## Cálculo velocidad toma de carga
Descripción | En esta hoja se incluyen los cálculos de la velocidad de toma de carga para los escalones ascendentes realizados
Potencia declarada (MW) | 67.92 |  | Rango de operación: | 61.128 | MW
Escalones ascendentes
Número del escalón | Tamaño del escalón (MW) | Tamaño del escalón | Velocidad (MW/min)
(%)
1 | 12.23 | 20.0072 | 9.2625
2 | 12.23 | 20.0072 | 9.2142
3 | 12.23 | 20.0072 | 9.3943
4 | 12.23 | 20.0072 | 9.2733
5 | 12.23 | 20.0072 | 9.1851
6 | 12.23 | 20.0072 | 9.4288
7 | 12.23 | 20.0072 | 9.5351
8 | 12.23 | 20.0072 | 9.2426
9 | 12.23 | 20.0072 | 9.4398
10 | 12.23 | 20.0072 | 9.5092
Promedio |  |  | 9.3485
Mediana |  |  | 9.3338
Desviación estándar |  |  | 0.12761
Coeficiente de variación |  |  | 0.01365

## Reg_Escalones ascendentes
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, la frecuencia y la potencia de referencia para cada uno de los escalones ascendentes realizados
Escalón 1 |  |  |  | Escalón 2 |  |  |  | Escalón 3 |  |  |  | Escalón 4 |  |  |  | Escalón 5 |  |  |  | Escalón 6 |  |  |  | Escalón 7 |  |  |  | Escalón 8 |  |  |  | Escalón 9 |  |  |  | Escalón 10
t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW)
0.0062256 | 31.2613 | 60.0355 | 31.54 | 0.0015869 | 43.2942 | 59.9846 | 43.77 | 0.0062256 | 13.1783 | 59.9749 | 13.31 | 0.0065918 | 25.0567 | 60.0305 | 25.54 | 0.0080566 | 23.1732 | 59.9942 | 23.54 | 0.00024414 | 10.8087 | 60.0258 | 11.31 | 0.001709 | 10.9321 | 59.9685 | 11.31 | 0.0041504 | 10.9686 | 59.9883 | 11.31 | 0.00024414 | 10.9183 | 60.0293 | 11.31 | 0.00048828 | 6.5552 | 59.9945 | 6.9
0.014526 | 31.2625 | 60.0355 | 31.54 | 0.0098877 | 43.2942 | 59.9846 | 43.77 | 0.014526 | 13.1783 | 59.9749 | 13.31 | 0.014893 | 25.0567 | 60.0305 | 25.54 | 0.016357 | 23.1732 | 59.9942 | 23.54 | 0.0085449 | 10.8087 | 60.0258 | 11.31 | 0.01001 | 10.9321 | 59.9685 | 11.31 | 0.012451 | 10.9686 | 59.9883 | 11.31 | 0.0085449 | 10.9162 | 60.0293 | 11.31 | 0.0087891 | 6.5552 | 59.9945 | 6.9
0.022858 | 31.2625 | 60.0355 | 31.54 | 0.01825 | 43.3177 | 59.9846 | 43.77 | 0.022827 | 13.1783 | 59.9749 | 13.31 | 0.023193 | 25.0567 | 60.0305 | 25.54 | 0.024658 | 23.1732 | 59.9962 | 23.54 | 0.016846 | 10.8087 | 60.0258 | 11.31 | 0.018555 | 10.9321 | 59.9685 | 11.31 | 0.020752 | 10.9686 | 59.9883 | 11.31 | 0.016846 | 10.9162 | 60.0293 | 11.31 | 0.017578 | 6.5552 | 59.9945 | 6.9
0.031189 | 31.2625 | 60.0335 | 31.54 | 0.026611 | 43.3177 | 59.9846 | 43.77 | 0.03125 | 13.1721 | 59.9749 | 13.31 | 0.031494 | 25.0567 | 60.0305 | 25.54 | 0.032959 | 23.1732 | 59.9962 | 23.54 | 0.025391 | 10.8087 | 60.0258 | 11.31 | 0.026855 | 10.9321 | 59.9685 | 11.31 | 0.029053 | 10.9686 | 59.9883 | 11.31 | 0.025146 | 10.9172 | 60.0293 | 11.31 | 0.025879 | 6.5539 | 59.9945 | 6.9
0.03952 | 31.2625 | 60.0335 | 31.54 | 0.034912 | 43.339 | 59.9846 | 43.77 | 0.039551 | 13.1721 | 59.9749 | 13.31 | 0.039917 | 25.0567 | 60.0305 | 25.54 | 0.041504 | 23.1732 | 59.9962 | 23.54 | 0.033691 | 10.8087 | 60.0258 | 11.31 | 0.035156 | 10.9321 | 59.9685 | 11.31 | 0.037354 | 10.9692 | 59.9883 | 11.31 | 0.033447 | 10.9172 | 60.0293 | 11.31 | 0.03418 | 6.5539 | 59.9945 | 6.9
0.047852 | 31.262 | 60.0335 | 31.54 | 0.043274 | 43.339 | 59.9846 | 43.77 | 0.047852 | 13.1479 | 59.9749 | 13.31 | 0.048218 | 25.0567 | 60.0305 | 25.54 | 0.049805 | 23.1732 | 59.9962 | 23.54 | 0.041992 | 10.8087 | 60.0258 | 11.31 | 0.043457 | 10.9321 | 59.9685 | 11.31 | 0.045654 | 10.9692 | 59.9883 | 11.31 | 0.041992 | 10.9172 | 60.0293 | 11.31 | 0.04248 | 6.5539 | 59.9945 | 6.9
0.056183 | 31.262 | 60.0335 | 31.54 | 0.051575 | 43.3066 | 59.9846 | 43.77 | 0.056274 | 13.1479 | 59.9749 | 13.31 | 0.056519 | 25.0567 | 60.0305 | 25.54 | 0.058105 | 23.17 | 59.9962 | 23.54 | 0.050293 | 10.8087 | 60.0258 | 11.31 | 0.051758 | 10.9321 | 59.9685 | 11.31 | 0.054199 | 10.9729 | 59.9883 | 11.31 | 0.050293 | 10.9172 | 60.0293 | 11.31 | 0.050781 | 6.5539 | 59.9945 | 6.9
0.064514 | 31.2607 | 60.0335 | 31.54 | 0.059937 | 43.3066 | 59.9846 | 43.77 | 0.064575 | 13.1479 | 59.9749 | 13.31 | 0.064819 | 25.0567 | 60.0305 | 25.54 | 0.066406 | 23.17 | 59.9962 | 23.54 | 0.058594 | 10.8087 | 60.0258 | 11.31 | 0.060059 | 10.9321 | 59.9685 | 11.31 | 0.0625 | 10.9729 | 59.9883 | 11.31 | 0.058594 | 10.9172 | 60.0293 | 11.31 | 0.059082 | 6.5539 | 59.9945 | 6.9
0.072845 | 31.2607 | 60.0335 | 31.54 | 0.068237 | 43.2952 | 59.9846 | 43.77 | 0.072876 | 13.1479 | 59.9749 | 13.31 | 0.073242 | 25.0567 | 60.0305 | 25.54 | 0.074707 | 23.1789 | 59.9962 | 23.54 | 0.066895 | 10.8087 | 60.0258 | 11.31 | 0.068359 | 10.9321 | 59.9685 | 11.31 | 0.070801 | 10.9729 | 59.9864 | 11.31 | 0.066895 | 10.9172 | 60.0293 | 11.31 | 0.067383 | 6.5539 | 59.9945 | 6.9
0.081177 | 31.2589 | 60.0335 | 31.54 | 0.076599 | 43.2952 | 59.9846 | 43.77 | 0.081177 | 13.1479 | 59.9749 | 13.31 | 0.081543 | 25.0567 | 60.0305 | 25.54 | 0.083008 | 23.1789 | 59.9962 | 23.54 | 0.075195 | 10.8087 | 60.0258 | 11.31 | 0.076904 | 10.9321 | 59.9685 | 11.31 | 0.079102 | 10.9729 | 59.9864 | 11.31 | 0.075195 | 10.918 | 60.0293 | 11.31 | 0.075684 | 6.5539 | 59.9945 | 6.9
0.089508 | 31.2589 | 60.0335 | 31.54 | 0.084961 | 43.3221 | 59.9846 | 43.77 | 0.0896 | 13.1479 | 59.9749 | 13.31 | 0.089844 | 25.0567 | 60.0301 | 25.54 | 0.091309 | 23.1789 | 59.9962 | 23.54 | 0.083496 | 10.8087 | 60.0258 | 11.31 | 0.085205 | 10.9321 | 59.9685 | 11.31 | 0.087402 | 10.9727 | 59.9864 | 11.31 | 0.083496 | 10.918 | 60.0293 | 11.31 | 0.083984 | 6.5539 | 59.9945 | 6.9
0.097839 | 31.249 | 60.0335 | 31.54 | 0.093262 | 43.3221 | 59.9846 | 43.77 | 0.0979 | 13.1479 | 59.9749 | 13.31 | 0.098145 | 25.0567 | 60.0301 | 25.54 | 0.099854 | 23.1789 | 59.9962 | 23.54 | 0.092041 | 10.8062 | 60.0258 | 11.31 | 0.093506 | 10.9321 | 59.9685 | 11.31 | 0.095703 | 10.9727 | 59.9864 | 11.31 | 0.091797 | 10.9162 | 60.0293 | 11.31 | 0.092285 | 6.5539 | 59.9945 | 6.9
0.10617 | 31.249 | 60.0335 | 31.54 | 0.10162 | 43.3436 | 59.9846 | 43.77 | 0.1062 | 13.1479 | 59.9749 | 13.31 | 0.10657 | 25.0567 | 60.0301 | 25.54 | 0.10815 | 23.192 | 59.9962 | 23.54 | 0.10034 | 10.8062 | 60.0258 | 11.31 | 0.10181 | 10.9321 | 59.9685 | 11.31 | 0.104 | 10.9727 | 59.9864 | 11.31 | 0.1001 | 10.9162 | 60.0293 | 11.31 | 0.10059 | 6.5539 | 59.9945 | 6.9
0.11447 | 31.2489 | 60.0335 | 31.54 | 0.10992 | 43.3436 | 59.9846 | 43.77 | 0.11462 | 13.1351 | 59.9741 | 13.31 | 0.11487 | 25.0567 | 60.0301 | 25.54 | 0.11646 | 23.192 | 59.9962 | 23.54 | 0.10864 | 10.8062 | 60.0258 | 11.31 | 0.11011 | 10.9321 | 59.9685 | 11.31 | 0.11255 | 10.9727 | 59.9864 | 11.31 | 0.1084 | 10.9148 | 60.0293 | 11.31 | 0.10889 | 6.5539 | 59.9945 | 6.9
0.1228 | 31.2489 | 60.0335 | 31.54 | 0.11829 | 43.3436 | 59.9871 | 43.77 | 0.12292 | 13.1351 | 59.9741 | 13.31 | 0.12317 | 25.0567 | 60.0301 | 25.54 | 0.12476 | 23.1964 | 59.9962 | 23.54 | 0.11694 | 10.8062 | 60.0258 | 11.31 | 0.11841 | 10.9321 | 59.9685 | 11.31 | 0.12085 | 10.9727 | 59.9864 | 11.31 | 0.11694 | 10.9148 | 60.0293 | 11.31 | 0.11719 | 6.5539 | 59.9945 | 6.9
0.13113 | 31.2294 | 60.0335 | 31.54 | 0.12659 | 43.3436 | 59.9871 | 43.77 | 0.13123 | 13.1351 | 59.9741 | 13.31 | 0.13147 | 25.0567 | 60.0301 | 25.54 | 0.13306 | 23.1964 | 59.9962 | 23.54 | 0.12524 | 10.8062 | 60.0258 | 11.31 | 0.12695 | 10.9321 | 59.9685 | 11.31 | 0.12915 | 10.9727 | 59.9864 | 11.31 | 0.12524 | 10.9119 | 60.0293 | 11.31 | 0.12549 | 6.5539 | 59.9945 | 6.9
0.13947 | 31.2294 | 60.0335 | 31.54 | 0.13495 | 43.3436 | 59.9871 | 43.77 | 0.13953 | 13.1351 | 59.9741 | 13.31 | 0.13977 | 25.0553 | 60.0301 | 25.54 | 0.14136 | 23.1964 | 59.9962 | 23.54 | 0.13354 | 10.8062 | 60.0258 | 11.31 | 0.13525 | 10.9321 | 59.9685 | 11.31 | 0.13745 | 10.9727 | 59.9864 | 11.31 | 0.13354 | 10.9119 | 60.0293 | 11.31 | 0.13379 | 6.5539 | 59.9945 | 6.9
0.1478 | 31.2299 | 60.0335 | 31.54 | 0.14331 | 43.3436 | 59.9871 | 43.77 | 0.14795 | 13.1351 | 59.9741 | 13.31 | 0.14819 | 25.0553 | 60.0301 | 25.54 | 0.14966 | 23.1964 | 59.9962 | 23.54 | 0.14185 | 10.8062 | 60.0258 | 11.31 | 0.14355 | 10.9321 | 59.9685 | 11.31 | 0.14575 | 10.9727 | 59.9864 | 11.31 | 0.14185 | 10.9133 | 60.0317 | 11.31 | 0.14258 | 6.5539 | 59.9945 | 6.9
0.15613 | 31.2299 | 60.0335 | 31.54 | 0.15161 | 43.367 | 59.9871 | 43.77 | 0.15625 | 13.1351 | 59.9741 | 13.31 | 0.15649 | 25.0553 | 60.0301 | 25.54 | 0.15796 | 23.2053 | 59.9962 | 23.54 | 0.15015 | 10.8062 | 60.0258 | 11.31 | 0.15186 | 10.9321 | 59.9685 | 11.31 | 0.15405 | 10.9733 | 59.9864 | 11.31 | 0.15015 | 10.9133 | 60.0317 | 11.31 | 0.15088 | 6.5539 | 59.9945 | 6.9
0.16446 | 31.2301 | 60.0335 | 31.54 | 0.15997 | 43.367 | 59.9871 | 43.77 | 0.16455 | 13.1351 | 59.9741 | 13.31 | 0.16479 | 25.0553 | 60.0301 | 25.54 | 0.1665 | 23.2053 | 59.9962 | 23.54 | 0.15845 | 10.8062 | 60.0258 | 11.31 | 0.16016 | 10.9321 | 59.9685 | 11.31 | 0.16235 | 10.9733 | 59.9864 | 11.31 | 0.15845 | 10.9133 | 60.0317 | 11.31 | 0.15918 | 6.5539 | 59.9945 | 6.9
0.17279 | 31.2301 | 60.0335 | 31.54 | 0.16827 | 43.3672 | 59.9871 | 43.77 | 0.17297 | 13.1351 | 59.9741 | 13.31 | 0.1731 | 25.0553 | 60.0301 | 25.54 | 0.1748 | 23.2053 | 59.9962 | 23.54 | 0.16699 | 10.8062 | 60.0258 | 11.31 | 0.16846 | 10.9321 | 59.9685 | 11.31 | 0.1709 | 10.9733 | 59.9864 | 11.31 | 0.16675 | 10.9133 | 60.0317 | 11.31 | 0.16748 | 6.5539 | 59.9945 | 6.9
0.18112 | 31.2302 | 60.0335 | 31.54 | 0.17664 | 43.3672 | 59.9871 | 43.77 | 0.18127 | 13.1351 | 59.9741 | 13.31 | 0.18152 | 25.0553 | 60.0301 | 25.54 | 0.18311 | 23.2053 | 59.9962 | 23.54 | 0.17529 | 10.8062 | 60.0258 | 11.31 | 0.17676 | 10.9321 | 59.9685 | 11.31 | 0.1792 | 10.9733 | 59.9864 | 11.31 | 0.17505 | 10.9133 | 60.0317 | 11.31 | 0.17578 | 6.5539 | 59.9945 | 6.9
0.18945 | 31.2302 | 60.0335 | 31.54 | 0.18494 | 43.2705 | 59.9871 | 43.77 | 0.18958 | 13.1351 | 59.9741 | 13.31 | 0.18982 | 25.0553 | 60.0301 | 25.54 | 0.19141 | 23.2096 | 59.9962 | 23.54 | 0.18359 | 10.8062 | 60.0258 | 11.31 | 0.1853 | 10.9321 | 59.9681 | 11.31 | 0.1875 | 10.9733 | 59.9864 | 11.31 | 0.18335 | 10.9133 | 60.0317 | 11.31 | 0.18408 | 6.5539 | 59.9945 | 6.9
0.19778 | 31.22 | 60.0335 | 31.54 | 0.1933 | 43.2705 | 59.9871 | 43.77 | 0.198 | 13.117 | 59.9741 | 13.31 | 0.19812 | 25.0553 | 60.0301 | 25.54 | 0.19971 | 23.2096 | 59.9962 | 23.54 | 0.19189 | 10.8062 | 60.0258 | 11.31 | 0.1936 | 10.9321 | 59.9681 | 11.31 | 0.1958 | 10.9733 | 59.9864 | 11.31 | 0.19189 | 10.914 | 60.0317 | 11.31 | 0.19238 | 6.5539 | 59.9945 | 6.9
0.20609 | 31.22 | 60.0335 | 31.54 | 0.2016 | 43.2739 | 59.9871 | 43.77 | 0.2063 | 13.117 | 59.9741 | 13.31 | 0.20642 | 25.0553 | 60.0301 | 25.54 | 0.20801 | 23.2096 | 59.9962 | 23.54 | 0.2002 | 10.8062 | 60.0258 | 11.31 | 0.2019 | 10.9321 | 59.9681 | 11.31 | 0.2041 | 10.9733 | 59.9864 | 11.31 | 0.2002 | 10.914 | 60.0317 | 11.31 | 0.20068 | 6.5539 | 59.9945 | 6.9
0.21442 | 31.2191 | 60.0335 | 31.54 | 0.20996 | 43.2739 | 59.9871 | 43.77 | 0.2146 | 13.1168 | 59.9741 | 13.31 | 0.21484 | 25.0553 | 60.0301 | 25.54 | 0.21631 | 23.2096 | 59.9962 | 23.54 | 0.2085 | 10.8062 | 60.0258 | 11.31 | 0.21021 | 10.9321 | 59.9681 | 11.31 | 0.2124 | 10.9733 | 59.9864 | 11.31 | 0.2085 | 10.9111 | 60.0317 | 11.31 | 0.20898 | 6.5539 | 59.9945 | 6.9
0.22275 | 31.2191 | 60.0335 | 31.54 | 0.21832 | 43.3012 | 59.9871 | 43.77 | 0.2229 | 13.1168 | 59.9741 | 13.31 | 0.22314 | 25.0553 | 60.0301 | 25.54 | 0.22485 | 23.2007 | 59.9981 | 23.54 | 0.2168 | 10.8062 | 60.0258 | 11.31 | 0.21851 | 10.9321 | 59.9681 | 11.31 | 0.2207 | 10.9762 | 59.9864 | 11.31 | 0.2168 | 10.9111 | 60.0317 | 11.31 | 0.21729 | 6.5539 | 59.9945 | 6.9
0.23108 | 31.1837 | 60.0326 | 31.54 | 0.22662 | 43.3012 | 59.9871 | 43.77 | 0.23132 | 13.1168 | 59.9741 | 13.31 | 0.23145 | 25.0553 | 60.0301 | 25.54 | 0.23315 | 23.2007 | 59.9981 | 23.54 | 0.2251 | 10.8062 | 60.0258 | 11.31 | 0.22681 | 10.9321 | 59.9681 | 11.31 | 0.22925 | 10.9762 | 59.9864 | 11.31 | 0.2251 | 10.9073 | 60.0317 | 11.31 | 0.22559 | 6.5539 | 59.9945 | 6.9
0.23941 | 31.1837 | 60.0326 | 31.54 | 0.23499 | 43.3069 | 59.9871 | 43.77 | 0.23962 | 13.1168 | 59.9741 | 13.31 | 0.23975 | 25.0553 | 60.0301 | 25.54 | 0.24146 | 23.2007 | 59.9981 | 23.54 | 0.23364 | 10.8062 | 60.0258 | 11.31 | 0.23535 | 10.9321 | 59.9681 | 11.31 | 0.23755 | 10.9762 | 59.9864 | 11.31 | 0.2334 | 10.9073 | 60.0317 | 11.31 | 0.23389 | 6.5539 | 59.9945 | 6.9
0.24774 | 31.2284 | 60.0326 | 31.54 | 0.24329 | 43.3069 | 59.9871 | 43.77 | 0.24792 | 13.1168 | 59.9741 | 13.31 | 0.24805 | 25.0553 | 60.0301 | 25.54 | 0.24976 | 23.2007 | 59.9981 | 23.54 | 0.24194 | 10.8068 | 60.0258 | 11.31 | 0.24365 | 10.9321 | 59.9681 | 11.31 | 0.24585 | 10.9762 | 59.9864 | 11.31 | 0.2417 | 10.9073 | 60.0317 | 11.31 | 0.24219 | 6.5539 | 59.9945 | 6.9
0.25607 | 31.2284 | 60.0326 | 31.54 | 0.25165 | 43.3069 | 59.9871 | 43.77 | 0.25635 | 13.1168 | 59.9741 | 13.31 | 0.25647 | 25.0553 | 60.0301 | 25.54 | 0.25806 | 23.1627 | 59.9981 | 23.54 | 0.25024 | 10.8068 | 60.0258 | 11.31 | 0.25195 | 10.9321 | 59.9681 | 11.31 | 0.25415 | 10.9762 | 59.9864 | 11.31 | 0.25 | 10.9073 | 60.0317 | 11.31 | 0.25049 | 6.5539 | 59.9945 | 6.9
0.2644 | 31.2071 | 60.0326 | 31.54 | 0.25995 | 43.3069 | 59.9871 | 43.77 | 0.26465 | 13.1168 | 59.9741 | 13.31 | 0.26477 | 25.0553 | 60.0301 | 25.54 | 0.26636 | 23.1627 | 59.9981 | 23.54 | 0.25854 | 10.8068 | 60.0258 | 11.31 | 0.26025 | 10.9321 | 59.9681 | 11.31 | 0.26245 | 10.9762 | 59.9864 | 11.31 | 0.25854 | 10.908 | 60.0317 | 11.31 | 0.25879 | 6.5539 | 59.9945 | 6.9
0.27274 | 31.2071 | 60.0326 | 31.54 | 0.26831 | 43.3306 | 59.9871 | 43.77 | 0.27295 | 13.1168 | 59.9741 | 13.31 | 0.27307 | 25.0553 | 60.0301 | 25.54 | 0.27466 | 23.1627 | 59.9981 | 23.54 | 0.26685 | 10.8068 | 60.0258 | 11.31 | 0.26855 | 10.9321 | 59.9681 | 11.31 | 0.27075 | 10.9781 | 59.9848 | 11.31 | 0.26685 | 10.908 | 60.0317 | 11.31 | 0.26758 | 6.5539 | 59.9945 | 6.9
0.28107 | 31.2076 | 60.0326 | 31.54 | 0.27667 | 43.3306 | 59.9871 | 43.77 | 0.28137 | 13.1168 | 59.9741 | 13.31 | 0.28137 | 25.0553 | 60.0301 | 25.54 | 0.2832 | 23.1627 | 59.9981 | 23.54 | 0.27515 | 10.8068 | 60.0258 | 11.31 | 0.27686 | 10.9321 | 59.9681 | 11.31 | 0.27905 | 10.9781 | 59.9848 | 11.31 | 0.27515 | 10.908 | 60.0317 | 11.31 | 0.27588 | 6.5539 | 59.9945 | 6.9
0.2894 | 31.2076 | 60.0326 | 31.54 | 0.28497 | 43.3306 | 59.9871 | 43.77 | 0.28967 | 13.1168 | 59.9741 | 13.31 | 0.28979 | 25.0553 | 60.0301 | 25.54 | 0.2915 | 23.1671 | 59.9981 | 23.54 | 0.28345 | 10.8068 | 60.0258 | 11.31 | 0.28516 | 10.9321 | 59.9681 | 11.31 | 0.2876 | 10.9781 | 59.9848 | 11.31 | 0.28345 | 10.908 | 60.0317 | 11.31 | 0.28418 | 6.5539 | 59.9945 | 6.9
0.29773 | 31.2121 | 60.0326 | 31.54 | 0.29333 | 43.3306 | 59.9871 | 43.77 | 0.29797 | 13.0918 | 59.9741 | 13.31 | 0.2981 | 25.0553 | 60.0301 | 25.54 | 0.2998 | 23.1671 | 59.9981 | 23.54 | 0.29175 | 10.8068 | 60.0262 | 11.31 | 0.2937 | 10.9321 | 59.9681 | 11.31 | 0.2959 | 10.9781 | 59.9848 | 11.31 | 0.29175 | 10.9094 | 60.0317 | 11.31 | 0.29248 | 6.5539 | 59.9947 | 6.9
0.30603 | 31.2121 | 60.0326 | 31.54 | 0.30164 | 43.3521 | 59.9871 | 43.77 | 0.30627 | 13.0918 | 59.9741 | 13.31 | 0.3064 | 25.0553 | 60.0301 | 25.54 | 0.30811 | 23.1671 | 59.9981 | 23.54 | 0.30005 | 10.8068 | 60.0262 | 11.31 | 0.302 | 10.9321 | 59.9681 | 11.31 | 0.3042 | 10.9781 | 59.9848 | 11.31 | 0.30005 | 10.9094 | 60.0317 | 11.31 | 0.30078 | 6.5539 | 59.9947 | 6.9
0.31436 | 31.2121 | 60.0326 | 31.54 | 0.31 | 43.3521 | 59.9871 | 43.77 | 0.3147 | 13.0832 | 59.9729 | 13.31 | 0.3147 | 25.0553 | 60.0301 | 25.54 | 0.31641 | 23.1671 | 59.9981 | 23.54 | 0.30859 | 10.8062 | 60.0262 | 11.31 | 0.3103 | 10.9321 | 59.9681 | 11.31 | 0.3125 | 10.9781 | 59.9848 | 11.31 | 0.30835 | 10.9094 | 60.0317 | 11.31 | 0.30908 | 6.5539 | 59.9947 | 6.9
0.32269 | 31.2121 | 60.0326 | 31.54 | 0.3183 | 43.3521 | 59.9897 | 43.77 | 0.323 | 13.0832 | 59.9729 | 13.31 | 0.32312 | 25.0553 | 60.0301 | 25.54 | 0.32471 | 23.1726 | 59.9981 | 23.54 | 0.31689 | 10.8062 | 60.0262 | 11.31 | 0.3186 | 10.9321 | 59.9681 | 11.31 | 0.3208 | 10.9781 | 59.9848 | 11.31 | 0.31665 | 10.9094 | 60.0317 | 11.31 | 0.31738 | 6.5539 | 59.9947 | 6.9
0.33102 | 31.2124 | 60.0326 | 31.54 | 0.32666 | 43.3521 | 59.9897 | 43.77 | 0.3313 | 13.0832 | 59.9729 | 13.31 | 0.33142 | 25.0553 | 60.0301 | 25.54 | 0.33301 | 23.1726 | 59.9981 | 23.54 | 0.3252 | 10.8062 | 60.0262 | 11.31 | 0.3269 | 10.9321 | 59.9681 | 11.31 | 0.3291 | 10.9781 | 59.9848 | 11.31 | 0.32495 | 10.9065 | 60.0317 | 11.31 | 0.32568 | 6.5539 | 59.9947 | 6.9
0.33936 | 31.2124 | 60.0326 | 31.54 | 0.33496 | 43.3521 | 59.9897 | 43.77 | 0.33972 | 13.0832 | 59.9729 | 13.31 | 0.33972 | 25.0531 | 60.0301 | 25.54 | 0.34131 | 23.1764 | 59.9981 | 23.54 | 0.3335 | 10.8062 | 60.0262 | 11.31 | 0.33521 | 10.9321 | 59.9681 | 11.31 | 0.3374 | 10.9781 | 59.9848 | 11.31 | 0.3335 | 10.9065 | 60.0317 | 11.31 | 0.33398 | 6.5539 | 59.9947 | 6.9
0.34769 | 31.2124 | 60.0326 | 31.54 | 0.34332 | 43.3521 | 59.9897 | 43.77 | 0.34802 | 13.0832 | 59.9729 | 13.31 | 0.34802 | 25.0531 | 60.0301 | 25.54 | 0.34985 | 23.1764 | 59.9981 | 23.54 | 0.3418 | 10.8062 | 60.0262 | 11.31 | 0.34351 | 10.9321 | 59.9681 | 11.31 | 0.34595 | 10.9781 | 59.9848 | 11.31 | 0.3418 | 10.9065 | 60.034 | 11.31 | 0.34229 | 6.5539 | 59.9947 | 6.9
0.35602 | 31.2124 | 60.0326 | 31.54 | 0.35168 | 43.3521 | 59.9897 | 43.77 | 0.35632 | 13.0832 | 59.9729 | 13.31 | 0.35645 | 25.0531 | 60.0301 | 25.54 | 0.35815 | 23.1764 | 59.9981 | 23.54 | 0.3501 | 10.8062 | 60.0262 | 11.31 | 0.35205 | 10.9321 | 59.9681 | 11.31 | 0.35425 | 10.9781 | 59.9848 | 11.31 | 0.3501 | 10.9065 | 60.034 | 11.31 | 0.35059 | 6.5539 | 59.9947 | 6.9
0.36435 | 31.2109 | 60.0326 | 31.54 | 0.35999 | 43.3521 | 59.9897 | 43.77 | 0.36475 | 13.0832 | 59.9729 | 13.31 | 0.36475 | 25.0531 | 60.0301 | 25.54 | 0.36646 | 23.1764 | 59.9981 | 23.54 | 0.3584 | 10.8062 | 60.0262 | 11.31 | 0.36035 | 10.9321 | 59.9681 | 11.31 | 0.36255 | 10.9781 | 59.9848 | 11.31 | 0.3584 | 10.9035 | 60.034 | 11.31 | 0.35889 | 6.5539 | 59.9947 | 6.9
0.37268 | 31.2109 | 60.0326 | 31.54 | 0.36835 | 43.3408 | 59.9897 | 43.77 | 0.37305 | 13.0832 | 59.9729 | 13.31 | 0.37305 | 25.0503 | 60.0301 | 25.54 | 0.37476 | 23.1734 | 59.9981 | 23.54 | 0.3667 | 10.8062 | 60.0262 | 11.31 | 0.36865 | 10.9321 | 59.9681 | 11.31 | 0.37085 | 10.9781 | 59.9848 | 11.31 | 0.3667 | 10.9035 | 60.034 | 11.31 | 0.36719 | 6.5539 | 59.9947 | 6.9
0.38101 | 31.2273 | 60.0326 | 31.54 | 0.37665 | 43.3408 | 59.9897 | 43.77 | 0.38135 | 13.0832 | 59.9729 | 13.31 | 0.38135 | 25.0503 | 60.0301 | 25.54 | 0.38306 | 23.1734 | 59.9981 | 23.54 | 0.37524 | 10.8062 | 60.0262 | 11.31 | 0.37695 | 10.9321 | 59.9681 | 11.31 | 0.37915 | 10.9781 | 59.9848 | 11.31 | 0.375 | 10.9017 | 60.034 | 11.31 | 0.37549 | 6.5539 | 59.9947 | 6.9
0.38934 | 31.2273 | 60.0326 | 31.54 | 0.38501 | 43.3408 | 59.9897 | 43.77 | 0.38965 | 13.0832 | 59.9729 | 13.31 | 0.38965 | 25.0503 | 60.0301 | 25.54 | 0.39136 | 23.1734 | 59.9981 | 23.54 | 0.38354 | 10.8062 | 60.0262 | 11.31 | 0.38525 | 10.9321 | 59.9681 | 11.31 | 0.38745 | 10.9781 | 59.9848 | 11.31 | 0.3833 | 10.9017 | 60.034 | 11.31 | 0.38428 | 6.5539 | 59.9947 | 6.9
0.39767 | 31.1835 | 60.0326 | 31.54 | 0.39331 | 43.3408 | 59.9897 | 43.77 | 0.39807 | 13.0832 | 59.9729 | 13.31 | 0.39807 | 25.0503 | 60.0301 | 25.54 | 0.39966 | 23.1734 | 59.9981 | 23.54 | 0.39185 | 10.8062 | 60.0262 | 11.31 | 0.39355 | 10.9321 | 59.9681 | 11.31 | 0.39575 | 10.9781 | 59.9848 | 11.31 | 0.3916 | 10.9017 | 60.034 | 11.31 | 0.39258 | 6.5539 | 59.9947 | 6.9
0.40598 | 31.1835 | 60.0326 | 31.54 | 0.40167 | 43.3563 | 59.9897 | 43.77 | 0.40637 | 13.0832 | 59.9729 | 13.31 | 0.40637 | 25.0503 | 60.0301 | 25.54 | 0.4082 | 23.1734 | 59.9981 | 23.54 | 0.40015 | 10.8062 | 60.0262 | 11.31 | 0.4021 | 10.9321 | 59.9681 | 11.31 | 0.4043 | 10.9781 | 59.9848 | 11.31 | 0.3999 | 10.9017 | 60.034 | 11.31 | 0.40088 | 6.5539 | 59.9947 | 6.9
0.41431 | 31.1837 | 60.0326 | 31.54 | 0.40997 | 43.3563 | 59.9897 | 43.77 | 0.41467 | 13.0832 | 59.9729 | 13.31 | 0.41467 | 25.0503 | 60.0301 | 25.54 | 0.4165 | 23.1734 | 59.9981 | 23.54 | 0.40845 | 10.8062 | 60.0262 | 11.31 | 0.4104 | 10.9321 | 59.9681 | 11.31 | 0.4126 | 10.9781 | 59.9848 | 11.31 | 0.40845 | 10.9025 | 60.034 | 11.31 | 0.40918 | 6.5539 | 59.9947 | 6.9
0.42264 | 31.1837 | 60.0326 | 31.54 | 0.41833 | 43.3662 | 59.9897 | 43.77 | 0.4231 | 13.0832 | 59.9729 | 13.31 | 0.42297 | 25.0503 | 60.0301 | 25.54 | 0.4248 | 23.1734 | 60.0001 | 23.54 | 0.41675 | 10.8062 | 60.0262 | 11.31 | 0.4187 | 10.9321 | 59.9681 | 11.31 | 0.4209 | 10.9781 | 59.9848 | 11.31 | 0.41675 | 10.9025 | 60.034 | 11.31 | 0.41748 | 6.5539 | 59.9947 | 6.9
0.43097 | 31.1875 | 60.0306 | 31.54 | 0.4267 | 43.3662 | 59.9897 | 43.77 | 0.4314 | 13.1416 | 59.9729 | 13.31 | 0.4314 | 25.0503 | 60.0301 | 25.54 | 0.43311 | 23.1734 | 60.0001 | 23.54 | 0.42505 | 10.8062 | 60.0262 | 11.31 | 0.427 | 10.9321 | 59.9681 | 11.31 | 0.4292 | 10.9781 | 59.9848 | 11.31 | 0.42505 | 10.9025 | 60.034 | 11.31 | 0.42578 | 6.5539 | 59.9947 | 6.9
0.4393 | 31.1875 | 60.0306 | 31.54 | 0.435 | 43.372 | 59.9897 | 43.77 | 0.4397 | 13.1416 | 59.9729 | 13.31 | 0.4397 | 25.0503 | 60.0301 | 25.54 | 0.44141 | 23.1827 | 60.0001 | 23.54 | 0.43335 | 10.8062 | 60.0262 | 11.31 | 0.4353 | 10.9321 | 59.9681 | 11.31 | 0.4375 | 10.9781 | 59.9848 | 11.31 | 0.43335 | 10.9025 | 60.034 | 11.31 | 0.43408 | 6.5539 | 59.9947 | 6.9
0.44763 | 31.1651 | 60.0306 | 31.54 | 0.44336 | 43.372 | 59.9897 | 43.77 | 0.448 | 13.1234 | 59.9729 | 13.31 | 0.448 | 25.0503 | 60.0301 | 25.54 | 0.44971 | 23.1827 | 60.0001 | 23.54 | 0.44189 | 10.8062 | 60.0262 | 11.31 | 0.4436 | 10.9321 | 59.9681 | 11.31 | 0.4458 | 10.9781 | 59.9848 | 11.31 | 0.44165 | 10.9028 | 60.034 | 11.31 | 0.44238 | 6.5539 | 59.9947 | 6.9
0.45596 | 31.1651 | 60.0306 | 31.54 | 0.45166 | 43.372 | 59.9897 | 43.77 | 0.45642 | 13.1234 | 59.9729 | 13.31 | 0.4563 | 25.0503 | 60.0301 | 25.54 | 0.45801 | 23.1827 | 60.0001 | 23.54 | 0.4502 | 10.8062 | 60.0262 | 11.31 | 0.4519 | 10.9321 | 59.9681 | 11.31 | 0.4541 | 10.9781 | 59.9848 | 11.31 | 0.44995 | 10.9028 | 60.034 | 11.31 | 0.45068 | 6.5539 | 59.9947 | 6.9
0.46429 | 31.165 | 60.0306 | 31.54 | 0.46002 | 43.372 | 59.9897 | 43.77 | 0.46472 | 13.1114 | 59.9729 | 13.31 | 0.46472 | 25.0503 | 60.0301 | 25.54 | 0.46631 | 23.1827 | 60.0001 | 23.54 | 0.4585 | 10.8087 | 60.0262 | 11.31 | 0.46045 | 10.9321 | 59.9681 | 11.31 | 0.46265 | 10.9781 | 59.9848 | 11.31 | 0.45825 | 10.9028 | 60.034 | 11.31 | 0.45898 | 6.5539 | 59.9947 | 6.9
0.47263 | 31.165 | 60.0306 | 31.54 | 0.46832 | 43.3803 | 59.9897 | 43.77 | 0.47302 | 13.1114 | 59.9729 | 13.31 | 0.47302 | 25.0503 | 60.0301 | 25.54 | 0.47485 | 23.1827 | 60.0001 | 23.54 | 0.4668 | 10.8087 | 60.0262 | 11.31 | 0.46875 | 10.9321 | 59.9681 | 11.31 | 0.47095 | 10.9781 | 59.9844 | 11.31 | 0.46655 | 10.9028 | 60.034 | 11.31 | 0.46729 | 6.5539 | 59.9947 | 6.9
0.48096 | 31.165 | 60.0306 | 31.54 | 0.47668 | 43.3803 | 59.9897 | 43.77 | 0.48145 | 13.1114 | 59.9729 | 13.31 | 0.48132 | 25.0503 | 60.0301 | 25.54 | 0.48315 | 23.1827 | 60.0001 | 23.54 | 0.4751 | 10.8087 | 60.0262 | 11.31 | 0.47705 | 10.9321 | 59.9681 | 11.31 | 0.47925 | 10.9781 | 59.9844 | 11.31 | 0.4751 | 10.9028 | 60.034 | 11.31 | 0.47559 | 6.5539 | 59.9947 | 6.9
0.48929 | 31.165 | 60.0306 | 31.54 | 0.48499 | 43.3803 | 59.9897 | 43.77 | 0.48975 | 13.1114 | 59.9729 | 13.31 | 0.48962 | 25.0503 | 60.0296 | 25.54 | 0.49146 | 23.1871 | 60.0001 | 23.54 | 0.4834 | 10.8087 | 60.0262 | 11.31 | 0.48535 | 10.9321 | 59.9681 | 11.31 | 0.48755 | 10.9781 | 59.9844 | 11.31 | 0.4834 | 10.9028 | 60.034 | 11.31 | 0.48389 | 6.5539 | 59.9947 | 6.9
0.49762 | 31.1649 | 60.0306 | 31.54 | 0.49335 | 43.3803 | 59.9897 | 43.77 | 0.49805 | 13.1114 | 59.9729 | 13.31 | 0.49792 | 25.0503 | 60.0296 | 25.54 | 0.49976 | 23.1871 | 60.0001 | 23.54 | 0.4917 | 10.8098 | 60.0262 | 11.31 | 0.49365 | 10.9321 | 59.9681 | 11.31 | 0.49585 | 10.9781 | 59.9844 | 11.31 | 0.4917 | 10.901 | 60.034 | 11.31 | 0.49219 | 6.5539 | 59.9945 | 6.9
0.50595 | 31.1649 | 60.0306 | 31.54 | 0.50171 | 43.3803 | 59.9897 | 43.77 | 0.50647 | 13.1114 | 59.9729 | 13.31 | 0.50635 | 25.0627 | 60.0296 | 25.54 | 0.50806 | 23.1871 | 60.0001 | 23.54 | 0.5 | 10.8098 | 60.0262 | 11.31 | 0.50195 | 10.9321 | 59.9681 | 11.31 | 0.50415 | 10.9781 | 59.9844 | 11.31 | 0.5 | 10.901 | 60.034 | 11.31 | 0.50049 | 6.5539 | 59.9945 | 6.9
0.51428 | 31.1626 | 60.0306 | 31.54 | 0.51001 | 43.3803 | 59.9897 | 43.77 | 0.51477 | 13.1114 | 59.9716 | 13.31 | 0.51465 | 25.0627 | 60.0296 | 25.54 | 0.51636 | 23.1871 | 60.0001 | 23.54 | 0.5083 | 10.8086 | 60.0262 | 11.31 | 0.5105 | 10.9321 | 59.9681 | 11.31 | 0.51245 | 10.9781 | 59.9844 | 11.31 | 0.5083 | 10.901 | 60.034 | 11.31 | 0.50928 | 6.5539 | 59.9945 | 6.9
0.52258 | 31.1626 | 60.0306 | 31.54 | 0.51837 | 43.3803 | 59.9908 | 43.77 | 0.52307 | 13.1114 | 59.9716 | 13.31 | 0.52295 | 25.0627 | 60.0296 | 25.54 | 0.52466 | 23.1871 | 60.0001 | 23.54 | 0.51685 | 10.8086 | 60.0262 | 11.31 | 0.5188 | 10.9321 | 59.9681 | 11.31 | 0.521 | 10.9781 | 59.9844 | 11.31 | 0.5166 | 10.901 | 60.034 | 11.31 | 0.51758 | 6.5539 | 59.9945 | 6.9
0.53091 | 31.2279 | 60.0306 | 31.54 | 0.52667 | 43.3803 | 59.9908 | 43.77 | 0.53137 | 13.1114 | 59.9716 | 13.31 | 0.53125 | 25.0627 | 60.0296 | 25.54 | 0.5332 | 23.1871 | 60.0001 | 23.54 | 0.52515 | 10.8086 | 60.0262 | 11.31 | 0.5271 | 10.9321 | 59.9681 | 11.31 | 0.5293 | 10.9781 | 59.9844 | 11.31 | 0.5249 | 10.9013 | 60.034 | 11.31 | 0.52588 | 6.5539 | 59.9945 | 6.9
0.53925 | 31.2279 | 60.0306 | 31.54 | 0.53503 | 43.3803 | 59.9908 | 43.77 | 0.53979 | 13.1114 | 59.9716 | 13.31 | 0.53967 | 25.0576 | 60.0296 | 25.54 | 0.5415 | 23.1871 | 60.0001 | 23.54 | 0.53345 | 10.8086 | 60.0262 | 11.31 | 0.5354 | 10.9321 | 59.9681 | 11.31 | 0.5376 | 10.9781 | 59.9844 | 11.31 | 0.5332 | 10.9013 | 60.034 | 11.31 | 0.53418 | 6.5539 | 59.9945 | 6.9
0.54758 | 31.1991 | 60.0306 | 31.54 | 0.54333 | 43.3803 | 59.9908 | 43.77 | 0.5481 | 13.1215 | 59.9716 | 13.31 | 0.54797 | 25.0576 | 60.0296 | 25.54 | 0.5498 | 23.1871 | 60.0001 | 23.54 | 0.54175 | 10.8086 | 60.0262 | 11.31 | 0.5437 | 10.9321 | 59.9681 | 11.31 | 0.5459 | 10.9781 | 59.9844 | 11.31 | 0.5415 | 10.9004 | 60.0364 | 11.31 | 0.54248 | 6.5539 | 59.9945 | 6.9
0.55591 | 31.1991 | 60.0306 | 31.54 | 0.5517 | 43.4073 | 59.9908 | 43.77 | 0.5564 | 13.1215 | 59.9716 | 13.31 | 0.55627 | 25.0576 | 60.0296 | 25.54 | 0.55811 | 23.1871 | 60.0001 | 23.54 | 0.55005 | 10.8086 | 60.0262 | 11.31 | 0.552 | 10.9321 | 59.9681 | 11.31 | 0.5542 | 10.9781 | 59.9844 | 11.31 | 0.55005 | 10.9004 | 60.0364 | 11.31 | 0.55078 | 6.5539 | 59.9945 | 6.9
0.56424 | 31.1999 | 60.0306 | 31.54 | 0.56 | 43.4073 | 59.9908 | 43.77 | 0.56482 | 13.1034 | 59.9716 | 13.31 | 0.56458 | 25.0576 | 60.0296 | 25.54 | 0.56641 | 23.1871 | 60.0001 | 23.54 | 0.55835 | 10.8086 | 60.0262 | 11.31 | 0.5603 | 10.9321 | 59.9681 | 11.31 | 0.5625 | 10.9781 | 59.9844 | 11.31 | 0.55835 | 10.9004 | 60.0364 | 11.31 | 0.55908 | 6.5539 | 59.9945 | 6.9
0.57257 | 31.1999 | 60.0306 | 31.54 | 0.56836 | 43.4132 | 59.9908 | 43.77 | 0.57312 | 13.1034 | 59.9716 | 13.31 | 0.573 | 25.0576 | 60.0296 | 25.54 | 0.57471 | 23.1871 | 60.0001 | 23.54 | 0.56665 | 10.8086 | 60.0262 | 11.31 | 0.56885 | 10.9321 | 59.9681 | 11.31 | 0.5708 | 10.9781 | 59.9844 | 11.31 | 0.56665 | 10.9004 | 60.0364 | 11.31 | 0.56738 | 6.5539 | 59.9945 | 6.9
0.5809 | 31.2006 | 60.0306 | 31.54 | 0.57672 | 43.4132 | 59.9908 | 43.77 | 0.58142 | 13.1034 | 59.9716 | 13.31 | 0.5813 | 25.0576 | 60.0296 | 25.54 | 0.58301 | 23.1871 | 60.0001 | 23.54 | 0.57495 | 10.8086 | 60.0262 | 11.31 | 0.57715 | 10.9321 | 59.9681 | 11.31 | 0.57935 | 10.9781 | 59.9844 | 11.31 | 0.57495 | 10.9004 | 60.0364 | 11.31 | 0.57568 | 6.5539 | 59.9945 | 6.9
0.58923 | 31.2006 | 60.0306 | 31.54 | 0.58502 | 43.4132 | 59.9908 | 43.77 | 0.58984 | 13.1034 | 59.9716 | 13.31 | 0.5896 | 25.0576 | 60.0296 | 25.54 | 0.59131 | 23.1859 | 60.0001 | 23.54 | 0.5835 | 10.8086 | 60.0262 | 11.31 | 0.58545 | 10.9321 | 59.9681 | 11.31 | 0.58765 | 10.9781 | 59.9844 | 11.31 | 0.58325 | 10.9004 | 60.0364 | 11.31 | 0.58398 | 6.5539 | 59.9945 | 6.9
0.59756 | 31.1707 | 60.0306 | 31.54 | 0.59338 | 43.4132 | 59.9908 | 43.77 | 0.59814 | 13.1034 | 59.9716 | 13.31 | 0.5979 | 25.0576 | 60.0296 | 25.54 | 0.59985 | 23.1859 | 60.0001 | 23.54 | 0.5918 | 10.8078 | 60.0262 | 11.31 | 0.59375 | 10.9321 | 59.9681 | 11.31 | 0.59595 | 10.9781 | 59.9844 | 11.31 | 0.59155 | 10.9004 | 60.0364 | 11.31 | 0.59229 | 6.5539 | 59.9945 | 6.9
0.6059 | 31.1707 | 60.0306 | 31.54 | 0.60168 | 43.4133 | 59.9908 | 43.77 | 0.60645 | 13.1034 | 59.9716 | 13.31 | 0.6062 | 25.0576 | 60.0296 | 25.54 | 0.60815 | 23.1859 | 60.0001 | 23.54 | 0.6001 | 10.8078 | 60.0262 | 11.31 | 0.60205 | 10.9321 | 59.9681 | 11.31 | 0.60425 | 10.9783 | 59.9844 | 11.31 | 0.59985 | 10.9004 | 60.0364 | 11.31 | 0.60059 | 6.5539 | 59.9945 | 6.9
0.61423 | 31.1709 | 60.0306 | 31.54 | 0.61005 | 43.4133 | 59.9908 | 43.77 | 0.61475 | 13.1034 | 59.9716 | 13.31 | 0.61462 | 25.0576 | 60.0296 | 25.54 | 0.61646 | 23.1859 | 60.0001 | 23.54 | 0.6084 | 10.8086 | 60.0262 | 11.31 | 0.61035 | 10.9321 | 59.9681 | 11.31 | 0.61255 | 10.9783 | 59.9844 | 11.31 | 0.60815 | 10.9011 | 60.0364 | 11.31 | 0.60889 | 6.5539 | 59.9945 | 6.9
0.62256 | 31.1709 | 60.0306 | 31.54 | 0.61835 | 43.4131 | 59.9908 | 43.77 | 0.62317 | 13.1034 | 59.9716 | 13.31 | 0.62292 | 25.0576 | 60.0296 | 25.54 | 0.62476 | 23.1829 | 60.0013 | 23.54 | 0.6167 | 10.8086 | 60.0262 | 11.31 | 0.61865 | 10.9321 | 59.9681 | 11.31 | 0.62085 | 10.9777 | 59.9844 | 11.31 | 0.61646 | 10.9011 | 60.0364 | 11.31 | 0.61719 | 6.5539 | 59.9945 | 6.9
0.63089 | 31.1711 | 60.0285 | 31.54 | 0.62671 | 43.4131 | 59.9908 | 43.77 | 0.63147 | 13.1034 | 59.9716 | 13.31 | 0.63123 | 25.0576 | 60.0296 | 25.54 | 0.63306 | 23.1829 | 60.0013 | 23.54 | 0.625 | 10.8086 | 60.0262 | 11.31 | 0.6272 | 10.9321 | 59.9681 | 11.31 | 0.62915 | 10.9777 | 59.9844 | 11.31 | 0.625 | 10.9011 | 60.0364 | 11.31 | 0.62549 | 6.5539 | 59.9945 | 6.9
0.63919 | 31.1711 | 60.0285 | 31.54 | 0.63501 | 43.4131 | 59.9908 | 43.77 | 0.63977 | 13.1034 | 59.9716 | 13.31 | 0.63953 | 25.0576 | 60.0296 | 25.54 | 0.64136 | 23.1829 | 60.0013 | 23.54 | 0.6333 | 10.8086 | 60.0262 | 11.31 | 0.6355 | 10.9321 | 59.9681 | 11.31 | 0.6377 | 10.9777 | 59.9844 | 11.31 | 0.6333 | 10.9011 | 60.0364 | 11.31 | 0.63428 | 6.5539 | 59.9945 | 6.9
0.64752 | 31.1702 | 60.0285 | 31.54 | 0.64337 | 43.4131 | 59.9908 | 43.77 | 0.64819 | 13.1034 | 59.9716 | 13.31 | 0.64795 | 25.0576 | 60.0296 | 25.54 | 0.64966 | 23.1829 | 60.0013 | 23.54 | 0.6416 | 10.8086 | 60.0262 | 11.31 | 0.6438 | 10.9321 | 59.9681 | 11.31 | 0.646 | 10.9777 | 59.9844 | 11.31 | 0.6416 | 10.9011 | 60.0364 | 11.31 | 0.64258 | 6.5539 | 59.9945 | 6.9
0.65585 | 31.1702 | 60.0285 | 31.54 | 0.65173 | 43.4078 | 59.9908 | 43.77 | 0.65649 | 13.1034 | 59.9716 | 13.31 | 0.65625 | 25.0444 | 60.0296 | 25.54 | 0.6582 | 23.1829 | 60.0013 | 23.54 | 0.6499 | 10.8086 | 60.0262 | 11.31 | 0.6521 | 10.9323 | 59.9681 | 11.31 | 0.6543 | 10.9777 | 59.9844 | 11.31 | 0.6499 | 10.9011 | 60.0364 | 11.31 | 0.65088 | 6.5539 | 59.9945 | 6.9
0.66418 | 31.234 | 60.0285 | 31.54 | 0.66003 | 43.4078 | 59.9908 | 43.77 | 0.66479 | 13.1034 | 59.9716 | 13.31 | 0.66455 | 25.0444 | 60.0296 | 25.54 | 0.6665 | 23.1829 | 60.0013 | 23.54 | 0.65845 | 10.8086 | 60.0262 | 11.31 | 0.6604 | 10.9323 | 59.9681 | 11.31 | 0.6626 | 10.9777 | 59.9844 | 11.31 | 0.6582 | 10.8943 | 60.0364 | 11.31 | 0.65918 | 6.5552 | 59.9945 | 6.9
0.67252 | 31.234 | 60.0285 | 31.54 | 0.6684 | 43.4079 | 59.9908 | 43.77 | 0.67322 | 13.1034 | 59.9716 | 13.31 | 0.67285 | 25.0329 | 60.0296 | 25.54 | 0.6748 | 23.1829 | 60.0013 | 23.54 | 0.66675 | 10.8086 | 60.0262 | 11.31 | 0.6687 | 10.9323 | 59.9681 | 11.31 | 0.6709 | 10.9777 | 59.9851 | 11.31 | 0.6665 | 10.8943 | 60.0364 | 11.31 | 0.66748 | 6.5552 | 59.9945 | 6.9
0.68085 | 31.2244 | 60.0285 | 31.54 | 0.6767 | 43.4079 | 59.9908 | 43.77 | 0.68152 | 13.0767 | 59.9716 | 13.31 | 0.68127 | 25.0329 | 60.0296 | 25.54 | 0.68311 | 23.1829 | 60.0013 | 23.54 | 0.67505 | 10.8086 | 60.0262 | 11.31 | 0.67725 | 10.9323 | 59.9681 | 11.31 | 0.6792 | 10.9777 | 59.9851 | 11.31 | 0.6748 | 10.8943 | 60.0364 | 11.31 | 0.67578 | 6.5552 | 59.9945 | 6.9
0.68918 | 31.2244 | 60.0285 | 31.54 | 0.68506 | 43.4079 | 59.9908 | 43.77 | 0.68982 | 13.0767 | 59.9716 | 13.31 | 0.68958 | 25.0329 | 60.0293 | 25.54 | 0.69141 | 23.1829 | 60.0013 | 23.54 | 0.68335 | 10.8086 | 60.0262 | 11.31 | 0.68555 | 10.9323 | 59.9681 | 11.31 | 0.6875 | 10.9777 | 59.9851 | 11.31 | 0.68311 | 10.8943 | 60.0364 | 11.31 | 0.68408 | 6.5552 | 59.9945 | 6.9
0.69751 | 31.2244 | 60.0285 | 31.54 | 0.69336 | 43.4079 | 59.9908 | 43.77 | 0.69812 | 13.0767 | 59.9716 | 13.31 | 0.69788 | 25.0329 | 60.0293 | 25.54 | 0.69971 | 23.1829 | 60.0013 | 23.54 | 0.69165 | 10.8066 | 60.0246 | 11.31 | 0.69385 | 10.9323 | 59.9681 | 11.31 | 0.69604 | 10.9777 | 59.9851 | 11.31 | 0.69141 | 10.8943 | 60.0364 | 11.31 | 0.69238 | 6.5552 | 59.9945 | 6.9
0.70584 | 31.2244 | 60.0285 | 31.54 | 0.70172 | 43.4079 | 59.9908 | 43.77 | 0.70654 | 13.0767 | 59.9716 | 13.31 | 0.70618 | 25.0819 | 60.0293 | 25.54 | 0.70801 | 23.1829 | 60.0013 | 23.54 | 0.69995 | 10.8066 | 60.0246 | 11.31 | 0.70215 | 10.9323 | 59.9681 | 11.31 | 0.70435 | 10.9777 | 59.9851 | 11.31 | 0.69995 | 10.8943 | 60.0364 | 11.31 | 0.70068 | 6.5552 | 59.9945 | 6.9
0.71417 | 31.2178 | 60.0285 | 31.54 | 0.71002 | 43.4079 | 59.9908 | 43.77 | 0.71484 | 13.0767 | 59.9704 | 13.31 | 0.7146 | 25.0819 | 60.0293 | 25.54 | 0.71631 | 23.1829 | 60.0013 | 23.54 | 0.70825 | 10.8066 | 60.0246 | 11.31 | 0.71045 | 10.9323 | 59.9681 | 11.31 | 0.71265 | 10.9777 | 59.9851 | 11.31 | 0.70825 | 10.8915 | 60.0364 | 11.31 | 0.70898 | 6.5552 | 59.9945 | 6.9
0.7225 | 31.2178 | 60.0285 | 31.54 | 0.71838 | 43.4317 | 59.9916 | 43.77 | 0.72314 | 13.0767 | 59.9704 | 13.31 | 0.7229 | 25.0819 | 60.0293 | 25.54 | 0.72485 | 23.1829 | 60.0013 | 23.54 | 0.71655 | 10.8066 | 60.0246 | 11.31 | 0.71875 | 10.9322 | 59.9681 | 11.31 | 0.72095 | 10.9761 | 59.9851 | 11.31 | 0.71655 | 10.8915 | 60.0364 | 11.31 | 0.71729 | 6.5552 | 59.9945 | 6.9
0.73083 | 31.2184 | 60.0285 | 31.54 | 0.72675 | 43.4317 | 59.9916 | 43.77 | 0.73157 | 13.0767 | 59.9704 | 13.31 | 0.7312 | 25.0819 | 60.0293 | 25.54 | 0.73315 | 23.1829 | 60.0013 | 23.54 | 0.7251 | 10.8066 | 60.0246 | 11.31 | 0.72705 | 10.9322 | 59.9681 | 11.31 | 0.72925 | 10.9761 | 59.9851 | 11.31 | 0.72485 | 10.8915 | 60.0364 | 11.31 | 0.72559 | 6.5552 | 59.9945 | 6.9
0.73917 | 31.2184 | 60.0285 | 31.54 | 0.73505 | 43.4396 | 59.9916 | 43.77 | 0.73987 | 13.0767 | 59.9704 | 13.31 | 0.7395 | 25.0819 | 60.0293 | 25.54 | 0.74146 | 23.1829 | 60.0013 | 23.54 | 0.7334 | 10.8066 | 60.0246 | 11.31 | 0.7356 | 10.933 | 59.9681 | 11.31 | 0.73755 | 10.9756 | 59.9851 | 11.31 | 0.73315 | 10.8915 | 60.0364 | 11.31 | 0.73389 | 6.5552 | 59.9945 | 6.9
0.7475 | 31.2188 | 60.0285 | 31.54 | 0.74341 | 43.4396 | 59.9916 | 43.77 | 0.74817 | 13.0767 | 59.9704 | 13.31 | 0.7478 | 25.0819 | 60.0293 | 25.54 | 0.74976 | 23.1829 | 60.0013 | 23.54 | 0.7417 | 10.805 | 60.0246 | 11.31 | 0.7439 | 10.933 | 59.9681 | 11.31 | 0.74585 | 10.9756 | 59.9851 | 11.31 | 0.74146 | 10.8915 | 60.0376 | 11.31 | 0.74219 | 6.5552 | 59.9945 | 6.9
0.75583 | 31.2188 | 60.0285 | 31.54 | 0.75171 | 43.4614 | 59.9916 | 43.77 | 0.75659 | 13.0767 | 59.9704 | 13.31 | 0.75623 | 25.0711 | 60.0293 | 25.54 | 0.75806 | 23.1829 | 60.0013 | 23.54 | 0.75 | 10.805 | 60.0246 | 11.31 | 0.7522 | 10.933 | 59.9681 | 11.31 | 0.75415 | 10.9756 | 59.9851 | 11.31 | 0.74976 | 10.8915 | 60.0376 | 11.31 | 0.75098 | 6.5552 | 59.9945 | 6.9
0.76416 | 31.2188 | 60.0285 | 31.54 | 0.76007 | 43.4614 | 59.9916 | 43.77 | 0.76489 | 13.2033 | 59.9704 | 13.31 | 0.76453 | 25.0711 | 60.0293 | 25.54 | 0.76636 | 23.1829 | 60.0013 | 23.54 | 0.7583 | 10.805 | 60.0246 | 11.31 | 0.7605 | 10.933 | 59.9681 | 11.31 | 0.7627 | 10.9756 | 59.9851 | 11.31 | 0.75806 | 10.8915 | 60.0376 | 11.31 | 0.75928 | 6.5552 | 59.9945 | 6.9
0.77246 | 31.2188 | 60.0285 | 31.54 | 0.76837 | 43.4614 | 59.9916 | 43.77 | 0.77319 | 13.2033 | 59.9704 | 13.31 | 0.77283 | 25.0711 | 60.0293 | 25.54 | 0.77466 | 23.1884 | 60.0013 | 23.54 | 0.7666 | 10.805 | 60.0246 | 11.31 | 0.7688 | 10.933 | 59.9681 | 11.31 | 0.771 | 10.9756 | 59.9851 | 11.31 | 0.76636 | 10.8915 | 60.0376 | 11.31 | 0.76758 | 6.5552 | 59.9945 | 6.9
0.78079 | 31.2188 | 60.0285 | 31.54 | 0.77673 | 43.4614 | 59.9916 | 43.77 | 0.78149 | 13.2033 | 59.9704 | 13.31 | 0.78113 | 25.0711 | 60.0293 | 25.54 | 0.7832 | 23.1884 | 60.0013 | 23.54 | 0.7749 | 10.805 | 60.0246 | 11.31 | 0.7771 | 10.933 | 59.9681 | 11.31 | 0.7793 | 10.9756 | 59.9851 | 11.31 | 0.7749 | 10.8915 | 60.0376 | 11.31 | 0.77588 | 6.5552 | 59.9945 | 6.9
0.78912 | 31.2188 | 60.0285 | 31.54 | 0.78503 | 43.4614 | 59.9916 | 43.77 | 0.78992 | 13.2033 | 59.9704 | 13.31 | 0.78955 | 25.0711 | 60.0293 | 25.54 | 0.7915 | 23.1884 | 60.0013 | 23.54 | 0.7832 | 10.805 | 60.0246 | 11.31 | 0.78564 | 10.9332 | 59.9678 | 11.31 | 0.7876 | 10.9758 | 59.9851 | 11.31 | 0.7832 | 10.8915 | 60.0376 | 11.31 | 0.78418 | 6.5552 | 59.9945 | 6.9
0.79745 | 31.1856 | 60.0285 | 31.54 | 0.7934 | 43.4614 | 59.9916 | 43.77 | 0.79822 | 13.1915 | 59.9704 | 13.31 | 0.79785 | 25.0711 | 60.0293 | 25.54 | 0.7998 | 23.1884 | 60.0013 | 23.54 | 0.7915 | 10.805 | 60.0246 | 11.31 | 0.79395 | 10.9332 | 59.9678 | 11.31 | 0.7959 | 10.9758 | 59.9851 | 11.31 | 0.7915 | 10.8915 | 60.0376 | 11.31 | 0.79248 | 6.5552 | 59.9945 | 6.9
0.80579 | 31.1856 | 60.0285 | 31.54 | 0.80176 | 43.4615 | 59.9916 | 43.77 | 0.80652 | 13.1915 | 59.9704 | 13.31 | 0.80615 | 25.0689 | 60.0293 | 25.54 | 0.80811 | 23.1849 | 60.0013 | 23.54 | 0.80005 | 10.805 | 60.0246 | 11.31 | 0.80225 | 10.9332 | 59.9678 | 11.31 | 0.8042 | 10.9758 | 59.9851 | 11.31 | 0.7998 | 10.8915 | 60.0376 | 11.31 | 0.80078 | 6.5552 | 59.9945 | 6.9
0.81412 | 31.2565 | 60.0285 | 31.54 | 0.81006 | 43.4615 | 59.9916 | 43.77 | 0.81494 | 13.1795 | 59.9704 | 13.31 | 0.81445 | 25.0689 | 60.0293 | 25.54 | 0.81641 | 23.1849 | 60.0013 | 23.54 | 0.80835 | 10.8038 | 60.0246 | 11.31 | 0.81055 | 10.9332 | 59.9678 | 11.31 | 0.8125 | 10.9758 | 59.9851 | 11.31 | 0.80811 | 10.8915 | 60.0376 | 11.31 | 0.80908 | 6.5552 | 59.9945 | 6.9
0.82245 | 31.2565 | 60.0285 | 31.54 | 0.81842 | 43.4101 | 59.9916 | 43.77 | 0.82324 | 13.1795 | 59.9704 | 13.31 | 0.82288 | 25.0689 | 60.0293 | 25.54 | 0.82471 | 23.1849 | 60.0017 | 23.54 | 0.81665 | 10.8038 | 60.0246 | 11.31 | 0.81885 | 10.9332 | 59.9678 | 11.31 | 0.82104 | 10.9721 | 59.9851 | 11.31 | 0.81641 | 10.8915 | 60.0376 | 11.31 | 0.81738 | 6.5552 | 59.9945 | 6.9
0.83078 | 31.2449 | 60.0277 | 31.54 | 0.82672 | 43.4101 | 59.9916 | 43.77 | 0.83154 | 13.1795 | 59.9704 | 13.31 | 0.83118 | 25.0689 | 60.0293 | 25.54 | 0.83301 | 23.1849 | 60.0017 | 23.54 | 0.82495 | 10.803 | 60.0246 | 11.31 | 0.82715 | 10.9332 | 59.9678 | 11.31 | 0.82935 | 10.9721 | 59.9851 | 11.31 | 0.82471 | 10.8928 | 60.0376 | 11.31 | 0.82568 | 6.5552 | 59.9945 | 6.9
0.83911 | 31.2449 | 60.0277 | 31.54 | 0.83508 | 43.4101 | 59.9916 | 43.77 | 0.83997 | 13.1795 | 59.9704 | 13.31 | 0.83948 | 25.0663 | 60.0293 | 25.54 | 0.84131 | 23.1849 | 60.0017 | 23.54 | 0.83325 | 10.803 | 60.0246 | 11.31 | 0.83545 | 10.9332 | 59.9678 | 11.31 | 0.83765 | 10.9715 | 59.9851 | 11.31 | 0.83301 | 10.8928 | 60.0376 | 11.31 | 0.83398 | 6.5552 | 59.9945 | 6.9
0.84744 | 31.2223 | 60.0277 | 31.54 | 0.84338 | 43.4101 | 59.9916 | 43.77 | 0.84827 | 13.1795 | 59.9704 | 13.31 | 0.84778 | 25.0663 | 60.0293 | 25.54 | 0.84985 | 23.1849 | 60.0017 | 23.54 | 0.84155 | 10.8063 | 60.0246 | 11.31 | 0.84399 | 10.9332 | 59.9678 | 11.31 | 0.84595 | 10.9715 | 59.9851 | 11.31 | 0.84131 | 10.8928 | 60.0376 | 11.31 | 0.84229 | 6.5552 | 59.9945 | 6.9
0.85577 | 31.2223 | 60.0277 | 31.54 | 0.85175 | 43.4099 | 59.9916 | 43.77 | 0.85657 | 13.1795 | 59.9704 | 13.31 | 0.85608 | 25.0663 | 60.0293 | 25.54 | 0.85815 | 23.1216 | 60.0017 | 23.54 | 0.84985 | 10.8063 | 60.0246 | 11.31 | 0.85229 | 10.9332 | 59.9678 | 11.31 | 0.85425 | 10.9715 | 59.9851 | 11.31 | 0.84985 | 10.8928 | 60.0376 | 11.31 | 0.85059 | 6.5552 | 59.9945 | 6.9
0.86411 | 31.2225 | 60.0277 | 31.54 | 0.86005 | 43.4099 | 59.9916 | 43.77 | 0.86487 | 13.1734 | 59.9704 | 13.31 | 0.8645 | 25.0663 | 60.0293 | 25.54 | 0.86646 | 23.1216 | 60.0017 | 23.54 | 0.85815 | 10.8063 | 60.0246 | 11.31 | 0.8606 | 10.9332 | 59.9678 | 11.31 | 0.86255 | 10.9715 | 59.9851 | 11.31 | 0.85815 | 10.8928 | 60.0376 | 11.31 | 0.85889 | 6.5552 | 59.9945 | 6.9
0.87244 | 31.2225 | 60.0277 | 31.54 | 0.86841 | 43.4099 | 59.9916 | 43.77 | 0.87329 | 13.1734 | 59.9704 | 13.31 | 0.8728 | 25.1185 | 60.0293 | 25.54 | 0.87476 | 23.1216 | 60.0017 | 23.54 | 0.8667 | 10.8063 | 60.0246 | 11.31 | 0.8689 | 10.9332 | 59.9678 | 11.31 | 0.87085 | 10.9715 | 59.9867 | 11.31 | 0.86646 | 10.8928 | 60.0376 | 11.31 | 0.86719 | 6.5552 | 59.9945 | 6.9
0.88077 | 31.2025 | 60.0277 | 31.54 | 0.87677 | 43.4099 | 59.9916 | 43.77 | 0.88159 | 13.1734 | 59.9704 | 13.31 | 0.8811 | 25.1185 | 60.0293 | 25.54 | 0.88306 | 23.1216 | 60.0017 | 23.54 | 0.875 | 10.8063 | 60.0246 | 11.31 | 0.8772 | 10.9332 | 59.9678 | 11.31 | 0.87939 | 10.9715 | 59.9867 | 11.31 | 0.87476 | 10.8936 | 60.0376 | 11.31 | 0.87598 | 6.5552 | 59.9945 | 6.9
0.8891 | 31.2025 | 60.0277 | 31.54 | 0.88507 | 43.4099 | 59.9916 | 43.77 | 0.88989 | 13.1734 | 59.9704 | 13.31 | 0.8894 | 25.1185 | 60.028 | 25.54 | 0.89136 | 23.1216 | 60.0017 | 23.54 | 0.8833 | 10.8063 | 60.0246 | 11.31 | 0.8855 | 10.9332 | 59.9678 | 11.31 | 0.8877 | 10.9701 | 59.9867 | 11.31 | 0.88306 | 10.8936 | 60.0376 | 11.31 | 0.88428 | 6.5552 | 59.9945 | 6.9
0.89743 | 31.2026 | 60.0277 | 31.54 | 0.89343 | 43.4099 | 59.9916 | 43.77 | 0.89832 | 13.1734 | 59.9704 | 13.31 | 0.89783 | 25.1185 | 60.028 | 25.54 | 0.89966 | 23.1216 | 60.0017 | 23.54 | 0.8916 | 10.8086 | 60.0234 | 11.31 | 0.8938 | 10.9332 | 59.9678 | 11.31 | 0.896 | 10.9701 | 59.9867 | 11.31 | 0.89136 | 10.8936 | 60.0376 | 11.31 | 0.89258 | 6.5552 | 59.9945 | 6.9
0.90573 | 31.2026 | 60.0277 | 31.54 | 0.90173 | 43.41 | 59.9916 | 43.77 | 0.90662 | 13.1734 | 59.9704 | 13.31 | 0.90613 | 25.1185 | 60.028 | 25.54 | 0.90796 | 23.1216 | 60.0017 | 23.54 | 0.8999 | 10.8086 | 60.0234 | 11.31 | 0.90234 | 10.9332 | 59.9678 | 11.31 | 0.9043 | 10.9701 | 59.9867 | 11.31 | 0.89966 | 10.8936 | 60.0376 | 11.31 | 0.90088 | 6.5552 | 59.9945 | 6.9
0.91406 | 31.2026 | 60.0277 | 31.54 | 0.9101 | 43.41 | 59.9916 | 43.77 | 0.91492 | 13.1732 | 59.9687 | 13.31 | 0.91443 | 25.1185 | 60.028 | 25.54 | 0.9165 | 23.1216 | 60.0017 | 23.54 | 0.9082 | 10.8062 | 60.0234 | 11.31 | 0.91064 | 10.9332 | 59.9678 | 11.31 | 0.9126 | 10.9701 | 59.9867 | 11.31 | 0.90796 | 10.8936 | 60.0376 | 11.31 | 0.90918 | 6.5552 | 59.9945 | 6.9
0.92239 | 31.2026 | 60.0277 | 31.54 | 0.9184 | 43.4045 | 59.9925 | 43.77 | 0.92334 | 13.1732 | 59.9687 | 13.31 | 0.92273 | 25.1185 | 60.028 | 25.54 | 0.9248 | 23.1216 | 60.0017 | 23.54 | 0.9165 | 10.8062 | 60.0234 | 11.31 | 0.91895 | 10.9332 | 59.9678 | 11.31 | 0.9209 | 10.97 | 59.9867 | 11.31 | 0.91626 | 10.8936 | 60.0376 | 11.31 | 0.91748 | 6.5552 | 59.9945 | 6.9
0.93073 | 31.2022 | 60.0277 | 31.54 | 0.92676 | 43.4045 | 59.9925 | 43.77 | 0.93164 | 13.1732 | 59.9687 | 13.31 | 0.93115 | 25.1185 | 60.028 | 25.54 | 0.93311 | 23.1216 | 60.0017 | 23.54 | 0.9248 | 10.8062 | 60.0234 | 11.31 | 0.92725 | 10.9332 | 59.9678 | 11.31 | 0.9292 | 10.97 | 59.9867 | 11.31 | 0.9248 | 10.8936 | 60.0376 | 11.31 | 0.92578 | 6.5552 | 59.9945 | 6.9
0.93906 | 31.2022 | 60.0277 | 31.54 | 0.93506 | 43.4045 | 59.9925 | 43.77 | 0.93994 | 13.1732 | 59.9687 | 13.31 | 0.93945 | 25.1185 | 60.028 | 25.54 | 0.94141 | 23.1216 | 60.0017 | 23.54 | 0.93335 | 10.8062 | 60.0234 | 11.31 | 0.93555 | 10.9332 | 59.9678 | 11.31 | 0.93774 | 10.9695 | 59.9867 | 11.31 | 0.93311 | 10.8936 | 60.0376 | 11.31 | 0.93408 | 6.5552 | 59.9945 | 6.9
0.94739 | 31.2052 | 60.0277 | 31.54 | 0.94342 | 43.4045 | 59.9925 | 43.77 | 0.94824 | 13.1732 | 59.9687 | 13.31 | 0.94775 | 25.1185 | 60.028 | 25.54 | 0.94971 | 23.1216 | 60.0017 | 23.54 | 0.94165 | 10.8062 | 60.0234 | 11.31 | 0.94385 | 10.9332 | 59.9678 | 11.31 | 0.94604 | 10.9695 | 59.9867 | 11.31 | 0.94141 | 10.8936 | 60.0389 | 11.31 | 0.94238 | 6.5552 | 59.9945 | 6.9
0.95572 | 31.2052 | 60.0277 | 31.54 | 0.95172 | 43.3895 | 59.9925 | 43.77 | 0.95667 | 13.1732 | 59.9687 | 13.31 | 0.95605 | 25.1185 | 60.028 | 25.54 | 0.95801 | 23.1216 | 60.0017 | 23.54 | 0.94995 | 10.8062 | 60.0234 | 11.31 | 0.95239 | 10.9363 | 59.9678 | 11.31 | 0.95435 | 10.9697 | 59.9867 | 11.31 | 0.94971 | 10.8936 | 60.0389 | 11.31 | 0.95068 | 6.5552 | 59.9945 | 6.9
0.96405 | 31.1715 | 60.0277 | 31.54 | 0.96008 | 43.3895 | 59.9925 | 43.77 | 0.96497 | 13.1732 | 59.9687 | 13.31 | 0.96448 | 25.1185 | 60.028 | 25.54 | 0.96631 | 23.1216 | 60.0017 | 23.54 | 0.95825 | 10.8062 | 60.0234 | 11.31 | 0.96069 | 10.9363 | 59.9678 | 11.31 | 0.96265 | 10.9697 | 59.9867 | 11.31 | 0.95801 | 10.8936 | 60.0389 | 11.31 | 0.95898 | 6.5552 | 59.9945 | 6.9
0.97238 | 31.1715 | 60.0277 | 31.54 | 0.96844 | 43.3895 | 59.9925 | 43.77 | 0.97327 | 13.1732 | 59.9687 | 13.31 | 0.97278 | 25.1185 | 60.028 | 25.54 | 0.97485 | 23.1216 | 60.0017 | 23.54 | 0.96655 | 10.8062 | 60.0234 | 11.31 | 0.96899 | 10.9363 | 59.9678 | 11.31 | 0.97095 | 10.9697 | 59.9867 | 11.31 | 0.96631 | 10.8936 | 60.0389 | 11.31 | 0.96729 | 6.5552 | 59.9945 | 6.9
0.98071 | 31.1715 | 60.0277 | 31.54 | 0.97675 | 43.3895 | 59.9925 | 43.77 | 0.98169 | 13.1732 | 59.9687 | 13.31 | 0.98108 | 25.1185 | 60.028 | 25.54 | 0.98315 | 23.1216 | 60.0017 | 23.54 | 0.97485 | 10.805 | 60.0234 | 11.31 | 0.97729 | 10.9363 | 59.9678 | 11.31 | 0.97925 | 10.9697 | 59.9867 | 11.31 | 0.97461 | 10.8936 | 60.0389 | 11.31 | 0.97559 | 6.5552 | 59.9945 | 6.9
0.98904 | 31.1715 | 60.0277 | 31.54 | 0.98511 | 43.3895 | 59.9925 | 43.77 | 0.98999 | 13.1732 | 59.9687 | 13.31 | 0.98938 | 25.1135 | 60.028 | 25.54 | 0.99146 | 23.1216 | 60.0017 | 23.54 | 0.98315 | 10.805 | 60.0234 | 11.31 | 0.9856 | 10.9363 | 59.9674 | 11.31 | 0.98755 | 10.9696 | 59.9867 | 11.31 | 0.98291 | 10.8936 | 60.0389 | 11.31 | 0.98389 | 6.5552 | 59.9945 | 6.9
0.99738 | 31.1722 | 60.0277 | 31.54 | 0.99341 | 43.3895 | 59.9925 | 43.77 | 0.99829 | 13.1616 | 59.9687 | 13.31 | 0.99768 | 25.1135 | 60.028 | 25.54 | 0.99976 | 23.1216 | 60.0017 | 23.54 | 0.99146 | 10.8108 | 60.0234 | 11.31 | 0.9939 | 10.9363 | 59.9674 | 11.31 | 0.99609 | 10.9696 | 59.9867 | 11.31 | 0.99121 | 10.8936 | 60.0389 | 11.31 | 0.99268 | 6.5552 | 59.9945 | 6.9
1.0057 | 31.1722 | 60.0277 | 31.54 | 1.0018 | 43.3895 | 59.9925 | 43.77 | 1.0067 | 13.1616 | 59.9687 | 13.31 | 1.0061 | 25.1135 | 60.028 | 25.54 | 1.0081 | 23.1216 | 60.0017 | 23.54 | 0.99976 | 10.8108 | 60.0234 | 11.31 | 1.0022 | 10.9363 | 59.9674 | 11.31 | 1.0044 | 10.9696 | 59.9867 | 11.31 | 0.99976 | 10.8936 | 60.0389 | 11.31 | 1.001 | 6.5552 | 59.9945 | 6.9
1.014 | 31.1423 | 60.0277 | 31.54 | 1.0101 | 43.3895 | 59.9925 | 43.77 | 1.015 | 13.1616 | 59.9687 | 13.31 | 1.0144 | 25.1135 | 60.028 | 25.54 | 1.0164 | 23.1216 | 60.0017 | 23.54 | 1.0083 | 10.8108 | 60.0234 | 11.31 | 1.0107 | 10.9363 | 59.9674 | 11.31 | 1.0127 | 10.9696 | 59.9867 | 11.31 | 1.0081 | 10.8936 | 60.0389 | 11.31 | 1.0093 | 6.5552 | 59.9945 | 6.9
1.0224 | 31.1423 | 60.0277 | 31.54 | 1.0184 | 43.3896 | 59.9925 | 43.77 | 1.0233 | 13.1616 | 59.9687 | 13.31 | 1.0227 | 25.102 | 60.028 | 25.54 | 1.0247 | 23.1254 | 60.0029 | 23.54 | 1.0166 | 10.8108 | 60.0234 | 11.31 | 1.019 | 10.9363 | 59.9674 | 11.31 | 1.021 | 10.9691 | 59.9867 | 11.31 | 1.0164 | 10.8936 | 60.0389 | 11.31 | 1.0176 | 6.5552 | 59.9945 | 6.9
1.0307 | 31.1428 | 60.026 | 31.54 | 1.0267 | 43.3896 | 59.9925 | 43.77 | 1.0316 | 13.1555 | 59.9687 | 13.31 | 1.031 | 25.102 | 60.028 | 25.54 | 1.033 | 23.1254 | 60.0029 | 23.54 | 1.0249 | 10.8108 | 60.0234 | 11.31 | 1.0273 | 10.9363 | 59.9674 | 11.31 | 1.0293 | 10.9691 | 59.9867 | 11.31 | 1.0247 | 10.8936 | 60.0389 | 11.31 | 1.0259 | 6.5552 | 59.9945 | 6.9
1.039 | 31.1428 | 60.026 | 31.54 | 1.0351 | 43.3895 | 59.9925 | 43.77 | 1.04 | 13.1555 | 59.9687 | 13.31 | 1.0394 | 25.0972 | 60.028 | 25.54 | 1.0415 | 23.1256 | 60.0029 | 23.54 | 1.0332 | 10.8108 | 60.0234 | 11.31 | 1.0356 | 10.9363 | 59.9674 | 11.31 | 1.0376 | 10.9662 | 59.9867 | 11.31 | 1.033 | 10.8936 | 60.0389 | 11.31 | 1.0342 | 6.5552 | 59.9945 | 6.9
1.0473 | 31.1429 | 60.026 | 31.54 | 1.0435 | 43.3895 | 59.9925 | 43.77 | 1.0483 | 13.1555 | 59.9687 | 13.31 | 1.0477 | 25.0972 | 60.028 | 25.54 | 1.0498 | 23.1256 | 60.0029 | 23.54 | 1.0415 | 10.8045 | 60.0234 | 11.31 | 1.0439 | 10.9363 | 59.9674 | 11.31 | 1.0459 | 10.9662 | 59.9867 | 11.31 | 1.0413 | 10.8936 | 60.0389 | 11.31 | 1.0425 | 6.5552 | 59.9945 | 6.9
1.0557 | 31.1429 | 60.026 | 31.54 | 1.0518 | 43.3895 | 59.9925 | 43.77 | 1.0566 | 13.1555 | 59.9687 | 13.31 | 1.056 | 25.0972 | 60.028 | 25.54 | 1.0581 | 23.1256 | 60.0029 | 23.54 | 1.0498 | 10.8045 | 60.0234 | 11.31 | 1.0522 | 10.9363 | 59.9674 | 11.31 | 1.0544 | 10.9661 | 59.9867 | 11.31 | 1.0496 | 10.8936 | 60.0389 | 11.31 | 1.0508 | 6.5552 | 59.9945 | 6.9
1.064 | 31.1427 | 60.026 | 31.54 | 1.0601 | 43.3895 | 59.9925 | 43.77 | 1.0651 | 13.1555 | 59.9687 | 13.31 | 1.0643 | 25.0972 | 60.028 | 25.54 | 1.0664 | 23.1256 | 60.0029 | 23.54 | 1.0581 | 10.8045 | 60.0234 | 11.31 | 1.0608 | 10.9363 | 59.9674 | 11.31 | 1.0627 | 10.9661 | 59.9867 | 11.31 | 1.0579 | 10.8936 | 60.0389 | 11.31 | 1.0591 | 6.5552 | 59.9945 | 6.9
1.0723 | 31.1427 | 60.026 | 31.54 | 1.0684 | 43.3895 | 59.9925 | 43.77 | 1.0734 | 13.1555 | 59.9687 | 13.31 | 1.0728 | 25.0972 | 60.028 | 25.54 | 1.0747 | 23.1256 | 60.0029 | 23.54 | 1.0664 | 10.8045 | 60.0234 | 11.31 | 1.0691 | 10.9363 | 59.9674 | 11.31 | 1.071 | 10.9661 | 59.9883 | 11.31 | 1.0662 | 10.8936 | 60.0389 | 11.31 | 1.0674 | 6.5552 | 59.9945 | 6.9
1.0807 | 31.1427 | 60.026 | 31.54 | 1.0768 | 43.3895 | 59.9925 | 43.77 | 1.0817 | 13.1555 | 59.9687 | 13.31 | 1.0811 | 25.0972 | 60.028 | 25.54 | 1.083 | 23.1256 | 60.0029 | 23.54 | 1.075 | 10.8045 | 60.0234 | 11.31 | 1.0774 | 10.9363 | 59.9674 | 11.31 | 1.0793 | 10.9661 | 59.9883 | 11.31 | 1.0747 | 10.8936 | 60.0389 | 11.31 | 1.0757 | 6.5562 | 59.9945 | 6.9
1.089 | 31.1427 | 60.026 | 31.54 | 1.0851 | 43.3895 | 59.9925 | 43.77 | 1.0901 | 13.1555 | 59.9687 | 13.31 | 1.0894 | 25.0972 | 60.0271 | 25.54 | 1.0913 | 23.1256 | 60.0029 | 23.54 | 1.0833 | 10.8045 | 60.0234 | 11.31 | 1.0857 | 10.9363 | 59.9674 | 11.31 | 1.0876 | 10.9661 | 59.9883 | 11.31 | 1.083 | 10.8936 | 60.0389 | 11.31 | 1.084 | 6.5562 | 59.9945 | 6.9
1.0973 | 31.1175 | 60.026 | 31.54 | 1.0934 | 43.3895 | 59.9925 | 43.77 | 1.0984 | 13.1555 | 59.9687 | 13.31 | 1.0977 | 25.0972 | 60.0271 | 25.54 | 1.0999 | 23.1256 | 60.0029 | 23.54 | 1.0916 | 10.8045 | 60.0209 | 11.31 | 1.094 | 10.9363 | 59.9674 | 11.31 | 1.0959 | 10.9661 | 59.9883 | 11.31 | 1.0913 | 10.8907 | 60.0389 | 11.31 | 1.0923 | 6.5562 | 59.995 | 6.9
1.1057 | 31.1175 | 60.026 | 31.54 | 1.1017 | 43.3894 | 59.9925 | 43.77 | 1.1067 | 13.1555 | 59.9687 | 13.31 | 1.1061 | 25.0972 | 60.0271 | 25.54 | 1.1082 | 23.1256 | 60.0029 | 23.54 | 1.0999 | 10.8045 | 60.0209 | 11.31 | 1.1023 | 10.9363 | 59.9674 | 11.31 | 1.1042 | 10.9655 | 59.9883 | 11.31 | 1.0996 | 10.8907 | 60.0389 | 11.31 | 1.1006 | 6.5562 | 59.995 | 6.9
1.114 | 31.1806 | 60.026 | 31.54 | 1.1101 | 43.3894 | 59.9925 | 43.77 | 1.115 | 13.1555 | 59.9683 | 13.31 | 1.1144 | 25.0972 | 60.0271 | 25.54 | 1.1165 | 23.1256 | 60.0029 | 23.54 | 1.1082 | 10.8066 | 60.0209 | 11.31 | 1.1106 | 10.9363 | 59.9674 | 11.31 | 1.1128 | 10.9655 | 59.9883 | 11.31 | 1.1079 | 10.8907 | 60.0389 | 11.31 | 1.1089 | 6.5562 | 59.995 | 6.9
1.1223 | 31.1806 | 60.026 | 31.54 | 1.1184 | 43.3894 | 59.9925 | 43.77 | 1.1234 | 13.1555 | 59.9683 | 13.31 | 1.1227 | 25.0972 | 60.0271 | 25.54 | 1.1248 | 23.1256 | 60.0029 | 23.54 | 1.1165 | 10.8066 | 60.0209 | 11.31 | 1.1191 | 10.9363 | 59.9674 | 11.31 | 1.1211 | 10.9658 | 59.9883 | 11.31 | 1.1162 | 10.8907 | 60.0389 | 11.31 | 1.1177 | 6.5562 | 59.995 | 6.9
1.1306 | 31.1813 | 60.026 | 31.54 | 1.1268 | 43.3894 | 59.9925 | 43.77 | 1.1317 | 13.1428 | 59.9683 | 13.31 | 1.131 | 25.0972 | 60.0271 | 25.54 | 1.1331 | 23.1256 | 60.0029 | 23.54 | 1.1248 | 10.8058 | 60.0209 | 11.31 | 1.1274 | 10.9363 | 59.9674 | 11.31 | 1.1294 | 10.9658 | 59.9883 | 11.31 | 1.1245 | 10.8907 | 60.0389 | 11.31 | 1.126 | 6.5562 | 59.995 | 6.9
1.139 | 31.1813 | 60.026 | 31.54 | 1.1351 | 43.3801 | 59.9925 | 43.77 | 1.14 | 13.1428 | 59.9683 | 13.31 | 1.1393 | 25.0972 | 60.0271 | 25.54 | 1.1414 | 23.1256 | 60.0029 | 23.54 | 1.1331 | 10.8058 | 60.0209 | 11.31 | 1.1357 | 10.9363 | 59.9674 | 11.31 | 1.1377 | 10.9657 | 59.9883 | 11.31 | 1.1328 | 10.8907 | 60.0389 | 11.31 | 1.1343 | 6.5562 | 59.995 | 6.9
1.1473 | 31.1824 | 60.026 | 31.54 | 1.1434 | 43.3801 | 59.9925 | 43.77 | 1.1484 | 13.1428 | 59.9683 | 13.31 | 1.1477 | 25.0972 | 60.0271 | 25.54 | 1.1497 | 23.1256 | 60.0029 | 23.54 | 1.1416 | 10.8058 | 60.0209 | 11.31 | 1.144 | 10.9363 | 59.9674 | 11.31 | 1.146 | 10.9657 | 59.9883 | 11.31 | 1.1411 | 10.8907 | 60.0389 | 11.31 | 1.1426 | 6.5562 | 59.995 | 6.9
1.1556 | 31.1824 | 60.026 | 31.54 | 1.1518 | 43.3582 | 59.9925 | 43.77 | 1.1567 | 13.1428 | 59.9683 | 13.31 | 1.156 | 25.0972 | 60.0271 | 25.54 | 1.158 | 23.1256 | 60.0029 | 23.54 | 1.1499 | 10.8058 | 60.0209 | 11.31 | 1.1523 | 10.9363 | 59.9674 | 11.31 | 1.1543 | 10.9657 | 59.9883 | 11.31 | 1.1497 | 10.8907 | 60.0389 | 11.31 | 1.1509 | 6.5562 | 59.995 | 6.9
1.164 | 31.1831 | 60.026 | 31.54 | 1.1601 | 43.3582 | 59.9925 | 43.77 | 1.165 | 13.1428 | 59.9683 | 13.31 | 1.1643 | 25.0972 | 60.0271 | 25.54 | 1.1665 | 23.1256 | 60.0029 | 23.54 | 1.1582 | 10.8058 | 60.0209 | 11.31 | 1.1606 | 10.9363 | 59.9674 | 11.31 | 1.1626 | 10.9657 | 59.9883 | 11.31 | 1.158 | 10.8907 | 60.0389 | 11.31 | 1.1592 | 6.5562 | 59.995 | 6.9
1.1723 | 31.1831 | 60.026 | 31.54 | 1.1685 | 43.3582 | 59.9925 | 43.77 | 1.1735 | 13.1428 | 59.9683 | 13.31 | 1.1726 | 25.0972 | 60.0271 | 25.54 | 1.1748 | 23.1256 | 60.0029 | 23.54 | 1.1665 | 10.8058 | 60.0209 | 11.31 | 1.1689 | 10.9363 | 59.9674 | 11.31 | 1.1711 | 10.9657 | 59.9883 | 11.31 | 1.1663 | 10.8907 | 60.0389 | 11.31 | 1.1675 | 6.5562 | 59.995 | 6.9
1.1806 | 31.1831 | 60.026 | 31.54 | 1.1768 | 43.3582 | 59.9925 | 43.77 | 1.1818 | 13.1428 | 59.9683 | 13.31 | 1.181 | 25.0972 | 60.0271 | 25.54 | 1.1831 | 23.1256 | 60.0029 | 23.54 | 1.1748 | 10.8042 | 60.0209 | 11.31 | 1.1775 | 10.9363 | 59.9674 | 11.31 | 1.1794 | 10.9657 | 59.9883 | 11.31 | 1.1746 | 10.8907 | 60.0389 | 11.31 | 1.1758 | 6.5562 | 59.995 | 6.9
1.189 | 31.1831 | 60.026 | 31.54 | 1.1851 | 43.3582 | 59.9925 | 43.77 | 1.1901 | 13.1428 | 59.9683 | 13.31 | 1.1893 | 25.0972 | 60.0271 | 25.54 | 1.1914 | 23.1256 | 60.0029 | 23.54 | 1.1831 | 10.8042 | 60.0209 | 11.31 | 1.1858 | 10.9363 | 59.9674 | 11.31 | 1.1877 | 10.9657 | 59.9883 | 11.31 | 1.1829 | 10.8907 | 60.0389 | 11.31 | 1.1841 | 6.5562 | 59.995 | 6.9
1.1973 | 31.1831 | 60.026 | 31.54 | 1.1934 | 43.3582 | 59.9925 | 43.77 | 1.1985 | 13.1428 | 59.9683 | 13.31 | 1.1976 | 25.0972 | 60.0271 | 25.54 | 1.1997 | 23.1256 | 60.0029 | 23.54 | 1.1914 | 10.8042 | 60.0209 | 11.31 | 1.1941 | 10.9363 | 59.9674 | 11.31 | 1.196 | 10.9657 | 59.9883 | 11.31 | 1.1912 | 10.8907 | 60.0389 | 11.31 | 1.1924 | 6.5555 | 59.995 | 6.9
1.2056 | 31.1831 | 60.026 | 31.54 | 1.2018 | 43.3582 | 59.9925 | 43.77 | 1.2068 | 13.1428 | 59.9683 | 13.31 | 1.2059 | 25.0972 | 60.0271 | 25.54 | 1.208 | 23.1256 | 60.0029 | 23.54 | 1.1997 | 10.8042 | 60.0209 | 11.31 | 1.2024 | 10.9361 | 59.9674 | 11.31 | 1.2043 | 10.9651 | 59.9883 | 11.31 | 1.1995 | 10.8907 | 60.0389 | 11.31 | 1.2007 | 6.5555 | 59.995 | 6.9
1.2139 | 31.1619 | 60.026 | 31.54 | 1.2101 | 43.3582 | 59.9925 | 43.77 | 1.2151 | 13.1428 | 59.9683 | 13.31 | 1.2144 | 25.0972 | 60.0271 | 25.54 | 1.2163 | 23.1256 | 60.0029 | 23.54 | 1.2083 | 10.8065 | 60.0209 | 11.31 | 1.2107 | 10.9361 | 59.9674 | 11.31 | 1.2126 | 10.9651 | 59.9883 | 11.31 | 1.2078 | 10.8907 | 60.0389 | 11.31 | 1.209 | 6.5555 | 59.995 | 6.9
1.2223 | 31.1619 | 60.026 | 31.54 | 1.2184 | 43.3582 | 59.9925 | 43.77 | 1.2234 | 13.1428 | 59.9683 | 13.31 | 1.2227 | 25.0972 | 60.0271 | 25.54 | 1.2249 | 23.1256 | 60.0029 | 23.54 | 1.2166 | 10.8065 | 60.0209 | 11.31 | 1.219 | 10.9361 | 59.9674 | 11.31 | 1.2209 | 10.9652 | 59.9883 | 11.31 | 1.2161 | 10.8907 | 60.0389 | 11.31 | 1.2173 | 6.5555 | 59.995 | 6.9
1.2306 | 31.1522 | 60.0244 | 31.54 | 1.2268 | 43.3582 | 59.9925 | 43.77 | 1.2318 | 13.1428 | 59.9683 | 13.31 | 1.231 | 25.0972 | 60.0271 | 25.54 | 1.2332 | 23.1256 | 60.0029 | 23.54 | 1.2249 | 10.809 | 60.0209 | 11.31 | 1.2275 | 10.9361 | 59.9674 | 11.31 | 1.2295 | 10.9652 | 59.9883 | 11.31 | 1.2246 | 10.8907 | 60.0389 | 11.31 | 1.2256 | 6.5555 | 59.995 | 6.9
1.2389 | 31.1522 | 60.0244 | 31.54 | 1.2351 | 43.3478 | 59.9925 | 43.77 | 1.2401 | 13.1428 | 59.9683 | 13.31 | 1.2393 | 25.0972 | 60.0271 | 25.54 | 1.2415 | 23.1256 | 60.0029 | 23.54 | 1.2332 | 10.809 | 60.0209 | 11.31 | 1.2358 | 10.9361 | 59.9674 | 11.31 | 1.2378 | 10.9652 | 59.9883 | 11.31 | 1.2329 | 10.8907 | 60.0389 | 11.31 | 1.2339 | 6.5555 | 59.995 | 6.9
1.2473 | 31.197 | 60.0244 | 31.54 | 1.2435 | 43.3478 | 59.9925 | 43.77 | 1.2484 | 13.1428 | 59.9683 | 13.31 | 1.2477 | 25.0972 | 60.0271 | 25.54 | 1.2498 | 23.1256 | 60.0029 | 23.54 | 1.2415 | 10.809 | 60.0209 | 11.31 | 1.2441 | 10.9361 | 59.9674 | 11.31 | 1.2461 | 10.9652 | 59.9883 | 11.31 | 1.2412 | 10.8907 | 60.0389 | 11.31 | 1.2427 | 6.5555 | 59.995 | 6.9
1.2556 | 31.197 | 60.0244 | 31.54 | 1.2518 | 43.3478 | 59.9925 | 43.77 | 1.2568 | 13.1428 | 59.9683 | 13.31 | 1.256 | 25.0972 | 60.0271 | 25.54 | 1.2581 | 23.1256 | 60.0029 | 23.54 | 1.2498 | 10.809 | 60.0209 | 11.31 | 1.2524 | 10.9346 | 59.9674 | 11.31 | 1.2544 | 10.9652 | 59.9883 | 11.31 | 1.2495 | 10.8907 | 60.0389 | 11.31 | 1.251 | 6.5555 | 59.995 | 6.9
1.2639 | 31.168 | 60.0244 | 31.54 | 1.2601 | 43.3478 | 59.9925 | 43.77 | 1.2651 | 13.1428 | 59.9683 | 13.31 | 1.2643 | 25.0972 | 60.0271 | 25.54 | 1.2664 | 23.1256 | 60.0029 | 23.54 | 1.2581 | 10.809 | 60.0209 | 11.31 | 1.2607 | 10.9346 | 59.9674 | 11.31 | 1.2627 | 10.9652 | 59.9883 | 11.31 | 1.2578 | 10.8907 | 60.0389 | 11.31 | 1.2593 | 6.5555 | 59.995 | 6.9
1.2722 | 31.168 | 60.0244 | 31.54 | 1.2684 | 43.3476 | 59.9925 | 43.77 | 1.2734 | 13.1428 | 59.9683 | 13.31 | 1.2726 | 25.087 | 60.0271 | 25.54 | 1.2747 | 23.1228 | 60.0029 | 23.54 | 1.2664 | 10.809 | 60.0209 | 11.31 | 1.269 | 10.9338 | 59.9674 | 11.31 | 1.271 | 10.9647 | 59.9906 | 11.31 | 1.2661 | 10.8907 | 60.0389 | 11.31 | 1.2676 | 6.5555 | 59.995 | 6.9
1.2806 | 31.1681 | 60.0244 | 31.54 | 1.2768 | 43.3476 | 59.9925 | 43.77 | 1.2819 | 13.1428 | 59.9683 | 13.31 | 1.2809 | 25.087 | 60.0271 | 25.54 | 1.283 | 23.1228 | 60.0029 | 23.54 | 1.2747 | 10.809 | 60.0209 | 11.31 | 1.2773 | 10.9338 | 59.9674 | 11.31 | 1.2793 | 10.9647 | 59.9906 | 11.31 | 1.2744 | 10.8907 | 60.0389 | 11.31 | 1.2759 | 6.5555 | 59.995 | 6.9
1.2889 | 31.1681 | 60.0244 | 31.54 | 1.2851 | 43.3477 | 59.9925 | 43.77 | 1.2902 | 13.1428 | 59.9683 | 13.31 | 1.2893 | 25.087 | 60.0271 | 25.54 | 1.2915 | 23.1228 | 60.0029 | 23.54 | 1.2832 | 10.809 | 60.0209 | 11.31 | 1.2859 | 10.9338 | 59.9674 | 11.31 | 1.2878 | 10.9602 | 59.9906 | 11.31 | 1.2827 | 10.8907 | 60.0389 | 11.31 | 1.2842 | 6.5555 | 59.995 | 6.9
1.2972 | 31.1415 | 60.0244 | 31.54 | 1.2935 | 43.3477 | 59.9925 | 43.77 | 1.2985 | 13.1428 | 59.9683 | 13.31 | 1.2976 | 25.087 | 60.0271 | 25.54 | 1.2998 | 23.1228 | 60.0029 | 23.54 | 1.2915 | 10.809 | 60.0192 | 11.31 | 1.2942 | 10.9338 | 59.9674 | 11.31 | 1.2961 | 10.9602 | 59.9906 | 11.31 | 1.291 | 10.8907 | 60.0389 | 11.31 | 1.2925 | 6.5555 | 59.9954 | 6.9
1.3056 | 31.1415 | 60.0244 | 31.54 | 1.3018 | 43.3477 | 59.9925 | 43.77 | 1.3068 | 13.1428 | 59.9683 | 13.31 | 1.3059 | 25.087 | 60.0271 | 25.54 | 1.3081 | 23.0958 | 60.0029 | 23.54 | 1.2998 | 10.809 | 60.0192 | 11.31 | 1.3025 | 10.9338 | 59.9674 | 11.31 | 1.3044 | 10.9564 | 59.9906 | 11.31 | 1.2996 | 10.8907 | 60.0389 | 11.31 | 1.3008 | 6.5555 | 59.9954 | 6.9
1.3139 | 31.1181 | 60.0244 | 31.54 | 1.3101 | 43.3477 | 59.9925 | 43.77 | 1.3152 | 13.1428 | 59.9679 | 13.31 | 1.3142 | 25.087 | 60.0271 | 25.54 | 1.3164 | 23.0958 | 60.0029 | 23.54 | 1.3081 | 10.809 | 60.0192 | 11.31 | 1.3108 | 10.9338 | 59.9674 | 11.31 | 1.3127 | 10.9564 | 59.9906 | 11.31 | 1.3079 | 10.8907 | 60.0389 | 11.31 | 1.3091 | 6.5555 | 59.9954 | 6.9
1.3222 | 31.1181 | 60.0244 | 31.54 | 1.3185 | 43.3386 | 59.992 | 43.77 | 1.3235 | 13.1428 | 59.9679 | 13.31 | 1.3226 | 25.087 | 60.0271 | 25.54 | 1.3247 | 23.0958 | 60.0029 | 23.54 | 1.3164 | 10.809 | 60.0192 | 11.31 | 1.3191 | 10.9338 | 59.9674 | 11.31 | 1.321 | 10.9564 | 59.9906 | 11.31 | 1.3162 | 10.8907 | 60.0389 | 11.31 | 1.3174 | 6.5555 | 59.9954 | 6.9
1.3306 | 31.1414 | 60.0244 | 31.54 | 1.3268 | 43.3386 | 59.992 | 43.77 | 1.3318 | 13.1368 | 59.9679 | 13.31 | 1.3309 | 25.087 | 60.0271 | 25.54 | 1.333 | 23.0958 | 60.0029 | 23.54 | 1.3247 | 10.809 | 60.0192 | 11.31 | 1.3274 | 10.9338 | 59.9674 | 11.31 | 1.3293 | 10.9564 | 59.9906 | 11.31 | 1.3245 | 10.8907 | 60.0389 | 11.31 | 1.3257 | 6.5555 | 59.9954 | 6.9
1.3389 | 31.1414 | 60.0244 | 31.54 | 1.3351 | 43.3386 | 59.992 | 43.77 | 1.3402 | 13.1368 | 59.9679 | 13.31 | 1.3392 | 25.0844 | 60.0271 | 25.54 | 1.3413 | 23.0958 | 60.0029 | 23.54 | 1.333 | 10.809 | 60.0192 | 11.31 | 1.3359 | 10.9336 | 59.9674 | 11.31 | 1.3376 | 10.9564 | 59.9906 | 11.31 | 1.3328 | 10.8907 | 60.0389 | 11.31 | 1.334 | 6.5555 | 59.9954 | 6.9
1.3472 | 31.141 | 60.0244 | 31.54 | 1.3434 | 43.3386 | 59.992 | 43.77 | 1.3485 | 13.1368 | 59.9679 | 13.31 | 1.3475 | 25.0844 | 60.0271 | 25.54 | 1.3496 | 23.0958 | 60.0029 | 23.54 | 1.3413 | 10.796 | 60.0192 | 11.31 | 1.3442 | 10.9336 | 59.9674 | 11.31 | 1.3459 | 10.9564 | 59.9906 | 11.31 | 1.3411 | 10.8907 | 60.0389 | 11.31 | 1.3423 | 6.5555 | 59.9954 | 6.9
1.3556 | 31.141 | 60.0244 | 31.54 | 1.3518 | 43.3538 | 59.992 | 43.77 | 1.3568 | 13.1368 | 59.9679 | 13.31 | 1.356 | 25.0844 | 60.0271 | 25.54 | 1.3582 | 23.0958 | 60.0029 | 23.54 | 1.3499 | 10.796 | 60.0192 | 11.31 | 1.3525 | 10.9336 | 59.9674 | 11.31 | 1.3545 | 10.9564 | 59.9906 | 11.31 | 1.3494 | 10.8907 | 60.0389 | 11.31 | 1.3506 | 6.5555 | 59.9954 | 6.9
1.3639 | 31.1497 | 60.0244 | 31.54 | 1.3601 | 43.3538 | 59.992 | 43.77 | 1.3652 | 13.1368 | 59.9679 | 13.31 | 1.3643 | 25.0844 | 60.0271 | 25.54 | 1.3665 | 23.0958 | 60.0029 | 23.54 | 1.3582 | 10.796 | 60.0192 | 11.31 | 1.3608 | 10.9336 | 59.9674 | 11.31 | 1.3628 | 10.9564 | 59.9906 | 11.31 | 1.3577 | 10.8907 | 60.0389 | 11.31 | 1.3589 | 6.5555 | 59.9954 | 6.9
1.3722 | 31.1497 | 60.0244 | 31.54 | 1.3685 | 43.3538 | 59.992 | 43.77 | 1.3735 | 13.1368 | 59.9679 | 13.31 | 1.3726 | 25.0844 | 60.0271 | 25.54 | 1.3748 | 23.0958 | 60.0029 | 23.54 | 1.3665 | 10.796 | 60.0192 | 11.31 | 1.3691 | 10.9336 | 59.9674 | 11.31 | 1.3711 | 10.9528 | 59.9906 | 11.31 | 1.366 | 10.8907 | 60.0389 | 11.31 | 1.3677 | 6.5555 | 59.9954 | 6.9
1.3806 | 31.1484 | 60.0244 | 31.54 | 1.3768 | 43.3538 | 59.992 | 43.77 | 1.3818 | 13.1368 | 59.9679 | 13.31 | 1.3809 | 25.0844 | 60.0271 | 25.54 | 1.3831 | 23.0958 | 60.0029 | 23.54 | 1.3748 | 10.7941 | 60.0192 | 11.31 | 1.3774 | 10.9336 | 59.9674 | 11.31 | 1.3794 | 10.9528 | 59.9906 | 11.31 | 1.3745 | 10.8907 | 60.0389 | 11.31 | 1.376 | 6.5555 | 59.9954 | 6.9
1.3889 | 31.1484 | 60.0244 | 31.54 | 1.3851 | 43.332 | 59.992 | 43.77 | 1.3901 | 13.1368 | 59.9679 | 13.31 | 1.3893 | 25.0844 | 60.0271 | 25.54 | 1.3914 | 23.0958 | 60.0029 | 23.54 | 1.3831 | 10.7941 | 60.0192 | 11.31 | 1.3857 | 10.9328 | 59.9685 | 11.31 | 1.3877 | 10.953 | 59.9906 | 11.31 | 1.3828 | 10.8907 | 60.0389 | 11.31 | 1.3843 | 6.5555 | 59.9954 | 6.9
1.3972 | 31.1463 | 60.0244 | 31.54 | 1.3935 | 43.332 | 59.992 | 43.77 | 1.3986 | 13.1368 | 59.9679 | 13.31 | 1.3976 | 25.0844 | 60.0271 | 25.54 | 1.3997 | 23.0958 | 60.0029 | 23.54 | 1.3914 | 10.7941 | 60.0192 | 11.31 | 1.3943 | 10.9328 | 59.9685 | 11.31 | 1.396 | 10.953 | 59.9906 | 11.31 | 1.3911 | 10.8907 | 60.0389 | 11.31 | 1.3926 | 6.5546 | 59.9954 | 6.9
1.4055 | 31.1463 | 60.0244 | 31.54 | 1.4018 | 43.3044 | 59.992 | 43.77 | 1.4069 | 13.1368 | 59.9679 | 13.31 | 1.4059 | 25.0844 | 60.0271 | 25.54 | 1.408 | 23.0958 | 60.0029 | 23.54 | 1.3997 | 10.7941 | 60.0192 | 11.31 | 1.4026 | 10.9328 | 59.9685 | 11.31 | 1.4043 | 10.9529 | 59.9906 | 11.31 | 1.3994 | 10.8907 | 60.0389 | 11.31 | 1.4009 | 6.5546 | 59.9954 | 6.9
1.4138 | 31.1334 | 60.0244 | 31.54 | 1.4102 | 43.3044 | 59.992 | 43.77 | 1.4152 | 13.1368 | 59.9679 | 13.31 | 1.4142 | 25.0844 | 60.0271 | 25.54 | 1.4165 | 23.0958 | 60.0029 | 23.54 | 1.408 | 10.7941 | 60.0192 | 11.31 | 1.4109 | 10.9328 | 59.9685 | 11.31 | 1.4128 | 10.9529 | 59.9906 | 11.31 | 1.4077 | 10.8907 | 60.0389 | 11.31 | 1.4092 | 6.5546 | 59.9954 | 6.9
1.4222 | 31.1334 | 60.0244 | 31.54 | 1.4185 | 43.3044 | 59.992 | 43.77 | 1.4236 | 13.1368 | 59.9679 | 13.31 | 1.4225 | 25.0608 | 60.0271 | 25.54 | 1.4248 | 23.0958 | 60.0033 | 23.54 | 1.4165 | 10.7941 | 60.0192 | 11.31 | 1.4192 | 10.9328 | 59.9685 | 11.31 | 1.4211 | 10.9529 | 59.9906 | 11.31 | 1.416 | 10.8907 | 60.0389 | 11.31 | 1.4175 | 6.5546 | 59.9954 | 6.9
1.4305 | 31.1335 | 60.0228 | 31.54 | 1.4268 | 43.3044 | 59.992 | 43.77 | 1.4319 | 13.1368 | 59.9679 | 13.31 | 1.4309 | 25.0608 | 60.0271 | 25.54 | 1.4331 | 23.0958 | 60.0033 | 23.54 | 1.4248 | 10.7941 | 60.0192 | 11.31 | 1.4275 | 10.9328 | 59.9685 | 11.31 | 1.4294 | 10.9529 | 59.9906 | 11.31 | 1.4243 | 10.8907 | 60.0389 | 11.31 | 1.4258 | 6.5546 | 59.9954 | 6.9
1.4388 | 31.1335 | 60.0228 | 31.54 | 1.4351 | 43.3044 | 59.992 | 43.77 | 1.4402 | 13.1368 | 59.9679 | 13.31 | 1.4392 | 25.0608 | 60.0271 | 25.54 | 1.4414 | 23.0958 | 60.0033 | 23.54 | 1.4331 | 10.7941 | 60.0192 | 11.31 | 1.4358 | 10.9326 | 59.9685 | 11.31 | 1.4377 | 10.9529 | 59.9906 | 11.31 | 1.4326 | 10.8907 | 60.0389 | 11.31 | 1.4341 | 6.5546 | 59.9954 | 6.9
1.4472 | 31.135 | 60.0228 | 31.54 | 1.4435 | 43.3044 | 59.992 | 43.77 | 1.4486 | 13.1368 | 59.9679 | 13.31 | 1.4475 | 25.0608 | 60.0271 | 25.54 | 1.4497 | 23.0958 | 60.0033 | 23.54 | 1.4414 | 10.7941 | 60.0192 | 11.31 | 1.4441 | 10.9326 | 59.9685 | 11.31 | 1.446 | 10.9529 | 59.9906 | 11.31 | 1.4409 | 10.89 | 60.0389 | 11.31 | 1.4424 | 6.5546 | 59.9954 | 6.9
1.4555 | 31.135 | 60.0228 | 31.54 | 1.4518 | 43.3044 | 59.992 | 43.77 | 1.4569 | 13.1368 | 59.9679 | 13.31 | 1.4558 | 25.0588 | 60.0271 | 25.54 | 1.458 | 23.0958 | 60.0033 | 23.54 | 1.4497 | 10.7941 | 60.0192 | 11.31 | 1.4526 | 10.9326 | 59.9685 | 11.31 | 1.4543 | 10.9555 | 59.9906 | 11.31 | 1.4495 | 10.89 | 60.0389 | 11.31 | 1.4507 | 6.5546 | 59.9954 | 6.9
1.4638 | 31.1352 | 60.0228 | 31.54 | 1.4601 | 43.3044 | 59.992 | 43.77 | 1.4652 | 13.1248 | 59.9679 | 13.31 | 1.4642 | 25.0588 | 60.0271 | 25.54 | 1.4663 | 23.0958 | 60.0033 | 23.54 | 1.458 | 10.7358 | 60.0192 | 11.31 | 1.4609 | 10.9326 | 59.9685 | 11.31 | 1.4626 | 10.9555 | 59.9906 | 11.31 | 1.4578 | 10.89 | 60.0389 | 11.31 | 1.459 | 6.5546 | 59.9954 | 6.9
1.4722 | 31.1352 | 60.0228 | 31.54 | 1.4685 | 43.2743 | 59.992 | 43.77 | 1.4736 | 13.1248 | 59.9679 | 13.31 | 1.4725 | 25.0588 | 60.0271 | 25.54 | 1.4746 | 23.0958 | 60.0033 | 23.54 | 1.4663 | 10.7358 | 60.0192 | 11.31 | 1.4692 | 10.9326 | 59.9685 | 11.31 | 1.4712 | 10.9556 | 59.9922 | 11.31 | 1.4661 | 10.89 | 60.0389 | 11.31 | 1.4673 | 6.5546 | 59.9954 | 6.9
1.4805 | 31.1354 | 60.0228 | 31.54 | 1.4768 | 43.2743 | 59.992 | 43.77 | 1.4819 | 13.1248 | 59.9679 | 13.31 | 1.4808 | 25.0588 | 60.0271 | 25.54 | 1.4832 | 23.0958 | 60.0033 | 23.54 | 1.4746 | 10.7358 | 60.0192 | 11.31 | 1.4775 | 10.9326 | 59.9685 | 11.31 | 1.4795 | 10.9556 | 59.9922 | 11.31 | 1.4744 | 10.89 | 60.0389 | 11.31 | 1.4756 | 6.5546 | 59.9954 | 6.9
1.4888 | 31.1354 | 60.0228 | 31.54 | 1.4852 | 43.2743 | 59.992 | 43.77 | 1.4902 | 13.1248 | 59.9679 | 13.31 | 1.4891 | 25.0562 | 60.026 | 25.54 | 1.4915 | 23.0958 | 60.0033 | 23.54 | 1.4832 | 10.7358 | 60.0192 | 11.31 | 1.4858 | 10.9326 | 59.9685 | 11.31 | 1.4878 | 10.9556 | 59.9922 | 11.31 | 1.4827 | 10.89 | 60.0389 | 11.31 | 1.4844 | 6.5546 | 59.9954 | 6.9
1.4972 | 31.1354 | 60.0228 | 31.54 | 1.4935 | 43.2743 | 59.992 | 43.77 | 1.4985 | 13.1248 | 59.9679 | 13.31 | 1.4976 | 25.0562 | 60.026 | 25.54 | 1.4998 | 23.0958 | 60.0033 | 23.54 | 1.4915 | 10.7351 | 60.0183 | 11.31 | 1.4941 | 10.9326 | 59.9685 | 11.31 | 1.4961 | 10.9556 | 59.9922 | 11.31 | 1.491 | 10.8889 | 60.0389 | 11.31 | 1.4927 | 6.5546 | 59.9954 | 6.9
1.5055 | 31.1354 | 60.0228 | 31.54 | 1.5018 | 43.2743 | 59.992 | 43.77 | 1.507 | 13.1248 | 59.9679 | 13.31 | 1.5059 | 25.0562 | 60.026 | 25.54 | 1.5081 | 23.0958 | 60.0033 | 23.54 | 1.4998 | 10.7351 | 60.0183 | 11.31 | 1.5027 | 10.9326 | 59.9685 | 11.31 | 1.5044 | 10.9556 | 59.9922 | 11.31 | 1.4993 | 10.8889 | 60.0389 | 11.31 | 1.501 | 6.5546 | 59.9954 | 6.9
1.5138 | 31.1353 | 60.0228 | 31.54 | 1.5101 | 43.2743 | 59.992 | 43.77 | 1.5153 | 13.1248 | 59.9675 | 13.31 | 1.5142 | 25.0562 | 60.026 | 25.54 | 1.5164 | 23.0958 | 60.0033 | 23.54 | 1.5081 | 10.7351 | 60.0183 | 11.31 | 1.511 | 10.9326 | 59.9685 | 11.31 | 1.5127 | 10.9556 | 59.9922 | 11.31 | 1.5076 | 10.8889 | 60.0389 | 11.31 | 1.5093 | 6.5546 | 59.9954 | 6.9
1.5222 | 31.1353 | 60.0228 | 31.54 | 1.5185 | 43.2685 | 59.9908 | 43.77 | 1.5236 | 13.1248 | 59.9675 | 13.31 | 1.5225 | 25.0562 | 60.026 | 25.54 | 1.5247 | 23.0958 | 60.0033 | 23.54 | 1.5164 | 10.7351 | 60.0183 | 11.31 | 1.5193 | 10.9319 | 59.9685 | 11.31 | 1.521 | 10.9556 | 59.9922 | 11.31 | 1.5159 | 10.8889 | 60.0389 | 11.31 | 1.5176 | 6.5546 | 59.9954 | 6.9
1.5305 | 31.1339 | 60.0228 | 31.54 | 1.5268 | 43.2685 | 59.9908 | 43.77 | 1.532 | 13.1248 | 59.9675 | 13.31 | 1.5309 | 25.0562 | 60.026 | 25.54 | 1.533 | 23.0958 | 60.0033 | 23.54 | 1.5247 | 10.7351 | 60.0183 | 11.31 | 1.5276 | 10.9319 | 59.9685 | 11.31 | 1.5295 | 10.9556 | 59.9922 | 11.31 | 1.5244 | 10.8889 | 60.0389 | 11.31 | 1.5259 | 6.5546 | 59.9954 | 6.9
1.5388 | 31.1339 | 60.0228 | 31.54 | 1.5352 | 43.2392 | 59.9908 | 43.77 | 1.5403 | 13.1248 | 59.9675 | 13.31 | 1.5392 | 25.0562 | 60.026 | 25.54 | 1.5415 | 23.0958 | 60.0033 | 23.54 | 1.533 | 10.7351 | 60.0183 | 11.31 | 1.5359 | 10.9319 | 59.9685 | 11.31 | 1.5378 | 10.9556 | 59.9922 | 11.31 | 1.5327 | 10.8889 | 60.0389 | 11.31 | 1.5342 | 6.5546 | 59.9954 | 6.9
1.5471 | 31.1473 | 60.0228 | 31.54 | 1.5435 | 43.2392 | 59.9908 | 43.77 | 1.5486 | 13.1249 | 59.9675 | 13.31 | 1.5475 | 25.0562 | 60.026 | 25.54 | 1.5498 | 23.0958 | 60.0033 | 23.54 | 1.5413 | 10.7351 | 60.0183 | 11.31 | 1.5442 | 10.9319 | 59.9685 | 11.31 | 1.5461 | 10.9556 | 59.9922 | 11.31 | 1.541 | 10.8886 | 60.0385 | 11.31 | 1.5425 | 6.5546 | 59.9954 | 6.9
1.5555 | 31.1473 | 60.0228 | 31.54 | 1.5518 | 43.2391 | 59.9908 | 43.77 | 1.557 | 13.1249 | 59.9675 | 13.31 | 1.5558 | 25.0562 | 60.026 | 25.54 | 1.5581 | 23.096 | 60.0033 | 23.54 | 1.5498 | 10.7351 | 60.0183 | 11.31 | 1.5525 | 10.9301 | 59.9685 | 11.31 | 1.5544 | 10.9556 | 59.9922 | 11.31 | 1.5493 | 10.8886 | 60.0385 | 11.31 | 1.5508 | 6.5546 | 59.9954 | 6.9
1.5638 | 31.1475 | 60.0228 | 31.54 | 1.5602 | 43.2391 | 59.9908 | 43.77 | 1.5653 | 13.1189 | 59.9675 | 13.31 | 1.5642 | 25.0562 | 60.026 | 25.54 | 1.5664 | 23.096 | 60.0033 | 23.54 | 1.5581 | 10.7351 | 60.0183 | 11.31 | 1.561 | 10.9301 | 59.9685 | 11.31 | 1.5627 | 10.9556 | 59.9922 | 11.31 | 1.5576 | 10.8886 | 60.0385 | 11.31 | 1.5591 | 6.5546 | 59.9954 | 6.9
1.5721 | 31.1475 | 60.0228 | 31.54 | 1.5685 | 43.2391 | 59.9908 | 43.77 | 1.5736 | 13.1189 | 59.9675 | 13.31 | 1.5725 | 25.0562 | 60.026 | 25.54 | 1.5747 | 23.096 | 60.0033 | 23.54 | 1.5664 | 10.7351 | 60.0183 | 11.31 | 1.5693 | 10.9301 | 59.9685 | 11.31 | 1.571 | 10.9519 | 59.9922 | 11.31 | 1.5659 | 10.8886 | 60.0385 | 11.31 | 1.5674 | 6.5546 | 59.9954 | 6.9
1.5805 | 31.1481 | 60.0228 | 31.54 | 1.5768 | 43.2391 | 59.9908 | 43.77 | 1.5819 | 13.1189 | 59.9675 | 13.31 | 1.5808 | 25.0562 | 60.026 | 25.54 | 1.583 | 23.096 | 60.0033 | 23.54 | 1.5747 | 10.7351 | 60.0183 | 11.31 | 1.5776 | 10.9301 | 59.9685 | 11.31 | 1.5793 | 10.9519 | 59.9922 | 11.31 | 1.5742 | 10.8886 | 60.0385 | 11.31 | 1.5757 | 6.5546 | 59.9954 | 6.9
1.5888 | 31.1481 | 60.0228 | 31.54 | 1.5851 | 43.2389 | 59.9908 | 43.77 | 1.5903 | 13.1189 | 59.9675 | 13.31 | 1.5891 | 25.0562 | 60.026 | 25.54 | 1.5913 | 23.096 | 60.0033 | 23.54 | 1.583 | 10.7351 | 60.0183 | 11.31 | 1.5859 | 10.9301 | 59.9697 | 11.31 | 1.5876 | 10.9521 | 59.9922 | 11.31 | 1.5825 | 10.8886 | 60.0385 | 11.31 | 1.584 | 6.5546 | 59.9954 | 6.9
1.5971 | 31.1411 | 60.0228 | 31.54 | 1.5935 | 43.2389 | 59.9908 | 43.77 | 1.5986 | 13.1189 | 59.9675 | 13.31 | 1.5974 | 25.0562 | 60.026 | 25.54 | 1.5996 | 23.096 | 60.0033 | 23.54 | 1.5913 | 10.7351 | 60.0183 | 11.31 | 1.5942 | 10.9301 | 59.9697 | 11.31 | 1.5962 | 10.9521 | 59.9922 | 11.31 | 1.5908 | 10.8886 | 60.0385 | 11.31 | 1.5923 | 6.5546 | 59.9954 | 6.9
1.6054 | 31.1411 | 60.0228 | 31.54 | 1.6018 | 43.2391 | 59.9908 | 43.77 | 1.6069 | 13.1189 | 59.9675 | 13.31 | 1.6058 | 25.15 | 60.026 | 25.54 | 1.6082 | 23.096 | 60.0033 | 23.54 | 1.5996 | 10.7351 | 60.0183 | 11.31 | 1.6025 | 10.9301 | 59.9697 | 11.31 | 1.6045 | 10.9521 | 59.9922 | 11.31 | 1.5994 | 10.8886 | 60.0385 | 11.31 | 1.6006 | 6.5546 | 59.9954 | 6.9
1.6138 | 31.1191 | 60.0228 | 31.54 | 1.6102 | 43.2391 | 59.9908 | 43.77 | 1.6154 | 13.1189 | 59.9675 | 13.31 | 1.6141 | 25.15 | 60.026 | 25.54 | 1.6165 | 23.096 | 60.0033 | 23.54 | 1.6079 | 10.7351 | 60.0183 | 11.31 | 1.6111 | 10.9301 | 59.9697 | 11.31 | 1.6128 | 10.9521 | 59.9922 | 11.31 | 1.6077 | 10.8886 | 60.0385 | 11.31 | 1.6094 | 6.5546 | 59.9954 | 6.9
1.6221 | 31.1191 | 60.0228 | 31.54 | 1.6185 | 43.2392 | 59.9908 | 43.77 | 1.6237 | 13.1189 | 59.9675 | 13.31 | 1.6224 | 25.15 | 60.026 | 25.54 | 1.6248 | 23.096 | 60.0033 | 23.54 | 1.6165 | 10.7351 | 60.0183 | 11.31 | 1.6194 | 10.9294 | 59.9697 | 11.31 | 1.6211 | 10.9521 | 59.9922 | 11.31 | 1.616 | 10.8886 | 60.0385 | 11.31 | 1.6177 | 6.5546 | 59.9954 | 6.9
1.6304 | 31.2147 | 60.0223 | 31.54 | 1.6268 | 43.2392 | 59.9908 | 43.77 | 1.632 | 13.1189 | 59.9675 | 13.31 | 1.6307 | 25.15 | 60.026 | 25.54 | 1.6331 | 23.096 | 60.0033 | 23.54 | 1.6248 | 10.7375 | 60.0183 | 11.31 | 1.6277 | 10.9294 | 59.9697 | 11.31 | 1.6294 | 10.9521 | 59.9922 | 11.31 | 1.6243 | 10.8886 | 60.0385 | 11.31 | 1.626 | 6.5546 | 59.9954 | 6.9
1.6388 | 31.2147 | 60.0223 | 31.54 | 1.6352 | 43.2174 | 59.9908 | 43.77 | 1.6404 | 13.1189 | 59.9675 | 13.31 | 1.6392 | 25.15 | 60.026 | 25.54 | 1.6414 | 23.096 | 60.0033 | 23.54 | 1.6331 | 10.7375 | 60.0183 | 11.31 | 1.636 | 10.9291 | 59.9697 | 11.31 | 1.6377 | 10.9521 | 59.9922 | 11.31 | 1.6326 | 10.8886 | 60.0385 | 11.31 | 1.6343 | 6.5546 | 59.9954 | 6.9
1.6471 | 31.2147 | 60.0223 | 31.54 | 1.6435 | 43.2174 | 59.9908 | 43.77 | 1.6487 | 13.1189 | 59.9675 | 13.31 | 1.6475 | 25.15 | 60.026 | 25.54 | 1.6497 | 23.096 | 60.0033 | 23.54 | 1.6414 | 10.7361 | 60.0183 | 11.31 | 1.6443 | 10.9291 | 59.9697 | 11.31 | 1.646 | 10.9521 | 59.9922 | 11.31 | 1.6409 | 10.8886 | 60.0385 | 11.31 | 1.6426 | 6.5546 | 59.9954 | 6.9
1.6554 | 31.2147 | 60.0223 | 31.54 | 1.6519 | 43.1984 | 59.9908 | 43.77 | 1.657 | 13.1189 | 59.9675 | 13.31 | 1.6558 | 25.15 | 60.026 | 25.54 | 1.658 | 23.096 | 60.0033 | 23.54 | 1.6497 | 10.7361 | 60.0183 | 11.31 | 1.6526 | 10.9291 | 59.9697 | 11.31 | 1.6545 | 10.9521 | 59.9922 | 11.31 | 1.6492 | 10.8886 | 60.0385 | 11.31 | 1.6509 | 6.5546 | 59.9954 | 6.9
1.6638 | 31.2141 | 60.0223 | 31.54 | 1.6602 | 43.1984 | 59.9908 | 43.77 | 1.6654 | 13.1189 | 59.9675 | 13.31 | 1.6641 | 25.15 | 60.026 | 25.54 | 1.6663 | 23.096 | 60.0033 | 23.54 | 1.658 | 10.7353 | 60.0183 | 11.31 | 1.6609 | 10.9291 | 59.9697 | 11.31 | 1.6628 | 10.9521 | 59.9922 | 11.31 | 1.6575 | 10.8911 | 60.0385 | 11.31 | 1.6592 | 6.5546 | 59.9954 | 6.9
1.6721 | 31.2141 | 60.0223 | 31.54 | 1.6685 | 43.1984 | 59.9908 | 43.77 | 1.6737 | 13.1189 | 59.9675 | 13.31 | 1.6725 | 25.15 | 60.026 | 25.54 | 1.6748 | 23.096 | 60.0033 | 23.54 | 1.6663 | 10.7353 | 60.0183 | 11.31 | 1.6694 | 10.9291 | 59.9697 | 11.31 | 1.6711 | 10.9521 | 59.9938 | 11.31 | 1.666 | 10.8911 | 60.0385 | 11.31 | 1.6675 | 6.5546 | 59.9954 | 6.9
1.6804 | 31.2122 | 60.0223 | 31.54 | 1.6768 | 43.1984 | 59.9908 | 43.77 | 1.682 | 13.1189 | 59.9675 | 13.31 | 1.6808 | 25.15 | 60.026 | 25.54 | 1.6831 | 23.096 | 60.0033 | 23.54 | 1.6746 | 10.7353 | 60.0183 | 11.31 | 1.6777 | 10.9291 | 59.9697 | 11.31 | 1.6794 | 10.9521 | 59.9938 | 11.31 | 1.6743 | 10.8911 | 60.0385 | 11.31 | 1.6758 | 6.5546 | 59.9954 | 6.9
1.6888 | 31.2122 | 60.0223 | 31.54 | 1.6852 | 43.1984 | 59.9908 | 43.77 | 1.6903 | 13.1189 | 59.9675 | 13.31 | 1.6891 | 25.15 | 60.0251 | 25.54 | 1.6914 | 23.096 | 60.0033 | 23.54 | 1.6829 | 10.7353 | 60.0183 | 11.31 | 1.686 | 10.9291 | 59.9697 | 11.31 | 1.6877 | 10.9521 | 59.9938 | 11.31 | 1.6826 | 10.8911 | 60.0385 | 11.31 | 1.6841 | 6.5546 | 59.9954 | 6.9
1.6971 | 31.2994 | 60.0223 | 31.54 | 1.6935 | 43.1984 | 59.9908 | 43.77 | 1.6987 | 13.1189 | 59.9675 | 13.31 | 1.6974 | 25.15 | 60.0251 | 25.54 | 1.6997 | 23.096 | 60.0033 | 23.54 | 1.6914 | 10.7353 | 60.0171 | 11.31 | 1.6943 | 10.9291 | 59.9697 | 11.31 | 1.696 | 10.9521 | 59.9938 | 11.31 | 1.6909 | 10.8911 | 60.0385 | 11.31 | 1.6924 | 6.5546 | 59.9954 | 6.9
1.7054 | 31.2994 | 60.0223 | 31.54 | 1.7018 | 43.2501 | 59.9908 | 43.77 | 1.707 | 13.1189 | 59.9675 | 13.31 | 1.7058 | 25.15 | 60.0251 | 25.54 | 1.708 | 23.1 | 60.0033 | 23.54 | 1.6997 | 10.7353 | 60.0171 | 11.31 | 1.7026 | 10.9291 | 59.9697 | 11.31 | 1.7043 | 10.95 | 59.9938 | 11.31 | 1.6992 | 10.8911 | 60.0385 | 11.31 | 1.7007 | 6.5546 | 59.9954 | 6.9
1.7137 | 31.2704 | 60.0223 | 31.54 | 1.7102 | 43.2501 | 59.9908 | 43.77 | 1.7153 | 13.1189 | 59.967 | 13.31 | 1.7141 | 25.15 | 60.0251 | 25.54 | 1.7163 | 23.1 | 60.0033 | 23.54 | 1.708 | 10.7353 | 60.0171 | 11.31 | 1.7109 | 10.9291 | 59.9697 | 11.31 | 1.7129 | 10.95 | 59.9938 | 11.31 | 1.7075 | 10.8911 | 60.0385 | 11.31 | 1.709 | 6.5546 | 59.9954 | 6.9
1.7221 | 31.2704 | 60.0223 | 31.54 | 1.7185 | 43.2501 | 59.9895 | 43.77 | 1.7238 | 13.1189 | 59.967 | 13.31 | 1.7224 | 25.1369 | 60.0251 | 25.54 | 1.7246 | 23.1 | 60.0033 | 23.54 | 1.7163 | 10.7353 | 60.0171 | 11.31 | 1.7192 | 10.9283 | 59.9697 | 11.31 | 1.7212 | 10.95 | 59.9938 | 11.31 | 1.7158 | 10.8911 | 60.0385 | 11.31 | 1.7173 | 6.5546 | 59.9954 | 6.9
1.7304 | 31.2712 | 60.0223 | 31.54 | 1.7269 | 43.2501 | 59.9895 | 43.77 | 1.7321 | 13.1189 | 59.967 | 13.31 | 1.7307 | 25.1369 | 60.0251 | 25.54 | 1.7332 | 23.1 | 60.0033 | 23.54 | 1.7246 | 10.7353 | 60.0171 | 11.31 | 1.7278 | 10.9283 | 59.9697 | 11.31 | 1.7295 | 10.95 | 59.9938 | 11.31 | 1.7241 | 10.8911 | 60.0385 | 11.31 | 1.7256 | 6.5546 | 59.9954 | 6.9
1.7387 | 31.2712 | 60.0223 | 31.54 | 1.7352 | 43.266 | 59.9895 | 43.77 | 1.7404 | 13.1189 | 59.967 | 13.31 | 1.739 | 25.1369 | 60.0251 | 25.54 | 1.7415 | 23.1 | 60.0033 | 23.54 | 1.7329 | 10.7353 | 60.0171 | 11.31 | 1.7361 | 10.925 | 59.9697 | 11.31 | 1.7378 | 10.95 | 59.9938 | 11.31 | 1.7324 | 10.8911 | 60.0385 | 11.31 | 1.7344 | 6.5546 | 59.9954 | 6.9
1.7471 | 31.2725 | 60.0223 | 31.54 | 1.7435 | 43.266 | 59.9895 | 43.77 | 1.7488 | 13.1191 | 59.967 | 13.31 | 1.7474 | 25.1369 | 60.0251 | 25.54 | 1.7498 | 23.1 | 60.0033 | 23.54 | 1.7412 | 10.7353 | 60.0171 | 11.31 | 1.7444 | 10.925 | 59.9697 | 11.31 | 1.7461 | 10.95 | 59.9938 | 11.31 | 1.7407 | 10.8911 | 60.038 | 11.31 | 1.7427 | 6.5546 | 59.9954 | 6.9
1.7554 | 31.2725 | 60.0223 | 31.54 | 1.7518 | 43.2657 | 59.9895 | 43.77 | 1.7571 | 13.1191 | 59.967 | 13.31 | 1.7557 | 25.1255 | 60.0251 | 25.54 | 1.7581 | 23.1 | 60.0033 | 23.54 | 1.7495 | 10.7353 | 60.0171 | 11.31 | 1.7527 | 10.925 | 59.9697 | 11.31 | 1.7544 | 10.95 | 59.9938 | 11.31 | 1.7493 | 10.8911 | 60.038 | 11.31 | 1.751 | 6.5546 | 59.9954 | 6.9
1.7637 | 31.2733 | 60.0223 | 31.54 | 1.7602 | 43.2657 | 59.9895 | 43.77 | 1.7654 | 13.1191 | 59.967 | 13.31 | 1.764 | 25.1255 | 60.0251 | 25.54 | 1.7664 | 23.1 | 60.0033 | 23.54 | 1.7581 | 10.7353 | 60.0171 | 11.31 | 1.761 | 10.925 | 59.9697 | 11.31 | 1.7627 | 10.95 | 59.9938 | 11.31 | 1.7576 | 10.8911 | 60.038 | 11.31 | 1.7593 | 6.5546 | 59.9954 | 6.9
1.7721 | 31.2733 | 60.0223 | 31.54 | 1.7686 | 43.2599 | 59.9895 | 43.77 | 1.7737 | 13.1191 | 59.967 | 13.31 | 1.7723 | 25.1147 | 60.0251 | 25.54 | 1.7747 | 23.0911 | 60.0033 | 23.54 | 1.7664 | 10.7353 | 60.0171 | 11.31 | 1.7693 | 10.925 | 59.9697 | 11.31 | 1.7712 | 10.95 | 59.9938 | 11.31 | 1.7659 | 10.8911 | 60.038 | 11.31 | 1.7676 | 6.5546 | 59.9954 | 6.9
1.7804 | 31.2733 | 60.0223 | 31.54 | 1.7769 | 43.2599 | 59.9895 | 43.77 | 1.7821 | 13.1191 | 59.967 | 13.31 | 1.7808 | 25.1147 | 60.0251 | 25.54 | 1.783 | 23.0911 | 60.0033 | 23.54 | 1.7747 | 10.7343 | 60.0171 | 11.31 | 1.7778 | 10.925 | 59.9697 | 11.31 | 1.7795 | 10.95 | 59.9938 | 11.31 | 1.7742 | 10.8911 | 60.038 | 11.31 | 1.7759 | 6.5546 | 59.9954 | 6.9
1.7887 | 31.2733 | 60.0223 | 31.54 | 1.7852 | 43.2419 | 59.9895 | 43.77 | 1.7904 | 13.1191 | 59.967 | 13.31 | 1.7891 | 25.1147 | 60.0251 | 25.54 | 1.7913 | 23.0914 | 60.0033 | 23.54 | 1.783 | 10.7343 | 60.0171 | 11.31 | 1.7861 | 10.925 | 59.9717 | 11.31 | 1.7878 | 10.95 | 59.9938 | 11.31 | 1.7825 | 10.8911 | 60.038 | 11.31 | 1.7842 | 6.5546 | 59.9954 | 6.9
1.7971 | 31.2734 | 60.0223 | 31.54 | 1.7935 | 43.2419 | 59.9895 | 43.77 | 1.7987 | 13.1191 | 59.967 | 13.31 | 1.7974 | 25.1147 | 60.0251 | 25.54 | 1.7998 | 23.0914 | 60.0033 | 23.54 | 1.7913 | 10.7376 | 60.0171 | 11.31 | 1.7944 | 10.925 | 59.9717 | 11.31 | 1.7961 | 10.95 | 59.9938 | 11.31 | 1.7908 | 10.8911 | 60.038 | 11.31 | 1.7925 | 6.5546 | 59.9954 | 6.9
1.8054 | 31.2734 | 60.0223 | 31.54 | 1.8019 | 43.2419 | 59.9895 | 43.77 | 1.8071 | 13.1191 | 59.967 | 13.31 | 1.8057 | 25.1147 | 60.0251 | 25.54 | 1.8081 | 23.096 | 60.0033 | 23.54 | 1.7996 | 10.7376 | 60.0171 | 11.31 | 1.8027 | 10.925 | 59.9717 | 11.31 | 1.8044 | 10.95 | 59.9938 | 11.31 | 1.7991 | 10.8911 | 60.038 | 11.31 | 1.8008 | 6.5546 | 59.9954 | 6.9
1.8137 | 31.2715 | 60.0223 | 31.54 | 1.8102 | 43.2419 | 59.9895 | 43.77 | 1.8154 | 13.1191 | 59.967 | 13.31 | 1.8141 | 25.1147 | 60.0251 | 25.54 | 1.8164 | 23.096 | 60.0033 | 23.54 | 1.8079 | 10.7376 | 60.0171 | 11.31 | 1.811 | 10.925 | 59.9717 | 11.31 | 1.8127 | 10.95 | 59.9938 | 11.31 | 1.8074 | 10.8911 | 60.038 | 11.31 | 1.8091 | 6.5546 | 59.9954 | 6.9
1.8221 | 31.2715 | 60.0223 | 31.54 | 1.8185 | 43.2419 | 59.9895 | 43.77 | 1.8237 | 13.1191 | 59.967 | 13.31 | 1.8224 | 25.1147 | 60.0251 | 25.54 | 1.8247 | 23.096 | 60.0037 | 23.54 | 1.8162 | 10.7376 | 60.0171 | 11.31 | 1.8193 | 10.925 | 59.9717 | 11.31 | 1.821 | 10.95 | 59.9938 | 11.31 | 1.8159 | 10.8911 | 60.038 | 11.31 | 1.8174 | 6.5546 | 59.9954 | 6.9
1.8304 | 31.2384 | 60.0211 | 31.54 | 1.8268 | 43.2419 | 59.9895 | 43.77 | 1.8322 | 13.1191 | 59.967 | 13.31 | 1.8307 | 25.1147 | 60.0251 | 25.54 | 1.833 | 23.096 | 60.0037 | 23.54 | 1.8247 | 10.7376 | 60.0171 | 11.31 | 1.8276 | 10.925 | 59.9717 | 11.31 | 1.8293 | 10.95 | 59.9938 | 11.31 | 1.8242 | 10.8911 | 60.038 | 11.31 | 1.8257 | 6.5546 | 59.9954 | 6.9
1.8387 | 31.2384 | 60.0211 | 31.54 | 1.8352 | 43.2419 | 59.9895 | 43.77 | 1.8405 | 13.1191 | 59.967 | 13.31 | 1.839 | 25.1147 | 60.0251 | 25.54 | 1.8413 | 23.096 | 60.0037 | 23.54 | 1.833 | 10.7376 | 60.0171 | 11.31 | 1.8362 | 10.9203 | 59.9717 | 11.31 | 1.8379 | 10.95 | 59.9938 | 11.31 | 1.8325 | 10.8911 | 60.038 | 11.31 | 1.834 | 6.5546 | 59.9954 | 6.9
1.847 | 31.2384 | 60.0211 | 31.54 | 1.8436 | 43.2419 | 59.9895 | 43.77 | 1.8488 | 13.1191 | 59.967 | 13.31 | 1.8474 | 25.1147 | 60.0251 | 25.54 | 1.8496 | 23.096 | 60.0037 | 23.54 | 1.8413 | 10.7885 | 60.0171 | 11.31 | 1.8445 | 10.9203 | 59.9717 | 11.31 | 1.8462 | 10.95 | 59.9938 | 11.31 | 1.8408 | 10.8911 | 60.038 | 11.31 | 1.8423 | 6.5546 | 59.9954 | 6.9
1.8553 | 31.2384 | 60.0211 | 31.54 | 1.8519 | 43.2419 | 59.9895 | 43.77 | 1.8571 | 13.1191 | 59.967 | 13.31 | 1.8557 | 25.1147 | 60.0251 | 25.54 | 1.8582 | 23.096 | 60.0037 | 23.54 | 1.8496 | 10.7885 | 60.0171 | 11.31 | 1.8528 | 10.9203 | 59.9717 | 11.31 | 1.8545 | 10.9469 | 59.9938 | 11.31 | 1.8491 | 10.8911 | 60.038 | 11.31 | 1.8511 | 6.5546 | 59.9954 | 6.9
1.8637 | 31.2384 | 60.0211 | 31.54 | 1.8602 | 43.2419 | 59.9895 | 43.77 | 1.8655 | 13.1191 | 59.967 | 13.31 | 1.864 | 25.1147 | 60.0251 | 25.54 | 1.8665 | 23.096 | 60.0037 | 23.54 | 1.8579 | 10.7885 | 60.0171 | 11.31 | 1.8611 | 10.9203 | 59.9717 | 11.31 | 1.8628 | 10.9469 | 59.9938 | 11.31 | 1.8574 | 10.8911 | 60.038 | 11.31 | 1.8594 | 6.5546 | 59.9954 | 6.9
1.872 | 31.2384 | 60.0211 | 31.54 | 1.8685 | 43.2028 | 59.9895 | 43.77 | 1.8738 | 13.1191 | 59.967 | 13.31 | 1.8723 | 25.1675 | 60.0251 | 25.54 | 1.8748 | 23.096 | 60.0037 | 23.54 | 1.8662 | 10.7885 | 60.0171 | 11.31 | 1.8694 | 10.9204 | 59.9717 | 11.31 | 1.8711 | 10.9469 | 59.995 | 11.31 | 1.8657 | 10.8911 | 60.038 | 11.31 | 1.8677 | 6.5546 | 59.9954 | 6.9
1.8803 | 31.2185 | 60.0211 | 31.54 | 1.8769 | 43.2028 | 59.9895 | 43.77 | 1.8821 | 13.1191 | 59.967 | 13.31 | 1.8807 | 25.1675 | 60.0251 | 25.54 | 1.8831 | 23.096 | 60.0037 | 23.54 | 1.8745 | 10.7914 | 60.0171 | 11.31 | 1.8777 | 10.9204 | 59.9717 | 11.31 | 1.8794 | 10.9469 | 59.995 | 11.31 | 1.874 | 10.8911 | 60.038 | 11.31 | 1.876 | 6.5546 | 59.9954 | 6.9
1.8887 | 31.2185 | 60.0211 | 31.54 | 1.8852 | 43.2028 | 59.9895 | 43.77 | 1.8905 | 13.1191 | 59.967 | 13.31 | 1.889 | 25.2127 | 60.0246 | 25.54 | 1.8914 | 23.096 | 60.0037 | 23.54 | 1.8828 | 10.7914 | 60.0171 | 11.31 | 1.886 | 10.9204 | 59.9717 | 11.31 | 1.8877 | 10.9469 | 59.995 | 11.31 | 1.8823 | 10.8911 | 60.038 | 11.31 | 1.8843 | 6.5546 | 59.9954 | 6.9
1.897 | 31.2105 | 60.0211 | 31.54 | 1.8936 | 43.2028 | 59.9895 | 43.77 | 1.8988 | 13.1192 | 59.967 | 13.31 | 1.8973 | 25.2127 | 60.0246 | 25.54 | 1.8997 | 23.096 | 60.0037 | 23.54 | 1.8914 | 10.7914 | 60.0162 | 11.31 | 1.8945 | 10.9204 | 59.9717 | 11.31 | 1.8962 | 10.9469 | 59.995 | 11.31 | 1.8909 | 10.8896 | 60.038 | 11.31 | 1.8926 | 6.5546 | 59.995 | 6.9
1.9053 | 31.2105 | 60.0211 | 31.54 | 1.9019 | 43.2028 | 59.9895 | 43.77 | 1.9071 | 13.1192 | 59.967 | 13.31 | 1.9056 | 25.2127 | 60.0246 | 25.54 | 1.908 | 23.096 | 60.0037 | 23.54 | 1.8997 | 10.7914 | 60.0162 | 11.31 | 1.9028 | 10.9204 | 59.9717 | 11.31 | 1.9045 | 10.9469 | 59.995 | 11.31 | 1.8992 | 10.8896 | 60.038 | 11.31 | 1.9009 | 6.5546 | 59.995 | 6.9
1.9137 | 31.2105 | 60.0211 | 31.54 | 1.9102 | 43.2028 | 59.9895 | 43.77 | 1.9155 | 13.1191 | 59.9675 | 13.31 | 1.9139 | 25.2127 | 60.0246 | 25.54 | 1.9163 | 23.096 | 60.0037 | 23.54 | 1.908 | 10.7914 | 60.0162 | 11.31 | 1.9111 | 10.9204 | 59.9717 | 11.31 | 1.9128 | 10.9469 | 59.995 | 11.31 | 1.9075 | 10.8896 | 60.038 | 11.31 | 1.9092 | 6.5546 | 59.995 | 6.9
1.922 | 31.2105 | 60.0211 | 31.54 | 1.9186 | 43.2028 | 59.9879 | 43.77 | 1.9238 | 13.1191 | 59.9675 | 13.31 | 1.9224 | 25.2127 | 60.0246 | 25.54 | 1.9248 | 23.096 | 60.0037 | 23.54 | 1.9163 | 10.7914 | 60.0162 | 11.31 | 1.9194 | 10.9204 | 59.9717 | 11.31 | 1.9211 | 10.9469 | 59.995 | 11.31 | 1.9158 | 10.8896 | 60.038 | 11.31 | 1.9175 | 6.5546 | 59.995 | 6.9
1.9303 | 31.2107 | 60.0211 | 31.54 | 1.9269 | 43.2028 | 59.9879 | 43.77 | 1.9321 | 13.1191 | 59.9675 | 13.31 | 1.9307 | 25.2127 | 60.0246 | 25.54 | 1.9331 | 23.096 | 60.0037 | 23.54 | 1.9246 | 10.7914 | 60.0162 | 11.31 | 1.9277 | 10.9204 | 59.9717 | 11.31 | 1.9294 | 10.9469 | 59.995 | 11.31 | 1.9241 | 10.8896 | 60.038 | 11.31 | 1.9258 | 6.5546 | 59.995 | 6.9
1.9387 | 31.2107 | 60.0211 | 31.54 | 1.9352 | 43.2029 | 59.9879 | 43.77 | 1.9406 | 13.1191 | 59.9675 | 13.31 | 1.939 | 25.2115 | 60.0246 | 25.54 | 1.9414 | 23.096 | 60.0037 | 23.54 | 1.9329 | 10.7914 | 60.0162 | 11.31 | 1.936 | 10.9204 | 59.9717 | 11.31 | 1.9377 | 10.9469 | 59.995 | 11.31 | 1.9324 | 10.8896 | 60.038 | 11.31 | 1.9341 | 6.5546 | 59.995 | 6.9
1.947 | 31.2102 | 60.0211 | 31.54 | 1.9435 | 43.2029 | 59.9879 | 43.77 | 1.9489 | 13.1191 | 59.9675 | 13.31 | 1.9473 | 25.2115 | 60.0246 | 25.54 | 1.9497 | 23.096 | 60.0037 | 23.54 | 1.9412 | 10.7914 | 60.0162 | 11.31 | 1.9446 | 10.9204 | 59.9717 | 11.31 | 1.946 | 10.9469 | 59.995 | 11.31 | 1.9407 | 10.8896 | 60.038 | 11.31 | 1.9424 | 6.5546 | 59.995 | 6.9
1.9553 | 31.2102 | 60.0211 | 31.54 | 1.9519 | 43.3168 | 59.9879 | 43.77 | 1.9572 | 13.1191 | 59.9675 | 13.31 | 1.9557 | 25.2115 | 60.0246 | 25.54 | 1.958 | 23.096 | 60.0037 | 23.54 | 1.9495 | 10.7914 | 60.0162 | 11.31 | 1.9529 | 10.9204 | 59.9717 | 11.31 | 1.9546 | 10.9469 | 59.995 | 11.31 | 1.949 | 10.8896 | 60.038 | 11.31 | 1.9507 | 6.5546 | 59.995 | 6.9
1.9637 | 31.2088 | 60.0211 | 31.54 | 1.9602 | 43.3168 | 59.9879 | 43.77 | 1.9655 | 13.1191 | 59.9675 | 13.31 | 1.964 | 25.2115 | 60.0246 | 25.54 | 1.9663 | 23.096 | 60.0037 | 23.54 | 1.958 | 10.7914 | 60.0162 | 11.31 | 1.9612 | 10.9204 | 59.9717 | 11.31 | 1.9629 | 10.9469 | 59.995 | 11.31 | 1.9573 | 10.8896 | 60.038 | 11.31 | 1.959 | 6.5546 | 59.995 | 6.9
1.972 | 31.2088 | 60.0211 | 31.54 | 1.9686 | 43.3168 | 59.9879 | 43.77 | 1.9739 | 13.1191 | 59.9675 | 13.31 | 1.9723 | 25.2115 | 60.0246 | 25.54 | 1.9746 | 23.096 | 60.0037 | 23.54 | 1.9663 | 10.7914 | 60.0162 | 11.31 | 1.9695 | 10.9204 | 59.9717 | 11.31 | 1.9712 | 10.9469 | 59.995 | 11.31 | 1.9658 | 10.8896 | 60.038 | 11.31 | 1.9673 | 6.5546 | 59.995 | 6.9
1.9803 | 31.2069 | 60.0211 | 31.54 | 1.9769 | 43.3168 | 59.9879 | 43.77 | 1.9822 | 13.1191 | 59.9675 | 13.31 | 1.9806 | 25.2115 | 60.0246 | 25.54 | 1.9829 | 23.096 | 60.0037 | 23.54 | 1.9746 | 10.7914 | 60.0162 | 11.31 | 1.9778 | 10.9204 | 59.9717 | 11.31 | 1.9795 | 10.9469 | 59.995 | 11.31 | 1.9741 | 10.8896 | 60.038 | 11.31 | 1.9761 | 6.5546 | 59.995 | 6.9
1.9886 | 31.2069 | 60.0211 | 31.54 | 1.9852 | 43.3168 | 59.9879 | 43.77 | 1.9905 | 13.1191 | 59.9675 | 13.31 | 1.989 | 25.2115 | 60.0246 | 25.54 | 1.9915 | 23.096 | 60.0037 | 23.54 | 1.9829 | 10.7914 | 60.0162 | 11.31 | 1.9861 | 10.9204 | 59.9728 | 11.31 | 1.9878 | 10.9469 | 59.995 | 11.31 | 1.9824 | 10.8896 | 60.038 | 11.31 | 1.9844 | 6.5546 | 59.995 | 6.9
1.997 | 31.185 | 60.0211 | 31.54 | 1.9936 | 43.3168 | 59.9879 | 43.77 | 1.9989 | 13.1191 | 59.9675 | 13.31 | 1.9973 | 25.2115 | 60.0246 | 25.54 | 1.9998 | 23.096 | 60.0037 | 23.54 | 1.9912 | 10.7914 | 60.0162 | 11.31 | 1.9944 | 10.9204 | 59.9728 | 11.31 | 1.9961 | 10.9469 | 59.995 | 11.31 | 1.9907 | 10.8896 | 60.038 | 11.31 | 1.9927 | 6.5546 | 59.995 | 6.9
2.0053 | 31.185 | 60.0211 | 31.54 | 2.0019 | 43.3168 | 59.9879 | 43.77 | 2.0072 | 13.1191 | 59.9675 | 13.31 | 2.0056 | 25.2115 | 60.0246 | 25.54 | 2.0081 | 23.0999 | 60.0037 | 23.54 | 1.9995 | 10.7914 | 60.0162 | 11.31 | 2.0029 | 10.9204 | 59.9728 | 11.31 | 2.0044 | 10.9469 | 59.995 | 11.31 | 1.999 | 10.8896 | 60.038 | 11.31 | 2.001 | 6.5546 | 59.995 | 6.9
2.0136 | 31.185 | 60.0211 | 31.54 | 2.0103 | 43.3168 | 59.9879 | 43.77 | 2.0155 | 13.1191 | 59.9675 | 13.31 | 2.0139 | 25.2115 | 60.0246 | 25.54 | 2.0164 | 23.0999 | 60.0037 | 23.54 | 2.0078 | 10.7914 | 60.0162 | 11.31 | 2.0112 | 10.9204 | 59.9728 | 11.31 | 2.0127 | 10.9469 | 59.995 | 11.31 | 2.0073 | 10.8903 | 60.038 | 11.31 | 2.0093 | 6.5546 | 59.995 | 6.9
2.022 | 31.185 | 60.0211 | 31.54 | 2.0186 | 43.3022 | 59.9879 | 43.77 | 2.0239 | 13.1191 | 59.9675 | 13.31 | 2.0223 | 25.2115 | 60.0246 | 25.54 | 2.0247 | 23.1057 | 60.0045 | 23.54 | 2.0161 | 10.7914 | 60.0162 | 11.31 | 2.0195 | 10.9204 | 59.9728 | 11.31 | 2.0212 | 10.9469 | 59.995 | 11.31 | 2.0156 | 10.8903 | 60.038 | 11.31 | 2.0176 | 6.5546 | 59.995 | 6.9
2.0303 | 31.1885 | 60.0199 | 31.54 | 2.0269 | 43.3022 | 59.9879 | 43.77 | 2.0322 | 13.1191 | 59.9675 | 13.31 | 2.0306 | 25.2115 | 60.0246 | 25.54 | 2.033 | 23.1057 | 60.0045 | 23.54 | 2.0247 | 10.792 | 60.0162 | 11.31 | 2.0278 | 10.9204 | 59.9728 | 11.31 | 2.0295 | 10.9469 | 59.995 | 11.31 | 2.0239 | 10.8903 | 60.038 | 11.31 | 2.0259 | 6.5546 | 59.995 | 6.9
2.0386 | 31.1885 | 60.0199 | 31.54 | 2.0352 | 43.302 | 59.9879 | 43.77 | 2.0405 | 13.1191 | 59.9675 | 13.31 | 2.0389 | 25.2115 | 60.0246 | 25.54 | 2.0413 | 23.1057 | 60.0045 | 23.54 | 2.033 | 10.792 | 60.0162 | 11.31 | 2.0361 | 10.9204 | 59.9728 | 11.31 | 2.0378 | 10.9469 | 59.995 | 11.31 | 2.0322 | 10.8903 | 60.038 | 11.31 | 2.0342 | 6.5546 | 59.995 | 6.9
2.047 | 31.1888 | 60.0199 | 31.54 | 2.0436 | 43.302 | 59.9879 | 43.77 | 2.0488 | 13.1191 | 59.9675 | 13.31 | 2.0472 | 25.2115 | 60.0246 | 25.54 | 2.0498 | 23.1057 | 60.0045 | 23.54 | 2.0413 | 10.7909 | 60.0162 | 11.31 | 2.0444 | 10.9204 | 59.9728 | 11.31 | 2.0461 | 10.9469 | 59.995 | 11.31 | 2.0408 | 10.8903 | 60.038 | 11.31 | 2.0425 | 6.5546 | 59.995 | 6.9
2.0553 | 31.1888 | 60.0199 | 31.54 | 2.0519 | 43.3181 | 59.9879 | 43.77 | 2.0573 | 13.1191 | 59.9675 | 13.31 | 2.0557 | 25.2115 | 60.0246 | 25.54 | 2.0581 | 23.1057 | 60.0045 | 23.54 | 2.0496 | 10.7909 | 60.0162 | 11.31 | 2.0527 | 10.9204 | 59.9728 | 11.31 | 2.0544 | 10.9469 | 59.995 | 11.31 | 2.0491 | 10.8903 | 60.038 | 11.31 | 2.0508 | 6.5546 | 59.995 | 6.9
2.0636 | 31.1896 | 60.0199 | 31.54 | 2.0602 | 43.3181 | 59.9879 | 43.77 | 2.0656 | 13.1191 | 59.9675 | 13.31 | 2.064 | 25.2115 | 60.0246 | 25.54 | 2.0664 | 23.1057 | 60.0045 | 23.54 | 2.0579 | 10.7909 | 60.0162 | 11.31 | 2.0613 | 10.9204 | 59.9728 | 11.31 | 2.0627 | 10.9469 | 59.995 | 11.31 | 2.0574 | 10.8903 | 60.038 | 11.31 | 2.0591 | 6.5546 | 59.995 | 6.9
2.072 | 31.1896 | 60.0199 | 31.54 | 2.0686 | 43.3153 | 59.9879 | 43.77 | 2.0739 | 13.1191 | 59.9675 | 13.31 | 2.0723 | 25.2115 | 60.0246 | 25.54 | 2.0747 | 23.1103 | 60.0045 | 23.54 | 2.0662 | 10.7909 | 60.0162 | 11.31 | 2.0696 | 10.9201 | 59.9728 | 11.31 | 2.071 | 10.9469 | 59.9946 | 11.31 | 2.0657 | 10.8903 | 60.038 | 11.31 | 2.0674 | 6.5546 | 59.995 | 6.9
2.0803 | 31.1896 | 60.0199 | 31.54 | 2.0769 | 43.3153 | 59.9879 | 43.77 | 2.0823 | 13.1191 | 59.9675 | 13.31 | 2.0806 | 25.2115 | 60.0246 | 25.54 | 2.083 | 23.1103 | 60.0045 | 23.54 | 2.0745 | 10.7909 | 60.0162 | 11.31 | 2.0779 | 10.9201 | 59.9728 | 11.31 | 2.0796 | 10.9469 | 59.9946 | 11.31 | 2.074 | 10.8885 | 60.038 | 11.31 | 2.0757 | 6.5546 | 59.995 | 6.9
2.0886 | 31.1896 | 60.0199 | 31.54 | 2.0853 | 43.3153 | 59.9879 | 43.77 | 2.0906 | 13.1191 | 59.9675 | 13.31 | 2.089 | 25.2115 | 60.0242 | 25.54 | 2.0913 | 23.1103 | 60.0045 | 23.54 | 2.0828 | 10.7909 | 60.0162 | 11.31 | 2.0862 | 10.9194 | 59.9728 | 11.31 | 2.0879 | 10.9469 | 59.9946 | 11.31 | 2.0823 | 10.8885 | 60.038 | 11.31 | 2.084 | 6.5546 | 59.995 | 6.9
2.097 | 31.1894 | 60.0199 | 31.54 | 2.0936 | 43.3153 | 59.9879 | 43.77 | 2.0989 | 13.1191 | 59.9675 | 13.31 | 2.0973 | 25.2115 | 60.0242 | 25.54 | 2.0996 | 23.1103 | 60.0045 | 23.54 | 2.0913 | 10.7909 | 60.0158 | 11.31 | 2.0945 | 10.9194 | 59.9728 | 11.31 | 2.0962 | 10.9469 | 59.9946 | 11.31 | 2.0906 | 10.8885 | 60.038 | 11.31 | 2.0923 | 6.5546 | 59.995 | 6.9
2.1053 | 31.1894 | 60.0199 | 31.54 | 2.1019 | 43.3153 | 59.9879 | 43.77 | 2.1073 | 13.1191 | 59.9675 | 13.31 | 2.1056 | 25.2115 | 60.0242 | 25.54 | 2.1079 | 23.1103 | 60.0045 | 23.54 | 2.0996 | 10.7909 | 60.0158 | 11.31 | 2.1028 | 10.9194 | 59.9728 | 11.31 | 2.1045 | 10.947 | 59.9946 | 11.31 | 2.0989 | 10.8885 | 60.038 | 11.31 | 2.1011 | 6.5546 | 59.995 | 6.9
2.1136 | 31.1874 | 60.0199 | 31.54 | 2.1102 | 43.3153 | 59.9879 | 43.77 | 2.1156 | 13.1191 | 59.9675 | 13.31 | 2.1139 | 25.2115 | 60.0242 | 25.54 | 2.1165 | 23.1103 | 60.0045 | 23.54 | 2.1079 | 10.7909 | 60.0158 | 11.31 | 2.1113 | 10.9194 | 59.9728 | 11.31 | 2.1128 | 10.947 | 59.9946 | 11.31 | 2.1072 | 10.8885 | 60.038 | 11.31 | 2.1094 | 6.5546 | 59.995 | 6.9
2.1219 | 31.1874 | 60.0199 | 31.54 | 2.1186 | 43.3155 | 59.9871 | 43.77 | 2.1239 | 13.1191 | 59.9675 | 13.31 | 2.1222 | 25.2115 | 60.0242 | 25.54 | 2.1248 | 23.1103 | 60.0045 | 23.54 | 2.1162 | 10.7909 | 60.0158 | 11.31 | 2.1196 | 10.9194 | 59.9728 | 11.31 | 2.1211 | 10.9473 | 59.9946 | 11.31 | 2.1157 | 10.8885 | 60.038 | 11.31 | 2.1177 | 6.5546 | 59.995 | 6.9
2.1303 | 31.2478 | 60.0199 | 31.54 | 2.127 | 43.3155 | 59.9871 | 43.77 | 2.1323 | 13.1191 | 59.9675 | 13.31 | 2.1306 | 25.2115 | 60.0242 | 25.54 | 2.1331 | 23.1103 | 60.0045 | 23.54 | 2.1245 | 10.7909 | 60.0158 | 11.31 | 2.1279 | 10.9194 | 59.9728 | 11.31 | 2.1294 | 10.9473 | 59.9946 | 11.31 | 2.124 | 10.8885 | 60.038 | 11.31 | 2.126 | 6.5546 | 59.995 | 6.9
2.1386 | 31.2478 | 60.0199 | 31.54 | 2.1353 | 43.3155 | 59.9871 | 43.77 | 2.1406 | 13.1191 | 59.9675 | 13.31 | 2.1389 | 25.2115 | 60.0242 | 25.54 | 2.1414 | 23.1103 | 60.0045 | 23.54 | 2.1328 | 10.7909 | 60.0158 | 11.31 | 2.1362 | 10.9194 | 59.9728 | 11.31 | 2.1379 | 10.9473 | 59.9946 | 11.31 | 2.1323 | 10.8885 | 60.038 | 11.31 | 2.1343 | 6.5546 | 59.995 | 6.9
2.1469 | 31.2387 | 60.0199 | 31.54 | 2.1436 | 43.3155 | 59.9871 | 43.77 | 2.1489 | 13.1191 | 59.9675 | 13.31 | 2.1472 | 25.2115 | 60.0242 | 25.54 | 2.1497 | 23.1103 | 60.0045 | 23.54 | 2.1411 | 10.7909 | 60.0158 | 11.31 | 2.1445 | 10.9194 | 59.9728 | 11.31 | 2.1462 | 10.9473 | 59.9946 | 11.31 | 2.1406 | 10.8885 | 60.0384 | 11.31 | 2.1426 | 6.5546 | 59.995 | 6.9
2.1553 | 31.2387 | 60.0199 | 31.54 | 2.1519 | 43.3155 | 59.9871 | 43.77 | 2.1572 | 13.1191 | 59.9675 | 13.31 | 2.1555 | 25.204 | 60.0242 | 25.54 | 2.158 | 23.1103 | 60.0045 | 23.54 | 2.1494 | 10.7909 | 60.0158 | 11.31 | 2.1528 | 10.9178 | 59.9728 | 11.31 | 2.1545 | 10.9473 | 59.9946 | 11.31 | 2.1489 | 10.8885 | 60.0384 | 11.31 | 2.1509 | 6.5546 | 59.995 | 6.9
2.1636 | 31.2401 | 60.0199 | 31.54 | 2.1603 | 43.3155 | 59.9871 | 43.77 | 2.1656 | 13.1192 | 59.9675 | 13.31 | 2.1639 | 25.204 | 60.0242 | 25.54 | 2.1663 | 23.1103 | 60.0045 | 23.54 | 2.158 | 10.7909 | 60.0158 | 11.31 | 2.1611 | 10.9178 | 59.9728 | 11.31 | 2.1628 | 10.9473 | 59.9946 | 11.31 | 2.1572 | 10.8856 | 60.0384 | 11.31 | 2.1592 | 6.5546 | 59.995 | 6.9
2.1719 | 31.2401 | 60.0199 | 31.54 | 2.1686 | 43.3155 | 59.9871 | 43.77 | 2.174 | 13.1192 | 59.9675 | 13.31 | 2.1722 | 25.204 | 60.0242 | 25.54 | 2.1746 | 23.1126 | 60.0045 | 23.54 | 2.1663 | 10.7909 | 60.0158 | 11.31 | 2.1697 | 10.9178 | 59.9728 | 11.31 | 2.1711 | 10.9473 | 59.9946 | 11.31 | 2.1655 | 10.8856 | 60.0384 | 11.31 | 2.1675 | 6.5546 | 59.995 | 6.9
2.1802 | 31.2422 | 60.0199 | 31.54 | 2.1769 | 43.3155 | 59.9871 | 43.77 | 2.1823 | 13.1191 | 59.9675 | 13.31 | 2.1805 | 25.204 | 60.0242 | 25.54 | 2.1831 | 23.1126 | 60.0045 | 23.54 | 2.1746 | 10.7909 | 60.0158 | 11.31 | 2.178 | 10.9178 | 59.9728 | 11.31 | 2.1794 | 10.9473 | 59.9946 | 11.31 | 2.1738 | 10.8856 | 60.0384 | 11.31 | 2.1758 | 6.5546 | 59.995 | 6.9
2.1886 | 31.2422 | 60.0199 | 31.54 | 2.1853 | 43.3157 | 59.9871 | 43.77 | 2.1907 | 13.1191 | 59.9675 | 13.31 | 2.1888 | 25.204 | 60.0242 | 25.54 | 2.1914 | 23.1126 | 60.0045 | 23.54 | 2.1829 | 10.7909 | 60.0158 | 11.31 | 2.1863 | 10.9178 | 59.9736 | 11.31 | 2.1877 | 10.9473 | 59.9946 | 11.31 | 2.1821 | 10.8856 | 60.0384 | 11.31 | 2.1841 | 6.5546 | 59.995 | 6.9
2.1969 | 31.2422 | 60.0199 | 31.54 | 2.1936 | 43.3157 | 59.9871 | 43.77 | 2.199 | 13.1191 | 59.9675 | 13.31 | 2.1973 | 25.204 | 60.0242 | 25.54 | 2.1997 | 23.1126 | 60.0045 | 23.54 | 2.1912 | 10.7909 | 60.0158 | 11.31 | 2.1946 | 10.9178 | 59.9736 | 11.31 | 2.196 | 10.9473 | 59.9946 | 11.31 | 2.1907 | 10.8856 | 60.0384 | 11.31 | 2.1924 | 6.5546 | 59.995 | 6.9
2.2052 | 31.2422 | 60.0199 | 31.54 | 2.202 | 43.3154 | 59.9871 | 43.77 | 2.2073 | 13.1191 | 59.9675 | 13.31 | 2.2056 | 25.204 | 60.0242 | 25.54 | 2.208 | 23.1396 | 60.0045 | 23.54 | 2.1995 | 10.7909 | 60.0158 | 11.31 | 2.2029 | 10.9178 | 59.9736 | 11.31 | 2.2046 | 10.9473 | 59.9946 | 11.31 | 2.199 | 10.8856 | 60.0384 | 11.31 | 2.2007 | 6.5546 | 59.995 | 6.9
2.2136 | 31.2183 | 60.0199 | 31.54 | 2.2103 | 43.3154 | 59.9871 | 43.77 | 2.2157 | 13.1191 | 59.9675 | 13.31 | 2.2139 | 25.204 | 60.0242 | 25.54 | 2.2163 | 23.1396 | 60.0045 | 23.54 | 2.2078 | 10.7909 | 60.0158 | 11.31 | 2.2112 | 10.9178 | 59.9736 | 11.31 | 2.2129 | 10.9473 | 59.9946 | 11.31 | 2.2073 | 10.8856 | 60.0384 | 11.31 | 2.209 | 6.5546 | 59.995 | 6.9
2.2219 | 31.2183 | 60.0199 | 31.54 | 2.2186 | 43.3154 | 59.9871 | 43.77 | 2.224 | 13.1191 | 59.9675 | 13.31 | 2.2222 | 25.204 | 60.0242 | 25.54 | 2.2246 | 23.1396 | 60.0053 | 23.54 | 2.2161 | 10.7909 | 60.0158 | 11.31 | 2.2195 | 10.9178 | 59.9736 | 11.31 | 2.2212 | 10.9473 | 59.9946 | 11.31 | 2.2156 | 10.8856 | 60.0384 | 11.31 | 2.2178 | 6.5546 | 59.995 | 6.9
2.2302 | 31.2183 | 60.0194 | 31.54 | 2.2269 | 43.3154 | 59.9871 | 43.77 | 2.2323 | 13.1191 | 59.9675 | 13.31 | 2.2306 | 25.204 | 60.0242 | 25.54 | 2.2329 | 23.1396 | 60.0053 | 23.54 | 2.2246 | 10.7909 | 60.0158 | 11.31 | 2.228 | 10.9178 | 59.9736 | 11.31 | 2.2295 | 10.9473 | 59.9946 | 11.31 | 2.2239 | 10.8856 | 60.0384 | 11.31 | 2.2261 | 6.5546 | 59.995 | 6.9
2.2386 | 31.2183 | 60.0194 | 31.54 | 2.2353 | 43.3155 | 59.9871 | 43.77 | 2.2406 | 13.1191 | 59.9675 | 13.31 | 2.2389 | 25.211 | 60.0242 | 25.54 | 2.2415 | 23.1396 | 60.0053 | 23.54 | 2.2329 | 10.7909 | 60.0158 | 11.31 | 2.2363 | 10.9178 | 59.9736 | 11.31 | 2.2378 | 10.9473 | 59.9946 | 11.31 | 2.2322 | 10.8856 | 60.0384 | 11.31 | 2.2344 | 6.5546 | 59.995 | 6.9
2.2469 | 31.2174 | 60.0194 | 31.54 | 2.2436 | 43.3155 | 59.9871 | 43.77 | 2.249 | 13.1195 | 59.9675 | 13.31 | 2.2472 | 25.211 | 60.0242 | 25.54 | 2.2498 | 23.1396 | 60.0053 | 23.54 | 2.2412 | 10.7909 | 60.0158 | 11.31 | 2.2446 | 10.9178 | 59.9736 | 11.31 | 2.2461 | 10.9473 | 59.9946 | 11.31 | 2.2405 | 10.8856 | 60.0384 | 11.31 | 2.2427 | 6.5546 | 59.995 | 6.9
2.2552 | 31.2174 | 60.0194 | 31.54 | 2.252 | 43.3154 | 59.9871 | 43.77 | 2.2573 | 13.1195 | 59.9675 | 13.31 | 2.2555 | 25.211 | 60.0242 | 25.54 | 2.2581 | 23.1294 | 60.0053 | 23.54 | 2.2495 | 10.7909 | 60.0158 | 11.31 | 2.2529 | 10.9178 | 59.9736 | 11.31 | 2.2544 | 10.9474 | 59.9946 | 11.31 | 2.2488 | 10.8856 | 60.0384 | 11.31 | 2.251 | 6.5546 | 59.995 | 6.9
2.2635 | 31.2153 | 60.0194 | 31.54 | 2.2603 | 43.3154 | 59.9871 | 43.77 | 2.2656 | 13.1191 | 59.9675 | 13.31 | 2.2639 | 25.211 | 60.0242 | 25.54 | 2.2664 | 23.1294 | 60.0053 | 23.54 | 2.2578 | 10.7909 | 60.0158 | 11.31 | 2.2612 | 10.9178 | 59.9736 | 11.31 | 2.2629 | 10.9474 | 59.9946 | 11.31 | 2.2571 | 10.8856 | 60.0384 | 11.31 | 2.2593 | 6.5546 | 59.995 | 6.9
2.2719 | 31.2153 | 60.0194 | 31.54 | 2.2686 | 43.3154 | 59.9871 | 43.77 | 2.274 | 13.1191 | 59.9675 | 13.31 | 2.2722 | 25.211 | 60.0242 | 25.54 | 2.2747 | 23.1294 | 60.0053 | 23.54 | 2.2661 | 10.7909 | 60.0158 | 11.31 | 2.2695 | 10.9178 | 59.9736 | 11.31 | 2.2712 | 10.9472 | 59.9938 | 11.31 | 2.2656 | 10.8856 | 60.0384 | 11.31 | 2.2676 | 6.5546 | 59.995 | 6.9
2.2802 | 31.2143 | 60.0194 | 31.54 | 2.277 | 43.3154 | 59.9871 | 43.77 | 2.2823 | 13.1191 | 59.9675 | 13.31 | 2.2805 | 25.211 | 60.0242 | 25.54 | 2.283 | 23.1294 | 60.0053 | 23.54 | 2.2744 | 10.7909 | 60.0158 | 11.31 | 2.2778 | 10.9178 | 59.9736 | 11.31 | 2.2795 | 10.9472 | 59.9938 | 11.31 | 2.2739 | 10.8856 | 60.0384 | 11.31 | 2.2759 | 6.5546 | 59.995 | 6.9
2.2885 | 31.2143 | 60.0194 | 31.54 | 2.2853 | 43.3154 | 59.9871 | 43.77 | 2.2906 | 13.1191 | 59.9675 | 13.31 | 2.2888 | 25.211 | 60.0235 | 25.54 | 2.2913 | 23.1294 | 60.0053 | 23.54 | 2.2827 | 10.7909 | 60.0158 | 11.31 | 2.2864 | 10.9178 | 59.9736 | 11.31 | 2.2878 | 10.9477 | 59.9938 | 11.31 | 2.2822 | 10.8856 | 60.0384 | 11.31 | 2.2842 | 6.5546 | 59.995 | 6.9
2.2969 | 31.2144 | 60.0194 | 31.54 | 2.2936 | 43.3154 | 59.9871 | 43.77 | 2.2991 | 13.1191 | 59.9675 | 13.31 | 2.2971 | 25.211 | 60.0235 | 25.54 | 2.2996 | 23.1294 | 60.0053 | 23.54 | 2.2913 | 10.7909 | 60.0155 | 11.31 | 2.2947 | 10.9178 | 59.9736 | 11.31 | 2.2961 | 10.9477 | 59.9938 | 11.31 | 2.2905 | 10.8863 | 60.0384 | 11.31 | 2.2925 | 6.5546 | 59.9954 | 6.9
2.3052 | 31.2144 | 60.0194 | 31.54 | 2.3019 | 43.3153 | 59.9871 | 43.77 | 2.3074 | 13.1191 | 59.9675 | 13.31 | 2.3055 | 25.211 | 60.0235 | 25.54 | 2.3081 | 23.1334 | 60.0053 | 23.54 | 2.2996 | 10.7909 | 60.0155 | 11.31 | 2.303 | 10.9178 | 59.9736 | 11.31 | 2.3044 | 10.9477 | 59.9938 | 11.31 | 2.2988 | 10.8863 | 60.0384 | 11.31 | 2.3008 | 6.5546 | 59.9954 | 6.9
2.3135 | 31.2152 | 60.0194 | 31.54 | 2.3103 | 43.3153 | 59.9871 | 43.77 | 2.3157 | 13.1191 | 59.967 | 13.31 | 2.3138 | 25.211 | 60.0235 | 25.54 | 2.3164 | 23.1334 | 60.0053 | 23.54 | 2.3079 | 10.7909 | 60.0155 | 11.31 | 2.3113 | 10.9178 | 59.9736 | 11.31 | 2.3127 | 10.9477 | 59.9938 | 11.31 | 2.3071 | 10.8863 | 60.0384 | 11.31 | 2.3091 | 6.5546 | 59.9954 | 6.9
2.3219 | 31.2152 | 60.0194 | 31.54 | 2.3187 | 43.3153 | 59.9871 | 43.77 | 2.3241 | 13.1191 | 59.967 | 13.31 | 2.3221 | 25.211 | 60.0235 | 25.54 | 2.3247 | 23.1383 | 60.0053 | 23.54 | 2.3162 | 10.7909 | 60.0155 | 11.31 | 2.3196 | 10.9178 | 59.9736 | 11.31 | 2.3213 | 10.9477 | 59.9938 | 11.31 | 2.3154 | 10.8863 | 60.0384 | 11.31 | 2.3174 | 6.5546 | 59.9954 | 6.9
2.3302 | 31.2165 | 60.0194 | 31.54 | 2.327 | 43.3153 | 59.9871 | 43.77 | 2.3324 | 13.1191 | 59.967 | 13.31 | 2.3304 | 25.211 | 60.0235 | 25.54 | 2.333 | 23.1383 | 60.0053 | 23.54 | 2.3245 | 10.7909 | 60.0155 | 11.31 | 2.3279 | 10.9178 | 59.9736 | 11.31 | 2.3296 | 10.9477 | 59.9938 | 11.31 | 2.3237 | 10.8863 | 60.0384 | 11.31 | 2.3257 | 6.5546 | 59.9954 | 6.9
2.3385 | 31.2165 | 60.0194 | 31.54 | 2.3353 | 43.3155 | 59.9871 | 43.77 | 2.3407 | 13.1191 | 59.967 | 13.31 | 2.3389 | 25.211 | 60.0235 | 25.54 | 2.3413 | 23.1905 | 60.0053 | 23.54 | 2.3328 | 10.7909 | 60.0155 | 11.31 | 2.3364 | 10.9178 | 59.9736 | 11.31 | 2.3379 | 10.9477 | 59.9938 | 11.31 | 2.332 | 10.8863 | 60.0384 | 11.31 | 2.334 | 6.5546 | 59.9954 | 6.9
2.3469 | 31.2175 | 60.0194 | 31.54 | 2.3436 | 43.3155 | 59.9871 | 43.77 | 2.349 | 13.1191 | 59.967 | 13.31 | 2.3472 | 25.211 | 60.0235 | 25.54 | 2.3496 | 23.1905 | 60.0053 | 23.54 | 2.3411 | 10.7909 | 60.0155 | 11.31 | 2.3447 | 10.9178 | 59.9736 | 11.31 | 2.3462 | 10.9477 | 59.9938 | 11.31 | 2.3406 | 10.8863 | 60.0392 | 11.31 | 2.3428 | 6.5546 | 59.9954 | 6.9
2.3552 | 31.2175 | 60.0194 | 31.54 | 2.352 | 43.3155 | 59.9871 | 43.77 | 2.3574 | 13.1191 | 59.967 | 13.31 | 2.3555 | 25.211 | 60.0235 | 25.54 | 2.3579 | 23.1963 | 60.0053 | 23.54 | 2.3494 | 10.7909 | 60.0155 | 11.31 | 2.353 | 10.9178 | 59.9736 | 11.31 | 2.3545 | 10.9477 | 59.9938 | 11.31 | 2.3489 | 10.8863 | 60.0392 | 11.31 | 2.3511 | 6.5546 | 59.9954 | 6.9
2.3635 | 31.2175 | 60.0194 | 31.54 | 2.3603 | 43.3155 | 59.9871 | 43.77 | 2.3657 | 13.1064 | 59.967 | 13.31 | 2.3638 | 25.211 | 60.0235 | 25.54 | 2.3662 | 23.1963 | 60.0053 | 23.54 | 2.3579 | 10.7909 | 60.0155 | 11.31 | 2.3613 | 10.9178 | 59.9736 | 11.31 | 2.3628 | 10.9477 | 59.9938 | 11.31 | 2.3572 | 10.8898 | 60.0392 | 11.31 | 2.3594 | 6.5546 | 59.9954 | 6.9
2.3719 | 31.2175 | 60.0194 | 31.54 | 2.3687 | 43.3155 | 59.9871 | 43.77 | 2.374 | 13.1064 | 59.967 | 13.31 | 2.3722 | 25.211 | 60.0235 | 25.54 | 2.3748 | 23.1963 | 60.0053 | 23.54 | 2.3662 | 10.7909 | 60.0155 | 11.31 | 2.3696 | 10.9178 | 59.9736 | 11.31 | 2.3711 | 10.9524 | 59.9938 | 11.31 | 2.3655 | 10.8898 | 60.0392 | 11.31 | 2.3677 | 6.5546 | 59.9954 | 6.9
2.3802 | 31.2295 | 60.0194 | 31.54 | 2.377 | 43.3155 | 59.9871 | 43.77 | 2.3824 | 13.1064 | 59.967 | 13.31 | 2.3805 | 25.211 | 60.0235 | 25.54 | 2.3831 | 23.1963 | 60.0053 | 23.54 | 2.3745 | 10.7909 | 60.0155 | 11.31 | 2.3779 | 10.9178 | 59.9736 | 11.31 | 2.3794 | 10.9524 | 59.9938 | 11.31 | 2.3738 | 10.889 | 60.0392 | 11.31 | 2.376 | 6.5546 | 59.9954 | 6.9
2.3885 | 31.2295 | 60.0194 | 31.54 | 2.3853 | 43.3155 | 59.9871 | 43.77 | 2.3907 | 13.1064 | 59.967 | 13.31 | 2.3888 | 25.211 | 60.0235 | 25.54 | 2.3914 | 23.1963 | 60.0053 | 23.54 | 2.3828 | 10.7909 | 60.0155 | 11.31 | 2.3862 | 10.9178 | 59.9732 | 11.31 | 2.3879 | 10.9529 | 59.9938 | 11.31 | 2.3821 | 10.889 | 60.0392 | 11.31 | 2.3843 | 6.5546 | 59.9954 | 6.9
2.3969 | 31.2286 | 60.0194 | 31.54 | 2.3937 | 43.3155 | 59.9871 | 43.77 | 2.399 | 12.7577 | 59.967 | 13.31 | 2.3971 | 25.211 | 60.0235 | 25.54 | 2.3997 | 23.1963 | 60.0053 | 23.54 | 2.3911 | 10.7909 | 60.0155 | 11.31 | 2.3948 | 10.9178 | 59.9732 | 11.31 | 2.3962 | 10.9529 | 59.9938 | 11.31 | 2.3904 | 10.889 | 60.0392 | 11.31 | 2.3926 | 6.5555 | 59.9954 | 6.9
2.4052 | 31.2286 | 60.0194 | 31.54 | 2.402 | 43.3155 | 59.9871 | 43.77 | 2.4075 | 12.7577 | 59.967 | 13.31 | 2.4055 | 25.211 | 60.0235 | 25.54 | 2.408 | 23.193 | 60.0053 | 23.54 | 2.3994 | 10.7909 | 60.0155 | 11.31 | 2.4031 | 10.9178 | 59.9732 | 11.31 | 2.4045 | 10.9529 | 59.9938 | 11.31 | 2.3987 | 10.889 | 60.0392 | 11.31 | 2.4009 | 6.5555 | 59.9954 | 6.9
2.4135 | 31.2265 | 60.0194 | 31.54 | 2.4103 | 43.3155 | 59.9871 | 43.77 | 2.4158 | 13.0207 | 59.967 | 13.31 | 2.4138 | 25.211 | 60.0235 | 25.54 | 2.4163 | 23.193 | 60.0053 | 23.54 | 2.4077 | 10.7909 | 60.0155 | 11.31 | 2.4114 | 10.9178 | 59.9732 | 11.31 | 2.4128 | 10.9529 | 59.9938 | 11.31 | 2.407 | 10.889 | 60.0392 | 11.31 | 2.4092 | 6.5555 | 59.9954 | 6.9
2.4218 | 31.2265 | 60.0194 | 31.54 | 2.4186 | 43.3155 | 59.9871 | 43.77 | 2.4241 | 13.0207 | 59.967 | 13.31 | 2.4221 | 25.2272 | 60.0235 | 25.54 | 2.4246 | 23.193 | 60.0069 | 23.54 | 2.416 | 10.7909 | 60.0155 | 11.31 | 2.4197 | 10.9178 | 59.9732 | 11.31 | 2.4211 | 10.9529 | 59.9938 | 11.31 | 2.4155 | 10.889 | 60.0392 | 11.31 | 2.4175 | 6.5555 | 59.9954 | 6.9
2.4302 | 31.2266 | 60.0194 | 31.54 | 2.427 | 43.3155 | 59.9871 | 43.77 | 2.4324 | 13.0799 | 59.967 | 13.31 | 2.4304 | 25.2272 | 60.0235 | 25.54 | 2.4331 | 23.193 | 60.0069 | 23.54 | 2.4246 | 10.7909 | 60.0155 | 11.31 | 2.428 | 10.9178 | 59.9732 | 11.31 | 2.4294 | 10.9529 | 59.9938 | 11.31 | 2.4238 | 10.889 | 60.0392 | 11.31 | 2.4258 | 6.5555 | 59.9954 | 6.9
2.4385 | 31.2266 | 60.0194 | 31.54 | 2.4353 | 43.3153 | 59.9871 | 43.77 | 2.4408 | 13.0799 | 59.967 | 13.31 | 2.4388 | 25.2272 | 60.0235 | 25.54 | 2.4414 | 23.193 | 60.0069 | 23.54 | 2.4329 | 10.7909 | 60.0155 | 11.31 | 2.4363 | 10.9178 | 59.9732 | 11.31 | 2.4377 | 10.9528 | 59.9938 | 11.31 | 2.4321 | 10.889 | 60.0392 | 11.31 | 2.4341 | 6.5555 | 59.9954 | 6.9
2.4468 | 31.2267 | 60.0194 | 31.54 | 2.4437 | 43.3153 | 59.9871 | 43.77 | 2.4491 | 13.0799 | 59.967 | 13.31 | 2.4471 | 25.2272 | 60.0235 | 25.54 | 2.4497 | 23.193 | 60.0069 | 23.54 | 2.4412 | 10.7909 | 60.0155 | 11.31 | 2.4446 | 10.9178 | 59.9732 | 11.31 | 2.4463 | 10.9528 | 59.9938 | 11.31 | 2.4404 | 10.889 | 60.0392 | 11.31 | 2.4424 | 6.5555 | 59.9954 | 6.9
2.4552 | 31.2267 | 60.0194 | 31.54 | 2.452 | 43.3155 | 59.9871 | 43.77 | 2.4574 | 13.0799 | 59.967 | 13.31 | 2.4554 | 25.2272 | 60.0235 | 25.54 | 2.458 | 23.1979 | 60.0069 | 23.54 | 2.4495 | 10.7909 | 60.0155 | 11.31 | 2.4531 | 10.9178 | 59.9732 | 11.31 | 2.4546 | 10.9528 | 59.9938 | 11.31 | 2.4487 | 10.889 | 60.0392 | 11.31 | 2.4507 | 6.5555 | 59.9954 | 6.9
2.4635 | 31.2294 | 60.0194 | 31.54 | 2.4603 | 43.3155 | 59.9871 | 43.77 | 2.4658 | 13.0799 | 59.967 | 13.31 | 2.4637 | 25.2272 | 60.0235 | 25.54 | 2.4663 | 23.1979 | 60.0069 | 23.54 | 2.4578 | 10.7909 | 60.0155 | 11.31 | 2.4614 | 10.9178 | 59.9732 | 11.31 | 2.4629 | 10.9528 | 59.9938 | 11.31 | 2.457 | 10.889 | 60.0392 | 11.31 | 2.459 | 6.5555 | 59.9954 | 6.9
2.4718 | 31.2294 | 60.0194 | 31.54 | 2.4687 | 43.3154 | 59.9871 | 43.77 | 2.4741 | 13.0799 | 59.967 | 13.31 | 2.4722 | 25.2385 | 60.0235 | 25.54 | 2.4746 | 23.1979 | 60.0069 | 23.54 | 2.4661 | 10.7909 | 60.0155 | 11.31 | 2.4697 | 10.9178 | 59.9732 | 11.31 | 2.4712 | 10.9533 | 59.9922 | 11.31 | 2.4653 | 10.889 | 60.0392 | 11.31 | 2.4678 | 6.5555 | 59.9954 | 6.9
2.4802 | 31.2083 | 60.0194 | 31.54 | 2.477 | 43.3154 | 59.9871 | 43.77 | 2.4824 | 13.0799 | 59.967 | 13.31 | 2.4805 | 25.2385 | 60.0235 | 25.54 | 2.4829 | 23.1979 | 60.0069 | 23.54 | 2.4744 | 10.7909 | 60.0155 | 11.31 | 2.478 | 10.9178 | 59.9732 | 11.31 | 2.4795 | 10.9533 | 59.9922 | 11.31 | 2.4736 | 10.889 | 60.0392 | 11.31 | 2.4761 | 6.5555 | 59.9954 | 6.9
2.4885 | 31.2083 | 60.0194 | 31.54 | 2.4854 | 43.3155 | 59.9871 | 43.77 | 2.4908 | 13.0799 | 59.967 | 13.31 | 2.4888 | 25.2385 | 60.0237 | 25.54 | 2.4912 | 23.1979 | 60.0069 | 23.54 | 2.4827 | 10.7909 | 60.0155 | 11.31 | 2.4863 | 10.9178 | 59.9732 | 11.31 | 2.4878 | 10.9533 | 59.9922 | 11.31 | 2.4819 | 10.889 | 60.0392 | 11.31 | 2.4844 | 6.5555 | 59.9954 | 6.9
2.4968 | 31.2084 | 60.0194 | 31.54 | 2.4937 | 43.3155 | 59.9871 | 43.77 | 2.4991 | 13.0799 | 59.967 | 13.31 | 2.4971 | 25.2385 | 60.0237 | 25.54 | 2.4998 | 23.1979 | 60.0069 | 23.54 | 2.4912 | 10.7909 | 60.0155 | 11.31 | 2.4946 | 10.9178 | 59.9732 | 11.31 | 2.4961 | 10.9533 | 59.9922 | 11.31 | 2.4905 | 10.889 | 60.0392 | 11.31 | 2.4927 | 6.5555 | 59.995 | 6.9
2.5052 | 31.2084 | 60.0194 | 31.54 | 2.502 | 43.3155 | 59.9871 | 43.77 | 2.5074 | 13.0799 | 59.967 | 13.31 | 2.5054 | 25.2385 | 60.0237 | 25.54 | 2.5081 | 23.1979 | 60.0069 | 23.54 | 2.4995 | 10.7909 | 60.0155 | 11.31 | 2.5029 | 10.9178 | 59.9732 | 11.31 | 2.5046 | 10.9533 | 59.9922 | 11.31 | 2.4988 | 10.889 | 60.0392 | 11.31 | 2.501 | 6.5555 | 59.995 | 6.9
2.5135 | 31.2084 | 60.0194 | 31.54 | 2.5104 | 43.3155 | 59.9871 | 43.77 | 2.5159 | 13.0799 | 59.9666 | 13.31 | 2.5138 | 25.2385 | 60.0237 | 25.54 | 2.5164 | 23.1979 | 60.0069 | 23.54 | 2.5078 | 10.7909 | 60.0155 | 11.31 | 2.5115 | 10.9178 | 59.9732 | 11.31 | 2.5129 | 10.9533 | 59.9922 | 11.31 | 2.5071 | 10.8861 | 60.0392 | 11.31 | 2.5093 | 6.5555 | 59.995 | 6.9
2.5218 | 31.2084 | 60.0194 | 31.54 | 2.5187 | 43.3154 | 59.9876 | 43.77 | 2.5242 | 13.0799 | 59.9666 | 13.31 | 2.5221 | 25.2385 | 60.0237 | 25.54 | 2.5247 | 23.1979 | 60.0069 | 23.54 | 2.5161 | 10.7909 | 60.0155 | 11.31 | 2.5198 | 10.9178 | 59.9732 | 11.31 | 2.5212 | 10.9534 | 59.9922 | 11.31 | 2.5154 | 10.8861 | 60.0392 | 11.31 | 2.5176 | 6.5555 | 59.995 | 6.9
2.5302 | 31.2077 | 60.0194 | 31.54 | 2.527 | 43.3154 | 59.9876 | 43.77 | 2.5325 | 13.0799 | 59.9666 | 13.31 | 2.5304 | 25.2385 | 60.0237 | 25.54 | 2.533 | 23.1979 | 60.0069 | 23.54 | 2.5244 | 10.7909 | 60.0155 | 11.31 | 2.5281 | 10.9178 | 59.9732 | 11.31 | 2.5295 | 10.9534 | 59.9922 | 11.31 | 2.5237 | 10.8852 | 60.0392 | 11.31 | 2.5259 | 6.5555 | 59.995 | 6.9
2.5385 | 31.2077 | 60.0194 | 31.54 | 2.5353 | 43.3154 | 59.9876 | 43.77 | 2.5408 | 13.0799 | 59.9666 | 13.31 | 2.5387 | 25.2385 | 60.0237 | 25.54 | 2.5413 | 23.1979 | 60.0069 | 23.54 | 2.5327 | 10.7909 | 60.0155 | 11.31 | 2.5364 | 10.9176 | 59.9732 | 11.31 | 2.5378 | 10.9534 | 59.9922 | 11.31 | 2.532 | 10.8852 | 60.0392 | 11.31 | 2.5342 | 6.5555 | 59.995 | 6.9
2.5468 | 31.2061 | 60.0194 | 31.54 | 2.5437 | 43.3154 | 59.9876 | 43.77 | 2.5492 | 13.0799 | 59.9666 | 13.31 | 2.5471 | 25.2385 | 60.0237 | 25.54 | 2.5496 | 23.1979 | 60.0069 | 23.54 | 2.541 | 10.7909 | 60.0155 | 11.31 | 2.5447 | 10.9176 | 59.9732 | 11.31 | 2.5461 | 10.9534 | 59.9922 | 11.31 | 2.5403 | 10.8852 | 60.0395 | 11.31 | 2.5425 | 6.5555 | 59.995 | 6.9
2.5551 | 31.2061 | 60.0194 | 31.54 | 2.552 | 43.3154 | 59.9876 | 43.77 | 2.5575 | 13.0799 | 59.9666 | 13.31 | 2.5554 | 25.2385 | 60.0237 | 25.54 | 2.5579 | 23.1979 | 60.0069 | 23.54 | 2.5493 | 10.7909 | 60.0155 | 11.31 | 2.553 | 10.9176 | 59.9732 | 11.31 | 2.5544 | 10.9563 | 59.9922 | 11.31 | 2.5486 | 10.8852 | 60.0395 | 11.31 | 2.5508 | 6.5555 | 59.995 | 6.9
2.5634 | 31.2046 | 60.0194 | 31.54 | 2.5604 | 43.3154 | 59.9876 | 43.77 | 2.5658 | 13.0799 | 59.9666 | 13.31 | 2.5637 | 25.2385 | 60.0237 | 25.54 | 2.5664 | 23.1979 | 60.0069 | 23.54 | 2.5579 | 10.7909 | 60.0155 | 11.31 | 2.5615 | 10.9176 | 59.9732 | 11.31 | 2.5627 | 10.9563 | 59.9922 | 11.31 | 2.5569 | 10.8822 | 60.0395 | 11.31 | 2.5591 | 6.5555 | 59.995 | 6.9
2.5718 | 31.2046 | 60.0194 | 31.54 | 2.5687 | 43.3153 | 59.9876 | 43.77 | 2.5742 | 13.0799 | 59.9666 | 13.31 | 2.572 | 25.2385 | 60.0237 | 25.54 | 2.5747 | 23.2037 | 60.0069 | 23.54 | 2.5662 | 10.7909 | 60.0155 | 11.31 | 2.5698 | 10.9169 | 59.9732 | 11.31 | 2.5713 | 10.9568 | 59.9922 | 11.31 | 2.5654 | 10.8822 | 60.0395 | 11.31 | 2.5674 | 6.5555 | 59.995 | 6.9
2.5801 | 31.1938 | 60.0194 | 31.54 | 2.577 | 43.3153 | 59.9876 | 43.77 | 2.5825 | 13.0799 | 59.9666 | 13.31 | 2.5804 | 25.2385 | 60.0237 | 25.54 | 2.583 | 23.2037 | 60.0069 | 23.54 | 2.5745 | 10.7909 | 60.0155 | 11.31 | 2.5781 | 10.9169 | 59.9732 | 11.31 | 2.5796 | 10.9568 | 59.9922 | 11.31 | 2.5737 | 10.8822 | 60.0395 | 11.31 | 2.5757 | 6.5555 | 59.995 | 6.9
2.5884 | 31.1938 | 60.0194 | 31.54 | 2.5854 | 43.3155 | 59.9876 | 43.77 | 2.5908 | 13.0799 | 59.9666 | 13.31 | 2.5887 | 25.2432 | 60.0237 | 25.54 | 2.5913 | 23.2037 | 60.0069 | 23.54 | 2.5828 | 10.7909 | 60.0155 | 11.31 | 2.5864 | 10.9169 | 59.974 | 11.31 | 2.5879 | 10.9568 | 59.9922 | 11.31 | 2.582 | 10.8822 | 60.0395 | 11.31 | 2.584 | 6.5555 | 59.995 | 6.9
2.5968 | 31.1944 | 60.0194 | 31.54 | 2.5937 | 43.3155 | 59.9876 | 43.77 | 2.5992 | 13.0799 | 59.9666 | 13.31 | 2.597 | 25.2432 | 60.0237 | 25.54 | 2.5996 | 23.2037 | 60.0069 | 23.54 | 2.5911 | 10.7909 | 60.0155 | 11.31 | 2.5947 | 10.9169 | 59.974 | 11.31 | 2.5962 | 10.9568 | 59.9922 | 11.31 | 2.5903 | 10.8822 | 60.0395 | 11.31 | 2.5928 | 6.5555 | 59.995 | 6.9
2.6051 | 31.1944 | 60.0194 | 31.54 | 2.6021 | 43.3156 | 59.9876 | 43.77 | 2.6075 | 13.0799 | 59.9666 | 13.31 | 2.6053 | 25.2401 | 60.0237 | 25.54 | 2.6079 | 23.2037 | 60.0069 | 23.54 | 2.5994 | 10.7909 | 60.0155 | 11.31 | 2.603 | 10.9169 | 59.974 | 11.31 | 2.6045 | 10.9606 | 59.9922 | 11.31 | 2.5986 | 10.8822 | 60.0395 | 11.31 | 2.6011 | 6.5555 | 59.995 | 6.9
2.6134 | 31.1954 | 60.0194 | 31.54 | 2.6104 | 43.3156 | 59.9876 | 43.77 | 2.6158 | 13.0799 | 59.9666 | 13.31 | 2.6138 | 25.2401 | 60.0237 | 25.54 | 2.6162 | 23.2037 | 60.0069 | 23.54 | 2.6077 | 10.7909 | 60.0155 | 11.31 | 2.6113 | 10.9169 | 59.974 | 11.31 | 2.6128 | 10.9606 | 59.9922 | 11.31 | 2.6069 | 10.8822 | 60.0395 | 11.31 | 2.6094 | 6.5555 | 59.995 | 6.9
2.6218 | 31.1954 | 60.0194 | 31.54 | 2.6187 | 43.3156 | 59.9876 | 43.77 | 2.6241 | 13.0799 | 59.9666 | 13.31 | 2.6221 | 25.2401 | 60.0237 | 25.54 | 2.6245 | 23.2037 | 60.0073 | 23.54 | 2.616 | 10.7909 | 60.0155 | 11.31 | 2.6199 | 10.9169 | 59.974 | 11.31 | 2.6211 | 10.9606 | 59.9922 | 11.31 | 2.6152 | 10.8822 | 60.0395 | 11.31 | 2.6177 | 6.5555 | 59.995 | 6.9
2.6301 | 31.1957 | 60.0186 | 31.54 | 2.627 | 43.3156 | 59.9876 | 43.77 | 2.6326 | 13.0799 | 59.9666 | 13.31 | 2.6304 | 25.2401 | 60.0237 | 25.54 | 2.6331 | 23.2037 | 60.0073 | 23.54 | 2.6245 | 10.7909 | 60.0155 | 11.31 | 2.6282 | 10.9169 | 59.974 | 11.31 | 2.6296 | 10.9606 | 59.9922 | 11.31 | 2.6235 | 10.8822 | 60.0395 | 11.31 | 2.626 | 6.5555 | 59.995 | 6.9
2.6384 | 31.1957 | 60.0186 | 31.54 | 2.6354 | 43.3156 | 59.9876 | 43.77 | 2.6409 | 13.0799 | 59.9666 | 13.31 | 2.6387 | 25.2401 | 60.0237 | 25.54 | 2.6414 | 23.2079 | 60.0073 | 23.54 | 2.6328 | 10.7909 | 60.0155 | 11.31 | 2.6365 | 10.9169 | 59.974 | 11.31 | 2.6379 | 10.9606 | 59.9922 | 11.31 | 2.6318 | 10.8822 | 60.0395 | 11.31 | 2.6343 | 6.5555 | 59.995 | 6.9
2.6468 | 31.1962 | 60.0186 | 31.54 | 2.6437 | 43.3156 | 59.9876 | 43.77 | 2.6492 | 13.0654 | 59.9666 | 13.31 | 2.6471 | 25.2401 | 60.0237 | 25.54 | 2.6497 | 23.2079 | 60.0073 | 23.54 | 2.6411 | 10.7909 | 60.0155 | 11.31 | 2.6448 | 10.9169 | 59.974 | 11.31 | 2.6462 | 10.9606 | 59.9922 | 11.31 | 2.6404 | 10.8607 | 60.0395 | 11.31 | 2.6426 | 6.5555 | 59.995 | 6.9
2.6551 | 31.1962 | 60.0186 | 31.54 | 2.652 | 43.3391 | 59.9876 | 43.77 | 2.6576 | 13.0654 | 59.9666 | 13.31 | 2.6554 | 25.2401 | 60.0237 | 25.54 | 2.658 | 23.2079 | 60.0073 | 23.54 | 2.6494 | 10.7909 | 60.0155 | 11.31 | 2.6531 | 10.9169 | 59.974 | 11.31 | 2.6545 | 10.964 | 59.9922 | 11.31 | 2.6487 | 10.8607 | 60.0395 | 11.31 | 2.6509 | 6.5555 | 59.995 | 6.9
2.6634 | 31.1962 | 60.0186 | 31.54 | 2.6604 | 43.3391 | 59.9876 | 43.77 | 2.6659 | 13.0657 | 59.9666 | 13.31 | 2.6637 | 25.2401 | 60.0237 | 25.54 | 2.6663 | 23.2079 | 60.0073 | 23.54 | 2.6577 | 10.7909 | 60.0155 | 11.31 | 2.6614 | 10.9169 | 59.974 | 11.31 | 2.6628 | 10.964 | 59.9922 | 11.31 | 2.657 | 10.8607 | 60.0395 | 11.31 | 2.6592 | 6.5555 | 59.995 | 6.9
2.6718 | 31.1962 | 60.0186 | 31.54 | 2.6687 | 43.3605 | 59.9876 | 43.77 | 2.6742 | 13.0657 | 59.9666 | 13.31 | 2.672 | 25.2401 | 60.0237 | 25.54 | 2.6746 | 23.2079 | 60.0073 | 23.54 | 2.666 | 10.7909 | 60.0155 | 11.31 | 2.6697 | 10.9169 | 59.974 | 11.31 | 2.6711 | 10.964 | 59.9902 | 11.31 | 2.6653 | 10.8607 | 60.0395 | 11.31 | 2.6675 | 6.5555 | 59.995 | 6.9
2.6801 | 31.1958 | 60.0186 | 31.54 | 2.6771 | 43.3605 | 59.9876 | 43.77 | 2.6826 | 13.0656 | 59.9666 | 13.31 | 2.6804 | 25.2401 | 60.0237 | 25.54 | 2.6829 | 23.2079 | 60.0073 | 23.54 | 2.6743 | 10.7909 | 60.0155 | 11.31 | 2.6782 | 10.9169 | 59.974 | 11.31 | 2.6794 | 10.964 | 59.9902 | 11.31 | 2.6736 | 10.8607 | 60.0395 | 11.31 | 2.6758 | 6.5555 | 59.995 | 6.9
2.6884 | 31.1958 | 60.0186 | 31.54 | 2.6854 | 43.3603 | 59.9876 | 43.77 | 2.6909 | 13.0656 | 59.9666 | 13.31 | 2.6887 | 25.2425 | 60.0246 | 25.54 | 2.6914 | 23.2077 | 60.0073 | 23.54 | 2.6826 | 10.7909 | 60.0155 | 11.31 | 2.6865 | 10.9169 | 59.974 | 11.31 | 2.688 | 10.9641 | 59.9902 | 11.31 | 2.6819 | 10.8607 | 60.0395 | 11.31 | 2.6841 | 6.5555 | 59.995 | 6.9
2.6967 | 31.2086 | 60.0186 | 31.54 | 2.6937 | 43.3603 | 59.9876 | 43.77 | 2.6992 | 13.0656 | 59.9666 | 13.31 | 2.697 | 25.2425 | 60.0246 | 25.54 | 2.6997 | 23.2077 | 60.0073 | 23.54 | 2.6912 | 10.7909 | 60.0155 | 11.31 | 2.6948 | 10.9169 | 59.974 | 11.31 | 2.6963 | 10.9641 | 59.9902 | 11.31 | 2.6902 | 10.8607 | 60.0395 | 11.31 | 2.6924 | 6.5555 | 59.995 | 6.9
2.7051 | 31.2086 | 60.0186 | 31.54 | 2.702 | 43.3603 | 59.9876 | 43.77 | 2.7076 | 13.0656 | 59.9666 | 13.31 | 2.7053 | 25.2425 | 60.0246 | 25.54 | 2.708 | 23.2077 | 60.0073 | 23.54 | 2.6995 | 10.7909 | 60.0155 | 11.31 | 2.7031 | 10.9169 | 59.974 | 11.31 | 2.7046 | 10.9641 | 59.9902 | 11.31 | 2.6985 | 10.8607 | 60.0395 | 11.31 | 2.7007 | 6.5555 | 59.995 | 6.9
2.7134 | 31.2078 | 60.0186 | 31.54 | 2.7104 | 43.3603 | 59.9876 | 43.77 | 2.7159 | 13.0657 | 59.9662 | 13.31 | 2.7136 | 25.2425 | 60.0246 | 25.54 | 2.7163 | 23.2077 | 60.0073 | 23.54 | 2.7078 | 10.7909 | 60.0155 | 11.31 | 2.7114 | 10.9169 | 59.974 | 11.31 | 2.7129 | 10.9641 | 59.9902 | 11.31 | 2.7068 | 10.8611 | 60.0395 | 11.31 | 2.7095 | 6.5555 | 59.995 | 6.9
2.7217 | 31.2078 | 60.0186 | 31.54 | 2.7188 | 43.3603 | 59.988 | 43.77 | 2.7242 | 13.0657 | 59.9662 | 13.31 | 2.722 | 25.2425 | 60.0246 | 25.54 | 2.7246 | 23.2077 | 60.0073 | 23.54 | 2.7161 | 10.7909 | 60.0155 | 11.31 | 2.7197 | 10.9169 | 59.974 | 11.31 | 2.7212 | 10.9646 | 59.9902 | 11.31 | 2.7153 | 10.8611 | 60.0395 | 11.31 | 2.7178 | 6.5555 | 59.995 | 6.9
2.7301 | 31.1473 | 60.0186 | 31.54 | 2.7271 | 43.3603 | 59.988 | 43.77 | 2.7325 | 13.0653 | 59.9662 | 13.31 | 2.7303 | 25.2425 | 60.0246 | 25.54 | 2.7329 | 23.2077 | 60.0073 | 23.54 | 2.7244 | 10.7909 | 60.0155 | 11.31 | 2.728 | 10.9169 | 59.974 | 11.31 | 2.7295 | 10.9646 | 59.9902 | 11.31 | 2.7236 | 10.8611 | 60.0395 | 11.31 | 2.7261 | 6.5555 | 59.995 | 6.9
2.7384 | 31.1473 | 60.0186 | 31.54 | 2.7354 | 43.3603 | 59.988 | 43.77 | 2.741 | 13.0653 | 59.9662 | 13.31 | 2.7386 | 25.2425 | 60.0246 | 25.54 | 2.7412 | 23.2077 | 60.0073 | 23.54 | 2.7327 | 10.7909 | 60.0155 | 11.31 | 2.7366 | 10.9169 | 59.974 | 11.31 | 2.7378 | 10.9646 | 59.9902 | 11.31 | 2.7319 | 10.8611 | 60.0395 | 11.31 | 2.7344 | 6.5555 | 59.995 | 6.9
2.7467 | 31.1476 | 60.0186 | 31.54 | 2.7437 | 43.3603 | 59.988 | 43.77 | 2.7493 | 13.0653 | 59.9662 | 13.31 | 2.7469 | 25.2425 | 60.0246 | 25.54 | 2.7495 | 23.2077 | 60.0073 | 23.54 | 2.741 | 10.7909 | 60.0155 | 11.31 | 2.7449 | 10.9169 | 59.974 | 11.31 | 2.7463 | 10.9646 | 59.9902 | 11.31 | 2.7402 | 10.8611 | 60.0408 | 11.31 | 2.7427 | 6.5555 | 59.995 | 6.9
2.7551 | 31.1476 | 60.0186 | 31.54 | 2.7521 | 43.3603 | 59.988 | 43.77 | 2.7576 | 13.0653 | 59.9662 | 13.31 | 2.7554 | 25.2425 | 60.0246 | 25.54 | 2.7581 | 23.2077 | 60.0073 | 23.54 | 2.7493 | 10.7909 | 60.0155 | 11.31 | 2.7532 | 10.9169 | 59.974 | 11.31 | 2.7546 | 10.9675 | 59.9902 | 11.31 | 2.7485 | 10.8611 | 60.0408 | 11.31 | 2.751 | 6.5555 | 59.995 | 6.9
2.7634 | 31.1265 | 60.0186 | 31.54 | 2.7604 | 43.3603 | 59.988 | 43.77 | 2.766 | 13.0653 | 59.9662 | 13.31 | 2.7637 | 25.2425 | 60.0246 | 25.54 | 2.7664 | 23.2077 | 60.0073 | 23.54 | 2.7578 | 10.7909 | 60.0155 | 11.31 | 2.7615 | 10.9169 | 59.974 | 11.31 | 2.7629 | 10.9675 | 59.9902 | 11.31 | 2.7568 | 10.8583 | 60.0408 | 11.31 | 2.7593 | 6.5555 | 59.995 | 6.9
2.7717 | 31.1265 | 60.0186 | 31.54 | 2.7687 | 43.3603 | 59.988 | 43.77 | 2.7743 | 13.0653 | 59.9662 | 13.31 | 2.772 | 25.2425 | 60.0246 | 25.54 | 2.7747 | 23.2077 | 60.0073 | 23.54 | 2.7661 | 10.7909 | 60.0155 | 11.31 | 2.7698 | 10.9169 | 59.974 | 11.31 | 2.7712 | 10.9676 | 59.9902 | 11.31 | 2.7651 | 10.8583 | 60.0408 | 11.31 | 2.7676 | 6.5555 | 59.995 | 6.9
2.7801 | 31.1272 | 60.0186 | 31.54 | 2.777 | 43.3603 | 59.988 | 43.77 | 2.7826 | 13.0653 | 59.9662 | 13.31 | 2.7803 | 25.2425 | 60.0246 | 25.54 | 2.783 | 23.2077 | 60.0073 | 23.54 | 2.7744 | 10.7909 | 60.0155 | 11.31 | 2.7781 | 10.9169 | 59.974 | 11.31 | 2.7795 | 10.9676 | 59.9902 | 11.31 | 2.7734 | 10.8583 | 60.0408 | 11.31 | 2.7759 | 6.5555 | 59.995 | 6.9
2.7884 | 31.1272 | 60.0186 | 31.54 | 2.7854 | 43.3603 | 59.988 | 43.77 | 2.791 | 13.0653 | 59.9662 | 13.31 | 2.7887 | 25.2425 | 60.0246 | 25.54 | 2.7913 | 23.2077 | 60.0073 | 23.54 | 2.7827 | 10.7909 | 60.0155 | 11.31 | 2.7866 | 10.9169 | 59.974 | 11.31 | 2.7878 | 10.9676 | 59.9902 | 11.31 | 2.7817 | 10.8583 | 60.0408 | 11.31 | 2.7842 | 6.5555 | 59.995 | 6.9
2.7967 | 31.1283 | 60.0186 | 31.54 | 2.7938 | 43.3603 | 59.988 | 43.77 | 2.7993 | 13.0654 | 59.9663 | 13.31 | 2.797 | 25.2425 | 60.0246 | 25.54 | 2.7996 | 23.2077 | 60.0073 | 23.54 | 2.791 | 10.7909 | 60.0155 | 11.31 | 2.7949 | 10.9169 | 59.974 | 11.31 | 2.7961 | 10.9676 | 59.9902 | 11.31 | 2.7903 | 10.8594 | 60.0408 | 11.31 | 2.7925 | 6.5555 | 59.995 | 6.9
2.8051 | 31.1283 | 60.0186 | 31.54 | 2.8021 | 43.3603 | 59.988 | 43.77 | 2.8076 | 13.0654 | 59.9663 | 13.31 | 2.8053 | 25.2425 | 60.0246 | 25.54 | 2.8079 | 23.2077 | 60.0073 | 23.54 | 2.7993 | 10.7909 | 60.0155 | 11.31 | 2.8032 | 10.9169 | 59.974 | 11.31 | 2.8044 | 10.9676 | 59.9902 | 11.31 | 2.7986 | 10.8594 | 60.0408 | 11.31 | 2.8008 | 6.5555 | 59.995 | 6.9
2.8134 | 31.1283 | 60.0186 | 31.54 | 2.8104 | 43.3603 | 59.988 | 43.77 | 2.8159 | 13.0654 | 59.9663 | 13.31 | 2.8136 | 25.2425 | 60.0246 | 25.54 | 2.8162 | 23.2077 | 60.0073 | 23.54 | 2.8076 | 10.7909 | 60.0155 | 11.31 | 2.8115 | 10.9169 | 59.974 | 11.31 | 2.813 | 10.9676 | 59.9902 | 11.31 | 2.8069 | 10.8594 | 60.0408 | 11.31 | 2.8091 | 6.5555 | 59.995 | 6.9
2.8217 | 31.1283 | 60.0186 | 31.54 | 2.8187 | 43.3603 | 59.988 | 43.77 | 2.8243 | 13.0654 | 59.9663 | 13.31 | 2.822 | 25.2425 | 60.0246 | 25.54 | 2.8247 | 23.2135 | 60.0084 | 23.54 | 2.8159 | 10.7909 | 60.0155 | 11.31 | 2.8198 | 10.9169 | 59.974 | 11.31 | 2.8213 | 10.9681 | 59.9902 | 11.31 | 2.8152 | 10.8594 | 60.0408 | 11.31 | 2.8174 | 6.5555 | 59.995 | 6.9
2.83 | 31.2321 | 60.0182 | 31.54 | 2.8271 | 43.3603 | 59.988 | 43.77 | 2.8326 | 13.0653 | 59.9663 | 13.31 | 2.8303 | 25.2425 | 60.0246 | 25.54 | 2.833 | 23.2135 | 60.0084 | 23.54 | 2.8245 | 10.7909 | 60.0155 | 11.31 | 2.8281 | 10.9169 | 59.974 | 11.31 | 2.8296 | 10.9681 | 59.9902 | 11.31 | 2.8235 | 10.8594 | 60.0408 | 11.31 | 2.8257 | 6.5555 | 59.995 | 6.9
2.8384 | 31.2321 | 60.0182 | 31.54 | 2.8354 | 43.3489 | 59.988 | 43.77 | 2.8409 | 13.0653 | 59.9663 | 13.31 | 2.8386 | 25.2425 | 60.0246 | 25.54 | 2.8413 | 23.2102 | 60.0084 | 23.54 | 2.8328 | 10.7909 | 60.0155 | 11.31 | 2.8364 | 10.9169 | 59.974 | 11.31 | 2.8379 | 10.968 | 59.9902 | 11.31 | 2.8318 | 10.8594 | 60.0408 | 11.31 | 2.8345 | 6.5555 | 59.995 | 6.9
2.8467 | 31.2247 | 60.0182 | 31.54 | 2.8438 | 43.3489 | 59.988 | 43.77 | 2.8494 | 13.0536 | 59.9663 | 13.31 | 2.8469 | 25.2425 | 60.0246 | 25.54 | 2.8496 | 23.2102 | 60.0084 | 23.54 | 2.8411 | 10.7909 | 60.0155 | 11.31 | 2.845 | 10.9169 | 59.974 | 11.31 | 2.8462 | 10.968 | 59.9902 | 11.31 | 2.8401 | 10.8565 | 60.0408 | 11.31 | 2.8428 | 6.5555 | 59.995 | 6.9
2.855 | 31.2247 | 60.0182 | 31.54 | 2.8521 | 43.3239 | 59.988 | 43.77 | 2.8577 | 13.0536 | 59.9663 | 13.31 | 2.8553 | 25.2425 | 60.0246 | 25.54 | 2.8579 | 23.2005 | 60.0084 | 23.54 | 2.8494 | 10.7909 | 60.0155 | 11.31 | 2.8533 | 10.9169 | 59.974 | 11.31 | 2.8545 | 10.968 | 59.9902 | 11.31 | 2.8484 | 10.8565 | 60.0408 | 11.31 | 2.8511 | 6.5555 | 59.995 | 6.9
2.8634 | 31.2236 | 60.0182 | 31.54 | 2.8604 | 43.3239 | 59.988 | 43.77 | 2.866 | 13.0536 | 59.9663 | 13.31 | 2.8636 | 25.2425 | 60.0246 | 25.54 | 2.8662 | 23.2005 | 60.0084 | 23.54 | 2.8577 | 10.7909 | 60.0155 | 11.31 | 2.8616 | 10.9169 | 59.974 | 11.31 | 2.8628 | 10.968 | 59.9902 | 11.31 | 2.8567 | 10.8565 | 60.0408 | 11.31 | 2.8594 | 6.5555 | 59.995 | 6.9
2.8717 | 31.2236 | 60.0182 | 31.54 | 2.8688 | 43.3239 | 59.988 | 43.77 | 2.8744 | 13.0536 | 59.9663 | 13.31 | 2.8719 | 25.2475 | 60.0246 | 25.54 | 2.8745 | 23.2005 | 60.0084 | 23.54 | 2.866 | 10.7909 | 60.0155 | 11.31 | 2.8699 | 10.9169 | 59.974 | 11.31 | 2.8713 | 10.968 | 59.9883 | 11.31 | 2.8652 | 10.8565 | 60.0408 | 11.31 | 2.8677 | 6.5555 | 59.995 | 6.9
2.88 | 31.2238 | 60.0182 | 31.54 | 2.8771 | 43.3239 | 59.988 | 43.77 | 2.8827 | 13.0536 | 59.9663 | 13.31 | 2.8802 | 25.2475 | 60.0246 | 25.54 | 2.8828 | 23.2005 | 60.0084 | 23.54 | 2.8743 | 10.7909 | 60.0155 | 11.31 | 2.8782 | 10.9169 | 59.974 | 11.31 | 2.8796 | 10.968 | 59.9883 | 11.31 | 2.8735 | 10.8565 | 60.0408 | 11.31 | 2.876 | 6.5555 | 59.995 | 6.9
2.8884 | 31.2238 | 60.0182 | 31.54 | 2.8854 | 43.3295 | 59.988 | 43.77 | 2.891 | 13.0536 | 59.9663 | 13.31 | 2.8885 | 25.2475 | 60.025 | 25.54 | 2.8914 | 23.2005 | 60.0084 | 23.54 | 2.8826 | 10.7909 | 60.0155 | 11.31 | 2.8865 | 10.9169 | 59.974 | 11.31 | 2.8879 | 10.968 | 59.9883 | 11.31 | 2.8818 | 10.8565 | 60.0408 | 11.31 | 2.8843 | 6.5555 | 59.995 | 6.9
2.8967 | 31.2252 | 60.0182 | 31.54 | 2.8937 | 43.3295 | 59.988 | 43.77 | 2.8994 | 13.041 | 59.9663 | 13.31 | 2.897 | 25.2475 | 60.025 | 25.54 | 2.8997 | 23.2005 | 60.0084 | 23.54 | 2.8911 | 10.7863 | 60.0155 | 11.31 | 2.8948 | 10.9169 | 59.974 | 11.31 | 2.8962 | 10.968 | 59.9883 | 11.31 | 2.8901 | 10.8499 | 60.0408 | 11.31 | 2.8926 | 6.5555 | 59.9954 | 6.9
2.905 | 31.2252 | 60.0182 | 31.54 | 2.9021 | 43.3295 | 59.988 | 43.77 | 2.9077 | 13.041 | 59.9663 | 13.31 | 2.9053 | 25.2475 | 60.025 | 25.54 | 2.908 | 23.2005 | 60.0084 | 23.54 | 2.8994 | 10.7863 | 60.0155 | 11.31 | 2.9033 | 10.9169 | 59.974 | 11.31 | 2.9045 | 10.968 | 59.9883 | 11.31 | 2.8984 | 10.8499 | 60.0408 | 11.31 | 2.9009 | 6.5555 | 59.9954 | 6.9
2.9134 | 31.2268 | 60.0182 | 31.54 | 2.9104 | 43.3295 | 59.988 | 43.77 | 2.916 | 13.041 | 59.9658 | 13.31 | 2.9136 | 25.2475 | 60.025 | 25.54 | 2.9163 | 23.2005 | 60.0084 | 23.54 | 2.9077 | 10.7863 | 60.0155 | 11.31 | 2.9116 | 10.9169 | 59.974 | 11.31 | 2.9128 | 10.968 | 59.9883 | 11.31 | 2.9067 | 10.8499 | 60.0408 | 11.31 | 2.9092 | 6.5555 | 59.9954 | 6.9
2.9217 | 31.2268 | 60.0182 | 31.54 | 2.9188 | 43.3387 | 59.9884 | 43.77 | 2.9243 | 13.041 | 59.9658 | 13.31 | 2.9219 | 25.2475 | 60.025 | 25.54 | 2.9246 | 23.2005 | 60.0084 | 23.54 | 2.916 | 10.7863 | 60.0155 | 11.31 | 2.9199 | 10.9169 | 59.974 | 11.31 | 2.9211 | 10.9685 | 59.9883 | 11.31 | 2.915 | 10.8499 | 60.0408 | 11.31 | 2.9175 | 6.5555 | 59.9954 | 6.9
2.93 | 31.2277 | 60.0182 | 31.54 | 2.9271 | 43.3387 | 59.9884 | 43.77 | 2.9327 | 13.041 | 59.9658 | 13.31 | 2.9303 | 25.2475 | 60.025 | 25.54 | 2.9329 | 23.2005 | 60.0084 | 23.54 | 2.9243 | 10.7863 | 60.0155 | 11.31 | 2.9282 | 10.9169 | 59.974 | 11.31 | 2.9297 | 10.9685 | 59.9883 | 11.31 | 2.9233 | 10.8499 | 60.0408 | 11.31 | 2.9258 | 6.5555 | 59.9954 | 6.9
2.9384 | 31.2277 | 60.0182 | 31.54 | 2.9354 | 43.3387 | 59.9884 | 43.77 | 2.941 | 13.041 | 59.9658 | 13.31 | 2.9386 | 25.2475 | 60.025 | 25.54 | 2.9412 | 23.2005 | 60.0084 | 23.54 | 2.9326 | 10.7863 | 60.0155 | 11.31 | 2.9365 | 10.9169 | 59.974 | 11.31 | 2.938 | 10.9685 | 59.9883 | 11.31 | 2.9316 | 10.8499 | 60.0408 | 11.31 | 2.9341 | 6.5555 | 59.9954 | 6.9
2.9467 | 31.2278 | 60.0182 | 31.54 | 2.9438 | 43.3387 | 59.9884 | 43.77 | 2.9493 | 13.041 | 59.9658 | 13.31 | 2.9469 | 25.2475 | 60.025 | 25.54 | 2.9497 | 23.2005 | 60.0084 | 23.54 | 2.9409 | 10.7863 | 60.0155 | 11.31 | 2.9448 | 10.9169 | 59.974 | 11.31 | 2.9463 | 10.9685 | 59.9883 | 11.31 | 2.9402 | 10.8517 | 60.0424 | 11.31 | 2.9424 | 6.5555 | 59.9954 | 6.9
2.955 | 31.2278 | 60.0182 | 31.54 | 2.9521 | 43.3228 | 59.9884 | 43.77 | 2.9578 | 13.041 | 59.9658 | 13.31 | 2.9552 | 25.2475 | 60.025 | 25.54 | 2.958 | 23.2005 | 60.0084 | 23.54 | 2.9492 | 10.7863 | 60.0155 | 11.31 | 2.9531 | 10.9169 | 59.974 | 11.31 | 2.9546 | 10.9723 | 59.9883 | 11.31 | 2.9485 | 10.8517 | 60.0424 | 11.31 | 2.9507 | 6.5555 | 59.9954 | 6.9
2.9633 | 31.2277 | 60.0182 | 31.54 | 2.9604 | 43.3228 | 59.9884 | 43.77 | 2.9661 | 13.0352 | 59.9658 | 13.31 | 2.9636 | 25.2475 | 60.025 | 25.54 | 2.9663 | 23.2005 | 60.0084 | 23.54 | 2.9578 | 10.7863 | 60.0155 | 11.31 | 2.9617 | 10.9169 | 59.974 | 11.31 | 2.9629 | 10.9723 | 59.9883 | 11.31 | 2.9568 | 10.8517 | 60.0424 | 11.31 | 2.9595 | 6.5555 | 59.9954 | 6.9
2.9717 | 31.2277 | 60.0182 | 31.54 | 2.9688 | 43.2727 | 59.9884 | 43.77 | 2.9744 | 13.0352 | 59.9658 | 13.31 | 2.9719 | 25.2475 | 60.025 | 25.54 | 2.9746 | 23.2005 | 60.0084 | 23.54 | 2.9661 | 10.7863 | 60.0155 | 11.31 | 2.97 | 10.9169 | 59.974 | 11.31 | 2.9712 | 10.9769 | 59.9883 | 11.31 | 2.9651 | 10.8517 | 60.0424 | 11.31 | 2.9678 | 6.5555 | 59.9954 | 6.9
2.98 | 31.2253 | 60.0182 | 31.54 | 2.9771 | 43.2727 | 59.9884 | 43.77 | 2.9828 | 13.0352 | 59.9658 | 13.31 | 2.9802 | 25.2475 | 60.025 | 25.54 | 2.9829 | 23.2005 | 60.0084 | 23.54 | 2.9744 | 10.7863 | 60.0155 | 11.31 | 2.9783 | 10.9169 | 59.974 | 11.31 | 2.9795 | 10.9769 | 59.9883 | 11.31 | 2.9734 | 10.8517 | 60.0424 | 11.31 | 2.9761 | 6.5555 | 59.9954 | 6.9
2.9883 | 31.2253 | 60.0182 | 31.54 | 2.9854 | 43.2727 | 59.9884 | 43.77 | 2.9911 | 13.0352 | 59.9658 | 13.31 | 2.9885 | 25.2475 | 60.025 | 25.54 | 2.9912 | 23.2005 | 60.0084 | 23.54 | 2.9827 | 10.7863 | 60.0155 | 11.31 | 2.9866 | 10.9169 | 59.9744 | 11.31 | 2.988 | 10.9769 | 59.9883 | 11.31 | 2.9817 | 10.8517 | 60.0424 | 11.31 | 2.9844 | 6.5555 | 59.9954 | 6.9
2.9967 | 31.2236 | 60.0182 | 31.54 | 2.9938 | 43.2727 | 59.9884 | 43.77 | 2.9994 | 13.0352 | 59.9658 | 13.31 | 2.9969 | 25.2475 | 60.025 | 25.54 | 2.9995 | 23.2005 | 60.0084 | 23.54 | 2.991 | 10.7863 | 60.0155 | 11.31 | 2.9949 | 10.9169 | 59.9744 | 11.31 | 2.9963 | 10.9769 | 59.9883 | 11.31 | 2.99 | 10.8517 | 60.0424 | 11.31 | 2.9927 | 6.5555 | 59.9954 | 6.9
3.005 | 31.2236 | 60.0182 | 31.54 | 3.0021 | 43.2726 | 59.9884 | 43.77 | 3.0077 | 13.0352 | 59.9658 | 13.31 | 3.0052 | 25.2475 | 60.025 | 25.54 | 3.0078 | 23.2005 | 60.0084 | 23.54 | 2.9993 | 10.7863 | 60.0155 | 11.31 | 3.0032 | 10.9169 | 59.9744 | 11.31 | 3.0046 | 10.9769 | 59.9883 | 11.31 | 2.9983 | 10.8517 | 60.0424 | 11.31 | 3.001 | 6.5555 | 59.9954 | 6.9
3.0133 | 31.3199 | 60.0182 | 31.54 | 3.0104 | 43.2726 | 59.9884 | 43.77 | 3.0161 | 13.0352 | 59.9658 | 13.31 | 3.0135 | 25.2475 | 60.025 | 25.54 | 3.0164 | 23.2005 | 60.0084 | 23.54 | 3.0076 | 10.7853 | 60.0155 | 11.31 | 3.0117 | 10.9169 | 59.9744 | 11.31 | 3.0129 | 10.9769 | 59.9883 | 11.31 | 3.0066 | 10.8488 | 60.0424 | 11.31 | 3.0093 | 6.5555 | 59.9954 | 6.9
3.0216 | 31.3199 | 60.0182 | 31.54 | 3.0188 | 43.2942 | 59.9884 | 43.77 | 3.0244 | 13.0352 | 59.9658 | 13.31 | 3.0219 | 25.2591 | 60.025 | 25.54 | 3.0247 | 23.196 | 60.0089 | 23.54 | 3.0159 | 10.7853 | 60.0155 | 11.31 | 3.02 | 10.9169 | 59.9744 | 11.31 | 3.0212 | 10.9774 | 59.9883 | 11.31 | 3.0149 | 10.8488 | 60.0424 | 11.31 | 3.0176 | 6.5555 | 59.9954 | 6.9
3.03 | 31.3107 | 60.0177 | 31.54 | 3.0271 | 43.2942 | 59.9884 | 43.77 | 3.0327 | 13.0352 | 59.9658 | 13.31 | 3.0303 | 25.2591 | 60.025 | 25.54 | 3.033 | 23.196 | 60.0089 | 23.54 | 3.0242 | 10.7853 | 60.0155 | 11.31 | 3.0283 | 10.9169 | 59.9744 | 11.31 | 3.0295 | 10.9774 | 59.9883 | 11.31 | 3.0234 | 10.8488 | 60.0424 | 11.31 | 3.0259 | 6.5555 | 59.9954 | 6.9
3.0383 | 31.3107 | 60.0177 | 31.54 | 3.0355 | 43.2942 | 59.9884 | 43.77 | 3.0411 | 13.0352 | 59.9658 | 13.31 | 3.0386 | 25.2591 | 60.025 | 25.54 | 3.0413 | 23.1701 | 60.0089 | 23.54 | 3.0327 | 10.7853 | 60.0155 | 11.31 | 3.0366 | 10.9169 | 59.9744 | 11.31 | 3.0378 | 10.9773 | 59.9883 | 11.31 | 3.0317 | 10.8488 | 60.0424 | 11.31 | 3.0342 | 6.5555 | 59.9954 | 6.9
3.0466 | 31.1784 | 60.0177 | 31.54 | 3.0438 | 43.2942 | 59.9884 | 43.77 | 3.0494 | 13.0235 | 59.9658 | 13.31 | 3.0469 | 25.2591 | 60.025 | 25.54 | 3.0496 | 23.1701 | 60.0089 | 23.54 | 3.041 | 10.7853 | 60.0155 | 11.31 | 3.0449 | 10.9169 | 59.9744 | 11.31 | 3.0464 | 10.9773 | 59.9883 | 11.31 | 3.04 | 10.8488 | 60.0424 | 11.31 | 3.0425 | 6.5555 | 59.9954 | 6.9
3.055 | 31.1784 | 60.0177 | 31.54 | 3.0521 | 43.2942 | 59.9884 | 43.77 | 3.0577 | 13.0235 | 59.9658 | 13.31 | 3.0552 | 25.2591 | 60.025 | 25.54 | 3.0579 | 23.1701 | 60.0089 | 23.54 | 3.0493 | 10.7853 | 60.0155 | 11.31 | 3.0532 | 10.9169 | 59.9744 | 11.31 | 3.0547 | 10.9773 | 59.9883 | 11.31 | 3.0483 | 10.8488 | 60.0424 | 11.31 | 3.0508 | 6.5555 | 59.9954 | 6.9
3.0633 | 31.1796 | 60.0177 | 31.54 | 3.0605 | 43.2942 | 59.9884 | 43.77 | 3.0662 | 13.0235 | 59.9658 | 13.31 | 3.0635 | 25.2591 | 60.025 | 25.54 | 3.0662 | 23.1701 | 60.0089 | 23.54 | 3.0576 | 10.7853 | 60.0155 | 11.31 | 3.0615 | 10.9169 | 59.9744 | 11.31 | 3.063 | 10.9773 | 59.9883 | 11.31 | 3.0566 | 10.864 | 60.0424 | 11.31 | 3.0591 | 6.5555 | 59.9954 | 6.9
3.0716 | 31.1796 | 60.0177 | 31.54 | 3.0688 | 43.2942 | 59.9884 | 43.77 | 3.0745 | 13.0235 | 59.9658 | 13.31 | 3.0719 | 25.2591 | 60.025 | 25.54 | 3.0745 | 23.1701 | 60.0089 | 23.54 | 3.0659 | 10.7853 | 60.0155 | 11.31 | 3.0701 | 10.9169 | 59.9744 | 11.31 | 3.0713 | 10.9773 | 59.9867 | 11.31 | 3.0649 | 10.864 | 60.0424 | 11.31 | 3.0674 | 6.5555 | 59.9954 | 6.9
3.08 | 31.1796 | 60.0177 | 31.54 | 3.0771 | 43.2942 | 59.9884 | 43.77 | 3.0828 | 13.0235 | 59.9658 | 13.31 | 3.0802 | 25.2591 | 60.025 | 25.54 | 3.083 | 23.1701 | 60.0089 | 23.54 | 3.0742 | 10.7853 | 60.0155 | 11.31 | 3.0784 | 10.9169 | 59.9744 | 11.31 | 3.0796 | 10.9773 | 59.9867 | 11.31 | 3.0732 | 10.864 | 60.0424 | 11.31 | 3.0762 | 6.5555 | 59.9954 | 6.9
3.0883 | 31.1796 | 60.0177 | 31.54 | 3.0854 | 43.3178 | 59.9884 | 43.77 | 3.0912 | 13.0235 | 59.9658 | 13.31 | 3.0885 | 25.2591 | 60.0254 | 25.54 | 3.0913 | 23.1794 | 60.0089 | 23.54 | 3.0825 | 10.7853 | 60.0155 | 11.31 | 3.0867 | 10.9169 | 59.9744 | 11.31 | 3.0879 | 10.9773 | 59.9867 | 11.31 | 3.0815 | 10.864 | 60.0424 | 11.31 | 3.0845 | 6.5555 | 59.9954 | 6.9
3.0966 | 31.1796 | 60.0177 | 31.54 | 3.0938 | 43.3178 | 59.9884 | 43.77 | 3.0995 | 13.0235 | 59.9658 | 13.31 | 3.0968 | 25.2591 | 60.0254 | 25.54 | 3.0996 | 23.1794 | 60.0089 | 23.54 | 3.0908 | 10.7853 | 60.0146 | 11.31 | 3.095 | 10.9169 | 59.9744 | 11.31 | 3.0962 | 10.9773 | 59.9867 | 11.31 | 3.0898 | 10.864 | 60.0424 | 11.31 | 3.0928 | 6.5555 | 59.995 | 6.9
3.1049 | 31.1796 | 60.0177 | 31.54 | 3.1021 | 43.3451 | 59.9884 | 43.77 | 3.1078 | 13.0235 | 59.9658 | 13.31 | 3.1052 | 25.2616 | 60.0254 | 25.54 | 3.1079 | 23.1794 | 60.0089 | 23.54 | 3.0994 | 10.7853 | 60.0146 | 11.31 | 3.1033 | 10.9169 | 59.9744 | 11.31 | 3.1047 | 10.9773 | 59.9867 | 11.31 | 3.0984 | 10.864 | 60.0424 | 11.31 | 3.1011 | 6.5555 | 59.995 | 6.9
3.1133 | 31.1793 | 60.0177 | 31.54 | 3.1105 | 43.3451 | 59.9884 | 43.77 | 3.1161 | 13.0118 | 59.965 | 13.31 | 3.1135 | 25.2616 | 60.0254 | 25.54 | 3.1162 | 23.1794 | 60.0089 | 23.54 | 3.1077 | 10.7887 | 60.0146 | 11.31 | 3.1116 | 10.9169 | 59.9744 | 11.31 | 3.113 | 10.9773 | 59.9867 | 11.31 | 3.1067 | 10.864 | 60.0424 | 11.31 | 3.1094 | 6.5555 | 59.995 | 6.9
3.1216 | 31.1793 | 60.0177 | 31.54 | 3.1188 | 43.3509 | 59.9897 | 43.77 | 3.1245 | 13.0118 | 59.965 | 13.31 | 3.1218 | 25.2616 | 60.0254 | 25.54 | 3.1245 | 23.1794 | 60.0089 | 23.54 | 3.116 | 10.7887 | 60.0146 | 11.31 | 3.1199 | 10.9169 | 59.9744 | 11.31 | 3.1213 | 10.9773 | 59.9867 | 11.31 | 3.115 | 10.864 | 60.0424 | 11.31 | 3.1177 | 6.5555 | 59.995 | 6.9
3.1299 | 31.176 | 60.0177 | 31.54 | 3.1271 | 43.3509 | 59.9897 | 43.77 | 3.1328 | 13.0118 | 59.965 | 13.31 | 3.1301 | 25.2616 | 60.0254 | 25.54 | 3.1328 | 23.1794 | 60.0089 | 23.54 | 3.1243 | 10.7887 | 60.0146 | 11.31 | 3.1284 | 10.9169 | 59.9744 | 11.31 | 3.1296 | 10.9773 | 59.9867 | 11.31 | 3.1233 | 10.8612 | 60.0424 | 11.31 | 3.126 | 6.5555 | 59.995 | 6.9
3.1383 | 31.176 | 60.0177 | 31.54 | 3.1355 | 43.3509 | 59.9897 | 43.77 | 3.1411 | 13.0118 | 59.965 | 13.31 | 3.1385 | 25.2666 | 60.0254 | 25.54 | 3.1411 | 23.1794 | 60.0089 | 23.54 | 3.1326 | 10.7887 | 60.0146 | 11.31 | 3.1367 | 10.9169 | 59.9744 | 11.31 | 3.1379 | 10.9773 | 59.9867 | 11.31 | 3.1316 | 10.8612 | 60.0424 | 11.31 | 3.1343 | 6.5555 | 59.995 | 6.9
3.1466 | 31.1749 | 60.0177 | 31.54 | 3.1438 | 43.3509 | 59.9897 | 43.77 | 3.1495 | 13.0118 | 59.965 | 13.31 | 3.1469 | 25.2666 | 60.0254 | 25.54 | 3.1497 | 23.1794 | 60.0089 | 23.54 | 3.1409 | 10.7887 | 60.0146 | 11.31 | 3.145 | 10.9169 | 59.9744 | 11.31 | 3.1462 | 10.9773 | 59.9867 | 11.31 | 3.1399 | 10.8612 | 60.0432 | 11.31 | 3.1426 | 6.5555 | 59.995 | 6.9
3.1549 | 31.1749 | 60.0177 | 31.54 | 3.1522 | 43.3509 | 59.9897 | 43.77 | 3.1578 | 13.0118 | 59.965 | 13.31 | 3.1552 | 25.2666 | 60.0254 | 25.54 | 3.158 | 23.1794 | 60.0089 | 23.54 | 3.1492 | 10.7887 | 60.0146 | 11.31 | 3.1533 | 10.9169 | 59.9744 | 11.31 | 3.1545 | 10.9773 | 59.9867 | 11.31 | 3.1482 | 10.8612 | 60.0432 | 11.31 | 3.1509 | 6.5555 | 59.995 | 6.9
3.1633 | 31.1763 | 60.0177 | 31.54 | 3.1605 | 43.3509 | 59.9897 | 43.77 | 3.1661 | 12.9994 | 59.965 | 13.31 | 3.1635 | 25.2666 | 60.0254 | 25.54 | 3.1663 | 23.1794 | 60.0089 | 23.54 | 3.1575 | 10.7915 | 60.0146 | 11.31 | 3.1616 | 10.9169 | 59.9744 | 11.31 | 3.1631 | 10.9773 | 59.9867 | 11.31 | 3.1565 | 10.8612 | 60.0432 | 11.31 | 3.1592 | 6.5555 | 59.995 | 6.9
3.1716 | 31.1763 | 60.0177 | 31.54 | 3.1688 | 43.3691 | 59.9897 | 43.77 | 3.1746 | 12.9994 | 59.965 | 13.31 | 3.1719 | 25.2666 | 60.0254 | 25.54 | 3.1746 | 23.1794 | 60.0089 | 23.54 | 3.166 | 10.7915 | 60.0146 | 11.31 | 3.1699 | 10.9169 | 59.9744 | 11.31 | 3.1714 | 10.9791 | 59.9867 | 11.31 | 3.1648 | 10.8612 | 60.0432 | 11.31 | 3.1675 | 6.5555 | 59.995 | 6.9
3.1799 | 31.1678 | 60.0177 | 31.54 | 3.1771 | 43.3691 | 59.9897 | 43.77 | 3.1829 | 12.9994 | 59.965 | 13.31 | 3.1802 | 25.2666 | 60.0254 | 25.54 | 3.1829 | 23.1794 | 60.0089 | 23.54 | 3.1743 | 10.7915 | 60.0146 | 11.31 | 3.1782 | 10.9169 | 59.9744 | 11.31 | 3.1797 | 10.9791 | 59.9867 | 11.31 | 3.1733 | 10.8612 | 60.0432 | 11.31 | 3.1758 | 6.5555 | 59.995 | 6.9
3.1883 | 31.1678 | 60.0177 | 31.54 | 3.1855 | 43.3691 | 59.9897 | 43.77 | 3.1912 | 12.9994 | 59.965 | 13.31 | 3.1885 | 25.2666 | 60.0254 | 25.54 | 3.1912 | 23.1794 | 60.0089 | 23.54 | 3.1826 | 10.7915 | 60.0146 | 11.31 | 3.1868 | 10.9166 | 59.9744 | 11.31 | 3.188 | 10.9791 | 59.9867 | 11.31 | 3.1816 | 10.8612 | 60.0432 | 11.31 | 3.1841 | 6.5555 | 59.995 | 6.9
3.1966 | 31.1475 | 60.0177 | 31.54 | 3.1938 | 43.3691 | 59.9897 | 43.77 | 3.1996 | 12.9994 | 59.965 | 13.31 | 3.1968 | 25.2666 | 60.0254 | 25.54 | 3.1995 | 23.1794 | 60.0089 | 23.54 | 3.1909 | 10.7915 | 60.0146 | 11.31 | 3.1951 | 10.9166 | 59.9744 | 11.31 | 3.1963 | 10.9791 | 59.9867 | 11.31 | 3.1899 | 10.8612 | 60.0432 | 11.31 | 3.1924 | 6.5555 | 59.995 | 6.9
3.2049 | 31.1475 | 60.0177 | 31.54 | 3.2021 | 43.3691 | 59.9897 | 43.77 | 3.2079 | 12.9994 | 59.965 | 13.31 | 3.2052 | 25.2666 | 60.0254 | 25.54 | 3.208 | 23.1854 | 60.0089 | 23.54 | 3.1992 | 10.7915 | 60.0146 | 11.31 | 3.2034 | 10.9166 | 59.9744 | 11.31 | 3.2046 | 10.9775 | 59.9867 | 11.31 | 3.1982 | 10.8612 | 60.0432 | 11.31 | 3.2012 | 6.5555 | 59.995 | 6.9
3.2133 | 31.1485 | 60.0177 | 31.54 | 3.2105 | 43.3691 | 59.9897 | 43.77 | 3.2162 | 12.9994 | 59.965 | 13.31 | 3.2135 | 25.2666 | 60.0254 | 25.54 | 3.2163 | 23.1854 | 60.0089 | 23.54 | 3.2075 | 10.7915 | 60.0146 | 11.31 | 3.2117 | 10.9166 | 59.9744 | 11.31 | 3.2129 | 10.9775 | 59.9867 | 11.31 | 3.2065 | 10.8612 | 60.0432 | 11.31 | 3.2095 | 6.5555 | 59.995 | 6.9
3.2216 | 31.1485 | 60.0177 | 31.54 | 3.2188 | 43.3792 | 59.9897 | 43.77 | 3.2245 | 12.9994 | 59.965 | 13.31 | 3.2218 | 25.2666 | 60.0254 | 25.54 | 3.2246 | 23.1854 | 60.01 | 23.54 | 3.2158 | 10.7915 | 60.0146 | 11.31 | 3.22 | 10.9166 | 59.9744 | 11.31 | 3.2214 | 10.9775 | 59.9867 | 11.31 | 3.2148 | 10.8612 | 60.0432 | 11.31 | 3.2178 | 6.5555 | 59.995 | 6.9
3.2299 | 31.1489 | 60.0166 | 31.54 | 3.2272 | 43.3792 | 59.9897 | 43.77 | 3.2329 | 12.9994 | 59.965 | 13.31 | 3.2301 | 25.2666 | 60.0254 | 25.54 | 3.2329 | 23.1854 | 60.01 | 23.54 | 3.2241 | 10.7939 | 60.0146 | 11.31 | 3.2283 | 10.9166 | 59.9744 | 11.31 | 3.2297 | 10.9775 | 59.9867 | 11.31 | 3.2231 | 10.8612 | 60.0432 | 11.31 | 3.2261 | 6.5555 | 59.995 | 6.9
3.2383 | 31.1489 | 60.0166 | 31.54 | 3.2355 | 43.4008 | 59.9897 | 43.77 | 3.2412 | 12.9994 | 59.965 | 13.31 | 3.2384 | 25.2666 | 60.0254 | 25.54 | 3.2412 | 23.1854 | 60.01 | 23.54 | 3.2327 | 10.7939 | 60.0146 | 11.31 | 3.2368 | 10.9166 | 59.9744 | 11.31 | 3.238 | 10.9775 | 59.9867 | 11.31 | 3.2314 | 10.8612 | 60.0432 | 11.31 | 3.2344 | 6.5555 | 59.995 | 6.9
3.2466 | 31.217 | 60.0166 | 31.54 | 3.2438 | 43.4008 | 59.9897 | 43.77 | 3.2495 | 12.9994 | 59.965 | 13.31 | 3.2468 | 25.2666 | 60.0254 | 25.54 | 3.2495 | 23.1854 | 60.01 | 23.54 | 3.241 | 10.7939 | 60.0146 | 11.31 | 3.2451 | 10.9166 | 59.9744 | 11.31 | 3.2463 | 10.9775 | 59.9867 | 11.31 | 3.2397 | 10.8617 | 60.0432 | 11.31 | 3.2427 | 6.5555 | 59.995 | 6.9
3.2549 | 31.217 | 60.0166 | 31.54 | 3.2521 | 43.4007 | 59.9897 | 43.77 | 3.2579 | 12.9994 | 59.965 | 13.31 | 3.2551 | 25.2666 | 60.0254 | 25.54 | 3.2578 | 23.1829 | 60.01 | 23.54 | 3.2493 | 10.7939 | 60.0146 | 11.31 | 3.2534 | 10.9167 | 59.9744 | 11.31 | 3.2546 | 10.9775 | 59.9867 | 11.31 | 3.2483 | 10.8617 | 60.0432 | 11.31 | 3.251 | 6.5555 | 59.995 | 6.9
3.2632 | 31.2163 | 60.0166 | 31.54 | 3.2605 | 43.4007 | 59.9897 | 43.77 | 3.2662 | 12.9994 | 59.965 | 13.31 | 3.2634 | 25.2666 | 60.0254 | 25.54 | 3.2661 | 23.1829 | 60.01 | 23.54 | 3.2576 | 10.7939 | 60.0146 | 11.31 | 3.2617 | 10.9167 | 59.9744 | 11.31 | 3.2629 | 10.9775 | 59.9867 | 11.31 | 3.2566 | 10.8609 | 60.0432 | 11.31 | 3.2593 | 6.5555 | 59.995 | 6.9
3.2716 | 31.2163 | 60.0166 | 31.54 | 3.2688 | 43.4007 | 59.9897 | 43.77 | 3.2745 | 12.9994 | 59.965 | 13.31 | 3.2717 | 25.2666 | 60.0254 | 25.54 | 3.2747 | 23.1829 | 60.01 | 23.54 | 3.2659 | 10.7939 | 60.0146 | 11.31 | 3.27 | 10.9159 | 59.9744 | 11.31 | 3.2712 | 10.9775 | 59.9855 | 11.31 | 3.2649 | 10.8609 | 60.0432 | 11.31 | 3.2676 | 6.5555 | 59.995 | 6.9
3.2799 | 31.2134 | 60.0166 | 31.54 | 3.2772 | 43.4007 | 59.9897 | 43.77 | 3.283 | 12.9994 | 59.965 | 13.31 | 3.2802 | 25.2666 | 60.0254 | 25.54 | 3.283 | 23.1829 | 60.01 | 23.54 | 3.2742 | 10.7921 | 60.0146 | 11.31 | 3.2783 | 10.9159 | 59.9744 | 11.31 | 3.2795 | 10.9775 | 59.9855 | 11.31 | 3.2732 | 10.8609 | 60.0432 | 11.31 | 3.2759 | 6.5555 | 59.995 | 6.9
3.2882 | 31.2134 | 60.0166 | 31.54 | 3.2855 | 43.4007 | 59.9897 | 43.77 | 3.2913 | 12.9994 | 59.965 | 13.31 | 3.2885 | 25.2666 | 60.0258 | 25.54 | 3.2913 | 23.1873 | 60.01 | 23.54 | 3.2825 | 10.7921 | 60.0146 | 11.31 | 3.2866 | 10.9159 | 59.9744 | 11.31 | 3.2881 | 10.9775 | 59.9855 | 11.31 | 3.2815 | 10.8609 | 60.0432 | 11.31 | 3.2842 | 6.5555 | 59.995 | 6.9
3.2966 | 31.2603 | 60.0166 | 31.54 | 3.2938 | 43.4007 | 59.9897 | 43.77 | 3.2996 | 12.9994 | 59.965 | 13.31 | 3.2968 | 25.2666 | 60.0258 | 25.54 | 3.2996 | 23.1873 | 60.01 | 23.54 | 3.2908 | 10.7921 | 60.0139 | 11.31 | 3.2952 | 10.9159 | 59.9744 | 11.31 | 3.2964 | 10.9775 | 59.9855 | 11.31 | 3.2898 | 10.8609 | 60.0432 | 11.31 | 3.2925 | 6.5555 | 59.9954 | 6.9
3.3049 | 31.2603 | 60.0166 | 31.54 | 3.3022 | 43.3951 | 59.9897 | 43.77 | 3.308 | 12.9994 | 59.965 | 13.31 | 3.3051 | 25.2666 | 60.0258 | 25.54 | 3.3079 | 23.1873 | 60.01 | 23.54 | 3.2993 | 10.7921 | 60.0139 | 11.31 | 3.3035 | 10.9159 | 59.9744 | 11.31 | 3.3047 | 10.9775 | 59.9855 | 11.31 | 3.2981 | 10.8609 | 60.0432 | 11.31 | 3.3008 | 6.5555 | 59.9954 | 6.9
3.3132 | 31.261 | 60.0166 | 31.54 | 3.3105 | 43.3951 | 59.9897 | 43.77 | 3.3163 | 12.9877 | 59.9646 | 13.31 | 3.3135 | 25.2666 | 60.0258 | 25.54 | 3.3162 | 23.1873 | 60.01 | 23.54 | 3.3076 | 10.7921 | 60.0139 | 11.31 | 3.3118 | 10.9159 | 59.9744 | 11.31 | 3.313 | 10.9775 | 59.9855 | 11.31 | 3.3064 | 10.8609 | 60.0432 | 11.31 | 3.3091 | 6.5555 | 59.9954 | 6.9
3.3216 | 31.261 | 60.0166 | 31.54 | 3.3188 | 43.3918 | 59.9913 | 43.77 | 3.3246 | 12.9877 | 59.9646 | 13.31 | 3.3218 | 25.2666 | 60.0258 | 25.54 | 3.3245 | 23.1873 | 60.01 | 23.54 | 3.3159 | 10.7921 | 60.0139 | 11.31 | 3.3201 | 10.9159 | 59.9744 | 11.31 | 3.3213 | 10.9775 | 59.9855 | 11.31 | 3.3147 | 10.8609 | 60.0432 | 11.31 | 3.3174 | 6.5555 | 59.9954 | 6.9
3.3299 | 31.2378 | 60.0166 | 31.54 | 3.3271 | 43.3918 | 59.9913 | 43.77 | 3.3329 | 12.9877 | 59.9646 | 13.31 | 3.3301 | 25.2666 | 60.0258 | 25.54 | 3.3328 | 23.1873 | 60.01 | 23.54 | 3.3242 | 10.791 | 60.0139 | 11.31 | 3.3284 | 10.9159 | 59.9744 | 11.31 | 3.3296 | 10.9775 | 59.9855 | 11.31 | 3.3232 | 10.8609 | 60.0432 | 11.31 | 3.3262 | 6.5555 | 59.9954 | 6.9
3.3382 | 31.2378 | 60.0166 | 31.54 | 3.3355 | 43.3918 | 59.9913 | 43.77 | 3.3413 | 12.9877 | 59.9646 | 13.31 | 3.3384 | 25.2666 | 60.0258 | 25.54 | 3.3413 | 23.1873 | 60.01 | 23.54 | 3.3325 | 10.791 | 60.0139 | 11.31 | 3.3367 | 10.9159 | 59.9744 | 11.31 | 3.3379 | 10.9775 | 59.9855 | 11.31 | 3.3315 | 10.8609 | 60.0432 | 11.31 | 3.3345 | 6.5555 | 59.9954 | 6.9
3.3466 | 31.2395 | 60.0166 | 31.54 | 3.3438 | 43.3918 | 59.9913 | 43.77 | 3.3496 | 12.9877 | 59.9646 | 13.31 | 3.3468 | 25.2666 | 60.0258 | 25.54 | 3.3496 | 23.1873 | 60.01 | 23.54 | 3.3408 | 10.791 | 60.0139 | 11.31 | 3.345 | 10.9159 | 59.9744 | 11.31 | 3.3464 | 10.9775 | 59.9855 | 11.31 | 3.3398 | 10.8609 | 60.0441 | 11.31 | 3.3428 | 6.5555 | 59.9954 | 6.9
3.3549 | 31.2395 | 60.0166 | 31.54 | 3.3522 | 43.3918 | 59.9913 | 43.77 | 3.3579 | 12.9877 | 59.9646 | 13.31 | 3.3551 | 25.2666 | 60.0258 | 25.54 | 3.3579 | 23.1873 | 60.01 | 23.54 | 3.3491 | 10.791 | 60.0139 | 11.31 | 3.3535 | 10.9159 | 59.9744 | 11.31 | 3.3547 | 10.9775 | 59.9855 | 11.31 | 3.3481 | 10.8609 | 60.0441 | 11.31 | 3.3511 | 6.5555 | 59.9954 | 6.9
3.3632 | 31.2399 | 60.0166 | 31.54 | 3.3605 | 43.3918 | 59.9913 | 43.77 | 3.3663 | 12.9877 | 59.9646 | 13.31 | 3.3634 | 25.2666 | 60.0258 | 25.54 | 3.3662 | 23.1873 | 60.01 | 23.54 | 3.3574 | 10.7939 | 60.0139 | 11.31 | 3.3618 | 10.9159 | 59.9744 | 11.31 | 3.363 | 10.9775 | 59.9855 | 11.31 | 3.3564 | 10.8609 | 60.0441 | 11.31 | 3.3594 | 6.5555 | 59.9954 | 6.9
3.3716 | 31.2399 | 60.0166 | 31.54 | 3.3688 | 43.4162 | 59.9913 | 43.77 | 3.3746 | 12.9877 | 59.9646 | 13.31 | 3.3717 | 25.2666 | 60.0258 | 25.54 | 3.3745 | 23.1873 | 60.01 | 23.54 | 3.366 | 10.7939 | 60.0139 | 11.31 | 3.3701 | 10.9159 | 59.9744 | 11.31 | 3.3713 | 10.9777 | 59.9855 | 11.31 | 3.3647 | 10.8609 | 60.0441 | 11.31 | 3.3677 | 6.5555 | 59.9954 | 6.9
3.3799 | 31.2405 | 60.0166 | 31.54 | 3.3772 | 43.4162 | 59.9913 | 43.77 | 3.3829 | 12.9877 | 59.9646 | 13.31 | 3.3801 | 25.2666 | 60.0258 | 25.54 | 3.3828 | 23.1873 | 60.01 | 23.54 | 3.3743 | 10.7939 | 60.0139 | 11.31 | 3.3784 | 10.9159 | 59.9744 | 11.31 | 3.3796 | 10.9777 | 59.9855 | 11.31 | 3.373 | 10.8609 | 60.0441 | 11.31 | 3.376 | 6.5555 | 59.9954 | 6.9
3.3882 | 31.2405 | 60.0166 | 31.54 | 3.3855 | 43.4162 | 59.9913 | 43.77 | 3.3914 | 12.9877 | 59.9646 | 13.31 | 3.3884 | 25.2666 | 60.0258 | 25.54 | 3.3911 | 23.1873 | 60.01 | 23.54 | 3.3826 | 10.7939 | 60.0139 | 11.31 | 3.3867 | 10.9159 | 59.9752 | 11.31 | 3.3879 | 10.9776 | 59.9855 | 11.31 | 3.3813 | 10.8609 | 60.0441 | 11.31 | 3.3843 | 6.5555 | 59.9954 | 6.9
3.3965 | 31.24 | 60.0166 | 31.54 | 3.3939 | 43.4162 | 59.9913 | 43.77 | 3.3997 | 12.9633 | 59.9646 | 13.31 | 3.3967 | 25.2666 | 60.0258 | 25.54 | 3.3994 | 23.1873 | 60.01 | 23.54 | 3.3909 | 10.7964 | 60.0139 | 11.31 | 3.395 | 10.9159 | 59.9752 | 11.31 | 3.3962 | 10.9776 | 59.9855 | 11.31 | 3.3896 | 10.8609 | 60.0441 | 11.31 | 3.3926 | 6.5555 | 59.9954 | 6.9
3.4049 | 31.24 | 60.0166 | 31.54 | 3.4022 | 43.4162 | 59.9913 | 43.77 | 3.408 | 12.9633 | 59.9646 | 13.31 | 3.405 | 25.2666 | 60.0258 | 25.54 | 3.408 | 23.1873 | 60.01 | 23.54 | 3.3992 | 10.7964 | 60.0139 | 11.31 | 3.4033 | 10.9159 | 59.9752 | 11.31 | 3.4048 | 10.9771 | 59.9855 | 11.31 | 3.3982 | 10.8609 | 60.0441 | 11.31 | 3.4009 | 6.5555 | 59.9954 | 6.9
3.4132 | 31.2283 | 60.0166 | 31.54 | 3.4105 | 43.4162 | 59.9913 | 43.77 | 3.4164 | 12.9633 | 59.9646 | 13.31 | 3.4133 | 25.2666 | 60.0258 | 25.54 | 3.4163 | 23.1873 | 60.01 | 23.54 | 3.4075 | 10.9333 | 60.0139 | 11.31 | 3.4119 | 10.9159 | 59.9752 | 11.31 | 3.4131 | 10.9771 | 59.9855 | 11.31 | 3.4065 | 10.8609 | 60.0441 | 11.31 | 3.4092 | 6.5555 | 59.9954 | 6.9
3.4215 | 31.2283 | 60.0166 | 31.54 | 3.4188 | 43.4162 | 59.9913 | 43.77 | 3.4247 | 12.9633 | 59.9646 | 13.31 | 3.4218 | 25.2666 | 60.0258 | 25.54 | 3.4246 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 3.4158 | 10.9333 | 60.0139 | 11.31 | 3.4202 | 10.9159 | 59.9752 | 11.31 | 3.4214 | 10.9771 | 59.9855 | 11.31 | 3.4148 | 10.8609 | 60.0441 | 11.31 | 3.4175 | 6.5555 | 59.9954 | 6.9
3.4299 | 31.225 | 60.0157 | 31.54 | 3.4272 | 43.4162 | 59.9913 | 43.77 | 3.433 | 12.9633 | 59.9646 | 13.31 | 3.4301 | 25.2666 | 60.0258 | 25.54 | 3.4329 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 3.4243 | 10.9322 | 60.0139 | 11.31 | 3.4285 | 10.9159 | 59.9752 | 11.31 | 3.4297 | 10.9771 | 59.9855 | 11.31 | 3.4231 | 10.8609 | 60.0441 | 11.31 | 3.4258 | 6.5555 | 59.9954 | 6.9
3.4382 | 31.225 | 60.0157 | 31.54 | 3.4355 | 43.4162 | 59.9913 | 43.77 | 3.4413 | 12.9633 | 59.9646 | 13.31 | 3.4384 | 25.2666 | 60.0258 | 25.54 | 3.4412 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 3.4326 | 10.9322 | 60.0139 | 11.31 | 3.4368 | 10.9159 | 59.9752 | 11.31 | 3.438 | 10.9771 | 59.9855 | 11.31 | 3.4314 | 10.8609 | 60.0441 | 11.31 | 3.4341 | 6.5555 | 59.9954 | 6.9
3.4465 | 31.2898 | 60.0157 | 31.54 | 3.4438 | 43.4162 | 59.9913 | 43.77 | 3.4497 | 12.9633 | 59.9646 | 13.31 | 3.4467 | 25.2666 | 60.0258 | 25.54 | 3.4495 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 3.4409 | 10.9318 | 60.0139 | 11.31 | 3.4451 | 10.9159 | 59.9752 | 11.31 | 3.4463 | 10.9771 | 59.9855 | 11.31 | 3.4397 | 10.8609 | 60.0441 | 11.31 | 3.4429 | 6.5555 | 59.9954 | 6.9
3.4549 | 31.2898 | 60.0157 | 31.54 | 3.4522 | 43.3669 | 59.9913 | 43.77 | 3.458 | 12.9633 | 59.9646 | 13.31 | 3.4551 | 25.2666 | 60.0258 | 25.54 | 3.4578 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 3.4492 | 10.9318 | 60.0139 | 11.31 | 3.4534 | 10.9159 | 59.9752 | 11.31 | 3.4546 | 10.9771 | 59.9855 | 11.31 | 3.448 | 10.8609 | 60.0441 | 11.31 | 3.4512 | 6.5555 | 59.9954 | 6.9
3.4632 | 31.2904 | 60.0157 | 31.54 | 3.4605 | 43.3669 | 59.9913 | 43.77 | 3.4663 | 12.9633 | 59.9646 | 13.31 | 3.4634 | 25.2666 | 60.0258 | 25.54 | 3.4661 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 3.4575 | 10.9309 | 60.0139 | 11.31 | 3.4619 | 10.9159 | 59.9752 | 11.31 | 3.4631 | 10.9771 | 59.9855 | 11.31 | 3.4563 | 10.8609 | 60.0441 | 11.31 | 3.4595 | 6.5555 | 59.9954 | 6.9
3.4715 | 31.2904 | 60.0157 | 31.54 | 3.4689 | 43.3156 | 59.9913 | 43.77 | 3.4747 | 12.9633 | 59.9646 | 13.31 | 3.4717 | 25.2666 | 60.0258 | 25.54 | 3.4746 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 3.4658 | 10.9309 | 60.0139 | 11.31 | 3.4702 | 10.9159 | 59.9752 | 11.31 | 3.4714 | 10.9771 | 59.9863 | 11.31 | 3.4646 | 10.8609 | 60.0441 | 11.31 | 3.4678 | 6.5555 | 59.9954 | 6.9
3.4799 | 31.2913 | 60.0157 | 31.54 | 3.4772 | 43.3156 | 59.9913 | 43.77 | 3.483 | 12.9633 | 59.9646 | 13.31 | 3.48 | 25.2666 | 60.0258 | 25.54 | 3.4829 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 3.4741 | 10.9309 | 60.0139 | 11.31 | 3.4785 | 10.9159 | 59.9752 | 11.31 | 3.4797 | 10.9771 | 59.9863 | 11.31 | 3.4729 | 10.861 | 60.0441 | 11.31 | 3.4761 | 6.5555 | 59.9954 | 6.9
3.4882 | 31.2913 | 60.0157 | 31.54 | 3.4855 | 43.3156 | 59.9913 | 43.77 | 3.4913 | 12.9633 | 59.9646 | 13.31 | 3.4884 | 25.2666 | 60.0258 | 25.54 | 3.4912 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 3.4824 | 10.9309 | 60.0139 | 11.31 | 3.4868 | 10.9159 | 59.9751 | 11.31 | 3.488 | 10.9771 | 59.9863 | 11.31 | 3.4814 | 10.861 | 60.0441 | 11.31 | 3.4844 | 6.5555 | 59.9954 | 6.9
3.4965 | 31.2919 | 60.0157 | 31.54 | 3.4938 | 43.3156 | 59.9913 | 43.77 | 3.4998 | 12.9633 | 59.9646 | 13.31 | 3.4967 | 25.2666 | 60.0258 | 25.54 | 3.4995 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 3.491 | 10.9309 | 60.0118 | 11.31 | 3.4951 | 10.9159 | 59.9751 | 11.31 | 3.4963 | 10.9771 | 59.9863 | 11.31 | 3.4897 | 10.861 | 60.0441 | 11.31 | 3.4927 | 6.5555 | 59.9954 | 6.9
3.5049 | 31.2919 | 60.0157 | 31.54 | 3.5022 | 43.3156 | 59.9913 | 43.77 | 3.5081 | 12.9633 | 59.9646 | 13.31 | 3.505 | 25.2666 | 60.0258 | 25.54 | 3.5078 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 3.4993 | 10.9309 | 60.0118 | 11.31 | 3.5034 | 10.9159 | 59.9751 | 11.31 | 3.5046 | 10.977 | 59.9863 | 11.31 | 3.498 | 10.861 | 60.0441 | 11.31 | 3.501 | 6.5555 | 59.9954 | 6.9
3.5132 | 31.2647 | 60.0157 | 31.54 | 3.5106 | 43.3156 | 59.9913 | 43.77 | 3.5164 | 12.9633 | 59.9638 | 13.31 | 3.5133 | 25.2666 | 60.0258 | 25.54 | 3.5161 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 3.5076 | 10.9298 | 60.0118 | 11.31 | 3.5117 | 10.9159 | 59.9751 | 11.31 | 3.5129 | 10.977 | 59.9863 | 11.31 | 3.5063 | 10.8617 | 60.0441 | 11.31 | 3.5093 | 6.5555 | 59.9954 | 6.9
3.5215 | 31.2647 | 60.0157 | 31.54 | 3.5189 | 43.3156 | 59.9926 | 43.77 | 3.5248 | 12.9633 | 59.9638 | 13.31 | 3.5217 | 25.2666 | 60.0258 | 25.54 | 3.5244 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 3.5159 | 10.9298 | 60.0118 | 11.31 | 3.5203 | 10.9159 | 59.9751 | 11.31 | 3.5215 | 10.9772 | 59.9863 | 11.31 | 3.5146 | 10.8617 | 60.0441 | 11.31 | 3.5176 | 6.5555 | 59.9954 | 6.9
3.5298 | 31.2647 | 60.0157 | 31.54 | 3.5272 | 43.3156 | 59.9926 | 43.77 | 3.5331 | 12.9633 | 59.9638 | 13.31 | 3.53 | 25.2666 | 60.0258 | 25.54 | 3.5327 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 3.5242 | 10.9293 | 60.0118 | 11.31 | 3.5286 | 10.9159 | 59.9751 | 11.31 | 3.5298 | 10.9772 | 59.9863 | 11.31 | 3.5229 | 10.8609 | 60.0441 | 11.31 | 3.5259 | 6.5555 | 59.9954 | 6.9
3.5382 | 31.2647 | 60.0157 | 31.54 | 3.5355 | 43.3156 | 59.9926 | 43.77 | 3.5414 | 12.9633 | 59.9638 | 13.31 | 3.5383 | 25.2666 | 60.0258 | 25.54 | 3.5413 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 3.5325 | 10.9293 | 60.0118 | 11.31 | 3.5369 | 10.9156 | 59.9751 | 11.31 | 3.5381 | 10.9772 | 59.9863 | 11.31 | 3.5312 | 10.8609 | 60.0441 | 11.31 | 3.5342 | 6.5555 | 59.9954 | 6.9
3.5465 | 31.2646 | 60.0157 | 31.54 | 3.5439 | 43.3156 | 59.9926 | 43.77 | 3.5497 | 12.9633 | 59.9638 | 13.31 | 3.5466 | 25.2666 | 60.0258 | 25.54 | 3.5496 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 3.5408 | 10.9284 | 60.0118 | 11.31 | 3.5452 | 10.9156 | 59.9751 | 11.31 | 3.5464 | 10.9772 | 59.9863 | 11.31 | 3.5396 | 10.8609 | 60.0437 | 11.31 | 3.5425 | 6.5555 | 59.9954 | 6.9
3.5548 | 31.2646 | 60.0157 | 31.54 | 3.5522 | 43.3156 | 59.9926 | 43.77 | 3.5581 | 12.9633 | 59.9638 | 13.31 | 3.5551 | 25.2666 | 60.0258 | 25.54 | 3.5579 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 3.5491 | 10.9284 | 60.0118 | 11.31 | 3.5535 | 10.9156 | 59.9751 | 11.31 | 3.5547 | 10.9767 | 59.9863 | 11.31 | 3.5479 | 10.8609 | 60.0437 | 11.31 | 3.5508 | 6.5555 | 59.9954 | 6.9
3.5632 | 31.2623 | 60.0157 | 31.54 | 3.5605 | 43.3156 | 59.9926 | 43.77 | 3.5664 | 12.9551 | 59.9638 | 13.31 | 3.5634 | 25.2666 | 60.0258 | 25.54 | 3.5662 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 3.5576 | 10.9284 | 60.0118 | 11.31 | 3.5618 | 10.9156 | 59.9751 | 11.31 | 3.563 | 10.9767 | 59.9863 | 11.31 | 3.5564 | 10.8609 | 60.0437 | 11.31 | 3.5591 | 6.5555 | 59.9954 | 6.9
3.5715 | 31.2623 | 60.0157 | 31.54 | 3.5688 | 43.3157 | 59.9926 | 43.77 | 3.5747 | 12.9551 | 59.9638 | 13.31 | 3.5717 | 25.2666 | 60.0258 | 25.54 | 3.5745 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 3.5659 | 10.9284 | 60.0118 | 11.31 | 3.5701 | 10.9156 | 59.9751 | 11.31 | 3.5713 | 10.9767 | 59.9863 | 11.31 | 3.5647 | 10.8609 | 60.0437 | 11.31 | 3.5679 | 6.5555 | 59.9954 | 6.9
3.5798 | 31.2611 | 60.0157 | 31.54 | 3.5772 | 43.3157 | 59.9926 | 43.77 | 3.5831 | 12.9556 | 59.9638 | 13.31 | 3.58 | 25.2666 | 60.0258 | 25.54 | 3.5828 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 3.5742 | 10.9284 | 60.0118 | 11.31 | 3.5786 | 10.9156 | 59.9751 | 11.31 | 3.5798 | 10.9767 | 59.9863 | 11.31 | 3.573 | 10.8637 | 60.0437 | 11.31 | 3.5762 | 6.5555 | 59.9954 | 6.9
3.5882 | 31.2611 | 60.0157 | 31.54 | 3.5855 | 43.3157 | 59.9926 | 43.77 | 3.5914 | 12.9556 | 59.9638 | 13.31 | 3.5883 | 25.2666 | 60.0258 | 25.54 | 3.5911 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 3.5825 | 10.9284 | 60.0118 | 11.31 | 3.5869 | 10.9156 | 59.9755 | 11.31 | 3.5881 | 10.9767 | 59.9863 | 11.31 | 3.5813 | 10.8637 | 60.0437 | 11.31 | 3.5845 | 6.5555 | 59.9954 | 6.9
3.5965 | 31.2733 | 60.0157 | 31.54 | 3.5939 | 43.3157 | 59.9926 | 43.77 | 3.5997 | 12.9556 | 59.9638 | 13.31 | 3.5967 | 25.2666 | 60.0258 | 25.54 | 3.5996 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 3.5908 | 10.9322 | 60.0118 | 11.31 | 3.5952 | 10.9156 | 59.9755 | 11.31 | 3.5964 | 10.9767 | 59.9863 | 11.31 | 3.5896 | 10.8637 | 60.0437 | 11.31 | 3.5928 | 6.5555 | 59.9954 | 6.9
3.6048 | 31.2733 | 60.0157 | 31.54 | 3.6022 | 43.3157 | 59.9926 | 43.77 | 3.6082 | 12.9556 | 59.9638 | 13.31 | 3.605 | 25.2666 | 60.0258 | 25.54 | 3.6079 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 3.5991 | 10.9322 | 60.0118 | 11.31 | 3.6035 | 10.9156 | 59.9755 | 11.31 | 3.6047 | 10.9766 | 59.9863 | 11.31 | 3.5979 | 10.8637 | 60.0437 | 11.31 | 3.6011 | 6.5555 | 59.9954 | 6.9
3.6132 | 31.2745 | 60.0157 | 31.54 | 3.6105 | 43.3157 | 59.9926 | 43.77 | 3.6165 | 12.9556 | 59.9638 | 13.31 | 3.6133 | 25.2666 | 60.0258 | 25.54 | 3.6162 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 3.6074 | 10.9378 | 60.0118 | 11.31 | 3.6118 | 10.9156 | 59.9755 | 11.31 | 3.613 | 10.9766 | 59.9863 | 11.31 | 3.6062 | 10.8623 | 60.0437 | 11.31 | 3.6094 | 6.5555 | 59.9954 | 6.9
3.6215 | 31.2745 | 60.0157 | 31.54 | 3.6189 | 43.3157 | 59.9926 | 43.77 | 3.6248 | 12.9556 | 59.9638 | 13.31 | 3.6216 | 25.2666 | 60.0258 | 25.54 | 3.6245 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 3.6157 | 10.9378 | 60.0118 | 11.31 | 3.6201 | 10.9156 | 59.9755 | 11.31 | 3.6213 | 10.9768 | 59.9863 | 11.31 | 3.6145 | 10.8623 | 60.0437 | 11.31 | 3.6177 | 6.5555 | 59.9954 | 6.9
3.6298 | 31.2766 | 60.0148 | 31.54 | 3.6272 | 43.3157 | 59.9926 | 43.77 | 3.6332 | 12.9556 | 59.9638 | 13.31 | 3.63 | 25.2666 | 60.0258 | 25.54 | 3.6328 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 3.6243 | 10.9378 | 60.0118 | 11.31 | 3.6284 | 10.9156 | 59.9755 | 11.31 | 3.6296 | 10.9768 | 59.9863 | 11.31 | 3.6228 | 10.8623 | 60.0437 | 11.31 | 3.626 | 6.5555 | 59.9954 | 6.9
3.6382 | 31.2766 | 60.0148 | 31.54 | 3.6356 | 43.3156 | 59.9926 | 43.77 | 3.6415 | 12.9556 | 59.9638 | 13.31 | 3.6383 | 25.2666 | 60.0258 | 25.54 | 3.6411 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 3.6326 | 10.9378 | 60.0118 | 11.31 | 3.637 | 10.9156 | 59.9755 | 11.31 | 3.6382 | 10.9794 | 59.9863 | 11.31 | 3.6313 | 10.8623 | 60.0437 | 11.31 | 3.6343 | 6.5555 | 59.9954 | 6.9
3.6465 | 31.2775 | 60.0148 | 31.54 | 3.6439 | 43.3156 | 59.9926 | 43.77 | 3.6498 | 12.9556 | 59.9638 | 13.31 | 3.6466 | 25.2666 | 60.0258 | 25.54 | 3.6494 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 3.6409 | 10.9367 | 60.0118 | 11.31 | 3.6453 | 10.9156 | 59.9755 | 11.31 | 3.6465 | 10.9794 | 59.9863 | 11.31 | 3.6396 | 10.8623 | 60.0437 | 11.31 | 3.6426 | 6.5555 | 59.9954 | 6.9
3.6548 | 31.2775 | 60.0148 | 31.54 | 3.6522 | 43.3157 | 59.9926 | 43.77 | 3.6581 | 12.9556 | 59.9638 | 13.31 | 3.6549 | 25.2666 | 60.0258 | 25.54 | 3.6577 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 3.6492 | 10.9367 | 60.0118 | 11.31 | 3.6536 | 10.911 | 59.9755 | 11.31 | 3.6548 | 10.9793 | 59.9863 | 11.31 | 3.6479 | 10.8623 | 60.0437 | 11.31 | 3.6509 | 6.5555 | 59.9954 | 6.9
3.6631 | 31.2475 | 60.0148 | 31.54 | 3.6605 | 43.3157 | 59.9926 | 43.77 | 3.6665 | 12.9498 | 59.9638 | 13.31 | 3.6633 | 25.2666 | 60.0258 | 25.54 | 3.6663 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 3.6575 | 10.9362 | 60.0118 | 11.31 | 3.6619 | 10.911 | 59.9755 | 11.31 | 3.6631 | 10.9793 | 59.9863 | 11.31 | 3.6562 | 10.8651 | 60.0437 | 11.31 | 3.6592 | 6.5555 | 59.9954 | 6.9
3.6715 | 31.2475 | 60.0148 | 31.54 | 3.6689 | 43.3188 | 59.9926 | 43.77 | 3.6748 | 12.9498 | 59.9638 | 13.31 | 3.6716 | 25.2666 | 60.0258 | 25.54 | 3.6746 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 3.6658 | 10.9362 | 60.0118 | 11.31 | 3.6702 | 10.911 | 59.9755 | 11.31 | 3.6714 | 10.9793 | 59.9883 | 11.31 | 3.6646 | 10.8651 | 60.0437 | 11.31 | 3.6675 | 6.5555 | 59.9954 | 6.9
3.6798 | 31.2475 | 60.0148 | 31.54 | 3.6772 | 43.3188 | 59.9926 | 43.77 | 3.6831 | 12.9498 | 59.9638 | 13.31 | 3.6799 | 25.2666 | 60.0258 | 25.54 | 3.6829 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 3.6741 | 10.9353 | 60.0118 | 11.31 | 3.6785 | 10.911 | 59.9755 | 11.31 | 3.6797 | 10.9793 | 59.9883 | 11.31 | 3.6729 | 10.8651 | 60.0437 | 11.31 | 3.6758 | 6.5555 | 59.9954 | 6.9
3.6881 | 31.2475 | 60.0148 | 31.54 | 3.6855 | 43.3188 | 59.9926 | 43.77 | 3.6915 | 12.9498 | 59.9638 | 13.31 | 3.6882 | 25.2666 | 60.0258 | 25.54 | 3.6912 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 3.6824 | 10.9353 | 60.0118 | 11.31 | 3.6868 | 10.911 | 59.9755 | 11.31 | 3.688 | 10.9789 | 59.9883 | 11.31 | 3.6812 | 10.8651 | 60.0437 | 11.31 | 3.6841 | 6.5555 | 59.9954 | 6.9
3.6965 | 31.2457 | 60.0148 | 31.54 | 3.6939 | 43.3188 | 59.9926 | 43.77 | 3.6998 | 12.9498 | 59.9638 | 13.31 | 3.6967 | 25.2666 | 60.0258 | 25.54 | 3.6995 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 3.6909 | 10.9353 | 60.0097 | 11.31 | 3.6953 | 10.911 | 59.9755 | 11.31 | 3.6965 | 10.9789 | 59.9883 | 11.31 | 3.6895 | 10.8651 | 60.0437 | 11.31 | 3.6929 | 6.5555 | 59.9954 | 6.9
3.7048 | 31.2457 | 60.0148 | 31.54 | 3.7022 | 43.3186 | 59.9926 | 43.77 | 3.7081 | 12.9498 | 59.9638 | 13.31 | 3.705 | 25.2666 | 60.0258 | 25.54 | 3.7078 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 3.6992 | 10.9353 | 60.0097 | 11.31 | 3.7036 | 10.9102 | 59.9755 | 11.31 | 3.7048 | 10.9789 | 59.9883 | 11.31 | 3.6978 | 10.8651 | 60.0437 | 11.31 | 3.7012 | 6.5555 | 59.9954 | 6.9
3.7131 | 31.255 | 60.0148 | 31.54 | 3.7106 | 43.3186 | 59.9926 | 43.77 | 3.7166 | 12.9498 | 59.9634 | 13.31 | 3.7133 | 25.2666 | 60.0258 | 25.54 | 3.7161 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 3.7075 | 10.9353 | 60.0097 | 11.31 | 3.7119 | 10.9102 | 59.9755 | 11.31 | 3.7131 | 10.9789 | 59.9883 | 11.31 | 3.7063 | 10.8646 | 60.0437 | 11.31 | 3.7095 | 6.5555 | 59.9954 | 6.9
3.7215 | 31.255 | 60.0148 | 31.54 | 3.7189 | 43.3186 | 59.993 | 43.77 | 3.7249 | 12.9498 | 59.9634 | 13.31 | 3.7216 | 25.2666 | 60.0258 | 25.54 | 3.7244 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 3.7158 | 10.9353 | 60.0097 | 11.31 | 3.7202 | 10.9102 | 59.9755 | 11.31 | 3.7214 | 10.9788 | 59.9883 | 11.31 | 3.7146 | 10.8646 | 60.0437 | 11.31 | 3.7178 | 6.5555 | 59.9954 | 6.9
3.7298 | 31.2644 | 60.0148 | 31.54 | 3.7272 | 43.3186 | 59.993 | 43.77 | 3.7332 | 12.9498 | 59.9634 | 13.31 | 3.7299 | 25.2666 | 60.0258 | 25.54 | 3.7329 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 3.7241 | 10.9353 | 60.0097 | 11.31 | 3.7285 | 10.9102 | 59.9755 | 11.31 | 3.7297 | 10.9788 | 59.9883 | 11.31 | 3.7229 | 10.8681 | 60.0437 | 11.31 | 3.7261 | 6.5555 | 59.9954 | 6.9
3.7381 | 31.2644 | 60.0148 | 31.54 | 3.7355 | 43.3186 | 59.993 | 43.77 | 3.7416 | 12.9498 | 59.9634 | 13.31 | 3.7383 | 25.2666 | 60.0258 | 25.54 | 3.7412 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 3.7324 | 10.9353 | 60.0097 | 11.31 | 3.7368 | 10.9102 | 59.9755 | 11.31 | 3.738 | 10.9788 | 59.9883 | 11.31 | 3.7312 | 10.8681 | 60.0437 | 11.31 | 3.7344 | 6.5555 | 59.9954 | 6.9
3.7465 | 31.2644 | 60.0148 | 31.54 | 3.7439 | 43.3186 | 59.993 | 43.77 | 3.7499 | 12.9498 | 59.9634 | 13.31 | 3.7466 | 25.2666 | 60.0258 | 25.54 | 3.7495 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 3.7407 | 10.9353 | 60.0097 | 11.31 | 3.7454 | 10.9102 | 59.9755 | 11.31 | 3.7463 | 10.9788 | 59.9883 | 11.31 | 3.7395 | 10.8681 | 60.0425 | 11.31 | 3.7427 | 6.5555 | 59.9954 | 6.9
3.7548 | 31.2644 | 60.0148 | 31.54 | 3.7522 | 43.3186 | 59.993 | 43.77 | 3.7582 | 12.9498 | 59.9634 | 13.31 | 3.7549 | 25.2653 | 60.0258 | 25.54 | 3.7578 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 3.749 | 10.9353 | 60.0097 | 11.31 | 3.7537 | 10.9102 | 59.9755 | 11.31 | 3.7549 | 10.9754 | 59.9883 | 11.31 | 3.7478 | 10.8681 | 60.0425 | 11.31 | 3.751 | 6.5555 | 59.9954 | 6.9
3.7631 | 31.2662 | 60.0148 | 31.54 | 3.7606 | 43.3186 | 59.993 | 43.77 | 3.7665 | 12.9498 | 59.9634 | 13.31 | 3.7632 | 25.2653 | 60.0258 | 25.54 | 3.7661 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 3.7576 | 10.9342 | 60.0097 | 11.31 | 3.762 | 10.9102 | 59.9755 | 11.31 | 3.7632 | 10.9754 | 59.9883 | 11.31 | 3.7561 | 10.8681 | 60.0425 | 11.31 | 3.7593 | 6.5555 | 59.9954 | 6.9
3.7715 | 31.2662 | 60.0148 | 31.54 | 3.7689 | 43.3186 | 59.993 | 43.77 | 3.7749 | 12.9498 | 59.9634 | 13.31 | 3.7716 | 25.2653 | 60.0258 | 25.54 | 3.7744 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 3.7659 | 10.9342 | 60.0097 | 11.31 | 3.7703 | 10.9102 | 59.9755 | 11.31 | 3.7715 | 10.9753 | 59.9883 | 11.31 | 3.7644 | 10.8681 | 60.0425 | 11.31 | 3.7676 | 6.5555 | 59.9954 | 6.9
3.7798 | 31.2726 | 60.0148 | 31.54 | 3.7772 | 43.3186 | 59.993 | 43.77 | 3.7832 | 12.9498 | 59.9634 | 13.31 | 3.7799 | 25.2653 | 60.0258 | 25.54 | 3.7827 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 3.7742 | 10.9329 | 60.0097 | 11.31 | 3.7786 | 10.9102 | 59.9755 | 11.31 | 3.7798 | 10.9753 | 59.9883 | 11.31 | 3.7727 | 10.8681 | 60.0425 | 11.31 | 3.7759 | 6.5555 | 59.9954 | 6.9
3.7881 | 31.2726 | 60.0148 | 31.54 | 3.7856 | 43.3186 | 59.993 | 43.77 | 3.7915 | 12.9498 | 59.9634 | 13.31 | 3.7882 | 25.2653 | 60.0258 | 25.54 | 3.791 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 3.7825 | 10.9329 | 60.0097 | 11.31 | 3.7869 | 10.91 | 59.9759 | 11.31 | 3.7881 | 10.9753 | 59.9883 | 11.31 | 3.781 | 10.8681 | 60.0425 | 11.31 | 3.7842 | 6.5555 | 59.9954 | 6.9
3.7964 | 31.2529 | 60.0148 | 31.54 | 3.7939 | 43.3186 | 59.993 | 43.77 | 3.7999 | 12.9498 | 59.9634 | 13.31 | 3.7965 | 25.2653 | 60.0258 | 25.54 | 3.7996 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 3.7908 | 10.9329 | 60.0097 | 11.31 | 3.7952 | 10.91 | 59.9759 | 11.31 | 3.7964 | 10.9753 | 59.9883 | 11.31 | 3.7896 | 10.8681 | 60.0425 | 11.31 | 3.7925 | 6.5555 | 59.9954 | 6.9
3.8048 | 31.2529 | 60.0148 | 31.54 | 3.8022 | 43.3186 | 59.993 | 43.77 | 3.8082 | 12.9498 | 59.9634 | 13.31 | 3.8049 | 25.2653 | 60.0258 | 25.54 | 3.8079 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 3.7991 | 10.9329 | 60.0097 | 11.31 | 3.8037 | 10.91 | 59.9759 | 11.31 | 3.8047 | 10.9724 | 59.9883 | 11.31 | 3.7979 | 10.8681 | 60.0425 | 11.31 | 3.8008 | 6.5555 | 59.9954 | 6.9
3.8131 | 31.2529 | 60.0148 | 31.54 | 3.8105 | 43.3186 | 59.993 | 43.77 | 3.8165 | 12.9498 | 59.9634 | 13.31 | 3.8132 | 25.2653 | 60.0258 | 25.54 | 3.8162 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 3.8074 | 10.9329 | 60.0097 | 11.31 | 3.812 | 10.91 | 59.9759 | 11.31 | 3.8132 | 10.9724 | 59.9883 | 11.31 | 3.8062 | 10.8681 | 60.0425 | 11.31 | 3.8091 | 6.5555 | 59.9954 | 6.9
3.8214 | 31.2529 | 60.0148 | 31.54 | 3.8189 | 43.3186 | 59.993 | 43.77 | 3.825 | 12.9498 | 59.9634 | 13.31 | 3.8215 | 25.2653 | 60.0258 | 25.54 | 3.8245 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 3.8157 | 10.9329 | 60.0097 | 11.31 | 3.8203 | 10.91 | 59.9759 | 11.31 | 3.8215 | 10.9749 | 59.9883 | 11.31 | 3.8145 | 10.8681 | 60.0425 | 11.31 | 3.8179 | 6.5555 | 59.9954 | 6.9
3.8298 | 31.2523 | 60.0123 | 31.54 | 3.8272 | 43.3186 | 59.993 | 43.77 | 3.8333 | 12.9498 | 59.9634 | 13.31 | 3.8298 | 25.2653 | 60.0258 | 25.54 | 3.8328 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 3.8242 | 10.9329 | 60.0097 | 11.31 | 3.8286 | 10.91 | 59.9759 | 11.31 | 3.8298 | 10.9749 | 59.9883 | 11.31 | 3.8228 | 10.8681 | 60.0425 | 11.31 | 3.8262 | 6.5555 | 59.9954 | 6.9
3.8381 | 31.2523 | 60.0123 | 31.54 | 3.8356 | 43.3186 | 59.993 | 43.77 | 3.8416 | 12.9498 | 59.9634 | 13.31 | 3.8383 | 25.2653 | 60.0258 | 25.54 | 3.8411 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 3.8325 | 10.9329 | 60.0097 | 11.31 | 3.8369 | 10.91 | 59.9759 | 11.31 | 3.8381 | 10.9749 | 59.9883 | 11.31 | 3.8311 | 10.8681 | 60.0425 | 11.31 | 3.8345 | 6.5555 | 59.9954 | 6.9
3.8464 | 31.2509 | 60.0123 | 31.54 | 3.8439 | 43.3186 | 59.993 | 43.77 | 3.85 | 12.9498 | 59.9634 | 13.31 | 3.8466 | 25.2653 | 60.0258 | 25.54 | 3.8494 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 3.8408 | 10.9329 | 60.0097 | 11.31 | 3.8452 | 10.91 | 59.9759 | 11.31 | 3.8464 | 10.9749 | 59.9883 | 11.31 | 3.8394 | 10.8681 | 60.0425 | 11.31 | 3.8428 | 6.5578 | 59.9954 | 6.9
3.8548 | 31.2509 | 60.0123 | 31.54 | 3.8522 | 43.3186 | 59.993 | 43.77 | 3.8583 | 12.9498 | 59.9634 | 13.31 | 3.8549 | 25.2653 | 60.0258 | 25.54 | 3.8577 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 3.8491 | 10.9329 | 60.0097 | 11.31 | 3.8535 | 10.91 | 59.9759 | 11.31 | 3.8547 | 10.9749 | 59.9883 | 11.31 | 3.8477 | 10.8681 | 60.0425 | 11.31 | 3.8511 | 6.5578 | 59.9954 | 6.9
3.8631 | 31.2487 | 60.0123 | 31.54 | 3.8606 | 43.3186 | 59.993 | 43.77 | 3.8666 | 12.9498 | 59.9634 | 13.31 | 3.8632 | 25.2653 | 60.0258 | 25.54 | 3.8662 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 3.8574 | 10.9329 | 60.0097 | 11.31 | 3.8621 | 10.91 | 59.9759 | 11.31 | 3.863 | 10.9749 | 59.9883 | 11.31 | 3.856 | 10.8672 | 60.0425 | 11.31 | 3.8594 | 6.5588 | 59.9954 | 6.9
3.8714 | 31.2487 | 60.0123 | 31.54 | 3.8689 | 43.3186 | 59.993 | 43.77 | 3.8749 | 12.9498 | 59.9634 | 13.31 | 3.8716 | 25.2653 | 60.0258 | 25.54 | 3.8745 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 3.8657 | 10.9329 | 60.0097 | 11.31 | 3.8704 | 10.91 | 59.9759 | 11.31 | 3.8713 | 10.9683 | 59.991 | 11.31 | 3.8645 | 10.8672 | 60.0425 | 11.31 | 3.8677 | 6.5588 | 59.9954 | 6.9
3.8798 | 31.2962 | 60.0123 | 31.54 | 3.8773 | 43.3186 | 59.993 | 43.77 | 3.8833 | 12.9498 | 59.9634 | 13.31 | 3.8799 | 25.2653 | 60.0258 | 25.54 | 3.8828 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 3.874 | 10.9353 | 60.0097 | 11.31 | 3.8787 | 10.91 | 59.9759 | 11.31 | 3.8799 | 10.9683 | 59.991 | 11.31 | 3.8728 | 10.8672 | 60.0425 | 11.31 | 3.876 | 6.5588 | 59.9954 | 6.9
3.8881 | 31.2962 | 60.0123 | 31.54 | 3.8856 | 43.37 | 59.993 | 43.77 | 3.8916 | 12.9498 | 59.9634 | 13.31 | 3.8882 | 25.2653 | 60.0254 | 25.54 | 3.8911 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 3.8823 | 10.9353 | 60.0097 | 11.31 | 3.887 | 10.9093 | 59.9759 | 11.31 | 3.8882 | 10.9683 | 59.991 | 11.31 | 3.8811 | 10.8672 | 60.0425 | 11.31 | 3.8843 | 6.5588 | 59.9954 | 6.9
3.8964 | 31.2596 | 60.0123 | 31.54 | 3.8939 | 43.37 | 59.993 | 43.77 | 3.8999 | 12.9498 | 59.9634 | 13.31 | 3.8965 | 25.2653 | 60.0254 | 25.54 | 3.8994 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 3.8909 | 10.9353 | 60.0079 | 11.31 | 3.8953 | 10.9093 | 59.9759 | 11.31 | 3.8965 | 10.9683 | 59.991 | 11.31 | 3.8894 | 10.8701 | 60.0425 | 11.31 | 3.8926 | 6.5613 | 59.9958 | 6.9
3.9048 | 31.2596 | 60.0123 | 31.54 | 3.9022 | 43.3639 | 59.993 | 43.77 | 3.9083 | 12.9498 | 59.9634 | 13.31 | 3.9048 | 25.2653 | 60.0254 | 25.54 | 3.9077 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 3.8992 | 10.9353 | 60.0079 | 11.31 | 3.9036 | 10.9093 | 59.9759 | 11.31 | 3.9048 | 10.9683 | 59.991 | 11.31 | 3.8977 | 10.8701 | 60.0425 | 11.31 | 3.9009 | 6.5613 | 59.9958 | 6.9
3.9131 | 31.2611 | 60.0123 | 31.54 | 3.9106 | 43.3639 | 59.993 | 43.77 | 3.9166 | 12.9499 | 59.9634 | 13.31 | 3.9132 | 25.2653 | 60.0254 | 25.54 | 3.916 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 3.9075 | 10.9353 | 60.0079 | 11.31 | 3.9119 | 10.9093 | 59.9759 | 11.31 | 3.9131 | 10.9683 | 59.991 | 11.31 | 3.906 | 10.8701 | 60.0425 | 11.31 | 3.9092 | 6.5613 | 59.9958 | 6.9
3.9214 | 31.2611 | 60.0123 | 31.54 | 3.9189 | 43.3639 | 59.9925 | 43.77 | 3.9249 | 12.9499 | 59.9634 | 13.31 | 3.9215 | 25.2523 | 60.0254 | 25.54 | 3.9243 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 3.9158 | 10.9353 | 60.0079 | 11.31 | 3.9204 | 10.9093 | 59.9759 | 11.31 | 3.9214 | 10.964 | 59.991 | 11.31 | 3.9143 | 10.8701 | 60.0425 | 11.31 | 3.9175 | 6.5613 | 59.9958 | 6.9
3.9297 | 31.2346 | 60.0123 | 31.54 | 3.9272 | 43.3639 | 59.9925 | 43.77 | 3.9333 | 12.9499 | 59.9634 | 13.31 | 3.9298 | 25.2523 | 60.0254 | 25.54 | 3.9329 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 3.9241 | 10.9353 | 60.0079 | 11.31 | 3.9287 | 10.9093 | 59.9759 | 11.31 | 3.9297 | 10.964 | 59.991 | 11.31 | 3.9226 | 10.8701 | 60.0425 | 11.31 | 3.9258 | 6.5613 | 59.9958 | 6.9
3.9381 | 31.2346 | 60.0123 | 31.54 | 3.9356 | 43.34 | 59.9925 | 43.77 | 3.9417 | 12.9499 | 59.9634 | 13.31 | 3.9381 | 25.2523 | 60.0254 | 25.54 | 3.9412 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 3.9324 | 10.9353 | 60.0079 | 11.31 | 3.937 | 10.9093 | 59.9759 | 11.31 | 3.9382 | 10.9642 | 59.991 | 11.31 | 3.9309 | 10.8701 | 60.0425 | 11.31 | 3.9346 | 6.5613 | 59.9958 | 6.9
3.9464 | 31.2359 | 60.0123 | 31.54 | 3.9439 | 43.34 | 59.9925 | 43.77 | 3.95 | 12.9499 | 59.9634 | 13.31 | 3.9465 | 25.2523 | 60.0254 | 25.54 | 3.9495 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 3.9407 | 10.9353 | 60.0079 | 11.31 | 3.9453 | 10.9093 | 59.9759 | 11.31 | 3.9465 | 10.9642 | 59.991 | 11.31 | 3.9395 | 10.8687 | 60.0417 | 11.31 | 3.9429 | 6.5613 | 59.9958 | 6.9
3.9547 | 31.2359 | 60.0123 | 31.54 | 3.9523 | 43.34 | 59.9925 | 43.77 | 3.9584 | 12.9499 | 59.9634 | 13.31 | 3.9548 | 25.2235 | 60.0254 | 25.54 | 3.9578 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 3.9492 | 10.9353 | 60.0079 | 11.31 | 3.9536 | 10.9093 | 59.9759 | 11.31 | 3.9548 | 10.9642 | 59.991 | 11.31 | 3.9478 | 10.8687 | 60.0417 | 11.31 | 3.9512 | 6.5613 | 59.9958 | 6.9
3.9631 | 31.2359 | 60.0123 | 31.54 | 3.9606 | 43.34 | 59.9925 | 43.77 | 3.9667 | 12.9499 | 59.9634 | 13.31 | 3.9631 | 25.2235 | 60.0254 | 25.54 | 3.9661 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 3.9575 | 10.9353 | 60.0079 | 11.31 | 3.9619 | 10.9093 | 59.9759 | 11.31 | 3.9631 | 10.9642 | 59.991 | 11.31 | 3.9561 | 10.8687 | 60.0417 | 11.31 | 3.9595 | 6.5613 | 59.9958 | 6.9
3.9714 | 31.2359 | 60.0123 | 31.54 | 3.9689 | 43.34 | 59.9925 | 43.77 | 3.975 | 12.9499 | 59.9634 | 13.31 | 3.9714 | 25.2235 | 60.0254 | 25.54 | 3.9744 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 3.9658 | 10.9353 | 60.0079 | 11.31 | 3.9702 | 10.909 | 59.9759 | 11.31 | 3.9714 | 10.9636 | 59.991 | 11.31 | 3.9644 | 10.8687 | 60.0417 | 11.31 | 3.9678 | 6.5613 | 59.9958 | 6.9
3.9797 | 31.2356 | 60.0123 | 31.54 | 3.9772 | 43.34 | 59.9925 | 43.77 | 3.9833 | 12.9498 | 59.9634 | 13.31 | 3.9799 | 25.2235 | 60.0254 | 25.54 | 3.9827 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 3.9741 | 10.9342 | 60.0079 | 11.31 | 3.9788 | 10.909 | 59.9759 | 11.31 | 3.9797 | 10.9636 | 59.991 | 11.31 | 3.9727 | 10.8687 | 60.0417 | 11.31 | 3.9761 | 6.5613 | 59.9958 | 6.9
3.9881 | 31.2356 | 60.0123 | 31.54 | 3.9856 | 43.3553 | 59.9925 | 43.77 | 3.9917 | 12.9498 | 59.9634 | 13.31 | 3.9882 | 25.2235 | 60.0254 | 25.54 | 3.991 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 3.9824 | 10.9342 | 60.0079 | 11.31 | 3.9871 | 10.909 | 59.9767 | 11.31 | 3.988 | 10.9638 | 59.991 | 11.31 | 3.981 | 10.8687 | 60.0417 | 11.31 | 3.9844 | 6.5613 | 59.9958 | 6.9
3.9964 | 31.2337 | 60.0123 | 31.54 | 3.9939 | 43.3553 | 59.9925 | 43.77 | 4 | 12.9498 | 59.9634 | 13.31 | 3.9965 | 25.2235 | 60.0254 | 25.54 | 3.9995 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 3.9907 | 10.9342 | 60.0079 | 11.31 | 3.9954 | 10.909 | 59.9767 | 11.31 | 3.9966 | 10.9638 | 59.991 | 11.31 | 3.9893 | 10.8687 | 60.0417 | 11.31 | 3.9927 | 6.5613 | 59.9958 | 6.9
4.0047 | 31.2337 | 60.0123 | 31.54 | 4.0023 | 43.3335 | 59.9925 | 43.77 | 4.0083 | 12.9498 | 59.9634 | 13.31 | 4.0048 | 25.2235 | 60.0254 | 25.54 | 4.0078 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 3.999 | 10.9342 | 60.0079 | 11.31 | 4.0037 | 10.9091 | 59.9767 | 11.31 | 4.0049 | 10.9637 | 59.991 | 11.31 | 3.9976 | 10.8687 | 60.0417 | 11.31 | 4.001 | 6.5613 | 59.9958 | 6.9
4.0131 | 31.2419 | 60.0123 | 31.54 | 4.0106 | 43.3335 | 59.9925 | 43.77 | 4.0167 | 12.9498 | 59.9634 | 13.31 | 4.0132 | 25.2235 | 60.0254 | 25.54 | 4.0161 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 4.0073 | 10.9342 | 60.0079 | 11.31 | 4.012 | 10.9091 | 59.9767 | 11.31 | 4.0132 | 10.9637 | 59.991 | 11.31 | 4.0059 | 10.8687 | 60.0417 | 11.31 | 4.0093 | 6.5613 | 59.9958 | 6.9
4.0214 | 31.2419 | 60.0123 | 31.54 | 4.0189 | 43.3335 | 59.9925 | 43.77 | 4.025 | 12.9498 | 59.9634 | 13.31 | 4.0215 | 25.2235 | 60.0254 | 25.54 | 4.0244 | 23.1873 | 60.0109 | 23.54 | 4.0159 | 10.9342 | 60.0079 | 11.31 | 4.0203 | 10.9091 | 59.9767 | 11.31 | 4.0215 | 10.9632 | 59.991 | 11.31 | 4.0144 | 10.8687 | 60.0417 | 11.31 | 4.0176 | 6.5613 | 59.9958 | 6.9
4.0297 | 31.2419 | 60.0111 | 31.54 | 4.0273 | 43.3335 | 59.9925 | 43.77 | 4.0333 | 12.9498 | 59.9634 | 13.31 | 4.0298 | 25.2235 | 60.0254 | 25.54 | 4.0327 | 23.1873 | 60.0109 | 23.54 | 4.0242 | 10.9342 | 60.0079 | 11.31 | 4.0288 | 10.9091 | 59.9767 | 11.31 | 4.0298 | 10.9632 | 59.991 | 11.31 | 4.0227 | 10.8715 | 60.0417 | 11.31 | 4.0259 | 6.5613 | 59.9958 | 6.9
4.0381 | 31.2419 | 60.0111 | 31.54 | 4.0356 | 43.3298 | 59.9925 | 43.77 | 4.0417 | 12.9498 | 59.9634 | 13.31 | 4.0381 | 25.2235 | 60.0254 | 25.54 | 4.041 | 23.1873 | 60.0109 | 23.54 | 4.0325 | 10.9342 | 60.0079 | 11.31 | 4.0371 | 10.9091 | 59.9767 | 11.31 | 4.0381 | 10.9603 | 59.991 | 11.31 | 4.031 | 10.8715 | 60.0417 | 11.31 | 4.0342 | 6.5613 | 59.9958 | 6.9
4.0464 | 31.1657 | 60.0111 | 31.54 | 4.0439 | 43.3298 | 59.9925 | 43.77 | 4.05 | 12.9498 | 59.9634 | 13.31 | 4.0465 | 25.2235 | 60.0254 | 25.54 | 4.0493 | 23.1873 | 60.0109 | 23.54 | 4.0408 | 10.9398 | 60.0079 | 11.31 | 4.0454 | 10.9091 | 59.9767 | 11.31 | 4.0464 | 10.9603 | 59.991 | 11.31 | 4.0393 | 10.871 | 60.0417 | 11.31 | 4.0425 | 6.5613 | 59.9958 | 6.9
4.0547 | 31.1657 | 60.0111 | 31.54 | 4.0522 | 43.2922 | 59.9925 | 43.77 | 4.0583 | 12.9498 | 59.9634 | 13.31 | 4.0548 | 25.2135 | 60.0254 | 25.54 | 4.0579 | 23.1873 | 60.0109 | 23.54 | 4.0491 | 10.9398 | 60.0079 | 11.31 | 4.0537 | 10.9083 | 59.9767 | 11.31 | 4.0549 | 10.9602 | 59.991 | 11.31 | 4.0476 | 10.871 | 60.0417 | 11.31 | 4.0508 | 6.5613 | 59.9958 | 6.9
4.063 | 31.1684 | 60.0111 | 31.54 | 4.0606 | 43.2922 | 59.9925 | 43.77 | 4.0668 | 12.9498 | 59.9634 | 13.31 | 4.0631 | 25.2135 | 60.0254 | 25.54 | 4.0662 | 23.1873 | 60.0109 | 23.54 | 4.0574 | 10.9398 | 60.0079 | 11.31 | 4.062 | 10.9083 | 59.9767 | 11.31 | 4.0632 | 10.9602 | 59.991 | 11.31 | 4.0559 | 10.871 | 60.0417 | 11.31 | 4.0596 | 6.5613 | 59.9958 | 6.9
4.0714 | 31.1684 | 60.0111 | 31.54 | 4.0689 | 43.2922 | 59.9925 | 43.77 | 4.0751 | 12.9498 | 59.9634 | 13.31 | 4.0714 | 25.2022 | 60.0254 | 25.54 | 4.0745 | 23.1927 | 60.0109 | 23.54 | 4.0657 | 10.9398 | 60.0079 | 11.31 | 4.0703 | 10.9083 | 59.9767 | 11.31 | 4.0715 | 10.9597 | 59.9941 | 11.31 | 4.0642 | 10.871 | 60.0417 | 11.31 | 4.0679 | 6.5613 | 59.9958 | 6.9
4.0797 | 31.1691 | 60.0111 | 31.54 | 4.0773 | 43.2922 | 59.9925 | 43.77 | 4.0834 | 12.9498 | 59.9634 | 13.31 | 4.0797 | 25.2022 | 60.0254 | 25.54 | 4.0828 | 23.1927 | 60.0109 | 23.54 | 4.074 | 10.9398 | 60.0079 | 11.31 | 4.0786 | 10.9083 | 59.9767 | 11.31 | 4.0798 | 10.9597 | 59.9941 | 11.31 | 4.0725 | 10.8745 | 60.0417 | 11.31 | 4.0762 | 6.5643 | 59.9958 | 6.9
4.088 | 31.1691 | 60.0111 | 31.54 | 4.0856 | 43.2922 | 59.9925 | 43.77 | 4.0917 | 12.9498 | 59.9634 | 13.31 | 4.0881 | 25.2022 | 60.0245 | 25.54 | 4.0911 | 23.1272 | 60.0109 | 23.54 | 4.0825 | 10.9398 | 60.0079 | 11.31 | 4.0872 | 10.8334 | 59.9767 | 11.31 | 4.0881 | 10.9598 | 59.9941 | 11.31 | 4.0808 | 10.8745 | 60.0417 | 11.31 | 4.0845 | 6.5643 | 59.9958 | 6.9
4.0964 | 31.1701 | 60.0111 | 31.54 | 4.0939 | 43.2922 | 59.9925 | 43.77 | 4.1001 | 12.9498 | 59.9634 | 13.31 | 4.0964 | 25.2022 | 60.0245 | 25.54 | 4.0994 | 23.1272 | 60.0109 | 23.54 | 4.0908 | 10.9398 | 60.0067 | 11.31 | 4.0955 | 10.8334 | 59.9767 | 11.31 | 4.0964 | 10.9598 | 59.9941 | 11.31 | 4.0894 | 10.8745 | 60.0417 | 11.31 | 4.0928 | 6.5643 | 59.9961 | 6.9
4.1047 | 31.1701 | 60.0111 | 31.54 | 4.1023 | 43.2922 | 59.9925 | 43.77 | 4.1084 | 12.9498 | 59.9634 | 13.31 | 4.1047 | 25.2022 | 60.0246 | 25.54 | 4.1077 | 23.1272 | 60.0109 | 23.54 | 4.0991 | 10.9398 | 60.0067 | 11.31 | 4.1038 | 10.8297 | 59.9767 | 11.31 | 4.1047 | 10.9593 | 59.9941 | 11.31 | 4.0977 | 10.8745 | 60.0417 | 11.31 | 4.1011 | 6.5643 | 59.9961 | 6.9
4.113 | 31.2332 | 60.0111 | 31.54 | 4.1106 | 43.2922 | 59.9925 | 43.77 | 4.1167 | 12.9498 | 59.9629 | 13.31 | 4.113 | 25.2022 | 60.0246 | 25.54 | 4.116 | 23.1272 | 60.0109 | 23.54 | 4.1074 | 10.9398 | 60.0067 | 11.31 | 4.1121 | 10.8297 | 59.9767 | 11.31 | 4.1133 | 10.9593 | 59.9941 | 11.31 | 4.106 | 10.8745 | 60.0417 | 11.31 | 4.1094 | 6.5643 | 59.9961 | 6.9
4.1214 | 31.2332 | 60.0111 | 31.54 | 4.119 | 43.2922 | 59.9912 | 43.77 | 4.1251 | 12.9498 | 59.9629 | 13.31 | 4.1215 | 25.1918 | 60.0246 | 25.54 | 4.1245 | 23.1316 | 60.0109 | 23.54 | 4.1157 | 10.9398 | 60.0067 | 11.31 | 4.1204 | 10.8297 | 59.9767 | 11.31 | 4.1216 | 10.9593 | 59.9941 | 11.31 | 4.1143 | 10.8745 | 60.0417 | 11.31 | 4.1177 | 6.5643 | 59.9961 | 6.9
4.1297 | 31.2191 | 60.0111 | 31.54 | 4.1273 | 43.2922 | 59.9912 | 43.77 | 4.1334 | 12.9498 | 59.9629 | 13.31 | 4.1298 | 25.1918 | 60.0246 | 25.54 | 4.1328 | 23.1316 | 60.0109 | 23.54 | 4.124 | 10.9398 | 60.0067 | 11.31 | 4.1287 | 10.8297 | 59.9767 | 11.31 | 4.1299 | 10.9593 | 59.9941 | 11.31 | 4.1226 | 10.8745 | 60.0417 | 11.31 | 4.126 | 6.5643 | 59.9961 | 6.9
4.138 | 31.2191 | 60.0111 | 31.54 | 4.1356 | 43.2922 | 59.9912 | 43.77 | 4.1417 | 12.9498 | 59.9629 | 13.31 | 4.1381 | 25.1918 | 60.0246 | 25.54 | 4.1411 | 23.1316 | 60.0109 | 23.54 | 4.1323 | 10.9398 | 60.0067 | 11.31 | 4.137 | 10.8297 | 59.9767 | 11.31 | 4.1382 | 10.9526 | 59.9941 | 11.31 | 4.1309 | 10.8745 | 60.0417 | 11.31 | 4.1343 | 6.5643 | 59.9961 | 6.9
4.1464 | 31.2291 | 60.0111 | 31.54 | 4.1439 | 43.2922 | 59.9912 | 43.77 | 4.1501 | 12.9498 | 59.9629 | 13.31 | 4.1464 | 25.1918 | 60.0246 | 25.54 | 4.1494 | 23.1316 | 60.0109 | 23.54 | 4.1406 | 10.9398 | 60.0067 | 11.31 | 4.1455 | 10.8297 | 59.9767 | 11.31 | 4.1465 | 10.9526 | 59.9941 | 11.31 | 4.1392 | 10.8745 | 60.0409 | 11.31 | 4.1426 | 6.5668 | 59.9961 | 6.9
4.1547 | 31.2291 | 60.0111 | 31.54 | 4.1523 | 43.2863 | 59.9912 | 43.77 | 4.1584 | 12.9498 | 59.9629 | 13.31 | 4.1548 | 25.1918 | 60.0246 | 25.54 | 4.1577 | 23.1316 | 60.0109 | 23.54 | 4.1492 | 10.9398 | 60.0067 | 11.31 | 4.1538 | 10.8297 | 59.9767 | 11.31 | 4.1548 | 10.9521 | 59.9941 | 11.31 | 4.1475 | 10.8745 | 60.0409 | 11.31 | 4.1509 | 6.5668 | 59.9961 | 6.9
4.163 | 31.2283 | 60.0111 | 31.54 | 4.1606 | 43.2863 | 59.9912 | 43.77 | 4.1667 | 12.9498 | 59.9629 | 13.31 | 4.1631 | 25.1918 | 60.0246 | 25.54 | 4.166 | 23.1316 | 60.0109 | 23.54 | 4.1575 | 10.9398 | 60.0067 | 11.31 | 4.1621 | 10.8297 | 59.9767 | 11.31 | 4.1631 | 10.9521 | 59.9941 | 11.31 | 4.1558 | 10.8745 | 60.0409 | 11.31 | 4.1592 | 6.569 | 59.9961 | 6.9
4.1714 | 31.2283 | 60.0111 | 31.54 | 4.1689 | 43.3361 | 59.9912 | 43.77 | 4.1752 | 12.9498 | 59.9629 | 13.31 | 4.1714 | 25.1918 | 60.0246 | 25.54 | 4.1743 | 23.1316 | 60.0109 | 23.54 | 4.1658 | 10.9398 | 60.0067 | 11.31 | 4.1704 | 10.829 | 59.9767 | 11.31 | 4.1714 | 10.9521 | 59.9941 | 11.31 | 4.1643 | 10.8745 | 60.0409 | 11.31 | 4.1675 | 6.569 | 59.9961 | 6.9
4.1797 | 31.2286 | 60.0111 | 31.54 | 4.1773 | 43.3361 | 59.9912 | 43.77 | 4.1835 | 12.9498 | 59.9629 | 13.31 | 4.1797 | 25.1918 | 60.0246 | 25.54 | 4.1826 | 23.1316 | 60.0109 | 23.54 | 4.1741 | 10.9398 | 60.0067 | 11.31 | 4.1787 | 10.829 | 59.9767 | 11.31 | 4.1799 | 10.9521 | 59.9941 | 11.31 | 4.1726 | 10.8736 | 60.0409 | 11.31 | 4.1758 | 6.569 | 59.9961 | 6.9
4.188 | 31.2286 | 60.0111 | 31.54 | 4.1856 | 43.3177 | 59.9912 | 43.77 | 4.1918 | 12.9498 | 59.9629 | 13.31 | 4.1881 | 25.1893 | 60.0246 | 25.54 | 4.1912 | 23.1316 | 60.0109 | 23.54 | 4.1824 | 10.9398 | 60.0067 | 11.31 | 4.187 | 10.829 | 59.9778 | 11.31 | 4.1882 | 10.9521 | 59.9941 | 11.31 | 4.1809 | 10.8736 | 60.0409 | 11.31 | 4.1846 | 6.569 | 59.9961 | 6.9
4.1964 | 31.2305 | 60.0111 | 31.54 | 4.194 | 43.3177 | 59.9912 | 43.77 | 4.2001 | 12.9498 | 59.9629 | 13.31 | 4.1964 | 25.1893 | 60.0246 | 25.54 | 4.1995 | 23.1316 | 60.0109 | 23.54 | 4.1907 | 10.9398 | 60.0067 | 11.31 | 4.1953 | 10.829 | 59.9778 | 11.31 | 4.1965 | 10.9521 | 59.9941 | 11.31 | 4.1892 | 10.8736 | 60.0409 | 11.31 | 4.1929 | 6.569 | 59.9961 | 6.9
4.2047 | 31.2305 | 60.0111 | 31.54 | 4.2023 | 43.3177 | 59.9912 | 43.77 | 4.2085 | 12.9498 | 59.9629 | 13.31 | 4.2047 | 25.1874 | 60.0246 | 25.54 | 4.2078 | 23.1316 | 60.0109 | 23.54 | 4.199 | 10.9398 | 60.0067 | 11.31 | 4.2039 | 10.829 | 59.9778 | 11.31 | 4.2048 | 10.9516 | 59.9941 | 11.31 | 4.1975 | 10.8736 | 60.0409 | 11.31 | 4.2012 | 6.569 | 59.9961 | 6.9
4.213 | 31.2325 | 60.0111 | 31.54 | 4.2106 | 43.3177 | 59.9912 | 43.77 | 4.2168 | 12.9767 | 59.9629 | 13.31 | 4.213 | 25.1874 | 60.0246 | 25.54 | 4.2161 | 23.1316 | 60.0109 | 23.54 | 4.2075 | 10.9398 | 60.0067 | 11.31 | 4.2122 | 10.829 | 59.9778 | 11.31 | 4.2131 | 10.9516 | 59.9941 | 11.31 | 4.2058 | 10.8736 | 60.0409 | 11.31 | 4.2095 | 6.569 | 59.9961 | 6.9
4.2213 | 31.2325 | 60.0111 | 31.54 | 4.2189 | 43.3177 | 59.9912 | 43.77 | 4.2251 | 12.9767 | 59.9629 | 13.31 | 4.2214 | 25.1874 | 60.0246 | 25.54 | 4.2244 | 23.1316 | 60.0113 | 23.54 | 4.2158 | 10.9398 | 60.0067 | 11.31 | 4.2205 | 10.829 | 59.9778 | 11.31 | 4.2214 | 10.9502 | 59.9941 | 11.31 | 4.2141 | 10.8736 | 60.0409 | 11.31 | 4.2178 | 6.569 | 59.9961 | 6.9
4.2297 | 31.2291 | 60.0102 | 31.54 | 4.2273 | 43.3177 | 59.9912 | 43.77 | 4.2335 | 12.9767 | 59.9629 | 13.31 | 4.2297 | 25.1874 | 60.0246 | 25.54 | 4.2327 | 23.1316 | 60.0113 | 23.54 | 4.2241 | 10.9398 | 60.0067 | 11.31 | 4.2288 | 10.829 | 59.9778 | 11.31 | 4.2297 | 10.9502 | 59.9941 | 11.31 | 4.2224 | 10.8732 | 60.0409 | 11.31 | 4.2261 | 6.569 | 59.9961 | 6.9
4.238 | 31.2291 | 60.0102 | 31.54 | 4.2356 | 43.2959 | 59.9912 | 43.77 | 4.2418 | 12.9767 | 59.9629 | 13.31 | 4.238 | 25.1874 | 60.0246 | 25.54 | 4.241 | 23.1316 | 60.0113 | 23.54 | 4.2324 | 10.9398 | 60.0067 | 11.31 | 4.2371 | 10.8289 | 59.9778 | 11.31 | 4.2383 | 10.9465 | 59.9941 | 11.31 | 4.2307 | 10.8732 | 60.0409 | 11.31 | 4.2344 | 6.569 | 59.9961 | 6.9
4.2463 | 31.2197 | 60.0102 | 31.54 | 4.244 | 43.2959 | 59.9912 | 43.77 | 4.2501 | 12.9767 | 59.9629 | 13.31 | 4.2463 | 25.1874 | 60.0246 | 25.54 | 4.2493 | 23.1316 | 60.0113 | 23.54 | 4.2407 | 10.9398 | 60.0067 | 11.31 | 4.2454 | 10.8289 | 59.9778 | 11.31 | 4.2466 | 10.9465 | 59.9941 | 11.31 | 4.2393 | 10.8732 | 60.0409 | 11.31 | 4.2427 | 6.569 | 59.9961 | 6.9
4.2547 | 31.2197 | 60.0102 | 31.54 | 4.2523 | 43.3177 | 59.9912 | 43.77 | 4.2585 | 12.9767 | 59.9629 | 13.31 | 4.2546 | 25.18 | 60.0246 | 25.54 | 4.2578 | 23.1316 | 60.0113 | 23.54 | 4.249 | 10.9398 | 60.0067 | 11.31 | 4.2537 | 10.8289 | 59.9778 | 11.31 | 4.2549 | 10.9436 | 59.9941 | 11.31 | 4.2476 | 10.8732 | 60.0409 | 11.31 | 4.251 | 6.569 | 59.9961 | 6.9
4.263 | 31.3097 | 60.0102 | 31.54 | 4.2606 | 43.3177 | 59.9912 | 43.77 | 4.2668 | 12.9893 | 59.9629 | 13.31 | 4.2631 | 25.18 | 60.0246 | 25.54 | 4.2661 | 23.1316 | 60.0113 | 23.54 | 4.2573 | 10.9398 | 60.0067 | 11.31 | 4.2622 | 10.8289 | 59.9778 | 11.31 | 4.2632 | 10.9436 | 59.9941 | 11.31 | 4.2559 | 10.8732 | 60.0409 | 11.31 | 4.2593 | 6.5691 | 59.9961 | 6.9
4.2714 | 31.3097 | 60.0102 | 31.54 | 4.269 | 43.2726 | 59.9912 | 43.77 | 4.2751 | 12.9893 | 59.9629 | 13.31 | 4.2714 | 25.1696 | 60.0246 | 25.54 | 4.2744 | 23.1316 | 60.0113 | 23.54 | 4.2656 | 10.9398 | 60.0067 | 11.31 | 4.2705 | 10.8289 | 59.9778 | 11.31 | 4.2715 | 10.9393 | 59.9981 | 11.31 | 4.2642 | 10.8732 | 60.0409 | 11.31 | 4.2676 | 6.5691 | 59.9961 | 6.9
4.2797 | 31.3083 | 60.0102 | 31.54 | 4.2773 | 43.2726 | 59.9912 | 43.77 | 4.2836 | 12.9893 | 59.9629 | 13.31 | 4.2797 | 25.1696 | 60.0246 | 25.54 | 4.2827 | 23.1316 | 60.0113 | 23.54 | 4.2742 | 10.9435 | 60.0067 | 11.31 | 4.2788 | 10.8289 | 59.9778 | 11.31 | 4.2798 | 10.9393 | 59.9981 | 11.31 | 4.2725 | 10.8719 | 60.0409 | 11.31 | 4.2759 | 6.5691 | 59.9961 | 6.9
4.288 | 31.3083 | 60.0102 | 31.54 | 4.2856 | 43.2727 | 59.9912 | 43.77 | 4.2919 | 12.9893 | 59.9629 | 13.31 | 4.288 | 25.1973 | 60.0229 | 25.54 | 4.291 | 23.1316 | 60.0113 | 23.54 | 4.2825 | 10.9435 | 60.0067 | 11.31 | 4.2871 | 10.8289 | 59.9778 | 11.31 | 4.2881 | 10.9393 | 59.9981 | 11.31 | 4.2808 | 10.8719 | 60.0409 | 11.31 | 4.2842 | 6.5691 | 59.9961 | 6.9
4.2964 | 31.306 | 60.0102 | 31.54 | 4.2939 | 43.2727 | 59.9912 | 43.77 | 4.3002 | 12.9893 | 59.9629 | 13.31 | 4.2964 | 25.1973 | 60.0229 | 25.54 | 4.2993 | 23.1316 | 60.0113 | 23.54 | 4.2908 | 10.9426 | 60.0063 | 11.31 | 4.2954 | 10.8289 | 59.9778 | 11.31 | 4.2966 | 10.9393 | 59.9981 | 11.31 | 4.2891 | 10.8719 | 60.0409 | 11.31 | 4.2925 | 6.5691 | 59.9966 | 6.9
4.3047 | 31.306 | 60.0102 | 31.54 | 4.3023 | 43.2671 | 59.9912 | 43.77 | 4.3085 | 12.9893 | 59.9629 | 13.31 | 4.3047 | 25.1973 | 60.0229 | 25.54 | 4.3076 | 23.1271 | 60.0113 | 23.54 | 4.2991 | 10.9426 | 60.0063 | 11.31 | 4.3037 | 10.8289 | 59.9778 | 11.31 | 4.3049 | 10.9392 | 59.9981 | 11.31 | 4.2974 | 10.8719 | 60.0409 | 11.31 | 4.3008 | 6.5691 | 59.9966 | 6.9
4.313 | 31.3045 | 60.0102 | 31.54 | 4.3106 | 43.2671 | 59.9912 | 43.77 | 4.3169 | 12.9893 | 59.9637 | 13.31 | 4.313 | 25.1973 | 60.0229 | 25.54 | 4.3159 | 23.1271 | 60.0113 | 23.54 | 4.3074 | 10.9422 | 60.0063 | 11.31 | 4.312 | 10.8289 | 59.9778 | 11.31 | 4.3132 | 10.9392 | 59.9981 | 11.31 | 4.3057 | 10.871 | 60.0409 | 11.31 | 4.3096 | 6.5691 | 59.9966 | 6.9
4.3214 | 31.3045 | 60.0102 | 31.54 | 4.319 | 43.2671 | 59.9893 | 43.77 | 4.3252 | 12.9893 | 59.9637 | 13.31 | 4.3213 | 25.1873 | 60.0229 | 25.54 | 4.3245 | 23.1271 | 60.0113 | 23.54 | 4.3157 | 10.9422 | 60.0063 | 11.31 | 4.3206 | 10.8289 | 59.9778 | 11.31 | 4.3215 | 10.9388 | 59.9981 | 11.31 | 4.3142 | 10.871 | 60.0409 | 11.31 | 4.3179 | 6.5691 | 59.9966 | 6.9
4.3297 | 31.3045 | 60.0102 | 31.54 | 4.3273 | 43.2671 | 59.9893 | 43.77 | 4.3335 | 12.9893 | 59.9637 | 13.31 | 4.3297 | 25.1873 | 60.0229 | 25.54 | 4.3328 | 23.1271 | 60.0113 | 23.54 | 4.324 | 10.9422 | 60.0063 | 11.31 | 4.3289 | 10.8289 | 59.9778 | 11.31 | 4.3298 | 10.9388 | 59.9981 | 11.31 | 4.3225 | 10.8705 | 60.0409 | 11.31 | 4.3262 | 6.5691 | 59.9966 | 6.9
4.338 | 31.3045 | 60.0102 | 31.54 | 4.3356 | 43.2671 | 59.9893 | 43.77 | 4.3419 | 12.9893 | 59.9637 | 13.31 | 4.338 | 25.1763 | 60.0229 | 25.54 | 4.3411 | 23.1271 | 60.0113 | 23.54 | 4.3323 | 10.9422 | 60.0063 | 11.31 | 4.3372 | 10.8289 | 59.9778 | 11.31 | 4.3381 | 10.9388 | 59.9981 | 11.31 | 4.3308 | 10.8705 | 60.0409 | 11.31 | 4.3345 | 6.5691 | 59.9966 | 6.9
4.3463 | 31.2876 | 60.0102 | 31.54 | 4.344 | 43.2671 | 59.9893 | 43.77 | 4.3502 | 12.9893 | 59.9637 | 13.31 | 4.3463 | 25.1763 | 60.0229 | 25.54 | 4.3494 | 23.1271 | 60.0113 | 23.54 | 4.3408 | 10.9422 | 60.0063 | 11.31 | 4.3455 | 10.8289 | 59.9778 | 11.31 | 4.3464 | 10.9388 | 59.9981 | 11.31 | 4.3391 | 10.8705 | 60.0396 | 11.31 | 4.3428 | 6.5691 | 59.9966 | 6.9
4.3547 | 31.2876 | 60.0102 | 31.54 | 4.3523 | 43.2672 | 59.9893 | 43.77 | 4.3585 | 12.9893 | 59.9637 | 13.31 | 4.3546 | 25.1763 | 60.0229 | 25.54 | 4.3577 | 23.1271 | 60.0113 | 23.54 | 4.3491 | 10.9422 | 60.0063 | 11.31 | 4.3538 | 10.8289 | 59.9778 | 11.31 | 4.3547 | 10.9359 | 59.9981 | 11.31 | 4.3474 | 10.8705 | 60.0396 | 11.31 | 4.3511 | 6.5691 | 59.9966 | 6.9
4.363 | 31.2892 | 60.0102 | 31.54 | 4.3607 | 43.2672 | 59.9893 | 43.77 | 4.3669 | 13.001 | 59.9637 | 13.31 | 4.363 | 25.1763 | 60.0229 | 25.54 | 4.366 | 23.1271 | 60.0113 | 23.54 | 4.3574 | 10.9422 | 60.0063 | 11.31 | 4.3621 | 10.8289 | 59.9778 | 11.31 | 4.3633 | 10.9359 | 59.9981 | 11.31 | 4.3557 | 10.8705 | 60.0396 | 11.31 | 4.3594 | 6.5691 | 59.9966 | 6.9
4.3713 | 31.2892 | 60.0102 | 31.54 | 4.369 | 43.2672 | 59.9893 | 43.77 | 4.3752 | 13.001 | 59.9637 | 13.31 | 4.3713 | 25.1659 | 60.0229 | 25.54 | 4.3743 | 23.1271 | 60.0113 | 23.54 | 4.3657 | 10.9422 | 60.0063 | 11.31 | 4.3706 | 10.8251 | 59.9778 | 11.31 | 4.3716 | 10.9353 | 59.9981 | 11.31 | 4.364 | 10.8705 | 60.0396 | 11.31 | 4.3677 | 6.5691 | 59.9966 | 6.9
4.3797 | 31.2895 | 60.0102 | 31.54 | 4.3773 | 43.2672 | 59.9893 | 43.77 | 4.3835 | 13.001 | 59.9637 | 13.31 | 4.3796 | 25.1659 | 60.0229 | 25.54 | 4.3826 | 23.1271 | 60.0113 | 23.54 | 4.374 | 10.9422 | 60.0063 | 11.31 | 4.3789 | 10.8251 | 59.9778 | 11.31 | 4.3799 | 10.9353 | 59.9981 | 11.31 | 4.3723 | 10.8705 | 60.0396 | 11.31 | 4.376 | 6.5691 | 59.9966 | 6.9
4.388 | 31.2895 | 60.0102 | 31.54 | 4.3856 | 43.2638 | 59.9893 | 43.77 | 4.392 | 13.001 | 59.9637 | 13.31 | 4.3879 | 25.1659 | 60.0229 | 25.54 | 4.3911 | 23.1271 | 60.0113 | 23.54 | 4.3823 | 10.9422 | 60.0063 | 11.31 | 4.3872 | 10.8682 | 59.979 | 11.31 | 4.3882 | 10.9353 | 59.9981 | 11.31 | 4.3806 | 10.8705 | 60.0396 | 11.31 | 4.3843 | 6.5691 | 59.9966 | 6.9
4.3963 | 31.2894 | 60.0102 | 31.54 | 4.394 | 43.2638 | 59.9893 | 43.77 | 4.4003 | 13.0127 | 59.9637 | 13.31 | 4.3964 | 25.1659 | 60.0229 | 25.54 | 4.3994 | 23.1271 | 60.0113 | 23.54 | 4.3906 | 10.9422 | 60.0063 | 11.31 | 4.3955 | 10.8682 | 59.979 | 11.31 | 4.3965 | 10.9353 | 59.9981 | 11.31 | 4.3892 | 10.874 | 60.0396 | 11.31 | 4.3926 | 6.5691 | 59.9966 | 6.9
4.4047 | 31.2894 | 60.0102 | 31.54 | 4.4023 | 43.2309 | 59.9893 | 43.77 | 4.4086 | 13.0127 | 59.9637 | 13.31 | 4.4047 | 25.1637 | 60.0229 | 25.54 | 4.4077 | 23.1271 | 60.0113 | 23.54 | 4.3992 | 10.9422 | 60.0063 | 11.31 | 4.4038 | 10.8682 | 59.979 | 11.31 | 4.4048 | 10.8093 | 59.9981 | 11.31 | 4.3975 | 10.874 | 60.0396 | 11.31 | 4.4009 | 6.5691 | 59.9966 | 6.9
4.413 | 31.2891 | 60.0102 | 31.54 | 4.4106 | 43.2309 | 59.9893 | 43.77 | 4.4169 | 13.0127 | 59.9637 | 13.31 | 4.413 | 25.1637 | 60.0229 | 25.54 | 4.416 | 23.1271 | 60.0113 | 23.54 | 4.4075 | 10.9422 | 60.0063 | 11.31 | 4.4121 | 10.8682 | 59.979 | 11.31 | 4.4131 | 10.8093 | 59.9981 | 11.31 | 4.4058 | 10.874 | 60.0396 | 11.31 | 4.4092 | 6.5691 | 59.9966 | 6.9
4.4213 | 31.2891 | 60.0102 | 31.54 | 4.419 | 43.3333 | 59.9893 | 43.77 | 4.4253 | 13.0127 | 59.9637 | 13.31 | 4.4213 | 25.1538 | 60.0229 | 25.54 | 4.4243 | 23.124 | 60.0117 | 23.54 | 4.4158 | 10.9422 | 60.0063 | 11.31 | 4.4204 | 10.8682 | 59.979 | 11.31 | 4.4216 | 10.8093 | 59.9981 | 11.31 | 4.4141 | 10.874 | 60.0396 | 11.31 | 4.4175 | 6.5691 | 59.9966 | 6.9
4.4297 | 31.3397 | 60.0098 | 31.54 | 4.4273 | 43.3333 | 59.9893 | 43.77 | 4.4336 | 13.0127 | 59.9637 | 13.31 | 4.4297 | 25.1538 | 60.0229 | 25.54 | 4.4326 | 23.124 | 60.0117 | 23.54 | 4.4241 | 10.9422 | 60.0063 | 11.31 | 4.429 | 10.8682 | 59.979 | 11.31 | 4.4299 | 10.8093 | 59.9981 | 11.31 | 4.4224 | 10.8772 | 60.0396 | 11.31 | 4.4263 | 6.5691 | 59.9966 | 6.9
4.438 | 31.3397 | 60.0098 | 31.54 | 4.4357 | 43.3333 | 59.9893 | 43.77 | 4.4419 | 13.0127 | 59.9637 | 13.31 | 4.438 | 25.1447 | 60.0229 | 25.54 | 4.4409 | 23.124 | 60.0117 | 23.54 | 4.4324 | 10.9422 | 60.0063 | 11.31 | 4.4373 | 10.8682 | 59.979 | 11.31 | 4.4382 | 10.791 | 59.9981 | 11.31 | 4.4307 | 10.8772 | 60.0396 | 11.31 | 4.4346 | 6.5691 | 59.9966 | 6.9
4.4463 | 31.3369 | 60.0098 | 31.54 | 4.444 | 43.3333 | 59.9893 | 43.77 | 4.4503 | 13.0253 | 59.9637 | 13.31 | 4.4463 | 25.1447 | 60.0229 | 25.54 | 4.4492 | 23.124 | 60.0117 | 23.54 | 4.4407 | 10.9382 | 60.0063 | 11.31 | 4.4456 | 10.8682 | 59.979 | 11.31 | 4.4465 | 10.791 | 59.9981 | 11.31 | 4.439 | 10.8772 | 60.0396 | 11.31 | 4.4429 | 6.5691 | 59.9966 | 6.9
4.4547 | 31.3369 | 60.0098 | 31.54 | 4.4523 | 43.2883 | 59.9893 | 43.77 | 4.4586 | 13.0253 | 59.9637 | 13.31 | 4.4546 | 25.1163 | 60.0229 | 25.54 | 4.4578 | 23.1265 | 60.0117 | 23.54 | 4.449 | 10.9382 | 60.0063 | 11.31 | 4.4539 | 10.8682 | 59.979 | 11.31 | 4.4548 | 10.7908 | 59.9981 | 11.31 | 4.4473 | 10.8772 | 60.0396 | 11.31 | 4.4512 | 6.5691 | 59.9966 | 6.9
4.463 | 31.3068 | 60.0098 | 31.54 | 4.4606 | 43.2883 | 59.9893 | 43.77 | 4.4669 | 13.0253 | 59.9637 | 13.31 | 4.4629 | 25.1163 | 60.0229 | 25.54 | 4.4661 | 23.1265 | 60.0117 | 23.54 | 4.4573 | 10.9382 | 60.0063 | 11.31 | 4.4622 | 10.8682 | 59.979 | 11.31 | 4.4631 | 10.7908 | 59.9981 | 11.31 | 4.4556 | 10.8772 | 60.0396 | 11.31 | 4.4595 | 6.5691 | 59.9966 | 6.9
4.4713 | 31.3068 | 60.0098 | 31.54 | 4.469 | 43.2883 | 59.9893 | 43.77 | 4.4753 | 13.0253 | 59.9637 | 13.31 | 4.4713 | 25.1163 | 60.0229 | 25.54 | 4.4744 | 23.1265 | 60.0117 | 23.54 | 4.4658 | 10.9382 | 60.0063 | 11.31 | 4.4705 | 10.8682 | 59.979 | 11.31 | 4.4714 | 10.7908 | 60.002 | 11.31 | 4.4641 | 10.8772 | 60.0396 | 11.31 | 4.4678 | 6.5691 | 59.9966 | 6.9
4.4796 | 31.3074 | 60.0098 | 31.54 | 4.4774 | 43.2883 | 59.9893 | 43.77 | 4.4836 | 13.0253 | 59.9637 | 13.31 | 4.4796 | 25.1163 | 60.0229 | 25.54 | 4.4827 | 23.1265 | 60.0117 | 23.54 | 4.4741 | 10.9382 | 60.0063 | 11.31 | 4.4788 | 10.8682 | 59.979 | 11.31 | 4.4797 | 10.7908 | 60.002 | 11.31 | 4.4724 | 10.8772 | 60.0396 | 11.31 | 4.4761 | 6.5691 | 59.9966 | 6.9
4.488 | 31.3074 | 60.0098 | 31.54 | 4.4857 | 43.2883 | 59.9893 | 43.77 | 4.4919 | 13.0253 | 59.9637 | 13.31 | 4.4879 | 25.1067 | 60.0205 | 25.54 | 4.491 | 23.1265 | 60.0117 | 23.54 | 4.4824 | 10.9382 | 60.0063 | 11.31 | 4.4873 | 10.8682 | 59.979 | 11.31 | 4.4883 | 10.788 | 60.002 | 11.31 | 4.4807 | 10.8772 | 60.0396 | 11.31 | 4.4844 | 6.5691 | 59.9966 | 6.9
4.4963 | 31.3107 | 60.0098 | 31.54 | 4.494 | 43.2883 | 59.9893 | 43.77 | 4.5004 | 13.0253 | 59.9637 | 13.31 | 4.4962 | 25.1067 | 60.0205 | 25.54 | 4.4993 | 23.1265 | 60.0117 | 23.54 | 4.4907 | 10.9382 | 60.0055 | 11.31 | 4.4956 | 10.8682 | 59.979 | 11.31 | 4.4966 | 10.788 | 60.002 | 11.31 | 4.489 | 10.8772 | 60.0396 | 11.31 | 4.4927 | 6.5691 | 59.997 | 6.9
4.5046 | 31.3107 | 60.0098 | 31.54 | 4.5023 | 43.2883 | 59.9893 | 43.77 | 4.5087 | 13.0253 | 59.9637 | 13.31 | 4.5046 | 25.1067 | 60.0205 | 25.54 | 4.5076 | 23.1265 | 60.0117 | 23.54 | 4.499 | 10.9382 | 60.0055 | 11.31 | 4.5039 | 10.8682 | 59.979 | 11.31 | 4.5049 | 10.788 | 60.002 | 11.31 | 4.4973 | 10.8772 | 60.0396 | 11.31 | 4.501 | 6.5691 | 59.997 | 6.9
4.513 | 31.3112 | 60.0098 | 31.54 | 4.5107 | 43.2883 | 59.9893 | 43.77 | 4.517 | 13.0253 | 59.9649 | 13.31 | 4.5129 | 25.1067 | 60.0205 | 25.54 | 4.5159 | 23.1265 | 60.0117 | 23.54 | 4.5073 | 10.9382 | 60.0055 | 11.31 | 4.5122 | 10.8682 | 59.979 | 11.31 | 4.5132 | 10.788 | 60.002 | 11.31 | 4.5056 | 10.8772 | 60.0396 | 11.31 | 4.5093 | 6.5691 | 59.997 | 6.9
4.5213 | 31.3112 | 60.0098 | 31.54 | 4.519 | 43.2795 | 59.9871 | 43.77 | 4.5253 | 13.0253 | 59.9649 | 13.31 | 4.5212 | 25.1045 | 60.0205 | 25.54 | 4.5244 | 23.1265 | 60.0117 | 23.54 | 4.5156 | 10.9382 | 60.0055 | 11.31 | 4.5205 | 10.8682 | 59.979 | 11.31 | 4.5215 | 10.7881 | 60.002 | 11.31 | 4.5139 | 10.8772 | 60.0396 | 11.31 | 4.5176 | 6.5691 | 59.997 | 6.9
4.5296 | 31.3124 | 60.0098 | 31.54 | 4.5273 | 43.2795 | 59.9871 | 43.77 | 4.5337 | 13.037 | 59.9649 | 13.31 | 4.5295 | 25.1045 | 60.0205 | 25.54 | 4.5327 | 23.1265 | 60.0117 | 23.54 | 4.5239 | 10.9382 | 60.0055 | 11.31 | 4.5288 | 10.8682 | 59.979 | 11.31 | 4.5298 | 10.7881 | 60.002 | 11.31 | 4.5222 | 10.8786 | 60.0396 | 11.31 | 4.5259 | 6.5684 | 59.997 | 6.9
4.538 | 31.3124 | 60.0098 | 31.54 | 4.5356 | 43.2795 | 59.9871 | 43.77 | 4.542 | 13.037 | 59.9649 | 13.31 | 4.538 | 25.1045 | 60.0205 | 25.54 | 4.541 | 23.1265 | 60.0117 | 23.54 | 4.5325 | 10.9382 | 60.0055 | 11.31 | 4.5371 | 10.8681 | 59.979 | 11.31 | 4.5381 | 10.7881 | 60.002 | 11.31 | 4.5305 | 10.8786 | 60.0396 | 11.31 | 4.5342 | 6.5684 | 59.997 | 6.9
4.5463 | 31.3121 | 60.0098 | 31.54 | 4.544 | 43.2795 | 59.9871 | 43.77 | 4.5503 | 13.0517 | 59.9649 | 13.31 | 4.5463 | 25.1045 | 60.0205 | 25.54 | 4.5493 | 23.1265 | 60.0117 | 23.54 | 4.5408 | 10.9382 | 60.0055 | 11.31 | 4.5457 | 10.8681 | 59.979 | 11.31 | 4.5466 | 10.7881 | 60.002 | 11.31 | 4.5388 | 10.8775 | 60.0388 | 11.31 | 4.5425 | 6.5684 | 59.997 | 6.9
4.5546 | 31.3121 | 60.0098 | 31.54 | 4.5524 | 43.2526 | 59.9871 | 43.77 | 4.5587 | 13.0517 | 59.9649 | 13.31 | 4.5546 | 25.0941 | 60.0205 | 25.54 | 4.5576 | 23.1265 | 60.0117 | 23.54 | 4.5491 | 10.9382 | 60.0055 | 11.31 | 4.554 | 10.8681 | 59.979 | 11.31 | 4.5549 | 10.7853 | 60.002 | 11.31 | 4.5474 | 10.8775 | 60.0388 | 11.31 | 4.5513 | 6.5684 | 59.997 | 6.9
4.563 | 31.3022 | 60.0098 | 31.54 | 4.5607 | 43.2526 | 59.9871 | 43.77 | 4.567 | 13.0517 | 59.9649 | 13.31 | 4.5629 | 25.0941 | 60.0205 | 25.54 | 4.5659 | 23.1265 | 60.0117 | 23.54 | 4.5574 | 10.9382 | 60.0055 | 11.31 | 4.5623 | 10.8681 | 59.979 | 11.31 | 4.5632 | 10.7853 | 60.002 | 11.31 | 4.5557 | 10.8775 | 60.0388 | 11.31 | 4.5596 | 6.5684 | 59.997 | 6.9
4.5713 | 31.3022 | 60.0098 | 31.54 | 4.569 | 43.2527 | 59.9871 | 43.77 | 4.5753 | 13.0517 | 59.9649 | 13.31 | 4.5713 | 25.0823 | 60.0205 | 25.54 | 4.5742 | 23.1265 | 60.0117 | 23.54 | 4.5657 | 10.9382 | 60.0055 | 11.31 | 4.5706 | 10.8681 | 59.979 | 11.31 | 4.5715 | 10.7854 | 60.002 | 11.31 | 4.564 | 10.8775 | 60.0388 | 11.31 | 4.5679 | 6.5684 | 59.997 | 6.9
4.5796 | 31.3002 | 60.0098 | 31.54 | 4.5773 | 43.2527 | 59.9871 | 43.77 | 4.5837 | 13.0517 | 59.9649 | 13.31 | 4.5796 | 25.0823 | 60.0205 | 25.54 | 4.5828 | 23.1265 | 60.0117 | 23.54 | 4.574 | 10.9382 | 60.0055 | 11.31 | 4.5789 | 10.8681 | 59.979 | 11.31 | 4.5798 | 10.7854 | 60.002 | 11.31 | 4.5723 | 10.8775 | 60.0388 | 11.31 | 4.5762 | 6.5684 | 59.997 | 6.9
4.588 | 31.3002 | 60.0098 | 31.54 | 4.5857 | 43.2527 | 59.9871 | 43.77 | 4.592 | 13.0517 | 59.9649 | 13.31 | 4.5879 | 25.0823 | 60.0205 | 25.54 | 4.5911 | 23.1303 | 60.0117 | 23.54 | 4.5823 | 10.9382 | 60.0055 | 11.31 | 4.5872 | 10.8681 | 59.9794 | 11.31 | 4.5881 | 10.7854 | 60.002 | 11.31 | 4.5806 | 10.8775 | 60.0388 | 11.31 | 4.5845 | 6.5684 | 59.997 | 6.9
4.5963 | 31.2972 | 60.0098 | 31.54 | 4.594 | 43.2527 | 59.9871 | 43.77 | 4.6003 | 13.0517 | 59.9649 | 13.31 | 4.5962 | 25.0823 | 60.0205 | 25.54 | 4.5994 | 23.1303 | 60.0117 | 23.54 | 4.5906 | 10.9382 | 60.0055 | 11.31 | 4.5955 | 10.8681 | 59.9794 | 11.31 | 4.5964 | 10.7854 | 60.002 | 11.31 | 4.5889 | 10.8775 | 60.0388 | 11.31 | 4.5928 | 6.5684 | 59.997 | 6.9
4.6046 | 31.2972 | 60.0098 | 31.54 | 4.6024 | 43.2526 | 59.9871 | 43.77 | 4.6088 | 13.0517 | 59.9649 | 13.31 | 4.6046 | 25.1081 | 60.0205 | 25.54 | 4.6077 | 23.1303 | 60.0117 | 23.54 | 4.5991 | 10.9382 | 60.0055 | 11.31 | 4.604 | 10.8681 | 59.9794 | 11.31 | 4.6047 | 10.7856 | 60.002 | 11.31 | 4.5972 | 10.8775 | 60.0388 | 11.31 | 4.6011 | 6.5684 | 59.997 | 6.9
4.6129 | 31.281 | 60.0098 | 31.54 | 4.6107 | 43.2526 | 59.9871 | 43.77 | 4.6171 | 13.0344 | 59.9649 | 13.31 | 4.6129 | 25.1081 | 60.0205 | 25.54 | 4.616 | 23.1303 | 60.0117 | 23.54 | 4.6074 | 10.9382 | 60.0055 | 11.31 | 4.6123 | 10.8681 | 59.9794 | 11.31 | 4.6133 | 10.7856 | 60.002 | 11.31 | 4.6055 | 10.857 | 60.0388 | 11.31 | 4.6094 | 6.5684 | 59.997 | 6.9
4.6213 | 31.281 | 60.0098 | 31.54 | 4.619 | 43.2526 | 59.9871 | 43.77 | 4.6254 | 13.0344 | 59.9649 | 13.31 | 4.6212 | 25.1081 | 60.0205 | 25.54 | 4.6243 | 23.1242 | 60.012 | 23.54 | 4.6157 | 10.9382 | 60.0055 | 11.31 | 4.6206 | 10.8681 | 59.9794 | 11.31 | 4.6216 | 10.7821 | 60.002 | 11.31 | 4.614 | 10.857 | 60.0388 | 11.31 | 4.6177 | 6.5684 | 59.997 | 6.9
4.6296 | 31.2193 | 60.0094 | 31.54 | 4.6274 | 43.2526 | 59.9871 | 43.77 | 4.6337 | 12.9871 | 59.9649 | 13.31 | 4.6295 | 25.1081 | 60.0205 | 25.54 | 4.6326 | 23.1242 | 60.012 | 23.54 | 4.624 | 10.9382 | 60.0055 | 11.31 | 4.6289 | 10.8681 | 59.9794 | 11.31 | 4.6299 | 10.7821 | 60.002 | 11.31 | 4.6223 | 10.8565 | 60.0388 | 11.31 | 4.626 | 6.5684 | 59.997 | 6.9
4.6379 | 31.2193 | 60.0094 | 31.54 | 4.6357 | 43.2526 | 59.9871 | 43.77 | 4.6421 | 12.9871 | 59.9649 | 13.31 | 4.6379 | 25.0971 | 60.0205 | 25.54 | 4.6409 | 23.1242 | 60.012 | 23.54 | 4.6323 | 10.9382 | 60.0055 | 11.31 | 4.6372 | 10.8635 | 59.9794 | 11.31 | 4.6382 | 10.7819 | 60.002 | 11.31 | 4.6306 | 10.8565 | 60.0388 | 11.31 | 4.6343 | 6.5684 | 59.997 | 6.9
4.6463 | 31.2208 | 60.0094 | 31.54 | 4.644 | 43.2526 | 59.9871 | 43.77 | 4.6504 | 12.9871 | 59.9649 | 13.31 | 4.6462 | 25.0971 | 60.0205 | 25.54 | 4.6494 | 23.1242 | 60.012 | 23.54 | 4.6406 | 10.9382 | 60.0055 | 11.31 | 4.6455 | 10.8635 | 59.9794 | 11.31 | 4.6465 | 10.7819 | 60.002 | 11.31 | 4.6389 | 10.8594 | 60.0388 | 11.31 | 4.6426 | 6.5684 | 59.997 | 6.9
4.6546 | 31.2208 | 60.0094 | 31.54 | 4.6523 | 43.2279 | 59.9871 | 43.77 | 4.6587 | 12.9871 | 59.9649 | 13.31 | 4.6545 | 25.08 | 60.0205 | 25.54 | 4.6577 | 23.099 | 60.012 | 23.54 | 4.6489 | 10.9382 | 60.0055 | 11.31 | 4.6538 | 10.8635 | 59.9794 | 11.31 | 4.6548 | 10.7794 | 60.002 | 11.31 | 4.6472 | 10.8594 | 60.0388 | 11.31 | 4.6509 | 6.5684 | 59.997 | 6.9
4.663 | 31.2225 | 60.0094 | 31.54 | 4.6607 | 43.2279 | 59.9871 | 43.77 | 4.6671 | 12.9871 | 59.9649 | 13.31 | 4.6628 | 25.08 | 60.0205 | 25.54 | 4.666 | 23.099 | 60.012 | 23.54 | 4.6575 | 10.9382 | 60.0055 | 11.31 | 4.6624 | 10.8635 | 59.9794 | 11.31 | 4.6631 | 10.7794 | 60.002 | 11.31 | 4.6555 | 10.8594 | 60.0388 | 11.31 | 4.6592 | 6.5684 | 59.997 | 6.9
4.6713 | 31.2225 | 60.0094 | 31.54 | 4.669 | 43.2279 | 59.9871 | 43.77 | 4.6754 | 12.9871 | 59.9649 | 13.31 | 4.6713 | 25.08 | 60.0205 | 25.54 | 4.6743 | 23.099 | 60.012 | 23.54 | 4.6658 | 10.9382 | 60.0055 | 11.31 | 4.6707 | 10.8635 | 59.9794 | 11.31 | 4.6714 | 10.7794 | 60.0055 | 11.31 | 4.6638 | 10.8594 | 60.0388 | 11.31 | 4.6675 | 6.5684 | 59.997 | 6.9
4.6796 | 31.2234 | 60.0094 | 31.54 | 4.6774 | 43.2279 | 59.9871 | 43.77 | 4.6837 | 13.002 | 59.9649 | 13.31 | 4.6796 | 25.08 | 60.0205 | 25.54 | 4.6826 | 23.099 | 60.012 | 23.54 | 4.6741 | 10.9373 | 60.0055 | 11.31 | 4.679 | 10.8635 | 59.9794 | 11.31 | 4.6799 | 10.7794 | 60.0055 | 11.31 | 4.6721 | 10.8632 | 60.0388 | 11.31 | 4.6763 | 6.5684 | 59.997 | 6.9
4.688 | 31.2234 | 60.0094 | 31.54 | 4.6857 | 43.2279 | 59.9871 | 43.77 | 4.6921 | 13.002 | 59.9649 | 13.31 | 4.6879 | 25.08 | 60.0177 | 25.54 | 4.6909 | 23.099 | 60.012 | 23.54 | 4.6824 | 10.9373 | 60.0055 | 11.31 | 4.6873 | 10.8635 | 59.9794 | 11.31 | 4.6882 | 10.7761 | 60.0055 | 11.31 | 4.6804 | 10.8632 | 60.0388 | 11.31 | 4.6846 | 6.5684 | 59.997 | 6.9
4.6963 | 31.2234 | 60.0094 | 31.54 | 4.694 | 43.2279 | 59.9871 | 43.77 | 4.7004 | 13.0137 | 59.9649 | 13.31 | 4.6962 | 25.08 | 60.0177 | 25.54 | 4.6992 | 23.099 | 60.012 | 23.54 | 4.6907 | 10.9373 | 60.0055 | 11.31 | 4.6956 | 10.8635 | 59.9794 | 11.31 | 4.6965 | 10.7761 | 60.0055 | 11.31 | 4.6887 | 10.8632 | 60.0388 | 11.31 | 4.6929 | 6.5684 | 59.9973 | 6.9
4.7046 | 31.2234 | 60.0094 | 31.54 | 4.7024 | 43.1987 | 59.9871 | 43.77 | 4.7087 | 13.0137 | 59.9649 | 13.31 | 4.7046 | 25.0778 | 60.0177 | 25.54 | 4.7075 | 23.099 | 60.012 | 23.54 | 4.699 | 10.9373 | 60.0055 | 11.31 | 4.7039 | 10.8635 | 59.9794 | 11.31 | 4.7048 | 10.7761 | 60.0055 | 11.31 | 4.6973 | 10.8632 | 60.0388 | 11.31 | 4.7012 | 6.5684 | 59.9973 | 6.9
4.713 | 31.2216 | 60.0094 | 31.54 | 4.7107 | 43.1987 | 59.9871 | 43.77 | 4.7172 | 12.9862 | 59.9657 | 13.31 | 4.7129 | 25.0778 | 60.0177 | 25.54 | 4.7161 | 23.099 | 60.012 | 23.54 | 4.7073 | 10.9369 | 60.0055 | 11.31 | 4.7122 | 10.8635 | 59.9794 | 11.31 | 4.7131 | 10.7761 | 60.0055 | 11.31 | 4.7056 | 10.8632 | 60.0388 | 11.31 | 4.7095 | 6.5684 | 59.9973 | 6.9
4.7213 | 31.2216 | 60.0094 | 31.54 | 4.7191 | 43.397 | 59.9854 | 43.77 | 4.7255 | 12.9862 | 59.9657 | 13.31 | 4.7212 | 25.0778 | 60.0177 | 25.54 | 4.7244 | 23.099 | 60.012 | 23.54 | 4.7156 | 10.9369 | 60.0055 | 11.31 | 4.7207 | 10.8635 | 59.9794 | 11.31 | 4.7214 | 10.7766 | 60.0055 | 11.31 | 4.7139 | 10.8632 | 60.0388 | 11.31 | 4.7178 | 6.5684 | 59.9973 | 6.9
4.7296 | 31.2182 | 60.0094 | 31.54 | 4.7274 | 43.397 | 59.9854 | 43.77 | 4.7338 | 12.9987 | 59.9657 | 13.31 | 4.7295 | 25.0778 | 60.0177 | 25.54 | 4.7327 | 23.099 | 60.012 | 23.54 | 4.7241 | 10.9369 | 60.0055 | 11.31 | 4.729 | 10.8635 | 59.9794 | 11.31 | 4.7297 | 10.7766 | 60.0055 | 11.31 | 4.7222 | 10.8632 | 60.0388 | 11.31 | 4.7261 | 6.5684 | 59.9973 | 6.9
4.7379 | 31.2182 | 60.0094 | 31.54 | 4.7357 | 43.3708 | 59.9854 | 43.77 | 4.7421 | 12.9987 | 59.9657 | 13.31 | 4.7379 | 25.065 | 60.0177 | 25.54 | 4.741 | 23.099 | 60.012 | 23.54 | 4.7324 | 10.9369 | 60.0055 | 11.31 | 4.7373 | 10.8635 | 59.9794 | 11.31 | 4.7383 | 10.7766 | 60.0055 | 11.31 | 4.7305 | 10.8632 | 60.0388 | 11.31 | 4.7344 | 6.5684 | 59.9973 | 6.9
4.7463 | 31.2181 | 60.0094 | 31.54 | 4.7441 | 43.3708 | 59.9854 | 43.77 | 4.7505 | 12.9987 | 59.9657 | 13.31 | 4.7462 | 25.065 | 60.0177 | 25.54 | 4.7493 | 23.099 | 60.012 | 23.54 | 4.7407 | 10.9369 | 60.0055 | 11.31 | 4.7456 | 10.8635 | 59.9794 | 11.31 | 4.7466 | 10.7766 | 60.0055 | 11.31 | 4.7388 | 10.862 | 60.0373 | 11.31 | 4.7427 | 6.5684 | 59.9973 | 6.9
4.7546 | 31.2181 | 60.0094 | 31.54 | 4.7524 | 43.3708 | 59.9854 | 43.77 | 4.7588 | 12.9987 | 59.9657 | 13.31 | 4.7545 | 25.065 | 60.0177 | 25.54 | 4.7576 | 23.1035 | 60.012 | 23.54 | 4.749 | 10.9369 | 60.0055 | 11.31 | 4.7539 | 10.8635 | 59.9794 | 11.31 | 4.7549 | 10.7766 | 60.0055 | 11.31 | 4.7471 | 10.862 | 60.0373 | 11.31 | 4.751 | 6.5684 | 59.9973 | 6.9
4.7629 | 31.2023 | 60.0094 | 31.54 | 4.7607 | 43.3708 | 59.9854 | 43.77 | 4.7671 | 12.9987 | 59.9657 | 13.31 | 4.7628 | 25.065 | 60.0177 | 25.54 | 4.7659 | 23.1035 | 60.012 | 23.54 | 4.7573 | 10.9369 | 60.0055 | 11.31 | 4.7622 | 10.8635 | 59.9794 | 11.31 | 4.7632 | 10.7766 | 60.0055 | 11.31 | 4.7554 | 10.8609 | 60.0373 | 11.31 | 4.7593 | 6.5684 | 59.9973 | 6.9
4.7713 | 31.2023 | 60.0094 | 31.54 | 4.769 | 43.3708 | 59.9854 | 43.77 | 4.7755 | 12.9987 | 59.9657 | 13.31 | 4.7712 | 25.065 | 60.0177 | 25.54 | 4.7742 | 23.1035 | 60.012 | 23.54 | 4.7656 | 10.9369 | 60.0055 | 11.31 | 4.7705 | 10.8458 | 59.9794 | 11.31 | 4.7715 | 10.7765 | 60.0055 | 11.31 | 4.7639 | 10.8609 | 60.0373 | 11.31 | 4.7676 | 6.5684 | 59.9973 | 6.9
4.7796 | 31.2045 | 60.0094 | 31.54 | 4.7774 | 43.3708 | 59.9854 | 43.77 | 4.7838 | 13.0044 | 59.9657 | 13.31 | 4.7795 | 25.065 | 60.0177 | 25.54 | 4.7827 | 23.1035 | 60.012 | 23.54 | 4.7739 | 10.9369 | 60.0055 | 11.31 | 4.7791 | 10.8458 | 59.9794 | 11.31 | 4.7798 | 10.7765 | 60.0055 | 11.31 | 4.7722 | 10.8609 | 60.0373 | 11.31 | 4.7759 | 6.5684 | 59.9973 | 6.9
4.7879 | 31.2045 | 60.0094 | 31.54 | 4.7857 | 43.3708 | 59.9854 | 43.77 | 4.7921 | 13.0044 | 59.9657 | 13.31 | 4.7878 | 25.054 | 60.0177 | 25.54 | 4.791 | 23.1035 | 60.012 | 23.54 | 4.7822 | 10.9369 | 60.0055 | 11.31 | 4.7874 | 10.8458 | 59.9798 | 11.31 | 4.7881 | 10.777 | 60.0055 | 11.31 | 4.7805 | 10.8609 | 60.0373 | 11.31 | 4.7842 | 6.5684 | 59.9973 | 6.9
4.7963 | 31.2068 | 60.0094 | 31.54 | 4.7941 | 43.3708 | 59.9854 | 43.77 | 4.8005 | 13.0044 | 59.9657 | 13.31 | 4.7961 | 25.054 | 60.0177 | 25.54 | 4.7993 | 23.1035 | 60.012 | 23.54 | 4.7908 | 10.9406 | 60.0055 | 11.31 | 4.7957 | 10.8458 | 59.9798 | 11.31 | 4.7964 | 10.777 | 60.0055 | 11.31 | 4.7888 | 10.8609 | 60.0373 | 11.31 | 4.7925 | 6.5684 | 59.9973 | 6.9
4.8046 | 31.2068 | 60.0094 | 31.54 | 4.8024 | 43.3823 | 59.9854 | 43.77 | 4.8088 | 13.0044 | 59.9657 | 13.31 | 4.8046 | 25.0442 | 60.0177 | 25.54 | 4.8076 | 23.1035 | 60.012 | 23.54 | 4.7991 | 10.9406 | 60.0055 | 11.31 | 4.804 | 10.8458 | 59.9798 | 11.31 | 4.8049 | 10.777 | 60.0055 | 11.31 | 4.7971 | 10.8609 | 60.0373 | 11.31 | 4.8013 | 6.5684 | 59.9973 | 6.9
4.8129 | 31.2072 | 60.0094 | 31.54 | 4.8107 | 43.3823 | 59.9854 | 43.77 | 4.8171 | 13.0188 | 59.9657 | 13.31 | 4.8129 | 25.0442 | 60.0177 | 25.54 | 4.8159 | 23.1035 | 60.012 | 23.54 | 4.8074 | 10.9406 | 60.0055 | 11.31 | 4.8123 | 10.8458 | 59.9798 | 11.31 | 4.8132 | 10.777 | 60.0055 | 11.31 | 4.8054 | 10.8609 | 60.0373 | 11.31 | 4.8096 | 6.5684 | 59.9973 | 6.9
4.8213 | 31.2072 | 60.0094 | 31.54 | 4.8191 | 43.3823 | 59.9854 | 43.77 | 4.8256 | 13.0188 | 59.9657 | 13.31 | 4.8212 | 25.0442 | 60.0177 | 25.54 | 4.8242 | 23.1035 | 60.0129 | 23.54 | 4.8157 | 10.9406 | 60.0055 | 11.31 | 4.8206 | 10.8458 | 59.9798 | 11.31 | 4.8215 | 10.7768 | 60.0055 | 11.31 | 4.8137 | 10.8609 | 60.0373 | 11.31 | 4.8179 | 6.5684 | 59.9973 | 6.9
4.8296 | 31.2072 | 60.0085 | 31.54 | 4.8274 | 43.3823 | 59.9854 | 43.77 | 4.8339 | 12.9883 | 59.9657 | 13.31 | 4.8295 | 25.0442 | 60.0177 | 25.54 | 4.8325 | 23.1035 | 60.0129 | 23.54 | 4.824 | 10.9406 | 60.0055 | 11.31 | 4.8289 | 10.8458 | 59.9798 | 11.31 | 4.8298 | 10.7768 | 60.0055 | 11.31 | 4.822 | 10.8609 | 60.0373 | 11.31 | 4.8262 | 6.5684 | 59.9973 | 6.9
4.8379 | 31.2072 | 60.0085 | 31.54 | 4.8358 | 43.3823 | 59.9854 | 43.77 | 4.8422 | 12.9883 | 59.9657 | 13.31 | 4.8378 | 25.0425 | 60.0177 | 25.54 | 4.8408 | 23.1035 | 60.0129 | 23.54 | 4.8323 | 10.9406 | 60.0055 | 11.31 | 4.8374 | 10.8457 | 59.9798 | 11.31 | 4.8381 | 10.7769 | 60.0055 | 11.31 | 4.8303 | 10.8609 | 60.0373 | 11.31 | 4.8345 | 6.5684 | 59.9973 | 6.9
4.8463 | 31.2072 | 60.0085 | 31.54 | 4.8441 | 43.3823 | 59.9854 | 43.77 | 4.8505 | 12.9883 | 59.9657 | 13.31 | 4.8462 | 25.0425 | 60.0177 | 25.54 | 4.8494 | 23.1035 | 60.0129 | 23.54 | 4.8406 | 10.9406 | 60.0055 | 11.31 | 4.8457 | 10.8457 | 59.9798 | 11.31 | 4.8464 | 10.7769 | 60.0055 | 11.31 | 4.8389 | 10.8609 | 60.0373 | 11.31 | 4.8428 | 6.5684 | 59.9973 | 6.9
4.8546 | 31.2072 | 60.0085 | 31.54 | 4.8524 | 43.3823 | 59.9854 | 43.77 | 4.8589 | 12.9883 | 59.9657 | 13.31 | 4.8545 | 25.0425 | 60.0177 | 25.54 | 4.8577 | 23.1035 | 60.0129 | 23.54 | 4.8491 | 10.9406 | 60.0055 | 11.31 | 4.854 | 10.8457 | 59.9798 | 11.31 | 4.8547 | 10.7743 | 60.0055 | 11.31 | 4.8472 | 10.8609 | 60.0373 | 11.31 | 4.8511 | 6.5684 | 59.9973 | 6.9
4.8629 | 31.1945 | 60.0085 | 31.54 | 4.8607 | 43.3823 | 59.9854 | 43.77 | 4.8672 | 13.0154 | 59.9657 | 13.31 | 4.8628 | 25.0425 | 60.0177 | 25.54 | 4.866 | 23.1035 | 60.0129 | 23.54 | 4.8574 | 10.9272 | 60.0055 | 11.31 | 4.8623 | 10.8457 | 59.9798 | 11.31 | 4.863 | 10.7743 | 60.0055 | 11.31 | 4.8555 | 10.8609 | 60.0373 | 11.31 | 4.8594 | 6.5684 | 59.9973 | 6.9
4.8712 | 31.1945 | 60.0085 | 31.54 | 4.8691 | 43.3823 | 59.9854 | 43.77 | 4.8755 | 13.0154 | 59.9657 | 13.31 | 4.8711 | 25.0425 | 60.0177 | 25.54 | 4.8743 | 23.1035 | 60.0129 | 23.54 | 4.8657 | 10.9272 | 60.0055 | 11.31 | 4.8706 | 10.846 | 59.9798 | 11.31 | 4.8716 | 10.7743 | 60.0083 | 11.31 | 4.8638 | 10.8609 | 60.0373 | 11.31 | 4.8677 | 6.5684 | 59.9973 | 6.9
4.8796 | 31.1904 | 60.0085 | 31.54 | 4.8774 | 43.3823 | 59.9854 | 43.77 | 4.8839 | 12.9675 | 59.9657 | 13.31 | 4.8795 | 25.0425 | 60.0177 | 25.54 | 4.8826 | 23.1035 | 60.0129 | 23.54 | 4.874 | 10.9272 | 60.0055 | 11.31 | 4.8789 | 10.846 | 59.9798 | 11.31 | 4.8799 | 10.7743 | 60.0083 | 11.31 | 4.8721 | 10.863 | 60.0373 | 11.31 | 4.876 | 6.5684 | 59.9973 | 6.9
4.8879 | 31.1904 | 60.0085 | 31.54 | 4.8857 | 43.3823 | 59.9854 | 43.77 | 4.8922 | 12.9675 | 59.9657 | 13.31 | 4.8878 | 25.0425 | 60.0158 | 25.54 | 4.8909 | 23.1035 | 60.0129 | 23.54 | 4.8823 | 10.9272 | 60.0055 | 11.31 | 4.8875 | 10.846 | 59.9798 | 11.31 | 4.8882 | 10.7743 | 60.0083 | 11.31 | 4.8804 | 10.863 | 60.0373 | 11.31 | 4.8843 | 6.5684 | 59.9973 | 6.9
4.8962 | 31.1986 | 60.0085 | 31.54 | 4.8941 | 43.3823 | 59.9854 | 43.77 | 4.9005 | 12.9675 | 59.9657 | 13.31 | 4.8961 | 25.0425 | 60.0158 | 25.54 | 4.8992 | 23.1035 | 60.0129 | 23.54 | 4.8906 | 10.9272 | 60.005 | 11.31 | 4.8958 | 10.846 | 59.9798 | 11.31 | 4.8965 | 10.7743 | 60.0083 | 11.31 | 4.8887 | 10.863 | 60.0373 | 11.31 | 4.8926 | 6.5684 | 59.9973 | 6.9
4.9046 | 31.1986 | 60.0085 | 31.54 | 4.9024 | 43.3823 | 59.9854 | 43.77 | 4.9089 | 12.9675 | 59.9657 | 13.31 | 4.9044 | 25.0404 | 60.0158 | 25.54 | 4.9075 | 23.1035 | 60.0129 | 23.54 | 4.8989 | 10.9272 | 60.005 | 11.31 | 4.9041 | 10.846 | 59.9798 | 11.31 | 4.9048 | 10.7743 | 60.0083 | 11.31 | 4.897 | 10.863 | 60.0373 | 11.31 | 4.9009 | 6.5684 | 59.9973 | 6.9
4.9129 | 31.157 | 60.0085 | 31.54 | 4.9108 | 43.3823 | 59.9854 | 43.77 | 4.9172 | 12.9675 | 59.9672 | 13.31 | 4.9128 | 25.0404 | 60.0158 | 25.54 | 4.916 | 23.1035 | 60.0129 | 23.54 | 4.9072 | 10.9272 | 60.005 | 11.31 | 4.9124 | 10.846 | 59.9798 | 11.31 | 4.9131 | 10.7743 | 60.0083 | 11.31 | 4.9053 | 10.8619 | 60.0373 | 11.31 | 4.9092 | 6.5684 | 59.9973 | 6.9
4.9212 | 31.157 | 60.0085 | 31.54 | 4.9191 | 43.3796 | 59.9842 | 43.77 | 4.9255 | 12.9675 | 59.9672 | 13.31 | 4.9211 | 25.0404 | 60.0158 | 25.54 | 4.9243 | 23.1086 | 60.0129 | 23.54 | 4.9158 | 10.9272 | 60.005 | 11.31 | 4.9207 | 10.846 | 59.9798 | 11.31 | 4.9214 | 10.7743 | 60.0083 | 11.31 | 4.9138 | 10.8619 | 60.0373 | 11.31 | 4.9175 | 6.5684 | 59.9973 | 6.9
4.9296 | 31.1586 | 60.0085 | 31.54 | 4.9274 | 43.3796 | 59.9842 | 43.77 | 4.9338 | 12.9396 | 59.9672 | 13.31 | 4.9294 | 25.0404 | 60.0158 | 25.54 | 4.9326 | 23.1086 | 60.0129 | 23.54 | 4.9241 | 10.9272 | 60.005 | 11.31 | 4.929 | 10.846 | 59.9798 | 11.31 | 4.9299 | 10.7743 | 60.0083 | 11.31 | 4.9221 | 10.8619 | 60.0373 | 11.31 | 4.9263 | 6.5684 | 59.9973 | 6.9
4.9379 | 31.1586 | 60.0085 | 31.54 | 4.9358 | 43.365 | 59.9842 | 43.77 | 4.9423 | 12.9396 | 59.9672 | 13.31 | 4.9377 | 25.0946 | 60.0158 | 25.54 | 4.9409 | 23.1092 | 60.0129 | 23.54 | 4.9324 | 10.9272 | 60.005 | 11.31 | 4.9373 | 10.8454 | 59.9798 | 11.31 | 4.9382 | 10.7706 | 60.0083 | 11.31 | 4.9304 | 10.8619 | 60.0373 | 11.31 | 4.9346 | 6.5684 | 59.9973 | 6.9
4.9462 | 31.1595 | 60.0085 | 31.54 | 4.9441 | 43.365 | 59.9842 | 43.77 | 4.9506 | 12.9396 | 59.9672 | 13.31 | 4.9462 | 25.0946 | 60.0158 | 25.54 | 4.9492 | 23.1092 | 60.0129 | 23.54 | 4.9407 | 10.9272 | 60.005 | 11.31 | 4.9458 | 10.8454 | 59.9798 | 11.31 | 4.9465 | 10.7706 | 60.0083 | 11.31 | 4.9387 | 10.8619 | 60.0359 | 11.31 | 4.9429 | 6.5684 | 59.9973 | 6.9
4.9546 | 31.1595 | 60.0085 | 31.54 | 4.9525 | 43.365 | 59.9842 | 43.77 | 4.9589 | 12.9396 | 59.9672 | 13.31 | 4.9545 | 25.0819 | 60.0158 | 25.54 | 4.9575 | 23.1092 | 60.0129 | 23.54 | 4.949 | 10.9272 | 60.005 | 11.31 | 4.9541 | 10.8454 | 59.9798 | 11.31 | 4.9548 | 10.7706 | 60.0083 | 11.31 | 4.947 | 10.8619 | 60.0359 | 11.31 | 4.9512 | 6.5684 | 59.9973 | 6.9
4.9629 | 31.161 | 60.0085 | 31.54 | 4.9608 | 43.365 | 59.9842 | 43.77 | 4.9673 | 12.9396 | 59.9672 | 13.31 | 4.9628 | 25.0819 | 60.0158 | 25.54 | 4.9658 | 23.1092 | 60.0129 | 23.54 | 4.9573 | 10.9272 | 60.005 | 11.31 | 4.9624 | 10.8454 | 59.9798 | 11.31 | 4.9631 | 10.7706 | 60.0083 | 11.31 | 4.9553 | 10.8619 | 60.0359 | 11.31 | 4.9595 | 6.5684 | 59.9973 | 6.9
4.9713 | 31.161 | 60.0085 | 31.54 | 4.9691 | 43.365 | 59.9842 | 43.77 | 4.9756 | 12.9396 | 59.9672 | 13.31 | 4.9711 | 25.0819 | 60.0158 | 25.54 | 4.9741 | 23.1092 | 60.0129 | 23.54 | 4.9656 | 10.9272 | 60.005 | 11.31 | 4.9707 | 10.8454 | 59.9798 | 11.31 | 4.9714 | 10.7706 | 60.0083 | 11.31 | 4.9636 | 10.8619 | 60.0359 | 11.31 | 4.9678 | 6.5684 | 59.9973 | 6.9
4.9796 | 31.1729 | 60.0085 | 31.54 | 4.9774 | 43.365 | 59.9842 | 43.77 | 4.9839 | 12.9801 | 59.9672 | 13.31 | 4.9795 | 25.0819 | 60.0158 | 25.54 | 4.9827 | 23.1092 | 60.0129 | 23.54 | 4.9739 | 10.9272 | 60.005 | 11.31 | 4.979 | 10.8454 | 59.9798 | 11.31 | 4.9797 | 10.7706 | 60.0083 | 11.31 | 4.9719 | 10.8619 | 60.0359 | 11.31 | 4.9761 | 6.5684 | 59.9973 | 6.9
4.9879 | 31.1729 | 60.0085 | 31.54 | 4.9858 | 43.365 | 59.9842 | 43.77 | 4.9923 | 12.9801 | 59.9672 | 13.31 | 4.9878 | 25.0972 | 60.0158 | 25.54 | 4.991 | 23.1092 | 60.0129 | 23.54 | 4.9824 | 10.9272 | 60.005 | 11.31 | 4.9873 | 10.8454 | 59.981 | 11.31 | 4.988 | 10.7706 | 60.0083 | 11.31 | 4.9802 | 10.8619 | 60.0359 | 11.31 | 4.9844 | 6.5684 | 59.9973 | 6.9
4.9962 | 31.1727 | 60.0085 | 31.54 | 4.9941 | 43.365 | 59.9842 | 43.77 | 5.0006 | 13.0272 | 59.9672 | 13.31 | 4.9961 | 25.0972 | 60.0158 | 25.54 | 4.9993 | 23.1092 | 60.0129 | 23.54 | 4.9907 | 10.9272 | 60.005 | 11.31 | 4.9956 | 10.8454 | 59.981 | 11.31 | 4.9966 | 10.7706 | 60.0083 | 11.31 | 4.9888 | 10.8619 | 60.0359 | 11.31 | 4.9927 | 6.5684 | 59.9973 | 6.9
5.0046 | 31.1727 | 60.0085 | 31.54 | 5.0024 | 43.3648 | 59.9842 | 43.77 | 5.0089 | 13.0272 | 59.9672 | 13.31 | 5.0044 | 25.093 | 60.0158 | 25.54 | 5.0076 | 23.1092 | 60.0129 | 23.54 | 4.999 | 10.9272 | 60.005 | 11.31 | 5.0042 | 10.8454 | 59.981 | 11.31 | 5.0049 | 10.7706 | 60.0083 | 11.31 | 4.9971 | 10.8619 | 60.0359 | 11.31 | 5.001 | 6.5684 | 59.9973 | 6.9
5.0129 | 31.1706 | 60.0085 | 31.54 | 5.0108 | 43.3648 | 59.9842 | 43.77 | 5.0173 | 13.0272 | 59.9672 | 13.31 | 5.0128 | 25.093 | 60.0158 | 25.54 | 5.0159 | 23.1092 | 60.0129 | 23.54 | 5.0073 | 10.9272 | 60.005 | 11.31 | 5.0125 | 10.8454 | 59.981 | 11.31 | 5.0132 | 10.7706 | 60.0083 | 11.31 | 5.0054 | 10.8619 | 60.0359 | 11.31 | 5.0093 | 6.5684 | 59.9973 | 6.9
5.0212 | 31.1706 | 60.0085 | 31.54 | 5.0191 | 43.3648 | 59.9842 | 43.77 | 5.0256 | 13.0272 | 59.9672 | 13.31 | 5.0211 | 25.093 | 60.0158 | 25.54 | 5.0242 | 23.1138 | 60.0133 | 23.54 | 5.0156 | 10.9272 | 60.005 | 11.31 | 5.0208 | 10.8457 | 59.981 | 11.31 | 5.0215 | 10.7706 | 60.0083 | 11.31 | 5.0137 | 10.8619 | 60.0359 | 11.31 | 5.0176 | 6.5684 | 59.9973 | 6.9
5.0296 | 31.1686 | 60.0077 | 31.54 | 5.0275 | 43.3648 | 59.9842 | 43.77 | 5.0339 | 13.0272 | 59.9672 | 13.31 | 5.0294 | 25.093 | 60.0158 | 25.54 | 5.0325 | 23.1138 | 60.0133 | 23.54 | 5.0239 | 10.9272 | 60.005 | 11.31 | 5.0291 | 10.8457 | 59.981 | 11.31 | 5.0298 | 10.7706 | 60.0083 | 11.31 | 5.022 | 10.8619 | 60.0359 | 11.31 | 5.0259 | 6.5684 | 59.9973 | 6.9
5.0379 | 31.1686 | 60.0077 | 31.54 | 5.0358 | 43.3648 | 59.9842 | 43.77 | 5.0422 | 13.0272 | 59.9672 | 13.31 | 5.0377 | 25.093 | 60.0158 | 25.54 | 5.0408 | 23.1138 | 60.0133 | 23.54 | 5.0322 | 10.9272 | 60.005 | 11.31 | 5.0374 | 10.8457 | 59.981 | 11.31 | 5.0381 | 10.7662 | 60.0083 | 11.31 | 5.0303 | 10.8619 | 60.0359 | 11.31 | 5.0342 | 6.5684 | 59.9973 | 6.9
5.0462 | 31.212 | 60.0077 | 31.54 | 5.0441 | 43.3648 | 59.9842 | 43.77 | 5.0507 | 13.0272 | 59.9672 | 13.31 | 5.0461 | 25.093 | 60.0158 | 25.54 | 5.0493 | 23.1138 | 60.0133 | 23.54 | 5.0408 | 10.9272 | 60.005 | 11.31 | 5.0457 | 10.8457 | 59.981 | 11.31 | 5.0464 | 10.7662 | 60.0083 | 11.31 | 5.0386 | 10.8619 | 60.0359 | 11.31 | 5.043 | 6.5684 | 59.9973 | 6.9
5.0546 | 31.212 | 60.0077 | 31.54 | 5.0525 | 43.3648 | 59.9842 | 43.77 | 5.059 | 13.0272 | 59.9672 | 13.31 | 5.0544 | 25.093 | 60.0158 | 25.54 | 5.0576 | 23.1138 | 60.0133 | 23.54 | 5.0491 | 10.9272 | 60.005 | 11.31 | 5.054 | 10.8457 | 59.981 | 11.31 | 5.0547 | 10.7662 | 60.0083 | 11.31 | 5.0469 | 10.8619 | 60.0359 | 11.31 | 5.0513 | 6.5684 | 59.9973 | 6.9
5.0629 | 31.1768 | 60.0077 | 31.54 | 5.0608 | 43.3648 | 59.9842 | 43.77 | 5.0673 | 13.0272 | 59.9672 | 13.31 | 5.0627 | 25.093 | 60.0158 | 25.54 | 5.0659 | 23.1138 | 60.0133 | 23.54 | 5.0574 | 10.9272 | 60.005 | 11.31 | 5.0625 | 10.8457 | 59.981 | 11.31 | 5.0632 | 10.7662 | 60.0083 | 11.31 | 5.0552 | 10.8619 | 60.0359 | 11.31 | 5.0596 | 6.5684 | 59.9973 | 6.9
5.0712 | 31.1768 | 60.0077 | 31.54 | 5.0692 | 43.3648 | 59.9842 | 43.77 | 5.0757 | 13.0272 | 59.9672 | 13.31 | 5.071 | 25.093 | 60.0158 | 25.54 | 5.0742 | 23.12 | 60.0133 | 23.54 | 5.0657 | 10.9272 | 60.005 | 11.31 | 5.0708 | 10.8457 | 59.981 | 11.31 | 5.0715 | 10.7662 | 60.0099 | 11.31 | 5.0637 | 10.8619 | 60.0359 | 11.31 | 5.0679 | 6.5684 | 59.9973 | 6.9
5.0796 | 31.1299 | 60.0077 | 31.54 | 5.0775 | 43.3648 | 59.9842 | 43.77 | 5.084 | 13.0272 | 59.9672 | 13.31 | 5.0795 | 25.093 | 60.0158 | 25.54 | 5.0825 | 23.12 | 60.0133 | 23.54 | 5.074 | 10.9272 | 60.005 | 11.31 | 5.0791 | 10.8457 | 59.981 | 11.31 | 5.0798 | 10.7662 | 60.0099 | 11.31 | 5.072 | 10.8619 | 60.0359 | 11.31 | 5.0762 | 6.5684 | 59.9973 | 6.9
5.0879 | 31.1299 | 60.0077 | 31.54 | 5.0858 | 43.3648 | 59.9842 | 43.77 | 5.0923 | 13.0272 | 59.9672 | 13.31 | 5.0878 | 25.092 | 60.0149 | 25.54 | 5.0908 | 23.12 | 60.0133 | 23.54 | 5.0823 | 10.9272 | 60.005 | 11.31 | 5.0874 | 10.8457 | 59.981 | 11.31 | 5.0881 | 10.7629 | 60.0099 | 11.31 | 5.0803 | 10.8619 | 60.0359 | 11.31 | 5.0845 | 6.5684 | 59.9973 | 6.9
5.0962 | 31.1311 | 60.0077 | 31.54 | 5.0941 | 43.3648 | 59.9842 | 43.77 | 5.1007 | 13.0477 | 59.9672 | 13.31 | 5.0961 | 25.092 | 60.0149 | 25.54 | 5.0991 | 23.12 | 60.0133 | 23.54 | 5.0906 | 10.9272 | 60.0046 | 11.31 | 5.0957 | 10.8457 | 59.981 | 11.31 | 5.0964 | 10.7629 | 60.0099 | 11.31 | 5.0886 | 10.8619 | 60.0359 | 11.31 | 5.0928 | 6.5684 | 59.9973 | 6.9
5.1046 | 31.1311 | 60.0077 | 31.54 | 5.1025 | 43.3648 | 59.9842 | 43.77 | 5.109 | 13.0477 | 59.9672 | 13.31 | 5.1044 | 25.092 | 60.0149 | 25.54 | 5.1074 | 23.12 | 60.0133 | 23.54 | 5.0989 | 10.9272 | 60.0046 | 11.31 | 5.104 | 10.847 | 59.981 | 11.31 | 5.1047 | 10.763 | 60.0099 | 11.31 | 5.0969 | 10.8619 | 60.0359 | 11.31 | 5.1011 | 6.5684 | 59.9973 | 6.9
5.1129 | 31.161 | 60.0077 | 31.54 | 5.1108 | 43.3648 | 59.9842 | 43.77 | 5.1173 | 13.0584 | 59.9684 | 13.31 | 5.1128 | 25.092 | 60.0149 | 25.54 | 5.116 | 23.12 | 60.0133 | 23.54 | 5.1074 | 10.9272 | 60.0046 | 11.31 | 5.1123 | 10.847 | 59.981 | 11.31 | 5.113 | 10.763 | 60.0099 | 11.31 | 5.1052 | 10.8666 | 60.0359 | 11.31 | 5.1094 | 6.5684 | 59.9973 | 6.9
5.1212 | 31.161 | 60.0077 | 31.54 | 5.1191 | 43.3737 | 59.9842 | 43.77 | 5.1256 | 13.0584 | 59.9684 | 13.31 | 5.1211 | 25.092 | 60.0149 | 25.54 | 5.1243 | 23.1251 | 60.0133 | 23.54 | 5.1157 | 10.9272 | 60.0046 | 11.31 | 5.1208 | 10.8469 | 59.981 | 11.31 | 5.1213 | 10.763 | 60.0099 | 11.31 | 5.1135 | 10.8666 | 60.0359 | 11.31 | 5.1177 | 6.5684 | 59.9973 | 6.9
5.1295 | 31.141 | 60.0077 | 31.54 | 5.1275 | 43.3737 | 59.9842 | 43.77 | 5.134 | 13.0584 | 59.9684 | 13.31 | 5.1294 | 25.092 | 60.0149 | 25.54 | 5.1326 | 23.1251 | 60.0133 | 23.54 | 5.124 | 10.9272 | 60.0046 | 11.31 | 5.1292 | 10.8469 | 59.981 | 11.31 | 5.1299 | 10.763 | 60.0099 | 11.31 | 5.1218 | 10.8666 | 60.0359 | 11.31 | 5.126 | 6.5684 | 59.9973 | 6.9
5.1379 | 31.141 | 60.0077 | 31.54 | 5.1358 | 43.3737 | 59.9842 | 43.77 | 5.1423 | 13.0584 | 59.9684 | 13.31 | 5.1377 | 25.092 | 60.0149 | 25.54 | 5.1409 | 23.1251 | 60.0133 | 23.54 | 5.1323 | 10.9272 | 60.0046 | 11.31 | 5.1375 | 10.8469 | 59.981 | 11.31 | 5.1382 | 10.763 | 60.0099 | 11.31 | 5.1301 | 10.8666 | 60.0359 | 11.31 | 5.1343 | 6.5684 | 59.9973 | 6.9
5.1462 | 31.1409 | 60.0077 | 31.54 | 5.1442 | 43.3737 | 59.9842 | 43.77 | 5.1506 | 12.9813 | 59.9684 | 13.31 | 5.1461 | 25.092 | 60.0149 | 25.54 | 5.1492 | 23.1251 | 60.0133 | 23.54 | 5.1406 | 10.9272 | 60.0046 | 11.31 | 5.1458 | 10.8469 | 59.981 | 11.31 | 5.1465 | 10.763 | 60.0099 | 11.31 | 5.1387 | 10.8666 | 60.0355 | 11.31 | 5.1426 | 6.5684 | 59.9973 | 6.9
5.1545 | 31.1409 | 60.0077 | 31.54 | 5.1525 | 43.3737 | 59.9842 | 43.77 | 5.1591 | 12.9813 | 59.9684 | 13.31 | 5.1544 | 25.092 | 60.0149 | 25.54 | 5.1575 | 23.1251 | 60.0133 | 23.54 | 5.1489 | 10.9272 | 60.0046 | 11.31 | 5.1541 | 10.8469 | 59.981 | 11.31 | 5.1548 | 10.763 | 60.0099 | 11.31 | 5.147 | 10.8666 | 60.0355 | 11.31 | 5.1509 | 6.5684 | 59.9973 | 6.9
5.1629 | 31.1388 | 60.0077 | 31.54 | 5.1608 | 43.3737 | 59.9842 | 43.77 | 5.1674 | 12.9813 | 59.9684 | 13.31 | 5.1627 | 25.092 | 60.0149 | 25.54 | 5.1658 | 23.1251 | 60.0133 | 23.54 | 5.1572 | 10.9272 | 60.0046 | 11.31 | 5.1624 | 10.8469 | 59.981 | 11.31 | 5.1631 | 10.763 | 60.0099 | 11.31 | 5.1553 | 10.8695 | 60.0355 | 11.31 | 5.1592 | 6.5684 | 59.9973 | 6.9
5.1712 | 31.1388 | 60.0077 | 31.54 | 5.1691 | 43.3737 | 59.9842 | 43.77 | 5.1757 | 12.9813 | 59.9684 | 13.31 | 5.171 | 25.092 | 60.0149 | 25.54 | 5.1741 | 23.1251 | 60.0133 | 23.54 | 5.1655 | 10.9272 | 60.0046 | 11.31 | 5.1707 | 10.8469 | 59.981 | 11.31 | 5.1714 | 10.763 | 60.0099 | 11.31 | 5.1636 | 10.8695 | 60.0355 | 11.31 | 5.168 | 6.5684 | 59.9973 | 6.9
5.1795 | 31.1364 | 60.0077 | 31.54 | 5.1775 | 43.3737 | 59.9842 | 43.77 | 5.1841 | 12.9813 | 59.9684 | 13.31 | 5.1794 | 25.092 | 60.0149 | 25.54 | 5.1826 | 23.1251 | 60.0133 | 23.54 | 5.1741 | 10.9272 | 60.0046 | 11.31 | 5.1792 | 10.8469 | 59.981 | 11.31 | 5.1797 | 10.763 | 60.0099 | 11.31 | 5.1719 | 10.8695 | 60.0355 | 11.31 | 5.1763 | 6.5684 | 59.9973 | 6.9
5.1879 | 31.1364 | 60.0077 | 31.54 | 5.1859 | 43.3737 | 59.9842 | 43.77 | 5.1924 | 12.9813 | 59.9684 | 13.31 | 5.1877 | 25.092 | 60.0149 | 25.54 | 5.1909 | 23.1251 | 60.0133 | 23.54 | 5.1824 | 10.9272 | 60.0046 | 11.31 | 5.1875 | 10.845 | 59.9818 | 11.31 | 5.188 | 10.7777 | 60.0099 | 11.31 | 5.1802 | 10.8695 | 60.0355 | 11.31 | 5.1846 | 6.5684 | 59.9973 | 6.9
5.1962 | 31.1268 | 60.0077 | 31.54 | 5.1942 | 43.3737 | 59.9842 | 43.77 | 5.2007 | 12.9813 | 59.9684 | 13.31 | 5.196 | 25.092 | 60.0149 | 25.54 | 5.1992 | 23.1251 | 60.0133 | 23.54 | 5.1907 | 10.9272 | 60.0046 | 11.31 | 5.1958 | 10.845 | 59.9818 | 11.31 | 5.1965 | 10.7777 | 60.0099 | 11.31 | 5.1885 | 10.8695 | 60.0355 | 11.31 | 5.1929 | 6.5684 | 59.9973 | 6.9
5.2045 | 31.1268 | 60.0077 | 31.54 | 5.2025 | 43.3737 | 59.9842 | 43.77 | 5.2091 | 12.9813 | 59.9684 | 13.31 | 5.2043 | 25.092 | 60.0149 | 25.54 | 5.2075 | 23.1222 | 60.0133 | 23.54 | 5.199 | 10.9272 | 60.0046 | 11.31 | 5.2041 | 10.845 | 59.9818 | 11.31 | 5.2048 | 10.7777 | 60.0099 | 11.31 | 5.1968 | 10.8695 | 60.0355 | 11.31 | 5.2012 | 6.5684 | 59.9973 | 6.9
5.2129 | 31.1289 | 60.0077 | 31.54 | 5.2108 | 43.3737 | 59.9842 | 43.77 | 5.2174 | 12.9813 | 59.9684 | 13.31 | 5.2128 | 25.092 | 60.0149 | 25.54 | 5.2158 | 23.1222 | 60.0133 | 23.54 | 5.2073 | 10.9272 | 60.0046 | 11.31 | 5.2124 | 10.845 | 59.9818 | 11.31 | 5.2131 | 10.7777 | 60.0099 | 11.31 | 5.2051 | 10.8695 | 60.0355 | 11.31 | 5.2095 | 6.5684 | 59.9973 | 6.9
5.2212 | 31.1289 | 60.0077 | 31.54 | 5.2192 | 43.3951 | 59.9842 | 43.77 | 5.2257 | 12.9813 | 59.9684 | 13.31 | 5.2211 | 25.092 | 60.0149 | 25.54 | 5.2241 | 23.1179 | 60.014 | 23.54 | 5.2156 | 10.9272 | 60.0046 | 11.31 | 5.2207 | 10.845 | 59.9818 | 11.31 | 5.2214 | 10.7777 | 60.0099 | 11.31 | 5.2136 | 10.8695 | 60.0355 | 11.31 | 5.2178 | 6.5684 | 59.9973 | 6.9
5.2295 | 31.1305 | 60.0073 | 31.54 | 5.2275 | 43.3951 | 59.9842 | 43.77 | 5.234 | 12.966 | 59.9684 | 13.31 | 5.2294 | 25.092 | 60.0149 | 25.54 | 5.2324 | 23.1179 | 60.014 | 23.54 | 5.2239 | 10.9272 | 60.0046 | 11.31 | 5.229 | 10.845 | 59.9818 | 11.31 | 5.2297 | 10.7777 | 60.0099 | 11.31 | 5.2219 | 10.8695 | 60.0355 | 11.31 | 5.2261 | 6.5684 | 59.9973 | 6.9
5.2379 | 31.1305 | 60.0073 | 31.54 | 5.2358 | 43.3951 | 59.9842 | 43.77 | 5.2424 | 12.966 | 59.9684 | 13.31 | 5.2377 | 25.092 | 60.0149 | 25.54 | 5.2407 | 23.1156 | 60.014 | 23.54 | 5.2324 | 10.9272 | 60.0046 | 11.31 | 5.2375 | 10.845 | 59.9818 | 11.31 | 5.238 | 10.7777 | 60.0099 | 11.31 | 5.2302 | 10.8695 | 60.0355 | 11.31 | 5.2344 | 6.5684 | 59.9973 | 6.9
5.2462 | 31.131 | 60.0073 | 31.54 | 5.2442 | 43.3951 | 59.9842 | 43.77 | 5.2507 | 12.9774 | 59.9684 | 13.31 | 5.2461 | 25.092 | 60.0149 | 25.54 | 5.2493 | 23.1156 | 60.014 | 23.54 | 5.2407 | 10.9272 | 60.0046 | 11.31 | 5.2458 | 10.845 | 59.9818 | 11.31 | 5.2463 | 10.7777 | 60.0099 | 11.31 | 5.2385 | 10.8695 | 60.0355 | 11.31 | 5.2427 | 6.5684 | 59.9973 | 6.9
5.2545 | 31.131 | 60.0073 | 31.54 | 5.2525 | 43.3952 | 59.9842 | 43.77 | 5.259 | 12.9774 | 59.9684 | 13.31 | 5.2544 | 25.092 | 60.0149 | 25.54 | 5.2576 | 23.1324 | 60.014 | 23.54 | 5.249 | 10.9272 | 60.0046 | 11.31 | 5.2542 | 10.845 | 59.9818 | 11.31 | 5.2549 | 10.7777 | 60.0099 | 11.31 | 5.2468 | 10.8695 | 60.0355 | 11.31 | 5.251 | 6.5684 | 59.9973 | 6.9
5.2629 | 31.1311 | 60.0073 | 31.54 | 5.2609 | 43.3952 | 59.9842 | 43.77 | 5.2675 | 12.9914 | 59.9684 | 13.31 | 5.2627 | 25.092 | 60.0149 | 25.54 | 5.2659 | 23.1324 | 60.014 | 23.54 | 5.2573 | 10.9272 | 60.0046 | 11.31 | 5.2625 | 10.845 | 59.9818 | 11.31 | 5.2632 | 10.7777 | 60.0099 | 11.31 | 5.2551 | 10.8695 | 60.0355 | 11.31 | 5.2593 | 6.5684 | 59.9973 | 6.9
5.2712 | 31.1311 | 60.0073 | 31.54 | 5.2692 | 43.4187 | 59.9842 | 43.77 | 5.2758 | 12.9914 | 59.9684 | 13.31 | 5.271 | 25.092 | 60.0149 | 25.54 | 5.2742 | 23.1324 | 60.014 | 23.54 | 5.2656 | 10.9272 | 60.0046 | 11.31 | 5.2708 | 10.845 | 59.9818 | 11.31 | 5.2715 | 10.7777 | 60.0103 | 11.31 | 5.2634 | 10.8695 | 60.0355 | 11.31 | 5.2676 | 6.5684 | 59.9973 | 6.9
5.2795 | 31.1309 | 60.0073 | 31.54 | 5.2775 | 43.4187 | 59.9842 | 43.77 | 5.2841 | 12.9914 | 59.9684 | 13.31 | 5.2794 | 25.092 | 60.0149 | 25.54 | 5.2825 | 23.1324 | 60.014 | 23.54 | 5.2739 | 10.9272 | 60.0046 | 11.31 | 5.2791 | 10.845 | 59.9818 | 11.31 | 5.2798 | 10.7777 | 60.0103 | 11.31 | 5.2717 | 10.8695 | 60.0355 | 11.31 | 5.2759 | 6.5684 | 59.9973 | 6.9
5.2879 | 31.1309 | 60.0073 | 31.54 | 5.2858 | 43.4452 | 59.9842 | 43.77 | 5.2925 | 12.9914 | 59.9684 | 13.31 | 5.2877 | 25.092 | 60.0145 | 25.54 | 5.2908 | 23.1324 | 60.014 | 23.54 | 5.2822 | 10.9272 | 60.0046 | 11.31 | 5.2874 | 10.845 | 59.9818 | 11.31 | 5.2881 | 10.7777 | 60.0103 | 11.31 | 5.28 | 10.8695 | 60.0355 | 11.31 | 5.2842 | 6.5684 | 59.9973 | 6.9
5.2962 | 31.1439 | 60.0073 | 31.54 | 5.2942 | 43.4452 | 59.9842 | 43.77 | 5.3008 | 12.9914 | 59.9684 | 13.31 | 5.296 | 25.092 | 60.0145 | 25.54 | 5.2991 | 23.1324 | 60.014 | 23.54 | 5.2905 | 10.9272 | 60.0047 | 11.31 | 5.2959 | 10.845 | 59.9818 | 11.31 | 5.2964 | 10.7777 | 60.0103 | 11.31 | 5.2886 | 10.8695 | 60.0355 | 11.31 | 5.293 | 6.5684 | 59.9974 | 6.9
5.3045 | 31.1439 | 60.0073 | 31.54 | 5.3026 | 43.4666 | 59.9842 | 43.77 | 5.3091 | 12.9914 | 59.9684 | 13.31 | 5.3043 | 25.092 | 60.0145 | 25.54 | 5.3074 | 23.1324 | 60.014 | 23.54 | 5.2991 | 10.9272 | 60.0047 | 11.31 | 5.3042 | 10.845 | 59.9818 | 11.31 | 5.3047 | 10.7777 | 60.0103 | 11.31 | 5.2969 | 10.8695 | 60.0355 | 11.31 | 5.3013 | 6.5684 | 59.9974 | 6.9
5.3129 | 31.1416 | 60.0073 | 31.54 | 5.3109 | 43.4666 | 59.9842 | 43.77 | 5.3174 | 12.9914 | 59.9695 | 13.31 | 5.3127 | 25.092 | 60.0145 | 25.54 | 5.3159 | 23.1324 | 60.014 | 23.54 | 5.3074 | 10.9301 | 60.0047 | 11.31 | 5.3125 | 10.845 | 59.9818 | 11.31 | 5.313 | 10.7777 | 60.0103 | 11.31 | 5.3052 | 10.8695 | 60.0355 | 11.31 | 5.3096 | 6.5684 | 59.9974 | 6.9
5.3212 | 31.1416 | 60.0073 | 31.54 | 5.3192 | 43.4666 | 59.985 | 43.77 | 5.3258 | 12.9914 | 59.9695 | 13.31 | 5.321 | 25.092 | 60.0145 | 25.54 | 5.3242 | 23.1324 | 60.014 | 23.54 | 5.3157 | 10.9301 | 60.0047 | 11.31 | 5.3208 | 10.845 | 59.9818 | 11.31 | 5.3215 | 10.7777 | 60.0103 | 11.31 | 5.3135 | 10.8695 | 60.0355 | 11.31 | 5.3179 | 6.5684 | 59.9974 | 6.9
5.3295 | 31.1411 | 60.0073 | 31.54 | 5.3275 | 43.4666 | 59.985 | 43.77 | 5.3341 | 12.9914 | 59.9695 | 13.31 | 5.3293 | 25.092 | 60.0145 | 25.54 | 5.3325 | 23.1324 | 60.014 | 23.54 | 5.324 | 10.9301 | 60.0047 | 11.31 | 5.3291 | 10.845 | 59.9818 | 11.31 | 5.3298 | 10.7777 | 60.0103 | 11.31 | 5.3218 | 10.8695 | 60.0355 | 11.31 | 5.3262 | 6.5684 | 59.9974 | 6.9
5.3379 | 31.1411 | 60.0073 | 31.54 | 5.3359 | 43.4664 | 59.985 | 43.77 | 5.3424 | 12.9914 | 59.9695 | 13.31 | 5.3376 | 25.092 | 60.0145 | 25.54 | 5.3408 | 23.1324 | 60.014 | 23.54 | 5.3323 | 10.9301 | 60.0047 | 11.31 | 5.3374 | 10.845 | 59.9818 | 11.31 | 5.3381 | 10.7777 | 60.0103 | 11.31 | 5.3301 | 10.8695 | 60.0355 | 11.31 | 5.3345 | 6.5684 | 59.9974 | 6.9
5.3462 | 31.1608 | 60.0073 | 31.54 | 5.3442 | 43.4664 | 59.985 | 43.77 | 5.3508 | 12.9914 | 59.9695 | 13.31 | 5.3461 | 25.092 | 60.0145 | 25.54 | 5.3491 | 23.1324 | 60.014 | 23.54 | 5.3406 | 10.9301 | 60.0047 | 11.31 | 5.3457 | 10.845 | 59.9818 | 11.31 | 5.3464 | 10.7777 | 60.0103 | 11.31 | 5.3384 | 10.8695 | 60.0352 | 11.31 | 5.3428 | 6.5684 | 59.9974 | 6.9
5.3545 | 31.1608 | 60.0073 | 31.54 | 5.3525 | 43.4664 | 59.985 | 43.77 | 5.3591 | 12.9914 | 59.9695 | 13.31 | 5.3544 | 25.092 | 60.0145 | 25.54 | 5.3574 | 23.1324 | 60.014 | 23.54 | 5.3489 | 10.9301 | 60.0047 | 11.31 | 5.3542 | 10.845 | 59.9818 | 11.31 | 5.3547 | 10.7777 | 60.0103 | 11.31 | 5.3467 | 10.8695 | 60.0352 | 11.31 | 5.3511 | 6.5684 | 59.9974 | 6.9
5.3629 | 31.1145 | 60.0073 | 31.54 | 5.3609 | 43.4664 | 59.985 | 43.77 | 5.3674 | 13.0236 | 59.9695 | 13.31 | 5.3627 | 25.092 | 60.0145 | 25.54 | 5.3657 | 23.1324 | 60.014 | 23.54 | 5.3572 | 10.9301 | 60.0047 | 11.31 | 5.3625 | 10.845 | 59.9818 | 11.31 | 5.363 | 10.7777 | 60.0103 | 11.31 | 5.3552 | 10.8695 | 60.0352 | 11.31 | 5.3594 | 6.5684 | 59.9974 | 6.9
5.3712 | 31.1145 | 60.0073 | 31.54 | 5.3692 | 43.4898 | 59.985 | 43.77 | 5.3759 | 13.0236 | 59.9695 | 13.31 | 5.371 | 25.092 | 60.0145 | 25.54 | 5.374 | 23.1369 | 60.014 | 23.54 | 5.3657 | 10.9301 | 60.0047 | 11.31 | 5.3708 | 10.845 | 59.9818 | 11.31 | 5.3713 | 10.7777 | 60.0103 | 11.31 | 5.3635 | 10.8695 | 60.0352 | 11.31 | 5.3677 | 6.5684 | 59.9974 | 6.9
5.3795 | 31.1161 | 60.0073 | 31.54 | 5.3776 | 43.4898 | 59.985 | 43.77 | 5.3842 | 13.0285 | 59.9695 | 13.31 | 5.3794 | 25.092 | 60.0145 | 25.54 | 5.3826 | 23.1369 | 60.014 | 23.54 | 5.374 | 10.9301 | 60.0047 | 11.31 | 5.3792 | 10.845 | 59.9818 | 11.31 | 5.3796 | 10.7777 | 60.0103 | 11.31 | 5.3718 | 10.8695 | 60.0352 | 11.31 | 5.376 | 6.5684 | 59.9974 | 6.9
5.3878 | 31.1161 | 60.0073 | 31.54 | 5.3859 | 43.4898 | 59.985 | 43.77 | 5.3925 | 13.0285 | 59.9695 | 13.31 | 5.3877 | 25.108 | 60.0145 | 25.54 | 5.3909 | 23.1369 | 60.014 | 23.54 | 5.3823 | 10.9301 | 60.0047 | 11.31 | 5.3875 | 10.845 | 59.9822 | 11.31 | 5.3882 | 10.7777 | 60.0103 | 11.31 | 5.3801 | 10.8695 | 60.0352 | 11.31 | 5.3843 | 6.5684 | 59.9974 | 6.9
5.3962 | 31.1163 | 60.0073 | 31.54 | 5.3942 | 43.4898 | 59.985 | 43.77 | 5.4008 | 13.0285 | 59.9695 | 13.31 | 5.396 | 25.108 | 60.0145 | 25.54 | 5.3992 | 23.1369 | 60.014 | 23.54 | 5.3906 | 10.9301 | 60.0047 | 11.31 | 5.3958 | 10.845 | 59.9822 | 11.31 | 5.3965 | 10.7777 | 60.0103 | 11.31 | 5.3884 | 10.8695 | 60.0352 | 11.31 | 5.3926 | 6.5684 | 59.9974 | 6.9
5.4045 | 31.1163 | 60.0073 | 31.54 | 5.4025 | 43.4898 | 59.985 | 43.77 | 5.4092 | 13.0285 | 59.9695 | 13.31 | 5.4043 | 25.108 | 60.0145 | 25.54 | 5.4075 | 23.1432 | 60.014 | 23.54 | 5.3989 | 10.9301 | 60.0047 | 11.31 | 5.4041 | 10.8453 | 59.9822 | 11.31 | 5.4048 | 10.7777 | 60.0103 | 11.31 | 5.3967 | 10.8695 | 60.0352 | 11.31 | 5.4009 | 6.5684 | 59.9974 | 6.9
5.4128 | 31.1163 | 60.0073 | 31.54 | 5.4109 | 43.4898 | 59.985 | 43.77 | 5.4175 | 13.0285 | 59.9695 | 13.31 | 5.4127 | 25.108 | 60.0145 | 25.54 | 5.4158 | 23.1432 | 60.014 | 23.54 | 5.4072 | 10.9297 | 60.0047 | 11.31 | 5.4126 | 10.8453 | 59.9822 | 11.31 | 5.4131 | 10.7777 | 60.0103 | 11.31 | 5.405 | 10.8695 | 60.0352 | 11.31 | 5.4092 | 6.5684 | 59.9974 | 6.9
5.4212 | 31.1163 | 60.0073 | 31.54 | 5.4193 | 43.5112 | 59.985 | 43.77 | 5.4258 | 13.0285 | 59.9695 | 13.31 | 5.421 | 25.108 | 60.0145 | 25.54 | 5.4241 | 23.1432 | 60.0153 | 23.54 | 5.4155 | 10.9297 | 60.0047 | 11.31 | 5.4209 | 10.8453 | 59.9822 | 11.31 | 5.4214 | 10.7777 | 60.0103 | 11.31 | 5.4133 | 10.8695 | 60.0352 | 11.31 | 5.418 | 6.5684 | 59.9974 | 6.9
5.4295 | 31.1456 | 60.0064 | 31.54 | 5.4276 | 43.5112 | 59.985 | 43.77 | 5.4342 | 13.0285 | 59.9695 | 13.31 | 5.4293 | 25.108 | 60.0145 | 25.54 | 5.4324 | 23.1432 | 60.0153 | 23.54 | 5.4241 | 10.9297 | 60.0047 | 11.31 | 5.4292 | 10.8453 | 59.9822 | 11.31 | 5.4297 | 10.7777 | 60.0103 | 11.31 | 5.4216 | 10.8695 | 60.0352 | 11.31 | 5.4263 | 6.5684 | 59.9974 | 6.9
5.4378 | 31.1456 | 60.0064 | 31.54 | 5.4359 | 43.4997 | 59.985 | 43.77 | 5.4425 | 13.0285 | 59.9695 | 13.31 | 5.4376 | 25.108 | 60.0145 | 25.54 | 5.4407 | 23.1484 | 60.0153 | 23.54 | 5.4324 | 10.9297 | 60.0047 | 11.31 | 5.4375 | 10.8453 | 59.9822 | 11.31 | 5.438 | 10.7777 | 60.0103 | 11.31 | 5.4302 | 10.8695 | 60.0352 | 11.31 | 5.4346 | 6.5684 | 59.9974 | 6.9
5.4462 | 31.1446 | 60.0064 | 31.54 | 5.4442 | 43.4997 | 59.985 | 43.77 | 5.4508 | 13.0285 | 59.9695 | 13.31 | 5.446 | 25.108 | 60.0145 | 25.54 | 5.4492 | 23.1484 | 60.0153 | 23.54 | 5.4407 | 10.9297 | 60.0047 | 11.31 | 5.4458 | 10.8453 | 59.9822 | 11.31 | 5.4463 | 10.7777 | 60.0103 | 11.31 | 5.4385 | 10.8695 | 60.0352 | 11.31 | 5.4429 | 6.5684 | 59.9974 | 6.9
5.4545 | 31.1446 | 60.0064 | 31.54 | 5.4526 | 43.4487 | 59.985 | 43.77 | 5.4592 | 13.0285 | 59.9695 | 13.31 | 5.4543 | 25.11 | 60.0145 | 25.54 | 5.4575 | 23.1239 | 60.0153 | 23.54 | 5.449 | 10.9297 | 60.0047 | 11.31 | 5.4541 | 10.8452 | 59.9822 | 11.31 | 5.4548 | 10.7777 | 60.0103 | 11.31 | 5.4468 | 10.8695 | 60.0352 | 11.31 | 5.4512 | 6.5684 | 59.9974 | 6.9
5.4628 | 31.1229 | 60.0064 | 31.54 | 5.4609 | 43.4487 | 59.985 | 43.77 | 5.4675 | 13.0285 | 59.9695 | 13.31 | 5.4626 | 25.11 | 60.0145 | 25.54 | 5.4658 | 23.1239 | 60.0153 | 23.54 | 5.4573 | 10.9297 | 60.0047 | 11.31 | 5.4624 | 10.8452 | 59.9822 | 11.31 | 5.4631 | 10.7777 | 60.0103 | 11.31 | 5.4551 | 10.8695 | 60.0352 | 11.31 | 5.4595 | 6.5684 | 59.9974 | 6.9
5.4712 | 31.1229 | 60.0064 | 31.54 | 5.4692 | 43.4756 | 59.985 | 43.77 | 5.4758 | 13.0285 | 59.9695 | 13.31 | 5.4709 | 25.11 | 60.0145 | 25.54 | 5.4741 | 23.1239 | 60.0153 | 23.54 | 5.4656 | 10.9297 | 60.0047 | 11.31 | 5.4709 | 10.8452 | 59.9822 | 11.31 | 5.4714 | 10.7777 | 60.0103 | 11.31 | 5.4634 | 10.8695 | 60.0352 | 11.31 | 5.4678 | 6.5684 | 59.9974 | 6.9
5.4795 | 31.214 | 60.0064 | 31.54 | 5.4776 | 43.4756 | 59.985 | 43.77 | 5.4841 | 13.0542 | 59.9695 | 13.31 | 5.4794 | 25.11 | 60.0145 | 25.54 | 5.4824 | 23.1239 | 60.0153 | 23.54 | 5.4739 | 10.9286 | 60.0047 | 11.31 | 5.4792 | 10.8452 | 59.9822 | 11.31 | 5.4797 | 10.7777 | 60.0103 | 11.31 | 5.4717 | 10.8695 | 60.0352 | 11.31 | 5.4761 | 6.5697 | 59.9974 | 6.9
5.4879 | 31.214 | 60.0064 | 31.54 | 5.4859 | 43.4756 | 59.985 | 43.77 | 5.4926 | 13.0542 | 59.9695 | 13.31 | 5.4877 | 25.11 | 60.015 | 25.54 | 5.4907 | 23.1239 | 60.0153 | 23.54 | 5.4822 | 10.9286 | 60.0047 | 11.31 | 5.4875 | 10.8452 | 59.9822 | 11.31 | 5.488 | 10.7777 | 60.0103 | 11.31 | 5.48 | 10.8695 | 60.0352 | 11.31 | 5.4844 | 6.5697 | 59.9974 | 6.9
5.4962 | 31.2151 | 60.0064 | 31.54 | 5.4943 | 43.4756 | 59.985 | 43.77 | 5.5009 | 13.0383 | 59.9695 | 13.31 | 5.496 | 25.11 | 60.015 | 25.54 | 5.499 | 23.1239 | 60.0153 | 23.54 | 5.4907 | 10.9286 | 60.0042 | 11.31 | 5.4958 | 10.8452 | 59.9822 | 11.31 | 5.4963 | 10.7777 | 60.0103 | 11.31 | 5.4883 | 10.8695 | 60.0352 | 11.31 | 5.4927 | 6.5697 | 59.9974 | 6.9
5.5045 | 31.2151 | 60.0064 | 31.54 | 5.5026 | 43.3765 | 59.985 | 43.77 | 5.5092 | 13.0383 | 59.9695 | 13.31 | 5.5043 | 25.11 | 60.015 | 25.54 | 5.5073 | 23.1239 | 60.0153 | 23.54 | 5.499 | 10.9286 | 60.0042 | 11.31 | 5.5042 | 10.8447 | 59.9822 | 11.31 | 5.5046 | 10.7777 | 60.0103 | 11.31 | 5.4966 | 10.8695 | 60.0352 | 11.31 | 5.501 | 6.5697 | 59.9974 | 6.9
5.5128 | 31.2163 | 60.0064 | 31.54 | 5.5109 | 43.3765 | 59.985 | 43.77 | 5.5176 | 13.0383 | 59.9706 | 13.31 | 5.5127 | 25.11 | 60.015 | 25.54 | 5.5159 | 23.1239 | 60.0153 | 23.54 | 5.5073 | 10.9286 | 60.0042 | 11.31 | 5.5125 | 10.8447 | 59.9822 | 11.31 | 5.5129 | 10.7777 | 60.0103 | 11.31 | 5.5051 | 10.8695 | 60.0352 | 11.31 | 5.5093 | 6.5697 | 59.9974 | 6.9
5.5212 | 31.2163 | 60.0064 | 31.54 | 5.5192 | 43.2894 | 59.9868 | 43.77 | 5.5259 | 13.0383 | 59.9706 | 13.31 | 5.521 | 25.11 | 60.015 | 25.54 | 5.5242 | 23.1286 | 60.0153 | 23.54 | 5.5156 | 10.9286 | 60.0042 | 11.31 | 5.5208 | 10.8447 | 59.9822 | 11.31 | 5.5215 | 10.7779 | 60.0103 | 11.31 | 5.5134 | 10.8695 | 60.0352 | 11.31 | 5.5176 | 6.5697 | 59.9974 | 6.9
5.5295 | 31.2161 | 60.0064 | 31.54 | 5.5276 | 43.2894 | 59.9868 | 43.77 | 5.5342 | 13.0058 | 59.9706 | 13.31 | 5.5293 | 25.11 | 60.015 | 25.54 | 5.5325 | 23.1286 | 60.0153 | 23.54 | 5.5239 | 10.9286 | 60.0042 | 11.31 | 5.5293 | 10.8447 | 59.9822 | 11.31 | 5.5298 | 10.7779 | 60.0103 | 11.31 | 5.5217 | 10.8662 | 60.0352 | 11.31 | 5.5259 | 6.5697 | 59.9974 | 6.9
5.5378 | 31.2161 | 60.0064 | 31.54 | 5.5359 | 43.2894 | 59.9868 | 43.77 | 5.5426 | 13.0058 | 59.9706 | 13.31 | 5.5376 | 25.11 | 60.015 | 25.54 | 5.5408 | 23.1286 | 60.0153 | 23.54 | 5.5322 | 10.9286 | 60.0042 | 11.31 | 5.5376 | 10.8447 | 59.9822 | 11.31 | 5.5381 | 10.7779 | 60.0103 | 11.31 | 5.53 | 10.8662 | 60.0352 | 11.31 | 5.5342 | 6.5697 | 59.9974 | 6.9
5.5462 | 31.2174 | 60.0064 | 31.54 | 5.5443 | 43.2894 | 59.9868 | 43.77 | 5.5509 | 13.0058 | 59.9706 | 13.31 | 5.546 | 25.11 | 60.015 | 25.54 | 5.5491 | 23.1286 | 60.0153 | 23.54 | 5.5405 | 10.9286 | 60.0042 | 11.31 | 5.5459 | 10.8447 | 59.9822 | 11.31 | 5.5464 | 10.7779 | 60.0103 | 11.31 | 5.5383 | 10.8662 | 60.0355 | 11.31 | 5.543 | 6.5697 | 59.9974 | 6.9
5.5545 | 31.2174 | 60.0064 | 31.54 | 5.5526 | 43.2951 | 59.9868 | 43.77 | 5.5592 | 13.0058 | 59.9706 | 13.31 | 5.5543 | 25.11 | 60.015 | 25.54 | 5.5574 | 23.1265 | 60.0153 | 23.54 | 5.5488 | 10.9286 | 60.0042 | 11.31 | 5.5542 | 10.8447 | 59.9822 | 11.31 | 5.5547 | 10.7779 | 60.0103 | 11.31 | 5.5466 | 10.8662 | 60.0355 | 11.31 | 5.5513 | 6.5697 | 59.9974 | 6.9
5.5628 | 31.2174 | 60.0064 | 31.54 | 5.5609 | 43.2951 | 59.9868 | 43.77 | 5.5675 | 13.0058 | 59.9706 | 13.31 | 5.5626 | 25.11 | 60.015 | 25.54 | 5.5657 | 23.1265 | 60.0153 | 23.54 | 5.5574 | 10.9286 | 60.0042 | 11.31 | 5.5625 | 10.8447 | 59.9822 | 11.31 | 5.563 | 10.7779 | 60.0103 | 11.31 | 5.5549 | 10.8653 | 60.0355 | 11.31 | 5.5596 | 6.5697 | 59.9974 | 6.9
5.5712 | 31.2174 | 60.0064 | 31.54 | 5.5693 | 43.3131 | 59.9868 | 43.77 | 5.5759 | 13.0058 | 59.9706 | 13.31 | 5.5709 | 25.11 | 60.015 | 25.54 | 5.574 | 23.0609 | 60.0153 | 23.54 | 5.5657 | 10.9286 | 60.0042 | 11.31 | 5.5708 | 10.8447 | 59.9822 | 11.31 | 5.5713 | 10.7822 | 60.0103 | 11.31 | 5.5632 | 10.8653 | 60.0355 | 11.31 | 5.5679 | 6.5697 | 59.9974 | 6.9
5.5795 | 31.2045 | 60.0064 | 31.54 | 5.5776 | 43.3131 | 59.9868 | 43.77 | 5.5842 | 13.0697 | 59.9706 | 13.31 | 5.5793 | 25.11 | 60.015 | 25.54 | 5.5825 | 23.0609 | 60.0153 | 23.54 | 5.574 | 10.9286 | 60.0042 | 11.31 | 5.5791 | 10.8447 | 59.9822 | 11.31 | 5.5796 | 10.7822 | 60.0103 | 11.31 | 5.5715 | 10.8653 | 60.0355 | 11.31 | 5.5762 | 6.5697 | 59.9974 | 6.9
5.5878 | 31.2045 | 60.0064 | 31.54 | 5.5859 | 43.3131 | 59.9868 | 43.77 | 5.5925 | 13.0697 | 59.9706 | 13.31 | 5.5876 | 25.11 | 60.015 | 25.54 | 5.5908 | 23.0609 | 60.0153 | 23.54 | 5.5823 | 10.9286 | 60.0042 | 11.31 | 5.5876 | 10.8447 | 59.9829 | 11.31 | 5.5881 | 10.782 | 60.0103 | 11.31 | 5.5801 | 10.8653 | 60.0355 | 11.31 | 5.5845 | 6.5697 | 59.9974 | 6.9
5.5962 | 31.2023 | 60.0064 | 31.54 | 5.5942 | 43.3131 | 59.9868 | 43.77 | 5.601 | 13.0697 | 59.9706 | 13.31 | 5.5959 | 25.11 | 60.015 | 25.54 | 5.5991 | 23.0609 | 60.0153 | 23.54 | 5.5906 | 10.9286 | 60.0042 | 11.31 | 5.5959 | 10.8447 | 59.9829 | 11.31 | 5.5964 | 10.782 | 60.0103 | 11.31 | 5.5884 | 10.8653 | 60.0355 | 11.31 | 5.5928 | 6.5697 | 59.9974 | 6.9
5.6045 | 31.2023 | 60.0064 | 31.54 | 5.6026 | 43.3402 | 59.9868 | 43.77 | 5.6093 | 13.0697 | 59.9706 | 13.31 | 5.6042 | 25.1166 | 60.015 | 25.54 | 5.6074 | 23.0609 | 60.0153 | 23.54 | 5.5989 | 10.9286 | 60.0042 | 11.31 | 5.6042 | 10.8447 | 59.9829 | 11.31 | 5.6047 | 10.782 | 60.0103 | 11.31 | 5.5967 | 10.8653 | 60.0355 | 11.31 | 5.6011 | 6.5697 | 59.9974 | 6.9
5.6128 | 31.2311 | 60.0064 | 31.54 | 5.611 | 43.3402 | 59.9868 | 43.77 | 5.6176 | 13.0697 | 59.9706 | 13.31 | 5.6127 | 25.1166 | 60.015 | 25.54 | 5.6157 | 23.0609 | 60.0153 | 23.54 | 5.6072 | 10.9286 | 60.0042 | 11.31 | 5.6125 | 10.8447 | 59.9829 | 11.31 | 5.613 | 10.782 | 60.0103 | 11.31 | 5.605 | 10.8653 | 60.0355 | 11.31 | 5.6094 | 6.5697 | 59.9974 | 6.9
5.6212 | 31.2311 | 60.0064 | 31.54 | 5.6193 | 43.3402 | 59.9868 | 43.77 | 5.626 | 13.0697 | 59.9706 | 13.31 | 5.621 | 25.1166 | 60.015 | 25.54 | 5.624 | 23.0609 | 60.0164 | 23.54 | 5.6157 | 10.9286 | 60.0042 | 11.31 | 5.6208 | 10.8447 | 59.9829 | 11.31 | 5.6213 | 10.782 | 60.0103 | 11.31 | 5.6133 | 10.8653 | 60.0355 | 11.31 | 5.6177 | 6.5697 | 59.9974 | 6.9
5.6295 | 31.2024 | 60.0052 | 31.54 | 5.6276 | 43.3402 | 59.9868 | 43.77 | 5.6343 | 13.0949 | 59.9706 | 13.31 | 5.6293 | 25.1166 | 60.015 | 25.54 | 5.6323 | 23.0609 | 60.0164 | 23.54 | 5.624 | 10.9286 | 60.0042 | 11.31 | 5.6292 | 10.8447 | 59.9829 | 11.31 | 5.6296 | 10.782 | 60.0103 | 11.31 | 5.6216 | 10.8639 | 60.0355 | 11.31 | 5.626 | 6.5727 | 59.9974 | 6.9
5.6378 | 31.2024 | 60.0052 | 31.54 | 5.6359 | 43.3618 | 59.9868 | 43.77 | 5.6426 | 13.0949 | 59.9706 | 13.31 | 5.6376 | 25.1166 | 60.015 | 25.54 | 5.6406 | 23.0609 | 60.0164 | 23.54 | 5.6323 | 10.9286 | 60.0042 | 11.31 | 5.6375 | 10.8447 | 59.9829 | 11.31 | 5.6379 | 10.782 | 60.0103 | 11.31 | 5.6299 | 10.8639 | 60.0355 | 11.31 | 5.6343 | 6.5727 | 59.9974 | 6.9
5.6461 | 31.2046 | 60.0052 | 31.54 | 5.6443 | 43.3618 | 59.9868 | 43.77 | 5.6509 | 13.0949 | 59.9706 | 13.31 | 5.646 | 25.1166 | 60.015 | 25.54 | 5.6492 | 23.0609 | 60.0164 | 23.54 | 5.6406 | 10.9286 | 60.0042 | 11.31 | 5.646 | 10.8447 | 59.9829 | 11.31 | 5.6465 | 10.782 | 60.0103 | 11.31 | 5.6382 | 10.8639 | 60.0355 | 11.31 | 5.6426 | 6.5727 | 59.9974 | 6.9
5.6545 | 31.2046 | 60.0052 | 31.54 | 5.6526 | 43.3652 | 59.9868 | 43.77 | 5.6593 | 13.0949 | 59.9706 | 13.31 | 5.6543 | 25.1166 | 60.015 | 25.54 | 5.6575 | 23.0609 | 60.0164 | 23.54 | 5.6489 | 10.9286 | 60.0042 | 11.31 | 5.6543 | 10.8447 | 59.9829 | 11.31 | 5.6548 | 10.782 | 60.0103 | 11.31 | 5.6465 | 10.8639 | 60.0355 | 11.31 | 5.6509 | 6.5727 | 59.9974 | 6.9
5.6628 | 31.1842 | 60.0052 | 31.54 | 5.6609 | 43.3652 | 59.9868 | 43.77 | 5.6676 | 13.0949 | 59.9706 | 13.31 | 5.6626 | 25.1166 | 60.015 | 25.54 | 5.6658 | 23.0609 | 60.0164 | 23.54 | 5.6572 | 10.9286 | 60.0042 | 11.31 | 5.6626 | 10.8447 | 59.9829 | 11.31 | 5.6631 | 10.782 | 60.0103 | 11.31 | 5.655 | 10.8639 | 60.0355 | 11.31 | 5.6592 | 6.5727 | 59.9974 | 6.9
5.6711 | 31.1842 | 60.0052 | 31.54 | 5.6693 | 43.3149 | 59.9868 | 43.77 | 5.6759 | 13.0949 | 59.9706 | 13.31 | 5.6709 | 25.1166 | 60.015 | 25.54 | 5.6741 | 23.0609 | 60.0164 | 23.54 | 5.6655 | 10.9286 | 60.0042 | 11.31 | 5.6709 | 10.8447 | 59.9829 | 11.31 | 5.6714 | 10.782 | 60.0095 | 11.31 | 5.6633 | 10.8639 | 60.0355 | 11.31 | 5.668 | 6.5727 | 59.9974 | 6.9
5.6795 | 31.1859 | 60.0052 | 31.54 | 5.6776 | 43.3149 | 59.9868 | 43.77 | 5.6843 | 13.1027 | 59.9706 | 13.31 | 5.6793 | 25.1166 | 60.015 | 25.54 | 5.6824 | 23.0609 | 60.0164 | 23.54 | 5.6738 | 10.9286 | 60.0042 | 11.31 | 5.6792 | 10.8447 | 59.9829 | 11.31 | 5.6797 | 10.782 | 60.0095 | 11.31 | 5.6716 | 10.8639 | 60.0355 | 11.31 | 5.6763 | 6.5727 | 59.9974 | 6.9
5.6878 | 31.1859 | 60.0052 | 31.54 | 5.686 | 43.3365 | 59.9868 | 43.77 | 5.6926 | 13.1027 | 59.9706 | 13.31 | 5.6876 | 25.1166 | 60.0158 | 25.54 | 5.6907 | 23.0609 | 60.0164 | 23.54 | 5.6824 | 10.9286 | 60.0042 | 11.31 | 5.6875 | 10.8447 | 59.9829 | 11.31 | 5.688 | 10.7822 | 60.0095 | 11.31 | 5.6799 | 10.8639 | 60.0355 | 11.31 | 5.6846 | 6.5727 | 59.9974 | 6.9
5.6961 | 31.1858 | 60.0052 | 31.54 | 5.6943 | 43.3365 | 59.9868 | 43.77 | 5.7009 | 13.0729 | 59.9706 | 13.31 | 5.6959 | 25.1166 | 60.0158 | 25.54 | 5.699 | 23.0609 | 60.0164 | 23.54 | 5.6907 | 10.9286 | 60.0042 | 11.31 | 5.6958 | 10.8447 | 59.9829 | 11.31 | 5.6963 | 10.7822 | 60.0095 | 11.31 | 5.6882 | 10.8639 | 60.0355 | 11.31 | 5.6929 | 6.5727 | 59.9978 | 6.9
5.7045 | 31.1858 | 60.0052 | 31.54 | 5.7026 | 43.3365 | 59.9868 | 43.77 | 5.7094 | 13.0729 | 59.9706 | 13.31 | 5.7042 | 25.1164 | 60.0158 | 25.54 | 5.7073 | 23.0609 | 60.0164 | 23.54 | 5.699 | 10.9286 | 60.0042 | 11.31 | 5.7043 | 10.8447 | 59.9829 | 11.31 | 5.7046 | 10.7787 | 60.0095 | 11.31 | 5.6965 | 10.8639 | 60.0355 | 11.31 | 5.7012 | 6.5727 | 59.9978 | 6.9
5.7128 | 31.1858 | 60.0052 | 31.54 | 5.7109 | 43.3365 | 59.9868 | 43.77 | 5.7177 | 13.0401 | 59.9718 | 13.31 | 5.7126 | 25.1164 | 60.0158 | 25.54 | 5.7158 | 23.0609 | 60.0164 | 23.54 | 5.7073 | 10.9278 | 60.0042 | 11.31 | 5.7126 | 10.8447 | 59.9829 | 11.31 | 5.7131 | 10.7787 | 60.0095 | 11.31 | 5.7048 | 10.8639 | 60.0355 | 11.31 | 5.7095 | 6.5727 | 59.9978 | 6.9
5.7212 | 31.1858 | 60.0052 | 31.54 | 5.7193 | 43.3875 | 59.9894 | 43.77 | 5.726 | 13.0401 | 59.9718 | 13.31 | 5.7209 | 25.1164 | 60.0158 | 25.54 | 5.7241 | 23.0609 | 60.0164 | 23.54 | 5.7156 | 10.9278 | 60.0042 | 11.31 | 5.7209 | 10.8447 | 59.9829 | 11.31 | 5.7214 | 10.7784 | 60.0095 | 11.31 | 5.7131 | 10.8639 | 60.0355 | 11.31 | 5.7178 | 6.5727 | 59.9978 | 6.9
5.7295 | 31.201 | 60.0052 | 31.54 | 5.7276 | 43.3875 | 59.9894 | 43.77 | 5.7343 | 13.0401 | 59.9718 | 13.31 | 5.7292 | 25.1164 | 60.0158 | 25.54 | 5.7324 | 23.0609 | 60.0164 | 23.54 | 5.7239 | 10.9278 | 60.0042 | 11.31 | 5.7292 | 10.8447 | 59.9829 | 11.31 | 5.7297 | 10.7784 | 60.0095 | 11.31 | 5.7214 | 10.8639 | 60.0355 | 11.31 | 5.7261 | 6.5727 | 59.9978 | 6.9
5.7378 | 31.201 | 60.0052 | 31.54 | 5.736 | 43.3877 | 59.9894 | 43.77 | 5.7427 | 13.0401 | 59.9718 | 13.31 | 5.7375 | 25.1164 | 60.0158 | 25.54 | 5.7407 | 23.0609 | 60.0164 | 23.54 | 5.7322 | 10.9278 | 60.0042 | 11.31 | 5.7375 | 10.8447 | 59.9829 | 11.31 | 5.738 | 10.7784 | 60.0095 | 11.31 | 5.73 | 10.8639 | 60.0355 | 11.31 | 5.7344 | 6.5727 | 59.9978 | 6.9
5.7462 | 31.1891 | 60.0052 | 31.54 | 5.7443 | 43.3877 | 59.9894 | 43.77 | 5.751 | 13.0531 | 59.9718 | 13.31 | 5.746 | 25.1164 | 60.0158 | 25.54 | 5.749 | 23.0609 | 60.0164 | 23.54 | 5.7407 | 10.9278 | 60.0042 | 11.31 | 5.7458 | 10.8447 | 59.9829 | 11.31 | 5.7463 | 10.7784 | 60.0095 | 11.31 | 5.7383 | 10.8679 | 60.036 | 11.31 | 5.7427 | 6.5727 | 59.9978 | 6.9
5.7545 | 31.1891 | 60.0052 | 31.54 | 5.7526 | 43.3877 | 59.9894 | 43.77 | 5.7593 | 13.0531 | 59.9718 | 13.31 | 5.7543 | 25.1164 | 60.0158 | 25.54 | 5.7573 | 23.0609 | 60.0164 | 23.54 | 5.749 | 10.9278 | 60.0042 | 11.31 | 5.7542 | 10.8447 | 59.9829 | 11.31 | 5.7546 | 10.7784 | 60.0095 | 11.31 | 5.7466 | 10.8679 | 60.036 | 11.31 | 5.751 | 6.5727 | 59.9978 | 6.9
5.7628 | 31.188 | 60.0052 | 31.54 | 5.761 | 43.3877 | 59.9894 | 43.77 | 5.7677 | 13.064 | 59.9718 | 13.31 | 5.7626 | 25.1164 | 60.0158 | 25.54 | 5.7656 | 23.0609 | 60.0164 | 23.54 | 5.7573 | 10.9278 | 60.0042 | 11.31 | 5.7627 | 10.8447 | 59.9829 | 11.31 | 5.7629 | 10.7784 | 60.0095 | 11.31 | 5.7549 | 10.8679 | 60.036 | 11.31 | 5.7593 | 6.5727 | 59.9978 | 6.9
5.7711 | 31.188 | 60.0052 | 31.54 | 5.7693 | 43.3934 | 59.9894 | 43.77 | 5.776 | 13.064 | 59.9718 | 13.31 | 5.7709 | 25.1164 | 60.0158 | 25.54 | 5.7739 | 23.0609 | 60.0164 | 23.54 | 5.7656 | 10.9278 | 60.0042 | 11.31 | 5.771 | 10.8447 | 59.9829 | 11.31 | 5.7712 | 10.7784 | 60.0095 | 11.31 | 5.7632 | 10.8679 | 60.036 | 11.31 | 5.7676 | 6.5727 | 59.9978 | 6.9
5.7795 | 31.188 | 60.0052 | 31.54 | 5.7776 | 43.3934 | 59.9894 | 43.77 | 5.7843 | 13.0268 | 59.9718 | 13.31 | 5.7793 | 25.1164 | 60.0158 | 25.54 | 5.7825 | 23.0609 | 60.0164 | 23.54 | 5.7739 | 10.9278 | 60.0042 | 11.31 | 5.7793 | 10.8447 | 59.9829 | 11.31 | 5.7798 | 10.7784 | 60.0095 | 11.31 | 5.7715 | 10.8679 | 60.036 | 11.31 | 5.7759 | 6.5727 | 59.9978 | 6.9
5.7878 | 31.188 | 60.0052 | 31.54 | 5.7859 | 43.3968 | 59.9894 | 43.77 | 5.7927 | 13.0268 | 59.9718 | 13.31 | 5.7876 | 25.1164 | 60.0158 | 25.54 | 5.7908 | 23.0642 | 60.0164 | 23.54 | 5.7822 | 10.9278 | 60.0042 | 11.31 | 5.7876 | 10.8447 | 59.9833 | 11.31 | 5.7881 | 10.7784 | 60.0095 | 11.31 | 5.7798 | 10.8679 | 60.036 | 11.31 | 5.7847 | 6.5727 | 59.9978 | 6.9
5.7961 | 31.1471 | 60.0052 | 31.54 | 5.7943 | 43.3968 | 59.9894 | 43.77 | 5.801 | 13.0268 | 59.9718 | 13.31 | 5.7959 | 25.1164 | 60.0158 | 25.54 | 5.7991 | 23.0642 | 60.0164 | 23.54 | 5.7905 | 10.9274 | 60.0042 | 11.31 | 5.7959 | 10.8447 | 59.9833 | 11.31 | 5.7964 | 10.7784 | 60.0095 | 11.31 | 5.7881 | 10.8679 | 60.036 | 11.31 | 5.793 | 6.5727 | 59.9978 | 6.9
5.8045 | 31.1471 | 60.0052 | 31.54 | 5.8026 | 43.3968 | 59.9894 | 43.77 | 5.8093 | 13.0268 | 59.9718 | 13.31 | 5.8042 | 25.1164 | 60.0158 | 25.54 | 5.8074 | 23.0642 | 60.0164 | 23.54 | 5.7988 | 10.9274 | 60.0042 | 11.31 | 5.8042 | 10.8433 | 59.9833 | 11.31 | 5.8047 | 10.7784 | 60.0095 | 11.31 | 5.7966 | 10.8679 | 60.036 | 11.31 | 5.8013 | 6.5727 | 59.9978 | 6.9
5.8128 | 31.1481 | 60.0052 | 31.54 | 5.811 | 43.3968 | 59.9894 | 43.77 | 5.8176 | 13.0268 | 59.9718 | 13.31 | 5.8126 | 25.1164 | 60.0158 | 25.54 | 5.8157 | 23.0642 | 60.0164 | 23.54 | 5.8074 | 10.9274 | 60.0042 | 11.31 | 5.8125 | 10.8433 | 59.9833 | 11.31 | 5.813 | 10.7784 | 60.0095 | 11.31 | 5.8049 | 10.8679 | 60.036 | 11.31 | 5.8096 | 6.5727 | 59.9978 | 6.9
5.8211 | 31.1481 | 60.0052 | 31.54 | 5.8193 | 43.3966 | 59.9894 | 43.77 | 5.826 | 13.0268 | 59.9718 | 13.31 | 5.8209 | 25.1164 | 60.0158 | 25.54 | 5.824 | 23.0642 | 60.0169 | 23.54 | 5.8157 | 10.9274 | 60.0042 | 11.31 | 5.821 | 10.8433 | 59.9833 | 11.31 | 5.8213 | 10.7784 | 60.0095 | 11.31 | 5.8132 | 10.8679 | 60.036 | 11.31 | 5.8179 | 6.5727 | 59.9978 | 6.9
5.8295 | 31.149 | 60.0036 | 31.54 | 5.8276 | 43.3966 | 59.9894 | 43.77 | 5.8344 | 13.0268 | 59.9718 | 13.31 | 5.8292 | 25.1164 | 60.0158 | 25.54 | 5.8323 | 23.0642 | 60.0169 | 23.54 | 5.824 | 10.9274 | 60.0042 | 11.31 | 5.8293 | 10.8433 | 59.9833 | 11.31 | 5.8296 | 10.7784 | 60.0095 | 11.31 | 5.8215 | 10.8679 | 60.036 | 11.31 | 5.8262 | 6.5727 | 59.9978 | 6.9
5.8378 | 31.149 | 60.0036 | 31.54 | 5.836 | 43.3871 | 59.9894 | 43.77 | 5.8427 | 13.0268 | 59.9718 | 13.31 | 5.8375 | 25.1164 | 60.0158 | 25.54 | 5.8406 | 23.054 | 60.0169 | 23.54 | 5.8323 | 10.9274 | 60.0042 | 11.31 | 5.8376 | 10.8433 | 59.9833 | 11.31 | 5.8379 | 10.7784 | 60.0095 | 11.31 | 5.8298 | 10.8679 | 60.036 | 11.31 | 5.8345 | 6.5727 | 59.9978 | 6.9
5.8461 | 31.1489 | 60.0036 | 31.54 | 5.8443 | 43.3871 | 59.9894 | 43.77 | 5.8511 | 13.0268 | 59.9718 | 13.31 | 5.8459 | 25.1164 | 60.0158 | 25.54 | 5.8491 | 23.054 | 60.0169 | 23.54 | 5.8406 | 10.9274 | 60.0042 | 11.31 | 5.8459 | 10.8433 | 59.9833 | 11.31 | 5.8464 | 10.7784 | 60.0095 | 11.31 | 5.8381 | 10.8679 | 60.036 | 11.31 | 5.8428 | 6.5727 | 59.9978 | 6.9
5.8545 | 31.1489 | 60.0036 | 31.54 | 5.8527 | 43.3871 | 59.9894 | 43.77 | 5.8594 | 13.0268 | 59.9718 | 13.31 | 5.8542 | 25.1164 | 60.0158 | 25.54 | 5.8574 | 23.054 | 60.0169 | 23.54 | 5.8489 | 10.9274 | 60.0042 | 11.31 | 5.8542 | 10.8433 | 59.9833 | 11.31 | 5.8547 | 10.7784 | 60.0095 | 11.31 | 5.8464 | 10.8679 | 60.036 | 11.31 | 5.8511 | 6.5727 | 59.9978 | 6.9
5.8628 | 31.211 | 60.0036 | 31.54 | 5.861 | 43.3871 | 59.9894 | 43.77 | 5.8677 | 13.0268 | 59.9718 | 13.31 | 5.8625 | 25.1164 | 60.0158 | 25.54 | 5.8657 | 23.054 | 60.0169 | 23.54 | 5.8572 | 10.9263 | 60.0042 | 11.31 | 5.8625 | 10.8433 | 59.9833 | 11.31 | 5.863 | 10.7784 | 60.0095 | 11.31 | 5.8547 | 10.8679 | 60.036 | 11.31 | 5.8594 | 6.5727 | 59.9978 | 6.9
5.8711 | 31.211 | 60.0036 | 31.54 | 5.8693 | 43.3456 | 59.9894 | 43.77 | 5.8761 | 13.0268 | 59.9718 | 13.31 | 5.8708 | 25.1164 | 60.0158 | 25.54 | 5.874 | 23.054 | 60.0169 | 23.54 | 5.8655 | 10.9263 | 60.0042 | 11.31 | 5.8708 | 10.8432 | 59.9833 | 11.31 | 5.8713 | 10.7801 | 60.0088 | 11.31 | 5.863 | 10.8679 | 60.036 | 11.31 | 5.8677 | 6.5727 | 59.9978 | 6.9
5.8795 | 31.1904 | 60.0036 | 31.54 | 5.8776 | 43.3456 | 59.9894 | 43.77 | 5.8844 | 13.0268 | 59.9718 | 13.31 | 5.8793 | 25.1164 | 60.0158 | 25.54 | 5.8823 | 23.054 | 60.0169 | 23.54 | 5.874 | 10.9263 | 60.0042 | 11.31 | 5.8794 | 10.8432 | 59.9833 | 11.31 | 5.8796 | 10.7801 | 60.0088 | 11.31 | 5.8716 | 10.8679 | 60.036 | 11.31 | 5.876 | 6.5727 | 59.9978 | 6.9
5.8878 | 31.1904 | 60.0036 | 31.54 | 5.886 | 43.3649 | 59.9894 | 43.77 | 5.8927 | 13.0268 | 59.9718 | 13.31 | 5.8876 | 25.1164 | 60.0158 | 25.54 | 5.8906 | 23.0539 | 60.0169 | 23.54 | 5.8823 | 10.9263 | 60.0042 | 11.31 | 5.8877 | 10.8432 | 59.9833 | 11.31 | 5.8879 | 10.7831 | 60.0088 | 11.31 | 5.8799 | 10.8679 | 60.036 | 11.31 | 5.8843 | 6.5727 | 59.9978 | 6.9
5.8961 | 31.1881 | 60.0036 | 31.54 | 5.8943 | 43.3649 | 59.9894 | 43.77 | 5.901 | 13.0268 | 59.9718 | 13.31 | 5.8959 | 25.1164 | 60.0158 | 25.54 | 5.8989 | 23.0539 | 60.0169 | 23.54 | 5.8906 | 10.9263 | 60.0033 | 11.31 | 5.896 | 10.8432 | 59.9833 | 11.31 | 5.8962 | 10.7831 | 60.0088 | 11.31 | 5.8882 | 10.8679 | 60.036 | 11.31 | 5.8926 | 6.5727 | 59.9978 | 6.9
5.9045 | 31.1881 | 60.0036 | 31.54 | 5.9026 | 43.3649 | 59.9894 | 43.77 | 5.9094 | 13.0268 | 59.9718 | 13.31 | 5.9042 | 25.1164 | 60.0158 | 25.54 | 5.9072 | 23.0539 | 60.0169 | 23.54 | 5.8989 | 10.9263 | 60.0033 | 11.31 | 5.9043 | 10.8432 | 59.9833 | 11.31 | 5.9045 | 10.7831 | 60.0088 | 11.31 | 5.8965 | 10.8679 | 60.036 | 11.31 | 5.9009 | 6.5727 | 59.9978 | 6.9
5.9128 | 31.1593 | 60.0036 | 31.54 | 5.911 | 43.3649 | 59.9894 | 43.77 | 5.9177 | 13.0777 | 59.9729 | 13.31 | 5.9126 | 25.1164 | 60.0158 | 25.54 | 5.9158 | 23.0539 | 60.0169 | 23.54 | 5.9072 | 10.9263 | 60.0033 | 11.31 | 5.9126 | 10.8432 | 59.9833 | 11.31 | 5.9131 | 10.7831 | 60.0088 | 11.31 | 5.9048 | 10.8679 | 60.036 | 11.31 | 5.9097 | 6.5727 | 59.9978 | 6.9
5.9211 | 31.1593 | 60.0036 | 31.54 | 5.9193 | 43.3156 | 59.9914 | 43.77 | 5.926 | 13.0777 | 59.9729 | 13.31 | 5.9209 | 25.1263 | 60.0158 | 25.54 | 5.9241 | 23.0539 | 60.0169 | 23.54 | 5.9155 | 10.9263 | 60.0033 | 11.31 | 5.9209 | 10.8432 | 59.9833 | 11.31 | 5.9214 | 10.7831 | 60.0088 | 11.31 | 5.9131 | 10.8679 | 60.036 | 11.31 | 5.918 | 6.5727 | 59.9978 | 6.9
5.9295 | 31.1328 | 60.0036 | 31.54 | 5.9277 | 43.3156 | 59.9914 | 43.77 | 5.9344 | 13.1239 | 59.9729 | 13.31 | 5.9292 | 25.1263 | 60.0158 | 25.54 | 5.9324 | 23.0539 | 60.0169 | 23.54 | 5.9238 | 10.9256 | 60.0033 | 11.31 | 5.9292 | 10.8432 | 59.9833 | 11.31 | 5.9297 | 10.7831 | 60.0088 | 11.31 | 5.9214 | 10.8699 | 60.036 | 11.31 | 5.9263 | 6.5727 | 59.9978 | 6.9
5.9378 | 31.1328 | 60.0036 | 31.54 | 5.936 | 43.3374 | 59.9914 | 43.77 | 5.9427 | 13.1239 | 59.9729 | 13.31 | 5.9375 | 25.1263 | 60.0158 | 25.54 | 5.9407 | 23.0539 | 60.0169 | 23.54 | 5.9324 | 10.9256 | 60.0033 | 11.31 | 5.9377 | 10.8432 | 59.9833 | 11.31 | 5.938 | 10.7831 | 60.0088 | 11.31 | 5.9297 | 10.8699 | 60.036 | 11.31 | 5.9346 | 6.5727 | 59.9978 | 6.9
5.9461 | 31.1347 | 60.0036 | 31.54 | 5.9443 | 43.3374 | 59.9914 | 43.77 | 5.951 | 13.1239 | 59.9729 | 13.31 | 5.9459 | 25.1263 | 60.0158 | 25.54 | 5.949 | 23.0539 | 60.0169 | 23.54 | 5.9407 | 10.9256 | 60.0033 | 11.31 | 5.946 | 10.8432 | 59.9833 | 11.31 | 5.9463 | 10.7831 | 60.0088 | 11.31 | 5.938 | 10.8699 | 60.036 | 11.31 | 5.9429 | 6.5727 | 59.9978 | 6.9
5.9545 | 31.1347 | 60.0036 | 31.54 | 5.9526 | 43.3374 | 59.9914 | 43.77 | 5.9595 | 13.1239 | 59.9729 | 13.31 | 5.9542 | 25.1263 | 60.0158 | 25.54 | 5.9573 | 23.0539 | 60.0169 | 23.54 | 5.949 | 10.9256 | 60.0033 | 11.31 | 5.9543 | 10.8427 | 59.9833 | 11.31 | 5.9546 | 10.7831 | 60.0088 | 11.31 | 5.9465 | 10.8699 | 60.036 | 11.31 | 5.9512 | 6.5727 | 59.9978 | 6.9
5.9628 | 31.1366 | 60.0036 | 31.54 | 5.961 | 43.3374 | 59.9914 | 43.77 | 5.9678 | 13.1452 | 59.9729 | 13.31 | 5.9625 | 25.1263 | 60.0158 | 25.54 | 5.9656 | 23.0539 | 60.0169 | 23.54 | 5.9573 | 10.9256 | 60.0033 | 11.31 | 5.9626 | 10.8427 | 59.9833 | 11.31 | 5.9629 | 10.7831 | 60.0088 | 11.31 | 5.9548 | 10.8717 | 60.036 | 11.31 | 5.9595 | 6.5727 | 59.9978 | 6.9
5.9711 | 31.1366 | 60.0036 | 31.54 | 5.9694 | 43.3374 | 59.9914 | 43.77 | 5.9761 | 13.1452 | 59.9729 | 13.31 | 5.9708 | 25.1263 | 60.0158 | 25.54 | 5.9739 | 23.0539 | 60.0169 | 23.54 | 5.9656 | 10.9256 | 60.0033 | 11.31 | 5.9709 | 10.8427 | 59.9833 | 11.31 | 5.9712 | 10.7831 | 60.0088 | 11.31 | 5.9631 | 10.8717 | 60.036 | 11.31 | 5.9678 | 6.5727 | 59.9978 | 6.9
5.9795 | 31.1373 | 60.0036 | 31.54 | 5.9777 | 43.3374 | 59.9914 | 43.77 | 5.9844 | 13.1452 | 59.9729 | 13.31 | 5.9792 | 25.1263 | 60.0158 | 25.54 | 5.9824 | 23.0539 | 60.0169 | 23.54 | 5.9739 | 10.9251 | 60.0033 | 11.31 | 5.9792 | 10.8427 | 59.9833 | 11.31 | 5.9797 | 10.7831 | 60.0088 | 11.31 | 5.9714 | 10.8717 | 60.036 | 11.31 | 5.9761 | 6.5727 | 59.9978 | 6.9
5.9878 | 31.1373 | 60.0036 | 31.54 | 5.986 | 43.3374 | 59.9914 | 43.77 | 5.9928 | 13.1452 | 59.9729 | 13.31 | 5.9875 | 25.1263 | 60.0158 | 25.54 | 5.9907 | 23.0547 | 60.0169 | 23.54 | 5.9822 | 10.9251 | 60.0033 | 11.31 | 5.9875 | 10.8427 | 59.9837 | 11.31 | 5.988 | 10.7831 | 60.0088 | 11.31 | 5.9797 | 10.8717 | 60.036 | 11.31 | 5.9844 | 6.5727 | 59.9978 | 6.9
5.9961 | 31.116 | 60.0036 | 31.54 | 5.9943 | 43.3374 | 59.9914 | 43.77 | 6.0011 | 13.1452 | 59.9729 | 13.31 | 5.9958 | 25.1263 | 60.0158 | 25.54 | 5.999 | 23.0547 | 60.0169 | 23.54 | 5.9905 | 10.9251 | 60.0033 | 11.31 | 5.9961 | 10.8427 | 59.9837 | 11.31 | 5.9963 | 10.7831 | 60.0088 | 11.31 | 5.988 | 10.8717 | 60.036 | 11.31 | 5.9927 | 6.5727 | 59.9978 | 6.9
6.0045 | 31.116 | 60.0036 | 31.54 | 6.0027 | 43.3613 | 59.9914 | 43.77 | 6.0094 | 13.1452 | 59.9729 | 13.31 | 6.0042 | 25.1263 | 60.0158 | 25.54 | 6.0073 | 23.0561 | 60.0169 | 23.54 | 5.999 | 10.9251 | 60.0033 | 11.31 | 6.0044 | 10.843 | 59.9837 | 11.31 | 6.0046 | 10.7831 | 60.0088 | 11.31 | 5.9963 | 10.8717 | 60.036 | 11.31 | 6.001 | 6.5727 | 59.9978 | 6.9
6.0128 | 31.2239 | 60.0036 | 31.54 | 6.011 | 43.3613 | 59.9914 | 43.77 | 6.0178 | 13.1452 | 59.9729 | 13.31 | 6.0126 | 25.1263 | 60.0158 | 25.54 | 6.0156 | 23.0561 | 60.0169 | 23.54 | 6.0073 | 10.9251 | 60.0033 | 11.31 | 6.0127 | 10.843 | 59.9837 | 11.31 | 6.0129 | 10.7831 | 60.0088 | 11.31 | 6.0046 | 10.8717 | 60.036 | 11.31 | 6.0093 | 6.5739 | 59.9978 | 6.9
6.0211 | 31.2239 | 60.0036 | 31.54 | 6.0193 | 43.3613 | 59.9914 | 43.77 | 6.0261 | 13.1452 | 59.9729 | 13.31 | 6.0209 | 25.141 | 60.0158 | 25.54 | 6.0239 | 23.0561 | 60.0173 | 23.54 | 6.0156 | 10.9251 | 60.0033 | 11.31 | 6.021 | 10.843 | 59.9837 | 11.31 | 6.0212 | 10.7831 | 60.0088 | 11.31 | 6.0129 | 10.8717 | 60.036 | 11.31 | 6.0176 | 6.5739 | 59.9978 | 6.9
6.0294 | 31.2222 | 60.0018 | 31.54 | 6.0276 | 43.3613 | 59.9914 | 43.77 | 6.0344 | 13.1452 | 59.9729 | 13.31 | 6.0292 | 25.141 | 60.0158 | 25.54 | 6.0322 | 23.0561 | 60.0173 | 23.54 | 6.0239 | 10.9289 | 60.0033 | 11.31 | 6.0293 | 10.843 | 59.9837 | 11.31 | 6.0295 | 10.7831 | 60.0088 | 11.31 | 6.0215 | 10.8717 | 60.036 | 11.31 | 6.0259 | 6.5739 | 59.9978 | 6.9
6.0378 | 31.2222 | 60.0018 | 31.54 | 6.036 | 43.3372 | 59.9914 | 43.77 | 6.0428 | 13.1452 | 59.9729 | 13.31 | 6.0375 | 25.141 | 60.0158 | 25.54 | 6.0405 | 23.0561 | 60.0173 | 23.54 | 6.0322 | 10.9289 | 60.0033 | 11.31 | 6.0376 | 10.843 | 59.9837 | 11.31 | 6.0381 | 10.7831 | 60.0088 | 11.31 | 6.0298 | 10.8717 | 60.036 | 11.31 | 6.0347 | 6.5739 | 59.9978 | 6.9
6.0461 | 31.2197 | 60.0018 | 31.54 | 6.0444 | 43.3372 | 59.9914 | 43.77 | 6.0511 | 13.1564 | 59.9729 | 13.31 | 6.0459 | 25.141 | 60.0158 | 25.54 | 6.0491 | 23.0561 | 60.0173 | 23.54 | 6.0405 | 10.8798 | 60.0033 | 11.31 | 6.0459 | 10.843 | 59.9837 | 11.31 | 6.0464 | 10.7831 | 60.0088 | 11.31 | 6.0381 | 10.8717 | 60.036 | 11.31 | 6.043 | 6.5739 | 59.9978 | 6.9
6.0545 | 31.2197 | 60.0018 | 31.54 | 6.0527 | 43.3374 | 59.9914 | 43.77 | 6.0594 | 13.1564 | 59.9729 | 13.31 | 6.0542 | 25.141 | 60.0158 | 25.54 | 6.0574 | 23.0561 | 60.0172 | 23.54 | 6.0488 | 10.8798 | 60.0033 | 11.31 | 6.0544 | 10.843 | 59.9837 | 11.31 | 6.0547 | 10.7831 | 60.0088 | 11.31 | 6.0464 | 10.8717 | 60.036 | 11.31 | 6.0513 | 6.5739 | 59.9978 | 6.9
6.0628 | 31.191 | 60.0018 | 31.54 | 6.061 | 43.3374 | 59.9914 | 43.77 | 6.0677 | 13.1564 | 59.9729 | 13.31 | 6.0625 | 25.141 | 60.0158 | 25.54 | 6.0657 | 23.0561 | 60.0172 | 23.54 | 6.0571 | 10.879 | 60.0033 | 11.31 | 6.0627 | 10.843 | 59.9837 | 11.31 | 6.063 | 10.7831 | 60.0088 | 11.31 | 6.0547 | 10.8717 | 60.036 | 11.31 | 6.0596 | 6.5739 | 59.9978 | 6.9
6.0711 | 31.191 | 60.0018 | 31.54 | 6.0693 | 43.3572 | 59.9914 | 43.77 | 6.0762 | 13.1564 | 59.9729 | 13.31 | 6.0708 | 25.141 | 60.0158 | 25.54 | 6.074 | 23.0561 | 60.0172 | 23.54 | 6.0657 | 10.879 | 60.0033 | 11.31 | 6.071 | 10.8429 | 59.9837 | 11.31 | 6.0713 | 10.7831 | 60.0083 | 11.31 | 6.063 | 10.8717 | 60.036 | 11.31 | 6.0679 | 6.5739 | 59.9978 | 6.9
6.0795 | 31.1524 | 60.0018 | 31.54 | 6.0777 | 43.3572 | 59.9914 | 43.77 | 6.0845 | 13.1698 | 59.9729 | 13.31 | 6.0792 | 25.141 | 60.0158 | 25.54 | 6.0823 | 23.0561 | 60.0172 | 23.54 | 6.074 | 10.879 | 60.0033 | 11.31 | 6.0793 | 10.8429 | 59.9837 | 11.31 | 6.0796 | 10.7831 | 60.0083 | 11.31 | 6.0713 | 10.8717 | 60.036 | 11.31 | 6.0762 | 6.5739 | 59.9978 | 6.9
6.0878 | 31.1524 | 60.0018 | 31.54 | 6.086 | 43.3572 | 59.9914 | 43.77 | 6.0928 | 13.1698 | 59.9729 | 13.31 | 6.0875 | 25.141 | 60.0166 | 25.54 | 6.0906 | 23.0733 | 60.0172 | 23.54 | 6.0823 | 10.879 | 60.0033 | 11.31 | 6.0876 | 10.8429 | 59.9837 | 11.31 | 6.0879 | 10.7831 | 60.0083 | 11.31 | 6.0796 | 10.8717 | 60.036 | 11.31 | 6.0845 | 6.5739 | 59.9978 | 6.9
6.0961 | 31.149 | 60.0018 | 31.54 | 6.0944 | 43.3572 | 59.9914 | 43.77 | 6.1012 | 13.1698 | 59.9729 | 13.31 | 6.0958 | 25.141 | 60.0166 | 25.54 | 6.0989 | 23.0733 | 60.0172 | 23.54 | 6.0906 | 10.879 | 60.0021 | 11.31 | 6.0959 | 10.8429 | 59.9837 | 11.31 | 6.0962 | 10.7831 | 60.0083 | 11.31 | 6.0879 | 10.8717 | 60.036 | 11.31 | 6.0928 | 6.5739 | 59.9981 | 6.9
6.1045 | 31.149 | 60.0018 | 31.54 | 6.1027 | 43.3793 | 59.9914 | 43.77 | 6.1095 | 13.1698 | 59.9729 | 13.31 | 6.1041 | 25.141 | 60.0166 | 25.54 | 6.1072 | 23.0733 | 60.0172 | 23.54 | 6.0989 | 10.879 | 60.0021 | 11.31 | 6.1042 | 10.8429 | 59.9837 | 11.31 | 6.1047 | 10.7831 | 60.0083 | 11.31 | 6.0964 | 10.8717 | 60.036 | 11.31 | 6.1011 | 6.5739 | 59.9981 | 6.9
6.1128 | 31.15 | 60.0018 | 31.54 | 6.111 | 43.3793 | 59.9914 | 43.77 | 6.1178 | 13.1698 | 59.9732 | 13.31 | 6.1125 | 25.141 | 60.0166 | 25.54 | 6.1157 | 23.0733 | 60.0172 | 23.54 | 6.1072 | 10.879 | 60.0021 | 11.31 | 6.1128 | 10.8429 | 59.9837 | 11.31 | 6.113 | 10.7831 | 60.0083 | 11.31 | 6.1047 | 10.8717 | 60.036 | 11.31 | 6.1094 | 6.5739 | 59.9981 | 6.9
6.1211 | 31.15 | 60.0018 | 31.54 | 6.1194 | 43.3793 | 59.9934 | 43.77 | 6.1261 | 13.1698 | 59.9732 | 13.31 | 6.1208 | 25.141 | 60.0166 | 25.54 | 6.124 | 23.0733 | 60.0172 | 23.54 | 6.1155 | 10.879 | 60.0021 | 11.31 | 6.1211 | 10.8429 | 59.9837 | 11.31 | 6.1213 | 10.783 | 60.0083 | 11.31 | 6.113 | 10.8717 | 60.036 | 11.31 | 6.1177 | 6.5739 | 59.9981 | 6.9
6.1295 | 31.1506 | 60.0018 | 31.54 | 6.1277 | 43.3793 | 59.9934 | 43.77 | 6.1345 | 13.1698 | 59.9732 | 13.31 | 6.1292 | 25.141 | 60.0166 | 25.54 | 6.1323 | 23.0733 | 60.0172 | 23.54 | 6.124 | 10.877 | 60.0021 | 11.31 | 6.1294 | 10.8429 | 59.9837 | 11.31 | 6.1296 | 10.783 | 60.0083 | 11.31 | 6.1213 | 10.8717 | 60.036 | 11.31 | 6.126 | 6.5739 | 59.9981 | 6.9
6.1378 | 31.1506 | 60.0018 | 31.54 | 6.136 | 43.3793 | 59.9934 | 43.77 | 6.1428 | 13.1698 | 59.9732 | 13.31 | 6.1375 | 25.1377 | 60.0166 | 25.54 | 6.1406 | 23.0733 | 60.0172 | 23.54 | 6.1323 | 10.877 | 60.0021 | 11.31 | 6.1377 | 10.841 | 59.9837 | 11.31 | 6.1379 | 10.783 | 60.0083 | 11.31 | 6.1296 | 10.8717 | 60.036 | 11.31 | 6.1343 | 6.5739 | 59.9981 | 6.9
6.1461 | 31.1506 | 60.0018 | 31.54 | 6.1443 | 43.3793 | 59.9934 | 43.77 | 6.1511 | 13.1698 | 59.9732 | 13.31 | 6.1459 | 25.1377 | 60.0166 | 25.54 | 6.1489 | 23.0733 | 60.0172 | 23.54 | 6.1406 | 10.88 | 60.0021 | 11.31 | 6.146 | 10.841 | 59.9837 | 11.31 | 6.1462 | 10.783 | 60.0083 | 11.31 | 6.1379 | 10.8706 | 60.036 | 11.31 | 6.1426 | 6.5739 | 59.9981 | 6.9
6.1544 | 31.1506 | 60.0018 | 31.54 | 6.1527 | 43.3793 | 59.9934 | 43.77 | 6.1595 | 13.1698 | 59.9732 | 13.31 | 6.1542 | 25.149 | 60.0166 | 25.54 | 6.1572 | 23.0733 | 60.0172 | 23.54 | 6.1489 | 10.88 | 60.0021 | 11.31 | 6.1543 | 10.841 | 59.9837 | 11.31 | 6.1545 | 10.783 | 60.0083 | 11.31 | 6.1462 | 10.8706 | 60.036 | 11.31 | 6.1509 | 6.5739 | 59.9981 | 6.9
6.1628 | 31.1555 | 60.0018 | 31.54 | 6.161 | 43.3793 | 59.9934 | 43.77 | 6.1678 | 13.1698 | 59.9732 | 13.31 | 6.1625 | 25.149 | 60.0166 | 25.54 | 6.1655 | 23.0733 | 60.0172 | 23.54 | 6.1572 | 10.88 | 60.0021 | 11.31 | 6.1626 | 10.841 | 59.9837 | 11.31 | 6.1628 | 10.783 | 60.0083 | 11.31 | 6.1545 | 10.8698 | 60.036 | 11.31 | 6.1597 | 6.5739 | 59.9981 | 6.9
6.1711 | 31.1555 | 60.0018 | 31.54 | 6.1694 | 43.3793 | 59.9934 | 43.77 | 6.1761 | 13.1698 | 59.9732 | 13.31 | 6.1708 | 25.149 | 60.0166 | 25.54 | 6.1738 | 23.0733 | 60.0172 | 23.54 | 6.1655 | 10.88 | 60.0021 | 11.31 | 6.1711 | 10.841 | 59.9837 | 11.31 | 6.1714 | 10.783 | 60.0083 | 11.31 | 6.1628 | 10.8698 | 60.036 | 11.31 | 6.168 | 6.5739 | 59.9981 | 6.9
6.1794 | 31.153 | 60.0018 | 31.54 | 6.1777 | 43.3793 | 59.9934 | 43.77 | 6.1846 | 13.1791 | 59.9732 | 13.31 | 6.1792 | 25.149 | 60.0166 | 25.54 | 6.1824 | 23.0733 | 60.0172 | 23.54 | 6.1738 | 10.88 | 60.0021 | 11.31 | 6.1794 | 10.841 | 59.9837 | 11.31 | 6.1797 | 10.783 | 60.0083 | 11.31 | 6.1714 | 10.8698 | 60.036 | 11.31 | 6.1763 | 6.5749 | 59.9981 | 6.9
6.1878 | 31.153 | 60.0018 | 31.54 | 6.186 | 43.3793 | 59.9934 | 43.77 | 6.1929 | 13.1791 | 59.9732 | 13.31 | 6.1875 | 25.15 | 60.0166 | 25.54 | 6.1907 | 23.0733 | 60.0172 | 23.54 | 6.1821 | 10.88 | 60.0021 | 11.31 | 6.1877 | 10.841 | 59.9845 | 11.31 | 6.188 | 10.783 | 60.0083 | 11.31 | 6.1797 | 10.8698 | 60.036 | 11.31 | 6.1846 | 6.5749 | 59.9981 | 6.9
6.1961 | 31.2146 | 60.0018 | 31.54 | 6.1943 | 43.3793 | 59.9934 | 43.77 | 6.2012 | 13.1623 | 59.9732 | 13.31 | 6.1958 | 25.15 | 60.0166 | 25.54 | 6.199 | 23.0733 | 60.0172 | 23.54 | 6.1907 | 10.88 | 60.0021 | 11.31 | 6.196 | 10.841 | 59.9845 | 11.31 | 6.1963 | 10.783 | 60.0083 | 11.31 | 6.188 | 10.8698 | 60.036 | 11.31 | 6.1929 | 6.5784 | 59.9981 | 6.9
6.2045 | 31.2146 | 60.0018 | 31.54 | 6.2027 | 43.3793 | 59.9934 | 43.77 | 6.2095 | 13.1623 | 59.9732 | 13.31 | 6.2041 | 25.15 | 60.0166 | 25.54 | 6.2073 | 23.0733 | 60.0172 | 23.54 | 6.199 | 10.88 | 60.0021 | 11.31 | 6.2043 | 10.8409 | 59.9845 | 11.31 | 6.2046 | 10.783 | 60.0083 | 11.31 | 6.1963 | 10.8698 | 60.036 | 11.31 | 6.2012 | 6.5784 | 59.9981 | 6.9
6.2128 | 31.2065 | 60.0018 | 31.54 | 6.2111 | 43.3793 | 59.9934 | 43.77 | 6.2179 | 13.1623 | 59.9732 | 13.31 | 6.2125 | 25.15 | 60.0166 | 25.54 | 6.2156 | 23.0733 | 60.0172 | 23.54 | 6.2073 | 10.88 | 60.0021 | 11.31 | 6.2126 | 10.8409 | 59.9845 | 11.31 | 6.2129 | 10.783 | 60.0083 | 11.31 | 6.2046 | 10.8698 | 60.036 | 11.31 | 6.2095 | 6.5784 | 59.9981 | 6.9
6.2211 | 31.2065 | 60.0018 | 31.54 | 6.2194 | 43.3793 | 59.9934 | 43.77 | 6.2262 | 13.1623 | 59.9732 | 13.31 | 6.2208 | 25.15 | 60.0166 | 25.54 | 6.2239 | 23.0733 | 60.0176 | 23.54 | 6.2156 | 10.88 | 60.0021 | 11.31 | 6.2209 | 10.8409 | 59.9845 | 11.31 | 6.2212 | 10.783 | 60.0083 | 11.31 | 6.2129 | 10.8698 | 60.036 | 11.31 | 6.2178 | 6.5784 | 59.9981 | 6.9
6.2295 | 31.2072 | 60.0006 | 31.54 | 6.2277 | 43.3793 | 59.9934 | 43.77 | 6.2345 | 13.1623 | 59.9732 | 13.31 | 6.2291 | 25.15 | 60.0166 | 25.54 | 6.2322 | 23.0733 | 60.0176 | 23.54 | 6.2239 | 10.88 | 60.0021 | 11.31 | 6.2295 | 10.8409 | 59.9845 | 11.31 | 6.2295 | 10.783 | 60.0083 | 11.31 | 6.2212 | 10.8698 | 60.036 | 11.31 | 6.2261 | 6.5784 | 59.9981 | 6.9
6.2378 | 31.2072 | 60.0006 | 31.54 | 6.236 | 43.3793 | 59.9934 | 43.77 | 6.2429 | 13.1623 | 59.9732 | 13.31 | 6.2374 | 25.15 | 60.0166 | 25.54 | 6.2405 | 23.0733 | 60.0176 | 23.54 | 6.2322 | 10.88 | 60.0021 | 11.31 | 6.2378 | 10.8409 | 59.9845 | 11.31 | 6.238 | 10.783 | 60.0083 | 11.31 | 6.2295 | 10.8698 | 60.036 | 11.31 | 6.2344 | 6.5784 | 59.9981 | 6.9
6.2461 | 31.1886 | 60.0006 | 31.54 | 6.2444 | 43.3793 | 59.9934 | 43.77 | 6.2512 | 13.1187 | 59.9732 | 13.31 | 6.2458 | 25.15 | 60.0166 | 25.54 | 6.2488 | 23.0733 | 60.0176 | 23.54 | 6.2405 | 10.88 | 60.0021 | 11.31 | 6.2461 | 10.8409 | 59.9845 | 11.31 | 6.2463 | 10.783 | 60.0083 | 11.31 | 6.2378 | 10.8698 | 60.036 | 11.31 | 6.2427 | 6.5784 | 59.9981 | 6.9
6.2545 | 31.1886 | 60.0006 | 31.54 | 6.2527 | 43.3793 | 59.9934 | 43.77 | 6.2595 | 13.1187 | 59.9732 | 13.31 | 6.2542 | 25.15 | 60.0166 | 25.54 | 6.2573 | 23.0733 | 60.0176 | 23.54 | 6.249 | 10.88 | 60.0021 | 11.31 | 6.2544 | 10.8412 | 59.9845 | 11.31 | 6.2546 | 10.7832 | 60.0083 | 11.31 | 6.2463 | 10.8698 | 60.036 | 11.31 | 6.251 | 6.5784 | 59.9981 | 6.9
6.2628 | 31.1892 | 60.0006 | 31.54 | 6.261 | 43.3793 | 59.9934 | 43.77 | 6.2679 | 13.1187 | 59.9732 | 13.31 | 6.2625 | 25.15 | 60.0166 | 25.54 | 6.2656 | 23.0733 | 60.0176 | 23.54 | 6.2573 | 10.88 | 60.0021 | 11.31 | 6.2627 | 10.8412 | 59.9845 | 11.31 | 6.2629 | 10.7832 | 60.0083 | 11.31 | 6.2546 | 10.8698 | 60.036 | 11.31 | 6.2593 | 6.5784 | 59.9981 | 6.9
6.2711 | 31.1892 | 60.0006 | 31.54 | 6.2693 | 43.3793 | 59.9934 | 43.77 | 6.2762 | 13.1187 | 59.9732 | 13.31 | 6.2708 | 25.15 | 60.0166 | 25.54 | 6.2739 | 23.0733 | 60.0176 | 23.54 | 6.2656 | 10.88 | 60.0021 | 11.31 | 6.271 | 10.8412 | 59.9845 | 11.31 | 6.2712 | 10.7832 | 60.0083 | 11.31 | 6.2629 | 10.8698 | 60.036 | 11.31 | 6.2676 | 6.5784 | 59.9981 | 6.9
6.2794 | 31.1892 | 60.0006 | 31.54 | 6.2777 | 43.3793 | 59.9934 | 43.77 | 6.2845 | 13.1316 | 59.9732 | 13.31 | 6.2792 | 25.15 | 60.0166 | 25.54 | 6.2822 | 23.0733 | 60.0176 | 23.54 | 6.2739 | 10.88 | 60.0021 | 11.31 | 6.2793 | 10.8412 | 59.9845 | 11.31 | 6.2795 | 10.7832 | 60.0083 | 11.31 | 6.2712 | 10.8698 | 60.036 | 11.31 | 6.2759 | 6.5784 | 59.9981 | 6.9
6.2878 | 31.1892 | 60.0006 | 31.54 | 6.2861 | 43.4033 | 59.9934 | 43.77 | 6.2928 | 13.1316 | 59.9732 | 13.31 | 6.2875 | 25.15 | 60.0174 | 25.54 | 6.2905 | 23.0733 | 60.0176 | 23.54 | 6.2822 | 10.88 | 60.0021 | 11.31 | 6.2878 | 10.8412 | 59.9845 | 11.31 | 6.2878 | 10.7831 | 60.0083 | 11.31 | 6.2795 | 10.8698 | 60.036 | 11.31 | 6.2847 | 6.5784 | 59.9981 | 6.9
6.2961 | 31.1892 | 60.0006 | 31.54 | 6.2944 | 43.4033 | 59.9934 | 43.77 | 6.3013 | 13.1318 | 59.9732 | 13.31 | 6.2958 | 25.15 | 60.0174 | 25.54 | 6.2988 | 23.0733 | 60.0176 | 23.54 | 6.2905 | 10.8833 | 60.0016 | 11.31 | 6.2961 | 10.8412 | 59.9845 | 11.31 | 6.2964 | 10.7831 | 60.0083 | 11.31 | 6.2878 | 10.8698 | 60.036 | 11.31 | 6.293 | 6.5797 | 59.9985 | 6.9
6.3044 | 31.1892 | 60.0006 | 31.54 | 6.3027 | 43.4033 | 59.9934 | 43.77 | 6.3096 | 13.1318 | 59.9732 | 13.31 | 6.3041 | 25.15 | 60.0174 | 25.54 | 6.3071 | 23.0705 | 60.0176 | 23.54 | 6.2988 | 10.8833 | 60.0016 | 11.31 | 6.3044 | 10.8407 | 59.9845 | 11.31 | 6.3047 | 10.7831 | 60.0083 | 11.31 | 6.2961 | 10.8698 | 60.036 | 11.31 | 6.3013 | 6.5797 | 59.9985 | 6.9
6.3128 | 31.1889 | 60.0006 | 31.54 | 6.311 | 43.4033 | 59.9934 | 43.77 | 6.3179 | 13.1318 | 59.974 | 13.31 | 6.3125 | 25.15 | 60.0174 | 25.54 | 6.3154 | 23.0705 | 60.0176 | 23.54 | 6.3071 | 10.8833 | 60.0016 | 11.31 | 6.3127 | 10.8407 | 59.9845 | 11.31 | 6.313 | 10.7831 | 60.0083 | 11.31 | 6.3044 | 10.8698 | 60.036 | 11.31 | 6.3096 | 6.5797 | 59.9985 | 6.9
6.3211 | 31.1889 | 60.0006 | 31.54 | 6.3194 | 43.4064 | 59.9943 | 43.77 | 6.3263 | 13.1318 | 59.974 | 13.31 | 6.3208 | 25.15 | 60.0174 | 25.54 | 6.324 | 23.069 | 60.0176 | 23.54 | 6.3157 | 10.8833 | 60.0016 | 11.31 | 6.321 | 10.8407 | 59.9845 | 11.31 | 6.3213 | 10.7831 | 60.0083 | 11.31 | 6.313 | 10.8698 | 60.036 | 11.31 | 6.3179 | 6.5797 | 59.9985 | 6.9
6.3295 | 31.1857 | 60.0006 | 31.54 | 6.3277 | 43.4064 | 59.9943 | 43.77 | 6.3346 | 13.1318 | 59.974 | 13.31 | 6.3291 | 25.15 | 60.0174 | 25.54 | 6.3323 | 23.069 | 60.0176 | 23.54 | 6.324 | 10.8833 | 60.0016 | 11.31 | 6.3293 | 10.8407 | 59.9845 | 11.31 | 6.3296 | 10.7831 | 60.0083 | 11.31 | 6.3213 | 10.8695 | 60.036 | 11.31 | 6.3262 | 6.5798 | 59.9985 | 6.9
6.3378 | 31.1857 | 60.0006 | 31.54 | 6.3361 | 43.4064 | 59.9943 | 43.77 | 6.3429 | 13.1318 | 59.974 | 13.31 | 6.3374 | 25.15 | 60.0174 | 25.54 | 6.3406 | 23.069 | 60.0176 | 23.54 | 6.3323 | 10.8833 | 60.0016 | 11.31 | 6.3376 | 10.8407 | 59.9845 | 11.31 | 6.3379 | 10.7835 | 60.0083 | 11.31 | 6.3296 | 10.8695 | 60.036 | 11.31 | 6.3345 | 6.5798 | 59.9985 | 6.9
6.3461 | 31.2575 | 60.0006 | 31.54 | 6.3444 | 43.4064 | 59.9943 | 43.77 | 6.3513 | 13.1317 | 59.974 | 13.31 | 6.3458 | 25.15 | 60.0174 | 25.54 | 6.3489 | 23.069 | 60.0176 | 23.54 | 6.3406 | 10.8833 | 60.0016 | 11.31 | 6.3462 | 10.8407 | 59.9845 | 11.31 | 6.3462 | 10.7835 | 60.0083 | 11.31 | 6.3379 | 10.8695 | 60.0352 | 11.31 | 6.3428 | 6.5798 | 59.9985 | 6.9
6.3545 | 31.2575 | 60.0006 | 31.54 | 6.3527 | 43.4064 | 59.9943 | 43.77 | 6.3596 | 13.1317 | 59.974 | 13.31 | 6.3541 | 25.15 | 60.0174 | 25.54 | 6.3572 | 23.069 | 60.0176 | 23.54 | 6.3489 | 10.8833 | 60.0016 | 11.31 | 6.3545 | 10.8407 | 59.9845 | 11.31 | 6.3545 | 10.7835 | 60.0083 | 11.31 | 6.3462 | 10.8695 | 60.0352 | 11.31 | 6.3511 | 6.5798 | 59.9985 | 6.9
6.3628 | 31.1763 | 60.0006 | 31.54 | 6.361 | 43.4064 | 59.9943 | 43.77 | 6.3679 | 13.0803 | 59.974 | 13.31 | 6.3624 | 25.15 | 60.0174 | 25.54 | 6.3655 | 23.069 | 60.0176 | 23.54 | 6.3572 | 10.8833 | 60.0016 | 11.31 | 6.3628 | 10.8407 | 59.9845 | 11.31 | 6.363 | 10.7835 | 60.0083 | 11.31 | 6.3545 | 10.8695 | 60.0352 | 11.31 | 6.3594 | 6.5798 | 59.9985 | 6.9
6.3711 | 31.1763 | 60.0006 | 31.54 | 6.3694 | 43.4064 | 59.9943 | 43.77 | 6.3762 | 13.0803 | 59.974 | 13.31 | 6.3707 | 25.15 | 60.0174 | 25.54 | 6.3738 | 23.069 | 60.0176 | 23.54 | 6.3655 | 10.8833 | 60.0016 | 11.31 | 6.3711 | 10.8406 | 59.9845 | 11.31 | 6.3713 | 10.7837 | 60.0083 | 11.31 | 6.3628 | 10.8695 | 60.0352 | 11.31 | 6.3677 | 6.5798 | 59.9985 | 6.9
6.3795 | 31.1711 | 60.0006 | 31.54 | 6.3777 | 43.4064 | 59.9943 | 43.77 | 6.3846 | 13.0464 | 59.974 | 13.31 | 6.3792 | 25.15 | 60.0174 | 25.54 | 6.3821 | 23.069 | 60.0176 | 23.54 | 6.374 | 10.8833 | 60.0016 | 11.31 | 6.3794 | 10.8406 | 59.9845 | 11.31 | 6.3796 | 10.7837 | 60.0083 | 11.31 | 6.3711 | 10.8695 | 60.0352 | 11.31 | 6.376 | 6.5798 | 59.9985 | 6.9
6.3878 | 31.1711 | 60.0006 | 31.54 | 6.386 | 43.4064 | 59.9943 | 43.77 | 6.3929 | 13.0464 | 59.974 | 13.31 | 6.3875 | 25.15 | 60.0174 | 25.54 | 6.3906 | 23.0664 | 60.0176 | 23.54 | 6.3823 | 10.8833 | 60.0016 | 11.31 | 6.3877 | 10.8392 | 59.9857 | 11.31 | 6.3879 | 10.7837 | 60.0083 | 11.31 | 6.3794 | 10.8695 | 60.0352 | 11.31 | 6.3843 | 6.5798 | 59.9985 | 6.9
6.3961 | 31.1721 | 60.0006 | 31.54 | 6.3944 | 43.4064 | 59.9943 | 43.77 | 6.4012 | 13.0464 | 59.974 | 13.31 | 6.3958 | 25.15 | 60.0174 | 25.54 | 6.3989 | 23.0664 | 60.0176 | 23.54 | 6.3906 | 10.8842 | 60.0016 | 11.31 | 6.396 | 10.8392 | 59.9857 | 11.31 | 6.3962 | 10.7837 | 60.0083 | 11.31 | 6.3879 | 10.8695 | 60.0352 | 11.31 | 6.3926 | 6.5798 | 59.9985 | 6.9
6.4044 | 31.1721 | 60.0006 | 31.54 | 6.4027 | 43.4064 | 59.9943 | 43.77 | 6.4097 | 13.0464 | 59.974 | 13.31 | 6.4041 | 25.15 | 60.0174 | 25.54 | 6.4072 | 23.0664 | 60.0176 | 23.54 | 6.3989 | 10.8842 | 60.0016 | 11.31 | 6.4045 | 10.8392 | 59.9857 | 11.31 | 6.4045 | 10.7837 | 60.0083 | 11.31 | 6.3962 | 10.8695 | 60.0352 | 11.31 | 6.4009 | 6.5798 | 59.9985 | 6.9
6.4128 | 31.1726 | 60.0006 | 31.54 | 6.4111 | 43.4064 | 59.9943 | 43.77 | 6.418 | 13.0464 | 59.974 | 13.31 | 6.4125 | 25.15 | 60.0174 | 25.54 | 6.4155 | 23.0664 | 60.0176 | 23.54 | 6.4072 | 10.8842 | 60.0016 | 11.31 | 6.4128 | 10.8392 | 59.9857 | 11.31 | 6.4128 | 10.7837 | 60.0083 | 11.31 | 6.4045 | 10.8695 | 60.0352 | 11.31 | 6.4097 | 6.5791 | 59.9985 | 6.9
6.4211 | 31.1726 | 60.0006 | 31.54 | 6.4194 | 43.4064 | 59.9943 | 43.77 | 6.4263 | 13.0464 | 59.974 | 13.31 | 6.4208 | 25.15 | 60.0174 | 25.54 | 6.4238 | 23.0664 | 60.0165 | 23.54 | 6.4155 | 10.8842 | 60.0016 | 11.31 | 6.4211 | 10.8392 | 59.9857 | 11.31 | 6.4211 | 10.7835 | 60.0083 | 11.31 | 6.4128 | 10.8695 | 60.0352 | 11.31 | 6.418 | 6.5791 | 59.9985 | 6.9
6.4294 | 31.1729 | 59.999 | 31.54 | 6.4277 | 43.4064 | 59.9943 | 43.77 | 6.4346 | 13.0464 | 59.974 | 13.31 | 6.4291 | 25.15 | 60.0174 | 25.54 | 6.4321 | 23.0664 | 60.0165 | 23.54 | 6.4238 | 10.8842 | 60.0016 | 11.31 | 6.4294 | 10.8392 | 59.9857 | 11.31 | 6.4297 | 10.7835 | 60.0083 | 11.31 | 6.4211 | 10.8695 | 60.0352 | 11.31 | 6.4263 | 6.5791 | 59.9985 | 6.9
6.4378 | 31.1729 | 59.999 | 31.54 | 6.436 | 43.4064 | 59.9943 | 43.77 | 6.443 | 13.0464 | 59.974 | 13.31 | 6.4374 | 25.15 | 60.0174 | 25.54 | 6.4404 | 23.0649 | 60.0165 | 23.54 | 6.4321 | 10.8842 | 60.0016 | 11.31 | 6.4377 | 10.8392 | 59.9857 | 11.31 | 6.438 | 10.7792 | 60.0083 | 11.31 | 6.4294 | 10.8695 | 60.0352 | 11.31 | 6.4346 | 6.5791 | 59.9985 | 6.9
6.4461 | 31.1726 | 59.999 | 31.54 | 6.4444 | 43.4064 | 59.9943 | 43.77 | 6.4513 | 13.0572 | 59.974 | 13.31 | 6.4458 | 25.15 | 60.0174 | 25.54 | 6.4487 | 23.0649 | 60.0165 | 23.54 | 6.4407 | 10.8842 | 60.0016 | 11.31 | 6.446 | 10.8392 | 59.9857 | 11.31 | 6.4463 | 10.7792 | 60.0083 | 11.31 | 6.4377 | 10.8695 | 60.0352 | 11.31 | 6.4429 | 6.5791 | 59.9985 | 6.9
6.4545 | 31.1726 | 59.999 | 31.54 | 6.4527 | 43.4064 | 59.9943 | 43.77 | 6.4596 | 13.0572 | 59.974 | 13.31 | 6.4541 | 25.148 | 60.0174 | 25.54 | 6.4573 | 23.0649 | 60.0165 | 23.54 | 6.449 | 10.8842 | 60.0016 | 11.31 | 6.4543 | 10.8374 | 59.9857 | 11.31 | 6.4546 | 10.7792 | 60.0083 | 11.31 | 6.446 | 10.8695 | 60.0352 | 11.31 | 6.4512 | 6.5791 | 59.9985 | 6.9
6.4628 | 31.2829 | 59.999 | 31.54 | 6.4611 | 43.4064 | 59.9943 | 43.77 | 6.468 | 13.0572 | 59.974 | 13.31 | 6.4624 | 25.148 | 60.0174 | 25.54 | 6.4656 | 23.0649 | 60.0165 | 23.54 | 6.4573 | 10.8842 | 60.0016 | 11.31 | 6.4629 | 10.8374 | 59.9857 | 11.31 | 6.4629 | 10.7792 | 60.0083 | 11.31 | 6.4543 | 10.8695 | 60.0352 | 11.31 | 6.4595 | 6.5791 | 59.9985 | 6.9
6.4711 | 31.2829 | 59.999 | 31.54 | 6.4694 | 43.4338 | 59.9943 | 43.77 | 6.4763 | 13.0572 | 59.974 | 13.31 | 6.4707 | 25.148 | 60.0174 | 25.54 | 6.4739 | 23.0621 | 60.0165 | 23.54 | 6.4656 | 10.8842 | 60.0016 | 11.31 | 6.4712 | 10.8374 | 59.9857 | 11.31 | 6.4712 | 10.7795 | 60.0098 | 11.31 | 6.4629 | 10.8695 | 60.0352 | 11.31 | 6.4678 | 6.5791 | 59.9985 | 6.9
6.4795 | 31.2817 | 59.999 | 31.54 | 6.4777 | 43.4338 | 59.9943 | 43.77 | 6.4846 | 13.0261 | 59.974 | 13.31 | 6.479 | 25.148 | 60.0174 | 25.54 | 6.4822 | 23.0621 | 60.0165 | 23.54 | 6.4739 | 10.8842 | 60.0016 | 11.31 | 6.4795 | 10.8374 | 59.9857 | 11.31 | 6.4795 | 10.7795 | 60.0098 | 11.31 | 6.4712 | 10.8695 | 60.0352 | 11.31 | 6.4761 | 6.5791 | 59.9985 | 6.9
6.4878 | 31.2817 | 59.999 | 31.54 | 6.4861 | 43.4338 | 59.9943 | 43.77 | 6.493 | 13.0261 | 59.974 | 13.31 | 6.4874 | 25.148 | 60.0169 | 25.54 | 6.4905 | 23.0621 | 60.0165 | 23.54 | 6.4822 | 10.8842 | 60.0016 | 11.31 | 6.4878 | 10.8374 | 59.9857 | 11.31 | 6.4878 | 10.7795 | 60.0098 | 11.31 | 6.4795 | 10.8695 | 60.0352 | 11.31 | 6.4844 | 6.5791 | 59.9985 | 6.9
6.4961 | 31.2538 | 59.999 | 31.54 | 6.4944 | 43.4338 | 59.9943 | 43.77 | 6.5013 | 13.0261 | 59.974 | 13.31 | 6.4957 | 25.148 | 60.0169 | 25.54 | 6.4988 | 23.0621 | 60.0165 | 23.54 | 6.4905 | 10.8834 | 60.0012 | 11.31 | 6.4961 | 10.8374 | 59.9857 | 11.31 | 6.4963 | 10.7795 | 60.0098 | 11.31 | 6.4878 | 10.8695 | 60.0352 | 11.31 | 6.4927 | 6.5791 | 59.9994 | 6.9
6.5045 | 31.2538 | 59.999 | 31.54 | 6.5027 | 43.4338 | 59.9943 | 43.77 | 6.5096 | 13.0261 | 59.974 | 13.31 | 6.504 | 25.148 | 60.0169 | 25.54 | 6.5071 | 23.0621 | 60.0165 | 23.54 | 6.499 | 10.8834 | 60.0012 | 11.31 | 6.5044 | 10.8374 | 59.9857 | 11.31 | 6.5046 | 10.7762 | 60.0098 | 11.31 | 6.4961 | 10.8695 | 60.0352 | 11.31 | 6.501 | 6.5791 | 59.9994 | 6.9
6.5128 | 31.2461 | 59.999 | 31.54 | 6.511 | 43.4338 | 59.9943 | 43.77 | 6.5179 | 13.0261 | 59.9744 | 13.31 | 6.5123 | 25.148 | 60.0169 | 25.54 | 6.5154 | 23.0621 | 60.0165 | 23.54 | 6.5073 | 10.8832 | 60.0012 | 11.31 | 6.5127 | 10.8374 | 59.9857 | 11.31 | 6.5129 | 10.7762 | 60.0098 | 11.31 | 6.5044 | 10.8695 | 60.0352 | 11.31 | 6.5093 | 6.5791 | 59.9994 | 6.9
6.5211 | 31.2461 | 59.999 | 31.54 | 6.5194 | 43.4338 | 59.9947 | 43.77 | 6.5264 | 13.0261 | 59.9744 | 13.31 | 6.5208 | 25.148 | 60.0169 | 25.54 | 6.5239 | 23.0504 | 60.0165 | 23.54 | 6.5156 | 10.8832 | 60.0012 | 11.31 | 6.5212 | 10.8374 | 59.9857 | 11.31 | 6.5212 | 10.7766 | 60.0098 | 11.31 | 6.5127 | 10.8695 | 60.0352 | 11.31 | 6.5176 | 6.5791 | 59.9994 | 6.9
6.5294 | 31.2473 | 59.999 | 31.54 | 6.5277 | 43.4338 | 59.9947 | 43.77 | 6.5347 | 13.0261 | 59.9744 | 13.31 | 6.5291 | 25.148 | 60.0169 | 25.54 | 6.5322 | 23.0504 | 60.0165 | 23.54 | 6.5239 | 10.8821 | 60.0012 | 11.31 | 6.5295 | 10.8374 | 59.9857 | 11.31 | 6.5295 | 10.7766 | 60.0098 | 11.31 | 6.521 | 10.8695 | 60.0352 | 11.31 | 6.5259 | 6.5791 | 59.9994 | 6.9
6.5378 | 31.2473 | 59.999 | 31.54 | 6.5361 | 43.4369 | 59.9947 | 43.77 | 6.543 | 13.0261 | 59.9744 | 13.31 | 6.5374 | 25.148 | 60.0169 | 25.54 | 6.5405 | 23.0457 | 60.0165 | 23.54 | 6.5322 | 10.8821 | 60.0012 | 11.31 | 6.5378 | 10.8377 | 59.9857 | 11.31 | 6.5378 | 10.7766 | 60.0098 | 11.31 | 6.5293 | 10.8695 | 60.0352 | 11.31 | 6.5347 | 6.5791 | 59.9994 | 6.9
6.5461 | 31.2494 | 59.999 | 31.54 | 6.5444 | 43.4369 | 59.9947 | 43.77 | 6.5514 | 13.0261 | 59.9744 | 13.31 | 6.5457 | 25.148 | 60.0169 | 25.54 | 6.5488 | 23.0457 | 60.0165 | 23.54 | 6.5405 | 10.8821 | 60.0012 | 11.31 | 6.5461 | 10.8377 | 59.9857 | 11.31 | 6.5461 | 10.7766 | 60.0098 | 11.31 | 6.5378 | 10.869 | 60.0352 | 11.31 | 6.543 | 6.5791 | 59.9994 | 6.9
6.5544 | 31.2494 | 59.999 | 31.54 | 6.5527 | 43.4369 | 59.9947 | 43.77 | 6.5597 | 13.0261 | 59.9744 | 13.31 | 6.5541 | 25.148 | 60.0169 | 25.54 | 6.5571 | 23.0457 | 60.0165 | 23.54 | 6.5488 | 10.8821 | 60.0012 | 11.31 | 6.5544 | 10.834 | 59.9857 | 11.31 | 6.5544 | 10.7769 | 60.0098 | 11.31 | 6.5461 | 10.869 | 60.0352 | 11.31 | 6.5513 | 6.5791 | 59.9994 | 6.9
6.5628 | 31.2502 | 59.999 | 31.54 | 6.5611 | 43.4369 | 59.9947 | 43.77 | 6.568 | 13.0261 | 59.9744 | 13.31 | 6.5624 | 25.148 | 60.0169 | 25.54 | 6.5654 | 23.0457 | 60.0165 | 23.54 | 6.5571 | 10.8821 | 60.0012 | 11.31 | 6.5627 | 10.834 | 59.9857 | 11.31 | 6.563 | 10.7769 | 60.0098 | 11.31 | 6.5544 | 10.8683 | 60.0352 | 11.31 | 6.5596 | 6.5791 | 59.9994 | 6.9
6.5711 | 31.2502 | 59.999 | 31.54 | 6.5694 | 43.4369 | 59.9947 | 43.77 | 6.5764 | 13.0261 | 59.9744 | 13.31 | 6.5707 | 25.148 | 60.0169 | 25.54 | 6.5737 | 23.0497 | 60.0165 | 23.54 | 6.5657 | 10.8821 | 60.0012 | 11.31 | 6.571 | 10.834 | 59.9857 | 11.31 | 6.5713 | 10.7769 | 60.0098 | 11.31 | 6.5627 | 10.8683 | 60.0352 | 11.31 | 6.5679 | 6.5791 | 59.9994 | 6.9
6.5795 | 31.3323 | 59.999 | 31.54 | 6.5778 | 43.4369 | 59.9947 | 43.77 | 6.5847 | 13.0414 | 59.9744 | 13.31 | 6.579 | 25.148 | 60.0169 | 25.54 | 6.582 | 23.0497 | 60.0165 | 23.54 | 6.574 | 10.8821 | 60.0012 | 11.31 | 6.5796 | 10.834 | 59.9857 | 11.31 | 6.5796 | 10.7769 | 60.0098 | 11.31 | 6.571 | 10.8683 | 60.0352 | 11.31 | 6.5762 | 6.5791 | 59.9994 | 6.9
6.5878 | 31.3323 | 59.999 | 31.54 | 6.5861 | 43.4315 | 59.9947 | 43.77 | 6.593 | 13.0414 | 59.9744 | 13.31 | 6.5874 | 25.148 | 60.0169 | 25.54 | 6.5906 | 23.0444 | 60.0165 | 23.54 | 6.5823 | 10.8821 | 60.0012 | 11.31 | 6.5879 | 10.8451 | 59.9865 | 11.31 | 6.5879 | 10.7767 | 60.0098 | 11.31 | 6.5793 | 10.8683 | 60.0352 | 11.31 | 6.5845 | 6.5791 | 59.9994 | 6.9
6.5961 | 31.3323 | 59.999 | 31.54 | 6.5944 | 43.4315 | 59.9947 | 43.77 | 6.6013 | 13.0414 | 59.9744 | 13.31 | 6.5957 | 25.148 | 60.0169 | 25.54 | 6.5989 | 23.0444 | 60.0165 | 23.54 | 6.5906 | 10.8821 | 60.0012 | 11.31 | 6.5962 | 10.8451 | 59.9865 | 11.31 | 6.5962 | 10.7767 | 60.0098 | 11.31 | 6.5876 | 10.8672 | 60.0352 | 11.31 | 6.5928 | 6.5791 | 59.9994 | 6.9
6.6045 | 31.3323 | 59.999 | 31.54 | 6.6027 | 43.4315 | 59.9947 | 43.77 | 6.6097 | 13.0414 | 59.9744 | 13.31 | 6.604 | 25.148 | 60.0169 | 25.54 | 6.6072 | 23.0472 | 60.0165 | 23.54 | 6.5989 | 10.8821 | 60.0012 | 11.31 | 6.6045 | 10.8451 | 59.9865 | 11.31 | 6.6045 | 10.7771 | 60.0098 | 11.31 | 6.5959 | 10.8672 | 60.0352 | 11.31 | 6.6011 | 6.5791 | 59.9994 | 6.9
6.6128 | 31.3307 | 59.999 | 31.54 | 6.6111 | 43.4315 | 59.9947 | 43.77 | 6.618 | 13.0414 | 59.9744 | 13.31 | 6.6123 | 25.148 | 60.0169 | 25.54 | 6.6155 | 23.0472 | 60.0165 | 23.54 | 6.6072 | 10.8821 | 60.0012 | 11.31 | 6.6128 | 10.8451 | 59.9865 | 11.31 | 6.6128 | 10.7771 | 60.0098 | 11.31 | 6.6042 | 10.8672 | 60.0352 | 11.31 | 6.6094 | 6.5791 | 59.9994 | 6.9
6.6211 | 31.3307 | 59.999 | 31.54 | 6.6194 | 43.3803 | 59.9947 | 43.77 | 6.6263 | 13.0414 | 59.9744 | 13.31 | 6.6207 | 25.148 | 60.0169 | 25.54 | 6.6238 | 23.0472 | 60.0141 | 23.54 | 6.6155 | 10.8821 | 60.0012 | 11.31 | 6.6211 | 10.8451 | 59.9865 | 11.31 | 6.6213 | 10.7738 | 60.0098 | 11.31 | 6.6128 | 10.8672 | 60.0352 | 11.31 | 6.6177 | 6.5791 | 59.9994 | 6.9
6.6295 | 31.2658 | 59.9985 | 31.54 | 6.6277 | 43.3803 | 59.9947 | 43.77 | 6.6348 | 13.0414 | 59.9744 | 13.31 | 6.629 | 25.148 | 60.0169 | 25.54 | 6.6321 | 23.0472 | 60.0141 | 23.54 | 6.6238 | 10.8821 | 60.0012 | 11.31 | 6.6294 | 10.8451 | 59.9865 | 11.31 | 6.6296 | 10.7738 | 60.0098 | 11.31 | 6.6211 | 10.8672 | 60.0352 | 11.31 | 6.626 | 6.5791 | 59.9994 | 6.9
6.6378 | 31.2658 | 59.9985 | 31.54 | 6.636 | 43.3803 | 59.9947 | 43.77 | 6.6431 | 13.0414 | 59.9744 | 13.31 | 6.6373 | 25.1465 | 60.0169 | 25.54 | 6.6404 | 23.0408 | 60.0141 | 23.54 | 6.6323 | 10.8821 | 60.0012 | 11.31 | 6.6379 | 10.8451 | 59.9865 | 11.31 | 6.6379 | 10.7738 | 60.0098 | 11.31 | 6.6294 | 10.8672 | 60.0352 | 11.31 | 6.6343 | 6.5791 | 59.9994 | 6.9
6.6461 | 31.2322 | 59.9985 | 31.54 | 6.6444 | 43.3803 | 59.9947 | 43.77 | 6.6514 | 13.0414 | 59.9744 | 13.31 | 6.6456 | 25.1465 | 60.0169 | 25.54 | 6.6487 | 23.0408 | 60.0141 | 23.54 | 6.6406 | 10.8814 | 60.0012 | 11.31 | 6.6462 | 10.8451 | 59.9865 | 11.31 | 6.6462 | 10.7738 | 60.0098 | 11.31 | 6.6377 | 10.8672 | 60.0352 | 11.31 | 6.6426 | 6.5791 | 59.9994 | 6.9
6.6544 | 31.2322 | 59.9985 | 31.54 | 6.6528 | 43.3803 | 59.9947 | 43.77 | 6.6597 | 13.0414 | 59.9744 | 13.31 | 6.6541 | 25.1465 | 60.0169 | 25.54 | 6.6572 | 23.0427 | 60.0141 | 23.54 | 6.6489 | 10.8814 | 60.0012 | 11.31 | 6.6545 | 10.8451 | 59.9865 | 11.31 | 6.6545 | 10.7736 | 60.0098 | 11.31 | 6.646 | 10.8672 | 60.0352 | 11.31 | 6.6509 | 6.5791 | 59.9994 | 6.9
6.6628 | 31.233 | 59.9985 | 31.54 | 6.6611 | 43.3803 | 59.9947 | 43.77 | 6.6681 | 13.0984 | 59.9744 | 13.31 | 6.6624 | 25.1465 | 60.0169 | 25.54 | 6.6655 | 23.0427 | 60.0141 | 23.54 | 6.6572 | 10.8814 | 60.0012 | 11.31 | 6.6628 | 10.8451 | 59.9865 | 11.31 | 6.6628 | 10.7736 | 60.0098 | 11.31 | 6.6543 | 10.8672 | 60.0352 | 11.31 | 6.6597 | 6.5791 | 59.9994 | 6.9
6.6711 | 31.233 | 59.9985 | 31.54 | 6.6694 | 43.3803 | 59.9947 | 43.77 | 6.6764 | 13.0984 | 59.9744 | 13.31 | 6.6707 | 25.1465 | 60.0169 | 25.54 | 6.6738 | 23.0427 | 60.0141 | 23.54 | 6.6655 | 10.8814 | 60.0012 | 11.31 | 6.6711 | 10.8451 | 59.9865 | 11.31 | 6.6711 | 10.774 | 60.0118 | 11.31 | 6.6626 | 10.8672 | 60.0352 | 11.31 | 6.668 | 6.5791 | 59.9994 | 6.9
6.6794 | 31.2075 | 59.9985 | 31.54 | 6.6777 | 43.3803 | 59.9947 | 43.77 | 6.6847 | 13.0984 | 59.9744 | 13.31 | 6.679 | 25.1465 | 60.0169 | 25.54 | 6.6821 | 23.0427 | 60.0141 | 23.54 | 6.6738 | 10.8844 | 60.0012 | 11.31 | 6.6794 | 10.8451 | 59.9865 | 11.31 | 6.6794 | 10.774 | 60.0118 | 11.31 | 6.6709 | 10.8672 | 60.0352 | 11.31 | 6.6763 | 6.5791 | 59.9994 | 6.9
6.6878 | 31.2075 | 59.9985 | 31.54 | 6.6861 | 43.3803 | 59.9947 | 43.77 | 6.6931 | 13.0984 | 59.9744 | 13.31 | 6.6874 | 25.1357 | 60.0161 | 25.54 | 6.6904 | 23.0218 | 60.0141 | 23.54 | 6.6821 | 10.8844 | 60.0012 | 11.31 | 6.6877 | 10.8451 | 59.9865 | 11.31 | 6.688 | 10.7742 | 60.0118 | 11.31 | 6.6792 | 10.8672 | 60.0352 | 11.31 | 6.6846 | 6.5791 | 59.9994 | 6.9
6.6961 | 31.2078 | 59.9985 | 31.54 | 6.6944 | 43.3803 | 59.9947 | 43.77 | 6.7014 | 13.1124 | 59.9744 | 13.31 | 6.6957 | 25.1357 | 60.0161 | 25.54 | 6.6987 | 23.0218 | 60.0141 | 23.54 | 6.6907 | 10.8844 | 60.0004 | 11.31 | 6.6963 | 10.8451 | 59.9865 | 11.31 | 6.6963 | 10.7742 | 60.0118 | 11.31 | 6.6877 | 10.8672 | 60.0352 | 11.31 | 6.6929 | 6.5791 | 59.9994 | 6.9
6.7045 | 31.2078 | 59.9985 | 31.54 | 6.7028 | 43.3803 | 59.9947 | 43.77 | 6.7097 | 13.1124 | 59.9744 | 13.31 | 6.704 | 25.1258 | 60.0161 | 25.54 | 6.707 | 23.0218 | 60.0141 | 23.54 | 6.699 | 10.8844 | 60.0004 | 11.31 | 6.7046 | 10.8451 | 59.9865 | 11.31 | 6.7046 | 10.7742 | 60.0118 | 11.31 | 6.696 | 10.8672 | 60.0352 | 11.31 | 6.7012 | 6.5791 | 59.9994 | 6.9
6.7128 | 31.2081 | 59.9985 | 31.54 | 6.7111 | 43.3803 | 59.9947 | 43.77 | 6.7181 | 13.1124 | 59.9751 | 13.31 | 6.7123 | 25.1258 | 60.0161 | 25.54 | 6.7153 | 23.0218 | 60.0141 | 23.54 | 6.7073 | 10.8853 | 60.0004 | 11.31 | 6.7129 | 10.8451 | 59.9865 | 11.31 | 6.7129 | 10.7742 | 60.0118 | 11.31 | 6.7043 | 10.866 | 60.0352 | 11.31 | 6.7095 | 6.5791 | 59.9994 | 6.9
6.7211 | 31.2081 | 59.9985 | 31.54 | 6.7194 | 43.3803 | 59.9947 | 43.77 | 6.7264 | 13.1124 | 59.9751 | 13.31 | 6.7207 | 25.1258 | 60.0161 | 25.54 | 6.7239 | 23.0218 | 60.0141 | 23.54 | 6.7156 | 10.8853 | 60.0004 | 11.31 | 6.7212 | 10.8451 | 59.9865 | 11.31 | 6.7212 | 10.7772 | 60.0118 | 11.31 | 6.7126 | 10.866 | 60.0352 | 11.31 | 6.7178 | 6.5791 | 59.9994 | 6.9
6.7295 | 31.2081 | 59.9985 | 31.54 | 6.7277 | 43.3803 | 59.9947 | 43.77 | 6.7347 | 13.1124 | 59.9751 | 13.31 | 6.729 | 25.1258 | 60.0161 | 25.54 | 6.7322 | 23.0218 | 60.0141 | 23.54 | 6.7239 | 10.8853 | 60.0004 | 11.31 | 6.7295 | 10.8451 | 59.9865 | 11.31 | 6.7295 | 10.7772 | 60.0118 | 11.31 | 6.7209 | 10.866 | 60.0352 | 11.31 | 6.7261 | 6.5791 | 59.9994 | 6.9
6.7378 | 31.2081 | 59.9985 | 31.54 | 6.7361 | 43.3803 | 59.9947 | 43.77 | 6.743 | 13.1124 | 59.9751 | 13.31 | 6.7373 | 25.1258 | 60.0161 | 25.54 | 6.7405 | 23.015 | 60.0141 | 23.54 | 6.7322 | 10.8853 | 60.0004 | 11.31 | 6.7378 | 10.8451 | 59.9865 | 11.31 | 6.7378 | 10.7748 | 60.0118 | 11.31 | 6.7292 | 10.866 | 60.0352 | 11.31 | 6.7344 | 6.5791 | 59.9994 | 6.9
6.7461 | 31.1936 | 59.9985 | 31.54 | 6.7444 | 43.3803 | 59.9947 | 43.77 | 6.7515 | 13.0808 | 59.9751 | 13.31 | 6.7456 | 25.1258 | 60.0161 | 25.54 | 6.7488 | 23.015 | 60.0141 | 23.54 | 6.7405 | 10.8853 | 60.0004 | 11.31 | 6.7461 | 10.8451 | 59.9865 | 11.31 | 6.7461 | 10.7748 | 60.0118 | 11.31 | 6.7375 | 10.8698 | 60.0343 | 11.31 | 6.7427 | 6.5791 | 59.9994 | 6.9
6.7545 | 31.1936 | 59.9985 | 31.54 | 6.7527 | 43.3803 | 59.9947 | 43.77 | 6.7598 | 13.0808 | 59.9751 | 13.31 | 6.754 | 25.1258 | 60.0161 | 25.54 | 6.7571 | 23.0103 | 60.0141 | 23.54 | 6.7488 | 10.8853 | 60.0004 | 11.31 | 6.7546 | 10.8451 | 59.9865 | 11.31 | 6.7546 | 10.7748 | 60.0118 | 11.31 | 6.7458 | 10.8698 | 60.0343 | 11.31 | 6.751 | 6.5791 | 59.9994 | 6.9
6.7628 | 31.2062 | 59.9985 | 31.54 | 6.7611 | 43.3803 | 59.9947 | 43.77 | 6.7681 | 13.0808 | 59.9751 | 13.31 | 6.7623 | 25.1258 | 60.0161 | 25.54 | 6.7654 | 23.0103 | 60.0141 | 23.54 | 6.7573 | 10.8853 | 60.0004 | 11.31 | 6.7629 | 10.8451 | 59.9865 | 11.31 | 6.7629 | 10.7748 | 60.0118 | 11.31 | 6.7544 | 10.8698 | 60.0343 | 11.31 | 6.7593 | 6.5791 | 59.9994 | 6.9
6.7711 | 31.2062 | 59.9985 | 31.54 | 6.7694 | 43.3803 | 59.9947 | 43.77 | 6.7765 | 13.0808 | 59.9751 | 13.31 | 6.7706 | 25.1258 | 60.0161 | 25.54 | 6.7737 | 23.0103 | 60.0141 | 23.54 | 6.7656 | 10.8853 | 60.0004 | 11.31 | 6.7712 | 10.8451 | 59.9865 | 11.31 | 6.7712 | 10.7748 | 60.0118 | 11.31 | 6.7627 | 10.8698 | 60.0343 | 11.31 | 6.7676 | 6.5791 | 59.9994 | 6.9
6.7794 | 31.2053 | 59.9985 | 31.54 | 6.7778 | 43.3803 | 59.9947 | 43.77 | 6.7848 | 13.0808 | 59.9751 | 13.31 | 6.7789 | 25.1258 | 60.0161 | 25.54 | 6.782 | 23.0103 | 60.0141 | 23.54 | 6.7739 | 10.8853 | 60.0004 | 11.31 | 6.7795 | 10.8451 | 59.9865 | 11.31 | 6.7795 | 10.7748 | 60.0118 | 11.31 | 6.771 | 10.8916 | 60.0343 | 11.31 | 6.7759 | 6.5791 | 59.9994 | 6.9
6.7878 | 31.2053 | 59.9985 | 31.54 | 6.7861 | 43.3803 | 59.9947 | 43.77 | 6.7931 | 13.0808 | 59.9751 | 13.31 | 6.7874 | 25.1258 | 60.0161 | 25.54 | 6.7905 | 23.0103 | 60.0141 | 23.54 | 6.7822 | 10.8853 | 60.0004 | 11.31 | 6.7878 | 10.8451 | 59.9869 | 11.31 | 6.7878 | 10.8197 | 60.0118 | 11.31 | 6.7793 | 10.8916 | 60.0343 | 11.31 | 6.7847 | 6.5791 | 59.9994 | 6.9
6.7961 | 31.2056 | 59.9985 | 31.54 | 6.7944 | 43.3803 | 59.9947 | 43.77 | 6.8014 | 13.0904 | 59.9751 | 13.31 | 6.7957 | 25.1258 | 60.0161 | 25.54 | 6.7988 | 23.0103 | 60.0141 | 23.54 | 6.7905 | 10.8853 | 60.0004 | 11.31 | 6.7961 | 10.8451 | 59.9869 | 11.31 | 6.7961 | 10.8197 | 60.0118 | 11.31 | 6.7876 | 10.8916 | 60.0343 | 11.31 | 6.793 | 6.5791 | 59.9994 | 6.9
6.8045 | 31.2056 | 59.9985 | 31.54 | 6.8027 | 43.3803 | 59.9947 | 43.77 | 6.8098 | 13.0904 | 59.9751 | 13.31 | 6.804 | 25.1178 | 60.0161 | 25.54 | 6.8071 | 23.0103 | 60.0141 | 23.54 | 6.7988 | 10.8853 | 60.0004 | 11.31 | 6.8044 | 10.8451 | 59.9869 | 11.31 | 6.8044 | 10.8179 | 60.0118 | 11.31 | 6.7959 | 10.8916 | 60.0343 | 11.31 | 6.8013 | 6.5791 | 59.9994 | 6.9
6.8128 | 31.2059 | 59.9985 | 31.54 | 6.8111 | 43.3803 | 59.9947 | 43.77 | 6.8181 | 13.0905 | 59.9751 | 13.31 | 6.8123 | 25.1178 | 60.0161 | 25.54 | 6.8154 | 23.0103 | 60.0141 | 23.54 | 6.8071 | 10.8853 | 60.0004 | 11.31 | 6.8127 | 10.8451 | 59.9869 | 11.31 | 6.8127 | 10.8179 | 60.0118 | 11.31 | 6.8042 | 10.8931 | 60.0343 | 11.31 | 6.8096 | 6.5791 | 59.9994 | 6.9
6.8211 | 31.2059 | 59.9985 | 31.54 | 6.8194 | 43.3803 | 59.9947 | 43.77 | 6.8264 | 13.0905 | 59.9751 | 13.31 | 6.8207 | 25.1178 | 60.0161 | 25.54 | 6.8237 | 23.0103 | 60.0121 | 23.54 | 6.8157 | 10.8853 | 60.0004 | 11.31 | 6.8213 | 10.8415 | 59.9869 | 11.31 | 6.8213 | 10.8179 | 60.0118 | 11.31 | 6.8125 | 10.8931 | 60.0343 | 11.31 | 6.8179 | 6.5791 | 59.9994 | 6.9
6.8295 | 31.2085 | 59.9976 | 31.54 | 6.8278 | 43.3803 | 59.9947 | 43.77 | 6.8348 | 13.0904 | 59.9751 | 13.31 | 6.829 | 25.1178 | 60.0161 | 25.54 | 6.832 | 23.0103 | 60.0121 | 23.54 | 6.824 | 10.8853 | 60.0004 | 11.31 | 6.8296 | 10.8415 | 59.9869 | 11.31 | 6.8296 | 10.8179 | 60.0118 | 11.31 | 6.8208 | 10.8931 | 60.0343 | 11.31 | 6.8262 | 6.5791 | 59.9994 | 6.9
6.8378 | 31.2085 | 59.9976 | 31.54 | 6.8361 | 43.3803 | 59.9947 | 43.77 | 6.8431 | 13.0904 | 59.9751 | 13.31 | 6.8373 | 25.1178 | 60.0161 | 25.54 | 6.8403 | 23.0103 | 60.0121 | 23.54 | 6.8323 | 10.8853 | 60.0004 | 11.31 | 6.8379 | 10.8415 | 59.9869 | 11.31 | 6.8379 | 10.8143 | 60.0118 | 11.31 | 6.8293 | 10.8931 | 60.0343 | 11.31 | 6.8345 | 6.5791 | 59.9994 | 6.9
6.8461 | 31.2088 | 59.9976 | 31.54 | 6.8444 | 43.3803 | 59.9947 | 43.77 | 6.8514 | 13.1529 | 59.9751 | 13.31 | 6.8456 | 25.1178 | 60.0161 | 25.54 | 6.8486 | 23.0103 | 60.0121 | 23.54 | 6.8406 | 10.8853 | 60.0004 | 11.31 | 6.8462 | 10.8415 | 59.9869 | 11.31 | 6.8462 | 10.8143 | 60.0118 | 11.31 | 6.8376 | 10.8931 | 60.0343 | 11.31 | 6.8428 | 6.5791 | 59.9994 | 6.9
6.8545 | 31.2088 | 59.9976 | 31.54 | 6.8528 | 43.3803 | 59.9947 | 43.77 | 6.8599 | 13.1529 | 59.9751 | 13.31 | 6.854 | 25.1178 | 60.0161 | 25.54 | 6.8572 | 23.0724 | 60.0121 | 23.54 | 6.8489 | 10.8853 | 60.0004 | 11.31 | 6.8545 | 10.8415 | 59.9869 | 11.31 | 6.8545 | 10.8143 | 60.0118 | 11.31 | 6.8459 | 10.8931 | 60.0343 | 11.31 | 6.8511 | 6.5791 | 59.9994 | 6.9
6.8628 | 31.2091 | 59.9976 | 31.54 | 6.8611 | 43.3803 | 59.9947 | 43.77 | 6.8682 | 13.1609 | 59.9751 | 13.31 | 6.8623 | 25.1178 | 60.0161 | 25.54 | 6.8655 | 23.0724 | 60.0121 | 23.54 | 6.8572 | 10.8853 | 60.0004 | 11.31 | 6.8628 | 10.8415 | 59.9869 | 11.31 | 6.8628 | 10.8143 | 60.0118 | 11.31 | 6.8542 | 10.8931 | 60.0343 | 11.31 | 6.8594 | 6.5791 | 59.9994 | 6.9
6.8711 | 31.2091 | 59.9976 | 31.54 | 6.8694 | 43.3803 | 59.9947 | 43.77 | 6.8765 | 13.1609 | 59.9751 | 13.31 | 6.8706 | 25.1178 | 60.0161 | 25.54 | 6.8738 | 23.0698 | 60.0121 | 23.54 | 6.8655 | 10.8853 | 60.0004 | 11.31 | 6.8711 | 10.8415 | 59.9869 | 11.31 | 6.8711 | 10.8122 | 60.0145 | 11.31 | 6.8625 | 10.8931 | 60.0343 | 11.31 | 6.8677 | 6.5791 | 59.9994 | 6.9
6.8795 | 31.2091 | 59.9976 | 31.54 | 6.8777 | 43.3803 | 59.9947 | 43.77 | 6.8848 | 13.1609 | 59.9751 | 13.31 | 6.8789 | 25.1178 | 60.0161 | 25.54 | 6.8821 | 23.0698 | 60.0121 | 23.54 | 6.8738 | 10.8853 | 60.0004 | 11.31 | 6.8796 | 10.8415 | 59.9869 | 11.31 | 6.8794 | 10.8122 | 60.0145 | 11.31 | 6.8708 | 10.8931 | 60.0343 | 11.31 | 6.876 | 6.5791 | 59.9994 | 6.9
6.8878 | 31.2091 | 59.9976 | 31.54 | 6.8861 | 43.3581 | 59.9947 | 43.77 | 6.8932 | 13.1609 | 59.9751 | 13.31 | 6.8873 | 25.1178 | 60.0153 | 25.54 | 6.8904 | 23.0698 | 60.0121 | 23.54 | 6.8823 | 10.8853 | 60.0004 | 11.31 | 6.8879 | 10.8402 | 59.9869 | 11.31 | 6.8879 | 10.8091 | 60.0145 | 11.31 | 6.8792 | 10.8931 | 60.0343 | 11.31 | 6.8843 | 6.5791 | 59.9994 | 6.9
6.8961 | 31.2093 | 59.9976 | 31.54 | 6.8944 | 43.3581 | 59.9947 | 43.77 | 6.9015 | 13.1609 | 59.9751 | 13.31 | 6.8956 | 25.1178 | 60.0153 | 25.54 | 6.8987 | 23.0698 | 60.0121 | 23.54 | 6.8906 | 10.8853 | 60 | 11.31 | 6.8962 | 10.8402 | 59.9869 | 11.31 | 6.8962 | 10.8091 | 60.0145 | 11.31 | 6.8875 | 10.8954 | 60.0343 | 11.31 | 6.8926 | 6.5791 | 59.9993 | 6.9
6.9044 | 31.2093 | 59.9976 | 31.54 | 6.9028 | 43.3488 | 59.9947 | 43.77 | 6.9098 | 13.1609 | 59.9751 | 13.31 | 6.9039 | 25.1178 | 60.0153 | 25.54 | 6.907 | 23.0698 | 60.0121 | 23.54 | 6.8989 | 10.8853 | 60 | 11.31 | 6.9045 | 10.8402 | 59.9869 | 11.31 | 6.9045 | 10.8091 | 60.0145 | 11.31 | 6.8958 | 10.8954 | 60.0343 | 11.31 | 6.9009 | 6.5791 | 59.9993 | 6.9
6.9128 | 31.209 | 59.9976 | 31.54 | 6.9111 | 43.3488 | 59.9947 | 43.77 | 6.9182 | 13.1609 | 59.9758 | 13.31 | 6.9122 | 25.1178 | 60.0153 | 25.54 | 6.9153 | 23.0698 | 60.0121 | 23.54 | 6.9072 | 10.8853 | 60 | 11.31 | 6.9128 | 10.8402 | 59.9869 | 11.31 | 6.9128 | 10.8091 | 60.0145 | 11.31 | 6.9043 | 10.8991 | 60.0343 | 11.31 | 6.9097 | 6.5791 | 59.9993 | 6.9
6.9211 | 31.209 | 59.9976 | 31.54 | 6.9194 | 43.3488 | 59.9947 | 43.77 | 6.9265 | 13.1609 | 59.9758 | 13.31 | 6.9207 | 25.1178 | 60.0153 | 25.54 | 6.9238 | 23.0698 | 60.0121 | 23.54 | 6.9155 | 10.8853 | 60 | 11.31 | 6.9211 | 10.8402 | 59.9869 | 11.31 | 6.9211 | 10.8091 | 60.0145 | 11.31 | 6.9126 | 10.8991 | 60.0343 | 11.31 | 6.918 | 6.5791 | 59.9993 | 6.9
6.9295 | 31.2037 | 59.9976 | 31.54 | 6.9278 | 43.3488 | 59.9947 | 43.77 | 6.9348 | 13.1609 | 59.9758 | 13.31 | 6.929 | 25.1178 | 60.0153 | 25.54 | 6.9321 | 23.0698 | 60.0121 | 23.54 | 6.9238 | 10.889 | 60 | 11.31 | 6.9294 | 10.8402 | 59.9869 | 11.31 | 6.9294 | 10.8091 | 60.0145 | 11.31 | 6.9209 | 10.8991 | 60.0343 | 11.31 | 6.9263 | 6.5791 | 59.9993 | 6.9
6.9378 | 31.2037 | 59.9976 | 31.54 | 6.9361 | 43.3488 | 59.9947 | 43.77 | 6.9431 | 13.1609 | 59.9758 | 13.31 | 6.9373 | 25.1178 | 60.0153 | 25.54 | 6.9404 | 23.0698 | 60.0121 | 23.54 | 6.9321 | 10.889 | 60 | 11.31 | 6.938 | 10.8402 | 59.9869 | 11.31 | 6.9377 | 10.8131 | 60.0145 | 11.31 | 6.9292 | 10.8991 | 60.0343 | 11.31 | 6.9346 | 6.5791 | 59.9993 | 6.9
6.9461 | 31.2037 | 59.9976 | 31.54 | 6.9445 | 43.3488 | 59.9947 | 43.77 | 6.9515 | 13.1609 | 59.9758 | 13.31 | 6.9456 | 25.1178 | 60.0153 | 25.54 | 6.9487 | 23.0698 | 60.0121 | 23.54 | 6.9407 | 10.889 | 60 | 11.31 | 6.9463 | 10.8402 | 59.9869 | 11.31 | 6.946 | 10.8131 | 60.0145 | 11.31 | 6.9375 | 10.8991 | 60.0322 | 11.31 | 6.9429 | 6.5791 | 59.9993 | 6.9
6.9545 | 31.2037 | 59.9976 | 31.54 | 6.9528 | 43.3488 | 59.9947 | 43.77 | 6.9598 | 13.1609 | 59.9758 | 13.31 | 6.954 | 25.1178 | 60.0153 | 25.54 | 6.957 | 23.0698 | 60.0121 | 23.54 | 6.949 | 10.889 | 60 | 11.31 | 6.9546 | 10.8402 | 59.9869 | 11.31 | 6.9546 | 10.8131 | 60.0145 | 11.31 | 6.9458 | 10.8991 | 60.0322 | 11.31 | 6.9512 | 6.5791 | 59.9993 | 6.9
6.9628 | 31.2052 | 59.9976 | 31.54 | 6.9611 | 43.3488 | 59.9947 | 43.77 | 6.9681 | 13.0477 | 59.9758 | 13.31 | 6.9623 | 25.1178 | 60.0153 | 25.54 | 6.9653 | 23.0698 | 60.0121 | 23.54 | 6.9573 | 10.889 | 60 | 11.31 | 6.9629 | 10.8402 | 59.9869 | 11.31 | 6.9629 | 10.8131 | 60.0145 | 11.31 | 6.9541 | 10.8944 | 60.0322 | 11.31 | 6.9595 | 6.5791 | 59.9993 | 6.9
6.9711 | 31.2052 | 59.9976 | 31.54 | 6.9694 | 43.3488 | 59.9947 | 43.77 | 6.9766 | 13.0477 | 59.9758 | 13.31 | 6.9706 | 25.1178 | 60.0153 | 25.54 | 6.9736 | 23.0698 | 60.0121 | 23.54 | 6.9656 | 10.889 | 60 | 11.31 | 6.9712 | 10.8402 | 59.9869 | 11.31 | 6.9712 | 10.8131 | 60.0145 | 11.31 | 6.9624 | 10.8944 | 60.0322 | 11.31 | 6.9678 | 6.5791 | 59.9993 | 6.9
6.9795 | 31.2054 | 59.9976 | 31.54 | 6.9778 | 43.3488 | 59.9947 | 43.77 | 6.9849 | 13.0559 | 59.9758 | 13.31 | 6.9789 | 25.1178 | 60.0153 | 25.54 | 6.9819 | 23.0698 | 60.0121 | 23.54 | 6.9739 | 10.8849 | 60 | 11.31 | 6.9795 | 10.8402 | 59.9869 | 11.31 | 6.9795 | 10.8131 | 60.0145 | 11.31 | 6.9707 | 10.8944 | 60.0322 | 11.31 | 6.9761 | 6.5791 | 59.9993 | 6.9
6.9878 | 31.2054 | 59.9976 | 31.54 | 6.9861 | 43.3488 | 59.9947 | 43.77 | 6.9932 | 13.0559 | 59.9758 | 13.31 | 6.9873 | 25.1178 | 60.0153 | 25.54 | 6.9905 | 23.0698 | 60.0121 | 23.54 | 6.9822 | 10.8849 | 60 | 11.31 | 6.9878 | 10.8402 | 59.9877 | 11.31 | 6.9878 | 10.8043 | 60.0145 | 11.31 | 6.9792 | 10.8944 | 60.0322 | 11.31 | 6.9844 | 6.5791 | 59.9993 | 6.9
6.9961 | 31.2065 | 59.9976 | 31.54 | 6.9944 | 43.3488 | 59.9947 | 43.77 | 7.0016 | 13.0771 | 59.9758 | 13.31 | 6.9956 | 25.1178 | 60.0153 | 25.54 | 6.9988 | 23.0698 | 60.0121 | 23.54 | 6.9905 | 10.8849 | 60 | 11.31 | 6.9963 | 10.8402 | 59.9877 | 11.31 | 6.9961 | 10.8043 | 60.0145 | 11.31 | 6.9875 | 10.8942 | 60.0322 | 11.31 | 6.9927 | 6.5791 | 59.9993 | 6.9
7.0045 | 31.2065 | 59.9976 | 31.54 | 7.0027 | 43.3488 | 59.9947 | 43.77 | 7.0099 | 13.0771 | 59.9758 | 13.31 | 7.0039 | 25.1178 | 60.0153 | 25.54 | 7.0071 | 23.0698 | 60.0121 | 23.54 | 6.9988 | 10.8849 | 60 | 11.31 | 7.0046 | 10.8402 | 59.9877 | 11.31 | 7.0044 | 10.8043 | 60.0145 | 11.31 | 6.9958 | 10.8942 | 60.0322 | 11.31 | 7.001 | 6.5791 | 59.9993 | 6.9
7.0128 | 31.207 | 59.9976 | 31.54 | 7.0111 | 43.3488 | 59.9947 | 43.77 | 7.0182 | 13.0771 | 59.9758 | 13.31 | 7.0122 | 25.1178 | 60.0153 | 25.54 | 7.0154 | 23.0698 | 60.0121 | 23.54 | 7.0073 | 10.8849 | 60 | 11.31 | 7.0129 | 10.8402 | 59.9877 | 11.31 | 7.0127 | 10.8043 | 60.0145 | 11.31 | 7.0042 | 10.8942 | 60.0322 | 11.31 | 7.0093 | 6.5791 | 59.9993 | 6.9
7.0211 | 31.207 | 59.9976 | 31.54 | 7.0195 | 43.3488 | 59.9947 | 43.77 | 7.0265 | 13.0771 | 59.9758 | 13.31 | 7.0206 | 25.1178 | 60.0153 | 25.54 | 7.0237 | 23.0698 | 60.0112 | 23.54 | 7.0156 | 10.8849 | 60 | 11.31 | 7.0212 | 10.8402 | 59.9877 | 11.31 | 7.0212 | 10.8043 | 60.0145 | 11.31 | 7.0125 | 10.8942 | 60.0322 | 11.31 | 7.0176 | 6.5791 | 59.9993 | 6.9
7.0295 | 31.207 | 59.9969 | 31.54 | 7.0278 | 43.3488 | 59.9947 | 43.77 | 7.0349 | 13.0771 | 59.9758 | 13.31 | 7.0289 | 25.1178 | 60.0153 | 25.54 | 7.032 | 23.0698 | 60.0112 | 23.54 | 7.0239 | 10.8848 | 60 | 11.31 | 7.0295 | 10.8402 | 59.9877 | 11.31 | 7.0295 | 10.8043 | 60.0145 | 11.31 | 7.0208 | 10.8942 | 60.0322 | 11.31 | 7.0259 | 6.5791 | 59.9993 | 6.9
7.0378 | 31.207 | 59.9969 | 31.54 | 7.0361 | 43.3999 | 59.9947 | 43.77 | 7.0432 | 13.0771 | 59.9758 | 13.31 | 7.0372 | 25.1178 | 60.0153 | 25.54 | 7.0403 | 23.0698 | 60.0112 | 23.54 | 7.0322 | 10.8848 | 60 | 11.31 | 7.0378 | 10.8402 | 59.9877 | 11.31 | 7.0378 | 10.8022 | 60.0145 | 11.31 | 7.0291 | 10.8942 | 60.0322 | 11.31 | 7.0347 | 6.5791 | 59.9993 | 6.9
7.0461 | 31.1919 | 59.9969 | 31.54 | 7.0444 | 43.3999 | 59.9947 | 43.77 | 7.0515 | 13.0771 | 59.9758 | 13.31 | 7.0455 | 25.1178 | 60.0153 | 25.54 | 7.0486 | 23.0698 | 60.0112 | 23.54 | 7.0405 | 10.8848 | 60 | 11.31 | 7.0461 | 10.8402 | 59.9877 | 11.31 | 7.0461 | 10.8022 | 60.0145 | 11.31 | 7.0374 | 10.8972 | 60.0322 | 11.31 | 7.043 | 6.5791 | 59.9993 | 6.9
7.0545 | 31.1919 | 59.9969 | 31.54 | 7.0528 | 43.3961 | 59.9947 | 43.77 | 7.0599 | 13.0771 | 59.9758 | 13.31 | 7.054 | 25.1178 | 60.0153 | 25.54 | 7.0571 | 23.0698 | 60.0112 | 23.54 | 7.0488 | 10.8848 | 60 | 11.31 | 7.0547 | 10.8402 | 59.9877 | 11.31 | 7.0544 | 10.7989 | 60.0145 | 11.31 | 7.0459 | 10.8972 | 60.0322 | 11.31 | 7.0513 | 6.5791 | 59.9993 | 6.9
7.0628 | 31.1897 | 59.9969 | 31.54 | 7.0611 | 43.3961 | 59.9947 | 43.77 | 7.0682 | 13.0771 | 59.9758 | 13.31 | 7.0623 | 25.1178 | 60.0153 | 25.54 | 7.0654 | 23.0698 | 60.0112 | 23.54 | 7.0571 | 10.8848 | 60 | 11.31 | 7.063 | 10.8402 | 59.9877 | 11.31 | 7.0627 | 10.7989 | 60.0145 | 11.31 | 7.0542 | 10.8972 | 60.0322 | 11.31 | 7.0596 | 6.5791 | 59.9993 | 6.9
7.0711 | 31.1897 | 59.9969 | 31.54 | 7.0695 | 43.3961 | 59.9947 | 43.77 | 7.0765 | 13.0771 | 59.9758 | 13.31 | 7.0706 | 25.1178 | 60.0153 | 25.54 | 7.0737 | 23.0797 | 60.0112 | 23.54 | 7.0657 | 10.8848 | 60 | 11.31 | 7.0713 | 10.8402 | 59.9877 | 11.31 | 7.071 | 10.8318 | 60.0182 | 11.31 | 7.0625 | 10.8972 | 60.0322 | 11.31 | 7.0679 | 6.5791 | 59.9993 | 6.9
7.0795 | 31.204 | 59.9969 | 31.54 | 7.0778 | 43.3961 | 59.9947 | 43.77 | 7.0848 | 13.0771 | 59.9758 | 13.31 | 7.0789 | 25.1178 | 60.0153 | 25.54 | 7.082 | 23.0797 | 60.0112 | 23.54 | 7.074 | 10.8828 | 60 | 11.31 | 7.0796 | 10.8402 | 59.9877 | 11.31 | 7.0793 | 10.8318 | 60.0182 | 11.31 | 7.0708 | 10.8969 | 60.0322 | 11.31 | 7.0762 | 6.5791 | 59.9993 | 6.9
7.0878 | 31.204 | 59.9969 | 31.54 | 7.0861 | 43.3899 | 59.9947 | 43.77 | 7.0933 | 13.0771 | 59.9758 | 13.31 | 7.0873 | 25.1178 | 60.0158 | 25.54 | 7.0903 | 23.086 | 60.0112 | 23.54 | 7.0823 | 10.8828 | 60 | 11.31 | 7.0879 | 10.8402 | 59.9877 | 11.31 | 7.0879 | 10.8318 | 60.0182 | 11.31 | 7.0791 | 10.8969 | 60.0322 | 11.31 | 7.0845 | 6.5791 | 59.9993 | 6.9
7.0961 | 31.204 | 59.9969 | 31.54 | 7.0944 | 43.3899 | 59.9947 | 43.77 | 7.1016 | 13.0771 | 59.9758 | 13.31 | 7.0956 | 25.1178 | 60.0158 | 25.54 | 7.0986 | 23.086 | 60.0112 | 23.54 | 7.0906 | 10.8828 | 59.9988 | 11.31 | 7.0962 | 10.8402 | 59.9877 | 11.31 | 7.0962 | 10.8318 | 60.0182 | 11.31 | 7.0874 | 10.8969 | 60.0322 | 11.31 | 7.0928 | 6.5791 | 59.9993 | 6.9
7.1045 | 31.204 | 59.9969 | 31.54 | 7.1028 | 43.3899 | 59.9947 | 43.77 | 7.1099 | 13.0771 | 59.9758 | 13.31 | 7.1039 | 25.1178 | 60.0158 | 25.54 | 7.1069 | 23.086 | 60.0112 | 23.54 | 7.0989 | 10.8828 | 59.9988 | 11.31 | 7.1045 | 10.8402 | 59.9877 | 11.31 | 7.1045 | 10.8327 | 60.0182 | 11.31 | 7.0957 | 10.8969 | 60.0322 | 11.31 | 7.1011 | 6.5791 | 59.9993 | 6.9
7.1128 | 31.2063 | 59.9969 | 31.54 | 7.1111 | 43.3899 | 59.9947 | 43.77 | 7.1183 | 13.0854 | 59.9765 | 13.31 | 7.1122 | 25.1178 | 60.0158 | 25.54 | 7.1152 | 23.086 | 60.0112 | 23.54 | 7.1072 | 10.8825 | 59.9988 | 11.31 | 7.113 | 10.8402 | 59.9877 | 11.31 | 7.1128 | 10.8327 | 60.0182 | 11.31 | 7.104 | 10.8969 | 60.0322 | 11.31 | 7.1094 | 6.5791 | 59.9993 | 6.9
7.1212 | 31.2063 | 59.9969 | 31.54 | 7.1194 | 43.3752 | 59.9938 | 43.77 | 7.1266 | 13.0854 | 59.9765 | 13.31 | 7.1206 | 25.1178 | 60.0158 | 25.54 | 7.1238 | 23.0912 | 60.0112 | 23.54 | 7.1155 | 10.8825 | 59.9988 | 11.31 | 7.1213 | 10.8402 | 59.9877 | 11.31 | 7.1211 | 10.83 | 60.0182 | 11.31 | 7.1123 | 10.8969 | 60.0322 | 11.31 | 7.1177 | 6.5791 | 59.9993 | 6.9
7.1295 | 31.2074 | 59.9969 | 31.54 | 7.1278 | 43.3752 | 59.9938 | 43.77 | 7.1349 | 13.0936 | 59.9765 | 13.31 | 7.1289 | 25.1178 | 60.0158 | 25.54 | 7.1321 | 23.0912 | 60.0112 | 23.54 | 7.1238 | 10.8825 | 59.9988 | 11.31 | 7.1296 | 10.8402 | 59.9877 | 11.31 | 7.1294 | 10.83 | 60.0182 | 11.31 | 7.1208 | 10.8958 | 60.0322 | 11.31 | 7.126 | 6.5791 | 59.9993 | 6.9
7.1378 | 31.2074 | 59.9969 | 31.54 | 7.1361 | 43.3889 | 59.9938 | 43.77 | 7.1433 | 13.0936 | 59.9765 | 13.31 | 7.1372 | 25.1178 | 60.0158 | 25.54 | 7.1404 | 23.0959 | 60.0112 | 23.54 | 7.1323 | 10.8825 | 59.9988 | 11.31 | 7.1379 | 10.8402 | 59.9877 | 11.31 | 7.1377 | 10.83 | 60.0182 | 11.31 | 7.1292 | 10.8958 | 60.0322 | 11.31 | 7.1343 | 6.5791 | 59.9993 | 6.9
7.1461 | 31.1937 | 59.9969 | 31.54 | 7.1445 | 43.3889 | 59.9938 | 43.77 | 7.1516 | 13.0936 | 59.9765 | 13.31 | 7.1455 | 25.1178 | 60.0158 | 25.54 | 7.1487 | 23.0959 | 60.0112 | 23.54 | 7.1406 | 10.8825 | 59.9988 | 11.31 | 7.1462 | 10.8402 | 59.9877 | 11.31 | 7.146 | 10.83 | 60.0182 | 11.31 | 7.1375 | 10.8987 | 60.0306 | 11.31 | 7.1426 | 6.5791 | 59.9993 | 6.9
7.1545 | 31.1937 | 59.9969 | 31.54 | 7.1528 | 43.3889 | 59.9938 | 43.77 | 7.1599 | 13.0936 | 59.9765 | 13.31 | 7.1539 | 25.1178 | 60.0158 | 25.54 | 7.157 | 23.0966 | 60.0112 | 23.54 | 7.1489 | 10.8825 | 59.9988 | 11.31 | 7.1545 | 10.8402 | 59.9877 | 11.31 | 7.1545 | 10.8284 | 60.0182 | 11.31 | 7.1458 | 10.8987 | 60.0306 | 11.31 | 7.1509 | 6.5791 | 59.9993 | 6.9
7.1628 | 31.1937 | 59.9969 | 31.54 | 7.1611 | 43.3889 | 59.9938 | 43.77 | 7.1682 | 13.1029 | 59.9765 | 13.31 | 7.1622 | 25.1178 | 60.0158 | 25.54 | 7.1653 | 23.0966 | 60.0112 | 23.54 | 7.1572 | 10.8825 | 59.9988 | 11.31 | 7.1628 | 10.8402 | 59.9877 | 11.31 | 7.1628 | 10.8284 | 60.0182 | 11.31 | 7.1541 | 10.8987 | 60.0306 | 11.31 | 7.1597 | 6.5791 | 59.9993 | 6.9
7.1711 | 31.1937 | 59.9969 | 31.54 | 7.1694 | 43.3889 | 59.9938 | 43.77 | 7.1766 | 13.1029 | 59.9765 | 13.31 | 7.1705 | 25.1287 | 60.0158 | 25.54 | 7.1736 | 23.0966 | 60.0112 | 23.54 | 7.1655 | 10.8825 | 59.9988 | 11.31 | 7.1714 | 10.8402 | 59.9877 | 11.31 | 7.1711 | 10.8282 | 60.0182 | 11.31 | 7.1624 | 10.8987 | 60.0306 | 11.31 | 7.168 | 6.5791 | 59.9993 | 6.9
7.1795 | 31.1937 | 59.9969 | 31.54 | 7.1778 | 43.3889 | 59.9938 | 43.77 | 7.1849 | 13.1029 | 59.9765 | 13.31 | 7.1788 | 25.1287 | 60.0158 | 25.54 | 7.1821 | 23.0966 | 60.0112 | 23.54 | 7.1738 | 10.8825 | 59.9988 | 11.31 | 7.1797 | 10.8402 | 59.9877 | 11.31 | 7.1794 | 10.8282 | 60.0182 | 11.31 | 7.1707 | 10.9017 | 60.0306 | 11.31 | 7.1763 | 6.5791 | 59.9993 | 6.9
7.1878 | 31.1937 | 59.9969 | 31.54 | 7.1861 | 43.3889 | 59.9938 | 43.77 | 7.1932 | 13.1029 | 59.9765 | 13.31 | 7.1873 | 25.1287 | 60.0158 | 25.54 | 7.1904 | 23.1018 | 60.0112 | 23.54 | 7.1821 | 10.8825 | 59.9988 | 11.31 | 7.188 | 10.8402 | 59.9877 | 11.31 | 7.1877 | 10.8282 | 60.0182 | 11.31 | 7.179 | 10.9017 | 60.0306 | 11.31 | 7.1846 | 6.5791 | 59.9993 | 6.9
7.1961 | 31.1913 | 59.9969 | 31.54 | 7.1945 | 43.3889 | 59.9938 | 43.77 | 7.2017 | 12.9994 | 59.9765 | 13.31 | 7.1956 | 25.1287 | 60.0158 | 25.54 | 7.1987 | 23.1018 | 60.0112 | 23.54 | 7.1907 | 10.8825 | 59.9988 | 11.31 | 7.1963 | 10.8402 | 59.9877 | 11.31 | 7.196 | 10.8282 | 60.0182 | 11.31 | 7.1873 | 10.9017 | 60.0306 | 11.31 | 7.1929 | 6.5791 | 59.9993 | 6.9
7.2045 | 31.1913 | 59.9969 | 31.54 | 7.2028 | 43.3889 | 59.9938 | 43.77 | 7.21 | 12.9994 | 59.9765 | 13.31 | 7.2039 | 25.1302 | 60.0158 | 25.54 | 7.207 | 23.1078 | 60.0112 | 23.54 | 7.199 | 10.8825 | 59.9988 | 11.31 | 7.2046 | 10.8402 | 59.9877 | 11.31 | 7.2043 | 10.8297 | 60.0182 | 11.31 | 7.1958 | 10.9017 | 60.0306 | 11.31 | 7.2012 | 6.5791 | 59.9993 | 6.9
7.2128 | 31.2037 | 59.9969 | 31.54 | 7.2111 | 43.3889 | 59.9938 | 43.77 | 7.2183 | 12.9476 | 59.9765 | 13.31 | 7.2122 | 25.1302 | 60.0158 | 25.54 | 7.2153 | 23.1078 | 60.0112 | 23.54 | 7.2073 | 10.8825 | 59.9988 | 11.31 | 7.2129 | 10.8402 | 59.9877 | 11.31 | 7.2126 | 10.8297 | 60.0182 | 11.31 | 7.2041 | 10.9017 | 60.0306 | 11.31 | 7.2095 | 6.5791 | 59.9993 | 6.9
7.2212 | 31.2037 | 59.9969 | 31.54 | 7.2195 | 43.3889 | 59.9938 | 43.77 | 7.2266 | 12.9476 | 59.9765 | 13.31 | 7.2206 | 25.1302 | 60.0158 | 25.54 | 7.2236 | 23.1078 | 60.0132 | 23.54 | 7.2156 | 10.8825 | 59.9988 | 11.31 | 7.2212 | 10.8402 | 59.9877 | 11.31 | 7.2212 | 10.8597 | 60.0182 | 11.31 | 7.2124 | 10.9017 | 60.0306 | 11.31 | 7.2178 | 6.5791 | 59.9993 | 6.9
7.2295 | 31.2037 | 59.9973 | 31.54 | 7.2278 | 43.3889 | 59.9938 | 43.77 | 7.235 | 12.9476 | 59.9765 | 13.31 | 7.2289 | 25.1302 | 60.0158 | 25.54 | 7.2319 | 23.1078 | 60.0132 | 23.54 | 7.2239 | 10.8825 | 59.9988 | 11.31 | 7.2297 | 10.8402 | 59.9877 | 11.31 | 7.2295 | 10.8597 | 60.0182 | 11.31 | 7.2207 | 10.9017 | 60.0306 | 11.31 | 7.2261 | 6.5791 | 59.9993 | 6.9
7.2378 | 31.2037 | 59.9973 | 31.54 | 7.2361 | 43.4125 | 59.9938 | 43.77 | 7.2433 | 12.9476 | 59.9765 | 13.31 | 7.2372 | 25.1302 | 60.0158 | 25.54 | 7.2402 | 23.1078 | 60.0132 | 23.54 | 7.2322 | 10.8825 | 59.9988 | 11.31 | 7.238 | 10.8402 | 59.9877 | 11.31 | 7.2378 | 10.8567 | 60.0182 | 11.31 | 7.229 | 10.9017 | 60.0306 | 11.31 | 7.2344 | 6.5791 | 59.9993 | 6.9
7.2462 | 31.2041 | 59.9973 | 31.54 | 7.2444 | 43.4125 | 59.9938 | 43.77 | 7.2516 | 12.9565 | 59.9765 | 13.31 | 7.2455 | 25.1302 | 60.0158 | 25.54 | 7.2488 | 23.1078 | 60.0132 | 23.54 | 7.2405 | 10.8825 | 59.9988 | 11.31 | 7.2463 | 10.8402 | 59.9877 | 11.31 | 7.2461 | 10.8567 | 60.0182 | 11.31 | 7.2373 | 10.9063 | 60.0306 | 11.31 | 7.2427 | 6.5791 | 59.9993 | 6.9
7.2545 | 31.2041 | 59.9973 | 31.54 | 7.2528 | 43.4125 | 59.9938 | 43.77 | 7.26 | 12.9565 | 59.9765 | 13.31 | 7.2539 | 25.1302 | 60.0158 | 25.54 | 7.2571 | 23.1057 | 60.0132 | 23.54 | 7.2488 | 10.8825 | 59.9988 | 11.31 | 7.2546 | 10.8402 | 59.9877 | 11.31 | 7.2544 | 10.8548 | 60.0182 | 11.31 | 7.2456 | 10.9063 | 60.0306 | 11.31 | 7.251 | 6.5791 | 59.9993 | 6.9
7.2628 | 31.2054 | 59.9973 | 31.54 | 7.2611 | 43.4125 | 59.9938 | 43.77 | 7.2683 | 12.9565 | 59.9765 | 13.31 | 7.2622 | 25.1302 | 60.0158 | 25.54 | 7.2654 | 23.1057 | 60.0132 | 23.54 | 7.2573 | 10.8825 | 59.9988 | 11.31 | 7.2629 | 10.8402 | 59.9877 | 11.31 | 7.2627 | 10.8548 | 60.0182 | 11.31 | 7.2539 | 10.9061 | 60.0306 | 11.31 | 7.2593 | 6.5791 | 59.9993 | 6.9
7.2711 | 31.2054 | 59.9973 | 31.54 | 7.2695 | 43.4125 | 59.9938 | 43.77 | 7.2766 | 12.9565 | 59.9765 | 13.31 | 7.2705 | 25.14 | 60.0158 | 25.54 | 7.2737 | 23.1092 | 60.0132 | 23.54 | 7.2656 | 10.8825 | 59.9988 | 11.31 | 7.2712 | 10.8402 | 59.9877 | 11.31 | 7.271 | 10.8548 | 60.0217 | 11.31 | 7.2625 | 10.9061 | 60.0306 | 11.31 | 7.2676 | 6.5791 | 59.9993 | 6.9
7.2795 | 31.206 | 59.9973 | 31.54 | 7.2778 | 43.4125 | 59.9938 | 43.77 | 7.285 | 12.9765 | 59.9765 | 13.31 | 7.2788 | 25.14 | 60.0158 | 25.54 | 7.282 | 23.1092 | 60.0132 | 23.54 | 7.2739 | 10.8825 | 59.9988 | 11.31 | 7.2795 | 10.8402 | 59.9877 | 11.31 | 7.2793 | 10.8548 | 60.0217 | 11.31 | 7.2708 | 10.9061 | 60.0306 | 11.31 | 7.2764 | 6.5791 | 59.9993 | 6.9
7.2878 | 31.206 | 59.9973 | 31.54 | 7.2861 | 43.4125 | 59.9938 | 43.77 | 7.2933 | 12.9765 | 59.9765 | 13.31 | 7.2872 | 25.14 | 60.0161 | 25.54 | 7.2903 | 23.1092 | 60.0132 | 23.54 | 7.2822 | 10.8825 | 59.9988 | 11.31 | 7.2881 | 10.8402 | 59.9877 | 11.31 | 7.2878 | 10.8553 | 60.0217 | 11.31 | 7.2791 | 10.9061 | 60.0306 | 11.31 | 7.2847 | 6.5791 | 59.9993 | 6.9
7.2961 | 31.2063 | 59.9973 | 31.54 | 7.2945 | 43.4125 | 59.9938 | 43.77 | 7.3016 | 12.9765 | 59.9765 | 13.31 | 7.2955 | 25.14 | 60.0161 | 25.54 | 7.2986 | 23.1092 | 60.0132 | 23.54 | 7.2905 | 10.8825 | 59.9986 | 11.31 | 7.2964 | 10.8402 | 59.9877 | 11.31 | 7.2961 | 10.8553 | 60.0217 | 11.31 | 7.2874 | 10.9684 | 60.0306 | 11.31 | 7.293 | 6.5791 | 59.9989 | 6.9
7.3045 | 31.2063 | 59.9973 | 31.54 | 7.3028 | 43.4125 | 59.9938 | 43.77 | 7.3099 | 12.9765 | 59.9765 | 13.31 | 7.3038 | 25.14 | 60.0161 | 25.54 | 7.3069 | 23.1092 | 60.0132 | 23.54 | 7.2988 | 10.8825 | 59.9986 | 11.31 | 7.3047 | 10.8402 | 59.9877 | 11.31 | 7.3044 | 10.8524 | 60.0217 | 11.31 | 7.2957 | 10.9684 | 60.0306 | 11.31 | 7.3013 | 6.5791 | 59.9989 | 6.9
7.3128 | 31.2259 | 59.9973 | 31.54 | 7.3112 | 43.4125 | 59.9938 | 43.77 | 7.3184 | 12.9854 | 59.9781 | 13.31 | 7.3121 | 25.14 | 60.0161 | 25.54 | 7.3154 | 23.1092 | 60.0132 | 23.54 | 7.3071 | 10.8825 | 59.9986 | 11.31 | 7.313 | 10.8402 | 59.9877 | 11.31 | 7.3127 | 10.8524 | 60.0217 | 11.31 | 7.304 | 10.9679 | 60.0306 | 11.31 | 7.3096 | 6.5791 | 59.9989 | 6.9
7.3211 | 31.2259 | 59.9973 | 31.54 | 7.3195 | 43.3886 | 59.9926 | 43.77 | 7.3267 | 12.9854 | 59.9781 | 13.31 | 7.3206 | 25.14 | 60.0161 | 25.54 | 7.3237 | 23.1145 | 60.0132 | 23.54 | 7.3157 | 10.8825 | 59.9986 | 11.31 | 7.3213 | 10.8402 | 59.9877 | 11.31 | 7.321 | 10.8513 | 60.0217 | 11.31 | 7.3123 | 10.9679 | 60.0306 | 11.31 | 7.3179 | 6.5791 | 59.9989 | 6.9
7.3295 | 31.2208 | 59.9973 | 31.54 | 7.3278 | 43.3886 | 59.9926 | 43.77 | 7.335 | 12.9854 | 59.9781 | 13.31 | 7.3289 | 25.14 | 60.0161 | 25.54 | 7.332 | 23.1145 | 60.0132 | 23.54 | 7.324 | 10.8825 | 59.9986 | 11.31 | 7.3296 | 10.8402 | 59.9877 | 11.31 | 7.3293 | 10.8513 | 60.0217 | 11.31 | 7.3206 | 10.9708 | 60.0306 | 11.31 | 7.3262 | 6.5791 | 59.9989 | 6.9
7.3378 | 31.2208 | 59.9973 | 31.54 | 7.3361 | 43.3886 | 59.9926 | 43.77 | 7.3434 | 12.9854 | 59.9781 | 13.31 | 7.3372 | 25.14 | 60.0161 | 25.54 | 7.3403 | 23.1191 | 60.0132 | 23.54 | 7.3323 | 10.8825 | 59.9986 | 11.31 | 7.3379 | 10.8402 | 59.9877 | 11.31 | 7.3376 | 10.8513 | 60.0217 | 11.31 | 7.3289 | 10.9708 | 60.0306 | 11.31 | 7.3345 | 6.5791 | 59.9989 | 6.9
7.3462 | 31.2189 | 59.9973 | 31.54 | 7.3445 | 43.3886 | 59.9926 | 43.77 | 7.3517 | 12.9882 | 59.9781 | 13.31 | 7.3455 | 25.14 | 60.0161 | 25.54 | 7.3486 | 23.1191 | 60.0132 | 23.54 | 7.3406 | 10.8825 | 59.9986 | 11.31 | 7.3462 | 10.8402 | 59.9877 | 11.31 | 7.3459 | 10.8513 | 60.0217 | 11.31 | 7.3374 | 10.9726 | 60.029 | 11.31 | 7.3428 | 6.5791 | 59.9989 | 6.9
7.3545 | 31.2189 | 59.9973 | 31.54 | 7.3528 | 43.3827 | 59.9926 | 43.77 | 7.36 | 12.9882 | 59.9781 | 13.31 | 7.3539 | 25.14 | 60.0161 | 25.54 | 7.3569 | 23.1154 | 60.0132 | 23.54 | 7.3489 | 10.8825 | 59.9986 | 11.31 | 7.3547 | 10.8402 | 59.9877 | 11.31 | 7.3542 | 10.8519 | 60.0217 | 11.31 | 7.3457 | 10.9726 | 60.029 | 11.31 | 7.3511 | 6.5791 | 59.9989 | 6.9
7.3628 | 31.2185 | 59.9973 | 31.54 | 7.3611 | 43.3827 | 59.9926 | 43.77 | 7.3683 | 12.9965 | 59.9781 | 13.31 | 7.3622 | 25.14 | 60.0161 | 25.54 | 7.3652 | 23.1154 | 60.0132 | 23.54 | 7.3572 | 10.8825 | 59.9986 | 11.31 | 7.363 | 10.8402 | 59.9877 | 11.31 | 7.3628 | 10.8519 | 60.0217 | 11.31 | 7.354 | 10.9726 | 60.029 | 11.31 | 7.3594 | 6.5791 | 59.9989 | 6.9
7.3712 | 31.2185 | 59.9973 | 31.54 | 7.3695 | 43.4342 | 59.9926 | 43.77 | 7.3767 | 12.9965 | 59.9781 | 13.31 | 7.3705 | 25.14 | 60.0161 | 25.54 | 7.3735 | 23.1206 | 60.0132 | 23.54 | 7.3655 | 10.8825 | 59.9986 | 11.31 | 7.3713 | 10.8402 | 59.9877 | 11.31 | 7.3711 | 10.85 | 60.0217 | 11.31 | 7.3623 | 10.9726 | 60.029 | 11.31 | 7.3677 | 6.5791 | 59.9989 | 6.9
7.3795 | 31.2186 | 59.9973 | 31.54 | 7.3778 | 43.4342 | 59.9926 | 43.77 | 7.385 | 12.9965 | 59.9781 | 13.31 | 7.3788 | 25.14 | 60.0161 | 25.54 | 7.3821 | 23.1206 | 60.0132 | 23.54 | 7.374 | 10.8825 | 59.9986 | 11.31 | 7.3796 | 10.8402 | 59.9877 | 11.31 | 7.3794 | 10.85 | 60.0217 | 11.31 | 7.3706 | 10.9726 | 60.029 | 11.31 | 7.376 | 6.5791 | 59.9989 | 6.9
7.3878 | 31.2186 | 59.9973 | 31.54 | 7.3862 | 43.4164 | 59.9926 | 43.77 | 7.3933 | 12.9965 | 59.9781 | 13.31 | 7.3872 | 25.14 | 60.0161 | 25.54 | 7.3904 | 23.1206 | 60.0132 | 23.54 | 7.3823 | 10.8825 | 59.9986 | 11.31 | 7.3879 | 10.8402 | 59.9877 | 11.31 | 7.3877 | 10.85 | 60.0217 | 11.31 | 7.3789 | 10.9726 | 60.029 | 11.31 | 7.3843 | 6.5791 | 59.9989 | 6.9
7.3961 | 31.2187 | 59.9973 | 31.54 | 7.3945 | 43.4164 | 59.9926 | 43.77 | 7.4017 | 13.0004 | 59.9781 | 13.31 | 7.3955 | 25.14 | 60.0161 | 25.54 | 7.3987 | 23.1206 | 60.0132 | 23.54 | 7.3906 | 10.8825 | 59.9986 | 11.31 | 7.3962 | 10.8402 | 59.9877 | 11.31 | 7.396 | 10.85 | 60.0217 | 11.31 | 7.3872 | 10.9726 | 60.029 | 11.31 | 7.3926 | 6.5756 | 59.9989 | 6.9
7.4045 | 31.2187 | 59.9973 | 31.54 | 7.4028 | 43.4164 | 59.9926 | 43.77 | 7.41 | 13.0004 | 59.9781 | 13.31 | 7.4038 | 25.14 | 60.0161 | 25.54 | 7.407 | 23.1253 | 60.0132 | 23.54 | 7.3989 | 10.8825 | 59.9986 | 11.31 | 7.4045 | 10.8402 | 59.9877 | 11.31 | 7.4043 | 10.8469 | 60.0217 | 11.31 | 7.3955 | 10.9726 | 60.029 | 11.31 | 7.4014 | 6.5756 | 59.9989 | 6.9
7.4128 | 31.2221 | 59.9973 | 31.54 | 7.4111 | 43.4164 | 59.9926 | 43.77 | 7.4183 | 13.0004 | 59.9781 | 13.31 | 7.4121 | 25.14 | 60.0161 | 25.54 | 7.4153 | 23.1253 | 60.0132 | 23.54 | 7.4072 | 10.8825 | 59.9986 | 11.31 | 7.4131 | 10.8402 | 59.9877 | 11.31 | 7.4126 | 10.8469 | 60.0217 | 11.31 | 7.4038 | 10.9758 | 60.029 | 11.31 | 7.4097 | 6.5756 | 59.9989 | 6.9
7.4211 | 31.2221 | 59.9973 | 31.54 | 7.4195 | 43.4164 | 59.9926 | 43.77 | 7.4268 | 13.0004 | 59.9781 | 13.31 | 7.4205 | 25.14 | 60.0161 | 25.54 | 7.4236 | 23.1542 | 60.016 | 23.54 | 7.4155 | 10.8825 | 59.9986 | 11.31 | 7.4214 | 10.8402 | 59.9877 | 11.31 | 7.4209 | 10.8472 | 60.0217 | 11.31 | 7.4124 | 10.9758 | 60.029 | 11.31 | 7.418 | 6.5756 | 59.9989 | 6.9
7.4295 | 31.2226 | 59.9977 | 31.54 | 7.4278 | 43.4164 | 59.9926 | 43.77 | 7.4351 | 13.0004 | 59.9781 | 13.31 | 7.4288 | 25.14 | 60.0161 | 25.54 | 7.4319 | 23.1542 | 60.016 | 23.54 | 7.4238 | 10.8825 | 59.9986 | 11.31 | 7.4297 | 10.8402 | 59.9877 | 11.31 | 7.4294 | 10.8472 | 60.0217 | 11.31 | 7.4207 | 10.9758 | 60.029 | 11.31 | 7.4263 | 6.5756 | 59.9989 | 6.9
7.4378 | 31.2226 | 59.9977 | 31.54 | 7.4362 | 43.4164 | 59.9926 | 43.77 | 7.4434 | 13.0004 | 59.9781 | 13.31 | 7.4371 | 25.1547 | 60.0161 | 25.54 | 7.4402 | 23.1542 | 60.016 | 23.54 | 7.4321 | 10.8825 | 59.9986 | 11.31 | 7.438 | 10.8402 | 59.9877 | 11.31 | 7.4377 | 10.848 | 60.0217 | 11.31 | 7.429 | 10.9758 | 60.029 | 11.31 | 7.4346 | 6.5756 | 59.9989 | 6.9
7.4462 | 31.223 | 59.9977 | 31.54 | 7.4445 | 43.4164 | 59.9926 | 43.77 | 7.4517 | 13.0166 | 59.9781 | 13.31 | 7.4454 | 25.1547 | 60.0161 | 25.54 | 7.4487 | 23.1542 | 60.016 | 23.54 | 7.4407 | 10.8825 | 59.9986 | 11.31 | 7.4463 | 10.8402 | 59.9877 | 11.31 | 7.446 | 10.848 | 60.0217 | 11.31 | 7.4373 | 10.9755 | 60.029 | 11.31 | 7.4429 | 6.5756 | 59.9989 | 6.9
7.4545 | 31.223 | 59.9977 | 31.54 | 7.4528 | 43.4164 | 59.9926 | 43.77 | 7.4601 | 13.0166 | 59.9781 | 13.31 | 7.4539 | 25.1547 | 60.0161 | 25.54 | 7.457 | 23.1542 | 60.016 | 23.54 | 7.449 | 10.8825 | 59.9986 | 11.31 | 7.4546 | 10.8402 | 59.9877 | 11.31 | 7.4543 | 10.8486 | 60.0217 | 11.31 | 7.4456 | 10.9755 | 60.029 | 11.31 | 7.4512 | 6.5756 | 59.9989 | 6.9
7.4628 | 31.223 | 59.9977 | 31.54 | 7.4612 | 43.4164 | 59.9926 | 43.77 | 7.4684 | 13.0166 | 59.9781 | 13.31 | 7.4622 | 25.1547 | 60.0161 | 25.54 | 7.4653 | 23.1542 | 60.016 | 23.54 | 7.4573 | 10.8825 | 59.9986 | 11.31 | 7.4629 | 10.8402 | 59.9877 | 11.31 | 7.4626 | 10.8486 | 60.0217 | 11.31 | 7.4539 | 10.9744 | 60.029 | 11.31 | 7.4595 | 6.5756 | 59.9989 | 6.9
7.4712 | 31.223 | 59.9977 | 31.54 | 7.4695 | 43.4164 | 59.9926 | 43.77 | 7.4767 | 13.0166 | 59.9781 | 13.31 | 7.4705 | 25.1547 | 60.0161 | 25.54 | 7.4736 | 23.1542 | 60.016 | 23.54 | 7.4656 | 10.8825 | 59.9986 | 11.31 | 7.4714 | 10.8402 | 59.9877 | 11.31 | 7.4709 | 10.8416 | 60.0244 | 11.31 | 7.4622 | 10.9744 | 60.029 | 11.31 | 7.4678 | 6.5756 | 59.9989 | 6.9
7.4795 | 31.25 | 59.9977 | 31.54 | 7.4778 | 43.4164 | 59.9926 | 43.77 | 7.4851 | 13.0244 | 59.9781 | 13.31 | 7.4788 | 25.1547 | 60.0161 | 25.54 | 7.4819 | 23.1542 | 60.016 | 23.54 | 7.4739 | 10.8825 | 59.9986 | 11.31 | 7.4797 | 10.8402 | 59.9877 | 11.31 | 7.4792 | 10.8416 | 60.0244 | 11.31 | 7.4705 | 10.9738 | 60.029 | 11.31 | 7.4761 | 6.5756 | 59.9989 | 6.9
7.4878 | 31.25 | 59.9977 | 31.54 | 7.4861 | 43.419 | 59.9926 | 43.77 | 7.4934 | 13.0244 | 59.9781 | 13.31 | 7.4872 | 25.1547 | 60.0169 | 25.54 | 7.4902 | 23.1589 | 60.016 | 23.54 | 7.4822 | 10.8825 | 59.9986 | 11.31 | 7.488 | 10.8402 | 59.9877 | 11.31 | 7.4875 | 10.8416 | 60.0244 | 11.31 | 7.479 | 10.9738 | 60.029 | 11.31 | 7.4844 | 6.5756 | 59.9989 | 6.9
7.4962 | 31.2467 | 59.9977 | 31.54 | 7.4945 | 43.419 | 59.9926 | 43.77 | 7.5017 | 13.0244 | 59.9781 | 13.31 | 7.4955 | 25.1547 | 60.0169 | 25.54 | 7.4985 | 23.1589 | 60.016 | 23.54 | 7.4905 | 10.8825 | 59.9988 | 11.31 | 7.4963 | 10.8402 | 59.9877 | 11.31 | 7.4961 | 10.8416 | 60.0244 | 11.31 | 7.4873 | 10.9738 | 60.029 | 11.31 | 7.4927 | 6.5756 | 59.9985 | 6.9
7.5045 | 31.2467 | 59.9977 | 31.54 | 7.5028 | 43.419 | 59.9926 | 43.77 | 7.51 | 13.0244 | 59.9781 | 13.31 | 7.5038 | 25.1547 | 60.0169 | 25.54 | 7.5068 | 23.1589 | 60.016 | 23.54 | 7.499 | 10.8825 | 59.9988 | 11.31 | 7.5046 | 10.8416 | 59.9877 | 11.31 | 7.5044 | 10.8385 | 60.0244 | 11.31 | 7.4956 | 10.9738 | 60.029 | 11.31 | 7.501 | 6.5756 | 59.9985 | 6.9
7.5128 | 31.2461 | 59.9977 | 31.54 | 7.5112 | 43.419 | 59.9926 | 43.77 | 7.5184 | 13.0407 | 59.9801 | 13.31 | 7.5121 | 25.1547 | 60.0169 | 25.54 | 7.5154 | 23.1589 | 60.016 | 23.54 | 7.5073 | 10.8825 | 59.9988 | 11.31 | 7.5129 | 10.8416 | 59.9877 | 11.31 | 7.5127 | 10.8385 | 60.0244 | 11.31 | 7.5039 | 10.9735 | 60.029 | 11.31 | 7.5093 | 6.5756 | 59.9985 | 6.9
7.5211 | 31.2461 | 59.9977 | 31.54 | 7.5195 | 43.419 | 59.9913 | 43.77 | 7.5267 | 13.0407 | 59.9801 | 13.31 | 7.5205 | 25.1547 | 60.0169 | 25.54 | 7.5237 | 23.1529 | 60.016 | 23.54 | 7.5156 | 10.8825 | 59.9988 | 11.31 | 7.5212 | 10.8452 | 59.9877 | 11.31 | 7.521 | 10.8385 | 60.0244 | 11.31 | 7.5122 | 10.9735 | 60.029 | 11.31 | 7.5176 | 6.5756 | 59.9985 | 6.9
7.5295 | 31.2462 | 59.9977 | 31.54 | 7.5278 | 43.419 | 59.9913 | 43.77 | 7.535 | 13.0407 | 59.9801 | 13.31 | 7.5288 | 25.1547 | 60.0169 | 25.54 | 7.532 | 23.1529 | 60.016 | 23.54 | 7.5239 | 10.8828 | 59.9988 | 11.31 | 7.5298 | 10.8452 | 59.9877 | 11.31 | 7.5293 | 10.8385 | 60.0244 | 11.31 | 7.5205 | 10.9773 | 60.029 | 11.31 | 7.5264 | 6.5756 | 59.9985 | 6.9
7.5378 | 31.2462 | 59.9977 | 31.54 | 7.5362 | 43.419 | 59.9913 | 43.77 | 7.5435 | 13.0407 | 59.9801 | 13.31 | 7.5371 | 25.1547 | 60.0169 | 25.54 | 7.5403 | 23.1529 | 60.016 | 23.54 | 7.5322 | 10.8828 | 59.9988 | 11.31 | 7.5381 | 10.8452 | 59.9877 | 11.31 | 7.5376 | 10.8388 | 60.0244 | 11.31 | 7.5288 | 10.9773 | 60.029 | 11.31 | 7.5347 | 6.5756 | 59.9985 | 6.9
7.5462 | 31.2562 | 59.9977 | 31.54 | 7.5445 | 43.419 | 59.9913 | 43.77 | 7.5518 | 13.0496 | 59.9801 | 13.31 | 7.5454 | 25.1547 | 60.0169 | 25.54 | 7.5486 | 23.1529 | 60.016 | 23.54 | 7.5405 | 10.8828 | 59.9988 | 11.31 | 7.5464 | 10.8452 | 59.9877 | 11.31 | 7.5459 | 10.8388 | 60.0244 | 11.31 | 7.5371 | 10.9767 | 60.027 | 11.31 | 7.543 | 6.5756 | 59.9985 | 6.9
7.5545 | 31.2562 | 59.9977 | 31.54 | 7.5529 | 43.419 | 59.9913 | 43.77 | 7.5601 | 13.0496 | 59.9801 | 13.31 | 7.5538 | 25.1547 | 60.0169 | 25.54 | 7.5569 | 23.1529 | 60.016 | 23.54 | 7.5488 | 10.8828 | 59.9988 | 11.31 | 7.5547 | 10.8452 | 59.9877 | 11.31 | 7.5542 | 10.8388 | 60.0244 | 11.31 | 7.5454 | 10.9767 | 60.027 | 11.31 | 7.5513 | 6.5756 | 59.9985 | 6.9
7.5628 | 31.2568 | 59.9977 | 31.54 | 7.5612 | 43.419 | 59.9913 | 43.77 | 7.5684 | 12.9524 | 59.9801 | 13.31 | 7.5621 | 25.1547 | 60.0169 | 25.54 | 7.5652 | 23.1529 | 60.016 | 23.54 | 7.5571 | 10.8828 | 59.9988 | 11.31 | 7.563 | 10.8452 | 59.9877 | 11.31 | 7.5625 | 10.8388 | 60.0244 | 11.31 | 7.554 | 10.9767 | 60.027 | 11.31 | 7.5596 | 6.5756 | 59.9985 | 6.9
7.5712 | 31.2568 | 59.9977 | 31.54 | 7.5695 | 43.419 | 59.9913 | 43.77 | 7.5768 | 12.9524 | 59.9801 | 13.31 | 7.5704 | 25.1547 | 60.0169 | 25.54 | 7.5735 | 23.1839 | 60.016 | 23.54 | 7.5657 | 10.8828 | 59.9988 | 11.31 | 7.5713 | 10.8451 | 59.9877 | 11.31 | 7.571 | 10.8372 | 60.0244 | 11.31 | 7.5623 | 10.9767 | 60.027 | 11.31 | 7.5679 | 6.5756 | 59.9985 | 6.9
7.5795 | 31.266 | 59.9977 | 31.54 | 7.5778 | 43.419 | 59.9913 | 43.77 | 7.5851 | 12.9686 | 59.9801 | 13.31 | 7.5787 | 25.1547 | 60.0169 | 25.54 | 7.582 | 23.1839 | 60.016 | 23.54 | 7.574 | 10.8828 | 59.9988 | 11.31 | 7.5796 | 10.8451 | 59.9877 | 11.31 | 7.5793 | 10.8372 | 60.0244 | 11.31 | 7.5706 | 10.9767 | 60.027 | 11.31 | 7.5762 | 6.5756 | 59.9985 | 6.9
7.5878 | 31.266 | 59.9977 | 31.54 | 7.5862 | 43.419 | 59.9913 | 43.77 | 7.5934 | 12.9686 | 59.9801 | 13.31 | 7.5872 | 25.1547 | 60.0169 | 25.54 | 7.5903 | 23.188 | 60.016 | 23.54 | 7.5823 | 10.8828 | 59.9988 | 11.31 | 7.5881 | 10.8451 | 59.9873 | 11.31 | 7.5876 | 10.8372 | 60.0244 | 11.31 | 7.5789 | 10.9767 | 60.027 | 11.31 | 7.5845 | 6.5756 | 59.9985 | 6.9
7.5962 | 31.266 | 59.9977 | 31.54 | 7.5945 | 43.419 | 59.9913 | 43.77 | 7.6018 | 12.9686 | 59.9801 | 13.31 | 7.5955 | 25.1547 | 60.0169 | 25.54 | 7.5986 | 23.188 | 60.016 | 23.54 | 7.5906 | 10.8828 | 59.9988 | 11.31 | 7.5964 | 10.8451 | 59.9873 | 11.31 | 7.5959 | 10.8372 | 60.0244 | 11.31 | 7.5872 | 10.9765 | 60.027 | 11.31 | 7.5928 | 6.5756 | 59.9985 | 6.9
7.6045 | 31.266 | 59.9977 | 31.54 | 7.6028 | 43.419 | 59.9913 | 43.77 | 7.6101 | 12.9686 | 59.9801 | 13.31 | 7.6038 | 25.1547 | 60.0169 | 25.54 | 7.6069 | 23.1934 | 60.016 | 23.54 | 7.5989 | 10.8828 | 59.9988 | 11.31 | 7.6047 | 10.8451 | 59.9873 | 11.31 | 7.6042 | 10.8342 | 60.0244 | 11.31 | 7.5955 | 10.9765 | 60.027 | 11.31 | 7.6011 | 6.5756 | 59.9985 | 6.9
7.6128 | 31.266 | 59.9977 | 31.54 | 7.6112 | 43.419 | 59.9913 | 43.77 | 7.6184 | 12.9724 | 59.9801 | 13.31 | 7.6121 | 25.1547 | 60.0169 | 25.54 | 7.6152 | 23.1934 | 60.016 | 23.54 | 7.6072 | 10.8828 | 59.9988 | 11.31 | 7.613 | 10.8451 | 59.9873 | 11.31 | 7.6125 | 10.8342 | 60.0244 | 11.31 | 7.6038 | 10.9765 | 60.027 | 11.31 | 7.6094 | 6.5756 | 59.9985 | 6.9
7.6212 | 31.266 | 59.9977 | 31.54 | 7.6195 | 43.419 | 59.9913 | 43.77 | 7.6267 | 12.9724 | 59.9801 | 13.31 | 7.6205 | 25.1398 | 60.0169 | 25.54 | 7.6235 | 23.1934 | 60.018 | 23.54 | 7.6155 | 10.8828 | 59.9988 | 11.31 | 7.6213 | 10.8451 | 59.9873 | 11.31 | 7.6208 | 10.8342 | 60.0244 | 11.31 | 7.6121 | 10.9765 | 60.027 | 11.31 | 7.6177 | 6.5756 | 59.9985 | 6.9
7.6295 | 31.3096 | 59.9985 | 31.54 | 7.6279 | 43.419 | 59.9913 | 43.77 | 7.6351 | 12.9769 | 59.9801 | 13.31 | 7.6288 | 25.1398 | 60.0169 | 25.54 | 7.6318 | 23.1934 | 60.018 | 23.54 | 7.624 | 10.8828 | 59.9988 | 11.31 | 7.6296 | 10.8451 | 59.9873 | 11.31 | 7.6292 | 10.8342 | 60.0244 | 11.31 | 7.6206 | 10.9754 | 60.027 | 11.31 | 7.626 | 6.5756 | 59.9985 | 6.9
7.6378 | 31.3096 | 59.9985 | 31.54 | 7.6362 | 43.419 | 59.9913 | 43.77 | 7.6434 | 12.9769 | 59.9801 | 13.31 | 7.6371 | 25.1398 | 60.0169 | 25.54 | 7.6401 | 23.1934 | 60.018 | 23.54 | 7.6323 | 10.8828 | 59.9988 | 11.31 | 7.6379 | 10.8451 | 59.9873 | 11.31 | 7.6377 | 10.8348 | 60.0244 | 11.31 | 7.6289 | 10.9754 | 60.027 | 11.31 | 7.6343 | 6.5756 | 59.9985 | 6.9
7.6461 | 31.3084 | 59.9985 | 31.54 | 7.6445 | 43.419 | 59.9913 | 43.77 | 7.6517 | 12.9849 | 59.9801 | 13.31 | 7.6454 | 25.1398 | 60.0169 | 25.54 | 7.6487 | 23.1934 | 60.018 | 23.54 | 7.6406 | 10.8828 | 59.9988 | 11.31 | 7.6465 | 10.8451 | 59.9873 | 11.31 | 7.646 | 10.8348 | 60.0244 | 11.31 | 7.6372 | 10.9754 | 60.027 | 11.31 | 7.6426 | 6.5756 | 59.9985 | 6.9
7.6545 | 31.3084 | 59.9985 | 31.54 | 7.6528 | 43.419 | 59.9913 | 43.77 | 7.6602 | 12.9849 | 59.9801 | 13.31 | 7.6537 | 25.1398 | 60.0169 | 25.54 | 7.657 | 23.1934 | 60.018 | 23.54 | 7.6489 | 10.8828 | 59.9988 | 11.31 | 7.6548 | 10.8451 | 59.9873 | 11.31 | 7.6543 | 10.8327 | 60.0244 | 11.31 | 7.6455 | 10.9754 | 60.027 | 11.31 | 7.6514 | 6.5756 | 59.9985 | 6.9
7.6628 | 31.2053 | 59.9985 | 31.54 | 7.6612 | 43.419 | 59.9913 | 43.77 | 7.6685 | 12.9927 | 59.9801 | 13.31 | 7.6621 | 25.1398 | 60.0169 | 25.54 | 7.6653 | 23.1934 | 60.018 | 23.54 | 7.6572 | 10.8828 | 59.9988 | 11.31 | 7.6631 | 10.8451 | 59.9873 | 11.31 | 7.6626 | 10.8327 | 60.0244 | 11.31 | 7.6538 | 10.9782 | 60.027 | 11.31 | 7.6597 | 6.5756 | 59.9985 | 6.9
7.6712 | 31.2053 | 59.9985 | 31.54 | 7.6695 | 43.419 | 59.9913 | 43.77 | 7.6768 | 12.9927 | 59.9801 | 13.31 | 7.6704 | 25.1398 | 60.0169 | 25.54 | 7.6736 | 23.1985 | 60.018 | 23.54 | 7.6655 | 10.8828 | 59.9988 | 11.31 | 7.6714 | 10.8449 | 59.9873 | 11.31 | 7.6709 | 10.8329 | 60.0273 | 11.31 | 7.6621 | 10.9782 | 60.027 | 11.31 | 7.668 | 6.5756 | 59.9985 | 6.9
7.6795 | 31.2055 | 59.9985 | 31.54 | 7.6779 | 43.419 | 59.9913 | 43.77 | 7.6851 | 13.0008 | 59.9801 | 13.31 | 7.6787 | 25.1398 | 60.0169 | 25.54 | 7.6819 | 23.1985 | 60.018 | 23.54 | 7.6738 | 10.8828 | 59.9988 | 11.31 | 7.6797 | 10.8449 | 59.9873 | 11.31 | 7.6792 | 10.8329 | 60.0273 | 11.31 | 7.6704 | 10.9782 | 60.027 | 11.31 | 7.6763 | 6.5756 | 59.9985 | 6.9
7.6878 | 31.2055 | 59.9985 | 31.54 | 7.6862 | 43.419 | 59.9913 | 43.77 | 7.6935 | 13.0008 | 59.9801 | 13.31 | 7.687 | 25.1398 | 60.0174 | 25.54 | 7.6902 | 23.1985 | 60.018 | 23.54 | 7.6821 | 10.8828 | 59.9988 | 11.31 | 7.688 | 10.8449 | 59.9873 | 11.31 | 7.6875 | 10.8329 | 60.0273 | 11.31 | 7.6787 | 10.9782 | 60.027 | 11.31 | 7.6846 | 6.5756 | 59.9985 | 6.9
7.6962 | 31.2067 | 59.9985 | 31.54 | 7.6945 | 43.419 | 59.9913 | 43.77 | 7.7018 | 13.0088 | 59.9801 | 13.31 | 7.6954 | 25.1398 | 60.0174 | 25.54 | 7.6985 | 23.1985 | 60.018 | 23.54 | 7.6907 | 10.8828 | 59.9988 | 11.31 | 7.6963 | 10.8449 | 59.9873 | 11.31 | 7.6958 | 10.8329 | 60.0273 | 11.31 | 7.687 | 10.978 | 60.027 | 11.31 | 7.6929 | 6.5756 | 59.9985 | 6.9
7.7045 | 31.2067 | 59.9985 | 31.54 | 7.7029 | 43.419 | 59.9913 | 43.77 | 7.7101 | 13.0088 | 59.9801 | 13.31 | 7.7037 | 25.1497 | 60.0174 | 25.54 | 7.7068 | 23.1985 | 60.018 | 23.54 | 7.699 | 10.8828 | 59.9988 | 11.31 | 7.7048 | 10.8449 | 59.9873 | 11.31 | 7.7043 | 10.8299 | 60.0273 | 11.31 | 7.6956 | 10.978 | 60.027 | 11.31 | 7.7012 | 6.5756 | 59.9985 | 6.9
7.7128 | 31.2078 | 59.9985 | 31.54 | 7.7112 | 43.419 | 59.9913 | 43.77 | 7.7185 | 13.0177 | 59.983 | 13.31 | 7.712 | 25.1497 | 60.0174 | 25.54 | 7.7153 | 23.1985 | 60.018 | 23.54 | 7.7073 | 10.8828 | 59.9988 | 11.31 | 7.7131 | 10.8449 | 59.9873 | 11.31 | 7.7126 | 10.8299 | 60.0273 | 11.31 | 7.7039 | 10.978 | 60.027 | 11.31 | 7.7095 | 6.5756 | 59.9985 | 6.9
7.7212 | 31.2078 | 59.9985 | 31.54 | 7.7195 | 43.419 | 59.9913 | 43.77 | 7.7268 | 13.0177 | 59.983 | 13.31 | 7.7203 | 25.1596 | 60.0174 | 25.54 | 7.7236 | 23.1965 | 60.018 | 23.54 | 7.7156 | 10.8828 | 59.9988 | 11.31 | 7.7214 | 10.8448 | 59.9873 | 11.31 | 7.7209 | 10.8307 | 60.0273 | 11.31 | 7.7122 | 10.978 | 60.027 | 11.31 | 7.7178 | 6.5756 | 59.9985 | 6.9
7.7295 | 31.2088 | 59.9985 | 31.54 | 7.7278 | 43.419 | 59.9913 | 43.77 | 7.7351 | 13.0258 | 59.983 | 13.31 | 7.7288 | 25.1596 | 60.0174 | 25.54 | 7.7319 | 23.1965 | 60.018 | 23.54 | 7.7239 | 10.8828 | 59.9988 | 11.31 | 7.7297 | 10.8448 | 59.9873 | 11.31 | 7.7292 | 10.8307 | 60.0273 | 11.31 | 7.7205 | 10.978 | 60.027 | 11.31 | 7.7261 | 6.5756 | 59.9985 | 6.9
7.7378 | 31.2088 | 59.9985 | 31.54 | 7.7362 | 43.4249 | 59.9913 | 43.77 | 7.7435 | 13.0258 | 59.983 | 13.31 | 7.7371 | 25.1596 | 60.0174 | 25.54 | 7.7402 | 23.1982 | 60.018 | 23.54 | 7.7322 | 10.8828 | 59.9988 | 11.31 | 7.738 | 10.8435 | 59.9873 | 11.31 | 7.7375 | 10.8309 | 60.0273 | 11.31 | 7.7288 | 10.978 | 60.027 | 11.31 | 7.7344 | 6.5756 | 59.9985 | 6.9
7.7462 | 31.2371 | 59.9985 | 31.54 | 7.7445 | 43.4249 | 59.9913 | 43.77 | 7.7518 | 13.0287 | 59.983 | 13.31 | 7.7454 | 25.1596 | 60.0174 | 25.54 | 7.7485 | 23.1982 | 60.018 | 23.54 | 7.7405 | 10.8828 | 59.9988 | 11.31 | 7.7463 | 10.8435 | 59.9873 | 11.31 | 7.7458 | 10.8309 | 60.0273 | 11.31 | 7.7371 | 10.979 | 60.0251 | 11.31 | 7.7427 | 6.5756 | 59.9985 | 6.9
7.7545 | 31.2371 | 59.9985 | 31.54 | 7.7529 | 43.4341 | 59.9913 | 43.77 | 7.7601 | 13.0287 | 59.983 | 13.31 | 7.7537 | 25.1596 | 60.0174 | 25.54 | 7.7568 | 23.1982 | 60.018 | 23.54 | 7.749 | 10.8828 | 59.9988 | 11.31 | 7.7546 | 10.8435 | 59.9873 | 11.31 | 7.7542 | 10.8309 | 60.0273 | 11.31 | 7.7454 | 10.979 | 60.0251 | 11.31 | 7.751 | 6.5756 | 59.9985 | 6.9
7.7628 | 31.2371 | 59.9985 | 31.54 | 7.7612 | 43.4341 | 59.9913 | 43.77 | 7.7684 | 13.0287 | 59.983 | 13.31 | 7.7621 | 25.1596 | 60.0174 | 25.54 | 7.7651 | 23.1982 | 60.018 | 23.54 | 7.7573 | 10.8828 | 59.9988 | 11.31 | 7.7632 | 10.8435 | 59.9873 | 11.31 | 7.7625 | 10.8309 | 60.0273 | 11.31 | 7.7537 | 10.9785 | 60.0251 | 11.31 | 7.7593 | 6.5756 | 59.9985 | 6.9
7.7712 | 31.2371 | 59.9985 | 31.54 | 7.7695 | 43.4341 | 59.9913 | 43.77 | 7.7769 | 13.0287 | 59.983 | 13.31 | 7.7704 | 25.1596 | 60.0174 | 25.54 | 7.7734 | 23.1982 | 60.018 | 23.54 | 7.7656 | 10.8828 | 59.9988 | 11.31 | 7.7715 | 10.8435 | 59.9873 | 11.31 | 7.7708 | 10.8315 | 60.0273 | 11.31 | 7.7622 | 10.9785 | 60.0251 | 11.31 | 7.7676 | 6.5756 | 59.9985 | 6.9
7.7795 | 31.2351 | 59.9985 | 31.54 | 7.7779 | 43.4341 | 59.9913 | 43.77 | 7.7852 | 13.0287 | 59.983 | 13.31 | 7.7787 | 25.1596 | 60.0174 | 25.54 | 7.7817 | 23.1982 | 60.018 | 23.54 | 7.7739 | 10.8828 | 59.9988 | 11.31 | 7.7798 | 10.8435 | 59.9873 | 11.31 | 7.7793 | 10.8315 | 60.0273 | 11.31 | 7.7705 | 10.9785 | 60.0251 | 11.31 | 7.7764 | 6.5756 | 59.9985 | 6.9
7.7878 | 31.2351 | 59.9985 | 31.54 | 7.7862 | 43.4341 | 59.9913 | 43.77 | 7.7935 | 13.0287 | 59.983 | 13.31 | 7.787 | 25.1596 | 60.0174 | 25.54 | 7.7903 | 23.1982 | 60.018 | 23.54 | 7.7822 | 10.8828 | 59.9988 | 11.31 | 7.7881 | 10.8435 | 59.9865 | 11.31 | 7.7876 | 10.8315 | 60.0273 | 11.31 | 7.7788 | 10.9785 | 60.0251 | 11.31 | 7.7847 | 6.5756 | 59.9985 | 6.9
7.7962 | 31.2331 | 59.9985 | 31.54 | 7.7946 | 43.4341 | 59.9913 | 43.77 | 7.8019 | 13.0371 | 59.983 | 13.31 | 7.7954 | 25.1596 | 60.0174 | 25.54 | 7.7986 | 23.1982 | 60.018 | 23.54 | 7.7905 | 10.8828 | 59.9988 | 11.31 | 7.7964 | 10.8435 | 59.9865 | 11.31 | 7.7959 | 10.8315 | 60.0273 | 11.31 | 7.7871 | 10.9785 | 60.0251 | 11.31 | 7.793 | 6.5756 | 59.9985 | 6.9
7.8045 | 31.2331 | 59.9985 | 31.54 | 7.8029 | 43.4341 | 59.9913 | 43.77 | 7.8102 | 13.0371 | 59.983 | 13.31 | 7.8037 | 25.1596 | 60.0174 | 25.54 | 7.8069 | 23.1982 | 60.018 | 23.54 | 7.7988 | 10.8828 | 59.9988 | 11.31 | 7.8047 | 10.8435 | 59.9865 | 11.31 | 7.8042 | 10.8275 | 60.0273 | 11.31 | 7.7954 | 10.9785 | 60.0251 | 11.31 | 7.8013 | 6.5756 | 59.9985 | 6.9
7.8128 | 31.2331 | 59.9985 | 31.54 | 7.8112 | 43.4341 | 59.9913 | 43.77 | 7.8185 | 13.0451 | 59.983 | 13.31 | 7.812 | 25.1596 | 60.0174 | 25.54 | 7.8152 | 23.1982 | 60.018 | 23.54 | 7.8071 | 10.8828 | 59.9988 | 11.31 | 7.813 | 10.8435 | 59.9865 | 11.31 | 7.8125 | 10.8275 | 60.0273 | 11.31 | 7.8037 | 10.9814 | 60.0251 | 11.31 | 7.8096 | 6.5756 | 59.9985 | 6.9
7.8212 | 31.2331 | 59.9985 | 31.54 | 7.8195 | 43.4341 | 59.9913 | 43.77 | 7.8268 | 13.0451 | 59.983 | 13.31 | 7.8203 | 25.1596 | 60.0174 | 25.54 | 7.8235 | 23.1958 | 60.0192 | 23.54 | 7.8157 | 10.8828 | 59.9988 | 11.31 | 7.8213 | 10.8435 | 59.9865 | 11.31 | 7.8208 | 10.8245 | 60.0273 | 11.31 | 7.812 | 10.9814 | 60.0251 | 11.31 | 7.8179 | 6.5756 | 59.9985 | 6.9
7.8295 | 31.2331 | 59.999 | 31.54 | 7.8279 | 43.4341 | 59.9913 | 43.77 | 7.8352 | 13.0452 | 59.983 | 13.31 | 7.8287 | 25.1596 | 60.0174 | 25.54 | 7.8318 | 23.1958 | 60.0192 | 23.54 | 7.824 | 10.8828 | 59.9988 | 11.31 | 7.8298 | 10.8435 | 59.9865 | 11.31 | 7.8291 | 10.8245 | 60.0273 | 11.31 | 7.8203 | 10.9835 | 60.0251 | 11.31 | 7.8262 | 6.5756 | 59.9985 | 6.9
7.8378 | 31.2331 | 59.999 | 31.54 | 7.8362 | 43.4341 | 59.9913 | 43.77 | 7.8435 | 13.0452 | 59.983 | 13.31 | 7.837 | 25.1596 | 60.0174 | 25.54 | 7.8401 | 23.1958 | 60.0192 | 23.54 | 7.8323 | 10.8828 | 59.9988 | 11.31 | 7.8381 | 10.8435 | 59.9865 | 11.31 | 7.8374 | 10.8215 | 60.0273 | 11.31 | 7.8289 | 10.9835 | 60.0251 | 11.31 | 7.8345 | 6.5756 | 59.9985 | 6.9
7.8462 | 31.1848 | 59.999 | 31.54 | 7.8445 | 43.4341 | 59.9913 | 43.77 | 7.8518 | 13.0528 | 59.983 | 13.31 | 7.8453 | 25.1596 | 60.0174 | 25.54 | 7.8484 | 23.1958 | 60.0192 | 23.54 | 7.8406 | 10.8828 | 59.9988 | 11.31 | 7.8464 | 10.8435 | 59.9865 | 11.31 | 7.8459 | 10.8215 | 60.0273 | 11.31 | 7.8372 | 10.9835 | 60.0251 | 11.31 | 7.8428 | 6.5756 | 59.9985 | 6.9
7.8545 | 31.1848 | 59.999 | 31.54 | 7.8529 | 43.5117 | 59.9913 | 43.77 | 7.8602 | 13.0528 | 59.983 | 13.31 | 7.8536 | 25.1596 | 60.0174 | 25.54 | 7.8569 | 23.1958 | 60.0192 | 23.54 | 7.8489 | 10.8828 | 59.9988 | 11.31 | 7.8547 | 10.8435 | 59.9865 | 11.31 | 7.8542 | 10.8215 | 60.0273 | 11.31 | 7.8455 | 10.9835 | 60.0251 | 11.31 | 7.8511 | 6.5756 | 59.9985 | 6.9
7.8628 | 31.2144 | 59.999 | 31.54 | 7.8612 | 43.5117 | 59.9913 | 43.77 | 7.8685 | 13.0609 | 59.983 | 13.31 | 7.8621 | 25.1596 | 60.0174 | 25.54 | 7.8652 | 23.1958 | 60.0192 | 23.54 | 7.8572 | 10.8828 | 59.9988 | 11.31 | 7.863 | 10.8435 | 59.9865 | 11.31 | 7.8625 | 10.8215 | 60.0273 | 11.31 | 7.8538 | 10.9835 | 60.0251 | 11.31 | 7.8594 | 6.5756 | 59.9985 | 6.9
7.8712 | 31.2144 | 59.999 | 31.54 | 7.8696 | 43.5117 | 59.9913 | 43.77 | 7.8768 | 13.0609 | 59.983 | 13.31 | 7.8704 | 25.1596 | 60.0174 | 25.54 | 7.8735 | 23.1958 | 60.0192 | 23.54 | 7.8655 | 10.8828 | 59.9988 | 11.31 | 7.8713 | 10.8435 | 59.9865 | 11.31 | 7.8708 | 10.8223 | 60.0297 | 11.31 | 7.8621 | 10.9835 | 60.0251 | 11.31 | 7.8677 | 6.5756 | 59.9985 | 6.9
7.8795 | 31.2144 | 59.999 | 31.54 | 7.8779 | 43.5117 | 59.9913 | 43.77 | 7.8851 | 13.069 | 59.983 | 13.31 | 7.8787 | 25.1596 | 60.0174 | 25.54 | 7.8818 | 23.1958 | 60.0192 | 23.54 | 7.874 | 10.8828 | 59.9988 | 11.31 | 7.8796 | 10.8435 | 59.9865 | 11.31 | 7.8792 | 10.8223 | 60.0297 | 11.31 | 7.8704 | 10.9867 | 60.0251 | 11.31 | 7.876 | 6.5756 | 59.9985 | 6.9
7.8878 | 31.2144 | 59.999 | 31.54 | 7.8862 | 43.5117 | 59.9913 | 43.77 | 7.8936 | 13.069 | 59.983 | 13.31 | 7.887 | 25.1596 | 60.0177 | 25.54 | 7.8901 | 23.1958 | 60.0192 | 23.54 | 7.8823 | 10.8828 | 59.9988 | 11.31 | 7.8882 | 10.8435 | 59.9865 | 11.31 | 7.8875 | 10.8225 | 60.0297 | 11.31 | 7.8787 | 10.9867 | 60.0251 | 11.31 | 7.8843 | 6.5756 | 59.9985 | 6.9
7.8962 | 31.2144 | 59.999 | 31.54 | 7.8945 | 43.5117 | 59.9913 | 43.77 | 7.9019 | 13.0859 | 59.983 | 13.31 | 7.8954 | 25.1596 | 60.0177 | 25.54 | 7.8984 | 23.1958 | 60.0192 | 23.54 | 7.8906 | 10.8828 | 59.9988 | 11.31 | 7.8965 | 10.8435 | 59.9865 | 11.31 | 7.8958 | 10.8225 | 60.0297 | 11.31 | 7.887 | 11.0343 | 60.0251 | 11.31 | 7.8926 | 6.5756 | 59.9985 | 6.9
7.9045 | 31.2144 | 59.999 | 31.54 | 7.9029 | 43.5117 | 59.9913 | 43.77 | 7.9102 | 13.0859 | 59.983 | 13.31 | 7.9037 | 25.1596 | 60.0177 | 25.54 | 7.9067 | 23.1958 | 60.0192 | 23.54 | 7.8989 | 10.8828 | 59.9988 | 11.31 | 7.9048 | 10.8452 | 59.9865 | 11.31 | 7.9041 | 10.8225 | 60.0297 | 11.31 | 7.8953 | 11.0343 | 60.0251 | 11.31 | 7.9014 | 6.5756 | 59.9985 | 6.9
7.9128 | 31.2144 | 59.999 | 31.54 | 7.9112 | 43.5117 | 59.9913 | 43.77 | 7.9186 | 13.086 | 59.9857 | 13.31 | 7.912 | 25.1596 | 60.0177 | 25.54 | 7.915 | 23.1958 | 60.0192 | 23.54 | 7.9072 | 10.8828 | 59.9988 | 11.31 | 7.9131 | 10.8452 | 59.9865 | 11.31 | 7.9124 | 10.8225 | 60.0297 | 11.31 | 7.9038 | 11.0343 | 60.0251 | 11.31 | 7.9097 | 6.5756 | 59.9985 | 6.9
7.9212 | 31.2144 | 59.999 | 31.54 | 7.9196 | 43.4822 | 59.9927 | 43.77 | 7.9269 | 13.086 | 59.9857 | 13.31 | 7.9203 | 25.1596 | 60.0177 | 25.54 | 7.9236 | 23.2011 | 60.0192 | 23.54 | 7.9155 | 10.8828 | 59.9988 | 11.31 | 7.9214 | 10.8466 | 59.9865 | 11.31 | 7.9209 | 10.8225 | 60.0297 | 11.31 | 7.9121 | 11.0343 | 60.0251 | 11.31 | 7.918 | 6.5756 | 59.9985 | 6.9
7.9295 | 31.2084 | 59.999 | 31.54 | 7.9279 | 43.4822 | 59.9927 | 43.77 | 7.9352 | 13.0889 | 59.9857 | 13.31 | 7.9287 | 25.1596 | 60.0177 | 25.54 | 7.9319 | 23.2011 | 60.0192 | 23.54 | 7.9238 | 10.8828 | 59.9988 | 11.31 | 7.9297 | 10.8466 | 59.9865 | 11.31 | 7.9292 | 10.8225 | 60.0297 | 11.31 | 7.9204 | 11.0343 | 60.0251 | 11.31 | 7.9263 | 6.5756 | 59.9985 | 6.9
7.9378 | 31.2084 | 59.999 | 31.54 | 7.9362 | 43.3066 | 59.9927 | 43.77 | 7.9435 | 13.0889 | 59.9857 | 13.31 | 7.937 | 25.1596 | 60.0177 | 25.54 | 7.9402 | 23.2011 | 60.0192 | 23.54 | 7.9321 | 10.8828 | 59.9988 | 11.31 | 7.938 | 10.8466 | 59.9865 | 11.31 | 7.9375 | 10.8225 | 60.0297 | 11.31 | 7.9287 | 11.0343 | 60.0251 | 11.31 | 7.9346 | 6.5756 | 59.9985 | 6.9
7.9462 | 31.2077 | 59.999 | 31.54 | 7.9446 | 43.3066 | 59.9927 | 43.77 | 7.9519 | 13.0887 | 59.9857 | 13.31 | 7.9453 | 25.1596 | 60.0177 | 25.54 | 7.9485 | 23.2011 | 60.0192 | 23.54 | 7.9407 | 10.8828 | 59.9988 | 11.31 | 7.9465 | 10.8466 | 59.9865 | 11.31 | 7.9458 | 10.8225 | 60.0297 | 11.31 | 7.937 | 11.0343 | 60.0238 | 11.31 | 7.9429 | 6.5756 | 59.9985 | 6.9
7.9545 | 31.2077 | 59.999 | 31.54 | 7.9529 | 43.3066 | 59.9927 | 43.77 | 7.9602 | 13.0887 | 59.9857 | 13.31 | 7.9536 | 25.1723 | 60.0177 | 25.54 | 7.9568 | 23.2011 | 60.0192 | 23.54 | 7.949 | 10.8828 | 59.9988 | 11.31 | 7.9548 | 10.8466 | 59.9865 | 11.31 | 7.9541 | 10.8195 | 60.0297 | 11.31 | 7.9453 | 11.0343 | 60.0238 | 11.31 | 7.9512 | 6.5756 | 59.9985 | 6.9
7.9628 | 31.2077 | 59.999 | 31.54 | 7.9612 | 43.3066 | 59.9927 | 43.77 | 7.9685 | 13.1046 | 59.9857 | 13.31 | 7.962 | 25.1723 | 60.0177 | 25.54 | 7.9651 | 23.2011 | 60.0192 | 23.54 | 7.9573 | 10.8828 | 59.9988 | 11.31 | 7.9631 | 10.8466 | 59.9865 | 11.31 | 7.9624 | 10.8195 | 60.0297 | 11.31 | 7.9536 | 11.0343 | 60.0238 | 11.31 | 7.9595 | 6.5756 | 59.9985 | 6.9
7.9712 | 31.2077 | 59.999 | 31.54 | 7.9695 | 43.3305 | 59.9927 | 43.77 | 7.9768 | 13.1046 | 59.9857 | 13.31 | 7.9703 | 25.1723 | 60.0177 | 25.54 | 7.9734 | 23.2011 | 60.0192 | 23.54 | 7.9656 | 10.8828 | 59.9988 | 11.31 | 7.9714 | 10.8466 | 59.9865 | 11.31 | 7.9707 | 10.8195 | 60.0297 | 11.31 | 7.9619 | 11.0343 | 60.0238 | 11.31 | 7.9678 | 6.5756 | 59.9985 | 6.9
7.9795 | 31.2089 | 59.999 | 31.54 | 7.9779 | 43.3305 | 59.9927 | 43.77 | 7.9852 | 13.1048 | 59.9857 | 13.31 | 7.9786 | 25.1723 | 60.0177 | 25.54 | 7.9817 | 23.2011 | 60.0192 | 23.54 | 7.9739 | 10.8828 | 59.9988 | 11.31 | 7.9797 | 10.8466 | 59.9865 | 11.31 | 7.979 | 10.8195 | 60.0297 | 11.31 | 7.9705 | 11.0343 | 60.0238 | 11.31 | 7.9761 | 6.5756 | 59.9985 | 6.9
7.9878 | 31.2089 | 59.999 | 31.54 | 7.9862 | 43.3686 | 59.9927 | 43.77 | 7.9935 | 13.1048 | 59.9857 | 13.31 | 7.9869 | 25.1723 | 60.0177 | 25.54 | 7.9902 | 23.1971 | 60.0192 | 23.54 | 7.9822 | 10.8828 | 59.9988 | 11.31 | 7.988 | 10.8466 | 59.9857 | 11.31 | 7.9875 | 10.8155 | 60.0297 | 11.31 | 7.9788 | 11.0343 | 60.0238 | 11.31 | 7.9844 | 6.5756 | 59.9985 | 6.9
7.9962 | 31.218 | 59.999 | 31.54 | 7.9946 | 43.3686 | 59.9927 | 43.77 | 8.0018 | 13.1179 | 59.9857 | 13.31 | 7.9954 | 25.1723 | 60.0177 | 25.54 | 7.9985 | 23.1971 | 60.0192 | 23.54 | 7.9905 | 10.8828 | 59.9988 | 11.31 | 7.9963 | 10.8466 | 59.9857 | 11.31 | 7.9958 | 10.8155 | 60.0297 | 11.31 | 7.9871 | 11.0332 | 60.0238 | 11.31 | 7.9927 | 6.5756 | 59.9985 | 6.9
8.0045 | 31.218 | 59.999 | 31.54 | 8.0029 | 43.3686 | 59.9927 | 43.85 | 8.0103 | 13.1179 | 59.9857 | 13.31 | 8.0037 | 25.1744 | 60.0177 | 25.54 | 8.0068 | 23.1971 | 60.0192 | 23.54 | 7.999 | 10.8828 | 59.9988 | 11.31 | 8.0049 | 10.8466 | 59.9857 | 11.31 | 8.0042 | 10.8155 | 60.0297 | 11.31 | 7.9954 | 11.0332 | 60.0238 | 11.31 | 8.001 | 6.5756 | 59.9985 | 6.9
8.0128 | 31.2189 | 59.999 | 31.54 | 8.0112 | 43.3686 | 59.9927 | 43.952 | 8.0186 | 13.126 | 59.9857 | 13.31 | 8.012 | 25.1744 | 60.0177 | 25.54 | 8.0151 | 23.1971 | 60.0192 | 23.54 | 8.0073 | 10.8828 | 59.9988 | 11.31 | 8.0132 | 10.8466 | 59.9857 | 11.31 | 8.0125 | 10.8155 | 60.0297 | 11.31 | 8.0037 | 11.0332 | 60.0238 | 11.31 | 8.0093 | 6.5756 | 59.9985 | 6.9
8.0212 | 31.2189 | 59.999 | 31.54 | 8.0196 | 43.3724 | 59.9927 | 44.0539 | 8.0269 | 13.126 | 59.9857 | 13.31 | 8.0203 | 25.1744 | 60.0177 | 25.54 | 8.0234 | 23.2022 | 60.02 | 23.54 | 8.0156 | 10.8828 | 59.9988 | 11.31 | 8.0215 | 10.8466 | 59.9857 | 11.31 | 8.0208 | 10.8125 | 60.0297 | 11.31 | 8.012 | 11.0332 | 60.0238 | 11.31 | 8.0176 | 6.5756 | 59.9985 | 6.9
8.0295 | 31.2382 | 59.9998 | 31.54 | 8.0279 | 43.3724 | 59.9927 | 44.1558 | 8.0352 | 13.1348 | 59.9857 | 13.31 | 8.0287 | 25.1744 | 60.0177 | 25.54 | 8.0317 | 23.2022 | 60.02 | 23.54 | 8.0239 | 10.8828 | 59.9988 | 11.31 | 8.0298 | 10.8466 | 59.9857 | 11.31 | 8.0291 | 10.8125 | 60.0297 | 11.31 | 8.0203 | 11.0332 | 60.0238 | 11.31 | 8.0264 | 6.5756 | 59.9985 | 6.9
8.0378 | 31.2382 | 59.9998 | 31.54 | 8.0363 | 43.3786 | 59.9927 | 44.2578 | 8.0436 | 13.1348 | 59.9857 | 13.31 | 8.037 | 25.2002 | 60.0177 | 25.54 | 8.04 | 23.2022 | 60.02 | 23.54 | 8.0322 | 10.8828 | 59.9988 | 11.31 | 8.0381 | 10.8466 | 59.9857 | 11.31 | 8.0374 | 10.8125 | 60.0297 | 11.31 | 8.0286 | 11.0332 | 60.0238 | 11.31 | 8.0347 | 6.5756 | 59.9985 | 6.9
8.0462 | 31.2381 | 59.9998 | 31.54 | 8.0446 | 43.3786 | 59.9927 | 44.3597 | 8.0519 | 13.1378 | 59.9857 | 13.31 | 8.0453 | 25.2002 | 60.0177 | 25.54 | 8.0483 | 23.2022 | 60.02 | 23.54 | 8.0405 | 10.8706 | 59.9988 | 11.31 | 8.0464 | 10.8466 | 59.9857 | 11.31 | 8.0457 | 10.8125 | 60.0297 | 11.31 | 8.0369 | 11.0332 | 60.0238 | 11.31 | 8.043 | 6.5756 | 59.9985 | 6.9
8.0545 | 31.2381 | 59.9998 | 31.54 | 8.0529 | 43.33 | 59.9927 | 44.4616 | 8.0602 | 13.1378 | 59.9857 | 13.31 | 8.0536 | 25.2002 | 60.0177 | 25.54 | 8.0569 | 23.2022 | 60.02 | 23.54 | 8.0488 | 10.8706 | 59.9988 | 11.31 | 8.0547 | 10.8466 | 59.9857 | 11.31 | 8.054 | 10.8125 | 60.0297 | 11.31 | 8.0454 | 11.0332 | 60.0238 | 11.31 | 8.0513 | 6.5756 | 59.9985 | 6.9
8.0628 | 31.2381 | 59.9998 | 31.54 | 8.0612 | 43.33 | 59.9927 | 44.5635 | 8.0686 | 13.1462 | 59.9857 | 13.31 | 8.062 | 25.2002 | 60.0177 | 25.54 | 8.0652 | 23.2022 | 60.02 | 23.54 | 8.0574 | 10.8706 | 59.9988 | 11.31 | 8.0632 | 10.8466 | 59.9857 | 11.31 | 8.0625 | 10.8125 | 60.0297 | 11.31 | 8.0537 | 11.0332 | 60.0238 | 11.31 | 8.0596 | 6.5756 | 59.9985 | 6.9
8.0712 | 31.2381 | 59.9998 | 31.54 | 8.0696 | 43.2279 | 59.9927 | 44.6655 | 8.0769 | 13.1462 | 59.9857 | 13.31 | 8.0703 | 25.2002 | 60.0177 | 25.54 | 8.0735 | 23.2022 | 60.02 | 23.54 | 8.0657 | 10.8706 | 59.9988 | 11.31 | 8.0715 | 10.8466 | 59.9857 | 11.31 | 8.0708 | 10.8107 | 60.0313 | 11.31 | 8.062 | 11.0332 | 60.0238 | 11.31 | 8.0679 | 6.5756 | 59.9985 | 6.9
8.0795 | 31.2359 | 59.9998 | 31.54 | 8.0779 | 43.2279 | 59.9927 | 44.7674 | 8.0852 | 13.1462 | 59.9857 | 13.31 | 8.0786 | 25.2002 | 60.0177 | 25.54 | 8.0818 | 23.2022 | 60.02 | 23.54 | 8.074 | 10.8706 | 59.9988 | 11.31 | 8.0798 | 10.8466 | 59.9857 | 11.31 | 8.0791 | 10.8107 | 60.0313 | 11.31 | 8.0703 | 11.0332 | 60.0238 | 11.31 | 8.0762 | 6.5768 | 59.9985 | 6.9
8.0878 | 31.2359 | 59.9998 | 31.54 | 8.0862 | 43.2279 | 59.9927 | 44.8693 | 8.0935 | 13.1462 | 59.9857 | 13.31 | 8.0869 | 25.2002 | 60.0181 | 25.54 | 8.0901 | 23.2022 | 60.02 | 23.54 | 8.0823 | 10.8706 | 59.9988 | 11.31 | 8.0881 | 10.8466 | 59.9857 | 11.31 | 8.0874 | 10.8109 | 60.0313 | 11.31 | 8.0786 | 11.0332 | 60.0238 | 11.31 | 8.0845 | 6.5768 | 59.9985 | 6.9
8.0962 | 31.2488 | 59.9998 | 31.54 | 8.0946 | 43.2279 | 59.9927 | 44.9713 | 8.1019 | 13.0697 | 59.9857 | 13.31 | 8.0953 | 25.2002 | 60.0181 | 25.54 | 8.0984 | 23.2022 | 60.02 | 23.54 | 8.0906 | 10.818 | 59.9988 | 11.31 | 8.0964 | 10.8466 | 59.9857 | 11.31 | 8.0957 | 10.8109 | 60.0313 | 11.31 | 8.0869 | 11.0363 | 60.0238 | 11.31 | 8.0928 | 6.5768 | 59.9989 | 6.9
8.1045 | 31.2488 | 59.9998 | 31.54 | 8.1029 | 43.2665 | 59.9927 | 45.0732 | 8.1102 | 13.0697 | 59.9857 | 13.31 | 8.1036 | 25.2002 | 60.0181 | 25.54 | 8.1067 | 23.1552 | 60.02 | 23.54 | 8.0989 | 10.818 | 59.9988 | 11.31 | 8.1047 | 10.8466 | 59.9857 | 11.31 | 8.104 | 10.8109 | 60.0313 | 11.31 | 8.0952 | 11.0363 | 60.0238 | 11.31 | 8.1011 | 6.5768 | 59.9989 | 6.9
8.1128 | 31.2487 | 59.9998 | 31.54 | 8.1113 | 43.2665 | 59.9927 | 45.1751 | 8.1185 | 12.9551 | 59.989 | 13.31 | 8.1119 | 25.2002 | 60.0181 | 25.54 | 8.115 | 23.1552 | 60.02 | 23.54 | 8.1072 | 10.818 | 59.9988 | 11.31 | 8.113 | 10.8466 | 59.9857 | 11.31 | 8.1123 | 10.8109 | 60.0313 | 11.31 | 8.1035 | 11.0396 | 60.0238 | 11.31 | 8.1094 | 6.5768 | 59.9989 | 6.9
8.1212 | 31.2487 | 59.9998 | 31.54 | 8.1196 | 43.2665 | 59.9955 | 45.277 | 8.127 | 12.9551 | 59.989 | 13.31 | 8.1202 | 25.2002 | 60.0181 | 25.54 | 8.1235 | 23.1514 | 60.02 | 23.54 | 8.1155 | 10.818 | 59.9988 | 11.31 | 8.1216 | 10.8466 | 59.9857 | 11.31 | 8.1206 | 10.8109 | 60.0313 | 11.31 | 8.1121 | 11.0396 | 60.0238 | 11.31 | 8.1177 | 6.5768 | 59.9989 | 6.9
8.1295 | 31.2494 | 59.9998 | 31.54 | 8.1279 | 43.2665 | 59.9955 | 45.379 | 8.1353 | 12.9551 | 59.989 | 13.31 | 8.1287 | 25.2002 | 60.0181 | 25.54 | 8.1318 | 23.1514 | 60.02 | 23.54 | 8.124 | 10.818 | 59.9988 | 11.31 | 8.1299 | 10.8466 | 59.9857 | 11.31 | 8.1289 | 10.8109 | 60.0313 | 11.31 | 8.1204 | 11.0396 | 60.0238 | 11.31 | 8.126 | 6.5768 | 59.9989 | 6.9
8.1378 | 31.2494 | 59.9998 | 31.54 | 8.1362 | 43.2665 | 59.9955 | 45.4809 | 8.1436 | 12.9551 | 59.989 | 13.31 | 8.137 | 25.2002 | 60.0181 | 25.54 | 8.1401 | 23.1582 | 60.02 | 23.54 | 8.1323 | 10.818 | 59.9988 | 11.31 | 8.1382 | 10.8466 | 59.9857 | 11.31 | 8.1375 | 10.8109 | 60.0313 | 11.31 | 8.1287 | 11.0396 | 60.0238 | 11.31 | 8.1343 | 6.5768 | 59.9989 | 6.9
8.1462 | 31.2503 | 59.9998 | 31.54 | 8.1446 | 43.2665 | 59.9955 | 45.5828 | 8.1519 | 12.9693 | 59.989 | 13.31 | 8.1453 | 25.2002 | 60.0181 | 25.54 | 8.1484 | 23.1582 | 60.02 | 23.54 | 8.1406 | 10.818 | 59.9988 | 11.31 | 8.1465 | 10.8466 | 59.9857 | 11.31 | 8.1458 | 10.8109 | 60.0313 | 11.31 | 8.137 | 11.0396 | 60.0226 | 11.31 | 8.1426 | 6.5768 | 59.9989 | 6.9
8.1545 | 31.2503 | 59.9998 | 31.54 | 8.1529 | 43.2665 | 59.9955 | 45.6847 | 8.1603 | 12.9693 | 59.989 | 13.31 | 8.1536 | 25.2118 | 60.0181 | 25.54 | 8.1567 | 23.1582 | 60.02 | 23.54 | 8.1489 | 10.818 | 59.9988 | 11.31 | 8.1548 | 10.8466 | 59.9857 | 11.31 | 8.1541 | 10.8109 | 60.0313 | 11.31 | 8.1453 | 11.0396 | 60.0226 | 11.31 | 8.1514 | 6.5768 | 59.9989 | 6.9
8.1628 | 31.2505 | 59.9998 | 31.54 | 8.1613 | 43.2665 | 59.9955 | 45.7867 | 8.1686 | 12.9692 | 59.989 | 13.31 | 8.162 | 25.2118 | 60.0181 | 25.54 | 8.165 | 23.1582 | 60.02 | 23.54 | 8.1572 | 10.818 | 59.9988 | 11.31 | 8.1631 | 10.8466 | 59.9857 | 11.31 | 8.1624 | 10.8109 | 60.0313 | 11.31 | 8.1536 | 11.0436 | 60.0226 | 11.31 | 8.1597 | 6.5768 | 59.9989 | 6.9
8.1712 | 31.2505 | 59.9998 | 31.54 | 8.1696 | 43.3127 | 59.9955 | 45.8886 | 8.1769 | 12.9692 | 59.989 | 13.31 | 8.1703 | 25.2228 | 60.0181 | 25.54 | 8.1733 | 23.1557 | 60.02 | 23.54 | 8.1655 | 10.818 | 59.9988 | 11.31 | 8.1714 | 10.8466 | 59.9857 | 11.31 | 8.1707 | 10.8109 | 60.0313 | 11.31 | 8.1619 | 11.0436 | 60.0226 | 11.31 | 8.168 | 6.5768 | 59.9989 | 6.9
8.1795 | 31.2601 | 59.9998 | 31.54 | 8.1779 | 43.3127 | 59.9955 | 45.9905 | 8.1853 | 12.9692 | 59.989 | 13.31 | 8.1786 | 25.2228 | 60.0181 | 25.54 | 8.1816 | 23.1557 | 60.02 | 23.54 | 8.1738 | 10.818 | 59.9988 | 11.31 | 8.1799 | 10.8466 | 59.9857 | 11.31 | 8.179 | 10.8109 | 60.0313 | 11.31 | 8.1702 | 11.0436 | 60.0226 | 11.31 | 8.1763 | 6.5768 | 59.9989 | 6.9
8.1878 | 31.2601 | 59.9998 | 31.54 | 8.1863 | 43.3127 | 59.9955 | 46.0924 | 8.1936 | 12.9692 | 59.989 | 13.31 | 8.1869 | 25.2228 | 60.0181 | 25.54 | 8.1899 | 23.1557 | 60.02 | 23.54 | 8.1824 | 10.818 | 59.9988 | 11.31 | 8.1882 | 10.8466 | 59.9853 | 11.31 | 8.1873 | 10.8109 | 60.0313 | 11.31 | 8.1787 | 11.0436 | 60.0226 | 11.31 | 8.1846 | 6.5768 | 59.9989 | 6.9
8.1962 | 31.3224 | 59.9998 | 31.54 | 8.1946 | 43.3127 | 59.9955 | 46.1944 | 8.2019 | 12.9945 | 59.989 | 13.31 | 8.1953 | 25.2228 | 60.0181 | 25.54 | 8.1985 | 23.1557 | 60.02 | 23.54 | 8.1907 | 10.818 | 59.9988 | 11.31 | 8.1965 | 10.8466 | 59.9853 | 11.31 | 8.1956 | 10.8109 | 60.0313 | 11.31 | 8.187 | 11.0436 | 60.0226 | 11.31 | 8.1929 | 6.5768 | 59.9989 | 6.9
8.2045 | 31.3224 | 59.9998 | 31.54 | 8.2029 | 43.3127 | 59.9955 | 46.2963 | 8.2102 | 12.9945 | 59.989 | 13.31 | 8.2036 | 25.2228 | 60.0181 | 25.54 | 8.2068 | 23.1557 | 60.02 | 23.54 | 8.199 | 10.818 | 59.9988 | 11.31 | 8.2048 | 10.8466 | 59.9853 | 11.31 | 8.2041 | 10.8109 | 60.0313 | 11.31 | 8.1953 | 11.0436 | 60.0226 | 11.31 | 8.2012 | 6.5768 | 59.9989 | 6.9
8.2128 | 31.3074 | 59.9998 | 31.54 | 8.2112 | 43.3127 | 59.9955 | 46.3982 | 8.2186 | 12.9945 | 59.989 | 13.31 | 8.2119 | 25.2228 | 60.0181 | 25.54 | 8.2151 | 23.1557 | 60.02 | 23.54 | 8.2073 | 10.818 | 59.9988 | 11.31 | 8.2131 | 10.8466 | 59.9853 | 11.31 | 8.2124 | 10.8109 | 60.0313 | 11.31 | 8.2036 | 11.0436 | 60.0226 | 11.31 | 8.2095 | 6.5768 | 59.9989 | 6.9
8.2212 | 31.3074 | 59.9998 | 31.54 | 8.2196 | 43.3168 | 59.9955 | 46.5001 | 8.2269 | 12.9945 | 59.989 | 13.31 | 8.2202 | 25.2228 | 60.0181 | 25.54 | 8.2234 | 23.1557 | 60.0212 | 23.54 | 8.2156 | 10.818 | 59.9988 | 11.31 | 8.2214 | 10.8466 | 59.9853 | 11.31 | 8.2207 | 10.8109 | 60.0313 | 11.31 | 8.2119 | 11.0436 | 60.0226 | 11.31 | 8.2178 | 6.5768 | 59.9989 | 6.9
8.2295 | 31.3068 | 60.0002 | 31.54 | 8.2279 | 43.3168 | 59.9955 | 46.6021 | 8.2352 | 12.9945 | 59.989 | 13.31 | 8.2286 | 25.2228 | 60.0181 | 25.54 | 8.2317 | 23.1557 | 60.0212 | 23.54 | 8.2239 | 10.818 | 59.9988 | 11.31 | 8.2297 | 10.8466 | 59.9853 | 11.31 | 8.229 | 10.8109 | 60.0313 | 11.31 | 8.2202 | 11.0436 | 60.0226 | 11.31 | 8.2261 | 6.5768 | 59.9989 | 6.9
8.2378 | 31.3068 | 60.0002 | 31.54 | 8.2363 | 43.323 | 59.9955 | 46.704 | 8.2435 | 12.9945 | 59.989 | 13.31 | 8.2369 | 25.2228 | 60.0181 | 25.54 | 8.24 | 23.1557 | 60.0212 | 23.54 | 8.2322 | 10.818 | 59.9988 | 11.31 | 8.2383 | 10.8466 | 59.9853 | 11.31 | 8.2373 | 10.8109 | 60.0313 | 11.31 | 8.2285 | 11.0436 | 60.0226 | 11.31 | 8.2344 | 6.5768 | 59.9989 | 6.9
8.2462 | 31.3069 | 60.0002 | 31.54 | 8.2446 | 43.323 | 59.9955 | 46.8059 | 8.252 | 13.0137 | 59.989 | 13.31 | 8.2452 | 25.2228 | 60.0181 | 25.54 | 8.2483 | 23.1557 | 60.0212 | 23.54 | 8.2405 | 10.818 | 59.9988 | 11.31 | 8.2466 | 10.8466 | 59.9853 | 11.31 | 8.2456 | 10.8109 | 60.0313 | 11.31 | 8.2368 | 11.0436 | 60.0226 | 11.31 | 8.2427 | 6.5768 | 59.9989 | 6.9
8.2545 | 31.3069 | 60.0002 | 31.54 | 8.2529 | 43.323 | 59.9955 | 46.9078 | 8.2603 | 13.0137 | 59.989 | 13.31 | 8.2535 | 25.2228 | 60.0181 | 25.54 | 8.2566 | 23.1557 | 60.0212 | 23.54 | 8.249 | 10.818 | 59.9988 | 11.31 | 8.2549 | 10.8466 | 59.9853 | 11.31 | 8.2539 | 10.8109 | 60.0313 | 11.31 | 8.2451 | 11.0436 | 60.0226 | 11.31 | 8.251 | 6.5768 | 59.9989 | 6.9
8.2628 | 31.307 | 60.0002 | 31.54 | 8.2612 | 43.323 | 59.9955 | 47.0098 | 8.2686 | 13.0137 | 59.989 | 13.31 | 8.2618 | 25.2228 | 60.0181 | 25.54 | 8.2651 | 23.1557 | 60.0212 | 23.54 | 8.2573 | 10.818 | 59.9988 | 11.31 | 8.2632 | 10.8466 | 59.9853 | 11.31 | 8.2622 | 10.8109 | 60.0313 | 11.31 | 8.2537 | 11.0436 | 60.0226 | 11.31 | 8.2593 | 6.5768 | 59.9989 | 6.9
8.2712 | 31.307 | 60.0002 | 31.54 | 8.2696 | 43.3454 | 59.9955 | 47.1117 | 8.277 | 13.0137 | 59.989 | 13.31 | 8.2703 | 25.2377 | 60.0181 | 25.54 | 8.2734 | 23.1614 | 60.0212 | 23.54 | 8.2656 | 10.818 | 59.9988 | 11.31 | 8.2715 | 10.8466 | 59.9853 | 11.31 | 8.2705 | 10.8109 | 60.0317 | 11.31 | 8.262 | 11.0436 | 60.0226 | 11.31 | 8.2676 | 6.5768 | 59.9989 | 6.9
8.2795 | 31.3086 | 60.0002 | 31.54 | 8.278 | 43.3454 | 59.9955 | 47.2136 | 8.2853 | 13.0137 | 59.989 | 13.31 | 8.2786 | 25.2377 | 60.0181 | 25.54 | 8.2817 | 23.1614 | 60.0212 | 23.54 | 8.2739 | 10.818 | 59.9988 | 11.31 | 8.2798 | 10.8466 | 59.9853 | 11.31 | 8.2791 | 10.8109 | 60.0317 | 11.31 | 8.2703 | 11.0431 | 60.0226 | 11.31 | 8.2764 | 6.5768 | 59.9989 | 6.9
8.2878 | 31.3086 | 60.0002 | 31.54 | 8.2863 | 43.3446 | 59.9955 | 47.3155 | 8.2936 | 13.0137 | 59.989 | 13.31 | 8.2869 | 25.2377 | 60.0194 | 25.54 | 8.29 | 23.1614 | 60.0212 | 23.54 | 8.2822 | 10.818 | 59.9988 | 11.31 | 8.2881 | 10.8466 | 59.9853 | 11.31 | 8.2874 | 10.8109 | 60.0317 | 11.31 | 8.2786 | 11.0431 | 60.0226 | 11.31 | 8.2847 | 6.5768 | 59.9989 | 6.9
8.2962 | 31.31 | 60.0002 | 31.54 | 8.2946 | 43.3446 | 59.9955 | 47.4174 | 8.3019 | 13.0213 | 59.989 | 13.31 | 8.2952 | 25.2377 | 60.0194 | 25.54 | 8.2983 | 23.1614 | 60.0212 | 23.54 | 8.2905 | 10.818 | 59.9988 | 11.31 | 8.2966 | 10.8466 | 59.9853 | 11.31 | 8.2957 | 10.8109 | 60.0317 | 11.31 | 8.2869 | 11.0431 | 60.0226 | 11.31 | 8.293 | 6.5768 | 59.999 | 6.9
8.3045 | 31.31 | 60.0002 | 31.54 | 8.3029 | 43.3446 | 59.9955 | 47.5194 | 8.3103 | 13.0213 | 59.989 | 13.31 | 8.3036 | 25.2567 | 60.0194 | 25.54 | 8.3066 | 23.1614 | 60.0212 | 23.54 | 8.2988 | 10.818 | 59.9988 | 11.31 | 8.3049 | 10.8466 | 59.9853 | 11.31 | 8.304 | 10.8109 | 60.0317 | 11.31 | 8.2952 | 11.0431 | 60.0226 | 11.31 | 8.3013 | 6.5768 | 59.999 | 6.9
8.3128 | 31.3107 | 60.0002 | 31.54 | 8.3113 | 43.3446 | 59.9955 | 47.6213 | 8.3186 | 13.0294 | 59.9923 | 13.31 | 8.3119 | 25.2567 | 60.0194 | 25.54 | 8.3149 | 23.1614 | 60.0212 | 23.54 | 8.3074 | 10.818 | 59.9988 | 11.31 | 8.3132 | 10.8466 | 59.9853 | 11.31 | 8.3123 | 10.8109 | 60.0317 | 11.31 | 8.3035 | 11.0423 | 60.0226 | 11.31 | 8.3096 | 6.5768 | 59.999 | 6.9
8.3212 | 31.3107 | 60.0002 | 31.54 | 8.3196 | 43.3446 | 59.9985 | 47.7232 | 8.3269 | 13.0294 | 59.9923 | 13.31 | 8.3202 | 25.2567 | 60.0194 | 25.54 | 8.3232 | 23.1614 | 60.0212 | 23.54 | 8.3157 | 10.818 | 59.9988 | 11.31 | 8.3215 | 10.8466 | 59.9853 | 11.31 | 8.3206 | 10.8109 | 60.0317 | 11.31 | 8.3118 | 11.0423 | 60.0226 | 11.31 | 8.3179 | 6.5768 | 59.999 | 6.9
8.3295 | 31.3107 | 60.0002 | 31.54 | 8.3279 | 43.3446 | 59.9985 | 47.8251 | 8.3353 | 13.0294 | 59.9923 | 13.31 | 8.3285 | 25.2567 | 60.0194 | 25.54 | 8.3318 | 23.1614 | 60.0212 | 23.54 | 8.324 | 10.818 | 59.9988 | 11.31 | 8.3298 | 10.8466 | 59.9853 | 11.31 | 8.3289 | 10.8109 | 60.0317 | 11.31 | 8.3203 | 11.0423 | 60.0226 | 11.31 | 8.3262 | 6.5768 | 59.999 | 6.9
8.3378 | 31.3107 | 60.0002 | 31.54 | 8.3362 | 43.38 | 59.9985 | 47.9271 | 8.3436 | 13.0294 | 59.9923 | 13.31 | 8.3369 | 25.2567 | 60.0194 | 25.54 | 8.3401 | 23.1624 | 60.0212 | 23.54 | 8.3323 | 10.818 | 59.9988 | 11.31 | 8.3381 | 10.8466 | 59.9853 | 11.31 | 8.3372 | 10.8109 | 60.0317 | 11.31 | 8.3286 | 11.0423 | 60.0226 | 11.31 | 8.3345 | 6.5768 | 59.999 | 6.9
8.3462 | 31.3107 | 60.0002 | 31.54 | 8.3446 | 43.38 | 59.9985 | 48.029 | 8.3519 | 13.0375 | 59.9923 | 13.31 | 8.3452 | 25.2567 | 60.0194 | 25.54 | 8.3484 | 23.1624 | 60.0212 | 23.54 | 8.3406 | 10.818 | 59.9988 | 11.31 | 8.3464 | 10.8466 | 59.9853 | 11.31 | 8.3455 | 10.8109 | 60.0317 | 11.31 | 8.3369 | 11.0423 | 60.0218 | 11.31 | 8.3428 | 6.5768 | 59.999 | 6.9
8.3545 | 31.3107 | 60.0002 | 31.54 | 8.3529 | 43.38 | 59.9985 | 48.1309 | 8.3602 | 13.0375 | 59.9923 | 13.31 | 8.3535 | 25.2584 | 60.0194 | 25.54 | 8.3567 | 23.1675 | 60.0212 | 23.54 | 8.3489 | 10.818 | 59.9988 | 11.31 | 8.355 | 10.8466 | 59.9853 | 11.31 | 8.354 | 10.8109 | 60.0317 | 11.31 | 8.3452 | 11.0423 | 60.0218 | 11.31 | 8.3511 | 6.5768 | 59.999 | 6.9
8.3628 | 31.3083 | 60.0002 | 31.54 | 8.3613 | 43.38 | 59.9985 | 48.2328 | 8.3687 | 13.0456 | 59.9923 | 13.31 | 8.3618 | 25.2584 | 60.0194 | 25.54 | 8.365 | 23.1675 | 60.0212 | 23.54 | 8.3572 | 10.818 | 59.9988 | 11.31 | 8.3633 | 10.8466 | 59.9853 | 11.31 | 8.3623 | 10.8109 | 60.0317 | 11.31 | 8.3535 | 11.0423 | 60.0218 | 11.31 | 8.3594 | 6.5768 | 59.999 | 6.9
8.3712 | 31.3083 | 60.0002 | 31.54 | 8.3696 | 43.3842 | 59.9985 | 48.3347 | 8.377 | 13.0456 | 59.9923 | 13.31 | 8.3702 | 25.2694 | 60.0194 | 25.54 | 8.3733 | 23.1675 | 60.0212 | 23.54 | 8.3655 | 10.818 | 59.9988 | 11.31 | 8.3716 | 10.8466 | 59.9853 | 11.31 | 8.3706 | 10.8109 | 60.0317 | 11.31 | 8.3618 | 11.0423 | 60.0218 | 11.31 | 8.3677 | 6.5768 | 59.999 | 6.9
8.3795 | 31.3064 | 60.0002 | 31.54 | 8.3779 | 43.3842 | 59.9985 | 48.4367 | 8.3853 | 13.0547 | 59.9923 | 13.31 | 8.3785 | 25.2694 | 60.0194 | 25.54 | 8.3816 | 23.1675 | 60.0212 | 23.54 | 8.374 | 10.818 | 59.9988 | 11.31 | 8.3799 | 10.8466 | 59.9853 | 11.31 | 8.3789 | 10.8109 | 60.0317 | 11.31 | 8.3701 | 11.0423 | 60.0218 | 11.31 | 8.376 | 6.5768 | 59.999 | 6.9
8.3878 | 31.3064 | 60.0002 | 31.54 | 8.3863 | 43.3842 | 59.9985 | 48.5386 | 8.3936 | 13.0547 | 59.9923 | 13.31 | 8.3868 | 25.2694 | 60.0194 | 25.54 | 8.3899 | 23.1675 | 60.0212 | 23.54 | 8.3823 | 10.818 | 59.9988 | 11.31 | 8.3882 | 10.8466 | 59.9857 | 11.31 | 8.3872 | 10.8109 | 60.0317 | 11.31 | 8.3784 | 11.0423 | 60.0218 | 11.31 | 8.3843 | 6.5768 | 59.999 | 6.9
8.3962 | 31.3201 | 60.0002 | 31.54 | 8.3946 | 43.3842 | 59.9985 | 48.6405 | 8.402 | 13.0547 | 59.9923 | 13.31 | 8.3951 | 25.2694 | 60.0194 | 25.54 | 8.3984 | 23.1675 | 60.0212 | 23.54 | 8.3906 | 10.818 | 59.9988 | 11.31 | 8.3965 | 10.8466 | 59.9857 | 11.31 | 8.3955 | 10.8109 | 60.0317 | 11.31 | 8.387 | 11.0423 | 60.0218 | 11.31 | 8.3926 | 6.5768 | 59.999 | 6.9
8.4045 | 31.3201 | 60.0002 | 31.54 | 8.403 | 43.3842 | 59.9985 | 48.7424 | 8.4103 | 13.0547 | 59.9923 | 13.31 | 8.4036 | 25.2694 | 60.0194 | 25.54 | 8.4067 | 23.1728 | 60.0212 | 23.54 | 8.3989 | 10.818 | 59.9988 | 11.31 | 8.4048 | 10.8466 | 59.9857 | 11.31 | 8.4038 | 10.8107 | 60.0317 | 11.31 | 8.3953 | 11.0423 | 60.0218 | 11.31 | 8.4014 | 6.5768 | 59.999 | 6.9
8.4128 | 31.2466 | 60.0002 | 31.54 | 8.4113 | 43.3842 | 59.9985 | 48.8443 | 8.4186 | 13.0057 | 59.9923 | 13.31 | 8.4119 | 25.2694 | 60.0194 | 25.54 | 8.415 | 23.1728 | 60.0212 | 23.54 | 8.4072 | 10.818 | 59.9988 | 11.31 | 8.4133 | 10.8466 | 59.9857 | 11.31 | 8.4121 | 10.8107 | 60.0317 | 11.31 | 8.4036 | 11.0423 | 60.0218 | 11.31 | 8.4097 | 6.5768 | 59.999 | 6.9
8.4212 | 31.2466 | 60.0002 | 31.54 | 8.4196 | 43.3688 | 59.9985 | 48.9463 | 8.427 | 13.0057 | 59.9923 | 13.31 | 8.4202 | 25.2694 | 60.0194 | 25.54 | 8.4233 | 23.1728 | 60.022 | 23.54 | 8.4155 | 10.818 | 59.9988 | 11.31 | 8.4216 | 10.8466 | 59.9857 | 11.31 | 8.4207 | 10.8138 | 60.0317 | 11.31 | 8.4119 | 11.0423 | 60.0218 | 11.31 | 8.418 | 6.5768 | 59.999 | 6.9
8.4295 | 31.248 | 60.0002 | 31.54 | 8.4279 | 43.3688 | 59.9985 | 49.0482 | 8.4353 | 13.0104 | 59.9923 | 13.31 | 8.4285 | 25.2694 | 60.0194 | 25.54 | 8.4316 | 23.1728 | 60.022 | 23.54 | 8.4238 | 10.818 | 59.9988 | 11.31 | 8.4299 | 10.8466 | 59.9857 | 11.31 | 8.429 | 10.8138 | 60.0317 | 11.31 | 8.4202 | 11.0417 | 60.0218 | 11.31 | 8.4263 | 6.5768 | 59.999 | 6.9
8.4378 | 31.248 | 60.0002 | 31.54 | 8.4363 | 43.3933 | 59.9985 | 49.1501 | 8.4436 | 13.0104 | 59.9923 | 13.31 | 8.4369 | 25.2694 | 60.0194 | 25.54 | 8.4399 | 23.1728 | 60.022 | 23.54 | 8.4324 | 10.818 | 59.9988 | 11.31 | 8.4382 | 10.8466 | 59.9857 | 11.31 | 8.4373 | 10.8138 | 60.0317 | 11.31 | 8.4285 | 11.0417 | 60.0218 | 11.31 | 8.4346 | 6.5768 | 59.999 | 6.9
8.4462 | 31.2482 | 60.0002 | 31.54 | 8.4446 | 43.3933 | 59.9985 | 49.252 | 8.4519 | 13.0104 | 59.9923 | 13.31 | 8.4452 | 25.2694 | 60.0194 | 25.54 | 8.4482 | 23.1728 | 60.022 | 23.54 | 8.4407 | 10.818 | 59.9988 | 11.31 | 8.4465 | 10.8466 | 59.9857 | 11.31 | 8.4456 | 10.8138 | 60.0317 | 11.31 | 8.4368 | 11.0418 | 60.0218 | 11.31 | 8.4429 | 6.5768 | 59.999 | 6.9
8.4545 | 31.2482 | 60.0002 | 31.54 | 8.4529 | 43.3999 | 59.9985 | 49.3539 | 8.4603 | 13.0104 | 59.9923 | 13.31 | 8.4535 | 25.2694 | 60.0194 | 25.54 | 8.4565 | 23.1728 | 60.022 | 23.54 | 8.449 | 10.818 | 59.9988 | 11.31 | 8.4548 | 10.8466 | 59.9857 | 11.31 | 8.4539 | 10.8138 | 60.0317 | 11.31 | 8.4451 | 11.0418 | 60.0218 | 11.31 | 8.4512 | 6.5768 | 59.999 | 6.9
8.4628 | 31.2489 | 60.0002 | 31.54 | 8.4612 | 43.3999 | 59.9985 | 49.4558 | 8.4686 | 13.0133 | 59.9923 | 13.31 | 8.4618 | 25.2694 | 60.0194 | 25.54 | 8.4648 | 23.1728 | 60.022 | 23.54 | 8.4573 | 10.818 | 59.9988 | 11.31 | 8.4631 | 10.8466 | 59.9857 | 11.31 | 8.4622 | 10.8138 | 60.0317 | 11.31 | 8.4536 | 11.0249 | 60.0218 | 11.31 | 8.4595 | 6.5768 | 59.999 | 6.9
8.4712 | 31.2489 | 60.0002 | 31.54 | 8.4696 | 43.4171 | 59.9985 | 49.5578 | 8.4769 | 13.0133 | 59.9923 | 13.31 | 8.4702 | 25.2694 | 60.0194 | 25.54 | 8.4734 | 23.1728 | 60.022 | 23.54 | 8.4656 | 10.818 | 59.9988 | 11.31 | 8.4717 | 10.8466 | 59.9857 | 11.31 | 8.4705 | 10.8156 | 60.0309 | 11.31 | 8.4619 | 11.0249 | 60.0218 | 11.31 | 8.4678 | 6.5768 | 59.999 | 6.9
8.4795 | 31.2726 | 60.0002 | 31.54 | 8.4779 | 43.4171 | 59.9985 | 49.6597 | 8.4854 | 13.0134 | 59.9923 | 13.31 | 8.4785 | 25.2694 | 60.0194 | 25.54 | 8.4817 | 23.1728 | 60.022 | 23.54 | 8.4739 | 10.818 | 59.9988 | 11.31 | 8.48 | 10.8466 | 59.9857 | 11.31 | 8.4788 | 10.8156 | 60.0309 | 11.31 | 8.4702 | 11.024 | 60.0218 | 11.31 | 8.4761 | 6.5768 | 59.999 | 6.9
8.4878 | 31.2726 | 60.0002 | 31.54 | 8.4863 | 43.4365 | 59.9985 | 49.7616 | 8.4937 | 13.0134 | 59.9923 | 13.31 | 8.4868 | 25.2795 | 60.0206 | 25.54 | 8.49 | 23.1728 | 60.022 | 23.54 | 8.4822 | 10.818 | 59.9988 | 11.31 | 8.4883 | 10.8466 | 59.9857 | 11.31 | 8.4871 | 10.8156 | 60.0309 | 11.31 | 8.4785 | 11.024 | 60.0218 | 11.31 | 8.4844 | 6.5768 | 59.999 | 6.9
8.4962 | 31.1847 | 60.0002 | 31.54 | 8.4946 | 43.4365 | 59.9985 | 49.8635 | 8.502 | 13.0165 | 59.9923 | 13.31 | 8.4951 | 25.2795 | 60.0206 | 25.54 | 8.4983 | 23.1728 | 60.022 | 23.54 | 8.4905 | 10.818 | 59.9988 | 11.31 | 8.4966 | 10.8466 | 59.9857 | 11.31 | 8.4956 | 10.8156 | 60.0309 | 11.31 | 8.4868 | 11.024 | 60.0218 | 11.31 | 8.4927 | 6.5768 | 59.999 | 6.9
8.5045 | 31.1847 | 60.0002 | 31.54 | 8.5029 | 43.3375 | 59.9985 | 49.9655 | 8.5103 | 13.0165 | 59.9923 | 13.31 | 8.5035 | 25.2795 | 60.0206 | 25.54 | 8.5066 | 23.1791 | 60.022 | 23.54 | 8.499 | 10.818 | 59.9988 | 11.31 | 8.5049 | 10.8466 | 59.9857 | 11.31 | 8.5039 | 10.8156 | 60.0309 | 11.31 | 8.4951 | 11.024 | 60.0218 | 11.31 | 8.501 | 6.5768 | 59.999 | 6.9
8.5128 | 31.2449 | 60.0002 | 31.54 | 8.5113 | 43.3375 | 59.9985 | 50.0674 | 8.5187 | 13.0249 | 59.9952 | 13.31 | 8.5118 | 25.2795 | 60.0206 | 25.54 | 8.5149 | 23.1791 | 60.022 | 23.54 | 8.5073 | 10.821 | 59.9988 | 11.31 | 8.5132 | 10.8466 | 59.9857 | 11.31 | 8.5122 | 10.8156 | 60.0309 | 11.31 | 8.5034 | 11.024 | 60.0218 | 11.31 | 8.5093 | 6.5768 | 59.999 | 6.9
8.5212 | 31.2449 | 60.0002 | 31.54 | 8.5196 | 43.3375 | 60.0009 | 50.1693 | 8.527 | 13.0249 | 59.9952 | 13.31 | 8.5201 | 25.2834 | 60.0206 | 25.54 | 8.5232 | 23.1791 | 60.022 | 23.54 | 8.5156 | 10.821 | 59.9988 | 11.31 | 8.5215 | 10.8466 | 59.9857 | 11.31 | 8.5205 | 10.8156 | 60.0309 | 11.31 | 8.5117 | 11.024 | 60.0218 | 11.31 | 8.5176 | 6.5768 | 59.999 | 6.9
8.5295 | 31.2443 | 60.0002 | 31.54 | 8.528 | 43.3375 | 60.0009 | 50.2712 | 8.5353 | 13.0339 | 59.9952 | 13.31 | 8.5284 | 25.2834 | 60.0206 | 25.54 | 8.5315 | 23.1791 | 60.022 | 23.54 | 8.5239 | 10.821 | 59.9988 | 11.31 | 8.53 | 10.8466 | 59.9857 | 11.31 | 8.5288 | 10.8156 | 60.0309 | 11.31 | 8.52 | 11.024 | 60.0218 | 11.31 | 8.5264 | 6.5768 | 59.999 | 6.9
8.5378 | 31.2443 | 60.0002 | 31.54 | 8.5363 | 43.2951 | 60.0009 | 50.3731 | 8.5436 | 13.0339 | 59.9952 | 13.31 | 8.5369 | 25.2834 | 60.0206 | 25.54 | 8.54 | 23.1791 | 60.022 | 23.54 | 8.5322 | 10.821 | 59.9988 | 11.31 | 8.5383 | 10.8466 | 59.9857 | 11.31 | 8.5371 | 10.8156 | 60.0309 | 11.31 | 8.5286 | 11.024 | 60.0218 | 11.387 | 8.5347 | 6.5768 | 59.999 | 6.9
8.5462 | 31.2443 | 60.0002 | 31.54 | 8.5446 | 43.2951 | 60.0009 | 50.475 | 8.552 | 13.0339 | 59.9952 | 13.31 | 8.5452 | 25.2834 | 60.0206 | 25.54 | 8.5483 | 23.1791 | 60.022 | 23.54 | 8.5405 | 10.824 | 59.9988 | 11.31 | 8.5466 | 10.8466 | 59.9857 | 11.31 | 8.5454 | 10.8156 | 60.0309 | 11.31 | 8.5369 | 11.0236 | 60.0207 | 11.4889 | 8.543 | 6.5768 | 59.999 | 6.9
8.5545 | 31.2443 | 60.0002 | 31.54 | 8.5529 | 43.3178 | 60.0009 | 50.577 | 8.5603 | 13.0339 | 59.9952 | 13.31 | 8.5535 | 25.2834 | 60.0206 | 25.54 | 8.5566 | 23.1791 | 60.022 | 23.54 | 8.5488 | 10.824 | 59.9988 | 11.31 | 8.5549 | 10.8466 | 59.9857 | 11.31 | 8.5537 | 10.8156 | 60.0309 | 11.31 | 8.5452 | 11.0236 | 60.0207 | 11.5908 | 8.5513 | 6.5768 | 59.999 | 6.9
8.5628 | 31.2448 | 60.0002 | 31.54 | 8.5613 | 43.3178 | 60.0009 | 50.6789 | 8.5686 | 13.0422 | 59.9952 | 13.31 | 8.5618 | 25.2834 | 60.0206 | 25.54 | 8.5649 | 23.1791 | 60.022 | 23.54 | 8.5574 | 10.824 | 59.9988 | 11.31 | 8.5632 | 10.8466 | 59.9857 | 11.31 | 8.562 | 10.8156 | 60.0309 | 11.31 | 8.5535 | 11.0236 | 60.0207 | 11.6926 | 8.5596 | 6.5768 | 59.999 | 6.9
8.5712 | 31.2448 | 60.0002 | 31.54 | 8.5696 | 43.3471 | 60.0009 | 50.7808 | 8.577 | 13.0422 | 59.9952 | 13.31 | 8.5702 | 25.2834 | 60.0206 | 25.54 | 8.5732 | 23.1791 | 60.022 | 23.54 | 8.5657 | 10.824 | 59.9988 | 11.31 | 8.5715 | 10.8466 | 59.9857 | 11.31 | 8.5706 | 10.815 | 60.0309 | 11.31 | 8.5618 | 11.0236 | 60.0207 | 11.7945 | 8.5679 | 6.5768 | 59.999 | 6.9
8.5795 | 31.2465 | 60.0002 | 31.54 | 8.5779 | 43.3471 | 60.0009 | 50.8827 | 8.5853 | 13.0467 | 59.9952 | 13.31 | 8.5785 | 25.2834 | 60.0206 | 25.54 | 8.5815 | 23.1791 | 60.022 | 23.54 | 8.574 | 10.824 | 59.9988 | 11.31 | 8.5798 | 10.8466 | 59.9857 | 11.31 | 8.5789 | 10.815 | 60.0309 | 11.31 | 8.5701 | 11.0236 | 60.0207 | 11.8964 | 8.5762 | 6.5768 | 59.999 | 6.9
8.5878 | 31.2465 | 60.0002 | 31.54 | 8.5862 | 43.3471 | 60.0009 | 50.9846 | 8.5936 | 13.0467 | 59.9952 | 13.31 | 8.5868 | 25.2834 | 60.0206 | 25.54 | 8.5898 | 23.1848 | 60.022 | 23.54 | 8.5823 | 10.824 | 59.9988 | 11.31 | 8.5884 | 10.8466 | 59.9861 | 11.31 | 8.5872 | 10.815 | 60.0309 | 11.31 | 8.5784 | 11.0236 | 60.0207 | 11.9983 | 8.5845 | 6.5768 | 59.999 | 6.9
8.5962 | 31.2324 | 60.0002 | 31.54 | 8.5946 | 43.3471 | 60.0009 | 51.0865 | 8.6019 | 13.0468 | 59.9952 | 13.31 | 8.5951 | 25.2834 | 60.0206 | 25.54 | 8.5981 | 23.1848 | 60.022 | 23.54 | 8.5906 | 10.824 | 59.9988 | 11.31 | 8.5967 | 10.8466 | 59.9861 | 11.31 | 8.5955 | 10.815 | 60.0309 | 11.31 | 8.5867 | 11.0236 | 60.0207 | 12.1002 | 8.5928 | 6.5768 | 59.999 | 6.9
8.6045 | 31.2324 | 60.0002 | 31.54 | 8.6029 | 43.3471 | 60.0009 | 51.1884 | 8.6104 | 13.0468 | 59.9952 | 13.31 | 8.6035 | 25.2834 | 60.0206 | 25.54 | 8.6067 | 23.1848 | 60.022 | 23.54 | 8.5989 | 10.824 | 59.9988 | 11.31 | 8.605 | 10.8436 | 59.9861 | 11.31 | 8.6038 | 10.8148 | 60.0309 | 11.31 | 8.5952 | 11.0236 | 60.0207 | 12.202 | 8.6011 | 6.5768 | 59.999 | 6.9
8.6128 | 31.2325 | 60.0002 | 31.54 | 8.6113 | 43.3471 | 60.0009 | 51.2903 | 8.6187 | 13.0498 | 59.9952 | 13.31 | 8.6118 | 25.2834 | 60.0206 | 25.54 | 8.615 | 23.1848 | 60.022 | 23.54 | 8.6072 | 10.824 | 59.9988 | 11.31 | 8.6133 | 10.8436 | 59.9861 | 11.31 | 8.6121 | 10.8148 | 60.0309 | 11.31 | 8.6035 | 11.0269 | 60.0207 | 12.3039 | 8.6094 | 6.5768 | 59.999 | 6.9
8.6212 | 31.2325 | 60.0002 | 31.54 | 8.6196 | 43.3733 | 60.0009 | 51.3923 | 8.627 | 13.0498 | 59.9952 | 13.31 | 8.6201 | 25.2834 | 60.0206 | 25.54 | 8.6233 | 23.1858 | 60.0229 | 23.54 | 8.6155 | 10.824 | 59.9988 | 11.31 | 8.6216 | 10.8436 | 59.9861 | 11.31 | 8.6204 | 10.8148 | 60.0309 | 11.31 | 8.6118 | 11.0269 | 60.0207 | 12.4058 | 8.6177 | 6.5768 | 59.999 | 6.9
8.6295 | 31.2325 | 60.0005 | 31.54 | 8.6279 | 43.3733 | 60.0009 | 51.4942 | 8.6353 | 13.0497 | 59.9952 | 13.31 | 8.6284 | 25.2834 | 60.0206 | 25.54 | 8.6316 | 23.1858 | 60.0229 | 23.54 | 8.624 | 10.824 | 59.9988 | 11.31 | 8.6299 | 10.8436 | 59.9861 | 11.31 | 8.6287 | 10.8148 | 60.0309 | 11.31 | 8.6201 | 11.0328 | 60.0207 | 12.5077 | 8.626 | 6.5768 | 59.999 | 6.9
8.6378 | 31.2325 | 60.0005 | 31.54 | 8.6363 | 43.3733 | 60.0009 | 51.5961 | 8.6437 | 13.0497 | 59.9952 | 13.31 | 8.6367 | 25.2693 | 60.0206 | 25.54 | 8.6399 | 23.1858 | 60.0229 | 23.54 | 8.6323 | 10.824 | 59.9988 | 11.31 | 8.6382 | 10.8436 | 59.9861 | 11.31 | 8.6372 | 10.8157 | 60.0309 | 11.31 | 8.6284 | 11.0328 | 60.0207 | 12.6096 | 8.6343 | 6.5768 | 59.999 | 6.9
8.6462 | 31.2317 | 60.0005 | 31.54 | 8.6446 | 43.3733 | 60.0009 | 51.698 | 8.652 | 13.0528 | 59.9952 | 13.31 | 8.6451 | 25.2693 | 60.0206 | 25.54 | 8.6482 | 23.1858 | 60.0229 | 23.54 | 8.6406 | 10.824 | 59.9988 | 11.31 | 8.6465 | 10.8436 | 59.9861 | 11.31 | 8.6455 | 10.8157 | 60.0309 | 11.31 | 8.6367 | 11.0328 | 60.0207 | 12.7115 | 8.6426 | 6.5768 | 59.999 | 6.9
8.6545 | 31.2317 | 60.0005 | 31.54 | 8.653 | 43.3733 | 60.0009 | 51.7999 | 8.6603 | 13.0528 | 59.9952 | 13.31 | 8.6534 | 25.2693 | 60.0206 | 25.54 | 8.6565 | 23.1846 | 60.0229 | 23.54 | 8.6489 | 10.824 | 59.9988 | 11.31 | 8.655 | 10.8436 | 59.9861 | 11.31 | 8.6538 | 10.8157 | 60.0309 | 11.31 | 8.645 | 11.0328 | 60.0207 | 12.8133 | 8.6514 | 6.5768 | 59.999 | 6.9
8.6628 | 31.2306 | 60.0005 | 31.54 | 8.6613 | 43.3733 | 60.0009 | 51.9018 | 8.6687 | 13.0611 | 59.9952 | 13.31 | 8.6617 | 25.2693 | 60.0206 | 25.54 | 8.6648 | 23.1846 | 60.0229 | 23.54 | 8.6572 | 10.8231 | 59.9988 | 11.31 | 8.6633 | 10.8436 | 59.9861 | 11.31 | 8.6621 | 10.8157 | 60.0309 | 11.31 | 8.6533 | 10.9576 | 60.0207 | 12.9152 | 8.6597 | 6.5768 | 59.999 | 6.9
8.6712 | 31.2306 | 60.0005 | 31.54 | 8.6696 | 43.4137 | 60.0009 | 52.0038 | 8.677 | 13.0611 | 59.9952 | 13.31 | 8.67 | 25.2835 | 60.0206 | 25.54 | 8.6733 | 23.1846 | 60.0229 | 23.54 | 8.6655 | 10.8231 | 59.9988 | 11.31 | 8.6716 | 10.8436 | 59.9861 | 11.31 | 8.6704 | 10.8157 | 60.0302 | 11.31 | 8.6619 | 10.9576 | 60.0207 | 13.0171 | 8.668 | 6.5768 | 59.999 | 6.9
8.6795 | 31.3213 | 60.0005 | 31.54 | 8.6779 | 43.4137 | 60.0009 | 52.1057 | 8.6853 | 13.0611 | 59.9952 | 13.31 | 8.6785 | 25.2835 | 60.0206 | 25.54 | 8.6816 | 23.1846 | 60.0229 | 23.54 | 8.6738 | 10.8231 | 59.9988 | 11.31 | 8.6799 | 10.8436 | 59.9861 | 11.31 | 8.6787 | 10.8157 | 60.0302 | 11.31 | 8.6702 | 10.9576 | 60.0207 | 13.119 | 8.6763 | 6.5768 | 59.999 | 6.9
8.6878 | 31.3213 | 60.0005 | 31.54 | 8.6863 | 43.3975 | 60.0009 | 52.2076 | 8.6936 | 13.0611 | 59.9952 | 13.31 | 8.6868 | 25.2835 | 60.0218 | 25.54 | 8.6899 | 23.1846 | 60.0229 | 23.54 | 8.6824 | 10.8231 | 59.9988 | 11.31 | 8.6882 | 10.8436 | 59.9861 | 11.31 | 8.687 | 10.8157 | 60.0302 | 11.31 | 8.6785 | 10.9576 | 60.0207 | 13.2209 | 8.6846 | 6.5768 | 59.999 | 6.9
8.6962 | 31.3213 | 60.0005 | 31.54 | 8.6946 | 43.3975 | 60.0009 | 52.3095 | 8.702 | 13.0722 | 59.9952 | 13.31 | 8.6951 | 25.2835 | 60.0218 | 25.54 | 8.6982 | 23.1846 | 60.0229 | 23.54 | 8.6907 | 10.8231 | 59.9984 | 11.31 | 8.6965 | 10.8436 | 59.9861 | 11.31 | 8.6953 | 10.8157 | 60.0302 | 11.31 | 8.6868 | 10.9576 | 60.0207 | 13.3228 | 8.6929 | 6.5768 | 59.9994 | 6.9
8.7045 | 31.3213 | 60.0005 | 31.54 | 8.7029 | 43.3975 | 60.0009 | 52.4114 | 8.7103 | 13.0722 | 59.9952 | 13.31 | 8.7034 | 25.2835 | 60.0218 | 25.54 | 8.7065 | 23.1846 | 60.0229 | 23.54 | 8.699 | 10.8231 | 59.9984 | 11.31 | 8.7048 | 10.8436 | 59.9861 | 11.31 | 8.7036 | 10.8157 | 60.0302 | 11.31 | 8.6951 | 10.9576 | 60.0207 | 13.4247 | 8.7012 | 6.5768 | 59.9994 | 6.9
8.7128 | 31.3225 | 60.0005 | 31.54 | 8.7112 | 43.3975 | 60.0009 | 52.5133 | 8.7186 | 13.077 | 59.9972 | 13.31 | 8.7118 | 25.2835 | 60.0218 | 25.54 | 8.7148 | 23.1846 | 60.0229 | 23.54 | 8.7073 | 10.8231 | 59.9984 | 11.31 | 8.7134 | 10.8436 | 59.9861 | 11.31 | 8.7122 | 10.8157 | 60.0302 | 11.31 | 8.7034 | 10.9576 | 60.0207 | 13.5265 | 8.7095 | 6.5768 | 59.9994 | 6.9
8.7212 | 31.3225 | 60.0005 | 31.54 | 8.7196 | 43.4044 | 60.0043 | 52.6152 | 8.7269 | 13.077 | 59.9972 | 13.31 | 8.7201 | 25.2835 | 60.0218 | 25.54 | 8.7231 | 23.1846 | 60.0229 | 23.54 | 8.7156 | 10.8231 | 59.9984 | 11.31 | 8.7217 | 10.8436 | 59.9861 | 11.31 | 8.7205 | 10.8157 | 60.0302 | 11.31 | 8.7117 | 10.9576 | 60.0207 | 13.6284 | 8.7178 | 6.5768 | 59.9994 | 6.9
8.7295 | 31.3228 | 60.0005 | 31.54 | 8.7279 | 43.4044 | 60.0043 | 52.7172 | 8.7354 | 13.077 | 59.9972 | 13.31 | 8.7284 | 25.2835 | 60.0218 | 25.54 | 8.7314 | 23.1846 | 60.0229 | 23.54 | 8.7239 | 10.8231 | 59.9984 | 11.31 | 8.73 | 10.8436 | 59.9861 | 11.31 | 8.7288 | 10.8157 | 60.0302 | 11.31 | 8.72 | 10.9576 | 60.0207 | 13.7303 | 8.7261 | 6.5781 | 59.9994 | 6.9
8.7378 | 31.3228 | 60.0005 | 31.54 | 8.7363 | 43.4044 | 60.0043 | 52.8191 | 8.7437 | 13.077 | 59.9972 | 13.31 | 8.7367 | 25.2835 | 60.0218 | 25.54 | 8.7397 | 23.1846 | 60.0229 | 23.54 | 8.7322 | 10.8231 | 59.9984 | 11.31 | 8.7383 | 10.8436 | 59.9861 | 11.31 | 8.7371 | 10.8151 | 60.0302 | 11.31 | 8.7285 | 10.9576 | 60.0207 | 13.8322 | 8.7344 | 6.5781 | 59.9994 | 6.9
8.7462 | 31.3239 | 60.0005 | 31.54 | 8.7446 | 43.4044 | 60.0043 | 52.921 | 8.752 | 13.077 | 59.9972 | 13.31 | 8.7451 | 25.2835 | 60.0218 | 25.54 | 8.7483 | 23.1846 | 60.0229 | 23.54 | 8.7405 | 10.8231 | 59.9984 | 11.31 | 8.7466 | 10.8436 | 59.9861 | 11.31 | 8.7454 | 10.8151 | 60.0302 | 11.31 | 8.7368 | 10.9576 | 60.0198 | 13.9341 | 8.7427 | 6.581 | 59.9994 | 6.9
8.7545 | 31.3239 | 60.0005 | 31.54 | 8.7529 | 43.4094 | 60.0043 | 53.0229 | 8.7604 | 13.077 | 59.9972 | 13.31 | 8.7534 | 25.2835 | 60.0218 | 25.54 | 8.7566 | 23.1846 | 60.0229 | 23.54 | 8.749 | 10.8231 | 59.9984 | 11.31 | 8.7549 | 10.8436 | 59.9861 | 11.31 | 8.7537 | 10.8151 | 60.0302 | 11.31 | 8.7451 | 10.9576 | 60.0198 | 14.0359 | 8.751 | 6.581 | 59.9994 | 6.9
8.7628 | 31.3241 | 60.0005 | 31.54 | 8.7612 | 43.4094 | 60.0043 | 53.1248 | 8.7687 | 13.077 | 59.9972 | 13.31 | 8.7617 | 25.2835 | 60.0218 | 25.54 | 8.7649 | 23.1846 | 60.0229 | 23.54 | 8.7573 | 10.8231 | 59.9984 | 11.31 | 8.7632 | 10.8436 | 59.9861 | 11.31 | 8.762 | 10.8151 | 60.0302 | 11.31 | 8.7534 | 10.9609 | 60.0198 | 14.1378 | 8.7593 | 6.581 | 59.9994 | 6.9
8.7712 | 31.3241 | 60.0005 | 31.54 | 8.7696 | 43.3634 | 60.0043 | 53.2267 | 8.777 | 13.077 | 59.9972 | 13.31 | 8.77 | 25.2835 | 60.0218 | 25.54 | 8.7732 | 23.1846 | 60.0229 | 23.54 | 8.7656 | 10.8231 | 59.9984 | 11.31 | 8.7717 | 10.8436 | 59.9861 | 11.31 | 8.7703 | 10.8181 | 60.0302 | 11.31 | 8.7617 | 10.9609 | 60.0198 | 14.2397 | 8.7676 | 6.581 | 59.9994 | 6.9
8.7795 | 31.3241 | 60.0005 | 31.54 | 8.778 | 43.3634 | 60.0043 | 53.3286 | 8.7853 | 13.0771 | 59.9972 | 13.31 | 8.7784 | 25.2835 | 60.0218 | 25.54 | 8.7815 | 23.1846 | 60.0229 | 23.54 | 8.7739 | 10.8225 | 59.9984 | 11.31 | 8.78 | 10.8436 | 59.9861 | 11.31 | 8.7786 | 10.8181 | 60.0302 | 11.31 | 8.77 | 10.9609 | 60.0198 | 14.3416 | 8.7764 | 6.581 | 59.9994 | 6.9
8.7878 | 31.3241 | 60.0005 | 31.54 | 8.7863 | 43.3578 | 60.0043 | 53.4305 | 8.7937 | 13.0771 | 59.9972 | 13.31 | 8.7867 | 25.2835 | 60.0218 | 25.54 | 8.7898 | 23.1846 | 60.0229 | 23.54 | 8.7822 | 10.8225 | 59.9984 | 11.31 | 8.7883 | 10.8436 | 59.9861 | 11.31 | 8.7871 | 10.8181 | 60.0302 | 11.31 | 8.7783 | 10.9609 | 60.0198 | 14.4435 | 8.7847 | 6.581 | 59.9994 | 6.9
8.7962 | 31.2355 | 60.0005 | 31.54 | 8.7946 | 43.3578 | 60.0043 | 53.5324 | 8.802 | 13.0943 | 59.9972 | 13.31 | 8.795 | 25.2835 | 60.0218 | 25.54 | 8.7981 | 23.1846 | 60.0229 | 23.54 | 8.7905 | 10.8225 | 59.9984 | 11.31 | 8.7966 | 10.8436 | 59.9861 | 11.31 | 8.7954 | 10.8181 | 60.0302 | 11.31 | 8.7866 | 10.9605 | 60.0198 | 14.5453 | 8.793 | 6.581 | 59.9994 | 6.9
8.8045 | 31.2355 | 60.0005 | 31.54 | 8.8029 | 43.3875 | 60.0043 | 53.6343 | 8.8103 | 13.0943 | 59.9972 | 13.31 | 8.8033 | 25.2835 | 60.0218 | 25.54 | 8.8064 | 23.1846 | 60.0229 | 23.54 | 8.7988 | 10.8225 | 59.9984 | 11.31 | 8.8049 | 10.8436 | 59.9861 | 11.31 | 8.8037 | 10.8181 | 60.0302 | 11.31 | 8.7952 | 10.9605 | 60.0198 | 14.6472 | 8.8013 | 6.581 | 59.9994 | 6.9
8.8128 | 31.2458 | 60.0005 | 31.54 | 8.8113 | 43.3875 | 60.0043 | 53.7363 | 8.8186 | 13.0991 | 59.9972 | 13.31 | 8.8118 | 25.2835 | 60.0218 | 25.54 | 8.8149 | 23.1846 | 60.0229 | 23.54 | 8.8074 | 10.8223 | 59.9984 | 11.31 | 8.8132 | 10.8436 | 59.9861 | 11.31 | 8.812 | 10.8181 | 60.0302 | 11.31 | 8.8035 | 10.9599 | 60.0198 | 14.7491 | 8.8096 | 6.581 | 59.9994 | 6.9
8.8212 | 31.2458 | 60.0005 | 31.54 | 8.8196 | 43.3875 | 60.0043 | 53.8382 | 8.827 | 13.0991 | 59.9972 | 13.31 | 8.8201 | 25.2835 | 60.0218 | 25.54 | 8.8232 | 23.1846 | 60.0236 | 23.54 | 8.8157 | 10.8223 | 59.9984 | 11.31 | 8.8215 | 10.8436 | 59.9861 | 11.31 | 8.8203 | 10.819 | 60.0302 | 11.31 | 8.8118 | 10.9599 | 60.0198 | 14.851 | 8.8179 | 6.581 | 59.9994 | 6.9
8.8295 | 31.2456 | 60.001 | 31.54 | 8.8279 | 43.3875 | 60.0043 | 53.9401 | 8.8353 | 13.0991 | 59.9972 | 13.31 | 8.8284 | 25.2835 | 60.0218 | 25.54 | 8.8315 | 23.1846 | 60.0236 | 23.54 | 8.824 | 10.8261 | 59.9984 | 11.31 | 8.8301 | 10.8436 | 59.9861 | 11.31 | 8.8286 | 10.819 | 60.0302 | 11.31 | 8.8201 | 10.9599 | 60.0198 | 14.9529 | 8.8262 | 6.5833 | 59.9994 | 6.9
8.8378 | 31.2456 | 60.001 | 31.54 | 8.8362 | 43.3974 | 60.0043 | 54.042 | 8.8436 | 13.0991 | 59.9972 | 13.31 | 8.8367 | 25.2835 | 60.0218 | 25.54 | 8.8398 | 23.1846 | 60.0236 | 23.54 | 8.8323 | 10.8261 | 59.9984 | 11.31 | 8.8384 | 10.8436 | 59.9861 | 11.31 | 8.8369 | 10.819 | 60.0302 | 11.31 | 8.8284 | 10.9599 | 60.0198 | 15.0548 | 8.8345 | 6.5833 | 59.9994 | 6.9
8.8462 | 31.2458 | 60.001 | 31.54 | 8.8446 | 43.3974 | 60.0043 | 54.1439 | 8.8519 | 13.0991 | 59.9972 | 13.31 | 8.8451 | 25.2835 | 60.0218 | 25.54 | 8.8481 | 23.1846 | 60.0236 | 23.54 | 8.8406 | 10.8261 | 59.9984 | 11.31 | 8.8467 | 10.8436 | 59.9861 | 11.31 | 8.8452 | 10.819 | 60.0302 | 11.31 | 8.8367 | 10.9599 | 60.0198 | 15.1567 | 8.8428 | 6.5833 | 59.9994 | 6.9
8.8545 | 31.2458 | 60.001 | 31.54 | 8.8529 | 43.3974 | 60.0043 | 54.2458 | 8.8604 | 13.0991 | 59.9972 | 13.31 | 8.8534 | 25.302 | 60.0218 | 25.54 | 8.8564 | 23.1846 | 60.0236 | 23.54 | 8.8489 | 10.8261 | 59.9984 | 11.31 | 8.855 | 10.8436 | 59.9861 | 11.31 | 8.8538 | 10.819 | 60.0302 | 11.31 | 8.845 | 10.9599 | 60.0198 | 15.2585 | 8.8511 | 6.5833 | 59.9994 | 6.9
8.8628 | 31.2476 | 60.001 | 31.54 | 8.8613 | 43.3974 | 60.0043 | 54.3477 | 8.8687 | 13.0971 | 59.9972 | 13.31 | 8.8617 | 25.302 | 60.0218 | 25.54 | 8.8647 | 23.1846 | 60.0236 | 23.54 | 8.8572 | 10.8261 | 59.9984 | 11.31 | 8.8633 | 10.8436 | 59.9861 | 11.31 | 8.8621 | 10.819 | 60.0302 | 11.31 | 8.8533 | 10.9599 | 60.0198 | 15.3604 | 8.8594 | 6.5833 | 59.9994 | 6.9
8.8712 | 31.2476 | 60.001 | 31.54 | 8.8696 | 43.4202 | 60.0043 | 54.4496 | 8.877 | 13.0971 | 59.9972 | 13.31 | 8.87 | 25.302 | 60.0218 | 25.54 | 8.873 | 23.1846 | 60.0236 | 23.54 | 8.8657 | 10.8261 | 59.9984 | 11.31 | 8.8716 | 10.8436 | 59.9861 | 11.31 | 8.8704 | 10.819 | 60.0293 | 11.31 | 8.8616 | 10.9599 | 60.0198 | 15.4623 | 8.8677 | 6.5833 | 59.9994 | 6.9
8.8795 | 31.2488 | 60.001 | 31.54 | 8.8779 | 43.4202 | 60.0043 | 54.5515 | 8.8854 | 13.082 | 59.9972 | 13.31 | 8.8784 | 25.302 | 60.0218 | 25.54 | 8.8816 | 23.1846 | 60.0236 | 23.54 | 8.874 | 10.8261 | 59.9984 | 11.31 | 8.8799 | 10.8436 | 59.9861 | 11.31 | 8.8787 | 10.819 | 60.0293 | 11.31 | 8.8701 | 10.9599 | 60.0198 | 15.5642 | 8.876 | 6.5833 | 59.9994 | 6.9
8.8878 | 31.2488 | 60.001 | 31.54 | 8.8862 | 43.4401 | 60.0043 | 54.6534 | 8.8937 | 13.082 | 59.9972 | 13.31 | 8.8867 | 25.302 | 60.0218 | 25.54 | 8.8899 | 23.1846 | 60.0236 | 23.54 | 8.8823 | 10.8261 | 59.9984 | 11.31 | 8.8884 | 10.8436 | 59.9861 | 11.31 | 8.887 | 10.819 | 60.0293 | 11.31 | 8.8784 | 10.9599 | 60.0198 | 15.6661 | 8.8843 | 6.5833 | 59.9994 | 6.9
8.8962 | 31.2498 | 60.001 | 31.54 | 8.8946 | 43.4401 | 60.0043 | 54.7553 | 8.902 | 13.0903 | 59.9972 | 13.31 | 8.895 | 25.302 | 60.0218 | 25.54 | 8.8982 | 23.1846 | 60.0236 | 23.54 | 8.8906 | 10.8256 | 59.9974 | 11.31 | 8.8967 | 10.8436 | 59.9861 | 11.31 | 8.8953 | 10.819 | 60.0293 | 11.31 | 8.8867 | 10.9599 | 60.0198 | 15.7679 | 8.8926 | 6.5846 | 59.9997 | 6.9
8.9045 | 31.2498 | 60.001 | 31.54 | 8.9029 | 43.4401 | 60.0043 | 54.8573 | 8.9103 | 13.0903 | 59.9972 | 13.31 | 8.9033 | 25.302 | 60.0218 | 25.54 | 8.9065 | 23.1846 | 60.0236 | 23.54 | 8.8989 | 10.8256 | 59.9974 | 11.31 | 8.905 | 10.8436 | 59.9861 | 11.31 | 8.9036 | 10.819 | 60.0293 | 11.31 | 8.895 | 10.9599 | 60.0198 | 15.8698 | 8.9014 | 6.5846 | 59.9997 | 6.9
8.9128 | 31.2498 | 60.001 | 31.54 | 8.9113 | 43.4401 | 60.0043 | 54.9592 | 8.9187 | 13.0902 | 59.9994 | 13.31 | 8.9116 | 25.302 | 60.0218 | 25.54 | 8.9148 | 23.1846 | 60.0236 | 23.54 | 8.9072 | 10.8256 | 59.9974 | 11.31 | 8.9133 | 10.8436 | 59.9861 | 11.31 | 8.9119 | 10.819 | 60.0293 | 11.31 | 8.9033 | 10.9599 | 60.0198 | 15.9717 | 8.9097 | 6.5846 | 59.9997 | 6.9
8.9212 | 31.2498 | 60.001 | 31.54 | 8.9196 | 43.4471 | 60.0068 | 55.0611 | 8.927 | 13.0902 | 59.9994 | 13.31 | 8.92 | 25.302 | 60.0218 | 25.54 | 8.9231 | 23.1846 | 60.0236 | 23.54 | 8.9155 | 10.8256 | 59.9974 | 11.31 | 8.9216 | 10.8436 | 59.9861 | 11.31 | 8.9202 | 10.819 | 60.0293 | 11.31 | 8.9116 | 10.9599 | 60.0198 | 16.0736 | 8.918 | 6.5846 | 59.9997 | 6.9
8.9295 | 31.2498 | 60.001 | 31.54 | 8.9279 | 43.4471 | 60.0068 | 55.163 | 8.9353 | 13.0992 | 59.9994 | 13.31 | 8.9283 | 25.302 | 60.0218 | 25.54 | 8.9314 | 23.1846 | 60.0236 | 23.54 | 8.9238 | 10.8256 | 59.9974 | 11.31 | 8.9299 | 10.8436 | 59.9861 | 11.31 | 8.9287 | 10.819 | 60.0293 | 11.31 | 8.9199 | 10.96 | 60.0198 | 16.1755 | 8.9263 | 6.5846 | 59.9997 | 6.9
8.9378 | 31.2498 | 60.001 | 31.54 | 8.9362 | 43.4654 | 60.0068 | 55.2649 | 8.9436 | 13.0992 | 59.9994 | 13.31 | 8.9366 | 25.302 | 60.0218 | 25.54 | 8.9397 | 23.1846 | 60.0236 | 23.54 | 8.9324 | 10.8256 | 59.9974 | 11.31 | 8.9382 | 10.8436 | 59.9861 | 11.31 | 8.937 | 10.819 | 60.0293 | 11.31 | 8.9282 | 10.96 | 60.0198 | 16.2774 | 8.9346 | 6.5846 | 59.9997 | 6.9
8.9462 | 31.2355 | 60.001 | 31.54 | 8.9446 | 43.4654 | 60.0068 | 55.3668 | 8.952 | 13.0992 | 59.9994 | 13.31 | 8.9449 | 25.302 | 60.0218 | 25.54 | 8.948 | 23.1846 | 60.0236 | 23.54 | 8.9407 | 10.8217 | 59.9974 | 11.31 | 8.9468 | 10.8436 | 59.9861 | 11.31 | 8.9453 | 10.819 | 60.0293 | 11.31 | 8.9368 | 10.96 | 60.0187 | 16.3792 | 8.9429 | 6.5846 | 59.9997 | 6.9
8.9545 | 31.2355 | 60.001 | 31.54 | 8.9529 | 43.4703 | 60.0068 | 55.4687 | 8.9603 | 13.0992 | 59.9994 | 13.31 | 8.9534 | 25.302 | 60.0218 | 25.54 | 8.9565 | 23.1846 | 60.0236 | 23.54 | 8.949 | 10.8217 | 59.9974 | 11.31 | 8.9551 | 10.8436 | 59.9861 | 11.31 | 8.9536 | 10.819 | 60.0293 | 11.31 | 8.9451 | 10.96 | 60.0187 | 16.4811 | 8.9512 | 6.5846 | 59.9997 | 6.9
8.9628 | 31.2335 | 60.001 | 31.54 | 8.9612 | 43.4703 | 60.0068 | 55.5706 | 8.9686 | 13.0992 | 59.9994 | 13.31 | 8.9617 | 25.302 | 60.0218 | 25.54 | 8.9648 | 23.1846 | 60.0236 | 23.54 | 8.9573 | 10.8217 | 59.9974 | 11.31 | 8.9634 | 10.8436 | 59.9861 | 11.31 | 8.9619 | 10.819 | 60.0293 | 11.31 | 8.9534 | 10.96 | 60.0187 | 16.583 | 8.9595 | 6.5846 | 59.9997 | 6.9
8.9712 | 31.2335 | 60.001 | 31.54 | 8.9696 | 43.4461 | 60.0068 | 55.6725 | 8.9769 | 13.0992 | 59.9994 | 13.31 | 8.97 | 25.302 | 60.0218 | 25.54 | 8.9731 | 23.1788 | 60.0236 | 23.54 | 8.9656 | 10.8217 | 59.9974 | 11.31 | 8.9717 | 10.8436 | 59.9861 | 11.31 | 8.9702 | 10.819 | 60.0293 | 11.31 | 8.9617 | 10.96 | 60.0187 | 16.6849 | 8.9678 | 6.5846 | 59.9997 | 6.9
8.9795 | 31.2335 | 60.001 | 31.54 | 8.9779 | 43.4461 | 60.0068 | 55.7744 | 8.9854 | 13.1075 | 59.9994 | 13.31 | 8.9783 | 25.302 | 60.0218 | 25.54 | 8.9814 | 23.1788 | 60.0236 | 23.54 | 8.9739 | 10.8215 | 59.9974 | 11.31 | 8.98 | 10.8436 | 59.9861 | 11.31 | 8.9785 | 10.819 | 60.0293 | 11.31 | 8.97 | 10.9608 | 60.0187 | 16.7868 | 8.9761 | 6.5846 | 59.9997 | 6.9
8.9878 | 31.2335 | 60.001 | 31.54 | 8.9863 | 43.4535 | 60.0068 | 55.8763 | 8.9937 | 13.1075 | 59.9994 | 13.31 | 8.9867 | 25.302 | 60.0218 | 25.54 | 8.9897 | 23.1788 | 60.0236 | 23.54 | 8.9822 | 10.8215 | 59.9974 | 11.31 | 8.9883 | 10.8436 | 59.9857 | 11.31 | 8.9868 | 10.819 | 60.0293 | 11.31 | 8.9783 | 10.9608 | 60.0187 | 16.8887 | 8.9844 | 6.5846 | 59.9997 | 6.9
8.9962 | 31.2295 | 60.001 | 31.54 | 8.9946 | 43.4535 | 60.0068 | 55.9782 | 9.002 | 13.1124 | 59.9994 | 13.31 | 8.995 | 25.302 | 60.0218 | 25.54 | 8.998 | 23.1788 | 60.0236 | 23.54 | 8.9907 | 10.8215 | 59.9974 | 11.31 | 8.9966 | 10.8436 | 59.9857 | 11.31 | 8.9954 | 10.819 | 60.0293 | 11.31 | 8.9866 | 10.9608 | 60.0187 | 16.9906 | 8.9927 | 6.5846 | 59.9997 | 6.9
9.0045 | 31.2295 | 60.001 | 31.54 | 9.0029 | 43.4535 | 60.0068 | 56 | 9.0104 | 13.1124 | 59.9994 | 13.31 | 9.0033 | 25.302 | 60.0218 | 25.54 | 9.0063 | 23.1788 | 60.0236 | 23.54 | 8.999 | 10.8215 | 59.9974 | 11.31 | 9.0051 | 10.8436 | 59.9857 | 11.31 | 9.0037 | 10.819 | 60.0293 | 11.31 | 8.9949 | 10.9608 | 60.0187 | 17.0924 | 9.001 | 6.5846 | 59.9997 | 6.9
9.0128 | 31.2314 | 60.001 | 31.54 | 9.0112 | 43.4535 | 60.0068 | 56 | 9.0187 | 13.1124 | 59.9994 | 13.31 | 9.0116 | 25.302 | 60.0218 | 25.54 | 9.0146 | 23.1788 | 60.0236 | 23.54 | 9.0073 | 10.8215 | 59.9974 | 11.31 | 9.0134 | 10.8436 | 59.9857 | 11.31 | 9.012 | 10.819 | 60.0293 | 11.31 | 9.0034 | 10.9608 | 60.0187 | 17.1943 | 9.0093 | 6.5846 | 59.9997 | 6.9
9.0212 | 31.2314 | 60.001 | 31.54 | 9.0196 | 43.4535 | 60.0068 | 56 | 9.027 | 13.1124 | 59.9994 | 13.31 | 9.02 | 25.302 | 60.0218 | 25.54 | 9.0232 | 23.1788 | 60.0229 | 23.54 | 9.0156 | 10.8215 | 59.9974 | 11.31 | 9.0217 | 10.8436 | 59.9857 | 11.31 | 9.0203 | 10.819 | 60.0293 | 11.31 | 9.0117 | 10.9608 | 60.0187 | 17.2962 | 9.0181 | 6.5846 | 59.9997 | 6.9
9.0295 | 31.2316 | 60.001 | 31.54 | 9.0279 | 43.4535 | 60.0068 | 56 | 9.0353 | 13.1124 | 59.9994 | 13.31 | 9.0283 | 25.302 | 60.0218 | 25.54 | 9.0315 | 23.1788 | 60.0229 | 23.54 | 9.0239 | 10.8215 | 59.9974 | 11.31 | 9.03 | 10.8436 | 59.9857 | 11.31 | 9.0286 | 10.819 | 60.0293 | 11.31 | 9.02 | 10.9608 | 60.0187 | 17.3981 | 9.0264 | 6.5846 | 59.9997 | 6.9
9.0378 | 31.2316 | 60.001 | 31.54 | 9.0363 | 43.3594 | 60.0068 | 56 | 9.0437 | 13.1124 | 59.9994 | 13.31 | 9.0366 | 25.302 | 60.0218 | 25.54 | 9.0398 | 23.1788 | 60.0229 | 23.54 | 9.0322 | 10.8215 | 59.9974 | 11.31 | 9.0383 | 10.8436 | 59.9857 | 11.31 | 9.0369 | 10.819 | 60.0293 | 11.31 | 9.0283 | 10.9608 | 60.0187 | 17.5 | 9.0347 | 6.5846 | 59.9997 | 6.9
9.0462 | 31.232 | 60.001 | 31.54 | 9.0446 | 43.3594 | 60.0068 | 56 | 9.052 | 13.065 | 59.9994 | 13.31 | 9.0449 | 25.302 | 60.0218 | 25.54 | 9.0481 | 23.1788 | 60.0229 | 23.54 | 9.0405 | 10.8215 | 59.9974 | 11.31 | 9.0466 | 10.8436 | 59.9857 | 11.31 | 9.0452 | 10.819 | 60.0293 | 11.31 | 9.0366 | 10.9608 | 60.0187 | 17.6019 | 9.043 | 6.5856 | 59.9997 | 6.9
9.0545 | 31.232 | 60.001 | 31.54 | 9.0529 | 43.3794 | 60.0068 | 56 | 9.0603 | 13.065 | 59.9994 | 13.31 | 9.0533 | 25.302 | 60.0218 | 25.54 | 9.0564 | 23.1731 | 60.0229 | 23.54 | 9.0488 | 10.8215 | 59.9974 | 11.31 | 9.0549 | 10.8436 | 59.9857 | 11.31 | 9.0535 | 10.819 | 60.0293 | 11.31 | 9.0449 | 10.9608 | 60.0187 | 17.7037 | 9.0513 | 6.5856 | 59.9997 | 6.9
9.0628 | 31.232 | 60.001 | 31.54 | 9.0612 | 43.3794 | 60.0068 | 56 | 9.0686 | 13.0733 | 59.9994 | 13.31 | 9.0616 | 25.302 | 60.0218 | 25.54 | 9.0647 | 23.1731 | 60.0229 | 23.54 | 9.0574 | 10.821 | 59.9974 | 11.31 | 9.0635 | 10.8436 | 59.9857 | 11.31 | 9.0618 | 10.819 | 60.0293 | 11.31 | 9.0532 | 10.9608 | 60.0187 | 17.8056 | 9.0596 | 6.5856 | 59.9997 | 6.9
9.0712 | 31.232 | 60.001 | 31.54 | 9.0696 | 43.4025 | 60.0068 | 56 | 9.077 | 13.0733 | 59.9994 | 13.31 | 9.0699 | 25.302 | 60.0218 | 25.54 | 9.073 | 23.1731 | 60.0229 | 23.54 | 9.0657 | 10.821 | 59.9974 | 11.31 | 9.0718 | 10.8436 | 59.9857 | 11.31 | 9.0703 | 10.819 | 60.0289 | 11.31 | 9.0615 | 10.9608 | 60.0187 | 17.9075 | 9.0679 | 6.5856 | 59.9997 | 6.9
9.0795 | 31.2355 | 60.001 | 31.54 | 9.0779 | 43.4025 | 60.0068 | 56 | 9.0853 | 12.9707 | 59.9994 | 13.31 | 9.0782 | 25.302 | 60.0218 | 25.54 | 9.0813 | 23.1731 | 60.0229 | 23.54 | 9.074 | 10.8248 | 59.9974 | 11.31 | 9.0801 | 10.8436 | 59.9857 | 11.31 | 9.0786 | 10.819 | 60.0289 | 11.31 | 9.0701 | 10.9608 | 60.0187 | 18.0094 | 9.0762 | 6.5856 | 59.9997 | 6.9
9.0878 | 31.2355 | 60.001 | 31.54 | 9.0862 | 43.4025 | 60.0068 | 56 | 9.0936 | 12.9707 | 59.9994 | 13.31 | 9.0867 | 25.302 | 60.0222 | 25.54 | 9.0898 | 23.1731 | 60.0229 | 23.54 | 9.0823 | 10.8248 | 59.9974 | 11.31 | 9.0884 | 10.8436 | 59.9857 | 11.31 | 9.0869 | 10.819 | 60.0289 | 11.31 | 9.0784 | 10.9608 | 60.0187 | 18.1113 | 9.0845 | 6.5856 | 59.9997 | 6.9
9.0962 | 31.2343 | 60.001 | 31.54 | 9.0945 | 43.4025 | 60.0068 | 56 | 9.1021 | 12.9707 | 59.9994 | 13.31 | 9.095 | 25.302 | 60.0222 | 25.54 | 9.0981 | 23.1731 | 60.0229 | 23.54 | 9.0906 | 10.8248 | 59.9962 | 11.31 | 9.0967 | 10.8436 | 59.9857 | 11.31 | 9.0952 | 10.819 | 60.0289 | 11.31 | 9.0867 | 10.9608 | 60.0187 | 18.2132 | 9.0928 | 6.5856 | 59.9997 | 6.9
9.1045 | 31.2343 | 60.001 | 31.54 | 9.1029 | 43.4326 | 60.0068 | 56 | 9.1104 | 12.9707 | 59.9994 | 13.31 | 9.1033 | 25.302 | 60.0222 | 25.54 | 9.1064 | 23.1731 | 60.0229 | 23.54 | 9.0989 | 10.8248 | 59.9962 | 11.31 | 9.105 | 10.8436 | 59.9857 | 11.31 | 9.1035 | 10.8192 | 60.0289 | 11.31 | 9.095 | 10.9608 | 60.0187 | 18.3151 | 9.1011 | 6.5856 | 59.9997 | 6.9
9.1128 | 31.2456 | 60.001 | 31.54 | 9.1112 | 43.4326 | 60.0068 | 56 | 9.1187 | 12.9707 | 60.001 | 13.31 | 9.1116 | 25.302 | 60.0222 | 25.54 | 9.1147 | 23.1731 | 60.0229 | 23.54 | 9.1072 | 10.8248 | 59.9962 | 11.31 | 9.1133 | 10.8436 | 59.9857 | 11.31 | 9.1118 | 10.8192 | 60.0289 | 11.31 | 9.1033 | 10.9608 | 60.0187 | 18.417 | 9.1094 | 6.5881 | 59.9997 | 6.9
9.1212 | 31.2456 | 60.001 | 31.54 | 9.1196 | 43.4326 | 60.0092 | 56 | 9.127 | 12.9707 | 60.001 | 13.31 | 9.12 | 25.302 | 60.0222 | 25.54 | 9.123 | 23.1731 | 60.0229 | 23.54 | 9.1157 | 10.8248 | 59.9962 | 11.31 | 9.1218 | 10.8436 | 59.9857 | 11.31 | 9.1201 | 10.8192 | 60.0289 | 11.31 | 9.1116 | 10.9608 | 60.0187 | 18.5188 | 9.1177 | 6.5881 | 59.9997 | 6.9
9.1295 | 31.2456 | 60.001 | 31.54 | 9.1279 | 43.4326 | 60.0092 | 56 | 9.1354 | 12.9707 | 60.001 | 13.31 | 9.1283 | 25.302 | 60.0222 | 25.54 | 9.1313 | 23.1731 | 60.0229 | 23.54 | 9.124 | 10.8246 | 59.9962 | 11.31 | 9.1301 | 10.8436 | 59.9857 | 11.31 | 9.1284 | 10.8192 | 60.0289 | 11.31 | 9.1199 | 10.9608 | 60.0187 | 18.6207 | 9.126 | 6.5881 | 59.9997 | 6.9
9.1378 | 31.2456 | 60.001 | 31.54 | 9.1362 | 43.4326 | 60.0092 | 56 | 9.1437 | 12.9707 | 60.001 | 13.31 | 9.1366 | 25.302 | 60.0222 | 25.54 | 9.1396 | 23.1731 | 60.0229 | 23.54 | 9.1323 | 10.8246 | 59.9962 | 11.31 | 9.1384 | 10.8436 | 59.9857 | 11.31 | 9.137 | 10.8198 | 60.0289 | 11.31 | 9.1282 | 10.9608 | 60.0187 | 18.7226 | 9.1343 | 6.5881 | 59.9997 | 6.9
9.1461 | 31.2461 | 60.001 | 31.54 | 9.1445 | 43.4326 | 60.0092 | 56 | 9.152 | 12.9738 | 60.001 | 13.31 | 9.1449 | 25.302 | 60.0222 | 25.54 | 9.1479 | 23.1731 | 60.0229 | 23.54 | 9.1406 | 10.8246 | 59.9962 | 11.31 | 9.1467 | 10.8436 | 59.9857 | 11.31 | 9.1453 | 10.8198 | 60.0289 | 11.31 | 9.1367 | 10.9608 | 60.0183 | 18.8245 | 9.1431 | 6.5881 | 59.9997 | 6.9
9.1545 | 31.2461 | 60.001 | 31.54 | 9.1529 | 43.4326 | 60.0092 | 56 | 9.1603 | 12.9738 | 60.001 | 13.31 | 9.1532 | 25.302 | 60.0222 | 25.54 | 9.1562 | 23.1667 | 60.0229 | 23.54 | 9.1489 | 10.8246 | 59.9962 | 11.31 | 9.155 | 10.8436 | 59.9857 | 11.31 | 9.1536 | 10.8189 | 60.0289 | 11.31 | 9.145 | 10.9608 | 60.0183 | 18.9264 | 9.1514 | 6.5881 | 59.9997 | 6.9
9.1628 | 31.2484 | 60.001 | 31.54 | 9.1612 | 43.4326 | 60.0092 | 56 | 9.1687 | 12.978 | 60.001 | 13.31 | 9.1616 | 25.302 | 60.0222 | 25.54 | 9.1648 | 23.1667 | 60.0229 | 23.54 | 9.1572 | 10.8246 | 59.9962 | 11.31 | 9.1633 | 10.8436 | 59.9857 | 11.31 | 9.1619 | 10.8189 | 60.0289 | 11.31 | 9.1533 | 10.9608 | 60.0183 | 19.0283 | 9.1597 | 6.5881 | 59.9997 | 6.9
9.1712 | 31.2484 | 60.001 | 31.54 | 9.1696 | 43.4326 | 60.0092 | 56 | 9.177 | 12.978 | 60.001 | 13.31 | 9.1699 | 25.302 | 60.0222 | 25.54 | 9.1731 | 23.1667 | 60.0229 | 23.54 | 9.1655 | 10.8246 | 59.9962 | 11.31 | 9.1716 | 10.8436 | 59.9857 | 11.31 | 9.1702 | 10.8189 | 60.0289 | 11.31 | 9.1616 | 10.9608 | 60.0183 | 19.1301 | 9.168 | 6.5881 | 59.9997 | 6.9
9.1795 | 31.2495 | 60.001 | 31.54 | 9.1779 | 43.4326 | 60.0092 | 56 | 9.1853 | 12.9829 | 60.001 | 13.31 | 9.1782 | 25.302 | 60.0222 | 25.54 | 9.1814 | 23.1667 | 60.0229 | 23.54 | 9.1738 | 10.8246 | 59.9962 | 11.31 | 9.1802 | 10.8436 | 59.9857 | 11.31 | 9.1785 | 10.8189 | 60.0289 | 11.31 | 9.1699 | 10.9665 | 60.0183 | 19.232 | 9.1763 | 6.5881 | 59.9997 | 6.9
9.1878 | 31.2495 | 60.001 | 31.54 | 9.1862 | 43.4326 | 60.0092 | 56 | 9.1936 | 12.9829 | 60.001 | 13.31 | 9.1865 | 25.302 | 60.0222 | 25.54 | 9.1897 | 23.1667 | 60.0229 | 23.54 | 9.1824 | 10.8246 | 59.9962 | 11.31 | 9.1885 | 10.8436 | 59.9861 | 11.31 | 9.1868 | 10.8189 | 60.0289 | 11.31 | 9.1782 | 10.9665 | 60.0183 | 19.3339 | 9.1846 | 6.5881 | 59.9997 | 6.9
9.1962 | 31.2257 | 60.001 | 31.54 | 9.1945 | 43.4326 | 60.0092 | 56 | 9.202 | 12.9829 | 60.001 | 13.31 | 9.1949 | 25.302 | 60.0222 | 25.54 | 9.198 | 23.1667 | 60.0229 | 23.54 | 9.1907 | 10.8246 | 59.9962 | 11.31 | 9.1968 | 10.8436 | 59.9861 | 11.31 | 9.1951 | 10.8189 | 60.0289 | 11.31 | 9.1865 | 10.9665 | 60.0183 | 19.4358 | 9.1929 | 6.5881 | 59.9997 | 6.9
9.2045 | 31.2257 | 60.001 | 31.54 | 9.2029 | 43.4326 | 60.0092 | 56 | 9.2103 | 12.9829 | 60.001 | 13.31 | 9.2032 | 25.302 | 60.0222 | 25.54 | 9.2063 | 23.1667 | 60.0229 | 23.54 | 9.199 | 10.8246 | 59.9962 | 11.31 | 9.2051 | 10.8436 | 59.9861 | 11.31 | 9.2034 | 10.8189 | 60.0289 | 11.31 | 9.1948 | 10.9665 | 60.0183 | 19.5377 | 9.2012 | 6.5881 | 59.9997 | 6.9
9.2128 | 31.2257 | 60.001 | 31.54 | 9.2112 | 43.4326 | 60.0092 | 56 | 9.2186 | 12.9829 | 60.001 | 13.31 | 9.2115 | 25.302 | 60.0222 | 25.54 | 9.2146 | 23.1667 | 60.0229 | 23.54 | 9.2073 | 10.8237 | 59.9962 | 11.31 | 9.2134 | 10.8436 | 59.9861 | 11.31 | 9.2119 | 10.8189 | 60.0289 | 11.31 | 9.2034 | 10.9698 | 60.0183 | 19.6396 | 9.2095 | 6.5881 | 59.9997 | 6.9
9.2212 | 31.2257 | 60.001 | 31.54 | 9.2195 | 43.4351 | 60.0092 | 56 | 9.2269 | 12.9829 | 60.001 | 13.31 | 9.2198 | 25.302 | 60.0222 | 25.54 | 9.2229 | 23.1667 | 60.0229 | 23.54 | 9.2156 | 10.8237 | 59.9962 | 11.31 | 9.2217 | 10.8436 | 59.9861 | 11.31 | 9.2202 | 10.8159 | 60.0289 | 11.31 | 9.2117 | 10.9698 | 60.0183 | 19.7415 | 9.2178 | 6.5881 | 59.9997 | 6.9
9.2295 | 31.2248 | 60.001 | 31.54 | 9.2279 | 43.4351 | 60.0092 | 56 | 9.2354 | 12.9914 | 60.001 | 13.31 | 9.2283 | 25.302 | 60.0222 | 25.54 | 9.2314 | 23.1667 | 60.0229 | 23.54 | 9.2239 | 10.8231 | 59.9962 | 11.31 | 9.23 | 10.8436 | 59.9861 | 11.31 | 9.2285 | 10.8159 | 60.0289 | 11.31 | 9.22 | 10.9698 | 60.0183 | 19.8433 | 9.2261 | 6.5881 | 59.9997 | 6.9
9.2378 | 31.2248 | 60.001 | 31.54 | 9.2362 | 43.4351 | 60.0092 | 56 | 9.2437 | 12.9914 | 60.001 | 13.31 | 9.2366 | 25.302 | 60.0222 | 25.54 | 9.2397 | 23.1667 | 60.0229 | 23.54 | 9.2322 | 10.8231 | 59.9962 | 11.31 | 9.2385 | 10.8436 | 59.9861 | 11.31 | 9.2368 | 10.8147 | 60.0289 | 11.31 | 9.2283 | 10.9698 | 60.0183 | 19.9452 | 9.2344 | 6.5881 | 59.9997 | 6.9
9.2462 | 31.2224 | 60.001 | 31.54 | 9.2446 | 43.4351 | 60.0092 | 56 | 9.252 | 12.9946 | 60.001 | 13.31 | 9.2449 | 25.302 | 60.0222 | 25.54 | 9.248 | 23.1667 | 60.0229 | 23.54 | 9.2407 | 10.8231 | 59.9962 | 11.31 | 9.2468 | 10.8436 | 59.9861 | 11.31 | 9.2451 | 10.8147 | 60.0289 | 11.31 | 9.2366 | 10.9698 | 60.0183 | 20.0471 | 9.2427 | 6.5881 | 59.9997 | 6.9
9.2545 | 31.2224 | 60.001 | 31.54 | 9.2529 | 43.4351 | 60.0092 | 56 | 9.2604 | 12.9946 | 60.001 | 13.31 | 9.2532 | 25.302 | 60.0222 | 25.54 | 9.2563 | 23.1667 | 60.0229 | 23.54 | 9.249 | 10.8231 | 59.9962 | 11.31 | 9.2551 | 10.8436 | 59.9861 | 11.31 | 9.2534 | 10.8147 | 60.0289 | 11.31 | 9.2449 | 10.9698 | 60.0183 | 20.149 | 9.251 | 6.5881 | 59.9997 | 6.9
9.2628 | 31.2177 | 60.001 | 31.54 | 9.2612 | 43.4351 | 60.0092 | 56 | 9.2687 | 13.003 | 60.001 | 13.31 | 9.2616 | 25.302 | 60.0222 | 25.54 | 9.2646 | 23.1667 | 60.0229 | 23.54 | 9.2573 | 10.8231 | 59.9962 | 11.31 | 9.2634 | 10.8436 | 59.9861 | 11.31 | 9.2617 | 10.8147 | 60.0289 | 11.31 | 9.2532 | 10.9698 | 60.0183 | 20.2509 | 9.2593 | 6.5881 | 59.9997 | 6.9
9.2711 | 31.2177 | 60.001 | 31.54 | 9.2695 | 43.4351 | 60.0092 | 56 | 9.277 | 13.003 | 60.001 | 13.31 | 9.2699 | 25.302 | 60.0222 | 25.54 | 9.2729 | 23.1667 | 60.0229 | 23.54 | 9.2656 | 10.8231 | 59.9962 | 11.31 | 9.2717 | 10.8436 | 59.9861 | 11.31 | 9.27 | 10.8147 | 60.0302 | 11.31 | 9.2615 | 10.9698 | 60.0183 | 20.3528 | 9.2681 | 6.5881 | 59.9997 | 6.9
9.2795 | 31.218 | 60.001 | 31.54 | 9.2779 | 43.4351 | 60.0092 | 56 | 9.2853 | 13.003 | 60.001 | 13.31 | 9.2782 | 25.302 | 60.0222 | 25.54 | 9.2812 | 23.1667 | 60.0229 | 23.54 | 9.2739 | 10.8231 | 59.9962 | 11.31 | 9.28 | 10.8436 | 59.9861 | 11.31 | 9.2783 | 10.8147 | 60.0302 | 11.31 | 9.2698 | 10.9698 | 60.0183 | 20.4547 | 9.2764 | 6.5881 | 59.9997 | 6.9
9.2878 | 31.218 | 60.001 | 31.54 | 9.2862 | 43.4351 | 60.0092 | 56 | 9.2937 | 13.003 | 60.001 | 13.31 | 9.2865 | 25.302 | 60.0222 | 25.54 | 9.2896 | 23.1667 | 60.0229 | 23.54 | 9.2822 | 10.8231 | 59.9962 | 11.31 | 9.2883 | 10.8436 | 59.9861 | 11.31 | 9.2869 | 10.8147 | 60.0302 | 11.31 | 9.2783 | 10.9698 | 60.0183 | 20.5565 | 9.2847 | 6.5881 | 59.9997 | 6.9
9.2962 | 31.2184 | 60.001 | 31.54 | 9.2946 | 43.4351 | 60.0092 | 56 | 9.302 | 13.003 | 60.001 | 13.31 | 9.2949 | 25.302 | 60.0222 | 25.54 | 9.2981 | 23.1667 | 60.0229 | 23.54 | 9.2905 | 10.8246 | 59.9953 | 11.31 | 9.2969 | 10.8436 | 59.9861 | 11.31 | 9.2952 | 10.8147 | 60.0302 | 11.31 | 9.2866 | 10.9698 | 60.0183 | 20.6584 | 9.293 | 6.5871 | 60.0001 | 6.9
9.3045 | 31.2184 | 60.001 | 31.54 | 9.3029 | 43.4351 | 60.0092 | 56 | 9.3103 | 13.003 | 60.001 | 13.31 | 9.3032 | 25.302 | 60.0222 | 25.54 | 9.3064 | 23.1667 | 60.0229 | 23.54 | 9.2991 | 10.8246 | 59.9953 | 11.31 | 9.3052 | 10.8436 | 59.9861 | 11.31 | 9.3035 | 10.8147 | 60.0302 | 11.31 | 9.2949 | 10.9698 | 60.0183 | 20.7603 | 9.3013 | 6.5871 | 60.0001 | 6.9
9.3128 | 31.2201 | 60.001 | 31.54 | 9.3112 | 43.4351 | 60.0092 | 56 | 9.3186 | 13.003 | 60.0031 | 13.31 | 9.3115 | 25.302 | 60.0222 | 25.54 | 9.3147 | 23.1667 | 60.0229 | 23.54 | 9.3074 | 10.8246 | 59.9953 | 11.31 | 9.3135 | 10.8436 | 59.9861 | 11.31 | 9.3118 | 10.8147 | 60.0302 | 11.31 | 9.3032 | 10.9698 | 60.0183 | 20.8622 | 9.3096 | 6.5871 | 60.0001 | 6.9
9.3212 | 31.2201 | 60.001 | 31.54 | 9.3195 | 43.4351 | 60.01 | 56 | 9.327 | 13.003 | 60.0031 | 13.31 | 9.3198 | 25.3131 | 60.0222 | 25.54 | 9.323 | 23.1667 | 60.0229 | 23.54 | 9.3157 | 10.8246 | 59.9953 | 11.31 | 9.3218 | 10.8469 | 59.9861 | 11.31 | 9.3201 | 10.8116 | 60.0302 | 11.31 | 9.3115 | 10.9698 | 60.0183 | 20.9641 | 9.3179 | 6.5871 | 60.0001 | 6.9
9.3295 | 31.2201 | 60.001 | 31.54 | 9.3279 | 43.4351 | 60.01 | 56 | 9.3353 | 13.0113 | 60.0031 | 13.31 | 9.3282 | 25.3131 | 60.0222 | 25.54 | 9.3313 | 23.1667 | 60.0229 | 23.54 | 9.324 | 10.8246 | 59.9953 | 11.31 | 9.3301 | 10.8469 | 59.9861 | 11.31 | 9.3284 | 10.8116 | 60.0302 | 11.31 | 9.3198 | 10.9698 | 60.0183 | 21.066 | 9.3262 | 6.5871 | 60.0001 | 6.9
9.3378 | 31.2201 | 60.001 | 31.54 | 9.3362 | 43.4351 | 60.01 | 56 | 9.3436 | 13.0113 | 60.0031 | 13.31 | 9.3365 | 25.3131 | 60.0222 | 25.54 | 9.3396 | 23.1667 | 60.0229 | 23.54 | 9.3323 | 10.8246 | 59.9953 | 11.31 | 9.3384 | 10.8469 | 59.9861 | 11.31 | 9.3367 | 10.8129 | 60.0302 | 11.31 | 9.3281 | 10.9698 | 60.0183 | 21.1679 | 9.3345 | 6.5871 | 60.0001 | 6.9
9.3462 | 31.2201 | 60.001 | 31.54 | 9.3445 | 43.4351 | 60.01 | 56 | 9.3519 | 13.0247 | 60.0031 | 13.31 | 9.3448 | 25.3131 | 60.0222 | 25.54 | 9.3479 | 23.1667 | 60.0229 | 23.54 | 9.3406 | 10.8246 | 59.9953 | 11.31 | 9.3467 | 10.8469 | 59.9861 | 11.31 | 9.345 | 10.8129 | 60.0302 | 11.31 | 9.3364 | 10.9698 | 60.0171 | 21.2697 | 9.3428 | 6.5871 | 60.0001 | 6.9
9.3545 | 31.2201 | 60.001 | 31.54 | 9.3528 | 43.4351 | 60.01 | 56 | 9.3604 | 13.0247 | 60.0031 | 13.31 | 9.3531 | 25.323 | 60.0222 | 25.54 | 9.3562 | 23.1667 | 60.0229 | 23.54 | 9.3489 | 10.8246 | 59.9953 | 11.31 | 9.3552 | 10.847 | 59.9861 | 11.31 | 9.3535 | 10.8129 | 60.0302 | 11.31 | 9.345 | 10.9698 | 60.0171 | 21.3716 | 9.3511 | 6.5871 | 60.0001 | 6.9
9.3628 | 31.219 | 60.001 | 31.54 | 9.3612 | 43.4351 | 60.01 | 56 | 9.3687 | 13.0247 | 60.0031 | 13.31 | 9.3616 | 25.323 | 60.0222 | 25.54 | 9.3645 | 23.1667 | 60.0229 | 23.54 | 9.3572 | 10.8542 | 59.9953 | 11.31 | 9.3635 | 10.847 | 59.9861 | 11.31 | 9.3618 | 10.8129 | 60.0302 | 11.31 | 9.3533 | 10.9698 | 60.0171 | 21.4735 | 9.3594 | 6.5871 | 60.0001 | 6.9
9.3712 | 31.219 | 60.001 | 31.54 | 9.3695 | 43.4351 | 60.01 | 56 | 9.377 | 13.0247 | 60.0031 | 13.31 | 9.3699 | 25.3273 | 60.0222 | 25.54 | 9.373 | 23.1667 | 60.0229 | 23.54 | 9.3657 | 10.8542 | 59.9953 | 11.31 | 9.3718 | 10.8465 | 59.9861 | 11.31 | 9.3701 | 10.8129 | 60.0302 | 11.31 | 9.3616 | 10.9698 | 60.0171 | 21.5754 | 9.3677 | 6.5871 | 60.0001 | 6.9
9.3795 | 31.2304 | 60.001 | 31.54 | 9.3779 | 43.4351 | 60.01 | 56 | 9.3854 | 13.0247 | 60.0031 | 13.31 | 9.3782 | 25.3273 | 60.0222 | 25.54 | 9.3813 | 23.1667 | 60.0229 | 23.54 | 9.374 | 10.8542 | 59.9953 | 11.31 | 9.3801 | 10.8465 | 59.9861 | 11.31 | 9.3784 | 10.8129 | 60.0302 | 11.31 | 9.3699 | 10.9698 | 60.0171 | 21.6773 | 9.376 | 6.5871 | 60.0001 | 6.9
9.3878 | 31.2304 | 60.001 | 31.54 | 9.3862 | 43.4351 | 60.01 | 56 | 9.3937 | 13.0247 | 60.0031 | 13.31 | 9.3865 | 25.3273 | 60.0222 | 25.54 | 9.3896 | 23.1667 | 60.0229 | 23.54 | 9.3823 | 10.8542 | 59.9953 | 11.31 | 9.3884 | 10.8465 | 59.9861 | 11.31 | 9.3867 | 10.8129 | 60.0302 | 11.31 | 9.3782 | 10.9698 | 60.0171 | 21.7792 | 9.3843 | 6.5871 | 60.0001 | 6.9
9.3961 | 31.2298 | 60.001 | 31.54 | 9.3945 | 43.4351 | 60.01 | 56 | 9.402 | 13.0247 | 60.0031 | 13.31 | 9.3948 | 25.3273 | 60.0222 | 25.54 | 9.3979 | 23.1667 | 60.0229 | 23.54 | 9.3906 | 10.8542 | 59.9953 | 11.31 | 9.3967 | 10.8465 | 59.9861 | 11.31 | 9.395 | 10.8129 | 60.0302 | 11.31 | 9.3865 | 10.9698 | 60.0171 | 21.8811 | 9.3931 | 6.5871 | 60.0001 | 6.9
9.4045 | 31.2298 | 60.001 | 31.54 | 9.4028 | 43.4351 | 60.01 | 56 | 9.4103 | 13.0247 | 60.0031 | 13.31 | 9.4032 | 25.3273 | 60.0222 | 25.54 | 9.4062 | 23.1667 | 60.0229 | 23.54 | 9.3989 | 10.8542 | 59.9953 | 11.31 | 9.405 | 10.8465 | 59.9861 | 11.31 | 9.4033 | 10.8129 | 60.0302 | 11.31 | 9.3948 | 10.9698 | 60.0171 | 21.983 | 9.4014 | 6.5871 | 60.0001 | 6.9
9.4128 | 31.2298 | 60.001 | 31.54 | 9.4112 | 43.4351 | 60.01 | 56 | 9.4187 | 13.0279 | 60.0031 | 13.31 | 9.4115 | 25.3273 | 60.0222 | 25.54 | 9.4146 | 23.1667 | 60.0229 | 23.54 | 9.4072 | 10.8542 | 59.9953 | 11.31 | 9.4133 | 10.8465 | 59.9861 | 11.31 | 9.4116 | 10.8129 | 60.0302 | 11.31 | 9.4031 | 10.9698 | 60.0171 | 22.0848 | 9.4097 | 6.5871 | 60.0001 | 6.9
9.4212 | 31.2298 | 60.001 | 31.54 | 9.4195 | 43.4351 | 60.01 | 56 | 9.427 | 13.0279 | 60.0031 | 13.31 | 9.4198 | 25.3273 | 60.0222 | 25.54 | 9.4229 | 23.1667 | 60.0225 | 23.54 | 9.4155 | 10.8542 | 59.9953 | 11.31 | 9.4219 | 10.8465 | 59.9861 | 11.31 | 9.4199 | 10.8137 | 60.0302 | 11.31 | 9.4116 | 10.9698 | 60.0171 | 22.1867 | 9.418 | 6.5871 | 60.0001 | 6.9
9.4295 | 31.2299 | 60.0005 | 31.54 | 9.4279 | 43.4351 | 60.01 | 56 | 9.4353 | 13.0151 | 60.0031 | 13.31 | 9.4281 | 25.3273 | 60.0222 | 25.54 | 9.4312 | 23.1667 | 60.0225 | 23.54 | 9.4241 | 10.8536 | 59.9953 | 11.31 | 9.4302 | 10.8465 | 59.9861 | 11.31 | 9.4285 | 10.8137 | 60.0302 | 11.31 | 9.4199 | 10.9698 | 60.0171 | 22.2886 | 9.4263 | 6.5871 | 60.0001 | 6.9
9.4378 | 31.2299 | 60.0005 | 31.54 | 9.4362 | 43.4351 | 60.01 | 56 | 9.4436 | 13.0151 | 60.0031 | 13.31 | 9.4365 | 25.3273 | 60.0222 | 25.54 | 9.4397 | 23.1667 | 60.0225 | 23.54 | 9.4324 | 10.8536 | 59.9953 | 11.31 | 9.4385 | 10.8465 | 59.9861 | 11.31 | 9.4368 | 10.8119 | 60.0302 | 11.31 | 9.4282 | 10.9698 | 60.0171 | 22.3905 | 9.4346 | 6.5871 | 60.0001 | 6.9
9.4462 | 31.2321 | 60.0005 | 31.54 | 9.4445 | 43.4351 | 60.01 | 56 | 9.452 | 13.0162 | 60.0031 | 13.31 | 9.4448 | 25.3273 | 60.0222 | 25.54 | 9.448 | 23.1667 | 60.0225 | 23.54 | 9.4407 | 10.8536 | 59.9953 | 11.31 | 9.4468 | 10.8465 | 59.9861 | 11.31 | 9.4451 | 10.8119 | 60.0302 | 11.31 | 9.4365 | 10.9698 | 60.0171 | 22.4924 | 9.4429 | 6.5871 | 60.0001 | 6.9
9.4545 | 31.2321 | 60.0005 | 31.54 | 9.4528 | 43.4351 | 60.01 | 56 | 9.4603 | 13.0162 | 60.0031 | 13.31 | 9.4531 | 25.2237 | 60.0222 | 25.54 | 9.4563 | 23.1667 | 60.0225 | 23.54 | 9.449 | 10.8536 | 59.9953 | 11.31 | 9.4551 | 10.8465 | 59.9861 | 11.31 | 9.4534 | 10.8119 | 60.0302 | 11.31 | 9.4448 | 10.9698 | 60.0171 | 22.5943 | 9.4512 | 6.5871 | 60.0001 | 6.9
9.4628 | 31.2332 | 60.0005 | 31.54 | 9.4612 | 43.4351 | 60.01 | 56 | 9.4686 | 13.0246 | 60.0031 | 13.31 | 9.4614 | 25.2237 | 60.0222 | 25.54 | 9.4646 | 23.1667 | 60.0225 | 23.54 | 9.4573 | 10.8527 | 59.9953 | 11.31 | 9.4634 | 10.8465 | 59.9861 | 11.31 | 9.4617 | 10.8119 | 60.0302 | 11.31 | 9.4531 | 10.9698 | 60.0171 | 22.6962 | 9.4595 | 6.5871 | 60.0001 | 6.9
9.4712 | 31.2332 | 60.0005 | 31.54 | 9.4695 | 43.4351 | 60.01 | 56 | 9.4769 | 13.0246 | 60.0031 | 13.31 | 9.4698 | 25.2349 | 60.0222 | 25.54 | 9.4729 | 23.1667 | 60.0225 | 23.54 | 9.4656 | 10.8527 | 59.9953 | 11.31 | 9.4717 | 10.8465 | 59.9861 | 11.31 | 9.47 | 10.8125 | 60.0319 | 11.31 | 9.4614 | 10.9698 | 60.0171 | 22.7981 | 9.4678 | 6.5871 | 60.0001 | 6.9
9.4795 | 31.2336 | 60.0005 | 31.54 | 9.4778 | 43.4351 | 60.01 | 56 | 9.4854 | 13.028 | 60.0031 | 13.31 | 9.4781 | 25.2349 | 60.0222 | 25.54 | 9.4812 | 23.1667 | 60.0225 | 23.54 | 9.4739 | 10.8527 | 59.9953 | 11.31 | 9.4802 | 10.8465 | 59.9861 | 11.31 | 9.4783 | 10.8125 | 60.0319 | 11.31 | 9.4697 | 10.97 | 60.0171 | 22.8999 | 9.4761 | 6.5871 | 60.0001 | 6.9
9.4878 | 31.2336 | 60.0005 | 31.54 | 9.4861 | 43.4351 | 60.01 | 56 | 9.4937 | 13.028 | 60.0031 | 13.31 | 9.4865 | 25.2349 | 60.023 | 25.54 | 9.4895 | 23.1667 | 60.0225 | 23.54 | 9.4824 | 10.8527 | 59.9953 | 11.31 | 9.4885 | 10.8421 | 59.9861 | 11.31 | 9.4866 | 10.8095 | 60.0319 | 11.31 | 9.4783 | 10.97 | 60.0171 | 23.0018 | 9.4844 | 6.5871 | 60.0001 | 6.9
9.4962 | 31.262 | 60.0005 | 31.54 | 9.4945 | 43.4351 | 60.01 | 56 | 9.502 | 13.0364 | 60.0031 | 13.31 | 9.4948 | 25.2349 | 60.023 | 25.54 | 9.4978 | 23.1667 | 60.0225 | 23.54 | 9.4907 | 10.8527 | 59.9944 | 11.31 | 9.4968 | 10.8421 | 59.9861 | 11.31 | 9.4951 | 10.8095 | 60.0319 | 11.31 | 9.4866 | 10.97 | 60.0171 | 23.1037 | 9.4927 | 6.5871 | 60.0005 | 6.9
9.5045 | 31.262 | 60.0005 | 31.54 | 9.5028 | 43.4351 | 60.01 | 56 | 9.5103 | 13.0364 | 60.0031 | 13.31 | 9.5032 | 25.2349 | 60.023 | 25.54 | 9.5063 | 23.1667 | 60.0225 | 23.54 | 9.499 | 10.8527 | 59.9944 | 11.31 | 9.5051 | 10.8421 | 59.9861 | 11.31 | 9.5034 | 10.8095 | 60.0319 | 11.31 | 9.4949 | 10.97 | 60.0171 | 23.2056 | 9.501 | 6.5871 | 60.0005 | 6.9
9.5128 | 31.262 | 60.0005 | 31.54 | 9.5112 | 43.4351 | 60.01 | 56 | 9.5187 | 13.0414 | 60.0047 | 13.31 | 9.5115 | 25.2349 | 60.023 | 25.54 | 9.5146 | 23.1667 | 60.0225 | 23.54 | 9.5073 | 10.8527 | 59.9944 | 11.31 | 9.5134 | 10.8421 | 59.9861 | 11.31 | 9.5117 | 10.8095 | 60.0319 | 11.31 | 9.5032 | 10.97 | 60.0171 | 23.3075 | 9.5093 | 6.5871 | 60.0005 | 6.9
9.5211 | 31.262 | 60.0005 | 31.54 | 9.5195 | 43.412 | 60.01 | 56 | 9.527 | 13.0414 | 60.0047 | 13.31 | 9.5198 | 25.2349 | 60.023 | 25.54 | 9.5229 | 23.1667 | 60.0225 | 23.54 | 9.5156 | 10.8527 | 59.9944 | 11.31 | 9.5217 | 10.8422 | 59.9861 | 11.31 | 9.52 | 10.8095 | 60.0319 | 11.31 | 9.5115 | 10.97 | 60.0171 | 23.4094 | 9.5181 | 6.5871 | 60.0005 | 6.9
9.5295 | 31.2601 | 60.0005 | 31.54 | 9.5278 | 43.412 | 60.01 | 56 | 9.5353 | 13.0414 | 60.0047 | 13.31 | 9.5281 | 25.2349 | 60.023 | 25.54 | 9.5312 | 23.1667 | 60.0225 | 23.54 | 9.5239 | 10.8527 | 59.9944 | 11.31 | 9.53 | 10.8422 | 59.9861 | 11.31 | 9.5283 | 10.8095 | 60.0319 | 11.31 | 9.5198 | 10.97 | 60.0171 | 23.5113 | 9.5264 | 6.5871 | 60.0005 | 6.9
9.5378 | 31.2601 | 60.0005 | 31.54 | 9.5361 | 43.412 | 60.01 | 56 | 9.5437 | 13.0414 | 60.0047 | 13.31 | 9.5365 | 25.2368 | 60.023 | 25.54 | 9.5396 | 23.1775 | 60.0225 | 23.54 | 9.5322 | 10.8527 | 59.9944 | 11.31 | 9.5386 | 10.8422 | 59.9861 | 11.31 | 9.5366 | 10.8077 | 60.0319 | 11.31 | 9.5281 | 10.97 | 60.0171 | 23.54 | 9.5347 | 6.5871 | 60.0005 | 6.9
9.5461 | 31.2581 | 60.0005 | 31.54 | 9.5445 | 43.412 | 60.01 | 56 | 9.552 | 13.0414 | 60.0047 | 13.31 | 9.5448 | 25.2368 | 60.023 | 25.54 | 9.5479 | 23.1775 | 60.0225 | 23.54 | 9.5405 | 10.8527 | 59.9944 | 11.31 | 9.5469 | 10.8422 | 59.9861 | 11.31 | 9.5449 | 10.8077 | 60.0319 | 11.31 | 9.5364 | 10.97 | 60.0171 | 23.54 | 9.543 | 6.5871 | 60.0005 | 6.9
9.5545 | 31.2581 | 60.0005 | 31.54 | 9.5528 | 43.412 | 60.01 | 56 | 9.5603 | 13.0414 | 60.0047 | 13.31 | 9.5531 | 25.2368 | 60.023 | 25.54 | 9.5562 | 23.1775 | 60.0225 | 23.54 | 9.5491 | 10.8527 | 59.9944 | 11.31 | 9.5552 | 10.8416 | 59.9861 | 11.31 | 9.5532 | 10.8049 | 60.0319 | 11.31 | 9.5449 | 10.97 | 60.0171 | 23.54 | 9.5513 | 6.5871 | 60.0005 | 6.9
9.5628 | 31.2581 | 60.0005 | 31.54 | 9.5612 | 43.412 | 60.01 | 56 | 9.5686 | 13.0414 | 60.0047 | 13.31 | 9.5614 | 25.2368 | 60.023 | 25.54 | 9.5645 | 23.1775 | 60.0225 | 23.54 | 9.5574 | 10.8527 | 59.9944 | 11.31 | 9.5635 | 10.8416 | 59.9861 | 11.31 | 9.5615 | 10.8049 | 60.0319 | 11.31 | 9.5532 | 10.97 | 60.0171 | 23.54 | 9.5596 | 6.5871 | 60.0005 | 6.9
9.5712 | 31.2581 | 60.0005 | 31.54 | 9.5695 | 43.412 | 60.01 | 56 | 9.577 | 13.0414 | 60.0047 | 13.31 | 9.5698 | 25.2472 | 60.023 | 25.54 | 9.5728 | 23.1775 | 60.0225 | 23.54 | 9.5657 | 10.8527 | 59.9944 | 11.31 | 9.5718 | 10.8416 | 59.9861 | 11.31 | 9.5701 | 10.8049 | 60.0319 | 11.31 | 9.5615 | 10.97 | 60.0171 | 23.54 | 9.5679 | 6.5871 | 60.0005 | 6.9
9.5795 | 31.2587 | 60.0005 | 31.54 | 9.5778 | 43.412 | 60.01 | 56 | 9.5853 | 13.0507 | 60.0047 | 13.31 | 9.5781 | 25.2472 | 60.023 | 25.54 | 9.5813 | 23.1775 | 60.0225 | 23.54 | 9.574 | 10.8527 | 59.9944 | 11.31 | 9.5801 | 10.8416 | 59.9861 | 11.31 | 9.5784 | 10.8049 | 60.0319 | 11.31 | 9.5698 | 10.9698 | 60.0171 | 23.54 | 9.5762 | 6.5871 | 60.0005 | 6.9
9.5878 | 31.2587 | 60.0005 | 31.54 | 9.5861 | 43.412 | 60.01 | 56 | 9.5936 | 13.0507 | 60.0047 | 13.31 | 9.5864 | 25.2472 | 60.023 | 25.54 | 9.5896 | 23.1843 | 60.0225 | 23.54 | 9.5823 | 10.8527 | 59.9944 | 11.31 | 9.5884 | 10.8416 | 59.9873 | 11.31 | 9.5867 | 10.8049 | 60.0319 | 11.31 | 9.5781 | 10.9698 | 60.0171 | 23.54 | 9.5845 | 6.5871 | 60.0005 | 6.9
9.5962 | 31.2598 | 60.0005 | 31.54 | 9.5945 | 43.412 | 60.01 | 56 | 9.6019 | 13.0591 | 60.0047 | 13.31 | 9.5947 | 25.2472 | 60.023 | 25.54 | 9.5979 | 23.1843 | 60.0225 | 23.54 | 9.5906 | 10.8527 | 59.9944 | 11.31 | 9.5969 | 10.8416 | 59.9873 | 11.31 | 9.595 | 10.8049 | 60.0319 | 11.31 | 9.5864 | 10.974 | 60.0171 | 23.54 | 9.5928 | 6.5871 | 60.0005 | 6.9
9.6045 | 31.2598 | 60.0005 | 31.54 | 9.6028 | 43.402 | 60.01 | 56 | 9.6104 | 13.0591 | 60.0047 | 13.31 | 9.6031 | 25.2495 | 60.023 | 25.54 | 9.6062 | 23.1843 | 60.0225 | 23.54 | 9.5989 | 10.8527 | 59.9944 | 11.31 | 9.6052 | 10.8416 | 59.9873 | 11.31 | 9.6033 | 10.8066 | 60.0319 | 11.31 | 9.5947 | 10.974 | 60.0171 | 23.54 | 9.6011 | 6.5871 | 60.0005 | 6.9
9.6128 | 31.2601 | 60.0005 | 31.54 | 9.6111 | 43.402 | 60.01 | 56 | 9.6187 | 13.0591 | 60.0047 | 13.31 | 9.6115 | 25.2495 | 60.023 | 25.54 | 9.6145 | 23.1843 | 60.0225 | 23.54 | 9.6074 | 10.8527 | 59.9944 | 11.31 | 9.6135 | 10.8416 | 59.9873 | 11.31 | 9.6116 | 10.8066 | 60.0319 | 11.31 | 9.603 | 10.974 | 60.0171 | 23.54 | 9.6094 | 6.5871 | 60.0005 | 6.9
9.6212 | 31.2601 | 60.0005 | 31.54 | 9.6195 | 43.402 | 60.01 | 56 | 9.627 | 13.0591 | 60.0047 | 13.31 | 9.6198 | 25.2495 | 60.023 | 25.54 | 9.6228 | 23.1843 | 60.0232 | 23.54 | 9.6157 | 10.8527 | 59.9944 | 11.31 | 9.6218 | 10.8419 | 59.9873 | 11.31 | 9.6199 | 10.8068 | 60.0319 | 11.31 | 9.6116 | 10.974 | 60.0171 | 23.54 | 9.6177 | 6.5871 | 60.0005 | 6.9
9.6295 | 31.2603 | 60.0005 | 31.54 | 9.6278 | 43.402 | 60.01 | 56 | 9.6353 | 13.0591 | 60.0047 | 13.31 | 9.6281 | 25.2495 | 60.023 | 25.54 | 9.6311 | 23.1843 | 60.0232 | 23.54 | 9.624 | 10.8527 | 59.9944 | 11.31 | 9.6301 | 10.8419 | 59.9873 | 11.31 | 9.6282 | 10.8068 | 60.0319 | 11.31 | 9.6199 | 10.974 | 60.0171 | 23.54 | 9.626 | 6.5871 | 60.0005 | 6.9
9.6378 | 31.2603 | 60.0005 | 31.54 | 9.6362 | 43.3946 | 60.01 | 56 | 9.6437 | 13.0591 | 60.0047 | 13.31 | 9.6364 | 25.2626 | 60.023 | 25.54 | 9.6394 | 23.1843 | 60.0232 | 23.54 | 9.6323 | 10.8527 | 59.9944 | 11.31 | 9.6384 | 10.8419 | 59.9873 | 11.31 | 9.6365 | 10.8068 | 60.0319 | 11.31 | 9.6282 | 10.974 | 60.0171 | 23.54 | 9.6343 | 6.5871 | 60.0005 | 6.9
9.6461 | 31.2603 | 60.0005 | 31.54 | 9.6445 | 43.3946 | 60.01 | 56 | 9.652 | 13.0335 | 60.0047 | 13.31 | 9.6448 | 25.2626 | 60.023 | 25.54 | 9.6479 | 23.1843 | 60.0232 | 23.54 | 9.6406 | 10.8527 | 59.9944 | 11.31 | 9.6467 | 10.8419 | 59.9873 | 11.31 | 9.645 | 10.8068 | 60.0319 | 11.31 | 9.6365 | 10.974 | 60.0171 | 23.54 | 9.6426 | 6.5871 | 60.0005 | 6.9
9.6545 | 31.2603 | 60.0005 | 31.54 | 9.6528 | 43.3946 | 60.01 | 56 | 9.6603 | 13.0335 | 60.0047 | 13.31 | 9.6531 | 25.2626 | 60.023 | 25.54 | 9.6562 | 23.1843 | 60.0232 | 23.54 | 9.6489 | 10.8527 | 59.9944 | 11.31 | 9.6553 | 10.842 | 59.9873 | 11.31 | 9.6533 | 10.8073 | 60.0319 | 11.31 | 9.6448 | 10.974 | 60.0171 | 23.54 | 9.6514 | 6.5871 | 60.0005 | 6.9
9.6628 | 31.3015 | 60.0005 | 31.54 | 9.6611 | 43.3946 | 60.01 | 56 | 9.6686 | 13.0335 | 60.0047 | 13.31 | 9.6614 | 25.2626 | 60.023 | 25.54 | 9.6646 | 23.1843 | 60.0232 | 23.54 | 9.6572 | 10.8527 | 59.9944 | 11.31 | 9.6636 | 10.842 | 59.9873 | 11.31 | 9.6616 | 10.8073 | 60.0319 | 11.31 | 9.6531 | 10.974 | 60.0171 | 23.54 | 9.6597 | 6.5871 | 60.0005 | 6.9
9.6711 | 31.3015 | 60.0005 | 31.54 | 9.6695 | 43.3542 | 60.01 | 56 | 9.677 | 13.0335 | 60.0047 | 13.31 | 9.6697 | 25.2626 | 60.023 | 25.54 | 9.6729 | 23.1843 | 60.0232 | 23.54 | 9.6658 | 10.8527 | 59.9944 | 11.31 | 9.6719 | 10.842 | 59.9873 | 11.31 | 9.6699 | 10.8026 | 60.0344 | 11.31 | 9.6614 | 10.974 | 60.0171 | 23.54 | 9.668 | 6.5871 | 60.0005 | 6.9
9.6795 | 31.2995 | 60.0005 | 31.54 | 9.6778 | 43.3542 | 60.01 | 56 | 9.6853 | 13.0369 | 60.0047 | 13.31 | 9.6781 | 25.2626 | 60.023 | 25.54 | 9.6812 | 23.1843 | 60.0232 | 23.54 | 9.6741 | 10.8527 | 59.9944 | 11.31 | 9.6802 | 10.842 | 59.9873 | 11.31 | 9.6782 | 10.8026 | 60.0344 | 11.31 | 9.6697 | 10.9773 | 60.0171 | 23.54 | 9.6763 | 6.5871 | 60.0005 | 6.9
9.6878 | 31.2995 | 60.0005 | 31.54 | 9.6862 | 43.349 | 60.01 | 56 | 9.6936 | 13.0369 | 60.0047 | 13.31 | 9.6864 | 25.2649 | 60.0246 | 25.54 | 9.6895 | 23.1843 | 60.0232 | 23.54 | 9.6824 | 10.8527 | 59.9944 | 11.31 | 9.6885 | 10.842 | 59.9873 | 11.31 | 9.6865 | 10.8026 | 60.0344 | 11.31 | 9.6782 | 10.9773 | 60.0171 | 23.54 | 9.6846 | 6.5871 | 60.0005 | 6.9
9.6962 | 31.1957 | 60.0005 | 31.54 | 9.6945 | 43.349 | 60.01 | 56 | 9.7019 | 13.0402 | 60.0047 | 13.31 | 9.6947 | 25.2649 | 60.0246 | 25.54 | 9.6978 | 23.1843 | 60.0232 | 23.54 | 9.6907 | 10.8527 | 59.9941 | 11.31 | 9.6968 | 10.842 | 59.9873 | 11.31 | 9.6948 | 10.8026 | 60.0344 | 11.31 | 9.6865 | 10.9773 | 60.0171 | 23.54 | 9.6929 | 6.5871 | 60.0002 | 6.9
9.7045 | 31.1957 | 60.0005 | 31.54 | 9.7028 | 43.349 | 60.01 | 56 | 9.7103 | 13.0402 | 60.0047 | 13.31 | 9.703 | 25.2649 | 60.0246 | 25.54 | 9.7061 | 23.1843 | 60.0232 | 23.54 | 9.699 | 10.8527 | 59.9941 | 11.31 | 9.7051 | 10.8384 | 59.9873 | 11.31 | 9.7031 | 10.8026 | 60.0344 | 11.31 | 9.6948 | 10.9773 | 60.0171 | 23.54 | 9.7012 | 6.5871 | 60.0002 | 6.9
9.7128 | 31.1958 | 60.0005 | 31.54 | 9.7111 | 43.349 | 60.01 | 56 | 9.7186 | 13.0236 | 60.0064 | 13.31 | 9.7114 | 25.2649 | 60.0246 | 25.54 | 9.7146 | 23.1843 | 60.0232 | 23.54 | 9.7073 | 10.8527 | 59.9941 | 11.31 | 9.7136 | 10.8384 | 59.9873 | 11.31 | 9.7114 | 10.8026 | 60.0344 | 11.31 | 9.7031 | 10.9773 | 60.0171 | 23.54 | 9.7095 | 6.5871 | 60.0002 | 6.9
9.7212 | 31.1958 | 60.0005 | 31.54 | 9.7195 | 43.349 | 60.0088 | 56 | 9.7269 | 13.0236 | 60.0064 | 13.31 | 9.7197 | 25.2649 | 60.0246 | 25.54 | 9.7229 | 23.1828 | 60.0232 | 23.54 | 9.7156 | 10.8527 | 59.9941 | 11.31 | 9.7219 | 10.8384 | 59.9873 | 11.31 | 9.72 | 10.8026 | 60.0344 | 11.31 | 9.7114 | 10.9773 | 60.0171 | 23.54 | 9.7178 | 6.5871 | 60.0002 | 6.9
9.7295 | 31.1963 | 60.0005 | 31.54 | 9.7278 | 43.349 | 60.0088 | 56 | 9.7354 | 13.0236 | 60.0064 | 13.31 | 9.728 | 25.2649 | 60.0246 | 25.54 | 9.7312 | 23.1828 | 60.0232 | 23.54 | 9.7239 | 10.8527 | 59.9941 | 11.31 | 9.7302 | 10.8384 | 59.9873 | 11.31 | 9.7283 | 10.8026 | 60.0344 | 11.31 | 9.7197 | 10.9774 | 60.0171 | 23.54 | 9.7261 | 6.5871 | 60.0002 | 6.9
9.7378 | 31.1963 | 60.0005 | 31.54 | 9.7361 | 43.349 | 60.0088 | 56 | 9.7437 | 13.0236 | 60.0064 | 13.31 | 9.7363 | 25.2668 | 60.0246 | 25.54 | 9.7395 | 23.1813 | 60.0232 | 23.54 | 9.7324 | 10.8527 | 59.9941 | 11.31 | 9.7385 | 10.8384 | 59.9873 | 11.31 | 9.7366 | 10.7997 | 60.0344 | 11.31 | 9.728 | 10.9774 | 60.0171 | 23.54 | 9.7344 | 6.5871 | 60.0002 | 6.9
9.7462 | 31.1493 | 60.0005 | 31.54 | 9.7444 | 43.349 | 60.0088 | 56 | 9.752 | 13.0291 | 60.0064 | 13.31 | 9.7448 | 25.2668 | 60.0246 | 25.54 | 9.7478 | 23.1813 | 60.0232 | 23.54 | 9.7407 | 10.8527 | 59.9941 | 11.31 | 9.7468 | 10.8384 | 59.9873 | 11.31 | 9.7449 | 10.7997 | 60.0344 | 11.31 | 9.7363 | 10.9774 | 60.0162 | 23.54 | 9.7427 | 6.5871 | 60.0002 | 6.9
9.7545 | 31.1493 | 60.0005 | 31.54 | 9.7528 | 43.3259 | 60.0088 | 56 | 9.7603 | 13.0291 | 60.0064 | 13.31 | 9.7531 | 25.1596 | 60.0246 | 25.54 | 9.7561 | 23.1813 | 60.0232 | 23.54 | 9.749 | 10.8527 | 59.9941 | 11.31 | 9.7551 | 10.8387 | 59.9873 | 11.31 | 9.7532 | 10.8361 | 60.0344 | 11.31 | 9.7449 | 10.9774 | 60.0162 | 23.54 | 9.751 | 6.5871 | 60.0002 | 6.9
9.7628 | 31.172 | 60.0005 | 31.54 | 9.7611 | 43.3259 | 60.0088 | 56 | 9.7687 | 13.0291 | 60.0064 | 13.31 | 9.7614 | 25.1596 | 60.0246 | 25.54 | 9.7644 | 23.1813 | 60.0232 | 23.54 | 9.7573 | 10.8527 | 59.9941 | 11.31 | 9.7634 | 10.8387 | 59.9873 | 11.31 | 9.7615 | 10.8361 | 60.0344 | 11.31 | 9.7532 | 10.9774 | 60.0162 | 23.54 | 9.7593 | 6.5871 | 60.0002 | 6.9
9.7711 | 31.172 | 60.0005 | 31.54 | 9.7695 | 43.301 | 60.0088 | 56 | 9.777 | 13.0291 | 60.0064 | 13.31 | 9.7697 | 25.1758 | 60.0246 | 25.54 | 9.7727 | 23.1813 | 60.0232 | 23.54 | 9.7656 | 10.8527 | 59.9941 | 11.31 | 9.772 | 10.8388 | 59.9873 | 11.31 | 9.7698 | 10.8361 | 60.0344 | 11.31 | 9.7615 | 10.9774 | 60.0162 | 23.54 | 9.7676 | 6.5871 | 60.0002 | 6.9
9.7795 | 31.2008 | 60.0005 | 31.54 | 9.7778 | 43.301 | 60.0088 | 56 | 9.7853 | 13.0325 | 60.0064 | 13.31 | 9.7781 | 25.1758 | 60.0246 | 25.54 | 9.781 | 23.1813 | 60.0232 | 23.54 | 9.7739 | 10.8527 | 59.9941 | 11.31 | 9.7803 | 10.8388 | 59.9873 | 11.31 | 9.7781 | 10.8361 | 60.0344 | 11.31 | 9.7698 | 10.9768 | 60.0162 | 23.54 | 9.7764 | 6.5871 | 60.0002 | 6.9
9.7878 | 31.2008 | 60.0005 | 31.54 | 9.7861 | 43.3252 | 60.0088 | 56 | 9.7936 | 13.0325 | 60.0064 | 13.31 | 9.7864 | 25.1758 | 60.0246 | 25.54 | 9.7896 | 23.1813 | 60.0232 | 23.54 | 9.7822 | 10.8527 | 59.9941 | 11.31 | 9.7886 | 10.8388 | 59.9884 | 11.31 | 9.7866 | 10.837 | 60.0344 | 11.31 | 9.7781 | 10.9768 | 60.0162 | 23.54 | 9.7847 | 6.5871 | 60.0002 | 6.9
9.7961 | 31.209 | 60.0005 | 31.54 | 9.7944 | 43.3252 | 60.0088 | 56 | 9.802 | 13.0325 | 60.0064 | 13.31 | 9.7947 | 25.1758 | 60.0246 | 25.54 | 9.7979 | 23.1813 | 60.0232 | 23.54 | 9.7908 | 10.8527 | 59.9941 | 11.31 | 9.7969 | 10.8388 | 59.9884 | 11.31 | 9.7949 | 10.837 | 60.0344 | 11.31 | 9.7864 | 10.9768 | 60.0162 | 23.54 | 9.793 | 6.5871 | 60.0002 | 6.9
9.8045 | 31.209 | 60.0005 | 31.54 | 9.8028 | 43.3252 | 60.0088 | 56 | 9.8103 | 13.0325 | 60.0064 | 13.31 | 9.803 | 25.1758 | 60.0246 | 25.54 | 9.8062 | 23.1813 | 60.0232 | 23.54 | 9.7991 | 10.8527 | 59.9941 | 11.31 | 9.8052 | 10.8388 | 59.9884 | 11.31 | 9.8032 | 10.8383 | 60.0344 | 11.31 | 9.7947 | 10.9768 | 60.0162 | 23.54 | 9.8013 | 6.5871 | 60.0002 | 6.9
9.8128 | 31.209 | 60.0005 | 31.54 | 9.8111 | 43.3252 | 60.0088 | 56 | 9.8186 | 13.0325 | 60.0064 | 13.31 | 9.8113 | 25.1758 | 60.0246 | 25.54 | 9.8145 | 23.1813 | 60.0232 | 23.54 | 9.8074 | 10.8527 | 59.9941 | 11.31 | 9.8135 | 10.8388 | 59.9884 | 11.31 | 9.8115 | 10.8383 | 60.0344 | 11.31 | 9.803 | 10.9768 | 60.0162 | 23.54 | 9.8096 | 6.5871 | 60.0002 | 6.9
9.8212 | 31.209 | 60.0005 | 31.54 | 9.8195 | 43.3252 | 60.0088 | 56 | 9.8269 | 13.0325 | 60.0064 | 13.31 | 9.8197 | 25.1784 | 60.0246 | 25.54 | 9.8228 | 23.1813 | 60.024 | 23.54 | 9.8157 | 10.8527 | 59.9941 | 11.31 | 9.8218 | 10.8382 | 59.9884 | 11.31 | 9.8198 | 10.8383 | 60.0344 | 11.31 | 9.8115 | 10.9768 | 60.0162 | 23.54 | 9.8179 | 6.5871 | 60.0002 | 6.9
9.8295 | 31.2066 | 60.0017 | 31.54 | 9.8278 | 43.3252 | 60.0088 | 56 | 9.8353 | 13.036 | 60.0064 | 13.31 | 9.828 | 25.1784 | 60.0246 | 25.54 | 9.8311 | 23.1813 | 60.024 | 23.54 | 9.824 | 10.8527 | 59.9941 | 11.31 | 9.8303 | 10.8382 | 59.9884 | 11.31 | 9.8281 | 10.8383 | 60.0344 | 11.31 | 9.8198 | 10.9768 | 60.0162 | 23.54 | 9.8262 | 6.5859 | 60.0002 | 6.9
9.8378 | 31.2066 | 60.0017 | 31.54 | 9.8361 | 43.3182 | 60.0088 | 56 | 9.8436 | 13.036 | 60.0064 | 13.31 | 9.8363 | 25.1784 | 60.0246 | 25.54 | 9.8394 | 23.1813 | 60.024 | 23.54 | 9.8323 | 10.8527 | 59.9941 | 11.31 | 9.8386 | 10.8382 | 59.9884 | 11.31 | 9.8364 | 10.8356 | 60.0344 | 11.31 | 9.8281 | 10.9768 | 60.0162 | 23.54 | 9.8345 | 6.5859 | 60.0002 | 6.9
9.8462 | 31.2054 | 60.0017 | 31.54 | 9.8444 | 43.3182 | 60.0088 | 56 | 9.8519 | 13.0418 | 60.0064 | 13.31 | 9.8446 | 25.1784 | 60.0246 | 25.54 | 9.8477 | 23.1813 | 60.024 | 23.54 | 9.8406 | 10.8527 | 59.9941 | 11.31 | 9.8469 | 10.8382 | 59.9884 | 11.31 | 9.8447 | 10.8356 | 60.0344 | 11.31 | 9.8364 | 10.9768 | 60.0162 | 23.54 | 9.8428 | 6.5859 | 60.0002 | 6.9
9.8545 | 31.2054 | 60.0017 | 31.54 | 9.8528 | 43.2881 | 60.0088 | 56 | 9.8602 | 13.0418 | 60.0064 | 13.31 | 9.853 | 25.1784 | 60.0246 | 25.54 | 9.8562 | 23.1813 | 60.024 | 23.54 | 9.8491 | 10.8527 | 59.9941 | 11.31 | 9.8552 | 10.8382 | 59.9884 | 11.31 | 9.853 | 10.8317 | 60.0344 | 11.31 | 9.8447 | 10.9768 | 60.0162 | 23.54 | 9.8511 | 6.5859 | 60.0002 | 6.9
9.8628 | 31.2054 | 60.0017 | 31.54 | 9.8611 | 43.2881 | 60.0088 | 56 | 9.8687 | 13.0418 | 60.0064 | 13.31 | 9.8613 | 25.1784 | 60.0246 | 25.54 | 9.8645 | 23.1813 | 60.024 | 23.54 | 9.8574 | 10.8527 | 59.9941 | 11.31 | 9.8635 | 10.8382 | 59.9884 | 11.31 | 9.8616 | 10.8317 | 60.0344 | 11.31 | 9.853 | 10.9768 | 60.0162 | 23.54 | 9.8594 | 6.5859 | 60.0002 | 6.9
9.8712 | 31.2054 | 60.0017 | 31.54 | 9.8694 | 43.2681 | 60.0088 | 56 | 9.877 | 13.0418 | 60.0064 | 13.31 | 9.8696 | 25.1784 | 60.0246 | 25.54 | 9.8728 | 23.1823 | 60.024 | 23.54 | 9.8657 | 10.8527 | 59.9941 | 11.31 | 9.8718 | 10.8382 | 59.9884 | 11.31 | 9.8699 | 10.8317 | 60.0372 | 11.31 | 9.8613 | 10.9768 | 60.0162 | 23.54 | 9.8677 | 6.5859 | 60.0002 | 6.9
9.8795 | 31.207 | 60.0017 | 31.54 | 9.8777 | 43.2681 | 60.0088 | 56 | 9.8853 | 13.0505 | 60.0064 | 13.31 | 9.8779 | 25.1784 | 60.0246 | 25.54 | 9.8811 | 23.1823 | 60.024 | 23.54 | 9.874 | 10.8527 | 59.9941 | 11.31 | 9.8801 | 10.8382 | 59.9884 | 11.31 | 9.8782 | 10.8317 | 60.0372 | 11.31 | 9.8696 | 10.9764 | 60.0162 | 23.54 | 9.876 | 6.5859 | 60.0002 | 6.9
9.8878 | 31.207 | 60.0017 | 31.54 | 9.8861 | 43.2681 | 60.0088 | 56 | 9.8936 | 13.0505 | 60.0064 | 13.31 | 9.8864 | 25.1784 | 60.0258 | 25.54 | 9.8894 | 23.1596 | 60.024 | 23.54 | 9.8823 | 10.8527 | 59.9941 | 11.31 | 9.8887 | 10.8369 | 59.9884 | 11.31 | 9.8865 | 10.8326 | 60.0372 | 11.31 | 9.8782 | 10.9764 | 60.0162 | 23.54 | 9.8843 | 6.5859 | 60.0002 | 6.9
9.8961 | 31.2286 | 60.0017 | 31.54 | 9.8944 | 43.2681 | 60.0088 | 56 | 9.902 | 13.0505 | 60.0064 | 13.31 | 9.8947 | 25.1784 | 60.0258 | 25.54 | 9.8977 | 23.1596 | 60.024 | 23.54 | 9.8906 | 10.8527 | 59.9941 | 11.31 | 9.897 | 10.8369 | 59.9884 | 11.31 | 9.8948 | 10.8326 | 60.0372 | 11.31 | 9.8865 | 10.9764 | 60.0162 | 23.54 | 9.8926 | 6.5859 | 60.0001 | 6.9
9.9045 | 31.2286 | 60.0017 | 31.54 | 9.9028 | 43.3401 | 60.0088 | 56 | 9.9103 | 13.0505 | 60.0064 | 13.31 | 9.903 | 25.1784 | 60.0258 | 25.54 | 9.906 | 23.1596 | 60.024 | 23.54 | 9.8989 | 10.8527 | 59.9941 | 11.31 | 9.9053 | 10.8369 | 59.9884 | 11.31 | 9.9031 | 10.831 | 60.0372 | 11.31 | 9.8948 | 10.9764 | 60.0162 | 23.54 | 9.9014 | 6.5859 | 60.0001 | 6.9
9.9128 | 31.2495 | 60.0017 | 31.54 | 9.9111 | 43.3401 | 60.0088 | 56 | 9.9186 | 13.0505 | 60.0078 | 13.31 | 9.9113 | 25.1784 | 60.0258 | 25.54 | 9.9143 | 23.1596 | 60.024 | 23.54 | 9.9072 | 10.8527 | 59.9941 | 11.31 | 9.9136 | 10.8369 | 59.9884 | 11.31 | 9.9114 | 10.831 | 60.0372 | 11.31 | 9.9031 | 10.9764 | 60.0162 | 23.54 | 9.9097 | 6.5859 | 60.0001 | 6.9
9.9211 | 31.2495 | 60.0017 | 31.54 | 9.9194 | 43.3401 | 60.0067 | 56 | 9.9269 | 13.0505 | 60.0078 | 13.31 | 9.9197 | 25.1803 | 60.0258 | 25.54 | 9.9229 | 23.1596 | 60.024 | 23.54 | 9.9158 | 10.8527 | 59.9941 | 11.31 | 9.9219 | 10.8369 | 59.9884 | 11.31 | 9.9197 | 10.831 | 60.0372 | 11.31 | 9.9114 | 10.9764 | 60.0162 | 23.54 | 9.918 | 6.5859 | 60.0001 | 6.9
9.9295 | 31.2364 | 60.0017 | 31.54 | 9.9277 | 43.3401 | 60.0067 | 56 | 9.9353 | 13.0541 | 60.0078 | 13.31 | 9.928 | 25.1803 | 60.0258 | 25.54 | 9.9312 | 23.1596 | 60.024 | 23.54 | 9.9241 | 10.8527 | 59.9941 | 11.31 | 9.9302 | 10.8369 | 59.9884 | 11.31 | 9.928 | 10.831 | 60.0372 | 11.31 | 9.9197 | 10.9797 | 60.0162 | 23.54 | 9.9263 | 6.5859 | 60.0001 | 6.9
9.9378 | 31.2364 | 60.0017 | 31.54 | 9.9361 | 43.3401 | 60.0067 | 56 | 9.9436 | 13.0541 | 60.0078 | 13.31 | 9.9363 | 25.1803 | 60.0258 | 25.54 | 9.9395 | 23.1596 | 60.024 | 23.54 | 9.9324 | 10.8527 | 59.9941 | 11.31 | 9.9385 | 10.8369 | 59.9884 | 11.31 | 9.9365 | 10.8319 | 60.0372 | 11.31 | 9.928 | 10.9797 | 60.0162 | 23.54 | 9.9346 | 6.5859 | 60.0001 | 6.9
9.9461 | 31.2551 | 60.0017 | 31.54 | 9.9445 | 43.3401 | 60.0067 | 56 | 9.9519 | 13.0628 | 60.0078 | 13.31 | 9.9446 | 25.1803 | 60.0258 | 25.54 | 9.9478 | 23.1596 | 60.024 | 23.54 | 9.9407 | 10.8527 | 59.9941 | 11.31 | 9.9468 | 10.8369 | 59.9884 | 11.31 | 9.9448 | 10.8319 | 60.0372 | 11.31 | 9.9363 | 10.9797 | 60.0155 | 23.54 | 9.9429 | 6.5859 | 60.0001 | 6.9
9.9545 | 31.2551 | 60.0017 | 31.54 | 9.9528 | 43.3401 | 60.0067 | 56 | 9.9603 | 13.0628 | 60.0078 | 13.31 | 9.953 | 25.1803 | 60.0258 | 25.54 | 9.9561 | 23.1649 | 60.024 | 23.54 | 9.949 | 10.8527 | 59.9941 | 11.31 | 9.9553 | 10.8364 | 59.9884 | 11.31 | 9.9531 | 10.8322 | 60.0372 | 11.31 | 9.9448 | 10.9797 | 60.0155 | 23.54 | 9.9512 | 6.5859 | 60.0001 | 6.9
9.9628 | 31.289 | 60.0017 | 31.54 | 9.9611 | 43.3401 | 60.0067 | 56 | 9.9686 | 13.0628 | 60.0078 | 13.31 | 9.9613 | 25.1803 | 60.0258 | 25.54 | 9.9644 | 23.1649 | 60.024 | 23.54 | 9.9573 | 10.8527 | 59.9941 | 11.31 | 9.9636 | 10.8364 | 59.9884 | 11.31 | 9.9614 | 10.8322 | 60.0372 | 11.31 | 9.9531 | 10.9797 | 60.0155 | 23.54 | 9.9595 | 6.5859 | 60.0001 | 6.9
9.9712 | 31.289 | 60.0017 | 31.54 | 9.9694 | 43.3401 | 60.0067 | 56 | 9.9769 | 13.0628 | 60.0078 | 13.31 | 9.9696 | 25.1803 | 60.0258 | 25.54 | 9.9727 | 23.1706 | 60.024 | 23.54 | 9.9656 | 10.8527 | 59.9941 | 11.31 | 9.9719 | 10.8364 | 59.9884 | 11.31 | 9.9697 | 10.8304 | 60.0372 | 11.31 | 9.9614 | 10.9797 | 60.0155 | 23.54 | 9.9678 | 6.5859 | 60.0001 | 6.9
9.9795 | 31.2883 | 60.0017 | 31.54 | 9.9778 | 43.3401 | 60.0067 | 56 | 9.9852 | 13.0628 | 60.0078 | 13.31 | 9.9779 | 25.1803 | 60.0258 | 25.54 | 9.981 | 23.1706 | 60.024 | 23.54 | 9.9741 | 10.8527 | 59.9941 | 11.31 | 9.9802 | 10.8364 | 59.9884 | 11.31 | 9.978 | 10.8304 | 60.0372 | 11.31 | 9.9697 | 10.9797 | 60.0155 | 23.54 | 9.9761 | 6.5859 | 60.0001 | 6.9
9.9878 | 31.2883 | 60.0017 | 31.54 | 9.9861 | 43.3352 | 60.0067 | 56 | 9.9937 | 13.0628 | 60.0078 | 13.31 | 9.9862 | 25.1803 | 60.0258 | 25.54 | 9.9893 | 23.1706 | 60.024 | 23.54 | 9.9824 | 10.8527 | 59.9941 | 11.31 | 9.9885 | 10.8337 | 59.9896 | 11.31 | 9.9863 | 10.8276 | 60.0372 | 11.31 | 9.978 | 10.9797 | 60.0155 | 23.54 | 9.9844 | 6.5859 | 60.0001 | 6.9
9.9962 | 31.2882 | 60.0017 | 31.54 | 9.9944 | 43.3352 | 60.0067 | 56 | 10.002 | 13.0628 | 60.0078 | 13.31 | 9.9946 | 25.1803 | 60.0258 | 25.54 | 9.9978 | 23.1706 | 60.024 | 23.54 | 9.9907 | 10.8527 | 59.9941 | 11.31 | 9.9968 | 10.8337 | 59.9896 | 11.31 | 9.9946 | 10.8276 | 60.0372 | 11.31 | 9.9863 | 10.9797 | 60.0155 | 23.54 | 9.9927 | 6.5859 | 60.0001 | 6.9
10.0045 | 31.2882 | 60.0017 | 31.54 | 10.0027 | 43.3352 | 60.0067 | 56 | 10.0103 | 13.0628 | 60.0078 | 13.31 | 10.0029 | 25.1917 | 60.0258 | 25.54 | 10.0061 | 23.168 | 60.024 | 23.54 | 9.999 | 10.8527 | 59.9941 | 11.31 | 10.0051 | 10.8337 | 59.9896 | 11.31 | 10.0029 | 10.8247 | 60.0372 | 11.31 | 9.9946 | 10.9797 | 60.0155 | 23.54 | 10.001 | 6.5859 | 60.0001 | 6.9
10.0128 | 31.2883 | 60.0017 | 31.54 | 10.0111 | 43.3352 | 60.0067 | 56 | 10.0186 | 13.0682 | 60.0078 | 13.31 | 10.0112 | 25.1917 | 60.0258 | 25.54 | 10.0144 | 23.168 | 60.024 | 23.54 | 10.0073 | 10.8527 | 59.9941 | 11.31 | 10.0137 | 10.8337 | 59.9896 | 11.31 | 10.0115 | 10.8247 | 60.0372 | 11.31 | 10.0029 | 10.9797 | 60.0155 | 23.54 | 10.0093 | 6.5859 | 60.0001 | 6.9
10.0211 | 31.2883 | 60.0017 | 31.54 | 10.0194 | 43.3098 | 60.0067 | 56 | 10.027 | 13.0682 | 60.0078 | 13.31 | 10.0195 | 25.1917 | 60.0258 | 25.54 | 10.0227 | 23.168 | 60.0248 | 23.54 | 10.0156 | 10.8527 | 59.9941 | 11.31 | 10.022 | 10.8338 | 59.9896 | 11.31 | 10.0198 | 10.8841 | 60.0372 | 11.31 | 10.0115 | 10.9797 | 60.0155 | 23.54 | 10.0176 | 6.5859 | 60.0001 | 6.9
10.0295 | 31.2418 | 60.0038 | 31.54 | 10.0278 | 43.3098 | 60.0067 | 56 | 10.0353 | 13.0682 | 60.0078 | 13.31 | 10.028 | 25.1917 | 60.0258 | 25.54 | 10.031 | 23.168 | 60.0248 | 23.54 | 10.0239 | 10.8527 | 59.9941 | 11.31 | 10.0303 | 10.8338 | 59.9896 | 11.31 | 10.0281 | 10.8841 | 60.0372 | 11.31 | 10.0198 | 10.9797 | 60.0155 | 23.54 | 10.0264 | 6.5859 | 60.0001 | 6.9
10.0378 | 31.2418 | 60.0038 | 31.54 | 10.0361 | 43.3098 | 60.0067 | 56 | 10.0436 | 13.0682 | 60.0078 | 13.31 | 10.0363 | 25.2022 | 60.0258 | 25.54 | 10.0393 | 23.168 | 60.0248 | 23.54 | 10.0325 | 10.8527 | 59.9941 | 11.31 | 10.0386 | 10.8031 | 59.9896 | 11.31 | 10.0364 | 10.8832 | 60.0372 | 11.31 | 10.0281 | 10.9797 | 60.0155 | 23.54 | 10.0347 | 6.5859 | 60.0001 | 6.9
10.0461 | 31.2433 | 60.0038 | 31.54 | 10.0444 | 43.3098 | 60.0067 | 56 | 10.0519 | 13.0682 | 60.0078 | 13.31 | 10.0446 | 25.2022 | 60.0258 | 25.54 | 10.0476 | 23.168 | 60.0248 | 23.54 | 10.0408 | 10.8536 | 59.9941 | 11.31 | 10.0469 | 10.8031 | 59.9896 | 11.31 | 10.0447 | 10.8832 | 60.0372 | 11.31 | 10.0364 | 10.9797 | 60.0155 | 23.54 | 10.043 | 6.5859 | 60.0001 | 6.9
10.0545 | 31.2433 | 60.0038 | 31.54 | 10.0527 | 43.2999 | 60.0067 | 56 | 10.0603 | 13.0682 | 60.0078 | 13.31 | 10.0529 | 25.2022 | 60.0258 | 25.54 | 10.0559 | 23.1692 | 60.0248 | 23.54 | 10.0491 | 10.8536 | 59.9941 | 11.31 | 10.0552 | 10.8031 | 59.9896 | 11.31 | 10.053 | 10.8836 | 60.0372 | 11.31 | 10.0447 | 10.9797 | 60.0155 | 23.54 | 10.0513 | 6.5859 | 60.0001 | 6.9
10.0628 | 31.2405 | 60.0038 | 31.54 | 10.0611 | 43.2999 | 60.0067 | 56 | 10.0686 | 13.0768 | 60.0078 | 13.31 | 10.0613 | 25.2022 | 60.0258 | 25.54 | 10.0645 | 23.1692 | 60.0248 | 23.54 | 10.0574 | 10.8536 | 59.9941 | 11.31 | 10.0635 | 10.8031 | 59.9896 | 11.31 | 10.0613 | 10.8836 | 60.0372 | 11.31 | 10.053 | 10.984 | 60.0155 | 23.54 | 10.0596 | 6.5859 | 60.0001 | 6.9
10.0711 | 31.2405 | 60.0038 | 31.54 | 10.0694 | 43.2999 | 60.0067 | 56 | 10.0769 | 13.0768 | 60.0078 | 13.31 | 10.0696 | 25.2022 | 60.0258 | 25.54 | 10.0728 | 23.1692 | 60.0248 | 23.54 | 10.0657 | 10.8536 | 59.9941 | 11.31 | 10.072 | 10.8031 | 59.9896 | 11.31 | 10.0696 | 10.8836 | 60.0404 | 11.31 | 10.0613 | 10.984 | 60.0155 | 23.54 | 10.0679 | 6.5859 | 60.0001 | 6.9
10.0795 | 31.2401 | 60.0038 | 31.54 | 10.0778 | 43.2999 | 60.0067 | 56 | 10.0852 | 13.0805 | 60.0078 | 13.31 | 10.0779 | 25.2022 | 60.0258 | 25.54 | 10.0811 | 23.1692 | 60.0248 | 23.54 | 10.074 | 10.8536 | 59.9941 | 11.31 | 10.0803 | 10.8031 | 59.9896 | 11.31 | 10.0779 | 10.8836 | 60.0404 | 11.31 | 10.0696 | 10.984 | 60.0155 | 23.54 | 10.0762 | 6.5868 | 60.0001 | 6.9
10.0878 | 31.2401 | 60.0038 | 31.54 | 10.0861 | 43.2771 | 60.0067 | 56 | 10.0936 | 13.0805 | 60.0078 | 13.31 | 10.0862 | 25.2022 | 60.0266 | 25.54 | 10.0894 | 23.1692 | 60.0248 | 23.54 | 10.0823 | 10.8536 | 59.9941 | 11.31 | 10.0886 | 10.8031 | 59.9896 | 11.31 | 10.0864 | 10.8809 | 60.0404 | 11.31 | 10.0781 | 10.984 | 60.0155 | 23.54 | 10.0845 | 6.5868 | 60.0001 | 6.9
10.0961 | 31.2893 | 60.0038 | 31.54 | 10.0944 | 43.2771 | 60.0067 | 56 | 10.1019 | 13.0805 | 60.0078 | 13.31 | 10.0946 | 25.2022 | 60.0266 | 25.54 | 10.0977 | 23.1692 | 60.0248 | 23.54 | 10.0906 | 10.8578 | 59.9946 | 11.31 | 10.0969 | 10.8031 | 59.9896 | 11.31 | 10.0947 | 10.8809 | 60.0404 | 11.31 | 10.0864 | 10.984 | 60.0155 | 23.54 | 10.0928 | 6.5868 | 60.0002 | 6.9
10.1045 | 31.2893 | 60.0038 | 31.54 | 10.1027 | 43.2771 | 60.0067 | 56 | 10.1102 | 13.0805 | 60.0078 | 13.31 | 10.1029 | 25.2071 | 60.0266 | 25.54 | 10.106 | 23.1692 | 60.0248 | 23.54 | 10.0991 | 10.8578 | 59.9946 | 11.31 | 10.1052 | 10.8031 | 59.9896 | 11.31 | 10.103 | 10.8763 | 60.0404 | 11.31 | 10.0947 | 10.984 | 60.0155 | 23.54 | 10.1011 | 6.5868 | 60.0002 | 6.9
10.1128 | 31.2874 | 60.0038 | 31.54 | 10.1111 | 43.2771 | 60.0067 | 56 | 10.1185 | 13.0892 | 60.0094 | 13.31 | 10.1112 | 25.2071 | 60.0266 | 25.54 | 10.1143 | 23.1692 | 60.0248 | 23.54 | 10.1074 | 10.8578 | 59.9946 | 11.31 | 10.1135 | 10.8031 | 59.9896 | 11.31 | 10.1113 | 10.8763 | 60.0404 | 11.31 | 10.103 | 10.984 | 60.0155 | 23.54 | 10.1094 | 6.5868 | 60.0002 | 6.9
10.1212 | 31.2874 | 60.0038 | 31.54 | 10.1194 | 43.2932 | 60.005 | 56 | 10.127 | 13.0892 | 60.0094 | 13.31 | 10.1195 | 25.2071 | 60.0266 | 25.54 | 10.1226 | 23.1745 | 60.0248 | 23.54 | 10.1157 | 10.8578 | 59.9946 | 11.31 | 10.1218 | 10.8028 | 59.9896 | 11.31 | 10.1196 | 10.8763 | 60.0404 | 11.31 | 10.1113 | 10.984 | 60.0155 | 23.54 | 10.1177 | 6.5868 | 60.0002 | 6.9
10.1295 | 31.2858 | 60.0038 | 31.54 | 10.1277 | 43.2932 | 60.005 | 56 | 10.1353 | 13.0892 | 60.0094 | 13.31 | 10.1279 | 25.2071 | 60.0266 | 25.54 | 10.1311 | 23.1745 | 60.0248 | 23.54 | 10.124 | 10.8578 | 59.9946 | 11.31 | 10.1304 | 10.8028 | 59.9896 | 11.31 | 10.1279 | 10.8763 | 60.0404 | 11.31 | 10.1196 | 10.984 | 60.0155 | 23.54 | 10.126 | 6.5868 | 60.0002 | 6.9
10.1378 | 31.2858 | 60.0038 | 31.54 | 10.136 | 43.2932 | 60.005 | 56 | 10.1436 | 13.0892 | 60.0094 | 13.31 | 10.1362 | 25.1547 | 60.0266 | 25.54 | 10.1394 | 23.1802 | 60.0248 | 23.54 | 10.1323 | 10.8578 | 59.9946 | 11.31 | 10.1387 | 10.8028 | 59.9896 | 11.31 | 10.1362 | 10.8772 | 60.0404 | 11.31 | 10.1279 | 10.984 | 60.0155 | 23.54 | 10.1343 | 6.5868 | 60.0002 | 6.9
10.1461 | 31.2567 | 60.0038 | 31.54 | 10.1444 | 43.2932 | 60.005 | 56 | 10.1519 | 13.057 | 60.0094 | 13.31 | 10.1445 | 25.1547 | 60.0266 | 25.54 | 10.1477 | 23.1802 | 60.0248 | 23.54 | 10.1406 | 10.8578 | 59.9946 | 11.31 | 10.147 | 10.8028 | 59.9896 | 11.31 | 10.1445 | 10.8772 | 60.0404 | 11.31 | 10.1362 | 10.984 | 60.0151 | 23.54 | 10.1426 | 6.5868 | 60.0002 | 6.9
10.1545 | 31.2567 | 60.0038 | 31.54 | 10.1528 | 43.2932 | 60.005 | 56 | 10.1603 | 13.057 | 60.0094 | 13.31 | 10.1528 | 25.1547 | 60.0266 | 25.54 | 10.156 | 23.1802 | 60.0248 | 23.54 | 10.1489 | 10.8578 | 59.9946 | 11.31 | 10.1553 | 10.8028 | 59.9896 | 11.31 | 10.1528 | 10.8772 | 60.0404 | 11.31 | 10.1445 | 10.984 | 60.0151 | 23.54 | 10.1514 | 6.5868 | 60.0002 | 6.9
10.1628 | 31.2575 | 60.0038 | 31.54 | 10.1611 | 43.2932 | 60.005 | 56 | 10.1686 | 13.0609 | 60.0094 | 13.31 | 10.1611 | 25.1547 | 60.0266 | 25.54 | 10.1643 | 23.1802 | 60.0248 | 23.54 | 10.1575 | 10.8578 | 59.9946 | 11.31 | 10.1636 | 10.8028 | 59.9896 | 11.31 | 10.1614 | 10.8772 | 60.0404 | 11.31 | 10.1531 | 10.984 | 60.0151 | 23.54 | 10.1597 | 6.5868 | 60.0002 | 6.9
10.1711 | 31.2575 | 60.0038 | 31.6256 | 10.1694 | 43.303 | 60.005 | 56 | 10.1769 | 13.0609 | 60.0094 | 13.31 | 10.1696 | 25.1547 | 60.0266 | 25.54 | 10.1726 | 23.1825 | 60.0248 | 23.54 | 10.1658 | 10.8578 | 59.9946 | 11.31 | 10.1719 | 10.8028 | 59.9896 | 11.31 | 10.1697 | 10.8787 | 60.0404 | 11.31 | 10.1614 | 10.984 | 60.0151 | 23.54 | 10.168 | 6.5868 | 60.0002 | 6.9
10.1795 | 31.2781 | 60.0038 | 31.7275 | 10.1777 | 43.303 | 60.005 | 56 | 10.1852 | 13.0703 | 60.0094 | 13.31 | 10.1779 | 25.1547 | 60.0266 | 25.54 | 10.1809 | 23.1825 | 60.0248 | 23.54 | 10.1741 | 10.8578 | 59.9946 | 11.31 | 10.1802 | 10.8028 | 59.9896 | 11.31 | 10.178 | 10.8787 | 60.0404 | 11.31 | 10.1697 | 10.984 | 60.0151 | 23.54 | 10.1763 | 6.5868 | 60.0002 | 6.9
10.1878 | 31.2781 | 60.0038 | 31.8294 | 10.1861 | 43.303 | 60.005 | 56 | 10.1936 | 13.0703 | 60.0094 | 13.31 | 10.1862 | 25.1547 | 60.0266 | 25.54 | 10.1892 | 23.1825 | 60.0248 | 23.54 | 10.1824 | 10.8578 | 59.9946 | 11.31 | 10.1887 | 10.8032 | 59.9908 | 11.31 | 10.1863 | 10.8804 | 60.0404 | 11.31 | 10.178 | 10.984 | 60.0151 | 23.54 | 10.1846 | 6.5868 | 60.0002 | 6.9
10.1961 | 31.3061 | 60.0038 | 31.9313 | 10.1944 | 43.303 | 60.005 | 56 | 10.2019 | 13.0703 | 60.0094 | 13.31 | 10.1945 | 25.1547 | 60.0266 | 25.54 | 10.1975 | 23.1825 | 60.0248 | 23.54 | 10.1907 | 10.8578 | 59.9946 | 11.31 | 10.197 | 10.8032 | 59.9908 | 11.31 | 10.1946 | 10.8804 | 60.0404 | 11.31 | 10.1863 | 10.984 | 60.0151 | 23.54 | 10.1929 | 6.5868 | 60.0002 | 6.9
10.2045 | 31.3061 | 60.0038 | 32.0333 | 10.2028 | 43.303 | 60.005 | 56 | 10.2102 | 13.0703 | 60.0094 | 13.31 | 10.2029 | 25.1547 | 60.0266 | 25.54 | 10.2061 | 23.1825 | 60.0248 | 23.54 | 10.199 | 10.8578 | 59.9946 | 11.31 | 10.2053 | 10.8032 | 59.9908 | 11.31 | 10.2029 | 10.8776 | 60.0404 | 11.31 | 10.1946 | 10.984 | 60.0151 | 23.54 | 10.2012 | 6.5868 | 60.0002 | 6.9
10.2128 | 31.3068 | 60.0038 | 32.1352 | 10.2111 | 43.303 | 60.005 | 56 | 10.2185 | 13.0758 | 60.0094 | 13.31 | 10.2112 | 25.1547 | 60.0266 | 25.54 | 10.2144 | 23.1825 | 60.0248 | 23.54 | 10.2073 | 10.8578 | 59.9946 | 11.31 | 10.2136 | 10.8032 | 59.9908 | 11.31 | 10.2112 | 10.8776 | 60.0404 | 11.31 | 10.2029 | 10.984 | 60.0151 | 23.54 | 10.2095 | 6.5868 | 60.0002 | 6.9
10.2211 | 31.3068 | 60.0038 | 32.2371 | 10.2194 | 43.303 | 60.005 | 56 | 10.2269 | 13.0758 | 60.0094 | 13.31 | 10.2195 | 25.1547 | 60.0266 | 25.54 | 10.2227 | 23.1825 | 60.0256 | 23.54 | 10.2158 | 10.8578 | 59.9946 | 11.31 | 10.2219 | 10.8032 | 59.9908 | 11.31 | 10.2195 | 10.8745 | 60.0404 | 11.31 | 10.2112 | 10.984 | 60.0151 | 23.54 | 10.2178 | 6.5868 | 60.0002 | 6.9
10.2295 | 31.2942 | 60.0051 | 32.339 | 10.2277 | 43.303 | 60.005 | 56 | 10.2352 | 13.0758 | 60.0094 | 13.31 | 10.2278 | 25.1547 | 60.0266 | 25.54 | 10.231 | 23.1825 | 60.0256 | 23.54 | 10.2241 | 10.8578 | 59.9946 | 11.31 | 10.2302 | 10.8032 | 59.9908 | 11.31 | 10.2278 | 10.8745 | 60.0404 | 11.31 | 10.2197 | 10.984 | 60.0151 | 23.54 | 10.2261 | 6.5868 | 60.0002 | 6.9
10.2378 | 31.2942 | 60.0051 | 32.4409 | 10.2361 | 43.2984 | 60.005 | 56 | 10.2435 | 13.0758 | 60.0094 | 13.31 | 10.2362 | 25.1573 | 60.0266 | 25.54 | 10.2393 | 23.1825 | 60.0256 | 23.54 | 10.2324 | 10.8578 | 59.9946 | 11.31 | 10.2385 | 10.8032 | 59.9908 | 11.31 | 10.2363 | 10.8745 | 60.0404 | 11.31 | 10.228 | 10.984 | 60.0151 | 23.54 | 10.2344 | 6.5868 | 60.0002 | 6.9
10.2461 | 31.2484 | 60.0051 | 32.5428 | 10.2444 | 43.2984 | 60.005 | 56 | 10.252 | 13.0847 | 60.0094 | 13.31 | 10.2445 | 25.1573 | 60.0266 | 25.54 | 10.2476 | 23.1825 | 60.0256 | 23.54 | 10.2407 | 10.8578 | 59.9946 | 11.31 | 10.2471 | 10.8032 | 59.9908 | 11.31 | 10.2446 | 10.8745 | 60.0404 | 11.31 | 10.2363 | 10.9838 | 60.0151 | 23.54 | 10.2427 | 6.5868 | 60.0002 | 6.9
10.2545 | 31.2484 | 60.0051 | 32.6447 | 10.2527 | 43.4033 | 60.005 | 56 | 10.2603 | 13.0847 | 60.0094 | 13.31 | 10.2528 | 25.1573 | 60.0266 | 25.54 | 10.2559 | 23.1877 | 60.0256 | 23.54 | 10.249 | 10.8578 | 59.9946 | 11.31 | 10.2554 | 10.8032 | 59.9908 | 11.31 | 10.2529 | 10.8754 | 60.0404 | 11.31 | 10.2446 | 10.9838 | 60.0151 | 23.54 | 10.251 | 6.5868 | 60.0002 | 6.9
10.2628 | 31.2462 | 60.0051 | 32.7466 | 10.261 | 43.4033 | 60.005 | 56 | 10.2686 | 13.0847 | 60.0094 | 13.31 | 10.2611 | 25.1573 | 60.0266 | 25.54 | 10.2642 | 23.1877 | 60.0256 | 23.54 | 10.2573 | 10.8578 | 59.9946 | 11.31 | 10.2637 | 10.8032 | 59.9908 | 11.31 | 10.2612 | 10.8754 | 60.0404 | 11.31 | 10.2529 | 10.9838 | 60.0151 | 23.54 | 10.2593 | 6.5868 | 60.0002 | 6.9
10.2711 | 31.2462 | 60.0051 | 32.8485 | 10.2694 | 43.3965 | 60.005 | 56 | 10.2769 | 13.0847 | 60.0094 | 13.31 | 10.2695 | 25.1573 | 60.0266 | 25.54 | 10.2727 | 23.1935 | 60.0256 | 23.54 | 10.2656 | 10.8578 | 59.9946 | 11.31 | 10.272 | 10.8032 | 59.9908 | 11.31 | 10.2695 | 10.874 | 60.0434 | 11.31 | 10.2612 | 10.9838 | 60.0151 | 23.54 | 10.2676 | 6.5868 | 60.0002 | 6.9
10.2795 | 31.2259 | 60.0051 | 32.9504 | 10.2777 | 43.3965 | 60.005 | 56 | 10.2853 | 13.0883 | 60.0094 | 13.31 | 10.2778 | 25.1573 | 60.0266 | 25.54 | 10.281 | 23.1935 | 60.0256 | 23.54 | 10.2742 | 10.8588 | 59.9946 | 11.31 | 10.2803 | 10.8032 | 59.9908 | 11.31 | 10.2778 | 10.874 | 60.0434 | 11.31 | 10.2695 | 10.9838 | 60.0151 | 23.54 | 10.2764 | 6.5868 | 60.0002 | 6.9
10.2878 | 31.2259 | 60.0051 | 33.0523 | 10.2861 | 43.3965 | 60.005 | 56 | 10.2936 | 13.0883 | 60.0094 | 13.31 | 10.2861 | 25.1705 | 60.0273 | 25.54 | 10.2893 | 23.1935 | 60.0256 | 23.54 | 10.2825 | 10.8588 | 59.9946 | 11.31 | 10.2886 | 10.8032 | 59.9908 | 11.31 | 10.2861 | 10.874 | 60.0434 | 11.31 | 10.2778 | 10.9838 | 60.0151 | 23.54 | 10.2847 | 6.5868 | 60.0002 | 6.9
10.2961 | 31.2261 | 60.0051 | 33.1543 | 10.2944 | 43.3965 | 60.005 | 56 | 10.3019 | 13.0883 | 60.0094 | 13.31 | 10.2944 | 25.1705 | 60.0273 | 25.54 | 10.2976 | 23.1935 | 60.0256 | 23.54 | 10.2908 | 10.859 | 59.9954 | 11.31 | 10.2969 | 10.8032 | 59.9908 | 11.31 | 10.2944 | 10.874 | 60.0434 | 11.31 | 10.2864 | 10.9838 | 60.0151 | 23.54 | 10.293 | 6.5868 | 60.0001 | 6.9
10.3045 | 31.2261 | 60.0051 | 33.2562 | 10.3027 | 43.3721 | 60.005 | 56 | 10.3102 | 13.0883 | 60.0094 | 13.31 | 10.3027 | 25.1705 | 60.0273 | 25.54 | 10.3059 | 23.2005 | 60.0256 | 23.54 | 10.2991 | 10.859 | 59.9954 | 11.31 | 10.3052 | 10.8032 | 59.9908 | 11.31 | 10.3027 | 10.8712 | 60.0434 | 11.31 | 10.2947 | 10.9838 | 60.0151 | 23.54 | 10.3013 | 6.5868 | 60.0001 | 6.9
10.3128 | 31.2075 | 60.0051 | 33.3581 | 10.311 | 43.3721 | 60.005 | 56 | 10.3186 | 13.0467 | 60.0107 | 13.31 | 10.3112 | 25.1705 | 60.0273 | 25.54 | 10.3142 | 23.2005 | 60.0256 | 23.54 | 10.3074 | 10.859 | 59.9954 | 11.31 | 10.3137 | 10.8032 | 59.9908 | 11.31 | 10.3113 | 10.8712 | 60.0434 | 11.31 | 10.303 | 10.9838 | 60.0151 | 23.54 | 10.3096 | 6.5868 | 60.0001 | 6.9
10.3211 | 31.2075 | 60.0051 | 33.46 | 10.3194 | 43.3495 | 60.0029 | 56 | 10.3269 | 13.0467 | 60.0107 | 13.31 | 10.3195 | 25.1705 | 60.0273 | 25.54 | 10.3225 | 23.2005 | 60.0256 | 23.54 | 10.3157 | 10.859 | 59.9954 | 11.31 | 10.322 | 10.8028 | 59.9908 | 11.31 | 10.3196 | 10.8712 | 60.0434 | 11.31 | 10.3113 | 10.9838 | 60.0151 | 23.54 | 10.3179 | 6.5868 | 60.0001 | 6.9
10.3295 | 31.2102 | 60.0051 | 33.5619 | 10.3277 | 43.3495 | 60.0029 | 56 | 10.3352 | 13.0467 | 60.0107 | 13.31 | 10.3278 | 25.1705 | 60.0273 | 25.54 | 10.3308 | 23.2005 | 60.0256 | 23.54 | 10.324 | 10.859 | 59.9954 | 11.31 | 10.3303 | 10.8028 | 59.9908 | 11.31 | 10.3279 | 10.8712 | 60.0434 | 11.31 | 10.3196 | 10.9838 | 60.0151 | 23.54 | 10.3262 | 6.5868 | 60.0001 | 6.9
10.3378 | 31.2102 | 60.0051 | 33.6638 | 10.3361 | 43.3495 | 60.0029 | 56 | 10.3435 | 13.0467 | 60.0107 | 13.31 | 10.3361 | 25.1705 | 60.0273 | 25.54 | 10.3391 | 23.199 | 60.0256 | 23.54 | 10.3323 | 10.859 | 59.9954 | 11.31 | 10.3386 | 10.8028 | 59.9908 | 11.31 | 10.3362 | 10.8717 | 60.0434 | 11.31 | 10.3279 | 10.9838 | 60.0151 | 23.54 | 10.3345 | 6.5868 | 60.0001 | 6.9
10.3461 | 31.2107 | 60.0051 | 33.7657 | 10.3444 | 43.3495 | 60.0029 | 56 | 10.3519 | 13.0505 | 60.0107 | 13.31 | 10.3445 | 25.1705 | 60.0273 | 25.54 | 10.3477 | 23.199 | 60.0256 | 23.54 | 10.3408 | 10.859 | 59.9954 | 11.31 | 10.3469 | 10.8028 | 59.9908 | 11.31 | 10.3445 | 10.8717 | 60.0434 | 11.31 | 10.3362 | 10.9838 | 60.0151 | 23.54 | 10.3428 | 6.5868 | 60.0001 | 6.9
10.3545 | 31.2107 | 60.0051 | 33.8676 | 10.3527 | 43.3203 | 60.0029 | 56 | 10.3602 | 13.0505 | 60.0107 | 13.31 | 10.3528 | 25.1705 | 60.0273 | 25.54 | 10.356 | 23.1967 | 60.0256 | 23.54 | 10.3491 | 10.859 | 59.9954 | 11.31 | 10.3552 | 10.8028 | 59.9908 | 11.31 | 10.3528 | 10.8702 | 60.0434 | 11.31 | 10.3445 | 10.9838 | 60.0151 | 23.54 | 10.3511 | 6.5868 | 60.0001 | 6.9
10.3628 | 31.2108 | 60.0051 | 33.9695 | 10.3611 | 43.3203 | 60.0029 | 56 | 10.3685 | 13.0505 | 60.0107 | 13.31 | 10.3611 | 25.1705 | 60.0273 | 25.54 | 10.3643 | 23.1967 | 60.0256 | 23.54 | 10.3574 | 10.859 | 59.9954 | 11.31 | 10.3635 | 10.8028 | 59.9908 | 11.31 | 10.3611 | 10.8702 | 60.0434 | 11.31 | 10.353 | 10.9838 | 60.0151 | 23.54 | 10.3594 | 6.5868 | 60.0001 | 6.9
10.3711 | 31.2108 | 60.0051 | 34.0714 | 10.3694 | 43.3203 | 60.0029 | 56 | 10.3768 | 13.0505 | 60.0107 | 13.31 | 10.3694 | 25.1739 | 60.0273 | 25.54 | 10.3726 | 23.1967 | 60.0256 | 23.54 | 10.3657 | 10.859 | 59.9954 | 11.31 | 10.3721 | 10.8028 | 59.9908 | 11.31 | 10.3694 | 10.8702 | 60.0434 | 11.31 | 10.3613 | 10.9838 | 60.0151 | 23.54 | 10.3677 | 6.5868 | 60.0001 | 6.9
10.3795 | 31.231 | 60.0051 | 34.1733 | 10.3777 | 43.3203 | 60.0029 | 56 | 10.3853 | 13.0505 | 60.0107 | 13.31 | 10.3778 | 25.1739 | 60.0273 | 25.54 | 10.3809 | 23.1967 | 60.0256 | 23.54 | 10.374 | 10.8591 | 59.9954 | 11.31 | 10.3804 | 10.8028 | 59.9908 | 11.31 | 10.3777 | 10.8702 | 60.0434 | 11.31 | 10.3696 | 10.9838 | 60.0151 | 23.54 | 10.376 | 6.5868 | 60.0001 | 6.9
10.3878 | 31.231 | 60.0051 | 34.2752 | 10.386 | 43.3203 | 60.0029 | 56 | 10.3936 | 13.0505 | 60.0107 | 13.31 | 10.3861 | 25.1739 | 60.0273 | 25.54 | 10.3892 | 23.1967 | 60.0256 | 23.54 | 10.3823 | 10.8591 | 59.9954 | 11.31 | 10.3887 | 10.7993 | 59.9916 | 11.31 | 10.3862 | 10.8711 | 60.0434 | 11.31 | 10.3779 | 10.9838 | 60.0151 | 23.54 | 10.3843 | 6.5868 | 60.0001 | 6.9
10.3961 | 31.2303 | 60.0051 | 34.3772 | 10.3944 | 43.3203 | 60.0029 | 56 | 10.4019 | 13.0505 | 60.0107 | 13.31 | 10.3944 | 25.1739 | 60.0273 | 25.54 | 10.3975 | 23.1967 | 60.0256 | 23.54 | 10.3906 | 10.856 | 59.9954 | 11.31 | 10.397 | 10.7993 | 59.9916 | 11.31 | 10.3945 | 10.8711 | 60.0434 | 11.31 | 10.3862 | 10.9838 | 60.0151 | 23.54 | 10.3926 | 6.5868 | 60.0001 | 6.9
10.4044 | 31.2303 | 60.0051 | 34.4791 | 10.4027 | 43.3203 | 60.0029 | 56 | 10.4102 | 13.0505 | 60.0107 | 13.31 | 10.4027 | 25.1853 | 60.0273 | 25.54 | 10.4058 | 23.1967 | 60.0256 | 23.54 | 10.3992 | 10.856 | 59.9954 | 11.31 | 10.4053 | 10.7993 | 59.9916 | 11.31 | 10.4028 | 10.8711 | 60.0434 | 11.31 | 10.3945 | 10.9838 | 60.0151 | 23.54 | 10.4014 | 6.5868 | 60.0001 | 6.9
10.4128 | 31.227 | 60.0051 | 34.581 | 10.4111 | 43.3203 | 60.0029 | 56 | 10.4186 | 13.0597 | 60.0107 | 13.31 | 10.4111 | 25.1853 | 60.0273 | 25.54 | 10.4143 | 23.1967 | 60.0256 | 23.54 | 10.4075 | 10.856 | 59.9954 | 11.31 | 10.4136 | 10.7993 | 59.9916 | 11.31 | 10.4111 | 10.8711 | 60.0434 | 11.31 | 10.4028 | 10.9838 | 60.0151 | 23.54 | 10.4097 | 6.5868 | 60.0001 | 6.9
10.4211 | 31.227 | 60.0051 | 34.6829 | 10.4194 | 43.3203 | 60.0029 | 56 | 10.4269 | 13.0597 | 60.0107 | 13.31 | 10.4194 | 25.1853 | 60.0273 | 25.54 | 10.4226 | 23.199 | 60.0271 | 23.54 | 10.4158 | 10.856 | 59.9954 | 11.31 | 10.4219 | 10.7996 | 59.9916 | 11.31 | 10.4194 | 10.8683 | 60.0434 | 11.31 | 10.4111 | 10.9838 | 60.0151 | 23.54 | 10.418 | 6.5868 | 60.0001 | 6.9
10.4294 | 31.2268 | 60.0064 | 34.7848 | 10.4277 | 43.3203 | 60.0029 | 56 | 10.4352 | 13.0597 | 60.0107 | 13.31 | 10.4277 | 25.1853 | 60.0273 | 25.54 | 10.4309 | 23.199 | 60.0271 | 23.54 | 10.4241 | 10.856 | 59.9954 | 11.31 | 10.4304 | 10.7996 | 59.9916 | 11.31 | 10.4277 | 10.8683 | 60.0434 | 11.31 | 10.4197 | 10.9838 | 60.0151 | 23.54 | 10.4263 | 6.5868 | 60.0001 | 6.9
10.4378 | 31.2268 | 60.0064 | 34.8867 | 10.436 | 43.3305 | 60.0029 | 56 | 10.4435 | 13.0597 | 60.0107 | 13.31 | 10.436 | 25.1384 | 60.0273 | 25.54 | 10.4392 | 23.1628 | 60.0271 | 23.54 | 10.4324 | 10.856 | 59.9954 | 11.31 | 10.4387 | 10.8513 | 59.9916 | 11.31 | 10.436 | 10.8683 | 60.0434 | 11.31 | 10.428 | 10.9838 | 60.0151 | 23.54 | 10.4346 | 6.5868 | 60.0001 | 6.9
10.4461 | 31.227 | 60.0064 | 34.9886 | 10.4444 | 43.3305 | 60.0029 | 56 | 10.4519 | 13.0652 | 60.0107 | 13.31 | 10.4443 | 25.1384 | 60.0273 | 25.54 | 10.4475 | 23.1628 | 60.0271 | 23.54 | 10.4407 | 10.856 | 59.9954 | 11.31 | 10.447 | 10.8513 | 59.9916 | 11.31 | 10.4443 | 10.8683 | 60.0434 | 11.31 | 10.4363 | 10.9838 | 60.0151 | 23.54 | 10.4429 | 6.5868 | 60.0001 | 6.9
10.4544 | 31.227 | 60.0064 | 35.0905 | 10.4527 | 43.3305 | 60.0029 | 56 | 10.4602 | 13.0652 | 60.0107 | 13.31 | 10.4528 | 25.1384 | 60.0273 | 25.54 | 10.4558 | 23.1681 | 60.0271 | 23.54 | 10.449 | 10.856 | 59.9954 | 11.31 | 10.4553 | 10.8513 | 59.9916 | 11.31 | 10.4526 | 10.8648 | 60.0434 | 11.31 | 10.4446 | 10.9838 | 60.0151 | 23.54 | 10.4512 | 6.5868 | 60.0001 | 6.9
10.4628 | 31.2282 | 60.0064 | 35.1924 | 10.4611 | 43.3305 | 60.0029 | 56 | 10.4685 | 13.069 | 60.0107 | 13.31 | 10.4611 | 25.1384 | 60.0273 | 25.54 | 10.4641 | 23.1681 | 60.0271 | 23.54 | 10.4573 | 10.856 | 59.9954 | 11.31 | 10.4636 | 10.8513 | 59.9916 | 11.31 | 10.4609 | 10.8648 | 60.0434 | 11.31 | 10.4529 | 10.9838 | 60.0151 | 23.54 | 10.4595 | 6.5868 | 60.0001 | 6.9
10.4711 | 31.2282 | 60.0064 | 35.2943 | 10.4694 | 43.3305 | 60.0029 | 56 | 10.4768 | 13.069 | 60.0107 | 13.31 | 10.4694 | 25.1384 | 60.0273 | 25.54 | 10.4724 | 23.1681 | 60.0271 | 23.54 | 10.4658 | 10.856 | 59.9954 | 11.31 | 10.4719 | 10.8513 | 59.9916 | 11.31 | 10.4695 | 10.862 | 60.0457 | 11.31 | 10.4612 | 10.9838 | 60.0151 | 23.54 | 10.4678 | 6.5868 | 60.0001 | 6.9
10.4795 | 31.2559 | 60.0064 | 35.3962 | 10.4777 | 43.3305 | 60.0029 | 56 | 10.4852 | 13.069 | 60.0107 | 13.31 | 10.4777 | 25.1384 | 60.0273 | 25.54 | 10.481 | 23.1681 | 60.0271 | 23.54 | 10.4741 | 10.857 | 59.9954 | 11.31 | 10.4802 | 10.8513 | 59.9916 | 11.31 | 10.4778 | 10.862 | 60.0457 | 11.31 | 10.4695 | 10.9838 | 60.0151 | 23.54 | 10.4761 | 6.5868 | 60.0001 | 6.9
10.4878 | 31.2559 | 60.0064 | 35.4981 | 10.486 | 43.3238 | 60.0029 | 56 | 10.4935 | 13.069 | 60.0107 | 13.31 | 10.4861 | 25.1384 | 60.0282 | 25.54 | 10.4893 | 23.1681 | 60.0271 | 23.54 | 10.4824 | 10.857 | 59.9954 | 11.31 | 10.4888 | 10.8513 | 59.9916 | 11.31 | 10.4861 | 10.862 | 60.0457 | 11.31 | 10.4778 | 10.9838 | 60.0151 | 23.54 | 10.4844 | 6.5868 | 60.0001 | 6.9
10.4961 | 31.2565 | 60.0064 | 35.6 | 10.4944 | 43.3238 | 60.0029 | 56 | 10.5018 | 13.069 | 60.0107 | 13.31 | 10.4944 | 25.1384 | 60.0282 | 25.54 | 10.4976 | 23.1681 | 60.0271 | 23.54 | 10.4907 | 10.857 | 59.9963 | 11.31 | 10.4971 | 10.8513 | 59.9916 | 11.31 | 10.4944 | 10.862 | 60.0457 | 11.31 | 10.4863 | 10.9838 | 60.0151 | 23.54 | 10.4927 | 6.5868 | 59.9997 | 6.9
10.5045 | 31.2565 | 60.0064 | 35.7019 | 10.5027 | 43.309 | 60.0029 | 56 | 10.5101 | 13.069 | 60.0107 | 13.31 | 10.5027 | 25.1384 | 60.0282 | 25.54 | 10.5059 | 23.1243 | 60.0271 | 23.54 | 10.499 | 10.857 | 59.9963 | 11.31 | 10.5054 | 10.8513 | 59.9916 | 11.31 | 10.5027 | 10.862 | 60.0457 | 11.31 | 10.4946 | 10.9838 | 60.0151 | 23.54 | 10.501 | 6.5868 | 59.9997 | 6.9
10.5128 | 31.265 | 60.0064 | 35.8038 | 10.511 | 43.309 | 60.0029 | 56 | 10.5186 | 13.0778 | 60.0123 | 13.31 | 10.511 | 25.1384 | 60.0282 | 25.54 | 10.5142 | 23.1243 | 60.0271 | 23.54 | 10.5073 | 10.8576 | 59.9963 | 11.31 | 10.5137 | 10.8513 | 59.9916 | 11.31 | 10.511 | 10.862 | 60.0457 | 11.31 | 10.5029 | 10.9838 | 60.0151 | 23.54 | 10.5093 | 6.5868 | 59.9997 | 6.9
10.5211 | 31.265 | 60.0064 | 35.9057 | 10.5194 | 43.309 | 60.0017 | 56 | 10.5269 | 13.0778 | 60.0123 | 13.31 | 10.5194 | 25.1384 | 60.0282 | 25.54 | 10.5225 | 23.1299 | 60.0271 | 23.54 | 10.5156 | 10.8576 | 59.9963 | 11.31 | 10.522 | 10.8513 | 59.9916 | 11.31 | 10.5193 | 10.8592 | 60.0457 | 11.31 | 10.5112 | 10.9838 | 60.0151 | 23.54 | 10.5176 | 6.5868 | 59.9997 | 6.9
10.5294 | 31.1956 | 60.0064 | 36.0076 | 10.5277 | 43.309 | 60.0017 | 56 | 10.5352 | 13.087 | 60.0123 | 13.31 | 10.5277 | 25.1384 | 60.0282 | 25.54 | 10.5308 | 23.1299 | 60.0271 | 23.54 | 10.5242 | 10.8576 | 59.9963 | 11.31 | 10.5303 | 10.8513 | 59.9916 | 11.31 | 10.5276 | 10.8592 | 60.0457 | 11.31 | 10.5195 | 10.9838 | 60.0151 | 23.54 | 10.5264 | 6.5868 | 59.9997 | 6.9
10.5378 | 31.1956 | 60.0064 | 36.1096 | 10.5361 | 43.309 | 60.0017 | 56 | 10.5435 | 13.087 | 60.0123 | 13.31 | 10.536 | 25.1384 | 60.0282 | 25.54 | 10.5391 | 23.1299 | 60.0271 | 23.54 | 10.5325 | 10.8576 | 59.9963 | 11.31 | 10.5386 | 10.8513 | 59.9916 | 11.31 | 10.5359 | 10.8592 | 60.0457 | 11.31 | 10.5278 | 10.9838 | 60.0151 | 23.54 | 10.5347 | 6.5868 | 59.9997 | 6.9
10.5461 | 31.1948 | 60.0064 | 36.2115 | 10.5444 | 43.309 | 60.0017 | 56 | 10.5519 | 13.0959 | 60.0123 | 13.31 | 10.5443 | 25.1384 | 60.0282 | 25.54 | 10.5474 | 23.1299 | 60.0271 | 23.54 | 10.5408 | 10.8576 | 59.9963 | 11.31 | 10.5469 | 10.8513 | 59.9916 | 11.31 | 10.5444 | 10.8592 | 60.0457 | 11.31 | 10.5361 | 10.9842 | 60.0151 | 23.54 | 10.543 | 6.5868 | 59.9997 | 6.9
10.5544 | 31.1948 | 60.0064 | 36.3134 | 10.5527 | 43.309 | 60.0017 | 56 | 10.5602 | 13.0959 | 60.0123 | 13.31 | 10.5527 | 25.1384 | 60.0282 | 25.54 | 10.5559 | 23.1322 | 60.0271 | 23.54 | 10.5491 | 10.8576 | 59.9963 | 11.31 | 10.5554 | 10.851 | 59.9916 | 11.31 | 10.5527 | 10.8592 | 60.0457 | 11.31 | 10.5444 | 10.9842 | 60.0151 | 23.54 | 10.5513 | 6.5868 | 59.9997 | 6.9
10.5628 | 31.1934 | 60.0064 | 36.4153 | 10.561 | 43.309 | 60.0017 | 56 | 10.5685 | 13.0436 | 60.0123 | 13.31 | 10.561 | 25.1384 | 60.0282 | 25.54 | 10.5642 | 23.1322 | 60.0271 | 23.54 | 10.5574 | 10.8576 | 59.9963 | 11.31 | 10.5637 | 10.851 | 59.9916 | 11.31 | 10.561 | 10.8592 | 60.0457 | 11.31 | 10.553 | 10.9842 | 60.0151 | 23.54 | 10.5596 | 6.5868 | 59.9997 | 6.9
10.5711 | 31.1934 | 60.0064 | 36.5172 | 10.5694 | 43.3559 | 60.0017 | 56 | 10.5768 | 13.0436 | 60.0123 | 13.31 | 10.5693 | 25.1384 | 60.0282 | 25.54 | 10.5725 | 23.1383 | 60.0271 | 23.54 | 10.5657 | 10.8576 | 59.9963 | 11.31 | 10.572 | 10.851 | 59.9916 | 11.31 | 10.5693 | 10.8592 | 60.0457 | 11.31 | 10.5613 | 10.9842 | 60.0151 | 23.54 | 10.5679 | 6.5868 | 59.9997 | 6.9
10.5794 | 31.1934 | 60.0064 | 36.6191 | 10.5777 | 43.3559 | 60.0017 | 56 | 10.5852 | 13.0436 | 60.0123 | 13.31 | 10.5776 | 25.1384 | 60.0282 | 25.54 | 10.5808 | 23.1383 | 60.0271 | 23.54 | 10.574 | 10.8537 | 59.9963 | 11.31 | 10.5803 | 10.851 | 59.9916 | 11.31 | 10.5776 | 10.8592 | 60.0457 | 11.31 | 10.5696 | 10.9842 | 60.0151 | 23.54 | 10.5762 | 6.5868 | 59.9997 | 6.9
10.5878 | 31.1934 | 60.0064 | 36.721 | 10.5861 | 43.3559 | 60.0017 | 56 | 10.5935 | 13.0436 | 60.0123 | 13.31 | 10.5859 | 25.1384 | 60.0282 | 25.54 | 10.5891 | 23.1353 | 60.0271 | 23.54 | 10.5825 | 10.8537 | 59.9963 | 11.31 | 10.5886 | 10.8497 | 59.9924 | 11.31 | 10.5859 | 10.8585 | 60.0457 | 11.31 | 10.5779 | 10.9842 | 60.0151 | 23.54 | 10.5845 | 6.5868 | 59.9997 | 6.9
10.5961 | 31.2023 | 60.0064 | 36.8229 | 10.5944 | 43.3559 | 60.0017 | 56 | 10.6018 | 13.0493 | 60.0123 | 13.31 | 10.5944 | 25.1384 | 60.0282 | 25.54 | 10.5974 | 23.1353 | 60.0271 | 23.54 | 10.5908 | 10.8537 | 59.9963 | 11.31 | 10.5969 | 10.8497 | 59.9924 | 11.31 | 10.5942 | 10.8585 | 60.0457 | 11.31 | 10.5862 | 10.9842 | 60.0151 | 23.54 | 10.5928 | 6.5891 | 59.9997 | 6.9
10.6044 | 31.2023 | 60.0064 | 36.9248 | 10.6027 | 43.3559 | 60.0017 | 56 | 10.6101 | 13.0493 | 60.0123 | 13.31 | 10.6027 | 25.1384 | 60.0282 | 25.54 | 10.6057 | 23.1353 | 60.0271 | 23.54 | 10.5991 | 10.8537 | 59.9963 | 11.31 | 10.6052 | 10.8497 | 59.9924 | 11.31 | 10.6025 | 10.8585 | 60.0457 | 11.31 | 10.5945 | 10.9842 | 60.0151 | 23.54 | 10.6011 | 6.5891 | 59.9997 | 6.9
10.6128 | 31.2058 | 60.0064 | 37.0267 | 10.611 | 43.3559 | 60.0017 | 56 | 10.6185 | 13.063 | 60.0123 | 13.31 | 10.611 | 25.1384 | 60.0282 | 25.54 | 10.614 | 23.1353 | 60.0271 | 23.54 | 10.6074 | 10.8537 | 59.9963 | 11.31 | 10.6138 | 10.8497 | 59.9924 | 11.31 | 10.6108 | 10.8585 | 60.0457 | 11.31 | 10.6028 | 10.9863 | 60.0151 | 23.54 | 10.6094 | 6.5916 | 59.9997 | 6.9
10.6211 | 31.2058 | 60.0064 | 37.1286 | 10.6194 | 43.3559 | 60.0017 | 56 | 10.6268 | 13.063 | 60.0123 | 13.31 | 10.6193 | 25.1384 | 60.0282 | 25.54 | 10.6226 | 23.1353 | 60.0296 | 23.54 | 10.6157 | 10.8537 | 59.9963 | 11.31 | 10.6221 | 10.8497 | 59.9924 | 11.31 | 10.6194 | 10.8585 | 60.0457 | 11.31 | 10.6111 | 10.9863 | 60.0151 | 23.54 | 10.6177 | 6.5916 | 59.9997 | 6.9
10.6294 | 31.2058 | 60.0076 | 37.2305 | 10.6277 | 43.3559 | 60.0017 | 56 | 10.6351 | 13.063 | 60.0123 | 13.31 | 10.6277 | 25.1384 | 60.0282 | 25.54 | 10.6309 | 23.1353 | 60.0296 | 23.54 | 10.624 | 10.8544 | 59.9963 | 11.31 | 10.6304 | 10.8497 | 59.9924 | 11.31 | 10.6277 | 10.8585 | 60.0457 | 11.31 | 10.6196 | 10.9863 | 60.0151 | 23.54 | 10.626 | 6.5916 | 59.9997 | 6.9
10.6378 | 31.2058 | 60.0076 | 37.3324 | 10.636 | 43.3559 | 60.0017 | 56 | 10.6434 | 13.063 | 60.0123 | 13.31 | 10.636 | 25.1397 | 60.0282 | 25.54 | 10.6392 | 23.147 | 60.0296 | 23.54 | 10.6323 | 10.8544 | 59.9963 | 11.31 | 10.6387 | 10.8497 | 59.9924 | 11.31 | 10.636 | 10.8585 | 60.0457 | 11.31 | 10.6279 | 10.9863 | 60.0151 | 23.54 | 10.6343 | 6.5916 | 59.9997 | 6.9
10.6461 | 31.2069 | 60.0076 | 37.4343 | 10.6444 | 43.3559 | 60.0017 | 56 | 10.6519 | 13.063 | 60.0123 | 13.31 | 10.6443 | 25.1397 | 60.0282 | 25.54 | 10.6475 | 23.147 | 60.0296 | 23.54 | 10.6406 | 10.8544 | 59.9963 | 11.31 | 10.647 | 10.8497 | 59.9924 | 11.31 | 10.6443 | 10.8585 | 60.0457 | 11.31 | 10.6362 | 10.9863 | 60.0151 | 23.54 | 10.6426 | 6.5946 | 59.9997 | 6.9
10.6544 | 31.2069 | 60.0076 | 37.5362 | 10.6527 | 43.3559 | 60.0017 | 56 | 10.6602 | 13.063 | 60.0123 | 13.31 | 10.6526 | 25.1397 | 60.0282 | 25.54 | 10.6558 | 23.147 | 60.0296 | 23.54 | 10.6492 | 10.8544 | 59.9963 | 11.31 | 10.6553 | 10.8497 | 59.9924 | 11.31 | 10.6526 | 10.8589 | 60.0457 | 11.31 | 10.6445 | 10.9863 | 60.0151 | 23.54 | 10.6514 | 6.5946 | 59.9997 | 6.9
10.6628 | 31.2019 | 60.0076 | 37.6381 | 10.6611 | 43.3559 | 60.0017 | 56 | 10.6685 | 13.063 | 60.0123 | 13.31 | 10.661 | 25.1397 | 60.0282 | 25.54 | 10.6641 | 23.147 | 60.0296 | 23.54 | 10.6575 | 10.8544 | 59.9963 | 11.31 | 10.6636 | 10.8497 | 59.9924 | 11.31 | 10.6609 | 10.8589 | 60.0457 | 11.31 | 10.6528 | 10.9863 | 60.0151 | 23.54 | 10.6597 | 6.5946 | 59.9997 | 6.9
10.6711 | 31.2019 | 60.0076 | 37.74 | 10.6694 | 43.3559 | 60.0017 | 56 | 10.6768 | 13.063 | 60.0123 | 13.31 | 10.6693 | 25.1397 | 60.0282 | 25.54 | 10.6724 | 23.147 | 60.0296 | 23.54 | 10.6658 | 10.8544 | 59.9963 | 11.31 | 10.6721 | 10.8497 | 59.9924 | 11.31 | 10.6692 | 10.8589 | 60.047 | 11.31 | 10.6611 | 10.9863 | 60.0151 | 23.54 | 10.668 | 6.5946 | 59.9997 | 6.9
10.6794 | 31.2016 | 60.0076 | 37.8419 | 10.6777 | 43.3559 | 60.0017 | 56 | 10.6852 | 13.0686 | 60.0123 | 13.31 | 10.6776 | 25.1397 | 60.0282 | 25.54 | 10.6807 | 23.147 | 60.0296 | 23.54 | 10.6741 | 10.8553 | 59.9963 | 11.31 | 10.6804 | 10.8497 | 59.9924 | 11.31 | 10.6775 | 10.8589 | 60.047 | 11.31 | 10.6694 | 10.9866 | 60.0151 | 23.54 | 10.6763 | 6.5946 | 59.9997 | 6.9
10.6877 | 31.2016 | 60.0076 | 37.9438 | 10.686 | 43.3559 | 60.0017 | 56 | 10.6935 | 13.0686 | 60.0123 | 13.31 | 10.6859 | 25.1397 | 60.029 | 25.54 | 10.689 | 23.1437 | 60.0296 | 23.54 | 10.6824 | 10.8553 | 59.9963 | 11.31 | 10.6887 | 10.8497 | 59.9924 | 11.31 | 10.6858 | 10.8589 | 60.047 | 11.31 | 10.6777 | 10.9866 | 60.0151 | 23.54 | 10.6846 | 6.5946 | 59.9997 | 6.9
10.6961 | 31.1983 | 60.0076 | 38.0457 | 10.6944 | 43.3559 | 60.0017 | 56 | 10.7018 | 13.0765 | 60.0123 | 13.31 | 10.6943 | 25.1397 | 60.029 | 25.54 | 10.6975 | 23.1437 | 60.0296 | 23.54 | 10.6907 | 10.8553 | 59.9975 | 11.31 | 10.697 | 10.8497 | 59.9924 | 11.31 | 10.6943 | 10.8589 | 60.047 | 11.31 | 10.6863 | 10.9866 | 60.0151 | 23.54 | 10.6929 | 6.5946 | 60.0006 | 6.9
10.7044 | 31.1983 | 60.0076 | 38.1476 | 10.7027 | 43.3559 | 60.0017 | 56 | 10.7101 | 13.0765 | 60.0123 | 13.31 | 10.7026 | 25.1397 | 60.029 | 25.54 | 10.7058 | 23.1437 | 60.0296 | 23.54 | 10.699 | 10.8553 | 59.9975 | 11.31 | 10.7053 | 10.8497 | 59.9924 | 11.31 | 10.7026 | 10.8589 | 60.047 | 11.31 | 10.6946 | 10.9866 | 60.0151 | 23.54 | 10.7012 | 6.5946 | 60.0006 | 6.9
10.7128 | 31.2252 | 60.0076 | 38.2496 | 10.7111 | 43.3559 | 60.0017 | 56 | 10.7185 | 13.0765 | 60.0145 | 13.31 | 10.7109 | 25.1397 | 60.029 | 25.54 | 10.7141 | 23.1437 | 60.0296 | 23.54 | 10.7075 | 10.8553 | 59.9975 | 11.31 | 10.7136 | 10.8497 | 59.9924 | 11.31 | 10.7109 | 10.8589 | 60.047 | 11.31 | 10.7029 | 10.9823 | 60.0151 | 23.54 | 10.7095 | 6.5946 | 60.0006 | 6.9
10.7211 | 31.2252 | 60.0076 | 38.3515 | 10.7194 | 43.3559 | 60.0009 | 56 | 10.7268 | 13.0765 | 60.0145 | 13.31 | 10.7192 | 25.1397 | 60.029 | 25.54 | 10.7224 | 23.1478 | 60.0296 | 23.54 | 10.7158 | 10.8553 | 59.9975 | 11.31 | 10.7219 | 10.8497 | 59.9924 | 11.31 | 10.7192 | 10.8589 | 60.047 | 11.31 | 10.7112 | 10.9823 | 60.0151 | 23.54 | 10.7178 | 6.5946 | 60.0006 | 6.9
10.7294 | 31.2252 | 60.0076 | 38.4534 | 10.7277 | 43.3559 | 60.0009 | 56 | 10.7351 | 13.0765 | 60.0145 | 13.31 | 10.7275 | 25.1397 | 60.029 | 25.54 | 10.7307 | 23.1478 | 60.0296 | 23.54 | 10.7241 | 10.8527 | 59.9975 | 11.31 | 10.7305 | 10.8497 | 59.9924 | 11.31 | 10.7275 | 10.8589 | 60.047 | 11.31 | 10.7195 | 10.9823 | 60.0151 | 23.54 | 10.7261 | 6.5946 | 60.0006 | 6.9
10.7378 | 31.2252 | 60.0076 | 38.5553 | 10.736 | 43.3559 | 60.0009 | 56 | 10.7434 | 13.0765 | 60.0145 | 13.31 | 10.736 | 25.1397 | 60.029 | 25.54 | 10.739 | 23.1478 | 60.0296 | 23.54 | 10.7324 | 10.8527 | 59.9975 | 11.31 | 10.7388 | 10.8497 | 59.9924 | 11.31 | 10.7358 | 10.8589 | 60.047 | 11.31 | 10.7278 | 10.9823 | 60.0151 | 23.54 | 10.7344 | 6.5946 | 60.0006 | 6.9
10.7461 | 31.1826 | 60.0076 | 38.6572 | 10.7444 | 43.3559 | 60.0009 | 56 | 10.7518 | 13.0765 | 60.0145 | 13.31 | 10.7443 | 25.1397 | 60.029 | 25.54 | 10.7473 | 23.1478 | 60.0296 | 23.54 | 10.7407 | 10.8527 | 59.9975 | 11.31 | 10.7471 | 10.8497 | 59.9924 | 11.31 | 10.7441 | 10.8589 | 60.047 | 11.31 | 10.7361 | 10.9823 | 60.0163 | 23.54 | 10.7427 | 6.5946 | 60.0006 | 6.9
10.7544 | 31.1826 | 60.0076 | 38.7591 | 10.7527 | 43.3559 | 60.0009 | 56 | 10.7601 | 13.0765 | 60.0145 | 13.31 | 10.7526 | 25.1397 | 60.029 | 25.54 | 10.7556 | 23.1478 | 60.0296 | 23.54 | 10.749 | 10.8527 | 59.9975 | 11.31 | 10.7554 | 10.8484 | 59.9924 | 11.31 | 10.7524 | 10.8589 | 60.047 | 11.31 | 10.7444 | 10.9823 | 60.0163 | 23.54 | 10.751 | 6.5946 | 60.0006 | 6.9
10.7628 | 31.1834 | 60.0076 | 38.861 | 10.761 | 43.3559 | 60.0009 | 56 | 10.7684 | 13.0765 | 60.0145 | 13.31 | 10.7609 | 25.1397 | 60.029 | 25.54 | 10.7639 | 23.1478 | 60.0296 | 23.54 | 10.7573 | 10.8527 | 59.9975 | 11.31 | 10.7637 | 10.8484 | 59.9924 | 11.31 | 10.7607 | 10.8589 | 60.047 | 11.31 | 10.7529 | 10.9823 | 60.0163 | 23.54 | 10.7593 | 6.5946 | 60.0006 | 6.9
10.7711 | 31.1834 | 60.0076 | 38.9629 | 10.7693 | 43.3559 | 60.0009 | 56 | 10.7767 | 13.0765 | 60.0145 | 13.31 | 10.7693 | 25.1397 | 60.029 | 25.54 | 10.7725 | 23.1467 | 60.0296 | 23.54 | 10.7656 | 10.8527 | 59.9975 | 11.31 | 10.772 | 10.8481 | 59.9924 | 11.31 | 10.769 | 10.8589 | 60.047 | 11.31 | 10.7612 | 10.9823 | 60.0163 | 23.54 | 10.7676 | 6.5946 | 60.0006 | 6.9
10.7794 | 31.2037 | 60.0076 | 39.0648 | 10.7777 | 43.3559 | 60.0009 | 56 | 10.7852 | 13.0765 | 60.0145 | 13.31 | 10.7776 | 25.1397 | 60.029 | 25.54 | 10.7808 | 23.1467 | 60.0296 | 23.54 | 10.7742 | 10.8527 | 59.9975 | 11.31 | 10.7803 | 10.8481 | 59.9924 | 11.31 | 10.7776 | 10.8589 | 60.047 | 11.31 | 10.7695 | 10.9823 | 60.0163 | 23.54 | 10.7764 | 6.5946 | 60.0006 | 6.9
10.7878 | 31.2037 | 60.0076 | 39.1667 | 10.7861 | 43.3559 | 60.0009 | 56 | 10.7935 | 13.0765 | 60.0145 | 13.31 | 10.7859 | 25.1397 | 60.029 | 25.54 | 10.7891 | 23.1595 | 60.0296 | 23.54 | 10.7825 | 10.8527 | 59.9975 | 11.31 | 10.7886 | 10.8482 | 59.9931 | 11.31 | 10.7859 | 10.8589 | 60.047 | 11.31 | 10.7778 | 10.9823 | 60.0163 | 23.54 | 10.7847 | 6.5946 | 60.0006 | 6.9
10.7961 | 31.2258 | 60.0076 | 39.2686 | 10.7944 | 43.3559 | 60.0009 | 56 | 10.8018 | 13.0765 | 60.0145 | 13.31 | 10.7942 | 25.1397 | 60.029 | 25.54 | 10.7974 | 23.1595 | 60.0296 | 23.54 | 10.7908 | 10.8537 | 59.9975 | 11.31 | 10.7971 | 10.8482 | 59.9931 | 11.31 | 10.7942 | 10.8589 | 60.047 | 11.31 | 10.7861 | 10.9823 | 60.0163 | 23.54 | 10.793 | 6.5946 | 60.0006 | 6.9
10.8044 | 31.2258 | 60.0076 | 39.3705 | 10.8027 | 43.3559 | 60.0009 | 56 | 10.8101 | 13.0765 | 60.0145 | 13.31 | 10.8026 | 25.1397 | 60.029 | 25.54 | 10.8057 | 23.1595 | 60.0296 | 23.54 | 10.7991 | 10.8537 | 59.9975 | 11.31 | 10.8054 | 10.8482 | 59.9931 | 11.31 | 10.8025 | 10.8589 | 60.047 | 11.31 | 10.7944 | 10.9823 | 60.0163 | 23.54 | 10.8013 | 6.5946 | 60.0006 | 6.9
10.8127 | 31.226 | 60.0076 | 39.4724 | 10.811 | 43.3559 | 60.0009 | 56 | 10.8185 | 13.0765 | 60.0145 | 13.31 | 10.8109 | 25.1397 | 60.029 | 25.54 | 10.814 | 23.1595 | 60.0296 | 23.54 | 10.8074 | 10.859 | 59.9975 | 11.31 | 10.8137 | 10.8482 | 59.9931 | 11.31 | 10.8108 | 10.8589 | 60.047 | 11.31 | 10.8027 | 10.9826 | 60.0163 | 23.54 | 10.8096 | 6.5946 | 60.0006 | 6.9
10.8211 | 31.226 | 60.0076 | 39.5743 | 10.8194 | 43.3559 | 60.0009 | 56 | 10.8268 | 13.0765 | 60.0145 | 13.31 | 10.8192 | 25.1397 | 60.029 | 25.54 | 10.8223 | 23.1595 | 60.032 | 23.54 | 10.8157 | 10.859 | 59.9975 | 11.31 | 10.822 | 10.8482 | 59.9931 | 11.31 | 10.8191 | 10.8589 | 60.047 | 11.31 | 10.811 | 10.9826 | 60.0163 | 23.54 | 10.8179 | 6.5946 | 60.0006 | 6.9
10.8294 | 31.225 | 60.0089 | 39.6762 | 10.8277 | 43.3559 | 60.0009 | 56 | 10.8351 | 13.0944 | 60.0145 | 13.31 | 10.8275 | 25.1397 | 60.029 | 25.54 | 10.8306 | 23.1595 | 60.032 | 23.54 | 10.824 | 10.859 | 59.9975 | 11.31 | 10.8303 | 10.8482 | 59.9931 | 11.31 | 10.8274 | 10.8589 | 60.047 | 11.31 | 10.8196 | 10.9832 | 60.0163 | 23.54 | 10.8262 | 6.5946 | 60.0006 | 6.9
10.8377 | 31.225 | 60.0089 | 39.7781 | 10.8361 | 43.3627 | 60.0009 | 56 | 10.8434 | 13.0944 | 60.0145 | 13.31 | 10.8359 | 25.1397 | 60.029 | 25.54 | 10.8391 | 23.1622 | 60.032 | 23.54 | 10.8325 | 10.859 | 59.9975 | 11.31 | 10.8386 | 10.8482 | 59.9931 | 11.31 | 10.8357 | 10.8589 | 60.047 | 11.31 | 10.8279 | 10.9832 | 60.0163 | 23.54 | 10.8345 | 6.5946 | 60.0006 | 6.9
10.8461 | 31.2228 | 60.0089 | 39.88 | 10.8444 | 43.3627 | 60.0009 | 56 | 10.8518 | 13.0984 | 60.0145 | 13.31 | 10.8442 | 25.1397 | 60.029 | 25.54 | 10.8474 | 23.1622 | 60.032 | 23.54 | 10.8408 | 10.859 | 59.9975 | 11.31 | 10.8469 | 10.8482 | 59.9931 | 11.31 | 10.844 | 10.8589 | 60.047 | 11.31 | 10.8362 | 10.9832 | 60.0163 | 23.54 | 10.8428 | 6.5951 | 60.0006 | 6.9
10.8544 | 31.2228 | 60.0089 | 39.9819 | 10.8527 | 43.3627 | 60.0009 | 56 | 10.8601 | 13.0984 | 60.0145 | 13.31 | 10.8525 | 25.1456 | 60.029 | 25.54 | 10.8557 | 23.1622 | 60.032 | 23.54 | 10.8491 | 10.859 | 59.9975 | 11.31 | 10.8555 | 10.8482 | 59.9931 | 11.31 | 10.8525 | 10.8589 | 60.047 | 11.31 | 10.8445 | 10.9832 | 60.0163 | 23.54 | 10.8511 | 6.5951 | 60.0006 | 6.9
10.8627 | 31.2023 | 60.0089 | 40.0838 | 10.861 | 43.3627 | 60.0009 | 56 | 10.8684 | 13.0046 | 60.0145 | 13.31 | 10.8608 | 25.1456 | 60.029 | 25.54 | 10.864 | 23.1622 | 60.032 | 23.54 | 10.8574 | 10.8559 | 59.9975 | 11.31 | 10.8638 | 10.8482 | 59.9931 | 11.31 | 10.8608 | 10.8589 | 60.047 | 11.31 | 10.8528 | 10.9832 | 60.0163 | 23.54 | 10.8594 | 6.5952 | 60.0006 | 6.9
10.8711 | 31.2023 | 60.0089 | 40.1857 | 10.8694 | 43.3871 | 60.0009 | 56 | 10.8767 | 13.0046 | 60.0145 | 13.31 | 10.8691 | 25.1456 | 60.029 | 25.54 | 10.8723 | 23.1603 | 60.032 | 23.54 | 10.8657 | 10.8559 | 59.9975 | 11.31 | 10.8721 | 10.8482 | 59.9931 | 11.31 | 10.8691 | 10.8589 | 60.0469 | 11.31 | 10.8611 | 10.9832 | 60.0163 | 23.54 | 10.8677 | 6.5952 | 60.0006 | 6.9
10.8794 | 31.2027 | 60.0089 | 40.2876 | 10.8777 | 43.3871 | 60.0009 | 56 | 10.8851 | 13.0046 | 60.0145 | 13.31 | 10.8776 | 25.1456 | 60.029 | 25.54 | 10.8806 | 23.1603 | 60.032 | 23.54 | 10.874 | 10.8549 | 59.9975 | 11.31 | 10.8804 | 10.8482 | 59.9931 | 11.31 | 10.8774 | 10.8589 | 60.0469 | 11.31 | 10.8694 | 10.9832 | 60.0163 | 23.54 | 10.876 | 6.5952 | 60.0006 | 6.9
10.8877 | 31.2027 | 60.0089 | 40.3895 | 10.886 | 43.3871 | 60.0009 | 56 | 10.8934 | 13.0046 | 60.0145 | 13.31 | 10.8859 | 25.1456 | 60.029 | 25.54 | 10.8889 | 23.1603 | 60.032 | 23.54 | 10.8823 | 10.8549 | 59.9975 | 11.31 | 10.8887 | 10.8482 | 59.9931 | 11.31 | 10.8857 | 10.858 | 60.0469 | 11.31 | 10.8777 | 10.9832 | 60.0163 | 23.54 | 10.8843 | 6.5952 | 60.0006 | 6.9
10.8961 | 31.1643 | 60.0089 | 40.4914 | 10.8943 | 43.3871 | 60.0009 | 56 | 10.9017 | 13.0046 | 60.0145 | 13.31 | 10.8942 | 25.1456 | 60.029 | 25.54 | 10.8972 | 23.1603 | 60.032 | 23.54 | 10.8909 | 10.8519 | 59.9993 | 11.31 | 10.897 | 10.8482 | 59.9931 | 11.31 | 10.894 | 10.858 | 60.0469 | 11.31 | 10.8862 | 10.9832 | 60.0163 | 23.54 | 10.8926 | 6.5952 | 60.0013 | 6.9
10.9044 | 31.1643 | 60.0089 | 40.5933 | 10.9027 | 43.3871 | 60.0009 | 56 | 10.91 | 13.0046 | 60.0145 | 13.31 | 10.9025 | 25.1456 | 60.029 | 25.54 | 10.9055 | 23.1603 | 60.032 | 23.54 | 10.8992 | 10.8519 | 59.9993 | 11.31 | 10.9053 | 10.8482 | 59.9931 | 11.31 | 10.9023 | 10.858 | 60.0469 | 11.31 | 10.8945 | 10.9832 | 60.0163 | 23.54 | 10.9014 | 6.5952 | 60.0013 | 6.9
10.9127 | 31.1664 | 60.0089 | 40.6952 | 10.9111 | 43.3871 | 60.0009 | 56 | 10.9185 | 13.0102 | 60.0162 | 13.31 | 10.9109 | 25.1456 | 60.029 | 25.54 | 10.9141 | 23.1603 | 60.032 | 23.54 | 10.9075 | 10.8519 | 59.9993 | 11.31 | 10.9138 | 10.8482 | 59.9931 | 11.31 | 10.9106 | 10.858 | 60.0469 | 11.31 | 10.9028 | 10.9832 | 60.0163 | 23.54 | 10.9097 | 6.5952 | 60.0013 | 6.9
10.9211 | 31.1664 | 60.0089 | 40.7971 | 10.9194 | 43.3871 | 60.0018 | 56 | 10.9268 | 13.0102 | 60.0162 | 13.31 | 10.9192 | 25.1456 | 60.029 | 25.54 | 10.9224 | 23.1603 | 60.032 | 23.54 | 10.9158 | 10.8519 | 59.9993 | 11.31 | 10.9221 | 10.8469 | 59.9931 | 11.31 | 10.9189 | 10.8567 | 60.0469 | 11.31 | 10.9111 | 10.9832 | 60.0163 | 23.54 | 10.918 | 6.5952 | 60.0013 | 6.9
10.9294 | 31.1968 | 60.0089 | 40.899 | 10.9277 | 43.3871 | 60.0018 | 56 | 10.9351 | 13.0143 | 60.0162 | 13.31 | 10.9275 | 25.1456 | 60.029 | 25.54 | 10.9307 | 23.1603 | 60.032 | 23.54 | 10.9241 | 10.8519 | 59.9993 | 11.31 | 10.9304 | 10.8469 | 59.9931 | 11.31 | 10.9272 | 10.8567 | 60.0469 | 11.31 | 10.9194 | 10.9832 | 60.0163 | 23.54 | 10.9263 | 6.5952 | 60.0013 | 6.9
10.9377 | 31.1968 | 60.0089 | 41.0009 | 10.936 | 43.416 | 60.0018 | 56 | 10.9434 | 13.0143 | 60.0162 | 13.31 | 10.9358 | 25.1507 | 60.029 | 25.54 | 10.939 | 23.1603 | 60.032 | 23.54 | 10.9324 | 10.8519 | 59.9993 | 11.31 | 10.9387 | 10.8469 | 59.9931 | 11.31 | 10.9358 | 10.8567 | 60.0469 | 11.31 | 10.9277 | 10.9832 | 60.0163 | 23.54 | 10.9346 | 6.5952 | 60.0013 | 6.9
10.946 | 31.1968 | 60.0089 | 41.1028 | 10.9444 | 43.416 | 60.0018 | 56 | 10.9518 | 13.0143 | 60.0162 | 13.31 | 10.9442 | 25.1507 | 60.029 | 25.54 | 10.9473 | 23.1603 | 60.032 | 23.54 | 10.9407 | 10.8528 | 59.9993 | 11.31 | 10.947 | 10.8469 | 59.9931 | 11.31 | 10.9441 | 10.8567 | 60.0469 | 11.31 | 10.936 | 10.9832 | 60.0175 | 23.54 | 10.9429 | 6.5952 | 60.0013 | 6.9
10.9544 | 31.1968 | 60.0089 | 41.2047 | 10.9527 | 43.4385 | 60.0018 | 56 | 10.9601 | 13.0143 | 60.0162 | 13.31 | 10.9525 | 25.1507 | 60.029 | 25.54 | 10.9556 | 23.1663 | 60.032 | 23.54 | 10.949 | 10.8528 | 59.9993 | 11.31 | 10.9553 | 10.8469 | 59.9931 | 11.31 | 10.9524 | 10.8563 | 60.0469 | 11.31 | 10.9443 | 10.9832 | 60.0175 | 23.54 | 10.9512 | 6.5952 | 60.0013 | 6.9
10.9627 | 31.1966 | 60.0089 | 41.3066 | 10.9611 | 43.4385 | 60.0018 | 56 | 10.9684 | 13.0143 | 60.0162 | 13.31 | 10.9608 | 25.1507 | 60.029 | 25.54 | 10.9639 | 23.1663 | 60.032 | 23.54 | 10.9575 | 10.8529 | 59.9993 | 11.31 | 10.9636 | 10.8469 | 59.9931 | 11.31 | 10.9607 | 10.8563 | 60.0469 | 11.31 | 10.9529 | 10.9766 | 60.0175 | 23.54 | 10.9595 | 6.5952 | 60.0013 | 6.9
10.971 | 31.1966 | 60.0089 | 41.4085 | 10.9694 | 43.4385 | 60.0018 | 56 | 10.9767 | 13.0143 | 60.0162 | 13.31 | 10.9691 | 25.1507 | 60.029 | 25.54 | 10.9722 | 23.1792 | 60.032 | 23.54 | 10.9658 | 10.8529 | 59.9993 | 11.31 | 10.9722 | 10.8433 | 59.9931 | 11.31 | 10.969 | 10.8563 | 60.0469 | 11.31 | 10.9612 | 10.9766 | 60.0175 | 23.54 | 10.9678 | 6.5952 | 60.0013 | 6.9
10.9794 | 31.2247 | 60.0089 | 41.5104 | 10.9777 | 43.4385 | 60.0018 | 56 | 10.9851 | 13.0143 | 60.0162 | 13.31 | 10.9774 | 25.1507 | 60.029 | 25.54 | 10.9805 | 23.1792 | 60.032 | 23.54 | 10.9741 | 10.8534 | 59.9993 | 11.31 | 10.9805 | 10.8433 | 59.9931 | 11.31 | 10.9773 | 10.8563 | 60.0469 | 11.31 | 10.9695 | 10.9766 | 60.0175 | 23.54 | 10.9761 | 6.5952 | 60.0013 | 6.9
10.9877 | 31.2247 | 60.0089 | 41.6123 | 10.986 | 43.3965 | 60.0018 | 56 | 10.9934 | 13.0143 | 60.0162 | 13.31 | 10.9858 | 25.1507 | 60.029 | 25.54 | 10.989 | 23.1792 | 60.032 | 23.54 | 10.9824 | 10.8534 | 59.9993 | 11.31 | 10.9888 | 10.843 | 59.9939 | 11.31 | 10.9856 | 10.8563 | 60.0469 | 11.31 | 10.9778 | 10.9766 | 60.0175 | 23.54 | 10.9844 | 6.5952 | 60.0013 | 6.9
10.996 | 31.2216 | 60.0089 | 41.7142 | 10.9944 | 43.3965 | 60.0018 | 56 | 11.0017 | 13.0143 | 60.0162 | 13.31 | 10.9941 | 25.1507 | 60.029 | 25.54 | 10.9973 | 23.1792 | 60.032 | 23.54 | 10.9907 | 10.8534 | 59.9993 | 11.31 | 10.9971 | 10.843 | 59.9939 | 11.31 | 10.9939 | 10.8563 | 60.0469 | 11.31 | 10.9861 | 10.9766 | 60.0175 | 23.54 | 10.9927 | 6.5952 | 60.0013 | 6.9
11.0044 | 31.2216 | 60.0089 | 41.8161 | 11.0027 | 43.3965 | 60.0018 | 56 | 11.01 | 13.0143 | 60.0162 | 13.31 | 11.0024 | 25.1507 | 60.029 | 25.54 | 11.0056 | 23.1792 | 60.032 | 23.54 | 10.999 | 10.8534 | 59.9993 | 11.31 | 11.0054 | 10.843 | 59.9939 | 11.31 | 11.0022 | 10.8563 | 60.0469 | 11.31 | 10.9944 | 10.9766 | 60.0175 | 23.54 | 11.001 | 6.5952 | 60.0013 | 6.9
11.0127 | 31.2214 | 60.0089 | 41.918 | 11.011 | 43.3965 | 60.0018 | 56 | 11.0184 | 13.0143 | 60.0162 | 13.31 | 11.0107 | 25.1507 | 60.029 | 25.54 | 11.0139 | 23.1792 | 60.032 | 23.54 | 11.0073 | 10.8534 | 59.9993 | 11.31 | 11.0137 | 10.843 | 59.9939 | 11.31 | 11.0107 | 10.8563 | 60.0469 | 11.31 | 11.0027 | 10.9754 | 60.0175 | 23.54 | 11.0093 | 6.5952 | 60.0013 | 6.9
11.0211 | 31.2214 | 60.0089 | 42.0199 | 11.0193 | 43.3965 | 60.0018 | 56 | 11.0267 | 13.0143 | 60.0162 | 13.31 | 11.0192 | 25.1432 | 60.029 | 25.54 | 11.0222 | 23.1792 | 60.0336 | 23.54 | 11.0159 | 10.8534 | 59.9993 | 11.31 | 11.022 | 10.843 | 59.9939 | 11.31 | 11.019 | 10.8554 | 60.0469 | 11.31 | 11.011 | 10.9754 | 60.0175 | 23.54 | 11.0176 | 6.5952 | 60.0013 | 6.9
11.0294 | 31.2222 | 60.0102 | 42.1218 | 11.0277 | 43.3965 | 60.0018 | 56 | 11.035 | 13.0241 | 60.0162 | 13.31 | 11.0275 | 25.1432 | 60.029 | 25.54 | 11.0305 | 23.1792 | 60.0336 | 23.54 | 11.0242 | 10.8534 | 59.9993 | 11.31 | 11.0303 | 10.843 | 59.9939 | 11.31 | 11.0273 | 10.8554 | 60.0469 | 11.31 | 11.0195 | 10.9754 | 60.0175 | 23.54 | 11.0264 | 6.5952 | 60.0013 | 6.9
11.0377 | 31.2222 | 60.0102 | 42.2237 | 11.036 | 43.3965 | 60.0018 | 56 | 11.0433 | 13.0241 | 60.0162 | 13.31 | 11.0358 | 25.1434 | 60.029 | 25.54 | 11.0388 | 23.1792 | 60.0336 | 23.54 | 11.0325 | 10.8534 | 59.9993 | 11.31 | 11.0388 | 10.843 | 59.9939 | 11.31 | 11.0356 | 10.8589 | 60.0469 | 11.31 | 11.0278 | 10.9754 | 60.0175 | 23.54 | 11.0347 | 6.5952 | 60.0013 | 6.9
11.0461 | 31.2391 | 60.0102 | 42.3256 | 11.0444 | 43.3965 | 60.0018 | 56 | 11.0518 | 13.0241 | 60.0162 | 13.31 | 11.0441 | 25.1434 | 60.029 | 25.54 | 11.0471 | 23.1792 | 60.0336 | 23.54 | 11.0408 | 10.8496 | 59.9993 | 11.31 | 11.0471 | 10.843 | 59.9939 | 11.31 | 11.0439 | 10.8589 | 60.0469 | 11.31 | 11.0361 | 10.9754 | 60.0175 | 23.54 | 11.043 | 6.5975 | 60.0013 | 6.9
11.0544 | 31.2391 | 60.0102 | 42.4276 | 11.0527 | 43.3965 | 60.0018 | 56 | 11.0601 | 13.0241 | 60.0162 | 13.31 | 11.0525 | 25.1434 | 60.029 | 25.54 | 11.0557 | 23.1792 | 60.0336 | 23.54 | 11.0491 | 10.8496 | 59.9993 | 11.31 | 11.0554 | 10.843 | 59.9939 | 11.31 | 11.0522 | 10.8617 | 60.0469 | 11.31 | 11.0444 | 10.9754 | 60.0175 | 23.54 | 11.0513 | 6.5975 | 60.0013 | 6.9
11.0627 | 31.2392 | 60.0102 | 42.5294 | 11.061 | 43.3965 | 60.0018 | 56 | 11.0684 | 13.0241 | 60.0162 | 13.31 | 11.0608 | 25.1434 | 60.029 | 25.54 | 11.064 | 23.1792 | 60.0336 | 23.54 | 11.0574 | 10.8496 | 59.9993 | 11.31 | 11.0637 | 10.843 | 59.9939 | 11.31 | 11.0605 | 10.8617 | 60.0469 | 11.31 | 11.0527 | 10.9754 | 60.0175 | 23.54 | 11.0596 | 6.6 | 60.0013 | 6.9
11.071 | 31.2392 | 60.0102 | 42.6313 | 11.0694 | 43.4033 | 60.0018 | 56 | 11.0767 | 13.0241 | 60.0162 | 13.31 | 11.0691 | 25.1434 | 60.029 | 25.54 | 11.0723 | 23.175 | 60.0336 | 23.54 | 11.0657 | 10.8496 | 59.9993 | 11.31 | 11.072 | 10.843 | 59.9939 | 11.31 | 11.0688 | 10.8617 | 60.0456 | 11.31 | 11.061 | 10.9754 | 60.0175 | 23.54 | 11.0679 | 6.6 | 60.0013 | 6.9
11.0794 | 31.2397 | 60.0102 | 42.7332 | 11.0777 | 43.4033 | 60.0018 | 56 | 11.0851 | 13.0241 | 60.0162 | 13.31 | 11.0774 | 25.1434 | 60.029 | 25.54 | 11.0806 | 23.175 | 60.0336 | 23.54 | 11.074 | 10.8502 | 59.9993 | 11.31 | 11.0803 | 10.843 | 59.9939 | 11.31 | 11.0771 | 10.8617 | 60.0456 | 11.31 | 11.0693 | 10.9758 | 60.0175 | 23.54 | 11.0762 | 6.6029 | 60.0013 | 6.9
11.0877 | 31.2397 | 60.0102 | 42.8351 | 11.0861 | 43.4033 | 60.0018 | 56 | 11.0934 | 13.0241 | 60.0162 | 13.31 | 11.0858 | 25.1434 | 60.029 | 25.54 | 11.0889 | 23.1754 | 60.0336 | 23.54 | 11.0825 | 10.8502 | 59.9993 | 11.31 | 11.0886 | 10.8434 | 59.9939 | 11.31 | 11.0857 | 10.8617 | 60.0456 | 11.31 | 11.0776 | 10.9758 | 60.0175 | 23.54 | 11.0845 | 6.6029 | 60.0013 | 6.9
11.096 | 31.2397 | 60.0102 | 42.937 | 11.0944 | 43.4033 | 60.0018 | 56 | 11.1017 | 13.0241 | 60.0162 | 13.31 | 11.0941 | 25.1434 | 60.029 | 25.54 | 11.0972 | 23.1754 | 60.0336 | 23.54 | 11.0908 | 10.8502 | 60.001 | 11.31 | 11.0972 | 10.8434 | 59.9939 | 11.31 | 11.094 | 10.8617 | 60.0456 | 11.31 | 11.0862 | 10.9733 | 60.0175 | 23.54 | 11.0928 | 6.6029 | 60.0022 | 6.9
11.1044 | 31.2397 | 60.0102 | 43.0389 | 11.1027 | 43.4078 | 60.0018 | 56 | 11.11 | 13.0241 | 60.0162 | 13.31 | 11.1024 | 25.1434 | 60.029 | 25.54 | 11.1055 | 23.1754 | 60.0336 | 23.54 | 11.0991 | 10.8502 | 60.001 | 11.31 | 11.1055 | 10.8434 | 59.9939 | 11.31 | 11.1023 | 10.8617 | 60.0456 | 11.31 | 11.0945 | 10.9733 | 60.0175 | 23.54 | 11.1011 | 6.6029 | 60.0022 | 6.9
11.1127 | 31.2279 | 60.0102 | 43.1408 | 11.111 | 43.4078 | 60.0018 | 56 | 11.1184 | 13.0241 | 60.0169 | 13.31 | 11.1107 | 25.1434 | 60.029 | 25.54 | 11.1138 | 23.1754 | 60.0336 | 23.54 | 11.1074 | 10.8502 | 60.001 | 11.31 | 11.1138 | 10.8434 | 59.9939 | 11.31 | 11.1106 | 10.8617 | 60.0456 | 11.31 | 11.1028 | 10.9733 | 60.0175 | 23.54 | 11.1094 | 6.6029 | 60.0022 | 6.9
11.121 | 31.2279 | 60.0102 | 43.2427 | 11.1194 | 43.3166 | 60.0033 | 56 | 11.1267 | 13.0241 | 60.0169 | 13.31 | 11.119 | 25.1434 | 60.029 | 25.54 | 11.1221 | 23.1754 | 60.0336 | 23.54 | 11.1157 | 10.8502 | 60.001 | 11.31 | 11.1221 | 10.8434 | 59.9939 | 11.31 | 11.1189 | 10.8617 | 60.0456 | 11.31 | 11.1111 | 10.9733 | 60.0175 | 23.54 | 11.1177 | 6.6029 | 60.0022 | 6.9
11.1294 | 31.257 | 60.0102 | 43.3446 | 11.1277 | 43.3166 | 60.0033 | 56 | 11.135 | 13.0241 | 60.0168 | 13.31 | 11.1274 | 25.1434 | 60.029 | 25.54 | 11.1306 | 23.1754 | 60.0336 | 23.54 | 11.124 | 10.8502 | 60.001 | 11.31 | 11.1304 | 10.8434 | 59.9939 | 11.31 | 11.1272 | 10.8617 | 60.0456 | 11.31 | 11.1194 | 10.9733 | 60.0175 | 23.54 | 11.126 | 6.6029 | 60.0022 | 6.9
11.1377 | 31.257 | 60.0102 | 43.4465 | 11.136 | 43.3166 | 60.0033 | 56 | 11.1433 | 13.0241 | 60.0168 | 13.31 | 11.1357 | 25.1434 | 60.029 | 25.54 | 11.1389 | 23.1754 | 60.0336 | 23.54 | 11.1323 | 10.8502 | 60.001 | 11.31 | 11.1387 | 10.8434 | 59.9939 | 11.31 | 11.1355 | 10.8644 | 60.0456 | 11.31 | 11.1277 | 10.9733 | 60.0175 | 23.54 | 11.1343 | 6.6029 | 60.0022 | 6.9
11.146 | 31.256 | 60.0102 | 43.5484 | 11.1443 | 43.3166 | 60.0033 | 56 | 11.1517 | 13.0241 | 60.0168 | 13.31 | 11.144 | 25.1434 | 60.029 | 25.54 | 11.1472 | 23.1754 | 60.0336 | 23.54 | 11.1409 | 10.8502 | 60.001 | 11.31 | 11.147 | 10.8434 | 59.9939 | 11.31 | 11.1438 | 10.8644 | 60.0456 | 11.31 | 11.136 | 10.9733 | 60.0187 | 23.54 | 11.1426 | 6.6029 | 60.0022 | 6.9
11.1544 | 31.256 | 60.0102 | 43.6503 | 11.1527 | 43.3166 | 60.0033 | 56 | 11.16 | 13.0241 | 60.0168 | 13.31 | 11.1523 | 25.1434 | 60.029 | 25.54 | 11.1555 | 23.1166 | 60.0336 | 23.54 | 11.1492 | 10.8502 | 60.001 | 11.31 | 11.1555 | 10.8435 | 59.9939 | 11.31 | 11.1521 | 10.8631 | 60.0456 | 11.31 | 11.1443 | 10.9733 | 60.0187 | 23.54 | 11.1514 | 6.6029 | 60.0022 | 6.9
11.1627 | 31.1514 | 60.0102 | 43.7522 | 11.161 | 43.3166 | 60.0033 | 56 | 11.1683 | 13.0229 | 60.0168 | 13.31 | 11.1608 | 25.1434 | 60.029 | 25.54 | 11.1638 | 23.1166 | 60.0336 | 23.54 | 11.1575 | 10.8511 | 60.001 | 11.31 | 11.1638 | 10.8435 | 59.9939 | 11.31 | 11.1604 | 10.8631 | 60.0456 | 11.31 | 11.1528 | 10.9733 | 60.0187 | 23.54 | 11.1597 | 6.6029 | 60.0022 | 6.9
11.171 | 31.1514 | 60.0102 | 43.77 | 11.1694 | 43.3459 | 60.0033 | 56 | 11.1766 | 13.0229 | 60.0168 | 13.31 | 11.1691 | 25.1434 | 60.029 | 25.54 | 11.1721 | 23.1166 | 60.0336 | 23.54 | 11.1658 | 10.8511 | 60.001 | 11.31 | 11.1721 | 10.8432 | 59.9939 | 11.31 | 11.1689 | 10.8626 | 60.0456 | 11.31 | 11.1611 | 10.9733 | 60.0187 | 23.54 | 11.168 | 6.6029 | 60.0022 | 6.9
11.1794 | 31.1518 | 60.0102 | 43.77 | 11.1777 | 43.3459 | 60.0033 | 56 | 11.1851 | 12.9865 | 60.0168 | 13.31 | 11.1774 | 25.1434 | 60.029 | 25.54 | 11.1804 | 23.1166 | 60.0336 | 23.54 | 11.1741 | 10.8511 | 60.001 | 11.31 | 11.1804 | 10.8432 | 59.9939 | 11.31 | 11.1772 | 10.8626 | 60.0456 | 11.31 | 11.1694 | 10.9737 | 60.0187 | 23.54 | 11.1763 | 6.6029 | 60.0022 | 6.9
11.1877 | 31.1518 | 60.0102 | 43.77 | 11.186 | 43.3934 | 60.0033 | 56 | 11.1934 | 12.9865 | 60.0168 | 13.31 | 11.1857 | 25.1434 | 60.029 | 25.54 | 11.1887 | 23.1166 | 60.0336 | 23.54 | 11.1824 | 10.8511 | 60.001 | 11.31 | 11.1887 | 10.8432 | 59.9947 | 11.31 | 11.1855 | 10.8626 | 60.0456 | 11.31 | 11.1777 | 10.9737 | 60.0187 | 23.54 | 11.1846 | 6.6029 | 60.0022 | 6.9
11.196 | 31.1368 | 60.0102 | 43.77 | 11.1943 | 43.3934 | 60.0033 | 56 | 11.2017 | 12.9865 | 60.0168 | 13.31 | 11.1941 | 25.1434 | 60.029 | 25.54 | 11.197 | 23.1166 | 60.0336 | 23.54 | 11.1907 | 10.848 | 60.001 | 11.31 | 11.197 | 10.8432 | 59.9947 | 11.31 | 11.1938 | 10.8626 | 60.0456 | 11.31 | 11.186 | 10.9735 | 60.0187 | 23.54 | 11.1929 | 6.6029 | 60.0022 | 6.9
11.2043 | 31.1368 | 60.0102 | 43.77 | 11.2027 | 43.3934 | 60.0033 | 56 | 11.21 | 12.9865 | 60.0168 | 13.31 | 11.2024 | 25.1434 | 60.029 | 25.54 | 11.2056 | 23.1166 | 60.0336 | 23.54 | 11.199 | 10.848 | 60.001 | 11.31 | 11.2053 | 10.8432 | 59.9947 | 11.31 | 11.2021 | 10.8626 | 60.0456 | 11.31 | 11.1943 | 10.9735 | 60.0187 | 23.54 | 11.2012 | 6.6029 | 60.0022 | 6.9
11.2127 | 31.1368 | 60.0102 | 43.77 | 11.2111 | 43.3934 | 60.0033 | 56 | 11.2184 | 12.9865 | 60.0168 | 13.31 | 11.2107 | 25.1434 | 60.029 | 25.54 | 11.2139 | 23.1166 | 60.0336 | 23.54 | 11.2075 | 10.848 | 60.001 | 11.31 | 11.2136 | 10.8432 | 59.9947 | 11.31 | 11.2104 | 10.8626 | 60.0456 | 11.31 | 11.2026 | 10.9741 | 60.0187 | 23.54 | 11.2095 | 6.6029 | 60.0022 | 6.9
11.221 | 31.1368 | 60.0102 | 43.77 | 11.2194 | 43.3934 | 60.0033 | 56 | 11.2267 | 12.9865 | 60.0168 | 13.31 | 11.219 | 25.1434 | 60.029 | 25.54 | 11.2222 | 23.1166 | 60.0345 | 23.54 | 11.2158 | 10.848 | 60.001 | 11.31 | 11.2222 | 10.8406 | 59.9947 | 11.31 | 11.2188 | 10.8618 | 60.0456 | 11.31 | 11.2109 | 10.9741 | 60.0187 | 23.54 | 11.2178 | 6.6029 | 60.0022 | 6.9
11.2293 | 31.1325 | 60.0113 | 43.77 | 11.2277 | 43.3934 | 60.0033 | 56 | 11.235 | 12.9865 | 60.0168 | 13.31 | 11.2273 | 25.1434 | 60.029 | 25.54 | 11.2305 | 23.1166 | 60.0345 | 23.54 | 11.2241 | 10.848 | 60.001 | 11.31 | 11.2305 | 10.8406 | 59.9947 | 11.31 | 11.2271 | 10.8618 | 60.0456 | 11.31 | 11.2195 | 10.9741 | 60.0187 | 23.54 | 11.2261 | 6.6029 | 60.0022 | 6.9
11.2377 | 31.1325 | 60.0113 | 43.77 | 11.236 | 43.3934 | 60.0033 | 56 | 11.2433 | 12.9865 | 60.0168 | 13.31 | 11.2357 | 25.1434 | 60.029 | 25.54 | 11.2388 | 23.1166 | 60.0345 | 23.54 | 11.2324 | 10.848 | 60.001 | 11.31 | 11.2388 | 10.8406 | 59.9947 | 11.31 | 11.2354 | 10.8628 | 60.0456 | 11.31 | 11.2278 | 10.9741 | 60.0187 | 23.54 | 11.2344 | 6.6029 | 60.0022 | 6.9
11.246 | 31.1535 | 60.0113 | 43.77 | 11.2444 | 43.3934 | 60.0033 | 56 | 11.2517 | 12.9865 | 60.0168 | 13.31 | 11.244 | 25.1434 | 60.029 | 25.54 | 11.2471 | 23.1166 | 60.0345 | 23.54 | 11.2407 | 10.8483 | 60.001 | 11.31 | 11.2471 | 10.8406 | 59.9947 | 11.31 | 11.2439 | 10.8628 | 60.0456 | 11.31 | 11.2361 | 10.9741 | 60.0187 | 23.54 | 11.2427 | 6.6058 | 60.0022 | 6.9
11.2543 | 31.1535 | 60.0113 | 43.77 | 11.2527 | 43.3934 | 60.0033 | 56 | 11.26 | 12.9865 | 60.0168 | 13.31 | 11.2523 | 25.1434 | 60.029 | 25.54 | 11.2554 | 23.1166 | 60.0345 | 23.54 | 11.249 | 10.8483 | 60.001 | 11.31 | 11.2554 | 10.8406 | 59.9947 | 11.31 | 11.2522 | 10.8628 | 60.0456 | 11.31 | 11.2444 | 10.9741 | 60.0187 | 23.54 | 11.251 | 6.6058 | 60.0022 | 6.9
11.2627 | 31.1534 | 60.0113 | 43.77 | 11.261 | 43.3934 | 60.0033 | 56 | 11.2683 | 12.9865 | 60.0168 | 13.31 | 11.2606 | 25.1434 | 60.029 | 25.54 | 11.2637 | 23.1166 | 60.0345 | 23.54 | 11.2573 | 10.8483 | 60.001 | 11.31 | 11.2637 | 10.8406 | 59.9947 | 11.31 | 11.2605 | 10.8628 | 60.0456 | 11.31 | 11.2527 | 10.9745 | 60.0187 | 23.54 | 11.2593 | 6.6058 | 60.0022 | 6.9
11.271 | 31.1534 | 60.0113 | 43.77 | 11.2693 | 43.4005 | 60.0033 | 56 | 11.2766 | 12.9865 | 60.0168 | 13.31 | 11.269 | 25.1434 | 60.029 | 25.54 | 11.272 | 23.1166 | 60.0345 | 23.54 | 11.2659 | 10.8483 | 60.001 | 11.31 | 11.272 | 10.8406 | 59.9947 | 11.31 | 11.2688 | 10.8619 | 60.044 | 11.31 | 11.261 | 10.9745 | 60.0187 | 23.54 | 11.2676 | 6.6058 | 60.0022 | 6.9
11.2793 | 31.1717 | 60.0113 | 43.77 | 11.2777 | 43.4005 | 60.0033 | 56 | 11.285 | 12.9865 | 60.0168 | 13.31 | 11.2773 | 25.1434 | 60.029 | 25.54 | 11.2805 | 23.1166 | 60.0345 | 23.54 | 11.2742 | 10.8483 | 60.001 | 11.31 | 11.2805 | 10.8406 | 59.9947 | 11.31 | 11.2771 | 10.8619 | 60.044 | 11.31 | 11.2693 | 10.9744 | 60.0187 | 23.54 | 11.2764 | 6.6058 | 60.0022 | 6.9
11.2877 | 31.1717 | 60.0113 | 43.77 | 11.286 | 43.4053 | 60.0033 | 56 | 11.2933 | 12.9865 | 60.0168 | 13.31 | 11.2856 | 25.1434 | 60.0294 | 25.54 | 11.2888 | 23.1166 | 60.0345 | 23.54 | 11.2825 | 10.8483 | 60.001 | 11.31 | 11.2888 | 10.8407 | 59.9947 | 11.31 | 11.2854 | 10.8619 | 60.044 | 11.31 | 11.2776 | 10.9744 | 60.0187 | 23.54 | 11.2847 | 6.6058 | 60.0022 | 6.9
11.296 | 31.1708 | 60.0113 | 43.77 | 11.2944 | 43.4053 | 60.0033 | 56 | 11.3016 | 12.9335 | 60.0168 | 13.31 | 11.2939 | 25.1434 | 60.0294 | 25.54 | 11.2971 | 23.1166 | 60.0345 | 23.54 | 11.2908 | 10.8483 | 60.0023 | 11.31 | 11.2971 | 10.8407 | 59.9947 | 11.31 | 11.2937 | 10.8619 | 60.044 | 11.31 | 11.2861 | 10.9744 | 60.0187 | 23.54 | 11.293 | 6.6058 | 60.003 | 6.9
11.3043 | 31.1708 | 60.0113 | 43.77 | 11.3027 | 43.4053 | 60.0033 | 56 | 11.3099 | 12.9335 | 60.0168 | 13.31 | 11.3024 | 25.1434 | 60.0294 | 25.54 | 11.3054 | 23.1166 | 60.0345 | 23.54 | 11.2991 | 10.8483 | 60.0023 | 11.31 | 11.3054 | 10.8403 | 59.9947 | 11.31 | 11.302 | 10.8614 | 60.044 | 11.31 | 11.2944 | 10.9744 | 60.0187 | 23.54 | 11.3013 | 6.6058 | 60.003 | 6.9
11.3127 | 31.1708 | 60.0113 | 43.77 | 11.311 | 43.4053 | 60.0033 | 56 | 11.3184 | 12.9335 | 60.0178 | 13.31 | 11.3107 | 25.1434 | 60.0294 | 25.54 | 11.3137 | 23.1166 | 60.0345 | 23.54 | 11.3074 | 10.8483 | 60.0023 | 11.31 | 11.3137 | 10.8403 | 59.9947 | 11.31 | 11.3103 | 10.8614 | 60.044 | 11.31 | 11.3027 | 10.972 | 60.0187 | 23.54 | 11.3096 | 6.6058 | 60.003 | 6.9
11.321 | 31.1708 | 60.0113 | 43.77 | 11.3193 | 43.3888 | 60.005 | 56 | 11.3267 | 12.9335 | 60.0178 | 13.31 | 11.319 | 25.1434 | 60.0294 | 25.54 | 11.322 | 23.1166 | 60.0345 | 23.54 | 11.3157 | 10.8483 | 60.0023 | 11.31 | 11.322 | 10.8403 | 59.9947 | 11.31 | 11.3188 | 10.8601 | 60.044 | 11.31 | 11.311 | 10.972 | 60.0187 | 23.54 | 11.3179 | 6.6058 | 60.003 | 6.9
11.3293 | 31.1724 | 60.0113 | 43.77 | 11.3277 | 43.3888 | 60.005 | 56 | 11.335 | 12.9335 | 60.0178 | 13.31 | 11.3273 | 25.1434 | 60.0294 | 25.54 | 11.3303 | 23.1166 | 60.0345 | 23.54 | 11.324 | 10.8483 | 60.0023 | 11.31 | 11.3303 | 10.8403 | 59.9947 | 11.31 | 11.3271 | 10.8601 | 60.044 | 11.31 | 11.3193 | 10.9687 | 60.0187 | 23.54 | 11.3262 | 6.6058 | 60.003 | 6.9
11.3376 | 31.1724 | 60.0113 | 43.77 | 11.336 | 43.4117 | 60.005 | 56 | 11.3433 | 12.9335 | 60.0178 | 13.31 | 11.3357 | 25.1434 | 60.0294 | 25.54 | 11.3386 | 23.1166 | 60.0345 | 23.54 | 11.3325 | 10.8483 | 60.0023 | 11.31 | 11.3389 | 10.8403 | 59.9947 | 11.31 | 11.3354 | 10.8628 | 60.044 | 11.31 | 11.3276 | 10.9687 | 60.0187 | 23.54 | 11.3345 | 6.6058 | 60.003 | 6.9
11.346 | 31.1731 | 60.0113 | 43.77 | 11.3444 | 43.4117 | 60.005 | 56 | 11.3517 | 12.9335 | 60.0178 | 13.31 | 11.344 | 25.1434 | 60.0294 | 25.54 | 11.3472 | 23.1166 | 60.0345 | 23.54 | 11.3408 | 10.8483 | 60.0023 | 11.31 | 11.3472 | 10.8403 | 59.9947 | 11.31 | 11.3438 | 10.8628 | 60.044 | 11.31 | 11.3359 | 10.9687 | 60.0202 | 23.54 | 11.3428 | 6.6058 | 60.003 | 6.9
11.3543 | 31.1731 | 60.0113 | 43.77 | 11.3527 | 43.4364 | 60.005 | 56 | 11.36 | 12.9335 | 60.0178 | 13.31 | 11.3523 | 25.1434 | 60.0294 | 25.54 | 11.3555 | 23.1166 | 60.0345 | 23.54 | 11.3491 | 10.8483 | 60.0023 | 11.31 | 11.3555 | 10.8403 | 59.9947 | 11.31 | 11.3521 | 10.8628 | 60.044 | 11.31 | 11.3442 | 10.9687 | 60.0202 | 23.54 | 11.3511 | 6.6058 | 60.003 | 6.9
11.3626 | 31.1737 | 60.0113 | 43.77 | 11.361 | 43.4364 | 60.005 | 56 | 11.3683 | 12.9432 | 60.0178 | 13.31 | 11.3606 | 25.1434 | 60.0294 | 25.54 | 11.3638 | 23.1166 | 60.0345 | 23.54 | 11.3574 | 10.8483 | 60.0023 | 11.31 | 11.3638 | 10.8403 | 59.9947 | 11.31 | 11.3604 | 10.8628 | 60.044 | 11.31 | 11.3525 | 10.9654 | 60.0202 | 23.54 | 11.3594 | 6.6058 | 60.003 | 6.9
11.371 | 31.1737 | 60.0113 | 43.77 | 11.3693 | 43.4364 | 60.005 | 56 | 11.3766 | 12.9432 | 60.0178 | 13.31 | 11.3689 | 25.1434 | 60.0294 | 25.54 | 11.3721 | 23.1166 | 60.0345 | 23.54 | 11.3657 | 10.8483 | 60.0023 | 11.31 | 11.3721 | 10.8403 | 59.9947 | 11.31 | 11.3687 | 10.8692 | 60.044 | 11.31 | 11.3611 | 10.9654 | 60.0202 | 23.54 | 11.3677 | 6.6058 | 60.003 | 6.935
11.3793 | 31.2043 | 60.0113 | 43.77 | 11.3777 | 43.4364 | 60.005 | 56 | 11.385 | 12.9432 | 60.0178 | 13.31 | 11.3773 | 25.1434 | 60.0294 | 25.54 | 11.3804 | 23.1166 | 60.0345 | 23.54 | 11.374 | 10.8483 | 60.0023 | 11.31 | 11.3804 | 10.8403 | 59.9947 | 11.31 | 11.377 | 10.8692 | 60.044 | 11.31 | 11.3694 | 10.9654 | 60.0202 | 23.54 | 11.376 | 6.6058 | 60.003 | 7.0369
11.3876 | 31.2043 | 60.0113 | 43.77 | 11.386 | 43.4364 | 60.005 | 56 | 11.3933 | 12.9432 | 60.0178 | 13.31 | 11.3856 | 25.1434 | 60.0294 | 25.54 | 11.3887 | 23.1166 | 60.0345 | 23.54 | 11.3823 | 10.8483 | 60.0023 | 11.31 | 11.3887 | 10.8403 | 59.9959 | 11.31 | 11.3853 | 10.8683 | 60.044 | 11.31 | 11.3777 | 10.9654 | 60.0202 | 23.54 | 11.3843 | 6.6058 | 60.003 | 7.1388
11.396 | 31.2044 | 60.0113 | 43.77 | 11.3943 | 43.4364 | 60.005 | 56 | 11.4016 | 12.9432 | 60.0178 | 13.31 | 11.3939 | 25.1434 | 60.0294 | 25.54 | 11.397 | 23.1166 | 60.0345 | 23.54 | 11.3906 | 10.8483 | 60.0023 | 11.31 | 11.397 | 10.8403 | 59.9959 | 11.31 | 11.3938 | 10.8683 | 60.044 | 11.31 | 11.386 | 10.9654 | 60.0202 | 23.54 | 11.3926 | 6.6058 | 60.003 | 7.2407
11.4043 | 31.2044 | 60.0113 | 43.77 | 11.4027 | 43.4364 | 60.005 | 56 | 11.4099 | 12.9432 | 60.0178 | 13.31 | 11.4022 | 25.1434 | 60.0294 | 25.54 | 11.4053 | 23.1092 | 60.0345 | 23.54 | 11.3992 | 10.8483 | 60.0023 | 11.31 | 11.4055 | 10.8407 | 59.9959 | 11.31 | 11.4021 | 10.8665 | 60.044 | 11.31 | 11.3943 | 10.9654 | 60.0202 | 23.54 | 11.4014 | 6.6058 | 60.003 | 7.3426
11.4126 | 31.1771 | 60.0113 | 43.77 | 11.411 | 43.4364 | 60.005 | 56 | 11.4183 | 12.9432 | 60.0178 | 13.31 | 11.4106 | 25.1434 | 60.0294 | 25.54 | 11.4136 | 23.1092 | 60.0345 | 23.54 | 11.4075 | 10.8483 | 60.0023 | 11.31 | 11.4138 | 10.8407 | 59.9959 | 11.31 | 11.4104 | 10.8665 | 60.044 | 11.31 | 11.4026 | 10.9654 | 60.0202 | 23.54 | 11.4097 | 6.6058 | 60.003 | 7.4445
11.421 | 31.1771 | 60.0113 | 43.77 | 11.4194 | 43.4364 | 60.005 | 56 | 11.4266 | 12.9432 | 60.0178 | 13.31 | 11.4189 | 25.1434 | 60.0294 | 25.54 | 11.4221 | 23.1092 | 60.0341 | 23.54 | 11.4158 | 10.8483 | 60.0023 | 11.31 | 11.4221 | 10.8407 | 59.9959 | 11.31 | 11.4187 | 10.8692 | 60.044 | 11.31 | 11.4109 | 10.9654 | 60.0202 | 23.54 | 11.418 | 6.6058 | 60.003 | 7.5464
11.4293 | 31.1751 | 60.013 | 43.77 | 11.4277 | 43.4364 | 60.005 | 56 | 11.4349 | 12.9432 | 60.0178 | 13.31 | 11.4272 | 25.1434 | 60.0294 | 25.54 | 11.4304 | 23.1092 | 60.0341 | 23.54 | 11.4241 | 10.8483 | 60.0023 | 11.31 | 11.4304 | 10.8407 | 59.9959 | 11.31 | 11.427 | 10.8692 | 60.044 | 11.31 | 11.4192 | 10.963 | 60.0202 | 23.54 | 11.4263 | 6.6058 | 60.003 | 7.6483
11.4376 | 31.1751 | 60.013 | 43.77 | 11.436 | 43.4138 | 60.005 | 56 | 11.4432 | 12.9432 | 60.0178 | 13.31 | 11.4355 | 25.1434 | 60.0294 | 25.54 | 11.4387 | 23.1092 | 60.0341 | 23.54 | 11.4324 | 10.8483 | 60.0023 | 11.31 | 11.4387 | 10.8374 | 59.9959 | 11.31 | 11.4353 | 10.8692 | 60.044 | 11.31 | 11.4277 | 10.963 | 60.0202 | 23.54 | 11.4346 | 6.6058 | 60.003 | 7.7502
11.446 | 31.1751 | 60.013 | 43.77 | 11.4443 | 43.4138 | 60.005 | 56 | 11.4517 | 12.9432 | 60.0178 | 13.31 | 11.444 | 25.1434 | 60.0294 | 25.54 | 11.447 | 23.1092 | 60.0341 | 23.54 | 11.4407 | 10.8483 | 60.0023 | 11.31 | 11.447 | 10.8374 | 59.9959 | 11.31 | 11.4436 | 10.8692 | 60.044 | 11.31 | 11.436 | 10.9634 | 60.0202 | 23.54 | 11.4429 | 6.6058 | 60.003 | 7.8522
11.4543 | 31.1751 | 60.013 | 43.77 | 11.4527 | 43.4138 | 60.005 | 56 | 11.46 | 12.9432 | 60.0178 | 13.31 | 11.4523 | 25.1434 | 60.0294 | 25.54 | 11.4553 | 23.1036 | 60.0341 | 23.54 | 11.449 | 10.8483 | 60.0023 | 11.31 | 11.4553 | 10.8374 | 59.9959 | 11.31 | 11.4519 | 10.8756 | 60.044 | 11.31 | 11.4443 | 10.9634 | 60.0202 | 23.54 | 11.4512 | 6.6058 | 60.003 | 7.9541
11.4626 | 31.1754 | 60.013 | 43.77 | 11.461 | 43.4138 | 60.005 | 56 | 11.4683 | 12.9432 | 60.0178 | 13.31 | 11.4606 | 25.1434 | 60.0294 | 25.54 | 11.4636 | 23.1036 | 60.0341 | 23.54 | 11.4575 | 10.8483 | 60.0023 | 11.31 | 11.4639 | 10.8374 | 59.9959 | 11.31 | 11.4602 | 10.8756 | 60.044 | 11.31 | 11.4526 | 10.9634 | 60.0202 | 23.54 | 11.4595 | 6.6058 | 60.003 | 8.056
11.4709 | 31.1754 | 60.013 | 43.77 | 11.4694 | 43.4434 | 60.005 | 56 | 11.4766 | 12.9432 | 60.0178 | 13.31 | 11.4689 | 25.1383 | 60.0294 | 25.54 | 11.4719 | 23.0976 | 60.0341 | 23.54 | 11.4658 | 10.8483 | 60.0023 | 11.31 | 11.4722 | 10.8374 | 59.9959 | 11.31 | 11.4685 | 10.8747 | 60.0412 | 11.31 | 11.4609 | 10.9634 | 60.0202 | 23.54 | 11.4678 | 6.6058 | 60.003 | 8.1579
11.4793 | 31.1784 | 60.013 | 43.77 | 11.4777 | 43.4434 | 60.005 | 56 | 11.485 | 12.9432 | 60.0178 | 13.31 | 11.4772 | 25.1383 | 60.0294 | 25.54 | 11.4802 | 23.0976 | 60.0341 | 23.54 | 11.4741 | 10.8483 | 60.0023 | 11.31 | 11.4805 | 10.8374 | 59.9959 | 11.31 | 11.4771 | 10.8747 | 60.0412 | 11.31 | 11.4692 | 10.9633 | 60.0202 | 23.54 | 11.4761 | 6.6058 | 60.003 | 8.2598
11.4876 | 31.1784 | 60.013 | 43.77 | 11.486 | 43.4663 | 60.005 | 56 | 11.4933 | 12.9432 | 60.0178 | 13.31 | 11.4856 | 25.137 | 60.0289 | 25.54 | 11.4885 | 23.0976 | 60.0341 | 23.54 | 11.4824 | 10.8483 | 60.0023 | 11.31 | 11.4888 | 10.8374 | 59.9959 | 11.31 | 11.4854 | 10.8733 | 60.0412 | 11.31 | 11.4775 | 10.9633 | 60.0202 | 23.54 | 11.4844 | 6.6058 | 60.003 | 8.3617
11.496 | 31.1789 | 60.013 | 43.77 | 11.4943 | 43.4663 | 60.005 | 56 | 11.5016 | 12.9432 | 60.0178 | 13.31 | 11.4939 | 25.137 | 60.0289 | 25.54 | 11.4971 | 23.0976 | 60.0341 | 23.54 | 11.4907 | 10.8483 | 60.0023 | 11.31 | 11.4971 | 10.8374 | 59.9959 | 11.31 | 11.4937 | 10.8733 | 60.0412 | 11.31 | 11.4858 | 10.9633 | 60.0202 | 23.54 | 11.4927 | 6.6088 | 60.0034 | 8.4636
11.5043 | 31.1789 | 60.013 | 43.77 | 11.5027 | 43.4663 | 60.005 | 56 | 11.5099 | 12.9432 | 60.0178 | 13.31 | 11.5022 | 25.137 | 60.0289 | 25.54 | 11.5054 | 23.0976 | 60.0341 | 23.54 | 11.499 | 10.8483 | 60.0023 | 11.31 | 11.5054 | 10.8374 | 59.9959 | 11.31 | 11.502 | 10.8729 | 60.0412 | 11.31 | 11.4944 | 10.9633 | 60.0202 | 23.54 | 11.501 | 6.6088 | 60.0034 | 8.5655
11.5126 | 31.1627 | 60.013 | 43.77 | 11.511 | 43.4663 | 60.005 | 56 | 11.5183 | 12.9432 | 60.0182 | 13.31 | 11.5105 | 25.137 | 60.0289 | 25.54 | 11.5137 | 23.0976 | 60.0341 | 23.54 | 11.5073 | 10.8483 | 60.0023 | 11.31 | 11.5137 | 10.8374 | 59.9959 | 11.31 | 11.5103 | 10.8729 | 60.0412 | 11.31 | 11.5027 | 10.9633 | 60.0202 | 23.54 | 11.5093 | 6.6113 | 60.0034 | 8.6675
11.521 | 31.1627 | 60.013 | 43.77 | 11.5193 | 43.4521 | 60.0072 | 56 | 11.5266 | 12.9432 | 60.0182 | 13.31 | 11.5189 | 25.137 | 60.0289 | 25.54 | 11.522 | 23.0976 | 60.0341 | 23.54 | 11.5156 | 10.8483 | 60.0023 | 11.31 | 11.522 | 10.8374 | 59.9959 | 11.31 | 11.5186 | 10.872 | 60.0412 | 11.31 | 11.511 | 10.9633 | 60.0202 | 23.54 | 11.5176 | 6.6113 | 60.0034 | 8.7694
11.5293 | 31.1602 | 60.013 | 43.77 | 11.5276 | 43.4521 | 60.0072 | 56 | 11.5349 | 12.9432 | 60.0182 | 13.31 | 11.5272 | 25.137 | 60.0289 | 25.54 | 11.5303 | 23.0976 | 60.0341 | 23.54 | 11.5242 | 10.8483 | 60.0023 | 11.31 | 11.5305 | 10.8374 | 59.9959 | 11.31 | 11.5269 | 10.872 | 60.0412 | 11.31 | 11.5193 | 10.9637 | 60.0202 | 23.54 | 11.5264 | 6.6113 | 60.0034 | 8.8713
11.5376 | 31.1602 | 60.013 | 43.77 | 11.536 | 43.4521 | 60.0072 | 56 | 11.5432 | 12.9432 | 60.0182 | 13.31 | 11.5355 | 25.137 | 60.0289 | 25.54 | 11.5386 | 23.0976 | 60.0341 | 23.54 | 11.5325 | 10.8483 | 60.0023 | 11.31 | 11.5388 | 10.8348 | 59.9959 | 11.31 | 11.5352 | 10.872 | 60.0412 | 11.31 | 11.5276 | 10.9637 | 60.0202 | 23.54 | 11.5347 | 6.6113 | 60.0034 | 8.9732
11.546 | 31.1596 | 60.013 | 43.77 | 11.5443 | 43.4521 | 60.0072 | 56 | 11.5516 | 12.9432 | 60.0182 | 13.31 | 11.5438 | 25.137 | 60.0289 | 25.54 | 11.5469 | 23.0976 | 60.0341 | 23.54 | 11.5408 | 10.8483 | 60.0023 | 11.31 | 11.5471 | 10.8348 | 59.9959 | 11.31 | 11.5435 | 10.872 | 60.0412 | 11.31 | 11.5359 | 10.9643 | 60.0222 | 23.54 | 11.543 | 6.6113 | 60.0034 | 9.0751
11.5543 | 31.1596 | 60.013 | 43.77 | 11.5527 | 43.4595 | 60.0072 | 56 | 11.5599 | 12.9432 | 60.0182 | 13.31 | 11.5522 | 25.137 | 60.0289 | 25.54 | 11.5552 | 23.0976 | 60.0341 | 23.54 | 11.5491 | 10.8483 | 60.0023 | 11.31 | 11.5554 | 10.8589 | 59.9959 | 11.31 | 11.552 | 10.873 | 60.0412 | 11.31 | 11.5442 | 10.9643 | 60.0222 | 23.54 | 11.5513 | 6.6113 | 60.0034 | 9.177
11.5626 | 31.1585 | 60.013 | 43.77 | 11.561 | 43.4595 | 60.0072 | 56 | 11.5682 | 12.9432 | 60.0182 | 13.31 | 11.5605 | 25.137 | 60.0289 | 25.54 | 11.5635 | 23.0976 | 60.0341 | 23.54 | 11.5574 | 10.8483 | 60.0023 | 11.31 | 11.5637 | 10.8589 | 59.9959 | 11.31 | 11.5603 | 10.873 | 60.0412 | 11.31 | 11.5525 | 10.9643 | 60.0222 | 23.54 | 11.5596 | 6.6113 | 60.0034 | 9.2789
11.571 | 31.1585 | 60.013 | 43.77 | 11.5693 | 43.4796 | 60.0072 | 56 | 11.5765 | 12.9432 | 60.0182 | 13.31 | 11.5688 | 25.137 | 60.0289 | 25.54 | 11.572 | 23.0976 | 60.0341 | 23.54 | 11.5657 | 10.8483 | 60.0023 | 11.31 | 11.572 | 10.8617 | 59.9959 | 11.31 | 11.5686 | 10.8757 | 60.0412 | 11.31 | 11.561 | 10.9643 | 60.0222 | 23.54 | 11.5679 | 6.6113 | 60.0034 | 9.3808
11.5793 | 31.1771 | 60.013 | 43.77 | 11.5777 | 43.4796 | 60.0072 | 56 | 11.585 | 12.9432 | 60.0182 | 13.31 | 11.5771 | 25.137 | 60.0289 | 25.54 | 11.5803 | 23.0976 | 60.0341 | 23.54 | 11.574 | 10.8483 | 60.0023 | 11.31 | 11.5803 | 10.8617 | 59.9959 | 11.31 | 11.5769 | 10.8757 | 60.0412 | 11.31 | 11.5693 | 10.9641 | 60.0222 | 23.54 | 11.5762 | 6.6113 | 60.0034 | 9.4827
11.5876 | 31.1771 | 60.013 | 43.77 | 11.586 | 43.4796 | 60.0072 | 56 | 11.5933 | 12.9432 | 60.0182 | 13.31 | 11.5856 | 25.137 | 60.0289 | 25.54 | 11.5886 | 23.0976 | 60.0341 | 23.54 | 11.5825 | 10.8483 | 60.0023 | 11.31 | 11.5889 | 10.8617 | 59.9971 | 11.31 | 11.5852 | 10.8757 | 60.0412 | 11.31 | 11.5776 | 10.9641 | 60.0222 | 23.54 | 11.5845 | 6.6113 | 60.0034 | 9.5846
11.5959 | 31.1771 | 60.013 | 43.77 | 11.5944 | 43.4796 | 60.0072 | 56 | 11.6016 | 12.9432 | 60.0182 | 13.31 | 11.5939 | 25.137 | 60.0289 | 25.54 | 11.5969 | 23.0976 | 60.0341 | 23.54 | 11.5908 | 10.8482 | 60.0023 | 11.31 | 11.5972 | 10.8617 | 59.9971 | 11.31 | 11.5935 | 10.8757 | 60.0412 | 11.31 | 11.5859 | 10.9641 | 60.0222 | 23.54 | 11.5928 | 6.6113 | 60.0034 | 9.6866
11.6043 | 31.1771 | 60.013 | 43.77 | 11.6027 | 43.4796 | 60.0072 | 56 | 11.6099 | 12.9432 | 60.0182 | 13.31 | 11.6022 | 25.137 | 60.0289 | 25.54 | 11.6052 | 23.0976 | 60.0341 | 23.54 | 11.5991 | 10.8482 | 60.0023 | 11.31 | 11.6055 | 10.8617 | 59.9971 | 11.31 | 11.6018 | 10.8776 | 60.0412 | 11.31 | 11.5942 | 10.9641 | 60.0222 | 23.54 | 11.6011 | 6.6113 | 60.0034 | 9.7885
11.6126 | 31.1778 | 60.013 | 43.77 | 11.611 | 43.4796 | 60.0072 | 56 | 11.6183 | 12.9432 | 60.0182 | 13.31 | 11.6105 | 25.137 | 60.0289 | 25.54 | 11.6135 | 23.0976 | 60.0341 | 23.54 | 11.6074 | 10.8482 | 60.0023 | 11.31 | 11.6138 | 10.8617 | 59.9971 | 11.31 | 11.6101 | 10.8776 | 60.0412 | 11.31 | 11.6025 | 10.9641 | 60.0222 | 23.54 | 11.6094 | 6.6113 | 60.0034 | 9.8904
11.6209 | 31.1778 | 60.013 | 43.77 | 11.6193 | 43.4834 | 60.0072 | 56 | 11.6266 | 12.9432 | 60.0182 | 13.31 | 11.6188 | 25.137 | 60.0289 | 25.54 | 11.6218 | 23.0976 | 60.0332 | 23.54 | 11.6157 | 10.8482 | 60.0023 | 11.31 | 11.6221 | 10.8617 | 59.9971 | 11.31 | 11.6184 | 10.8791 | 60.0412 | 11.31 | 11.6108 | 10.9641 | 60.0222 | 23.54 | 11.6177 | 6.6113 | 60.0034 | 9.9923
11.6293 | 31.1788 | 60.0135 | 43.77 | 11.6277 | 43.4834 | 60.0072 | 56 | 11.6349 | 12.9432 | 60.0182 | 13.31 | 11.6272 | 25.137 | 60.0289 | 25.54 | 11.6301 | 23.0976 | 60.0332 | 23.54 | 11.624 | 10.8482 | 60.0023 | 11.31 | 11.6304 | 10.8617 | 59.9971 | 11.31 | 11.627 | 10.8791 | 60.0412 | 11.31 | 11.6191 | 10.9641 | 60.0222 | 23.54 | 11.626 | 6.6113 | 60.0034 | 10.0942
11.6376 | 31.1788 | 60.0135 | 43.77 | 11.636 | 43.5066 | 60.0072 | 56 | 11.6432 | 12.9432 | 60.0182 | 13.31 | 11.6355 | 25.137 | 60.0289 | 25.54 | 11.6387 | 23.0976 | 60.0332 | 23.54 | 11.6323 | 10.8482 | 60.0023 | 11.31 | 11.6387 | 10.8621 | 59.9971 | 11.31 | 11.6353 | 10.8787 | 60.0412 | 11.31 | 11.6274 | 10.9641 | 60.0222 | 23.54 | 11.6343 | 6.6113 | 60.0034 | 10.1961
11.6459 | 31.1879 | 60.0135 | 43.77 | 11.6443 | 43.5066 | 60.0072 | 56 | 11.6515 | 12.9432 | 60.0182 | 13.31 | 11.6438 | 25.137 | 60.0289 | 25.54 | 11.647 | 23.0976 | 60.0332 | 23.54 | 11.6406 | 10.8482 | 60.0023 | 11.31 | 11.6472 | 10.8621 | 59.9971 | 11.31 | 11.6436 | 10.8787 | 60.0412 | 11.31 | 11.636 | 10.9641 | 60.0222 | 23.54 | 11.6426 | 6.6113 | 60.0034 | 10.298
11.6543 | 31.1879 | 60.0135 | 43.77 | 11.6526 | 43.5117 | 60.0072 | 56 | 11.6599 | 12.9432 | 60.0182 | 13.31 | 11.6521 | 25.137 | 60.0289 | 25.54 | 11.6553 | 23.0903 | 60.0332 | 23.54 | 11.6492 | 10.8482 | 60.0023 | 11.31 | 11.6555 | 10.8625 | 59.9971 | 11.31 | 11.6519 | 10.8814 | 60.0412 | 11.31 | 11.6443 | 10.9641 | 60.0222 | 23.54 | 11.6509 | 6.6113 | 60.0034 | 10.3999
11.6626 | 31.1885 | 60.0135 | 43.77 | 11.661 | 43.5117 | 60.0072 | 56 | 11.6682 | 12.9432 | 60.0182 | 13.31 | 11.6605 | 25.137 | 60.0289 | 25.54 | 11.6636 | 23.0903 | 60.0332 | 23.54 | 11.6575 | 10.8477 | 60.0023 | 11.31 | 11.6638 | 10.8625 | 59.9971 | 11.31 | 11.6602 | 10.8814 | 60.0412 | 11.31 | 11.6526 | 10.9641 | 60.0222 | 23.54 | 11.6597 | 6.6113 | 60.0034 | 10.5018
11.6709 | 31.1885 | 60.0135 | 43.77 | 11.6693 | 43.5117 | 60.0072 | 56 | 11.6765 | 12.9432 | 60.0182 | 13.31 | 11.6688 | 25.137 | 60.0289 | 25.54 | 11.6719 | 23.0858 | 60.0332 | 23.54 | 11.6658 | 10.8477 | 60.0023 | 11.31 | 11.6721 | 10.8591 | 59.9971 | 11.31 | 11.6685 | 10.8824 | 60.0375 | 11.31 | 11.6609 | 10.9641 | 60.0222 | 23.54 | 11.668 | 6.6113 | 60.0034 | 10.6038
11.6793 | 31.2083 | 60.0135 | 43.77 | 11.6777 | 43.5117 | 60.0072 | 56 | 11.6848 | 12.9432 | 60.0182 | 13.31 | 11.6771 | 25.137 | 60.0289 | 25.54 | 11.6802 | 23.0858 | 60.0332 | 23.54 | 11.6741 | 10.8467 | 60.0023 | 11.31 | 11.6804 | 10.8591 | 59.9971 | 11.31 | 11.6768 | 10.8824 | 60.0375 | 11.31 | 11.6692 | 10.9641 | 60.0222 | 23.54 | 11.6763 | 6.6113 | 60.0034 | 10.7057
11.6876 | 31.2083 | 60.0135 | 43.77 | 11.686 | 43.5117 | 60.0072 | 56 | 11.6932 | 12.9432 | 60.0182 | 13.31 | 11.6854 | 25.137 | 60.0285 | 25.54 | 11.6885 | 23.0858 | 60.0332 | 23.54 | 11.6824 | 10.8467 | 60.0023 | 11.31 | 11.6887 | 10.8591 | 59.9971 | 11.31 | 11.6851 | 10.8824 | 60.0375 | 11.31 | 11.6775 | 10.9641 | 60.0222 | 23.54 | 11.6846 | 6.6113 | 60.0034 | 10.8076
11.6959 | 31.2081 | 60.0135 | 43.77 | 11.6943 | 43.5117 | 60.0072 | 56 | 11.7015 | 12.9432 | 60.0182 | 13.31 | 11.6938 | 25.137 | 60.0285 | 25.54 | 11.6968 | 23.0858 | 60.0332 | 23.54 | 11.6907 | 10.8467 | 60.0018 | 11.31 | 11.697 | 10.8591 | 59.9971 | 11.31 | 11.6934 | 10.8824 | 60.0375 | 11.31 | 11.6858 | 10.9566 | 60.0222 | 23.54 | 11.6929 | 6.6113 | 60.0041 | 10.9095
11.7043 | 31.2081 | 60.0135 | 43.77 | 11.7026 | 43.5191 | 60.0072 | 56 | 11.7098 | 12.9432 | 60.0182 | 13.31 | 11.7021 | 25.137 | 60.0285 | 25.54 | 11.7051 | 23.0858 | 60.0332 | 23.54 | 11.699 | 10.8467 | 60.0018 | 11.31 | 11.7053 | 10.8591 | 59.9971 | 11.31 | 11.7019 | 10.8615 | 60.0375 | 11.31 | 11.6941 | 10.9566 | 60.0222 | 23.54 | 11.7012 | 6.6113 | 60.0041 | 11.0114
11.7126 | 31.2065 | 60.0135 | 43.77 | 11.711 | 43.5191 | 60.0072 | 56 | 11.7181 | 12.9432 | 60.0182 | 13.31 | 11.7104 | 25.137 | 60.0285 | 25.54 | 11.7136 | 23.0858 | 60.0332 | 23.54 | 11.7075 | 10.8467 | 60.0018 | 11.31 | 11.7139 | 10.8591 | 59.9971 | 11.31 | 11.7102 | 10.8615 | 60.0375 | 11.31 | 11.7026 | 10.9566 | 60.0222 | 23.54 | 11.7095 | 6.6113 | 60.0041 | 11.1133
11.7209 | 31.2065 | 60.0135 | 43.77 | 11.7193 | 43.5191 | 60.0096 | 56 | 11.7266 | 12.9432 | 60.0182 | 13.31 | 11.7188 | 25.137 | 60.0285 | 25.54 | 11.7219 | 23.0858 | 60.0332 | 23.54 | 11.7158 | 10.8467 | 60.0018 | 11.31 | 11.7222 | 10.8591 | 59.9971 | 11.31 | 11.7185 | 10.8615 | 60.0375 | 11.31 | 11.7109 | 10.9566 | 60.0222 | 23.54 | 11.7178 | 6.6113 | 60.0041 | 11.2152
11.7292 | 31.2062 | 60.0135 | 43.77 | 11.7277 | 43.5191 | 60.0096 | 56 | 11.7349 | 12.9432 | 60.0182 | 13.31 | 11.7272 | 25.137 | 60.0285 | 25.54 | 11.7302 | 23.0858 | 60.0332 | 23.54 | 11.7241 | 10.8467 | 60.0018 | 11.31 | 11.7305 | 10.8591 | 59.9971 | 11.31 | 11.7268 | 10.8615 | 60.0375 | 11.31 | 11.7192 | 10.9566 | 60.0222 | 23.54 | 11.7261 | 6.6113 | 60.0041 | 11.3171
11.7376 | 31.2062 | 60.0135 | 43.77 | 11.736 | 43.5442 | 60.0096 | 56 | 11.7432 | 12.9432 | 60.0182 | 13.31 | 11.7355 | 25.137 | 60.0285 | 25.54 | 11.7385 | 23.0858 | 60.0332 | 23.54 | 11.7324 | 10.8467 | 60.0018 | 11.31 | 11.7388 | 10.8559 | 59.9971 | 11.31 | 11.7351 | 10.8651 | 60.0375 | 11.31 | 11.7275 | 10.9566 | 60.0222 | 23.54 | 11.7344 | 6.6113 | 60.0041 | 11.419
11.7459 | 31.2063 | 60.0135 | 43.77 | 11.7443 | 43.5442 | 60.0096 | 56 | 11.7515 | 12.9432 | 60.0182 | 13.31 | 11.7438 | 25.137 | 60.0285 | 25.54 | 11.7468 | 23.0858 | 60.0332 | 23.54 | 11.7407 | 10.8467 | 60.0018 | 11.31 | 11.7471 | 10.8559 | 59.9971 | 11.31 | 11.7434 | 10.8651 | 60.0375 | 11.31 | 11.7358 | 10.9533 | 60.0234 | 23.54 | 11.7427 | 6.6113 | 60.0041 | 11.5209
11.7542 | 31.2063 | 60.0135 | 43.77 | 11.7526 | 43.5442 | 60.0096 | 56 | 11.7599 | 12.9432 | 60.0182 | 13.31 | 11.7521 | 25.137 | 60.0285 | 25.54 | 11.7551 | 23.0858 | 60.0332 | 23.54 | 11.749 | 10.8467 | 60.0018 | 11.31 | 11.7554 | 10.8563 | 59.9971 | 11.31 | 11.7517 | 10.8643 | 60.0375 | 11.31 | 11.7441 | 10.9533 | 60.0234 | 23.54 | 11.751 | 6.6113 | 60.0041 | 11.6229
11.7626 | 31.2082 | 60.0135 | 43.77 | 11.761 | 43.5442 | 60.0096 | 56 | 11.7682 | 12.9432 | 60.0182 | 13.31 | 11.7604 | 25.137 | 60.0285 | 25.54 | 11.7634 | 23.0858 | 60.0332 | 23.54 | 11.7573 | 10.8467 | 60.0018 | 11.31 | 11.7637 | 10.8563 | 59.9971 | 11.31 | 11.76 | 10.8643 | 60.0375 | 11.31 | 11.7524 | 10.9533 | 60.0234 | 23.54 | 11.7593 | 6.6113 | 60.0041 | 11.7248
11.7709 | 31.2082 | 60.0135 | 43.77 | 11.7693 | 43.5442 | 60.0096 | 56 | 11.7765 | 12.9432 | 60.0182 | 13.31 | 11.7688 | 25.137 | 60.0285 | 25.54 | 11.7717 | 23.0858 | 60.0332 | 23.54 | 11.7656 | 10.8467 | 60.0018 | 11.31 | 11.7722 | 10.856 | 59.9971 | 11.31 | 11.7683 | 10.8643 | 60.0375 | 11.31 | 11.7607 | 10.9533 | 60.0234 | 23.54 | 11.7676 | 6.6113 | 60.0041 | 11.8267
11.7792 | 31.2094 | 60.0135 | 43.77 | 11.7776 | 43.5442 | 60.0096 | 56 | 11.7848 | 12.9432 | 60.0182 | 13.31 | 11.7771 | 25.137 | 60.0285 | 25.54 | 11.78 | 23.0858 | 60.0332 | 23.54 | 11.7742 | 10.8467 | 60.0018 | 11.31 | 11.7805 | 10.856 | 59.9971 | 11.31 | 11.7769 | 10.8643 | 60.0375 | 11.31 | 11.7693 | 10.9533 | 60.0234 | 23.54 | 11.7759 | 6.6113 | 60.0041 | 11.9286
11.7876 | 31.2094 | 60.0135 | 43.77 | 11.7859 | 43.5811 | 60.0096 | 56 | 11.7932 | 12.9432 | 60.0182 | 13.31 | 11.7854 | 25.137 | 60.0285 | 25.54 | 11.7886 | 23.0858 | 60.0332 | 23.54 | 11.7825 | 10.8467 | 60.0018 | 11.31 | 11.7888 | 10.856 | 59.999 | 11.31 | 11.7852 | 10.8662 | 60.0375 | 11.31 | 11.7776 | 10.9533 | 60.0234 | 23.54 | 11.7847 | 6.6113 | 60.0041 | 12.0305
11.7959 | 31.2111 | 60.0135 | 43.77 | 11.7943 | 43.5811 | 60.0096 | 56 | 11.8015 | 12.9432 | 60.0182 | 13.31 | 11.7937 | 25.137 | 60.0285 | 25.54 | 11.7969 | 23.0858 | 60.0332 | 23.54 | 11.7908 | 10.8467 | 60.0018 | 11.31 | 11.7971 | 10.856 | 59.999 | 11.31 | 11.7935 | 10.8662 | 60.0375 | 11.31 | 11.7859 | 11.0101 | 60.0234 | 23.54 | 11.793 | 6.6142 | 60.0041 | 12.1324
11.8042 | 31.2111 | 60.0135 | 43.77 | 11.8026 | 43.5811 | 60.0096 | 56 | 11.8098 | 12.9432 | 60.0182 | 13.31 | 11.8021 | 25.137 | 60.0285 | 25.54 | 11.8052 | 23.0858 | 60.0332 | 23.54 | 11.7991 | 10.8467 | 60.0018 | 11.31 | 11.8054 | 10.856 | 59.999 | 11.31 | 11.8018 | 10.8691 | 60.0375 | 11.31 | 11.7942 | 11.0101 | 60.0234 | 23.54 | 11.8013 | 6.6142 | 60.0041 | 12.2343
11.8126 | 31.2111 | 60.0135 | 43.77 | 11.811 | 43.5811 | 60.0096 | 56 | 11.8181 | 12.9432 | 60.0182 | 13.31 | 11.8104 | 25.137 | 60.0285 | 25.54 | 11.8135 | 23.0858 | 60.0332 | 23.54 | 11.8074 | 10.8467 | 60.0018 | 11.31 | 11.8137 | 10.856 | 59.999 | 11.31 | 11.8101 | 10.8691 | 60.0375 | 11.31 | 11.8025 | 11.0101 | 60.0234 | 23.54 | 11.8096 | 6.6142 | 60.0041 | 12.3362
11.8209 | 31.2111 | 60.0135 | 43.77 | 11.8193 | 43.6021 | 60.0096 | 56 | 11.8265 | 12.9432 | 60.0182 | 13.31 | 11.8187 | 25.137 | 60.0285 | 25.54 | 11.8218 | 23.0858 | 60.0328 | 23.54 | 11.8157 | 10.8467 | 60.0018 | 11.31 | 11.822 | 10.856 | 59.9991 | 11.31 | 11.8184 | 10.8691 | 60.0375 | 11.31 | 11.8108 | 11.0101 | 60.0234 | 23.54 | 11.8179 | 6.6142 | 60.0041 | 12.4381
11.8292 | 31.2153 | 60.0143 | 43.77 | 11.8276 | 43.6021 | 60.0096 | 56 | 11.8348 | 12.9432 | 60.0182 | 13.31 | 11.827 | 25.137 | 60.0285 | 25.54 | 11.8301 | 23.0858 | 60.0328 | 23.54 | 11.824 | 10.8467 | 60.0018 | 11.31 | 11.8303 | 10.856 | 59.9991 | 11.31 | 11.8267 | 10.8691 | 60.0375 | 11.31 | 11.8191 | 11.0101 | 60.0234 | 23.54 | 11.8262 | 6.6142 | 60.0041 | 12.54
11.8376 | 31.2153 | 60.0143 | 43.77 | 11.8359 | 43.6021 | 60.0096 | 56 | 11.8431 | 12.9432 | 60.0182 | 13.31 | 11.8354 | 25.137 | 60.0285 | 25.54 | 11.8384 | 23.0858 | 60.0328 | 23.54 | 11.8325 | 10.8467 | 60.0018 | 11.31 | 11.8389 | 10.8564 | 59.9991 | 11.31 | 11.835 | 10.8676 | 60.0375 | 11.31 | 11.8274 | 11.0101 | 60.0234 | 23.54 | 11.8345 | 6.6142 | 60.0041 | 12.6419
11.8459 | 31.214 | 60.0143 | 43.77 | 11.8443 | 43.6021 | 60.0096 | 56 | 11.8514 | 12.9432 | 60.0182 | 13.31 | 11.8438 | 25.137 | 60.0285 | 25.54 | 11.8467 | 23.0858 | 60.0328 | 23.54 | 11.8408 | 10.8467 | 60.0018 | 11.31 | 11.8472 | 10.8564 | 59.9991 | 11.31 | 11.8433 | 10.8676 | 60.0375 | 11.31 | 11.8359 | 11.0101 | 60.0234 | 23.54 | 11.8428 | 6.6142 | 60.0041 | 12.7439
11.8542 | 31.214 | 60.0143 | 43.77 | 11.8526 | 43.6698 | 60.0096 | 56 | 11.8599 | 12.9432 | 60.0182 | 13.31 | 11.8521 | 25.137 | 60.0285 | 25.54 | 11.855 | 23.0817 | 60.0328 | 23.54 | 11.8491 | 10.8467 | 60.0018 | 11.31 | 11.8555 | 10.8564 | 59.9991 | 11.31 | 11.8518 | 10.8668 | 60.0375 | 11.31 | 11.8442 | 11.0101 | 60.0234 | 23.54 | 11.8511 | 6.6142 | 60.0041 | 12.8458
11.8625 | 31.2113 | 60.0143 | 43.77 | 11.861 | 43.6698 | 60.0096 | 56 | 11.8682 | 12.9432 | 60.0182 | 13.31 | 11.8604 | 25.137 | 60.0285 | 25.54 | 11.8635 | 23.0817 | 60.0328 | 23.54 | 11.8574 | 10.8467 | 60.0018 | 11.31 | 11.8638 | 10.8564 | 59.9991 | 11.31 | 11.8601 | 10.8668 | 60.0375 | 11.31 | 11.8525 | 11.0101 | 60.0234 | 23.54 | 11.8594 | 6.6142 | 60.0041 | 12.9477
11.8709 | 31.2113 | 60.0143 | 43.77 | 11.8693 | 43.6774 | 60.0096 | 56 | 11.8765 | 12.9432 | 60.0182 | 13.31 | 11.8687 | 25.137 | 60.0285 | 25.54 | 11.8718 | 23.0848 | 60.0328 | 23.54 | 11.8657 | 10.8467 | 60.0018 | 11.31 | 11.8721 | 10.8551 | 59.9991 | 11.31 | 11.8684 | 10.8668 | 60.0341 | 11.31 | 11.8608 | 11.0101 | 60.0234 | 23.54 | 11.8677 | 6.6142 | 60.0041 | 13.0496
11.8792 | 31.2104 | 60.0143 | 43.77 | 11.8776 | 43.6774 | 60.0096 | 56 | 11.8848 | 12.9432 | 60.0182 | 13.31 | 11.8771 | 25.137 | 60.0285 | 25.54 | 11.8801 | 23.0848 | 60.0328 | 23.54 | 11.874 | 10.8467 | 60.0018 | 11.31 | 11.8804 | 10.8551 | 59.9991 | 11.31 | 11.8767 | 10.8668 | 60.0341 | 11.31 | 11.8691 | 11.0101 | 60.0234 | 23.54 | 11.876 | 6.6142 | 60.0041 | 13.1515
11.8875 | 31.2104 | 60.0143 | 43.77 | 11.886 | 43.6774 | 60.0096 | 56 | 11.8932 | 12.9432 | 60.0182 | 13.31 | 11.8854 | 25.137 | 60.029 | 25.54 | 11.8884 | 23.0848 | 60.0328 | 23.54 | 11.8823 | 10.8467 | 60.0018 | 11.31 | 11.8887 | 10.8551 | 59.9991 | 11.31 | 11.885 | 10.8696 | 60.0341 | 11.31 | 11.8774 | 11.0101 | 60.0234 | 23.54 | 11.8843 | 6.6142 | 60.0041 | 13.2534
11.8959 | 31.2106 | 60.0143 | 43.77 | 11.8943 | 43.6774 | 60.0096 | 56 | 11.9015 | 12.9432 | 60.0182 | 13.31 | 11.8937 | 25.137 | 60.029 | 25.54 | 11.8967 | 23.0848 | 60.0328 | 23.54 | 11.8906 | 10.8467 | 60.0012 | 11.31 | 11.8972 | 10.8551 | 59.9991 | 11.31 | 11.8933 | 10.8696 | 60.0341 | 11.31 | 11.8857 | 11.0101 | 60.0234 | 23.54 | 11.8926 | 6.6142 | 60.0046 | 13.3553
11.9042 | 31.2106 | 60.0143 | 43.77 | 11.9026 | 43.6774 | 60.0096 | 56 | 11.9098 | 12.9432 | 60.0182 | 13.31 | 11.902 | 25.137 | 60.029 | 25.54 | 11.905 | 23.0848 | 60.0328 | 23.54 | 11.8992 | 10.8467 | 60.0012 | 11.31 | 11.9055 | 10.8547 | 59.9991 | 11.31 | 11.9016 | 10.8707 | 60.0341 | 11.31 | 11.894 | 11.0101 | 60.0234 | 23.54 | 11.9009 | 6.6142 | 60.0046 | 13.4572
11.9125 | 31.2 | 60.0143 | 43.77 | 11.9109 | 43.6774 | 60.0096 | 56 | 11.9181 | 12.9432 | 60.0182 | 13.31 | 11.9104 | 25.137 | 60.029 | 25.54 | 11.9133 | 23.0848 | 60.0328 | 23.54 | 11.9075 | 10.8467 | 60.0012 | 11.31 | 11.9138 | 10.8547 | 59.9991 | 11.31 | 11.9099 | 10.8707 | 60.0341 | 11.31 | 11.9023 | 11.0101 | 60.0234 | 23.54 | 11.9097 | 6.6142 | 60.0046 | 13.5591
11.9209 | 31.2 | 60.0143 | 43.77 | 11.9193 | 43.6828 | 60.0116 | 56 | 11.9265 | 12.9432 | 60.0182 | 13.31 | 11.9187 | 25.137 | 60.029 | 25.54 | 11.9216 | 23.0848 | 60.0328 | 23.54 | 11.9158 | 10.8467 | 60.0012 | 11.31 | 11.9221 | 10.8547 | 59.9991 | 11.31 | 11.9182 | 10.8707 | 60.0341 | 11.31 | 11.9109 | 11.0101 | 60.0234 | 23.54 | 11.918 | 6.6142 | 60.0046 | 13.661
11.9292 | 31.2005 | 60.0143 | 43.77 | 11.9276 | 43.6828 | 60.0116 | 56 | 11.9348 | 12.9432 | 60.0182 | 13.31 | 11.927 | 25.137 | 60.029 | 25.54 | 11.9302 | 23.0848 | 60.0328 | 23.54 | 11.9241 | 10.8499 | 60.0012 | 11.31 | 11.9304 | 10.8547 | 59.9991 | 11.31 | 11.9268 | 10.8707 | 60.0341 | 11.31 | 11.9192 | 11.0105 | 60.0234 | 23.54 | 11.9263 | 6.6142 | 60.0046 | 13.763
11.9375 | 31.2005 | 60.0143 | 43.77 | 11.936 | 43.6828 | 60.0116 | 56 | 11.9431 | 12.9432 | 60.0182 | 13.31 | 11.9353 | 25.137 | 60.029 | 25.54 | 11.9385 | 23.0848 | 60.0328 | 23.54 | 11.9324 | 10.8499 | 60.0012 | 11.31 | 11.9387 | 10.8551 | 59.9991 | 11.31 | 11.9351 | 10.8707 | 60.0341 | 11.31 | 11.9275 | 11.0105 | 60.0234 | 23.54 | 11.9346 | 6.6142 | 60.0046 | 13.8649
11.9459 | 31.2008 | 60.0143 | 43.77 | 11.9443 | 43.6828 | 60.0116 | 56 | 11.9514 | 12.9432 | 60.0182 | 13.31 | 11.9437 | 25.137 | 60.029 | 25.54 | 11.9468 | 23.0848 | 60.0328 | 23.54 | 11.9407 | 10.8499 | 60.0012 | 11.31 | 11.947 | 10.8551 | 59.9991 | 11.31 | 11.9434 | 10.8707 | 60.0341 | 11.31 | 11.9358 | 11.0105 | 60.0238 | 23.54 | 11.9429 | 6.6142 | 60.0046 | 13.9668
11.9542 | 31.2008 | 60.0143 | 43.77 | 11.9526 | 43.6828 | 60.0116 | 56 | 11.9598 | 12.9432 | 60.0182 | 13.31 | 11.952 | 25.137 | 60.029 | 25.54 | 11.9551 | 23.0848 | 60.0328 | 23.54 | 11.949 | 10.8499 | 60.0012 | 11.31 | 11.9556 | 10.8525 | 59.9991 | 11.31 | 11.9517 | 10.8707 | 60.0341 | 11.31 | 11.9441 | 11.0105 | 60.0238 | 23.54 | 11.9512 | 6.6142 | 60.0046 | 14.0687
11.9625 | 31.2247 | 60.0143 | 43.77 | 11.9609 | 43.6828 | 60.0116 | 56 | 11.9681 | 12.9288 | 60.0182 | 13.31 | 11.9603 | 25.137 | 60.029 | 25.54 | 11.9634 | 23.0848 | 60.0328 | 23.54 | 11.9573 | 10.8499 | 60.0012 | 11.31 | 11.9639 | 10.8525 | 59.9991 | 11.31 | 11.96 | 10.8707 | 60.0341 | 11.31 | 11.9524 | 11.0113 | 60.0238 | 23.54 | 11.9595 | 6.6142 | 60.0046 | 14.1706
11.9709 | 31.2247 | 60.0143 | 43.77 | 11.9693 | 43.6828 | 60.0116 | 56 | 11.9764 | 12.9288 | 60.0182 | 13.31 | 11.9686 | 25.137 | 60.029 | 25.54 | 11.9717 | 23.0848 | 60.0328 | 23.54 | 11.9658 | 10.8499 | 60.0012 | 11.31 | 11.9722 | 10.9013 | 59.9991 | 11.31 | 11.9683 | 10.8731 | 60.0341 | 11.31 | 11.9607 | 11.0113 | 60.0238 | 23.54 | 11.9678 | 6.6142 | 60.0046 | 14.2725
11.9792 | 31.2247 | 60.0143 | 43.77 | 11.9776 | 43.6828 | 60.0116 | 56 | 11.9847 | 12.9288 | 60.0182 | 13.31 | 11.9771 | 25.137 | 60.029 | 25.54 | 11.98 | 23.0848 | 60.0328 | 23.54 | 11.9741 | 10.8508 | 60.0012 | 11.31 | 11.9805 | 10.9013 | 59.9991 | 11.31 | 11.9766 | 10.8731 | 60.0341 | 11.31 | 11.969 | 11.0113 | 60.0238 | 23.54 | 11.9761 | 6.6142 | 60.0046 | 14.3744
11.9875 | 31.2247 | 60.0143 | 43.77 | 11.986 | 43.6828 | 60.0116 | 56 | 11.9932 | 12.9288 | 60.0182 | 13.31 | 11.9854 | 25.137 | 60.029 | 25.54 | 11.9883 | 23.0848 | 60.0328 | 23.54 | 11.9824 | 10.8508 | 60.0012 | 11.31 | 11.9888 | 10.9013 | 60.0007 | 11.31 | 11.9849 | 10.8749 | 60.0341 | 11.31 | 11.9775 | 11.0113 | 60.0238 | 23.54 | 11.9844 | 6.6142 | 60.0046 | 14.4763
11.9958 | 31.2912 | 60.0143 | 43.77 | 11.9943 | 43.6828 | 60.0116 | 56 | 12.0015 | 12.9288 | 60.0182 | 13.31 | 11.9937 | 25.137 | 60.029 | 25.54 | 11.9966 | 23.0848 | 60.0328 | 23.54 | 11.9907 | 10.8503 | 60.0012 | 11.31 | 11.9971 | 10.9013 | 60.0007 | 11.31 | 11.9934 | 10.8749 | 60.0341 | 11.31 | 11.9858 | 11.0113 | 60.0238 | 23.54 | 11.9927 | 6.6142 | 60.0046 | 14.5782
12.0042 | 31.2912 | 60.0143 | 43.77 | 12.0026 | 43.6828 | 60.0116 | 56 | 12.0098 | 12.9288 | 60.0182 | 13.31 | 12.002 | 25.137 | 60.029 | 25.54 | 12.0051 | 23.0848 | 60.0328 | 23.54 | 11.999 | 10.8503 | 60.0012 | 11.31 | 12.0054 | 10.9013 | 60.0007 | 11.31 | 12.0017 | 10.8749 | 60.0341 | 11.31 | 11.9941 | 11.0113 | 60.0238 | 23.54 | 12.001 | 6.6142 | 60.0046 | 14.6801
12.0125 | 31.2901 | 60.0143 | 43.77 | 12.0109 | 43.6828 | 60.0116 | 56 | 12.0181 | 12.9288 | 60.0182 | 13.31 | 12.0103 | 25.137 | 60.029 | 25.54 | 12.0134 | 23.0848 | 60.0328 | 23.54 | 12.0073 | 10.8503 | 60.0012 | 11.31 | 12.0137 | 10.9013 | 60.0007 | 11.31 | 12.01 | 10.8749 | 60.0341 | 11.31 | 12.0024 | 11.0113 | 60.0238 | 23.54 | 12.0093 | 6.6142 | 60.0046 | 14.7821
12.0208 | 31.2901 | 60.0143 | 43.77 | 12.0193 | 43.6828 | 60.0116 | 56 | 12.0265 | 12.9288 | 60.0182 | 13.31 | 12.0187 | 25.137 | 60.029 | 25.54 | 12.0217 | 23.0834 | 60.0316 | 23.54 | 12.0156 | 10.8503 | 60.0012 | 11.31 | 12.0222 | 10.9013 | 60.0007 | 11.31 | 12.0183 | 10.8777 | 60.0341 | 11.31 | 12.0107 | 11.0113 | 60.0238 | 23.54 | 12.0176 | 6.6142 | 60.0046 | 14.884
12.0292 | 31.2901 | 60.0147 | 43.77 | 12.0276 | 43.6828 | 60.0116 | 56 | 12.0348 | 12.9288 | 60.0182 | 13.31 | 12.027 | 25.137 | 60.029 | 25.54 | 12.03 | 23.0834 | 60.0316 | 23.54 | 12.0242 | 10.8503 | 60.0012 | 11.31 | 12.0305 | 10.9013 | 60.0007 | 11.31 | 12.0266 | 10.8777 | 60.0341 | 11.31 | 12.019 | 11.0113 | 60.0238 | 23.54 | 12.0259 | 6.6167 | 60.0046 | 14.9859
12.0375 | 31.2901 | 60.0147 | 43.77 | 12.0359 | 43.6828 | 60.0116 | 56 | 12.0431 | 12.9288 | 60.0182 | 13.31 | 12.0353 | 25.137 | 60.029 | 25.54 | 12.0383 | 23.076 | 60.0316 | 23.54 | 12.0325 | 10.8503 | 60.0012 | 11.31 | 12.0388 | 10.9012 | 60.0007 | 11.31 | 12.0349 | 10.8806 | 60.0341 | 11.31 | 12.0273 | 11.0113 | 60.0238 | 23.54 | 12.0347 | 6.6167 | 60.0046 | 15.0878
12.0458 | 31.2901 | 60.0147 | 43.77 | 12.0443 | 43.6828 | 60.0116 | 56 | 12.0514 | 12.9288 | 60.0182 | 13.31 | 12.0436 | 25.137 | 60.029 | 25.54 | 12.0466 | 23.076 | 60.0316 | 23.54 | 12.0408 | 10.8503 | 60.0012 | 11.31 | 12.0471 | 10.9012 | 60.0007 | 11.31 | 12.0432 | 10.8806 | 60.0341 | 11.31 | 12.0356 | 11.0113 | 60.0238 | 23.54 | 12.043 | 6.6197 | 60.0046 | 15.1897
12.0542 | 31.2901 | 60.0147 | 43.77 | 12.0526 | 43.6866 | 60.0116 | 56 | 12.0598 | 12.9288 | 60.0182 | 13.31 | 12.052 | 25.137 | 60.029 | 25.54 | 12.0549 | 23.076 | 60.0316 | 23.54 | 12.0491 | 10.8503 | 60.0012 | 11.31 | 12.0554 | 10.9012 | 60.0007 | 11.31 | 12.0515 | 10.903 | 60.0341 | 11.31 | 12.0442 | 11.0113 | 60.0238 | 23.54 | 12.0513 | 6.6197 | 60.0046 | 15.2916
12.0625 | 31.2926 | 60.0147 | 43.77 | 12.0609 | 43.6866 | 60.0116 | 56 | 12.0681 | 12.9288 | 60.0182 | 13.31 | 12.0603 | 25.137 | 60.029 | 25.54 | 12.0632 | 23.076 | 60.0316 | 23.54 | 12.0574 | 10.8503 | 60.0012 | 11.31 | 12.0637 | 10.9012 | 60.0007 | 11.31 | 12.0598 | 10.903 | 60.0341 | 11.31 | 12.0525 | 11.0096 | 60.0238 | 23.54 | 12.0596 | 6.6197 | 60.0046 | 15.3935
12.0708 | 31.2926 | 60.0147 | 43.77 | 12.0693 | 43.6866 | 60.0116 | 56 | 12.0764 | 12.9288 | 60.0182 | 13.31 | 12.0686 | 25.137 | 60.029 | 25.54 | 12.0715 | 23.076 | 60.0316 | 23.54 | 12.0657 | 10.8503 | 60.0012 | 11.31 | 12.072 | 10.9016 | 60.0007 | 11.31 | 12.0684 | 10.9019 | 60.0313 | 11.31 | 12.0608 | 11.0096 | 60.0238 | 23.54 | 12.0679 | 6.6197 | 60.0046 | 15.4954
12.0792 | 31.2943 | 60.0147 | 43.77 | 12.0776 | 43.6866 | 60.0116 | 56 | 12.0847 | 12.9288 | 60.0182 | 13.31 | 12.0769 | 25.137 | 60.029 | 25.54 | 12.0801 | 23.076 | 60.0316 | 23.54 | 12.074 | 10.8503 | 60.0012 | 11.31 | 12.0803 | 10.9016 | 60.0007 | 11.31 | 12.0767 | 10.9019 | 60.0313 | 11.31 | 12.0691 | 11.0096 | 60.0238 | 23.54 | 12.0762 | 6.6197 | 60.0046 | 15.5973
12.0875 | 31.2943 | 60.0147 | 43.77 | 12.0859 | 43.6866 | 60.0116 | 56 | 12.0931 | 12.9288 | 60.0182 | 13.31 | 12.0853 | 25.137 | 60.029 | 25.54 | 12.0884 | 23.076 | 60.0316 | 23.54 | 12.0823 | 10.8503 | 60.0012 | 11.31 | 12.0889 | 10.9016 | 60.0007 | 11.31 | 12.085 | 10.9019 | 60.0313 | 11.31 | 12.0774 | 11.0096 | 60.0238 | 23.54 | 12.0845 | 6.6197 | 60.0046 | 15.6992
12.0958 | 31.2943 | 60.0147 | 43.77 | 12.0942 | 43.6866 | 60.0116 | 56 | 12.1014 | 12.9288 | 60.0182 | 13.31 | 12.0936 | 25.137 | 60.029 | 25.54 | 12.0967 | 23.076 | 60.0316 | 23.54 | 12.0908 | 10.8503 | 60.0008 | 11.31 | 12.0972 | 10.9016 | 60.0007 | 11.31 | 12.0933 | 10.9019 | 60.0313 | 11.31 | 12.0857 | 11.0096 | 60.0238 | 23.54 | 12.0928 | 6.6197 | 60.0053 | 15.8011
12.1042 | 31.2943 | 60.0147 | 43.77 | 12.1026 | 43.6866 | 60.0116 | 56 | 12.1097 | 12.9288 | 60.0182 | 13.31 | 12.1019 | 25.137 | 60.029 | 25.54 | 12.105 | 23.076 | 60.0316 | 23.54 | 12.0991 | 10.8503 | 60.0008 | 11.31 | 12.1055 | 10.9016 | 60.0007 | 11.31 | 12.1016 | 10.9019 | 60.0313 | 11.31 | 12.094 | 11.0096 | 60.0238 | 23.54 | 12.1011 | 6.6197 | 60.0053 | 15.903
12.1125 | 31.2943 | 60.0147 | 43.77 | 12.1109 | 43.6866 | 60.0116 | 56 | 12.118 | 12.9288 | 60.0182 | 13.31 | 12.1102 | 25.137 | 60.029 | 25.54 | 12.1133 | 23.076 | 60.0316 | 23.54 | 12.1074 | 10.8503 | 60.0008 | 11.31 | 12.1138 | 10.9016 | 60.0007 | 11.31 | 12.1099 | 10.9019 | 60.0313 | 11.31 | 12.1023 | 11.0096 | 60.0238 | 23.54 | 12.1094 | 6.6197 | 60.0053 | 16.005
12.1208 | 31.2943 | 60.0147 | 43.77 | 12.1193 | 43.6866 | 60.0125 | 56 | 12.1265 | 12.9288 | 60.0182 | 13.31 | 12.1187 | 25.137 | 60.029 | 25.54 | 12.1216 | 23.076 | 60.0316 | 23.54 | 12.1157 | 10.8503 | 60.0008 | 11.31 | 12.1221 | 10.9016 | 60.0007 | 11.31 | 12.1182 | 10.9009 | 60.0313 | 11.31 | 12.1106 | 11.0096 | 60.0238 | 23.54 | 12.1177 | 6.6197 | 60.0053 | 16.1069
12.1292 | 31.2818 | 60.0147 | 43.77 | 12.1276 | 43.6866 | 60.0125 | 56 | 12.1348 | 12.9288 | 60.0182 | 13.31 | 12.127 | 25.137 | 60.029 | 25.54 | 12.1299 | 23.076 | 60.0316 | 23.54 | 12.124 | 10.8503 | 60.0008 | 11.31 | 12.1304 | 10.9016 | 60.0007 | 11.31 | 12.1265 | 10.9009 | 60.0313 | 11.31 | 12.1191 | 11.0096 | 60.0238 | 23.54 | 12.126 | 6.6197 | 60.0053 | 16.2088
12.1375 | 31.2818 | 60.0147 | 43.77 | 12.1359 | 43.6866 | 60.0125 | 56 | 12.1431 | 12.9288 | 60.0182 | 13.31 | 12.1353 | 25.137 | 60.029 | 25.54 | 12.1382 | 23.07 | 60.0316 | 23.54 | 12.1323 | 10.8503 | 60.0008 | 11.31 | 12.1387 | 10.9021 | 60.0007 | 11.31 | 12.1348 | 10.9009 | 60.0313 | 11.31 | 12.1274 | 11.0096 | 60.0238 | 23.54 | 12.1343 | 6.6197 | 60.0053 | 16.3107
12.1458 | 31.2897 | 60.0147 | 43.77 | 12.1442 | 43.6866 | 60.0125 | 56 | 12.1514 | 12.9243 | 60.0182 | 13.31 | 12.1436 | 25.137 | 60.029 | 25.54 | 12.1467 | 23.07 | 60.0316 | 23.54 | 12.1406 | 10.8531 | 60.0008 | 11.31 | 12.1472 | 10.9021 | 60.0007 | 11.31 | 12.1433 | 10.9009 | 60.0313 | 11.31 | 12.1357 | 11.0096 | 60.0242 | 23.54 | 12.1426 | 6.6197 | 60.0053 | 16.4126
12.1541 | 31.2897 | 60.0147 | 43.77 | 12.1526 | 43.6866 | 60.0125 | 56 | 12.1597 | 12.9243 | 60.0182 | 13.31 | 12.1519 | 25.137 | 60.029 | 25.54 | 12.155 | 23.07 | 60.0316 | 23.54 | 12.1492 | 10.8531 | 60.0008 | 11.31 | 12.1555 | 10.902 | 60.0007 | 11.31 | 12.1516 | 10.9009 | 60.0313 | 11.31 | 12.144 | 11.0096 | 60.0242 | 23.54 | 12.1509 | 6.6197 | 60.0053 | 16.5145
12.1625 | 31.2888 | 60.0147 | 43.77 | 12.1609 | 43.6866 | 60.0125 | 56 | 12.1681 | 12.9243 | 60.0182 | 13.31 | 12.1603 | 25.137 | 60.029 | 25.54 | 12.1633 | 23.07 | 60.0316 | 23.54 | 12.1575 | 10.8531 | 60.0008 | 11.31 | 12.1638 | 10.902 | 60.0007 | 11.31 | 12.1599 | 10.9009 | 60.0313 | 11.31 | 12.1523 | 11.0096 | 60.0242 | 23.54 | 12.1592 | 6.6197 | 60.0053 | 16.6164
12.1708 | 31.2888 | 60.0147 | 43.77 | 12.1693 | 43.6866 | 60.0125 | 56 | 12.1764 | 12.9243 | 60.0182 | 13.31 | 12.1686 | 25.137 | 60.029 | 25.54 | 12.1716 | 23.07 | 60.0316 | 23.54 | 12.1658 | 10.8531 | 60.0008 | 11.31 | 12.1721 | 10.902 | 60.0007 | 11.31 | 12.1682 | 10.9067 | 60.0313 | 11.31 | 12.1606 | 11.0096 | 60.0242 | 23.54 | 12.168 | 6.6197 | 60.0053 | 16.7183
12.1791 | 31.2889 | 60.0147 | 43.77 | 12.1776 | 43.6866 | 60.0125 | 56 | 12.1847 | 12.9243 | 60.0182 | 13.31 | 12.1769 | 25.137 | 60.029 | 25.54 | 12.1799 | 23.07 | 60.0316 | 23.54 | 12.1741 | 10.8531 | 60.0008 | 11.31 | 12.1804 | 10.902 | 60.0007 | 11.31 | 12.1765 | 10.9067 | 60.0313 | 11.31 | 12.1689 | 11.0096 | 60.0242 | 23.54 | 12.1763 | 6.6197 | 60.0053 | 16.8202
12.1875 | 31.2889 | 60.0147 | 43.77 | 12.1859 | 43.6866 | 60.0125 | 56 | 12.193 | 12.9243 | 60.0182 | 13.31 | 12.1852 | 25.137 | 60.029 | 25.54 | 12.1882 | 23.07 | 60.0316 | 23.54 | 12.1824 | 10.8531 | 60.0008 | 11.31 | 12.1887 | 10.902 | 60.0019 | 11.31 | 12.1848 | 10.9067 | 60.0313 | 11.31 | 12.1772 | 11.0096 | 60.0242 | 23.54 | 12.1846 | 6.6197 | 60.0053 | 16.9221
12.1958 | 31.2894 | 60.0147 | 43.77 | 12.1942 | 43.6866 | 60.0125 | 56 | 12.2014 | 12.9243 | 60.0182 | 13.31 | 12.1936 | 25.137 | 60.029 | 25.54 | 12.1965 | 23.07 | 60.0316 | 23.54 | 12.1907 | 10.8531 | 60.0008 | 11.31 | 12.197 | 10.902 | 60.0019 | 11.31 | 12.1931 | 10.9067 | 60.0313 | 11.31 | 12.1858 | 11.0096 | 60.0242 | 23.54 | 12.1929 | 6.6197 | 60.0053 | 17.024
12.2041 | 31.2894 | 60.0147 | 43.77 | 12.2026 | 43.6866 | 60.0125 | 56 | 12.2097 | 12.9243 | 60.0182 | 13.31 | 12.2019 | 25.137 | 60.029 | 25.54 | 12.2048 | 23.07 | 60.0316 | 23.54 | 12.199 | 10.8531 | 60.0008 | 11.31 | 12.2053 | 10.9024 | 60.0019 | 11.31 | 12.2014 | 10.9067 | 60.0313 | 11.31 | 12.1941 | 11.0096 | 60.0242 | 23.54 | 12.2012 | 6.6197 | 60.0053 | 17.1259
12.2125 | 31.2912 | 60.0147 | 43.77 | 12.2109 | 43.6866 | 60.0125 | 56 | 12.218 | 12.9243 | 60.0182 | 13.31 | 12.2102 | 25.137 | 60.029 | 25.54 | 12.2131 | 23.07 | 60.0316 | 23.54 | 12.2073 | 10.8531 | 60.0008 | 11.31 | 12.2139 | 10.9024 | 60.0019 | 11.31 | 12.21 | 10.9067 | 60.0313 | 11.31 | 12.2024 | 11.0096 | 60.0242 | 23.54 | 12.2095 | 6.6197 | 60.0053 | 17.2278
12.2208 | 31.2912 | 60.0147 | 43.77 | 12.2192 | 43.6866 | 60.0125 | 56 | 12.2263 | 12.9243 | 60.0182 | 13.31 | 12.2185 | 25.137 | 60.029 | 25.54 | 12.2217 | 23.07 | 60.0308 | 23.54 | 12.2158 | 10.8531 | 60.0008 | 11.31 | 12.2222 | 10.9024 | 60.0019 | 11.31 | 12.2183 | 10.9067 | 60.0313 | 11.31 | 12.2107 | 11.0096 | 60.0242 | 23.54 | 12.2178 | 6.6197 | 60.0053 | 17.3297
12.2291 | 31.2919 | 60.0143 | 43.77 | 12.2275 | 43.6866 | 60.0125 | 56 | 12.2347 | 12.9222 | 60.0182 | 13.31 | 12.2269 | 25.137 | 60.029 | 25.54 | 12.23 | 23.07 | 60.0308 | 23.54 | 12.2241 | 10.8531 | 60.0008 | 11.31 | 12.2305 | 10.9024 | 60.0019 | 11.31 | 12.2266 | 10.9067 | 60.0313 | 11.31 | 12.219 | 11.0096 | 60.0242 | 23.54 | 12.2261 | 6.6197 | 60.0053 | 17.4317
12.2375 | 31.2919 | 60.0143 | 43.77 | 12.2359 | 43.6866 | 60.0125 | 56 | 12.243 | 12.9222 | 60.0182 | 13.31 | 12.2352 | 25.137 | 60.029 | 25.54 | 12.2383 | 23.07 | 60.0308 | 23.54 | 12.2324 | 10.8531 | 60.0008 | 11.31 | 12.2388 | 10.898 | 60.0019 | 11.31 | 12.2349 | 10.9067 | 60.0313 | 11.31 | 12.2273 | 11.0096 | 60.0242 | 23.54 | 12.2344 | 6.6197 | 60.0053 | 17.5336
12.2458 | 31.2925 | 60.0143 | 43.77 | 12.2442 | 43.6866 | 60.0125 | 56 | 12.2513 | 12.9222 | 60.0182 | 13.31 | 12.2435 | 25.137 | 60.029 | 25.54 | 12.2466 | 23.07 | 60.0308 | 23.54 | 12.2407 | 10.8531 | 60.0008 | 11.31 | 12.2471 | 10.898 | 60.0019 | 11.31 | 12.2432 | 10.9067 | 60.0313 | 11.31 | 12.2356 | 11.0096 | 60.0242 | 23.54 | 12.2427 | 6.6197 | 60.0053 | 17.6355
12.2541 | 31.2925 | 60.0143 | 43.77 | 12.2526 | 43.6866 | 60.0125 | 56 | 12.2596 | 12.9222 | 60.0182 | 13.31 | 12.2518 | 25.137 | 60.029 | 25.54 | 12.2549 | 23.07 | 60.0308 | 23.54 | 12.249 | 10.8531 | 60.0008 | 11.31 | 12.2554 | 10.898 | 60.0019 | 11.31 | 12.2515 | 10.9067 | 60.0313 | 11.31 | 12.2439 | 11.0096 | 60.0242 | 23.54 | 12.251 | 6.6197 | 60.0053 | 17.7374
12.2625 | 31.2925 | 60.0143 | 43.77 | 12.2609 | 43.6866 | 60.0125 | 56 | 12.2681 | 12.9222 | 60.0182 | 13.31 | 12.2601 | 25.137 | 60.029 | 25.54 | 12.2632 | 23.07 | 60.0308 | 23.54 | 12.2573 | 10.8531 | 60.0008 | 11.31 | 12.2637 | 10.898 | 60.0019 | 11.31 | 12.2598 | 10.9067 | 60.0313 | 11.31 | 12.2522 | 11.0096 | 60.0242 | 23.54 | 12.2593 | 6.6197 | 60.0053 | 17.8393
12.2708 | 31.2925 | 60.0143 | 43.77 | 12.2692 | 43.6866 | 60.0125 | 56 | 12.2764 | 12.9222 | 60.0182 | 13.31 | 12.2686 | 25.137 | 60.029 | 25.54 | 12.2715 | 23.0686 | 60.0308 | 23.54 | 12.2656 | 10.8531 | 60.0008 | 11.31 | 12.2722 | 10.8947 | 60.0019 | 11.31 | 12.2681 | 10.9067 | 60.0302 | 11.31 | 12.2607 | 11.0096 | 60.0242 | 23.54 | 12.2676 | 6.6197 | 60.0053 | 17.9412
12.2791 | 31.2908 | 60.0143 | 43.77 | 12.2775 | 43.6866 | 60.0125 | 56 | 12.2847 | 12.9222 | 60.0182 | 13.31 | 12.2769 | 25.137 | 60.029 | 25.54 | 12.2798 | 23.0686 | 60.0308 | 23.54 | 12.2742 | 10.8531 | 60.0008 | 11.31 | 12.2805 | 10.8947 | 60.0019 | 11.31 | 12.2764 | 10.9067 | 60.0302 | 11.31 | 12.269 | 11.0096 | 60.0242 | 23.54 | 12.2759 | 6.622 | 60.0053 | 18.0431
12.2874 | 31.2908 | 60.0143 | 43.77 | 12.2859 | 43.6866 | 60.0125 | 56 | 12.293 | 12.9222 | 60.0182 | 13.31 | 12.2852 | 25.137 | 60.029 | 25.54 | 12.2881 | 23.0706 | 60.0308 | 23.54 | 12.2825 | 10.8531 | 60.0008 | 11.31 | 12.2888 | 10.8947 | 60.0019 | 11.31 | 12.2849 | 10.9067 | 60.0302 | 11.31 | 12.2773 | 11.0096 | 60.0242 | 23.54 | 12.2842 | 6.622 | 60.0053 | 18.145
12.2958 | 31.3013 | 60.0143 | 43.77 | 12.2942 | 43.6866 | 60.0125 | 56 | 12.3014 | 12.9222 | 60.0182 | 13.31 | 12.2935 | 25.137 | 60.029 | 25.54 | 12.2966 | 23.0706 | 60.0308 | 23.54 | 12.2908 | 10.8531 | 60.0004 | 11.31 | 12.2971 | 10.8947 | 60.0019 | 11.31 | 12.2932 | 10.9067 | 60.0302 | 11.31 | 12.2856 | 11.0096 | 60.0242 | 23.54 | 12.293 | 6.6232 | 60.0058 | 18.2469
12.3041 | 31.3013 | 60.0143 | 43.77 | 12.3026 | 43.6866 | 60.0125 | 56 | 12.3097 | 12.9222 | 60.0182 | 13.31 | 12.3019 | 25.137 | 60.029 | 25.54 | 12.3049 | 23.0706 | 60.0308 | 23.54 | 12.2991 | 10.8531 | 60.0004 | 11.31 | 12.3054 | 10.8915 | 60.0019 | 11.31 | 12.3015 | 10.9067 | 60.0302 | 11.31 | 12.2939 | 11.0096 | 60.0242 | 23.54 | 12.3013 | 6.6232 | 60.0058 | 18.3488
12.3124 | 31.3013 | 60.0143 | 43.77 | 12.3109 | 43.6866 | 60.0125 | 56 | 12.318 | 12.9222 | 60.0178 | 13.31 | 12.3102 | 25.137 | 60.029 | 25.54 | 12.3132 | 23.0706 | 60.0308 | 23.54 | 12.3074 | 10.8547 | 60.0004 | 11.31 | 12.3137 | 10.8915 | 60.0019 | 11.31 | 12.3098 | 10.9067 | 60.0302 | 11.31 | 12.3022 | 11.0096 | 60.0242 | 23.54 | 12.3096 | 6.6232 | 60.0058 | 18.4507
12.3208 | 31.3013 | 60.0143 | 43.77 | 12.3192 | 43.6866 | 60.0121 | 56 | 12.3263 | 12.9222 | 60.0178 | 13.31 | 12.3185 | 25.1484 | 60.029 | 25.54 | 12.3215 | 23.0706 | 60.0308 | 23.54 | 12.3157 | 10.8547 | 60.0004 | 11.31 | 12.322 | 10.8915 | 60.0019 | 11.31 | 12.3181 | 10.9082 | 60.0302 | 11.31 | 12.3105 | 11.0096 | 60.0242 | 23.54 | 12.3179 | 6.6232 | 60.0058 | 18.5526
12.3291 | 31.3015 | 60.0143 | 43.77 | 12.3275 | 43.6866 | 60.0121 | 56 | 12.3347 | 12.9222 | 60.0178 | 13.31 | 12.3268 | 25.1484 | 60.029 | 25.54 | 12.3298 | 23.0706 | 60.0308 | 23.54 | 12.324 | 10.8547 | 60.0004 | 11.31 | 12.3303 | 10.8915 | 60.0019 | 11.31 | 12.3264 | 10.9082 | 60.0302 | 11.31 | 12.3188 | 11.0096 | 60.0242 | 23.54 | 12.3262 | 6.6232 | 60.0058 | 18.6545
12.3374 | 31.3015 | 60.0143 | 43.77 | 12.3359 | 43.6866 | 60.0121 | 56 | 12.343 | 12.9222 | 60.0178 | 13.31 | 12.3352 | 25.1535 | 60.029 | 25.54 | 12.3381 | 23.0706 | 60.0308 | 23.54 | 12.3323 | 10.8547 | 60.0004 | 11.31 | 12.3389 | 10.892 | 60.0019 | 11.31 | 12.3347 | 10.9082 | 60.0302 | 11.31 | 12.3274 | 11.0096 | 60.0242 | 23.54 | 12.3345 | 6.6232 | 60.0058 | 18.7564
12.3458 | 31.3031 | 60.0143 | 43.77 | 12.3442 | 43.6866 | 60.0121 | 56 | 12.3513 | 12.9222 | 60.0178 | 13.31 | 12.3435 | 25.1535 | 60.029 | 25.54 | 12.3464 | 23.0706 | 60.0308 | 23.54 | 12.3408 | 10.8547 | 60.0004 | 11.31 | 12.3472 | 10.892 | 60.0019 | 11.31 | 12.343 | 10.9082 | 60.0302 | 11.31 | 12.3357 | 11.0096 | 60.0246 | 23.54 | 12.3428 | 6.6232 | 60.0058 | 18.8584
12.3541 | 31.3031 | 60.0143 | 43.77 | 12.3525 | 43.6866 | 60.0121 | 56 | 12.3596 | 12.9222 | 60.0178 | 13.31 | 12.3518 | 25.1535 | 60.029 | 25.54 | 12.3547 | 23.0706 | 60.0308 | 23.54 | 12.3491 | 10.8547 | 60.0004 | 11.31 | 12.3555 | 10.8818 | 60.0019 | 11.31 | 12.3513 | 10.9082 | 60.0302 | 11.31 | 12.344 | 11.0096 | 60.0246 | 23.54 | 12.3511 | 6.6232 | 60.0058 | 18.9603
12.3624 | 31.2799 | 60.0143 | 43.77 | 12.3608 | 43.6866 | 60.0121 | 56 | 12.368 | 12.9222 | 60.0178 | 13.31 | 12.3601 | 25.1535 | 60.029 | 25.54 | 12.3633 | 23.0706 | 60.0308 | 23.54 | 12.3574 | 10.8547 | 60.0004 | 11.31 | 12.3638 | 10.8818 | 60.0019 | 11.31 | 12.3599 | 10.9082 | 60.0302 | 11.31 | 12.3523 | 11.0096 | 60.0246 | 23.54 | 12.3594 | 6.6232 | 60.0058 | 19.0622
12.3708 | 31.2799 | 60.0143 | 43.77 | 12.3692 | 43.6866 | 60.0121 | 56 | 12.3763 | 12.9222 | 60.0178 | 13.31 | 12.3685 | 25.1535 | 60.029 | 25.54 | 12.3716 | 23.0645 | 60.0308 | 23.54 | 12.3657 | 10.8547 | 60.0004 | 11.31 | 12.3721 | 10.8817 | 60.0019 | 11.31 | 12.3682 | 10.9082 | 60.0302 | 11.31 | 12.3606 | 11.0096 | 60.0246 | 23.54 | 12.3677 | 6.6232 | 60.0058 | 19.13
12.3791 | 31.2805 | 60.0143 | 43.77 | 12.3775 | 43.6866 | 60.0121 | 56 | 12.3846 | 12.9222 | 60.0178 | 13.31 | 12.3768 | 25.1535 | 60.029 | 25.54 | 12.3799 | 23.0645 | 60.0308 | 23.54 | 12.374 | 10.8547 | 60.0004 | 11.31 | 12.3804 | 10.8817 | 60.0019 | 11.31 | 12.3765 | 10.9082 | 60.0302 | 11.31 | 12.3689 | 11.0096 | 60.0246 | 23.54 | 12.376 | 6.6232 | 60.0058 | 19.13
12.3874 | 31.2805 | 60.0143 | 43.77 | 12.3859 | 43.6866 | 60.0121 | 56 | 12.3929 | 12.9222 | 60.0178 | 13.31 | 12.3851 | 25.1535 | 60.029 | 25.54 | 12.3882 | 23.0645 | 60.0308 | 23.54 | 12.3823 | 10.8547 | 60.0004 | 11.31 | 12.3887 | 10.8821 | 60.0034 | 11.31 | 12.3848 | 10.9082 | 60.0302 | 11.31 | 12.3772 | 11.0096 | 60.0246 | 23.54 | 12.3843 | 6.6232 | 60.0058 | 19.13
12.3958 | 31.2807 | 60.0143 | 43.77 | 12.3942 | 43.6866 | 60.0121 | 56 | 12.4014 | 12.9222 | 60.0178 | 13.31 | 12.3934 | 25.1535 | 60.029 | 25.54 | 12.3965 | 23.0645 | 60.0308 | 23.54 | 12.3906 | 10.8547 | 60.0004 | 11.31 | 12.3972 | 10.8821 | 60.0034 | 11.31 | 12.3931 | 10.9082 | 60.0302 | 11.31 | 12.3855 | 11.0089 | 60.0246 | 23.54 | 12.3926 | 6.6232 | 60.0058 | 19.13
12.4041 | 31.2807 | 60.0143 | 43.77 | 12.4025 | 43.6866 | 60.0121 | 56 | 12.4097 | 12.9222 | 60.0178 | 13.31 | 12.4017 | 25.1535 | 60.029 | 25.54 | 12.4048 | 23.0645 | 60.0308 | 23.54 | 12.3992 | 10.8547 | 60.0004 | 11.31 | 12.4055 | 10.8821 | 60.0034 | 11.31 | 12.4014 | 10.9082 | 60.0302 | 11.31 | 12.394 | 11.0089 | 60.0246 | 23.54 | 12.4009 | 6.6232 | 60.0058 | 19.13
12.4124 | 31.2807 | 60.0143 | 43.77 | 12.4108 | 43.6866 | 60.0121 | 56 | 12.418 | 12.9222 | 60.0178 | 13.31 | 12.4102 | 25.1535 | 60.029 | 25.54 | 12.4131 | 23.0645 | 60.0308 | 23.54 | 12.4075 | 10.8547 | 60.0004 | 11.31 | 12.4138 | 10.8821 | 60.0034 | 11.31 | 12.4097 | 10.9082 | 60.0302 | 11.31 | 12.4023 | 11.0089 | 60.0246 | 23.54 | 12.4092 | 6.6232 | 60.0058 | 19.13
12.4207 | 31.2807 | 60.0143 | 43.77 | 12.4192 | 43.6866 | 60.0121 | 56 | 12.4263 | 12.9222 | 60.0178 | 13.31 | 12.4185 | 25.1535 | 60.029 | 25.54 | 12.4214 | 23.0645 | 60.0301 | 23.54 | 12.4158 | 10.8547 | 60.0004 | 11.31 | 12.4221 | 10.8821 | 60.0034 | 11.31 | 12.418 | 10.9082 | 60.0302 | 11.31 | 12.4106 | 11.0089 | 60.0246 | 23.54 | 12.418 | 6.6232 | 60.0058 | 19.13
12.4291 | 31.2799 | 60.0143 | 43.77 | 12.4275 | 43.6866 | 60.0121 | 56 | 12.4347 | 12.9222 | 60.0178 | 13.31 | 12.4268 | 25.1535 | 60.029 | 25.54 | 12.4297 | 23.0645 | 60.0301 | 23.54 | 12.4241 | 10.8547 | 60.0004 | 11.31 | 12.4304 | 10.8821 | 60.0034 | 11.31 | 12.4265 | 10.9082 | 60.0302 | 11.31 | 12.4189 | 11.0085 | 60.0246 | 23.54 | 12.4263 | 6.6242 | 60.0058 | 19.13
12.4374 | 31.2799 | 60.0143 | 43.77 | 12.4359 | 43.6866 | 60.0121 | 56 | 12.443 | 12.9222 | 60.0178 | 13.31 | 12.4351 | 25.1535 | 60.029 | 25.54 | 12.4382 | 23.0617 | 60.0301 | 23.54 | 12.4324 | 10.8547 | 60.0004 | 11.31 | 12.4387 | 10.8821 | 60.0034 | 11.31 | 12.4348 | 10.9082 | 60.0302 | 11.31 | 12.4272 | 11.0085 | 60.0246 | 23.54 | 12.4346 | 6.6242 | 60.0058 | 19.13
12.4457 | 31.2775 | 60.0143 | 43.77 | 12.4442 | 43.6866 | 60.0121 | 56 | 12.4513 | 12.9222 | 60.0178 | 13.31 | 12.4435 | 25.1535 | 60.029 | 25.54 | 12.4465 | 23.0617 | 60.0301 | 23.54 | 12.4407 | 10.8547 | 60.0004 | 11.31 | 12.447 | 10.8821 | 60.0034 | 11.31 | 12.4431 | 10.9082 | 60.0302 | 11.31 | 12.4355 | 11.0086 | 60.0246 | 23.54 | 12.4429 | 6.6242 | 60.0058 | 19.13
12.4541 | 31.2775 | 60.0143 | 43.77 | 12.4525 | 43.6866 | 60.0121 | 56 | 12.4596 | 12.9222 | 60.0178 | 13.31 | 12.4518 | 25.1535 | 60.029 | 25.54 | 12.4548 | 23.0617 | 60.0301 | 23.54 | 12.449 | 10.8547 | 60.0004 | 11.31 | 12.4553 | 10.8821 | 60.0034 | 11.31 | 12.4514 | 10.9082 | 60.0302 | 11.31 | 12.4438 | 11.0086 | 60.0246 | 23.54 | 12.4512 | 6.6242 | 60.0058 | 19.13
12.4624 | 31.2768 | 60.0143 | 43.77 | 12.4608 | 43.6866 | 60.0121 | 56 | 12.468 | 12.9222 | 60.0178 | 13.31 | 12.4601 | 25.1535 | 60.029 | 25.54 | 12.4631 | 23.0617 | 60.0301 | 23.54 | 12.4573 | 10.8547 | 60.0004 | 11.31 | 12.4639 | 10.8821 | 60.0034 | 11.31 | 12.4597 | 10.9082 | 60.0302 | 11.31 | 12.4521 | 11.0086 | 60.0246 | 23.54 | 12.4595 | 6.6236 | 60.0058 | 19.13
12.4707 | 31.2768 | 60.0143 | 43.77 | 12.4692 | 43.6866 | 60.0121 | 56 | 12.4763 | 12.9222 | 60.0178 | 13.31 | 12.4684 | 25.1712 | 60.029 | 25.54 | 12.4714 | 23.0617 | 60.0301 | 23.54 | 12.4658 | 10.8547 | 60.0004 | 11.31 | 12.4722 | 10.8828 | 60.0034 | 11.31 | 12.468 | 10.9082 | 60.0297 | 11.31 | 12.4604 | 11.0086 | 60.0246 | 23.54 | 12.4678 | 6.6236 | 60.0058 | 19.13
12.4791 | 31.2841 | 60.0143 | 43.77 | 12.4775 | 43.6866 | 60.0121 | 56 | 12.4846 | 12.9222 | 60.0178 | 13.31 | 12.4768 | 25.1712 | 60.029 | 25.54 | 12.4797 | 23.0617 | 60.0301 | 23.54 | 12.4741 | 10.8547 | 60.0004 | 11.31 | 12.4805 | 10.8828 | 60.0034 | 11.31 | 12.4763 | 10.9082 | 60.0297 | 11.31 | 12.469 | 11.0086 | 60.0246 | 23.54 | 12.4761 | 6.6236 | 60.0058 | 19.13
12.4874 | 31.2841 | 60.0143 | 43.77 | 12.4858 | 43.6866 | 60.0121 | 56 | 12.4929 | 12.9222 | 60.0178 | 13.31 | 12.4851 | 25.1712 | 60.0294 | 25.54 | 12.488 | 23.0617 | 60.0301 | 23.54 | 12.4824 | 10.8547 | 60.0004 | 11.31 | 12.4888 | 10.8828 | 60.0034 | 11.31 | 12.4846 | 10.9082 | 60.0297 | 11.31 | 12.4773 | 11.0086 | 60.0246 | 23.54 | 12.4844 | 6.6236 | 60.0058 | 19.13
12.4957 | 31.2859 | 60.0143 | 43.77 | 12.4941 | 43.6866 | 60.0121 | 56 | 12.5013 | 12.9222 | 60.0178 | 13.31 | 12.4934 | 25.1712 | 60.0294 | 25.54 | 12.4963 | 23.0617 | 60.0301 | 23.54 | 12.4907 | 10.8547 | 60.0004 | 11.31 | 12.4971 | 10.8828 | 60.0034 | 11.31 | 12.4929 | 10.9082 | 60.0297 | 11.31 | 12.4856 | 11.0086 | 60.0246 | 23.54 | 12.4927 | 6.6236 | 60.0062 | 19.13
12.5041 | 31.2859 | 60.0143 | 43.77 | 12.5025 | 43.6866 | 60.0121 | 56 | 12.5096 | 12.9222 | 60.0178 | 13.31 | 12.5017 | 25.1712 | 60.0294 | 25.54 | 12.5046 | 23.0561 | 60.0301 | 23.54 | 12.499 | 10.8547 | 60.0004 | 11.31 | 12.5054 | 10.8828 | 60.0034 | 11.31 | 12.5015 | 10.9082 | 60.0297 | 11.31 | 12.4939 | 11.0086 | 60.0246 | 23.54 | 12.501 | 6.6236 | 60.0062 | 19.13
12.5124 | 31.2858 | 60.0143 | 43.77 | 12.5108 | 43.6866 | 60.0121 | 56 | 12.5179 | 12.9222 | 60.0178 | 13.31 | 12.51 | 25.1712 | 60.0294 | 25.54 | 12.5132 | 23.0561 | 60.0301 | 23.54 | 12.5073 | 10.8547 | 60.0004 | 11.31 | 12.5137 | 10.8828 | 60.0034 | 11.31 | 12.5098 | 10.9082 | 60.0297 | 11.31 | 12.5022 | 11.0086 | 60.0246 | 23.54 | 12.5093 | 6.6236 | 60.0062 | 19.13
12.5207 | 31.2858 | 60.0143 | 43.77 | 12.5192 | 43.6866 | 60.0121 | 56 | 12.5262 | 12.9222 | 60.0178 | 13.31 | 12.5184 | 25.1712 | 60.0294 | 25.54 | 12.5215 | 23.1156 | 60.0301 | 23.54 | 12.5156 | 10.8547 | 60.0004 | 11.31 | 12.5222 | 10.8826 | 60.0034 | 11.31 | 12.5181 | 10.9044 | 60.0297 | 11.31 | 12.5105 | 11.0086 | 60.0246 | 23.54 | 12.5176 | 6.6236 | 60.0062 | 19.13
12.5291 | 31.2871 | 60.0143 | 43.77 | 12.5275 | 43.6866 | 60.0121 | 56 | 12.5347 | 12.9222 | 60.0178 | 13.31 | 12.5267 | 25.1712 | 60.0294 | 25.54 | 12.5298 | 23.1156 | 60.0301 | 23.54 | 12.5242 | 10.8547 | 60.0004 | 11.31 | 12.5305 | 10.8826 | 60.0034 | 11.31 | 12.5264 | 10.9044 | 60.0297 | 11.31 | 12.5188 | 11.0082 | 60.0246 | 23.54 | 12.5259 | 6.6236 | 60.0062 | 19.13
12.5374 | 31.2871 | 60.0143 | 43.77 | 12.5358 | 43.6812 | 60.0121 | 56 | 12.543 | 12.9222 | 60.0178 | 13.31 | 12.535 | 25.1712 | 60.0294 | 25.54 | 12.5381 | 23.1156 | 60.0301 | 23.54 | 12.5325 | 10.8547 | 60.0004 | 11.31 | 12.5388 | 10.8794 | 60.0034 | 11.31 | 12.5347 | 10.9047 | 60.0297 | 11.31 | 12.5271 | 11.0082 | 60.0246 | 23.54 | 12.5342 | 6.6236 | 60.0062 | 19.13
12.5457 | 31.2871 | 60.0143 | 43.77 | 12.5442 | 43.6812 | 60.0121 | 56 | 12.5513 | 12.9222 | 60.0178 | 13.31 | 12.5433 | 25.1712 | 60.0294 | 25.54 | 12.5464 | 23.1156 | 60.0301 | 23.54 | 12.5408 | 10.8516 | 60.0004 | 11.31 | 12.5471 | 10.8794 | 60.0034 | 11.31 | 12.543 | 10.9047 | 60.0297 | 11.31 | 12.5356 | 11.0074 | 60.0234 | 23.54 | 12.5425 | 6.6236 | 60.0062 | 19.13
12.554 | 31.2871 | 60.0143 | 43.77 | 12.5525 | 43.6812 | 60.0121 | 56 | 12.5596 | 12.9222 | 60.0178 | 13.31 | 12.5518 | 25.1813 | 60.0294 | 25.54 | 12.5547 | 23.1156 | 60.0301 | 23.54 | 12.5491 | 10.8516 | 60.0004 | 11.31 | 12.5554 | 10.8794 | 60.0034 | 11.31 | 12.5513 | 10.9047 | 60.0297 | 11.31 | 12.5439 | 11.0074 | 60.0234 | 23.54 | 12.5513 | 6.6236 | 60.0062 | 19.13
12.5624 | 31.287 | 60.0143 | 43.77 | 12.5609 | 43.6812 | 60.0121 | 56 | 12.568 | 12.9222 | 60.0178 | 13.31 | 12.5601 | 25.1813 | 60.0294 | 25.54 | 12.563 | 23.1156 | 60.0301 | 23.54 | 12.5574 | 10.8516 | 60.0004 | 11.31 | 12.5637 | 10.8794 | 60.0034 | 11.31 | 12.5596 | 10.9047 | 60.0297 | 11.31 | 12.5522 | 11.0074 | 60.0234 | 23.54 | 12.5596 | 6.6236 | 60.0062 | 19.13
12.5707 | 31.287 | 60.0143 | 43.77 | 12.5692 | 43.6812 | 60.0121 | 56 | 12.5763 | 12.9222 | 60.0178 | 13.31 | 12.5684 | 25.1813 | 60.0294 | 25.54 | 12.5713 | 23.1156 | 60.0301 | 23.54 | 12.5657 | 10.8516 | 60.0004 | 11.31 | 12.572 | 10.8794 | 60.0034 | 11.31 | 12.5681 | 10.9054 | 60.0297 | 11.31 | 12.5605 | 11.0074 | 60.0234 | 23.54 | 12.5679 | 6.6236 | 60.0062 | 19.13
12.579 | 31.2996 | 60.0143 | 43.77 | 12.5775 | 43.6812 | 60.0121 | 56 | 12.5846 | 12.9222 | 60.0178 | 13.31 | 12.5767 | 25.1813 | 60.0294 | 25.54 | 12.5798 | 23.1156 | 60.0301 | 23.54 | 12.574 | 10.8516 | 60.0004 | 11.31 | 12.5803 | 10.8794 | 60.0034 | 11.31 | 12.5764 | 10.9054 | 60.0297 | 11.31 | 12.5688 | 11.0107 | 60.0234 | 23.54 | 12.5762 | 6.6236 | 60.0062 | 19.13
12.5874 | 31.2996 | 60.0143 | 43.77 | 12.5858 | 43.6812 | 60.0121 | 56 | 12.5929 | 12.9222 | 60.0178 | 13.31 | 12.5851 | 25.1813 | 60.0294 | 25.54 | 12.5881 | 23.1197 | 60.0301 | 23.54 | 12.5823 | 10.8516 | 60.0004 | 11.31 | 12.5889 | 10.8794 | 60.0046 | 11.31 | 12.5847 | 10.9054 | 60.0297 | 11.31 | 12.5771 | 11.0107 | 60.0234 | 23.54 | 12.5845 | 6.6236 | 60.0062 | 19.13
12.5957 | 31.2983 | 60.0143 | 43.77 | 12.5942 | 43.6812 | 60.0121 | 56 | 12.6013 | 12.9222 | 60.0178 | 13.31 | 12.5934 | 25.1813 | 60.0294 | 25.54 | 12.5964 | 23.1197 | 60.0301 | 23.54 | 12.5908 | 10.8521 | 60.0004 | 11.31 | 12.5972 | 10.8794 | 60.0046 | 11.31 | 12.593 | 10.9054 | 60.0297 | 11.31 | 12.5854 | 11.0107 | 60.0234 | 23.54 | 12.5928 | 6.6236 | 60.0062 | 19.13
12.604 | 31.2983 | 60.0143 | 43.77 | 12.6025 | 43.6736 | 60.0121 | 56 | 12.6096 | 12.9222 | 60.0178 | 13.31 | 12.6017 | 25.1813 | 60.0294 | 25.54 | 12.6047 | 23.1197 | 60.0301 | 23.54 | 12.5991 | 10.8521 | 60.0004 | 11.31 | 12.6055 | 10.8794 | 60.0046 | 11.31 | 12.6013 | 10.9054 | 60.0297 | 11.31 | 12.5938 | 11.0107 | 60.0234 | 23.54 | 12.6011 | 6.6236 | 60.0062 | 19.13
12.6124 | 31.315 | 60.0143 | 43.77 | 12.6108 | 43.6736 | 60.0121 | 56 | 12.6179 | 12.9222 | 60.0178 | 13.31 | 12.61 | 25.1813 | 60.0294 | 25.54 | 12.613 | 23.1197 | 60.0301 | 23.54 | 12.6074 | 10.8531 | 60.0004 | 11.31 | 12.6138 | 10.8794 | 60.0046 | 11.31 | 12.6096 | 10.9054 | 60.0297 | 11.31 | 12.6023 | 11.0107 | 60.0234 | 23.54 | 12.6094 | 6.6236 | 60.0062 | 19.13
12.6207 | 31.315 | 60.0143 | 43.77 | 12.6191 | 43.6736 | 60.0121 | 56 | 12.6262 | 12.9222 | 60.0178 | 13.31 | 12.6184 | 25.1927 | 60.0294 | 25.54 | 12.6213 | 23.1197 | 60.0296 | 23.54 | 12.6157 | 10.8531 | 60.0004 | 11.31 | 12.6221 | 10.8794 | 60.0046 | 11.31 | 12.6179 | 10.9054 | 60.0297 | 11.31 | 12.6106 | 11.0107 | 60.0234 | 23.54 | 12.6177 | 6.6236 | 60.0062 | 19.13
12.629 | 31.3159 | 60.0143 | 43.77 | 12.6275 | 43.6736 | 60.0121 | 56 | 12.6346 | 12.9222 | 60.0178 | 13.31 | 12.6267 | 25.1927 | 60.0294 | 25.54 | 12.6296 | 23.1197 | 60.0296 | 23.54 | 12.624 | 10.8531 | 60.0004 | 11.31 | 12.6304 | 10.8794 | 60.0046 | 11.31 | 12.6262 | 10.9054 | 60.0297 | 11.31 | 12.6189 | 11.0107 | 60.0234 | 23.54 | 12.626 | 6.6236 | 60.0062 | 19.13
12.6374 | 31.3159 | 60.0143 | 43.77 | 12.6358 | 43.6736 | 60.0121 | 56 | 12.6429 | 12.9222 | 60.0178 | 13.31 | 12.635 | 25.1927 | 60.0294 | 25.54 | 12.6379 | 23.1197 | 60.0296 | 23.54 | 12.6323 | 10.8531 | 60.0004 | 11.31 | 12.6387 | 10.8794 | 60.0046 | 11.31 | 12.6345 | 10.9024 | 60.0297 | 11.31 | 12.6272 | 11.0107 | 60.0234 | 23.54 | 12.6343 | 6.6236 | 60.0062 | 19.13
12.6457 | 31.3175 | 60.0143 | 43.77 | 12.6442 | 43.6736 | 60.0121 | 56 | 12.6512 | 12.9222 | 60.0178 | 13.31 | 12.6433 | 25.1927 | 60.0294 | 25.54 | 12.6462 | 23.1197 | 60.0296 | 23.54 | 12.6406 | 10.8531 | 60.0004 | 11.31 | 12.647 | 10.8794 | 60.0046 | 11.31 | 12.6431 | 10.9024 | 60.0297 | 11.31 | 12.6355 | 11.0107 | 60.0234 | 23.54 | 12.6426 | 6.6246 | 60.0062 | 19.13
12.654 | 31.3175 | 60.0143 | 43.77 | 12.6525 | 43.6736 | 60.0121 | 56 | 12.6595 | 12.9222 | 60.0178 | 13.31 | 12.6516 | 25.1927 | 60.0294 | 25.54 | 12.6548 | 23.1197 | 60.0296 | 23.54 | 12.6492 | 10.8531 | 60.0004 | 11.31 | 12.6555 | 10.8783 | 60.0046 | 11.31 | 12.6514 | 10.9007 | 60.0297 | 11.31 | 12.6438 | 11.0107 | 60.0234 | 23.54 | 12.6509 | 6.6246 | 60.0062 | 19.13
12.6624 | 31.3192 | 60.0143 | 43.77 | 12.6608 | 43.6736 | 60.0121 | 56 | 12.668 | 12.9222 | 60.0178 | 13.31 | 12.66 | 25.1927 | 60.0294 | 25.54 | 12.6631 | 23.1197 | 60.0296 | 23.54 | 12.6575 | 10.8531 | 60.0004 | 11.31 | 12.6638 | 10.8783 | 60.0046 | 11.31 | 12.6597 | 10.9007 | 60.0297 | 11.31 | 12.6521 | 11.0107 | 60.0234 | 23.54 | 12.6592 | 6.6246 | 60.0062 | 19.13
12.6707 | 31.3192 | 60.0143 | 43.77 | 12.6691 | 43.6736 | 60.0121 | 56 | 12.6763 | 12.9222 | 60.0178 | 13.31 | 12.6683 | 25.1927 | 60.0294 | 25.54 | 12.6714 | 23.1197 | 60.0296 | 23.54 | 12.6658 | 10.8531 | 60.0004 | 11.31 | 12.6721 | 10.8783 | 60.0046 | 11.31 | 12.668 | 10.9007 | 60.0309 | 11.31 | 12.6604 | 11.0107 | 60.0234 | 23.54 | 12.6675 | 6.6246 | 60.0062 | 19.13
12.679 | 31.3506 | 60.0143 | 43.77 | 12.6775 | 43.6736 | 60.0121 | 56 | 12.6846 | 12.9222 | 60.0178 | 13.31 | 12.6766 | 25.1927 | 60.0294 | 25.54 | 12.6797 | 23.1197 | 60.0296 | 23.54 | 12.6741 | 10.8534 | 60.0004 | 11.31 | 12.6804 | 10.8783 | 60.0046 | 11.31 | 12.6763 | 10.9007 | 60.0309 | 11.31 | 12.6687 | 11.0107 | 60.0234 | 23.54 | 12.6763 | 6.6271 | 60.0062 | 19.13
12.6873 | 31.3506 | 60.0143 | 43.77 | 12.6858 | 43.6736 | 60.0121 | 56 | 12.6929 | 12.9222 | 60.0178 | 13.31 | 12.6849 | 25.1408 | 60.0302 | 25.54 | 12.688 | 23.1197 | 60.0296 | 23.54 | 12.6824 | 10.8534 | 60.0004 | 11.31 | 12.6887 | 10.8783 | 60.0046 | 11.31 | 12.6846 | 10.9007 | 60.0309 | 11.31 | 12.6772 | 11.0107 | 60.0234 | 23.54 | 12.6846 | 6.6271 | 60.0062 | 19.13
12.6957 | 31.3506 | 60.0143 | 43.77 | 12.6942 | 43.6736 | 60.0121 | 56 | 12.7012 | 12.9222 | 60.0178 | 13.31 | 12.6934 | 25.1408 | 60.0302 | 25.54 | 12.6963 | 23.1197 | 60.0296 | 23.54 | 12.6907 | 10.8534 | 60.0016 | 11.31 | 12.697 | 10.8783 | 60.0046 | 11.31 | 12.6929 | 10.9007 | 60.0309 | 11.31 | 12.6855 | 11.0149 | 60.0234 | 23.54 | 12.6929 | 6.6271 | 60.0067 | 19.13
12.704 | 31.3506 | 60.0143 | 43.77 | 12.7025 | 43.6736 | 60.0121 | 56 | 12.7096 | 12.9222 | 60.0178 | 13.31 | 12.7017 | 25.1408 | 60.0302 | 25.54 | 12.7046 | 23.1197 | 60.0296 | 23.54 | 12.699 | 10.8534 | 60.0016 | 11.31 | 12.7053 | 10.8783 | 60.0046 | 11.31 | 12.7012 | 10.9007 | 60.0309 | 11.31 | 12.6938 | 11.0149 | 60.0234 | 23.54 | 12.7012 | 6.6271 | 60.0067 | 19.13
12.7123 | 31.3491 | 60.0143 | 43.77 | 12.7108 | 43.6736 | 60.0121 | 56 | 12.7179 | 12.9222 | 60.0182 | 13.31 | 12.71 | 25.1408 | 60.0302 | 25.54 | 12.7129 | 23.1197 | 60.0296 | 23.54 | 12.7073 | 10.8524 | 60.0016 | 11.31 | 12.7139 | 10.8783 | 60.0046 | 11.31 | 12.7095 | 10.9007 | 60.0309 | 11.31 | 12.7021 | 11.0149 | 60.0234 | 23.54 | 12.7095 | 6.6271 | 60.0067 | 19.13
12.7207 | 31.3491 | 60.0143 | 43.77 | 12.7191 | 43.6736 | 60.0116 | 56 | 12.7262 | 12.9222 | 60.0182 | 13.31 | 12.7183 | 25.1408 | 60.0302 | 25.54 | 12.7214 | 23.1197 | 60.0296 | 23.54 | 12.7158 | 10.8524 | 60.0016 | 11.31 | 12.7222 | 10.8783 | 60.0046 | 11.31 | 12.718 | 10.9007 | 60.0309 | 11.31 | 12.7104 | 11.0149 | 60.0234 | 23.54 | 12.7178 | 6.6271 | 60.0067 | 19.13
12.729 | 31.3481 | 60.0143 | 43.77 | 12.7275 | 43.6736 | 60.0116 | 56 | 12.7345 | 12.9222 | 60.0182 | 13.31 | 12.7267 | 25.1408 | 60.0302 | 25.54 | 12.7297 | 23.1197 | 60.0296 | 23.54 | 12.7241 | 10.8524 | 60.0016 | 11.31 | 12.7305 | 10.8783 | 60.0046 | 11.31 | 12.7263 | 10.9007 | 60.0309 | 11.31 | 12.7188 | 11.0149 | 60.0234 | 23.54 | 12.7261 | 6.6271 | 60.0067 | 19.13
12.7373 | 31.3481 | 60.0143 | 43.77 | 12.7358 | 43.6736 | 60.0116 | 56 | 12.7429 | 12.9222 | 60.0182 | 13.31 | 12.735 | 25.1408 | 60.0302 | 25.54 | 12.738 | 23.1197 | 60.0296 | 23.54 | 12.7324 | 10.8524 | 60.0016 | 11.31 | 12.7388 | 10.8783 | 60.0046 | 11.31 | 12.7346 | 10.9 | 60.0309 | 11.31 | 12.7271 | 11.0149 | 60.0234 | 23.54 | 12.7344 | 6.6271 | 60.0067 | 19.13
12.7457 | 31.3459 | 60.0143 | 43.77 | 12.7441 | 43.6736 | 60.0116 | 56 | 12.7512 | 12.9222 | 60.0182 | 13.31 | 12.7433 | 25.1408 | 60.0302 | 25.54 | 12.7463 | 23.1197 | 60.0296 | 23.54 | 12.7407 | 10.8524 | 60.0016 | 11.31 | 12.7471 | 10.8783 | 60.0046 | 11.31 | 12.7429 | 10.9 | 60.0309 | 11.31 | 12.7354 | 11.0149 | 60.0226 | 23.54 | 12.7427 | 6.6271 | 60.0067 | 19.13
12.754 | 31.3459 | 60.0143 | 43.77 | 12.7524 | 43.6736 | 60.0116 | 56 | 12.7595 | 12.9222 | 60.0182 | 13.31 | 12.7516 | 25.1408 | 60.0302 | 25.54 | 12.7546 | 23.1197 | 60.0296 | 23.54 | 12.749 | 10.8524 | 60.0016 | 11.31 | 12.7554 | 10.8783 | 60.0046 | 11.31 | 12.7512 | 10.9008 | 60.0309 | 11.31 | 12.7439 | 11.0149 | 60.0226 | 23.54 | 12.751 | 6.6271 | 60.0067 | 19.13
12.7623 | 31.3457 | 60.0143 | 43.77 | 12.7608 | 43.6736 | 60.0116 | 56 | 12.7678 | 12.9222 | 60.0182 | 13.31 | 12.7599 | 25.1408 | 60.0302 | 25.54 | 12.7629 | 23.1197 | 60.0296 | 23.54 | 12.7573 | 10.8524 | 60.0016 | 11.31 | 12.7637 | 10.8783 | 60.0046 | 11.31 | 12.7595 | 10.9008 | 60.0309 | 11.31 | 12.7522 | 11.0184 | 60.0226 | 23.54 | 12.7593 | 6.6271 | 60.0067 | 19.13
12.7707 | 31.3457 | 60.0143 | 43.77 | 12.7691 | 43.6736 | 60.0116 | 56 | 12.7762 | 12.9222 | 60.0182 | 13.31 | 12.7683 | 25.1408 | 60.0302 | 25.54 | 12.7712 | 23.1197 | 60.0296 | 23.54 | 12.7656 | 10.8524 | 60.0016 | 11.31 | 12.772 | 10.8783 | 60.0046 | 11.31 | 12.7678 | 10.9008 | 60.0309 | 11.31 | 12.7605 | 11.0184 | 60.0226 | 23.54 | 12.7676 | 6.6271 | 60.0067 | 19.13
12.779 | 31.333 | 60.0143 | 43.77 | 12.7775 | 43.6736 | 60.0116 | 56 | 12.7845 | 12.9222 | 60.0182 | 13.31 | 12.7766 | 25.1408 | 60.0302 | 25.54 | 12.7795 | 23.1197 | 60.0296 | 23.54 | 12.7742 | 10.853 | 60.0016 | 11.31 | 12.7805 | 10.8783 | 60.0046 | 11.31 | 12.7761 | 10.9008 | 60.0309 | 11.31 | 12.7688 | 11.0184 | 60.0226 | 23.54 | 12.7759 | 6.6281 | 60.0067 | 19.13
12.7873 | 31.333 | 60.0143 | 43.77 | 12.7858 | 43.6736 | 60.0116 | 56 | 12.7928 | 12.9222 | 60.0182 | 13.31 | 12.7849 | 25.1515 | 60.0302 | 25.54 | 12.7878 | 23.1197 | 60.0296 | 23.54 | 12.7825 | 10.853 | 60.0016 | 11.31 | 12.7888 | 10.8767 | 60.005 | 11.31 | 12.7847 | 10.9008 | 60.0309 | 11.31 | 12.7771 | 11.0184 | 60.0226 | 23.54 | 12.7842 | 6.6281 | 60.0067 | 19.13
12.7957 | 31.2865 | 60.0143 | 43.77 | 12.7941 | 43.6736 | 60.0116 | 56 | 12.8011 | 12.9222 | 60.0182 | 13.31 | 12.7932 | 25.1515 | 60.0302 | 25.54 | 12.7964 | 23.1197 | 60.0296 | 23.54 | 12.7908 | 10.853 | 60.0016 | 11.31 | 12.7971 | 10.8767 | 60.005 | 11.31 | 12.793 | 10.9008 | 60.0309 | 11.31 | 12.7854 | 11.0184 | 60.0226 | 23.54 | 12.7925 | 6.6281 | 60.0067 | 19.13
12.804 | 31.2865 | 60.0143 | 43.77 | 12.8024 | 43.6736 | 60.0116 | 56 | 12.8096 | 12.9222 | 60.0182 | 13.31 | 12.8016 | 25.1515 | 60.0302 | 25.54 | 12.8047 | 23.1197 | 60.0296 | 23.54 | 12.7991 | 10.853 | 60.0016 | 11.31 | 12.8054 | 10.8767 | 60.005 | 11.31 | 12.8013 | 10.9008 | 60.0309 | 11.31 | 12.7937 | 11.0184 | 60.0226 | 23.54 | 12.8008 | 6.6281 | 60.0067 | 19.13
12.8123 | 31.2879 | 60.0143 | 43.77 | 12.8108 | 43.6736 | 60.0116 | 56 | 12.8179 | 12.9243 | 60.0182 | 13.31 | 12.8099 | 25.1515 | 60.0302 | 25.54 | 12.813 | 23.1197 | 60.0296 | 23.54 | 12.8074 | 10.8572 | 60.0016 | 11.31 | 12.8137 | 10.8767 | 60.005 | 11.31 | 12.8096 | 10.9008 | 60.0309 | 11.31 | 12.802 | 11.0184 | 60.0226 | 23.54 | 12.8096 | 6.6281 | 60.0067 | 19.13
12.8206 | 31.2879 | 60.0143 | 43.77 | 12.8191 | 43.6736 | 60.0116 | 56 | 12.8262 | 12.9243 | 60.0182 | 13.31 | 12.8182 | 25.1618 | 60.0302 | 25.54 | 12.8213 | 23.1197 | 60.0292 | 23.54 | 12.8157 | 10.8572 | 60.0016 | 11.31 | 12.822 | 10.8767 | 60.005 | 11.31 | 12.8179 | 10.9008 | 60.0309 | 11.31 | 12.8105 | 11.0184 | 60.0226 | 23.54 | 12.8179 | 6.6281 | 60.0067 | 19.13
12.829 | 31.2967 | 60.0139 | 43.77 | 12.8275 | 43.6736 | 60.0116 | 56 | 12.8345 | 12.9243 | 60.0182 | 13.31 | 12.8265 | 25.1618 | 60.0302 | 25.54 | 12.8296 | 23.1197 | 60.0292 | 23.54 | 12.824 | 10.8572 | 60.0016 | 11.31 | 12.8303 | 10.8767 | 60.005 | 11.31 | 12.8262 | 10.9008 | 60.0309 | 11.31 | 12.8188 | 11.0184 | 60.0226 | 23.54 | 12.8262 | 6.6281 | 60.0067 | 19.13
12.8373 | 31.2967 | 60.0139 | 43.77 | 12.8358 | 43.6432 | 60.0116 | 56 | 12.8429 | 12.9243 | 60.0182 | 13.31 | 12.835 | 25.1732 | 60.0302 | 25.54 | 12.8379 | 23.1197 | 60.0292 | 23.54 | 12.8323 | 10.8572 | 60.0016 | 11.31 | 12.8386 | 10.8767 | 60.005 | 11.31 | 12.8345 | 10.8964 | 60.0309 | 11.31 | 12.8271 | 11.0184 | 60.0226 | 23.54 | 12.8345 | 6.6281 | 60.0067 | 19.13
12.8456 | 31.3187 | 60.0139 | 43.77 | 12.8441 | 43.6432 | 60.0116 | 56 | 12.8512 | 12.9243 | 60.0182 | 13.31 | 12.8433 | 25.1732 | 60.0302 | 25.54 | 12.8462 | 23.1197 | 60.0292 | 23.54 | 12.8408 | 10.8577 | 60.0016 | 11.31 | 12.8472 | 10.8767 | 60.005 | 11.31 | 12.8428 | 10.8964 | 60.0309 | 11.31 | 12.8354 | 11.0185 | 60.0226 | 23.54 | 12.8428 | 6.6304 | 60.0067 | 19.13
12.854 | 31.3187 | 60.0139 | 43.77 | 12.8524 | 43.6432 | 60.0116 | 56 | 12.8595 | 12.9243 | 60.0182 | 13.31 | 12.8516 | 25.1732 | 60.0302 | 25.54 | 12.8545 | 23.1197 | 60.0292 | 23.54 | 12.8491 | 10.8577 | 60.0016 | 11.31 | 12.8555 | 10.8767 | 60.005 | 11.31 | 12.8511 | 10.8964 | 60.0309 | 11.31 | 12.8438 | 11.0185 | 60.0226 | 23.54 | 12.8511 | 6.6304 | 60.0067 | 19.13
12.8623 | 31.3056 | 60.0139 | 43.77 | 12.8608 | 43.6432 | 60.0116 | 56 | 12.8678 | 12.9243 | 60.0182 | 13.31 | 12.8599 | 25.1732 | 60.0302 | 25.54 | 12.8628 | 23.1197 | 60.0292 | 23.54 | 12.8574 | 10.8577 | 60.0016 | 11.31 | 12.8638 | 10.8767 | 60.005 | 11.31 | 12.8596 | 10.8964 | 60.0309 | 11.31 | 12.8521 | 11.0185 | 60.0226 | 23.54 | 12.8594 | 6.6328 | 60.0067 | 19.13
12.8706 | 31.3056 | 60.0139 | 43.77 | 12.8691 | 43.6302 | 60.0116 | 56 | 12.8762 | 12.9243 | 60.0182 | 13.31 | 12.8682 | 25.1732 | 60.0302 | 25.54 | 12.8713 | 23.1197 | 60.0292 | 23.54 | 12.8657 | 10.8577 | 60.0016 | 11.31 | 12.8721 | 10.8767 | 60.005 | 11.31 | 12.8679 | 10.8964 | 60.0325 | 11.31 | 12.8604 | 11.0185 | 60.0226 | 23.54 | 12.8677 | 6.6328 | 60.0067 | 19.13
12.879 | 31.3044 | 60.0139 | 43.77 | 12.8774 | 43.6302 | 60.0116 | 56 | 12.8845 | 12.9243 | 60.0182 | 13.31 | 12.8766 | 25.1732 | 60.0302 | 25.54 | 12.8796 | 23.1197 | 60.0292 | 23.54 | 12.874 | 10.8577 | 60.0016 | 11.31 | 12.8804 | 10.8767 | 60.005 | 11.31 | 12.8762 | 10.8964 | 60.0325 | 11.31 | 12.8687 | 11.0181 | 60.0226 | 23.54 | 12.876 | 6.6551 | 60.0067 | 19.13
12.8873 | 31.3044 | 60.0139 | 43.77 | 12.8857 | 43.6302 | 60.0116 | 56 | 12.8928 | 12.9243 | 60.0182 | 13.31 | 12.8849 | 25.1732 | 60.0311 | 25.54 | 12.8879 | 23.1197 | 60.0292 | 23.54 | 12.8823 | 10.8577 | 60.0016 | 11.31 | 12.8887 | 10.8767 | 60.005 | 11.31 | 12.8845 | 10.8964 | 60.0325 | 11.31 | 12.877 | 11.0181 | 60.0226 | 23.54 | 12.8843 | 6.6551 | 60.0067 | 19.13
12.8956 | 31.3042 | 60.0139 | 43.77 | 12.8941 | 43.6302 | 60.0116 | 56 | 12.9011 | 12.9243 | 60.0182 | 13.31 | 12.8932 | 25.1732 | 60.0311 | 25.54 | 12.8962 | 23.1197 | 60.0292 | 23.54 | 12.8906 | 10.8558 | 60.0032 | 11.31 | 12.897 | 10.8767 | 60.005 | 11.31 | 12.8928 | 10.8964 | 60.0325 | 11.31 | 12.8855 | 11.0181 | 60.0226 | 23.54 | 12.8926 | 6.6551 | 60.0078 | 19.13
12.904 | 31.3042 | 60.0139 | 43.77 | 12.9024 | 43.6302 | 60.0116 | 56 | 12.9095 | 12.9243 | 60.0182 | 13.31 | 12.9015 | 25.1732 | 60.0311 | 25.54 | 12.9045 | 23.1197 | 60.0292 | 23.54 | 12.8992 | 10.8558 | 60.0032 | 11.31 | 12.9055 | 10.8767 | 60.005 | 11.31 | 12.9011 | 10.8941 | 60.0325 | 11.31 | 12.8938 | 11.0181 | 60.0226 | 23.54 | 12.9009 | 6.6551 | 60.0078 | 19.13
12.9123 | 31.3045 | 60.0139 | 43.77 | 12.9108 | 43.6302 | 60.0116 | 56 | 12.9178 | 12.9243 | 60.0182 | 13.31 | 12.9099 | 25.1732 | 60.0311 | 25.54 | 12.9128 | 23.1197 | 60.0292 | 23.54 | 12.9075 | 10.8558 | 60.0032 | 11.31 | 12.9138 | 10.8767 | 60.005 | 11.31 | 12.9094 | 10.8941 | 60.0325 | 11.31 | 12.9021 | 11.0181 | 60.0226 | 23.54 | 12.9092 | 6.6551 | 60.0078 | 19.13
12.9206 | 31.3045 | 60.0139 | 43.77 | 12.9191 | 43.6302 | 60.0108 | 56 | 12.9261 | 12.9243 | 60.0182 | 13.31 | 12.9182 | 25.1732 | 60.0311 | 25.54 | 12.9211 | 23.1197 | 60.0292 | 23.54 | 12.9158 | 10.8558 | 60.0032 | 11.31 | 12.9221 | 10.8767 | 60.005 | 11.31 | 12.9177 | 10.8941 | 60.0325 | 11.31 | 12.9104 | 11.0181 | 60.0226 | 23.54 | 12.9175 | 6.6551 | 60.0078 | 19.13
12.929 | 31.3064 | 60.0139 | 43.77 | 12.9274 | 43.6302 | 60.0108 | 56 | 12.9344 | 12.9243 | 60.0182 | 13.31 | 12.9265 | 25.1732 | 60.0311 | 25.54 | 12.9294 | 23.1197 | 60.0292 | 23.54 | 12.9241 | 10.8564 | 60.0032 | 11.31 | 12.9304 | 10.8767 | 60.005 | 11.31 | 12.926 | 10.8941 | 60.0325 | 11.31 | 12.9187 | 11.0181 | 60.0226 | 23.54 | 12.9258 | 6.6581 | 60.0078 | 19.13
12.9373 | 31.3064 | 60.0139 | 43.77 | 12.9357 | 43.6152 | 60.0108 | 56 | 12.9429 | 12.9243 | 60.0182 | 13.31 | 12.9348 | 25.1732 | 60.0311 | 25.54 | 12.938 | 23.1197 | 60.0292 | 23.54 | 12.9324 | 10.8564 | 60.0032 | 11.31 | 12.9387 | 10.8767 | 60.005 | 11.31 | 12.9346 | 10.8924 | 60.0325 | 11.31 | 12.927 | 11.0181 | 60.0226 | 23.54 | 12.9346 | 6.6581 | 60.0078 | 19.13
12.9456 | 31.3079 | 60.0139 | 43.77 | 12.9441 | 43.6152 | 60.0108 | 56 | 12.9512 | 12.9243 | 60.0182 | 13.31 | 12.9432 | 25.1732 | 60.0311 | 25.54 | 12.9463 | 23.1197 | 60.0292 | 23.54 | 12.9407 | 10.8564 | 60.0032 | 11.31 | 12.947 | 10.8767 | 60.005 | 11.31 | 12.9429 | 10.8924 | 60.0325 | 11.31 | 12.9353 | 11.0181 | 60.0218 | 23.54 | 12.9429 | 6.6581 | 60.0078 | 19.13
12.9539 | 31.3079 | 60.0139 | 43.77 | 12.9524 | 43.6152 | 60.0108 | 56 | 12.9595 | 12.9243 | 60.0182 | 13.31 | 12.9515 | 25.1732 | 60.0311 | 25.54 | 12.9546 | 23.121 | 60.0292 | 23.54 | 12.949 | 10.8564 | 60.0032 | 11.31 | 12.9553 | 10.8767 | 60.005 | 11.31 | 12.9512 | 10.8924 | 60.0325 | 11.31 | 12.9436 | 11.0181 | 60.0218 | 23.54 | 12.9512 | 6.6581 | 60.0078 | 19.13
12.9623 | 31.3463 | 60.0139 | 43.77 | 12.9608 | 43.6152 | 60.0108 | 56 | 12.9678 | 12.9243 | 60.0182 | 13.31 | 12.9598 | 25.1732 | 60.0311 | 25.54 | 12.9629 | 23.121 | 60.0292 | 23.54 | 12.9573 | 10.8564 | 60.0032 | 11.31 | 12.9636 | 10.8767 | 60.005 | 11.31 | 12.9595 | 10.8924 | 60.0325 | 11.31 | 12.9521 | 11.0181 | 60.0218 | 23.54 | 12.9595 | 6.6581 | 60.0078 | 19.13
12.9706 | 31.3463 | 60.0139 | 43.77 | 12.9691 | 43.6638 | 60.0108 | 56 | 12.9762 | 12.9243 | 60.0182 | 13.31 | 12.9681 | 25.1732 | 60.0311 | 25.54 | 12.9712 | 23.1225 | 60.0292 | 23.54 | 12.9658 | 10.8564 | 60.0032 | 11.31 | 12.9722 | 10.8767 | 60.005 | 11.31 | 12.9678 | 10.8924 | 60.0325 | 11.31 | 12.9604 | 11.0181 | 60.0218 | 23.54 | 12.9678 | 6.6581 | 60.0078 | 19.13
12.9789 | 31.3854 | 60.0139 | 43.77 | 12.9774 | 43.6638 | 60.0108 | 56 | 12.9845 | 12.9243 | 60.0182 | 13.31 | 12.9766 | 25.1732 | 60.0311 | 25.54 | 12.9795 | 23.1225 | 60.0292 | 23.54 | 12.9741 | 10.8533 | 60.0032 | 11.31 | 12.9805 | 10.8767 | 60.005 | 11.31 | 12.9761 | 10.8924 | 60.0325 | 11.31 | 12.9688 | 11.0181 | 60.0218 | 23.54 | 12.9761 | 6.6581 | 60.0078 | 19.13
12.9873 | 31.3854 | 60.0139 | 43.77 | 12.9857 | 43.6404 | 60.0108 | 56 | 12.9928 | 12.9243 | 60.0182 | 13.31 | 12.9849 | 25.1732 | 60.0311 | 25.54 | 12.9878 | 23.1225 | 60.0292 | 23.54 | 12.9824 | 10.8533 | 60.0032 | 11.31 | 12.9888 | 10.8767 | 60.005 | 11.31 | 12.9844 | 10.8934 | 60.0325 | 11.31 | 12.9771 | 11.0181 | 60.0218 | 23.54 | 12.9844 | 6.6581 | 60.0078 | 19.13
12.9956 | 31.3853 | 60.0139 | 43.77 | 12.9941 | 43.6404 | 60.0108 | 56 | 13.0011 | 12.9272 | 60.0182 | 13.31 | 12.9932 | 25.1732 | 60.0311 | 25.54 | 12.9961 | 23.1225 | 60.0292 | 23.54 | 12.9907 | 10.8519 | 60.0032 | 11.31 | 12.9971 | 10.8767 | 60.005 | 11.31 | 12.9927 | 10.8934 | 60.0325 | 11.31 | 12.9854 | 11.0181 | 60.0218 | 23.54 | 12.9927 | 6.6581 | 60.0078 | 19.13
13.0039 | 31.3853 | 60.0139 | 43.77 | 13.0024 | 43.6404 | 60.0108 | 56 | 13.0095 | 12.9272 | 60.0182 | 13.31 | 13.0015 | 25.1732 | 60.0311 | 25.54 | 13.0044 | 23.1225 | 60.0292 | 23.54 | 12.999 | 10.8519 | 60.0032 | 11.31 | 13.0054 | 10.8767 | 60.005 | 11.31 | 13.0012 | 10.8934 | 60.0325 | 11.31 | 12.9937 | 11.0181 | 60.0218 | 23.54 | 13.001 | 6.6581 | 60.0078 | 19.13
13.0123 | 31.3839 | 60.0139 | 43.77 | 13.0107 | 43.6404 | 60.0108 | 56 | 13.0178 | 12.9324 | 60.0182 | 13.31 | 13.0098 | 25.1732 | 60.0311 | 25.54 | 13.0129 | 23.1225 | 60.0292 | 23.54 | 13.0073 | 10.8519 | 60.0032 | 11.31 | 13.0137 | 10.8767 | 60.005 | 11.31 | 13.0095 | 10.8934 | 60.0325 | 11.31 | 13.002 | 11.0181 | 60.0218 | 23.54 | 13.0093 | 6.6581 | 60.0078 | 19.13
13.0206 | 31.3839 | 60.0139 | 43.77 | 13.019 | 43.6404 | 60.0108 | 56 | 13.0261 | 12.9324 | 60.0182 | 13.31 | 13.0182 | 25.1732 | 60.0311 | 25.54 | 13.0212 | 23.1225 | 60.03 | 23.54 | 13.0156 | 10.8519 | 60.0032 | 11.31 | 13.022 | 10.8767 | 60.005 | 11.31 | 13.0178 | 10.8916 | 60.0325 | 11.31 | 13.0103 | 11.0181 | 60.0218 | 23.54 | 13.0176 | 6.6581 | 60.0078 | 19.13
13.0289 | 31.3813 | 60.0155 | 43.77 | 13.0274 | 43.6404 | 60.0108 | 56 | 13.0344 | 12.9402 | 60.0182 | 13.31 | 13.0265 | 25.1732 | 60.0311 | 25.54 | 13.0295 | 23.1225 | 60.03 | 23.54 | 13.0239 | 10.8519 | 60.0032 | 11.31 | 13.0303 | 10.8767 | 60.005 | 11.31 | 13.0261 | 10.8916 | 60.0325 | 11.31 | 13.0188 | 11.0181 | 60.0218 | 23.54 | 13.0259 | 6.6581 | 60.0078 | 19.13
13.0373 | 31.3813 | 60.0155 | 43.77 | 13.0357 | 43.7154 | 60.0108 | 56 | 13.0428 | 12.9402 | 60.0182 | 13.31 | 13.0348 | 25.1732 | 60.0311 | 25.54 | 13.0378 | 23.1225 | 60.03 | 23.54 | 13.0325 | 10.8519 | 60.0032 | 11.31 | 13.0388 | 10.8767 | 60.005 | 11.31 | 13.0344 | 10.8919 | 60.0325 | 11.31 | 13.0271 | 11.0181 | 60.0218 | 23.54 | 13.0342 | 6.6581 | 60.0078 | 19.13
13.0456 | 31.3813 | 60.0155 | 43.77 | 13.0441 | 43.7154 | 60.0108 | 56 | 13.0511 | 12.9402 | 60.0182 | 13.31 | 13.0431 | 25.1732 | 60.0311 | 25.54 | 13.0461 | 23.1225 | 60.03 | 23.54 | 13.0408 | 10.8519 | 60.0032 | 11.31 | 13.0471 | 10.8767 | 60.005 | 11.31 | 13.0427 | 10.8919 | 60.0325 | 11.31 | 13.0354 | 11.0181 | 60.0218 | 23.54 | 13.0425 | 6.6581 | 60.0078 | 19.13
13.0539 | 31.3813 | 60.0155 | 43.77 | 13.0524 | 43.6951 | 60.0108 | 56 | 13.0594 | 12.9402 | 60.0182 | 13.31 | 13.0515 | 25.1732 | 60.0311 | 25.54 | 13.0544 | 23.1225 | 60.03 | 23.54 | 13.0491 | 10.8519 | 60.0032 | 11.31 | 13.0554 | 10.8767 | 60.005 | 11.31 | 13.051 | 10.889 | 60.0325 | 11.31 | 13.0437 | 11.0181 | 60.0218 | 23.54 | 13.0508 | 6.6581 | 60.0078 | 19.13
13.0623 | 31.3824 | 60.0155 | 43.77 | 13.0607 | 43.6951 | 60.0108 | 56 | 13.0677 | 12.9402 | 60.0182 | 13.31 | 13.0598 | 25.1732 | 60.0311 | 25.54 | 13.0627 | 23.1225 | 60.03 | 23.54 | 13.0574 | 10.8519 | 60.0032 | 11.31 | 13.0637 | 10.8767 | 60.005 | 11.31 | 13.0593 | 10.889 | 60.0325 | 11.31 | 13.052 | 11.0181 | 60.0218 | 23.54 | 13.0591 | 6.6581 | 60.0078 | 19.13
13.0706 | 31.3824 | 60.0155 | 43.77 | 13.069 | 43.7977 | 60.0108 | 56 | 13.0762 | 12.9402 | 60.0182 | 13.31 | 13.0681 | 25.164 | 60.0311 | 25.54 | 13.071 | 23.1225 | 60.03 | 23.54 | 13.0657 | 10.8519 | 60.0032 | 11.31 | 13.072 | 10.8767 | 60.005 | 11.31 | 13.0676 | 10.889 | 60.035 | 11.31 | 13.0603 | 11.0181 | 60.0218 | 23.54 | 13.0679 | 6.6581 | 60.0078 | 19.13
13.0789 | 31.4039 | 60.0155 | 43.77 | 13.0774 | 43.7977 | 60.0108 | 56 | 13.0845 | 12.9402 | 60.0182 | 13.31 | 13.0764 | 25.164 | 60.0311 | 25.54 | 13.0796 | 23.1225 | 60.03 | 23.54 | 13.074 | 10.8498 | 60.0032 | 11.31 | 13.0803 | 10.8767 | 60.005 | 11.31 | 13.0762 | 10.889 | 60.035 | 11.31 | 13.0686 | 11.0181 | 60.0218 | 23.54 | 13.0762 | 6.6581 | 60.0078 | 19.13
13.0872 | 31.4039 | 60.0155 | 43.77 | 13.0857 | 43.7977 | 60.0108 | 56 | 13.0928 | 12.9402 | 60.0182 | 13.31 | 13.0848 | 25.164 | 60.0315 | 25.54 | 13.0879 | 23.1225 | 60.03 | 23.54 | 13.0823 | 10.8498 | 60.0032 | 11.31 | 13.0886 | 10.8767 | 60.005 | 11.31 | 13.0845 | 10.889 | 60.035 | 11.31 | 13.0769 | 11.0181 | 60.0218 | 23.54 | 13.0845 | 6.6581 | 60.0078 | 19.13
13.0956 | 31.4237 | 60.0155 | 43.77 | 13.0941 | 43.7977 | 60.0108 | 56 | 13.1011 | 12.9402 | 60.0182 | 13.31 | 13.0931 | 25.164 | 60.0315 | 25.54 | 13.0962 | 23.1225 | 60.03 | 23.54 | 13.0908 | 10.8498 | 60.0051 | 11.31 | 13.0972 | 10.8767 | 60.005 | 11.31 | 13.0928 | 10.889 | 60.035 | 11.31 | 13.0852 | 11.0181 | 60.0218 | 23.54 | 13.0928 | 6.6611 | 60.0083 | 19.13
13.1039 | 31.4237 | 60.0155 | 43.77 | 13.1024 | 43.7789 | 60.0108 | 56 | 13.1095 | 12.9402 | 60.0182 | 13.31 | 13.1014 | 25.1772 | 60.0315 | 25.54 | 13.1045 | 23.1225 | 60.03 | 23.54 | 13.0991 | 10.8498 | 60.0051 | 11.31 | 13.1055 | 10.8767 | 60.005 | 11.31 | 13.1011 | 10.889 | 60.035 | 11.31 | 13.0938 | 11.0181 | 60.0218 | 23.54 | 13.1011 | 6.6611 | 60.0083 | 19.13
13.1122 | 31.489 | 60.0155 | 43.77 | 13.1107 | 43.7789 | 60.0108 | 56 | 13.1178 | 12.9402 | 60.0181 | 13.31 | 13.1097 | 25.1772 | 60.0315 | 25.54 | 13.1128 | 23.1225 | 60.03 | 23.54 | 13.1074 | 10.8499 | 60.0051 | 11.31 | 13.1138 | 10.8767 | 60.005 | 11.31 | 13.1094 | 10.889 | 60.035 | 11.31 | 13.1021 | 11.0181 | 60.0218 | 23.54 | 13.1094 | 6.6611 | 60.0083 | 19.13
13.1206 | 31.489 | 60.0155 | 43.77 | 13.1191 | 43.7716 | 60.0095 | 56 | 13.1261 | 12.9402 | 60.0181 | 13.31 | 13.118 | 25.188 | 60.0315 | 25.54 | 13.1211 | 23.1225 | 60.03 | 23.54 | 13.1157 | 10.8499 | 60.0051 | 11.31 | 13.1221 | 10.8767 | 60.005 | 11.31 | 13.1177 | 10.8842 | 60.035 | 11.31 | 13.1104 | 11.0181 | 60.0218 | 23.54 | 13.1177 | 6.6611 | 60.0083 | 19.13
13.1289 | 31.489 | 60.0155 | 43.77 | 13.1274 | 43.7716 | 60.0095 | 56 | 13.1344 | 12.9402 | 60.0181 | 13.31 | 13.1265 | 25.188 | 60.0315 | 25.54 | 13.1294 | 23.1225 | 60.03 | 23.54 | 13.124 | 10.8499 | 60.0051 | 11.31 | 13.1304 | 10.8767 | 60.005 | 11.31 | 13.126 | 10.8842 | 60.035 | 11.31 | 13.1187 | 11.0181 | 60.0218 | 23.54 | 13.126 | 6.6611 | 60.0083 | 19.13
13.1372 | 31.489 | 60.0155 | 43.77 | 13.1357 | 43.7716 | 60.0095 | 56 | 13.1428 | 12.9402 | 60.0181 | 13.31 | 13.1348 | 25.188 | 60.0315 | 25.54 | 13.1377 | 23.1225 | 60.03 | 23.54 | 13.1323 | 10.8499 | 60.0051 | 11.31 | 13.1387 | 10.8767 | 60.005 | 11.31 | 13.1343 | 10.8849 | 60.035 | 11.31 | 13.127 | 11.0181 | 60.0218 | 23.54 | 13.1343 | 6.6611 | 60.0083 | 19.13
13.1456 | 31.5271 | 60.0155 | 43.77 | 13.144 | 43.7716 | 60.0095 | 56 | 13.1511 | 12.9402 | 60.0181 | 13.31 | 13.1431 | 25.188 | 60.0315 | 25.54 | 13.146 | 23.1225 | 60.03 | 23.54 | 13.1406 | 10.8505 | 60.0051 | 11.31 | 13.147 | 10.8767 | 60.005 | 11.31 | 13.1426 | 10.8849 | 60.035 | 11.31 | 13.1353 | 11.0181 | 60.0218 | 23.54 | 13.1426 | 6.6611 | 60.0083 | 19.13
13.1539 | 31.5271 | 60.0155 | 43.77 | 13.1524 | 43.7716 | 60.0095 | 56 | 13.1594 | 12.9402 | 60.0181 | 13.31 | 13.1514 | 25.188 | 60.0315 | 25.54 | 13.1545 | 23.1225 | 60.03 | 23.54 | 13.1489 | 10.8505 | 60.0051 | 11.31 | 13.1553 | 10.8767 | 60.005 | 11.31 | 13.1511 | 10.8849 | 60.035 | 11.31 | 13.1436 | 11.0181 | 60.0218 | 23.54 | 13.1509 | 6.6611 | 60.0083 | 19.13
13.1622 | 31.5254 | 60.0155 | 43.77 | 13.1607 | 43.7716 | 60.0095 | 56 | 13.1677 | 12.9402 | 60.0181 | 13.31 | 13.1598 | 25.188 | 60.0315 | 25.54 | 13.1628 | 23.1225 | 60.03 | 23.54 | 13.1575 | 10.8485 | 60.0051 | 11.31 | 13.1638 | 10.8767 | 60.005 | 11.31 | 13.1594 | 10.8849 | 60.035 | 11.31 | 13.1519 | 11.0181 | 60.0218 | 23.54 | 13.1592 | 6.6611 | 60.0083 | 19.13
13.1706 | 31.5254 | 60.0155 | 43.77 | 13.1691 | 43.7716 | 60.0095 | 56 | 13.1761 | 12.9402 | 60.0181 | 13.31 | 13.1681 | 25.188 | 60.0315 | 25.54 | 13.1711 | 23.1225 | 60.03 | 23.54 | 13.1658 | 10.8485 | 60.0051 | 11.31 | 13.1721 | 10.8767 | 60.005 | 11.31 | 13.1677 | 10.8849 | 60.035 | 11.31 | 13.1604 | 11.0181 | 60.0218 | 23.54 | 13.1675 | 6.6611 | 60.0083 | 19.13
13.1789 | 31.5464 | 60.0155 | 43.77 | 13.1774 | 43.7716 | 60.0095 | 56 | 13.1844 | 12.9402 | 60.0181 | 13.31 | 13.1764 | 25.188 | 60.0315 | 25.54 | 13.1794 | 23.1225 | 60.03 | 23.54 | 13.1741 | 10.8485 | 60.0051 | 11.31 | 13.1804 | 10.8767 | 60.005 | 11.31 | 13.176 | 10.8849 | 60.035 | 11.31 | 13.1687 | 11.0181 | 60.0218 | 23.54 | 13.1758 | 6.6611 | 60.0083 | 19.13
13.1872 | 31.5464 | 60.0155 | 43.77 | 13.1857 | 43.7664 | 60.0095 | 56 | 13.1927 | 12.9402 | 60.0181 | 13.31 | 13.1847 | 25.188 | 60.0315 | 25.54 | 13.1877 | 23.1225 | 60.03 | 23.54 | 13.1824 | 10.8485 | 60.0051 | 11.31 | 13.1887 | 10.8767 | 60.005 | 11.31 | 13.1843 | 10.8849 | 60.035 | 11.31 | 13.177 | 11.0181 | 60.0218 | 23.54 | 13.1841 | 6.6611 | 60.0083 | 19.13
13.1956 | 31.5464 | 60.0155 | 43.77 | 13.194 | 43.7664 | 60.0095 | 56 | 13.201 | 12.9402 | 60.0181 | 13.31 | 13.1931 | 25.188 | 60.0315 | 25.54 | 13.196 | 23.1225 | 60.03 | 23.54 | 13.1907 | 10.8485 | 60.0051 | 11.31 | 13.197 | 10.8767 | 60.005 | 11.31 | 13.1926 | 10.8849 | 60.035 | 11.31 | 13.1853 | 11.0181 | 60.0218 | 23.54 | 13.1929 | 6.6612 | 60.0083 | 19.13
13.2039 | 31.5464 | 60.0155 | 43.77 | 13.2024 | 43.7664 | 60.0095 | 56 | 13.2095 | 12.9402 | 60.0181 | 13.31 | 13.2014 | 25.188 | 60.0315 | 25.54 | 13.2043 | 23.1225 | 60.03 | 23.54 | 13.199 | 10.8485 | 60.0051 | 11.31 | 13.2053 | 10.8767 | 60.005 | 11.31 | 13.2009 | 10.8849 | 60.035 | 11.31 | 13.1936 | 11.0181 | 60.0218 | 23.54 | 13.2012 | 6.6612 | 60.0083 | 19.13
13.2122 | 31.548 | 60.0155 | 43.77 | 13.2107 | 43.7664 | 60.0095 | 56 | 13.2178 | 12.9402 | 60.0181 | 13.31 | 13.2097 | 25.188 | 60.0315 | 25.54 | 13.2126 | 23.1225 | 60.03 | 23.54 | 13.2073 | 10.8486 | 60.0051 | 11.31 | 13.2136 | 10.8767 | 60.005 | 11.31 | 13.2092 | 10.8849 | 60.035 | 11.31 | 13.2019 | 11.0181 | 60.0218 | 23.54 | 13.2095 | 6.6612 | 60.0082 | 19.13
13.2206 | 31.548 | 60.0155 | 43.77 | 13.2191 | 43.7591 | 60.0095 | 56 | 13.2261 | 12.9402 | 60.0181 | 13.31 | 13.218 | 25.188 | 60.0315 | 25.54 | 13.2212 | 23.1225 | 60.03 | 23.54 | 13.2156 | 10.8486 | 60.0051 | 11.31 | 13.2219 | 10.8767 | 60.005 | 11.31 | 13.2175 | 10.8871 | 60.035 | 11.31 | 13.2102 | 11.0181 | 60.0218 | 23.54 | 13.2178 | 6.6612 | 60.0082 | 19.13
13.2289 | 31.5709 | 60.0176 | 43.77 | 13.2274 | 43.7591 | 60.0095 | 56 | 13.2344 | 12.9402 | 60.0181 | 13.31 | 13.2263 | 25.188 | 60.0315 | 25.54 | 13.2295 | 23.1225 | 60.03 | 23.54 | 13.2241 | 10.8491 | 60.0051 | 11.31 | 13.2305 | 10.8767 | 60.005 | 11.31 | 13.2261 | 10.8871 | 60.035 | 11.31 | 13.2185 | 11.0181 | 60.0218 | 23.54 | 13.2261 | 6.6612 | 60.0082 | 19.13
13.2372 | 31.5709 | 60.0176 | 43.77 | 13.2357 | 43.8081 | 60.0095 | 56 | 13.2427 | 12.9402 | 60.0181 | 13.31 | 13.2347 | 25.188 | 60.0315 | 25.54 | 13.2378 | 23.1225 | 60.03 | 23.54 | 13.2324 | 10.8491 | 60.0051 | 11.31 | 13.2388 | 10.8767 | 60.005 | 11.31 | 13.2344 | 10.8871 | 60.035 | 11.31 | 13.2271 | 11.0181 | 60.0218 | 23.54 | 13.2344 | 6.6612 | 60.0082 | 19.13
13.2455 | 31.5292 | 60.0176 | 43.77 | 13.244 | 43.8081 | 60.0095 | 56 | 13.2511 | 12.9402 | 60.0181 | 13.31 | 13.243 | 25.188 | 60.0315 | 25.54 | 13.2461 | 23.1225 | 60.03 | 23.54 | 13.2407 | 10.8491 | 60.0051 | 11.31 | 13.2471 | 10.8767 | 60.005 | 11.31 | 13.2427 | 10.8871 | 60.035 | 11.31 | 13.2354 | 11.0181 | 60.0218 | 23.54 | 13.2427 | 6.6612 | 60.0082 | 19.13
13.2539 | 31.5292 | 60.0176 | 43.77 | 13.2524 | 43.8081 | 60.0095 | 56 | 13.2594 | 12.9402 | 60.0181 | 13.31 | 13.2513 | 25.188 | 60.0315 | 25.54 | 13.2544 | 23.1225 | 60.03 | 23.54 | 13.249 | 10.8491 | 60.0051 | 11.31 | 13.2554 | 10.8767 | 60.005 | 11.31 | 13.251 | 10.8871 | 60.035 | 11.31 | 13.2437 | 11.0181 | 60.0218 | 23.54 | 13.251 | 6.6612 | 60.0082 | 19.13
13.2622 | 31.483 | 60.0176 | 43.77 | 13.2607 | 43.8081 | 60.0095 | 56 | 13.2677 | 12.9402 | 60.0181 | 13.31 | 13.2596 | 25.188 | 60.0315 | 25.54 | 13.2627 | 23.1225 | 60.03 | 23.54 | 13.2573 | 10.8227 | 60.0051 | 11.31 | 13.2637 | 10.8767 | 60.005 | 11.31 | 13.2593 | 10.8871 | 60.035 | 11.31 | 13.252 | 11.0181 | 60.0218 | 23.54 | 13.2593 | 6.6612 | 60.0082 | 19.13
13.2705 | 31.483 | 60.0176 | 43.77 | 13.269 | 43.8081 | 60.0095 | 56 | 13.276 | 12.9402 | 60.0181 | 13.31 | 13.2681 | 25.188 | 60.0315 | 25.54 | 13.271 | 23.1225 | 60.03 | 23.54 | 13.2656 | 10.8227 | 60.0051 | 11.31 | 13.272 | 10.8767 | 60.005 | 11.31 | 13.2676 | 10.8871 | 60.0371 | 11.31 | 13.2603 | 11.0181 | 60.0218 | 23.54 | 13.2676 | 6.6612 | 60.0082 | 19.13
13.2789 | 31.4787 | 60.0176 | 43.77 | 13.2773 | 43.8081 | 60.0095 | 56 | 13.2844 | 12.9422 | 60.0181 | 13.31 | 13.2764 | 25.188 | 60.0315 | 25.54 | 13.2793 | 23.1225 | 60.03 | 23.54 | 13.2739 | 10.8198 | 60.0051 | 11.31 | 13.2803 | 10.8767 | 60.005 | 11.31 | 13.2759 | 10.8871 | 60.0371 | 11.31 | 13.2686 | 11.0181 | 60.0218 | 23.54 | 13.2759 | 6.6612 | 60.0082 | 19.13
13.2872 | 31.4787 | 60.0176 | 43.77 | 13.2857 | 43.8081 | 60.0095 | 56 | 13.2927 | 12.9422 | 60.0181 | 13.31 | 13.2847 | 25.1908 | 60.0323 | 25.54 | 13.2876 | 23.1225 | 60.03 | 23.54 | 13.2825 | 10.8198 | 60.0051 | 11.31 | 13.2888 | 10.8767 | 60.005 | 11.31 | 13.2842 | 10.8873 | 60.0371 | 11.31 | 13.2769 | 11.0181 | 60.0218 | 23.54 | 13.2842 | 6.6612 | 60.0082 | 19.13
13.2955 | 31.4776 | 60.0176 | 43.77 | 13.294 | 43.8081 | 60.0095 | 56 | 13.301 | 12.9422 | 60.0181 | 13.31 | 13.293 | 25.1908 | 60.0323 | 25.54 | 13.2961 | 23.1225 | 60.03 | 23.54 | 13.2908 | 10.8203 | 60.0071 | 11.31 | 13.2971 | 10.8767 | 60.005 | 11.31 | 13.2925 | 10.8873 | 60.0371 | 11.31 | 13.2852 | 11.0181 | 60.0218 | 23.54 | 13.2925 | 6.6612 | 60.009 | 19.13
13.3039 | 31.4776 | 60.0176 | 43.77 | 13.3024 | 43.798 | 60.0095 | 56 | 13.3093 | 12.9422 | 60.0181 | 13.31 | 13.3014 | 25.193 | 60.0323 | 25.54 | 13.3044 | 23.1225 | 60.03 | 23.54 | 13.2991 | 10.8203 | 60.0071 | 11.31 | 13.3054 | 10.8767 | 60.005 | 11.31 | 13.301 | 10.8807 | 60.0371 | 11.31 | 13.2937 | 11.0181 | 60.0218 | 23.54 | 13.3008 | 6.6612 | 60.009 | 19.13
13.3122 | 31.4742 | 60.0176 | 43.77 | 13.3107 | 43.798 | 60.0095 | 56 | 13.3177 | 12.9422 | 60.0186 | 13.31 | 13.3097 | 25.193 | 60.0323 | 25.54 | 13.3127 | 23.1225 | 60.03 | 23.54 | 13.3074 | 10.8203 | 60.0071 | 11.31 | 13.3137 | 10.8767 | 60.005 | 11.31 | 13.3093 | 10.8807 | 60.0371 | 11.31 | 13.302 | 11.097 | 60.0218 | 23.54 | 13.3091 | 6.6612 | 60.009 | 19.13
13.3205 | 31.4742 | 60.0176 | 43.77 | 13.319 | 43.755 | 60.0084 | 56 | 13.326 | 12.9422 | 60.0186 | 13.31 | 13.318 | 25.2217 | 60.0323 | 25.54 | 13.321 | 23.1225 | 60.03 | 23.54 | 13.3157 | 10.8203 | 60.0071 | 11.31 | 13.322 | 10.8767 | 60.005 | 11.31 | 13.3176 | 10.8807 | 60.0371 | 11.31 | 13.3103 | 11.097 | 60.0218 | 23.54 | 13.3174 | 6.6612 | 60.009 | 19.13
13.3289 | 31.474 | 60.0176 | 43.77 | 13.3273 | 43.755 | 60.0084 | 56 | 13.3344 | 12.9422 | 60.0186 | 13.31 | 13.3263 | 25.2217 | 60.0323 | 25.54 | 13.3293 | 23.1225 | 60.03 | 23.54 | 13.324 | 10.8203 | 60.0071 | 11.31 | 13.3303 | 10.8767 | 60.005 | 11.31 | 13.3259 | 10.8807 | 60.0371 | 11.31 | 13.3186 | 11.0981 | 60.0218 | 23.54 | 13.3262 | 6.6638 | 60.009 | 19.13
13.3372 | 31.474 | 60.0176 | 43.77 | 13.3357 | 43.755 | 60.0084 | 56 | 13.3427 | 12.9422 | 60.0186 | 13.31 | 13.3346 | 25.2217 | 60.0323 | 25.54 | 13.3376 | 23.1225 | 60.03 | 23.54 | 13.3323 | 10.8203 | 60.0071 | 11.31 | 13.3386 | 10.8767 | 60.005 | 11.31 | 13.3342 | 10.8807 | 60.0371 | 11.31 | 13.3269 | 11.0981 | 60.0218 | 23.54 | 13.3345 | 6.6638 | 60.009 | 19.13
13.3455 | 31.5034 | 60.0176 | 43.77 | 13.344 | 43.755 | 60.0084 | 56 | 13.3511 | 12.9422 | 60.0186 | 13.31 | 13.343 | 25.2217 | 60.0323 | 25.54 | 13.3459 | 23.1225 | 60.03 | 23.54 | 13.3406 | 10.8194 | 60.0071 | 11.31 | 13.3469 | 10.8767 | 60.005 | 11.31 | 13.3425 | 10.8807 | 60.0371 | 11.31 | 13.3352 | 11.0981 | 60.0218 | 23.54 | 13.3428 | 6.6638 | 60.009 | 19.13
13.3539 | 31.5034 | 60.0176 | 43.77 | 13.3524 | 43.755 | 60.0084 | 56 | 13.3594 | 12.9422 | 60.0186 | 13.31 | 13.3513 | 25.2217 | 60.0323 | 25.54 | 13.3542 | 23.1225 | 60.03 | 23.54 | 13.3491 | 10.8194 | 60.0071 | 11.31 | 13.3555 | 10.8735 | 60.005 | 11.31 | 13.3508 | 10.8807 | 60.0371 | 11.31 | 13.3435 | 11.0981 | 60.0218 | 23.54 | 13.3511 | 6.6638 | 60.009 | 19.13
13.3622 | 31.5145 | 60.0176 | 43.77 | 13.3607 | 43.755 | 60.0084 | 56 | 13.3677 | 12.9422 | 60.0186 | 13.31 | 13.3596 | 25.2217 | 60.0323 | 25.54 | 13.3625 | 23.1225 | 60.03 | 23.54 | 13.3574 | 10.8194 | 60.0071 | 11.31 | 13.3638 | 10.8735 | 60.005 | 11.31 | 13.3591 | 10.8807 | 60.0371 | 11.31 | 13.3518 | 11.0981 | 60.0218 | 23.54 | 13.3594 | 6.6638 | 60.009 | 19.13
13.3705 | 31.5145 | 60.0176 | 43.77 | 13.369 | 43.8005 | 60.0084 | 56 | 13.376 | 12.9422 | 60.0186 | 13.31 | 13.3679 | 25.2217 | 60.0323 | 25.54 | 13.3711 | 23.1225 | 60.03 | 23.54 | 13.3657 | 10.8194 | 60.0071 | 11.31 | 13.3721 | 10.8735 | 60.005 | 11.31 | 13.3674 | 10.8807 | 60.0371 | 11.31 | 13.3601 | 11.0981 | 60.0218 | 23.54 | 13.3677 | 6.6638 | 60.009 | 19.13
13.3788 | 31.515 | 60.0176 | 43.77 | 13.3773 | 43.8005 | 60.0084 | 56 | 13.3844 | 12.9422 | 60.0186 | 13.31 | 13.3763 | 25.2217 | 60.0323 | 25.54 | 13.3794 | 23.1225 | 60.03 | 23.54 | 13.374 | 10.8165 | 60.0071 | 11.31 | 13.3804 | 10.8735 | 60.005 | 11.31 | 13.376 | 10.8807 | 60.0371 | 11.31 | 13.3687 | 11.0981 | 60.0218 | 23.54 | 13.376 | 6.6668 | 60.009 | 19.13
13.3872 | 31.515 | 60.0176 | 43.77 | 13.3857 | 43.8005 | 60.0084 | 56 | 13.3927 | 12.9422 | 60.0186 | 13.31 | 13.3846 | 25.2217 | 60.0323 | 25.54 | 13.3877 | 23.1225 | 60.03 | 23.54 | 13.3823 | 10.8165 | 60.0071 | 11.31 | 13.3887 | 10.8735 | 60.005 | 11.31 | 13.3843 | 10.8807 | 60.0371 | 11.31 | 13.377 | 11.0981 | 60.0218 | 23.54 | 13.3843 | 6.6668 | 60.009 | 19.13
13.3955 | 31.5367 | 60.0176 | 43.77 | 13.394 | 43.8005 | 60.0084 | 56 | 13.401 | 12.9422 | 60.0186 | 13.31 | 13.3929 | 25.2217 | 60.0323 | 25.54 | 13.396 | 23.1225 | 60.03 | 23.54 | 13.3906 | 10.8165 | 60.0071 | 11.31 | 13.397 | 10.8735 | 60.005 | 11.31 | 13.3926 | 10.8807 | 60.0371 | 11.31 | 13.3853 | 11.0981 | 60.0218 | 23.54 | 13.3926 | 6.6691 | 60.009 | 19.13
13.4038 | 31.5367 | 60.0176 | 43.77 | 13.4023 | 43.8005 | 60.0084 | 56 | 13.4093 | 12.9422 | 60.0186 | 13.31 | 13.4012 | 25.2217 | 60.0323 | 25.54 | 13.4043 | 23.1225 | 60.03 | 23.54 | 13.3989 | 10.8165 | 60.0071 | 11.31 | 13.4053 | 10.8735 | 60.005 | 11.31 | 13.4009 | 10.8807 | 60.0371 | 11.3432 | 13.3936 | 11.0981 | 60.0218 | 23.54 | 13.4009 | 6.6691 | 60.009 | 19.13
13.4122 | 31.4483 | 60.0176 | 43.77 | 13.4106 | 43.8005 | 60.0084 | 56 | 13.4177 | 12.9422 | 60.0186 | 13.31 | 13.4097 | 25.2217 | 60.0323 | 25.54 | 13.4126 | 23.1225 | 60.03 | 23.54 | 13.4072 | 10.8146 | 60.0071 | 11.31 | 13.4136 | 10.8735 | 60.005 | 11.31 | 13.4092 | 10.8807 | 60.0371 | 11.4451 | 13.4019 | 11.0981 | 60.0218 | 23.54 | 13.4092 | 6.6691 | 60.009 | 19.13
13.4205 | 31.4483 | 60.0176 | 43.77 | 13.419 | 43.8005 | 60.0084 | 56 | 13.426 | 12.9422 | 60.0186 | 13.31 | 13.418 | 25.2217 | 60.0323 | 25.54 | 13.4209 | 23.1285 | 60.03 | 23.54 | 13.4158 | 10.8146 | 60.0071 | 11.31 | 13.4221 | 10.8735 | 60.005 | 11.31 | 13.4175 | 10.8777 | 60.0371 | 11.5469 | 13.4102 | 11.0981 | 60.0218 | 23.54 | 13.4175 | 6.6691 | 60.009 | 19.13
13.4288 | 31.448 | 60.0189 | 43.77 | 13.4273 | 43.8005 | 60.0084 | 56 | 13.4343 | 12.9422 | 60.0186 | 13.31 | 13.4263 | 25.2217 | 60.0323 | 25.54 | 13.4292 | 23.1285 | 60.03 | 23.54 | 13.4241 | 10.8146 | 60.0071 | 11.31 | 13.4304 | 10.8735 | 60.005 | 11.31 | 13.4258 | 10.8777 | 60.0371 | 11.6488 | 13.4185 | 11.0981 | 60.0218 | 23.54 | 13.4258 | 6.6691 | 60.009 | 19.13
13.4372 | 31.448 | 60.0189 | 43.77 | 13.4357 | 43.8005 | 60.0084 | 56 | 13.4426 | 12.9422 | 60.0186 | 13.31 | 13.4346 | 25.2217 | 60.0323 | 25.54 | 13.4377 | 23.1285 | 60.03 | 23.54 | 13.4324 | 10.8146 | 60.0071 | 11.31 | 13.4387 | 10.8735 | 60.005 | 11.31 | 13.4341 | 10.8795 | 60.0371 | 11.7507 | 13.4268 | 11.0981 | 60.0218 | 23.54 | 13.4341 | 6.6691 | 60.009 | 19.13
13.4455 | 31.4452 | 60.0189 | 43.77 | 13.444 | 43.8005 | 60.0084 | 56 | 13.451 | 12.9422 | 60.0186 | 13.31 | 13.4429 | 25.2217 | 60.0323 | 25.54 | 13.446 | 23.1285 | 60.03 | 23.54 | 13.4407 | 10.8146 | 60.0071 | 11.31 | 13.447 | 10.8735 | 60.005 | 11.31 | 13.4426 | 10.8795 | 60.0371 | 11.8525 | 13.4353 | 11.0981 | 60.0218 | 23.54 | 13.4424 | 6.6691 | 60.009 | 19.13
13.4538 | 31.4452 | 60.0189 | 43.77 | 13.4523 | 43.8005 | 60.0084 | 56 | 13.4594 | 12.9422 | 60.0186 | 13.31 | 13.4513 | 25.2217 | 60.0323 | 25.54 | 13.4543 | 23.1285 | 60.03 | 23.54 | 13.449 | 10.8146 | 60.0071 | 11.31 | 13.4553 | 10.8723 | 60.005 | 11.31 | 13.4509 | 10.8795 | 60.0371 | 11.9544 | 13.4436 | 11.0981 | 60.0218 | 23.54 | 13.4512 | 6.6691 | 60.009 | 19.13
13.4622 | 31.4656 | 60.0189 | 43.77 | 13.4607 | 43.8005 | 60.0084 | 56 | 13.4677 | 12.9422 | 60.0186 | 13.31 | 13.4596 | 25.2217 | 60.0323 | 25.54 | 13.4626 | 23.1285 | 60.03 | 23.54 | 13.4573 | 10.8154 | 60.0071 | 11.31 | 13.4636 | 10.8723 | 60.005 | 11.31 | 13.4592 | 10.8795 | 60.0371 | 12.0562 | 13.4519 | 11.0981 | 60.0218 | 23.54 | 13.4595 | 6.6698 | 60.009 | 19.13
13.4705 | 31.4656 | 60.0189 | 43.77 | 13.469 | 43.8005 | 60.0084 | 56 | 13.476 | 12.9422 | 60.0186 | 13.31 | 13.4679 | 25.2217 | 60.0323 | 25.54 | 13.4709 | 23.1285 | 60.03 | 23.54 | 13.4656 | 10.8154 | 60.0071 | 11.31 | 13.4719 | 10.8723 | 60.005 | 11.31 | 13.4675 | 10.8795 | 60.0387 | 12.1581 | 13.4602 | 11.0981 | 60.0218 | 23.54 | 13.4678 | 6.6698 | 60.009 | 19.13
13.4788 | 31.4336 | 60.0189 | 43.77 | 13.4774 | 43.8005 | 60.0084 | 56 | 13.4844 | 12.9422 | 60.0186 | 13.31 | 13.4762 | 25.2217 | 60.0323 | 25.54 | 13.4792 | 23.1285 | 60.03 | 23.54 | 13.4741 | 10.8154 | 60.0071 | 11.31 | 13.4805 | 10.8723 | 60.005 | 11.31 | 13.4758 | 10.8795 | 60.0387 | 12.2599 | 13.4685 | 11.0981 | 60.0218 | 23.54 | 13.4761 | 6.6698 | 60.009 | 19.13
13.4871 | 31.4336 | 60.0189 | 43.77 | 13.4857 | 43.7904 | 60.0084 | 56 | 13.4927 | 12.9422 | 60.0186 | 13.31 | 13.4846 | 25.2217 | 60.0327 | 25.54 | 13.4875 | 23.1285 | 60.03 | 23.54 | 13.4824 | 10.8154 | 60.0071 | 11.31 | 13.4888 | 10.8723 | 60.005 | 11.31 | 13.4841 | 10.8795 | 60.0387 | 12.3618 | 13.4768 | 11.0981 | 60.0218 | 23.54 | 13.4844 | 6.6698 | 60.009 | 19.13
13.4955 | 31.4436 | 60.0189 | 43.77 | 13.494 | 43.7904 | 60.0084 | 56 | 13.501 | 12.9422 | 60.0186 | 13.31 | 13.4929 | 25.2217 | 60.0327 | 25.54 | 13.4958 | 23.1285 | 60.03 | 23.54 | 13.4907 | 10.8154 | 60.0091 | 11.31 | 13.4971 | 10.8723 | 60.005 | 11.31 | 13.4924 | 10.8795 | 60.0387 | 12.4636 | 13.4851 | 11.0981 | 60.0218 | 23.54 | 13.4927 | 6.6699 | 60.0098 | 19.13
13.5038 | 31.4436 | 60.0189 | 43.77 | 13.5023 | 43.7904 | 60.0084 | 56 | 13.5093 | 12.9422 | 60.0186 | 13.31 | 13.5012 | 25.2217 | 60.0327 | 25.54 | 13.5042 | 23.1285 | 60.03 | 23.54 | 13.499 | 10.8154 | 60.0091 | 11.31 | 13.5054 | 10.8723 | 60.005 | 11.31 | 13.5007 | 10.8795 | 60.0387 | 12.5655 | 13.4934 | 11.0981 | 60.0218 | 23.54 | 13.501 | 6.6699 | 60.0098 | 19.13
13.5121 | 31.4671 | 60.0189 | 43.77 | 13.5107 | 43.7904 | 60.0084 | 56 | 13.5177 | 12.9422 | 60.0182 | 13.31 | 13.5095 | 25.2217 | 60.0327 | 25.54 | 13.5127 | 23.1285 | 60.03 | 23.54 | 13.5073 | 10.8154 | 60.0091 | 11.31 | 13.5137 | 10.8723 | 60.005 | 11.31 | 13.509 | 10.8795 | 60.0387 | 12.6673 | 13.502 | 11.0981 | 60.0218 | 23.54 | 13.5093 | 6.6699 | 60.0098 | 19.13
13.5204 | 31.4671 | 60.0189 | 43.77 | 13.519 | 43.7904 | 60.0071 | 56 | 13.526 | 12.9422 | 60.0182 | 13.31 | 13.5178 | 25.2217 | 60.0327 | 25.54 | 13.521 | 23.1285 | 60.03 | 23.54 | 13.5156 | 10.8154 | 60.0091 | 11.31 | 13.522 | 10.8728 | 60.005 | 11.31 | 13.5176 | 10.8795 | 60.0387 | 12.7692 | 13.5103 | 11.0981 | 60.0218 | 23.54 | 13.5176 | 6.6699 | 60.0098 | 19.13
13.5288 | 31.4683 | 60.0189 | 43.77 | 13.5273 | 43.7904 | 60.0071 | 56 | 13.5343 | 12.9422 | 60.0182 | 13.31 | 13.5262 | 25.2217 | 60.0327 | 25.54 | 13.5293 | 23.1285 | 60.03 | 23.54 | 13.5239 | 10.8154 | 60.0091 | 11.31 | 13.5303 | 10.8728 | 60.005 | 11.31 | 13.5259 | 10.8795 | 60.0387 | 12.871 | 13.5186 | 11.0981 | 60.0218 | 23.54 | 13.5259 | 6.6699 | 60.0098 | 19.13
13.5371 | 31.4683 | 60.0189 | 43.77 | 13.5356 | 43.7904 | 60.0071 | 56 | 13.5426 | 12.9422 | 60.0182 | 13.31 | 13.5345 | 25.2217 | 60.0327 | 25.54 | 13.5376 | 23.1285 | 60.03 | 23.54 | 13.5322 | 10.8154 | 60.0091 | 11.31 | 13.5386 | 10.8728 | 60.005 | 11.31 | 13.5342 | 10.8769 | 60.0387 | 12.9729 | 13.5269 | 11.0981 | 60.0218 | 23.54 | 13.5342 | 6.6699 | 60.0098 | 19.13
13.5454 | 31.436 | 60.0189 | 43.77 | 13.544 | 43.7904 | 60.0071 | 56 | 13.551 | 12.9422 | 60.0182 | 13.31 | 13.5428 | 25.2217 | 60.0327 | 25.54 | 13.5459 | 23.1285 | 60.03 | 23.54 | 13.5408 | 10.8154 | 60.0091 | 11.31 | 13.5471 | 10.8728 | 60.005 | 11.31 | 13.5425 | 10.8769 | 60.0387 | 13.0747 | 13.5352 | 11.0981 | 60.0214 | 23.54 | 13.5425 | 6.6699 | 60.0098 | 19.13
13.5538 | 31.436 | 60.0189 | 43.77 | 13.5523 | 43.7904 | 60.0071 | 56 | 13.5593 | 12.9422 | 60.0182 | 13.31 | 13.5511 | 25.2217 | 60.0327 | 25.54 | 13.5542 | 23.1285 | 60.03 | 23.54 | 13.5491 | 10.8154 | 60.0091 | 11.31 | 13.5554 | 10.8726 | 60.005 | 11.31 | 13.5508 | 10.8769 | 60.0387 | 13.1766 | 13.5435 | 11.0981 | 60.0214 | 23.54 | 13.5508 | 6.6699 | 60.0098 | 19.13
13.5621 | 31.4565 | 60.0189 | 43.77 | 13.5607 | 43.7904 | 60.0071 | 56 | 13.5676 | 12.9422 | 60.0182 | 13.31 | 13.5596 | 25.2217 | 60.0327 | 25.54 | 13.5625 | 23.1285 | 60.03 | 23.54 | 13.5574 | 10.8154 | 60.0091 | 11.31 | 13.5637 | 10.8726 | 60.005 | 11.31 | 13.5591 | 10.8769 | 60.0387 | 13.2784 | 13.5518 | 11.0997 | 60.0214 | 23.54 | 13.5591 | 6.6699 | 60.0098 | 19.13
13.5704 | 31.4565 | 60.0189 | 43.77 | 13.569 | 43.7904 | 60.0071 | 56 | 13.5759 | 12.9422 | 60.0182 | 13.31 | 13.5679 | 25.2217 | 60.0327 | 25.54 | 13.5708 | 23.1285 | 60.03 | 23.54 | 13.5657 | 10.8154 | 60.0091 | 11.31 | 13.572 | 10.8726 | 60.005 | 11.31 | 13.5674 | 10.876 | 60.0387 | 13.3803 | 13.5601 | 11.0997 | 60.0214 | 23.54 | 13.5674 | 6.6699 | 60.0098 | 19.13
13.5788 | 31.4099 | 60.0189 | 43.77 | 13.5773 | 43.7904 | 60.0071 | 56 | 13.5844 | 12.9422 | 60.0182 | 13.31 | 13.5762 | 25.2217 | 60.0327 | 25.54 | 13.5791 | 23.1285 | 60.03 | 23.54 | 13.574 | 10.8134 | 60.0091 | 11.31 | 13.5803 | 10.8726 | 60.005 | 11.31 | 13.5757 | 10.876 | 60.0387 | 13.4821 | 13.5686 | 11.0997 | 60.0214 | 23.54 | 13.5757 | 6.6699 | 60.0098 | 19.13
13.5871 | 31.4099 | 60.0189 | 43.77 | 13.5856 | 43.7904 | 60.0071 | 56 | 13.5927 | 12.9422 | 60.0182 | 13.31 | 13.5845 | 25.2217 | 60.0327 | 25.54 | 13.5876 | 23.1285 | 60.03 | 23.54 | 13.5823 | 10.8134 | 60.0091 | 11.31 | 13.5886 | 10.8726 | 60.0054 | 11.31 | 13.584 | 10.876 | 60.0387 | 13.584 | 13.5769 | 11.0997 | 60.0214 | 23.54 | 13.5845 | 6.6699 | 60.0098 | 19.13
13.5954 | 31.4078 | 60.0189 | 43.77 | 13.594 | 43.7904 | 60.0071 | 56 | 13.601 | 12.9422 | 60.0182 | 13.31 | 13.5929 | 25.2217 | 60.0327 | 25.54 | 13.5959 | 23.1285 | 60.03 | 23.54 | 13.5906 | 10.8104 | 60.0091 | 11.31 | 13.5969 | 10.8726 | 60.0054 | 11.31 | 13.5925 | 10.876 | 60.0387 | 13.6858 | 13.5852 | 11.0997 | 60.0214 | 23.54 | 13.5928 | 6.6725 | 60.0098 | 19.13
13.6038 | 31.4078 | 60.0189 | 43.77 | 13.6023 | 43.7904 | 60.0071 | 56 | 13.6093 | 12.9422 | 60.0182 | 13.31 | 13.6012 | 25.2217 | 60.0327 | 25.54 | 13.6042 | 23.1358 | 60.03 | 23.54 | 13.5989 | 10.8104 | 60.0091 | 11.31 | 13.6052 | 10.8726 | 60.0054 | 11.31 | 13.6008 | 10.876 | 60.0387 | 13.7877 | 13.5935 | 11.0997 | 60.0214 | 23.54 | 13.6011 | 6.6725 | 60.0098 | 19.13
13.6121 | 31.4063 | 60.0189 | 43.77 | 13.6107 | 43.7904 | 60.0071 | 56 | 13.6177 | 12.9422 | 60.0182 | 13.31 | 13.6095 | 25.2217 | 60.0327 | 25.54 | 13.6125 | 23.1358 | 60.03 | 23.54 | 13.6074 | 10.8104 | 60.0091 | 11.31 | 13.6138 | 10.8726 | 60.0054 | 11.31 | 13.6091 | 10.876 | 60.0387 | 13.8895 | 13.6018 | 11.0997 | 60.0214 | 23.54 | 13.6094 | 6.6725 | 60.0098 | 19.13
13.6204 | 31.4063 | 60.0189 | 43.77 | 13.619 | 43.7904 | 60.0071 | 56 | 13.626 | 12.9422 | 60.0182 | 13.31 | 13.6178 | 25.2217 | 60.0327 | 25.6305 | 13.6208 | 23.1358 | 60.0305 | 23.54 | 13.6157 | 10.8104 | 60.0091 | 11.31 | 13.6221 | 10.8726 | 60.0054 | 11.31 | 13.6174 | 10.876 | 60.0387 | 13.9914 | 13.6101 | 11.0997 | 60.0214 | 23.54 | 13.6177 | 6.6725 | 60.0098 | 19.13
13.6288 | 31.4063 | 60.0214 | 43.77 | 13.6273 | 43.7904 | 60.0071 | 56 | 13.6343 | 12.9422 | 60.0182 | 13.31 | 13.6261 | 25.2217 | 60.0327 | 25.7324 | 13.6292 | 23.1358 | 60.0305 | 23.54 | 13.624 | 10.8074 | 60.0091 | 11.31 | 13.6304 | 10.8726 | 60.0054 | 11.31 | 13.6257 | 10.876 | 60.0387 | 14.0932 | 13.6184 | 11.0997 | 60.0214 | 23.54 | 13.626 | 6.6755 | 60.0098 | 19.13
13.6371 | 31.4063 | 60.0214 | 43.77 | 13.6356 | 43.7904 | 60.0071 | 56 | 13.6426 | 12.9422 | 60.0182 | 13.31 | 13.6345 | 25.2217 | 60.0327 | 25.8342 | 13.6375 | 23.1358 | 60.0305 | 23.54 | 13.6323 | 10.8074 | 60.0091 | 11.31 | 13.6387 | 10.8726 | 60.0054 | 11.31 | 13.634 | 10.8693 | 60.0387 | 14.1951 | 13.6267 | 11.0997 | 60.0214 | 23.54 | 13.6343 | 6.6755 | 60.0098 | 19.13
13.6454 | 31.4371 | 60.0214 | 43.77 | 13.644 | 43.7904 | 60.0071 | 56 | 13.651 | 12.9422 | 60.0182 | 13.31 | 13.6428 | 25.2217 | 60.0327 | 25.9361 | 13.6458 | 23.1358 | 60.0305 | 23.54 | 13.6406 | 10.8074 | 60.0091 | 11.31 | 13.647 | 10.8726 | 60.0054 | 11.31 | 13.6423 | 10.8693 | 60.0387 | 14.2969 | 13.635 | 11.0997 | 60.0214 | 23.54 | 13.6426 | 6.6755 | 60.0098 | 19.13
13.6537 | 31.4371 | 60.0214 | 43.77 | 13.6523 | 43.7904 | 60.0071 | 56 | 13.6593 | 12.9422 | 60.0182 | 13.31 | 13.6511 | 25.2217 | 60.0327 | 26.0379 | 13.6543 | 23.1358 | 60.0305 | 23.54 | 13.6489 | 10.8074 | 60.0091 | 11.31 | 13.6553 | 10.8726 | 60.0054 | 11.31 | 13.6506 | 10.8459 | 60.0387 | 14.3988 | 13.6436 | 11.0997 | 60.0214 | 23.54 | 13.6509 | 6.6755 | 60.0098 | 19.13
13.6621 | 31.4608 | 60.0214 | 43.77 | 13.6606 | 43.7904 | 60.0071 | 56 | 13.6676 | 12.9422 | 60.0182 | 13.31 | 13.6594 | 25.2217 | 60.0327 | 26.1398 | 13.6626 | 23.1358 | 60.0305 | 23.54 | 13.6572 | 10.8074 | 60.0091 | 11.31 | 13.6636 | 10.8726 | 60.0054 | 11.31 | 13.6589 | 10.8459 | 60.0387 | 14.5006 | 13.6519 | 11.0997 | 60.0214 | 23.54 | 13.6592 | 6.6778 | 60.0098 | 19.13
13.6704 | 31.4608 | 60.0214 | 43.77 | 13.6689 | 43.7904 | 60.0071 | 56 | 13.6759 | 12.9422 | 60.0182 | 13.31 | 13.6678 | 25.2217 | 60.0327 | 26.2417 | 13.6709 | 23.1338 | 60.0305 | 23.54 | 13.6655 | 10.8074 | 60.0091 | 11.31 | 13.6721 | 10.8726 | 60.0054 | 11.31 | 13.6675 | 10.8459 | 60.0399 | 14.6025 | 13.6602 | 11.0997 | 60.0214 | 23.54 | 13.6675 | 6.6778 | 60.0098 | 19.13
13.6787 | 31.4618 | 60.0214 | 43.77 | 13.6773 | 43.7904 | 60.0071 | 56 | 13.6843 | 12.9513 | 60.0182 | 13.31 | 13.6761 | 25.2217 | 60.0327 | 26.3435 | 13.6792 | 23.1338 | 60.0305 | 23.54 | 13.6741 | 10.8074 | 60.0091 | 11.31 | 13.6804 | 10.8726 | 60.0054 | 11.31 | 13.6758 | 10.8459 | 60.0399 | 14.7043 | 13.6685 | 11.0997 | 60.0214 | 23.54 | 13.6758 | 6.6778 | 60.0098 | 19.13
13.6871 | 31.4618 | 60.0214 | 43.77 | 13.6856 | 43.7904 | 60.0071 | 56 | 13.6926 | 12.9513 | 60.0182 | 13.31 | 13.6844 | 25.2217 | 60.0327 | 26.4454 | 13.6875 | 23.1338 | 60.0305 | 23.54 | 13.6824 | 10.8074 | 60.0091 | 11.31 | 13.6887 | 10.8726 | 60.0054 | 11.31 | 13.6841 | 10.8459 | 60.0399 | 14.8062 | 13.6768 | 11.0997 | 60.0214 | 23.54 | 13.6841 | 6.6778 | 60.0098 | 19.13
13.6954 | 31.4842 | 60.0214 | 43.77 | 13.694 | 43.7904 | 60.0071 | 56 | 13.7009 | 12.9654 | 60.0182 | 13.31 | 13.6927 | 25.2217 | 60.0327 | 26.5472 | 13.6958 | 23.1338 | 60.0305 | 23.54 | 13.6907 | 10.8074 | 60.0103 | 11.31 | 13.697 | 10.8726 | 60.0054 | 11.31 | 13.6924 | 10.8459 | 60.0399 | 14.908 | 13.6851 | 11.0997 | 60.0214 | 23.54 | 13.6924 | 6.6778 | 60.011 | 19.13
13.7037 | 31.4842 | 60.0214 | 43.77 | 13.7023 | 43.7904 | 60.0071 | 56 | 13.7092 | 12.9654 | 60.0182 | 13.31 | 13.7012 | 25.2217 | 60.0327 | 26.6491 | 13.7041 | 23.1338 | 60.0305 | 23.54 | 13.699 | 10.8074 | 60.0103 | 11.31 | 13.7053 | 10.8708 | 60.0054 | 11.31 | 13.7007 | 10.8459 | 60.0399 | 15.0099 | 13.6934 | 11.0997 | 60.0214 | 23.54 | 13.7007 | 6.6778 | 60.011 | 19.13
13.7121 | 31.4821 | 60.0214 | 43.77 | 13.7106 | 43.7904 | 60.0071 | 56 | 13.7175 | 12.9654 | 60.0186 | 13.31 | 13.7095 | 25.2217 | 60.0327 | 26.751 | 13.7124 | 23.1338 | 60.0305 | 23.54 | 13.7073 | 10.8074 | 60.0103 | 11.31 | 13.7136 | 10.8708 | 60.0054 | 11.31 | 13.709 | 10.8459 | 60.0399 | 15.1117 | 13.7017 | 11.0997 | 60.0214 | 23.54 | 13.709 | 6.6804 | 60.011 | 19.13
13.7204 | 31.4821 | 60.0214 | 43.77 | 13.719 | 43.7904 | 60.0071 | 56 | 13.726 | 12.9654 | 60.0186 | 13.31 | 13.7178 | 25.2217 | 60.0327 | 26.8528 | 13.7207 | 23.1338 | 60.0305 | 23.54 | 13.7156 | 10.8074 | 60.0103 | 11.31 | 13.7219 | 10.8708 | 60.0054 | 11.31 | 13.7173 | 10.8459 | 60.0399 | 15.2136 | 13.7102 | 11.0997 | 60.0214 | 23.54 | 13.7178 | 6.6804 | 60.011 | 19.13
13.7287 | 31.5134 | 60.0214 | 43.77 | 13.7273 | 43.7904 | 60.0071 | 56 | 13.7343 | 12.9654 | 60.0186 | 13.31 | 13.7261 | 25.2217 | 60.0327 | 26.9547 | 13.7292 | 23.1338 | 60.0305 | 23.54 | 13.7239 | 10.8074 | 60.0103 | 11.31 | 13.7302 | 10.8708 | 60.0054 | 11.31 | 13.7256 | 10.8459 | 60.0399 | 15.3154 | 13.7185 | 11.0997 | 60.0214 | 23.54 | 13.7261 | 6.6804 | 60.011 | 19.13
13.7371 | 31.5134 | 60.0214 | 43.77 | 13.7357 | 43.7904 | 60.0071 | 56 | 13.7426 | 12.9654 | 60.0186 | 13.31 | 13.7344 | 25.2217 | 60.0327 | 27.0565 | 13.7375 | 23.1338 | 60.0305 | 23.54 | 13.7322 | 10.8074 | 60.0103 | 11.31 | 13.7388 | 10.8708 | 60.0054 | 11.31 | 13.7339 | 10.8459 | 60.0399 | 15.4173 | 13.7268 | 11.0997 | 60.0214 | 23.54 | 13.7344 | 6.6804 | 60.011 | 19.13
13.7454 | 31.5116 | 60.0214 | 43.77 | 13.744 | 43.7904 | 60.0071 | 56 | 13.7509 | 12.9654 | 60.0186 | 13.31 | 13.7428 | 25.2217 | 60.0327 | 27.1584 | 13.7458 | 23.1338 | 60.0305 | 23.54 | 13.7407 | 10.8074 | 60.0103 | 11.31 | 13.7471 | 10.8708 | 60.0054 | 11.31 | 13.7424 | 10.8459 | 60.0399 | 15.5191 | 13.7351 | 11.0997 | 60.0214 | 23.54 | 13.7427 | 6.6815 | 60.011 | 19.13
13.7537 | 31.5116 | 60.0214 | 43.77 | 13.7523 | 43.7904 | 60.0071 | 56 | 13.7593 | 12.9654 | 60.0186 | 13.31 | 13.7511 | 25.2217 | 60.0327 | 27.2603 | 13.7542 | 23.1338 | 60.0305 | 23.54 | 13.749 | 10.8074 | 60.0103 | 11.31 | 13.7554 | 10.8708 | 60.0054 | 11.31 | 13.7507 | 10.8459 | 60.0399 | 15.621 | 13.7434 | 11.0997 | 60.0214 | 23.54 | 13.751 | 6.6815 | 60.011 | 19.13
13.7621 | 31.479 | 60.0214 | 43.77 | 13.7606 | 43.7904 | 60.0071 | 56 | 13.7676 | 12.9654 | 60.0186 | 13.31 | 13.7594 | 25.2217 | 60.0327 | 27.3621 | 13.7625 | 23.1338 | 60.0305 | 23.54 | 13.7573 | 10.8074 | 60.0103 | 11.31 | 13.7637 | 10.8708 | 60.0054 | 11.31 | 13.759 | 10.8459 | 60.0399 | 15.7228 | 13.7517 | 11.0997 | 60.0214 | 23.54 | 13.7593 | 6.6815 | 60.011 | 19.13
13.7704 | 31.479 | 60.0214 | 43.77 | 13.769 | 43.7904 | 60.0071 | 56 | 13.7759 | 12.9654 | 60.0186 | 13.31 | 13.7677 | 25.2217 | 60.0327 | 27.464 | 13.7708 | 23.1338 | 60.0305 | 23.54 | 13.7656 | 10.8074 | 60.0103 | 11.31 | 13.772 | 10.8708 | 60.0054 | 11.31 | 13.7673 | 10.8459 | 60.0399 | 15.8247 | 13.76 | 11.0997 | 60.0214 | 23.54 | 13.7676 | 6.6815 | 60.011 | 19.13
13.7787 | 31.4792 | 60.0214 | 43.77 | 13.7773 | 43.7904 | 60.0071 | 56 | 13.7842 | 12.9654 | 60.0186 | 13.31 | 13.7761 | 25.2217 | 60.0327 | 27.5659 | 13.7791 | 23.1338 | 60.0305 | 23.54 | 13.7739 | 10.8074 | 60.0103 | 11.31 | 13.7803 | 10.8708 | 60.0054 | 11.31 | 13.7756 | 10.8459 | 60.0399 | 15.9265 | 13.7683 | 11.0997 | 60.0214 | 23.54 | 13.7759 | 6.6815 | 60.011 | 19.13
13.787 | 31.4792 | 60.0214 | 43.77 | 13.7856 | 43.7904 | 60.0071 | 56 | 13.7926 | 12.9654 | 60.0186 | 13.31 | 13.7844 | 25.2217 | 60.0327 | 27.6677 | 13.7874 | 23.1338 | 60.0305 | 23.54 | 13.7822 | 10.8074 | 60.0103 | 11.31 | 13.7886 | 10.8723 | 60.0062 | 11.31 | 13.7839 | 10.8459 | 60.0399 | 16.0284 | 13.7769 | 11.0997 | 60.0214 | 23.54 | 13.7842 | 6.6815 | 60.011 | 19.13
13.7954 | 31.5019 | 60.0214 | 43.77 | 13.7939 | 43.7904 | 60.0071 | 56 | 13.8009 | 12.9654 | 60.0186 | 13.31 | 13.7927 | 25.2217 | 60.0327 | 27.7696 | 13.7959 | 23.1338 | 60.0305 | 23.54 | 13.7905 | 10.8074 | 60.0103 | 11.31 | 13.7969 | 10.8723 | 60.0062 | 11.31 | 13.7922 | 10.8459 | 60.0399 | 16.1302 | 13.7852 | 11.0997 | 60.0214 | 23.54 | 13.7925 | 6.6809 | 60.011 | 19.13
13.8037 | 31.5019 | 60.0214 | 43.77 | 13.8023 | 43.8135 | 60.0071 | 56 | 13.8092 | 12.9654 | 60.0186 | 13.31 | 13.801 | 25.2217 | 60.0327 | 27.8714 | 13.8042 | 23.1338 | 60.0305 | 23.54 | 13.7988 | 10.8074 | 60.0103 | 11.31 | 13.8054 | 10.8723 | 60.0062 | 11.31 | 13.8005 | 10.8459 | 60.0399 | 16.2321 | 13.7935 | 11.0997 | 60.0214 | 23.54 | 13.8008 | 6.6809 | 60.011 | 19.13
13.812 | 31.4582 | 60.0214 | 43.77 | 13.8106 | 43.8135 | 60.0071 | 56 | 13.8175 | 12.9654 | 60.0186 | 13.31 | 13.8094 | 25.2217 | 60.0327 | 27.9733 | 13.8125 | 23.1338 | 60.0305 | 23.54 | 13.8074 | 10.8074 | 60.0103 | 11.31 | 13.8137 | 10.8723 | 60.0062 | 11.31 | 13.8088 | 10.8459 | 60.0399 | 16.3339 | 13.8018 | 11.0997 | 60.0214 | 23.54 | 13.8091 | 6.7434 | 60.011 | 19.13
13.8203 | 31.4582 | 60.0214 | 43.77 | 13.819 | 43.8336 | 60.0071 | 56 | 13.8259 | 12.9654 | 60.0186 | 13.31 | 13.8177 | 25.2217 | 60.0327 | 28.0752 | 13.8208 | 23.1338 | 60.0308 | 23.54 | 13.8157 | 10.8074 | 60.0103 | 11.31 | 13.822 | 10.8723 | 60.0062 | 11.31 | 13.8174 | 10.8459 | 60.0399 | 16.4358 | 13.8101 | 11.0997 | 60.0214 | 23.54 | 13.8174 | 6.7434 | 60.011 | 19.13
13.8287 | 31.4893 | 60.0234 | 43.77 | 13.8273 | 43.8336 | 60.0071 | 56 | 13.8342 | 12.9654 | 60.0186 | 13.31 | 13.826 | 25.2217 | 60.0327 | 28.177 | 13.8291 | 23.1338 | 60.0308 | 23.54 | 13.824 | 10.8074 | 60.0103 | 11.31 | 13.8303 | 10.8723 | 60.0062 | 11.31 | 13.8257 | 10.8459 | 60.0399 | 16.5376 | 13.8184 | 11.0997 | 60.0214 | 23.54 | 13.8257 | 6.7434 | 60.011 | 19.13
13.837 | 31.4893 | 60.0234 | 43.77 | 13.8356 | 43.8336 | 60.0071 | 56 | 13.8425 | 12.9654 | 60.0186 | 13.31 | 13.8344 | 25.2217 | 60.0327 | 28.2789 | 13.8374 | 23.1338 | 60.0308 | 23.54 | 13.8323 | 10.8074 | 60.0103 | 11.31 | 13.8386 | 10.8723 | 60.0062 | 11.31 | 13.834 | 10.8459 | 60.0399 | 16.6395 | 13.8267 | 11.0997 | 60.0214 | 23.54 | 13.834 | 6.7434 | 60.011 | 19.13
13.8453 | 31.4451 | 60.0234 | 43.77 | 13.8439 | 43.8336 | 60.0071 | 56 | 13.8508 | 12.9654 | 60.0186 | 13.31 | 13.8427 | 25.2217 | 60.0327 | 28.3807 | 13.8457 | 23.1338 | 60.0308 | 23.54 | 13.8406 | 10.8049 | 60.0103 | 11.31 | 13.8469 | 10.8723 | 60.0062 | 11.31 | 13.8423 | 10.8459 | 60.0399 | 16.7413 | 13.835 | 11.0997 | 60.0214 | 23.54 | 13.8428 | 6.7434 | 60.011 | 19.13
13.8537 | 31.4451 | 60.0234 | 43.77 | 13.8523 | 43.8336 | 60.0071 | 56 | 13.8593 | 12.9654 | 60.0186 | 13.31 | 13.8511 | 25.2217 | 60.0327 | 28.4826 | 13.854 | 23.1338 | 60.0308 | 23.54 | 13.8489 | 10.8049 | 60.0103 | 11.31 | 13.8552 | 10.8723 | 60.0062 | 11.31 | 13.8506 | 10.8459 | 60.0399 | 16.8432 | 13.8435 | 11.0997 | 60.0214 | 23.54 | 13.8511 | 6.7434 | 60.011 | 19.13
13.862 | 31.444 | 60.0234 | 43.77 | 13.8606 | 43.8336 | 60.0071 | 56 | 13.8676 | 12.9654 | 60.0186 | 13.31 | 13.8594 | 25.2217 | 60.0327 | 28.5845 | 13.8623 | 23.1338 | 60.0308 | 23.54 | 13.8572 | 10.8049 | 60.0103 | 11.31 | 13.8638 | 10.8723 | 60.0062 | 11.31 | 13.8589 | 10.8459 | 60.0399 | 16.945 | 13.8518 | 11.0997 | 60.0214 | 23.54 | 13.8594 | 6.7454 | 60.011 | 19.13
13.8703 | 31.444 | 60.0234 | 43.77 | 13.869 | 43.8336 | 60.0071 | 56 | 13.8759 | 12.9654 | 60.0186 | 13.31 | 13.8677 | 25.2217 | 60.0327 | 28.6863 | 13.8708 | 23.1251 | 60.0308 | 23.54 | 13.8657 | 10.8049 | 60.0103 | 11.31 | 13.8721 | 10.8723 | 60.0062 | 11.31 | 13.8672 | 10.8459 | 60.0407 | 17.0469 | 13.8601 | 11.0997 | 60.0214 | 23.54 | 13.8677 | 6.7454 | 60.011 | 19.13
13.8787 | 31.4424 | 60.0234 | 43.77 | 13.8773 | 43.8336 | 60.0071 | 56 | 13.8842 | 12.9654 | 60.0186 | 13.31 | 13.876 | 25.2217 | 60.0327 | 28.7882 | 13.8792 | 23.1251 | 60.0308 | 23.54 | 13.874 | 10.8052 | 60.0103 | 11.31 | 13.8804 | 10.8723 | 60.0062 | 11.31 | 13.8755 | 10.8459 | 60.0407 | 17.1487 | 13.8684 | 11.0997 | 60.0214 | 23.54 | 13.876 | 6.7454 | 60.011 | 19.13
13.887 | 31.4424 | 60.0234 | 43.77 | 13.8856 | 43.8336 | 60.0071 | 56 | 13.8926 | 12.9654 | 60.0186 | 13.31 | 13.8844 | 25.2217 | 60.0327 | 28.8901 | 13.8875 | 23.1251 | 60.0308 | 23.54 | 13.8823 | 10.8052 | 60.0103 | 11.31 | 13.8887 | 10.8723 | 60.0062 | 11.31 | 13.8838 | 10.8459 | 60.0407 | 17.2506 | 13.8767 | 11.0997 | 60.0214 | 23.54 | 13.8843 | 6.7454 | 60.011 | 19.13
13.8953 | 31.4397 | 60.0234 | 43.77 | 13.8939 | 43.8336 | 60.0071 | 56 | 13.9009 | 12.9654 | 60.0186 | 13.31 | 13.8927 | 25.2217 | 60.0327 | 28.9919 | 13.8958 | 23.1251 | 60.0308 | 23.54 | 13.8906 | 10.8052 | 60.0107 | 11.31 | 13.897 | 10.8723 | 60.0062 | 11.31 | 13.8923 | 10.8459 | 60.0407 | 17.3524 | 13.885 | 11.0997 | 60.0214 | 23.54 | 13.8926 | 6.7454 | 60.0126 | 19.13
13.9037 | 31.4397 | 60.0234 | 43.77 | 13.9023 | 43.8336 | 60.0071 | 56 | 13.9092 | 12.9654 | 60.0186 | 13.31 | 13.901 | 25.2084 | 60.0327 | 29.0938 | 13.9041 | 23.1251 | 60.0308 | 23.54 | 13.8989 | 10.8052 | 60.0107 | 11.31 | 13.9053 | 10.8723 | 60.0062 | 11.31 | 13.9006 | 10.8459 | 60.0407 | 17.4543 | 13.8933 | 11.0997 | 60.0214 | 23.54 | 13.9009 | 6.7454 | 60.0126 | 19.13
13.912 | 31.4396 | 60.0234 | 43.77 | 13.9106 | 43.8336 | 60.0071 | 56 | 13.9175 | 12.9654 | 60.0193 | 13.31 | 13.9093 | 25.2084 | 60.0327 | 29.1956 | 13.9124 | 23.1251 | 60.0308 | 23.54 | 13.9072 | 10.8052 | 60.0107 | 11.31 | 13.9136 | 10.8723 | 60.0062 | 11.31 | 13.9089 | 10.8459 | 60.0407 | 17.5561 | 13.9016 | 11.0997 | 60.0214 | 23.54 | 13.9092 | 6.7454 | 60.0126 | 19.13
13.9203 | 31.4396 | 60.0234 | 43.77 | 13.9189 | 43.8811 | 60.0084 | 56 | 13.9259 | 12.9654 | 60.0193 | 13.31 | 13.9177 | 25.2084 | 60.0327 | 29.2975 | 13.9207 | 23.1251 | 60.0308 | 23.54 | 13.9155 | 10.8052 | 60.0107 | 11.31 | 13.9219 | 10.8723 | 60.0062 | 11.31 | 13.9172 | 10.8459 | 60.0407 | 17.658 | 13.9099 | 11.0997 | 60.0214 | 23.54 | 13.9175 | 6.7454 | 60.0126 | 19.13
13.9286 | 31.44 | 60.0234 | 43.77 | 13.9272 | 43.8811 | 60.0084 | 56 | 13.9342 | 12.9654 | 60.0193 | 13.31 | 13.926 | 25.2084 | 60.0327 | 29.3994 | 13.929 | 23.1251 | 60.0308 | 23.54 | 13.9238 | 10.8052 | 60.0107 | 11.31 | 13.9304 | 10.8723 | 60.0062 | 11.31 | 13.9255 | 10.8459 | 60.0407 | 17.7598 | 13.9185 | 11.0997 | 60.0214 | 23.54 | 13.9258 | 6.7454 | 60.0126 | 19.13
13.937 | 31.44 | 60.0234 | 43.77 | 13.9356 | 43.8811 | 60.0084 | 56 | 13.9425 | 12.9654 | 60.0193 | 13.31 | 13.9343 | 25.2084 | 60.0327 | 29.5012 | 13.9373 | 23.1251 | 60.0308 | 23.54 | 13.9324 | 10.8052 | 60.0107 | 11.31 | 13.9387 | 10.8723 | 60.0062 | 11.31 | 13.9338 | 10.8459 | 60.0407 | 17.8616 | 13.9268 | 11.0997 | 60.0214 | 23.54 | 13.9341 | 6.7454 | 60.0126 | 19.13
13.9453 | 31.4628 | 60.0234 | 43.77 | 13.9439 | 43.8811 | 60.0084 | 56 | 13.9508 | 12.9654 | 60.0193 | 13.31 | 13.9426 | 25.2084 | 60.0327 | 29.6031 | 13.9458 | 23.1251 | 60.0308 | 23.54 | 13.9407 | 10.8199 | 60.0107 | 11.31 | 13.947 | 10.8723 | 60.0062 | 11.31 | 13.9421 | 10.8459 | 60.0407 | 17.9635 | 13.9351 | 11.0997 | 60.0214 | 23.54 | 13.9424 | 6.7468 | 60.0126 | 19.13
13.9536 | 31.4628 | 60.0234 | 43.77 | 13.9523 | 43.8862 | 60.0084 | 56 | 13.9592 | 12.9654 | 60.0193 | 13.31 | 13.9509 | 25.2084 | 60.0327 | 29.7049 | 13.9541 | 23.1251 | 60.0308 | 23.54 | 13.949 | 10.8199 | 60.0107 | 11.31 | 13.9553 | 10.8723 | 60.0062 | 11.31 | 13.9504 | 10.8459 | 60.0407 | 18.0653 | 13.9434 | 11.0997 | 60.0214 | 23.54 | 13.9507 | 6.7468 | 60.0126 | 19.13
13.962 | 31.4861 | 60.0234 | 43.77 | 13.9606 | 43.8862 | 60.0084 | 56 | 13.9675 | 12.9654 | 60.0193 | 13.31 | 13.9594 | 25.2084 | 60.0327 | 29.8068 | 13.9624 | 23.1251 | 60.0308 | 23.54 | 13.9573 | 10.8199 | 60.0107 | 11.31 | 13.9636 | 10.8723 | 60.0062 | 11.31 | 13.9587 | 10.8459 | 60.0407 | 18.1672 | 13.9517 | 11.0997 | 60.0214 | 23.54 | 13.959 | 6.7468 | 60.0126 | 19.13
13.9703 | 31.4861 | 60.0234 | 43.77 | 13.9689 | 43.8862 | 60.0084 | 56 | 13.9758 | 12.9654 | 60.0193 | 13.31 | 13.9677 | 25.2084 | 60.0327 | 29.9087 | 13.9707 | 23.1251 | 60.0308 | 23.54 | 13.9656 | 10.8199 | 60.0107 | 11.31 | 13.9719 | 10.8723 | 60.0062 | 11.31 | 13.967 | 10.8459 | 60.0407 | 18.269 | 13.96 | 11.0997 | 60.0214 | 23.54 | 13.9673 | 6.7468 | 60.0126 | 19.13
13.9786 | 31.4865 | 60.0234 | 43.77 | 13.9773 | 43.8862 | 60.0084 | 56 | 13.9841 | 12.9654 | 60.0193 | 13.31 | 13.976 | 25.2084 | 60.0327 | 30.0105 | 13.979 | 23.1251 | 60.0308 | 23.54 | 13.9739 | 10.8199 | 60.0107 | 11.31 | 13.9802 | 10.8723 | 60.0062 | 11.31 | 13.9756 | 10.8459 | 60.0407 | 18.3709 | 13.9683 | 11.0997 | 60.0214 | 23.54 | 13.9761 | 6.7468 | 60.0126 | 19.13
13.987 | 31.4865 | 60.0234 | 43.77 | 13.9856 | 43.8862 | 60.0084 | 56 | 13.9926 | 12.9654 | 60.0193 | 13.31 | 13.9843 | 25.2084 | 60.0327 | 30.1124 | 13.9873 | 23.1251 | 60.0308 | 23.54 | 13.9822 | 10.8199 | 60.0107 | 11.31 | 13.9885 | 10.8723 | 60.0065 | 11.31 | 13.9839 | 10.8488 | 60.0407 | 18.4727 | 13.9766 | 11.0997 | 60.0214 | 23.54 | 13.9844 | 6.7468 | 60.0126 | 19.13
13.9953 | 31.5518 | 60.0234 | 43.77 | 13.994 | 43.8862 | 60.0084 | 56 | 14.0009 | 12.9654 | 60.0193 | 13.31 | 13.9927 | 25.2084 | 60.0327 | 30.2142 | 13.9956 | 23.1251 | 60.0308 | 23.54 | 13.9905 | 10.8199 | 60.0107 | 11.31 | 13.9971 | 10.8723 | 60.0065 | 11.31 | 13.9922 | 10.8488 | 60.0407 | 18.5746 | 13.9851 | 11.0997 | 60.0214 | 23.54 | 13.9927 | 6.7468 | 60.0126 | 19.13
14.0036 | 31.5518 | 60.0234 | 43.77 | 14.0023 | 43.8862 | 60.0084 | 56 | 14.0092 | 12.9654 | 60.0193 | 13.31 | 14.001 | 25.2084 | 60.0327 | 30.3161 | 14.0039 | 23.1251 | 60.0308 | 23.54 | 13.999 | 10.8199 | 60.0107 | 11.31 | 14.0054 | 10.8723 | 60.0065 | 11.31 | 14.0005 | 10.8483 | 60.0407 | 18.6764 | 13.9934 | 11.0997 | 60.0214 | 23.54 | 14.001 | 6.7468 | 60.0126 | 19.13
14.012 | 31.5491 | 60.0234 | 43.77 | 14.0106 | 43.8862 | 60.0084 | 56 | 14.0175 | 12.9654 | 60.0193 | 13.31 | 14.0093 | 25.2084 | 60.0327 | 30.418 | 14.0125 | 23.1251 | 60.0308 | 23.54 | 14.0073 | 10.8199 | 60.0107 | 11.31 | 14.0137 | 10.8723 | 60.0065 | 11.31 | 14.0088 | 10.8483 | 60.0407 | 18.7783 | 14.0017 | 11.0997 | 60.0214 | 23.54 | 14.0093 | 6.7468 | 60.0126 | 19.13
14.0203 | 31.5491 | 60.0234 | 43.77 | 14.0189 | 43.8862 | 60.0084 | 56 | 14.0259 | 12.9654 | 60.0193 | 13.31 | 14.0176 | 25.1982 | 60.0327 | 30.5198 | 14.0208 | 23.1251 | 60.0312 | 23.54 | 14.0156 | 10.8199 | 60.0107 | 11.31 | 14.022 | 10.8723 | 60.0065 | 11.31 | 14.0171 | 10.8483 | 60.0407 | 18.8801 | 14.01 | 11.0997 | 60.0214 | 23.54 | 14.0176 | 6.7468 | 60.0126 | 19.13
14.0286 | 31.5466 | 60.0251 | 43.77 | 14.0273 | 43.8862 | 60.0084 | 56 | 14.0342 | 12.9654 | 60.0193 | 13.31 | 14.0259 | 25.1982 | 60.0327 | 30.6217 | 14.0291 | 23.1251 | 60.0312 | 23.54 | 14.0239 | 10.8199 | 60.0107 | 11.31 | 14.0303 | 10.8723 | 60.0065 | 11.31 | 14.0254 | 10.8483 | 60.0407 | 18.982 | 14.0183 | 11.0997 | 60.0214 | 23.54 | 14.0259 | 6.7468 | 60.0126 | 19.13
14.0369 | 31.5466 | 60.0251 | 43.77 | 14.0356 | 43.8934 | 60.0084 | 56 | 14.0425 | 12.9654 | 60.0193 | 13.31 | 14.0343 | 25.1982 | 60.0327 | 30.7236 | 14.0374 | 23.1251 | 60.0312 | 23.54 | 14.0322 | 10.8199 | 60.0107 | 11.31 | 14.0386 | 10.8723 | 60.0065 | 11.31 | 14.0337 | 10.8521 | 60.0407 | 19.0838 | 14.0266 | 11.0997 | 60.0214 | 23.54 | 14.0342 | 6.7468 | 60.0126 | 19.13
14.0453 | 31.5459 | 60.0251 | 43.77 | 14.0439 | 43.8934 | 60.0084 | 56 | 14.0508 | 12.9654 | 60.0193 | 13.31 | 14.0426 | 25.1982 | 60.0327 | 30.8254 | 14.0457 | 23.1251 | 60.0312 | 23.54 | 14.0405 | 10.8199 | 60.0107 | 11.31 | 14.0469 | 10.8723 | 60.0065 | 11.31 | 14.042 | 10.8521 | 60.0407 | 19.1857 | 14.0349 | 11.0997 | 60.0214 | 23.54 | 14.0425 | 6.7468 | 60.0126 | 19.13
14.0536 | 31.5459 | 60.0251 | 43.77 | 14.0522 | 43.9186 | 60.0084 | 56 | 14.0592 | 12.9654 | 60.0193 | 13.31 | 14.0509 | 25.1982 | 60.0327 | 30.9273 | 14.054 | 23.1251 | 60.0312 | 23.54 | 14.0488 | 10.8199 | 60.0107 | 11.31 | 14.0552 | 10.8723 | 60.0065 | 11.31 | 14.0505 | 10.8521 | 60.0407 | 19.2875 | 14.0432 | 11.0997 | 60.0214 | 23.54 | 14.0508 | 6.7468 | 60.0126 | 19.13
14.0619 | 31.5459 | 60.0251 | 43.77 | 14.0606 | 43.9186 | 60.0084 | 56 | 14.0675 | 12.9654 | 60.0193 | 13.31 | 14.0592 | 25.1982 | 60.0327 | 31.0291 | 14.0623 | 23.1251 | 60.0312 | 23.54 | 14.0571 | 10.8199 | 60.0107 | 11.31 | 14.0637 | 10.8723 | 60.0065 | 11.31 | 14.0588 | 10.8521 | 60.0407 | 19.3894 | 14.0518 | 11.0997 | 60.0214 | 23.54 | 14.0591 | 6.7493 | 60.0126 | 19.13
14.0703 | 31.5459 | 60.0251 | 43.77 | 14.0689 | 43.816 | 60.0084 | 56 | 14.0758 | 12.9654 | 60.0193 | 13.31 | 14.0676 | 25.1982 | 60.0327 | 31.131 | 14.0706 | 23.1251 | 60.0312 | 23.54 | 14.0657 | 10.8199 | 60.0107 | 11.31 | 14.072 | 10.8723 | 60.0065 | 11.31 | 14.0671 | 10.8521 | 60.0399 | 19.4912 | 14.0601 | 11.0997 | 60.0214 | 23.54 | 14.0674 | 6.7493 | 60.0126 | 19.13
14.0786 | 31.5467 | 60.0251 | 43.77 | 14.0773 | 43.816 | 60.0084 | 56 | 14.0841 | 12.9654 | 60.0193 | 13.31 | 14.0759 | 25.1982 | 60.0327 | 31.2329 | 14.0789 | 23.1251 | 60.0312 | 23.54 | 14.074 | 10.8199 | 60.0107 | 11.31 | 14.0803 | 10.8723 | 60.0065 | 11.31 | 14.0754 | 10.8521 | 60.0399 | 19.5931 | 14.0684 | 11.0997 | 60.0214 | 23.54 | 14.0757 | 6.7493 | 60.0126 | 19.13
14.0869 | 31.5467 | 60.0251 | 43.77 | 14.0856 | 43.8013 | 60.0084 | 56 | 14.0925 | 12.9654 | 60.0193 | 13.31 | 14.0842 | 25.1982 | 60.0322 | 31.3347 | 14.0874 | 23.1251 | 60.0312 | 23.54 | 14.0823 | 10.8199 | 60.0107 | 11.31 | 14.0886 | 10.8707 | 60.0065 | 11.31 | 14.0837 | 10.8521 | 60.0399 | 19.6949 | 14.0767 | 11.0997 | 60.0214 | 23.54 | 14.084 | 6.7493 | 60.0126 | 19.13
14.0952 | 31.5497 | 60.0251 | 43.77 | 14.0939 | 43.8013 | 60.0084 | 56 | 14.1008 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 14.0925 | 25.1982 | 60.0322 | 31.4366 | 14.0957 | 23.1251 | 60.0312 | 23.54 | 14.0906 | 10.8199 | 60.0111 | 11.31 | 14.0969 | 10.8707 | 60.0065 | 11.31 | 14.092 | 10.8521 | 60.0399 | 19.7968 | 14.085 | 11.0997 | 60.0214 | 23.54 | 14.0923 | 6.7493 | 60.0126 | 19.13
14.1036 | 31.5497 | 60.0251 | 43.77 | 14.1022 | 43.8204 | 60.0084 | 56 | 14.1091 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 14.101 | 25.1982 | 60.0322 | 31.5384 | 14.104 | 23.1251 | 60.0312 | 23.54 | 14.0989 | 10.8199 | 60.0111 | 11.31 | 14.1052 | 10.8707 | 60.0065 | 11.31 | 14.1003 | 10.8521 | 60.0399 | 19.8986 | 14.0933 | 11.0997 | 60.0214 | 23.54 | 14.1006 | 6.7493 | 60.0126 | 19.13
14.1119 | 31.5821 | 60.0251 | 43.77 | 14.1106 | 43.8204 | 60.0084 | 56 | 14.1174 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 14.1093 | 25.1982 | 60.0322 | 31.6403 | 14.1123 | 23.1251 | 60.0312 | 23.54 | 14.1072 | 10.8199 | 60.0111 | 11.31 | 14.1135 | 10.8707 | 60.0065 | 11.31 | 14.1086 | 10.8521 | 60.0399 | 20.0005 | 14.1016 | 11.0997 | 60.0214 | 23.54 | 14.1094 | 6.7493 | 60.0126 | 19.13
14.1202 | 31.5821 | 60.0251 | 43.77 | 14.1189 | 43.8438 | 60.0096 | 56 | 14.1259 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 14.1176 | 25.1982 | 60.0322 | 31.7422 | 14.1206 | 23.1251 | 60.0312 | 23.54 | 14.1155 | 10.8199 | 60.0111 | 11.31 | 14.1221 | 10.8707 | 60.0065 | 11.31 | 14.1169 | 10.8514 | 60.0399 | 20.1023 | 14.1099 | 11.0997 | 60.0214 | 23.54 | 14.1177 | 6.7493 | 60.0126 | 19.13
14.1286 | 31.5821 | 60.0251 | 43.77 | 14.1273 | 43.8438 | 60.0096 | 56 | 14.1342 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 14.1259 | 25.1982 | 60.0322 | 31.844 | 14.1289 | 23.1251 | 60.0312 | 23.54 | 14.1238 | 10.8199 | 60.0111 | 11.31 | 14.1304 | 10.8707 | 60.0065 | 11.31 | 14.1255 | 10.8514 | 60.0399 | 20.2042 | 14.1184 | 11.0997 | 60.0214 | 23.54 | 14.126 | 6.7493 | 60.0126 | 19.13
14.1369 | 31.5821 | 60.0251 | 43.77 | 14.1356 | 43.8438 | 60.0096 | 56 | 14.1425 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 14.1342 | 25.1982 | 60.0322 | 31.9459 | 14.1372 | 23.1251 | 60.0312 | 23.54 | 14.1323 | 10.8199 | 60.0111 | 11.31 | 14.1387 | 10.8707 | 60.0065 | 11.31 | 14.1338 | 10.8531 | 60.0399 | 20.306 | 14.1267 | 11.0997 | 60.0214 | 23.54 | 14.1343 | 6.7493 | 60.0126 | 19.13
14.1452 | 31.6154 | 60.0251 | 43.77 | 14.1439 | 43.8438 | 60.0096 | 56 | 14.1508 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 14.1426 | 25.1982 | 60.0322 | 32.0478 | 14.1455 | 23.1251 | 60.0312 | 23.54 | 14.1406 | 10.8199 | 60.0111 | 11.31 | 14.147 | 10.8707 | 60.0065 | 11.31 | 14.1421 | 10.8531 | 60.0399 | 20.4078 | 14.135 | 11.0997 | 60.0214 | 23.54 | 14.1426 | 6.7493 | 60.0126 | 19.13
14.1536 | 31.6154 | 60.0251 | 43.77 | 14.1522 | 43.7519 | 60.0096 | 56 | 14.1591 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 14.1509 | 25.1968 | 60.0322 | 32.1496 | 14.1538 | 23.1251 | 60.0312 | 23.54 | 14.1489 | 10.8199 | 60.0111 | 11.31 | 14.1553 | 10.8707 | 60.0065 | 11.31 | 14.1504 | 10.8531 | 60.0399 | 20.5097 | 14.1433 | 11.0997 | 60.0214 | 23.54 | 14.1509 | 6.7493 | 60.0126 | 19.13
14.1619 | 31.6151 | 60.0251 | 43.77 | 14.1606 | 43.7519 | 60.0096 | 56 | 14.1675 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 14.1592 | 25.1968 | 60.0322 | 32.2515 | 14.1624 | 23.1251 | 60.0312 | 23.54 | 14.1572 | 10.8199 | 60.0111 | 11.31 | 14.1636 | 10.8707 | 60.0065 | 11.31 | 14.1587 | 10.8531 | 60.0399 | 20.6116 | 14.1516 | 11.0997 | 60.0214 | 23.54 | 14.1592 | 6.7506 | 60.0126 | 19.13
14.1702 | 31.6151 | 60.0251 | 43.77 | 14.1689 | 43.7519 | 60.0096 | 56 | 14.1758 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 14.1675 | 25.1968 | 60.0322 | 32.3533 | 14.1707 | 23.1251 | 60.0312 | 23.54 | 14.1655 | 10.8199 | 60.0111 | 11.31 | 14.1719 | 10.8673 | 60.0065 | 11.31 | 14.167 | 10.8531 | 60.0399 | 20.7134 | 14.1599 | 11.0997 | 60.0214 | 23.54 | 14.1675 | 6.7506 | 60.0126 | 19.13
14.1786 | 31.6118 | 60.0251 | 43.77 | 14.1772 | 43.7519 | 60.0096 | 56 | 14.1841 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 14.1759 | 25.1968 | 60.0322 | 32.4552 | 14.179 | 23.1251 | 60.0312 | 23.54 | 14.1738 | 10.8199 | 60.0111 | 11.31 | 14.1802 | 10.8673 | 60.0065 | 11.31 | 14.1753 | 10.8531 | 60.0399 | 20.8152 | 14.1682 | 11.0997 | 60.0214 | 23.54 | 14.1758 | 6.7506 | 60.0126 | 19.13
14.1869 | 31.6118 | 60.0251 | 43.77 | 14.1855 | 43.7519 | 60.0096 | 56 | 14.1924 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 14.1842 | 25.1968 | 60.0322 | 32.5571 | 14.1873 | 23.1251 | 60.0312 | 23.54 | 14.1821 | 10.8199 | 60.0111 | 11.31 | 14.1887 | 10.8673 | 60.0065 | 11.31 | 14.1836 | 10.8531 | 60.0399 | 20.9171 | 14.1765 | 11.0997 | 60.0214 | 23.54 | 14.1841 | 6.7506 | 60.0126 | 19.13
14.1952 | 31.6202 | 60.0251 | 43.77 | 14.1939 | 43.7519 | 60.0096 | 56 | 14.2008 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 14.1925 | 25.1968 | 60.0322 | 32.6589 | 14.1956 | 23.1251 | 60.0312 | 23.54 | 14.1904 | 10.8191 | 60.0111 | 11.31 | 14.197 | 10.8673 | 60.0065 | 11.31 | 14.1919 | 10.8531 | 60.0399 | 21.0189 | 14.1848 | 11.0981 | 60.0214 | 23.54 | 14.1924 | 6.7506 | 60.0126 | 19.13
14.2035 | 31.6202 | 60.0251 | 43.77 | 14.2022 | 43.7753 | 60.0096 | 56 | 14.2091 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 14.2008 | 25.1968 | 60.0322 | 32.7608 | 14.2039 | 23.1251 | 60.0312 | 23.54 | 14.199 | 10.8191 | 60.0111 | 11.31 | 14.2053 | 10.8673 | 60.0065 | 11.31 | 14.2004 | 10.856 | 60.0399 | 21.1208 | 14.1934 | 11.0981 | 60.0214 | 23.54 | 14.2007 | 6.7506 | 60.0126 | 19.13
14.2119 | 31.6202 | 60.0251 | 43.77 | 14.2106 | 43.7753 | 60.0096 | 56 | 14.2174 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 14.2092 | 25.1968 | 60.0322 | 32.8626 | 14.2122 | 23.1251 | 60.0312 | 23.54 | 14.2073 | 10.818 | 60.0111 | 11.31 | 14.2136 | 10.8673 | 60.0065 | 11.31 | 14.2087 | 10.856 | 60.0399 | 21.2226 | 14.2017 | 11.0981 | 60.0214 | 23.54 | 14.209 | 6.7506 | 60.0126 | 19.13
14.2202 | 31.6202 | 60.0251 | 43.77 | 14.2189 | 43.7753 | 60.0096 | 56 | 14.2257 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 14.2175 | 25.1858 | 60.0322 | 32.9645 | 14.2205 | 23.1251 | 60.0312 | 23.54 | 14.2156 | 10.818 | 60.0111 | 11.31 | 14.2219 | 10.8673 | 60.0065 | 11.31 | 14.217 | 10.8555 | 60.0399 | 21.3245 | 14.21 | 11.0981 | 60.0214 | 23.54 | 14.2173 | 6.7506 | 60.0126 | 19.13
14.2285 | 31.5962 | 60.0259 | 43.77 | 14.2272 | 43.7753 | 60.0096 | 56 | 14.2341 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 14.2258 | 25.1858 | 60.0322 | 33.0664 | 14.229 | 23.1251 | 60.0312 | 23.54 | 14.2239 | 10.818 | 60.0111 | 11.31 | 14.2302 | 10.8673 | 60.0065 | 11.31 | 14.2253 | 10.8555 | 60.0399 | 21.4263 | 14.2183 | 11.0981 | 60.0214 | 23.54 | 14.2256 | 6.7506 | 60.0126 | 19.13
14.2368 | 31.5962 | 60.0259 | 43.77 | 14.2355 | 43.7958 | 60.0096 | 56 | 14.2424 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 14.2341 | 25.1858 | 60.0322 | 33.1682 | 14.2373 | 23.1251 | 60.0312 | 23.54 | 14.2322 | 10.818 | 60.0111 | 11.31 | 14.2385 | 10.8673 | 60.0065 | 11.31 | 14.2336 | 10.8593 | 60.0399 | 21.5282 | 14.2266 | 11.0981 | 60.0214 | 23.54 | 14.2339 | 6.7506 | 60.0126 | 19.13
14.2452 | 31.6072 | 60.0259 | 43.77 | 14.2439 | 43.7958 | 60.0096 | 56 | 14.2507 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 14.2424 | 25.1858 | 60.0322 | 33.2701 | 14.2456 | 23.1251 | 60.0312 | 23.54 | 14.2405 | 10.818 | 60.0111 | 11.31 | 14.2468 | 10.8673 | 60.0065 | 11.31 | 14.2419 | 10.8593 | 60.0399 | 21.63 | 14.2349 | 11.0981 | 60.0214 | 23.54 | 14.2427 | 6.7506 | 60.0126 | 19.13
14.2535 | 31.6072 | 60.0259 | 43.77 | 14.2522 | 43.7958 | 60.0096 | 56 | 14.259 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 14.2509 | 25.1858 | 60.0322 | 33.372 | 14.2539 | 23.1251 | 60.0312 | 23.54 | 14.2488 | 10.818 | 60.0111 | 11.31 | 14.2554 | 10.8679 | 60.0065 | 11.31 | 14.2502 | 10.8593 | 60.0399 | 21.7319 | 14.2432 | 11.0981 | 60.0214 | 23.54 | 14.251 | 6.7506 | 60.0126 | 19.13
14.2618 | 31.6075 | 60.0259 | 43.77 | 14.2606 | 43.7958 | 60.0096 | 56 | 14.2675 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 14.2592 | 25.1858 | 60.0322 | 33.4738 | 14.2622 | 23.1251 | 60.0312 | 23.54 | 14.2571 | 10.818 | 60.0111 | 11.31 | 14.2637 | 10.8679 | 60.0065 | 11.31 | 14.2585 | 10.8593 | 60.0399 | 21.8337 | 14.2515 | 11.0981 | 60.0214 | 23.54 | 14.2593 | 6.7506 | 60.0126 | 19.13
14.2702 | 31.6075 | 60.0259 | 43.77 | 14.2689 | 43.8339 | 60.0096 | 56 | 14.2758 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 14.2675 | 25.1836 | 60.0322 | 33.5757 | 14.2705 | 23.1251 | 60.0312 | 23.54 | 14.2656 | 10.818 | 60.0111 | 11.31 | 14.272 | 10.8678 | 60.0065 | 11.31 | 14.2668 | 10.8546 | 60.0382 | 21.9356 | 14.26 | 11.0981 | 60.0214 | 23.54 | 14.2676 | 6.7506 | 60.0126 | 19.13
14.2785 | 31.6073 | 60.0259 | 43.77 | 14.2772 | 43.8339 | 60.0096 | 56 | 14.2841 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 14.2758 | 25.1836 | 60.0322 | 33.6775 | 14.2788 | 23.1251 | 60.0312 | 23.54 | 14.2739 | 10.818 | 60.0111 | 11.31 | 14.2803 | 10.8678 | 60.0065 | 11.31 | 14.2754 | 10.8546 | 60.0382 | 22.0374 | 14.2683 | 11.0981 | 60.0214 | 23.54 | 14.2759 | 6.7507 | 60.0126 | 19.13
14.2868 | 31.6073 | 60.0259 | 43.77 | 14.2856 | 43.8339 | 60.0096 | 56 | 14.2924 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 14.2842 | 25.1836 | 60.0318 | 33.7794 | 14.2871 | 23.1251 | 60.0312 | 23.54 | 14.2822 | 10.818 | 60.0111 | 11.31 | 14.2886 | 10.8682 | 60.0065 | 11.31 | 14.2837 | 10.8541 | 60.0382 | 22.1393 | 14.2766 | 11.0981 | 60.0214 | 23.54 | 14.2842 | 6.7507 | 60.0126 | 19.13
14.2952 | 31.5986 | 60.0259 | 43.77 | 14.2939 | 43.8339 | 60.0096 | 56 | 14.3008 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 14.2925 | 25.1836 | 60.0318 | 33.8813 | 14.2954 | 23.1251 | 60.0312 | 23.54 | 14.2905 | 10.818 | 60.0102 | 11.31 | 14.2969 | 10.8682 | 60.0065 | 11.31 | 14.292 | 10.8541 | 60.0382 | 22.2411 | 14.2849 | 11.0981 | 60.0214 | 23.54 | 14.2925 | 6.7507 | 60.0134 | 19.13
14.3035 | 31.5986 | 60.0259 | 43.77 | 14.3022 | 43.8339 | 60.0096 | 56 | 14.3091 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 14.3008 | 25.1808 | 60.0318 | 33.9831 | 14.304 | 23.1251 | 60.0312 | 23.54 | 14.2988 | 10.818 | 60.0102 | 11.31 | 14.3052 | 10.8682 | 60.0065 | 11.31 | 14.3003 | 10.8541 | 60.0382 | 22.343 | 14.2932 | 11.0981 | 60.0214 | 23.54 | 14.3008 | 6.7507 | 60.0134 | 19.13
14.3118 | 31.6023 | 60.0259 | 43.77 | 14.3105 | 43.8339 | 60.0096 | 56 | 14.3174 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 14.3091 | 25.1808 | 60.0318 | 34.085 | 14.3123 | 23.1251 | 60.0312 | 23.54 | 14.3071 | 10.818 | 60.0102 | 11.31 | 14.3137 | 10.8682 | 60.0065 | 11.31 | 14.3086 | 10.8541 | 60.0382 | 22.4448 | 14.3015 | 11.0981 | 60.0214 | 23.54 | 14.3091 | 6.7501 | 60.0134 | 19.13
14.3202 | 31.6023 | 60.0259 | 43.77 | 14.3189 | 43.8339 | 60.0121 | 56 | 14.3257 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 14.3175 | 25.1808 | 60.0318 | 34.1869 | 14.3206 | 23.1251 | 60.0312 | 23.54 | 14.3154 | 10.818 | 60.0102 | 11.31 | 14.322 | 10.8682 | 60.0065 | 11.31 | 14.3169 | 10.8541 | 60.0382 | 22.5467 | 14.3098 | 11.0981 | 60.0214 | 23.54 | 14.3174 | 6.7501 | 60.0134 | 19.13
14.3285 | 31.6006 | 60.0259 | 43.77 | 14.3272 | 43.8339 | 60.0121 | 56 | 14.3341 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 14.3258 | 25.1808 | 60.0318 | 34.2887 | 14.3289 | 23.1251 | 60.0312 | 23.54 | 14.324 | 10.818 | 60.0102 | 11.31 | 14.3303 | 10.8682 | 60.0065 | 11.31 | 14.3252 | 10.8541 | 60.0382 | 22.6485 | 14.3181 | 11.0981 | 60.0214 | 23.54 | 14.3257 | 6.7501 | 60.0134 | 19.13
14.3368 | 31.6006 | 60.0259 | 43.77 | 14.3356 | 43.8394 | 60.0121 | 56 | 14.3424 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 14.3341 | 25.1808 | 60.0318 | 34.3906 | 14.3372 | 23.1251 | 60.0312 | 23.54 | 14.3323 | 10.818 | 60.0102 | 11.31 | 14.3386 | 10.8682 | 60.0065 | 11.31 | 14.3335 | 10.8608 | 60.0382 | 22.7504 | 14.3267 | 11.0981 | 60.0214 | 23.54 | 14.334 | 6.7501 | 60.0134 | 19.13
14.3452 | 31.6251 | 60.0259 | 43.77 | 14.3439 | 43.8394 | 60.0121 | 56 | 14.3507 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 14.3424 | 25.1808 | 60.0318 | 34.4924 | 14.3455 | 23.1251 | 60.0312 | 23.54 | 14.3406 | 10.8251 | 60.0102 | 11.31 | 14.3469 | 10.8682 | 60.0065 | 11.31 | 14.3418 | 10.8608 | 60.0382 | 22.8522 | 14.335 | 11.0981 | 60.0218 | 23.54 | 14.3423 | 6.7502 | 60.0134 | 19.13
14.3535 | 31.6251 | 60.0259 | 43.77 | 14.3522 | 43.8469 | 60.0121 | 56 | 14.359 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 14.3507 | 25.1808 | 60.0318 | 34.5943 | 14.3538 | 23.1251 | 60.0312 | 23.54 | 14.3489 | 10.8251 | 60.0102 | 11.31 | 14.3552 | 10.8682 | 60.0065 | 11.31 | 14.3503 | 10.8603 | 60.0382 | 22.9541 | 14.3433 | 11.0981 | 60.0218 | 23.54 | 14.3506 | 6.7502 | 60.0134 | 19.13
14.3618 | 31.6252 | 60.0259 | 43.77 | 14.3605 | 43.8469 | 60.0121 | 56 | 14.3674 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 14.3591 | 25.1808 | 60.0318 | 34.6962 | 14.3621 | 23.1251 | 60.0312 | 23.54 | 14.3572 | 10.8281 | 60.0102 | 11.31 | 14.3635 | 10.8682 | 60.0065 | 11.31 | 14.3586 | 10.8603 | 60.0382 | 23.056 | 14.3516 | 11.0981 | 60.0218 | 23.54 | 14.3589 | 6.7502 | 60.0134 | 19.13
14.3701 | 31.6252 | 60.0259 | 43.77 | 14.3689 | 43.7279 | 60.0121 | 56 | 14.3757 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 14.3674 | 25.1808 | 60.0318 | 34.798 | 14.3706 | 23.1251 | 60.0312 | 23.54 | 14.3655 | 10.8281 | 60.0102 | 11.31 | 14.3718 | 10.8682 | 60.0065 | 11.31 | 14.3669 | 10.8603 | 60.0382 | 23.1578 | 14.3599 | 11.0981 | 60.0218 | 23.54 | 14.3672 | 6.7502 | 60.0134 | 19.13
14.3784 | 31.6279 | 60.0259 | 43.77 | 14.3772 | 43.7279 | 60.0121 | 56 | 14.384 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 14.3757 | 25.1808 | 60.0318 | 34.8999 | 14.3789 | 23.1251 | 60.0312 | 23.54 | 14.3738 | 10.8281 | 60.0102 | 11.31 | 14.3804 | 10.8682 | 60.0065 | 11.31 | 14.3752 | 10.8603 | 60.0382 | 23.2597 | 14.3682 | 11.0981 | 60.0218 | 23.54 | 14.376 | 6.7502 | 60.0134 | 19.13
14.3868 | 31.6279 | 60.0259 | 43.77 | 14.3856 | 43.7279 | 60.0121 | 56 | 14.3923 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 14.384 | 25.1808 | 60.0318 | 35.0018 | 14.3872 | 23.1251 | 60.0312 | 23.54 | 14.3821 | 10.8281 | 60.0102 | 11.31 | 14.3887 | 10.8671 | 60.0074 | 11.31 | 14.3835 | 10.8585 | 60.0382 | 23.3615 | 14.3765 | 11.0981 | 60.0218 | 23.54 | 14.3843 | 6.7502 | 60.0134 | 19.13
14.3951 | 31.629 | 60.0259 | 43.77 | 14.3939 | 43.7279 | 60.0121 | 56 | 14.4008 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 14.3925 | 25.1808 | 60.0318 | 35.1036 | 14.3955 | 23.1251 | 60.0312 | 23.54 | 14.3906 | 10.8281 | 60.0102 | 11.31 | 14.397 | 10.8671 | 60.0074 | 11.31 | 14.3918 | 10.8585 | 60.0382 | 23.4634 | 14.3848 | 11.0981 | 60.0218 | 23.54 | 14.3926 | 6.7515 | 60.0134 | 19.13
14.4034 | 31.629 | 60.0259 | 43.77 | 14.4022 | 43.7532 | 60.0121 | 56 | 14.4091 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 14.4008 | 25.1808 | 60.0318 | 35.2055 | 14.4038 | 23.1251 | 60.0312 | 23.54 | 14.3989 | 10.8281 | 60.0102 | 11.31 | 14.4053 | 10.8674 | 60.0074 | 11.31 | 14.4001 | 10.8613 | 60.0382 | 23.54 | 14.3933 | 11.0981 | 60.0218 | 23.54 | 14.4009 | 6.7515 | 60.0134 | 19.13
14.4118 | 31.6293 | 60.0259 | 43.77 | 14.4105 | 43.7532 | 60.0121 | 56 | 14.4174 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 14.4091 | 25.1808 | 60.0318 | 35.3073 | 14.4121 | 23.1251 | 60.0312 | 23.54 | 14.4072 | 10.8273 | 60.0102 | 11.31 | 14.4136 | 10.8674 | 60.0074 | 11.31 | 14.4084 | 10.8613 | 60.0382 | 23.54 | 14.4016 | 11.0981 | 60.0218 | 23.54 | 14.4092 | 6.7515 | 60.0134 | 19.13
14.4201 | 31.6293 | 60.0259 | 43.77 | 14.4189 | 43.7532 | 60.0121 | 56 | 14.4257 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 14.4174 | 25.1808 | 60.0318 | 35.4092 | 14.4204 | 23.1262 | 60.0307 | 23.54 | 14.4155 | 10.8273 | 60.0102 | 11.31 | 14.4219 | 10.8674 | 60.0074 | 11.31 | 14.4167 | 10.8613 | 60.0382 | 23.54 | 14.4099 | 11.0981 | 60.0218 | 23.54 | 14.4175 | 6.7515 | 60.0134 | 19.13
14.4284 | 31.6626 | 60.0271 | 43.77 | 14.4272 | 43.7532 | 60.0121 | 56 | 14.4341 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 14.4258 | 25.1808 | 60.0318 | 35.5111 | 14.4287 | 23.1262 | 60.0307 | 23.54 | 14.4238 | 10.8273 | 60.0102 | 11.31 | 14.4302 | 10.8674 | 60.0074 | 11.31 | 14.4253 | 10.8613 | 60.0382 | 23.54 | 14.4182 | 11.0981 | 60.0218 | 23.54 | 14.4258 | 6.7515 | 60.0134 | 19.13
14.4368 | 31.6626 | 60.0271 | 43.77 | 14.4355 | 43.7701 | 60.0121 | 56 | 14.4424 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 14.4341 | 25.156 | 60.0318 | 35.6129 | 14.437 | 23.1262 | 60.0307 | 23.54 | 14.4321 | 10.8273 | 60.0102 | 11.31 | 14.4385 | 10.8674 | 60.0074 | 11.31 | 14.4336 | 10.8606 | 60.0382 | 23.54 | 14.4265 | 11.0981 | 60.0218 | 23.54 | 14.4341 | 6.7515 | 60.0134 | 19.13
14.4451 | 31.6616 | 60.0271 | 43.77 | 14.4438 | 43.7701 | 60.0121 | 56 | 14.4507 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 14.4424 | 25.156 | 60.0318 | 35.7148 | 14.4456 | 23.1262 | 60.0307 | 23.54 | 14.4404 | 10.8264 | 60.0102 | 11.31 | 14.447 | 10.8674 | 60.0074 | 11.31 | 14.4419 | 10.8606 | 60.0382 | 23.54 | 14.4348 | 11.0981 | 60.0218 | 23.54 | 14.4424 | 6.7515 | 60.0134 | 19.13
14.4534 | 31.6616 | 60.0271 | 43.77 | 14.4522 | 43.7701 | 60.0121 | 56 | 14.459 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 14.4507 | 25.139 | 60.0318 | 35.8167 | 14.4539 | 23.1262 | 60.0307 | 23.54 | 14.4487 | 10.8264 | 60.0102 | 11.31 | 14.4553 | 10.8674 | 60.0074 | 11.31 | 14.4502 | 10.8639 | 60.0382 | 23.54 | 14.4431 | 11.0981 | 60.0218 | 23.54 | 14.4507 | 6.7515 | 60.0134 | 19.13
14.4618 | 31.6003 | 60.0271 | 43.77 | 14.4605 | 43.7701 | 60.0121 | 56 | 14.4674 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 14.459 | 25.139 | 60.0318 | 35.9185 | 14.4622 | 23.1262 | 60.0307 | 23.54 | 14.4573 | 10.8264 | 60.0102 | 11.31 | 14.4636 | 10.8674 | 60.0074 | 11.31 | 14.4585 | 10.8639 | 60.0382 | 23.54 | 14.4514 | 11.0981 | 60.0218 | 23.54 | 14.459 | 6.7515 | 60.0134 | 19.13
14.4701 | 31.6003 | 60.0271 | 43.77 | 14.4689 | 43.7755 | 60.0121 | 56 | 14.4757 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 14.4674 | 25.139 | 60.0318 | 36.0204 | 14.4705 | 23.1262 | 60.0307 | 23.54 | 14.4656 | 10.8264 | 60.0102 | 11.31 | 14.4719 | 10.8651 | 60.0074 | 11.31 | 14.4668 | 10.8639 | 60.0358 | 23.54 | 14.4597 | 11.0981 | 60.0218 | 23.54 | 14.4673 | 6.7515 | 60.0134 | 19.13
14.4784 | 31.5988 | 60.0271 | 43.77 | 14.4772 | 43.7755 | 60.0121 | 56 | 14.484 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 14.4757 | 25.139 | 60.0318 | 36.1222 | 14.4788 | 23.1262 | 60.0307 | 23.54 | 14.4739 | 10.8262 | 60.0102 | 11.31 | 14.4802 | 10.8651 | 60.0074 | 11.31 | 14.4751 | 10.8639 | 60.0358 | 23.54 | 14.4683 | 11.0981 | 60.0218 | 23.54 | 14.4756 | 6.7515 | 60.0134 | 19.13
14.4868 | 31.5988 | 60.0271 | 43.77 | 14.4855 | 43.7755 | 60.0121 | 56 | 14.4923 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 14.484 | 25.139 | 60.0307 | 36.2241 | 14.4871 | 23.1206 | 60.0307 | 23.54 | 14.4822 | 10.8262 | 60.0102 | 11.31 | 14.4885 | 10.8651 | 60.0074 | 11.31 | 14.4834 | 10.8639 | 60.0358 | 23.54 | 14.4766 | 11.0981 | 60.0218 | 23.54 | 14.4839 | 6.7515 | 60.0134 | 19.13
14.4951 | 31.6072 | 60.0271 | 43.77 | 14.4938 | 43.7755 | 60.0121 | 56 | 14.5007 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 14.4923 | 25.139 | 60.0307 | 36.326 | 14.4954 | 23.1206 | 60.0307 | 23.54 | 14.4905 | 10.8254 | 60.0091 | 11.31 | 14.4968 | 10.8651 | 60.0074 | 11.31 | 14.4917 | 10.8639 | 60.0358 | 23.54 | 14.4849 | 11.0981 | 60.0218 | 23.54 | 14.4922 | 6.7515 | 60.0142 | 19.13
14.5034 | 31.6072 | 60.0271 | 43.77 | 14.5022 | 43.7993 | 60.0121 | 56 | 14.509 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 14.5007 | 25.139 | 60.0307 | 36.4278 | 14.5037 | 23.1179 | 60.0307 | 23.54 | 14.4988 | 10.8254 | 60.0091 | 11.31 | 14.5051 | 10.8651 | 60.0074 | 11.31 | 14.5002 | 10.8657 | 60.0358 | 23.54 | 14.4932 | 11.0981 | 60.0218 | 23.54 | 14.5005 | 6.7515 | 60.0142 | 19.13
14.5117 | 31.608 | 60.0271 | 43.77 | 14.5105 | 43.7993 | 60.0121 | 56 | 14.5173 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 14.509 | 25.139 | 60.0307 | 36.5297 | 14.512 | 23.1179 | 60.0307 | 23.54 | 14.5071 | 10.8254 | 60.0091 | 11.31 | 14.5137 | 10.8651 | 60.0074 | 11.31 | 14.5085 | 10.8657 | 60.0358 | 23.54 | 14.5015 | 11.0981 | 60.0218 | 23.54 | 14.5093 | 6.7515 | 60.0142 | 19.13
14.5201 | 31.608 | 60.0271 | 43.77 | 14.5189 | 43.7993 | 60.0141 | 56 | 14.5256 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 14.5173 | 25.139 | 60.0307 | 36.6316 | 14.5205 | 23.1179 | 60.0307 | 23.54 | 14.5154 | 10.8254 | 60.0091 | 11.31 | 14.522 | 10.8654 | 60.0074 | 11.31 | 14.5168 | 10.8685 | 60.0358 | 23.54 | 14.5098 | 11.0981 | 60.0218 | 23.54 | 14.5176 | 6.7515 | 60.0142 | 19.13
14.5284 | 31.6101 | 60.0271 | 43.77 | 14.5272 | 43.7993 | 60.0141 | 56 | 14.5339 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 14.5256 | 25.139 | 60.0307 | 36.7334 | 14.5288 | 23.1179 | 60.0307 | 23.54 | 14.5239 | 10.8254 | 60.0091 | 11.31 | 14.5303 | 10.8654 | 60.0074 | 11.31 | 14.5251 | 10.8685 | 60.0358 | 23.54 | 14.5181 | 11.0981 | 60.0218 | 23.54 | 14.5259 | 6.7515 | 60.0142 | 19.13
14.5367 | 31.6101 | 60.0271 | 43.77 | 14.5355 | 43.8246 | 60.0141 | 56 | 14.5424 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 14.5341 | 25.139 | 60.0307 | 36.8353 | 14.5371 | 23.1179 | 60.0307 | 23.54 | 14.5322 | 10.8254 | 60.0091 | 11.31 | 14.5386 | 10.8654 | 60.0074 | 11.31 | 14.5334 | 10.8685 | 60.0358 | 23.54 | 14.5264 | 11.0981 | 60.0218 | 23.54 | 14.5342 | 6.7515 | 60.0142 | 19.13
14.545 | 31.6105 | 60.0271 | 43.77 | 14.5438 | 43.8246 | 60.0141 | 56 | 14.5507 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 14.5424 | 25.139 | 60.0307 | 36.9372 | 14.5454 | 23.1179 | 60.0307 | 23.54 | 14.5405 | 10.8245 | 60.0091 | 11.31 | 14.5469 | 10.8654 | 60.0074 | 11.31 | 14.5417 | 10.8685 | 60.0358 | 23.54 | 14.5349 | 11.1753 | 60.0214 | 23.54 | 14.5425 | 6.7515 | 60.0142 | 19.13
14.5534 | 31.6105 | 60.0271 | 43.77 | 14.5522 | 43.7937 | 60.0141 | 56 | 14.559 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 14.5507 | 25.139 | 60.0307 | 37.039 | 14.5537 | 23.1179 | 60.0307 | 23.54 | 14.5488 | 10.8245 | 60.0091 | 11.31 | 14.5552 | 10.8654 | 60.0074 | 11.31 | 14.55 | 10.8678 | 60.0358 | 23.54 | 14.5432 | 11.1753 | 60.0214 | 23.54 | 14.5508 | 6.7515 | 60.0142 | 19.13
14.5617 | 31.6105 | 60.0271 | 43.77 | 14.5605 | 43.7937 | 60.0141 | 56 | 14.5673 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 14.559 | 25.139 | 60.0307 | 37.1409 | 14.562 | 23.1179 | 60.0307 | 23.54 | 14.5571 | 10.8243 | 60.0091 | 11.31 | 14.5635 | 10.8654 | 60.0074 | 11.31 | 14.5583 | 10.8678 | 60.0358 | 23.54 | 14.5515 | 11.1753 | 60.0214 | 23.54 | 14.5591 | 6.7515 | 60.0142 | 19.13
14.57 | 31.6105 | 60.0271 | 43.77 | 14.5688 | 43.8214 | 60.0141 | 56 | 14.5757 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 14.5673 | 25.139 | 60.0307 | 37.2428 | 14.5703 | 23.1179 | 60.0307 | 23.54 | 14.5654 | 10.8243 | 60.0091 | 11.31 | 14.572 | 10.8661 | 60.0074 | 11.31 | 14.5669 | 10.8691 | 60.0358 | 23.54 | 14.5598 | 11.1753 | 60.0214 | 23.54 | 14.5674 | 6.7515 | 60.0142 | 19.13
14.5784 | 31.6021 | 60.0271 | 43.77 | 14.5771 | 43.8214 | 60.0141 | 56 | 14.584 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 14.5757 | 25.139 | 60.0307 | 37.3446 | 14.5786 | 23.1179 | 60.0307 | 23.54 | 14.5737 | 10.8236 | 60.0091 | 11.31 | 14.5803 | 10.8661 | 60.0074 | 11.31 | 14.5752 | 10.8691 | 60.0358 | 23.54 | 14.5681 | 11.1753 | 60.0214 | 23.54 | 14.5757 | 6.7515 | 60.0142 | 19.13
14.5867 | 31.6021 | 60.0271 | 43.77 | 14.5855 | 43.8214 | 60.0141 | 56 | 14.5923 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 14.584 | 25.139 | 60.0307 | 37.4465 | 14.5872 | 23.1179 | 60.0307 | 23.54 | 14.582 | 10.8236 | 60.0091 | 11.31 | 14.5886 | 10.8665 | 60.0089 | 11.31 | 14.5835 | 10.8691 | 60.0358 | 23.54 | 14.5764 | 11.1753 | 60.0214 | 23.54 | 14.584 | 6.7515 | 60.0142 | 19.13
14.595 | 31.6054 | 60.0271 | 43.77 | 14.5938 | 43.8214 | 60.0141 | 56 | 14.6006 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 14.5923 | 25.139 | 60.0307 | 37.5483 | 14.5955 | 23.1179 | 60.0307 | 23.54 | 14.5906 | 10.8236 | 60.0091 | 11.31 | 14.5969 | 10.8665 | 60.0089 | 11.31 | 14.5918 | 10.8691 | 60.0358 | 23.54 | 14.5847 | 11.1753 | 60.0214 | 23.54 | 14.5923 | 6.7515 | 60.0142 | 19.13
14.6034 | 31.6054 | 60.0271 | 43.77 | 14.6022 | 43.8214 | 60.0141 | 56 | 14.609 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 14.6006 | 25.139 | 60.0307 | 37.6502 | 14.6038 | 23.1179 | 60.0307 | 23.54 | 14.5989 | 10.8236 | 60.0091 | 11.31 | 14.6052 | 10.8664 | 60.0089 | 11.31 | 14.6001 | 10.8684 | 60.0358 | 23.54 | 14.593 | 11.1753 | 60.0214 | 23.54 | 14.6006 | 6.7515 | 60.0142 | 19.13
14.6117 | 31.6159 | 60.0271 | 43.77 | 14.6105 | 43.8214 | 60.0141 | 56 | 14.6173 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 14.609 | 25.139 | 60.0307 | 37.7521 | 14.6121 | 23.1179 | 60.0307 | 23.54 | 14.6072 | 10.8236 | 60.0091 | 11.31 | 14.6135 | 10.8664 | 60.0089 | 11.31 | 14.6084 | 10.8684 | 60.0358 | 23.54 | 14.6016 | 11.1753 | 60.0214 | 23.54 | 14.6089 | 6.7515 | 60.0142 | 19.13
14.62 | 31.6159 | 60.0271 | 43.77 | 14.6188 | 43.8272 | 60.0141 | 56 | 14.6256 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 14.6173 | 25.139 | 60.0307 | 37.77 | 14.6204 | 23.1179 | 60.0299 | 23.54 | 14.6155 | 10.8236 | 60.0091 | 11.31 | 14.6218 | 10.8664 | 60.0089 | 11.31 | 14.6167 | 10.8679 | 60.0358 | 23.54 | 14.6099 | 11.1753 | 60.0214 | 23.54 | 14.6172 | 6.7515 | 60.0142 | 19.13
14.6284 | 31.5825 | 60.0271 | 43.77 | 14.6271 | 43.8272 | 60.0141 | 56 | 14.6339 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 14.6256 | 25.139 | 60.0307 | 37.77 | 14.6287 | 23.1179 | 60.0299 | 23.54 | 14.6238 | 10.8274 | 60.0091 | 11.31 | 14.6301 | 10.8664 | 60.0089 | 11.31 | 14.625 | 10.8679 | 60.0358 | 23.54 | 14.6182 | 11.1753 | 60.0214 | 23.54 | 14.6255 | 6.7515 | 60.0142 | 19.13
14.6367 | 31.5825 | 60.0271 | 43.77 | 14.6355 | 43.8272 | 60.0141 | 56 | 14.6423 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 14.6339 | 25.142 | 60.0307 | 37.77 | 14.637 | 23.1179 | 60.0299 | 23.54 | 14.6321 | 10.8274 | 60.0091 | 11.31 | 14.6387 | 10.8664 | 60.0089 | 11.31 | 14.6333 | 10.8669 | 60.0358 | 23.54 | 14.6265 | 11.1753 | 60.0214 | 23.54 | 14.6338 | 6.7515 | 60.0142 | 19.13
14.645 | 31.5825 | 60.0271 | 43.77 | 14.6438 | 43.8272 | 60.0141 | 56 | 14.6506 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 14.6423 | 25.142 | 60.0307 | 37.77 | 14.6453 | 23.1179 | 60.0299 | 23.54 | 14.6404 | 10.8265 | 60.0091 | 11.31 | 14.647 | 10.8664 | 60.0089 | 11.31 | 14.6418 | 10.8669 | 60.0358 | 23.54 | 14.6348 | 11.1753 | 60.0214 | 23.54 | 14.6426 | 6.7515 | 60.0142 | 19.13
14.6534 | 31.5825 | 60.0271 | 43.77 | 14.6522 | 43.851 | 60.0141 | 56 | 14.6589 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 14.6506 | 25.142 | 60.0307 | 37.77 | 14.6536 | 23.1119 | 60.0299 | 23.54 | 14.6487 | 10.8265 | 60.0091 | 11.31 | 14.6553 | 10.8396 | 60.0089 | 11.31 | 14.6501 | 10.8125 | 60.0358 | 23.54 | 14.6431 | 11.1753 | 60.0214 | 23.54 | 14.6509 | 6.7515 | 60.0142 | 19.13
14.6617 | 31.5848 | 60.0271 | 43.77 | 14.6605 | 43.851 | 60.0141 | 56 | 14.6672 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 14.6589 | 25.142 | 60.0307 | 37.77 | 14.6621 | 23.1119 | 60.0299 | 23.54 | 14.6572 | 10.8265 | 60.0091 | 11.31 | 14.6636 | 10.8396 | 60.0089 | 11.31 | 14.6584 | 10.8125 | 60.0358 | 23.54 | 14.6514 | 11.1753 | 60.0214 | 23.54 | 14.6592 | 6.7515 | 60.0142 | 19.13
14.67 | 31.5848 | 60.0271 | 43.77 | 14.6688 | 43.851 | 60.0141 | 56 | 14.6757 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 14.6672 | 25.142 | 60.0307 | 37.77 | 14.6704 | 23.1119 | 60.0299 | 23.54 | 14.6655 | 10.8265 | 60.0091 | 11.31 | 14.6719 | 10.8396 | 60.0089 | 11.31 | 14.6667 | 10.8123 | 60.0325 | 23.54 | 14.6597 | 11.1753 | 60.0214 | 23.54 | 14.6675 | 6.7515 | 60.0142 | 19.13
14.6783 | 31.5854 | 60.0271 | 43.77 | 14.6771 | 43.851 | 60.0141 | 56 | 14.684 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 14.6755 | 25.142 | 60.0307 | 37.77 | 14.6787 | 23.1119 | 60.0299 | 23.54 | 14.6738 | 10.8255 | 60.0091 | 11.31 | 14.6802 | 10.8396 | 60.0089 | 11.31 | 14.675 | 10.8123 | 60.0325 | 23.54 | 14.668 | 11.1753 | 60.0214 | 23.54 | 14.6758 | 6.7515 | 60.0142 | 19.13
14.6866 | 31.5854 | 60.0271 | 43.77 | 14.6855 | 43.851 | 60.0141 | 56 | 14.6923 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 14.684 | 25.142 | 60.0302 | 37.77 | 14.687 | 23.1119 | 60.0299 | 23.54 | 14.6821 | 10.8255 | 60.0091 | 11.31 | 14.6885 | 10.8371 | 60.0089 | 11.31 | 14.6833 | 10.8161 | 60.0325 | 23.54 | 14.6765 | 11.1753 | 60.0214 | 23.54 | 14.6841 | 6.7515 | 60.0142 | 19.13
14.695 | 31.5857 | 60.0271 | 43.77 | 14.6938 | 43.851 | 60.0141 | 56 | 14.7006 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 14.6923 | 25.142 | 60.0302 | 37.77 | 14.6953 | 23.1119 | 60.0299 | 23.54 | 14.6904 | 10.8285 | 60.0067 | 11.31 | 14.6968 | 10.8371 | 60.0089 | 11.31 | 14.6917 | 10.8161 | 60.0325 | 23.54 | 14.6848 | 11.1753 | 60.0214 | 23.54 | 14.6924 | 6.7515 | 60.0142 | 19.13
14.7033 | 31.5857 | 60.0271 | 43.77 | 14.7021 | 43.851 | 60.0141 | 56 | 14.709 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 14.7006 | 25.142 | 60.0302 | 37.77 | 14.7036 | 23.1119 | 60.0299 | 23.54 | 14.6987 | 10.8285 | 60.0067 | 11.31 | 14.7053 | 10.8371 | 60.0089 | 11.31 | 14.7 | 10.8161 | 60.0325 | 23.54 | 14.6931 | 11.1753 | 60.0214 | 23.54 | 14.7007 | 6.7515 | 60.0142 | 19.13
14.7116 | 31.5973 | 60.0271 | 43.77 | 14.7104 | 43.851 | 60.0141 | 56 | 14.7173 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 14.7089 | 25.142 | 60.0302 | 37.77 | 14.7119 | 23.1119 | 60.0299 | 23.54 | 14.707 | 10.8314 | 60.0067 | 11.31 | 14.7136 | 10.8371 | 60.0089 | 11.31 | 14.7083 | 10.8161 | 60.0325 | 23.54 | 14.7014 | 11.1753 | 60.0214 | 23.54 | 14.709 | 6.813 | 60.0142 | 19.13
14.72 | 31.5973 | 60.0271 | 43.77 | 14.7188 | 43.8568 | 60.0162 | 56 | 14.7256 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 14.7173 | 25.1406 | 60.0302 | 37.77 | 14.7202 | 23.1139 | 60.0299 | 23.54 | 14.7156 | 10.8314 | 60.0067 | 11.31 | 14.7219 | 10.8372 | 60.0089 | 11.31 | 14.7168 | 10.8153 | 60.0325 | 23.54 | 14.7097 | 11.1753 | 60.0214 | 23.54 | 14.7173 | 6.813 | 60.0142 | 19.13
14.7283 | 31.6308 | 60.0271 | 43.77 | 14.7271 | 43.8568 | 60.0162 | 56 | 14.7339 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 14.7256 | 25.1406 | 60.0302 | 37.77 | 14.7285 | 23.1139 | 60.0299 | 23.54 | 14.7239 | 10.8314 | 60.0067 | 11.31 | 14.7302 | 10.8372 | 60.0089 | 11.31 | 14.7251 | 10.8153 | 60.0325 | 23.54 | 14.718 | 11.1753 | 60.0214 | 23.54 | 14.7256 | 6.813 | 60.0142 | 19.13
14.7366 | 31.6308 | 60.0271 | 43.77 | 14.7355 | 43.8958 | 60.0162 | 56 | 14.7423 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 14.7339 | 25.1406 | 60.0302 | 37.77 | 14.7371 | 23.1139 | 60.0299 | 23.54 | 14.7322 | 10.8314 | 60.0067 | 11.31 | 14.7385 | 10.8372 | 60.0089 | 11.31 | 14.7334 | 10.8172 | 60.0325 | 23.54 | 14.7263 | 11.1753 | 60.0214 | 23.54 | 14.7339 | 6.813 | 60.0142 | 19.13
14.745 | 31.6298 | 60.0271 | 43.77 | 14.7438 | 43.8958 | 60.0162 | 56 | 14.7506 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 14.7422 | 25.1406 | 60.0302 | 37.77 | 14.7454 | 23.1139 | 60.0299 | 23.54 | 14.7405 | 10.8314 | 60.0067 | 11.31 | 14.7468 | 10.8372 | 60.0089 | 11.31 | 14.7417 | 10.8172 | 60.0325 | 23.54 | 14.7346 | 11.1753 | 60.0211 | 23.54 | 14.7422 | 6.813 | 60.0142 | 19.13
14.7533 | 31.6298 | 60.0271 | 43.77 | 14.7521 | 43.8958 | 60.0162 | 56 | 14.7589 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 14.7506 | 25.1406 | 60.0302 | 37.77 | 14.7537 | 23.1139 | 60.0299 | 23.54 | 14.7488 | 10.8314 | 60.0067 | 11.31 | 14.7551 | 10.8331 | 60.0089 | 11.31 | 14.75 | 10.8172 | 60.0325 | 23.54 | 14.7432 | 11.1753 | 60.0211 | 23.54 | 14.7505 | 6.813 | 60.0142 | 19.13
14.7616 | 31.6274 | 60.0271 | 43.77 | 14.7604 | 43.8958 | 60.0162 | 56 | 14.7672 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 14.7589 | 25.1406 | 60.0302 | 37.77 | 14.762 | 23.1139 | 60.0299 | 23.54 | 14.7571 | 10.8314 | 60.0067 | 11.31 | 14.7634 | 10.8331 | 60.0089 | 11.31 | 14.7583 | 10.8172 | 60.0325 | 23.54 | 14.7515 | 11.1753 | 60.0211 | 23.54 | 14.7588 | 6.813 | 60.0142 | 19.13
14.77 | 31.6274 | 60.0271 | 43.77 | 14.7688 | 43.8958 | 60.0162 | 56 | 14.7756 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 14.7672 | 25.1406 | 60.0302 | 37.77 | 14.7703 | 23.1139 | 60.0299 | 23.54 | 14.7654 | 10.8314 | 60.0067 | 11.31 | 14.772 | 10.8335 | 60.0089 | 11.31 | 14.7666 | 10.8172 | 60.0325 | 23.54 | 14.7598 | 11.1753 | 60.0211 | 23.54 | 14.7671 | 6.813 | 60.0142 | 19.13
14.7783 | 31.6355 | 60.0271 | 43.77 | 14.7771 | 43.8958 | 60.0162 | 56 | 14.7839 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 14.7755 | 25.1406 | 60.0302 | 37.77 | 14.7786 | 23.1139 | 60.0299 | 23.54 | 14.7737 | 10.8305 | 60.0067 | 11.31 | 14.7803 | 10.8335 | 60.0089 | 11.31 | 14.7749 | 10.8172 | 60.0325 | 23.54 | 14.7681 | 11.1753 | 60.0211 | 23.54 | 14.7759 | 6.813 | 60.0142 | 19.13
14.7866 | 31.6355 | 60.0271 | 43.77 | 14.7855 | 43.8958 | 60.0162 | 56 | 14.7922 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 14.7838 | 25.1406 | 60.0302 | 37.77 | 14.7869 | 23.1139 | 60.0299 | 23.54 | 14.7822 | 10.8305 | 60.0067 | 11.31 | 14.7886 | 10.8304 | 60.0109 | 11.31 | 14.7832 | 10.8165 | 60.0325 | 23.54 | 14.7764 | 11.1753 | 60.0211 | 23.54 | 14.7842 | 6.813 | 60.0142 | 19.13
14.795 | 31.5711 | 60.0271 | 43.77 | 14.7938 | 43.8958 | 60.0162 | 56 | 14.8005 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 14.7922 | 25.1406 | 60.0302 | 37.77 | 14.7952 | 23.1139 | 60.0299 | 23.54 | 14.7905 | 10.8295 | 60.0067 | 11.31 | 14.7969 | 10.8304 | 60.0109 | 11.31 | 14.7917 | 10.8165 | 60.0325 | 23.54 | 14.7847 | 11.1795 | 60.0211 | 23.54 | 14.7925 | 6.813 | 60.0142 | 19.13
14.8033 | 31.5711 | 60.0271 | 43.77 | 14.8021 | 43.8958 | 60.0162 | 56 | 14.809 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 14.8005 | 25.1406 | 60.0302 | 37.77 | 14.8037 | 23.1139 | 60.0299 | 23.54 | 14.7988 | 10.8295 | 60.0067 | 11.31 | 14.8052 | 10.8304 | 60.0109 | 11.31 | 14.8 | 10.8163 | 60.0325 | 23.54 | 14.793 | 11.1795 | 60.0211 | 23.54 | 14.8008 | 6.813 | 60.0142 | 19.13
14.8116 | 31.5717 | 60.0271 | 43.77 | 14.8104 | 43.8958 | 60.0162 | 56 | 14.8173 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 14.8088 | 25.1406 | 60.0302 | 37.77 | 14.812 | 23.1139 | 60.0299 | 23.54 | 14.8071 | 10.8295 | 60.0067 | 11.31 | 14.8135 | 10.8304 | 60.0109 | 11.31 | 14.8083 | 10.8163 | 60.0325 | 23.54 | 14.8013 | 11.1795 | 60.0211 | 23.54 | 14.8091 | 6.813 | 60.0142 | 19.13
14.8199 | 31.5717 | 60.0271 | 43.77 | 14.8188 | 43.9214 | 60.0162 | 56 | 14.8256 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 14.8171 | 25.1406 | 60.0302 | 37.77 | 14.8203 | 23.1066 | 60.0295 | 23.54 | 14.8154 | 10.8295 | 60.0067 | 11.31 | 14.8218 | 10.8304 | 60.0109 | 11.31 | 14.8167 | 10.8152 | 60.0325 | 23.54 | 14.8098 | 11.1795 | 60.0211 | 23.54 | 14.8174 | 6.813 | 60.0142 | 19.13
14.8282 | 31.5727 | 60.0271 | 43.77 | 14.8271 | 43.9214 | 60.0162 | 56 | 14.8339 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 14.8256 | 25.1406 | 60.0302 | 37.77 | 14.8286 | 23.1066 | 60.0295 | 23.54 | 14.8237 | 10.8295 | 60.0067 | 11.31 | 14.8301 | 10.8304 | 60.0109 | 11.31 | 14.825 | 10.8152 | 60.0325 | 23.54 | 14.8181 | 11.1795 | 60.0211 | 23.54 | 14.8257 | 6.813 | 60.0142 | 19.13
14.8366 | 31.5727 | 60.0271 | 43.77 | 14.8354 | 43.9342 | 60.0162 | 56 | 14.8423 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 14.8339 | 25.1406 | 60.0302 | 37.77 | 14.8369 | 23.1066 | 60.0295 | 23.54 | 14.832 | 10.8295 | 60.0067 | 11.31 | 14.8386 | 10.8304 | 60.0109 | 11.31 | 14.8333 | 10.8181 | 60.0325 | 23.54 | 14.8264 | 11.1795 | 60.0211 | 23.54 | 14.834 | 6.813 | 60.0142 | 19.13
14.8449 | 31.5727 | 60.0271 | 43.77 | 14.8438 | 43.9342 | 60.0162 | 56 | 14.8506 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 14.8422 | 25.1406 | 60.0302 | 37.77 | 14.8452 | 23.1066 | 60.0295 | 23.54 | 14.8403 | 10.8295 | 60.0067 | 11.31 | 14.8469 | 10.8304 | 60.0109 | 11.31 | 14.8416 | 10.8181 | 60.0325 | 23.54 | 14.8347 | 11.1795 | 60.0211 | 23.54 | 14.8423 | 6.813 | 60.0142 | 19.13
14.8532 | 31.5727 | 60.0271 | 43.77 | 14.8521 | 43.9241 | 60.0162 | 56 | 14.8589 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 14.8505 | 25.1406 | 60.0302 | 37.77 | 14.8535 | 23.1066 | 60.0295 | 23.54 | 14.8489 | 10.8295 | 60.0067 | 11.31 | 14.8552 | 10.8304 | 60.0109 | 11.31 | 14.8499 | 10.8181 | 60.0325 | 23.54 | 14.843 | 11.1795 | 60.0211 | 23.54 | 14.8506 | 6.813 | 60.0142 | 19.13
14.8616 | 31.6297 | 60.0271 | 43.77 | 14.8604 | 43.9241 | 60.0162 | 56 | 14.8672 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 14.8589 | 25.1406 | 60.0302 | 37.77 | 14.8618 | 23.1066 | 60.0295 | 23.54 | 14.8572 | 10.8334 | 60.0067 | 11.31 | 14.8635 | 10.8304 | 60.0109 | 11.31 | 14.8584 | 10.8181 | 60.0325 | 23.54 | 14.8513 | 11.1791 | 60.0211 | 23.54 | 14.8589 | 6.813 | 60.0142 | 19.13
14.8699 | 31.6297 | 60.0271 | 43.77 | 14.8688 | 43.9241 | 60.0162 | 56 | 14.8756 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 14.8672 | 25.1406 | 60.0302 | 37.77 | 14.8701 | 23.1066 | 60.0295 | 23.54 | 14.8655 | 10.8334 | 60.0067 | 11.31 | 14.8718 | 10.8304 | 60.0109 | 11.31 | 14.8667 | 10.8216 | 60.0299 | 23.54 | 14.8596 | 11.1791 | 60.0211 | 23.54 | 14.8672 | 6.813 | 60.0142 | 19.13
14.8782 | 31.6295 | 60.0271 | 43.77 | 14.8771 | 43.9241 | 60.0162 | 56 | 14.8839 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 14.8755 | 25.1406 | 60.0302 | 37.77 | 14.8787 | 23.1066 | 60.0295 | 23.54 | 14.8738 | 10.8324 | 60.0067 | 11.31 | 14.8801 | 10.8304 | 60.0109 | 11.31 | 14.875 | 10.8216 | 60.0299 | 23.54 | 14.8679 | 11.1791 | 60.0211 | 23.54 | 14.8755 | 6.813 | 60.0142 | 19.13
14.8866 | 31.6295 | 60.0271 | 43.77 | 14.8854 | 43.9148 | 60.0162 | 56 | 14.8922 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 14.8838 | 25.1406 | 60.0298 | 37.77 | 14.887 | 23.1 | 60.0295 | 23.54 | 14.8821 | 10.8324 | 60.0067 | 11.31 | 14.8884 | 10.8263 | 60.0109 | 11.31 | 14.8833 | 10.8216 | 60.0299 | 23.54 | 14.8765 | 11.1791 | 60.0211 | 23.54 | 14.8838 | 6.813 | 60.0142 | 19.13
14.8949 | 31.6211 | 60.0271 | 43.77 | 14.8937 | 43.9148 | 60.0162 | 56 | 14.9005 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 14.8922 | 25.1406 | 60.0298 | 37.77 | 14.8953 | 23.1 | 60.0295 | 23.54 | 14.8904 | 10.8324 | 60.0051 | 11.31 | 14.897 | 10.8263 | 60.0109 | 11.31 | 14.8916 | 10.8216 | 60.0299 | 23.54 | 14.8848 | 11.1791 | 60.0211 | 23.54 | 14.8921 | 6.813 | 60.0142 | 19.13
14.9032 | 31.6211 | 60.0271 | 43.77 | 14.9021 | 43.9148 | 60.0162 | 56 | 14.9089 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 14.9005 | 25.1406 | 60.0298 | 37.77 | 14.9036 | 23.1 | 60.0295 | 23.54 | 14.8987 | 10.8324 | 60.0051 | 11.31 | 14.9053 | 10.8231 | 60.0109 | 11.31 | 14.8999 | 10.8209 | 60.0299 | 23.54 | 14.8931 | 11.1791 | 60.0211 | 23.54 | 14.9004 | 6.813 | 60.0142 | 19.13
14.9116 | 31.6206 | 60.0271 | 43.77 | 14.9104 | 43.9148 | 60.0162 | 56 | 14.9172 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 14.9088 | 25.1406 | 60.0298 | 37.77 | 14.9119 | 23.1 | 60.0295 | 23.54 | 14.907 | 10.8324 | 60.0051 | 11.31 | 14.9136 | 10.8231 | 60.0109 | 11.31 | 14.9082 | 10.8209 | 60.0299 | 23.54 | 14.9014 | 11.1791 | 60.0211 | 23.54 | 14.9092 | 6.813 | 60.0142 | 19.13
14.9199 | 31.6206 | 60.0271 | 43.77 | 14.9188 | 43.9327 | 60.0183 | 56 | 14.9255 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 14.9171 | 25.1406 | 60.0298 | 37.77 | 14.9202 | 23.097 | 60.0295 | 23.54 | 14.9155 | 10.8324 | 60.0051 | 11.31 | 14.9219 | 10.8231 | 60.0109 | 11.31 | 14.9165 | 10.8209 | 60.0299 | 23.54 | 14.9097 | 11.1791 | 60.0211 | 23.54 | 14.9175 | 6.813 | 60.0142 | 19.13
14.9282 | 31.6208 | 60.0271 | 43.77 | 14.9271 | 43.9327 | 60.0183 | 56 | 14.9338 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 14.9254 | 25.1406 | 60.0298 | 37.77 | 14.9285 | 23.097 | 60.0295 | 23.54 | 14.9238 | 10.8315 | 60.0051 | 11.31 | 14.9302 | 10.8231 | 60.0109 | 11.31 | 14.9248 | 10.8209 | 60.0299 | 23.54 | 14.918 | 11.1791 | 60.0211 | 23.54 | 14.9258 | 6.813 | 60.0142 | 19.13
14.9366 | 31.6208 | 60.0271 | 43.77 | 14.9354 | 43.9327 | 60.0183 | 56 | 14.9421 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 14.9338 | 25.1435 | 60.0298 | 37.77 | 14.9368 | 23.097 | 60.0295 | 23.54 | 14.9321 | 10.8315 | 60.0051 | 11.31 | 14.9385 | 10.8231 | 60.0109 | 11.31 | 14.9333 | 10.8196 | 60.0299 | 23.54 | 14.9263 | 11.1791 | 60.0211 | 23.54 | 14.9341 | 6.813 | 60.0142 | 19.13
14.9449 | 31.6219 | 60.0271 | 43.77 | 14.9437 | 43.9327 | 60.0183 | 56 | 14.9506 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 14.9421 | 25.1435 | 60.0298 | 37.77 | 14.9453 | 23.097 | 60.0295 | 23.54 | 14.9404 | 10.8182 | 60.0051 | 11.31 | 14.9468 | 10.8231 | 60.0109 | 11.31 | 14.9417 | 10.8196 | 60.0299 | 23.54 | 14.9346 | 11.1791 | 60.0203 | 23.54 | 14.9424 | 6.813 | 60.0142 | 19.13
14.9532 | 31.6219 | 60.0271 | 43.77 | 14.9521 | 43.9327 | 60.0183 | 56 | 14.9589 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 14.9504 | 25.1435 | 60.0298 | 37.77 | 14.9536 | 23.097 | 60.0295 | 23.54 | 14.9487 | 10.8182 | 60.0051 | 11.31 | 14.9551 | 10.8231 | 60.0109 | 11.31 | 14.95 | 10.8196 | 60.0299 | 23.54 | 14.9431 | 11.1791 | 60.0203 | 23.54 | 14.9507 | 6.813 | 60.0142 | 19.13
14.9615 | 31.624 | 60.0271 | 43.77 | 14.9604 | 43.9327 | 60.0183 | 56 | 14.9672 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 14.9587 | 25.1435 | 60.0298 | 37.77 | 14.9619 | 23.097 | 60.0295 | 23.54 | 14.957 | 10.8175 | 60.0051 | 11.31 | 14.9636 | 10.8231 | 60.0109 | 11.31 | 14.9583 | 10.8196 | 60.0299 | 23.54 | 14.9514 | 11.1791 | 60.0203 | 23.54 | 14.959 | 6.813 | 60.0142 | 19.13
14.9698 | 31.624 | 60.0271 | 43.77 | 14.9688 | 43.9327 | 60.0183 | 56 | 14.9755 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 14.9672 | 25.1435 | 60.0298 | 37.77 | 14.9702 | 23.097 | 60.0295 | 23.54 | 14.9653 | 10.8175 | 60.0051 | 11.31 | 14.9719 | 10.8231 | 60.0109 | 11.31 | 14.9666 | 10.8189 | 60.0299 | 23.54 | 14.9597 | 11.1791 | 60.0203 | 23.54 | 14.9673 | 6.813 | 60.0142 | 19.13
14.9782 | 31.6247 | 60.0271 | 43.77 | 14.9771 | 43.9327 | 60.0183 | 56 | 14.9839 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 14.9755 | 25.1435 | 60.0298 | 37.77 | 14.9785 | 23.097 | 60.0295 | 23.54 | 14.9739 | 10.8175 | 60.0051 | 11.31 | 14.9802 | 10.8231 | 60.0109 | 11.31 | 14.9749 | 10.8189 | 60.0299 | 23.54 | 14.968 | 11.1791 | 60.0203 | 23.54 | 14.9756 | 6.813 | 60.0142 | 19.13
14.9865 | 31.6247 | 60.0271 | 43.77 | 14.9854 | 43.9327 | 60.0183 | 56 | 14.9922 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 14.9838 | 25.1435 | 60.0298 | 37.77 | 14.9868 | 23.097 | 60.0295 | 23.54 | 14.9822 | 10.8175 | 60.0051 | 11.31 | 14.9885 | 10.8231 | 60.0121 | 11.31 | 14.9832 | 10.8005 | 60.0299 | 23.54 | 14.9763 | 11.1791 | 60.0203 | 23.54 | 14.9839 | 6.813 | 60.0142 | 19.13
14.9948 | 31.6226 | 60.0271 | 43.77 | 14.9937 | 43.9327 | 60.0183 | 56 | 15.0005 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 14.9921 | 25.1435 | 60.0298 | 37.77 | 14.9951 | 23.097 | 60.0295 | 23.54 | 14.9905 | 10.8175 | 60.0051 | 11.31 | 14.9968 | 10.8231 | 60.0121 | 11.31 | 14.9915 | 10.8005 | 60.0299 | 23.54 | 14.9846 | 11.1791 | 60.0203 | 23.54 | 14.9922 | 6.813 | 60.0142 | 19.13
15.0032 | 31.6226 | 60.0271 | 43.77 | 15.0021 | 43.9327 | 60.0183 | 56 | 15.0088 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 15.0005 | 25.1435 | 60.0298 | 37.77 | 15.0034 | 23.097 | 60.0295 | 23.54 | 14.9988 | 10.8175 | 60.0051 | 11.31 | 15.0051 | 10.8231 | 60.0121 | 11.31 | 14.9998 | 10.8005 | 60.0299 | 23.54 | 14.9929 | 11.1791 | 60.0203 | 23.54 | 15.0005 | 6.813 | 60.0142 | 19.13
15.0115 | 31.6226 | 60.0271 | 43.77 | 15.0104 | 43.9327 | 60.0183 | 56 | 15.0172 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 15.0088 | 25.1435 | 60.0298 | 37.77 | 15.0117 | 23.097 | 60.0295 | 23.54 | 15.0071 | 10.8165 | 60.0051 | 11.31 | 15.0134 | 10.8231 | 60.0121 | 11.31 | 15.0083 | 10.8005 | 60.0299 | 23.54 | 15.0012 | 11.1791 | 60.0203 | 23.54 | 15.0088 | 6.813 | 60.0142 | 19.13
15.0198 | 31.6226 | 60.0271 | 43.77 | 15.0187 | 43.9506 | 60.0183 | 56 | 15.0255 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 15.0171 | 25.1435 | 60.0298 | 37.77 | 15.0203 | 23.097 | 60.0288 | 23.54 | 15.0154 | 10.8165 | 60.0051 | 11.4097 | 15.0217 | 10.8231 | 60.0121 | 11.31 | 15.0166 | 10.8072 | 60.0299 | 23.54 | 15.0095 | 11.1791 | 60.0203 | 23.54 | 15.0171 | 6.813 | 60.0142 | 19.13
15.0282 | 31.6219 | 60.0275 | 43.77 | 15.027 | 43.9506 | 60.0183 | 56 | 15.0338 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 15.0254 | 25.1435 | 60.0298 | 37.77 | 15.0286 | 23.097 | 60.0288 | 23.54 | 15.0237 | 10.8196 | 60.0051 | 11.5116 | 15.0303 | 10.8231 | 60.0121 | 11.31 | 15.0249 | 10.8072 | 60.0299 | 23.54 | 15.0181 | 11.1784 | 60.0203 | 23.54 | 15.0254 | 6.813 | 60.0142 | 19.13
15.0365 | 31.6219 | 60.0275 | 43.77 | 15.0354 | 43.9506 | 60.0183 | 56 | 15.0421 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 15.0337 | 25.1435 | 60.0298 | 37.77 | 15.0369 | 23.097 | 60.0288 | 23.54 | 15.032 | 10.8196 | 60.0051 | 11.6135 | 15.0386 | 10.8238 | 60.0121 | 11.31 | 15.0332 | 10.8072 | 60.0299 | 23.54 | 15.0264 | 11.1784 | 60.0203 | 23.54 | 15.0337 | 6.813 | 60.0142 | 19.13
15.0448 | 31.6193 | 60.0275 | 43.77 | 15.0437 | 43.9506 | 60.0183 | 56 | 15.0505 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 15.0421 | 25.1435 | 60.0298 | 37.77 | 15.0452 | 23.097 | 60.0288 | 23.54 | 15.0405 | 10.8194 | 60.0051 | 11.7154 | 15.0469 | 10.8238 | 60.0121 | 11.31 | 15.0415 | 10.8072 | 60.0299 | 23.54 | 15.0347 | 11.1784 | 60.0203 | 23.54 | 15.0425 | 6.813 | 60.0142 | 19.13
15.0532 | 31.6193 | 60.0275 | 43.77 | 15.0521 | 43.9506 | 60.0183 | 56 | 15.0588 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 15.0504 | 25.1435 | 60.0298 | 37.77 | 15.0535 | 23.091 | 60.0288 | 23.54 | 15.0488 | 10.8194 | 60.0051 | 11.8173 | 15.0552 | 10.8238 | 60.0121 | 11.31 | 15.0498 | 10.8103 | 60.0299 | 23.54 | 15.043 | 11.1784 | 60.0203 | 23.54 | 15.0508 | 6.813 | 60.0142 | 19.13
15.0615 | 31.6256 | 60.0275 | 43.77 | 15.0604 | 43.9506 | 60.0183 | 56 | 15.0671 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 15.0587 | 25.1435 | 60.0298 | 37.77 | 15.0618 | 23.091 | 60.0288 | 23.54 | 15.0571 | 10.8194 | 60.0051 | 11.9192 | 15.0635 | 10.8238 | 60.0121 | 11.31 | 15.0581 | 10.8103 | 60.0299 | 23.54 | 15.0513 | 11.1784 | 60.0203 | 23.54 | 15.0591 | 6.813 | 60.0142 | 19.13
15.0698 | 31.6256 | 60.0275 | 43.77 | 15.0687 | 43.9765 | 60.0183 | 56 | 15.0754 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 15.067 | 25.1435 | 60.0298 | 37.77 | 15.0701 | 23.091 | 60.0288 | 23.54 | 15.0654 | 10.8194 | 60.0051 | 12.0211 | 15.0718 | 10.8238 | 60.0121 | 11.31 | 15.0664 | 10.8103 | 60.0275 | 23.54 | 15.0596 | 11.1784 | 60.0203 | 23.54 | 15.0674 | 6.813 | 60.0142 | 19.13
15.0782 | 31.6256 | 60.0275 | 43.77 | 15.077 | 43.9765 | 60.0183 | 56 | 15.0839 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 15.0754 | 25.1435 | 60.0298 | 37.77 | 15.0784 | 23.091 | 60.0288 | 23.54 | 15.0737 | 10.8194 | 60.0051 | 12.123 | 15.0801 | 10.8238 | 60.0121 | 11.31 | 15.075 | 10.8103 | 60.0275 | 23.54 | 15.0679 | 11.178 | 60.0203 | 23.54 | 15.0757 | 6.813 | 60.0142 | 19.13
15.0865 | 31.6256 | 60.0275 | 43.77 | 15.0853 | 43.9765 | 60.0183 | 56 | 15.0922 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 15.0837 | 25.1435 | 60.0298 | 37.77 | 15.0867 | 23.0897 | 60.0288 | 23.54 | 15.082 | 10.8194 | 60.0051 | 12.2249 | 15.0884 | 10.8238 | 60.0121 | 11.31 | 15.0833 | 10.8122 | 60.0275 | 23.54 | 15.0762 | 11.178 | 60.0203 | 23.54 | 15.084 | 6.813 | 60.0142 | 19.13
15.0948 | 31.6269 | 60.0275 | 43.77 | 15.0937 | 43.9765 | 60.0183 | 56 | 15.1005 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 15.092 | 25.1435 | 60.0298 | 37.77 | 15.0952 | 23.0897 | 60.0288 | 23.54 | 15.0903 | 10.8194 | 60.0028 | 12.3268 | 15.0969 | 10.8238 | 60.0121 | 11.31 | 15.0916 | 10.8122 | 60.0275 | 23.54 | 15.0847 | 11.1796 | 60.0203 | 23.54 | 15.0923 | 6.813 | 60.0142 | 19.13
15.1031 | 31.6269 | 60.0275 | 43.77 | 15.102 | 43.9765 | 60.0183 | 56 | 15.1088 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 15.1003 | 25.1435 | 60.0298 | 37.77 | 15.1035 | 23.0897 | 60.0288 | 23.54 | 15.0989 | 10.8194 | 60.0028 | 12.4288 | 15.1052 | 10.824 | 60.0121 | 11.31 | 15.0999 | 10.8122 | 60.0275 | 23.54 | 15.093 | 11.1796 | 60.0203 | 23.54 | 15.1006 | 6.813 | 60.0142 | 19.13
15.1115 | 31.6274 | 60.0275 | 43.77 | 15.1104 | 43.9765 | 60.0183 | 56 | 15.1172 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 15.1088 | 25.1435 | 60.0298 | 37.77 | 15.1118 | 23.0897 | 60.0288 | 23.54 | 15.1072 | 10.8207 | 60.0028 | 12.5307 | 15.1135 | 10.824 | 60.0121 | 11.31 | 15.1082 | 10.8122 | 60.0275 | 23.54 | 15.1013 | 11.1796 | 60.0203 | 23.54 | 15.1089 | 6.813 | 60.0142 | 19.13
15.1198 | 31.6274 | 60.0275 | 43.77 | 15.1187 | 43.9765 | 60.0191 | 56 | 15.1255 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 15.1171 | 25.1435 | 60.0298 | 37.77 | 15.1201 | 23.0897 | 60.0288 | 23.54 | 15.1155 | 10.8207 | 60.0028 | 12.6326 | 15.1218 | 10.824 | 60.0121 | 11.31 | 15.1165 | 10.8116 | 60.0275 | 23.54 | 15.1096 | 11.1796 | 60.0203 | 23.54 | 15.1172 | 6.813 | 60.0142 | 19.13
15.1281 | 31.6285 | 60.0275 | 43.77 | 15.127 | 43.9765 | 60.0191 | 56 | 15.1338 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 15.1254 | 25.1435 | 60.0298 | 37.77 | 15.1284 | 23.0897 | 60.0288 | 23.54 | 15.1238 | 10.8207 | 60.0028 | 12.7345 | 15.1301 | 10.824 | 60.0121 | 11.31 | 15.1248 | 10.8116 | 60.0275 | 23.54 | 15.1179 | 11.1796 | 60.0203 | 23.54 | 15.1255 | 6.813 | 60.0142 | 19.13
15.1364 | 31.6285 | 60.0275 | 43.77 | 15.1353 | 43.9805 | 60.0191 | 56 | 15.1421 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 15.1337 | 25.1435 | 60.0298 | 37.77 | 15.1367 | 23.0897 | 60.0288 | 23.54 | 15.1321 | 10.8207 | 60.0028 | 12.8364 | 15.1384 | 10.824 | 60.0121 | 11.31 | 15.1331 | 10.8116 | 60.0275 | 23.54 | 15.1262 | 11.1796 | 60.0203 | 23.54 | 15.1338 | 6.813 | 60.0142 | 19.13
15.1448 | 31.6285 | 60.0275 | 43.77 | 15.1437 | 43.9805 | 60.0191 | 56 | 15.1505 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 15.142 | 25.1435 | 60.0298 | 37.77 | 15.145 | 23.0897 | 60.0288 | 23.54 | 15.1404 | 10.8205 | 60.0028 | 12.9383 | 15.1467 | 10.824 | 60.0121 | 11.31 | 15.1414 | 10.8116 | 60.0275 | 23.54 | 15.1345 | 11.1796 | 60.0195 | 23.54 | 15.1421 | 6.813 | 60.0142 | 19.13
15.1531 | 31.6285 | 60.0275 | 43.77 | 15.152 | 43.9804 | 60.0191 | 56 | 15.1588 | 12.9652 | 60.0193 | 13.31 | 15.1504 | 25.1435 | 60.0298 | 37.77 | 15.1533 | 23.0897 | 60.0288 | 23.54 | 15.1487 | 10.8205 | 60.0028 | 13.0402 | 15.155 | 10.824 | 60.0121 | 11.31 | 15.1499 | 10.8116 | 60.0275 | 23.54 | 15.1428 | 11.1796 | 60.0195 | 23.54 | 15.1504 | 6.813 | 60.0142 | 19.13
15.1614 | 31.6279 | 60.0275 | 43.77 | 15.1603 | 43.9804 | 60.0191 | 56 | 15.1671 | 12.9651 | 60.0193 | 13.31 | 15.1587 | 25.1435 | 60.0298 | 37.77 | 15.1619 | 23.0897 | 60.0288 | 23.54 | 15.157 | 10.8205 | 60.0028 | 13.1421 | 15.1636 | 10.824 | 60.0121 | 11.31 | 15.1582 | 10.8116 | 60.0275 | 23.54 | 15.1514 | 11.1796 | 60.0195 | 23.54 | 15.1587 | 6.813 | 60.0142 | 19.13
15.1698 | 31.6279 | 60.0275 | 43.77 | 15.1686 | 43.9804 | 60.0191 | 56 | 15.1754 | 12.9651 | 60.0193 | 13.31 | 15.167 | 25.1435 | 60.0298 | 37.77 | 15.1702 | 23.0897 | 60.0288 | 23.54 | 15.1655 | 10.8205 | 60.0028 | 13.2441 | 15.1719 | 10.824 | 60.0121 | 11.31 | 15.1665 | 10.8114 | 60.0275 | 23.54 | 15.1597 | 11.1796 | 60.0195 | 23.54 | 15.167 | 6.813 | 60.0142 | 19.13
15.1781 | 31.6261 | 60.0275 | 43.77 | 15.177 | 43.9804 | 60.0191 | 56 | 15.1838 | 12.9651 | 60.0193 | 13.31 | 15.1753 | 25.1435 | 60.0298 | 37.77 | 15.1785 | 23.0897 | 60.0288 | 23.54 | 15.1738 | 10.8205 | 60.0028 | 13.346 | 15.1802 | 10.824 | 60.0121 | 11.31 | 15.1748 | 10.8114 | 60.0275 | 23.54 | 15.168 | 11.1796 | 60.0195 | 23.54 | 15.1758 | 6.813 | 60.0142 | 19.13
15.1864 | 31.6261 | 60.0275 | 43.77 | 15.1853 | 43.9804 | 60.0191 | 56 | 15.1921 | 12.9651 | 60.0193 | 13.31 | 15.1837 | 25.1435 | 60.0298 | 37.77 | 15.1868 | 23.0897 | 60.0288 | 23.54 | 15.1821 | 10.8205 | 60.0028 | 13.4479 | 15.1885 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31 | 15.1831 | 10.8152 | 60.0275 | 23.54 | 15.1763 | 11.1796 | 60.0195 | 23.54 | 15.1841 | 6.813 | 60.0142 | 19.13
15.1948 | 31.6256 | 60.0275 | 43.77 | 15.1937 | 43.9804 | 60.0191 | 56 | 15.2004 | 12.9651 | 60.0193 | 13.31 | 15.192 | 25.1435 | 60.0298 | 37.77 | 15.1951 | 23.0897 | 60.0288 | 23.54 | 15.1904 | 10.8205 | 60.0028 | 13.5498 | 15.1968 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31 | 15.1914 | 10.8152 | 60.0275 | 23.54 | 15.1846 | 11.1796 | 60.0195 | 23.54 | 15.1924 | 6.813 | 60.0142 | 19.13
15.2031 | 31.6256 | 60.0275 | 43.77 | 15.202 | 43.9804 | 60.0191 | 56 | 15.2087 | 12.9651 | 60.0193 | 13.31 | 15.2003 | 25.1573 | 60.0298 | 37.77 | 15.2034 | 23.0897 | 60.0288 | 23.54 | 15.1987 | 10.8205 | 60.0028 | 13.6517 | 15.2051 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31 | 15.1997 | 10.8182 | 60.0275 | 23.54 | 15.1929 | 11.1796 | 60.0195 | 23.54 | 15.2007 | 6.813 | 60.0142 | 19.13
15.2114 | 31.6257 | 60.0275 | 43.77 | 15.2103 | 43.9804 | 60.0191 | 56 | 15.2172 | 12.557 | 60.0193 | 13.31 | 15.2086 | 25.1573 | 60.0298 | 37.77 | 15.2117 | 23.0897 | 60.0288 | 23.54 | 15.207 | 10.8205 | 60.0028 | 13.7536 | 15.2134 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31 | 15.208 | 10.8182 | 60.0275 | 23.54 | 15.2012 | 11.1796 | 60.0195 | 23.54 | 15.209 | 6.813 | 60.0142 | 19.13
15.2198 | 31.6257 | 60.0275 | 43.77 | 15.2186 | 43.9804 | 60.0191 | 56 | 15.2255 | 12.557 | 60.0193 | 13.31 | 15.217 | 25.1573 | 60.0298 | 37.77 | 15.22 | 23.0897 | 60.0283 | 23.54 | 15.2153 | 10.8205 | 60.0028 | 13.8555 | 15.2217 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31 | 15.2166 | 10.8182 | 60.0275 | 23.54 | 15.2095 | 11.1796 | 60.0195 | 23.54 | 15.2173 | 6.813 | 60.0142 | 19.13
15.2281 | 31.6148 | 60.0275 | 43.77 | 15.227 | 43.9804 | 60.0191 | 56 | 15.2338 | 12.9774 | 60.0193 | 13.31 | 15.2253 | 25.1573 | 60.0298 | 37.77 | 15.2283 | 23.0897 | 60.0283 | 23.54 | 15.2236 | 10.8205 | 60.0028 | 13.9574 | 15.2302 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31 | 15.2249 | 10.8182 | 60.0275 | 23.54 | 15.218 | 11.1796 | 60.0195 | 23.54 | 15.2256 | 6.813 | 60.0142 | 19.13
15.2364 | 31.6148 | 60.0275 | 43.77 | 15.2353 | 43.9804 | 60.0191 | 56 | 15.2421 | 12.9774 | 60.0193 | 13.31 | 15.2336 | 25.1683 | 60.0298 | 37.77 | 15.2368 | 23.0897 | 60.0283 | 23.54 | 15.2322 | 10.8205 | 60.0028 | 14.0593 | 15.2385 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31 | 15.2332 | 10.8182 | 60.0275 | 23.54 | 15.2263 | 11.1796 | 60.0195 | 23.54 | 15.2339 | 6.813 | 60.0142 | 19.13
15.2447 | 31.6173 | 60.0275 | 43.77 | 15.2437 | 43.9804 | 60.0191 | 56 | 15.2505 | 12.9866 | 60.0193 | 13.31 | 15.2419 | 25.1683 | 60.0298 | 37.77 | 15.2451 | 23.0897 | 60.0283 | 23.54 | 15.2405 | 10.8205 | 60.0028 | 14.1613 | 15.2468 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31 | 15.2415 | 10.8182 | 60.0275 | 23.54 | 15.2346 | 11.1797 | 60.0195 | 23.54 | 15.2422 | 6.813 | 60.0142 | 19.13
15.2531 | 31.6173 | 60.0275 | 43.77 | 15.252 | 43.9844 | 60.0191 | 56 | 15.2588 | 12.9866 | 60.0193 | 13.31 | 15.2504 | 25.1683 | 60.0298 | 37.77 | 15.2534 | 23.0897 | 60.0283 | 23.54 | 15.2488 | 10.8205 | 60.0028 | 14.2632 | 15.2551 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31 | 15.2498 | 10.8169 | 60.0275 | 23.54 | 15.2429 | 11.1797 | 60.0195 | 23.54 | 15.2505 | 6.813 | 60.0142 | 19.13
15.2614 | 31.6173 | 60.0275 | 43.77 | 15.2603 | 43.9844 | 60.0191 | 56 | 15.2671 | 12.9866 | 60.0193 | 13.31 | 15.2587 | 25.1683 | 60.0298 | 37.77 | 15.2617 | 23.0897 | 60.0283 | 23.54 | 15.2571 | 10.82 | 60.0028 | 14.3651 | 15.2634 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31 | 15.2581 | 10.8169 | 60.0275 | 23.54 | 15.2512 | 11.1797 | 60.0195 | 23.54 | 15.2588 | 6.8162 | 60.0142 | 19.13
15.2697 | 31.6173 | 60.0275 | 43.77 | 15.2686 | 43.9845 | 60.0191 | 56 | 15.2754 | 12.9866 | 60.0193 | 13.31 | 15.267 | 25.1683 | 60.0298 | 37.77 | 15.27 | 23.0897 | 60.0283 | 23.54 | 15.2654 | 10.82 | 60.0028 | 14.467 | 15.2717 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31 | 15.2664 | 10.8206 | 60.0255 | 23.54 | 15.2595 | 11.1797 | 60.0195 | 23.54 | 15.2671 | 6.8162 | 60.0142 | 19.13
15.278 | 31.6174 | 60.0275 | 43.77 | 15.277 | 43.9845 | 60.0191 | 56 | 15.2838 | 12.9866 | 60.0193 | 13.31 | 15.2753 | 25.1683 | 60.0298 | 37.77 | 15.2783 | 23.0897 | 60.0283 | 23.54 | 15.2737 | 10.82 | 60.0028 | 14.5689 | 15.28 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31 | 15.2747 | 10.8206 | 60.0255 | 23.54 | 15.2678 | 11.1797 | 60.0195 | 23.54 | 15.2754 | 6.8162 | 60.0142 | 19.13
15.2864 | 31.6174 | 60.0275 | 43.77 | 15.2853 | 43.9845 | 60.0191 | 56 | 15.2921 | 12.9866 | 60.0193 | 13.31 | 15.2836 | 25.1683 | 60.0306 | 37.77 | 15.2866 | 23.0907 | 60.0283 | 23.54 | 15.282 | 10.82 | 60.0028 | 14.6708 | 15.2883 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31 | 15.283 | 10.82 | 60.0255 | 23.54 | 15.2761 | 11.1797 | 60.0195 | 23.54 | 15.2837 | 6.8162 | 60.0142 | 19.13
15.2947 | 31.6174 | 60.0275 | 43.77 | 15.2936 | 43.9845 | 60.0191 | 56 | 15.3004 | 12.9905 | 60.0193 | 13.31 | 15.292 | 25.1683 | 60.0306 | 37.77 | 15.2949 | 23.0907 | 60.0283 | 23.54 | 15.2905 | 10.82 | 60.0016 | 14.7727 | 15.2969 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31 | 15.2915 | 10.82 | 60.0255 | 23.54 | 15.2847 | 11.3058 | 60.0195 | 23.54 | 15.292 | 6.8162 | 60.0142 | 19.13
15.303 | 31.6174 | 60.0275 | 43.77 | 15.3019 | 43.9845 | 60.0191 | 56 | 15.3087 | 12.9905 | 60.0193 | 13.31 | 15.3003 | 25.1683 | 60.0306 | 37.77 | 15.3035 | 23.0907 | 60.0283 | 23.54 | 15.2988 | 10.82 | 60.0016 | 14.8746 | 15.3052 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31 | 15.2998 | 10.82 | 60.0255 | 23.54 | 15.293 | 11.3058 | 60.0195 | 23.54 | 15.3003 | 6.8162 | 60.0142 | 19.13
15.3114 | 31.6166 | 60.0275 | 43.77 | 15.3103 | 43.9845 | 60.0191 | 56 | 15.317 | 12.9905 | 60.019 | 13.31 | 15.3086 | 25.1683 | 60.0306 | 37.77 | 15.3118 | 23.0907 | 60.0283 | 23.54 | 15.3071 | 10.82 | 60.0016 | 14.9766 | 15.3135 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31 | 15.3081 | 10.82 | 60.0255 | 23.54 | 15.3013 | 11.3052 | 60.0195 | 23.54 | 15.3091 | 6.8162 | 60.0142 | 19.13
15.3197 | 31.6166 | 60.0275 | 43.77 | 15.3186 | 43.9845 | 60.0195 | 56 | 15.3254 | 12.9905 | 60.019 | 13.31 | 15.3169 | 25.1816 | 60.0306 | 37.77 | 15.3201 | 23.0907 | 60.0283 | 23.54 | 15.3154 | 10.82 | 60.0016 | 15.0785 | 15.3218 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31 | 15.3164 | 10.82 | 60.0255 | 23.54 | 15.3096 | 11.3052 | 60.0195 | 23.54 | 15.3174 | 6.8162 | 60.0142 | 19.13
15.328 | 31.6151 | 60.0275 | 43.77 | 15.327 | 43.9845 | 60.0195 | 56 | 15.3337 | 12.9905 | 60.019 | 13.31 | 15.3253 | 25.1816 | 60.0306 | 37.77 | 15.3284 | 23.0907 | 60.0283 | 23.54 | 15.3237 | 10.82 | 60.0016 | 15.1804 | 15.3301 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31 | 15.3247 | 10.82 | 60.0255 | 23.54 | 15.3179 | 11.3052 | 60.0195 | 23.54 | 15.3257 | 6.8188 | 60.0142 | 19.13
15.3364 | 31.6151 | 60.0275 | 43.77 | 15.3353 | 43.9845 | 60.0195 | 56 | 15.342 | 12.9905 | 60.019 | 13.31 | 15.3336 | 25.1931 | 60.0306 | 37.77 | 15.3367 | 23.0907 | 60.0283 | 23.54 | 15.332 | 10.82 | 60.0016 | 15.2823 | 15.3384 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31 | 15.333 | 10.82 | 60.0255 | 23.54 | 15.3262 | 11.3052 | 60.0195 | 23.54 | 15.334 | 6.8188 | 60.0142 | 19.13
15.3447 | 31.6138 | 60.0275 | 43.77 | 15.3436 | 43.9845 | 60.0195 | 56 | 15.3503 | 12.9905 | 60.019 | 13.31 | 15.3419 | 25.1931 | 60.0306 | 37.77 | 15.345 | 23.0907 | 60.0283 | 23.54 | 15.3403 | 10.8209 | 60.0016 | 15.3842 | 15.3467 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31 | 15.3413 | 10.82 | 60.0255 | 23.54 | 15.3345 | 11.3052 | 60.0187 | 23.54 | 15.3423 | 6.8213 | 60.0142 | 19.13
15.353 | 31.6138 | 60.0275 | 43.77 | 15.3519 | 43.9845 | 60.0195 | 56 | 15.3588 | 12.9905 | 60.019 | 13.31 | 15.3502 | 25.1931 | 60.0306 | 37.77 | 15.3533 | 23.0907 | 60.0283 | 23.54 | 15.3486 | 10.8209 | 60.0016 | 15.4861 | 15.355 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31 | 15.3496 | 10.823 | 60.0255 | 23.54 | 15.3428 | 11.3052 | 60.0187 | 23.54 | 15.3506 | 6.8213 | 60.0142 | 19.13
15.3614 | 31.6138 | 60.0275 | 43.77 | 15.3603 | 43.9845 | 60.0195 | 56 | 15.3671 | 12.9905 | 60.019 | 13.31 | 15.3586 | 25.1931 | 60.0306 | 37.77 | 15.3616 | 23.0907 | 60.0283 | 23.54 | 15.3572 | 10.8209 | 60.0016 | 15.588 | 15.3635 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31 | 15.3582 | 10.823 | 60.0255 | 23.54 | 15.3511 | 11.3052 | 60.0187 | 23.54 | 15.3589 | 6.8213 | 60.0142 | 19.13
15.3697 | 31.6138 | 60.0275 | 43.77 | 15.3686 | 43.9845 | 60.0195 | 56 | 15.3754 | 12.9905 | 60.019 | 13.31 | 15.3669 | 25.1931 | 60.0306 | 37.77 | 15.3699 | 23.0907 | 60.0283 | 23.54 | 15.3655 | 10.8209 | 60.0016 | 15.69 | 15.3718 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31 | 15.3665 | 10.8221 | 60.0255 | 23.54 | 15.3596 | 11.3052 | 60.0187 | 23.54 | 15.3672 | 6.8213 | 60.0142 | 19.13
15.378 | 31.6047 | 60.0275 | 43.77 | 15.377 | 43.9845 | 60.0195 | 56 | 15.3837 | 12.9905 | 60.019 | 13.31 | 15.3752 | 25.1931 | 60.0306 | 37.77 | 15.3784 | 23.0907 | 60.0283 | 23.54 | 15.3738 | 10.8224 | 60.0016 | 15.7919 | 15.3801 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31 | 15.3748 | 10.8221 | 60.0255 | 23.54 | 15.3679 | 11.3052 | 60.0187 | 23.54 | 15.3755 | 6.8213 | 60.0142 | 19.13
15.3864 | 31.6047 | 60.0275 | 43.77 | 15.3853 | 43.9845 | 60.0195 | 56 | 15.3921 | 12.9905 | 60.019 | 13.31 | 15.3835 | 25.1931 | 60.0306 | 37.77 | 15.3867 | 23.0907 | 60.0283 | 23.54 | 15.3821 | 10.8224 | 60.0016 | 15.8938 | 15.3884 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31 | 15.3831 | 10.8216 | 60.0255 | 23.54 | 15.3762 | 11.3052 | 60.0187 | 23.54 | 15.3838 | 6.8213 | 60.0142 | 19.13
15.3947 | 31.6062 | 60.0275 | 43.77 | 15.3936 | 43.9845 | 60.0195 | 56 | 15.4004 | 12.9905 | 60.019 | 13.31 | 15.3918 | 25.1931 | 60.0306 | 37.77 | 15.395 | 23.0907 | 60.0283 | 23.54 | 15.3904 | 10.8224 | 60.0016 | 15.9957 | 15.3967 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31 | 15.3914 | 10.8216 | 60.0255 | 23.54 | 15.3845 | 11.3053 | 60.0187 | 23.54 | 15.3921 | 6.8213 | 60.0142 | 19.13
15.403 | 31.6062 | 60.0275 | 43.77 | 15.4019 | 43.9845 | 60.0195 | 56 | 15.4087 | 12.9905 | 60.019 | 13.31 | 15.4003 | 25.1931 | 60.0306 | 37.77 | 15.4033 | 23.0907 | 60.0283 | 23.54 | 15.3987 | 10.8224 | 60.0016 | 16.0976 | 15.405 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31 | 15.3997 | 10.8216 | 60.0255 | 23.54 | 15.3928 | 11.3053 | 60.0187 | 23.54 | 15.4004 | 6.8213 | 60.0142 | 19.13
15.4113 | 31.6294 | 60.0275 | 43.77 | 15.4103 | 43.9845 | 60.0195 | 56 | 15.417 | 13.0003 | 60.019 | 13.31 | 15.4086 | 25.1931 | 60.0306 | 37.77 | 15.4116 | 23.0907 | 60.0283 | 23.54 | 15.407 | 10.8224 | 60.0016 | 16.1995 | 15.4133 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31 | 15.408 | 10.8216 | 60.0255 | 23.54 | 15.4011 | 11.3053 | 60.0187 | 23.54 | 15.4087 | 6.8213 | 60.0142 | 19.13
15.4196 | 31.6294 | 60.0275 | 43.77 | 15.4186 | 43.9845 | 60.0195 | 56 | 15.4254 | 13.0003 | 60.019 | 13.31 | 15.4169 | 25.2101 | 60.0306 | 37.77 | 15.4199 | 23.0907 | 60.0283 | 23.54 | 15.4155 | 10.8224 | 60.0016 | 16.3014 | 15.4216 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31 | 15.4163 | 10.8216 | 60.0255 | 23.54 | 15.4094 | 11.3053 | 60.0187 | 23.54 | 15.417 | 6.8213 | 60.0142 | 19.13
15.428 | 31.6508 | 60.0271 | 43.77 | 15.4269 | 43.9845 | 60.0195 | 56 | 15.4337 | 13.0003 | 60.019 | 13.31 | 15.4252 | 25.2101 | 60.0306 | 37.77 | 15.4282 | 23.0907 | 60.0283 | 23.54 | 15.4238 | 10.8224 | 60.0016 | 16.4034 | 15.4302 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31 | 15.4246 | 10.8216 | 60.0255 | 23.54 | 15.4177 | 11.3098 | 60.0187 | 23.54 | 15.4253 | 6.8213 | 60.0142 | 19.13
15.4363 | 31.6508 | 60.0271 | 43.77 | 15.4352 | 43.9845 | 60.0195 | 56 | 15.442 | 13.0003 | 60.019 | 13.31 | 15.4336 | 25.2123 | 60.0306 | 37.77 | 15.4365 | 23.0907 | 60.0283 | 23.54 | 15.4321 | 10.8224 | 60.0016 | 16.5053 | 15.4385 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31 | 15.4331 | 10.8216 | 60.0255 | 23.54 | 15.4263 | 11.3098 | 60.0187 | 23.54 | 15.4341 | 6.8213 | 60.0142 | 19.13
15.4446 | 31.6508 | 60.0271 | 43.77 | 15.4436 | 43.9845 | 60.0195 | 56 | 15.4503 | 13.0063 | 60.019 | 13.31 | 15.4419 | 25.2123 | 60.0306 | 37.77 | 15.4451 | 23.0907 | 60.0283 | 23.54 | 15.4404 | 10.8224 | 60.0016 | 16.6072 | 15.4468 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31 | 15.4414 | 10.8216 | 60.0255 | 23.54 | 15.4346 | 11.3094 | 60.0187 | 23.54 | 15.4424 | 6.8213 | 60.0142 | 19.13
15.453 | 31.6508 | 60.0271 | 43.77 | 15.4519 | 43.9845 | 60.0195 | 56 | 15.4587 | 13.0063 | 60.019 | 13.31 | 15.4502 | 25.2151 | 60.0306 | 37.77 | 15.4534 | 23.0778 | 60.0283 | 23.54 | 15.4487 | 10.8224 | 60.0016 | 16.7091 | 15.4551 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31 | 15.4497 | 10.8216 | 60.0255 | 23.54 | 15.4429 | 11.3094 | 60.0187 | 23.54 | 15.4507 | 6.8213 | 60.0142 | 19.13
15.4613 | 31.6493 | 60.0271 | 43.77 | 15.4603 | 43.9845 | 60.0195 | 56 | 15.467 | 13.0063 | 60.019 | 13.31 | 15.4585 | 25.2151 | 60.0306 | 37.77 | 15.4617 | 23.0778 | 60.0283 | 23.54 | 15.457 | 10.8224 | 60.0016 | 16.811 | 15.4634 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31 | 15.458 | 10.8216 | 60.0255 | 23.54 | 15.4512 | 11.3094 | 60.0187 | 23.54 | 15.459 | 6.8213 | 60.0142 | 19.13
15.4696 | 31.6493 | 60.0271 | 43.77 | 15.4686 | 43.9845 | 60.0195 | 56 | 15.4753 | 13.0063 | 60.019 | 13.31 | 15.4669 | 25.2151 | 60.0306 | 37.77 | 15.47 | 23.0789 | 60.0283 | 23.54 | 15.4653 | 10.8224 | 60.0016 | 16.9129 | 15.4717 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31 | 15.4663 | 10.8254 | 60.0239 | 23.54 | 15.4595 | 11.3094 | 60.0187 | 23.54 | 15.4673 | 6.8213 | 60.0142 | 19.13
15.478 | 31.6475 | 60.0271 | 43.77 | 15.4769 | 43.9845 | 60.0195 | 56 | 15.4836 | 13.0153 | 60.019 | 13.31 | 15.4752 | 25.2151 | 60.0306 | 37.77 | 15.4783 | 23.0789 | 60.0283 | 23.54 | 15.4736 | 10.8224 | 60.0016 | 17.0148 | 15.48 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31 | 15.4746 | 10.8254 | 60.0239 | 23.54 | 15.4678 | 11.3094 | 60.0187 | 23.54 | 15.4756 | 6.8213 | 60.0142 | 19.13
15.4863 | 31.6475 | 60.0271 | 43.77 | 15.4852 | 43.9845 | 60.0195 | 56 | 15.4921 | 13.0153 | 60.019 | 13.31 | 15.4835 | 25.2151 | 60.0318 | 37.77 | 15.4866 | 23.0789 | 60.0283 | 23.54 | 15.4822 | 10.8224 | 60.0016 | 17.1167 | 15.4883 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31 | 15.4829 | 10.8254 | 60.0239 | 23.54 | 15.4761 | 11.3094 | 60.0187 | 23.54 | 15.4839 | 6.8213 | 60.0142 | 19.13
15.4946 | 31.6579 | 60.0271 | 43.77 | 15.4935 | 43.9845 | 60.0195 | 56 | 15.5004 | 13.0153 | 60.019 | 13.31 | 15.4918 | 25.2151 | 60.0318 | 37.77 | 15.4949 | 23.0789 | 60.0283 | 23.54 | 15.4905 | 10.8224 | 60.0008 | 17.2187 | 15.4968 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31 | 15.4912 | 10.8254 | 60.0239 | 23.54 | 15.4844 | 11.3094 | 60.0187 | 23.54 | 15.4922 | 6.8213 | 60.0147 | 19.13
15.503 | 31.6579 | 60.0271 | 43.77 | 15.5019 | 43.9845 | 60.0195 | 56 | 15.5087 | 13.0153 | 60.019 | 13.31 | 15.5001 | 25.2151 | 60.0318 | 37.77 | 15.5032 | 23.0789 | 60.0283 | 23.54 | 15.4988 | 10.8224 | 60.0008 | 17.3206 | 15.5051 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31 | 15.4998 | 10.8254 | 60.0239 | 23.54 | 15.4929 | 11.3094 | 60.0187 | 23.54 | 15.5005 | 6.8213 | 60.0147 | 19.13
15.5113 | 31.6583 | 60.0271 | 43.77 | 15.5102 | 43.9845 | 60.0195 | 56 | 15.517 | 13.0153 | 60.0198 | 13.31 | 15.5085 | 25.2151 | 60.0318 | 37.77 | 15.5115 | 23.0789 | 60.0283 | 23.54 | 15.5071 | 10.8224 | 60.0008 | 17.4225 | 15.5134 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31 | 15.5081 | 10.8254 | 60.0239 | 23.54 | 15.5012 | 11.3088 | 60.0187 | 23.54 | 15.5088 | 6.8213 | 60.0147 | 19.13
15.5196 | 31.6583 | 60.0271 | 43.77 | 15.5186 | 43.9845 | 60.0195 | 56 | 15.5254 | 13.0153 | 60.0198 | 13.31 | 15.5168 | 25.2151 | 60.0318 | 37.77 | 15.52 | 23.0789 | 60.0283 | 23.54 | 15.5154 | 10.8224 | 60.0008 | 17.5244 | 15.5217 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31 | 15.5164 | 10.8254 | 60.0239 | 23.54 | 15.5095 | 11.3088 | 60.0187 | 23.54 | 15.5171 | 6.8213 | 60.0147 | 19.13
15.528 | 31.6608 | 60.0271 | 43.77 | 15.5269 | 43.9845 | 60.0195 | 56 | 15.5337 | 13.0153 | 60.0198 | 13.31 | 15.5251 | 25.2151 | 60.0318 | 37.77 | 15.5283 | 23.0789 | 60.0283 | 23.54 | 15.5237 | 10.8224 | 60.0008 | 17.6263 | 15.53 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31 | 15.5247 | 10.8254 | 60.0239 | 23.54 | 15.5178 | 11.3085 | 60.0187 | 23.54 | 15.5254 | 6.8213 | 60.0147 | 19.13
15.5363 | 31.6608 | 60.0271 | 43.77 | 15.5352 | 43.9845 | 60.0195 | 56 | 15.542 | 13.0153 | 60.0198 | 13.31 | 15.5334 | 25.2151 | 60.0318 | 37.77 | 15.5366 | 23.0789 | 60.0283 | 23.54 | 15.532 | 10.8224 | 60.0008 | 17.7282 | 15.5383 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31 | 15.533 | 10.8287 | 60.0239 | 23.54 | 15.5261 | 11.3085 | 60.0187 | 23.54 | 15.5337 | 6.8213 | 60.0147 | 19.13
15.5446 | 31.6612 | 60.0271 | 43.77 | 15.5435 | 43.9845 | 60.0195 | 56 | 15.5503 | 13.0153 | 60.0198 | 13.31 | 15.5419 | 25.2151 | 60.0318 | 37.77 | 15.5449 | 23.0789 | 60.0283 | 23.54 | 15.5405 | 10.8224 | 60.0008 | 17.8302 | 15.5466 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31 | 15.5413 | 10.8287 | 60.0239 | 23.54 | 15.5344 | 11.3085 | 60.0175 | 23.54 | 15.542 | 6.8213 | 60.0147 | 19.13
15.5529 | 31.6612 | 60.0271 | 43.77 | 15.5519 | 43.9845 | 60.0195 | 56 | 15.5587 | 13.0153 | 60.0198 | 13.31 | 15.5502 | 25.2151 | 60.0318 | 37.77 | 15.5532 | 23.0789 | 60.0283 | 23.54 | 15.5488 | 10.8224 | 60.0008 | 17.9321 | 15.5549 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31 | 15.5496 | 10.8287 | 60.0239 | 23.54 | 15.5427 | 11.3085 | 60.0175 | 23.54 | 15.5503 | 6.8213 | 60.0147 | 19.13
15.5612 | 31.6612 | 60.0271 | 43.77 | 15.5602 | 43.9845 | 60.0195 | 56 | 15.567 | 13.0153 | 60.0198 | 13.31 | 15.5585 | 25.2151 | 60.0318 | 37.77 | 15.5615 | 23.0789 | 60.0283 | 23.54 | 15.5571 | 10.8224 | 60.0008 | 18.034 | 15.5635 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31 | 15.5579 | 10.8287 | 60.0239 | 23.54 | 15.551 | 11.3085 | 60.0175 | 23.54 | 15.5586 | 6.822 | 60.0147 | 19.13
15.5696 | 31.6612 | 60.0271 | 43.77 | 15.5685 | 43.9845 | 60.0195 | 56 | 15.5753 | 13.0153 | 60.0198 | 13.31 | 15.5668 | 25.2151 | 60.0318 | 37.77 | 15.5698 | 23.0789 | 60.0283 | 23.54 | 15.5654 | 10.8224 | 60.0008 | 18.1359 | 15.5718 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31 | 15.5664 | 10.8287 | 60.0239 | 23.54 | 15.5596 | 11.3085 | 60.0175 | 23.54 | 15.5674 | 6.822 | 60.0147 | 19.13
15.5779 | 31.6612 | 60.0271 | 43.77 | 15.5768 | 43.9845 | 60.0195 | 56 | 15.5836 | 13.0143 | 60.0198 | 13.31 | 15.5752 | 25.2151 | 60.0318 | 37.77 | 15.5781 | 23.0789 | 60.0283 | 23.54 | 15.5737 | 10.8224 | 60.0008 | 18.2378 | 15.5801 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31 | 15.5747 | 10.8287 | 60.0239 | 23.54 | 15.5679 | 11.3085 | 60.0175 | 23.54 | 15.5757 | 6.8222 | 60.0147 | 19.13
15.5862 | 31.6612 | 60.0271 | 43.77 | 15.5852 | 43.9845 | 60.0195 | 56 | 15.592 | 13.0143 | 60.0198 | 13.31 | 15.5835 | 25.2151 | 60.0318 | 37.77 | 15.5867 | 23.0789 | 60.0283 | 23.54 | 15.582 | 10.8224 | 60.0008 | 18.3397 | 15.5884 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31 | 15.583 | 10.8287 | 60.0239 | 23.54 | 15.5762 | 11.3085 | 60.0175 | 23.54 | 15.584 | 6.8222 | 60.0147 | 19.13
15.5946 | 31.6612 | 60.0271 | 43.77 | 15.5935 | 43.9845 | 60.0195 | 56 | 15.6003 | 13.0143 | 60.0198 | 13.31 | 15.5918 | 25.2151 | 60.0318 | 37.77 | 15.595 | 23.0789 | 60.0283 | 23.54 | 15.5903 | 10.8224 | 60.0008 | 18.4416 | 15.5967 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31 | 15.5913 | 10.8287 | 60.0239 | 23.54 | 15.5845 | 11.3085 | 60.0175 | 23.54 | 15.5923 | 6.8247 | 60.0147 | 19.13
15.6029 | 31.6612 | 60.0271 | 43.77 | 15.6019 | 43.9845 | 60.0195 | 56 | 15.6086 | 13.0143 | 60.0198 | 13.31 | 15.6001 | 25.2151 | 60.0318 | 37.77 | 15.6033 | 23.0789 | 60.0283 | 23.54 | 15.5986 | 10.8224 | 60.0008 | 18.5436 | 15.605 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31 | 15.5996 | 10.8287 | 60.0239 | 23.54 | 15.5928 | 11.3085 | 60.0175 | 23.54 | 15.6006 | 6.8247 | 60.0147 | 19.13
15.6112 | 31.6996 | 60.0271 | 43.77 | 15.6102 | 43.9845 | 60.0195 | 56 | 15.6169 | 13.0143 | 60.0198 | 13.31 | 15.6084 | 25.2151 | 60.0318 | 37.77 | 15.6116 | 23.0789 | 60.0283 | 23.54 | 15.6072 | 10.8224 | 60.0008 | 18.6455 | 15.6133 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31 | 15.6079 | 10.8287 | 60.0239 | 23.54 | 15.6011 | 11.3118 | 60.0175 | 23.54 | 15.6089 | 6.8247 | 60.0147 | 19.13
15.6196 | 31.6996 | 60.0271 | 43.77 | 15.6185 | 43.9845 | 60.0195 | 56 | 15.6254 | 13.0143 | 60.0198 | 13.31 | 15.6168 | 25.2151 | 60.0318 | 37.77 | 15.6199 | 23.0789 | 60.0272 | 23.54 | 15.6155 | 10.8224 | 60.0008 | 18.7474 | 15.6216 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31 | 15.6162 | 10.8287 | 60.0239 | 23.54 | 15.6094 | 11.3118 | 60.0175 | 23.54 | 15.6172 | 6.8247 | 60.0147 | 19.13
15.6279 | 31.6973 | 60.0284 | 43.77 | 15.6268 | 43.9845 | 60.0195 | 56 | 15.6337 | 13.0143 | 60.0198 | 13.31 | 15.6251 | 25.2151 | 60.0318 | 37.77 | 15.6282 | 23.0789 | 60.0272 | 23.54 | 15.6238 | 10.823 | 60.0008 | 18.8493 | 15.6301 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31 | 15.6245 | 10.8287 | 60.0239 | 23.54 | 15.6177 | 11.3118 | 60.0175 | 23.54 | 15.6255 | 6.8247 | 60.0147 | 19.13
15.6362 | 31.6973 | 60.0284 | 43.77 | 15.6352 | 43.9845 | 60.0195 | 56 | 15.642 | 13.0143 | 60.0198 | 13.31 | 15.6334 | 25.2822 | 60.0318 | 37.77 | 15.6365 | 23.0789 | 60.0272 | 23.54 | 15.6321 | 10.823 | 60.0008 | 18.9512 | 15.6384 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31 | 15.6328 | 10.8287 | 60.0239 | 23.54 | 15.6262 | 11.3118 | 60.0175 | 23.54 | 15.6338 | 6.8247 | 60.0147 | 19.13
15.6446 | 31.6973 | 60.0284 | 43.77 | 15.6435 | 43.9845 | 60.0195 | 56 | 15.6503 | 13.0143 | 60.0198 | 13.31 | 15.6417 | 25.2822 | 60.0318 | 37.77 | 15.6448 | 23.0789 | 60.0272 | 23.54 | 15.6404 | 10.8232 | 60.0008 | 19.0531 | 15.6467 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31 | 15.6414 | 10.8287 | 60.0239 | 23.54 | 15.6345 | 11.3108 | 60.0175 | 23.54 | 15.6421 | 6.8247 | 60.0147 | 19.13
15.6529 | 31.6973 | 60.0284 | 43.77 | 15.6519 | 43.9845 | 60.0195 | 56 | 15.6587 | 13.0143 | 60.0198 | 13.31 | 15.6501 | 25.2845 | 60.0318 | 37.77 | 15.6531 | 23.0789 | 60.0272 | 23.54 | 15.6487 | 10.8232 | 60.0008 | 19.1551 | 15.655 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31 | 15.6497 | 10.8287 | 60.0239 | 23.54 | 15.6428 | 11.3108 | 60.0175 | 23.54 | 15.6504 | 6.8247 | 60.0147 | 19.13
15.6612 | 31.6984 | 60.0284 | 43.77 | 15.6602 | 43.9845 | 60.0195 | 56 | 15.667 | 13.0143 | 60.0198 | 13.31 | 15.6584 | 25.2845 | 60.0318 | 37.77 | 15.6616 | 23.0789 | 60.0272 | 23.54 | 15.657 | 10.8232 | 60.0008 | 19.257 | 15.6633 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31 | 15.658 | 10.8287 | 60.0239 | 23.54 | 15.6511 | 11.3108 | 60.0175 | 23.54 | 15.6587 | 6.8247 | 60.0147 | 19.13
15.6696 | 31.6984 | 60.0284 | 43.77 | 15.6685 | 43.9845 | 60.0195 | 56 | 15.6753 | 13.0143 | 60.0198 | 13.31 | 15.6667 | 25.2845 | 60.0318 | 37.77 | 15.6699 | 23.0789 | 60.0272 | 23.54 | 15.6653 | 10.8232 | 60.0008 | 19.3589 | 15.6716 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31 | 15.6663 | 10.8287 | 60.0231 | 23.54 | 15.6594 | 11.3108 | 60.0175 | 23.54 | 15.667 | 6.8247 | 60.0147 | 19.13
15.6779 | 31.6995 | 60.0284 | 43.77 | 15.6768 | 43.9845 | 60.0195 | 56 | 15.6836 | 13.0143 | 60.0198 | 13.31 | 15.675 | 25.2845 | 60.0318 | 37.77 | 15.6782 | 23.0789 | 60.0272 | 23.54 | 15.6738 | 10.8212 | 60.0008 | 19.4608 | 15.6799 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31 | 15.6746 | 10.8287 | 60.0231 | 23.54 | 15.6677 | 11.3108 | 60.0175 | 23.54 | 15.6753 | 6.8247 | 60.0147 | 19.13
15.6862 | 31.6995 | 60.0284 | 43.77 | 15.6852 | 43.9845 | 60.0195 | 56 | 15.692 | 13.0143 | 60.0198 | 13.31 | 15.6835 | 25.2845 | 60.033 | 37.77 | 15.6865 | 23.0789 | 60.0272 | 23.54 | 15.6821 | 10.8212 | 60.0008 | 19.5627 | 15.6885 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31 | 15.6829 | 10.8287 | 60.0231 | 23.54 | 15.676 | 11.3108 | 60.0175 | 23.54 | 15.6836 | 6.8247 | 60.0147 | 19.13
15.6945 | 31.7003 | 60.0284 | 43.77 | 15.6935 | 43.9845 | 60.0195 | 56 | 15.7003 | 13.0143 | 60.0198 | 13.31 | 15.6918 | 25.2845 | 60.033 | 37.77 | 15.6948 | 23.0789 | 60.0272 | 23.54 | 15.6904 | 10.8212 | 60.0016 | 19.6646 | 15.6968 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31 | 15.6912 | 10.8287 | 60.0231 | 23.54 | 15.6843 | 11.3108 | 60.0175 | 23.54 | 15.6919 | 6.8288 | 60.0154 | 19.13
15.7029 | 31.7003 | 60.0284 | 43.77 | 15.7018 | 43.9845 | 60.0195 | 56 | 15.7086 | 13.0143 | 60.0198 | 13.31 | 15.7001 | 25.2845 | 60.033 | 37.77 | 15.7031 | 23.0789 | 60.0272 | 23.54 | 15.6987 | 10.8212 | 60.0016 | 19.7665 | 15.7051 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31 | 15.6995 | 10.8287 | 60.0231 | 23.54 | 15.6929 | 11.3108 | 60.0175 | 23.54 | 15.7007 | 6.8288 | 60.0154 | 19.13
15.7112 | 31.707 | 60.0284 | 43.77 | 15.7101 | 43.9845 | 60.0195 | 56 | 15.7169 | 13.0143 | 60.0206 | 13.31 | 15.7084 | 25.2845 | 60.033 | 37.77 | 15.7114 | 23.0789 | 60.0272 | 23.54 | 15.707 | 10.8212 | 60.0016 | 19.8685 | 15.7134 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31 | 15.708 | 10.8287 | 60.0231 | 23.54 | 15.7012 | 11.3153 | 60.0175 | 23.54 | 15.709 | 6.8314 | 60.0154 | 19.13
15.7195 | 31.707 | 60.0284 | 43.77 | 15.7185 | 43.9805 | 60.0195 | 56 | 15.7252 | 13.0143 | 60.0206 | 13.31 | 15.7167 | 25.2845 | 60.033 | 37.77 | 15.7197 | 23.0789 | 60.0272 | 23.54 | 15.7153 | 10.8212 | 60.0016 | 19.9704 | 15.7217 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31 | 15.7163 | 10.8527 | 60.0231 | 23.54 | 15.7095 | 11.3153 | 60.0175 | 23.54 | 15.7173 | 6.8314 | 60.0154 | 19.13
15.7278 | 31.7072 | 60.0284 | 43.77 | 15.7268 | 43.9805 | 60.0195 | 56 | 15.7336 | 13.0202 | 60.0206 | 13.31 | 15.7251 | 25.2845 | 60.033 | 37.77 | 15.7283 | 23.0789 | 60.0272 | 23.54 | 15.7236 | 10.8212 | 60.0016 | 20.0723 | 15.73 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31 | 15.7246 | 10.8527 | 60.0231 | 23.54 | 15.7178 | 11.3187 | 60.0175 | 23.54 | 15.7256 | 6.834 | 60.0154 | 19.13
15.7362 | 31.7072 | 60.0284 | 43.77 | 15.7352 | 43.9805 | 60.0195 | 56 | 15.7419 | 13.0202 | 60.0206 | 13.31 | 15.7334 | 25.2845 | 60.033 | 37.77 | 15.7366 | 23.0789 | 60.0272 | 23.54 | 15.7322 | 10.8212 | 60.0016 | 20.1742 | 15.7383 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31 | 15.7329 | 10.8527 | 60.0231 | 23.54 | 15.7261 | 11.3187 | 60.0175 | 23.54 | 15.7339 | 6.834 | 60.0154 | 19.13
15.7445 | 31.6982 | 60.0284 | 43.77 | 15.7435 | 43.9805 | 60.0195 | 56 | 15.7502 | 13.0242 | 60.0206 | 13.31 | 15.7417 | 25.2845 | 60.033 | 37.77 | 15.7449 | 23.0789 | 60.0272 | 23.54 | 15.7405 | 10.8212 | 60.0016 | 20.2761 | 15.7466 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31 | 15.7412 | 10.8527 | 60.0231 | 23.54 | 15.7344 | 11.3187 | 60.0159 | 23.54 | 15.7422 | 6.834 | 60.0154 | 19.13
15.7528 | 31.6982 | 60.0284 | 43.77 | 15.7518 | 43.9805 | 60.0195 | 56 | 15.7585 | 13.0242 | 60.0206 | 13.31 | 15.75 | 25.2895 | 60.033 | 37.77 | 15.7532 | 23.0789 | 60.0272 | 23.54 | 15.7488 | 10.8212 | 60.0016 | 20.378 | 15.7551 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31 | 15.7495 | 10.8527 | 60.0231 | 23.54 | 15.7427 | 11.3187 | 60.0159 | 23.54 | 15.7505 | 6.834 | 60.0154 | 19.13
15.7612 | 31.6963 | 60.0284 | 43.77 | 15.7601 | 43.9805 | 60.0195 | 56 | 15.767 | 13.0242 | 60.0206 | 13.31 | 15.7584 | 25.2895 | 60.033 | 37.77 | 15.7615 | 23.0789 | 60.0272 | 23.54 | 15.7571 | 10.8212 | 60.0016 | 20.4799 | 15.7634 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31 | 15.7578 | 10.8527 | 60.0231 | 23.54 | 15.751 | 11.3187 | 60.0159 | 23.54 | 15.7588 | 6.834 | 60.0154 | 19.13
15.7695 | 31.6963 | 60.0284 | 43.77 | 15.7685 | 43.9805 | 60.0195 | 56 | 15.7753 | 13.0242 | 60.0206 | 13.31 | 15.7667 | 25.2895 | 60.033 | 37.77 | 15.7698 | 23.0789 | 60.0272 | 23.54 | 15.7654 | 10.8212 | 60.0016 | 20.5819 | 15.7717 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31 | 15.7661 | 10.8527 | 60.0231 | 23.54 | 15.7595 | 11.3187 | 60.0159 | 23.54 | 15.7671 | 6.834 | 60.0154 | 19.13
15.7778 | 31.6963 | 60.0284 | 43.77 | 15.7768 | 43.9805 | 60.0195 | 56 | 15.7836 | 13.0242 | 60.0206 | 13.31 | 15.775 | 25.2895 | 60.033 | 37.77 | 15.7781 | 23.0789 | 60.0272 | 23.54 | 15.7737 | 10.8218 | 60.0016 | 20.6838 | 15.78 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31 | 15.7747 | 10.8527 | 60.0231 | 23.54 | 15.7678 | 11.3187 | 60.0159 | 23.54 | 15.7754 | 6.8341 | 60.0154 | 19.13
15.7862 | 31.6963 | 60.0284 | 43.77 | 15.7852 | 43.9805 | 60.0195 | 56 | 15.7919 | 13.0242 | 60.0206 | 13.31 | 15.7833 | 25.2895 | 60.033 | 37.77 | 15.7864 | 23.0789 | 60.0272 | 23.54 | 15.782 | 10.8218 | 60.0016 | 20.7857 | 15.7883 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31 | 15.783 | 10.8527 | 60.0231 | 23.54 | 15.7761 | 11.3187 | 60.0159 | 23.54 | 15.7837 | 6.8341 | 60.0154 | 19.13
15.7945 | 31.6963 | 60.0284 | 43.77 | 15.7935 | 43.9805 | 60.0195 | 56 | 15.8003 | 13.0242 | 60.0206 | 13.31 | 15.7917 | 25.2895 | 60.033 | 37.77 | 15.7947 | 23.0789 | 60.0272 | 23.54 | 15.7903 | 10.8218 | 60.0016 | 20.8876 | 15.7966 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31 | 15.7913 | 10.8527 | 60.0231 | 23.54 | 15.7844 | 11.322 | 60.0159 | 23.54 | 15.792 | 6.8341 | 60.0154 | 19.13
15.8028 | 31.6963 | 60.0284 | 43.77 | 15.8018 | 43.9805 | 60.0195 | 56 | 15.8086 | 13.0242 | 60.0206 | 13.31 | 15.8 | 25.2895 | 60.033 | 37.77 | 15.8032 | 23.0789 | 60.0272 | 23.54 | 15.7988 | 10.8218 | 60.0016 | 20.9895 | 15.8049 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31 | 15.7996 | 10.8527 | 60.0231 | 23.54 | 15.7927 | 11.322 | 60.0159 | 23.54 | 15.8003 | 6.8341 | 60.0154 | 19.13
15.8111 | 31.6983 | 60.0284 | 43.77 | 15.8101 | 43.9805 | 60.0195 | 56 | 15.8169 | 13.0242 | 60.0206 | 13.31 | 15.8083 | 25.2895 | 60.033 | 37.77 | 15.8115 | 23.0789 | 60.0272 | 23.54 | 15.8071 | 10.822 | 60.0016 | 21.0914 | 15.8132 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31 | 15.8079 | 10.8527 | 60.0231 | 23.54 | 15.801 | 11.322 | 60.0159 | 23.54 | 15.8086 | 6.8341 | 60.0154 | 19.13
15.8195 | 31.6983 | 60.0284 | 43.77 | 15.8185 | 43.9805 | 60.0195 | 56 | 15.8252 | 13.0242 | 60.0206 | 13.31 | 15.8167 | 25.2895 | 60.033 | 37.77 | 15.8198 | 23.0789 | 60.0275 | 23.54 | 15.8154 | 10.822 | 60.0016 | 21.1933 | 15.8218 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31 | 15.8162 | 10.8527 | 60.0231 | 23.54 | 15.8093 | 11.322 | 60.0159 | 23.54 | 15.8169 | 6.8341 | 60.0154 | 19.13
15.8278 | 31.699 | 60.0295 | 43.77 | 15.8268 | 43.9805 | 60.0195 | 56 | 15.8336 | 13.0242 | 60.0206 | 13.31 | 15.825 | 25.2895 | 60.033 | 37.77 | 15.8281 | 23.0789 | 60.0275 | 23.54 | 15.8237 | 10.822 | 60.0016 | 21.2953 | 15.8301 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31 | 15.8245 | 10.8527 | 60.0231 | 23.54 | 15.8176 | 11.321 | 60.0159 | 23.54 | 15.8252 | 6.8341 | 60.0154 | 19.13
15.8361 | 31.699 | 60.0295 | 43.77 | 15.8351 | 43.9805 | 60.0195 | 56 | 15.8419 | 13.0242 | 60.0206 | 13.31 | 15.8334 | 25.2895 | 60.033 | 37.77 | 15.8364 | 23.0789 | 60.0275 | 23.54 | 15.832 | 10.822 | 60.0016 | 21.3972 | 15.8384 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31 | 15.8328 | 10.8527 | 60.0231 | 23.54 | 15.8262 | 11.321 | 60.0159 | 23.54 | 15.8335 | 6.8341 | 60.0154 | 19.13
15.8445 | 31.6998 | 60.0295 | 43.77 | 15.8434 | 43.9805 | 60.0195 | 56 | 15.8502 | 13.0341 | 60.0206 | 13.31 | 15.8417 | 25.2895 | 60.033 | 37.77 | 15.8447 | 23.0789 | 60.0275 | 23.54 | 15.8403 | 10.823 | 60.0016 | 21.4991 | 15.8467 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31 | 15.8411 | 10.8527 | 60.0231 | 23.54 | 15.8345 | 11.4508 | 60.0159 | 23.54 | 15.8423 | 6.8348 | 60.0154 | 19.13
15.8528 | 31.6998 | 60.0295 | 43.77 | 15.8518 | 43.9653 | 60.0195 | 56 | 15.8585 | 13.0341 | 60.0206 | 13.31 | 15.85 | 25.2895 | 60.033 | 37.77 | 15.853 | 23.0748 | 60.0275 | 23.54 | 15.8486 | 10.823 | 60.0016 | 21.601 | 15.855 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31 | 15.8496 | 10.8527 | 60.0231 | 23.54 | 15.8428 | 11.4508 | 60.0159 | 23.54 | 15.8506 | 6.8348 | 60.0154 | 19.13
15.8611 | 31.7214 | 60.0295 | 43.77 | 15.8601 | 43.9653 | 60.0195 | 56 | 15.8669 | 13.0341 | 60.0206 | 13.31 | 15.8583 | 25.2895 | 60.033 | 37.77 | 15.8613 | 23.0748 | 60.0275 | 23.54 | 15.8572 | 10.823 | 60.0016 | 21.7029 | 15.8633 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31 | 15.8579 | 10.8527 | 60.0231 | 23.54 | 15.8511 | 11.4508 | 60.0159 | 23.54 | 15.8589 | 6.835 | 60.0154 | 19.13
15.8694 | 31.7214 | 60.0295 | 43.77 | 15.8684 | 43.9653 | 60.0195 | 56 | 15.8752 | 13.0341 | 60.0206 | 13.31 | 15.8667 | 25.2895 | 60.033 | 37.77 | 15.8699 | 23.0748 | 60.0275 | 23.54 | 15.8655 | 10.823 | 60.0016 | 21.8048 | 15.8716 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31 | 15.8662 | 10.8536 | 60.0235 | 23.54 | 15.8594 | 11.4508 | 60.0159 | 23.54 | 15.8672 | 6.835 | 60.0154 | 19.13
15.8778 | 31.7214 | 60.0295 | 43.77 | 15.8768 | 43.9653 | 60.0195 | 56 | 15.8835 | 13.0341 | 60.0206 | 13.31 | 15.875 | 25.2895 | 60.033 | 37.77 | 15.8782 | 23.0748 | 60.0275 | 23.54 | 15.8738 | 10.823 | 60.0016 | 21.9067 | 15.8799 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31 | 15.8745 | 10.8536 | 60.0235 | 23.54 | 15.8677 | 11.4508 | 60.0159 | 23.54 | 15.8755 | 6.835 | 60.0154 | 19.13
15.8861 | 31.7214 | 60.0295 | 43.77 | 15.8851 | 43.9653 | 60.0195 | 56 | 15.8918 | 13.0341 | 60.0206 | 13.31 | 15.8833 | 25.2895 | 60.033 | 37.77 | 15.8865 | 23.0748 | 60.0275 | 23.54 | 15.8821 | 10.823 | 60.0016 | 22.0086 | 15.8884 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31 | 15.8828 | 10.8536 | 60.0235 | 23.54 | 15.876 | 11.4508 | 60.0159 | 23.54 | 15.8838 | 6.835 | 60.0154 | 19.13
15.8944 | 31.7629 | 60.0295 | 43.77 | 15.8934 | 43.9653 | 60.0195 | 56 | 15.9003 | 13.0341 | 60.0206 | 13.31 | 15.8916 | 25.2895 | 60.033 | 37.77 | 15.8948 | 23.0748 | 60.0275 | 23.54 | 15.8904 | 10.823 | 60.0028 | 22.1106 | 15.8967 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31 | 15.8911 | 10.8536 | 60.0235 | 23.54 | 15.8843 | 11.4508 | 60.0159 | 23.54 | 15.8921 | 6.835 | 60.0166 | 19.13
15.9028 | 31.7629 | 60.0295 | 43.77 | 15.9017 | 43.9653 | 60.0195 | 56 | 15.9086 | 13.0341 | 60.0206 | 13.31 | 15.9 | 25.2895 | 60.033 | 37.77 | 15.9031 | 23.0748 | 60.0275 | 23.54 | 15.8987 | 10.823 | 60.0028 | 22.2125 | 15.905 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31 | 15.8994 | 10.8541 | 60.0235 | 23.54 | 15.8928 | 11.4508 | 60.0159 | 23.54 | 15.9004 | 6.835 | 60.0166 | 19.13
15.9111 | 31.7612 | 60.0295 | 43.77 | 15.9101 | 43.9653 | 60.0195 | 56 | 15.9169 | 13.0341 | 60.021 | 13.31 | 15.9083 | 25.2895 | 60.033 | 37.77 | 15.9114 | 23.0748 | 60.0275 | 23.54 | 15.907 | 10.823 | 60.0028 | 22.3144 | 15.9133 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31 | 15.9077 | 10.8541 | 60.0235 | 23.54 | 15.9011 | 11.4511 | 60.0159 | 23.54 | 15.9087 | 6.9397 | 60.0166 | 19.13
15.9194 | 31.7612 | 60.0295 | 43.77 | 15.9184 | 44.0397 | 60.0191 | 56 | 15.9252 | 13.0341 | 60.021 | 13.31 | 15.9166 | 25.2895 | 60.033 | 37.77 | 15.9197 | 23.0748 | 60.0275 | 23.54 | 15.9153 | 10.823 | 60.0028 | 22.4163 | 15.9216 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31 | 15.9163 | 10.8541 | 60.0235 | 23.54 | 15.9094 | 11.4511 | 60.0159 | 23.54 | 15.917 | 6.9397 | 60.0166 | 19.13
15.9278 | 31.7604 | 60.0295 | 43.77 | 15.9268 | 44.0397 | 60.0191 | 56 | 15.9336 | 13.0341 | 60.021 | 13.31 | 15.9249 | 25.2895 | 60.033 | 37.77 | 15.928 | 23.0748 | 60.0275 | 23.54 | 15.9238 | 10.8199 | 60.0028 | 22.5182 | 15.9299 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31 | 15.9246 | 10.8541 | 60.0235 | 23.54 | 15.9177 | 11.4511 | 60.0159 | 23.54 | 15.9253 | 6.9397 | 60.0166 | 19.13
15.9361 | 31.7604 | 60.0295 | 43.77 | 15.9351 | 44.0397 | 60.0191 | 56 | 15.9419 | 13.0341 | 60.021 | 13.31 | 15.9332 | 25.2895 | 60.033 | 37.77 | 15.9363 | 23.0748 | 60.0275 | 23.54 | 15.9321 | 10.8199 | 60.0028 | 22.6201 | 15.9382 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31 | 15.9329 | 10.8541 | 60.0235 | 23.54 | 15.926 | 11.4511 | 60.0159 | 23.54 | 15.9336 | 6.9397 | 60.0166 | 19.13
15.9444 | 31.7605 | 60.0295 | 43.77 | 15.9434 | 44.0397 | 60.0191 | 56 | 15.9502 | 13.0341 | 60.021 | 13.31 | 15.9417 | 25.2895 | 60.033 | 37.77 | 15.9448 | 23.0748 | 60.0275 | 23.54 | 15.9404 | 10.8199 | 60.0028 | 22.722 | 15.9465 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31 | 15.9412 | 10.8541 | 60.0235 | 23.54 | 15.9343 | 11.4552 | 60.0144 | 23.54 | 15.9419 | 6.9397 | 60.0166 | 19.13
15.9527 | 31.7605 | 60.0295 | 43.77 | 15.9517 | 44.0397 | 60.0191 | 56 | 15.9585 | 13.0341 | 60.021 | 13.31 | 15.95 | 25.2895 | 60.033 | 37.77 | 15.9531 | 23.0748 | 60.0275 | 23.54 | 15.9487 | 10.8199 | 60.0028 | 22.8239 | 15.9551 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31 | 15.9495 | 10.8541 | 60.0235 | 23.54 | 15.9426 | 11.4552 | 60.0144 | 23.54 | 15.9502 | 6.9397 | 60.0166 | 19.13
15.9611 | 31.7401 | 60.0295 | 43.77 | 15.9601 | 44.0397 | 60.0191 | 56 | 15.9669 | 13.0341 | 60.021 | 13.31 | 15.9583 | 25.2895 | 60.033 | 37.77 | 15.9614 | 23.0748 | 60.0275 | 23.54 | 15.957 | 10.8199 | 60.0028 | 22.9259 | 15.9634 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31 | 15.9578 | 10.8541 | 60.0235 | 23.54 | 15.9509 | 11.4552 | 60.0144 | 23.54 | 15.9585 | 6.9428 | 60.0166 | 19.13
15.9694 | 31.7401 | 60.0295 | 43.77 | 15.9684 | 44.0397 | 60.0191 | 56 | 15.9752 | 13.0341 | 60.021 | 13.31 | 15.9666 | 25.2895 | 60.033 | 37.77 | 15.9697 | 23.0748 | 60.0275 | 23.54 | 15.9653 | 10.8199 | 60.0028 | 23.0278 | 15.9717 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31 | 15.9661 | 10.8541 | 60.0235 | 23.54 | 15.9595 | 11.4552 | 60.0144 | 23.54 | 15.9668 | 6.9428 | 60.0166 | 19.13
15.9777 | 31.7414 | 60.0295 | 43.77 | 15.9767 | 44.0397 | 60.0191 | 56 | 15.9835 | 13.0341 | 60.021 | 13.31 | 15.975 | 25.2895 | 60.033 | 37.77 | 15.978 | 23.0748 | 60.0275 | 23.54 | 15.9736 | 10.8201 | 60.0028 | 23.1297 | 15.98 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31 | 15.9744 | 10.8541 | 60.0235 | 23.54 | 15.9678 | 11.4552 | 60.0144 | 23.54 | 15.9756 | 6.9428 | 60.0166 | 19.13
15.9861 | 31.7414 | 60.0295 | 43.77 | 15.985 | 44.0397 | 60.0191 | 56 | 15.9918 | 13.0341 | 60.021 | 13.31 | 15.9833 | 25.2895 | 60.033 | 37.77 | 15.9863 | 23.0748 | 60.0275 | 23.54 | 15.9822 | 10.8201 | 60.0028 | 23.2316 | 15.9883 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31 | 15.9829 | 10.8541 | 60.0235 | 23.54 | 15.9761 | 11.4552 | 60.0144 | 23.54 | 15.9839 | 6.9428 | 60.0166 | 19.13
15.9944 | 31.7514 | 60.0295 | 43.77 | 15.9934 | 44.0397 | 60.0191 | 56 | 16.0002 | 13.0341 | 60.021 | 13.31 | 15.9916 | 25.2895 | 60.033 | 37.77 | 15.9946 | 23.0748 | 60.0275 | 23.54 | 15.9905 | 10.8201 | 60.0028 | 23.3335 | 15.9966 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31 | 15.9912 | 10.8541 | 60.0235 | 23.54 | 15.9844 | 11.4552 | 60.0144 | 23.54 | 15.9922 | 6.9456 | 60.0166 | 19.13
16.0027 | 31.7514 | 60.0295 | 43.77 | 16.0017 | 44.0397 | 60.0191 | 56 | 16.0085 | 13.0341 | 60.021 | 13.31 | 15.9999 | 25.2895 | 60.033 | 37.77 | 16.0029 | 23.0748 | 60.0275 | 23.54 | 15.9988 | 10.8201 | 60.0028 | 23.4354 | 16.0049 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31 | 15.9995 | 10.8541 | 60.0235 | 23.54 | 15.9927 | 11.4552 | 60.0144 | 23.54 | 16.0005 | 6.9456 | 60.0166 | 19.13
16.011 | 31.774 | 60.0295 | 43.77 | 16.0101 | 44.0397 | 60.0191 | 56 | 16.0168 | 13.0432 | 60.021 | 13.31 | 16.0082 | 25.2895 | 60.033 | 37.77 | 16.0115 | 23.0748 | 60.0275 | 23.54 | 16.0071 | 10.8201 | 60.0028 | 23.5373 | 16.0132 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31 | 16.0078 | 10.8541 | 60.0235 | 23.54 | 16.001 | 11.4552 | 60.0144 | 23.54 | 16.0088 | 6.9481 | 60.0166 | 19.13
16.0194 | 31.774 | 60.0295 | 43.77 | 16.0184 | 44.0397 | 60.0191 | 56 | 16.0251 | 13.0432 | 60.021 | 13.31 | 16.0166 | 25.2895 | 60.033 | 37.77 | 16.0198 | 23.0748 | 60.0279 | 23.54 | 16.0154 | 10.8201 | 60.0028 | 23.54 | 16.0217 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31 | 16.0161 | 10.8541 | 60.0235 | 23.54 | 16.0093 | 11.4552 | 60.0144 | 23.54 | 16.0171 | 6.9481 | 60.0166 | 19.13
16.0277 | 31.7735 | 60.0304 | 43.77 | 16.0267 | 44.0397 | 60.0191 | 56 | 16.0334 | 13.0473 | 60.021 | 13.31 | 16.0249 | 25.2895 | 60.033 | 37.77 | 16.0281 | 23.0748 | 60.0279 | 23.54 | 16.0237 | 10.8201 | 60.0028 | 23.54 | 16.03 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31 | 16.0244 | 10.8541 | 60.0235 | 23.54 | 16.0176 | 11.4536 | 60.0144 | 23.54 | 16.0254 | 6.9481 | 60.0166 | 19.13
16.036 | 31.7735 | 60.0304 | 43.77 | 16.035 | 44.0397 | 60.0191 | 56 | 16.0419 | 13.0473 | 60.021 | 13.31 | 16.0332 | 25.2895 | 60.033 | 37.77 | 16.0364 | 23.0748 | 60.0279 | 23.54 | 16.032 | 10.8201 | 60.0028 | 23.54 | 16.0383 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31 | 16.0327 | 10.8501 | 60.0235 | 23.54 | 16.0261 | 11.4536 | 60.0144 | 23.54 | 16.0337 | 6.9481 | 60.0166 | 19.13
16.0444 | 31.8381 | 60.0304 | 43.77 | 16.0434 | 44.0397 | 60.0191 | 56 | 16.0502 | 13.0473 | 60.021 | 13.31 | 16.0415 | 25.2895 | 60.033 | 37.77 | 16.0447 | 23.0748 | 60.0279 | 23.54 | 16.0403 | 10.8201 | 60.0028 | 23.54 | 16.0466 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31 | 16.041 | 10.8501 | 60.0235 | 23.54 | 16.0344 | 11.457 | 60.0144 | 23.54 | 16.042 | 6.9481 | 60.0166 | 19.13
16.0527 | 31.8381 | 60.0304 | 43.77 | 16.0517 | 44.0397 | 60.0191 | 56 | 16.0585 | 13.0473 | 60.021 | 13.31 | 16.0499 | 25.2895 | 60.033 | 37.77 | 16.053 | 23.0728 | 60.0279 | 23.54 | 16.0488 | 10.8201 | 60.0028 | 23.54 | 16.0549 | 10.8204 | 60.0129 | 11.31 | 16.0493 | 10.847 | 60.0235 | 23.54 | 16.0427 | 11.457 | 60.0144 | 23.54 | 16.0503 | 6.9481 | 60.0166 | 19.13
16.061 | 31.837 | 60.0304 | 43.77 | 16.0601 | 44.0397 | 60.0191 | 56 | 16.0668 | 13.0473 | 60.021 | 13.31 | 16.0582 | 25.2895 | 60.033 | 37.77 | 16.0613 | 23.0728 | 60.0279 | 23.54 | 16.0571 | 10.8201 | 60.0028 | 23.54 | 16.0632 | 10.8204 | 60.0129 | 11.31 | 16.0579 | 10.847 | 60.0235 | 23.54 | 16.051 | 11.457 | 60.0144 | 23.54 | 16.0586 | 6.9481 | 60.0166 | 19.13
16.0693 | 31.837 | 60.0304 | 43.77 | 16.0684 | 44.0397 | 60.0191 | 56 | 16.0752 | 13.0473 | 60.021 | 13.31 | 16.0665 | 25.2895 | 60.033 | 37.77 | 16.0696 | 23.0728 | 60.0279 | 23.54 | 16.0654 | 10.8201 | 60.0028 | 23.54 | 16.0715 | 10.8235 | 60.0129 | 11.31 | 16.0662 | 10.8439 | 60.0243 | 23.54 | 16.0593 | 11.457 | 60.0144 | 23.54 | 16.0669 | 6.9481 | 60.0166 | 19.13
16.0777 | 31.8031 | 60.0304 | 43.77 | 16.0767 | 44.0397 | 60.0191 | 56 | 16.0835 | 13.0473 | 60.021 | 13.31 | 16.0748 | 25.2895 | 60.033 | 37.77 | 16.0779 | 23.0728 | 60.0279 | 23.54 | 16.0737 | 10.8182 | 60.0028 | 23.54 | 16.0798 | 10.8235 | 60.0129 | 11.31 | 16.0745 | 10.8439 | 60.0243 | 23.54 | 16.0676 | 11.457 | 60.0144 | 23.54 | 16.0752 | 6.9483 | 60.0166 | 19.13
16.086 | 31.8031 | 60.0304 | 43.77 | 16.085 | 44.0397 | 60.0191 | 56 | 16.0918 | 13.0473 | 60.021 | 13.31 | 16.0833 | 25.3029 | 60.0334 | 37.77 | 16.0864 | 23.0801 | 60.0279 | 23.54 | 16.082 | 10.8182 | 60.0028 | 23.54 | 16.0884 | 10.8267 | 60.0129 | 11.31 | 16.0828 | 10.8439 | 60.0243 | 23.54 | 16.0759 | 11.457 | 60.0144 | 23.54 | 16.0835 | 6.9483 | 60.0166 | 19.13
16.0943 | 31.8047 | 60.0304 | 43.77 | 16.0934 | 44.0397 | 60.0191 | 56 | 16.1001 | 13.0473 | 60.021 | 13.31 | 16.0916 | 25.3029 | 60.0334 | 37.77 | 16.0947 | 23.0801 | 60.0279 | 23.54 | 16.0903 | 10.8188 | 60.0036 | 23.54 | 16.0967 | 10.8267 | 60.0129 | 11.31 | 16.0911 | 10.8439 | 60.0243 | 23.54 | 16.0842 | 11.457 | 60.0144 | 23.54 | 16.0918 | 6.9483 | 60.0178 | 19.13
16.1027 | 31.8047 | 60.0304 | 43.77 | 16.1017 | 44.0397 | 60.0191 | 56 | 16.1085 | 13.0473 | 60.021 | 13.31 | 16.0999 | 25.3145 | 60.0334 | 37.77 | 16.103 | 23.0801 | 60.0279 | 23.54 | 16.0986 | 10.8188 | 60.0036 | 23.54 | 16.105 | 10.8267 | 60.0129 | 11.31 | 16.0994 | 10.8439 | 60.0243 | 23.54 | 16.0928 | 11.457 | 60.0144 | 23.54 | 16.1001 | 6.9483 | 60.0178 | 19.13
16.111 | 31.7781 | 60.0304 | 43.77 | 16.11 | 44.0397 | 60.0191 | 56 | 16.1168 | 13.0473 | 60.0218 | 13.31 | 16.1082 | 25.3145 | 60.0334 | 37.77 | 16.1113 | 23.0801 | 60.0279 | 23.54 | 16.1072 | 10.8188 | 60.0036 | 23.54 | 16.1133 | 10.8267 | 60.0129 | 11.31 | 16.1077 | 10.8439 | 60.0243 | 23.54 | 16.1011 | 11.4596 | 60.0144 | 23.54 | 16.1089 | 6.9483 | 60.0178 | 19.13
16.1193 | 31.7781 | 60.0304 | 43.77 | 16.1183 | 44.0158 | 60.0191 | 56 | 16.1251 | 13.0473 | 60.0218 | 13.31 | 16.1165 | 25.3145 | 60.0334 | 37.77 | 16.1196 | 23.0801 | 60.0279 | 23.54 | 16.1155 | 10.8188 | 60.0036 | 23.54 | 16.1216 | 10.8267 | 60.0129 | 11.31 | 16.116 | 10.8439 | 60.0243 | 23.54 | 16.1094 | 11.4596 | 60.0144 | 23.54 | 16.1172 | 6.9483 | 60.0178 | 19.13
16.1277 | 31.7873 | 60.0304 | 43.77 | 16.1267 | 44.0158 | 60.0191 | 56 | 16.1334 | 13.052 | 60.0218 | 13.31 | 16.1249 | 25.3145 | 60.0334 | 37.77 | 16.1279 | 23.0801 | 60.0279 | 23.54 | 16.1238 | 10.8188 | 60.0036 | 23.54 | 16.1299 | 10.8267 | 60.0129 | 11.31 | 16.1245 | 10.8439 | 60.0243 | 23.54 | 16.1177 | 11.4596 | 60.0144 | 23.54 | 16.1255 | 6.9491 | 60.0178 | 19.13
16.136 | 31.7873 | 60.0304 | 43.77 | 16.135 | 44.0158 | 60.0191 | 56 | 16.1418 | 13.052 | 60.0218 | 13.31 | 16.1332 | 25.3145 | 60.0334 | 37.77 | 16.1362 | 23.0801 | 60.0279 | 23.54 | 16.1321 | 10.8188 | 60.0036 | 23.54 | 16.1382 | 10.8267 | 60.0129 | 11.31 | 16.1328 | 10.8439 | 60.0243 | 23.54 | 16.126 | 11.4596 | 60.0144 | 23.54 | 16.1338 | 6.9491 | 60.0178 | 19.13
16.1443 | 31.7882 | 60.0304 | 43.77 | 16.1434 | 44.0158 | 60.0191 | 56 | 16.1501 | 13.052 | 60.0218 | 13.31 | 16.1415 | 25.3145 | 60.0334 | 37.77 | 16.1445 | 23.0801 | 60.0279 | 23.54 | 16.1404 | 10.8188 | 60.0036 | 23.54 | 16.1465 | 10.8267 | 60.0129 | 11.31 | 16.1411 | 10.8439 | 60.0243 | 23.54 | 16.1343 | 11.4599 | 60.0131 | 23.54 | 16.1421 | 6.9492 | 60.0178 | 19.13
16.1526 | 31.7882 | 60.0304 | 43.77 | 16.1517 | 44.0158 | 60.0191 | 56 | 16.1584 | 13.052 | 60.0218 | 13.31 | 16.1498 | 25.3145 | 60.0334 | 37.77 | 16.1531 | 23.0801 | 60.0279 | 23.54 | 16.1487 | 10.8188 | 60.0036 | 23.54 | 16.155 | 10.8267 | 60.0129 | 11.31 | 16.1494 | 10.8439 | 60.0243 | 23.54 | 16.1426 | 11.4599 | 60.0131 | 23.54 | 16.1504 | 6.9492 | 60.0178 | 19.13
16.161 | 31.7882 | 60.0304 | 43.77 | 16.16 | 44.0158 | 60.0191 | 56 | 16.1667 | 13.052 | 60.0218 | 13.31 | 16.1582 | 25.3145 | 60.0334 | 37.77 | 16.1614 | 23.0801 | 60.0279 | 23.54 | 16.157 | 10.8188 | 60.0036 | 23.54 | 16.1633 | 10.8267 | 60.0129 | 11.31 | 16.1577 | 10.8439 | 60.0243 | 23.54 | 16.1509 | 11.4595 | 60.0131 | 23.54 | 16.1587 | 6.9492 | 60.0178 | 19.13
16.1693 | 31.7882 | 60.0304 | 43.77 | 16.1683 | 44.0051 | 60.0191 | 56 | 16.1752 | 13.052 | 60.0218 | 13.31 | 16.1665 | 25.3145 | 60.0334 | 37.77 | 16.1697 | 23.0801 | 60.0279 | 23.54 | 16.1653 | 10.8188 | 60.0036 | 23.54 | 16.1716 | 10.8267 | 60.0129 | 11.31 | 16.166 | 10.8448 | 60.0243 | 23.54 | 16.1594 | 11.4595 | 60.0131 | 23.54 | 16.167 | 6.9492 | 60.0178 | 19.13
16.1776 | 31.8169 | 60.0304 | 43.77 | 16.1767 | 44.0051 | 60.0191 | 56 | 16.1835 | 13.052 | 60.0218 | 13.31 | 16.1748 | 25.3145 | 60.0334 | 37.77 | 16.178 | 23.0801 | 60.0279 | 23.54 | 16.1738 | 10.8188 | 60.0036 | 23.54 | 16.1799 | 10.8267 | 60.0129 | 11.31 | 16.1743 | 10.8448 | 60.0243 | 23.54 | 16.1677 | 11.4595 | 60.0131 | 23.54 | 16.1753 | 6.9492 | 60.0178 | 19.13
16.1859 | 31.8169 | 60.0304 | 43.77 | 16.185 | 44.0526 | 60.0191 | 56 | 16.1918 | 13.052 | 60.0218 | 13.31 | 16.1831 | 25.3145 | 60.0334 | 37.77 | 16.1863 | 23.0861 | 60.0279 | 23.54 | 16.1821 | 10.8188 | 60.0036 | 23.54 | 16.1882 | 10.826 | 60.0121 | 11.31 | 16.1826 | 10.8454 | 60.0243 | 23.54 | 16.176 | 11.4595 | 60.0131 | 23.54 | 16.1836 | 6.9492 | 60.0178 | 19.13
16.1943 | 31.8139 | 60.0304 | 43.77 | 16.1934 | 44.0526 | 60.0191 | 56 | 16.2001 | 13.052 | 60.0218 | 13.31 | 16.1915 | 25.3145 | 60.0334 | 37.77 | 16.1946 | 23.0861 | 60.0279 | 23.54 | 16.1904 | 10.8188 | 60.0036 | 23.54 | 16.1965 | 10.826 | 60.0121 | 11.31 | 16.1912 | 10.8454 | 60.0243 | 23.54 | 16.1843 | 11.4595 | 60.0131 | 23.54 | 16.1919 | 6.9492 | 60.0178 | 19.13
16.2026 | 31.8139 | 60.0304 | 43.77 | 16.2017 | 44.0526 | 60.0191 | 56 | 16.2085 | 13.052 | 60.0218 | 13.31 | 16.1998 | 25.3145 | 60.0334 | 37.77 | 16.2029 | 23.0861 | 60.0279 | 23.54 | 16.1987 | 10.8188 | 60.0036 | 23.54 | 16.2048 | 10.826 | 60.0121 | 11.31 | 16.1995 | 10.8454 | 60.0243 | 23.54 | 16.1926 | 11.4595 | 60.0131 | 23.54 | 16.2002 | 6.9492 | 60.0178 | 19.13
16.2109 | 31.8354 | 60.0304 | 43.77 | 16.21 | 44.0526 | 60.0191 | 56 | 16.2168 | 13.052 | 60.0218 | 13.31 | 16.2081 | 25.3145 | 60.0334 | 37.77 | 16.2112 | 23.0861 | 60.0279 | 23.54 | 16.207 | 10.8158 | 60.0036 | 23.54 | 16.2131 | 10.826 | 60.0121 | 11.31 | 16.2078 | 10.8454 | 60.0243 | 23.54 | 16.2009 | 11.4595 | 60.0131 | 23.54 | 16.2085 | 6.9524 | 60.0178 | 19.13
16.2193 | 31.8354 | 60.0304 | 43.77 | 16.2183 | 44.0526 | 60.0191 | 56 | 16.2251 | 13.052 | 60.0218 | 13.31 | 16.2164 | 25.3145 | 60.0334 | 37.77 | 16.2195 | 23.0861 | 60.0279 | 23.54 | 16.2153 | 10.8158 | 60.0036 | 23.54 | 16.2217 | 10.826 | 60.0121 | 11.31 | 16.2161 | 10.8454 | 60.0243 | 23.54 | 16.2092 | 11.4595 | 60.0131 | 23.54 | 16.2168 | 6.9524 | 60.0178 | 19.13
16.2276 | 31.7249 | 60.0321 | 43.77 | 16.2267 | 44.0526 | 60.0191 | 56 | 16.2334 | 13.052 | 60.0218 | 13.31 | 16.2247 | 25.3145 | 60.0334 | 37.77 | 16.228 | 23.0861 | 60.0279 | 23.54 | 16.2236 | 10.8158 | 60.0036 | 23.54 | 16.23 | 10.826 | 60.0121 | 11.31 | 16.2244 | 10.8454 | 60.0243 | 23.54 | 16.2175 | 11.4595 | 60.0131 | 23.54 | 16.2251 | 6.9552 | 60.0178 | 19.13
16.2359 | 31.7249 | 60.0321 | 43.77 | 16.235 | 44.0526 | 60.0191 | 56 | 16.2418 | 13.052 | 60.0218 | 13.31 | 16.2332 | 25.3145 | 60.0334 | 37.77 | 16.2363 | 23.0861 | 60.0279 | 23.54 | 16.2319 | 10.8158 | 60.0036 | 23.54 | 16.2383 | 10.826 | 60.0121 | 11.31 | 16.2327 | 10.8454 | 60.0243 | 23.54 | 16.2261 | 11.4595 | 60.0131 | 23.54 | 16.2334 | 6.9552 | 60.0178 | 19.13
16.2443 | 31.7272 | 60.0321 | 43.77 | 16.2433 | 44.0526 | 60.0191 | 56 | 16.2501 | 13.052 | 60.0218 | 13.31 | 16.2415 | 25.3145 | 60.0334 | 37.77 | 16.2446 | 23.0861 | 60.0279 | 23.54 | 16.2405 | 10.8158 | 60.0036 | 23.54 | 16.2466 | 10.826 | 60.0121 | 11.31 | 16.241 | 10.8454 | 60.0243 | 23.54 | 16.2344 | 11.4589 | 60.0131 | 23.54 | 16.2422 | 6.9552 | 60.0178 | 19.13
16.2526 | 31.7272 | 60.0321 | 43.77 | 16.2516 | 44.0526 | 60.0191 | 56 | 16.2584 | 13.052 | 60.0218 | 13.31 | 16.2498 | 25.3204 | 60.0334 | 37.77 | 16.2529 | 23.0861 | 60.0279 | 23.54 | 16.2488 | 10.8158 | 60.0036 | 23.54 | 16.2549 | 10.826 | 60.0121 | 11.31 | 16.2493 | 10.8454 | 60.0243 | 23.54 | 16.2427 | 11.4589 | 60.0131 | 23.54 | 16.2505 | 6.9552 | 60.0178 | 19.13
16.2609 | 31.7483 | 60.0321 | 43.77 | 16.26 | 44.0526 | 60.0191 | 56 | 16.2667 | 13.052 | 60.0218 | 13.31 | 16.2581 | 25.3204 | 60.0334 | 37.77 | 16.2612 | 23.0861 | 60.0279 | 23.54 | 16.2571 | 10.8158 | 60.0036 | 23.54 | 16.2632 | 10.826 | 60.0121 | 11.31 | 16.2576 | 10.8454 | 60.0243 | 23.54 | 16.251 | 11.4589 | 60.0131 | 23.54 | 16.2588 | 6.9577 | 60.0178 | 19.13
16.2693 | 31.7483 | 60.0321 | 43.77 | 16.2683 | 44.0526 | 60.0191 | 56 | 16.275 | 13.052 | 60.0218 | 13.31 | 16.2665 | 25.3204 | 60.0334 | 37.77 | 16.2695 | 23.0861 | 60.0279 | 23.54 | 16.2654 | 10.8158 | 60.0036 | 23.54 | 16.2715 | 10.822 | 60.0121 | 11.31 | 16.2661 | 10.846 | 60.0256 | 23.54 | 16.2593 | 11.4589 | 60.0131 | 23.54 | 16.2671 | 6.9577 | 60.0178 | 19.13
16.2776 | 31.7486 | 60.0321 | 43.77 | 16.2766 | 44.0526 | 60.0191 | 56 | 16.2834 | 13.052 | 60.0218 | 13.31 | 16.2748 | 25.3204 | 60.0334 | 37.77 | 16.2778 | 23.0861 | 60.0279 | 23.54 | 16.2737 | 10.8158 | 60.0036 | 23.54 | 16.2798 | 10.822 | 60.0121 | 11.31 | 16.2744 | 10.846 | 60.0256 | 23.54 | 16.2676 | 11.4621 | 60.0131 | 23.54 | 16.2754 | 6.9577 | 60.0178 | 19.13
16.2859 | 31.7486 | 60.0321 | 43.77 | 16.285 | 44.0524 | 60.0191 | 56 | 16.2917 | 13.052 | 60.0218 | 13.31 | 16.2831 | 25.3204 | 60.0338 | 37.77 | 16.2861 | 23.0861 | 60.0279 | 23.54 | 16.282 | 10.8158 | 60.0036 | 23.54 | 16.2883 | 10.822 | 60.0121 | 11.31 | 16.2827 | 10.8469 | 60.0256 | 23.54 | 16.2759 | 11.4621 | 60.0131 | 23.54 | 16.2837 | 6.9577 | 60.0178 | 19.13
16.2942 | 31.759 | 60.0321 | 43.77 | 16.2933 | 44.0524 | 60.0191 | 56 | 16.3 | 13.052 | 60.0218 | 13.31 | 16.2914 | 25.3204 | 60.0338 | 37.77 | 16.2947 | 23.0861 | 60.0279 | 23.54 | 16.2903 | 10.8163 | 60.0044 | 23.54 | 16.2966 | 10.822 | 60.0121 | 11.31 | 16.291 | 10.8469 | 60.0256 | 23.54 | 16.2842 | 11.5289 | 60.0131 | 23.54 | 16.292 | 6.9578 | 60.0191 | 19.13
16.3026 | 31.759 | 60.0321 | 43.77 | 16.3016 | 44.0524 | 60.0191 | 56 | 16.3083 | 13.052 | 60.0218 | 13.31 | 16.2997 | 25.3204 | 60.0338 | 37.77 | 16.303 | 23.0861 | 60.0279 | 23.54 | 16.2988 | 10.8163 | 60.0044 | 23.54 | 16.3049 | 10.822 | 60.0121 | 11.31 | 16.2993 | 10.8469 | 60.0256 | 23.54 | 16.2927 | 11.5289 | 60.0131 | 23.54 | 16.3003 | 6.9578 | 60.0191 | 19.13
16.3109 | 31.7519 | 60.0321 | 43.77 | 16.3099 | 44.0524 | 60.0191 | 56 | 16.3168 | 13.052 | 60.0226 | 13.31 | 16.3081 | 25.3204 | 60.0338 | 37.77 | 16.3113 | 23.0861 | 60.0279 | 23.54 | 16.3071 | 10.8173 | 60.0044 | 23.54 | 16.3132 | 10.822 | 60.0121 | 11.31 | 16.3076 | 10.8469 | 60.0256 | 23.54 | 16.301 | 11.5289 | 60.0131 | 23.54 | 16.3086 | 6.9578 | 60.0191 | 19.13
16.3192 | 31.7519 | 60.0321 | 43.77 | 16.3183 | 44.0524 | 60.0186 | 56 | 16.3251 | 13.052 | 60.0226 | 13.31 | 16.3164 | 25.3204 | 60.0338 | 37.77 | 16.3196 | 23.0861 | 60.0279 | 23.54 | 16.3154 | 10.8173 | 60.0044 | 23.54 | 16.3215 | 10.822 | 60.0121 | 11.31 | 16.3159 | 10.8469 | 60.0256 | 23.54 | 16.3093 | 11.5289 | 60.0131 | 23.54 | 16.3169 | 6.9578 | 60.0191 | 19.13
16.3275 | 31.8173 | 60.0321 | 43.77 | 16.3266 | 44.0524 | 60.0186 | 56 | 16.3334 | 13.052 | 60.0226 | 13.31 | 16.3247 | 25.3204 | 60.0338 | 37.77 | 16.3279 | 23.0861 | 60.0279 | 23.54 | 16.3237 | 10.8173 | 60.0044 | 23.54 | 16.3298 | 10.822 | 60.0121 | 11.31 | 16.3242 | 10.8469 | 60.0256 | 23.54 | 16.3176 | 11.5289 | 60.0131 | 23.54 | 16.3252 | 6.9586 | 60.0191 | 19.13
16.3359 | 31.8173 | 60.0321 | 43.77 | 16.335 | 44.0524 | 60.0186 | 56 | 16.3417 | 13.052 | 60.0226 | 13.31 | 16.333 | 25.3204 | 60.0338 | 37.77 | 16.3362 | 23.0861 | 60.0279 | 23.54 | 16.332 | 10.8173 | 60.0044 | 23.54 | 16.3381 | 10.822 | 60.0121 | 11.31 | 16.3328 | 10.8469 | 60.0256 | 23.54 | 16.3259 | 11.5289 | 60.0131 | 23.54 | 16.3335 | 6.9586 | 60.0191 | 19.13
16.3442 | 31.8363 | 60.0321 | 43.77 | 16.3433 | 44.0524 | 60.0186 | 56 | 16.3501 | 13.052 | 60.0226 | 13.31 | 16.3414 | 25.3204 | 60.0338 | 37.77 | 16.3445 | 23.0861 | 60.0279 | 23.54 | 16.3403 | 10.8173 | 60.0044 | 23.54 | 16.3464 | 10.822 | 60.0121 | 11.31 | 16.3411 | 10.8469 | 60.0256 | 23.54 | 16.3342 | 11.5289 | 60.0116 | 23.54 | 16.3418 | 6.9588 | 60.0191 | 19.13
16.3525 | 31.8363 | 60.0321 | 43.77 | 16.3516 | 44.0524 | 60.0186 | 56 | 16.3584 | 13.052 | 60.0226 | 13.31 | 16.3497 | 25.3204 | 60.0338 | 37.77 | 16.3528 | 23.0861 | 60.0279 | 23.54 | 16.3486 | 10.8173 | 60.0044 | 23.54 | 16.355 | 10.822 | 60.0121 | 11.31 | 16.3494 | 10.8469 | 60.0256 | 23.54 | 16.3425 | 11.5289 | 60.0116 | 23.54 | 16.3501 | 6.9588 | 60.0191 | 19.13
16.3609 | 31.8463 | 60.0321 | 43.77 | 16.3599 | 44.0524 | 60.0186 | 56 | 16.3667 | 13.052 | 60.0226 | 13.31 | 16.358 | 25.3204 | 60.0338 | 37.77 | 16.3611 | 23.0861 | 60.0279 | 23.54 | 16.3569 | 10.8173 | 60.0044 | 23.54 | 16.3633 | 10.822 | 60.0121 | 11.31 | 16.3577 | 10.8469 | 60.0256 | 23.54 | 16.3508 | 11.5289 | 60.0116 | 23.54 | 16.3584 | 6.9588 | 60.0191 | 19.13
16.3692 | 31.8463 | 60.0321 | 43.77 | 16.3683 | 44.0524 | 60.0186 | 56 | 16.375 | 13.052 | 60.0226 | 13.31 | 16.3663 | 25.3204 | 60.0338 | 37.77 | 16.3696 | 23.0861 | 60.0279 | 23.54 | 16.3655 | 10.8173 | 60.0044 | 23.54 | 16.3716 | 10.822 | 60.0121 | 11.31 | 16.366 | 10.8474 | 60.0256 | 23.54 | 16.3594 | 11.5289 | 60.0116 | 23.54 | 16.3667 | 6.9588 | 60.0191 | 19.13
16.3775 | 31.7977 | 60.0321 | 43.77 | 16.3766 | 44.0524 | 60.0186 | 56 | 16.3834 | 13.052 | 60.0226 | 13.31 | 16.3748 | 25.3204 | 60.0338 | 37.77 | 16.3779 | 23.0861 | 60.0279 | 23.54 | 16.3738 | 10.8175 | 60.0044 | 23.54 | 16.3799 | 10.822 | 60.0121 | 11.31 | 16.3743 | 10.8474 | 60.0256 | 23.54 | 16.3677 | 11.5289 | 60.0116 | 23.54 | 16.3755 | 6.9588 | 60.0191 | 19.13
16.3859 | 31.7977 | 60.0321 | 43.77 | 16.3849 | 44.0524 | 60.0186 | 56 | 16.3917 | 13.052 | 60.0226 | 13.31 | 16.3831 | 25.3204 | 60.0338 | 37.77 | 16.3862 | 23.0861 | 60.0279 | 23.54 | 16.3821 | 10.8175 | 60.0044 | 23.54 | 16.3882 | 10.822 | 60.0113 | 11.31 | 16.3826 | 10.8435 | 60.0256 | 23.54 | 16.376 | 11.5289 | 60.0116 | 23.54 | 16.3838 | 6.9588 | 60.0191 | 19.13
16.3942 | 31.801 | 60.0321 | 43.77 | 16.3932 | 44.0524 | 60.0186 | 56 | 16.4 | 13.052 | 60.0226 | 13.31 | 16.3914 | 25.3204 | 60.0338 | 37.77 | 16.3945 | 23.0861 | 60.0279 | 23.54 | 16.3904 | 10.8175 | 60.0044 | 23.54 | 16.3965 | 10.822 | 60.0113 | 11.31 | 16.3909 | 10.8435 | 60.0256 | 23.54 | 16.3843 | 11.5289 | 60.0116 | 23.54 | 16.3921 | 6.9619 | 60.0191 | 19.13
16.4025 | 31.801 | 60.0321 | 43.77 | 16.4016 | 44.0524 | 60.0186 | 56 | 16.4083 | 13.052 | 60.0226 | 13.31 | 16.3997 | 25.3204 | 60.0338 | 37.77 | 16.4028 | 23.0861 | 60.0279 | 23.54 | 16.3987 | 10.8175 | 60.0044 | 23.54 | 16.4048 | 10.822 | 60.0113 | 11.31 | 16.3992 | 10.8435 | 60.0256 | 23.54 | 16.3926 | 11.5289 | 60.0116 | 23.54 | 16.4004 | 6.9619 | 60.0191 | 19.13
16.4108 | 31.801 | 60.0321 | 43.77 | 16.4099 | 44.0524 | 60.0186 | 56 | 16.4167 | 13.052 | 60.0226 | 13.31 | 16.408 | 25.3204 | 60.0338 | 37.77 | 16.4111 | 23.0861 | 60.0279 | 23.54 | 16.407 | 10.8175 | 60.0044 | 23.54 | 16.4131 | 10.822 | 60.0113 | 11.31 | 16.4077 | 10.8435 | 60.0256 | 23.54 | 16.4009 | 11.5289 | 60.0116 | 23.54 | 16.4087 | 6.9647 | 60.0191 | 19.13
16.4192 | 31.801 | 60.0321 | 43.77 | 16.4183 | 44.0204 | 60.0186 | 56 | 16.425 | 13.052 | 60.0226 | 13.31 | 16.4164 | 25.3175 | 60.0338 | 37.77 | 16.4194 | 23.0861 | 60.0282 | 23.54 | 16.4153 | 10.8175 | 60.0044 | 23.54 | 16.4216 | 10.822 | 60.0113 | 11.31 | 16.416 | 10.8435 | 60.0256 | 23.54 | 16.4092 | 11.5289 | 60.0116 | 23.54 | 16.417 | 6.9647 | 60.0191 | 19.13
16.4275 | 31.801 | 60.0341 | 43.77 | 16.4266 | 44.0204 | 60.0186 | 56 | 16.4333 | 13.052 | 60.0226 | 13.31 | 16.4247 | 25.3175 | 60.0338 | 37.77 | 16.4277 | 23.0861 | 60.0282 | 23.54 | 16.4236 | 10.8175 | 60.0044 | 23.54 | 16.4299 | 10.822 | 60.0113 | 11.31 | 16.4243 | 10.8435 | 60.0256 | 23.54 | 16.4175 | 11.5289 | 60.0116 | 23.54 | 16.4253 | 6.9647 | 60.0191 | 19.13
16.4358 | 31.801 | 60.0341 | 43.77 | 16.4349 | 44.0204 | 60.0186 | 56 | 16.4417 | 13.052 | 60.0226 | 13.31 | 16.433 | 25.3175 | 60.0338 | 37.77 | 16.4363 | 23.0861 | 60.0282 | 23.54 | 16.4321 | 10.8175 | 60.0044 | 23.54 | 16.4382 | 10.822 | 60.0113 | 11.31 | 16.4326 | 10.8435 | 60.0256 | 23.54 | 16.426 | 11.5289 | 60.0116 | 23.54 | 16.4336 | 6.9647 | 60.0191 | 19.13
16.4442 | 31.8011 | 60.0341 | 43.77 | 16.4432 | 44.0204 | 60.0186 | 56 | 16.4501 | 13.052 | 60.0226 | 13.31 | 16.4413 | 25.3175 | 60.0338 | 37.77 | 16.4446 | 23.0861 | 60.0282 | 23.54 | 16.4404 | 10.8175 | 60.0044 | 23.54 | 16.4465 | 10.822 | 60.0113 | 11.31 | 16.4409 | 10.8435 | 60.0256 | 23.54 | 16.4343 | 11.5289 | 60.0116 | 23.54 | 16.4419 | 6.9672 | 60.0191 | 19.13
16.4525 | 31.8011 | 60.0341 | 43.77 | 16.4516 | 44.0204 | 60.0186 | 56 | 16.4584 | 13.052 | 60.0226 | 13.31 | 16.4497 | 25.3189 | 60.0338 | 37.77 | 16.4529 | 23.0861 | 60.0282 | 23.54 | 16.4487 | 10.8175 | 60.0044 | 23.54 | 16.4548 | 10.822 | 60.0113 | 11.31 | 16.4492 | 10.8435 | 60.0256 | 23.54 | 16.4426 | 11.5289 | 60.0116 | 23.54 | 16.4502 | 6.9672 | 60.0191 | 19.13
16.4608 | 31.8004 | 60.0341 | 43.77 | 16.4599 | 44.0204 | 60.0186 | 56 | 16.4667 | 13.052 | 60.0226 | 13.31 | 16.458 | 25.3189 | 60.0338 | 37.77 | 16.4612 | 23.0861 | 60.0282 | 23.54 | 16.457 | 10.8175 | 60.0044 | 23.54 | 16.4631 | 10.822 | 60.0113 | 11.31 | 16.4575 | 10.8435 | 60.0256 | 23.54 | 16.4509 | 11.5289 | 60.0116 | 23.54 | 16.4585 | 6.9683 | 60.0191 | 19.13
16.4691 | 31.8004 | 60.0341 | 43.77 | 16.4683 | 44.0204 | 60.0186 | 56 | 16.475 | 13.052 | 60.0226 | 13.31 | 16.4663 | 25.3478 | 60.0338 | 37.77 | 16.4695 | 23.0861 | 60.0282 | 23.54 | 16.4653 | 10.8175 | 60.0044 | 23.54 | 16.4714 | 10.8249 | 60.0113 | 11.31 | 16.4658 | 10.8435 | 60.0271 | 23.54 | 16.4592 | 11.5289 | 60.0116 | 23.54 | 16.4668 | 6.9683 | 60.0191 | 19.13
16.4775 | 31.7971 | 60.0341 | 43.77 | 16.4766 | 44.0204 | 60.0186 | 56 | 16.4834 | 13.052 | 60.0226 | 13.31 | 16.4746 | 25.3478 | 60.0338 | 37.77 | 16.4778 | 23.0861 | 60.0282 | 23.54 | 16.4736 | 10.8178 | 60.0044 | 23.54 | 16.4797 | 10.8249 | 60.0113 | 11.31 | 16.4744 | 10.8435 | 60.0271 | 23.54 | 16.4675 | 11.5334 | 60.0116 | 23.54 | 16.4751 | 6.9683 | 60.0191 | 19.13
16.4858 | 31.7971 | 60.0341 | 43.77 | 16.4849 | 44.0204 | 60.0186 | 56 | 16.4917 | 13.052 | 60.0226 | 13.31 | 16.483 | 25.3478 | 60.0342 | 37.77 | 16.4861 | 23.0861 | 60.0282 | 23.54 | 16.4819 | 10.8178 | 60.0044 | 23.54 | 16.4883 | 10.8249 | 60.0113 | 11.31 | 16.4827 | 10.8413 | 60.0271 | 23.54 | 16.4758 | 11.5334 | 60.0116 | 23.54 | 16.4834 | 6.9683 | 60.0191 | 19.13
16.4941 | 31.7943 | 60.0341 | 43.77 | 16.4932 | 44.0204 | 60.0186 | 56 | 16.5 | 13.052 | 60.0226 | 13.31 | 16.4913 | 25.3478 | 60.0342 | 37.77 | 16.4944 | 23.0861 | 60.0282 | 23.54 | 16.4905 | 10.8178 | 60.0051 | 23.54 | 16.4966 | 10.8249 | 60.0113 | 11.31 | 16.491 | 10.8413 | 60.0271 | 23.54 | 16.4841 | 11.5334 | 60.0116 | 23.54 | 16.4917 | 6.9683 | 60.0206 | 19.13
16.5024 | 31.7943 | 60.0341 | 43.77 | 16.5016 | 44.0204 | 60.0186 | 56 | 16.5083 | 13.052 | 60.0226 | 13.31 | 16.4996 | 25.3478 | 60.0342 | 37.77 | 16.5027 | 23.0861 | 60.0282 | 23.54 | 16.4988 | 10.8178 | 60.0051 | 23.54 | 16.5049 | 10.8249 | 60.0113 | 11.31 | 16.4993 | 10.8413 | 60.0271 | 23.54 | 16.4927 | 11.5334 | 60.0116 | 23.54 | 16.5 | 6.9683 | 60.0206 | 19.13
16.5108 | 31.7943 | 60.0341 | 43.77 | 16.5099 | 44.0204 | 60.0186 | 56 | 16.5166 | 13.052 | 60.0226 | 13.31 | 16.5079 | 25.3478 | 60.0342 | 37.77 | 16.5112 | 23.0861 | 60.0282 | 23.54 | 16.5071 | 10.8149 | 60.0051 | 23.54 | 16.5132 | 10.8249 | 60.0113 | 11.31 | 16.5076 | 10.8413 | 60.0271 | 23.54 | 16.501 | 11.537 | 60.0116 | 23.54 | 16.5083 | 6.9683 | 60.0206 | 19.13
16.5191 | 31.7943 | 60.0341 | 43.77 | 16.5182 | 44.0204 | 60.0183 | 56 | 16.525 | 13.052 | 60.0226 | 13.31 | 16.5162 | 25.4288 | 60.0342 | 37.77 | 16.5195 | 23.0861 | 60.0282 | 23.54 | 16.5154 | 10.8149 | 60.0051 | 23.54 | 16.5215 | 10.8249 | 60.0113 | 11.31 | 16.5159 | 10.8413 | 60.0271 | 23.54 | 16.5093 | 11.537 | 60.0116 | 23.54 | 16.5171 | 6.9683 | 60.0206 | 19.13
16.5274 | 31.729 | 60.0341 | 43.77 | 16.5266 | 44.0204 | 60.0183 | 56 | 16.5333 | 13.052 | 60.0226 | 13.31 | 16.5247 | 25.4288 | 60.0342 | 37.77 | 16.5278 | 23.0861 | 60.0282 | 23.54 | 16.5237 | 10.8149 | 60.0051 | 23.54 | 16.5298 | 10.8249 | 60.0113 | 11.31 | 16.5242 | 10.8413 | 60.0271 | 23.54 | 16.5176 | 11.5373 | 60.0116 | 23.54 | 16.5254 | 6.9691 | 60.0206 | 19.13
16.5358 | 31.729 | 60.0341 | 43.77 | 16.5349 | 44.0204 | 60.0183 | 56 | 16.5416 | 13.052 | 60.0226 | 13.31 | 16.533 | 25.4288 | 60.0342 | 37.77 | 16.5361 | 23.0861 | 60.0282 | 23.54 | 16.532 | 10.8149 | 60.0051 | 23.54 | 16.5381 | 10.8249 | 60.0113 | 11.31 | 16.5325 | 10.8413 | 60.0271 | 23.54 | 16.5259 | 11.5373 | 60.0116 | 23.54 | 16.5337 | 6.9691 | 60.0206 | 19.13
16.5441 | 31.7525 | 60.0341 | 43.77 | 16.5432 | 44.0204 | 60.0183 | 56 | 16.5499 | 13.052 | 60.0226 | 13.31 | 16.5413 | 25.4288 | 60.0342 | 37.77 | 16.5444 | 23.0861 | 60.0282 | 23.54 | 16.5403 | 10.8149 | 60.0051 | 23.54 | 16.5466 | 10.8249 | 60.0113 | 11.31 | 16.541 | 10.8413 | 60.0271 | 23.54 | 16.5342 | 11.5373 | 60.0112 | 23.54 | 16.542 | 6.9693 | 60.0206 | 19.13
16.5524 | 31.7525 | 60.0341 | 43.77 | 16.5516 | 44.0204 | 60.0183 | 56 | 16.5583 | 13.052 | 60.0226 | 13.31 | 16.5496 | 25.4288 | 60.0342 | 37.77 | 16.5527 | 23.0861 | 60.0282 | 23.54 | 16.5486 | 10.8149 | 60.0051 | 23.54 | 16.5549 | 10.8249 | 60.0113 | 11.31 | 16.5493 | 10.8413 | 60.0271 | 23.54 | 16.5425 | 11.5373 | 60.0112 | 23.54 | 16.5503 | 6.9693 | 60.0206 | 19.13
16.5608 | 31.7527 | 60.0341 | 43.77 | 16.5599 | 44.0204 | 60.0183 | 56 | 16.5667 | 13.052 | 60.0226 | 13.31 | 16.558 | 25.4288 | 60.0342 | 37.77 | 16.561 | 23.0861 | 60.0282 | 23.54 | 16.5571 | 10.8149 | 60.0051 | 23.54 | 16.5632 | 10.8249 | 60.0113 | 11.31 | 16.5576 | 10.8413 | 60.0271 | 23.54 | 16.5508 | 11.5373 | 60.0112 | 23.54 | 16.5586 | 6.9694 | 60.0206 | 19.13
16.5691 | 31.7527 | 60.0341 | 43.77 | 16.5682 | 44.0204 | 60.0183 | 56 | 16.575 | 13.052 | 60.0226 | 13.31 | 16.5663 | 25.4288 | 60.0342 | 37.77 | 16.5693 | 23.0861 | 60.0282 | 23.54 | 16.5654 | 10.8149 | 60.0051 | 23.54 | 16.5715 | 10.8249 | 60.0113 | 11.31 | 16.5659 | 10.8413 | 60.0271 | 23.54 | 16.5593 | 11.5373 | 60.0112 | 23.54 | 16.5669 | 6.9694 | 60.0206 | 19.13
16.5774 | 31.7632 | 60.0341 | 43.77 | 16.5765 | 44.0204 | 60.0183 | 56 | 16.5833 | 13.052 | 60.0226 | 13.31 | 16.5746 | 25.4288 | 60.0342 | 37.77 | 16.5779 | 23.0861 | 60.0282 | 23.54 | 16.5737 | 10.8149 | 60.0051 | 23.54 | 16.5798 | 10.8249 | 60.0113 | 11.31 | 16.5742 | 10.8413 | 60.0271 | 23.54 | 16.5676 | 11.5373 | 60.0112 | 23.54 | 16.5752 | 6.9694 | 60.0206 | 19.13
16.5857 | 31.7632 | 60.0341 | 43.77 | 16.5849 | 44.0204 | 60.0183 | 56 | 16.5917 | 13.052 | 60.0226 | 13.31 | 16.5829 | 25.4288 | 60.0342 | 37.77 | 16.5862 | 23.0861 | 60.0282 | 23.54 | 16.582 | 10.8149 | 60.0051 | 23.54 | 16.5881 | 10.8249 | 60.0113 | 11.31 | 16.5825 | 10.8413 | 60.0271 | 23.54 | 16.5759 | 11.5373 | 60.0112 | 23.54 | 16.5835 | 6.9694 | 60.0206 | 19.13
16.5941 | 31.7978 | 60.0341 | 43.77 | 16.5932 | 44.0204 | 60.0183 | 56 | 16.6 | 13.052 | 60.0226 | 13.31 | 16.5912 | 25.4288 | 60.0342 | 37.77 | 16.5945 | 23.0861 | 60.0282 | 23.54 | 16.5903 | 10.8149 | 60.0051 | 23.54 | 16.5964 | 10.8249 | 60.0113 | 11.31 | 16.5908 | 10.8413 | 60.0271 | 23.54 | 16.5842 | 11.5373 | 60.0112 | 23.54 | 16.5918 | 6.9694 | 60.0206 | 19.13
16.6024 | 31.7978 | 60.0341 | 43.77 | 16.6016 | 44.0204 | 60.0183 | 56 | 16.6083 | 13.052 | 60.0226 | 13.31 | 16.5996 | 25.4288 | 60.0342 | 37.77 | 16.6028 | 23.0861 | 60.0282 | 23.54 | 16.5986 | 10.8149 | 60.0051 | 23.54 | 16.6047 | 10.8249 | 60.0113 | 11.31 | 16.5991 | 10.8413 | 60.0271 | 23.54 | 16.5925 | 11.5373 | 60.0112 | 23.54 | 16.6001 | 6.9694 | 60.0206 | 19.13
16.6107 | 31.8413 | 60.0341 | 43.77 | 16.6099 | 44.0204 | 60.0183 | 56 | 16.6166 | 13.052 | 60.0226 | 13.31 | 16.6079 | 25.4288 | 60.0342 | 37.77 | 16.6111 | 23.0861 | 60.0282 | 23.54 | 16.6069 | 10.8149 | 60.0051 | 23.54 | 16.6133 | 10.8249 | 60.0113 | 11.31 | 16.6074 | 10.8413 | 60.0271 | 23.54 | 16.6008 | 11.5373 | 60.0112 | 23.54 | 16.6084 | 6.9694 | 60.0206 | 19.13
16.619 | 31.8413 | 60.0341 | 43.77 | 16.6182 | 44.0204 | 60.0183 | 56 | 16.625 | 13.052 | 60.0226 | 13.31 | 16.6162 | 25.4288 | 60.0342 | 37.77 | 16.6194 | 23.0861 | 60.0282 | 23.54 | 16.6152 | 10.8149 | 60.0051 | 23.54 | 16.6216 | 10.8249 | 60.0113 | 11.31 | 16.616 | 10.8413 | 60.0271 | 23.54 | 16.6091 | 11.5373 | 60.0112 | 23.54 | 16.6167 | 6.9694 | 60.0206 | 19.13
16.6274 | 31.7655 | 60.0354 | 43.77 | 16.6265 | 44.0204 | 60.0183 | 56 | 16.6333 | 13.052 | 60.0226 | 13.31 | 16.6245 | 25.4288 | 60.0342 | 37.77 | 16.6277 | 23.0861 | 60.0282 | 23.54 | 16.6238 | 10.8149 | 60.0051 | 23.54 | 16.6299 | 10.8249 | 60.0113 | 11.31 | 16.6243 | 10.8413 | 60.0271 | 23.54 | 16.6174 | 11.5373 | 60.0112 | 23.54 | 16.625 | 6.9694 | 60.0206 | 19.13
16.6357 | 31.7655 | 60.0354 | 43.77 | 16.6349 | 44.0204 | 60.0183 | 56 | 16.6416 | 13.052 | 60.0226 | 13.31 | 16.6329 | 25.4288 | 60.0342 | 37.77 | 16.636 | 23.0861 | 60.0282 | 23.54 | 16.6321 | 10.8149 | 60.0051 | 23.54 | 16.6382 | 10.8249 | 60.0113 | 11.31 | 16.6326 | 10.8416 | 60.0271 | 23.54 | 16.626 | 11.5373 | 60.0112 | 23.54 | 16.6333 | 6.9694 | 60.0206 | 19.13
16.644 | 31.7646 | 60.0354 | 43.77 | 16.6432 | 44.0204 | 60.0183 | 56 | 16.6499 | 13.052 | 60.0226 | 13.31 | 16.6412 | 25.4288 | 60.0342 | 37.77 | 16.6443 | 23.0861 | 60.0282 | 23.54 | 16.6404 | 10.8149 | 60.0051 | 23.54 | 16.6465 | 10.8249 | 60.0113 | 11.31 | 16.6409 | 10.8416 | 60.0271 | 23.54 | 16.6343 | 11.5367 | 60.0112 | 23.54 | 16.6416 | 6.9694 | 60.0206 | 19.13
16.6524 | 31.7646 | 60.0354 | 43.77 | 16.6516 | 44.0204 | 60.0183 | 56 | 16.6583 | 13.052 | 60.0226 | 13.31 | 16.6495 | 25.4288 | 60.0342 | 37.77 | 16.6528 | 23.0861 | 60.0282 | 23.54 | 16.6487 | 10.8149 | 60.0051 | 23.54 | 16.6548 | 10.8249 | 60.0113 | 11.31 | 16.6492 | 10.8416 | 60.0271 | 23.54 | 16.6426 | 11.5367 | 60.0112 | 23.54 | 16.6504 | 6.9694 | 60.0206 | 19.13
16.6607 | 31.7646 | 60.0354 | 43.77 | 16.6599 | 44.0204 | 60.0183 | 56 | 16.6666 | 13.052 | 60.0226 | 13.31 | 16.6578 | 25.4288 | 60.0342 | 37.77 | 16.6611 | 23.0861 | 60.0282 | 23.54 | 16.657 | 10.8149 | 60.0051 | 23.54 | 16.6631 | 10.8249 | 60.0113 | 11.31 | 16.6575 | 10.8416 | 60.0271 | 23.54 | 16.6509 | 11.5367 | 60.0112 | 23.54 | 16.6587 | 6.9694 | 60.0206 | 19.13
16.669 | 31.7646 | 60.0354 | 43.77 | 16.6682 | 44.0204 | 60.0183 | 56 | 16.6749 | 13.052 | 60.0226 | 13.31 | 16.6663 | 25.4171 | 60.0342 | 37.77 | 16.6694 | 23.0861 | 60.0282 | 23.54 | 16.6653 | 10.8149 | 60.0051 | 23.54 | 16.6714 | 10.8249 | 60.0113 | 11.31 | 16.6658 | 10.8406 | 60.0283 | 23.54 | 16.6592 | 11.5367 | 60.0112 | 23.54 | 16.667 | 6.9694 | 60.0206 | 19.13
16.6773 | 31.7659 | 60.0354 | 43.77 | 16.6765 | 44.0204 | 60.0183 | 56 | 16.6832 | 13.052 | 60.0226 | 13.31 | 16.6746 | 25.4171 | 60.0342 | 37.77 | 16.6777 | 23.0861 | 60.0282 | 23.54 | 16.6736 | 10.8149 | 60.0051 | 23.54 | 16.6799 | 10.8249 | 60.0113 | 11.31 | 16.6741 | 10.8406 | 60.0283 | 23.54 | 16.6675 | 11.5365 | 60.0112 | 23.54 | 16.6753 | 6.9747 | 60.0206 | 19.13
16.6857 | 31.7659 | 60.0354 | 43.77 | 16.6849 | 44.0204 | 60.0183 | 56 | 16.6917 | 13.052 | 60.0226 | 13.31 | 16.6829 | 25.4171 | 60.0342 | 37.77 | 16.686 | 23.0861 | 60.0282 | 23.54 | 16.6821 | 10.8149 | 60.0051 | 23.54 | 16.6882 | 10.8249 | 60.0113 | 11.31 | 16.6826 | 10.839 | 60.0283 | 23.54 | 16.6758 | 11.5365 | 60.0112 | 23.54 | 16.6836 | 6.9747 | 60.0206 | 19.13
16.694 | 31.7686 | 60.0354 | 43.77 | 16.6932 | 44.0204 | 60.0183 | 56 | 16.7 | 13.052 | 60.0226 | 13.31 | 16.6912 | 25.4171 | 60.0342 | 37.77 | 16.6943 | 23.0861 | 60.0282 | 23.54 | 16.6904 | 10.8149 | 60.0055 | 23.54 | 16.6965 | 10.8249 | 60.0113 | 11.31 | 16.6909 | 10.839 | 60.0283 | 23.54 | 16.6841 | 11.5368 | 60.0112 | 23.54 | 16.6919 | 6.9747 | 60.0219 | 19.13
16.7023 | 31.7686 | 60.0354 | 43.77 | 16.7015 | 44.0204 | 60.0183 | 56 | 16.7083 | 13.052 | 60.0226 | 13.31 | 16.6995 | 25.4148 | 60.0342 | 37.77 | 16.7026 | 23.0861 | 60.0282 | 23.54 | 16.6987 | 10.8149 | 60.0055 | 23.54 | 16.7048 | 10.8249 | 60.0113 | 11.31 | 16.6992 | 10.839 | 60.0283 | 23.54 | 16.6926 | 11.5368 | 60.0112 | 23.54 | 16.7002 | 6.9747 | 60.0219 | 19.13
16.7107 | 31.7694 | 60.0354 | 43.77 | 16.7098 | 44.0204 | 60.0183 | 56 | 16.7166 | 13.052 | 60.0226 | 13.31 | 16.7079 | 25.4148 | 60.0342 | 37.77 | 16.7109 | 23.0861 | 60.0282 | 23.54 | 16.707 | 10.8149 | 60.0055 | 23.54 | 16.7131 | 10.8249 | 60.0113 | 11.31 | 16.7075 | 10.839 | 60.0283 | 23.54 | 16.7009 | 11.5368 | 60.0112 | 23.54 | 16.7085 | 6.9747 | 60.0219 | 19.13
16.719 | 31.7694 | 60.0354 | 43.77 | 16.7182 | 44.0204 | 60.0183 | 56 | 16.725 | 13.052 | 60.0226 | 13.31 | 16.7162 | 25.4148 | 60.0342 | 37.77 | 16.7195 | 23.0831 | 60.0282 | 23.54 | 16.7153 | 10.8149 | 60.0055 | 23.54 | 16.7214 | 10.8249 | 60.0113 | 11.31 | 16.7158 | 10.839 | 60.0283 | 23.54 | 16.7092 | 11.5368 | 60.0112 | 23.54 | 16.7168 | 6.9747 | 60.0219 | 19.13
16.7273 | 31.7694 | 60.0354 | 43.77 | 16.7265 | 44.0204 | 60.0183 | 56 | 16.7333 | 13.052 | 60.0226 | 13.31 | 16.7245 | 25.4148 | 60.0342 | 37.77 | 16.7278 | 23.0831 | 60.0282 | 23.54 | 16.7236 | 10.8149 | 60.0055 | 23.54 | 16.7297 | 10.8249 | 60.0113 | 11.31 | 16.7241 | 10.839 | 60.0283 | 23.54 | 16.7175 | 11.5368 | 60.0112 | 23.54 | 16.7251 | 7.1005 | 60.0219 | 19.13
16.7357 | 31.7694 | 60.0354 | 43.77 | 16.7349 | 44.0508 | 60.0183 | 56 | 16.7416 | 13.052 | 60.0226 | 13.31 | 16.7328 | 25.4148 | 60.0342 | 37.77 | 16.7361 | 23.0831 | 60.0282 | 23.54 | 16.7319 | 10.8149 | 60.0055 | 23.54 | 16.738 | 10.8249 | 60.0113 | 11.31 | 16.7324 | 10.839 | 60.0283 | 23.54 | 16.7258 | 11.5368 | 60.0112 | 23.54 | 16.7334 | 7.1005 | 60.0219 | 19.13
16.744 | 31.7694 | 60.0354 | 43.77 | 16.7432 | 44.0508 | 60.0183 | 56 | 16.7499 | 13.052 | 60.0226 | 13.31 | 16.7412 | 25.4148 | 60.0342 | 37.77 | 16.7444 | 23.0831 | 60.0282 | 23.54 | 16.7402 | 10.8149 | 60.0055 | 23.54 | 16.7466 | 10.8249 | 60.0113 | 11.31 | 16.7407 | 10.839 | 60.0283 | 23.54 | 16.7341 | 11.5368 | 60.01 | 23.54 | 16.7417 | 7.1005 | 60.0219 | 19.13
16.7523 | 31.7694 | 60.0354 | 43.77 | 16.7515 | 44.0747 | 60.0183 | 56 | 16.7582 | 13.052 | 60.0226 | 13.31 | 16.7495 | 25.4027 | 60.0342 | 37.77 | 16.7527 | 23.0831 | 60.0282 | 23.54 | 16.7488 | 10.8149 | 60.0055 | 23.54 | 16.7549 | 10.8249 | 60.0113 | 11.31 | 16.749 | 10.839 | 60.0283 | 23.54 | 16.7424 | 11.5368 | 60.01 | 23.54 | 16.75 | 7.1005 | 60.0219 | 19.13
16.7606 | 31.7902 | 60.0354 | 43.77 | 16.7598 | 44.0747 | 60.0183 | 56 | 16.7666 | 13.052 | 60.0226 | 13.31 | 16.7578 | 25.4027 | 60.0342 | 37.77 | 16.761 | 23.0831 | 60.0282 | 23.54 | 16.7571 | 10.8149 | 60.0055 | 23.54 | 16.7632 | 10.8249 | 60.0113 | 11.31 | 16.7576 | 10.839 | 60.0283 | 23.54 | 16.7507 | 11.5368 | 60.01 | 23.54 | 16.7583 | 7.1005 | 60.0219 | 19.13
16.769 | 31.7902 | 60.0354 | 43.77 | 16.7681 | 44.0747 | 60.0183 | 56 | 16.7749 | 13.052 | 60.0226 | 13.31 | 16.7661 | 25.4027 | 60.0342 | 37.77 | 16.7693 | 23.0831 | 60.0282 | 23.54 | 16.7654 | 10.8149 | 60.0055 | 23.54 | 16.7715 | 10.8249 | 60.0113 | 11.31 | 16.7659 | 10.839 | 60.0283 | 23.54 | 16.7593 | 11.5368 | 60.01 | 23.54 | 16.7666 | 7.1005 | 60.0219 | 19.13
16.7773 | 31.7962 | 60.0354 | 43.77 | 16.7765 | 44.0747 | 60.0183 | 56 | 16.7832 | 13.052 | 60.0226 | 13.31 | 16.7744 | 25.4027 | 60.0342 | 37.77 | 16.7776 | 23.0831 | 60.0282 | 23.54 | 16.7737 | 10.8149 | 60.0055 | 23.54 | 16.7798 | 10.8249 | 60.0113 | 11.31 | 16.7742 | 10.839 | 60.0283 | 23.54 | 16.7676 | 11.5368 | 60.01 | 23.54 | 16.7749 | 7.1005 | 60.0219 | 19.13
16.7856 | 31.7962 | 60.0354 | 43.77 | 16.7848 | 44.0747 | 60.0183 | 56 | 16.7915 | 13.052 | 60.0226 | 13.31 | 16.7828 | 25.4027 | 60.0342 | 37.77 | 16.7859 | 23.0831 | 60.0282 | 23.54 | 16.782 | 10.8149 | 60.0055 | 23.54 | 16.7881 | 10.8249 | 60.0113 | 11.31 | 16.7825 | 10.839 | 60.0283 | 23.54 | 16.7759 | 11.5368 | 60.01 | 23.54 | 16.7832 | 7.1005 | 60.0219 | 19.13
16.7939 | 31.7958 | 60.0354 | 43.77 | 16.7932 | 44.0747 | 60.0183 | 56 | 16.7999 | 13.052 | 60.0226 | 13.31 | 16.7911 | 25.4027 | 60.0342 | 37.77 | 16.7944 | 23.0831 | 60.0282 | 23.54 | 16.7903 | 10.8149 | 60.0055 | 23.54 | 16.7964 | 10.8249 | 60.0113 | 11.31 | 16.7908 | 10.839 | 60.0283 | 23.54 | 16.7842 | 11.5368 | 60.01 | 23.54 | 16.792 | 7.1005 | 60.0219 | 19.13
16.8023 | 31.7958 | 60.0354 | 43.77 | 16.8015 | 44.1388 | 60.0183 | 56 | 16.8082 | 13.052 | 60.0226 | 13.31 | 16.7994 | 25.4027 | 60.0342 | 37.77 | 16.8027 | 23.0831 | 60.0282 | 23.54 | 16.7986 | 10.8149 | 60.0055 | 23.54 | 16.8047 | 10.8249 | 60.0113 | 11.31 | 16.7991 | 10.839 | 60.0283 | 23.54 | 16.7925 | 11.5368 | 60.01 | 23.54 | 16.8003 | 7.1005 | 60.0219 | 19.13
16.8106 | 31.7959 | 60.0354 | 43.77 | 16.8098 | 44.1388 | 60.0183 | 56 | 16.8165 | 13.052 | 60.0226 | 13.31 | 16.8077 | 25.4027 | 60.0342 | 37.77 | 16.811 | 23.0831 | 60.0282 | 23.54 | 16.8069 | 10.8149 | 60.0055 | 23.54 | 16.8132 | 10.8249 | 60.0113 | 11.31 | 16.8074 | 10.839 | 60.0283 | 23.54 | 16.8008 | 11.5368 | 60.01 | 23.54 | 16.8086 | 7.1657 | 60.0219 | 19.13
16.8189 | 31.7959 | 60.0354 | 43.77 | 16.8181 | 44.1295 | 60.0183 | 56 | 16.8248 | 13.052 | 60.0226 | 13.31 | 16.8162 | 25.4 | 60.0342 | 37.77 | 16.8193 | 23.0831 | 60.0282 | 23.54 | 16.8154 | 10.8149 | 60.0055 | 23.54 | 16.8215 | 10.8249 | 60.0113 | 11.31 | 16.8157 | 10.839 | 60.0283 | 23.54 | 16.8091 | 11.5368 | 60.01 | 23.54 | 16.8169 | 7.1657 | 60.0219 | 19.13
16.8273 | 31.7316 | 60.0366 | 43.77 | 16.8265 | 44.1295 | 60.0183 | 56 | 16.8333 | 13.052 | 60.0226 | 13.31 | 16.8245 | 25.4 | 60.0342 | 37.77 | 16.8276 | 23.0831 | 60.0282 | 23.54 | 16.8237 | 10.8141 | 60.0055 | 23.54 | 16.8298 | 10.8249 | 60.0113 | 11.31 | 16.8242 | 10.839 | 60.0283 | 23.54 | 16.8176 | 11.5368 | 60.01 | 23.54 | 16.8252 | 7.1657 | 60.0219 | 19.13
16.8356 | 31.7316 | 60.0366 | 43.77 | 16.8348 | 44.1295 | 60.0183 | 56 | 16.8416 | 13.052 | 60.0226 | 13.31 | 16.8328 | 25.3866 | 60.0342 | 37.77 | 16.8359 | 23.0831 | 60.0282 | 23.54 | 16.832 | 10.8141 | 60.0055 | 23.54 | 16.8381 | 10.8249 | 60.0113 | 11.31 | 16.8325 | 10.8393 | 60.0283 | 23.54 | 16.8259 | 11.5368 | 60.01 | 23.54 | 16.8335 | 7.1657 | 60.0219 | 19.13
16.8439 | 31.7322 | 60.0366 | 43.77 | 16.8431 | 44.1295 | 60.0183 | 56 | 16.8499 | 13.052 | 60.0226 | 13.31 | 16.8411 | 25.3866 | 60.0342 | 37.77 | 16.8442 | 23.0831 | 60.0282 | 23.54 | 16.8403 | 10.8161 | 60.0055 | 23.54 | 16.8464 | 10.8249 | 60.0113 | 11.31 | 16.8408 | 10.8393 | 60.0283 | 23.54 | 16.8342 | 11.5368 | 60.01 | 23.54 | 16.8418 | 7.1657 | 60.0219 | 19.13
16.8522 | 31.7322 | 60.0366 | 43.77 | 16.8514 | 44.1295 | 60.0183 | 56 | 16.8582 | 13.052 | 60.0226 | 13.31 | 16.8495 | 25.3866 | 60.0342 | 37.77 | 16.8525 | 23.0831 | 60.0282 | 23.54 | 16.8486 | 10.8161 | 60.0055 | 23.54 | 16.8547 | 10.8249 | 60.0113 | 11.31 | 16.8491 | 10.8393 | 60.0283 | 23.54 | 16.8425 | 11.5368 | 60.01 | 23.54 | 16.8501 | 7.1657 | 60.0219 | 19.13
16.8606 | 31.7322 | 60.0366 | 43.77 | 16.8598 | 44.1295 | 60.0183 | 56 | 16.8666 | 13.052 | 60.0226 | 13.31 | 16.8578 | 25.3866 | 60.0342 | 37.77 | 16.8611 | 23.0831 | 60.0282 | 23.54 | 16.8569 | 10.8161 | 60.0055 | 23.54 | 16.863 | 10.8249 | 60.0113 | 11.31 | 16.8574 | 10.8393 | 60.0283 | 23.54 | 16.8508 | 11.5368 | 60.01 | 23.54 | 16.8584 | 7.1651 | 60.0219 | 19.13
16.8689 | 31.7322 | 60.0366 | 43.77 | 16.8681 | 44.1295 | 60.0183 | 56 | 16.8749 | 13.052 | 60.0226 | 13.31 | 16.8661 | 25.3866 | 60.0342 | 37.77 | 16.8694 | 23.0831 | 60.0282 | 23.54 | 16.8652 | 10.8161 | 60.0055 | 23.54 | 16.8713 | 10.8249 | 60.0113 | 11.31 | 16.8657 | 10.8393 | 60.0287 | 23.54 | 16.8591 | 11.5368 | 60.01 | 23.54 | 16.8667 | 7.1651 | 60.0219 | 19.13
16.8772 | 31.7426 | 60.0366 | 43.77 | 16.8765 | 44.1295 | 60.0183 | 56 | 16.8832 | 13.052 | 60.0226 | 13.31 | 16.8744 | 25.3866 | 60.0342 | 37.77 | 16.8777 | 23.0831 | 60.0282 | 23.54 | 16.8738 | 10.8161 | 60.0055 | 23.54 | 16.8799 | 10.8249 | 60.0113 | 11.31 | 16.874 | 10.8393 | 60.0287 | 23.54 | 16.8674 | 11.5368 | 60.01 | 23.54 | 16.875 | 7.1651 | 60.0219 | 19.13
16.8856 | 31.7426 | 60.0366 | 43.77 | 16.8848 | 44.1376 | 60.0183 | 56 | 16.8915 | 13.052 | 60.0226 | 13.31 | 16.8827 | 25.3866 | 60.0329 | 37.77 | 16.886 | 23.0831 | 60.0282 | 23.54 | 16.8821 | 10.8161 | 60.0055 | 23.54 | 16.8882 | 10.8249 | 60.0113 | 11.31 | 16.8823 | 10.8393 | 60.0287 | 23.54 | 16.8757 | 11.5368 | 60.01 | 23.54 | 16.8833 | 7.1651 | 60.0219 | 19.13
16.8939 | 31.8317 | 60.0366 | 43.77 | 16.8931 | 44.1376 | 60.0183 | 56 | 16.8999 | 13.052 | 60.0226 | 13.31 | 16.8911 | 25.3866 | 60.0329 | 37.77 | 16.8943 | 23.0831 | 60.0282 | 23.54 | 16.8904 | 10.8161 | 60.0047 | 23.54 | 16.8965 | 10.8249 | 60.0113 | 11.31 | 16.8906 | 10.8393 | 60.0287 | 23.54 | 16.8843 | 11.5368 | 60.01 | 23.54 | 16.8916 | 7.1651 | 60.0226 | 19.13
16.9022 | 31.8317 | 60.0366 | 43.77 | 16.9014 | 44.1696 | 60.0183 | 56 | 16.9082 | 13.052 | 60.0226 | 13.31 | 16.8994 | 25.3866 | 60.0329 | 37.77 | 16.9026 | 23.0831 | 60.0282 | 23.54 | 16.8987 | 10.8161 | 60.0047 | 23.54 | 16.9048 | 10.8287 | 60.0113 | 11.31 | 16.8992 | 10.8393 | 60.0287 | 23.54 | 16.8926 | 11.5368 | 60.01 | 23.54 | 16.8999 | 7.1651 | 60.0226 | 19.13
16.9106 | 31.8609 | 60.0366 | 43.77 | 16.9098 | 44.1696 | 60.0183 | 56 | 16.9165 | 13.052 | 60.023 | 13.31 | 16.9077 | 25.3866 | 60.0329 | 37.77 | 16.9109 | 23.0831 | 60.0282 | 23.54 | 16.907 | 10.8155 | 60.0047 | 23.54 | 16.9131 | 10.8287 | 60.0113 | 11.31 | 16.9075 | 10.8393 | 60.0287 | 23.54 | 16.9009 | 11.5368 | 60.01 | 23.54 | 16.9082 | 7.1654 | 60.0226 | 19.13
16.9189 | 31.8609 | 60.0366 | 43.77 | 16.9181 | 44.2395 | 60.0195 | 56 | 16.9248 | 13.052 | 60.023 | 13.31 | 16.916 | 25.3866 | 60.0329 | 37.77 | 16.9192 | 23.0831 | 60.0282 | 23.54 | 16.9153 | 10.8155 | 60.0047 | 23.54 | 16.9214 | 10.8287 | 60.0113 | 11.31 | 16.9158 | 10.8393 | 60.0287 | 23.54 | 16.9092 | 11.5368 | 60.01 | 23.54 | 16.9165 | 7.1654 | 60.0226 | 19.13
16.9272 | 31.8601 | 60.0366 | 43.77 | 16.9265 | 44.2395 | 60.0195 | 56 | 16.9332 | 13.052 | 60.023 | 13.31 | 16.9244 | 25.3866 | 60.0329 | 37.77 | 16.9275 | 23.0831 | 60.0282 | 23.54 | 16.9236 | 10.8153 | 60.0047 | 23.54 | 16.9297 | 10.8287 | 60.0113 | 11.31 | 16.9241 | 10.8393 | 60.0287 | 23.54 | 16.9175 | 11.5368 | 60.01 | 23.54 | 16.9253 | 7.1654 | 60.0226 | 19.13
16.9355 | 31.8601 | 60.0366 | 43.77 | 16.9348 | 44.2395 | 60.0195 | 56 | 16.9415 | 13.052 | 60.023 | 13.31 | 16.9327 | 25.3576 | 60.0329 | 37.77 | 16.936 | 23.0831 | 60.0282 | 23.54 | 16.9319 | 10.8153 | 60.0047 | 23.54 | 16.938 | 10.8287 | 60.0113 | 11.31 | 16.9324 | 10.8393 | 60.0287 | 23.54 | 16.9258 | 11.5368 | 60.01 | 23.54 | 16.9336 | 7.1654 | 60.0226 | 19.13
16.9438 | 31.8602 | 60.0366 | 43.77 | 16.9431 | 44.2395 | 60.0195 | 56 | 16.9498 | 13.052 | 60.023 | 13.31 | 16.941 | 25.3576 | 60.0329 | 37.77 | 16.9443 | 23.0831 | 60.0282 | 23.54 | 16.9404 | 10.8153 | 60.0047 | 23.54 | 16.9465 | 10.8287 | 60.0113 | 11.31 | 16.9407 | 10.8393 | 60.0287 | 23.54 | 16.9341 | 11.5368 | 60.01 | 23.54 | 16.9419 | 7.1654 | 60.0226 | 19.13
16.9522 | 31.8602 | 60.0366 | 43.77 | 16.9514 | 44.2652 | 60.0195 | 56 | 16.9581 | 13.052 | 60.023 | 13.31 | 16.9493 | 25.3576 | 60.0329 | 37.77 | 16.9526 | 23.0831 | 60.0282 | 23.54 | 16.9487 | 10.8153 | 60.0047 | 23.54 | 16.9548 | 10.8287 | 60.0113 | 11.31 | 16.949 | 10.8393 | 60.0287 | 23.54 | 16.9424 | 11.5368 | 60.01 | 23.54 | 16.9502 | 7.1654 | 60.0226 | 19.13
16.9605 | 31.8608 | 60.0366 | 43.77 | 16.9598 | 44.2652 | 60.0195 | 56 | 16.9664 | 13.052 | 60.023 | 13.31 | 16.9578 | 25.3576 | 60.0329 | 37.77 | 16.9609 | 23.0831 | 60.0282 | 23.54 | 16.957 | 10.8143 | 60.0047 | 23.54 | 16.9631 | 10.8287 | 60.0113 | 11.31 | 16.9573 | 10.8393 | 60.0287 | 23.54 | 16.9509 | 11.5368 | 60.01 | 23.54 | 16.9585 | 7.1654 | 60.0226 | 19.13
16.9688 | 31.8608 | 60.0366 | 43.77 | 16.9681 | 44.2652 | 60.0195 | 56 | 16.9749 | 13.052 | 60.023 | 13.31 | 16.9661 | 25.3553 | 60.0329 | 37.77 | 16.9692 | 23.0891 | 60.0282 | 23.54 | 16.9653 | 10.8143 | 60.0047 | 23.54 | 16.9714 | 10.8287 | 60.0113 | 11.31 | 16.9656 | 10.8393 | 60.0287 | 23.54 | 16.9592 | 11.5368 | 60.01 | 23.54 | 16.9668 | 7.1654 | 60.0226 | 19.13
16.9772 | 31.8631 | 60.0366 | 43.77 | 16.9764 | 44.2652 | 60.0195 | 56 | 16.9832 | 13.052 | 60.023 | 13.31 | 16.9744 | 25.3553 | 60.0329 | 37.77 | 16.9775 | 23.0891 | 60.0282 | 23.54 | 16.9736 | 10.8143 | 60.0047 | 23.54 | 16.9797 | 10.8287 | 60.0113 | 11.31 | 16.9741 | 10.8393 | 60.0287 | 23.54 | 16.9675 | 11.5368 | 60.01 | 23.54 | 16.9751 | 7.1654 | 60.0226 | 19.13
16.9855 | 31.8631 | 60.0366 | 43.77 | 16.9847 | 44.2652 | 60.0195 | 56 | 16.9915 | 13.052 | 60.023 | 13.31 | 16.9827 | 25.3553 | 60.0329 | 37.77 | 16.9858 | 23.0891 | 60.0282 | 23.54 | 16.9819 | 10.8143 | 60.0047 | 23.54 | 16.988 | 10.8287 | 60.0113 | 11.31 | 16.9824 | 10.8393 | 60.0287 | 23.54 | 16.9758 | 11.5368 | 60.01 | 23.54 | 16.9834 | 7.1654 | 60.0226 | 19.13
16.9938 | 31.8636 | 60.0366 | 43.77 | 16.9931 | 44.2652 | 60.0195 | 56 | 16.9998 | 13.052 | 60.023 | 13.31 | 16.991 | 25.3553 | 60.0329 | 37.77 | 16.9941 | 23.0891 | 60.0282 | 23.54 | 16.9902 | 10.8138 | 60.0047 | 23.54 | 16.9963 | 10.8287 | 60.0113 | 11.31 | 16.9907 | 10.8393 | 60.0287 | 23.54 | 16.9841 | 11.5368 | 60.01 | 23.54 | 16.9917 | 7.1667 | 60.0226 | 19.13
17.0022 | 31.8636 | 60.0366 | 43.77 | 17.0014 | 44.2652 | 60.0195 | 56 | 17.0082 | 13.052 | 60.023 | 13.31 | 16.9994 | 25.3553 | 60.0329 | 37.77 | 17.0024 | 23.0891 | 60.0282 | 23.54 | 16.9985 | 10.8138 | 60.0047 | 23.54 | 17.0046 | 10.8287 | 60.0113 | 11.31 | 16.999 | 10.8393 | 60.0287 | 23.54 | 16.9924 | 11.5368 | 60.01 | 23.54 | 17 | 7.1667 | 60.0226 | 19.13
17.0105 | 31.8639 | 60.0366 | 43.77 | 17.0098 | 44.2652 | 60.0195 | 56 | 17.0165 | 13.052 | 60.023 | 13.31 | 17.0077 | 25.3553 | 60.0329 | 37.77 | 17.011 | 23.0891 | 60.0282 | 23.54 | 17.0071 | 10.8168 | 60.0047 | 23.54 | 17.0132 | 10.8287 | 60.0113 | 11.31 | 17.0073 | 10.8393 | 60.0287 | 23.54 | 17.0007 | 11.5368 | 60.01 | 23.54 | 17.0083 | 7.1667 | 60.0226 | 19.13
17.0188 | 31.8639 | 60.0366 | 43.77 | 17.0181 | 44.2652 | 60.0195 | 56 | 17.0248 | 13.052 | 60.023 | 13.31 | 17.016 | 25.3553 | 60.0329 | 37.77 | 17.0193 | 23.0957 | 60.0287 | 23.54 | 17.0154 | 10.8168 | 60.0047 | 23.54 | 17.0215 | 10.8287 | 60.0113 | 11.31 | 17.0156 | 10.8393 | 60.0287 | 23.54 | 17.009 | 11.5368 | 60.01 | 23.54 | 17.0166 | 7.1667 | 60.0226 | 19.13
17.0271 | 31.8639 | 60.0378 | 43.77 | 17.0264 | 44.2652 | 60.0195 | 56 | 17.0331 | 13.052 | 60.023 | 13.31 | 17.0243 | 25.3553 | 60.0329 | 37.77 | 17.0276 | 23.0957 | 60.0287 | 23.54 | 17.0237 | 10.8168 | 60.0047 | 23.54 | 17.0298 | 10.8287 | 60.0113 | 11.31 | 17.0239 | 10.8393 | 60.0287 | 23.54 | 17.0176 | 11.5368 | 60.01 | 23.54 | 17.0249 | 7.1667 | 60.0226 | 19.13
17.0355 | 31.8639 | 60.0378 | 43.77 | 17.0347 | 44.2652 | 60.0195 | 56 | 17.0415 | 13.052 | 60.023 | 13.31 | 17.0327 | 25.3553 | 60.0329 | 37.77 | 17.0359 | 23.0957 | 60.0287 | 23.54 | 17.032 | 10.8168 | 60.0047 | 23.54 | 17.0381 | 10.8287 | 60.0113 | 11.31 | 17.0322 | 10.8393 | 60.0287 | 23.54 | 17.0259 | 11.5368 | 60.01 | 23.54 | 17.0332 | 7.1667 | 60.0226 | 19.13
17.0438 | 31.8628 | 60.0378 | 43.77 | 17.0431 | 44.2652 | 60.0195 | 56 | 17.0498 | 13.052 | 60.023 | 13.31 | 17.041 | 25.3553 | 60.0329 | 37.77 | 17.0442 | 23.0957 | 60.0287 | 23.54 | 17.0403 | 10.8187 | 60.0047 | 23.54 | 17.0464 | 10.8287 | 60.0113 | 11.31 | 17.0408 | 10.8393 | 60.0287 | 23.54 | 17.0342 | 11.5368 | 60.01 | 23.54 | 17.0415 | 7.1667 | 60.0226 | 19.13
17.0521 | 31.8628 | 60.0378 | 43.77 | 17.0514 | 44.2894 | 60.0195 | 56 | 17.0581 | 13.052 | 60.023 | 13.31 | 17.0493 | 25.3553 | 60.0329 | 37.77 | 17.0525 | 23.0957 | 60.0287 | 23.54 | 17.0486 | 10.8187 | 60.0047 | 23.54 | 17.0547 | 10.8288 | 60.0113 | 11.31 | 17.0491 | 10.8387 | 60.0287 | 23.54 | 17.0425 | 11.5368 | 60.01 | 23.54 | 17.0498 | 7.1667 | 60.0226 | 19.13
17.0605 | 31.8472 | 60.0378 | 43.77 | 17.0598 | 44.2894 | 60.0195 | 56 | 17.0664 | 13.052 | 60.023 | 13.31 | 17.0576 | 25.3553 | 60.0329 | 37.77 | 17.0608 | 23.0957 | 60.0287 | 23.54 | 17.0569 | 10.8181 | 60.0047 | 23.54 | 17.063 | 10.8288 | 60.0113 | 11.31 | 17.0574 | 10.8387 | 60.0287 | 23.54 | 17.0508 | 11.5368 | 60.01 | 23.54 | 17.0581 | 7.1681 | 60.0226 | 19.13
17.0688 | 31.8472 | 60.0378 | 43.77 | 17.0681 | 44.2518 | 60.0195 | 56 | 17.0748 | 13.052 | 60.023 | 13.31 | 17.0659 | 25.3525 | 60.0329 | 37.77 | 17.0691 | 23.0957 | 60.0287 | 23.54 | 17.0654 | 10.8181 | 60.0047 | 23.54 | 17.0715 | 10.8288 | 60.0113 | 11.31 | 17.0657 | 10.8387 | 60.0287 | 23.54 | 17.0591 | 11.5368 | 60.01 | 23.54 | 17.0669 | 7.1681 | 60.0226 | 19.13
17.0771 | 31.8463 | 60.0378 | 43.77 | 17.0764 | 44.2518 | 60.0195 | 56 | 17.0831 | 13.052 | 60.023 | 13.31 | 17.0743 | 25.3525 | 60.0329 | 37.77 | 17.0776 | 23.0957 | 60.0287 | 23.54 | 17.0737 | 10.8147 | 60.0047 | 23.54 | 17.0798 | 10.8288 | 60.0113 | 11.31 | 17.074 | 10.8387 | 60.0287 | 23.54 | 17.0674 | 11.5404 | 60.01 | 23.54 | 17.0752 | 7.1681 | 60.0226 | 19.13
17.0854 | 31.8463 | 60.0378 | 43.77 | 17.0847 | 44.2518 | 60.0195 | 56 | 17.0914 | 13.052 | 60.023 | 13.31 | 17.0826 | 25.3525 | 60.0318 | 37.77 | 17.0859 | 23.0957 | 60.0287 | 23.54 | 17.082 | 10.8147 | 60.0047 | 23.54 | 17.0881 | 10.8288 | 60.0113 | 11.31 | 17.0823 | 10.8387 | 60.0287 | 23.54 | 17.0757 | 11.5404 | 60.01 | 23.54 | 17.0835 | 7.1681 | 60.0226 | 19.13
17.0938 | 31.8464 | 60.0378 | 43.77 | 17.0931 | 44.2518 | 60.0195 | 56 | 17.0997 | 13.0473 | 60.023 | 13.31 | 17.0909 | 25.3525 | 60.0318 | 37.77 | 17.0942 | 23.0957 | 60.0287 | 23.54 | 17.0903 | 10.8147 | 60.0028 | 23.54 | 17.0964 | 10.8288 | 60.0113 | 11.31 | 17.0906 | 10.8387 | 60.0287 | 23.54 | 17.0842 | 11.5466 | 60.01 | 23.54 | 17.0918 | 7.1681 | 60.0231 | 19.13
17.1021 | 31.8464 | 60.0378 | 43.77 | 17.1014 | 44.2518 | 60.0195 | 56 | 17.1082 | 13.0473 | 60.023 | 13.31 | 17.0992 | 25.3525 | 60.0318 | 37.77 | 17.1025 | 23.0957 | 60.0287 | 23.54 | 17.0986 | 10.8147 | 60.0028 | 23.54 | 17.1047 | 10.8288 | 60.0113 | 11.31 | 17.0989 | 10.8387 | 60.0287 | 23.54 | 17.0925 | 11.5466 | 60.01 | 23.54 | 17.1001 | 7.1681 | 60.0231 | 19.13
17.1104 | 31.8479 | 60.0378 | 43.77 | 17.1097 | 44.2518 | 60.0195 | 56 | 17.1165 | 13.0473 | 60.0226 | 13.31 | 17.1077 | 25.3525 | 60.0318 | 37.77 | 17.1108 | 23.0957 | 60.0287 | 23.54 | 17.1069 | 10.8132 | 60.0028 | 23.54 | 17.113 | 10.8288 | 60.0113 | 11.31 | 17.1072 | 10.8387 | 60.0287 | 23.54 | 17.1008 | 11.5466 | 60.01 | 23.54 | 17.1084 | 7.1681 | 60.0231 | 19.13
17.1187 | 31.8479 | 60.0378 | 43.77 | 17.118 | 44.2518 | 60.0207 | 56 | 17.1248 | 13.0473 | 60.0226 | 13.31 | 17.116 | 25.3525 | 60.0318 | 37.77 | 17.1191 | 23.0957 | 60.0287 | 23.54 | 17.1152 | 10.8132 | 60.0028 | 23.54 | 17.1213 | 10.8288 | 60.0113 | 11.31 | 17.1157 | 10.8387 | 60.0287 | 23.54 | 17.1091 | 11.5466 | 60.01 | 23.54 | 17.1167 | 7.1681 | 60.0231 | 19.13
17.1271 | 31.849 | 60.0378 | 43.77 | 17.1264 | 44.2518 | 60.0207 | 56 | 17.1331 | 13.0473 | 60.0226 | 13.31 | 17.1243 | 25.3525 | 60.0318 | 37.77 | 17.1274 | 23.0957 | 60.0287 | 23.54 | 17.1235 | 10.8132 | 60.0028 | 23.54 | 17.1296 | 10.8288 | 60.0113 | 11.31 | 17.124 | 10.8387 | 60.0287 | 23.54 | 17.1174 | 11.5466 | 60.01 | 23.54 | 17.125 | 7.1681 | 60.0231 | 19.13
17.1354 | 31.849 | 60.0378 | 43.77 | 17.1347 | 44.2518 | 60.0207 | 56 | 17.1415 | 13.0473 | 60.0226 | 13.31 | 17.1326 | 25.3502 | 60.0318 | 37.77 | 17.1357 | 23.0957 | 60.0287 | 23.54 | 17.1321 | 10.8132 | 60.0028 | 23.54 | 17.1382 | 10.8288 | 60.0113 | 11.31 | 17.1323 | 10.8387 | 60.0287 | 23.54 | 17.1257 | 11.5466 | 60.01 | 23.54 | 17.1333 | 7.1681 | 60.0231 | 19.13
17.1437 | 31.8493 | 60.0378 | 43.77 | 17.1431 | 44.2518 | 60.0207 | 56 | 17.1498 | 13.0473 | 60.0226 | 13.31 | 17.141 | 25.3502 | 60.0318 | 37.77 | 17.144 | 23.0957 | 60.0287 | 23.54 | 17.1404 | 10.8162 | 60.0028 | 23.54 | 17.1465 | 10.8288 | 60.0113 | 11.31 | 17.1406 | 10.8387 | 60.0287 | 23.54 | 17.134 | 11.5466 | 60.0092 | 23.54 | 17.1416 | 7.1681 | 60.0231 | 19.13
17.1521 | 31.8493 | 60.0378 | 43.77 | 17.1514 | 44.2518 | 60.0207 | 56 | 17.1581 | 13.0473 | 60.0226 | 13.31 | 17.1493 | 25.3502 | 60.0318 | 37.77 | 17.1526 | 23.097 | 60.0287 | 23.54 | 17.1487 | 10.8162 | 60.0028 | 23.54 | 17.1548 | 10.8288 | 60.0113 | 11.31 | 17.1489 | 10.8387 | 60.0287 | 23.54 | 17.1423 | 11.5466 | 60.0092 | 23.54 | 17.1499 | 7.1681 | 60.0231 | 19.13
17.1604 | 31.8492 | 60.0378 | 43.77 | 17.1597 | 44.2518 | 60.0207 | 56 | 17.1664 | 13.0427 | 60.0226 | 13.31 | 17.1576 | 25.3502 | 60.0318 | 37.77 | 17.1609 | 23.097 | 60.0287 | 23.54 | 17.157 | 10.8162 | 60.0028 | 23.54 | 17.1631 | 10.8288 | 60.0113 | 11.31 | 17.1572 | 10.8387 | 60.0287 | 23.54 | 17.1509 | 11.5466 | 60.0092 | 23.54 | 17.1582 | 7.1681 | 60.0231 | 19.13
17.1687 | 31.8492 | 60.0378 | 43.77 | 17.168 | 44.2518 | 60.0207 | 56 | 17.1748 | 13.0427 | 60.0226 | 13.31 | 17.1659 | 25.3502 | 60.0318 | 37.77 | 17.1692 | 23.097 | 60.0287 | 23.54 | 17.1653 | 10.8162 | 60.0028 | 23.54 | 17.1714 | 10.8299 | 60.0113 | 11.31 | 17.1655 | 10.8387 | 60.0287 | 23.54 | 17.1592 | 11.5466 | 60.0092 | 23.54 | 17.1665 | 7.1681 | 60.0231 | 19.13
17.177 | 31.8544 | 60.0378 | 43.77 | 17.1763 | 44.2518 | 60.0207 | 56 | 17.1831 | 13.0427 | 60.0226 | 13.31 | 17.1742 | 25.3502 | 60.0318 | 37.77 | 17.1775 | 23.097 | 60.0287 | 23.54 | 17.1736 | 10.8193 | 60.0028 | 23.54 | 17.1797 | 10.8299 | 60.0113 | 11.31 | 17.1738 | 10.8387 | 60.0287 | 23.54 | 17.1675 | 11.5466 | 60.0092 | 23.54 | 17.1748 | 7.1681 | 60.0231 | 19.13
17.1854 | 31.8544 | 60.0378 | 43.77 | 17.1847 | 44.2518 | 60.0207 | 56 | 17.1914 | 13.0427 | 60.0226 | 13.31 | 17.1826 | 25.3502 | 60.0318 | 37.77 | 17.1858 | 23.097 | 60.0287 | 23.54 | 17.1819 | 10.8193 | 60.0028 | 23.54 | 17.188 | 10.8299 | 60.0117 | 11.31 | 17.1824 | 10.8387 | 60.0287 | 23.54 | 17.1758 | 11.5466 | 60.0092 | 23.54 | 17.1831 | 7.1681 | 60.0231 | 19.13
17.1937 | 31.8778 | 60.0378 | 43.77 | 17.193 | 44.2518 | 60.0207 | 56 | 17.1997 | 13.0427 | 60.0226 | 13.31 | 17.1909 | 25.3502 | 60.0318 | 37.77 | 17.1941 | 23.097 | 60.0287 | 23.54 | 17.1904 | 10.8183 | 60.0028 | 23.54 | 17.1963 | 10.8299 | 60.0117 | 11.31 | 17.1907 | 10.8387 | 60.0287 | 23.54 | 17.1841 | 11.5466 | 60.0092 | 23.54 | 17.1914 | 7.1681 | 60.0231 | 19.13
17.202 | 31.8778 | 60.0378 | 43.77 | 17.2014 | 44.26 | 60.0207 | 56 | 17.208 | 13.0427 | 60.0226 | 13.31 | 17.1992 | 25.3502 | 60.0318 | 37.77 | 17.2024 | 23.097 | 60.0287 | 23.54 | 17.1987 | 10.8183 | 60.0028 | 23.54 | 17.2048 | 10.8299 | 60.0117 | 11.31 | 17.199 | 10.8378 | 60.0287 | 23.54 | 17.1924 | 11.5466 | 60.0092 | 23.54 | 17.2002 | 7.1681 | 60.0231 | 19.13
17.2104 | 31.8697 | 60.0378 | 43.77 | 17.2097 | 44.26 | 60.0207 | 56 | 17.2164 | 13.0427 | 60.0226 | 13.31 | 17.2075 | 25.3502 | 60.0318 | 37.77 | 17.2107 | 23.097 | 60.0287 | 23.54 | 17.207 | 10.8181 | 60.0028 | 23.54 | 17.2131 | 10.8299 | 60.0117 | 11.31 | 17.2073 | 10.8378 | 60.0287 | 23.54 | 17.2007 | 11.5466 | 60.0092 | 23.54 | 17.2085 | 7.1681 | 60.0231 | 19.13
17.2187 | 31.8697 | 60.0378 | 43.77 | 17.218 | 44.2708 | 60.0207 | 56 | 17.2247 | 13.0427 | 60.0226 | 13.31 | 17.2159 | 25.3459 | 60.0318 | 37.77 | 17.2192 | 23.097 | 60.0291 | 23.54 | 17.2153 | 10.8181 | 60.0028 | 23.54 | 17.2214 | 10.8299 | 60.0117 | 11.31 | 17.2156 | 10.8378 | 60.0287 | 23.54 | 17.2092 | 11.5466 | 60.0092 | 23.54 | 17.2168 | 7.1681 | 60.0231 | 19.13
17.227 | 31.8697 | 60.0382 | 43.77 | 17.2263 | 44.2708 | 60.0207 | 56 | 17.233 | 13.0427 | 60.0226 | 13.31 | 17.2242 | 25.3459 | 60.0318 | 37.77 | 17.2275 | 23.097 | 60.0291 | 23.54 | 17.2236 | 10.8787 | 60.0028 | 23.54 | 17.2297 | 10.8299 | 60.0117 | 11.31 | 17.2239 | 10.8378 | 60.0287 | 23.54 | 17.2175 | 11.5466 | 60.0092 | 23.54 | 17.2251 | 7.1681 | 60.0231 | 19.13
17.2354 | 31.8697 | 60.0382 | 43.77 | 17.2347 | 44.2708 | 60.0207 | 56 | 17.2413 | 13.0427 | 60.0226 | 13.31 | 17.2325 | 25.3946 | 60.0318 | 37.77 | 17.2358 | 23.097 | 60.0291 | 23.54 | 17.2319 | 10.8787 | 60.0028 | 23.54 | 17.238 | 10.8299 | 60.0117 | 11.31 | 17.2322 | 10.917 | 60.0287 | 23.54 | 17.2258 | 11.5466 | 60.0092 | 23.54 | 17.2334 | 7.1681 | 60.0231 | 19.13
17.2437 | 31.8699 | 60.0382 | 43.77 | 17.243 | 44.2708 | 60.0207 | 56 | 17.2498 | 13.0427 | 60.0226 | 13.31 | 17.2408 | 25.3946 | 60.0318 | 37.77 | 17.2441 | 23.097 | 60.0291 | 23.54 | 17.2402 | 10.8787 | 60.0028 | 23.54 | 17.2463 | 10.8299 | 60.0117 | 11.31 | 17.2405 | 10.917 | 60.0287 | 23.54 | 17.2341 | 11.5466 | 60.0092 | 23.54 | 17.2417 | 7.1681 | 60.0231 | 19.13
17.252 | 31.8699 | 60.0382 | 43.77 | 17.2513 | 44.2916 | 60.0207 | 56 | 17.2581 | 13.0427 | 60.0226 | 13.31 | 17.2493 | 25.3918 | 60.0318 | 37.77 | 17.2524 | 23.097 | 60.0291 | 23.54 | 17.2485 | 10.8787 | 60.0028 | 23.54 | 17.2546 | 10.8299 | 60.0117 | 11.31 | 17.2488 | 10.917 | 60.0287 | 23.54 | 17.2424 | 11.5466 | 60.0092 | 23.54 | 17.25 | 7.1681 | 60.0231 | 19.13
17.2603 | 31.8739 | 60.0382 | 43.77 | 17.2596 | 44.2916 | 60.0207 | 56 | 17.2664 | 13.0427 | 60.0226 | 13.31 | 17.2576 | 25.3918 | 60.0318 | 37.77 | 17.2607 | 23.097 | 60.0291 | 23.54 | 17.2571 | 10.8788 | 60.0028 | 23.54 | 17.2629 | 10.8299 | 60.0117 | 11.31 | 17.2573 | 10.917 | 60.0287 | 23.54 | 17.2507 | 11.541 | 60.0092 | 23.54 | 17.2583 | 7.1681 | 60.0231 | 19.13
17.2686 | 31.8739 | 60.0382 | 43.77 | 17.268 | 44.2916 | 60.0207 | 56 | 17.2747 | 13.0427 | 60.0226 | 13.31 | 17.2659 | 25.3784 | 60.0318 | 37.77 | 17.269 | 23.097 | 60.0291 | 23.54 | 17.2654 | 10.8788 | 60.0028 | 23.54 | 17.2715 | 10.8299 | 60.0117 | 11.31 | 17.2656 | 10.9164 | 60.0279 | 23.54 | 17.259 | 11.541 | 60.0092 | 23.54 | 17.2666 | 7.1681 | 60.0231 | 19.13
17.277 | 31.8627 | 60.0382 | 43.77 | 17.2763 | 44.2916 | 60.0207 | 56 | 17.2831 | 13.0427 | 60.0226 | 13.31 | 17.2742 | 25.3784 | 60.0318 | 37.77 | 17.2773 | 23.097 | 60.0291 | 23.54 | 17.2737 | 10.8773 | 60.0028 | 23.54 | 17.2798 | 10.8299 | 60.0117 | 11.31 | 17.2739 | 10.9164 | 60.0279 | 23.54 | 17.2673 | 11.5423 | 60.0092 | 23.54 | 17.2749 | 7.1681 | 60.0231 | 19.13
17.2853 | 31.8627 | 60.0382 | 43.77 | 17.2847 | 44.2916 | 60.0207 | 56 | 17.2914 | 13.0427 | 60.0226 | 13.31 | 17.2825 | 25.3784 | 60.0309 | 37.77 | 17.2856 | 23.097 | 60.0291 | 23.54 | 17.282 | 10.8773 | 60.0028 | 23.54 | 17.2881 | 10.8299 | 60.0117 | 11.31 | 17.2822 | 10.9164 | 60.0279 | 23.54 | 17.2759 | 11.5423 | 60.0092 | 23.54 | 17.2832 | 7.1681 | 60.0231 | 19.13
17.2936 | 31.8627 | 60.0382 | 43.77 | 17.293 | 44.2916 | 60.0207 | 56 | 17.2997 | 13.0337 | 60.0226 | 13.31 | 17.2909 | 25.3784 | 60.0309 | 37.77 | 17.2942 | 23.097 | 60.0291 | 23.54 | 17.2903 | 10.8773 | 59.9996 | 23.54 | 17.2964 | 10.8299 | 60.0117 | 11.31 | 17.2905 | 10.9164 | 60.0279 | 23.54 | 17.2842 | 11.5423 | 60.0092 | 23.54 | 17.2915 | 7.1681 | 60.0235 | 19.13
17.302 | 31.8627 | 60.0382 | 43.77 | 17.3013 | 44.2915 | 60.0207 | 56 | 17.308 | 13.0337 | 60.0226 | 13.31 | 17.2992 | 25.3784 | 60.0309 | 37.77 | 17.3025 | 23.097 | 60.0291 | 23.54 | 17.2986 | 10.8773 | 59.9996 | 23.54 | 17.3047 | 10.8299 | 60.0117 | 11.31 | 17.2988 | 10.9164 | 60.0279 | 23.54 | 17.2925 | 11.5423 | 60.0092 | 23.54 | 17.2998 | 7.1681 | 60.0235 | 19.13
17.3103 | 31.8628 | 60.0382 | 43.77 | 17.3096 | 44.2915 | 60.0207 | 56 | 17.3164 | 13.0337 | 60.0226 | 13.31 | 17.3075 | 25.3784 | 60.0309 | 37.77 | 17.3108 | 23.097 | 60.0291 | 23.54 | 17.3069 | 10.8774 | 59.9996 | 23.54 | 17.313 | 10.8299 | 60.0117 | 11.31 | 17.3071 | 10.9164 | 60.0279 | 23.54 | 17.3008 | 11.5423 | 60.0092 | 23.54 | 17.3081 | 7.1681 | 60.0235 | 19.13
17.3186 | 31.8628 | 60.0382 | 43.77 | 17.318 | 44.2915 | 60.0215 | 56 | 17.3247 | 13.0337 | 60.0226 | 13.31 | 17.3158 | 25.3784 | 60.0309 | 37.77 | 17.3191 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 17.3152 | 10.8774 | 59.9996 | 23.54 | 17.3213 | 10.8299 | 60.0117 | 11.31 | 17.3154 | 10.9236 | 60.0279 | 23.54 | 17.3091 | 11.5423 | 60.0092 | 23.54 | 17.3164 | 7.1681 | 60.0235 | 19.13
17.327 | 31.8677 | 60.0382 | 43.77 | 17.3263 | 44.2915 | 60.0215 | 56 | 17.333 | 13.0337 | 60.0226 | 13.31 | 17.3242 | 25.3784 | 60.0309 | 37.77 | 17.3274 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 17.3237 | 10.8774 | 59.9996 | 23.54 | 17.3296 | 10.8299 | 60.0117 | 11.31 | 17.324 | 10.9236 | 60.0279 | 23.54 | 17.3174 | 11.5423 | 60.0092 | 23.54 | 17.3247 | 7.1681 | 60.0235 | 19.13
17.3353 | 31.8677 | 60.0382 | 43.77 | 17.3347 | 44.2915 | 60.0215 | 56 | 17.3413 | 13.0337 | 60.0226 | 13.31 | 17.3325 | 25.3784 | 60.0309 | 37.77 | 17.3357 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 17.332 | 10.8774 | 59.9996 | 23.54 | 17.3381 | 10.8299 | 60.0117 | 11.31 | 17.3323 | 10.9236 | 60.0279 | 23.54 | 17.3257 | 11.5423 | 60.0092 | 23.54 | 17.333 | 7.1681 | 60.0235 | 19.13
17.3436 | 31.865 | 60.0382 | 43.77 | 17.343 | 44.2915 | 60.0215 | 56 | 17.3497 | 13.0337 | 60.0226 | 13.31 | 17.3408 | 25.3784 | 60.0309 | 37.77 | 17.344 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 17.3403 | 10.8759 | 59.9996 | 23.54 | 17.3464 | 10.8299 | 60.0117 | 11.31 | 17.3406 | 10.9236 | 60.0279 | 23.54 | 17.334 | 11.5423 | 60.0084 | 23.54 | 17.3418 | 7.1681 | 60.0235 | 19.13
17.3519 | 31.865 | 60.0382 | 43.77 | 17.3513 | 44.2915 | 60.0215 | 56 | 17.358 | 13.0337 | 60.0226 | 13.31 | 17.3491 | 25.4303 | 60.0309 | 37.77 | 17.3523 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 17.3486 | 10.8759 | 59.9996 | 23.54 | 17.3547 | 10.8299 | 60.0117 | 11.31 | 17.3489 | 10.9236 | 60.0279 | 23.54 | 17.3425 | 11.5423 | 60.0084 | 23.54 | 17.3501 | 7.1681 | 60.0235 | 19.13
17.3603 | 31.8637 | 60.0382 | 43.77 | 17.3596 | 44.2915 | 60.0215 | 56 | 17.3663 | 13.0337 | 60.0226 | 13.31 | 17.3575 | 25.4303 | 60.0309 | 37.77 | 17.3608 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 17.3569 | 10.8759 | 59.9996 | 23.54 | 17.363 | 10.8299 | 60.0117 | 11.31 | 17.3572 | 10.9236 | 60.0279 | 23.54 | 17.3508 | 11.5423 | 60.0084 | 23.54 | 17.3584 | 7.1681 | 60.0235 | 19.13
17.3686 | 31.8637 | 60.0382 | 43.77 | 17.368 | 44.2999 | 60.0215 | 56 | 17.3746 | 13.0337 | 60.0226 | 13.31 | 17.3658 | 25.4276 | 60.0309 | 37.77 | 17.3691 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 17.3652 | 10.8759 | 59.9996 | 23.54 | 17.3713 | 10.8299 | 60.0117 | 11.31 | 17.3655 | 10.9236 | 60.0279 | 23.54 | 17.3591 | 11.5423 | 60.0084 | 23.54 | 17.3667 | 7.1681 | 60.0235 | 19.13
17.3769 | 31.8637 | 60.0382 | 43.77 | 17.3763 | 44.2999 | 60.0215 | 56 | 17.3831 | 13.0337 | 60.0226 | 13.31 | 17.3741 | 25.4276 | 60.0309 | 37.77 | 17.3774 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 17.3735 | 10.876 | 59.9996 | 23.54 | 17.3796 | 10.8299 | 60.0117 | 11.31 | 17.3738 | 10.9236 | 60.0279 | 23.54 | 17.3674 | 11.5423 | 60.0084 | 23.54 | 17.375 | 7.1681 | 60.0235 | 19.13
17.3853 | 31.8637 | 60.0382 | 43.77 | 17.3846 | 44.2084 | 60.0215 | 56 | 17.3914 | 13.0337 | 60.0226 | 13.31 | 17.3824 | 25.4276 | 60.0309 | 37.77 | 17.3857 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 17.3821 | 10.876 | 59.9996 | 23.54 | 17.3879 | 10.8299 | 60.0121 | 11.31 | 17.3821 | 10.9236 | 60.0279 | 23.54 | 17.3757 | 11.5423 | 60.0084 | 23.54 | 17.3833 | 7.1681 | 60.0235 | 19.13
17.3936 | 31.8651 | 60.0382 | 43.77 | 17.3929 | 44.2084 | 60.0215 | 56 | 17.3997 | 13.0337 | 60.0226 | 13.31 | 17.3907 | 25.4276 | 60.0309 | 37.77 | 17.394 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 17.3904 | 10.876 | 59.9996 | 23.54 | 17.3962 | 10.8299 | 60.0121 | 11.31 | 17.3904 | 10.9236 | 60.0279 | 23.54 | 17.384 | 11.5423 | 60.0084 | 23.54 | 17.3916 | 7.1681 | 60.0235 | 19.13
17.4019 | 31.8651 | 60.0382 | 43.77 | 17.4013 | 44.2084 | 60.0215 | 56 | 17.408 | 13.0337 | 60.0226 | 13.31 | 17.3992 | 25.4063 | 60.0309 | 37.77 | 17.4023 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 17.3987 | 10.876 | 59.9996 | 23.54 | 17.4048 | 10.8299 | 60.0121 | 11.31 | 17.3989 | 10.9266 | 60.0279 | 23.54 | 17.3923 | 11.5423 | 60.0084 | 23.54 | 17.3999 | 7.1681 | 60.0235 | 19.13
17.4102 | 31.8658 | 60.0382 | 43.77 | 17.4096 | 44.2084 | 60.0215 | 56 | 17.4164 | 13.0246 | 60.0226 | 13.31 | 17.4075 | 25.4063 | 60.0309 | 37.77 | 17.4106 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 17.407 | 10.8754 | 59.9996 | 23.54 | 17.4131 | 10.8299 | 60.0121 | 11.31 | 17.4072 | 10.9266 | 60.0279 | 23.54 | 17.4006 | 11.5423 | 60.0084 | 23.54 | 17.4082 | 7.1681 | 60.0235 | 19.13
17.4185 | 31.8658 | 60.0382 | 43.77 | 17.418 | 44.2084 | 60.0215 | 56 | 17.4247 | 13.0246 | 60.0226 | 13.31 | 17.4158 | 25.4063 | 60.0309 | 37.77 | 17.4189 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 17.4153 | 10.8754 | 59.9996 | 23.54 | 17.4214 | 10.8315 | 60.0121 | 11.31 | 17.4155 | 10.9266 | 60.0279 | 23.54 | 17.4092 | 11.5423 | 60.0084 | 23.54 | 17.4165 | 7.1681 | 60.0235 | 19.13
17.4269 | 31.8664 | 60.0378 | 43.77 | 17.4263 | 44.2084 | 60.0215 | 56 | 17.433 | 13.0246 | 60.0226 | 13.31 | 17.4241 | 25.4063 | 60.0309 | 37.77 | 17.4272 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 17.4236 | 10.8764 | 59.9996 | 23.54 | 17.4297 | 10.8315 | 60.0121 | 11.31 | 17.4238 | 10.9266 | 60.0279 | 23.54 | 17.4175 | 11.5423 | 60.0084 | 23.54 | 17.4248 | 7.1681 | 60.0235 | 19.13
17.4352 | 31.8664 | 60.0378 | 43.77 | 17.4346 | 44.2084 | 60.0215 | 56 | 17.4413 | 13.0246 | 60.0226 | 13.31 | 17.4325 | 25.4063 | 60.0309 | 37.77 | 17.4358 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 17.4319 | 10.8764 | 59.9996 | 23.54 | 17.438 | 10.8319 | 60.0121 | 11.31 | 17.4321 | 10.9257 | 60.0279 | 23.54 | 17.4258 | 11.5423 | 60.0084 | 23.54 | 17.4331 | 7.1681 | 60.0235 | 19.13
17.4435 | 31.8664 | 60.0378 | 43.77 | 17.4429 | 44.2084 | 60.0215 | 56 | 17.4496 | 13.0246 | 60.0226 | 13.31 | 17.4408 | 25.4063 | 60.0309 | 37.77 | 17.4441 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 17.4402 | 10.8797 | 59.9996 | 23.54 | 17.4463 | 10.8319 | 60.0121 | 11.31 | 17.4404 | 10.9257 | 60.0279 | 23.54 | 17.4341 | 11.5423 | 60.0084 | 23.54 | 17.4414 | 7.1681 | 60.0235 | 19.13
17.4519 | 31.8664 | 60.0378 | 43.77 | 17.4512 | 44.2084 | 60.0215 | 56 | 17.458 | 13.0246 | 60.0226 | 13.31 | 17.4491 | 25.3947 | 60.0309 | 37.77 | 17.4524 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 17.4487 | 10.8797 | 59.9996 | 23.54 | 17.4546 | 10.8319 | 60.0121 | 11.31 | 17.4487 | 10.9257 | 60.0279 | 23.54 | 17.4424 | 11.5423 | 60.0084 | 23.54 | 17.4497 | 7.1681 | 60.0235 | 19.13
17.4602 | 31.8664 | 60.0378 | 43.77 | 17.4596 | 44.2084 | 60.0215 | 56 | 17.4663 | 13.0246 | 60.0226 | 13.31 | 17.4574 | 25.3947 | 60.0309 | 37.77 | 17.4607 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 17.457 | 10.8811 | 59.9996 | 23.54 | 17.4629 | 10.8319 | 60.0121 | 11.31 | 17.457 | 10.9257 | 60.0279 | 23.54 | 17.4507 | 11.5423 | 60.0084 | 23.54 | 17.458 | 7.1681 | 60.0235 | 19.13
17.4685 | 31.8664 | 60.0378 | 43.77 | 17.4679 | 44.2345 | 60.0215 | 56 | 17.4746 | 13.0246 | 60.0226 | 13.31 | 17.4658 | 25.3947 | 60.0309 | 37.77 | 17.469 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 17.4653 | 10.8811 | 59.9996 | 23.54 | 17.4714 | 10.8326 | 60.0121 | 11.31 | 17.4656 | 10.9257 | 60.0267 | 23.54 | 17.459 | 11.5423 | 60.0084 | 23.54 | 17.4663 | 7.1681 | 60.0235 | 19.13
17.4769 | 31.8657 | 60.0378 | 43.77 | 17.4763 | 44.2345 | 60.0215 | 56 | 17.4829 | 13.0152 | 60.0226 | 13.31 | 17.4741 | 25.3947 | 60.0309 | 37.77 | 17.4773 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 17.4736 | 10.8811 | 59.9996 | 23.54 | 17.4797 | 10.8326 | 60.0121 | 11.31 | 17.4739 | 10.9257 | 60.0267 | 23.54 | 17.4673 | 11.5423 | 60.0084 | 23.54 | 17.4746 | 7.1681 | 60.0235 | 19.13
17.4852 | 31.8657 | 60.0378 | 43.77 | 17.4846 | 44.193 | 60.0215 | 56 | 17.4913 | 13.0152 | 60.0226 | 13.31 | 17.4824 | 25.3947 | 60.0294 | 37.77 | 17.4856 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 17.4819 | 10.8811 | 59.9996 | 23.54 | 17.488 | 10.8326 | 60.0121 | 11.31 | 17.4822 | 10.9251 | 60.0267 | 23.54 | 17.4758 | 11.5423 | 60.0084 | 23.54 | 17.4834 | 7.1681 | 60.0235 | 19.13
17.4935 | 31.8637 | 60.0378 | 43.77 | 17.4929 | 44.193 | 60.0215 | 56 | 17.4996 | 13.0152 | 60.0226 | 13.31 | 17.4907 | 25.3947 | 60.0294 | 37.77 | 17.4939 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 17.4902 | 10.8812 | 59.9973 | 23.54 | 17.4963 | 10.8326 | 60.0121 | 11.31 | 17.4905 | 10.9251 | 60.0267 | 23.54 | 17.4841 | 11.5423 | 60.0084 | 23.54 | 17.4917 | 7.1681 | 60.0231 | 19.13
17.5018 | 31.8637 | 60.0378 | 43.77 | 17.5012 | 44.2015 | 60.0215 | 56 | 17.5079 | 13.0152 | 60.0226 | 13.31 | 17.499 | 25.3947 | 60.0294 | 37.77 | 17.5024 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 17.4985 | 10.8812 | 59.9973 | 23.54 | 17.5046 | 10.8326 | 60.0121 | 11.31 | 17.4988 | 10.9251 | 60.0267 | 23.54 | 17.4924 | 11.5423 | 60.0084 | 23.54 | 17.5 | 7.1681 | 60.0231 | 19.13
17.5102 | 31.8637 | 60.0378 | 43.77 | 17.5096 | 44.2015 | 60.0215 | 56 | 17.5162 | 13.0112 | 60.0218 | 13.31 | 17.5074 | 25.3947 | 60.0294 | 37.77 | 17.5107 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 17.5071 | 10.8833 | 59.9973 | 23.54 | 17.5129 | 10.8326 | 60.0121 | 11.31 | 17.5071 | 10.9251 | 60.0267 | 23.54 | 17.5007 | 11.5423 | 60.0084 | 23.54 | 17.5083 | 7.1681 | 60.0231 | 19.13
17.5185 | 31.8637 | 60.0378 | 43.77 | 17.5179 | 44.2013 | 60.0228 | 56 | 17.5247 | 13.0112 | 60.0218 | 13.31 | 17.5157 | 25.4828 | 60.0294 | 37.77 | 17.519 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 17.5154 | 10.8833 | 59.9973 | 23.54 | 17.5212 | 10.8326 | 60.0121 | 11.31 | 17.5154 | 10.929 | 60.0267 | 23.54 | 17.509 | 11.5423 | 60.0084 | 23.54 | 17.5166 | 7.1681 | 60.0231 | 19.13
17.5268 | 31.8642 | 60.0378 | 43.77 | 17.5262 | 44.2013 | 60.0228 | 56 | 17.533 | 13.0112 | 60.0218 | 13.31 | 17.524 | 25.4828 | 60.0294 | 37.77 | 17.5273 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 17.5237 | 10.8833 | 59.9973 | 23.54 | 17.5295 | 10.8326 | 60.0121 | 11.31 | 17.5237 | 10.929 | 60.0267 | 23.54 | 17.5173 | 11.5423 | 60.0084 | 23.54 | 17.5249 | 7.1681 | 60.0231 | 19.13
17.5352 | 31.8642 | 60.0378 | 43.77 | 17.5345 | 44.2013 | 60.0228 | 56 | 17.5413 | 13.0112 | 60.0218 | 13.31 | 17.5323 | 25.4828 | 60.0294 | 37.77 | 17.5356 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 17.532 | 10.8833 | 59.9973 | 23.54 | 17.5381 | 10.8326 | 60.0121 | 11.31 | 17.532 | 10.929 | 60.0267 | 23.54 | 17.5256 | 11.5423 | 60.0084 | 23.54 | 17.5332 | 7.1681 | 60.0231 | 19.13
17.5435 | 31.8669 | 60.0378 | 43.77 | 17.5429 | 44.2013 | 60.0228 | 56 | 17.5496 | 13.0112 | 60.0218 | 13.31 | 17.5408 | 25.4828 | 60.0294 | 37.77 | 17.5439 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 17.5403 | 10.8833 | 59.9973 | 23.54 | 17.5464 | 10.8326 | 60.0121 | 11.31 | 17.5405 | 10.929 | 60.0267 | 23.54 | 17.5342 | 11.5423 | 60.0084 | 23.54 | 17.5415 | 7.1681 | 60.0231 | 19.13
17.5518 | 31.8669 | 60.0378 | 43.77 | 17.5512 | 44.2338 | 60.0228 | 56 | 17.558 | 13.0112 | 60.0218 | 13.31 | 17.5491 | 25.4828 | 60.0294 | 37.77 | 17.5522 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 17.5486 | 10.8833 | 59.9973 | 23.54 | 17.5547 | 10.8286 | 60.0121 | 11.31 | 17.5488 | 10.9284 | 60.0267 | 23.54 | 17.5425 | 11.5423 | 60.0084 | 23.54 | 17.5498 | 7.1681 | 60.0231 | 19.13
17.5602 | 31.8672 | 60.0378 | 43.77 | 17.5596 | 44.2338 | 60.0228 | 56 | 17.5663 | 13.0112 | 60.0218 | 13.31 | 17.5574 | 25.4828 | 60.0294 | 37.77 | 17.5605 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 17.5569 | 10.8834 | 59.9973 | 23.54 | 17.563 | 10.8286 | 60.0121 | 11.31 | 17.5571 | 10.9284 | 60.0267 | 23.54 | 17.5508 | 11.546 | 60.0084 | 23.54 | 17.5581 | 7.1681 | 60.0231 | 19.13
17.5685 | 31.8672 | 60.0378 | 43.77 | 17.5679 | 44.2338 | 60.0228 | 56 | 17.5746 | 13.0112 | 60.0218 | 13.31 | 17.5657 | 25.4828 | 60.0294 | 37.77 | 17.5688 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 17.5652 | 10.8834 | 59.9973 | 23.54 | 17.5713 | 10.8253 | 60.0121 | 11.31 | 17.5654 | 10.9284 | 60.0267 | 23.54 | 17.5591 | 11.546 | 60.0084 | 23.54 | 17.5664 | 7.1681 | 60.0231 | 19.13
17.5768 | 31.8681 | 60.0378 | 43.77 | 17.5762 | 44.2338 | 60.0228 | 56 | 17.5829 | 13.0112 | 60.0218 | 13.31 | 17.5741 | 25.4828 | 60.0294 | 37.77 | 17.5774 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 17.5737 | 10.8819 | 59.9973 | 23.54 | 17.5796 | 10.8253 | 60.0121 | 11.31 | 17.5737 | 10.9284 | 60.0267 | 23.54 | 17.5674 | 11.546 | 60.0084 | 23.54 | 17.5747 | 7.1681 | 60.0231 | 19.13
17.5851 | 31.8681 | 60.0378 | 43.77 | 17.5845 | 44.2338 | 60.0228 | 56 | 17.5913 | 13.0112 | 60.0218 | 13.31 | 17.5824 | 25.4719 | 60.0294 | 37.77 | 17.5857 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 17.582 | 10.8819 | 59.9973 | 23.54 | 17.5879 | 10.8253 | 60.0132 | 11.31 | 17.582 | 10.9276 | 60.0267 | 23.54 | 17.5757 | 11.546 | 60.0084 | 23.54 | 17.583 | 7.1681 | 60.0231 | 19.13
17.5934 | 31.8684 | 60.0378 | 43.77 | 17.5929 | 44.2338 | 60.0228 | 56 | 17.5996 | 13.0052 | 60.0218 | 13.31 | 17.5907 | 25.4719 | 60.0294 | 37.77 | 17.594 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 17.5903 | 10.8819 | 59.9973 | 23.54 | 17.5962 | 10.8253 | 60.0132 | 11.31 | 17.5903 | 10.9276 | 60.0267 | 23.54 | 17.584 | 11.546 | 60.0084 | 23.54 | 17.5913 | 7.1681 | 60.0231 | 19.13
17.6018 | 31.8684 | 60.0378 | 43.77 | 17.6012 | 44.2338 | 60.0228 | 56 | 17.6079 | 13.0052 | 60.0218 | 13.31 | 17.599 | 25.4693 | 60.0294 | 37.77 | 17.6023 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 17.5986 | 10.8819 | 59.9973 | 23.54 | 17.6047 | 10.8253 | 60.0132 | 11.31 | 17.5986 | 10.9307 | 60.0267 | 23.54 | 17.5923 | 11.546 | 60.0084 | 23.54 | 17.5996 | 7.1681 | 60.0231 | 19.13
17.6101 | 31.8681 | 60.0378 | 43.77 | 17.6096 | 44.2338 | 60.0228 | 56 | 17.6162 | 13.0052 | 60.0218 | 13.31 | 17.6074 | 25.4693 | 60.0294 | 37.77 | 17.6106 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 17.6069 | 10.8706 | 59.9973 | 23.54 | 17.613 | 10.8253 | 60.0132 | 11.31 | 17.6072 | 10.9307 | 60.0267 | 23.54 | 17.6008 | 11.546 | 60.0084 | 23.54 | 17.6079 | 7.1681 | 60.0231 | 19.13
17.6184 | 31.8681 | 60.0378 | 43.77 | 17.6179 | 44.2338 | 60.0228 | 56 | 17.6246 | 13.0052 | 60.0218 | 13.31 | 17.6157 | 25.4693 | 60.0294 | 37.77 | 17.6189 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 17.6152 | 10.8706 | 59.9973 | 23.54 | 17.6213 | 10.8253 | 60.0132 | 11.31 | 17.6155 | 10.9307 | 60.0267 | 23.54 | 17.6091 | 11.546 | 60.0084 | 23.54 | 17.6167 | 7.1681 | 60.0231 | 19.13
17.6268 | 31.8657 | 60.0382 | 43.77 | 17.6262 | 44.2338 | 60.0228 | 56 | 17.6329 | 13.0052 | 60.0218 | 13.31 | 17.624 | 25.4693 | 60.0294 | 37.77 | 17.6272 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 17.6235 | 10.8831 | 59.9973 | 23.54 | 17.6296 | 10.8253 | 60.0132 | 11.31 | 17.6238 | 10.9307 | 60.0267 | 23.54 | 17.6174 | 11.546 | 60.0084 | 23.54 | 17.625 | 7.1681 | 60.0231 | 19.13
17.6351 | 31.8657 | 60.0382 | 43.77 | 17.6345 | 44.234 | 60.0228 | 56 | 17.6412 | 13.0052 | 60.0218 | 13.31 | 17.6323 | 25.4693 | 60.0294 | 37.77 | 17.6355 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 17.6321 | 10.8831 | 59.9973 | 23.54 | 17.6379 | 10.8253 | 60.0132 | 11.31 | 17.6321 | 10.9338 | 60.0267 | 23.54 | 17.6257 | 11.546 | 60.0084 | 23.54 | 17.6333 | 7.1681 | 60.0231 | 19.13
17.6434 | 31.8639 | 60.0382 | 43.77 | 17.6429 | 44.234 | 60.0228 | 56 | 17.6495 | 13.0052 | 60.0218 | 13.31 | 17.6406 | 25.4693 | 60.0294 | 37.77 | 17.6438 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 17.6404 | 10.8854 | 59.9973 | 23.54 | 17.6462 | 10.8253 | 60.0132 | 11.31 | 17.6404 | 10.9338 | 60.0267 | 23.54 | 17.634 | 11.5473 | 60.0084 | 23.54 | 17.6416 | 7.1681 | 60.0231 | 19.13
17.6517 | 31.8639 | 60.0382 | 43.77 | 17.6512 | 44.2647 | 60.0228 | 56 | 17.658 | 13.0052 | 60.0218 | 13.31 | 17.649 | 25.4672 | 60.0294 | 37.77 | 17.6523 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 17.6487 | 10.8854 | 59.9973 | 23.54 | 17.6545 | 10.8253 | 60.0132 | 11.31 | 17.6487 | 10.9338 | 60.0267 | 23.54 | 17.6423 | 11.5473 | 60.0084 | 23.54 | 17.6499 | 7.1681 | 60.0231 | 19.13
17.6601 | 31.8639 | 60.0382 | 43.77 | 17.6595 | 44.2647 | 60.0228 | 56 | 17.6663 | 13.0052 | 60.0218 | 13.31 | 17.6573 | 25.4672 | 60.0294 | 37.77 | 17.6606 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 17.657 | 10.8854 | 59.9973 | 23.54 | 17.6628 | 10.8253 | 60.0132 | 11.31 | 17.657 | 10.9338 | 60.0267 | 23.54 | 17.6506 | 11.5473 | 60.0084 | 23.54 | 17.6582 | 7.1681 | 60.0231 | 19.13
17.6684 | 31.8639 | 60.0382 | 43.77 | 17.6678 | 44.2647 | 60.0228 | 56 | 17.6746 | 13.0052 | 60.0218 | 13.31 | 17.6656 | 25.4672 | 60.0294 | 37.77 | 17.6689 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 17.6653 | 10.8854 | 59.9973 | 23.54 | 17.6714 | 10.8253 | 60.0132 | 11.31 | 17.6653 | 10.9328 | 60.0247 | 23.54 | 17.6589 | 11.5473 | 60.0084 | 23.54 | 17.6665 | 7.1681 | 60.0231 | 19.13
17.6767 | 31.8647 | 60.0382 | 43.77 | 17.6761 | 44.2647 | 60.0228 | 56 | 17.6829 | 13.0012 | 60.0218 | 13.31 | 17.674 | 25.4672 | 60.0294 | 37.77 | 17.6772 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 17.6736 | 10.8887 | 59.9973 | 23.54 | 17.6797 | 10.8253 | 60.0132 | 11.31 | 17.6736 | 10.9328 | 60.0247 | 23.54 | 17.6675 | 11.5473 | 60.0084 | 23.54 | 17.6748 | 7.1681 | 60.0231 | 19.13
17.6851 | 31.8647 | 60.0382 | 43.77 | 17.6845 | 44.2647 | 60.0228 | 56 | 17.6912 | 13.0012 | 60.0218 | 13.31 | 17.6824 | 25.4672 | 60.0281 | 37.77 | 17.6855 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 17.6819 | 10.8887 | 59.9973 | 23.54 | 17.688 | 10.8222 | 60.0132 | 11.31 | 17.6821 | 10.9963 | 60.0247 | 23.54 | 17.6758 | 11.5473 | 60.0084 | 23.54 | 17.6831 | 7.1681 | 60.0231 | 19.13
17.6934 | 31.8654 | 60.0382 | 43.77 | 17.6928 | 44.2647 | 60.0228 | 56 | 17.6996 | 13.0012 | 60.0218 | 13.31 | 17.6907 | 25.4672 | 60.0281 | 37.77 | 17.6938 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 17.6904 | 10.8887 | 59.9942 | 23.54 | 17.6963 | 10.8222 | 60.0132 | 11.31 | 17.6904 | 10.9963 | 60.0247 | 23.54 | 17.6841 | 11.551 | 60.0084 | 23.54 | 17.6914 | 7.1681 | 60.0231 | 19.13
17.7017 | 31.8654 | 60.0382 | 43.77 | 17.7012 | 44.2647 | 60.0228 | 56 | 17.7079 | 13.0012 | 60.0218 | 13.31 | 17.699 | 25.4672 | 60.0281 | 37.77 | 17.7021 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 17.6987 | 10.8887 | 59.9942 | 23.54 | 17.7046 | 10.8222 | 60.0132 | 11.31 | 17.6987 | 10.9959 | 60.0247 | 23.54 | 17.6924 | 11.551 | 60.0084 | 23.54 | 17.6997 | 7.1681 | 60.0231 | 19.13
17.7101 | 31.8666 | 60.0382 | 43.77 | 17.7095 | 44.2647 | 60.0228 | 56 | 17.7162 | 12.997 | 60.0209 | 13.31 | 17.7073 | 25.4672 | 60.0281 | 37.77 | 17.7104 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 17.707 | 10.888 | 59.9942 | 23.54 | 17.7129 | 10.8222 | 60.0132 | 11.31 | 17.707 | 10.9959 | 60.0247 | 23.54 | 17.7007 | 11.551 | 60.0084 | 23.54 | 17.708 | 7.1681 | 60.0231 | 19.13
17.7184 | 31.8666 | 60.0382 | 43.77 | 17.7178 | 44.2647 | 60.024 | 56 | 17.7245 | 12.997 | 60.0209 | 13.31 | 17.7157 | 25.4672 | 60.0281 | 37.77 | 17.719 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 17.7153 | 10.888 | 59.9942 | 23.54 | 17.7212 | 10.8222 | 60.0132 | 11.31 | 17.7153 | 10.9959 | 60.0247 | 23.54 | 17.709 | 11.551 | 60.0084 | 23.54 | 17.7163 | 7.1681 | 60.0231 | 19.13
17.7267 | 31.867 | 60.0382 | 43.77 | 17.7261 | 44.2647 | 60.024 | 56 | 17.7329 | 12.997 | 60.0209 | 13.31 | 17.724 | 25.4672 | 60.0281 | 37.77 | 17.7273 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 17.7236 | 10.8877 | 59.9942 | 23.54 | 17.7295 | 10.8222 | 60.0132 | 11.31 | 17.7236 | 10.9959 | 60.0247 | 23.54 | 17.7173 | 11.551 | 60.0084 | 23.54 | 17.7246 | 7.1681 | 60.0231 | 19.13
17.735 | 31.867 | 60.0382 | 43.77 | 17.7345 | 44.2647 | 60.024 | 56 | 17.7412 | 12.997 | 60.0209 | 13.31 | 17.7323 | 25.4672 | 60.0281 | 37.77 | 17.7356 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 17.7319 | 10.8877 | 59.9942 | 23.54 | 17.738 | 10.8222 | 60.0132 | 11.31 | 17.7319 | 10.9959 | 60.0247 | 23.54 | 17.7256 | 11.551 | 60.0084 | 23.54 | 17.7329 | 7.1681 | 60.0231 | 19.13
17.7433 | 31.8981 | 60.0382 | 43.77 | 17.7428 | 44.2647 | 60.024 | 56 | 17.7495 | 12.997 | 60.0209 | 13.31 | 17.7406 | 25.4672 | 60.0281 | 37.77 | 17.7439 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 17.7402 | 10.8877 | 59.9942 | 23.54 | 17.7463 | 10.8222 | 60.0132 | 11.31 | 17.7402 | 10.9959 | 60.0247 | 23.54 | 17.7341 | 11.551 | 60.0076 | 23.54 | 17.7412 | 7.1681 | 60.0231 | 19.13
17.7517 | 31.8981 | 60.0382 | 43.77 | 17.7512 | 44.2647 | 60.024 | 56 | 17.7578 | 12.997 | 60.0209 | 13.31 | 17.749 | 25.4672 | 60.0281 | 37.77 | 17.7522 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 17.7485 | 10.8877 | 59.9942 | 23.54 | 17.7546 | 10.8222 | 60.0132 | 11.31 | 17.7488 | 10.9959 | 60.0247 | 23.54 | 17.7424 | 11.551 | 60.0076 | 23.54 | 17.7495 | 7.1681 | 60.0231 | 19.13
17.76 | 31.8911 | 60.0382 | 43.77 | 17.7595 | 44.2647 | 60.024 | 56 | 17.7662 | 12.997 | 60.0209 | 13.31 | 17.7573 | 25.4672 | 60.0281 | 37.77 | 17.7605 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 17.7571 | 10.8877 | 59.9942 | 23.54 | 17.7629 | 10.8222 | 60.0132 | 11.31 | 17.7571 | 10.9959 | 60.0247 | 23.54 | 17.7507 | 11.551 | 60.0076 | 23.54 | 17.7583 | 7.1681 | 60.0231 | 19.13
17.7683 | 31.8911 | 60.0382 | 43.77 | 17.7678 | 44.2647 | 60.024 | 56 | 17.7745 | 12.997 | 60.0209 | 13.31 | 17.7656 | 25.4672 | 60.0281 | 37.77 | 17.7688 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 17.7654 | 10.8877 | 59.9942 | 23.54 | 17.7712 | 10.8222 | 60.0132 | 11.31 | 17.7654 | 10.9998 | 60.0247 | 23.54 | 17.759 | 11.551 | 60.0076 | 23.54 | 17.7666 | 7.1681 | 60.0231 | 19.13
17.7767 | 31.8888 | 60.0382 | 43.77 | 17.7761 | 44.2647 | 60.024 | 56 | 17.7828 | 12.997 | 60.0209 | 13.31 | 17.7739 | 25.4672 | 60.0281 | 37.77 | 17.7771 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 17.7737 | 10.89 | 59.9942 | 23.54 | 17.7795 | 10.8222 | 60.0132 | 11.31 | 17.7737 | 10.9998 | 60.0247 | 23.54 | 17.7673 | 11.551 | 60.0076 | 23.54 | 17.7749 | 7.1681 | 60.0231 | 19.13
17.785 | 31.8888 | 60.0382 | 43.77 | 17.7845 | 44.2842 | 60.024 | 56 | 17.7911 | 12.997 | 60.0209 | 13.31 | 17.7822 | 25.5196 | 60.0281 | 37.77 | 17.7854 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 17.782 | 10.89 | 59.9942 | 23.54 | 17.7878 | 10.8222 | 60.014 | 11.31 | 17.782 | 10.9998 | 60.0247 | 23.54 | 17.7756 | 11.551 | 60.0076 | 23.54 | 17.7832 | 7.1681 | 60.0231 | 19.13
17.7933 | 31.8887 | 60.0382 | 43.77 | 17.7928 | 44.2842 | 60.024 | 56 | 17.7996 | 12.9911 | 60.0209 | 13.31 | 17.7906 | 25.5196 | 60.0281 | 37.77 | 17.7939 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 17.7903 | 10.8896 | 59.9942 | 23.54 | 17.7964 | 10.8222 | 60.014 | 11.31 | 17.7903 | 10.9998 | 60.0247 | 23.54 | 17.7839 | 11.551 | 60.0076 | 23.54 | 17.7915 | 7.1681 | 60.0231 | 19.13
17.8016 | 31.8887 | 60.0382 | 43.77 | 17.8011 | 44.3147 | 60.024 | 56 | 17.8079 | 12.9911 | 60.0209 | 13.31 | 17.799 | 25.5196 | 60.0281 | 37.77 | 17.8022 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 17.7986 | 10.8896 | 59.9942 | 23.54 | 17.8047 | 10.8222 | 60.014 | 11.31 | 17.7986 | 10.9994 | 60.0247 | 23.54 | 17.7925 | 11.551 | 60.0076 | 23.54 | 17.7998 | 7.1681 | 60.0231 | 19.13
17.81 | 31.8888 | 60.0382 | 43.77 | 17.8094 | 44.3147 | 60.024 | 56 | 17.8162 | 12.9911 | 60.0209 | 13.31 | 17.8073 | 25.5196 | 60.0281 | 37.77 | 17.8105 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 17.8069 | 10.8897 | 59.9942 | 23.54 | 17.813 | 10.8222 | 60.014 | 11.31 | 17.8069 | 10.9994 | 60.0247 | 23.54 | 17.8008 | 11.551 | 60.0076 | 23.54 | 17.8081 | 7.1681 | 60.0231 | 19.13
17.8183 | 31.8888 | 60.0382 | 43.77 | 17.8178 | 44.3147 | 60.024 | 56 | 17.8245 | 12.9911 | 60.0209 | 13.31 | 17.8156 | 25.5196 | 60.0281 | 37.77 | 17.8188 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 17.8154 | 10.8897 | 59.9942 | 23.54 | 17.8213 | 10.8222 | 60.014 | 11.31 | 17.8154 | 10.9994 | 60.0247 | 23.54 | 17.8091 | 11.551 | 60.0076 | 23.54 | 17.8164 | 7.1681 | 60.0231 | 19.13
17.8266 | 31.89 | 60.0387 | 43.77 | 17.8261 | 44.3147 | 60.024 | 56 | 17.8329 | 12.9911 | 60.0209 | 13.31 | 17.824 | 25.5196 | 60.0281 | 37.77 | 17.8271 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 17.8237 | 10.8897 | 59.9942 | 23.54 | 17.8296 | 10.8222 | 60.014 | 11.31 | 17.8237 | 10.9994 | 60.0247 | 23.54 | 17.8174 | 11.5512 | 60.0076 | 23.54 | 17.8247 | 7.169 | 60.0231 | 19.13
17.835 | 31.89 | 60.0387 | 43.77 | 17.8345 | 44.3359 | 60.024 | 56 | 17.8412 | 12.9911 | 60.0209 | 13.31 | 17.8323 | 25.5196 | 60.0281 | 37.77 | 17.8354 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 17.832 | 10.8897 | 59.9942 | 23.54 | 17.8379 | 10.8222 | 60.014 | 11.31 | 17.832 | 10.9984 | 60.0247 | 23.54 | 17.8257 | 11.5512 | 60.0076 | 23.54 | 17.833 | 7.169 | 60.0231 | 19.13
17.8433 | 31.893 | 60.0387 | 43.77 | 17.8428 | 44.3359 | 60.024 | 56 | 17.8495 | 12.9911 | 60.0209 | 13.31 | 17.8406 | 25.5196 | 60.0281 | 37.77 | 17.8438 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 17.8403 | 10.8893 | 59.9942 | 23.54 | 17.8462 | 10.8222 | 60.014 | 11.31 | 17.8403 | 10.9984 | 60.0247 | 23.54 | 17.834 | 11.5512 | 60.0076 | 23.54 | 17.8413 | 7.1675 | 60.0231 | 19.13
17.8516 | 31.893 | 60.0387 | 43.77 | 17.8511 | 44.3359 | 60.024 | 56 | 17.8578 | 12.9911 | 60.0209 | 13.31 | 17.8489 | 25.5196 | 60.0281 | 37.77 | 17.8521 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 17.8486 | 10.8893 | 59.9942 | 23.54 | 17.8545 | 10.8222 | 60.014 | 11.31 | 17.8486 | 10.9984 | 60.0247 | 23.54 | 17.8423 | 11.5512 | 60.0076 | 23.54 | 17.8496 | 7.1675 | 60.0231 | 19.13
17.86 | 31.9173 | 60.0387 | 43.77 | 17.8594 | 44.3359 | 60.024 | 56 | 17.8662 | 12.9911 | 60.0209 | 13.31 | 17.8573 | 25.5196 | 60.0281 | 37.77 | 17.8606 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 17.8569 | 10.8887 | 59.9942 | 23.54 | 17.863 | 10.8222 | 60.014 | 11.31 | 17.8569 | 10.9984 | 60.0247 | 23.54 | 17.8506 | 11.5463 | 60.0076 | 23.54 | 17.8579 | 7.1675 | 60.0231 | 19.13
17.8683 | 31.9173 | 60.0387 | 43.77 | 17.8678 | 44.3359 | 60.024 | 56 | 17.8745 | 12.9911 | 60.0209 | 13.31 | 17.8656 | 25.5182 | 60.0281 | 37.77 | 17.8689 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 17.8652 | 10.8887 | 59.9942 | 23.54 | 17.8713 | 10.8222 | 60.014 | 11.31 | 17.8652 | 11.0017 | 60.0228 | 23.54 | 17.8591 | 11.5463 | 60.0076 | 23.54 | 17.8662 | 7.1675 | 60.0231 | 19.13
17.8766 | 31.9173 | 60.0387 | 43.77 | 17.8761 | 44.3359 | 60.024 | 56 | 17.8828 | 12.9911 | 60.0209 | 13.31 | 17.8739 | 25.5182 | 60.0281 | 37.77 | 17.8772 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 17.8738 | 10.8887 | 59.9942 | 23.54 | 17.8796 | 10.8222 | 60.014 | 11.31 | 17.8735 | 11.0017 | 60.0228 | 23.54 | 17.8674 | 11.5463 | 60.0076 | 23.54 | 17.8745 | 7.1675 | 60.0231 | 19.13
17.8849 | 31.9173 | 60.0387 | 43.77 | 17.8844 | 44.3359 | 60.024 | 56 | 17.8911 | 12.9911 | 60.0209 | 13.31 | 17.8822 | 25.5182 | 60.0278 | 37.77 | 17.8855 | 23.0904 | 60.0291 | 23.54 | 17.8821 | 10.8887 | 59.9942 | 23.54 | 17.8879 | 10.8211 | 60.014 | 11.31 | 17.8818 | 11.0017 | 60.0228 | 23.54 | 17.8757 | 11.5463 | 60.0076 | 23.54 | 17.8828 | 7.1675 | 60.0231 | 19.13
17.8932 | 31.9633 | 60.0387 | 43.77 | 17.8928 | 44.3359 | 60.024 | 56 | 17.8995 | 12.9911 | 60.0209 | 13.31 | 17.8906 | 25.5182 | 60.0278 | 37.77 | 17.8938 | 23.0904 | 60.0291 | 23.54 | 17.8904 | 10.8883 | 59.9914 | 23.54 | 17.8962 | 10.8211 | 60.014 | 11.31 | 17.8904 | 11.0017 | 60.0228 | 23.54 | 17.884 | 11.5463 | 60.0076 | 23.54 | 17.8911 | 7.1928 | 60.0227 | 19.13
17.9016 | 31.9633 | 60.0387 | 43.77 | 17.9011 | 44.3445 | 60.024 | 56 | 17.9078 | 12.9911 | 60.0209 | 13.31 | 17.8989 | 25.5182 | 60.0278 | 37.77 | 17.9021 | 23.0904 | 60.0291 | 23.54 | 17.8987 | 10.8883 | 59.9914 | 23.54 | 17.9045 | 10.8215 | 60.014 | 11.31 | 17.8987 | 11.0017 | 60.0228 | 23.54 | 17.8923 | 11.5463 | 60.0076 | 23.54 | 17.8999 | 7.1928 | 60.0227 | 19.13
17.9099 | 31.9609 | 60.0387 | 43.77 | 17.9094 | 44.3445 | 60.024 | 56 | 17.9161 | 12.9911 | 60.0201 | 13.31 | 17.9072 | 25.5182 | 60.0278 | 37.77 | 17.9104 | 23.0904 | 60.0291 | 23.54 | 17.907 | 10.8883 | 59.9914 | 23.54 | 17.9128 | 10.8215 | 60.014 | 11.31 | 17.907 | 11.0017 | 60.0228 | 23.54 | 17.9006 | 11.5463 | 60.0076 | 23.54 | 17.9082 | 7.1928 | 60.0227 | 19.13
17.9182 | 31.9609 | 60.0387 | 43.77 | 17.9177 | 44.3445 | 60.0252 | 56 | 17.9244 | 12.9911 | 60.0201 | 13.31 | 17.9155 | 25.5182 | 60.0278 | 37.77 | 17.9187 | 23.0904 | 60.0291 | 23.54 | 17.9153 | 10.8883 | 59.9914 | 23.54 | 17.9211 | 10.8215 | 60.014 | 11.31 | 17.9153 | 11.0017 | 60.0228 | 23.54 | 17.9089 | 11.5463 | 60.0076 | 23.54 | 17.9165 | 7.1928 | 60.0227 | 19.13
17.9266 | 31.959 | 60.0387 | 43.77 | 17.9261 | 44.3445 | 60.0252 | 56 | 17.9329 | 12.9911 | 60.0201 | 13.31 | 17.9238 | 25.5182 | 60.0278 | 37.77 | 17.927 | 23.0904 | 60.0291 | 23.54 | 17.9236 | 10.8939 | 59.9914 | 23.54 | 17.9297 | 10.8215 | 60.014 | 11.31 | 17.9236 | 11.0017 | 60.0228 | 23.54 | 17.9172 | 11.5463 | 60.0076 | 23.54 | 17.9248 | 7.1928 | 60.0227 | 19.13
17.9349 | 31.959 | 60.0387 | 43.77 | 17.9344 | 44.351 | 60.0252 | 56 | 17.9412 | 12.9911 | 60.0201 | 13.31 | 17.9323 | 25.5182 | 60.0278 | 37.77 | 17.9355 | 23.0904 | 60.0291 | 23.54 | 17.9319 | 10.8939 | 59.9914 | 23.54 | 17.938 | 10.8215 | 60.014 | 11.31 | 17.9319 | 11.0009 | 60.0228 | 23.54 | 17.9258 | 11.5463 | 60.0076 | 23.54 | 17.9331 | 7.1928 | 60.0227 | 19.13
17.9432 | 32.0442 | 60.0387 | 43.77 | 17.9427 | 44.351 | 60.0252 | 56 | 17.9495 | 12.9911 | 60.0201 | 13.31 | 17.9406 | 25.5182 | 60.0278 | 37.77 | 17.9438 | 23.0904 | 60.0291 | 23.54 | 17.9404 | 10.8939 | 59.9914 | 23.54 | 17.9463 | 10.8215 | 60.014 | 11.31 | 17.9402 | 11.0009 | 60.0228 | 23.54 | 17.9341 | 11.5463 | 60.0084 | 23.54 | 17.9414 | 7.1928 | 60.0227 | 19.13
17.9516 | 32.0442 | 60.0387 | 43.77 | 17.951 | 44.351 | 60.0252 | 56 | 17.9578 | 12.9911 | 60.0201 | 13.31 | 17.9489 | 25.5182 | 60.0278 | 37.77 | 17.9521 | 23.0904 | 60.0291 | 23.54 | 17.9487 | 10.8939 | 59.9914 | 23.54 | 17.9546 | 10.8215 | 60.014 | 11.31 | 17.9485 | 11.004 | 60.0228 | 23.54 | 17.9424 | 11.5463 | 60.0084 | 23.54 | 17.9497 | 7.1928 | 60.0227 | 19.13
17.9599 | 32.045 | 60.0387 | 43.77 | 17.9594 | 44.351 | 60.0252 | 56 | 17.9661 | 12.9911 | 60.0201 | 13.31 | 17.9572 | 25.5182 | 60.0278 | 37.77 | 17.9604 | 23.0904 | 60.0291 | 23.54 | 17.957 | 10.8939 | 59.9914 | 23.54 | 17.9629 | 10.8215 | 60.014 | 11.31 | 17.957 | 11.004 | 60.0228 | 23.54 | 17.9507 | 11.5463 | 60.0084 | 23.54 | 17.958 | 7.1928 | 60.0227 | 19.13
17.9682 | 32.045 | 60.0387 | 43.77 | 17.9677 | 44.351 | 60.0252 | 56 | 17.9745 | 12.9911 | 60.0201 | 13.31 | 17.9656 | 25.5182 | 60.0278 | 37.77 | 17.9688 | 23.0904 | 60.0291 | 23.54 | 17.9653 | 10.8939 | 59.9914 | 23.54 | 17.9712 | 10.8215 | 60.014 | 11.31 | 17.9653 | 11.0036 | 60.0228 | 23.54 | 17.959 | 11.5463 | 60.0084 | 23.54 | 17.9663 | 7.1928 | 60.0227 | 19.13
17.9765 | 32.0458 | 60.0387 | 43.77 | 17.9761 | 44.351 | 60.0252 | 56 | 17.9828 | 12.9911 | 60.0201 | 13.31 | 17.9739 | 25.5182 | 60.0278 | 37.77 | 17.9771 | 23.0904 | 60.0291 | 23.54 | 17.9736 | 10.8935 | 59.9914 | 23.54 | 17.9795 | 10.8215 | 60.014 | 11.31 | 17.9736 | 11.0036 | 60.0228 | 23.54 | 17.9673 | 11.5463 | 60.0084 | 23.54 | 17.9746 | 7.1928 | 60.0227 | 19.13
17.9849 | 32.0458 | 60.0387 | 43.77 | 17.9844 | 44.351 | 60.0252 | 56 | 17.9911 | 12.9911 | 60.0201 | 13.31 | 17.9822 | 25.5132 | 60.0278 | 37.77 | 17.9854 | 23.0904 | 60.0291 | 23.54 | 17.9819 | 10.8935 | 59.9914 | 23.54 | 17.9878 | 10.8215 | 60.0145 | 11.31 | 17.9819 | 11.0036 | 60.0228 | 23.54 | 17.9756 | 11.5463 | 60.0084 | 23.54 | 17.9829 | 7.1928 | 60.0227 | 19.13
17.9932 | 32.0695 | 60.0387 | 43.77 | 17.9927 | 44.351 | 60.0252 | 56 | 17.9994 | 12.9911 | 60.0201 | 13.31 | 17.9905 | 25.5132 | 60.0278 | 37.77 | 17.9937 | 23.0904 | 60.0291 | 23.54 | 17.9902 | 10.8935 | 59.9914 | 23.54 | 17.9963 | 10.8215 | 60.0145 | 11.31 | 17.9902 | 11.0036 | 60.0228 | 23.54 | 17.9839 | 11.5463 | 60.0084 | 23.54 | 17.9912 | 7.1928 | 60.0227 | 19.13
18.0015 | 32.0695 | 60.0387 | 43.77 | 18.001 | 44.302 | 60.0252 | 56 | 18.0078 | 12.9911 | 60.0201 | 13.31 | 17.9989 | 25.5059 | 60.0278 | 37.77 | 18.0022 | 23.0904 | 60.0291 | 23.54 | 17.9988 | 10.8935 | 59.9914 | 23.54 | 18.0046 | 10.8215 | 60.0145 | 11.31 | 17.9985 | 11.0036 | 60.0228 | 23.54 | 17.9924 | 11.5463 | 60.0084 | 23.54 | 17.9995 | 7.1928 | 60.0227 | 19.13
18.0099 | 32.0696 | 60.0387 | 43.77 | 18.0094 | 44.302 | 60.0252 | 56 | 18.0161 | 12.9911 | 60.0201 | 13.31 | 18.0072 | 25.5059 | 60.0278 | 37.77 | 18.0105 | 23.0904 | 60.0291 | 23.54 | 18.0071 | 10.8936 | 59.9914 | 23.54 | 18.0129 | 10.8215 | 60.0145 | 11.31 | 18.0068 | 11.0036 | 60.0228 | 23.54 | 18.0007 | 11.5463 | 60.0084 | 23.54 | 18.0078 | 7.1928 | 60.0227 | 19.13
18.0182 | 32.0696 | 60.0387 | 43.77 | 18.0177 | 44.3017 | 60.0252 | 56 | 18.0244 | 12.9911 | 60.0201 | 13.31 | 18.0155 | 25.5059 | 60.0278 | 37.77 | 18.0188 | 23.0904 | 60.0286 | 23.54 | 18.0154 | 10.8936 | 59.9914 | 23.54 | 18.0212 | 10.8231 | 60.0145 | 11.31 | 18.0151 | 11.0076 | 60.0228 | 23.54 | 18.009 | 11.5463 | 60.0084 | 23.54 | 18.0161 | 7.1928 | 60.0227 | 19.13
18.0265 | 32.0637 | 60.0395 | 43.77 | 18.0261 | 44.3017 | 60.0252 | 56 | 18.0327 | 12.9911 | 60.0201 | 13.31 | 18.0238 | 25.5059 | 60.0278 | 37.77 | 18.0271 | 23.0904 | 60.0286 | 23.54 | 18.0237 | 10.8936 | 59.9914 | 23.54 | 18.0295 | 10.8231 | 60.0145 | 11.31 | 18.0237 | 11.0076 | 60.0228 | 23.54 | 18.0173 | 11.5463 | 60.0084 | 23.54 | 18.0244 | 7.1928 | 60.0227 | 19.13
18.0348 | 32.0637 | 60.0395 | 43.77 | 18.0344 | 44.3017 | 60.0252 | 56 | 18.0411 | 12.9911 | 60.0201 | 13.31 | 18.0321 | 25.5059 | 60.0278 | 37.77 | 18.0354 | 23.0904 | 60.0286 | 23.54 | 18.032 | 10.8936 | 59.9914 | 23.54 | 18.0378 | 10.8231 | 60.0145 | 11.31 | 18.032 | 11.0076 | 60.0228 | 23.54 | 18.0256 | 11.5463 | 60.0084 | 23.54 | 18.0332 | 7.1928 | 60.0227 | 19.13
18.0432 | 32.1304 | 60.0395 | 43.77 | 18.0427 | 44.3017 | 60.0252 | 56 | 18.0494 | 12.9911 | 60.0201 | 13.31 | 18.0405 | 25.5059 | 60.0278 | 37.77 | 18.0437 | 23.0904 | 60.0286 | 23.54 | 18.0403 | 10.8929 | 59.9914 | 23.54 | 18.0461 | 10.8231 | 60.0145 | 11.31 | 18.0403 | 11.0076 | 60.0228 | 23.54 | 18.0339 | 11.5463 | 60.0084 | 23.54 | 18.0415 | 7.1928 | 60.0227 | 19.13
18.0515 | 32.1304 | 60.0395 | 43.77 | 18.051 | 44.3263 | 60.0252 | 56 | 18.0577 | 12.9911 | 60.0201 | 13.31 | 18.0488 | 25.5059 | 60.0278 | 37.77 | 18.052 | 23.0771 | 60.0286 | 23.54 | 18.0486 | 10.8929 | 59.9914 | 23.54 | 18.0544 | 10.8231 | 60.0145 | 11.31 | 18.0486 | 11.0071 | 60.0228 | 23.54 | 18.0422 | 11.5463 | 60.0084 | 23.54 | 18.0498 | 7.1928 | 60.0227 | 19.13
18.0598 | 32.1339 | 60.0395 | 43.77 | 18.0593 | 44.3263 | 60.0252 | 56 | 18.066 | 12.9911 | 60.0201 | 13.31 | 18.0571 | 25.5059 | 60.0278 | 37.77 | 18.0603 | 23.0771 | 60.0286 | 23.54 | 18.0571 | 10.8961 | 59.9914 | 23.54 | 18.063 | 10.8231 | 60.0145 | 11.31 | 18.0569 | 11.0071 | 60.0228 | 23.54 | 18.0508 | 11.5463 | 60.0084 | 23.54 | 18.0581 | 7.1928 | 60.0227 | 19.13
18.0681 | 32.1339 | 60.0395 | 43.77 | 18.0677 | 44.3592 | 60.0252 | 56 | 18.0745 | 12.9911 | 60.0201 | 13.31 | 18.0654 | 25.5059 | 60.0278 | 37.77 | 18.0686 | 23.0771 | 60.0286 | 23.54 | 18.0654 | 10.8961 | 59.9914 | 23.54 | 18.0713 | 10.8231 | 60.0145 | 11.31 | 18.0652 | 11.0071 | 60.0208 | 23.54 | 18.0591 | 11.5463 | 60.0084 | 23.54 | 18.0664 | 7.1928 | 60.0227 | 19.13
18.0765 | 32.1332 | 60.0395 | 43.77 | 18.076 | 44.3592 | 60.0252 | 56 | 18.0828 | 12.9911 | 60.0201 | 13.31 | 18.0739 | 25.5059 | 60.0278 | 37.77 | 18.0771 | 23.0771 | 60.0286 | 23.54 | 18.0737 | 10.8961 | 59.9914 | 23.54 | 18.0796 | 10.8231 | 60.0145 | 11.31 | 18.0735 | 11.0071 | 60.0208 | 23.54 | 18.0674 | 11.5463 | 60.0084 | 23.54 | 18.0747 | 7.1928 | 60.0227 | 19.13
18.0848 | 32.1332 | 60.0395 | 43.77 | 18.0844 | 44.3855 | 60.0252 | 56 | 18.0911 | 12.9911 | 60.0201 | 13.31 | 18.0822 | 25.5059 | 60.027 | 37.77 | 18.0854 | 23.0771 | 60.0286 | 23.54 | 18.082 | 10.8961 | 59.9914 | 23.54 | 18.0879 | 10.8231 | 60.0145 | 11.31 | 18.0818 | 11.0071 | 60.0208 | 23.54 | 18.0757 | 11.5463 | 60.0084 | 23.54 | 18.083 | 7.1928 | 60.0227 | 19.13
18.0931 | 32.133 | 60.0395 | 43.77 | 18.0927 | 44.3855 | 60.0252 | 56 | 18.0994 | 12.9911 | 60.0201 | 13.31 | 18.0905 | 25.5059 | 60.027 | 37.77 | 18.0938 | 23.0771 | 60.0286 | 23.54 | 18.0903 | 10.8961 | 59.9894 | 23.54 | 18.0962 | 10.8231 | 60.0145 | 11.31 | 18.0901 | 11.0071 | 60.0208 | 23.54 | 18.084 | 11.5463 | 60.0084 | 23.54 | 18.0913 | 7.1928 | 60.0231 | 19.13
18.1014 | 32.133 | 60.0395 | 43.77 | 18.101 | 44.3396 | 60.0252 | 56 | 18.1078 | 12.9911 | 60.0201 | 13.31 | 18.0988 | 25.5059 | 60.027 | 37.77 | 18.1021 | 23.0771 | 60.0286 | 23.54 | 18.0986 | 10.8961 | 59.9894 | 23.54 | 18.1045 | 10.8231 | 60.0145 | 11.31 | 18.0986 | 11.0071 | 60.0208 | 23.54 | 18.0923 | 11.5463 | 60.0084 | 23.54 | 18.0996 | 7.1928 | 60.0231 | 19.13
18.1098 | 32.1339 | 60.0395 | 43.77 | 18.1093 | 44.3396 | 60.0252 | 56 | 18.1161 | 12.9911 | 60.0201 | 13.31 | 18.1072 | 25.5059 | 60.027 | 37.77 | 18.1104 | 23.0771 | 60.0286 | 23.54 | 18.1069 | 10.8961 | 59.9894 | 23.54 | 18.1128 | 10.8231 | 60.0145 | 11.31 | 18.1069 | 11.0071 | 60.0208 | 23.54 | 18.1006 | 11.5463 | 60.0084 | 23.54 | 18.1079 | 7.1928 | 60.0231 | 19.13
18.1181 | 32.1339 | 60.0395 | 43.77 | 18.1177 | 44.3396 | 60.0265 | 56 | 18.1244 | 12.9911 | 60.0201 | 13.31 | 18.1155 | 25.5059 | 60.027 | 37.77 | 18.1187 | 23.0771 | 60.0286 | 23.54 | 18.1155 | 10.8961 | 59.9894 | 23.54 | 18.1211 | 10.8161 | 60.0145 | 11.31 | 18.1152 | 11.0071 | 60.0208 | 23.54 | 18.1089 | 11.5463 | 60.0084 | 23.54 | 18.1162 | 7.1928 | 60.0231 | 19.13
18.1264 | 32.1365 | 60.0395 | 43.77 | 18.126 | 44.3396 | 60.0265 | 56 | 18.1327 | 12.9859 | 60.0201 | 13.31 | 18.1238 | 25.5059 | 60.027 | 37.77 | 18.127 | 23.0771 | 60.0286 | 23.54 | 18.1238 | 10.8961 | 59.9894 | 23.54 | 18.1296 | 10.8161 | 60.0145 | 11.31 | 18.1235 | 11.0071 | 60.0208 | 23.54 | 18.1174 | 11.5463 | 60.0084 | 23.54 | 18.1245 | 7.1928 | 60.0231 | 19.13
18.1348 | 32.1365 | 60.0395 | 43.77 | 18.1343 | 44.3483 | 60.0265 | 56 | 18.1411 | 12.9859 | 60.0201 | 13.31 | 18.1321 | 25.5059 | 60.027 | 37.77 | 18.1353 | 23.0771 | 60.0286 | 23.54 | 18.1321 | 10.8961 | 59.9894 | 23.54 | 18.1379 | 10.8161 | 60.0145 | 11.31 | 18.1318 | 11.0071 | 60.0208 | 23.54 | 18.1257 | 11.5463 | 60.0084 | 23.54 | 18.1328 | 7.1928 | 60.0231 | 19.13
18.1431 | 32.1371 | 60.0395 | 43.77 | 18.1426 | 44.3483 | 60.0265 | 56 | 18.1494 | 12.9859 | 60.0201 | 13.31 | 18.1405 | 25.5059 | 60.027 | 37.77 | 18.1438 | 23.0771 | 60.0286 | 23.54 | 18.1404 | 10.8962 | 59.9894 | 23.54 | 18.1462 | 10.8161 | 60.0145 | 11.31 | 18.1401 | 11.0071 | 60.0208 | 23.54 | 18.134 | 11.5463 | 60.0088 | 23.54 | 18.1411 | 7.1928 | 60.0231 | 19.13
18.1514 | 32.1371 | 60.0395 | 43.77 | 18.151 | 44.355 | 60.0265 | 56 | 18.1577 | 12.9859 | 60.0201 | 13.31 | 18.1488 | 25.5059 | 60.027 | 37.77 | 18.1521 | 23.0771 | 60.0286 | 23.54 | 18.1487 | 10.8962 | 59.9894 | 23.54 | 18.1545 | 10.8161 | 60.0145 | 11.31 | 18.1484 | 11.0063 | 60.0208 | 23.54 | 18.1423 | 11.5463 | 60.0088 | 23.54 | 18.1494 | 7.1928 | 60.0231 | 19.13
18.1598 | 32.1372 | 60.0395 | 43.77 | 18.1593 | 44.355 | 60.0265 | 56 | 18.166 | 12.9859 | 60.0201 | 13.31 | 18.1571 | 25.5059 | 60.027 | 37.77 | 18.1604 | 23.0771 | 60.0286 | 23.54 | 18.157 | 10.8962 | 59.9894 | 23.54 | 18.1628 | 10.8161 | 60.0145 | 11.31 | 18.1567 | 11.0063 | 60.0208 | 23.54 | 18.1506 | 11.5463 | 60.0088 | 23.54 | 18.1577 | 7.1928 | 60.0231 | 19.13
18.1681 | 32.1372 | 60.0395 | 43.77 | 18.1677 | 44.355 | 60.0265 | 56 | 18.1744 | 12.9859 | 60.0201 | 13.31 | 18.1654 | 25.5059 | 60.027 | 37.77 | 18.1687 | 23.0771 | 60.0286 | 23.54 | 18.1653 | 10.8962 | 59.9894 | 23.54 | 18.1711 | 10.8161 | 60.0145 | 11.31 | 18.1653 | 11.0063 | 60.0208 | 23.54 | 18.1589 | 11.5463 | 60.0088 | 23.54 | 18.166 | 7.1928 | 60.0231 | 19.13
18.1764 | 32.1373 | 60.0395 | 43.77 | 18.176 | 44.355 | 60.0265 | 56 | 18.1827 | 12.9859 | 60.0201 | 13.31 | 18.1738 | 25.5059 | 60.027 | 37.77 | 18.177 | 23.0771 | 60.0286 | 23.54 | 18.1738 | 10.8962 | 59.9894 | 23.54 | 18.1794 | 10.8161 | 60.0145 | 11.31 | 18.1736 | 11.0063 | 60.0208 | 23.54 | 18.1672 | 11.5463 | 60.0088 | 23.54 | 18.1748 | 7.1928 | 60.0231 | 19.13
18.1847 | 32.1373 | 60.0395 | 43.77 | 18.1843 | 44.355 | 60.0265 | 56 | 18.191 | 12.9859 | 60.0201 | 13.31 | 18.1821 | 25.5059 | 60.027 | 37.77 | 18.1853 | 23.0791 | 60.0286 | 23.54 | 18.1821 | 10.8962 | 59.9894 | 23.54 | 18.1877 | 10.8161 | 60.0149 | 11.31 | 18.1819 | 11.0094 | 60.0208 | 23.54 | 18.1755 | 11.5463 | 60.0088 | 23.54 | 18.1831 | 7.1928 | 60.0231 | 19.13
18.1931 | 32.1362 | 60.0395 | 43.77 | 18.1926 | 44.355 | 60.0265 | 56 | 18.1993 | 12.9859 | 60.0201 | 13.31 | 18.1904 | 25.5059 | 60.027 | 37.77 | 18.1936 | 23.0791 | 60.0286 | 23.54 | 18.1904 | 10.9003 | 59.9894 | 23.54 | 18.1963 | 10.8161 | 60.0149 | 11.31 | 18.1902 | 11.0094 | 60.0208 | 23.54 | 18.1841 | 11.5463 | 60.0088 | 23.54 | 18.1914 | 7.1928 | 60.0231 | 19.13
18.2014 | 32.1362 | 60.0395 | 43.77 | 18.201 | 44.355 | 60.0265 | 56 | 18.2078 | 12.9859 | 60.0201 | 13.31 | 18.1987 | 25.5059 | 60.027 | 37.77 | 18.2019 | 23.0791 | 60.0286 | 23.54 | 18.1987 | 10.9003 | 59.9894 | 23.54 | 18.2046 | 10.8161 | 60.0149 | 11.31 | 18.1985 | 11.0094 | 60.0208 | 23.54 | 18.1924 | 11.5463 | 60.0088 | 23.54 | 18.1997 | 7.1928 | 60.0231 | 19.13
18.2097 | 32.1211 | 60.0395 | 43.77 | 18.2093 | 44.355 | 60.0265 | 56 | 18.2161 | 12.9859 | 60.0201 | 13.31 | 18.207 | 25.5059 | 60.027 | 37.77 | 18.2102 | 23.0791 | 60.0286 | 23.54 | 18.207 | 10.9003 | 59.9894 | 23.54 | 18.2129 | 10.8161 | 60.0149 | 11.31 | 18.2068 | 11.0094 | 60.0208 | 23.54 | 18.2007 | 11.5463 | 60.0088 | 23.54 | 18.208 | 7.1928 | 60.0231 | 19.13
18.218 | 32.1211 | 60.0395 | 43.77 | 18.2176 | 44.3796 | 60.0265 | 56 | 18.2244 | 12.9859 | 60.0201 | 13.31 | 18.2155 | 25.5059 | 60.027 | 37.77 | 18.2188 | 23.0791 | 60.0279 | 23.54 | 18.2153 | 10.9003 | 59.9894 | 23.54 | 18.2212 | 10.8161 | 60.0149 | 11.31 | 18.2151 | 11.0094 | 60.0208 | 23.54 | 18.209 | 11.5463 | 60.0088 | 23.54 | 18.2163 | 7.1928 | 60.0231 | 19.13
18.2264 | 32.1208 | 60.0399 | 43.77 | 18.226 | 44.3796 | 60.0265 | 56 | 18.2327 | 12.9859 | 60.0201 | 13.31 | 18.2238 | 25.5059 | 60.027 | 37.77 | 18.2271 | 23.0791 | 60.0279 | 23.54 | 18.2236 | 10.9001 | 59.9894 | 23.54 | 18.2295 | 10.8161 | 60.0149 | 11.31 | 18.2234 | 11.0094 | 60.0208 | 23.54 | 18.2173 | 11.5463 | 60.0088 | 23.54 | 18.2246 | 7.1928 | 60.0231 | 19.13
18.2347 | 32.1208 | 60.0399 | 43.77 | 18.2343 | 44.3797 | 60.0265 | 56 | 18.2411 | 12.9859 | 60.0201 | 13.31 | 18.2321 | 25.5059 | 60.027 | 37.77 | 18.2354 | 23.0791 | 60.0279 | 23.54 | 18.2319 | 10.9001 | 59.9894 | 23.54 | 18.2378 | 10.8161 | 60.0149 | 11.31 | 18.2319 | 11.0094 | 60.0208 | 23.54 | 18.2256 | 11.5463 | 60.0088 | 23.54 | 18.2329 | 7.1928 | 60.0231 | 19.13
18.243 | 32.1157 | 60.0399 | 43.77 | 18.2426 | 44.3797 | 60.0265 | 56 | 18.2494 | 12.9859 | 60.0201 | 13.31 | 18.2404 | 25.5059 | 60.027 | 37.77 | 18.2437 | 23.0791 | 60.0279 | 23.54 | 18.2405 | 10.9001 | 59.9894 | 23.54 | 18.2461 | 10.8161 | 60.0149 | 11.31 | 18.2402 | 11.0094 | 60.0208 | 23.54 | 18.2339 | 11.5463 | 60.0088 | 23.54 | 18.2412 | 7.1928 | 60.0231 | 19.13
18.2513 | 32.1157 | 60.0399 | 43.77 | 18.2509 | 44.4014 | 60.0265 | 56 | 18.2577 | 12.9859 | 60.0201 | 13.31 | 18.2488 | 25.5059 | 60.027 | 37.77 | 18.252 | 23.0791 | 60.0279 | 23.54 | 18.2488 | 10.9001 | 59.9894 | 23.54 | 18.2544 | 10.8161 | 60.0149 | 11.31 | 18.2485 | 11.0134 | 60.0208 | 23.54 | 18.2422 | 11.5463 | 60.0088 | 23.54 | 18.2495 | 7.1928 | 60.0231 | 19.13
18.2597 | 32.1171 | 60.0399 | 43.77 | 18.2593 | 44.4014 | 60.0265 | 56 | 18.266 | 12.9859 | 60.0201 | 13.31 | 18.2571 | 25.5059 | 60.027 | 37.77 | 18.2603 | 23.0791 | 60.0279 | 23.54 | 18.2571 | 10.9001 | 59.9894 | 23.54 | 18.2629 | 10.8161 | 60.0149 | 11.31 | 18.2568 | 11.0134 | 60.0208 | 23.54 | 18.2507 | 11.5463 | 60.0088 | 23.54 | 18.2578 | 7.1928 | 60.0231 | 19.13
18.268 | 32.1171 | 60.0399 | 43.77 | 18.2676 | 44.4081 | 60.0265 | 56 | 18.2744 | 12.9859 | 60.0201 | 13.31 | 18.2654 | 25.5059 | 60.027 | 37.77 | 18.2686 | 23.0791 | 60.0279 | 23.54 | 18.2654 | 10.9001 | 59.9894 | 23.54 | 18.2712 | 10.8161 | 60.0149 | 11.31 | 18.2651 | 11.0134 | 60.0192 | 23.54 | 18.259 | 11.5463 | 60.0088 | 23.54 | 18.2661 | 7.1928 | 60.0231 | 19.13
18.2763 | 32.1176 | 60.0399 | 43.77 | 18.2759 | 44.4081 | 60.0265 | 56 | 18.2827 | 12.9859 | 60.0201 | 13.31 | 18.2737 | 25.5059 | 60.027 | 37.77 | 18.2769 | 23.0791 | 60.0279 | 23.54 | 18.2737 | 10.9001 | 59.9894 | 23.54 | 18.2795 | 10.8161 | 60.0149 | 11.31 | 18.2734 | 11.0134 | 60.0192 | 23.54 | 18.2673 | 11.5463 | 60.0088 | 23.54 | 18.2744 | 7.1928 | 60.0231 | 19.13
18.2847 | 32.1176 | 60.0399 | 43.77 | 18.2842 | 44.4081 | 60.0265 | 56 | 18.291 | 12.9859 | 60.0201 | 13.31 | 18.2821 | 25.5059 | 60.027 | 37.77 | 18.2854 | 23.0791 | 60.0279 | 23.54 | 18.282 | 10.9001 | 59.9894 | 23.54 | 18.2878 | 10.8161 | 60.0149 | 11.31 | 18.2817 | 11.1339 | 60.0192 | 23.54 | 18.2756 | 11.5463 | 60.0088 | 23.54 | 18.2827 | 7.1928 | 60.0231 | 19.13
18.293 | 32.1179 | 60.0399 | 43.77 | 18.2926 | 44.4081 | 60.0265 | 56 | 18.2993 | 12.9859 | 60.0201 | 13.31 | 18.2904 | 25.5059 | 60.027 | 37.77 | 18.2937 | 23.0791 | 60.0279 | 23.54 | 18.2903 | 10.9001 | 59.9882 | 23.54 | 18.2961 | 10.8161 | 60.0149 | 11.31 | 18.29 | 11.1339 | 60.0192 | 23.54 | 18.2839 | 11.5463 | 60.0088 | 23.54 | 18.291 | 7.1928 | 60.0226 | 19.13
18.3013 | 32.1179 | 60.0399 | 43.77 | 18.3009 | 44.409 | 60.0265 | 56 | 18.3076 | 12.9859 | 60.0201 | 13.31 | 18.2987 | 25.5059 | 60.027 | 37.77 | 18.302 | 23.0791 | 60.0279 | 23.54 | 18.2988 | 10.9001 | 59.9882 | 23.54 | 18.3044 | 10.8161 | 60.0149 | 11.31 | 18.2986 | 11.1339 | 60.0192 | 23.54 | 18.2922 | 11.5463 | 60.0088 | 23.54 | 18.2993 | 7.1928 | 60.0226 | 19.13
18.3097 | 32.1179 | 60.0399 | 43.77 | 18.3093 | 44.409 | 60.0265 | 56 | 18.316 | 12.9859 | 60.0205 | 13.31 | 18.307 | 25.5059 | 60.027 | 37.77 | 18.3103 | 23.0791 | 60.0279 | 23.54 | 18.3071 | 10.9001 | 59.9882 | 23.54 | 18.3127 | 10.8161 | 60.0149 | 11.31 | 18.3069 | 11.1339 | 60.0192 | 23.54 | 18.3005 | 11.5463 | 60.0088 | 23.54 | 18.3076 | 7.1928 | 60.0226 | 19.13
18.318 | 32.1179 | 60.0399 | 43.77 | 18.3176 | 44.409 | 60.0285 | 56 | 18.3243 | 12.9859 | 60.0205 | 13.31 | 18.3154 | 25.5059 | 60.027 | 37.77 | 18.3186 | 23.0791 | 60.0279 | 23.54 | 18.3154 | 10.9001 | 59.9882 | 23.54 | 18.321 | 10.8161 | 60.0149 | 11.31 | 18.3152 | 11.1339 | 60.0192 | 23.54 | 18.3088 | 11.5463 | 60.0088 | 23.54 | 18.3164 | 7.1928 | 60.0226 | 19.13
18.3263 | 32.1177 | 60.0399 | 43.77 | 18.3259 | 44.409 | 60.0285 | 56 | 18.3326 | 12.9859 | 60.0205 | 13.31 | 18.3237 | 25.5059 | 60.027 | 37.77 | 18.3269 | 23.0791 | 60.0279 | 23.54 | 18.3237 | 10.9001 | 59.9882 | 23.54 | 18.3296 | 10.8161 | 60.0149 | 11.31 | 18.3235 | 11.1339 | 60.0192 | 23.54 | 18.3174 | 11.5463 | 60.0088 | 23.54 | 18.3247 | 7.1928 | 60.0226 | 19.13
18.3346 | 32.1177 | 60.0399 | 43.77 | 18.3342 | 44.409 | 60.0285 | 56 | 18.3409 | 12.9859 | 60.0205 | 13.31 | 18.332 | 25.5059 | 60.027 | 37.77 | 18.3352 | 23.0791 | 60.0279 | 23.54 | 18.332 | 10.9001 | 59.9882 | 23.54 | 18.3379 | 10.8161 | 60.0149 | 11.31 | 18.3318 | 11.1339 | 60.0192 | 23.54 | 18.3257 | 11.5463 | 60.0088 | 23.54 | 18.333 | 7.1928 | 60.0226 | 19.13
18.343 | 32.1172 | 60.0399 | 43.77 | 18.3426 | 44.409 | 60.0285 | 56 | 18.3494 | 12.9859 | 60.0205 | 13.31 | 18.3403 | 25.5059 | 60.027 | 37.77 | 18.3435 | 23.0791 | 60.0279 | 23.54 | 18.3403 | 10.9001 | 59.9882 | 23.54 | 18.3462 | 10.8161 | 60.0149 | 11.31 | 18.3401 | 11.1339 | 60.0192 | 23.54 | 18.334 | 11.5463 | 60.0084 | 23.54 | 18.3413 | 7.1928 | 60.0226 | 19.13
18.3513 | 32.1172 | 60.0399 | 43.77 | 18.3509 | 44.409 | 60.0285 | 56 | 18.3577 | 12.9859 | 60.0205 | 13.31 | 18.3486 | 25.511 | 60.027 | 37.77 | 18.3518 | 23.0791 | 60.0279 | 23.54 | 18.3486 | 10.9001 | 59.9882 | 23.54 | 18.3545 | 10.8161 | 60.0149 | 11.31 | 18.3484 | 11.1339 | 60.0192 | 23.54 | 18.3423 | 11.5463 | 60.0084 | 23.54 | 18.3496 | 7.1928 | 60.0226 | 19.13
18.3596 | 32.1264 | 60.0399 | 43.77 | 18.3593 | 44.409 | 60.0285 | 56 | 18.366 | 12.9905 | 60.0205 | 13.31 | 18.3571 | 25.511 | 60.027 | 37.77 | 18.3604 | 23.0791 | 60.0279 | 23.54 | 18.3572 | 10.9001 | 59.9882 | 23.54 | 18.3628 | 10.8161 | 60.0149 | 11.31 | 18.3567 | 11.1339 | 60.0192 | 23.54 | 18.3506 | 11.6282 | 60.0084 | 23.54 | 18.3579 | 7.1928 | 60.0226 | 19.13
18.368 | 32.1264 | 60.0399 | 43.77 | 18.3676 | 44.3237 | 60.0285 | 56 | 18.3743 | 12.9905 | 60.0205 | 13.31 | 18.3654 | 25.511 | 60.027 | 37.77 | 18.3687 | 23.0791 | 60.0279 | 23.54 | 18.3655 | 10.9001 | 59.9882 | 23.54 | 18.3711 | 10.8161 | 60.0149 | 11.31 | 18.365 | 11.1339 | 60.0192 | 23.54 | 18.3589 | 11.6282 | 60.0084 | 23.54 | 18.3662 | 7.1928 | 60.0226 | 19.13
18.3763 | 32.1262 | 60.0399 | 43.77 | 18.3759 | 44.3237 | 60.0285 | 56 | 18.3827 | 12.9905 | 60.0205 | 13.31 | 18.3737 | 25.511 | 60.027 | 37.77 | 18.377 | 23.0791 | 60.0279 | 23.54 | 18.3738 | 10.9001 | 59.9882 | 23.54 | 18.3794 | 10.8161 | 60.0149 | 11.31 | 18.3735 | 11.1339 | 60.0192 | 23.54 | 18.3672 | 11.6279 | 60.0084 | 23.54 | 18.3745 | 7.1928 | 60.0226 | 19.13
18.3846 | 32.1262 | 60.0399 | 43.77 | 18.3842 | 44.346 | 60.0285 | 56 | 18.391 | 12.9905 | 60.0205 | 13.31 | 18.382 | 25.511 | 60.027 | 37.77 | 18.3853 | 23.0824 | 60.0279 | 23.54 | 18.3821 | 10.9001 | 59.9882 | 23.54 | 18.3877 | 10.8161 | 60.0145 | 11.31 | 18.3818 | 11.1339 | 60.0192 | 23.54 | 18.3757 | 11.6279 | 60.0084 | 23.54 | 18.3828 | 7.1928 | 60.0226 | 19.13
18.3929 | 32.1264 | 60.0399 | 43.77 | 18.3925 | 44.346 | 60.0285 | 56 | 18.3993 | 12.9905 | 60.0205 | 13.31 | 18.3904 | 25.511 | 60.027 | 37.77 | 18.3936 | 23.0824 | 60.0279 | 23.54 | 18.3904 | 10.9001 | 59.9882 | 23.54 | 18.3962 | 10.8161 | 60.0145 | 11.31 | 18.3901 | 11.1339 | 60.0192 | 23.54 | 18.384 | 11.6279 | 60.0084 | 23.54 | 18.3911 | 7.1958 | 60.0226 | 19.13
18.4012 | 32.1264 | 60.0399 | 43.77 | 18.4009 | 44.3548 | 60.0285 | 56 | 18.4076 | 12.9905 | 60.0205 | 13.31 | 18.3987 | 25.511 | 60.027 | 37.77 | 18.4019 | 23.0824 | 60.0279 | 23.54 | 18.3987 | 10.9001 | 59.9882 | 23.54 | 18.4045 | 10.8161 | 60.0145 | 11.31 | 18.3984 | 11.1339 | 60.0192 | 23.54 | 18.3923 | 11.6279 | 60.0084 | 23.54 | 18.3994 | 7.1958 | 60.0226 | 19.13
18.4096 | 32.1295 | 60.0399 | 43.77 | 18.4092 | 44.3548 | 60.0285 | 56 | 18.416 | 12.9905 | 60.0205 | 13.31 | 18.407 | 25.511 | 60.027 | 37.77 | 18.4102 | 23.0824 | 60.0279 | 23.54 | 18.407 | 10.9001 | 59.9882 | 23.54 | 18.4128 | 10.8161 | 60.0145 | 11.31 | 18.4067 | 11.1339 | 60.0192 | 23.54 | 18.4006 | 11.6279 | 60.0084 | 23.54 | 18.4077 | 7.1961 | 60.0226 | 19.13
18.4179 | 32.1295 | 60.0399 | 43.77 | 18.4175 | 44.3548 | 60.0285 | 56 | 18.4243 | 12.9905 | 60.0205 | 13.31 | 18.4153 | 25.511 | 60.027 | 37.77 | 18.4185 | 23.0835 | 60.0279 | 23.54 | 18.4155 | 10.9001 | 59.9882 | 23.54 | 18.4211 | 10.8171 | 60.0145 | 11.31 | 18.415 | 11.1339 | 60.0192 | 23.54 | 18.4089 | 11.6279 | 60.0084 | 23.54 | 18.416 | 7.1961 | 60.0226 | 19.13
18.4262 | 32.1299 | 60.0399 | 43.77 | 18.4258 | 44.3548 | 60.0285 | 56 | 18.4326 | 12.9905 | 60.0205 | 13.31 | 18.4237 | 25.511 | 60.027 | 37.77 | 18.4268 | 23.0835 | 60.0279 | 23.54 | 18.4238 | 10.9001 | 59.9882 | 23.54 | 18.4294 | 10.8171 | 60.0145 | 11.31 | 18.4233 | 11.1339 | 60.0192 | 23.54 | 18.4172 | 11.6316 | 60.0084 | 23.54 | 18.4243 | 7.1974 | 60.0226 | 19.13
18.4346 | 32.1299 | 60.0399 | 43.77 | 18.4342 | 44.3548 | 60.0285 | 56 | 18.4409 | 12.9905 | 60.0205 | 13.31 | 18.432 | 25.511 | 60.027 | 37.77 | 18.4353 | 23.0835 | 60.0279 | 23.54 | 18.4321 | 10.9001 | 59.9882 | 23.54 | 18.4377 | 10.8171 | 60.0145 | 11.31 | 18.4316 | 11.1339 | 60.0192 | 23.54 | 18.4255 | 11.6316 | 60.0084 | 23.54 | 18.4326 | 7.1974 | 60.0226 | 19.13
18.4429 | 32.1301 | 60.0399 | 43.77 | 18.4425 | 44.3548 | 60.0285 | 56 | 18.4493 | 12.9905 | 60.0205 | 13.31 | 18.4403 | 25.511 | 60.027 | 37.77 | 18.4436 | 23.0835 | 60.0279 | 23.54 | 18.4404 | 10.9001 | 59.9882 | 23.54 | 18.446 | 10.8171 | 60.0145 | 11.31 | 18.4402 | 11.1339 | 60.0192 | 23.54 | 18.4338 | 11.6329 | 60.0084 | 23.54 | 18.4409 | 7.1974 | 60.0226 | 19.13
18.4512 | 32.1301 | 60.0399 | 43.77 | 18.4509 | 44.3548 | 60.0285 | 56 | 18.4576 | 12.9905 | 60.0205 | 13.31 | 18.4486 | 25.5136 | 60.027 | 37.77 | 18.4519 | 23.0835 | 60.0279 | 23.54 | 18.4487 | 10.9001 | 59.9882 | 23.54 | 18.4543 | 10.8171 | 60.0145 | 11.31 | 18.4485 | 11.1339 | 60.0192 | 23.54 | 18.4424 | 11.6329 | 60.0084 | 23.54 | 18.4497 | 7.1974 | 60.0226 | 19.13
18.4596 | 32.1301 | 60.0399 | 43.77 | 18.4592 | 44.3548 | 60.0285 | 56 | 18.4659 | 12.9905 | 60.0205 | 13.31 | 18.457 | 25.5136 | 60.027 | 37.77 | 18.4602 | 23.0835 | 60.0279 | 23.54 | 18.457 | 10.9001 | 59.9882 | 23.54 | 18.4629 | 10.8171 | 60.0145 | 11.31 | 18.4568 | 11.1339 | 60.0192 | 23.54 | 18.4507 | 11.6329 | 60.0084 | 23.54 | 18.458 | 7.1974 | 60.0226 | 19.13
18.4679 | 32.1301 | 60.0399 | 43.77 | 18.4675 | 44.3771 | 60.0285 | 56 | 18.4742 | 12.9905 | 60.0205 | 13.31 | 18.4653 | 25.5136 | 60.027 | 37.77 | 18.4685 | 23.0835 | 60.0279 | 23.54 | 18.4653 | 10.9001 | 59.9882 | 23.54 | 18.4712 | 10.8173 | 60.0145 | 11.31 | 18.4651 | 11.1339 | 60.0187 | 23.54 | 18.459 | 11.6329 | 60.0084 | 23.54 | 18.4663 | 7.1974 | 60.0226 | 19.13
18.4762 | 32.1293 | 60.0399 | 43.77 | 18.4758 | 44.3771 | 60.0285 | 56 | 18.4827 | 12.9905 | 60.0205 | 13.31 | 18.4736 | 25.5136 | 60.027 | 37.77 | 18.4768 | 23.0835 | 60.0279 | 23.54 | 18.4739 | 10.9001 | 59.9882 | 23.54 | 18.4795 | 10.8173 | 60.0145 | 11.31 | 18.4734 | 11.1339 | 60.0187 | 23.54 | 18.4673 | 11.8133 | 60.0084 | 23.54 | 18.4746 | 7.1974 | 60.0226 | 19.13
18.4845 | 32.1293 | 60.0399 | 43.77 | 18.4842 | 44.3694 | 60.0285 | 56 | 18.491 | 12.9905 | 60.0205 | 13.31 | 18.4819 | 25.5136 | 60.0274 | 37.77 | 18.4851 | 23.0835 | 60.0279 | 23.54 | 18.4822 | 10.9001 | 59.9882 | 23.54 | 18.4878 | 10.8173 | 60.0145 | 11.31 | 18.4817 | 11.1339 | 60.0187 | 23.54 | 18.4756 | 11.8133 | 60.0084 | 23.54 | 18.4829 | 7.1974 | 60.0226 | 19.13
18.4929 | 32.1271 | 60.0399 | 43.77 | 18.4925 | 44.3694 | 60.0285 | 56 | 18.4993 | 12.9905 | 60.0205 | 13.31 | 18.4902 | 25.5136 | 60.0274 | 37.77 | 18.4934 | 23.0835 | 60.0279 | 23.54 | 18.4905 | 10.9001 | 59.9882 | 23.54 | 18.4961 | 10.8173 | 60.0145 | 11.31 | 18.49 | 11.1339 | 60.0187 | 23.54 | 18.4839 | 11.8133 | 60.0084 | 23.54 | 18.4912 | 7.1974 | 60.0235 | 19.13
18.5012 | 32.1271 | 60.0399 | 43.77 | 18.5008 | 44.3694 | 60.0285 | 56 | 18.5076 | 12.9905 | 60.0205 | 13.31 | 18.4987 | 25.5136 | 60.0274 | 37.77 | 18.502 | 23.0835 | 60.0279 | 23.54 | 18.4988 | 10.9001 | 59.9882 | 23.54 | 18.5044 | 10.8173 | 60.0145 | 11.31 | 18.4983 | 11.1339 | 60.0187 | 23.54 | 18.4922 | 11.8133 | 60.0084 | 23.54 | 18.4995 | 7.1974 | 60.0235 | 19.13
18.5095 | 32.1262 | 60.0399 | 43.77 | 18.5092 | 44.3694 | 60.0285 | 56 | 18.516 | 12.9905 | 60.0201 | 13.31 | 18.507 | 25.5136 | 60.0274 | 37.77 | 18.5103 | 23.0835 | 60.0279 | 23.54 | 18.5071 | 10.9001 | 59.9882 | 23.54 | 18.5127 | 10.8173 | 60.0145 | 11.31 | 18.5068 | 11.1339 | 60.0187 | 23.54 | 18.5005 | 11.8133 | 60.0084 | 23.54 | 18.5078 | 7.1974 | 60.0235 | 19.13
18.5179 | 32.1262 | 60.0399 | 43.77 | 18.5175 | 44.3805 | 60.0302 | 56 | 18.5243 | 12.9905 | 60.0201 | 13.31 | 18.5153 | 25.5136 | 60.0274 | 37.77 | 18.5186 | 23.0835 | 60.0279 | 23.54 | 18.5154 | 10.9001 | 59.9882 | 23.54 | 18.521 | 10.8173 | 60.0145 | 11.31 | 18.5151 | 11.1339 | 60.0187 | 23.54 | 18.509 | 11.8133 | 60.0084 | 23.54 | 18.5161 | 7.1974 | 60.0235 | 19.13
18.5262 | 32.1262 | 60.0399 | 43.77 | 18.5258 | 44.3805 | 60.0302 | 56 | 18.5326 | 12.9905 | 60.0201 | 13.31 | 18.5236 | 25.5136 | 60.0274 | 37.77 | 18.5269 | 23.0835 | 60.0279 | 23.54 | 18.5237 | 10.9001 | 59.9882 | 23.54 | 18.5295 | 10.8173 | 60.0145 | 11.31 | 18.5234 | 11.1339 | 60.0187 | 23.54 | 18.5173 | 11.8133 | 60.0084 | 23.54 | 18.5244 | 7.1974 | 60.0235 | 19.13
18.5345 | 32.1262 | 60.0399 | 43.77 | 18.5341 | 44.3805 | 60.0302 | 56 | 18.5409 | 12.9905 | 60.0201 | 13.31 | 18.532 | 25.5305 | 60.0274 | 37.77 | 18.5352 | 23.0835 | 60.0279 | 23.54 | 18.5322 | 10.9001 | 59.9882 | 23.54 | 18.5378 | 10.8157 | 60.0145 | 11.31 | 18.5317 | 11.1339 | 60.0187 | 23.54 | 18.5256 | 11.8133 | 60.0084 | 23.54 | 18.5327 | 7.1974 | 60.0235 | 19.13
18.5428 | 32.0604 | 60.0399 | 43.77 | 18.5425 | 44.3805 | 60.0302 | 56 | 18.5493 | 12.9905 | 60.0201 | 13.31 | 18.5403 | 25.5305 | 60.0274 | 37.77 | 18.5435 | 23.0835 | 60.0279 | 23.54 | 18.5405 | 10.9001 | 59.9882 | 23.54 | 18.5461 | 10.8157 | 60.0145 | 11.31 | 18.54 | 11.1339 | 60.0187 | 23.54 | 18.5339 | 11.8133 | 60.008 | 23.54 | 18.541 | 7.1974 | 60.0235 | 19.13
18.5511 | 32.0604 | 60.0399 | 43.77 | 18.5508 | 44.3807 | 60.0302 | 56 | 18.5576 | 12.9905 | 60.0201 | 13.31 | 18.5486 | 25.5305 | 60.0274 | 37.77 | 18.5518 | 23.0835 | 60.0279 | 23.54 | 18.5488 | 10.9001 | 59.9882 | 23.54 | 18.5544 | 10.8157 | 60.0145 | 11.31 | 18.5483 | 11.1339 | 60.0187 | 23.54 | 18.5422 | 11.8133 | 60.008 | 23.54 | 18.5493 | 7.1974 | 60.0235 | 19.13
18.5595 | 32.0617 | 60.0399 | 43.77 | 18.5591 | 44.3807 | 60.0302 | 56 | 18.5659 | 12.9905 | 60.0201 | 13.31 | 18.5569 | 25.5305 | 60.0274 | 37.77 | 18.5601 | 23.0835 | 60.0279 | 23.54 | 18.5571 | 10.9001 | 59.9882 | 23.54 | 18.5627 | 10.8157 | 60.0145 | 11.31 | 18.5566 | 11.1339 | 60.0187 | 23.54 | 18.5505 | 11.8133 | 60.008 | 23.54 | 18.5576 | 7.1974 | 60.0235 | 19.13
18.5678 | 32.0617 | 60.0399 | 43.77 | 18.5674 | 44.3898 | 60.0302 | 56 | 18.5742 | 12.9905 | 60.0201 | 13.31 | 18.5653 | 25.5437 | 60.0274 | 37.77 | 18.5684 | 23.0835 | 60.0279 | 23.54 | 18.5654 | 10.9001 | 59.9882 | 23.54 | 18.571 | 10.8157 | 60.0145 | 11.31 | 18.5649 | 11.1339 | 60.0187 | 23.54 | 18.5588 | 11.8133 | 60.008 | 23.54 | 18.5659 | 7.1974 | 60.0235 | 19.13
18.5761 | 32.0726 | 60.0399 | 43.77 | 18.5758 | 44.3898 | 60.0302 | 56 | 18.5826 | 12.9905 | 60.0201 | 13.31 | 18.5736 | 25.5437 | 60.0274 | 37.77 | 18.5769 | 23.0835 | 60.0279 | 23.54 | 18.5737 | 10.9001 | 59.9882 | 23.54 | 18.5793 | 10.8157 | 60.0145 | 11.31 | 18.5735 | 11.1339 | 60.0187 | 23.54 | 18.5671 | 11.8133 | 60.008 | 23.54 | 18.5742 | 7.1977 | 60.0235 | 19.13
18.5845 | 32.0726 | 60.0399 | 43.77 | 18.5841 | 44.3898 | 60.0302 | 56 | 18.5909 | 12.9905 | 60.0201 | 13.31 | 18.5819 | 25.5437 | 60.0274 | 37.77 | 18.5852 | 23.0779 | 60.0279 | 23.54 | 18.582 | 10.9001 | 59.9882 | 23.54 | 18.5876 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31 | 18.5818 | 11.1339 | 60.0187 | 23.54 | 18.5757 | 11.8133 | 60.008 | 23.54 | 18.5825 | 7.1977 | 60.0235 | 19.13
18.5928 | 32.0726 | 60.0399 | 43.77 | 18.5925 | 44.3898 | 60.0302 | 56 | 18.5992 | 12.9905 | 60.0201 | 13.31 | 18.5902 | 25.5437 | 60.0274 | 37.77 | 18.5935 | 23.0779 | 60.0279 | 23.54 | 18.5906 | 10.9001 | 59.9882 | 23.54 | 18.5962 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31 | 18.5901 | 11.1339 | 60.0187 | 23.54 | 18.584 | 11.8133 | 60.008 | 23.54 | 18.5913 | 7.1977 | 60.0235 | 19.13
18.6011 | 32.0726 | 60.0399 | 43.77 | 18.6008 | 44.3898 | 60.0302 | 56 | 18.6075 | 12.9905 | 60.0201 | 13.31 | 18.5986 | 25.5437 | 60.0274 | 37.77 | 18.6018 | 23.0779 | 60.0279 | 23.54 | 18.5989 | 10.9001 | 59.9882 | 23.54 | 18.6045 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31 | 18.5984 | 11.1588 | 60.0187 | 23.54 | 18.5923 | 11.8133 | 60.008 | 23.54 | 18.5996 | 7.1977 | 60.0235 | 19.13
18.6095 | 32.0726 | 60.0399 | 43.77 | 18.6091 | 44.3898 | 60.0302 | 56 | 18.6158 | 12.9905 | 60.0201 | 13.31 | 18.6069 | 25.5437 | 60.0274 | 37.77 | 18.6101 | 23.0779 | 60.0279 | 23.54 | 18.6072 | 10.9001 | 59.9882 | 23.54 | 18.6128 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31 | 18.6067 | 11.1588 | 60.0187 | 23.54 | 18.6006 | 11.8133 | 60.008 | 23.54 | 18.6079 | 7.1986 | 60.0235 | 19.13
18.6178 | 32.0726 | 60.0399 | 43.77 | 18.6174 | 44.3898 | 60.0302 | 56 | 18.6243 | 12.9905 | 60.0201 | 13.31 | 18.6152 | 25.5553 | 60.0274 | 37.77 | 18.6184 | 23.0707 | 60.0271 | 23.54 | 18.6155 | 10.9001 | 59.9882 | 23.54 | 18.6211 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31 | 18.615 | 11.1588 | 60.0187 | 23.54 | 18.6089 | 11.8133 | 60.008 | 23.54 | 18.6162 | 7.1986 | 60.0235 | 19.13
18.6261 | 32.139 | 60.0403 | 43.77 | 18.6257 | 44.3898 | 60.0302 | 56 | 18.6326 | 12.9905 | 60.0201 | 13.31 | 18.6235 | 25.5553 | 60.0274 | 37.77 | 18.6267 | 23.0707 | 60.0271 | 23.54 | 18.6238 | 10.9001 | 59.9882 | 23.54 | 18.6294 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31 | 18.6233 | 11.1588 | 60.0187 | 23.54 | 18.6172 | 11.8133 | 60.008 | 23.54 | 18.6245 | 7.1986 | 60.0235 | 19.13
18.6344 | 32.139 | 60.0403 | 43.77 | 18.6341 | 44.3898 | 60.0302 | 56 | 18.6409 | 12.9905 | 60.0201 | 13.31 | 18.6318 | 25.5553 | 60.0274 | 37.77 | 18.635 | 23.0707 | 60.0271 | 23.54 | 18.6321 | 10.9001 | 59.9882 | 23.54 | 18.6377 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31 | 18.6316 | 11.1588 | 60.0187 | 23.54 | 18.6255 | 11.8133 | 60.008 | 23.54 | 18.6328 | 7.1986 | 60.0235 | 19.13
18.6428 | 32.1475 | 60.0403 | 43.77 | 18.6424 | 44.3898 | 60.0302 | 56 | 18.6492 | 12.9905 | 60.0201 | 13.31 | 18.6403 | 25.5553 | 60.0274 | 37.77 | 18.6436 | 23.0707 | 60.0271 | 23.54 | 18.6404 | 10.9001 | 59.9882 | 23.54 | 18.646 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31 | 18.6401 | 11.1588 | 60.0187 | 23.54 | 18.634 | 11.8133 | 60.008 | 23.54 | 18.6411 | 7.2014 | 60.0235 | 19.13
18.6511 | 32.1475 | 60.0403 | 43.77 | 18.6508 | 44.3967 | 60.0302 | 56 | 18.6576 | 12.9905 | 60.0201 | 13.31 | 18.6486 | 25.5553 | 60.0274 | 37.77 | 18.6519 | 23.0677 | 60.0271 | 23.54 | 18.6487 | 10.9001 | 59.9882 | 23.54 | 18.6543 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31 | 18.6484 | 11.1588 | 60.0187 | 23.54 | 18.6423 | 11.8133 | 60.008 | 23.54 | 18.6494 | 7.2014 | 60.0235 | 19.13
18.6594 | 32.1474 | 60.0403 | 43.77 | 18.6591 | 44.3967 | 60.0302 | 56 | 18.6659 | 12.9905 | 60.0201 | 13.31 | 18.6569 | 25.5553 | 60.0274 | 37.77 | 18.6602 | 23.0677 | 60.0271 | 23.54 | 18.6572 | 10.9001 | 59.9882 | 23.54 | 18.6628 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31 | 18.6567 | 11.1588 | 60.0187 | 23.54 | 18.6506 | 11.8133 | 60.008 | 23.54 | 18.6577 | 7.2014 | 60.0235 | 19.13
18.6678 | 32.1474 | 60.0403 | 43.77 | 18.6674 | 44.3967 | 60.0302 | 56 | 18.6742 | 12.9905 | 60.0201 | 13.31 | 18.6652 | 25.5553 | 60.0274 | 37.77 | 18.6685 | 23.0677 | 60.0271 | 23.54 | 18.6655 | 10.9001 | 59.9882 | 23.54 | 18.6711 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31 | 18.665 | 11.1588 | 60.0187 | 23.54 | 18.6589 | 11.8133 | 60.008 | 23.54 | 18.666 | 7.2014 | 60.0235 | 19.13
18.6761 | 32.1477 | 60.0403 | 43.77 | 18.6757 | 44.3967 | 60.0302 | 56 | 18.6825 | 12.9905 | 60.0201 | 13.31 | 18.6736 | 25.5553 | 60.0274 | 37.77 | 18.6768 | 23.0677 | 60.0271 | 23.54 | 18.6738 | 10.8994 | 59.9882 | 23.54 | 18.6794 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31 | 18.6733 | 11.1588 | 60.0187 | 23.54 | 18.6672 | 11.8133 | 60.008 | 23.54 | 18.6743 | 7.2014 | 60.0235 | 19.13
18.6844 | 32.1477 | 60.0403 | 43.77 | 18.6841 | 44.3965 | 60.0302 | 56 | 18.6909 | 12.9905 | 60.0201 | 13.31 | 18.6819 | 25.5553 | 60.0286 | 37.77 | 18.6851 | 23.0677 | 60.0271 | 23.54 | 18.6821 | 10.8994 | 59.9882 | 23.54 | 18.6877 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31 | 18.6816 | 11.1588 | 60.0187 | 23.54 | 18.6755 | 11.8133 | 60.008 | 23.54 | 18.6826 | 7.2014 | 60.0235 | 19.13
18.6927 | 32.1508 | 60.0403 | 43.77 | 18.6924 | 44.3965 | 60.0302 | 56 | 18.6992 | 12.9905 | 60.0201 | 13.31 | 18.6902 | 25.5553 | 60.0286 | 37.77 | 18.6934 | 23.0677 | 60.0271 | 23.54 | 18.6904 | 10.8994 | 59.9886 | 23.54 | 18.696 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31 | 18.6899 | 11.1588 | 60.0187 | 23.54 | 18.6838 | 11.8133 | 60.008 | 23.54 | 18.6909 | 7.2014 | 60.0242 | 19.13
18.701 | 32.1508 | 60.0403 | 43.77 | 18.7007 | 44.3965 | 60.0302 | 56 | 18.7075 | 12.9905 | 60.0201 | 13.31 | 18.6985 | 25.5553 | 60.0286 | 37.77 | 18.7017 | 23.0677 | 60.0271 | 23.54 | 18.6987 | 10.8994 | 59.9886 | 23.54 | 18.7043 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31 | 18.6982 | 11.1588 | 60.0187 | 23.54 | 18.6921 | 11.8133 | 60.008 | 23.54 | 18.6992 | 7.2014 | 60.0242 | 19.13
18.7094 | 32.151 | 60.0403 | 43.77 | 18.709 | 44.3965 | 60.0302 | 56 | 18.7158 | 12.9905 | 60.0205 | 13.31 | 18.7069 | 25.5553 | 60.0286 | 37.77 | 18.71 | 23.0677 | 60.0271 | 23.54 | 18.707 | 10.9009 | 59.9886 | 23.54 | 18.7126 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31 | 18.7068 | 11.1588 | 60.0187 | 23.54 | 18.7007 | 11.8133 | 60.008 | 23.54 | 18.7075 | 7.2014 | 60.0242 | 19.13
18.7177 | 32.151 | 60.0403 | 43.77 | 18.7174 | 44.418 | 60.031 | 56 | 18.7242 | 12.9905 | 60.0205 | 13.31 | 18.7152 | 25.5553 | 60.0286 | 37.77 | 18.7185 | 23.0677 | 60.0271 | 23.54 | 18.7156 | 10.9009 | 59.9886 | 23.54 | 18.7209 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31 | 18.7151 | 11.1588 | 60.0187 | 23.54 | 18.709 | 11.8133 | 60.008 | 23.54 | 18.7158 | 7.2014 | 60.0242 | 19.13
18.726 | 32.152 | 60.0403 | 43.77 | 18.7257 | 44.418 | 60.031 | 56 | 18.7325 | 12.9905 | 60.0205 | 13.31 | 18.7235 | 25.5553 | 60.0286 | 37.77 | 18.7268 | 23.0677 | 60.0271 | 23.54 | 18.7239 | 10.9009 | 59.9886 | 23.54 | 18.7295 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31 | 18.7234 | 11.1588 | 60.0187 | 23.54 | 18.7173 | 11.8133 | 60.008 | 23.54 | 18.7246 | 7.2014 | 60.0242 | 19.13
18.7344 | 32.152 | 60.0403 | 43.77 | 18.734 | 44.427 | 60.031 | 56 | 18.7408 | 12.9905 | 60.0205 | 13.31 | 18.7318 | 25.5553 | 60.0286 | 37.77 | 18.7351 | 23.0677 | 60.0271 | 23.54 | 18.7322 | 10.9009 | 59.9886 | 23.54 | 18.7378 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31 | 18.7317 | 11.1588 | 60.0187 | 23.54 | 18.7256 | 11.8133 | 60.008 | 23.54 | 18.7329 | 7.2014 | 60.0242 | 19.13
18.7427 | 32.1763 | 60.0403 | 43.77 | 18.7424 | 44.427 | 60.031 | 56 | 18.7491 | 12.9905 | 60.0205 | 13.31 | 18.7402 | 25.5553 | 60.0286 | 37.77 | 18.7434 | 23.0677 | 60.0271 | 23.54 | 18.7405 | 10.9009 | 59.9886 | 23.54 | 18.7461 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31 | 18.74 | 11.1588 | 60.0187 | 23.54 | 18.7339 | 11.8133 | 60.0076 | 23.54 | 18.7412 | 7.2835 | 60.0242 | 19.13
18.751 | 32.1763 | 60.0403 | 43.77 | 18.7507 | 44.427 | 60.031 | 56 | 18.7576 | 12.9905 | 60.0205 | 13.31 | 18.7485 | 25.5553 | 60.0286 | 37.77 | 18.7517 | 23.0677 | 60.0271 | 23.54 | 18.7488 | 10.9009 | 59.9886 | 23.54 | 18.7544 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31 | 18.7483 | 11.1588 | 60.0187 | 23.54 | 18.7422 | 11.8133 | 60.0076 | 23.54 | 18.7495 | 7.2835 | 60.0242 | 19.13
18.7593 | 32.1751 | 60.0403 | 43.77 | 18.759 | 44.427 | 60.031 | 56 | 18.7659 | 12.9905 | 60.0205 | 13.31 | 18.7568 | 25.5553 | 60.0286 | 37.77 | 18.76 | 23.0677 | 60.0271 | 23.54 | 18.7571 | 10.9009 | 59.9886 | 23.54 | 18.7627 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31 | 18.7566 | 11.1588 | 60.0187 | 23.54 | 18.7505 | 11.8133 | 60.0076 | 23.54 | 18.7578 | 7.2835 | 60.0242 | 19.13
18.7677 | 32.1751 | 60.0403 | 43.77 | 18.7673 | 44.427 | 60.031 | 56 | 18.7742 | 12.9905 | 60.0205 | 13.31 | 18.7651 | 25.5553 | 60.0286 | 37.77 | 18.7683 | 23.0677 | 60.0271 | 23.54 | 18.7654 | 10.9009 | 59.9886 | 23.54 | 18.771 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31 | 18.7649 | 11.1588 | 60.0187 | 23.54 | 18.7588 | 11.8133 | 60.0076 | 23.54 | 18.7661 | 7.2835 | 60.0242 | 19.13
18.776 | 32.1899 | 60.0403 | 43.77 | 18.7757 | 44.427 | 60.031 | 56 | 18.7825 | 12.9957 | 60.0205 | 13.31 | 18.7734 | 25.5553 | 60.0286 | 37.77 | 18.7766 | 23.0677 | 60.0271 | 23.54 | 18.7739 | 10.9009 | 59.9886 | 23.54 | 18.7793 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31 | 18.7734 | 11.1588 | 60.0187 | 23.54 | 18.7673 | 11.8133 | 60.0076 | 23.54 | 18.7744 | 7.2835 | 60.0242 | 19.13
18.7843 | 32.1899 | 60.0403 | 43.77 | 18.784 | 44.4272 | 60.031 | 56 | 18.7909 | 12.9957 | 60.0205 | 13.31 | 18.7819 | 25.5553 | 60.0286 | 37.77 | 18.7852 | 23.0677 | 60.0271 | 23.54 | 18.7822 | 10.9009 | 59.9886 | 23.54 | 18.7876 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31 | 18.7817 | 11.1588 | 60.0187 | 23.54 | 18.7756 | 11.8133 | 60.0076 | 23.54 | 18.7827 | 7.2835 | 60.0242 | 19.13
18.7927 | 32.1888 | 60.0403 | 43.77 | 18.7924 | 44.4272 | 60.031 | 56 | 18.7992 | 12.9957 | 60.0205 | 13.31 | 18.7902 | 25.5553 | 60.0286 | 37.77 | 18.7935 | 23.0677 | 60.0271 | 23.54 | 18.7905 | 10.9009 | 59.9886 | 23.54 | 18.7961 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31 | 18.79 | 11.1588 | 60.0187 | 23.54 | 18.7839 | 11.8133 | 60.0076 | 23.54 | 18.791 | 7.2835 | 60.0242 | 19.13
18.801 | 32.1888 | 60.0403 | 43.77 | 18.8007 | 44.4615 | 60.031 | 56 | 18.8075 | 12.9957 | 60.0205 | 13.31 | 18.7985 | 25.5553 | 60.0286 | 37.77 | 18.8018 | 23.0677 | 60.0271 | 23.54 | 18.7988 | 10.9009 | 59.9886 | 23.54 | 18.8044 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31 | 18.7983 | 11.1588 | 60.0187 | 23.54 | 18.7922 | 11.8133 | 60.0076 | 23.54 | 18.7993 | 7.2835 | 60.0242 | 19.13
18.8093 | 32.1888 | 60.0403 | 43.77 | 18.809 | 44.4615 | 60.031 | 56 | 18.8158 | 12.9957 | 60.0205 | 13.31 | 18.8068 | 25.5553 | 60.0286 | 37.77 | 18.8101 | 23.0677 | 60.0271 | 23.54 | 18.8071 | 10.9009 | 59.9886 | 23.54 | 18.8127 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31 | 18.8066 | 11.1588 | 60.0187 | 23.54 | 18.8005 | 11.8133 | 60.0076 | 23.54 | 18.8076 | 7.2835 | 60.0242 | 19.13
18.8177 | 32.1888 | 60.0403 | 43.77 | 18.8173 | 44.4615 | 60.031 | 56 | 18.8242 | 12.9957 | 60.0205 | 13.31 | 18.8152 | 25.5522 | 60.0286 | 37.77 | 18.8184 | 23.0616 | 60.0267 | 23.54 | 18.8154 | 10.9009 | 59.9886 | 23.54 | 18.821 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31 | 18.8149 | 11.1597 | 60.0187 | 23.54 | 18.8088 | 11.8133 | 60.0076 | 23.54 | 18.8159 | 7.2835 | 60.0242 | 19.13
18.826 | 32.0803 | 60.0411 | 43.77 | 18.8257 | 44.4615 | 60.031 | 56 | 18.8325 | 12.9957 | 60.0205 | 13.31 | 18.8235 | 25.5522 | 60.0286 | 37.77 | 18.8267 | 23.0616 | 60.0267 | 23.54 | 18.8237 | 10.9009 | 59.9886 | 23.54 | 18.8293 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31 | 18.8232 | 11.1597 | 60.0187 | 23.54 | 18.8171 | 11.8133 | 60.0076 | 23.54 | 18.8242 | 7.2835 | 60.0242 | 19.13
18.8343 | 32.0803 | 60.0411 | 43.77 | 18.834 | 44.4951 | 60.031 | 56 | 18.8408 | 12.9957 | 60.0205 | 13.31 | 18.8318 | 25.5522 | 60.0286 | 37.77 | 18.835 | 23.0616 | 60.0267 | 23.54 | 18.8323 | 10.9009 | 59.9886 | 23.54 | 18.8376 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31 | 18.8315 | 11.1637 | 60.0187 | 23.54 | 18.8254 | 11.8133 | 60.0076 | 23.54 | 18.8325 | 7.2835 | 60.0242 | 19.13
18.8426 | 32.0806 | 60.0411 | 43.77 | 18.8423 | 44.4951 | 60.031 | 56 | 18.8491 | 12.9957 | 60.0205 | 13.31 | 18.8401 | 25.5522 | 60.0286 | 37.77 | 18.8433 | 23.0616 | 60.0267 | 23.54 | 18.8406 | 10.9009 | 59.9886 | 23.54 | 18.8459 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31 | 18.8398 | 11.1637 | 60.0187 | 23.54 | 18.834 | 11.8133 | 60.0076 | 23.54 | 18.8408 | 7.2835 | 60.0242 | 19.13
18.851 | 32.0806 | 60.0411 | 43.77 | 18.8506 | 44.4951 | 60.031 | 56 | 18.8575 | 12.9957 | 60.0205 | 13.31 | 18.8485 | 25.5522 | 60.0286 | 37.77 | 18.8518 | 23.0636 | 60.0267 | 23.54 | 18.8489 | 10.9009 | 59.9886 | 23.54 | 18.8542 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31 | 18.8484 | 11.1637 | 60.0187 | 23.54 | 18.8423 | 11.8133 | 60.0076 | 23.54 | 18.8491 | 7.2835 | 60.0242 | 19.13
18.8593 | 32.0908 | 60.0411 | 43.77 | 18.8589 | 44.4951 | 60.031 | 56 | 18.8658 | 12.9957 | 60.0205 | 13.31 | 18.8568 | 25.5522 | 60.0286 | 37.77 | 18.8601 | 23.0636 | 60.0267 | 23.54 | 18.8572 | 10.9009 | 59.9886 | 23.54 | 18.8628 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31 | 18.8567 | 11.1637 | 60.0187 | 23.54 | 18.8506 | 11.8133 | 60.0076 | 23.54 | 18.8574 | 7.2835 | 60.0242 | 19.13
18.8676 | 32.0908 | 60.0411 | 43.77 | 18.8673 | 44.4951 | 60.031 | 56 | 18.8741 | 12.9957 | 60.0205 | 13.31 | 18.8651 | 25.5522 | 60.0286 | 37.77 | 18.8684 | 23.0636 | 60.0267 | 23.54 | 18.8655 | 10.9009 | 59.9886 | 23.54 | 18.8711 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31 | 18.865 | 11.1637 | 60.0191 | 23.54 | 18.8589 | 11.8133 | 60.0076 | 23.54 | 18.8662 | 7.2835 | 60.0242 | 19.13
18.8759 | 32.1682 | 60.0411 | 43.77 | 18.8756 | 44.4951 | 60.031 | 56 | 18.8824 | 12.9957 | 60.0205 | 13.31 | 18.8734 | 25.5522 | 60.0286 | 37.77 | 18.8767 | 23.0636 | 60.0267 | 23.54 | 18.8738 | 10.9009 | 59.9886 | 23.54 | 18.8794 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31 | 18.8733 | 11.1637 | 60.0191 | 23.54 | 18.8672 | 11.8133 | 60.0076 | 23.54 | 18.8745 | 7.2835 | 60.0242 | 19.13
18.8843 | 32.1682 | 60.0411 | 43.77 | 18.884 | 44.4951 | 60.031 | 56 | 18.8909 | 12.9957 | 60.0205 | 13.31 | 18.8818 | 25.5522 | 60.029 | 37.77 | 18.885 | 23.0636 | 60.0267 | 23.54 | 18.8821 | 10.9009 | 59.9886 | 23.54 | 18.8877 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31 | 18.8816 | 11.1637 | 60.0191 | 23.54 | 18.8755 | 11.8133 | 60.0076 | 23.54 | 18.8828 | 7.2835 | 60.0242 | 19.13
18.8926 | 32.1682 | 60.0411 | 43.77 | 18.8923 | 44.4951 | 60.031 | 56 | 18.8992 | 12.9957 | 60.0205 | 13.31 | 18.8901 | 25.5522 | 60.029 | 37.77 | 18.8933 | 23.0636 | 60.0267 | 23.54 | 18.8906 | 10.9009 | 59.989 | 23.54 | 18.896 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31 | 18.8899 | 11.1637 | 60.0191 | 23.54 | 18.8838 | 11.8133 | 60.0076 | 23.54 | 18.8911 | 7.2835 | 60.0247 | 19.13
18.9009 | 32.1682 | 60.0411 | 43.77 | 18.9006 | 44.4951 | 60.031 | 56 | 18.9075 | 12.9957 | 60.0205 | 13.31 | 18.8984 | 25.5522 | 60.029 | 37.77 | 18.9016 | 23.0636 | 60.0267 | 23.54 | 18.8989 | 10.9009 | 59.989 | 23.54 | 18.9043 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31 | 18.8982 | 11.1637 | 60.0191 | 23.54 | 18.8923 | 11.8133 | 60.0076 | 23.54 | 18.8994 | 7.2835 | 60.0247 | 19.13
18.9092 | 32.1619 | 60.0411 | 43.77 | 18.9089 | 44.4951 | 60.031 | 56 | 18.9158 | 12.9957 | 60.0205 | 13.31 | 18.9067 | 25.5522 | 60.029 | 37.77 | 18.9099 | 23.0636 | 60.0267 | 23.54 | 18.9072 | 10.9009 | 59.989 | 23.54 | 18.9126 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31 | 18.9065 | 11.1637 | 60.0191 | 23.54 | 18.9006 | 11.8133 | 60.0076 | 23.54 | 18.9077 | 7.2869 | 60.0247 | 19.13
18.9176 | 32.1619 | 60.0411 | 43.77 | 18.9173 | 44.4878 | 60.0318 | 56 | 18.9242 | 12.9957 | 60.0205 | 13.31 | 18.915 | 25.5522 | 60.029 | 37.77 | 18.9182 | 23.0636 | 60.0267 | 23.54 | 18.9155 | 10.9009 | 59.989 | 23.54 | 18.9209 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31 | 18.915 | 11.1637 | 60.0191 | 23.54 | 18.9089 | 11.8133 | 60.0076 | 23.54 | 18.916 | 7.2869 | 60.0247 | 19.13
18.9259 | 32.1597 | 60.0411 | 43.77 | 18.9256 | 44.4878 | 60.0318 | 56 | 18.9325 | 13.0048 | 60.0205 | 13.31 | 18.9235 | 25.5522 | 60.029 | 37.77 | 18.9268 | 23.0636 | 60.0267 | 23.54 | 18.9238 | 10.9666 | 59.989 | 23.54 | 18.9292 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31 | 18.9233 | 11.1637 | 60.0191 | 23.54 | 18.9172 | 11.8133 | 60.0076 | 23.54 | 18.9243 | 7.2884 | 60.0247 | 19.13
18.9342 | 32.1597 | 60.0411 | 43.77 | 18.934 | 44.4878 | 60.0318 | 56 | 18.9408 | 13.0048 | 60.0205 | 13.31 | 18.9318 | 25.5522 | 60.029 | 37.77 | 18.9351 | 23.061 | 60.0267 | 23.54 | 18.9321 | 10.9666 | 59.989 | 23.54 | 18.9377 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31 | 18.9316 | 11.1613 | 60.0191 | 23.54 | 18.9255 | 11.8133 | 60.0076 | 23.54 | 18.9326 | 7.2884 | 60.0247 | 19.13
18.9426 | 32.1707 | 60.0411 | 43.77 | 18.9423 | 44.4878 | 60.0318 | 56 | 18.9491 | 13.0219 | 60.0205 | 13.31 | 18.9401 | 25.5522 | 60.029 | 37.77 | 18.9434 | 23.061 | 60.0267 | 23.54 | 18.9404 | 10.9666 | 59.989 | 23.54 | 18.946 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31 | 18.9399 | 11.1613 | 60.0191 | 23.54 | 18.9338 | 11.8133 | 60.0076 | 23.54 | 18.9409 | 7.2887 | 60.0247 | 19.13
18.9509 | 32.1707 | 60.0411 | 43.77 | 18.9506 | 44.4878 | 60.0318 | 56 | 18.9574 | 13.0219 | 60.0205 | 13.31 | 18.9484 | 25.5522 | 60.029 | 37.77 | 18.9517 | 23.061 | 60.0267 | 23.54 | 18.949 | 10.9666 | 59.989 | 23.54 | 18.9543 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31 | 18.9482 | 11.1613 | 60.0191 | 23.54 | 18.9421 | 11.8133 | 60.0076 | 23.54 | 18.9492 | 7.2887 | 60.0247 | 19.13
18.9592 | 32.1706 | 60.0411 | 43.77 | 18.9589 | 44.4878 | 60.0318 | 56 | 18.9658 | 13.0219 | 60.0205 | 13.31 | 18.9568 | 25.5522 | 60.029 | 37.77 | 18.96 | 23.061 | 60.0267 | 23.54 | 18.9573 | 10.9666 | 59.989 | 23.54 | 18.9626 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31 | 18.9565 | 11.1613 | 60.0191 | 23.54 | 18.9504 | 11.8133 | 60.0076 | 23.54 | 18.9575 | 7.2887 | 60.0247 | 19.13
18.9675 | 32.1706 | 60.0411 | 43.77 | 18.9672 | 44.4878 | 60.0318 | 56 | 18.9741 | 13.0219 | 60.0205 | 13.31 | 18.9651 | 25.5522 | 60.029 | 37.77 | 18.9683 | 23.061 | 60.0267 | 23.54 | 18.9656 | 10.9666 | 59.989 | 23.54 | 18.9709 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31 | 18.9648 | 11.1613 | 60.0191 | 23.54 | 18.959 | 11.8133 | 60.0076 | 23.54 | 18.9658 | 7.2887 | 60.0247 | 19.13
18.9759 | 32.1732 | 60.0411 | 43.77 | 18.9756 | 44.4878 | 60.0318 | 56 | 18.9824 | 13.0219 | 60.0205 | 13.31 | 18.9734 | 25.5522 | 60.029 | 37.77 | 18.9766 | 23.061 | 60.0267 | 23.54 | 18.9739 | 11.0388 | 59.989 | 23.54 | 18.9792 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31 | 18.9731 | 11.1613 | 60.0191 | 23.54 | 18.9673 | 11.8133 | 60.0076 | 23.54 | 18.9741 | 7.2887 | 60.0247 | 19.13
18.9842 | 32.1732 | 60.0411 | 43.77 | 18.9839 | 44.4878 | 60.0318 | 56 | 18.9907 | 13.0219 | 60.0205 | 13.31 | 18.9817 | 25.5522 | 60.029 | 37.77 | 18.9849 | 23.061 | 60.0267 | 23.54 | 18.9822 | 11.0388 | 59.989 | 23.54 | 18.9875 | 10.8157 | 60.0149 | 11.31 | 18.9817 | 11.1613 | 60.0191 | 23.54 | 18.9756 | 11.8133 | 60.0076 | 23.54 | 18.9824 | 7.2887 | 60.0247 | 19.13
18.9925 | 32.1746 | 60.0411 | 43.77 | 18.9922 | 44.4878 | 60.0318 | 56 | 18.9991 | 13.0219 | 60.0205 | 13.31 | 18.9901 | 25.5522 | 60.029 | 37.77 | 18.9934 | 23.061 | 60.0267 | 23.54 | 18.9905 | 11.0407 | 59.989 | 23.54 | 18.9958 | 10.8157 | 60.0149 | 11.31 | 18.99 | 11.1613 | 60.0191 | 23.54 | 18.9839 | 11.8133 | 60.0076 | 23.54 | 18.9907 | 7.2887 | 60.0247 | 19.13
19.0009 | 32.1746 | 60.0411 | 43.77 | 19.0005 | 44.4878 | 60.0318 | 56 | 19.0074 | 13.0219 | 60.0205 | 13.31 | 18.9984 | 25.5522 | 60.029 | 37.77 | 19.0017 | 23.061 | 60.0267 | 23.54 | 18.9988 | 11.0407 | 59.989 | 23.54 | 19.0044 | 10.8157 | 60.0149 | 11.31 | 18.9983 | 11.1576 | 60.0191 | 23.54 | 18.9922 | 11.8133 | 60.0076 | 23.54 | 18.999 | 7.2887 | 60.0247 | 19.13
19.0092 | 32.15 | 60.0411 | 43.77 | 19.0089 | 44.4878 | 60.0318 | 56 | 19.0157 | 13.0219 | 60.0205 | 13.31 | 19.0067 | 25.5522 | 60.029 | 37.77 | 19.01 | 23.061 | 60.0267 | 23.54 | 19.0071 | 11.0407 | 59.989 | 23.54 | 19.0127 | 10.8157 | 60.0149 | 11.31 | 19.0066 | 11.1576 | 60.0191 | 23.54 | 19.0005 | 11.8133 | 60.0076 | 23.54 | 19.0078 | 7.2887 | 60.0247 | 19.13
19.0175 | 32.15 | 60.0411 | 43.77 | 19.0172 | 44.4878 | 60.0318 | 56 | 19.024 | 13.0219 | 60.0205 | 13.31 | 19.015 | 25.5522 | 60.029 | 37.77 | 19.0183 | 23.061 | 60.0259 | 23.54 | 19.0156 | 11.0407 | 59.989 | 23.54 | 19.021 | 10.8157 | 60.0149 | 11.31 | 19.0149 | 11.1576 | 60.0191 | 23.54 | 19.0088 | 11.8133 | 60.0076 | 23.54 | 19.0161 | 7.2887 | 60.0247 | 19.13
19.0258 | 32.1501 | 60.042 | 43.77 | 19.0256 | 44.4878 | 60.0318 | 56 | 19.0325 | 13.0219 | 60.0205 | 13.31 | 19.0233 | 25.5522 | 60.029 | 37.77 | 19.0266 | 23.061 | 60.0259 | 23.54 | 19.0239 | 11.0407 | 59.989 | 23.54 | 19.0293 | 10.8157 | 60.0149 | 11.31 | 19.0232 | 11.1576 | 60.0191 | 23.54 | 19.0171 | 11.8133 | 60.0076 | 23.54 | 19.0244 | 7.2887 | 60.0247 | 19.13
19.0341 | 32.1501 | 60.042 | 43.77 | 19.0339 | 44.4878 | 60.0318 | 56 | 19.0408 | 13.0219 | 60.0205 | 13.31 | 19.0317 | 25.5522 | 60.029 | 37.77 | 19.0349 | 23.0621 | 60.0259 | 23.54 | 19.0322 | 11.0407 | 59.989 | 23.54 | 19.0376 | 10.8157 | 60.0149 | 11.31 | 19.0315 | 11.1576 | 60.0191 | 23.54 | 19.0256 | 11.8133 | 60.0076 | 23.54 | 19.0327 | 7.2887 | 60.0247 | 19.13
19.0425 | 32.1748 | 60.042 | 43.77 | 19.0422 | 44.4878 | 60.0318 | 56 | 19.0491 | 13.0219 | 60.0205 | 13.31 | 19.04 | 25.5522 | 60.029 | 37.77 | 19.0432 | 23.0621 | 60.0259 | 23.54 | 19.0405 | 11.0407 | 59.989 | 23.54 | 19.0459 | 10.8157 | 60.0149 | 11.31 | 19.0398 | 11.1576 | 60.0191 | 23.54 | 19.0339 | 11.8133 | 60.0076 | 23.54 | 19.041 | 7.2887 | 60.0247 | 19.13
19.0508 | 32.1748 | 60.042 | 43.77 | 19.0505 | 44.4878 | 60.0318 | 56 | 19.0574 | 13.0219 | 60.0205 | 13.31 | 19.0483 | 25.5522 | 60.029 | 37.77 | 19.0515 | 23.0621 | 60.0259 | 23.54 | 19.0488 | 11.0407 | 59.989 | 23.54 | 19.0542 | 10.8157 | 60.0149 | 11.31 | 19.0483 | 11.1543 | 60.0191 | 23.54 | 19.0422 | 11.8133 | 60.0076 | 23.54 | 19.0493 | 7.2887 | 60.0247 | 19.13
19.0591 | 32.1724 | 60.042 | 43.77 | 19.0589 | 44.4878 | 60.0318 | 56 | 19.0658 | 13.0219 | 60.0205 | 13.31 | 19.0566 | 25.5522 | 60.029 | 37.77 | 19.0598 | 23.0621 | 60.0259 | 23.54 | 19.0571 | 11.0407 | 59.989 | 23.54 | 19.0625 | 10.8157 | 60.0149 | 11.31 | 19.0566 | 11.1543 | 60.0191 | 23.54 | 19.0505 | 11.8133 | 60.0076 | 23.54 | 19.0576 | 7.2897 | 60.0247 | 19.13
19.0675 | 32.1724 | 60.042 | 43.77 | 19.0672 | 44.4878 | 60.0318 | 56 | 19.0741 | 13.0219 | 60.0205 | 13.31 | 19.0651 | 25.5522 | 60.029 | 37.77 | 19.0684 | 23.0621 | 60.0259 | 23.54 | 19.0654 | 11.0407 | 59.989 | 23.54 | 19.071 | 10.8157 | 60.0149 | 11.31 | 19.0649 | 11.1519 | 60.0211 | 23.54 | 19.0588 | 11.8133 | 60.0076 | 23.54 | 19.0659 | 7.2897 | 60.0247 | 19.13
19.0758 | 32.1689 | 60.042 | 43.77 | 19.0755 | 44.4878 | 60.0318 | 56 | 19.0824 | 13.0219 | 60.0205 | 13.31 | 19.0734 | 25.5522 | 60.029 | 37.77 | 19.0767 | 23.0621 | 60.0259 | 23.54 | 19.074 | 11.0407 | 59.989 | 23.54 | 19.0793 | 10.8157 | 60.0149 | 11.31 | 19.0732 | 11.1519 | 60.0211 | 23.54 | 19.0671 | 11.8133 | 60.0076 | 23.54 | 19.0742 | 7.2897 | 60.0247 | 19.13
19.0841 | 32.1689 | 60.042 | 43.77 | 19.0839 | 44.4878 | 60.0318 | 56 | 19.0907 | 13.0219 | 60.0205 | 13.31 | 19.0817 | 25.5522 | 60.029 | 37.77 | 19.085 | 23.0565 | 60.0259 | 23.54 | 19.0823 | 11.0407 | 59.989 | 23.54 | 19.0876 | 10.8157 | 60.0149 | 11.31 | 19.0815 | 11.1519 | 60.0211 | 23.54 | 19.0754 | 11.8133 | 60.0076 | 23.54 | 19.0825 | 7.2897 | 60.0247 | 19.13
19.0925 | 32.169 | 60.042 | 43.77 | 19.0922 | 44.4878 | 60.0318 | 56 | 19.0991 | 13.0219 | 60.0205 | 13.31 | 19.09 | 25.5522 | 60.029 | 37.77 | 19.0933 | 23.0565 | 60.0259 | 23.54 | 19.0906 | 11.0407 | 59.9894 | 23.54 | 19.0959 | 10.8157 | 60.0149 | 11.31 | 19.0898 | 11.1519 | 60.0211 | 23.54 | 19.0837 | 11.8133 | 60.0076 | 23.54 | 19.0908 | 7.29 | 60.0251 | 19.13
19.1008 | 32.169 | 60.042 | 43.77 | 19.1005 | 44.4878 | 60.0318 | 56 | 19.1074 | 13.0219 | 60.0205 | 13.31 | 19.0984 | 25.5522 | 60.029 | 37.77 | 19.1016 | 23.0565 | 60.0259 | 23.54 | 19.0989 | 11.0407 | 59.9894 | 23.54 | 19.1042 | 10.8157 | 60.0149 | 11.31 | 19.0981 | 11.1519 | 60.0211 | 23.54 | 19.0923 | 11.8133 | 60.0076 | 23.54 | 19.0991 | 7.29 | 60.0251 | 19.13
19.1091 | 32.1694 | 60.042 | 43.77 | 19.1088 | 44.4878 | 60.0318 | 56 | 19.1157 | 13.0259 | 60.0211 | 13.31 | 19.1067 | 25.5522 | 60.029 | 37.77 | 19.1099 | 23.0565 | 60.0259 | 23.54 | 19.1072 | 11.0407 | 59.9894 | 23.54 | 19.1125 | 10.8157 | 60.0149 | 11.31 | 19.1064 | 11.1519 | 60.0211 | 23.54 | 19.1006 | 11.8133 | 60.0076 | 23.54 | 19.1074 | 7.29 | 60.0251 | 19.13
19.1174 | 32.1694 | 60.042 | 43.77 | 19.1172 | 44.4876 | 60.0318 | 56 | 19.124 | 13.0259 | 60.0211 | 13.31 | 19.115 | 25.5522 | 60.029 | 37.77 | 19.1182 | 23.0565 | 60.0259 | 23.54 | 19.1155 | 11.0407 | 59.9894 | 23.54 | 19.1208 | 10.8157 | 60.0149 | 11.31 | 19.115 | 11.1519 | 60.0211 | 23.54 | 19.1089 | 11.8133 | 60.0076 | 23.54 | 19.1157 | 7.29 | 60.0251 | 19.13
19.1258 | 32.1703 | 60.042 | 43.77 | 19.1255 | 44.4876 | 60.0318 | 56 | 19.1324 | 13.0259 | 60.0211 | 13.31 | 19.1233 | 25.5522 | 60.029 | 37.77 | 19.1265 | 23.0565 | 60.0259 | 23.54 | 19.1238 | 11.0407 | 59.9894 | 23.54 | 19.1292 | 10.8157 | 60.0149 | 11.31 | 19.1233 | 11.1519 | 60.0211 | 23.54 | 19.1172 | 11.8133 | 60.0076 | 23.54 | 19.124 | 7.29 | 60.0251 | 19.13
19.1341 | 32.1703 | 60.042 | 43.77 | 19.1339 | 44.4876 | 60.0318 | 56 | 19.1407 | 13.0259 | 60.0211 | 13.31 | 19.1317 | 25.5522 | 60.029 | 37.77 | 19.135 | 23.0565 | 60.0259 | 23.54 | 19.1323 | 11.0407 | 59.9894 | 23.54 | 19.1377 | 10.8157 | 60.0149 | 11.31 | 19.1316 | 11.1512 | 60.0211 | 23.54 | 19.1255 | 11.8133 | 60.0076 | 23.54 | 19.1323 | 7.29 | 60.0251 | 19.13
19.1424 | 32.1711 | 60.042 | 43.77 | 19.1422 | 44.4876 | 60.0318 | 56 | 19.149 | 13.0259 | 60.0211 | 13.31 | 19.14 | 25.5522 | 60.029 | 37.77 | 19.1433 | 23.0565 | 60.0259 | 23.54 | 19.1406 | 11.0407 | 59.9894 | 23.54 | 19.146 | 10.8157 | 60.0149 | 11.31 | 19.1399 | 11.1512 | 60.0211 | 23.54 | 19.1338 | 11.8133 | 60.008 | 23.54 | 19.1406 | 7.2928 | 60.0251 | 19.13
19.1508 | 32.1711 | 60.042 | 43.77 | 19.1505 | 44.4876 | 60.0318 | 56 | 19.1573 | 13.0259 | 60.0211 | 13.31 | 19.1483 | 25.5522 | 60.029 | 37.77 | 19.1516 | 23.0565 | 60.0259 | 23.54 | 19.1489 | 11.0407 | 59.9894 | 23.54 | 19.1543 | 10.8157 | 60.0149 | 11.31 | 19.1482 | 11.1512 | 60.0211 | 23.54 | 19.1421 | 11.8133 | 60.008 | 23.54 | 19.1494 | 7.2928 | 60.0251 | 19.13
19.1591 | 32.2051 | 60.042 | 43.77 | 19.1588 | 44.4876 | 60.0318 | 56 | 19.1658 | 13.0259 | 60.0211 | 13.31 | 19.1566 | 25.5522 | 60.029 | 37.77 | 19.1599 | 23.0565 | 60.0259 | 23.54 | 19.1572 | 11.0407 | 59.9894 | 23.54 | 19.1626 | 10.8157 | 60.0149 | 11.31 | 19.1565 | 11.1512 | 60.0211 | 23.54 | 19.1506 | 11.8133 | 60.008 | 23.54 | 19.1577 | 7.2928 | 60.0251 | 19.13
19.1674 | 32.2051 | 60.042 | 43.77 | 19.1671 | 44.4876 | 60.0318 | 56 | 19.1741 | 13.0259 | 60.0211 | 13.31 | 19.1649 | 25.5522 | 60.029 | 37.77 | 19.1682 | 23.0565 | 60.0259 | 23.54 | 19.1655 | 11.0407 | 59.9894 | 23.54 | 19.1709 | 10.8157 | 60.0149 | 11.31 | 19.1648 | 11.1512 | 60.0211 | 23.54 | 19.1589 | 11.8133 | 60.008 | 23.54 | 19.166 | 7.2928 | 60.0251 | 19.13
19.1757 | 32.205 | 60.042 | 43.77 | 19.1755 | 44.4876 | 60.0318 | 56 | 19.1824 | 13.0259 | 60.0211 | 13.31 | 19.1733 | 25.5522 | 60.029 | 37.77 | 19.1765 | 23.0565 | 60.0259 | 23.54 | 19.1738 | 11.0407 | 59.9894 | 23.54 | 19.1792 | 10.8157 | 60.0149 | 11.31 | 19.1731 | 11.1512 | 60.0211 | 23.54 | 19.1672 | 11.8133 | 60.008 | 23.54 | 19.1743 | 7.2928 | 60.0251 | 19.13
19.1841 | 32.205 | 60.042 | 43.77 | 19.1838 | 44.4876 | 60.0318 | 56 | 19.1907 | 13.0259 | 60.0211 | 13.31 | 19.1816 | 25.5522 | 60.029 | 37.77 | 19.1848 | 23.0565 | 60.0259 | 23.54 | 19.1821 | 11.0407 | 59.9894 | 23.54 | 19.1875 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31 | 19.1814 | 11.1491 | 60.0211 | 23.54 | 19.1755 | 11.8133 | 60.008 | 23.54 | 19.1826 | 7.2928 | 60.0251 | 19.13
19.1924 | 32.2038 | 60.042 | 43.77 | 19.1921 | 44.4876 | 60.0318 | 56 | 19.1991 | 13.0259 | 60.0211 | 13.31 | 19.1899 | 25.5522 | 60.029 | 37.77 | 19.1931 | 23.0565 | 60.0259 | 23.54 | 19.1907 | 11.0407 | 59.9894 | 23.54 | 19.1958 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31 | 19.1899 | 11.1491 | 60.0211 | 23.54 | 19.1838 | 11.8133 | 60.008 | 23.54 | 19.1909 | 7.2928 | 60.0251 | 19.13
19.2007 | 32.2038 | 60.042 | 43.77 | 19.2004 | 44.4876 | 60.0318 | 56 | 19.2074 | 13.0259 | 60.0211 | 13.31 | 19.1982 | 25.5406 | 60.029 | 37.77 | 19.2014 | 23.0504 | 60.0259 | 23.54 | 19.199 | 11.0407 | 59.9894 | 23.54 | 19.2043 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31 | 19.1982 | 11.1494 | 60.0211 | 23.54 | 19.1921 | 11.8133 | 60.008 | 23.54 | 19.1992 | 7.2928 | 60.0251 | 19.13
19.209 | 32.2025 | 60.042 | 43.77 | 19.2088 | 44.4876 | 60.0318 | 56 | 19.2157 | 13.0318 | 60.0211 | 13.31 | 19.2067 | 25.5406 | 60.029 | 37.77 | 19.21 | 23.0504 | 60.0259 | 23.54 | 19.2073 | 11.0407 | 59.9894 | 23.54 | 19.2126 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31 | 19.2065 | 11.1494 | 60.0211 | 23.54 | 19.2004 | 11.8133 | 60.008 | 23.54 | 19.2075 | 7.2928 | 60.0251 | 19.13
19.2174 | 32.2025 | 60.042 | 43.77 | 19.2171 | 44.4876 | 60.0318 | 56 | 19.224 | 13.0318 | 60.0211 | 13.31 | 19.215 | 25.5386 | 60.029 | 37.77 | 19.2183 | 23.0478 | 60.0251 | 23.54 | 19.2156 | 11.0407 | 59.9894 | 23.54 | 19.2209 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31 | 19.2148 | 11.1494 | 60.0211 | 23.54 | 19.2087 | 11.8133 | 60.008 | 23.54 | 19.2158 | 7.2928 | 60.0251 | 19.13
19.2257 | 32.2026 | 60.0436 | 43.77 | 19.2255 | 44.4876 | 60.0318 | 56 | 19.2323 | 13.0318 | 60.0211 | 13.31 | 19.2233 | 25.5386 | 60.029 | 37.77 | 19.2266 | 23.0478 | 60.0251 | 23.54 | 19.2239 | 11.0407 | 59.9894 | 23.54 | 19.2292 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31 | 19.2231 | 11.1494 | 60.0211 | 23.54 | 19.2173 | 11.8133 | 60.008 | 23.54 | 19.2241 | 7.2928 | 60.0251 | 19.13
19.234 | 32.2026 | 60.0436 | 43.77 | 19.2338 | 44.4876 | 60.0318 | 56 | 19.2407 | 13.0318 | 60.0211 | 13.31 | 19.2316 | 25.5386 | 60.029 | 37.77 | 19.2349 | 23.0478 | 60.0251 | 23.54 | 19.2322 | 11.0407 | 59.9894 | 23.54 | 19.2375 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31 | 19.2314 | 11.1494 | 60.0211 | 23.54 | 19.2256 | 11.8133 | 60.008 | 23.54 | 19.2324 | 7.2928 | 60.0251 | 19.13
19.2423 | 32.2026 | 60.0436 | 43.77 | 19.2421 | 44.4876 | 60.0318 | 56 | 19.249 | 13.036 | 60.0211 | 13.31 | 19.24 | 25.5386 | 60.029 | 37.77 | 19.2432 | 23.0478 | 60.0251 | 23.54 | 19.2405 | 11.0407 | 59.9894 | 23.54 | 19.2458 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31 | 19.2397 | 11.1494 | 60.0211 | 23.54 | 19.2339 | 11.8138 | 60.008 | 23.54 | 19.2407 | 7.2928 | 60.0251 | 19.13
19.2507 | 32.2026 | 60.0436 | 43.77 | 19.2504 | 44.4876 | 60.0318 | 56 | 19.2573 | 13.036 | 60.0211 | 13.31 | 19.2483 | 25.5386 | 60.029 | 37.77 | 19.2515 | 23.0478 | 60.0251 | 23.54 | 19.249 | 11.0407 | 59.9894 | 23.54 | 19.2542 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31 | 19.248 | 11.1507 | 60.0211 | 23.54 | 19.2422 | 11.8138 | 60.008 | 23.54 | 19.249 | 7.2928 | 60.0251 | 19.13
19.259 | 32.2039 | 60.0436 | 43.77 | 19.2588 | 44.4876 | 60.0318 | 56 | 19.2656 | 13.036 | 60.0211 | 13.31 | 19.2566 | 25.5386 | 60.029 | 37.77 | 19.2598 | 23.0478 | 60.0251 | 23.54 | 19.2573 | 11.0407 | 59.9894 | 23.54 | 19.2625 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31 | 19.2566 | 11.1507 | 60.0211 | 23.54 | 19.2505 | 11.8138 | 60.008 | 23.54 | 19.2573 | 7.2958 | 60.0251 | 19.13
19.2673 | 32.2039 | 60.0436 | 43.77 | 19.2671 | 44.4878 | 60.0318 | 56 | 19.274 | 13.036 | 60.0211 | 13.31 | 19.2649 | 25.5337 | 60.029 | 37.77 | 19.2681 | 23.0478 | 60.0251 | 23.54 | 19.2656 | 11.0407 | 59.9894 | 23.54 | 19.271 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31 | 19.2649 | 11.1507 | 60.0239 | 23.54 | 19.2588 | 11.8138 | 60.008 | 23.54 | 19.2656 | 7.2958 | 60.0251 | 19.13
19.2757 | 32.2056 | 60.0436 | 43.77 | 19.2754 | 44.4878 | 60.0318 | 56 | 19.2823 | 13.036 | 60.0211 | 13.31 | 19.2732 | 25.5337 | 60.029 | 37.77 | 19.2766 | 23.0478 | 60.0251 | 23.54 | 19.2739 | 11.0407 | 59.9894 | 23.54 | 19.2793 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31 | 19.2732 | 11.1507 | 60.0239 | 23.54 | 19.2671 | 11.8138 | 60.008 | 23.54 | 19.2739 | 7.2958 | 60.0251 | 19.13
19.284 | 32.2056 | 60.0436 | 43.77 | 19.2838 | 44.4878 | 60.0318 | 56 | 19.2906 | 13.036 | 60.0211 | 13.31 | 19.2816 | 25.5337 | 60.0281 | 37.77 | 19.2849 | 23.0422 | 60.0251 | 23.54 | 19.2822 | 11.0407 | 59.9894 | 23.54 | 19.2876 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31 | 19.2815 | 11.1507 | 60.0239 | 23.54 | 19.2754 | 11.8138 | 60.008 | 23.54 | 19.2827 | 7.2958 | 60.0251 | 19.13
19.2923 | 32.2062 | 60.0436 | 43.77 | 19.2921 | 44.4878 | 60.0318 | 56 | 19.299 | 13.036 | 60.0211 | 13.31 | 19.2899 | 25.5337 | 60.0281 | 37.77 | 19.2932 | 23.0422 | 60.0251 | 23.54 | 19.2905 | 11.0407 | 59.9894 | 23.54 | 19.2959 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31 | 19.2898 | 11.1507 | 60.0239 | 23.54 | 19.2839 | 11.8138 | 60.008 | 23.54 | 19.291 | 7.2958 | 60.0259 | 19.13
19.3006 | 32.2062 | 60.0436 | 43.77 | 19.3004 | 44.4878 | 60.0318 | 56 | 19.3074 | 13.036 | 60.0211 | 13.31 | 19.2982 | 25.5337 | 60.0281 | 37.77 | 19.3015 | 23.0422 | 60.0251 | 23.54 | 19.2988 | 11.0407 | 59.9894 | 23.54 | 19.3042 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31 | 19.2981 | 11.1507 | 60.0239 | 23.54 | 19.2922 | 11.8138 | 60.008 | 23.54 | 19.2993 | 7.2958 | 60.0259 | 19.13
19.309 | 32.2062 | 60.0436 | 43.77 | 19.3087 | 44.4878 | 60.0318 | 56 | 19.3157 | 13.036 | 60.0219 | 13.31 | 19.3065 | 25.5337 | 60.0281 | 37.77 | 19.3098 | 23.0422 | 60.0251 | 23.54 | 19.3074 | 11.0407 | 59.9894 | 23.54 | 19.3125 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31 | 19.3064 | 11.1507 | 60.0239 | 23.54 | 19.3005 | 11.8138 | 60.008 | 23.54 | 19.3076 | 7.2958 | 60.0259 | 19.13
19.3173 | 32.2062 | 60.0436 | 43.77 | 19.3171 | 44.4878 | 60.0318 | 56 | 19.324 | 13.036 | 60.0219 | 13.31 | 19.3149 | 25.5337 | 60.0281 | 37.77 | 19.3181 | 23.0422 | 60.0251 | 23.54 | 19.3157 | 11.0407 | 59.9894 | 23.54 | 19.3208 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31 | 19.3147 | 11.1474 | 60.0239 | 23.54 | 19.3088 | 11.8138 | 60.008 | 23.54 | 19.3159 | 7.2958 | 60.0259 | 19.13
19.3256 | 32.2062 | 60.0436 | 43.77 | 19.3254 | 44.4878 | 60.0318 | 56 | 19.3323 | 13.036 | 60.0219 | 13.31 | 19.3232 | 25.5337 | 60.0281 | 37.77 | 19.3264 | 23.0422 | 60.0251 | 23.54 | 19.324 | 11.0407 | 59.9894 | 23.54 | 19.3291 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31 | 19.3232 | 11.1474 | 60.0239 | 23.54 | 19.3171 | 11.8138 | 60.008 | 23.54 | 19.3242 | 7.2958 | 60.0259 | 19.13
19.334 | 32.2062 | 60.0436 | 43.77 | 19.3337 | 44.4878 | 60.0318 | 56 | 19.3407 | 13.036 | 60.0219 | 13.31 | 19.3315 | 25.5337 | 60.0281 | 37.77 | 19.3347 | 23.0422 | 60.0251 | 23.54 | 19.3323 | 11.0407 | 59.9894 | 23.54 | 19.3376 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31 | 19.3315 | 11.1433 | 60.0239 | 23.54 | 19.3254 | 11.8138 | 60.008 | 23.54 | 19.3325 | 7.2958 | 60.0259 | 19.13
19.3423 | 32.2039 | 60.0436 | 43.77 | 19.342 | 44.4878 | 60.0318 | 56 | 19.349 | 13.036 | 60.0219 | 13.31 | 19.3398 | 25.5337 | 60.0281 | 37.77 | 19.343 | 23.0422 | 60.0251 | 23.54 | 19.3406 | 11.0407 | 59.9894 | 23.54 | 19.3459 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31 | 19.3398 | 11.1433 | 60.0239 | 23.54 | 19.3337 | 11.9968 | 60.0084 | 23.54 | 19.3408 | 7.2958 | 60.0259 | 19.13
19.3506 | 32.2039 | 60.0436 | 43.77 | 19.3504 | 44.4878 | 60.0318 | 56 | 19.3573 | 13.036 | 60.0219 | 13.31 | 19.3483 | 25.5337 | 60.0281 | 37.77 | 19.3516 | 23.0422 | 60.0251 | 23.54 | 19.3489 | 11.0407 | 59.9894 | 23.54 | 19.3542 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31 | 19.3481 | 11.1433 | 60.0239 | 23.54 | 19.342 | 11.9968 | 60.0084 | 23.54 | 19.3491 | 7.2958 | 60.0259 | 19.13
19.3589 | 32.2012 | 60.0436 | 43.77 | 19.3587 | 44.4878 | 60.0318 | 56 | 19.3656 | 13.036 | 60.0219 | 13.31 | 19.3566 | 25.5337 | 60.0281 | 37.77 | 19.3599 | 23.0422 | 60.0251 | 23.54 | 19.3572 | 11.0407 | 59.9894 | 23.54 | 19.3625 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31 | 19.3564 | 11.1433 | 60.0239 | 23.54 | 19.3506 | 11.9968 | 60.0084 | 23.54 | 19.3574 | 7.2958 | 60.0259 | 19.13
19.3672 | 32.2012 | 60.0436 | 43.77 | 19.3671 | 44.4878 | 60.0318 | 56 | 19.374 | 13.036 | 60.0219 | 13.31 | 19.3649 | 25.5337 | 60.0281 | 37.77 | 19.3682 | 23.0422 | 60.0251 | 23.54 | 19.3655 | 11.0407 | 59.9894 | 23.54 | 19.3708 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31 | 19.3647 | 11.1433 | 60.0239 | 23.54 | 19.3589 | 11.9968 | 60.0084 | 23.54 | 19.3657 | 7.2958 | 60.0259 | 19.13
19.3756 | 32.2011 | 60.0436 | 43.77 | 19.3754 | 44.4878 | 60.0318 | 56 | 19.3823 | 13.036 | 60.0219 | 13.31 | 19.3732 | 25.5337 | 60.0281 | 37.77 | 19.3765 | 23.0422 | 60.0251 | 23.54 | 19.374 | 11.0407 | 59.9894 | 23.54 | 19.3792 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31 | 19.373 | 11.1433 | 60.0239 | 23.54 | 19.3672 | 11.9968 | 60.0084 | 23.54 | 19.374 | 7.2958 | 60.0259 | 19.13
19.3839 | 32.2011 | 60.0436 | 43.77 | 19.3837 | 44.4878 | 60.0318 | 56 | 19.3906 | 13.036 | 60.0219 | 13.31 | 19.3816 | 25.5337 | 60.0281 | 37.77 | 19.3848 | 23.0422 | 60.0251 | 23.54 | 19.3823 | 11.0407 | 59.9894 | 23.54 | 19.3875 | 10.8157 | 60.0149 | 11.31 | 19.3813 | 11.1433 | 60.0239 | 23.54 | 19.3755 | 11.9968 | 60.0084 | 23.54 | 19.3823 | 7.2958 | 60.0259 | 19.13
19.3922 | 32.2016 | 60.0436 | 43.77 | 19.392 | 44.4878 | 60.0318 | 56 | 19.3989 | 13.036 | 60.0219 | 13.31 | 19.3899 | 25.5337 | 60.0281 | 37.77 | 19.3931 | 23.0422 | 60.0251 | 23.54 | 19.3906 | 11.0407 | 59.9894 | 23.54 | 19.3958 | 10.8157 | 60.0149 | 11.31 | 19.3899 | 11.1433 | 60.0239 | 23.54 | 19.3838 | 11.9968 | 60.0084 | 23.54 | 19.3906 | 7.2958 | 60.0259 | 19.13
19.4006 | 32.2016 | 60.0436 | 43.77 | 19.4003 | 44.4876 | 60.0318 | 56 | 19.4073 | 13.036 | 60.0219 | 13.31 | 19.3982 | 25.5337 | 60.0281 | 37.77 | 19.4014 | 23.0362 | 60.0251 | 23.54 | 19.3989 | 11.0407 | 59.9894 | 23.54 | 19.4043 | 10.8157 | 60.0149 | 11.31 | 19.3982 | 11.2438 | 60.0239 | 23.54 | 19.3921 | 11.9968 | 60.0084 | 23.54 | 19.3989 | 7.2958 | 60.0259 | 19.13
19.4089 | 32.2028 | 60.0436 | 43.77 | 19.4087 | 44.4876 | 60.0318 | 56 | 19.4156 | 13.036 | 60.0219 | 13.31 | 19.4065 | 25.5337 | 60.0281 | 37.77 | 19.4097 | 23.0362 | 60.0251 | 23.54 | 19.4072 | 11.0407 | 59.9894 | 23.54 | 19.4126 | 10.8157 | 60.0149 | 11.31 | 19.4065 | 11.2438 | 60.0239 | 23.54 | 19.4004 | 11.9968 | 60.0084 | 23.54 | 19.4072 | 7.2958 | 60.0259 | 19.13
19.4172 | 32.2028 | 60.0436 | 43.77 | 19.417 | 44.4876 | 60.0318 | 56 | 19.424 | 13.036 | 60.0219 | 13.31 | 19.4148 | 25.66 | 60.0281 | 37.77 | 19.4182 | 23.0362 | 60.0242 | 23.54 | 19.4155 | 11.0407 | 59.9894 | 23.54 | 19.4209 | 10.8157 | 60.0149 | 11.31 | 19.4148 | 11.2405 | 60.0239 | 23.54 | 19.4087 | 11.9968 | 60.0084 | 23.54 | 19.4155 | 7.2958 | 60.0259 | 19.13
19.4255 | 32.2142 | 60.0436 | 43.77 | 19.4254 | 44.4876 | 60.0318 | 56 | 19.4323 | 13.036 | 60.0219 | 13.31 | 19.4232 | 25.66 | 60.0281 | 37.77 | 19.4265 | 23.0362 | 60.0242 | 23.54 | 19.4238 | 11.0407 | 59.9894 | 23.54 | 19.4292 | 10.8157 | 60.0149 | 11.31 | 19.4231 | 11.2405 | 60.0239 | 23.54 | 19.4172 | 11.997 | 60.0084 | 23.54 | 19.4243 | 7.2958 | 60.0259 | 19.13
19.4339 | 32.2142 | 60.0436 | 43.77 | 19.4337 | 44.4876 | 60.0318 | 56 | 19.4407 | 13.036 | 60.0219 | 13.31 | 19.4315 | 25.66 | 60.0281 | 37.77 | 19.4348 | 23.0362 | 60.0242 | 23.54 | 19.4324 | 11.0407 | 59.9894 | 23.54 | 19.4375 | 10.8157 | 60.0149 | 11.31 | 19.4314 | 11.2405 | 60.0239 | 23.54 | 19.4255 | 11.997 | 60.0084 | 23.54 | 19.4326 | 7.2958 | 60.0259 | 19.13
19.4422 | 32.2143 | 60.0436 | 43.77 | 19.442 | 44.4876 | 60.0318 | 56 | 19.449 | 13.036 | 60.0219 | 13.31 | 19.4398 | 25.66 | 60.0281 | 37.77 | 19.4431 | 23.0362 | 60.0242 | 23.54 | 19.4407 | 11.0407 | 59.9894 | 23.54 | 19.4458 | 10.8157 | 60.0149 | 11.31 | 19.4397 | 11.2405 | 60.0239 | 23.54 | 19.4338 | 11.997 | 60.0084 | 23.54 | 19.4409 | 7.297 | 60.0259 | 19.13
19.4505 | 32.2143 | 60.0436 | 43.77 | 19.4503 | 44.4876 | 60.0318 | 56 | 19.4573 | 13.036 | 60.0219 | 13.31 | 19.4481 | 25.66 | 60.0281 | 37.77 | 19.4514 | 23.0362 | 60.0242 | 23.54 | 19.449 | 11.0407 | 59.9894 | 23.54 | 19.4541 | 10.8157 | 60.0149 | 11.31 | 19.448 | 11.2411 | 60.0239 | 23.54 | 19.4421 | 11.997 | 60.0084 | 23.54 | 19.4492 | 7.297 | 60.0259 | 19.13
19.4589 | 32.2143 | 60.0436 | 43.77 | 19.4587 | 44.4876 | 60.0318 | 56 | 19.4656 | 13.036 | 60.0221 | 13.31 | 19.4565 | 25.66 | 60.0281 | 37.77 | 19.4597 | 23.0362 | 60.0242 | 23.54 | 19.4573 | 11.0407 | 59.9894 | 23.54 | 19.4624 | 10.8157 | 60.0149 | 11.31 | 19.4563 | 11.2411 | 60.0239 | 23.54 | 19.4504 | 11.997 | 60.0084 | 23.54 | 19.4575 | 7.297 | 60.0259 | 19.13
19.4672 | 32.2143 | 60.0436 | 43.77 | 19.467 | 44.4876 | 60.0318 | 56 | 19.474 | 13.036 | 60.0221 | 13.31 | 19.4648 | 25.66 | 60.0281 | 37.77 | 19.468 | 23.0362 | 60.0242 | 23.54 | 19.4656 | 11.0407 | 59.9894 | 23.54 | 19.4709 | 10.8157 | 60.0149 | 11.31 | 19.4648 | 11.2411 | 60.0259 | 23.54 | 19.4587 | 11.997 | 60.0084 | 23.54 | 19.4658 | 7.297 | 60.0259 | 19.13
19.4755 | 32.2135 | 60.0436 | 43.77 | 19.4753 | 44.4876 | 60.0318 | 56 | 19.4823 | 13.036 | 60.0221 | 13.31 | 19.4731 | 25.66 | 60.0281 | 37.77 | 19.4763 | 23.0362 | 60.0242 | 23.54 | 19.4739 | 11.0407 | 59.9894 | 23.54 | 19.4792 | 10.8157 | 60.0149 | 11.31 | 19.4731 | 11.2411 | 60.0259 | 23.54 | 19.467 | 11.9972 | 60.0084 | 23.54 | 19.4741 | 7.297 | 60.0259 | 19.13
19.4839 | 32.2135 | 60.0436 | 43.77 | 19.4836 | 44.4876 | 60.0318 | 56 | 19.4906 | 13.036 | 60.0221 | 13.31 | 19.4814 | 25.6468 | 60.0278 | 37.77 | 19.4849 | 23.0362 | 60.0242 | 23.54 | 19.4822 | 11.0407 | 59.9894 | 23.54 | 19.4875 | 10.8157 | 60.0149 | 11.31 | 19.4814 | 11.2389 | 60.0259 | 23.54 | 19.4756 | 11.9972 | 60.0084 | 23.54 | 19.4824 | 7.297 | 60.0259 | 19.13
19.4922 | 32.2222 | 60.0436 | 43.77 | 19.4919 | 44.4876 | 60.0318 | 56 | 19.4989 | 13.036 | 60.0221 | 13.31 | 19.4899 | 25.6468 | 60.0278 | 37.77 | 19.4932 | 23.0362 | 60.0242 | 23.54 | 19.4907 | 11.0407 | 59.9894 | 23.54 | 19.4958 | 10.8157 | 60.0149 | 11.31 | 19.4897 | 11.2389 | 60.0259 | 23.54 | 19.4839 | 11.9972 | 60.0084 | 23.54 | 19.4907 | 7.297 | 60.0263 | 19.13
19.5005 | 32.2222 | 60.0436 | 43.77 | 19.5003 | 44.4876 | 60.0318 | 56 | 19.5072 | 13.036 | 60.0221 | 13.31 | 19.4982 | 25.6352 | 60.0278 | 37.77 | 19.5015 | 23.0362 | 60.0242 | 23.54 | 19.499 | 11.0407 | 59.9894 | 23.54 | 19.5042 | 10.8157 | 60.0149 | 11.31 | 19.498 | 11.2389 | 60.0259 | 23.54 | 19.4922 | 11.9972 | 60.0084 | 23.54 | 19.499 | 7.297 | 60.0263 | 19.13
19.5088 | 32.2212 | 60.0436 | 43.77 | 19.5086 | 44.4876 | 60.0318 | 56 | 19.5156 | 13.036 | 60.0221 | 13.31 | 19.5065 | 25.6352 | 60.0278 | 37.77 | 19.5098 | 23.0362 | 60.0242 | 23.54 | 19.5073 | 11.0407 | 59.9894 | 23.54 | 19.5125 | 10.8157 | 60.0149 | 11.31 | 19.5063 | 11.2389 | 60.0259 | 23.54 | 19.5005 | 11.9972 | 60.0084 | 23.54 | 19.5073 | 7.2972 | 60.0263 | 19.13
19.5172 | 32.2212 | 60.0436 | 43.77 | 19.517 | 44.4876 | 60.0318 | 56 | 19.5239 | 13.036 | 60.0221 | 13.31 | 19.5148 | 25.6352 | 60.0278 | 37.77 | 19.5181 | 23.0362 | 60.0242 | 23.54 | 19.5156 | 11.0407 | 59.9894 | 23.54 | 19.5208 | 10.8157 | 60.0149 | 11.31 | 19.5146 | 11.2389 | 60.0259 | 23.54 | 19.5088 | 11.9972 | 60.0084 | 23.54 | 19.5156 | 7.2972 | 60.0263 | 19.13
19.5255 | 32.2212 | 60.0436 | 43.77 | 19.5253 | 44.4876 | 60.0318 | 56 | 19.5322 | 13.04 | 60.0221 | 13.31 | 19.5232 | 25.6352 | 60.0278 | 37.77 | 19.5264 | 23.0362 | 60.0242 | 23.54 | 19.5239 | 11.0407 | 59.9894 | 23.54 | 19.5291 | 10.8157 | 60.0149 | 11.31 | 19.5229 | 11.2389 | 60.0259 | 23.54 | 19.5171 | 11.9972 | 60.0084 | 23.54 | 19.5239 | 7.2972 | 60.0263 | 19.13
19.5338 | 32.2212 | 60.0436 | 43.77 | 19.5336 | 44.4876 | 60.0318 | 56 | 19.5405 | 13.04 | 60.0221 | 13.31 | 19.5315 | 25.6352 | 60.0278 | 37.77 | 19.5347 | 23.0233 | 60.0242 | 23.54 | 19.5322 | 11.0407 | 59.9894 | 23.54 | 19.5376 | 10.8157 | 60.0149 | 11.31 | 19.5315 | 11.2357 | 60.0259 | 23.54 | 19.5254 | 11.9972 | 60.0084 | 23.54 | 19.5322 | 7.2972 | 60.0263 | 19.13
19.5421 | 32.2228 | 60.0436 | 43.77 | 19.5419 | 44.4876 | 60.0318 | 56 | 19.549 | 13.04 | 60.0221 | 13.31 | 19.5398 | 25.6352 | 60.0278 | 37.77 | 19.543 | 23.0233 | 60.0242 | 23.54 | 19.5405 | 11.0407 | 59.9894 | 23.54 | 19.5459 | 10.8157 | 60.0149 | 11.31 | 19.5398 | 11.2357 | 60.0259 | 23.54 | 19.5337 | 11.9972 | 60.0091 | 23.54 | 19.5405 | 7.2972 | 60.0263 | 19.13
19.5504 | 32.2228 | 60.0436 | 43.77 | 19.5503 | 44.4876 | 60.0318 | 56 | 19.5573 | 13.04 | 60.0221 | 13.31 | 19.5481 | 25.6352 | 60.0278 | 37.77 | 19.5513 | 23.0233 | 60.0242 | 23.54 | 19.5491 | 11.0407 | 59.9894 | 23.54 | 19.5542 | 10.8157 | 60.0149 | 11.31 | 19.5481 | 11.2357 | 60.0259 | 23.54 | 19.5422 | 11.9972 | 60.0091 | 23.54 | 19.5488 | 7.2972 | 60.0263 | 19.13
19.5588 | 32.2245 | 60.0436 | 43.77 | 19.5586 | 44.4876 | 60.0318 | 56 | 19.5656 | 13.04 | 60.0221 | 13.31 | 19.5564 | 25.6352 | 60.0278 | 37.77 | 19.5598 | 23.0233 | 60.0242 | 23.54 | 19.5574 | 11.0407 | 59.9894 | 23.54 | 19.5625 | 10.8157 | 60.0149 | 11.31 | 19.5564 | 11.2357 | 60.0259 | 23.54 | 19.5505 | 11.9972 | 60.0091 | 23.54 | 19.5571 | 7.2972 | 60.0263 | 19.13
19.5671 | 32.2245 | 60.0436 | 43.77 | 19.567 | 44.4876 | 60.0318 | 56 | 19.5739 | 13.04 | 60.0221 | 13.31 | 19.5648 | 25.6117 | 60.0278 | 37.77 | 19.5681 | 23.0233 | 60.0242 | 23.54 | 19.5657 | 11.0407 | 59.9894 | 23.54 | 19.5708 | 10.8157 | 60.0149 | 11.31 | 19.5647 | 11.2324 | 60.0259 | 23.54 | 19.5588 | 11.9972 | 60.0091 | 23.54 | 19.5659 | 7.2972 | 60.0263 | 19.13
19.5754 | 32.1827 | 60.0436 | 43.77 | 19.5753 | 44.4876 | 60.0318 | 56 | 19.5823 | 13.04 | 60.0221 | 13.31 | 19.5731 | 25.6117 | 60.0278 | 37.77 | 19.5764 | 23.0233 | 60.0242 | 23.54 | 19.574 | 11.0388 | 59.9894 | 23.54 | 19.5791 | 10.8157 | 60.0149 | 11.31 | 19.573 | 11.2324 | 60.0259 | 23.54 | 19.5671 | 11.9972 | 60.0091 | 23.54 | 19.5742 | 7.2972 | 60.0263 | 19.13
19.5838 | 32.1827 | 60.0436 | 43.77 | 19.5836 | 44.4876 | 60.0318 | 56 | 19.5906 | 13.04 | 60.0221 | 13.31 | 19.5814 | 25.6117 | 60.0278 | 37.77 | 19.5847 | 23.0233 | 60.0242 | 23.54 | 19.5823 | 11.0388 | 59.9894 | 23.54 | 19.5874 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31 | 19.5813 | 11.2333 | 60.0259 | 23.54 | 19.5754 | 11.9972 | 60.0091 | 23.54 | 19.5825 | 7.2972 | 60.0263 | 19.13
19.5921 | 32.2048 | 60.0436 | 43.77 | 19.5919 | 44.4876 | 60.0318 | 56 | 19.5989 | 13.04 | 60.0221 | 13.31 | 19.5897 | 25.6117 | 60.0278 | 37.77 | 19.593 | 23.0233 | 60.0242 | 23.54 | 19.5906 | 11.0386 | 59.9894 | 23.54 | 19.5957 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31 | 19.5896 | 11.2333 | 60.0259 | 23.54 | 19.5837 | 11.9972 | 60.0091 | 23.54 | 19.5908 | 7.2972 | 60.0263 | 19.13
19.6004 | 32.2048 | 60.0436 | 43.77 | 19.6002 | 44.4876 | 60.0318 | 56 | 19.6072 | 13.04 | 60.0221 | 13.31 | 19.5981 | 25.6117 | 60.0278 | 37.77 | 19.6013 | 23.0233 | 60.0242 | 23.54 | 19.5989 | 11.0386 | 59.9894 | 23.54 | 19.6042 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31 | 19.5979 | 11.2333 | 60.0259 | 23.54 | 19.592 | 11.9972 | 60.0091 | 23.54 | 19.5991 | 7.2972 | 60.0263 | 19.13
19.6088 | 32.2044 | 60.0436 | 43.77 | 19.6086 | 44.4876 | 60.0318 | 56 | 19.6156 | 13.04 | 60.0221 | 13.31 | 19.6064 | 25.6117 | 60.0278 | 37.77 | 19.6096 | 23.0233 | 60.0242 | 23.54 | 19.6074 | 11.0386 | 59.9894 | 23.54 | 19.6125 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31 | 19.6064 | 11.2333 | 60.0259 | 23.54 | 19.6003 | 11.9972 | 60.0091 | 23.54 | 19.6074 | 7.2972 | 60.0263 | 19.13
19.6171 | 32.2044 | 60.0436 | 43.77 | 19.6169 | 44.4876 | 60.0318 | 56 | 19.6239 | 13.04 | 60.0221 | 13.31 | 19.6147 | 25.609 | 60.0278 | 37.77 | 19.6179 | 23.0233 | 60.0238 | 23.54 | 19.6157 | 11.0386 | 59.9894 | 23.54 | 19.6208 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31 | 19.6147 | 11.2339 | 60.0259 | 23.54 | 19.6089 | 11.9972 | 60.0091 | 23.54 | 19.6157 | 7.2972 | 60.0263 | 19.13
19.6254 | 32.204 | 60.0444 | 43.77 | 19.6252 | 44.4876 | 60.0318 | 56 | 19.6322 | 13.04 | 60.0221 | 13.31 | 19.623 | 25.609 | 60.0278 | 37.77 | 19.6265 | 23.0233 | 60.0238 | 23.54 | 19.624 | 11.0386 | 59.9894 | 23.54 | 19.6292 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31 | 19.623 | 11.2339 | 60.0259 | 23.54 | 19.6172 | 11.9972 | 60.0091 | 23.54 | 19.624 | 7.2972 | 60.0263 | 19.13
19.6337 | 32.204 | 60.0444 | 43.77 | 19.6335 | 44.4876 | 60.0318 | 56 | 19.6405 | 13.04 | 60.0221 | 13.31 | 19.6315 | 25.604 | 60.0278 | 37.77 | 19.6348 | 23.0233 | 60.0238 | 23.54 | 19.6323 | 11.0386 | 59.9894 | 23.54 | 19.6375 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31 | 19.6313 | 11.2339 | 60.0259 | 23.54 | 19.6255 | 11.9972 | 60.0091 | 23.54 | 19.6323 | 7.2972 | 60.0263 | 19.13
19.6421 | 32.2008 | 60.0444 | 43.77 | 19.6419 | 44.4876 | 60.0318 | 56 | 19.6489 | 13.04 | 60.0221 | 13.31 | 19.6398 | 25.604 | 60.0278 | 37.77 | 19.6431 | 23.0233 | 60.0238 | 23.54 | 19.6406 | 11.0387 | 59.9894 | 23.54 | 19.6458 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31 | 19.6396 | 11.2339 | 60.0259 | 23.54 | 19.6338 | 11.9972 | 60.0091 | 23.54 | 19.6406 | 7.2972 | 60.0263 | 19.13
19.6504 | 32.2008 | 60.0444 | 43.77 | 19.6502 | 44.4876 | 60.0318 | 56 | 19.6572 | 13.04 | 60.0221 | 13.31 | 19.6481 | 25.604 | 60.0278 | 37.77 | 19.6514 | 23.0244 | 60.0238 | 23.54 | 19.6489 | 11.0387 | 59.9894 | 23.54 | 19.6541 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31 | 19.6479 | 11.2338 | 60.0259 | 23.54 | 19.6421 | 11.9972 | 60.0091 | 23.54 | 19.6489 | 7.2972 | 60.0263 | 19.13
19.6587 | 32.2008 | 60.0444 | 43.77 | 19.6586 | 44.4876 | 60.0318 | 56 | 19.6655 | 13.04 | 60.0221 | 13.31 | 19.6564 | 25.604 | 60.0278 | 37.77 | 19.6597 | 23.0244 | 60.0238 | 23.54 | 19.6572 | 11.0412 | 59.9894 | 23.54 | 19.6624 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31 | 19.6562 | 11.2338 | 60.0259 | 23.54 | 19.6504 | 11.9972 | 60.0091 | 23.54 | 19.6572 | 7.2972 | 60.0263 | 19.13
19.6671 | 32.2008 | 60.0444 | 43.77 | 19.6669 | 44.4876 | 60.0318 | 56 | 19.6738 | 13.04 | 60.0221 | 13.31 | 19.6648 | 25.604 | 60.0278 | 37.77 | 19.668 | 23.0244 | 60.0238 | 23.54 | 19.6658 | 11.0412 | 59.9894 | 23.54 | 19.6709 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31 | 19.6646 | 11.2338 | 60.0282 | 23.54 | 19.6587 | 11.9972 | 60.0091 | 23.54 | 19.6655 | 7.2972 | 60.0263 | 19.13
19.6754 | 32.2008 | 60.0444 | 43.77 | 19.6752 | 44.4876 | 60.0318 | 56 | 19.6823 | 13.04 | 60.0221 | 13.31 | 19.6731 | 25.604 | 60.0278 | 37.77 | 19.6763 | 23.0244 | 60.0238 | 23.54 | 19.6741 | 11.0412 | 59.9894 | 23.54 | 19.6792 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31 | 19.6731 | 11.2338 | 60.0282 | 23.54 | 19.667 | 11.9972 | 60.0091 | 23.54 | 19.6738 | 7.2972 | 60.0263 | 19.13
19.6837 | 32.2008 | 60.0444 | 43.77 | 19.6835 | 44.4876 | 60.0318 | 56 | 19.6906 | 13.04 | 60.0221 | 13.31 | 19.6814 | 25.604 | 60.0265 | 37.77 | 19.6846 | 23.0472 | 60.0238 | 23.54 | 19.6824 | 11.0412 | 59.9894 | 23.54 | 19.6875 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31 | 19.6814 | 11.2297 | 60.0282 | 23.54 | 19.6755 | 11.9972 | 60.0091 | 23.54 | 19.6821 | 7.2972 | 60.0263 | 19.13
19.692 | 32.2024 | 60.0444 | 43.77 | 19.6919 | 44.4876 | 60.0318 | 56 | 19.6989 | 13.0459 | 60.0221 | 13.31 | 19.6897 | 25.604 | 60.0265 | 37.77 | 19.6931 | 23.0472 | 60.0238 | 23.54 | 19.6907 | 11.0412 | 59.9882 | 23.54 | 19.6958 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31 | 19.6897 | 11.2297 | 60.0282 | 23.54 | 19.6838 | 11.9972 | 60.0091 | 23.54 | 19.6904 | 7.2972 | 60.0266 | 19.13
19.7003 | 32.2024 | 60.0444 | 43.77 | 19.7002 | 44.4763 | 60.0318 | 56 | 19.7072 | 13.0459 | 60.0221 | 13.31 | 19.698 | 25.604 | 60.0265 | 37.77 | 19.7014 | 23.0472 | 60.0238 | 23.54 | 19.699 | 11.0412 | 59.9882 | 23.54 | 19.7041 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31 | 19.698 | 11.2297 | 60.0282 | 23.54 | 19.6921 | 11.9972 | 60.0091 | 23.54 | 19.6987 | 7.2972 | 60.0266 | 19.13
19.7087 | 32.2031 | 60.0444 | 43.77 | 19.7085 | 44.4763 | 60.0318 | 56 | 19.7156 | 13.0459 | 60.0225 | 13.31 | 19.7064 | 25.604 | 60.0265 | 37.77 | 19.7097 | 23.0472 | 60.0238 | 23.54 | 19.7073 | 11.0446 | 59.9882 | 23.54 | 19.7124 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31 | 19.7063 | 11.2297 | 60.0282 | 23.54 | 19.7004 | 11.9972 | 60.0091 | 23.54 | 19.7075 | 7.2972 | 60.0266 | 19.13
19.717 | 32.2031 | 60.0444 | 43.77 | 19.7169 | 44.4763 | 60.0314 | 56 | 19.7239 | 13.0459 | 60.0225 | 13.31 | 19.7147 | 25.6958 | 60.0265 | 37.77 | 19.718 | 23.0472 | 60.0238 | 23.54 | 19.7156 | 11.0446 | 59.9882 | 23.54 | 19.7207 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31 | 19.7146 | 11.2862 | 60.0282 | 23.54 | 19.7087 | 11.9972 | 60.0091 | 23.54 | 19.7158 | 7.2972 | 60.0266 | 19.13
19.7253 | 32.2033 | 60.0444 | 43.77 | 19.7252 | 44.4763 | 60.0314 | 56 | 19.7322 | 13.0459 | 60.0225 | 13.31 | 19.723 | 25.6958 | 60.0265 | 37.77 | 19.7263 | 23.0472 | 60.0238 | 23.54 | 19.7239 | 11.0446 | 59.9882 | 23.54 | 19.729 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31 | 19.7229 | 11.2862 | 60.0282 | 23.54 | 19.717 | 11.9972 | 60.0091 | 23.54 | 19.7241 | 7.2972 | 60.0266 | 19.13
19.7337 | 32.2033 | 60.0444 | 43.77 | 19.7335 | 44.4763 | 60.0314 | 56 | 19.7405 | 13.0459 | 60.0225 | 13.31 | 19.7313 | 25.6983 | 60.0265 | 37.77 | 19.7346 | 23.0451 | 60.0238 | 23.54 | 19.7324 | 11.0446 | 59.9882 | 23.54 | 19.7375 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31 | 19.7312 | 11.2862 | 60.0282 | 23.54 | 19.7253 | 11.9972 | 60.0091 | 23.54 | 19.7324 | 7.2972 | 60.0266 | 19.13
19.742 | 32.214 | 60.0444 | 43.77 | 19.7418 | 44.4763 | 60.0314 | 56 | 19.7488 | 13.0506 | 60.0225 | 13.31 | 19.7397 | 25.6983 | 60.0265 | 37.77 | 19.7429 | 23.0451 | 60.0238 | 23.54 | 19.7407 | 11.0446 | 59.9882 | 23.54 | 19.7458 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31 | 19.7395 | 11.2862 | 60.0282 | 23.54 | 19.7336 | 11.9972 | 60.0091 | 23.54 | 19.7407 | 7.2972 | 60.0266 | 19.13
19.7503 | 32.214 | 60.0444 | 43.77 | 19.7502 | 44.4763 | 60.0314 | 56 | 19.7572 | 13.0506 | 60.0225 | 13.31 | 19.748 | 25.6959 | 60.0265 | 37.77 | 19.7512 | 23.0451 | 60.0238 | 23.54 | 19.749 | 11.0446 | 59.9882 | 23.54 | 19.7542 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31 | 19.748 | 11.2862 | 60.0282 | 23.54 | 19.7422 | 11.9972 | 60.0091 | 23.54 | 19.749 | 7.2972 | 60.0266 | 19.13
19.7586 | 32.2133 | 60.0444 | 43.77 | 19.7585 | 44.4763 | 60.0314 | 56 | 19.7655 | 13.0506 | 60.0225 | 13.31 | 19.7563 | 25.6959 | 60.0265 | 37.77 | 19.7595 | 23.0451 | 60.0238 | 23.54 | 19.7573 | 11.0446 | 59.9882 | 23.54 | 19.7625 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31 | 19.7563 | 11.2862 | 60.0282 | 23.54 | 19.7505 | 11.9934 | 60.0091 | 23.54 | 19.7573 | 7.2972 | 60.0266 | 19.13
19.767 | 32.2133 | 60.0444 | 43.77 | 19.7668 | 44.4763 | 60.0314 | 56 | 19.7738 | 13.0506 | 60.0225 | 13.31 | 19.7646 | 25.6959 | 60.0265 | 37.77 | 19.7681 | 23.0451 | 60.0238 | 23.54 | 19.7656 | 11.0446 | 59.9882 | 23.54 | 19.7708 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31 | 19.7646 | 11.2862 | 60.0282 | 23.54 | 19.7588 | 11.9934 | 60.0091 | 23.54 | 19.7656 | 7.2972 | 60.0266 | 19.13
19.7753 | 32.207 | 60.0444 | 43.77 | 19.7751 | 44.4763 | 60.0314 | 56 | 19.7821 | 13.0506 | 60.0225 | 13.31 | 19.7731 | 25.6959 | 60.0265 | 37.77 | 19.7764 | 23.0451 | 60.0238 | 23.54 | 19.7739 | 11.0479 | 59.9882 | 23.54 | 19.7791 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31 | 19.7729 | 11.2862 | 60.0282 | 23.54 | 19.7671 | 11.9934 | 60.0091 | 23.54 | 19.7739 | 7.2972 | 60.0266 | 19.13
19.7836 | 32.207 | 60.0444 | 43.77 | 19.7835 | 44.4763 | 60.0314 | 56 | 19.7905 | 13.0506 | 60.0225 | 13.31 | 19.7814 | 25.6959 | 60.0265 | 37.77 | 19.7847 | 23.0451 | 60.0238 | 23.54 | 19.7822 | 11.0479 | 59.9882 | 23.54 | 19.7874 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31 | 19.7812 | 11.2827 | 60.0282 | 23.54 | 19.7754 | 11.9934 | 60.0091 | 23.54 | 19.7822 | 7.2972 | 60.0266 | 19.13
19.792 | 32.2174 | 60.0444 | 43.77 | 19.7918 | 44.4763 | 60.0314 | 56 | 19.7988 | 13.0506 | 60.0225 | 13.31 | 19.7897 | 25.6959 | 60.0265 | 37.77 | 19.793 | 23.0451 | 60.0238 | 23.54 | 19.7908 | 11.0479 | 59.9882 | 23.54 | 19.7957 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31 | 19.7896 | 11.2827 | 60.0282 | 23.54 | 19.7837 | 11.994 | 60.0091 | 23.54 | 19.7905 | 7.2972 | 60.0266 | 19.13
19.8003 | 32.2174 | 60.0444 | 43.77 | 19.8002 | 44.4765 | 60.0314 | 56 | 19.8071 | 13.0506 | 60.0225 | 13.31 | 19.798 | 25.6959 | 60.0265 | 37.77 | 19.8013 | 23.0451 | 60.0238 | 23.54 | 19.7991 | 11.0479 | 59.9882 | 23.54 | 19.8042 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31 | 19.7979 | 11.2827 | 60.0282 | 23.54 | 19.792 | 11.994 | 60.0091 | 23.54 | 19.7988 | 7.2972 | 60.0266 | 19.13
19.8086 | 32.2174 | 60.0444 | 43.77 | 19.8085 | 44.4765 | 60.0314 | 56 | 19.8154 | 13.0506 | 60.0225 | 13.31 | 19.8064 | 25.6959 | 60.0265 | 37.77 | 19.8096 | 23.0451 | 60.0238 | 23.54 | 19.8074 | 11.0473 | 59.9882 | 23.54 | 19.8125 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31 | 19.8062 | 11.2827 | 60.0282 | 23.54 | 19.8005 | 11.994 | 60.0091 | 23.54 | 19.8071 | 7.2972 | 60.0266 | 19.13
19.8169 | 32.2174 | 60.0444 | 43.77 | 19.8168 | 44.4673 | 60.0314 | 56 | 19.8239 | 13.0506 | 60.0225 | 13.31 | 19.8147 | 25.6959 | 60.0265 | 37.77 | 19.8179 | 23.0451 | 60.0227 | 23.54 | 19.8157 | 11.0473 | 59.9882 | 23.54 | 19.8208 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31 | 19.8147 | 11.2827 | 60.0282 | 23.54 | 19.8088 | 11.994 | 60.0091 | 23.54 | 19.8154 | 7.2972 | 60.0266 | 19.13
19.8253 | 32.2181 | 60.0448 | 43.77 | 19.8251 | 44.4673 | 60.0314 | 56 | 19.8322 | 13.0506 | 60.0225 | 13.31 | 19.823 | 25.6959 | 60.0265 | 37.77 | 19.8262 | 23.0451 | 60.0227 | 23.54 | 19.824 | 11.0471 | 59.9882 | 23.54 | 19.8291 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31 | 19.823 | 11.2827 | 60.0282 | 23.54 | 19.8171 | 11.994 | 60.0091 | 23.54 | 19.8237 | 7.2957 | 60.0266 | 19.13
19.8336 | 32.2181 | 60.0448 | 43.77 | 19.8334 | 44.4673 | 60.0314 | 56 | 19.8405 | 13.0506 | 60.0225 | 13.31 | 19.8313 | 25.6826 | 60.0265 | 37.77 | 19.8347 | 23.0451 | 60.0227 | 23.54 | 19.8323 | 11.0471 | 59.9882 | 23.54 | 19.8374 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31 | 19.8313 | 11.2827 | 60.0282 | 23.54 | 19.8254 | 11.994 | 60.0091 | 23.54 | 19.832 | 7.2957 | 60.0266 | 19.13
19.8419 | 32.2205 | 60.0448 | 43.77 | 19.8418 | 44.4673 | 60.0314 | 56 | 19.8488 | 13.0506 | 60.0225 | 13.31 | 19.8396 | 25.6826 | 60.0265 | 37.77 | 19.843 | 23.0451 | 60.0227 | 23.54 | 19.8406 | 11.0471 | 59.9882 | 23.54 | 19.8457 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31 | 19.8396 | 11.2827 | 60.0282 | 23.54 | 19.8337 | 11.994 | 60.0091 | 23.54 | 19.8403 | 7.2957 | 60.0266 | 19.13
19.8503 | 32.2205 | 60.0448 | 43.77 | 19.8501 | 44.4673 | 60.0314 | 56 | 19.8572 | 13.0506 | 60.0225 | 13.31 | 19.848 | 25.8515 | 60.0265 | 37.77 | 19.8513 | 23.0391 | 60.0227 | 23.54 | 19.8491 | 11.0471 | 59.9882 | 23.54 | 19.854 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31 | 19.8479 | 11.2827 | 60.0282 | 23.54 | 19.842 | 11.994 | 60.0091 | 23.54 | 19.8491 | 7.2957 | 60.0266 | 19.13
19.8586 | 32.2214 | 60.0448 | 43.77 | 19.8585 | 44.4673 | 60.0314 | 56 | 19.8655 | 13.0577 | 60.0225 | 13.31 | 19.8563 | 25.8515 | 60.0265 | 37.77 | 19.8596 | 23.0391 | 60.0227 | 23.54 | 19.8574 | 11.0472 | 59.9882 | 23.54 | 19.8623 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31 | 19.8562 | 11.2827 | 60.0282 | 23.54 | 19.8503 | 11.9942 | 60.0091 | 23.54 | 19.8574 | 7.2957 | 60.0266 | 19.13
19.8669 | 32.2214 | 60.0448 | 43.77 | 19.8668 | 44.4673 | 60.0314 | 56 | 19.8738 | 13.0577 | 60.0225 | 13.31 | 19.8646 | 25.84 | 60.0265 | 37.77 | 19.8679 | 23.0391 | 60.0227 | 23.54 | 19.8657 | 11.0472 | 59.9882 | 23.54 | 19.8708 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31 | 19.8645 | 11.2827 | 60.029 | 23.54 | 19.8586 | 11.9942 | 60.0091 | 23.54 | 19.8657 | 7.2957 | 60.0266 | 19.13
19.8752 | 32.2214 | 60.0448 | 43.77 | 19.8751 | 44.4673 | 60.0314 | 56 | 19.8821 | 13.0577 | 60.0225 | 13.31 | 19.8729 | 25.84 | 60.0265 | 37.77 | 19.8762 | 23.0391 | 60.0227 | 23.54 | 19.874 | 11.0472 | 59.9882 | 23.54 | 19.8792 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31 | 19.8728 | 11.2827 | 60.029 | 23.54 | 19.8672 | 11.9942 | 60.0091 | 23.54 | 19.874 | 7.2957 | 60.0266 | 19.13
19.8835 | 32.2214 | 60.0448 | 43.77 | 19.8834 | 44.4673 | 60.0314 | 56 | 19.8905 | 13.0577 | 60.0225 | 13.31 | 19.8813 | 25.84 | 60.0254 | 37.77 | 19.8845 | 23.0331 | 60.0227 | 23.54 | 19.8823 | 11.0472 | 59.9882 | 23.54 | 19.8875 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31 | 19.8811 | 11.2827 | 60.029 | 23.54 | 19.8755 | 11.9942 | 60.0091 | 23.54 | 19.8823 | 7.2957 | 60.0266 | 19.13
19.8919 | 32.2214 | 60.0448 | 43.77 | 19.8918 | 44.4673 | 60.0314 | 56 | 19.8988 | 13.0577 | 60.0225 | 13.31 | 19.8896 | 25.84 | 60.0254 | 37.77 | 19.8928 | 23.0331 | 60.0227 | 23.54 | 19.8906 | 11.0466 | 59.987 | 23.54 | 19.8958 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31 | 19.8896 | 11.2827 | 60.029 | 23.54 | 19.8838 | 11.9942 | 60.0091 | 23.54 | 19.8906 | 7.293 | 60.0259 | 19.13
19.9002 | 32.2214 | 60.0448 | 43.77 | 19.9001 | 44.4673 | 60.0314 | 56 | 19.9071 | 13.0577 | 60.0225 | 13.31 | 19.8979 | 25.84 | 60.0254 | 37.77 | 19.9014 | 23.0331 | 60.0227 | 23.54 | 19.8989 | 11.0466 | 59.987 | 23.54 | 19.9041 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31 | 19.8979 | 11.2827 | 60.029 | 23.54 | 19.8921 | 11.9942 | 60.0091 | 23.54 | 19.8989 | 7.293 | 60.0259 | 19.13
19.9085 | 32.2207 | 60.0448 | 43.77 | 19.9084 | 44.4673 | 60.0314 | 56 | 19.9154 | 13.0577 | 60.0233 | 13.31 | 19.9062 | 25.84 | 60.0254 | 37.77 | 19.9097 | 23.0331 | 60.0227 | 23.54 | 19.9075 | 11.0463 | 59.987 | 23.54 | 19.9124 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31 | 19.9062 | 11.2827 | 60.029 | 23.54 | 19.9004 | 11.9942 | 60.0091 | 23.54 | 19.9072 | 7.2918 | 60.0259 | 19.13
19.9169 | 32.2207 | 60.0448 | 43.77 | 19.9167 | 44.4673 | 60.031 | 56 | 19.9238 | 13.0577 | 60.0233 | 13.31 | 19.9147 | 25.8223 | 60.0254 | 37.77 | 19.918 | 23.0331 | 60.0227 | 23.54 | 19.9158 | 11.0463 | 59.987 | 23.54 | 19.9207 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31 | 19.9146 | 11.2827 | 60.029 | 23.54 | 19.9087 | 11.9942 | 60.0091 | 23.54 | 19.9155 | 7.2918 | 60.0259 | 19.13
19.9252 | 32.218 | 60.0448 | 43.77 | 19.925 | 44.4673 | 60.031 | 56 | 19.9321 | 13.0577 | 60.0233 | 13.31 | 19.923 | 25.8223 | 60.0254 | 37.77 | 19.9263 | 23.0331 | 60.0227 | 23.54 | 19.9241 | 11.0463 | 59.987 | 23.54 | 19.929 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31 | 19.9229 | 11.2827 | 60.029 | 23.54 | 19.917 | 11.9942 | 60.0091 | 23.54 | 19.9238 | 7.2918 | 60.0259 | 19.13
19.9335 | 32.218 | 60.0448 | 43.77 | 19.9334 | 44.4673 | 60.031 | 56 | 19.9404 | 13.0577 | 60.0233 | 13.31 | 19.9313 | 25.8206 | 60.0254 | 37.77 | 19.9346 | 23.0331 | 60.0227 | 23.54 | 19.9324 | 11.0463 | 59.987 | 23.54 | 19.9375 | 10.8125 | 60.0152 | 11.31 | 19.9312 | 11.2827 | 60.029 | 23.54 | 19.9253 | 11.9942 | 60.0091 | 23.54 | 19.9321 | 7.2918 | 60.0259 | 19.13
19.9418 | 32.2174 | 60.0448 | 43.77 | 19.9417 | 44.4673 | 60.031 | 56 | 19.9487 | 13.0441 | 60.0233 | 13.31 | 19.9396 | 25.8206 | 60.0254 | 37.77 | 19.9429 | 23.0331 | 60.0227 | 23.54 | 19.9407 | 11.1063 | 59.987 | 23.54 | 19.9458 | 10.8125 | 60.0152 | 11.31 | 19.9395 | 11.2827 | 60.029 | 23.54 | 19.9338 | 11.9942 | 60.0099 | 23.54 | 19.9404 | 7.2918 | 60.0259 | 19.13
19.9502 | 32.2174 | 60.0448 | 43.77 | 19.9501 | 44.4673 | 60.031 | 56 | 19.9572 | 13.0441 | 60.0233 | 13.31 | 19.948 | 25.8182 | 60.0254 | 37.77 | 19.9512 | 23.0331 | 60.0227 | 23.54 | 19.949 | 11.1063 | 59.987 | 23.54 | 19.9541 | 10.8125 | 60.0152 | 11.31 | 19.9478 | 11.2827 | 60.029 | 23.54 | 19.9421 | 11.9942 | 60.0099 | 23.54 | 19.9487 | 7.2918 | 60.0259 | 19.13
19.9585 | 32.2174 | 60.0448 | 43.77 | 19.9584 | 44.4673 | 60.031 | 56 | 19.9655 | 13.0441 | 60.0233 | 13.31 | 19.9563 | 25.8182 | 60.0254 | 37.77 | 19.9595 | 23.0331 | 60.0227 | 23.54 | 19.9573 | 11.1063 | 59.987 | 23.54 | 19.9624 | 10.8125 | 60.0152 | 11.31 | 19.9563 | 11.2827 | 60.029 | 23.54 | 19.9504 | 11.9942 | 60.0099 | 23.54 | 19.957 | 7.2918 | 60.0259 | 19.13
19.9668 | 32.2174 | 60.0448 | 43.77 | 19.9667 | 44.4673 | 60.031 | 56 | 19.9738 | 13.0441 | 60.0233 | 13.31 | 19.9646 | 25.8182 | 60.0254 | 37.77 | 19.9678 | 23.0331 | 60.0227 | 23.54 | 19.9658 | 11.1063 | 59.987 | 23.54 | 19.9707 | 10.8125 | 60.0152 | 11.31 | 19.9646 | 11.2827 | 60.029 | 23.54 | 19.9587 | 11.9942 | 60.0099 | 23.54 | 19.9653 | 7.2918 | 60.0259 | 19.13
19.9752 | 32.2188 | 60.0448 | 43.77 | 19.975 | 44.4673 | 60.031 | 56 | 19.9821 | 13.0441 | 60.0233 | 13.31 | 19.9729 | 25.8182 | 60.0254 | 37.77 | 19.9763 | 23.0331 | 60.0227 | 23.54 | 19.9741 | 11.1085 | 59.987 | 23.54 | 19.979 | 10.8125 | 60.0152 | 11.31 | 19.9729 | 11.2827 | 60.029 | 23.54 | 19.967 | 11.9942 | 60.0099 | 23.54 | 19.9736 | 7.2918 | 60.0259 | 19.13
19.9835 | 32.2188 | 60.0448 | 43.77 | 19.9834 | 44.5546 | 60.031 | 56 | 19.9904 | 13.0441 | 60.0233 | 13.31 | 19.9813 | 25.8182 | 60.0254 | 37.77 | 19.9846 | 23.0979 | 60.0227 | 23.54 | 19.9824 | 11.1085 | 59.987 | 23.54 | 19.9873 | 10.8125 | 60.0156 | 11.31 | 19.9812 | 11.2827 | 60.029 | 23.54 | 19.9753 | 11.9942 | 60.0099 | 23.54 | 19.9819 | 7.2918 | 60.0259 | 19.13
19.9918 | 32.2196 | 60.0448 | 43.77 | 19.9917 | 44.5546 | 60.031 | 56 | 19.9988 | 13.0441 | 60.0233 | 13.31 | 19.9896 | 25.8182 | 60.0254 | 37.77 | 19.9929 | 23.0979 | 60.0227 | 23.54 | 19.9907 | 11.1085 | 59.987 | 23.54 | 19.9956 | 10.8125 | 60.0156 | 11.31 | 19.9895 | 11.2827 | 60.029 | 23.54 | 19.9836 | 11.9942 | 60.0099 | 23.54 | 19.9907 | 7.2918 | 60.0259 | 19.13
20.0001 | 32.2196 | 60.0448 | 43.77 | 20.0001 | 44.5546 | 60.031 | 56 | 20.0071 | 13.0441 | 60.0233 | 13.31 | 19.9979 | 25.8182 | 60.0254 | 37.77 | 20.0012 | 23.0979 | 60.0227 | 23.54 | 19.999 | 11.1085 | 59.987 | 23.54 | 20.0042 | 10.8135 | 60.0156 | 11.31 | 19.9978 | 11.2827 | 60.029 | 23.54 | 19.9919 | 11.9942 | 60.0099 | 23.54 | 19.999 | 7.2918 | 60.0259 | 19.13
20.0085 | 32.2564 | 60.0448 | 43.77 | 20.0084 | 44.5546 | 60.031 | 56 | 20.0154 | 13.0441 | 60.0233 | 13.31 | 20.0062 | 25.8182 | 60.0254 | 37.77 | 20.0095 | 23.0979 | 60.0227 | 23.54 | 20.0073 | 11.1085 | 59.987 | 23.54 | 20.0125 | 10.8135 | 60.0156 | 11.31 | 20.0061 | 11.2827 | 60.029 | 23.54 | 20.0005 | 11.9942 | 60.0099 | 23.54 | 20.0073 | 7.2918 | 60.0259 | 19.13
20.0168 | 32.2564 | 60.0448 | 43.77 | 20.0167 | 44.6664 | 60.031 | 56 | 20.0237 | 13.0441 | 60.0233 | 13.31 | 20.0145 | 25.805 | 60.0254 | 37.77 | 20.0178 | 23.0979 | 60.0223 | 23.54 | 20.0156 | 11.1085 | 59.987 | 23.54 | 20.0208 | 10.8135 | 60.0156 | 11.31 | 20.0144 | 11.2827 | 60.029 | 23.54 | 20.0088 | 11.9942 | 60.0099 | 23.54 | 20.0156 | 7.2918 | 60.0259 | 19.13
20.0251 | 32.3237 | 60.0448 | 43.77 | 20.025 | 44.6664 | 60.031 | 56 | 20.0321 | 13.0441 | 60.0233 | 13.31 | 20.0229 | 25.805 | 60.0254 | 37.77 | 20.0261 | 23.0979 | 60.0223 | 23.54 | 20.0242 | 11.109 | 59.987 | 23.54 | 20.0291 | 10.8135 | 60.0156 | 11.31 | 20.0227 | 11.2827 | 60.029 | 23.54 | 20.0171 | 11.9942 | 60.0099 | 23.54 | 20.0239 | 7.2918 | 60.0259 | 19.13
20.0334 | 32.3237 | 60.0448 | 43.77 | 20.0334 | 44.6664 | 60.031 | 56 | 20.0404 | 13.0441 | 60.0233 | 13.31 | 20.0312 | 25.7771 | 60.0254 | 37.77 | 20.0344 | 23.0906 | 60.0223 | 23.54 | 20.0325 | 11.109 | 59.987 | 23.54 | 20.0374 | 10.8135 | 60.0156 | 11.31 | 20.0312 | 11.2827 | 60.029 | 23.54 | 20.0254 | 11.9942 | 60.0099 | 23.54 | 20.0322 | 7.2918 | 60.0259 | 19.13
20.0418 | 32.3236 | 60.0448 | 43.77 | 20.0417 | 44.6664 | 60.031 | 56 | 20.0487 | 13.0441 | 60.0233 | 13.31 | 20.0396 | 25.7771 | 60.0254 | 37.77 | 20.043 | 23.0906 | 60.0223 | 23.54 | 20.0408 | 11.1081 | 59.987 | 23.54 | 20.0457 | 10.8135 | 60.0156 | 11.31 | 20.0396 | 11.2827 | 60.029 | 23.54 | 20.0337 | 11.9942 | 60.0099 | 23.54 | 20.0405 | 7.2918 | 60.0259 | 19.13
20.0501 | 32.3236 | 60.0448 | 43.77 | 20.05 | 44.6664 | 60.031 | 56 | 20.057 | 13.0441 | 60.0233 | 13.31 | 20.0479 | 25.7771 | 60.0254 | 37.77 | 20.0513 | 23.092 | 60.0223 | 23.54 | 20.0491 | 11.1081 | 59.987 | 23.54 | 20.054 | 10.8135 | 60.0156 | 11.31 | 20.0479 | 11.2827 | 60.029 | 23.54 | 20.042 | 11.9942 | 60.0099 | 23.54 | 20.0488 | 7.2918 | 60.0259 | 19.13
20.0584 | 32.323 | 60.0448 | 43.77 | 20.0583 | 44.6664 | 60.031 | 56 | 20.0654 | 13.0441 | 60.0233 | 13.31 | 20.0563 | 25.7771 | 60.0254 | 37.77 | 20.0596 | 23.092 | 60.0223 | 23.54 | 20.0574 | 11.1081 | 59.987 | 23.54 | 20.0623 | 10.8135 | 60.0156 | 11.31 | 20.0562 | 11.2827 | 60.029 | 23.54 | 20.0503 | 11.9939 | 60.0099 | 23.54 | 20.0571 | 7.2918 | 60.0259 | 19.13
20.0667 | 32.323 | 60.0448 | 43.77 | 20.0667 | 44.6664 | 60.031 | 56 | 20.0737 | 13.0441 | 60.0233 | 13.31 | 20.0646 | 25.7771 | 60.0254 | 37.77 | 20.0679 | 23.092 | 60.0223 | 23.54 | 20.0657 | 11.1081 | 59.987 | 23.54 | 20.0708 | 10.8292 | 60.0156 | 11.31 | 20.0645 | 11.2827 | 60.0286 | 23.54 | 20.0586 | 11.9939 | 60.0099 | 23.54 | 20.0654 | 7.2918 | 60.0259 | 19.13
20.0751 | 32.3213 | 60.0448 | 43.77 | 20.075 | 44.6664 | 60.031 | 56 | 20.082 | 13.0441 | 60.0233 | 13.31 | 20.0729 | 25.7771 | 60.0254 | 37.77 | 20.0762 | 23.092 | 60.0223 | 23.54 | 20.074 | 11.1083 | 59.987 | 23.54 | 20.0791 | 10.8292 | 60.0156 | 11.31 | 20.0728 | 11.2827 | 60.0286 | 23.54 | 20.0671 | 11.9941 | 60.0099 | 23.54 | 20.0737 | 7.2918 | 60.0259 | 19.13
20.0834 | 32.3213 | 60.0448 | 43.77 | 20.0833 | 44.6664 | 60.031 | 56 | 20.0903 | 13.0441 | 60.0233 | 13.31 | 20.0812 | 25.7771 | 60.0234 | 37.77 | 20.0845 | 23.0953 | 60.0223 | 23.54 | 20.0825 | 11.1083 | 59.987 | 23.54 | 20.0874 | 10.8292 | 60.0156 | 11.31 | 20.0811 | 11.2827 | 60.0286 | 23.54 | 20.0754 | 11.9941 | 60.0099 | 23.54 | 20.082 | 7.2918 | 60.0259 | 19.13
20.0917 | 32.2986 | 60.0448 | 43.77 | 20.0917 | 44.6664 | 60.031 | 56 | 20.0988 | 13.0441 | 60.0233 | 13.31 | 20.0896 | 25.7771 | 60.0234 | 37.77 | 20.0928 | 23.0953 | 60.0223 | 23.54 | 20.0908 | 11.1077 | 59.9846 | 23.54 | 20.0957 | 10.8292 | 60.0156 | 11.31 | 20.0894 | 11.2827 | 60.0286 | 23.54 | 20.0837 | 11.9941 | 60.0099 | 23.54 | 20.0903 | 7.2918 | 60.0259 | 19.13
20.1001 | 32.2986 | 60.0448 | 43.77 | 20.1 | 44.6664 | 60.031 | 56 | 20.1071 | 13.0441 | 60.0233 | 13.31 | 20.0979 | 25.7771 | 60.0234 | 37.77 | 20.1011 | 23.0953 | 60.0223 | 23.54 | 20.0991 | 11.1077 | 59.9846 | 23.54 | 20.104 | 10.8299 | 60.0156 | 11.31 | 20.0979 | 11.2827 | 60.0286 | 23.54 | 20.092 | 11.9941 | 60.0099 | 23.54 | 20.0986 | 7.2918 | 60.0259 | 19.13
20.1084 | 32.2992 | 60.0448 | 43.77 | 20.1083 | 44.6664 | 60.031 | 56 | 20.1154 | 13.0441 | 60.0233 | 13.31 | 20.1062 | 25.7771 | 60.0234 | 37.77 | 20.1096 | 23.0953 | 60.0223 | 23.54 | 20.1074 | 11.1077 | 59.9846 | 23.54 | 20.1123 | 10.8299 | 60.0156 | 11.31 | 20.1062 | 11.2827 | 60.0286 | 23.54 | 20.1003 | 11.9928 | 60.0099 | 23.54 | 20.1069 | 7.2918 | 60.0259 | 19.13
20.1167 | 32.2992 | 60.0448 | 43.77 | 20.1166 | 44.6664 | 60.031 | 56 | 20.1237 | 13.0441 | 60.0233 | 13.31 | 20.1145 | 25.7754 | 60.0234 | 37.77 | 20.1179 | 23.0953 | 60.0223 | 23.54 | 20.1157 | 11.1077 | 59.9846 | 23.54 | 20.1206 | 10.8299 | 60.0156 | 11.31 | 20.1145 | 11.2827 | 60.0286 | 23.54 | 20.1086 | 11.9928 | 60.0099 | 23.54 | 20.1152 | 7.2918 | 60.0259 | 19.13
20.125 | 32.3012 | 60.0448 | 43.77 | 20.125 | 44.6664 | 60.031 | 56 | 20.1321 | 13.0441 | 60.0233 | 13.31 | 20.1229 | 25.7754 | 60.0234 | 37.77 | 20.1262 | 23.0953 | 60.0223 | 23.54 | 20.124 | 11.1077 | 59.9846 | 23.54 | 20.1289 | 10.8299 | 60.0156 | 11.31 | 20.1228 | 11.2827 | 60.0286 | 23.54 | 20.1169 | 11.9928 | 60.0099 | 23.54 | 20.1235 | 7.2918 | 60.0259 | 19.13
20.1334 | 32.3012 | 60.0448 | 43.77 | 20.1333 | 44.6664 | 60.031 | 56 | 20.1404 | 13.0441 | 60.0233 | 13.31 | 20.1312 | 25.7729 | 60.0234 | 37.77 | 20.1345 | 23.0899 | 60.0223 | 23.54 | 20.1323 | 11.1077 | 59.9846 | 23.54 | 20.1375 | 10.826 | 60.0156 | 11.31 | 20.1311 | 11.2827 | 60.0286 | 23.54 | 20.1255 | 11.9928 | 60.0099 | 23.54 | 20.1323 | 7.2918 | 60.0259 | 19.13
20.1417 | 32.3137 | 60.0448 | 43.77 | 20.1417 | 44.6664 | 60.031 | 56 | 20.1487 | 13.0441 | 60.0233 | 13.31 | 20.1395 | 25.7729 | 60.0234 | 37.77 | 20.1428 | 23.0899 | 60.0223 | 23.54 | 20.1409 | 11.1079 | 59.9846 | 23.54 | 20.1458 | 10.826 | 60.0156 | 11.31 | 20.1394 | 11.2827 | 60.0286 | 23.54 | 20.1338 | 11.9928 | 60.0107 | 23.54 | 20.1406 | 7.2918 | 60.0259 | 19.13
20.15 | 32.3137 | 60.0448 | 43.77 | 20.15 | 44.6664 | 60.031 | 56 | 20.157 | 13.0441 | 60.0233 | 13.31 | 20.1478 | 25.7868 | 60.0234 | 37.77 | 20.1511 | 23.0935 | 60.0223 | 23.54 | 20.1492 | 11.1079 | 59.9846 | 23.54 | 20.1541 | 10.826 | 60.0156 | 11.31 | 20.1477 | 11.2827 | 60.0286 | 23.54 | 20.1421 | 11.9928 | 60.0107 | 23.54 | 20.1489 | 7.2918 | 60.0259 | 19.13
20.1584 | 32.3139 | 60.0448 | 43.77 | 20.1583 | 44.6664 | 60.031 | 56 | 20.1654 | 13.0441 | 60.0233 | 13.31 | 20.1562 | 25.7868 | 60.0234 | 37.77 | 20.1594 | 23.0935 | 60.0223 | 23.54 | 20.1575 | 11.1073 | 59.9846 | 23.54 | 20.1624 | 10.826 | 60.0156 | 11.31 | 20.156 | 11.2827 | 60.0286 | 23.54 | 20.1504 | 11.9928 | 60.0107 | 23.54 | 20.1572 | 7.2918 | 60.0259 | 19.13
20.1667 | 32.3139 | 60.0448 | 43.77 | 20.1666 | 44.6664 | 60.031 | 56 | 20.1737 | 13.0441 | 60.0233 | 13.31 | 20.1646 | 25.7868 | 60.0234 | 37.77 | 20.1677 | 23.0935 | 60.0223 | 23.54 | 20.1658 | 11.1073 | 59.9846 | 23.54 | 20.1707 | 10.826 | 60.0156 | 11.31 | 20.1643 | 11.28 | 60.0286 | 23.54 | 20.1587 | 11.9928 | 60.0107 | 23.54 | 20.1655 | 7.2918 | 60.0259 | 19.13
20.175 | 32.3139 | 60.0448 | 43.77 | 20.1749 | 44.6664 | 60.031 | 56 | 20.182 | 13.0441 | 60.0233 | 13.31 | 20.1729 | 25.7868 | 60.0234 | 37.77 | 20.176 | 23.0935 | 60.0223 | 23.54 | 20.1741 | 11.1073 | 59.9846 | 23.54 | 20.179 | 10.826 | 60.0156 | 11.31 | 20.1729 | 11.28 | 60.0286 | 23.54 | 20.167 | 11.9928 | 60.0107 | 23.54 | 20.1738 | 7.2888 | 60.0259 | 19.13
20.1833 | 32.3139 | 60.0448 | 43.77 | 20.1833 | 44.6664 | 60.031 | 56 | 20.1903 | 13.0441 | 60.0233 | 13.31 | 20.1812 | 25.7868 | 60.0234 | 37.77 | 20.1846 | 23.0876 | 60.0223 | 23.54 | 20.1824 | 11.1073 | 59.9846 | 23.54 | 20.1873 | 10.826 | 60.0164 | 11.31 | 20.1812 | 11.2794 | 60.0286 | 23.54 | 20.1753 | 11.9928 | 60.0107 | 23.54 | 20.1821 | 7.2888 | 60.0259 | 19.13
20.1917 | 32.3134 | 60.0448 | 43.77 | 20.1916 | 44.6664 | 60.031 | 56 | 20.1986 | 13.0441 | 60.0233 | 13.31 | 20.1896 | 25.7868 | 60.0234 | 37.77 | 20.1929 | 23.0876 | 60.0223 | 23.54 | 20.1907 | 11.1107 | 59.9846 | 23.54 | 20.1956 | 10.826 | 60.0164 | 11.31 | 20.1895 | 11.2794 | 60.0286 | 23.54 | 20.1836 | 11.9928 | 60.0107 | 23.54 | 20.1904 | 7.2888 | 60.0259 | 19.13
20.2 | 32.3134 | 60.0448 | 43.77 | 20.2 | 44.6914 | 60.031 | 56 | 20.207 | 13.0441 | 60.0233 | 13.31 | 20.1979 | 25.7868 | 60.0234 | 37.77 | 20.2012 | 23.0876 | 60.0223 | 23.54 | 20.1992 | 11.1107 | 59.9846 | 23.54 | 20.2041 | 10.826 | 60.0164 | 11.31 | 20.1978 | 11.2794 | 60.0286 | 23.54 | 20.1921 | 11.9928 | 60.0107 | 23.54 | 20.1987 | 7.2888 | 60.0259 | 19.13
20.2083 | 32.3111 | 60.0448 | 43.77 | 20.2083 | 44.6914 | 60.031 | 56 | 20.2153 | 13.0488 | 60.0233 | 13.31 | 20.2062 | 25.7868 | 60.0234 | 37.77 | 20.2095 | 23.0876 | 60.0223 | 23.54 | 20.2075 | 11.1131 | 59.9846 | 23.54 | 20.2124 | 10.826 | 60.0164 | 11.31 | 20.2061 | 11.2794 | 60.0286 | 23.54 | 20.2004 | 11.9928 | 60.0107 | 23.54 | 20.207 | 7.2885 | 60.0259 | 19.13
20.2166 | 32.3111 | 60.0448 | 43.77 | 20.2166 | 44.6914 | 60.031 | 56 | 20.2236 | 13.0488 | 60.0233 | 13.31 | 20.2145 | 25.7822 | 60.0234 | 37.77 | 20.2178 | 23.0876 | 60.0211 | 23.54 | 20.2158 | 11.1131 | 59.9846 | 23.54 | 20.2207 | 10.8266 | 60.0164 | 11.31 | 20.2144 | 11.2794 | 60.0286 | 23.54 | 20.2087 | 11.9928 | 60.0107 | 23.54 | 20.2153 | 7.2885 | 60.0259 | 19.13
20.225 | 32.2997 | 60.0448 | 43.77 | 20.2249 | 44.6914 | 60.031 | 56 | 20.2319 | 13.0533 | 60.0233 | 13.31 | 20.2228 | 25.7822 | 60.0234 | 37.77 | 20.2261 | 23.0876 | 60.0211 | 23.54 | 20.2241 | 11.1129 | 59.9846 | 23.54 | 20.229 | 10.8266 | 60.0164 | 11.31 | 20.2227 | 11.2794 | 60.0286 | 23.54 | 20.217 | 11.9928 | 60.0107 | 23.54 | 20.2236 | 7.2882 | 60.0259 | 19.13
20.2333 | 32.2997 | 60.0448 | 43.77 | 20.2333 | 44.6914 | 60.031 | 56 | 20.2404 | 13.0533 | 60.0233 | 13.31 | 20.2312 | 25.7822 | 60.0234 | 37.77 | 20.2344 | 23.0876 | 60.0211 | 23.54 | 20.2324 | 11.1129 | 59.9846 | 23.54 | 20.2373 | 10.8266 | 60.0164 | 11.31 | 20.231 | 11.2794 | 60.0286 | 23.54 | 20.2253 | 11.9928 | 60.0107 | 23.54 | 20.2319 | 7.2882 | 60.0259 | 19.13
20.2416 | 32.3047 | 60.0448 | 43.77 | 20.2416 | 44.6914 | 60.031 | 56 | 20.2487 | 13.0533 | 60.0233 | 13.31 | 20.2395 | 25.7822 | 60.0234 | 37.77 | 20.2427 | 23.0876 | 60.0211 | 23.54 | 20.2407 | 11.1102 | 59.9846 | 23.54 | 20.2456 | 10.8266 | 60.0164 | 11.31 | 20.2395 | 11.2794 | 60.0286 | 23.54 | 20.2336 | 11.9928 | 60.0107 | 23.54 | 20.2402 | 7.2882 | 60.0259 | 19.13
20.2499 | 32.3047 | 60.0448 | 43.77 | 20.2499 | 44.6914 | 60.031 | 56 | 20.257 | 13.0533 | 60.0233 | 13.31 | 20.2478 | 25.7782 | 60.0234 | 37.77 | 20.2512 | 23.0822 | 60.0211 | 23.54 | 20.249 | 11.1102 | 59.9846 | 23.54 | 20.2539 | 10.8266 | 60.0164 | 11.31 | 20.2478 | 11.2794 | 60.0286 | 23.54 | 20.2419 | 11.9928 | 60.0107 | 23.54 | 20.2485 | 7.2882 | 60.0259 | 19.13
20.2583 | 32.3058 | 60.0448 | 43.77 | 20.2582 | 44.6914 | 60.031 | 56 | 20.2653 | 13.0533 | 60.0233 | 13.31 | 20.2561 | 25.7782 | 60.0234 | 37.77 | 20.2595 | 23.0822 | 60.0211 | 23.54 | 20.2576 | 11.1102 | 59.9846 | 23.54 | 20.2622 | 10.8266 | 60.0164 | 11.31 | 20.2561 | 11.2794 | 60.0286 | 23.54 | 20.2502 | 11.9928 | 60.0107 | 23.54 | 20.2568 | 7.2882 | 60.0259 | 19.13
20.2666 | 32.3058 | 60.0448 | 43.77 | 20.2665 | 44.6914 | 60.031 | 56 | 20.2737 | 13.0533 | 60.0233 | 13.31 | 20.2645 | 25.7782 | 60.0234 | 37.77 | 20.2678 | 23.0822 | 60.0211 | 23.54 | 20.2659 | 11.1102 | 59.9846 | 23.54 | 20.2708 | 10.8266 | 60.0164 | 11.31 | 20.2644 | 11.2794 | 60.0283 | 23.54 | 20.2588 | 11.9928 | 60.0107 | 23.54 | 20.2651 | 7.2882 | 60.0259 | 19.13
20.2749 | 32.3066 | 60.0448 | 43.77 | 20.2749 | 44.6914 | 60.031 | 56 | 20.282 | 13.0533 | 60.0233 | 13.31 | 20.2728 | 25.7782 | 60.0234 | 37.77 | 20.2761 | 23.0822 | 60.0211 | 23.54 | 20.2742 | 11.1093 | 59.9846 | 23.54 | 20.2791 | 10.8266 | 60.0164 | 11.31 | 20.2727 | 11.2794 | 60.0283 | 23.54 | 20.2671 | 11.9933 | 60.0107 | 23.54 | 20.2739 | 7.2882 | 60.0259 | 19.13
20.2833 | 32.3066 | 60.0448 | 43.77 | 20.2832 | 44.6914 | 60.031 | 56 | 20.2903 | 13.0533 | 60.0233 | 13.31 | 20.2811 | 25.7782 | 60.0221 | 37.77 | 20.2844 | 23.0822 | 60.0211 | 23.54 | 20.2825 | 11.1093 | 59.9846 | 23.54 | 20.2874 | 10.8276 | 60.0164 | 11.31 | 20.281 | 11.2794 | 60.0283 | 23.54 | 20.2754 | 11.9933 | 60.0107 | 23.54 | 20.2822 | 7.2882 | 60.0259 | 19.13
20.2916 | 32.3071 | 60.0448 | 43.77 | 20.2916 | 44.6914 | 60.031 | 56 | 20.2986 | 13.0533 | 60.0233 | 13.31 | 20.2894 | 25.7782 | 60.0221 | 37.77 | 20.2927 | 23.0822 | 60.0211 | 23.54 | 20.2908 | 11.1268 | 59.9815 | 23.54 | 20.2957 | 10.8276 | 60.0164 | 11.31 | 20.2893 | 11.2794 | 60.0283 | 23.54 | 20.2837 | 11.9933 | 60.0107 | 23.54 | 20.2905 | 7.2882 | 60.0254 | 19.13
20.2999 | 32.3071 | 60.0448 | 43.77 | 20.2999 | 44.7182 | 60.031 | 56 | 20.307 | 13.0533 | 60.0233 | 13.31 | 20.2979 | 25.7782 | 60.0221 | 37.77 | 20.301 | 23.0693 | 60.0211 | 23.54 | 20.2991 | 11.1268 | 59.9815 | 23.54 | 20.304 | 10.8276 | 60.0164 | 11.31 | 20.2976 | 11.2794 | 60.0283 | 23.54 | 20.292 | 11.9933 | 60.0107 | 23.54 | 20.2988 | 7.2882 | 60.0254 | 19.13
20.3082 | 32.3071 | 60.0448 | 43.77 | 20.3082 | 44.7182 | 60.031 | 56 | 20.3153 | 13.0533 | 60.0233 | 13.31 | 20.3062 | 25.7782 | 60.0221 | 37.77 | 20.3093 | 23.0693 | 60.0211 | 23.54 | 20.3074 | 11.1268 | 59.9815 | 23.54 | 20.3123 | 10.8276 | 60.0164 | 11.31 | 20.3059 | 11.2794 | 60.0283 | 23.54 | 20.3003 | 11.9933 | 60.0107 | 23.54 | 20.3071 | 7.2882 | 60.0254 | 19.13
20.3166 | 32.3071 | 60.0448 | 43.77 | 20.3165 | 44.7182 | 60.0314 | 56 | 20.3236 | 13.0533 | 60.0233 | 13.31 | 20.3145 | 25.7782 | 60.0221 | 37.77 | 20.3179 | 23.0693 | 60.0211 | 23.54 | 20.3159 | 11.1268 | 59.9815 | 23.54 | 20.3206 | 10.8276 | 60.0164 | 11.31 | 20.3145 | 11.2792 | 60.0283 | 23.54 | 20.3086 | 11.9933 | 60.0107 | 23.54 | 20.3154 | 7.2882 | 60.0254 | 19.13
20.3249 | 32.3068 | 60.0448 | 43.77 | 20.3249 | 44.7182 | 60.0314 | 56 | 20.3319 | 13.0533 | 60.0233 | 13.31 | 20.3228 | 25.7782 | 60.0221 | 37.77 | 20.3262 | 23.0693 | 60.0211 | 23.54 | 20.3242 | 11.1262 | 59.9815 | 23.54 | 20.3289 | 10.8276 | 60.0164 | 11.31 | 20.3228 | 11.2792 | 60.0283 | 23.54 | 20.3169 | 11.9933 | 60.0107 | 23.54 | 20.3237 | 7.2882 | 60.0254 | 19.13
20.3332 | 32.3068 | 60.0448 | 43.77 | 20.3332 | 44.7182 | 60.0314 | 56 | 20.3403 | 13.0533 | 60.0233 | 13.31 | 20.3312 | 25.7782 | 60.0221 | 37.77 | 20.3345 | 23.0693 | 60.0211 | 23.54 | 20.3325 | 11.1262 | 59.9815 | 23.54 | 20.3374 | 10.8276 | 60.0164 | 11.31 | 20.3311 | 11.2824 | 60.0283 | 23.54 | 20.3254 | 11.9933 | 60.0107 | 23.54 | 20.332 | 7.2882 | 60.0254 | 19.13
20.3416 | 32.3064 | 60.0448 | 43.77 | 20.3416 | 44.7182 | 60.0314 | 56 | 20.3486 | 13.0533 | 60.0233 | 13.31 | 20.3395 | 25.7782 | 60.0221 | 37.77 | 20.3428 | 23.0693 | 60.0211 | 23.54 | 20.3408 | 11.1262 | 59.9815 | 23.54 | 20.3457 | 10.8276 | 60.0164 | 11.31 | 20.3394 | 11.2824 | 60.0283 | 23.54 | 20.3337 | 11.9949 | 60.011 | 23.54 | 20.3403 | 7.2882 | 60.0254 | 19.13
20.3499 | 32.3064 | 60.0448 | 43.77 | 20.3499 | 44.7182 | 60.0314 | 56 | 20.3569 | 13.0533 | 60.0233 | 13.31 | 20.3478 | 25.765 | 60.0221 | 37.77 | 20.3511 | 23.0693 | 60.0211 | 23.54 | 20.3491 | 11.1262 | 59.9815 | 23.54 | 20.354 | 10.8276 | 60.0164 | 11.31 | 20.3477 | 11.2865 | 60.0283 | 23.54 | 20.342 | 11.9949 | 60.011 | 23.54 | 20.3486 | 7.2882 | 60.0254 | 19.13
20.3582 | 32.3047 | 60.0448 | 43.77 | 20.3582 | 44.7182 | 60.0314 | 56 | 20.3652 | 13.0533 | 60.0233 | 13.31 | 20.3561 | 25.765 | 60.0221 | 37.77 | 20.3594 | 23.0693 | 60.0211 | 23.54 | 20.3574 | 11.1267 | 59.9815 | 23.54 | 20.3623 | 10.8276 | 60.0164 | 11.31 | 20.356 | 11.2865 | 60.0283 | 23.54 | 20.3503 | 11.9949 | 60.011 | 23.54 | 20.3569 | 7.2869 | 60.0254 | 19.13
20.3665 | 32.3047 | 60.0448 | 43.77 | 20.3665 | 44.7273 | 60.0314 | 56 | 20.3737 | 13.0533 | 60.0233 | 13.31 | 20.3645 | 25.765 | 60.0221 | 37.77 | 20.3677 | 23.0693 | 60.0211 | 23.54 | 20.3657 | 11.1267 | 59.9815 | 23.54 | 20.3706 | 10.8276 | 60.0164 | 11.31 | 20.3643 | 11.2865 | 60.0283 | 23.54 | 20.3586 | 11.9949 | 60.011 | 23.54 | 20.3652 | 7.2869 | 60.0254 | 19.13
20.3748 | 32.3137 | 60.0448 | 43.77 | 20.3748 | 44.7273 | 60.0314 | 56 | 20.382 | 13.0533 | 60.0233 | 13.31 | 20.3728 | 25.765 | 60.0221 | 37.77 | 20.376 | 23.0693 | 60.0211 | 23.54 | 20.3743 | 11.1267 | 59.9815 | 23.54 | 20.3789 | 10.8276 | 60.0164 | 11.31 | 20.3726 | 11.2865 | 60.0283 | 23.54 | 20.3669 | 11.9949 | 60.011 | 23.54 | 20.3735 | 7.2835 | 60.0254 | 19.13
20.3832 | 32.3137 | 60.0448 | 43.77 | 20.3832 | 44.7273 | 60.0314 | 56 | 20.3903 | 13.0533 | 60.0233 | 13.31 | 20.3811 | 25.7537 | 60.0221 | 37.77 | 20.3845 | 23.0693 | 60.0211 | 23.54 | 20.3826 | 11.1267 | 59.9815 | 23.54 | 20.3872 | 10.825 | 60.0176 | 11.31 | 20.3809 | 11.2865 | 60.0283 | 23.54 | 20.3752 | 11.9949 | 60.011 | 23.54 | 20.3818 | 7.2835 | 60.0254 | 19.13
20.3915 | 32.303 | 60.0448 | 43.77 | 20.3915 | 44.7273 | 60.0314 | 56 | 20.3986 | 13.0533 | 60.0233 | 13.31 | 20.3894 | 25.7537 | 60.0221 | 37.77 | 20.3928 | 23.0693 | 60.0211 | 23.54 | 20.3909 | 11.1301 | 59.9815 | 23.54 | 20.3955 | 10.825 | 60.0176 | 11.31 | 20.3894 | 11.2865 | 60.0283 | 23.54 | 20.3835 | 12.1739 | 60.011 | 23.54 | 20.3901 | 7.2835 | 60.0254 | 19.13
20.3998 | 32.303 | 60.0448 | 43.77 | 20.3998 | 44.7413 | 60.0314 | 56 | 20.4069 | 13.0533 | 60.0233 | 13.31 | 20.3978 | 25.7537 | 60.0221 | 37.77 | 20.4011 | 23.0714 | 60.0211 | 23.54 | 20.3992 | 11.1301 | 59.9815 | 23.54 | 20.4041 | 10.825 | 60.0176 | 11.31 | 20.3977 | 11.2865 | 60.0283 | 23.54 | 20.3921 | 12.1739 | 60.011 | 23.54 | 20.3984 | 7.2835 | 60.0254 | 19.13
20.4081 | 32.2812 | 60.0448 | 43.77 | 20.4081 | 44.7413 | 60.0314 | 56 | 20.4153 | 13.0533 | 60.0233 | 13.31 | 20.4061 | 25.7537 | 60.0221 | 37.77 | 20.4094 | 23.0714 | 60.0211 | 23.54 | 20.4075 | 11.1329 | 59.9815 | 23.54 | 20.4124 | 10.825 | 60.0176 | 11.31 | 20.406 | 11.2865 | 60.0283 | 23.54 | 20.4004 | 12.1739 | 60.011 | 23.54 | 20.4072 | 7.2835 | 60.0254 | 19.13
20.4165 | 32.2812 | 60.0448 | 43.77 | 20.4165 | 44.7413 | 60.0314 | 56 | 20.4236 | 13.0533 | 60.0233 | 13.31 | 20.4144 | 25.8982 | 60.0221 | 37.77 | 20.4177 | 23.0714 | 60.0199 | 23.54 | 20.4158 | 11.1329 | 59.9815 | 23.54 | 20.4207 | 10.825 | 60.0176 | 11.31 | 20.4143 | 11.2888 | 60.0283 | 23.54 | 20.4087 | 12.1739 | 60.011 | 23.54 | 20.4155 | 7.2835 | 60.0254 | 19.13
20.4248 | 32.2825 | 60.0439 | 43.77 | 20.4248 | 44.7413 | 60.0314 | 56 | 20.4319 | 13.0533 | 60.0233 | 13.31 | 20.4227 | 25.8982 | 60.0221 | 37.77 | 20.426 | 23.0714 | 60.0199 | 23.54 | 20.4241 | 11.1333 | 59.9815 | 23.54 | 20.429 | 10.825 | 60.0176 | 11.31 | 20.4226 | 11.2888 | 60.0283 | 23.54 | 20.417 | 12.1739 | 60.011 | 23.54 | 20.4238 | 7.2835 | 60.0254 | 19.13
20.4331 | 32.2825 | 60.0439 | 43.77 | 20.4332 | 44.7413 | 60.0314 | 56 | 20.4402 | 13.0533 | 60.0233 | 13.31 | 20.431 | 25.8982 | 60.0221 | 37.77 | 20.4343 | 23.0703 | 60.0199 | 23.54 | 20.4326 | 11.1333 | 59.9815 | 23.54 | 20.4373 | 10.8259 | 60.0176 | 11.31 | 20.4309 | 11.2882 | 60.0283 | 23.54 | 20.4253 | 12.1739 | 60.011 | 23.54 | 20.4321 | 7.2835 | 60.0254 | 19.13
20.4415 | 32.2826 | 60.0439 | 43.77 | 20.4415 | 44.7413 | 60.0314 | 56 | 20.4486 | 13.0533 | 60.0233 | 13.31 | 20.4395 | 25.8982 | 60.0221 | 37.77 | 20.4426 | 23.0703 | 60.0199 | 23.54 | 20.4409 | 11.1331 | 59.9815 | 23.54 | 20.4456 | 10.8259 | 60.0176 | 11.31 | 20.4392 | 11.2882 | 60.0283 | 23.54 | 20.4336 | 12.1739 | 60.011 | 23.54 | 20.4404 | 7.2835 | 60.0254 | 19.13
20.4498 | 32.2826 | 60.0439 | 43.77 | 20.4498 | 44.7413 | 60.0314 | 56 | 20.4569 | 13.0533 | 60.0233 | 13.31 | 20.4478 | 25.8982 | 60.0221 | 37.77 | 20.4512 | 23.0644 | 60.0199 | 23.54 | 20.4492 | 11.1331 | 59.9815 | 23.54 | 20.4539 | 10.8259 | 60.0176 | 11.31 | 20.4475 | 11.2882 | 60.0283 | 23.54 | 20.4419 | 12.1739 | 60.011 | 23.54 | 20.4487 | 7.2835 | 60.0254 | 19.13
20.4581 | 32.2826 | 60.0439 | 43.77 | 20.4581 | 44.7413 | 60.0314 | 56 | 20.4652 | 13.0533 | 60.0233 | 13.31 | 20.4561 | 25.8982 | 60.0221 | 37.77 | 20.4595 | 23.0644 | 60.0199 | 23.54 | 20.4575 | 11.1327 | 59.9815 | 23.54 | 20.4622 | 10.8259 | 60.0176 | 11.31 | 20.4561 | 11.2882 | 60.0283 | 23.54 | 20.4502 | 12.1739 | 60.011 | 23.54 | 20.457 | 7.2835 | 60.0254 | 19.13
20.4665 | 32.2826 | 60.0439 | 43.77 | 20.4665 | 44.7663 | 60.0314 | 56 | 20.4735 | 13.0533 | 60.0233 | 13.31 | 20.4644 | 25.8982 | 60.0221 | 37.77 | 20.4678 | 23.0644 | 60.0199 | 23.54 | 20.4658 | 11.1327 | 59.9815 | 23.54 | 20.4707 | 10.8259 | 60.0176 | 11.31 | 20.4644 | 11.2882 | 60.0271 | 23.54 | 20.4587 | 12.1739 | 60.011 | 23.54 | 20.4653 | 7.2835 | 60.0254 | 19.13
20.4748 | 32.282 | 60.0439 | 43.77 | 20.4748 | 44.7663 | 60.0314 | 56 | 20.4819 | 13.0442 | 60.0233 | 13.31 | 20.4728 | 25.8982 | 60.0221 | 37.77 | 20.4761 | 23.0644 | 60.0199 | 23.54 | 20.4741 | 11.2111 | 59.9815 | 23.54 | 20.479 | 10.8259 | 60.0176 | 11.31 | 20.4727 | 11.2882 | 60.0271 | 23.54 | 20.467 | 12.1739 | 60.011 | 23.54 | 20.4736 | 7.2777 | 60.0254 | 19.13
20.4831 | 32.282 | 60.0439 | 43.77 | 20.4831 | 44.6094 | 60.0314 | 56 | 20.4902 | 13.0442 | 60.0233 | 13.31 | 20.4811 | 25.8982 | 60.0209 | 37.77 | 20.4844 | 23.0644 | 60.0199 | 23.54 | 20.4824 | 11.2111 | 59.9815 | 23.54 | 20.4873 | 10.8259 | 60.0176 | 11.31 | 20.481 | 11.288 | 60.0271 | 23.54 | 20.4753 | 12.1739 | 60.011 | 23.54 | 20.4819 | 7.2777 | 60.0254 | 19.13
20.4914 | 32.2445 | 60.0439 | 43.77 | 20.4915 | 44.6094 | 60.0314 | 56 | 20.4985 | 13.0442 | 60.0233 | 13.31 | 20.4894 | 25.8982 | 60.0209 | 37.77 | 20.4927 | 23.0644 | 60.0199 | 23.54 | 20.491 | 11.2111 | 59.9784 | 23.54 | 20.4956 | 10.8259 | 60.0176 | 11.31 | 20.4893 | 11.288 | 60.0271 | 23.54 | 20.4836 | 12.172 | 60.011 | 23.54 | 20.4902 | 7.2777 | 60.0243 | 19.13
20.4998 | 32.2445 | 60.0439 | 43.77 | 20.4998 | 44.6094 | 60.0314 | 56 | 20.5068 | 13.0442 | 60.0233 | 13.31 | 20.4977 | 25.8982 | 60.0209 | 37.77 | 20.501 | 23.0644 | 60.0199 | 23.54 | 20.4993 | 11.2111 | 59.9784 | 23.54 | 20.5039 | 10.8259 | 60.0176 | 11.31 | 20.4976 | 11.2912 | 60.0271 | 23.54 | 20.4919 | 12.172 | 60.011 | 23.54 | 20.4985 | 7.2777 | 60.0243 | 19.13
20.5081 | 32.2328 | 60.0439 | 43.77 | 20.5081 | 44.6094 | 60.0314 | 56 | 20.5153 | 13.0392 | 60.0233 | 13.31 | 20.5061 | 25.8982 | 60.0209 | 37.77 | 20.5093 | 23.0644 | 60.0199 | 23.54 | 20.5076 | 11.2111 | 59.9784 | 23.54 | 20.5122 | 10.8259 | 60.0176 | 11.31 | 20.5059 | 11.2912 | 60.0271 | 23.54 | 20.5002 | 12.172 | 60.011 | 23.54 | 20.5068 | 7.2774 | 60.0243 | 19.13
20.5164 | 32.2328 | 60.0439 | 43.77 | 20.5164 | 44.6094 | 60.033 | 56 | 20.5236 | 13.0392 | 60.0233 | 13.31 | 20.5144 | 25.8942 | 60.0209 | 37.77 | 20.5176 | 23.0644 | 60.0199 | 23.54 | 20.5159 | 11.2111 | 59.9784 | 23.54 | 20.5205 | 10.8259 | 60.0176 | 11.31 | 20.5142 | 11.2934 | 60.0271 | 23.54 | 20.5085 | 12.172 | 60.011 | 23.54 | 20.5151 | 7.2774 | 60.0243 | 19.13
20.5247 | 32.295 | 60.0439 | 43.77 | 20.5248 | 44.6094 | 60.033 | 56 | 20.5319 | 13.0345 | 60.0233 | 13.31 | 20.5227 | 25.8942 | 60.0209 | 37.77 | 20.5261 | 23.0644 | 60.0199 | 23.54 | 20.5242 | 11.2112 | 59.9784 | 23.54 | 20.5288 | 10.8259 | 60.0176 | 11.31 | 20.5225 | 11.2934 | 60.0271 | 23.54 | 20.5168 | 12.172 | 60.011 | 23.54 | 20.5234 | 7.2774 | 60.0243 | 19.13
20.5331 | 32.295 | 60.0439 | 43.77 | 20.5331 | 44.6188 | 60.033 | 56 | 20.5402 | 13.0345 | 60.0233 | 13.31 | 20.531 | 25.8942 | 60.0209 | 37.77 | 20.5344 | 23.0566 | 60.0199 | 23.54 | 20.5325 | 11.2112 | 59.9784 | 23.54 | 20.5374 | 10.8259 | 60.0176 | 11.31 | 20.531 | 11.2934 | 60.0271 | 23.54 | 20.5254 | 12.172 | 60.011 | 23.54 | 20.5317 | 7.2774 | 60.0243 | 19.13
20.5414 | 32.2959 | 60.0439 | 43.77 | 20.5414 | 44.6188 | 60.033 | 56 | 20.5486 | 13.0345 | 60.0233 | 13.31 | 20.5394 | 25.8942 | 60.0209 | 37.77 | 20.5427 | 23.0566 | 60.0199 | 23.54 | 20.5408 | 11.2111 | 59.9784 | 23.54 | 20.5457 | 10.8259 | 60.0176 | 11.31 | 20.5393 | 11.2934 | 60.0271 | 23.54 | 20.5337 | 12.172 | 60.0114 | 23.54 | 20.54 | 7.2774 | 60.0243 | 19.13
20.5497 | 32.2959 | 60.0439 | 43.77 | 20.5497 | 44.6417 | 60.033 | 56 | 20.5569 | 13.0345 | 60.0233 | 13.31 | 20.5477 | 25.8942 | 60.0209 | 37.77 | 20.551 | 23.0566 | 60.0199 | 23.54 | 20.5493 | 11.2111 | 59.9784 | 23.54 | 20.554 | 10.8259 | 60.0176 | 11.31 | 20.5476 | 11.2926 | 60.0271 | 23.54 | 20.542 | 12.172 | 60.0114 | 23.54 | 20.5488 | 7.2774 | 60.0243 | 19.13
20.558 | 32.2965 | 60.0439 | 43.77 | 20.5581 | 44.6417 | 60.033 | 56 | 20.5652 | 13.0345 | 60.0233 | 13.31 | 20.556 | 25.8942 | 60.0209 | 37.77 | 20.5593 | 23.0566 | 60.0199 | 23.54 | 20.5576 | 11.2111 | 59.9784 | 23.54 | 20.5623 | 10.8259 | 60.0176 | 11.31 | 20.5559 | 11.2926 | 60.0271 | 23.54 | 20.5503 | 12.172 | 60.0114 | 23.54 | 20.5571 | 7.2774 | 60.0243 | 19.13
20.5664 | 32.2965 | 60.0439 | 43.77 | 20.5664 | 44.6753 | 60.033 | 56 | 20.5735 | 13.0345 | 60.0233 | 13.31 | 20.5643 | 25.8942 | 60.0209 | 37.77 | 20.5676 | 23.0566 | 60.0199 | 23.54 | 20.5659 | 11.2111 | 59.9784 | 23.54 | 20.5706 | 10.8197 | 60.0176 | 11.31 | 20.5642 | 11.2926 | 60.0271 | 23.54 | 20.5586 | 12.172 | 60.0114 | 23.54 | 20.5654 | 7.2774 | 60.0243 | 19.13
20.5747 | 32.2977 | 60.0439 | 43.77 | 20.5748 | 44.6753 | 60.033 | 56 | 20.5819 | 13.0345 | 60.0233 | 13.31 | 20.5728 | 25.8942 | 60.0209 | 37.77 | 20.5759 | 23.0566 | 60.0199 | 23.54 | 20.5742 | 11.2142 | 59.9784 | 23.54 | 20.5789 | 10.8197 | 60.0176 | 11.31 | 20.5725 | 11.2926 | 60.0271 | 23.54 | 20.5669 | 12.172 | 60.0114 | 23.54 | 20.5737 | 7.2774 | 60.0243 | 19.13
20.583 | 32.2977 | 60.0439 | 43.77 | 20.5831 | 44.6846 | 60.033 | 56 | 20.5902 | 13.0345 | 60.0233 | 13.31 | 20.5811 | 25.8942 | 60.0209 | 37.77 | 20.5842 | 23.058 | 60.0199 | 23.54 | 20.5825 | 11.2142 | 59.9784 | 23.54 | 20.5872 | 10.8197 | 60.0183 | 11.31 | 20.5808 | 11.2917 | 60.0271 | 23.54 | 20.5752 | 12.172 | 60.0114 | 23.54 | 20.582 | 7.2774 | 60.0243 | 19.13
20.5914 | 32.2977 | 60.0439 | 43.77 | 20.5914 | 44.6846 | 60.033 | 56 | 20.5985 | 13.0345 | 60.0233 | 13.31 | 20.5894 | 25.8942 | 60.0209 | 37.77 | 20.5928 | 23.058 | 60.0199 | 23.54 | 20.5908 | 11.2142 | 59.9784 | 23.54 | 20.5955 | 10.8197 | 60.0183 | 11.31 | 20.5891 | 11.2917 | 60.0271 | 23.54 | 20.5837 | 12.172 | 60.0114 | 23.54 | 20.5903 | 7.2774 | 60.0243 | 19.13
20.5997 | 32.2977 | 60.0439 | 43.77 | 20.5997 | 44.6846 | 60.033 | 56 | 20.6068 | 13.0345 | 60.0233 | 13.31 | 20.5977 | 25.8942 | 60.0209 | 37.77 | 20.6011 | 23.058 | 60.0199 | 23.54 | 20.5991 | 11.2142 | 59.9784 | 23.54 | 20.604 | 10.8197 | 60.0183 | 11.31 | 20.5977 | 11.2917 | 60.0271 | 23.54 | 20.592 | 12.172 | 60.0114 | 23.54 | 20.5986 | 7.2774 | 60.0243 | 19.13
20.608 | 32.2977 | 60.0439 | 43.77 | 20.608 | 44.6846 | 60.033 | 56 | 20.6151 | 13.0345 | 60.0233 | 13.31 | 20.6061 | 25.8942 | 60.0209 | 37.77 | 20.6094 | 23.058 | 60.0199 | 23.54 | 20.6077 | 11.2142 | 59.9784 | 23.54 | 20.6123 | 10.8197 | 60.0183 | 11.31 | 20.606 | 11.2917 | 60.0271 | 23.54 | 20.6003 | 12.172 | 60.0114 | 23.54 | 20.6069 | 7.2774 | 60.0243 | 19.13
20.6163 | 32.2977 | 60.0439 | 43.77 | 20.6164 | 44.6465 | 60.033 | 56 | 20.6235 | 13.0345 | 60.0233 | 13.31 | 20.6144 | 25.8839 | 60.0209 | 37.77 | 20.6177 | 23.058 | 60.0187 | 23.54 | 20.616 | 11.2142 | 59.9784 | 23.54 | 20.6206 | 10.8197 | 60.0183 | 11.31 | 20.6143 | 11.2909 | 60.0271 | 23.54 | 20.6086 | 12.172 | 60.0114 | 23.54 | 20.6152 | 7.2774 | 60.0243 | 19.13
20.6247 | 32.2966 | 60.0427 | 43.77 | 20.6247 | 44.6465 | 60.033 | 56 | 20.6318 | 13.0345 | 60.0233 | 13.31 | 20.6227 | 25.8839 | 60.0209 | 37.77 | 20.626 | 23.058 | 60.0187 | 23.54 | 20.6243 | 11.2146 | 59.9784 | 23.54 | 20.6289 | 10.8197 | 60.0183 | 11.31 | 20.6226 | 11.2909 | 60.0271 | 23.54 | 20.6169 | 12.172 | 60.0114 | 23.54 | 20.6235 | 7.2774 | 60.0243 | 19.13
20.633 | 32.2966 | 60.0427 | 43.77 | 20.6331 | 44.6539 | 60.033 | 56 | 20.6401 | 13.0345 | 60.0233 | 13.31 | 20.631 | 25.8839 | 60.0209 | 37.77 | 20.6343 | 23.058 | 60.0187 | 23.54 | 20.6326 | 11.2146 | 59.9784 | 23.54 | 20.6372 | 10.8197 | 60.0183 | 11.31 | 20.6309 | 11.2909 | 60.0271 | 23.54 | 20.6252 | 12.172 | 60.0114 | 23.54 | 20.6318 | 7.2774 | 60.0243 | 19.13
20.6413 | 32.3074 | 60.0427 | 43.77 | 20.6414 | 44.6539 | 60.033 | 56 | 20.6484 | 13.0345 | 60.0233 | 13.31 | 20.6394 | 25.8839 | 60.0209 | 37.77 | 20.6426 | 23.058 | 60.0187 | 23.54 | 20.6409 | 11.2142 | 59.9784 | 23.54 | 20.6455 | 10.8197 | 60.0183 | 11.31 | 20.6392 | 11.2909 | 60.0271 | 23.54 | 20.6335 | 12.172 | 60.0114 | 23.54 | 20.6401 | 7.2774 | 60.0243 | 19.13
20.6497 | 32.3074 | 60.0427 | 43.77 | 20.6497 | 44.6539 | 60.033 | 56 | 20.6569 | 13.0345 | 60.0233 | 13.31 | 20.6477 | 25.8789 | 60.0209 | 37.77 | 20.6509 | 23.0818 | 60.0187 | 23.54 | 20.6492 | 11.2142 | 59.9784 | 23.54 | 20.6538 | 10.8197 | 60.0183 | 11.31 | 20.6475 | 11.295 | 60.0271 | 23.54 | 20.6418 | 12.172 | 60.0114 | 23.54 | 20.6484 | 7.2774 | 60.0243 | 19.13
20.658 | 32.3075 | 60.0427 | 43.77 | 20.658 | 44.6539 | 60.033 | 56 | 20.6652 | 13.0345 | 60.0233 | 13.31 | 20.656 | 25.8789 | 60.0209 | 37.77 | 20.6594 | 23.0818 | 60.0187 | 23.54 | 20.6575 | 11.2142 | 59.9784 | 23.54 | 20.6621 | 10.8197 | 60.0183 | 11.31 | 20.6558 | 11.295 | 60.0271 | 23.54 | 20.6504 | 12.172 | 60.0114 | 23.54 | 20.6567 | 7.2774 | 60.0243 | 19.13
20.6663 | 32.3075 | 60.0427 | 43.77 | 20.6664 | 44.6791 | 60.033 | 56 | 20.6735 | 13.0345 | 60.0233 | 13.31 | 20.6643 | 25.8676 | 60.0209 | 37.77 | 20.6677 | 23.0818 | 60.0187 | 23.54 | 20.666 | 11.2142 | 59.9784 | 23.54 | 20.6704 | 10.8197 | 60.0183 | 11.31 | 20.6641 | 11.2945 | 60.0243 | 23.54 | 20.6587 | 12.172 | 60.0114 | 23.54 | 20.665 | 7.2774 | 60.0243 | 19.13
20.6746 | 32.3077 | 60.0427 | 43.77 | 20.6747 | 44.6791 | 60.033 | 56 | 20.6818 | 13.0345 | 60.0233 | 13.31 | 20.6727 | 25.8676 | 60.0209 | 37.77 | 20.676 | 23.0818 | 60.0187 | 23.54 | 20.6743 | 11.2142 | 59.9784 | 23.54 | 20.679 | 10.8197 | 60.0183 | 11.31 | 20.6726 | 11.2945 | 60.0243 | 23.54 | 20.667 | 12.172 | 60.0114 | 23.54 | 20.6733 | 7.4635 | 60.0243 | 19.13
20.683 | 32.3077 | 60.0427 | 43.77 | 20.683 | 44.6791 | 60.033 | 56 | 20.6902 | 13.0345 | 60.0233 | 13.31 | 20.681 | 25.8676 | 60.0197 | 37.77 | 20.6843 | 23.0818 | 60.0187 | 23.54 | 20.6826 | 11.2142 | 59.9784 | 23.54 | 20.6873 | 10.8182 | 60.0183 | 11.31 | 20.6809 | 11.2976 | 60.0243 | 23.54 | 20.6753 | 12.172 | 60.0114 | 23.54 | 20.6816 | 7.4635 | 60.0243 | 19.13
20.6913 | 32.3087 | 60.0427 | 43.77 | 20.6913 | 44.6791 | 60.033 | 56 | 20.6985 | 13.0345 | 60.0233 | 13.31 | 20.6893 | 25.8676 | 60.0197 | 37.77 | 20.6926 | 23.0818 | 60.0187 | 23.54 | 20.6909 | 11.2146 | 59.9756 | 23.54 | 20.6956 | 10.8182 | 60.0183 | 11.31 | 20.6892 | 11.2976 | 60.0243 | 23.54 | 20.6836 | 12.172 | 60.0114 | 23.54 | 20.6904 | 7.4635 | 60.0235 | 19.13
20.6996 | 32.3087 | 60.0427 | 43.77 | 20.6996 | 44.7188 | 60.033 | 56 | 20.7068 | 13.0345 | 60.0233 | 13.31 | 20.6976 | 25.8676 | 60.0197 | 37.77 | 20.7009 | 23.0765 | 60.0187 | 23.54 | 20.6992 | 11.2146 | 59.9756 | 23.54 | 20.7039 | 10.8182 | 60.0183 | 11.31 | 20.6975 | 11.2976 | 60.0243 | 23.54 | 20.6919 | 12.172 | 60.0114 | 23.54 | 20.6987 | 7.4635 | 60.0235 | 19.13
20.7079 | 32.3104 | 60.0427 | 43.77 | 20.708 | 44.7188 | 60.033 | 56 | 20.7151 | 13.0345 | 60.0228 | 13.31 | 20.7059 | 25.8676 | 60.0197 | 37.77 | 20.7092 | 23.0765 | 60.0187 | 23.54 | 20.7075 | 11.2143 | 59.9756 | 23.54 | 20.7122 | 10.8182 | 60.0183 | 11.31 | 20.7058 | 11.2976 | 60.0243 | 23.54 | 20.7002 | 12.172 | 60.0114 | 23.54 | 20.707 | 7.4635 | 60.0235 | 19.13
20.7163 | 32.3104 | 60.0427 | 43.77 | 20.7163 | 44.7188 | 60.0355 | 56 | 20.7235 | 13.0345 | 60.0228 | 13.31 | 20.7144 | 25.8676 | 60.0197 | 37.77 | 20.7175 | 23.0695 | 60.0187 | 23.54 | 20.7158 | 11.2143 | 59.9756 | 23.54 | 20.7205 | 10.8182 | 60.0183 | 11.31 | 20.7141 | 11.2967 | 60.0243 | 23.54 | 20.7085 | 12.172 | 60.0114 | 23.54 | 20.7153 | 7.4635 | 60.0235 | 19.13
20.7246 | 32.2896 | 60.0427 | 43.77 | 20.7247 | 44.7188 | 60.0355 | 56 | 20.7318 | 13.0345 | 60.0228 | 13.31 | 20.7227 | 25.8676 | 60.0197 | 37.77 | 20.7261 | 23.0695 | 60.0187 | 23.54 | 20.7244 | 11.2142 | 59.9756 | 23.54 | 20.7288 | 10.8182 | 60.0183 | 11.31 | 20.7224 | 11.2967 | 60.0243 | 23.54 | 20.717 | 12.172 | 60.0114 | 23.54 | 20.7236 | 7.4635 | 60.0235 | 19.13
20.7329 | 32.2896 | 60.0427 | 43.77 | 20.733 | 44.7188 | 60.0355 | 56 | 20.7401 | 13.0345 | 60.0228 | 13.31 | 20.731 | 25.8676 | 60.0197 | 37.77 | 20.7344 | 23.0636 | 60.0187 | 23.54 | 20.7327 | 11.2142 | 59.9756 | 23.54 | 20.7371 | 10.8182 | 60.0183 | 11.31 | 20.7307 | 11.2967 | 60.0243 | 23.54 | 20.7253 | 12.172 | 60.0114 | 23.54 | 20.7319 | 7.4635 | 60.0235 | 19.13
20.7412 | 32.2896 | 60.0427 | 43.77 | 20.7413 | 44.7188 | 60.0355 | 56 | 20.7484 | 13.0345 | 60.0228 | 13.31 | 20.7393 | 25.8676 | 60.0197 | 37.77 | 20.7427 | 23.0636 | 60.0187 | 23.54 | 20.741 | 11.2142 | 59.9756 | 23.54 | 20.7456 | 10.8182 | 60.0183 | 11.31 | 20.7393 | 11.2967 | 60.0243 | 23.54 | 20.7336 | 12.172 | 60.0114 | 23.54 | 20.7402 | 7.6275 | 60.0235 | 19.13
20.7496 | 32.2896 | 60.0427 | 43.77 | 20.7496 | 44.6812 | 60.0355 | 56 | 20.7568 | 13.0345 | 60.0228 | 13.31 | 20.7477 | 25.8676 | 60.0197 | 37.77 | 20.751 | 23.0636 | 60.0187 | 23.54 | 20.7493 | 11.2142 | 59.9756 | 23.54 | 20.7539 | 10.8182 | 60.0183 | 11.31 | 20.7476 | 11.2997 | 60.0243 | 23.54 | 20.7419 | 12.172 | 60.0114 | 23.54 | 20.7485 | 7.6275 | 60.0235 | 19.13
20.7579 | 32.2895 | 60.0427 | 43.77 | 20.758 | 44.6812 | 60.0355 | 56 | 20.7651 | 13.0345 | 60.0228 | 13.31 | 20.756 | 25.8676 | 60.0197 | 37.77 | 20.7593 | 23.0636 | 60.0187 | 23.54 | 20.7576 | 11.2142 | 59.9756 | 23.54 | 20.7622 | 10.8182 | 60.0183 | 11.31 | 20.7559 | 11.2997 | 60.0243 | 23.54 | 20.7502 | 12.172 | 60.0114 | 23.54 | 20.7568 | 7.6275 | 60.0235 | 19.13
20.7662 | 32.2895 | 60.0427 | 43.77 | 20.7663 | 44.6855 | 60.0355 | 56 | 20.7734 | 13.0345 | 60.0228 | 13.31 | 20.7643 | 25.8676 | 60.0198 | 37.77 | 20.7676 | 23.0636 | 60.0187 | 23.54 | 20.7659 | 11.2142 | 59.9756 | 23.54 | 20.7705 | 10.8182 | 60.0183 | 11.31 | 20.7642 | 11.2997 | 60.0243 | 23.54 | 20.7585 | 12.172 | 60.0114 | 23.54 | 20.7651 | 7.6275 | 60.0235 | 19.13
20.7746 | 32.2869 | 60.0427 | 43.77 | 20.7746 | 44.6855 | 60.0355 | 56 | 20.7817 | 13.0324 | 60.0228 | 13.31 | 20.7726 | 25.8676 | 60.0198 | 37.77 | 20.7759 | 23.0636 | 60.0187 | 23.54 | 20.7742 | 11.2142 | 59.9756 | 23.54 | 20.7788 | 10.8182 | 60.0183 | 11.31 | 20.7725 | 11.2997 | 60.0243 | 23.54 | 20.7668 | 12.172 | 60.0114 | 23.54 | 20.7734 | 7.7464 | 60.0235 | 19.13
20.7829 | 32.2869 | 60.0427 | 43.77 | 20.783 | 44.6855 | 60.0355 | 56 | 20.7902 | 13.0324 | 60.0228 | 13.31 | 20.781 | 25.8676 | 60.0198 | 37.77 | 20.7842 | 23.0636 | 60.0187 | 23.54 | 20.7827 | 11.2142 | 59.9756 | 23.54 | 20.7871 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31 | 20.7808 | 11.2997 | 60.0243 | 23.54 | 20.7751 | 12.172 | 60.0114 | 23.54 | 20.7817 | 7.7464 | 60.0235 | 19.13
20.7912 | 32.3709 | 60.0427 | 43.77 | 20.7913 | 44.6855 | 60.0355 | 56 | 20.7985 | 13.0324 | 60.0228 | 13.31 | 20.7893 | 25.8676 | 60.0198 | 37.77 | 20.7927 | 23.0636 | 60.0187 | 23.54 | 20.791 | 11.2146 | 59.9756 | 23.54 | 20.7954 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31 | 20.7891 | 11.2997 | 60.0243 | 23.54 | 20.7837 | 12.172 | 60.0114 | 23.54 | 20.79 | 7.7464 | 60.0235 | 19.13
20.7995 | 32.3709 | 60.0427 | 43.77 | 20.7996 | 44.6856 | 60.0355 | 56 | 20.8068 | 13.0324 | 60.0228 | 13.31 | 20.7976 | 25.8676 | 60.0198 | 37.77 | 20.801 | 23.0636 | 60.0187 | 23.54 | 20.7993 | 11.2146 | 59.9756 | 23.54 | 20.8037 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31 | 20.7974 | 11.3018 | 60.0243 | 23.54 | 20.792 | 12.172 | 60.0114 | 23.54 | 20.7983 | 7.7464 | 60.0235 | 19.13
20.8079 | 32.3598 | 60.0427 | 43.77 | 20.8079 | 44.6856 | 60.0355 | 56 | 20.8151 | 13.0324 | 60.0228 | 13.31 | 20.8059 | 25.8676 | 60.0198 | 37.77 | 20.8093 | 23.0636 | 60.0187 | 23.54 | 20.8076 | 11.218 | 59.9756 | 23.54 | 20.8123 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31 | 20.8059 | 11.3018 | 60.0243 | 23.54 | 20.8003 | 12.172 | 60.0114 | 23.54 | 20.8066 | 7.7464 | 60.0235 | 19.13
20.8162 | 32.3598 | 60.0427 | 43.77 | 20.8163 | 44.6643 | 60.0355 | 56 | 20.8234 | 13.0324 | 60.0228 | 13.31 | 20.8143 | 25.9625 | 60.0198 | 37.77 | 20.8176 | 23.0636 | 60.0175 | 23.54 | 20.8159 | 11.218 | 59.9756 | 23.54 | 20.8206 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31 | 20.8142 | 11.3011 | 60.0243 | 23.54 | 20.8086 | 12.172 | 60.0114 | 23.54 | 20.8149 | 7.7464 | 60.0235 | 19.13
20.8245 | 32.3458 | 60.0419 | 43.77 | 20.8246 | 44.6643 | 60.0355 | 56 | 20.8318 | 13.0324 | 60.0228 | 13.31 | 20.8226 | 25.9625 | 60.0198 | 37.77 | 20.8259 | 23.0636 | 60.0175 | 23.54 | 20.8242 | 11.218 | 59.9756 | 23.54 | 20.8289 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31 | 20.8225 | 11.3011 | 60.0243 | 23.54 | 20.8169 | 12.1718 | 60.0114 | 23.54 | 20.8232 | 7.7464 | 60.0235 | 19.13
20.8329 | 32.3458 | 60.0419 | 43.77 | 20.8329 | 44.7249 | 60.0355 | 56 | 20.8401 | 13.0324 | 60.0228 | 13.31 | 20.8309 | 25.9625 | 60.0198 | 37.77 | 20.8342 | 23.0584 | 60.0175 | 23.54 | 20.8328 | 11.218 | 59.9756 | 23.54 | 20.8372 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31 | 20.8308 | 11.3011 | 60.0243 | 23.54 | 20.8252 | 12.1718 | 60.0114 | 23.54 | 20.832 | 7.7464 | 60.0235 | 19.13
20.8412 | 32.3467 | 60.0419 | 43.77 | 20.8412 | 44.7249 | 60.0355 | 56 | 20.8484 | 13.0324 | 60.0228 | 13.31 | 20.8392 | 25.9625 | 60.0198 | 37.77 | 20.8425 | 23.0584 | 60.0175 | 23.54 | 20.8411 | 11.218 | 59.9756 | 23.54 | 20.8455 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31 | 20.8391 | 11.3011 | 60.0243 | 23.54 | 20.8335 | 12.1718 | 60.0114 | 23.54 | 20.8403 | 7.7464 | 60.0235 | 19.13
20.8495 | 32.3467 | 60.0419 | 43.77 | 20.8496 | 44.7249 | 60.0355 | 56 | 20.8567 | 13.0324 | 60.0228 | 13.31 | 20.8477 | 25.9625 | 60.0198 | 37.77 | 20.8508 | 23.0584 | 60.0175 | 23.54 | 20.8494 | 11.218 | 59.9756 | 23.54 | 20.8538 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31 | 20.8474 | 11.3011 | 60.0243 | 23.54 | 20.8418 | 12.1718 | 60.0114 | 23.54 | 20.8486 | 7.7464 | 60.0235 | 19.13
20.8578 | 32.3474 | 60.0419 | 43.77 | 20.8579 | 44.7249 | 60.0355 | 56 | 20.8651 | 13.0324 | 60.0228 | 13.31 | 20.856 | 25.9625 | 60.0198 | 37.77 | 20.8594 | 23.0584 | 60.0175 | 23.54 | 20.8577 | 11.218 | 59.9756 | 23.54 | 20.8621 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31 | 20.8557 | 11.3011 | 60.0243 | 23.54 | 20.8503 | 12.1718 | 60.0114 | 23.54 | 20.8569 | 7.7464 | 60.0235 | 19.13
20.8661 | 32.3474 | 60.0419 | 43.77 | 20.8662 | 44.7249 | 60.0355 | 56 | 20.8734 | 13.0324 | 60.0228 | 13.31 | 20.8643 | 25.9625 | 60.0198 | 37.77 | 20.8677 | 23.0513 | 60.0175 | 23.54 | 20.866 | 11.218 | 59.9756 | 23.54 | 20.8704 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31 | 20.864 | 11.3011 | 60.0219 | 23.54 | 20.8586 | 12.1718 | 60.0114 | 23.54 | 20.8652 | 7.7464 | 60.0235 | 19.13
20.8745 | 32.3472 | 60.0419 | 43.77 | 20.8746 | 44.7249 | 60.0355 | 56 | 20.8817 | 13.0324 | 60.0228 | 13.31 | 20.8726 | 25.9625 | 60.0198 | 37.77 | 20.876 | 23.0513 | 60.0175 | 23.54 | 20.8743 | 11.2184 | 59.9756 | 23.54 | 20.8789 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31 | 20.8723 | 11.3011 | 60.0219 | 23.54 | 20.8669 | 12.1718 | 60.0114 | 23.54 | 20.8735 | 7.7464 | 60.0235 | 19.13
20.8828 | 32.3472 | 60.0419 | 43.77 | 20.8829 | 44.717 | 60.0355 | 56 | 20.89 | 13.0324 | 60.0228 | 13.31 | 20.881 | 25.9658 | 60.019 | 37.77 | 20.8843 | 23.0513 | 60.0175 | 23.54 | 20.8826 | 11.2184 | 59.9756 | 23.54 | 20.8872 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31 | 20.8809 | 11.3002 | 60.0219 | 23.54 | 20.8752 | 12.1718 | 60.0114 | 23.54 | 20.8818 | 7.7464 | 60.0235 | 19.13
20.8911 | 32.3472 | 60.0419 | 43.77 | 20.8912 | 44.717 | 60.0355 | 56 | 20.8984 | 13.0324 | 60.0228 | 13.31 | 20.8893 | 25.9658 | 60.019 | 37.77 | 20.8926 | 23.0513 | 60.0175 | 23.54 | 20.8911 | 11.2211 | 59.9737 | 23.54 | 20.8955 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31 | 20.8892 | 11.3002 | 60.0219 | 23.54 | 20.8835 | 12.1718 | 60.0114 | 23.54 | 20.8901 | 7.7464 | 60.0235 | 19.13
20.8995 | 32.3472 | 60.0419 | 43.77 | 20.8995 | 44.7267 | 60.0355 | 56 | 20.9067 | 13.0324 | 60.0228 | 13.31 | 20.8976 | 25.9658 | 60.019 | 37.77 | 20.9009 | 23.0513 | 60.0175 | 23.54 | 20.8994 | 11.2211 | 59.9737 | 23.54 | 20.9038 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31 | 20.8975 | 11.331 | 60.0219 | 23.54 | 20.8918 | 12.1718 | 60.0114 | 23.54 | 20.8984 | 7.7464 | 60.0235 | 19.13
20.9078 | 32.3469 | 60.0419 | 43.77 | 20.9079 | 44.7267 | 60.0355 | 56 | 20.915 | 13.0324 | 60.0224 | 13.31 | 20.9059 | 25.9658 | 60.019 | 37.77 | 20.9092 | 23.0513 | 60.0175 | 23.54 | 20.9077 | 11.2211 | 59.9737 | 23.54 | 20.9121 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31 | 20.9058 | 11.331 | 60.0219 | 23.54 | 20.9001 | 12.1718 | 60.0114 | 23.54 | 20.9067 | 7.7464 | 60.0235 | 19.13
20.9161 | 32.3469 | 60.0419 | 43.77 | 20.9162 | 44.7267 | 60.0383 | 56 | 20.9233 | 13.0324 | 60.0224 | 13.31 | 20.9143 | 25.9658 | 60.019 | 37.77 | 20.9175 | 23.0513 | 60.0175 | 23.54 | 20.916 | 11.2211 | 59.9737 | 23.54 | 20.9204 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31 | 20.9141 | 11.331 | 60.0219 | 23.54 | 20.9084 | 12.1718 | 60.0114 | 23.54 | 20.915 | 7.7464 | 60.0235 | 19.13
20.9244 | 32.3397 | 60.0419 | 43.77 | 20.9246 | 44.7267 | 60.0383 | 56 | 20.9318 | 13.0324 | 60.0224 | 13.31 | 20.9226 | 25.9658 | 60.019 | 37.77 | 20.9258 | 23.0513 | 60.0175 | 23.54 | 20.9243 | 11.2211 | 59.9737 | 23.54 | 20.9287 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31 | 20.9224 | 11.331 | 60.0219 | 23.54 | 20.917 | 12.1718 | 60.0114 | 23.54 | 20.9233 | 7.7464 | 60.0235 | 19.13
20.9328 | 32.3397 | 60.0419 | 43.77 | 20.9329 | 44.7267 | 60.0383 | 56 | 20.9401 | 13.0324 | 60.0224 | 13.31 | 20.9309 | 25.9658 | 60.019 | 37.77 | 20.9343 | 23.0513 | 60.0175 | 23.54 | 20.9326 | 11.2211 | 59.9737 | 23.54 | 20.937 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31 | 20.9307 | 11.331 | 60.0219 | 23.54 | 20.9253 | 12.1718 | 60.0114 | 23.54 | 20.9316 | 7.7464 | 60.0235 | 19.13
20.9411 | 32.3519 | 60.0419 | 43.77 | 20.9412 | 44.7267 | 60.0383 | 56 | 20.9484 | 13.0324 | 60.0224 | 13.31 | 20.9392 | 25.9658 | 60.019 | 37.77 | 20.9426 | 23.0513 | 60.0175 | 23.54 | 20.9409 | 11.2211 | 59.9737 | 23.54 | 20.9456 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31 | 20.939 | 11.331 | 60.0219 | 23.54 | 20.9336 | 12.1718 | 60.0114 | 23.54 | 20.9399 | 7.7464 | 60.0235 | 19.13
20.9494 | 32.3519 | 60.0419 | 43.77 | 20.9495 | 44.7267 | 60.0383 | 56 | 20.9567 | 13.0324 | 60.0224 | 13.31 | 20.9476 | 25.9658 | 60.019 | 37.77 | 20.9509 | 23.0513 | 60.0175 | 23.54 | 20.9495 | 11.2211 | 59.9737 | 23.54 | 20.9539 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31 | 20.9475 | 11.331 | 60.0219 | 23.54 | 20.9419 | 12.1718 | 60.0114 | 23.54 | 20.9482 | 7.7464 | 60.0235 | 19.13
20.9578 | 32.3519 | 60.0419 | 43.77 | 20.9578 | 44.7267 | 60.0383 | 56 | 20.9651 | 13.0324 | 60.0224 | 13.31 | 20.9559 | 25.9658 | 60.019 | 37.77 | 20.9592 | 23.0513 | 60.0175 | 23.54 | 20.9578 | 11.2211 | 59.9737 | 23.54 | 20.9622 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31 | 20.9558 | 11.331 | 60.0219 | 23.54 | 20.9502 | 12.1718 | 60.0114 | 23.54 | 20.9565 | 7.7464 | 60.0235 | 19.13
20.9661 | 32.3519 | 60.0419 | 43.77 | 20.9662 | 44.6896 | 60.0383 | 56 | 20.9734 | 13.0324 | 60.0224 | 13.31 | 20.9642 | 26.0195 | 60.019 | 37.77 | 20.9675 | 23.0513 | 60.0175 | 23.54 | 20.9661 | 11.2211 | 59.9737 | 23.54 | 20.9705 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31 | 20.9641 | 11.331 | 60.0219 | 23.54 | 20.9585 | 12.1718 | 60.0114 | 23.54 | 20.9653 | 7.7464 | 60.0235 | 19.13
20.9744 | 32.3538 | 60.0419 | 43.77 | 20.9745 | 44.6896 | 60.0383 | 56 | 20.9817 | 13.0324 | 60.0224 | 13.31 | 20.9725 | 26.0195 | 60.019 | 37.77 | 20.9758 | 23.0513 | 60.0175 | 23.54 | 20.9744 | 11.2247 | 59.9737 | 23.54 | 20.9788 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31 | 20.9724 | 11.331 | 60.0219 | 23.54 | 20.9668 | 12.1718 | 60.0114 | 23.54 | 20.9736 | 7.7464 | 60.0235 | 19.13
20.9828 | 32.3538 | 60.0419 | 43.77 | 20.9828 | 44.7518 | 60.0383 | 56 | 20.99 | 13.0324 | 60.0224 | 13.31 | 20.981 | 26.0195 | 60.019 | 37.77 | 20.9841 | 23.0549 | 60.0175 | 23.54 | 20.9827 | 11.2247 | 59.9737 | 23.54 | 20.9871 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31 | 20.9807 | 11.331 | 60.0219 | 23.54 | 20.9751 | 12.1718 | 60.0114 | 23.54 | 20.9819 | 7.7464 | 60.0235 | 19.13
20.9911 | 32.3548 | 60.0419 | 43.77 | 20.9911 | 44.7518 | 60.0383 | 56 | 20.9984 | 13.0324 | 60.0224 | 13.31 | 20.9893 | 26.0195 | 60.019 | 37.77 | 20.9924 | 23.0549 | 60.0175 | 23.54 | 20.991 | 11.2247 | 59.9737 | 23.54 | 20.9954 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31 | 20.989 | 11.331 | 60.0219 | 23.54 | 20.9836 | 12.1718 | 60.0114 | 23.54 | 20.9902 | 7.7464 | 60.0235 | 19.13
20.9994 | 32.3548 | 60.0419 | 43.77 | 20.9995 | 44.7773 | 60.0383 | 56 | 21.0067 | 13.0324 | 60.0224 | 13.31 | 20.9976 | 26.0195 | 60.019 | 37.77 | 21.001 | 23.0572 | 60.0175 | 23.54 | 20.9993 | 11.2247 | 59.9737 | 23.54 | 21.0037 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31 | 20.9973 | 11.3351 | 60.0219 | 23.54 | 20.9919 | 12.1718 | 60.0114 | 23.54 | 20.9985 | 7.7464 | 60.0235 | 19.13
21.0077 | 32.3448 | 60.0419 | 43.77 | 21.0078 | 44.7773 | 60.0383 | 56 | 21.015 | 13.0324 | 60.0224 | 13.31 | 21.0059 | 26.0195 | 60.019 | 37.77 | 21.0093 | 23.0572 | 60.0175 | 23.54 | 21.0078 | 11.2243 | 59.9737 | 23.54 | 21.0122 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31 | 21.0056 | 11.3351 | 60.0219 | 23.54 | 21.0002 | 12.1718 | 60.0114 | 23.54 | 21.0068 | 7.7464 | 60.0235 | 19.13
21.0161 | 32.3448 | 60.0419 | 43.77 | 21.0162 | 44.7773 | 60.0383 | 56 | 21.0233 | 13.0324 | 60.0224 | 13.31 | 21.0143 | 26.0195 | 60.019 | 37.77 | 21.0176 | 23.0572 | 60.0164 | 23.54 | 21.0161 | 11.2243 | 59.9737 | 23.54 | 21.0205 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31 | 21.0142 | 11.3348 | 60.0219 | 23.54 | 21.0085 | 12.1718 | 60.0114 | 23.54 | 21.0151 | 7.7464 | 60.0235 | 19.13
21.0244 | 32.3449 | 60.0415 | 43.77 | 21.0245 | 44.7773 | 60.0383 | 56 | 21.0317 | 13.0324 | 60.0224 | 13.31 | 21.0226 | 26.0195 | 60.019 | 37.77 | 21.0259 | 23.0572 | 60.0164 | 23.54 | 21.0244 | 11.2243 | 59.9737 | 23.54 | 21.0288 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31 | 21.0225 | 11.3348 | 60.0219 | 23.54 | 21.0168 | 12.1718 | 60.0114 | 23.54 | 21.0234 | 7.7464 | 60.0235 | 19.13
21.0327 | 32.3449 | 60.0415 | 43.77 | 21.0328 | 44.7851 | 60.0383 | 56 | 21.04 | 13.0324 | 60.0224 | 13.31 | 21.0309 | 26.0195 | 60.019 | 37.77 | 21.0342 | 23.0572 | 60.0164 | 23.54 | 21.0327 | 11.2243 | 59.9737 | 23.54 | 21.0371 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31 | 21.0308 | 11.3365 | 60.0219 | 23.54 | 21.0251 | 12.1718 | 60.0114 | 23.54 | 21.0317 | 7.7464 | 60.0235 | 19.13
21.041 | 32.3449 | 60.0415 | 43.77 | 21.0411 | 44.7851 | 60.0383 | 56 | 21.0483 | 13.0324 | 60.0224 | 13.31 | 21.0392 | 26.0195 | 60.019 | 37.77 | 21.0425 | 23.0572 | 60.0164 | 23.54 | 21.041 | 11.2243 | 59.9737 | 23.54 | 21.0454 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31 | 21.0391 | 11.3365 | 60.0219 | 23.54 | 21.0334 | 12.1718 | 60.0114 | 23.54 | 21.04 | 7.7464 | 60.0235 | 19.13
21.0494 | 32.3449 | 60.0415 | 43.77 | 21.0494 | 44.7851 | 60.0383 | 56 | 21.0566 | 13.0324 | 60.0224 | 13.31 | 21.0476 | 26.0195 | 60.019 | 37.77 | 21.0508 | 23.0572 | 60.0164 | 23.54 | 21.0493 | 11.2243 | 59.9737 | 23.54 | 21.0537 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31 | 21.0474 | 11.3365 | 60.0219 | 23.54 | 21.0417 | 12.1718 | 60.0114 | 23.54 | 21.0483 | 7.7464 | 60.0235 | 19.13
21.0577 | 32.3424 | 60.0415 | 43.77 | 21.0578 | 44.7851 | 60.0383 | 56 | 21.0649 | 13.0324 | 60.0224 | 13.31 | 21.0559 | 26.0195 | 60.019 | 37.77 | 21.0591 | 23.0572 | 60.0164 | 23.54 | 21.0579 | 11.2243 | 59.9737 | 23.54 | 21.062 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31 | 21.0557 | 11.3365 | 60.0219 | 23.54 | 21.0503 | 12.1679 | 60.0114 | 23.54 | 21.0566 | 7.7464 | 60.0235 | 19.13
21.066 | 32.3424 | 60.0415 | 43.77 | 21.0661 | 44.7948 | 60.0383 | 56 | 21.0734 | 13.0324 | 60.0224 | 13.31 | 21.0642 | 26.0195 | 60.019 | 37.77 | 21.0676 | 23.0572 | 60.0164 | 23.54 | 21.0662 | 11.2243 | 59.9737 | 23.54 | 21.0703 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31 | 21.064 | 11.3365 | 60.0203 | 23.54 | 21.0586 | 12.1679 | 60.0114 | 23.54 | 21.0649 | 7.7464 | 60.0235 | 19.13
21.0743 | 32.3409 | 60.0415 | 43.77 | 21.0745 | 44.7948 | 60.0383 | 56 | 21.0817 | 13.0324 | 60.0224 | 13.31 | 21.0725 | 26.0195 | 60.019 | 37.77 | 21.0759 | 23.0572 | 60.0164 | 23.54 | 21.0745 | 11.2247 | 59.9737 | 23.54 | 21.0789 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31 | 21.0723 | 11.3365 | 60.0203 | 23.54 | 21.0669 | 12.1679 | 60.0114 | 23.54 | 21.0732 | 7.7495 | 60.0235 | 19.13
21.0827 | 32.3409 | 60.0415 | 43.77 | 21.0828 | 44.7947 | 60.0383 | 56 | 21.09 | 13.0324 | 60.0224 | 13.31 | 21.0809 | 26.0195 | 60.019 | 37.77 | 21.0842 | 23.0572 | 60.0164 | 23.54 | 21.0828 | 11.2247 | 59.9737 | 23.54 | 21.0872 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31 | 21.0808 | 11.3365 | 60.0203 | 23.54 | 21.0752 | 12.1679 | 60.0114 | 23.54 | 21.0815 | 7.7495 | 60.0235 | 19.13
21.091 | 32.3896 | 60.0415 | 43.77 | 21.0911 | 44.7947 | 60.0383 | 56 | 21.0983 | 13.0324 | 60.0224 | 13.31 | 21.0892 | 26.0195 | 60.019 | 37.77 | 21.0925 | 23.0572 | 60.0164 | 23.54 | 21.0911 | 11.2247 | 59.9717 | 23.54 | 21.0955 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31 | 21.0891 | 11.3365 | 60.0203 | 23.54 | 21.0835 | 12.1645 | 60.0114 | 23.54 | 21.0898 | 7.7495 | 60.0235 | 19.13
21.0993 | 32.3896 | 60.0415 | 43.77 | 21.0994 | 44.7947 | 60.0383 | 56 | 21.1067 | 13.0324 | 60.0224 | 13.31 | 21.0975 | 26.0195 | 60.019 | 37.77 | 21.1008 | 23.0572 | 60.0164 | 23.54 | 21.0994 | 11.2247 | 59.9717 | 23.54 | 21.1038 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31 | 21.0974 | 11.3365 | 60.0203 | 23.54 | 21.0918 | 12.1645 | 60.0114 | 23.54 | 21.0981 | 7.7495 | 60.0235 | 19.13
21.1077 | 32.3905 | 60.0415 | 43.77 | 21.1077 | 44.7947 | 60.0383 | 56 | 21.115 | 13.0324 | 60.0228 | 13.31 | 21.1058 | 26.0195 | 60.019 | 37.77 | 21.1091 | 23.0572 | 60.0164 | 23.54 | 21.1077 | 11.2247 | 59.9717 | 23.54 | 21.1121 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31 | 21.1057 | 11.3365 | 60.0203 | 23.54 | 21.1001 | 12.1645 | 60.0114 | 23.54 | 21.1069 | 7.7495 | 60.0235 | 19.13
21.116 | 32.3905 | 60.0415 | 43.77 | 21.1161 | 44.7947 | 60.0404 | 56 | 21.1233 | 13.0324 | 60.0228 | 13.31 | 21.1141 | 26.0195 | 60.019 | 37.77 | 21.1174 | 23.1227 | 60.0164 | 23.54 | 21.1162 | 11.2247 | 59.9717 | 23.54 | 21.1204 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31 | 21.114 | 11.3365 | 60.0203 | 23.54 | 21.1084 | 12.1645 | 60.0114 | 23.54 | 21.1152 | 7.7495 | 60.0235 | 19.13
21.1243 | 32.3743 | 60.0415 | 43.77 | 21.1244 | 44.7947 | 60.0404 | 56 | 21.1316 | 13.0324 | 60.0228 | 13.31 | 21.1226 | 26.0195 | 60.019 | 37.77 | 21.1257 | 23.1227 | 60.0164 | 23.54 | 21.1245 | 11.2274 | 59.9717 | 23.54 | 21.1287 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31 | 21.1223 | 11.3365 | 60.0203 | 23.54 | 21.1169 | 12.1645 | 60.0114 | 23.54 | 21.1235 | 7.7525 | 60.0235 | 19.13
21.1326 | 32.3743 | 60.0415 | 43.77 | 21.1328 | 44.7947 | 60.0404 | 56 | 21.14 | 13.0324 | 60.0228 | 13.31 | 21.1309 | 26.0195 | 60.019 | 37.77 | 21.1343 | 23.1227 | 60.0164 | 23.54 | 21.1328 | 11.2274 | 59.9717 | 23.54 | 21.137 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31 | 21.1306 | 11.3365 | 60.0203 | 23.54 | 21.1252 | 12.1645 | 60.0114 | 23.54 | 21.1318 | 7.7525 | 60.0235 | 19.13
21.141 | 32.375 | 60.0415 | 43.77 | 21.1411 | 44.7947 | 60.0404 | 56 | 21.1483 | 13.0324 | 60.0228 | 13.31 | 21.1392 | 26.0195 | 60.019 | 37.77 | 21.1426 | 23.1227 | 60.0164 | 23.54 | 21.1411 | 11.2274 | 59.9717 | 23.54 | 21.1453 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31 | 21.1389 | 11.3365 | 60.0203 | 23.54 | 21.1335 | 12.1645 | 60.0119 | 23.54 | 21.1401 | 7.7525 | 60.0235 | 19.13
21.1493 | 32.375 | 60.0415 | 43.77 | 21.1494 | 44.8024 | 60.0404 | 56 | 21.1566 | 13.0324 | 60.0228 | 13.31 | 21.1475 | 26.0129 | 60.019 | 37.77 | 21.1509 | 23.1227 | 60.0164 | 23.54 | 21.1494 | 11.2274 | 59.9717 | 23.54 | 21.1538 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31 | 21.1472 | 11.3365 | 60.0203 | 23.54 | 21.1418 | 12.1645 | 60.0119 | 23.54 | 21.1484 | 7.7525 | 60.0235 | 19.13
21.1576 | 32.375 | 60.0415 | 43.77 | 21.1577 | 44.8024 | 60.0404 | 56 | 21.1649 | 13.0324 | 60.0228 | 13.31 | 21.1559 | 26.0129 | 60.019 | 37.77 | 21.1592 | 23.1227 | 60.0164 | 23.54 | 21.1577 | 11.2274 | 59.9717 | 23.54 | 21.1621 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31 | 21.1558 | 11.3365 | 60.0203 | 23.54 | 21.1501 | 12.1645 | 60.0119 | 23.54 | 21.1567 | 7.7525 | 60.0235 | 19.13
21.166 | 32.375 | 60.0415 | 43.77 | 21.1661 | 44.8362 | 60.0404 | 56 | 21.1733 | 13.0324 | 60.0228 | 13.31 | 21.1642 | 26.0129 | 60.019 | 37.77 | 21.1675 | 23.111 | 60.0164 | 23.54 | 21.166 | 11.2274 | 59.9717 | 23.54 | 21.1704 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31 | 21.1641 | 11.3365 | 60.0203 | 23.54 | 21.1584 | 12.1645 | 60.0119 | 23.54 | 21.165 | 7.7525 | 60.0235 | 19.13
21.1743 | 32.375 | 60.0415 | 43.77 | 21.1744 | 44.8362 | 60.0404 | 56 | 21.1816 | 13.0324 | 60.0228 | 13.31 | 21.1725 | 26.0129 | 60.019 | 37.77 | 21.1758 | 23.111 | 60.0164 | 23.54 | 21.1746 | 11.2274 | 59.9717 | 23.54 | 21.1787 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31 | 21.1724 | 11.3365 | 60.0203 | 23.54 | 21.1667 | 12.1645 | 60.0119 | 23.54 | 21.1733 | 7.756 | 60.0235 | 19.13
21.1826 | 32.375 | 60.0415 | 43.77 | 21.1827 | 44.8364 | 60.0404 | 56 | 21.1899 | 13.0324 | 60.0228 | 13.31 | 21.1808 | 26.0129 | 60.019 | 37.77 | 21.1841 | 23.111 | 60.0164 | 23.54 | 21.1829 | 11.2274 | 59.9717 | 23.54 | 21.187 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31 | 21.1807 | 11.3365 | 60.0203 | 23.54 | 21.1753 | 12.1645 | 60.0119 | 23.54 | 21.1816 | 7.756 | 60.0235 | 19.13
21.1909 | 32.369 | 60.0415 | 43.77 | 21.191 | 44.8364 | 60.0404 | 56 | 21.1982 | 13.0324 | 60.0228 | 13.31 | 21.1892 | 26.0129 | 60.019 | 37.77 | 21.1924 | 23.111 | 60.0164 | 23.54 | 21.1912 | 11.2274 | 59.9717 | 23.54 | 21.1953 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31 | 21.189 | 11.3365 | 60.0203 | 23.54 | 21.1836 | 12.1645 | 60.0119 | 23.54 | 21.1899 | 7.756 | 60.0235 | 19.13
21.1992 | 32.369 | 60.0415 | 43.77 | 21.1993 | 44.8364 | 60.0404 | 56 | 21.2067 | 13.0324 | 60.0228 | 13.31 | 21.1975 | 26.0129 | 60.019 | 37.77 | 21.2009 | 23.111 | 60.0164 | 23.54 | 21.1995 | 11.2274 | 59.9717 | 23.54 | 21.2036 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31 | 21.1973 | 11.3365 | 60.0203 | 23.54 | 21.1919 | 12.1645 | 60.0119 | 23.54 | 21.1982 | 7.756 | 60.0235 | 19.13
21.2076 | 32.3673 | 60.0415 | 43.77 | 21.2077 | 44.8364 | 60.0404 | 56 | 21.215 | 13.0324 | 60.0228 | 13.31 | 21.2058 | 26.0129 | 60.019 | 37.77 | 21.2092 | 23.111 | 60.0164 | 23.54 | 21.2078 | 11.2274 | 59.9717 | 23.54 | 21.2119 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31 | 21.2056 | 11.3365 | 60.0203 | 23.54 | 21.2002 | 12.1645 | 60.0119 | 23.54 | 21.2065 | 7.756 | 60.0235 | 19.13
21.2159 | 32.3673 | 60.0415 | 43.77 | 21.216 | 44.8364 | 60.0404 | 56 | 21.2233 | 13.0324 | 60.0228 | 13.31 | 21.2141 | 26.0241 | 60.019 | 37.77 | 21.2175 | 23.111 | 60.0159 | 23.54 | 21.2161 | 11.2274 | 59.9717 | 23.54 | 21.2205 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31 | 21.2139 | 11.3365 | 60.0203 | 23.54 | 21.2085 | 12.1645 | 60.0119 | 23.54 | 21.2148 | 7.756 | 60.0235 | 19.13
21.2242 | 32.439 | 60.0415 | 43.77 | 21.2244 | 44.8364 | 60.0404 | 56 | 21.2316 | 13.0324 | 60.0228 | 13.31 | 21.2225 | 26.0241 | 60.019 | 37.77 | 21.2258 | 23.111 | 60.0159 | 23.54 | 21.2246 | 11.2279 | 59.9717 | 23.54 | 21.2288 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31 | 21.2224 | 11.3365 | 60.0203 | 23.54 | 21.2168 | 12.1645 | 60.0119 | 23.54 | 21.2231 | 7.756 | 60.0235 | 19.13
21.2326 | 32.439 | 60.0415 | 43.77 | 21.2327 | 44.8364 | 60.0404 | 56 | 21.24 | 13.0324 | 60.0228 | 13.31 | 21.2308 | 26.0241 | 60.019 | 37.77 | 21.2341 | 23.1058 | 60.0159 | 23.54 | 21.2329 | 11.2279 | 59.9717 | 23.54 | 21.2371 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31 | 21.2307 | 11.4541 | 60.0203 | 23.54 | 21.2251 | 12.1645 | 60.0119 | 23.54 | 21.2314 | 7.756 | 60.0235 | 19.13
21.2409 | 32.439 | 60.0415 | 43.77 | 21.241 | 44.8364 | 60.0404 | 56 | 21.2483 | 13.0324 | 60.0228 | 13.31 | 21.2391 | 26.0241 | 60.019 | 37.77 | 21.2424 | 23.1058 | 60.0159 | 23.54 | 21.2412 | 11.2278 | 59.9717 | 23.54 | 21.2454 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31 | 21.239 | 11.4541 | 60.0203 | 23.54 | 21.2334 | 12.1645 | 60.0119 | 23.54 | 21.2397 | 7.756 | 60.0235 | 19.13
21.2492 | 32.439 | 60.0415 | 43.77 | 21.2493 | 44.773 | 60.0404 | 56 | 21.2566 | 13.0324 | 60.0228 | 13.31 | 21.2474 | 26.0241 | 60.019 | 37.77 | 21.2507 | 23.1058 | 60.0159 | 23.54 | 21.2495 | 11.2278 | 59.9717 | 23.54 | 21.2537 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31 | 21.2473 | 11.4541 | 60.0203 | 23.54 | 21.2419 | 12.1645 | 60.0119 | 23.54 | 21.2485 | 7.756 | 60.0235 | 19.13
21.2576 | 32.4401 | 60.0415 | 43.77 | 21.2576 | 44.773 | 60.0404 | 56 | 21.2649 | 13.0324 | 60.0228 | 13.31 | 21.2559 | 26.0241 | 60.019 | 37.77 | 21.259 | 23.1058 | 60.0159 | 23.54 | 21.2578 | 11.2278 | 59.9717 | 23.54 | 21.262 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31 | 21.2556 | 11.4541 | 60.0203 | 23.54 | 21.2502 | 12.1645 | 60.0119 | 23.54 | 21.2568 | 7.756 | 60.0235 | 19.13
21.2659 | 32.4401 | 60.0415 | 43.77 | 21.266 | 44.7988 | 60.0404 | 56 | 21.2733 | 13.0324 | 60.0228 | 13.31 | 21.2642 | 26.0241 | 60.019 | 37.77 | 21.2676 | 23.1001 | 60.0159 | 23.54 | 21.2661 | 11.2278 | 59.9717 | 23.54 | 21.2703 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31 | 21.2639 | 11.4541 | 60.0203 | 23.54 | 21.2585 | 12.1645 | 60.0119 | 23.54 | 21.2651 | 7.756 | 60.0235 | 19.13
21.2742 | 32.442 | 60.0415 | 43.77 | 21.2743 | 44.7988 | 60.0404 | 56 | 21.2816 | 13.0324 | 60.0228 | 13.31 | 21.2725 | 26.0241 | 60.019 | 37.77 | 21.2759 | 23.1001 | 60.0159 | 23.54 | 21.2744 | 11.2278 | 59.9717 | 23.54 | 21.2786 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31 | 21.2722 | 11.4541 | 60.0203 | 23.54 | 21.2668 | 12.1645 | 60.0119 | 23.54 | 21.2734 | 7.756 | 60.0235 | 19.13
21.2825 | 32.442 | 60.0415 | 43.77 | 21.2827 | 44.7554 | 60.0404 | 56 | 21.2899 | 13.0324 | 60.0228 | 13.31 | 21.2808 | 26.0241 | 60.0198 | 37.77 | 21.2842 | 23.1001 | 60.0159 | 23.54 | 21.283 | 11.2278 | 59.9717 | 23.54 | 21.2871 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31 | 21.2805 | 11.4541 | 60.0203 | 23.54 | 21.2751 | 12.1645 | 60.0119 | 23.54 | 21.2817 | 7.756 | 60.0235 | 19.13
21.2909 | 32.4419 | 60.0415 | 43.77 | 21.291 | 44.7554 | 60.0404 | 56 | 21.2982 | 13.0324 | 60.0228 | 13.31 | 21.2892 | 26.0241 | 60.0198 | 37.77 | 21.2925 | 23.1001 | 60.0159 | 23.54 | 21.2913 | 11.2278 | 59.9705 | 23.54 | 21.2954 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31 | 21.2891 | 11.4541 | 60.0203 | 23.54 | 21.2834 | 12.1645 | 60.0119 | 23.54 | 21.29 | 7.7563 | 60.0242 | 19.13
21.2992 | 32.4419 | 60.0415 | 43.77 | 21.2993 | 44.7554 | 60.0404 | 56 | 21.3065 | 13.0324 | 60.0228 | 13.31 | 21.2975 | 26.0241 | 60.0198 | 37.77 | 21.3008 | 23.1001 | 60.0159 | 23.54 | 21.2996 | 11.2278 | 59.9705 | 23.54 | 21.3037 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31 | 21.2974 | 11.4541 | 60.0203 | 23.54 | 21.2917 | 12.1645 | 60.0119 | 23.54 | 21.2983 | 7.7563 | 60.0242 | 19.13
21.3075 | 32.4419 | 60.0415 | 43.77 | 21.3076 | 44.7554 | 60.0404 | 56 | 21.3149 | 13.0324 | 60.0228 | 13.31 | 21.3058 | 26.0241 | 60.0198 | 37.77 | 21.3091 | 23.1001 | 60.0159 | 23.54 | 21.3079 | 11.2278 | 59.9705 | 23.54 | 21.312 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31 | 21.3057 | 11.4541 | 60.0203 | 23.54 | 21.3 | 12.1645 | 60.0119 | 23.54 | 21.3066 | 7.7573 | 60.0242 | 19.13
21.3159 | 32.4419 | 60.0415 | 43.77 | 21.3159 | 44.7554 | 60.042 | 56 | 21.3232 | 13.0324 | 60.0228 | 13.31 | 21.3141 | 26.0241 | 60.0198 | 37.77 | 21.3174 | 23.1042 | 60.0159 | 23.54 | 21.3162 | 11.2278 | 59.9705 | 23.54 | 21.3203 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31 | 21.314 | 11.4541 | 60.0203 | 23.54 | 21.3086 | 12.1645 | 60.0119 | 23.54 | 21.3149 | 7.7573 | 60.0242 | 19.13
21.3242 | 32.4419 | 60.0415 | 43.77 | 21.3243 | 44.7554 | 60.042 | 56 | 21.3315 | 13.0324 | 60.0228 | 13.31 | 21.3225 | 26.0241 | 60.0198 | 37.77 | 21.3257 | 23.1042 | 60.0159 | 23.54 | 21.3245 | 11.2278 | 59.9705 | 23.54 | 21.3286 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31 | 21.3223 | 11.4541 | 60.0203 | 23.54 | 21.3169 | 12.1645 | 60.0119 | 23.54 | 21.3232 | 7.7573 | 60.0242 | 19.13
21.3325 | 32.4419 | 60.0415 | 43.77 | 21.3326 | 44.7554 | 60.042 | 56 | 21.3398 | 13.0324 | 60.0228 | 13.31 | 21.3308 | 26.0241 | 60.0198 | 37.77 | 21.3342 | 23.1042 | 60.0159 | 23.54 | 21.3328 | 11.2278 | 59.9705 | 23.54 | 21.3369 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31 | 21.3306 | 11.4541 | 60.0203 | 23.54 | 21.3252 | 12.1645 | 60.0119 | 23.54 | 21.3315 | 7.7573 | 60.0242 | 19.13
21.3408 | 32.4415 | 60.0415 | 43.77 | 21.3409 | 44.7554 | 60.042 | 56 | 21.3483 | 13.0324 | 60.0228 | 13.31 | 21.3391 | 26.0241 | 60.0198 | 37.77 | 21.3425 | 23.1042 | 60.0159 | 23.54 | 21.3413 | 11.2278 | 59.9705 | 23.54 | 21.3452 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31 | 21.3389 | 11.4541 | 60.0203 | 23.54 | 21.3335 | 12.1645 | 60.0115 | 23.54 | 21.3398 | 7.7575 | 60.0242 | 19.13
21.3492 | 32.4415 | 60.0415 | 43.77 | 21.3492 | 44.7554 | 60.042 | 56 | 21.3566 | 13.0324 | 60.0228 | 13.31 | 21.3474 | 26.0241 | 60.0198 | 37.77 | 21.3508 | 23.1042 | 60.0159 | 23.54 | 21.3496 | 11.2278 | 59.9705 | 23.54 | 21.3538 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31 | 21.3472 | 11.4541 | 60.0203 | 23.54 | 21.3418 | 12.1645 | 60.0115 | 23.54 | 21.3481 | 7.7575 | 60.0242 | 19.13
21.3575 | 32.4445 | 60.0415 | 43.77 | 21.3576 | 44.7554 | 60.042 | 56 | 21.3649 | 13.0324 | 60.0228 | 13.31 | 21.3558 | 26.0241 | 60.0198 | 37.77 | 21.3591 | 23.1042 | 60.0159 | 23.54 | 21.3579 | 11.2278 | 59.9705 | 23.54 | 21.3621 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31 | 21.3557 | 11.4541 | 60.0203 | 23.54 | 21.3501 | 12.1645 | 60.0115 | 23.54 | 21.3564 | 7.7575 | 60.0242 | 19.13
21.3658 | 32.4445 | 60.0415 | 43.77 | 21.3659 | 44.7633 | 60.042 | 56 | 21.3732 | 13.0324 | 60.0228 | 13.31 | 21.3641 | 26.0241 | 60.0198 | 37.77 | 21.3674 | 23.1042 | 60.0159 | 23.54 | 21.3662 | 11.2278 | 59.9705 | 23.54 | 21.3704 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31 | 21.364 | 11.4541 | 60.0203 | 23.54 | 21.3584 | 12.1645 | 60.0115 | 23.54 | 21.3647 | 7.7575 | 60.0242 | 19.13
21.3741 | 32.4393 | 60.0415 | 43.77 | 21.3743 | 44.7633 | 60.042 | 56 | 21.3816 | 13.0324 | 60.0228 | 13.31 | 21.3724 | 26.0241 | 60.0198 | 37.77 | 21.3757 | 23.1042 | 60.0159 | 23.54 | 21.3745 | 11.2292 | 59.9705 | 23.54 | 21.3787 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31 | 21.3723 | 11.4541 | 60.0203 | 23.54 | 21.3667 | 12.1645 | 60.0115 | 23.54 | 21.373 | 7.7575 | 60.0242 | 19.13
21.3825 | 32.4393 | 60.0415 | 43.77 | 21.3826 | 44.7973 | 60.042 | 56 | 21.3899 | 13.0324 | 60.0228 | 13.31 | 21.3807 | 26.0241 | 60.0198 | 37.77 | 21.384 | 23.1042 | 60.0159 | 23.54 | 21.3828 | 11.2292 | 59.9705 | 23.54 | 21.387 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31 | 21.3806 | 11.4541 | 60.0203 | 23.54 | 21.3752 | 12.1645 | 60.0115 | 23.54 | 21.3818 | 7.7575 | 60.0242 | 19.13
21.3908 | 32.4285 | 60.0415 | 43.77 | 21.3909 | 44.7973 | 60.042 | 56 | 21.3982 | 13.0324 | 60.0228 | 13.31 | 21.3892 | 26.0241 | 60.0198 | 37.77 | 21.3923 | 23.1042 | 60.0159 | 23.54 | 21.3914 | 11.2292 | 59.9705 | 23.54 | 21.3953 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31 | 21.3889 | 11.4541 | 60.0203 | 23.54 | 21.3835 | 12.2194 | 60.0115 | 23.54 | 21.3901 | 7.7575 | 60.0242 | 19.13
21.3991 | 32.4285 | 60.0415 | 43.77 | 21.3992 | 44.7973 | 60.042 | 56 | 21.4065 | 13.0324 | 60.0228 | 13.31 | 21.3975 | 26.0241 | 60.0198 | 37.77 | 21.4009 | 23.1042 | 60.0159 | 23.54 | 21.3997 | 11.2292 | 59.9705 | 23.54 | 21.4036 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31 | 21.3972 | 11.4541 | 60.0203 | 23.54 | 21.3918 | 12.2194 | 60.0115 | 23.54 | 21.3984 | 7.7575 | 60.0242 | 19.13
21.4074 | 32.4303 | 60.0415 | 43.77 | 21.4075 | 44.7973 | 60.042 | 56 | 21.4149 | 13.0324 | 60.0228 | 13.31 | 21.4058 | 26.0241 | 60.0198 | 37.77 | 21.4092 | 23.1042 | 60.0159 | 23.54 | 21.408 | 11.2292 | 59.9705 | 23.54 | 21.4119 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31 | 21.4055 | 11.4541 | 60.0203 | 23.54 | 21.4001 | 12.2191 | 60.0115 | 23.54 | 21.4067 | 7.7575 | 60.0242 | 19.13
21.4158 | 32.4303 | 60.0415 | 43.77 | 21.4159 | 44.7973 | 60.042 | 56 | 21.4232 | 13.0324 | 60.0228 | 13.31 | 21.4141 | 26.0241 | 60.0198 | 37.77 | 21.4175 | 23.1042 | 60.0151 | 23.54 | 21.4163 | 11.2292 | 59.9705 | 23.54 | 21.4204 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31 | 21.4138 | 11.455 | 60.0203 | 23.54 | 21.4084 | 12.2191 | 60.0115 | 23.54 | 21.415 | 7.7575 | 60.0242 | 19.13
21.4241 | 32.4308 | 60.0407 | 43.77 | 21.4242 | 44.7973 | 60.042 | 56 | 21.4315 | 13.0324 | 60.0228 | 13.31 | 21.4225 | 26.0241 | 60.0198 | 37.77 | 21.4258 | 23.1042 | 60.0151 | 23.54 | 21.4246 | 11.2292 | 59.9705 | 23.54 | 21.4287 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31 | 21.4224 | 11.455 | 60.0203 | 23.54 | 21.4167 | 12.2191 | 60.0115 | 23.54 | 21.4233 | 7.7575 | 60.0242 | 19.13
21.4324 | 32.4308 | 60.0407 | 43.77 | 21.4326 | 44.834 | 60.042 | 56 | 21.4398 | 13.0324 | 60.0228 | 13.31 | 21.4308 | 26.0241 | 60.0198 | 37.77 | 21.4341 | 23.1042 | 60.0151 | 23.54 | 21.4329 | 11.2292 | 59.9705 | 23.54 | 21.437 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31 | 21.4307 | 11.4551 | 60.0203 | 23.54 | 21.425 | 12.2191 | 60.0115 | 23.54 | 21.4316 | 7.7575 | 60.0242 | 19.13
21.4408 | 32.4306 | 60.0407 | 43.77 | 21.4409 | 44.834 | 60.042 | 56 | 21.4482 | 13.0324 | 60.0228 | 13.31 | 21.4391 | 26.0241 | 60.0198 | 37.77 | 21.4424 | 23.1042 | 60.0151 | 23.54 | 21.4412 | 11.2292 | 59.9705 | 23.54 | 21.4453 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31 | 21.439 | 11.4551 | 60.0203 | 23.54 | 21.4333 | 12.2191 | 60.0115 | 23.54 | 21.4399 | 7.7606 | 60.0242 | 19.13
21.4491 | 32.4306 | 60.0407 | 43.77 | 21.4492 | 44.834 | 60.042 | 56 | 21.4565 | 13.0324 | 60.0228 | 13.31 | 21.4474 | 26.0241 | 60.0198 | 37.77 | 21.4507 | 23.1042 | 60.0151 | 23.54 | 21.4497 | 11.2292 | 59.9705 | 23.54 | 21.4536 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31 | 21.4473 | 11.4556 | 60.0203 | 23.54 | 21.4419 | 12.2191 | 60.0115 | 23.54 | 21.4482 | 7.7606 | 60.0242 | 19.13
21.4574 | 32.4306 | 60.0407 | 43.77 | 21.4575 | 44.834 | 60.042 | 56 | 21.4648 | 13.0324 | 60.0228 | 13.31 | 21.4558 | 26.0241 | 60.0198 | 37.77 | 21.459 | 23.1042 | 60.0151 | 23.54 | 21.458 | 11.2292 | 59.9705 | 23.54 | 21.4619 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31 | 21.4556 | 11.4556 | 60.0203 | 23.54 | 21.4502 | 12.2186 | 60.0115 | 23.54 | 21.4565 | 7.7636 | 60.0242 | 19.13
21.4658 | 32.4306 | 60.0407 | 43.77 | 21.4658 | 44.834 | 60.042 | 56 | 21.4731 | 13.0324 | 60.0228 | 13.31 | 21.4641 | 26.0241 | 60.0198 | 37.77 | 21.4675 | 23.1042 | 60.0151 | 23.54 | 21.4663 | 11.2292 | 59.9705 | 23.54 | 21.4702 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31 | 21.4639 | 11.4556 | 60.0208 | 23.54 | 21.4585 | 12.2186 | 60.0115 | 23.54 | 21.4648 | 7.7636 | 60.0242 | 19.13
21.4741 | 32.4305 | 60.0407 | 43.77 | 21.4742 | 44.834 | 60.042 | 56 | 21.4816 | 13.0324 | 60.0228 | 13.31 | 21.4724 | 26.0241 | 60.0198 | 37.77 | 21.4758 | 23.1042 | 60.0151 | 23.54 | 21.4746 | 11.2292 | 59.9705 | 23.54 | 21.4785 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31 | 21.4722 | 11.4556 | 60.0208 | 23.54 | 21.4668 | 12.2186 | 60.0115 | 23.54 | 21.4731 | 7.7636 | 60.0242 | 19.13
21.4824 | 32.4305 | 60.0407 | 43.77 | 21.4825 | 44.834 | 60.042 | 56 | 21.4899 | 13.0324 | 60.0228 | 13.31 | 21.4807 | 26.0241 | 60.0198 | 37.77 | 21.4841 | 23.1042 | 60.0151 | 23.54 | 21.4829 | 11.2292 | 59.9705 | 23.54 | 21.4871 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31 | 21.4805 | 11.4556 | 60.0208 | 23.54 | 21.4751 | 12.2186 | 60.0115 | 23.54 | 21.4814 | 7.7636 | 60.0242 | 19.13
21.4907 | 32.429 | 60.0407 | 43.77 | 21.4908 | 44.834 | 60.042 | 56 | 21.4982 | 13.0324 | 60.0228 | 13.31 | 21.489 | 26.0241 | 60.0198 | 37.77 | 21.4924 | 23.1042 | 60.0151 | 23.54 | 21.4912 | 11.2292 | 59.9701 | 23.54 | 21.4954 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31 | 21.4888 | 11.4556 | 60.0208 | 23.54 | 21.4834 | 12.2186 | 60.0115 | 23.54 | 21.4897 | 7.7636 | 60.0254 | 19.13
21.4991 | 32.429 | 60.0407 | 43.77 | 21.4991 | 44.834 | 60.042 | 56 | 21.5065 | 13.0324 | 60.0228 | 13.31 | 21.4974 | 26.0241 | 60.0198 | 37.77 | 21.5007 | 23.1042 | 60.0151 | 23.54 | 21.4995 | 11.2292 | 59.9701 | 23.54 | 21.5037 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31 | 21.4973 | 11.4556 | 60.0208 | 23.54 | 21.4917 | 12.2186 | 60.0115 | 23.54 | 21.498 | 7.7636 | 60.0254 | 19.13
21.5074 | 32.4284 | 60.0407 | 43.77 | 21.5075 | 44.834 | 60.042 | 56 | 21.5148 | 13.0324 | 60.0228 | 13.31 | 21.5057 | 26.0241 | 60.0198 | 37.77 | 21.509 | 23.1042 | 60.0151 | 23.54 | 21.5081 | 11.2292 | 59.9701 | 23.54 | 21.512 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31 | 21.5056 | 11.4556 | 60.0208 | 23.54 | 21.5 | 12.2186 | 60.0115 | 23.54 | 21.5063 | 7.7636 | 60.0254 | 19.13
21.5157 | 32.4284 | 60.0407 | 43.77 | 21.5158 | 44.834 | 60.0432 | 56 | 21.5232 | 13.0324 | 60.0228 | 13.31 | 21.514 | 26.0241 | 60.0198 | 37.77 | 21.5173 | 23.0989 | 60.0151 | 23.54 | 21.5164 | 11.2292 | 59.9701 | 23.54 | 21.5203 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31 | 21.5139 | 11.4556 | 60.0208 | 23.54 | 21.5085 | 12.2186 | 60.0115 | 23.54 | 21.5146 | 7.7636 | 60.0254 | 19.13
21.524 | 32.4409 | 60.0407 | 43.77 | 21.5241 | 44.834 | 60.0432 | 56 | 21.5315 | 13.0324 | 60.0228 | 13.31 | 21.5223 | 26.0241 | 60.0198 | 37.77 | 21.5256 | 23.0989 | 60.0151 | 23.54 | 21.5247 | 11.2292 | 59.9701 | 23.54 | 21.5286 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31 | 21.5222 | 11.4556 | 60.0208 | 23.54 | 21.5168 | 12.2186 | 60.0115 | 23.54 | 21.5234 | 7.7671 | 60.0254 | 19.13
21.5324 | 32.4409 | 60.0407 | 43.77 | 21.5325 | 44.8519 | 60.0432 | 56 | 21.5398 | 13.0324 | 60.0228 | 13.31 | 21.5308 | 26.0241 | 60.0198 | 37.77 | 21.5342 | 23.097 | 60.0151 | 23.54 | 21.533 | 11.2292 | 59.9701 | 23.54 | 21.5369 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31 | 21.5305 | 11.4556 | 60.0208 | 23.54 | 21.5251 | 12.2186 | 60.0115 | 23.54 | 21.5317 | 7.7671 | 60.0254 | 19.13
21.5407 | 32.4417 | 60.0407 | 43.77 | 21.5408 | 44.8519 | 60.0432 | 56 | 21.5481 | 13.0324 | 60.0228 | 13.31 | 21.5391 | 26.0241 | 60.0198 | 37.77 | 21.5425 | 23.097 | 60.0151 | 23.54 | 21.5413 | 11.2292 | 59.9701 | 23.54 | 21.5452 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31 | 21.5388 | 11.4556 | 60.0208 | 23.54 | 21.5334 | 12.2186 | 60.011 | 23.54 | 21.54 | 7.7671 | 60.0254 | 19.13
21.549 | 32.4417 | 60.0407 | 43.77 | 21.5491 | 44.8085 | 60.0432 | 56 | 21.5565 | 13.0324 | 60.0228 | 13.31 | 21.5474 | 26.0241 | 60.0198 | 37.77 | 21.5508 | 23.097 | 60.0151 | 23.54 | 21.5496 | 11.2292 | 59.9701 | 23.54 | 21.5535 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31 | 21.5471 | 11.4514 | 60.0208 | 23.54 | 21.5417 | 12.2186 | 60.011 | 23.54 | 21.5483 | 7.7671 | 60.0254 | 19.13
21.5573 | 32.4427 | 60.0407 | 43.77 | 21.5574 | 44.8085 | 60.0432 | 56 | 21.5648 | 13.0324 | 60.0228 | 13.31 | 21.5557 | 26.0241 | 60.0198 | 37.77 | 21.5591 | 23.097 | 60.0151 | 23.54 | 21.5581 | 11.2292 | 59.9701 | 23.54 | 21.562 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31 | 21.5554 | 11.4514 | 60.0208 | 23.54 | 21.55 | 12.2186 | 60.011 | 23.54 | 21.5566 | 7.7671 | 60.0254 | 19.13
21.5657 | 32.4427 | 60.0407 | 43.77 | 21.5658 | 44.8085 | 60.0432 | 56 | 21.5731 | 13.0324 | 60.0228 | 13.31 | 21.5641 | 26.0403 | 60.0198 | 37.77 | 21.5674 | 23.097 | 60.0151 | 23.54 | 21.5664 | 11.2292 | 59.9701 | 23.54 | 21.5703 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31 | 21.564 | 11.4481 | 60.0208 | 23.54 | 21.5583 | 12.2186 | 60.011 | 23.54 | 21.5649 | 7.7671 | 60.0254 | 19.13
21.574 | 32.4189 | 60.0407 | 43.77 | 21.5741 | 44.8085 | 60.0432 | 56 | 21.5814 | 13.0324 | 60.0228 | 13.31 | 21.5724 | 26.0403 | 60.0198 | 37.77 | 21.5757 | 23.097 | 60.0151 | 23.54 | 21.5747 | 11.2292 | 59.9701 | 23.54 | 21.5786 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31 | 21.5723 | 11.4481 | 60.0208 | 23.54 | 21.5667 | 12.2186 | 60.011 | 23.54 | 21.5732 | 7.7671 | 60.0254 | 19.13
21.5823 | 32.4189 | 60.0407 | 43.77 | 21.5824 | 44.8085 | 60.0432 | 56 | 21.5898 | 13.0324 | 60.0228 | 13.31 | 21.5807 | 26.0534 | 60.0198 | 37.77 | 21.584 | 23.097 | 60.0151 | 23.54 | 21.583 | 11.2292 | 59.9701 | 23.54 | 21.5869 | 10.8182 | 60.0184 | 11.31 | 21.5806 | 11.4487 | 60.0208 | 23.54 | 21.5752 | 12.2186 | 60.011 | 23.54 | 21.5815 | 7.7671 | 60.0254 | 19.13
21.5907 | 32.4191 | 60.0407 | 43.77 | 21.5908 | 44.8085 | 60.0432 | 56 | 21.5981 | 13.0324 | 60.0228 | 13.31 | 21.589 | 26.0534 | 60.0198 | 37.77 | 21.5923 | 23.097 | 60.0151 | 23.54 | 21.5913 | 11.2292 | 59.9701 | 23.54 | 21.5952 | 10.8182 | 60.0184 | 11.31 | 21.5889 | 11.4487 | 60.0208 | 23.54 | 21.5835 | 12.2186 | 60.011 | 23.54 | 21.5898 | 7.768 | 60.0254 | 19.13
21.599 | 32.4191 | 60.0407 | 43.77 | 21.5991 | 44.8085 | 60.0432 | 56 | 21.6064 | 13.0324 | 60.0228 | 13.31 | 21.5974 | 26.0534 | 60.0198 | 37.77 | 21.6008 | 23.097 | 60.0151 | 23.54 | 21.5996 | 11.2292 | 59.9701 | 23.54 | 21.6035 | 10.8182 | 60.0184 | 11.31 | 21.5972 | 11.4487 | 60.0208 | 23.54 | 21.5918 | 12.2186 | 60.011 | 23.54 | 21.5981 | 7.768 | 60.0254 | 19.13
21.6073 | 32.419 | 60.0407 | 43.77 | 21.6074 | 44.8085 | 60.0432 | 56 | 21.6147 | 13.0462 | 60.0228 | 13.31 | 21.6057 | 26.0534 | 60.0198 | 37.77 | 21.6091 | 23.097 | 60.0151 | 23.54 | 21.6079 | 11.2292 | 59.9701 | 23.54 | 21.6118 | 10.8182 | 60.0184 | 11.31 | 21.6055 | 11.4487 | 60.0208 | 23.54 | 21.6001 | 12.2291 | 60.011 | 23.54 | 21.6064 | 7.771 | 60.0254 | 19.13
21.6156 | 32.419 | 60.0407 | 43.77 | 21.6157 | 44.8085 | 60.0432 | 56 | 21.6232 | 13.0462 | 60.0228 | 13.31 | 21.614 | 26.0534 | 60.0198 | 37.77 | 21.6174 | 23.097 | 60.0144 | 23.54 | 21.6165 | 11.2292 | 59.9701 | 23.54 | 21.6201 | 10.8213 | 60.0184 | 11.31 | 21.6138 | 11.4487 | 60.0208 | 23.54 | 21.6084 | 12.2291 | 60.011 | 23.54 | 21.6147 | 7.771 | 60.0254 | 19.13
21.624 | 32.4178 | 60.0407 | 43.77 | 21.6241 | 44.8085 | 60.0432 | 56 | 21.6315 | 13.0462 | 60.0228 | 13.31 | 21.6223 | 26.0534 | 60.0198 | 37.77 | 21.6257 | 23.097 | 60.0144 | 23.54 | 21.6248 | 11.2972 | 59.9701 | 23.54 | 21.6287 | 10.8213 | 60.0184 | 11.31 | 21.6221 | 11.4487 | 60.0208 | 23.54 | 21.6167 | 12.2291 | 60.011 | 23.54 | 21.623 | 7.771 | 60.0254 | 19.13
21.6323 | 32.4178 | 60.0407 | 43.77 | 21.6324 | 44.8088 | 60.0432 | 56 | 21.6398 | 13.0462 | 60.0228 | 13.31 | 21.6307 | 26.0534 | 60.0198 | 37.77 | 21.634 | 23.097 | 60.0144 | 23.54 | 21.6331 | 11.2972 | 59.9701 | 23.54 | 21.637 | 10.8213 | 60.0184 | 11.31 | 21.6306 | 11.4497 | 60.0208 | 23.54 | 21.625 | 12.2291 | 60.011 | 23.54 | 21.6313 | 7.771 | 60.0254 | 19.13
21.6406 | 32.4167 | 60.0407 | 43.77 | 21.6407 | 44.8088 | 60.0432 | 56 | 21.6481 | 13.0462 | 60.0228 | 13.31 | 21.639 | 26.0534 | 60.0198 | 37.77 | 21.6423 | 23.097 | 60.0144 | 23.54 | 21.6414 | 11.2972 | 59.9701 | 23.54 | 21.6453 | 10.8213 | 60.0184 | 11.31 | 21.6389 | 11.4497 | 60.0208 | 23.54 | 21.6333 | 12.2291 | 60.011 | 23.54 | 21.6396 | 7.771 | 60.0254 | 19.13
21.649 | 32.4167 | 60.0407 | 43.77 | 21.649 | 44.8088 | 60.0432 | 56 | 21.6565 | 13.0462 | 60.0228 | 13.31 | 21.6473 | 26.0555 | 60.0198 | 37.77 | 21.6506 | 23.097 | 60.0144 | 23.54 | 21.6497 | 11.2972 | 59.9701 | 23.54 | 21.6536 | 10.8213 | 60.0184 | 11.31 | 21.6472 | 11.4497 | 60.0208 | 23.54 | 21.6418 | 12.2291 | 60.011 | 23.54 | 21.6479 | 7.771 | 60.0254 | 19.13
21.6573 | 32.4056 | 60.0407 | 43.77 | 21.6573 | 44.8088 | 60.0432 | 56 | 21.6648 | 13.0462 | 60.0228 | 13.31 | 21.6556 | 26.0555 | 60.0198 | 37.77 | 21.6589 | 23.097 | 60.0144 | 23.54 | 21.658 | 11.2972 | 59.9701 | 23.54 | 21.6619 | 10.8213 | 60.0184 | 11.31 | 21.6555 | 11.4497 | 60.0208 | 23.54 | 21.6501 | 12.2291 | 60.011 | 23.54 | 21.6562 | 7.7712 | 60.0254 | 19.13
21.6656 | 32.4056 | 60.0407 | 43.77 | 21.6657 | 44.8088 | 60.0432 | 56 | 21.6731 | 13.0462 | 60.0228 | 13.31 | 21.6641 | 26.0555 | 60.0198 | 37.77 | 21.6675 | 23.097 | 60.0144 | 23.54 | 21.6663 | 11.2972 | 59.9701 | 23.54 | 21.6702 | 10.8213 | 60.0184 | 11.31 | 21.6638 | 11.4465 | 60.0219 | 23.54 | 21.6584 | 12.2291 | 60.011 | 23.54 | 21.665 | 7.7712 | 60.0254 | 19.13
21.674 | 32.4056 | 60.0407 | 43.77 | 21.674 | 44.8088 | 60.0432 | 56 | 21.6814 | 13.0509 | 60.0228 | 13.31 | 21.6724 | 26.0555 | 60.0198 | 37.77 | 21.6758 | 23.097 | 60.0144 | 23.54 | 21.6748 | 11.2972 | 59.9701 | 23.54 | 21.6785 | 10.8213 | 60.0184 | 11.31 | 21.6721 | 11.4465 | 60.0219 | 23.54 | 21.6667 | 12.2291 | 60.011 | 23.54 | 21.6733 | 7.7712 | 60.0254 | 19.13
21.6823 | 32.4056 | 60.0407 | 43.77 | 21.6824 | 44.8088 | 60.0432 | 56 | 21.6898 | 13.0509 | 60.0228 | 13.31 | 21.6807 | 26.0555 | 60.0202 | 37.77 | 21.6841 | 23.097 | 60.0144 | 23.54 | 21.6831 | 11.2972 | 59.9701 | 23.54 | 21.6868 | 10.8253 | 60.0184 | 11.31 | 21.6804 | 11.4465 | 60.0219 | 23.54 | 21.675 | 12.2291 | 60.011 | 23.54 | 21.6816 | 7.7712 | 60.0254 | 19.13
21.6906 | 32.4062 | 60.0407 | 43.77 | 21.6907 | 44.8088 | 60.0432 | 56 | 21.6981 | 13.0509 | 60.0228 | 13.31 | 21.689 | 26.0555 | 60.0202 | 37.77 | 21.6924 | 23.097 | 60.0144 | 23.54 | 21.6914 | 11.2972 | 59.9701 | 23.54 | 21.6953 | 10.8253 | 60.0184 | 11.31 | 21.6887 | 11.4465 | 60.0219 | 23.54 | 21.6833 | 12.2291 | 60.011 | 23.54 | 21.6899 | 7.7743 | 60.0265 | 19.13
21.6989 | 32.4062 | 60.0407 | 43.77 | 21.699 | 44.8088 | 60.0432 | 56 | 21.7064 | 13.0509 | 60.0228 | 13.31 | 21.6974 | 26.0555 | 60.0202 | 37.77 | 21.7007 | 23.097 | 60.0144 | 23.54 | 21.6997 | 11.2972 | 59.9701 | 23.54 | 21.7036 | 10.8253 | 60.0184 | 11.31 | 21.6973 | 11.4465 | 60.0219 | 23.54 | 21.6917 | 12.2291 | 60.011 | 23.54 | 21.6982 | 7.7743 | 60.0265 | 19.13
21.7072 | 32.4073 | 60.0407 | 43.77 | 21.7073 | 44.8088 | 60.0432 | 56 | 21.7147 | 13.0509 | 60.0232 | 13.31 | 21.7057 | 26.0555 | 60.0202 | 37.77 | 21.709 | 23.097 | 60.0144 | 23.54 | 21.708 | 11.2972 | 59.9701 | 23.54 | 21.7119 | 10.8253 | 60.0184 | 11.31 | 21.7056 | 11.4465 | 60.0219 | 23.54 | 21.7 | 12.2291 | 60.011 | 23.54 | 21.7065 | 7.7746 | 60.0265 | 19.13
21.7156 | 32.4073 | 60.0407 | 43.77 | 21.7156 | 44.8088 | 60.0437 | 56 | 21.7231 | 13.0509 | 60.0232 | 13.31 | 21.714 | 26.0555 | 60.0202 | 37.77 | 21.7173 | 23.097 | 60.0144 | 23.54 | 21.7163 | 11.2972 | 59.9701 | 23.54 | 21.7202 | 10.8253 | 60.0184 | 11.31 | 21.7139 | 11.4465 | 60.0219 | 23.54 | 21.7085 | 12.2291 | 60.011 | 23.54 | 21.7148 | 7.7746 | 60.0265 | 19.13
21.7239 | 32.4075 | 60.0407 | 43.77 | 21.724 | 44.8088 | 60.0437 | 56 | 21.7314 | 13.0509 | 60.0232 | 13.31 | 21.7223 | 26.0555 | 60.0202 | 37.77 | 21.7256 | 23.097 | 60.0144 | 23.54 | 21.7249 | 11.2972 | 59.9701 | 23.54 | 21.7285 | 10.8253 | 60.0184 | 11.31 | 21.7222 | 11.4465 | 60.0219 | 23.54 | 21.7168 | 12.2291 | 60.011 | 23.54 | 21.7231 | 7.7746 | 60.0265 | 19.13
21.7322 | 32.4075 | 60.0407 | 43.77 | 21.7323 | 44.8088 | 60.0437 | 56 | 21.7397 | 13.0509 | 60.0232 | 13.31 | 21.7307 | 26.0555 | 60.0202 | 37.77 | 21.7341 | 23.097 | 60.0144 | 23.54 | 21.7332 | 11.2972 | 59.9701 | 23.54 | 21.7368 | 10.8253 | 60.0184 | 11.31 | 21.7305 | 11.4465 | 60.0219 | 23.54 | 21.7251 | 12.2291 | 60.011 | 23.54 | 21.7314 | 7.7746 | 60.0265 | 19.13
21.7406 | 32.4075 | 60.0407 | 43.77 | 21.7407 | 44.8088 | 60.0437 | 56 | 21.748 | 13.0509 | 60.0232 | 13.31 | 21.739 | 26.0555 | 60.0202 | 37.77 | 21.7424 | 23.097 | 60.0144 | 23.54 | 21.7415 | 11.2972 | 59.9701 | 23.54 | 21.7451 | 10.8253 | 60.0184 | 11.31 | 21.7388 | 11.4465 | 60.0219 | 23.54 | 21.7334 | 12.2291 | 60.0103 | 23.54 | 21.7397 | 7.7782 | 60.0265 | 19.13
21.7489 | 32.4075 | 60.0407 | 43.77 | 21.749 | 44.8089 | 60.0437 | 56 | 21.7563 | 13.0509 | 60.0232 | 13.31 | 21.7473 | 26.0555 | 60.0202 | 37.77 | 21.7507 | 23.1216 | 60.0144 | 23.54 | 21.7498 | 11.2972 | 59.9701 | 23.54 | 21.7534 | 10.8253 | 60.0184 | 11.31 | 21.7471 | 11.4475 | 60.0219 | 23.54 | 21.7417 | 12.2291 | 60.0103 | 23.54 | 21.748 | 7.7782 | 60.0265 | 19.13
21.7572 | 32.4076 | 60.0407 | 43.77 | 21.7573 | 44.8089 | 60.0437 | 56 | 21.7648 | 13.0509 | 60.0232 | 13.31 | 21.7556 | 26.0555 | 60.0202 | 37.77 | 21.759 | 23.1216 | 60.0144 | 23.54 | 21.7581 | 11.2972 | 59.9701 | 23.54 | 21.762 | 10.8253 | 60.0184 | 11.31 | 21.7554 | 11.4475 | 60.0219 | 23.54 | 21.75 | 12.2291 | 60.0103 | 23.54 | 21.7563 | 7.7782 | 60.0265 | 19.13
21.7655 | 32.4076 | 60.0407 | 43.77 | 21.7656 | 44.8089 | 60.0437 | 56 | 21.7731 | 13.0509 | 60.0232 | 13.31 | 21.764 | 26.0555 | 60.0202 | 37.77 | 21.7673 | 23.1216 | 60.0144 | 23.54 | 21.7664 | 11.2972 | 59.9701 | 23.54 | 21.7703 | 10.8253 | 60.0184 | 11.31 | 21.7637 | 11.448 | 60.0219 | 23.54 | 21.7583 | 12.2291 | 60.0103 | 23.54 | 21.7646 | 7.7782 | 60.0265 | 19.13
21.7739 | 32.3748 | 60.0407 | 43.77 | 21.7739 | 44.8089 | 60.0437 | 56 | 21.7814 | 13.0509 | 60.0232 | 13.31 | 21.7723 | 26.0555 | 60.0202 | 37.77 | 21.7756 | 23.1216 | 60.0144 | 23.54 | 21.7747 | 11.2972 | 59.9701 | 23.54 | 21.7786 | 10.8253 | 60.0184 | 11.31 | 21.7722 | 11.448 | 60.0219 | 23.54 | 21.7668 | 12.2291 | 60.0103 | 23.54 | 21.7729 | 7.7782 | 60.0265 | 19.13
21.7822 | 32.3748 | 60.0407 | 43.77 | 21.7823 | 44.8087 | 60.0437 | 56 | 21.7897 | 13.0509 | 60.0232 | 13.31 | 21.7806 | 26.0555 | 60.0202 | 37.77 | 21.7839 | 23.1216 | 60.0144 | 23.54 | 21.7832 | 11.2972 | 59.9701 | 23.54 | 21.7869 | 10.8253 | 60.018 | 11.31 | 21.7805 | 11.4481 | 60.0219 | 23.54 | 21.7751 | 12.2291 | 60.0103 | 23.54 | 21.7812 | 7.7782 | 60.0265 | 19.13
21.7905 | 32.3877 | 60.0407 | 43.77 | 21.7906 | 44.8087 | 60.0437 | 56 | 21.7981 | 13.0509 | 60.0232 | 13.31 | 21.7889 | 26.0555 | 60.0202 | 37.77 | 21.7922 | 23.1216 | 60.0144 | 23.54 | 21.7915 | 11.301 | 59.9701 | 23.54 | 21.7952 | 10.8253 | 60.018 | 11.31 | 21.7888 | 11.4481 | 60.0219 | 23.54 | 21.7834 | 12.231 | 60.0103 | 23.54 | 21.7896 | 7.7791 | 60.0265 | 19.13
21.7989 | 32.3877 | 60.0407 | 43.77 | 21.799 | 44.8087 | 60.0437 | 56 | 21.8064 | 13.0509 | 60.0232 | 13.31 | 21.7974 | 26.0555 | 60.0202 | 37.77 | 21.8008 | 23.1216 | 60.0144 | 23.54 | 21.7998 | 11.301 | 59.9701 | 23.54 | 21.8035 | 10.8253 | 60.018 | 11.31 | 21.7971 | 11.4481 | 60.0219 | 23.54 | 21.7917 | 12.231 | 60.0103 | 23.54 | 21.7979 | 7.7791 | 60.0265 | 19.13
21.8072 | 32.3877 | 60.0407 | 43.77 | 21.8073 | 44.8087 | 60.0437 | 56 | 21.8147 | 13.0509 | 60.0232 | 13.31 | 21.8057 | 26.0555 | 60.0202 | 37.77 | 21.8091 | 23.1216 | 60.0144 | 23.54 | 21.8081 | 11.301 | 59.9701 | 23.54 | 21.8118 | 10.8253 | 60.018 | 11.31 | 21.8054 | 11.4481 | 60.0219 | 23.54 | 21.8 | 12.231 | 60.0103 | 23.54 | 21.8066 | 7.78 | 60.0265 | 19.13
21.8155 | 32.3877 | 60.0407 | 43.77 | 21.8156 | 44.8087 | 60.0437 | 56 | 21.823 | 13.0509 | 60.0232 | 13.31 | 21.814 | 26.0555 | 60.0202 | 37.77 | 21.8174 | 23.1101 | 60.014 | 23.54 | 21.8164 | 11.301 | 59.9701 | 23.54 | 21.8201 | 10.8253 | 60.018 | 11.31 | 21.8137 | 11.4481 | 60.0219 | 23.54 | 21.8083 | 12.231 | 60.0103 | 23.54 | 21.8149 | 7.78 | 60.0265 | 19.13
21.8238 | 32.3884 | 60.0402 | 43.77 | 21.8239 | 44.8087 | 60.0437 | 56 | 21.8314 | 13.0509 | 60.0232 | 13.31 | 21.8223 | 26.0555 | 60.0202 | 37.77 | 21.8257 | 23.1101 | 60.014 | 23.54 | 21.8247 | 11.301 | 59.9701 | 23.54 | 21.8286 | 10.8253 | 60.018 | 11.31 | 21.822 | 11.4481 | 60.0219 | 23.54 | 21.8167 | 12.231 | 60.0103 | 23.54 | 21.8232 | 7.78 | 60.0265 | 19.13
21.8322 | 32.3884 | 60.0402 | 43.77 | 21.8323 | 44.8087 | 60.0437 | 56 | 21.8397 | 13.0509 | 60.0232 | 13.31 | 21.8307 | 26.0604 | 60.0202 | 37.77 | 21.834 | 23.1101 | 60.014 | 23.54 | 21.833 | 11.301 | 59.9701 | 23.54 | 21.8369 | 10.8253 | 60.018 | 11.31 | 21.8303 | 11.4481 | 60.0219 | 23.54 | 21.825 | 12.231 | 60.0103 | 23.54 | 21.8315 | 7.78 | 60.0265 | 19.13
21.8405 | 32.3667 | 60.0402 | 43.77 | 21.8406 | 44.8087 | 60.0437 | 56 | 21.848 | 13.0509 | 60.0232 | 13.31 | 21.839 | 26.0604 | 60.0202 | 37.77 | 21.8423 | 23.1101 | 60.014 | 23.54 | 21.8416 | 11.301 | 59.9701 | 23.54 | 21.8452 | 10.8253 | 60.018 | 11.31 | 21.8389 | 11.4481 | 60.0219 | 23.54 | 21.8335 | 12.231 | 60.0103 | 23.54 | 21.8398 | 7.78 | 60.0265 | 19.13
21.8488 | 32.3667 | 60.0402 | 43.77 | 21.8489 | 44.8087 | 60.0437 | 56 | 21.8563 | 13.0509 | 60.0232 | 13.31 | 21.8473 | 26.0604 | 60.0202 | 37.77 | 21.8506 | 23.1101 | 60.014 | 23.54 | 21.8499 | 11.301 | 59.9701 | 23.54 | 21.8535 | 10.8253 | 60.018 | 11.31 | 21.8472 | 11.4465 | 60.0219 | 23.54 | 21.8418 | 12.231 | 60.0103 | 23.54 | 21.8481 | 7.78 | 60.0265 | 19.13
21.8571 | 32.3675 | 60.0402 | 43.77 | 21.8572 | 44.8087 | 60.0437 | 56 | 21.8647 | 13.0509 | 60.0232 | 13.31 | 21.8556 | 26.0604 | 60.0202 | 37.77 | 21.8589 | 23.1101 | 60.014 | 23.54 | 21.8582 | 11.301 | 59.9701 | 23.54 | 21.8618 | 10.8253 | 60.018 | 11.31 | 21.8555 | 11.4465 | 60.0219 | 23.54 | 21.8501 | 12.231 | 60.0103 | 23.54 | 21.8564 | 7.78 | 60.0265 | 19.13
21.8655 | 32.3675 | 60.0402 | 43.77 | 21.8655 | 44.8087 | 60.0437 | 56 | 21.873 | 13.0509 | 60.0232 | 13.31 | 21.8639 | 26.0604 | 60.0202 | 37.77 | 21.8674 | 23.1101 | 60.014 | 23.54 | 21.8665 | 11.301 | 59.9701 | 23.54 | 21.8701 | 10.8253 | 60.018 | 11.31 | 21.8638 | 11.4465 | 60.0239 | 23.54 | 21.8584 | 12.231 | 60.0103 | 23.54 | 21.8647 | 7.78 | 60.0265 | 19.13
21.8738 | 32.368 | 60.0402 | 43.77 | 21.8739 | 44.8087 | 60.0437 | 56 | 21.8813 | 13.0509 | 60.0232 | 13.31 | 21.8723 | 26.0604 | 60.0202 | 37.77 | 21.8757 | 23.1101 | 60.014 | 23.54 | 21.8748 | 11.3013 | 59.9701 | 23.54 | 21.8784 | 10.8253 | 60.018 | 11.31 | 21.8721 | 11.4465 | 60.0239 | 23.54 | 21.8667 | 12.231 | 60.0103 | 23.54 | 21.873 | 7.78 | 60.0265 | 19.13
21.8821 | 32.368 | 60.0402 | 43.77 | 21.8822 | 44.8087 | 60.0437 | 56 | 21.8896 | 13.0509 | 60.0232 | 13.31 | 21.8806 | 26.0604 | 60.021 | 37.77 | 21.884 | 23.1101 | 60.014 | 23.54 | 21.8831 | 11.3013 | 59.9701 | 23.54 | 21.8867 | 10.8253 | 60.018 | 11.31 | 21.8804 | 11.4465 | 60.0239 | 23.54 | 21.875 | 12.231 | 60.0103 | 23.54 | 21.8813 | 7.78 | 60.0265 | 19.13
21.8905 | 32.368 | 60.0402 | 43.77 | 21.8906 | 44.8087 | 60.0437 | 56 | 21.8981 | 13.0509 | 60.0232 | 13.31 | 21.8889 | 26.0604 | 60.021 | 37.77 | 21.8923 | 23.1101 | 60.014 | 23.54 | 21.8916 | 11.4107 | 59.9705 | 23.54 | 21.8953 | 10.8253 | 60.018 | 11.31 | 21.8887 | 11.4465 | 60.0239 | 23.54 | 21.8833 | 12.231 | 60.0103 | 23.54 | 21.8896 | 7.78 | 60.0278 | 19.13
21.8988 | 32.368 | 60.0402 | 43.77 | 21.8989 | 44.8089 | 60.0437 | 56 | 21.9064 | 13.0509 | 60.0232 | 13.31 | 21.8972 | 26.0604 | 60.021 | 37.77 | 21.9006 | 23.1101 | 60.014 | 23.54 | 21.8999 | 11.4107 | 59.9705 | 23.54 | 21.9036 | 10.8253 | 60.018 | 11.31 | 21.897 | 11.4465 | 60.0239 | 23.54 | 21.8916 | 12.231 | 60.0103 | 23.54 | 21.8979 | 7.78 | 60.0278 | 19.13
21.9071 | 32.3667 | 60.0402 | 43.77 | 21.9072 | 44.8089 | 60.0437 | 56 | 21.9147 | 13.0509 | 60.0232 | 13.31 | 21.9056 | 26.0604 | 60.021 | 37.77 | 21.9089 | 23.1101 | 60.014 | 23.54 | 21.9082 | 11.4107 | 59.9705 | 23.54 | 21.9119 | 10.8253 | 60.018 | 11.31 | 21.9055 | 11.4465 | 60.0239 | 23.54 | 21.9001 | 12.231 | 60.0103 | 23.54 | 21.9062 | 7.7816 | 60.0278 | 19.13
21.9154 | 32.3667 | 60.0402 | 43.77 | 21.9155 | 44.8089 | 60.044 | 56 | 21.923 | 13.0509 | 60.0232 | 13.31 | 21.9139 | 26.0604 | 60.021 | 37.77 | 21.9172 | 23.1101 | 60.014 | 23.54 | 21.9165 | 11.4107 | 59.9705 | 23.54 | 21.9202 | 10.8259 | 60.018 | 11.31 | 21.9138 | 11.4465 | 60.0239 | 23.54 | 21.9084 | 12.231 | 60.0103 | 23.54 | 21.9146 | 7.7816 | 60.0278 | 19.13
21.9238 | 32.3542 | 60.0402 | 43.77 | 21.9238 | 44.8089 | 60.044 | 56 | 21.9314 | 13.0509 | 60.0232 | 13.31 | 21.9222 | 26.0604 | 60.021 | 37.77 | 21.9255 | 23.1101 | 60.014 | 23.54 | 21.9248 | 11.4107 | 59.9705 | 23.54 | 21.9285 | 10.8259 | 60.018 | 11.31 | 21.9221 | 11.4465 | 60.0239 | 23.54 | 21.9167 | 12.231 | 60.0103 | 23.54 | 21.9229 | 7.7854 | 60.0278 | 19.13
21.9321 | 32.3542 | 60.0402 | 43.77 | 21.9322 | 44.8089 | 60.044 | 56 | 21.9397 | 13.0509 | 60.0232 | 13.31 | 21.9305 | 26.0604 | 60.021 | 37.77 | 21.9341 | 23.1101 | 60.014 | 23.54 | 21.9331 | 11.4107 | 59.9705 | 23.54 | 21.9368 | 10.8259 | 60.018 | 11.31 | 21.9304 | 11.4433 | 60.0239 | 23.54 | 21.925 | 12.231 | 60.0103 | 23.54 | 21.9312 | 7.7854 | 60.0278 | 19.13
21.9404 | 32.354 | 60.0402 | 43.77 | 21.9405 | 44.8089 | 60.044 | 56 | 21.948 | 13.0509 | 60.0232 | 13.31 | 21.939 | 26.0604 | 60.021 | 37.77 | 21.9424 | 23.1101 | 60.014 | 23.54 | 21.9414 | 11.4107 | 59.9705 | 23.54 | 21.9451 | 10.8259 | 60.018 | 11.31 | 21.9387 | 11.4433 | 60.0239 | 23.54 | 21.9333 | 12.231 | 60.0103 | 23.54 | 21.9395 | 7.7854 | 60.0278 | 19.13
21.9488 | 32.354 | 60.0402 | 43.77 | 21.9489 | 44.8089 | 60.044 | 56 | 21.9563 | 13.0509 | 60.0232 | 13.31 | 21.9473 | 26.0615 | 60.021 | 37.77 | 21.9507 | 23.1101 | 60.014 | 23.54 | 21.95 | 11.4107 | 59.9705 | 23.54 | 21.9534 | 10.8259 | 60.018 | 11.31 | 21.947 | 11.4433 | 60.0239 | 23.54 | 21.9417 | 12.231 | 60.0103 | 23.54 | 21.9482 | 7.7854 | 60.0278 | 19.13
21.9571 | 32.3543 | 60.0402 | 43.77 | 21.9572 | 44.8089 | 60.044 | 56 | 21.9646 | 13.0509 | 60.0232 | 13.31 | 21.9556 | 26.0615 | 60.021 | 37.77 | 21.959 | 23.1101 | 60.014 | 23.54 | 21.9583 | 11.4107 | 59.9705 | 23.54 | 21.9619 | 10.8259 | 60.018 | 11.31 | 21.9553 | 11.4433 | 60.0239 | 23.54 | 21.95 | 12.231 | 60.0103 | 23.54 | 21.9565 | 7.7854 | 60.0278 | 19.13
21.9654 | 32.3543 | 60.0402 | 43.77 | 21.9655 | 44.8089 | 60.044 | 56 | 21.973 | 13.0509 | 60.0232 | 13.31 | 21.9639 | 26.0615 | 60.021 | 37.77 | 21.9673 | 23.1101 | 60.014 | 23.54 | 21.9666 | 11.4107 | 59.9705 | 23.54 | 21.9702 | 10.8259 | 60.018 | 11.31 | 21.9636 | 11.4443 | 60.0239 | 23.54 | 21.9583 | 12.231 | 60.0103 | 23.54 | 21.9648 | 7.7854 | 60.0278 | 19.13
21.9737 | 32.3546 | 60.0402 | 43.77 | 21.9738 | 44.8089 | 60.044 | 56 | 21.9813 | 13.0509 | 60.0232 | 13.31 | 21.9723 | 26.0615 | 60.021 | 37.77 | 21.9756 | 23.1101 | 60.014 | 23.54 | 21.9749 | 11.4107 | 59.9705 | 23.54 | 21.9785 | 10.8259 | 60.018 | 11.31 | 21.9719 | 11.4443 | 60.0239 | 23.54 | 21.9668 | 12.231 | 60.0103 | 23.54 | 21.9731 | 7.7854 | 60.0278 | 19.13
21.9821 | 32.3546 | 60.0402 | 43.77 | 21.9821 | 44.8089 | 60.044 | 56 | 21.9896 | 13.0509 | 60.0232 | 13.31 | 21.9806 | 26.0615 | 60.021 | 37.77 | 21.9839 | 23.1097 | 60.014 | 23.54 | 21.9832 | 11.4107 | 59.9705 | 23.54 | 21.9868 | 10.8259 | 60.0183 | 11.31 | 21.9805 | 11.4443 | 60.0239 | 23.54 | 21.9751 | 12.231 | 60.0103 | 23.54 | 21.9814 | 7.7854 | 60.0278 | 19.13
21.9904 | 32.4355 | 60.0402 | 43.77 | 21.9905 | 44.8089 | 60.044 | 56 | 21.9979 | 13.0509 | 60.0232 | 13.31 | 21.9889 | 26.0615 | 60.021 | 37.77 | 21.9922 | 23.1097 | 60.014 | 23.54 | 21.9915 | 11.4107 | 59.9705 | 23.54 | 21.9951 | 10.8259 | 60.0183 | 11.31 | 21.9888 | 11.4443 | 60.0239 | 23.54 | 21.9834 | 12.231 | 60.0103 | 23.54 | 21.9897 | 7.7854 | 60.0278 | 19.13
21.9987 | 32.4355 | 60.0402 | 43.77 | 21.9988 | 44.8087 | 60.044 | 56 | 22.0063 | 13.0509 | 60.0232 | 13.31 | 21.9972 | 26.0615 | 60.021 | 37.77 | 22.0007 | 23.1097 | 60.014 | 23.54 | 21.9998 | 11.4107 | 59.9705 | 23.54 | 22.0034 | 10.8259 | 60.0183 | 11.31 | 21.9971 | 11.4443 | 60.0239 | 23.54 | 21.9917 | 12.231 | 60.0103 | 23.54 | 21.998 | 7.7854 | 60.0278 | 19.13
22.007 | 32.4358 | 60.0402 | 43.77 | 22.0071 | 44.8087 | 60.044 | 56 | 22.0146 | 13.0509 | 60.0232 | 13.31 | 22.0056 | 26.0615 | 60.021 | 37.77 | 22.009 | 23.1097 | 60.014 | 23.54 | 22.0083 | 11.4107 | 59.9705 | 23.54 | 22.0117 | 10.8259 | 60.0183 | 11.31 | 22.0054 | 11.4443 | 60.0239 | 23.54 | 22 | 12.231 | 60.0103 | 23.54 | 22.0063 | 7.7863 | 60.0278 | 19.13
22.0154 | 32.4358 | 60.0402 | 43.77 | 22.0154 | 44.8087 | 60.044 | 56 | 22.0229 | 13.0509 | 60.0232 | 13.31 | 22.0139 | 26.0615 | 60.021 | 37.77 | 22.0173 | 23.1097 | 60.014 | 23.54 | 22.0166 | 11.4107 | 59.9705 | 23.54 | 22.02 | 10.8259 | 60.0183 | 11.31 | 22.0137 | 11.4449 | 60.0239 | 23.54 | 22.0083 | 12.231 | 60.0103 | 23.54 | 22.0146 | 7.7863 | 60.0278 | 19.13
22.0237 | 32.4358 | 60.0394 | 43.77 | 22.0237 | 44.8087 | 60.044 | 56 | 22.0312 | 13.0509 | 60.0232 | 13.31 | 22.0222 | 26.0615 | 60.021 | 37.77 | 22.0256 | 23.1097 | 60.014 | 23.54 | 22.0249 | 11.4107 | 59.9705 | 23.54 | 22.0286 | 10.8259 | 60.0183 | 11.31 | 22.022 | 11.4449 | 60.0239 | 23.54 | 22.0166 | 12.231 | 60.0103 | 23.54 | 22.0229 | 7.7863 | 60.0278 | 19.13
22.032 | 32.4358 | 60.0394 | 43.77 | 22.0321 | 44.8087 | 60.044 | 56 | 22.0397 | 13.0509 | 60.0232 | 13.31 | 22.0305 | 26.0615 | 60.021 | 37.77 | 22.0339 | 23.1097 | 60.014 | 23.54 | 22.0332 | 11.4107 | 59.9705 | 23.54 | 22.0369 | 10.8269 | 60.0183 | 11.31 | 22.0303 | 11.4407 | 60.0239 | 23.54 | 22.0249 | 12.231 | 60.0103 | 23.54 | 22.0312 | 7.7863 | 60.0278 | 19.13
22.0403 | 32.4347 | 60.0394 | 43.77 | 22.0404 | 44.8087 | 60.044 | 56 | 22.048 | 13.0554 | 60.0232 | 13.31 | 22.0389 | 26.0615 | 60.021 | 37.77 | 22.0422 | 23.1097 | 60.014 | 23.54 | 22.0415 | 11.412 | 59.9705 | 23.54 | 22.0452 | 10.8269 | 60.0183 | 11.31 | 22.0386 | 11.4407 | 60.0239 | 23.54 | 22.0334 | 12.231 | 60.0103 | 23.54 | 22.0396 | 7.7863 | 60.0278 | 19.13
22.0487 | 32.4347 | 60.0394 | 43.77 | 22.0488 | 44.8087 | 60.044 | 56 | 22.0563 | 13.0554 | 60.0232 | 13.31 | 22.0472 | 26.0615 | 60.021 | 37.77 | 22.0505 | 23.1097 | 60.014 | 23.54 | 22.0498 | 11.412 | 59.9705 | 23.54 | 22.0535 | 10.8269 | 60.0183 | 11.31 | 22.0471 | 11.4407 | 60.0239 | 23.54 | 22.0417 | 12.231 | 60.0103 | 23.54 | 22.0479 | 7.7863 | 60.0278 | 19.13
22.057 | 32.5436 | 60.0394 | 43.77 | 22.0571 | 44.8087 | 60.044 | 56 | 22.0646 | 13.0554 | 60.0232 | 13.31 | 22.0555 | 26.0615 | 60.021 | 37.77 | 22.0588 | 23.1097 | 60.014 | 23.54 | 22.0583 | 11.412 | 59.9705 | 23.54 | 22.0618 | 10.8269 | 60.0183 | 11.31 | 22.0554 | 11.4407 | 60.0239 | 23.54 | 22.05 | 12.231 | 60.0103 | 23.54 | 22.0562 | 7.7863 | 60.0278 | 19.13
22.0653 | 32.5436 | 60.0394 | 43.77 | 22.0654 | 44.8087 | 60.044 | 56 | 22.073 | 13.0554 | 60.0232 | 13.31 | 22.0638 | 26.0615 | 60.021 | 37.77 | 22.0674 | 23.1097 | 60.014 | 23.54 | 22.0667 | 11.412 | 59.9705 | 23.54 | 22.0701 | 10.8269 | 60.0183 | 11.31 | 22.0637 | 11.4413 | 60.0259 | 23.54 | 22.0583 | 12.231 | 60.0103 | 23.54 | 22.0645 | 7.7863 | 60.0278 | 19.13
22.0737 | 32.6295 | 60.0394 | 43.77 | 22.0737 | 44.8087 | 60.044 | 56 | 22.0813 | 13.0554 | 60.0232 | 13.31 | 22.0723 | 26.0615 | 60.021 | 37.77 | 22.0757 | 23.1097 | 60.014 | 23.54 | 22.075 | 11.412 | 59.9705 | 23.54 | 22.0784 | 10.8269 | 60.0183 | 11.31 | 22.072 | 11.4413 | 60.0259 | 23.54 | 22.0667 | 12.231 | 60.0103 | 23.54 | 22.0728 | 7.7863 | 60.0278 | 19.13
22.082 | 32.6295 | 60.0394 | 43.77 | 22.0821 | 44.7553 | 60.044 | 56 | 22.0896 | 13.0554 | 60.0232 | 13.31 | 22.0806 | 26.0615 | 60.021 | 37.77 | 22.084 | 23.1097 | 60.014 | 23.54 | 22.0833 | 11.412 | 59.9705 | 23.54 | 22.0867 | 10.8269 | 60.0183 | 11.31 | 22.0803 | 11.4413 | 60.0259 | 23.54 | 22.075 | 12.231 | 60.0103 | 23.54 | 22.0811 | 7.7863 | 60.0278 | 19.13
22.0903 | 32.6298 | 60.0394 | 43.77 | 22.0904 | 44.7553 | 60.044 | 56 | 22.0979 | 13.0554 | 60.0232 | 13.31 | 22.0889 | 26.0615 | 60.021 | 37.77 | 22.0923 | 23.1097 | 60.014 | 23.54 | 22.0916 | 11.412 | 59.9709 | 23.54 | 22.095 | 10.8269 | 60.0183 | 11.31 | 22.0886 | 11.4413 | 60.0259 | 23.54 | 22.0833 | 12.231 | 60.0103 | 23.54 | 22.0898 | 7.7863 | 60.0289 | 19.13
22.0987 | 32.6298 | 60.0394 | 43.77 | 22.0987 | 44.7553 | 60.044 | 56 | 22.1063 | 13.0554 | 60.0232 | 13.31 | 22.0972 | 26.0615 | 60.021 | 37.77 | 22.1006 | 23.1097 | 60.014 | 23.54 | 22.0999 | 11.412 | 59.9709 | 23.54 | 22.1035 | 10.8269 | 60.0183 | 11.31 | 22.0969 | 11.4413 | 60.0259 | 23.54 | 22.0916 | 12.231 | 60.0103 | 23.54 | 22.0981 | 7.7863 | 60.0289 | 19.13
22.107 | 32.6301 | 60.0394 | 43.77 | 22.1071 | 44.7553 | 60.044 | 56 | 22.1146 | 13.0554 | 60.0236 | 13.31 | 22.1056 | 26.0615 | 60.021 | 37.77 | 22.1089 | 23.1097 | 60.014 | 23.54 | 22.1082 | 11.412 | 59.9709 | 23.54 | 22.1118 | 10.8269 | 60.0183 | 11.31 | 22.1052 | 11.4413 | 60.0259 | 23.54 | 22.1001 | 12.231 | 60.0103 | 23.54 | 22.1064 | 7.7865 | 60.0289 | 19.13
22.1153 | 32.6301 | 60.0394 | 43.77 | 22.1154 | 44.7553 | 60.0437 | 56 | 22.1229 | 13.0554 | 60.0236 | 13.31 | 22.1139 | 26.0615 | 60.021 | 37.77 | 22.1172 | 23.1113 | 60.014 | 23.54 | 22.1167 | 11.412 | 59.9709 | 23.54 | 22.1201 | 10.8238 | 60.0183 | 11.31 | 22.1138 | 11.439 | 60.0259 | 23.54 | 22.1084 | 12.231 | 60.0103 | 23.54 | 22.1147 | 7.7865 | 60.0289 | 19.13
22.1236 | 32.6086 | 60.0394 | 43.77 | 22.1237 | 44.7553 | 60.0437 | 56 | 22.1312 | 13.0554 | 60.0236 | 13.31 | 22.1222 | 26.0615 | 60.021 | 37.77 | 22.1255 | 23.1113 | 60.014 | 23.54 | 22.125 | 11.412 | 59.9709 | 23.54 | 22.1284 | 10.8238 | 60.0183 | 11.31 | 22.1221 | 11.439 | 60.0259 | 23.54 | 22.1167 | 12.231 | 60.0103 | 23.54 | 22.123 | 7.7844 | 60.0289 | 19.13
22.132 | 32.6086 | 60.0394 | 43.77 | 22.132 | 44.7553 | 60.0437 | 56 | 22.1396 | 13.0554 | 60.0236 | 13.31 | 22.1305 | 26.0615 | 60.021 | 37.77 | 22.134 | 23.1151 | 60.014 | 23.54 | 22.1333 | 11.412 | 59.9709 | 23.54 | 22.1367 | 10.8239 | 60.0183 | 11.31 | 22.1304 | 11.439 | 60.0259 | 23.54 | 22.125 | 12.231 | 60.0103 | 23.54 | 22.1313 | 7.7844 | 60.0289 | 19.13
22.1403 | 32.6089 | 60.0394 | 43.77 | 22.1404 | 44.7553 | 60.0437 | 56 | 22.1479 | 13.0554 | 60.0236 | 13.31 | 22.1388 | 26.0615 | 60.021 | 37.77 | 22.1423 | 23.1151 | 60.014 | 23.54 | 22.1416 | 11.4121 | 59.9709 | 23.54 | 22.145 | 10.8239 | 60.0183 | 11.31 | 22.1387 | 11.439 | 60.0259 | 23.54 | 22.1333 | 12.231 | 60.0103 | 23.54 | 22.1396 | 7.7774 | 60.0289 | 19.13
22.1486 | 32.6089 | 60.0394 | 43.77 | 22.1487 | 44.7553 | 60.0437 | 56 | 22.1562 | 13.0554 | 60.0236 | 13.31 | 22.1472 | 26.0615 | 60.021 | 37.77 | 22.1506 | 23.1151 | 60.014 | 23.54 | 22.1499 | 11.4121 | 59.9709 | 23.54 | 22.1533 | 10.8239 | 60.0183 | 11.31 | 22.147 | 11.439 | 60.0259 | 23.54 | 22.1416 | 12.231 | 60.0103 | 23.54 | 22.1479 | 7.7774 | 60.0289 | 19.13
22.157 | 32.5869 | 60.0394 | 43.77 | 22.157 | 44.7553 | 60.0437 | 56 | 22.1646 | 13.0554 | 60.0236 | 13.31 | 22.1555 | 26.0615 | 60.021 | 37.77 | 22.1589 | 23.1151 | 60.014 | 23.54 | 22.1582 | 11.4121 | 59.9709 | 23.54 | 22.1616 | 10.8239 | 60.0183 | 11.31 | 22.1553 | 11.439 | 60.0259 | 23.54 | 22.1499 | 12.231 | 60.0103 | 23.54 | 22.1562 | 7.7774 | 60.0289 | 19.13
22.1653 | 32.5869 | 60.0394 | 43.77 | 22.1653 | 44.7553 | 60.0437 | 56 | 22.1729 | 13.0554 | 60.0236 | 13.31 | 22.1638 | 26.0615 | 60.021 | 37.77 | 22.1672 | 23.1024 | 60.014 | 23.54 | 22.1665 | 11.4121 | 59.9709 | 23.54 | 22.1702 | 10.8229 | 60.0183 | 11.31 | 22.1636 | 11.4358 | 60.0259 | 23.54 | 22.1584 | 12.231 | 60.0103 | 23.54 | 22.1646 | 7.7774 | 60.0289 | 19.13
22.1736 | 32.5869 | 60.0394 | 43.77 | 22.1736 | 44.7553 | 60.0437 | 56 | 22.1813 | 13.0554 | 60.0236 | 13.31 | 22.1721 | 26.0615 | 60.021 | 37.77 | 22.1755 | 23.1024 | 60.014 | 23.54 | 22.175 | 11.4121 | 59.9709 | 23.54 | 22.1785 | 10.8229 | 60.0183 | 11.31 | 22.1719 | 11.4358 | 60.0259 | 23.54 | 22.1667 | 12.231 | 60.0103 | 23.54 | 22.1729 | 7.7772 | 60.0289 | 19.13
22.1819 | 32.5869 | 60.0394 | 43.77 | 22.182 | 44.7553 | 60.0437 | 56 | 22.1896 | 13.0554 | 60.0236 | 13.31 | 22.1805 | 26.0615 | 60.021 | 37.77 | 22.1838 | 23.1024 | 60.014 | 23.54 | 22.1833 | 11.4121 | 59.9709 | 23.54 | 22.1868 | 10.8229 | 60.0191 | 11.31 | 22.1802 | 11.4358 | 60.0259 | 23.54 | 22.175 | 12.231 | 60.0103 | 23.54 | 22.1812 | 7.7772 | 60.0289 | 19.13
22.1902 | 32.5859 | 60.0394 | 43.77 | 22.1903 | 44.7553 | 60.0437 | 56 | 22.1979 | 13.0554 | 60.0236 | 13.31 | 22.1888 | 26.0615 | 60.021 | 37.77 | 22.1921 | 23.1024 | 60.014 | 23.54 | 22.1917 | 11.4121 | 59.9709 | 23.54 | 22.1951 | 10.8229 | 60.0191 | 11.31 | 22.1887 | 11.4358 | 60.0259 | 23.54 | 22.1833 | 12.231 | 60.0103 | 23.54 | 22.1895 | 7.7756 | 60.0289 | 19.13
22.1986 | 32.5859 | 60.0394 | 43.77 | 22.1987 | 44.7985 | 60.0437 | 56 | 22.2062 | 13.0554 | 60.0236 | 13.31 | 22.1971 | 26.0615 | 60.021 | 37.77 | 22.2007 | 23.0967 | 60.014 | 23.54 | 22.2 | 11.4121 | 59.9709 | 23.54 | 22.2034 | 10.8234 | 60.0191 | 11.31 | 22.197 | 11.5903 | 60.0259 | 23.54 | 22.1917 | 12.231 | 60.0103 | 23.54 | 22.1978 | 7.7756 | 60.0289 | 19.13
22.2069 | 32.5902 | 60.0394 | 43.77 | 22.207 | 44.7985 | 60.0437 | 56 | 22.2146 | 13.0554 | 60.0236 | 13.31 | 22.2054 | 26.0615 | 60.021 | 37.77 | 22.209 | 23.0967 | 60.014 | 23.54 | 22.2083 | 11.4115 | 59.9709 | 23.54 | 22.2117 | 10.8234 | 60.0191 | 11.31 | 22.2053 | 11.5903 | 60.0259 | 23.54 | 22.2 | 12.231 | 60.0103 | 23.54 | 22.2061 | 7.7756 | 60.0289 | 19.13
22.2152 | 32.5902 | 60.0394 | 43.77 | 22.2153 | 44.7819 | 60.0437 | 56 | 22.2229 | 13.0554 | 60.0236 | 13.31 | 22.2139 | 26.0615 | 60.021 | 37.77 | 22.2173 | 23.0967 | 60.0128 | 23.54 | 22.2166 | 11.4115 | 59.9709 | 23.54 | 22.22 | 10.8234 | 60.0191 | 11.31 | 22.2136 | 11.5903 | 60.0259 | 23.54 | 22.2083 | 12.231 | 60.0103 | 23.54 | 22.2144 | 7.7756 | 60.0289 | 19.13
22.2236 | 32.5901 | 60.0386 | 43.77 | 22.2236 | 44.7819 | 60.0437 | 56 | 22.2312 | 13.0554 | 60.0236 | 13.31 | 22.2222 | 26.0615 | 60.021 | 37.77 | 22.2256 | 23.0967 | 60.0128 | 23.54 | 22.2251 | 11.4115 | 59.9709 | 23.54 | 22.2283 | 10.8234 | 60.0191 | 11.31 | 22.2219 | 11.5903 | 60.0259 | 23.54 | 22.2166 | 12.231 | 60.0103 | 23.54 | 22.2227 | 7.7828 | 60.0289 | 19.13
22.2319 | 32.5901 | 60.0386 | 43.77 | 22.2319 | 44.7719 | 60.0437 | 56 | 22.2395 | 13.0554 | 60.0236 | 13.31 | 22.2305 | 26.0615 | 60.021 | 37.77 | 22.2339 | 23.0899 | 60.0128 | 23.54 | 22.2334 | 11.4115 | 59.9709 | 23.54 | 22.2368 | 10.8216 | 60.0191 | 11.31 | 22.2302 | 11.5903 | 60.0259 | 23.54 | 22.2251 | 12.231 | 60.0103 | 23.54 | 22.2314 | 7.7828 | 60.0289 | 19.13
22.2402 | 32.4993 | 60.0386 | 43.77 | 22.2403 | 44.7719 | 60.0437 | 56 | 22.2479 | 13.0554 | 60.0236 | 13.31 | 22.2388 | 26.0615 | 60.021 | 37.77 | 22.2422 | 23.0899 | 60.0128 | 23.54 | 22.2417 | 11.4118 | 59.9709 | 23.54 | 22.2451 | 10.8216 | 60.0191 | 11.31 | 22.2385 | 11.5903 | 60.0259 | 23.54 | 22.2334 | 12.229 | 60.0103 | 23.54 | 22.2397 | 7.7828 | 60.0289 | 19.13
22.2486 | 32.4993 | 60.0386 | 43.77 | 22.2486 | 44.7719 | 60.0437 | 56 | 22.2562 | 13.0554 | 60.0236 | 13.31 | 22.2472 | 26.0615 | 60.021 | 37.77 | 22.2505 | 23.0899 | 60.0128 | 23.54 | 22.25 | 11.4118 | 59.9709 | 23.54 | 22.2534 | 10.8216 | 60.0191 | 11.31 | 22.2468 | 11.6905 | 60.0259 | 23.54 | 22.2417 | 12.229 | 60.0103 | 23.54 | 22.248 | 7.7828 | 60.0289 | 19.13
22.2569 | 32.5003 | 60.0386 | 43.77 | 22.257 | 44.7719 | 60.0437 | 56 | 22.2645 | 13.0554 | 60.0236 | 13.31 | 22.2555 | 26.0615 | 60.021 | 37.77 | 22.2588 | 23.0899 | 60.0128 | 23.54 | 22.2583 | 11.4118 | 59.9709 | 23.54 | 22.2617 | 10.8216 | 60.0191 | 11.31 | 22.2554 | 11.6905 | 60.0259 | 23.54 | 22.25 | 12.229 | 60.0103 | 23.54 | 22.2563 | 7.7828 | 60.0289 | 19.13
22.2652 | 32.5003 | 60.0386 | 43.77 | 22.2653 | 44.7719 | 60.0437 | 56 | 22.2728 | 13.0554 | 60.0236 | 13.31 | 22.2638 | 26.0615 | 60.021 | 37.77 | 22.2673 | 23.0899 | 60.0128 | 23.54 | 22.2666 | 11.4118 | 59.9709 | 23.54 | 22.27 | 10.8216 | 60.0191 | 11.31 | 22.2637 | 11.6882 | 60.0279 | 23.54 | 22.2583 | 12.229 | 60.0103 | 23.54 | 22.2646 | 7.7828 | 60.0289 | 19.13
22.2735 | 32.4902 | 60.0386 | 43.77 | 22.2736 | 44.7719 | 60.0437 | 56 | 22.2812 | 13.0554 | 60.0236 | 13.31 | 22.2721 | 26.0615 | 60.021 | 37.77 | 22.2756 | 23.0899 | 60.0128 | 23.54 | 22.2749 | 11.4118 | 59.9709 | 23.54 | 22.2783 | 10.8216 | 60.0191 | 11.31 | 22.272 | 11.6882 | 60.0279 | 23.54 | 22.2666 | 12.229 | 60.0103 | 23.54 | 22.2729 | 7.7828 | 60.0289 | 19.13
22.2819 | 32.4902 | 60.0386 | 43.77 | 22.2819 | 44.7719 | 60.0437 | 56 | 22.2896 | 13.0554 | 60.0236 | 13.31 | 22.2805 | 26.0615 | 60.021 | 37.77 | 22.2839 | 23.0924 | 60.0128 | 23.54 | 22.2834 | 11.4118 | 59.9709 | 23.54 | 22.2866 | 10.8221 | 60.0191 | 11.31 | 22.2803 | 11.6882 | 60.0279 | 23.54 | 22.2749 | 12.229 | 60.0103 | 23.54 | 22.2812 | 7.7828 | 60.0289 | 19.13
22.2902 | 32.4902 | 60.0386 | 43.77 | 22.2902 | 44.7719 | 60.0437 | 56 | 22.2979 | 13.0554 | 60.0236 | 13.31 | 22.2888 | 26.0615 | 60.021 | 37.77 | 22.2922 | 23.0924 | 60.0128 | 23.54 | 22.2917 | 11.4118 | 59.9716 | 23.54 | 22.2949 | 10.8221 | 60.0191 | 11.31 | 22.2886 | 11.6882 | 60.0279 | 23.54 | 22.2832 | 12.229 | 60.0103 | 23.54 | 22.2896 | 7.7828 | 60.0291 | 19.13
22.2985 | 32.4902 | 60.0386 | 43.77 | 22.2986 | 44.7719 | 60.0437 | 56 | 22.3062 | 13.0554 | 60.0236 | 13.31 | 22.2971 | 26.0615 | 60.021 | 37.77 | 22.3005 | 23.0924 | 60.0128 | 23.54 | 22.3 | 11.4118 | 59.9716 | 23.54 | 22.3035 | 10.8221 | 60.0191 | 11.31 | 22.2969 | 11.6882 | 60.0279 | 23.54 | 22.2917 | 12.229 | 60.0103 | 23.54 | 22.2979 | 7.7828 | 60.0291 | 19.13
22.3069 | 32.4901 | 60.0386 | 43.77 | 22.3069 | 44.7719 | 60.0437 | 56 | 22.3146 | 13.0554 | 60.0236 | 13.31 | 22.3054 | 26.0615 | 60.021 | 37.77 | 22.3088 | 23.0924 | 60.0128 | 23.54 | 22.3083 | 11.4118 | 59.9716 | 23.54 | 22.3118 | 10.8221 | 60.0191 | 11.31 | 22.3052 | 11.6882 | 60.0279 | 23.54 | 22.3 | 12.229 | 60.0103 | 23.54 | 22.3062 | 7.7828 | 60.0291 | 19.13
22.3152 | 32.4901 | 60.0386 | 43.77 | 22.3152 | 44.8571 | 60.0424 | 56 | 22.3229 | 13.0554 | 60.0236 | 13.31 | 22.3138 | 26.0615 | 60.021 | 37.77 | 22.3171 | 23.0924 | 60.0128 | 23.54 | 22.3167 | 11.4118 | 59.9716 | 23.54 | 22.3201 | 10.8199 | 60.0191 | 11.31 | 22.3135 | 11.6882 | 60.0279 | 23.54 | 22.3083 | 12.229 | 60.0103 | 23.54 | 22.3145 | 7.7828 | 60.0291 | 19.13
22.3235 | 32.6002 | 60.0386 | 43.77 | 22.3235 | 44.8571 | 60.0424 | 56 | 22.3312 | 13.0554 | 60.0236 | 13.31 | 22.3221 | 26.0615 | 60.021 | 37.77 | 22.3254 | 23.0924 | 60.0128 | 23.54 | 22.325 | 11.4118 | 59.9716 | 23.54 | 22.3284 | 10.8199 | 60.0191 | 11.31 | 22.3218 | 11.6882 | 60.0279 | 23.54 | 22.3167 | 12.229 | 60.0103 | 23.54 | 22.3228 | 7.7828 | 60.0291 | 19.13
22.3318 | 32.6002 | 60.0386 | 43.77 | 22.3319 | 44.8571 | 60.0424 | 56 | 22.3395 | 13.0554 | 60.0236 | 13.31 | 22.3304 | 26.0615 | 60.021 | 37.77 | 22.334 | 23.0924 | 60.0128 | 23.54 | 22.3333 | 11.4118 | 59.9716 | 23.54 | 22.3367 | 10.8742 | 60.0191 | 11.31 | 22.3303 | 11.6889 | 60.0279 | 23.54 | 22.325 | 12.229 | 60.0103 | 23.54 | 22.3311 | 7.7828 | 60.0291 | 19.13
22.3401 | 32.5994 | 60.0386 | 43.77 | 22.3402 | 44.8571 | 60.0424 | 56 | 22.3479 | 13.0554 | 60.0236 | 13.31 | 22.3387 | 26.0615 | 60.021 | 37.77 | 22.3423 | 23.0924 | 60.0128 | 23.54 | 22.3418 | 11.4119 | 59.9716 | 23.54 | 22.345 | 10.8742 | 60.0191 | 11.31 | 22.3386 | 11.6889 | 60.0279 | 23.54 | 22.3333 | 12.229 | 60.0099 | 23.54 | 22.3394 | 7.7828 | 60.0291 | 19.13
22.3485 | 32.5994 | 60.0386 | 43.77 | 22.3485 | 44.8453 | 60.0424 | 56 | 22.3562 | 13.0554 | 60.0236 | 13.31 | 22.3472 | 26.0615 | 60.021 | 37.77 | 22.3506 | 23.0924 | 60.0128 | 23.54 | 22.3501 | 11.4119 | 59.9716 | 23.54 | 22.3533 | 10.8748 | 60.0191 | 11.31 | 22.3469 | 11.6889 | 60.0279 | 23.54 | 22.3416 | 12.229 | 60.0099 | 23.54 | 22.3477 | 7.7828 | 60.0291 | 19.13
22.3568 | 32.5633 | 60.0386 | 43.77 | 22.3569 | 44.8453 | 60.0424 | 56 | 22.3645 | 13.0596 | 60.0236 | 13.31 | 22.3555 | 26.0615 | 60.021 | 37.77 | 22.3589 | 23.0924 | 60.0128 | 23.54 | 22.3584 | 11.4119 | 59.9716 | 23.54 | 22.3616 | 10.8748 | 60.0191 | 11.31 | 22.3552 | 11.6889 | 60.0279 | 23.54 | 22.3499 | 12.229 | 60.0099 | 23.54 | 22.356 | 7.7828 | 60.0291 | 19.13
22.3651 | 32.5633 | 60.0386 | 43.77 | 22.3652 | 44.8453 | 60.0424 | 56 | 22.3728 | 13.0596 | 60.0236 | 13.31 | 22.3638 | 26.0615 | 60.021 | 37.77 | 22.3672 | 23.0924 | 60.0128 | 23.54 | 22.3667 | 11.4119 | 59.9716 | 23.54 | 22.3701 | 10.8751 | 60.0191 | 11.31 | 22.3635 | 11.6889 | 60.0279 | 23.54 | 22.3584 | 12.229 | 60.0099 | 23.54 | 22.3643 | 7.7828 | 60.0291 | 19.13
22.3735 | 32.553 | 60.0386 | 43.77 | 22.3735 | 44.8453 | 60.0424 | 56 | 22.3811 | 13.0596 | 60.0236 | 13.31 | 22.3721 | 26.0615 | 60.021 | 37.77 | 22.3755 | 23.0924 | 60.0128 | 23.54 | 22.375 | 11.4119 | 59.9716 | 23.54 | 22.3784 | 10.8751 | 60.0191 | 11.31 | 22.3718 | 11.6889 | 60.0279 | 23.54 | 22.3667 | 12.229 | 60.0099 | 23.54 | 22.373 | 7.7828 | 60.0291 | 19.13
22.3818 | 32.553 | 60.0386 | 43.77 | 22.3818 | 44.8453 | 60.0424 | 56 | 22.3895 | 13.0596 | 60.0236 | 13.31 | 22.3805 | 26.0511 | 60.021 | 37.77 | 22.3838 | 23.0924 | 60.0128 | 23.54 | 22.3833 | 11.4119 | 59.9716 | 23.54 | 22.3867 | 10.8751 | 60.0211 | 11.31 | 22.3801 | 11.688 | 60.0279 | 23.54 | 22.375 | 12.229 | 60.0099 | 23.54 | 22.3813 | 7.7828 | 60.0291 | 19.13
22.3901 | 32.5538 | 60.0386 | 43.77 | 22.3902 | 44.8453 | 60.0424 | 56 | 22.3978 | 13.0638 | 60.0236 | 13.31 | 22.3888 | 26.0511 | 60.021 | 37.77 | 22.3921 | 23.0924 | 60.0128 | 23.54 | 22.3918 | 11.4119 | 59.9716 | 23.54 | 22.395 | 10.8751 | 60.0211 | 11.31 | 22.3884 | 11.688 | 60.0279 | 23.54 | 22.3833 | 12.229 | 60.0099 | 23.54 | 22.3896 | 7.7828 | 60.0291 | 19.13
22.3985 | 32.5538 | 60.0386 | 43.77 | 22.3985 | 44.8354 | 60.0424 | 56 | 22.4061 | 13.0638 | 60.0236 | 13.31 | 22.3971 | 26.0511 | 60.021 | 37.77 | 22.4006 | 23.0924 | 60.0128 | 23.54 | 22.4001 | 11.4119 | 59.9716 | 23.54 | 22.4033 | 10.8701 | 60.0211 | 11.31 | 22.397 | 11.688 | 60.0279 | 23.54 | 22.3916 | 12.229 | 60.0099 | 23.54 | 22.3979 | 7.7828 | 60.0291 | 19.13
22.4068 | 32.5551 | 60.0386 | 43.77 | 22.4068 | 44.8354 | 60.0424 | 56 | 22.4144 | 13.0652 | 60.0236 | 13.31 | 22.4054 | 26.0511 | 60.021 | 37.77 | 22.4089 | 23.0924 | 60.0128 | 23.54 | 22.4084 | 11.4119 | 59.9716 | 23.54 | 22.4116 | 10.8701 | 60.0211 | 11.31 | 22.4053 | 11.688 | 60.0279 | 23.54 | 22.3999 | 12.229 | 60.0099 | 23.54 | 22.4062 | 7.7828 | 60.0291 | 19.13
22.4151 | 32.5551 | 60.0386 | 43.77 | 22.4152 | 44.8354 | 60.0424 | 56 | 22.4229 | 13.0652 | 60.0236 | 13.31 | 22.4137 | 26.0511 | 60.021 | 37.77 | 22.4172 | 23.0867 | 60.012 | 23.54 | 22.4167 | 11.4119 | 59.9716 | 23.54 | 22.4199 | 10.8701 | 60.0211 | 11.31 | 22.4136 | 11.688 | 60.0279 | 23.54 | 22.4082 | 12.229 | 60.0099 | 23.54 | 22.4146 | 7.7828 | 60.0291 | 19.13
22.4234 | 32.5556 | 60.0378 | 43.77 | 22.4235 | 44.8354 | 60.0424 | 56 | 22.4312 | 13.0652 | 60.0236 | 13.31 | 22.4221 | 26.0511 | 60.021 | 37.77 | 22.4255 | 23.0867 | 60.012 | 23.54 | 22.425 | 11.4119 | 59.9716 | 23.54 | 22.4282 | 10.8701 | 60.0211 | 11.31 | 22.4219 | 11.688 | 60.0279 | 23.54 | 22.4165 | 12.229 | 60.0099 | 23.54 | 22.4229 | 7.7828 | 60.0291 | 19.13
22.4318 | 32.5556 | 60.0378 | 43.77 | 22.4318 | 44.8355 | 60.0424 | 56 | 22.4395 | 13.0652 | 60.0236 | 13.31 | 22.4304 | 26.0511 | 60.021 | 37.77 | 22.4338 | 23.0867 | 60.012 | 23.54 | 22.4333 | 11.4119 | 59.9716 | 23.54 | 22.4368 | 10.8704 | 60.0211 | 11.31 | 22.4302 | 11.6887 | 60.0279 | 23.54 | 22.425 | 12.229 | 60.0099 | 23.54 | 22.4312 | 7.7828 | 60.0291 | 19.13
22.4401 | 32.5557 | 60.0378 | 43.77 | 22.4401 | 44.8355 | 60.0424 | 56 | 22.4478 | 13.0652 | 60.0236 | 13.31 | 22.4387 | 26.0511 | 60.021 | 37.77 | 22.4421 | 23.0867 | 60.012 | 23.54 | 22.4417 | 11.4119 | 59.9716 | 23.54 | 22.4451 | 10.8704 | 60.0211 | 11.31 | 22.4385 | 11.6887 | 60.0279 | 23.54 | 22.4333 | 12.229 | 60.0099 | 23.54 | 22.4395 | 7.7828 | 60.0291 | 19.13
22.4484 | 32.5557 | 60.0378 | 43.77 | 22.4485 | 44.8355 | 60.0424 | 56 | 22.4562 | 13.0652 | 60.0236 | 13.31 | 22.447 | 26.0335 | 60.021 | 37.77 | 22.4504 | 23.0867 | 60.012 | 23.54 | 22.4502 | 11.4119 | 59.9716 | 23.54 | 22.4534 | 10.8704 | 60.0211 | 11.31 | 22.4468 | 11.6866 | 60.0279 | 23.54 | 22.4417 | 12.229 | 60.0099 | 23.54 | 22.4478 | 7.7828 | 60.0291 | 19.13
22.4568 | 32.5557 | 60.0378 | 43.77 | 22.4568 | 44.8355 | 60.0424 | 56 | 22.4645 | 13.0652 | 60.0236 | 13.31 | 22.4554 | 26.0335 | 60.021 | 37.77 | 22.4587 | 23.0867 | 60.012 | 23.54 | 22.4585 | 11.4119 | 59.9716 | 23.54 | 22.4617 | 10.8704 | 60.0211 | 11.31 | 22.4551 | 11.6866 | 60.0279 | 23.54 | 22.45 | 12.2309 | 60.0099 | 23.54 | 22.4561 | 7.7828 | 60.0291 | 19.13
22.4651 | 32.5557 | 60.0378 | 43.77 | 22.4651 | 44.9152 | 60.0424 | 56 | 22.4728 | 13.0652 | 60.0236 | 13.31 | 22.4637 | 26.0319 | 60.021 | 37.77 | 22.4673 | 23.0867 | 60.012 | 23.54 | 22.4668 | 11.4119 | 59.9716 | 23.54 | 22.47 | 10.8709 | 60.0211 | 11.31 | 22.4634 | 11.6868 | 60.0295 | 23.54 | 22.4583 | 12.2309 | 60.0099 | 23.54 | 22.4644 | 7.7828 | 60.0291 | 19.13
22.4734 | 32.5549 | 60.0378 | 43.77 | 22.4734 | 44.9152 | 60.0424 | 56 | 22.4811 | 13.0652 | 60.0236 | 13.31 | 22.472 | 26.0319 | 60.021 | 37.77 | 22.4756 | 23.0867 | 60.012 | 23.54 | 22.4751 | 11.4119 | 59.9716 | 23.54 | 22.4783 | 10.8709 | 60.0211 | 11.31 | 22.4719 | 11.6868 | 60.0295 | 23.54 | 22.4666 | 12.2309 | 60.0099 | 23.54 | 22.4727 | 7.7828 | 60.0291 | 19.13
22.4818 | 32.5549 | 60.0378 | 43.77 | 22.4818 | 44.9074 | 60.0424 | 56 | 22.4895 | 13.0652 | 60.0236 | 13.31 | 22.4803 | 26.0319 | 60.0206 | 37.77 | 22.4839 | 23.0867 | 60.012 | 23.54 | 22.4834 | 11.4119 | 59.9716 | 23.54 | 22.4866 | 10.869 | 60.0211 | 11.31 | 22.4802 | 11.6868 | 60.0295 | 23.54 | 22.4749 | 12.2309 | 60.0099 | 23.54 | 22.481 | 7.7828 | 60.0291 | 19.13
22.4901 | 32.5446 | 60.0378 | 43.77 | 22.4901 | 44.9074 | 60.0424 | 56 | 22.4978 | 13.0652 | 60.0236 | 13.31 | 22.4888 | 26.0319 | 60.0206 | 37.77 | 22.4922 | 23.0867 | 60.012 | 23.54 | 22.4917 | 11.4132 | 59.972 | 23.54 | 22.4949 | 10.869 | 60.0211 | 11.31 | 22.4885 | 11.6868 | 60.0295 | 23.54 | 22.4832 | 12.2309 | 60.0099 | 23.54 | 22.4893 | 7.7828 | 60.0291 | 19.13
22.4984 | 32.5446 | 60.0378 | 43.77 | 22.4984 | 44.9074 | 60.0424 | 56 | 22.5061 | 13.0652 | 60.0236 | 13.31 | 22.4971 | 26.0319 | 60.0206 | 37.77 | 22.5005 | 23.0867 | 60.012 | 23.54 | 22.5 | 11.4132 | 59.972 | 23.54 | 22.5032 | 10.8693 | 60.0211 | 11.31 | 22.4968 | 11.6868 | 60.0295 | 23.54 | 22.4917 | 12.2309 | 60.0099 | 23.54 | 22.4976 | 7.7828 | 60.0291 | 19.13
22.5067 | 32.544 | 60.0378 | 43.77 | 22.5068 | 44.9074 | 60.0424 | 56 | 22.5144 | 13.0652 | 60.024 | 13.31 | 22.5054 | 26.0319 | 60.0206 | 37.77 | 22.5088 | 23.0867 | 60.012 | 23.54 | 22.5085 | 11.4132 | 59.972 | 23.54 | 22.5117 | 10.8693 | 60.0211 | 11.31 | 22.5051 | 11.6868 | 60.0295 | 23.54 | 22.5 | 12.2309 | 60.0099 | 23.54 | 22.5059 | 7.7828 | 60.0291 | 19.13
22.515 | 32.544 | 60.0378 | 43.77 | 22.5151 | 44.9074 | 60.0412 | 56 | 22.5228 | 13.0652 | 60.024 | 13.31 | 22.5137 | 26.0319 | 60.0206 | 37.77 | 22.5171 | 23.0867 | 60.012 | 23.54 | 22.5168 | 11.4132 | 59.972 | 23.54 | 22.52 | 10.8693 | 60.0211 | 11.31 | 22.5134 | 11.6868 | 60.0295 | 23.54 | 22.5083 | 12.2309 | 60.0099 | 23.54 | 22.5146 | 7.7828 | 60.0291 | 19.13
22.5234 | 32.4777 | 60.0378 | 43.77 | 22.5234 | 44.9074 | 60.0412 | 56 | 22.5311 | 13.0652 | 60.024 | 13.31 | 22.5221 | 26.0319 | 60.0206 | 37.77 | 22.5254 | 23.0867 | 60.012 | 23.54 | 22.5251 | 11.4132 | 59.972 | 23.54 | 22.5283 | 10.8693 | 60.0211 | 11.31 | 22.5217 | 11.6868 | 60.0295 | 23.54 | 22.5166 | 12.2309 | 60.0099 | 23.54 | 22.5229 | 7.7828 | 60.0291 | 19.13
22.5317 | 32.4777 | 60.0378 | 43.77 | 22.5317 | 44.9025 | 60.0412 | 56 | 22.5394 | 13.0652 | 60.024 | 13.31 | 22.5304 | 26.0319 | 60.0206 | 37.77 | 22.5339 | 23.0867 | 60.012 | 23.54 | 22.5334 | 11.4132 | 59.972 | 23.54 | 22.5366 | 10.8699 | 60.0211 | 11.31 | 22.53 | 11.6868 | 60.0295 | 23.54 | 22.5249 | 12.2309 | 60.0099 | 23.54 | 22.5312 | 7.7828 | 60.0291 | 19.13
22.54 | 32.4785 | 60.0378 | 43.77 | 22.54 | 44.9025 | 60.0412 | 56 | 22.5477 | 13.0652 | 60.024 | 13.31 | 22.5387 | 26.0319 | 60.0206 | 37.77 | 22.5422 | 23.0867 | 60.012 | 23.54 | 22.5417 | 11.4132 | 59.972 | 23.54 | 22.5449 | 10.8699 | 60.0211 | 11.31 | 22.5386 | 11.6868 | 60.0295 | 23.54 | 22.5332 | 12.2309 | 60.0099 | 23.54 | 22.5396 | 7.7828 | 60.0291 | 19.13
22.5484 | 32.4785 | 60.0378 | 43.77 | 22.5484 | 44.8906 | 60.0412 | 56 | 22.5562 | 13.0652 | 60.024 | 13.31 | 22.547 | 26.0319 | 60.0206 | 37.77 | 22.5505 | 23.0905 | 60.012 | 23.54 | 22.55 | 11.4132 | 59.972 | 23.54 | 22.5532 | 10.8708 | 60.0211 | 11.31 | 22.5469 | 11.6836 | 60.0295 | 23.54 | 22.5415 | 12.2309 | 60.0099 | 23.54 | 22.5479 | 7.7828 | 60.0291 | 19.13
22.5567 | 32.4791 | 60.0378 | 43.77 | 22.5567 | 44.8906 | 60.0412 | 56 | 22.5645 | 13.0652 | 60.024 | 13.31 | 22.5554 | 26.0319 | 60.0206 | 37.77 | 22.5588 | 23.0905 | 60.012 | 23.54 | 22.5586 | 11.4132 | 59.972 | 23.54 | 22.5615 | 10.8708 | 60.0211 | 11.31 | 22.5552 | 11.6836 | 60.0295 | 23.54 | 22.55 | 12.2309 | 60.0099 | 23.54 | 22.5562 | 7.7828 | 60.0291 | 19.13
22.565 | 32.4791 | 60.0378 | 43.77 | 22.5651 | 44.8906 | 60.0412 | 56 | 22.5728 | 13.0652 | 60.024 | 13.31 | 22.5637 | 26.0207 | 60.0206 | 37.77 | 22.5671 | 23.0905 | 60.012 | 23.54 | 22.5669 | 11.4132 | 59.972 | 23.54 | 22.5698 | 10.8711 | 60.0211 | 11.31 | 22.5635 | 11.6836 | 60.0295 | 23.54 | 22.5583 | 12.2309 | 60.0099 | 23.54 | 22.5645 | 7.7828 | 60.0291 | 19.13
22.5733 | 32.4794 | 60.0378 | 43.77 | 22.5734 | 44.8906 | 60.0412 | 56 | 22.5811 | 13.0652 | 60.024 | 13.31 | 22.572 | 26.0207 | 60.0206 | 37.77 | 22.5754 | 23.0905 | 60.012 | 23.54 | 22.5752 | 11.4118 | 59.972 | 23.54 | 22.5784 | 10.8711 | 60.0211 | 11.31 | 22.5718 | 11.6836 | 60.0295 | 23.54 | 22.5667 | 12.2309 | 60.0099 | 23.54 | 22.5728 | 7.7828 | 60.0291 | 19.13
22.5817 | 32.4794 | 60.0378 | 43.77 | 22.5817 | 44.8906 | 60.0412 | 56 | 22.5894 | 13.0652 | 60.024 | 13.31 | 22.5803 | 26.0207 | 60.0206 | 37.77 | 22.5837 | 23.0905 | 60.012 | 23.54 | 22.5835 | 11.4118 | 59.972 | 23.54 | 22.5867 | 10.868 | 60.0239 | 11.31 | 22.5801 | 11.6836 | 60.0295 | 23.54 | 22.575 | 12.2309 | 60.0099 | 23.54 | 22.5811 | 7.7828 | 60.0291 | 19.13
22.59 | 32.4794 | 60.0378 | 43.77 | 22.59 | 44.8906 | 60.0412 | 56 | 22.5978 | 13.0652 | 60.024 | 13.31 | 22.5887 | 26.0207 | 60.0206 | 37.77 | 22.5923 | 23.0905 | 60.012 | 23.54 | 22.5918 | 11.4118 | 59.972 | 23.54 | 22.595 | 10.868 | 60.0239 | 11.31 | 22.5884 | 11.6836 | 60.0295 | 23.54 | 22.5833 | 12.2309 | 60.0099 | 23.54 | 22.5894 | 7.7818 | 60.0291 | 19.13
22.5983 | 32.4794 | 60.0378 | 43.77 | 22.5984 | 44.8906 | 60.0412 | 56 | 22.6061 | 13.0652 | 60.024 | 13.31 | 22.597 | 26.0207 | 60.0206 | 37.77 | 22.6006 | 23.0905 | 60.012 | 23.54 | 22.6001 | 11.4118 | 59.972 | 23.54 | 22.6033 | 10.868 | 60.0239 | 11.31 | 22.5967 | 11.6836 | 60.0295 | 23.54 | 22.5916 | 12.2309 | 60.0099 | 23.54 | 22.5977 | 7.7818 | 60.0291 | 19.13
22.6067 | 32.4789 | 60.0378 | 43.77 | 22.6067 | 44.8906 | 60.0412 | 56 | 22.6144 | 13.0652 | 60.024 | 13.31 | 22.6053 | 26.0207 | 60.0206 | 37.77 | 22.6089 | 23.0905 | 60.012 | 23.54 | 22.6084 | 11.4118 | 59.972 | 23.54 | 22.6116 | 10.868 | 60.0239 | 11.31 | 22.605 | 11.6836 | 60.0295 | 23.54 | 22.5999 | 12.2309 | 60.0099 | 23.54 | 22.606 | 7.7842 | 60.0291 | 19.13
22.615 | 32.4789 | 60.0378 | 43.77 | 22.615 | 44.8906 | 60.0412 | 56 | 22.6227 | 13.0652 | 60.024 | 13.31 | 22.6136 | 26.0125 | 60.0206 | 37.77 | 22.6172 | 23.0694 | 60.0115 | 23.54 | 22.6169 | 11.4118 | 59.972 | 23.54 | 22.6199 | 10.8817 | 60.0239 | 11.31 | 22.6135 | 11.6836 | 60.0295 | 23.54 | 22.6082 | 12.2309 | 60.0099 | 23.54 | 22.6143 | 7.7842 | 60.0291 | 19.13
22.6233 | 32.4784 | 60.0374 | 43.77 | 22.6234 | 44.8906 | 60.0412 | 56 | 22.6311 | 13.0652 | 60.024 | 13.31 | 22.6221 | 26.0125 | 60.0206 | 37.77 | 22.6255 | 23.0694 | 60.0115 | 23.54 | 22.6252 | 11.4118 | 59.972 | 23.54 | 22.6282 | 10.8817 | 60.0239 | 11.31 | 22.6218 | 11.6836 | 60.0295 | 23.54 | 22.6167 | 12.2309 | 60.0099 | 23.54 | 22.6226 | 7.7842 | 60.0291 | 19.13
22.6317 | 32.4784 | 60.0374 | 43.77 | 22.6317 | 44.8906 | 60.0413 | 56 | 22.6394 | 13.0652 | 60.024 | 13.31 | 22.6304 | 26.0125 | 60.0206 | 37.77 | 22.6338 | 23.0694 | 60.0115 | 23.54 | 22.6335 | 11.4118 | 59.972 | 23.54 | 22.6365 | 10.8817 | 60.0239 | 11.31 | 22.6301 | 11.6836 | 60.0295 | 23.54 | 22.625 | 12.2309 | 60.0099 | 23.54 | 22.6309 | 7.7842 | 60.0291 | 19.13
22.64 | 32.4673 | 60.0374 | 43.77 | 22.64 | 44.8906 | 60.0413 | 56 | 22.6477 | 13.0652 | 60.024 | 13.31 | 22.6387 | 26.0125 | 60.0206 | 37.77 | 22.6421 | 23.0694 | 60.0115 | 23.54 | 22.6418 | 11.4118 | 59.972 | 23.54 | 22.645 | 10.8817 | 60.0239 | 11.31 | 22.6384 | 11.6836 | 60.0295 | 23.54 | 22.6333 | 12.2309 | 60.0099 | 23.54 | 22.6392 | 7.7842 | 60.0291 | 19.13
22.6483 | 32.4673 | 60.0374 | 43.77 | 22.6483 | 44.8906 | 60.0413 | 56 | 22.656 | 13.0652 | 60.024 | 13.31 | 22.647 | 26.0125 | 60.0206 | 37.77 | 22.6504 | 23.0694 | 60.0115 | 23.54 | 22.6501 | 11.4118 | 59.972 | 23.54 | 22.6533 | 10.8825 | 60.0239 | 11.31 | 22.6467 | 11.6809 | 60.0295 | 23.54 | 22.6416 | 12.2309 | 60.0099 | 23.54 | 22.6475 | 7.7842 | 60.0291 | 19.13
22.6566 | 32.4673 | 60.0374 | 43.77 | 22.6567 | 44.8906 | 60.0413 | 56 | 22.6644 | 13.0652 | 60.024 | 13.31 | 22.6554 | 26.0125 | 60.0206 | 37.77 | 22.6589 | 23.0694 | 60.0115 | 23.54 | 22.6584 | 11.4118 | 59.972 | 23.54 | 22.6616 | 10.8825 | 60.0239 | 11.31 | 22.655 | 11.6809 | 60.0295 | 23.54 | 22.6499 | 12.2309 | 60.0099 | 23.54 | 22.6562 | 7.784 | 60.0291 | 19.13
22.6649 | 32.4673 | 60.0374 | 43.77 | 22.665 | 44.8906 | 60.0413 | 56 | 22.6727 | 13.0652 | 60.024 | 13.31 | 22.6637 | 26.0125 | 60.0206 | 37.77 | 22.6672 | 23.0739 | 60.0115 | 23.54 | 22.6667 | 11.4118 | 59.972 | 23.54 | 22.6699 | 10.8805 | 60.0239 | 11.31 | 22.6633 | 11.6809 | 60.0307 | 23.54 | 22.6582 | 12.2309 | 60.0099 | 23.54 | 22.6646 | 7.784 | 60.0291 | 19.13
22.6733 | 32.4363 | 60.0374 | 43.77 | 22.6733 | 44.8906 | 60.0413 | 56 | 22.681 | 13.0652 | 60.024 | 13.31 | 22.672 | 26.0125 | 60.0206 | 37.77 | 22.6755 | 23.0739 | 60.0115 | 23.54 | 22.6753 | 11.4062 | 59.972 | 23.54 | 22.6782 | 10.8805 | 60.0239 | 11.31 | 22.6716 | 11.6809 | 60.0307 | 23.54 | 22.6665 | 12.2309 | 60.0099 | 23.54 | 22.6729 | 7.784 | 60.0291 | 19.13
22.6816 | 32.4363 | 60.0374 | 43.77 | 22.6816 | 44.8906 | 60.0413 | 56 | 22.6893 | 13.0652 | 60.024 | 13.31 | 22.6803 | 26.0125 | 60.0193 | 37.77 | 22.6838 | 23.0739 | 60.0115 | 23.54 | 22.6836 | 11.4062 | 59.972 | 23.54 | 22.6865 | 10.8805 | 60.0239 | 11.31 | 22.6799 | 11.6809 | 60.0307 | 23.54 | 22.6748 | 12.2309 | 60.0099 | 23.54 | 22.6812 | 7.784 | 60.0291 | 19.13
22.6899 | 32.4149 | 60.0374 | 43.77 | 22.6899 | 44.8906 | 60.0413 | 56 | 22.6978 | 13.0652 | 60.024 | 13.31 | 22.6887 | 26.0125 | 60.0193 | 37.77 | 22.6921 | 23.0739 | 60.0115 | 23.54 | 22.6919 | 11.4062 | 59.9724 | 23.54 | 22.6948 | 10.8805 | 60.0239 | 11.31 | 22.6885 | 11.6809 | 60.0307 | 23.54 | 22.6833 | 12.2309 | 60.0099 | 23.54 | 22.6895 | 7.784 | 60.0286 | 19.13
22.6983 | 32.4149 | 60.0374 | 43.77 | 22.6983 | 44.8906 | 60.0413 | 56 | 22.7061 | 13.0652 | 60.024 | 13.31 | 22.697 | 26.0081 | 60.0193 | 37.77 | 22.7004 | 23.0739 | 60.0115 | 23.54 | 22.7002 | 11.4062 | 59.9724 | 23.54 | 22.7031 | 10.8808 | 60.0239 | 11.31 | 22.6968 | 11.6809 | 60.0307 | 23.54 | 22.6917 | 12.2309 | 60.0099 | 23.54 | 22.6978 | 7.784 | 60.0286 | 19.13
22.7066 | 32.4155 | 60.0374 | 43.77 | 22.7066 | 44.8906 | 60.0413 | 56 | 22.7144 | 13.0652 | 60.0243 | 13.31 | 22.7053 | 26.0081 | 60.0193 | 37.77 | 22.7087 | 23.0739 | 60.0115 | 23.54 | 22.7085 | 11.4062 | 59.9724 | 23.54 | 22.7114 | 10.8808 | 60.0239 | 11.31 | 22.7051 | 11.6809 | 60.0307 | 23.54 | 22.7 | 12.2309 | 60.0099 | 23.54 | 22.7061 | 7.784 | 60.0286 | 19.13
22.7149 | 32.4155 | 60.0374 | 43.77 | 22.715 | 44.8906 | 60.0409 | 56 | 22.7227 | 13.0652 | 60.0243 | 13.31 | 22.7136 | 26.0065 | 60.0193 | 37.77 | 22.717 | 23.0624 | 60.0116 | 23.54 | 22.7168 | 11.4062 | 59.9724 | 23.54 | 22.72 | 10.8815 | 60.0239 | 11.31 | 22.7134 | 11.6809 | 60.0307 | 23.54 | 22.7083 | 12.2309 | 60.0099 | 23.54 | 22.7144 | 7.784 | 60.0286 | 19.13
22.7233 | 32.4157 | 60.0374 | 43.77 | 22.7233 | 44.8906 | 60.0409 | 56 | 22.7311 | 13.0652 | 60.0243 | 13.31 | 22.7219 | 26.0065 | 60.0193 | 37.77 | 22.7256 | 23.0624 | 60.0116 | 23.54 | 22.7251 | 11.4062 | 59.9724 | 23.54 | 22.7283 | 10.8815 | 60.0239 | 11.31 | 22.7217 | 11.6809 | 60.0307 | 23.54 | 22.7166 | 12.2309 | 60.0099 | 23.54 | 22.7227 | 7.784 | 60.0286 | 19.13
22.7316 | 32.4157 | 60.0374 | 43.77 | 22.7316 | 44.8906 | 60.0409 | 56 | 22.7394 | 13.0652 | 60.0243 | 13.31 | 22.7303 | 26.0065 | 60.0193 | 37.77 | 22.7339 | 23.0624 | 60.0116 | 23.54 | 22.7336 | 11.4062 | 59.9724 | 23.54 | 22.7366 | 10.8815 | 60.0239 | 11.31 | 22.73 | 11.6809 | 60.0307 | 23.54 | 22.7249 | 12.2309 | 60.0099 | 23.54 | 22.731 | 7.784 | 60.0286 | 19.13
22.7399 | 32.4157 | 60.0374 | 43.77 | 22.7399 | 44.8906 | 60.0409 | 56 | 22.7477 | 13.0652 | 60.0243 | 13.31 | 22.7386 | 26.0065 | 60.0193 | 37.77 | 22.7422 | 23.0624 | 60.0116 | 23.54 | 22.7419 | 11.4062 | 59.9724 | 23.54 | 22.7449 | 10.8815 | 60.0239 | 11.31 | 22.7383 | 11.6809 | 60.0307 | 23.54 | 22.7332 | 12.2307 | 60.0099 | 23.54 | 22.7393 | 7.9028 | 60.0286 | 19.13
22.7482 | 32.4157 | 60.0374 | 43.77 | 22.7482 | 44.8906 | 60.0409 | 56 | 22.756 | 13.0652 | 60.0243 | 13.31 | 22.7469 | 26.0044 | 60.0193 | 37.77 | 22.7505 | 23.0624 | 60.0116 | 23.54 | 22.7502 | 11.4062 | 59.9724 | 23.54 | 22.7532 | 10.8825 | 60.0239 | 11.31 | 22.7466 | 11.6809 | 60.0307 | 23.54 | 22.7415 | 12.2307 | 60.0099 | 23.54 | 22.7476 | 7.9028 | 60.0286 | 19.13
22.7566 | 32.4868 | 60.0374 | 43.77 | 22.7566 | 44.8906 | 60.0409 | 56 | 22.7644 | 13.0652 | 60.0243 | 13.31 | 22.7552 | 26.0044 | 60.0193 | 37.77 | 22.7588 | 23.0624 | 60.0116 | 23.54 | 22.7585 | 11.4062 | 59.9724 | 23.54 | 22.7615 | 10.8825 | 60.0239 | 11.31 | 22.7551 | 11.6809 | 60.0307 | 23.54 | 22.75 | 12.2307 | 60.0099 | 23.54 | 22.7559 | 7.9028 | 60.0286 | 19.13
22.7649 | 32.4868 | 60.0374 | 43.77 | 22.7649 | 44.8906 | 60.0409 | 56 | 22.7727 | 13.0652 | 60.0243 | 13.31 | 22.7637 | 26.0044 | 60.0193 | 37.77 | 22.7671 | 23.0624 | 60.0116 | 23.54 | 22.7668 | 11.4062 | 59.9724 | 23.54 | 22.7698 | 10.9372 | 60.0239 | 11.31 | 22.7634 | 11.6809 | 60.0307 | 23.54 | 22.7583 | 12.2307 | 60.0099 | 23.54 | 22.7642 | 7.9028 | 60.0286 | 19.13
22.7732 | 32.4757 | 60.0374 | 43.77 | 22.7733 | 44.8906 | 60.0409 | 56 | 22.781 | 13.0652 | 60.0243 | 13.31 | 22.772 | 26.0044 | 60.0193 | 37.77 | 22.7754 | 23.0624 | 60.0116 | 23.54 | 22.7751 | 11.4062 | 59.9724 | 23.54 | 22.7781 | 10.9372 | 60.0239 | 11.31 | 22.7717 | 11.6809 | 60.0307 | 23.54 | 22.7666 | 12.2307 | 60.0099 | 23.54 | 22.7725 | 7.9028 | 60.0286 | 19.13
22.7816 | 32.4757 | 60.0374 | 43.77 | 22.7816 | 44.8906 | 60.0409 | 56 | 22.7893 | 13.0652 | 60.0243 | 13.31 | 22.7803 | 26.0044 | 60.0193 | 37.77 | 22.7837 | 23.0624 | 60.0116 | 23.54 | 22.7837 | 11.4062 | 59.9724 | 23.54 | 22.7866 | 10.9372 | 60.0263 | 11.31 | 22.78 | 11.6809 | 60.0307 | 23.54 | 22.7749 | 12.2307 | 60.0099 | 23.54 | 22.7808 | 7.9028 | 60.0286 | 19.13
22.7899 | 32.5517 | 60.0374 | 43.77 | 22.7899 | 44.8906 | 60.0409 | 56 | 22.7976 | 13.0652 | 60.0243 | 13.31 | 22.7886 | 26.0044 | 60.0193 | 37.77 | 22.7922 | 23.0624 | 60.0116 | 23.54 | 22.792 | 11.4062 | 59.9724 | 23.54 | 22.7949 | 10.9372 | 60.0263 | 11.31 | 22.7883 | 11.6809 | 60.0307 | 23.54 | 22.7832 | 12.2307 | 60.0099 | 23.54 | 22.7891 | 7.9028 | 60.0286 | 19.13
22.7982 | 32.5517 | 60.0374 | 43.77 | 22.7982 | 44.9267 | 60.0409 | 56 | 22.806 | 13.0652 | 60.0243 | 13.31 | 22.797 | 26.0044 | 60.0193 | 37.77 | 22.8005 | 23.0624 | 60.0116 | 23.54 | 22.8003 | 11.4062 | 59.9724 | 23.54 | 22.8032 | 10.9334 | 60.0263 | 11.31 | 22.7966 | 11.6809 | 60.0307 | 23.54 | 22.7915 | 12.2307 | 60.0099 | 23.54 | 22.7979 | 7.9028 | 60.0286 | 19.13
22.8065 | 32.5518 | 60.0374 | 43.77 | 22.8066 | 44.9267 | 60.0409 | 56 | 22.8143 | 13.0652 | 60.0243 | 13.31 | 22.8053 | 26.0044 | 60.0193 | 37.77 | 22.8088 | 23.0624 | 60.0116 | 23.54 | 22.8086 | 11.4062 | 59.9724 | 23.54 | 22.8115 | 10.9334 | 60.0263 | 11.31 | 22.8049 | 11.6809 | 60.0307 | 23.54 | 22.7998 | 12.2307 | 60.0099 | 23.54 | 22.8062 | 7.9028 | 60.0286 | 19.13
22.8148 | 32.5518 | 60.0374 | 43.77 | 22.8149 | 44.9267 | 60.0409 | 56 | 22.8226 | 13.0652 | 60.0243 | 13.31 | 22.8136 | 26.0044 | 60.0193 | 37.77 | 22.8171 | 23.0624 | 60.0108 | 23.54 | 22.8169 | 11.4062 | 59.9724 | 23.54 | 22.8198 | 10.9304 | 60.0263 | 11.31 | 22.8132 | 11.6809 | 60.0307 | 23.54 | 22.8081 | 12.2307 | 60.0099 | 23.54 | 22.8145 | 7.9028 | 60.0286 | 19.13
22.8232 | 32.5522 | 60.0361 | 43.77 | 22.8232 | 44.9267 | 60.0409 | 56 | 22.8309 | 13.0652 | 60.0243 | 13.31 | 22.8219 | 26.0044 | 60.0193 | 37.77 | 22.8254 | 23.0624 | 60.0108 | 23.54 | 22.8252 | 11.4062 | 59.9724 | 23.54 | 22.8281 | 10.9304 | 60.0263 | 11.31 | 22.8215 | 11.6809 | 60.0307 | 23.54 | 22.8167 | 12.2307 | 60.0099 | 23.54 | 22.8228 | 7.9028 | 60.0286 | 19.13
22.8315 | 32.5522 | 60.0361 | 43.77 | 22.8315 | 44.9267 | 60.0409 | 56 | 22.8394 | 13.0652 | 60.0243 | 13.31 | 22.8303 | 26.0044 | 60.0193 | 37.77 | 22.8337 | 23.0568 | 60.0108 | 23.54 | 22.8335 | 11.4062 | 59.9724 | 23.54 | 22.8364 | 10.9304 | 60.0263 | 11.31 | 22.8301 | 11.6809 | 60.0307 | 23.54 | 22.825 | 12.2307 | 60.0099 | 23.54 | 22.8311 | 7.9028 | 60.0286 | 19.13
22.8398 | 32.5535 | 60.0361 | 43.77 | 22.8398 | 44.9267 | 60.0409 | 56 | 22.8477 | 13.0652 | 60.0243 | 13.31 | 22.8386 | 26.0044 | 60.0193 | 37.77 | 22.842 | 23.0568 | 60.0108 | 23.54 | 22.842 | 11.4062 | 59.9724 | 23.54 | 22.8447 | 10.9304 | 60.0263 | 11.31 | 22.8384 | 11.6809 | 60.0307 | 23.54 | 22.8333 | 12.2307 | 60.0099 | 23.54 | 22.8394 | 7.9028 | 60.0286 | 19.13
22.8482 | 32.5535 | 60.0361 | 43.77 | 22.8482 | 44.9267 | 60.0409 | 56 | 22.856 | 13.0652 | 60.0243 | 13.31 | 22.8469 | 25.9912 | 60.0193 | 37.77 | 22.8503 | 23.0568 | 60.0108 | 23.54 | 22.8503 | 11.4062 | 59.9724 | 23.54 | 22.8533 | 10.9311 | 60.0263 | 11.31 | 22.8467 | 11.6809 | 60.0307 | 23.54 | 22.8416 | 12.2307 | 60.0099 | 23.54 | 22.8477 | 7.9028 | 60.0286 | 19.13
22.8565 | 32.5437 | 60.0361 | 43.77 | 22.8565 | 44.9267 | 60.0409 | 56 | 22.8643 | 13.0652 | 60.0243 | 13.31 | 22.8552 | 25.9912 | 60.0193 | 37.77 | 22.8589 | 23.0568 | 60.0108 | 23.54 | 22.8586 | 11.4062 | 59.9724 | 23.54 | 22.8616 | 10.9311 | 60.0263 | 11.31 | 22.855 | 11.6809 | 60.0307 | 23.54 | 22.8499 | 12.2307 | 60.0099 | 23.54 | 22.856 | 7.9028 | 60.0286 | 19.13
22.8648 | 32.5437 | 60.0361 | 43.77 | 22.8649 | 44.9267 | 60.0409 | 56 | 22.8727 | 13.0652 | 60.0243 | 13.31 | 22.8636 | 25.9912 | 60.0193 | 37.77 | 22.8672 | 23.0568 | 60.0108 | 23.54 | 22.8669 | 11.4062 | 59.9724 | 23.54 | 22.8699 | 10.9311 | 60.0263 | 11.31 | 22.8633 | 11.6809 | 60.0311 | 23.54 | 22.8582 | 12.2307 | 60.0099 | 23.54 | 22.8643 | 7.9028 | 60.0286 | 19.13
22.8732 | 32.5437 | 60.0361 | 43.77 | 22.8732 | 44.9267 | 60.0409 | 56 | 22.881 | 13.0652 | 60.0243 | 13.31 | 22.8719 | 25.9912 | 60.0193 | 37.77 | 22.8755 | 23.0568 | 60.0108 | 23.54 | 22.8752 | 11.4062 | 59.9724 | 23.54 | 22.8782 | 10.9311 | 60.0263 | 11.31 | 22.8716 | 11.6809 | 60.0311 | 23.54 | 22.8665 | 12.2307 | 60.0099 | 23.54 | 22.8726 | 7.9028 | 60.0286 | 19.13
22.8815 | 32.5437 | 60.0361 | 43.77 | 22.8815 | 44.9267 | 60.0409 | 56 | 22.8893 | 13.0652 | 60.0243 | 13.31 | 22.8802 | 25.98 | 60.0186 | 37.77 | 22.8838 | 23.0517 | 60.0108 | 23.54 | 22.8835 | 11.4062 | 59.9724 | 23.54 | 22.8865 | 10.9322 | 60.0263 | 11.31 | 22.8799 | 11.6809 | 60.0311 | 23.54 | 22.8748 | 12.2307 | 60.0099 | 23.54 | 22.8809 | 7.9028 | 60.0286 | 19.13
22.8898 | 32.5433 | 60.0361 | 43.77 | 22.8898 | 44.9267 | 60.0409 | 56 | 22.8976 | 13.0652 | 60.0243 | 13.31 | 22.8885 | 25.98 | 60.0186 | 37.77 | 22.8921 | 23.0517 | 60.0108 | 23.54 | 22.8918 | 11.4062 | 59.9724 | 23.54 | 22.8948 | 10.9322 | 60.0263 | 11.31 | 22.8882 | 11.6809 | 60.0311 | 23.54 | 22.8833 | 12.2307 | 60.0099 | 23.54 | 22.8892 | 7.8997 | 60.0282 | 19.13
22.8981 | 32.5433 | 60.0361 | 43.77 | 22.8981 | 44.9267 | 60.0409 | 56 | 22.906 | 13.0652 | 60.0243 | 13.31 | 22.897 | 25.98 | 60.0186 | 37.77 | 22.9004 | 23.0517 | 60.0108 | 23.54 | 22.9004 | 11.4062 | 59.9724 | 23.54 | 22.9031 | 10.9325 | 60.0263 | 11.31 | 22.8967 | 11.6809 | 60.0311 | 23.54 | 22.8916 | 12.2307 | 60.0099 | 23.54 | 22.8975 | 7.8997 | 60.0282 | 19.13
22.9065 | 32.6521 | 60.0361 | 43.77 | 22.9065 | 44.9267 | 60.0409 | 56 | 22.9143 | 13.0652 | 60.024 | 13.31 | 22.9053 | 25.98 | 60.0186 | 37.77 | 22.9087 | 23.0517 | 60.0108 | 23.54 | 22.9087 | 11.4062 | 59.9724 | 23.54 | 22.9114 | 10.9325 | 60.0263 | 11.31 | 22.905 | 11.6809 | 60.0311 | 23.54 | 22.8999 | 12.2307 | 60.0099 | 23.54 | 22.9058 | 7.8997 | 60.0282 | 19.13
22.9148 | 32.6521 | 60.0361 | 43.77 | 22.9148 | 44.9267 | 60.0409 | 56 | 22.9226 | 13.0652 | 60.024 | 13.31 | 22.9136 | 25.98 | 60.0186 | 37.77 | 22.917 | 23.0517 | 60.0108 | 23.54 | 22.917 | 11.4062 | 59.9724 | 23.54 | 22.9197 | 10.9296 | 60.0263 | 11.31 | 22.9133 | 11.6802 | 60.0311 | 23.54 | 22.9082 | 12.2307 | 60.0099 | 23.54 | 22.9141 | 7.8997 | 60.0282 | 19.13
22.9231 | 32.628 | 60.0361 | 43.77 | 22.9232 | 44.9267 | 60.0409 | 56 | 22.9309 | 13.0652 | 60.024 | 13.31 | 22.9219 | 25.98 | 60.0186 | 37.77 | 22.9255 | 23.0517 | 60.0108 | 23.54 | 22.9253 | 11.4062 | 59.9724 | 23.54 | 22.9282 | 10.9296 | 60.0263 | 11.31 | 22.9216 | 11.6802 | 60.0311 | 23.54 | 22.9165 | 12.2307 | 60.0099 | 23.54 | 22.9224 | 7.8955 | 60.0282 | 19.13
22.9315 | 32.628 | 60.0361 | 43.77 | 22.9315 | 44.9267 | 60.0409 | 56 | 22.9393 | 13.0652 | 60.024 | 13.31 | 22.9303 | 25.9638 | 60.0186 | 37.77 | 22.9338 | 23.0555 | 60.0108 | 23.54 | 22.9336 | 11.4062 | 59.9724 | 23.54 | 22.9365 | 10.9296 | 60.0263 | 11.31 | 22.9299 | 11.68 | 60.0311 | 23.54 | 22.9248 | 12.2307 | 60.0099 | 23.54 | 22.9307 | 7.8955 | 60.0282 | 19.13
22.9398 | 32.6317 | 60.0361 | 43.77 | 22.9398 | 44.9267 | 60.0409 | 56 | 22.9476 | 13.0652 | 60.024 | 13.31 | 22.9386 | 25.9638 | 60.0186 | 37.77 | 22.9421 | 23.0555 | 60.0108 | 23.54 | 22.9419 | 11.4062 | 59.9724 | 23.54 | 22.9448 | 10.9296 | 60.0263 | 11.31 | 22.9382 | 11.68 | 60.0311 | 23.54 | 22.9331 | 12.2307 | 60.0098 | 23.54 | 22.9395 | 7.8955 | 60.0282 | 19.13
22.9481 | 32.6317 | 60.0361 | 43.77 | 22.9481 | 44.9267 | 60.0409 | 56 | 22.9559 | 13.0652 | 60.024 | 13.31 | 22.9469 | 25.9638 | 60.0186 | 37.77 | 22.9504 | 23.0555 | 60.0108 | 23.54 | 22.9504 | 11.4062 | 59.9724 | 23.54 | 22.9531 | 10.9259 | 60.0263 | 11.31 | 22.9465 | 11.6821 | 60.0311 | 23.54 | 22.9417 | 12.2307 | 60.0098 | 23.54 | 22.9478 | 7.8955 | 60.0282 | 19.13
22.9565 | 32.6326 | 60.0361 | 43.77 | 22.9564 | 44.9267 | 60.0409 | 56 | 22.9642 | 13.0652 | 60.024 | 13.31 | 22.9552 | 25.9638 | 60.0186 | 37.77 | 22.9587 | 23.0555 | 60.0108 | 23.54 | 22.9587 | 11.4062 | 59.9724 | 23.54 | 22.9614 | 10.9259 | 60.0263 | 11.31 | 22.9548 | 11.6821 | 60.0311 | 23.54 | 22.95 | 12.2307 | 60.0098 | 23.54 | 22.9561 | 7.8955 | 60.0282 | 19.13
22.9648 | 32.6326 | 60.0361 | 43.77 | 22.9648 | 44.9267 | 60.0409 | 56 | 22.9725 | 13.0652 | 60.024 | 13.31 | 22.9636 | 25.9638 | 60.0186 | 37.77 | 22.967 | 23.0555 | 60.0108 | 23.54 | 22.967 | 11.4062 | 59.9724 | 23.54 | 22.9697 | 10.9259 | 60.0263 | 11.31 | 22.9631 | 11.6821 | 60.0311 | 23.54 | 22.9583 | 12.2307 | 60.0098 | 23.54 | 22.9644 | 7.8955 | 60.0282 | 19.13
22.9731 | 32.6237 | 60.0361 | 43.77 | 22.9731 | 44.9267 | 60.0409 | 56 | 22.981 | 13.0652 | 60.024 | 13.31 | 22.9719 | 25.9638 | 60.0186 | 37.77 | 22.9753 | 23.0555 | 60.0108 | 23.54 | 22.9753 | 11.4062 | 59.9724 | 23.54 | 22.978 | 10.9259 | 60.0263 | 11.31 | 22.9717 | 11.6821 | 60.0311 | 23.54 | 22.9666 | 12.2307 | 60.0098 | 23.54 | 22.9727 | 7.8955 | 60.0282 | 19.13
22.9814 | 32.6237 | 60.0361 | 43.77 | 22.9814 | 44.9267 | 60.0409 | 56 | 22.9893 | 13.0652 | 60.024 | 13.31 | 22.9802 | 25.9623 | 60.0186 | 37.77 | 22.9836 | 23.0555 | 60.0108 | 23.54 | 22.9836 | 11.4062 | 59.9724 | 23.54 | 22.9863 | 10.9229 | 60.0287 | 11.31 | 22.98 | 11.6821 | 60.0311 | 23.54 | 22.9749 | 12.2307 | 60.0098 | 23.54 | 22.981 | 7.8955 | 60.0282 | 19.13
22.9897 | 32.6006 | 60.0361 | 43.77 | 22.9897 | 44.9267 | 60.0409 | 56 | 22.9976 | 13.0652 | 60.024 | 13.31 | 22.9885 | 25.9623 | 60.0186 | 37.77 | 22.9922 | 23.0555 | 60.0108 | 23.54 | 22.9919 | 11.4822 | 59.9724 | 23.54 | 22.9949 | 10.9229 | 60.0287 | 11.31 | 22.9883 | 11.6821 | 60.0311 | 23.54 | 22.9832 | 12.2307 | 60.0098 | 23.54 | 22.9893 | 7.8955 | 60.0282 | 19.13
22.9981 | 32.6006 | 60.0361 | 43.77 | 22.9981 | 44.9267 | 60.0409 | 56 | 23.0059 | 13.0652 | 60.024 | 13.31 | 22.9969 | 25.9623 | 60.0186 | 37.77 | 23.0005 | 23.0754 | 60.0108 | 23.54 | 23.0002 | 11.4822 | 59.9724 | 23.54 | 23.0032 | 10.9236 | 60.0287 | 11.31 | 22.9966 | 11.6821 | 60.0311 | 23.54 | 22.9915 | 12.2307 | 60.0098 | 23.54 | 22.9976 | 7.8955 | 60.0282 | 19.13
23.0064 | 32.6009 | 60.0361 | 43.77 | 23.0064 | 44.9267 | 60.0409 | 56 | 23.0143 | 13.0652 | 60.024 | 13.31 | 23.0052 | 25.9623 | 60.0186 | 37.77 | 23.0088 | 23.0754 | 60.0108 | 23.54 | 23.0088 | 11.4861 | 59.9724 | 23.54 | 23.0115 | 10.9236 | 60.0287 | 11.31 | 23.0049 | 11.6821 | 60.0311 | 23.54 | 22.9998 | 12.2307 | 60.0098 | 23.54 | 23.0059 | 7.8955 | 60.0282 | 19.13
23.0147 | 32.6009 | 60.0361 | 43.77 | 23.0148 | 44.9267 | 60.0409 | 56 | 23.0226 | 13.0652 | 60.024 | 13.31 | 23.0135 | 26.0682 | 60.0186 | 37.77 | 23.0171 | 23.0754 | 60.0101 | 23.54 | 23.0171 | 11.4861 | 59.9724 | 23.54 | 23.0198 | 10.9236 | 60.0287 | 11.31 | 23.0132 | 11.6821 | 60.0311 | 23.54 | 23.0083 | 12.2307 | 60.0098 | 23.54 | 23.0142 | 7.8955 | 60.0282 | 19.13
23.0231 | 32.7455 | 60.0345 | 43.77 | 23.0231 | 44.9267 | 60.0409 | 56 | 23.0309 | 13.0652 | 60.024 | 13.31 | 23.0219 | 26.0682 | 60.0186 | 37.77 | 23.0254 | 23.0754 | 60.0101 | 23.54 | 23.0254 | 11.4866 | 59.9724 | 23.54 | 23.0281 | 10.9236 | 60.0287 | 11.31 | 23.0215 | 11.6821 | 60.0311 | 23.54 | 23.0166 | 12.2307 | 60.0098 | 23.54 | 23.0225 | 7.8955 | 60.0282 | 19.13
23.0314 | 32.7455 | 60.0345 | 43.77 | 23.0314 | 44.9267 | 60.0409 | 56 | 23.0392 | 13.0652 | 60.024 | 13.31 | 23.0303 | 26.1202 | 60.0186 | 37.77 | 23.0337 | 23.0754 | 60.0101 | 23.54 | 23.0337 | 11.4866 | 59.9724 | 23.54 | 23.0364 | 10.9236 | 60.0287 | 11.31 | 23.0298 | 11.6821 | 60.0311 | 23.54 | 23.0249 | 12.2307 | 60.0098 | 23.54 | 23.0308 | 7.8955 | 60.0282 | 19.13
23.0397 | 32.7451 | 60.0345 | 43.77 | 23.0397 | 44.9267 | 60.0409 | 56 | 23.0476 | 13.0652 | 60.024 | 13.31 | 23.0386 | 26.1202 | 60.0186 | 37.77 | 23.042 | 23.0754 | 60.0101 | 23.54 | 23.042 | 11.4866 | 59.9724 | 23.54 | 23.0447 | 10.9236 | 60.0287 | 11.31 | 23.0381 | 11.6821 | 60.0311 | 23.54 | 23.0332 | 12.2307 | 60.0098 | 23.54 | 23.0391 | 7.8955 | 60.0282 | 19.13
23.0481 | 32.7451 | 60.0345 | 43.77 | 23.048 | 44.9267 | 60.0409 | 56 | 23.0559 | 13.0652 | 60.024 | 13.31 | 23.0469 | 26.1202 | 60.0186 | 37.77 | 23.0503 | 23.0754 | 60.0101 | 23.54 | 23.0503 | 11.4866 | 59.9724 | 23.54 | 23.053 | 10.9236 | 60.0287 | 11.31 | 23.0466 | 11.6812 | 60.0311 | 23.54 | 23.0415 | 12.2307 | 60.0098 | 23.54 | 23.0474 | 7.8955 | 60.0282 | 19.13
23.0564 | 32.7436 | 60.0345 | 43.77 | 23.0564 | 44.9267 | 60.0409 | 56 | 23.0642 | 13.0652 | 60.024 | 13.31 | 23.0552 | 26.1202 | 60.0186 | 37.77 | 23.0588 | 23.0754 | 60.0101 | 23.54 | 23.0586 | 11.4866 | 59.9724 | 23.54 | 23.0613 | 10.9236 | 60.0287 | 11.31 | 23.0549 | 11.6812 | 60.0311 | 23.54 | 23.0498 | 12.2307 | 60.0098 | 23.54 | 23.0557 | 7.8887 | 60.0282 | 19.13
23.0647 | 32.7436 | 60.0345 | 43.77 | 23.0647 | 44.9269 | 60.0409 | 56 | 23.0725 | 13.0652 | 60.024 | 13.31 | 23.0636 | 26.2155 | 60.0186 | 37.77 | 23.0671 | 23.0754 | 60.0101 | 23.54 | 23.0671 | 11.4866 | 59.9724 | 23.54 | 23.0698 | 10.9236 | 60.0287 | 11.31 | 23.0632 | 11.6812 | 60.0299 | 23.54 | 23.0581 | 12.2307 | 60.0098 | 23.54 | 23.064 | 7.8887 | 60.0282 | 19.13
23.073 | 32.8075 | 60.0345 | 43.77 | 23.0731 | 44.9269 | 60.0409 | 56 | 23.0809 | 13.0652 | 60.024 | 13.31 | 23.0719 | 26.2155 | 60.0186 | 37.77 | 23.0754 | 23.0754 | 60.0101 | 23.54 | 23.0754 | 11.4864 | 59.9724 | 23.54 | 23.0781 | 10.9236 | 60.0287 | 11.31 | 23.0715 | 11.6812 | 60.0299 | 23.54 | 23.0664 | 12.2307 | 60.0098 | 23.54 | 23.0723 | 7.8858 | 60.0282 | 19.13
23.0814 | 32.8075 | 60.0345 | 43.77 | 23.0814 | 44.9269 | 60.0409 | 56 | 23.0892 | 13.0652 | 60.024 | 13.31 | 23.0802 | 26.2155 | 60.0174 | 37.77 | 23.0837 | 23.0705 | 60.0101 | 23.54 | 23.0837 | 11.4864 | 59.9724 | 23.54 | 23.0864 | 10.9247 | 60.0287 | 11.31 | 23.0798 | 11.6802 | 60.0299 | 23.54 | 23.075 | 12.2307 | 60.0098 | 23.54 | 23.0806 | 7.8858 | 60.0282 | 19.13
23.0897 | 32.7986 | 60.0345 | 43.77 | 23.0897 | 44.9269 | 60.0409 | 56 | 23.0975 | 13.0652 | 60.024 | 13.31 | 23.0885 | 26.2155 | 60.0174 | 37.77 | 23.092 | 23.0705 | 60.0101 | 23.54 | 23.092 | 11.4864 | 59.972 | 23.54 | 23.0947 | 10.9247 | 60.0287 | 11.31 | 23.0881 | 11.6802 | 60.0299 | 23.54 | 23.0833 | 12.2307 | 60.0098 | 23.54 | 23.0894 | 7.8858 | 60.0275 | 19.13
23.098 | 32.7986 | 60.0345 | 43.77 | 23.098 | 44.9269 | 60.0409 | 56 | 23.1058 | 13.0652 | 60.024 | 13.31 | 23.0969 | 26.2113 | 60.0174 | 37.77 | 23.1003 | 23.0705 | 60.0101 | 23.54 | 23.1003 | 11.4864 | 59.972 | 23.54 | 23.103 | 10.925 | 60.0287 | 11.31 | 23.0964 | 11.6802 | 60.0299 | 23.54 | 23.0916 | 12.2307 | 60.0098 | 23.54 | 23.0977 | 7.8858 | 60.0275 | 19.13
23.1064 | 32.7992 | 60.0345 | 43.77 | 23.1063 | 44.9269 | 60.0409 | 56 | 23.1143 | 13.0652 | 60.024 | 13.31 | 23.1052 | 26.2113 | 60.0174 | 37.77 | 23.1086 | 23.0705 | 60.0101 | 23.54 | 23.1086 | 11.4865 | 59.972 | 23.54 | 23.1113 | 10.925 | 60.0287 | 11.31 | 23.1047 | 11.6802 | 60.0299 | 23.54 | 23.0999 | 12.2307 | 60.0098 | 23.54 | 23.106 | 7.8858 | 60.0275 | 19.13
23.1147 | 32.7992 | 60.0345 | 43.77 | 23.1147 | 44.9269 | 60.0409 | 56 | 23.1226 | 13.0652 | 60.024 | 13.31 | 23.1135 | 26.2113 | 60.0174 | 37.77 | 23.1172 | 23.0589 | 60.0101 | 23.54 | 23.1169 | 11.4865 | 59.972 | 23.54 | 23.1196 | 10.925 | 60.0287 | 11.31 | 23.1133 | 11.6802 | 60.0299 | 23.54 | 23.1082 | 12.2307 | 60.0098 | 23.54 | 23.1143 | 7.8858 | 60.0275 | 19.13
23.123 | 32.7769 | 60.0345 | 43.77 | 23.123 | 44.9269 | 60.0409 | 56 | 23.1309 | 13.0652 | 60.024 | 13.31 | 23.1218 | 26.2113 | 60.0174 | 37.77 | 23.1255 | 23.0589 | 60.0101 | 23.54 | 23.1255 | 11.4865 | 59.972 | 23.54 | 23.1279 | 10.925 | 60.0287 | 11.31 | 23.1216 | 11.6802 | 60.0299 | 23.54 | 23.1165 | 12.2307 | 60.0098 | 23.54 | 23.1226 | 7.8858 | 60.0275 | 19.13
23.1313 | 32.7769 | 60.0345 | 43.77 | 23.1313 | 44.9269 | 60.0409 | 56 | 23.1392 | 13.0652 | 60.024 | 13.31 | 23.1302 | 26.1907 | 60.0174 | 37.77 | 23.1338 | 23.0589 | 60.0101 | 23.54 | 23.1338 | 11.4865 | 59.972 | 23.54 | 23.1365 | 10.9221 | 60.0287 | 11.31 | 23.1299 | 11.6802 | 60.0299 | 23.54 | 23.1248 | 12.2307 | 60.0098 | 23.54 | 23.1309 | 7.8858 | 60.0275 | 19.13
23.1397 | 32.7771 | 60.0345 | 43.77 | 23.1396 | 44.9269 | 60.0409 | 56 | 23.1476 | 13.0631 | 60.024 | 13.31 | 23.1385 | 26.1907 | 60.0174 | 37.77 | 23.1421 | 23.0589 | 60.0101 | 23.54 | 23.1421 | 11.4865 | 59.972 | 23.54 | 23.1448 | 10.9221 | 60.0287 | 11.31 | 23.1382 | 11.6802 | 60.0299 | 23.54 | 23.1331 | 12.2307 | 60.0098 | 23.54 | 23.1392 | 7.8858 | 60.0275 | 19.13
23.148 | 32.7771 | 60.0345 | 43.77 | 23.148 | 44.9269 | 60.0409 | 56 | 23.1559 | 13.0631 | 60.024 | 13.31 | 23.1469 | 26.1907 | 60.0174 | 37.77 | 23.1504 | 23.0589 | 60.0101 | 23.54 | 23.1504 | 11.4865 | 59.972 | 23.54 | 23.1531 | 10.8994 | 60.0287 | 11.31 | 23.1465 | 11.6834 | 60.0299 | 23.54 | 23.1416 | 12.2307 | 60.0098 | 23.54 | 23.1475 | 7.8858 | 60.0275 | 19.13
23.1563 | 32.7671 | 60.0345 | 43.77 | 23.1563 | 44.9269 | 60.0409 | 56 | 23.1642 | 13.0631 | 60.024 | 13.31 | 23.1552 | 26.1907 | 60.0174 | 37.77 | 23.1587 | 23.0589 | 60.0101 | 23.54 | 23.1587 | 11.4865 | 59.972 | 23.54 | 23.1614 | 10.8994 | 60.0287 | 11.31 | 23.1548 | 11.6834 | 60.0299 | 23.54 | 23.1499 | 12.231 | 60.0098 | 23.54 | 23.1558 | 7.8857 | 60.0275 | 19.13
23.1646 | 32.7671 | 60.0345 | 43.77 | 23.1646 | 44.9269 | 60.0409 | 56 | 23.1725 | 13.0631 | 60.024 | 13.31 | 23.1636 | 26.1907 | 60.0174 | 37.77 | 23.167 | 23.0589 | 60.0101 | 23.54 | 23.167 | 11.4865 | 59.972 | 23.54 | 23.1697 | 10.8994 | 60.0287 | 11.31 | 23.1631 | 11.6867 | 60.0299 | 23.54 | 23.1582 | 12.231 | 60.0098 | 23.54 | 23.1641 | 7.8857 | 60.0275 | 19.13
23.173 | 32.7666 | 60.0345 | 43.77 | 23.173 | 44.9269 | 60.0409 | 56 | 23.1808 | 13.0631 | 60.024 | 13.31 | 23.1719 | 26.1907 | 60.0174 | 37.77 | 23.1753 | 23.0589 | 60.0101 | 23.54 | 23.1755 | 11.4865 | 59.972 | 23.54 | 23.178 | 10.8994 | 60.0287 | 11.31 | 23.1714 | 11.6867 | 60.0299 | 23.54 | 23.1665 | 12.231 | 60.0098 | 23.54 | 23.1724 | 7.8857 | 60.0275 | 19.13
23.1813 | 32.7666 | 60.0345 | 43.77 | 23.1813 | 44.9269 | 60.0409 | 56 | 23.1892 | 13.0631 | 60.024 | 13.31 | 23.1802 | 26.1907 | 60.0174 | 37.77 | 23.1838 | 23.0589 | 60.0101 | 23.54 | 23.1838 | 11.4865 | 59.972 | 23.54 | 23.1863 | 10.8985 | 60.0302 | 11.31 | 23.1797 | 11.6867 | 60.0299 | 23.54 | 23.1748 | 12.231 | 60.0098 | 23.54 | 23.1807 | 7.8857 | 60.0275 | 19.13
23.1896 | 32.8102 | 60.0345 | 43.77 | 23.1896 | 44.9269 | 60.0409 | 56 | 23.1975 | 13.0631 | 60.024 | 13.31 | 23.1885 | 26.1907 | 60.0174 | 37.77 | 23.1921 | 23.0589 | 60.0101 | 23.54 | 23.1921 | 11.4865 | 59.972 | 23.54 | 23.1946 | 10.8985 | 60.0302 | 11.31 | 23.1882 | 11.6867 | 60.0299 | 23.54 | 23.1831 | 12.231 | 60.0098 | 23.54 | 23.189 | 7.8857 | 60.0275 | 19.13
23.198 | 32.8102 | 60.0345 | 43.77 | 23.1979 | 44.9267 | 60.0409 | 56 | 23.2058 | 13.0631 | 60.024 | 13.31 | 23.1969 | 26.1907 | 60.0174 | 37.77 | 23.2004 | 23.0589 | 60.0101 | 23.54 | 23.2004 | 11.4865 | 59.972 | 23.54 | 23.2029 | 10.8985 | 60.0302 | 11.31 | 23.1965 | 11.6888 | 60.0299 | 23.54 | 23.1914 | 12.231 | 60.0098 | 23.54 | 23.1973 | 7.8857 | 60.0275 | 19.13
23.2063 | 32.8097 | 60.0345 | 43.77 | 23.2063 | 44.9267 | 60.0409 | 56 | 23.2141 | 13.0628 | 60.024 | 13.31 | 23.2052 | 26.1907 | 60.0174 | 37.77 | 23.2087 | 23.0589 | 60.0101 | 23.54 | 23.2087 | 11.487 | 59.972 | 23.54 | 23.2114 | 10.8985 | 60.0302 | 11.31 | 23.2048 | 11.6888 | 60.0299 | 23.54 | 23.1997 | 12.231 | 60.0098 | 23.54 | 23.2056 | 7.8854 | 60.0275 | 19.13
23.2146 | 32.8097 | 60.0345 | 43.77 | 23.2146 | 44.9267 | 60.0409 | 56 | 23.2225 | 13.0628 | 60.024 | 13.31 | 23.2135 | 26.1907 | 60.0174 | 37.77 | 23.217 | 23.1225 | 60.0093 | 23.54 | 23.217 | 11.487 | 59.972 | 23.54 | 23.2197 | 10.8985 | 60.0302 | 11.31 | 23.2131 | 11.6888 | 60.0299 | 23.54 | 23.2083 | 12.231 | 60.0098 | 23.54 | 23.2139 | 7.8854 | 60.0275 | 19.13
23.223 | 32.801 | 60.0328 | 43.77 | 23.223 | 44.9267 | 60.0409 | 56 | 23.2308 | 13.0628 | 60.024 | 13.31 | 23.2218 | 26.1907 | 60.0174 | 37.77 | 23.2253 | 23.1225 | 60.0093 | 23.54 | 23.2253 | 11.487 | 59.972 | 23.54 | 23.228 | 10.8985 | 60.0302 | 11.31 | 23.2214 | 11.6888 | 60.0299 | 23.54 | 23.2166 | 12.231 | 60.0098 | 23.54 | 23.2222 | 7.8844 | 60.0275 | 19.13
23.2313 | 32.801 | 60.0328 | 43.77 | 23.2313 | 44.9267 | 60.0409 | 56 | 23.2391 | 13.0628 | 60.024 | 13.31 | 23.2301 | 26.1887 | 60.0174 | 37.77 | 23.2336 | 23.1225 | 60.0093 | 23.54 | 23.2339 | 11.487 | 59.972 | 23.54 | 23.2363 | 10.8957 | 60.0302 | 11.31 | 23.2297 | 11.6881 | 60.0299 | 23.54 | 23.2249 | 12.231 | 60.0098 | 23.54 | 23.231 | 7.8844 | 60.0275 | 19.13
23.2396 | 32.8017 | 60.0328 | 43.77 | 23.2396 | 44.9267 | 60.0409 | 56 | 23.2474 | 13.0628 | 60.024 | 13.31 | 23.2385 | 26.1887 | 60.0174 | 37.77 | 23.2419 | 23.1225 | 60.0093 | 23.54 | 23.2422 | 11.487 | 59.972 | 23.54 | 23.2446 | 10.8957 | 60.0302 | 11.31 | 23.238 | 11.6881 | 60.0299 | 23.54 | 23.2332 | 12.231 | 60.0098 | 23.54 | 23.2393 | 7.8844 | 60.0275 | 19.13
23.248 | 32.8017 | 60.0328 | 43.77 | 23.2479 | 44.9267 | 60.0409 | 56 | 23.2559 | 13.0628 | 60.024 | 13.31 | 23.2468 | 26.1658 | 60.0174 | 37.77 | 23.2505 | 23.1225 | 60.0093 | 23.54 | 23.2505 | 11.487 | 59.972 | 23.54 | 23.2529 | 10.8957 | 60.0302 | 11.31 | 23.2463 | 11.6881 | 60.0299 | 23.54 | 23.2415 | 12.231 | 60.0098 | 23.54 | 23.2476 | 7.8844 | 60.0275 | 19.13
23.2563 | 32.7931 | 60.0328 | 43.77 | 23.2562 | 44.9267 | 60.0409 | 56 | 23.2642 | 13.0633 | 60.024 | 13.31 | 23.2551 | 26.1658 | 60.0174 | 37.77 | 23.2588 | 23.1225 | 60.0093 | 23.54 | 23.2588 | 11.4867 | 59.972 | 23.54 | 23.2612 | 10.8957 | 60.0302 | 11.31 | 23.2549 | 11.6881 | 60.0299 | 23.54 | 23.2498 | 12.3874 | 60.0098 | 23.54 | 23.2559 | 7.8844 | 60.0275 | 19.13
23.2646 | 32.7931 | 60.0328 | 43.77 | 23.2646 | 44.9267 | 60.0409 | 56 | 23.2725 | 13.0633 | 60.024 | 13.31 | 23.2634 | 26.1658 | 60.0174 | 37.77 | 23.2671 | 23.1267 | 60.0093 | 23.54 | 23.2671 | 11.4867 | 59.972 | 23.54 | 23.2695 | 10.8964 | 60.0302 | 11.31 | 23.2632 | 11.6879 | 60.0283 | 23.54 | 23.2581 | 12.3874 | 60.0098 | 23.54 | 23.2642 | 7.8844 | 60.0275 | 19.13
23.2729 | 32.7701 | 60.0328 | 43.77 | 23.2729 | 44.9267 | 60.0409 | 56 | 23.2808 | 13.0633 | 60.024 | 13.31 | 23.2719 | 26.1658 | 60.0174 | 37.77 | 23.2754 | 23.1267 | 60.0093 | 23.54 | 23.2754 | 11.4868 | 59.972 | 23.54 | 23.2778 | 10.8964 | 60.0302 | 11.31 | 23.2715 | 11.6879 | 60.0283 | 23.54 | 23.2664 | 12.3874 | 60.0098 | 23.54 | 23.2725 | 7.8844 | 60.0275 | 19.13
23.2812 | 32.7701 | 60.0328 | 43.77 | 23.2812 | 44.9267 | 60.0409 | 56 | 23.2892 | 13.0633 | 60.024 | 13.31 | 23.2802 | 26.1658 | 60.0157 | 37.77 | 23.2837 | 23.1293 | 60.0093 | 23.54 | 23.2837 | 11.4868 | 59.972 | 23.54 | 23.2864 | 10.8955 | 60.0302 | 11.31 | 23.2798 | 11.6879 | 60.0283 | 23.54 | 23.2749 | 12.3874 | 60.0098 | 23.54 | 23.2808 | 7.8844 | 60.0275 | 19.13
23.2896 | 32.7703 | 60.0328 | 43.77 | 23.2896 | 44.9267 | 60.0409 | 56 | 23.2975 | 13.0633 | 60.024 | 13.31 | 23.2885 | 26.1658 | 60.0157 | 37.77 | 23.292 | 23.1293 | 60.0093 | 23.54 | 23.2922 | 11.4868 | 59.9712 | 23.54 | 23.2947 | 10.8955 | 60.0302 | 11.31 | 23.2881 | 11.6879 | 60.0283 | 23.54 | 23.2832 | 12.3874 | 60.0098 | 23.54 | 23.2891 | 7.8844 | 60.0262 | 19.13
23.2979 | 32.7703 | 60.0328 | 43.77 | 23.2979 | 44.9267 | 60.0409 | 56 | 23.3058 | 13.0633 | 60.024 | 13.31 | 23.2968 | 26.1658 | 60.0157 | 37.77 | 23.3003 | 23.1293 | 60.0093 | 23.54 | 23.3005 | 11.4868 | 59.9712 | 23.54 | 23.303 | 10.8955 | 60.0302 | 11.31 | 23.2964 | 11.6879 | 60.0283 | 23.54 | 23.2915 | 12.3874 | 60.0098 | 23.54 | 23.2974 | 7.8844 | 60.0262 | 19.13
23.3062 | 32.7466 | 60.0328 | 43.77 | 23.3062 | 44.9267 | 60.0409 | 56 | 23.3141 | 13.0633 | 60.0236 | 13.31 | 23.3052 | 26.1658 | 60.0157 | 37.77 | 23.3086 | 23.1293 | 60.0093 | 23.54 | 23.3088 | 11.4868 | 59.9712 | 23.54 | 23.3113 | 10.8955 | 60.0302 | 11.31 | 23.3047 | 11.6879 | 60.0283 | 23.54 | 23.2998 | 12.3912 | 60.0098 | 23.54 | 23.3057 | 7.8844 | 60.0262 | 19.13
23.3146 | 32.7466 | 60.0328 | 43.77 | 23.3145 | 44.9267 | 60.0413 | 56 | 23.3225 | 13.0633 | 60.0236 | 13.31 | 23.3135 | 26.1658 | 60.0157 | 37.77 | 23.3171 | 23.1293 | 60.0093 | 23.54 | 23.3171 | 11.4868 | 59.9712 | 23.54 | 23.3196 | 10.8955 | 60.0302 | 11.31 | 23.313 | 11.6879 | 60.0283 | 23.54 | 23.3081 | 12.3912 | 60.0098 | 23.54 | 23.314 | 7.8844 | 60.0262 | 19.13
23.3229 | 32.7465 | 60.0328 | 43.77 | 23.3229 | 44.9267 | 60.0413 | 56 | 23.3308 | 13.0633 | 60.0236 | 13.31 | 23.3218 | 26.1658 | 60.0157 | 37.77 | 23.3254 | 23.1293 | 60.0093 | 23.54 | 23.3254 | 11.4874 | 59.9712 | 23.54 | 23.3279 | 10.8955 | 60.0302 | 11.31 | 23.3213 | 11.6879 | 60.0283 | 23.54 | 23.3164 | 12.3912 | 60.0098 | 23.54 | 23.3223 | 7.8832 | 60.0262 | 19.13
23.3312 | 32.7465 | 60.0328 | 43.77 | 23.3312 | 44.9443 | 60.0413 | 56 | 23.3391 | 13.0633 | 60.0236 | 13.31 | 23.3301 | 26.1658 | 60.0157 | 37.77 | 23.3337 | 23.1293 | 60.0093 | 23.54 | 23.3337 | 11.4874 | 59.9712 | 23.54 | 23.3362 | 10.8955 | 60.0302 | 11.31 | 23.3298 | 11.6879 | 60.0283 | 23.54 | 23.3247 | 12.3912 | 60.0098 | 23.54 | 23.3306 | 7.8832 | 60.0262 | 19.13
23.3396 | 32.7235 | 60.0328 | 43.77 | 23.3395 | 44.9443 | 60.0413 | 56 | 23.3474 | 13.0633 | 60.0236 | 13.31 | 23.3385 | 26.1658 | 60.0157 | 37.77 | 23.342 | 23.1293 | 60.0093 | 23.54 | 23.3423 | 11.492 | 59.9712 | 23.54 | 23.3445 | 10.8955 | 60.0302 | 11.31 | 23.3381 | 11.6879 | 60.0283 | 23.54 | 23.3333 | 12.3912 | 60.0102 | 23.54 | 23.3389 | 7.8832 | 60.0262 | 19.13
23.3479 | 32.7235 | 60.0328 | 43.77 | 23.3478 | 44.9443 | 60.0413 | 56 | 23.3557 | 13.0633 | 60.0236 | 13.31 | 23.3468 | 26.1658 | 60.0157 | 37.77 | 23.3503 | 23.1293 | 60.0093 | 23.54 | 23.3506 | 11.492 | 59.9712 | 23.54 | 23.353 | 10.8955 | 60.0302 | 11.31 | 23.3464 | 11.6869 | 60.0283 | 23.54 | 23.3416 | 12.3912 | 60.0102 | 23.54 | 23.3472 | 7.8832 | 60.0262 | 19.13
23.3562 | 32.7224 | 60.0328 | 43.77 | 23.3562 | 44.9443 | 60.0413 | 56 | 23.3641 | 13.0633 | 60.0236 | 13.31 | 23.3551 | 26.1658 | 60.0157 | 37.77 | 23.3586 | 23.1293 | 60.0093 | 23.54 | 23.3589 | 11.4921 | 59.9712 | 23.54 | 23.3613 | 10.8955 | 60.0302 | 11.31 | 23.3547 | 11.6869 | 60.0283 | 23.54 | 23.3499 | 12.3912 | 60.0102 | 23.54 | 23.3555 | 7.8771 | 60.0262 | 19.13
23.3645 | 32.7224 | 60.0328 | 43.77 | 23.3645 | 44.9443 | 60.0413 | 56 | 23.3724 | 13.0633 | 60.0236 | 13.31 | 23.3634 | 26.1658 | 60.0157 | 37.77 | 23.3669 | 23.1238 | 60.0093 | 23.54 | 23.3672 | 11.4921 | 59.9712 | 23.54 | 23.3696 | 10.8959 | 60.0302 | 11.31 | 23.363 | 11.6862 | 60.0283 | 23.54 | 23.3582 | 12.3912 | 60.0102 | 23.54 | 23.3643 | 7.8771 | 60.0262 | 19.13
23.3729 | 32.7137 | 60.0328 | 43.77 | 23.3728 | 44.9443 | 60.0413 | 56 | 23.3807 | 13.0633 | 60.0236 | 13.31 | 23.3718 | 26.1658 | 60.0157 | 37.77 | 23.3752 | 23.1238 | 60.0093 | 23.54 | 23.3755 | 11.4921 | 59.9712 | 23.54 | 23.3779 | 10.8959 | 60.0302 | 11.31 | 23.3713 | 11.6862 | 60.0283 | 23.54 | 23.3665 | 12.3912 | 60.0102 | 23.54 | 23.3726 | 7.8771 | 60.0262 | 19.13
23.3812 | 32.7137 | 60.0328 | 43.77 | 23.3812 | 44.9443 | 60.0413 | 56 | 23.389 | 13.0633 | 60.0236 | 13.31 | 23.3801 | 26.1658 | 60.0157 | 37.77 | 23.3838 | 23.1238 | 60.0093 | 23.54 | 23.3838 | 11.4921 | 59.9712 | 23.54 | 23.3862 | 10.8931 | 60.0315 | 11.31 | 23.3796 | 11.686 | 60.0283 | 23.54 | 23.3748 | 12.3912 | 60.0102 | 23.54 | 23.3809 | 7.8771 | 60.0262 | 19.13
23.3895 | 32.7139 | 60.0328 | 43.77 | 23.3895 | 44.9443 | 60.0413 | 56 | 23.3975 | 13.0633 | 60.0236 | 13.31 | 23.3884 | 26.1658 | 60.0157 | 37.77 | 23.3921 | 23.1238 | 60.0093 | 23.54 | 23.3921 | 11.4921 | 59.9712 | 23.54 | 23.3945 | 10.8931 | 60.0315 | 11.31 | 23.3879 | 11.686 | 60.0283 | 23.54 | 23.3831 | 12.3912 | 60.0102 | 23.54 | 23.3892 | 7.8771 | 60.0262 | 19.13
23.3979 | 32.7139 | 60.0328 | 43.77 | 23.3978 | 44.9443 | 60.0413 | 56 | 23.4058 | 13.0633 | 60.0236 | 13.31 | 23.3967 | 26.1639 | 60.0157 | 37.77 | 23.4004 | 23.1238 | 60.0093 | 23.54 | 23.4006 | 11.4921 | 59.9712 | 23.54 | 23.4028 | 10.8931 | 60.0315 | 11.31 | 23.3962 | 11.686 | 60.0283 | 23.54 | 23.3914 | 12.3912 | 60.0102 | 23.54 | 23.3975 | 7.8771 | 60.0262 | 19.13
23.4062 | 32.7148 | 60.0328 | 43.77 | 23.4061 | 44.9443 | 60.0413 | 56 | 23.4141 | 13.0633 | 60.0236 | 13.31 | 23.4052 | 26.1639 | 60.0157 | 37.77 | 23.4087 | 23.1238 | 60.0093 | 23.54 | 23.4089 | 11.4924 | 59.9712 | 23.54 | 23.4111 | 10.8931 | 60.0315 | 11.31 | 23.4048 | 11.686 | 60.0283 | 23.54 | 23.3999 | 12.3912 | 60.0102 | 23.54 | 23.4058 | 7.8771 | 60.0262 | 19.13
23.4145 | 32.7148 | 60.0328 | 43.77 | 23.4145 | 44.9443 | 60.0413 | 56 | 23.4224 | 13.0633 | 60.0236 | 13.31 | 23.4135 | 26.1626 | 60.0157 | 37.77 | 23.417 | 23.1238 | 60.008 | 23.54 | 23.4172 | 11.4924 | 59.9712 | 23.54 | 23.4194 | 10.8913 | 60.0315 | 11.31 | 23.4131 | 11.686 | 60.0283 | 23.54 | 23.4082 | 12.3912 | 60.0102 | 23.54 | 23.4141 | 7.8771 | 60.0262 | 19.13
23.4229 | 32.6932 | 60.0308 | 43.77 | 23.4228 | 44.9443 | 60.0413 | 56 | 23.4308 | 13.0633 | 60.0236 | 13.31 | 23.4218 | 26.1626 | 60.0157 | 37.77 | 23.4253 | 23.1238 | 60.008 | 23.54 | 23.4255 | 11.4925 | 59.9712 | 23.54 | 23.428 | 10.8913 | 60.0315 | 11.31 | 23.4214 | 11.686 | 60.0283 | 23.54 | 23.4165 | 12.3912 | 60.0102 | 23.54 | 23.4224 | 7.8771 | 60.0262 | 19.13
23.4312 | 32.6932 | 60.0308 | 43.77 | 23.4312 | 44.9443 | 60.0413 | 56 | 23.4391 | 13.0633 | 60.0236 | 13.31 | 23.4301 | 26.1626 | 60.0157 | 37.77 | 23.4336 | 23.1238 | 60.008 | 23.54 | 23.4338 | 11.4925 | 59.9712 | 23.54 | 23.4363 | 10.8913 | 60.0315 | 11.31 | 23.4297 | 11.686 | 60.0283 | 23.54 | 23.4248 | 12.3912 | 60.0102 | 23.54 | 23.4307 | 7.8771 | 60.0262 | 19.13
23.4395 | 32.6932 | 60.0308 | 43.77 | 23.4395 | 44.9443 | 60.0413 | 56 | 23.4474 | 13.0633 | 60.0236 | 13.31 | 23.4385 | 26.1626 | 60.0157 | 37.77 | 23.4419 | 23.1238 | 60.008 | 23.54 | 23.4421 | 11.4925 | 59.9712 | 23.54 | 23.4446 | 10.8913 | 60.0315 | 11.31 | 23.438 | 11.686 | 60.0283 | 23.54 | 23.4331 | 12.3912 | 60.0102 | 23.54 | 23.439 | 7.8771 | 60.0262 | 19.13
23.4478 | 32.6932 | 60.0308 | 43.77 | 23.4478 | 44.9443 | 60.0413 | 56 | 23.4557 | 13.0633 | 60.0236 | 13.31 | 23.4468 | 26.1626 | 60.0157 | 37.77 | 23.4504 | 23.1238 | 60.008 | 23.54 | 23.4504 | 11.4925 | 59.9712 | 23.54 | 23.4529 | 10.8913 | 60.0315 | 11.31 | 23.4463 | 11.6934 | 60.0283 | 23.54 | 23.4414 | 12.3912 | 60.0102 | 23.54 | 23.4473 | 7.8771 | 60.0262 | 19.13
23.4562 | 32.6932 | 60.0308 | 43.77 | 23.4561 | 44.9443 | 60.0413 | 56 | 23.4641 | 13.0633 | 60.0236 | 13.31 | 23.4551 | 26.1626 | 60.0157 | 37.77 | 23.4587 | 23.1238 | 60.008 | 23.54 | 23.459 | 11.4925 | 59.9712 | 23.54 | 23.4612 | 10.8913 | 60.0315 | 11.31 | 23.4546 | 11.6934 | 60.0283 | 23.54 | 23.4497 | 12.3912 | 60.0102 | 23.54 | 23.4556 | 7.8771 | 60.0262 | 19.13
23.4645 | 32.6932 | 60.0308 | 43.77 | 23.4644 | 44.9443 | 60.0413 | 56 | 23.4724 | 13.0633 | 60.0236 | 13.31 | 23.4634 | 26.1626 | 60.0157 | 37.77 | 23.467 | 23.1238 | 60.008 | 23.54 | 23.4673 | 11.4925 | 59.9712 | 23.54 | 23.4695 | 10.8913 | 60.0315 | 11.31 | 23.4629 | 11.6934 | 60.0267 | 23.54 | 23.458 | 12.3912 | 60.0102 | 23.54 | 23.4639 | 7.8771 | 60.0262 | 19.13
23.4728 | 32.693 | 60.0308 | 43.77 | 23.4728 | 44.9443 | 60.0413 | 56 | 23.4807 | 13.0633 | 60.0236 | 13.31 | 23.4718 | 26.1626 | 60.0157 | 37.77 | 23.4753 | 23.1238 | 60.008 | 23.54 | 23.4756 | 11.4928 | 59.9712 | 23.54 | 23.4778 | 10.8913 | 60.0315 | 11.31 | 23.4714 | 11.6934 | 60.0267 | 23.54 | 23.4666 | 12.3912 | 60.0102 | 23.54 | 23.4722 | 7.8735 | 60.0262 | 19.13
23.4811 | 32.693 | 60.0308 | 43.77 | 23.4811 | 44.969 | 60.0413 | 56 | 23.489 | 13.0633 | 60.0236 | 13.31 | 23.4801 | 26.1626 | 60.0149 | 37.77 | 23.4836 | 23.1173 | 60.008 | 23.54 | 23.4839 | 11.4928 | 59.9712 | 23.54 | 23.4861 | 10.8913 | 60.0315 | 11.31 | 23.4797 | 11.6967 | 60.0267 | 23.54 | 23.4749 | 12.3912 | 60.0102 | 23.54 | 23.4805 | 7.8735 | 60.0262 | 19.13
23.4895 | 32.7478 | 60.0308 | 43.77 | 23.4894 | 44.969 | 60.0413 | 56 | 23.4974 | 13.0633 | 60.0236 | 13.31 | 23.4884 | 26.1626 | 60.0149 | 37.77 | 23.4919 | 23.1173 | 60.008 | 23.54 | 23.4922 | 11.4928 | 59.9689 | 23.54 | 23.4946 | 10.8913 | 60.0315 | 11.31 | 23.488 | 11.6967 | 60.0267 | 23.54 | 23.4832 | 12.3912 | 60.0102 | 23.54 | 23.4888 | 7.8735 | 60.0254 | 19.13
23.4978 | 32.7478 | 60.0308 | 43.77 | 23.4977 | 44.9948 | 60.0413 | 56 | 23.5057 | 13.0633 | 60.0236 | 13.31 | 23.4967 | 26.1626 | 60.0149 | 37.77 | 23.5002 | 23.1124 | 60.008 | 23.54 | 23.5005 | 11.4928 | 59.9689 | 23.54 | 23.5029 | 10.8913 | 60.0315 | 11.31 | 23.4963 | 11.6967 | 60.0267 | 23.54 | 23.4915 | 12.3912 | 60.0102 | 23.54 | 23.4971 | 7.8735 | 60.0254 | 19.13
23.5061 | 32.7171 | 60.0308 | 43.77 | 23.506 | 44.9948 | 60.0413 | 56 | 23.514 | 13.0633 | 60.024 | 13.31 | 23.5051 | 26.1626 | 60.0149 | 37.77 | 23.5088 | 23.1124 | 60.008 | 23.54 | 23.509 | 11.4928 | 59.9689 | 23.54 | 23.5112 | 10.8913 | 60.0315 | 11.31 | 23.5046 | 11.6967 | 60.0267 | 23.54 | 23.4998 | 12.3912 | 60.0102 | 23.54 | 23.5059 | 7.8735 | 60.0254 | 19.13
23.5145 | 32.7171 | 60.0308 | 43.77 | 23.5144 | 45.0221 | 60.0422 | 56 | 23.5223 | 13.0633 | 60.024 | 13.31 | 23.5134 | 26.1626 | 60.0149 | 37.77 | 23.5171 | 23.1124 | 60.008 | 23.54 | 23.5173 | 11.4928 | 59.9689 | 23.54 | 23.5195 | 10.8913 | 60.0315 | 11.31 | 23.5129 | 11.6967 | 60.0267 | 23.54 | 23.5081 | 12.3912 | 60.0102 | 23.54 | 23.5142 | 7.8735 | 60.0254 | 19.13
23.5228 | 32.6915 | 60.0308 | 43.77 | 23.5227 | 45.0221 | 60.0422 | 56 | 23.5308 | 13.0633 | 60.024 | 13.31 | 23.5217 | 26.1626 | 60.0149 | 37.77 | 23.5254 | 23.1124 | 60.008 | 23.54 | 23.5256 | 11.4928 | 59.9689 | 23.54 | 23.5278 | 10.8913 | 60.0315 | 11.31 | 23.5212 | 11.6967 | 60.0267 | 23.54 | 23.5164 | 12.3912 | 60.0102 | 23.54 | 23.5225 | 7.8735 | 60.0254 | 19.13
23.5311 | 32.6915 | 60.0308 | 43.77 | 23.5311 | 45.0221 | 60.0422 | 56 | 23.5391 | 13.0633 | 60.024 | 13.31 | 23.53 | 26.1626 | 60.0149 | 37.77 | 23.5337 | 23.1124 | 60.008 | 23.54 | 23.5339 | 11.4928 | 59.9689 | 23.54 | 23.5361 | 10.8913 | 60.0315 | 11.31 | 23.5295 | 11.6967 | 60.0267 | 23.54 | 23.5247 | 12.3912 | 60.0102 | 23.54 | 23.5308 | 7.8735 | 60.0254 | 19.13
23.5395 | 32.6938 | 60.0308 | 43.77 | 23.5394 | 45.0221 | 60.0422 | 56 | 23.5474 | 13.0633 | 60.024 | 13.31 | 23.5385 | 26.1626 | 60.0149 | 37.77 | 23.542 | 23.1124 | 60.008 | 23.54 | 23.5422 | 11.4932 | 59.9689 | 23.54 | 23.5444 | 10.8913 | 60.0315 | 11.31 | 23.5378 | 11.6967 | 60.0267 | 23.54 | 23.5332 | 12.3912 | 60.0102 | 23.54 | 23.5391 | 7.8725 | 60.0254 | 19.13
23.5478 | 32.6938 | 60.0308 | 43.77 | 23.5477 | 45.0221 | 60.0422 | 56 | 23.5557 | 13.0633 | 60.024 | 13.31 | 23.5468 | 26.1626 | 60.0149 | 37.77 | 23.5503 | 23.1124 | 60.008 | 23.54 | 23.5505 | 11.4932 | 59.9689 | 23.54 | 23.5527 | 10.8913 | 60.0315 | 11.31 | 23.5464 | 11.6957 | 60.0267 | 23.54 | 23.5415 | 12.3912 | 60.0102 | 23.54 | 23.5474 | 7.8725 | 60.0254 | 19.13
23.5561 | 32.6943 | 60.0308 | 43.77 | 23.556 | 45.0221 | 60.0422 | 56 | 23.564 | 13.0633 | 60.024 | 13.31 | 23.5551 | 26.1626 | 60.0149 | 37.77 | 23.5586 | 23.1124 | 60.008 | 23.54 | 23.5588 | 11.4932 | 59.9689 | 23.54 | 23.561 | 10.8913 | 60.0315 | 11.31 | 23.5547 | 11.6957 | 60.0267 | 23.54 | 23.5498 | 12.3912 | 60.0102 | 23.54 | 23.5557 | 7.8725 | 60.0254 | 19.13
23.5645 | 32.6943 | 60.0308 | 43.77 | 23.5644 | 45.0221 | 60.0422 | 56 | 23.5724 | 13.0633 | 60.024 | 13.31 | 23.5634 | 26.1626 | 60.0149 | 37.77 | 23.5669 | 23.1124 | 60.008 | 23.54 | 23.5674 | 11.4932 | 59.9689 | 23.54 | 23.5696 | 10.8913 | 60.0315 | 11.31 | 23.563 | 11.6957 | 60.0267 | 23.54 | 23.5581 | 12.3912 | 60.0102 | 23.54 | 23.564 | 7.8725 | 60.0254 | 19.13
23.5728 | 32.6943 | 60.0308 | 43.77 | 23.5727 | 45.0221 | 60.0422 | 56 | 23.5807 | 13.0628 | 60.024 | 13.31 | 23.5718 | 26.1626 | 60.0149 | 37.77 | 23.5754 | 23.1124 | 60.008 | 23.54 | 23.5757 | 11.4932 | 59.9689 | 23.54 | 23.5779 | 10.8913 | 60.0315 | 11.31 | 23.5713 | 11.6957 | 60.0267 | 23.54 | 23.5664 | 12.3912 | 60.0102 | 23.54 | 23.5723 | 7.8722 | 60.0254 | 19.13
23.5811 | 32.6943 | 60.0308 | 43.77 | 23.581 | 45.0221 | 60.0422 | 56 | 23.589 | 13.0628 | 60.024 | 13.31 | 23.5801 | 26.1469 | 60.0149 | 37.77 | 23.5837 | 23.1124 | 60.008 | 23.54 | 23.584 | 11.4932 | 59.9689 | 23.54 | 23.5862 | 10.8899 | 60.0322 | 11.31 | 23.5796 | 11.6957 | 60.0267 | 23.54 | 23.5747 | 12.3912 | 60.0102 | 23.54 | 23.5806 | 7.8722 | 60.0254 | 19.13
23.5894 | 32.6943 | 60.0308 | 43.77 | 23.5894 | 45.0221 | 60.0422 | 56 | 23.5973 | 13.0628 | 60.024 | 13.31 | 23.5884 | 26.1469 | 60.0149 | 37.77 | 23.592 | 23.1124 | 60.008 | 23.54 | 23.5923 | 11.4932 | 59.9689 | 23.54 | 23.5945 | 10.8899 | 60.0322 | 11.31 | 23.5879 | 11.6957 | 60.0267 | 23.54 | 23.583 | 12.3912 | 60.0102 | 23.54 | 23.5889 | 7.8722 | 60.0254 | 19.13
23.5977 | 32.6943 | 60.0308 | 43.77 | 23.5977 | 45.0141 | 60.0422 | 56 | 23.6057 | 13.0628 | 60.024 | 13.31 | 23.5967 | 26.1357 | 60.0149 | 37.77 | 23.6003 | 23.1142 | 60.008 | 23.54 | 23.6006 | 11.4932 | 59.9689 | 23.54 | 23.6028 | 10.8902 | 60.0322 | 11.31 | 23.5962 | 11.695 | 60.0267 | 23.54 | 23.5913 | 12.3912 | 60.0102 | 23.54 | 23.5972 | 7.8722 | 60.0254 | 19.13
23.6061 | 32.7804 | 60.0308 | 43.77 | 23.606 | 45.0141 | 60.0422 | 56 | 23.614 | 13.0628 | 60.024 | 13.31 | 23.6051 | 26.1357 | 60.0149 | 37.77 | 23.6086 | 23.1142 | 60.008 | 23.54 | 23.6089 | 11.4933 | 59.9689 | 23.54 | 23.6111 | 10.8902 | 60.0322 | 11.31 | 23.6045 | 11.695 | 60.0267 | 23.54 | 23.5999 | 12.3912 | 60.0102 | 23.54 | 23.6055 | 7.871 | 60.0254 | 19.13
23.6144 | 32.7804 | 60.0308 | 43.77 | 23.6143 | 45.0141 | 60.0422 | 56 | 23.6223 | 13.0628 | 60.024 | 13.31 | 23.6134 | 26.1357 | 60.0149 | 37.77 | 23.6169 | 23.1142 | 60.0077 | 23.54 | 23.6172 | 11.4933 | 59.9689 | 23.54 | 23.6194 | 10.8902 | 60.0322 | 11.31 | 23.613 | 11.695 | 60.0267 | 23.54 | 23.6082 | 12.3912 | 60.0102 | 23.54 | 23.6138 | 7.871 | 60.0254 | 19.13
23.6227 | 32.7787 | 60.0295 | 43.77 | 23.6227 | 45.0141 | 60.0422 | 56 | 23.6306 | 13.0628 | 60.024 | 13.31 | 23.6217 | 26.1357 | 60.0149 | 37.77 | 23.6252 | 23.1142 | 60.0077 | 23.54 | 23.6257 | 11.4903 | 59.9689 | 23.54 | 23.6277 | 10.8902 | 60.0322 | 11.31 | 23.6213 | 11.695 | 60.0267 | 23.54 | 23.6165 | 12.3912 | 60.0102 | 23.54 | 23.6221 | 7.871 | 60.0254 | 19.13
23.6311 | 32.7787 | 60.0295 | 43.77 | 23.631 | 45.039 | 60.0422 | 56 | 23.639 | 13.0628 | 60.024 | 13.31 | 23.63 | 26.1357 | 60.0149 | 37.77 | 23.6335 | 23.1142 | 60.0077 | 23.54 | 23.634 | 11.4903 | 59.9689 | 23.54 | 23.636 | 10.8902 | 60.0322 | 11.31 | 23.6296 | 11.695 | 60.0267 | 23.54 | 23.6248 | 12.3912 | 60.0102 | 23.54 | 23.6304 | 7.871 | 60.0254 | 19.13
23.6394 | 32.7683 | 60.0295 | 43.77 | 23.6393 | 45.039 | 60.0422 | 56 | 23.6473 | 13.0628 | 60.024 | 13.31 | 23.6384 | 26.1357 | 60.0149 | 37.77 | 23.6421 | 23.1142 | 60.0077 | 23.54 | 23.6423 | 11.4903 | 59.9689 | 23.54 | 23.6445 | 10.8902 | 60.0322 | 11.31 | 23.6379 | 11.695 | 60.0267 | 23.54 | 23.6331 | 12.3909 | 60.0102 | 23.54 | 23.6387 | 7.871 | 60.0254 | 19.13
23.6477 | 32.7683 | 60.0295 | 43.77 | 23.6476 | 45.0391 | 60.0422 | 56 | 23.6556 | 13.0628 | 60.024 | 13.31 | 23.6467 | 26.2667 | 60.0149 | 37.77 | 23.6504 | 23.1142 | 60.0077 | 23.54 | 23.6506 | 11.4903 | 59.9689 | 23.54 | 23.6528 | 10.8902 | 60.0322 | 11.31 | 23.6462 | 11.6948 | 60.0267 | 23.54 | 23.6414 | 12.3909 | 60.0102 | 23.54 | 23.6475 | 7.871 | 60.0254 | 19.13
23.6561 | 32.7684 | 60.0295 | 43.77 | 23.6559 | 45.0391 | 60.0422 | 56 | 23.6639 | 13.0649 | 60.024 | 13.31 | 23.655 | 26.2667 | 60.0149 | 37.77 | 23.6587 | 23.1142 | 60.0077 | 23.54 | 23.6589 | 11.5588 | 59.9689 | 23.54 | 23.6611 | 10.8902 | 60.0322 | 11.31 | 23.6545 | 11.6948 | 60.0267 | 23.54 | 23.6497 | 12.3909 | 60.0102 | 23.54 | 23.6558 | 7.871 | 60.0254 | 19.13
23.6644 | 32.7684 | 60.0295 | 43.77 | 23.6643 | 45.0489 | 60.0422 | 56 | 23.6724 | 13.0649 | 60.024 | 13.31 | 23.6633 | 26.2537 | 60.0149 | 37.77 | 23.667 | 23.1092 | 60.0077 | 23.54 | 23.6672 | 11.5588 | 59.9689 | 23.54 | 23.6694 | 10.8902 | 60.0322 | 11.31 | 23.6628 | 11.6948 | 60.0255 | 23.54 | 23.658 | 12.3909 | 60.0102 | 23.54 | 23.6641 | 7.871 | 60.0254 | 19.13
23.6727 | 32.7602 | 60.0295 | 43.77 | 23.6726 | 45.0489 | 60.0422 | 56 | 23.6807 | 13.0649 | 60.024 | 13.31 | 23.6718 | 26.2537 | 60.0149 | 37.77 | 23.6753 | 23.1092 | 60.0077 | 23.54 | 23.6758 | 11.5589 | 59.9689 | 23.54 | 23.6777 | 10.8902 | 60.0322 | 11.31 | 23.6711 | 11.6948 | 60.0255 | 23.54 | 23.6665 | 12.3891 | 60.0102 | 23.54 | 23.6724 | 7.871 | 60.0254 | 19.13
23.6811 | 32.7602 | 60.0295 | 43.77 | 23.681 | 45.0489 | 60.0422 | 56 | 23.689 | 13.0649 | 60.024 | 13.31 | 23.6801 | 26.2537 | 60.0141 | 37.77 | 23.6836 | 23.1092 | 60.0077 | 23.54 | 23.6841 | 11.5589 | 59.9689 | 23.54 | 23.686 | 10.8902 | 60.0322 | 11.31 | 23.6797 | 11.6948 | 60.0255 | 23.54 | 23.6748 | 12.3891 | 60.0102 | 23.54 | 23.6807 | 7.871 | 60.0254 | 19.13
23.6894 | 32.7618 | 60.0295 | 43.77 | 23.6893 | 45.0489 | 60.0422 | 56 | 23.6973 | 13.0649 | 60.024 | 13.31 | 23.6884 | 26.2537 | 60.0141 | 37.77 | 23.6919 | 23.1092 | 60.0077 | 23.54 | 23.6924 | 11.5625 | 59.9666 | 23.54 | 23.6943 | 10.8902 | 60.0322 | 11.31 | 23.688 | 11.6948 | 60.0255 | 23.54 | 23.6831 | 12.3891 | 60.0102 | 23.54 | 23.689 | 7.871 | 60.0243 | 19.13
23.6977 | 32.7618 | 60.0295 | 43.77 | 23.6976 | 45.0489 | 60.0422 | 56 | 23.7057 | 13.0649 | 60.024 | 13.31 | 23.6967 | 26.2537 | 60.0141 | 37.77 | 23.7002 | 23.1028 | 60.0077 | 23.54 | 23.7007 | 11.5625 | 59.9666 | 23.54 | 23.7026 | 10.8902 | 60.0322 | 11.31 | 23.6963 | 11.6948 | 60.0255 | 23.54 | 23.6914 | 12.3891 | 60.0102 | 23.54 | 23.6973 | 7.871 | 60.0243 | 19.13
23.706 | 32.7622 | 60.0295 | 43.77 | 23.7059 | 45.0489 | 60.0422 | 56 | 23.714 | 13.0649 | 60.0243 | 13.31 | 23.7051 | 26.2537 | 60.0141 | 37.77 | 23.7087 | 23.1028 | 60.0077 | 23.54 | 23.709 | 11.5625 | 59.9666 | 23.54 | 23.7109 | 10.8902 | 60.0322 | 11.31 | 23.7046 | 11.6948 | 60.0255 | 23.54 | 23.6997 | 12.3891 | 60.0102 | 23.54 | 23.7056 | 7.871 | 60.0243 | 19.13
23.7144 | 32.7622 | 60.0295 | 43.77 | 23.7142 | 45.0489 | 60.0434 | 56 | 23.7223 | 13.0649 | 60.0243 | 13.31 | 23.7134 | 26.2537 | 60.0141 | 37.77 | 23.717 | 23.1028 | 60.0077 | 23.54 | 23.7173 | 11.5625 | 59.9666 | 23.54 | 23.7195 | 10.8902 | 60.0322 | 11.31 | 23.7129 | 11.6948 | 60.0255 | 23.54 | 23.708 | 12.3891 | 60.0102 | 23.54 | 23.7139 | 7.871 | 60.0243 | 19.13
23.7227 | 32.7622 | 60.0295 | 43.77 | 23.7226 | 45.0489 | 60.0434 | 56 | 23.7306 | 13.074 | 60.0243 | 13.31 | 23.7217 | 26.2537 | 60.0141 | 37.77 | 23.7253 | 23.1028 | 60.0077 | 23.54 | 23.7256 | 11.5625 | 59.9666 | 23.54 | 23.7278 | 10.8902 | 60.0322 | 11.31 | 23.7212 | 11.6948 | 60.0255 | 23.54 | 23.7163 | 12.3871 | 60.0102 | 23.54 | 23.7222 | 7.871 | 60.0243 | 19.13
23.731 | 32.7622 | 60.0295 | 43.77 | 23.7309 | 45.0489 | 60.0434 | 56 | 23.739 | 13.074 | 60.0243 | 13.31 | 23.73 | 26.2537 | 60.0141 | 37.77 | 23.7336 | 23.1028 | 60.0077 | 23.54 | 23.7341 | 11.5625 | 59.9666 | 23.54 | 23.7361 | 10.8902 | 60.0322 | 11.31 | 23.7295 | 11.6948 | 60.0255 | 23.54 | 23.7249 | 12.3871 | 60.0102 | 23.54 | 23.7305 | 7.871 | 60.0243 | 19.13
23.7393 | 32.7614 | 60.0295 | 43.77 | 23.7393 | 45.0489 | 60.0434 | 56 | 23.7473 | 13.074 | 60.0243 | 13.31 | 23.7384 | 26.2537 | 60.0141 | 37.77 | 23.7419 | 23.1028 | 60.0077 | 23.54 | 23.7424 | 11.5625 | 59.9666 | 23.54 | 23.7444 | 10.8902 | 60.0322 | 11.31 | 23.7378 | 11.6948 | 60.0255 | 23.54 | 23.7332 | 12.3871 | 60.0098 | 23.54 | 23.7388 | 7.871 | 60.0243 | 19.13
23.7477 | 32.7614 | 60.0295 | 43.77 | 23.7476 | 45.0608 | 60.0434 | 56 | 23.7556 | 13.074 | 60.0243 | 13.31 | 23.7467 | 26.2537 | 60.0141 | 37.77 | 23.7502 | 23.0972 | 60.0077 | 23.54 | 23.7507 | 11.5625 | 59.9666 | 23.54 | 23.7527 | 10.8902 | 60.0322 | 11.31 | 23.7461 | 11.6948 | 60.0255 | 23.54 | 23.7415 | 12.3871 | 60.0098 | 23.54 | 23.7471 | 7.871 | 60.0243 | 19.13
23.756 | 32.7607 | 60.0295 | 43.77 | 23.7559 | 45.0608 | 60.0434 | 56 | 23.7639 | 13.074 | 60.0243 | 13.31 | 23.755 | 26.2537 | 60.0141 | 37.77 | 23.7585 | 23.0972 | 60.0077 | 23.54 | 23.759 | 11.5626 | 59.9666 | 23.54 | 23.761 | 10.8902 | 60.0322 | 11.31 | 23.7546 | 11.6948 | 60.0255 | 23.54 | 23.7498 | 12.3871 | 60.0098 | 23.54 | 23.7554 | 7.871 | 60.0243 | 19.13
23.7643 | 32.7607 | 60.0295 | 43.77 | 23.7642 | 45.0608 | 60.0434 | 56 | 23.7722 | 13.074 | 60.0243 | 13.31 | 23.7633 | 26.3478 | 60.0141 | 37.77 | 23.7671 | 23.0972 | 60.0077 | 23.54 | 23.7673 | 11.5626 | 59.9666 | 23.54 | 23.7693 | 10.8902 | 60.0322 | 11.31 | 23.7629 | 11.6979 | 60.0255 | 23.54 | 23.7581 | 12.3871 | 60.0098 | 23.54 | 23.7637 | 7.871 | 60.0243 | 19.13
23.7727 | 32.7501 | 60.0295 | 43.77 | 23.7725 | 45.0608 | 60.0434 | 56 | 23.7806 | 13.074 | 60.0243 | 13.31 | 23.7717 | 26.3478 | 60.0141 | 37.77 | 23.7754 | 23.0972 | 60.0077 | 23.54 | 23.7756 | 11.5626 | 59.9666 | 23.54 | 23.7776 | 10.8902 | 60.0322 | 11.31 | 23.7712 | 11.6979 | 60.0255 | 23.54 | 23.7664 | 12.5046 | 60.0098 | 23.54 | 23.772 | 7.871 | 60.0243 | 19.13
23.781 | 32.7501 | 60.0295 | 43.77 | 23.7809 | 45.0249 | 60.0434 | 56 | 23.7889 | 13.074 | 60.0243 | 13.31 | 23.78 | 26.3478 | 60.0141 | 37.77 | 23.7837 | 23.0972 | 60.0077 | 23.54 | 23.7842 | 11.5626 | 59.9666 | 23.54 | 23.7861 | 10.8902 | 60.0322 | 11.31 | 23.7795 | 11.6979 | 60.0255 | 23.54 | 23.7747 | 12.5046 | 60.0098 | 23.54 | 23.7803 | 7.871 | 60.0243 | 19.13
23.7893 | 32.727 | 60.0295 | 43.77 | 23.7892 | 45.0249 | 60.0434 | 56 | 23.7972 | 13.074 | 60.0243 | 13.31 | 23.7883 | 26.3478 | 60.0141 | 37.77 | 23.792 | 23.0972 | 60.0077 | 23.54 | 23.7925 | 11.6016 | 59.9666 | 23.54 | 23.7944 | 10.8902 | 60.0322 | 11.31 | 23.7878 | 11.6979 | 60.0255 | 23.54 | 23.783 | 12.5046 | 60.0098 | 23.54 | 23.7891 | 7.871 | 60.0243 | 19.13
23.7977 | 32.727 | 60.0295 | 43.77 | 23.7975 | 45.035 | 60.0434 | 56 | 23.8055 | 13.074 | 60.0243 | 13.31 | 23.7966 | 26.3478 | 60.0141 | 37.77 | 23.8003 | 23.1488 | 60.0077 | 23.54 | 23.8008 | 11.6016 | 59.9666 | 23.54 | 23.8027 | 10.8902 | 60.0322 | 11.31 | 23.7961 | 11.6979 | 60.0255 | 23.54 | 23.7915 | 12.5046 | 60.0098 | 23.54 | 23.7974 | 7.871 | 60.0243 | 19.13
23.806 | 32.7274 | 60.0295 | 43.77 | 23.8058 | 45.035 | 60.0434 | 56 | 23.814 | 13.0839 | 60.0243 | 13.31 | 23.8051 | 26.3478 | 60.0141 | 37.77 | 23.8086 | 23.1488 | 60.0077 | 23.54 | 23.8091 | 11.6016 | 59.9666 | 23.54 | 23.811 | 10.8902 | 60.0322 | 11.31 | 23.8044 | 11.6979 | 60.0255 | 23.54 | 23.7998 | 12.5046 | 60.0098 | 23.54 | 23.8057 | 7.871 | 60.0243 | 19.13
23.8143 | 32.7274 | 60.0295 | 43.77 | 23.8142 | 45.0705 | 60.0434 | 56 | 23.8223 | 13.0839 | 60.0243 | 13.31 | 23.8134 | 26.3465 | 60.0141 | 37.77 | 23.8169 | 23.148 | 60.0065 | 23.54 | 23.8174 | 11.6016 | 59.9666 | 23.54 | 23.8193 | 10.8902 | 60.0322 | 11.31 | 23.8127 | 11.6979 | 60.0255 | 23.54 | 23.8081 | 12.5046 | 60.0098 | 23.54 | 23.814 | 7.871 | 60.0243 | 19.13
23.8227 | 32.7185 | 60.0282 | 43.77 | 23.8225 | 45.0705 | 60.0434 | 56 | 23.8306 | 13.0167 | 60.0243 | 13.31 | 23.8217 | 26.3465 | 60.0141 | 37.77 | 23.8252 | 23.148 | 60.0065 | 23.54 | 23.8257 | 11.6016 | 59.9666 | 23.54 | 23.8276 | 10.8902 | 60.0322 | 11.31 | 23.8213 | 11.6979 | 60.0255 | 23.54 | 23.8164 | 12.5046 | 60.0098 | 23.54 | 23.8223 | 7.871 | 60.0243 | 19.13
23.831 | 32.7185 | 60.0282 | 43.77 | 23.8309 | 45.1409 | 60.0434 | 56 | 23.8389 | 13.0167 | 60.0243 | 13.31 | 23.83 | 26.3465 | 60.0141 | 37.77 | 23.8337 | 23.148 | 60.0065 | 23.54 | 23.834 | 11.6016 | 59.9666 | 23.54 | 23.8359 | 10.8902 | 60.0322 | 11.31 | 23.8296 | 11.6979 | 60.0255 | 23.54 | 23.8247 | 12.5046 | 60.0098 | 23.54 | 23.8306 | 7.871 | 60.0243 | 19.13
23.8393 | 32.7188 | 60.0282 | 43.77 | 23.8392 | 45.1409 | 60.0434 | 56 | 23.8473 | 13.0167 | 60.0243 | 13.31 | 23.8384 | 26.3465 | 60.0141 | 37.77 | 23.842 | 23.148 | 60.0065 | 23.54 | 23.8425 | 11.6017 | 59.9666 | 23.54 | 23.8442 | 10.8902 | 60.0322 | 11.31 | 23.8379 | 11.6979 | 60.0255 | 23.54 | 23.833 | 12.5046 | 60.0098 | 23.54 | 23.8389 | 7.871 | 60.0243 | 19.13
23.8476 | 32.7188 | 60.0282 | 43.77 | 23.8475 | 45.1409 | 60.0434 | 56 | 23.8556 | 13.0167 | 60.0243 | 13.31 | 23.8467 | 26.3465 | 60.0141 | 37.77 | 23.8503 | 23.1428 | 60.0065 | 23.54 | 23.8508 | 11.6017 | 59.9666 | 23.54 | 23.8525 | 10.8902 | 60.0322 | 11.31 | 23.8462 | 11.6979 | 60.0255 | 23.54 | 23.8413 | 12.5046 | 60.0098 | 23.54 | 23.8472 | 7.871 | 60.0243 | 19.13
23.856 | 32.8648 | 60.0282 | 43.77 | 23.8558 | 45.1409 | 60.0434 | 56 | 23.8639 | 13.0167 | 60.0243 | 13.31 | 23.855 | 26.3465 | 60.0141 | 37.77 | 23.8586 | 23.1428 | 60.0065 | 23.54 | 23.8591 | 11.5992 | 59.9666 | 23.54 | 23.8611 | 10.8902 | 60.0322 | 11.31 | 23.8545 | 11.6979 | 60.0255 | 23.54 | 23.8496 | 12.5046 | 60.0098 | 23.54 | 23.8555 | 7.8694 | 60.0243 | 19.13
23.8643 | 32.8648 | 60.0282 | 43.77 | 23.8641 | 45.1489 | 60.0434 | 56 | 23.8722 | 13.0167 | 60.0243 | 13.31 | 23.8633 | 26.3465 | 60.0141 | 37.77 | 23.8669 | 23.1428 | 60.0065 | 23.54 | 23.8674 | 11.5992 | 59.9666 | 23.54 | 23.8694 | 10.8902 | 60.0322 | 11.31 | 23.8628 | 11.6979 | 60.0251 | 23.54 | 23.8582 | 12.5046 | 60.0098 | 23.54 | 23.8638 | 7.8694 | 60.0243 | 19.13
23.8726 | 32.8648 | 60.0282 | 43.77 | 23.8725 | 45.1489 | 60.0434 | 56 | 23.8806 | 13.0167 | 60.0243 | 13.31 | 23.8717 | 26.3465 | 60.0141 | 37.77 | 23.8752 | 23.1428 | 60.0065 | 23.54 | 23.8757 | 11.599 | 59.9666 | 23.54 | 23.8777 | 10.8902 | 60.0322 | 11.31 | 23.8711 | 11.6979 | 60.0251 | 23.54 | 23.8665 | 12.5046 | 60.0098 | 23.54 | 23.8721 | 7.8693 | 60.0243 | 19.13
23.881 | 32.8648 | 60.0282 | 43.77 | 23.8808 | 45.1489 | 60.0434 | 56 | 23.8889 | 13.0167 | 60.0243 | 13.31 | 23.88 | 26.3465 | 60.0133 | 37.77 | 23.8835 | 23.1428 | 60.0065 | 23.54 | 23.884 | 11.599 | 59.9666 | 23.54 | 23.886 | 10.8902 | 60.0322 | 11.31 | 23.8794 | 11.6979 | 60.0251 | 23.54 | 23.8748 | 12.5046 | 60.0098 | 23.54 | 23.8804 | 7.8693 | 60.0243 | 19.13
23.8893 | 32.8646 | 60.0282 | 43.77 | 23.8892 | 45.1489 | 60.0434 | 56 | 23.8972 | 13.0167 | 60.0243 | 13.31 | 23.8883 | 26.3465 | 60.0133 | 37.77 | 23.8918 | 23.1428 | 60.0065 | 23.54 | 23.8923 | 11.5991 | 59.9646 | 23.54 | 23.8943 | 10.8902 | 60.0322 | 11.31 | 23.8877 | 11.6979 | 60.0251 | 23.54 | 23.8831 | 12.5046 | 60.0098 | 23.54 | 23.8887 | 7.8704 | 60.0242 | 19.13
23.8976 | 32.8646 | 60.0282 | 43.77 | 23.8975 | 45.1487 | 60.0434 | 56 | 23.9055 | 13.0167 | 60.0243 | 13.31 | 23.8966 | 26.3465 | 60.0133 | 37.77 | 23.9004 | 23.1364 | 60.0065 | 23.54 | 23.9009 | 11.5991 | 59.9646 | 23.54 | 23.9026 | 10.8902 | 60.0322 | 11.31 | 23.8962 | 11.6979 | 60.0251 | 23.54 | 23.8914 | 12.5046 | 60.0098 | 23.54 | 23.897 | 7.8704 | 60.0242 | 19.13
23.9059 | 32.8637 | 60.0282 | 43.77 | 23.9058 | 45.1487 | 60.0434 | 56 | 23.9139 | 13.0258 | 60.0248 | 13.31 | 23.905 | 26.3465 | 60.0133 | 37.77 | 23.9087 | 23.1364 | 60.0065 | 23.54 | 23.9092 | 11.5991 | 59.9646 | 23.54 | 23.9109 | 10.8902 | 60.0322 | 11.31 | 23.9045 | 11.6979 | 60.0251 | 23.54 | 23.8997 | 12.5046 | 60.0098 | 23.54 | 23.9053 | 7.9761 | 60.0242 | 19.13
23.9143 | 32.8637 | 60.0282 | 43.77 | 23.9141 | 45.1487 | 60.0446 | 56 | 23.9222 | 13.0258 | 60.0248 | 13.31 | 23.9133 | 26.3484 | 60.0133 | 37.77 | 23.917 | 23.1364 | 60.0065 | 23.54 | 23.9175 | 11.5991 | 59.9646 | 23.54 | 23.9192 | 10.8902 | 60.0322 | 11.31 | 23.9128 | 11.6979 | 60.0251 | 23.54 | 23.908 | 12.5046 | 60.0098 | 23.54 | 23.9136 | 7.9761 | 60.0242 | 19.13
23.9226 | 32.8611 | 60.0282 | 43.77 | 23.9224 | 45.1487 | 60.0446 | 56 | 23.9305 | 13.0258 | 60.0248 | 13.31 | 23.9216 | 26.3484 | 60.0133 | 37.77 | 23.9253 | 23.1364 | 60.0065 | 23.54 | 23.9258 | 11.5991 | 59.9646 | 23.54 | 23.9275 | 10.8902 | 60.0322 | 11.31 | 23.9211 | 11.6979 | 60.0251 | 23.54 | 23.9163 | 12.5046 | 60.0098 | 23.54 | 23.9219 | 8.0582 | 60.0242 | 19.13
23.9309 | 32.8611 | 60.0282 | 43.77 | 23.9308 | 45.1487 | 60.0446 | 56 | 23.9388 | 13.0258 | 60.0248 | 13.31 | 23.9299 | 26.3484 | 60.0133 | 37.77 | 23.9336 | 23.1314 | 60.0065 | 23.54 | 23.9341 | 11.5991 | 59.9646 | 23.54 | 23.936 | 10.8902 | 60.0322 | 11.31 | 23.9294 | 11.6979 | 60.0251 | 23.54 | 23.9248 | 12.5046 | 60.0098 | 23.54 | 23.9307 | 8.0582 | 60.0242 | 19.13
23.9393 | 32.8528 | 60.0282 | 43.77 | 23.9391 | 45.1487 | 60.0446 | 56 | 23.9471 | 13.0258 | 60.0248 | 13.31 | 23.9384 | 26.3484 | 60.0133 | 37.77 | 23.9419 | 23.1314 | 60.0065 | 23.54 | 23.9424 | 11.5996 | 59.9646 | 23.54 | 23.9443 | 10.8902 | 60.0322 | 11.31 | 23.9377 | 11.6979 | 60.0251 | 23.54 | 23.9331 | 12.5046 | 60.0098 | 23.54 | 23.939 | 8.0582 | 60.0242 | 19.13
23.9476 | 32.8528 | 60.0282 | 43.77 | 23.9474 | 45.1487 | 60.0446 | 56 | 23.9556 | 13.0258 | 60.0248 | 13.31 | 23.9467 | 26.3484 | 60.0133 | 37.77 | 23.9502 | 23.1314 | 60.0065 | 23.54 | 23.9509 | 11.5996 | 59.9646 | 23.54 | 23.9526 | 10.8902 | 60.0322 | 11.31 | 23.946 | 11.6979 | 60.0251 | 23.54 | 23.9414 | 12.5046 | 60.0098 | 23.54 | 23.9473 | 8.0582 | 60.0242 | 19.13
23.9559 | 32.853 | 60.0282 | 43.77 | 23.9557 | 45.1487 | 60.0446 | 56 | 23.9639 | 13.0258 | 60.0248 | 13.31 | 23.955 | 26.3484 | 60.0133 | 37.77 | 23.9587 | 23.1314 | 60.0065 | 23.54 | 23.9592 | 11.5997 | 59.9646 | 23.54 | 23.9609 | 10.8902 | 60.0322 | 11.31 | 23.9543 | 11.6979 | 60.0251 | 23.54 | 23.9497 | 12.5046 | 60.0098 | 23.54 | 23.9556 | 8.0582 | 60.0242 | 19.13
23.9642 | 32.853 | 60.0282 | 43.77 | 23.9641 | 45.1589 | 60.0446 | 56 | 23.9722 | 13.0258 | 60.0248 | 13.31 | 23.9633 | 26.3484 | 60.0133 | 37.77 | 23.967 | 23.1843 | 60.0065 | 23.54 | 23.9675 | 11.5997 | 59.9646 | 23.54 | 23.9692 | 10.8902 | 60.0322 | 11.31 | 23.9629 | 11.6979 | 60.0251 | 23.54 | 23.958 | 12.5046 | 60.0098 | 23.54 | 23.9639 | 8.0582 | 60.0242 | 19.13
23.9726 | 32.8546 | 60.0282 | 43.77 | 23.9724 | 45.1589 | 60.0446 | 56 | 23.9805 | 13.0258 | 60.0248 | 13.31 | 23.9717 | 26.3484 | 60.0133 | 37.77 | 23.9753 | 23.1843 | 60.0065 | 23.54 | 23.9758 | 11.5997 | 59.9646 | 23.54 | 23.9775 | 10.8902 | 60.0322 | 11.31 | 23.9712 | 11.6979 | 60.0251 | 23.54 | 23.9663 | 12.5046 | 60.0098 | 23.54 | 23.9722 | 8.0582 | 60.0242 | 19.13
23.9809 | 32.8546 | 60.0282 | 43.77 | 23.9807 | 45.1589 | 60.0446 | 56 | 23.9889 | 13.0258 | 60.0248 | 13.31 | 23.98 | 26.3484 | 60.0133 | 37.77 | 23.9836 | 23.1791 | 60.0065 | 23.54 | 23.9841 | 11.5997 | 59.9646 | 23.54 | 23.9858 | 10.8902 | 60.0325 | 11.31 | 23.9795 | 11.6979 | 60.0251 | 23.54 | 23.9746 | 12.5046 | 60.0098 | 23.54 | 23.9805 | 8.0582 | 60.0242 | 19.13
23.9892 | 32.8546 | 60.0282 | 43.77 | 23.9891 | 45.1589 | 60.0446 | 56 | 23.9972 | 13.0258 | 60.0248 | 13.31 | 23.9883 | 26.3484 | 60.0133 | 37.77 | 23.9919 | 23.1791 | 60.0065 | 23.54 | 23.9924 | 11.5997 | 59.9646 | 23.54 | 23.9941 | 10.8902 | 60.0325 | 11.31 | 23.9878 | 11.6979 | 60.0251 | 23.54 | 23.9829 | 12.5046 | 60.0098 | 23.54 | 23.9888 | 8.0582 | 60.0242 | 19.13
23.9976 | 32.8546 | 60.0282 | 43.77 | 23.9974 | 45.1589 | 60.0446 | 56 | 24.0055 | 13.0258 | 60.0248 | 13.31 | 23.9966 | 26.3484 | 60.0133 | 37.77 | 24.0002 | 23.1791 | 60.0065 | 23.54 | 24.0007 | 11.5997 | 59.9646 | 23.54 | 24.0027 | 10.8902 | 60.0325 | 11.31 | 23.9961 | 11.6979 | 60.0251 | 23.54 | 23.9915 | 12.5046 | 60.0098 | 23.54 | 23.9971 | 8.0582 | 60.0242 | 19.13
24.0059 | 32.8544 | 60.0282 | 43.77 | 24.0057 | 45.1589 | 60.0446 | 56 | 24.0138 | 13.0342 | 60.0248 | 13.31 | 24.005 | 26.3484 | 60.0133 | 37.77 | 24.0085 | 23.1791 | 60.0065 | 23.54 | 24.0093 | 11.5997 | 59.9646 | 23.54 | 24.011 | 10.8902 | 60.0325 | 11.31 | 24.0044 | 11.6979 | 60.0251 | 23.54 | 23.9998 | 12.5046 | 60.0098 | 23.54 | 24.0054 | 8.0582 | 60.0242 | 19.13
24.0142 | 32.8544 | 60.0282 | 43.77 | 24.014 | 45.1589 | 60.0446 | 56 | 24.0222 | 13.0342 | 60.0248 | 13.31 | 24.0133 | 26.3484 | 60.0133 | 37.77 | 24.0168 | 23.1791 | 60.0053 | 23.54 | 24.0176 | 11.5997 | 59.9646 | 23.54 | 24.0193 | 10.8902 | 60.0325 | 11.31 | 24.0127 | 11.6979 | 60.0251 | 23.54 | 24.0081 | 12.5046 | 60.0098 | 23.54 | 24.0137 | 8.0582 | 60.0242 | 19.13
24.0226 | 32.8544 | 60.0274 | 43.77 | 24.0223 | 45.1589 | 60.0446 | 56 | 24.0305 | 13.0342 | 60.0248 | 13.31 | 24.0216 | 26.3484 | 60.0133 | 37.77 | 24.0254 | 23.1791 | 60.0053 | 23.54 | 24.0259 | 11.6003 | 59.9646 | 23.54 | 24.0276 | 10.8902 | 60.0325 | 11.31 | 24.021 | 11.6979 | 60.0251 | 23.54 | 24.0164 | 12.5046 | 60.0098 | 23.54 | 24.022 | 8.0582 | 60.0242 | 19.13
24.0309 | 32.8544 | 60.0274 | 43.77 | 24.0307 | 45.1591 | 60.0446 | 56 | 24.0388 | 13.0342 | 60.0248 | 13.31 | 24.0299 | 26.3484 | 60.0133 | 37.77 | 24.0337 | 23.1791 | 60.0053 | 23.54 | 24.0342 | 11.6003 | 59.9646 | 23.54 | 24.0359 | 10.8902 | 60.0325 | 11.31 | 24.0293 | 11.6979 | 60.0251 | 23.54 | 24.0247 | 12.5046 | 60.0098 | 23.54 | 24.0303 | 8.0582 | 60.0242 | 19.13
24.0392 | 32.8536 | 60.0274 | 43.77 | 24.039 | 45.1591 | 60.0446 | 56 | 24.0471 | 13.0342 | 60.0248 | 13.31 | 24.0383 | 26.3484 | 60.0133 | 37.77 | 24.042 | 23.1791 | 60.0053 | 23.54 | 24.0425 | 11.6003 | 59.9646 | 23.54 | 24.0442 | 10.8902 | 60.0325 | 11.31 | 24.0378 | 11.6979 | 60.0251 | 23.54 | 24.033 | 12.5046 | 60.0098 | 23.54 | 24.0386 | 8.0582 | 60.0242 | 19.13
24.0475 | 32.8536 | 60.0274 | 43.77 | 24.0474 | 45.1591 | 60.0446 | 56 | 24.0555 | 13.0342 | 60.0248 | 13.31 | 24.0466 | 26.3484 | 60.0133 | 37.77 | 24.0503 | 23.1726 | 60.0053 | 23.54 | 24.0508 | 11.6003 | 59.9646 | 23.54 | 24.0525 | 10.8902 | 60.0325 | 11.31 | 24.0461 | 11.6979 | 60.0251 | 23.54 | 24.0413 | 12.5046 | 60.0098 | 23.54 | 24.0469 | 8.0582 | 60.0242 | 19.13
24.0559 | 32.8528 | 60.0274 | 43.77 | 24.0557 | 45.1591 | 60.0446 | 56 | 24.0638 | 13.0342 | 60.0248 | 13.31 | 24.0549 | 26.3484 | 60.0133 | 37.77 | 24.0586 | 23.1726 | 60.0053 | 23.54 | 24.0593 | 11.6003 | 59.9646 | 23.54 | 24.0608 | 10.8902 | 60.0325 | 11.31 | 24.0544 | 11.6979 | 60.0251 | 23.54 | 24.0496 | 12.5046 | 60.0098 | 23.54 | 24.0552 | 8.0582 | 60.0242 | 19.13
24.0642 | 32.8528 | 60.0274 | 43.77 | 24.064 | 45.1591 | 60.0446 | 56 | 24.0721 | 13.0342 | 60.0248 | 13.31 | 24.0632 | 26.3484 | 60.0133 | 37.77 | 24.0669 | 23.1756 | 60.0053 | 23.54 | 24.0676 | 11.6003 | 59.9646 | 23.54 | 24.0691 | 10.8902 | 60.0325 | 11.31 | 24.0627 | 11.6979 | 60.0251 | 23.54 | 24.0581 | 12.5046 | 60.0098 | 23.54 | 24.064 | 8.0582 | 60.0242 | 19.13
24.0725 | 32.8527 | 60.0274 | 43.77 | 24.0723 | 45.1591 | 60.0446 | 56 | 24.0804 | 13.0342 | 60.0248 | 13.31 | 24.0717 | 26.3484 | 60.0133 | 37.77 | 24.0752 | 23.1756 | 60.0053 | 23.54 | 24.0759 | 11.6004 | 59.9646 | 23.54 | 24.0776 | 10.8902 | 60.0325 | 11.31 | 24.071 | 11.6979 | 60.0251 | 23.54 | 24.0664 | 12.5046 | 60.0098 | 23.54 | 24.0723 | 8.0582 | 60.0242 | 19.13
24.0809 | 32.8527 | 60.0274 | 43.77 | 24.0806 | 45.1867 | 60.0446 | 56 | 24.0889 | 13.0342 | 60.0248 | 13.31 | 24.08 | 26.4031 | 60.0129 | 37.77 | 24.0835 | 23.1756 | 60.0053 | 23.54 | 24.0842 | 11.6004 | 59.9646 | 23.54 | 24.0859 | 10.8902 | 60.0325 | 11.31 | 24.0793 | 11.6979 | 60.0251 | 23.54 | 24.0747 | 12.5046 | 60.0098 | 23.54 | 24.0806 | 8.0582 | 60.0242 | 19.13
24.0892 | 32.8435 | 60.0274 | 43.77 | 24.089 | 45.1867 | 60.0446 | 56 | 24.0972 | 13.0342 | 60.0248 | 13.31 | 24.0883 | 26.4031 | 60.0129 | 37.77 | 24.092 | 23.1756 | 60.0053 | 23.54 | 24.0925 | 11.6042 | 59.9622 | 23.54 | 24.0942 | 10.8902 | 60.0325 | 11.31 | 24.0876 | 11.6979 | 60.0251 | 23.54 | 24.083 | 12.5046 | 60.0098 | 23.54 | 24.0889 | 8.0582 | 60.0242 | 19.13
24.0975 | 32.8435 | 60.0274 | 43.77 | 24.0973 | 45.1867 | 60.0446 | 56 | 24.1055 | 13.0342 | 60.0248 | 13.31 | 24.0966 | 26.4031 | 60.0129 | 37.77 | 24.1003 | 23.1756 | 60.0053 | 23.54 | 24.1008 | 11.6042 | 59.9622 | 23.54 | 24.1025 | 10.8902 | 60.0325 | 11.31 | 24.0959 | 11.6979 | 60.0251 | 23.54 | 24.0913 | 12.5046 | 60.0098 | 23.54 | 24.0972 | 8.0582 | 60.0242 | 19.13
24.1058 | 32.8458 | 60.0274 | 43.77 | 24.1057 | 45.1867 | 60.0446 | 56 | 24.1138 | 12.9824 | 60.0257 | 13.31 | 24.105 | 26.4031 | 60.0129 | 37.77 | 24.1086 | 23.1756 | 60.0053 | 23.54 | 24.1091 | 11.6042 | 59.9622 | 23.54 | 24.1108 | 10.8902 | 60.0325 | 11.31 | 24.1045 | 11.6979 | 60.0251 | 23.54 | 24.0996 | 12.5046 | 60.0098 | 23.54 | 24.1055 | 8.0582 | 60.0242 | 19.13
24.1142 | 32.8458 | 60.0274 | 43.77 | 24.114 | 45.1867 | 60.0454 | 56 | 24.1221 | 12.9824 | 60.0257 | 13.31 | 24.1133 | 26.4031 | 60.0129 | 37.77 | 24.1169 | 23.1756 | 60.0053 | 23.54 | 24.1177 | 11.6042 | 59.9622 | 23.54 | 24.1191 | 10.8902 | 60.0325 | 11.31 | 24.1128 | 11.6979 | 60.0251 | 23.54 | 24.1079 | 12.5046 | 60.0098 | 23.54 | 24.1138 | 8.0582 | 60.0242 | 19.13
24.1225 | 32.8462 | 60.0274 | 43.77 | 24.1223 | 45.1867 | 60.0454 | 56 | 24.1305 | 12.9884 | 60.0257 | 13.31 | 24.1216 | 26.4031 | 60.0129 | 37.77 | 24.1252 | 23.1756 | 60.0053 | 23.54 | 24.126 | 11.6042 | 59.9622 | 23.54 | 24.1274 | 10.8902 | 60.0325 | 11.31 | 24.1211 | 11.6979 | 60.0251 | 23.54 | 24.1165 | 12.5046 | 60.0098 | 23.54 | 24.1221 | 8.0582 | 60.0242 | 19.13
24.1308 | 32.8462 | 60.0274 | 43.77 | 24.1306 | 45.1969 | 60.0454 | 56 | 24.1388 | 12.9884 | 60.0257 | 13.31 | 24.1299 | 26.4031 | 60.0129 | 37.77 | 24.1335 | 23.1778 | 60.0053 | 23.54 | 24.1343 | 11.6042 | 59.9622 | 23.54 | 24.1357 | 10.8902 | 60.0325 | 11.31 | 24.1294 | 11.6988 | 60.0251 | 23.54 | 24.1248 | 12.5046 | 60.0098 | 23.54 | 24.1304 | 8.0582 | 60.0242 | 19.13
24.1392 | 32.8464 | 60.0274 | 43.77 | 24.139 | 45.1969 | 60.0454 | 56 | 24.1471 | 12.9884 | 60.0257 | 13.31 | 24.1383 | 26.4031 | 60.0129 | 37.77 | 24.1418 | 23.1778 | 60.0053 | 23.54 | 24.1426 | 11.6042 | 59.9622 | 23.54 | 24.144 | 10.8902 | 60.0325 | 11.31 | 24.1377 | 11.6988 | 60.0251 | 23.54 | 24.1331 | 12.5046 | 60.0098 | 23.54 | 24.1387 | 8.0582 | 60.0242 | 19.13
24.1475 | 32.8464 | 60.0274 | 43.77 | 24.1473 | 45.1969 | 60.0454 | 56 | 24.1554 | 12.9884 | 60.0257 | 13.31 | 24.1466 | 26.4031 | 60.0129 | 37.77 | 24.1501 | 23.1778 | 60.0053 | 23.54 | 24.1509 | 11.6042 | 59.9622 | 23.54 | 24.1526 | 10.8902 | 60.0325 | 11.31 | 24.146 | 11.6967 | 60.0251 | 23.54 | 24.1414 | 12.5046 | 60.0098 | 23.54 | 24.147 | 8.0582 | 60.0242 | 19.13
24.1558 | 32.8027 | 60.0274 | 43.77 | 24.1556 | 45.1969 | 60.0454 | 56 | 24.1638 | 12.9884 | 60.0257 | 13.31 | 24.1549 | 26.4031 | 60.0129 | 37.77 | 24.1587 | 23.1778 | 60.0053 | 23.54 | 24.1592 | 11.6042 | 59.9622 | 23.54 | 24.1609 | 10.8902 | 60.0325 | 11.31 | 24.1543 | 11.6967 | 60.0251 | 23.54 | 24.1497 | 12.5046 | 60.0098 | 23.54 | 24.1553 | 8.0582 | 60.0242 | 19.13
24.1642 | 32.8027 | 60.0274 | 43.77 | 24.1639 | 45.2099 | 60.0454 | 56 | 24.1721 | 12.9884 | 60.0257 | 13.31 | 24.1633 | 26.4031 | 60.0129 | 37.77 | 24.167 | 23.1778 | 60.0053 | 23.54 | 24.1677 | 11.6042 | 59.9622 | 23.54 | 24.1692 | 10.8902 | 60.0325 | 11.31 | 24.1626 | 11.6967 | 60.0251 | 23.54 | 24.158 | 12.5046 | 60.0098 | 23.54 | 24.1636 | 8.0582 | 60.0242 | 19.13
24.1725 | 32.8017 | 60.0274 | 43.77 | 24.1722 | 45.2099 | 60.0454 | 56 | 24.1804 | 12.9884 | 60.0257 | 13.31 | 24.1716 | 26.4031 | 60.0129 | 37.77 | 24.1753 | 23.1778 | 60.0053 | 23.54 | 24.176 | 11.6043 | 59.9622 | 23.54 | 24.1775 | 10.8902 | 60.0325 | 11.31 | 24.1711 | 11.6967 | 60.0251 | 23.54 | 24.1663 | 12.5046 | 60.0098 | 23.54 | 24.1719 | 8.0582 | 60.0242 | 19.13
24.1808 | 32.8017 | 60.0274 | 43.77 | 24.1806 | 45.2099 | 60.0454 | 56 | 24.1887 | 12.9884 | 60.0257 | 13.31 | 24.1799 | 26.4031 | 60.0129 | 37.77 | 24.1836 | 23.1819 | 60.0053 | 23.54 | 24.1843 | 11.6043 | 59.9622 | 23.54 | 24.1858 | 10.8902 | 60.0322 | 11.31 | 24.1794 | 11.6967 | 60.0251 | 23.54 | 24.1746 | 12.5046 | 60.0098 | 23.54 | 24.1802 | 8.0582 | 60.0242 | 19.13
24.1891 | 32.7999 | 60.0274 | 43.77 | 24.1889 | 45.2099 | 60.0454 | 56 | 24.1971 | 12.9984 | 60.0257 | 13.31 | 24.1882 | 26.4031 | 60.0129 | 37.77 | 24.1919 | 23.1819 | 60.0053 | 23.54 | 24.1926 | 11.605 | 59.9622 | 23.54 | 24.1941 | 10.8902 | 60.0322 | 11.31 | 24.1877 | 11.6967 | 60.0251 | 23.54 | 24.1831 | 12.5046 | 60.0098 | 23.54 | 24.1885 | 8.0582 | 60.0242 | 19.13
24.1975 | 32.7999 | 60.0274 | 43.77 | 24.1973 | 45.2099 | 60.0454 | 56 | 24.2054 | 12.9984 | 60.0257 | 13.31 | 24.1967 | 26.4031 | 60.0129 | 37.77 | 24.2002 | 23.1819 | 60.0053 | 23.54 | 24.2009 | 11.605 | 59.9622 | 23.54 | 24.2024 | 10.8902 | 60.0322 | 11.31 | 24.196 | 11.7779 | 60.0251 | 23.54 | 24.1914 | 12.5046 | 60.0098 | 23.54 | 24.1968 | 8.0582 | 60.0242 | 19.13
24.2058 | 32.7776 | 60.0274 | 43.77 | 24.2056 | 45.2099 | 60.0454 | 56 | 24.2137 | 12.9984 | 60.0257 | 13.31 | 24.205 | 26.4031 | 60.0129 | 37.77 | 24.2085 | 23.1819 | 60.0053 | 23.54 | 24.2092 | 11.6048 | 59.9622 | 23.54 | 24.2107 | 10.8902 | 60.0322 | 11.31 | 24.2043 | 11.7779 | 60.0251 | 23.54 | 24.1997 | 12.5046 | 60.0098 | 23.54 | 24.2056 | 8.0582 | 60.0242 | 19.13
24.2141 | 32.7776 | 60.0274 | 43.77 | 24.2139 | 45.2061 | 60.0454 | 56 | 24.222 | 12.9984 | 60.0257 | 13.31 | 24.2133 | 26.4031 | 60.0129 | 37.77 | 24.217 | 23.1773 | 60.0041 | 23.54 | 24.2178 | 11.6048 | 59.9622 | 23.54 | 24.2192 | 10.8902 | 60.0322 | 11.31 | 24.2126 | 11.8923 | 60.0251 | 23.54 | 24.208 | 12.5046 | 60.0098 | 23.54 | 24.2139 | 8.0582 | 60.0242 | 19.13
24.2225 | 32.7777 | 60.0262 | 43.77 | 24.2222 | 45.2061 | 60.0454 | 56 | 24.2305 | 12.9984 | 60.0257 | 13.31 | 24.2216 | 26.4031 | 60.0129 | 37.77 | 24.2253 | 23.1773 | 60.0041 | 23.54 | 24.2261 | 11.6048 | 59.9622 | 23.54 | 24.2275 | 10.8902 | 60.0322 | 11.31 | 24.2209 | 11.8923 | 60.0251 | 23.54 | 24.2163 | 12.5046 | 60.0098 | 23.54 | 24.2222 | 8.0582 | 60.0242 | 19.13
24.2308 | 32.7777 | 60.0262 | 43.77 | 24.2305 | 45.2061 | 60.0454 | 56 | 24.2388 | 12.9984 | 60.0257 | 13.31 | 24.23 | 26.4031 | 60.0129 | 37.77 | 24.2336 | 23.1773 | 60.0041 | 23.54 | 24.2344 | 11.6048 | 59.9622 | 23.54 | 24.2358 | 10.8902 | 60.0322 | 11.31 | 24.2292 | 11.8931 | 60.0251 | 23.54 | 24.2246 | 12.5046 | 60.0098 | 23.54 | 24.2305 | 8.0582 | 60.0242 | 19.13
24.2391 | 32.7781 | 60.0262 | 43.77 | 24.2389 | 45.2061 | 60.0454 | 56 | 24.2471 | 13.0076 | 60.0257 | 13.31 | 24.2383 | 26.4031 | 60.0129 | 37.77 | 24.2419 | 23.1773 | 60.0041 | 23.54 | 24.2427 | 11.6048 | 59.9622 | 23.54 | 24.2441 | 10.8902 | 60.0322 | 11.31 | 24.2375 | 11.8931 | 60.0251 | 23.54 | 24.2329 | 12.5046 | 60.0098 | 23.54 | 24.2388 | 8.0582 | 60.0242 | 19.13
24.2474 | 32.7781 | 60.0262 | 43.77 | 24.2472 | 45.2061 | 60.0454 | 56 | 24.2554 | 13.0076 | 60.0257 | 13.31 | 24.2466 | 26.4031 | 60.0129 | 37.77 | 24.2502 | 23.1773 | 60.0041 | 23.54 | 24.251 | 11.6048 | 59.9622 | 23.54 | 24.2524 | 10.8902 | 60.0322 | 11.31 | 24.2461 | 11.8931 | 60.0251 | 23.54 | 24.2412 | 12.5046 | 60.0098 | 23.54 | 24.2471 | 8.0582 | 60.0242 | 19.13
24.2558 | 32.7789 | 60.0262 | 43.77 | 24.2556 | 45.2061 | 60.0454 | 56 | 24.2638 | 13.0076 | 60.0257 | 13.31 | 24.2549 | 26.4031 | 60.0129 | 37.77 | 24.2585 | 23.1773 | 60.0041 | 23.54 | 24.2593 | 11.6048 | 59.9622 | 23.54 | 24.2607 | 10.8902 | 60.0322 | 11.31 | 24.2544 | 11.8931 | 60.0251 | 23.54 | 24.2498 | 12.5046 | 60.0098 | 23.54 | 24.2554 | 8.0582 | 60.0242 | 19.13
24.2641 | 32.7789 | 60.0262 | 43.77 | 24.2639 | 45.2316 | 60.0454 | 56 | 24.2721 | 13.0076 | 60.0257 | 13.31 | 24.2633 | 26.4031 | 60.0129 | 37.77 | 24.2668 | 23.1773 | 60.0041 | 23.54 | 24.2676 | 11.6048 | 59.9622 | 23.54 | 24.269 | 10.8899 | 60.0322 | 11.31 | 24.2627 | 11.8945 | 60.0263 | 23.54 | 24.2581 | 12.5046 | 60.0098 | 23.54 | 24.2637 | 8.0582 | 60.0242 | 19.13
24.2724 | 32.7796 | 60.0262 | 43.77 | 24.2722 | 45.2316 | 60.0454 | 56 | 24.2804 | 13.0076 | 60.0257 | 13.31 | 24.2716 | 26.4031 | 60.0129 | 37.77 | 24.2751 | 23.1773 | 60.0041 | 23.54 | 24.2761 | 11.6049 | 59.9622 | 23.54 | 24.2773 | 10.8899 | 60.0322 | 11.31 | 24.271 | 11.8945 | 60.0263 | 23.54 | 24.2664 | 12.5046 | 60.0098 | 23.54 | 24.272 | 8.0582 | 60.0242 | 19.13
24.2808 | 32.7796 | 60.0262 | 43.77 | 24.2805 | 45.2316 | 60.0454 | 56 | 24.2887 | 13.0076 | 60.0257 | 13.31 | 24.2799 | 26.4031 | 60.0129 | 37.77 | 24.2837 | 23.1773 | 60.0041 | 23.54 | 24.2844 | 11.6049 | 59.9622 | 23.54 | 24.2856 | 10.8899 | 60.0322 | 11.31 | 24.2793 | 11.8945 | 60.0263 | 23.54 | 24.2747 | 12.5046 | 60.0098 | 23.54 | 24.2803 | 8.0582 | 60.0242 | 19.13
24.2891 | 32.7796 | 60.0262 | 43.77 | 24.2888 | 45.2316 | 60.0454 | 56 | 24.297 | 13.0076 | 60.0257 | 13.31 | 24.2882 | 26.4031 | 60.0129 | 37.77 | 24.292 | 23.1773 | 60.0041 | 23.54 | 24.2927 | 11.6056 | 59.9603 | 23.54 | 24.2942 | 10.8899 | 60.0322 | 11.31 | 24.2876 | 11.8945 | 60.0263 | 23.54 | 24.283 | 12.5864 | 60.0098 | 23.54 | 24.2886 | 8.0582 | 60.0238 | 19.13
24.2974 | 32.7796 | 60.0262 | 43.77 | 24.2972 | 45.2316 | 60.0454 | 56 | 24.3054 | 13.0076 | 60.0257 | 13.31 | 24.2966 | 26.4022 | 60.0129 | 37.77 | 24.3003 | 23.1773 | 60.0041 | 23.54 | 24.301 | 11.6056 | 59.9603 | 23.54 | 24.3025 | 10.8899 | 60.0322 | 11.31 | 24.2959 | 11.8945 | 60.0263 | 23.54 | 24.2913 | 12.5864 | 60.0098 | 23.54 | 24.2969 | 8.0582 | 60.0238 | 19.13
24.3058 | 32.7796 | 60.0262 | 43.77 | 24.3055 | 45.2316 | 60.0454 | 56 | 24.3137 | 13.0076 | 60.0265 | 13.31 | 24.3049 | 26.4022 | 60.0129 | 37.77 | 24.3086 | 23.1773 | 60.0041 | 23.54 | 24.3093 | 11.6056 | 59.9603 | 23.54 | 24.3108 | 10.8899 | 60.0322 | 11.31 | 24.3042 | 11.8945 | 60.0263 | 23.54 | 24.2996 | 12.5864 | 60.0098 | 23.54 | 24.3052 | 8.0582 | 60.0238 | 19.13
24.3141 | 32.7796 | 60.0262 | 43.77 | 24.3138 | 45.2316 | 60.0463 | 56 | 24.322 | 13.0076 | 60.0265 | 13.31 | 24.3132 | 26.4022 | 60.0129 | 37.77 | 24.3169 | 23.1773 | 60.0041 | 23.54 | 24.3176 | 11.6056 | 59.9603 | 23.54 | 24.3191 | 10.8899 | 60.0322 | 11.31 | 24.3127 | 11.8946 | 60.0263 | 23.54 | 24.3079 | 12.5864 | 60.0098 | 23.54 | 24.3135 | 8.0582 | 60.0238 | 19.13
24.3224 | 32.8246 | 60.0262 | 43.77 | 24.3221 | 45.2316 | 60.0463 | 56 | 24.3303 | 13.0076 | 60.0265 | 13.31 | 24.3215 | 26.4022 | 60.0129 | 37.77 | 24.3252 | 23.1773 | 60.0041 | 23.54 | 24.3262 | 11.6054 | 59.9603 | 23.54 | 24.3274 | 10.8899 | 60.0322 | 11.31 | 24.321 | 11.8946 | 60.0263 | 23.54 | 24.3164 | 12.5864 | 60.0098 | 23.54 | 24.3218 | 8.0582 | 60.0238 | 19.13
24.3307 | 32.8246 | 60.0262 | 43.77 | 24.3304 | 45.2316 | 60.0463 | 56 | 24.3387 | 13.0076 | 60.0265 | 13.31 | 24.33 | 26.4022 | 60.0129 | 37.77 | 24.3335 | 23.1721 | 60.0041 | 23.54 | 24.3345 | 11.6054 | 59.9603 | 23.54 | 24.3357 | 10.8899 | 60.0322 | 11.31 | 24.3293 | 11.8953 | 60.0263 | 23.54 | 24.3247 | 12.5864 | 60.0098 | 23.54 | 24.3301 | 8.0582 | 60.0238 | 19.13
24.3391 | 32.7822 | 60.0262 | 43.77 | 24.3388 | 45.2316 | 60.0463 | 56 | 24.347 | 13.0167 | 60.0265 | 13.31 | 24.3383 | 26.4022 | 60.0129 | 37.77 | 24.342 | 23.1721 | 60.0041 | 23.54 | 24.3428 | 11.6054 | 59.9603 | 23.54 | 24.344 | 10.8899 | 60.0322 | 11.31 | 24.3376 | 11.8953 | 60.0263 | 23.54 | 24.333 | 12.5866 | 60.0098 | 23.54 | 24.3384 | 8.0582 | 60.0238 | 19.13
24.3474 | 32.7822 | 60.0262 | 43.77 | 24.3471 | 45.2437 | 60.0463 | 56 | 24.3553 | 13.0167 | 60.0265 | 13.31 | 24.3466 | 26.4022 | 60.0129 | 37.77 | 24.3503 | 23.1721 | 60.0041 | 23.54 | 24.3511 | 11.6054 | 59.9603 | 23.54 | 24.3523 | 10.888 | 60.0322 | 11.31 | 24.3459 | 11.8944 | 60.0263 | 23.54 | 24.3413 | 12.5866 | 60.0098 | 23.54 | 24.3472 | 8.0582 | 60.0238 | 19.13
24.3557 | 32.7726 | 60.0262 | 43.77 | 24.3555 | 45.2437 | 60.0463 | 56 | 24.3636 | 13.0167 | 60.0265 | 13.31 | 24.3549 | 26.4022 | 60.0129 | 37.77 | 24.3586 | 23.1721 | 60.0041 | 23.54 | 24.3594 | 11.6054 | 59.9603 | 23.54 | 24.3606 | 10.888 | 60.0322 | 11.31 | 24.3542 | 11.8944 | 60.0263 | 23.54 | 24.3496 | 12.5866 | 60.0098 | 23.54 | 24.3555 | 8.0582 | 60.0238 | 19.13
24.3641 | 32.7726 | 60.0262 | 43.77 | 24.3638 | 45.2437 | 60.0463 | 56 | 24.3721 | 13.0167 | 60.0265 | 13.31 | 24.3633 | 26.4022 | 60.0129 | 37.77 | 24.3669 | 23.1721 | 60.0041 | 23.54 | 24.3677 | 11.6054 | 59.9603 | 23.54 | 24.3691 | 10.888 | 60.0322 | 11.31 | 24.3625 | 11.8944 | 60.0263 | 23.54 | 24.3579 | 12.5866 | 60.0098 | 23.54 | 24.3638 | 8.0582 | 60.0238 | 19.13
24.3724 | 32.7729 | 60.0262 | 43.77 | 24.3721 | 45.2437 | 60.0463 | 56 | 24.3804 | 13.0167 | 60.0265 | 13.31 | 24.3716 | 26.4022 | 60.0129 | 37.77 | 24.3752 | 23.1721 | 60.0041 | 23.54 | 24.376 | 11.6054 | 59.9603 | 23.54 | 24.3774 | 10.888 | 60.0322 | 11.31 | 24.3708 | 11.8944 | 60.0263 | 23.54 | 24.3662 | 12.5866 | 60.0098 | 23.54 | 24.3721 | 8.0598 | 60.0238 | 19.13
24.3807 | 32.7729 | 60.0262 | 43.77 | 24.3804 | 45.2485 | 60.0463 | 56 | 24.3887 | 13.0167 | 60.0265 | 13.31 | 24.3799 | 26.4022 | 60.0129 | 37.77 | 24.3835 | 23.1721 | 60.0041 | 23.54 | 24.3845 | 11.6054 | 59.9603 | 23.54 | 24.3857 | 10.888 | 60.0318 | 11.31 | 24.3792 | 11.8944 | 60.0263 | 23.54 | 24.3745 | 12.5866 | 60.0098 | 23.54 | 24.3804 | 8.0598 | 60.0238 | 19.13
24.3891 | 32.7755 | 60.0262 | 43.77 | 24.3887 | 45.2485 | 60.0463 | 56 | 24.397 | 13.0167 | 60.0265 | 13.31 | 24.3882 | 26.4022 | 60.0129 | 37.77 | 24.3918 | 23.1721 | 60.0041 | 23.54 | 24.3928 | 11.6094 | 59.9603 | 23.54 | 24.394 | 10.888 | 60.0318 | 11.31 | 24.3877 | 11.8944 | 60.0263 | 23.54 | 24.3831 | 12.5866 | 60.0098 | 23.54 | 24.3887 | 8.0598 | 60.0238 | 19.13
24.3974 | 32.7755 | 60.0262 | 43.77 | 24.3971 | 45.2485 | 60.0463 | 56 | 24.4054 | 13.0167 | 60.0265 | 13.31 | 24.3966 | 26.4022 | 60.0129 | 37.77 | 24.4001 | 23.1721 | 60.0041 | 23.54 | 24.4011 | 11.6094 | 59.9603 | 23.54 | 24.4023 | 10.888 | 60.0318 | 11.31 | 24.396 | 11.8861 | 60.0263 | 23.54 | 24.3914 | 12.5866 | 60.0098 | 23.54 | 24.397 | 8.0598 | 60.0238 | 19.13
24.4057 | 32.7759 | 60.0262 | 43.77 | 24.4054 | 45.2485 | 60.0463 | 56 | 24.4137 | 13.0167 | 60.0265 | 13.31 | 24.4049 | 26.4022 | 60.0129 | 37.77 | 24.4087 | 23.1721 | 60.0041 | 23.54 | 24.4094 | 11.6885 | 59.9603 | 23.54 | 24.4106 | 10.888 | 60.0318 | 11.31 | 24.4043 | 11.8861 | 60.0263 | 23.54 | 24.3997 | 12.5866 | 60.0098 | 23.54 | 24.4053 | 8.0598 | 60.0238 | 19.13
24.414 | 32.7759 | 60.0262 | 43.77 | 24.4138 | 45.2857 | 60.0463 | 56 | 24.422 | 13.0167 | 60.0265 | 13.31 | 24.4132 | 26.4022 | 60.0129 | 37.77 | 24.417 | 23.1721 | 60.0033 | 23.54 | 24.4177 | 11.6885 | 59.9603 | 23.54 | 24.4189 | 10.886 | 60.0318 | 11.31 | 24.4126 | 11.8861 | 60.0263 | 23.54 | 24.408 | 12.5866 | 60.0098 | 23.54 | 24.4136 | 8.0598 | 60.0238 | 19.13
24.4224 | 32.7759 | 60.0249 | 43.77 | 24.4221 | 45.2857 | 60.0463 | 56 | 24.4303 | 13.0167 | 60.0265 | 13.31 | 24.4215 | 26.4022 | 60.0129 | 37.77 | 24.4253 | 23.1721 | 60.0033 | 23.54 | 24.426 | 11.6901 | 59.9603 | 23.54 | 24.4272 | 10.886 | 60.0318 | 11.31 | 24.4209 | 11.8861 | 60.0263 | 23.54 | 24.4163 | 12.5866 | 60.0098 | 23.54 | 24.4219 | 8.0598 | 60.0238 | 19.13
24.4307 | 32.7759 | 60.0249 | 43.77 | 24.4304 | 45.2857 | 60.0463 | 56 | 24.4387 | 13.0167 | 60.0265 | 13.31 | 24.4299 | 26.4022 | 60.0129 | 37.77 | 24.4336 | 23.1714 | 60.0033 | 23.54 | 24.4346 | 11.6901 | 59.9603 | 23.54 | 24.4358 | 10.886 | 60.0318 | 11.31 | 24.4292 | 11.8861 | 60.0263 | 23.54 | 24.4246 | 12.5866 | 60.0098 | 23.54 | 24.4302 | 8.0598 | 60.0238 | 19.13
24.439 | 32.8637 | 60.0249 | 43.77 | 24.4387 | 45.2857 | 60.0463 | 56 | 24.447 | 13.0167 | 60.0265 | 13.31 | 24.4382 | 26.4022 | 60.0129 | 37.77 | 24.4419 | 23.1714 | 60.0033 | 23.54 | 24.4429 | 11.6921 | 59.9603 | 23.54 | 24.4441 | 10.886 | 60.0318 | 11.31 | 24.4375 | 11.8861 | 60.0263 | 23.54 | 24.4329 | 12.5866 | 60.0098 | 23.54 | 24.4385 | 8.06 | 60.0238 | 19.13
24.4474 | 32.8637 | 60.0249 | 43.77 | 24.447 | 45.2857 | 60.0463 | 56 | 24.4553 | 13.0167 | 60.0265 | 13.31 | 24.4465 | 26.4022 | 60.0129 | 37.77 | 24.4502 | 23.1714 | 60.0033 | 23.54 | 24.4512 | 11.6921 | 59.9603 | 23.54 | 24.4524 | 10.886 | 60.0318 | 11.31 | 24.4458 | 11.887 | 60.0263 | 23.54 | 24.4412 | 12.5866 | 60.0098 | 23.54 | 24.4468 | 8.06 | 60.0238 | 19.13
24.4557 | 32.823 | 60.0249 | 43.77 | 24.4554 | 45.2857 | 60.0463 | 56 | 24.4636 | 13.0167 | 60.0265 | 13.31 | 24.4548 | 26.4022 | 60.0129 | 37.77 | 24.4585 | 23.1714 | 60.0033 | 23.54 | 24.4595 | 11.6921 | 59.9603 | 23.54 | 24.4607 | 10.886 | 60.0318 | 11.31 | 24.4543 | 11.887 | 60.0263 | 23.54 | 24.4497 | 12.5866 | 60.0098 | 23.54 | 24.4551 | 8.0612 | 60.0238 | 19.13
24.464 | 32.823 | 60.0249 | 43.77 | 24.4637 | 45.2857 | 60.0463 | 56 | 24.4719 | 13.0167 | 60.0265 | 13.31 | 24.4633 | 26.4022 | 60.0129 | 37.77 | 24.4668 | 23.1728 | 60.0033 | 23.54 | 24.4678 | 11.6921 | 59.9603 | 23.54 | 24.469 | 10.886 | 60.0318 | 11.31 | 24.4626 | 11.887 | 60.0286 | 23.54 | 24.458 | 12.5866 | 60.0098 | 23.54 | 24.4634 | 8.0612 | 60.0238 | 19.13
24.4724 | 32.8205 | 60.0249 | 43.77 | 24.472 | 45.2857 | 60.0463 | 56 | 24.4803 | 13.021 | 60.0265 | 13.31 | 24.4716 | 26.4022 | 60.0129 | 37.77 | 24.4753 | 23.1728 | 60.0033 | 23.54 | 24.4761 | 11.6921 | 59.9603 | 23.54 | 24.4773 | 10.886 | 60.0318 | 11.31 | 24.4709 | 11.887 | 60.0286 | 23.54 | 24.4663 | 12.5866 | 60.0098 | 23.54 | 24.4717 | 8.0612 | 60.0238 | 19.13
24.4807 | 32.8205 | 60.0249 | 43.77 | 24.4803 | 45.2857 | 60.0463 | 56 | 24.4886 | 13.021 | 60.0265 | 13.31 | 24.4799 | 26.4022 | 60.0129 | 37.77 | 24.4836 | 23.1728 | 60.0033 | 23.54 | 24.4844 | 11.6921 | 59.9603 | 23.54 | 24.4856 | 10.886 | 60.0318 | 11.31 | 24.4792 | 11.8883 | 60.0286 | 23.54 | 24.4746 | 12.5866 | 60.0098 | 23.54 | 24.4805 | 8.0612 | 60.0238 | 19.13
24.489 | 32.8103 | 60.0249 | 43.77 | 24.4887 | 45.2857 | 60.0463 | 56 | 24.4969 | 13.0252 | 60.0265 | 13.31 | 24.4882 | 26.4022 | 60.0129 | 37.77 | 24.4919 | 23.1728 | 60.0033 | 23.54 | 24.4929 | 11.6921 | 59.9591 | 23.54 | 24.4939 | 10.886 | 60.0318 | 11.31 | 24.4875 | 11.8883 | 60.0286 | 23.54 | 24.4829 | 12.5866 | 60.0098 | 23.54 | 24.4888 | 8.0612 | 60.0247 | 19.13
24.4973 | 32.8103 | 60.0249 | 43.77 | 24.497 | 45.2857 | 60.0463 | 56 | 24.5052 | 13.0252 | 60.0265 | 13.31 | 24.4966 | 26.4022 | 60.0129 | 37.77 | 24.5002 | 23.1728 | 60.0033 | 23.54 | 24.5012 | 11.6921 | 59.9591 | 23.54 | 24.5022 | 10.886 | 60.0318 | 11.31 | 24.4958 | 11.8883 | 60.0286 | 23.54 | 24.4912 | 12.5866 | 60.0098 | 23.54 | 24.4971 | 8.0612 | 60.0247 | 19.13
24.5057 | 32.8105 | 60.0249 | 43.77 | 24.5053 | 45.2857 | 60.0463 | 56 | 24.5137 | 13.0252 | 60.0269 | 13.31 | 24.5049 | 26.4022 | 60.0129 | 37.77 | 24.5085 | 23.1728 | 60.0033 | 23.54 | 24.5095 | 11.6921 | 59.9591 | 23.54 | 24.5107 | 10.886 | 60.0318 | 11.31 | 24.5042 | 11.8883 | 60.0286 | 23.54 | 24.4995 | 12.5866 | 60.0098 | 23.54 | 24.5054 | 8.0612 | 60.0247 | 19.13
24.514 | 32.8105 | 60.0249 | 43.77 | 24.5137 | 45.2857 | 60.0467 | 56 | 24.522 | 13.0252 | 60.0269 | 13.31 | 24.5132 | 26.4022 | 60.0129 | 37.77 | 24.5168 | 23.1728 | 60.0033 | 23.54 | 24.5178 | 11.6921 | 59.9591 | 23.54 | 24.519 | 10.886 | 60.0318 | 11.31 | 24.5125 | 11.8883 | 60.0286 | 23.54 | 24.5081 | 12.5866 | 60.0098 | 23.54 | 24.5137 | 8.0612 | 60.0247 | 19.13
24.5223 | 32.8108 | 60.0249 | 43.77 | 24.522 | 45.2857 | 60.0467 | 56 | 24.5303 | 13.0252 | 60.0269 | 13.31 | 24.5215 | 26.4022 | 60.0129 | 37.77 | 24.5251 | 23.1728 | 60.0033 | 23.54 | 24.5261 | 11.6921 | 59.9591 | 23.54 | 24.5273 | 10.886 | 60.0318 | 11.31 | 24.5208 | 11.8883 | 60.0286 | 23.54 | 24.5164 | 12.5866 | 60.0098 | 23.54 | 24.522 | 8.0628 | 60.0247 | 19.13
24.5307 | 32.8108 | 60.0249 | 43.77 | 24.5303 | 45.2857 | 60.0467 | 56 | 24.5386 | 13.0252 | 60.0269 | 13.31 | 24.5299 | 26.4022 | 60.0129 | 37.77 | 24.5337 | 23.1728 | 60.0033 | 23.54 | 24.5344 | 11.6921 | 59.9591 | 23.54 | 24.5356 | 10.886 | 60.0318 | 11.31 | 24.5293 | 11.8892 | 60.0286 | 23.54 | 24.5247 | 12.5866 | 60.0098 | 23.54 | 24.5303 | 8.0628 | 60.0247 | 19.13
24.539 | 32.812 | 60.0249 | 43.77 | 24.5386 | 45.2857 | 60.0467 | 56 | 24.547 | 13.0252 | 60.0269 | 13.31 | 24.5382 | 26.4022 | 60.0129 | 37.77 | 24.542 | 23.1728 | 60.0033 | 23.54 | 24.543 | 11.6921 | 59.9591 | 23.54 | 24.5439 | 10.886 | 60.0318 | 11.31 | 24.5376 | 11.8892 | 60.0286 | 23.54 | 24.533 | 12.5866 | 60.0102 | 23.54 | 24.5386 | 8.0628 | 60.0247 | 19.13
24.5473 | 32.812 | 60.0249 | 43.77 | 24.547 | 45.2857 | 60.0467 | 56 | 24.5553 | 13.0252 | 60.0269 | 13.31 | 24.5465 | 26.4022 | 60.0129 | 37.77 | 24.5503 | 23.1728 | 60.0033 | 23.54 | 24.5513 | 11.6921 | 59.9591 | 23.54 | 24.5522 | 10.886 | 60.0318 | 11.31 | 24.5459 | 11.8892 | 60.0286 | 23.54 | 24.5413 | 12.5866 | 60.0102 | 23.54 | 24.5469 | 8.0628 | 60.0247 | 19.13
24.5557 | 32.8124 | 60.0249 | 43.77 | 24.5553 | 45.2857 | 60.0467 | 56 | 24.5636 | 13.0252 | 60.0269 | 13.31 | 24.5548 | 26.4022 | 60.0129 | 37.77 | 24.5586 | 23.1728 | 60.0033 | 23.54 | 24.5596 | 11.6921 | 59.9591 | 23.54 | 24.5605 | 10.886 | 60.0318 | 11.31 | 24.5542 | 11.8892 | 60.0286 | 23.54 | 24.5496 | 12.5866 | 60.0102 | 23.54 | 24.5552 | 8.0628 | 60.0247 | 19.13
24.564 | 32.8124 | 60.0249 | 43.77 | 24.5636 | 45.2857 | 60.0467 | 56 | 24.5719 | 13.0252 | 60.0269 | 13.31 | 24.5632 | 26.4022 | 60.0129 | 37.77 | 24.5669 | 23.1728 | 60.0033 | 23.54 | 24.5679 | 11.6921 | 59.9591 | 23.54 | 24.5688 | 10.886 | 60.0318 | 11.31 | 24.5625 | 11.8873 | 60.0286 | 23.54 | 24.5579 | 12.5866 | 60.0102 | 23.54 | 24.5635 | 8.0628 | 60.0247 | 19.13
24.5723 | 32.813 | 60.0249 | 43.77 | 24.572 | 45.2857 | 60.0467 | 56 | 24.5803 | 13.0252 | 60.0269 | 13.31 | 24.5715 | 26.4022 | 60.0129 | 37.77 | 24.5752 | 23.1728 | 60.0033 | 23.54 | 24.5762 | 11.6921 | 59.9591 | 23.54 | 24.5771 | 10.886 | 60.0318 | 11.31 | 24.5708 | 11.8873 | 60.0286 | 23.54 | 24.5662 | 12.5866 | 60.0102 | 23.54 | 24.5718 | 8.0628 | 60.0247 | 19.13
24.5806 | 32.813 | 60.0249 | 43.77 | 24.5803 | 45.2857 | 60.0467 | 56 | 24.5886 | 13.0252 | 60.0269 | 13.31 | 24.5798 | 26.4022 | 60.0129 | 37.77 | 24.5835 | 23.1728 | 60.0033 | 23.54 | 24.5845 | 11.6921 | 59.9591 | 23.54 | 24.5857 | 10.886 | 60.0318 | 11.31 | 24.5791 | 11.8808 | 60.0286 | 23.54 | 24.5747 | 12.5866 | 60.0102 | 23.54 | 24.5801 | 8.0628 | 60.0247 | 19.13
24.589 | 32.813 | 60.0249 | 43.77 | 24.5886 | 45.2857 | 60.0467 | 56 | 24.5969 | 13.0252 | 60.0269 | 13.31 | 24.5881 | 26.4022 | 60.0129 | 37.77 | 24.5918 | 23.1728 | 60.0033 | 23.54 | 24.593 | 11.6921 | 59.9591 | 23.54 | 24.594 | 10.886 | 60.0318 | 11.31 | 24.5874 | 11.8808 | 60.0286 | 23.54 | 24.583 | 12.5866 | 60.0102 | 23.54 | 24.5884 | 8.0628 | 60.0247 | 19.13
24.5973 | 32.813 | 60.0249 | 43.77 | 24.5969 | 45.2857 | 60.0467 | 56 | 24.6052 | 13.0252 | 60.0269 | 13.31 | 24.5966 | 26.4022 | 60.0129 | 37.77 | 24.6003 | 23.1728 | 60.0033 | 23.54 | 24.6013 | 11.6921 | 59.9591 | 23.54 | 24.6023 | 10.886 | 60.0318 | 11.31 | 24.5959 | 11.8808 | 60.0286 | 23.54 | 24.5913 | 12.5866 | 60.0102 | 23.54 | 24.5967 | 8.0628 | 60.0247 | 19.13
24.6056 | 32.811 | 60.0249 | 43.77 | 24.6053 | 45.2857 | 60.0467 | 56 | 24.6135 | 13.0252 | 60.0269 | 13.31 | 24.6049 | 26.4022 | 60.0129 | 37.77 | 24.6086 | 23.1728 | 60.0033 | 23.54 | 24.6096 | 11.6921 | 59.9591 | 23.54 | 24.6106 | 10.886 | 60.0318 | 11.31 | 24.6042 | 11.8808 | 60.0286 | 23.54 | 24.5996 | 12.5866 | 60.0102 | 23.54 | 24.605 | 8.0628 | 60.0247 | 19.13
24.614 | 32.811 | 60.0249 | 43.77 | 24.6136 | 45.2857 | 60.0467 | 56 | 24.6219 | 13.0252 | 60.0269 | 13.31 | 24.6132 | 26.4022 | 60.0129 | 37.77 | 24.6169 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 24.6179 | 11.6921 | 59.9591 | 23.54 | 24.6189 | 10.886 | 60.0318 | 11.31 | 24.6125 | 11.8808 | 60.0286 | 23.54 | 24.6079 | 12.5866 | 60.0102 | 23.54 | 24.6133 | 8.0628 | 60.0247 | 19.13
24.6223 | 32.8482 | 60.0241 | 43.77 | 24.6219 | 45.2857 | 60.0467 | 56 | 24.6302 | 13.0252 | 60.0269 | 13.31 | 24.6215 | 26.4022 | 60.0129 | 37.77 | 24.6252 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 24.6262 | 11.6921 | 59.9591 | 23.54 | 24.6272 | 10.886 | 60.0318 | 11.31 | 24.6208 | 11.8808 | 60.0286 | 23.54 | 24.6162 | 12.5866 | 60.0102 | 23.54 | 24.6221 | 8.0628 | 60.0247 | 19.13
24.6306 | 32.8482 | 60.0241 | 43.77 | 24.6302 | 45.2857 | 60.0467 | 56 | 24.6385 | 13.0252 | 60.0269 | 13.31 | 24.6299 | 26.4022 | 60.0129 | 37.77 | 24.6335 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 24.6345 | 11.6921 | 59.9591 | 23.54 | 24.6355 | 10.886 | 60.0318 | 11.31 | 24.6292 | 11.8808 | 60.0286 | 23.54 | 24.6245 | 12.5866 | 60.0102 | 23.54 | 24.6304 | 8.0628 | 60.0247 | 19.13
24.6389 | 32.8482 | 60.0241 | 43.77 | 24.6385 | 45.2857 | 60.0467 | 56 | 24.6469 | 13.0252 | 60.0269 | 13.31 | 24.6382 | 26.4022 | 60.0129 | 37.77 | 24.6418 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 24.6428 | 11.6921 | 59.9591 | 23.54 | 24.6438 | 10.886 | 60.0318 | 11.31 | 24.6375 | 11.8808 | 60.0286 | 23.54 | 24.6328 | 12.5866 | 60.0102 | 23.54 | 24.6387 | 8.0628 | 60.0247 | 19.13
24.6473 | 32.8482 | 60.0241 | 43.77 | 24.6469 | 45.2857 | 60.0467 | 56 | 24.6553 | 13.0252 | 60.0269 | 13.31 | 24.6465 | 26.4022 | 60.0129 | 37.77 | 24.6501 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 24.6514 | 11.6921 | 59.9591 | 23.54 | 24.6521 | 10.886 | 60.0318 | 11.31 | 24.6458 | 11.8834 | 60.0286 | 23.54 | 24.6414 | 12.5866 | 60.0102 | 23.54 | 24.647 | 8.0628 | 60.0247 | 19.13
24.6556 | 32.8481 | 60.0241 | 43.77 | 24.6552 | 45.2857 | 60.0467 | 56 | 24.6636 | 13.0266 | 60.0269 | 13.31 | 24.6548 | 26.4022 | 60.0129 | 37.77 | 24.6584 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 24.6597 | 11.6921 | 59.9591 | 23.54 | 24.6606 | 10.886 | 60.0318 | 11.31 | 24.6541 | 11.8834 | 60.0286 | 23.54 | 24.6497 | 12.5866 | 60.0102 | 23.54 | 24.6553 | 8.0628 | 60.0247 | 19.13
24.6639 | 32.8481 | 60.0241 | 43.77 | 24.6636 | 45.2857 | 60.0467 | 56 | 24.6719 | 13.0266 | 60.0269 | 13.31 | 24.6632 | 26.4022 | 60.0129 | 37.77 | 24.667 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 24.668 | 11.6921 | 59.9591 | 23.54 | 24.6689 | 10.886 | 60.0318 | 11.31 | 24.6624 | 11.8834 | 60.031 | 23.54 | 24.658 | 12.5866 | 60.0102 | 23.54 | 24.6636 | 8.0628 | 60.0247 | 19.13
24.6723 | 32.8505 | 60.0241 | 43.77 | 24.6719 | 45.2857 | 60.0467 | 56 | 24.6802 | 13.0266 | 60.0269 | 13.31 | 24.6715 | 26.4022 | 60.0129 | 37.77 | 24.6753 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 24.6763 | 11.6921 | 59.9591 | 23.54 | 24.6772 | 10.886 | 60.0318 | 11.31 | 24.6709 | 11.8834 | 60.031 | 23.54 | 24.6663 | 12.5866 | 60.0102 | 23.54 | 24.6719 | 8.0628 | 60.0247 | 19.13
24.6806 | 32.8505 | 60.0241 | 43.77 | 24.6802 | 45.2857 | 60.0467 | 56 | 24.6886 | 13.0266 | 60.0269 | 13.31 | 24.6798 | 26.4022 | 60.0129 | 37.77 | 24.6836 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 24.6846 | 11.6921 | 59.9591 | 23.54 | 24.6855 | 10.886 | 60.0318 | 11.31 | 24.6792 | 11.8834 | 60.031 | 23.54 | 24.6746 | 12.5866 | 60.0102 | 23.54 | 24.6802 | 8.0628 | 60.0247 | 19.13
24.6889 | 32.8511 | 60.0241 | 43.77 | 24.6885 | 45.2857 | 60.0467 | 56 | 24.6969 | 13.0266 | 60.0269 | 13.31 | 24.6881 | 26.4022 | 60.0129 | 37.77 | 24.6919 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 24.6929 | 11.7614 | 59.9587 | 23.54 | 24.6938 | 10.886 | 60.0318 | 11.31 | 24.6875 | 11.8834 | 60.031 | 23.54 | 24.6829 | 12.5866 | 60.0102 | 23.54 | 24.6885 | 8.0628 | 60.0247 | 19.13
24.6973 | 32.8511 | 60.0241 | 43.77 | 24.6968 | 45.2857 | 60.0467 | 56 | 24.7052 | 13.0266 | 60.0269 | 13.31 | 24.6965 | 26.4022 | 60.0129 | 37.77 | 24.7002 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 24.7014 | 11.7614 | 59.9587 | 23.54 | 24.7021 | 10.886 | 60.0318 | 11.31 | 24.6958 | 11.8841 | 60.031 | 23.54 | 24.6912 | 12.5866 | 60.0102 | 23.54 | 24.6968 | 8.0628 | 60.0247 | 19.13
24.7056 | 32.8512 | 60.0241 | 43.77 | 24.7052 | 45.2857 | 60.0467 | 56 | 24.7135 | 13.0266 | 60.0277 | 13.31 | 24.7048 | 26.4022 | 60.0129 | 37.77 | 24.7085 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 24.7097 | 11.7614 | 59.9587 | 23.54 | 24.7104 | 10.886 | 60.0318 | 11.31 | 24.7041 | 11.8841 | 60.031 | 23.54 | 24.6995 | 12.5866 | 60.0102 | 23.54 | 24.7051 | 8.0628 | 60.0247 | 19.13
24.7139 | 32.8512 | 60.0241 | 43.77 | 24.7135 | 45.2857 | 60.0467 | 56 | 24.7219 | 13.0266 | 60.0277 | 13.31 | 24.7131 | 26.415 | 60.0129 | 37.77 | 24.7168 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 24.718 | 11.7614 | 59.9587 | 23.54 | 24.7188 | 10.886 | 60.0318 | 11.31 | 24.7124 | 11.882 | 60.031 | 23.54 | 24.708 | 12.5866 | 60.0102 | 23.54 | 24.7134 | 8.0628 | 60.0247 | 19.13
24.7223 | 32.9029 | 60.0241 | 43.77 | 24.7219 | 45.2857 | 60.0467 | 56 | 24.7302 | 13.0266 | 60.0277 | 13.31 | 24.7214 | 26.415 | 60.0129 | 37.77 | 24.7253 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 24.7263 | 11.7614 | 59.9587 | 23.54 | 24.7273 | 10.886 | 60.0318 | 11.31 | 24.7207 | 11.882 | 60.031 | 23.54 | 24.7163 | 12.5866 | 60.0102 | 23.54 | 24.7217 | 8.0628 | 60.0247 | 19.13
24.7306 | 32.9029 | 60.0241 | 43.77 | 24.7302 | 45.2857 | 60.0467 | 56 | 24.7385 | 13.0266 | 60.0277 | 13.31 | 24.7299 | 26.4168 | 60.0129 | 37.77 | 24.7336 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 24.7346 | 11.7614 | 59.9587 | 23.54 | 24.7356 | 10.886 | 60.0318 | 11.31 | 24.729 | 11.882 | 60.031 | 23.54 | 24.7246 | 12.5866 | 60.0102 | 23.54 | 24.73 | 8.0628 | 60.0247 | 19.13
24.7389 | 32.9028 | 60.0241 | 43.77 | 24.7385 | 45.2857 | 60.0467 | 56 | 24.7468 | 13.0266 | 60.0277 | 13.31 | 24.7382 | 26.4168 | 60.0129 | 37.77 | 24.7419 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 24.7429 | 11.7614 | 59.9587 | 23.54 | 24.7439 | 10.886 | 60.0318 | 11.31 | 24.7375 | 11.882 | 60.031 | 23.54 | 24.7329 | 12.5866 | 60.0098 | 23.54 | 24.7383 | 8.0628 | 60.0247 | 19.13
24.7473 | 32.9028 | 60.0241 | 43.77 | 24.7468 | 45.2857 | 60.0467 | 56 | 24.7551 | 13.0266 | 60.0277 | 13.31 | 24.7465 | 26.4168 | 60.0129 | 37.77 | 24.7502 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 24.7512 | 11.7614 | 59.9587 | 23.54 | 24.7522 | 10.886 | 60.0318 | 11.31 | 24.7458 | 11.882 | 60.031 | 23.54 | 24.7412 | 12.5866 | 60.0098 | 23.54 | 24.7466 | 8.0628 | 60.0247 | 19.13
24.7556 | 32.9006 | 60.0241 | 43.77 | 24.7551 | 45.2857 | 60.0467 | 56 | 24.7635 | 13.0266 | 60.0277 | 13.31 | 24.7548 | 26.4168 | 60.0129 | 37.77 | 24.7585 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 24.7598 | 11.7614 | 59.9587 | 23.54 | 24.7605 | 10.886 | 60.0318 | 11.31 | 24.7542 | 11.882 | 60.031 | 23.54 | 24.7495 | 12.5866 | 60.0098 | 23.54 | 24.7549 | 8.0628 | 60.0247 | 19.13
24.7639 | 32.9006 | 60.0241 | 43.77 | 24.7635 | 45.2857 | 60.0467 | 56 | 24.7719 | 13.0266 | 60.0277 | 13.31 | 24.7632 | 26.4168 | 60.0129 | 37.77 | 24.7668 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 24.7681 | 11.7614 | 59.9587 | 23.54 | 24.7688 | 10.886 | 60.0318 | 11.31 | 24.7625 | 11.8828 | 60.031 | 23.54 | 24.7578 | 12.5866 | 60.0098 | 23.54 | 24.7637 | 8.0628 | 60.0247 | 19.13
24.7722 | 32.8772 | 60.0241 | 43.77 | 24.7718 | 45.2857 | 60.0467 | 56 | 24.7802 | 13.0266 | 60.0277 | 13.31 | 24.7715 | 26.4168 | 60.0129 | 37.77 | 24.7751 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 24.7764 | 11.7614 | 59.9587 | 23.54 | 24.7771 | 10.886 | 60.0318 | 11.31 | 24.7708 | 11.8828 | 60.031 | 23.54 | 24.7661 | 12.5866 | 60.0098 | 23.54 | 24.772 | 8.1817 | 60.0247 | 19.13
24.7805 | 32.8772 | 60.0241 | 43.77 | 24.7801 | 45.2857 | 60.0467 | 56 | 24.7885 | 13.0266 | 60.0277 | 13.31 | 24.7798 | 26.4168 | 60.0129 | 37.77 | 24.7834 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 24.7847 | 11.7614 | 59.9587 | 23.54 | 24.7854 | 10.886 | 60.0318 | 11.31 | 24.7791 | 11.882 | 60.031 | 23.54 | 24.7747 | 12.5866 | 60.0098 | 23.54 | 24.7803 | 8.1817 | 60.0247 | 19.13
24.7889 | 32.8645 | 60.0241 | 43.77 | 24.7885 | 45.2857 | 60.0467 | 56 | 24.7969 | 13.0266 | 60.0277 | 13.31 | 24.7881 | 26.4168 | 60.0129 | 37.77 | 24.792 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 24.793 | 11.7614 | 59.9587 | 23.54 | 24.7937 | 10.886 | 60.0318 | 11.31 | 24.7874 | 11.882 | 60.031 | 23.54 | 24.783 | 12.5866 | 60.0098 | 23.54 | 24.7886 | 8.1817 | 60.0247 | 19.13
24.7972 | 32.8645 | 60.0241 | 43.77 | 24.7968 | 45.2857 | 60.0467 | 56 | 24.8052 | 13.0266 | 60.0277 | 13.31 | 24.7965 | 26.4168 | 60.0129 | 37.77 | 24.8003 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 24.8013 | 11.7614 | 59.9587 | 23.54 | 24.8022 | 10.886 | 60.0318 | 11.31 | 24.7957 | 11.882 | 60.031 | 23.54 | 24.7913 | 12.5866 | 60.0098 | 23.54 | 24.7969 | 8.1817 | 60.0247 | 19.13
24.8055 | 32.8647 | 60.0241 | 43.77 | 24.8051 | 45.2857 | 60.0467 | 56 | 24.8135 | 13.0266 | 60.0277 | 13.31 | 24.8048 | 26.4168 | 60.0129 | 37.77 | 24.8086 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 24.8098 | 11.7649 | 59.9587 | 23.54 | 24.8105 | 10.886 | 60.0318 | 11.31 | 24.804 | 11.882 | 60.031 | 23.54 | 24.7996 | 12.5866 | 60.0098 | 23.54 | 24.8052 | 8.1817 | 60.0247 | 19.13
24.8139 | 32.8647 | 60.0241 | 43.77 | 24.8134 | 45.2857 | 60.0467 | 56 | 24.8218 | 13.0266 | 60.0277 | 13.31 | 24.8131 | 26.4168 | 60.0129 | 37.77 | 24.8169 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 24.8181 | 11.7649 | 59.9587 | 23.54 | 24.8188 | 10.886 | 60.0318 | 11.31 | 24.8125 | 11.9347 | 60.031 | 23.54 | 24.8079 | 12.5866 | 60.0098 | 23.54 | 24.8135 | 8.1817 | 60.0247 | 19.13
24.8222 | 32.8665 | 60.0229 | 43.77 | 24.8218 | 45.2857 | 60.0467 | 56 | 24.8302 | 13.0266 | 60.0277 | 13.31 | 24.8214 | 26.4168 | 60.0129 | 37.77 | 24.8252 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 24.8264 | 11.7649 | 59.9587 | 23.54 | 24.8271 | 10.886 | 60.0318 | 11.31 | 24.8208 | 11.9347 | 60.031 | 23.54 | 24.8162 | 12.5866 | 60.0098 | 23.54 | 24.8218 | 8.1817 | 60.0247 | 19.13
24.8305 | 32.8665 | 60.0229 | 43.77 | 24.8301 | 45.2857 | 60.0467 | 56 | 24.8385 | 13.0266 | 60.0277 | 13.31 | 24.8298 | 26.4168 | 60.0129 | 37.77 | 24.8335 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 24.8347 | 11.7649 | 59.9587 | 23.54 | 24.8354 | 10.886 | 60.0318 | 11.31 | 24.8291 | 11.9315 | 60.031 | 23.54 | 24.8245 | 12.5866 | 60.0098 | 23.54 | 24.8301 | 8.1817 | 60.0247 | 19.13
24.8389 | 32.8666 | 60.0229 | 43.77 | 24.8384 | 45.2857 | 60.0467 | 56 | 24.8468 | 13.0266 | 60.0277 | 13.31 | 24.8381 | 26.4168 | 60.0129 | 37.77 | 24.8418 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 24.843 | 11.7646 | 59.9587 | 23.54 | 24.8438 | 10.886 | 60.0318 | 11.31 | 24.8374 | 11.9315 | 60.031 | 23.54 | 24.8328 | 12.5866 | 60.0098 | 23.54 | 24.8384 | 8.1817 | 60.0247 | 19.13
24.8472 | 32.8666 | 60.0229 | 43.77 | 24.8467 | 45.2755 | 60.0467 | 56 | 24.8551 | 13.0266 | 60.0277 | 13.31 | 24.8464 | 26.4168 | 60.0129 | 37.77 | 24.8503 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 24.8513 | 11.7646 | 59.9587 | 23.54 | 24.8521 | 10.886 | 60.0318 | 11.31 | 24.8457 | 11.9315 | 60.031 | 23.54 | 24.8413 | 12.5866 | 60.0098 | 23.54 | 24.8467 | 8.1817 | 60.0247 | 19.13
24.8555 | 32.8666 | 60.0229 | 43.77 | 24.855 | 45.2755 | 60.0467 | 56 | 24.8635 | 13.0266 | 60.0277 | 13.31 | 24.8547 | 26.4168 | 60.0129 | 37.77 | 24.8586 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 24.8599 | 11.7646 | 59.9587 | 23.54 | 24.8604 | 10.886 | 60.0318 | 11.31 | 24.854 | 11.9315 | 60.031 | 23.54 | 24.8496 | 12.5866 | 60.0098 | 23.54 | 24.855 | 8.1817 | 60.0247 | 19.13
24.8639 | 32.8666 | 60.0229 | 43.77 | 24.8634 | 45.2755 | 60.0467 | 56 | 24.8718 | 13.0266 | 60.0277 | 13.31 | 24.8632 | 26.4168 | 60.0129 | 37.77 | 24.8669 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 24.8682 | 11.7646 | 59.9587 | 23.54 | 24.8687 | 10.886 | 60.0318 | 11.31 | 24.8623 | 11.9283 | 60.0338 | 23.54 | 24.8579 | 12.5866 | 60.0098 | 23.54 | 24.8633 | 8.1817 | 60.0247 | 19.13
24.8722 | 32.8791 | 60.0229 | 43.77 | 24.8717 | 45.2755 | 60.0467 | 56 | 24.8801 | 13.0266 | 60.0277 | 13.31 | 24.8715 | 26.4168 | 60.0129 | 37.77 | 24.8752 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 24.8765 | 11.7646 | 59.9587 | 23.54 | 24.8772 | 10.886 | 60.0318 | 11.31 | 24.8706 | 11.9283 | 60.0338 | 23.54 | 24.8662 | 12.5866 | 60.0098 | 23.54 | 24.8716 | 8.1817 | 60.0247 | 19.13
24.8805 | 32.8791 | 60.0229 | 43.77 | 24.8801 | 45.2635 | 60.0467 | 56 | 24.8884 | 13.0266 | 60.0277 | 13.31 | 24.8798 | 26.4168 | 60.0133 | 37.77 | 24.8835 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 24.8848 | 11.7646 | 59.9587 | 23.54 | 24.8855 | 10.886 | 60.0318 | 11.31 | 24.8789 | 11.9287 | 60.0338 | 23.54 | 24.8745 | 12.5866 | 60.0098 | 23.54 | 24.8799 | 8.1817 | 60.0247 | 19.13
24.8889 | 32.8778 | 60.0229 | 43.77 | 24.8884 | 45.2635 | 60.0467 | 56 | 24.8967 | 13.0266 | 60.0277 | 13.31 | 24.8881 | 26.4168 | 60.0133 | 37.77 | 24.8918 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 24.8931 | 11.7646 | 59.9595 | 23.54 | 24.8938 | 10.886 | 60.0318 | 11.31 | 24.8875 | 11.9287 | 60.0338 | 23.54 | 24.8828 | 12.5866 | 60.0098 | 23.54 | 24.8882 | 8.1817 | 60.0247 | 19.13
24.8972 | 32.8778 | 60.0229 | 43.77 | 24.8967 | 45.2635 | 60.0467 | 56 | 24.9052 | 13.0266 | 60.0277 | 13.31 | 24.8965 | 26.4264 | 60.0133 | 37.77 | 24.9001 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 24.9014 | 11.7646 | 59.9595 | 23.54 | 24.9021 | 10.886 | 60.0318 | 11.31 | 24.8958 | 11.9467 | 60.0338 | 23.54 | 24.8911 | 12.5866 | 60.0098 | 23.54 | 24.8965 | 8.1817 | 60.0247 | 19.13
24.9055 | 32.8768 | 60.0229 | 43.77 | 24.905 | 45.2635 | 60.0467 | 56 | 24.9135 | 13.0287 | 60.0277 | 13.31 | 24.9048 | 26.4264 | 60.0133 | 37.77 | 24.9084 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 24.9097 | 11.7639 | 59.9595 | 23.54 | 24.9104 | 10.886 | 60.0318 | 11.31 | 24.9041 | 11.9467 | 60.0338 | 23.54 | 24.8997 | 12.5866 | 60.0098 | 23.54 | 24.9053 | 8.1817 | 60.0247 | 19.13
24.9138 | 32.8768 | 60.0229 | 43.77 | 24.9133 | 45.2635 | 60.0458 | 56 | 24.9218 | 13.0287 | 60.0277 | 13.31 | 24.9131 | 26.4264 | 60.0133 | 37.77 | 24.917 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 24.9182 | 11.7639 | 59.9595 | 23.54 | 24.9187 | 10.886 | 60.0318 | 11.31 | 24.9124 | 11.9467 | 60.0338 | 23.54 | 24.908 | 12.5866 | 60.0098 | 23.54 | 24.9136 | 8.1817 | 60.0247 | 19.13
24.9222 | 32.8769 | 60.0229 | 43.77 | 24.9217 | 45.2635 | 60.0458 | 56 | 24.9301 | 13.0287 | 60.0277 | 13.31 | 24.9214 | 26.4264 | 60.0133 | 37.77 | 24.9253 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 24.9265 | 11.7639 | 59.9595 | 23.54 | 24.927 | 10.886 | 60.0318 | 11.31 | 24.9207 | 11.9467 | 60.0338 | 23.54 | 24.9163 | 12.5866 | 60.0098 | 23.54 | 24.9219 | 8.1817 | 60.0247 | 19.13
24.9305 | 32.8769 | 60.0229 | 43.77 | 24.93 | 45.2635 | 60.0458 | 56 | 24.9385 | 13.0287 | 60.0277 | 13.31 | 24.9298 | 26.4264 | 60.0133 | 37.77 | 24.9336 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 24.9348 | 11.7639 | 59.9595 | 23.54 | 24.9353 | 10.886 | 60.0318 | 11.31 | 24.929 | 11.9476 | 60.0338 | 23.54 | 24.9246 | 12.5866 | 60.0098 | 23.54 | 24.9302 | 8.1817 | 60.0247 | 19.13
24.9388 | 32.8773 | 60.0229 | 43.77 | 24.9384 | 45.2635 | 60.0458 | 56 | 24.9468 | 13.0287 | 60.0277 | 13.31 | 24.9381 | 26.4264 | 60.0133 | 37.77 | 24.9419 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 24.9431 | 11.7639 | 59.9595 | 23.54 | 24.9438 | 10.886 | 60.0318 | 11.31 | 24.9373 | 11.9476 | 60.0338 | 23.54 | 24.9329 | 12.5866 | 60.0098 | 23.54 | 24.9385 | 8.1817 | 60.0247 | 19.13
24.9472 | 32.8773 | 60.0229 | 43.77 | 24.9467 | 45.3356 | 60.0458 | 56 | 24.9551 | 13.0287 | 60.0277 | 13.31 | 24.9464 | 26.4274 | 60.0133 | 37.77 | 24.9502 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 24.9514 | 11.7639 | 59.9595 | 23.54 | 24.9521 | 10.886 | 60.0318 | 11.31 | 24.9456 | 11.9445 | 60.0338 | 23.54 | 24.9412 | 12.5866 | 60.0098 | 23.54 | 24.9468 | 8.1817 | 60.0247 | 19.13
24.9555 | 32.879 | 60.0229 | 43.77 | 24.955 | 45.3356 | 60.0458 | 56 | 24.9634 | 13.0287 | 60.0277 | 13.31 | 24.9547 | 26.4274 | 60.0133 | 37.77 | 24.9585 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 24.9597 | 11.7639 | 59.9595 | 23.54 | 24.9604 | 10.886 | 60.0318 | 11.31 | 24.9541 | 11.9445 | 60.0338 | 23.54 | 24.9495 | 12.5866 | 60.0098 | 23.54 | 24.9551 | 8.1817 | 60.0247 | 19.13
24.9638 | 32.879 | 60.0229 | 43.77 | 24.9633 | 45.3356 | 60.0458 | 56 | 24.9718 | 13.0287 | 60.0277 | 13.31 | 24.9631 | 26.4385 | 60.0133 | 37.77 | 24.9668 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 24.9683 | 11.7639 | 59.9595 | 23.54 | 24.9688 | 10.886 | 60.0318 | 11.31 | 24.9624 | 11.9404 | 60.0338 | 23.54 | 24.9578 | 12.5866 | 60.0098 | 23.54 | 24.9634 | 8.1817 | 60.0247 | 19.13
24.9722 | 32.8795 | 60.0229 | 43.77 | 24.9716 | 45.3356 | 60.0458 | 56 | 24.9801 | 13.0287 | 60.0277 | 13.31 | 24.9714 | 26.4385 | 60.0133 | 37.77 | 24.9751 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 24.9766 | 11.7639 | 59.9595 | 23.54 | 24.9771 | 10.886 | 60.0318 | 11.31 | 24.9707 | 11.9404 | 60.0338 | 23.54 | 24.9663 | 12.5866 | 60.0098 | 23.54 | 24.9717 | 8.1817 | 60.0247 | 19.13
24.9805 | 32.8795 | 60.0229 | 43.77 | 24.98 | 45.3356 | 60.0458 | 56 | 24.9884 | 13.0287 | 60.0277 | 13.31 | 24.9797 | 26.4385 | 60.0133 | 37.77 | 24.9836 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 24.9849 | 11.7639 | 59.9595 | 23.54 | 24.9854 | 10.886 | 60.0318 | 11.31 | 24.979 | 11.9378 | 60.0338 | 23.54 | 24.9746 | 12.5866 | 60.0098 | 23.54 | 24.98 | 8.1817 | 60.0247 | 19.13
24.9888 | 32.887 | 60.0229 | 43.77 | 24.9883 | 45.3356 | 60.0458 | 56 | 24.9967 | 13.0287 | 60.0277 | 13.31 | 24.988 | 26.4385 | 60.0133 | 37.77 | 24.9919 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 24.9932 | 11.764 | 59.9595 | 23.54 | 24.9937 | 10.886 | 60.0318 | 11.31 | 24.9873 | 11.9378 | 60.0338 | 23.54 | 24.9829 | 12.5863 | 60.0098 | 23.54 | 24.9883 | 8.1817 | 60.0247 | 19.13
24.9971 | 32.887 | 60.0229 | 43.77 | 24.9966 | 45.3356 | 60.0458 | 56 | 25.0051 | 13.0287 | 60.0277 | 13.31 | 24.9965 | 26.4636 | 60.0133 | 37.77 | 25.0002 | 23.1714 | 60.0029 | 23.54 | 25.0015 | 11.764 | 59.9595 | 23.54 | 25.002 | 10.886 | 60.0318 | 11.31 | 24.9956 | 11.9391 | 60.0338 | 23.54 | 24.9912 | 12.5863 | 60.0098 | 23.54 | 24.9966 | 8.1817 | 60.0247 | 19.13
25.0055 | 32.887 | 60.0229 | 43.77 | 25.0049 | 45.3356 | 60.0458 | 56 | 25.0134 | 13.0287 | 60.0277 | 13.31 | 25.0048 | 26.4636 | 60.0133 | 37.77 | 25.0085 | 23.1714 | 60.0029 | 23.54 | 25.0098 | 11.7638 | 59.9595 | 23.54 | 25.0103 | 10.886 | 60.0318 | 11.31 | 25.0039 | 11.9391 | 60.0338 | 23.54 | 24.9995 | 12.5863 | 60.0098 | 23.54 | 25.0049 | 8.1817 | 60.0247 | 19.13
25.0138 | 32.887 | 60.0229 | 43.77 | 25.0132 | 45.3356 | 60.0458 | 56 | 25.0217 | 13.0287 | 60.0277 | 13.31 | 25.0131 | 26.4636 | 60.0133 | 37.77 | 25.0168 | 23.1714 | 60.0033 | 23.54 | 25.0183 | 11.7638 | 59.9595 | 23.54 | 25.0188 | 10.886 | 60.0318 | 11.31 | 25.0122 | 11.9391 | 60.0338 | 23.54 | 25.0078 | 12.5863 | 60.0098 | 23.54 | 25.0132 | 8.1817 | 60.0247 | 19.13
25.0221 | 32.9648 | 60.0229 | 43.77 | 25.0216 | 45.3356 | 60.0458 | 56 | 25.03 | 13.0287 | 60.0277 | 13.31 | 25.0214 | 26.4636 | 60.0133 | 37.77 | 25.0251 | 23.1714 | 60.0033 | 23.54 | 25.0266 | 11.7638 | 59.9595 | 23.54 | 25.0271 | 10.886 | 60.0318 | 11.31 | 25.0205 | 11.9391 | 60.0338 | 23.54 | 25.0161 | 12.5876 | 60.0098 | 23.54 | 25.0215 | 8.1817 | 60.0247 | 19.13
25.0305 | 32.9648 | 60.0229 | 43.77 | 25.0299 | 45.3108 | 60.0458 | 56 | 25.0383 | 13.0287 | 60.0277 | 13.31 | 25.0298 | 26.4636 | 60.0133 | 37.77 | 25.0334 | 23.1714 | 60.0033 | 23.54 | 25.0349 | 11.7638 | 59.9595 | 23.54 | 25.0354 | 10.886 | 60.0318 | 11.31 | 25.0291 | 11.9368 | 60.0338 | 23.54 | 25.0244 | 12.5876 | 60.0098 | 23.54 | 25.0298 | 8.1817 | 60.0247 | 19.13
25.0388 | 32.9629 | 60.0229 | 43.77 | 25.0383 | 45.3108 | 60.0458 | 56 | 25.0468 | 13.0287 | 60.0277 | 13.31 | 25.0381 | 26.4636 | 60.0133 | 37.77 | 25.042 | 23.1714 | 60.0033 | 23.54 | 25.0432 | 11.7638 | 59.9595 | 23.54 | 25.0437 | 10.886 | 60.0318 | 11.31 | 25.0374 | 11.9368 | 60.0338 | 23.54 | 25.033 | 12.5914 | 60.0098 | 23.54 | 25.0381 | 8.1817 | 60.0247 | 19.13
25.0471 | 32.9629 | 60.0229 | 43.77 | 25.0466 | 45.2988 | 60.0458 | 56 | 25.0551 | 13.0287 | 60.0277 | 13.31 | 25.0464 | 26.4636 | 60.0133 | 37.77 | 25.0503 | 23.1714 | 60.0033 | 23.54 | 25.0515 | 11.7638 | 59.9595 | 23.54 | 25.052 | 10.886 | 60.0318 | 11.31 | 25.0457 | 11.9368 | 60.0338 | 23.54 | 25.0413 | 12.5914 | 60.0098 | 23.54 | 25.0469 | 8.1817 | 60.0247 | 19.13
25.0555 | 32.9621 | 60.0229 | 43.77 | 25.0549 | 45.2988 | 60.0458 | 56 | 25.0634 | 13.0287 | 60.0277 | 13.31 | 25.0547 | 26.4636 | 60.0133 | 37.77 | 25.0586 | 23.1714 | 60.0033 | 23.54 | 25.0598 | 11.7638 | 59.9595 | 23.54 | 25.0603 | 10.886 | 60.0318 | 11.31 | 25.054 | 11.9368 | 60.0338 | 23.54 | 25.0496 | 12.5914 | 60.0098 | 23.54 | 25.0552 | 8.1817 | 60.0247 | 19.13
25.0638 | 32.9621 | 60.0229 | 43.77 | 25.0632 | 45.3417 | 60.0458 | 56 | 25.0717 | 13.0287 | 60.0277 | 13.31 | 25.0631 | 26.4636 | 60.0133 | 37.77 | 25.0669 | 23.1714 | 60.0033 | 23.54 | 25.0681 | 11.7638 | 59.9595 | 23.54 | 25.0686 | 10.886 | 60.0318 | 11.31 | 25.0623 | 11.935 | 60.0366 | 23.54 | 25.0579 | 12.5914 | 60.0098 | 23.54 | 25.0635 | 8.1817 | 60.0247 | 19.13
25.0721 | 32.9621 | 60.0229 | 43.77 | 25.0715 | 45.3417 | 60.0458 | 56 | 25.0801 | 13.029 | 60.0277 | 13.31 | 25.0714 | 26.4636 | 60.0133 | 37.77 | 25.0752 | 23.1714 | 60.0033 | 23.54 | 25.0767 | 11.7683 | 59.9595 | 23.54 | 25.0769 | 10.886 | 60.0318 | 11.31 | 25.0706 | 11.935 | 60.0366 | 23.54 | 25.0662 | 12.5914 | 60.0098 | 23.54 | 25.0718 | 8.1817 | 60.0247 | 19.13
25.0804 | 32.9621 | 60.0229 | 43.77 | 25.0799 | 45.3417 | 60.0458 | 56 | 25.0884 | 13.029 | 60.0277 | 13.31 | 25.0797 | 26.4636 | 60.0141 | 37.77 | 25.0835 | 23.1714 | 60.0033 | 23.54 | 25.085 | 11.7683 | 59.9595 | 23.54 | 25.0852 | 10.886 | 60.0318 | 11.31 | 25.0789 | 11.9323 | 60.0366 | 23.54 | 25.0745 | 12.5914 | 60.0098 | 23.54 | 25.0801 | 8.1817 | 60.0247 | 19.13
25.0888 | 32.9466 | 60.0229 | 43.77 | 25.0882 | 45.3417 | 60.0458 | 56 | 25.0967 | 13.029 | 60.0277 | 13.31 | 25.088 | 26.4636 | 60.0141 | 37.77 | 25.0918 | 23.1714 | 60.0033 | 23.54 | 25.0933 | 11.7683 | 59.9603 | 23.54 | 25.0938 | 10.886 | 60.0318 | 11.31 | 25.0872 | 11.9323 | 60.0366 | 23.54 | 25.0828 | 12.5914 | 60.0098 | 23.54 | 25.0884 | 8.1817 | 60.0247 | 19.13
25.0971 | 32.9466 | 60.0229 | 43.77 | 25.0966 | 45.3315 | 60.0458 | 56 | 25.105 | 13.029 | 60.0277 | 13.31 | 25.0964 | 26.4636 | 60.0141 | 37.77 | 25.1001 | 23.1714 | 60.0033 | 23.54 | 25.1016 | 11.7683 | 59.9603 | 23.54 | 25.1021 | 10.886 | 60.0318 | 11.31 | 25.0955 | 11.9323 | 60.0366 | 23.54 | 25.0911 | 12.5914 | 60.0098 | 23.54 | 25.0967 | 8.1817 | 60.0247 | 19.13
25.1054 | 32.947 | 60.0229 | 43.77 | 25.1049 | 45.3315 | 60.0458 | 56 | 25.1134 | 13.029 | 60.0277 | 13.31 | 25.1047 | 26.4636 | 60.0141 | 37.77 | 25.1086 | 23.1714 | 60.0033 | 23.54 | 25.1099 | 11.7667 | 59.9603 | 23.54 | 25.1104 | 10.886 | 60.0318 | 11.31 | 25.104 | 11.9323 | 60.0366 | 23.54 | 25.0996 | 12.5914 | 60.0098 | 23.54 | 25.105 | 8.1817 | 60.0247 | 19.13
25.1138 | 32.947 | 60.0229 | 43.77 | 25.1132 | 45.3315 | 60.0454 | 56 | 25.1217 | 13.029 | 60.0277 | 13.31 | 25.113 | 26.4636 | 60.0141 | 37.77 | 25.1169 | 23.1714 | 60.0033 | 23.54 | 25.1182 | 11.7667 | 59.9603 | 23.54 | 25.1187 | 10.886 | 60.0318 | 11.31 | 25.1123 | 11.9323 | 60.0366 | 23.54 | 25.1079 | 12.5914 | 60.0098 | 23.54 | 25.1133 | 8.1817 | 60.0247 | 19.13
25.1221 | 32.9473 | 60.0229 | 43.77 | 25.1215 | 45.3315 | 60.0454 | 56 | 25.13 | 13.0248 | 60.0277 | 13.31 | 25.1213 | 26.4636 | 60.0141 | 37.77 | 25.1252 | 23.1714 | 60.0033 | 23.54 | 25.1267 | 11.7667 | 59.9603 | 23.54 | 25.127 | 10.886 | 60.0318 | 11.31 | 25.1206 | 11.9323 | 60.0366 | 23.54 | 25.1162 | 12.5914 | 60.0098 | 23.54 | 25.1216 | 8.1817 | 60.0247 | 19.13
25.1304 | 32.9473 | 60.0229 | 43.77 | 25.1298 | 45.3315 | 60.0454 | 56 | 25.1383 | 13.0248 | 60.0277 | 13.31 | 25.1298 | 26.4636 | 60.0141 | 37.77 | 25.1335 | 23.1714 | 60.0033 | 23.54 | 25.135 | 11.7667 | 59.9603 | 23.54 | 25.1353 | 10.886 | 60.0318 | 11.31 | 25.1289 | 11.9314 | 60.0366 | 23.54 | 25.1245 | 12.5914 | 60.0098 | 23.54 | 25.1299 | 8.1817 | 60.0247 | 19.13
25.1388 | 32.9473 | 60.0229 | 43.77 | 25.1382 | 45.3315 | 60.0454 | 56 | 25.1467 | 13.0248 | 60.0277 | 13.31 | 25.1381 | 26.4636 | 60.0141 | 37.77 | 25.1418 | 23.1714 | 60.0033 | 23.54 | 25.1433 | 11.7664 | 59.9603 | 23.54 | 25.1436 | 10.886 | 60.0318 | 11.31 | 25.1372 | 11.9314 | 60.0366 | 23.54 | 25.1328 | 12.5914 | 60.0094 | 23.54 | 25.1382 | 8.1817 | 60.0247 | 19.13
25.1471 | 32.9473 | 60.0229 | 43.77 | 25.1465 | 45.3196 | 60.0454 | 56 | 25.155 | 13.0248 | 60.0277 | 13.31 | 25.1464 | 26.4636 | 60.0141 | 37.77 | 25.1501 | 23.1714 | 60.0033 | 23.54 | 25.1516 | 11.7664 | 59.9603 | 23.54 | 25.1519 | 10.886 | 60.0318 | 11.31 | 25.1455 | 11.9318 | 60.0366 | 23.54 | 25.1411 | 12.5914 | 60.0094 | 23.54 | 25.1465 | 8.1817 | 60.0247 | 19.13
25.1554 | 32.9472 | 60.0229 | 43.77 | 25.1548 | 45.3196 | 60.0454 | 56 | 25.1633 | 13.0248 | 60.0277 | 13.31 | 25.1547 | 26.4636 | 60.0141 | 37.77 | 25.1584 | 23.1714 | 60.0033 | 23.54 | 25.1599 | 11.7624 | 59.9603 | 23.54 | 25.1604 | 10.886 | 60.0318 | 11.31 | 25.1538 | 11.9318 | 60.0366 | 23.54 | 25.1494 | 12.5914 | 60.0094 | 23.54 | 25.1548 | 8.1817 | 60.0247 | 19.13
25.1638 | 32.9472 | 60.0229 | 43.77 | 25.1631 | 45.3196 | 60.0454 | 56 | 25.1716 | 13.0248 | 60.0277 | 13.31 | 25.1631 | 26.4636 | 60.0141 | 37.77 | 25.167 | 23.1714 | 60.0033 | 23.54 | 25.1682 | 11.7624 | 59.9603 | 23.54 | 25.1687 | 10.886 | 60.0318 | 11.31 | 25.1621 | 11.9318 | 60.0366 | 23.54 | 25.1577 | 12.5914 | 60.0094 | 23.54 | 25.1631 | 8.1817 | 60.0247 | 19.13
25.1721 | 32.946 | 60.0229 | 43.77 | 25.1715 | 45.3196 | 60.0454 | 56 | 25.1799 | 13.0248 | 60.0277 | 13.31 | 25.1714 | 26.4636 | 60.0141 | 37.77 | 25.1753 | 23.1714 | 60.0033 | 23.54 | 25.1765 | 11.7624 | 59.9603 | 23.54 | 25.177 | 10.886 | 60.0318 | 11.31 | 25.1704 | 11.9318 | 60.0366 | 23.54 | 25.1663 | 12.5914 | 60.0094 | 23.54 | 25.1714 | 8.1817 | 60.0247 | 19.13
25.1804 | 32.946 | 60.0229 | 43.77 | 25.1798 | 45.3196 | 60.0454 | 56 | 25.1884 | 13.0248 | 60.0277 | 13.31 | 25.1797 | 26.4636 | 60.0141 | 37.77 | 25.1836 | 23.1728 | 60.0033 | 23.54 | 25.1851 | 11.7624 | 59.9603 | 23.54 | 25.1853 | 10.886 | 60.0318 | 11.31 | 25.179 | 11.934 | 60.0366 | 23.54 | 25.1746 | 12.5914 | 60.0094 | 23.54 | 25.1802 | 8.1817 | 60.0247 | 19.13
25.1888 | 32.9917 | 60.0229 | 43.77 | 25.1881 | 45.3196 | 60.0454 | 56 | 25.1967 | 13.0248 | 60.0277 | 13.31 | 25.188 | 26.4636 | 60.0141 | 37.77 | 25.1919 | 23.1728 | 60.0033 | 23.54 | 25.1934 | 11.7624 | 59.9603 | 23.54 | 25.1936 | 10.886 | 60.0318 | 11.31 | 25.1873 | 11.934 | 60.0366 | 23.54 | 25.1829 | 12.5914 | 60.0094 | 23.54 | 25.1885 | 8.1817 | 60.0247 | 19.13
25.1971 | 32.9917 | 60.0229 | 43.77 | 25.1965 | 45.4043 | 60.0454 | 56 | 25.205 | 13.0248 | 60.0277 | 13.31 | 25.1964 | 26.4636 | 60.0141 | 37.77 | 25.2002 | 23.1728 | 60.0033 | 23.54 | 25.2017 | 11.7624 | 59.9603 | 23.54 | 25.2019 | 10.886 | 60.0318 | 11.31 | 25.1956 | 11.9344 | 60.0366 | 23.54 | 25.1912 | 12.5914 | 60.0094 | 23.54 | 25.1968 | 8.1817 | 60.0247 | 19.13
25.2054 | 32.9745 | 60.0229 | 43.77 | 25.2048 | 45.4043 | 60.0454 | 56 | 25.2133 | 13.0157 | 60.0277 | 13.31 | 25.2047 | 26.4636 | 60.0141 | 37.77 | 25.2085 | 23.1728 | 60.0033 | 23.54 | 25.21 | 11.7624 | 59.9603 | 23.54 | 25.2102 | 10.886 | 60.0318 | 11.31 | 25.2039 | 11.9344 | 60.0366 | 23.54 | 25.1995 | 12.5914 | 60.0094 | 23.54 | 25.2051 | 8.1807 | 60.0247 | 19.13
25.2137 | 32.9745 | 60.0229 | 43.77 | 25.2131 | 45.4043 | 60.0454 | 56 | 25.2217 | 13.0157 | 60.0277 | 13.31 | 25.213 | 26.4636 | 60.0141 | 37.77 | 25.2168 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 25.2183 | 11.7624 | 59.9603 | 23.54 | 25.2185 | 10.886 | 60.0318 | 11.31 | 25.2122 | 11.9344 | 60.0366 | 23.54 | 25.2078 | 12.5914 | 60.0094 | 23.54 | 25.2134 | 8.1807 | 60.0247 | 19.13
25.222 | 32.9748 | 60.0221 | 43.77 | 25.2214 | 45.4043 | 60.0454 | 56 | 25.23 | 13.0157 | 60.0277 | 13.31 | 25.2213 | 26.4636 | 60.0141 | 37.77 | 25.2251 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 25.2266 | 11.7625 | 59.9603 | 23.54 | 25.2268 | 10.886 | 60.0318 | 11.31 | 25.2205 | 11.9344 | 60.0366 | 23.54 | 25.2161 | 12.5914 | 60.0094 | 23.54 | 25.2217 | 8.1807 | 60.0247 | 19.13
25.2304 | 32.9748 | 60.0221 | 43.77 | 25.2298 | 45.4046 | 60.0454 | 56 | 25.2383 | 13.0157 | 60.0277 | 13.31 | 25.2297 | 26.4636 | 60.0141 | 37.77 | 25.2336 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 25.2351 | 11.7625 | 59.9603 | 23.54 | 25.2354 | 10.886 | 60.0318 | 11.31 | 25.2288 | 11.9313 | 60.0366 | 23.54 | 25.2246 | 12.5914 | 60.0094 | 23.54 | 25.23 | 8.1807 | 60.0247 | 19.13
25.2387 | 32.9765 | 60.0221 | 43.77 | 25.2381 | 45.4046 | 60.0454 | 56 | 25.2466 | 13.0157 | 60.0277 | 13.31 | 25.238 | 26.4636 | 60.0141 | 37.77 | 25.2419 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 25.2434 | 11.7623 | 59.9603 | 23.54 | 25.2437 | 10.886 | 60.0318 | 11.31 | 25.2371 | 11.9313 | 60.0366 | 23.54 | 25.2329 | 12.5914 | 60.0094 | 23.54 | 25.2383 | 8.1807 | 60.0247 | 19.13
25.247 | 32.9765 | 60.0221 | 43.77 | 25.2465 | 45.4046 | 60.0454 | 56 | 25.255 | 13.0157 | 60.0277 | 13.31 | 25.2463 | 26.4636 | 60.0141 | 37.77 | 25.2502 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 25.2517 | 11.7623 | 59.9603 | 23.54 | 25.252 | 10.886 | 60.0318 | 11.31 | 25.2454 | 11.9241 | 60.0366 | 23.54 | 25.2412 | 12.5914 | 60.0094 | 23.54 | 25.2466 | 8.1807 | 60.0247 | 19.13
25.2554 | 32.9777 | 60.0221 | 43.77 | 25.2548 | 45.4046 | 60.0454 | 56 | 25.2633 | 13.0157 | 60.0277 | 13.31 | 25.2546 | 26.4636 | 60.0141 | 37.77 | 25.2585 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 25.26 | 11.7623 | 59.9603 | 23.54 | 25.2603 | 10.886 | 60.0318 | 11.31 | 25.2539 | 11.9241 | 60.0366 | 23.54 | 25.2495 | 12.5914 | 60.0094 | 23.54 | 25.2549 | 8.1807 | 60.0247 | 19.13
25.2637 | 32.9777 | 60.0221 | 43.77 | 25.2631 | 45.3965 | 60.0454 | 56 | 25.2716 | 13.0157 | 60.0277 | 13.31 | 25.2631 | 26.4636 | 60.0141 | 37.77 | 25.2668 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 25.2683 | 11.7623 | 59.9603 | 23.54 | 25.2686 | 10.886 | 60.0318 | 11.31 | 25.2622 | 11.9241 | 60.0398 | 23.54 | 25.2578 | 12.5914 | 60.0094 | 23.54 | 25.2632 | 8.1807 | 60.0247 | 19.13
25.272 | 33.1246 | 60.0221 | 43.77 | 25.2714 | 45.3965 | 60.0454 | 56 | 25.2799 | 13.0157 | 60.0277 | 13.31 | 25.2714 | 26.4636 | 60.0141 | 37.77 | 25.2751 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 25.2766 | 11.7648 | 59.9603 | 23.54 | 25.2769 | 10.886 | 60.0318 | 11.31 | 25.2705 | 11.9241 | 60.0398 | 23.54 | 25.2661 | 12.5914 | 60.0094 | 23.54 | 25.2715 | 8.1779 | 60.0247 | 19.13
25.2804 | 33.1246 | 60.0221 | 43.77 | 25.2797 | 45.3865 | 60.0454 | 56 | 25.2883 | 13.0157 | 60.0277 | 13.31 | 25.2797 | 26.4636 | 60.0141 | 37.77 | 25.2834 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 25.2852 | 11.7648 | 59.9603 | 23.54 | 25.2852 | 10.886 | 60.0318 | 11.31 | 25.2788 | 11.9844 | 60.0398 | 23.54 | 25.2744 | 12.5914 | 60.0094 | 23.54 | 25.2798 | 8.1779 | 60.0247 | 19.13
25.2887 | 33.0705 | 60.0221 | 43.77 | 25.2881 | 45.3865 | 60.0454 | 56 | 25.2966 | 13.0157 | 60.0277 | 13.31 | 25.288 | 26.4636 | 60.0141 | 37.77 | 25.2917 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 25.2935 | 11.7648 | 59.9619 | 23.54 | 25.2935 | 10.886 | 60.0318 | 11.31 | 25.2871 | 11.9844 | 60.0398 | 23.54 | 25.2827 | 12.5914 | 60.0094 | 23.54 | 25.2881 | 8.1779 | 60.0242 | 19.13
25.297 | 33.0705 | 60.0221 | 43.77 | 25.2964 | 45.3865 | 60.0454 | 56 | 25.3049 | 13.0157 | 60.0277 | 13.31 | 25.2964 | 26.4636 | 60.0141 | 37.77 | 25.3003 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 25.3018 | 11.7648 | 59.9619 | 23.54 | 25.3018 | 10.886 | 60.0318 | 11.31 | 25.2954 | 11.9844 | 60.0398 | 23.54 | 25.2913 | 12.5914 | 60.0094 | 23.54 | 25.2964 | 8.1779 | 60.0242 | 19.13
25.3054 | 33.0686 | 60.0221 | 43.77 | 25.3047 | 45.3865 | 60.0454 | 56 | 25.3132 | 13.0157 | 60.0272 | 13.31 | 25.3047 | 26.4636 | 60.0141 | 37.77 | 25.3086 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 25.3101 | 11.7649 | 59.9619 | 23.54 | 25.3103 | 10.886 | 60.0318 | 11.31 | 25.3037 | 11.9844 | 60.0398 | 23.54 | 25.2996 | 12.5914 | 60.0094 | 23.54 | 25.3047 | 8.1779 | 60.0242 | 19.13
25.3137 | 33.0686 | 60.0221 | 43.77 | 25.313 | 45.3866 | 60.0446 | 56 | 25.3215 | 13.0157 | 60.0272 | 13.31 | 25.313 | 26.4636 | 60.0141 | 37.77 | 25.3169 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 25.3184 | 11.7649 | 59.9619 | 23.54 | 25.3186 | 10.886 | 60.0318 | 11.31 | 25.312 | 11.9858 | 60.0398 | 23.54 | 25.3079 | 12.5914 | 60.0094 | 23.54 | 25.313 | 8.1779 | 60.0242 | 19.13
25.322 | 33.0682 | 60.0221 | 43.77 | 25.3214 | 45.3866 | 60.0446 | 56 | 25.33 | 13.0157 | 60.0272 | 13.31 | 25.3213 | 26.4636 | 60.0141 | 37.77 | 25.3252 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 25.3267 | 11.7649 | 59.9619 | 23.54 | 25.3269 | 10.886 | 60.0318 | 11.31 | 25.3203 | 11.9858 | 60.0398 | 23.54 | 25.3162 | 12.5914 | 60.0094 | 23.54 | 25.3218 | 8.1779 | 60.0242 | 19.13
25.3304 | 33.0682 | 60.0221 | 43.77 | 25.3297 | 45.3866 | 60.0446 | 56 | 25.3383 | 13.0157 | 60.0272 | 13.31 | 25.3297 | 26.4636 | 60.0141 | 37.77 | 25.3335 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 25.335 | 11.7649 | 59.9619 | 23.54 | 25.3352 | 10.886 | 60.0318 | 11.31 | 25.3289 | 11.9862 | 60.0398 | 23.54 | 25.3245 | 12.5914 | 60.0094 | 23.54 | 25.3301 | 8.1779 | 60.0242 | 19.13
25.3387 | 33.0578 | 60.0221 | 43.77 | 25.338 | 45.3866 | 60.0446 | 56 | 25.3466 | 13.0157 | 60.0272 | 13.31 | 25.338 | 26.4636 | 60.0141 | 37.77 | 25.3418 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 25.3435 | 11.7647 | 59.9619 | 23.54 | 25.3435 | 10.886 | 60.0318 | 11.31 | 25.3372 | 11.9862 | 60.0398 | 23.54 | 25.3328 | 12.5914 | 60.009 | 23.54 | 25.3384 | 8.1779 | 60.0242 | 19.13
25.347 | 33.0578 | 60.0221 | 43.77 | 25.3464 | 45.3866 | 60.0446 | 56 | 25.3549 | 13.0157 | 60.0272 | 13.31 | 25.3463 | 26.5255 | 60.0141 | 37.77 | 25.3501 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 25.3518 | 11.7647 | 59.9619 | 23.54 | 25.3518 | 10.886 | 60.0318 | 11.31 | 25.3455 | 12.0879 | 60.0398 | 23.54 | 25.3411 | 12.5914 | 60.009 | 23.54 | 25.3467 | 8.1779 | 60.0242 | 19.13
25.3553 | 33.0578 | 60.0221 | 43.77 | 25.3547 | 45.3866 | 60.0446 | 56 | 25.3633 | 13.011 | 60.0272 | 13.31 | 25.3546 | 26.5255 | 60.0141 | 37.77 | 25.3586 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 25.3601 | 11.7647 | 59.9619 | 23.54 | 25.3601 | 10.886 | 60.0318 | 11.31 | 25.3538 | 12.0879 | 60.0398 | 23.54 | 25.3494 | 12.5914 | 60.009 | 23.54 | 25.355 | 8.1779 | 60.0242 | 19.13
25.3637 | 33.0578 | 60.0221 | 43.77 | 25.363 | 45.3866 | 60.0446 | 56 | 25.3716 | 13.011 | 60.0272 | 13.31 | 25.363 | 26.5255 | 60.0141 | 37.77 | 25.3669 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 25.3684 | 11.7647 | 59.9619 | 23.54 | 25.3684 | 10.8853 | 60.0318 | 11.31 | 25.3621 | 12.0879 | 60.0398 | 23.54 | 25.3579 | 12.5914 | 60.009 | 23.54 | 25.3633 | 8.1779 | 60.0242 | 19.13
25.372 | 33.0587 | 60.0221 | 43.77 | 25.3713 | 45.3866 | 60.0446 | 56 | 25.3799 | 13.011 | 60.0272 | 13.31 | 25.3713 | 26.5255 | 60.0141 | 37.77 | 25.3752 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 25.3767 | 11.7647 | 59.9619 | 23.54 | 25.377 | 10.8853 | 60.0318 | 11.31 | 25.3704 | 12.0879 | 60.0398 | 23.54 | 25.3662 | 12.5948 | 60.009 | 23.54 | 25.3716 | 8.1779 | 60.0242 | 19.13
25.3803 | 33.0587 | 60.0221 | 43.77 | 25.3796 | 45.3866 | 60.0446 | 56 | 25.3882 | 13.011 | 60.0272 | 13.31 | 25.3796 | 26.5255 | 60.0141 | 37.77 | 25.3835 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 25.385 | 11.7647 | 59.9619 | 23.54 | 25.3853 | 10.8853 | 60.0318 | 11.31 | 25.3787 | 12.0889 | 60.0398 | 23.54 | 25.3745 | 12.5948 | 60.009 | 23.54 | 25.3799 | 8.1779 | 60.0242 | 19.13
25.3887 | 33.0637 | 60.0221 | 43.77 | 25.388 | 45.3866 | 60.0446 | 56 | 25.3966 | 13.011 | 60.0272 | 13.31 | 25.3879 | 26.5255 | 60.0141 | 37.77 | 25.3918 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 25.3936 | 11.764 | 59.9619 | 23.54 | 25.3936 | 10.8853 | 60.0318 | 11.31 | 25.387 | 12.0889 | 60.0398 | 23.54 | 25.3828 | 12.5948 | 60.009 | 23.54 | 25.3882 | 8.1779 | 60.0242 | 19.13
25.397 | 33.0637 | 60.0221 | 43.77 | 25.3963 | 45.3865 | 60.0446 | 56 | 25.4049 | 13.011 | 60.0272 | 13.31 | 25.3964 | 26.5255 | 60.0141 | 37.77 | 25.4001 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 25.4019 | 11.764 | 59.9619 | 23.54 | 25.4019 | 10.8853 | 60.0318 | 11.31 | 25.3953 | 12.0881 | 60.0398 | 23.54 | 25.3911 | 12.5948 | 60.009 | 23.54 | 25.3965 | 8.1779 | 60.0242 | 19.13
25.4053 | 33.0641 | 60.0221 | 43.77 | 25.4047 | 45.3865 | 60.0446 | 56 | 25.4132 | 13.011 | 60.0272 | 13.31 | 25.4047 | 26.5255 | 60.0141 | 37.77 | 25.4084 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 25.4102 | 11.764 | 59.9619 | 23.54 | 25.4102 | 10.8853 | 60.0318 | 11.31 | 25.4038 | 12.0881 | 60.0398 | 23.54 | 25.3994 | 12.5948 | 60.009 | 23.54 | 25.4048 | 8.1779 | 60.0242 | 19.13
25.4137 | 33.0641 | 60.0221 | 43.77 | 25.413 | 45.3765 | 60.0446 | 56 | 25.4215 | 13.011 | 60.0272 | 13.31 | 25.413 | 26.5255 | 60.0141 | 37.77 | 25.4167 | 23.1728 | 60.0033 | 23.54 | 25.4185 | 11.764 | 59.9619 | 23.54 | 25.4185 | 10.8853 | 60.0318 | 11.31 | 25.4121 | 12.0849 | 60.0398 | 23.54 | 25.4077 | 12.5948 | 60.009 | 23.54 | 25.4131 | 8.1779 | 60.0242 | 19.13
25.422 | 33.0641 | 60.0205 | 43.77 | 25.4213 | 45.3765 | 60.0446 | 56 | 25.4299 | 13.011 | 60.0272 | 13.31 | 25.4213 | 26.5255 | 60.0141 | 37.77 | 25.4253 | 23.1728 | 60.0033 | 23.54 | 25.4268 | 11.764 | 59.9619 | 23.54 | 25.4268 | 10.8853 | 60.0318 | 11.31 | 25.4204 | 12.0849 | 60.0398 | 23.54 | 25.416 | 12.5948 | 60.009 | 23.54 | 25.4214 | 8.1746 | 60.0242 | 19.13
25.4303 | 33.0641 | 60.0205 | 43.77 | 25.4296 | 45.3641 | 60.0446 | 56 | 25.4382 | 13.011 | 60.0272 | 13.31 | 25.4297 | 26.5255 | 60.0141 | 37.77 | 25.4336 | 23.1728 | 60.0033 | 23.54 | 25.4351 | 11.764 | 59.9619 | 23.54 | 25.4351 | 10.8842 | 60.0318 | 11.31 | 25.4287 | 12.0849 | 60.0398 | 23.54 | 25.4246 | 12.5948 | 60.009 | 23.54 | 25.4297 | 8.1746 | 60.0242 | 19.13
25.4387 | 33.0643 | 60.0205 | 43.77 | 25.4379 | 45.3641 | 60.0446 | 56 | 25.4465 | 13.011 | 60.0272 | 13.31 | 25.438 | 26.5255 | 60.0141 | 37.77 | 25.4419 | 23.1728 | 60.0033 | 23.54 | 25.4434 | 11.7607 | 59.9619 | 23.54 | 25.4434 | 10.8842 | 60.0318 | 11.31 | 25.437 | 12.0849 | 60.0398 | 23.54 | 25.4329 | 12.5948 | 60.009 | 23.54 | 25.438 | 8.1746 | 60.0242 | 19.13
25.447 | 33.0643 | 60.0205 | 43.77 | 25.4463 | 45.356 | 60.0446 | 56 | 25.4548 | 13.011 | 60.0272 | 13.31 | 25.4463 | 26.5255 | 60.0141 | 37.77 | 25.4502 | 23.1728 | 60.0033 | 23.54 | 25.4519 | 11.7607 | 59.9619 | 23.54 | 25.4519 | 10.8842 | 60.0318 | 11.31 | 25.4453 | 12.0819 | 60.0398 | 23.54 | 25.4412 | 12.5948 | 60.009 | 23.54 | 25.4463 | 8.1746 | 60.0242 | 19.13
25.4553 | 33.042 | 60.0205 | 43.77 | 25.4546 | 45.356 | 60.0446 | 56 | 25.4631 | 13.011 | 60.0272 | 13.31 | 25.4546 | 26.5255 | 60.0141 | 37.77 | 25.4585 | 23.1728 | 60.0033 | 23.54 | 25.4602 | 11.7604 | 59.9619 | 23.54 | 25.4602 | 10.8842 | 60.0318 | 11.31 | 25.4536 | 12.0819 | 60.0398 | 23.54 | 25.4495 | 12.5948 | 60.009 | 23.54 | 25.4546 | 8.1746 | 60.0242 | 19.13
25.4636 | 33.042 | 60.0205 | 43.77 | 25.463 | 45.356 | 60.0446 | 56 | 25.4716 | 13.011 | 60.0272 | 13.31 | 25.463 | 26.5255 | 60.0141 | 37.77 | 25.4668 | 23.1728 | 60.0033 | 23.54 | 25.4685 | 11.7604 | 59.9619 | 23.54 | 25.4685 | 10.8842 | 60.0318 | 11.31 | 25.4619 | 12.0802 | 60.0422 | 23.54 | 25.4578 | 12.5948 | 60.009 | 23.54 | 25.4634 | 8.1746 | 60.0242 | 19.13
25.472 | 33.009 | 60.0205 | 43.77 | 25.4713 | 45.356 | 60.0446 | 56 | 25.4799 | 13.0068 | 60.0272 | 13.31 | 25.4713 | 26.5255 | 60.0141 | 37.77 | 25.4751 | 23.1728 | 60.0033 | 23.54 | 25.4768 | 11.7604 | 59.9619 | 23.54 | 25.4768 | 10.8842 | 60.0318 | 11.31 | 25.4702 | 12.0802 | 60.0422 | 23.54 | 25.4661 | 12.5948 | 60.009 | 23.54 | 25.4717 | 8.1746 | 60.0242 | 19.13
25.4803 | 33.009 | 60.0205 | 43.77 | 25.4796 | 45.356 | 60.0446 | 56 | 25.4882 | 13.0068 | 60.0272 | 13.31 | 25.4796 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 25.4836 | 23.1728 | 60.0033 | 23.54 | 25.4851 | 11.7604 | 59.9619 | 23.54 | 25.4851 | 10.8842 | 60.0318 | 11.31 | 25.4788 | 12.1402 | 60.0422 | 23.54 | 25.4744 | 12.5948 | 60.009 | 23.54 | 25.48 | 8.1746 | 60.0242 | 19.13
25.4886 | 33.009 | 60.0205 | 43.77 | 25.4879 | 45.356 | 60.0446 | 56 | 25.4965 | 13.0068 | 60.0272 | 13.31 | 25.4879 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 25.4919 | 23.1728 | 60.0033 | 23.54 | 25.4934 | 11.7604 | 59.963 | 23.54 | 25.4934 | 10.8842 | 60.0318 | 11.31 | 25.4871 | 12.1402 | 60.0422 | 23.54 | 25.4827 | 12.5948 | 60.009 | 23.54 | 25.4883 | 8.1746 | 60.0234 | 19.13
25.4969 | 33.009 | 60.0205 | 43.77 | 25.4962 | 45.356 | 60.0446 | 56 | 25.5049 | 13.0068 | 60.0272 | 13.31 | 25.4963 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 25.5002 | 23.1714 | 60.0033 | 23.54 | 25.502 | 11.7604 | 59.963 | 23.54 | 25.5017 | 10.8837 | 60.0318 | 11.31 | 25.4954 | 12.1372 | 60.0422 | 23.54 | 25.4912 | 12.5948 | 60.009 | 23.54 | 25.4966 | 8.1746 | 60.0234 | 19.13
25.5053 | 32.9796 | 60.0205 | 43.77 | 25.5046 | 45.356 | 60.0446 | 56 | 25.5132 | 13.0068 | 60.0269 | 13.31 | 25.5046 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 25.5085 | 23.1714 | 60.0033 | 23.54 | 25.5103 | 11.7597 | 59.963 | 23.54 | 25.51 | 10.8837 | 60.0318 | 11.31 | 25.5037 | 12.1372 | 60.0422 | 23.54 | 25.4995 | 12.5948 | 60.009 | 23.54 | 25.5049 | 8.1716 | 60.0234 | 19.13
25.5136 | 32.9796 | 60.0205 | 43.77 | 25.5129 | 45.3918 | 60.0434 | 56 | 25.5215 | 13.0068 | 60.0269 | 13.31 | 25.5129 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 25.5168 | 23.1714 | 60.0033 | 23.54 | 25.5186 | 11.7597 | 59.963 | 23.54 | 25.5183 | 10.8837 | 60.0318 | 11.31 | 25.512 | 12.1372 | 60.0422 | 23.54 | 25.5078 | 12.5948 | 60.009 | 23.54 | 25.5132 | 8.1716 | 60.0234 | 19.13
25.5219 | 32.9587 | 60.0205 | 43.77 | 25.5212 | 45.3918 | 60.0434 | 56 | 25.5298 | 13.0068 | 60.0269 | 13.31 | 25.5212 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 25.5251 | 23.1714 | 60.0033 | 23.54 | 25.5269 | 11.7597 | 59.963 | 23.54 | 25.5269 | 10.8837 | 60.0318 | 11.31 | 25.5203 | 12.1372 | 60.0422 | 23.54 | 25.5161 | 12.5948 | 60.009 | 23.54 | 25.5215 | 8.1716 | 60.0234 | 19.13
25.5303 | 32.9587 | 60.0205 | 43.77 | 25.5295 | 45.4351 | 60.0434 | 56 | 25.5382 | 13.0068 | 60.0269 | 13.31 | 25.5297 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 25.5334 | 23.1771 | 60.0033 | 23.54 | 25.5352 | 11.7597 | 59.963 | 23.54 | 25.5352 | 10.8837 | 60.0318 | 11.31 | 25.5286 | 12.1372 | 60.0422 | 23.54 | 25.5244 | 12.5948 | 60.009 | 23.54 | 25.5298 | 8.1716 | 60.0234 | 19.13
25.5386 | 32.9592 | 60.0205 | 43.77 | 25.5379 | 45.4351 | 60.0434 | 56 | 25.5465 | 13.0068 | 60.0269 | 13.31 | 25.538 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 25.5417 | 23.1771 | 60.0033 | 23.54 | 25.5435 | 11.7597 | 59.963 | 23.54 | 25.5435 | 10.8837 | 60.0318 | 11.31 | 25.5369 | 12.1372 | 60.0422 | 23.54 | 25.5327 | 12.6913 | 60.009 | 23.54 | 25.5381 | 8.1716 | 60.0234 | 19.13
25.5469 | 32.9592 | 60.0205 | 43.77 | 25.5462 | 45.4349 | 60.0434 | 56 | 25.5548 | 13.0068 | 60.0269 | 13.31 | 25.5463 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 25.5503 | 23.1771 | 60.0033 | 23.54 | 25.5518 | 11.7597 | 59.963 | 23.54 | 25.5518 | 10.8837 | 60.0318 | 11.31 | 25.5452 | 12.1372 | 60.0422 | 23.54 | 25.541 | 12.6913 | 60.009 | 23.54 | 25.5464 | 8.1716 | 60.0234 | 19.13
25.5553 | 32.9593 | 60.0205 | 43.77 | 25.5545 | 45.4349 | 60.0434 | 56 | 25.5631 | 13.0068 | 60.0269 | 13.31 | 25.5546 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 25.5586 | 23.1771 | 60.0033 | 23.54 | 25.5603 | 11.7596 | 59.963 | 23.54 | 25.5601 | 10.8837 | 60.0318 | 11.31 | 25.5537 | 12.1372 | 60.0422 | 23.54 | 25.5493 | 12.6913 | 60.009 | 23.54 | 25.5547 | 8.1716 | 60.0234 | 19.13
25.5636 | 32.9593 | 60.0205 | 43.77 | 25.5629 | 45.4349 | 60.0434 | 56 | 25.5715 | 13.0068 | 60.0269 | 13.31 | 25.563 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 25.5669 | 23.1771 | 60.0033 | 23.54 | 25.5686 | 11.7596 | 59.963 | 23.54 | 25.5684 | 10.8837 | 60.0318 | 11.31 | 25.562 | 12.1372 | 60.0422 | 23.54 | 25.5579 | 12.6913 | 60.009 | 23.54 | 25.563 | 8.1716 | 60.0234 | 19.13
25.5719 | 32.95 | 60.0205 | 43.77 | 25.5712 | 45.4349 | 60.0434 | 56 | 25.5798 | 13.0068 | 60.0269 | 13.31 | 25.5713 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 25.5752 | 23.1771 | 60.0033 | 23.54 | 25.5769 | 11.7596 | 59.963 | 23.54 | 25.5767 | 10.8837 | 60.0318 | 11.31 | 25.5703 | 12.1372 | 60.0422 | 23.54 | 25.5662 | 12.6913 | 60.009 | 23.54 | 25.5713 | 8.1716 | 60.0234 | 19.13
25.5803 | 32.95 | 60.0205 | 43.77 | 25.5795 | 45.4348 | 60.0434 | 56 | 25.5881 | 13.0068 | 60.0269 | 13.31 | 25.5796 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 25.5835 | 23.1771 | 60.0033 | 23.54 | 25.5852 | 11.7596 | 59.963 | 23.54 | 25.585 | 10.8837 | 60.0315 | 11.31 | 25.5786 | 12.1372 | 60.0422 | 23.54 | 25.5745 | 12.6913 | 60.009 | 23.54 | 25.5796 | 8.1716 | 60.0234 | 19.13
25.5886 | 33.0379 | 60.0205 | 43.77 | 25.5878 | 45.4348 | 60.0434 | 56 | 25.5964 | 13.0068 | 60.0269 | 13.31 | 25.5879 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 25.5918 | 23.1771 | 60.0033 | 23.54 | 25.5935 | 11.7596 | 59.963 | 23.54 | 25.5935 | 10.8837 | 60.0315 | 11.31 | 25.5869 | 12.1372 | 60.0422 | 23.54 | 25.5828 | 12.6913 | 60.009 | 23.54 | 25.5879 | 8.1716 | 60.0234 | 19.13
25.5969 | 33.0379 | 60.0205 | 43.77 | 25.5962 | 45.4348 | 60.0434 | 56 | 25.6047 | 13.0068 | 60.0269 | 13.31 | 25.5963 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 25.6001 | 23.1771 | 60.0033 | 23.54 | 25.6018 | 11.7596 | 59.963 | 23.54 | 25.6018 | 10.8837 | 60.0315 | 11.31 | 25.5952 | 12.1377 | 60.0422 | 23.54 | 25.5911 | 12.6913 | 60.009 | 23.54 | 25.5967 | 8.1716 | 60.0234 | 19.13
25.6053 | 33.0369 | 60.0205 | 43.77 | 25.6045 | 45.4348 | 60.0434 | 56 | 25.6132 | 12.9964 | 60.0269 | 13.31 | 25.6046 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 25.6084 | 23.1771 | 60.0033 | 23.54 | 25.6104 | 11.7596 | 59.963 | 23.54 | 25.6101 | 10.8837 | 60.0315 | 11.31 | 25.6035 | 12.1377 | 60.0422 | 23.54 | 25.5994 | 12.6913 | 60.009 | 23.54 | 25.605 | 8.1716 | 60.0234 | 19.13
25.6136 | 33.0369 | 60.0205 | 43.77 | 25.6129 | 45.4348 | 60.0434 | 56 | 25.6215 | 12.9964 | 60.0269 | 13.31 | 25.6129 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 25.6169 | 23.1771 | 60.0033 | 23.54 | 25.6187 | 11.7596 | 59.963 | 23.54 | 25.6184 | 10.8837 | 60.0315 | 11.31 | 25.6118 | 12.1377 | 60.0422 | 23.54 | 25.6077 | 12.6913 | 60.009 | 23.54 | 25.6133 | 8.1716 | 60.0234 | 19.13
25.6219 | 33.075 | 60.0193 | 43.77 | 25.6212 | 45.4348 | 60.0434 | 56 | 25.6298 | 12.9964 | 60.0269 | 13.31 | 25.6212 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 25.6252 | 23.1771 | 60.0033 | 23.54 | 25.627 | 11.7589 | 59.963 | 23.54 | 25.6267 | 10.8837 | 60.0315 | 11.31 | 25.6201 | 12.1377 | 60.0422 | 23.54 | 25.6162 | 12.6913 | 60.009 | 23.54 | 25.6216 | 8.1716 | 60.0234 | 19.13
25.6302 | 33.075 | 60.0193 | 43.77 | 25.6295 | 45.4348 | 60.0434 | 56 | 25.6381 | 12.9964 | 60.0269 | 13.31 | 25.6296 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 25.6335 | 23.1771 | 60.0033 | 23.54 | 25.6353 | 11.7589 | 59.963 | 23.54 | 25.635 | 10.8837 | 60.0315 | 11.31 | 25.6287 | 12.1377 | 60.0422 | 23.54 | 25.6245 | 12.6913 | 60.009 | 23.54 | 25.6299 | 8.1716 | 60.0234 | 19.13
25.6386 | 33.0659 | 60.0193 | 43.77 | 25.6378 | 45.4348 | 60.0434 | 56 | 25.6465 | 12.9964 | 60.0269 | 13.31 | 25.6379 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 25.6418 | 23.1771 | 60.0033 | 23.54 | 25.6436 | 11.7589 | 59.963 | 23.54 | 25.6433 | 10.8837 | 60.0315 | 11.31 | 25.637 | 12.1377 | 60.0422 | 23.54 | 25.6328 | 12.6913 | 60.009 | 23.54 | 25.6382 | 8.1716 | 60.0234 | 19.13
25.6469 | 33.0659 | 60.0193 | 43.77 | 25.6461 | 45.4348 | 60.0434 | 56 | 25.6548 | 12.9964 | 60.0269 | 13.31 | 25.6462 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 25.6501 | 23.1771 | 60.0033 | 23.54 | 25.6519 | 11.7589 | 59.963 | 23.54 | 25.6516 | 10.8837 | 60.0315 | 11.31 | 25.6453 | 12.1377 | 60.0422 | 23.54 | 25.6411 | 12.6913 | 60.009 | 23.54 | 25.6465 | 8.1716 | 60.0234 | 19.13
25.6552 | 33.0667 | 60.0193 | 43.77 | 25.6545 | 45.4348 | 60.0434 | 56 | 25.6631 | 12.9964 | 60.0269 | 13.31 | 25.6545 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 25.6584 | 23.1771 | 60.0033 | 23.54 | 25.6602 | 11.7589 | 59.963 | 23.54 | 25.6599 | 10.8837 | 60.0315 | 11.31 | 25.6536 | 12.1377 | 60.0422 | 23.54 | 25.6494 | 12.6913 | 60.009 | 23.54 | 25.6548 | 8.1683 | 60.0234 | 19.13
25.6636 | 33.0667 | 60.0193 | 43.77 | 25.6628 | 45.4349 | 60.0434 | 56 | 25.6714 | 12.9964 | 60.0269 | 13.31 | 25.663 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 25.6667 | 23.1771 | 60.0033 | 23.54 | 25.6687 | 11.7589 | 59.963 | 23.54 | 25.6685 | 10.8837 | 60.0315 | 11.31 | 25.6619 | 12.1377 | 60.0434 | 23.54 | 25.6577 | 12.6913 | 60.009 | 23.54 | 25.6631 | 8.1683 | 60.0234 | 19.13
25.6719 | 33.0671 | 60.0193 | 43.77 | 25.6711 | 45.4349 | 60.0434 | 56 | 25.6798 | 12.9964 | 60.0269 | 13.31 | 25.6713 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 25.6753 | 23.1771 | 60.0033 | 23.54 | 25.677 | 11.7586 | 59.963 | 23.54 | 25.6768 | 10.8837 | 60.0315 | 11.31 | 25.6702 | 12.1377 | 60.0434 | 23.54 | 25.666 | 12.6913 | 60.009 | 23.54 | 25.6714 | 8.1683 | 60.0234 | 19.13
25.6802 | 33.0671 | 60.0193 | 43.77 | 25.6794 | 45.4349 | 60.0434 | 56 | 25.6881 | 12.9964 | 60.0269 | 13.31 | 25.6796 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 25.6836 | 23.1771 | 60.0033 | 23.54 | 25.6853 | 11.7586 | 59.963 | 23.54 | 25.6851 | 10.8834 | 60.0315 | 11.31 | 25.6785 | 12.1377 | 60.0434 | 23.54 | 25.6743 | 12.6913 | 60.009 | 23.54 | 25.6797 | 8.1683 | 60.0234 | 19.13
25.6886 | 33.0678 | 60.0193 | 43.77 | 25.6877 | 45.4349 | 60.0434 | 56 | 25.6964 | 12.9964 | 60.0269 | 13.31 | 25.6879 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 25.6919 | 23.1771 | 60.0033 | 23.54 | 25.6936 | 11.7587 | 59.9646 | 23.54 | 25.6934 | 10.8834 | 60.0315 | 11.31 | 25.6868 | 12.1377 | 60.0434 | 23.54 | 25.6829 | 12.6913 | 60.009 | 23.54 | 25.688 | 8.1683 | 60.023 | 19.13
25.6969 | 33.0678 | 60.0193 | 43.77 | 25.6961 | 45.4349 | 60.0434 | 56 | 25.7047 | 12.9964 | 60.0269 | 13.31 | 25.6963 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 25.7002 | 23.1771 | 60.0033 | 23.54 | 25.7019 | 11.7587 | 59.9646 | 23.54 | 25.7017 | 10.8834 | 60.0315 | 11.31 | 25.6951 | 12.1377 | 60.0434 | 23.54 | 25.6912 | 12.6913 | 60.009 | 23.54 | 25.6963 | 8.1683 | 60.023 | 19.13
25.7052 | 33.0678 | 60.0193 | 43.77 | 25.7044 | 45.4349 | 60.0434 | 56 | 25.7131 | 12.9964 | 60.0265 | 13.31 | 25.7046 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 25.7085 | 23.1771 | 60.0033 | 23.54 | 25.7102 | 11.7587 | 59.9646 | 23.54 | 25.71 | 10.8834 | 60.0315 | 11.31 | 25.7036 | 12.1377 | 60.0434 | 23.54 | 25.6995 | 12.6913 | 60.009 | 23.54 | 25.7046 | 8.1683 | 60.023 | 19.13
25.7136 | 33.0678 | 60.0193 | 43.77 | 25.7128 | 45.4351 | 60.043 | 56 | 25.7214 | 12.9964 | 60.0265 | 13.31 | 25.7129 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 25.7168 | 23.1771 | 60.0033 | 23.54 | 25.7188 | 11.7587 | 59.9646 | 23.54 | 25.7183 | 10.8834 | 60.0315 | 11.31 | 25.7119 | 12.1377 | 60.0434 | 23.54 | 25.7078 | 12.6913 | 60.009 | 23.54 | 25.7129 | 8.1683 | 60.023 | 19.13
25.7219 | 33.0676 | 60.0193 | 43.77 | 25.7211 | 45.4351 | 60.043 | 56 | 25.7297 | 12.9964 | 60.0265 | 13.31 | 25.7213 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 25.7251 | 23.1771 | 60.0033 | 23.54 | 25.7271 | 11.7587 | 59.9646 | 23.54 | 25.7266 | 10.8834 | 60.0315 | 11.31 | 25.7202 | 12.1377 | 60.0434 | 23.54 | 25.7161 | 12.6913 | 60.009 | 23.54 | 25.7212 | 8.1658 | 60.023 | 19.13
25.7302 | 33.0676 | 60.0193 | 43.77 | 25.7294 | 45.4351 | 60.043 | 56 | 25.738 | 12.9964 | 60.0265 | 13.31 | 25.7296 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 25.7334 | 23.1771 | 60.0033 | 23.54 | 25.7354 | 11.7587 | 59.9646 | 23.54 | 25.7349 | 10.8843 | 60.0315 | 11.31 | 25.7285 | 12.1377 | 60.0434 | 23.54 | 25.7244 | 12.6913 | 60.009 | 23.54 | 25.7295 | 8.1658 | 60.023 | 19.13
25.7386 | 33.0667 | 60.0193 | 43.77 | 25.7377 | 45.4351 | 60.043 | 56 | 25.7463 | 12.9964 | 60.0265 | 13.31 | 25.7379 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 25.7419 | 23.1771 | 60.0033 | 23.54 | 25.7437 | 11.7587 | 59.9646 | 23.54 | 25.7434 | 10.8843 | 60.0315 | 11.31 | 25.7368 | 12.1377 | 60.0434 | 23.54 | 25.7327 | 12.6913 | 60.0094 | 23.54 | 25.7383 | 8.3299 | 60.023 | 19.13
25.7469 | 33.0667 | 60.0193 | 43.77 | 25.746 | 45.435 | 60.043 | 56 | 25.7548 | 12.9964 | 60.0265 | 13.31 | 25.7462 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 25.7502 | 23.1771 | 60.0033 | 23.54 | 25.752 | 11.7587 | 59.9646 | 23.54 | 25.7517 | 10.8843 | 60.0315 | 11.31 | 25.7451 | 12.1377 | 60.0434 | 23.54 | 25.741 | 12.6913 | 60.0094 | 23.54 | 25.7466 | 8.3299 | 60.023 | 19.13
25.7552 | 33.0444 | 60.0193 | 43.77 | 25.7544 | 45.435 | 60.043 | 56 | 25.7631 | 12.9964 | 60.0265 | 13.31 | 25.7545 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 25.7585 | 23.1771 | 60.0033 | 23.54 | 25.7603 | 11.8482 | 59.9646 | 23.54 | 25.76 | 10.8843 | 60.0315 | 11.31 | 25.7534 | 12.1377 | 60.0434 | 23.54 | 25.7495 | 12.6913 | 60.0094 | 23.54 | 25.7549 | 8.3299 | 60.023 | 19.13
25.7635 | 33.0444 | 60.0193 | 43.77 | 25.7627 | 45.435 | 60.043 | 56 | 25.7714 | 12.9964 | 60.0265 | 13.31 | 25.7629 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 25.7668 | 23.1771 | 60.0033 | 23.54 | 25.7686 | 11.8482 | 59.9646 | 23.54 | 25.7683 | 10.8843 | 60.0315 | 11.31 | 25.7617 | 12.1377 | 60.0434 | 23.54 | 25.7578 | 12.6913 | 60.0094 | 23.54 | 25.7632 | 8.3299 | 60.023 | 19.13
25.7719 | 33.0367 | 60.0193 | 43.77 | 25.7711 | 45.435 | 60.043 | 56 | 25.7797 | 12.9964 | 60.0265 | 13.31 | 25.7712 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 25.7751 | 23.1771 | 60.0033 | 23.54 | 25.7771 | 11.8482 | 59.9646 | 23.54 | 25.7766 | 10.8843 | 60.0315 | 11.31 | 25.77 | 12.1377 | 60.0434 | 23.54 | 25.7661 | 12.6874 | 60.0094 | 23.54 | 25.7715 | 8.3299 | 60.023 | 19.13
25.7802 | 33.0367 | 60.0193 | 43.77 | 25.7794 | 45.4351 | 60.043 | 56 | 25.7881 | 12.9964 | 60.0265 | 13.31 | 25.7795 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 25.7834 | 23.1771 | 60.0033 | 23.54 | 25.7854 | 11.8482 | 59.9646 | 23.54 | 25.7849 | 10.8843 | 60.031 | 11.31 | 25.7783 | 12.1377 | 60.0434 | 23.54 | 25.7744 | 12.6874 | 60.0094 | 23.54 | 25.7798 | 8.3299 | 60.023 | 19.13
25.7885 | 33.0284 | 60.0193 | 43.77 | 25.7877 | 45.4351 | 60.043 | 56 | 25.7964 | 12.9964 | 60.0265 | 13.31 | 25.7878 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 25.7917 | 23.1771 | 60.0033 | 23.54 | 25.7937 | 11.9582 | 59.9646 | 23.54 | 25.7932 | 10.8843 | 60.031 | 11.31 | 25.7869 | 12.1377 | 60.0434 | 23.54 | 25.7827 | 12.6874 | 60.0094 | 23.54 | 25.7881 | 8.3296 | 60.023 | 19.13
25.7969 | 33.0284 | 60.0193 | 43.77 | 25.796 | 45.4351 | 60.043 | 56 | 25.8047 | 12.9964 | 60.0265 | 13.31 | 25.7963 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 25.8003 | 23.1771 | 60.0033 | 23.54 | 25.802 | 11.9582 | 59.9646 | 23.54 | 25.8015 | 10.8843 | 60.031 | 11.31 | 25.7952 | 12.1377 | 60.0434 | 23.54 | 25.791 | 12.6874 | 60.0094 | 23.54 | 25.7964 | 8.3296 | 60.023 | 19.13
25.8052 | 33.03 | 60.0193 | 43.77 | 25.8044 | 45.4351 | 60.043 | 56 | 25.813 | 12.9964 | 60.0265 | 13.31 | 25.8046 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 25.8086 | 23.1771 | 60.0033 | 23.54 | 25.8103 | 11.9581 | 59.9646 | 23.54 | 25.8101 | 10.8843 | 60.031 | 11.31 | 25.8035 | 12.1377 | 60.0434 | 23.54 | 25.7993 | 12.6874 | 60.0094 | 23.54 | 25.8047 | 8.4899 | 60.023 | 19.13
25.8135 | 33.03 | 60.0193 | 43.77 | 25.8127 | 45.4351 | 60.043 | 56 | 25.8214 | 12.9964 | 60.0265 | 13.31 | 25.8129 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 25.8169 | 23.1771 | 60.0033 | 23.54 | 25.8186 | 11.9581 | 59.9646 | 23.54 | 25.8184 | 10.8843 | 60.031 | 11.31 | 25.8118 | 12.1377 | 60.0434 | 23.54 | 25.8076 | 12.6874 | 60.0094 | 23.54 | 25.813 | 8.4899 | 60.023 | 19.13
25.8218 | 33.0303 | 60.018 | 43.77 | 25.821 | 45.4351 | 60.043 | 56 | 25.8297 | 12.9872 | 60.0265 | 13.31 | 25.8212 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 25.8252 | 23.1771 | 60.0033 | 23.54 | 25.8271 | 11.9581 | 59.9646 | 23.54 | 25.8267 | 10.8843 | 60.031 | 11.31 | 25.8201 | 12.1377 | 60.0434 | 23.54 | 25.8162 | 12.6866 | 60.0094 | 23.54 | 25.8213 | 8.4899 | 60.023 | 19.13
25.8302 | 33.0303 | 60.018 | 43.77 | 25.8293 | 45.4349 | 60.043 | 56 | 25.838 | 12.9872 | 60.0265 | 13.31 | 25.8296 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 25.8335 | 23.1771 | 60.0033 | 23.6153 | 25.8354 | 11.9581 | 59.9646 | 23.54 | 25.835 | 10.8843 | 60.031 | 11.31 | 25.8284 | 12.1377 | 60.0434 | 23.54 | 25.8245 | 12.6866 | 60.0094 | 23.54 | 25.8296 | 8.4899 | 60.023 | 19.13
25.8385 | 33.0304 | 60.018 | 43.77 | 25.8376 | 45.4349 | 60.043 | 56 | 25.8463 | 12.9872 | 60.0265 | 13.31 | 25.8379 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 25.8418 | 23.1771 | 60.0033 | 23.7172 | 25.8438 | 11.9581 | 59.9646 | 23.54 | 25.8433 | 10.8843 | 60.031 | 11.31 | 25.8367 | 12.1377 | 60.0434 | 23.54 | 25.8328 | 12.6866 | 60.0094 | 23.54 | 25.8379 | 8.4899 | 60.023 | 19.13
25.8468 | 33.0304 | 60.018 | 43.77 | 25.846 | 45.4349 | 60.043 | 56 | 25.8547 | 12.9872 | 60.0265 | 13.31 | 25.8462 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 25.8501 | 23.1771 | 60.0033 | 23.8192 | 25.8521 | 11.9581 | 59.9646 | 23.54 | 25.8516 | 10.8843 | 60.031 | 11.31 | 25.845 | 12.1377 | 60.0434 | 23.54 | 25.8411 | 12.6866 | 60.0094 | 23.54 | 25.8462 | 8.4899 | 60.023 | 19.13
25.8552 | 33.0078 | 60.018 | 43.77 | 25.8543 | 45.4349 | 60.043 | 56 | 25.863 | 12.9772 | 60.0265 | 13.31 | 25.8546 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 25.8584 | 23.1771 | 60.0033 | 23.9211 | 25.8604 | 11.9581 | 59.9646 | 23.54 | 25.8599 | 10.8843 | 60.031 | 11.31 | 25.8533 | 12.1377 | 60.0434 | 23.54 | 25.8494 | 12.6866 | 60.0094 | 23.54 | 25.8545 | 8.4899 | 60.023 | 19.13
25.8635 | 33.0078 | 60.018 | 43.77 | 25.8627 | 45.4349 | 60.043 | 56 | 25.8713 | 12.9772 | 60.0265 | 13.31 | 25.8629 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 25.8669 | 23.1771 | 60.0033 | 24.023 | 25.8687 | 11.9581 | 59.9646 | 23.54 | 25.8682 | 10.8843 | 60.031 | 11.31 | 25.8618 | 12.1377 | 60.0434 | 23.54 | 25.8577 | 12.6866 | 60.0094 | 23.54 | 25.8628 | 8.4899 | 60.023 | 19.13
25.8718 | 33.0071 | 60.018 | 43.77 | 25.871 | 45.4349 | 60.043 | 56 | 25.8796 | 12.9772 | 60.0265 | 13.31 | 25.8712 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 25.8752 | 23.1771 | 60.0033 | 24.1249 | 25.877 | 11.9581 | 59.9646 | 23.54 | 25.8765 | 10.8843 | 60.031 | 11.31 | 25.8701 | 12.1377 | 60.0434 | 23.54 | 25.866 | 12.6866 | 60.0094 | 23.54 | 25.8711 | 8.4899 | 60.023 | 19.13
25.8802 | 33.0071 | 60.018 | 43.77 | 25.8793 | 45.4349 | 60.043 | 56 | 25.8881 | 12.9772 | 60.0265 | 13.31 | 25.8795 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 25.8835 | 23.1771 | 60.0033 | 24.2268 | 25.8855 | 11.9581 | 59.9646 | 23.54 | 25.885 | 10.8843 | 60.031 | 11.31 | 25.8784 | 12.1377 | 60.0434 | 23.54 | 25.8743 | 12.6866 | 60.0094 | 23.54 | 25.8799 | 8.4899 | 60.023 | 19.13
25.8885 | 33.0421 | 60.018 | 43.77 | 25.8876 | 45.4349 | 60.043 | 56 | 25.8964 | 12.9772 | 60.0265 | 13.31 | 25.8879 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 25.8918 | 23.1771 | 60.0033 | 24.3287 | 25.8938 | 11.9544 | 59.9658 | 23.54 | 25.8933 | 10.8843 | 60.031 | 11.31 | 25.8867 | 12.1377 | 60.0434 | 23.54 | 25.8828 | 12.6866 | 60.0094 | 23.54 | 25.8882 | 8.4899 | 60.0222 | 19.13
25.8968 | 33.0421 | 60.018 | 43.77 | 25.8959 | 45.4349 | 60.043 | 56 | 25.9047 | 12.9772 | 60.0265 | 13.31 | 25.8962 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 25.9001 | 23.1771 | 60.0033 | 24.4306 | 25.9021 | 11.9544 | 59.9658 | 23.54 | 25.9016 | 10.8843 | 60.031 | 11.31 | 25.895 | 12.1377 | 60.0434 | 23.54 | 25.8911 | 12.6866 | 60.0094 | 23.54 | 25.8965 | 8.4899 | 60.0222 | 19.13
25.9052 | 33.1152 | 60.018 | 43.77 | 25.9043 | 45.4349 | 60.043 | 56 | 25.913 | 12.9772 | 60.0256 | 13.31 | 25.9045 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 25.9084 | 23.1771 | 60.0033 | 24.5325 | 25.9104 | 11.9544 | 59.9658 | 23.54 | 25.9099 | 10.8843 | 60.031 | 11.31 | 25.9033 | 12.1377 | 60.0434 | 23.54 | 25.8994 | 12.6866 | 60.0094 | 23.54 | 25.9048 | 8.4899 | 60.0222 | 19.13
25.9135 | 33.1152 | 60.018 | 43.77 | 25.9126 | 45.4351 | 60.0434 | 56 | 25.9213 | 12.9772 | 60.0256 | 13.31 | 25.9128 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 25.9167 | 23.1771 | 60.0033 | 24.6344 | 25.9187 | 11.9544 | 59.9658 | 23.54 | 25.9182 | 10.8843 | 60.031 | 11.31 | 25.9116 | 12.1377 | 60.0434 | 23.54 | 25.9077 | 12.6866 | 60.0094 | 23.54 | 25.9131 | 8.4899 | 60.0222 | 19.13
25.9218 | 33.1153 | 60.018 | 43.77 | 25.921 | 45.4351 | 60.0434 | 56 | 25.9297 | 12.9712 | 60.0256 | 13.31 | 25.9211 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 25.925 | 23.1771 | 60.0033 | 24.7364 | 25.927 | 11.9544 | 59.9658 | 23.54 | 25.9265 | 10.8843 | 60.031 | 11.31 | 25.9199 | 12.1377 | 60.0434 | 23.54 | 25.916 | 12.6866 | 60.0094 | 23.54 | 25.9214 | 8.4887 | 60.0222 | 19.13
25.9301 | 33.1153 | 60.018 | 43.77 | 25.9293 | 45.4351 | 60.0434 | 56 | 25.938 | 12.9712 | 60.0256 | 13.31 | 25.9296 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 25.9336 | 23.1771 | 60.0033 | 24.8383 | 25.9355 | 11.9544 | 59.9658 | 23.54 | 25.9348 | 10.8871 | 60.031 | 11.31 | 25.9282 | 12.1377 | 60.0434 | 23.54 | 25.9243 | 12.6866 | 60.0094 | 23.54 | 25.9297 | 8.4887 | 60.0222 | 19.13
25.9385 | 33.1163 | 60.018 | 43.77 | 25.9376 | 45.4351 | 60.0434 | 56 | 25.9463 | 12.9712 | 60.0256 | 13.31 | 25.9379 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 25.9419 | 23.1771 | 60.0033 | 24.9402 | 25.9438 | 11.9544 | 59.9658 | 23.54 | 25.9431 | 10.8871 | 60.031 | 11.31 | 25.9368 | 12.1377 | 60.0434 | 23.54 | 25.9326 | 12.6866 | 60.0098 | 23.54 | 25.938 | 8.4878 | 60.0222 | 19.13
25.9468 | 33.1163 | 60.018 | 43.77 | 25.9459 | 45.443 | 60.0434 | 56 | 25.9546 | 12.9712 | 60.0256 | 13.31 | 25.9462 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 25.9502 | 23.1771 | 60.0033 | 25.0421 | 25.9521 | 11.9544 | 59.9658 | 23.54 | 25.9514 | 10.89 | 60.031 | 11.31 | 25.9451 | 12.1352 | 60.0434 | 23.54 | 25.9412 | 12.6866 | 60.0098 | 23.54 | 25.9463 | 8.4878 | 60.0222 | 19.13
25.9551 | 33.117 | 60.018 | 43.77 | 25.9542 | 45.443 | 60.0434 | 56 | 25.963 | 12.9712 | 60.0256 | 13.31 | 25.9546 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 25.9585 | 23.1771 | 60.0033 | 25.144 | 25.9604 | 11.9544 | 59.9658 | 23.54 | 25.96 | 10.89 | 60.031 | 11.31 | 25.9534 | 12.1352 | 60.0434 | 23.54 | 25.9495 | 12.6866 | 60.0098 | 23.54 | 25.9546 | 8.4878 | 60.0222 | 19.13
25.9635 | 33.117 | 60.018 | 43.77 | 25.9626 | 45.443 | 60.0434 | 56 | 25.9713 | 12.9712 | 60.0256 | 13.31 | 25.9629 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 25.9668 | 23.1771 | 60.0033 | 25.2459 | 25.9688 | 11.9544 | 59.9658 | 23.54 | 25.9683 | 10.89 | 60.031 | 11.31 | 25.9617 | 12.1345 | 60.0434 | 23.54 | 25.9578 | 12.6866 | 60.0098 | 23.54 | 25.9629 | 8.4878 | 60.0222 | 19.13
25.9718 | 33.1172 | 60.018 | 43.77 | 25.9709 | 45.443 | 60.0434 | 56 | 25.9796 | 12.9712 | 60.0256 | 13.31 | 25.9712 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 25.9751 | 23.1771 | 60.0033 | 25.3478 | 25.9771 | 11.9544 | 59.9658 | 23.54 | 25.9766 | 10.89 | 60.031 | 11.31 | 25.97 | 12.1345 | 60.0434 | 23.54 | 25.9661 | 12.6866 | 60.0098 | 23.54 | 25.9712 | 8.4878 | 60.0222 | 19.13
25.9801 | 33.1172 | 60.018 | 43.77 | 25.9792 | 45.4531 | 60.0434 | 56 | 25.9879 | 12.9712 | 60.0256 | 13.31 | 25.9795 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 25.9834 | 23.1771 | 60.0033 | 25.4497 | 25.9854 | 11.9544 | 59.9658 | 23.54 | 25.9849 | 10.89 | 60.0306 | 11.31 | 25.9783 | 12.1345 | 60.0434 | 23.54 | 25.9744 | 12.6866 | 60.0098 | 23.54 | 25.9795 | 8.4878 | 60.0222 | 19.13
25.9885 | 33.1172 | 60.018 | 43.77 | 25.9875 | 45.4531 | 60.0434 | 56 | 25.9963 | 12.9712 | 60.0256 | 13.31 | 25.9879 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 25.9919 | 23.1771 | 60.0033 | 25.5516 | 25.9939 | 11.9544 | 59.9658 | 23.54 | 25.9932 | 10.89 | 60.0306 | 11.31 | 25.9866 | 12.1345 | 60.0434 | 23.54 | 25.9827 | 12.6866 | 60.0098 | 23.54 | 25.9878 | 8.4878 | 60.0222 | 19.13
25.9968 | 33.1172 | 60.018 | 43.77 | 25.9959 | 45.453 | 60.0434 | 56 | 26.0046 | 12.9712 | 60.0256 | 13.31 | 25.9962 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 26.0002 | 23.1771 | 60.0033 | 25.6536 | 26.0022 | 11.9544 | 59.9658 | 23.54 | 26.0015 | 10.89 | 60.0306 | 11.31 | 25.9949 | 12.1345 | 60.0434 | 23.54 | 25.991 | 12.6866 | 60.0098 | 23.54 | 25.9961 | 8.4878 | 60.0222 | 19.13
26.0051 | 33.0924 | 60.018 | 43.77 | 26.0042 | 45.453 | 60.0434 | 56 | 26.0129 | 12.9712 | 60.0256 | 13.31 | 26.0045 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 26.0085 | 23.1771 | 60.0033 | 25.7555 | 26.0105 | 11.9544 | 59.9658 | 23.54 | 26.0098 | 10.89 | 60.0306 | 11.31 | 26.0032 | 12.1345 | 60.0434 | 23.54 | 25.9993 | 12.6866 | 60.0098 | 23.54 | 26.0044 | 8.4846 | 60.0222 | 19.13
26.0135 | 33.0924 | 60.018 | 43.77 | 26.0125 | 45.4528 | 60.0434 | 56 | 26.0212 | 12.9712 | 60.0256 | 13.31 | 26.0128 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 26.0168 | 23.1771 | 60.0033 | 25.8574 | 26.0188 | 11.9544 | 59.9658 | 23.54 | 26.0181 | 10.89 | 60.0306 | 11.31 | 26.0117 | 12.1345 | 60.0434 | 23.54 | 26.0078 | 12.6866 | 60.0098 | 23.54 | 26.0132 | 8.4846 | 60.0222 | 19.13
26.0218 | 33.0913 | 60.0163 | 43.77 | 26.0209 | 45.4528 | 60.0434 | 56 | 26.0297 | 12.967 | 60.0256 | 13.31 | 26.0212 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 26.0251 | 23.1771 | 60.0033 | 25.9593 | 26.0271 | 11.9544 | 59.9658 | 23.54 | 26.0266 | 10.89 | 60.0306 | 11.31 | 26.02 | 12.1345 | 60.0434 | 23.54 | 26.0161 | 12.6866 | 60.0098 | 23.54 | 26.0215 | 8.4846 | 60.0222 | 19.13
26.0301 | 33.0913 | 60.0163 | 43.77 | 26.0292 | 45.4528 | 60.0434 | 56 | 26.038 | 12.967 | 60.0256 | 13.31 | 26.0295 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 26.0334 | 23.1771 | 60.0033 | 26.0612 | 26.0354 | 11.9544 | 59.9658 | 23.54 | 26.0349 | 10.89 | 60.0306 | 11.31 | 26.0283 | 12.1335 | 60.0434 | 23.54 | 26.0244 | 12.6866 | 60.0098 | 23.54 | 26.0298 | 8.4846 | 60.0222 | 19.13
26.0385 | 33.0593 | 60.0163 | 43.77 | 26.0375 | 45.4528 | 60.0434 | 56 | 26.0463 | 12.967 | 60.0256 | 13.31 | 26.0378 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 26.0417 | 23.1771 | 60.0033 | 26.1631 | 26.0439 | 11.9544 | 59.9658 | 23.54 | 26.0432 | 10.89 | 60.0306 | 11.31 | 26.0366 | 12.1335 | 60.0434 | 23.54 | 26.0327 | 12.6866 | 60.0098 | 23.54 | 26.0381 | 8.4846 | 60.0222 | 19.13
26.0468 | 33.0593 | 60.0163 | 43.77 | 26.0458 | 45.4528 | 60.0434 | 56 | 26.0546 | 12.967 | 60.0256 | 13.31 | 26.0461 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 26.05 | 23.1771 | 60.0033 | 26.265 | 26.0522 | 11.9544 | 59.9658 | 23.54 | 26.0515 | 10.89 | 60.0306 | 11.31 | 26.0449 | 12.1335 | 60.0434 | 23.54 | 26.041 | 12.6866 | 60.0098 | 23.54 | 26.0464 | 8.4846 | 60.0222 | 19.13
26.0551 | 33.0593 | 60.0163 | 43.77 | 26.0542 | 45.4528 | 60.0434 | 56 | 26.063 | 12.967 | 60.0256 | 13.31 | 26.0546 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 26.0586 | 23.1771 | 60.0033 | 26.3669 | 26.0605 | 11.9544 | 59.9658 | 23.54 | 26.0598 | 10.89 | 60.0306 | 11.31 | 26.0532 | 12.1335 | 60.0434 | 23.54 | 26.0493 | 12.6866 | 60.0098 | 23.54 | 26.0547 | 8.4846 | 60.0222 | 19.13
26.0634 | 33.0593 | 60.0163 | 43.77 | 26.0625 | 45.4527 | 60.0434 | 56 | 26.0713 | 12.967 | 60.0256 | 13.31 | 26.0629 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 26.0669 | 23.1771 | 60.0033 | 26.4688 | 26.0688 | 11.9544 | 59.9658 | 23.54 | 26.0681 | 10.89 | 60.0306 | 11.31 | 26.0615 | 12.135 | 60.0423 | 23.54 | 26.0576 | 12.6866 | 60.0098 | 23.54 | 26.063 | 8.4846 | 60.0222 | 19.13
26.0718 | 33.0385 | 60.0163 | 43.77 | 26.0708 | 45.4527 | 60.0434 | 56 | 26.0796 | 12.967 | 60.0256 | 13.31 | 26.0712 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 26.0752 | 23.1771 | 60.0033 | 26.5707 | 26.0771 | 11.9544 | 59.9658 | 23.54 | 26.0764 | 10.89 | 60.0306 | 11.31 | 26.0698 | 12.135 | 60.0423 | 23.54 | 26.0659 | 12.6866 | 60.0098 | 23.54 | 26.0713 | 8.4809 | 60.0222 | 19.13
26.0801 | 33.0385 | 60.0163 | 43.77 | 26.0792 | 45.4527 | 60.0434 | 56 | 26.0879 | 12.967 | 60.0256 | 13.31 | 26.0795 | 26.5255 | 60.0141 | 37.77 | 26.0835 | 23.1771 | 60.0033 | 26.6727 | 26.0854 | 11.9544 | 59.9658 | 23.54 | 26.0847 | 10.89 | 60.0306 | 11.31 | 26.0781 | 12.135 | 60.0423 | 23.54 | 26.0745 | 12.6866 | 60.0098 | 23.54 | 26.0796 | 8.4809 | 60.0222 | 19.13
26.0884 | 33.0469 | 60.0163 | 43.77 | 26.0875 | 45.4527 | 60.0434 | 56 | 26.0962 | 12.9627 | 60.0256 | 13.31 | 26.0879 | 26.5255 | 60.0141 | 37.77 | 26.0918 | 23.1771 | 60.0033 | 26.7746 | 26.0938 | 11.9544 | 59.9658 | 23.54 | 26.093 | 10.89 | 60.0306 | 11.31 | 26.0867 | 12.135 | 60.0423 | 23.54 | 26.0828 | 12.6866 | 60.0098 | 23.54 | 26.0879 | 8.4809 | 60.0218 | 19.13
26.0968 | 33.0469 | 60.0163 | 43.77 | 26.0958 | 45.4893 | 60.0434 | 56 | 26.1046 | 12.9627 | 60.0256 | 13.31 | 26.0962 | 26.5244 | 60.0141 | 37.77 | 26.1001 | 23.1771 | 60.0033 | 26.8765 | 26.1023 | 11.9544 | 59.9658 | 23.54 | 26.1016 | 10.89 | 60.0306 | 11.31 | 26.095 | 12.135 | 60.0423 | 23.54 | 26.0911 | 12.6866 | 60.0098 | 23.54 | 26.0962 | 8.4809 | 60.0218 | 19.13
26.1051 | 33.0471 | 60.0163 | 43.77 | 26.1041 | 45.4893 | 60.0434 | 56 | 26.1129 | 12.9627 | 60.0248 | 13.31 | 26.1045 | 26.5244 | 60.0141 | 37.77 | 26.1084 | 23.1771 | 60.0033 | 26.9784 | 26.1106 | 11.9544 | 59.9658 | 23.54 | 26.1099 | 10.89 | 60.0306 | 11.31 | 26.1033 | 12.135 | 60.0423 | 23.54 | 26.0994 | 12.6866 | 60.0098 | 23.54 | 26.1045 | 8.4809 | 60.0218 | 19.13
26.1134 | 33.0471 | 60.0163 | 43.77 | 26.1125 | 45.4893 | 60.0438 | 56 | 26.1212 | 12.9627 | 60.0248 | 13.31 | 26.1128 | 26.5244 | 60.0141 | 37.77 | 26.1169 | 23.1771 | 60.0033 | 27.0803 | 26.1189 | 11.9544 | 59.9658 | 23.54 | 26.1182 | 10.89 | 60.0306 | 11.31 | 26.1116 | 12.135 | 60.0423 | 23.54 | 26.1077 | 12.6866 | 60.0098 | 23.54 | 26.1128 | 8.4809 | 60.0218 | 19.13
26.1218 | 33.0472 | 60.0163 | 43.77 | 26.1208 | 45.4893 | 60.0438 | 56 | 26.1295 | 12.9627 | 60.0248 | 13.31 | 26.1212 | 26.5244 | 60.0141 | 37.77 | 26.1252 | 23.1771 | 60.0033 | 27.1822 | 26.1272 | 11.9544 | 59.9658 | 23.54 | 26.1265 | 10.89 | 60.0306 | 11.31 | 26.1199 | 12.135 | 60.0423 | 23.54 | 26.116 | 12.6866 | 60.0098 | 23.54 | 26.1211 | 8.4809 | 60.0218 | 19.13
26.1301 | 33.0472 | 60.0163 | 43.77 | 26.1291 | 45.4894 | 60.0438 | 56 | 26.1379 | 12.9627 | 60.0248 | 13.31 | 26.1295 | 26.5244 | 60.0141 | 37.77 | 26.1335 | 23.1771 | 60.0033 | 27.2841 | 26.1355 | 11.9544 | 59.9658 | 23.54 | 26.1348 | 10.8938 | 60.0306 | 11.31 | 26.1282 | 12.134 | 60.0423 | 23.54 | 26.1243 | 12.6866 | 60.0098 | 23.54 | 26.1294 | 8.4809 | 60.0218 | 19.13
26.1384 | 33.0472 | 60.0163 | 43.77 | 26.1375 | 45.4894 | 60.0438 | 56 | 26.1462 | 12.9627 | 60.0248 | 13.31 | 26.1378 | 26.5244 | 60.0141 | 37.77 | 26.1418 | 23.1771 | 60.0033 | 27.386 | 26.1438 | 11.9545 | 59.9658 | 23.54 | 26.1431 | 10.8938 | 60.0306 | 11.31 | 26.1365 | 12.134 | 60.0423 | 23.54 | 26.1326 | 12.6866 | 60.0102 | 23.54 | 26.1377 | 8.4809 | 60.0218 | 19.13
26.1468 | 33.0472 | 60.0163 | 43.77 | 26.1458 | 45.4894 | 60.0438 | 56 | 26.1545 | 12.9627 | 60.0248 | 13.31 | 26.1461 | 26.5244 | 60.0141 | 37.77 | 26.1501 | 23.1714 | 60.0033 | 27.4879 | 26.1523 | 11.9545 | 59.9658 | 23.54 | 26.1514 | 10.8938 | 60.0306 | 11.31 | 26.1448 | 12.1333 | 60.0423 | 23.54 | 26.1411 | 12.6866 | 60.0102 | 23.54 | 26.146 | 8.4809 | 60.0218 | 19.13
26.1551 | 33.0458 | 60.0163 | 43.77 | 26.1541 | 45.4894 | 60.0438 | 56 | 26.1628 | 12.9627 | 60.0248 | 13.31 | 26.1545 | 26.5244 | 60.0141 | 37.77 | 26.1584 | 23.1714 | 60.0033 | 27.5899 | 26.1606 | 11.9545 | 59.9658 | 23.54 | 26.1597 | 10.8938 | 60.0306 | 11.31 | 26.1531 | 12.1333 | 60.0423 | 23.54 | 26.1494 | 12.6866 | 60.0102 | 23.54 | 26.1548 | 8.4809 | 60.0218 | 19.13
26.1634 | 33.0458 | 60.0163 | 43.77 | 26.1624 | 45.4894 | 60.0438 | 56 | 26.1713 | 12.9627 | 60.0248 | 13.31 | 26.1628 | 26.5244 | 60.0141 | 37.77 | 26.1667 | 23.1714 | 60.0033 | 27.6918 | 26.1689 | 11.9545 | 59.9658 | 23.54 | 26.1682 | 10.8938 | 60.0306 | 11.31 | 26.1616 | 12.1373 | 60.0423 | 23.54 | 26.1577 | 12.6866 | 60.0102 | 23.54 | 26.1631 | 8.4809 | 60.0218 | 19.13
26.1718 | 33.0448 | 60.0163 | 43.77 | 26.1708 | 45.4894 | 60.0438 | 56 | 26.1796 | 12.9627 | 60.0248 | 13.31 | 26.1711 | 26.5244 | 60.0141 | 37.77 | 26.175 | 23.1714 | 60.0033 | 27.7937 | 26.1772 | 11.9545 | 59.9658 | 23.54 | 26.1765 | 10.8938 | 60.0306 | 11.31 | 26.1699 | 12.1373 | 60.0423 | 23.54 | 26.166 | 12.6866 | 60.0102 | 23.54 | 26.1714 | 8.4817 | 60.0218 | 19.13
26.1801 | 33.0448 | 60.0163 | 43.77 | 26.1791 | 45.4894 | 60.0438 | 56 | 26.1879 | 12.9627 | 60.0248 | 13.31 | 26.1794 | 26.5133 | 60.0141 | 37.77 | 26.1836 | 23.1714 | 60.0033 | 27.8956 | 26.1855 | 11.9545 | 59.9658 | 23.54 | 26.1848 | 10.8938 | 60.0306 | 11.31 | 26.1782 | 12.1373 | 60.0423 | 23.54 | 26.1743 | 12.6866 | 60.0102 | 23.54 | 26.1797 | 8.4817 | 60.0218 | 19.13
26.1884 | 33.1306 | 60.0163 | 43.77 | 26.1874 | 45.4894 | 60.0438 | 56 | 26.1962 | 12.9627 | 60.0248 | 13.31 | 26.1879 | 26.5133 | 60.0141 | 37.77 | 26.1919 | 23.1714 | 60.0033 | 27.9975 | 26.1938 | 11.9532 | 59.9658 | 23.54 | 26.1931 | 10.8938 | 60.0306 | 11.31 | 26.1865 | 12.1373 | 60.0423 | 23.54 | 26.1826 | 12.6866 | 60.0102 | 23.54 | 26.188 | 8.4817 | 60.0218 | 19.13
26.1967 | 33.1306 | 60.0163 | 43.77 | 26.1957 | 45.5573 | 60.0438 | 56 | 26.2046 | 12.9627 | 60.0248 | 13.31 | 26.1962 | 26.5133 | 60.0141 | 37.77 | 26.2002 | 23.1714 | 60.0033 | 28.0994 | 26.2021 | 11.9532 | 59.9658 | 23.54 | 26.2014 | 10.8938 | 60.0306 | 11.31 | 26.1948 | 12.1403 | 60.0423 | 23.54 | 26.1909 | 12.6866 | 60.0102 | 23.54 | 26.1963 | 8.4817 | 60.0218 | 19.13
26.2051 | 33.1306 | 60.0163 | 43.77 | 26.204 | 45.5573 | 60.0438 | 56 | 26.2129 | 12.9627 | 60.0248 | 13.31 | 26.2045 | 26.5133 | 60.0141 | 37.77 | 26.2085 | 23.1714 | 60.0033 | 28.2013 | 26.2107 | 11.9532 | 59.9658 | 23.54 | 26.2097 | 10.8938 | 60.0306 | 11.31 | 26.2031 | 12.1403 | 60.0423 | 23.54 | 26.1992 | 12.6866 | 60.0102 | 23.54 | 26.2046 | 8.4816 | 60.0218 | 19.13
26.2134 | 33.1306 | 60.0163 | 43.77 | 26.2124 | 45.5573 | 60.0438 | 56 | 26.2212 | 12.9627 | 60.0248 | 13.31 | 26.2128 | 26.5133 | 60.0141 | 37.77 | 26.2168 | 23.1714 | 60.003 | 28.3032 | 26.219 | 11.9532 | 59.9658 | 23.54 | 26.218 | 10.893 | 60.0306 | 11.31 | 26.2114 | 12.1419 | 60.0423 | 23.54 | 26.2078 | 12.6866 | 60.0102 | 23.54 | 26.2129 | 8.4816 | 60.0218 | 19.13
26.2217 | 33.1194 | 60.0155 | 43.77 | 26.2207 | 45.5573 | 60.0438 | 56 | 26.2295 | 12.9627 | 60.0248 | 13.31 | 26.2212 | 26.5133 | 60.0141 | 37.77 | 26.2251 | 23.1714 | 60.003 | 28.4051 | 26.2273 | 11.9532 | 59.9658 | 23.54 | 26.2263 | 10.893 | 60.0306 | 11.31 | 26.2197 | 12.1419 | 60.0423 | 23.54 | 26.2161 | 12.6866 | 60.0102 | 23.54 | 26.2212 | 8.4816 | 60.0218 | 19.13
26.2301 | 33.1194 | 60.0155 | 43.77 | 26.2291 | 45.5572 | 60.0438 | 56 | 26.2379 | 12.9627 | 60.0248 | 13.31 | 26.2295 | 26.5133 | 60.0141 | 37.77 | 26.2334 | 23.1714 | 60.003 | 28.5071 | 26.2356 | 11.9532 | 59.9658 | 23.54 | 26.2346 | 10.8926 | 60.0306 | 11.31 | 26.228 | 12.1419 | 60.0423 | 23.54 | 26.2244 | 12.6866 | 60.0102 | 23.54 | 26.2295 | 8.4816 | 60.0218 | 19.13
26.2384 | 33.12 | 60.0155 | 43.77 | 26.2374 | 45.5572 | 60.0438 | 56 | 26.2462 | 12.9627 | 60.0248 | 13.31 | 26.2378 | 26.5133 | 60.0141 | 37.77 | 26.2417 | 23.1714 | 60.003 | 28.609 | 26.2439 | 11.9532 | 59.9658 | 23.54 | 26.2432 | 10.8926 | 60.0306 | 11.31 | 26.2363 | 12.1419 | 60.0423 | 23.54 | 26.2327 | 12.6866 | 60.0102 | 23.54 | 26.2378 | 8.4816 | 60.0218 | 19.13
26.2467 | 33.12 | 60.0155 | 43.77 | 26.2457 | 45.5573 | 60.0438 | 56 | 26.2545 | 12.9627 | 60.0248 | 13.31 | 26.2461 | 26.5133 | 60.0141 | 37.77 | 26.2502 | 23.1714 | 60.003 | 28.7109 | 26.2522 | 11.9532 | 59.9658 | 23.54 | 26.2515 | 10.8906 | 60.0306 | 11.31 | 26.2449 | 12.1408 | 60.0423 | 23.54 | 26.241 | 12.6866 | 60.0102 | 23.54 | 26.2461 | 8.4816 | 60.0218 | 19.13
26.2551 | 33.1217 | 60.0155 | 43.77 | 26.254 | 45.5573 | 60.0438 | 56 | 26.2628 | 12.9627 | 60.0248 | 13.31 | 26.2545 | 26.5133 | 60.0141 | 37.77 | 26.2585 | 23.1714 | 60.003 | 28.8128 | 26.2605 | 11.9532 | 59.9658 | 23.54 | 26.2598 | 10.8906 | 60.0306 | 11.31 | 26.2532 | 12.1408 | 60.0423 | 23.54 | 26.2493 | 12.6866 | 60.0102 | 23.54 | 26.2544 | 8.4816 | 60.0218 | 19.13
26.2634 | 33.1217 | 60.0155 | 43.77 | 26.2623 | 45.5573 | 60.0438 | 56 | 26.2711 | 12.9627 | 60.0248 | 13.31 | 26.2628 | 26.5133 | 60.0141 | 37.77 | 26.2668 | 23.1714 | 60.003 | 28.9147 | 26.269 | 11.9532 | 59.9658 | 23.54 | 26.2681 | 10.8906 | 60.0306 | 11.31 | 26.2615 | 12.1408 | 60.0402 | 23.54 | 26.2576 | 12.6866 | 60.0102 | 23.54 | 26.2627 | 8.4816 | 60.0218 | 19.13
26.2717 | 33.1217 | 60.0155 | 43.77 | 26.2707 | 45.5573 | 60.0438 | 56 | 26.2795 | 12.9627 | 60.0248 | 13.31 | 26.2711 | 26.5133 | 60.0141 | 37.77 | 26.2751 | 23.1714 | 60.003 | 29.0166 | 26.2773 | 11.9532 | 59.9658 | 23.54 | 26.2764 | 10.8906 | 60.0306 | 11.31 | 26.2698 | 12.1408 | 60.0402 | 23.54 | 26.2659 | 12.6866 | 60.0102 | 23.54 | 26.271 | 8.4828 | 60.0218 | 19.13
26.2801 | 33.1217 | 60.0155 | 43.77 | 26.279 | 45.5573 | 60.0438 | 56 | 26.2878 | 12.9627 | 60.0248 | 13.31 | 26.2794 | 26.5133 | 60.0137 | 37.77 | 26.2834 | 23.1714 | 60.003 | 29.1185 | 26.2856 | 11.9532 | 59.9658 | 23.54 | 26.2847 | 10.8906 | 60.0306 | 11.31 | 26.2781 | 12.1402 | 60.0402 | 23.54 | 26.2744 | 12.6866 | 60.0102 | 23.54 | 26.2793 | 8.4828 | 60.0218 | 19.13
26.2884 | 33.2092 | 60.0155 | 43.77 | 26.2874 | 45.5573 | 60.0438 | 56 | 26.2961 | 12.9627 | 60.0248 | 13.31 | 26.2878 | 26.5133 | 60.0137 | 37.77 | 26.2917 | 23.1714 | 60.003 | 29.2204 | 26.2939 | 11.9532 | 59.9654 | 23.54 | 26.293 | 10.8906 | 60.0306 | 11.31 | 26.2864 | 12.1402 | 60.0402 | 23.54 | 26.2827 | 12.6866 | 60.0102 | 23.54 | 26.2881 | 8.4828 | 60.021 | 19.13
26.2967 | 33.2092 | 60.0155 | 43.77 | 26.2957 | 45.5573 | 60.0438 | 56 | 26.3044 | 12.9627 | 60.0248 | 13.31 | 26.2961 | 26.5133 | 60.0137 | 37.77 | 26.3 | 23.1714 | 60.003 | 29.3223 | 26.3022 | 11.9532 | 59.9654 | 23.54 | 26.3013 | 10.8906 | 60.0306 | 11.31 | 26.2947 | 12.1441 | 60.0402 | 23.54 | 26.291 | 12.6866 | 60.0102 | 23.54 | 26.2964 | 8.4828 | 60.021 | 19.13
26.3051 | 33.2088 | 60.0155 | 43.77 | 26.304 | 45.5573 | 60.0438 | 56 | 26.3129 | 12.9627 | 60.0248 | 13.31 | 26.3044 | 26.5133 | 60.0137 | 37.77 | 26.3086 | 23.1714 | 60.003 | 29.4243 | 26.3105 | 11.9532 | 59.9654 | 23.54 | 26.3096 | 10.8906 | 60.0306 | 11.31 | 26.303 | 12.1441 | 60.0402 | 23.54 | 26.2993 | 12.6866 | 60.0102 | 23.54 | 26.3047 | 8.4828 | 60.021 | 19.13
26.3134 | 33.2088 | 60.0155 | 43.77 | 26.3123 | 45.5572 | 60.0446 | 56 | 26.3212 | 12.9627 | 60.0248 | 13.31 | 26.3127 | 26.5133 | 60.0137 | 37.77 | 26.3169 | 23.1743 | 60.003 | 29.5262 | 26.3191 | 11.9532 | 59.9654 | 23.54 | 26.3181 | 10.8906 | 60.0306 | 11.31 | 26.3113 | 12.1441 | 60.0402 | 23.54 | 26.3076 | 12.6866 | 60.0102 | 23.54 | 26.313 | 8.4828 | 60.021 | 19.13
26.3217 | 33.209 | 60.0155 | 43.77 | 26.3206 | 45.5572 | 60.0446 | 56 | 26.3295 | 12.9581 | 60.0248 | 13.31 | 26.3212 | 26.5133 | 60.0137 | 37.77 | 26.3252 | 23.1743 | 60.003 | 29.6281 | 26.3274 | 11.9532 | 59.9654 | 23.54 | 26.3264 | 10.8906 | 60.0306 | 11.31 | 26.3198 | 12.1441 | 60.0402 | 23.54 | 26.3159 | 12.843 | 60.0102 | 23.54 | 26.3213 | 8.4828 | 60.021 | 19.13
26.33 | 33.209 | 60.0155 | 43.77 | 26.329 | 45.5571 | 60.0446 | 56 | 26.3378 | 12.9581 | 60.0248 | 13.31 | 26.3295 | 26.5133 | 60.0137 | 37.77 | 26.3335 | 23.1743 | 60.003 | 29.73 | 26.3357 | 11.9532 | 59.9654 | 23.54 | 26.3347 | 10.8906 | 60.0306 | 11.31 | 26.3281 | 12.1471 | 60.0402 | 23.54 | 26.3242 | 12.843 | 60.0102 | 23.54 | 26.3296 | 8.4828 | 60.021 | 19.13
26.3384 | 33.2091 | 60.0155 | 43.77 | 26.3373 | 45.5571 | 60.0446 | 56 | 26.3462 | 12.9581 | 60.0248 | 13.31 | 26.3378 | 26.5133 | 60.0137 | 37.77 | 26.3418 | 23.1743 | 60.003 | 29.8319 | 26.344 | 11.9539 | 59.9654 | 23.54 | 26.343 | 10.8906 | 60.0306 | 11.31 | 26.3364 | 12.1471 | 60.0402 | 23.54 | 26.3328 | 12.843 | 60.0098 | 23.54 | 26.3379 | 8.4828 | 60.021 | 19.13
26.3467 | 33.2091 | 60.0155 | 43.77 | 26.3456 | 45.5571 | 60.0446 | 56 | 26.3545 | 12.9581 | 60.0248 | 13.31 | 26.3461 | 26.5035 | 60.0137 | 37.77 | 26.3501 | 23.1743 | 60.003 | 29.9338 | 26.3523 | 11.9539 | 59.9654 | 23.54 | 26.3513 | 10.8906 | 60.0306 | 11.31 | 26.3447 | 12.145 | 60.0402 | 23.54 | 26.3411 | 12.843 | 60.0098 | 23.54 | 26.3462 | 8.4828 | 60.021 | 19.13
26.355 | 33.188 | 60.0155 | 43.77 | 26.3539 | 45.5571 | 60.0446 | 56 | 26.3628 | 12.9581 | 60.0248 | 13.31 | 26.3545 | 26.5035 | 60.0137 | 37.77 | 26.3584 | 23.1743 | 60.003 | 30.0357 | 26.3606 | 11.9539 | 59.9654 | 23.54 | 26.3596 | 10.8906 | 60.0306 | 11.31 | 26.353 | 12.145 | 60.0402 | 23.54 | 26.3494 | 12.9606 | 60.0098 | 23.54 | 26.3545 | 8.4828 | 60.021 | 19.13
26.3634 | 33.188 | 60.0155 | 43.77 | 26.3623 | 45.5692 | 60.0446 | 56 | 26.3711 | 12.9581 | 60.0248 | 13.31 | 26.3628 | 26.5035 | 60.0137 | 37.77 | 26.3667 | 23.1791 | 60.003 | 30.1376 | 26.3689 | 11.9539 | 59.9654 | 23.54 | 26.3679 | 10.8945 | 60.0306 | 11.31 | 26.3613 | 12.145 | 60.0402 | 23.54 | 26.3577 | 12.9606 | 60.0098 | 23.54 | 26.3628 | 8.4828 | 60.021 | 19.13
26.3717 | 33.1885 | 60.0155 | 43.77 | 26.3706 | 45.5692 | 60.0446 | 56 | 26.3795 | 12.9581 | 60.0248 | 13.31 | 26.3711 | 26.5035 | 60.0137 | 37.77 | 26.3752 | 23.1791 | 60.003 | 30.2396 | 26.3774 | 11.9539 | 59.9654 | 23.54 | 26.3762 | 10.8945 | 60.0306 | 11.31 | 26.3696 | 12.145 | 60.0402 | 23.54 | 26.366 | 12.9606 | 60.0098 | 23.54 | 26.3711 | 8.4828 | 60.021 | 19.13
26.38 | 33.1885 | 60.0155 | 43.77 | 26.3789 | 45.5792 | 60.0446 | 56 | 26.3878 | 12.9581 | 60.0248 | 13.31 | 26.3794 | 26.4905 | 60.0137 | 37.77 | 26.3835 | 23.1791 | 60.003 | 30.3415 | 26.3857 | 11.9539 | 59.9654 | 23.54 | 26.3848 | 10.8945 | 60.0294 | 11.31 | 26.3779 | 12.144 | 60.0402 | 23.54 | 26.3743 | 12.9606 | 60.0098 | 23.54 | 26.3794 | 8.4828 | 60.021 | 19.13
26.3884 | 33.1798 | 60.0155 | 43.77 | 26.3873 | 45.5792 | 60.0446 | 56 | 26.3961 | 12.9581 | 60.0248 | 13.31 | 26.3878 | 26.4905 | 60.0137 | 37.77 | 26.3918 | 23.1791 | 60.003 | 30.4434 | 26.394 | 11.954 | 59.9654 | 23.54 | 26.3931 | 10.8945 | 60.0294 | 11.31 | 26.3862 | 12.144 | 60.0402 | 23.54 | 26.3826 | 12.9606 | 60.0098 | 23.54 | 26.3877 | 8.4828 | 60.021 | 19.13
26.3967 | 33.1798 | 60.0155 | 43.77 | 26.3956 | 45.5792 | 60.0446 | 56 | 26.4044 | 12.9581 | 60.0248 | 13.31 | 26.3961 | 26.4905 | 60.0137 | 37.77 | 26.4001 | 23.1791 | 60.003 | 30.5453 | 26.4023 | 11.954 | 59.9654 | 23.54 | 26.4014 | 10.8945 | 60.0294 | 11.31 | 26.3948 | 12.147 | 60.0402 | 23.54 | 26.3909 | 12.9606 | 60.0098 | 23.54 | 26.396 | 8.4828 | 60.021 | 19.13
26.405 | 33.1798 | 60.0155 | 43.77 | 26.4039 | 45.5792 | 60.0446 | 56 | 26.4128 | 12.9581 | 60.0248 | 13.31 | 26.4044 | 26.4905 | 60.0137 | 37.77 | 26.4084 | 23.1791 | 60.003 | 30.6472 | 26.4106 | 11.954 | 59.9654 | 23.54 | 26.4097 | 10.8945 | 60.0294 | 11.31 | 26.4031 | 12.147 | 60.0402 | 23.54 | 26.3994 | 12.9606 | 60.0098 | 23.54 | 26.4043 | 8.4828 | 60.021 | 19.13
26.4134 | 33.1798 | 60.0155 | 43.77 | 26.4122 | 45.5796 | 60.0446 | 56 | 26.4211 | 12.9581 | 60.0248 | 13.31 | 26.4127 | 26.4905 | 60.0137 | 37.77 | 26.4167 | 23.1791 | 60.0025 | 30.7491 | 26.4189 | 11.954 | 59.9654 | 23.54 | 26.418 | 10.8945 | 60.0294 | 11.31 | 26.4114 | 12.1486 | 60.0402 | 23.54 | 26.4077 | 12.9606 | 60.0098 | 23.54 | 26.4126 | 8.4828 | 60.021 | 19.13
26.4217 | 33.1799 | 60.0146 | 43.77 | 26.4206 | 45.5796 | 60.0446 | 56 | 26.4294 | 12.9581 | 60.0248 | 13.31 | 26.4211 | 26.4905 | 60.0137 | 37.77 | 26.425 | 23.1791 | 60.0025 | 30.851 | 26.4275 | 11.954 | 59.9654 | 23.54 | 26.4263 | 10.8945 | 60.0294 | 11.31 | 26.4197 | 12.1486 | 60.0402 | 23.54 | 26.416 | 12.9606 | 60.0098 | 23.54 | 26.4209 | 8.4828 | 60.021 | 19.13
26.43 | 33.1799 | 60.0146 | 43.77 | 26.4289 | 45.5795 | 60.0446 | 56 | 26.4377 | 12.9581 | 60.0248 | 13.31 | 26.4294 | 26.4887 | 60.0137 | 37.77 | 26.4336 | 23.1791 | 60.0025 | 30.9529 | 26.4358 | 11.954 | 59.9654 | 23.54 | 26.4346 | 10.8945 | 60.0294 | 11.31 | 26.428 | 12.1516 | 60.0402 | 23.54 | 26.4243 | 12.9606 | 60.0098 | 23.54 | 26.4297 | 8.4828 | 60.021 | 19.13
26.4384 | 33.1787 | 60.0146 | 43.77 | 26.4373 | 45.5795 | 60.0446 | 56 | 26.446 | 12.9581 | 60.0248 | 13.31 | 26.4377 | 26.4887 | 60.0137 | 37.77 | 26.4419 | 23.1791 | 60.0025 | 31.0548 | 26.4441 | 11.954 | 59.9654 | 23.54 | 26.4429 | 10.8945 | 60.0294 | 11.31 | 26.4363 | 12.1516 | 60.0402 | 23.54 | 26.4326 | 12.9606 | 60.0098 | 23.54 | 26.438 | 8.4828 | 60.021 | 19.13
26.4467 | 33.1787 | 60.0146 | 43.77 | 26.4456 | 45.5793 | 60.0446 | 56 | 26.4545 | 12.9581 | 60.0248 | 13.31 | 26.446 | 26.4887 | 60.0137 | 37.77 | 26.4502 | 23.1791 | 60.0025 | 31.1568 | 26.4524 | 11.954 | 59.9654 | 23.54 | 26.4512 | 10.8945 | 60.0294 | 11.31 | 26.4446 | 12.151 | 60.0402 | 23.54 | 26.4409 | 12.9606 | 60.0098 | 23.54 | 26.4463 | 8.4828 | 60.021 | 19.13
26.455 | 33.1773 | 60.0146 | 43.77 | 26.4539 | 45.5793 | 60.0446 | 56 | 26.4628 | 12.9581 | 60.0248 | 13.31 | 26.4545 | 26.4887 | 60.0137 | 37.77 | 26.4585 | 23.1791 | 60.0025 | 31.2587 | 26.4607 | 11.954 | 59.9654 | 23.54 | 26.4597 | 10.8945 | 60.0294 | 11.31 | 26.4529 | 12.151 | 60.0402 | 23.54 | 26.4492 | 12.9606 | 60.0098 | 23.54 | 26.4546 | 8.4828 | 60.021 | 19.13
26.4633 | 33.1773 | 60.0146 | 43.77 | 26.4622 | 45.5793 | 60.0446 | 56 | 26.4711 | 12.9581 | 60.0248 | 13.31 | 26.4628 | 26.4887 | 60.0137 | 37.77 | 26.4668 | 23.1791 | 60.0025 | 31.3606 | 26.469 | 11.954 | 59.9654 | 23.54 | 26.468 | 10.8945 | 60.0294 | 11.31 | 26.4612 | 12.151 | 60.0374 | 23.54 | 26.4575 | 12.9606 | 60.0098 | 23.54 | 26.4629 | 8.4828 | 60.021 | 19.13
26.4717 | 33.1773 | 60.0146 | 43.77 | 26.4705 | 45.5793 | 60.0446 | 56 | 26.4794 | 12.9581 | 60.0248 | 13.31 | 26.4711 | 26.4887 | 60.0137 | 37.77 | 26.4751 | 23.1791 | 60.0025 | 31.4625 | 26.4773 | 11.9539 | 59.9654 | 23.54 | 26.4763 | 10.8945 | 60.0294 | 11.31 | 26.4697 | 12.151 | 60.0374 | 23.54 | 26.4661 | 12.9606 | 60.0098 | 23.54 | 26.4712 | 8.4828 | 60.021 | 19.13
26.48 | 33.1773 | 60.0146 | 43.77 | 26.4789 | 45.5794 | 60.0446 | 56 | 26.4878 | 12.9581 | 60.0248 | 13.31 | 26.4794 | 26.4887 | 60.0128 | 37.77 | 26.4834 | 23.1791 | 60.0025 | 31.5644 | 26.4858 | 11.9539 | 59.9654 | 23.54 | 26.4846 | 10.8945 | 60.0294 | 11.31 | 26.478 | 12.1518 | 60.0374 | 23.54 | 26.4744 | 12.9606 | 60.0098 | 23.54 | 26.4795 | 8.4828 | 60.021 | 19.13
26.4883 | 33.1773 | 60.0146 | 43.77 | 26.4872 | 45.5794 | 60.0446 | 56 | 26.4961 | 12.9581 | 60.0248 | 13.31 | 26.4878 | 26.4887 | 60.0128 | 37.77 | 26.4917 | 23.1791 | 60.0025 | 31.6663 | 26.4941 | 11.9539 | 59.9646 | 23.54 | 26.4929 | 10.8945 | 60.0294 | 11.31 | 26.4863 | 12.1518 | 60.0374 | 23.54 | 26.4827 | 12.9606 | 60.0098 | 23.54 | 26.4878 | 8.4828 | 60.021 | 19.13
26.4967 | 33.1773 | 60.0146 | 43.77 | 26.4955 | 45.5794 | 60.0446 | 56 | 26.5044 | 12.9581 | 60.0248 | 13.31 | 26.4961 | 26.4887 | 60.0128 | 37.77 | 26.5002 | 23.1791 | 60.0025 | 31.7682 | 26.5024 | 11.9539 | 59.9646 | 23.54 | 26.5012 | 10.8969 | 60.0294 | 11.31 | 26.4946 | 12.1508 | 60.0374 | 23.54 | 26.491 | 12.9606 | 60.0098 | 23.54 | 26.4961 | 8.4828 | 60.021 | 19.13
26.505 | 33.1779 | 60.0146 | 43.77 | 26.5038 | 45.5794 | 60.0446 | 56 | 26.5127 | 12.9581 | 60.0244 | 13.31 | 26.5044 | 26.4887 | 60.0128 | 37.77 | 26.5085 | 23.1791 | 60.0025 | 31.8701 | 26.5107 | 11.954 | 59.9646 | 23.54 | 26.5095 | 10.8969 | 60.0294 | 11.31 | 26.5029 | 12.1508 | 60.0374 | 23.54 | 26.4993 | 12.9606 | 60.0098 | 23.54 | 26.5044 | 8.4828 | 60.021 | 19.13
26.5133 | 33.1779 | 60.0146 | 43.77 | 26.5121 | 45.5477 | 60.0454 | 56 | 26.5211 | 12.9581 | 60.0244 | 13.31 | 26.5127 | 26.4887 | 60.0128 | 37.77 | 26.5168 | 23.1833 | 60.0025 | 31.9721 | 26.519 | 11.954 | 59.9646 | 23.54 | 26.5178 | 10.8969 | 60.0294 | 11.31 | 26.5112 | 12.1508 | 60.0374 | 23.54 | 26.5076 | 12.9606 | 60.0098 | 23.54 | 26.5127 | 8.4828 | 60.021 | 19.13
26.5217 | 33.1782 | 60.0146 | 43.77 | 26.5205 | 45.5477 | 60.0454 | 56 | 26.5294 | 12.9581 | 60.0244 | 13.31 | 26.5211 | 26.4887 | 60.0128 | 37.77 | 26.5251 | 23.1833 | 60.0025 | 32.074 | 26.5273 | 11.954 | 59.9646 | 23.54 | 26.5264 | 10.8969 | 60.0294 | 11.31 | 26.5195 | 12.1508 | 60.0374 | 23.54 | 26.5159 | 12.9644 | 60.0098 | 23.54 | 26.521 | 8.4877 | 60.021 | 19.13
26.53 | 33.1782 | 60.0146 | 43.77 | 26.5288 | 45.5477 | 60.0454 | 56 | 26.5377 | 12.9581 | 60.0244 | 13.31 | 26.5294 | 26.4887 | 60.0128 | 37.77 | 26.5334 | 23.1833 | 60.0025 | 32.1759 | 26.5359 | 11.954 | 59.9646 | 23.54 | 26.5347 | 10.8987 | 60.0294 | 11.31 | 26.5278 | 12.1538 | 60.0374 | 23.54 | 26.5242 | 12.9644 | 60.0098 | 23.54 | 26.5293 | 8.4877 | 60.021 | 19.13
26.5383 | 33.1784 | 60.0146 | 43.77 | 26.5372 | 45.5477 | 60.0454 | 56 | 26.546 | 12.9581 | 60.0244 | 13.31 | 26.5377 | 26.4887 | 60.0128 | 37.77 | 26.5417 | 23.1833 | 60.0025 | 32.2778 | 26.5442 | 11.954 | 59.9646 | 23.54 | 26.543 | 10.8987 | 60.0294 | 11.31 | 26.5361 | 12.1538 | 60.0374 | 23.54 | 26.5327 | 12.9644 | 60.0098 | 23.54 | 26.5376 | 8.4877 | 60.021 | 19.13
26.5467 | 33.1784 | 60.0146 | 43.77 | 26.5455 | 45.5477 | 60.0454 | 56 | 26.5544 | 12.9581 | 60.0244 | 13.31 | 26.546 | 26.4713 | 60.0128 | 37.77 | 26.55 | 23.1833 | 60.0025 | 32.3797 | 26.5525 | 11.954 | 59.9646 | 23.54 | 26.5513 | 10.8987 | 60.0294 | 11.31 | 26.5447 | 12.1555 | 60.0374 | 23.54 | 26.541 | 12.9644 | 60.0098 | 23.54 | 26.5459 | 8.4877 | 60.021 | 19.13
26.555 | 33.1784 | 60.0146 | 43.77 | 26.5538 | 45.5477 | 60.0454 | 56 | 26.5627 | 12.9581 | 60.0244 | 13.31 | 26.5544 | 26.4713 | 60.0128 | 37.77 | 26.5583 | 23.1833 | 60.0025 | 32.4816 | 26.5608 | 11.954 | 59.9646 | 23.54 | 26.5596 | 10.8987 | 60.0294 | 11.31 | 26.553 | 12.1555 | 60.0374 | 23.54 | 26.5493 | 12.9644 | 60.0098 | 23.54 | 26.5542 | 8.4877 | 60.021 | 19.13
26.5633 | 33.1784 | 60.0146 | 43.77 | 26.5621 | 45.5477 | 60.0454 | 56 | 26.571 | 12.9581 | 60.0244 | 13.31 | 26.5627 | 26.5674 | 60.0128 | 37.77 | 26.5669 | 23.1833 | 60.0025 | 32.5835 | 26.5691 | 11.954 | 59.9646 | 23.54 | 26.5679 | 10.8987 | 60.0294 | 11.31 | 26.5613 | 12.1555 | 60.0374 | 23.54 | 26.5576 | 12.9644 | 60.0098 | 23.54 | 26.563 | 8.4877 | 60.021 | 19.13
26.5717 | 33.178 | 60.0146 | 43.77 | 26.5704 | 45.5477 | 60.0454 | 56 | 26.5793 | 12.9581 | 60.0244 | 13.31 | 26.571 | 26.5674 | 60.0128 | 37.77 | 26.5752 | 23.1833 | 60.0025 | 32.6854 | 26.5774 | 11.9548 | 59.9646 | 23.54 | 26.5762 | 10.8987 | 60.0294 | 11.31 | 26.5696 | 12.1555 | 60.0374 | 23.54 | 26.5659 | 12.9644 | 60.0098 | 23.54 | 26.5713 | 8.4877 | 60.021 | 19.13
26.58 | 33.178 | 60.0146 | 43.77 | 26.5788 | 45.5579 | 60.0454 | 56 | 26.5878 | 12.9581 | 60.0244 | 13.31 | 26.5793 | 26.625 | 60.0128 | 37.77 | 26.5835 | 23.178 | 60.0025 | 32.7874 | 26.5857 | 11.9548 | 59.9646 | 23.54 | 26.5845 | 10.8982 | 60.0281 | 11.31 | 26.5779 | 12.1585 | 60.0374 | 23.54 | 26.5742 | 12.9644 | 60.0098 | 23.54 | 26.5796 | 8.4877 | 60.021 | 19.13
26.5883 | 33.1775 | 60.0146 | 43.77 | 26.5871 | 45.5579 | 60.0454 | 56 | 26.5961 | 12.9581 | 60.0244 | 13.31 | 26.5878 | 26.625 | 60.0128 | 37.77 | 26.5918 | 23.178 | 60.0025 | 32.8893 | 26.5942 | 11.9548 | 59.9646 | 23.54 | 26.5928 | 10.8982 | 60.0281 | 11.31 | 26.5862 | 12.1585 | 60.0374 | 23.54 | 26.5825 | 12.9644 | 60.0098 | 23.54 | 26.5879 | 8.4877 | 60.021 | 19.13
26.5966 | 33.1775 | 60.0146 | 43.77 | 26.5955 | 45.5579 | 60.0454 | 56 | 26.6044 | 12.9581 | 60.0244 | 13.31 | 26.5961 | 26.625 | 60.0128 | 37.77 | 26.6001 | 23.1734 | 60.0025 | 32.9912 | 26.6025 | 11.9548 | 59.9646 | 23.54 | 26.6013 | 10.8975 | 60.0281 | 11.31 | 26.5945 | 12.1795 | 60.0374 | 23.54 | 26.5908 | 12.9644 | 60.0098 | 23.54 | 26.5962 | 8.4877 | 60.021 | 19.13
26.605 | 33.1774 | 60.0146 | 43.77 | 26.6038 | 45.5579 | 60.0454 | 56 | 26.6127 | 12.9581 | 60.0244 | 13.31 | 26.6044 | 26.625 | 60.0128 | 37.77 | 26.6084 | 23.1734 | 60.0025 | 33.0931 | 26.6108 | 11.9548 | 59.9646 | 23.54 | 26.6096 | 10.8975 | 60.0281 | 11.31 | 26.6028 | 12.1795 | 60.0374 | 23.54 | 26.5994 | 12.9644 | 60.0098 | 23.54 | 26.6045 | 8.4909 | 60.021 | 19.13
26.6133 | 33.1774 | 60.0146 | 43.77 | 26.6121 | 45.5579 | 60.0454 | 56 | 26.621 | 12.9581 | 60.0244 | 13.31 | 26.6127 | 26.625 | 60.0128 | 37.77 | 26.6167 | 23.1734 | 60.0025 | 33.195 | 26.6191 | 11.9548 | 59.9646 | 23.54 | 26.6179 | 10.8964 | 60.0281 | 11.31 | 26.6111 | 12.178 | 60.0374 | 23.54 | 26.6077 | 12.9644 | 60.0098 | 23.54 | 26.6128 | 8.4909 | 60.021 | 19.13
26.6216 | 33.1826 | 60.0138 | 43.77 | 26.6204 | 45.5579 | 60.0454 | 56 | 26.6294 | 12.9581 | 60.0244 | 13.31 | 26.6211 | 26.625 | 60.0128 | 37.77 | 26.6252 | 23.1734 | 60.0025 | 33.2969 | 26.6274 | 11.9548 | 59.9646 | 23.54 | 26.6262 | 10.8964 | 60.0281 | 11.31 | 26.6196 | 12.178 | 60.0374 | 23.54 | 26.616 | 12.9657 | 60.0098 | 23.54 | 26.6211 | 8.4909 | 60.021 | 19.13
26.63 | 33.1826 | 60.0138 | 43.77 | 26.6287 | 45.5704 | 60.0454 | 56 | 26.6377 | 12.9581 | 60.0244 | 13.31 | 26.6294 | 26.625 | 60.0128 | 37.77 | 26.6335 | 23.1621 | 60.0025 | 33.3988 | 26.6357 | 11.9548 | 59.9646 | 23.54 | 26.6345 | 10.8964 | 60.0281 | 11.31 | 26.6279 | 12.177 | 60.0374 | 23.54 | 26.6243 | 12.9657 | 60.0098 | 23.54 | 26.6294 | 8.4909 | 60.021 | 19.13
26.6383 | 33.1746 | 60.0138 | 43.77 | 26.6371 | 45.5704 | 60.0454 | 56 | 26.646 | 12.9581 | 60.0244 | 13.31 | 26.6377 | 26.625 | 60.0128 | 37.77 | 26.6418 | 23.1621 | 60.0025 | 33.5007 | 26.6443 | 11.9564 | 59.9646 | 23.54 | 26.6428 | 10.8964 | 60.0281 | 11.31 | 26.6362 | 12.177 | 60.0374 | 23.54 | 26.6326 | 12.9657 | 60.0098 | 23.54 | 26.6377 | 8.4909 | 60.021 | 19.13
26.6466 | 33.1746 | 60.0138 | 43.77 | 26.6454 | 45.5704 | 60.0454 | 56 | 26.6543 | 12.9581 | 60.0244 | 13.31 | 26.646 | 26.625 | 60.0128 | 37.77 | 26.6501 | 23.1621 | 60.0025 | 33.6027 | 26.6526 | 11.9564 | 59.9646 | 23.54 | 26.6511 | 10.8964 | 60.0281 | 11.31 | 26.6445 | 12.177 | 60.0374 | 23.54 | 26.6409 | 12.9657 | 60.0098 | 23.54 | 26.646 | 8.4909 | 60.021 | 19.13
26.655 | 33.1761 | 60.0138 | 43.77 | 26.6537 | 45.5704 | 60.0454 | 56 | 26.6627 | 12.9581 | 60.0244 | 13.31 | 26.6544 | 26.625 | 60.0128 | 37.77 | 26.6584 | 23.1621 | 60.0025 | 33.7046 | 26.6609 | 11.9564 | 59.9646 | 23.54 | 26.6594 | 10.8964 | 60.0281 | 11.31 | 26.6528 | 12.177 | 60.0374 | 23.54 | 26.6492 | 12.9657 | 60.0098 | 23.54 | 26.6543 | 8.4917 | 60.021 | 19.13
26.6633 | 33.1761 | 60.0138 | 43.77 | 26.662 | 45.5704 | 60.0454 | 56 | 26.671 | 12.9581 | 60.0244 | 13.31 | 26.6627 | 26.625 | 60.0128 | 37.77 | 26.6667 | 23.1621 | 60.0025 | 33.8065 | 26.6692 | 11.9564 | 59.9646 | 23.54 | 26.6677 | 10.8988 | 60.0281 | 11.31 | 26.6611 | 12.1765 | 60.035 | 23.54 | 26.6575 | 12.9657 | 60.0098 | 23.54 | 26.6626 | 8.4917 | 60.021 | 19.13
26.6716 | 33.1761 | 60.0138 | 43.77 | 26.6704 | 45.5704 | 60.0454 | 56 | 26.6793 | 12.9581 | 60.0244 | 13.31 | 26.671 | 26.625 | 60.0128 | 37.77 | 26.675 | 23.1621 | 60.0025 | 33.9084 | 26.6775 | 11.9564 | 59.9646 | 23.54 | 26.6763 | 10.8988 | 60.0281 | 11.31 | 26.6694 | 12.1765 | 60.035 | 23.54 | 26.666 | 12.9657 | 60.0098 | 23.54 | 26.6709 | 8.4905 | 60.021 | 19.13
26.68 | 33.1761 | 60.0138 | 43.77 | 26.6787 | 45.5704 | 60.0454 | 56 | 26.6876 | 12.9581 | 60.0244 | 13.31 | 26.6793 | 26.625 | 60.0121 | 37.77 | 26.6833 | 23.1621 | 60.0025 | 34.0103 | 26.6858 | 11.9564 | 59.9646 | 23.54 | 26.6846 | 10.8988 | 60.0281 | 11.31 | 26.6777 | 12.1804 | 60.035 | 23.54 | 26.6743 | 12.9657 | 60.0098 | 23.54 | 26.6792 | 8.4905 | 60.021 | 19.13
26.6883 | 33.1636 | 60.0138 | 43.77 | 26.687 | 45.5704 | 60.0454 | 56 | 26.696 | 12.9581 | 60.0244 | 13.31 | 26.6877 | 26.625 | 60.0121 | 37.77 | 26.6919 | 23.1621 | 60.0025 | 34.1122 | 26.6941 | 11.9565 | 59.9638 | 23.54 | 26.6929 | 10.8988 | 60.0281 | 11.31 | 26.686 | 12.1804 | 60.035 | 23.54 | 26.6826 | 12.9657 | 60.0098 | 23.54 | 26.6875 | 8.4905 | 60.0214 | 19.13
26.6966 | 33.1636 | 60.0138 | 43.77 | 26.6954 | 45.5824 | 60.0454 | 56 | 26.7043 | 12.9581 | 60.0244 | 13.31 | 26.696 | 26.625 | 60.0121 | 37.77 | 26.7002 | 23.1569 | 60.0025 | 34.2141 | 26.7026 | 11.9565 | 59.9638 | 23.54 | 26.7012 | 10.9026 | 60.0281 | 11.31 | 26.6946 | 12.1794 | 60.035 | 23.54 | 26.6909 | 12.9657 | 60.0098 | 23.54 | 26.6958 | 8.4905 | 60.0214 | 19.13
26.705 | 33.1637 | 60.0138 | 43.77 | 26.7037 | 45.5824 | 60.0454 | 56 | 26.7126 | 12.9581 | 60.0244 | 13.31 | 26.7043 | 26.625 | 60.0121 | 37.77 | 26.7085 | 23.1569 | 60.0025 | 34.316 | 26.7109 | 11.9565 | 59.9638 | 23.54 | 26.7095 | 10.9026 | 60.0281 | 11.31 | 26.7029 | 12.1794 | 60.035 | 23.54 | 26.6992 | 12.9657 | 60.0098 | 23.54 | 26.7046 | 8.4905 | 60.0214 | 19.13
26.7133 | 33.1637 | 60.0138 | 43.77 | 26.712 | 45.5824 | 60.0462 | 56 | 26.7209 | 12.9581 | 60.0244 | 13.31 | 26.7126 | 26.625 | 60.0121 | 37.77 | 26.7168 | 23.1569 | 60.0025 | 34.4179 | 26.7192 | 11.9565 | 59.9638 | 23.54 | 26.7178 | 10.9026 | 60.0281 | 11.31 | 26.7112 | 12.1794 | 60.035 | 23.54 | 26.7075 | 12.9657 | 60.0098 | 23.54 | 26.7129 | 8.4905 | 60.0214 | 19.13
26.7216 | 33.1626 | 60.0138 | 43.77 | 26.7203 | 45.5824 | 60.0462 | 56 | 26.7294 | 12.9581 | 60.0244 | 13.31 | 26.7211 | 26.625 | 60.0121 | 37.77 | 26.7251 | 23.1569 | 60.0025 | 34.5199 | 26.7275 | 11.9565 | 59.9638 | 23.54 | 26.7261 | 10.9026 | 60.0281 | 11.31 | 26.7195 | 12.1794 | 60.035 | 23.54 | 26.7158 | 12.9657 | 60.0098 | 23.54 | 26.7212 | 8.4905 | 60.0214 | 19.13
26.7299 | 33.1626 | 60.0138 | 43.77 | 26.7287 | 45.5823 | 60.0462 | 56 | 26.7377 | 12.9581 | 60.0244 | 13.31 | 26.7294 | 26.625 | 60.0121 | 37.77 | 26.7334 | 23.1569 | 60.0025 | 34.6218 | 26.7358 | 11.9565 | 59.9638 | 23.54 | 26.7344 | 10.9047 | 60.0281 | 11.31 | 26.7278 | 12.1794 | 60.035 | 23.54 | 26.7244 | 12.9657 | 60.0098 | 23.54 | 26.7295 | 8.4905 | 60.0214 | 19.13
26.7383 | 33.1612 | 60.0138 | 43.77 | 26.737 | 45.5823 | 60.0462 | 56 | 26.746 | 12.9581 | 60.0244 | 13.31 | 26.7377 | 26.625 | 60.0121 | 37.77 | 26.7417 | 23.1569 | 60.0025 | 34.7237 | 26.7441 | 11.9565 | 59.9638 | 23.54 | 26.7429 | 10.9047 | 60.0281 | 11.31 | 26.7361 | 12.1794 | 60.035 | 23.54 | 26.7327 | 12.9657 | 60.009 | 23.54 | 26.7378 | 8.4905 | 60.0214 | 19.13
26.7466 | 33.1612 | 60.0138 | 43.77 | 26.7453 | 45.6081 | 60.0462 | 56 | 26.7543 | 12.9581 | 60.0244 | 13.31 | 26.746 | 26.6234 | 60.0121 | 37.77 | 26.7502 | 23.1523 | 60.0025 | 34.8256 | 26.7527 | 11.9565 | 59.9638 | 23.54 | 26.7512 | 10.9036 | 60.0281 | 11.31 | 26.7444 | 12.1826 | 60.035 | 23.54 | 26.741 | 12.9657 | 60.009 | 23.54 | 26.7461 | 8.4905 | 60.0214 | 19.13
26.7549 | 33.1985 | 60.0138 | 43.77 | 26.7537 | 45.6081 | 60.0462 | 56 | 26.7627 | 12.9581 | 60.0244 | 13.31 | 26.7544 | 26.6234 | 60.0121 | 37.77 | 26.7585 | 23.1523 | 60.0025 | 34.9275 | 26.761 | 11.9565 | 59.9638 | 23.54 | 26.7595 | 10.9036 | 60.0281 | 11.31 | 26.7527 | 12.1826 | 60.035 | 23.54 | 26.7493 | 12.9657 | 60.009 | 23.54 | 26.7544 | 8.4905 | 60.0214 | 19.13
26.7633 | 33.1985 | 60.0138 | 43.77 | 26.762 | 45.6081 | 60.0462 | 56 | 26.771 | 12.9581 | 60.0244 | 13.31 | 26.7627 | 26.6137 | 60.0121 | 37.77 | 26.7668 | 23.1523 | 60.0025 | 35.0294 | 26.7693 | 11.9565 | 59.9638 | 23.54 | 26.7678 | 10.9036 | 60.0281 | 11.31 | 26.7612 | 12.1811 | 60.035 | 23.54 | 26.7576 | 12.9657 | 60.009 | 23.54 | 26.7627 | 8.4905 | 60.0214 | 19.13
26.7716 | 33.1988 | 60.0138 | 43.77 | 26.7703 | 45.6081 | 60.0462 | 56 | 26.7793 | 12.9581 | 60.0244 | 13.31 | 26.771 | 26.6137 | 60.0121 | 37.77 | 26.7751 | 23.1523 | 60.0025 | 35.1313 | 26.7776 | 11.9565 | 59.9638 | 23.54 | 26.7761 | 10.9036 | 60.0281 | 11.31 | 26.7695 | 12.1811 | 60.035 | 23.54 | 26.7659 | 12.9657 | 60.009 | 23.54 | 26.771 | 8.5565 | 60.0214 | 19.13
26.7799 | 33.1988 | 60.0138 | 43.77 | 26.7786 | 45.6081 | 60.0462 | 56 | 26.7876 | 12.9581 | 60.0244 | 13.31 | 26.7793 | 26.6639 | 60.0121 | 37.77 | 26.7834 | 23.1564 | 60.0025 | 35.2332 | 26.7859 | 11.9565 | 59.9638 | 23.54 | 26.7844 | 10.9036 | 60.0257 | 11.31 | 26.7778 | 12.1811 | 60.035 | 23.54 | 26.7742 | 12.9657 | 60.009 | 23.54 | 26.7793 | 8.5565 | 60.0214 | 19.13
26.7883 | 33.1995 | 60.0138 | 43.77 | 26.787 | 45.6081 | 60.0462 | 56 | 26.7959 | 12.9581 | 60.0244 | 13.31 | 26.7877 | 26.6639 | 60.0121 | 37.77 | 26.7917 | 23.1564 | 60.0025 | 35.3352 | 26.7942 | 11.9565 | 59.9638 | 23.54 | 26.7927 | 10.9036 | 60.0257 | 11.31 | 26.7861 | 12.1811 | 60.035 | 23.54 | 26.7825 | 12.9657 | 60.009 | 23.54 | 26.7876 | 8.5623 | 60.0214 | 19.13
26.7966 | 33.1995 | 60.0138 | 43.77 | 26.7953 | 45.6131 | 60.0462 | 56 | 26.8043 | 12.9581 | 60.0244 | 13.31 | 26.796 | 26.6639 | 60.0121 | 37.77 | 26.8 | 23.1564 | 60.0025 | 35.4371 | 26.8025 | 11.9565 | 59.9638 | 23.54 | 26.801 | 10.9024 | 60.0257 | 11.31 | 26.7944 | 12.1841 | 60.035 | 23.54 | 26.791 | 12.9657 | 60.009 | 23.54 | 26.7959 | 8.5623 | 60.0214 | 19.13
26.8049 | 33.1997 | 60.0138 | 43.77 | 26.8036 | 45.6131 | 60.0462 | 56 | 26.8126 | 12.9581 | 60.0244 | 13.31 | 26.8043 | 26.6639 | 60.0121 | 37.77 | 26.8083 | 23.1564 | 60.0025 | 35.539 | 26.811 | 11.9565 | 59.9638 | 23.54 | 26.8093 | 10.9024 | 60.0257 | 11.31 | 26.8027 | 12.1841 | 60.035 | 23.54 | 26.7993 | 12.9657 | 60.009 | 23.54 | 26.8042 | 8.5623 | 60.0214 | 19.13
26.8133 | 33.1997 | 60.0138 | 43.77 | 26.812 | 45.6131 | 60.0462 | 56 | 26.8209 | 12.9581 | 60.0244 | 13.31 | 26.8126 | 26.6639 | 60.0121 | 37.77 | 26.8169 | 23.1564 | 60.001 | 35.6409 | 26.8193 | 11.9565 | 59.9638 | 23.54 | 26.8179 | 10.9024 | 60.0257 | 11.31 | 26.811 | 12.1836 | 60.035 | 23.54 | 26.8076 | 12.9657 | 60.009 | 23.54 | 26.8125 | 8.5623 | 60.0214 | 19.13
26.8216 | 33.1997 | 60.013 | 43.77 | 26.8203 | 45.6131 | 60.0462 | 56 | 26.8292 | 12.9581 | 60.0244 | 13.31 | 26.821 | 26.6639 | 60.0121 | 37.77 | 26.8252 | 23.1564 | 60.001 | 35.7428 | 26.8276 | 11.9565 | 59.9638 | 23.54 | 26.8262 | 10.9024 | 60.0257 | 11.31 | 26.8193 | 12.1836 | 60.035 | 23.54 | 26.8159 | 12.9657 | 60.009 | 23.54 | 26.8208 | 8.5623 | 60.0214 | 19.13
26.8299 | 33.1997 | 60.013 | 43.77 | 26.8286 | 45.6131 | 60.0462 | 56 | 26.8376 | 12.9581 | 60.0244 | 13.31 | 26.8293 | 26.6639 | 60.0121 | 37.77 | 26.8335 | 23.1564 | 60.001 | 35.77 | 26.8359 | 11.9565 | 59.9638 | 23.54 | 26.8345 | 10.9024 | 60.0257 | 11.31 | 26.8276 | 12.1836 | 60.035 | 23.54 | 26.8242 | 12.9657 | 60.009 | 23.54 | 26.8291 | 8.5623 | 60.0214 | 19.13
26.8383 | 33.1997 | 60.013 | 43.77 | 26.8369 | 45.6131 | 60.0462 | 56 | 26.8459 | 12.9581 | 60.0244 | 13.31 | 26.8376 | 26.6639 | 60.0121 | 37.77 | 26.8418 | 23.1564 | 60.001 | 35.77 | 26.8442 | 11.9565 | 59.9638 | 23.54 | 26.8428 | 10.9024 | 60.0257 | 11.31 | 26.8362 | 12.1836 | 60.035 | 23.54 | 26.8325 | 12.9657 | 60.009 | 23.54 | 26.8379 | 8.5623 | 60.0214 | 19.13
26.8466 | 33.1997 | 60.013 | 43.77 | 26.8453 | 45.6132 | 60.0462 | 56 | 26.8542 | 12.9581 | 60.0244 | 13.31 | 26.8459 | 26.6639 | 60.0121 | 37.77 | 26.8501 | 23.1564 | 60.001 | 35.77 | 26.8525 | 11.9565 | 59.9638 | 23.54 | 26.8511 | 10.9013 | 60.0257 | 11.31 | 26.8445 | 12.3046 | 60.035 | 23.54 | 26.8408 | 12.9657 | 60.009 | 23.54 | 26.8462 | 8.5623 | 60.0214 | 19.13
26.8549 | 33.1994 | 60.013 | 43.77 | 26.8536 | 45.6132 | 60.0462 | 56 | 26.8625 | 12.9581 | 60.0244 | 13.31 | 26.8544 | 26.6639 | 60.0121 | 37.77 | 26.8584 | 23.1564 | 60.001 | 35.77 | 26.8611 | 11.9552 | 59.9638 | 23.54 | 26.8594 | 10.9013 | 60.0257 | 11.31 | 26.8528 | 12.3046 | 60.035 | 23.54 | 26.8491 | 12.9657 | 60.009 | 23.54 | 26.8545 | 8.5623 | 60.0214 | 19.13
26.8633 | 33.1994 | 60.013 | 43.77 | 26.8619 | 45.6132 | 60.0462 | 56 | 26.871 | 12.9581 | 60.0244 | 13.31 | 26.8627 | 26.6639 | 60.0121 | 37.77 | 26.8667 | 23.1455 | 60.001 | 35.77 | 26.8694 | 11.9552 | 59.9638 | 23.54 | 26.8677 | 10.9013 | 60.0257 | 11.31 | 26.8611 | 12.3046 | 60.0326 | 23.54 | 26.8577 | 12.9657 | 60.009 | 23.54 | 26.8628 | 8.5623 | 60.0214 | 19.13
26.8716 | 33.1985 | 60.013 | 43.77 | 26.8702 | 45.6132 | 60.0462 | 56 | 26.8793 | 12.9581 | 60.0244 | 13.31 | 26.871 | 26.6639 | 60.0121 | 37.77 | 26.8752 | 23.1455 | 60.001 | 35.77 | 26.8777 | 11.9552 | 59.9638 | 23.54 | 26.876 | 10.9013 | 60.0257 | 11.31 | 26.8694 | 12.3046 | 60.0326 | 23.54 | 26.866 | 12.9657 | 60.009 | 23.54 | 26.8711 | 8.5623 | 60.0214 | 19.13
26.8799 | 33.1985 | 60.013 | 43.77 | 26.8785 | 45.6132 | 60.0462 | 56 | 26.8876 | 12.9581 | 60.0244 | 13.31 | 26.8793 | 26.6639 | 60.0112 | 37.77 | 26.8835 | 23.1455 | 60.001 | 35.77 | 26.886 | 11.9552 | 59.9638 | 23.54 | 26.8845 | 10.9006 | 60.0257 | 11.31 | 26.8777 | 12.3046 | 60.0326 | 23.54 | 26.8743 | 12.9657 | 60.009 | 23.54 | 26.8794 | 8.5623 | 60.0214 | 19.13
26.8882 | 33.242 | 60.013 | 43.77 | 26.8869 | 45.6132 | 60.0462 | 56 | 26.8959 | 12.9581 | 60.0244 | 13.31 | 26.8877 | 26.6639 | 60.0112 | 37.77 | 26.8918 | 23.1455 | 60.001 | 35.77 | 26.8943 | 11.9552 | 59.9634 | 23.54 | 26.8928 | 10.9006 | 60.0257 | 11.31 | 26.886 | 12.3046 | 60.0326 | 23.54 | 26.8826 | 12.9657 | 60.009 | 23.54 | 26.8877 | 8.5626 | 60.0229 | 19.13
26.8966 | 33.242 | 60.013 | 43.77 | 26.8952 | 45.6132 | 60.0462 | 56 | 26.9043 | 12.9581 | 60.0244 | 13.31 | 26.896 | 26.6639 | 60.0112 | 37.77 | 26.9001 | 23.1455 | 60.001 | 35.77 | 26.9026 | 11.9552 | 59.9634 | 23.54 | 26.9011 | 10.9006 | 60.0257 | 11.31 | 26.8943 | 12.3046 | 60.0326 | 23.54 | 26.8909 | 12.9657 | 60.009 | 23.54 | 26.896 | 8.5626 | 60.0229 | 19.13
26.9049 | 33.2423 | 60.013 | 43.77 | 26.9036 | 45.6132 | 60.0462 | 56 | 26.9126 | 12.9581 | 60.0248 | 13.31 | 26.9043 | 26.6639 | 60.0112 | 37.77 | 26.9084 | 23.1455 | 60.001 | 35.77 | 26.9109 | 11.9552 | 59.9634 | 23.54 | 26.9094 | 10.9006 | 60.0257 | 11.31 | 26.9026 | 12.3046 | 60.0326 | 23.54 | 26.8992 | 12.9657 | 60.009 | 23.54 | 26.9043 | 8.5626 | 60.0229 | 19.13
26.9132 | 33.2423 | 60.013 | 43.77 | 26.9119 | 45.6132 | 60.047 | 56 | 26.9209 | 12.9581 | 60.0248 | 13.31 | 26.9126 | 26.6639 | 60.0112 | 37.77 | 26.9167 | 23.1455 | 60.001 | 35.77 | 26.9194 | 11.9552 | 59.9634 | 23.54 | 26.9177 | 10.9001 | 60.0257 | 11.31 | 26.9111 | 12.3046 | 60.0326 | 23.54 | 26.9075 | 12.9657 | 60.009 | 23.54 | 26.9126 | 8.5626 | 60.0229 | 19.13
26.9216 | 33.2382 | 60.013 | 43.77 | 26.9202 | 45.6132 | 60.047 | 56 | 26.9292 | 12.9581 | 60.0248 | 13.31 | 26.921 | 26.6639 | 60.0112 | 37.77 | 26.925 | 23.1455 | 60.001 | 35.77 | 26.9277 | 11.9552 | 59.9634 | 23.54 | 26.926 | 10.9001 | 60.0257 | 11.31 | 26.9194 | 12.3046 | 60.0326 | 23.54 | 26.9158 | 12.9657 | 60.009 | 23.54 | 26.9209 | 8.5635 | 60.0229 | 19.13
26.9299 | 33.2382 | 60.013 | 43.77 | 26.9285 | 45.6131 | 60.047 | 56 | 26.9376 | 12.9581 | 60.0248 | 13.31 | 26.9293 | 26.6629 | 60.0112 | 37.77 | 26.9333 | 23.1455 | 60.001 | 35.77 | 26.936 | 11.9552 | 59.9634 | 23.54 | 26.9343 | 10.9001 | 60.0257 | 11.31 | 26.9277 | 12.3046 | 60.0326 | 23.54 | 26.9243 | 12.9657 | 60.009 | 23.54 | 26.9292 | 8.5635 | 60.0229 | 19.13
26.9382 | 33.2295 | 60.013 | 43.77 | 26.9368 | 45.6131 | 60.047 | 56 | 26.9459 | 12.9581 | 60.0248 | 13.31 | 26.9376 | 26.6629 | 60.0112 | 37.77 | 26.9419 | 23.1455 | 60.001 | 35.77 | 26.9443 | 11.9552 | 59.9634 | 23.54 | 26.9426 | 10.9001 | 60.0257 | 11.31 | 26.936 | 12.3046 | 60.0326 | 23.54 | 26.9326 | 12.9657 | 60.0094 | 23.54 | 26.9375 | 8.5635 | 60.0229 | 19.13
26.9466 | 33.2295 | 60.013 | 43.77 | 26.9452 | 45.5874 | 60.047 | 56 | 26.9542 | 12.9581 | 60.0248 | 13.31 | 26.9459 | 26.6629 | 60.0112 | 37.77 | 26.9502 | 23.1455 | 60.001 | 35.77 | 26.9526 | 11.9552 | 59.9634 | 23.54 | 26.9512 | 10.901 | 60.0257 | 11.31 | 26.9443 | 12.3046 | 60.0326 | 23.54 | 26.9409 | 12.9657 | 60.0094 | 23.54 | 26.9458 | 8.5635 | 60.0229 | 19.13
26.9549 | 33.2297 | 60.013 | 43.77 | 26.9535 | 45.5874 | 60.047 | 56 | 26.9625 | 12.9581 | 60.0248 | 13.31 | 26.9543 | 26.6629 | 60.0112 | 37.77 | 26.9585 | 23.1455 | 60.001 | 35.77 | 26.9609 | 12.0709 | 59.9634 | 23.54 | 26.9595 | 10.901 | 60.0257 | 11.31 | 26.9526 | 12.3046 | 60.0326 | 23.54 | 26.9492 | 12.9657 | 60.0094 | 23.54 | 26.9541 | 8.5648 | 60.0229 | 19.13
26.9632 | 33.2297 | 60.013 | 43.77 | 26.9619 | 45.5874 | 60.047 | 56 | 26.9709 | 12.9581 | 60.0248 | 13.31 | 26.9626 | 26.652 | 60.0112 | 37.77 | 26.9668 | 23.1485 | 60.001 | 35.77 | 26.9695 | 12.0709 | 59.9634 | 23.54 | 26.9678 | 10.9039 | 60.0257 | 11.31 | 26.9609 | 12.3078 | 60.0326 | 23.54 | 26.9575 | 12.9657 | 60.0094 | 23.54 | 26.9624 | 8.5648 | 60.0229 | 19.13
26.9716 | 33.2604 | 60.013 | 43.77 | 26.9702 | 45.5874 | 60.047 | 56 | 26.9792 | 12.9581 | 60.0248 | 13.31 | 26.9709 | 26.652 | 60.0112 | 37.77 | 26.9751 | 23.1485 | 60.001 | 35.77 | 26.9778 | 12.0709 | 59.9634 | 23.54 | 26.9761 | 10.9039 | 60.0257 | 11.31 | 26.9692 | 12.3078 | 60.0326 | 23.54 | 26.9658 | 12.9657 | 60.0094 | 23.54 | 26.9707 | 8.5648 | 60.0229 | 19.13
26.9799 | 33.2604 | 60.013 | 43.77 | 26.9785 | 45.5874 | 60.047 | 56 | 26.9875 | 12.9581 | 60.0248 | 13.31 | 26.9792 | 26.652 | 60.0112 | 37.77 | 26.9834 | 23.1485 | 60.001 | 35.77 | 26.9861 | 12.0709 | 59.9634 | 23.54 | 26.9844 | 10.9035 | 60.0239 | 11.31 | 26.9775 | 12.3119 | 60.0326 | 23.54 | 26.9741 | 12.9657 | 60.0094 | 23.54 | 26.9795 | 8.5648 | 60.0229 | 19.13
26.9882 | 33.2605 | 60.013 | 43.77 | 26.9868 | 45.5874 | 60.047 | 56 | 26.9958 | 12.9581 | 60.0248 | 13.31 | 26.9877 | 26.652 | 60.0112 | 37.77 | 26.9917 | 23.1485 | 60.001 | 35.77 | 26.9944 | 12.0717 | 59.9634 | 23.54 | 26.9927 | 10.9035 | 60.0239 | 11.31 | 26.9861 | 12.3119 | 60.0326 | 23.54 | 26.9824 | 12.9657 | 60.0094 | 23.54 | 26.9878 | 8.5648 | 60.0229 | 19.13
26.9966 | 33.2605 | 60.013 | 43.77 | 26.9951 | 45.5652 | 60.047 | 56 | 27.0042 | 12.9581 | 60.0248 | 13.31 | 26.996 | 26.652 | 60.0112 | 37.77 | 27.0002 | 23.1485 | 60.001 | 35.77 | 27.0027 | 12.0717 | 59.9634 | 23.54 | 27.001 | 10.9053 | 60.0239 | 11.31 | 26.9944 | 12.3119 | 60.0326 | 23.54 | 26.991 | 12.9657 | 60.0094 | 23.54 | 26.9961 | 8.5648 | 60.0229 | 19.13
27.0049 | 33.26 | 60.013 | 43.77 | 27.0035 | 45.5652 | 60.047 | 56 | 27.0126 | 12.9581 | 60.0248 | 13.31 | 27.0043 | 26.652 | 60.0112 | 37.77 | 27.0085 | 23.1485 | 60.001 | 35.77 | 27.011 | 12.0717 | 59.9634 | 23.54 | 27.0093 | 10.9053 | 60.0239 | 11.31 | 27.0027 | 12.3119 | 60.0326 | 23.54 | 26.9993 | 12.9643 | 60.0094 | 23.54 | 27.0044 | 8.5648 | 60.0229 | 19.13
27.0132 | 33.26 | 60.013 | 43.77 | 27.0118 | 45.5651 | 60.047 | 56 | 27.0209 | 12.9581 | 60.0248 | 13.31 | 27.0126 | 26.652 | 60.0112 | 37.77 | 27.0168 | 23.1485 | 60.0006 | 35.77 | 27.0193 | 12.0717 | 59.9634 | 23.54 | 27.0176 | 10.9053 | 60.0239 | 11.31 | 27.011 | 12.3119 | 60.0326 | 23.54 | 27.0076 | 12.9643 | 60.0094 | 23.54 | 27.0127 | 8.5648 | 60.0229 | 19.13
27.0215 | 33.2585 | 60.0126 | 43.77 | 27.0201 | 45.5651 | 60.047 | 56 | 27.0292 | 12.9581 | 60.0248 | 13.31 | 27.021 | 26.652 | 60.0112 | 37.77 | 27.0251 | 23.1485 | 60.0006 | 35.77 | 27.0278 | 12.0715 | 59.9634 | 23.54 | 27.0261 | 10.9053 | 60.0239 | 11.31 | 27.0193 | 12.3119 | 60.0326 | 23.54 | 27.0159 | 12.9643 | 60.0094 | 23.54 | 27.021 | 8.5648 | 60.0229 | 19.13
27.0299 | 33.2585 | 60.0126 | 43.77 | 27.0284 | 45.5651 | 60.047 | 56 | 27.0375 | 12.9581 | 60.0248 | 13.31 | 27.0293 | 26.652 | 60.0112 | 37.77 | 27.0334 | 23.1485 | 60.0006 | 35.77 | 27.0361 | 12.0715 | 59.9634 | 23.54 | 27.0344 | 10.9053 | 60.0239 | 11.31 | 27.0276 | 12.3119 | 60.0326 | 23.54 | 27.0242 | 12.9643 | 60.0094 | 23.54 | 27.0293 | 8.5648 | 60.0229 | 19.13
27.0382 | 33.2583 | 60.0126 | 43.77 | 27.0367 | 45.5651 | 60.047 | 56 | 27.0459 | 12.9581 | 60.0248 | 13.31 | 27.0376 | 26.652 | 60.0112 | 37.77 | 27.0417 | 23.1485 | 60.0006 | 35.77 | 27.0444 | 12.0715 | 59.9634 | 23.54 | 27.0427 | 10.9053 | 60.0239 | 11.31 | 27.0359 | 12.3119 | 60.0326 | 23.54 | 27.0325 | 12.9643 | 60.0094 | 23.54 | 27.0376 | 8.5648 | 60.0229 | 19.13
27.0465 | 33.2583 | 60.0126 | 43.77 | 27.0451 | 45.5651 | 60.047 | 56 | 27.0542 | 12.9581 | 60.0248 | 13.31 | 27.0459 | 26.652 | 60.0112 | 37.77 | 27.05 | 23.1485 | 60.0006 | 35.77 | 27.0527 | 12.0715 | 59.9634 | 23.54 | 27.051 | 10.9045 | 60.0239 | 11.31 | 27.0442 | 12.3156 | 60.0326 | 23.54 | 27.0408 | 12.9643 | 60.0094 | 23.54 | 27.0459 | 8.5648 | 60.0229 | 19.13
27.0549 | 33.2588 | 60.0126 | 43.77 | 27.0534 | 45.5651 | 60.047 | 56 | 27.0625 | 12.9581 | 60.0248 | 13.31 | 27.0543 | 26.652 | 60.0112 | 37.77 | 27.0583 | 23.1485 | 60.0006 | 35.77 | 27.061 | 12.0716 | 59.9634 | 23.54 | 27.0593 | 10.9045 | 60.0239 | 11.31 | 27.0527 | 12.3156 | 60.0326 | 23.54 | 27.0493 | 12.9643 | 60.0094 | 23.54 | 27.0542 | 8.5648 | 60.0229 | 19.13
27.0632 | 33.2588 | 60.0126 | 43.77 | 27.0618 | 45.5652 | 60.047 | 56 | 27.0708 | 12.9581 | 60.0248 | 13.31 | 27.0626 | 26.652 | 60.0112 | 37.77 | 27.0669 | 23.1485 | 60.0006 | 35.77 | 27.0693 | 12.0716 | 59.9634 | 23.54 | 27.0676 | 10.9045 | 60.0239 | 11.31 | 27.061 | 12.3156 | 60.0318 | 23.54 | 27.0576 | 12.9643 | 60.0094 | 23.54 | 27.0625 | 8.5648 | 60.0229 | 19.13
27.0715 | 33.259 | 60.0126 | 43.77 | 27.0701 | 45.5652 | 60.047 | 56 | 27.0792 | 12.9581 | 60.0248 | 13.31 | 27.0709 | 26.652 | 60.0112 | 37.77 | 27.0752 | 23.1485 | 60.0006 | 35.77 | 27.0779 | 12.0716 | 59.9634 | 23.54 | 27.0759 | 10.9045 | 60.0239 | 11.31 | 27.0693 | 12.3156 | 60.0318 | 23.54 | 27.0659 | 12.9681 | 60.0094 | 23.54 | 27.0708 | 8.568 | 60.0229 | 19.13
27.0799 | 33.259 | 60.0126 | 43.77 | 27.0784 | 45.5652 | 60.047 | 56 | 27.0875 | 12.9581 | 60.0248 | 13.31 | 27.0793 | 26.652 | 60.0104 | 37.77 | 27.0835 | 23.1485 | 60.0006 | 35.77 | 27.0862 | 12.0716 | 59.9634 | 23.54 | 27.0842 | 10.9073 | 60.0239 | 11.31 | 27.0776 | 12.3156 | 60.0318 | 23.54 | 27.0742 | 12.9681 | 60.0094 | 23.54 | 27.0791 | 8.568 | 60.0229 | 19.13
27.0882 | 33.2597 | 60.0126 | 43.77 | 27.0867 | 45.5652 | 60.047 | 56 | 27.0958 | 12.9581 | 60.0248 | 13.31 | 27.0876 | 26.652 | 60.0104 | 37.77 | 27.0918 | 23.1485 | 60.0006 | 35.77 | 27.0945 | 12.0716 | 59.9622 | 23.54 | 27.0928 | 10.9073 | 60.0239 | 11.31 | 27.0859 | 12.3156 | 60.0318 | 23.54 | 27.0825 | 12.9681 | 60.0094 | 23.54 | 27.0874 | 8.5712 | 60.0238 | 19.13
27.0965 | 33.2597 | 60.0126 | 43.77 | 27.095 | 45.5652 | 60.047 | 56 | 27.1041 | 12.9581 | 60.0248 | 13.31 | 27.0959 | 26.652 | 60.0104 | 37.77 | 27.1001 | 23.1485 | 60.0006 | 35.77 | 27.1028 | 12.0716 | 59.9622 | 23.54 | 27.1011 | 10.9062 | 60.0239 | 11.31 | 27.0942 | 12.3156 | 60.0318 | 23.54 | 27.0908 | 12.9681 | 60.0094 | 23.54 | 27.0957 | 8.5712 | 60.0238 | 19.13
27.1049 | 33.2597 | 60.0126 | 43.77 | 27.1034 | 45.5652 | 60.047 | 56 | 27.1125 | 12.9581 | 60.0244 | 13.31 | 27.1042 | 26.652 | 60.0104 | 37.77 | 27.1084 | 23.1485 | 60.0006 | 35.77 | 27.1111 | 12.0724 | 59.9622 | 23.54 | 27.1094 | 10.9062 | 60.0239 | 11.31 | 27.1025 | 12.3156 | 60.0318 | 23.54 | 27.0991 | 12.9681 | 60.0094 | 23.54 | 27.104 | 8.5739 | 60.0238 | 19.13
27.1132 | 33.2597 | 60.0126 | 43.77 | 27.1117 | 45.5654 | 60.0462 | 56 | 27.1208 | 12.9581 | 60.0244 | 13.31 | 27.1127 | 26.652 | 60.0104 | 37.77 | 27.1167 | 23.1485 | 60.0006 | 35.77 | 27.1194 | 12.0724 | 59.9622 | 23.54 | 27.1177 | 10.9055 | 60.0239 | 11.31 | 27.1108 | 12.3156 | 60.0318 | 23.54 | 27.1074 | 12.9681 | 60.0094 | 23.54 | 27.1123 | 8.5739 | 60.0238 | 19.13
27.1215 | 33.2598 | 60.0126 | 43.77 | 27.1201 | 45.5654 | 60.0462 | 56 | 27.1292 | 12.9581 | 60.0244 | 13.31 | 27.121 | 26.652 | 60.0104 | 37.77 | 27.125 | 23.1485 | 60.0006 | 35.77 | 27.1277 | 12.0724 | 59.9622 | 23.54 | 27.126 | 10.9055 | 60.0239 | 11.31 | 27.1191 | 12.3156 | 60.0318 | 23.54 | 27.116 | 12.9681 | 60.0094 | 23.54 | 27.1211 | 8.5739 | 60.0238 | 19.13
27.1299 | 33.2598 | 60.0126 | 43.77 | 27.1284 | 45.5654 | 60.0462 | 56 | 27.1375 | 12.9581 | 60.0244 | 13.31 | 27.1293 | 26.652 | 60.0104 | 37.77 | 27.1335 | 23.1421 | 60.0006 | 35.77 | 27.1362 | 12.0724 | 59.9622 | 23.54 | 27.1343 | 10.9055 | 60.0239 | 11.31 | 27.1277 | 12.3156 | 60.0318 | 23.54 | 27.1243 | 12.9681 | 60.0094 | 23.54 | 27.1294 | 8.5739 | 60.0238 | 19.13
27.1382 | 33.2683 | 60.0126 | 43.77 | 27.1367 | 45.5654 | 60.0462 | 56 | 27.1459 | 12.9581 | 60.0244 | 13.31 | 27.1376 | 26.652 | 60.0104 | 37.77 | 27.1418 | 23.1421 | 60.0006 | 35.77 | 27.1445 | 12.0724 | 59.9622 | 23.54 | 27.1426 | 10.9055 | 60.0239 | 11.31 | 27.136 | 12.3156 | 60.0318 | 23.54 | 27.1326 | 12.9681 | 60.0082 | 23.54 | 27.1377 | 8.5739 | 60.0238 | 19.13
27.1465 | 33.2683 | 60.0126 | 43.77 | 27.145 | 45.5654 | 60.0462 | 56 | 27.1542 | 12.9581 | 60.0244 | 13.31 | 27.146 | 26.652 | 60.0104 | 37.77 | 27.1501 | 23.1421 | 60.0006 | 35.77 | 27.1528 | 12.0724 | 59.9622 | 23.54 | 27.1509 | 10.9051 | 60.0239 | 11.31 | 27.1443 | 12.3156 | 60.0318 | 23.54 | 27.1409 | 12.9681 | 60.0082 | 23.54 | 27.146 | 8.5739 | 60.0238 | 19.13
27.1548 | 33.2896 | 60.0126 | 43.77 | 27.1533 | 45.5654 | 60.0462 | 56 | 27.1625 | 12.9581 | 60.0244 | 13.31 | 27.1543 | 26.652 | 60.0104 | 37.77 | 27.1584 | 23.1421 | 60.0006 | 35.77 | 27.1611 | 12.0724 | 59.9622 | 23.54 | 27.1592 | 10.9051 | 60.0239 | 11.31 | 27.1526 | 12.3156 | 60.0318 | 23.54 | 27.1492 | 12.9681 | 60.0082 | 23.54 | 27.1543 | 8.5739 | 60.0238 | 19.13
27.1632 | 33.2896 | 60.0126 | 43.77 | 27.1617 | 45.5654 | 60.0462 | 56 | 27.1708 | 12.9581 | 60.0244 | 13.31 | 27.1626 | 26.652 | 60.0104 | 37.77 | 27.1667 | 23.1421 | 60.0006 | 35.77 | 27.1694 | 12.0724 | 59.9622 | 23.54 | 27.1677 | 10.9088 | 60.0239 | 11.31 | 27.1609 | 12.3156 | 60.0318 | 23.54 | 27.1575 | 12.9681 | 60.0082 | 23.54 | 27.1626 | 8.5739 | 60.0238 | 19.13
27.1715 | 33.2896 | 60.0126 | 43.77 | 27.17 | 45.5654 | 60.0462 | 56 | 27.1791 | 12.9581 | 60.0244 | 13.31 | 27.1709 | 26.652 | 60.0104 | 37.77 | 27.175 | 23.1421 | 60.0006 | 35.77 | 27.1777 | 12.0724 | 59.9622 | 23.54 | 27.176 | 10.9088 | 60.0239 | 11.31 | 27.1692 | 12.3156 | 60.0318 | 23.54 | 27.1658 | 12.9676 | 60.0082 | 23.54 | 27.1709 | 8.5739 | 60.0238 | 19.13
27.1798 | 33.2896 | 60.0126 | 43.77 | 27.1783 | 45.5654 | 60.0462 | 56 | 27.1875 | 12.9581 | 60.0244 | 13.31 | 27.1793 | 26.652 | 60.0104 | 37.77 | 27.1833 | 23.154 | 60.0006 | 35.77 | 27.1863 | 12.0724 | 59.9622 | 23.54 | 27.1843 | 10.9088 | 60.0219 | 11.31 | 27.1775 | 12.3156 | 60.0318 | 23.54 | 27.1741 | 12.9676 | 60.0082 | 23.54 | 27.1792 | 8.5739 | 60.0238 | 19.13
27.1882 | 33.2896 | 60.0126 | 43.77 | 27.1866 | 45.5654 | 60.0462 | 56 | 27.1958 | 12.9581 | 60.0244 | 13.31 | 27.1876 | 26.652 | 60.0104 | 37.77 | 27.1919 | 23.154 | 60.0006 | 35.77 | 27.1946 | 12.0757 | 59.9622 | 23.54 | 27.1926 | 10.9088 | 60.0219 | 11.31 | 27.1858 | 12.3156 | 60.0318 | 23.54 | 27.1826 | 12.9676 | 60.0082 | 23.54 | 27.1875 | 8.5739 | 60.0238 | 19.13
27.1965 | 33.2896 | 60.0126 | 43.77 | 27.195 | 45.6004 | 60.0462 | 56 | 27.2041 | 12.9581 | 60.0244 | 13.31 | 27.1959 | 26.652 | 60.0104 | 37.77 | 27.2002 | 23.154 | 60.0006 | 35.77 | 27.2029 | 12.0757 | 59.9622 | 23.54 | 27.2009 | 10.9117 | 60.0219 | 11.31 | 27.1941 | 12.3156 | 60.0318 | 23.54 | 27.1909 | 12.9676 | 60.0082 | 23.54 | 27.1958 | 8.5739 | 60.0238 | 19.13
27.2048 | 33.2907 | 60.0126 | 43.77 | 27.2033 | 45.6004 | 60.0462 | 56 | 27.2124 | 12.9581 | 60.0244 | 13.31 | 27.2042 | 26.652 | 60.0104 | 37.77 | 27.2085 | 23.154 | 60.0006 | 35.77 | 27.2112 | 12.0758 | 59.9622 | 23.54 | 27.2092 | 10.9117 | 60.0219 | 11.31 | 27.2026 | 12.3156 | 60.0318 | 23.54 | 27.1992 | 12.9676 | 60.0082 | 23.54 | 27.2041 | 8.5742 | 60.0238 | 19.13
27.2132 | 33.2907 | 60.0126 | 43.77 | 27.2116 | 45.5923 | 60.0462 | 56 | 27.2208 | 12.9581 | 60.0244 | 13.31 | 27.2126 | 26.652 | 60.0104 | 37.77 | 27.2168 | 23.154 | 60.0002 | 35.77 | 27.2195 | 12.0758 | 59.9622 | 23.54 | 27.2175 | 10.9117 | 60.0219 | 11.31 | 27.2109 | 12.3156 | 60.0318 | 23.54 | 27.2075 | 12.9676 | 60.0082 | 23.54 | 27.2124 | 8.5742 | 60.0238 | 19.13
27.2215 | 33.2919 | 60.0134 | 43.77 | 27.22 | 45.5923 | 60.0462 | 56 | 27.2291 | 12.9581 | 60.0244 | 13.31 | 27.2209 | 26.652 | 60.0104 | 37.77 | 27.2251 | 23.154 | 60.0002 | 35.77 | 27.2278 | 12.0758 | 59.9622 | 23.54 | 27.2258 | 10.9117 | 60.0219 | 11.31 | 27.2192 | 12.3156 | 60.0318 | 23.54 | 27.2158 | 12.9676 | 60.0082 | 23.54 | 27.2207 | 8.575 | 60.0238 | 19.13
27.2298 | 33.2919 | 60.0134 | 43.77 | 27.2283 | 45.5923 | 60.0462 | 56 | 27.2374 | 12.9581 | 60.0244 | 13.31 | 27.2292 | 26.652 | 60.0104 | 37.77 | 27.2334 | 23.154 | 60.0002 | 35.77 | 27.2361 | 12.0758 | 59.9622 | 23.54 | 27.2344 | 10.882 | 60.0219 | 11.31 | 27.2275 | 12.3156 | 60.0318 | 23.54 | 27.2241 | 12.9676 | 60.0082 | 23.54 | 27.229 | 8.575 | 60.0238 | 19.13
27.2382 | 33.2919 | 60.0134 | 43.77 | 27.2366 | 45.5923 | 60.0462 | 56 | 27.2457 | 12.9581 | 60.0244 | 13.31 | 27.2375 | 26.652 | 60.0104 | 37.77 | 27.2417 | 23.154 | 60.0002 | 35.77 | 27.2446 | 12.0758 | 59.9622 | 23.54 | 27.2427 | 10.882 | 60.0219 | 11.31 | 27.2358 | 12.3156 | 60.0318 | 23.54 | 27.2324 | 12.9667 | 60.0082 | 23.54 | 27.2373 | 8.5751 | 60.0238 | 19.13
27.2465 | 33.2919 | 60.0134 | 43.77 | 27.2449 | 45.5662 | 60.0462 | 56 | 27.2542 | 12.9581 | 60.0244 | 13.31 | 27.246 | 26.652 | 60.0104 | 37.77 | 27.25 | 23.154 | 60.0002 | 35.77 | 27.2529 | 12.0758 | 59.9622 | 23.54 | 27.251 | 10.8809 | 60.0219 | 11.31 | 27.2441 | 12.3156 | 60.0318 | 23.54 | 27.2407 | 12.9667 | 60.0082 | 23.54 | 27.2456 | 8.5751 | 60.0238 | 19.13
27.2548 | 33.2919 | 60.0134 | 43.77 | 27.2533 | 45.5662 | 60.0462 | 56 | 27.2625 | 12.9581 | 60.0244 | 13.31 | 27.2543 | 26.652 | 60.0104 | 37.77 | 27.2585 | 23.154 | 60.0002 | 35.77 | 27.2612 | 12.0766 | 59.9622 | 23.54 | 27.2593 | 10.8809 | 60.0219 | 11.31 | 27.2524 | 12.3156 | 60.0318 | 23.54 | 27.2493 | 12.9667 | 60.0082 | 23.54 | 27.2544 | 8.5751 | 60.0238 | 19.13
27.2632 | 33.2919 | 60.0134 | 43.77 | 27.2616 | 45.5659 | 60.0462 | 56 | 27.2708 | 12.9581 | 60.0244 | 13.31 | 27.2626 | 26.6481 | 60.0104 | 37.77 | 27.2668 | 23.1494 | 60.0002 | 35.77 | 27.2695 | 12.0766 | 59.9622 | 23.54 | 27.2676 | 10.8802 | 60.0219 | 11.31 | 27.2607 | 12.3156 | 60.0314 | 23.54 | 27.2576 | 12.9667 | 60.0082 | 23.54 | 27.2627 | 8.5751 | 60.0238 | 19.13
27.2715 | 33.2919 | 60.0134 | 43.77 | 27.2699 | 45.5659 | 60.0462 | 56 | 27.2791 | 12.9581 | 60.0244 | 13.31 | 27.2709 | 26.6481 | 60.0104 | 37.77 | 27.2751 | 23.1494 | 60.0002 | 35.77 | 27.2778 | 12.0766 | 59.9622 | 23.54 | 27.2759 | 10.8802 | 60.0219 | 11.31 | 27.2693 | 12.3156 | 60.0314 | 23.54 | 27.2659 | 12.9667 | 60.0082 | 23.54 | 27.271 | 8.5751 | 60.0238 | 19.13
27.2798 | 33.2919 | 60.0134 | 43.77 | 27.2783 | 45.5303 | 60.0462 | 56 | 27.2875 | 12.9581 | 60.0244 | 13.31 | 27.2793 | 26.6481 | 60.0101 | 37.77 | 27.2834 | 23.1494 | 60.0002 | 35.77 | 27.2861 | 12.0766 | 59.9622 | 23.54 | 27.2842 | 10.8802 | 60.0219 | 11.31 | 27.2776 | 12.3156 | 60.0314 | 23.54 | 27.2742 | 12.9667 | 60.0082 | 23.54 | 27.2793 | 8.5751 | 60.0238 | 19.13
27.2881 | 33.2904 | 60.0134 | 43.77 | 27.2866 | 45.5303 | 60.0462 | 56 | 27.2958 | 12.9581 | 60.0244 | 13.31 | 27.2876 | 26.6481 | 60.0101 | 37.77 | 27.2917 | 23.1494 | 60.0002 | 35.77 | 27.2947 | 12.0766 | 59.9611 | 23.54 | 27.2925 | 10.8802 | 60.0219 | 11.31 | 27.2859 | 12.3156 | 60.0314 | 23.54 | 27.2825 | 12.9667 | 60.0082 | 23.54 | 27.2876 | 8.5751 | 60.0249 | 19.13
27.2965 | 33.2904 | 60.0134 | 43.77 | 27.2949 | 45.5303 | 60.0462 | 56 | 27.3041 | 12.9581 | 60.0244 | 13.31 | 27.2959 | 26.6481 | 60.0101 | 37.77 | 27.3 | 23.1538 | 60.0002 | 35.77 | 27.303 | 12.0766 | 59.9611 | 23.54 | 27.301 | 10.8801 | 60.0219 | 11.31 | 27.2942 | 12.3156 | 60.0314 | 23.54 | 27.2908 | 12.9667 | 60.0082 | 23.54 | 27.2959 | 8.5751 | 60.0249 | 19.13
27.3048 | 33.2896 | 60.0134 | 43.77 | 27.3032 | 45.5303 | 60.0462 | 56 | 27.3124 | 12.9581 | 60.0244 | 13.31 | 27.3042 | 26.6481 | 60.0101 | 37.77 | 27.3083 | 23.1538 | 60.0002 | 35.77 | 27.3113 | 12.0766 | 59.9611 | 23.54 | 27.3093 | 10.8801 | 60.0219 | 11.31 | 27.3025 | 12.3156 | 60.0314 | 23.54 | 27.2991 | 12.9667 | 60.0082 | 23.54 | 27.3042 | 8.5751 | 60.0249 | 19.13
27.3131 | 33.2896 | 60.0134 | 43.77 | 27.3116 | 45.5302 | 60.0454 | 56 | 27.3208 | 12.9581 | 60.0244 | 13.31 | 27.3126 | 26.6351 | 60.0101 | 37.77 | 27.3169 | 23.1538 | 60.0002 | 35.77 | 27.3196 | 12.0766 | 59.9611 | 23.54 | 27.3176 | 10.8839 | 60.0219 | 11.31 | 27.3108 | 12.3164 | 60.0314 | 23.54 | 27.3074 | 12.9667 | 60.0082 | 23.54 | 27.3125 | 8.5751 | 60.0249 | 19.13
27.3215 | 33.2896 | 60.0134 | 43.77 | 27.3199 | 45.5302 | 60.0454 | 56 | 27.3291 | 12.9567 | 60.0244 | 13.31 | 27.3209 | 26.6351 | 60.0101 | 37.77 | 27.3252 | 23.1538 | 60.0002 | 35.77 | 27.3279 | 12.0766 | 59.9611 | 23.54 | 27.3259 | 10.8839 | 60.0219 | 11.31 | 27.3191 | 12.3164 | 60.0314 | 23.54 | 27.3159 | 12.9667 | 60.0082 | 23.54 | 27.3208 | 8.5751 | 60.0249 | 19.13
27.3298 | 33.2896 | 60.0134 | 43.77 | 27.3282 | 45.5143 | 60.0454 | 56 | 27.3374 | 12.9567 | 60.0244 | 13.31 | 27.3292 | 26.6351 | 60.0101 | 37.77 | 27.3335 | 23.1538 | 60.0002 | 35.77 | 27.3362 | 12.0766 | 59.9611 | 23.54 | 27.3342 | 10.8868 | 60.0219 | 11.31 | 27.3274 | 12.3183 | 60.0314 | 23.54 | 27.3242 | 12.9667 | 60.0082 | 23.54 | 27.3291 | 8.5751 | 60.0249 | 19.13
27.3381 | 33.2901 | 60.0134 | 43.77 | 27.3365 | 45.5143 | 60.0454 | 56 | 27.3457 | 12.9567 | 60.0244 | 13.31 | 27.3375 | 26.6351 | 60.0101 | 37.77 | 27.3418 | 23.1538 | 60.0002 | 35.77 | 27.3447 | 12.0766 | 59.9611 | 23.54 | 27.3425 | 10.8868 | 60.0219 | 11.31 | 27.3357 | 12.3183 | 60.0314 | 23.54 | 27.3325 | 12.9662 | 60.0074 | 23.54 | 27.3374 | 8.5751 | 60.0249 | 19.13
27.3465 | 33.2901 | 60.0134 | 43.77 | 27.3448 | 45.5146 | 60.0454 | 56 | 27.354 | 12.9567 | 60.0244 | 13.31 | 27.3459 | 26.6351 | 60.0101 | 37.77 | 27.3501 | 23.1538 | 60.0002 | 35.77 | 27.353 | 12.0766 | 59.9611 | 23.54 | 27.3508 | 10.8868 | 60.0219 | 11.31 | 27.3442 | 12.3183 | 60.0314 | 23.54 | 27.3408 | 12.9662 | 60.0074 | 23.54 | 27.3457 | 8.5751 | 60.0249 | 19.13
27.3548 | 33.2898 | 60.0134 | 43.77 | 27.3532 | 45.5146 | 60.0454 | 56 | 27.3624 | 12.9475 | 60.0244 | 13.31 | 27.3542 | 26.6351 | 60.0101 | 37.77 | 27.3584 | 23.1538 | 60.0002 | 35.77 | 27.3613 | 12.0764 | 59.9611 | 23.54 | 27.3591 | 10.8868 | 60.0219 | 11.31 | 27.3525 | 12.3183 | 60.0314 | 23.54 | 27.3491 | 12.9662 | 60.0074 | 23.54 | 27.354 | 8.5751 | 60.0249 | 19.13
27.3631 | 33.2898 | 60.0134 | 43.77 | 27.3615 | 45.5145 | 60.0454 | 56 | 27.3707 | 12.9475 | 60.0244 | 13.31 | 27.3625 | 26.6351 | 60.0101 | 37.77 | 27.3667 | 23.1538 | 60.0002 | 35.77 | 27.3696 | 12.0764 | 59.9611 | 23.54 | 27.3677 | 10.8888 | 60.0219 | 11.31 | 27.3608 | 12.3183 | 60.0314 | 23.54 | 27.3574 | 12.9662 | 60.0074 | 23.54 | 27.3623 | 8.5751 | 60.0249 | 19.13
27.3715 | 33.2905 | 60.0134 | 43.77 | 27.3699 | 45.5145 | 60.0454 | 56 | 27.379 | 12.9475 | 60.0244 | 13.31 | 27.3708 | 26.6351 | 60.0101 | 37.77 | 27.375 | 23.1538 | 60.0002 | 35.77 | 27.3779 | 12.0765 | 59.9611 | 23.54 | 27.376 | 10.8888 | 60.0219 | 11.31 | 27.3691 | 12.3183 | 60.0314 | 23.54 | 27.3657 | 12.9662 | 60.0074 | 23.54 | 27.3706 | 8.5783 | 60.0249 | 19.13
27.3798 | 33.2905 | 60.0134 | 43.77 | 27.3782 | 45.5145 | 60.0454 | 56 | 27.3873 | 12.9475 | 60.0244 | 13.31 | 27.3793 | 26.6351 | 60.0101 | 37.77 | 27.3835 | 23.1486 | 60.0002 | 35.77 | 27.3862 | 12.0765 | 59.9611 | 23.54 | 27.3843 | 10.8888 | 60.0196 | 11.31 | 27.3774 | 12.3183 | 60.0314 | 23.54 | 27.3743 | 12.9662 | 60.0074 | 23.54 | 27.3789 | 8.5783 | 60.0249 | 19.13
27.3881 | 33.2909 | 60.0134 | 43.77 | 27.3865 | 45.5145 | 60.0454 | 56 | 27.3958 | 12.9475 | 60.0244 | 13.31 | 27.3876 | 26.6351 | 60.0101 | 37.77 | 27.3918 | 23.1486 | 60.0002 | 35.77 | 27.3945 | 12.0765 | 59.9611 | 23.54 | 27.3926 | 10.8888 | 60.0196 | 11.31 | 27.3857 | 12.3183 | 60.0314 | 23.54 | 27.3826 | 13.0482 | 60.0074 | 23.54 | 27.3872 | 8.5816 | 60.0249 | 19.13
27.3965 | 33.2909 | 60.0134 | 43.77 | 27.3948 | 45.5145 | 60.0454 | 56 | 27.4041 | 12.9475 | 60.0244 | 13.31 | 27.3959 | 26.6351 | 60.0101 | 37.77 | 27.4001 | 23.1486 | 60.0002 | 35.77 | 27.4031 | 12.0765 | 59.9611 | 23.54 | 27.4009 | 10.8881 | 60.0196 | 11.31 | 27.394 | 12.3183 | 60.0314 | 23.54 | 27.3909 | 13.0482 | 60.0074 | 23.54 | 27.396 | 8.5816 | 60.0249 | 19.13
27.4048 | 33.2909 | 60.0134 | 43.77 | 27.4031 | 45.5145 | 60.0454 | 56 | 27.4124 | 12.9475 | 60.0244 | 13.31 | 27.4042 | 26.6351 | 60.0101 | 37.77 | 27.4084 | 23.1486 | 60.0002 | 35.77 | 27.4114 | 12.0765 | 59.9611 | 23.54 | 27.4092 | 10.8881 | 60.0196 | 11.31 | 27.4023 | 12.3183 | 60.0314 | 23.54 | 27.3992 | 13.0482 | 60.0074 | 23.54 | 27.4043 | 8.5854 | 60.0249 | 19.13
27.4131 | 33.2909 | 60.0134 | 43.77 | 27.4115 | 45.5145 | 60.0454 | 56 | 27.4207 | 12.9475 | 60.0244 | 13.31 | 27.4126 | 26.6335 | 60.0101 | 37.77 | 27.4167 | 23.1486 | 59.9994 | 35.77 | 27.4197 | 12.0765 | 59.9611 | 23.54 | 27.4175 | 10.8881 | 60.0196 | 11.31 | 27.4106 | 12.3183 | 60.0314 | 23.54 | 27.4075 | 13.0482 | 60.0074 | 23.54 | 27.4126 | 8.5854 | 60.0249 | 19.13
27.4215 | 33.3002 | 60.0134 | 43.77 | 27.4198 | 45.5145 | 60.0454 | 56 | 27.4291 | 12.9475 | 60.0244 | 13.31 | 27.4209 | 26.6335 | 60.0101 | 37.77 | 27.425 | 23.1486 | 59.9994 | 35.77 | 27.428 | 12.0765 | 59.9611 | 23.54 | 27.4258 | 10.8881 | 60.0196 | 11.31 | 27.4192 | 12.3183 | 60.0314 | 23.54 | 27.4158 | 13.053 | 60.0074 | 23.54 | 27.4209 | 8.5854 | 60.0249 | 19.13
27.4298 | 33.3002 | 60.0134 | 43.77 | 27.4282 | 45.5143 | 60.0454 | 56 | 27.4374 | 12.9475 | 60.0244 | 13.31 | 27.4292 | 26.6335 | 60.0101 | 37.77 | 27.4333 | 23.1486 | 59.9994 | 35.77 | 27.4363 | 12.0765 | 59.9611 | 23.54 | 27.4341 | 10.8881 | 60.0196 | 11.31 | 27.4275 | 12.3151 | 60.0314 | 23.54 | 27.4241 | 13.053 | 60.0074 | 23.54 | 27.4292 | 8.5854 | 60.0249 | 19.13
27.4381 | 33.2995 | 60.0134 | 43.77 | 27.4365 | 45.5143 | 60.0454 | 56 | 27.4457 | 12.9475 | 60.0244 | 13.31 | 27.4375 | 26.6335 | 60.0101 | 37.77 | 27.4419 | 23.1486 | 59.9994 | 35.77 | 27.4446 | 12.0765 | 59.9611 | 23.54 | 27.4426 | 10.8881 | 60.0196 | 11.31 | 27.4358 | 12.3151 | 60.0314 | 23.54 | 27.4324 | 13.053 | 60.0074 | 23.54 | 27.4375 | 8.5854 | 60.0249 | 19.13
27.4465 | 33.2995 | 60.0134 | 43.77 | 27.4448 | 45.5042 | 60.0454 | 56 | 27.454 | 12.9475 | 60.0244 | 13.31 | 27.4459 | 26.6335 | 60.0101 | 37.77 | 27.4502 | 23.1486 | 59.9994 | 35.77 | 27.4531 | 12.0765 | 59.9611 | 23.54 | 27.4509 | 10.888 | 60.0196 | 11.31 | 27.4441 | 12.3137 | 60.0314 | 23.54 | 27.4409 | 13.053 | 60.0074 | 23.54 | 27.4458 | 8.5854 | 60.0249 | 19.13
27.4548 | 33.2995 | 60.0134 | 43.77 | 27.4531 | 45.5042 | 60.0454 | 56 | 27.4624 | 12.9427 | 60.0244 | 13.31 | 27.4542 | 26.6335 | 60.0101 | 37.77 | 27.4585 | 23.1486 | 59.9994 | 35.77 | 27.4614 | 12.0765 | 59.9611 | 23.54 | 27.4592 | 10.888 | 60.0196 | 11.31 | 27.4524 | 12.3137 | 60.0314 | 23.54 | 27.4492 | 13.053 | 60.0074 | 23.54 | 27.4541 | 8.5854 | 60.0249 | 19.13
27.4631 | 33.2995 | 60.0134 | 43.77 | 27.4614 | 45.5042 | 60.0454 | 56 | 27.4707 | 12.9427 | 60.0244 | 13.31 | 27.4625 | 26.6335 | 60.0101 | 37.77 | 27.4668 | 23.1486 | 59.9994 | 35.77 | 27.4697 | 12.0765 | 59.9611 | 23.54 | 27.4675 | 10.887 | 60.0196 | 11.31 | 27.4607 | 12.3137 | 60.0326 | 23.54 | 27.4575 | 13.053 | 60.0074 | 23.54 | 27.4624 | 8.5854 | 60.0249 | 19.13
27.4715 | 33.2996 | 60.0134 | 43.77 | 27.4698 | 45.5042 | 60.0454 | 56 | 27.479 | 12.9427 | 60.0244 | 13.31 | 27.4709 | 26.6335 | 60.0101 | 37.77 | 27.4751 | 23.1486 | 59.9994 | 35.77 | 27.478 | 12.0786 | 59.9611 | 23.54 | 27.4758 | 10.887 | 60.0196 | 11.31 | 27.469 | 12.3137 | 60.0326 | 23.54 | 27.4658 | 13.053 | 60.0074 | 23.54 | 27.4707 | 8.5854 | 60.0249 | 19.13
27.4798 | 33.2996 | 60.0134 | 43.77 | 27.4781 | 45.496 | 60.0454 | 56 | 27.4873 | 12.9427 | 60.0244 | 13.31 | 27.4792 | 26.6335 | 60.0096 | 37.77 | 27.4834 | 23.144 | 59.9994 | 35.77 | 27.4863 | 12.0786 | 59.9611 | 23.54 | 27.4841 | 10.8862 | 60.0196 | 11.31 | 27.4773 | 12.3137 | 60.0326 | 23.54 | 27.4741 | 13.053 | 60.0074 | 23.54 | 27.479 | 8.5854 | 60.0249 | 19.13
27.4881 | 33.3203 | 60.0134 | 43.77 | 27.4865 | 45.496 | 60.0454 | 56 | 27.4957 | 12.9427 | 60.0244 | 13.31 | 27.4875 | 26.6335 | 60.0096 | 37.77 | 27.4917 | 23.144 | 59.9994 | 35.77 | 27.4946 | 12.0786 | 59.9603 | 23.54 | 27.4924 | 10.8862 | 60.0196 | 11.31 | 27.4858 | 12.3137 | 60.0326 | 23.54 | 27.4824 | 13.053 | 60.0074 | 23.54 | 27.4873 | 8.5857 | 60.0258 | 19.13
27.4965 | 33.3203 | 60.0134 | 43.77 | 27.4948 | 45.496 | 60.0454 | 56 | 27.504 | 12.9427 | 60.0244 | 13.31 | 27.4958 | 26.6335 | 60.0096 | 37.77 | 27.5 | 23.144 | 59.9994 | 35.77 | 27.5029 | 12.0786 | 59.9603 | 23.54 | 27.5007 | 10.8862 | 60.0196 | 11.31 | 27.4941 | 12.3146 | 60.0326 | 23.54 | 27.4907 | 13.053 | 60.0074 | 23.54 | 27.4956 | 8.5857 | 60.0258 | 19.13
27.5048 | 33.3421 | 60.0134 | 43.77 | 27.5031 | 45.496 | 60.0454 | 56 | 27.5123 | 12.9427 | 60.024 | 13.31 | 27.5043 | 26.6335 | 60.0096 | 37.77 | 27.5085 | 23.144 | 59.9994 | 35.77 | 27.5115 | 12.0786 | 59.9603 | 23.54 | 27.5093 | 10.8862 | 60.0196 | 11.31 | 27.5024 | 12.3146 | 60.0326 | 23.54 | 27.499 | 13.053 | 60.0074 | 23.54 | 27.5039 | 8.6127 | 60.0258 | 19.13
27.5131 | 33.3421 | 60.0134 | 43.77 | 27.5114 | 45.496 | 60.0446 | 56 | 27.5206 | 12.9427 | 60.024 | 13.31 | 27.5126 | 26.6335 | 60.0096 | 37.77 | 27.5168 | 23.144 | 59.9994 | 35.77 | 27.5198 | 12.0786 | 59.9603 | 23.54 | 27.5176 | 10.8862 | 60.0196 | 11.31 | 27.5107 | 12.3114 | 60.0326 | 23.54 | 27.5076 | 13.053 | 60.0074 | 23.54 | 27.5122 | 8.6127 | 60.0258 | 19.13
27.5215 | 33.342 | 60.0134 | 43.77 | 27.5197 | 45.496 | 60.0446 | 56 | 27.5291 | 12.9382 | 60.024 | 13.31 | 27.5209 | 26.6335 | 60.0096 | 37.77 | 27.5251 | 23.144 | 59.9994 | 35.77 | 27.5281 | 12.0786 | 59.9603 | 23.54 | 27.5259 | 10.8862 | 60.0196 | 11.31 | 27.519 | 12.3114 | 60.0326 | 23.54 | 27.5159 | 13.053 | 60.0074 | 23.54 | 27.5205 | 8.6127 | 60.0258 | 19.13
27.5298 | 33.342 | 60.0134 | 43.77 | 27.5281 | 45.496 | 60.0446 | 56 | 27.5374 | 12.9382 | 60.024 | 13.31 | 27.5292 | 26.6335 | 60.0096 | 37.77 | 27.5334 | 23.144 | 59.9994 | 35.77 | 27.5364 | 12.0786 | 59.9603 | 23.54 | 27.5342 | 10.8862 | 60.0196 | 11.31 | 27.5273 | 12.3114 | 60.0326 | 23.54 | 27.5242 | 13.053 | 60.0074 | 23.54 | 27.5288 | 8.6127 | 60.0258 | 19.13
27.5381 | 33.342 | 60.0134 | 43.77 | 27.5364 | 45.496 | 60.0446 | 56 | 27.5457 | 12.9382 | 60.024 | 13.31 | 27.5376 | 26.6335 | 60.0096 | 37.77 | 27.5417 | 23.144 | 59.9994 | 35.77 | 27.5447 | 12.0786 | 59.9603 | 23.54 | 27.5425 | 10.8862 | 60.0196 | 11.31 | 27.5356 | 12.3114 | 60.0326 | 23.54 | 27.5325 | 13.0528 | 60.0066 | 23.54 | 27.5376 | 8.6127 | 60.0258 | 19.13
27.5464 | 33.342 | 60.0134 | 43.77 | 27.5447 | 45.5808 | 60.0446 | 56 | 27.554 | 12.9382 | 60.024 | 13.31 | 27.5459 | 26.7657 | 60.0096 | 37.77 | 27.55 | 23.1378 | 59.9994 | 35.77 | 27.553 | 12.0786 | 59.9603 | 23.54 | 27.5508 | 10.8899 | 60.0196 | 11.31 | 27.5439 | 12.3105 | 60.0326 | 23.54 | 27.5408 | 13.0528 | 60.0066 | 23.54 | 27.5459 | 8.6127 | 60.0258 | 19.13
27.5548 | 33.3415 | 60.0134 | 43.77 | 27.553 | 45.5808 | 60.0446 | 56 | 27.5623 | 12.9382 | 60.024 | 13.31 | 27.5542 | 26.7657 | 60.0096 | 37.77 | 27.5583 | 23.1378 | 59.9994 | 35.77 | 27.5615 | 12.0786 | 59.9603 | 23.54 | 27.5591 | 10.8899 | 60.0196 | 11.31 | 27.5522 | 12.3105 | 60.0326 | 23.54 | 27.5491 | 13.0528 | 60.0066 | 23.54 | 27.5542 | 8.6127 | 60.0258 | 19.13
27.5631 | 33.3415 | 60.0134 | 43.77 | 27.5613 | 45.5808 | 60.0446 | 56 | 27.5707 | 12.9382 | 60.024 | 13.31 | 27.5625 | 26.7657 | 60.0096 | 37.77 | 27.5669 | 23.1378 | 59.9994 | 35.77 | 27.5698 | 12.0786 | 59.9603 | 23.54 | 27.5674 | 10.8928 | 60.0196 | 11.31 | 27.5608 | 12.3105 | 60.0326 | 23.54 | 27.5574 | 13.0528 | 60.0066 | 23.54 | 27.5625 | 8.6127 | 60.0258 | 19.13
27.5714 | 33.341 | 60.0134 | 43.77 | 27.5697 | 45.5808 | 60.0446 | 56 | 27.579 | 12.9382 | 60.024 | 13.31 | 27.5709 | 26.7657 | 60.0096 | 37.77 | 27.5752 | 23.1378 | 59.9994 | 35.77 | 27.5781 | 12.0786 | 59.9603 | 23.54 | 27.5759 | 10.8928 | 60.0196 | 11.31 | 27.5691 | 12.3105 | 60.0326 | 23.54 | 27.5659 | 13.0528 | 60.0066 | 23.54 | 27.5708 | 8.6128 | 60.0258 | 19.13
27.5798 | 33.341 | 60.0134 | 43.77 | 27.578 | 45.581 | 60.0446 | 56 | 27.5873 | 12.9382 | 60.024 | 13.31 | 27.5792 | 26.7657 | 60.0096 | 37.77 | 27.5835 | 23.1378 | 59.9994 | 35.77 | 27.5864 | 12.0786 | 59.9603 | 23.54 | 27.5842 | 10.8928 | 60.0176 | 11.31 | 27.5774 | 12.3119 | 60.0326 | 23.54 | 27.5742 | 13.0528 | 60.0066 | 23.54 | 27.5791 | 8.6128 | 60.0258 | 19.13
27.5881 | 33.3377 | 60.0134 | 43.77 | 27.5864 | 45.581 | 60.0446 | 56 | 27.5956 | 12.9382 | 60.024 | 13.31 | 27.5875 | 26.7657 | 60.0096 | 37.77 | 27.5918 | 23.1378 | 59.9994 | 35.77 | 27.5947 | 12.0786 | 59.9603 | 23.54 | 27.5925 | 10.8928 | 60.0176 | 11.31 | 27.5857 | 12.3119 | 60.0326 | 23.54 | 27.5825 | 13.0506 | 60.0066 | 23.54 | 27.5874 | 8.6128 | 60.0258 | 19.13
27.5964 | 33.3377 | 60.0134 | 43.77 | 27.5947 | 45.5811 | 60.0446 | 56 | 27.604 | 12.9382 | 60.024 | 13.31 | 27.5958 | 26.7657 | 60.0096 | 37.77 | 27.6001 | 23.1326 | 59.9994 | 35.77 | 27.603 | 12.0786 | 59.9603 | 23.54 | 27.6008 | 10.8789 | 60.0176 | 11.31 | 27.594 | 12.31 | 60.0326 | 23.54 | 27.5908 | 13.0506 | 60.0066 | 23.54 | 27.5957 | 8.6128 | 60.0258 | 19.13
27.6048 | 33.3377 | 60.0134 | 43.77 | 27.603 | 45.5811 | 60.0446 | 56 | 27.6123 | 12.9382 | 60.024 | 13.31 | 27.6042 | 26.7657 | 60.0096 | 37.77 | 27.6084 | 23.1326 | 59.9994 | 35.77 | 27.6113 | 12.0786 | 59.9603 | 23.54 | 27.6091 | 10.8789 | 60.0176 | 11.31 | 27.6023 | 12.31 | 60.0326 | 23.54 | 27.5991 | 13.0506 | 60.0066 | 23.54 | 27.604 | 8.6128 | 60.0258 | 19.13
27.6131 | 33.3377 | 60.0134 | 43.77 | 27.6113 | 45.5811 | 60.0446 | 56 | 27.6206 | 12.9382 | 60.024 | 13.31 | 27.6125 | 26.7657 | 60.0096 | 37.77 | 27.6167 | 23.1326 | 59.9986 | 35.77 | 27.6199 | 12.0786 | 59.9603 | 23.54 | 27.6174 | 10.8789 | 60.0176 | 11.31 | 27.6106 | 12.31 | 60.0326 | 23.54 | 27.6074 | 13.0506 | 60.0066 | 23.54 | 27.6123 | 8.6128 | 60.0258 | 19.13
27.6214 | 33.3379 | 60.0142 | 43.77 | 27.6196 | 45.5811 | 60.0446 | 56 | 27.6289 | 12.9382 | 60.024 | 13.31 | 27.6208 | 26.7657 | 60.0096 | 37.77 | 27.625 | 23.1326 | 59.9986 | 35.77 | 27.6282 | 12.0786 | 59.9603 | 23.54 | 27.6257 | 10.8789 | 60.0176 | 11.31 | 27.6189 | 12.31 | 60.0326 | 23.54 | 27.6157 | 13.0506 | 60.0066 | 23.54 | 27.6206 | 8.6128 | 60.0258 | 19.13
27.6298 | 33.3379 | 60.0142 | 43.77 | 27.628 | 45.5811 | 60.0446 | 56 | 27.6373 | 12.9382 | 60.024 | 13.4085 | 27.6292 | 26.7564 | 60.0096 | 37.77 | 27.6335 | 23.1326 | 59.9986 | 35.77 | 27.6365 | 12.0786 | 59.9603 | 23.54 | 27.634 | 10.8784 | 60.0176 | 11.31 | 27.6272 | 12.3068 | 60.0326 | 23.54 | 27.624 | 13.0506 | 60.0066 | 23.54 | 27.6289 | 8.6128 | 60.0258 | 19.13
27.6381 | 33.3379 | 60.0142 | 43.77 | 27.6363 | 45.5811 | 60.0446 | 56 | 27.6456 | 12.9382 | 60.024 | 13.5104 | 27.6376 | 26.7564 | 60.0096 | 37.77 | 27.6418 | 23.1326 | 59.9986 | 35.77 | 27.6448 | 12.0786 | 59.9603 | 23.54 | 27.6426 | 10.8784 | 60.0176 | 11.31 | 27.6357 | 12.3068 | 60.0326 | 23.54 | 27.6326 | 13.0506 | 60.0066 | 23.54 | 27.6372 | 8.617 | 60.0258 | 19.13
27.6464 | 33.3379 | 60.0142 | 43.77 | 27.6447 | 45.5809 | 60.0446 | 56 | 27.6539 | 12.9382 | 60.024 | 13.6123 | 27.6459 | 26.7362 | 60.0096 | 37.77 | 27.6501 | 23.1326 | 59.9986 | 35.77 | 27.6531 | 12.0786 | 59.9603 | 23.54 | 27.6509 | 10.8784 | 60.0176 | 11.31 | 27.644 | 12.3073 | 60.0326 | 23.54 | 27.6409 | 13.0506 | 60.0066 | 23.54 | 27.6455 | 8.617 | 60.0258 | 19.13
27.6548 | 33.3386 | 60.0142 | 43.77 | 27.653 | 45.5809 | 60.0446 | 56 | 27.6622 | 12.9382 | 60.024 | 13.7142 | 27.6542 | 26.7362 | 60.0096 | 37.77 | 27.6584 | 23.1326 | 59.9986 | 35.77 | 27.6614 | 12.0786 | 59.9603 | 23.54 | 27.6592 | 10.8784 | 60.0176 | 11.31 | 27.6523 | 12.3073 | 60.0326 | 23.54 | 27.6492 | 13.0506 | 60.0066 | 23.54 | 27.6538 | 8.617 | 60.0258 | 19.13
27.6631 | 33.3386 | 60.0142 | 43.77 | 27.6613 | 45.6922 | 60.0446 | 56 | 27.6707 | 12.9382 | 60.024 | 13.816 | 27.6625 | 26.7362 | 60.0096 | 37.77 | 27.6667 | 23.1326 | 59.9986 | 35.77 | 27.6699 | 12.0786 | 59.9603 | 23.54 | 27.6675 | 10.8784 | 60.0176 | 11.31 | 27.6606 | 12.3087 | 60.035 | 23.54 | 27.6575 | 13.0506 | 60.0066 | 23.54 | 27.6621 | 8.617 | 60.0258 | 19.13
27.6714 | 33.3386 | 60.0142 | 43.77 | 27.6696 | 45.6922 | 60.0446 | 56 | 27.679 | 12.9382 | 60.024 | 13.9179 | 27.6709 | 26.7362 | 60.0096 | 37.77 | 27.675 | 23.1326 | 59.9986 | 35.77 | 27.6782 | 12.0786 | 59.9603 | 23.54 | 27.6758 | 10.8784 | 60.0176 | 11.31 | 27.6689 | 12.3087 | 60.035 | 23.54 | 27.6658 | 13.0506 | 60.0066 | 23.54 | 27.6704 | 8.6208 | 60.0258 | 19.13
27.6797 | 33.3386 | 60.0142 | 43.77 | 27.6779 | 45.6923 | 60.0446 | 56 | 27.6873 | 12.9382 | 60.024 | 14.0198 | 27.6792 | 26.7362 | 60.0092 | 37.77 | 27.6833 | 23.1326 | 59.9986 | 35.77 | 27.6865 | 12.0786 | 59.9603 | 23.54 | 27.6841 | 10.8783 | 60.0176 | 11.31 | 27.6772 | 12.3095 | 60.035 | 23.54 | 27.6741 | 13.0506 | 60.0066 | 23.54 | 27.6792 | 8.6208 | 60.0258 | 19.13
27.6881 | 33.3386 | 60.0142 | 43.77 | 27.6863 | 45.6923 | 60.0446 | 56 | 27.6956 | 12.9382 | 60.024 | 14.1216 | 27.6875 | 26.7362 | 60.0092 | 37.77 | 27.6919 | 23.1326 | 59.9986 | 35.77 | 27.6948 | 12.0786 | 59.9603 | 23.54 | 27.6924 | 10.8783 | 60.0176 | 11.31 | 27.6855 | 12.3095 | 60.035 | 23.54 | 27.6824 | 13.0506 | 60.0066 | 23.54 | 27.6875 | 8.6208 | 60.0274 | 19.13
27.6964 | 33.3386 | 60.0142 | 43.77 | 27.6946 | 45.6923 | 60.0446 | 56 | 27.704 | 12.9382 | 60.024 | 14.2235 | 27.6958 | 26.8469 | 60.0092 | 37.77 | 27.7002 | 23.1326 | 59.9986 | 35.77 | 27.7031 | 12.0786 | 59.9603 | 23.54 | 27.7007 | 10.8772 | 60.0176 | 11.31 | 27.6938 | 12.31 | 60.035 | 23.54 | 27.6907 | 13.0506 | 60.0066 | 23.54 | 27.6958 | 8.6208 | 60.0274 | 19.13
27.7047 | 33.3504 | 60.0142 | 43.77 | 27.7029 | 45.6923 | 60.0446 | 56 | 27.7123 | 12.9199 | 60.0236 | 14.3254 | 27.7042 | 26.8469 | 60.0092 | 37.77 | 27.7085 | 23.1326 | 59.9986 | 35.77 | 27.7114 | 12.0786 | 59.9603 | 23.54 | 27.7092 | 10.8772 | 60.0176 | 11.31 | 27.7021 | 12.31 | 60.035 | 23.54 | 27.6992 | 13.0506 | 60.0066 | 23.54 | 27.7041 | 8.6208 | 60.0274 | 19.13
27.7131 | 33.3504 | 60.0142 | 43.77 | 27.7112 | 45.6922 | 60.0442 | 56 | 27.7206 | 12.9199 | 60.0236 | 14.4273 | 27.7125 | 26.8469 | 60.0092 | 37.77 | 27.7168 | 23.1326 | 59.9986 | 35.77 | 27.72 | 12.0786 | 59.9603 | 23.54 | 27.7175 | 10.8767 | 60.0176 | 11.31 | 27.7107 | 12.3059 | 60.035 | 23.54 | 27.7075 | 13.0506 | 60.0066 | 23.54 | 27.7124 | 8.6208 | 60.0274 | 19.13
27.7214 | 33.3501 | 60.0142 | 43.77 | 27.7196 | 45.6922 | 60.0442 | 56 | 27.7289 | 12.9099 | 60.0236 | 14.5292 | 27.7208 | 26.8469 | 60.0092 | 37.77 | 27.7251 | 23.1326 | 59.9986 | 35.77 | 27.7283 | 12.078 | 59.9603 | 23.54 | 27.7258 | 10.8767 | 60.0176 | 11.31 | 27.719 | 12.3059 | 60.035 | 23.54 | 27.7158 | 13.0506 | 60.0066 | 23.54 | 27.7207 | 8.6208 | 60.0274 | 19.13
27.7297 | 33.3501 | 60.0142 | 43.77 | 27.7279 | 45.6922 | 60.0442 | 56 | 27.7372 | 12.9099 | 60.0236 | 14.631 | 27.7291 | 26.8469 | 60.0092 | 37.77 | 27.7334 | 23.1326 | 59.9986 | 35.77 | 27.7366 | 12.078 | 59.9603 | 23.54 | 27.7341 | 10.8767 | 60.0176 | 11.31 | 27.7273 | 12.3026 | 60.035 | 23.54 | 27.7241 | 13.0506 | 60.0066 | 23.54 | 27.729 | 8.6208 | 60.0274 | 19.13
27.7381 | 33.3501 | 60.0142 | 43.77 | 27.7363 | 45.6922 | 60.0442 | 56 | 27.7456 | 12.9099 | 60.0236 | 14.7329 | 27.7375 | 26.8469 | 60.0092 | 37.77 | 27.7417 | 23.1326 | 59.9986 | 35.77 | 27.7449 | 12.0778 | 59.9603 | 23.54 | 27.7424 | 10.8767 | 60.0176 | 11.31 | 27.7356 | 12.3026 | 60.035 | 23.54 | 27.7324 | 13.0506 | 60.0062 | 23.54 | 27.7373 | 8.6208 | 60.0274 | 19.13
27.7464 | 33.3501 | 60.0142 | 43.77 | 27.7446 | 45.6922 | 60.0442 | 56 | 27.7539 | 12.9099 | 60.0236 | 14.8348 | 27.7458 | 26.8469 | 60.0092 | 37.77 | 27.7502 | 23.1326 | 59.9986 | 35.77 | 27.7532 | 12.0778 | 59.9603 | 23.54 | 27.7507 | 10.8767 | 60.0176 | 11.31 | 27.7439 | 12.2995 | 60.035 | 23.54 | 27.7407 | 13.0506 | 60.0062 | 23.54 | 27.7456 | 8.6208 | 60.0274 | 19.13
27.7547 | 33.3506 | 60.0142 | 43.77 | 27.7529 | 45.6922 | 60.0442 | 56 | 27.7622 | 12.9099 | 60.0236 | 14.9367 | 27.7542 | 26.8469 | 60.0092 | 37.77 | 27.7585 | 23.1326 | 59.9986 | 35.77 | 27.7615 | 12.0778 | 59.9603 | 23.54 | 27.759 | 10.8767 | 60.0176 | 11.31 | 27.7522 | 12.2995 | 60.035 | 23.54 | 27.749 | 13.0506 | 60.0062 | 23.54 | 27.7539 | 8.6211 | 60.0274 | 19.13
27.7631 | 33.3506 | 60.0142 | 43.77 | 27.7612 | 45.6922 | 60.0442 | 56 | 27.7705 | 12.9099 | 60.0236 | 15.0385 | 27.7625 | 26.8469 | 60.0092 | 37.77 | 27.7668 | 23.1326 | 59.9986 | 35.77 | 27.7698 | 12.0778 | 59.9603 | 23.54 | 27.7673 | 10.8828 | 60.0176 | 11.31 | 27.7605 | 12.3008 | 60.035 | 23.54 | 27.7573 | 13.0506 | 60.0062 | 23.54 | 27.7622 | 8.6211 | 60.0274 | 19.13
27.7714 | 33.351 | 60.0142 | 43.77 | 27.7695 | 45.6922 | 60.0442 | 56 | 27.7789 | 12.9099 | 60.0236 | 15.1404 | 27.7709 | 26.8469 | 60.0092 | 37.77 | 27.7751 | 23.1326 | 59.9986 | 35.77 | 27.7783 | 12.0778 | 59.9603 | 23.54 | 27.7759 | 10.8828 | 60.0176 | 11.31 | 27.7688 | 12.3008 | 60.035 | 23.54 | 27.7659 | 13.0506 | 60.0062 | 23.54 | 27.7705 | 8.6245 | 60.0274 | 19.13
27.7797 | 33.351 | 60.0142 | 43.77 | 27.7779 | 45.8013 | 60.0442 | 56 | 27.7872 | 12.9099 | 60.0236 | 15.2423 | 27.7792 | 26.8469 | 60.0092 | 37.77 | 27.7834 | 23.1326 | 59.9986 | 35.77 | 27.7866 | 12.0778 | 59.9603 | 23.54 | 27.7842 | 10.8849 | 60.0156 | 11.31 | 27.7773 | 12.3017 | 60.035 | 23.54 | 27.7742 | 13.0506 | 60.0062 | 23.54 | 27.7788 | 8.6245 | 60.0274 | 19.13
27.7881 | 33.3517 | 60.0142 | 43.77 | 27.7862 | 45.8013 | 60.0442 | 56 | 27.7955 | 12.9099 | 60.0234 | 15.3442 | 27.7875 | 26.8469 | 60.0092 | 37.77 | 27.7917 | 23.1326 | 59.9986 | 35.77 | 27.7949 | 12.0778 | 59.9603 | 23.54 | 27.7925 | 10.8849 | 60.0156 | 11.31 | 27.7856 | 12.3017 | 60.035 | 23.54 | 27.7825 | 13.0506 | 60.0062 | 23.54 | 27.7871 | 8.6247 | 60.0274 | 19.13
27.7964 | 33.3517 | 60.0142 | 43.77 | 27.7946 | 45.7963 | 60.0442 | 56 | 27.8038 | 12.9099 | 60.0234 | 15.446 | 27.7958 | 26.8453 | 60.0092 | 37.77 | 27.8 | 23.1265 | 59.9986 | 35.77 | 27.8032 | 12.0778 | 59.9603 | 23.54 | 27.8008 | 10.8849 | 60.0156 | 11.31 | 27.7939 | 12.3022 | 60.035 | 23.54 | 27.7908 | 13.0506 | 60.0062 | 23.54 | 27.7954 | 8.6247 | 60.0274 | 19.13
27.8047 | 33.3517 | 60.0142 | 43.77 | 27.8029 | 45.7963 | 60.0442 | 56 | 27.8123 | 12.9099 | 60.0234 | 15.5479 | 27.8042 | 26.8453 | 60.0092 | 37.77 | 27.8083 | 23.1265 | 59.9986 | 35.77 | 27.8115 | 12.0778 | 59.9603 | 23.54 | 27.8091 | 10.8849 | 60.0156 | 11.31 | 27.8022 | 12.3022 | 60.035 | 23.54 | 27.7991 | 13.0506 | 60.0062 | 23.54 | 27.8037 | 8.6247 | 60.0274 | 19.13
27.813 | 33.3517 | 60.0142 | 43.77 | 27.8112 | 45.7963 | 60.0442 | 56 | 27.8206 | 12.9099 | 60.0234 | 15.6498 | 27.8125 | 26.8446 | 60.0092 | 37.77 | 27.8169 | 23.1265 | 59.9982 | 35.77 | 27.8198 | 12.0778 | 59.9603 | 23.54 | 27.8174 | 10.8849 | 60.0156 | 11.31 | 27.8105 | 12.3425 | 60.035 | 23.54 | 27.8074 | 13.0506 | 60.0062 | 23.54 | 27.812 | 8.6247 | 60.0274 | 19.13
27.8214 | 33.3517 | 60.0146 | 43.77 | 27.8195 | 45.7963 | 60.0442 | 56 | 27.8289 | 12.9099 | 60.0234 | 15.7517 | 27.8208 | 26.8446 | 60.0092 | 37.77 | 27.8252 | 23.1265 | 59.9982 | 35.77 | 27.8284 | 12.0778 | 59.9603 | 23.54 | 27.8257 | 10.8849 | 60.0156 | 11.31 | 27.8188 | 12.3425 | 60.035 | 23.54 | 27.8157 | 13.0506 | 60.0062 | 23.54 | 27.8208 | 8.6247 | 60.0274 | 19.13
27.8297 | 33.3517 | 60.0146 | 43.77 | 27.8278 | 45.7845 | 60.0442 | 56 | 27.8372 | 12.9099 | 60.0234 | 15.8535 | 27.8292 | 26.9415 | 60.0092 | 37.77 | 27.8335 | 23.1265 | 59.9982 | 35.77 | 27.8367 | 12.0778 | 59.9603 | 23.54 | 27.834 | 10.8849 | 60.0156 | 11.31 | 27.8271 | 12.3394 | 60.035 | 23.54 | 27.8242 | 13.0506 | 60.0062 | 23.54 | 27.8291 | 8.6247 | 60.0274 | 19.13
27.838 | 33.3393 | 60.0146 | 43.77 | 27.8362 | 45.7845 | 60.0442 | 56 | 27.8456 | 12.9099 | 60.0234 | 15.9554 | 27.8375 | 26.9415 | 60.0092 | 37.77 | 27.8418 | 23.1265 | 59.9982 | 35.77 | 27.845 | 12.0778 | 59.9603 | 23.54 | 27.8425 | 10.8849 | 60.0156 | 11.31 | 27.8354 | 12.3394 | 60.035 | 23.54 | 27.8325 | 13.0506 | 60.0062 | 23.54 | 27.8374 | 8.6247 | 60.0274 | 19.13
27.8464 | 33.3393 | 60.0146 | 43.77 | 27.8445 | 45.7844 | 60.0442 | 56 | 27.8539 | 12.9099 | 60.0234 | 16.0573 | 27.8458 | 26.9415 | 60.0092 | 37.77 | 27.8501 | 23.1265 | 59.9982 | 35.77 | 27.8533 | 12.0778 | 59.9603 | 23.54 | 27.8508 | 10.8843 | 60.0156 | 11.31 | 27.8438 | 12.3364 | 60.035 | 23.54 | 27.8408 | 13.0506 | 60.0062 | 23.54 | 27.8457 | 8.6247 | 60.0274 | 19.13
27.8547 | 33.3384 | 60.0146 | 43.77 | 27.8528 | 45.7844 | 60.0442 | 56 | 27.8622 | 12.9099 | 60.0234 | 16.1592 | 27.8541 | 26.9415 | 60.0092 | 37.77 | 27.8584 | 23.1265 | 59.9982 | 35.77 | 27.8616 | 12.0778 | 59.9603 | 23.54 | 27.8591 | 10.8843 | 60.0156 | 11.31 | 27.8523 | 12.3364 | 60.035 | 23.54 | 27.8491 | 13.0506 | 60.0062 | 23.54 | 27.854 | 8.6247 | 60.0274 | 19.13
27.863 | 33.3384 | 60.0146 | 43.77 | 27.8611 | 45.7597 | 60.0442 | 56 | 27.8705 | 12.9099 | 60.0234 | 16.2611 | 27.8625 | 26.9415 | 60.0092 | 37.77 | 27.8667 | 23.1265 | 59.9982 | 35.77 | 27.8699 | 12.0778 | 59.9603 | 23.54 | 27.8674 | 10.8843 | 60.0156 | 11.31 | 27.8606 | 12.3351 | 60.0386 | 23.54 | 27.8574 | 13.0506 | 60.0062 | 23.54 | 27.8623 | 8.6247 | 60.0274 | 19.13
27.8714 | 33.3376 | 60.0146 | 43.77 | 27.8694 | 45.7597 | 60.0442 | 56 | 27.8789 | 12.9099 | 60.0234 | 16.3629 | 27.8708 | 26.9415 | 60.0092 | 37.77 | 27.8752 | 23.1265 | 59.9982 | 35.77 | 27.8782 | 12.0762 | 59.9603 | 23.54 | 27.8757 | 10.8843 | 60.0156 | 11.31 | 27.8689 | 12.3351 | 60.0386 | 23.54 | 27.8657 | 13.0506 | 60.0062 | 23.54 | 27.8706 | 8.6247 | 60.0274 | 19.13
27.8797 | 33.3376 | 60.0146 | 43.77 | 27.8778 | 45.7595 | 60.0442 | 56 | 27.8872 | 12.9099 | 60.0234 | 16.4648 | 27.8792 | 26.9415 | 60.008 | 37.77 | 27.8835 | 23.1265 | 59.9982 | 35.77 | 27.8867 | 12.0762 | 59.9603 | 23.54 | 27.884 | 10.8864 | 60.0156 | 11.31 | 27.8772 | 12.3351 | 60.0386 | 23.54 | 27.874 | 13.0506 | 60.0062 | 23.54 | 27.8789 | 8.6247 | 60.0274 | 19.13
27.888 | 33.3377 | 60.0146 | 43.77 | 27.8861 | 45.7595 | 60.0442 | 56 | 27.8955 | 12.9099 | 60.0234 | 16.5667 | 27.8875 | 26.9415 | 60.008 | 37.77 | 27.8918 | 23.1265 | 59.9982 | 35.77 | 27.895 | 12.0761 | 59.9611 | 23.54 | 27.8923 | 10.8864 | 60.0156 | 11.31 | 27.8855 | 12.3351 | 60.0386 | 23.54 | 27.8823 | 13.0506 | 60.0062 | 23.54 | 27.8872 | 8.6247 | 60.0282 | 19.13
27.8964 | 33.3377 | 60.0146 | 43.77 | 27.8945 | 45.7953 | 60.0442 | 56 | 27.9038 | 12.9099 | 60.0234 | 16.6686 | 27.8959 | 26.9415 | 60.008 | 37.77 | 27.9001 | 23.1265 | 59.9982 | 35.77 | 27.9033 | 12.0761 | 59.9611 | 23.54 | 27.9006 | 10.8864 | 60.0156 | 11.31 | 27.8938 | 12.3363 | 60.0386 | 23.54 | 27.8909 | 13.0506 | 60.0062 | 23.54 | 27.8955 | 8.6247 | 60.0282 | 19.13
27.9047 | 33.3379 | 60.0146 | 43.77 | 27.9028 | 45.7953 | 60.0442 | 56 | 27.9122 | 12.9063 | 60.0226 | 16.7704 | 27.9042 | 26.9415 | 60.008 | 37.77 | 27.9084 | 23.1265 | 59.9982 | 35.77 | 27.9116 | 12.1496 | 59.9611 | 23.54 | 27.9092 | 10.8864 | 60.0156 | 11.31 | 27.9021 | 12.3363 | 60.0386 | 23.54 | 27.8992 | 13.0515 | 60.0062 | 23.54 | 27.9038 | 8.6925 | 60.0282 | 19.13
27.913 | 33.3379 | 60.0146 | 43.77 | 27.9111 | 45.7953 | 60.0438 | 56 | 27.9205 | 12.9063 | 60.0226 | 16.8723 | 27.9125 | 26.9322 | 60.008 | 37.77 | 27.9167 | 23.1265 | 59.9982 | 35.77 | 27.9199 | 12.1496 | 59.9611 | 23.54 | 27.9175 | 10.8895 | 60.0156 | 11.31 | 27.9104 | 12.3382 | 60.0386 | 23.54 | 27.9075 | 13.0515 | 60.0062 | 23.54 | 27.9121 | 8.6925 | 60.0282 | 19.13
27.9214 | 33.3378 | 60.0146 | 43.77 | 27.9194 | 45.7953 | 60.0438 | 56 | 27.9288 | 12.9063 | 60.0226 | 16.9742 | 27.9208 | 26.9322 | 60.008 | 37.77 | 27.925 | 23.1265 | 59.9982 | 35.77 | 27.9282 | 12.1496 | 59.9611 | 23.54 | 27.9258 | 10.8895 | 60.0156 | 11.31 | 27.9187 | 12.3382 | 60.0386 | 23.54 | 27.9158 | 13.052 | 60.0062 | 23.54 | 27.9204 | 8.6925 | 60.0282 | 19.13
27.9297 | 33.3378 | 60.0146 | 43.77 | 27.9277 | 45.7852 | 60.0438 | 56 | 27.9371 | 12.9063 | 60.0226 | 17.0761 | 27.9292 | 26.9213 | 60.008 | 37.77 | 27.9333 | 23.1265 | 59.9982 | 35.77 | 27.9368 | 12.1496 | 59.9611 | 23.54 | 27.9341 | 10.8926 | 60.0156 | 11.31 | 27.9272 | 12.3382 | 60.0386 | 23.54 | 27.9241 | 13.052 | 60.0062 | 23.54 | 27.9287 | 8.6925 | 60.0282 | 19.13
27.938 | 33.4024 | 60.0146 | 43.77 | 27.9361 | 45.7852 | 60.0438 | 56 | 27.9454 | 12.902 | 60.0226 | 17.178 | 27.9375 | 26.9213 | 60.008 | 37.77 | 27.9419 | 23.1265 | 59.9982 | 35.77 | 27.9451 | 12.1496 | 59.9611 | 23.54 | 27.9424 | 10.8926 | 60.0156 | 11.31 | 27.9355 | 12.3382 | 60.0386 | 23.54 | 27.9324 | 13.052 | 60.0066 | 23.54 | 27.937 | 8.6925 | 60.0282 | 19.13
27.9464 | 33.4024 | 60.0146 | 43.77 | 27.9444 | 45.7852 | 60.0438 | 56 | 27.9539 | 12.902 | 60.0226 | 17.2798 | 27.9458 | 26.9213 | 60.008 | 37.77 | 27.9502 | 23.1265 | 59.9982 | 35.77 | 27.9534 | 12.1496 | 59.9611 | 23.54 | 27.9507 | 10.8926 | 60.0156 | 11.31 | 27.9438 | 12.3352 | 60.0386 | 23.54 | 27.9407 | 13.052 | 60.0066 | 23.54 | 27.9453 | 8.6925 | 60.0282 | 19.13
27.9547 | 33.4024 | 60.0146 | 43.77 | 27.9528 | 45.7852 | 60.0438 | 56 | 27.9622 | 12.902 | 60.0226 | 17.3817 | 27.9541 | 26.9213 | 60.008 | 37.77 | 27.9585 | 23.1265 | 59.9982 | 35.77 | 27.9617 | 12.1496 | 59.9611 | 23.54 | 27.959 | 10.8926 | 60.0156 | 11.31 | 27.9521 | 12.3352 | 60.0386 | 23.54 | 27.949 | 13.052 | 60.0066 | 23.54 | 27.9536 | 8.6925 | 60.0282 | 19.13
27.963 | 33.4024 | 60.0146 | 43.77 | 27.9611 | 45.7851 | 60.0438 | 56 | 27.9705 | 12.902 | 60.0226 | 17.4836 | 27.9625 | 26.9213 | 60.008 | 37.77 | 27.9668 | 23.1265 | 59.9982 | 35.77 | 27.97 | 12.1496 | 59.9611 | 23.54 | 27.9673 | 10.8917 | 60.0156 | 11.31 | 27.9604 | 12.3316 | 60.0386 | 23.54 | 27.9575 | 13.052 | 60.0066 | 23.54 | 27.9624 | 8.6925 | 60.0282 | 19.13
27.9713 | 33.4024 | 60.0146 | 43.77 | 27.9694 | 45.7851 | 60.0438 | 56 | 27.9788 | 12.902 | 60.0226 | 17.5855 | 27.9708 | 26.9213 | 60.008 | 37.77 | 27.9751 | 23.1265 | 59.9982 | 35.77 | 27.9783 | 12.1496 | 59.9611 | 23.54 | 27.9758 | 10.8917 | 60.0156 | 11.31 | 27.9688 | 12.3316 | 60.0386 | 23.54 | 27.9658 | 13.052 | 60.0066 | 23.54 | 27.9707 | 8.6925 | 60.0282 | 19.13
27.9797 | 33.4024 | 60.0146 | 43.77 | 27.9777 | 45.777 | 60.0438 | 56 | 27.9872 | 12.902 | 60.0226 | 17.6873 | 27.9791 | 26.9085 | 60.008 | 37.77 | 27.9834 | 23.1133 | 59.9982 | 35.77 | 27.9866 | 12.1496 | 59.9611 | 23.54 | 27.9841 | 10.8917 | 60.0132 | 11.31 | 27.9771 | 12.3923 | 60.0386 | 23.54 | 27.9741 | 13.052 | 60.0066 | 23.54 | 27.979 | 8.6925 | 60.0282 | 19.13
27.988 | 33.4015 | 60.0146 | 43.77 | 27.9861 | 45.777 | 60.0438 | 56 | 27.9955 | 12.902 | 60.0226 | 17.7892 | 27.9874 | 26.9085 | 60.008 | 37.77 | 27.9917 | 23.1133 | 59.9982 | 35.77 | 27.9951 | 12.1496 | 59.9611 | 23.54 | 27.9924 | 10.8917 | 60.0132 | 11.31 | 27.9854 | 12.3923 | 60.0386 | 23.54 | 27.9824 | 13.052 | 60.0066 | 23.54 | 27.9873 | 8.6965 | 60.0282 | 19.13
27.9963 | 33.4015 | 60.0146 | 43.77 | 27.9944 | 45.777 | 60.0438 | 56 | 28.0038 | 12.902 | 60.0226 | 17.8911 | 27.9958 | 26.9085 | 60.008 | 37.77 | 28.0002 | 23.1133 | 59.9982 | 35.77 | 28.0034 | 12.1496 | 59.9611 | 23.54 | 28.0007 | 10.8911 | 60.0132 | 11.31 | 27.9937 | 12.3907 | 60.0386 | 23.54 | 27.9907 | 13.052 | 60.0066 | 23.54 | 27.9956 | 8.6965 | 60.0282 | 19.13
28.0047 | 33.4014 | 60.0146 | 43.77 | 28.0027 | 45.777 | 60.0438 | 56 | 28.0121 | 12.902 | 60.0226 | 17.993 | 28.0042 | 26.9085 | 60.008 | 37.77 | 28.0085 | 23.1133 | 59.9982 | 35.77 | 28.0117 | 12.1496 | 59.9611 | 23.54 | 28.009 | 10.8911 | 60.0132 | 11.31 | 28.0022 | 12.3907 | 60.0386 | 23.54 | 27.999 | 13.052 | 60.0066 | 23.54 | 28.0039 | 8.6965 | 60.0282 | 19.13
28.013 | 33.4014 | 60.0146 | 43.77 | 28.011 | 45.7771 | 60.0438 | 56 | 28.0205 | 12.902 | 60.0226 | 18.0949 | 28.0125 | 26.9085 | 60.008 | 37.77 | 28.0168 | 23.1127 | 59.9978 | 35.77 | 28.02 | 12.1496 | 59.9611 | 23.54 | 28.0173 | 10.8911 | 60.0132 | 11.31 | 28.0105 | 12.3919 | 60.0386 | 23.54 | 28.0073 | 13.052 | 60.0066 | 23.54 | 28.0122 | 8.6965 | 60.0282 | 19.13
28.0213 | 33.4016 | 60.0142 | 43.77 | 28.0193 | 45.7771 | 60.0438 | 56 | 28.0288 | 12.8929 | 60.0226 | 18.1967 | 28.0208 | 26.9085 | 60.008 | 37.77 | 28.0251 | 23.1127 | 59.9978 | 35.77 | 28.0283 | 12.1496 | 59.9611 | 23.54 | 28.0256 | 10.8911 | 60.0132 | 11.31 | 28.0188 | 12.3919 | 60.0386 | 23.54 | 28.0159 | 13.052 | 60.0066 | 23.54 | 28.0205 | 8.6965 | 60.0282 | 19.13
28.0297 | 33.4016 | 60.0142 | 43.77 | 28.0277 | 45.7771 | 60.0438 | 56 | 28.0371 | 12.8929 | 60.0226 | 18.2986 | 28.0292 | 26.9085 | 60.008 | 37.77 | 28.0334 | 23.1127 | 59.9978 | 35.77 | 28.0366 | 12.1496 | 59.9611 | 23.54 | 28.0339 | 10.8911 | 60.0132 | 11.31 | 28.0271 | 12.3915 | 60.0386 | 23.54 | 28.0242 | 13.052 | 60.0066 | 23.54 | 28.0288 | 8.6965 | 60.0282 | 19.13
28.038 | 33.3933 | 60.0142 | 43.77 | 28.036 | 45.7771 | 60.0438 | 56 | 28.0454 | 12.8887 | 60.0226 | 18.4005 | 28.0375 | 26.9085 | 60.008 | 37.77 | 28.0417 | 23.1127 | 59.9978 | 35.77 | 28.0452 | 12.1496 | 59.9611 | 23.54 | 28.0425 | 10.8911 | 60.0132 | 11.31 | 28.0354 | 12.3915 | 60.0386 | 23.54 | 28.0325 | 13.052 | 60.0066 | 23.54 | 28.0371 | 8.6965 | 60.0282 | 19.13
28.0463 | 33.3933 | 60.0142 | 43.77 | 28.0444 | 45.7671 | 60.0438 | 56 | 28.0538 | 12.8887 | 60.0226 | 18.5024 | 28.0458 | 26.9085 | 60.008 | 37.77 | 28.05 | 23.1127 | 59.9978 | 35.77 | 28.0535 | 12.1496 | 59.9611 | 23.54 | 28.0508 | 10.8911 | 60.0132 | 11.31 | 28.0437 | 12.3886 | 60.0386 | 23.54 | 28.0408 | 13.052 | 60.0066 | 23.54 | 28.0454 | 8.6965 | 60.0282 | 19.13
28.0547 | 33.3937 | 60.0142 | 43.77 | 28.0527 | 45.7671 | 60.0438 | 56 | 28.0621 | 12.9411 | 60.0226 | 18.6043 | 28.0541 | 26.9085 | 60.008 | 37.77 | 28.0583 | 23.1127 | 59.9978 | 35.77 | 28.0618 | 12.1498 | 59.9611 | 23.54 | 28.0591 | 10.8911 | 60.0132 | 11.31 | 28.052 | 12.3886 | 60.0386 | 23.54 | 28.0491 | 13.052 | 60.0066 | 23.54 | 28.0537 | 8.6965 | 60.0282 | 19.13
28.063 | 33.3937 | 60.0142 | 43.77 | 28.061 | 45.7674 | 60.0438 | 56 | 28.0704 | 12.9411 | 60.0226 | 18.7061 | 28.0625 | 26.9071 | 60.008 | 37.77 | 28.0669 | 23.1102 | 59.9978 | 35.77 | 28.0701 | 12.1498 | 59.9611 | 23.54 | 28.0674 | 10.8951 | 60.0132 | 11.31 | 28.0603 | 12.4442 | 60.0425 | 23.54 | 28.0574 | 13.052 | 60.0066 | 23.54 | 28.062 | 8.6965 | 60.0282 | 19.13
28.0713 | 33.3866 | 60.0142 | 43.77 | 28.0693 | 45.7674 | 60.0438 | 56 | 28.0787 | 12.9411 | 60.0226 | 18.808 | 28.0708 | 26.9071 | 60.008 | 37.77 | 28.0752 | 23.1102 | 59.9978 | 35.77 | 28.0784 | 12.1498 | 59.9611 | 23.54 | 28.0757 | 10.8951 | 60.0132 | 11.31 | 28.0686 | 12.4442 | 60.0425 | 23.54 | 28.0657 | 13.052 | 60.0066 | 23.54 | 28.0703 | 8.6965 | 60.0282 | 19.13
28.0797 | 33.3866 | 60.0142 | 43.77 | 28.0776 | 45.7673 | 60.0438 | 56 | 28.0872 | 12.9411 | 60.0226 | 18.9099 | 28.0791 | 26.89 | 60.0068 | 37.77 | 28.0835 | 23.1102 | 59.9978 | 35.77 | 28.0867 | 12.1498 | 59.9611 | 23.54 | 28.084 | 10.8945 | 60.0132 | 11.31 | 28.0771 | 12.4442 | 60.0425 | 23.54 | 28.074 | 13.052 | 60.0066 | 23.54 | 28.0786 | 8.6965 | 60.0282 | 19.13
28.088 | 33.4765 | 60.0142 | 43.77 | 28.086 | 45.7673 | 60.0438 | 56 | 28.0955 | 12.9411 | 60.0226 | 19.0118 | 28.0874 | 26.89 | 60.0068 | 37.77 | 28.0918 | 23.1102 | 59.9978 | 35.77 | 28.0952 | 12.1497 | 59.9619 | 23.54 | 28.0923 | 10.8945 | 60.0132 | 11.31 | 28.0854 | 12.4442 | 60.0425 | 23.54 | 28.0825 | 13.052 | 60.0066 | 23.54 | 28.0869 | 8.6968 | 60.0293 | 19.13
28.0963 | 33.4765 | 60.0142 | 43.77 | 28.0943 | 45.7426 | 60.0438 | 56 | 28.1038 | 12.9411 | 60.0226 | 19.1136 | 28.0958 | 26.8894 | 60.0068 | 37.77 | 28.1001 | 23.1117 | 59.9978 | 35.77 | 28.1035 | 12.1497 | 59.9619 | 23.54 | 28.1006 | 10.8945 | 60.0132 | 11.31 | 28.0938 | 12.4454 | 60.0425 | 23.54 | 28.0908 | 13.052 | 60.0066 | 23.54 | 28.0952 | 8.6968 | 60.0293 | 19.13
28.1046 | 33.5817 | 60.0142 | 43.77 | 28.1027 | 45.7426 | 60.0438 | 56 | 28.1121 | 12.9312 | 60.0218 | 19.2155 | 28.1041 | 26.8894 | 60.0068 | 37.77 | 28.1084 | 23.1117 | 59.9978 | 35.77 | 28.1118 | 12.1497 | 59.9619 | 23.54 | 28.1091 | 10.8945 | 60.0132 | 11.31 | 28.1021 | 12.4454 | 60.0425 | 23.54 | 28.0991 | 13.052 | 60.0066 | 23.54 | 28.104 | 8.6968 | 60.0293 | 19.13
28.113 | 33.5817 | 60.0142 | 43.77 | 28.111 | 45.7426 | 60.0425 | 56 | 28.1205 | 12.9312 | 60.0218 | 19.3174 | 28.1124 | 26.8894 | 60.0068 | 37.77 | 28.1167 | 23.1117 | 59.9978 | 35.77 | 28.1201 | 12.1497 | 59.9619 | 23.54 | 28.1174 | 10.8945 | 60.0132 | 11.31 | 28.1104 | 12.4461 | 60.0425 | 23.54 | 28.1074 | 13.052 | 60.0066 | 23.54 | 28.1123 | 8.6968 | 60.0293 | 19.13
28.1213 | 33.5814 | 60.0142 | 43.77 | 28.1193 | 45.7426 | 60.0425 | 56 | 28.1288 | 12.9312 | 60.0218 | 19.4193 | 28.1208 | 26.8894 | 60.0068 | 37.77 | 28.1252 | 23.1117 | 59.9978 | 35.77 | 28.1284 | 12.1497 | 59.9619 | 23.54 | 28.1257 | 10.8945 | 60.0132 | 11.31 | 28.1187 | 12.4461 | 60.0425 | 23.54 | 28.1157 | 13.052 | 60.0066 | 23.54 | 28.1206 | 8.6968 | 60.0293 | 19.13
28.1296 | 33.5814 | 60.0142 | 43.77 | 28.1276 | 45.7349 | 60.0425 | 56 | 28.1371 | 12.9312 | 60.0218 | 19.5212 | 28.1292 | 26.8894 | 60.0068 | 37.77 | 28.1335 | 23.1117 | 59.9978 | 35.77 | 28.1367 | 12.1497 | 59.9619 | 23.54 | 28.134 | 10.8937 | 60.0132 | 11.31 | 28.127 | 12.4444 | 60.0425 | 23.54 | 28.124 | 13.052 | 60.0066 | 23.54 | 28.1289 | 8.6968 | 60.0293 | 19.13
28.138 | 33.5599 | 60.0142 | 43.77 | 28.1359 | 45.7349 | 60.0425 | 56 | 28.1454 | 12.9312 | 60.0218 | 19.623 | 28.1375 | 26.8894 | 60.0068 | 37.77 | 28.1418 | 23.1117 | 59.9978 | 35.77 | 28.145 | 12.149 | 59.9619 | 23.54 | 28.1423 | 10.8937 | 60.0132 | 11.31 | 28.1353 | 12.4444 | 60.0425 | 23.54 | 28.1323 | 13.052 | 60.0071 | 23.54 | 28.1372 | 8.6968 | 60.0293 | 19.13
28.1463 | 33.5599 | 60.0142 | 43.77 | 28.1443 | 45.7347 | 60.0425 | 56 | 28.1538 | 12.9312 | 60.0218 | 19.7249 | 28.1458 | 26.8894 | 60.0068 | 37.77 | 28.1501 | 23.1117 | 59.9978 | 35.77 | 28.1536 | 12.149 | 59.9619 | 23.54 | 28.1506 | 10.8937 | 60.0132 | 11.31 | 28.1436 | 12.4415 | 60.0425 | 23.54 | 28.1406 | 13.052 | 60.0071 | 23.54 | 28.1455 | 8.6968 | 60.0293 | 19.13
28.1546 | 33.5593 | 60.0142 | 43.77 | 28.1526 | 45.7347 | 60.0425 | 56 | 28.1621 | 12.9312 | 60.0218 | 19.8268 | 28.1542 | 26.8894 | 60.0068 | 37.77 | 28.1584 | 23.1117 | 59.9978 | 35.77 | 28.1619 | 12.149 | 59.9619 | 23.54 | 28.1589 | 10.8937 | 60.0132 | 11.31 | 28.1521 | 12.4415 | 60.0425 | 23.54 | 28.1492 | 13.052 | 60.0071 | 23.54 | 28.1538 | 8.6968 | 60.0293 | 19.13
28.163 | 33.5593 | 60.0142 | 43.77 | 28.1609 | 45.7347 | 60.0425 | 56 | 28.1704 | 12.9312 | 60.0218 | 19.9287 | 28.1625 | 26.8894 | 60.0068 | 37.77 | 28.1667 | 23.1117 | 59.9978 | 35.77 | 28.1702 | 12.149 | 59.9619 | 23.54 | 28.1672 | 10.8967 | 60.0132 | 11.31 | 28.1604 | 12.4385 | 60.0425 | 23.54 | 28.1575 | 13.052 | 60.0071 | 23.54 | 28.1621 | 8.6968 | 60.0293 | 19.13
28.1713 | 33.5496 | 60.0142 | 43.77 | 28.1693 | 45.7347 | 60.0425 | 56 | 28.1787 | 12.9312 | 60.0218 | 20.0306 | 28.1708 | 26.8894 | 60.0068 | 37.77 | 28.175 | 23.1117 | 59.9978 | 35.77 | 28.1785 | 12.149 | 59.9619 | 23.54 | 28.1758 | 10.8967 | 60.0132 | 11.31 | 28.1687 | 12.4385 | 60.0425 | 23.54 | 28.1658 | 13.052 | 60.0071 | 23.54 | 28.1704 | 8.6968 | 60.0293 | 19.13
28.1796 | 33.5496 | 60.0142 | 43.77 | 28.1776 | 45.7347 | 60.0425 | 56 | 28.187 | 12.9312 | 60.0218 | 20.1324 | 28.1791 | 26.8894 | 60.0068 | 37.77 | 28.1833 | 23.1117 | 59.9978 | 35.77 | 28.1868 | 12.149 | 59.9619 | 23.54 | 28.1841 | 10.8967 | 60.0113 | 11.31 | 28.177 | 12.4397 | 60.0425 | 23.54 | 28.1741 | 13.052 | 60.0071 | 23.54 | 28.1787 | 8.6968 | 60.0293 | 19.13
28.188 | 33.5194 | 60.0142 | 43.77 | 28.1859 | 45.7347 | 60.0425 | 56 | 28.1954 | 12.9221 | 60.0218 | 20.2343 | 28.1875 | 26.8894 | 60.0068 | 37.77 | 28.1919 | 23.1117 | 59.9978 | 35.77 | 28.1951 | 12.149 | 59.9619 | 23.54 | 28.1924 | 10.8967 | 60.0113 | 11.31 | 28.1853 | 12.4397 | 60.0425 | 23.54 | 28.1824 | 13.052 | 60.0071 | 23.54 | 28.187 | 8.6985 | 60.0293 | 19.13
28.1963 | 33.5194 | 60.0142 | 43.77 | 28.1942 | 45.7345 | 60.0425 | 56 | 28.2037 | 12.9221 | 60.0218 | 20.3362 | 28.1958 | 26.8894 | 60.0068 | 37.77 | 28.2002 | 23.1117 | 59.9978 | 35.77 | 28.2036 | 12.149 | 59.9619 | 23.54 | 28.2007 | 10.8967 | 60.0113 | 11.31 | 28.1936 | 12.438 | 60.0425 | 23.54 | 28.1907 | 13.052 | 60.0071 | 23.54 | 28.1953 | 8.6985 | 60.0293 | 19.13
28.2046 | 33.5195 | 60.0142 | 43.77 | 28.2026 | 45.7345 | 60.0425 | 56 | 28.212 | 12.9221 | 60.0218 | 20.4381 | 28.2041 | 26.8894 | 60.0068 | 37.77 | 28.2085 | 23.1117 | 59.9978 | 35.77 | 28.2119 | 12.149 | 59.9619 | 23.54 | 28.209 | 10.8967 | 60.0113 | 11.31 | 28.2019 | 12.438 | 60.0425 | 23.54 | 28.199 | 13.052 | 60.0071 | 23.54 | 28.2036 | 8.6973 | 60.0293 | 19.13
28.213 | 33.5195 | 60.0142 | 43.77 | 28.2109 | 45.8099 | 60.0425 | 56 | 28.2203 | 12.9221 | 60.0218 | 20.54 | 28.2124 | 26.8894 | 60.0068 | 37.77 | 28.2168 | 23.1117 | 59.9974 | 35.77 | 28.2202 | 12.149 | 59.9619 | 23.54 | 28.2173 | 10.8967 | 60.0113 | 11.31 | 28.2102 | 12.4388 | 60.0425 | 23.54 | 28.2073 | 13.052 | 60.0071 | 23.54 | 28.2119 | 8.6973 | 60.0293 | 19.13
28.2213 | 33.5198 | 60.013 | 43.77 | 28.2192 | 45.8099 | 60.0425 | 56 | 28.2288 | 12.9129 | 60.0218 | 20.6418 | 28.2208 | 26.8894 | 60.0068 | 37.77 | 28.2251 | 23.1117 | 59.9974 | 35.77 | 28.2285 | 12.149 | 59.9619 | 23.54 | 28.2256 | 10.8967 | 60.0113 | 11.31 | 28.2185 | 12.4388 | 60.0425 | 23.54 | 28.2158 | 13.052 | 60.0071 | 23.54 | 28.2202 | 8.6973 | 60.0293 | 19.13
28.2296 | 33.5198 | 60.013 | 43.77 | 28.2275 | 45.8099 | 60.0425 | 56 | 28.2371 | 12.9129 | 60.0218 | 20.7437 | 28.2291 | 26.8785 | 60.0068 | 37.77 | 28.2334 | 23.1117 | 59.9974 | 35.77 | 28.2368 | 12.149 | 59.9619 | 23.54 | 28.2339 | 10.8967 | 60.0113 | 11.31 | 28.2271 | 12.4358 | 60.0425 | 23.54 | 28.2241 | 13.052 | 60.0071 | 23.54 | 28.2285 | 8.6973 | 60.0293 | 19.13
28.2379 | 33.5198 | 60.013 | 43.77 | 28.2359 | 45.8099 | 60.0425 | 56 | 28.2454 | 12.9129 | 60.0218 | 20.8456 | 28.2374 | 26.8785 | 60.0068 | 37.77 | 28.2417 | 23.1117 | 59.9974 | 35.77 | 28.2451 | 12.1491 | 59.9619 | 23.54 | 28.2424 | 10.8967 | 60.0113 | 11.31 | 28.2354 | 12.4358 | 60.0425 | 23.54 | 28.2324 | 13.0525 | 60.0071 | 23.54 | 28.2368 | 8.6973 | 60.0293 | 19.13
28.2463 | 33.5198 | 60.013 | 43.77 | 28.2442 | 45.7857 | 60.0425 | 56 | 28.2537 | 12.9129 | 60.0218 | 20.9475 | 28.2457 | 26.8657 | 60.0068 | 37.77 | 28.2502 | 23.1117 | 59.9974 | 35.77 | 28.2534 | 12.1491 | 59.9619 | 23.54 | 28.2507 | 10.8967 | 60.0113 | 11.31 | 28.2437 | 12.4342 | 60.0425 | 23.54 | 28.2407 | 13.0525 | 60.0071 | 23.54 | 28.2456 | 8.6973 | 60.0293 | 19.13
28.2546 | 33.5198 | 60.013 | 43.77 | 28.2525 | 45.7857 | 60.0425 | 56 | 28.2621 | 12.9129 | 60.0218 | 21.0494 | 28.2542 | 26.8657 | 60.0068 | 37.77 | 28.2585 | 23.1117 | 59.9974 | 35.77 | 28.262 | 12.149 | 59.9619 | 23.54 | 28.259 | 10.8967 | 60.0113 | 11.31 | 28.252 | 12.4342 | 60.0425 | 23.54 | 28.249 | 13.0534 | 60.0071 | 23.54 | 28.2539 | 8.6973 | 60.0293 | 19.13
28.2629 | 33.5198 | 60.013 | 43.77 | 28.2609 | 45.7857 | 60.0425 | 56 | 28.2704 | 12.9129 | 60.0218 | 21.1512 | 28.2625 | 26.8657 | 60.0068 | 37.77 | 28.2668 | 23.1117 | 59.9974 | 35.77 | 28.2703 | 12.149 | 59.9619 | 23.54 | 28.2673 | 10.8967 | 60.0113 | 11.31 | 28.2603 | 12.4953 | 60.0461 | 23.54 | 28.2573 | 13.0534 | 60.0071 | 23.54 | 28.2622 | 8.6973 | 60.0293 | 19.13
28.2713 | 33.4885 | 60.013 | 43.77 | 28.2692 | 45.7857 | 60.0425 | 56 | 28.2787 | 12.9129 | 60.0218 | 21.2531 | 28.2708 | 26.8657 | 60.0068 | 37.77 | 28.2751 | 23.1117 | 59.9974 | 35.77 | 28.2786 | 12.149 | 59.9619 | 23.54 | 28.2756 | 10.8967 | 60.0113 | 11.31 | 28.2686 | 12.4953 | 60.0461 | 23.54 | 28.2656 | 13.0534 | 60.0071 | 23.54 | 28.2705 | 8.6973 | 60.0293 | 19.13
28.2796 | 33.4885 | 60.013 | 43.77 | 28.2775 | 45.7857 | 60.0425 | 56 | 28.287 | 12.9129 | 60.0218 | 21.355 | 28.2791 | 26.8657 | 60.0056 | 37.77 | 28.2834 | 23.1117 | 59.9974 | 35.77 | 28.2869 | 12.149 | 59.9619 | 23.54 | 28.2839 | 10.8967 | 60.0113 | 11.31 | 28.2769 | 12.4953 | 60.0461 | 23.54 | 28.2742 | 13.0534 | 60.0071 | 23.54 | 28.2788 | 8.6973 | 60.0293 | 19.13
28.2879 | 33.5363 | 60.013 | 43.77 | 28.2858 | 45.7857 | 60.0425 | 56 | 28.2954 | 12.9129 | 60.0218 | 21.4569 | 28.2875 | 26.8657 | 60.0056 | 37.77 | 28.2917 | 23.1117 | 59.9974 | 35.77 | 28.2952 | 12.1483 | 59.9626 | 23.54 | 28.2922 | 10.8967 | 60.0113 | 11.31 | 28.2852 | 12.4953 | 60.0461 | 23.54 | 28.2825 | 13.0534 | 60.0071 | 23.54 | 28.2871 | 8.6973 | 60.0298 | 19.13
28.2963 | 33.5363 | 60.013 | 43.77 | 28.2942 | 45.7859 | 60.0425 | 56 | 28.3037 | 12.9129 | 60.0218 | 21.5588 | 28.2958 | 26.8657 | 60.0056 | 37.77 | 28.3 | 23.1117 | 59.9974 | 35.77 | 28.3035 | 12.1483 | 59.9626 | 23.54 | 28.3005 | 10.8967 | 60.0113 | 11.31 | 28.2935 | 12.4953 | 60.0461 | 23.54 | 28.2908 | 13.0534 | 60.0071 | 23.54 | 28.2954 | 8.6973 | 60.0298 | 19.13
28.3046 | 33.5364 | 60.013 | 43.77 | 28.3025 | 45.7859 | 60.0425 | 56 | 28.312 | 12.9129 | 60.0209 | 21.6606 | 28.3041 | 26.8657 | 60.0056 | 37.77 | 28.3086 | 23.1117 | 59.9974 | 35.77 | 28.312 | 12.1483 | 59.9626 | 23.54 | 28.3091 | 10.8967 | 60.0113 | 11.31 | 28.3018 | 12.4953 | 60.0461 | 23.54 | 28.2991 | 13.0534 | 60.0071 | 23.54 | 28.3037 | 8.6973 | 60.0298 | 19.13
28.3129 | 33.5364 | 60.013 | 43.77 | 28.3108 | 45.7859 | 60.0418 | 56 | 28.3203 | 12.9129 | 60.0209 | 21.7625 | 28.3124 | 26.8564 | 60.0056 | 37.77 | 28.3169 | 23.1117 | 59.9974 | 35.77 | 28.3203 | 12.1483 | 59.9626 | 23.54 | 28.3174 | 10.8967 | 60.0113 | 11.31 | 28.3103 | 12.4965 | 60.0461 | 23.54 | 28.3074 | 13.0534 | 60.0071 | 23.54 | 28.312 | 8.6973 | 60.0298 | 19.13
28.3213 | 33.5081 | 60.013 | 43.77 | 28.3192 | 45.7859 | 60.0418 | 56 | 28.3287 | 12.9129 | 60.0209 | 21.8644 | 28.3208 | 26.8564 | 60.0056 | 37.77 | 28.3252 | 23.1117 | 59.9974 | 35.77 | 28.3286 | 12.1483 | 59.9626 | 23.54 | 28.3257 | 10.8967 | 60.0113 | 11.31 | 28.3186 | 12.4965 | 60.0461 | 23.54 | 28.3157 | 13.0534 | 60.0071 | 23.54 | 28.3203 | 8.6973 | 60.0298 | 19.13
28.3296 | 33.5081 | 60.013 | 43.77 | 28.3275 | 45.7859 | 60.0418 | 56 | 28.337 | 12.9129 | 60.0209 | 21.9663 | 28.3291 | 26.8564 | 60.0056 | 37.77 | 28.3335 | 23.1117 | 59.9974 | 35.77 | 28.3369 | 12.1483 | 59.9626 | 23.54 | 28.334 | 10.8967 | 60.0113 | 11.31 | 28.3269 | 12.4965 | 60.0461 | 23.54 | 28.324 | 13.0534 | 60.0071 | 23.54 | 28.3286 | 8.6973 | 60.0298 | 19.13
28.3379 | 33.5089 | 60.013 | 43.77 | 28.3358 | 45.7859 | 60.0418 | 56 | 28.3453 | 12.9129 | 60.0209 | 22.0682 | 28.3374 | 26.8564 | 60.0056 | 37.77 | 28.3418 | 23.1117 | 59.9974 | 35.77 | 28.3452 | 12.1483 | 59.9626 | 23.54 | 28.3423 | 10.8967 | 60.0113 | 11.31 | 28.3352 | 12.4965 | 60.0461 | 23.54 | 28.3323 | 13.0534 | 60.0079 | 23.54 | 28.3369 | 8.6973 | 60.0298 | 19.13
28.3463 | 33.5089 | 60.013 | 43.77 | 28.3441 | 45.7857 | 60.0418 | 56 | 28.3536 | 12.9129 | 60.0209 | 22.17 | 28.3458 | 26.8564 | 60.0056 | 37.77 | 28.3501 | 23.1117 | 59.9974 | 35.77 | 28.3535 | 12.1483 | 59.9626 | 23.54 | 28.3506 | 10.8967 | 60.0113 | 11.31 | 28.3435 | 12.4935 | 60.0461 | 23.54 | 28.3408 | 13.0534 | 60.0079 | 23.54 | 28.3452 | 8.6973 | 60.0298 | 19.13
28.3546 | 33.5091 | 60.013 | 43.77 | 28.3525 | 45.7857 | 60.0418 | 56 | 28.3621 | 12.9129 | 60.0209 | 22.2719 | 28.3541 | 26.8564 | 60.0056 | 37.77 | 28.3584 | 23.1117 | 59.9974 | 35.77 | 28.3618 | 12.1483 | 59.9626 | 23.54 | 28.3589 | 10.8967 | 60.0113 | 11.31 | 28.3518 | 12.4935 | 60.0461 | 23.54 | 28.3491 | 13.0534 | 60.0079 | 23.54 | 28.3535 | 8.6973 | 60.0298 | 19.13
28.3629 | 33.5091 | 60.013 | 43.77 | 28.3608 | 45.7931 | 60.0418 | 56 | 28.3704 | 12.9129 | 60.0209 | 22.3738 | 28.3624 | 26.855 | 60.0056 | 37.77 | 28.3667 | 23.1117 | 59.9974 | 35.77 | 28.3704 | 12.1483 | 59.9626 | 23.54 | 28.3672 | 10.8967 | 60.0113 | 11.31 | 28.3601 | 12.4919 | 60.0461 | 23.54 | 28.3574 | 13.0534 | 60.0079 | 23.54 | 28.3618 | 8.6973 | 60.0298 | 19.13
28.3712 | 33.5091 | 60.013 | 43.77 | 28.3691 | 45.7931 | 60.0418 | 56 | 28.3787 | 12.9087 | 60.0209 | 22.4757 | 28.3707 | 26.855 | 60.0056 | 37.77 | 28.3752 | 23.1117 | 59.9974 | 35.77 | 28.3787 | 12.1483 | 59.9626 | 23.54 | 28.3757 | 10.8967 | 60.0113 | 11.31 | 28.3684 | 12.4919 | 60.0461 | 23.54 | 28.3657 | 13.0534 | 60.0079 | 23.54 | 28.3701 | 8.6973 | 60.0298 | 19.13
28.3796 | 33.5091 | 60.013 | 43.77 | 28.3774 | 45.7931 | 60.0418 | 56 | 28.387 | 12.9087 | 60.0209 | 22.5776 | 28.3792 | 26.855 | 60.0056 | 37.77 | 28.3835 | 23.1117 | 59.9974 | 35.77 | 28.387 | 12.1483 | 59.9626 | 23.54 | 28.384 | 10.8967 | 60.0105 | 11.31 | 28.3767 | 12.4919 | 60.0461 | 23.54 | 28.374 | 13.0534 | 60.0079 | 23.54 | 28.3784 | 8.6973 | 60.0298 | 19.13
28.3879 | 33.5091 | 60.013 | 43.77 | 28.3857 | 45.7931 | 60.0418 | 56 | 28.3954 | 12.9087 | 60.0209 | 22.6795 | 28.3875 | 26.855 | 60.0056 | 37.77 | 28.3918 | 23.1117 | 59.9974 | 35.77 | 28.3953 | 12.1482 | 59.9626 | 23.54 | 28.3923 | 10.8967 | 60.0105 | 11.31 | 28.3853 | 12.4919 | 60.0461 | 23.54 | 28.3823 | 13.052 | 60.0079 | 23.54 | 28.3872 | 8.6973 | 60.0298 | 19.13
28.3962 | 33.5091 | 60.013 | 43.77 | 28.3941 | 45.7931 | 60.0418 | 56 | 28.4037 | 12.9087 | 60.0209 | 22.7813 | 28.3958 | 26.855 | 60.0056 | 37.77 | 28.4001 | 23.1117 | 59.9974 | 35.77 | 28.4036 | 12.1482 | 59.9626 | 23.54 | 28.4006 | 10.8967 | 60.0105 | 11.31 | 28.3936 | 12.489 | 60.0461 | 23.54 | 28.3906 | 13.052 | 60.0079 | 23.54 | 28.3955 | 8.6973 | 60.0298 | 19.13
28.4046 | 33.5087 | 60.013 | 43.77 | 28.4024 | 45.7931 | 60.0418 | 56 | 28.412 | 12.9087 | 60.0209 | 22.8832 | 28.4041 | 26.855 | 60.0056 | 37.77 | 28.4084 | 23.1117 | 59.9974 | 35.77 | 28.4119 | 12.1484 | 59.9626 | 23.54 | 28.4089 | 10.8967 | 60.0105 | 11.31 | 28.4019 | 12.489 | 60.0461 | 23.54 | 28.3989 | 13.052 | 60.0079 | 23.54 | 28.4038 | 8.6973 | 60.0298 | 19.13
28.4129 | 33.5087 | 60.013 | 43.77 | 28.4108 | 45.7813 | 60.0418 | 56 | 28.4203 | 12.9087 | 60.0209 | 22.9851 | 28.4125 | 26.855 | 60.0056 | 37.77 | 28.4167 | 23.1142 | 59.9978 | 35.77 | 28.4204 | 12.1484 | 59.9626 | 23.54 | 28.4172 | 10.8967 | 60.0105 | 11.31 | 28.4102 | 12.489 | 60.0461 | 23.54 | 28.4075 | 13.052 | 60.0079 | 23.54 | 28.4121 | 8.6973 | 60.0298 | 19.13
28.4212 | 33.5082 | 60.0121 | 43.77 | 28.4191 | 45.7813 | 60.0418 | 56 | 28.4287 | 12.9087 | 60.0209 | 23.087 | 28.4208 | 26.855 | 60.0056 | 37.77 | 28.425 | 23.1142 | 59.9978 | 35.77 | 28.4287 | 12.1484 | 59.9626 | 23.54 | 28.4255 | 10.8967 | 60.0105 | 11.31 | 28.4185 | 12.489 | 60.0461 | 23.54 | 28.4158 | 13.0525 | 60.0079 | 23.54 | 28.4204 | 8.6973 | 60.0298 | 19.13
28.4296 | 33.5082 | 60.0121 | 43.77 | 28.4274 | 45.7813 | 60.0418 | 56 | 28.437 | 12.9087 | 60.0209 | 23.1889 | 28.4291 | 26.8543 | 60.0056 | 37.77 | 28.4336 | 23.1142 | 59.9978 | 35.77 | 28.437 | 12.1484 | 59.9626 | 23.54 | 28.4338 | 10.8964 | 60.0105 | 11.31 | 28.4268 | 12.486 | 60.0461 | 23.54 | 28.4241 | 13.0525 | 60.0079 | 23.54 | 28.4287 | 8.6973 | 60.0298 | 19.13
28.4379 | 33.487 | 60.0121 | 43.77 | 28.4357 | 45.7813 | 60.0418 | 56 | 28.4453 | 12.9087 | 60.0209 | 23.2907 | 28.4374 | 26.8543 | 60.0056 | 37.77 | 28.4419 | 23.1142 | 59.9978 | 35.77 | 28.4453 | 12.1484 | 59.9626 | 23.54 | 28.4424 | 10.8964 | 60.0105 | 11.31 | 28.4351 | 12.486 | 60.0461 | 23.54 | 28.4324 | 13.0487 | 60.0079 | 23.54 | 28.437 | 8.6973 | 60.0298 | 19.13
28.4462 | 33.487 | 60.0121 | 43.77 | 28.4441 | 45.7813 | 60.0418 | 56 | 28.4536 | 12.9087 | 60.0209 | 23.3926 | 28.4458 | 26.8543 | 60.0056 | 37.77 | 28.4502 | 23.1142 | 59.9978 | 35.77 | 28.4536 | 12.1484 | 59.9626 | 23.54 | 28.4507 | 10.8955 | 60.0105 | 11.31 | 28.4434 | 12.486 | 60.0461 | 23.54 | 28.4407 | 13.0487 | 60.0079 | 23.54 | 28.4453 | 8.6973 | 60.0298 | 19.13
28.4546 | 33.4871 | 60.0121 | 43.77 | 28.4524 | 45.7813 | 60.0418 | 56 | 28.4619 | 12.8985 | 60.0209 | 23.4945 | 28.4541 | 26.8543 | 60.0056 | 37.77 | 28.4585 | 23.1142 | 59.9978 | 35.77 | 28.4619 | 12.1477 | 59.9626 | 23.54 | 28.459 | 10.8955 | 60.0105 | 11.31 | 28.4517 | 12.486 | 60.0461 | 23.54 | 28.449 | 13.0487 | 60.0079 | 23.54 | 28.4536 | 8.6973 | 60.0298 | 19.13
28.4629 | 33.4871 | 60.0121 | 43.77 | 28.4607 | 45.7813 | 60.0418 | 56 | 28.4703 | 12.8985 | 60.0209 | 23.5964 | 28.4624 | 26.8543 | 60.0056 | 37.77 | 28.4668 | 23.1198 | 59.9978 | 35.77 | 28.4702 | 12.1477 | 59.9626 | 23.54 | 28.4673 | 10.8955 | 60.0105 | 11.31 | 28.4602 | 12.4815 | 60.0482 | 23.54 | 28.4573 | 13.0487 | 60.0079 | 23.54 | 28.4619 | 8.6973 | 60.0298 | 19.13
28.4712 | 33.4876 | 60.0121 | 43.77 | 28.4691 | 45.7813 | 60.0418 | 56 | 28.4786 | 12.8985 | 60.0209 | 23.6983 | 28.4707 | 26.8543 | 60.0056 | 37.77 | 28.4751 | 23.1198 | 59.9978 | 35.77 | 28.4788 | 12.1477 | 59.9626 | 23.54 | 28.4756 | 10.8955 | 60.0105 | 11.31 | 28.4685 | 12.4815 | 60.0482 | 23.54 | 28.4656 | 13.0487 | 60.0079 | 23.54 | 28.4702 | 8.6973 | 60.0298 | 19.13
28.4796 | 33.4876 | 60.0121 | 43.77 | 28.4774 | 45.7763 | 60.0418 | 56 | 28.4869 | 12.8985 | 60.0209 | 23.8001 | 28.4791 | 26.8543 | 60.0047 | 37.77 | 28.4834 | 23.1198 | 59.9978 | 35.77 | 28.4871 | 12.1477 | 59.9626 | 23.54 | 28.4839 | 10.8955 | 60.0105 | 11.31 | 28.4768 | 12.4815 | 60.0482 | 23.54 | 28.4741 | 13.0487 | 60.0079 | 23.54 | 28.4785 | 8.6973 | 60.0298 | 19.13
28.4879 | 33.4883 | 60.0121 | 43.77 | 28.4857 | 45.7763 | 60.0418 | 56 | 28.4952 | 12.8985 | 60.0209 | 23.902 | 28.4874 | 26.8543 | 60.0047 | 37.77 | 28.4917 | 23.1198 | 59.9978 | 35.77 | 28.4954 | 12.1477 | 59.9638 | 23.54 | 28.4922 | 10.8955 | 60.0105 | 11.31 | 28.4851 | 12.4815 | 60.0482 | 23.54 | 28.4824 | 13.0487 | 60.0079 | 23.54 | 28.4868 | 8.6973 | 60.0298 | 19.13
28.4962 | 33.4883 | 60.0121 | 43.77 | 28.494 | 45.7763 | 60.0418 | 56 | 28.5037 | 12.8985 | 60.0209 | 24.0039 | 28.4957 | 26.8543 | 60.0047 | 37.77 | 28.5002 | 23.1198 | 59.9978 | 35.77 | 28.5037 | 12.1477 | 59.9638 | 23.54 | 28.5005 | 10.8955 | 60.0105 | 11.31 | 28.4934 | 12.4815 | 60.0482 | 23.54 | 28.4907 | 13.0487 | 60.0079 | 23.54 | 28.4951 | 8.6973 | 60.0298 | 19.13
28.5045 | 33.4593 | 60.0121 | 43.77 | 28.5024 | 45.7763 | 60.0418 | 56 | 28.512 | 12.8985 | 60.0201 | 24.1058 | 28.504 | 26.8543 | 60.0047 | 37.77 | 28.5085 | 23.1198 | 59.9978 | 35.77 | 28.512 | 12.1477 | 59.9638 | 23.54 | 28.509 | 10.8955 | 60.0105 | 11.31 | 28.5017 | 12.4815 | 60.0482 | 23.54 | 28.499 | 13.0487 | 60.0079 | 23.54 | 28.5034 | 8.6973 | 60.0298 | 19.13
28.5129 | 33.4593 | 60.0121 | 43.77 | 28.5107 | 45.7766 | 60.0413 | 56 | 28.5203 | 12.8985 | 60.0201 | 24.2077 | 28.5125 | 26.9585 | 60.0047 | 37.77 | 28.5168 | 23.1198 | 59.9978 | 35.77 | 28.5203 | 12.1477 | 59.9638 | 23.54 | 28.5173 | 10.8955 | 60.0105 | 11.31 | 28.51 | 12.4815 | 60.0482 | 23.54 | 28.5073 | 13.0487 | 60.0079 | 23.54 | 28.5117 | 8.6973 | 60.0298 | 19.13
28.5212 | 33.462 | 60.0121 | 43.77 | 28.519 | 45.7766 | 60.0413 | 56 | 28.5286 | 12.8886 | 60.0201 | 24.3096 | 28.5208 | 26.9585 | 60.0047 | 37.77 | 28.5251 | 23.1198 | 59.9978 | 35.77 | 28.5288 | 12.1477 | 59.9638 | 23.54 | 28.5256 | 10.8955 | 60.0105 | 11.31 | 28.5183 | 12.4815 | 60.0482 | 23.54 | 28.5156 | 13.0487 | 60.0079 | 23.54 | 28.52 | 8.6973 | 60.0298 | 19.13
28.5295 | 33.462 | 60.0121 | 43.77 | 28.5273 | 45.7765 | 60.0413 | 56 | 28.537 | 12.8886 | 60.0201 | 24.4114 | 28.5291 | 26.9364 | 60.0047 | 37.77 | 28.5334 | 23.1198 | 59.9978 | 35.77 | 28.5371 | 12.1477 | 59.9638 | 23.54 | 28.5339 | 10.8955 | 60.0105 | 11.31 | 28.5266 | 12.4815 | 60.0482 | 23.54 | 28.5239 | 13.0487 | 60.0079 | 23.54 | 28.5288 | 8.6973 | 60.0298 | 19.13
28.5379 | 33.4616 | 60.0121 | 43.77 | 28.5356 | 45.7765 | 60.0413 | 56 | 28.5453 | 12.8886 | 60.0201 | 24.5133 | 28.5375 | 26.9364 | 60.0047 | 37.77 | 28.5417 | 23.1198 | 59.9978 | 35.77 | 28.5454 | 12.1426 | 59.9638 | 23.54 | 28.5422 | 10.8955 | 60.0105 | 11.31 | 28.5349 | 12.4815 | 60.0482 | 23.54 | 28.5325 | 13.0487 | 60.0086 | 23.54 | 28.5371 | 8.6973 | 60.0298 | 19.13
28.5462 | 33.4616 | 60.0121 | 43.77 | 28.544 | 45.7765 | 60.0413 | 56 | 28.5536 | 12.8886 | 60.0201 | 24.6152 | 28.5458 | 26.9364 | 60.0047 | 37.77 | 28.55 | 23.1198 | 59.9978 | 35.77 | 28.5537 | 12.1426 | 59.9638 | 23.54 | 28.5505 | 10.8955 | 60.0105 | 11.31 | 28.5435 | 12.4815 | 60.0482 | 23.54 | 28.5408 | 13.0487 | 60.0086 | 23.54 | 28.5454 | 8.6973 | 60.0298 | 19.13
28.5545 | 33.4609 | 60.0121 | 43.77 | 28.5523 | 45.7765 | 60.0413 | 56 | 28.5619 | 12.8886 | 60.0201 | 24.7171 | 28.5541 | 26.9364 | 60.0047 | 37.77 | 28.5586 | 23.1198 | 59.9978 | 35.77 | 28.562 | 12.1426 | 59.9638 | 23.54 | 28.5588 | 10.8955 | 60.0105 | 11.31 | 28.5518 | 12.4815 | 60.0482 | 23.54 | 28.5491 | 13.0487 | 60.0086 | 23.54 | 28.5537 | 8.6973 | 60.0298 | 19.13
28.5629 | 33.4609 | 60.0121 | 43.77 | 28.5607 | 45.7765 | 60.0413 | 56 | 28.5703 | 12.8886 | 60.0201 | 24.819 | 28.5624 | 26.9364 | 60.0047 | 37.77 | 28.5669 | 23.1198 | 59.9978 | 35.77 | 28.5703 | 12.1426 | 59.9638 | 23.54 | 28.5674 | 10.8955 | 60.0105 | 11.31 | 28.5601 | 12.48 | 60.0482 | 23.54 | 28.5574 | 13.0487 | 60.0086 | 23.54 | 28.562 | 8.6973 | 60.0298 | 19.13
28.5712 | 33.4786 | 60.0121 | 43.77 | 28.569 | 45.7765 | 60.0413 | 56 | 28.5786 | 12.8886 | 60.0201 | 24.9208 | 28.5708 | 26.9364 | 60.0047 | 37.77 | 28.5752 | 23.1198 | 59.9978 | 35.77 | 28.5786 | 12.1385 | 59.9638 | 23.54 | 28.5757 | 10.8955 | 60.0105 | 11.31 | 28.5684 | 12.48 | 60.0482 | 23.54 | 28.5657 | 13.0487 | 60.0086 | 23.54 | 28.5703 | 8.6973 | 60.0298 | 19.13
28.5795 | 33.4786 | 60.0121 | 43.77 | 28.5773 | 45.7765 | 60.0413 | 56 | 28.5869 | 12.8886 | 60.0201 | 25.0227 | 28.5791 | 27.0486 | 60.0047 | 37.77 | 28.5835 | 23.1198 | 59.9978 | 35.77 | 28.5872 | 12.1385 | 59.9638 | 23.54 | 28.584 | 10.8955 | 60.0101 | 11.31 | 28.5767 | 12.48 | 60.0482 | 23.54 | 28.574 | 13.0487 | 60.0086 | 23.54 | 28.5786 | 8.6973 | 60.0298 | 19.13
28.5879 | 33.4788 | 60.0121 | 43.77 | 28.5856 | 45.7765 | 60.0413 | 56 | 28.5952 | 12.8886 | 60.0201 | 25.1246 | 28.5874 | 27.0486 | 60.0047 | 37.77 | 28.5918 | 23.1198 | 59.9978 | 35.77 | 28.5955 | 12.1385 | 59.9638 | 23.54 | 28.5923 | 10.8955 | 60.0101 | 11.31 | 28.585 | 12.48 | 60.0482 | 23.54 | 28.5823 | 13.0487 | 60.0086 | 23.54 | 28.5869 | 8.6973 | 60.0298 | 19.13
28.5962 | 33.4788 | 60.0121 | 43.77 | 28.5939 | 45.7763 | 60.0413 | 56 | 28.6036 | 12.8886 | 60.0201 | 25.2265 | 28.5957 | 27.0475 | 60.0047 | 37.77 | 28.6001 | 23.1198 | 59.9978 | 35.77 | 28.6038 | 12.1385 | 59.9638 | 23.54 | 28.6006 | 10.8955 | 60.0101 | 11.31 | 28.5933 | 12.48 | 60.0482 | 23.54 | 28.5906 | 13.0487 | 60.0086 | 23.54 | 28.5952 | 8.6973 | 60.0298 | 19.13
28.6045 | 33.4723 | 60.0121 | 43.77 | 28.6023 | 45.7763 | 60.0413 | 56 | 28.6119 | 12.8886 | 60.0201 | 25.3284 | 28.6041 | 27.0475 | 60.0047 | 37.77 | 28.6084 | 23.1198 | 59.9978 | 35.77 | 28.6121 | 12.1385 | 59.9638 | 23.54 | 28.6089 | 10.8955 | 60.0101 | 11.31 | 28.6016 | 12.48 | 60.0482 | 23.54 | 28.5991 | 13.0487 | 60.0086 | 23.54 | 28.6035 | 8.6973 | 60.0298 | 19.13
28.6129 | 33.4723 | 60.0121 | 43.77 | 28.6106 | 45.7763 | 60.0413 | 56 | 28.6202 | 12.8886 | 60.0201 | 25.4303 | 28.6124 | 27.1814 | 60.0047 | 37.77 | 28.6169 | 23.1259 | 59.9978 | 35.77 | 28.6204 | 12.1385 | 59.9638 | 23.54 | 28.6172 | 10.8955 | 60.0101 | 11.31 | 28.6099 | 12.48 | 60.0482 | 23.54 | 28.6074 | 13.0487 | 60.0086 | 23.54 | 28.6118 | 8.6973 | 60.0298 | 19.13
28.6212 | 33.4642 | 60.0109 | 43.77 | 28.619 | 45.7763 | 60.0413 | 56 | 28.6285 | 12.8703 | 60.0201 | 25.5321 | 28.6207 | 27.1814 | 60.0047 | 37.77 | 28.6252 | 23.1259 | 59.9978 | 35.77 | 28.6287 | 12.1385 | 59.9638 | 23.54 | 28.6255 | 10.8955 | 60.0101 | 11.31 | 28.6184 | 12.48 | 60.0482 | 23.54 | 28.6157 | 13.0487 | 60.0086 | 23.54 | 28.6201 | 8.6973 | 60.0298 | 19.13
28.6295 | 33.4642 | 60.0109 | 43.77 | 28.6273 | 45.7763 | 60.0413 | 56 | 28.637 | 12.8703 | 60.0201 | 25.54 | 28.629 | 27.1814 | 60.0047 | 37.77 | 28.6335 | 23.1259 | 59.9978 | 35.77 | 28.6372 | 12.1385 | 59.9638 | 23.54 | 28.634 | 10.8955 | 60.0101 | 11.31 | 28.6267 | 12.48 | 60.0482 | 23.54 | 28.624 | 13.0487 | 60.0086 | 23.54 | 28.6284 | 8.6973 | 60.0298 | 19.13
28.6378 | 33.4642 | 60.0109 | 43.77 | 28.6356 | 45.7763 | 60.0413 | 56 | 28.6453 | 12.8703 | 60.0201 | 25.54 | 28.6375 | 27.1814 | 60.0047 | 37.77 | 28.6418 | 23.1259 | 59.9978 | 35.77 | 28.6455 | 12.1385 | 59.9638 | 23.54 | 28.6423 | 10.8955 | 60.0101 | 11.31 | 28.635 | 12.48 | 60.0482 | 23.54 | 28.6323 | 13.0487 | 60.0086 | 23.54 | 28.6367 | 8.6973 | 60.0298 | 19.13
28.6462 | 33.4642 | 60.0109 | 43.77 | 28.6439 | 45.7762 | 60.0413 | 56 | 28.6536 | 12.8703 | 60.0201 | 25.54 | 28.6458 | 27.1725 | 60.0047 | 37.77 | 28.6501 | 23.1259 | 59.9978 | 35.77 | 28.6538 | 12.1385 | 59.9638 | 23.54 | 28.6506 | 10.8955 | 60.0101 | 11.31 | 28.6433 | 12.4806 | 60.0482 | 23.54 | 28.6406 | 13.0487 | 60.0086 | 23.54 | 28.645 | 8.6973 | 60.0298 | 19.13
28.6545 | 33.4642 | 60.0109 | 43.77 | 28.6522 | 45.7762 | 60.0413 | 56 | 28.6619 | 12.8703 | 60.0201 | 25.54 | 28.6541 | 27.1725 | 60.0047 | 37.77 | 28.6584 | 23.1259 | 59.9978 | 35.77 | 28.6621 | 12.1385 | 59.9638 | 23.54 | 28.6589 | 10.8955 | 60.0101 | 11.31 | 28.6516 | 12.4806 | 60.0482 | 23.54 | 28.6489 | 13.0474 | 60.0086 | 23.54 | 28.6533 | 8.6973 | 60.0298 | 19.13
28.6628 | 33.4642 | 60.0109 | 43.77 | 28.6606 | 45.7762 | 60.0413 | 56 | 28.6703 | 12.8703 | 60.0201 | 25.54 | 28.6624 | 27.1714 | 60.0047 | 37.77 | 28.6667 | 23.1259 | 59.9978 | 35.77 | 28.6704 | 12.1385 | 59.9638 | 23.54 | 28.6672 | 10.8955 | 60.0101 | 11.31 | 28.6599 | 12.4806 | 60.0495 | 23.54 | 28.6572 | 13.0474 | 60.0086 | 23.54 | 28.6616 | 8.6973 | 60.0298 | 19.13
28.6712 | 33.4642 | 60.0109 | 43.77 | 28.6689 | 45.7762 | 60.0413 | 56 | 28.6786 | 12.8703 | 60.0201 | 25.54 | 28.6708 | 27.1714 | 60.0047 | 37.77 | 28.675 | 23.1259 | 59.9978 | 35.77 | 28.6787 | 12.1385 | 59.9638 | 23.54 | 28.6755 | 10.8955 | 60.0101 | 11.31 | 28.6682 | 12.4806 | 60.0495 | 23.54 | 28.6658 | 13.0498 | 60.0086 | 23.54 | 28.6704 | 8.6973 | 60.0298 | 19.13
28.6795 | 33.4642 | 60.0109 | 43.77 | 28.6772 | 45.7762 | 60.0413 | 56 | 28.6869 | 12.8703 | 60.0201 | 25.54 | 28.6791 | 27.1714 | 60.003 | 37.77 | 28.6836 | 23.1259 | 59.9978 | 35.77 | 28.687 | 12.1385 | 59.9638 | 23.54 | 28.6838 | 10.8955 | 60.0101 | 11.31 | 28.6765 | 12.4806 | 60.0495 | 23.54 | 28.6741 | 13.0498 | 60.0086 | 23.54 | 28.6787 | 8.6973 | 60.0298 | 19.13
28.6878 | 33.4414 | 60.0109 | 43.77 | 28.6855 | 45.7762 | 60.0413 | 56 | 28.6952 | 12.8661 | 60.0201 | 25.54 | 28.6874 | 27.1714 | 60.003 | 37.77 | 28.6919 | 23.1259 | 59.9978 | 35.77 | 28.6956 | 12.1385 | 59.9646 | 23.54 | 28.6921 | 10.8955 | 60.0101 | 11.31 | 28.6848 | 12.4806 | 60.0495 | 23.54 | 28.6824 | 13.0498 | 60.0086 | 23.54 | 28.687 | 8.6973 | 60.0298 | 19.13
28.6962 | 33.4414 | 60.0109 | 43.77 | 28.6939 | 45.7762 | 60.0413 | 56 | 28.7036 | 12.8661 | 60.0201 | 25.54 | 28.6957 | 27.1588 | 60.003 | 37.77 | 28.7002 | 23.1259 | 59.9978 | 35.77 | 28.7039 | 12.1385 | 59.9646 | 23.54 | 28.7007 | 10.8955 | 60.0101 | 11.31 | 28.6931 | 12.4806 | 60.0495 | 23.54 | 28.6907 | 13.0498 | 60.0086 | 23.54 | 28.6953 | 8.6973 | 60.0298 | 19.13
28.7045 | 33.5311 | 60.0109 | 43.77 | 28.7022 | 45.7762 | 60.0413 | 56 | 28.7119 | 12.8661 | 60.0194 | 25.54 | 28.7041 | 27.1588 | 60.003 | 37.77 | 28.7085 | 23.1259 | 59.9978 | 35.77 | 28.7122 | 12.1385 | 59.9646 | 23.54 | 28.709 | 10.8955 | 60.0101 | 11.31 | 28.7017 | 12.4806 | 60.0495 | 23.54 | 28.699 | 13.0498 | 60.0086 | 23.54 | 28.7036 | 8.6973 | 60.0298 | 19.13
28.7128 | 33.5311 | 60.0109 | 43.77 | 28.7106 | 45.7763 | 60.0409 | 56 | 28.7202 | 12.8661 | 60.0194 | 25.54 | 28.7124 | 27.1588 | 60.003 | 37.77 | 28.7168 | 23.1259 | 59.9978 | 35.77 | 28.7205 | 12.1385 | 59.9646 | 23.54 | 28.7173 | 10.8955 | 60.0101 | 11.31 | 28.71 | 12.4806 | 60.0495 | 23.54 | 28.7073 | 13.0498 | 60.0086 | 23.54 | 28.7119 | 8.6973 | 60.0298 | 19.13
28.7212 | 33.531 | 60.0109 | 43.77 | 28.7189 | 45.7763 | 60.0409 | 56 | 28.7285 | 12.8661 | 60.0194 | 25.54 | 28.7207 | 27.1588 | 60.003 | 37.77 | 28.7251 | 23.1259 | 59.9978 | 35.77 | 28.7288 | 12.1385 | 59.9646 | 23.54 | 28.7256 | 10.8955 | 60.0101 | 11.31 | 28.7183 | 12.4806 | 60.0495 | 23.54 | 28.7156 | 13.0498 | 60.0086 | 23.54 | 28.7202 | 8.6973 | 60.0298 | 19.13
28.7295 | 33.531 | 60.0109 | 43.77 | 28.7272 | 45.7763 | 60.0409 | 56 | 28.7369 | 12.8661 | 60.0194 | 25.54 | 28.7291 | 27.1588 | 60.003 | 37.77 | 28.7334 | 23.1259 | 59.9978 | 35.77 | 28.7371 | 12.1385 | 59.9646 | 23.54 | 28.7339 | 10.8955 | 60.0101 | 11.31 | 28.7266 | 12.4806 | 60.0495 | 23.54 | 28.7239 | 13.0498 | 60.0086 | 23.54 | 28.7285 | 8.6973 | 60.0298 | 19.13
28.7378 | 33.5228 | 60.0109 | 43.77 | 28.7355 | 45.7763 | 60.0409 | 56 | 28.7452 | 12.8569 | 60.0194 | 25.54 | 28.7374 | 27.1588 | 60.003 | 37.77 | 28.7419 | 23.1259 | 59.9978 | 35.77 | 28.7456 | 12.1385 | 59.9646 | 23.54 | 28.7422 | 10.8955 | 60.0101 | 11.31 | 28.7349 | 12.4806 | 60.0495 | 23.54 | 28.7324 | 13.0507 | 60.0094 | 23.54 | 28.7368 | 8.6973 | 60.0298 | 19.13
28.7462 | 33.5228 | 60.0109 | 43.77 | 28.7438 | 45.7762 | 60.0409 | 56 | 28.7535 | 12.8569 | 60.0194 | 25.54 | 28.7457 | 27.1588 | 60.003 | 37.77 | 28.7502 | 23.1259 | 59.9978 | 35.77 | 28.7539 | 12.1385 | 59.9646 | 23.54 | 28.7505 | 10.8955 | 60.0101 | 11.31 | 28.7432 | 12.4806 | 60.0495 | 23.54 | 28.7407 | 13.0507 | 60.0094 | 23.54 | 28.7451 | 8.6973 | 60.0298 | 19.13
28.7545 | 33.5231 | 60.0109 | 43.77 | 28.7522 | 45.7762 | 60.0409 | 56 | 28.7618 | 12.8509 | 60.0194 | 25.54 | 28.754 | 27.1588 | 60.003 | 37.77 | 28.7585 | 23.1259 | 59.9978 | 35.77 | 28.7622 | 12.1385 | 59.9646 | 23.54 | 28.7588 | 10.8955 | 60.0101 | 11.31 | 28.7515 | 12.4806 | 60.0495 | 23.54 | 28.749 | 13.0507 | 60.0094 | 23.54 | 28.7534 | 8.6973 | 60.0298 | 19.13
28.7628 | 33.5231 | 60.0109 | 43.77 | 28.7605 | 45.7765 | 60.0409 | 56 | 28.7703 | 12.8509 | 60.0194 | 25.54 | 28.7625 | 27.1482 | 60.003 | 37.77 | 28.7668 | 23.1259 | 59.9978 | 35.77 | 28.7705 | 12.1385 | 59.9646 | 23.54 | 28.7673 | 10.8955 | 60.0101 | 11.31 | 28.7598 | 12.4836 | 60.0495 | 23.54 | 28.7573 | 13.0507 | 60.0094 | 23.54 | 28.7617 | 8.6973 | 60.0298 | 19.13
28.7712 | 33.5237 | 60.0109 | 43.77 | 28.7689 | 45.7765 | 60.0409 | 56 | 28.7786 | 12.9276 | 60.0194 | 25.54 | 28.7708 | 27.1482 | 60.003 | 37.77 | 28.7751 | 23.1259 | 59.9978 | 35.77 | 28.7788 | 12.3043 | 59.9646 | 23.54 | 28.7756 | 10.8955 | 60.0101 | 11.31 | 28.7681 | 12.4836 | 60.0495 | 23.54 | 28.7656 | 13.0507 | 60.0094 | 23.54 | 28.77 | 8.6973 | 60.0298 | 19.13
28.7795 | 33.5237 | 60.0109 | 43.77 | 28.7772 | 45.8852 | 60.0409 | 56 | 28.7869 | 12.9276 | 60.0194 | 25.54 | 28.7791 | 27.1254 | 60.003 | 37.77 | 28.7834 | 23.1259 | 59.9978 | 35.77 | 28.7871 | 12.3043 | 59.9646 | 23.54 | 28.7839 | 10.8949 | 60.0101 | 11.31 | 28.7766 | 12.4836 | 60.0495 | 23.54 | 28.7739 | 13.0507 | 60.0094 | 23.54 | 28.7783 | 8.6973 | 60.0298 | 19.13
28.7878 | 33.5239 | 60.0109 | 43.77 | 28.7855 | 45.8852 | 60.0409 | 56 | 28.7952 | 12.9276 | 60.0194 | 25.54 | 28.7874 | 27.1254 | 60.003 | 37.77 | 28.7917 | 23.1259 | 59.9978 | 35.77 | 28.7954 | 12.3043 | 59.9646 | 23.54 | 28.7922 | 10.8949 | 60.0101 | 11.31 | 28.7849 | 12.4836 | 60.0495 | 23.54 | 28.7822 | 13.0507 | 60.0094 | 23.54 | 28.7866 | 8.6973 | 60.0298 | 19.13
28.7962 | 33.5239 | 60.0109 | 43.77 | 28.7938 | 45.8853 | 60.0409 | 56 | 28.8035 | 12.9276 | 60.0194 | 25.54 | 28.7958 | 27.1254 | 60.003 | 37.77 | 28.8 | 23.1259 | 59.9978 | 35.77 | 28.804 | 12.3043 | 59.9646 | 23.54 | 28.8005 | 10.8949 | 60.0101 | 11.31 | 28.7932 | 12.4836 | 60.0495 | 23.54 | 28.7905 | 13.0507 | 60.0094 | 23.54 | 28.7949 | 8.6973 | 60.0298 | 19.13
28.8045 | 33.5036 | 60.0109 | 43.77 | 28.8021 | 45.8853 | 60.0409 | 56 | 28.8119 | 12.9276 | 60.0194 | 25.54 | 28.8041 | 27.1254 | 60.003 | 37.77 | 28.8086 | 23.1259 | 59.9978 | 35.77 | 28.8123 | 12.3043 | 59.9646 | 23.54 | 28.8088 | 10.8949 | 60.0101 | 11.31 | 28.8015 | 12.4836 | 60.0495 | 23.54 | 28.7991 | 13.0507 | 60.0094 | 23.54 | 28.8032 | 8.6966 | 60.0298 | 19.13
28.8128 | 33.5036 | 60.0109 | 43.77 | 28.8105 | 45.9531 | 60.0409 | 56 | 28.8202 | 12.9276 | 60.0194 | 25.54 | 28.8124 | 27.1254 | 60.003 | 37.77 | 28.8169 | 23.1259 | 59.9982 | 35.77 | 28.8206 | 12.3043 | 59.9646 | 23.54 | 28.8171 | 10.8949 | 60.0101 | 11.31 | 28.8098 | 12.4836 | 60.0495 | 23.54 | 28.8074 | 13.0507 | 60.0094 | 23.54 | 28.8115 | 8.6966 | 60.0298 | 19.13
28.8212 | 33.5029 | 60.0096 | 43.77 | 28.8188 | 45.9531 | 60.0409 | 56 | 28.8285 | 12.9177 | 60.0194 | 25.54 | 28.8207 | 27.1254 | 60.003 | 37.77 | 28.8252 | 23.1259 | 59.9982 | 35.77 | 28.8289 | 12.3043 | 59.9646 | 23.54 | 28.8254 | 10.8949 | 60.0101 | 11.31 | 28.8181 | 12.4836 | 60.0495 | 23.54 | 28.8157 | 13.0512 | 60.0094 | 23.54 | 28.8203 | 8.698 | 60.0298 | 19.13
28.8295 | 33.5029 | 60.0096 | 43.77 | 28.8271 | 45.9531 | 60.0409 | 56 | 28.8368 | 12.9177 | 60.0194 | 25.54 | 28.8291 | 27.1148 | 60.003 | 37.77 | 28.8335 | 23.1259 | 59.9982 | 35.77 | 28.8372 | 12.3043 | 59.9646 | 23.54 | 28.834 | 10.8949 | 60.0101 | 11.31 | 28.8264 | 12.4819 | 60.0495 | 23.54 | 28.824 | 13.0512 | 60.0094 | 23.54 | 28.8286 | 8.698 | 60.0298 | 19.13
28.8378 | 33.502 | 60.0096 | 43.77 | 28.8354 | 45.9531 | 60.0409 | 56 | 28.8452 | 12.9177 | 60.0194 | 25.54 | 28.8374 | 27.1148 | 60.003 | 37.77 | 28.8418 | 23.1259 | 59.9982 | 35.77 | 28.8455 | 12.3043 | 59.9646 | 23.54 | 28.8423 | 10.8949 | 60.0101 | 11.31 | 28.8347 | 12.4819 | 60.0495 | 23.54 | 28.8323 | 13.2237 | 60.0094 | 23.54 | 28.8369 | 8.8045 | 60.0298 | 19.13
28.8462 | 33.502 | 60.0096 | 43.77 | 28.8438 | 45.9532 | 60.0409 | 56 | 28.8535 | 12.9177 | 60.0194 | 25.54 | 28.8457 | 27.1022 | 60.003 | 37.77 | 28.8501 | 23.1259 | 59.9982 | 35.77 | 28.854 | 12.3043 | 59.9646 | 23.54 | 28.8506 | 10.8949 | 60.0101 | 11.31 | 28.843 | 12.4819 | 60.0495 | 23.54 | 28.8406 | 13.2237 | 60.0094 | 23.54 | 28.8452 | 8.8045 | 60.0298 | 19.13
28.8545 | 33.5021 | 60.0096 | 43.77 | 28.8521 | 45.9532 | 60.0409 | 56 | 28.8618 | 12.9177 | 60.0194 | 25.54 | 28.854 | 27.1022 | 60.003 | 37.77 | 28.8584 | 23.1259 | 59.9982 | 35.77 | 28.8623 | 12.3043 | 59.9646 | 23.54 | 28.8589 | 10.8949 | 60.0101 | 11.31 | 28.8513 | 12.4819 | 60.0495 | 23.54 | 28.8489 | 13.2237 | 60.0094 | 23.54 | 28.8535 | 8.8045 | 60.0298 | 19.13
28.8628 | 33.5021 | 60.0096 | 43.77 | 28.8604 | 45.9532 | 60.0409 | 56 | 28.8701 | 12.9177 | 60.0194 | 25.54 | 28.8624 | 27.0989 | 60.003 | 37.77 | 28.8669 | 23.1259 | 59.9982 | 35.77 | 28.8706 | 12.3043 | 59.9646 | 23.54 | 28.8672 | 10.896 | 60.0101 | 11.31 | 28.8599 | 12.4849 | 60.049 | 23.54 | 28.8574 | 13.2237 | 60.0094 | 23.54 | 28.8618 | 8.8045 | 60.0298 | 19.13
28.8712 | 33.5026 | 60.0096 | 43.77 | 28.8688 | 45.9532 | 60.0409 | 56 | 28.8785 | 12.9177 | 60.0194 | 25.54 | 28.8707 | 27.0989 | 60.003 | 37.77 | 28.8752 | 23.1259 | 59.9982 | 35.77 | 28.8789 | 12.3043 | 59.9646 | 23.54 | 28.8755 | 10.896 | 60.0101 | 11.31 | 28.8682 | 12.4849 | 60.049 | 23.54 | 28.8657 | 13.2237 | 60.0094 | 23.54 | 28.8701 | 8.8045 | 60.0298 | 19.13
28.8795 | 33.5026 | 60.0096 | 43.77 | 28.8771 | 45.9529 | 60.0409 | 56 | 28.8868 | 12.9177 | 60.0194 | 25.54 | 28.879 | 27.0989 | 60.0007 | 37.77 | 28.8835 | 23.1259 | 59.9982 | 35.77 | 28.8872 | 12.3043 | 59.9646 | 23.54 | 28.8838 | 10.896 | 60.0101 | 11.31 | 28.8765 | 12.4849 | 60.049 | 23.54 | 28.874 | 13.2237 | 60.0094 | 23.54 | 28.8784 | 8.8045 | 60.0298 | 19.13
28.8878 | 33.5029 | 60.0096 | 43.77 | 28.8854 | 45.9529 | 60.0409 | 56 | 28.8951 | 12.9177 | 60.0194 | 25.54 | 28.8875 | 27.0989 | 60.0007 | 37.77 | 28.8918 | 23.1259 | 59.9982 | 35.77 | 28.8955 | 12.3043 | 59.9646 | 23.54 | 28.8921 | 10.896 | 60.0101 | 11.31 | 28.8848 | 12.4849 | 60.049 | 23.54 | 28.8823 | 13.2212 | 60.0094 | 23.54 | 28.8867 | 8.8045 | 60.0298 | 19.13
28.8961 | 33.5029 | 60.0096 | 43.77 | 28.8937 | 45.9529 | 60.0409 | 56 | 28.9034 | 12.9177 | 60.0194 | 25.54 | 28.8958 | 27.0978 | 60.0007 | 37.77 | 28.9001 | 23.1259 | 59.9982 | 35.77 | 28.9038 | 12.3043 | 59.9646 | 23.54 | 28.9006 | 10.896 | 60.0101 | 11.31 | 28.8931 | 12.4849 | 60.049 | 23.54 | 28.8906 | 13.2212 | 60.0094 | 23.54 | 28.895 | 8.8045 | 60.0298 | 19.13
28.9045 | 33.4965 | 60.0096 | 43.77 | 28.9021 | 45.9529 | 60.0409 | 56 | 28.9119 | 12.9045 | 60.018 | 25.54 | 28.9041 | 27.0978 | 60.0007 | 37.77 | 28.9084 | 23.1259 | 59.9982 | 35.77 | 28.9124 | 12.3043 | 59.9646 | 23.54 | 28.9089 | 10.896 | 60.0101 | 11.31 | 28.9014 | 12.4849 | 60.049 | 23.54 | 28.8989 | 13.2212 | 60.0094 | 23.54 | 28.9033 | 8.8045 | 60.0298 | 19.13
28.9128 | 33.4965 | 60.0096 | 43.77 | 28.9104 | 45.9529 | 60.0413 | 56 | 28.9202 | 12.9045 | 60.018 | 25.54 | 28.9124 | 27.0978 | 60.0007 | 37.77 | 28.9167 | 23.1259 | 59.9982 | 35.77 | 28.9207 | 12.3043 | 59.9646 | 23.54 | 28.9172 | 10.896 | 60.0101 | 11.31 | 28.9097 | 12.4849 | 60.049 | 23.54 | 28.9072 | 13.2212 | 60.0094 | 23.54 | 28.9116 | 8.8045 | 60.0298 | 19.13
28.9211 | 33.4755 | 60.0096 | 43.77 | 28.9188 | 45.9529 | 60.0413 | 56 | 28.9285 | 12.9191 | 60.018 | 25.54 | 28.9208 | 27.0978 | 60.0007 | 37.77 | 28.925 | 23.1259 | 59.9982 | 35.77 | 28.929 | 12.3043 | 59.9646 | 23.54 | 28.9255 | 10.896 | 60.0101 | 11.31 | 28.918 | 12.4849 | 60.049 | 23.54 | 28.9155 | 13.2173 | 60.0094 | 23.54 | 28.9199 | 8.8045 | 60.0298 | 19.13
28.9295 | 33.4755 | 60.0096 | 43.77 | 28.9271 | 45.9529 | 60.0413 | 56 | 28.9368 | 12.9191 | 60.018 | 25.54 | 28.9291 | 27.0975 | 60.0007 | 37.77 | 28.9336 | 23.1259 | 59.9982 | 35.77 | 28.9373 | 12.3043 | 59.9646 | 23.54 | 28.9338 | 10.8991 | 60.0101 | 11.31 | 28.9263 | 12.4837 | 60.049 | 23.54 | 28.9241 | 13.2173 | 60.0094 | 23.54 | 28.9282 | 8.8045 | 60.0298 | 19.13
28.9378 | 33.6247 | 60.0096 | 43.77 | 28.9354 | 45.9529 | 60.0413 | 56 | 28.9452 | 12.9191 | 60.018 | 25.54 | 28.9374 | 27.0975 | 60.0007 | 37.77 | 28.9419 | 23.1259 | 59.9982 | 35.77 | 28.9456 | 12.3044 | 59.9646 | 23.54 | 28.9421 | 10.8991 | 60.0101 | 11.31 | 28.9348 | 12.4837 | 60.049 | 23.54 | 28.9324 | 13.2173 | 60.0106 | 23.54 | 28.9365 | 8.8045 | 60.0298 | 19.13
28.9461 | 33.6247 | 60.0096 | 43.77 | 28.9437 | 45.9529 | 60.0413 | 56 | 28.9535 | 12.9191 | 60.018 | 25.54 | 28.9457 | 27.0975 | 60.0007 | 37.77 | 28.9502 | 23.1259 | 59.9982 | 35.77 | 28.9539 | 12.3044 | 59.9646 | 23.54 | 28.9504 | 10.8991 | 60.0101 | 11.31 | 28.9431 | 12.4837 | 60.049 | 23.54 | 28.9407 | 13.2173 | 60.0106 | 23.54 | 28.9448 | 8.8045 | 60.0298 | 19.13
28.9545 | 33.6247 | 60.0096 | 43.77 | 28.952 | 45.9529 | 60.0413 | 56 | 28.9618 | 12.9191 | 60.018 | 25.54 | 28.9541 | 27.0975 | 60.0007 | 37.77 | 28.9585 | 23.1259 | 59.9982 | 35.77 | 28.9624 | 12.3044 | 59.9646 | 23.54 | 28.9587 | 10.8991 | 60.0101 | 11.31 | 28.9514 | 12.4837 | 60.049 | 23.54 | 28.949 | 13.2173 | 60.0106 | 23.54 | 28.9531 | 8.8045 | 60.0298 | 19.13
28.9628 | 33.6247 | 60.0096 | 43.77 | 28.9604 | 45.9529 | 60.0413 | 56 | 28.9701 | 12.9191 | 60.018 | 25.54 | 28.9624 | 27.0975 | 60.0007 | 37.77 | 28.9668 | 23.1259 | 59.9982 | 35.77 | 28.9707 | 12.3044 | 59.9646 | 23.54 | 28.9673 | 10.8991 | 60.0101 | 11.31 | 28.9597 | 12.4837 | 60.049 | 23.54 | 28.9573 | 13.2173 | 60.0106 | 23.54 | 28.9619 | 8.8045 | 60.0298 | 19.13
28.9711 | 33.6243 | 60.0096 | 43.77 | 28.9687 | 45.9529 | 60.0413 | 56 | 28.9785 | 12.9191 | 60.018 | 25.54 | 28.9707 | 27.0975 | 60.0007 | 37.77 | 28.9751 | 23.1259 | 59.9982 | 35.77 | 28.979 | 12.3044 | 59.9646 | 23.54 | 28.9756 | 10.8991 | 60.0101 | 11.31 | 28.968 | 12.4837 | 60.049 | 23.54 | 28.9656 | 13.2173 | 60.0106 | 23.54 | 28.9702 | 8.8715 | 60.0298 | 19.13
28.9795 | 33.6243 | 60.0096 | 43.77 | 28.9771 | 45.9529 | 60.0413 | 56 | 28.9868 | 12.9191 | 60.018 | 25.54 | 28.979 | 27.0975 | 60.0007 | 37.77 | 28.9834 | 23.1259 | 59.9982 | 35.77 | 28.9873 | 12.3044 | 59.9646 | 23.54 | 28.9839 | 10.9021 | 60.0093 | 11.31 | 28.9763 | 12.4877 | 60.049 | 23.54 | 28.9739 | 13.2173 | 60.0106 | 23.54 | 28.9785 | 8.8715 | 60.0298 | 19.13
28.9878 | 33.6232 | 60.0096 | 43.77 | 28.9854 | 45.9529 | 60.0413 | 56 | 28.9951 | 12.9191 | 60.018 | 25.54 | 28.9874 | 27.0975 | 60.0007 | 37.77 | 28.9919 | 23.1259 | 59.9982 | 35.77 | 28.9956 | 12.3077 | 59.9646 | 23.54 | 28.9922 | 10.9021 | 60.0093 | 11.31 | 28.9846 | 12.4877 | 60.049 | 23.54 | 28.9822 | 13.2173 | 60.0106 | 23.54 | 28.9868 | 8.8715 | 60.0298 | 19.13
28.9961 | 33.6232 | 60.0096 | 43.77 | 28.9937 | 45.9529 | 60.0413 | 56 | 29.0034 | 12.9191 | 60.018 | 25.54 | 28.9957 | 27.0975 | 60.0007 | 37.77 | 29.0002 | 23.1259 | 59.9982 | 35.77 | 29.0039 | 12.3077 | 59.9646 | 23.54 | 29.0005 | 10.9062 | 60.0093 | 11.31 | 28.9929 | 12.4869 | 60.049 | 23.54 | 28.9907 | 13.2173 | 60.0106 | 23.54 | 28.9951 | 8.8715 | 60.0298 | 19.13
29.0045 | 33.6232 | 60.0096 | 43.77 | 29.002 | 45.9529 | 60.0413 | 56 | 29.0118 | 12.9149 | 60.018 | 25.54 | 29.004 | 27.0975 | 60.0007 | 37.77 | 29.0085 | 23.1259 | 59.9982 | 35.77 | 29.0122 | 12.3077 | 59.9646 | 23.54 | 29.0088 | 10.9062 | 60.0093 | 11.31 | 29.0012 | 12.4869 | 60.049 | 23.54 | 28.999 | 13.2173 | 60.0106 | 23.54 | 29.0034 | 8.8715 | 60.0298 | 19.13
29.0128 | 33.6232 | 60.0096 | 43.77 | 29.0103 | 45.9532 | 60.0413 | 56 | 29.0201 | 12.9149 | 60.018 | 25.54 | 29.0125 | 27.0869 | 60.0007 | 37.77 | 29.0168 | 23.1259 | 59.9982 | 35.77 | 29.0208 | 12.3077 | 59.9646 | 23.54 | 29.0171 | 10.9062 | 60.0093 | 11.31 | 29.0095 | 12.4869 | 60.049 | 23.54 | 29.0073 | 13.2173 | 60.0106 | 23.54 | 29.0117 | 8.8715 | 60.0298 | 19.13
29.0211 | 33.6136 | 60.0088 | 43.77 | 29.0187 | 45.9532 | 60.0413 | 56 | 29.0284 | 12.9149 | 60.018 | 25.54 | 29.0208 | 27.0869 | 60.0007 | 37.77 | 29.0251 | 23.1259 | 59.9982 | 35.77 | 29.0291 | 12.3084 | 59.9646 | 23.54 | 29.0256 | 10.9062 | 60.0093 | 11.31 | 29.0181 | 12.4869 | 60.049 | 23.54 | 29.0156 | 13.2173 | 60.0106 | 23.54 | 29.02 | 8.8715 | 60.0298 | 19.13
29.0294 | 33.6136 | 60.0088 | 43.77 | 29.027 | 45.9531 | 60.0413 | 56 | 29.0367 | 12.9149 | 60.018 | 25.54 | 29.0291 | 27.0519 | 60.0007 | 37.77 | 29.0334 | 23.1259 | 59.9982 | 35.77 | 29.0374 | 12.3084 | 59.9646 | 23.54 | 29.0339 | 10.9062 | 60.0093 | 11.31 | 29.0264 | 12.4857 | 60.049 | 23.54 | 29.0239 | 13.2173 | 60.0106 | 23.54 | 29.0283 | 8.8715 | 60.0298 | 19.13
29.0378 | 33.6141 | 60.0088 | 43.77 | 29.0353 | 45.9531 | 60.0413 | 56 | 29.0452 | 12.9149 | 60.018 | 25.54 | 29.0374 | 27.0519 | 60.0007 | 37.77 | 29.0417 | 23.1259 | 59.9982 | 35.77 | 29.0457 | 12.3084 | 59.9646 | 23.54 | 29.0422 | 10.9062 | 60.0093 | 11.31 | 29.0347 | 12.4857 | 60.049 | 23.54 | 29.0322 | 13.2173 | 60.0106 | 23.54 | 29.0366 | 8.8715 | 60.0298 | 19.13
29.0461 | 33.6141 | 60.0088 | 43.77 | 29.0436 | 45.9531 | 60.0413 | 56 | 29.0535 | 12.9149 | 60.018 | 25.54 | 29.0458 | 27.0519 | 60.0007 | 37.77 | 29.05 | 23.1259 | 59.9982 | 35.77 | 29.054 | 12.3084 | 59.9646 | 23.54 | 29.0505 | 10.9062 | 60.0093 | 11.31 | 29.043 | 12.484 | 60.049 | 23.54 | 29.0405 | 13.2173 | 60.0106 | 23.54 | 29.0449 | 8.8715 | 60.0298 | 19.13
29.0544 | 33.6141 | 60.0088 | 43.77 | 29.052 | 45.9531 | 60.0413 | 56 | 29.0618 | 12.9149 | 60.018 | 25.54 | 29.0541 | 27.0519 | 60.0007 | 37.77 | 29.0586 | 23.1259 | 59.9982 | 35.77 | 29.0623 | 12.3084 | 59.9646 | 23.54 | 29.0588 | 10.9062 | 60.0093 | 11.31 | 29.0513 | 12.484 | 60.049 | 23.54 | 29.0488 | 13.2187 | 60.0106 | 23.54 | 29.0532 | 8.8715 | 60.0298 | 19.13
29.0628 | 33.6141 | 60.0088 | 43.77 | 29.0603 | 45.9531 | 60.0413 | 56 | 29.0701 | 12.9149 | 60.018 | 25.54 | 29.0624 | 27.0519 | 60.0007 | 37.77 | 29.0669 | 23.1358 | 59.9982 | 35.77 | 29.0708 | 12.3084 | 59.9646 | 23.54 | 29.0671 | 10.9062 | 60.0093 | 11.31 | 29.0596 | 12.484 | 60.0477 | 23.54 | 29.0574 | 13.2187 | 60.0106 | 23.54 | 29.0615 | 8.8715 | 60.0298 | 19.13
29.0711 | 33.6145 | 60.0088 | 43.77 | 29.0686 | 45.9531 | 60.0413 | 56 | 29.0785 | 12.9149 | 60.018 | 25.54 | 29.0707 | 27.0519 | 60.0007 | 37.77 | 29.0752 | 23.1358 | 59.9982 | 35.77 | 29.0791 | 12.3084 | 59.9646 | 23.54 | 29.0754 | 10.9062 | 60.0093 | 11.31 | 29.0679 | 12.484 | 60.0477 | 23.54 | 29.0657 | 13.2149 | 60.0106 | 23.54 | 29.0698 | 8.8715 | 60.0298 | 19.13
29.0794 | 33.6145 | 60.0088 | 43.77 | 29.077 | 45.9532 | 60.0413 | 56 | 29.0868 | 12.9149 | 60.018 | 25.54 | 29.0791 | 27.0704 | 59.999 | 37.77 | 29.0835 | 23.1358 | 59.9982 | 35.77 | 29.0874 | 12.3084 | 59.9646 | 23.54 | 29.0837 | 10.9061 | 60.0093 | 11.31 | 29.0762 | 12.484 | 60.0477 | 23.54 | 29.074 | 13.2149 | 60.0106 | 23.54 | 29.0781 | 8.8715 | 60.0298 | 19.13
29.0878 | 33.6145 | 60.0088 | 43.77 | 29.0853 | 45.9532 | 60.0413 | 56 | 29.0951 | 12.9149 | 60.018 | 25.54 | 29.0874 | 27.0704 | 59.999 | 37.77 | 29.0918 | 23.1358 | 59.9982 | 35.77 | 29.0957 | 12.3084 | 59.9638 | 23.54 | 29.0923 | 10.9061 | 60.0093 | 11.31 | 29.0845 | 12.484 | 60.0477 | 23.54 | 29.0823 | 13.2149 | 60.0106 | 23.54 | 29.0864 | 8.8715 | 60.0298 | 19.13
29.0961 | 33.6145 | 60.0088 | 43.77 | 29.0936 | 45.9532 | 60.0413 | 56 | 29.1034 | 12.9149 | 60.018 | 25.54 | 29.0957 | 27.0485 | 59.999 | 37.77 | 29.1001 | 23.1358 | 59.9982 | 35.77 | 29.104 | 12.3084 | 59.9638 | 23.54 | 29.1006 | 10.9061 | 60.0093 | 11.31 | 29.093 | 12.4833 | 60.0477 | 23.54 | 29.0906 | 13.2149 | 60.0106 | 23.54 | 29.0947 | 8.8715 | 60.0298 | 19.13
29.1044 | 33.614 | 60.0088 | 43.77 | 29.1019 | 45.9532 | 60.0413 | 56 | 29.1118 | 12.5757 | 60.0172 | 25.54 | 29.104 | 27.0485 | 59.999 | 37.77 | 29.1084 | 23.1358 | 59.9982 | 35.77 | 29.1123 | 12.3126 | 59.9638 | 23.54 | 29.1089 | 10.9061 | 60.0093 | 11.31 | 29.1013 | 12.4833 | 60.0477 | 23.54 | 29.0989 | 13.2149 | 60.0106 | 23.54 | 29.1035 | 8.8715 | 60.0298 | 19.13
29.1128 | 33.614 | 60.0088 | 43.77 | 29.1103 | 45.953 | 60.0413 | 56 | 29.1201 | 12.5757 | 60.0172 | 25.54 | 29.1124 | 27.038 | 59.999 | 37.77 | 29.1169 | 23.1358 | 59.9982 | 35.77 | 29.1206 | 12.3126 | 59.9638 | 23.54 | 29.1172 | 10.9047 | 60.0093 | 11.31 | 29.1096 | 12.4862 | 60.0477 | 23.54 | 29.1072 | 13.2149 | 60.0106 | 23.54 | 29.1118 | 8.8715 | 60.0298 | 19.13
29.1211 | 33.6537 | 60.0088 | 43.77 | 29.1186 | 45.953 | 60.0413 | 56 | 29.1284 | 12.928 | 60.0172 | 25.54 | 29.1207 | 27.038 | 59.999 | 37.77 | 29.1252 | 23.1358 | 59.9982 | 35.77 | 29.1292 | 12.3126 | 59.9638 | 23.54 | 29.1255 | 10.9047 | 60.0093 | 11.31 | 29.1179 | 12.4862 | 60.0477 | 23.54 | 29.1155 | 13.2154 | 60.0106 | 23.54 | 29.1201 | 8.8715 | 60.0298 | 19.13
29.1295 | 33.6537 | 60.0088 | 43.77 | 29.127 | 45.953 | 60.0413 | 56 | 29.1367 | 12.928 | 60.0172 | 25.54 | 29.129 | 27.038 | 59.999 | 37.77 | 29.1335 | 23.1358 | 59.9982 | 35.77 | 29.1375 | 12.3126 | 59.9638 | 23.54 | 29.1338 | 10.9047 | 60.0093 | 11.31 | 29.1262 | 12.4862 | 60.0477 | 23.54 | 29.124 | 13.2154 | 60.0106 | 23.54 | 29.1284 | 8.8715 | 60.0298 | 19.13
29.1378 | 33.6539 | 60.0089 | 43.77 | 29.1353 | 45.953 | 60.0413 | 56 | 29.1451 | 12.928 | 60.0172 | 25.54 | 29.1375 | 27.038 | 59.999 | 37.77 | 29.1418 | 23.1358 | 59.9982 | 35.77 | 29.1458 | 12.3126 | 59.9638 | 23.54 | 29.1421 | 10.9047 | 60.0093 | 11.31 | 29.1345 | 12.4862 | 60.0477 | 23.54 | 29.1323 | 13.2154 | 60.0118 | 23.54 | 29.1367 | 8.8715 | 60.0298 | 19.13
29.1461 | 33.6539 | 60.0089 | 43.77 | 29.1436 | 45.9452 | 60.0413 | 56 | 29.1534 | 12.928 | 60.0172 | 25.54 | 29.1458 | 27.0294 | 59.999 | 37.77 | 29.1501 | 23.1358 | 59.9982 | 35.77 | 29.1541 | 12.3126 | 59.9638 | 23.54 | 29.1504 | 10.9047 | 60.0093 | 11.31 | 29.1428 | 12.4862 | 60.0477 | 23.54 | 29.1406 | 13.2154 | 60.0118 | 23.54 | 29.145 | 8.8715 | 60.0298 | 19.13
29.1544 | 33.6259 | 60.0089 | 43.77 | 29.1519 | 45.9452 | 60.0413 | 56 | 29.1617 | 13.0426 | 60.0172 | 25.54 | 29.1541 | 27.0294 | 59.999 | 37.77 | 29.1584 | 23.1358 | 59.9982 | 35.77 | 29.1624 | 12.3126 | 59.9638 | 23.54 | 29.1589 | 10.9047 | 60.0093 | 11.31 | 29.1511 | 12.4862 | 60.0477 | 23.54 | 29.1489 | 13.2154 | 60.0118 | 23.54 | 29.1533 | 8.8715 | 60.0298 | 19.13
29.1628 | 33.6259 | 60.0089 | 43.77 | 29.1602 | 45.9451 | 60.0413 | 56 | 29.17 | 13.0426 | 60.0172 | 25.54 | 29.1624 | 27.0294 | 59.999 | 37.77 | 29.1667 | 23.1363 | 59.9982 | 35.77 | 29.1707 | 12.3126 | 59.9638 | 23.54 | 29.1672 | 10.9047 | 60.0093 | 11.31 | 29.1594 | 12.4862 | 60.0477 | 23.54 | 29.1572 | 13.2154 | 60.0118 | 23.54 | 29.1616 | 8.8715 | 60.0298 | 19.13
29.1711 | 33.6261 | 60.0089 | 43.77 | 29.1686 | 45.9451 | 60.0413 | 56 | 29.1785 | 13.0426 | 60.0172 | 25.54 | 29.1708 | 27.0294 | 59.999 | 37.77 | 29.1753 | 23.1363 | 59.9982 | 35.77 | 29.1792 | 12.3126 | 59.9638 | 23.54 | 29.1755 | 10.9047 | 60.0093 | 11.31 | 29.1677 | 12.4862 | 60.0477 | 23.54 | 29.1655 | 13.2173 | 60.0118 | 23.54 | 29.1699 | 8.8715 | 60.0298 | 19.13
29.1794 | 33.6261 | 60.0089 | 43.77 | 29.1769 | 45.9451 | 60.0413 | 56 | 29.1868 | 13.0426 | 60.0172 | 25.54 | 29.1791 | 27.0208 | 59.999 | 37.77 | 29.1836 | 23.1363 | 59.9982 | 35.77 | 29.1875 | 12.3126 | 59.9638 | 23.54 | 29.1838 | 10.9046 | 60.0081 | 11.31 | 29.1763 | 12.487 | 60.0477 | 23.54 | 29.1738 | 13.2173 | 60.0118 | 23.54 | 29.1782 | 8.8715 | 60.0298 | 19.13
29.1878 | 33.6044 | 60.0089 | 43.77 | 29.1852 | 45.9451 | 60.0413 | 56 | 29.1951 | 13.0426 | 60.0172 | 25.54 | 29.1874 | 27.0208 | 59.999 | 37.77 | 29.1919 | 23.1363 | 59.9982 | 35.77 | 29.1958 | 12.3126 | 59.9638 | 23.54 | 29.1921 | 10.9046 | 60.0081 | 11.31 | 29.1846 | 12.487 | 60.0477 | 23.54 | 29.1821 | 13.2124 | 60.0118 | 23.54 | 29.1865 | 8.8715 | 60.0298 | 19.13
29.1961 | 33.6044 | 60.0089 | 43.77 | 29.1935 | 45.9451 | 60.0413 | 56 | 29.2034 | 13.0426 | 60.0172 | 25.54 | 29.1957 | 27.0208 | 59.999 | 37.77 | 29.2002 | 23.1363 | 59.9982 | 35.77 | 29.2041 | 12.3126 | 59.9638 | 23.54 | 29.2004 | 10.9041 | 60.0081 | 11.31 | 29.1929 | 12.49 | 60.0477 | 23.54 | 29.1907 | 13.2124 | 60.0118 | 23.54 | 29.1948 | 8.8715 | 60.0298 | 19.13
29.2044 | 33.6044 | 60.0089 | 43.77 | 29.2018 | 45.9451 | 60.0413 | 56 | 29.2118 | 13.0426 | 60.0172 | 25.54 | 29.2041 | 27.0208 | 59.999 | 37.77 | 29.2085 | 23.1363 | 59.9982 | 35.77 | 29.2124 | 12.3126 | 59.9638 | 23.54 | 29.2087 | 10.9041 | 60.0081 | 11.31 | 29.2012 | 12.49 | 60.0477 | 23.54 | 29.199 | 13.2124 | 60.0118 | 23.54 | 29.2031 | 8.8715 | 60.0298 | 19.13
29.2128 | 33.6044 | 60.0089 | 43.77 | 29.2102 | 45.9451 | 60.0413 | 56 | 29.2201 | 13.0426 | 60.0172 | 25.54 | 29.2124 | 27.0198 | 59.999 | 37.77 | 29.2168 | 23.1363 | 59.9986 | 35.77 | 29.2207 | 12.3126 | 59.9638 | 23.54 | 29.217 | 10.9032 | 60.0081 | 11.31 | 29.2095 | 12.4888 | 60.0477 | 23.54 | 29.2073 | 13.2124 | 60.0118 | 23.54 | 29.2114 | 8.8715 | 60.0298 | 19.13
29.2211 | 33.6044 | 60.008 | 43.77 | 29.2185 | 45.9451 | 60.0413 | 56 | 29.2284 | 13.0426 | 60.0172 | 25.54 | 29.2207 | 27.0198 | 59.999 | 37.77 | 29.2251 | 23.1363 | 59.9986 | 35.77 | 29.229 | 12.3126 | 59.9638 | 23.54 | 29.2256 | 10.9032 | 60.0081 | 11.31 | 29.2178 | 12.4888 | 60.0477 | 23.54 | 29.2156 | 13.2124 | 60.0118 | 23.54 | 29.2197 | 8.8715 | 60.0298 | 19.13
29.2294 | 33.6044 | 60.008 | 43.77 | 29.2269 | 45.9192 | 60.0413 | 56 | 29.2367 | 13.0426 | 60.0172 | 25.54 | 29.229 | 27.0198 | 59.999 | 37.77 | 29.2334 | 23.1363 | 59.9986 | 35.77 | 29.2375 | 12.3126 | 59.9638 | 23.54 | 29.2339 | 10.9032 | 60.0081 | 11.31 | 29.2261 | 12.4888 | 60.0477 | 23.54 | 29.2239 | 13.2124 | 60.0118 | 23.54 | 29.228 | 8.8715 | 60.0298 | 19.13
29.2378 | 33.6046 | 60.008 | 43.77 | 29.2352 | 45.9192 | 60.0413 | 56 | 29.2451 | 13.0426 | 60.0172 | 25.54 | 29.2374 | 27.0198 | 59.999 | 37.77 | 29.2419 | 23.1363 | 59.9986 | 35.77 | 29.2458 | 12.3126 | 59.9638 | 23.54 | 29.2422 | 10.9032 | 60.0081 | 11.31 | 29.2344 | 12.4888 | 60.0477 | 23.54 | 29.2322 | 13.2129 | 60.0118 | 23.54 | 29.2363 | 8.8715 | 60.0298 | 19.13
29.2461 | 33.6046 | 60.008 | 43.77 | 29.2435 | 45.9192 | 60.0413 | 56 | 29.2534 | 13.0426 | 60.0172 | 25.54 | 29.2457 | 27.0198 | 59.999 | 37.77 | 29.2502 | 23.1363 | 59.9986 | 35.77 | 29.2542 | 12.3126 | 59.9638 | 23.54 | 29.2505 | 10.8754 | 60.0081 | 11.31 | 29.2427 | 12.4903 | 60.0477 | 23.54 | 29.2405 | 13.2129 | 60.0118 | 23.54 | 29.2451 | 8.8715 | 60.0298 | 19.13
29.2544 | 33.6949 | 60.008 | 43.77 | 29.2518 | 45.9192 | 60.0413 | 56 | 29.2617 | 13.0426 | 60.0172 | 25.54 | 29.254 | 27.0198 | 59.999 | 37.77 | 29.2585 | 23.1363 | 59.9986 | 35.77 | 29.2625 | 12.3126 | 59.9638 | 23.54 | 29.2588 | 10.8754 | 60.0081 | 11.31 | 29.2512 | 12.4903 | 60.0477 | 23.54 | 29.2488 | 13.2129 | 60.0118 | 23.54 | 29.2534 | 8.8715 | 60.0298 | 19.13
29.2628 | 33.6949 | 60.008 | 43.77 | 29.2602 | 45.9192 | 60.0413 | 56 | 29.27 | 13.0426 | 60.0172 | 25.54 | 29.2625 | 27.0198 | 59.999 | 37.77 | 29.2668 | 23.1363 | 59.9986 | 35.77 | 29.2708 | 12.3126 | 59.9638 | 23.54 | 29.2671 | 10.8754 | 60.0081 | 11.31 | 29.2595 | 12.4903 | 60.0458 | 23.54 | 29.2573 | 13.2129 | 60.0118 | 23.54 | 29.2617 | 8.8715 | 60.0298 | 19.13
29.2711 | 33.6858 | 60.008 | 43.77 | 29.2685 | 45.9192 | 60.0413 | 56 | 29.2784 | 13.0387 | 60.0172 | 25.54 | 29.2708 | 27.0198 | 59.999 | 37.77 | 29.2751 | 23.1363 | 59.9986 | 35.77 | 29.2791 | 12.3126 | 59.9638 | 23.54 | 29.2754 | 10.8754 | 60.0081 | 11.31 | 29.2678 | 12.4903 | 60.0458 | 23.54 | 29.2656 | 13.2129 | 60.0118 | 23.54 | 29.27 | 8.8715 | 60.0298 | 19.13
29.2794 | 33.6858 | 60.008 | 43.77 | 29.2768 | 45.9192 | 60.0413 | 56 | 29.2867 | 13.0387 | 60.0172 | 25.54 | 29.2791 | 27.0195 | 59.9972 | 37.77 | 29.2834 | 23.1363 | 59.9986 | 35.77 | 29.2876 | 12.3126 | 59.9638 | 23.54 | 29.2837 | 10.8754 | 60.0081 | 11.31 | 29.2761 | 12.5707 | 60.0458 | 23.54 | 29.2739 | 13.2129 | 60.0118 | 23.54 | 29.2783 | 8.8715 | 60.0298 | 19.13
29.2878 | 33.6856 | 60.008 | 43.77 | 29.2852 | 45.9192 | 60.0413 | 56 | 29.295 | 13.0296 | 60.0172 | 25.54 | 29.2874 | 27.0195 | 59.9972 | 37.77 | 29.2917 | 23.1363 | 59.9986 | 35.77 | 29.2959 | 12.3128 | 59.9634 | 23.54 | 29.2922 | 10.8754 | 60.0081 | 11.31 | 29.2844 | 12.5707 | 60.0458 | 23.54 | 29.2822 | 13.214 | 60.0118 | 23.54 | 29.2866 | 8.8715 | 60.0298 | 19.13
29.2961 | 33.6856 | 60.008 | 43.77 | 29.2935 | 45.9192 | 60.0413 | 56 | 29.3033 | 13.0296 | 60.0172 | 25.54 | 29.2958 | 27.0195 | 59.9972 | 37.77 | 29.3003 | 23.1363 | 59.9986 | 35.77 | 29.3042 | 12.3128 | 59.9634 | 23.54 | 29.3005 | 10.8787 | 60.0081 | 11.31 | 29.2927 | 12.5699 | 60.0458 | 23.54 | 29.2905 | 13.214 | 60.0118 | 23.54 | 29.2949 | 8.8715 | 60.0298 | 19.13
29.3044 | 33.6856 | 60.008 | 43.77 | 29.3018 | 45.9192 | 60.0413 | 56 | 29.3118 | 13.0275 | 60.0165 | 25.54 | 29.3041 | 27.0195 | 59.9972 | 37.77 | 29.3086 | 23.1363 | 59.9986 | 35.77 | 29.3125 | 12.3135 | 59.9634 | 23.54 | 29.3088 | 10.8787 | 60.0081 | 11.31 | 29.301 | 12.5699 | 60.0458 | 23.54 | 29.2988 | 13.214 | 60.0118 | 23.54 | 29.3032 | 8.8715 | 60.0298 | 19.13
29.3127 | 33.6856 | 60.008 | 43.77 | 29.3101 | 45.9192 | 60.0405 | 56 | 29.3201 | 13.0275 | 60.0165 | 25.54 | 29.3124 | 27.0195 | 59.9972 | 37.77 | 29.3169 | 23.141 | 59.9986 | 35.77 | 29.3208 | 12.3135 | 59.9634 | 23.54 | 29.3171 | 10.8787 | 60.0081 | 11.31 | 29.3093 | 12.5699 | 60.0458 | 23.54 | 29.3071 | 13.214 | 60.0118 | 23.54 | 29.3115 | 8.8715 | 60.0298 | 19.13
29.3211 | 33.6917 | 60.008 | 43.77 | 29.3185 | 45.9192 | 60.0405 | 56 | 29.3284 | 13.0275 | 60.0165 | 25.54 | 29.3207 | 27.0195 | 59.9972 | 37.77 | 29.3252 | 23.141 | 59.9986 | 35.77 | 29.3291 | 12.3133 | 59.9634 | 23.54 | 29.3254 | 10.8787 | 60.0081 | 11.31 | 29.3176 | 12.5699 | 60.0458 | 23.54 | 29.3157 | 13.345 | 60.0118 | 23.54 | 29.3198 | 8.8715 | 60.0298 | 19.13
29.3294 | 33.6917 | 60.008 | 43.77 | 29.3268 | 45.9191 | 60.0405 | 56 | 29.3367 | 13.0275 | 60.0165 | 25.54 | 29.3291 | 27.0195 | 59.9972 | 37.77 | 29.3335 | 23.141 | 59.9986 | 35.77 | 29.3374 | 12.3133 | 59.9634 | 23.54 | 29.3337 | 10.8808 | 60.0081 | 11.31 | 29.3262 | 12.5728 | 60.0458 | 23.54 | 29.324 | 13.345 | 60.0118 | 23.54 | 29.3281 | 8.8715 | 60.0298 | 19.13
29.3377 | 33.6921 | 60.008 | 43.77 | 29.3351 | 45.9191 | 60.0405 | 56 | 29.3451 | 13.0321 | 60.0165 | 25.54 | 29.3374 | 27.0195 | 59.9972 | 37.77 | 29.3418 | 23.141 | 59.9986 | 35.77 | 29.3459 | 12.3133 | 59.9634 | 23.54 | 29.342 | 10.8808 | 60.0081 | 11.31 | 29.3345 | 12.5728 | 60.0458 | 23.54 | 29.3323 | 13.3458 | 60.0129 | 23.54 | 29.3364 | 8.8715 | 60.0298 | 19.13
29.3461 | 33.6921 | 60.008 | 43.77 | 29.3434 | 45.9191 | 60.0405 | 56 | 29.3534 | 13.0321 | 60.0165 | 25.54 | 29.3457 | 27.0195 | 59.9972 | 37.77 | 29.3501 | 23.141 | 59.9986 | 35.77 | 29.3542 | 12.3133 | 59.9634 | 23.54 | 29.3506 | 10.8808 | 60.0081 | 11.31 | 29.3428 | 12.5728 | 60.0458 | 23.54 | 29.3406 | 13.3458 | 60.0129 | 23.54 | 29.3447 | 8.8715 | 60.0298 | 19.13
29.3544 | 33.6921 | 60.008 | 43.77 | 29.3517 | 45.9191 | 60.0405 | 56 | 29.3617 | 13.0321 | 60.0165 | 25.54 | 29.3541 | 27.0195 | 59.9972 | 37.77 | 29.3584 | 23.141 | 59.9986 | 35.77 | 29.3625 | 12.3133 | 59.9634 | 23.54 | 29.3589 | 10.8808 | 60.0081 | 11.31 | 29.3511 | 12.5728 | 60.0458 | 23.54 | 29.3489 | 13.3458 | 60.0129 | 23.54 | 29.353 | 8.8715 | 60.0298 | 19.13
29.3627 | 33.6921 | 60.008 | 43.77 | 29.3601 | 45.9191 | 60.0405 | 56 | 29.37 | 13.0321 | 60.0165 | 25.54 | 29.3624 | 27.0091 | 59.9972 | 37.77 | 29.3669 | 23.146 | 59.9986 | 35.77 | 29.3708 | 12.3133 | 59.9634 | 23.54 | 29.3672 | 10.8808 | 60.0081 | 11.31 | 29.3594 | 12.5774 | 60.0458 | 23.54 | 29.3572 | 13.3458 | 60.0129 | 23.54 | 29.3613 | 8.8715 | 60.0298 | 19.13
29.3711 | 33.6923 | 60.008 | 43.77 | 29.3684 | 45.9191 | 60.0405 | 56 | 29.3783 | 13.0321 | 60.0165 | 25.54 | 29.3707 | 27.0091 | 59.9972 | 37.77 | 29.3752 | 23.146 | 59.9986 | 35.77 | 29.3792 | 12.3133 | 59.9634 | 23.54 | 29.3755 | 10.8808 | 60.0081 | 11.31 | 29.3677 | 12.5774 | 60.0458 | 23.54 | 29.3655 | 13.4443 | 60.0129 | 23.54 | 29.3696 | 8.8715 | 60.0298 | 19.13
29.3794 | 33.6923 | 60.008 | 43.77 | 29.3768 | 45.9861 | 60.0405 | 56 | 29.3867 | 13.0321 | 60.0165 | 25.54 | 29.379 | 27.1234 | 59.9972 | 37.77 | 29.3835 | 23.1522 | 59.9986 | 35.77 | 29.3875 | 12.3133 | 59.9634 | 23.54 | 29.3838 | 10.884 | 60.0065 | 11.31 | 29.376 | 12.5774 | 60.0458 | 23.54 | 29.3738 | 13.4443 | 60.0129 | 23.54 | 29.3779 | 8.8715 | 60.0298 | 19.13
29.3877 | 33.6917 | 60.008 | 43.77 | 29.3851 | 45.9861 | 60.0405 | 56 | 29.395 | 13.0321 | 60.0165 | 25.54 | 29.3875 | 27.1234 | 59.9972 | 37.77 | 29.3918 | 23.1522 | 59.9986 | 35.77 | 29.396 | 12.3133 | 59.9634 | 23.54 | 29.3921 | 10.884 | 60.0065 | 11.31 | 29.3843 | 12.5774 | 60.0458 | 23.54 | 29.3823 | 13.4443 | 60.0129 | 23.54 | 29.3867 | 8.8715 | 60.0298 | 19.13
29.3961 | 33.6917 | 60.008 | 43.77 | 29.3934 | 45.9861 | 60.0405 | 56 | 29.4033 | 13.0321 | 60.0165 | 25.54 | 29.3958 | 27.1203 | 59.9972 | 37.77 | 29.4001 | 23.1522 | 59.9986 | 35.77 | 29.4043 | 12.3133 | 59.9634 | 23.54 | 29.4004 | 10.8837 | 60.0065 | 11.31 | 29.3926 | 12.5762 | 60.0458 | 23.54 | 29.3906 | 13.4443 | 60.0129 | 23.54 | 29.395 | 8.8715 | 60.0298 | 19.13
29.4044 | 33.7402 | 60.008 | 43.77 | 29.4017 | 45.9861 | 60.0405 | 56 | 29.4116 | 13.0373 | 60.0165 | 25.54 | 29.4041 | 27.1203 | 59.9972 | 37.77 | 29.4084 | 23.1522 | 59.9986 | 35.77 | 29.4126 | 12.3133 | 59.9634 | 23.54 | 29.4087 | 10.8837 | 60.0065 | 11.31 | 29.4009 | 12.5762 | 60.0458 | 23.54 | 29.3989 | 13.4443 | 60.0129 | 23.54 | 29.4033 | 8.8715 | 60.0298 | 19.13
29.4127 | 33.7402 | 60.008 | 43.77 | 29.4101 | 45.9743 | 60.0405 | 56 | 29.42 | 13.0373 | 60.0165 | 25.54 | 29.4124 | 27.1203 | 59.9972 | 37.77 | 29.4167 | 23.1522 | 59.999 | 35.77 | 29.4209 | 12.3133 | 59.9634 | 23.54 | 29.4172 | 10.8837 | 60.0065 | 11.31 | 29.4094 | 12.5762 | 60.0458 | 23.54 | 29.4072 | 13.4443 | 60.0129 | 23.54 | 29.4116 | 8.8715 | 60.0298 | 19.13
29.4211 | 33.7403 | 60.0072 | 43.77 | 29.4184 | 45.9743 | 60.0405 | 56 | 29.4283 | 13.0373 | 60.0165 | 25.54 | 29.4208 | 27.1203 | 59.9972 | 37.77 | 29.4253 | 23.1522 | 59.999 | 35.77 | 29.4292 | 12.3133 | 59.9634 | 23.54 | 29.4255 | 10.8837 | 60.0065 | 11.31 | 29.4177 | 12.5762 | 60.0458 | 23.54 | 29.4155 | 13.4405 | 60.0129 | 23.54 | 29.4199 | 8.8715 | 60.0298 | 19.13
29.4294 | 33.7403 | 60.0072 | 43.77 | 29.4267 | 45.9648 | 60.0405 | 56 | 29.4366 | 13.0373 | 60.0165 | 25.54 | 29.4291 | 27.1203 | 59.9972 | 37.77 | 29.4336 | 23.1522 | 59.999 | 35.77 | 29.4375 | 12.3133 | 59.9634 | 23.54 | 29.4338 | 10.8837 | 60.0065 | 11.31 | 29.426 | 12.5754 | 60.0458 | 23.54 | 29.4238 | 13.4405 | 60.0129 | 23.54 | 29.4282 | 8.8715 | 60.0298 | 19.13
29.4377 | 33.7404 | 60.0072 | 43.77 | 29.4351 | 45.9648 | 60.0405 | 56 | 29.4449 | 13.0373 | 60.0165 | 25.54 | 29.4374 | 27.1203 | 59.9972 | 37.77 | 29.4419 | 23.1522 | 59.999 | 35.77 | 29.4458 | 12.3134 | 59.9634 | 23.54 | 29.4421 | 10.8837 | 60.0065 | 11.31 | 29.4343 | 12.5754 | 60.0458 | 23.54 | 29.4321 | 13.4405 | 60.0129 | 23.54 | 29.4365 | 8.8715 | 60.0298 | 19.13
29.4461 | 33.7404 | 60.0072 | 43.77 | 29.4434 | 45.965 | 60.0405 | 56 | 29.4534 | 13.0373 | 60.0165 | 25.54 | 29.4457 | 27.1079 | 59.9972 | 37.77 | 29.4502 | 23.1522 | 59.999 | 35.77 | 29.4543 | 12.3134 | 59.9634 | 23.54 | 29.4504 | 10.8837 | 60.0065 | 11.31 | 29.4426 | 12.5754 | 60.0458 | 23.54 | 29.4404 | 13.4405 | 60.0129 | 23.54 | 29.4448 | 8.8715 | 60.0298 | 19.13
29.4544 | 33.7417 | 60.0072 | 43.77 | 29.4517 | 45.965 | 60.0405 | 56 | 29.4617 | 13.0373 | 60.0165 | 25.54 | 29.4541 | 27.1079 | 59.9972 | 37.77 | 29.4585 | 23.1522 | 59.999 | 35.77 | 29.4626 | 12.3134 | 59.9634 | 23.54 | 29.4587 | 10.8837 | 60.0065 | 11.31 | 29.4509 | 12.5754 | 60.0458 | 23.54 | 29.449 | 13.4409 | 60.0129 | 23.54 | 29.4531 | 8.8715 | 60.0298 | 19.13
29.4627 | 33.7417 | 60.0072 | 43.77 | 29.46 | 45.965 | 60.0405 | 56 | 29.47 | 13.0373 | 60.0165 | 25.54 | 29.4624 | 27.1079 | 59.9972 | 37.77 | 29.4668 | 23.1522 | 59.999 | 35.77 | 29.4709 | 12.3134 | 59.9634 | 23.54 | 29.467 | 10.8837 | 60.0065 | 11.31 | 29.4592 | 12.5798 | 60.0442 | 23.54 | 29.4573 | 13.4409 | 60.0129 | 23.54 | 29.4614 | 8.8715 | 60.0298 | 19.13
29.4711 | 33.7419 | 60.0072 | 43.77 | 29.4684 | 45.965 | 60.0405 | 56 | 29.4783 | 13.0373 | 60.0165 | 25.54 | 29.4707 | 27.1079 | 59.9972 | 37.77 | 29.4751 | 23.1522 | 59.999 | 35.77 | 29.4792 | 12.3167 | 59.9634 | 23.54 | 29.4753 | 10.8837 | 60.0065 | 11.31 | 29.4675 | 12.5798 | 60.0442 | 23.54 | 29.4656 | 13.4409 | 60.0129 | 23.54 | 29.4697 | 8.8715 | 60.0298 | 19.13
29.4794 | 33.7419 | 60.0072 | 43.77 | 29.4767 | 45.9651 | 60.0405 | 56 | 29.4867 | 13.0373 | 60.0165 | 25.54 | 29.4791 | 27.1079 | 59.9965 | 37.77 | 29.4834 | 23.1522 | 59.999 | 35.77 | 29.4875 | 12.3167 | 59.9634 | 23.54 | 29.4839 | 10.8829 | 60.0065 | 11.31 | 29.4758 | 12.5798 | 60.0442 | 23.54 | 29.4739 | 13.4409 | 60.0129 | 23.54 | 29.478 | 8.8715 | 60.0298 | 19.13
29.4877 | 33.7419 | 60.0072 | 43.77 | 29.485 | 45.9651 | 60.0405 | 56 | 29.495 | 13.0373 | 60.0165 | 25.54 | 29.4874 | 27.1079 | 59.9965 | 37.77 | 29.4919 | 23.1522 | 59.999 | 35.77 | 29.4958 | 12.3174 | 59.9622 | 23.54 | 29.4922 | 10.8829 | 60.0065 | 11.31 | 29.4844 | 12.5798 | 60.0442 | 23.54 | 29.4822 | 13.4409 | 60.0129 | 23.54 | 29.4863 | 8.8715 | 60.0298 | 19.13
29.4961 | 33.7419 | 60.0072 | 43.77 | 29.4933 | 45.9651 | 60.0405 | 56 | 29.5033 | 13.0373 | 60.0165 | 25.54 | 29.4957 | 27.1069 | 59.9965 | 37.77 | 29.5002 | 23.1499 | 59.999 | 35.77 | 29.5044 | 12.3174 | 59.9622 | 23.54 | 29.5005 | 10.8829 | 60.0065 | 11.31 | 29.4927 | 12.5798 | 60.0442 | 23.54 | 29.4905 | 13.4409 | 60.0129 | 23.54 | 29.4946 | 8.8715 | 60.0298 | 19.13
29.5044 | 33.7419 | 60.0072 | 43.77 | 29.5016 | 45.9651 | 60.0405 | 56 | 29.5116 | 13.0373 | 60.0165 | 25.54 | 29.504 | 27.1069 | 59.9965 | 37.77 | 29.5085 | 23.1499 | 59.999 | 35.77 | 29.5127 | 12.3174 | 59.9622 | 23.54 | 29.5088 | 10.8829 | 60.0065 | 11.31 | 29.501 | 12.5798 | 60.0442 | 23.54 | 29.4988 | 13.436 | 60.0129 | 23.54 | 29.5029 | 8.8715 | 60.0298 | 19.13
29.5127 | 33.7419 | 60.0072 | 43.77 | 29.51 | 46.0458 | 60.0397 | 56 | 29.52 | 13.0373 | 60.0165 | 25.54 | 29.5125 | 27.1069 | 59.9965 | 37.77 | 29.5168 | 23.1545 | 59.999 | 35.77 | 29.521 | 12.3174 | 59.9622 | 23.54 | 29.5171 | 10.8826 | 60.0065 | 11.31 | 29.5093 | 12.5828 | 60.0442 | 23.54 | 29.5071 | 13.436 | 60.0129 | 23.54 | 29.5112 | 8.8715 | 60.0298 | 19.13
29.5211 | 33.7415 | 60.0072 | 43.77 | 29.5183 | 46.0458 | 60.0397 | 56 | 29.5283 | 13.0373 | 60.0165 | 25.54 | 29.5208 | 27.1069 | 59.9965 | 37.77 | 29.5251 | 23.1545 | 59.999 | 35.77 | 29.5293 | 12.3174 | 59.9622 | 23.54 | 29.5254 | 10.8826 | 60.0065 | 11.31 | 29.5176 | 12.5828 | 60.0442 | 23.54 | 29.5156 | 13.436 | 60.0129 | 23.54 | 29.5195 | 8.8715 | 60.0298 | 19.13
29.5294 | 33.7415 | 60.0072 | 43.77 | 29.5267 | 46.0457 | 60.0397 | 56 | 29.5366 | 13.0373 | 60.0165 | 25.54 | 29.5291 | 27.0903 | 59.9965 | 37.77 | 29.5334 | 23.1545 | 59.999 | 35.77 | 29.5376 | 12.3174 | 59.9622 | 23.54 | 29.5337 | 10.8826 | 60.0065 | 11.31 | 29.5259 | 12.5817 | 60.0442 | 23.54 | 29.5239 | 13.436 | 60.0129 | 23.54 | 29.5278 | 8.8715 | 60.0298 | 19.13
29.5377 | 33.7405 | 60.0072 | 43.77 | 29.535 | 46.0457 | 60.0397 | 56 | 29.5449 | 13.0373 | 60.0165 | 25.54 | 29.5374 | 27.0903 | 59.9965 | 37.77 | 29.5417 | 23.1545 | 59.999 | 35.77 | 29.5459 | 12.3174 | 59.9622 | 23.54 | 29.5422 | 10.8826 | 60.0065 | 11.31 | 29.5342 | 12.5817 | 60.0442 | 23.54 | 29.5322 | 13.436 | 60.0149 | 23.54 | 29.5366 | 8.8717 | 60.0298 | 19.13
29.5461 | 33.7405 | 60.0072 | 43.77 | 29.5433 | 46.0382 | 60.0397 | 56 | 29.5533 | 13.0373 | 60.0165 | 25.54 | 29.5458 | 27.0903 | 59.9965 | 37.77 | 29.5503 | 23.1545 | 59.999 | 35.77 | 29.5542 | 12.3174 | 59.9622 | 23.54 | 29.5505 | 10.8826 | 60.0065 | 11.31 | 29.5425 | 12.5832 | 60.0442 | 23.54 | 29.5405 | 13.436 | 60.0149 | 23.54 | 29.5449 | 8.8717 | 60.0298 | 19.13
29.5544 | 33.7402 | 60.0072 | 43.77 | 29.5516 | 46.0382 | 60.0397 | 56 | 29.5616 | 13.0373 | 60.0165 | 25.54 | 29.5541 | 27.0903 | 59.9965 | 37.77 | 29.5586 | 23.1545 | 59.999 | 35.77 | 29.5627 | 12.3174 | 59.9622 | 23.54 | 29.5588 | 10.8826 | 60.0065 | 11.31 | 29.5508 | 12.5832 | 60.0442 | 23.54 | 29.5488 | 13.436 | 60.0149 | 23.54 | 29.5532 | 8.8717 | 60.0298 | 19.13
29.5627 | 33.7402 | 60.0072 | 43.77 | 29.5599 | 46.0382 | 60.0397 | 56 | 29.5699 | 13.0373 | 60.0165 | 25.54 | 29.5624 | 27.0903 | 59.9965 | 37.77 | 29.5669 | 23.1545 | 59.999 | 35.77 | 29.571 | 12.3174 | 59.9622 | 23.54 | 29.5671 | 10.8967 | 60.0065 | 11.31 | 29.5593 | 12.5832 | 60.0442 | 23.54 | 29.5571 | 13.436 | 60.0149 | 23.54 | 29.5615 | 8.8717 | 60.0298 | 19.13
29.571 | 33.7362 | 60.0072 | 43.77 | 29.5683 | 46.0382 | 60.0397 | 56 | 29.5782 | 13.0373 | 60.0165 | 25.54 | 29.5708 | 27.0903 | 59.9965 | 37.77 | 29.5752 | 23.1545 | 59.999 | 35.77 | 29.5793 | 12.3174 | 59.9622 | 23.54 | 29.5754 | 10.8967 | 60.0065 | 11.31 | 29.5676 | 12.5832 | 60.0442 | 23.54 | 29.5654 | 13.4367 | 60.0149 | 23.54 | 29.5698 | 8.8717 | 60.0298 | 19.13
29.5794 | 33.7362 | 60.0072 | 43.77 | 29.5766 | 46.0287 | 60.0397 | 56 | 29.5867 | 13.0373 | 60.0165 | 25.54 | 29.5791 | 27.1356 | 59.9965 | 37.77 | 29.5835 | 23.1607 | 59.999 | 35.77 | 29.5876 | 12.3174 | 59.9622 | 23.54 | 29.5837 | 10.8967 | 60.005 | 11.31 | 29.5759 | 12.5824 | 60.0442 | 23.54 | 29.5737 | 13.4367 | 60.0149 | 23.54 | 29.5781 | 8.8717 | 60.0298 | 19.13
29.5877 | 33.7243 | 60.0072 | 43.77 | 29.585 | 46.0287 | 60.0397 | 56 | 29.595 | 13.0373 | 60.0165 | 25.54 | 29.5874 | 27.1356 | 59.9965 | 37.77 | 29.5918 | 23.1607 | 59.999 | 35.77 | 29.5959 | 12.3174 | 59.9622 | 23.54 | 29.592 | 10.8967 | 60.005 | 11.31 | 29.5842 | 12.5824 | 60.0442 | 23.54 | 29.5823 | 13.4348 | 60.0149 | 23.54 | 29.5864 | 8.8717 | 60.0298 | 19.13
29.596 | 33.7243 | 60.0072 | 43.77 | 29.5933 | 46.0287 | 60.0397 | 56 | 29.6033 | 13.0373 | 60.0165 | 25.54 | 29.5957 | 27.1356 | 59.9965 | 37.77 | 29.6001 | 23.1607 | 59.999 | 35.77 | 29.6042 | 12.3174 | 59.9622 | 23.54 | 29.6003 | 10.8967 | 60.005 | 11.31 | 29.5925 | 12.5824 | 60.0442 | 23.54 | 29.5906 | 13.4348 | 60.0149 | 23.54 | 29.5947 | 8.8717 | 60.0298 | 19.13
29.6044 | 33.7249 | 60.0072 | 43.77 | 29.6016 | 46.0287 | 60.0397 | 56 | 29.6116 | 13.0373 | 60.0165 | 25.54 | 29.6041 | 27.1356 | 59.9965 | 37.77 | 29.6084 | 23.1607 | 59.999 | 35.77 | 29.6128 | 12.3174 | 59.9622 | 23.54 | 29.6089 | 10.8967 | 60.005 | 11.31 | 29.6008 | 12.5824 | 60.0442 | 23.54 | 29.5989 | 13.4348 | 60.0149 | 23.54 | 29.603 | 8.8717 | 60.0298 | 19.13
29.6127 | 33.7249 | 60.0072 | 43.77 | 29.6099 | 46.0128 | 60.0397 | 56 | 29.62 | 13.0373 | 60.0165 | 25.54 | 29.6124 | 27.2434 | 59.9965 | 37.77 | 29.6169 | 23.1653 | 59.9998 | 35.77 | 29.6211 | 12.3174 | 59.9622 | 23.54 | 29.6172 | 10.8964 | 60.005 | 11.31 | 29.6091 | 12.5853 | 60.0442 | 23.54 | 29.6072 | 13.4348 | 60.0149 | 23.54 | 29.6113 | 8.8717 | 60.0298 | 19.13
29.621 | 33.7249 | 60.0064 | 43.77 | 29.6183 | 46.0128 | 60.0397 | 56 | 29.6283 | 13.0373 | 60.0165 | 25.54 | 29.6207 | 27.2434 | 59.9965 | 37.77 | 29.6252 | 23.1653 | 59.9998 | 35.77 | 29.6294 | 12.3174 | 59.9622 | 23.54 | 29.6255 | 10.8964 | 60.005 | 11.31 | 29.6174 | 12.5853 | 60.0442 | 23.54 | 29.6155 | 13.4348 | 60.0149 | 23.54 | 29.6196 | 8.8717 | 60.0298 | 19.13
29.6294 | 33.7249 | 60.0064 | 43.77 | 29.6266 | 46.0128 | 60.0397 | 56 | 29.6366 | 13.0373 | 60.0165 | 25.54 | 29.629 | 27.2434 | 59.9965 | 37.77 | 29.6335 | 23.1653 | 59.9998 | 35.77 | 29.6377 | 12.3174 | 59.9622 | 23.54 | 29.6338 | 10.8964 | 60.005 | 11.31 | 29.6257 | 12.5853 | 60.0442 | 23.54 | 29.6238 | 13.4348 | 60.0149 | 23.54 | 29.6279 | 8.8717 | 60.0298 | 19.13
29.6377 | 33.7249 | 60.0064 | 43.77 | 29.6349 | 46.0128 | 60.0397 | 56 | 29.6449 | 13.0373 | 60.0165 | 25.54 | 29.6375 | 27.2434 | 59.9965 | 37.77 | 29.6418 | 23.1653 | 59.9998 | 35.77 | 29.646 | 12.3174 | 59.9622 | 23.54 | 29.6421 | 10.8964 | 60.005 | 11.31 | 29.6343 | 12.5853 | 60.0442 | 23.54 | 29.6321 | 13.4348 | 60.0149 | 23.54 | 29.6362 | 8.8717 | 60.0298 | 19.13
29.646 | 33.7249 | 60.0064 | 43.77 | 29.6432 | 46.0128 | 60.0397 | 56 | 29.6533 | 13.0373 | 60.0165 | 25.54 | 29.6458 | 27.2434 | 59.9965 | 37.77 | 29.6501 | 23.1703 | 59.9998 | 35.77 | 29.6543 | 12.3174 | 59.9622 | 23.54 | 29.6504 | 10.8964 | 60.005 | 11.31 | 29.6426 | 12.586 | 60.0442 | 23.54 | 29.6404 | 13.4348 | 60.0149 | 23.54 | 29.6445 | 8.8717 | 60.0298 | 19.13
29.6544 | 33.7345 | 60.0064 | 43.77 | 29.6516 | 46.0128 | 60.0397 | 56 | 29.6616 | 13.0373 | 60.0165 | 25.54 | 29.6541 | 27.2434 | 59.9965 | 37.77 | 29.6584 | 23.1703 | 59.9998 | 35.77 | 29.6628 | 12.3174 | 59.9622 | 23.54 | 29.6587 | 10.8964 | 60.005 | 11.31 | 29.6509 | 12.586 | 60.0442 | 23.54 | 29.6489 | 13.4348 | 60.0149 | 23.54 | 29.6528 | 8.8717 | 60.0298 | 19.13
29.6627 | 33.7345 | 60.0064 | 43.77 | 29.6599 | 46.0128 | 60.0397 | 56 | 29.6699 | 13.0373 | 60.0165 | 25.54 | 29.6625 | 27.2434 | 59.9965 | 37.77 | 29.6667 | 23.2797 | 59.9998 | 35.77 | 29.6711 | 12.3174 | 59.9622 | 23.54 | 29.667 | 10.8964 | 60.005 | 11.31 | 29.6592 | 12.586 | 60.0418 | 23.54 | 29.6572 | 13.4348 | 60.0149 | 23.54 | 29.6611 | 8.8717 | 60.0298 | 19.13
29.6711 | 33.7332 | 60.0064 | 43.77 | 29.6682 | 46.0128 | 60.0397 | 56 | 29.6782 | 13.0274 | 60.0165 | 25.54 | 29.6708 | 27.2434 | 59.9965 | 37.77 | 29.6753 | 23.2797 | 59.9998 | 35.77 | 29.6794 | 12.3174 | 59.9622 | 23.54 | 29.6755 | 10.8964 | 60.005 | 11.31 | 29.6675 | 12.586 | 60.0418 | 23.54 | 29.6655 | 13.4359 | 60.0149 | 23.54 | 29.6694 | 8.8717 | 60.0298 | 19.13
29.6794 | 33.7332 | 60.0064 | 43.77 | 29.6766 | 45.9892 | 60.0397 | 56 | 29.6866 | 13.0274 | 60.0165 | 25.54 | 29.6791 | 27.2405 | 59.9948 | 37.77 | 29.6836 | 23.2752 | 59.9998 | 35.77 | 29.6877 | 12.3174 | 59.9622 | 23.54 | 29.6838 | 10.8964 | 60.005 | 11.31 | 29.6758 | 12.5848 | 60.0418 | 23.54 | 29.6738 | 13.4359 | 60.0149 | 23.54 | 29.6782 | 8.8717 | 60.0298 | 19.13
29.6877 | 33.7332 | 60.0064 | 43.77 | 29.6849 | 45.9892 | 60.0397 | 56 | 29.6949 | 13.0274 | 60.0165 | 25.54 | 29.6874 | 27.2405 | 59.9948 | 37.77 | 29.6919 | 23.2752 | 59.9998 | 35.77 | 29.696 | 12.3174 | 59.9618 | 23.54 | 29.6921 | 10.8964 | 60.005 | 11.31 | 29.6841 | 12.5848 | 60.0418 | 23.54 | 29.6821 | 13.4359 | 60.0149 | 23.54 | 29.6865 | 8.8735 | 60.0302 | 19.13
29.696 | 33.7332 | 60.0064 | 43.77 | 29.6932 | 45.9816 | 60.0397 | 56 | 29.7032 | 13.0274 | 60.0165 | 25.54 | 29.6958 | 27.2405 | 59.9948 | 37.77 | 29.7002 | 23.2752 | 59.9998 | 35.77 | 29.7043 | 12.3174 | 59.9618 | 23.54 | 29.7004 | 10.8958 | 60.005 | 11.31 | 29.6924 | 12.5848 | 60.0418 | 23.54 | 29.6904 | 13.4359 | 60.0149 | 23.54 | 29.6948 | 8.8735 | 60.0302 | 19.13
29.7044 | 33.7335 | 60.0064 | 43.77 | 29.7015 | 45.9816 | 60.0397 | 56 | 29.7115 | 13.0274 | 60.0162 | 25.54 | 29.7041 | 27.2405 | 59.9948 | 37.77 | 29.7085 | 23.2752 | 59.9998 | 35.77 | 29.7126 | 12.3174 | 59.9618 | 23.54 | 29.7087 | 10.8958 | 60.005 | 11.31 | 29.7007 | 12.5848 | 60.0418 | 23.54 | 29.6987 | 13.4359 | 60.0149 | 23.54 | 29.7031 | 8.8735 | 60.0302 | 19.13
29.7127 | 33.7335 | 60.0064 | 43.77 | 29.7098 | 45.9816 | 60.0385 | 56 | 29.72 | 13.0274 | 60.0162 | 25.54 | 29.7124 | 27.2405 | 59.9948 | 37.77 | 29.7168 | 23.2752 | 59.9998 | 35.77 | 29.7212 | 12.3174 | 59.9618 | 23.54 | 29.717 | 10.8958 | 60.005 | 11.31 | 29.709 | 12.5848 | 60.0418 | 23.54 | 29.707 | 13.4359 | 60.0149 | 23.54 | 29.7114 | 8.8735 | 60.0302 | 19.13
29.721 | 33.7422 | 60.0064 | 43.77 | 29.7182 | 45.9816 | 60.0385 | 56 | 29.7283 | 13.0274 | 60.0162 | 25.54 | 29.7207 | 27.2405 | 59.9948 | 37.77 | 29.7251 | 23.2752 | 59.9998 | 35.77 | 29.7295 | 12.3174 | 59.9618 | 23.54 | 29.7253 | 10.8958 | 60.005 | 11.31 | 29.7175 | 12.5848 | 60.0418 | 23.54 | 29.7156 | 13.4362 | 60.0149 | 23.54 | 29.7197 | 8.874 | 60.0302 | 19.13
29.7294 | 33.7422 | 60.0064 | 43.77 | 29.7265 | 45.9769 | 60.0385 | 56 | 29.7366 | 13.0274 | 60.0162 | 25.54 | 29.7291 | 27.2405 | 59.9948 | 37.77 | 29.7334 | 23.2752 | 59.9998 | 35.77 | 29.7378 | 12.3174 | 59.9618 | 23.54 | 29.7339 | 10.8989 | 60.005 | 11.31 | 29.7258 | 12.5848 | 60.0418 | 23.54 | 29.7239 | 13.4362 | 60.0149 | 23.54 | 29.728 | 8.874 | 60.0302 | 19.13
29.7377 | 33.6945 | 60.0064 | 43.77 | 29.7349 | 45.9769 | 60.0385 | 56 | 29.7449 | 13.0274 | 60.0162 | 25.54 | 29.7374 | 27.2405 | 59.9948 | 37.77 | 29.7419 | 23.2752 | 59.9998 | 35.77 | 29.7461 | 12.433 | 59.9618 | 23.54 | 29.7422 | 10.8989 | 60.005 | 11.31 | 29.7341 | 12.5848 | 60.0418 | 23.54 | 29.7322 | 13.4362 | 60.0157 | 23.54 | 29.7363 | 8.874 | 60.0302 | 19.13
29.746 | 33.6945 | 60.0064 | 43.77 | 29.7432 | 45.9769 | 60.0385 | 56 | 29.7533 | 13.0274 | 60.0162 | 25.54 | 29.7457 | 27.2405 | 59.9948 | 37.77 | 29.7502 | 23.3292 | 59.9998 | 35.77 | 29.7544 | 12.433 | 59.9618 | 23.54 | 29.7505 | 10.9023 | 60.005 | 11.31 | 29.7424 | 12.5878 | 60.0418 | 23.54 | 29.7405 | 13.4362 | 60.0157 | 23.54 | 29.7446 | 8.874 | 60.0302 | 19.13
29.7544 | 33.6952 | 60.0064 | 43.77 | 29.7515 | 45.9769 | 60.0385 | 56 | 29.7616 | 13.0216 | 60.0162 | 25.54 | 29.7542 | 27.2405 | 59.9948 | 37.77 | 29.7585 | 23.3292 | 59.9998 | 35.77 | 29.7627 | 12.433 | 59.9618 | 23.54 | 29.7588 | 10.9023 | 60.005 | 11.31 | 29.7507 | 12.5878 | 60.0418 | 23.54 | 29.7488 | 13.4362 | 60.0157 | 23.54 | 29.7529 | 8.8753 | 60.0302 | 19.13
29.7627 | 33.6952 | 60.0064 | 43.77 | 29.7598 | 46.0209 | 60.0385 | 56 | 29.7699 | 13.0216 | 60.0162 | 25.54 | 29.7625 | 27.2399 | 59.9948 | 37.77 | 29.7668 | 23.3292 | 59.9998 | 35.77 | 29.7712 | 12.433 | 59.9618 | 23.54 | 29.7671 | 10.9023 | 60.005 | 11.31 | 29.759 | 12.5878 | 60.0418 | 23.54 | 29.7571 | 13.4362 | 60.0157 | 23.54 | 29.7612 | 8.8753 | 60.0302 | 19.13
29.771 | 33.6952 | 60.0064 | 43.77 | 29.7682 | 46.0209 | 60.0385 | 56 | 29.7782 | 13.0176 | 60.0162 | 25.54 | 29.7708 | 27.2399 | 59.9948 | 37.77 | 29.7751 | 23.3292 | 59.9998 | 35.77 | 29.7795 | 12.433 | 59.9618 | 23.54 | 29.7754 | 10.9023 | 60.005 | 11.31 | 29.7673 | 12.5878 | 60.0418 | 23.54 | 29.7654 | 13.4362 | 60.0157 | 23.54 | 29.7695 | 9.0033 | 60.0302 | 19.13
29.7794 | 33.6952 | 60.0064 | 43.77 | 29.7765 | 46.0209 | 60.0385 | 56 | 29.7866 | 13.0176 | 60.0162 | 25.54 | 29.7791 | 27.2399 | 59.9948 | 37.77 | 29.7834 | 23.3292 | 59.9998 | 35.77 | 29.7878 | 12.433 | 59.9618 | 23.54 | 29.7837 | 10.9023 | 60.0038 | 11.31 | 29.7756 | 12.5874 | 60.0418 | 23.54 | 29.7737 | 13.4362 | 60.0157 | 23.54 | 29.7778 | 9.0033 | 60.0302 | 19.13
29.7877 | 33.6948 | 60.0064 | 43.77 | 29.7848 | 46.0209 | 60.0385 | 56 | 29.7949 | 13.0176 | 60.0162 | 25.54 | 29.7875 | 27.2399 | 59.9948 | 37.77 | 29.7917 | 23.3292 | 59.9998 | 35.77 | 29.7961 | 12.433 | 59.9618 | 23.54 | 29.792 | 10.9023 | 60.0038 | 11.31 | 29.7839 | 12.5874 | 60.0418 | 23.54 | 29.7822 | 13.4325 | 60.0157 | 23.54 | 29.7861 | 9.0033 | 60.0302 | 19.13
29.796 | 33.6948 | 60.0064 | 43.77 | 29.7932 | 46.0207 | 60.0385 | 56 | 29.8032 | 13.0176 | 60.0162 | 25.54 | 29.7958 | 27.2399 | 59.9948 | 37.77 | 29.8003 | 23.3316 | 59.9998 | 35.77 | 29.8044 | 12.433 | 59.9618 | 23.54 | 29.8005 | 10.9023 | 60.0038 | 11.31 | 29.7925 | 12.5874 | 60.0418 | 23.54 | 29.7905 | 13.4325 | 60.0157 | 23.54 | 29.7944 | 9.0033 | 60.0302 | 19.13
29.8044 | 33.6935 | 60.0064 | 43.77 | 29.8015 | 46.0207 | 60.0385 | 56 | 29.8115 | 13.0176 | 60.0162 | 25.54 | 29.8041 | 27.2399 | 59.9948 | 37.77 | 29.8086 | 23.3316 | 59.9998 | 35.77 | 29.8127 | 12.5816 | 59.9618 | 23.54 | 29.8088 | 10.9023 | 60.0038 | 11.31 | 29.8008 | 12.5874 | 60.0418 | 23.54 | 29.7988 | 13.4325 | 60.0157 | 23.54 | 29.8027 | 9.0033 | 60.0302 | 19.13
29.8127 | 33.6935 | 60.0064 | 43.77 | 29.8098 | 45.9949 | 60.0385 | 56 | 29.8199 | 13.0176 | 60.0162 | 25.54 | 29.8124 | 27.2399 | 59.9948 | 37.77 | 29.8169 | 23.3316 | 60.001 | 35.77 | 29.821 | 12.5816 | 59.9618 | 23.54 | 29.8171 | 10.9304 | 60.0038 | 11.31 | 29.8091 | 12.5874 | 60.0418 | 23.54 | 29.8071 | 13.4325 | 60.0157 | 23.54 | 29.811 | 9.0033 | 60.0302 | 19.13
29.821 | 33.6926 | 60.0072 | 43.77 | 29.8181 | 45.9949 | 60.0385 | 56 | 29.8282 | 13.0176 | 60.0162 | 25.54 | 29.8208 | 27.2399 | 59.9948 | 37.77 | 29.8252 | 23.3316 | 60.001 | 35.77 | 29.8296 | 12.5816 | 59.9618 | 23.54 | 29.8254 | 10.9304 | 60.0038 | 11.31 | 29.8174 | 12.5874 | 60.0418 | 23.54 | 29.8154 | 13.4325 | 60.0157 | 23.54 | 29.8198 | 9.0033 | 60.0302 | 19.13
29.8293 | 33.6926 | 60.0072 | 43.77 | 29.8265 | 45.9949 | 60.0385 | 56 | 29.8365 | 13.0176 | 60.0162 | 25.54 | 29.8291 | 27.2399 | 59.9948 | 37.77 | 29.8335 | 23.3316 | 60.001 | 35.77 | 29.8379 | 12.5816 | 59.9618 | 23.54 | 29.8337 | 10.9328 | 60.0038 | 11.31 | 29.8257 | 12.5874 | 60.0418 | 23.54 | 29.8237 | 13.4325 | 60.0157 | 23.54 | 29.8281 | 9.0033 | 60.0302 | 19.13
29.8377 | 33.6925 | 60.0072 | 43.77 | 29.8348 | 45.9949 | 60.0385 | 56 | 29.8448 | 13.0176 | 60.0162 | 25.54 | 29.8374 | 27.2399 | 59.9948 | 37.77 | 29.8418 | 23.3316 | 60.001 | 35.77 | 29.8462 | 12.5816 | 59.9618 | 23.54 | 29.842 | 10.9328 | 60.0038 | 11.31 | 29.834 | 12.5874 | 60.0418 | 23.54 | 29.832 | 13.4325 | 60.0157 | 23.54 | 29.8364 | 9.0043 | 60.0302 | 19.13
29.846 | 33.6925 | 60.0072 | 43.77 | 29.8431 | 45.9949 | 60.0385 | 56 | 29.8533 | 13.0176 | 60.0162 | 25.54 | 29.8458 | 27.2399 | 59.9948 | 37.77 | 29.8501 | 23.3316 | 60.001 | 35.77 | 29.8545 | 12.5816 | 59.9618 | 23.54 | 29.8503 | 10.933 | 60.0038 | 11.31 | 29.8423 | 12.5874 | 60.0418 | 23.54 | 29.8403 | 13.4325 | 60.0157 | 23.54 | 29.8447 | 9.0043 | 60.0302 | 19.13
29.8543 | 33.6926 | 60.0072 | 43.77 | 29.8514 | 45.9949 | 60.0385 | 56 | 29.8616 | 13.0176 | 60.0162 | 25.54 | 29.8541 | 27.2399 | 59.9948 | 37.77 | 29.8584 | 23.3316 | 60.001 | 35.77 | 29.8628 | 12.5816 | 59.9618 | 23.54 | 29.8586 | 10.933 | 60.0038 | 11.31 | 29.8506 | 12.5874 | 60.0418 | 23.54 | 29.8489 | 13.4325 | 60.0157 | 23.54 | 29.853 | 9.0043 | 60.0302 | 19.13
29.8627 | 33.6926 | 60.0072 | 43.77 | 29.8597 | 45.9949 | 60.0385 | 56 | 29.8699 | 13.0176 | 60.0162 | 25.54 | 29.8624 | 27.2399 | 59.9948 | 37.77 | 29.8669 | 23.3316 | 60.001 | 35.77 | 29.8711 | 12.5816 | 59.9618 | 23.54 | 29.8672 | 10.9327 | 60.0038 | 11.31 | 29.8589 | 12.5874 | 60.0402 | 23.54 | 29.8572 | 13.4325 | 60.0157 | 23.54 | 29.8613 | 9.0043 | 60.0302 | 19.13
29.871 | 33.6932 | 60.0072 | 43.77 | 29.8681 | 45.9949 | 60.0385 | 56 | 29.8782 | 13.0176 | 60.0162 | 25.54 | 29.8707 | 27.2399 | 59.9948 | 37.77 | 29.8752 | 23.3316 | 60.001 | 35.77 | 29.8796 | 12.5816 | 59.9618 | 23.54 | 29.8755 | 10.9327 | 60.0038 | 11.31 | 29.8674 | 12.5874 | 60.0402 | 23.54 | 29.8655 | 13.4325 | 60.0157 | 23.54 | 29.8696 | 9.0043 | 60.0303 | 19.13
29.8793 | 33.6932 | 60.0072 | 43.77 | 29.8764 | 45.9875 | 60.0385 | 56 | 29.8866 | 13.0176 | 60.0162 | 25.54 | 29.8792 | 27.2399 | 59.994 | 37.77 | 29.8835 | 23.3379 | 60.001 | 35.77 | 29.8879 | 12.5816 | 59.9618 | 23.54 | 29.8838 | 10.9327 | 60.0038 | 11.31 | 29.8757 | 12.5897 | 60.0402 | 23.54 | 29.8738 | 13.4325 | 60.0157 | 23.54 | 29.8779 | 9.0043 | 60.0303 | 19.13
29.8877 | 33.6937 | 60.0072 | 43.77 | 29.8848 | 45.9875 | 60.0385 | 56 | 29.8949 | 13.0176 | 60.0162 | 25.54 | 29.8875 | 27.2399 | 59.994 | 37.77 | 29.8918 | 23.3379 | 60.001 | 35.77 | 29.8962 | 12.5816 | 59.9618 | 23.54 | 29.8921 | 10.9327 | 60.0038 | 11.31 | 29.884 | 12.5897 | 60.0402 | 23.54 | 29.8821 | 13.4325 | 60.0157 | 23.54 | 29.8862 | 9.0043 | 60.0311 | 19.13
29.896 | 33.6937 | 60.0072 | 43.77 | 29.8931 | 45.9875 | 60.0385 | 56 | 29.9032 | 13.0176 | 60.0162 | 25.54 | 29.8958 | 27.2399 | 59.994 | 37.77 | 29.9001 | 23.3379 | 60.001 | 35.77 | 29.9045 | 12.5816 | 59.9618 | 23.54 | 29.9004 | 10.9327 | 60.0038 | 11.31 | 29.8923 | 12.5897 | 60.0402 | 23.54 | 29.8904 | 13.4325 | 60.0157 | 23.54 | 29.8945 | 9.0043 | 60.0311 | 19.13
29.9044 | 33.6938 | 60.0072 | 43.77 | 29.9014 | 45.9875 | 60.0385 | 56 | 29.9115 | 13.0176 | 60.0158 | 25.54 | 29.9041 | 27.2399 | 59.994 | 37.77 | 29.9084 | 23.3379 | 60.001 | 35.77 | 29.9128 | 12.5818 | 59.9618 | 23.54 | 29.9087 | 10.9327 | 60.0038 | 11.31 | 29.9006 | 12.5897 | 60.0402 | 23.54 | 29.8987 | 13.4299 | 60.0157 | 23.54 | 29.9028 | 9.0043 | 60.0311 | 19.13
29.9127 | 33.6938 | 60.0072 | 43.77 | 29.9097 | 45.9875 | 60.0377 | 56 | 29.9199 | 13.0176 | 60.0158 | 25.54 | 29.9125 | 27.2399 | 59.994 | 37.77 | 29.9167 | 23.3379 | 60.001 | 35.77 | 29.9211 | 12.5818 | 59.9618 | 23.54 | 29.917 | 10.9327 | 60.0038 | 11.31 | 29.9089 | 12.5897 | 60.0402 | 23.54 | 29.907 | 13.4299 | 60.0157 | 23.54 | 29.9111 | 9.0043 | 60.0311 | 19.13
29.921 | 33.7035 | 60.0072 | 43.77 | 29.9181 | 45.9875 | 60.0377 | 56 | 29.9282 | 13.0176 | 60.0158 | 25.54 | 29.9208 | 27.2399 | 59.994 | 37.77 | 29.9253 | 23.3379 | 60.001 | 35.77 | 29.9294 | 12.5818 | 59.9618 | 23.54 | 29.9255 | 10.9327 | 60.0038 | 11.31 | 29.9172 | 12.5897 | 60.0402 | 23.54 | 29.9155 | 13.4306 | 60.0157 | 23.54 | 29.9194 | 9.0043 | 60.0311 | 19.13
29.9294 | 33.7035 | 60.0072 | 43.77 | 29.9264 | 45.9875 | 60.0377 | 56 | 29.9365 | 13.0176 | 60.0158 | 25.54 | 29.9291 | 27.2399 | 59.994 | 37.77 | 29.9336 | 23.3379 | 60.001 | 35.77 | 29.938 | 12.5818 | 59.9618 | 23.54 | 29.9338 | 10.932 | 60.0038 | 11.31 | 29.9255 | 12.5897 | 60.0402 | 23.54 | 29.9238 | 13.4306 | 60.0157 | 23.54 | 29.9277 | 9.0043 | 60.0311 | 19.13
29.9377 | 33.7029 | 60.0072 | 43.77 | 29.9347 | 45.9875 | 60.0377 | 56 | 29.9448 | 13.0176 | 60.0158 | 25.54 | 29.9375 | 27.2399 | 59.994 | 37.77 | 29.9419 | 23.3379 | 60.001 | 35.77 | 29.9463 | 12.5818 | 59.9618 | 23.54 | 29.9421 | 10.932 | 60.0038 | 11.31 | 29.9338 | 12.5897 | 60.0402 | 23.54 | 29.9321 | 13.4306 | 60.0165 | 23.54 | 29.936 | 9.0043 | 60.0311 | 19.13
29.946 | 33.7029 | 60.0072 | 43.77 | 29.9431 | 45.9828 | 60.0377 | 56 | 29.9532 | 13.0176 | 60.0158 | 25.54 | 29.9458 | 27.2297 | 59.994 | 37.77 | 29.9502 | 23.3379 | 60.001 | 35.77 | 29.9546 | 12.5818 | 59.9618 | 23.54 | 29.9504 | 10.932 | 60.0038 | 11.31 | 29.9424 | 12.5897 | 60.0402 | 23.54 | 29.9404 | 13.4306 | 60.0165 | 23.54 | 29.9443 | 9.0043 | 60.0311 | 19.13
29.9543 | 33.7022 | 60.0072 | 43.77 | 29.9514 | 45.9828 | 60.0377 | 56 | 29.9615 | 13.0176 | 60.0158 | 25.54 | 29.9541 | 27.2297 | 59.994 | 37.77 | 29.9585 | 23.3379 | 60.001 | 35.77 | 29.9629 | 12.5818 | 59.9618 | 23.54 | 29.9587 | 10.932 | 60.0038 | 11.31 | 29.9507 | 12.5897 | 60.0402 | 23.54 | 29.9487 | 13.4306 | 60.0165 | 23.54 | 29.9526 | 9.0043 | 60.0311 | 19.13
29.9627 | 33.7022 | 60.0072 | 43.77 | 29.9597 | 45.9828 | 60.0377 | 56 | 29.9698 | 13.0176 | 60.0158 | 25.54 | 29.9624 | 27.2297 | 59.994 | 37.77 | 29.9668 | 23.3379 | 60.001 | 35.77 | 29.9712 | 12.5818 | 59.9618 | 23.54 | 29.967 | 10.932 | 60.0038 | 11.31 | 29.959 | 12.5897 | 60.0402 | 23.54 | 29.957 | 13.4306 | 60.0165 | 23.54 | 29.9614 | 9.0043 | 60.0311 | 19.13
29.971 | 33.814 | 60.0072 | 43.77 | 29.968 | 45.9828 | 60.0377 | 56 | 29.9781 | 13.0176 | 60.0158 | 25.54 | 29.9708 | 27.2297 | 59.994 | 37.77 | 29.9751 | 23.3379 | 60.001 | 35.77 | 29.9795 | 12.5818 | 59.9618 | 23.54 | 29.9753 | 10.932 | 60.0038 | 11.31 | 29.9673 | 12.5897 | 60.0402 | 23.54 | 29.9653 | 13.4306 | 60.0165 | 23.54 | 29.9697 | 9.0043 | 60.0311 | 19.13
29.9793 | 33.814 | 60.0072 | 43.77 | 29.9764 | 45.9828 | 60.0377 | 56 | 29.9866 | 13.0176 | 60.0158 | 25.54 | 29.9791 | 27.216 | 59.994 | 37.77 | 29.9834 | 23.3379 | 60.001 | 35.77 | 29.988 | 12.5818 | 59.9618 | 23.54 | 29.9836 | 10.9318 | 60.0018 | 11.31 | 29.9756 | 12.5897 | 60.0402 | 23.54 | 29.9736 | 13.4306 | 60.0165 | 23.54 | 29.978 | 9.0043 | 60.0311 | 19.13
29.9877 | 33.8145 | 60.0072 | 43.77 | 29.9847 | 45.9828 | 60.0377 | 56 | 29.9949 | 13.0176 | 60.0158 | 25.54 | 29.9874 | 27.216 | 59.994 | 37.77 | 29.9919 | 23.3379 | 60.001 | 35.77 | 29.9963 | 12.5818 | 59.9618 | 23.54 | 29.9922 | 10.9318 | 60.0018 | 11.31 | 29.9839 | 12.5897 | 60.0402 | 23.54 | 29.9822 | 13.4306 | 60.0165 | 23.54 | 29.9863 | 9.0043 | 60.0311 | 19.13
29.996 | 33.8145 | 60.0072 | 43.77 | 29.993 | 45.9828 | 60.0377 | 56 | 30.0032 | 13.0176 | 60.0158 | 25.54 | 29.9957 | 27.216 | 59.994 | 37.77 | 30.0002 | 23.3379 | 60.001 | 35.77 | 30.0046 | 12.5818 | 59.9618 | 23.54 | 30.0005 | 10.9361 | 60.0018 | 11.31 | 29.9922 | 12.5897 | 60.0402 | 23.54 | 29.9905 | 13.4306 | 60.0165 | 23.54 | 29.9946 | 9.0043 | 60.0311 | 19.13
30.0043 | 33.8146 | 60.0072 | 43.77 | 30.0013 | 45.9828 | 60.0377 | 56 | 30.0115 | 13.0176 | 60.0158 | 25.54 | 30.0042 | 27.216 | 59.994 | 37.77 | 30.0085 | 23.3379 | 60.001 | 35.77 | 30.0129 | 12.5799 | 59.9618 | 23.54 | 30.0088 | 10.9361 | 60.0018 | 11.31 | 30.0005 | 12.5897 | 60.0402 | 23.54 | 29.9988 | 13.4306 | 60.0165 | 23.54 | 30.0029 | 9.0043 | 60.0311 | 19.13
30.0127 | 33.8146 | 60.0072 | 43.77 | 30.0096 | 45.9828 | 60.0377 | 56 | 30.0199 | 13.0176 | 60.0158 | 25.54 | 30.0125 | 27.1994 | 59.994 | 37.77 | 30.0168 | 23.3379 | 60.0018 | 35.77 | 30.0212 | 12.5799 | 59.9618 | 23.54 | 30.0171 | 10.9361 | 60.0018 | 11.31 | 30.0088 | 12.5897 | 60.0402 | 23.54 | 30.0071 | 13.4306 | 60.0165 | 23.54 | 30.0112 | 9.0043 | 60.0311 | 19.13
30.021 | 33.7663 | 60.0076 | 43.77 | 30.018 | 45.9828 | 60.0377 | 56 | 30.0282 | 13.0176 | 60.0158 | 25.54 | 30.0208 | 27.1994 | 59.994 | 37.77 | 30.0251 | 23.3379 | 60.0018 | 35.77 | 30.0295 | 12.5784 | 59.9618 | 23.54 | 30.0254 | 10.9361 | 60.0018 | 11.31 | 30.0173 | 12.5897 | 60.0402 | 23.54 | 30.0154 | 13.4306 | 60.0165 | 23.54 | 30.0195 | 9.0059 | 60.0311 | 19.13
30.0293 | 33.7663 | 60.0076 | 43.77 | 30.0263 | 45.9591 | 60.0377 | 56 | 30.0365 | 13.0176 | 60.0158 | 25.54 | 30.0292 | 27.1994 | 59.994 | 37.77 | 30.0334 | 23.3332 | 60.0018 | 35.77 | 30.0378 | 12.5784 | 59.9618 | 23.54 | 30.0337 | 10.9361 | 60.0018 | 11.31 | 30.0256 | 12.5897 | 60.0402 | 23.54 | 30.0237 | 13.4306 | 60.0165 | 23.54 | 30.0278 | 9.0059 | 60.0311 | 19.13
30.0377 | 33.7663 | 60.0076 | 43.77 | 30.0347 | 45.9591 | 60.0377 | 56 | 30.0448 | 13.0176 | 60.0158 | 25.54 | 30.0375 | 27.1994 | 59.994 | 37.77 | 30.0417 | 23.3332 | 60.0018 | 35.77 | 30.0464 | 12.5784 | 59.9618 | 23.54 | 30.042 | 10.9361 | 60.0018 | 11.31 | 30.0339 | 12.5897 | 60.0402 | 23.54 | 30.032 | 13.4257 | 60.0165 | 23.54 | 30.0361 | 9.0059 | 60.0311 | 19.13
30.046 | 33.7663 | 60.0076 | 43.77 | 30.043 | 45.9591 | 60.0377 | 56 | 30.0532 | 13.0176 | 60.0158 | 25.54 | 30.0458 | 27.1994 | 59.994 | 37.77 | 30.0503 | 23.3332 | 60.0018 | 35.77 | 30.0547 | 12.5784 | 59.9618 | 23.54 | 30.0503 | 10.9361 | 60.0018 | 11.31 | 30.0422 | 12.5932 | 60.0402 | 23.54 | 30.0403 | 13.4257 | 60.0165 | 23.54 | 30.0444 | 9.0059 | 60.0311 | 19.13
30.0543 | 33.7663 | 60.0076 | 43.77 | 30.0513 | 45.9591 | 60.0377 | 56 | 30.0615 | 13.0176 | 60.0158 | 25.54 | 30.0541 | 27.1994 | 59.994 | 37.77 | 30.0586 | 23.3332 | 60.0018 | 35.77 | 30.063 | 12.5784 | 59.9618 | 23.54 | 30.0588 | 10.9361 | 60.0018 | 11.31 | 30.0505 | 12.5932 | 60.0402 | 23.54 | 30.0488 | 13.4257 | 60.0165 | 23.54 | 30.0527 | 9.0059 | 60.0311 | 19.13
30.0627 | 33.7663 | 60.0076 | 43.77 | 30.0596 | 45.938 | 60.0377 | 56 | 30.0698 | 13.0176 | 60.0158 | 25.54 | 30.0625 | 27.1994 | 59.994 | 37.77 | 30.0669 | 23.3378 | 60.0018 | 35.77 | 30.0713 | 12.5784 | 59.9618 | 23.54 | 30.0671 | 10.9325 | 60.0018 | 11.31 | 30.0588 | 12.5932 | 60.0398 | 23.54 | 30.0571 | 13.4257 | 60.0165 | 23.54 | 30.061 | 9.0059 | 60.0311 | 19.13
30.071 | 33.7663 | 60.0076 | 43.77 | 30.068 | 45.938 | 60.0377 | 56 | 30.0781 | 13.0176 | 60.0158 | 25.54 | 30.0708 | 27.1994 | 59.994 | 37.77 | 30.0752 | 23.3378 | 60.0018 | 35.77 | 30.0796 | 12.5784 | 59.9618 | 23.54 | 30.0754 | 10.9325 | 60.0018 | 11.31 | 30.0671 | 12.5932 | 60.0398 | 23.54 | 30.0654 | 13.4257 | 60.0165 | 23.54 | 30.0693 | 9.0059 | 60.0311 | 19.13
30.0793 | 33.7663 | 60.0076 | 43.77 | 30.0763 | 45.938 | 60.0377 | 56 | 30.0865 | 13.0176 | 60.0158 | 25.54 | 30.0791 | 27.1994 | 59.9932 | 37.77 | 30.0835 | 23.3378 | 60.0018 | 35.77 | 30.0879 | 12.5784 | 59.9618 | 23.54 | 30.0837 | 10.9358 | 60.0018 | 11.31 | 30.0754 | 12.5932 | 60.0398 | 23.54 | 30.0737 | 13.4257 | 60.0165 | 23.54 | 30.0776 | 9.0059 | 60.0311 | 19.13
30.0876 | 33.7661 | 60.0076 | 43.77 | 30.0847 | 45.938 | 60.0377 | 56 | 30.0948 | 13.0176 | 60.0158 | 25.54 | 30.0874 | 27.1994 | 59.9932 | 37.77 | 30.0918 | 23.3378 | 60.0018 | 35.77 | 30.0964 | 12.5784 | 59.9611 | 23.54 | 30.092 | 10.9358 | 60.0018 | 11.31 | 30.0837 | 12.5932 | 60.0398 | 23.54 | 30.082 | 13.4267 | 60.0165 | 23.54 | 30.0859 | 9.0059 | 60.0315 | 19.13
30.096 | 33.7661 | 60.0076 | 43.77 | 30.093 | 45.938 | 60.0377 | 56 | 30.1031 | 13.0176 | 60.0158 | 25.54 | 30.0958 | 27.1994 | 59.9932 | 37.77 | 30.1001 | 23.3378 | 60.0018 | 35.77 | 30.1047 | 12.5784 | 59.9611 | 23.54 | 30.1003 | 10.9358 | 60.0018 | 11.31 | 30.0923 | 12.5932 | 60.0398 | 23.54 | 30.0903 | 13.4267 | 60.0165 | 23.54 | 30.0942 | 9.0059 | 60.0315 | 19.13
30.1043 | 33.7653 | 60.0076 | 43.77 | 30.1013 | 45.938 | 60.0377 | 56 | 30.1115 | 13.0176 | 60.0158 | 25.54 | 30.1041 | 27.1994 | 59.9932 | 37.77 | 30.1084 | 23.3378 | 60.0018 | 35.77 | 30.113 | 12.5784 | 59.9611 | 23.54 | 30.1086 | 10.9358 | 60.0018 | 11.31 | 30.1006 | 12.5932 | 60.0398 | 23.54 | 30.0986 | 13.4267 | 60.0165 | 23.54 | 30.103 | 9.0059 | 60.0315 | 19.13
30.1126 | 33.7653 | 60.0076 | 43.77 | 30.1096 | 46.0622 | 60.0364 | 56 | 30.1199 | 13.0176 | 60.0158 | 25.54 | 30.1124 | 27.1988 | 59.9932 | 37.77 | 30.1169 | 23.3378 | 60.0018 | 35.77 | 30.1213 | 12.5784 | 59.9611 | 23.54 | 30.1172 | 10.936 | 60.0018 | 11.31 | 30.1089 | 12.5932 | 60.0398 | 23.54 | 30.1069 | 13.4267 | 60.0165 | 23.54 | 30.1113 | 9.0059 | 60.0315 | 19.13
30.121 | 33.7838 | 60.0076 | 43.77 | 30.1179 | 46.0622 | 60.0364 | 56 | 30.1282 | 13.0176 | 60.0158 | 25.54 | 30.1208 | 27.1988 | 59.9932 | 37.77 | 30.1252 | 23.3378 | 60.0018 | 35.77 | 30.1296 | 12.5784 | 59.9611 | 23.54 | 30.1255 | 10.936 | 60.0018 | 11.31 | 30.1172 | 12.5932 | 60.0398 | 23.54 | 30.1152 | 13.4267 | 60.0165 | 23.54 | 30.1196 | 9.0059 | 60.0315 | 19.13
30.1293 | 33.7838 | 60.0076 | 43.77 | 30.1263 | 46.0622 | 60.0364 | 56 | 30.1365 | 13.0176 | 60.0158 | 25.54 | 30.1292 | 27.1988 | 59.9932 | 37.77 | 30.1335 | 23.3378 | 60.0018 | 35.77 | 30.1379 | 12.5784 | 59.9611 | 23.54 | 30.1338 | 10.936 | 60.0018 | 11.31 | 30.1255 | 12.5932 | 60.0398 | 23.54 | 30.1238 | 13.4267 | 60.0165 | 23.54 | 30.1279 | 9.0059 | 60.0315 | 19.13
30.1376 | 33.7842 | 60.0076 | 43.77 | 30.1346 | 46.0622 | 60.0364 | 56 | 30.1448 | 13.0176 | 60.0158 | 25.54 | 30.1375 | 27.1988 | 59.9932 | 37.77 | 30.1418 | 23.3378 | 60.0018 | 35.77 | 30.1462 | 12.5784 | 59.9611 | 23.54 | 30.1421 | 10.936 | 60.0018 | 11.31 | 30.1338 | 12.5932 | 60.0398 | 23.54 | 30.1321 | 13.4267 | 60.0177 | 23.54 | 30.1362 | 9.0059 | 60.0315 | 19.13
30.146 | 33.7842 | 60.0076 | 43.77 | 30.1429 | 46.0622 | 60.0364 | 56 | 30.1532 | 13.0176 | 60.0158 | 25.54 | 30.1458 | 27.1988 | 59.9932 | 37.77 | 30.1501 | 23.3495 | 60.0018 | 35.77 | 30.1548 | 12.5784 | 59.9611 | 23.54 | 30.1504 | 10.9402 | 60.0018 | 11.31 | 30.1421 | 12.5932 | 60.0398 | 23.54 | 30.1404 | 13.4267 | 60.0177 | 23.54 | 30.1445 | 9.0059 | 60.0315 | 19.13
30.1543 | 33.7926 | 60.0076 | 43.77 | 30.1512 | 46.0622 | 60.0364 | 56 | 30.1615 | 13.0176 | 60.0158 | 25.54 | 30.1542 | 27.1988 | 59.9932 | 37.77 | 30.1584 | 23.3495 | 60.0018 | 35.77 | 30.1631 | 12.5784 | 59.9611 | 23.54 | 30.1587 | 10.9402 | 60.0018 | 11.31 | 30.1504 | 12.5932 | 60.0398 | 23.54 | 30.1487 | 13.4267 | 60.0177 | 23.54 | 30.1528 | 9.0059 | 60.0315 | 19.13
30.1627 | 33.7926 | 60.0076 | 43.77 | 30.1596 | 46.0624 | 60.0364 | 56 | 30.1698 | 13.0176 | 60.0158 | 25.54 | 30.1625 | 27.1988 | 59.9932 | 37.77 | 30.1667 | 23.3495 | 60.0018 | 35.77 | 30.1714 | 12.5784 | 59.9611 | 23.54 | 30.167 | 10.9402 | 60.0018 | 11.31 | 30.1587 | 12.5944 | 60.0398 | 23.54 | 30.157 | 13.4267 | 60.0177 | 23.54 | 30.1611 | 9.0059 | 60.0315 | 19.13
30.171 | 33.7933 | 60.0076 | 43.77 | 30.1679 | 46.0624 | 60.0364 | 56 | 30.1781 | 13.0176 | 60.0158 | 25.54 | 30.1708 | 27.1988 | 59.9932 | 37.77 | 30.1753 | 23.3495 | 60.0018 | 35.77 | 30.1797 | 12.5784 | 59.9611 | 23.54 | 30.1753 | 10.9402 | 60.0018 | 11.31 | 30.1672 | 12.5944 | 60.0398 | 23.54 | 30.1653 | 13.4267 | 60.0177 | 23.54 | 30.1694 | 9.0093 | 60.0315 | 19.13
30.1793 | 33.7933 | 60.0076 | 43.77 | 30.1762 | 46.0625 | 60.0364 | 56 | 30.1865 | 13.0176 | 60.0158 | 25.54 | 30.1791 | 27.1824 | 59.9932 | 37.77 | 30.1836 | 23.3495 | 60.0018 | 35.77 | 30.188 | 12.5784 | 59.9611 | 23.54 | 30.1838 | 10.94 | 59.9998 | 11.31 | 30.1755 | 12.5944 | 60.0398 | 23.54 | 30.1736 | 13.4267 | 60.0177 | 23.54 | 30.1777 | 9.0093 | 60.0315 | 19.13
30.1877 | 33.7933 | 60.0076 | 43.77 | 30.1846 | 46.0625 | 60.0364 | 56 | 30.1948 | 13.0176 | 60.0158 | 25.54 | 30.1875 | 27.1824 | 59.9932 | 37.77 | 30.1919 | 23.3495 | 60.0018 | 35.77 | 30.1963 | 12.5784 | 59.9611 | 23.54 | 30.1921 | 10.94 | 59.9998 | 11.31 | 30.1838 | 12.5944 | 60.0398 | 23.54 | 30.1819 | 13.4267 | 60.0177 | 23.54 | 30.186 | 9.0093 | 60.0315 | 19.13
30.196 | 33.7933 | 60.0076 | 43.77 | 30.1929 | 46.0551 | 60.0364 | 56 | 30.2031 | 13.0176 | 60.0158 | 25.54 | 30.1958 | 27.1824 | 59.9932 | 37.77 | 30.2002 | 23.3495 | 60.0018 | 35.77 | 30.2048 | 12.5784 | 59.9611 | 23.54 | 30.2004 | 10.94 | 59.9998 | 11.31 | 30.1921 | 12.5914 | 60.0398 | 23.54 | 30.1904 | 13.4267 | 60.0177 | 23.54 | 30.1943 | 9.0093 | 60.0315 | 19.13
30.2043 | 33.7933 | 60.0076 | 43.77 | 30.2012 | 46.0551 | 60.0364 | 56 | 30.2114 | 13.0176 | 60.0158 | 25.54 | 30.2041 | 27.1824 | 59.9932 | 37.77 | 30.2085 | 23.3495 | 60.0018 | 35.77 | 30.2131 | 12.5784 | 59.9611 | 23.54 | 30.2087 | 10.94 | 59.9998 | 11.31 | 30.2004 | 12.5914 | 60.0398 | 23.54 | 30.1987 | 13.4267 | 60.0177 | 23.54 | 30.2026 | 9.0093 | 60.0315 | 19.13
30.2126 | 33.7933 | 60.0076 | 43.77 | 30.2095 | 46.0551 | 60.0364 | 56 | 30.2198 | 13.0176 | 60.0158 | 25.54 | 30.2125 | 27.1824 | 59.9932 | 37.77 | 30.2168 | 23.3495 | 60.0025 | 35.77 | 30.2214 | 12.5784 | 59.9611 | 23.54 | 30.217 | 10.9401 | 59.9998 | 11.31 | 30.2087 | 12.5914 | 60.0398 | 23.54 | 30.207 | 13.4267 | 60.0177 | 23.54 | 30.2109 | 9.0093 | 60.0315 | 19.13
30.221 | 33.7901 | 60.008 | 43.77 | 30.2179 | 46.0551 | 60.0364 | 56 | 30.2281 | 13.013 | 60.0158 | 25.54 | 30.2208 | 27.1824 | 59.9932 | 37.77 | 30.2251 | 23.3495 | 60.0025 | 35.77 | 30.2297 | 12.5784 | 59.9611 | 23.54 | 30.2253 | 10.9401 | 59.9998 | 11.31 | 30.217 | 12.5914 | 60.0398 | 23.54 | 30.2153 | 13.4267 | 60.0177 | 23.54 | 30.2192 | 9.0093 | 60.0315 | 19.13
30.2293 | 33.7901 | 60.008 | 43.77 | 30.2262 | 46.0903 | 60.0364 | 56 | 30.2365 | 13.013 | 60.0158 | 25.54 | 30.2291 | 27.1722 | 59.9932 | 37.77 | 30.2334 | 23.3495 | 60.0025 | 35.77 | 30.238 | 12.5784 | 59.9611 | 23.54 | 30.2336 | 10.9401 | 59.9998 | 11.31 | 30.2253 | 12.5898 | 60.0398 | 23.54 | 30.2236 | 13.4267 | 60.0177 | 23.54 | 30.2275 | 9.0093 | 60.0315 | 19.13
30.2376 | 33.7897 | 60.008 | 43.77 | 30.2346 | 46.0903 | 60.0364 | 56 | 30.2448 | 13.0039 | 60.0158 | 25.54 | 30.2374 | 27.1722 | 59.9932 | 37.77 | 30.2419 | 23.3495 | 60.0025 | 35.77 | 30.2463 | 12.5784 | 59.9611 | 23.54 | 30.2422 | 10.9401 | 59.9998 | 11.31 | 30.2336 | 12.5898 | 60.0398 | 23.54 | 30.2319 | 13.4314 | 60.0177 | 23.54 | 30.2358 | 9.0093 | 60.0315 | 19.13
30.246 | 33.7897 | 60.008 | 43.77 | 30.2429 | 46.0902 | 60.0364 | 56 | 30.2532 | 13.0039 | 60.0158 | 25.54 | 30.2458 | 27.1598 | 59.9932 | 37.77 | 30.2502 | 23.3495 | 60.0025 | 35.77 | 30.2549 | 12.5784 | 59.9611 | 23.54 | 30.2505 | 10.9395 | 59.9998 | 11.31 | 30.2422 | 12.5898 | 60.0398 | 23.54 | 30.2402 | 13.4314 | 60.0177 | 23.54 | 30.2441 | 9.0093 | 60.0315 | 19.13
30.2543 | 33.79 | 60.008 | 43.77 | 30.2512 | 46.0902 | 60.0364 | 56 | 30.2615 | 13.0039 | 60.0158 | 25.54 | 30.2542 | 27.1598 | 59.9932 | 37.77 | 30.2585 | 23.3495 | 60.0025 | 35.77 | 30.2632 | 12.5784 | 59.9611 | 23.54 | 30.2588 | 10.9395 | 59.9998 | 11.31 | 30.2505 | 12.5898 | 60.0398 | 23.54 | 30.2485 | 13.4314 | 60.0177 | 23.54 | 30.2529 | 9.0109 | 60.0315 | 19.13
30.2626 | 33.79 | 60.008 | 43.77 | 30.2595 | 46.0902 | 60.0364 | 56 | 30.2698 | 13.0039 | 60.0158 | 25.54 | 30.2625 | 27.1598 | 59.9932 | 37.77 | 30.2668 | 23.3495 | 60.0025 | 35.77 | 30.2715 | 12.5784 | 59.9611 | 23.54 | 30.2671 | 10.9395 | 59.9998 | 11.31 | 30.2588 | 12.5869 | 60.0402 | 23.54 | 30.2571 | 13.4314 | 60.0177 | 23.54 | 30.2612 | 9.0109 | 60.0315 | 19.13
30.271 | 33.7901 | 60.008 | 43.77 | 30.2678 | 46.0902 | 60.0364 | 56 | 30.2781 | 12.9999 | 60.0158 | 25.54 | 30.2708 | 27.1598 | 59.9932 | 37.77 | 30.2751 | 23.3495 | 60.0025 | 35.77 | 30.2798 | 12.5784 | 59.9611 | 23.54 | 30.2754 | 10.9395 | 59.9998 | 11.31 | 30.2671 | 12.5869 | 60.0402 | 23.54 | 30.2654 | 13.4314 | 60.0177 | 23.54 | 30.2695 | 9.0109 | 60.0315 | 19.13
30.2793 | 33.7901 | 60.008 | 43.77 | 30.2762 | 46.0902 | 60.0364 | 56 | 30.2865 | 12.9999 | 60.0158 | 25.54 | 30.2792 | 27.1598 | 59.992 | 37.77 | 30.2834 | 23.3495 | 60.0025 | 35.77 | 30.2881 | 12.5784 | 59.9611 | 23.54 | 30.2837 | 10.9395 | 59.9998 | 11.31 | 30.2754 | 12.5869 | 60.0402 | 23.54 | 30.2737 | 13.4314 | 60.0177 | 23.54 | 30.2778 | 9.0109 | 60.0315 | 19.13
30.2876 | 33.7904 | 60.008 | 43.77 | 30.2845 | 46.0902 | 60.0364 | 56 | 30.2948 | 12.9999 | 60.0158 | 25.54 | 30.2875 | 27.1598 | 59.992 | 37.77 | 30.2917 | 23.3495 | 60.0025 | 35.77 | 30.2964 | 12.5784 | 59.9614 | 23.54 | 30.292 | 10.9395 | 59.9998 | 11.31 | 30.2837 | 12.5869 | 60.0402 | 23.54 | 30.282 | 13.4314 | 60.0177 | 23.54 | 30.2861 | 9.0145 | 60.0316 | 19.13
30.296 | 33.7904 | 60.008 | 43.77 | 30.2928 | 46.09 | 60.0364 | 56 | 30.3031 | 12.9999 | 60.0158 | 25.54 | 30.2958 | 27.1598 | 59.992 | 37.77 | 30.3 | 23.3541 | 60.0025 | 35.77 | 30.3047 | 12.5784 | 59.9614 | 23.54 | 30.3003 | 10.9392 | 59.9998 | 11.31 | 30.292 | 12.5877 | 60.0402 | 23.54 | 30.2903 | 13.4314 | 60.0177 | 23.54 | 30.2944 | 9.0145 | 60.0316 | 19.13
30.3043 | 33.7914 | 60.008 | 43.77 | 30.3011 | 46.09 | 60.0364 | 56 | 30.3114 | 12.9999 | 60.0154 | 25.54 | 30.3042 | 27.1598 | 59.992 | 37.77 | 30.3086 | 23.3541 | 60.0025 | 35.77 | 30.3132 | 12.5782 | 59.9614 | 23.54 | 30.3088 | 10.9392 | 59.9998 | 11.31 | 30.3003 | 12.5877 | 60.0402 | 23.54 | 30.2986 | 13.4317 | 60.0177 | 23.54 | 30.3027 | 9.0145 | 60.0316 | 19.13
30.3126 | 33.7914 | 60.008 | 43.77 | 30.3095 | 46.0624 | 60.0356 | 56 | 30.3198 | 12.9999 | 60.0154 | 25.54 | 30.3125 | 27.1598 | 59.992 | 37.77 | 30.3169 | 23.3541 | 60.0025 | 35.77 | 30.3215 | 12.5782 | 59.9614 | 23.54 | 30.3171 | 10.9392 | 59.9998 | 11.31 | 30.3086 | 12.5877 | 60.0402 | 23.54 | 30.3069 | 13.4317 | 60.0177 | 23.54 | 30.311 | 9.0145 | 60.0316 | 19.13
30.321 | 33.7914 | 60.008 | 43.77 | 30.3178 | 46.0624 | 60.0356 | 56 | 30.3281 | 12.9999 | 60.0154 | 25.54 | 30.3208 | 27.1598 | 59.992 | 37.77 | 30.3252 | 23.3541 | 60.0025 | 35.77 | 30.3298 | 12.5782 | 59.9614 | 23.54 | 30.3254 | 10.9392 | 59.9998 | 11.31 | 30.3171 | 12.5877 | 60.0402 | 23.54 | 30.3152 | 13.4231 | 60.0177 | 23.54 | 30.3193 | 9.0145 | 60.0316 | 19.13
30.3293 | 33.7914 | 60.008 | 43.77 | 30.3262 | 46.0279 | 60.0356 | 56 | 30.3364 | 12.9999 | 60.0154 | 25.54 | 30.3291 | 27.1598 | 59.992 | 37.77 | 30.3335 | 23.3497 | 60.0025 | 35.77 | 30.3381 | 12.5782 | 59.9614 | 23.54 | 30.3337 | 10.9394 | 59.9998 | 11.31 | 30.3254 | 12.5894 | 60.0402 | 23.54 | 30.3237 | 13.4231 | 60.0177 | 23.54 | 30.3276 | 9.0145 | 60.0316 | 19.13
30.3376 | 33.8213 | 60.008 | 43.77 | 30.3345 | 46.0279 | 60.0356 | 56 | 30.3447 | 12.9999 | 60.0154 | 25.54 | 30.3375 | 27.1598 | 59.992 | 37.77 | 30.3418 | 23.3497 | 60.0025 | 35.77 | 30.3464 | 12.5777 | 59.9614 | 23.54 | 30.342 | 10.9394 | 59.9998 | 11.31 | 30.3337 | 12.5894 | 60.0402 | 23.54 | 30.332 | 13.4231 | 60.0181 | 23.54 | 30.3359 | 9.0145 | 60.0316 | 19.13
30.3459 | 33.8213 | 60.008 | 43.77 | 30.3428 | 46.0186 | 60.0356 | 56 | 30.3531 | 12.9999 | 60.0154 | 25.54 | 30.3458 | 27.1598 | 59.992 | 37.77 | 30.3501 | 23.3551 | 60.0025 | 35.77 | 30.3547 | 12.5777 | 59.9614 | 23.54 | 30.3503 | 10.9394 | 59.9998 | 11.31 | 30.342 | 12.691 | 60.0402 | 23.54 | 30.3403 | 13.4231 | 60.0181 | 23.54 | 30.3442 | 9.0145 | 60.0316 | 19.13
30.3543 | 33.8213 | 60.008 | 43.77 | 30.3511 | 46.0186 | 60.0356 | 56 | 30.3615 | 12.9999 | 60.0154 | 25.54 | 30.3541 | 27.1598 | 59.992 | 37.77 | 30.3584 | 23.3551 | 60.0025 | 35.77 | 30.3633 | 12.5779 | 59.9614 | 23.54 | 30.3586 | 10.9394 | 59.9998 | 11.31 | 30.3503 | 12.691 | 60.0402 | 23.54 | 30.3486 | 13.4231 | 60.0181 | 23.54 | 30.3525 | 9.0145 | 60.0316 | 19.13
30.3626 | 33.8213 | 60.008 | 43.77 | 30.3594 | 46.0186 | 60.0356 | 56 | 30.3698 | 12.9999 | 60.0154 | 25.54 | 30.3625 | 27.1598 | 59.992 | 37.77 | 30.3669 | 23.3551 | 60.0025 | 35.77 | 30.3716 | 12.5779 | 59.9614 | 23.54 | 30.3672 | 10.9394 | 59.9998 | 11.31 | 30.3586 | 12.6924 | 60.0402 | 23.54 | 30.3569 | 13.4231 | 60.0181 | 23.54 | 30.3608 | 9.0145 | 60.0316 | 19.13
30.3709 | 33.8197 | 60.008 | 43.77 | 30.3678 | 46.0186 | 60.0356 | 56 | 30.3781 | 12.9999 | 60.0154 | 25.54 | 30.3708 | 27.1598 | 59.992 | 37.77 | 30.3752 | 23.3551 | 60.0025 | 35.77 | 30.3799 | 12.5779 | 59.9614 | 23.54 | 30.3755 | 10.9394 | 59.9998 | 11.31 | 30.3669 | 12.6924 | 60.0402 | 23.54 | 30.3652 | 13.4231 | 60.0181 | 23.54 | 30.3691 | 9.0145 | 60.0316 | 19.13
30.3793 | 33.8197 | 60.008 | 43.77 | 30.3761 | 46.0186 | 60.0356 | 56 | 30.3865 | 12.9999 | 60.0154 | 25.54 | 30.3792 | 27.1598 | 59.992 | 37.77 | 30.3835 | 23.3551 | 60.0025 | 35.77 | 30.3882 | 12.5779 | 59.9614 | 23.54 | 30.3838 | 10.9387 | 59.9987 | 11.31 | 30.3752 | 12.6924 | 60.0402 | 23.54 | 30.3735 | 13.4231 | 60.0181 | 23.54 | 30.3774 | 9.0145 | 60.0316 | 19.13
30.3876 | 33.8317 | 60.008 | 43.77 | 30.3845 | 46.0186 | 60.0356 | 56 | 30.3948 | 12.9999 | 60.0154 | 25.54 | 30.3875 | 27.1598 | 59.992 | 37.77 | 30.3918 | 23.3551 | 60.0025 | 35.77 | 30.3965 | 12.5779 | 59.9614 | 23.54 | 30.3921 | 10.9387 | 59.9987 | 11.31 | 30.3835 | 12.6924 | 60.0402 | 23.54 | 30.3818 | 13.4231 | 60.0181 | 23.54 | 30.3857 | 9.0145 | 60.0316 | 19.13
30.3959 | 33.8317 | 60.008 | 43.77 | 30.3928 | 46.0188 | 60.0356 | 56 | 30.4031 | 12.9999 | 60.0154 | 25.54 | 30.3959 | 27.2976 | 59.992 | 37.77 | 30.4001 | 23.3551 | 60.0025 | 35.77 | 30.4048 | 12.5779 | 59.9614 | 23.54 | 30.4004 | 10.9385 | 59.9987 | 11.31 | 30.3921 | 12.6932 | 60.0402 | 23.54 | 30.3904 | 13.4231 | 60.0181 | 23.54 | 30.3945 | 9.0145 | 60.0316 | 19.13
30.4043 | 33.8316 | 60.008 | 43.77 | 30.4011 | 46.0188 | 60.0356 | 56 | 30.4114 | 13.0941 | 60.0154 | 25.54 | 30.4042 | 27.2976 | 59.992 | 37.77 | 30.4084 | 23.3551 | 60.0025 | 35.77 | 30.4131 | 12.5779 | 59.9614 | 23.54 | 30.4087 | 10.9385 | 59.9987 | 11.31 | 30.4004 | 12.6932 | 60.0402 | 23.54 | 30.3987 | 13.4231 | 60.0181 | 23.54 | 30.4028 | 9.0145 | 60.0316 | 19.13
30.4126 | 33.8316 | 60.008 | 43.77 | 30.4094 | 46.0189 | 60.0356 | 56 | 30.4198 | 13.0941 | 60.0154 | 25.54 | 30.4125 | 27.2976 | 59.992 | 37.77 | 30.4167 | 23.3551 | 60.0034 | 35.77 | 30.4216 | 12.5779 | 59.9614 | 23.54 | 30.417 | 10.9385 | 59.9987 | 11.31 | 30.4087 | 12.6932 | 60.0402 | 23.54 | 30.407 | 13.4231 | 60.0181 | 23.54 | 30.4111 | 9.0145 | 60.0316 | 19.13
30.421 | 33.832 | 60.008 | 43.77 | 30.4178 | 46.0189 | 60.0356 | 56 | 30.4281 | 13.0941 | 60.0154 | 25.54 | 30.4208 | 27.2976 | 59.992 | 37.77 | 30.425 | 23.3551 | 60.0034 | 35.77 | 30.4299 | 12.5779 | 59.9614 | 23.54 | 30.4253 | 10.9385 | 59.9987 | 11.31 | 30.417 | 12.6932 | 60.0402 | 23.54 | 30.4153 | 13.4213 | 60.0181 | 23.54 | 30.4194 | 9.0145 | 60.0316 | 19.13
30.4293 | 33.832 | 60.008 | 43.77 | 30.4261 | 46.0189 | 60.0356 | 56 | 30.4364 | 13.0941 | 60.0154 | 25.54 | 30.4292 | 27.2976 | 59.992 | 37.77 | 30.4336 | 23.3551 | 60.0034 | 35.77 | 30.4382 | 12.5779 | 59.9614 | 23.54 | 30.4338 | 10.9385 | 59.9987 | 11.31 | 30.4253 | 12.6924 | 60.0402 | 23.54 | 30.4236 | 13.4213 | 60.0181 | 23.54 | 30.4277 | 9.0145 | 60.0316 | 19.13
30.4376 | 33.832 | 60.008 | 43.77 | 30.4344 | 46.0189 | 60.0356 | 56 | 30.4447 | 13.0941 | 60.0154 | 25.54 | 30.4375 | 27.2976 | 59.992 | 37.77 | 30.4419 | 23.3551 | 60.0034 | 35.77 | 30.4465 | 12.5778 | 59.9614 | 23.54 | 30.4421 | 10.9385 | 59.9987 | 11.31 | 30.4336 | 12.6924 | 60.0402 | 23.54 | 30.4319 | 13.4213 | 60.0181 | 23.54 | 30.436 | 9.0145 | 60.0316 | 19.13
30.446 | 33.832 | 60.008 | 43.77 | 30.4427 | 46.0277 | 60.0356 | 56 | 30.4531 | 13.0941 | 60.0154 | 25.54 | 30.4458 | 27.2874 | 59.992 | 37.77 | 30.4502 | 23.3597 | 60.0034 | 35.77 | 30.4548 | 12.5778 | 59.9614 | 23.54 | 30.4504 | 10.9418 | 59.9987 | 11.31 | 30.4419 | 12.6938 | 60.0402 | 23.54 | 30.4402 | 13.4213 | 60.0181 | 23.54 | 30.4443 | 9.0145 | 60.0316 | 19.13
30.4543 | 33.8324 | 60.008 | 43.77 | 30.451 | 46.0277 | 60.0356 | 56 | 30.4614 | 13.0895 | 60.0154 | 25.54 | 30.4542 | 27.2874 | 59.992 | 37.77 | 30.4585 | 23.3597 | 60.0034 | 35.77 | 30.4631 | 12.5778 | 59.9614 | 23.54 | 30.4587 | 10.9418 | 59.9987 | 11.31 | 30.4502 | 12.6938 | 60.0402 | 23.54 | 30.4485 | 13.472 | 60.0181 | 23.54 | 30.4526 | 9.0145 | 60.0316 | 19.13
30.4626 | 33.8324 | 60.008 | 43.77 | 30.4594 | 46.0723 | 60.0356 | 56 | 30.4697 | 13.0895 | 60.0154 | 25.54 | 30.4625 | 27.2874 | 59.992 | 37.77 | 30.4668 | 23.3597 | 60.0034 | 35.77 | 30.4717 | 12.5778 | 59.9614 | 23.54 | 30.467 | 10.9418 | 59.9987 | 11.31 | 30.4585 | 12.6938 | 60.0422 | 23.54 | 30.457 | 13.472 | 60.0181 | 23.54 | 30.4609 | 9.0145 | 60.0316 | 19.13
30.4709 | 33.8324 | 60.008 | 43.77 | 30.4677 | 46.0723 | 60.0356 | 56 | 30.478 | 13.0895 | 60.0154 | 25.54 | 30.4708 | 27.2874 | 59.992 | 37.77 | 30.4751 | 23.3597 | 60.0034 | 35.77 | 30.48 | 12.5778 | 59.9614 | 23.54 | 30.4753 | 10.9418 | 59.9987 | 11.31 | 30.467 | 12.6938 | 60.0422 | 23.54 | 30.4653 | 13.4727 | 60.0181 | 23.54 | 30.4692 | 9.0149 | 60.0316 | 19.13
30.4793 | 33.8324 | 60.008 | 43.77 | 30.4761 | 46.0724 | 60.0356 | 56 | 30.4865 | 13.0895 | 60.0154 | 25.54 | 30.4791 | 27.3455 | 59.9912 | 37.77 | 30.4834 | 23.3597 | 60.0034 | 35.77 | 30.4883 | 12.5778 | 59.9614 | 23.54 | 30.4836 | 10.9418 | 59.9987 | 11.31 | 30.4753 | 12.6946 | 60.0422 | 23.54 | 30.4736 | 13.4727 | 60.0181 | 23.54 | 30.4775 | 9.0149 | 60.0316 | 19.13
30.4876 | 33.8324 | 60.008 | 43.77 | 30.4844 | 46.0724 | 60.0356 | 56 | 30.4948 | 13.0895 | 60.0154 | 25.54 | 30.4875 | 27.3455 | 59.9912 | 37.77 | 30.4919 | 23.3597 | 60.0034 | 35.77 | 30.4966 | 12.5756 | 59.9626 | 23.54 | 30.4922 | 10.9418 | 59.9987 | 11.31 | 30.4836 | 12.6946 | 60.0422 | 23.54 | 30.4819 | 13.4727 | 60.0181 | 23.54 | 30.4858 | 9.0164 | 60.032 | 19.13
30.4959 | 33.8324 | 60.008 | 43.77 | 30.4927 | 46.0628 | 60.0356 | 56 | 30.5031 | 13.0895 | 60.0154 | 25.54 | 30.4958 | 27.3429 | 59.9912 | 37.77 | 30.5002 | 23.3714 | 60.0034 | 35.77 | 30.5049 | 12.5756 | 59.9626 | 23.54 | 30.5005 | 10.941 | 59.9987 | 11.31 | 30.4919 | 12.6931 | 60.0422 | 23.54 | 30.4902 | 13.4727 | 60.0181 | 23.54 | 30.4941 | 9.0164 | 60.032 | 19.13
30.5043 | 33.8318 | 60.008 | 43.77 | 30.501 | 46.0628 | 60.0356 | 56 | 30.5114 | 13.0895 | 60.0146 | 25.54 | 30.5042 | 27.3429 | 59.9912 | 37.77 | 30.5085 | 23.3714 | 60.0034 | 35.77 | 30.5132 | 12.5756 | 59.9626 | 23.54 | 30.5088 | 10.941 | 59.9987 | 11.31 | 30.5002 | 12.6931 | 60.0422 | 23.54 | 30.4985 | 13.4717 | 60.0181 | 23.54 | 30.5024 | 9.0164 | 60.032 | 19.13
30.5126 | 33.8318 | 60.008 | 43.77 | 30.5094 | 46.0628 | 60.0344 | 56 | 30.5198 | 13.0895 | 60.0146 | 25.54 | 30.5125 | 27.3429 | 59.9912 | 37.77 | 30.5168 | 23.3714 | 60.0034 | 35.77 | 30.5215 | 12.5756 | 59.9626 | 23.54 | 30.5171 | 10.941 | 59.9987 | 11.31 | 30.5085 | 12.6902 | 60.0422 | 23.54 | 30.5068 | 13.4717 | 60.0181 | 23.54 | 30.5107 | 9.0164 | 60.032 | 19.13
30.5209 | 33.8019 | 60.008 | 43.77 | 30.5177 | 46.0628 | 60.0344 | 56 | 30.5281 | 13.0895 | 60.0146 | 25.54 | 30.5209 | 27.3429 | 59.9912 | 37.77 | 30.5251 | 23.3714 | 60.0034 | 35.77 | 30.53 | 12.5756 | 59.9627 | 23.54 | 30.5254 | 10.941 | 59.9987 | 11.31 | 30.5168 | 12.6902 | 60.0422 | 23.54 | 30.5151 | 13.472 | 60.0181 | 23.54 | 30.519 | 9.0164 | 60.032 | 19.13
30.5293 | 33.8019 | 60.008 | 43.77 | 30.526 | 46.1291 | 60.0344 | 56 | 30.5364 | 13.0895 | 60.0146 | 25.54 | 30.5292 | 27.3429 | 59.9912 | 37.77 | 30.5334 | 23.3714 | 60.0034 | 35.77 | 30.5383 | 12.5756 | 59.9627 | 23.54 | 30.5337 | 10.941 | 59.9987 | 11.31 | 30.5251 | 12.6902 | 60.0422 | 23.54 | 30.5237 | 13.472 | 60.0181 | 23.54 | 30.5273 | 9.0164 | 60.032 | 19.13
30.5376 | 33.8021 | 60.008 | 43.77 | 30.5344 | 46.1291 | 60.0344 | 56 | 30.5447 | 13.0895 | 60.0146 | 25.54 | 30.5375 | 27.3429 | 59.9912 | 37.77 | 30.5417 | 23.3714 | 60.0034 | 35.77 | 30.5466 | 12.5756 | 59.9627 | 23.54 | 30.542 | 10.941 | 59.9987 | 11.31 | 30.5334 | 12.6902 | 60.0422 | 23.54 | 30.532 | 13.472 | 60.0192 | 23.54 | 30.5361 | 9.0164 | 60.032 | 19.13
30.5459 | 33.8021 | 60.008 | 43.77 | 30.5427 | 46.1673 | 60.0344 | 56 | 30.5531 | 13.0895 | 60.0146 | 25.54 | 30.5459 | 27.3429 | 59.9912 | 37.77 | 30.55 | 23.3714 | 60.0034 | 35.77 | 30.5549 | 12.5756 | 59.9627 | 23.54 | 30.5503 | 10.941 | 59.9987 | 11.31 | 30.542 | 12.6872 | 60.0422 | 23.54 | 30.5403 | 13.472 | 60.0192 | 23.54 | 30.5444 | 9.0164 | 60.032 | 19.13
30.5543 | 33.8025 | 60.008 | 43.77 | 30.551 | 46.1673 | 60.0344 | 56 | 30.5614 | 13.0837 | 60.0146 | 25.54 | 30.5542 | 27.3429 | 59.9912 | 37.77 | 30.5586 | 23.3714 | 60.0034 | 35.77 | 30.5632 | 12.5756 | 59.9627 | 23.54 | 30.5588 | 10.941 | 59.9987 | 11.31 | 30.5503 | 12.6872 | 60.0422 | 23.54 | 30.5486 | 13.472 | 60.0192 | 23.54 | 30.5527 | 9.0157 | 60.032 | 19.13
30.5626 | 33.8025 | 60.008 | 43.77 | 30.5593 | 46.1673 | 60.0344 | 56 | 30.5697 | 13.0837 | 60.0146 | 25.54 | 30.5625 | 27.3429 | 59.9912 | 37.77 | 30.5669 | 23.3714 | 60.0034 | 35.77 | 30.5715 | 12.5756 | 59.9627 | 23.54 | 30.5671 | 10.941 | 59.9987 | 11.31 | 30.5586 | 12.6872 | 60.0422 | 23.54 | 30.5569 | 13.472 | 60.0192 | 23.54 | 30.561 | 9.0157 | 60.032 | 19.13
30.5709 | 33.8033 | 60.008 | 43.77 | 30.5677 | 46.1673 | 60.0344 | 56 | 30.578 | 13.0748 | 60.0146 | 25.54 | 30.5708 | 27.3429 | 59.9912 | 37.77 | 30.5752 | 23.3714 | 60.0034 | 35.77 | 30.5801 | 12.5756 | 59.9627 | 23.54 | 30.5754 | 10.941 | 59.9987 | 11.31 | 30.5669 | 12.6872 | 60.0422 | 23.54 | 30.5652 | 13.472 | 60.0192 | 23.54 | 30.5693 | 9.0157 | 60.032 | 19.13
30.5793 | 33.8033 | 60.008 | 43.77 | 30.576 | 46.1447 | 60.0344 | 56 | 30.5864 | 13.0748 | 60.0146 | 25.54 | 30.5792 | 27.3429 | 59.9912 | 37.77 | 30.5835 | 23.376 | 60.0034 | 35.77 | 30.5884 | 12.5756 | 59.9627 | 23.54 | 30.5837 | 10.941 | 59.9971 | 11.31 | 30.5752 | 12.687 | 60.0422 | 23.54 | 30.5735 | 13.472 | 60.0192 | 23.54 | 30.5776 | 9.0157 | 60.032 | 19.13
30.5876 | 33.8036 | 60.008 | 43.77 | 30.5844 | 46.1447 | 60.0344 | 56 | 30.5947 | 13.0748 | 60.0146 | 25.54 | 30.5875 | 27.3429 | 59.9912 | 37.77 | 30.5918 | 23.376 | 60.0034 | 35.77 | 30.5967 | 12.5756 | 59.9627 | 23.54 | 30.592 | 10.941 | 59.9971 | 11.31 | 30.5835 | 12.687 | 60.0422 | 23.54 | 30.5818 | 13.472 | 60.0192 | 23.54 | 30.5859 | 9.0157 | 60.032 | 19.13
30.5959 | 33.8036 | 60.008 | 43.77 | 30.5927 | 46.1193 | 60.0344 | 56 | 30.603 | 13.0748 | 60.0146 | 25.54 | 30.5958 | 27.3429 | 59.9912 | 37.77 | 30.6001 | 23.3739 | 60.0034 | 35.77 | 30.605 | 12.5756 | 59.9627 | 23.54 | 30.6003 | 10.9394 | 59.9971 | 11.31 | 30.5918 | 12.6878 | 60.0422 | 23.54 | 30.5903 | 13.472 | 60.0192 | 23.54 | 30.5942 | 9.0157 | 60.032 | 19.13
30.6042 | 33.8036 | 60.008 | 43.77 | 30.601 | 46.1193 | 60.0344 | 56 | 30.6113 | 13.0707 | 60.0146 | 25.54 | 30.6042 | 27.3429 | 59.9912 | 37.77 | 30.6084 | 23.3739 | 60.0034 | 35.77 | 30.6133 | 12.5757 | 59.9627 | 23.54 | 30.6086 | 10.9394 | 59.9971 | 11.31 | 30.6001 | 12.6878 | 60.0422 | 23.54 | 30.5986 | 13.4742 | 60.0192 | 23.54 | 30.6025 | 9.0157 | 60.032 | 19.13
30.6126 | 33.8036 | 60.008 | 43.77 | 30.6093 | 46.1193 | 60.0344 | 56 | 30.6198 | 13.0707 | 60.0146 | 25.54 | 30.6125 | 27.343 | 59.9912 | 37.77 | 30.6167 | 23.3803 | 60.0045 | 35.77 | 30.6216 | 12.5757 | 59.9627 | 23.54 | 30.6172 | 10.9394 | 59.9971 | 11.31 | 30.6084 | 12.6878 | 60.0422 | 23.54 | 30.6069 | 13.4742 | 60.0192 | 23.54 | 30.6108 | 9.0157 | 60.032 | 19.13
30.6209 | 33.8036 | 60.0084 | 43.77 | 30.6176 | 46.1193 | 60.0344 | 56 | 30.6281 | 13.0707 | 60.0146 | 25.54 | 30.6208 | 27.343 | 59.9912 | 37.77 | 30.6252 | 23.3803 | 60.0045 | 35.77 | 30.6301 | 12.5757 | 59.9627 | 23.54 | 30.6255 | 10.9394 | 59.9971 | 11.31 | 30.6167 | 12.6878 | 60.0422 | 23.54 | 30.6152 | 13.4742 | 60.0192 | 23.54 | 30.6191 | 9.0157 | 60.032 | 19.13
30.6292 | 33.8036 | 60.0084 | 43.77 | 30.626 | 46.1124 | 60.0344 | 56 | 30.6364 | 13.0707 | 60.0146 | 25.54 | 30.6292 | 27.3424 | 59.9912 | 37.77 | 30.6335 | 23.3803 | 60.0045 | 35.77 | 30.6384 | 12.5757 | 59.9627 | 23.54 | 30.6338 | 10.9394 | 59.9971 | 11.31 | 30.6252 | 12.6892 | 60.0422 | 23.54 | 30.6235 | 13.4742 | 60.0192 | 23.54 | 30.6274 | 9.0157 | 60.032 | 19.13
30.6376 | 33.8031 | 60.0084 | 43.77 | 30.6343 | 46.1124 | 60.0344 | 56 | 30.6447 | 13.0707 | 60.0146 | 25.54 | 30.6376 | 27.3424 | 59.9912 | 37.77 | 30.6418 | 23.3803 | 60.0045 | 35.77 | 30.6467 | 12.5752 | 59.9627 | 23.54 | 30.6421 | 10.9394 | 59.9971 | 11.31 | 30.6335 | 12.6892 | 60.0422 | 23.54 | 30.6318 | 13.4742 | 60.0192 | 23.54 | 30.6357 | 9.0157 | 60.032 | 19.13
30.6459 | 33.8031 | 60.0084 | 43.77 | 30.6426 | 46.1124 | 60.0344 | 56 | 30.6531 | 13.0707 | 60.0146 | 25.54 | 30.6459 | 27.33 | 59.9912 | 37.77 | 30.6501 | 23.3803 | 60.0045 | 35.77 | 30.655 | 12.5752 | 59.9627 | 23.54 | 30.6504 | 10.9394 | 59.9971 | 11.31 | 30.6418 | 12.6909 | 60.0422 | 23.54 | 30.6401 | 13.4742 | 60.0192 | 23.54 | 30.644 | 9.0157 | 60.032 | 19.13
30.6542 | 33.8019 | 60.0084 | 43.77 | 30.6509 | 46.1124 | 60.0344 | 56 | 30.6614 | 13.0707 | 60.0146 | 25.54 | 30.6542 | 27.33 | 59.9912 | 37.77 | 30.6584 | 23.3803 | 60.0045 | 35.77 | 30.6633 | 12.5752 | 59.9627 | 23.54 | 30.6587 | 10.9394 | 59.9971 | 11.31 | 30.6501 | 12.6909 | 60.0422 | 23.54 | 30.6484 | 13.4742 | 60.0192 | 23.54 | 30.6523 | 9.0145 | 60.032 | 19.13
30.6626 | 33.8019 | 60.0084 | 43.77 | 30.6593 | 46.1034 | 60.0344 | 56 | 30.6697 | 13.0707 | 60.0146 | 25.54 | 30.6625 | 27.33 | 59.9912 | 37.77 | 30.6667 | 23.3803 | 60.0045 | 35.77 | 30.6716 | 12.5752 | 59.9627 | 23.54 | 30.667 | 10.9443 | 59.9971 | 11.31 | 30.6584 | 12.6917 | 60.0445 | 23.54 | 30.6567 | 13.4742 | 60.0192 | 23.54 | 30.6606 | 9.0145 | 60.032 | 19.13
30.6709 | 33.8019 | 60.0084 | 43.77 | 30.6676 | 46.1034 | 60.0344 | 56 | 30.678 | 13.1855 | 60.0146 | 25.54 | 30.6709 | 27.33 | 59.9912 | 37.77 | 30.675 | 23.3803 | 60.0045 | 35.77 | 30.6799 | 12.5752 | 59.9627 | 23.54 | 30.6755 | 10.9443 | 59.9971 | 11.31 | 30.6667 | 12.6917 | 60.0445 | 23.54 | 30.6653 | 13.4742 | 60.0192 | 23.54 | 30.6689 | 9.0145 | 60.032 | 19.13
30.6792 | 33.8019 | 60.0084 | 43.77 | 30.676 | 46.1034 | 60.0344 | 56 | 30.6864 | 13.1855 | 60.0146 | 25.54 | 30.6792 | 27.3221 | 59.99 | 37.77 | 30.6836 | 23.3803 | 60.0045 | 35.77 | 30.6885 | 12.5752 | 59.9627 | 23.54 | 30.6838 | 10.9443 | 59.9971 | 11.31 | 30.675 | 12.6888 | 60.0445 | 23.54 | 30.6736 | 13.4742 | 60.0192 | 23.54 | 30.6772 | 9.0145 | 60.032 | 19.13
30.6876 | 33.8021 | 60.0084 | 43.77 | 30.6843 | 46.1034 | 60.0344 | 56 | 30.6947 | 13.1855 | 60.0146 | 25.54 | 30.6875 | 27.3221 | 59.99 | 37.77 | 30.6919 | 23.3803 | 60.0045 | 35.77 | 30.6968 | 12.575 | 59.9639 | 23.54 | 30.6921 | 10.9443 | 59.9971 | 11.31 | 30.6833 | 12.6888 | 60.0445 | 23.54 | 30.6819 | 13.4745 | 60.0192 | 23.54 | 30.686 | 9.0145 | 60.0327 | 19.13
30.6959 | 33.8021 | 60.0084 | 43.77 | 30.6926 | 46.1034 | 60.0344 | 56 | 30.703 | 13.1855 | 60.0146 | 25.54 | 30.6959 | 27.3221 | 59.99 | 37.77 | 30.7002 | 23.3803 | 60.0045 | 35.77 | 30.7051 | 12.575 | 59.9639 | 23.54 | 30.7004 | 10.9443 | 59.9971 | 11.31 | 30.6917 | 12.6888 | 60.0445 | 23.54 | 30.6902 | 13.4745 | 60.0192 | 23.54 | 30.6943 | 9.0145 | 60.0327 | 19.13
30.7043 | 33.8022 | 60.0084 | 43.77 | 30.7009 | 46.1034 | 60.0344 | 56 | 30.7113 | 13.1764 | 60.0138 | 25.54 | 30.7042 | 27.3221 | 59.99 | 37.77 | 30.7085 | 23.3803 | 60.0045 | 35.77 | 30.7134 | 12.5753 | 59.9639 | 23.54 | 30.7087 | 10.9443 | 59.9971 | 11.31 | 30.7002 | 12.6888 | 60.0445 | 23.54 | 30.6985 | 13.5728 | 60.0192 | 23.54 | 30.7026 | 9.0145 | 60.0327 | 19.13
30.7126 | 33.8022 | 60.0084 | 43.77 | 30.7092 | 46.1485 | 60.0323 | 56 | 30.7197 | 13.1764 | 60.0138 | 25.54 | 30.7125 | 27.3221 | 59.99 | 37.77 | 30.7168 | 23.3803 | 60.0045 | 35.77 | 30.7217 | 12.5753 | 59.9639 | 23.54 | 30.717 | 10.9443 | 59.9971 | 11.31 | 30.7085 | 12.6873 | 60.0445 | 23.54 | 30.7068 | 13.5728 | 60.0192 | 23.54 | 30.7109 | 9.0145 | 60.0327 | 19.13
30.7209 | 33.8028 | 60.0084 | 43.77 | 30.7176 | 46.1485 | 60.0323 | 56 | 30.728 | 13.1764 | 60.0138 | 25.54 | 30.7208 | 27.3221 | 59.99 | 37.77 | 30.7251 | 23.3803 | 60.0045 | 35.77 | 30.73 | 12.5804 | 59.9639 | 23.54 | 30.7253 | 10.9443 | 59.9971 | 11.31 | 30.7168 | 12.6873 | 60.0445 | 23.54 | 30.7151 | 13.5726 | 60.0192 | 23.54 | 30.7192 | 9.0145 | 60.0327 | 19.13
30.7292 | 33.8028 | 60.0084 | 43.77 | 30.7259 | 46.1486 | 60.0323 | 56 | 30.7363 | 13.1764 | 60.0138 | 25.54 | 30.7292 | 27.3221 | 59.99 | 37.77 | 30.7334 | 23.4286 | 60.0045 | 35.77 | 30.7385 | 12.5804 | 59.9639 | 23.54 | 30.7336 | 10.9443 | 59.9971 | 11.31 | 30.7251 | 12.6843 | 60.0445 | 23.54 | 30.7234 | 13.5726 | 60.0192 | 23.54 | 30.7275 | 9.0145 | 60.0327 | 19.13
30.7376 | 33.8029 | 60.0084 | 43.77 | 30.7343 | 46.1486 | 60.0323 | 56 | 30.7446 | 13.1726 | 60.0138 | 25.54 | 30.7375 | 27.3221 | 59.99 | 37.77 | 30.7417 | 23.4286 | 60.0045 | 35.77 | 30.7468 | 12.5804 | 59.9639 | 23.54 | 30.7422 | 10.9443 | 59.9971 | 11.31 | 30.7334 | 12.6843 | 60.0445 | 23.54 | 30.7319 | 13.5726 | 60.0205 | 23.54 | 30.7358 | 9.1794 | 60.0327 | 19.13
30.7459 | 33.8029 | 60.0084 | 43.77 | 30.7426 | 46.1485 | 60.0323 | 56 | 30.7531 | 13.1726 | 60.0138 | 25.54 | 30.7458 | 27.3221 | 59.99 | 37.77 | 30.7502 | 23.4286 | 60.0045 | 35.77 | 30.7551 | 12.5804 | 59.9639 | 23.54 | 30.7505 | 10.9443 | 59.9971 | 11.31 | 30.7417 | 12.6814 | 60.0445 | 23.54 | 30.7402 | 13.5726 | 60.0205 | 23.54 | 30.7441 | 9.1794 | 60.0327 | 19.13
30.7542 | 33.8029 | 60.0084 | 43.77 | 30.7509 | 46.1485 | 60.0323 | 56 | 30.7614 | 13.1627 | 60.0138 | 25.54 | 30.7543 | 27.3221 | 59.99 | 37.77 | 30.7585 | 23.4286 | 60.0045 | 35.77 | 30.7634 | 12.5802 | 59.9639 | 23.54 | 30.7588 | 10.9443 | 59.9971 | 11.31 | 30.75 | 12.6814 | 60.0445 | 23.54 | 30.7485 | 13.5726 | 60.0205 | 23.54 | 30.7524 | 9.1794 | 60.0327 | 19.13
30.7626 | 33.8029 | 60.0084 | 43.77 | 30.7592 | 46.1414 | 60.0323 | 56 | 30.7697 | 13.1627 | 60.0138 | 25.54 | 30.7626 | 27.3221 | 59.99 | 37.77 | 30.7668 | 23.4286 | 60.0045 | 35.77 | 30.7717 | 12.5802 | 59.9639 | 23.54 | 30.7671 | 10.9443 | 59.9971 | 11.31 | 30.7583 | 12.6814 | 60.0445 | 23.54 | 30.7568 | 13.5726 | 60.0205 | 23.54 | 30.7607 | 9.1794 | 60.0327 | 19.13
30.7709 | 33.7906 | 60.0084 | 43.77 | 30.7676 | 46.1414 | 60.0323 | 56 | 30.778 | 13.1627 | 60.0138 | 25.54 | 30.7709 | 27.3221 | 59.99 | 37.77 | 30.7751 | 23.4286 | 60.0045 | 35.77 | 30.78 | 12.5763 | 59.9639 | 23.54 | 30.7754 | 10.9443 | 59.9971 | 11.31 | 30.7666 | 12.6814 | 60.0445 | 23.54 | 30.7651 | 13.5729 | 60.0205 | 23.54 | 30.769 | 9.2067 | 60.0327 | 19.13
30.7792 | 33.7906 | 60.0084 | 43.77 | 30.7759 | 46.1188 | 60.0323 | 56 | 30.7864 | 13.1627 | 60.0138 | 25.54 | 30.7792 | 27.3119 | 59.99 | 37.77 | 30.7834 | 23.4245 | 60.0045 | 35.77 | 30.7883 | 12.5763 | 59.9639 | 23.54 | 30.7837 | 10.9443 | 59.9971 | 11.31 | 30.7751 | 12.6783 | 60.0445 | 23.54 | 30.7734 | 13.5729 | 60.0205 | 23.54 | 30.7773 | 9.2067 | 60.0327 | 19.13
30.7876 | 33.7898 | 60.0084 | 43.77 | 30.7842 | 46.1188 | 60.0323 | 56 | 30.7947 | 13.1627 | 60.0138 | 25.54 | 30.7876 | 27.3119 | 59.99 | 37.77 | 30.7917 | 23.4245 | 60.0045 | 35.77 | 30.7969 | 12.5763 | 59.9639 | 23.54 | 30.792 | 10.9443 | 59.9971 | 11.31 | 30.7834 | 12.6783 | 60.0445 | 23.54 | 30.7817 | 13.5729 | 60.0205 | 23.54 | 30.7856 | 9.2067 | 60.0327 | 19.13
30.7959 | 33.7898 | 60.0084 | 43.77 | 30.7925 | 46.2403 | 60.0323 | 56 | 30.803 | 13.1627 | 60.0138 | 25.54 | 30.7959 | 27.3325 | 59.99 | 37.77 | 30.8 | 23.4299 | 60.0045 | 35.77 | 30.8052 | 12.5763 | 59.9639 | 23.54 | 30.8005 | 10.9443 | 59.9971 | 11.31 | 30.7917 | 12.6796 | 60.0445 | 23.54 | 30.79 | 13.5729 | 60.0205 | 23.54 | 30.7939 | 9.2067 | 60.0327 | 19.13
30.8042 | 33.7898 | 60.0084 | 43.77 | 30.8009 | 46.2403 | 60.0323 | 56 | 30.8113 | 13.1627 | 60.0138 | 25.54 | 30.8042 | 27.3325 | 59.99 | 37.77 | 30.8086 | 23.4299 | 60.0045 | 35.77 | 30.8135 | 12.5763 | 59.9639 | 23.54 | 30.8088 | 10.9443 | 59.9971 | 11.31 | 30.8 | 12.6796 | 60.0445 | 23.54 | 30.7986 | 13.5745 | 60.0205 | 23.54 | 30.8022 | 9.2067 | 60.0327 | 19.13
30.8126 | 33.7898 | 60.0084 | 43.77 | 30.8092 | 46.2403 | 60.0323 | 56 | 30.8197 | 13.1627 | 60.0138 | 25.54 | 30.8125 | 27.3325 | 59.99 | 37.77 | 30.8169 | 23.4299 | 60.0054 | 35.77 | 30.8218 | 12.5763 | 59.9639 | 23.54 | 30.8171 | 10.9443 | 59.9971 | 11.31 | 30.8083 | 12.8004 | 60.0445 | 23.54 | 30.8069 | 13.5745 | 60.0205 | 23.54 | 30.8105 | 9.2067 | 60.0327 | 19.13
30.8209 | 33.7898 | 60.0084 | 43.77 | 30.8175 | 46.2403 | 60.0323 | 56 | 30.828 | 13.1627 | 60.0138 | 25.54 | 30.8209 | 27.3325 | 59.99 | 37.77 | 30.8252 | 23.4299 | 60.0054 | 35.77 | 30.8301 | 12.5763 | 59.9639 | 23.54 | 30.8254 | 10.9443 | 59.9971 | 11.31 | 30.8167 | 12.8004 | 60.0445 | 23.54 | 30.8152 | 13.5753 | 60.0205 | 23.54 | 30.8188 | 9.2067 | 60.0327 | 19.13
30.8292 | 33.7898 | 60.0084 | 43.77 | 30.8259 | 46.2404 | 60.0323 | 56 | 30.8363 | 13.1627 | 60.0138 | 25.54 | 30.8292 | 27.3284 | 59.99 | 37.77 | 30.8335 | 23.4299 | 60.0054 | 35.77 | 30.8384 | 12.5763 | 59.9639 | 23.54 | 30.8337 | 10.9443 | 59.9971 | 11.31 | 30.825 | 12.7994 | 60.0445 | 23.54 | 30.8235 | 13.5753 | 60.0205 | 23.54 | 30.8276 | 9.2067 | 60.0327 | 19.13
30.8376 | 33.7902 | 60.0084 | 43.77 | 30.8342 | 46.2404 | 60.0323 | 56 | 30.8446 | 13.1568 | 60.0138 | 25.54 | 30.8375 | 27.3284 | 59.99 | 37.77 | 30.8418 | 23.4299 | 60.0054 | 35.77 | 30.8469 | 12.5763 | 59.9639 | 23.54 | 30.842 | 10.9443 | 59.9971 | 11.31 | 30.8333 | 12.7994 | 60.0445 | 23.54 | 30.8318 | 13.5753 | 60.0205 | 23.54 | 30.8359 | 9.2067 | 60.0327 | 19.13
30.8459 | 33.7902 | 60.0084 | 43.77 | 30.8425 | 46.2404 | 60.0323 | 56 | 30.853 | 13.1568 | 60.0138 | 25.54 | 30.8459 | 27.3284 | 59.99 | 37.77 | 30.8501 | 23.4299 | 60.0054 | 35.77 | 30.8552 | 12.5763 | 59.9639 | 23.54 | 30.8503 | 10.9443 | 59.9971 | 11.31 | 30.8416 | 12.7994 | 60.0445 | 23.54 | 30.8401 | 13.5753 | 60.0205 | 23.54 | 30.8442 | 9.2067 | 60.0327 | 19.13
30.8542 | 33.7916 | 60.0084 | 43.77 | 30.8508 | 46.2404 | 60.0323 | 56 | 30.8613 | 13.1479 | 60.0138 | 25.54 | 30.8542 | 27.3284 | 59.99 | 37.77 | 30.8584 | 23.4299 | 60.0054 | 35.77 | 30.8635 | 12.5762 | 59.9639 | 23.54 | 30.8586 | 10.9443 | 59.9971 | 11.31 | 30.8501 | 12.7994 | 60.0445 | 23.54 | 30.8484 | 13.5753 | 60.0205 | 23.54 | 30.8525 | 9.2067 | 60.0327 | 19.13
30.8625 | 33.7916 | 60.0084 | 43.77 | 30.8592 | 46.2291 | 60.0323 | 56 | 30.8696 | 13.1479 | 60.0138 | 25.54 | 30.8625 | 27.3284 | 59.99 | 37.77 | 30.8667 | 23.4299 | 60.0054 | 35.77 | 30.8718 | 12.5762 | 59.9639 | 23.54 | 30.8672 | 10.9443 | 59.9971 | 11.31 | 30.8584 | 12.7965 | 60.0474 | 23.54 | 30.8567 | 13.5753 | 60.0205 | 23.54 | 30.8608 | 9.2067 | 60.0327 | 19.13
30.8709 | 33.792 | 60.0084 | 43.77 | 30.8675 | 46.2291 | 60.0323 | 56 | 30.8779 | 13.1479 | 60.0138 | 25.54 | 30.8708 | 27.3284 | 59.99 | 37.77 | 30.8752 | 23.4299 | 60.0054 | 35.77 | 30.8801 | 12.5724 | 59.9639 | 23.54 | 30.8755 | 10.9443 | 59.9971 | 11.31 | 30.8667 | 12.7965 | 60.0474 | 23.54 | 30.8652 | 13.5753 | 60.0205 | 23.54 | 30.8691 | 9.2067 | 60.0327 | 19.13
30.8792 | 33.792 | 60.0084 | 43.77 | 30.8759 | 46.2291 | 60.0323 | 56 | 30.8864 | 13.1479 | 60.0138 | 25.54 | 30.8793 | 27.3284 | 59.9891 | 37.77 | 30.8835 | 23.4299 | 60.0054 | 35.77 | 30.8884 | 12.5724 | 59.9639 | 23.54 | 30.8838 | 10.9443 | 59.9971 | 11.31 | 30.875 | 12.7927 | 60.0474 | 23.54 | 30.8735 | 13.5753 | 60.0205 | 23.54 | 30.8774 | 9.2067 | 60.0327 | 19.13
30.8875 | 33.792 | 60.0084 | 43.77 | 30.8842 | 46.2291 | 60.0323 | 56 | 30.8947 | 13.144 | 60.0138 | 25.54 | 30.8876 | 27.3284 | 59.9891 | 37.77 | 30.8918 | 23.4299 | 60.0054 | 35.77 | 30.8967 | 12.5724 | 59.9654 | 23.54 | 30.8921 | 10.9443 | 59.9971 | 11.31 | 30.8833 | 12.7927 | 60.0474 | 23.54 | 30.8818 | 13.5716 | 60.0205 | 23.54 | 30.8857 | 9.2067 | 60.0328 | 19.13
30.8959 | 33.792 | 60.0084 | 43.77 | 30.8925 | 46.2292 | 60.0323 | 56 | 30.903 | 13.144 | 60.0138 | 25.54 | 30.8959 | 27.3284 | 59.9891 | 37.77 | 30.9001 | 23.4348 | 60.0054 | 35.77 | 30.9053 | 12.5724 | 59.9654 | 23.54 | 30.9004 | 10.9443 | 59.9971 | 11.31 | 30.8916 | 12.7935 | 60.0474 | 23.54 | 30.8901 | 13.5716 | 60.0205 | 23.54 | 30.894 | 9.2067 | 60.0328 | 19.13
30.9042 | 33.7696 | 60.0084 | 43.77 | 30.9008 | 46.2292 | 60.0323 | 56 | 30.9113 | 13.144 | 60.0126 | 25.54 | 30.9043 | 27.3284 | 59.9891 | 37.77 | 30.9084 | 23.4348 | 60.0054 | 35.77 | 30.9136 | 12.5724 | 59.9654 | 23.54 | 30.9087 | 10.9443 | 59.9971 | 11.31 | 30.8999 | 12.7935 | 60.0474 | 23.54 | 30.8984 | 13.567 | 60.0205 | 23.54 | 30.9023 | 9.2067 | 60.0328 | 19.13
30.9125 | 33.7696 | 60.0084 | 43.77 | 30.9091 | 46.2202 | 60.0311 | 56 | 30.9197 | 13.144 | 60.0126 | 25.54 | 30.9126 | 27.3284 | 59.9891 | 37.77 | 30.9167 | 23.4467 | 60.0054 | 35.77 | 30.9219 | 12.5724 | 59.9654 | 23.54 | 30.917 | 10.9443 | 59.9971 | 11.31 | 30.9082 | 12.7949 | 60.0474 | 23.54 | 30.9067 | 13.567 | 60.0205 | 23.54 | 30.9106 | 9.2067 | 60.0328 | 19.13
30.9209 | 33.7473 | 60.0084 | 43.77 | 30.9175 | 46.2202 | 60.0311 | 56 | 30.928 | 13.144 | 60.0126 | 25.54 | 30.9209 | 27.3284 | 59.9891 | 37.77 | 30.925 | 23.4467 | 60.0054 | 35.77 | 30.9302 | 12.5723 | 59.9654 | 23.54 | 30.9255 | 10.9443 | 59.9971 | 11.31 | 30.9165 | 12.7949 | 60.0474 | 23.54 | 30.915 | 13.5634 | 60.0205 | 23.54 | 30.9189 | 9.2067 | 60.0328 | 19.13
30.9292 | 33.7473 | 60.0084 | 43.77 | 30.9258 | 46.2202 | 60.0311 | 56 | 30.9363 | 13.144 | 60.0126 | 25.54 | 30.9292 | 27.3284 | 59.9891 | 37.77 | 30.9333 | 23.4467 | 60.0054 | 35.77 | 30.9385 | 12.5723 | 59.9654 | 23.54 | 30.9338 | 10.9443 | 59.9971 | 11.31 | 30.9248 | 12.7949 | 60.0474 | 23.54 | 30.9233 | 13.5634 | 60.0205 | 23.54 | 30.9272 | 9.2067 | 60.0328 | 19.13
30.9375 | 33.8372 | 60.0084 | 43.77 | 30.9341 | 46.2202 | 60.0311 | 56 | 30.9446 | 13.144 | 60.0126 | 25.54 | 30.9376 | 27.3284 | 59.9891 | 37.77 | 30.9419 | 23.4467 | 60.0054 | 35.77 | 30.9468 | 12.5723 | 59.9654 | 23.54 | 30.9421 | 10.9443 | 59.9971 | 11.31 | 30.9333 | 12.7949 | 60.0474 | 23.54 | 30.9319 | 13.5634 | 60.022 | 23.54 | 30.9355 | 9.2067 | 60.0328 | 19.13
30.9459 | 33.8372 | 60.0084 | 43.77 | 30.9424 | 46.2655 | 60.0311 | 56 | 30.953 | 13.144 | 60.0126 | 25.54 | 30.9459 | 27.3186 | 59.9891 | 37.77 | 30.9502 | 23.4467 | 60.0054 | 35.77 | 30.9551 | 12.5723 | 59.9654 | 23.54 | 30.9504 | 10.9443 | 59.9971 | 11.31 | 30.9417 | 12.7938 | 60.0474 | 23.54 | 30.9402 | 13.5634 | 60.022 | 23.54 | 30.9438 | 9.2067 | 60.0328 | 19.13
30.9542 | 33.8372 | 60.0084 | 43.77 | 30.9508 | 46.2655 | 60.0311 | 56 | 30.9613 | 13.144 | 60.0126 | 25.54 | 30.9542 | 27.3186 | 59.9891 | 37.77 | 30.9585 | 23.4467 | 60.0054 | 35.77 | 30.9636 | 12.5723 | 59.9654 | 23.54 | 30.9587 | 10.9443 | 59.9971 | 11.31 | 30.95 | 12.7938 | 60.0474 | 23.54 | 30.9485 | 13.5634 | 60.022 | 23.54 | 30.9521 | 9.2067 | 60.0328 | 19.13
30.9625 | 33.8372 | 60.0084 | 43.77 | 30.9591 | 46.2585 | 60.031 | 56 | 30.9696 | 13.144 | 60.0126 | 25.54 | 30.9625 | 27.3186 | 59.9891 | 37.77 | 30.9668 | 23.4467 | 60.0054 | 35.77 | 30.9719 | 12.5723 | 59.9654 | 23.54 | 30.967 | 10.9443 | 59.9971 | 11.31 | 30.9583 | 12.7952 | 60.0474 | 23.54 | 30.9568 | 13.5634 | 60.022 | 23.54 | 30.9604 | 9.2067 | 60.0328 | 19.13
30.9709 | 33.8373 | 60.0084 | 43.77 | 30.9675 | 46.2585 | 60.031 | 56 | 30.9779 | 13.144 | 60.0126 | 25.54 | 30.9709 | 27.3186 | 59.9891 | 37.77 | 30.9751 | 23.4467 | 60.0054 | 35.77 | 30.9802 | 12.5717 | 59.9654 | 23.54 | 30.9753 | 10.9443 | 59.9971 | 11.31 | 30.9666 | 12.7952 | 60.0474 | 23.54 | 30.9651 | 13.5634 | 60.022 | 23.54 | 30.9688 | 9.2067 | 60.0328 | 19.13
30.9792 | 33.8373 | 60.0084 | 43.77 | 30.9758 | 46.2585 | 60.031 | 56 | 30.9863 | 13.144 | 60.0126 | 25.54 | 30.9792 | 27.3186 | 59.9891 | 37.77 | 30.9834 | 23.4467 | 60.0054 | 35.77 | 30.9885 | 12.5717 | 59.9654 | 23.54 | 30.9839 | 10.9443 | 59.9967 | 11.31 | 30.9749 | 12.7952 | 60.0474 | 23.54 | 30.9734 | 13.5634 | 60.022 | 23.54 | 30.9775 | 9.2067 | 60.0328 | 19.13
30.9875 | 33.8376 | 60.0084 | 43.77 | 30.9841 | 46.2585 | 60.031 | 56 | 30.9946 | 13.1394 | 60.0126 | 25.54 | 30.9875 | 27.3186 | 59.9891 | 37.77 | 30.9917 | 23.4467 | 60.0054 | 35.77 | 30.9968 | 12.6194 | 59.9654 | 23.54 | 30.9922 | 10.9443 | 59.9967 | 11.31 | 30.9832 | 12.7952 | 60.0474 | 23.54 | 30.9817 | 13.5634 | 60.022 | 23.54 | 30.9858 | 9.2067 | 60.0328 | 19.13
30.9959 | 33.8376 | 60.0084 | 43.77 | 30.9924 | 46.2585 | 60.031 | 56 | 31.0029 | 13.1394 | 60.0126 | 25.54 | 30.996 | 27.2974 | 59.9891 | 37.77 | 31.0002 | 23.4467 | 60.0054 | 35.77 | 31.0051 | 12.6194 | 59.9654 | 23.54 | 31.0005 | 10.9443 | 59.9967 | 11.31 | 30.9915 | 12.796 | 60.0474 | 23.54 | 30.99 | 13.5634 | 60.022 | 23.54 | 30.9941 | 9.2067 | 60.0328 | 19.13
31.0042 | 33.8378 | 60.0084 | 43.77 | 31.0008 | 46.2585 | 60.031 | 56 | 31.0112 | 13.1394 | 60.0126 | 25.54 | 31.0043 | 27.2974 | 59.9891 | 37.77 | 31.0085 | 23.4467 | 60.0054 | 35.77 | 31.0137 | 12.6194 | 59.9654 | 23.54 | 31.0088 | 10.9443 | 59.9967 | 11.31 | 30.9998 | 12.796 | 60.0474 | 23.54 | 30.9983 | 13.5634 | 60.022 | 23.54 | 31.0024 | 9.2067 | 60.0328 | 19.13
31.0125 | 33.8378 | 60.0084 | 43.77 | 31.0091 | 46.2585 | 60.031 | 56 | 31.0197 | 13.1394 | 60.0126 | 25.54 | 31.0126 | 27.2974 | 59.9891 | 37.77 | 31.0168 | 23.4467 | 60.0069 | 35.77 | 31.022 | 12.6194 | 59.9654 | 23.54 | 31.0171 | 10.9443 | 59.9967 | 11.31 | 31.0083 | 12.7919 | 60.0474 | 23.54 | 31.0068 | 13.5634 | 60.022 | 23.54 | 31.0107 | 9.2067 | 60.0328 | 19.13
31.0209 | 33.8093 | 60.0072 | 43.77 | 31.0175 | 46.2585 | 60.031 | 56 | 31.028 | 13.1356 | 60.0126 | 25.54 | 31.0209 | 27.2974 | 59.9891 | 37.77 | 31.0251 | 23.4467 | 60.0069 | 35.77 | 31.0303 | 12.6192 | 59.9654 | 23.54 | 31.0254 | 10.9443 | 59.9967 | 11.31 | 31.0166 | 12.7919 | 60.0474 | 23.54 | 31.0151 | 13.5634 | 60.022 | 23.54 | 31.019 | 9.2067 | 60.0328 | 19.13
31.0292 | 33.8093 | 60.0072 | 43.77 | 31.0258 | 46.2495 | 60.031 | 56 | 31.0363 | 13.1356 | 60.0126 | 25.54 | 31.0293 | 27.2974 | 59.9891 | 37.77 | 31.0334 | 23.4439 | 60.0069 | 35.77 | 31.0386 | 12.6192 | 59.9654 | 23.54 | 31.0337 | 10.9443 | 59.9967 | 11.31 | 31.0249 | 12.7919 | 60.0474 | 23.54 | 31.0234 | 13.5634 | 60.022 | 23.54 | 31.0273 | 9.2067 | 60.0328 | 19.13
31.0375 | 33.8093 | 60.0072 | 43.77 | 31.0341 | 46.2495 | 60.031 | 56 | 31.0446 | 13.1356 | 60.0126 | 25.54 | 31.0376 | 27.2974 | 59.9891 | 37.77 | 31.0417 | 23.4439 | 60.0069 | 35.77 | 31.0469 | 12.6192 | 59.9654 | 23.54 | 31.042 | 10.9443 | 59.9967 | 11.31 | 31.0332 | 12.7919 | 60.0474 | 23.54 | 31.0317 | 13.5634 | 60.022 | 23.54 | 31.0356 | 9.2067 | 60.0328 | 19.13
31.0459 | 33.8093 | 60.0072 | 43.77 | 31.0424 | 46.3111 | 60.031 | 56 | 31.053 | 13.1356 | 60.0126 | 25.54 | 31.0459 | 27.281 | 59.9891 | 37.77 | 31.05 | 23.4493 | 60.007 | 35.77 | 31.0552 | 12.6192 | 59.9654 | 23.54 | 31.0505 | 10.9443 | 59.9967 | 11.31 | 31.0415 | 12.7928 | 60.0474 | 23.54 | 31.04 | 13.5634 | 60.022 | 23.54 | 31.0439 | 9.2067 | 60.0328 | 19.13
31.0542 | 33.8094 | 60.0072 | 43.77 | 31.0507 | 46.3111 | 60.031 | 56 | 31.0613 | 13.2127 | 60.0126 | 25.54 | 31.0543 | 27.281 | 59.9891 | 37.77 | 31.0583 | 23.4493 | 60.007 | 35.77 | 31.0635 | 12.6192 | 59.9654 | 23.54 | 31.0588 | 10.9443 | 59.9967 | 11.31 | 31.0498 | 12.7928 | 60.0474 | 23.54 | 31.0483 | 13.5649 | 60.022 | 23.54 | 31.0522 | 9.2067 | 60.0328 | 19.13
31.0625 | 33.8094 | 60.0072 | 43.77 | 31.0591 | 46.2998 | 60.031 | 56 | 31.0696 | 13.2127 | 60.0126 | 25.54 | 31.0626 | 27.281 | 59.9891 | 37.77 | 31.0669 | 23.4559 | 60.007 | 35.77 | 31.072 | 12.6192 | 59.9654 | 23.54 | 31.0671 | 10.9443 | 59.9967 | 11.31 | 31.0581 | 12.7941 | 60.0505 | 23.54 | 31.0566 | 13.5649 | 60.022 | 23.54 | 31.0605 | 9.2067 | 60.0328 | 19.13
31.0709 | 33.9321 | 60.0072 | 43.77 | 31.0674 | 46.2998 | 60.031 | 56 | 31.0779 | 13.2081 | 60.0126 | 25.54 | 31.0709 | 27.281 | 59.9891 | 37.77 | 31.0752 | 23.4559 | 60.007 | 35.77 | 31.0803 | 12.7073 | 59.9654 | 23.54 | 31.0754 | 10.9443 | 59.9967 | 11.31 | 31.0664 | 12.7941 | 60.0505 | 23.54 | 31.0649 | 13.5652 | 60.022 | 23.54 | 31.0688 | 9.2067 | 60.0328 | 19.13
31.0792 | 33.9321 | 60.0072 | 43.77 | 31.0757 | 46.2998 | 60.031 | 56 | 31.0863 | 13.2081 | 60.0126 | 25.54 | 31.0792 | 27.281 | 59.988 | 37.77 | 31.0835 | 23.4559 | 60.007 | 35.77 | 31.0886 | 12.7073 | 59.9654 | 23.54 | 31.0837 | 10.9443 | 59.9967 | 11.31 | 31.0747 | 12.7929 | 60.0505 | 23.54 | 31.0735 | 13.5652 | 60.022 | 23.54 | 31.0771 | 9.2067 | 60.0328 | 19.13
31.0875 | 33.9298 | 60.0072 | 43.77 | 31.084 | 46.2998 | 60.031 | 56 | 31.0946 | 13.2069 | 60.0126 | 25.54 | 31.0876 | 27.281 | 59.988 | 37.77 | 31.0918 | 23.4559 | 60.007 | 35.77 | 31.0969 | 12.7077 | 59.9674 | 23.54 | 31.092 | 10.9443 | 59.9967 | 11.31 | 31.0833 | 12.7929 | 60.0505 | 23.54 | 31.0818 | 13.566 | 60.022 | 23.54 | 31.0854 | 9.2067 | 60.0323 | 19.13
31.0959 | 33.9298 | 60.0072 | 43.77 | 31.0924 | 46.2998 | 60.031 | 56 | 31.1029 | 13.2069 | 60.0126 | 25.54 | 31.0959 | 27.2805 | 59.988 | 37.77 | 31.1001 | 23.4559 | 60.007 | 35.77 | 31.1052 | 12.7077 | 59.9674 | 23.54 | 31.1003 | 10.9443 | 59.9967 | 11.31 | 31.0916 | 12.8552 | 60.0505 | 23.54 | 31.0901 | 13.566 | 60.022 | 23.54 | 31.0938 | 9.2067 | 60.0323 | 19.13
31.1042 | 33.9301 | 60.0072 | 43.77 | 31.1007 | 46.2998 | 60.031 | 56 | 31.1112 | 13.2069 | 60.0117 | 25.54 | 31.1042 | 27.2805 | 59.988 | 37.77 | 31.1084 | 23.4559 | 60.007 | 35.77 | 31.1135 | 12.7078 | 59.9674 | 23.54 | 31.1089 | 10.9443 | 59.9967 | 11.31 | 31.0999 | 12.8552 | 60.0505 | 23.54 | 31.0984 | 13.566 | 60.022 | 23.54 | 31.1021 | 9.2067 | 60.0323 | 19.13
31.1125 | 33.9301 | 60.0072 | 43.77 | 31.1091 | 46.3 | 60.0297 | 56 | 31.1196 | 13.2069 | 60.0117 | 25.54 | 31.1125 | 27.2805 | 59.988 | 37.77 | 31.1167 | 23.4559 | 60.007 | 35.77 | 31.1221 | 12.7078 | 59.9674 | 23.54 | 31.1172 | 10.9443 | 59.9967 | 11.31 | 31.1082 | 12.8524 | 60.0505 | 23.54 | 31.1067 | 13.566 | 60.022 | 23.54 | 31.1104 | 9.2067 | 60.0323 | 19.13
31.1208 | 33.9052 | 60.0072 | 43.77 | 31.1174 | 46.3 | 60.0297 | 56 | 31.1279 | 13.2069 | 60.0117 | 25.54 | 31.121 | 27.2805 | 59.988 | 37.77 | 31.125 | 23.4559 | 60.007 | 35.77 | 31.1304 | 12.7078 | 59.9674 | 23.54 | 31.1255 | 10.9443 | 59.9967 | 11.31 | 31.1165 | 12.8524 | 60.0505 | 23.54 | 31.115 | 13.566 | 60.022 | 23.54 | 31.1191 | 9.2051 | 60.0323 | 19.13
31.1292 | 33.9052 | 60.0072 | 43.77 | 31.1257 | 46.3 | 60.0297 | 56 | 31.1362 | 13.2069 | 60.0117 | 25.54 | 31.1293 | 27.2805 | 59.988 | 37.77 | 31.1335 | 23.4559 | 60.007 | 35.77 | 31.1387 | 12.7078 | 59.9674 | 23.54 | 31.1338 | 10.9443 | 59.9967 | 11.31 | 31.1248 | 12.8524 | 60.0505 | 23.54 | 31.1233 | 13.566 | 60.022 | 23.54 | 31.1274 | 9.2051 | 60.0323 | 19.13
31.1375 | 33.906 | 60.0072 | 43.77 | 31.134 | 46.3 | 60.0297 | 56 | 31.1445 | 13.2069 | 60.0117 | 25.54 | 31.1376 | 27.2805 | 59.988 | 37.77 | 31.1418 | 23.4559 | 60.007 | 35.77 | 31.147 | 12.7078 | 59.9674 | 23.54 | 31.1421 | 10.9443 | 59.9967 | 11.31 | 31.1331 | 12.8524 | 60.0505 | 23.54 | 31.1316 | 13.566 | 60.0232 | 23.54 | 31.1357 | 9.2051 | 60.0323 | 19.13
31.1458 | 33.906 | 60.0072 | 43.77 | 31.1423 | 46.3 | 60.0297 | 56 | 31.153 | 13.2069 | 60.0117 | 25.54 | 31.146 | 27.2805 | 59.988 | 37.77 | 31.1501 | 23.4559 | 60.007 | 35.77 | 31.1553 | 12.7078 | 59.9674 | 23.54 | 31.1504 | 10.9443 | 59.9967 | 11.31 | 31.1414 | 12.8495 | 60.0505 | 23.54 | 31.1401 | 13.566 | 60.0232 | 23.54 | 31.144 | 9.2051 | 60.0323 | 19.13
31.1542 | 33.9059 | 60.0072 | 43.77 | 31.1507 | 46.3 | 60.0297 | 56 | 31.1613 | 13.2069 | 60.0117 | 25.54 | 31.1543 | 27.2805 | 59.988 | 37.77 | 31.1584 | 23.4559 | 60.007 | 35.77 | 31.1636 | 12.7078 | 59.9674 | 23.54 | 31.1587 | 10.9443 | 59.9967 | 11.31 | 31.1497 | 12.8495 | 60.0505 | 23.54 | 31.1484 | 13.566 | 60.0232 | 23.54 | 31.1523 | 9.2051 | 60.0323 | 19.13
31.1625 | 33.9059 | 60.0072 | 43.77 | 31.159 | 46.3 | 60.0297 | 56 | 31.1696 | 13.2069 | 60.0117 | 25.54 | 31.1626 | 27.2809 | 59.988 | 37.77 | 31.1667 | 23.4559 | 60.007 | 35.77 | 31.1719 | 12.7078 | 59.9674 | 23.54 | 31.167 | 10.9443 | 59.9967 | 11.31 | 31.158 | 12.8495 | 60.0505 | 23.54 | 31.1567 | 13.566 | 60.0232 | 23.54 | 31.1606 | 9.2051 | 60.0323 | 19.13
31.1708 | 33.9059 | 60.0072 | 43.77 | 31.1674 | 46.3 | 60.0297 | 56 | 31.1779 | 13.2069 | 60.0117 | 25.54 | 31.1709 | 27.2809 | 59.988 | 37.77 | 31.175 | 23.4559 | 60.007 | 35.77 | 31.1804 | 12.7078 | 59.9674 | 23.54 | 31.1755 | 10.9443 | 59.9967 | 11.31 | 31.1665 | 12.8495 | 60.0505 | 23.54 | 31.165 | 13.5663 | 60.0232 | 23.54 | 31.1689 | 9.2051 | 60.0323 | 19.13
31.1792 | 33.9059 | 60.0072 | 43.77 | 31.1757 | 46.2661 | 60.0297 | 56 | 31.1863 | 13.2069 | 60.0117 | 25.54 | 31.1793 | 27.2784 | 59.988 | 37.77 | 31.1833 | 23.4559 | 60.007 | 35.77 | 31.1887 | 12.7078 | 59.9674 | 23.54 | 31.1838 | 10.9443 | 59.9971 | 11.31 | 31.1748 | 12.8493 | 60.0505 | 23.54 | 31.1733 | 13.5663 | 60.0232 | 23.54 | 31.1772 | 9.2051 | 60.0323 | 19.13
31.1875 | 33.9057 | 60.0072 | 43.77 | 31.184 | 46.2661 | 60.0297 | 56 | 31.1946 | 13.2069 | 60.0117 | 25.54 | 31.1876 | 27.2784 | 59.988 | 37.77 | 31.1917 | 23.4559 | 60.007 | 35.77 | 31.197 | 12.7072 | 59.9674 | 23.54 | 31.1921 | 10.9443 | 59.9971 | 11.31 | 31.1831 | 12.8493 | 60.0505 | 23.54 | 31.1816 | 13.5671 | 60.0232 | 23.54 | 31.1855 | 9.2051 | 60.0323 | 19.13
31.1958 | 33.9057 | 60.0072 | 43.77 | 31.1923 | 46.2662 | 60.0297 | 56 | 31.2029 | 13.2069 | 60.0117 | 25.54 | 31.1959 | 27.2784 | 59.988 | 37.77 | 31.2002 | 23.4559 | 60.007 | 35.77 | 31.2053 | 12.7072 | 59.9674 | 23.54 | 31.2004 | 10.9442 | 59.9971 | 11.31 | 31.1914 | 12.8493 | 60.0505 | 23.54 | 31.1899 | 13.5671 | 60.0232 | 23.54 | 31.1938 | 9.2051 | 60.0323 | 19.13
31.2042 | 33.8969 | 60.0072 | 43.77 | 31.2007 | 46.2662 | 60.0297 | 56 | 31.2112 | 13.2069 | 60.0117 | 25.54 | 31.2043 | 27.2784 | 59.988 | 37.77 | 31.2085 | 23.4559 | 60.007 | 35.77 | 31.2136 | 12.7076 | 59.9674 | 23.54 | 31.2087 | 10.9442 | 59.9971 | 11.31 | 31.1997 | 12.8493 | 60.0505 | 23.54 | 31.1982 | 13.5651 | 60.0232 | 23.54 | 31.2021 | 9.2051 | 60.0323 | 19.13
31.2125 | 33.8969 | 60.0072 | 43.77 | 31.209 | 46.2575 | 60.0297 | 56 | 31.2196 | 13.2069 | 60.0117 | 25.54 | 31.2126 | 27.2784 | 59.988 | 37.77 | 31.2168 | 23.4559 | 60.0078 | 35.77 | 31.2219 | 12.7076 | 59.9674 | 23.54 | 31.217 | 10.9431 | 59.9971 | 11.31 | 31.208 | 12.8465 | 60.0505 | 23.54 | 31.2065 | 13.5651 | 60.0232 | 23.54 | 31.2104 | 9.2051 | 60.0323 | 19.13
31.2208 | 33.8893 | 60.0063 | 43.77 | 31.2173 | 46.2575 | 60.0297 | 56 | 31.2279 | 13.2069 | 60.0117 | 25.54 | 31.2209 | 27.2784 | 59.988 | 37.77 | 31.2251 | 23.4559 | 60.0078 | 35.77 | 31.2305 | 12.7076 | 59.9674 | 23.54 | 31.2253 | 10.9431 | 59.9971 | 11.31 | 31.2163 | 12.8465 | 60.0505 | 23.54 | 31.2151 | 13.5651 | 60.0232 | 23.54 | 31.2188 | 9.2051 | 60.0323 | 19.13
31.2292 | 33.8893 | 60.0063 | 43.77 | 31.2256 | 46.2575 | 60.0297 | 56 | 31.2362 | 13.2069 | 60.0117 | 25.54 | 31.2292 | 27.2784 | 59.988 | 37.77 | 31.2334 | 23.4559 | 60.0078 | 35.77 | 31.2388 | 12.7076 | 59.9674 | 23.54 | 31.2339 | 10.9431 | 59.9971 | 11.31 | 31.2246 | 12.8936 | 60.0505 | 23.54 | 31.2234 | 13.5651 | 60.0232 | 23.54 | 31.2271 | 9.2051 | 60.0323 | 19.13
31.2375 | 33.902 | 60.0063 | 43.77 | 31.234 | 46.2575 | 60.0297 | 56 | 31.2445 | 13.2069 | 60.0117 | 25.54 | 31.2377 | 27.2784 | 59.988 | 37.77 | 31.2417 | 23.4559 | 60.0078 | 35.77 | 31.2471 | 12.7076 | 59.9674 | 23.54 | 31.2422 | 10.9431 | 59.9971 | 11.31 | 31.2329 | 12.8936 | 60.0505 | 23.54 | 31.2317 | 13.5651 | 60.0232 | 23.54 | 31.2354 | 9.2051 | 60.0323 | 19.13
31.2458 | 33.902 | 60.0063 | 43.77 | 31.2423 | 46.2461 | 60.0297 | 56 | 31.2529 | 13.2069 | 60.0117 | 25.54 | 31.246 | 27.3684 | 59.988 | 37.77 | 31.25 | 23.4559 | 60.0078 | 35.77 | 31.2554 | 12.7076 | 59.9674 | 23.54 | 31.2505 | 10.9431 | 59.9971 | 11.31 | 31.2412 | 12.8908 | 60.0505 | 23.54 | 31.24 | 13.5651 | 60.0232 | 23.54 | 31.2437 | 9.2051 | 60.0323 | 19.13
31.2542 | 33.9021 | 60.0063 | 43.77 | 31.2507 | 46.2461 | 60.0297 | 56 | 31.2612 | 13.2069 | 60.0117 | 25.54 | 31.2543 | 27.3684 | 59.988 | 37.77 | 31.2585 | 23.4559 | 60.0078 | 35.77 | 31.2637 | 12.7076 | 59.9674 | 23.54 | 31.2588 | 10.9431 | 59.9971 | 11.31 | 31.2498 | 12.8908 | 60.0505 | 23.54 | 31.2483 | 13.5651 | 60.0232 | 23.54 | 31.252 | 9.2035 | 60.0323 | 19.13
31.2625 | 33.9021 | 60.0063 | 43.77 | 31.259 | 46.2461 | 60.0297 | 56 | 31.2695 | 13.2069 | 60.0117 | 25.54 | 31.2627 | 27.3684 | 59.988 | 37.77 | 31.2668 | 23.4559 | 60.0078 | 35.77 | 31.272 | 12.7076 | 59.9674 | 23.54 | 31.2671 | 10.9431 | 59.9971 | 11.31 | 31.2581 | 12.8895 | 60.053 | 23.54 | 31.2566 | 13.5651 | 60.0232 | 23.54 | 31.2603 | 9.2035 | 60.0323 | 19.13
31.2708 | 33.9029 | 60.0063 | 43.77 | 31.2673 | 46.2461 | 60.0297 | 56 | 31.2778 | 13.2069 | 60.0117 | 25.54 | 31.271 | 27.3684 | 59.988 | 37.77 | 31.2751 | 23.4559 | 60.0078 | 35.77 | 31.2803 | 12.7034 | 59.9674 | 23.54 | 31.2754 | 10.9431 | 59.9971 | 11.31 | 31.2664 | 12.8895 | 60.053 | 23.54 | 31.2649 | 13.5617 | 60.0232 | 23.54 | 31.269 | 9.2035 | 60.0323 | 19.13
31.2792 | 33.9029 | 60.0063 | 43.77 | 31.2756 | 46.2461 | 60.0297 | 56 | 31.2863 | 13.2069 | 60.0117 | 25.54 | 31.2793 | 27.3684 | 59.9871 | 37.77 | 31.2834 | 23.4607 | 60.0078 | 35.77 | 31.2888 | 12.7034 | 59.9674 | 23.54 | 31.2837 | 10.9431 | 59.9971 | 11.3317 | 31.2747 | 12.8912 | 60.053 | 23.54 | 31.2732 | 13.5617 | 60.0232 | 23.54 | 31.2773 | 9.2035 | 60.0323 | 19.13
31.2875 | 33.8745 | 60.0063 | 43.77 | 31.2839 | 46.2461 | 60.0297 | 56 | 31.2946 | 13.2023 | 60.0117 | 25.54 | 31.2876 | 27.3684 | 59.9871 | 37.77 | 31.2917 | 23.4607 | 60.0078 | 35.77 | 31.2971 | 12.7028 | 59.969 | 23.54 | 31.2922 | 10.9431 | 59.9971 | 11.3827 | 31.283 | 12.8912 | 60.053 | 23.54 | 31.2817 | 13.5617 | 60.0232 | 23.54 | 31.2856 | 9.2035 | 60.0323 | 19.13
31.2958 | 33.8745 | 60.0063 | 43.77 | 31.2923 | 46.2458 | 60.0297 | 56 | 31.3029 | 13.2023 | 60.0117 | 25.54 | 31.296 | 27.3563 | 59.9871 | 37.77 | 31.3 | 23.4661 | 60.0078 | 35.77 | 31.3054 | 12.7028 | 59.969 | 23.54 | 31.3005 | 10.9431 | 59.9971 | 11.4337 | 31.2913 | 12.8912 | 60.053 | 23.54 | 31.29 | 13.5617 | 60.0232 | 23.54 | 31.2939 | 9.2035 | 60.0323 | 19.13
31.3042 | 33.8746 | 60.0063 | 43.77 | 31.3006 | 46.2458 | 60.0297 | 56 | 31.3112 | 13.2023 | 60.0113 | 25.54 | 31.3043 | 27.3563 | 59.9871 | 37.77 | 31.3083 | 23.4661 | 60.0078 | 35.77 | 31.3137 | 12.7028 | 59.969 | 23.54 | 31.3088 | 10.9431 | 59.9971 | 11.4846 | 31.2996 | 12.8912 | 60.053 | 23.54 | 31.2983 | 13.5633 | 60.0232 | 23.54 | 31.3022 | 9.2035 | 60.0323 | 19.13
31.3125 | 33.8746 | 60.0063 | 43.77 | 31.309 | 46.2458 | 60.0289 | 56 | 31.3196 | 13.2023 | 60.0113 | 25.54 | 31.3126 | 27.3563 | 59.9871 | 37.77 | 31.3167 | 23.462 | 60.0078 | 35.77 | 31.322 | 12.7028 | 59.969 | 23.54 | 31.3171 | 10.9431 | 59.9971 | 11.5356 | 31.3079 | 12.8923 | 60.053 | 23.54 | 31.3066 | 13.5633 | 60.0232 | 23.54 | 31.3105 | 9.2035 | 60.0323 | 19.13
31.3208 | 33.8746 | 60.0063 | 43.77 | 31.3173 | 46.2458 | 60.0289 | 56 | 31.3279 | 13.2023 | 60.0113 | 25.54 | 31.321 | 27.3563 | 59.9871 | 37.77 | 31.3252 | 23.462 | 60.0078 | 35.77 | 31.3303 | 12.7013 | 59.969 | 23.54 | 31.3254 | 10.9431 | 59.9971 | 11.5865 | 31.3162 | 12.8923 | 60.053 | 23.54 | 31.3149 | 13.5633 | 60.0232 | 23.54 | 31.3188 | 9.2035 | 60.0323 | 19.13
31.3292 | 33.8746 | 60.0063 | 43.77 | 31.3256 | 46.2458 | 60.0289 | 56 | 31.3362 | 13.2023 | 60.0113 | 25.54 | 31.3293 | 27.3563 | 59.9871 | 37.77 | 31.3335 | 23.462 | 60.0078 | 35.77 | 31.3386 | 12.7013 | 59.969 | 23.54 | 31.3337 | 10.9433 | 59.9971 | 11.6375 | 31.3247 | 12.8923 | 60.053 | 23.54 | 31.3232 | 13.5633 | 60.0232 | 23.54 | 31.3271 | 9.2035 | 60.0323 | 19.13
31.3375 | 33.8533 | 60.0063 | 43.77 | 31.3339 | 46.2458 | 60.0289 | 56 | 31.3445 | 13.2023 | 60.0113 | 25.54 | 31.3376 | 27.3563 | 59.9871 | 37.77 | 31.3418 | 23.462 | 60.0078 | 35.77 | 31.3472 | 12.7013 | 59.969 | 23.54 | 31.342 | 10.9433 | 59.9971 | 11.6885 | 31.333 | 12.8923 | 60.053 | 23.54 | 31.3315 | 13.5604 | 60.0248 | 23.54 | 31.3354 | 9.2019 | 60.0323 | 19.13
31.3458 | 33.8533 | 60.0063 | 43.77 | 31.3423 | 46.246 | 60.0289 | 56 | 31.3529 | 13.2023 | 60.0113 | 25.54 | 31.3459 | 27.3464 | 59.9871 | 37.77 | 31.3501 | 23.462 | 60.0078 | 35.77 | 31.3555 | 12.7013 | 59.969 | 23.54 | 31.3503 | 10.9433 | 59.9971 | 11.7394 | 31.3413 | 12.8923 | 60.053 | 23.54 | 31.3398 | 13.5604 | 60.0248 | 23.54 | 31.3438 | 9.2019 | 60.0323 | 19.13
31.3542 | 33.9019 | 60.0063 | 43.77 | 31.3506 | 46.246 | 60.0289 | 56 | 31.3612 | 13.2023 | 60.0113 | 25.54 | 31.3544 | 27.3464 | 59.9871 | 37.77 | 31.3584 | 23.462 | 60.0078 | 35.77 | 31.3638 | 12.7013 | 59.969 | 23.54 | 31.3589 | 10.9433 | 59.9971 | 11.7904 | 31.3496 | 12.8923 | 60.053 | 23.54 | 31.3484 | 13.5604 | 60.0248 | 23.54 | 31.3521 | 9.2019 | 60.0323 | 19.13
31.3625 | 33.9019 | 60.0063 | 43.77 | 31.3589 | 46.246 | 60.0289 | 56 | 31.3695 | 13.2023 | 60.0113 | 25.54 | 31.3627 | 27.3249 | 59.9871 | 37.77 | 31.3667 | 23.462 | 60.0078 | 35.77 | 31.3721 | 12.7013 | 59.969 | 23.54 | 31.3672 | 10.9433 | 59.9971 | 11.8414 | 31.3579 | 12.8901 | 60.053 | 23.54 | 31.3567 | 13.5604 | 60.0248 | 23.54 | 31.3604 | 9.2019 | 60.0323 | 19.13
31.3708 | 33.8956 | 60.0063 | 43.77 | 31.3672 | 46.246 | 60.0289 | 56 | 31.3778 | 13.2023 | 60.0113 | 25.54 | 31.371 | 27.3249 | 59.9871 | 37.77 | 31.375 | 23.462 | 60.0078 | 35.77 | 31.3804 | 12.7013 | 59.969 | 23.54 | 31.3755 | 10.9433 | 59.9971 | 11.8923 | 31.3662 | 12.8901 | 60.053 | 23.54 | 31.365 | 13.7089 | 60.0248 | 23.54 | 31.3687 | 9.2019 | 60.0323 | 19.13
31.3792 | 33.8956 | 60.0063 | 43.77 | 31.3756 | 46.2916 | 60.0289 | 56 | 31.3862 | 13.2023 | 60.0113 | 25.54 | 31.3793 | 27.3249 | 59.9871 | 37.77 | 31.3833 | 23.462 | 60.0078 | 35.77 | 31.3887 | 12.7013 | 59.969 | 23.54 | 31.3838 | 10.9433 | 59.9979 | 11.9433 | 31.3745 | 12.8901 | 60.053 | 23.54 | 31.3733 | 13.7089 | 60.0248 | 23.54 | 31.377 | 9.2019 | 60.0323 | 19.13
31.3875 | 33.8959 | 60.0063 | 43.77 | 31.3839 | 46.2916 | 60.0289 | 56 | 31.3945 | 13.2023 | 60.0113 | 25.54 | 31.3877 | 27.3249 | 59.9871 | 37.77 | 31.3918 | 23.462 | 60.0078 | 35.77 | 31.3972 | 12.7013 | 59.969 | 23.54 | 31.3921 | 10.9433 | 59.9979 | 11.9942 | 31.3828 | 12.8901 | 60.053 | 23.54 | 31.3816 | 13.7089 | 60.0248 | 23.54 | 31.3853 | 9.2019 | 60.0323 | 19.13
31.3958 | 33.8959 | 60.0063 | 43.77 | 31.3922 | 46.2916 | 60.0289 | 56 | 31.4028 | 13.2023 | 60.0113 | 25.54 | 31.396 | 27.3249 | 59.9871 | 37.77 | 31.4001 | 23.462 | 60.0078 | 35.77 | 31.4055 | 12.7013 | 59.969 | 23.54 | 31.4004 | 10.9433 | 59.9979 | 12.0452 | 31.3911 | 12.8901 | 60.053 | 23.54 | 31.3899 | 13.7089 | 60.0248 | 23.54 | 31.3936 | 9.2019 | 60.0323 | 19.13
31.4041 | 33.8961 | 60.0063 | 43.77 | 31.4006 | 46.2916 | 60.0289 | 56 | 31.4111 | 13.1932 | 60.0113 | 25.54 | 31.4043 | 27.3249 | 59.9871 | 37.77 | 31.4084 | 23.462 | 60.0078 | 35.77 | 31.4138 | 12.7013 | 59.969 | 23.54 | 31.4087 | 10.9433 | 59.9979 | 12.0962 | 31.3994 | 12.8901 | 60.053 | 23.54 | 31.3982 | 13.7089 | 60.0248 | 23.54 | 31.4019 | 9.2019 | 60.0323 | 19.13
31.4125 | 33.8961 | 60.0063 | 43.77 | 31.4089 | 46.2916 | 60.0289 | 56 | 31.4196 | 13.1932 | 60.0113 | 25.54 | 31.4127 | 27.3249 | 59.9871 | 37.77 | 31.4167 | 23.462 | 60.0081 | 35.77 | 31.4221 | 12.7013 | 59.969 | 23.54 | 31.4172 | 10.9433 | 59.9979 | 12.1471 | 31.408 | 12.8872 | 60.053 | 23.54 | 31.4065 | 13.7089 | 60.0248 | 23.54 | 31.4106 | 9.2019 | 60.0323 | 19.13
31.4208 | 33.8884 | 60.0046 | 43.77 | 31.4172 | 46.2916 | 60.0289 | 56 | 31.4279 | 13.1932 | 60.0113 | 25.54 | 31.421 | 27.3249 | 59.9871 | 37.77 | 31.425 | 23.462 | 60.0081 | 35.77 | 31.4304 | 12.7056 | 59.969 | 23.54 | 31.4255 | 10.9433 | 59.9979 | 12.1981 | 31.4163 | 12.8872 | 60.053 | 23.54 | 31.4148 | 13.7089 | 60.0248 | 23.54 | 31.4189 | 9.2019 | 60.0323 | 19.13
31.4291 | 33.8884 | 60.0046 | 43.77 | 31.4255 | 46.2916 | 60.0289 | 56 | 31.4362 | 13.1932 | 60.0113 | 25.54 | 31.4293 | 27.3253 | 59.9871 | 37.77 | 31.4333 | 23.4773 | 60.0081 | 35.77 | 31.4387 | 12.7056 | 59.969 | 23.54 | 31.4338 | 10.9433 | 59.9979 | 12.249 | 31.4246 | 12.8872 | 60.053 | 23.54 | 31.4233 | 13.7089 | 60.0248 | 23.54 | 31.4272 | 9.2019 | 60.0323 | 19.13
31.4375 | 33.8662 | 60.0046 | 43.77 | 31.4339 | 46.2916 | 60.0289 | 56 | 31.4446 | 13.1932 | 60.0113 | 25.54 | 31.4376 | 27.3253 | 59.9871 | 37.77 | 31.4417 | 23.4773 | 60.0081 | 35.77 | 31.447 | 12.706 | 59.969 | 23.54 | 31.4421 | 10.9433 | 59.9979 | 12.3 | 31.4329 | 12.8872 | 60.053 | 23.54 | 31.4316 | 13.706 | 60.0248 | 23.54 | 31.4355 | 9.1983 | 60.0323 | 19.13
31.4458 | 33.8662 | 60.0046 | 43.77 | 31.4422 | 46.2916 | 60.0289 | 56 | 31.4529 | 13.1932 | 60.0113 | 25.54 | 31.446 | 27.3253 | 59.9871 | 37.77 | 31.45 | 23.4754 | 60.0081 | 35.77 | 31.4556 | 12.706 | 59.969 | 23.54 | 31.4504 | 10.9433 | 59.9979 | 12.351 | 31.4412 | 12.8867 | 60.053 | 23.54 | 31.4399 | 13.706 | 60.0248 | 23.54 | 31.4438 | 9.1983 | 60.0323 | 19.13
31.4542 | 33.8662 | 60.0046 | 43.77 | 31.4506 | 46.2916 | 60.0289 | 56 | 31.4612 | 13.1932 | 60.0113 | 25.54 | 31.4543 | 27.3253 | 59.9871 | 37.77 | 31.4585 | 23.4754 | 60.0081 | 35.77 | 31.4639 | 12.706 | 59.969 | 23.54 | 31.4587 | 10.9433 | 59.9979 | 12.4019 | 31.4495 | 12.8867 | 60.053 | 23.54 | 31.4482 | 13.706 | 60.0248 | 23.54 | 31.4521 | 9.1971 | 60.0323 | 19.13
31.4625 | 33.8662 | 60.0046 | 43.77 | 31.4589 | 46.2851 | 60.0289 | 56 | 31.4695 | 13.1932 | 60.0113 | 25.54 | 31.4626 | 27.325 | 59.9871 | 37.77 | 31.4668 | 23.4869 | 60.0081 | 35.77 | 31.4722 | 12.706 | 59.969 | 23.54 | 31.467 | 10.9433 | 59.9979 | 12.4529 | 31.4578 | 12.8867 | 60.055 | 23.54 | 31.4565 | 13.706 | 60.0248 | 23.54 | 31.4604 | 9.1971 | 60.0323 | 19.13
31.4708 | 33.9118 | 60.0046 | 43.77 | 31.4672 | 46.2851 | 60.0289 | 56 | 31.4779 | 13.1932 | 60.0113 | 25.54 | 31.4711 | 27.325 | 59.9871 | 37.77 | 31.4751 | 23.4869 | 60.0081 | 35.77 | 31.4805 | 12.7054 | 59.969 | 23.54 | 31.4753 | 10.9433 | 59.9979 | 12.5038 | 31.4661 | 12.8867 | 60.055 | 23.54 | 31.4648 | 13.7075 | 60.0248 | 23.54 | 31.4688 | 9.1968 | 60.0323 | 19.13
31.4792 | 33.9118 | 60.0046 | 43.77 | 31.4755 | 46.2642 | 60.0289 | 56 | 31.4862 | 13.1932 | 60.0113 | 25.54 | 31.4794 | 27.3851 | 59.9855 | 37.77 | 31.4834 | 23.4869 | 60.0081 | 35.77 | 31.4888 | 12.7054 | 59.969 | 23.54 | 31.4839 | 10.9433 | 59.9979 | 12.5548 | 31.4744 | 12.8867 | 60.055 | 23.54 | 31.4731 | 13.7075 | 60.0248 | 23.54 | 31.4771 | 9.1968 | 60.0323 | 19.13
31.4875 | 33.9111 | 60.0046 | 43.77 | 31.4839 | 46.2642 | 60.0289 | 56 | 31.4945 | 13.288 | 60.0113 | 25.54 | 31.4877 | 27.3851 | 59.9855 | 37.77 | 31.4917 | 23.4869 | 60.0081 | 35.77 | 31.4971 | 12.7054 | 59.9701 | 23.54 | 31.4922 | 10.9433 | 59.9979 | 12.6058 | 31.4827 | 12.8867 | 60.055 | 23.54 | 31.4814 | 13.7075 | 60.0248 | 23.54 | 31.4854 | 9.1968 | 60.0315 | 19.13
31.4958 | 33.9111 | 60.0046 | 43.77 | 31.4922 | 46.2642 | 60.0289 | 56 | 31.5028 | 13.288 | 60.0113 | 25.54 | 31.496 | 27.444 | 59.9855 | 37.77 | 31.5 | 23.4869 | 60.0081 | 35.77 | 31.5056 | 12.7054 | 59.9701 | 23.54 | 31.5005 | 10.9433 | 59.9979 | 12.6567 | 31.4912 | 12.8867 | 60.055 | 23.54 | 31.49 | 13.7075 | 60.0248 | 23.54 | 31.4937 | 9.1968 | 60.0315 | 19.13
31.5042 | 33.9025 | 60.0046 | 43.77 | 31.5005 | 46.2642 | 60.0289 | 56 | 31.5112 | 13.2862 | 60.0113 | 25.54 | 31.5044 | 27.444 | 59.9855 | 37.77 | 31.5083 | 23.4869 | 60.0081 | 35.77 | 31.5139 | 12.7054 | 59.9701 | 23.54 | 31.5088 | 10.9433 | 59.9979 | 12.7077 | 31.4995 | 12.8867 | 60.055 | 23.54 | 31.4983 | 13.7081 | 60.0248 | 23.54 | 31.502 | 9.1968 | 60.0315 | 19.13
31.5125 | 33.9025 | 60.0046 | 43.77 | 31.5089 | 46.2642 | 60.0285 | 56 | 31.5195 | 13.2862 | 60.0113 | 25.54 | 31.5127 | 27.444 | 59.9855 | 37.77 | 31.5168 | 23.4869 | 60.0081 | 35.77 | 31.5222 | 12.7054 | 59.9701 | 23.54 | 31.5171 | 10.9439 | 59.9979 | 12.7586 | 31.5078 | 12.8878 | 60.055 | 23.54 | 31.5066 | 13.7081 | 60.0248 | 23.54 | 31.5103 | 9.1968 | 60.0315 | 19.13
31.5208 | 33.8833 | 60.0046 | 43.77 | 31.5172 | 46.2642 | 60.0285 | 56 | 31.5278 | 13.2862 | 60.0113 | 25.54 | 31.521 | 27.444 | 59.9855 | 37.77 | 31.5251 | 23.4869 | 60.0081 | 35.77 | 31.5305 | 12.7054 | 59.9701 | 23.54 | 31.5254 | 10.9439 | 59.9979 | 12.8096 | 31.5161 | 12.8878 | 60.055 | 23.54 | 31.5149 | 13.7091 | 60.0248 | 23.54 | 31.5186 | 9.1968 | 60.0315 | 19.13
31.5291 | 33.8833 | 60.0046 | 43.77 | 31.5255 | 46.2642 | 60.0285 | 56 | 31.5361 | 13.2862 | 60.0113 | 25.54 | 31.5294 | 27.4319 | 59.9855 | 37.77 | 31.5334 | 23.4869 | 60.0081 | 35.77 | 31.5388 | 12.7054 | 59.9701 | 23.54 | 31.5337 | 10.9439 | 59.9979 | 12.8605 | 31.5244 | 12.8878 | 60.055 | 23.54 | 31.5232 | 13.7091 | 60.0248 | 23.54 | 31.5269 | 9.1968 | 60.0315 | 19.13
31.5375 | 33.8836 | 60.0046 | 43.77 | 31.5338 | 46.2642 | 60.0285 | 56 | 31.5446 | 13.2862 | 60.0113 | 25.54 | 31.5377 | 27.4319 | 59.9855 | 37.77 | 31.5417 | 23.4869 | 60.0081 | 35.77 | 31.5471 | 12.7054 | 59.9701 | 23.54 | 31.5422 | 10.9439 | 59.9979 | 12.9115 | 31.5327 | 12.8878 | 60.055 | 23.54 | 31.5315 | 13.7091 | 60.0268 | 23.54 | 31.5352 | 9.1968 | 60.0315 | 19.13
31.5458 | 33.8836 | 60.0046 | 43.77 | 31.5422 | 46.2642 | 60.0285 | 56 | 31.5529 | 13.2862 | 60.0113 | 25.54 | 31.546 | 27.4244 | 59.9855 | 37.77 | 31.55 | 23.4869 | 60.0081 | 35.77 | 31.5554 | 12.7054 | 59.9701 | 23.54 | 31.5505 | 10.9438 | 59.9979 | 12.9625 | 31.541 | 12.8878 | 60.055 | 23.54 | 31.5398 | 13.7091 | 60.0268 | 23.54 | 31.5435 | 9.1968 | 60.0315 | 19.13
31.5541 | 33.8841 | 60.0046 | 43.77 | 31.5505 | 46.2642 | 60.0285 | 56 | 31.5612 | 13.2862 | 60.0113 | 25.54 | 31.5543 | 27.4244 | 59.9855 | 37.77 | 31.5583 | 23.4869 | 60.0081 | 35.77 | 31.564 | 12.7054 | 59.9701 | 23.54 | 31.5588 | 10.9438 | 59.9979 | 13.0134 | 31.5493 | 12.8878 | 60.055 | 23.54 | 31.5481 | 13.7091 | 60.0268 | 23.54 | 31.5522 | 9.1968 | 60.0315 | 19.13
31.5625 | 33.8841 | 60.0046 | 43.77 | 31.5588 | 46.2642 | 60.0285 | 56 | 31.5695 | 13.2862 | 60.0113 | 25.54 | 31.5627 | 27.4241 | 59.9855 | 37.77 | 31.5667 | 23.4869 | 60.0081 | 35.77 | 31.5723 | 12.7054 | 59.9701 | 23.54 | 31.5671 | 10.9438 | 59.9979 | 13.0644 | 31.5576 | 12.8852 | 60.055 | 23.54 | 31.5566 | 13.7091 | 60.0268 | 23.54 | 31.5605 | 9.1968 | 60.0315 | 19.13
31.5708 | 33.8902 | 60.0046 | 43.77 | 31.5671 | 46.2642 | 60.0285 | 56 | 31.5779 | 13.2862 | 60.0113 | 25.54 | 31.571 | 27.4241 | 59.9855 | 37.77 | 31.575 | 23.4869 | 60.0081 | 35.77 | 31.5806 | 12.7054 | 59.9701 | 23.54 | 31.5754 | 10.9438 | 59.9979 | 13.1154 | 31.5662 | 12.8852 | 60.055 | 23.54 | 31.5649 | 13.7091 | 60.0268 | 23.54 | 31.5688 | 9.1964 | 60.0315 | 19.13
31.5791 | 33.8902 | 60.0046 | 43.77 | 31.5755 | 46.2642 | 60.0285 | 56 | 31.5862 | 13.2862 | 60.0113 | 25.54 | 31.5793 | 27.4241 | 59.9855 | 37.77 | 31.5835 | 23.4896 | 60.0081 | 35.77 | 31.5889 | 12.7054 | 59.9701 | 23.54 | 31.5837 | 10.9438 | 59.9982 | 13.1663 | 31.5745 | 12.884 | 60.055 | 23.54 | 31.5732 | 13.7091 | 60.0268 | 23.54 | 31.5771 | 9.1964 | 60.0315 | 19.13
31.5875 | 33.8902 | 60.0046 | 43.77 | 31.5838 | 46.2642 | 60.0285 | 56 | 31.5945 | 13.2862 | 60.0113 | 25.54 | 31.5878 | 27.4241 | 59.9855 | 37.77 | 31.5918 | 23.4896 | 60.0081 | 35.77 | 31.5972 | 12.7054 | 59.9701 | 23.54 | 31.592 | 10.9438 | 59.9982 | 13.2173 | 31.5828 | 12.884 | 60.055 | 23.54 | 31.5815 | 13.7071 | 60.0268 | 23.54 | 31.5854 | 9.1964 | 60.0315 | 19.13
31.5958 | 33.8902 | 60.0046 | 43.77 | 31.5922 | 46.2642 | 60.0285 | 56 | 31.6028 | 13.2862 | 60.0113 | 25.54 | 31.5961 | 27.4242 | 59.9855 | 37.77 | 31.6001 | 23.4896 | 60.0081 | 35.77 | 31.6055 | 12.7054 | 59.9701 | 23.54 | 31.6003 | 10.9438 | 59.9982 | 13.2682 | 31.5911 | 12.884 | 60.055 | 23.54 | 31.5898 | 13.7071 | 60.0268 | 23.54 | 31.5938 | 9.1964 | 60.0315 | 19.13
31.6041 | 33.8898 | 60.0046 | 43.77 | 31.6005 | 46.2642 | 60.0285 | 56 | 31.6112 | 13.2862 | 60.0113 | 25.54 | 31.6044 | 27.4242 | 59.9855 | 37.77 | 31.6084 | 23.4896 | 60.0081 | 35.77 | 31.6138 | 12.7059 | 59.9701 | 23.54 | 31.6089 | 10.9438 | 59.9982 | 13.3192 | 31.5994 | 12.884 | 60.055 | 23.54 | 31.5981 | 13.7071 | 60.0268 | 23.54 | 31.6021 | 9.1964 | 60.0315 | 19.13
31.6125 | 33.8898 | 60.0046 | 43.77 | 31.6088 | 46.2642 | 60.0285 | 56 | 31.6195 | 13.2862 | 60.0113 | 25.54 | 31.6127 | 27.4248 | 59.9855 | 37.77 | 31.6167 | 23.4962 | 60.0094 | 35.77 | 31.6223 | 12.7059 | 59.9701 | 23.54 | 31.6172 | 10.9438 | 59.9982 | 13.3702 | 31.6077 | 12.8812 | 60.055 | 23.54 | 31.6064 | 13.7071 | 60.0268 | 23.54 | 31.6104 | 9.1964 | 60.0315 | 19.13
31.6208 | 33.8892 | 60.0034 | 43.77 | 31.6171 | 46.2642 | 60.0285 | 56 | 31.6278 | 13.2862 | 60.0113 | 25.54 | 31.6211 | 27.4248 | 59.9855 | 37.77 | 31.625 | 23.4962 | 60.0094 | 35.77 | 31.6306 | 12.7109 | 59.9701 | 23.54 | 31.6255 | 10.9438 | 59.9982 | 13.4211 | 31.616 | 12.8812 | 60.055 | 23.54 | 31.6147 | 13.7071 | 60.0268 | 23.54 | 31.6187 | 9.1883 | 60.0315 | 19.13
31.6292 | 33.8892 | 60.0034 | 43.77 | 31.6255 | 46.2642 | 60.0285 | 56 | 31.6361 | 13.2862 | 60.0113 | 25.54 | 31.6294 | 27.4247 | 59.9855 | 37.77 | 31.6333 | 23.4962 | 60.0094 | 35.77 | 31.6389 | 12.7109 | 59.9701 | 23.54 | 31.6338 | 10.9438 | 59.9982 | 13.4721 | 31.6243 | 12.8812 | 60.055 | 23.54 | 31.623 | 13.7071 | 60.0268 | 23.54 | 31.627 | 9.1883 | 60.0315 | 19.13
31.6375 | 33.8765 | 60.0034 | 43.77 | 31.6338 | 46.2642 | 60.0285 | 56 | 31.6445 | 13.2862 | 60.0113 | 25.54 | 31.6377 | 27.4247 | 59.9855 | 37.77 | 31.6416 | 23.4962 | 60.0094 | 35.77 | 31.6472 | 12.7109 | 59.9701 | 23.54 | 31.6421 | 10.9438 | 59.9982 | 13.523 | 31.6326 | 12.8812 | 60.055 | 23.54 | 31.6316 | 13.708 | 60.0268 | 23.54 | 31.6353 | 9.1883 | 60.0315 | 19.13
31.6458 | 33.8765 | 60.0034 | 43.77 | 31.6421 | 46.2642 | 60.0285 | 56 | 31.6528 | 13.2862 | 60.0113 | 25.54 | 31.6461 | 27.4247 | 59.9855 | 37.77 | 31.6501 | 23.4962 | 60.0094 | 35.77 | 31.6555 | 12.7109 | 59.9701 | 23.54 | 31.6504 | 10.9438 | 59.9982 | 13.574 | 31.6409 | 12.8812 | 60.055 | 23.54 | 31.6399 | 13.708 | 60.0268 | 23.54 | 31.6436 | 9.1883 | 60.0315 | 19.13
31.6541 | 33.8767 | 60.0034 | 43.77 | 31.6505 | 46.2642 | 60.0285 | 56 | 31.6611 | 13.2862 | 60.0113 | 25.54 | 31.6544 | 27.4247 | 59.9855 | 37.77 | 31.6584 | 23.4962 | 60.0094 | 35.77 | 31.6638 | 12.7109 | 59.9701 | 23.54 | 31.6587 | 10.9438 | 59.9982 | 13.6249 | 31.6494 | 12.8812 | 60.055 | 23.54 | 31.6482 | 13.7045 | 60.0268 | 23.54 | 31.6519 | 9.1883 | 60.0315 | 19.13
31.6625 | 33.8767 | 60.0034 | 43.77 | 31.6588 | 46.2643 | 60.0285 | 56 | 31.6694 | 13.2862 | 60.0113 | 25.54 | 31.6627 | 27.399 | 59.9855 | 37.77 | 31.6667 | 23.4962 | 60.0094 | 35.77 | 31.6724 | 12.7109 | 59.9701 | 23.54 | 31.6672 | 10.9439 | 59.9982 | 13.6759 | 31.6577 | 12.8812 | 60.0563 | 23.54 | 31.6565 | 13.7045 | 60.0268 | 23.54 | 31.6602 | 9.1883 | 60.0315 | 19.13
31.6708 | 33.8766 | 60.0034 | 43.77 | 31.6671 | 46.2643 | 60.0285 | 56 | 31.6779 | 13.2862 | 60.0113 | 25.54 | 31.671 | 27.399 | 59.9855 | 37.77 | 31.675 | 23.4962 | 60.0094 | 35.77 | 31.6807 | 12.7109 | 59.9701 | 23.54 | 31.6755 | 10.9439 | 59.9982 | 13.7269 | 31.666 | 12.8812 | 60.0563 | 23.54 | 31.6648 | 13.7045 | 60.0268 | 23.54 | 31.6685 | 9.1883 | 60.0315 | 19.13
31.6791 | 33.8766 | 60.0034 | 43.77 | 31.6754 | 46.2533 | 60.0285 | 56 | 31.6862 | 13.2862 | 60.0113 | 25.54 | 31.6794 | 27.399 | 59.9838 | 37.77 | 31.6833 | 23.5516 | 60.0094 | 35.77 | 31.689 | 12.7109 | 59.9701 | 23.54 | 31.6838 | 10.9439 | 59.9982 | 13.7778 | 31.6743 | 12.8828 | 60.0563 | 23.54 | 31.6731 | 13.7045 | 60.0268 | 23.54 | 31.6768 | 9.1883 | 60.0315 | 19.13
31.6875 | 33.8554 | 60.0034 | 43.77 | 31.6838 | 46.2533 | 60.0285 | 56 | 31.6945 | 13.2862 | 60.0113 | 25.54 | 31.6877 | 27.399 | 59.9838 | 37.77 | 31.6917 | 23.5516 | 60.0094 | 35.77 | 31.6973 | 12.7109 | 59.9709 | 23.54 | 31.6921 | 10.9439 | 59.9982 | 13.8288 | 31.6826 | 12.8828 | 60.0563 | 23.54 | 31.6814 | 13.7045 | 60.0268 | 23.54 | 31.6851 | 9.1883 | 60.0304 | 19.13
31.6958 | 33.8554 | 60.0034 | 43.77 | 31.6921 | 46.2533 | 60.0285 | 56 | 31.7028 | 13.2862 | 60.0113 | 25.54 | 31.696 | 27.3989 | 59.9838 | 37.77 | 31.7 | 23.5516 | 60.0094 | 35.77 | 31.7056 | 12.7109 | 59.9709 | 23.54 | 31.7004 | 10.9439 | 59.9982 | 13.8797 | 31.6909 | 12.8828 | 60.0563 | 23.54 | 31.6897 | 13.7045 | 60.0268 | 23.54 | 31.6934 | 9.1883 | 60.0304 | 19.13
31.7041 | 33.835 | 60.0034 | 43.77 | 31.7004 | 46.2533 | 60.0285 | 56 | 31.7112 | 13.2862 | 60.0109 | 25.54 | 31.7045 | 27.3989 | 59.9838 | 37.77 | 31.7083 | 23.5516 | 60.0094 | 35.77 | 31.7139 | 12.7109 | 59.9709 | 23.54 | 31.7087 | 10.9439 | 59.9982 | 13.9307 | 31.6992 | 12.8828 | 60.0563 | 23.54 | 31.6982 | 13.7045 | 60.0268 | 23.54 | 31.7021 | 9.1883 | 60.0304 | 19.13
31.7125 | 33.835 | 60.0034 | 43.77 | 31.7087 | 46.2533 | 60.0281 | 56 | 31.7195 | 13.2862 | 60.0109 | 25.54 | 31.7128 | 27.4303 | 59.9838 | 37.77 | 31.7168 | 23.5516 | 60.0094 | 35.77 | 31.7222 | 12.7109 | 59.9709 | 23.54 | 31.717 | 10.9439 | 59.9982 | 13.9817 | 31.7075 | 12.8828 | 60.0563 | 23.54 | 31.7065 | 13.7045 | 60.0268 | 23.54 | 31.7104 | 9.1883 | 60.0304 | 19.13
31.7208 | 33.835 | 60.0034 | 43.77 | 31.7171 | 46.2533 | 60.0281 | 56 | 31.7278 | 13.2862 | 60.0109 | 25.54 | 31.7211 | 27.4303 | 59.9838 | 37.77 | 31.7251 | 23.5516 | 60.0094 | 35.77 | 31.7307 | 12.7109 | 59.9709 | 23.54 | 31.7256 | 10.9439 | 59.9982 | 14.0326 | 31.7158 | 12.8828 | 60.0563 | 23.54 | 31.7148 | 13.7045 | 60.0268 | 23.54 | 31.7188 | 9.1883 | 60.0304 | 19.13
31.7291 | 33.835 | 60.0034 | 43.77 | 31.7254 | 46.2531 | 60.0281 | 56 | 31.7361 | 13.2862 | 60.0109 | 25.54 | 31.7294 | 27.4304 | 59.9838 | 37.77 | 31.7334 | 23.5516 | 60.0094 | 35.77 | 31.739 | 12.7109 | 59.9709 | 23.54 | 31.7339 | 10.9439 | 59.9982 | 14.0836 | 31.7241 | 12.8828 | 60.0563 | 23.54 | 31.7231 | 13.7045 | 60.0268 | 23.54 | 31.7271 | 9.1883 | 60.0304 | 19.13
31.7375 | 33.835 | 60.0034 | 43.77 | 31.7338 | 46.2531 | 60.0281 | 56 | 31.7445 | 13.2862 | 60.0109 | 25.54 | 31.7378 | 27.4304 | 59.9838 | 37.77 | 31.7417 | 23.5516 | 60.0094 | 35.77 | 31.7473 | 12.7109 | 59.9709 | 23.54 | 31.7422 | 10.9439 | 59.9982 | 14.1345 | 31.7327 | 12.8828 | 60.0563 | 23.54 | 31.7314 | 13.706 | 60.028 | 23.54 | 31.7354 | 9.1883 | 60.0304 | 19.13
31.7458 | 33.835 | 60.0034 | 43.77 | 31.7421 | 46.2531 | 60.0281 | 56 | 31.7528 | 13.2862 | 60.0109 | 25.54 | 31.7461 | 27.4208 | 59.9838 | 37.77 | 31.75 | 23.5516 | 60.0094 | 35.77 | 31.7556 | 12.7109 | 59.9709 | 23.54 | 31.7505 | 10.9439 | 59.9982 | 14.1855 | 31.741 | 12.8828 | 60.0563 | 23.54 | 31.7397 | 13.706 | 60.028 | 23.54 | 31.7437 | 9.1883 | 60.0304 | 19.13
31.7541 | 33.9264 | 60.0034 | 43.77 | 31.7504 | 46.2531 | 60.0281 | 56 | 31.7611 | 13.2773 | 60.0109 | 25.54 | 31.7544 | 27.4208 | 59.9838 | 37.77 | 31.7583 | 23.5516 | 60.0094 | 35.77 | 31.7639 | 12.701 | 59.9709 | 23.54 | 31.7588 | 10.9439 | 59.9982 | 14.2365 | 31.7493 | 12.8828 | 60.0563 | 23.54 | 31.748 | 13.7065 | 60.028 | 23.54 | 31.752 | 9.1883 | 60.0304 | 19.13
31.7625 | 33.9264 | 60.0034 | 43.77 | 31.7587 | 46.2531 | 60.0281 | 56 | 31.7694 | 13.2773 | 60.0109 | 25.54 | 31.7628 | 27.4207 | 59.9838 | 37.77 | 31.7666 | 23.5516 | 60.0094 | 35.77 | 31.7722 | 12.701 | 59.9709 | 23.54 | 31.7671 | 10.9439 | 59.9982 | 14.2874 | 31.7576 | 12.8808 | 60.0563 | 23.54 | 31.7563 | 13.7065 | 60.028 | 23.54 | 31.7603 | 9.1883 | 60.0304 | 19.13
31.7708 | 33.9252 | 60.0034 | 43.77 | 31.7671 | 46.2531 | 60.0281 | 56 | 31.7778 | 13.2734 | 60.0109 | 25.54 | 31.7711 | 27.4207 | 59.9838 | 37.77 | 31.7749 | 23.5516 | 60.0094 | 35.77 | 31.7805 | 12.701 | 59.9709 | 23.54 | 31.7754 | 10.9439 | 59.9982 | 14.3384 | 31.7659 | 12.8808 | 60.0563 | 23.54 | 31.7646 | 13.7071 | 60.028 | 23.54 | 31.7686 | 9.1883 | 60.0304 | 19.13
31.7791 | 33.9252 | 60.0034 | 43.77 | 31.7754 | 46.3269 | 60.0281 | 56 | 31.7861 | 13.2734 | 60.0109 | 25.54 | 31.7794 | 27.4799 | 59.9838 | 37.77 | 31.7834 | 23.5516 | 60.0094 | 35.77 | 31.7891 | 12.701 | 59.9709 | 23.54 | 31.7837 | 10.9439 | 59.9987 | 14.3893 | 31.7742 | 12.8808 | 60.0563 | 23.54 | 31.7732 | 13.7071 | 60.028 | 23.54 | 31.7769 | 9.1883 | 60.0304 | 19.13
31.7875 | 33.9252 | 60.0034 | 43.77 | 31.7837 | 46.3269 | 60.0281 | 56 | 31.7944 | 13.2734 | 60.0109 | 25.54 | 31.7877 | 27.4799 | 59.9838 | 37.77 | 31.7917 | 23.5516 | 60.0094 | 35.77 | 31.7974 | 12.701 | 59.9709 | 23.54 | 31.7922 | 10.9439 | 59.9987 | 14.4403 | 31.7825 | 12.8808 | 60.0563 | 23.54 | 31.7815 | 13.7071 | 60.028 | 23.54 | 31.7852 | 9.1883 | 60.0304 | 19.13
31.7958 | 33.9252 | 60.0034 | 43.77 | 31.7921 | 46.3269 | 60.0281 | 56 | 31.8027 | 13.2734 | 60.0109 | 25.54 | 31.7961 | 27.4723 | 59.9838 | 37.77 | 31.8 | 23.5565 | 60.0094 | 35.77 | 31.8057 | 12.701 | 59.9709 | 23.54 | 31.8005 | 10.9439 | 59.9987 | 14.4913 | 31.7908 | 12.8808 | 60.0563 | 23.54 | 31.7898 | 13.7071 | 60.028 | 23.54 | 31.7935 | 9.1883 | 60.0304 | 19.13
31.8041 | 33.9255 | 60.0034 | 43.77 | 31.8004 | 46.3269 | 60.0281 | 56 | 31.8112 | 13.2734 | 60.0109 | 25.54 | 31.8044 | 27.4723 | 59.9838 | 37.77 | 31.8083 | 23.5565 | 60.0094 | 35.77 | 31.814 | 12.701 | 59.9709 | 23.54 | 31.8088 | 10.9439 | 59.9987 | 14.5422 | 31.7991 | 12.8808 | 60.0563 | 23.54 | 31.7981 | 13.7071 | 60.028 | 23.54 | 31.8018 | 9.1883 | 60.0304 | 19.13
31.8125 | 33.9255 | 60.0034 | 43.77 | 31.8087 | 46.3269 | 60.0281 | 56 | 31.8195 | 13.2734 | 60.0109 | 25.54 | 31.8127 | 27.4649 | 59.9838 | 37.77 | 31.8167 | 23.5565 | 60.0102 | 35.77 | 31.8223 | 12.701 | 59.9709 | 23.54 | 31.8171 | 10.9439 | 59.9987 | 14.5932 | 31.8074 | 12.8808 | 60.0563 | 23.54 | 31.8064 | 13.7071 | 60.028 | 23.54 | 31.8101 | 9.1883 | 60.0304 | 19.13
31.8208 | 33.9255 | 60.0022 | 43.77 | 31.817 | 46.3269 | 60.0281 | 56 | 31.8278 | 13.2734 | 60.0109 | 25.54 | 31.821 | 27.4649 | 59.9838 | 37.77 | 31.825 | 23.5565 | 60.0102 | 35.77 | 31.8306 | 12.701 | 59.9709 | 23.54 | 31.8254 | 10.9439 | 59.9987 | 14.6441 | 31.8159 | 12.8808 | 60.0563 | 23.54 | 31.8147 | 13.7071 | 60.028 | 23.54 | 31.8184 | 9.1847 | 60.0304 | 19.13
31.8291 | 33.9255 | 60.0022 | 43.77 | 31.8254 | 46.3269 | 60.0281 | 56 | 31.8361 | 13.2734 | 60.0109 | 25.54 | 31.8295 | 27.4649 | 59.9838 | 37.77 | 31.8333 | 23.5565 | 60.0102 | 35.77 | 31.8391 | 12.701 | 59.9709 | 23.54 | 31.8337 | 10.9439 | 59.9987 | 14.6951 | 31.8242 | 12.8808 | 60.0563 | 23.54 | 31.823 | 13.7071 | 60.028 | 23.54 | 31.8267 | 9.1847 | 60.0304 | 19.13
31.8375 | 33.9064 | 60.0022 | 43.77 | 31.8337 | 46.3269 | 60.0281 | 56 | 31.8445 | 13.2734 | 60.0109 | 25.54 | 31.8378 | 27.4649 | 59.9838 | 37.77 | 31.8418 | 23.5565 | 60.0102 | 35.77 | 31.8474 | 12.701 | 59.9709 | 23.54 | 31.842 | 10.9439 | 59.9987 | 14.7461 | 31.8325 | 12.8808 | 60.0563 | 23.54 | 31.8313 | 13.7071 | 60.028 | 23.54 | 31.835 | 9.1847 | 60.0304 | 19.13
31.8458 | 33.9064 | 60.0022 | 43.77 | 31.842 | 46.3269 | 60.0281 | 56 | 31.8528 | 13.2734 | 60.0109 | 25.54 | 31.8461 | 27.4553 | 59.9838 | 37.77 | 31.8501 | 23.5496 | 60.0102 | 35.77 | 31.8557 | 12.701 | 59.9709 | 23.54 | 31.8506 | 10.9439 | 59.9987 | 14.797 | 31.8408 | 12.8808 | 60.0563 | 23.54 | 31.8398 | 13.7071 | 60.028 | 23.54 | 31.8438 | 9.1847 | 60.0304 | 19.13
31.8541 | 33.907 | 60.0022 | 43.77 | 31.8503 | 46.3269 | 60.0281 | 56 | 31.8611 | 13.2734 | 60.0109 | 25.54 | 31.8545 | 27.4553 | 59.9838 | 37.77 | 31.8584 | 23.5496 | 60.0102 | 35.77 | 31.864 | 12.6995 | 59.9709 | 23.54 | 31.8589 | 10.9439 | 59.9987 | 14.848 | 31.8491 | 12.8808 | 60.0563 | 23.54 | 31.8481 | 13.7001 | 60.028 | 23.54 | 31.8521 | 9.1835 | 60.0304 | 19.13
31.8625 | 33.907 | 60.0022 | 43.77 | 31.8587 | 46.3269 | 60.0281 | 56 | 31.8694 | 13.2734 | 60.0109 | 25.54 | 31.8628 | 27.4553 | 59.9838 | 37.77 | 31.8667 | 23.5496 | 60.0102 | 35.77 | 31.8723 | 12.6995 | 59.9709 | 23.54 | 31.8672 | 10.9439 | 59.9987 | 14.8989 | 31.8574 | 12.8808 | 60.0574 | 23.54 | 31.8564 | 13.7001 | 60.028 | 23.54 | 31.8604 | 9.1835 | 60.0304 | 19.13
31.8708 | 33.907 | 60.0022 | 43.77 | 31.867 | 46.3269 | 60.0281 | 56 | 31.8778 | 13.2734 | 60.0109 | 25.54 | 31.8711 | 27.4553 | 59.9838 | 37.77 | 31.875 | 23.5496 | 60.0102 | 35.77 | 31.8806 | 12.6995 | 59.9709 | 23.54 | 31.8755 | 10.9439 | 59.9987 | 14.9499 | 31.8657 | 12.8808 | 60.0574 | 23.54 | 31.8647 | 13.7001 | 60.028 | 23.54 | 31.8687 | 9.1835 | 60.0304 | 19.13
31.8791 | 33.907 | 60.0022 | 43.77 | 31.8754 | 46.3269 | 60.0281 | 56 | 31.8861 | 13.2734 | 60.0109 | 25.54 | 31.8794 | 27.4553 | 59.9818 | 37.77 | 31.8833 | 23.5496 | 60.0102 | 35.77 | 31.8889 | 12.6995 | 59.9709 | 23.54 | 31.8838 | 10.9439 | 59.9987 | 15.0009 | 31.874 | 12.8808 | 60.0574 | 23.54 | 31.873 | 13.7001 | 60.028 | 23.54 | 31.877 | 9.1835 | 60.0304 | 19.13
31.8875 | 33.9064 | 60.0022 | 43.77 | 31.8837 | 46.3269 | 60.0281 | 56 | 31.8944 | 13.2734 | 60.0109 | 25.54 | 31.8878 | 27.4553 | 59.9818 | 37.77 | 31.8916 | 23.5496 | 60.0102 | 35.77 | 31.8975 | 12.8156 | 59.9721 | 23.54 | 31.8921 | 10.9439 | 59.9987 | 15.0518 | 31.8823 | 12.8808 | 60.0574 | 23.54 | 31.8813 | 13.7001 | 60.028 | 23.54 | 31.8853 | 9.1831 | 60.0299 | 19.13
31.8958 | 33.9064 | 60.0022 | 43.77 | 31.892 | 46.3269 | 60.0281 | 56 | 31.9027 | 13.2734 | 60.0109 | 25.54 | 31.8961 | 27.4553 | 59.9818 | 37.77 | 31.8999 | 23.5496 | 60.0102 | 35.77 | 31.9058 | 12.8156 | 59.9721 | 23.54 | 31.9004 | 10.9439 | 59.9987 | 15.1028 | 31.8906 | 12.8808 | 60.0574 | 23.54 | 31.8896 | 13.7001 | 60.028 | 23.54 | 31.8936 | 9.1831 | 60.0299 | 19.13
31.9041 | 33.9059 | 60.0022 | 43.77 | 31.9003 | 46.3269 | 60.0281 | 56 | 31.9111 | 13.2734 | 60.0105 | 25.54 | 31.9044 | 27.4553 | 59.9818 | 37.77 | 31.9084 | 23.5496 | 60.0102 | 35.77 | 31.9141 | 12.8924 | 59.9721 | 23.54 | 31.9087 | 10.9439 | 59.9987 | 15.1537 | 31.8992 | 12.8808 | 60.0574 | 23.54 | 31.8979 | 13.7022 | 60.028 | 23.54 | 31.9019 | 9.1831 | 60.0299 | 19.13
31.9124 | 33.9059 | 60.0022 | 43.77 | 31.9087 | 46.3269 | 60.0281 | 56 | 31.9194 | 13.2734 | 60.0105 | 25.54 | 31.9128 | 27.4553 | 59.9818 | 37.77 | 31.9167 | 23.6028 | 60.0102 | 35.77 | 31.9224 | 12.8924 | 59.9721 | 23.54 | 31.9172 | 10.9439 | 59.9987 | 15.2047 | 31.9075 | 12.8808 | 60.0574 | 23.54 | 31.9062 | 13.7022 | 60.028 | 23.54 | 31.9102 | 9.1831 | 60.0299 | 19.13
31.9208 | 34.0337 | 60.0022 | 43.77 | 31.917 | 46.3269 | 60.0281 | 56 | 31.9277 | 13.2734 | 60.0105 | 25.54 | 31.9211 | 27.4553 | 59.9818 | 37.77 | 31.925 | 23.6028 | 60.0102 | 35.77 | 31.9307 | 12.8924 | 59.9721 | 23.54 | 31.9255 | 10.9439 | 59.9987 | 15.2557 | 31.9158 | 12.8808 | 60.0574 | 23.54 | 31.9148 | 13.7022 | 60.028 | 23.54 | 31.9185 | 9.1831 | 60.0299 | 19.13
31.9291 | 34.0337 | 60.0022 | 43.77 | 31.9253 | 46.3269 | 60.0281 | 56 | 31.936 | 13.2734 | 60.0105 | 25.54 | 31.9294 | 27.4433 | 59.9818 | 37.77 | 31.9333 | 23.6028 | 60.0102 | 35.77 | 31.939 | 12.8924 | 59.9721 | 23.54 | 31.9338 | 10.9439 | 59.9987 | 15.3066 | 31.9241 | 12.8808 | 60.0574 | 23.54 | 31.9231 | 13.7022 | 60.028 | 23.54 | 31.9268 | 9.1831 | 60.0299 | 19.13
31.9374 | 34.0338 | 60.0022 | 43.77 | 31.9337 | 46.3269 | 60.0281 | 56 | 31.9445 | 13.2734 | 60.0105 | 25.54 | 31.9379 | 27.4433 | 59.9818 | 37.77 | 31.9417 | 23.6028 | 60.0102 | 35.77 | 31.9473 | 12.8924 | 59.9721 | 23.54 | 31.9421 | 10.9439 | 59.9987 | 15.3576 | 31.9324 | 12.8808 | 60.0574 | 23.54 | 31.9314 | 13.7022 | 60.0292 | 23.54 | 31.9351 | 9.1831 | 60.0299 | 19.13
31.9458 | 34.0338 | 60.0022 | 43.77 | 31.942 | 46.3269 | 60.0281 | 56 | 31.9528 | 13.2734 | 60.0105 | 25.54 | 31.9462 | 27.4328 | 59.9818 | 37.77 | 31.95 | 23.6028 | 60.0102 | 35.77 | 31.9558 | 12.8924 | 59.9721 | 23.54 | 31.9504 | 10.9439 | 59.9987 | 15.4085 | 31.9407 | 12.8808 | 60.0574 | 23.54 | 31.9397 | 13.7022 | 60.0292 | 23.54 | 31.9434 | 9.1831 | 60.0299 | 19.13
31.9541 | 34.0345 | 60.0022 | 43.77 | 31.9503 | 46.3269 | 60.0281 | 56 | 31.9611 | 13.2734 | 60.0105 | 25.54 | 31.9545 | 27.4328 | 59.9818 | 37.77 | 31.9583 | 23.6028 | 60.0102 | 35.77 | 31.9641 | 12.8924 | 59.9721 | 23.54 | 31.9587 | 10.9439 | 59.9987 | 15.4595 | 31.949 | 12.8808 | 60.0574 | 23.54 | 31.948 | 13.7032 | 60.0292 | 23.54 | 31.9517 | 9.1831 | 60.0299 | 19.13
31.9625 | 34.0345 | 60.0022 | 43.77 | 31.9586 | 46.3109 | 60.0281 | 56 | 31.9695 | 13.2734 | 60.0105 | 25.54 | 31.9628 | 27.4232 | 59.9818 | 37.77 | 31.9666 | 23.6028 | 60.0102 | 35.77 | 31.9724 | 12.8924 | 59.9721 | 23.54 | 31.967 | 10.9439 | 59.9987 | 15.5105 | 31.9573 | 12.8808 | 60.0574 | 23.54 | 31.9563 | 13.7032 | 60.0292 | 23.54 | 31.96 | 9.1831 | 60.0299 | 19.13
31.9708 | 34.005 | 60.0022 | 43.77 | 31.967 | 46.3109 | 60.0281 | 56 | 31.9778 | 13.2734 | 60.0105 | 25.54 | 31.9712 | 27.4232 | 59.9818 | 37.77 | 31.9751 | 23.6028 | 60.0102 | 35.77 | 31.9807 | 12.8924 | 59.9721 | 23.54 | 31.9756 | 10.9439 | 59.9987 | 15.5614 | 31.9656 | 12.8808 | 60.0574 | 23.54 | 31.9646 | 13.7032 | 60.0292 | 23.54 | 31.9683 | 9.1831 | 60.0299 | 19.13
31.9791 | 34.005 | 60.0022 | 43.77 | 31.9753 | 46.3109 | 60.0281 | 56 | 31.9861 | 13.2734 | 60.0105 | 25.54 | 31.9795 | 27.4232 | 59.9818 | 37.77 | 31.9834 | 23.6028 | 60.0102 | 35.77 | 31.989 | 12.8924 | 59.9721 | 23.54 | 31.9839 | 10.9439 | 59.9987 | 15.6124 | 31.9739 | 12.8808 | 60.0574 | 23.54 | 31.9729 | 13.7032 | 60.0292 | 23.54 | 31.9766 | 9.1831 | 60.0299 | 19.13
31.9875 | 34.0052 | 60.0022 | 43.77 | 31.9836 | 46.3109 | 60.0281 | 56 | 31.9944 | 13.2734 | 60.0105 | 25.54 | 31.9878 | 27.4232 | 59.9818 | 37.77 | 31.9917 | 23.6028 | 60.0102 | 35.77 | 31.9973 | 12.8924 | 59.9721 | 23.54 | 31.9922 | 10.9439 | 59.9987 | 15.6633 | 31.9824 | 12.8808 | 60.0574 | 23.54 | 31.9814 | 13.7032 | 60.0292 | 23.54 | 31.9854 | 9.179 | 60.0299 | 19.13
31.9958 | 34.0052 | 60.0022 | 43.77 | 31.9919 | 46.3022 | 60.0281 | 56 | 32.0028 | 13.2734 | 60.0105 | 25.54 | 31.9962 | 27.4232 | 59.9818 | 37.77 | 32 | 23.6028 | 60.0102 | 35.77 | 32.0059 | 12.8924 | 59.9721 | 23.54 | 32.0005 | 10.9439 | 59.9987 | 15.7143 | 31.9907 | 12.8808 | 60.0574 | 23.54 | 31.9897 | 13.7032 | 60.0292 | 23.54 | 31.9937 | 9.179 | 60.0299 | 19.13
32.0041 | 34.0052 | 60.0022 | 43.77 | 32.0003 | 46.3022 | 60.0281 | 56 | 32.0111 | 13.2734 | 60.0105 | 25.54 | 32.0045 | 27.4232 | 59.9818 | 37.77 | 32.0083 | 23.6028 | 60.0102 | 35.77 | 32.0142 | 12.8924 | 59.9721 | 23.54 | 32.0088 | 10.9439 | 59.9987 | 15.7653 | 31.999 | 12.8808 | 60.0574 | 23.54 | 31.998 | 13.7032 | 60.0292 | 23.54 | 32.002 | 9.179 | 60.0299 | 19.13
32.0125 | 34.0052 | 60.0022 | 43.77 | 32.0086 | 46.3022 | 60.0281 | 56 | 32.0194 | 13.2734 | 60.0105 | 25.54 | 32.0128 | 27.4232 | 59.9818 | 37.77 | 32.0166 | 23.6028 | 60.0106 | 35.77 | 32.0225 | 12.8924 | 59.9721 | 23.54 | 32.0171 | 10.9439 | 59.9987 | 15.8162 | 32.0073 | 12.8808 | 60.0574 | 23.54 | 32.0063 | 13.7032 | 60.0292 | 23.54 | 32.0103 | 9.179 | 60.0299 | 19.13
32.0208 | 34.0804 | 60.0017 | 43.77 | 32.017 | 46.3022 | 60.0281 | 56 | 32.0277 | 13.2734 | 60.0105 | 25.54 | 32.0211 | 27.4232 | 59.9818 | 37.77 | 32.0249 | 23.6028 | 60.0106 | 35.77 | 32.0308 | 12.8924 | 59.9721 | 23.54 | 32.0254 | 10.9439 | 59.9987 | 15.8672 | 32.0156 | 12.8808 | 60.0574 | 23.54 | 32.0146 | 13.7032 | 60.0292 | 23.54 | 32.0186 | 9.1747 | 60.0299 | 19.13
32.0291 | 34.0804 | 60.0017 | 43.77 | 32.0253 | 46.3024 | 60.0281 | 56 | 32.0361 | 13.2734 | 60.0105 | 25.54 | 32.0295 | 27.4232 | 59.9818 | 37.77 | 32.0332 | 23.6028 | 60.0106 | 35.77 | 32.0391 | 12.8924 | 59.9721 | 23.54 | 32.0337 | 10.9439 | 59.9987 | 15.9181 | 32.0239 | 12.8808 | 60.0574 | 23.54 | 32.0229 | 13.7032 | 60.0292 | 23.54 | 32.0269 | 9.1747 | 60.0299 | 19.13
32.0374 | 34.0796 | 60.0017 | 43.77 | 32.0336 | 46.3024 | 60.0281 | 56 | 32.0444 | 13.2734 | 60.0105 | 25.54 | 32.0378 | 27.4232 | 59.9818 | 37.77 | 32.0417 | 23.6028 | 60.0106 | 35.77 | 32.0474 | 12.8924 | 59.9721 | 23.54 | 32.0422 | 10.9439 | 59.9987 | 15.9691 | 32.0322 | 12.8808 | 60.0574 | 23.54 | 32.0312 | 13.6951 | 60.0292 | 23.54 | 32.0352 | 9.1747 | 60.0299 | 19.13
32.0458 | 34.0796 | 60.0017 | 43.77 | 32.0419 | 46.3024 | 60.0281 | 56 | 32.0527 | 13.2734 | 60.0105 | 25.54 | 32.0461 | 27.4851 | 59.9818 | 37.77 | 32.05 | 23.6028 | 60.0106 | 35.77 | 32.0557 | 12.8924 | 59.9721 | 23.54 | 32.0505 | 10.9439 | 59.9987 | 16.0201 | 32.0405 | 12.8808 | 60.0574 | 23.54 | 32.0396 | 13.6951 | 60.0292 | 23.54 | 32.0435 | 9.1747 | 60.0299 | 19.13
32.0541 | 34.0789 | 60.0017 | 43.77 | 32.0502 | 46.3024 | 60.0281 | 56 | 32.061 | 13.2722 | 60.0105 | 25.54 | 32.0546 | 27.4851 | 59.9818 | 37.77 | 32.0583 | 23.6028 | 60.0106 | 35.77 | 32.0642 | 12.8924 | 59.9721 | 23.54 | 32.0588 | 10.9439 | 59.9987 | 16.071 | 32.0488 | 12.8808 | 60.0574 | 23.54 | 32.0479 | 13.6951 | 60.0292 | 23.54 | 32.0518 | 9.1747 | 60.0299 | 19.13
32.0624 | 34.0789 | 60.0017 | 43.77 | 32.0586 | 46.3024 | 60.0281 | 56 | 32.0695 | 13.2722 | 60.0105 | 25.54 | 32.0629 | 27.4851 | 59.9818 | 37.77 | 32.0667 | 23.6028 | 60.0106 | 35.77 | 32.0725 | 12.8924 | 59.9721 | 23.54 | 32.0671 | 10.9439 | 59.9987 | 16.122 | 32.0571 | 12.8808 | 60.057 | 23.54 | 32.0564 | 13.6951 | 60.0292 | 23.54 | 32.0601 | 9.1747 | 60.0299 | 19.13
32.0708 | 34.0788 | 60.0017 | 43.77 | 32.0669 | 46.3024 | 60.0281 | 56 | 32.0778 | 13.2722 | 60.0105 | 25.54 | 32.0712 | 27.4851 | 59.9818 | 37.77 | 32.075 | 23.6028 | 60.0106 | 35.77 | 32.0808 | 12.8924 | 59.9721 | 23.54 | 32.0754 | 10.9439 | 59.9987 | 16.1729 | 32.0657 | 12.8808 | 60.057 | 23.54 | 32.0647 | 13.6951 | 60.0292 | 23.54 | 32.0684 | 9.1747 | 60.0299 | 19.13
32.0791 | 34.0788 | 60.0017 | 43.77 | 32.0753 | 46.3024 | 60.0281 | 56 | 32.0861 | 13.2722 | 60.0105 | 25.54 | 32.0795 | 27.4779 | 59.9807 | 37.77 | 32.0833 | 23.6028 | 60.0106 | 35.77 | 32.0891 | 12.8924 | 59.9721 | 23.54 | 32.0837 | 10.9439 | 59.9987 | 16.2239 | 32.074 | 12.8808 | 60.057 | 23.54 | 32.073 | 13.6951 | 60.0292 | 23.54 | 32.0767 | 9.1747 | 60.0299 | 19.13
32.0875 | 34.079 | 60.0017 | 43.77 | 32.0836 | 46.3024 | 60.0281 | 56 | 32.0944 | 13.2722 | 60.0105 | 25.54 | 32.0879 | 27.4779 | 59.9807 | 37.77 | 32.0916 | 23.6028 | 60.0106 | 35.77 | 32.0974 | 12.8924 | 59.9725 | 23.54 | 32.092 | 10.9439 | 59.9987 | 16.2748 | 32.0823 | 12.8808 | 60.057 | 23.54 | 32.0813 | 13.6951 | 60.0292 | 23.54 | 32.085 | 9.1747 | 60.0288 | 19.13
32.0958 | 34.079 | 60.0017 | 43.77 | 32.0919 | 46.3024 | 60.0281 | 56 | 32.1028 | 13.2722 | 60.0105 | 25.54 | 32.0962 | 27.4779 | 59.9807 | 37.77 | 32.0999 | 23.6028 | 60.0106 | 35.77 | 32.1057 | 12.8924 | 59.9725 | 23.54 | 32.1006 | 10.9439 | 59.9987 | 16.3258 | 32.0906 | 12.8808 | 60.057 | 23.54 | 32.0896 | 13.6951 | 60.0292 | 23.54 | 32.0933 | 9.1747 | 60.0288 | 19.13
32.1041 | 34.0791 | 60.0017 | 43.77 | 32.1002 | 46.3024 | 60.0281 | 56 | 32.1111 | 13.2722 | 60.0101 | 25.54 | 32.1045 | 27.4779 | 59.9807 | 37.77 | 32.1084 | 23.6028 | 60.0106 | 35.77 | 32.114 | 12.8924 | 59.9725 | 23.54 | 32.1089 | 10.9439 | 59.9987 | 16.3768 | 32.0989 | 12.8808 | 60.057 | 23.54 | 32.0979 | 13.6916 | 60.0292 | 23.54 | 32.1016 | 9.1747 | 60.0288 | 19.13
32.1125 | 34.0791 | 60.0017 | 43.77 | 32.1086 | 46.3482 | 60.0278 | 56 | 32.1194 | 13.2722 | 60.0101 | 25.54 | 32.1129 | 27.4779 | 59.9807 | 37.77 | 32.1167 | 23.6028 | 60.0106 | 35.77 | 32.1226 | 12.8924 | 59.9725 | 23.54 | 32.1172 | 10.944 | 59.9987 | 16.4277 | 32.1072 | 12.8808 | 60.057 | 23.54 | 32.1062 | 13.6916 | 60.0292 | 23.54 | 32.1099 | 9.1747 | 60.0288 | 19.13
32.1208 | 34.0798 | 60.0017 | 43.77 | 32.1169 | 46.3482 | 60.0278 | 56 | 32.1277 | 13.2722 | 60.0101 | 25.54 | 32.1212 | 27.4779 | 59.9807 | 37.77 | 32.125 | 23.6028 | 60.0106 | 35.77 | 32.1309 | 12.8924 | 59.9725 | 23.54 | 32.1255 | 10.944 | 59.9987 | 16.4787 | 32.1155 | 12.8808 | 60.057 | 23.54 | 32.1145 | 13.6916 | 60.0292 | 23.54 | 32.1182 | 9.1747 | 60.0288 | 19.13
32.1291 | 34.0798 | 60.0017 | 43.77 | 32.1252 | 46.3482 | 60.0278 | 56 | 32.1361 | 13.2722 | 60.0101 | 25.54 | 32.1295 | 27.4779 | 59.9807 | 37.77 | 32.1333 | 23.6028 | 60.0106 | 35.77 | 32.1392 | 12.8924 | 59.9725 | 23.54 | 32.1338 | 10.9434 | 59.9987 | 16.5296 | 32.1238 | 12.8808 | 60.057 | 23.54 | 32.1228 | 13.6916 | 60.0292 | 23.54 | 32.127 | 9.1747 | 60.0288 | 19.13
32.1375 | 34.0798 | 60.0017 | 43.77 | 32.1335 | 46.3482 | 60.0278 | 56 | 32.1444 | 13.2722 | 60.0101 | 25.54 | 32.1378 | 27.4779 | 59.9807 | 37.77 | 32.1416 | 23.6028 | 60.0106 | 35.77 | 32.1475 | 12.8924 | 59.9725 | 23.54 | 32.1421 | 10.9434 | 59.9987 | 16.5806 | 32.1321 | 12.8808 | 60.057 | 23.54 | 32.1313 | 13.6922 | 60.0303 | 23.54 | 32.1353 | 9.1747 | 60.0288 | 19.13
32.1458 | 34.0798 | 60.0017 | 43.77 | 32.1419 | 46.3482 | 60.0278 | 56 | 32.1527 | 13.2722 | 60.0101 | 25.54 | 32.1462 | 27.466 | 59.9807 | 37.77 | 32.1499 | 23.6028 | 60.0106 | 35.77 | 32.1558 | 12.8924 | 59.9725 | 23.54 | 32.1504 | 10.9432 | 59.9987 | 16.6316 | 32.1404 | 12.8791 | 60.057 | 23.54 | 32.1396 | 13.6922 | 60.0303 | 23.54 | 32.1436 | 9.1747 | 60.0288 | 19.13
32.1541 | 34.0798 | 60.0017 | 43.77 | 32.1502 | 46.3482 | 60.0278 | 56 | 32.161 | 13.2722 | 60.0101 | 25.54 | 32.1545 | 27.466 | 59.9807 | 37.77 | 32.1582 | 23.6028 | 60.0106 | 35.77 | 32.1641 | 12.8924 | 59.9725 | 23.54 | 32.1587 | 10.9432 | 59.9987 | 16.6825 | 32.1489 | 12.8791 | 60.057 | 23.54 | 32.1479 | 13.6937 | 60.0303 | 23.54 | 32.1519 | 9.1747 | 60.0288 | 19.13
32.1624 | 34.0798 | 60.0017 | 43.77 | 32.1586 | 46.3418 | 60.0278 | 56 | 32.1694 | 13.2722 | 60.0101 | 25.54 | 32.1628 | 27.466 | 59.9807 | 37.77 | 32.1665 | 23.6028 | 60.0106 | 35.77 | 32.1724 | 12.8924 | 59.9725 | 23.54 | 32.1672 | 10.9432 | 59.9987 | 16.7335 | 32.1572 | 12.88 | 60.057 | 23.54 | 32.1562 | 13.6937 | 60.0303 | 23.54 | 32.1602 | 9.1747 | 60.0288 | 19.13
32.1708 | 34.0796 | 60.0017 | 43.77 | 32.1669 | 46.3418 | 60.0278 | 56 | 32.1777 | 13.2722 | 60.0101 | 25.54 | 32.1713 | 27.466 | 59.9807 | 37.77 | 32.175 | 23.6028 | 60.0106 | 35.77 | 32.1809 | 12.8924 | 59.9725 | 23.54 | 32.1755 | 10.9432 | 59.9987 | 16.7844 | 32.1655 | 12.88 | 60.057 | 23.54 | 32.1646 | 13.6937 | 60.0303 | 23.54 | 32.1685 | 9.1711 | 60.0288 | 19.13
32.1791 | 34.0796 | 60.0017 | 43.77 | 32.1752 | 46.3416 | 60.0278 | 56 | 32.186 | 13.2722 | 60.0101 | 25.54 | 32.1796 | 27.466 | 59.9807 | 37.77 | 32.1833 | 23.6028 | 60.0106 | 35.77 | 32.1892 | 12.8924 | 59.9725 | 23.54 | 32.1838 | 10.9432 | 59.9982 | 16.8354 | 32.1738 | 12.88 | 60.057 | 23.54 | 32.1729 | 13.6937 | 60.0303 | 23.54 | 32.1768 | 9.1711 | 60.0288 | 19.13
32.1874 | 34.0787 | 60.0017 | 43.77 | 32.1835 | 46.3416 | 60.0278 | 56 | 32.1943 | 13.2722 | 60.0101 | 25.54 | 32.1879 | 27.466 | 59.9807 | 37.77 | 32.1917 | 23.6028 | 60.0106 | 35.77 | 32.1975 | 12.8924 | 59.9725 | 23.54 | 32.1921 | 10.9432 | 59.9982 | 16.8864 | 32.1821 | 12.88 | 60.057 | 23.54 | 32.1812 | 13.6937 | 60.0303 | 23.54 | 32.1851 | 9.1673 | 60.0288 | 19.13
32.1958 | 34.0787 | 60.0017 | 43.77 | 32.1918 | 46.3416 | 60.0278 | 56 | 32.2028 | 13.2722 | 60.0101 | 25.54 | 32.1962 | 27.466 | 59.9807 | 37.77 | 32.2 | 23.6028 | 60.0106 | 35.77 | 32.2058 | 12.8924 | 59.9725 | 23.54 | 32.2004 | 10.9432 | 59.9982 | 16.9373 | 32.1904 | 12.88 | 60.057 | 23.54 | 32.1895 | 13.6937 | 60.0303 | 23.54 | 32.1934 | 9.1673 | 60.0288 | 19.13
32.2041 | 34.0423 | 60.0017 | 43.77 | 32.2002 | 46.3416 | 60.0278 | 56 | 32.2111 | 13.2722 | 60.0101 | 25.54 | 32.2046 | 27.466 | 59.9807 | 37.77 | 32.2083 | 23.6028 | 60.0106 | 35.77 | 32.2141 | 12.8924 | 59.9725 | 23.54 | 32.2087 | 10.9432 | 59.9982 | 16.9883 | 32.1987 | 12.88 | 60.057 | 23.54 | 32.198 | 13.6947 | 60.0303 | 23.54 | 32.2017 | 9.1673 | 60.0288 | 19.13
32.2124 | 34.0423 | 60.0017 | 43.77 | 32.2085 | 46.3416 | 60.0278 | 56 | 32.2194 | 13.2722 | 60.0101 | 25.54 | 32.2129 | 27.466 | 59.9807 | 37.77 | 32.2166 | 23.6028 | 60.0106 | 35.77 | 32.2224 | 12.8924 | 59.9725 | 23.54 | 32.217 | 10.9432 | 59.9982 | 17.0392 | 32.207 | 12.88 | 60.057 | 23.54 | 32.2063 | 13.6947 | 60.0303 | 23.54 | 32.21 | 9.1673 | 60.0288 | 19.13
32.2208 | 34.0426 | 60.0013 | 43.77 | 32.2169 | 46.3416 | 60.0278 | 56 | 32.2277 | 13.2722 | 60.0101 | 25.54 | 32.2212 | 27.466 | 59.9807 | 37.77 | 32.2249 | 23.6028 | 60.0106 | 35.77 | 32.231 | 12.8924 | 59.9725 | 23.54 | 32.2256 | 10.9432 | 59.9982 | 17.0902 | 32.2153 | 12.88 | 60.057 | 23.54 | 32.2146 | 13.6947 | 60.0303 | 23.54 | 32.2183 | 9.167 | 60.0288 | 19.13
32.2291 | 34.0426 | 60.0013 | 43.77 | 32.2252 | 46.3329 | 60.0278 | 56 | 32.2361 | 13.2722 | 60.0101 | 25.54 | 32.2296 | 27.5257 | 59.9807 | 37.77 | 32.2332 | 23.6028 | 60.0106 | 35.77 | 32.2393 | 12.8924 | 59.9725 | 23.54 | 32.2339 | 10.9432 | 59.9982 | 17.1412 | 32.2239 | 12.88 | 60.057 | 23.54 | 32.2229 | 13.6947 | 60.0303 | 23.54 | 32.2266 | 9.167 | 60.0288 | 19.13
32.2375 | 34.0428 | 60.0013 | 43.77 | 32.2335 | 46.3329 | 60.0278 | 56 | 32.2444 | 13.2722 | 60.0101 | 25.54 | 32.2379 | 27.5257 | 59.9807 | 37.77 | 32.2417 | 23.6028 | 60.0106 | 35.77 | 32.2476 | 12.8924 | 59.9725 | 23.54 | 32.2422 | 10.9432 | 59.9982 | 17.1921 | 32.2322 | 12.88 | 60.057 | 23.54 | 32.2312 | 13.811 | 60.0303 | 23.54 | 32.2349 | 9.167 | 60.0288 | 19.13
32.2458 | 34.0428 | 60.0013 | 43.77 | 32.2418 | 46.3329 | 60.0278 | 56 | 32.2527 | 13.2722 | 60.0101 | 25.54 | 32.2462 | 27.5257 | 59.9807 | 37.77 | 32.25 | 23.6024 | 60.0106 | 35.77 | 32.2559 | 12.8924 | 59.9725 | 23.54 | 32.2505 | 10.9432 | 59.9982 | 17.2431 | 32.2405 | 12.88 | 60.057 | 23.54 | 32.2395 | 13.811 | 60.0303 | 23.54 | 32.2432 | 9.167 | 60.0288 | 19.13
32.2541 | 34.0438 | 60.0013 | 43.77 | 32.2502 | 46.3329 | 60.0278 | 56 | 32.261 | 13.2722 | 60.0101 | 25.54 | 32.2545 | 27.5257 | 59.9807 | 37.77 | 32.2583 | 23.6024 | 60.0106 | 35.77 | 32.2642 | 12.8924 | 59.9725 | 23.54 | 32.2588 | 10.9432 | 59.9982 | 17.294 | 32.2488 | 12.88 | 60.057 | 23.54 | 32.2478 | 13.811 | 60.0303 | 23.54 | 32.2515 | 9.167 | 60.0288 | 19.13
32.2625 | 34.0438 | 60.0013 | 43.77 | 32.2585 | 46.3329 | 60.0278 | 56 | 32.2694 | 13.2722 | 60.0101 | 25.54 | 32.2629 | 27.5266 | 59.9807 | 37.77 | 32.2666 | 23.6024 | 60.0106 | 35.77 | 32.2725 | 12.8924 | 59.9725 | 23.54 | 32.2671 | 10.9432 | 59.9982 | 17.345 | 32.2571 | 12.88 | 60.0563 | 23.54 | 32.2561 | 13.811 | 60.0303 | 23.54 | 32.2598 | 9.167 | 60.0288 | 19.13
32.2708 | 34.0438 | 60.0013 | 43.77 | 32.2668 | 46.3329 | 60.0278 | 56 | 32.2777 | 13.2722 | 60.0101 | 25.54 | 32.2712 | 27.5266 | 59.9807 | 37.77 | 32.2749 | 23.6024 | 60.0106 | 35.77 | 32.2808 | 12.8929 | 59.9725 | 23.54 | 32.2754 | 10.9432 | 59.9982 | 17.396 | 32.2654 | 12.88 | 60.0563 | 23.54 | 32.2644 | 13.811 | 60.0303 | 23.54 | 32.2686 | 9.167 | 60.0288 | 19.13
32.2791 | 34.0438 | 60.0013 | 43.77 | 32.2751 | 46.3329 | 60.0278 | 56 | 32.286 | 13.2722 | 60.0101 | 25.54 | 32.2795 | 27.5194 | 59.979 | 37.77 | 32.2832 | 23.6024 | 60.0106 | 35.77 | 32.2893 | 12.8929 | 59.9725 | 23.54 | 32.2837 | 10.9432 | 59.9982 | 17.4469 | 32.2737 | 12.8783 | 60.0563 | 23.54 | 32.2729 | 13.811 | 60.0303 | 23.54 | 32.2769 | 9.167 | 60.0288 | 19.13
32.2874 | 34.1475 | 60.0013 | 43.77 | 32.2835 | 46.3329 | 60.0278 | 56 | 32.2943 | 13.2722 | 60.0101 | 25.54 | 32.288 | 27.5194 | 59.979 | 37.77 | 32.2915 | 23.6024 | 60.0106 | 35.77 | 32.2976 | 12.8929 | 59.9721 | 23.54 | 32.2922 | 10.9432 | 59.9982 | 17.4979 | 32.282 | 12.8783 | 60.0563 | 23.54 | 32.2812 | 13.9225 | 60.0303 | 23.54 | 32.2852 | 9.167 | 60.0275 | 19.13
32.2958 | 34.1475 | 60.0013 | 43.77 | 32.2918 | 46.3331 | 60.0278 | 56 | 32.3027 | 13.2722 | 60.0101 | 25.54 | 32.2963 | 27.5194 | 59.979 | 37.77 | 32.3 | 23.6024 | 60.0106 | 35.77 | 32.3059 | 12.8929 | 59.9721 | 23.54 | 32.3005 | 10.9432 | 59.9982 | 17.5488 | 32.2903 | 12.9581 | 60.0563 | 23.54 | 32.2896 | 13.9225 | 60.0303 | 23.54 | 32.2935 | 9.167 | 60.0275 | 19.13
32.3041 | 34.1376 | 60.0013 | 43.77 | 32.3002 | 46.3331 | 60.0278 | 56 | 32.311 | 13.2722 | 60.0101 | 25.54 | 32.3046 | 27.5194 | 59.979 | 37.77 | 32.3083 | 23.6024 | 60.0106 | 35.77 | 32.3142 | 12.8929 | 59.9721 | 23.54 | 32.3088 | 10.9432 | 59.9982 | 17.5998 | 32.2986 | 12.9581 | 60.0563 | 23.54 | 32.2979 | 13.9225 | 60.0303 | 23.54 | 32.3018 | 9.167 | 60.0275 | 19.13
32.3124 | 34.1376 | 60.0013 | 43.77 | 32.3085 | 46.3331 | 60.0269 | 56 | 32.3193 | 13.2722 | 60.0101 | 25.54 | 32.3129 | 27.5098 | 59.979 | 37.77 | 32.3167 | 23.6024 | 60.0106 | 35.77 | 32.3225 | 12.8929 | 59.9721 | 23.54 | 32.3171 | 10.9432 | 59.9982 | 17.6508 | 32.3071 | 12.962 | 60.0563 | 23.54 | 32.3062 | 13.9225 | 60.0303 | 23.54 | 32.3101 | 9.167 | 60.0275 | 19.13
32.3208 | 34.1371 | 60.0013 | 43.77 | 32.3168 | 46.3331 | 60.0269 | 56 | 32.3276 | 13.2722 | 60.0101 | 25.54 | 32.3213 | 27.5098 | 59.979 | 37.77 | 32.325 | 23.6024 | 60.0106 | 35.77 | 32.3308 | 12.8981 | 59.9721 | 23.54 | 32.3254 | 10.9432 | 59.9982 | 17.7017 | 32.3154 | 12.962 | 60.0563 | 23.54 | 32.3145 | 13.9225 | 60.0303 | 23.54 | 32.3184 | 9.167 | 60.0275 | 19.13
32.3291 | 34.1371 | 60.0013 | 43.77 | 32.3251 | 46.3 | 60.0269 | 56 | 32.3361 | 13.2722 | 60.0101 | 25.54 | 32.3296 | 27.5098 | 59.979 | 37.77 | 32.3333 | 23.6024 | 60.0106 | 35.77 | 32.3391 | 12.8981 | 59.9721 | 23.54 | 32.3337 | 10.9432 | 59.9982 | 17.7527 | 32.3237 | 12.962 | 60.0563 | 23.54 | 32.3228 | 13.9225 | 60.0303 | 23.54 | 32.3267 | 9.167 | 60.0275 | 19.13
32.3374 | 34.1502 | 60.0013 | 43.77 | 32.3334 | 46.3 | 60.0269 | 56 | 32.3444 | 13.2722 | 60.0101 | 25.54 | 32.3379 | 27.5098 | 59.979 | 37.77 | 32.3416 | 23.6024 | 60.0106 | 35.77 | 32.3477 | 12.8981 | 59.9721 | 23.54 | 32.342 | 10.9432 | 59.9982 | 17.8036 | 32.332 | 12.962 | 60.0563 | 23.54 | 32.3311 | 13.9225 | 60.032 | 23.54 | 32.335 | 9.167 | 60.0275 | 19.13
32.3458 | 34.1502 | 60.0013 | 43.77 | 32.3418 | 46.2936 | 60.0269 | 56 | 32.3527 | 13.2722 | 60.0101 | 25.54 | 32.3463 | 27.5098 | 59.979 | 37.77 | 32.3499 | 23.6024 | 60.0106 | 35.77 | 32.356 | 12.8981 | 59.9721 | 23.54 | 32.3506 | 10.9432 | 59.9982 | 17.8546 | 32.3403 | 12.962 | 60.0563 | 23.54 | 32.3396 | 13.9225 | 60.032 | 23.54 | 32.3433 | 9.167 | 60.0275 | 19.13
32.3541 | 34.1502 | 60.0013 | 43.77 | 32.3501 | 46.2936 | 60.0269 | 56 | 32.3611 | 13.2722 | 60.0101 | 25.54 | 32.3546 | 27.5098 | 59.979 | 37.77 | 32.3582 | 23.6024 | 60.0106 | 35.77 | 32.3643 | 12.8981 | 59.9721 | 23.54 | 32.3589 | 10.9432 | 59.9982 | 17.9056 | 32.3486 | 12.962 | 60.0563 | 23.54 | 32.3479 | 13.9192 | 60.032 | 23.54 | 32.3516 | 9.1672 | 60.0275 | 19.13
32.3624 | 34.1502 | 60.0013 | 43.77 | 32.3585 | 46.3342 | 60.0269 | 56 | 32.3694 | 13.2722 | 60.0101 | 25.54 | 32.3629 | 27.5098 | 59.979 | 37.77 | 32.3667 | 23.6024 | 60.0106 | 35.77 | 32.3726 | 12.8981 | 59.9721 | 23.54 | 32.3672 | 10.9432 | 59.9982 | 17.9565 | 32.3569 | 12.962 | 60.0563 | 23.54 | 32.3562 | 13.9192 | 60.032 | 23.54 | 32.3599 | 9.1672 | 60.0275 | 19.13
32.3708 | 34.1502 | 60.0013 | 43.77 | 32.3668 | 46.3342 | 60.0269 | 56 | 32.3777 | 13.2722 | 60.0101 | 25.54 | 32.3713 | 27.5098 | 59.979 | 37.77 | 32.375 | 23.6024 | 60.0106 | 35.77 | 32.3809 | 12.8981 | 59.9721 | 23.54 | 32.3755 | 10.9432 | 59.9982 | 18.0075 | 32.3652 | 12.962 | 60.0563 | 23.54 | 32.3645 | 13.9192 | 60.032 | 23.54 | 32.3682 | 9.1672 | 60.0275 | 19.13
32.3791 | 34.1502 | 60.0013 | 43.77 | 32.3751 | 46.3342 | 60.0269 | 56 | 32.386 | 13.2722 | 60.0101 | 25.54 | 32.3796 | 27.5098 | 59.979 | 37.77 | 32.3833 | 23.6024 | 60.0106 | 35.77 | 32.3892 | 12.8981 | 59.9721 | 23.54 | 32.3838 | 10.9432 | 59.9978 | 18.0584 | 32.3735 | 12.962 | 60.0563 | 23.54 | 32.3728 | 13.9192 | 60.032 | 23.54 | 32.3765 | 9.1672 | 60.0275 | 19.13
32.3875 | 34.1505 | 60.0013 | 43.77 | 32.3834 | 46.3342 | 60.0269 | 56 | 32.3944 | 13.2722 | 60.0101 | 25.54 | 32.3879 | 27.5098 | 59.979 | 37.77 | 32.3916 | 23.6024 | 60.0106 | 35.77 | 32.3977 | 12.8981 | 59.9721 | 23.54 | 32.3921 | 10.9432 | 59.9978 | 18.1094 | 32.3818 | 12.962 | 60.0563 | 23.54 | 32.3811 | 13.9192 | 60.032 | 23.54 | 32.3848 | 9.1672 | 60.0275 | 19.13
32.3958 | 34.1505 | 60.0013 | 43.77 | 32.3918 | 46.3256 | 60.0269 | 56 | 32.4027 | 13.2722 | 60.0101 | 25.54 | 32.3962 | 27.5098 | 59.979 | 37.77 | 32.3999 | 23.5886 | 60.0106 | 35.77 | 32.406 | 12.8981 | 59.9721 | 23.54 | 32.4004 | 10.9432 | 59.9978 | 18.1604 | 32.3904 | 12.9625 | 60.0563 | 23.54 | 32.3894 | 13.9192 | 60.032 | 23.54 | 32.3931 | 9.1672 | 60.0275 | 19.13
32.4041 | 34.1511 | 60.0013 | 43.77 | 32.4001 | 46.3256 | 60.0269 | 56 | 32.411 | 13.2722 | 60.0101 | 25.54 | 32.4047 | 27.5098 | 59.979 | 37.77 | 32.4082 | 23.5886 | 60.0106 | 35.77 | 32.4143 | 12.8981 | 59.9721 | 23.54 | 32.4089 | 10.9432 | 59.9978 | 18.2113 | 32.3987 | 12.9625 | 60.0563 | 23.54 | 32.3977 | 13.9192 | 60.032 | 23.54 | 32.4014 | 9.1657 | 60.0275 | 19.13
32.4124 | 34.1511 | 60.0013 | 43.77 | 32.4084 | 46.3256 | 60.0269 | 56 | 32.4193 | 13.2722 | 60.0101 | 25.54 | 32.413 | 27.5098 | 59.979 | 37.77 | 32.4165 | 23.5886 | 60.0102 | 35.77 | 32.4226 | 12.8981 | 59.9721 | 23.54 | 32.4172 | 10.9432 | 59.9978 | 18.2623 | 32.407 | 12.9613 | 60.0563 | 23.54 | 32.406 | 13.9192 | 60.032 | 23.54 | 32.4102 | 9.1657 | 60.0275 | 19.13
32.4208 | 34.1511 | 60.0005 | 43.77 | 32.4167 | 46.3256 | 60.0269 | 56 | 32.4277 | 13.2722 | 60.0101 | 25.54 | 32.4213 | 27.5098 | 59.979 | 37.77 | 32.4248 | 23.5886 | 60.0102 | 35.77 | 32.4309 | 12.8981 | 59.9721 | 23.54 | 32.4255 | 10.9432 | 59.9978 | 18.3132 | 32.4153 | 12.9613 | 60.0563 | 23.54 | 32.4146 | 13.9192 | 60.032 | 23.54 | 32.4185 | 9.1657 | 60.0275 | 19.13
32.4291 | 34.1511 | 60.0005 | 43.77 | 32.4251 | 46.4223 | 60.0269 | 56 | 32.436 | 13.2722 | 60.0101 | 25.54 | 32.4297 | 27.498 | 59.979 | 37.77 | 32.4333 | 23.5886 | 60.0102 | 35.77 | 32.4392 | 12.8981 | 59.9721 | 23.54 | 32.4338 | 10.9432 | 59.9978 | 18.3642 | 32.4236 | 12.9613 | 60.0563 | 23.54 | 32.4229 | 13.9192 | 60.032 | 23.54 | 32.4268 | 9.1657 | 60.0275 | 19.13
32.4374 | 34.1511 | 60.0005 | 43.77 | 32.4334 | 46.4223 | 60.0269 | 56 | 32.4443 | 13.2722 | 60.0101 | 25.54 | 32.438 | 27.498 | 59.979 | 37.77 | 32.4417 | 23.5886 | 60.0102 | 35.77 | 32.4475 | 12.898 | 59.9721 | 23.54 | 32.4421 | 10.9432 | 59.9978 | 18.4152 | 32.4319 | 12.9613 | 60.0563 | 23.54 | 32.4312 | 13.9166 | 60.032 | 23.54 | 32.4351 | 9.2455 | 60.0275 | 19.13
32.4458 | 34.1511 | 60.0005 | 43.77 | 32.4418 | 46.4223 | 60.0269 | 56 | 32.4526 | 13.2722 | 60.0101 | 25.54 | 32.4463 | 27.4979 | 59.979 | 37.77 | 32.45 | 23.5886 | 60.0102 | 35.77 | 32.4561 | 12.898 | 59.9721 | 23.54 | 32.4504 | 10.9432 | 59.9978 | 18.4661 | 32.4402 | 12.9613 | 60.0563 | 23.54 | 32.4395 | 13.9166 | 60.032 | 23.54 | 32.4434 | 9.2455 | 60.0275 | 19.13
32.4541 | 34.1504 | 60.0005 | 43.77 | 32.4501 | 46.4223 | 60.0269 | 56 | 32.4611 | 13.2722 | 60.0101 | 25.54 | 32.4546 | 27.4979 | 59.979 | 37.77 | 32.4583 | 23.5886 | 60.0102 | 35.77 | 32.4644 | 12.896 | 59.9721 | 23.54 | 32.4587 | 10.9432 | 59.9978 | 18.5171 | 32.4485 | 12.9613 | 60.0563 | 23.54 | 32.4478 | 13.9166 | 60.032 | 23.54 | 32.4517 | 9.2455 | 60.0275 | 19.13
32.4624 | 34.1504 | 60.0005 | 43.77 | 32.4584 | 46.4223 | 60.0269 | 56 | 32.4694 | 13.2722 | 60.0101 | 25.54 | 32.463 | 27.4883 | 59.979 | 37.77 | 32.4666 | 23.5886 | 60.0102 | 35.77 | 32.4727 | 12.896 | 59.9721 | 23.54 | 32.467 | 10.9432 | 59.9978 | 18.568 | 32.4568 | 12.9613 | 60.055 | 23.54 | 32.4561 | 13.9166 | 60.032 | 23.54 | 32.46 | 9.2455 | 60.0275 | 19.13
32.4708 | 34.0591 | 60.0005 | 43.77 | 32.4667 | 46.4223 | 60.0269 | 56 | 32.4777 | 13.3495 | 60.0101 | 25.54 | 32.4713 | 27.4883 | 59.979 | 37.77 | 32.4749 | 23.5886 | 60.0102 | 35.77 | 32.481 | 12.896 | 59.9721 | 23.54 | 32.4756 | 10.9432 | 59.9978 | 18.619 | 32.4651 | 12.9613 | 60.055 | 23.54 | 32.4644 | 13.9166 | 60.032 | 23.54 | 32.4683 | 9.2455 | 60.0275 | 19.13
32.4791 | 34.0591 | 60.0005 | 43.77 | 32.475 | 46.4223 | 60.0269 | 56 | 32.486 | 13.3495 | 60.0101 | 25.54 | 32.4796 | 27.4883 | 59.9782 | 37.77 | 32.4832 | 23.5886 | 60.0102 | 35.77 | 32.4893 | 12.896 | 59.9721 | 23.54 | 32.4839 | 10.9432 | 59.9978 | 18.67 | 32.4736 | 12.9613 | 60.055 | 23.54 | 32.4727 | 13.9166 | 60.032 | 23.54 | 32.4766 | 9.2455 | 60.0275 | 19.13
32.4874 | 34.0592 | 60.0005 | 43.77 | 32.4834 | 46.4223 | 60.0269 | 56 | 32.4944 | 13.3495 | 60.0101 | 25.54 | 32.488 | 27.4883 | 59.9782 | 37.77 | 32.4915 | 23.5886 | 60.0102 | 35.77 | 32.4976 | 12.896 | 59.9713 | 23.54 | 32.4922 | 10.9432 | 59.9978 | 18.7209 | 32.4819 | 12.9613 | 60.055 | 23.54 | 32.481 | 13.9166 | 60.032 | 23.54 | 32.4849 | 9.2455 | 60.0272 | 19.13
32.4958 | 34.0592 | 60.0005 | 43.77 | 32.4917 | 46.3952 | 60.0269 | 56 | 32.5027 | 13.3495 | 60.0101 | 25.54 | 32.4963 | 27.4883 | 59.9782 | 37.77 | 32.5 | 23.5886 | 60.0102 | 35.77 | 32.5059 | 12.896 | 59.9713 | 23.54 | 32.5005 | 10.9432 | 59.9978 | 18.7719 | 32.4902 | 12.9597 | 60.055 | 23.54 | 32.4895 | 13.9166 | 60.032 | 23.54 | 32.4932 | 9.2455 | 60.0272 | 19.13
32.5041 | 34.0596 | 60.0005 | 43.77 | 32.5001 | 46.3952 | 60.0269 | 56 | 32.511 | 13.3495 | 60.0105 | 25.54 | 32.5046 | 27.4883 | 59.9782 | 37.77 | 32.5083 | 23.5886 | 60.0102 | 35.77 | 32.5144 | 12.896 | 59.9713 | 23.54 | 32.5088 | 10.9432 | 59.9978 | 18.8228 | 32.4985 | 12.9597 | 60.055 | 23.54 | 32.4978 | 13.9166 | 60.032 | 23.54 | 32.5015 | 9.2455 | 60.0272 | 19.13
32.5125 | 34.0596 | 60.0005 | 43.77 | 32.5084 | 46.3952 | 60.0257 | 56 | 32.5193 | 13.3495 | 60.0105 | 25.54 | 32.5129 | 27.5382 | 59.9782 | 37.77 | 32.5166 | 23.5886 | 60.0102 | 35.77 | 32.5227 | 12.896 | 59.9713 | 23.54 | 32.5171 | 10.9432 | 59.9978 | 18.8738 | 32.5068 | 12.9625 | 60.055 | 23.54 | 32.5061 | 13.9166 | 60.032 | 23.54 | 32.5098 | 9.2455 | 60.0272 | 19.13
32.5208 | 34.0605 | 60.0005 | 43.77 | 32.5167 | 46.3952 | 60.0257 | 56 | 32.5277 | 13.3495 | 60.0105 | 25.54 | 32.5214 | 27.5382 | 59.9782 | 37.77 | 32.5249 | 23.5886 | 60.0102 | 35.77 | 32.531 | 12.8944 | 59.9713 | 23.54 | 32.5254 | 10.9432 | 59.9978 | 18.9248 | 32.5151 | 12.9625 | 60.055 | 23.54 | 32.5144 | 13.9166 | 60.032 | 23.54 | 32.5181 | 9.2455 | 60.0272 | 19.13
32.5291 | 34.0605 | 60.0005 | 43.77 | 32.525 | 46.3951 | 60.0257 | 56 | 32.536 | 13.3495 | 60.0105 | 25.54 | 32.5297 | 27.5382 | 59.9782 | 37.77 | 32.5332 | 23.5886 | 60.0102 | 35.77 | 32.5393 | 12.8944 | 59.9713 | 23.54 | 32.5339 | 10.9432 | 59.9978 | 18.9757 | 32.5234 | 12.9625 | 60.055 | 23.54 | 32.5227 | 13.9166 | 60.032 | 23.54 | 32.5264 | 9.2455 | 60.0272 | 19.13
32.5374 | 34.0605 | 60.0005 | 43.77 | 32.5334 | 46.3951 | 60.0257 | 56 | 32.5443 | 13.3495 | 60.0105 | 25.54 | 32.538 | 27.5382 | 59.9782 | 37.77 | 32.5415 | 23.5886 | 60.0102 | 35.77 | 32.5476 | 12.8944 | 59.9713 | 23.54 | 32.5422 | 10.9432 | 59.9978 | 19.0267 | 32.5317 | 12.9625 | 60.055 | 23.54 | 32.531 | 13.9166 | 60.0328 | 23.54 | 32.5347 | 9.2455 | 60.0272 | 19.13
32.5458 | 34.0605 | 60.0005 | 43.77 | 32.5417 | 46.3951 | 60.0257 | 56 | 32.5526 | 13.3495 | 60.0105 | 25.54 | 32.5464 | 27.5382 | 59.9782 | 37.77 | 32.5498 | 23.5886 | 60.0102 | 35.77 | 32.5559 | 12.8944 | 59.9713 | 23.54 | 32.5505 | 10.9432 | 59.9978 | 19.0776 | 32.54 | 12.9638 | 60.055 | 23.54 | 32.5393 | 13.9166 | 60.0328 | 23.54 | 32.543 | 9.2455 | 60.0272 | 19.13
32.5541 | 34.1642 | 60.0005 | 43.77 | 32.55 | 46.3951 | 60.0257 | 56 | 32.561 | 13.3495 | 60.0105 | 25.54 | 32.5547 | 27.5382 | 59.9782 | 37.77 | 32.5581 | 23.5886 | 60.0102 | 35.77 | 32.5645 | 12.8944 | 59.9713 | 23.54 | 32.5588 | 10.9432 | 59.9978 | 19.1286 | 32.5483 | 12.9638 | 60.055 | 23.54 | 32.5476 | 13.9166 | 60.0328 | 23.54 | 32.5518 | 9.2455 | 60.0272 | 19.13
32.5624 | 34.1642 | 60.0005 | 43.77 | 32.5583 | 46.4164 | 60.0257 | 56 | 32.5693 | 13.3495 | 60.0105 | 25.54 | 32.563 | 27.5383 | 59.9782 | 37.77 | 32.5667 | 23.5886 | 60.0102 | 35.77 | 32.5728 | 12.8944 | 59.9713 | 23.54 | 32.5671 | 10.9432 | 59.9978 | 19.1796 | 32.5569 | 12.9638 | 60.055 | 23.54 | 32.5562 | 13.9166 | 60.0328 | 23.54 | 32.5601 | 9.2455 | 60.0272 | 19.13
32.5708 | 34.1642 | 60.0005 | 43.77 | 32.5667 | 46.4164 | 60.0257 | 56 | 32.5776 | 13.3495 | 60.0105 | 25.54 | 32.5713 | 27.5383 | 59.9782 | 37.77 | 32.575 | 23.5886 | 60.0102 | 35.77 | 32.5811 | 12.8944 | 59.9713 | 23.54 | 32.5754 | 10.9432 | 59.9978 | 19.2305 | 32.5652 | 12.9638 | 60.055 | 23.54 | 32.5645 | 13.9166 | 60.0328 | 23.54 | 32.5684 | 9.2455 | 60.0272 | 19.13
32.5791 | 34.1642 | 60.0005 | 43.77 | 32.575 | 46.4164 | 60.0257 | 56 | 32.5859 | 13.3495 | 60.0105 | 25.54 | 32.5797 | 27.5392 | 59.9782 | 37.77 | 32.5833 | 23.5886 | 60.0102 | 35.77 | 32.5894 | 12.8944 | 59.9713 | 23.54 | 32.5837 | 10.9432 | 59.9975 | 19.2815 | 32.5735 | 12.9638 | 60.055 | 23.54 | 32.5728 | 13.9166 | 60.0328 | 23.54 | 32.5767 | 9.2455 | 60.0272 | 19.13
32.5874 | 34.1638 | 60.0005 | 43.77 | 32.5834 | 46.4164 | 60.0257 | 56 | 32.5944 | 13.4038 | 60.0105 | 25.54 | 32.588 | 27.5392 | 59.9782 | 37.77 | 32.5916 | 23.5886 | 60.0102 | 35.77 | 32.5977 | 12.8944 | 59.9713 | 23.54 | 32.592 | 10.9432 | 59.9975 | 19.3324 | 32.5818 | 12.9638 | 60.055 | 23.54 | 32.5811 | 13.9166 | 60.0328 | 23.54 | 32.585 | 9.2455 | 60.0272 | 19.13
32.5958 | 34.1638 | 60.0005 | 43.77 | 32.5917 | 46.4164 | 60.0257 | 56 | 32.6027 | 13.4038 | 60.0105 | 25.54 | 32.5963 | 27.5391 | 59.9782 | 37.77 | 32.5999 | 23.5886 | 60.0102 | 35.77 | 32.606 | 12.8944 | 59.9713 | 23.54 | 32.6006 | 10.9432 | 59.9975 | 19.3834 | 32.5901 | 12.9663 | 60.055 | 23.54 | 32.5894 | 13.9166 | 60.0328 | 23.54 | 32.5933 | 9.2455 | 60.0272 | 19.13
32.6041 | 34.1629 | 60.0005 | 43.77 | 32.6 | 46.4164 | 60.0257 | 56 | 32.611 | 13.4038 | 60.0105 | 25.54 | 32.6047 | 27.5391 | 59.9782 | 37.77 | 32.6082 | 23.5886 | 60.0102 | 35.77 | 32.6143 | 12.8944 | 59.9713 | 23.54 | 32.6089 | 10.9432 | 59.9975 | 19.4344 | 32.5984 | 12.9663 | 60.055 | 23.54 | 32.5977 | 13.9166 | 60.0328 | 23.54 | 32.6016 | 9.2455 | 60.0272 | 19.13
32.6124 | 34.1629 | 60.0005 | 43.77 | 32.6083 | 46.4164 | 60.0257 | 56 | 32.6193 | 13.4038 | 60.0105 | 25.54 | 32.613 | 27.5391 | 59.9782 | 37.77 | 32.6165 | 23.5886 | 60.0098 | 35.77 | 32.6228 | 12.8944 | 59.9713 | 23.54 | 32.6172 | 10.9432 | 59.9975 | 19.4853 | 32.6067 | 12.9652 | 60.055 | 23.54 | 32.606 | 13.9166 | 60.0328 | 23.54 | 32.6099 | 9.2455 | 60.0272 | 19.13
32.6208 | 34.1628 | 60.0009 | 43.77 | 32.6167 | 46.4164 | 60.0257 | 56 | 32.6277 | 13.3813 | 60.0105 | 25.54 | 32.6213 | 27.5391 | 59.9782 | 37.77 | 32.6248 | 23.5886 | 60.0098 | 35.77 | 32.6311 | 12.8944 | 59.9713 | 23.54 | 32.6255 | 10.9432 | 59.9975 | 19.5363 | 32.615 | 12.9652 | 60.055 | 23.54 | 32.6143 | 13.9166 | 60.0328 | 23.54 | 32.6182 | 9.2455 | 60.0272 | 19.13
32.6291 | 34.1628 | 60.0009 | 43.77 | 32.625 | 46.4164 | 60.0257 | 56 | 32.636 | 13.3813 | 60.0105 | 25.54 | 32.6298 | 27.5391 | 59.9782 | 37.77 | 32.6333 | 23.5886 | 60.0098 | 35.77 | 32.6394 | 12.8944 | 59.9713 | 23.54 | 32.6338 | 10.9432 | 59.9975 | 19.5872 | 32.6233 | 12.9652 | 60.055 | 23.54 | 32.6226 | 13.9166 | 60.0328 | 23.54 | 32.6265 | 9.2455 | 60.0272 | 19.13
32.6375 | 34.1631 | 60.0009 | 43.77 | 32.6334 | 46.4164 | 60.0257 | 56 | 32.6443 | 13.3813 | 60.0105 | 25.54 | 32.6381 | 27.5391 | 59.9782 | 37.77 | 32.6416 | 23.5886 | 60.0098 | 35.77 | 32.6477 | 12.8944 | 59.9713 | 23.54 | 32.6421 | 10.9432 | 59.9975 | 19.6382 | 32.6316 | 12.9652 | 60.055 | 23.54 | 32.6311 | 13.9166 | 60.0328 | 23.54 | 32.6348 | 9.2437 | 60.0272 | 19.13
32.6458 | 34.1631 | 60.0009 | 43.77 | 32.6417 | 46.4164 | 60.0257 | 56 | 32.6526 | 13.3813 | 60.0105 | 25.54 | 32.6464 | 27.5391 | 59.9782 | 37.77 | 32.6499 | 23.5886 | 60.0098 | 35.77 | 32.656 | 12.8944 | 59.9713 | 23.54 | 32.6504 | 10.9432 | 59.9975 | 19.6892 | 32.6401 | 12.9664 | 60.055 | 23.54 | 32.6394 | 13.9166 | 60.0328 | 23.54 | 32.6431 | 9.2437 | 60.0272 | 19.13
32.6541 | 34.1633 | 60.0009 | 43.77 | 32.65 | 46.4164 | 60.0257 | 56 | 32.661 | 13.3813 | 60.0105 | 25.54 | 32.6547 | 27.5391 | 59.9782 | 37.77 | 32.6582 | 23.5886 | 60.0098 | 35.77 | 32.6643 | 12.8944 | 59.9713 | 23.54 | 32.6589 | 10.9432 | 59.9975 | 19.7401 | 32.6484 | 12.9664 | 60.055 | 23.54 | 32.6477 | 13.9166 | 60.0328 | 23.54 | 32.6514 | 9.2437 | 60.0272 | 19.13
32.6624 | 34.1633 | 60.0009 | 43.77 | 32.6583 | 46.4102 | 60.0257 | 56 | 32.6693 | 13.3813 | 60.0105 | 25.54 | 32.6631 | 27.6406 | 59.9782 | 37.77 | 32.6665 | 23.5827 | 60.0098 | 35.77 | 32.6726 | 12.8944 | 59.9713 | 23.54 | 32.6672 | 10.9432 | 59.9975 | 19.7911 | 32.6567 | 12.9647 | 60.0534 | 23.54 | 32.656 | 13.9166 | 60.0328 | 23.54 | 32.6597 | 9.2437 | 60.0272 | 19.13
32.6708 | 34.164 | 60.0009 | 43.77 | 32.6666 | 46.4102 | 60.0257 | 56 | 32.6776 | 13.3813 | 60.0105 | 25.54 | 32.6714 | 27.6406 | 59.9782 | 37.77 | 32.6748 | 23.5827 | 60.0098 | 35.77 | 32.6812 | 12.8944 | 59.9713 | 23.54 | 32.6755 | 10.9432 | 59.9975 | 19.8421 | 32.665 | 12.9647 | 60.0534 | 23.54 | 32.6643 | 13.9166 | 60.0328 | 23.54 | 32.668 | 9.2437 | 60.0272 | 19.13
32.6791 | 34.164 | 60.0009 | 43.77 | 32.675 | 46.41 | 60.0257 | 56 | 32.6859 | 13.3813 | 60.0105 | 25.54 | 32.6797 | 27.6407 | 59.977 | 37.77 | 32.6831 | 23.5827 | 60.0098 | 35.77 | 32.6895 | 12.8944 | 59.9713 | 23.54 | 32.6838 | 10.9432 | 59.9975 | 19.893 | 32.6733 | 12.9676 | 60.0534 | 23.54 | 32.6726 | 13.9166 | 60.0328 | 23.54 | 32.6763 | 9.2437 | 60.0272 | 19.13
32.6874 | 34.1719 | 60.0009 | 43.77 | 32.6833 | 46.41 | 60.0257 | 56 | 32.6943 | 13.3813 | 60.0105 | 25.54 | 32.6881 | 27.6407 | 59.977 | 37.77 | 32.6917 | 23.5827 | 60.0098 | 35.77 | 32.6978 | 12.8944 | 59.9709 | 23.54 | 32.6921 | 10.9432 | 59.9975 | 19.944 | 32.6816 | 12.9676 | 60.0534 | 23.54 | 32.6809 | 13.9166 | 60.0328 | 23.54 | 32.6846 | 9.3625 | 60.0268 | 19.13
32.6958 | 34.1719 | 60.0009 | 43.77 | 32.6917 | 46.41 | 60.0257 | 56 | 32.7026 | 13.3813 | 60.0105 | 25.54 | 32.6964 | 27.6288 | 59.977 | 37.77 | 32.7 | 23.5827 | 60.0098 | 35.77 | 32.7061 | 12.8944 | 59.9709 | 23.54 | 32.7004 | 10.9432 | 59.9975 | 19.9949 | 32.6899 | 12.9676 | 60.0534 | 23.54 | 32.6892 | 13.9166 | 60.0328 | 23.54 | 32.6934 | 9.3625 | 60.0268 | 19.13
32.7041 | 34.1719 | 60.0009 | 43.77 | 32.7 | 46.41 | 60.0257 | 56 | 32.7109 | 13.3813 | 60.0097 | 25.54 | 32.7047 | 27.6288 | 59.977 | 37.77 | 32.7083 | 23.5827 | 60.0098 | 35.77 | 32.7144 | 12.8944 | 59.9709 | 23.54 | 32.7087 | 10.9432 | 59.9975 | 20.0459 | 32.6982 | 12.9676 | 60.0534 | 23.54 | 32.6975 | 13.9166 | 60.0328 | 23.54 | 32.7017 | 9.3625 | 60.0268 | 19.13
32.7124 | 34.1719 | 60.0009 | 43.77 | 32.7083 | 46.41 | 60.0249 | 56 | 32.7192 | 13.3813 | 60.0097 | 25.54 | 32.713 | 27.6889 | 59.977 | 37.77 | 32.7166 | 23.5827 | 60.0098 | 35.77 | 32.7227 | 12.8944 | 59.9709 | 23.54 | 32.717 | 10.9432 | 59.9975 | 20.0969 | 32.7065 | 12.9676 | 60.0534 | 23.54 | 32.7061 | 13.9166 | 60.0328 | 23.54 | 32.71 | 9.3625 | 60.0268 | 19.13
32.7208 | 34.1576 | 60.0009 | 43.77 | 32.7166 | 46.41 | 60.0249 | 56 | 32.7277 | 13.3813 | 60.0097 | 25.54 | 32.7214 | 27.6889 | 59.977 | 37.77 | 32.7249 | 23.5827 | 60.0098 | 35.77 | 32.7312 | 12.8944 | 59.9709 | 23.54 | 32.7256 | 10.9432 | 59.9975 | 20.1478 | 32.7151 | 12.9676 | 60.0534 | 23.54 | 32.7144 | 13.9166 | 60.0328 | 23.54 | 32.7183 | 9.3625 | 60.0268 | 19.13
32.7291 | 34.1576 | 60.0009 | 43.77 | 32.725 | 46.41 | 60.0249 | 56 | 32.736 | 13.3813 | 60.0097 | 25.54 | 32.7297 | 27.6692 | 59.977 | 37.77 | 32.7332 | 23.5827 | 60.0098 | 35.77 | 32.7395 | 12.8944 | 59.9709 | 23.54 | 32.7339 | 10.9432 | 59.9975 | 20.1988 | 32.7234 | 12.9676 | 60.0534 | 23.54 | 32.7227 | 13.9166 | 60.0328 | 23.54 | 32.7266 | 9.3625 | 60.0268 | 19.13
32.7374 | 34.1571 | 60.0009 | 43.77 | 32.7333 | 46.41 | 60.0249 | 56 | 32.7443 | 13.3813 | 60.0097 | 25.54 | 32.738 | 27.6692 | 59.977 | 37.77 | 32.7415 | 23.5827 | 60.0098 | 35.77 | 32.7478 | 12.8944 | 59.9709 | 23.54 | 32.7422 | 10.9432 | 59.9975 | 20.2497 | 32.7317 | 12.9676 | 60.0534 | 23.54 | 32.731 | 13.9166 | 60.0324 | 23.54 | 32.7349 | 9.3625 | 60.0268 | 19.13
32.7458 | 34.1571 | 60.0009 | 43.77 | 32.7416 | 46.41 | 60.0249 | 56 | 32.7526 | 13.3813 | 60.0097 | 25.54 | 32.7465 | 27.6692 | 59.977 | 37.77 | 32.7498 | 23.5827 | 60.0098 | 35.77 | 32.7561 | 12.8944 | 59.9709 | 23.54 | 32.7505 | 10.9432 | 59.9975 | 20.3007 | 32.74 | 12.9676 | 60.0534 | 23.54 | 32.7393 | 13.9166 | 60.0324 | 23.54 | 32.7432 | 9.3625 | 60.0268 | 19.13
32.7541 | 34.0629 | 60.0009 | 43.77 | 32.7499 | 46.41 | 60.0249 | 56 | 32.761 | 13.3813 | 60.0097 | 25.54 | 32.7548 | 27.6692 | 59.977 | 37.77 | 32.7583 | 23.5827 | 60.0098 | 35.77 | 32.7644 | 12.8944 | 59.9709 | 23.54 | 32.7588 | 10.9432 | 59.9975 | 20.3517 | 32.7483 | 12.9676 | 60.0534 | 23.54 | 32.7476 | 13.9166 | 60.0324 | 23.54 | 32.7515 | 9.3625 | 60.0268 | 19.13
32.7625 | 34.0629 | 60.0009 | 43.77 | 32.7583 | 46.3889 | 60.0249 | 56 | 32.7693 | 13.3813 | 60.0097 | 25.54 | 32.7631 | 27.6692 | 59.977 | 37.77 | 32.7666 | 23.5827 | 60.0098 | 35.77 | 32.7727 | 12.8944 | 59.9709 | 23.54 | 32.7671 | 10.9432 | 59.9975 | 20.4026 | 32.7566 | 12.9676 | 60.0534 | 23.54 | 32.7559 | 13.9166 | 60.0324 | 23.54 | 32.7598 | 9.3625 | 60.0268 | 19.13
32.7708 | 34.0629 | 60.0009 | 43.77 | 32.7666 | 46.3889 | 60.0249 | 56 | 32.7776 | 13.3813 | 60.0097 | 25.54 | 32.7715 | 27.6692 | 59.977 | 37.77 | 32.7749 | 23.5827 | 60.0098 | 35.77 | 32.781 | 12.8944 | 59.9709 | 23.54 | 32.7754 | 10.9432 | 59.9975 | 20.4536 | 32.7649 | 12.9676 | 60.0534 | 23.54 | 32.7642 | 13.9166 | 60.0324 | 23.54 | 32.7681 | 9.3625 | 60.0268 | 19.13
32.7791 | 34.0629 | 60.0009 | 43.77 | 32.775 | 46.3889 | 60.0249 | 56 | 32.786 | 13.3813 | 60.0097 | 25.54 | 32.7798 | 27.6693 | 59.977 | 37.77 | 32.7832 | 23.5827 | 60.0098 | 35.77 | 32.7896 | 12.8944 | 59.9709 | 23.54 | 32.7839 | 10.9432 | 59.9979 | 20.5045 | 32.7732 | 12.9707 | 60.0534 | 23.54 | 32.7725 | 13.9166 | 60.0324 | 23.54 | 32.7764 | 9.3625 | 60.0268 | 19.13
32.7874 | 34.0632 | 60.0009 | 43.77 | 32.7833 | 46.3889 | 60.0249 | 56 | 32.7943 | 13.3776 | 60.0097 | 25.54 | 32.7881 | 27.6693 | 59.977 | 37.77 | 32.7915 | 23.5827 | 60.0098 | 35.77 | 32.7979 | 12.8944 | 59.9709 | 23.54 | 32.7922 | 10.9432 | 59.9979 | 20.5555 | 32.7815 | 12.9707 | 60.0534 | 23.54 | 32.781 | 13.9166 | 60.0324 | 23.54 | 32.7847 | 9.3625 | 60.0268 | 19.13
32.7958 | 34.0632 | 60.0009 | 43.77 | 32.7916 | 46.3889 | 60.0249 | 56 | 32.8026 | 13.3776 | 60.0097 | 25.54 | 32.7964 | 27.6692 | 59.977 | 37.77 | 32.7998 | 23.5827 | 60.0098 | 35.77 | 32.8062 | 12.8944 | 59.9709 | 23.54 | 32.8005 | 10.9432 | 59.9979 | 20.6065 | 32.7898 | 12.9696 | 60.0534 | 23.54 | 32.7893 | 13.9166 | 60.0324 | 23.54 | 32.793 | 9.3625 | 60.0268 | 19.13
32.8041 | 34.0925 | 60.0009 | 43.77 | 32.7999 | 46.3889 | 60.0249 | 56 | 32.8109 | 13.3719 | 60.0097 | 25.54 | 32.8048 | 27.6692 | 59.977 | 37.77 | 32.8081 | 23.5827 | 60.0098 | 35.77 | 32.8145 | 12.8944 | 59.9709 | 23.54 | 32.8088 | 10.9432 | 59.9979 | 20.6574 | 32.7983 | 12.9696 | 60.0534 | 23.54 | 32.7976 | 13.9166 | 60.0324 | 23.54 | 32.8013 | 9.3625 | 60.0268 | 19.13
32.8124 | 34.0925 | 60.0009 | 43.77 | 32.8083 | 46.3889 | 60.0249 | 56 | 32.8193 | 13.3719 | 60.0097 | 25.54 | 32.8131 | 27.6692 | 59.977 | 37.77 | 32.8164 | 23.5827 | 60.0094 | 35.77 | 32.8228 | 12.8944 | 59.9709 | 23.54 | 32.8171 | 10.9432 | 59.9979 | 20.7084 | 32.8066 | 12.9696 | 60.0534 | 23.54 | 32.8059 | 13.9166 | 60.0324 | 23.54 | 32.8096 | 9.3625 | 60.0268 | 19.13
32.8208 | 34.0925 | 60.0013 | 43.77 | 32.8166 | 46.3889 | 60.0249 | 56 | 32.8276 | 13.3682 | 60.0097 | 25.54 | 32.8214 | 27.6692 | 59.977 | 37.77 | 32.825 | 23.5827 | 60.0094 | 35.77 | 32.8311 | 12.8944 | 59.9709 | 23.54 | 32.8254 | 10.9432 | 59.9979 | 20.7593 | 32.8149 | 12.9696 | 60.0534 | 23.54 | 32.8142 | 13.9166 | 60.0324 | 23.54 | 32.8179 | 9.3625 | 60.0268 | 19.13
32.8291 | 34.0925 | 60.0013 | 43.77 | 32.8249 | 46.3803 | 60.0249 | 56 | 32.8359 | 13.3682 | 60.0097 | 25.54 | 32.8298 | 27.6622 | 59.977 | 37.77 | 32.8333 | 23.5827 | 60.0094 | 35.77 | 32.8394 | 12.8944 | 59.9709 | 23.54 | 32.8337 | 10.9432 | 59.9979 | 20.8103 | 32.8232 | 12.9696 | 60.0534 | 23.54 | 32.8225 | 13.9166 | 60.0324 | 23.54 | 32.8262 | 9.3625 | 60.0268 | 19.13
32.8374 | 34.0925 | 60.0013 | 43.77 | 32.8333 | 46.3803 | 60.0249 | 56 | 32.8442 | 13.3682 | 60.0097 | 25.54 | 32.8381 | 27.6622 | 59.977 | 37.77 | 32.8416 | 23.5827 | 60.0094 | 35.77 | 32.8479 | 12.8944 | 59.9709 | 23.54 | 32.8423 | 10.9432 | 59.9979 | 20.8613 | 32.8315 | 12.9696 | 60.0534 | 23.54 | 32.8308 | 13.9166 | 60.0324 | 23.54 | 32.835 | 9.3625 | 60.0268 | 19.13
32.8458 | 34.0925 | 60.0013 | 43.77 | 32.8416 | 46.3804 | 60.0249 | 56 | 32.8527 | 13.3682 | 60.0097 | 25.54 | 32.8464 | 27.6623 | 59.977 | 37.77 | 32.8499 | 23.5827 | 60.0094 | 35.77 | 32.8562 | 12.8944 | 59.9709 | 23.54 | 32.8506 | 10.9432 | 59.9979 | 20.9122 | 32.8398 | 12.9696 | 60.0534 | 23.54 | 32.8391 | 13.9166 | 60.0324 | 23.54 | 32.8433 | 9.3625 | 60.0268 | 19.13
32.8541 | 34.0923 | 60.0013 | 43.77 | 32.8499 | 46.3804 | 60.0249 | 56 | 32.861 | 13.3682 | 60.0097 | 25.54 | 32.8547 | 27.6623 | 59.977 | 37.77 | 32.8582 | 23.5827 | 60.0094 | 35.77 | 32.8645 | 12.8944 | 59.9709 | 23.54 | 32.8589 | 10.9432 | 59.9979 | 20.9632 | 32.8481 | 12.9696 | 60.0534 | 23.54 | 32.8477 | 13.9166 | 60.0324 | 23.54 | 32.8516 | 9.3625 | 60.0268 | 19.13
32.8624 | 34.0923 | 60.0013 | 43.77 | 32.8582 | 46.3804 | 60.0249 | 56 | 32.8693 | 13.3682 | 60.0097 | 25.54 | 32.8632 | 27.6554 | 59.977 | 37.77 | 32.8665 | 23.5827 | 60.0094 | 35.77 | 32.8728 | 12.8944 | 59.9709 | 23.54 | 32.8672 | 10.9432 | 59.9979 | 21.0141 | 32.8564 | 12.9708 | 60.0518 | 23.54 | 32.856 | 13.9166 | 60.0324 | 23.54 | 32.8599 | 9.3625 | 60.0268 | 19.13
32.8708 | 34.0919 | 60.0013 | 43.77 | 32.8666 | 46.3804 | 60.0249 | 56 | 32.8776 | 13.3682 | 60.0097 | 25.54 | 32.8715 | 27.6554 | 59.977 | 37.77 | 32.8748 | 23.5827 | 60.0094 | 35.77 | 32.8811 | 12.8944 | 59.9709 | 23.54 | 32.8755 | 10.9432 | 59.9979 | 21.0651 | 32.8647 | 12.9708 | 60.0518 | 23.54 | 32.8643 | 13.9166 | 60.0324 | 23.54 | 32.8682 | 9.3625 | 60.0268 | 19.13
32.8791 | 34.0919 | 60.0013 | 43.77 | 32.8749 | 46.3804 | 60.0249 | 56 | 32.886 | 13.3682 | 60.0097 | 25.54 | 32.8798 | 27.6554 | 59.9754 | 37.77 | 32.8831 | 23.5827 | 60.0094 | 35.77 | 32.8894 | 12.8944 | 59.9709 | 23.54 | 32.8838 | 10.9432 | 59.9979 | 21.1161 | 32.873 | 12.9708 | 60.0518 | 23.54 | 32.8726 | 13.9166 | 60.0324 | 23.54 | 32.8765 | 9.3625 | 60.0268 | 19.13
32.8874 | 34.1048 | 60.0013 | 43.77 | 32.8832 | 46.3804 | 60.0249 | 56 | 32.8943 | 13.3682 | 60.0097 | 25.54 | 32.8882 | 27.6554 | 59.9754 | 37.77 | 32.8916 | 23.5827 | 60.0094 | 35.77 | 32.8979 | 12.8944 | 59.9713 | 23.54 | 32.8921 | 10.9432 | 59.9979 | 21.167 | 32.8816 | 12.9708 | 60.0518 | 23.54 | 32.8809 | 13.9166 | 60.0324 | 23.54 | 32.8848 | 9.3625 | 60.0267 | 19.13
32.8958 | 34.1048 | 60.0013 | 43.77 | 32.8915 | 46.4545 | 60.0249 | 56 | 32.9026 | 13.3682 | 60.0097 | 25.54 | 32.8965 | 27.6554 | 59.9754 | 37.77 | 32.8999 | 23.5827 | 60.0094 | 35.77 | 32.9062 | 12.8944 | 59.9713 | 23.54 | 32.9004 | 10.9432 | 59.9979 | 21.218 | 32.8899 | 12.9708 | 60.0518 | 23.54 | 32.8892 | 13.9166 | 60.0324 | 23.54 | 32.8931 | 9.3625 | 60.0267 | 19.13
32.9041 | 34.1048 | 60.0013 | 43.77 | 32.8999 | 46.4545 | 60.0249 | 56 | 32.9109 | 13.3682 | 60.0089 | 25.54 | 32.9048 | 27.6554 | 59.9754 | 37.77 | 32.9082 | 23.5827 | 60.0094 | 35.77 | 32.9146 | 12.8939 | 59.9713 | 23.54 | 32.9089 | 10.9432 | 59.9979 | 21.2689 | 32.8982 | 12.9708 | 60.0518 | 23.54 | 32.8975 | 13.9166 | 60.0324 | 23.54 | 32.9014 | 9.3625 | 60.0267 | 19.13
32.9124 | 34.1048 | 60.0013 | 43.77 | 32.9082 | 46.4545 | 60.0244 | 56 | 32.9193 | 13.3682 | 60.0089 | 25.54 | 32.9131 | 27.6554 | 59.9754 | 37.77 | 32.9165 | 23.5827 | 60.0094 | 35.77 | 32.9229 | 12.8939 | 59.9713 | 23.54 | 32.9172 | 10.9432 | 59.9979 | 21.3199 | 32.9065 | 12.9708 | 60.0518 | 23.54 | 32.9058 | 13.9166 | 60.0324 | 23.54 | 32.9097 | 9.3625 | 60.0267 | 19.13
32.9208 | 34.1052 | 60.0013 | 43.77 | 32.9166 | 46.4545 | 60.0244 | 56 | 32.9276 | 13.3682 | 60.0089 | 25.54 | 32.9215 | 27.6554 | 59.9754 | 37.77 | 32.9248 | 23.5827 | 60.0094 | 35.77 | 32.9312 | 12.8939 | 59.9713 | 23.54 | 32.9255 | 10.9432 | 59.9979 | 21.3709 | 32.9148 | 12.9708 | 60.0518 | 23.54 | 32.9141 | 13.9166 | 60.0324 | 23.54 | 32.918 | 9.3625 | 60.0267 | 19.13
32.9291 | 34.1052 | 60.0013 | 43.77 | 32.9249 | 46.4545 | 60.0244 | 56 | 32.9359 | 13.3682 | 60.0089 | 25.54 | 32.9298 | 27.6554 | 59.9754 | 37.77 | 32.9331 | 23.5827 | 60.0094 | 35.77 | 32.9395 | 12.8939 | 59.9713 | 23.54 | 32.9338 | 10.9432 | 59.9979 | 21.4218 | 32.9231 | 12.97 | 60.0518 | 23.54 | 32.9226 | 13.9166 | 60.0324 | 23.54 | 32.9263 | 9.3625 | 60.0267 | 19.13
32.9374 | 34.1052 | 60.0013 | 43.77 | 32.9332 | 46.4545 | 60.0244 | 56 | 32.9442 | 13.3682 | 60.0089 | 25.54 | 32.9381 | 27.6554 | 59.9754 | 37.77 | 32.9414 | 23.5827 | 60.0094 | 35.77 | 32.9478 | 12.8939 | 59.9713 | 23.54 | 32.9421 | 10.9432 | 59.9979 | 21.4728 | 32.9314 | 12.97 | 60.0518 | 23.54 | 32.9309 | 13.9166 | 60.0324 | 23.54 | 32.9346 | 9.3625 | 60.0267 | 19.13
32.9458 | 34.1052 | 60.0013 | 43.77 | 32.9415 | 46.4546 | 60.0244 | 56 | 32.9526 | 13.3682 | 60.0089 | 25.54 | 32.9465 | 27.6554 | 59.9754 | 37.77 | 32.9497 | 23.5827 | 60.0094 | 35.77 | 32.9563 | 12.8939 | 59.9713 | 23.54 | 32.9504 | 10.9432 | 59.9979 | 21.5237 | 32.9397 | 12.9714 | 60.0518 | 23.54 | 32.9392 | 13.9166 | 60.0324 | 23.54 | 32.9429 | 9.3625 | 60.0267 | 19.13
32.9541 | 34.1054 | 60.0013 | 43.77 | 32.9499 | 46.4546 | 60.0244 | 56 | 32.9609 | 13.3593 | 60.0089 | 25.54 | 32.9548 | 27.6554 | 59.9754 | 37.77 | 32.9583 | 23.5827 | 60.0094 | 35.77 | 32.9646 | 12.8944 | 59.9713 | 23.54 | 32.9587 | 10.9432 | 59.9979 | 21.5747 | 32.948 | 12.9714 | 60.0518 | 23.54 | 32.9475 | 13.9166 | 60.0324 | 23.54 | 32.9512 | 9.3625 | 60.0267 | 19.13
32.9624 | 34.1054 | 60.0013 | 43.77 | 32.9582 | 46.4546 | 60.0244 | 56 | 32.9692 | 13.3593 | 60.0089 | 25.54 | 32.9631 | 27.6459 | 59.9754 | 37.77 | 32.9666 | 23.5827 | 60.0094 | 35.77 | 32.9729 | 12.8944 | 59.9713 | 23.54 | 32.9673 | 10.9432 | 59.9979 | 21.6257 | 32.9565 | 12.9714 | 60.0518 | 23.54 | 32.9558 | 13.9166 | 60.0324 | 23.54 | 32.9595 | 9.3625 | 60.0267 | 19.13
32.9708 | 34.1911 | 60.0013 | 43.77 | 32.9666 | 46.4546 | 60.0244 | 56 | 32.9775 | 13.3502 | 60.0089 | 25.54 | 32.9716 | 27.6459 | 59.9754 | 37.77 | 32.9749 | 23.5827 | 60.0094 | 35.77 | 32.9812 | 12.8944 | 59.9713 | 23.54 | 32.9756 | 10.9432 | 59.9979 | 21.6766 | 32.9648 | 12.9714 | 60.0518 | 23.54 | 32.9641 | 13.9166 | 60.0324 | 23.54 | 32.9678 | 9.3625 | 60.0267 | 19.13
32.9791 | 34.1911 | 60.0013 | 43.77 | 32.9749 | 46.4546 | 60.0244 | 56 | 32.986 | 13.3502 | 60.0089 | 25.54 | 32.9799 | 27.6459 | 59.9754 | 37.77 | 32.9832 | 23.5827 | 60.0094 | 35.77 | 32.9895 | 12.8944 | 59.9713 | 23.54 | 32.9839 | 10.9432 | 59.9979 | 21.7276 | 32.9731 | 12.9714 | 60.0518 | 23.54 | 32.9724 | 13.9166 | 60.0324 | 23.54 | 32.9766 | 9.3625 | 60.0267 | 19.13
32.9874 | 34.2005 | 60.0013 | 43.77 | 32.9832 | 46.4546 | 60.0244 | 56 | 32.9943 | 13.3457 | 60.0089 | 25.54 | 32.9882 | 27.6459 | 59.9754 | 37.77 | 32.9915 | 23.5827 | 60.0094 | 35.77 | 32.9978 | 12.8944 | 59.9713 | 23.54 | 32.9922 | 10.9432 | 59.9979 | 21.7785 | 32.9814 | 12.9714 | 60.0518 | 23.54 | 32.9807 | 13.9166 | 60.0324 | 23.54 | 32.9849 | 9.3625 | 60.0267 | 19.13
32.9958 | 34.2005 | 60.0013 | 43.77 | 32.9915 | 46.4546 | 60.0244 | 56 | 33.0026 | 13.3457 | 60.0089 | 25.54 | 32.9965 | 27.6459 | 59.9754 | 37.77 | 32.9998 | 23.5827 | 60.0094 | 35.77 | 33.0061 | 12.8944 | 59.9713 | 23.54 | 33.0005 | 10.9432 | 59.9979 | 21.8295 | 32.9897 | 12.9714 | 60.0518 | 23.54 | 32.989 | 13.9166 | 60.0324 | 23.54 | 32.9932 | 9.3625 | 60.0267 | 19.13
33.0041 | 34.2096 | 60.0013 | 43.77 | 32.9998 | 46.4546 | 60.0244 | 56 | 33.0109 | 13.3457 | 60.0089 | 25.54 | 33.0049 | 27.6459 | 59.9754 | 37.77 | 33.0081 | 23.5827 | 60.0094 | 35.77 | 33.0146 | 12.8944 | 59.9713 | 23.54 | 33.0088 | 10.9432 | 59.9979 | 21.8805 | 32.998 | 12.9714 | 60.0518 | 23.54 | 32.9976 | 13.9166 | 60.0324 | 23.54 | 33.0015 | 9.3625 | 60.0267 | 19.13
33.0124 | 34.2096 | 60.0013 | 43.77 | 33.0082 | 46.4546 | 60.0244 | 56 | 33.0193 | 13.3457 | 60.0089 | 25.54 | 33.0132 | 27.6341 | 59.9754 | 37.77 | 33.0164 | 23.5827 | 60.0098 | 35.77 | 33.0229 | 12.8944 | 59.9713 | 23.54 | 33.0171 | 10.9432 | 59.9979 | 21.9314 | 33.0063 | 12.9714 | 60.0518 | 23.54 | 33.0059 | 13.9166 | 60.0324 | 23.54 | 33.0098 | 9.3625 | 60.0267 | 19.13
33.0208 | 34.2095 | 60.0022 | 43.77 | 33.0165 | 46.4546 | 60.0244 | 56 | 33.0276 | 13.3457 | 60.0089 | 25.54 | 33.0215 | 27.6341 | 59.9754 | 37.77 | 33.0249 | 23.5827 | 60.0098 | 35.77 | 33.0312 | 12.8944 | 59.9713 | 23.54 | 33.0254 | 10.9432 | 59.9979 | 21.9824 | 33.0146 | 12.9714 | 60.0518 | 23.54 | 33.0142 | 13.9166 | 60.0324 | 23.54 | 33.0181 | 9.3625 | 60.0267 | 19.13
33.0291 | 34.2095 | 60.0022 | 43.77 | 33.0248 | 46.4546 | 60.0244 | 56 | 33.0359 | 13.3457 | 60.0089 | 25.54 | 33.0299 | 27.6341 | 59.9754 | 37.77 | 33.0332 | 23.5827 | 60.0098 | 35.77 | 33.0396 | 12.8944 | 59.9713 | 23.54 | 33.0339 | 10.9432 | 59.9979 | 22.0333 | 33.0229 | 12.9714 | 60.0518 | 23.54 | 33.0225 | 13.9166 | 60.0324 | 23.54 | 33.0264 | 9.3625 | 60.0267 | 19.13
33.0374 | 34.2096 | 60.0022 | 43.77 | 33.0331 | 46.4546 | 60.0244 | 56 | 33.0442 | 13.3457 | 60.0089 | 25.54 | 33.0382 | 27.6341 | 59.9754 | 37.77 | 33.0415 | 23.5827 | 60.0098 | 35.77 | 33.0479 | 12.8944 | 59.9713 | 23.54 | 33.0422 | 10.9432 | 59.9979 | 22.0843 | 33.0312 | 12.9714 | 60.0518 | 23.54 | 33.0308 | 13.9166 | 60.0324 | 23.54 | 33.0347 | 9.3625 | 60.0267 | 19.13
33.0458 | 34.2096 | 60.0022 | 43.77 | 33.0415 | 46.4948 | 60.0244 | 56 | 33.0526 | 13.3457 | 60.0089 | 25.54 | 33.0465 | 27.6341 | 59.9754 | 37.77 | 33.0498 | 23.5827 | 60.0098 | 35.77 | 33.0562 | 12.8944 | 59.9713 | 23.54 | 33.0505 | 10.9432 | 59.9979 | 22.1353 | 33.0398 | 12.9714 | 60.0518 | 23.54 | 33.0391 | 13.9166 | 60.0324 | 23.54 | 33.043 | 9.3625 | 60.0267 | 19.13
33.0541 | 34.2097 | 60.0022 | 43.77 | 33.0498 | 46.4948 | 60.0244 | 56 | 33.0609 | 13.3457 | 60.0089 | 25.54 | 33.0548 | 27.6341 | 59.9754 | 37.77 | 33.0581 | 23.5827 | 60.0098 | 35.77 | 33.0645 | 12.8944 | 59.9713 | 23.54 | 33.0588 | 10.9432 | 59.9979 | 22.1862 | 33.0481 | 12.9714 | 60.0518 | 23.54 | 33.0474 | 13.9166 | 60.0324 | 23.54 | 33.0513 | 9.3625 | 60.0267 | 19.13
33.0624 | 34.2097 | 60.0022 | 43.77 | 33.0582 | 46.4948 | 60.0244 | 56 | 33.0692 | 13.3457 | 60.0089 | 25.54 | 33.0632 | 27.6341 | 59.9754 | 37.77 | 33.0664 | 23.5827 | 60.0098 | 35.77 | 33.073 | 12.8944 | 59.9713 | 23.54 | 33.0671 | 10.9432 | 59.9979 | 22.2372 | 33.0564 | 12.9714 | 60.0509 | 23.54 | 33.0557 | 13.9166 | 60.0324 | 23.54 | 33.0596 | 9.3625 | 60.0267 | 19.13
33.0708 | 34.2101 | 60.0022 | 43.77 | 33.0665 | 46.4948 | 60.0244 | 56 | 33.0775 | 13.3457 | 60.0089 | 25.54 | 33.0715 | 27.6341 | 59.9754 | 37.77 | 33.0747 | 23.5827 | 60.0098 | 35.77 | 33.0813 | 12.8944 | 59.9713 | 23.54 | 33.0754 | 10.9432 | 59.9979 | 22.2881 | 33.0647 | 12.9714 | 60.0509 | 23.54 | 33.0642 | 13.9166 | 60.0324 | 23.54 | 33.0679 | 9.3589 | 60.0267 | 19.13
33.0791 | 34.2101 | 60.0022 | 43.77 | 33.0748 | 46.4948 | 60.0244 | 56 | 33.0859 | 13.3457 | 60.0089 | 25.54 | 33.0798 | 27.6576 | 59.9746 | 37.77 | 33.0833 | 23.5827 | 60.0098 | 35.77 | 33.0896 | 12.8944 | 59.9713 | 23.54 | 33.0837 | 10.9432 | 59.9979 | 22.3391 | 33.073 | 12.9714 | 60.0509 | 23.54 | 33.0725 | 13.9166 | 60.0324 | 23.54 | 33.0762 | 9.3589 | 60.0267 | 19.13
33.0874 | 34.2104 | 60.0022 | 43.77 | 33.0831 | 46.4948 | 60.0244 | 56 | 33.0942 | 13.3457 | 60.0089 | 25.54 | 33.0883 | 27.6576 | 59.9746 | 37.77 | 33.0916 | 23.5827 | 60.0098 | 35.77 | 33.0979 | 12.8944 | 59.9717 | 23.54 | 33.0923 | 10.9432 | 59.9979 | 22.3901 | 33.0813 | 12.9714 | 60.0509 | 23.54 | 33.0808 | 13.9166 | 60.0324 | 23.54 | 33.0845 | 9.3589 | 60.0267 | 19.13
33.0958 | 34.2104 | 60.0022 | 43.77 | 33.0915 | 46.4865 | 60.0244 | 56 | 33.1025 | 13.3457 | 60.0089 | 25.54 | 33.0966 | 27.6576 | 59.9746 | 37.77 | 33.0999 | 23.5827 | 60.0098 | 35.77 | 33.1062 | 12.8944 | 59.9717 | 23.54 | 33.1006 | 10.9432 | 59.9979 | 22.441 | 33.0896 | 12.9714 | 60.0509 | 23.54 | 33.0891 | 13.9166 | 60.0324 | 23.54 | 33.0928 | 9.3589 | 60.0267 | 19.13
33.1041 | 34.2104 | 60.0022 | 43.77 | 33.0998 | 46.4865 | 60.0244 | 56 | 33.1108 | 13.3457 | 60.0081 | 25.54 | 33.1049 | 27.6576 | 59.9746 | 37.77 | 33.1082 | 23.5827 | 60.0098 | 35.77 | 33.1145 | 12.8944 | 59.9717 | 23.54 | 33.1089 | 10.9432 | 59.9979 | 22.492 | 33.0979 | 12.9714 | 60.0509 | 23.54 | 33.0974 | 13.9166 | 60.0324 | 23.54 | 33.1011 | 9.3574 | 60.0267 | 19.13
33.1124 | 34.2104 | 60.0022 | 43.77 | 33.1082 | 46.4865 | 60.024 | 56 | 33.1193 | 13.3457 | 60.0081 | 25.54 | 33.1133 | 27.6372 | 59.9746 | 37.77 | 33.1165 | 23.5827 | 60.0098 | 35.77 | 33.123 | 12.8944 | 59.9717 | 23.54 | 33.1172 | 10.9432 | 59.9979 | 22.5429 | 33.1062 | 12.9714 | 60.0509 | 23.54 | 33.1057 | 13.9166 | 60.0324 | 23.54 | 33.1094 | 9.3574 | 60.0267 | 19.13
33.1208 | 34.2104 | 60.0022 | 43.77 | 33.1165 | 46.4865 | 60.024 | 56 | 33.1276 | 13.3359 | 60.0081 | 25.54 | 33.1216 | 27.6372 | 59.9746 | 37.77 | 33.1248 | 23.5827 | 60.0098 | 35.77 | 33.1313 | 12.8944 | 59.9717 | 23.54 | 33.1255 | 10.9432 | 59.9979 | 22.5939 | 33.1145 | 12.9714 | 60.0509 | 23.54 | 33.114 | 13.9166 | 60.0324 | 23.54 | 33.1182 | 9.3574 | 60.0267 | 19.13
33.1291 | 34.2104 | 60.0022 | 43.77 | 33.1248 | 46.4865 | 60.024 | 56 | 33.1359 | 13.3359 | 60.0081 | 25.54 | 33.1299 | 27.6372 | 59.9746 | 37.77 | 33.1331 | 23.5827 | 60.0098 | 35.77 | 33.1396 | 12.8944 | 59.9717 | 23.54 | 33.1338 | 10.9432 | 59.9979 | 22.6449 | 33.123 | 12.9714 | 60.0509 | 23.54 | 33.1223 | 13.9166 | 60.0324 | 23.54 | 33.1265 | 9.3574 | 60.0267 | 19.13
33.1374 | 34.2104 | 60.0022 | 43.77 | 33.1331 | 46.4865 | 60.024 | 56 | 33.1443 | 13.3359 | 60.0081 | 25.54 | 33.1382 | 27.6372 | 59.9746 | 37.77 | 33.1414 | 23.5827 | 60.0098 | 35.77 | 33.1479 | 12.8944 | 59.9717 | 23.54 | 33.1421 | 10.9432 | 59.9979 | 22.6958 | 33.1313 | 12.9714 | 60.0509 | 23.54 | 33.1306 | 13.9179 | 60.0328 | 23.54 | 33.1348 | 9.3574 | 60.0267 | 19.13
33.1458 | 34.2104 | 60.0022 | 43.77 | 33.1415 | 46.4865 | 60.024 | 56 | 33.1526 | 13.3359 | 60.0081 | 25.54 | 33.1466 | 27.6278 | 59.9746 | 37.77 | 33.1499 | 23.5827 | 60.0098 | 35.77 | 33.1562 | 12.8944 | 59.9717 | 23.54 | 33.1504 | 10.9432 | 59.9979 | 22.7468 | 33.1396 | 12.9714 | 60.0509 | 23.54 | 33.1392 | 13.9179 | 60.0328 | 23.54 | 33.1431 | 9.3574 | 60.0267 | 19.13
33.1541 | 34.21 | 60.0022 | 43.77 | 33.1498 | 46.4865 | 60.024 | 56 | 33.1609 | 13.327 | 60.0081 | 25.54 | 33.1549 | 27.6278 | 59.9746 | 37.77 | 33.1582 | 23.5827 | 60.0098 | 35.77 | 33.1646 | 12.8945 | 59.9717 | 23.54 | 33.1589 | 10.9432 | 59.9979 | 22.7977 | 33.1479 | 12.9714 | 60.0509 | 23.54 | 33.1475 | 13.9179 | 60.0328 | 23.54 | 33.1514 | 9.3581 | 60.0267 | 19.13
33.1624 | 34.21 | 60.0022 | 43.77 | 33.1581 | 46.4865 | 60.024 | 56 | 33.1692 | 13.327 | 60.0081 | 25.54 | 33.1632 | 27.6278 | 59.9746 | 37.77 | 33.1665 | 23.5827 | 60.0098 | 35.77 | 33.1729 | 12.8945 | 59.9717 | 23.54 | 33.1672 | 10.9432 | 59.9979 | 22.8487 | 33.1562 | 12.9714 | 60.0509 | 23.54 | 33.1558 | 13.9179 | 60.0328 | 23.54 | 33.1597 | 9.3581 | 60.0267 | 19.13
33.1707 | 34.2096 | 60.0022 | 43.77 | 33.1664 | 46.4865 | 60.024 | 56 | 33.1776 | 13.3214 | 60.0081 | 25.54 | 33.1716 | 27.6278 | 59.9746 | 37.77 | 33.1748 | 23.5827 | 60.0098 | 35.77 | 33.1814 | 12.894 | 59.9717 | 23.54 | 33.1755 | 10.9432 | 59.9979 | 22.8997 | 33.1646 | 12.9714 | 60.0509 | 23.54 | 33.1641 | 13.9179 | 60.0328 | 23.54 | 33.168 | 9.3581 | 60.0267 | 19.13
33.1791 | 34.2096 | 60.0022 | 43.77 | 33.1748 | 46.4865 | 60.024 | 56 | 33.1859 | 13.3214 | 60.0081 | 25.54 | 33.1799 | 27.6207 | 59.9746 | 37.77 | 33.1831 | 23.5827 | 60.0098 | 35.77 | 33.1897 | 12.894 | 59.9717 | 23.54 | 33.1838 | 10.9432 | 59.9975 | 22.9506 | 33.1729 | 12.9714 | 60.0509 | 23.54 | 33.1724 | 13.9179 | 60.0328 | 23.54 | 33.1763 | 9.3581 | 60.0267 | 19.13
33.1874 | 34.2098 | 60.0022 | 43.77 | 33.1831 | 46.4865 | 60.024 | 56 | 33.1942 | 13.3214 | 60.0081 | 25.54 | 33.1882 | 27.6207 | 59.9746 | 37.77 | 33.1914 | 23.5827 | 60.0098 | 35.77 | 33.198 | 12.8924 | 59.9717 | 23.54 | 33.1921 | 10.9432 | 59.9975 | 23.0016 | 33.1812 | 12.9714 | 60.0509 | 23.54 | 33.1807 | 13.9179 | 60.0328 | 23.54 | 33.1846 | 9.3581 | 60.0267 | 19.13
33.1958 | 34.2098 | 60.0022 | 43.77 | 33.1914 | 46.4865 | 60.024 | 56 | 33.2025 | 13.3214 | 60.0081 | 25.54 | 33.1967 | 27.6207 | 59.9746 | 37.77 | 33.1997 | 23.5827 | 60.0098 | 35.77 | 33.2063 | 12.8924 | 59.9717 | 23.54 | 33.2004 | 10.9432 | 59.9975 | 23.0525 | 33.1895 | 12.9714 | 60.0509 | 23.54 | 33.189 | 13.9179 | 60.0328 | 23.54 | 33.1929 | 9.3581 | 60.0267 | 19.13
33.2041 | 34.2101 | 60.0022 | 43.77 | 33.1998 | 46.4865 | 60.024 | 56 | 33.2109 | 13.3214 | 60.0081 | 25.54 | 33.205 | 27.6207 | 59.9746 | 37.77 | 33.208 | 23.5827 | 60.0098 | 35.77 | 33.2146 | 12.8924 | 59.9717 | 23.54 | 33.2087 | 10.9432 | 59.9975 | 23.1035 | 33.198 | 12.9714 | 60.0509 | 23.54 | 33.1973 | 13.9179 | 60.0328 | 23.54 | 33.2012 | 9.3581 | 60.0267 | 19.13
33.2124 | 34.2101 | 60.0022 | 43.77 | 33.2081 | 46.4867 | 60.024 | 56 | 33.2192 | 13.3214 | 60.0081 | 25.54 | 33.2133 | 27.6207 | 59.9746 | 37.77 | 33.2166 | 23.5827 | 60.0094 | 35.77 | 33.2229 | 12.8924 | 59.9717 | 23.54 | 33.2173 | 10.9432 | 59.9975 | 23.1545 | 33.2063 | 13.0513 | 60.0509 | 23.54 | 33.2056 | 13.9179 | 60.0328 | 23.54 | 33.2095 | 9.3581 | 60.0267 | 19.13
33.2208 | 34.2102 | 60.0022 | 43.77 | 33.2164 | 46.4867 | 60.024 | 56 | 33.2275 | 13.3214 | 60.0081 | 25.54 | 33.2216 | 27.6207 | 59.9746 | 37.77 | 33.2249 | 23.5827 | 60.0094 | 35.77 | 33.2312 | 12.982 | 59.9717 | 23.54 | 33.2256 | 10.9432 | 59.9975 | 23.2054 | 33.2146 | 13.0513 | 60.0509 | 23.54 | 33.2141 | 13.9179 | 60.0328 | 23.54 | 33.2178 | 9.3581 | 60.0267 | 19.13
33.2291 | 34.2102 | 60.0022 | 43.77 | 33.2247 | 46.4867 | 60.024 | 56 | 33.2358 | 13.3214 | 60.0081 | 25.54 | 33.23 | 27.6207 | 59.9746 | 37.77 | 33.2332 | 23.5827 | 60.0094 | 35.77 | 33.2397 | 12.982 | 59.9717 | 23.54 | 33.2339 | 10.9432 | 59.9975 | 23.2564 | 33.2229 | 13.0533 | 60.0509 | 23.54 | 33.2224 | 13.9179 | 60.0328 | 23.54 | 33.2261 | 9.3581 | 60.0267 | 19.13
33.2374 | 34.2102 | 60.0022 | 43.77 | 33.2331 | 46.4867 | 60.024 | 56 | 33.2443 | 13.3214 | 60.0081 | 25.54 | 33.2383 | 27.6207 | 59.9746 | 37.77 | 33.2415 | 23.5827 | 60.0094 | 35.77 | 33.248 | 12.982 | 59.9717 | 23.54 | 33.2422 | 10.9432 | 59.9975 | 23.3074 | 33.2312 | 13.0533 | 60.0509 | 23.54 | 33.2307 | 13.9179 | 60.0328 | 23.54 | 33.2344 | 9.3581 | 60.0267 | 19.13
33.2458 | 34.2102 | 60.0022 | 43.77 | 33.2414 | 46.4867 | 60.024 | 56 | 33.2526 | 13.3214 | 60.0081 | 25.54 | 33.2466 | 27.6207 | 59.9746 | 37.77 | 33.2498 | 23.5827 | 60.0094 | 35.77 | 33.2563 | 12.982 | 59.9717 | 23.54 | 33.2505 | 10.9432 | 59.9975 | 23.3583 | 33.2395 | 13.0533 | 60.0509 | 23.54 | 33.239 | 13.9179 | 60.0328 | 23.54 | 33.2427 | 9.3581 | 60.0267 | 19.13
33.2541 | 34.2101 | 60.0022 | 43.77 | 33.2498 | 46.4867 | 60.024 | 56 | 33.2609 | 13.3214 | 60.0081 | 25.54 | 33.255 | 27.6207 | 59.9746 | 37.77 | 33.2581 | 23.5827 | 60.0094 | 35.77 | 33.2646 | 12.982 | 59.9717 | 23.54 | 33.2588 | 10.9432 | 59.9975 | 23.4093 | 33.2478 | 13.0533 | 60.0509 | 23.54 | 33.2473 | 13.9179 | 60.0328 | 23.54 | 33.251 | 9.3581 | 60.0267 | 19.13
33.2624 | 34.2101 | 60.0022 | 43.77 | 33.2581 | 46.4867 | 60.024 | 56 | 33.2692 | 13.3214 | 60.0081 | 25.54 | 33.2633 | 27.6207 | 59.9746 | 37.77 | 33.2664 | 23.5827 | 60.0094 | 35.77 | 33.2729 | 12.982 | 59.9717 | 23.54 | 33.2671 | 10.9432 | 59.9975 | 23.4602 | 33.2561 | 13.0533 | 60.0513 | 23.54 | 33.2556 | 13.9179 | 60.0328 | 23.54 | 33.2598 | 9.3581 | 60.0267 | 19.13
33.2708 | 34.2101 | 60.0022 | 43.77 | 33.2664 | 46.4867 | 60.024 | 56 | 33.2776 | 13.3214 | 60.0081 | 25.54 | 33.2716 | 27.6207 | 59.9746 | 37.77 | 33.2747 | 23.5827 | 60.0094 | 35.77 | 33.2812 | 12.982 | 59.9717 | 23.54 | 33.2756 | 10.9432 | 59.9975 | 23.5112 | 33.2644 | 13.0533 | 60.0513 | 23.54 | 33.2639 | 13.9179 | 60.0328 | 23.54 | 33.2681 | 9.3581 | 60.0267 | 19.13
33.2791 | 34.2101 | 60.0022 | 43.77 | 33.2747 | 46.4867 | 60.024 | 56 | 33.2859 | 13.3214 | 60.0081 | 25.54 | 33.2799 | 27.621 | 59.9733 | 37.77 | 33.2832 | 23.5827 | 60.0094 | 35.77 | 33.2898 | 12.982 | 59.9717 | 23.54 | 33.2839 | 10.9432 | 59.9975 | 23.54 | 33.2727 | 13.1766 | 60.0513 | 23.54 | 33.2722 | 13.9179 | 60.0328 | 23.54 | 33.2764 | 9.3581 | 60.0267 | 19.13
33.2874 | 34.2095 | 60.0022 | 43.77 | 33.2831 | 46.4867 | 60.024 | 56 | 33.2942 | 13.3214 | 60.0081 | 25.54 | 33.2883 | 27.621 | 59.9733 | 37.77 | 33.2915 | 23.5827 | 60.0094 | 35.77 | 33.2981 | 12.982 | 59.9729 | 23.54 | 33.2922 | 10.9432 | 59.9975 | 23.54 | 33.2812 | 13.1766 | 60.0513 | 23.54 | 33.2805 | 13.917 | 60.0328 | 23.54 | 33.2847 | 9.3581 | 60.0263 | 19.13
33.2957 | 34.2095 | 60.0022 | 43.77 | 33.2914 | 46.4867 | 60.024 | 56 | 33.3025 | 13.3214 | 60.0081 | 25.54 | 33.2966 | 27.621 | 59.9733 | 37.77 | 33.2998 | 23.5827 | 60.0094 | 35.77 | 33.3064 | 12.982 | 59.9729 | 23.54 | 33.3005 | 10.9432 | 59.9975 | 23.54 | 33.2896 | 13.1783 | 60.0513 | 23.54 | 33.2891 | 13.917 | 60.0328 | 23.54 | 33.293 | 9.3581 | 60.0263 | 19.13
33.3041 | 34.2095 | 60.0022 | 43.77 | 33.2997 | 46.4867 | 60.024 | 56 | 33.3109 | 13.3176 | 60.0068 | 25.54 | 33.3049 | 27.621 | 59.9733 | 37.77 | 33.3081 | 23.5827 | 60.0094 | 35.77 | 33.3147 | 12.9822 | 59.9729 | 23.54 | 33.3088 | 10.9432 | 59.9975 | 23.54 | 33.2979 | 13.1783 | 60.0513 | 23.54 | 33.2974 | 13.917 | 60.0328 | 23.54 | 33.3013 | 9.3581 | 60.0263 | 19.13
33.3124 | 34.2095 | 60.0022 | 43.77 | 33.308 | 46.4865 | 60.0232 | 56 | 33.3192 | 13.3176 | 60.0068 | 25.54 | 33.3134 | 27.621 | 59.9733 | 37.77 | 33.3164 | 23.5827 | 60.0094 | 35.77 | 33.323 | 12.9822 | 59.9729 | 23.54 | 33.3171 | 10.9432 | 59.9975 | 23.54 | 33.3062 | 13.1783 | 60.0513 | 23.54 | 33.3057 | 13.917 | 60.0328 | 23.54 | 33.3096 | 9.3581 | 60.0263 | 19.13
33.3207 | 34.2095 | 60.0022 | 43.77 | 33.3164 | 46.4865 | 60.0232 | 56 | 33.3275 | 13.3048 | 60.0068 | 25.54 | 33.3217 | 27.621 | 59.9733 | 37.77 | 33.3247 | 23.5827 | 60.0094 | 35.77 | 33.3313 | 12.9822 | 59.9729 | 23.54 | 33.3254 | 10.9432 | 59.9975 | 23.54 | 33.3145 | 13.1783 | 60.0513 | 23.54 | 33.314 | 13.917 | 60.0328 | 23.54 | 33.3179 | 9.3581 | 60.0263 | 19.13
33.3291 | 34.2095 | 60.0022 | 43.77 | 33.3247 | 46.4865 | 60.0232 | 56 | 33.3358 | 13.3048 | 60.0068 | 25.54 | 33.33 | 27.621 | 59.9733 | 37.77 | 33.333 | 23.5836 | 60.0094 | 35.77 | 33.3396 | 12.9822 | 59.9729 | 23.54 | 33.3337 | 10.9432 | 59.9975 | 23.54 | 33.3228 | 13.1783 | 60.0513 | 23.54 | 33.3223 | 13.917 | 60.0328 | 23.54 | 33.3262 | 9.3581 | 60.0263 | 19.13
33.3374 | 34.2099 | 60.0022 | 43.77 | 33.3331 | 46.4865 | 60.0232 | 56 | 33.3442 | 13.3048 | 60.0068 | 25.54 | 33.3384 | 27.621 | 59.9733 | 37.77 | 33.3413 | 23.5836 | 60.0094 | 35.77 | 33.3481 | 12.9827 | 59.9729 | 23.54 | 33.3423 | 10.9432 | 59.9975 | 23.54 | 33.3311 | 13.1783 | 60.0513 | 23.54 | 33.3306 | 13.917 | 60.0332 | 23.54 | 33.3345 | 9.3581 | 60.0263 | 19.13
33.3458 | 34.2099 | 60.0022 | 43.77 | 33.3414 | 46.4865 | 60.0232 | 56 | 33.3525 | 13.3048 | 60.0068 | 25.54 | 33.3467 | 27.621 | 59.9733 | 37.77 | 33.3499 | 23.5836 | 60.0094 | 35.77 | 33.3564 | 12.9827 | 59.9729 | 23.54 | 33.3506 | 10.9447 | 59.9975 | 23.54 | 33.3394 | 13.1783 | 60.0513 | 23.54 | 33.3389 | 13.917 | 60.0332 | 23.54 | 33.3428 | 9.3581 | 60.0263 | 19.13
33.3541 | 34.2101 | 60.0022 | 43.77 | 33.3497 | 46.4865 | 60.0232 | 56 | 33.3608 | 13.3048 | 60.0068 | 25.54 | 33.355 | 27.621 | 59.9733 | 37.77 | 33.3582 | 23.5836 | 60.0094 | 35.77 | 33.3647 | 12.9827 | 59.9729 | 23.54 | 33.3589 | 10.9447 | 59.9975 | 23.54 | 33.3477 | 13.1783 | 60.0513 | 23.54 | 33.3472 | 13.917 | 60.0332 | 23.54 | 33.3511 | 9.3581 | 60.0263 | 19.13
33.3624 | 34.2101 | 60.0022 | 43.77 | 33.358 | 46.4865 | 60.0232 | 56 | 33.3691 | 13.3048 | 60.0068 | 25.54 | 33.3633 | 27.6193 | 59.9733 | 37.77 | 33.3665 | 23.5836 | 60.0094 | 35.77 | 33.373 | 12.9827 | 59.9729 | 23.54 | 33.3672 | 10.9447 | 59.9975 | 23.54 | 33.3562 | 13.1783 | 60.0513 | 23.54 | 33.3557 | 13.917 | 60.0332 | 23.54 | 33.3594 | 9.3581 | 60.0263 | 19.13
33.3708 | 34.2102 | 60.0022 | 43.77 | 33.3664 | 46.4865 | 60.0232 | 56 | 33.3776 | 13.3048 | 60.0068 | 25.54 | 33.3717 | 27.6193 | 59.9733 | 37.77 | 33.3748 | 23.5836 | 60.0094 | 35.77 | 33.3813 | 12.9827 | 59.9729 | 23.54 | 33.3755 | 10.9447 | 59.9975 | 23.54 | 33.3645 | 13.1783 | 60.0513 | 23.54 | 33.364 | 13.917 | 60.0332 | 23.54 | 33.3677 | 9.3581 | 60.0263 | 19.13
33.3791 | 34.2102 | 60.0022 | 43.77 | 33.3747 | 46.4865 | 60.0232 | 56 | 33.3859 | 13.3048 | 60.0068 | 25.54 | 33.38 | 27.6826 | 59.9733 | 37.77 | 33.3831 | 23.5836 | 60.0094 | 35.77 | 33.3896 | 12.9827 | 59.9729 | 23.54 | 33.3838 | 10.9447 | 59.9975 | 23.54 | 33.3728 | 13.1783 | 60.0513 | 23.54 | 33.3723 | 13.917 | 60.0332 | 23.54 | 33.376 | 9.3581 | 60.0263 | 19.13
33.3874 | 34.2102 | 60.0022 | 43.77 | 33.383 | 46.4865 | 60.0232 | 56 | 33.3942 | 13.3048 | 60.0068 | 25.54 | 33.3883 | 27.6826 | 59.9733 | 37.77 | 33.3914 | 23.5836 | 60.0094 | 35.77 | 33.3979 | 12.9827 | 59.9729 | 23.54 | 33.3921 | 10.9447 | 59.9975 | 23.54 | 33.3811 | 13.1783 | 60.0513 | 23.54 | 33.3806 | 13.9137 | 60.0332 | 23.54 | 33.3843 | 9.3581 | 60.0263 | 19.13
33.3958 | 34.2102 | 60.0022 | 43.77 | 33.3914 | 46.4865 | 60.0232 | 56 | 33.4026 | 13.3048 | 60.0068 | 25.54 | 33.3967 | 27.6826 | 59.9733 | 37.77 | 33.3997 | 23.5836 | 60.0094 | 35.77 | 33.4065 | 12.9827 | 59.9729 | 23.54 | 33.4006 | 10.9447 | 59.9975 | 23.54 | 33.3894 | 13.1783 | 60.0513 | 23.54 | 33.3889 | 13.9137 | 60.0332 | 23.54 | 33.3926 | 9.3581 | 60.0263 | 19.13
33.4041 | 34.2102 | 60.0022 | 43.77 | 33.3997 | 46.4865 | 60.0232 | 56 | 33.4109 | 13.4792 | 60.0068 | 25.54 | 33.405 | 27.6826 | 59.9733 | 37.77 | 33.4082 | 23.5836 | 60.0094 | 35.77 | 33.4148 | 12.9822 | 59.9729 | 23.54 | 33.4089 | 10.9447 | 59.9975 | 23.54 | 33.3977 | 13.1783 | 60.0513 | 23.54 | 33.3972 | 13.9137 | 60.0332 | 23.54 | 33.4014 | 9.3581 | 60.0263 | 19.13
33.4124 | 34.2102 | 60.0022 | 43.77 | 33.408 | 46.4865 | 60.0232 | 56 | 33.4192 | 13.4792 | 60.0068 | 25.54 | 33.4133 | 27.6826 | 59.9733 | 37.77 | 33.4165 | 23.5836 | 60.0098 | 35.77 | 33.4231 | 12.9822 | 59.9729 | 23.54 | 33.4172 | 10.9447 | 59.9975 | 23.54 | 33.406 | 13.1746 | 60.0513 | 23.54 | 33.4055 | 13.9137 | 60.0332 | 23.54 | 33.4097 | 9.3581 | 60.0263 | 19.13
33.4207 | 34.2097 | 60.0022 | 43.77 | 33.4163 | 46.4865 | 60.0232 | 56 | 33.4275 | 13.4792 | 60.0068 | 25.54 | 33.4218 | 27.6826 | 59.9733 | 37.77 | 33.4248 | 23.5836 | 60.0098 | 35.77 | 33.4314 | 12.9822 | 59.9729 | 23.54 | 33.4255 | 10.9447 | 59.9975 | 23.54 | 33.4143 | 13.1746 | 60.0513 | 23.54 | 33.4138 | 13.9137 | 60.0332 | 23.54 | 33.418 | 9.3581 | 60.0263 | 19.13
33.4291 | 34.2097 | 60.0022 | 43.77 | 33.4247 | 46.4865 | 60.0232 | 56 | 33.4359 | 13.4792 | 60.0068 | 25.54 | 33.4301 | 27.7494 | 59.9733 | 37.77 | 33.4331 | 23.5836 | 60.0098 | 35.77 | 33.4397 | 12.9822 | 59.9729 | 23.54 | 33.4338 | 10.9447 | 59.9975 | 23.54 | 33.4226 | 13.1734 | 60.0513 | 23.54 | 33.4221 | 13.9137 | 60.0332 | 23.54 | 33.4263 | 9.3581 | 60.0263 | 19.13
33.4374 | 34.2093 | 60.0022 | 43.77 | 33.433 | 46.4865 | 60.0232 | 56 | 33.4442 | 13.5341 | 60.0068 | 25.54 | 33.4384 | 27.7494 | 59.9733 | 37.77 | 33.4414 | 23.5836 | 60.0098 | 35.77 | 33.448 | 12.9822 | 59.9729 | 23.54 | 33.4421 | 10.9447 | 59.9975 | 23.54 | 33.4309 | 13.1734 | 60.0513 | 23.54 | 33.4307 | 13.9137 | 60.0332 | 23.54 | 33.4346 | 9.3581 | 60.0263 | 19.13
33.4457 | 34.2093 | 60.0022 | 43.77 | 33.4413 | 46.4865 | 60.0232 | 56 | 33.4525 | 13.5341 | 60.0068 | 25.54 | 33.4467 | 27.7494 | 59.9733 | 37.77 | 33.4497 | 23.5836 | 60.0098 | 35.77 | 33.4565 | 12.9822 | 59.9729 | 23.54 | 33.4504 | 10.9447 | 59.9975 | 23.54 | 33.4395 | 13.1734 | 60.0513 | 23.54 | 33.439 | 13.9137 | 60.0332 | 23.54 | 33.4429 | 9.3581 | 60.0263 | 19.13
33.4541 | 34.2093 | 60.0022 | 43.77 | 33.4496 | 46.4865 | 60.0232 | 56 | 33.4608 | 13.5341 | 60.0068 | 25.54 | 33.4551 | 27.7494 | 59.9733 | 37.77 | 33.458 | 23.5836 | 60.0098 | 35.77 | 33.4648 | 12.9822 | 59.9729 | 23.54 | 33.4587 | 10.9447 | 59.9975 | 23.54 | 33.4478 | 13.1734 | 60.0513 | 23.54 | 33.4473 | 13.9137 | 60.0332 | 23.54 | 33.4512 | 9.3581 | 60.0263 | 19.13
33.4624 | 34.2093 | 60.0022 | 43.77 | 33.458 | 46.4865 | 60.0232 | 56 | 33.4692 | 13.5341 | 60.0068 | 25.54 | 33.4634 | 27.7494 | 59.9733 | 37.77 | 33.4663 | 23.5836 | 60.0098 | 35.77 | 33.4731 | 12.9822 | 59.9729 | 23.54 | 33.4673 | 10.9447 | 59.9975 | 23.54 | 33.4561 | 13.1734 | 60.0521 | 23.54 | 33.4556 | 13.9137 | 60.0332 | 23.54 | 33.4595 | 9.3581 | 60.0263 | 19.13
33.4707 | 34.2095 | 60.0022 | 43.77 | 33.4663 | 46.4865 | 60.0232 | 56 | 33.4775 | 13.5341 | 60.0068 | 25.54 | 33.4717 | 27.7494 | 59.9733 | 37.77 | 33.4749 | 23.5836 | 60.0098 | 35.77 | 33.4814 | 12.9822 | 59.9729 | 23.54 | 33.4756 | 10.9447 | 59.9975 | 23.54 | 33.4644 | 13.1734 | 60.0521 | 23.54 | 33.4639 | 13.9137 | 60.0332 | 23.54 | 33.4678 | 9.3581 | 60.0263 | 19.13
33.4791 | 34.2095 | 60.0022 | 43.77 | 33.4747 | 46.4865 | 60.0232 | 56 | 33.4858 | 13.5341 | 60.0068 | 25.54 | 33.4801 | 27.7494 | 59.9726 | 37.77 | 33.4832 | 23.5836 | 60.0098 | 35.77 | 33.4897 | 12.9822 | 59.9729 | 23.54 | 33.4839 | 10.9447 | 59.9975 | 23.54 | 33.4727 | 13.1734 | 60.0521 | 23.54 | 33.4722 | 13.9137 | 60.0332 | 23.54 | 33.4761 | 9.3581 | 60.0263 | 19.13
33.4874 | 34.2098 | 60.0022 | 43.77 | 33.483 | 46.4865 | 60.0232 | 56 | 33.4941 | 13.5244 | 60.0068 | 25.54 | 33.4884 | 27.7494 | 59.9726 | 37.77 | 33.4915 | 23.5836 | 60.0098 | 35.77 | 33.498 | 12.9822 | 59.9736 | 23.54 | 33.4922 | 10.9447 | 59.9975 | 23.54 | 33.481 | 13.1734 | 60.0521 | 23.54 | 33.4805 | 13.9128 | 60.0332 | 23.54 | 33.4844 | 9.3581 | 60.0267 | 19.13
33.4958 | 34.2098 | 60.0022 | 43.77 | 33.4913 | 46.4865 | 60.0232 | 56 | 33.5026 | 13.5244 | 60.0068 | 25.54 | 33.4967 | 27.7401 | 59.9726 | 37.77 | 33.4998 | 23.5836 | 60.0098 | 35.77 | 33.5063 | 12.9822 | 59.9736 | 23.54 | 33.5005 | 10.9447 | 59.9975 | 23.54 | 33.4893 | 13.1734 | 60.0521 | 23.54 | 33.4888 | 13.9128 | 60.0332 | 23.54 | 33.4927 | 9.3581 | 60.0267 | 19.13
33.5041 | 34.2098 | 60.0022 | 43.77 | 33.4996 | 46.4865 | 60.0232 | 56 | 33.5109 | 13.5244 | 60.006 | 25.54 | 33.5051 | 27.7401 | 59.9726 | 37.77 | 33.5081 | 23.5836 | 60.0098 | 35.77 | 33.5149 | 12.9822 | 59.9736 | 23.54 | 33.5088 | 10.9447 | 59.9975 | 23.54 | 33.4976 | 13.1734 | 60.0521 | 23.54 | 33.4971 | 13.9111 | 60.0332 | 23.54 | 33.501 | 9.3581 | 60.0267 | 19.13
33.5124 | 34.2098 | 60.0022 | 43.77 | 33.508 | 46.4865 | 60.0232 | 56 | 33.5192 | 13.5244 | 60.006 | 25.54 | 33.5134 | 27.7401 | 59.9726 | 37.77 | 33.5164 | 23.5836 | 60.0098 | 35.77 | 33.5232 | 12.9822 | 59.9736 | 23.54 | 33.5171 | 10.9447 | 59.9975 | 23.54 | 33.5059 | 13.1757 | 60.0521 | 23.54 | 33.5056 | 13.9111 | 60.0332 | 23.54 | 33.5093 | 9.3581 | 60.0267 | 19.13
33.5208 | 34.2098 | 60.0022 | 43.77 | 33.5163 | 46.4865 | 60.0232 | 56 | 33.5275 | 13.5152 | 60.006 | 25.54 | 33.5217 | 27.7401 | 59.9726 | 37.77 | 33.5247 | 23.5836 | 60.0098 | 35.77 | 33.5315 | 12.9824 | 59.9736 | 23.54 | 33.5256 | 10.9447 | 59.9975 | 23.54 | 33.5142 | 13.1757 | 60.0521 | 23.54 | 33.5139 | 13.9111 | 60.0332 | 23.54 | 33.5176 | 9.3581 | 60.0267 | 19.13
33.5291 | 34.2098 | 60.0022 | 43.77 | 33.5247 | 46.4865 | 60.0232 | 56 | 33.5359 | 13.5152 | 60.006 | 25.54 | 33.53 | 27.7401 | 59.9726 | 37.77 | 33.533 | 23.5891 | 60.0098 | 35.77 | 33.5398 | 12.9824 | 59.9736 | 23.54 | 33.5339 | 10.9447 | 59.9975 | 23.54 | 33.5227 | 13.1757 | 60.0521 | 23.54 | 33.5222 | 13.9111 | 60.0332 | 23.54 | 33.5259 | 9.3581 | 60.0267 | 19.13
33.5374 | 34.2098 | 60.0022 | 43.77 | 33.533 | 46.4865 | 60.0232 | 56 | 33.5442 | 13.5152 | 60.006 | 25.54 | 33.5385 | 27.7401 | 59.9726 | 37.77 | 33.5415 | 23.5891 | 60.0098 | 35.77 | 33.5481 | 12.9824 | 59.9736 | 23.54 | 33.5422 | 10.9447 | 59.9975 | 23.54 | 33.531 | 13.1757 | 60.0521 | 23.54 | 33.5305 | 13.9111 | 60.0336 | 23.54 | 33.5342 | 9.3581 | 60.0267 | 19.13
33.5457 | 34.2098 | 60.0022 | 43.77 | 33.5413 | 46.4865 | 60.0232 | 56 | 33.5525 | 13.5152 | 60.006 | 25.54 | 33.5468 | 27.7286 | 59.9726 | 37.77 | 33.5498 | 23.5891 | 60.0098 | 35.77 | 33.5564 | 12.9824 | 59.9736 | 23.54 | 33.5505 | 10.9447 | 59.9975 | 23.54 | 33.5393 | 13.1769 | 60.0521 | 23.54 | 33.5388 | 13.9111 | 60.0336 | 23.54 | 33.543 | 9.3581 | 60.0267 | 19.13
33.5541 | 34.2094 | 60.0022 | 43.77 | 33.5496 | 46.4865 | 60.0232 | 56 | 33.5608 | 13.5152 | 60.006 | 25.54 | 33.5551 | 27.7286 | 59.9726 | 37.77 | 33.5581 | 23.5891 | 60.0098 | 35.77 | 33.5647 | 12.9824 | 59.9736 | 23.54 | 33.5588 | 10.9447 | 59.9975 | 23.54 | 33.5476 | 13.1769 | 60.0521 | 23.54 | 33.5471 | 13.9111 | 60.0336 | 23.54 | 33.5513 | 9.3581 | 60.0267 | 19.13
33.5624 | 34.2094 | 60.0022 | 43.77 | 33.558 | 46.4865 | 60.0232 | 56 | 33.5692 | 13.5152 | 60.006 | 25.54 | 33.5635 | 27.7286 | 59.9726 | 37.77 | 33.5664 | 23.5891 | 60.0098 | 35.77 | 33.5732 | 12.9824 | 59.9736 | 23.54 | 33.5671 | 10.9447 | 59.9975 | 23.54 | 33.5559 | 13.1742 | 60.0521 | 23.54 | 33.5554 | 13.9111 | 60.0336 | 23.54 | 33.5596 | 9.3581 | 60.0267 | 19.13
33.5707 | 34.2221 | 60.0022 | 43.77 | 33.5663 | 46.4865 | 60.0232 | 56 | 33.5775 | 13.5152 | 60.006 | 25.54 | 33.5718 | 27.7286 | 59.9726 | 37.77 | 33.5747 | 23.5891 | 60.0098 | 35.77 | 33.5815 | 12.9792 | 59.9736 | 23.54 | 33.5754 | 10.9447 | 59.9975 | 23.54 | 33.5642 | 13.1742 | 60.0521 | 23.54 | 33.5637 | 13.9111 | 60.0336 | 23.54 | 33.5679 | 9.3581 | 60.0267 | 19.13
33.5791 | 34.2221 | 60.0022 | 43.77 | 33.5746 | 46.4865 | 60.0232 | 56 | 33.5858 | 13.5152 | 60.006 | 25.54 | 33.5801 | 27.7286 | 59.9726 | 37.77 | 33.583 | 23.6862 | 60.0098 | 35.77 | 33.5898 | 12.9792 | 59.9736 | 23.54 | 33.584 | 10.9429 | 59.9971 | 23.54 | 33.5725 | 13.1742 | 60.0521 | 23.54 | 33.5723 | 13.9111 | 60.0336 | 23.54 | 33.5762 | 9.3581 | 60.0267 | 19.13
33.5874 | 34.2222 | 60.0022 | 43.77 | 33.5829 | 46.4865 | 60.0232 | 56 | 33.5941 | 13.5152 | 60.006 | 25.54 | 33.5884 | 27.7286 | 59.9726 | 37.77 | 33.5913 | 23.6862 | 60.0098 | 35.77 | 33.5981 | 12.9792 | 59.9736 | 23.54 | 33.5923 | 10.9429 | 59.9971 | 23.54 | 33.5808 | 13.1742 | 60.0521 | 23.54 | 33.5806 | 13.9111 | 60.0336 | 23.54 | 33.5845 | 9.3581 | 60.0267 | 19.13
33.5957 | 34.2222 | 60.0022 | 43.77 | 33.5913 | 46.4865 | 60.0232 | 56 | 33.6025 | 13.5152 | 60.006 | 25.54 | 33.5968 | 27.7286 | 59.9726 | 37.77 | 33.5996 | 23.6836 | 60.0098 | 35.77 | 33.6064 | 12.9792 | 59.9736 | 23.54 | 33.6006 | 10.9429 | 59.9971 | 23.54 | 33.5891 | 13.1742 | 60.0521 | 23.54 | 33.5889 | 13.9111 | 60.0336 | 23.54 | 33.5928 | 9.3581 | 60.0267 | 19.13
33.6041 | 34.2225 | 60.0022 | 43.77 | 33.5996 | 46.4865 | 60.0232 | 56 | 33.6108 | 13.5152 | 60.006 | 25.54 | 33.6051 | 27.7286 | 59.9726 | 37.77 | 33.6082 | 23.6836 | 60.0098 | 35.77 | 33.6147 | 12.9824 | 59.9736 | 23.54 | 33.6089 | 10.9429 | 59.9971 | 23.54 | 33.5977 | 13.1742 | 60.0521 | 23.54 | 33.5972 | 13.9111 | 60.0336 | 23.54 | 33.6011 | 9.3581 | 60.0267 | 19.13
33.6124 | 34.2225 | 60.0022 | 43.77 | 33.6079 | 46.4865 | 60.0232 | 56 | 33.6191 | 13.5152 | 60.006 | 25.54 | 33.6134 | 27.7286 | 59.9726 | 37.77 | 33.6165 | 23.6836 | 60.0098 | 35.77 | 33.623 | 12.9824 | 59.9736 | 23.54 | 33.6172 | 10.9429 | 59.9971 | 23.54 | 33.606 | 13.1706 | 60.0521 | 23.54 | 33.6055 | 13.9111 | 60.0336 | 23.54 | 33.6094 | 9.3581 | 60.0267 | 19.13
33.6207 | 34.2228 | 60.0026 | 43.77 | 33.6163 | 46.4865 | 60.0232 | 56 | 33.6276 | 13.6439 | 60.006 | 25.54 | 33.6218 | 27.7286 | 59.9726 | 37.77 | 33.6248 | 23.6836 | 60.0098 | 35.77 | 33.6316 | 12.9824 | 59.9736 | 23.54 | 33.6255 | 10.9429 | 59.9971 | 23.54 | 33.6143 | 13.1706 | 60.0521 | 23.54 | 33.6138 | 13.9111 | 60.0336 | 23.54 | 33.6177 | 9.3581 | 60.0267 | 19.13
33.6291 | 34.2228 | 60.0026 | 43.77 | 33.6246 | 46.4865 | 60.0232 | 56 | 33.6359 | 13.6439 | 60.006 | 25.54 | 33.6301 | 27.7171 | 59.9726 | 37.77 | 33.6331 | 23.807 | 60.0098 | 35.77 | 33.6399 | 12.9824 | 59.9736 | 23.54 | 33.6338 | 10.9429 | 59.9971 | 23.54 | 33.6226 | 13.1706 | 60.0521 | 23.54 | 33.6221 | 13.9111 | 60.0336 | 23.54 | 33.626 | 9.3581 | 60.0267 | 19.13
33.6374 | 34.2231 | 60.0026 | 43.77 | 33.6329 | 46.4865 | 60.0232 | 56 | 33.6442 | 13.6261 | 60.006 | 25.54 | 33.6384 | 27.7171 | 59.9726 | 37.77 | 33.6414 | 23.807 | 60.0098 | 35.77 | 33.6482 | 12.9824 | 59.9736 | 23.54 | 33.6421 | 10.9429 | 59.9971 | 23.54 | 33.6309 | 13.1706 | 60.0521 | 23.54 | 33.6304 | 13.9111 | 60.0336 | 23.54 | 33.6343 | 9.3581 | 60.0267 | 19.13
33.6458 | 34.2231 | 60.0026 | 43.77 | 33.6412 | 46.5114 | 60.0232 | 56 | 33.6525 | 13.6261 | 60.006 | 25.54 | 33.6469 | 27.7174 | 59.9726 | 37.77 | 33.6497 | 23.807 | 60.0098 | 35.77 | 33.6565 | 12.9824 | 59.9736 | 23.54 | 33.6506 | 10.9429 | 59.9971 | 23.54 | 33.6392 | 13.1734 | 60.0521 | 23.54 | 33.6387 | 13.9111 | 60.0336 | 23.54 | 33.6426 | 9.3581 | 60.0267 | 19.13
33.6541 | 34.2232 | 60.0026 | 43.77 | 33.6496 | 46.5114 | 60.0232 | 56 | 33.6609 | 13.6261 | 60.006 | 25.54 | 33.6552 | 27.7174 | 59.9726 | 37.77 | 33.658 | 23.807 | 60.0098 | 35.77 | 33.6648 | 12.9826 | 59.9736 | 23.54 | 33.6589 | 10.9429 | 59.9971 | 23.54 | 33.6475 | 13.1734 | 60.0521 | 23.54 | 33.6472 | 13.9111 | 60.0336 | 23.54 | 33.6509 | 9.3537 | 60.0267 | 19.13
33.6624 | 34.2232 | 60.0026 | 43.77 | 33.6579 | 46.5114 | 60.0232 | 56 | 33.6692 | 13.6261 | 60.006 | 25.54 | 33.6635 | 27.7174 | 59.9726 | 37.77 | 33.6663 | 23.807 | 60.0098 | 35.77 | 33.6731 | 12.9826 | 59.9736 | 23.54 | 33.6672 | 10.9429 | 59.9971 | 23.54 | 33.6558 | 13.1734 | 60.0537 | 23.54 | 33.6555 | 13.9111 | 60.0336 | 23.54 | 33.6592 | 9.3537 | 60.0267 | 19.13
33.6707 | 34.2106 | 60.0026 | 43.77 | 33.6663 | 46.5114 | 60.0232 | 56 | 33.6775 | 13.6261 | 60.006 | 25.54 | 33.6718 | 27.7174 | 59.9726 | 37.77 | 33.6748 | 23.807 | 60.0098 | 35.77 | 33.6816 | 12.9826 | 59.9736 | 23.54 | 33.6755 | 10.9429 | 59.9971 | 23.54 | 33.6641 | 13.1734 | 60.0537 | 23.54 | 33.6638 | 13.9111 | 60.0336 | 23.54 | 33.6675 | 9.35 | 60.0267 | 19.13
33.6791 | 34.2106 | 60.0026 | 43.77 | 33.6746 | 46.5116 | 60.0232 | 56 | 33.6858 | 13.6261 | 60.006 | 25.54 | 33.6802 | 27.7174 | 59.9713 | 37.77 | 33.6831 | 23.807 | 60.0098 | 35.77 | 33.6899 | 12.9826 | 59.9736 | 23.54 | 33.6838 | 10.9429 | 59.9971 | 23.54 | 33.6724 | 13.1734 | 60.0537 | 23.54 | 33.6721 | 13.9111 | 60.0336 | 23.54 | 33.6758 | 9.35 | 60.0267 | 19.13
33.6874 | 34.2103 | 60.0026 | 43.77 | 33.6829 | 46.5116 | 60.0232 | 56 | 33.6942 | 13.6261 | 60.006 | 25.54 | 33.6885 | 27.7174 | 59.9713 | 37.77 | 33.6914 | 23.807 | 60.0098 | 35.77 | 33.6982 | 12.9826 | 59.9744 | 23.54 | 33.6921 | 10.9429 | 59.9971 | 23.54 | 33.6809 | 13.1734 | 60.0537 | 23.54 | 33.6804 | 13.9111 | 60.0336 | 23.54 | 33.6846 | 9.35 | 60.0263 | 19.13
33.6957 | 34.2103 | 60.0026 | 43.77 | 33.6912 | 46.5386 | 60.0232 | 56 | 33.7025 | 13.6261 | 60.006 | 25.54 | 33.6968 | 27.7174 | 59.9713 | 37.77 | 33.6997 | 23.807 | 60.0098 | 35.77 | 33.7065 | 12.9826 | 59.9744 | 23.54 | 33.7004 | 10.9429 | 59.9971 | 23.54 | 33.6892 | 13.1734 | 60.0537 | 23.54 | 33.6887 | 13.9111 | 60.0336 | 23.54 | 33.6929 | 9.35 | 60.0263 | 19.13
33.7041 | 34.2095 | 60.0026 | 43.77 | 33.6996 | 46.5386 | 60.0232 | 56 | 33.7108 | 13.6164 | 60.0047 | 25.54 | 33.7052 | 27.7174 | 59.9713 | 37.77 | 33.708 | 23.807 | 60.0098 | 35.77 | 33.7148 | 12.9826 | 59.9744 | 23.54 | 33.709 | 10.9429 | 59.9971 | 23.54 | 33.6975 | 13.1734 | 60.0537 | 23.54 | 33.697 | 13.9111 | 60.0336 | 23.54 | 33.7012 | 9.35 | 60.0263 | 19.13
33.7124 | 34.2095 | 60.0026 | 43.77 | 33.7079 | 46.5386 | 60.024 | 56 | 33.7191 | 13.6164 | 60.0047 | 25.54 | 33.7135 | 27.7189 | 59.9713 | 37.77 | 33.7163 | 23.807 | 60.0098 | 35.77 | 33.7231 | 12.9826 | 59.9744 | 23.54 | 33.7173 | 10.9429 | 59.9971 | 23.54 | 33.7058 | 13.1734 | 60.0537 | 23.54 | 33.7053 | 13.9111 | 60.0336 | 23.54 | 33.7095 | 9.35 | 60.0263 | 19.13
33.7207 | 34.2095 | 60.0026 | 43.77 | 33.7162 | 46.5386 | 60.024 | 56 | 33.7275 | 13.6164 | 60.0047 | 25.54 | 33.7218 | 27.7189 | 59.9713 | 37.77 | 33.7246 | 23.807 | 60.0098 | 35.77 | 33.7314 | 12.9831 | 59.9744 | 23.54 | 33.7256 | 10.9429 | 59.9971 | 23.54 | 33.7141 | 13.1734 | 60.0537 | 23.54 | 33.7136 | 13.9111 | 60.0336 | 23.54 | 33.7178 | 9.35 | 60.0263 | 19.13
33.7291 | 34.2095 | 60.0026 | 43.77 | 33.7245 | 46.5386 | 60.024 | 56 | 33.7358 | 13.6164 | 60.0047 | 25.54 | 33.7302 | 27.7672 | 59.9713 | 37.77 | 33.7329 | 23.807 | 60.0098 | 35.77 | 33.74 | 12.9831 | 59.9744 | 23.54 | 33.7339 | 10.9429 | 59.9971 | 23.54 | 33.7224 | 13.1757 | 60.0537 | 23.54 | 33.7222 | 13.9111 | 60.0336 | 23.54 | 33.7261 | 9.35 | 60.0263 | 19.13
33.7374 | 34.2095 | 60.0026 | 43.77 | 33.7329 | 46.5386 | 60.024 | 56 | 33.7441 | 13.6076 | 60.0047 | 25.54 | 33.7385 | 27.7672 | 59.9713 | 37.77 | 33.7415 | 23.807 | 60.0098 | 35.77 | 33.7483 | 12.9789 | 59.9744 | 23.54 | 33.7422 | 10.9429 | 59.9971 | 23.54 | 33.7307 | 13.1757 | 60.0537 | 23.54 | 33.7305 | 13.9111 | 60.0336 | 23.54 | 33.7344 | 9.35 | 60.0263 | 19.13
33.7457 | 34.2095 | 60.0026 | 43.77 | 33.7412 | 46.5386 | 60.024 | 56 | 33.7524 | 13.6076 | 60.0047 | 25.54 | 33.7468 | 27.7672 | 59.9713 | 37.77 | 33.7498 | 23.807 | 60.0098 | 35.77 | 33.7566 | 12.9789 | 59.9744 | 23.54 | 33.7505 | 10.9429 | 59.9971 | 23.54 | 33.739 | 13.1702 | 60.0537 | 23.54 | 33.7388 | 13.9111 | 60.0336 | 23.54 | 33.7427 | 9.35 | 60.0263 | 19.13
33.7541 | 34.2097 | 60.0026 | 43.77 | 33.7496 | 46.5386 | 60.024 | 56 | 33.7609 | 13.6022 | 60.0047 | 25.54 | 33.7551 | 27.7672 | 59.9713 | 37.77 | 33.7581 | 23.807 | 60.0098 | 35.77 | 33.7649 | 12.9789 | 59.9744 | 23.54 | 33.7588 | 10.9429 | 59.9971 | 23.54 | 33.7473 | 13.1702 | 60.0537 | 23.54 | 33.7471 | 13.9111 | 60.0336 | 23.54 | 33.751 | 9.5304 | 60.0263 | 19.13
33.7624 | 34.2097 | 60.0026 | 43.77 | 33.7579 | 46.5384 | 60.024 | 56 | 33.7692 | 13.6022 | 60.0047 | 25.54 | 33.7635 | 27.7672 | 59.9713 | 37.77 | 33.7664 | 23.807 | 60.0098 | 35.77 | 33.7732 | 12.9789 | 59.9744 | 23.54 | 33.7671 | 10.9429 | 59.9971 | 23.54 | 33.7556 | 13.1702 | 60.0537 | 23.54 | 33.7554 | 13.9111 | 60.0336 | 23.54 | 33.7593 | 9.5304 | 60.0263 | 19.13
33.7707 | 34.2101 | 60.0026 | 43.77 | 33.7662 | 46.5384 | 60.024 | 56 | 33.7775 | 13.6022 | 60.0047 | 25.54 | 33.7719 | 27.7672 | 59.9713 | 37.77 | 33.7747 | 23.807 | 60.0098 | 35.77 | 33.7815 | 13.1301 | 59.9744 | 23.54 | 33.7756 | 10.9429 | 59.9971 | 23.54 | 33.7642 | 13.1702 | 60.0537 | 23.54 | 33.7637 | 13.9111 | 60.0336 | 23.54 | 33.7676 | 9.5304 | 60.0263 | 19.13
33.7791 | 34.2101 | 60.0026 | 43.77 | 33.7745 | 46.5384 | 60.024 | 56 | 33.7858 | 13.6022 | 60.0047 | 25.54 | 33.7802 | 27.7672 | 59.9713 | 37.77 | 33.783 | 23.8098 | 60.0098 | 35.77 | 33.7898 | 13.1301 | 59.9744 | 23.54 | 33.7839 | 10.9429 | 59.9971 | 23.54 | 33.7725 | 13.1702 | 60.0537 | 23.54 | 33.772 | 13.9111 | 60.0336 | 23.54 | 33.7759 | 9.5304 | 60.0263 | 19.13
33.7874 | 34.2103 | 60.0026 | 43.77 | 33.7829 | 46.5384 | 60.024 | 56 | 33.7942 | 13.6022 | 60.0047 | 25.54 | 33.7886 | 27.7672 | 59.9713 | 37.77 | 33.7913 | 23.8098 | 60.0098 | 35.77 | 33.7983 | 13.1301 | 59.9744 | 23.54 | 33.7922 | 10.9429 | 59.9971 | 23.54 | 33.7808 | 13.1702 | 60.0537 | 23.54 | 33.7803 | 13.9111 | 60.0336 | 23.54 | 33.7842 | 9.5304 | 60.0263 | 19.13
33.7957 | 34.2103 | 60.0026 | 43.77 | 33.7912 | 46.5467 | 60.024 | 56 | 33.8025 | 13.6022 | 60.0047 | 25.54 | 33.7969 | 27.7672 | 59.9713 | 37.77 | 33.7998 | 23.8098 | 60.0098 | 35.77 | 33.8066 | 13.1301 | 59.9744 | 23.54 | 33.8005 | 10.9429 | 59.9971 | 23.54 | 33.7891 | 13.1702 | 60.0537 | 23.54 | 33.7886 | 13.9111 | 60.0336 | 23.54 | 33.7925 | 9.5304 | 60.0263 | 19.13
33.8041 | 34.2103 | 60.0026 | 43.77 | 33.7996 | 46.5467 | 60.024 | 56 | 33.8108 | 13.6022 | 60.0047 | 25.54 | 33.8052 | 27.7672 | 59.9713 | 37.77 | 33.8081 | 23.8098 | 60.0098 | 35.77 | 33.8149 | 13.2278 | 59.9744 | 23.54 | 33.8088 | 10.9429 | 59.9971 | 23.54 | 33.7974 | 13.1702 | 60.0537 | 23.54 | 33.7971 | 13.9111 | 60.0336 | 23.54 | 33.8008 | 9.5304 | 60.0263 | 19.13
33.8124 | 34.2103 | 60.0026 | 43.77 | 33.8079 | 46.5858 | 60.024 | 56 | 33.8192 | 13.6022 | 60.0047 | 25.54 | 33.8136 | 27.7582 | 59.9713 | 37.77 | 33.8164 | 23.8098 | 60.0107 | 35.77 | 33.8232 | 13.2278 | 59.9744 | 23.54 | 33.8171 | 10.9429 | 59.9971 | 23.54 | 33.8057 | 13.1665 | 60.0537 | 23.54 | 33.8054 | 13.9111 | 60.0336 | 23.54 | 33.8091 | 9.5304 | 60.0263 | 19.13
33.8207 | 34.2101 | 60.0022 | 43.77 | 33.8162 | 46.5858 | 60.024 | 56 | 33.8275 | 13.6022 | 60.0047 | 25.54 | 33.8219 | 27.7582 | 59.9713 | 37.77 | 33.8247 | 23.8098 | 60.0107 | 35.77 | 33.8315 | 13.2278 | 59.9744 | 23.54 | 33.8254 | 10.9429 | 59.9971 | 23.54 | 33.814 | 13.1665 | 60.0537 | 23.54 | 33.8137 | 13.9155 | 60.0336 | 23.54 | 33.8174 | 9.5301 | 60.0263 | 19.13
33.8291 | 34.2101 | 60.0022 | 43.77 | 33.8245 | 46.6568 | 60.024 | 56 | 33.8358 | 13.6022 | 60.0047 | 25.54 | 33.8302 | 27.7582 | 59.9713 | 37.77 | 33.833 | 23.8098 | 60.0107 | 35.77 | 33.8398 | 13.2278 | 59.9744 | 23.54 | 33.834 | 10.9429 | 59.9971 | 23.54 | 33.8223 | 13.1636 | 60.0537 | 23.54 | 33.822 | 13.9155 | 60.0336 | 23.54 | 33.8262 | 9.5301 | 60.0263 | 19.13
33.8374 | 34.2095 | 60.0022 | 43.77 | 33.8328 | 46.6568 | 60.024 | 56 | 33.8441 | 13.5986 | 60.0047 | 25.54 | 33.8385 | 27.7582 | 59.9713 | 37.77 | 33.8413 | 23.8098 | 60.0107 | 35.77 | 33.8481 | 13.2283 | 59.9744 | 23.54 | 33.8423 | 10.9429 | 59.9971 | 23.54 | 33.8306 | 13.1636 | 60.0537 | 23.54 | 33.8303 | 13.9188 | 60.0336 | 23.54 | 33.8345 | 9.69 | 60.0263 | 19.13
33.8457 | 34.2095 | 60.0022 | 43.77 | 33.8412 | 46.6568 | 60.024 | 56 | 33.8525 | 13.5986 | 60.0047 | 25.54 | 33.8469 | 27.7582 | 59.9713 | 37.77 | 33.8496 | 23.8098 | 60.0107 | 35.77 | 33.8567 | 13.2283 | 59.9744 | 23.54 | 33.8506 | 10.9429 | 59.9971 | 23.54 | 33.8391 | 13.1653 | 60.0537 | 23.54 | 33.8386 | 13.9188 | 60.0336 | 23.54 | 33.8428 | 9.69 | 60.0263 | 19.13
33.8541 | 34.2096 | 60.0022 | 43.77 | 33.8495 | 46.6568 | 60.024 | 56 | 33.8608 | 13.5986 | 60.0047 | 25.54 | 33.8552 | 27.7582 | 59.9713 | 37.77 | 33.8579 | 23.8098 | 60.0107 | 35.77 | 33.865 | 13.2283 | 59.9744 | 23.54 | 33.8589 | 10.9429 | 59.9971 | 23.54 | 33.8474 | 13.1653 | 60.0537 | 23.54 | 33.8469 | 13.9223 | 60.0336 | 23.54 | 33.8511 | 9.69 | 60.0263 | 19.13
33.8624 | 34.2096 | 60.0022 | 43.77 | 33.8578 | 46.6568 | 60.024 | 56 | 33.8691 | 13.5986 | 60.0047 | 25.54 | 33.8635 | 27.7367 | 59.9713 | 37.77 | 33.8665 | 23.8098 | 60.0107 | 35.77 | 33.8733 | 13.2283 | 59.9744 | 23.54 | 33.8672 | 10.9429 | 59.9971 | 23.54 | 33.8557 | 13.1653 | 60.0554 | 23.54 | 33.8552 | 13.9223 | 60.0336 | 23.54 | 33.8594 | 9.69 | 60.0263 | 19.13
33.8707 | 34.2098 | 60.0022 | 43.77 | 33.8661 | 46.6568 | 60.024 | 56 | 33.8774 | 13.5862 | 60.0047 | 25.54 | 33.8719 | 27.7367 | 59.9713 | 37.77 | 33.8748 | 23.8098 | 60.0107 | 35.77 | 33.8816 | 13.2283 | 59.9744 | 23.54 | 33.8755 | 10.9429 | 59.9971 | 23.54 | 33.864 | 13.1653 | 60.0554 | 23.54 | 33.8638 | 13.9223 | 60.0336 | 23.54 | 33.8677 | 9.69 | 60.0263 | 19.13
33.8791 | 34.2098 | 60.0022 | 43.77 | 33.8745 | 46.6568 | 60.024 | 56 | 33.8859 | 13.5862 | 60.0047 | 25.54 | 33.8802 | 27.7367 | 59.9705 | 37.77 | 33.8831 | 23.8098 | 60.0107 | 35.77 | 33.8899 | 13.2283 | 59.9744 | 23.54 | 33.8838 | 10.9429 | 59.9971 | 23.54 | 33.8723 | 13.1653 | 60.0554 | 23.54 | 33.8721 | 13.9223 | 60.0336 | 23.54 | 33.876 | 9.69 | 60.0263 | 19.13
33.8874 | 34.2099 | 60.0022 | 43.77 | 33.8828 | 46.6568 | 60.024 | 56 | 33.8942 | 13.5862 | 60.0047 | 25.54 | 33.8885 | 27.7367 | 59.9705 | 37.77 | 33.8914 | 23.8098 | 60.0107 | 35.77 | 33.8982 | 13.2285 | 59.976 | 23.54 | 33.8921 | 10.9429 | 59.9971 | 23.54 | 33.8806 | 13.1653 | 60.0554 | 23.54 | 33.8804 | 13.9223 | 60.0336 | 23.54 | 33.8843 | 9.69 | 60.026 | 19.13
33.8957 | 34.2099 | 60.0022 | 43.77 | 33.8912 | 46.657 | 60.024 | 56 | 33.9025 | 13.5862 | 60.0047 | 25.54 | 33.897 | 27.7368 | 59.9705 | 37.77 | 33.8997 | 23.8098 | 60.0107 | 35.77 | 33.9067 | 13.2285 | 59.976 | 23.54 | 33.9006 | 10.9402 | 59.9971 | 23.54 | 33.8889 | 13.1653 | 60.0554 | 23.54 | 33.8887 | 13.9223 | 60.0336 | 23.54 | 33.8926 | 9.69 | 60.026 | 19.13
33.9041 | 34.2102 | 60.0022 | 43.77 | 33.8995 | 46.657 | 60.024 | 56 | 33.9108 | 13.5862 | 60.0034 | 25.54 | 33.9053 | 27.7368 | 59.9705 | 37.77 | 33.908 | 23.8098 | 60.0107 | 35.77 | 33.915 | 13.2285 | 59.976 | 23.54 | 33.9089 | 10.9402 | 59.9971 | 23.54 | 33.8972 | 13.1653 | 60.0554 | 23.54 | 33.897 | 13.9223 | 60.0336 | 23.54 | 33.9009 | 9.69 | 60.026 | 19.13
33.9124 | 34.2102 | 60.0022 | 43.77 | 33.9078 | 46.657 | 60.0253 | 56 | 33.9192 | 13.5862 | 60.0034 | 25.54 | 33.9136 | 27.7368 | 59.9705 | 37.77 | 33.9163 | 23.8098 | 60.0107 | 35.77 | 33.9233 | 13.2285 | 59.976 | 23.54 | 33.9172 | 10.9404 | 59.9971 | 23.54 | 33.9055 | 13.1676 | 60.0554 | 23.54 | 33.9053 | 13.9223 | 60.0336 | 23.54 | 33.9092 | 9.69 | 60.026 | 19.13
33.9207 | 34.2103 | 60.0022 | 43.77 | 33.9161 | 46.657 | 60.0253 | 56 | 33.9275 | 13.5862 | 60.0034 | 25.54 | 33.9219 | 27.7368 | 59.9705 | 37.77 | 33.9246 | 23.8098 | 60.0107 | 35.77 | 33.9316 | 13.2285 | 59.976 | 23.54 | 33.9255 | 10.9404 | 59.9971 | 23.54 | 33.9138 | 13.1676 | 60.0554 | 23.54 | 33.9136 | 13.9223 | 60.0336 | 23.54 | 33.9175 | 9.69 | 60.026 | 19.13
33.9291 | 34.2103 | 60.0022 | 43.77 | 33.9245 | 46.6822 | 60.0253 | 56 | 33.9358 | 13.5862 | 60.0034 | 25.54 | 33.9303 | 27.7368 | 59.9705 | 37.77 | 33.9331 | 23.8098 | 60.0107 | 35.77 | 33.9399 | 13.2285 | 59.976 | 23.54 | 33.9338 | 10.9404 | 59.9971 | 23.54 | 33.9224 | 13.1676 | 60.0554 | 23.54 | 33.9219 | 13.9223 | 60.0336 | 23.54 | 33.9258 | 9.69 | 60.026 | 19.13
33.9374 | 34.3141 | 60.0022 | 43.77 | 33.9328 | 46.6822 | 60.0253 | 56 | 33.9441 | 13.5765 | 60.0034 | 25.54 | 33.9386 | 27.7368 | 59.9705 | 37.77 | 33.9414 | 23.8098 | 60.0107 | 35.77 | 33.9482 | 13.2285 | 59.976 | 23.54 | 33.9421 | 10.9404 | 59.9971 | 23.54 | 33.9307 | 13.1676 | 60.0554 | 23.54 | 33.9302 | 13.9223 | 60.0332 | 23.54 | 33.9341 | 9.6863 | 60.026 | 19.13
33.9457 | 34.3141 | 60.0022 | 43.77 | 33.9412 | 46.6822 | 60.0253 | 56 | 33.9525 | 13.5765 | 60.0034 | 25.54 | 33.9469 | 27.7368 | 59.9705 | 37.77 | 33.9497 | 23.8098 | 60.0107 | 35.77 | 33.9565 | 13.2285 | 59.976 | 23.54 | 33.9504 | 10.9404 | 59.9971 | 23.54 | 33.939 | 13.1661 | 60.0554 | 23.54 | 33.9387 | 13.9223 | 60.0332 | 23.54 | 33.9424 | 9.6863 | 60.026 | 19.13
33.9541 | 34.3102 | 60.0022 | 43.77 | 33.9495 | 46.6822 | 60.0253 | 56 | 33.9608 | 13.5765 | 60.0034 | 25.54 | 33.9553 | 27.7368 | 59.9705 | 37.77 | 33.958 | 23.8098 | 60.0107 | 35.77 | 33.9651 | 13.2271 | 59.976 | 23.54 | 33.959 | 10.9404 | 59.9971 | 23.54 | 33.9473 | 13.1661 | 60.0554 | 23.54 | 33.947 | 13.9223 | 60.0332 | 23.54 | 33.9507 | 9.6861 | 60.026 | 19.13
33.9624 | 34.3102 | 60.0022 | 43.77 | 33.9578 | 46.6822 | 60.0253 | 56 | 33.9691 | 13.5765 | 60.0034 | 25.54 | 33.9636 | 27.7274 | 59.9705 | 37.77 | 33.9663 | 23.8098 | 60.0107 | 35.77 | 33.9734 | 13.2271 | 59.976 | 23.54 | 33.9673 | 10.9404 | 59.9971 | 23.54 | 33.9556 | 13.1661 | 60.0554 | 23.54 | 33.9553 | 13.9223 | 60.0332 | 23.54 | 33.9595 | 9.6861 | 60.026 | 19.13
33.9707 | 34.3099 | 60.0022 | 43.77 | 33.9661 | 46.6822 | 60.0253 | 56 | 33.9775 | 13.5677 | 60.0034 | 25.54 | 33.9719 | 27.7274 | 59.9705 | 37.77 | 33.9746 | 23.8098 | 60.0107 | 35.77 | 33.9817 | 13.2271 | 59.976 | 23.54 | 33.9756 | 10.9404 | 59.9971 | 23.54 | 33.9639 | 13.1661 | 60.0554 | 23.54 | 33.9636 | 13.9223 | 60.0332 | 23.54 | 33.9678 | 9.6861 | 60.026 | 19.13
33.9791 | 34.3099 | 60.0022 | 43.77 | 33.9745 | 46.682 | 60.0253 | 56 | 33.9858 | 13.5677 | 60.0034 | 25.54 | 33.9803 | 27.7274 | 59.9705 | 37.77 | 33.9829 | 23.8098 | 60.0107 | 35.77 | 33.99 | 13.2271 | 59.976 | 23.54 | 33.9839 | 10.9404 | 59.9979 | 23.54 | 33.9722 | 13.1661 | 60.0554 | 23.54 | 33.9719 | 13.9223 | 60.0332 | 23.54 | 33.9761 | 9.6861 | 60.026 | 19.13
33.9874 | 34.3093 | 60.0022 | 43.77 | 33.9828 | 46.682 | 60.0253 | 56 | 33.9941 | 13.5623 | 60.0034 | 25.54 | 33.9886 | 27.7274 | 59.9705 | 37.77 | 33.9912 | 23.8098 | 60.0107 | 35.77 | 33.9983 | 13.2271 | 59.976 | 23.54 | 33.9922 | 10.9404 | 59.9979 | 23.54 | 33.9805 | 13.1661 | 60.0554 | 23.54 | 33.9802 | 13.9223 | 60.0332 | 23.54 | 33.9844 | 9.6825 | 60.026 | 19.13
33.9957 | 34.3093 | 60.0022 | 43.77 | 33.9911 | 46.682 | 60.0253 | 56 | 34.0024 | 13.5623 | 60.0034 | 25.54 | 33.9969 | 27.7274 | 59.9705 | 37.77 | 33.9998 | 23.8098 | 60.0107 | 35.77 | 34.0066 | 13.2271 | 59.976 | 23.54 | 34.0005 | 10.9404 | 59.9979 | 23.54 | 33.9888 | 13.1661 | 60.0554 | 23.54 | 33.9885 | 13.9223 | 60.0332 | 23.54 | 33.9927 | 9.6825 | 60.026 | 19.13
34.0041 | 34.2999 | 60.0022 | 43.77 | 33.9995 | 46.682 | 60.0253 | 56 | 34.0109 | 13.5623 | 60.0034 | 25.54 | 34.0052 | 27.7274 | 59.9705 | 37.77 | 34.0081 | 23.8098 | 60.0107 | 35.77 | 34.0149 | 13.2271 | 59.976 | 23.54 | 34.0088 | 10.9404 | 59.9979 | 23.54 | 33.9971 | 13.1661 | 60.0554 | 23.54 | 33.9968 | 13.9223 | 60.0332 | 23.54 | 34.001 | 9.6825 | 60.026 | 19.13
34.0124 | 34.2999 | 60.0022 | 43.77 | 34.0078 | 46.682 | 60.0253 | 56 | 34.0192 | 13.5623 | 60.0034 | 25.54 | 34.0137 | 27.7274 | 59.9705 | 37.77 | 34.0164 | 23.8098 | 60.0103 | 35.77 | 34.0234 | 13.2271 | 59.976 | 23.54 | 34.0173 | 10.9404 | 59.9979 | 23.54 | 34.0056 | 13.1661 | 60.0554 | 23.54 | 34.0051 | 13.9223 | 60.0332 | 23.54 | 34.0093 | 9.6825 | 60.026 | 19.13
34.0207 | 34.3001 | 60.0018 | 43.77 | 34.0161 | 46.682 | 60.0253 | 56 | 34.0275 | 13.5623 | 60.0034 | 25.54 | 34.022 | 27.7274 | 59.9705 | 37.77 | 34.0247 | 23.8098 | 60.0103 | 35.77 | 34.0317 | 13.2267 | 59.976 | 23.54 | 34.0256 | 10.9404 | 59.9979 | 23.54 | 34.0139 | 13.1661 | 60.0554 | 23.54 | 34.0137 | 13.9223 | 60.0332 | 23.54 | 34.0176 | 9.6825 | 60.026 | 19.13
34.0291 | 34.3001 | 60.0018 | 43.77 | 34.0244 | 46.693 | 60.0253 | 56 | 34.0358 | 13.5623 | 60.0034 | 25.54 | 34.0303 | 27.7274 | 59.9705 | 37.77 | 34.033 | 23.8098 | 60.0103 | 35.77 | 34.04 | 13.2267 | 59.976 | 23.54 | 34.0339 | 10.9404 | 59.9979 | 23.54 | 34.0222 | 13.1625 | 60.0554 | 23.54 | 34.022 | 13.9223 | 60.0332 | 23.54 | 34.0259 | 9.6825 | 60.026 | 19.13
34.0374 | 34.3004 | 60.0018 | 43.77 | 34.0328 | 46.693 | 60.0253 | 56 | 34.0442 | 13.5623 | 60.0034 | 25.54 | 34.0387 | 27.7274 | 59.9705 | 37.77 | 34.0413 | 23.8098 | 60.0103 | 35.77 | 34.0483 | 13.2267 | 59.976 | 23.54 | 34.0422 | 10.9404 | 59.9979 | 23.54 | 34.0305 | 13.1625 | 60.0554 | 23.54 | 34.0303 | 13.9223 | 60.0332 | 23.54 | 34.0342 | 9.6825 | 60.026 | 19.13
34.0457 | 34.3004 | 60.0018 | 43.77 | 34.0411 | 46.693 | 60.0253 | 56 | 34.0525 | 13.5623 | 60.0034 | 25.54 | 34.047 | 27.716 | 59.9705 | 37.77 | 34.0496 | 23.8098 | 60.0103 | 35.77 | 34.0566 | 13.2267 | 59.976 | 23.54 | 34.0505 | 10.9404 | 59.9979 | 23.54 | 34.0388 | 13.157 | 60.0554 | 23.54 | 34.0386 | 13.9223 | 60.0332 | 23.54 | 34.0425 | 9.6825 | 60.026 | 19.13
34.054 | 34.3005 | 60.0018 | 43.77 | 34.0494 | 46.693 | 60.0253 | 56 | 34.0608 | 13.5587 | 60.0034 | 25.54 | 34.0553 | 27.716 | 59.9705 | 37.77 | 34.0579 | 23.8098 | 60.0103 | 35.77 | 34.0649 | 13.2269 | 59.976 | 23.54 | 34.0588 | 10.9404 | 59.9979 | 23.54 | 34.0471 | 13.157 | 60.0554 | 23.54 | 34.0469 | 13.9223 | 60.0332 | 23.54 | 34.0508 | 9.6771 | 60.026 | 19.13
34.0624 | 34.3005 | 60.0018 | 43.77 | 34.0577 | 46.693 | 60.0253 | 56 | 34.0691 | 13.5587 | 60.0034 | 25.54 | 34.0637 | 27.716 | 59.9705 | 37.77 | 34.0664 | 23.8098 | 60.0103 | 35.77 | 34.0732 | 13.2269 | 59.976 | 23.54 | 34.0671 | 10.9454 | 59.9979 | 23.54 | 34.0554 | 13.157 | 60.057 | 23.54 | 34.0552 | 13.9223 | 60.0332 | 23.54 | 34.0591 | 9.6771 | 60.026 | 19.13
34.0707 | 34.3629 | 60.0018 | 43.77 | 34.0661 | 46.693 | 60.0253 | 56 | 34.0775 | 13.6019 | 60.0034 | 25.54 | 34.072 | 27.716 | 59.9705 | 37.77 | 34.0747 | 23.8098 | 60.0103 | 35.77 | 34.0818 | 13.2269 | 59.976 | 23.54 | 34.0754 | 10.9454 | 59.9979 | 23.54 | 34.0637 | 13.157 | 60.057 | 23.54 | 34.0635 | 13.9223 | 60.0332 | 23.54 | 34.0674 | 9.6771 | 60.026 | 19.13
34.0791 | 34.3629 | 60.0018 | 43.77 | 34.0744 | 46.693 | 60.0253 | 56 | 34.0858 | 13.6019 | 60.0034 | 25.54 | 34.0803 | 27.7069 | 59.9694 | 37.77 | 34.083 | 23.8098 | 60.0103 | 35.77 | 34.0901 | 13.2269 | 59.976 | 23.54 | 34.084 | 10.946 | 59.9979 | 23.54 | 34.072 | 13.157 | 60.057 | 23.54 | 34.0718 | 13.9223 | 60.0332 | 23.54 | 34.0757 | 9.6771 | 60.026 | 19.13
34.0874 | 34.3626 | 60.0018 | 43.77 | 34.0828 | 46.693 | 60.0253 | 56 | 34.0941 | 13.6019 | 60.0034 | 25.54 | 34.0886 | 27.7069 | 59.9694 | 37.77 | 34.0913 | 23.8098 | 60.0103 | 35.77 | 34.0984 | 13.2277 | 59.9768 | 23.54 | 34.0923 | 10.946 | 59.9979 | 23.54 | 34.0803 | 13.157 | 60.057 | 23.54 | 34.0801 | 13.9223 | 60.0332 | 23.54 | 34.084 | 9.6769 | 60.0247 | 19.13
34.0957 | 34.3626 | 60.0018 | 43.77 | 34.0911 | 46.693 | 60.0253 | 56 | 34.1024 | 13.6019 | 60.0034 | 25.54 | 34.097 | 27.6868 | 59.9694 | 37.77 | 34.0996 | 23.8098 | 60.0103 | 35.77 | 34.1067 | 13.2277 | 59.9768 | 23.54 | 34.1006 | 10.946 | 59.9979 | 23.54 | 34.0889 | 13.157 | 60.057 | 23.54 | 34.0886 | 13.9223 | 60.0332 | 23.54 | 34.0923 | 9.6769 | 60.0247 | 19.13
34.1041 | 34.3624 | 60.0018 | 43.77 | 34.0994 | 46.693 | 60.0253 | 56 | 34.1108 | 13.6019 | 60.0018 | 25.54 | 34.1053 | 27.6868 | 59.9694 | 37.77 | 34.1079 | 23.8098 | 60.0103 | 35.77 | 34.115 | 13.2277 | 59.9768 | 23.54 | 34.1089 | 10.946 | 59.9979 | 23.54 | 34.0972 | 13.157 | 60.057 | 23.54 | 34.0969 | 13.9232 | 60.0332 | 23.54 | 34.1011 | 9.6769 | 60.0247 | 19.13
34.1124 | 34.3624 | 60.0018 | 43.77 | 34.1077 | 46.693 | 60.0261 | 56 | 34.1191 | 13.6019 | 60.0018 | 25.54 | 34.1136 | 27.7511 | 59.9694 | 37.77 | 34.1162 | 23.8041 | 60.0103 | 35.77 | 34.1233 | 13.2277 | 59.9768 | 23.54 | 34.1172 | 10.946 | 59.9979 | 23.54 | 34.1055 | 13.157 | 60.057 | 23.54 | 34.1052 | 13.9232 | 60.0332 | 23.54 | 34.1094 | 9.6769 | 60.0247 | 19.13
34.1207 | 34.3624 | 60.0018 | 43.77 | 34.1161 | 46.693 | 60.0261 | 56 | 34.1274 | 13.6019 | 60.0018 | 25.54 | 34.1221 | 27.7511 | 59.9694 | 37.77 | 34.1245 | 23.8041 | 60.0103 | 35.77 | 34.1316 | 13.2277 | 59.9768 | 23.54 | 34.1255 | 10.946 | 59.9979 | 23.54 | 34.1138 | 13.157 | 60.057 | 23.54 | 34.1135 | 13.9225 | 60.0332 | 23.54 | 34.1177 | 9.6769 | 60.0247 | 19.13
34.1291 | 34.3624 | 60.0018 | 43.77 | 34.1244 | 46.6932 | 60.0261 | 56 | 34.1359 | 13.6019 | 60.0018 | 25.54 | 34.1304 | 27.7511 | 59.9694 | 37.77 | 34.1331 | 23.8041 | 60.0103 | 35.77 | 34.1401 | 13.2277 | 59.9768 | 23.54 | 34.1338 | 10.946 | 59.9979 | 23.54 | 34.1221 | 13.157 | 60.057 | 23.54 | 34.1218 | 13.9225 | 60.0332 | 23.54 | 34.126 | 9.6769 | 60.0247 | 19.13
34.1374 | 34.3624 | 60.0018 | 43.77 | 34.1328 | 46.6932 | 60.0261 | 56 | 34.1442 | 13.6019 | 60.0018 | 25.54 | 34.1387 | 27.7511 | 59.9694 | 37.77 | 34.1414 | 23.8041 | 60.0103 | 35.77 | 34.1484 | 13.2277 | 59.9768 | 23.54 | 34.1423 | 10.946 | 59.9979 | 23.54 | 34.1304 | 13.157 | 60.057 | 23.54 | 34.1301 | 13.9225 | 60.0328 | 23.54 | 34.1343 | 9.6769 | 60.0247 | 19.13
34.1457 | 34.3624 | 60.0018 | 43.77 | 34.1411 | 46.6932 | 60.0261 | 56 | 34.1525 | 13.6019 | 60.0018 | 25.54 | 34.1471 | 27.7512 | 59.9694 | 37.77 | 34.1497 | 23.8068 | 60.0103 | 35.77 | 34.1567 | 13.2277 | 59.9768 | 23.54 | 34.1506 | 10.9427 | 59.9979 | 23.54 | 34.1387 | 13.157 | 60.057 | 23.54 | 34.1384 | 13.9225 | 60.0328 | 23.54 | 34.1426 | 9.6769 | 60.0247 | 19.13
34.1541 | 34.3627 | 60.0018 | 43.77 | 34.1494 | 46.6932 | 60.0261 | 56 | 34.1608 | 13.6019 | 60.0018 | 25.54 | 34.1554 | 27.7512 | 59.9694 | 37.77 | 34.158 | 23.8068 | 60.0103 | 35.77 | 34.165 | 13.2277 | 59.9768 | 23.54 | 34.1589 | 10.9427 | 59.9979 | 23.54 | 34.147 | 13.157 | 60.057 | 23.54 | 34.1467 | 13.9225 | 60.0328 | 23.54 | 34.1509 | 9.6759 | 60.0247 | 19.13
34.1624 | 34.3627 | 60.0018 | 43.77 | 34.1577 | 46.6932 | 60.0261 | 56 | 34.1692 | 13.6019 | 60.0018 | 25.54 | 34.1637 | 27.7512 | 59.9694 | 37.77 | 34.1663 | 23.8068 | 60.0103 | 35.77 | 34.1733 | 13.2277 | 59.9768 | 23.54 | 34.1672 | 10.9427 | 59.9979 | 23.54 | 34.1553 | 13.3018 | 60.057 | 23.54 | 34.1553 | 13.9225 | 60.0328 | 23.54 | 34.1592 | 9.6759 | 60.0247 | 19.13
34.1707 | 34.3627 | 60.0018 | 43.77 | 34.166 | 46.6932 | 60.0261 | 56 | 34.1775 | 13.6019 | 60.0018 | 25.54 | 34.172 | 27.7512 | 59.9694 | 37.77 | 34.1746 | 23.8068 | 60.0103 | 35.77 | 34.1816 | 13.2277 | 59.9768 | 23.54 | 34.1755 | 10.9427 | 59.9979 | 23.54 | 34.1636 | 13.3018 | 60.057 | 23.54 | 34.1636 | 13.9225 | 60.0328 | 23.54 | 34.1675 | 9.6757 | 60.0247 | 19.13
34.179 | 34.3627 | 60.0018 | 43.77 | 34.1744 | 46.6932 | 60.0261 | 56 | 34.1858 | 13.6019 | 60.0018 | 25.54 | 34.1804 | 27.7512 | 59.9694 | 37.77 | 34.1829 | 23.8068 | 60.0103 | 35.77 | 34.1902 | 13.2277 | 59.9768 | 23.54 | 34.1838 | 10.9427 | 59.9987 | 23.54 | 34.1721 | 13.3018 | 60.057 | 23.54 | 34.1719 | 13.9225 | 60.0328 | 23.54 | 34.1758 | 9.6757 | 60.0247 | 19.13
34.1874 | 34.3634 | 60.0018 | 43.77 | 34.1827 | 46.6932 | 60.0261 | 56 | 34.1941 | 13.6019 | 60.0018 | 25.54 | 34.1887 | 27.7512 | 59.9694 | 37.77 | 34.1912 | 23.8068 | 60.0103 | 35.77 | 34.1985 | 13.2277 | 59.9768 | 23.54 | 34.1921 | 10.9427 | 59.9987 | 23.54 | 34.1804 | 13.3018 | 60.057 | 23.54 | 34.1802 | 13.9225 | 60.0328 | 23.54 | 34.1841 | 9.6757 | 60.0247 | 19.13
34.1957 | 34.3634 | 60.0018 | 43.77 | 34.191 | 46.6932 | 60.0261 | 56 | 34.2025 | 13.6019 | 60.0018 | 25.54 | 34.197 | 27.7512 | 59.9694 | 37.77 | 34.1997 | 23.8068 | 60.0103 | 35.77 | 34.2068 | 13.2277 | 59.9768 | 23.54 | 34.2004 | 10.9429 | 59.9987 | 23.54 | 34.1887 | 13.3018 | 60.057 | 23.54 | 34.1885 | 13.9225 | 60.0328 | 23.54 | 34.1924 | 9.6757 | 60.0247 | 19.13
34.204 | 34.3634 | 60.0018 | 43.77 | 34.1993 | 46.6932 | 60.0261 | 56 | 34.2108 | 13.5976 | 60.0018 | 25.54 | 34.2054 | 27.7512 | 59.9694 | 37.77 | 34.208 | 23.8068 | 60.0103 | 35.77 | 34.2151 | 13.2277 | 59.9768 | 23.54 | 34.209 | 10.9429 | 59.9987 | 23.54 | 34.197 | 13.3018 | 60.057 | 23.54 | 34.1968 | 14.0022 | 60.0328 | 23.54 | 34.2007 | 9.6721 | 60.0247 | 19.13
34.2124 | 34.3634 | 60.0018 | 43.77 | 34.2077 | 46.7286 | 60.0261 | 56 | 34.2191 | 13.5976 | 60.0018 | 25.54 | 34.2137 | 27.7512 | 59.9694 | 37.77 | 34.2163 | 23.8068 | 60.0099 | 35.77 | 34.2234 | 13.2277 | 59.9768 | 23.54 | 34.2173 | 10.9436 | 59.9987 | 23.54 | 34.2053 | 13.3018 | 60.057 | 23.54 | 34.2051 | 14.0022 | 60.0328 | 23.54 | 34.209 | 9.6721 | 60.0247 | 19.13
34.2207 | 34.3634 | 60.0018 | 43.77 | 34.216 | 46.7286 | 60.0261 | 56 | 34.2274 | 13.5976 | 60.0018 | 25.54 | 34.222 | 27.7512 | 59.9694 | 37.77 | 34.2246 | 23.8068 | 60.0099 | 35.77 | 34.2317 | 13.2295 | 59.9768 | 23.54 | 34.2256 | 10.9436 | 59.9987 | 23.54 | 34.2136 | 13.3018 | 60.057 | 23.54 | 34.2134 | 14.0022 | 60.0328 | 23.54 | 34.2173 | 9.6721 | 60.0247 | 19.13
34.2291 | 34.3634 | 60.0018 | 43.77 | 34.2244 | 46.7286 | 60.0261 | 56 | 34.2358 | 13.5976 | 60.0018 | 25.54 | 34.2305 | 27.7512 | 59.9694 | 37.77 | 34.2329 | 23.8068 | 60.0099 | 35.77 | 34.24 | 13.2295 | 59.9768 | 23.54 | 34.2339 | 10.9436 | 59.9987 | 23.54 | 34.2219 | 13.3018 | 60.057 | 23.54 | 34.2217 | 14.0022 | 60.0328 | 23.54 | 34.2256 | 9.6721 | 60.0247 | 19.13
34.2374 | 34.3628 | 60.0018 | 43.77 | 34.2327 | 46.7286 | 60.0261 | 56 | 34.2441 | 13.5976 | 60.0018 | 25.54 | 34.2388 | 27.7512 | 59.9694 | 37.77 | 34.2412 | 23.8068 | 60.0099 | 35.77 | 34.2485 | 13.2296 | 59.9768 | 23.54 | 34.2422 | 10.9436 | 59.9987 | 23.54 | 34.2302 | 13.3018 | 60.057 | 23.54 | 34.2302 | 14.0022 | 60.0328 | 23.54 | 34.2339 | 9.6721 | 60.0247 | 19.13
34.2457 | 34.3628 | 60.0018 | 43.77 | 34.241 | 46.7286 | 60.0261 | 56 | 34.2524 | 13.5976 | 60.0018 | 25.54 | 34.2471 | 27.7398 | 59.9694 | 37.77 | 34.2495 | 23.8068 | 60.0099 | 35.77 | 34.2568 | 13.2296 | 59.9768 | 23.54 | 34.2505 | 10.9466 | 59.9987 | 23.54 | 34.2385 | 13.3018 | 60.057 | 23.54 | 34.2385 | 14.0022 | 60.0328 | 23.54 | 34.2427 | 9.6721 | 60.0247 | 19.13
34.2541 | 34.3623 | 60.0018 | 43.77 | 34.2493 | 46.7286 | 60.0261 | 56 | 34.2607 | 13.5887 | 60.0018 | 25.54 | 34.2554 | 27.7398 | 59.9694 | 37.77 | 34.2581 | 23.8068 | 60.0099 | 35.77 | 34.2651 | 13.2296 | 59.9768 | 23.54 | 34.2588 | 10.9466 | 59.9987 | 23.54 | 34.2468 | 13.3018 | 60.057 | 23.54 | 34.2468 | 14.0022 | 60.0328 | 23.54 | 34.251 | 9.664 | 60.0247 | 19.13
34.2624 | 34.3623 | 60.0018 | 43.77 | 34.2577 | 46.804 | 60.0261 | 56 | 34.2692 | 13.5887 | 60.0018 | 25.54 | 34.2638 | 27.7397 | 59.9694 | 37.77 | 34.2664 | 23.8068 | 60.0099 | 35.77 | 34.2734 | 13.2296 | 59.9768 | 23.54 | 34.2673 | 10.9466 | 59.9987 | 23.54 | 34.2554 | 13.3018 | 60.0578 | 23.54 | 34.2551 | 14.0022 | 60.0328 | 23.54 | 34.2593 | 9.664 | 60.0247 | 19.13
34.2707 | 34.3416 | 60.0018 | 43.77 | 34.266 | 46.804 | 60.0261 | 56 | 34.2775 | 13.5834 | 60.0018 | 25.54 | 34.2721 | 27.7397 | 59.9694 | 37.77 | 34.2747 | 23.8068 | 60.0099 | 35.77 | 34.2817 | 13.2296 | 59.9768 | 23.54 | 34.2756 | 10.9466 | 59.9987 | 23.54 | 34.2637 | 13.3018 | 60.0578 | 23.54 | 34.2634 | 14.0022 | 60.0328 | 23.54 | 34.2676 | 9.664 | 60.0247 | 19.13
34.2791 | 34.3416 | 60.0018 | 43.77 | 34.2744 | 46.804 | 60.0261 | 56 | 34.2858 | 13.5834 | 60.0018 | 25.54 | 34.2804 | 27.7404 | 59.9685 | 37.77 | 34.283 | 23.8068 | 60.0099 | 35.77 | 34.29 | 13.2296 | 59.9768 | 23.54 | 34.2839 | 10.9469 | 59.9987 | 23.54 | 34.272 | 13.3018 | 60.0578 | 23.54 | 34.2717 | 14.0022 | 60.0328 | 23.54 | 34.2759 | 9.664 | 60.0247 | 19.13
34.2874 | 34.3415 | 60.0018 | 43.77 | 34.2827 | 46.804 | 60.0261 | 56 | 34.2942 | 13.5834 | 60.0018 | 25.54 | 34.2888 | 27.7404 | 59.9685 | 37.77 | 34.2913 | 23.8068 | 60.0099 | 35.77 | 34.2983 | 13.2296 | 59.978 | 23.54 | 34.2922 | 10.9469 | 59.9987 | 23.54 | 34.2803 | 13.3018 | 60.0578 | 23.54 | 34.28 | 14.0022 | 60.0328 | 23.54 | 34.2842 | 9.6637 | 60.0231 | 19.13
34.2957 | 34.3415 | 60.0018 | 43.77 | 34.291 | 46.804 | 60.0261 | 56 | 34.3025 | 13.5834 | 60.0018 | 25.54 | 34.2971 | 27.7404 | 59.9685 | 37.77 | 34.2996 | 23.8068 | 60.0099 | 35.77 | 34.3069 | 13.2296 | 59.978 | 23.54 | 34.3005 | 10.9469 | 59.9987 | 23.54 | 34.2886 | 13.3018 | 60.0578 | 23.54 | 34.2883 | 14.0022 | 60.0328 | 23.54 | 34.2925 | 9.6637 | 60.0231 | 19.13
34.304 | 34.3319 | 60.0018 | 43.77 | 34.2993 | 46.804 | 60.0261 | 56 | 34.3108 | 13.5834 | 60.0006 | 25.54 | 34.3054 | 27.7404 | 59.9685 | 37.77 | 34.3079 | 23.8068 | 60.0099 | 35.77 | 34.3152 | 13.2296 | 59.978 | 23.54 | 34.3088 | 10.9469 | 59.9987 | 23.54 | 34.2969 | 13.3018 | 60.0578 | 23.54 | 34.2966 | 14.0022 | 60.0328 | 23.54 | 34.3008 | 9.6637 | 60.0231 | 19.13
34.3124 | 34.3319 | 60.0018 | 43.77 | 34.3077 | 46.804 | 60.0265 | 56 | 34.3191 | 13.5834 | 60.0006 | 25.54 | 34.3138 | 27.7404 | 59.9685 | 37.77 | 34.3162 | 23.8068 | 60.0099 | 35.77 | 34.3235 | 13.2296 | 59.978 | 23.54 | 34.3171 | 10.9444 | 59.9987 | 23.54 | 34.3052 | 13.3018 | 60.0578 | 23.54 | 34.3052 | 14.0022 | 60.0328 | 23.54 | 34.3091 | 9.6637 | 60.0231 | 19.13
34.3207 | 34.3322 | 60.0018 | 43.77 | 34.316 | 46.804 | 60.0265 | 56 | 34.3275 | 13.5834 | 60.0006 | 25.54 | 34.3221 | 27.7404 | 59.9685 | 37.77 | 34.3247 | 23.8068 | 60.0099 | 35.77 | 34.3318 | 13.2296 | 59.978 | 23.54 | 34.3254 | 10.9444 | 59.9987 | 23.54 | 34.3135 | 13.3018 | 60.0578 | 23.54 | 34.3135 | 14.0022 | 60.0328 | 23.54 | 34.3174 | 9.6637 | 60.0231 | 19.13
34.329 | 34.3322 | 60.0018 | 43.77 | 34.3243 | 46.804 | 60.0265 | 56 | 34.3358 | 13.5834 | 60.0006 | 25.54 | 34.3304 | 27.7405 | 59.9685 | 37.77 | 34.333 | 23.8068 | 60.0099 | 35.77 | 34.3401 | 13.2296 | 59.978 | 23.54 | 34.334 | 10.9444 | 59.9987 | 23.54 | 34.3218 | 13.3018 | 60.0578 | 23.54 | 34.3218 | 14.0022 | 60.0328 | 23.54 | 34.3257 | 9.6637 | 60.0231 | 19.13
34.3374 | 34.3324 | 60.0018 | 43.77 | 34.3326 | 46.804 | 60.0265 | 56 | 34.3441 | 13.5738 | 60.0006 | 25.54 | 34.3389 | 27.7405 | 59.9685 | 37.77 | 34.3413 | 23.8068 | 60.0099 | 35.77 | 34.3484 | 13.2296 | 59.978 | 23.54 | 34.3423 | 10.9444 | 59.9987 | 23.54 | 34.3301 | 13.3018 | 60.0578 | 23.54 | 34.3301 | 14.0022 | 60.0328 | 23.54 | 34.334 | 9.6637 | 60.0231 | 19.13
34.3457 | 34.3324 | 60.0018 | 43.77 | 34.3409 | 46.804 | 60.0265 | 56 | 34.3524 | 13.5738 | 60.0006 | 25.54 | 34.3472 | 27.7404 | 59.9685 | 37.77 | 34.3496 | 23.8068 | 60.0099 | 35.77 | 34.3567 | 13.2296 | 59.978 | 23.54 | 34.3506 | 10.9411 | 59.9987 | 23.54 | 34.3386 | 13.3018 | 60.0578 | 23.54 | 34.3384 | 14.0022 | 60.0328 | 23.54 | 34.3423 | 9.6637 | 60.0231 | 19.13
34.354 | 34.3324 | 60.0018 | 43.77 | 34.3493 | 46.804 | 60.0265 | 56 | 34.3608 | 13.5738 | 60.0006 | 25.54 | 34.3555 | 27.7404 | 59.9685 | 37.77 | 34.3579 | 23.8068 | 60.0099 | 35.77 | 34.3652 | 13.2296 | 59.978 | 23.54 | 34.3589 | 10.9411 | 59.9987 | 23.54 | 34.3469 | 13.3018 | 60.0578 | 23.54 | 34.3467 | 14.0022 | 60.0328 | 23.54 | 34.3506 | 9.6637 | 60.0231 | 19.13
34.3624 | 34.3324 | 60.0018 | 43.77 | 34.3576 | 46.8042 | 60.0265 | 56 | 34.3691 | 13.5738 | 60.0006 | 25.54 | 34.3638 | 27.7404 | 59.9685 | 37.77 | 34.3662 | 23.8068 | 60.0099 | 35.77 | 34.3735 | 13.2296 | 59.978 | 23.54 | 34.3672 | 10.9414 | 59.9987 | 23.54 | 34.3552 | 13.3018 | 60.0578 | 23.54 | 34.355 | 14.0022 | 60.0328 | 23.54 | 34.3589 | 9.6637 | 60.0231 | 19.13
34.3707 | 34.3324 | 60.0018 | 43.77 | 34.366 | 46.8042 | 60.0265 | 56 | 34.3774 | 13.5738 | 60.0006 | 25.54 | 34.3722 | 27.7404 | 59.9685 | 37.77 | 34.3745 | 23.8068 | 60.0099 | 35.77 | 34.3818 | 13.2296 | 59.978 | 23.54 | 34.3755 | 10.9414 | 59.9987 | 23.54 | 34.3635 | 13.3018 | 60.0578 | 23.54 | 34.3633 | 14.0022 | 60.0328 | 23.54 | 34.3672 | 9.7825 | 60.0231 | 19.13
34.3791 | 34.3324 | 60.0018 | 43.77 | 34.3743 | 46.8042 | 60.0265 | 56 | 34.3857 | 13.5738 | 60.0006 | 25.54 | 34.3805 | 27.7392 | 59.9685 | 37.77 | 34.3828 | 23.8068 | 60.0099 | 35.77 | 34.3901 | 13.2296 | 59.978 | 23.54 | 34.3838 | 10.9414 | 60.0006 | 23.54 | 34.3718 | 13.3018 | 60.0578 | 23.54 | 34.3716 | 14.0022 | 60.0328 | 23.54 | 34.3755 | 9.7825 | 60.0231 | 19.13
34.3874 | 34.3447 | 60.0018 | 43.77 | 34.3826 | 46.8042 | 60.0265 | 56 | 34.3942 | 13.5738 | 60.0006 | 25.54 | 34.3888 | 27.7392 | 59.9685 | 37.77 | 34.3914 | 23.8068 | 60.0099 | 35.77 | 34.3984 | 13.2296 | 59.978 | 23.54 | 34.3923 | 10.9414 | 60.0006 | 23.54 | 34.3801 | 13.3018 | 60.0578 | 23.54 | 34.3801 | 14.0022 | 60.0328 | 23.54 | 34.3843 | 9.7816 | 60.0231 | 19.13
34.3957 | 34.3447 | 60.0018 | 43.77 | 34.3909 | 46.8042 | 60.0265 | 56 | 34.4025 | 13.5738 | 60.0006 | 25.54 | 34.3972 | 27.7391 | 59.9685 | 37.77 | 34.3997 | 23.8068 | 60.0099 | 35.77 | 34.4067 | 13.2296 | 59.978 | 23.54 | 34.4006 | 10.942 | 60.0006 | 23.54 | 34.3884 | 13.3001 | 60.0578 | 23.54 | 34.3884 | 14.0022 | 60.0328 | 23.54 | 34.3926 | 9.7816 | 60.0231 | 19.13
34.4041 | 34.4221 | 60.0018 | 43.77 | 34.3993 | 46.8042 | 60.0265 | 56 | 34.4108 | 13.5738 | 60.0006 | 25.54 | 34.4055 | 27.7391 | 59.9685 | 37.77 | 34.408 | 23.8068 | 60.0099 | 35.77 | 34.415 | 13.2296 | 59.978 | 23.54 | 34.4089 | 10.942 | 60.0006 | 23.54 | 34.3967 | 13.3001 | 60.0578 | 23.54 | 34.3967 | 14.0022 | 60.0328 | 23.54 | 34.4009 | 9.7816 | 60.0231 | 19.13
34.4124 | 34.4221 | 60.0018 | 43.77 | 34.4076 | 46.8042 | 60.0265 | 56 | 34.4192 | 13.5738 | 60.0006 | 25.54 | 34.4138 | 27.7391 | 59.9685 | 37.77 | 34.4163 | 23.8059 | 60.0098 | 35.77 | 34.4236 | 13.2296 | 59.978 | 23.54 | 34.4172 | 10.942 | 60.0006 | 23.54 | 34.405 | 13.3001 | 60.0578 | 23.54 | 34.405 | 14.0022 | 60.0328 | 23.54 | 34.4092 | 9.7816 | 60.0231 | 19.13
34.4207 | 34.4223 | 60.0014 | 43.77 | 34.416 | 46.8042 | 60.0265 | 56 | 34.4275 | 13.5738 | 60.0006 | 25.54 | 34.4222 | 27.7391 | 59.9685 | 37.77 | 34.4246 | 23.8059 | 60.0098 | 35.77 | 34.4319 | 13.2296 | 59.978 | 23.54 | 34.4255 | 10.942 | 60.0006 | 23.54 | 34.4133 | 13.3001 | 60.0578 | 23.54 | 34.4133 | 14.0022 | 60.0328 | 23.54 | 34.4175 | 9.7814 | 60.0231 | 19.13
34.429 | 34.4223 | 60.0014 | 43.77 | 34.4243 | 46.8042 | 60.0265 | 56 | 34.4358 | 13.5738 | 60.0006 | 25.54 | 34.4305 | 27.7236 | 59.9685 | 37.77 | 34.4329 | 23.8059 | 60.0098 | 35.77 | 34.4402 | 13.2296 | 59.978 | 23.54 | 34.4338 | 10.9453 | 60.0006 | 23.54 | 34.4219 | 13.3001 | 60.0578 | 23.54 | 34.4216 | 14.0022 | 60.0328 | 23.54 | 34.4258 | 9.7814 | 60.0231 | 19.13
34.4374 | 34.4226 | 60.0014 | 43.77 | 34.4326 | 46.8042 | 60.0265 | 56 | 34.4441 | 13.5738 | 60.0006 | 25.54 | 34.4388 | 27.7236 | 59.9685 | 37.77 | 34.4412 | 23.8059 | 60.0098 | 35.77 | 34.4485 | 13.2296 | 59.978 | 23.54 | 34.4421 | 10.9453 | 60.0006 | 23.54 | 34.4302 | 13.3001 | 60.0578 | 23.54 | 34.4299 | 14.0022 | 60.0328 | 23.54 | 34.4341 | 9.7814 | 60.0231 | 19.13
34.4457 | 34.4226 | 60.0014 | 43.77 | 34.4409 | 46.7994 | 60.0265 | 56 | 34.4525 | 13.5738 | 60.0006 | 25.54 | 34.4471 | 27.7234 | 59.9685 | 37.77 | 34.4495 | 23.8059 | 60.0098 | 35.77 | 34.4568 | 13.2296 | 59.978 | 23.54 | 34.4504 | 10.9459 | 60.0006 | 23.54 | 34.4385 | 13.2986 | 60.0578 | 23.54 | 34.4382 | 14.0022 | 60.0328 | 23.54 | 34.4424 | 9.7814 | 60.0231 | 19.13
34.454 | 34.4232 | 60.0014 | 43.77 | 34.4493 | 46.7994 | 60.0265 | 56 | 34.4608 | 13.5703 | 60.0006 | 25.54 | 34.4556 | 27.7234 | 59.9685 | 37.77 | 34.458 | 23.8059 | 60.0098 | 35.77 | 34.4651 | 13.2296 | 59.978 | 23.54 | 34.459 | 10.9459 | 60.0006 | 23.54 | 34.4468 | 13.2986 | 60.0578 | 23.54 | 34.4468 | 14.0022 | 60.0328 | 23.54 | 34.4507 | 9.7778 | 60.0231 | 19.13
34.4624 | 34.4232 | 60.0014 | 43.77 | 34.4576 | 46.7994 | 60.0265 | 56 | 34.4691 | 13.5703 | 60.0006 | 25.54 | 34.4639 | 27.7234 | 59.9685 | 37.77 | 34.4663 | 23.8059 | 60.0098 | 35.77 | 34.4734 | 13.2296 | 59.978 | 23.54 | 34.4673 | 10.9461 | 60.0006 | 23.54 | 34.4551 | 13.2963 | 60.0571 | 23.54 | 34.4551 | 14.0022 | 60.0328 | 23.54 | 34.459 | 9.7778 | 60.0231 | 19.13
34.4707 | 34.4104 | 60.0014 | 43.77 | 34.4659 | 46.7994 | 60.0265 | 56 | 34.4774 | 13.5614 | 60.0006 | 25.54 | 34.4722 | 27.7234 | 59.9685 | 37.77 | 34.4746 | 23.8059 | 60.0098 | 35.77 | 34.4819 | 13.2296 | 59.978 | 23.54 | 34.4756 | 10.9461 | 60.0006 | 23.54 | 34.4634 | 13.2963 | 60.0571 | 23.54 | 34.4634 | 14.0022 | 60.0328 | 23.54 | 34.4673 | 9.7778 | 60.0231 | 19.13
34.479 | 34.4104 | 60.0014 | 43.77 | 34.4742 | 46.7994 | 60.0265 | 56 | 34.4858 | 13.5614 | 60.0006 | 25.54 | 34.4806 | 27.7234 | 59.9677 | 37.77 | 34.4829 | 23.8059 | 60.0098 | 35.77 | 34.4902 | 13.2296 | 59.978 | 23.54 | 34.4839 | 10.9428 | 60.0006 | 23.54 | 34.4717 | 13.2963 | 60.0571 | 23.54 | 34.4717 | 14.0022 | 60.0328 | 23.54 | 34.4756 | 9.7778 | 60.0231 | 19.13
34.4874 | 34.4104 | 60.0014 | 43.77 | 34.4825 | 46.7994 | 60.0265 | 56 | 34.4941 | 13.5614 | 60.0006 | 25.54 | 34.4889 | 27.7234 | 59.9677 | 37.77 | 34.4912 | 23.8059 | 60.0098 | 35.77 | 34.4985 | 13.2296 | 59.9776 | 23.54 | 34.4922 | 10.9428 | 60.0006 | 23.54 | 34.48 | 13.2963 | 60.0571 | 23.54 | 34.48 | 14.0022 | 60.0328 | 23.54 | 34.4839 | 9.7778 | 60.0219 | 19.13
34.4957 | 34.4104 | 60.0014 | 43.77 | 34.4909 | 46.7991 | 60.0265 | 56 | 34.5024 | 13.5614 | 60.0006 | 25.54 | 34.4972 | 27.7848 | 59.9677 | 37.77 | 34.4995 | 23.8059 | 60.0098 | 35.77 | 34.5068 | 13.2296 | 59.9776 | 23.54 | 34.5005 | 10.9428 | 60.0006 | 23.54 | 34.4883 | 13.2963 | 60.0571 | 23.54 | 34.4883 | 14.0022 | 60.0328 | 23.54 | 34.4922 | 9.7778 | 60.0219 | 19.13
34.5041 | 34.4104 | 60.0014 | 43.77 | 34.4992 | 46.7991 | 60.0265 | 56 | 34.5107 | 13.557 | 59.9998 | 25.54 | 34.5056 | 27.7848 | 59.9677 | 37.77 | 34.5078 | 23.8059 | 60.0098 | 35.77 | 34.5151 | 13.2296 | 59.9776 | 23.54 | 34.5088 | 10.9428 | 60.0006 | 23.54 | 34.4966 | 13.2963 | 60.0571 | 23.54 | 34.4966 | 14.0022 | 60.0328 | 23.54 | 34.5005 | 9.7778 | 60.0219 | 19.13
34.5124 | 34.4104 | 60.0014 | 43.77 | 34.5076 | 46.7991 | 60.0269 | 56 | 34.5192 | 13.557 | 59.9998 | 25.54 | 34.5139 | 27.7849 | 59.9677 | 37.77 | 34.5161 | 23.8059 | 60.0098 | 35.77 | 34.5234 | 13.2296 | 59.9776 | 23.54 | 34.5173 | 10.9434 | 60.0006 | 23.54 | 34.5051 | 13.2989 | 60.0571 | 23.54 | 34.5049 | 14.0022 | 60.0328 | 23.54 | 34.5088 | 9.7778 | 60.0219 | 19.13
34.5207 | 34.5021 | 60.0014 | 43.77 | 34.5159 | 46.7991 | 60.0269 | 56 | 34.5275 | 13.557 | 59.9998 | 25.54 | 34.5222 | 27.7849 | 59.9677 | 37.77 | 34.5247 | 23.8059 | 60.0098 | 35.77 | 34.5317 | 13.2296 | 59.9776 | 23.54 | 34.5256 | 10.9434 | 60.0006 | 23.54 | 34.5134 | 13.2989 | 60.0571 | 23.54 | 34.5132 | 14.0022 | 60.0328 | 23.54 | 34.5176 | 9.7778 | 60.0219 | 19.13
34.5291 | 34.5021 | 60.0014 | 43.77 | 34.5242 | 46.7991 | 60.0269 | 56 | 34.5358 | 13.557 | 59.9998 | 25.54 | 34.5305 | 27.7849 | 59.9677 | 37.77 | 34.533 | 23.8059 | 60.0098 | 35.77 | 34.5403 | 13.2296 | 59.9776 | 23.54 | 34.5339 | 10.9436 | 60.0006 | 23.54 | 34.5217 | 13.2989 | 60.0571 | 23.54 | 34.5217 | 14.0022 | 60.0328 | 23.54 | 34.5259 | 9.7778 | 60.0219 | 19.13
34.5374 | 34.5013 | 60.0014 | 43.77 | 34.5325 | 46.7991 | 60.0269 | 56 | 34.5442 | 13.557 | 59.9998 | 25.54 | 34.5389 | 27.7849 | 59.9677 | 37.77 | 34.5413 | 23.8059 | 60.0098 | 35.77 | 34.5486 | 13.2296 | 59.9776 | 23.54 | 34.5422 | 10.9436 | 60.0006 | 23.54 | 34.53 | 13.2989 | 60.0571 | 23.54 | 34.53 | 14.0022 | 60.0328 | 23.54 | 34.5342 | 9.7696 | 60.0219 | 19.13
34.5457 | 34.5013 | 60.0014 | 43.77 | 34.5409 | 46.7991 | 60.0269 | 56 | 34.5525 | 13.557 | 59.9998 | 25.54 | 34.5472 | 27.7849 | 59.9677 | 37.77 | 34.5496 | 23.8059 | 60.0098 | 35.77 | 34.5569 | 13.2296 | 59.9776 | 23.54 | 34.5505 | 10.9436 | 60.0006 | 23.54 | 34.5383 | 13.2975 | 60.0571 | 23.54 | 34.5383 | 14.0022 | 60.0328 | 23.54 | 34.5425 | 9.7696 | 60.0219 | 19.13
34.554 | 34.4974 | 60.0014 | 43.77 | 34.5492 | 46.7991 | 60.0269 | 56 | 34.5608 | 13.557 | 59.9998 | 25.54 | 34.5555 | 27.7849 | 59.9677 | 37.77 | 34.5579 | 23.8059 | 60.0098 | 35.77 | 34.5652 | 13.2296 | 59.9776 | 23.54 | 34.5588 | 10.9436 | 60.0006 | 23.54 | 34.5466 | 13.2975 | 60.0571 | 23.54 | 34.5466 | 14.0022 | 60.0328 | 23.54 | 34.5508 | 9.7696 | 60.0219 | 19.13
34.5624 | 34.4974 | 60.0014 | 43.77 | 34.5576 | 46.7991 | 60.0269 | 56 | 34.5691 | 13.557 | 59.9998 | 25.54 | 34.564 | 27.7849 | 59.9677 | 37.77 | 34.5662 | 23.8059 | 60.0098 | 35.77 | 34.5735 | 13.2296 | 59.9776 | 23.54 | 34.5671 | 10.9414 | 60.0006 | 23.54 | 34.5549 | 13.2984 | 60.0571 | 23.54 | 34.5549 | 14.0022 | 60.0328 | 23.54 | 34.5591 | 9.7696 | 60.0219 | 19.13
34.5707 | 34.4978 | 60.0014 | 43.77 | 34.5659 | 46.7991 | 60.0269 | 56 | 34.5775 | 13.557 | 59.9998 | 25.54 | 34.5723 | 27.7849 | 59.9677 | 37.77 | 34.5745 | 23.8059 | 60.0098 | 35.77 | 34.5818 | 13.2296 | 59.9776 | 23.54 | 34.5754 | 10.9414 | 60.0006 | 23.54 | 34.5632 | 13.2984 | 60.0571 | 23.54 | 34.5632 | 14.0022 | 60.0328 | 23.54 | 34.5674 | 9.7661 | 60.0219 | 19.13
34.579 | 34.4978 | 60.0014 | 43.77 | 34.5742 | 46.7994 | 60.0269 | 56 | 34.5858 | 13.557 | 59.9998 | 25.54 | 34.5806 | 27.7611 | 59.9677 | 37.77 | 34.5828 | 23.8059 | 60.0098 | 35.77 | 34.5903 | 13.2296 | 59.9776 | 23.54 | 34.584 | 10.9413 | 60.0033 | 23.54 | 34.5715 | 13.2967 | 60.0571 | 23.54 | 34.5715 | 14.0022 | 60.0328 | 23.54 | 34.5757 | 9.7661 | 60.0219 | 19.13
34.5874 | 34.4978 | 60.0014 | 43.77 | 34.5825 | 46.7994 | 60.0269 | 56 | 34.5941 | 13.557 | 59.9998 | 25.54 | 34.589 | 27.7611 | 59.9677 | 37.77 | 34.5913 | 23.8059 | 60.0098 | 35.77 | 34.5986 | 13.2296 | 59.9776 | 23.54 | 34.5923 | 10.9413 | 60.0033 | 23.54 | 34.5801 | 13.2967 | 60.0571 | 23.54 | 34.5798 | 14.0022 | 60.0328 | 23.54 | 34.584 | 9.7661 | 60.0219 | 19.13
34.5957 | 34.4978 | 60.0014 | 43.77 | 34.5909 | 46.8036 | 60.0269 | 56 | 34.6024 | 13.557 | 59.9998 | 25.54 | 34.5973 | 27.7611 | 59.9677 | 37.77 | 34.5996 | 23.963 | 60.0098 | 35.77 | 34.6069 | 13.2296 | 59.9776 | 23.54 | 34.6006 | 10.9413 | 60.0033 | 23.54 | 34.5884 | 13.2967 | 60.0571 | 23.54 | 34.5881 | 14.0022 | 60.0328 | 23.54 | 34.5923 | 9.7661 | 60.0219 | 19.13
34.604 | 34.4979 | 60.0014 | 43.77 | 34.5992 | 46.8036 | 60.0269 | 56 | 34.6108 | 13.557 | 59.9998 | 25.54 | 34.6056 | 27.7611 | 59.9677 | 37.77 | 34.6079 | 23.963 | 60.0098 | 35.77 | 34.6152 | 13.2296 | 59.9776 | 23.54 | 34.6089 | 10.9413 | 60.0033 | 23.54 | 34.5967 | 13.2967 | 60.0571 | 23.54 | 34.5967 | 14.0022 | 60.0328 | 23.54 | 34.6006 | 9.7661 | 60.0219 | 19.13
34.6124 | 34.4979 | 60.0014 | 43.77 | 34.6075 | 46.8036 | 60.0269 | 56 | 34.6191 | 13.557 | 59.9998 | 25.54 | 34.6139 | 27.7546 | 59.9677 | 37.77 | 34.6162 | 23.963 | 60.0094 | 35.77 | 34.6235 | 13.2296 | 59.9776 | 23.54 | 34.6172 | 10.9379 | 60.0033 | 23.54 | 34.605 | 13.2995 | 60.0571 | 23.54 | 34.605 | 14.0022 | 60.0328 | 23.54 | 34.6089 | 9.7661 | 60.0219 | 19.13
34.6207 | 34.4979 | 60.0006 | 43.77 | 34.6158 | 46.8036 | 60.0269 | 56 | 34.6274 | 13.5517 | 59.9998 | 25.54 | 34.6223 | 27.7546 | 59.9677 | 37.77 | 34.6245 | 23.963 | 60.0094 | 35.77 | 34.6318 | 13.2296 | 59.9776 | 23.54 | 34.6255 | 10.9379 | 60.0033 | 23.54 | 34.6133 | 13.2995 | 60.0571 | 23.54 | 34.6133 | 14.0022 | 60.0328 | 23.54 | 34.6172 | 9.7661 | 60.0219 | 19.13
34.629 | 34.4979 | 60.0006 | 43.77 | 34.6241 | 46.8036 | 60.0269 | 56 | 34.6357 | 13.5517 | 59.9998 | 25.54 | 34.6306 | 27.7546 | 59.9677 | 37.77 | 34.6328 | 23.963 | 60.0094 | 35.77 | 34.6401 | 13.2296 | 59.9776 | 23.54 | 34.6338 | 10.9355 | 60.0033 | 23.54 | 34.6216 | 13.2995 | 60.0571 | 23.54 | 34.6216 | 14.0022 | 60.0328 | 23.54 | 34.6255 | 9.7661 | 60.0219 | 19.13
34.6374 | 34.4979 | 60.0006 | 43.77 | 34.6325 | 46.8036 | 60.0269 | 56 | 34.6442 | 13.5394 | 59.9998 | 25.54 | 34.6389 | 27.7546 | 59.9677 | 37.77 | 34.6411 | 23.963 | 60.0094 | 35.77 | 34.6487 | 13.2296 | 59.9776 | 23.54 | 34.6423 | 10.9355 | 60.0033 | 23.54 | 34.6299 | 13.2995 | 60.0571 | 23.54 | 34.6299 | 14.0022 | 60.0328 | 23.54 | 34.6338 | 9.7651 | 60.0219 | 19.13
34.6457 | 34.4979 | 60.0006 | 43.77 | 34.6408 | 46.8036 | 60.0269 | 56 | 34.6525 | 13.5394 | 59.9998 | 25.54 | 34.6473 | 27.9153 | 59.9677 | 37.77 | 34.6497 | 23.963 | 60.0094 | 35.77 | 34.657 | 13.2296 | 59.9776 | 23.54 | 34.6506 | 10.9353 | 60.0033 | 23.54 | 34.6382 | 13.3057 | 60.0571 | 23.54 | 34.6382 | 14.0022 | 60.0328 | 23.54 | 34.6421 | 9.7651 | 60.0219 | 19.13
34.6541 | 34.4977 | 60.0006 | 43.77 | 34.6492 | 46.8036 | 60.0269 | 56 | 34.6608 | 13.5394 | 59.9998 | 25.54 | 34.6556 | 27.9153 | 59.9677 | 37.77 | 34.658 | 23.963 | 60.0094 | 35.77 | 34.6653 | 13.2296 | 59.9776 | 23.54 | 34.6589 | 10.9353 | 60.0033 | 23.54 | 34.6465 | 13.3057 | 60.0571 | 23.54 | 34.6465 | 14.0022 | 60.0328 | 23.54 | 34.6504 | 9.765 | 60.0219 | 19.13
34.6624 | 34.4977 | 60.0006 | 43.77 | 34.6575 | 46.8036 | 60.0269 | 56 | 34.6692 | 13.5394 | 59.9998 | 25.54 | 34.6639 | 27.9153 | 59.9677 | 37.77 | 34.6663 | 23.963 | 60.0094 | 35.77 | 34.6736 | 13.2296 | 59.9776 | 23.54 | 34.6672 | 10.9356 | 60.0033 | 23.54 | 34.6548 | 13.3057 | 60.0551 | 23.54 | 34.6548 | 14.0022 | 60.0328 | 23.54 | 34.6592 | 9.765 | 60.0219 | 19.13
34.6707 | 34.4974 | 60.0006 | 43.77 | 34.6658 | 46.8036 | 60.0269 | 56 | 34.6775 | 13.5394 | 59.9998 | 25.54 | 34.6724 | 27.9153 | 59.9677 | 37.77 | 34.6746 | 23.963 | 60.0094 | 35.77 | 34.6819 | 13.2296 | 59.9776 | 23.54 | 34.6755 | 10.9356 | 60.0033 | 23.54 | 34.6633 | 13.3057 | 60.0551 | 23.54 | 34.6631 | 14.0022 | 60.0328 | 23.54 | 34.6675 | 9.765 | 60.0219 | 19.13
34.679 | 34.4974 | 60.0006 | 43.77 | 34.6741 | 46.8036 | 60.0269 | 56 | 34.6858 | 13.5394 | 59.9998 | 25.54 | 34.6807 | 27.9153 | 59.9661 | 37.77 | 34.6829 | 23.963 | 60.0094 | 35.77 | 34.6902 | 13.2296 | 59.9776 | 23.54 | 34.6838 | 10.9355 | 60.0033 | 23.54 | 34.6716 | 13.3043 | 60.0551 | 23.54 | 34.6716 | 14.0022 | 60.0328 | 23.54 | 34.6758 | 9.765 | 60.0219 | 19.13
34.6874 | 34.4977 | 60.0006 | 43.77 | 34.6825 | 46.8036 | 60.0269 | 56 | 34.6941 | 13.5394 | 59.9998 | 25.54 | 34.689 | 27.9153 | 59.9661 | 37.77 | 34.6912 | 23.963 | 60.0094 | 35.77 | 34.6985 | 13.2296 | 59.978 | 23.54 | 34.6921 | 10.9355 | 60.0033 | 23.54 | 34.6799 | 13.3043 | 60.0551 | 23.54 | 34.6799 | 14.0022 | 60.0328 | 23.54 | 34.6841 | 9.765 | 60.0203 | 19.13
34.6957 | 34.4977 | 60.0006 | 43.77 | 34.6908 | 46.8036 | 60.0269 | 56 | 34.7025 | 13.5394 | 59.9998 | 25.54 | 34.6974 | 27.9153 | 59.9661 | 37.77 | 34.6995 | 23.963 | 60.0094 | 35.77 | 34.707 | 13.2296 | 59.978 | 23.54 | 34.7004 | 10.9361 | 60.0033 | 23.54 | 34.6882 | 13.3043 | 60.0551 | 23.54 | 34.6882 | 14.0022 | 60.0328 | 23.54 | 34.6924 | 9.765 | 60.0203 | 19.13
34.704 | 34.5046 | 60.0006 | 43.77 | 34.6992 | 46.8036 | 60.0269 | 56 | 34.7108 | 13.5394 | 59.999 | 25.54 | 34.7057 | 27.9153 | 59.9661 | 37.77 | 34.7078 | 23.963 | 60.0094 | 35.77 | 34.7153 | 13.2296 | 59.978 | 23.54 | 34.709 | 10.9361 | 60.0033 | 23.54 | 34.6965 | 13.3043 | 60.0551 | 23.54 | 34.6965 | 14.0022 | 60.0328 | 23.54 | 34.7007 | 9.765 | 60.0203 | 19.13
34.7124 | 34.5046 | 60.0006 | 43.77 | 34.7075 | 46.8036 | 60.0269 | 56 | 34.7191 | 13.5394 | 59.999 | 25.54 | 34.714 | 27.916 | 59.9661 | 37.77 | 34.7163 | 23.963 | 60.0094 | 35.77 | 34.7236 | 13.2296 | 59.978 | 23.54 | 34.7173 | 10.9363 | 60.0033 | 23.54 | 34.7048 | 13.302 | 60.0551 | 23.54 | 34.7048 | 14.0022 | 60.0328 | 23.54 | 34.709 | 9.765 | 60.0203 | 19.13
34.7207 | 34.5053 | 60.0006 | 43.77 | 34.7158 | 46.8036 | 60.0269 | 56 | 34.7274 | 13.5305 | 59.999 | 25.54 | 34.7223 | 27.916 | 59.9661 | 37.77 | 34.7246 | 23.963 | 60.0094 | 35.77 | 34.7319 | 13.2296 | 59.978 | 23.54 | 34.7256 | 10.9363 | 60.0033 | 23.54 | 34.7131 | 13.302 | 60.0551 | 23.54 | 34.7131 | 14.0022 | 60.0328 | 23.54 | 34.7173 | 9.7647 | 60.0203 | 19.13
34.729 | 34.5053 | 60.0006 | 43.77 | 34.7241 | 46.8036 | 60.0269 | 56 | 34.7358 | 13.5305 | 59.999 | 25.54 | 34.7307 | 28.0358 | 59.9661 | 37.77 | 34.7329 | 23.963 | 60.0094 | 35.77 | 34.7402 | 13.2296 | 59.978 | 23.54 | 34.7339 | 10.9368 | 60.0033 | 23.54 | 34.7214 | 13.3003 | 60.0551 | 23.54 | 34.7214 | 14.0022 | 60.0328 | 23.54 | 34.7256 | 9.7647 | 60.0203 | 19.13
34.7374 | 34.5054 | 60.0006 | 43.77 | 34.7325 | 46.8036 | 60.0269 | 56 | 34.7441 | 13.5174 | 59.999 | 25.54 | 34.739 | 28.0358 | 59.9661 | 37.77 | 34.7412 | 23.963 | 60.0094 | 35.77 | 34.7485 | 13.2296 | 59.978 | 23.54 | 34.7422 | 10.9368 | 60.0033 | 23.54 | 34.7297 | 13.3003 | 60.0551 | 23.54 | 34.7297 | 14.0022 | 60.0328 | 23.54 | 34.7339 | 9.7647 | 60.0203 | 19.13
34.7457 | 34.5054 | 60.0006 | 43.77 | 34.7408 | 46.8036 | 60.0269 | 56 | 34.7524 | 13.5174 | 59.999 | 25.54 | 34.7473 | 28.0358 | 59.9661 | 37.77 | 34.7495 | 23.963 | 60.0094 | 35.77 | 34.7568 | 13.2296 | 59.978 | 23.54 | 34.7505 | 10.937 | 60.0033 | 23.54 | 34.738 | 13.303 | 60.0551 | 23.54 | 34.7383 | 14.0022 | 60.0328 | 23.54 | 34.7422 | 9.7647 | 60.0203 | 19.13
34.754 | 34.4801 | 60.0006 | 43.77 | 34.7491 | 46.8036 | 60.0269 | 56 | 34.7607 | 13.5174 | 59.999 | 25.54 | 34.7557 | 28.0358 | 59.9661 | 37.77 | 34.7578 | 23.963 | 60.0094 | 35.77 | 34.7654 | 13.2296 | 59.978 | 23.54 | 34.7588 | 10.937 | 60.0033 | 23.54 | 34.7466 | 13.303 | 60.0551 | 23.54 | 34.7466 | 14.0029 | 60.0328 | 23.54 | 34.7505 | 9.7647 | 60.0203 | 19.13
34.7624 | 34.4801 | 60.0006 | 43.77 | 34.7574 | 46.8036 | 60.0269 | 56 | 34.7692 | 13.5174 | 59.999 | 25.54 | 34.764 | 28.0358 | 59.9661 | 37.77 | 34.7661 | 23.963 | 60.0094 | 35.77 | 34.7737 | 13.2296 | 59.978 | 23.54 | 34.7673 | 10.9357 | 60.0033 | 23.54 | 34.7549 | 13.303 | 60.0551 | 23.54 | 34.7549 | 14.0029 | 60.0328 | 23.54 | 34.7588 | 9.7647 | 60.0203 | 19.13
34.7707 | 34.4801 | 60.0006 | 43.77 | 34.7658 | 46.8036 | 60.0269 | 56 | 34.7775 | 13.5174 | 59.999 | 25.54 | 34.7723 | 28.0358 | 59.9661 | 37.77 | 34.7744 | 23.963 | 60.0094 | 35.77 | 34.782 | 13.2296 | 59.978 | 23.54 | 34.7756 | 10.9357 | 60.0033 | 23.54 | 34.7632 | 13.303 | 60.0551 | 23.54 | 34.7632 | 14.0029 | 60.0328 | 23.54 | 34.7671 | 9.7647 | 60.0203 | 19.13
34.7791 | 34.4801 | 60.0006 | 43.77 | 34.7741 | 46.8036 | 60.0269 | 56 | 34.7858 | 13.5174 | 59.999 | 25.54 | 34.7808 | 28.0358 | 59.9661 | 37.77 | 34.783 | 23.963 | 60.0094 | 35.77 | 34.7903 | 13.2296 | 59.978 | 23.54 | 34.7839 | 10.9323 | 60.0069 | 23.54 | 34.7715 | 13.3066 | 60.0551 | 23.54 | 34.7715 | 14.0029 | 60.0328 | 23.54 | 34.7754 | 9.7647 | 60.0203 | 19.13
34.7874 | 34.4798 | 60.0006 | 43.77 | 34.7824 | 46.8036 | 60.0269 | 56 | 34.7942 | 13.5174 | 59.999 | 25.54 | 34.7891 | 28.0358 | 59.9661 | 37.77 | 34.7913 | 23.963 | 60.0094 | 35.77 | 34.7986 | 13.2296 | 59.978 | 23.54 | 34.7922 | 10.9323 | 60.0069 | 23.54 | 34.7798 | 13.3066 | 60.0551 | 23.54 | 34.7798 | 14.0029 | 60.0328 | 23.54 | 34.7837 | 9.7647 | 60.0203 | 19.13
34.7957 | 34.4798 | 60.0006 | 43.77 | 34.7908 | 46.8036 | 60.0269 | 56 | 34.8025 | 13.5174 | 59.999 | 25.54 | 34.7974 | 28.0358 | 59.9661 | 37.77 | 34.7996 | 23.963 | 60.0094 | 35.77 | 34.8069 | 13.2296 | 59.978 | 23.54 | 34.8005 | 10.9266 | 60.0069 | 23.54 | 34.7881 | 13.3051 | 60.0551 | 23.54 | 34.7881 | 14.0029 | 60.0328 | 23.54 | 34.7925 | 9.7647 | 60.0203 | 19.13
34.804 | 34.4714 | 60.0006 | 43.77 | 34.7991 | 46.8036 | 60.0269 | 56 | 34.8108 | 13.5174 | 59.999 | 25.54 | 34.8058 | 28.0358 | 59.9661 | 37.77 | 34.8079 | 23.963 | 60.0094 | 35.77 | 34.8152 | 13.3202 | 59.978 | 23.54 | 34.8088 | 10.9266 | 60.0069 | 23.54 | 34.7964 | 13.3051 | 60.0551 | 23.54 | 34.7964 | 14.0029 | 60.0328 | 23.54 | 34.8008 | 9.7647 | 60.0203 | 19.13
34.8124 | 34.4714 | 60.0006 | 43.77 | 34.8074 | 46.8036 | 60.0269 | 56 | 34.8191 | 13.5174 | 59.999 | 25.54 | 34.8141 | 28.0358 | 59.9661 | 37.77 | 34.8162 | 23.963 | 60.0098 | 35.77 | 34.8237 | 13.3202 | 59.978 | 23.54 | 34.8171 | 11.0227 | 60.0069 | 23.54 | 34.8047 | 13.3051 | 60.0551 | 23.54 | 34.8047 | 14.0029 | 60.0328 | 23.54 | 34.8091 | 9.7647 | 60.0203 | 19.13
34.8207 | 34.4708 | 60.0006 | 43.77 | 34.8157 | 46.8036 | 60.0269 | 56 | 34.8275 | 13.4996 | 59.999 | 25.54 | 34.8224 | 28.0358 | 59.9661 | 37.77 | 34.8245 | 23.963 | 60.0098 | 35.77 | 34.832 | 13.3202 | 59.978 | 23.54 | 34.8254 | 11.0227 | 60.0069 | 23.54 | 34.813 | 13.3051 | 60.0551 | 23.54 | 34.8132 | 14.0029 | 60.0328 | 23.54 | 34.8174 | 9.7647 | 60.0203 | 19.13
34.829 | 34.4708 | 60.0006 | 43.77 | 34.8241 | 46.8036 | 60.0269 | 56 | 34.8358 | 13.4996 | 59.999 | 25.54 | 34.8307 | 28.0358 | 59.9661 | 37.77 | 34.8328 | 23.963 | 60.0098 | 35.77 | 34.8403 | 13.3202 | 59.978 | 23.54 | 34.834 | 11.0231 | 60.0069 | 23.54 | 34.8213 | 13.3071 | 60.0551 | 23.54 | 34.8215 | 14.0029 | 60.0328 | 23.54 | 34.8257 | 9.7647 | 60.0203 | 19.13
34.8374 | 34.4708 | 60.0006 | 43.77 | 34.8324 | 46.8036 | 60.0269 | 56 | 34.8441 | 13.4996 | 59.999 | 25.54 | 34.8391 | 28.0358 | 59.9661 | 37.77 | 34.8411 | 23.963 | 60.0098 | 35.77 | 34.8486 | 13.3202 | 59.978 | 23.54 | 34.8423 | 11.0231 | 60.0069 | 23.54 | 34.8298 | 13.3071 | 60.0551 | 23.54 | 34.8298 | 14.0029 | 60.0328 | 23.54 | 34.834 | 9.7632 | 60.0203 | 19.13
34.8457 | 34.4708 | 60.0006 | 43.77 | 34.8408 | 46.8036 | 60.0269 | 56 | 34.8524 | 13.4996 | 59.999 | 25.54 | 34.8474 | 28.0358 | 59.9661 | 37.77 | 34.8496 | 23.963 | 60.0098 | 35.77 | 34.8569 | 13.3202 | 59.978 | 23.54 | 34.8506 | 11.023 | 60.0069 | 23.54 | 34.8381 | 13.307 | 60.0551 | 23.54 | 34.8381 | 14.0029 | 60.0328 | 23.54 | 34.8423 | 9.7632 | 60.0203 | 19.13
34.854 | 34.4712 | 60.0006 | 43.77 | 34.8491 | 46.8036 | 60.0269 | 56 | 34.8608 | 13.4962 | 59.999 | 25.54 | 34.8557 | 28.0358 | 59.9661 | 37.77 | 34.8579 | 23.963 | 60.0098 | 35.77 | 34.8652 | 13.3202 | 59.978 | 23.54 | 34.8589 | 11.023 | 60.0069 | 23.54 | 34.8464 | 13.307 | 60.0551 | 23.54 | 34.8464 | 14.0029 | 60.0328 | 23.54 | 34.8506 | 9.7594 | 60.0203 | 19.13
34.8624 | 34.4712 | 60.0006 | 43.77 | 34.8574 | 46.8036 | 60.0269 | 56 | 34.8691 | 13.4962 | 59.999 | 25.54 | 34.8641 | 28.0358 | 59.9661 | 37.77 | 34.8662 | 23.963 | 60.0098 | 35.77 | 34.8735 | 13.3202 | 59.978 | 23.54 | 34.8672 | 11.021 | 60.0069 | 23.54 | 34.8547 | 13.3054 | 60.0526 | 23.54 | 34.8547 | 14.0029 | 60.0328 | 23.54 | 34.8589 | 9.7594 | 60.0203 | 19.13
34.8707 | 34.4712 | 60.0006 | 43.77 | 34.8657 | 46.8036 | 60.0269 | 56 | 34.8774 | 13.4962 | 59.999 | 25.54 | 34.8724 | 28.0358 | 59.9661 | 37.77 | 34.8745 | 23.963 | 60.0098 | 35.77 | 34.8821 | 13.3202 | 59.978 | 23.54 | 34.8755 | 11.021 | 60.0069 | 23.54 | 34.863 | 13.3054 | 60.0526 | 23.54 | 34.863 | 14.0029 | 60.0328 | 23.54 | 34.8672 | 9.7594 | 60.0203 | 19.13
34.879 | 34.4712 | 60.0006 | 43.77 | 34.8741 | 46.8036 | 60.0269 | 56 | 34.8857 | 13.4962 | 59.999 | 25.54 | 34.8807 | 28.0358 | 59.9657 | 37.77 | 34.8828 | 23.963 | 60.0098 | 35.77 | 34.8904 | 13.3202 | 59.978 | 23.54 | 34.8838 | 11.0208 | 60.0069 | 23.54 | 34.8713 | 13.3031 | 60.0526 | 23.54 | 34.8713 | 14.0029 | 60.0328 | 23.54 | 34.8755 | 9.7594 | 60.0203 | 19.13
34.8874 | 34.4715 | 60.0006 | 43.77 | 34.8824 | 46.8036 | 60.0269 | 56 | 34.8942 | 13.4962 | 59.999 | 25.54 | 34.8892 | 28.0358 | 59.9657 | 37.77 | 34.8911 | 23.963 | 60.0098 | 35.77 | 34.8987 | 13.3202 | 59.978 | 23.54 | 34.8921 | 11.0208 | 60.0069 | 23.54 | 34.8796 | 13.3031 | 60.0526 | 23.54 | 34.8796 | 14.002 | 60.0328 | 23.54 | 34.8838 | 9.7594 | 60.02 | 19.13
34.8957 | 34.4715 | 60.0006 | 43.77 | 34.8907 | 46.8036 | 60.0269 | 56 | 34.9025 | 13.4962 | 59.999 | 25.54 | 34.8975 | 28.0358 | 59.9657 | 37.77 | 34.8994 | 23.963 | 60.0098 | 35.77 | 34.907 | 13.3202 | 59.978 | 23.54 | 34.9006 | 11.0219 | 60.0069 | 23.54 | 34.8879 | 13.3031 | 60.0526 | 23.54 | 34.8882 | 14.002 | 60.0328 | 23.54 | 34.8921 | 9.7594 | 60.02 | 19.13
34.9041 | 34.4715 | 60.0006 | 43.77 | 34.899 | 46.8036 | 60.0269 | 56 | 34.9108 | 13.4962 | 59.9972 | 25.54 | 34.9058 | 28.0358 | 59.9657 | 37.77 | 34.9077 | 23.963 | 60.0098 | 35.77 | 34.9153 | 13.3202 | 59.978 | 23.54 | 34.9089 | 11.0219 | 60.0069 | 23.54 | 34.8962 | 13.3031 | 60.0526 | 23.54 | 34.8965 | 14.002 | 60.0328 | 23.54 | 34.9004 | 9.7594 | 60.02 | 19.13
34.9124 | 34.4715 | 60.0006 | 43.77 | 34.9074 | 46.7951 | 60.0269 | 56 | 34.9192 | 13.4962 | 59.9972 | 25.54 | 34.9141 | 28.0358 | 59.9657 | 37.77 | 34.9163 | 23.963 | 60.0098 | 35.77 | 34.9236 | 13.3202 | 59.978 | 23.54 | 34.9172 | 11.0219 | 60.0069 | 23.54 | 34.9045 | 13.3427 | 60.0526 | 23.54 | 34.9048 | 14.002 | 60.0328 | 23.54 | 34.9087 | 9.7594 | 60.02 | 19.13
34.9207 | 34.4715 | 60.0006 | 43.77 | 34.9157 | 46.7951 | 60.0269 | 56 | 34.9275 | 13.4962 | 59.9972 | 25.54 | 34.9225 | 28.0358 | 59.9657 | 37.77 | 34.9246 | 23.963 | 60.0098 | 35.77 | 34.9321 | 13.3202 | 59.978 | 23.54 | 34.9255 | 11.0219 | 60.0069 | 23.54 | 34.9131 | 13.3427 | 60.0526 | 23.54 | 34.9131 | 14.002 | 60.0328 | 23.54 | 34.917 | 9.7594 | 60.02 | 19.13
34.929 | 34.4715 | 60.0006 | 43.77 | 34.924 | 46.7951 | 60.0269 | 56 | 34.9358 | 13.4962 | 59.9972 | 25.54 | 34.9308 | 28.0267 | 59.9657 | 37.77 | 34.9329 | 23.963 | 60.0098 | 35.77 | 34.9404 | 13.3202 | 59.978 | 23.54 | 34.9338 | 11.0184 | 60.0069 | 23.54 | 34.9214 | 13.343 | 60.0526 | 23.54 | 34.9214 | 14.002 | 60.0328 | 23.54 | 34.9253 | 9.7594 | 60.02 | 19.13
34.9374 | 34.4835 | 60.0006 | 43.77 | 34.9324 | 46.7951 | 60.0269 | 56 | 34.9441 | 13.4724 | 59.9972 | 25.54 | 34.9391 | 28.0267 | 59.9657 | 37.77 | 34.9412 | 23.963 | 60.0098 | 35.77 | 34.9487 | 13.3202 | 59.978 | 23.54 | 34.9421 | 11.0184 | 60.0069 | 23.54 | 34.9297 | 13.343 | 60.0526 | 23.54 | 34.9297 | 14.002 | 60.0332 | 23.54 | 34.9341 | 9.7592 | 60.02 | 19.13
34.9457 | 34.4835 | 60.0006 | 43.77 | 34.9407 | 46.7951 | 60.0269 | 56 | 34.9525 | 13.4724 | 59.9972 | 25.54 | 34.9475 | 28.0267 | 59.9657 | 37.77 | 34.9495 | 23.963 | 60.0098 | 35.77 | 34.957 | 13.3202 | 59.978 | 23.54 | 34.9504 | 11.016 | 60.0069 | 23.54 | 34.938 | 13.343 | 60.0526 | 23.54 | 34.938 | 14.002 | 60.0332 | 23.54 | 34.9424 | 9.7592 | 60.02 | 19.13
34.954 | 34.4836 | 60.0006 | 43.77 | 34.949 | 46.7951 | 60.0269 | 56 | 34.9608 | 13.5873 | 59.9972 | 25.54 | 34.9558 | 28.0267 | 59.9657 | 37.77 | 34.9578 | 23.963 | 60.0098 | 35.77 | 34.9653 | 13.3202 | 59.978 | 23.54 | 34.9587 | 11.016 | 60.0069 | 23.54 | 34.9463 | 13.343 | 60.0526 | 23.54 | 34.9463 | 14.002 | 60.0332 | 23.54 | 34.9507 | 9.7592 | 60.02 | 19.13
34.9624 | 34.4836 | 60.0006 | 43.77 | 34.9573 | 46.7951 | 60.0269 | 56 | 34.9691 | 13.5873 | 59.9972 | 25.54 | 34.9641 | 28.0267 | 59.9657 | 37.77 | 34.9661 | 23.963 | 60.0098 | 35.77 | 34.9736 | 13.3202 | 59.978 | 23.54 | 34.9673 | 11.0163 | 60.0069 | 23.54 | 34.9546 | 13.3972 | 60.0526 | 23.54 | 34.9548 | 14.002 | 60.0332 | 23.54 | 34.959 | 9.7592 | 60.02 | 19.13
34.9707 | 34.4837 | 60.0006 | 43.77 | 34.9657 | 46.7951 | 60.0269 | 56 | 34.9774 | 13.5873 | 59.9972 | 25.54 | 34.9725 | 28.0267 | 59.9657 | 37.77 | 34.9746 | 23.963 | 60.0098 | 35.77 | 34.9819 | 13.3202 | 59.978 | 23.54 | 34.9756 | 11.0163 | 60.0069 | 23.54 | 34.9629 | 13.3972 | 60.0526 | 23.54 | 34.9631 | 14.1201 | 60.0332 | 23.54 | 34.9673 | 9.7592 | 60.02 | 19.13
34.979 | 34.4837 | 60.0006 | 43.77 | 34.974 | 46.7949 | 60.0269 | 56 | 34.9858 | 13.5873 | 59.9972 | 25.54 | 34.9808 | 28.0267 | 59.9657 | 37.77 | 34.9829 | 23.963 | 60.0098 | 35.77 | 34.9905 | 13.3202 | 59.978 | 23.54 | 34.9839 | 11.0169 | 60.0112 | 23.54 | 34.9712 | 13.4581 | 60.0526 | 23.54 | 34.9714 | 14.1201 | 60.0332 | 23.54 | 34.9756 | 9.7592 | 60.02 | 19.13
34.9874 | 34.484 | 60.0006 | 43.77 | 34.9824 | 46.7949 | 60.0269 | 56 | 34.9941 | 13.6844 | 59.9972 | 25.54 | 34.9891 | 28.0267 | 59.9657 | 37.77 | 34.9912 | 23.963 | 60.0098 | 35.77 | 34.9988 | 13.3202 | 59.978 | 23.54 | 34.9922 | 11.0169 | 60.0112 | 23.54 | 34.9795 | 13.4581 | 60.0526 | 23.54 | 34.9797 | 14.1201 | 60.0332 | 23.54 | 34.9839 | 9.7592 | 60.02 | 19.13
34.9957 | 34.484 | 60.0006 | 43.77 | 34.9907 | 46.7886 | 60.0269 | 56 | 35.0024 | 13.6844 | 59.9972 | 25.54 | 34.9976 | 28.0267 | 59.9657 | 37.77 | 34.9995 | 23.963 | 60.0098 | 35.77 | 35.0071 | 13.3202 | 59.978 | 23.54 | 35.0005 | 11.0172 | 60.0112 | 23.54 | 34.988 | 13.4581 | 60.0526 | 23.54 | 34.988 | 14.1201 | 60.0332 | 23.54 | 34.9922 | 9.7592 | 60.02 | 19.13
35.004 | 34.4842 | 60.0006 | 43.77 | 34.999 | 46.7886 | 60.0269 | 56 | 35.0109 | 13.6844 | 59.9972 | 25.54 | 35.0059 | 28.0267 | 59.9657 | 37.77 | 35.0078 | 23.963 | 60.0098 | 35.77 | 35.0154 | 13.3202 | 59.978 | 23.54 | 35.0088 | 11.0172 | 60.0112 | 23.54 | 34.9963 | 13.4581 | 60.0526 | 23.54 | 34.9963 | 14.1207 | 60.0332 | 23.54 | 35.0005 | 9.7551 | 60.02 | 19.13
35.0124 | 34.4842 | 60.0006 | 43.77 | 35.0073 | 46.7886 | 60.0269 | 56 | 35.0192 | 13.6844 | 59.9972 | 25.54 | 35.0142 | 28.0285 | 59.9657 | 37.77 | 35.0161 | 23.963 | 60.0098 | 35.77 | 35.0237 | 13.3202 | 59.978 | 23.54 | 35.0171 | 11.0172 | 60.0112 | 23.54 | 35.0046 | 13.464 | 60.0526 | 23.54 | 35.0046 | 14.1207 | 60.0332 | 23.54 | 35.0088 | 9.7551 | 60.02 | 19.13
35.0207 | 34.4842 | 60.0002 | 43.77 | 35.0157 | 46.7886 | 60.0269 | 56 | 35.0275 | 13.7292 | 59.9972 | 25.54 | 35.0225 | 28.0285 | 59.9657 | 37.77 | 35.0244 | 23.963 | 60.0098 | 35.77 | 35.032 | 13.3202 | 59.978 | 23.54 | 35.0256 | 11.0172 | 60.0112 | 23.54 | 35.0129 | 13.464 | 60.0526 | 23.54 | 35.0129 | 14.1207 | 60.0332 | 23.54 | 35.0171 | 9.7551 | 60.02 | 19.13
35.0291 | 34.4842 | 60.0002 | 43.77 | 35.024 | 46.7886 | 60.0269 | 56 | 35.0358 | 13.7292 | 59.9972 | 25.54 | 35.0309 | 28.0285 | 59.9657 | 37.77 | 35.0327 | 23.963 | 60.0098 | 35.77 | 35.0403 | 13.3202 | 59.978 | 23.54 | 35.0339 | 11.0594 | 60.0112 | 23.54 | 35.0212 | 13.4651 | 60.0526 | 23.54 | 35.0212 | 14.1207 | 60.0332 | 23.54 | 35.0254 | 9.7551 | 60.02 | 19.13
35.0374 | 34.4843 | 60.0002 | 43.77 | 35.0323 | 46.7886 | 60.0269 | 56 | 35.0442 | 13.7292 | 59.9972 | 25.54 | 35.0392 | 28.0285 | 59.9657 | 37.77 | 35.0413 | 23.963 | 60.0098 | 35.77 | 35.0488 | 13.3202 | 59.978 | 23.54 | 35.0422 | 11.0594 | 60.0112 | 23.54 | 35.0295 | 13.4651 | 60.0526 | 23.54 | 35.0298 | 14.1207 | 60.0332 | 23.54 | 35.0337 | 9.7551 | 60.02 | 19.13
35.0457 | 34.4843 | 60.0002 | 43.77 | 35.0406 | 46.7886 | 60.0269 | 56 | 35.0525 | 13.7292 | 59.9972 | 25.54 | 35.0475 | 28.0285 | 59.9657 | 37.77 | 35.0496 | 23.963 | 60.0098 | 35.77 | 35.0571 | 13.3202 | 59.978 | 23.54 | 35.0505 | 11.0561 | 60.0112 | 23.54 | 35.0378 | 13.4625 | 60.0526 | 23.54 | 35.0381 | 14.1207 | 60.0332 | 23.54 | 35.042 | 9.7551 | 60.02 | 19.13
35.054 | 34.4843 | 60.0002 | 43.77 | 35.049 | 46.7886 | 60.0269 | 56 | 35.0608 | 13.7202 | 59.9972 | 25.54 | 35.0559 | 28.0285 | 59.9657 | 37.77 | 35.0579 | 23.963 | 60.0098 | 35.77 | 35.0654 | 13.3202 | 59.978 | 23.54 | 35.0588 | 11.0561 | 60.0112 | 23.54 | 35.0461 | 13.4625 | 60.0526 | 23.54 | 35.0464 | 14.1207 | 60.0332 | 23.54 | 35.0503 | 9.7516 | 60.02 | 19.13
35.0624 | 34.4843 | 60.0002 | 43.77 | 35.0573 | 46.7886 | 60.0269 | 56 | 35.0691 | 13.7202 | 59.9972 | 25.54 | 35.0642 | 28.0091 | 59.9657 | 37.77 | 35.0662 | 23.963 | 60.0098 | 35.77 | 35.0737 | 13.3202 | 59.978 | 23.54 | 35.0671 | 11.0561 | 60.0112 | 23.54 | 35.0544 | 13.4625 | 60.049 | 23.54 | 35.0547 | 14.1207 | 60.0332 | 23.54 | 35.0586 | 9.7516 | 60.02 | 19.13
35.0707 | 34.484 | 60.0002 | 43.77 | 35.0657 | 46.7886 | 60.0269 | 56 | 35.0775 | 13.7202 | 59.9972 | 25.54 | 35.0725 | 28.0091 | 59.9657 | 37.77 | 35.0745 | 23.963 | 60.0098 | 35.77 | 35.082 | 13.3202 | 59.978 | 23.54 | 35.0754 | 11.0561 | 60.0112 | 23.54 | 35.0627 | 13.4625 | 60.049 | 23.54 | 35.063 | 14.1207 | 60.0332 | 23.54 | 35.0674 | 9.7516 | 60.02 | 19.13
35.079 | 34.484 | 60.0002 | 43.77 | 35.074 | 46.7888 | 60.0269 | 56 | 35.0858 | 13.7202 | 59.9972 | 25.54 | 35.0809 | 28.0091 | 59.9649 | 37.77 | 35.0828 | 23.963 | 60.0098 | 35.77 | 35.0903 | 13.3202 | 59.978 | 23.54 | 35.0837 | 11.0573 | 60.0112 | 23.54 | 35.0713 | 13.4625 | 60.049 | 23.54 | 35.0713 | 14.1207 | 60.0332 | 23.54 | 35.0757 | 9.7516 | 60.02 | 19.13
35.0874 | 34.4835 | 60.0002 | 43.77 | 35.0823 | 46.7888 | 60.0269 | 56 | 35.0941 | 13.7152 | 59.9972 | 25.54 | 35.0892 | 28.0091 | 59.9649 | 37.77 | 35.0911 | 23.963 | 60.0098 | 35.77 | 35.0986 | 13.3202 | 59.9776 | 23.54 | 35.0923 | 11.0573 | 60.0112 | 23.54 | 35.0796 | 13.4625 | 60.049 | 23.54 | 35.0796 | 14.1207 | 60.0332 | 23.54 | 35.084 | 9.7516 | 60.0187 | 19.13
35.0957 | 34.4835 | 60.0002 | 43.77 | 35.0906 | 46.7888 | 60.0269 | 56 | 35.1024 | 13.7152 | 59.9972 | 25.54 | 35.0975 | 27.9929 | 59.9649 | 37.77 | 35.0994 | 23.963 | 60.0098 | 35.77 | 35.1072 | 13.3202 | 59.9776 | 23.54 | 35.1006 | 11.1099 | 60.0112 | 23.54 | 35.0879 | 13.4609 | 60.049 | 23.54 | 35.0879 | 14.1207 | 60.0332 | 23.54 | 35.0923 | 9.7516 | 60.0187 | 19.13
35.104 | 34.4835 | 60.0002 | 43.77 | 35.0989 | 46.7888 | 60.0269 | 56 | 35.1108 | 13.7064 | 59.9956 | 25.54 | 35.106 | 27.9929 | 59.9649 | 37.77 | 35.1079 | 23.963 | 60.0098 | 35.77 | 35.1155 | 13.3202 | 59.9776 | 23.54 | 35.1089 | 11.1099 | 60.0112 | 23.54 | 35.0962 | 13.4609 | 60.049 | 23.54 | 35.0962 | 14.1207 | 60.0332 | 23.54 | 35.1006 | 9.7516 | 60.0187 | 19.13
35.1124 | 34.4835 | 60.0002 | 43.77 | 35.1073 | 46.7888 | 60.0261 | 56 | 35.1191 | 13.7064 | 59.9956 | 25.54 | 35.1143 | 27.9929 | 59.9649 | 37.77 | 35.1162 | 23.963 | 60.0098 | 35.77 | 35.1238 | 13.3202 | 59.9776 | 23.54 | 35.1172 | 11.1397 | 60.0112 | 23.54 | 35.1045 | 13.4609 | 60.049 | 23.54 | 35.1047 | 14.1207 | 60.0332 | 23.54 | 35.1089 | 9.7516 | 60.0187 | 19.13
35.1207 | 34.4836 | 60.0002 | 43.77 | 35.1156 | 46.7888 | 60.0261 | 56 | 35.1274 | 13.7064 | 59.9956 | 25.54 | 35.1226 | 27.9929 | 59.9649 | 37.77 | 35.1245 | 23.963 | 60.0098 | 35.77 | 35.1321 | 13.3202 | 59.9776 | 23.54 | 35.1255 | 11.1397 | 60.0112 | 23.54 | 35.1128 | 13.4609 | 60.049 | 23.54 | 35.113 | 14.1207 | 60.0332 | 23.54 | 35.1172 | 9.7516 | 60.0187 | 19.13
35.129 | 34.4836 | 60.0002 | 43.77 | 35.124 | 46.7888 | 60.0261 | 56 | 35.1359 | 13.7064 | 59.9956 | 25.54 | 35.1309 | 27.9936 | 59.9649 | 37.77 | 35.1328 | 23.963 | 60.0098 | 35.77 | 35.1404 | 13.3202 | 59.9776 | 23.54 | 35.1338 | 11.1397 | 60.0112 | 23.54 | 35.1211 | 13.4609 | 60.049 | 23.54 | 35.1213 | 14.1207 | 60.0332 | 23.54 | 35.1255 | 9.7516 | 60.0187 | 19.13
35.1374 | 34.4743 | 60.0002 | 43.77 | 35.1323 | 46.7888 | 60.0261 | 56 | 35.1442 | 13.7064 | 59.9956 | 25.54 | 35.1393 | 27.9936 | 59.9649 | 37.77 | 35.1411 | 23.963 | 60.0098 | 35.77 | 35.1487 | 13.3202 | 59.9776 | 23.54 | 35.1421 | 11.1397 | 60.0112 | 23.54 | 35.1294 | 13.4609 | 60.049 | 23.54 | 35.1296 | 14.1207 | 60.0336 | 23.54 | 35.1338 | 9.7478 | 60.0187 | 19.13
35.1457 | 34.4743 | 60.0002 | 43.77 | 35.1406 | 46.7886 | 60.0261 | 56 | 35.1525 | 13.7064 | 59.9956 | 25.54 | 35.1476 | 27.9936 | 59.9649 | 37.77 | 35.1494 | 23.963 | 60.0098 | 35.77 | 35.157 | 13.3202 | 59.9776 | 23.54 | 35.1504 | 11.1405 | 60.0112 | 23.54 | 35.1377 | 13.4617 | 60.049 | 23.54 | 35.1379 | 14.1207 | 60.0336 | 23.54 | 35.1421 | 9.7478 | 60.0187 | 19.13
35.1541 | 34.4748 | 60.0002 | 43.77 | 35.1489 | 46.7886 | 60.0261 | 56 | 35.1608 | 13.7064 | 59.9956 | 25.54 | 35.1559 | 27.9936 | 59.9649 | 37.77 | 35.1577 | 23.963 | 60.0098 | 35.77 | 35.1655 | 13.3202 | 59.9776 | 23.54 | 35.1589 | 11.1405 | 60.0112 | 23.54 | 35.1462 | 13.4617 | 60.049 | 23.54 | 35.1462 | 14.1207 | 60.0336 | 23.54 | 35.1504 | 9.7463 | 60.0187 | 19.13
35.1624 | 34.4748 | 60.0002 | 43.77 | 35.1573 | 46.7886 | 60.0261 | 56 | 35.1692 | 13.7064 | 59.9956 | 25.54 | 35.1643 | 27.9936 | 59.9649 | 37.77 | 35.166 | 23.9573 | 60.0098 | 35.77 | 35.1738 | 13.3202 | 59.9776 | 23.54 | 35.1672 | 11.1386 | 60.0112 | 23.54 | 35.1545 | 13.4646 | 60.049 | 23.54 | 35.1545 | 14.1207 | 60.0336 | 23.54 | 35.1587 | 9.7463 | 60.0187 | 19.13
35.1707 | 34.4748 | 60.0002 | 43.77 | 35.1656 | 46.7886 | 60.0261 | 56 | 35.1775 | 13.6977 | 59.9956 | 25.54 | 35.1726 | 27.9936 | 59.9649 | 37.77 | 35.1746 | 23.9573 | 60.0098 | 35.77 | 35.1821 | 13.3202 | 59.9776 | 23.54 | 35.1755 | 11.1386 | 60.0112 | 23.54 | 35.1628 | 13.4646 | 60.049 | 23.54 | 35.1628 | 14.1207 | 60.0336 | 23.54 | 35.167 | 9.746 | 60.0187 | 19.13
35.179 | 34.4748 | 60.0002 | 43.77 | 35.174 | 46.7886 | 60.0261 | 56 | 35.1858 | 13.6977 | 59.9956 | 25.54 | 35.1809 | 27.9936 | 59.9649 | 37.77 | 35.1829 | 23.9573 | 60.0098 | 35.77 | 35.1904 | 13.3202 | 59.9776 | 23.54 | 35.1838 | 11.1394 | 60.0155 | 23.54 | 35.1711 | 13.4646 | 60.049 | 23.54 | 35.1711 | 14.1207 | 60.0336 | 23.54 | 35.1753 | 9.746 | 60.0187 | 19.13
35.1874 | 34.4748 | 60.0002 | 43.77 | 35.1823 | 46.7886 | 60.0261 | 56 | 35.1941 | 13.6977 | 59.9956 | 25.54 | 35.1893 | 27.9936 | 59.9649 | 37.77 | 35.1912 | 23.9573 | 60.0098 | 35.77 | 35.1987 | 13.3202 | 59.9776 | 23.54 | 35.1921 | 11.1394 | 60.0155 | 23.54 | 35.1794 | 13.4646 | 60.049 | 23.54 | 35.1797 | 14.1207 | 60.0336 | 23.54 | 35.1836 | 9.746 | 60.0187 | 19.13
35.1957 | 34.4748 | 60.0002 | 43.77 | 35.1906 | 46.7886 | 60.0261 | 56 | 35.2025 | 13.6977 | 59.9956 | 25.54 | 35.1976 | 27.9936 | 59.9649 | 37.77 | 35.1995 | 23.9573 | 60.0098 | 35.77 | 35.207 | 13.3202 | 59.9776 | 23.54 | 35.2004 | 11.1394 | 60.0155 | 23.54 | 35.1877 | 13.4702 | 60.049 | 23.54 | 35.188 | 14.1207 | 60.0336 | 23.54 | 35.1919 | 9.746 | 60.0187 | 19.13
35.204 | 34.4742 | 60.0002 | 43.77 | 35.1989 | 46.7886 | 60.0261 | 56 | 35.2108 | 13.6856 | 59.9956 | 25.54 | 35.2059 | 27.9936 | 59.9649 | 37.77 | 35.2078 | 23.9573 | 60.0098 | 35.77 | 35.2153 | 13.3204 | 59.9776 | 23.54 | 35.2087 | 11.1394 | 60.0155 | 23.54 | 35.196 | 13.4702 | 60.049 | 23.54 | 35.1963 | 14.1207 | 60.0336 | 23.54 | 35.2002 | 9.746 | 60.0187 | 19.13
35.2124 | 34.4742 | 60.0002 | 43.77 | 35.2073 | 46.7886 | 60.0261 | 56 | 35.2191 | 13.6856 | 59.9956 | 25.54 | 35.2144 | 27.9936 | 59.9649 | 37.77 | 35.2161 | 23.952 | 60.0094 | 35.77 | 35.2239 | 13.3204 | 59.9776 | 23.54 | 35.217 | 11.1412 | 60.0155 | 23.54 | 35.2043 | 13.4702 | 60.049 | 23.54 | 35.2046 | 14.1207 | 60.0336 | 23.54 | 35.209 | 9.746 | 60.0187 | 19.13
35.2207 | 34.5238 | 59.9998 | 43.77 | 35.2156 | 46.7886 | 60.0261 | 56 | 35.2275 | 13.6856 | 59.9956 | 25.54 | 35.2227 | 27.9936 | 59.9649 | 37.77 | 35.2244 | 23.952 | 60.0094 | 35.77 | 35.2322 | 13.3208 | 59.9776 | 23.54 | 35.2256 | 11.1412 | 60.0155 | 23.54 | 35.2126 | 13.4702 | 60.049 | 23.54 | 35.2129 | 14.1207 | 60.0336 | 23.54 | 35.2173 | 9.743 | 60.0187 | 19.13
35.229 | 34.5238 | 59.9998 | 43.77 | 35.2239 | 46.7886 | 60.0261 | 56 | 35.2358 | 13.6856 | 59.9956 | 25.54 | 35.231 | 27.9936 | 59.9649 | 37.77 | 35.2327 | 23.9452 | 60.0094 | 35.77 | 35.2405 | 13.3208 | 59.9776 | 23.54 | 35.2339 | 11.1412 | 60.0155 | 23.54 | 35.2209 | 13.4695 | 60.049 | 23.54 | 35.2212 | 14.1207 | 60.0336 | 23.54 | 35.2256 | 9.743 | 60.0187 | 19.13
35.2374 | 34.5238 | 59.9998 | 43.77 | 35.2322 | 46.7886 | 60.0261 | 56 | 35.2441 | 13.6856 | 59.9956 | 25.54 | 35.2393 | 27.9936 | 59.9649 | 37.77 | 35.2412 | 23.9452 | 60.0094 | 35.77 | 35.2488 | 13.3208 | 59.9776 | 23.54 | 35.2422 | 11.1412 | 60.0155 | 23.54 | 35.2295 | 13.4695 | 60.049 | 23.54 | 35.2295 | 14.1207 | 60.0336 | 23.54 | 35.2339 | 9.742 | 60.0187 | 19.13
35.2457 | 34.5238 | 59.9998 | 43.77 | 35.2405 | 46.7886 | 60.0261 | 56 | 35.2524 | 13.6856 | 59.9956 | 25.54 | 35.2477 | 27.9936 | 59.9649 | 37.77 | 35.2495 | 23.9452 | 60.0094 | 35.77 | 35.2571 | 13.3208 | 59.9776 | 23.54 | 35.2505 | 11.138 | 60.0155 | 23.54 | 35.2378 | 13.4695 | 60.049 | 23.54 | 35.2378 | 14.1207 | 60.0336 | 23.54 | 35.2422 | 9.742 | 60.0187 | 19.13
35.254 | 34.5242 | 59.9998 | 43.77 | 35.2489 | 46.7886 | 60.0261 | 56 | 35.2609 | 13.6856 | 59.9956 | 25.54 | 35.256 | 27.9936 | 59.9649 | 37.77 | 35.2578 | 23.9452 | 60.0094 | 35.77 | 35.2654 | 13.3208 | 59.9776 | 23.54 | 35.2588 | 11.138 | 60.0155 | 23.54 | 35.2461 | 13.4695 | 60.049 | 23.54 | 35.2463 | 14.1207 | 60.0336 | 23.54 | 35.2505 | 9.742 | 60.0187 | 19.13
35.2624 | 34.5242 | 59.9998 | 43.77 | 35.2572 | 46.7886 | 60.0261 | 56 | 35.2692 | 13.6856 | 59.9956 | 25.54 | 35.2643 | 27.9936 | 59.9649 | 37.77 | 35.2661 | 23.9452 | 60.0094 | 35.77 | 35.2737 | 13.3208 | 59.9776 | 23.54 | 35.2671 | 11.1361 | 60.0155 | 23.54 | 35.2544 | 13.4715 | 60.0454 | 23.54 | 35.2546 | 14.1207 | 60.0336 | 23.54 | 35.2588 | 9.742 | 60.0187 | 19.13
35.2707 | 34.5246 | 59.9998 | 43.77 | 35.2656 | 46.7886 | 60.0261 | 56 | 35.2775 | 13.6856 | 59.9956 | 25.54 | 35.2727 | 27.9936 | 59.9649 | 37.77 | 35.2744 | 23.9452 | 60.0094 | 35.77 | 35.2822 | 13.3208 | 59.9776 | 23.54 | 35.2754 | 11.1361 | 60.0155 | 23.54 | 35.2627 | 13.4715 | 60.0454 | 23.54 | 35.2629 | 14.1194 | 60.0336 | 23.54 | 35.2671 | 9.7384 | 60.0187 | 19.13
35.2791 | 34.5246 | 59.9998 | 43.77 | 35.2739 | 46.7886 | 60.0261 | 56 | 35.2858 | 13.6856 | 59.9956 | 25.54 | 35.281 | 27.9936 | 59.9641 | 37.77 | 35.2827 | 23.9452 | 60.0094 | 35.77 | 35.2905 | 13.3208 | 59.9776 | 23.54 | 35.2837 | 11.1361 | 60.0155 | 23.54 | 35.271 | 13.4715 | 60.0454 | 23.54 | 35.2712 | 14.1194 | 60.0336 | 23.54 | 35.2754 | 9.7384 | 60.0187 | 19.13
35.2874 | 34.5247 | 59.9998 | 43.77 | 35.2822 | 46.7886 | 60.0261 | 56 | 35.2942 | 13.6631 | 59.9956 | 25.54 | 35.2893 | 27.9936 | 59.9641 | 37.77 | 35.291 | 23.9452 | 60.0094 | 35.77 | 35.2988 | 13.3212 | 59.9783 | 23.54 | 35.2922 | 11.1361 | 60.0155 | 23.54 | 35.2793 | 13.4715 | 60.0454 | 23.54 | 35.2795 | 14.1194 | 60.0336 | 23.54 | 35.2837 | 9.7384 | 60.0171 | 19.13
35.2957 | 34.5247 | 59.9998 | 43.77 | 35.2905 | 46.8139 | 60.0261 | 56 | 35.3025 | 13.6631 | 59.9956 | 25.54 | 35.2977 | 27.9954 | 59.9641 | 37.77 | 35.2993 | 23.9452 | 60.0094 | 35.77 | 35.3071 | 13.3212 | 59.9783 | 23.54 | 35.3005 | 11.1322 | 60.0155 | 23.54 | 35.2876 | 13.4714 | 60.0454 | 23.54 | 35.2878 | 14.1194 | 60.0336 | 23.54 | 35.292 | 9.7384 | 60.0171 | 19.13
35.304 | 34.5248 | 59.9998 | 43.77 | 35.2989 | 46.8139 | 60.0261 | 56 | 35.3108 | 13.6631 | 59.9935 | 25.54 | 35.306 | 27.9954 | 59.9641 | 37.77 | 35.3079 | 23.9452 | 60.0094 | 35.77 | 35.3154 | 13.3212 | 59.9783 | 23.54 | 35.3088 | 11.1322 | 60.0155 | 23.54 | 35.2959 | 13.4714 | 60.0454 | 23.54 | 35.2961 | 14.1194 | 60.0336 | 23.54 | 35.3003 | 9.7384 | 60.0171 | 19.13
35.3124 | 34.5248 | 59.9998 | 43.77 | 35.3072 | 46.8363 | 60.0266 | 56 | 35.3192 | 13.6631 | 59.9935 | 25.54 | 35.3143 | 27.9954 | 59.9641 | 37.77 | 35.3162 | 23.9452 | 60.0094 | 35.77 | 35.3237 | 13.3212 | 59.9783 | 23.54 | 35.3171 | 11.133 | 60.0155 | 23.54 | 35.3044 | 13.4702 | 60.0454 | 23.54 | 35.3044 | 14.1194 | 60.0336 | 23.54 | 35.3086 | 9.7384 | 60.0171 | 19.13
35.3207 | 34.5248 | 59.9998 | 43.77 | 35.3156 | 46.8363 | 60.0266 | 56 | 35.3275 | 13.6631 | 59.9935 | 25.54 | 35.3226 | 27.9954 | 59.9641 | 37.77 | 35.3245 | 23.9452 | 60.0094 | 35.77 | 35.3323 | 13.3212 | 59.9783 | 23.54 | 35.3254 | 11.133 | 60.0155 | 23.54 | 35.3127 | 13.4702 | 60.0454 | 23.54 | 35.3127 | 14.1194 | 60.0336 | 23.54 | 35.3169 | 9.7954 | 60.0171 | 19.13
35.329 | 34.5248 | 59.9998 | 43.77 | 35.3239 | 46.8363 | 60.0266 | 56 | 35.3358 | 13.6631 | 59.9935 | 25.54 | 35.3311 | 27.9954 | 59.9641 | 37.77 | 35.3328 | 23.9452 | 60.0094 | 35.77 | 35.3406 | 13.3212 | 59.9783 | 23.54 | 35.3337 | 11.1331 | 60.0155 | 23.54 | 35.321 | 13.4702 | 60.0454 | 23.54 | 35.3213 | 14.1194 | 60.0336 | 23.54 | 35.3252 | 9.7954 | 60.0171 | 19.13
35.3374 | 34.5246 | 59.9998 | 43.77 | 35.3322 | 46.8363 | 60.0266 | 56 | 35.3441 | 13.6631 | 59.9935 | 25.54 | 35.3394 | 27.9954 | 59.9641 | 37.77 | 35.3411 | 23.9452 | 60.0094 | 35.77 | 35.3489 | 13.3212 | 59.9783 | 23.54 | 35.342 | 11.1331 | 60.0155 | 23.54 | 35.3293 | 13.4702 | 60.0454 | 23.54 | 35.3296 | 14.1194 | 60.0327 | 23.54 | 35.3335 | 9.7917 | 60.0171 | 19.13
35.3457 | 34.5246 | 59.9998 | 43.77 | 35.3405 | 46.8363 | 60.0266 | 56 | 35.3525 | 13.6631 | 59.9935 | 25.54 | 35.3477 | 27.9954 | 59.9641 | 37.77 | 35.3494 | 23.9452 | 60.0094 | 35.77 | 35.3572 | 13.3212 | 59.9783 | 23.54 | 35.3503 | 11.1311 | 60.0155 | 23.54 | 35.3376 | 13.4756 | 60.0454 | 23.54 | 35.3379 | 14.1194 | 60.0327 | 23.54 | 35.3423 | 9.7917 | 60.0171 | 19.13
35.354 | 34.5243 | 59.9998 | 43.77 | 35.3489 | 46.8363 | 60.0266 | 56 | 35.3608 | 13.6631 | 59.9935 | 25.54 | 35.3561 | 27.9954 | 59.9641 | 37.77 | 35.3577 | 23.9452 | 60.0094 | 35.77 | 35.3655 | 13.3197 | 59.9783 | 23.54 | 35.3589 | 11.1311 | 60.0155 | 23.54 | 35.3459 | 13.4756 | 60.0454 | 23.54 | 35.3462 | 14.1194 | 60.0327 | 23.54 | 35.3506 | 9.7917 | 60.0171 | 19.13
35.3624 | 34.5243 | 59.9998 | 43.77 | 35.3572 | 46.8363 | 60.0266 | 56 | 35.3691 | 13.6631 | 59.9935 | 25.54 | 35.3644 | 27.9863 | 59.9641 | 37.77 | 35.3662 | 23.9452 | 60.0094 | 35.77 | 35.3738 | 13.3197 | 59.9783 | 23.54 | 35.3672 | 11.1311 | 60.0155 | 23.54 | 35.3542 | 13.4756 | 60.0454 | 23.54 | 35.3545 | 14.1194 | 60.0327 | 23.54 | 35.3589 | 9.7917 | 60.0171 | 19.13
35.3707 | 34.5238 | 59.9998 | 43.77 | 35.3655 | 46.8363 | 60.0266 | 56 | 35.3774 | 13.6631 | 59.9935 | 25.54 | 35.3727 | 27.9863 | 59.9641 | 37.77 | 35.3745 | 23.9452 | 60.0094 | 35.77 | 35.3821 | 13.3197 | 59.9783 | 23.54 | 35.3755 | 11.1311 | 60.0155 | 23.54 | 35.3625 | 13.4756 | 60.0454 | 23.54 | 35.3628 | 14.1203 | 60.0327 | 23.54 | 35.3672 | 9.7917 | 60.0171 | 19.13
35.379 | 34.5238 | 59.9998 | 43.77 | 35.3738 | 46.8363 | 60.0266 | 56 | 35.3859 | 13.6631 | 59.9935 | 25.54 | 35.3811 | 27.9805 | 59.9641 | 37.77 | 35.3828 | 23.9471 | 60.0094 | 35.77 | 35.3906 | 13.3197 | 59.9783 | 23.54 | 35.3838 | 11.1313 | 60.0195 | 23.54 | 35.3708 | 13.4807 | 60.0454 | 23.54 | 35.3711 | 14.1203 | 60.0327 | 23.54 | 35.3755 | 9.7917 | 60.0171 | 19.13
35.3874 | 34.5238 | 59.9998 | 43.77 | 35.3822 | 46.8363 | 60.0266 | 56 | 35.3942 | 13.6631 | 59.9935 | 25.54 | 35.3894 | 27.9805 | 59.9641 | 37.77 | 35.3911 | 23.9471 | 60.0094 | 35.77 | 35.3989 | 13.3197 | 59.9783 | 23.54 | 35.3921 | 11.1313 | 60.0195 | 23.54 | 35.3792 | 13.4807 | 60.0454 | 23.54 | 35.3794 | 14.2035 | 60.0327 | 23.54 | 35.3838 | 9.7873 | 60.0171 | 19.13
35.3957 | 34.5238 | 59.9998 | 43.77 | 35.3905 | 46.8363 | 60.0266 | 56 | 35.4025 | 13.6631 | 59.9935 | 25.54 | 35.3977 | 27.9805 | 59.9641 | 37.77 | 35.3994 | 23.9471 | 60.0094 | 35.77 | 35.4072 | 13.3197 | 59.9783 | 23.54 | 35.4004 | 11.13 | 60.0195 | 23.54 | 35.3877 | 13.4807 | 60.0454 | 23.54 | 35.3877 | 14.2035 | 60.0327 | 23.54 | 35.3921 | 9.7873 | 60.0171 | 19.13
35.4041 | 34.5239 | 59.9998 | 43.77 | 35.3988 | 46.8363 | 60.0266 | 56 | 35.4109 | 13.6631 | 59.9935 | 25.54 | 35.4061 | 27.9805 | 59.9641 | 37.77 | 35.4077 | 23.9471 | 60.0094 | 35.77 | 35.4155 | 13.3194 | 59.9783 | 23.54 | 35.4087 | 11.13 | 60.0195 | 23.54 | 35.396 | 13.4807 | 60.0454 | 23.54 | 35.3962 | 14.2035 | 60.0327 | 23.54 | 35.4004 | 9.7837 | 60.0171 | 19.13
35.4124 | 34.5239 | 59.9998 | 43.77 | 35.4072 | 46.8363 | 60.0266 | 56 | 35.4192 | 13.6631 | 59.9935 | 25.54 | 35.4144 | 27.9805 | 59.9641 | 37.77 | 35.416 | 23.9471 | 60.0086 | 35.77 | 35.4238 | 13.3194 | 59.9783 | 23.54 | 35.417 | 11.13 | 60.0195 | 23.54 | 35.4043 | 13.4846 | 60.0454 | 23.54 | 35.4045 | 14.2035 | 60.0327 | 23.54 | 35.4087 | 9.7837 | 60.0171 | 19.13
35.4207 | 34.4741 | 59.9998 | 43.77 | 35.4155 | 46.8363 | 60.0266 | 56 | 35.4275 | 13.6631 | 59.9935 | 25.54 | 35.4227 | 27.9805 | 59.9641 | 37.77 | 35.4243 | 23.9471 | 60.0086 | 35.77 | 35.4321 | 13.3194 | 59.9783 | 23.54 | 35.4255 | 11.13 | 60.0195 | 23.54 | 35.4126 | 13.4846 | 60.0454 | 23.54 | 35.4128 | 14.2845 | 60.0327 | 23.54 | 35.417 | 9.7837 | 60.0171 | 19.13
35.429 | 34.4741 | 59.9998 | 43.77 | 35.4238 | 46.8363 | 60.0266 | 56 | 35.4358 | 13.6631 | 59.9935 | 25.54 | 35.4312 | 27.9805 | 59.9641 | 37.77 | 35.4329 | 23.9471 | 60.0086 | 35.77 | 35.4404 | 13.3194 | 59.9783 | 23.54 | 35.4338 | 11.1269 | 60.0195 | 23.54 | 35.4209 | 13.4846 | 60.0454 | 23.54 | 35.4211 | 14.2845 | 60.0327 | 23.54 | 35.4253 | 9.7837 | 60.0171 | 19.13
35.4374 | 34.4743 | 59.9998 | 43.77 | 35.4321 | 46.8363 | 60.0266 | 56 | 35.4442 | 13.6631 | 59.9935 | 25.54 | 35.4395 | 27.9805 | 59.9641 | 37.77 | 35.4412 | 23.9471 | 60.0086 | 35.77 | 35.449 | 13.3194 | 59.9783 | 23.54 | 35.4421 | 11.1269 | 60.0195 | 23.54 | 35.4292 | 13.4846 | 60.0454 | 23.54 | 35.4294 | 14.2845 | 60.0327 | 23.54 | 35.4336 | 9.7837 | 60.0171 | 19.13
35.4457 | 34.4743 | 59.9998 | 43.77 | 35.4405 | 46.8363 | 60.0266 | 56 | 35.4525 | 13.6631 | 59.9935 | 25.54 | 35.4478 | 27.9805 | 59.9641 | 37.77 | 35.4495 | 23.9471 | 60.0086 | 35.77 | 35.4573 | 13.3194 | 59.9783 | 23.54 | 35.4504 | 11.1276 | 60.0195 | 23.54 | 35.4375 | 13.4834 | 60.0454 | 23.54 | 35.4377 | 14.2845 | 60.0327 | 23.54 | 35.4419 | 9.7837 | 60.0171 | 19.13
35.454 | 34.4837 | 59.9998 | 43.77 | 35.4488 | 46.8363 | 60.0266 | 56 | 35.4608 | 13.6631 | 59.9935 | 25.54 | 35.4561 | 27.9805 | 59.9641 | 37.77 | 35.4578 | 23.9471 | 60.0086 | 35.77 | 35.4656 | 13.3194 | 59.9783 | 23.54 | 35.4587 | 11.1276 | 60.0195 | 23.54 | 35.4458 | 13.4834 | 60.0454 | 23.54 | 35.446 | 14.2845 | 60.0327 | 23.54 | 35.4502 | 9.7837 | 60.0171 | 19.13
35.4624 | 34.4837 | 59.9998 | 43.77 | 35.4572 | 46.8363 | 60.0266 | 56 | 35.4691 | 13.6631 | 59.9935 | 25.54 | 35.4645 | 27.9805 | 59.9641 | 37.77 | 35.4661 | 23.9471 | 60.0086 | 35.77 | 35.4739 | 13.3194 | 59.9783 | 23.54 | 35.467 | 11.1276 | 60.0195 | 23.54 | 35.4541 | 13.4834 | 60.0409 | 23.54 | 35.4543 | 14.2845 | 60.0327 | 23.54 | 35.4585 | 9.7837 | 60.0171 | 19.13
35.4707 | 34.4913 | 59.9998 | 43.77 | 35.4655 | 46.8363 | 60.0266 | 56 | 35.4775 | 13.651 | 59.9935 | 25.54 | 35.4728 | 27.9805 | 59.9641 | 37.77 | 35.4744 | 23.9471 | 60.0086 | 35.77 | 35.4822 | 13.3198 | 59.9783 | 23.54 | 35.4753 | 11.1276 | 60.0195 | 23.54 | 35.4626 | 13.4834 | 60.0409 | 23.54 | 35.4626 | 14.2845 | 60.0327 | 23.54 | 35.4668 | 9.7837 | 60.0171 | 19.13
35.479 | 34.4913 | 59.9998 | 43.77 | 35.4738 | 46.8361 | 60.0266 | 56 | 35.4858 | 13.651 | 59.9935 | 25.54 | 35.4811 | 27.9805 | 59.9633 | 37.77 | 35.4827 | 23.9471 | 60.0086 | 35.77 | 35.4905 | 13.3198 | 59.9783 | 23.54 | 35.4836 | 11.1258 | 60.0195 | 23.54 | 35.4709 | 13.4834 | 60.0409 | 23.54 | 35.4712 | 14.2845 | 60.0327 | 23.54 | 35.4756 | 9.7837 | 60.0171 | 19.13
35.4874 | 34.491 | 59.9998 | 43.77 | 35.4821 | 46.8361 | 60.0266 | 56 | 35.4941 | 13.7249 | 59.9935 | 25.54 | 35.4895 | 27.9805 | 59.9633 | 37.77 | 35.491 | 23.9471 | 60.0086 | 35.77 | 35.4988 | 13.3198 | 59.9791 | 23.54 | 35.4922 | 11.1258 | 60.0195 | 23.54 | 35.4792 | 13.4834 | 60.0409 | 23.54 | 35.4795 | 14.2845 | 60.0327 | 23.54 | 35.4839 | 9.7838 | 60.0159 | 19.13
35.4957 | 34.491 | 59.9998 | 43.77 | 35.4905 | 46.8446 | 60.0266 | 56 | 35.5026 | 13.7249 | 59.9935 | 25.54 | 35.4978 | 27.9805 | 59.9633 | 37.77 | 35.4995 | 23.9471 | 60.0086 | 35.77 | 35.5073 | 13.3198 | 59.9791 | 23.54 | 35.5005 | 11.1228 | 60.0195 | 23.54 | 35.4875 | 13.4892 | 60.0409 | 23.54 | 35.4878 | 14.2845 | 60.0327 | 23.54 | 35.4922 | 9.7838 | 60.0159 | 19.13
35.504 | 34.6125 | 59.9998 | 43.77 | 35.4988 | 46.8446 | 60.0266 | 56 | 35.5109 | 13.7819 | 59.9927 | 25.54 | 35.5061 | 27.9805 | 59.9633 | 37.77 | 35.5078 | 23.9471 | 60.0086 | 35.77 | 35.5156 | 13.3198 | 59.9791 | 23.54 | 35.5088 | 11.1228 | 60.0195 | 23.54 | 35.4958 | 13.4892 | 60.0409 | 23.54 | 35.4961 | 14.2845 | 60.0327 | 23.54 | 35.5005 | 9.7838 | 60.0159 | 19.13
35.5124 | 34.6125 | 59.9998 | 43.77 | 35.5071 | 46.8779 | 60.0274 | 56 | 35.5192 | 13.7819 | 59.9927 | 25.54 | 35.5145 | 27.9805 | 59.9633 | 37.77 | 35.5161 | 23.9471 | 60.0086 | 35.77 | 35.5239 | 13.3198 | 59.9791 | 23.54 | 35.5171 | 11.1228 | 60.0195 | 23.54 | 35.5042 | 13.4892 | 60.0409 | 23.54 | 35.5044 | 14.2845 | 60.0327 | 23.54 | 35.5088 | 9.7838 | 60.0159 | 19.13
35.5207 | 34.6125 | 59.9998 | 43.77 | 35.5154 | 46.8779 | 60.0274 | 56 | 35.5275 | 13.7819 | 59.9927 | 25.54 | 35.5228 | 27.9805 | 59.9633 | 37.77 | 35.5244 | 23.9471 | 60.0086 | 35.77 | 35.5322 | 13.3205 | 59.9791 | 23.54 | 35.5254 | 11.1228 | 60.0195 | 23.54 | 35.5125 | 13.4892 | 60.0409 | 23.54 | 35.5127 | 14.2845 | 60.0327 | 23.54 | 35.5171 | 9.7828 | 60.0159 | 19.13
35.5291 | 34.6125 | 59.9998 | 43.77 | 35.5238 | 46.9003 | 60.0274 | 56 | 35.5359 | 13.7819 | 59.9927 | 25.54 | 35.5311 | 27.9692 | 59.9633 | 37.77 | 35.5327 | 23.9471 | 60.0086 | 35.77 | 35.5405 | 13.3205 | 59.9791 | 23.54 | 35.5337 | 11.1228 | 60.0195 | 23.54 | 35.5208 | 13.4892 | 60.0409 | 23.54 | 35.521 | 14.2845 | 60.0327 | 23.54 | 35.5254 | 9.7828 | 60.0159 | 19.13
35.5374 | 34.6129 | 59.9998 | 43.77 | 35.5321 | 46.9003 | 60.0274 | 56 | 35.5442 | 13.7819 | 59.9927 | 25.54 | 35.5396 | 27.9692 | 59.9633 | 37.77 | 35.541 | 23.9471 | 60.0086 | 35.77 | 35.5488 | 13.3205 | 59.9791 | 23.54 | 35.542 | 11.1228 | 60.0195 | 23.54 | 35.5291 | 13.4892 | 60.0409 | 23.54 | 35.5293 | 14.2845 | 60.0323 | 23.54 | 35.5337 | 9.7828 | 60.0159 | 19.13
35.5457 | 34.6129 | 59.9998 | 43.77 | 35.5404 | 46.9003 | 60.0274 | 56 | 35.5525 | 13.7819 | 59.9927 | 25.54 | 35.5479 | 27.9692 | 59.9633 | 37.77 | 35.5493 | 23.9471 | 60.0086 | 35.77 | 35.5571 | 13.3205 | 59.9791 | 23.54 | 35.5503 | 11.1247 | 60.0195 | 23.54 | 35.5376 | 13.4846 | 60.0409 | 23.54 | 35.5378 | 14.2845 | 60.0323 | 23.54 | 35.542 | 9.7828 | 60.0159 | 19.13
35.554 | 34.6134 | 59.9998 | 43.77 | 35.5488 | 46.9003 | 60.0274 | 56 | 35.5608 | 13.7819 | 59.9927 | 25.54 | 35.5562 | 27.9692 | 59.9633 | 37.77 | 35.5576 | 23.9471 | 60.0086 | 35.77 | 35.5657 | 13.3205 | 59.9791 | 23.54 | 35.5586 | 11.1247 | 60.0195 | 23.54 | 35.5459 | 13.4846 | 60.0409 | 23.54 | 35.5461 | 14.2845 | 60.0323 | 23.54 | 35.5503 | 9.7828 | 60.0159 | 19.13
35.5624 | 34.6134 | 59.9998 | 43.77 | 35.5571 | 46.9003 | 60.0274 | 56 | 35.5692 | 13.7819 | 59.9927 | 25.54 | 35.5645 | 27.9692 | 59.9633 | 37.77 | 35.5662 | 23.9396 | 60.0086 | 35.77 | 35.574 | 13.3205 | 59.9791 | 23.54 | 35.5671 | 11.1247 | 60.0195 | 23.54 | 35.5542 | 13.4846 | 60.0409 | 23.54 | 35.5544 | 14.2845 | 60.0323 | 23.54 | 35.5586 | 9.7828 | 60.0159 | 19.13
35.5707 | 34.6134 | 59.9998 | 43.77 | 35.5654 | 46.9003 | 60.0274 | 56 | 35.5775 | 13.7639 | 59.9927 | 25.54 | 35.5729 | 27.9692 | 59.9633 | 37.77 | 35.5745 | 23.9396 | 60.0086 | 35.77 | 35.5823 | 13.3205 | 59.9791 | 23.54 | 35.5754 | 11.1247 | 60.0195 | 23.54 | 35.5625 | 13.4846 | 60.0409 | 23.54 | 35.5627 | 14.2845 | 60.0323 | 23.54 | 35.5669 | 9.7828 | 60.0159 | 19.13
35.579 | 34.6134 | 59.9998 | 43.77 | 35.5737 | 46.9254 | 60.0274 | 56 | 35.5858 | 13.7639 | 59.9927 | 25.54 | 35.5812 | 27.9601 | 59.9633 | 37.77 | 35.5828 | 23.9396 | 60.0086 | 35.77 | 35.5906 | 13.3205 | 59.9791 | 23.54 | 35.5837 | 11.1247 | 60.0227 | 23.54 | 35.5708 | 13.4877 | 60.0409 | 23.54 | 35.571 | 14.2845 | 60.0323 | 23.54 | 35.5752 | 9.7828 | 60.0159 | 19.13
35.5874 | 34.5202 | 59.9998 | 43.77 | 35.5821 | 46.9254 | 60.0274 | 56 | 35.5942 | 13.7639 | 59.9927 | 25.54 | 35.5895 | 27.9601 | 59.9633 | 37.77 | 35.5911 | 23.9396 | 60.0086 | 35.77 | 35.5989 | 13.3205 | 59.9791 | 23.54 | 35.592 | 11.1247 | 60.0227 | 23.54 | 35.5791 | 13.4877 | 60.0409 | 23.54 | 35.5793 | 14.2845 | 60.0323 | 23.54 | 35.5835 | 9.7825 | 60.0159 | 19.13
35.5957 | 34.5202 | 59.9998 | 43.77 | 35.5904 | 46.9254 | 60.0274 | 56 | 35.6025 | 13.7639 | 59.9927 | 25.54 | 35.5979 | 27.9601 | 59.9633 | 37.77 | 35.5994 | 23.9396 | 60.0086 | 35.77 | 35.6072 | 13.3205 | 59.9791 | 23.54 | 35.6003 | 11.1205 | 60.0227 | 23.54 | 35.5874 | 13.4919 | 60.0409 | 23.54 | 35.5876 | 14.2845 | 60.0323 | 23.54 | 35.5918 | 9.7825 | 60.0159 | 19.13
35.604 | 34.5202 | 59.9998 | 43.77 | 35.5988 | 46.9254 | 60.0274 | 56 | 35.6108 | 13.7639 | 59.9927 | 25.54 | 35.6062 | 27.9601 | 59.9633 | 37.77 | 35.6077 | 23.9396 | 60.0086 | 35.77 | 35.6155 | 13.3202 | 59.9791 | 23.54 | 35.6086 | 11.1205 | 60.0227 | 23.54 | 35.5957 | 13.4919 | 60.0409 | 23.54 | 35.5959 | 14.2845 | 60.0323 | 23.54 | 35.6001 | 9.7825 | 60.0159 | 19.13
35.6124 | 34.5202 | 59.9998 | 43.77 | 35.6071 | 46.9478 | 60.0274 | 56 | 35.6191 | 13.7639 | 59.9927 | 25.54 | 35.6145 | 27.9601 | 59.9633 | 37.77 | 35.616 | 23.9396 | 60.0082 | 35.77 | 35.624 | 13.3202 | 59.9791 | 23.54 | 35.6169 | 11.1213 | 60.0227 | 23.54 | 35.604 | 13.4919 | 60.0409 | 23.54 | 35.6042 | 14.2845 | 60.0323 | 23.54 | 35.6089 | 9.7825 | 60.0159 | 19.13
35.6207 | 34.5199 | 60.001 | 43.77 | 35.6154 | 46.9478 | 60.0274 | 56 | 35.6276 | 13.7639 | 59.9927 | 25.54 | 35.6229 | 27.9601 | 59.9633 | 37.77 | 35.6243 | 23.9396 | 60.0082 | 35.77 | 35.6323 | 13.3202 | 59.9791 | 23.54 | 35.6252 | 11.1213 | 60.0227 | 23.54 | 35.6125 | 13.4919 | 60.0409 | 23.54 | 35.6128 | 14.2845 | 60.0323 | 23.54 | 35.6172 | 9.7825 | 60.0159 | 19.13
35.629 | 34.5199 | 60.001 | 43.77 | 35.6237 | 46.9478 | 60.0274 | 56 | 35.6359 | 13.7639 | 59.9927 | 25.54 | 35.6312 | 27.9601 | 59.9633 | 37.77 | 35.6328 | 23.9396 | 60.0082 | 35.77 | 35.6406 | 13.3202 | 59.9791 | 23.54 | 35.6338 | 11.1213 | 60.0227 | 23.54 | 35.6208 | 13.4893 | 60.0409 | 23.54 | 35.6211 | 14.2845 | 60.0323 | 23.54 | 35.6255 | 9.7825 | 60.0159 | 19.13
35.6374 | 34.5193 | 60.001 | 43.77 | 35.6321 | 46.9478 | 60.0274 | 56 | 35.6442 | 13.8618 | 59.9927 | 25.54 | 35.6395 | 27.9601 | 59.9633 | 37.77 | 35.6411 | 23.9396 | 60.0082 | 35.77 | 35.6489 | 13.3202 | 59.9791 | 23.54 | 35.6421 | 11.1213 | 60.0227 | 23.54 | 35.6292 | 13.4893 | 60.0409 | 23.54 | 35.6294 | 14.2845 | 60.0323 | 23.54 | 35.6338 | 9.7825 | 60.0159 | 19.13
35.6457 | 34.5193 | 60.001 | 43.77 | 35.6404 | 46.9622 | 60.0274 | 56 | 35.6526 | 13.8618 | 59.9927 | 25.54 | 35.6479 | 27.9601 | 59.9633 | 37.77 | 35.6494 | 23.9396 | 60.0082 | 35.77 | 35.6572 | 13.3202 | 59.9791 | 23.54 | 35.6504 | 11.1193 | 60.0227 | 23.54 | 35.6375 | 13.4907 | 60.0409 | 23.54 | 35.6377 | 14.2845 | 60.0323 | 23.54 | 35.6421 | 9.7825 | 60.0159 | 19.13
35.6541 | 34.5193 | 60.001 | 43.77 | 35.6487 | 46.9622 | 60.0274 | 56 | 35.6609 | 13.8533 | 59.9927 | 25.54 | 35.6562 | 27.9601 | 59.9633 | 37.77 | 35.6577 | 23.9396 | 60.0082 | 35.77 | 35.6655 | 13.3206 | 59.9791 | 23.54 | 35.6587 | 11.1193 | 60.0227 | 23.54 | 35.6458 | 13.4907 | 60.0409 | 23.54 | 35.646 | 14.2845 | 60.0323 | 23.54 | 35.6504 | 9.7825 | 60.0159 | 19.13
35.6624 | 34.5193 | 60.001 | 43.77 | 35.657 | 46.8655 | 60.0274 | 56 | 35.6692 | 13.8533 | 59.9927 | 25.54 | 35.6646 | 27.9601 | 59.9633 | 37.77 | 35.666 | 23.9396 | 60.0082 | 35.77 | 35.6738 | 13.3206 | 59.9791 | 23.54 | 35.667 | 11.1202 | 60.0227 | 23.54 | 35.6541 | 13.4907 | 60.0373 | 23.54 | 35.6543 | 14.2845 | 60.0323 | 23.54 | 35.6587 | 9.7825 | 60.0159 | 19.13
35.6707 | 34.5193 | 60.001 | 43.77 | 35.6654 | 46.8655 | 60.0274 | 56 | 35.6775 | 13.8533 | 59.9927 | 25.54 | 35.6729 | 27.9601 | 59.9633 | 37.77 | 35.6743 | 23.9396 | 60.0082 | 35.77 | 35.6824 | 13.3206 | 59.9791 | 23.54 | 35.6753 | 11.1202 | 60.0227 | 23.54 | 35.6624 | 13.4907 | 60.0373 | 23.54 | 35.6626 | 14.2845 | 60.0323 | 23.54 | 35.667 | 9.7825 | 60.0159 | 19.13
35.679 | 34.5193 | 60.001 | 43.77 | 35.6737 | 46.8722 | 60.0274 | 56 | 35.6859 | 13.8533 | 59.9927 | 25.54 | 35.6813 | 27.9601 | 59.9625 | 37.77 | 35.6826 | 23.9396 | 60.0082 | 35.77 | 35.6907 | 13.3206 | 59.9791 | 23.54 | 35.6836 | 11.1202 | 60.0227 | 23.54 | 35.6707 | 13.4881 | 60.0373 | 23.54 | 35.6709 | 14.2845 | 60.0323 | 23.54 | 35.6753 | 9.7825 | 60.0159 | 19.13
35.6874 | 34.5195 | 60.001 | 43.77 | 35.682 | 46.8722 | 60.0274 | 56 | 35.6942 | 13.8413 | 59.9927 | 25.54 | 35.6896 | 27.9601 | 59.9625 | 37.77 | 35.6912 | 23.9396 | 60.0082 | 35.77 | 35.699 | 13.3213 | 59.9799 | 23.54 | 35.6919 | 11.1202 | 60.0227 | 23.54 | 35.679 | 13.4881 | 60.0373 | 23.54 | 35.6792 | 14.2845 | 60.0323 | 23.54 | 35.6836 | 9.7825 | 60.0152 | 19.13
35.6957 | 34.5195 | 60.001 | 43.77 | 35.6904 | 46.8977 | 60.0274 | 56 | 35.7025 | 13.8413 | 59.9927 | 25.54 | 35.6979 | 27.9601 | 59.9625 | 37.77 | 35.6995 | 23.9396 | 60.0082 | 35.77 | 35.7073 | 13.3213 | 59.9799 | 23.54 | 35.7004 | 11.1202 | 60.0227 | 23.54 | 35.6875 | 13.4881 | 60.0373 | 23.54 | 35.6877 | 14.2845 | 60.0323 | 23.54 | 35.6919 | 9.7825 | 60.0152 | 19.13
35.704 | 34.5462 | 60.001 | 43.77 | 35.6987 | 46.8977 | 60.0274 | 56 | 35.7108 | 13.8413 | 59.991 | 25.54 | 35.7063 | 27.9601 | 59.9625 | 37.77 | 35.7078 | 23.9396 | 60.0082 | 35.77 | 35.7156 | 13.3213 | 59.9799 | 23.54 | 35.7087 | 11.1202 | 60.0227 | 23.54 | 35.6958 | 13.4881 | 60.0373 | 23.54 | 35.696 | 14.2845 | 60.0323 | 23.54 | 35.7002 | 9.7825 | 60.0152 | 19.13
35.7124 | 34.5462 | 60.001 | 43.77 | 35.707 | 46.8977 | 60.0298 | 56 | 35.7192 | 13.8413 | 59.991 | 25.54 | 35.7146 | 27.9456 | 59.9625 | 37.77 | 35.7161 | 23.9396 | 60.0082 | 35.77 | 35.7239 | 13.3213 | 59.9799 | 23.54 | 35.717 | 11.1154 | 60.0227 | 23.54 | 35.7041 | 13.5487 | 60.0373 | 23.54 | 35.7043 | 14.2845 | 60.0323 | 23.54 | 35.7085 | 9.7825 | 60.0152 | 19.13
35.7207 | 34.5462 | 60.001 | 43.77 | 35.7153 | 46.8977 | 60.0298 | 56 | 35.7275 | 13.8413 | 59.991 | 25.54 | 35.7229 | 27.9456 | 59.9625 | 37.77 | 35.7244 | 23.9396 | 60.0082 | 35.77 | 35.7322 | 13.3213 | 59.9799 | 23.54 | 35.7253 | 11.1154 | 60.0227 | 23.54 | 35.7124 | 13.5487 | 60.0373 | 23.54 | 35.7126 | 14.2845 | 60.0323 | 23.54 | 35.7168 | 9.7825 | 60.0152 | 19.13
35.729 | 34.5462 | 60.001 | 43.77 | 35.7237 | 46.8977 | 60.0298 | 56 | 35.7358 | 13.8413 | 59.991 | 25.54 | 35.7313 | 27.9456 | 59.9625 | 37.77 | 35.7327 | 23.9396 | 60.0082 | 35.77 | 35.7407 | 13.3213 | 59.9799 | 23.54 | 35.7336 | 11.1154 | 60.0227 | 23.54 | 35.7207 | 13.596 | 60.0373 | 23.54 | 35.7209 | 14.2845 | 60.0323 | 23.54 | 35.7251 | 9.7825 | 60.0152 | 19.13
35.7374 | 34.5462 | 60.001 | 43.77 | 35.732 | 46.8977 | 60.0298 | 56 | 35.7443 | 13.8413 | 59.991 | 25.54 | 35.7396 | 27.9456 | 59.9625 | 37.77 | 35.741 | 23.9396 | 60.0082 | 35.77 | 35.749 | 13.3213 | 59.9799 | 23.54 | 35.7419 | 11.1154 | 60.0227 | 23.54 | 35.729 | 13.596 | 60.0373 | 23.54 | 35.7292 | 14.2845 | 60.0323 | 23.54 | 35.7334 | 9.7825 | 60.0152 | 19.13
35.7457 | 34.5462 | 60.001 | 43.77 | 35.7404 | 46.8977 | 60.0298 | 56 | 35.7526 | 13.8413 | 59.991 | 25.54 | 35.7479 | 27.9456 | 59.9625 | 37.77 | 35.7493 | 23.9396 | 60.0082 | 35.77 | 35.7573 | 13.3213 | 59.9799 | 23.54 | 35.7502 | 11.147 | 60.0227 | 23.54 | 35.7373 | 13.5994 | 60.0373 | 23.54 | 35.7375 | 14.2845 | 60.0323 | 23.54 | 35.7422 | 9.7825 | 60.0152 | 19.13
35.754 | 34.5465 | 60.001 | 43.77 | 35.7487 | 46.8977 | 60.0298 | 56 | 35.7609 | 13.8413 | 59.991 | 25.54 | 35.7563 | 27.9456 | 59.9625 | 37.77 | 35.7578 | 23.9396 | 60.0082 | 35.77 | 35.7656 | 13.3214 | 59.9799 | 23.54 | 35.7585 | 11.147 | 60.0227 | 23.54 | 35.7456 | 13.5994 | 60.0373 | 23.54 | 35.7458 | 14.2845 | 60.0323 | 23.54 | 35.7505 | 9.7788 | 60.0152 | 19.13
35.7624 | 34.5465 | 60.001 | 43.77 | 35.757 | 46.9133 | 60.0298 | 56 | 35.7692 | 13.8413 | 59.991 | 25.54 | 35.7646 | 27.9456 | 59.9625 | 37.77 | 35.7661 | 23.9396 | 60.0082 | 35.77 | 35.7739 | 13.3214 | 59.9799 | 23.54 | 35.7671 | 11.1475 | 60.0227 | 23.54 | 35.7539 | 13.5994 | 60.0373 | 23.54 | 35.7544 | 14.2845 | 60.0323 | 23.54 | 35.7588 | 9.7788 | 60.0152 | 19.13
35.7707 | 34.5463 | 60.001 | 43.77 | 35.7653 | 46.9133 | 60.0298 | 56 | 35.7776 | 13.8234 | 59.991 | 25.54 | 35.7729 | 27.9456 | 59.9625 | 37.77 | 35.7744 | 23.9396 | 60.0082 | 35.77 | 35.7822 | 13.3214 | 59.9799 | 23.54 | 35.7754 | 11.1475 | 60.0227 | 23.54 | 35.7625 | 13.5994 | 60.0373 | 23.54 | 35.7627 | 14.2924 | 60.0323 | 23.54 | 35.7671 | 9.7788 | 60.0152 | 19.13
35.779 | 34.5463 | 60.001 | 43.77 | 35.7737 | 46.9474 | 60.0298 | 56 | 35.7859 | 13.8234 | 59.991 | 25.54 | 35.7812 | 27.9456 | 59.9625 | 37.77 | 35.7827 | 23.9396 | 60.0082 | 35.77 | 35.7905 | 13.3214 | 59.9799 | 23.54 | 35.7837 | 11.1456 | 60.0254 | 23.54 | 35.7708 | 13.5994 | 60.0373 | 23.54 | 35.771 | 14.2924 | 60.0323 | 23.54 | 35.7754 | 9.7788 | 60.0152 | 19.13
35.7874 | 34.5463 | 60.001 | 43.77 | 35.782 | 46.9474 | 60.0298 | 56 | 35.7942 | 13.8234 | 59.991 | 25.54 | 35.7897 | 27.9456 | 59.9625 | 37.77 | 35.791 | 23.9396 | 60.0082 | 35.77 | 35.7991 | 13.3199 | 59.9799 | 23.54 | 35.792 | 11.1456 | 60.0254 | 23.54 | 35.7791 | 13.5994 | 60.0373 | 23.54 | 35.7793 | 14.2924 | 60.0323 | 23.54 | 35.7837 | 9.7788 | 60.0152 | 19.13
35.7957 | 34.5463 | 60.001 | 43.77 | 35.7903 | 46.9474 | 60.0298 | 56 | 35.8025 | 13.8234 | 59.991 | 25.54 | 35.798 | 27.9456 | 59.9625 | 37.77 | 35.7993 | 23.9396 | 60.0082 | 35.77 | 35.8074 | 13.3199 | 59.9799 | 23.54 | 35.8003 | 11.1456 | 60.0254 | 23.54 | 35.7874 | 13.5994 | 60.0373 | 23.54 | 35.7876 | 14.2924 | 60.0323 | 23.54 | 35.792 | 9.7788 | 60.0152 | 19.13
35.804 | 34.5463 | 60.001 | 43.77 | 35.7986 | 46.9474 | 60.0298 | 56 | 35.8109 | 13.8234 | 59.991 | 25.54 | 35.8063 | 27.9456 | 59.9625 | 37.77 | 35.8076 | 23.9396 | 60.0082 | 35.77 | 35.8157 | 13.3199 | 59.9799 | 23.54 | 35.8086 | 11.1456 | 60.0254 | 23.54 | 35.7957 | 13.5994 | 60.0373 | 23.54 | 35.7959 | 14.2924 | 60.0323 | 23.54 | 35.8003 | 9.7744 | 60.0152 | 19.13
35.8124 | 34.5463 | 60.001 | 43.77 | 35.8069 | 46.9474 | 60.0298 | 56 | 35.8192 | 13.8234 | 59.991 | 25.54 | 35.8147 | 28.0077 | 59.9625 | 37.77 | 35.8159 | 23.9396 | 60.0082 | 35.77 | 35.824 | 13.3199 | 59.9799 | 23.54 | 35.8169 | 11.1456 | 60.0254 | 23.54 | 35.804 | 13.5953 | 60.0373 | 23.54 | 35.8042 | 14.2924 | 60.0323 | 23.54 | 35.8086 | 9.7744 | 60.0152 | 19.13
35.8207 | 34.5469 | 60.0018 | 43.77 | 35.8153 | 46.9474 | 60.0298 | 56 | 35.8275 | 13.8202 | 59.991 | 25.54 | 35.823 | 28.0077 | 59.9625 | 37.77 | 35.8245 | 23.9396 | 60.0082 | 35.77 | 35.8323 | 13.3207 | 59.9799 | 23.54 | 35.8252 | 11.1456 | 60.0254 | 23.54 | 35.8123 | 13.5953 | 60.0373 | 23.54 | 35.8125 | 14.2924 | 60.0323 | 23.54 | 35.8169 | 9.7744 | 60.0152 | 19.13
35.829 | 34.5469 | 60.0018 | 43.77 | 35.8236 | 46.9789 | 60.0298 | 56 | 35.8359 | 13.8202 | 59.991 | 25.54 | 35.8313 | 27.9965 | 59.9625 | 37.77 | 35.8328 | 23.9396 | 60.0082 | 35.77 | 35.8406 | 13.3207 | 59.9799 | 23.54 | 35.8335 | 11.1456 | 60.0254 | 23.54 | 35.8206 | 13.5953 | 60.0373 | 23.54 | 35.8208 | 14.2924 | 60.0323 | 23.54 | 35.8252 | 9.7744 | 60.0152 | 19.13
35.8374 | 34.547 | 60.0018 | 43.77 | 35.832 | 46.9789 | 60.0298 | 56 | 35.8442 | 13.8202 | 59.991 | 25.54 | 35.8397 | 27.9965 | 59.9625 | 37.77 | 35.8411 | 23.9396 | 60.0082 | 35.77 | 35.8491 | 13.3207 | 59.9799 | 23.54 | 35.842 | 11.1456 | 60.0254 | 23.54 | 35.8289 | 13.5953 | 60.0373 | 23.54 | 35.8293 | 14.2924 | 60.0323 | 23.54 | 35.8335 | 9.7744 | 60.0152 | 19.13
35.8457 | 34.547 | 60.0018 | 43.77 | 35.8403 | 47.1129 | 60.0298 | 56 | 35.8525 | 13.8202 | 59.991 | 25.54 | 35.848 | 27.9965 | 59.9625 | 37.77 | 35.8494 | 23.9396 | 60.0082 | 35.77 | 35.8574 | 13.3207 | 59.9799 | 23.54 | 35.8503 | 11.1395 | 60.0254 | 23.54 | 35.8374 | 13.5953 | 60.0373 | 23.54 | 35.8376 | 14.2924 | 60.0323 | 23.54 | 35.8418 | 9.7744 | 60.0152 | 19.13
35.854 | 34.5469 | 60.0018 | 43.77 | 35.8486 | 47.1129 | 60.0298 | 56 | 35.8608 | 13.8115 | 59.991 | 25.54 | 35.8563 | 27.9965 | 59.9625 | 37.77 | 35.8577 | 23.9396 | 60.0082 | 35.77 | 35.8657 | 13.3646 | 59.9799 | 23.54 | 35.8586 | 11.1395 | 60.0254 | 23.54 | 35.8457 | 13.5953 | 60.0373 | 23.54 | 35.8459 | 14.2924 | 60.0323 | 23.54 | 35.8501 | 9.7742 | 60.0152 | 19.13
35.8624 | 34.5469 | 60.0018 | 43.77 | 35.8569 | 47.1129 | 60.0298 | 56 | 35.8693 | 13.8115 | 59.991 | 25.54 | 35.8647 | 27.9972 | 59.9625 | 37.77 | 35.866 | 23.9396 | 60.0082 | 35.77 | 35.874 | 13.3646 | 59.9799 | 23.54 | 35.8669 | 11.1395 | 60.0254 | 23.54 | 35.854 | 13.5953 | 60.0346 | 23.54 | 35.8542 | 14.2924 | 60.0323 | 23.54 | 35.8584 | 9.7742 | 60.0152 | 19.13
35.8707 | 34.5755 | 60.0018 | 43.77 | 35.8653 | 47.1129 | 60.0298 | 56 | 35.8776 | 13.8028 | 59.991 | 25.54 | 35.873 | 27.9972 | 59.9625 | 37.77 | 35.8743 | 23.9396 | 60.0082 | 35.77 | 35.8823 | 13.3646 | 59.9799 | 23.54 | 35.8752 | 11.1395 | 60.0254 | 23.54 | 35.8623 | 13.5953 | 60.0346 | 23.54 | 35.8625 | 14.2916 | 60.0323 | 23.54 | 35.8667 | 9.7742 | 60.0152 | 19.13
35.879 | 34.5755 | 60.0018 | 43.77 | 35.8736 | 47.1215 | 60.0298 | 56 | 35.8859 | 13.8028 | 59.991 | 25.54 | 35.8813 | 27.9972 | 59.962 | 37.77 | 35.8826 | 23.9396 | 60.0082 | 35.77 | 35.8906 | 13.3646 | 59.9799 | 23.54 | 35.8835 | 11.1395 | 60.0254 | 23.54 | 35.8706 | 13.6014 | 60.0346 | 23.54 | 35.8708 | 14.2916 | 60.0323 | 23.54 | 35.8755 | 9.7742 | 60.0152 | 19.13
35.8874 | 34.5754 | 60.0018 | 43.77 | 35.882 | 47.1215 | 60.0298 | 56 | 35.8943 | 13.7932 | 59.991 | 25.54 | 35.8896 | 27.9972 | 59.962 | 37.77 | 35.8911 | 23.9396 | 60.0082 | 35.77 | 35.8989 | 13.3635 | 59.9818 | 23.54 | 35.8918 | 11.1395 | 60.0254 | 23.54 | 35.8789 | 13.6014 | 60.0346 | 23.54 | 35.8792 | 14.2916 | 60.0323 | 23.54 | 35.8838 | 9.7742 | 60.0147 | 19.13
35.8957 | 34.5754 | 60.0018 | 43.77 | 35.8903 | 47.0978 | 60.0298 | 56 | 35.9026 | 13.7932 | 59.991 | 25.54 | 35.8981 | 27.9972 | 59.962 | 37.77 | 35.8994 | 23.9344 | 60.0082 | 35.77 | 35.9075 | 13.3635 | 59.9818 | 23.54 | 35.9001 | 11.1408 | 60.0254 | 23.54 | 35.8872 | 13.6014 | 60.0346 | 23.54 | 35.8875 | 14.2916 | 60.0323 | 23.54 | 35.8921 | 9.7742 | 60.0147 | 19.13
35.904 | 34.575 | 60.0018 | 43.77 | 35.8986 | 47.0978 | 60.0298 | 56 | 35.9109 | 13.7932 | 59.9894 | 25.54 | 35.9064 | 27.9972 | 59.962 | 37.77 | 35.9077 | 23.9344 | 60.0082 | 35.77 | 35.9158 | 13.4551 | 59.9818 | 23.54 | 35.9087 | 11.1408 | 60.0254 | 23.54 | 35.8955 | 13.6014 | 60.0346 | 23.54 | 35.8958 | 14.2916 | 60.0323 | 23.54 | 35.9004 | 9.7742 | 60.0147 | 19.13
35.9124 | 34.575 | 60.0018 | 43.77 | 35.9069 | 47.0978 | 60.0323 | 56 | 35.9192 | 13.7932 | 59.9894 | 25.54 | 35.9147 | 27.9972 | 59.962 | 37.77 | 35.916 | 23.9344 | 60.0082 | 35.77 | 35.9241 | 13.4551 | 59.9818 | 23.54 | 35.917 | 11.1418 | 60.0254 | 23.54 | 35.9038 | 13.6014 | 60.0346 | 23.54 | 35.9043 | 14.2916 | 60.0323 | 23.54 | 35.9087 | 9.7742 | 60.0147 | 19.13
35.9207 | 34.5918 | 60.0018 | 43.77 | 35.9153 | 47.0978 | 60.0323 | 56 | 35.9276 | 13.7932 | 59.9894 | 25.54 | 35.9231 | 27.9972 | 59.962 | 37.77 | 35.9243 | 23.9344 | 60.0082 | 35.77 | 35.9324 | 13.4551 | 59.9818 | 23.54 | 35.9253 | 11.1418 | 60.0254 | 23.54 | 35.9124 | 13.6014 | 60.0346 | 23.54 | 35.9126 | 14.2916 | 60.0323 | 23.54 | 35.917 | 9.7742 | 60.0147 | 19.13
35.929 | 34.5918 | 60.0018 | 43.77 | 35.9236 | 47.1236 | 60.0323 | 56 | 35.9359 | 13.7932 | 59.9894 | 25.54 | 35.9314 | 27.9972 | 59.962 | 37.77 | 35.9326 | 23.9344 | 60.0082 | 35.77 | 35.9407 | 13.4551 | 59.9818 | 23.54 | 35.9336 | 11.1418 | 60.0254 | 23.54 | 35.9207 | 13.6014 | 60.0346 | 23.54 | 35.9209 | 14.2916 | 60.0323 | 23.54 | 35.9253 | 9.7742 | 60.0147 | 19.13
35.9374 | 34.5918 | 60.0018 | 43.77 | 35.9319 | 47.1236 | 60.0323 | 56 | 35.9442 | 13.7851 | 59.9894 | 25.54 | 35.9397 | 27.9972 | 59.962 | 37.77 | 35.9409 | 23.9344 | 60.0082 | 35.77 | 35.949 | 13.4559 | 59.9818 | 23.54 | 35.9419 | 11.1418 | 60.0254 | 23.54 | 35.929 | 13.6014 | 60.0346 | 23.54 | 35.9292 | 14.2916 | 60.0316 | 23.54 | 35.9336 | 9.7742 | 60.0147 | 19.13
35.9457 | 34.5918 | 60.0018 | 43.77 | 35.9402 | 47.1236 | 60.0323 | 56 | 35.9525 | 13.7851 | 59.9894 | 25.54 | 35.9481 | 27.9972 | 59.962 | 37.77 | 35.9495 | 23.9344 | 60.0082 | 35.77 | 35.9573 | 13.4559 | 59.9818 | 23.54 | 35.9502 | 11.1397 | 60.0254 | 23.54 | 35.9373 | 13.6014 | 60.0346 | 23.54 | 35.9375 | 14.2916 | 60.0316 | 23.54 | 35.9419 | 9.7742 | 60.0147 | 19.13
35.954 | 34.5918 | 60.0018 | 43.77 | 35.9485 | 47.1236 | 60.0323 | 56 | 35.9609 | 13.7851 | 59.9894 | 25.54 | 35.9564 | 27.9972 | 59.962 | 37.77 | 35.9578 | 23.9344 | 60.0082 | 35.77 | 35.9658 | 13.4518 | 59.9818 | 23.54 | 35.9585 | 11.1397 | 60.0254 | 23.54 | 35.9456 | 13.6014 | 60.0346 | 23.54 | 35.9458 | 14.2861 | 60.0316 | 23.54 | 35.9502 | 9.7742 | 60.0147 | 19.13
35.9624 | 34.5918 | 60.0018 | 43.77 | 35.9569 | 47.1236 | 60.0323 | 56 | 35.9692 | 13.7851 | 59.9894 | 25.54 | 35.9647 | 27.9972 | 59.962 | 37.77 | 35.9661 | 23.9287 | 60.0082 | 35.77 | 35.9741 | 13.4518 | 59.9818 | 23.54 | 35.9668 | 11.1377 | 60.0254 | 23.54 | 35.9539 | 13.6014 | 60.0346 | 23.54 | 35.9541 | 14.2861 | 60.0316 | 23.54 | 35.9585 | 9.7742 | 60.0147 | 19.13
35.9707 | 34.592 | 60.0018 | 43.77 | 35.9652 | 47.1236 | 60.0323 | 56 | 35.9775 | 13.7851 | 59.9894 | 25.54 | 35.9731 | 27.9972 | 59.962 | 37.77 | 35.9744 | 23.9287 | 60.0082 | 35.77 | 35.9824 | 13.4518 | 59.9818 | 23.54 | 35.9751 | 11.1377 | 60.0254 | 23.54 | 35.9622 | 13.6014 | 60.0346 | 23.54 | 35.9624 | 14.2861 | 60.0316 | 23.54 | 35.9668 | 9.7742 | 60.0147 | 19.13
35.979 | 34.592 | 60.0018 | 43.77 | 35.9736 | 47.1468 | 60.0323 | 56 | 35.986 | 13.7851 | 59.9894 | 25.54 | 35.9814 | 27.9972 | 59.962 | 37.77 | 35.9827 | 23.9218 | 60.0082 | 35.77 | 35.9907 | 13.4518 | 59.9818 | 23.54 | 35.9836 | 11.1377 | 60.0282 | 23.54 | 35.9705 | 13.6014 | 60.0346 | 23.54 | 35.9709 | 14.2861 | 60.0316 | 23.54 | 35.9751 | 9.7742 | 60.0147 | 19.13
35.9874 | 34.6203 | 60.0018 | 43.77 | 35.9819 | 47.1468 | 60.0323 | 56 | 35.9943 | 13.7754 | 59.9894 | 25.54 | 35.9897 | 27.9972 | 59.962 | 37.77 | 35.991 | 23.9218 | 60.0082 | 35.77 | 35.999 | 13.5021 | 59.9818 | 23.54 | 35.9919 | 11.1377 | 60.0282 | 23.54 | 35.9788 | 13.6014 | 60.0346 | 23.54 | 35.9792 | 14.2861 | 60.0316 | 23.54 | 35.9834 | 9.7742 | 60.0147 | 19.13
35.9957 | 34.6203 | 60.0018 | 43.77 | 35.9902 | 47.1111 | 60.0323 | 56 | 36.0026 | 13.7754 | 59.9894 | 25.54 | 35.9982 | 27.9972 | 59.962 | 37.77 | 35.9993 | 23.9218 | 60.0082 | 35.77 | 36.0073 | 13.5021 | 59.9818 | 23.54 | 36.0002 | 11.1348 | 60.0282 | 23.54 | 35.9873 | 13.6014 | 60.0346 | 23.54 | 35.9875 | 14.2861 | 60.0316 | 23.54 | 35.9917 | 9.7742 | 60.0147 | 19.13
36.004 | 34.7479 | 60.0018 | 43.77 | 35.9985 | 47.1111 | 60.0323 | 56 | 36.0109 | 13.7754 | 59.9894 | 25.54 | 36.0065 | 27.9972 | 59.962 | 37.77 | 36.0076 | 23.9218 | 60.0082 | 35.77 | 36.0156 | 13.4999 | 59.9818 | 23.54 | 36.0085 | 11.1348 | 60.0282 | 23.54 | 35.9956 | 13.6014 | 60.0346 | 23.54 | 35.9958 | 14.2847 | 60.0316 | 23.54 | 36 | 9.7742 | 60.0147 | 19.13
36.0124 | 34.7479 | 60.0018 | 43.77 | 36.0069 | 47.1339 | 60.0323 | 56 | 36.0193 | 13.7754 | 59.9894 | 25.54 | 36.0148 | 27.9972 | 59.962 | 37.77 | 36.0161 | 23.9218 | 60.0077 | 35.77 | 36.0242 | 13.4999 | 59.9818 | 23.54 | 36.0168 | 11.1353 | 60.0282 | 23.54 | 36.0039 | 13.6014 | 60.0346 | 23.54 | 36.0042 | 14.2847 | 60.0316 | 23.54 | 36.0088 | 9.7742 | 60.0147 | 19.13
36.0207 | 34.7614 | 60.0022 | 43.77 | 36.0152 | 47.1339 | 60.0323 | 56 | 36.0276 | 13.7754 | 59.9894 | 25.54 | 36.0231 | 27.9972 | 59.962 | 37.77 | 36.0244 | 23.9218 | 60.0077 | 35.77 | 36.0325 | 13.4998 | 59.9818 | 23.54 | 36.0251 | 11.1353 | 60.0282 | 23.54 | 36.0122 | 13.6014 | 60.0346 | 23.54 | 36.0125 | 14.2847 | 60.0316 | 23.54 | 36.0171 | 9.7742 | 60.0147 | 19.13
36.029 | 34.7614 | 60.0022 | 43.77 | 36.0236 | 47.1454 | 60.0323 | 56 | 36.0359 | 13.7754 | 59.9894 | 25.54 | 36.0315 | 27.9972 | 59.962 | 37.77 | 36.0327 | 23.9218 | 60.0077 | 35.77 | 36.0408 | 13.4998 | 59.9818 | 23.54 | 36.0334 | 11.1353 | 60.0282 | 23.54 | 36.0205 | 13.5987 | 60.0346 | 23.54 | 36.0208 | 14.2847 | 60.0316 | 23.54 | 36.0254 | 9.7742 | 60.0147 | 19.13
36.0374 | 34.761 | 60.0022 | 43.77 | 36.0319 | 47.1454 | 60.0323 | 56 | 36.0443 | 13.7667 | 59.9894 | 25.54 | 36.0398 | 27.9972 | 59.962 | 37.77 | 36.041 | 23.9218 | 60.0077 | 35.77 | 36.0491 | 13.4998 | 59.9818 | 23.54 | 36.0417 | 11.1353 | 60.0282 | 23.54 | 36.0288 | 13.5987 | 60.0346 | 23.54 | 36.0291 | 14.2847 | 60.0316 | 23.54 | 36.0337 | 9.7742 | 60.0147 | 19.13
36.0457 | 34.761 | 60.0022 | 43.77 | 36.0402 | 47.1546 | 60.0323 | 56 | 36.0526 | 13.7667 | 59.9894 | 25.54 | 36.0481 | 27.9972 | 59.962 | 37.77 | 36.0493 | 23.9218 | 60.0077 | 35.77 | 36.0574 | 13.4998 | 59.9818 | 23.54 | 36.0503 | 11.1353 | 60.0282 | 23.54 | 36.0371 | 13.6025 | 60.0346 | 23.54 | 36.0374 | 14.2847 | 60.0316 | 23.54 | 36.042 | 9.7742 | 60.0147 | 19.13
36.054 | 34.7611 | 60.0022 | 43.77 | 36.0485 | 47.1546 | 60.0323 | 56 | 36.0609 | 13.7581 | 59.9894 | 25.54 | 36.0565 | 27.9972 | 59.962 | 37.77 | 36.0576 | 23.9218 | 60.0077 | 35.77 | 36.0657 | 13.4998 | 59.9818 | 23.54 | 36.0586 | 11.1353 | 60.0282 | 23.54 | 36.0454 | 13.6025 | 60.0346 | 23.54 | 36.0459 | 14.2847 | 60.0316 | 23.54 | 36.0503 | 9.7732 | 60.0147 | 19.13
36.0623 | 34.7611 | 60.0022 | 43.77 | 36.0568 | 47.1546 | 60.0323 | 56 | 36.0692 | 13.7581 | 59.9894 | 25.54 | 36.0648 | 28.0022 | 59.962 | 37.77 | 36.0659 | 23.9218 | 60.0077 | 35.77 | 36.074 | 13.4998 | 59.9818 | 23.54 | 36.0669 | 11.1333 | 60.0282 | 23.54 | 36.054 | 13.6025 | 60.0333 | 23.54 | 36.0542 | 14.2847 | 60.0316 | 23.54 | 36.0586 | 9.7732 | 60.0147 | 19.13
36.0707 | 34.7611 | 60.0022 | 43.77 | 36.0652 | 47.1546 | 60.0323 | 56 | 36.0776 | 13.7581 | 59.9894 | 25.54 | 36.0731 | 28.0022 | 59.962 | 37.77 | 36.0742 | 23.9218 | 60.0077 | 35.77 | 36.0825 | 13.5003 | 59.9818 | 23.54 | 36.0752 | 11.1333 | 60.0282 | 23.54 | 36.0623 | 13.6025 | 60.0333 | 23.54 | 36.0625 | 14.2847 | 60.0316 | 23.54 | 36.0669 | 9.7732 | 60.0147 | 19.13
36.079 | 34.7611 | 60.0022 | 43.77 | 36.0735 | 47.1777 | 60.0323 | 56 | 36.0859 | 13.7581 | 59.9894 | 25.54 | 36.0815 | 28.0022 | 59.9613 | 37.77 | 36.0828 | 23.9218 | 60.0077 | 35.77 | 36.0908 | 13.5003 | 59.9818 | 23.54 | 36.0835 | 11.1899 | 60.0282 | 23.54 | 36.0706 | 13.6025 | 60.0333 | 23.54 | 36.0708 | 14.2847 | 60.0316 | 23.54 | 36.0752 | 9.7732 | 60.0147 | 19.13
36.0874 | 34.7614 | 60.0022 | 43.77 | 36.0818 | 47.1777 | 60.0323 | 56 | 36.0942 | 13.7581 | 59.9894 | 25.54 | 36.0898 | 28.0022 | 59.9613 | 37.77 | 36.0911 | 23.9218 | 60.0077 | 35.77 | 36.0991 | 13.5012 | 59.9846 | 23.54 | 36.0918 | 11.1899 | 60.0282 | 23.54 | 36.0789 | 13.6025 | 60.0333 | 23.54 | 36.0791 | 14.2847 | 60.0316 | 23.54 | 36.0835 | 9.7732 | 60.0143 | 19.13
36.0957 | 34.7614 | 60.0022 | 43.77 | 36.0901 | 47.1587 | 60.0323 | 56 | 36.1027 | 13.7581 | 59.9894 | 25.54 | 36.0981 | 28.0022 | 59.9613 | 37.77 | 36.0994 | 23.9218 | 60.0077 | 35.77 | 36.1074 | 13.5012 | 59.9846 | 23.54 | 36.1001 | 11.1899 | 60.0282 | 23.54 | 36.0872 | 13.6025 | 60.0333 | 23.54 | 36.0874 | 14.2847 | 60.0316 | 23.54 | 36.0918 | 9.7732 | 60.0143 | 19.13
36.104 | 34.7617 | 60.0022 | 43.77 | 36.0985 | 47.1587 | 60.0323 | 56 | 36.111 | 13.7549 | 59.9874 | 25.54 | 36.1066 | 28.0022 | 59.9613 | 37.77 | 36.1077 | 23.9218 | 60.0077 | 35.77 | 36.1157 | 13.5012 | 59.9846 | 23.54 | 36.1084 | 11.1899 | 60.0282 | 23.54 | 36.0955 | 13.6025 | 60.0333 | 23.54 | 36.0957 | 14.2847 | 60.0316 | 23.54 | 36.1001 | 9.7732 | 60.0143 | 19.13
36.1124 | 34.7617 | 60.0022 | 43.77 | 36.1068 | 47.1587 | 60.0356 | 56 | 36.1193 | 13.7549 | 59.9874 | 25.54 | 36.1149 | 28.0022 | 59.9613 | 37.77 | 36.116 | 23.9218 | 60.0077 | 35.77 | 36.124 | 13.5012 | 59.9846 | 23.54 | 36.1167 | 11.1899 | 60.0282 | 23.54 | 36.1038 | 13.6025 | 60.0333 | 23.54 | 36.104 | 14.2847 | 60.0316 | 23.54 | 36.1084 | 9.7732 | 60.0143 | 19.13
36.1207 | 34.7617 | 60.0022 | 43.77 | 36.1152 | 47.1587 | 60.0356 | 56 | 36.1276 | 13.7549 | 59.9873 | 25.54 | 36.1232 | 28.0022 | 59.9613 | 37.77 | 36.1243 | 23.9218 | 60.0077 | 35.77 | 36.1323 | 13.5017 | 59.9846 | 23.54 | 36.1252 | 11.1899 | 60.0282 | 23.54 | 36.1121 | 13.6025 | 60.0333 | 23.54 | 36.1123 | 14.2847 | 60.0316 | 23.54 | 36.1167 | 9.7732 | 60.0143 | 19.13
36.129 | 34.7617 | 60.0022 | 43.77 | 36.1235 | 47.1932 | 60.0356 | 56 | 36.136 | 13.7549 | 59.9873 | 25.54 | 36.1315 | 28.0022 | 59.9613 | 37.77 | 36.1326 | 23.9218 | 60.0077 | 35.77 | 36.1409 | 13.5017 | 59.9846 | 23.54 | 36.1335 | 11.1884 | 60.0282 | 23.54 | 36.1204 | 13.6025 | 60.0333 | 23.54 | 36.1208 | 14.2847 | 60.0316 | 23.54 | 36.125 | 9.7732 | 60.0143 | 19.13
36.1374 | 34.7617 | 60.0022 | 43.77 | 36.1318 | 47.1932 | 60.0356 | 56 | 36.1443 | 13.7499 | 59.9873 | 25.54 | 36.1399 | 28.0022 | 59.9613 | 37.77 | 36.1409 | 23.9218 | 60.0077 | 35.77 | 36.1492 | 13.5017 | 59.9846 | 23.54 | 36.1418 | 11.1884 | 60.0282 | 23.54 | 36.1289 | 13.6025 | 60.0333 | 23.54 | 36.1292 | 14.2847 | 60.0312 | 23.54 | 36.1333 | 9.8774 | 60.0143 | 19.13
36.1457 | 34.7617 | 60.0022 | 43.77 | 36.1401 | 47.2003 | 60.0356 | 56 | 36.1526 | 13.7499 | 59.9873 | 25.54 | 36.1482 | 28.0022 | 59.9613 | 37.77 | 36.1494 | 23.9218 | 60.0077 | 35.77 | 36.1575 | 13.5017 | 59.9846 | 23.54 | 36.1501 | 11.1889 | 60.0282 | 23.54 | 36.1372 | 13.6025 | 60.0333 | 23.54 | 36.1375 | 14.2847 | 60.0312 | 23.54 | 36.1421 | 9.8774 | 60.0143 | 19.13
36.154 | 34.7617 | 60.0022 | 43.77 | 36.1484 | 47.2003 | 60.0356 | 56 | 36.1609 | 13.7467 | 59.9873 | 25.54 | 36.1565 | 28.0022 | 59.9613 | 37.77 | 36.1577 | 23.9218 | 60.0077 | 35.77 | 36.1658 | 13.5003 | 59.9846 | 23.54 | 36.1584 | 11.1889 | 60.0282 | 23.54 | 36.1455 | 13.6025 | 60.0333 | 23.54 | 36.1458 | 14.2847 | 60.0312 | 23.54 | 36.1504 | 9.8739 | 60.0143 | 19.13
36.1624 | 34.7617 | 60.0022 | 43.77 | 36.1568 | 47.2095 | 60.0356 | 56 | 36.1693 | 13.7467 | 59.9873 | 25.54 | 36.1649 | 28.0022 | 59.9613 | 37.77 | 36.166 | 23.9218 | 60.0077 | 35.77 | 36.1741 | 13.5003 | 59.9846 | 23.54 | 36.1667 | 11.1889 | 60.0282 | 23.54 | 36.1538 | 13.6025 | 60.0333 | 23.54 | 36.1541 | 14.2847 | 60.0312 | 23.54 | 36.1587 | 9.8739 | 60.0143 | 19.13
36.1707 | 34.7614 | 60.0022 | 43.77 | 36.1651 | 47.2095 | 60.0356 | 56 | 36.1776 | 13.7467 | 59.9873 | 25.54 | 36.1732 | 28.0022 | 59.9613 | 37.77 | 36.1743 | 23.9218 | 60.0077 | 35.77 | 36.1824 | 13.5002 | 59.9846 | 23.54 | 36.175 | 11.1889 | 60.0282 | 23.54 | 36.1621 | 13.6025 | 60.0333 | 23.54 | 36.1624 | 14.2847 | 60.0312 | 23.54 | 36.167 | 9.9741 | 60.0143 | 19.13
36.179 | 34.7614 | 60.0022 | 43.77 | 36.1735 | 47.1718 | 60.0356 | 56 | 36.1859 | 13.7467 | 59.9873 | 25.54 | 36.1815 | 28.0021 | 59.9613 | 37.77 | 36.1826 | 23.9218 | 60.0077 | 35.77 | 36.1907 | 13.5002 | 59.9846 | 23.54 | 36.1833 | 11.1889 | 60.0309 | 23.54 | 36.1704 | 13.6025 | 60.0333 | 23.54 | 36.1707 | 14.2847 | 60.0312 | 23.54 | 36.1753 | 9.9741 | 60.0143 | 19.13
36.1873 | 34.761 | 60.0022 | 43.77 | 36.1818 | 47.1718 | 60.0356 | 56 | 36.1943 | 13.7467 | 59.9873 | 25.54 | 36.1899 | 28.0021 | 59.9613 | 37.77 | 36.1909 | 23.9218 | 60.0077 | 35.77 | 36.1992 | 13.5002 | 59.9846 | 23.54 | 36.1919 | 11.1889 | 60.0309 | 23.54 | 36.1787 | 13.6025 | 60.0333 | 23.54 | 36.179 | 14.2847 | 60.0312 | 23.54 | 36.1836 | 9.9741 | 60.0143 | 19.13
36.1957 | 34.761 | 60.0022 | 43.77 | 36.1901 | 47.1718 | 60.0356 | 56 | 36.2026 | 13.7467 | 59.9873 | 25.54 | 36.1982 | 28.0021 | 59.9613 | 37.77 | 36.1992 | 23.9218 | 60.0077 | 35.77 | 36.2075 | 13.5002 | 59.9846 | 23.54 | 36.2002 | 11.186 | 60.0309 | 23.54 | 36.187 | 13.6025 | 60.0333 | 23.54 | 36.1875 | 14.2847 | 60.0312 | 23.54 | 36.1919 | 9.9741 | 60.0143 | 19.13
36.204 | 34.761 | 60.0022 | 43.77 | 36.1984 | 47.1718 | 60.0356 | 56 | 36.2109 | 13.8045 | 59.9873 | 25.54 | 36.2065 | 28.0021 | 59.9613 | 37.77 | 36.2078 | 23.9218 | 60.0077 | 35.77 | 36.2158 | 13.5017 | 59.9846 | 23.54 | 36.2085 | 11.186 | 60.0309 | 23.54 | 36.1953 | 13.6025 | 60.0333 | 23.54 | 36.1958 | 14.2847 | 60.0312 | 23.54 | 36.2002 | 9.9741 | 60.0143 | 19.13
36.2123 | 34.761 | 60.0022 | 43.77 | 36.2068 | 47.188 | 60.0356 | 56 | 36.2192 | 13.8045 | 59.9873 | 25.54 | 36.215 | 28.0021 | 59.9613 | 37.77 | 36.2161 | 23.9218 | 60.0073 | 35.77 | 36.2241 | 13.5017 | 59.9846 | 23.54 | 36.2168 | 11.186 | 60.0309 | 23.54 | 36.2039 | 13.6025 | 60.0333 | 23.54 | 36.2041 | 14.2847 | 60.0312 | 23.54 | 36.2085 | 9.9741 | 60.0143 | 19.13
36.2207 | 34.7611 | 60.0027 | 43.77 | 36.2151 | 47.188 | 60.0356 | 56 | 36.2277 | 13.8158 | 59.9873 | 25.54 | 36.2233 | 28.0021 | 59.9613 | 37.77 | 36.2244 | 23.9218 | 60.0073 | 35.77 | 36.2324 | 13.5017 | 59.9846 | 23.54 | 36.2251 | 11.186 | 60.0309 | 23.54 | 36.2122 | 13.6025 | 60.0333 | 23.54 | 36.2124 | 14.284 | 60.0312 | 23.54 | 36.2168 | 9.9741 | 60.0143 | 19.13
36.229 | 34.7611 | 60.0027 | 43.77 | 36.2234 | 47.0514 | 60.0356 | 56 | 36.236 | 13.8158 | 59.9873 | 25.54 | 36.2316 | 28.0021 | 59.9613 | 37.77 | 36.2327 | 23.9218 | 60.0073 | 35.77 | 36.2407 | 13.5017 | 59.9846 | 23.54 | 36.2334 | 11.1832 | 60.0309 | 23.54 | 36.2205 | 13.6025 | 60.0333 | 23.54 | 36.2207 | 14.284 | 60.0312 | 23.54 | 36.2251 | 9.9741 | 60.0143 | 19.13
36.2374 | 34.761 | 60.0027 | 43.77 | 36.2318 | 47.0514 | 60.0356 | 56 | 36.2443 | 13.8158 | 59.9873 | 25.54 | 36.24 | 28.0021 | 59.9613 | 37.77 | 36.241 | 23.9218 | 60.0073 | 35.77 | 36.249 | 13.5016 | 59.9846 | 23.54 | 36.2417 | 11.1832 | 60.0309 | 23.54 | 36.2288 | 13.6025 | 60.0333 | 23.54 | 36.229 | 14.2851 | 60.0312 | 23.54 | 36.2334 | 9.9741 | 60.0143 | 19.13
36.2457 | 34.761 | 60.0027 | 43.77 | 36.2401 | 47.0747 | 60.0356 | 56 | 36.2527 | 13.8158 | 59.9873 | 25.54 | 36.2483 | 28.0022 | 59.9613 | 37.77 | 36.2493 | 23.9218 | 60.0073 | 35.77 | 36.2576 | 13.5016 | 59.9846 | 23.54 | 36.25 | 11.1832 | 60.0309 | 23.54 | 36.2371 | 13.6025 | 60.0333 | 23.54 | 36.2373 | 14.2851 | 60.0312 | 23.54 | 36.2417 | 9.9741 | 60.0143 | 19.13
36.254 | 34.761 | 60.0027 | 43.77 | 36.2484 | 47.0747 | 60.0356 | 56 | 36.261 | 13.7986 | 59.9873 | 25.54 | 36.2566 | 28.0022 | 59.9613 | 37.77 | 36.2576 | 23.9218 | 60.0073 | 35.77 | 36.2659 | 13.5008 | 59.9846 | 23.54 | 36.2583 | 11.1832 | 60.0309 | 23.54 | 36.2454 | 13.6025 | 60.0333 | 23.54 | 36.2456 | 14.2851 | 60.0312 | 23.54 | 36.25 | 9.9731 | 60.0143 | 19.13
36.2624 | 34.761 | 60.0027 | 43.77 | 36.2567 | 47.101 | 60.0356 | 56 | 36.2693 | 13.7986 | 59.9873 | 25.54 | 36.2649 | 28.0022 | 59.9613 | 37.77 | 36.2659 | 23.9218 | 60.0073 | 35.77 | 36.2742 | 13.5008 | 59.9846 | 23.54 | 36.2668 | 11.1832 | 60.0309 | 23.54 | 36.2537 | 13.6025 | 60.0333 | 23.54 | 36.2539 | 14.2851 | 60.0312 | 23.54 | 36.2583 | 9.9731 | 60.0143 | 19.13
36.2707 | 34.7613 | 60.0027 | 43.77 | 36.2651 | 47.101 | 60.0356 | 56 | 36.2776 | 13.7986 | 59.9873 | 25.54 | 36.2733 | 28.0022 | 59.9613 | 37.77 | 36.2744 | 23.9218 | 60.0073 | 35.77 | 36.2825 | 13.5008 | 59.9846 | 23.54 | 36.2751 | 11.1832 | 60.0309 | 23.54 | 36.262 | 13.6025 | 60.0333 | 23.54 | 36.2625 | 14.2851 | 60.0312 | 23.54 | 36.2666 | 9.9731 | 60.0143 | 19.13
36.279 | 34.7613 | 60.0027 | 43.77 | 36.2734 | 47.1244 | 60.0356 | 56 | 36.286 | 13.7986 | 59.9873 | 25.54 | 36.2816 | 28.0022 | 59.9613 | 37.77 | 36.2827 | 23.9218 | 60.0073 | 35.77 | 36.2908 | 13.5008 | 59.9846 | 23.54 | 36.2834 | 11.1832 | 60.0309 | 23.54 | 36.2703 | 13.6025 | 60.0333 | 23.54 | 36.2708 | 14.2851 | 60.0312 | 23.54 | 36.2754 | 9.9731 | 60.0143 | 19.13
36.2874 | 34.7613 | 60.0027 | 43.77 | 36.2817 | 47.1244 | 60.0356 | 56 | 36.2943 | 13.7955 | 59.9873 | 25.54 | 36.2899 | 28.0022 | 59.9613 | 37.77 | 36.291 | 23.9218 | 60.0073 | 35.77 | 36.2991 | 13.5008 | 59.9869 | 23.54 | 36.2917 | 11.1832 | 60.0309 | 23.54 | 36.2788 | 13.6025 | 60.0333 | 23.54 | 36.2791 | 14.2851 | 60.0312 | 23.54 | 36.2837 | 9.9731 | 60.0135 | 19.13
36.2957 | 34.7613 | 60.0027 | 43.77 | 36.29 | 47.1244 | 60.0356 | 56 | 36.3026 | 13.7955 | 59.9873 | 25.54 | 36.2983 | 28.0022 | 59.9613 | 37.77 | 36.2993 | 23.9218 | 60.0073 | 35.77 | 36.3074 | 13.5008 | 59.9869 | 23.54 | 36.3 | 11.1832 | 60.0309 | 23.54 | 36.2871 | 13.6582 | 60.0333 | 23.54 | 36.2874 | 14.2851 | 60.0312 | 23.54 | 36.292 | 9.9731 | 60.0135 | 19.13
36.304 | 34.761 | 60.0027 | 43.77 | 36.2984 | 47.1244 | 60.0356 | 56 | 36.311 | 13.7955 | 59.9857 | 25.54 | 36.3066 | 28.0022 | 59.9613 | 37.77 | 36.3076 | 23.9218 | 60.0073 | 35.77 | 36.3159 | 13.5016 | 59.9869 | 23.54 | 36.3083 | 11.1832 | 60.0309 | 23.54 | 36.2954 | 13.6582 | 60.0333 | 23.54 | 36.2957 | 14.2851 | 60.0312 | 23.54 | 36.3003 | 9.9717 | 60.0135 | 19.13
36.3123 | 34.761 | 60.0027 | 43.77 | 36.3067 | 47.1244 | 60.0385 | 56 | 36.3193 | 13.7955 | 59.9857 | 25.54 | 36.3149 | 28.0022 | 59.9613 | 37.77 | 36.3159 | 23.9218 | 60.0073 | 35.77 | 36.3242 | 13.5016 | 59.9869 | 23.54 | 36.3167 | 11.1839 | 60.0309 | 23.54 | 36.3037 | 13.6601 | 60.0333 | 23.54 | 36.304 | 14.2851 | 60.0312 | 23.54 | 36.3086 | 9.9717 | 60.0135 | 19.13
36.3207 | 34.7737 | 60.0027 | 43.77 | 36.315 | 47.1244 | 60.0385 | 56 | 36.3276 | 13.7955 | 59.9857 | 25.54 | 36.3234 | 28.0022 | 59.9613 | 37.77 | 36.3242 | 23.9218 | 60.0073 | 35.77 | 36.3325 | 13.5016 | 59.9869 | 23.54 | 36.325 | 11.1839 | 60.0309 | 23.54 | 36.312 | 13.6601 | 60.0333 | 23.54 | 36.3123 | 14.2851 | 60.0312 | 23.54 | 36.3169 | 9.9717 | 60.0135 | 19.13
36.329 | 34.7737 | 60.0027 | 43.77 | 36.3234 | 47.1339 | 60.0385 | 56 | 36.3359 | 13.7955 | 59.9857 | 25.54 | 36.3317 | 28.0022 | 59.9613 | 37.77 | 36.3325 | 23.9218 | 60.0073 | 35.77 | 36.3408 | 13.5016 | 59.9869 | 23.54 | 36.3333 | 11.1853 | 60.0309 | 23.54 | 36.3203 | 13.6601 | 60.0333 | 23.54 | 36.3206 | 14.2851 | 60.0312 | 23.54 | 36.3252 | 9.9717 | 60.0135 | 19.13
36.3373 | 34.7737 | 60.0027 | 43.77 | 36.3317 | 47.1339 | 60.0385 | 56 | 36.3444 | 13.9338 | 59.9857 | 25.54 | 36.34 | 28.0022 | 59.9613 | 37.77 | 36.3411 | 23.9218 | 60.0073 | 35.77 | 36.3491 | 13.5021 | 59.9869 | 23.54 | 36.3418 | 11.1853 | 60.0309 | 23.54 | 36.3286 | 13.6601 | 60.0333 | 23.54 | 36.3289 | 14.2851 | 60.0304 | 23.54 | 36.3335 | 9.9717 | 60.0135 | 19.13
36.3457 | 34.7737 | 60.0027 | 43.77 | 36.34 | 47.141 | 60.0385 | 56 | 36.3527 | 13.9338 | 59.9857 | 25.54 | 36.3484 | 28.0022 | 59.9613 | 37.77 | 36.3494 | 23.9218 | 60.0073 | 35.77 | 36.3574 | 13.5021 | 59.9869 | 23.54 | 36.3501 | 11.1858 | 60.0309 | 23.54 | 36.3369 | 13.6601 | 60.0333 | 23.54 | 36.3374 | 14.2851 | 60.0304 | 23.54 | 36.3418 | 9.9717 | 60.0135 | 19.13
36.354 | 34.7743 | 60.0027 | 43.77 | 36.3483 | 47.141 | 60.0385 | 56 | 36.361 | 13.9291 | 59.9857 | 25.54 | 36.3567 | 28.0022 | 59.9613 | 37.77 | 36.3577 | 23.9218 | 60.0073 | 35.77 | 36.3657 | 13.5021 | 59.9869 | 23.54 | 36.3584 | 11.1858 | 60.0309 | 23.54 | 36.3455 | 13.6601 | 60.0333 | 23.54 | 36.3457 | 14.2851 | 60.0304 | 23.54 | 36.3501 | 9.9716 | 60.0135 | 19.13
36.3623 | 34.7743 | 60.0027 | 43.77 | 36.3567 | 47.0951 | 60.0385 | 56 | 36.3694 | 13.9291 | 59.9857 | 25.54 | 36.365 | 28.0022 | 59.9613 | 37.77 | 36.366 | 23.9218 | 60.0073 | 35.77 | 36.3743 | 13.5021 | 59.9869 | 23.54 | 36.3667 | 11.205 | 60.0309 | 23.54 | 36.3538 | 13.6601 | 60.0333 | 23.54 | 36.354 | 14.2851 | 60.0304 | 23.54 | 36.3584 | 9.9716 | 60.0135 | 19.13
36.3707 | 34.7915 | 60.0027 | 43.77 | 36.365 | 47.0951 | 60.0385 | 56 | 36.3777 | 13.9261 | 59.9857 | 25.54 | 36.3733 | 28.0022 | 59.9613 | 37.77 | 36.3743 | 23.9218 | 60.0073 | 35.77 | 36.3826 | 13.5021 | 59.9869 | 23.54 | 36.375 | 11.205 | 60.0309 | 23.54 | 36.3621 | 13.6601 | 60.0333 | 23.54 | 36.3623 | 14.2851 | 60.0304 | 23.54 | 36.3667 | 9.9716 | 60.0135 | 19.13
36.379 | 34.7915 | 60.0027 | 43.77 | 36.3734 | 47.1046 | 60.0385 | 56 | 36.386 | 13.9261 | 59.9857 | 25.54 | 36.3817 | 28.0022 | 59.9613 | 37.77 | 36.3826 | 23.9218 | 60.0073 | 35.77 | 36.3909 | 13.5021 | 59.9869 | 23.54 | 36.3833 | 11.205 | 60.0326 | 23.54 | 36.3704 | 13.6601 | 60.0333 | 23.54 | 36.3706 | 14.2851 | 60.0304 | 23.54 | 36.375 | 9.9716 | 60.0135 | 19.13
36.3874 | 34.7916 | 60.0027 | 43.77 | 36.3817 | 47.1046 | 60.0385 | 56 | 36.3943 | 13.9261 | 59.9857 | 25.54 | 36.39 | 28.0022 | 59.9613 | 37.77 | 36.3909 | 23.9218 | 60.0073 | 35.77 | 36.3992 | 13.5021 | 59.9869 | 23.54 | 36.3916 | 11.205 | 60.0326 | 23.54 | 36.3787 | 13.6601 | 60.0333 | 23.54 | 36.3789 | 14.2851 | 60.0304 | 23.54 | 36.3833 | 9.9716 | 60.0135 | 19.13
36.3957 | 34.7916 | 60.0027 | 43.77 | 36.39 | 47.1164 | 60.0385 | 56 | 36.4027 | 13.9261 | 59.9857 | 25.54 | 36.3983 | 28.0022 | 59.9613 | 37.77 | 36.3992 | 23.9218 | 60.0073 | 35.77 | 36.4075 | 13.5021 | 59.9869 | 23.54 | 36.3999 | 11.205 | 60.0326 | 23.54 | 36.387 | 13.6601 | 60.0333 | 23.54 | 36.3872 | 14.2851 | 60.0304 | 23.54 | 36.3916 | 9.9716 | 60.0135 | 19.13
36.404 | 34.7916 | 60.0027 | 43.77 | 36.3983 | 47.1164 | 60.0385 | 56 | 36.411 | 13.9261 | 59.9857 | 25.54 | 36.4067 | 28.0022 | 59.9613 | 37.77 | 36.4077 | 23.9218 | 60.0073 | 35.77 | 36.4158 | 13.5007 | 59.9869 | 23.54 | 36.4084 | 11.205 | 60.0326 | 23.54 | 36.3953 | 13.6601 | 60.0333 | 23.54 | 36.3955 | 14.2851 | 60.0304 | 23.54 | 36.3999 | 9.9716 | 60.0135 | 19.13
36.4124 | 34.7916 | 60.0027 | 43.77 | 36.4066 | 47.1164 | 60.0385 | 56 | 36.4193 | 13.9261 | 59.9857 | 25.54 | 36.415 | 28.0022 | 59.9613 | 37.77 | 36.416 | 23.9218 | 60.0073 | 35.77 | 36.4241 | 13.5007 | 59.9869 | 23.54 | 36.4167 | 11.2022 | 60.0326 | 23.54 | 36.4036 | 13.6601 | 60.0333 | 23.54 | 36.4041 | 14.2851 | 60.0304 | 23.54 | 36.4087 | 9.9716 | 60.0135 | 19.13
36.4207 | 34.7916 | 60.0035 | 43.77 | 36.415 | 47.1164 | 60.0385 | 56 | 36.4276 | 13.9261 | 59.9857 | 25.54 | 36.4233 | 28.0022 | 59.9613 | 37.77 | 36.4243 | 23.9218 | 60.0073 | 35.77 | 36.4324 | 13.5012 | 59.9869 | 23.54 | 36.425 | 11.2022 | 60.0326 | 23.54 | 36.4119 | 13.6601 | 60.0333 | 23.54 | 36.4124 | 14.2851 | 60.0304 | 23.54 | 36.417 | 9.9716 | 60.0135 | 19.13
36.429 | 34.7916 | 60.0035 | 43.77 | 36.4233 | 47.1164 | 60.0385 | 56 | 36.436 | 13.9261 | 59.9857 | 25.54 | 36.4318 | 28.0022 | 59.9613 | 37.77 | 36.4326 | 23.9218 | 60.0073 | 35.77 | 36.4409 | 13.5012 | 59.9869 | 23.54 | 36.4333 | 11.1958 | 60.0326 | 23.54 | 36.4204 | 13.6601 | 60.0333 | 23.54 | 36.4207 | 14.2851 | 60.0304 | 23.54 | 36.4253 | 9.9716 | 60.0135 | 19.13
36.4373 | 34.7916 | 60.0035 | 43.77 | 36.4316 | 47.1164 | 60.0385 | 56 | 36.4443 | 13.9166 | 59.9857 | 25.54 | 36.4401 | 28.0022 | 59.9613 | 37.77 | 36.4409 | 23.9218 | 60.0073 | 35.77 | 36.4492 | 13.5012 | 59.9869 | 23.54 | 36.4417 | 11.1958 | 60.0326 | 23.54 | 36.4287 | 13.6601 | 60.0333 | 23.54 | 36.429 | 14.2851 | 60.0304 | 23.54 | 36.4336 | 9.9716 | 60.0135 | 19.13
36.4457 | 34.7916 | 60.0035 | 43.77 | 36.4399 | 47.1706 | 60.0385 | 56 | 36.4526 | 13.9166 | 59.9857 | 25.54 | 36.4484 | 28.0022 | 59.9613 | 37.77 | 36.4492 | 23.9218 | 60.0073 | 35.77 | 36.4575 | 13.5012 | 59.9869 | 23.54 | 36.45 | 11.1958 | 60.0326 | 23.54 | 36.437 | 13.6601 | 60.0333 | 23.54 | 36.4373 | 14.2851 | 60.0304 | 23.54 | 36.4419 | 9.9716 | 60.0135 | 19.13
36.454 | 34.7907 | 60.0035 | 43.77 | 36.4483 | 47.1706 | 60.0385 | 56 | 36.4611 | 13.9166 | 59.9857 | 25.54 | 36.4568 | 28.0022 | 59.9613 | 37.77 | 36.4575 | 23.9218 | 60.0073 | 35.77 | 36.4658 | 13.5021 | 59.9869 | 23.54 | 36.4583 | 11.1958 | 60.0326 | 23.54 | 36.4453 | 13.6601 | 60.0333 | 23.54 | 36.4456 | 14.2851 | 60.0304 | 23.54 | 36.4502 | 9.9716 | 60.0135 | 19.13
36.4623 | 34.7907 | 60.0035 | 43.77 | 36.4566 | 47.1706 | 60.0385 | 56 | 36.4694 | 13.9166 | 59.9857 | 25.54 | 36.4651 | 28.0022 | 59.9613 | 37.77 | 36.4661 | 23.9218 | 60.0073 | 35.77 | 36.4741 | 13.5021 | 59.9869 | 23.54 | 36.4666 | 11.1958 | 60.0326 | 23.54 | 36.4536 | 13.6568 | 60.0337 | 23.54 | 36.4539 | 14.2851 | 60.0304 | 23.54 | 36.4585 | 9.9716 | 60.0135 | 19.13
36.4707 | 34.7907 | 60.0035 | 43.77 | 36.4649 | 47.1706 | 60.0385 | 56 | 36.4777 | 13.9166 | 59.9857 | 25.54 | 36.4734 | 28.0022 | 59.9613 | 37.77 | 36.4744 | 23.9218 | 60.0073 | 35.77 | 36.4824 | 13.5021 | 59.9869 | 23.54 | 36.4749 | 11.1958 | 60.0326 | 23.54 | 36.4619 | 13.6568 | 60.0337 | 23.54 | 36.4622 | 14.2851 | 60.0304 | 23.54 | 36.4668 | 9.9716 | 60.0135 | 19.13
36.479 | 34.7907 | 60.0035 | 43.77 | 36.4733 | 47.1086 | 60.0385 | 56 | 36.486 | 13.9166 | 59.9857 | 25.54 | 36.4818 | 28.0827 | 59.9617 | 37.77 | 36.4827 | 23.9218 | 60.0073 | 35.77 | 36.4907 | 13.5021 | 59.9869 | 23.54 | 36.4834 | 11.1958 | 60.0326 | 23.54 | 36.4702 | 13.6568 | 60.0337 | 23.54 | 36.4705 | 14.2851 | 60.0304 | 23.54 | 36.4751 | 9.9716 | 60.0135 | 19.13
36.4873 | 34.7907 | 60.0035 | 43.77 | 36.4816 | 47.1086 | 60.0385 | 56 | 36.4944 | 13.9081 | 59.9857 | 25.54 | 36.4901 | 28.0827 | 59.9617 | 37.77 | 36.491 | 23.9218 | 60.0073 | 35.77 | 36.4993 | 13.502 | 59.9889 | 23.54 | 36.4917 | 11.1958 | 60.0326 | 23.54 | 36.4785 | 13.6568 | 60.0337 | 23.54 | 36.479 | 14.2851 | 60.0304 | 23.54 | 36.4834 | 9.9716 | 60.0127 | 19.13
36.4957 | 34.7907 | 60.0035 | 43.77 | 36.4899 | 47.1259 | 60.0385 | 56 | 36.5027 | 13.9081 | 59.9857 | 25.54 | 36.4984 | 28.0827 | 59.9617 | 37.77 | 36.4993 | 23.9218 | 60.0073 | 35.77 | 36.5076 | 13.502 | 59.9889 | 23.54 | 36.5 | 11.1958 | 60.0326 | 23.54 | 36.4868 | 13.6581 | 60.0337 | 23.54 | 36.4873 | 14.2851 | 60.0304 | 23.54 | 36.4917 | 9.9716 | 60.0127 | 19.13
36.504 | 34.791 | 60.0035 | 43.77 | 36.4982 | 47.1259 | 60.0385 | 56 | 36.511 | 13.8995 | 59.9844 | 25.54 | 36.5067 | 28.0827 | 59.9617 | 37.77 | 36.5076 | 23.9218 | 60.0073 | 35.77 | 36.5159 | 13.498 | 59.9889 | 23.54 | 36.5083 | 11.1958 | 60.0326 | 23.54 | 36.4954 | 13.6581 | 60.0337 | 23.54 | 36.4956 | 14.2851 | 60.0304 | 23.54 | 36.5 | 9.9716 | 60.0127 | 19.13
36.5123 | 34.791 | 60.0035 | 43.77 | 36.5066 | 47.1259 | 60.0413 | 56 | 36.5194 | 13.8995 | 59.9844 | 25.54 | 36.5151 | 28.0827 | 59.9617 | 37.77 | 36.5159 | 23.9218 | 60.0073 | 35.77 | 36.5242 | 13.498 | 59.9889 | 23.54 | 36.5166 | 11.1958 | 60.0326 | 23.54 | 36.5037 | 13.6581 | 60.0337 | 23.54 | 36.5039 | 14.2851 | 60.0304 | 23.54 | 36.5083 | 9.9716 | 60.0127 | 19.13
36.5207 | 34.7911 | 60.0035 | 43.77 | 36.5149 | 47.1259 | 60.0413 | 56 | 36.5277 | 13.8995 | 59.9844 | 25.54 | 36.5234 | 28.0827 | 59.9617 | 37.77 | 36.5242 | 23.9218 | 60.0073 | 35.77 | 36.5325 | 13.498 | 59.9889 | 23.54 | 36.5249 | 11.1958 | 60.0326 | 23.54 | 36.512 | 13.6581 | 60.0337 | 23.54 | 36.5122 | 14.2851 | 60.0304 | 23.54 | 36.5166 | 9.9716 | 60.0127 | 19.13
36.529 | 34.7911 | 60.0035 | 43.77 | 36.5233 | 47.0896 | 60.0413 | 56 | 36.536 | 13.8995 | 59.9844 | 25.54 | 36.5317 | 28.0827 | 59.9617 | 37.77 | 36.5327 | 23.9218 | 60.0073 | 35.77 | 36.5408 | 13.498 | 59.9889 | 23.54 | 36.5332 | 11.1972 | 60.0326 | 23.54 | 36.5203 | 13.6581 | 60.0337 | 23.54 | 36.5205 | 14.2851 | 60.0304 | 23.54 | 36.5249 | 9.9716 | 60.0127 | 19.13
36.5374 | 34.7912 | 60.0035 | 43.77 | 36.5316 | 47.0896 | 60.0413 | 56 | 36.5443 | 13.8995 | 59.9844 | 25.54 | 36.5402 | 28.0827 | 59.9617 | 37.77 | 36.541 | 23.9218 | 60.0073 | 35.77 | 36.5491 | 13.498 | 59.9889 | 23.54 | 36.5415 | 11.1972 | 60.0326 | 23.54 | 36.5286 | 13.6581 | 60.0337 | 23.54 | 36.5288 | 14.2851 | 60.0304 | 23.54 | 36.5332 | 9.9716 | 60.0127 | 19.13
36.5457 | 34.7912 | 60.0035 | 43.77 | 36.5399 | 47.0896 | 60.0413 | 56 | 36.5527 | 13.8995 | 59.9844 | 25.54 | 36.5485 | 28.0827 | 59.9617 | 37.77 | 36.5493 | 23.9218 | 60.0073 | 35.77 | 36.5576 | 13.498 | 59.9889 | 23.54 | 36.5498 | 11.1986 | 60.0326 | 23.54 | 36.5369 | 13.6581 | 60.0337 | 23.54 | 36.5371 | 14.2851 | 60.0304 | 23.54 | 36.542 | 9.9716 | 60.0127 | 19.13
36.554 | 34.7912 | 60.0035 | 43.77 | 36.5482 | 47.0896 | 60.0413 | 56 | 36.561 | 13.8995 | 59.9844 | 25.54 | 36.5568 | 28.0827 | 59.9617 | 37.77 | 36.5576 | 23.9218 | 60.0073 | 35.77 | 36.5659 | 13.498 | 59.9889 | 23.54 | 36.5583 | 11.1986 | 60.0326 | 23.54 | 36.5452 | 13.6581 | 60.0337 | 23.54 | 36.5454 | 14.2851 | 60.0304 | 23.54 | 36.5503 | 9.9716 | 60.0127 | 19.13
36.5623 | 34.7912 | 60.0035 | 43.77 | 36.5565 | 47.0896 | 60.0413 | 56 | 36.5693 | 13.8995 | 59.9844 | 25.54 | 36.5652 | 28.0827 | 59.9617 | 37.77 | 36.5659 | 23.9218 | 60.0073 | 35.77 | 36.5742 | 13.498 | 59.9889 | 23.54 | 36.5667 | 11.1986 | 60.0326 | 23.54 | 36.5535 | 13.6581 | 60.0337 | 23.54 | 36.554 | 14.2851 | 60.0304 | 23.54 | 36.5586 | 9.9716 | 60.0127 | 19.13
36.5707 | 34.791 | 60.0035 | 43.77 | 36.5649 | 47.0896 | 60.0413 | 56 | 36.5778 | 13.8995 | 59.9844 | 25.54 | 36.5735 | 28.0827 | 59.9617 | 37.77 | 36.5742 | 23.9218 | 60.0073 | 35.77 | 36.5825 | 13.498 | 59.9889 | 23.54 | 36.575 | 11.1986 | 60.0326 | 23.54 | 36.5618 | 13.6581 | 60.0337 | 23.54 | 36.5623 | 14.2851 | 60.0304 | 23.54 | 36.5669 | 9.9716 | 60.0127 | 19.13
36.579 | 34.791 | 60.0035 | 43.77 | 36.5732 | 47.0903 | 60.0413 | 56 | 36.5861 | 13.8995 | 59.9844 | 25.54 | 36.5818 | 28.0827 | 59.9617 | 37.77 | 36.5825 | 24.0847 | 60.0073 | 35.77 | 36.5908 | 13.498 | 59.9889 | 23.54 | 36.5833 | 11.1986 | 60.0338 | 23.54 | 36.5703 | 13.6573 | 60.0337 | 23.54 | 36.5706 | 14.2851 | 60.0304 | 23.54 | 36.5752 | 9.9716 | 60.0127 | 19.13
36.5873 | 34.7907 | 60.0035 | 43.77 | 36.5815 | 47.0903 | 60.0413 | 56 | 36.5944 | 13.8965 | 59.9844 | 25.54 | 36.5902 | 28.0827 | 59.9617 | 37.77 | 36.5908 | 24.0847 | 60.0073 | 35.77 | 36.5991 | 13.4967 | 59.9889 | 23.54 | 36.5916 | 11.1986 | 60.0338 | 23.54 | 36.5786 | 13.6573 | 60.0337 | 23.54 | 36.5789 | 14.2851 | 60.0304 | 23.54 | 36.5835 | 9.9716 | 60.0127 | 19.13
36.5957 | 34.7907 | 60.0035 | 43.77 | 36.5898 | 47.0469 | 60.0413 | 56 | 36.6027 | 13.8965 | 59.9844 | 25.54 | 36.5985 | 28.0827 | 59.9617 | 37.77 | 36.5994 | 24.0847 | 60.0073 | 35.77 | 36.6074 | 13.4967 | 59.9889 | 23.54 | 36.5999 | 11.1986 | 60.0338 | 23.54 | 36.5869 | 13.6573 | 60.0337 | 23.54 | 36.5872 | 14.2851 | 60.0304 | 23.54 | 36.5918 | 9.9716 | 60.0127 | 19.13
36.604 | 34.8002 | 60.0035 | 43.77 | 36.5981 | 47.0469 | 60.0413 | 56 | 36.6111 | 13.8965 | 59.9844 | 25.54 | 36.6068 | 28.0827 | 59.9617 | 37.77 | 36.6077 | 24.0847 | 60.0073 | 35.77 | 36.616 | 13.5427 | 59.9889 | 23.54 | 36.6082 | 11.1986 | 60.0338 | 23.54 | 36.5952 | 13.6573 | 60.0337 | 23.54 | 36.5955 | 14.283 | 60.0304 | 23.54 | 36.6001 | 9.9701 | 60.0127 | 19.13
36.6123 | 34.8002 | 60.0035 | 43.77 | 36.6065 | 47.0469 | 60.0413 | 56 | 36.6194 | 13.8965 | 59.9844 | 25.54 | 36.6151 | 28.0827 | 59.9617 | 37.77 | 36.616 | 24.0847 | 60.0073 | 35.77 | 36.6243 | 13.5427 | 59.9889 | 23.54 | 36.6165 | 11.1958 | 60.0338 | 23.54 | 36.6035 | 13.6573 | 60.0337 | 23.54 | 36.6038 | 14.283 | 60.0304 | 23.54 | 36.6084 | 9.9701 | 60.0127 | 19.13
36.6207 | 34.8001 | 60.0035 | 43.77 | 36.6148 | 47.0469 | 60.0413 | 56 | 36.6277 | 13.8965 | 59.9844 | 25.54 | 36.6235 | 28.0827 | 59.9617 | 37.77 | 36.6243 | 24.0847 | 60.0073 | 35.77 | 36.6326 | 13.5434 | 59.9889 | 23.54 | 36.625 | 11.1958 | 60.0338 | 23.54 | 36.6118 | 13.6573 | 60.0337 | 23.54 | 36.6121 | 14.283 | 60.0304 | 23.54 | 36.6167 | 9.9662 | 60.0127 | 19.13
36.629 | 34.8001 | 60.0035 | 43.77 | 36.6232 | 47.0469 | 60.0413 | 56 | 36.6361 | 13.8965 | 59.9844 | 25.54 | 36.6318 | 28.0827 | 59.9617 | 37.77 | 36.6326 | 24.0847 | 60.0073 | 35.77 | 36.6409 | 13.5434 | 59.9889 | 23.54 | 36.6333 | 11.1972 | 60.0338 | 23.54 | 36.6201 | 13.6573 | 60.0337 | 23.54 | 36.6206 | 14.283 | 60.0304 | 23.54 | 36.625 | 9.9662 | 60.0127 | 19.13
36.6373 | 34.8006 | 60.0035 | 43.77 | 36.6315 | 47.0469 | 60.0413 | 56 | 36.6444 | 13.8935 | 59.9844 | 25.54 | 36.6401 | 28.0827 | 59.9617 | 37.77 | 36.6409 | 24.0847 | 60.0073 | 35.77 | 36.6492 | 13.5434 | 59.9889 | 23.54 | 36.6416 | 11.1972 | 60.0338 | 23.54 | 36.6284 | 13.6573 | 60.0337 | 23.54 | 36.6289 | 14.283 | 60.0304 | 23.54 | 36.6333 | 9.9662 | 60.0127 | 19.13
36.6457 | 34.8006 | 60.0035 | 43.77 | 36.6398 | 47.0711 | 60.0413 | 56 | 36.6527 | 13.8935 | 59.9844 | 25.54 | 36.6486 | 28.0827 | 59.9617 | 37.77 | 36.6492 | 24.2021 | 60.0073 | 35.77 | 36.6575 | 13.5434 | 59.9889 | 23.54 | 36.6499 | 11.1977 | 60.0338 | 23.54 | 36.637 | 13.658 | 60.0337 | 23.54 | 36.6372 | 14.283 | 60.0304 | 23.54 | 36.6416 | 9.9662 | 60.0127 | 19.13
36.654 | 34.8008 | 60.0035 | 43.77 | 36.6481 | 47.0711 | 60.0413 | 56 | 36.661 | 13.8849 | 59.9844 | 25.54 | 36.6569 | 28.0827 | 59.9617 | 37.77 | 36.6575 | 24.2021 | 60.0073 | 35.77 | 36.6658 | 13.5539 | 59.9889 | 23.54 | 36.6582 | 11.1977 | 60.0338 | 23.54 | 36.6453 | 13.658 | 60.0337 | 23.54 | 36.6455 | 14.283 | 60.0304 | 23.54 | 36.6499 | 9.9662 | 60.0127 | 19.13
36.6623 | 34.8008 | 60.0035 | 43.77 | 36.6565 | 47.1048 | 60.0413 | 56 | 36.6694 | 13.8849 | 59.9844 | 25.54 | 36.6652 | 28.0827 | 59.9617 | 37.77 | 36.666 | 24.2021 | 60.0073 | 35.77 | 36.6743 | 13.5539 | 59.9889 | 23.54 | 36.6665 | 11.1977 | 60.0338 | 23.54 | 36.6536 | 13.658 | 60.0346 | 23.54 | 36.6538 | 14.283 | 60.0304 | 23.54 | 36.6582 | 9.9662 | 60.0127 | 19.13
36.6707 | 34.8009 | 60.0035 | 43.77 | 36.6648 | 47.1048 | 60.0413 | 56 | 36.6777 | 13.8849 | 59.9844 | 25.54 | 36.6736 | 28.0827 | 59.9617 | 37.77 | 36.6743 | 24.2021 | 60.0073 | 35.77 | 36.6826 | 13.5512 | 59.9889 | 23.54 | 36.6748 | 11.1977 | 60.0338 | 23.54 | 36.6619 | 13.658 | 60.0346 | 23.54 | 36.6621 | 14.283 | 60.0304 | 23.54 | 36.6665 | 9.9662 | 60.0127 | 19.13
36.679 | 34.8009 | 60.0035 | 43.77 | 36.6731 | 47.1048 | 60.0413 | 56 | 36.686 | 13.8849 | 59.9844 | 25.54 | 36.6819 | 28.0827 | 59.9617 | 37.77 | 36.6826 | 24.2034 | 60.0073 | 35.77 | 36.6909 | 13.5512 | 59.9889 | 23.54 | 36.6831 | 11.1977 | 60.0338 | 23.54 | 36.6702 | 13.6563 | 60.0346 | 23.54 | 36.6704 | 14.283 | 60.0304 | 23.54 | 36.6753 | 9.9662 | 60.0127 | 19.13
36.6873 | 34.8009 | 60.0035 | 43.77 | 36.6815 | 47.1048 | 60.0413 | 56 | 36.6945 | 13.8849 | 59.9844 | 25.54 | 36.6902 | 28.0827 | 59.9617 | 37.77 | 36.6909 | 24.2034 | 60.0073 | 35.77 | 36.6992 | 13.5512 | 59.9905 | 23.54 | 36.6914 | 11.1977 | 60.0338 | 23.54 | 36.6785 | 13.6563 | 60.0346 | 23.54 | 36.6787 | 14.283 | 60.0304 | 23.54 | 36.6836 | 9.9662 | 60.0123 | 19.13
36.6957 | 34.8009 | 60.0035 | 43.77 | 36.6898 | 47.2001 | 60.0413 | 56 | 36.7028 | 13.8849 | 59.9844 | 25.54 | 36.6986 | 28.0827 | 59.9617 | 37.77 | 36.6992 | 24.2034 | 60.0073 | 35.77 | 36.7075 | 13.5512 | 59.9905 | 23.54 | 36.7 | 11.195 | 60.0338 | 23.54 | 36.6868 | 13.6563 | 60.0346 | 23.54 | 36.687 | 14.283 | 60.0304 | 23.54 | 36.6919 | 9.9662 | 60.0123 | 19.13
36.704 | 34.8009 | 60.0035 | 43.77 | 36.6981 | 47.2001 | 60.0413 | 56 | 36.7111 | 13.8754 | 59.9832 | 25.54 | 36.7069 | 28.0827 | 59.9617 | 37.77 | 36.7075 | 24.2034 | 60.0073 | 35.77 | 36.7158 | 13.5512 | 59.9905 | 23.54 | 36.7083 | 11.195 | 60.0338 | 23.54 | 36.6951 | 13.6563 | 60.0346 | 23.54 | 36.6956 | 14.2811 | 60.0304 | 23.54 | 36.7002 | 9.9662 | 60.0123 | 19.13
36.7123 | 34.8009 | 60.0035 | 43.77 | 36.7064 | 47.2101 | 60.0433 | 56 | 36.7194 | 13.8754 | 59.9832 | 25.54 | 36.7152 | 28.0827 | 59.9617 | 37.77 | 36.7158 | 24.2034 | 60.0073 | 35.77 | 36.7241 | 13.5512 | 59.9905 | 23.54 | 36.7166 | 11.1922 | 60.0338 | 23.54 | 36.7034 | 13.6563 | 60.0346 | 23.54 | 36.7039 | 14.2811 | 60.0304 | 23.54 | 36.7085 | 9.9662 | 60.0123 | 19.13
36.7207 | 34.8007 | 60.0035 | 43.77 | 36.7148 | 47.2101 | 60.0433 | 56 | 36.7278 | 13.9338 | 59.9832 | 25.54 | 36.7236 | 28.0827 | 59.9617 | 37.77 | 36.7244 | 24.2034 | 60.0073 | 35.77 | 36.7327 | 13.5512 | 59.9905 | 23.54 | 36.7249 | 11.1922 | 60.0338 | 23.54 | 36.7119 | 13.6563 | 60.0346 | 23.54 | 36.7122 | 14.2811 | 60.0304 | 23.54 | 36.7168 | 9.9662 | 60.0123 | 19.13
36.729 | 34.8007 | 60.0035 | 43.77 | 36.7231 | 47.2101 | 60.0433 | 56 | 36.7361 | 13.9338 | 59.9832 | 25.54 | 36.7319 | 28.0827 | 59.9617 | 37.77 | 36.7327 | 24.1978 | 60.0073 | 35.77 | 36.741 | 13.5512 | 59.9905 | 23.54 | 36.7332 | 11.1922 | 60.0338 | 23.54 | 36.7202 | 13.6563 | 60.0346 | 23.54 | 36.7205 | 14.2811 | 60.0304 | 23.54 | 36.7251 | 9.9662 | 60.0123 | 19.13
36.7373 | 34.8002 | 60.0035 | 43.77 | 36.7314 | 47.2101 | 60.0433 | 56 | 36.7444 | 13.9338 | 59.9832 | 25.54 | 36.7402 | 28.0827 | 59.9617 | 37.77 | 36.741 | 24.1978 | 60.0073 | 35.77 | 36.7493 | 13.548 | 59.9905 | 23.54 | 36.7415 | 11.1922 | 60.0338 | 23.54 | 36.7285 | 13.6563 | 60.0346 | 23.54 | 36.7288 | 14.2811 | 60.0296 | 23.54 | 36.7334 | 9.9662 | 60.0123 | 19.13
36.7457 | 34.8002 | 60.0035 | 43.77 | 36.7397 | 47.218 | 60.0433 | 56 | 36.7528 | 13.9338 | 59.9832 | 25.54 | 36.7485 | 28.0827 | 59.9617 | 37.77 | 36.7493 | 24.1978 | 60.0073 | 35.77 | 36.7576 | 13.548 | 59.9905 | 23.54 | 36.7498 | 11.1922 | 60.0338 | 23.54 | 36.7368 | 13.6563 | 60.0346 | 23.54 | 36.7371 | 14.2811 | 60.0296 | 23.54 | 36.7417 | 9.9662 | 60.0123 | 19.13
36.754 | 34.8002 | 60.0035 | 43.77 | 36.748 | 47.218 | 60.0433 | 56 | 36.7611 | 13.9338 | 59.9832 | 25.54 | 36.757 | 28.0827 | 59.9617 | 37.77 | 36.7576 | 24.1978 | 60.0073 | 35.77 | 36.7659 | 13.6511 | 59.9905 | 23.54 | 36.7581 | 11.1922 | 60.0338 | 23.54 | 36.7451 | 13.6563 | 60.0346 | 23.54 | 36.7454 | 14.2811 | 60.0296 | 23.54 | 36.75 | 9.9662 | 60.0123 | 19.13
36.7623 | 34.8002 | 60.0035 | 43.77 | 36.7564 | 47.218 | 60.0433 | 56 | 36.7694 | 13.9338 | 59.9832 | 25.54 | 36.7653 | 28.0989 | 59.9617 | 37.77 | 36.7659 | 24.1978 | 60.0073 | 35.77 | 36.7742 | 13.6511 | 59.9905 | 23.54 | 36.7664 | 11.1922 | 60.0338 | 23.54 | 36.7534 | 13.6563 | 60.0346 | 23.54 | 36.7537 | 14.2811 | 60.0296 | 23.54 | 36.7583 | 9.9662 | 60.0123 | 19.13
36.7707 | 34.8006 | 60.0035 | 43.77 | 36.7647 | 47.218 | 60.0433 | 56 | 36.7777 | 13.9338 | 59.9832 | 25.54 | 36.7736 | 28.0989 | 59.9617 | 37.77 | 36.7742 | 24.1978 | 60.0073 | 35.77 | 36.7825 | 13.6523 | 59.9905 | 23.54 | 36.7749 | 11.1922 | 60.0338 | 23.54 | 36.7617 | 13.6563 | 60.0346 | 23.54 | 36.7622 | 14.2811 | 60.0296 | 23.54 | 36.7666 | 9.9662 | 60.0123 | 19.13
36.779 | 34.8006 | 60.0035 | 43.77 | 36.7731 | 47.2521 | 60.0433 | 56 | 36.7861 | 13.9338 | 59.9832 | 25.54 | 36.782 | 28.0989 | 59.9617 | 37.77 | 36.7825 | 24.1968 | 60.0073 | 35.77 | 36.7908 | 13.6523 | 59.9905 | 23.54 | 36.7832 | 11.1945 | 60.0362 | 23.54 | 36.77 | 13.6563 | 60.0346 | 23.54 | 36.7705 | 14.2811 | 60.0296 | 23.54 | 36.7749 | 9.9662 | 60.0123 | 19.13
36.7873 | 34.8008 | 60.0035 | 43.77 | 36.7814 | 47.2521 | 60.0433 | 56 | 36.7944 | 13.9338 | 59.9832 | 25.54 | 36.7903 | 28.0989 | 59.9617 | 37.77 | 36.791 | 24.1968 | 60.0073 | 35.77 | 36.7993 | 13.6523 | 59.9905 | 23.54 | 36.7915 | 11.1945 | 60.0362 | 23.54 | 36.7783 | 13.6563 | 60.0346 | 23.54 | 36.7788 | 14.2811 | 60.0296 | 23.54 | 36.7832 | 9.9662 | 60.0123 | 19.13
36.7957 | 34.8008 | 60.0035 | 43.77 | 36.7897 | 47.2521 | 60.0433 | 56 | 36.8027 | 13.9338 | 59.9832 | 25.54 | 36.7986 | 28.0989 | 59.9617 | 37.77 | 36.7993 | 24.1968 | 60.0073 | 35.77 | 36.8076 | 13.6523 | 59.9905 | 23.54 | 36.7998 | 11.1945 | 60.0362 | 23.54 | 36.7869 | 13.6563 | 60.0346 | 23.54 | 36.7871 | 14.2811 | 60.0296 | 23.54 | 36.7915 | 9.9662 | 60.0123 | 19.13
36.804 | 34.8087 | 60.0035 | 43.77 | 36.798 | 47.2521 | 60.0433 | 56 | 36.8112 | 13.9206 | 59.9832 | 25.54 | 36.807 | 28.0989 | 59.9617 | 37.77 | 36.8076 | 24.1968 | 60.0073 | 35.77 | 36.8159 | 13.6523 | 59.9905 | 23.54 | 36.8081 | 11.1945 | 60.0362 | 23.54 | 36.7952 | 13.6563 | 60.0346 | 23.54 | 36.7954 | 14.2811 | 60.0296 | 23.54 | 36.7998 | 9.9662 | 60.0123 | 19.13
36.8123 | 34.8087 | 60.0035 | 43.77 | 36.8063 | 47.2521 | 60.0433 | 56 | 36.8195 | 13.9206 | 59.9832 | 25.54 | 36.8153 | 28.108 | 59.9617 | 37.77 | 36.8159 | 24.1968 | 60.007 | 35.77 | 36.8242 | 13.6523 | 59.9905 | 23.54 | 36.8164 | 11.195 | 60.0362 | 23.54 | 36.8035 | 13.6563 | 60.0346 | 23.54 | 36.8037 | 14.2811 | 60.0296 | 23.54 | 36.8086 | 9.9662 | 60.0123 | 19.13
36.8206 | 34.8087 | 60.0035 | 43.77 | 36.8147 | 47.2521 | 60.0433 | 56 | 36.8278 | 13.9206 | 59.9832 | 25.54 | 36.8236 | 28.108 | 59.9617 | 37.77 | 36.8242 | 24.1968 | 60.007 | 35.77 | 36.8325 | 13.6531 | 59.9905 | 23.54 | 36.8247 | 11.195 | 60.0362 | 23.54 | 36.8118 | 13.6563 | 60.0346 | 23.54 | 36.812 | 14.2811 | 60.0296 | 23.54 | 36.8169 | 9.9627 | 60.0123 | 19.13
36.829 | 34.8087 | 60.0035 | 43.77 | 36.823 | 47.2246 | 60.0433 | 56 | 36.8361 | 13.9206 | 59.9832 | 25.54 | 36.832 | 28.108 | 59.9617 | 37.77 | 36.8325 | 24.1968 | 60.007 | 35.77 | 36.8408 | 13.6531 | 59.9905 | 23.54 | 36.833 | 11.195 | 60.0362 | 23.54 | 36.8201 | 13.6563 | 60.0346 | 23.54 | 36.8203 | 14.2811 | 60.0296 | 23.54 | 36.8252 | 9.9627 | 60.0123 | 19.13
36.8373 | 34.8087 | 60.0035 | 43.77 | 36.8314 | 47.2246 | 60.0433 | 56 | 36.8445 | 13.9206 | 59.9832 | 25.54 | 36.8403 | 28.108 | 59.9617 | 37.77 | 36.8408 | 24.1968 | 60.007 | 35.77 | 36.8491 | 13.6531 | 59.9905 | 23.54 | 36.8413 | 11.195 | 60.0362 | 23.54 | 36.8284 | 13.6563 | 60.0346 | 23.54 | 36.8286 | 14.2845 | 60.0296 | 23.54 | 36.8335 | 9.9627 | 60.0123 | 19.13
36.8456 | 34.8087 | 60.0035 | 43.77 | 36.8397 | 47.2244 | 60.0433 | 56 | 36.8528 | 13.9206 | 59.9832 | 25.54 | 36.8486 | 28.108 | 59.9617 | 37.77 | 36.8491 | 24.1968 | 60.007 | 35.77 | 36.8577 | 13.6531 | 59.9905 | 23.54 | 36.8499 | 11.195 | 60.0362 | 23.54 | 36.8367 | 13.6563 | 60.0346 | 23.54 | 36.8372 | 14.2845 | 60.0296 | 23.54 | 36.8418 | 9.9627 | 60.0123 | 19.13
36.854 | 34.8084 | 60.0035 | 43.77 | 36.848 | 47.2244 | 60.0433 | 56 | 36.8611 | 13.9206 | 59.9832 | 25.54 | 36.8569 | 28.108 | 59.9617 | 37.77 | 36.8577 | 24.1968 | 60.007 | 35.77 | 36.866 | 13.6531 | 59.9905 | 23.54 | 36.8582 | 11.195 | 60.0362 | 23.54 | 36.845 | 13.6563 | 60.0346 | 23.54 | 36.8455 | 14.2845 | 60.0296 | 23.54 | 36.8501 | 9.9584 | 60.0123 | 19.13
36.8623 | 34.8084 | 60.0035 | 43.77 | 36.8563 | 47.2244 | 60.0433 | 56 | 36.8695 | 13.9206 | 59.9832 | 25.54 | 36.8654 | 28.1314 | 59.9617 | 37.77 | 36.866 | 24.1968 | 60.007 | 35.77 | 36.8743 | 13.6531 | 59.9905 | 23.54 | 36.8665 | 11.195 | 60.0362 | 23.54 | 36.8533 | 13.6563 | 60.035 | 23.54 | 36.8538 | 14.2845 | 60.0296 | 23.54 | 36.8584 | 9.9584 | 60.0123 | 19.13
36.8707 | 34.8081 | 60.0035 | 43.77 | 36.8646 | 47.2244 | 60.0433 | 56 | 36.8778 | 13.9177 | 59.9832 | 25.54 | 36.8737 | 28.1314 | 59.9617 | 37.77 | 36.8743 | 24.1968 | 60.007 | 35.77 | 36.8826 | 13.6531 | 59.9905 | 23.54 | 36.8748 | 11.195 | 60.0362 | 23.54 | 36.8618 | 13.6563 | 60.035 | 23.54 | 36.8621 | 14.2845 | 60.0296 | 23.54 | 36.8667 | 9.9584 | 60.0123 | 19.13
36.879 | 34.8081 | 60.0035 | 43.77 | 36.873 | 47.2344 | 60.0433 | 56 | 36.8861 | 13.9177 | 59.9832 | 25.54 | 36.882 | 28.1314 | 59.962 | 37.77 | 36.8826 | 24.1968 | 60.007 | 35.77 | 36.8909 | 13.6531 | 59.9905 | 23.54 | 36.8831 | 11.1886 | 60.0362 | 23.54 | 36.8701 | 13.6563 | 60.035 | 23.54 | 36.8704 | 14.2845 | 60.0296 | 23.54 | 36.875 | 9.9584 | 60.0123 | 19.13
36.8873 | 34.8176 | 60.0035 | 43.77 | 36.8813 | 47.2344 | 60.0433 | 56 | 36.8944 | 13.9177 | 59.9832 | 25.54 | 36.8904 | 28.1314 | 59.962 | 37.77 | 36.8909 | 24.1968 | 60.007 | 35.77 | 36.8992 | 13.6531 | 59.992 | 23.54 | 36.8914 | 11.1886 | 60.0362 | 23.54 | 36.8784 | 13.6563 | 60.035 | 23.54 | 36.8787 | 14.2837 | 60.0296 | 23.54 | 36.8833 | 9.9584 | 60.012 | 19.13
36.8957 | 34.8176 | 60.0035 | 43.77 | 36.8896 | 47.2344 | 60.0433 | 56 | 36.9028 | 13.9177 | 59.9832 | 25.54 | 36.8987 | 28.1314 | 59.962 | 37.77 | 36.8992 | 24.1968 | 60.007 | 35.77 | 36.9075 | 13.6531 | 59.992 | 23.54 | 36.8997 | 11.1886 | 60.0362 | 23.54 | 36.8867 | 13.6563 | 60.035 | 23.54 | 36.887 | 14.2837 | 60.0296 | 23.54 | 36.8916 | 9.9584 | 60.012 | 19.13
36.904 | 34.8176 | 60.0035 | 43.77 | 36.8979 | 47.2344 | 60.0433 | 56 | 36.9111 | 13.9177 | 59.9824 | 25.54 | 36.907 | 28.1314 | 59.962 | 37.77 | 36.9075 | 24.1968 | 60.007 | 35.77 | 36.916 | 13.6531 | 59.992 | 23.54 | 36.908 | 11.1886 | 60.0362 | 23.54 | 36.895 | 13.6563 | 60.035 | 23.54 | 36.8953 | 14.2837 | 60.0296 | 23.54 | 36.8999 | 9.9584 | 60.012 | 19.13
36.9123 | 34.8176 | 60.0035 | 43.77 | 36.9063 | 47.2344 | 60.0453 | 56 | 36.9194 | 13.9177 | 59.9824 | 25.54 | 36.9154 | 28.1314 | 59.962 | 37.77 | 36.9158 | 24.1968 | 60.007 | 35.77 | 36.9243 | 13.6531 | 59.992 | 23.54 | 36.9163 | 11.1857 | 60.0362 | 23.54 | 36.9033 | 13.6563 | 60.035 | 23.54 | 36.9036 | 14.2837 | 60.0296 | 23.54 | 36.9082 | 9.9584 | 60.012 | 19.13
36.9207 | 34.8181 | 60.0035 | 43.77 | 36.9146 | 47.2344 | 60.0453 | 56 | 36.9279 | 13.9177 | 59.9824 | 25.54 | 36.9237 | 28.1314 | 59.962 | 37.77 | 36.9243 | 24.1968 | 60.007 | 35.77 | 36.9326 | 13.6544 | 59.992 | 23.54 | 36.9248 | 11.1857 | 60.0362 | 23.54 | 36.9116 | 13.6563 | 60.035 | 23.54 | 36.9121 | 14.2882 | 60.0296 | 23.54 | 36.9165 | 9.9545 | 60.012 | 19.13
36.929 | 34.8181 | 60.0035 | 43.77 | 36.9229 | 47.2423 | 60.0453 | 56 | 36.9362 | 13.9177 | 59.9824 | 25.54 | 36.932 | 28.1345 | 59.962 | 37.77 | 36.9326 | 24.1968 | 60.007 | 35.77 | 36.9409 | 13.6544 | 59.992 | 23.54 | 36.9331 | 11.1857 | 60.0362 | 23.54 | 36.9199 | 13.6563 | 60.035 | 23.54 | 36.9204 | 14.2882 | 60.0296 | 23.54 | 36.9248 | 9.9545 | 60.012 | 19.13
36.9373 | 34.8607 | 60.0035 | 43.77 | 36.9313 | 47.2423 | 60.0453 | 56 | 36.9445 | 13.9007 | 59.9824 | 25.54 | 36.9404 | 28.1345 | 59.962 | 37.77 | 36.9409 | 24.1968 | 60.007 | 35.77 | 36.9492 | 13.6544 | 59.992 | 23.54 | 36.9414 | 11.1857 | 60.0362 | 23.54 | 36.9282 | 13.6563 | 60.035 | 23.54 | 36.9287 | 14.2882 | 60.0292 | 23.54 | 36.9336 | 9.9545 | 60.012 | 19.13
36.9456 | 34.8607 | 60.0035 | 43.77 | 36.9396 | 47.2423 | 60.0453 | 56 | 36.9528 | 13.9007 | 59.9824 | 25.54 | 36.9487 | 28.1345 | 59.962 | 37.77 | 36.9492 | 24.1968 | 60.007 | 35.77 | 36.9575 | 13.6544 | 59.992 | 23.54 | 36.9497 | 11.1857 | 60.0362 | 23.54 | 36.9368 | 13.6566 | 60.035 | 23.54 | 36.937 | 14.2882 | 60.0292 | 23.54 | 36.9419 | 9.9545 | 60.012 | 19.13
36.954 | 34.8798 | 60.0035 | 43.77 | 36.9479 | 47.2423 | 60.0453 | 56 | 36.9612 | 13.9007 | 59.9824 | 25.54 | 36.957 | 28.1345 | 59.962 | 37.77 | 36.9575 | 24.1968 | 60.007 | 35.77 | 36.9658 | 13.6551 | 59.992 | 23.54 | 36.958 | 11.1857 | 60.0362 | 23.54 | 36.9451 | 13.6566 | 60.035 | 23.54 | 36.9453 | 14.2882 | 60.0292 | 23.54 | 36.9502 | 9.9545 | 60.012 | 19.13
36.9623 | 34.8798 | 60.0035 | 43.77 | 36.9562 | 47.268 | 60.0453 | 56 | 36.9695 | 13.9007 | 59.9824 | 25.54 | 36.9655 | 28.1345 | 59.962 | 37.77 | 36.9658 | 24.1968 | 60.007 | 35.77 | 36.9744 | 13.6551 | 59.992 | 23.54 | 36.9663 | 11.1857 | 60.0362 | 23.54 | 36.9534 | 13.6539 | 60.035 | 23.54 | 36.9536 | 14.2882 | 60.0292 | 23.54 | 36.9585 | 9.9545 | 60.012 | 19.13
36.9706 | 34.8797 | 60.0035 | 43.77 | 36.9646 | 47.268 | 60.0453 | 56 | 36.9778 | 13.8954 | 59.9824 | 25.54 | 36.9738 | 28.1345 | 59.962 | 37.77 | 36.9741 | 24.1968 | 60.007 | 35.77 | 36.9827 | 13.6552 | 59.992 | 23.54 | 36.9746 | 11.1857 | 60.0362 | 23.54 | 36.9617 | 13.6539 | 60.035 | 23.54 | 36.9619 | 14.2882 | 60.0292 | 23.54 | 36.9668 | 9.9545 | 60.012 | 19.13
36.979 | 34.8797 | 60.0035 | 43.77 | 36.9729 | 47.268 | 60.0453 | 56 | 36.9862 | 13.8954 | 59.9824 | 25.54 | 36.9821 | 28.1345 | 59.962 | 37.77 | 36.9827 | 24.1968 | 60.007 | 35.77 | 36.991 | 13.6552 | 59.992 | 23.54 | 36.9829 | 11.1857 | 60.0378 | 23.54 | 36.97 | 13.6539 | 60.035 | 23.54 | 36.9702 | 14.2882 | 60.0292 | 23.54 | 36.9751 | 9.9545 | 60.012 | 19.13
36.9873 | 34.8797 | 60.0035 | 43.77 | 36.9813 | 47.268 | 60.0453 | 56 | 36.9945 | 13.8954 | 59.9824 | 25.54 | 36.9904 | 28.1345 | 59.962 | 37.77 | 36.991 | 24.1968 | 60.007 | 35.77 | 36.9993 | 13.6552 | 59.992 | 23.54 | 36.9915 | 11.1857 | 60.0378 | 23.54 | 36.9783 | 13.6539 | 60.035 | 23.54 | 36.9788 | 14.2882 | 60.0292 | 23.54 | 36.9834 | 9.9545 | 60.012 | 19.13
36.9956 | 34.8797 | 60.0035 | 43.77 | 36.9896 | 47.278 | 60.0453 | 56 | 37.0028 | 13.8954 | 59.9824 | 25.54 | 36.9988 | 28.1345 | 59.962 | 37.77 | 36.9993 | 24.1995 | 60.007 | 35.77 | 37.0076 | 13.6552 | 59.992 | 23.54 | 36.9998 | 11.1829 | 60.0378 | 23.54 | 36.9866 | 13.6539 | 60.035 | 23.54 | 36.9871 | 14.2882 | 60.0292 | 23.54 | 36.9917 | 9.9545 | 60.012 | 19.13
37.004 | 34.8793 | 60.0035 | 43.77 | 36.9979 | 47.278 | 60.0453 | 56 | 37.0111 | 13.9948 | 59.9824 | 25.54 | 37.0071 | 28.1345 | 59.962 | 37.77 | 37.0076 | 24.1995 | 60.007 | 35.77 | 37.0159 | 13.6552 | 59.992 | 23.54 | 37.0081 | 11.1829 | 60.0378 | 23.54 | 36.9949 | 13.6539 | 60.035 | 23.54 | 36.9954 | 14.2882 | 60.0292 | 23.54 | 37 | 9.951 | 60.012 | 19.13
37.0123 | 34.8793 | 60.0035 | 43.77 | 37.0062 | 47.278 | 60.0453 | 56 | 37.0195 | 13.9948 | 59.9824 | 25.54 | 37.0154 | 28.1436 | 59.962 | 37.77 | 37.0159 | 24.1995 | 60.0068 | 35.77 | 37.0242 | 13.6552 | 59.992 | 23.54 | 37.0164 | 11.1786 | 60.0378 | 23.54 | 37.0034 | 13.6547 | 60.035 | 23.54 | 37.0037 | 14.2882 | 60.0292 | 23.54 | 37.0083 | 9.951 | 60.012 | 19.13
37.0207 | 34.879 | 60.0043 | 43.77 | 37.0145 | 47.278 | 60.0453 | 56 | 37.0278 | 13.9947 | 59.9824 | 25.54 | 37.0238 | 28.1436 | 59.962 | 37.77 | 37.0242 | 24.1995 | 60.0068 | 35.77 | 37.0327 | 13.6552 | 59.992 | 23.54 | 37.0247 | 11.1786 | 60.0378 | 23.54 | 37.0117 | 13.6547 | 60.035 | 23.54 | 37.012 | 14.2869 | 60.0292 | 23.54 | 37.0166 | 9.951 | 60.012 | 19.13
37.029 | 34.879 | 60.0043 | 43.77 | 37.0229 | 47.286 | 60.0453 | 56 | 37.0361 | 13.9947 | 59.9824 | 25.54 | 37.0321 | 28.1497 | 59.962 | 37.77 | 37.0325 | 24.304 | 60.0068 | 35.77 | 37.041 | 13.6552 | 59.992 | 23.54 | 37.033 | 11.1786 | 60.0378 | 23.54 | 37.02 | 13.6581 | 60.035 | 23.54 | 37.0203 | 14.2869 | 60.0292 | 23.54 | 37.0249 | 9.951 | 60.012 | 19.13
37.0373 | 34.879 | 60.0043 | 43.77 | 37.0312 | 47.286 | 60.0453 | 56 | 37.0446 | 13.9947 | 59.9824 | 25.54 | 37.0404 | 28.1497 | 59.962 | 37.77 | 37.0408 | 24.304 | 60.0068 | 35.77 | 37.0493 | 13.6552 | 59.992 | 23.54 | 37.0413 | 11.1786 | 60.0378 | 23.54 | 37.0283 | 13.6581 | 60.035 | 23.54 | 37.0286 | 14.2869 | 60.0292 | 23.54 | 37.0332 | 9.951 | 60.012 | 19.13
37.0457 | 34.879 | 60.0043 | 43.77 | 37.0396 | 47.286 | 60.0453 | 56 | 37.0529 | 13.9947 | 59.9824 | 25.54 | 37.0488 | 28.1497 | 59.962 | 37.77 | 37.0493 | 24.304 | 60.0068 | 35.77 | 37.0576 | 13.6552 | 59.992 | 23.54 | 37.0496 | 11.1786 | 60.0378 | 23.54 | 37.0366 | 13.6581 | 60.035 | 23.54 | 37.0369 | 14.2869 | 60.0292 | 23.54 | 37.0415 | 9.951 | 60.012 | 19.13
37.054 | 34.8791 | 60.0043 | 43.77 | 37.0479 | 47.286 | 60.0453 | 56 | 37.0612 | 13.9947 | 59.9824 | 25.54 | 37.0571 | 28.1497 | 59.962 | 37.77 | 37.0576 | 24.304 | 60.0068 | 35.77 | 37.0659 | 13.654 | 59.992 | 23.54 | 37.0579 | 11.1786 | 60.0378 | 23.54 | 37.0449 | 13.6581 | 60.035 | 23.54 | 37.0452 | 14.4049 | 60.0292 | 23.54 | 37.0498 | 9.951 | 60.012 | 19.13
37.0623 | 34.8791 | 60.0043 | 43.77 | 37.0562 | 47.286 | 60.0453 | 56 | 37.0695 | 13.9947 | 59.9824 | 25.54 | 37.0654 | 28.1642 | 59.962 | 37.77 | 37.0659 | 24.304 | 60.0068 | 35.77 | 37.0742 | 13.654 | 59.992 | 23.54 | 37.0664 | 11.1786 | 60.0378 | 23.54 | 37.0532 | 13.6581 | 60.0338 | 23.54 | 37.0537 | 14.4049 | 60.0292 | 23.54 | 37.0581 | 9.951 | 60.012 | 19.13
37.0706 | 34.8961 | 60.0043 | 43.77 | 37.0645 | 47.286 | 60.0453 | 56 | 37.0779 | 13.9947 | 59.9824 | 25.54 | 37.0739 | 28.1642 | 59.962 | 37.77 | 37.0742 | 24.304 | 60.0068 | 35.77 | 37.0825 | 13.6544 | 59.992 | 23.54 | 37.0747 | 11.1786 | 60.0378 | 23.54 | 37.0615 | 13.6581 | 60.0338 | 23.54 | 37.062 | 14.4084 | 60.0292 | 23.54 | 37.0669 | 9.95 | 60.012 | 19.13
37.079 | 34.8961 | 60.0043 | 43.77 | 37.0728 | 47.286 | 60.0453 | 56 | 37.0862 | 13.9947 | 59.9824 | 25.54 | 37.0822 | 28.1734 | 59.9632 | 37.77 | 37.0825 | 24.304 | 60.0068 | 35.77 | 37.0908 | 13.6544 | 59.992 | 23.54 | 37.083 | 11.1786 | 60.0378 | 23.54 | 37.0698 | 13.6568 | 60.0338 | 23.54 | 37.0703 | 14.4084 | 60.0292 | 23.54 | 37.0752 | 9.95 | 60.012 | 19.13
37.0873 | 34.8962 | 60.0043 | 43.77 | 37.0812 | 47.286 | 60.0453 | 56 | 37.0945 | 13.9947 | 59.9824 | 25.54 | 37.0905 | 28.1734 | 59.9632 | 37.77 | 37.0908 | 24.304 | 60.0068 | 35.77 | 37.0994 | 13.6544 | 59.9932 | 23.54 | 37.0913 | 11.1786 | 60.0378 | 23.54 | 37.0784 | 13.6568 | 60.0338 | 23.54 | 37.0786 | 14.4084 | 60.0292 | 23.54 | 37.0835 | 9.95 | 60.0111 | 19.13
37.0956 | 34.8962 | 60.0043 | 43.77 | 37.0895 | 47.286 | 60.0453 | 56 | 37.1029 | 13.9947 | 59.9824 | 25.54 | 37.0988 | 28.1734 | 59.9632 | 37.77 | 37.0991 | 24.3031 | 60.0068 | 35.77 | 37.1077 | 13.6544 | 59.9932 | 23.54 | 37.0996 | 11.1795 | 60.0378 | 23.54 | 37.0867 | 13.6568 | 60.0338 | 23.54 | 37.0869 | 14.4084 | 60.0292 | 23.54 | 37.0918 | 9.95 | 60.0111 | 19.13
37.104 | 34.8962 | 60.0043 | 43.77 | 37.0978 | 47.286 | 60.0453 | 56 | 37.1112 | 13.9947 | 59.9811 | 25.54 | 37.1072 | 28.1734 | 59.9632 | 37.77 | 37.1074 | 24.3031 | 60.0068 | 35.77 | 37.116 | 13.6544 | 59.9932 | 23.54 | 37.1079 | 11.1795 | 60.0378 | 23.54 | 37.095 | 13.6568 | 60.0338 | 23.54 | 37.0952 | 14.4084 | 60.0292 | 23.54 | 37.1001 | 9.95 | 60.0111 | 19.13
37.1123 | 34.8962 | 60.0043 | 43.77 | 37.1061 | 47.286 | 60.0466 | 56 | 37.1195 | 13.9947 | 59.9811 | 25.54 | 37.1155 | 28.1734 | 59.9632 | 37.77 | 37.116 | 24.3031 | 60.0068 | 35.77 | 37.1243 | 13.6544 | 59.9932 | 23.54 | 37.1162 | 11.18 | 60.0378 | 23.54 | 37.1033 | 13.6583 | 60.0338 | 23.54 | 37.1035 | 14.4084 | 60.0292 | 23.54 | 37.1084 | 9.95 | 60.0111 | 19.13
37.1206 | 34.8962 | 60.0043 | 43.77 | 37.1144 | 47.286 | 60.0466 | 56 | 37.1278 | 13.9947 | 59.9811 | 25.54 | 37.1238 | 28.1734 | 59.9632 | 37.77 | 37.1243 | 24.3031 | 60.0068 | 35.77 | 37.1326 | 13.6544 | 59.9932 | 23.54 | 37.1245 | 11.18 | 60.0378 | 23.54 | 37.1116 | 13.6583 | 60.0338 | 23.54 | 37.1118 | 14.4084 | 60.0292 | 23.54 | 37.1167 | 9.9499 | 60.0111 | 19.13
37.129 | 34.8962 | 60.0043 | 43.77 | 37.1228 | 47.286 | 60.0466 | 56 | 37.1362 | 13.9947 | 59.9811 | 25.54 | 37.1322 | 28.1845 | 59.9632 | 37.77 | 37.1326 | 24.3031 | 60.0068 | 35.77 | 37.1409 | 13.6544 | 59.9932 | 23.54 | 37.1328 | 11.199 | 60.0378 | 23.54 | 37.1199 | 13.6583 | 60.0338 | 23.54 | 37.1204 | 14.4084 | 60.0292 | 23.54 | 37.125 | 9.9499 | 60.0111 | 19.13
37.1373 | 34.8961 | 60.0043 | 43.77 | 37.1311 | 47.286 | 60.0466 | 56 | 37.1445 | 13.9947 | 59.9811 | 25.54 | 37.1405 | 28.1845 | 59.9632 | 37.77 | 37.1409 | 24.3031 | 60.0068 | 35.77 | 37.1492 | 13.6544 | 59.9932 | 23.54 | 37.1414 | 11.199 | 60.0378 | 23.54 | 37.1282 | 13.6583 | 60.0338 | 23.54 | 37.1287 | 14.4084 | 60.0284 | 23.54 | 37.1333 | 9.9499 | 60.0111 | 19.13
37.1456 | 34.8961 | 60.0043 | 43.77 | 37.1395 | 47.286 | 60.0466 | 56 | 37.1528 | 13.9947 | 59.9811 | 25.54 | 37.1488 | 28.1845 | 59.9632 | 37.77 | 37.1492 | 24.3031 | 60.0068 | 35.77 | 37.1577 | 13.6544 | 59.9932 | 23.54 | 37.1497 | 11.199 | 60.0378 | 23.54 | 37.1365 | 13.6575 | 60.0338 | 23.54 | 37.137 | 14.4084 | 60.0284 | 23.54 | 37.1416 | 9.9499 | 60.0111 | 19.13
37.154 | 34.9088 | 60.0043 | 43.77 | 37.1478 | 47.286 | 60.0466 | 56 | 37.1613 | 13.9947 | 59.9811 | 25.54 | 37.1572 | 28.1845 | 59.9632 | 37.77 | 37.1575 | 24.3031 | 60.0068 | 35.77 | 37.166 | 13.6544 | 59.9932 | 23.54 | 37.158 | 11.199 | 60.0378 | 23.54 | 37.1448 | 13.6575 | 60.0338 | 23.54 | 37.1453 | 14.4064 | 60.0284 | 23.54 | 37.1499 | 9.947 | 60.0111 | 19.13
37.1623 | 34.9088 | 60.0043 | 43.77 | 37.1561 | 47.286 | 60.0466 | 56 | 37.1696 | 13.9947 | 59.9811 | 25.54 | 37.1655 | 28.2042 | 59.9632 | 37.77 | 37.1658 | 24.3031 | 60.0068 | 35.77 | 37.1743 | 13.6544 | 59.9932 | 23.54 | 37.1663 | 11.1964 | 60.0378 | 23.54 | 37.1533 | 13.6575 | 60.0338 | 23.54 | 37.1536 | 14.4064 | 60.0284 | 23.54 | 37.1582 | 9.947 | 60.0111 | 19.13
37.1706 | 34.9088 | 60.0043 | 43.77 | 37.1644 | 47.286 | 60.0466 | 56 | 37.1779 | 13.9831 | 59.9811 | 25.54 | 37.1738 | 28.2042 | 59.9632 | 37.77 | 37.1743 | 24.3031 | 60.0068 | 35.77 | 37.1826 | 13.6533 | 59.9932 | 23.54 | 37.1746 | 11.1964 | 60.0378 | 23.54 | 37.1616 | 13.6575 | 60.0338 | 23.54 | 37.1619 | 14.4064 | 60.0284 | 23.54 | 37.1665 | 9.9431 | 60.0111 | 19.13
37.179 | 34.9088 | 60.0043 | 43.77 | 37.1727 | 47.2982 | 60.0466 | 56 | 37.1862 | 13.9831 | 59.9811 | 25.54 | 37.1823 | 28.2042 | 59.9632 | 37.77 | 37.1826 | 24.3003 | 60.0068 | 35.77 | 37.1909 | 13.6533 | 59.9932 | 23.54 | 37.1829 | 11.1969 | 60.0394 | 23.54 | 37.1699 | 13.6562 | 60.0338 | 23.54 | 37.1702 | 14.4064 | 60.0284 | 23.54 | 37.1748 | 9.9431 | 60.0111 | 19.13
37.1873 | 34.9092 | 60.0043 | 43.77 | 37.1811 | 47.2982 | 60.0466 | 56 | 37.1946 | 13.9831 | 59.9811 | 25.54 | 37.1906 | 28.2042 | 59.9632 | 37.77 | 37.1909 | 24.3003 | 60.0068 | 35.77 | 37.1992 | 13.654 | 59.9932 | 23.54 | 37.1912 | 11.1969 | 60.0394 | 23.54 | 37.1782 | 13.6562 | 60.0338 | 23.54 | 37.1785 | 14.4064 | 60.0284 | 23.54 | 37.1831 | 9.9431 | 60.0111 | 19.13
37.1956 | 34.9092 | 60.0043 | 43.77 | 37.1894 | 47.2982 | 60.0466 | 56 | 37.2029 | 13.9831 | 59.9811 | 25.54 | 37.1989 | 28.2153 | 59.9632 | 37.77 | 37.1992 | 24.3003 | 60.0068 | 35.77 | 37.2075 | 13.654 | 59.9932 | 23.54 | 37.1995 | 11.1969 | 60.0394 | 23.54 | 37.1865 | 13.6562 | 60.0338 | 23.54 | 37.1868 | 14.4064 | 60.0284 | 23.54 | 37.1914 | 9.9431 | 60.0111 | 19.13
37.204 | 34.9094 | 60.0043 | 43.77 | 37.1978 | 47.2982 | 60.0466 | 56 | 37.2112 | 13.9831 | 59.9811 | 25.54 | 37.2072 | 28.2153 | 59.9632 | 37.77 | 37.2075 | 24.3003 | 60.0068 | 35.77 | 37.2161 | 13.654 | 59.9932 | 23.54 | 37.2078 | 11.1969 | 60.0394 | 23.54 | 37.1948 | 13.6562 | 60.0338 | 23.54 | 37.1953 | 14.4064 | 60.0284 | 23.54 | 37.2002 | 9.9431 | 60.0111 | 19.13
37.2123 | 34.9094 | 60.0043 | 43.77 | 37.2061 | 47.2982 | 60.0466 | 56 | 37.2196 | 13.9831 | 59.9811 | 25.54 | 37.2156 | 28.2153 | 59.9632 | 37.77 | 37.2158 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 37.2244 | 13.654 | 59.9932 | 23.54 | 37.2163 | 11.1969 | 60.0394 | 23.54 | 37.2031 | 13.6535 | 60.0338 | 23.54 | 37.2036 | 14.4064 | 60.0284 | 23.54 | 37.2085 | 9.9431 | 60.0111 | 19.13
37.2206 | 34.9094 | 60.0047 | 43.77 | 37.2144 | 47.2982 | 60.0466 | 56 | 37.2279 | 13.9831 | 59.9811 | 25.54 | 37.2239 | 28.2153 | 59.9632 | 37.77 | 37.2241 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 37.2327 | 13.654 | 59.9932 | 23.54 | 37.2246 | 11.1969 | 60.0394 | 23.54 | 37.2114 | 13.6535 | 60.0338 | 23.54 | 37.2119 | 14.4064 | 60.0284 | 23.54 | 37.2168 | 10.0586 | 60.0111 | 19.13
37.229 | 34.9094 | 60.0047 | 43.77 | 37.2227 | 47.2982 | 60.0466 | 56 | 37.2362 | 13.9831 | 59.9811 | 25.54 | 37.2322 | 28.2244 | 59.9632 | 37.77 | 37.2324 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 37.241 | 13.654 | 59.9932 | 23.54 | 37.2329 | 11.1969 | 60.0394 | 23.54 | 37.2197 | 13.8184 | 60.0338 | 23.54 | 37.2202 | 14.4064 | 60.0284 | 23.54 | 37.2251 | 10.0586 | 60.0111 | 19.13
37.2373 | 34.9095 | 60.0047 | 43.77 | 37.231 | 47.2982 | 60.0466 | 56 | 37.2445 | 13.9831 | 59.9811 | 25.54 | 37.2406 | 28.2244 | 59.9632 | 37.77 | 37.241 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 37.2493 | 13.654 | 59.9932 | 23.54 | 37.2412 | 11.1969 | 60.0394 | 23.54 | 37.2283 | 13.8184 | 60.0338 | 23.54 | 37.2285 | 14.4064 | 60.0284 | 23.54 | 37.2334 | 10.0586 | 60.0111 | 19.13
37.2456 | 34.9095 | 60.0047 | 43.77 | 37.2394 | 47.2982 | 60.0466 | 56 | 37.2529 | 13.9831 | 59.9811 | 25.54 | 37.2489 | 28.2244 | 59.9632 | 37.77 | 37.2493 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 37.2576 | 13.654 | 59.9932 | 23.54 | 37.2495 | 11.1969 | 60.0394 | 23.54 | 37.2366 | 13.8184 | 60.0338 | 23.54 | 37.2368 | 14.4064 | 60.0284 | 23.54 | 37.2417 | 10.0586 | 60.0111 | 19.13
37.254 | 34.8966 | 60.0047 | 43.77 | 37.2477 | 47.2982 | 60.0466 | 56 | 37.2612 | 13.9831 | 59.9811 | 25.54 | 37.2572 | 28.2244 | 59.9632 | 37.77 | 37.2576 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 37.2659 | 13.654 | 59.9932 | 23.54 | 37.2578 | 11.1969 | 60.0394 | 23.54 | 37.2449 | 13.8184 | 60.0338 | 23.54 | 37.2451 | 14.4064 | 60.0284 | 23.54 | 37.25 | 10.0542 | 60.0111 | 19.13
37.2623 | 34.8966 | 60.0047 | 43.77 | 37.256 | 47.2982 | 60.0466 | 56 | 37.2695 | 13.9831 | 59.9811 | 25.54 | 37.2656 | 28.2321 | 59.9632 | 37.77 | 37.2659 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 37.2742 | 13.654 | 59.9932 | 23.54 | 37.2661 | 11.1983 | 60.0394 | 23.54 | 37.2532 | 13.8184 | 60.0322 | 23.54 | 37.2534 | 14.4064 | 60.0284 | 23.54 | 37.2583 | 10.0542 | 60.0111 | 19.13
37.2706 | 34.8967 | 60.0047 | 43.77 | 37.2643 | 47.2982 | 60.0466 | 56 | 37.278 | 13.9831 | 59.9811 | 25.54 | 37.2739 | 28.2321 | 59.9632 | 37.77 | 37.2742 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 37.2827 | 13.6553 | 59.9932 | 23.54 | 37.2744 | 11.1983 | 60.0394 | 23.54 | 37.2615 | 13.8184 | 60.0322 | 23.54 | 37.262 | 14.4064 | 60.0284 | 23.54 | 37.2666 | 10.0531 | 60.0111 | 19.13
37.279 | 34.8967 | 60.0047 | 43.77 | 37.2727 | 47.2982 | 60.0466 | 56 | 37.2863 | 13.9831 | 59.9811 | 25.54 | 37.2822 | 28.2321 | 59.9656 | 37.77 | 37.2825 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 37.291 | 13.6553 | 59.9932 | 23.54 | 37.2827 | 11.1994 | 60.0394 | 23.54 | 37.2698 | 13.8191 | 60.0322 | 23.54 | 37.2703 | 14.4064 | 60.0284 | 23.54 | 37.2749 | 10.0531 | 60.0111 | 19.13
37.2873 | 34.896 | 60.0047 | 43.77 | 37.281 | 47.2982 | 60.0466 | 56 | 37.2946 | 13.9831 | 59.9811 | 25.54 | 37.2906 | 28.2321 | 59.9656 | 37.77 | 37.2908 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 37.2993 | 13.6553 | 59.994 | 23.54 | 37.2913 | 11.1994 | 60.0394 | 23.54 | 37.2781 | 13.8191 | 60.0322 | 23.54 | 37.2786 | 14.4869 | 60.0284 | 23.54 | 37.2832 | 10.0531 | 60.0095 | 19.13
37.2956 | 34.896 | 60.0047 | 43.77 | 37.2893 | 47.2982 | 60.0466 | 56 | 37.303 | 13.9831 | 59.9811 | 25.54 | 37.299 | 28.247 | 59.9656 | 37.77 | 37.2991 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 37.3076 | 13.6553 | 59.994 | 23.54 | 37.2996 | 11.1999 | 60.0394 | 23.54 | 37.2864 | 13.8178 | 60.0322 | 23.54 | 37.2869 | 14.4869 | 60.0284 | 23.54 | 37.2915 | 10.0531 | 60.0095 | 19.13
37.304 | 34.896 | 60.0047 | 43.77 | 37.2977 | 47.2982 | 60.0466 | 56 | 37.3113 | 13.9831 | 59.9807 | 25.54 | 37.3073 | 28.247 | 59.9656 | 37.77 | 37.3076 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 37.3159 | 13.6516 | 59.994 | 23.54 | 37.3079 | 11.1999 | 60.0394 | 23.54 | 37.2949 | 13.8178 | 60.0322 | 23.54 | 37.2952 | 14.4869 | 60.0284 | 23.54 | 37.2998 | 10.0531 | 60.0095 | 19.13
37.3123 | 34.896 | 60.0047 | 43.77 | 37.306 | 47.286 | 60.047 | 56 | 37.3196 | 13.9831 | 59.9807 | 25.54 | 37.3156 | 28.247 | 59.9656 | 37.77 | 37.3159 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 37.3242 | 13.6516 | 59.994 | 23.54 | 37.3162 | 11.1999 | 60.0394 | 23.54 | 37.3032 | 13.8178 | 60.0322 | 23.54 | 37.3035 | 14.4869 | 60.0284 | 23.54 | 37.3081 | 10.0531 | 60.0095 | 19.13
37.3206 | 34.896 | 60.0047 | 43.77 | 37.3143 | 47.286 | 60.047 | 56 | 37.3279 | 13.9831 | 59.9807 | 25.54 | 37.324 | 28.247 | 59.9656 | 37.77 | 37.3242 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 37.3325 | 13.6516 | 59.994 | 23.54 | 37.3245 | 11.1999 | 60.0394 | 23.54 | 37.3115 | 13.8178 | 60.0322 | 23.54 | 37.3118 | 14.4869 | 60.0284 | 23.54 | 37.3164 | 10.053 | 60.0095 | 19.13
37.3289 | 34.896 | 60.0047 | 43.77 | 37.3226 | 47.286 | 60.047 | 56 | 37.3363 | 13.9831 | 59.9807 | 25.54 | 37.3323 | 28.2582 | 59.9656 | 37.77 | 37.3325 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 37.3411 | 13.6516 | 59.994 | 23.54 | 37.3328 | 11.1999 | 60.0394 | 23.54 | 37.3198 | 13.8178 | 60.0322 | 23.54 | 37.3201 | 14.4869 | 60.0284 | 23.54 | 37.3247 | 10.053 | 60.0095 | 19.13
37.3373 | 34.8963 | 60.0047 | 43.77 | 37.331 | 47.286 | 60.047 | 56 | 37.3446 | 13.9831 | 59.9807 | 25.54 | 37.3406 | 28.2582 | 59.9656 | 37.77 | 37.3408 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 37.3494 | 13.6516 | 59.994 | 23.54 | 37.3411 | 11.1999 | 60.0394 | 23.54 | 37.3281 | 13.8178 | 60.0322 | 23.54 | 37.3284 | 14.5664 | 60.0277 | 23.54 | 37.3335 | 10.053 | 60.0095 | 19.13
37.3456 | 34.8963 | 60.0047 | 43.77 | 37.3393 | 47.2759 | 60.047 | 56 | 37.3529 | 13.9831 | 59.9807 | 25.54 | 37.349 | 28.2582 | 59.9656 | 37.77 | 37.3491 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 37.3577 | 13.6516 | 59.994 | 23.54 | 37.3494 | 11.1999 | 60.0394 | 23.54 | 37.3364 | 13.826 | 60.0322 | 23.54 | 37.3369 | 14.5664 | 60.0277 | 23.54 | 37.3418 | 10.053 | 60.0095 | 19.13
37.3539 | 34.8964 | 60.0047 | 43.77 | 37.3476 | 47.2759 | 60.047 | 56 | 37.3613 | 13.9831 | 59.9807 | 25.54 | 37.3573 | 28.2582 | 59.9656 | 37.77 | 37.3574 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 37.366 | 13.6516 | 59.994 | 23.54 | 37.3577 | 11.1999 | 60.0394 | 23.54 | 37.3447 | 13.826 | 60.0322 | 23.54 | 37.3452 | 14.5664 | 60.0277 | 23.54 | 37.3501 | 10.053 | 60.0095 | 19.13
37.3623 | 34.8964 | 60.0047 | 43.77 | 37.356 | 47.2759 | 60.047 | 56 | 37.3696 | 13.9831 | 59.9807 | 25.54 | 37.3656 | 28.3175 | 59.9656 | 37.77 | 37.3657 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 37.3743 | 13.6516 | 59.994 | 23.54 | 37.3662 | 11.2002 | 60.0394 | 23.54 | 37.353 | 13.826 | 60.0322 | 23.54 | 37.3535 | 14.5664 | 60.0277 | 23.54 | 37.3584 | 10.053 | 60.0095 | 19.13
37.3706 | 34.8964 | 60.0047 | 43.77 | 37.3643 | 47.2759 | 60.047 | 56 | 37.3779 | 13.979 | 59.9807 | 25.54 | 37.374 | 28.3175 | 59.9656 | 37.77 | 37.3743 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 37.3826 | 13.6516 | 59.994 | 23.54 | 37.3745 | 11.2002 | 60.0394 | 23.54 | 37.3613 | 13.826 | 60.0322 | 23.54 | 37.3618 | 14.5664 | 60.0277 | 23.54 | 37.3667 | 10.0492 | 60.0095 | 19.13
37.379 | 34.8964 | 60.0047 | 43.77 | 37.3726 | 47.2759 | 60.047 | 56 | 37.3862 | 13.979 | 59.9807 | 25.54 | 37.3823 | 28.3266 | 59.9656 | 37.77 | 37.3826 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 37.3909 | 13.6516 | 59.994 | 23.54 | 37.3828 | 11.2002 | 60.041 | 23.54 | 37.3699 | 13.8253 | 60.0322 | 23.54 | 37.3701 | 14.5664 | 60.0277 | 23.54 | 37.375 | 10.0492 | 60.0095 | 19.13
37.3873 | 34.8964 | 60.0047 | 43.77 | 37.3809 | 47.2759 | 60.047 | 56 | 37.3947 | 13.979 | 59.9807 | 25.54 | 37.3906 | 28.3266 | 59.9656 | 37.77 | 37.3909 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 37.3994 | 13.6516 | 59.994 | 23.54 | 37.3911 | 11.2002 | 60.041 | 23.54 | 37.3782 | 13.8253 | 60.0322 | 23.54 | 37.3784 | 14.5664 | 60.0277 | 23.54 | 37.3833 | 10.0492 | 60.0095 | 19.13
37.3956 | 34.8964 | 60.0047 | 43.77 | 37.3892 | 47.2759 | 60.047 | 56 | 37.403 | 13.979 | 59.9807 | 25.54 | 37.399 | 28.4046 | 59.9656 | 37.77 | 37.3992 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 37.4077 | 13.6516 | 59.994 | 23.54 | 37.3994 | 11.1974 | 60.041 | 23.54 | 37.3865 | 13.8239 | 60.0322 | 23.54 | 37.3867 | 14.5664 | 60.0277 | 23.54 | 37.3916 | 10.0492 | 60.0095 | 19.13
37.404 | 34.896 | 60.0047 | 43.77 | 37.3976 | 47.2759 | 60.047 | 56 | 37.4113 | 13.979 | 59.9807 | 25.54 | 37.4073 | 28.4046 | 59.9656 | 37.77 | 37.4075 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 37.416 | 13.6504 | 59.994 | 23.54 | 37.4077 | 11.1974 | 60.041 | 23.54 | 37.3948 | 13.8239 | 60.0322 | 23.54 | 37.395 | 14.5664 | 60.0277 | 23.54 | 37.3999 | 10.0492 | 60.0095 | 19.13
37.4123 | 34.896 | 60.0047 | 43.77 | 37.4059 | 47.2759 | 60.047 | 56 | 37.4197 | 13.979 | 59.9807 | 25.54 | 37.4156 | 28.4112 | 59.9656 | 37.77 | 37.4158 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 37.4243 | 13.6504 | 59.994 | 23.54 | 37.416 | 11.1974 | 60.041 | 23.54 | 37.4031 | 13.8255 | 60.0322 | 23.54 | 37.4036 | 14.5664 | 60.0277 | 23.54 | 37.4082 | 10.0492 | 60.0095 | 19.13
37.4206 | 34.896 | 60.0047 | 43.77 | 37.4142 | 47.2759 | 60.047 | 56 | 37.428 | 13.979 | 59.9807 | 25.54 | 37.424 | 28.4112 | 59.9656 | 37.77 | 37.4241 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 37.4326 | 13.6504 | 59.994 | 23.54 | 37.4243 | 11.1974 | 60.041 | 23.54 | 37.4114 | 13.8255 | 60.0322 | 23.54 | 37.4119 | 14.5664 | 60.0277 | 23.54 | 37.4165 | 10.0492 | 60.0095 | 19.13
37.429 | 34.896 | 60.0047 | 43.77 | 37.4225 | 47.2759 | 60.047 | 56 | 37.4363 | 13.979 | 59.9807 | 25.54 | 37.4324 | 28.4112 | 59.9656 | 37.77 | 37.4326 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 37.4409 | 13.6504 | 59.994 | 23.54 | 37.4326 | 11.1959 | 60.041 | 23.54 | 37.4197 | 13.8251 | 60.0322 | 23.54 | 37.4202 | 14.5664 | 60.0277 | 23.54 | 37.4248 | 10.0492 | 60.0095 | 19.13
37.4373 | 34.9548 | 60.0047 | 43.77 | 37.4309 | 47.2759 | 60.047 | 56 | 37.4446 | 13.979 | 59.9807 | 25.54 | 37.4407 | 28.4112 | 59.9656 | 37.77 | 37.4409 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 37.4492 | 13.6488 | 59.994 | 23.54 | 37.4412 | 11.1959 | 60.041 | 23.54 | 37.428 | 13.8251 | 60.0322 | 23.54 | 37.4285 | 14.5655 | 60.0277 | 23.54 | 37.4331 | 10.0458 | 60.0095 | 19.13
37.4456 | 34.9548 | 60.0047 | 43.77 | 37.4392 | 47.2759 | 60.047 | 56 | 37.453 | 13.979 | 59.9807 | 25.54 | 37.449 | 28.4204 | 59.9656 | 37.77 | 37.4492 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 37.4575 | 13.6488 | 59.994 | 23.54 | 37.4495 | 11.1959 | 60.041 | 23.54 | 37.4363 | 13.8232 | 60.0322 | 23.54 | 37.4368 | 14.5655 | 60.0277 | 23.54 | 37.4414 | 10.0458 | 60.0095 | 19.13
37.4539 | 34.955 | 60.0047 | 43.77 | 37.4475 | 47.2759 | 60.047 | 56 | 37.4613 | 13.979 | 59.9807 | 25.54 | 37.4574 | 28.4204 | 59.9656 | 37.77 | 37.4575 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 37.4661 | 13.6488 | 59.994 | 23.54 | 37.4578 | 11.1959 | 60.041 | 23.54 | 37.4448 | 13.8232 | 60.0322 | 23.54 | 37.4451 | 14.5642 | 60.0277 | 23.54 | 37.4497 | 10.0413 | 60.0095 | 19.13
37.4623 | 34.955 | 60.0047 | 43.77 | 37.4559 | 47.2678 | 60.047 | 56 | 37.4696 | 13.979 | 59.9807 | 25.54 | 37.4657 | 28.4204 | 59.9656 | 37.77 | 37.4658 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 37.4744 | 13.6488 | 59.994 | 23.54 | 37.4661 | 11.1933 | 60.041 | 23.54 | 37.4531 | 13.8265 | 60.029 | 23.54 | 37.4534 | 14.5642 | 60.0277 | 23.54 | 37.4585 | 10.0413 | 60.0095 | 19.13
37.4706 | 34.9559 | 60.0047 | 43.77 | 37.4642 | 47.2678 | 60.047 | 56 | 37.478 | 14.0377 | 59.9807 | 25.54 | 37.474 | 28.4204 | 59.9656 | 37.77 | 37.4741 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 37.4827 | 13.6488 | 59.994 | 23.54 | 37.4744 | 11.1933 | 60.041 | 23.54 | 37.4614 | 13.8265 | 60.029 | 23.54 | 37.4617 | 14.5642 | 60.0277 | 23.54 | 37.4668 | 10.0374 | 60.0095 | 19.13
37.4789 | 34.9559 | 60.0047 | 43.77 | 37.4725 | 47.2678 | 60.047 | 56 | 37.4863 | 14.0377 | 59.9807 | 25.54 | 37.4824 | 28.4302 | 59.9677 | 37.77 | 37.4824 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 37.491 | 13.6488 | 59.994 | 23.54 | 37.4827 | 11.1933 | 60.041 | 23.54 | 37.4697 | 13.8257 | 60.029 | 23.54 | 37.47 | 14.5642 | 60.0277 | 23.54 | 37.4751 | 10.0374 | 60.0095 | 19.13
37.4873 | 34.956 | 60.0047 | 43.77 | 37.4808 | 47.2678 | 60.047 | 56 | 37.4946 | 14.0377 | 59.9807 | 25.54 | 37.4907 | 28.4302 | 59.9677 | 37.77 | 37.4907 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 37.4993 | 13.6488 | 59.9956 | 23.54 | 37.491 | 11.1933 | 60.041 | 23.54 | 37.478 | 13.8257 | 60.029 | 23.54 | 37.4785 | 14.566 | 60.0277 | 23.54 | 37.4834 | 10.0374 | 60.008 | 19.13
37.4956 | 34.956 | 60.0047 | 43.77 | 37.4892 | 47.2423 | 60.047 | 56 | 37.5029 | 14.0377 | 59.9807 | 25.54 | 37.499 | 28.4418 | 59.9677 | 37.77 | 37.4993 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 37.5076 | 13.6488 | 59.9956 | 23.54 | 37.4993 | 11.1938 | 60.041 | 23.54 | 37.4863 | 13.8259 | 60.029 | 23.54 | 37.4868 | 14.566 | 60.0277 | 23.54 | 37.4917 | 10.0374 | 60.008 | 19.13
37.5039 | 34.956 | 60.0047 | 43.77 | 37.4975 | 47.2423 | 60.047 | 56 | 37.5114 | 14.0377 | 59.9803 | 25.54 | 37.5074 | 28.4418 | 59.9677 | 37.77 | 37.5076 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 37.5159 | 13.6488 | 59.9956 | 23.54 | 37.5076 | 11.1938 | 60.041 | 23.54 | 37.4946 | 13.8259 | 60.029 | 23.54 | 37.4951 | 14.566 | 60.0277 | 23.54 | 37.5 | 10.0374 | 60.008 | 19.13
37.5123 | 34.956 | 60.0047 | 43.77 | 37.5058 | 47.2321 | 60.0458 | 56 | 37.5197 | 14.0377 | 59.9803 | 25.54 | 37.5157 | 28.4418 | 59.9677 | 37.77 | 37.5159 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 37.5244 | 13.6488 | 59.9956 | 23.54 | 37.5159 | 11.1938 | 60.041 | 23.54 | 37.5029 | 13.8251 | 60.029 | 23.54 | 37.5034 | 14.566 | 60.0277 | 23.54 | 37.5083 | 10.0374 | 60.008 | 19.13
37.5206 | 34.956 | 60.0047 | 43.77 | 37.5142 | 47.2321 | 60.0458 | 56 | 37.528 | 14.0377 | 59.9803 | 25.54 | 37.524 | 28.4418 | 59.9677 | 37.77 | 37.5242 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 37.5327 | 13.6488 | 59.9956 | 23.54 | 37.5244 | 11.1938 | 60.041 | 23.54 | 37.5115 | 13.8251 | 60.029 | 23.54 | 37.5117 | 14.566 | 60.0277 | 23.54 | 37.5166 | 10.0339 | 60.008 | 19.13
37.5289 | 34.956 | 60.0047 | 43.77 | 37.5225 | 47.2321 | 60.0458 | 56 | 37.5364 | 14.0377 | 59.9803 | 25.54 | 37.5323 | 28.4418 | 59.9677 | 37.77 | 37.5325 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 37.541 | 13.6488 | 59.9956 | 23.54 | 37.5327 | 11.1938 | 60.041 | 23.54 | 37.5198 | 13.8886 | 60.029 | 23.54 | 37.52 | 14.566 | 60.0277 | 23.54 | 37.5249 | 10.0339 | 60.008 | 19.13
37.5373 | 34.956 | 60.0047 | 43.77 | 37.5308 | 47.2321 | 60.0458 | 56 | 37.5447 | 14.0377 | 59.9803 | 25.54 | 37.5408 | 28.4418 | 59.9677 | 37.77 | 37.5408 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 37.5493 | 13.6488 | 59.9956 | 23.54 | 37.541 | 11.1938 | 60.041 | 23.54 | 37.5281 | 13.8886 | 60.029 | 23.54 | 37.5283 | 14.566 | 60.0273 | 23.54 | 37.5332 | 10.0339 | 60.008 | 19.13
37.5456 | 34.956 | 60.0047 | 43.77 | 37.5391 | 47.2321 | 60.0458 | 56 | 37.553 | 14.0377 | 59.9803 | 25.54 | 37.5491 | 28.451 | 59.9677 | 37.77 | 37.5491 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 37.5576 | 13.6488 | 59.9956 | 23.54 | 37.5493 | 11.1934 | 60.041 | 23.54 | 37.5364 | 13.8887 | 60.029 | 23.54 | 37.5366 | 14.566 | 60.0273 | 23.54 | 37.5415 | 10.0339 | 60.008 | 19.13
37.5539 | 34.9554 | 60.0047 | 43.77 | 37.5475 | 47.2321 | 60.0458 | 56 | 37.5613 | 14.0209 | 59.9803 | 25.54 | 37.5574 | 28.451 | 59.9677 | 37.77 | 37.5574 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 37.5659 | 13.6488 | 59.9956 | 23.54 | 37.5576 | 11.1934 | 60.041 | 23.54 | 37.5447 | 13.8887 | 60.029 | 23.54 | 37.5452 | 14.566 | 60.0273 | 23.54 | 37.5498 | 10.0927 | 60.008 | 19.13
37.5623 | 34.9554 | 60.0047 | 43.77 | 37.5558 | 47.1956 | 60.0458 | 56 | 37.5697 | 14.0209 | 59.9803 | 25.54 | 37.5658 | 28.451 | 59.9677 | 37.77 | 37.5659 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 37.5742 | 13.6488 | 59.9956 | 23.54 | 37.5659 | 11.1939 | 60.041 | 23.54 | 37.553 | 13.8938 | 60.029 | 23.54 | 37.5535 | 14.566 | 60.0273 | 23.54 | 37.5581 | 10.0927 | 60.008 | 19.13
37.5706 | 34.9548 | 60.0047 | 43.77 | 37.5641 | 47.1956 | 60.0458 | 56 | 37.578 | 14.0207 | 59.9803 | 25.54 | 37.5741 | 28.451 | 59.9677 | 37.77 | 37.5742 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 37.5828 | 13.6488 | 59.9956 | 23.54 | 37.5742 | 11.1939 | 60.041 | 23.54 | 37.5613 | 13.8938 | 60.029 | 23.54 | 37.5618 | 14.5651 | 60.0273 | 23.54 | 37.5664 | 10.0875 | 60.008 | 19.13
37.5789 | 34.9548 | 60.0047 | 43.77 | 37.5724 | 47.1807 | 60.0458 | 56 | 37.5863 | 14.0207 | 59.9803 | 25.54 | 37.5824 | 28.451 | 59.9677 | 37.77 | 37.5825 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 37.5911 | 13.6488 | 59.9956 | 23.54 | 37.5825 | 11.1939 | 60.0426 | 23.54 | 37.5696 | 13.8938 | 60.029 | 23.54 | 37.5701 | 14.5651 | 60.0273 | 23.54 | 37.5747 | 10.0875 | 60.008 | 19.13
37.5873 | 34.955 | 60.0047 | 43.77 | 37.5807 | 47.1807 | 60.0458 | 56 | 37.5947 | 14.0207 | 59.9803 | 25.54 | 37.5908 | 28.451 | 59.9677 | 37.77 | 37.5908 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 37.5994 | 13.6488 | 59.9956 | 23.54 | 37.5908 | 11.1939 | 60.0426 | 23.54 | 37.5779 | 13.8938 | 60.029 | 23.54 | 37.5784 | 14.5686 | 60.0273 | 23.54 | 37.583 | 10.0875 | 60.008 | 19.13
37.5956 | 34.955 | 60.0047 | 43.77 | 37.5891 | 47.1807 | 60.0458 | 56 | 37.603 | 14.0207 | 59.9803 | 25.54 | 37.5991 | 28.451 | 59.9677 | 37.77 | 37.5991 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 37.6077 | 13.6488 | 59.9956 | 23.54 | 37.5994 | 11.1939 | 60.0426 | 23.54 | 37.5864 | 13.8983 | 60.029 | 23.54 | 37.5867 | 14.5686 | 60.0273 | 23.54 | 37.5918 | 10.0875 | 60.008 | 19.13
37.6039 | 34.9554 | 60.0047 | 43.77 | 37.5974 | 47.1807 | 60.0458 | 56 | 37.6113 | 14.0207 | 59.9803 | 25.54 | 37.6074 | 28.451 | 59.9677 | 37.77 | 37.6074 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 37.616 | 13.6488 | 59.9956 | 23.54 | 37.6077 | 11.1939 | 60.0426 | 23.54 | 37.5947 | 13.8983 | 60.029 | 23.54 | 37.595 | 14.5686 | 60.0273 | 23.54 | 37.6001 | 10.0874 | 60.008 | 19.13
37.6123 | 34.9554 | 60.0047 | 43.77 | 37.6058 | 47.1807 | 60.0458 | 56 | 37.6196 | 14.0207 | 59.9803 | 25.54 | 37.6157 | 28.4707 | 59.9677 | 37.77 | 37.6157 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 37.6243 | 13.6488 | 59.9956 | 23.54 | 37.616 | 11.1912 | 60.0426 | 23.54 | 37.603 | 13.8983 | 60.029 | 23.54 | 37.6033 | 14.5686 | 60.0273 | 23.54 | 37.6084 | 10.0874 | 60.008 | 19.13
37.6206 | 34.9272 | 60.0047 | 43.77 | 37.6141 | 47.1807 | 60.0458 | 56 | 37.6281 | 14.0167 | 59.9803 | 25.54 | 37.6241 | 28.4707 | 59.9677 | 37.77 | 37.6243 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 37.6326 | 13.6488 | 59.9956 | 23.54 | 37.6243 | 11.1912 | 60.0426 | 23.54 | 37.6113 | 13.8983 | 60.029 | 23.54 | 37.6116 | 14.5686 | 60.0273 | 23.54 | 37.6167 | 10.0874 | 60.008 | 19.13
37.6289 | 34.9272 | 60.0047 | 43.77 | 37.6224 | 47.1543 | 60.0458 | 56 | 37.6364 | 14.0167 | 59.9803 | 25.54 | 37.6324 | 28.4225 | 59.9677 | 37.77 | 37.6326 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 37.6409 | 13.6488 | 59.9956 | 23.54 | 37.6326 | 11.1927 | 60.0426 | 23.54 | 37.6196 | 13.907 | 60.029 | 23.54 | 37.6201 | 14.5686 | 60.0273 | 23.54 | 37.625 | 10.0874 | 60.008 | 19.13
37.6373 | 34.9272 | 60.0047 | 43.77 | 37.6307 | 47.1543 | 60.0458 | 56 | 37.6447 | 14.0167 | 59.9803 | 25.54 | 37.6407 | 28.4225 | 59.9677 | 37.77 | 37.6409 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 37.6494 | 13.6488 | 59.9956 | 23.54 | 37.6409 | 11.1927 | 60.0426 | 23.54 | 37.6279 | 13.907 | 60.029 | 23.54 | 37.6284 | 14.5686 | 60.0273 | 23.54 | 37.6333 | 10.0838 | 60.008 | 19.13
37.6456 | 34.9272 | 60.0047 | 43.77 | 37.639 | 47.1543 | 60.0458 | 56 | 37.6531 | 14.0167 | 59.9803 | 25.54 | 37.6492 | 28.4225 | 59.9677 | 37.77 | 37.6492 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 37.6577 | 13.6488 | 59.9956 | 23.54 | 37.6492 | 11.1898 | 60.0426 | 23.54 | 37.6362 | 13.907 | 60.029 | 23.54 | 37.6367 | 14.5686 | 60.0273 | 23.54 | 37.6416 | 10.0838 | 60.008 | 19.13
37.6539 | 34.9272 | 60.0047 | 43.77 | 37.6474 | 47.1543 | 60.0458 | 56 | 37.6614 | 14.0167 | 59.9803 | 25.54 | 37.6575 | 28.4225 | 59.9677 | 37.77 | 37.6575 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 37.666 | 13.6488 | 59.9956 | 23.54 | 37.6575 | 11.1898 | 60.0426 | 23.54 | 37.6445 | 13.907 | 60.029 | 23.54 | 37.645 | 14.5666 | 60.0273 | 23.54 | 37.6499 | 10.0838 | 60.008 | 19.13
37.6623 | 34.9272 | 60.0047 | 43.77 | 37.6557 | 47.1543 | 60.0458 | 56 | 37.6697 | 14.0167 | 59.9803 | 25.54 | 37.6658 | 28.4225 | 59.9677 | 37.77 | 37.6658 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 37.6743 | 13.6488 | 59.9956 | 23.54 | 37.6658 | 11.1898 | 60.0426 | 23.54 | 37.6531 | 13.9001 | 60.0247 | 23.54 | 37.6533 | 14.5666 | 60.0273 | 23.54 | 37.6582 | 10.0838 | 60.008 | 19.13
37.6706 | 34.9272 | 60.0047 | 43.77 | 37.6641 | 47.1543 | 60.0458 | 56 | 37.6781 | 14.0167 | 59.9803 | 25.54 | 37.6742 | 28.4225 | 59.9677 | 37.77 | 37.6741 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 37.6826 | 13.6488 | 59.9956 | 23.54 | 37.6743 | 11.1898 | 60.0426 | 23.54 | 37.6614 | 13.9001 | 60.0247 | 23.54 | 37.6616 | 14.5666 | 60.0273 | 23.54 | 37.6665 | 10.0838 | 60.008 | 19.13
37.6789 | 34.9272 | 60.0047 | 43.77 | 37.6724 | 47.2268 | 60.0458 | 56 | 37.6864 | 14.0167 | 59.9803 | 25.54 | 37.6825 | 28.4225 | 59.9697 | 37.77 | 37.6824 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 37.6909 | 13.6488 | 59.9956 | 23.54 | 37.6826 | 11.1898 | 60.0426 | 23.54 | 37.6697 | 13.8985 | 60.0247 | 23.54 | 37.6699 | 14.5666 | 60.0273 | 23.54 | 37.6748 | 10.0838 | 60.008 | 19.13
37.6873 | 34.9366 | 60.0047 | 43.77 | 37.6807 | 47.2268 | 60.0458 | 56 | 37.6947 | 14.0167 | 59.9803 | 25.54 | 37.6908 | 28.4225 | 59.9697 | 37.77 | 37.6909 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 37.6992 | 13.6488 | 59.9956 | 23.54 | 37.6909 | 11.1898 | 60.0426 | 23.54 | 37.678 | 13.8985 | 60.0247 | 23.54 | 37.6782 | 14.5644 | 60.0273 | 23.54 | 37.6831 | 10.0803 | 60.0061 | 19.13
37.6956 | 34.9366 | 60.0047 | 43.77 | 37.689 | 47.2268 | 60.0458 | 56 | 37.703 | 14.0167 | 59.9803 | 25.54 | 37.6991 | 28.4225 | 59.9697 | 37.77 | 37.6992 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 37.7078 | 13.6488 | 59.9956 | 23.54 | 37.6992 | 11.2474 | 60.0426 | 23.54 | 37.6863 | 13.8637 | 60.0247 | 23.54 | 37.6868 | 14.5644 | 60.0273 | 23.54 | 37.6914 | 10.0803 | 60.0061 | 19.13
37.7039 | 34.9365 | 60.0047 | 43.77 | 37.6973 | 47.2268 | 60.0458 | 56 | 37.7114 | 14.0167 | 59.9799 | 25.54 | 37.7075 | 28.4225 | 59.9697 | 37.77 | 37.7075 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 37.7161 | 13.6488 | 59.9956 | 23.54 | 37.7075 | 11.2474 | 60.0426 | 23.54 | 37.6946 | 13.8637 | 60.0247 | 23.54 | 37.6951 | 14.5644 | 60.0273 | 23.54 | 37.6997 | 10.0803 | 60.0061 | 19.13
37.7122 | 34.9365 | 60.0047 | 43.77 | 37.7057 | 47.2268 | 60.0446 | 56 | 37.7197 | 14.0167 | 59.9799 | 25.54 | 37.7158 | 28.4225 | 59.9697 | 37.77 | 37.7158 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 37.7244 | 13.6488 | 59.9956 | 23.54 | 37.7158 | 11.2482 | 60.0426 | 23.54 | 37.7029 | 13.8661 | 60.0247 | 23.54 | 37.7034 | 14.5644 | 60.0273 | 23.54 | 37.708 | 10.0803 | 60.0061 | 19.13
37.7206 | 34.9366 | 60.0047 | 43.77 | 37.714 | 47.2268 | 60.0446 | 56 | 37.728 | 14.0167 | 59.9799 | 25.54 | 37.7241 | 28.4225 | 59.9697 | 37.77 | 37.7241 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 37.7327 | 13.6488 | 59.9956 | 23.54 | 37.7241 | 11.2482 | 60.0426 | 23.54 | 37.7112 | 13.8661 | 60.0247 | 23.54 | 37.7117 | 14.5644 | 60.0273 | 23.54 | 37.7168 | 10.0803 | 60.0061 | 19.13
37.7289 | 34.9366 | 60.0047 | 43.77 | 37.7224 | 47.2268 | 60.0446 | 56 | 37.7365 | 14.0167 | 59.9799 | 25.54 | 37.7325 | 28.4218 | 59.9697 | 37.77 | 37.7324 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 37.741 | 13.6488 | 59.9956 | 23.54 | 37.7324 | 11.2482 | 60.0426 | 23.54 | 37.7195 | 13.8681 | 60.0247 | 23.54 | 37.72 | 14.5644 | 60.0273 | 23.54 | 37.7251 | 10.0803 | 60.0061 | 19.13
37.7372 | 34.9365 | 60.0047 | 43.77 | 37.7307 | 47.2268 | 60.0446 | 56 | 37.7448 | 14.0167 | 59.9799 | 25.54 | 37.7408 | 28.4218 | 59.9697 | 37.77 | 37.7407 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 37.7493 | 13.6488 | 59.9956 | 23.54 | 37.7407 | 11.2482 | 60.0426 | 23.54 | 37.728 | 13.8681 | 60.0247 | 23.54 | 37.7283 | 14.569 | 60.0257 | 23.54 | 37.7334 | 10.0803 | 60.0061 | 19.13
37.7456 | 34.9365 | 60.0047 | 43.77 | 37.739 | 47.2268 | 60.0446 | 56 | 37.7531 | 14.0167 | 59.9799 | 25.54 | 37.7491 | 28.4283 | 59.9697 | 37.77 | 37.749 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 37.7576 | 13.6488 | 59.9956 | 23.54 | 37.7493 | 11.2482 | 60.0426 | 23.54 | 37.7363 | 13.9151 | 60.0247 | 23.54 | 37.7366 | 14.569 | 60.0257 | 23.54 | 37.7417 | 10.0803 | 60.0061 | 19.13
37.7539 | 34.9368 | 60.0047 | 43.77 | 37.7473 | 47.2268 | 60.0446 | 56 | 37.7614 | 14.0167 | 59.9799 | 25.54 | 37.7576 | 28.4283 | 59.9697 | 37.77 | 37.7576 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 37.7661 | 13.6488 | 59.9956 | 23.54 | 37.7576 | 11.2482 | 60.0426 | 23.54 | 37.7446 | 13.9151 | 60.0247 | 23.54 | 37.7449 | 14.569 | 60.0257 | 23.54 | 37.75 | 10.0795 | 60.0061 | 19.13
37.7623 | 34.9368 | 60.0047 | 43.77 | 37.7556 | 47.2268 | 60.0446 | 56 | 37.7698 | 14.0167 | 59.9799 | 25.54 | 37.7659 | 28.4346 | 59.9697 | 37.77 | 37.7659 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 37.7744 | 13.6488 | 59.9956 | 23.54 | 37.7659 | 11.2456 | 60.0426 | 23.54 | 37.7529 | 13.9151 | 60.0247 | 23.54 | 37.7532 | 14.569 | 60.0257 | 23.54 | 37.7583 | 10.0795 | 60.0061 | 19.13
37.7706 | 34.9451 | 60.0047 | 43.77 | 37.764 | 47.2268 | 60.0446 | 56 | 37.7781 | 14.0167 | 59.9799 | 25.54 | 37.7742 | 28.4346 | 59.9697 | 37.77 | 37.7742 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 37.7827 | 13.6603 | 59.9956 | 23.54 | 37.7742 | 11.2456 | 60.0426 | 23.54 | 37.7612 | 13.9151 | 60.0247 | 23.54 | 37.7617 | 14.569 | 60.0257 | 23.54 | 37.7666 | 10.0766 | 60.0061 | 19.13
37.7789 | 34.9451 | 60.0047 | 43.77 | 37.7723 | 47.2189 | 60.0446 | 56 | 37.7864 | 14.0167 | 59.9799 | 25.54 | 37.7826 | 28.4346 | 59.9697 | 37.77 | 37.7825 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 37.791 | 13.6603 | 59.9956 | 23.54 | 37.7825 | 11.2448 | 60.045 | 23.54 | 37.7695 | 13.9245 | 60.0247 | 23.54 | 37.77 | 14.569 | 60.0257 | 23.54 | 37.7749 | 10.0766 | 60.0061 | 19.13
37.7873 | 34.9451 | 60.0047 | 43.77 | 37.7806 | 47.2189 | 60.0446 | 56 | 37.7948 | 14.0842 | 59.9799 | 25.54 | 37.7909 | 28.4346 | 59.9697 | 37.77 | 37.7908 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 37.7993 | 13.6603 | 59.9956 | 23.54 | 37.7908 | 11.2448 | 60.045 | 23.54 | 37.7778 | 13.9245 | 60.0247 | 23.54 | 37.7783 | 14.569 | 60.0257 | 23.54 | 37.7832 | 10.2593 | 60.0061 | 19.13
37.7956 | 34.9451 | 60.0047 | 43.77 | 37.7889 | 47.2091 | 60.0446 | 56 | 37.8031 | 14.0842 | 59.9799 | 25.54 | 37.7992 | 28.4346 | 59.9697 | 37.77 | 37.7991 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 37.8076 | 13.6603 | 59.9956 | 23.54 | 37.7991 | 11.2422 | 60.045 | 23.54 | 37.7861 | 13.9245 | 60.0247 | 23.54 | 37.7866 | 14.569 | 60.0257 | 23.54 | 37.7915 | 10.2593 | 60.0061 | 19.13
37.8039 | 34.9451 | 60.0047 | 43.77 | 37.7973 | 47.2091 | 60.0446 | 56 | 37.8114 | 14.0842 | 59.9799 | 25.54 | 37.8075 | 28.4346 | 59.9697 | 37.77 | 37.8074 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 37.8159 | 13.6603 | 59.9956 | 23.54 | 37.8074 | 11.2422 | 60.045 | 23.54 | 37.7947 | 13.9245 | 60.0247 | 23.54 | 37.7949 | 14.569 | 60.0257 | 23.54 | 37.7998 | 10.2558 | 60.0061 | 19.13
37.8123 | 34.9451 | 60.0047 | 43.77 | 37.8056 | 47.2091 | 60.0446 | 56 | 37.8197 | 14.0842 | 59.9799 | 25.54 | 37.8159 | 28.4438 | 59.9697 | 37.77 | 37.8157 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 37.8242 | 13.6603 | 59.9956 | 23.54 | 37.8157 | 11.2422 | 60.045 | 23.54 | 37.803 | 13.9214 | 60.0247 | 23.54 | 37.8032 | 14.569 | 60.0257 | 23.54 | 37.8081 | 10.2558 | 60.0061 | 19.13
37.8206 | 34.9675 | 60.0059 | 43.77 | 37.8139 | 47.2091 | 60.0446 | 56 | 37.8281 | 14.0842 | 59.9799 | 25.54 | 37.8242 | 28.4438 | 59.9697 | 37.77 | 37.8242 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 37.8328 | 13.6599 | 59.9956 | 23.54 | 37.8242 | 11.2422 | 60.045 | 23.54 | 37.8113 | 13.9214 | 60.0247 | 23.54 | 37.8115 | 14.5677 | 60.0257 | 23.54 | 37.8164 | 10.2558 | 60.0061 | 19.13
37.8289 | 34.9675 | 60.0059 | 43.77 | 37.8223 | 47.2091 | 60.0446 | 56 | 37.8364 | 14.0842 | 59.9799 | 25.54 | 37.8325 | 28.4554 | 59.9697 | 37.77 | 37.8325 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 37.8411 | 13.6599 | 59.9956 | 23.54 | 37.8325 | 11.2432 | 60.045 | 23.54 | 37.8196 | 13.9214 | 60.0247 | 23.54 | 37.8198 | 14.5677 | 60.0257 | 23.54 | 37.8247 | 10.2558 | 60.0061 | 19.13
37.8372 | 34.9668 | 60.0059 | 43.77 | 37.8306 | 47.2091 | 60.0446 | 56 | 37.8447 | 14.0842 | 59.9799 | 25.54 | 37.8409 | 28.4554 | 59.9697 | 37.77 | 37.8408 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 37.8494 | 13.6599 | 59.9956 | 23.54 | 37.8408 | 11.2432 | 60.045 | 23.54 | 37.8279 | 13.9214 | 60.0247 | 23.54 | 37.8284 | 14.5713 | 60.0257 | 23.54 | 37.833 | 10.2521 | 60.0061 | 19.13
37.8456 | 34.9668 | 60.0059 | 43.77 | 37.8389 | 47.0986 | 60.0446 | 56 | 37.8531 | 14.0842 | 59.9799 | 25.54 | 37.8492 | 28.4554 | 59.9697 | 37.77 | 37.8491 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 37.8577 | 13.6599 | 59.9956 | 23.54 | 37.8491 | 11.3019 | 60.045 | 23.54 | 37.8362 | 13.922 | 60.0247 | 23.54 | 37.8367 | 14.5713 | 60.0257 | 23.54 | 37.8413 | 10.2521 | 60.0061 | 19.13
37.8539 | 34.9668 | 60.0059 | 43.77 | 37.8472 | 47.0986 | 60.0446 | 56 | 37.8615 | 14.0842 | 59.9799 | 25.54 | 37.8575 | 28.4554 | 59.9697 | 37.77 | 37.8574 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 37.866 | 13.6599 | 59.9956 | 23.54 | 37.8574 | 11.3019 | 60.045 | 23.54 | 37.8445 | 13.922 | 60.0247 | 23.54 | 37.845 | 14.5713 | 60.0257 | 23.54 | 37.8501 | 10.2521 | 60.0061 | 19.13
37.8622 | 34.9668 | 60.0059 | 43.77 | 37.8556 | 47.091 | 60.0446 | 56 | 37.8698 | 14.0842 | 59.9799 | 25.54 | 37.866 | 28.4705 | 59.9697 | 37.77 | 37.8657 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 37.8743 | 13.6599 | 59.9956 | 23.54 | 37.8657 | 11.3027 | 60.045 | 23.54 | 37.8528 | 13.922 | 60.0199 | 23.54 | 37.8533 | 14.5713 | 60.0257 | 23.54 | 37.8584 | 10.2521 | 60.0061 | 19.13
37.8706 | 34.967 | 60.0059 | 43.77 | 37.8639 | 47.091 | 60.0446 | 56 | 37.8781 | 14.0842 | 59.9799 | 25.54 | 37.8743 | 28.4705 | 59.9697 | 37.77 | 37.874 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 37.8826 | 13.7368 | 59.9956 | 23.54 | 37.874 | 11.3027 | 60.045 | 23.54 | 37.8611 | 13.922 | 60.0199 | 23.54 | 37.8616 | 14.5713 | 60.0257 | 23.54 | 37.8667 | 10.2506 | 60.0061 | 19.13
37.8789 | 34.967 | 60.0059 | 43.77 | 37.8722 | 47.0108 | 60.0446 | 56 | 37.8865 | 14.0842 | 59.9799 | 25.54 | 37.8826 | 28.4705 | 59.9717 | 37.77 | 37.8826 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 37.8911 | 13.7368 | 59.9956 | 23.54 | 37.8823 | 11.3027 | 60.045 | 23.54 | 37.8696 | 13.9231 | 60.0199 | 23.54 | 37.8699 | 14.5713 | 60.0257 | 23.54 | 37.875 | 10.2506 | 60.0061 | 19.13
37.8872 | 34.9671 | 60.0059 | 43.77 | 37.8806 | 47.0108 | 60.0446 | 56 | 37.8948 | 14.0842 | 59.9799 | 25.54 | 37.8909 | 28.4705 | 59.9717 | 37.77 | 37.8909 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 37.8994 | 13.7368 | 59.9952 | 23.54 | 37.8906 | 11.3027 | 60.045 | 23.54 | 37.8779 | 13.9231 | 60.0199 | 23.54 | 37.8782 | 14.5713 | 60.0257 | 23.54 | 37.8833 | 10.2506 | 60.0045 | 19.13
37.8956 | 34.9671 | 60.0059 | 43.77 | 37.8889 | 47.0224 | 60.0446 | 56 | 37.9031 | 14.0842 | 59.9799 | 25.54 | 37.8993 | 28.4796 | 59.9717 | 37.77 | 37.8992 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 37.9077 | 13.7368 | 59.9952 | 23.54 | 37.8992 | 11.3027 | 60.045 | 23.54 | 37.8862 | 13.9231 | 60.0199 | 23.54 | 37.8865 | 14.5713 | 60.0257 | 23.54 | 37.8916 | 10.2506 | 60.0045 | 19.13
37.9039 | 35.0049 | 60.0059 | 43.77 | 37.8972 | 47.0224 | 60.0446 | 56 | 37.9115 | 14.0762 | 59.9791 | 25.54 | 37.9076 | 28.4796 | 59.9717 | 37.77 | 37.9075 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 37.916 | 13.7368 | 59.9952 | 23.54 | 37.9075 | 11.3027 | 60.045 | 23.54 | 37.8945 | 13.9231 | 60.0199 | 23.54 | 37.8948 | 14.5693 | 60.0257 | 23.54 | 37.8999 | 10.2507 | 60.0045 | 19.13
37.9122 | 35.0049 | 60.0059 | 43.77 | 37.9055 | 47.0224 | 60.0433 | 56 | 37.9198 | 14.0762 | 59.9791 | 25.54 | 37.9159 | 28.4912 | 59.9717 | 37.77 | 37.9158 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 37.9243 | 13.7368 | 59.9952 | 23.54 | 37.9158 | 11.3016 | 60.045 | 23.54 | 37.9028 | 13.9231 | 60.0199 | 23.54 | 37.9033 | 14.5693 | 60.0257 | 23.54 | 37.9082 | 10.2507 | 60.0045 | 19.13
37.9206 | 35.0274 | 60.0059 | 43.77 | 37.9139 | 47.0224 | 60.0433 | 56 | 37.9281 | 14.0762 | 59.9791 | 25.54 | 37.9243 | 28.4912 | 59.9717 | 37.77 | 37.9241 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 37.9326 | 13.7368 | 59.9952 | 23.54 | 37.9241 | 11.3016 | 60.045 | 23.54 | 37.9111 | 13.9231 | 60.0199 | 23.54 | 37.9116 | 14.5693 | 60.0257 | 23.54 | 37.9165 | 10.2507 | 60.0045 | 19.13
37.9289 | 35.0274 | 60.0059 | 43.77 | 37.9222 | 47.0224 | 60.0433 | 56 | 37.9364 | 14.0762 | 59.9791 | 25.54 | 37.9326 | 28.4912 | 59.9717 | 37.77 | 37.9324 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 37.9409 | 13.7368 | 59.9952 | 23.54 | 37.9324 | 11.321 | 60.045 | 23.54 | 37.9194 | 13.9263 | 60.0199 | 23.54 | 37.9199 | 14.5693 | 60.0257 | 23.54 | 37.9248 | 10.2507 | 60.0045 | 19.13
37.9372 | 35.0274 | 60.0059 | 43.77 | 37.9305 | 47.0224 | 60.0433 | 56 | 37.9448 | 14.0678 | 59.9791 | 25.54 | 37.9409 | 28.4912 | 59.9717 | 37.77 | 37.9407 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 37.9495 | 13.7368 | 59.9952 | 23.54 | 37.9407 | 11.321 | 60.045 | 23.54 | 37.9277 | 13.9263 | 60.0199 | 23.54 | 37.9282 | 14.5672 | 60.0245 | 23.54 | 37.9331 | 10.2507 | 60.0045 | 19.13
37.9456 | 35.0274 | 60.0059 | 43.77 | 37.9388 | 47.0224 | 60.0433 | 56 | 37.9531 | 14.0678 | 59.9791 | 25.54 | 37.9493 | 28.4912 | 59.9717 | 37.77 | 37.9492 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 37.9578 | 13.7368 | 59.9952 | 23.54 | 37.949 | 11.321 | 60.045 | 23.54 | 37.9363 | 13.9263 | 60.0199 | 23.54 | 37.9365 | 14.5672 | 60.0245 | 23.54 | 37.9414 | 10.2507 | 60.0045 | 19.13
37.9539 | 35.0273 | 60.0059 | 43.77 | 37.9471 | 47.0224 | 60.0433 | 56 | 37.9614 | 14.0592 | 59.9791 | 25.54 | 37.9576 | 28.4912 | 59.9717 | 37.77 | 37.9575 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 37.9661 | 13.7368 | 59.9952 | 23.54 | 37.9573 | 11.321 | 60.045 | 23.54 | 37.9446 | 13.9263 | 60.0199 | 23.54 | 37.9448 | 14.5672 | 60.0245 | 23.54 | 37.9497 | 10.247 | 60.0045 | 19.13
37.9622 | 35.0273 | 60.0059 | 43.77 | 37.9555 | 47.0224 | 60.0433 | 56 | 37.9698 | 14.0592 | 59.9791 | 25.54 | 37.9659 | 28.4912 | 59.9717 | 37.77 | 37.9658 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 37.9744 | 13.7368 | 59.9952 | 23.54 | 37.9656 | 11.3187 | 60.045 | 23.54 | 37.9529 | 13.9247 | 60.0199 | 23.54 | 37.9531 | 14.5672 | 60.0245 | 23.54 | 37.958 | 10.247 | 60.0045 | 19.13
37.9706 | 35.0269 | 60.0059 | 43.77 | 37.9638 | 47.0224 | 60.0433 | 56 | 37.9781 | 14.0592 | 59.9791 | 25.54 | 37.9742 | 28.4912 | 59.9717 | 37.77 | 37.9741 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 37.9827 | 13.7355 | 59.9952 | 23.54 | 37.9739 | 11.3187 | 60.045 | 23.54 | 37.9612 | 13.9247 | 60.0199 | 23.54 | 37.9614 | 14.5672 | 60.0245 | 23.54 | 37.9663 | 10.247 | 60.0045 | 19.13
37.9789 | 35.0269 | 60.0059 | 43.77 | 37.9722 | 47.0224 | 60.0433 | 56 | 37.9865 | 14.0592 | 59.9791 | 25.54 | 37.9827 | 28.4304 | 59.9717 | 37.77 | 37.9824 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 37.991 | 13.7355 | 59.9952 | 23.54 | 37.9824 | 11.3194 | 60.0474 | 23.54 | 37.9695 | 13.9274 | 60.0199 | 23.54 | 37.97 | 14.5672 | 60.0245 | 23.54 | 37.9751 | 10.247 | 60.0045 | 19.13
37.9872 | 35.0269 | 60.0059 | 43.77 | 37.9805 | 47.0224 | 60.0433 | 56 | 37.9949 | 14.0592 | 59.9791 | 25.54 | 37.991 | 28.4304 | 59.9717 | 37.77 | 37.9907 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 37.9993 | 13.7355 | 59.9952 | 23.54 | 37.9907 | 11.3194 | 60.0474 | 23.54 | 37.9778 | 13.9274 | 60.0199 | 23.54 | 37.9783 | 14.5672 | 60.0245 | 23.54 | 37.9834 | 10.2426 | 60.0045 | 19.13
37.9956 | 35.0269 | 60.0059 | 43.77 | 37.9888 | 47.0224 | 60.0433 | 56 | 38.0032 | 14.0592 | 59.9791 | 25.54 | 37.9993 | 28.4546 | 59.9717 | 37.77 | 37.999 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 38.0076 | 13.7355 | 59.9952 | 23.54 | 37.999 | 11.3194 | 60.0474 | 23.54 | 37.9861 | 13.9274 | 60.0199 | 23.54 | 37.9866 | 14.5672 | 60.0245 | 23.54 | 37.9917 | 10.2426 | 60.0045 | 19.13
38.0039 | 35.048 | 60.0059 | 43.77 | 37.9971 | 47.0224 | 60.0433 | 56 | 38.0115 | 14.0592 | 59.9791 | 25.54 | 38.0077 | 28.4546 | 59.9717 | 37.77 | 38.0073 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 38.0161 | 13.7355 | 59.9952 | 23.54 | 38.0073 | 11.3194 | 60.0474 | 23.54 | 37.9944 | 13.9274 | 60.0199 | 23.54 | 37.9949 | 14.5652 | 60.0245 | 23.54 | 38 | 10.3015 | 60.0045 | 19.13
38.0122 | 35.048 | 60.0059 | 43.77 | 38.0054 | 47.0224 | 60.0433 | 56 | 38.0198 | 14.0592 | 59.9791 | 25.54 | 38.016 | 28.4546 | 59.9717 | 37.77 | 38.0159 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 38.0244 | 13.7355 | 59.9952 | 23.54 | 38.0156 | 11.3194 | 60.0474 | 23.54 | 38.0029 | 13.9311 | 60.0199 | 23.54 | 38.0032 | 14.5652 | 60.0245 | 23.54 | 38.0083 | 10.3015 | 60.0045 | 19.13
38.0206 | 35.0361 | 60.0071 | 43.77 | 38.0138 | 47.0224 | 60.0433 | 56 | 38.0282 | 14.0592 | 59.9791 | 25.54 | 38.0243 | 28.4546 | 59.9717 | 37.77 | 38.0242 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 38.0327 | 13.7355 | 59.9952 | 23.54 | 38.0239 | 11.3194 | 60.0474 | 23.54 | 38.0112 | 13.9311 | 60.0199 | 23.54 | 38.0115 | 14.5652 | 60.0245 | 23.54 | 38.0166 | 10.3015 | 60.0045 | 19.13
38.0289 | 35.0361 | 60.0071 | 43.77 | 38.0221 | 47.0224 | 60.0433 | 56 | 38.0365 | 14.0592 | 59.9791 | 25.54 | 38.0326 | 28.4614 | 59.9717 | 37.77 | 38.0325 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 38.041 | 13.7355 | 59.9952 | 23.54 | 38.0322 | 11.3169 | 60.0474 | 23.54 | 38.0195 | 13.9332 | 60.0199 | 23.54 | 38.0198 | 14.5652 | 60.0245 | 23.54 | 38.0249 | 10.3015 | 60.0045 | 19.13
38.0372 | 35.0362 | 60.0071 | 43.77 | 38.0305 | 47.0224 | 60.0433 | 56 | 38.0448 | 14.0592 | 59.9791 | 25.54 | 38.041 | 28.4614 | 59.9717 | 37.77 | 38.0408 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 38.0493 | 13.7351 | 59.9952 | 23.54 | 38.0405 | 11.3169 | 60.0474 | 23.54 | 38.0278 | 13.9332 | 60.0199 | 23.54 | 38.0281 | 14.5678 | 60.0245 | 23.54 | 38.0332 | 10.3015 | 60.0045 | 19.13
38.0456 | 35.0362 | 60.0071 | 43.77 | 38.0388 | 47.0224 | 60.0433 | 56 | 38.0532 | 14.0592 | 59.9791 | 25.54 | 38.0493 | 28.4614 | 59.9717 | 37.77 | 38.0491 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 38.0576 | 13.7351 | 59.9952 | 23.54 | 38.0488 | 11.3193 | 60.0474 | 23.54 | 38.0361 | 13.9317 | 60.0199 | 23.54 | 38.0366 | 14.5678 | 60.0245 | 23.54 | 38.0415 | 10.3015 | 60.0045 | 19.13
38.0539 | 35.0428 | 60.0071 | 43.77 | 38.0471 | 47.0224 | 60.0433 | 56 | 38.0615 | 14.0413 | 59.9791 | 25.54 | 38.0576 | 28.4614 | 59.9717 | 37.77 | 38.0574 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 38.0659 | 13.7351 | 59.9952 | 23.54 | 38.0574 | 11.3193 | 60.0474 | 23.54 | 38.0444 | 13.9317 | 60.0199 | 23.54 | 38.0449 | 14.5678 | 60.0245 | 23.54 | 38.0498 | 10.2981 | 60.0045 | 19.13
38.0622 | 35.0428 | 60.0071 | 43.77 | 38.0554 | 47.0224 | 60.0433 | 56 | 38.0698 | 14.0413 | 59.9791 | 25.54 | 38.066 | 28.4614 | 59.9717 | 37.77 | 38.0657 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 38.0745 | 13.7351 | 59.9952 | 23.54 | 38.0657 | 11.3193 | 60.0474 | 23.54 | 38.0527 | 13.9301 | 60.0151 | 23.54 | 38.0532 | 14.5678 | 60.0245 | 23.54 | 38.0581 | 10.2981 | 60.0045 | 19.13
38.0706 | 35.0715 | 60.0071 | 43.77 | 38.0637 | 47.0224 | 60.0433 | 56 | 38.0781 | 14.0329 | 59.9791 | 25.54 | 38.0743 | 28.4614 | 59.9717 | 37.77 | 38.0742 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 38.0828 | 13.7351 | 59.9952 | 23.54 | 38.074 | 11.3193 | 60.0474 | 23.54 | 38.061 | 13.9301 | 60.0151 | 23.54 | 38.0615 | 14.5678 | 60.0245 | 23.54 | 38.0664 | 10.2981 | 60.0045 | 19.13
38.0789 | 35.0715 | 60.0071 | 43.77 | 38.0721 | 47.0224 | 60.0433 | 56 | 38.0865 | 14.0329 | 59.9791 | 25.54 | 38.0826 | 28.4614 | 59.9736 | 37.77 | 38.0825 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 38.0911 | 13.7351 | 59.9952 | 23.54 | 38.0823 | 11.3205 | 60.0474 | 23.54 | 38.0696 | 13.9297 | 60.0151 | 23.54 | 38.0698 | 14.5678 | 60.0245 | 23.54 | 38.0747 | 10.2981 | 60.0045 | 19.13
38.0872 | 35.0715 | 60.0071 | 43.77 | 38.0804 | 47.0224 | 60.0433 | 56 | 38.0948 | 14.0329 | 59.9791 | 25.54 | 38.0911 | 28.4614 | 59.9736 | 37.77 | 38.0908 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 38.0994 | 13.7351 | 59.9944 | 23.54 | 38.0906 | 11.3205 | 60.0474 | 23.54 | 38.0779 | 13.9297 | 60.0151 | 23.54 | 38.0781 | 14.5678 | 60.0245 | 23.54 | 38.083 | 10.2983 | 60.0032 | 19.13
38.0956 | 35.0715 | 60.0071 | 43.77 | 38.0887 | 47.0224 | 60.0433 | 56 | 38.1031 | 14.0329 | 59.9791 | 25.54 | 38.0994 | 28.4641 | 59.9736 | 37.77 | 38.0991 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 38.1077 | 13.7351 | 59.9944 | 23.54 | 38.0989 | 11.3169 | 60.0474 | 23.54 | 38.0862 | 13.9287 | 60.0151 | 23.54 | 38.0864 | 14.5678 | 60.0245 | 23.54 | 38.0913 | 10.2983 | 60.0032 | 19.13
38.1039 | 35.0713 | 60.0071 | 43.77 | 38.097 | 47.0224 | 60.0433 | 56 | 38.1116 | 14.0329 | 59.9775 | 25.54 | 38.1077 | 28.4641 | 59.9736 | 37.77 | 38.1074 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 38.116 | 13.7351 | 59.9944 | 23.54 | 38.1072 | 11.3169 | 60.0474 | 23.54 | 38.0945 | 13.9287 | 60.0151 | 23.54 | 38.0947 | 14.5678 | 60.0245 | 23.54 | 38.1001 | 10.2975 | 60.0032 | 19.13
38.1122 | 35.0713 | 60.0071 | 43.77 | 38.1054 | 47.0224 | 60.0429 | 56 | 38.1199 | 14.0329 | 59.9775 | 25.54 | 38.116 | 28.4641 | 59.9736 | 37.77 | 38.1157 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 38.1243 | 13.7351 | 59.9944 | 23.54 | 38.1155 | 11.3143 | 60.0474 | 23.54 | 38.1028 | 13.9271 | 60.0151 | 23.54 | 38.103 | 14.5678 | 60.0245 | 23.54 | 38.1084 | 10.2975 | 60.0032 | 19.13
38.1205 | 35.0709 | 60.0071 | 43.77 | 38.1137 | 47.0224 | 60.0429 | 56 | 38.1282 | 14.0329 | 59.9775 | 25.54 | 38.1244 | 28.4641 | 59.9736 | 37.77 | 38.124 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 38.1328 | 13.7351 | 59.9944 | 23.54 | 38.1238 | 11.3143 | 60.0474 | 23.54 | 38.1111 | 13.9271 | 60.0151 | 23.54 | 38.1116 | 14.5724 | 60.0245 | 23.54 | 38.1167 | 10.2975 | 60.0032 | 19.13
38.1289 | 35.0709 | 60.0071 | 43.77 | 38.122 | 47.0223 | 60.0429 | 56 | 38.1365 | 14.0329 | 59.9775 | 25.54 | 38.1327 | 28.4655 | 59.9736 | 37.77 | 38.1323 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 38.1411 | 13.7351 | 59.9944 | 23.54 | 38.1321 | 11.3143 | 60.0474 | 23.54 | 38.1194 | 13.9307 | 60.0151 | 23.54 | 38.1199 | 14.5724 | 60.0245 | 23.54 | 38.125 | 10.2975 | 60.0032 | 19.13
38.1372 | 35.0709 | 60.0071 | 43.77 | 38.1304 | 47.0223 | 60.0429 | 56 | 38.1449 | 14.0329 | 59.9775 | 25.54 | 38.141 | 28.4655 | 59.9736 | 37.77 | 38.1409 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 38.1494 | 13.7351 | 59.9944 | 23.54 | 38.1406 | 11.3143 | 60.0474 | 23.54 | 38.1277 | 13.9307 | 60.0151 | 23.54 | 38.1282 | 14.5724 | 60.0233 | 23.54 | 38.1333 | 10.2975 | 60.0032 | 19.13
38.1455 | 35.0709 | 60.0071 | 43.77 | 38.1387 | 47.2561 | 60.0429 | 56 | 38.1532 | 14.0329 | 59.9775 | 25.54 | 38.1494 | 28.4655 | 59.9736 | 37.77 | 38.1492 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 38.1577 | 13.7351 | 59.9944 | 23.54 | 38.1489 | 11.3155 | 60.0474 | 23.54 | 38.1362 | 13.9307 | 60.0151 | 23.54 | 38.1365 | 14.5724 | 60.0233 | 23.54 | 38.1416 | 10.2975 | 60.0032 | 19.13
38.1539 | 35.0713 | 60.0071 | 43.77 | 38.147 | 47.2561 | 60.0429 | 56 | 38.1615 | 14.0329 | 59.9775 | 25.54 | 38.1577 | 28.4655 | 59.9736 | 37.77 | 38.1575 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 38.166 | 13.7351 | 59.9944 | 23.54 | 38.1572 | 11.3155 | 60.0474 | 23.54 | 38.1445 | 13.9307 | 60.0151 | 23.54 | 38.1448 | 14.5724 | 60.0233 | 23.54 | 38.1499 | 10.2975 | 60.0032 | 19.13
38.1622 | 35.0713 | 60.0071 | 43.77 | 38.1553 | 47.3415 | 60.0429 | 56 | 38.1699 | 14.0329 | 59.9775 | 25.54 | 38.166 | 28.4722 | 59.9736 | 37.77 | 38.1658 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 38.1743 | 13.7351 | 59.9944 | 23.54 | 38.1655 | 11.3178 | 60.0474 | 23.54 | 38.1528 | 13.9376 | 60.0151 | 23.54 | 38.1531 | 14.5724 | 60.0233 | 23.54 | 38.1582 | 10.2975 | 60.0032 | 19.13
38.1705 | 35.1166 | 60.0071 | 43.77 | 38.1637 | 47.3415 | 60.0429 | 56 | 38.1782 | 14.0556 | 59.9775 | 25.54 | 38.1744 | 28.4722 | 59.9736 | 37.77 | 38.1741 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 38.1826 | 13.7351 | 59.9944 | 23.54 | 38.1738 | 11.3178 | 60.0474 | 23.54 | 38.1611 | 13.9376 | 60.0151 | 23.54 | 38.1614 | 14.5724 | 60.0233 | 23.54 | 38.1665 | 10.2976 | 60.0032 | 19.13
38.1789 | 35.1166 | 60.0071 | 43.77 | 38.172 | 47.3415 | 60.0429 | 56 | 38.1865 | 14.0556 | 59.9775 | 25.54 | 38.1827 | 28.4722 | 59.9736 | 37.77 | 38.1824 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 38.1909 | 13.7351 | 59.9944 | 23.54 | 38.1821 | 11.3178 | 60.0499 | 23.54 | 38.1694 | 13.9376 | 60.0151 | 23.54 | 38.1697 | 14.5724 | 60.0233 | 23.54 | 38.1748 | 10.2976 | 60.0032 | 19.13
38.1872 | 35.1166 | 60.0071 | 43.77 | 38.1803 | 47.3415 | 60.0429 | 56 | 38.1949 | 14.0556 | 59.9775 | 25.54 | 38.191 | 28.4722 | 59.9736 | 37.77 | 38.1907 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 38.1995 | 13.7351 | 59.9944 | 23.54 | 38.1904 | 11.3178 | 60.0499 | 23.54 | 38.1777 | 13.9376 | 60.0151 | 23.54 | 38.1782 | 14.5711 | 60.0233 | 23.54 | 38.1831 | 10.2976 | 60.0032 | 19.13
38.1956 | 35.1166 | 60.0071 | 43.77 | 38.1887 | 47.3415 | 60.0429 | 56 | 38.2032 | 14.0556 | 59.9775 | 25.54 | 38.1993 | 28.4816 | 59.9736 | 37.77 | 38.199 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 38.2078 | 13.7351 | 59.9944 | 23.54 | 38.1987 | 11.3178 | 60.0499 | 23.54 | 38.186 | 13.933 | 60.0151 | 23.54 | 38.1865 | 14.5711 | 60.0233 | 23.54 | 38.1914 | 10.2976 | 60.0032 | 19.13
38.2039 | 35.0717 | 60.0071 | 43.77 | 38.197 | 47.3415 | 60.0429 | 56 | 38.2115 | 14.0556 | 59.9775 | 25.54 | 38.2078 | 28.4816 | 59.9736 | 37.77 | 38.2075 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 38.2161 | 13.7351 | 59.9944 | 23.54 | 38.207 | 11.3178 | 60.0499 | 23.54 | 38.1943 | 13.933 | 60.0151 | 23.54 | 38.1948 | 14.5746 | 60.0233 | 23.54 | 38.1997 | 10.2925 | 60.0032 | 19.13
38.2122 | 35.0717 | 60.0071 | 43.77 | 38.2053 | 47.3415 | 60.0429 | 56 | 38.2198 | 14.0556 | 59.9775 | 25.54 | 38.2161 | 28.4816 | 59.9736 | 37.77 | 38.2158 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 38.2244 | 13.7351 | 59.9944 | 23.54 | 38.2156 | 11.3153 | 60.0499 | 23.54 | 38.2029 | 13.932 | 60.0151 | 23.54 | 38.2031 | 14.5746 | 60.0233 | 23.54 | 38.208 | 10.2925 | 60.0032 | 19.13
38.2206 | 35.0717 | 60.0084 | 43.77 | 38.2136 | 47.3415 | 60.0429 | 56 | 38.2283 | 14.051 | 59.9775 | 25.54 | 38.2244 | 28.4816 | 59.9736 | 37.77 | 38.2241 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 38.2327 | 13.7351 | 59.9944 | 23.54 | 38.2239 | 11.3153 | 60.0499 | 23.54 | 38.2112 | 13.932 | 60.0151 | 23.54 | 38.2114 | 14.4611 | 60.0233 | 23.54 | 38.2163 | 10.2925 | 60.0032 | 19.13
38.2289 | 35.0717 | 60.0084 | 43.77 | 38.222 | 47.3415 | 60.0429 | 56 | 38.2366 | 14.051 | 59.9775 | 25.54 | 38.2328 | 28.4816 | 59.9736 | 37.77 | 38.2324 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 38.241 | 13.7351 | 59.9944 | 23.54 | 38.2322 | 11.3118 | 60.0499 | 23.54 | 38.2195 | 13.932 | 60.0151 | 23.54 | 38.2197 | 14.4611 | 60.0233 | 23.54 | 38.2246 | 10.2925 | 60.0032 | 19.13
38.2372 | 35.0715 | 60.0084 | 43.77 | 38.2303 | 47.3415 | 60.0429 | 56 | 38.2449 | 14.047 | 59.9775 | 25.54 | 38.2411 | 28.4816 | 59.9736 | 37.77 | 38.2407 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 38.2493 | 13.7351 | 59.9944 | 23.54 | 38.2405 | 11.3118 | 60.0499 | 23.54 | 38.2278 | 13.932 | 60.0151 | 23.54 | 38.228 | 14.4595 | 60.0233 | 23.54 | 38.2334 | 10.2925 | 60.0032 | 19.13
38.2455 | 35.0715 | 60.0084 | 43.77 | 38.2386 | 47.3415 | 60.0429 | 56 | 38.2533 | 14.047 | 59.9775 | 25.54 | 38.2494 | 28.4882 | 59.9736 | 37.77 | 38.249 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 38.2578 | 13.7351 | 59.9944 | 23.54 | 38.2488 | 11.3091 | 60.0499 | 23.54 | 38.2361 | 13.9398 | 60.0151 | 23.54 | 38.2363 | 14.4595 | 60.0233 | 23.54 | 38.2417 | 10.2925 | 60.0032 | 19.13
38.2539 | 35.0798 | 60.0084 | 43.77 | 38.2469 | 47.3415 | 60.0429 | 56 | 38.2616 | 14.047 | 59.9775 | 25.54 | 38.2578 | 28.4882 | 59.9736 | 37.77 | 38.2573 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 38.2661 | 13.7351 | 59.9944 | 23.54 | 38.2571 | 11.3091 | 60.0499 | 23.54 | 38.2444 | 13.9398 | 60.0151 | 23.54 | 38.2446 | 14.4046 | 60.0233 | 23.54 | 38.25 | 10.2925 | 60.0032 | 19.13
38.2622 | 35.0798 | 60.0084 | 43.77 | 38.2552 | 47.3415 | 60.0429 | 56 | 38.2699 | 14.047 | 59.9775 | 25.54 | 38.2661 | 28.4993 | 59.9736 | 37.77 | 38.2656 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 38.2744 | 13.7351 | 59.9944 | 23.54 | 38.2654 | 11.3091 | 60.0499 | 23.54 | 38.2527 | 13.9398 | 60.0112 | 23.54 | 38.2532 | 14.4046 | 60.0233 | 23.54 | 38.2583 | 10.2925 | 60.0032 | 19.13
38.2705 | 35.0897 | 60.0084 | 43.77 | 38.2636 | 47.3415 | 60.0429 | 56 | 38.2782 | 14.0443 | 59.9775 | 25.54 | 38.2744 | 28.4993 | 59.9736 | 37.77 | 38.2742 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 38.2827 | 13.7351 | 59.9944 | 23.54 | 38.2737 | 11.3091 | 60.0499 | 23.54 | 38.261 | 13.9398 | 60.0112 | 23.54 | 38.2615 | 14.3071 | 60.0233 | 23.54 | 38.2666 | 10.289 | 60.0032 | 19.13
38.2789 | 35.0897 | 60.0084 | 43.77 | 38.2719 | 47.3329 | 60.0429 | 56 | 38.2866 | 14.0443 | 59.9775 | 25.54 | 38.2827 | 28.4993 | 59.9753 | 37.77 | 38.2825 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 38.291 | 13.7351 | 59.9944 | 23.54 | 38.282 | 11.3066 | 60.0499 | 23.54 | 38.2695 | 13.9435 | 60.0112 | 23.54 | 38.2698 | 14.3071 | 60.0233 | 23.54 | 38.2749 | 10.289 | 60.0032 | 19.13
38.2872 | 35.0899 | 60.0084 | 43.77 | 38.2803 | 47.3329 | 60.0429 | 56 | 38.2949 | 14.0443 | 59.9775 | 25.54 | 38.2911 | 28.4993 | 59.9753 | 37.77 | 38.2908 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 38.2993 | 13.7351 | 59.9944 | 23.54 | 38.2903 | 11.3066 | 60.0499 | 23.54 | 38.2778 | 13.9435 | 60.0112 | 23.54 | 38.2781 | 14.3071 | 60.0233 | 23.54 | 38.2832 | 10.2853 | 60.002 | 19.13
38.2955 | 35.0899 | 60.0084 | 43.77 | 38.2886 | 47.3575 | 60.0429 | 56 | 38.3032 | 14.0443 | 59.9775 | 25.54 | 38.2994 | 28.4993 | 59.9753 | 37.77 | 38.2991 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 38.3076 | 13.7351 | 59.9944 | 23.54 | 38.2988 | 11.3066 | 60.0499 | 23.54 | 38.2861 | 13.9409 | 60.0112 | 23.54 | 38.2864 | 14.3071 | 60.0233 | 23.54 | 38.2915 | 10.2853 | 60.002 | 19.13
38.3039 | 35.0901 | 60.0084 | 43.77 | 38.2969 | 47.3575 | 60.0429 | 56 | 38.3116 | 14.0443 | 59.9766 | 25.54 | 38.3077 | 28.4993 | 59.9753 | 37.77 | 38.3074 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 38.3162 | 13.7351 | 59.9944 | 23.54 | 38.3071 | 11.3066 | 60.0499 | 23.54 | 38.2944 | 13.9409 | 60.0112 | 23.54 | 38.2947 | 14.3071 | 60.0233 | 23.54 | 38.2998 | 10.2853 | 60.002 | 19.13
38.3122 | 35.0901 | 60.0084 | 43.77 | 38.3052 | 47.3674 | 60.0441 | 56 | 38.3199 | 14.0443 | 59.9766 | 25.54 | 38.3162 | 28.4993 | 59.9753 | 37.77 | 38.3157 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 38.3245 | 13.7351 | 59.9944 | 23.54 | 38.3154 | 11.3066 | 60.0499 | 23.54 | 38.3027 | 13.9409 | 60.0112 | 23.54 | 38.303 | 14.3071 | 60.0233 | 23.54 | 38.3081 | 10.2853 | 60.002 | 19.13
38.3205 | 35.1192 | 60.0084 | 43.77 | 38.3135 | 47.3674 | 60.0441 | 56 | 38.3282 | 14.0443 | 59.9766 | 25.54 | 38.3245 | 28.4993 | 59.9753 | 37.77 | 38.324 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 38.3328 | 13.7351 | 59.9944 | 23.54 | 38.3237 | 11.3066 | 60.0499 | 23.54 | 38.311 | 13.9409 | 60.0112 | 23.54 | 38.3113 | 14.3071 | 60.0233 | 23.54 | 38.3164 | 10.2856 | 60.002 | 19.13
38.3289 | 35.1192 | 60.0084 | 43.77 | 38.3219 | 47.3674 | 60.0441 | 56 | 38.3365 | 14.0443 | 59.9766 | 25.54 | 38.3328 | 28.5027 | 59.9753 | 37.77 | 38.3325 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 38.3411 | 13.7351 | 59.9944 | 23.54 | 38.332 | 11.3061 | 60.0499 | 23.54 | 38.3193 | 13.9409 | 60.0112 | 23.54 | 38.3198 | 14.3071 | 60.0233 | 23.54 | 38.3247 | 10.2856 | 60.002 | 19.13
38.3372 | 35.1191 | 60.0084 | 43.77 | 38.3302 | 47.3674 | 60.0441 | 56 | 38.345 | 14.0443 | 59.9766 | 25.54 | 38.3411 | 28.5027 | 59.9753 | 37.77 | 38.3408 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 38.3494 | 13.7351 | 59.9944 | 23.54 | 38.3403 | 11.3061 | 60.0499 | 23.54 | 38.3276 | 13.9409 | 60.0112 | 23.54 | 38.3281 | 14.3071 | 60.0217 | 23.54 | 38.333 | 10.2856 | 60.002 | 19.13
38.3455 | 35.1191 | 60.0084 | 43.77 | 38.3386 | 47.3674 | 60.0441 | 56 | 38.3533 | 14.0443 | 59.9766 | 25.54 | 38.3495 | 28.512 | 59.9753 | 37.77 | 38.3491 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 38.3577 | 13.7351 | 59.9944 | 23.54 | 38.3486 | 11.3061 | 60.0499 | 23.54 | 38.3362 | 13.9409 | 60.0112 | 23.54 | 38.3364 | 14.3071 | 60.0217 | 23.54 | 38.3413 | 10.2856 | 60.002 | 19.13
38.3539 | 35.1191 | 60.0084 | 43.77 | 38.3469 | 47.3674 | 60.0441 | 56 | 38.3616 | 14.0443 | 59.9766 | 25.54 | 38.3578 | 28.512 | 59.9753 | 37.77 | 38.3574 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 38.366 | 13.7351 | 59.9944 | 23.54 | 38.3569 | 11.3061 | 60.0499 | 23.54 | 38.3445 | 13.9409 | 60.0112 | 23.54 | 38.3447 | 14.3071 | 60.0217 | 23.54 | 38.3496 | 10.2856 | 60.002 | 19.13
38.3622 | 35.1191 | 60.0084 | 43.77 | 38.3552 | 47.3674 | 60.0441 | 56 | 38.37 | 14.0443 | 59.9766 | 25.54 | 38.3661 | 28.5324 | 59.9753 | 37.77 | 38.3657 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 38.3743 | 13.7351 | 59.9944 | 23.54 | 38.3652 | 11.3073 | 60.0499 | 23.54 | 38.3528 | 13.9415 | 60.0112 | 23.54 | 38.353 | 14.3071 | 60.0217 | 23.54 | 38.3584 | 10.2856 | 60.002 | 19.13
38.3705 | 35.1403 | 60.0084 | 43.77 | 38.3635 | 47.3674 | 60.0441 | 56 | 38.3783 | 14.0443 | 59.9766 | 25.54 | 38.3745 | 28.5324 | 59.9753 | 37.77 | 38.374 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 38.3828 | 13.7351 | 59.9944 | 23.54 | 38.3738 | 11.3073 | 60.0499 | 23.54 | 38.3611 | 13.9415 | 60.0112 | 23.54 | 38.3613 | 14.3071 | 60.0217 | 23.54 | 38.3667 | 10.2856 | 60.002 | 19.13
38.3788 | 35.1403 | 60.0084 | 43.77 | 38.3718 | 47.3795 | 60.0441 | 56 | 38.3866 | 14.0443 | 59.9766 | 25.54 | 38.3828 | 28.4701 | 59.9753 | 37.77 | 38.3823 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 38.3911 | 13.7351 | 59.9944 | 23.54 | 38.3821 | 11.3073 | 60.0522 | 23.54 | 38.3694 | 13.9415 | 60.0112 | 23.54 | 38.3696 | 14.3071 | 60.0217 | 23.54 | 38.375 | 10.2856 | 60.002 | 19.13
38.3872 | 35.1465 | 60.0084 | 43.77 | 38.3802 | 47.3795 | 60.0441 | 56 | 38.395 | 14.0443 | 59.9766 | 25.54 | 38.3911 | 28.4701 | 59.9753 | 37.77 | 38.3906 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 38.3994 | 13.7351 | 59.9944 | 23.54 | 38.3904 | 11.3073 | 60.0522 | 23.54 | 38.3777 | 13.9415 | 60.0112 | 23.54 | 38.3779 | 14.3071 | 60.0217 | 23.54 | 38.3833 | 10.2856 | 60.002 | 19.13
38.3955 | 35.1465 | 60.0084 | 43.77 | 38.3885 | 47.3795 | 60.0441 | 56 | 38.4033 | 14.0443 | 59.9766 | 25.54 | 38.3995 | 28.4769 | 59.9753 | 37.77 | 38.3992 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 38.4077 | 13.7351 | 59.9944 | 23.54 | 38.3987 | 11.3088 | 60.0522 | 23.54 | 38.386 | 13.9415 | 60.0112 | 23.54 | 38.3865 | 14.3071 | 60.0217 | 23.54 | 38.3916 | 10.2856 | 60.002 | 19.13
38.4038 | 35.1465 | 60.0084 | 43.77 | 38.3969 | 47.3795 | 60.0441 | 56 | 38.4116 | 14.0443 | 59.9766 | 25.54 | 38.4078 | 28.4769 | 59.9753 | 37.77 | 38.4075 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 38.416 | 13.7351 | 59.9944 | 23.54 | 38.407 | 11.3088 | 60.0522 | 23.54 | 38.3943 | 13.9415 | 60.0112 | 23.54 | 38.3948 | 14.3071 | 60.0217 | 23.54 | 38.3999 | 10.2856 | 60.002 | 19.13
38.4122 | 35.1465 | 60.0084 | 43.77 | 38.4052 | 47.3795 | 60.0441 | 56 | 38.4199 | 14.0443 | 59.9766 | 25.54 | 38.4161 | 28.4764 | 59.9753 | 37.77 | 38.4158 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 38.4243 | 13.7351 | 59.9944 | 23.54 | 38.4153 | 11.3088 | 60.0522 | 23.54 | 38.4028 | 13.9488 | 60.0112 | 23.54 | 38.4031 | 14.3071 | 60.0217 | 23.54 | 38.4082 | 10.2856 | 60.002 | 19.13
38.4205 | 35.1465 | 60.01 | 43.77 | 38.4135 | 47.3795 | 60.0441 | 56 | 38.4283 | 14.0443 | 59.9766 | 25.54 | 38.4244 | 28.4764 | 59.9753 | 37.77 | 38.4241 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 38.4326 | 13.7351 | 59.9944 | 23.54 | 38.4236 | 11.3088 | 60.0522 | 23.54 | 38.4111 | 13.9488 | 60.0112 | 23.54 | 38.4114 | 14.3071 | 60.0217 | 23.54 | 38.4165 | 10.2856 | 60.002 | 19.13
38.4288 | 35.1465 | 60.01 | 43.77 | 38.4218 | 47.3793 | 60.0441 | 56 | 38.4366 | 14.0443 | 59.9766 | 25.54 | 38.4329 | 28.5295 | 59.9753 | 37.77 | 38.4324 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 38.4412 | 13.7351 | 59.9944 | 23.54 | 38.4319 | 11.3088 | 60.0522 | 23.54 | 38.4194 | 13.9488 | 60.0112 | 23.54 | 38.4197 | 14.3071 | 60.0217 | 23.54 | 38.4248 | 10.2856 | 60.002 | 19.13
38.4372 | 35.1466 | 60.01 | 43.77 | 38.4302 | 47.3793 | 60.0441 | 56 | 38.4449 | 14.0362 | 59.9766 | 25.54 | 38.4412 | 28.5295 | 59.9753 | 37.77 | 38.4407 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 38.4495 | 13.7351 | 59.9944 | 23.54 | 38.4402 | 11.3088 | 60.0522 | 23.54 | 38.4277 | 13.9488 | 60.0112 | 23.54 | 38.428 | 14.3071 | 60.0217 | 23.54 | 38.4331 | 10.2848 | 60.002 | 19.13
38.4455 | 35.1466 | 60.01 | 43.77 | 38.4385 | 47.2932 | 60.0441 | 56 | 38.4534 | 14.0362 | 59.9766 | 25.54 | 38.4495 | 28.5295 | 59.9753 | 37.77 | 38.449 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 38.4578 | 13.7351 | 59.9944 | 23.54 | 38.4485 | 11.3055 | 60.0522 | 23.54 | 38.436 | 14.0771 | 60.0112 | 23.54 | 38.4363 | 14.3071 | 60.0217 | 23.54 | 38.4414 | 10.2848 | 60.002 | 19.13
38.4538 | 35.1467 | 60.01 | 43.77 | 38.4468 | 47.2932 | 60.0441 | 56 | 38.4617 | 14.0362 | 59.9766 | 25.54 | 38.4579 | 28.5295 | 59.9753 | 37.77 | 38.4573 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 38.4661 | 13.7351 | 59.9944 | 23.54 | 38.457 | 11.3055 | 60.0522 | 23.54 | 38.4443 | 14.0771 | 60.0112 | 23.54 | 38.4446 | 14.6615 | 60.0217 | 23.54 | 38.4497 | 10.2805 | 60.002 | 19.13
38.4622 | 35.1467 | 60.01 | 43.77 | 38.4551 | 47.3032 | 60.0441 | 56 | 38.47 | 14.0362 | 59.9766 | 25.54 | 38.4662 | 28.568 | 59.9753 | 37.77 | 38.4658 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 38.4744 | 13.7351 | 59.9944 | 23.54 | 38.4653 | 11.3055 | 60.0522 | 23.54 | 38.4526 | 14.0767 | 60.008 | 23.54 | 38.4531 | 14.6615 | 60.0217 | 23.54 | 38.458 | 10.2805 | 60.002 | 19.13
38.4705 | 35.1549 | 60.01 | 43.77 | 38.4634 | 47.3032 | 60.0441 | 56 | 38.4783 | 14.0277 | 59.9766 | 25.54 | 38.4745 | 28.568 | 59.9753 | 37.77 | 38.4741 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 38.4827 | 13.7351 | 59.9944 | 23.54 | 38.4736 | 11.3055 | 60.0522 | 23.54 | 38.4609 | 14.0767 | 60.008 | 23.54 | 38.4614 | 14.8195 | 60.0217 | 23.54 | 38.4663 | 10.2805 | 60.002 | 19.13
38.4789 | 35.1549 | 60.01 | 43.77 | 38.4718 | 47.3032 | 60.0441 | 56 | 38.4867 | 14.0277 | 59.9766 | 25.54 | 38.4828 | 28.5778 | 59.9777 | 37.77 | 38.4824 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 38.491 | 13.7351 | 59.9944 | 23.54 | 38.4819 | 11.3911 | 60.0522 | 23.54 | 38.4695 | 14.1038 | 60.008 | 23.54 | 38.4697 | 14.8195 | 60.0217 | 23.54 | 38.4746 | 10.2805 | 60.002 | 19.13
38.4872 | 35.1434 | 60.01 | 43.77 | 38.4801 | 47.3032 | 60.0441 | 56 | 38.495 | 14.0194 | 59.9766 | 25.54 | 38.4912 | 28.5778 | 59.9777 | 37.77 | 38.4907 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 38.4995 | 13.7351 | 59.9944 | 23.54 | 38.4902 | 11.3911 | 60.0522 | 23.54 | 38.4778 | 14.1038 | 60.008 | 23.54 | 38.478 | 14.8201 | 60.0217 | 23.54 | 38.4834 | 10.2805 | 60.0004 | 19.13
38.4955 | 35.1434 | 60.01 | 43.77 | 38.4885 | 47.3032 | 60.0441 | 56 | 38.5033 | 14.0194 | 59.9766 | 25.54 | 38.4995 | 28.5778 | 59.9777 | 37.77 | 38.499 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 38.5078 | 13.7351 | 59.9944 | 23.54 | 38.4985 | 11.3888 | 60.0522 | 23.54 | 38.4861 | 14.1033 | 60.008 | 23.54 | 38.4863 | 14.8201 | 60.0217 | 23.54 | 38.4917 | 10.2805 | 60.0004 | 19.13
38.5038 | 35.1629 | 60.01 | 43.77 | 38.4968 | 47.3032 | 60.0441 | 56 | 38.5117 | 14.0814 | 59.9762 | 25.54 | 38.5078 | 28.5778 | 59.9777 | 37.77 | 38.5073 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 38.5161 | 13.7351 | 59.9944 | 23.54 | 38.5068 | 11.3888 | 60.0522 | 23.54 | 38.4944 | 14.1033 | 60.008 | 23.54 | 38.4946 | 14.8201 | 60.0217 | 23.54 | 38.5 | 10.2805 | 60.0004 | 19.13
38.5122 | 35.1629 | 60.01 | 43.77 | 38.5051 | 47.3113 | 60.0453 | 56 | 38.52 | 14.0814 | 59.9762 | 25.54 | 38.5162 | 28.5778 | 59.9777 | 37.77 | 38.5156 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 38.5244 | 13.7351 | 59.9944 | 23.54 | 38.5151 | 11.3863 | 60.0522 | 23.54 | 38.5027 | 14.171 | 60.008 | 23.54 | 38.5029 | 14.8201 | 60.0217 | 23.54 | 38.5083 | 10.2805 | 60.0004 | 19.13
38.5205 | 35.1629 | 60.01 | 43.77 | 38.5134 | 47.3113 | 60.0453 | 56 | 38.5283 | 14.1408 | 59.9762 | 25.54 | 38.5245 | 28.5778 | 59.9777 | 37.77 | 38.5242 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 38.5327 | 13.7351 | 59.9944 | 23.54 | 38.5234 | 11.3863 | 60.0522 | 23.54 | 38.511 | 14.171 | 60.008 | 23.54 | 38.5112 | 14.8201 | 60.0217 | 23.54 | 38.5166 | 10.277 | 60.0004 | 19.13
38.5288 | 35.1629 | 60.01 | 43.77 | 38.5217 | 47.3113 | 60.0453 | 56 | 38.5367 | 14.1408 | 59.9762 | 25.54 | 38.5328 | 28.5898 | 59.9777 | 37.77 | 38.5325 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 38.541 | 13.7351 | 59.9944 | 23.54 | 38.532 | 11.3863 | 60.0522 | 23.54 | 38.5193 | 13.8915 | 60.008 | 23.54 | 38.5195 | 14.8201 | 60.0217 | 23.54 | 38.5249 | 10.277 | 60.0004 | 19.13
38.5372 | 35.192 | 60.01 | 43.77 | 38.5301 | 47.3113 | 60.0453 | 56 | 38.545 | 14.1408 | 59.9762 | 25.54 | 38.5413 | 28.5898 | 59.9777 | 37.77 | 38.5408 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 38.5493 | 13.7351 | 59.9944 | 23.54 | 38.5403 | 11.3863 | 60.0522 | 23.54 | 38.5278 | 13.8915 | 60.008 | 23.54 | 38.5281 | 14.8201 | 60.0221 | 23.54 | 38.5332 | 10.277 | 60.0004 | 19.13
38.5455 | 35.192 | 60.01 | 43.77 | 38.5384 | 47.3113 | 60.0453 | 56 | 38.5533 | 14.1408 | 59.9762 | 25.54 | 38.5496 | 28.5898 | 59.9777 | 37.77 | 38.5491 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 38.5576 | 13.7351 | 59.9944 | 23.54 | 38.5486 | 11.3881 | 60.0522 | 23.54 | 38.5361 | 13.8915 | 60.008 | 23.54 | 38.5364 | 14.8201 | 60.0221 | 23.54 | 38.5415 | 10.277 | 60.0004 | 19.13
38.5538 | 35.1921 | 60.01 | 43.77 | 38.5468 | 47.3113 | 60.0453 | 56 | 38.5616 | 14.1408 | 59.9762 | 25.54 | 38.5579 | 28.5898 | 59.9777 | 37.77 | 38.5574 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 38.5662 | 13.7351 | 59.9944 | 23.54 | 38.5569 | 11.3881 | 60.0522 | 23.54 | 38.5444 | 13.8915 | 60.008 | 23.54 | 38.5447 | 14.8201 | 60.0221 | 23.54 | 38.5498 | 10.355 | 60.0004 | 19.13
38.5622 | 35.1921 | 60.01 | 43.77 | 38.5551 | 47.3115 | 60.0453 | 56 | 38.5701 | 14.1408 | 59.9762 | 25.54 | 38.5662 | 28.5996 | 59.9777 | 37.77 | 38.5657 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 38.5745 | 13.7351 | 59.9944 | 23.54 | 38.5652 | 11.3881 | 60.0522 | 23.54 | 38.5527 | 13.8915 | 60.008 | 23.54 | 38.553 | 14.8201 | 60.0221 | 23.54 | 38.5581 | 10.355 | 60.0004 | 19.13
38.5705 | 35.1929 | 60.01 | 43.77 | 38.5634 | 47.3115 | 60.0453 | 56 | 38.5784 | 14.1408 | 59.9762 | 25.54 | 38.5746 | 28.5996 | 59.9777 | 37.77 | 38.574 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 38.5828 | 13.7351 | 59.9944 | 23.54 | 38.5735 | 11.3881 | 60.0522 | 23.54 | 38.561 | 13.8915 | 60.008 | 23.54 | 38.5613 | 14.8201 | 60.0221 | 23.54 | 38.5664 | 10.355 | 60.0004 | 19.13
38.5788 | 35.1929 | 60.01 | 43.77 | 38.5717 | 47.3215 | 60.0453 | 56 | 38.5867 | 14.1408 | 59.9762 | 25.54 | 38.5829 | 28.6099 | 59.9777 | 37.77 | 38.5823 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 38.5911 | 13.7351 | 59.9944 | 23.54 | 38.5818 | 11.3881 | 60.0539 | 23.54 | 38.5693 | 13.8902 | 60.008 | 23.54 | 38.5696 | 14.8201 | 60.0221 | 23.54 | 38.5747 | 10.355 | 60.0004 | 19.13
38.5872 | 35.2144 | 60.01 | 43.77 | 38.58 | 47.3215 | 60.0453 | 56 | 38.5951 | 14.134 | 59.9762 | 25.54 | 38.5912 | 28.6099 | 59.9777 | 37.77 | 38.5908 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 38.5994 | 13.7351 | 59.9944 | 23.54 | 38.5901 | 11.3881 | 60.0539 | 23.54 | 38.5776 | 13.8902 | 60.008 | 23.54 | 38.5779 | 14.8201 | 60.0221 | 23.54 | 38.583 | 10.355 | 60.0004 | 19.13
38.5955 | 35.2144 | 60.01 | 43.77 | 38.5884 | 47.3111 | 60.0453 | 56 | 38.6034 | 14.134 | 59.9762 | 25.54 | 38.5996 | 28.6098 | 59.9777 | 37.77 | 38.5991 | 24.3031 | 60.0065 | 35.77 | 38.6077 | 13.7351 | 59.9944 | 23.54 | 38.5984 | 11.3895 | 60.0539 | 23.54 | 38.5859 | 13.8893 | 60.008 | 23.54 | 38.5862 | 14.8201 | 60.0221 | 23.54 | 38.5913 | 10.355 | 60.0004 | 19.13
38.6038 | 35.1662 | 60.01 | 43.77 | 38.5967 | 47.3111 | 60.0453 | 56 | 38.6117 | 14.1257 | 59.9762 | 25.54 | 38.6079 | 28.6098 | 59.9777 | 37.77 | 38.6074 | 24.3031 | 60.0065 | 35.77 | 38.616 | 13.7351 | 59.9944 | 23.54 | 38.6067 | 11.3895 | 60.0539 | 23.54 | 38.5945 | 13.8893 | 60.008 | 23.54 | 38.5947 | 14.8202 | 60.0221 | 23.54 | 38.5996 | 10.355 | 60.0004 | 19.13
38.6122 | 35.1662 | 60.01 | 43.77 | 38.605 | 47.3397 | 60.0453 | 56 | 38.62 | 14.1257 | 59.9762 | 25.54 | 38.6162 | 28.6098 | 59.9777 | 37.77 | 38.6157 | 24.3031 | 60.0065 | 35.77 | 38.6245 | 13.7351 | 59.9944 | 23.54 | 38.6152 | 11.3905 | 60.0539 | 23.54 | 38.6028 | 13.8891 | 60.008 | 23.54 | 38.603 | 14.8202 | 60.0221 | 23.54 | 38.6084 | 10.355 | 60.0004 | 19.13
38.6205 | 35.1662 | 60.0113 | 43.77 | 38.6133 | 47.3397 | 60.0453 | 56 | 38.6284 | 14.1257 | 59.9762 | 25.54 | 38.6245 | 28.6098 | 59.9777 | 37.77 | 38.624 | 24.3031 | 60.0065 | 35.77 | 38.6328 | 13.7351 | 59.9944 | 23.54 | 38.6235 | 11.3905 | 60.0539 | 23.54 | 38.6111 | 13.8891 | 60.008 | 23.54 | 38.6113 | 14.8202 | 60.0221 | 23.54 | 38.6167 | 10.355 | 60.0004 | 19.13
38.6288 | 35.1662 | 60.0113 | 43.77 | 38.6216 | 47.3397 | 60.0453 | 56 | 38.6367 | 14.1257 | 59.9762 | 25.54 | 38.6329 | 28.6217 | 59.9777 | 37.77 | 38.6323 | 24.3017 | 60.0065 | 35.77 | 38.6411 | 13.7351 | 59.9944 | 23.54 | 38.6318 | 11.3905 | 60.0539 | 23.54 | 38.6194 | 13.8891 | 60.008 | 23.54 | 38.6196 | 14.8202 | 60.0221 | 23.54 | 38.625 | 10.355 | 60.0004 | 19.13
38.6371 | 35.1858 | 60.0113 | 43.77 | 38.63 | 47.3397 | 60.0453 | 56 | 38.645 | 14.1258 | 59.9762 | 25.54 | 38.6412 | 28.6217 | 59.9777 | 37.77 | 38.6406 | 24.3017 | 60.0065 | 35.77 | 38.6494 | 13.7351 | 59.9944 | 23.54 | 38.6401 | 11.3905 | 60.0539 | 23.54 | 38.6277 | 13.8891 | 60.008 | 23.54 | 38.6279 | 14.8202 | 60.0221 | 23.54 | 38.6333 | 10.3516 | 60.0004 | 19.13
38.6455 | 35.1858 | 60.0113 | 43.77 | 38.6383 | 47.3309 | 60.0453 | 56 | 38.6534 | 14.1258 | 59.9762 | 25.54 | 38.6495 | 28.6217 | 59.9777 | 37.77 | 38.6489 | 24.3017 | 60.0065 | 35.77 | 38.6577 | 13.7351 | 59.9944 | 23.54 | 38.6484 | 11.3905 | 60.0539 | 23.54 | 38.636 | 13.8891 | 60.008 | 23.54 | 38.6362 | 14.8202 | 60.0221 | 23.54 | 38.6416 | 10.3516 | 60.0004 | 19.13
38.6538 | 35.1855 | 60.0113 | 43.77 | 38.6467 | 47.3309 | 60.0453 | 56 | 38.6617 | 14.1081 | 59.9762 | 25.54 | 38.658 | 28.6217 | 59.9777 | 37.77 | 38.6575 | 24.3017 | 60.0065 | 35.77 | 38.666 | 13.7351 | 59.9944 | 23.54 | 38.6567 | 11.3905 | 60.0539 | 23.54 | 38.6443 | 13.8891 | 60.008 | 23.54 | 38.6445 | 14.8202 | 60.0221 | 23.54 | 38.6499 | 10.3516 | 60.0004 | 19.13
38.6621 | 35.1855 | 60.0113 | 43.77 | 38.655 | 47.3412 | 60.0453 | 56 | 38.67 | 14.1081 | 59.9762 | 25.54 | 38.6663 | 28.6372 | 59.9777 | 37.77 | 38.6658 | 24.3017 | 60.0065 | 35.77 | 38.6743 | 13.7351 | 59.9944 | 23.54 | 38.665 | 11.3872 | 60.0539 | 23.54 | 38.6526 | 13.8891 | 60.006 | 23.54 | 38.6528 | 14.8202 | 60.0221 | 23.54 | 38.6582 | 10.3516 | 60.0004 | 19.13
38.6705 | 35.2064 | 60.0113 | 43.77 | 38.6633 | 47.3412 | 60.0453 | 56 | 38.6785 | 14.1081 | 59.9762 | 25.54 | 38.6746 | 28.6372 | 59.9777 | 37.77 | 38.6741 | 24.3017 | 60.0065 | 35.77 | 38.6829 | 13.7351 | 59.9944 | 23.54 | 38.6733 | 11.3872 | 60.0539 | 23.54 | 38.6611 | 13.8891 | 60.006 | 23.54 | 38.6614 | 14.824 | 60.0221 | 23.54 | 38.6665 | 10.3516 | 60.0004 | 19.13
38.6788 | 35.2064 | 60.0113 | 43.77 | 38.6716 | 47.341 | 60.0453 | 56 | 38.6868 | 14.1081 | 59.9762 | 25.54 | 38.683 | 28.636 | 59.9797 | 37.77 | 38.6824 | 24.3017 | 60.0065 | 35.77 | 38.6912 | 13.7351 | 59.9944 | 23.54 | 38.6816 | 11.3872 | 60.0539 | 23.54 | 38.6694 | 13.8891 | 60.006 | 23.54 | 38.6697 | 14.824 | 60.0221 | 23.54 | 38.6748 | 10.3516 | 60.0004 | 19.13
38.6871 | 35.2266 | 60.0113 | 43.77 | 38.6799 | 47.341 | 60.0453 | 56 | 38.6951 | 14.1054 | 59.9762 | 25.54 | 38.6913 | 28.636 | 59.9797 | 37.77 | 38.6907 | 24.3017 | 60.0065 | 35.77 | 38.6995 | 13.7351 | 59.9948 | 23.54 | 38.6899 | 11.3872 | 60.0539 | 23.54 | 38.6777 | 13.8891 | 60.006 | 23.54 | 38.678 | 14.824 | 60.0221 | 23.54 | 38.6831 | 10.3516 | 59.9993 | 19.13
38.6955 | 35.2266 | 60.0113 | 43.77 | 38.6883 | 47.3491 | 60.0453 | 56 | 38.7034 | 14.1054 | 59.9762 | 25.54 | 38.6996 | 28.6458 | 59.9797 | 37.77 | 38.699 | 24.4191 | 60.0065 | 35.77 | 38.7078 | 13.7351 | 59.9948 | 23.54 | 38.6985 | 11.3849 | 60.0539 | 23.54 | 38.686 | 13.8891 | 60.006 | 23.54 | 38.6863 | 14.824 | 60.0221 | 23.54 | 38.6914 | 10.3516 | 59.9993 | 19.13
38.7038 | 35.227 | 60.0113 | 43.77 | 38.6966 | 47.3491 | 60.0453 | 56 | 38.7118 | 14.1054 | 59.9742 | 25.54 | 38.7079 | 28.6458 | 59.9797 | 37.77 | 38.7073 | 24.4191 | 60.0065 | 35.77 | 38.7161 | 13.7351 | 59.9948 | 23.54 | 38.7068 | 11.3849 | 60.0539 | 23.54 | 38.6943 | 13.8891 | 60.006 | 23.54 | 38.6946 | 14.8227 | 60.0221 | 23.54 | 38.6997 | 10.3508 | 59.9993 | 19.13
38.7121 | 35.227 | 60.0113 | 43.77 | 38.705 | 47.3491 | 60.047 | 56 | 38.7201 | 14.1054 | 59.9742 | 25.54 | 38.7163 | 28.6458 | 59.9797 | 37.77 | 38.7156 | 24.4191 | 60.0065 | 35.77 | 38.7244 | 13.7351 | 59.9948 | 23.54 | 38.7151 | 11.3849 | 60.0539 | 23.54 | 38.7026 | 13.8891 | 60.006 | 23.54 | 38.7029 | 14.8227 | 60.0221 | 23.54 | 38.708 | 10.3508 | 59.9993 | 19.13
38.7205 | 35.2341 | 60.0113 | 43.77 | 38.7133 | 47.3491 | 60.047 | 56 | 38.7284 | 14.1054 | 59.9742 | 25.54 | 38.7246 | 28.6458 | 59.9797 | 37.77 | 38.7241 | 24.4191 | 60.0065 | 35.77 | 38.7327 | 13.7364 | 59.9948 | 23.54 | 38.7234 | 11.3849 | 60.0539 | 23.54 | 38.7109 | 13.8891 | 60.006 | 23.54 | 38.7112 | 14.8264 | 60.0221 | 23.54 | 38.7163 | 10.3508 | 59.9993 | 19.13
38.7288 | 35.2341 | 60.0113 | 43.77 | 38.7216 | 47.3491 | 60.047 | 56 | 38.7368 | 14.1054 | 59.9742 | 25.54 | 38.7329 | 28.6458 | 59.9797 | 37.77 | 38.7324 | 24.4191 | 60.0065 | 35.77 | 38.741 | 13.7364 | 59.9948 | 23.54 | 38.7317 | 11.3849 | 60.0539 | 23.54 | 38.7192 | 13.8891 | 60.006 | 23.54 | 38.7195 | 14.8264 | 60.0221 | 23.54 | 38.7246 | 10.3508 | 59.9993 | 19.13
38.7371 | 35.2425 | 60.0113 | 43.77 | 38.7299 | 47.3491 | 60.047 | 56 | 38.7451 | 14.1054 | 59.9742 | 25.54 | 38.7413 | 28.6458 | 59.9797 | 37.77 | 38.7407 | 24.4191 | 60.0065 | 35.77 | 38.7495 | 13.7364 | 59.9948 | 23.54 | 38.74 | 11.3849 | 60.0539 | 23.54 | 38.7278 | 13.8891 | 60.006 | 23.54 | 38.728 | 14.8264 | 60.0217 | 23.54 | 38.7334 | 10.3465 | 59.9993 | 19.13
38.7455 | 35.2425 | 60.0113 | 43.77 | 38.7382 | 47.3594 | 60.047 | 56 | 38.7534 | 14.1054 | 59.9742 | 25.54 | 38.7496 | 28.6458 | 59.9797 | 37.77 | 38.749 | 24.4191 | 60.0065 | 35.77 | 38.7578 | 13.7364 | 59.9948 | 23.54 | 38.7483 | 11.3823 | 60.0539 | 23.54 | 38.7361 | 13.8991 | 60.006 | 23.54 | 38.7363 | 14.8264 | 60.0217 | 23.54 | 38.7417 | 10.3465 | 59.9993 | 19.13
38.7538 | 35.1511 | 60.0113 | 43.77 | 38.7466 | 47.3594 | 60.047 | 56 | 38.7617 | 14.0877 | 59.9742 | 25.54 | 38.7579 | 28.6458 | 59.9797 | 37.77 | 38.7573 | 24.4191 | 60.0065 | 35.77 | 38.7661 | 13.7366 | 59.9948 | 23.54 | 38.7566 | 11.3823 | 60.0539 | 23.54 | 38.7444 | 13.8991 | 60.006 | 23.54 | 38.7446 | 14.8264 | 60.0217 | 23.54 | 38.75 | 10.3465 | 59.9993 | 19.13
38.7621 | 35.1511 | 60.0113 | 43.77 | 38.7549 | 47.3958 | 60.047 | 56 | 38.7701 | 14.0877 | 59.9742 | 25.54 | 38.7662 | 28.6763 | 59.9797 | 37.77 | 38.7656 | 24.4191 | 60.0065 | 35.77 | 38.7744 | 13.7366 | 59.9948 | 23.54 | 38.7649 | 11.3842 | 60.0539 | 23.54 | 38.7527 | 13.8991 | 60.006 | 23.54 | 38.7529 | 14.8264 | 60.0217 | 23.54 | 38.7583 | 10.3465 | 59.9993 | 19.13
38.7704 | 35.1519 | 60.0113 | 43.77 | 38.7632 | 47.3958 | 60.047 | 56 | 38.7784 | 14.0877 | 59.9742 | 25.54 | 38.7747 | 28.6763 | 59.9797 | 37.77 | 38.7739 | 24.4191 | 60.0065 | 35.77 | 38.7827 | 13.7366 | 59.9948 | 23.54 | 38.7734 | 11.3842 | 60.0539 | 23.54 | 38.761 | 13.8991 | 60.006 | 23.54 | 38.7612 | 14.8264 | 60.0217 | 23.54 | 38.7666 | 10.3465 | 59.9993 | 19.13
38.7788 | 35.1519 | 60.0113 | 43.77 | 38.7715 | 47.3958 | 60.047 | 56 | 38.7867 | 14.0877 | 59.9742 | 25.54 | 38.783 | 28.6763 | 59.9797 | 37.77 | 38.7825 | 24.4191 | 60.0065 | 35.77 | 38.791 | 13.7366 | 59.9948 | 23.54 | 38.7817 | 11.3842 | 60.0551 | 23.54 | 38.7693 | 13.8991 | 60.006 | 23.54 | 38.7695 | 14.8264 | 60.0217 | 23.54 | 38.7749 | 10.3465 | 59.9993 | 19.13
38.7871 | 35.1602 | 60.0113 | 43.77 | 38.7799 | 47.3958 | 60.047 | 56 | 38.7952 | 14.0795 | 59.9742 | 25.54 | 38.7913 | 28.6763 | 59.9797 | 37.77 | 38.7908 | 24.4191 | 60.0065 | 35.77 | 38.7993 | 13.7374 | 59.9948 | 23.54 | 38.79 | 11.3842 | 60.0551 | 23.54 | 38.7776 | 13.8991 | 60.006 | 23.54 | 38.7778 | 14.8264 | 60.0217 | 23.54 | 38.7832 | 10.3465 | 59.9993 | 19.13
38.7954 | 35.1602 | 60.0113 | 43.77 | 38.7882 | 47.4415 | 60.047 | 56 | 38.8035 | 14.0795 | 59.9742 | 25.54 | 38.7997 | 28.6984 | 59.9797 | 37.77 | 38.7991 | 24.4191 | 60.0065 | 35.77 | 38.8079 | 13.7374 | 59.9948 | 23.54 | 38.7983 | 11.3842 | 60.0551 | 23.54 | 38.7861 | 13.8991 | 60.006 | 23.54 | 38.7861 | 14.8264 | 60.0217 | 23.54 | 38.7915 | 10.3465 | 59.9993 | 19.13
38.8038 | 35.1602 | 60.0113 | 43.77 | 38.7965 | 47.4415 | 60.047 | 56 | 38.8118 | 14.0795 | 59.9742 | 25.54 | 38.808 | 28.6984 | 59.9797 | 37.77 | 38.8074 | 24.4191 | 60.0065 | 35.77 | 38.8162 | 13.7374 | 59.9948 | 23.54 | 38.8066 | 11.3842 | 60.0551 | 23.54 | 38.7944 | 13.8991 | 60.006 | 23.54 | 38.7944 | 14.8264 | 60.0217 | 23.54 | 38.7998 | 10.3465 | 59.9993 | 19.13
38.8121 | 35.1602 | 60.0113 | 43.77 | 38.8049 | 47.4417 | 60.047 | 56 | 38.8202 | 14.0795 | 59.9742 | 25.54 | 38.8163 | 28.6984 | 59.9797 | 37.77 | 38.8157 | 24.4191 | 60.0065 | 35.77 | 38.8245 | 13.7374 | 59.9948 | 23.54 | 38.8149 | 11.3842 | 60.0551 | 23.54 | 38.8027 | 13.8991 | 60.006 | 23.54 | 38.803 | 14.8264 | 60.0217 | 23.54 | 38.8081 | 10.3465 | 59.9993 | 19.13
38.8204 | 35.1601 | 60.0138 | 43.77 | 38.8132 | 47.4417 | 60.047 | 56 | 38.8285 | 14.0795 | 59.9742 | 25.54 | 38.8246 | 28.6984 | 59.9797 | 37.77 | 38.824 | 24.4191 | 60.0065 | 35.77 | 38.8328 | 13.7374 | 59.9948 | 23.54 | 38.8232 | 11.3842 | 60.0551 | 23.54 | 38.811 | 13.8991 | 60.006 | 23.54 | 38.8113 | 14.8264 | 60.0217 | 23.54 | 38.8164 | 10.3465 | 59.9993 | 19.13
38.8288 | 35.1601 | 60.0138 | 43.77 | 38.8215 | 47.452 | 60.047 | 56 | 38.8368 | 14.0795 | 59.9742 | 25.54 | 38.833 | 28.6984 | 59.9797 | 37.77 | 38.8323 | 24.4191 | 60.0065 | 35.77 | 38.8411 | 13.7374 | 59.9948 | 23.54 | 38.8315 | 11.3842 | 60.0551 | 23.54 | 38.8193 | 13.8991 | 60.006 | 23.54 | 38.8196 | 14.8264 | 60.0217 | 23.54 | 38.8247 | 10.3465 | 59.9993 | 19.13
38.8371 | 35.1602 | 60.0138 | 43.77 | 38.8298 | 47.452 | 60.047 | 56 | 38.8451 | 14.0711 | 59.9742 | 25.54 | 38.8413 | 28.6984 | 59.9797 | 37.77 | 38.8406 | 24.4191 | 60.0065 | 35.77 | 38.8494 | 13.7374 | 59.9948 | 23.54 | 38.8398 | 11.3842 | 60.0551 | 23.54 | 38.8276 | 13.8991 | 60.006 | 23.54 | 38.8279 | 14.8264 | 60.0217 | 23.54 | 38.833 | 10.3466 | 59.9993 | 19.13
38.8454 | 35.1602 | 60.0138 | 43.77 | 38.8382 | 47.452 | 60.047 | 56 | 38.8535 | 14.0711 | 59.9742 | 25.54 | 38.8496 | 28.7105 | 59.9797 | 37.77 | 38.8491 | 24.4191 | 60.0065 | 35.77 | 38.8577 | 13.7374 | 59.9948 | 23.54 | 38.8481 | 11.3818 | 60.0551 | 23.54 | 38.8359 | 13.8991 | 60.006 | 23.54 | 38.8362 | 14.8264 | 60.0217 | 23.54 | 38.8413 | 10.3466 | 59.9993 | 19.13
38.8538 | 35.1783 | 60.0138 | 43.77 | 38.8465 | 47.452 | 60.047 | 56 | 38.8618 | 14.055 | 59.9742 | 25.54 | 38.858 | 28.7105 | 59.9797 | 37.77 | 38.8574 | 24.4191 | 60.0065 | 35.77 | 38.8662 | 13.7374 | 59.9948 | 23.54 | 38.8567 | 11.3818 | 60.0551 | 23.54 | 38.8442 | 13.8991 | 60.006 | 23.54 | 38.8445 | 14.8264 | 60.0217 | 23.54 | 38.8496 | 10.3466 | 59.9993 | 19.13
38.8621 | 35.1783 | 60.0138 | 43.77 | 38.8548 | 47.4601 | 60.047 | 56 | 38.8701 | 14.055 | 59.9742 | 25.54 | 38.8663 | 28.7202 | 59.9797 | 37.77 | 38.8657 | 24.4191 | 60.0065 | 35.77 | 38.8745 | 13.7374 | 59.9948 | 23.54 | 38.865 | 11.3818 | 60.0551 | 23.54 | 38.8528 | 13.8991 | 60.0052 | 23.54 | 38.8528 | 14.8264 | 60.0217 | 23.54 | 38.8584 | 10.3466 | 59.9993 | 19.13
38.8704 | 35.1783 | 60.0138 | 43.77 | 38.8632 | 47.4601 | 60.047 | 56 | 38.8785 | 14.055 | 59.9742 | 25.54 | 38.8746 | 28.7202 | 59.9797 | 37.77 | 38.874 | 24.4191 | 60.0065 | 35.77 | 38.8828 | 13.7374 | 59.9948 | 23.54 | 38.8733 | 11.3818 | 60.0551 | 23.54 | 38.8611 | 13.8991 | 60.0052 | 23.54 | 38.8611 | 14.8264 | 60.0217 | 23.54 | 38.8667 | 10.3466 | 59.9993 | 19.13
38.8788 | 35.1783 | 60.0138 | 43.77 | 38.8715 | 47.4601 | 60.047 | 56 | 38.8868 | 14.055 | 59.9742 | 25.54 | 38.8829 | 28.6118 | 59.9821 | 37.77 | 38.8823 | 24.4191 | 60.0065 | 35.77 | 38.8911 | 13.7374 | 59.9948 | 23.54 | 38.8816 | 11.3828 | 60.0551 | 23.54 | 38.8694 | 13.8991 | 60.0052 | 23.54 | 38.8696 | 14.8264 | 60.0217 | 23.54 | 38.875 | 10.3466 | 59.9993 | 19.13
38.8871 | 35.2001 | 60.0138 | 43.77 | 38.8798 | 47.4601 | 60.047 | 56 | 38.8951 | 14.055 | 59.9742 | 25.54 | 38.8914 | 28.6118 | 59.9821 | 37.77 | 38.8906 | 24.4191 | 60.0065 | 35.77 | 38.8994 | 13.7374 | 59.9952 | 23.54 | 38.8899 | 11.3828 | 60.0551 | 23.54 | 38.8777 | 13.8991 | 60.0052 | 23.54 | 38.8779 | 14.8264 | 60.0217 | 23.54 | 38.8833 | 10.3466 | 59.9984 | 19.13
38.8954 | 35.2001 | 60.0138 | 43.77 | 38.8881 | 47.487 | 60.047 | 56 | 38.9034 | 14.055 | 59.9742 | 25.54 | 38.8997 | 28.6118 | 59.9821 | 37.77 | 38.8989 | 24.4205 | 60.0065 | 35.77 | 38.9077 | 13.7374 | 59.9952 | 23.54 | 38.8982 | 11.3828 | 60.0551 | 23.54 | 38.886 | 13.8991 | 60.0052 | 23.54 | 38.8862 | 14.8264 | 60.0217 | 23.54 | 38.8916 | 10.3466 | 59.9984 | 19.13
38.9037 | 35.2001 | 60.0138 | 43.77 | 38.8965 | 47.487 | 60.047 | 56 | 38.9119 | 14.0507 | 59.9726 | 25.54 | 38.908 | 28.6118 | 59.9821 | 37.77 | 38.9072 | 24.4205 | 60.0065 | 35.77 | 38.916 | 13.7374 | 59.9952 | 23.54 | 38.9065 | 11.3828 | 60.0551 | 23.54 | 38.8943 | 13.8991 | 60.0052 | 23.54 | 38.8945 | 14.8283 | 60.0217 | 23.54 | 38.8999 | 10.3447 | 59.9984 | 19.13
38.9121 | 35.2001 | 60.0138 | 43.77 | 38.9048 | 47.4713 | 60.049 | 56 | 38.9202 | 14.0507 | 59.9726 | 25.54 | 38.9164 | 28.6118 | 59.9821 | 37.77 | 38.9158 | 24.4205 | 60.0065 | 35.77 | 38.9243 | 13.7374 | 59.9952 | 23.54 | 38.9148 | 11.3828 | 60.0551 | 23.54 | 38.9026 | 13.8991 | 60.0052 | 23.54 | 38.9028 | 14.8283 | 60.0217 | 23.54 | 38.9082 | 10.3447 | 59.9984 | 19.13
38.9204 | 35.2201 | 60.0138 | 43.77 | 38.9131 | 47.4713 | 60.049 | 56 | 38.9285 | 14.1513 | 59.9726 | 25.54 | 38.9247 | 28.6118 | 59.9821 | 37.77 | 38.9241 | 24.4205 | 60.0065 | 35.77 | 38.9329 | 13.7389 | 59.9952 | 23.54 | 38.9231 | 11.3828 | 60.0551 | 23.54 | 38.9109 | 13.8991 | 60.0052 | 23.54 | 38.9111 | 14.8283 | 60.0217 | 23.54 | 38.9165 | 10.3447 | 59.9984 | 19.13
38.9287 | 35.2201 | 60.0138 | 43.77 | 38.9214 | 47.4966 | 60.049 | 56 | 38.9369 | 14.1513 | 59.9726 | 25.54 | 38.933 | 28.6153 | 59.9821 | 37.77 | 38.9324 | 24.4254 | 60.0065 | 35.77 | 38.9412 | 13.7389 | 59.9952 | 23.54 | 38.9314 | 11.3828 | 60.0551 | 23.54 | 38.9194 | 13.8991 | 60.0052 | 23.54 | 38.9194 | 14.8283 | 60.0217 | 23.54 | 38.9248 | 10.3447 | 59.9984 | 19.13
38.9371 | 35.2194 | 60.0138 | 43.77 | 38.9297 | 47.4966 | 60.049 | 56 | 38.9452 | 14.1431 | 59.9726 | 25.54 | 38.9413 | 28.6153 | 59.9821 | 37.77 | 38.9407 | 24.4254 | 60.0065 | 35.77 | 38.9495 | 13.7397 | 59.9952 | 23.54 | 38.9399 | 11.3828 | 60.0551 | 23.54 | 38.9277 | 13.8991 | 60.0052 | 23.54 | 38.9277 | 14.8283 | 60.0213 | 23.54 | 38.9331 | 10.3447 | 59.9984 | 19.13
38.9454 | 35.2194 | 60.0138 | 43.77 | 38.9381 | 47.4964 | 60.049 | 56 | 38.9535 | 14.1431 | 59.9726 | 25.54 | 38.9497 | 28.6153 | 59.9821 | 37.77 | 38.949 | 24.4254 | 60.0065 | 35.77 | 38.9578 | 13.7397 | 59.9952 | 23.54 | 38.9482 | 11.3828 | 60.0551 | 23.54 | 38.936 | 13.8991 | 60.0052 | 23.54 | 38.9363 | 14.8283 | 60.0213 | 23.54 | 38.9414 | 10.3447 | 59.9984 | 19.13
38.9537 | 35.2194 | 60.0138 | 43.77 | 38.9464 | 47.4964 | 60.049 | 56 | 38.9619 | 14.1353 | 59.9726 | 25.54 | 38.958 | 28.6153 | 59.9821 | 37.77 | 38.9573 | 24.4254 | 60.0065 | 35.77 | 38.9661 | 13.7397 | 59.9952 | 23.54 | 38.9565 | 11.3828 | 60.0551 | 23.54 | 38.9443 | 13.8991 | 60.0052 | 23.54 | 38.9446 | 14.8283 | 60.0213 | 23.54 | 38.9497 | 10.3447 | 59.9984 | 19.13
38.9621 | 35.2194 | 60.0138 | 43.77 | 38.9548 | 47.4964 | 60.049 | 56 | 38.9702 | 14.1353 | 59.9726 | 25.54 | 38.9663 | 28.6153 | 59.9821 | 37.77 | 38.9656 | 24.4254 | 60.0065 | 35.77 | 38.9744 | 13.7397 | 59.9952 | 23.54 | 38.9648 | 11.3828 | 60.0551 | 23.54 | 38.9526 | 13.8991 | 60.0052 | 23.54 | 38.9529 | 14.8283 | 60.0213 | 23.54 | 38.958 | 10.3447 | 59.9984 | 19.13
38.9704 | 35.2282 | 60.0138 | 43.77 | 38.9631 | 47.4964 | 60.049 | 56 | 38.9785 | 14.1353 | 59.9726 | 25.54 | 38.9747 | 28.6153 | 59.9821 | 37.77 | 38.9741 | 24.4254 | 60.0065 | 35.77 | 38.9827 | 13.7397 | 59.9952 | 23.54 | 38.9731 | 11.3828 | 60.0551 | 23.54 | 38.9609 | 13.8991 | 60.0052 | 23.54 | 38.9612 | 14.8283 | 60.0213 | 23.54 | 38.9663 | 10.345 | 59.9984 | 19.13
38.9787 | 35.2282 | 60.0138 | 43.77 | 38.9714 | 47.4964 | 60.049 | 56 | 38.9868 | 14.1353 | 59.9726 | 25.54 | 38.983 | 28.623 | 59.9821 | 37.77 | 38.9824 | 24.4254 | 60.0065 | 35.77 | 38.9912 | 13.7397 | 59.9952 | 23.54 | 38.9814 | 11.3795 | 60.0559 | 23.54 | 38.9692 | 13.8991 | 60.0052 | 23.54 | 38.9695 | 14.8283 | 60.0213 | 23.54 | 38.9746 | 10.345 | 59.9984 | 19.13
38.9871 | 35.2283 | 60.0138 | 43.77 | 38.9797 | 47.4964 | 60.049 | 56 | 38.9952 | 14.1269 | 59.9726 | 25.54 | 38.9913 | 28.623 | 59.9821 | 37.77 | 38.9907 | 24.4254 | 60.0065 | 35.77 | 38.9995 | 13.8571 | 59.9952 | 23.54 | 38.9897 | 11.3795 | 60.0559 | 23.54 | 38.9778 | 13.8991 | 60.0052 | 23.54 | 38.9778 | 14.827 | 60.0213 | 23.54 | 38.9834 | 10.345 | 59.9984 | 19.13
38.9954 | 35.2283 | 60.0138 | 43.77 | 38.988 | 47.5317 | 60.049 | 56 | 39.0035 | 14.1269 | 59.9726 | 25.54 | 38.9996 | 28.6451 | 59.9821 | 37.77 | 38.999 | 24.4254 | 60.0065 | 35.77 | 39.0078 | 13.8571 | 59.9952 | 23.54 | 38.998 | 11.3795 | 60.0559 | 23.54 | 38.9861 | 13.8987 | 60.0052 | 23.54 | 38.9861 | 14.827 | 60.0213 | 23.54 | 38.9917 | 10.345 | 59.9984 | 19.13
39.0037 | 35.2354 | 60.0138 | 43.77 | 38.9964 | 47.5317 | 60.049 | 56 | 39.0118 | 14.1269 | 59.9726 | 25.54 | 39.0081 | 28.6451 | 59.9821 | 37.77 | 39.0073 | 24.4254 | 60.0065 | 35.77 | 39.0161 | 13.8571 | 59.9952 | 23.54 | 39.0063 | 11.3795 | 60.0559 | 23.54 | 38.9944 | 13.8987 | 60.0052 | 23.54 | 38.9944 | 14.8263 | 60.0213 | 23.54 | 39 | 10.345 | 59.9984 | 19.13
39.0121 | 35.2354 | 60.0138 | 43.77 | 39.0047 | 47.5317 | 60.049 | 56 | 39.0203 | 14.1269 | 59.9726 | 25.54 | 39.0164 | 28.6451 | 59.9821 | 37.77 | 39.0156 | 24.4254 | 60.0061 | 35.77 | 39.0244 | 13.8571 | 59.9952 | 23.54 | 39.0146 | 11.3795 | 60.0559 | 23.54 | 39.0027 | 13.8987 | 60.0052 | 23.54 | 39.0029 | 14.8263 | 60.0213 | 23.54 | 39.0083 | 10.345 | 59.9984 | 19.13
39.0204 | 35.2649 | 60.0159 | 43.77 | 39.013 | 47.5317 | 60.049 | 56 | 39.0286 | 14.1187 | 59.9726 | 25.54 | 39.0247 | 28.6451 | 59.9821 | 37.77 | 39.0239 | 24.4254 | 60.0061 | 35.77 | 39.0327 | 13.8571 | 59.9952 | 23.54 | 39.0232 | 11.3795 | 60.0559 | 23.54 | 39.011 | 13.8987 | 60.0052 | 23.54 | 39.0112 | 14.8263 | 60.0213 | 23.54 | 39.0166 | 10.3413 | 59.9984 | 19.13
39.0287 | 35.2649 | 60.0159 | 43.77 | 39.0214 | 47.5317 | 60.049 | 56 | 39.0369 | 14.1187 | 59.9726 | 25.54 | 39.0331 | 28.6451 | 59.9821 | 37.77 | 39.0322 | 24.4254 | 60.0061 | 35.77 | 39.041 | 13.8571 | 59.9952 | 23.54 | 39.0315 | 11.3795 | 60.0559 | 23.54 | 39.0193 | 13.8987 | 60.0052 | 23.54 | 39.0195 | 14.8263 | 60.0213 | 23.54 | 39.0249 | 10.3413 | 59.9984 | 19.13
39.037 | 35.2223 | 60.0159 | 43.77 | 39.0297 | 47.5317 | 60.049 | 56 | 39.0453 | 14.1788 | 59.9726 | 25.54 | 39.0414 | 28.6451 | 59.9821 | 37.77 | 39.0408 | 24.4254 | 60.0061 | 35.77 | 39.0496 | 13.8571 | 59.9952 | 23.54 | 39.0398 | 11.3795 | 60.0559 | 23.54 | 39.0276 | 13.8987 | 60.0052 | 23.54 | 39.0278 | 14.8263 | 60.0213 | 23.54 | 39.0332 | 10.3378 | 59.9984 | 19.13
39.0454 | 35.2223 | 60.0159 | 43.77 | 39.038 | 47.4442 | 60.049 | 56 | 39.0536 | 14.1788 | 59.9726 | 25.54 | 39.0497 | 28.6311 | 59.9821 | 37.77 | 39.0491 | 24.4254 | 60.0061 | 35.77 | 39.0579 | 13.8571 | 59.9952 | 23.54 | 39.0481 | 11.3795 | 60.0559 | 23.54 | 39.0359 | 13.8987 | 60.0052 | 23.54 | 39.0361 | 14.8263 | 60.0213 | 23.54 | 39.0415 | 10.3378 | 59.9984 | 19.13
39.0537 | 35.2223 | 60.0159 | 43.77 | 39.0463 | 47.4442 | 60.049 | 56 | 39.0619 | 14.1612 | 59.9726 | 25.54 | 39.058 | 28.6311 | 59.9821 | 37.77 | 39.0574 | 24.4254 | 60.0061 | 35.77 | 39.0662 | 13.8571 | 59.9952 | 23.54 | 39.0564 | 11.3795 | 60.0559 | 23.54 | 39.0444 | 13.8987 | 60.0052 | 23.54 | 39.0444 | 14.8263 | 60.0213 | 23.54 | 39.0498 | 10.3378 | 59.9984 | 19.13
39.062 | 35.2223 | 60.0159 | 43.77 | 39.0547 | 47.4527 | 60.049 | 56 | 39.0702 | 14.1612 | 59.9726 | 25.54 | 39.0664 | 28.641 | 59.9821 | 37.77 | 39.0657 | 24.4254 | 60.0061 | 35.77 | 39.0745 | 13.8571 | 59.9952 | 23.54 | 39.0647 | 11.3802 | 60.0559 | 23.54 | 39.0527 | 13.8987 | 60.0044 | 23.54 | 39.0527 | 14.8263 | 60.0213 | 23.54 | 39.0581 | 10.3378 | 59.9984 | 19.13
39.0704 | 35.2477 | 60.0159 | 43.77 | 39.063 | 47.4527 | 60.049 | 56 | 39.0786 | 14.1612 | 59.9726 | 25.54 | 39.0747 | 28.641 | 59.9821 | 37.77 | 39.074 | 24.4254 | 60.0061 | 35.77 | 39.0828 | 13.8571 | 59.9952 | 23.54 | 39.073 | 11.3802 | 60.0559 | 23.54 | 39.061 | 13.8987 | 60.0044 | 23.54 | 39.061 | 14.8263 | 60.0213 | 23.54 | 39.0664 | 10.3378 | 59.9984 | 19.13
39.0787 | 35.2477 | 60.0159 | 43.77 | 39.0713 | 47.4633 | 60.049 | 56 | 39.0869 | 14.1612 | 59.9726 | 25.54 | 39.083 | 28.5826 | 59.9845 | 37.77 | 39.0823 | 24.4254 | 60.0061 | 35.77 | 39.0911 | 13.8571 | 59.9952 | 23.54 | 39.0813 | 11.3802 | 60.0559 | 23.54 | 39.0693 | 13.8987 | 60.0044 | 23.54 | 39.0693 | 14.8263 | 60.0213 | 23.54 | 39.0747 | 10.3378 | 59.9984 | 19.13
39.087 | 35.2578 | 60.0159 | 43.77 | 39.0797 | 47.4633 | 60.049 | 56 | 39.0952 | 14.1612 | 59.9726 | 25.54 | 39.0914 | 28.5826 | 59.9845 | 37.77 | 39.0906 | 24.4254 | 60.0061 | 35.77 | 39.0994 | 13.8571 | 59.9964 | 23.54 | 39.0896 | 11.3802 | 60.0559 | 23.54 | 39.0776 | 13.8987 | 60.0044 | 23.54 | 39.0779 | 14.8263 | 60.0213 | 23.54 | 39.083 | 10.3378 | 59.9977 | 19.13
39.0954 | 35.2578 | 60.0159 | 43.77 | 39.088 | 47.4293 | 60.049 | 56 | 39.1036 | 14.1612 | 59.9726 | 25.54 | 39.0997 | 28.5825 | 59.9845 | 37.77 | 39.0989 | 24.4254 | 60.0061 | 35.77 | 39.1077 | 13.8571 | 59.9964 | 23.54 | 39.0979 | 11.3802 | 60.0559 | 23.54 | 39.0859 | 13.8987 | 60.0044 | 23.54 | 39.0862 | 14.8263 | 60.0213 | 23.54 | 39.0913 | 10.3378 | 59.9977 | 19.13
39.1037 | 35.2578 | 60.0159 | 43.77 | 39.0963 | 47.4293 | 60.049 | 56 | 39.1119 | 14.1612 | 59.9702 | 25.54 | 39.108 | 28.5825 | 59.9845 | 37.77 | 39.1074 | 24.4254 | 60.0061 | 35.77 | 39.1162 | 13.8571 | 59.9964 | 23.54 | 39.1064 | 11.3802 | 60.0559 | 23.54 | 39.0942 | 13.8987 | 60.0044 | 23.54 | 39.0945 | 14.8263 | 60.0213 | 23.54 | 39.0996 | 10.3977 | 59.9977 | 19.13
39.112 | 35.2578 | 60.0159 | 43.77 | 39.1046 | 47.4551 | 60.0506 | 56 | 39.1202 | 14.1612 | 59.9702 | 25.54 | 39.1163 | 28.5825 | 59.9845 | 37.77 | 39.1157 | 24.4254 | 60.0061 | 35.77 | 39.1245 | 13.8571 | 59.9964 | 23.54 | 39.1147 | 11.3802 | 60.0559 | 23.54 | 39.1025 | 13.8995 | 60.0044 | 23.54 | 39.1028 | 14.8263 | 60.0213 | 23.54 | 39.1084 | 10.3977 | 59.9977 | 19.13
39.1204 | 35.2587 | 60.0159 | 43.77 | 39.113 | 47.4551 | 60.0506 | 56 | 39.1287 | 14.1612 | 59.9702 | 25.54 | 39.1248 | 28.5825 | 59.9845 | 37.77 | 39.124 | 24.4254 | 60.0061 | 35.77 | 39.1328 | 13.8559 | 59.9964 | 23.54 | 39.123 | 11.3802 | 60.0559 | 23.54 | 39.1111 | 13.8995 | 60.0044 | 23.54 | 39.1111 | 14.8272 | 60.0213 | 23.54 | 39.1167 | 10.3977 | 59.9977 | 19.13
39.1287 | 35.2587 | 60.0159 | 43.77 | 39.1213 | 47.4551 | 60.0506 | 56 | 39.137 | 14.1612 | 59.9702 | 25.54 | 39.1331 | 28.5825 | 59.9845 | 37.77 | 39.1323 | 24.4254 | 60.0061 | 35.77 | 39.1411 | 13.8559 | 59.9964 | 23.54 | 39.1313 | 11.3802 | 60.0559 | 23.54 | 39.1194 | 13.8995 | 60.0044 | 23.54 | 39.1194 | 14.8272 | 60.0213 | 23.54 | 39.125 | 10.3977 | 59.9977 | 19.13
39.137 | 35.2589 | 60.0159 | 43.77 | 39.1296 | 47.4551 | 60.0506 | 56 | 39.1453 | 14.1587 | 59.9702 | 25.54 | 39.1414 | 28.5825 | 59.9845 | 37.77 | 39.1406 | 24.4254 | 60.0061 | 35.77 | 39.1494 | 13.8559 | 59.9964 | 23.54 | 39.1396 | 11.3802 | 60.0559 | 23.54 | 39.1277 | 13.8995 | 60.0044 | 23.54 | 39.1277 | 14.8272 | 60.0201 | 23.54 | 39.1333 | 10.3977 | 59.9977 | 19.13
39.1454 | 35.2589 | 60.0159 | 43.77 | 39.1379 | 47.4823 | 60.0506 | 56 | 39.1536 | 14.1587 | 59.9702 | 25.54 | 39.1498 | 28.6046 | 59.9845 | 37.77 | 39.1489 | 24.4254 | 60.0061 | 35.77 | 39.1577 | 13.8559 | 59.9964 | 23.54 | 39.1479 | 11.3802 | 60.0559 | 23.54 | 39.136 | 13.902 | 60.0044 | 23.54 | 39.136 | 14.8272 | 60.0201 | 23.54 | 39.1416 | 10.3977 | 59.9977 | 19.13
39.1537 | 35.259 | 60.0159 | 43.77 | 39.1462 | 47.4823 | 60.0506 | 56 | 39.162 | 14.1587 | 59.9702 | 25.54 | 39.1581 | 28.6046 | 59.9845 | 37.77 | 39.1572 | 24.4254 | 60.0061 | 35.77 | 39.166 | 13.8563 | 59.9964 | 23.54 | 39.1562 | 11.3802 | 60.0559 | 23.54 | 39.1443 | 13.902 | 60.0044 | 23.54 | 39.1445 | 14.8272 | 60.0201 | 23.54 | 39.1499 | 10.3977 | 59.9977 | 19.13
39.162 | 35.259 | 60.0159 | 43.77 | 39.1546 | 47.5073 | 60.0506 | 56 | 39.1703 | 14.1587 | 59.9702 | 25.54 | 39.1664 | 28.6046 | 59.9845 | 37.77 | 39.1658 | 24.4254 | 60.0061 | 35.77 | 39.1746 | 13.8563 | 59.9964 | 23.54 | 39.1646 | 11.3802 | 60.0559 | 23.54 | 39.1526 | 13.902 | 60.0044 | 23.54 | 39.1528 | 14.8272 | 60.0201 | 23.54 | 39.1582 | 10.3977 | 59.9977 | 19.13
39.1703 | 35.259 | 60.0159 | 43.77 | 39.1629 | 47.5073 | 60.0506 | 56 | 39.1786 | 14.1587 | 59.9702 | 25.54 | 39.1747 | 28.6046 | 59.9845 | 37.77 | 39.1741 | 24.4254 | 60.0061 | 35.77 | 39.1829 | 13.8563 | 59.9964 | 23.54 | 39.1729 | 11.3802 | 60.0559 | 23.54 | 39.1609 | 13.902 | 60.0044 | 23.54 | 39.1611 | 14.8272 | 60.0201 | 23.54 | 39.1665 | 10.3934 | 59.9977 | 19.13
39.1787 | 35.259 | 60.0159 | 43.77 | 39.1712 | 47.5073 | 60.0506 | 56 | 39.187 | 14.1587 | 59.9702 | 25.54 | 39.1831 | 28.6046 | 59.9845 | 37.77 | 39.1824 | 24.4254 | 60.0061 | 35.77 | 39.1912 | 13.8563 | 59.9964 | 23.54 | 39.1812 | 11.3802 | 60.0568 | 23.54 | 39.1694 | 13.902 | 60.0044 | 23.54 | 39.1694 | 14.8272 | 60.0201 | 23.54 | 39.1748 | 10.3934 | 59.9977 | 19.13
39.187 | 35.2588 | 60.0159 | 43.77 | 39.1796 | 47.5073 | 60.0506 | 56 | 39.1953 | 14.1427 | 59.9702 | 25.54 | 39.1914 | 28.6046 | 59.9845 | 37.77 | 39.1907 | 24.4254 | 60.0061 | 35.77 | 39.1995 | 13.8563 | 59.9964 | 23.54 | 39.1897 | 11.3802 | 60.0568 | 23.54 | 39.1777 | 13.902 | 60.0044 | 23.54 | 39.1777 | 14.8272 | 60.0201 | 23.54 | 39.1831 | 10.3934 | 59.9977 | 19.13
39.1953 | 35.2588 | 60.0159 | 43.77 | 39.1879 | 47.5073 | 60.0506 | 56 | 39.2036 | 14.1427 | 59.9702 | 25.54 | 39.1997 | 28.6252 | 59.9845 | 37.77 | 39.199 | 24.4254 | 60.0061 | 35.77 | 39.2078 | 13.8563 | 59.9964 | 23.54 | 39.198 | 11.3802 | 60.0568 | 23.54 | 39.186 | 13.902 | 60.0044 | 23.54 | 39.186 | 14.8272 | 60.0201 | 23.54 | 39.1914 | 10.3934 | 59.9977 | 19.13
39.2037 | 35.2673 | 60.0159 | 43.77 | 39.1962 | 47.5073 | 60.0506 | 56 | 39.212 | 14.2219 | 59.9702 | 25.54 | 39.2081 | 28.6252 | 59.9845 | 37.77 | 39.2073 | 24.4254 | 60.0061 | 35.77 | 39.2161 | 13.8563 | 59.9964 | 23.54 | 39.2063 | 11.3802 | 60.0568 | 23.54 | 39.1943 | 13.902 | 60.0044 | 23.54 | 39.1943 | 14.8272 | 60.0201 | 23.54 | 39.1997 | 10.3927 | 59.9977 | 19.13
39.212 | 35.2673 | 60.0159 | 43.77 | 39.2045 | 47.5073 | 60.0506 | 56 | 39.2203 | 14.2219 | 59.9702 | 25.54 | 39.2164 | 28.6252 | 59.9845 | 37.77 | 39.2156 | 24.4254 | 60.0061 | 35.77 | 39.2244 | 13.8563 | 59.9964 | 23.54 | 39.2146 | 11.3802 | 60.0568 | 23.54 | 39.2026 | 13.902 | 60.0044 | 23.54 | 39.2026 | 14.8272 | 60.0201 | 23.54 | 39.208 | 10.3927 | 59.9977 | 19.13
39.2203 | 35.2666 | 60.0171 | 43.77 | 39.2129 | 47.5073 | 60.0506 | 56 | 39.2286 | 14.2219 | 59.9702 | 25.54 | 39.2247 | 28.6252 | 59.9845 | 37.77 | 39.2239 | 24.4254 | 60.0061 | 35.77 | 39.2327 | 13.8563 | 59.9964 | 23.54 | 39.2229 | 11.3802 | 60.0568 | 23.54 | 39.2109 | 13.902 | 60.0044 | 23.54 | 39.2112 | 14.8272 | 60.0201 | 23.54 | 39.2163 | 10.3927 | 59.9977 | 19.13
39.2287 | 35.2666 | 60.0171 | 43.77 | 39.2212 | 47.5179 | 60.0506 | 56 | 39.2369 | 14.2219 | 59.9702 | 25.54 | 39.233 | 28.6252 | 59.9845 | 37.77 | 39.2324 | 24.4254 | 60.0061 | 35.77 | 39.2412 | 13.8563 | 59.9964 | 23.54 | 39.2312 | 11.3802 | 60.0568 | 23.54 | 39.2192 | 13.902 | 60.0044 | 23.54 | 39.2195 | 14.8272 | 60.0201 | 23.54 | 39.2246 | 10.3927 | 59.9977 | 19.13
39.237 | 35.2738 | 60.0171 | 43.77 | 39.2295 | 47.5179 | 60.0506 | 56 | 39.2454 | 14.2138 | 59.9702 | 25.54 | 39.2415 | 28.6252 | 59.9845 | 37.77 | 39.2407 | 24.4254 | 60.0061 | 35.77 | 39.2495 | 13.8606 | 59.9964 | 23.54 | 39.2395 | 11.3802 | 60.0568 | 23.54 | 39.2275 | 13.902 | 60.0044 | 23.54 | 39.2278 | 14.8272 | 60.0201 | 23.54 | 39.2334 | 10.3927 | 59.9977 | 19.13
39.2453 | 35.2738 | 60.0171 | 43.77 | 39.2379 | 47.5179 | 60.0506 | 56 | 39.2537 | 14.2138 | 59.9702 | 25.54 | 39.2498 | 28.6252 | 59.9845 | 37.77 | 39.249 | 24.4254 | 60.0061 | 35.77 | 39.2578 | 13.8606 | 59.9964 | 23.54 | 39.2478 | 11.3802 | 60.0568 | 23.54 | 39.2361 | 13.9023 | 60.0044 | 23.54 | 39.2361 | 14.8272 | 60.0201 | 23.54 | 39.2417 | 10.3927 | 59.9977 | 19.13
39.2537 | 35.2741 | 60.0171 | 43.77 | 39.2462 | 47.5179 | 60.0506 | 56 | 39.262 | 14.2138 | 59.9702 | 25.54 | 39.2581 | 28.6252 | 59.9845 | 37.77 | 39.2573 | 24.4254 | 60.0061 | 35.77 | 39.2661 | 13.8606 | 59.9964 | 23.54 | 39.2561 | 11.3802 | 60.0568 | 23.54 | 39.2444 | 13.9023 | 60.0044 | 23.54 | 39.2444 | 14.8272 | 60.0201 | 23.54 | 39.25 | 10.3928 | 59.9977 | 19.13
39.262 | 35.2741 | 60.0171 | 43.77 | 39.2545 | 47.4847 | 60.0506 | 56 | 39.2704 | 14.2138 | 59.9702 | 25.54 | 39.2665 | 28.6473 | 59.9845 | 37.77 | 39.2656 | 24.4254 | 60.0061 | 35.77 | 39.2744 | 13.8606 | 59.9964 | 23.54 | 39.2644 | 11.3802 | 60.0568 | 23.54 | 39.2527 | 13.9036 | 60.0052 | 23.54 | 39.2527 | 14.8272 | 60.0201 | 23.54 | 39.2583 | 10.3928 | 59.9977 | 19.13
39.2703 | 35.2743 | 60.0171 | 43.77 | 39.2628 | 47.4847 | 60.0506 | 56 | 39.2787 | 14.2096 | 59.9702 | 25.54 | 39.2748 | 28.6473 | 59.9845 | 37.77 | 39.2739 | 24.4254 | 60.0061 | 35.77 | 39.2827 | 13.8606 | 59.9964 | 23.54 | 39.2729 | 11.3802 | 60.0568 | 23.54 | 39.261 | 13.9036 | 60.0052 | 23.54 | 39.261 | 14.8272 | 60.0201 | 23.54 | 39.2666 | 10.3928 | 59.9977 | 19.13
39.2787 | 35.2743 | 60.0171 | 43.77 | 39.2711 | 47.5105 | 60.0506 | 56 | 39.287 | 14.2096 | 59.9702 | 25.54 | 39.2831 | 28.6547 | 59.9869 | 37.77 | 39.2822 | 24.4254 | 60.0061 | 35.77 | 39.291 | 13.8606 | 59.9964 | 23.54 | 39.2812 | 11.3802 | 60.0568 | 23.54 | 39.2693 | 13.9044 | 60.0052 | 23.54 | 39.2693 | 14.8272 | 60.0201 | 23.54 | 39.2749 | 10.3928 | 59.9977 | 19.13
39.287 | 35.2955 | 60.0171 | 43.77 | 39.2795 | 47.5105 | 60.0506 | 56 | 39.2954 | 14.2004 | 59.9702 | 25.54 | 39.2914 | 28.6547 | 59.9869 | 37.77 | 39.2905 | 24.4254 | 60.0061 | 35.77 | 39.2996 | 13.8615 | 59.9967 | 23.54 | 39.2896 | 11.3802 | 60.0568 | 23.54 | 39.2776 | 13.9044 | 60.0052 | 23.54 | 39.2778 | 14.8272 | 60.0201 | 23.54 | 39.2832 | 10.3928 | 59.9968 | 19.13
39.2953 | 35.2955 | 60.0171 | 43.77 | 39.2878 | 47.5211 | 60.0507 | 56 | 39.3037 | 14.2004 | 59.9702 | 25.54 | 39.2998 | 28.6547 | 59.9869 | 37.77 | 39.2991 | 24.4254 | 60.0061 | 35.77 | 39.3079 | 13.8615 | 59.9967 | 23.54 | 39.2979 | 11.3802 | 60.0568 | 23.54 | 39.2859 | 13.9044 | 60.0052 | 23.54 | 39.2861 | 14.8272 | 60.0201 | 23.54 | 39.2915 | 10.3928 | 59.9968 | 19.13
39.3036 | 35.2955 | 60.0171 | 43.77 | 39.2961 | 47.5211 | 60.0507 | 56 | 39.312 | 14.2004 | 59.9689 | 25.54 | 39.3081 | 28.6547 | 59.9869 | 37.77 | 39.3074 | 24.4254 | 60.0061 | 35.77 | 39.3162 | 13.8628 | 59.9967 | 23.54 | 39.3062 | 11.3802 | 60.0568 | 23.54 | 39.2942 | 13.9044 | 60.0052 | 23.54 | 39.2944 | 14.8272 | 60.0201 | 23.54 | 39.2998 | 10.3928 | 59.9968 | 19.13
39.312 | 35.2955 | 60.0171 | 43.77 | 39.3044 | 47.5211 | 60.0532 | 56 | 39.3203 | 14.2004 | 59.9689 | 25.54 | 39.3164 | 28.6338 | 59.9869 | 37.77 | 39.3157 | 24.4254 | 60.0061 | 35.77 | 39.3245 | 13.8628 | 59.9967 | 23.54 | 39.3145 | 11.3802 | 60.0568 | 23.54 | 39.3027 | 13.9044 | 60.0052 | 23.54 | 39.3027 | 14.8272 | 60.0201 | 23.54 | 39.3081 | 10.3928 | 59.9968 | 19.13
39.3203 | 35.3043 | 60.0171 | 43.77 | 39.3128 | 47.5211 | 60.0532 | 56 | 39.3287 | 14.1922 | 59.9689 | 25.54 | 39.3248 | 28.6338 | 59.9869 | 37.77 | 39.324 | 24.4254 | 60.0061 | 35.77 | 39.3328 | 13.8628 | 59.9967 | 23.54 | 39.3228 | 11.3802 | 60.0568 | 23.54 | 39.311 | 13.9044 | 60.0052 | 23.54 | 39.311 | 14.8272 | 60.0201 | 23.54 | 39.3164 | 10.3928 | 59.9968 | 19.13
39.3286 | 35.3043 | 60.0171 | 43.77 | 39.3211 | 47.5212 | 60.0532 | 56 | 39.337 | 14.1922 | 59.9689 | 25.54 | 39.3331 | 28.6415 | 59.9869 | 37.77 | 39.3323 | 24.4254 | 60.0061 | 35.77 | 39.3411 | 13.8628 | 59.9967 | 23.54 | 39.3311 | 11.3832 | 60.0568 | 23.54 | 39.3193 | 13.9044 | 60.0052 | 23.54 | 39.3193 | 14.8272 | 60.0201 | 23.54 | 39.3247 | 10.3928 | 59.9968 | 19.13
39.337 | 35.3139 | 60.0171 | 43.77 | 39.3294 | 47.5212 | 60.0532 | 56 | 39.3453 | 14.1923 | 59.9689 | 25.54 | 39.3414 | 28.6415 | 59.9869 | 37.77 | 39.3406 | 24.4254 | 60.0061 | 35.77 | 39.3494 | 13.8628 | 59.9967 | 23.54 | 39.3394 | 11.3832 | 60.0568 | 23.54 | 39.3276 | 13.9044 | 60.0052 | 23.54 | 39.3276 | 14.8272 | 60.0201 | 23.54 | 39.333 | 10.3928 | 59.9968 | 19.13
39.3453 | 35.3139 | 60.0171 | 43.77 | 39.3378 | 47.5299 | 60.0532 | 56 | 39.3538 | 14.1923 | 59.9689 | 25.54 | 39.3497 | 28.6415 | 59.9869 | 37.77 | 39.3489 | 24.4254 | 60.0061 | 35.77 | 39.3579 | 13.8628 | 59.9967 | 23.54 | 39.3479 | 11.3832 | 60.0568 | 23.54 | 39.3359 | 13.9044 | 60.0052 | 23.54 | 39.3359 | 14.8272 | 60.0201 | 23.54 | 39.3413 | 10.3928 | 59.9968 | 19.13
39.3536 | 35.314 | 60.0171 | 43.77 | 39.3461 | 47.5299 | 60.0532 | 56 | 39.3621 | 14.1922 | 59.9689 | 25.54 | 39.3582 | 28.6415 | 59.9869 | 37.77 | 39.3572 | 24.4254 | 60.0061 | 35.77 | 39.3662 | 13.8628 | 59.9967 | 23.54 | 39.3562 | 11.3832 | 60.0568 | 23.54 | 39.3442 | 13.9044 | 60.0052 | 23.54 | 39.3442 | 14.8272 | 60.0201 | 23.54 | 39.3501 | 10.3932 | 59.9968 | 19.13
39.362 | 35.314 | 60.0171 | 43.77 | 39.3544 | 47.4252 | 60.0532 | 56 | 39.3704 | 14.1922 | 59.9689 | 25.54 | 39.3665 | 28.6099 | 59.9869 | 37.77 | 39.3657 | 24.4254 | 60.0061 | 35.77 | 39.3745 | 13.8628 | 59.9967 | 23.54 | 39.3645 | 11.3837 | 60.0568 | 23.54 | 39.3525 | 13.9035 | 60.0052 | 23.54 | 39.3528 | 14.8272 | 60.0201 | 23.54 | 39.3584 | 10.3932 | 59.9968 | 19.13
39.3703 | 35.3143 | 60.0171 | 43.77 | 39.3627 | 47.4252 | 60.0532 | 56 | 39.3788 | 14.1838 | 59.9689 | 25.54 | 39.3748 | 28.6099 | 59.9869 | 37.77 | 39.374 | 24.4254 | 60.0061 | 35.77 | 39.3828 | 13.8628 | 59.9967 | 23.54 | 39.3728 | 11.3837 | 60.0568 | 23.54 | 39.3611 | 13.9035 | 60.0052 | 23.54 | 39.3611 | 14.8272 | 60.0201 | 23.54 | 39.3667 | 10.3932 | 59.9968 | 19.13
39.3786 | 35.3143 | 60.0171 | 43.77 | 39.371 | 47.4358 | 60.0532 | 56 | 39.3871 | 14.1838 | 59.9689 | 25.54 | 39.3832 | 28.62 | 59.9869 | 37.77 | 39.3823 | 24.4254 | 60.006 | 35.77 | 39.3911 | 13.8628 | 59.9967 | 23.54 | 39.3811 | 11.3837 | 60.0559 | 23.54 | 39.3694 | 13.9035 | 60.0052 | 23.54 | 39.3694 | 14.8272 | 60.0201 | 23.54 | 39.375 | 10.3932 | 59.9968 | 19.13
39.387 | 35.3146 | 60.0171 | 43.77 | 39.3794 | 47.4358 | 60.0532 | 56 | 39.3954 | 14.18 | 59.9689 | 25.54 | 39.3915 | 28.62 | 59.9869 | 37.77 | 39.3906 | 24.4254 | 60.006 | 35.77 | 39.3994 | 13.8628 | 59.9967 | 23.54 | 39.3894 | 11.3837 | 60.0559 | 23.54 | 39.3777 | 13.9035 | 60.0052 | 23.54 | 39.3777 | 14.83 | 60.0201 | 23.54 | 39.3833 | 10.3895 | 59.9968 | 19.13
39.3953 | 35.3146 | 60.0171 | 43.77 | 39.3877 | 47.4358 | 60.0532 | 56 | 39.4037 | 14.18 | 59.9689 | 25.54 | 39.3998 | 28.62 | 59.9869 | 37.77 | 39.3989 | 24.4254 | 60.006 | 35.77 | 39.4077 | 13.8628 | 59.9967 | 23.54 | 39.3977 | 11.3837 | 60.0559 | 23.54 | 39.386 | 13.9043 | 60.0052 | 23.54 | 39.386 | 14.83 | 60.0201 | 23.54 | 39.3916 | 10.3895 | 59.9968 | 19.13
39.4036 | 35.3152 | 60.0171 | 43.77 | 39.3961 | 47.4358 | 60.0532 | 56 | 39.4121 | 14.18 | 59.9689 | 25.54 | 39.4081 | 28.62 | 59.9869 | 37.77 | 39.4072 | 24.4254 | 60.006 | 35.77 | 39.416 | 13.8628 | 59.9967 | 23.54 | 39.406 | 11.3837 | 60.0559 | 23.54 | 39.3943 | 13.9043 | 60.0052 | 23.54 | 39.3943 | 14.8243 | 60.0201 | 23.54 | 39.3999 | 10.3895 | 59.9968 | 19.13
39.412 | 35.3152 | 60.0171 | 43.77 | 39.4044 | 47.4358 | 60.0532 | 56 | 39.4204 | 14.18 | 59.9689 | 25.54 | 39.4165 | 28.6276 | 59.9869 | 37.77 | 39.4155 | 24.4254 | 60.0065 | 35.77 | 39.4246 | 13.8628 | 59.9967 | 23.54 | 39.4143 | 11.3837 | 60.0559 | 23.54 | 39.4026 | 14.0604 | 60.0052 | 23.54 | 39.4026 | 14.8243 | 60.0201 | 23.54 | 39.4082 | 10.3895 | 59.9968 | 19.13
39.4203 | 35.3152 | 60.0184 | 43.77 | 39.4127 | 47.4358 | 60.0532 | 56 | 39.4287 | 14.18 | 59.9689 | 25.54 | 39.4248 | 28.6276 | 59.9869 | 37.77 | 39.4241 | 24.4254 | 60.0065 | 35.77 | 39.4329 | 13.8628 | 59.9967 | 23.54 | 39.4226 | 11.3837 | 60.0559 | 23.54 | 39.4109 | 14.0604 | 60.0052 | 23.54 | 39.4109 | 14.4808 | 60.0201 | 23.54 | 39.4165 | 10.3895 | 59.9968 | 19.13
39.4286 | 35.3152 | 60.0184 | 43.77 | 39.421 | 47.4445 | 60.0532 | 56 | 39.4371 | 14.18 | 59.9689 | 25.54 | 39.4331 | 28.6962 | 59.9869 | 37.77 | 39.4324 | 24.4254 | 60.0065 | 35.77 | 39.4412 | 13.8628 | 59.9967 | 23.54 | 39.4312 | 11.3837 | 60.0559 | 23.54 | 39.4192 | 14.0584 | 60.0052 | 23.54 | 39.4194 | 14.4808 | 60.0201 | 23.54 | 39.4248 | 10.3895 | 59.9968 | 19.13
39.437 | 35.3152 | 60.0184 | 43.77 | 39.4293 | 47.4445 | 60.0532 | 56 | 39.4454 | 14.1718 | 59.9689 | 25.54 | 39.4415 | 28.6962 | 59.9869 | 37.77 | 39.4407 | 24.4254 | 60.0065 | 35.77 | 39.4495 | 13.8628 | 59.9967 | 23.54 | 39.4395 | 11.3837 | 60.0559 | 23.54 | 39.4277 | 14.0584 | 60.0052 | 23.54 | 39.4277 | 14.4797 | 60.0201 | 23.54 | 39.4331 | 10.386 | 59.9968 | 19.13
39.4453 | 35.3152 | 60.0184 | 43.77 | 39.4377 | 47.4598 | 60.0532 | 56 | 39.4537 | 14.1718 | 59.9689 | 25.54 | 39.4498 | 28.7127 | 59.9869 | 37.77 | 39.449 | 24.4254 | 60.0065 | 35.77 | 39.4578 | 13.8628 | 59.9967 | 23.54 | 39.4478 | 11.3837 | 60.0559 | 23.54 | 39.436 | 14.0592 | 60.0052 | 23.54 | 39.436 | 14.4797 | 60.0201 | 23.54 | 39.4414 | 10.386 | 59.9968 | 19.13
39.4536 | 35.3152 | 60.0184 | 43.77 | 39.446 | 47.4598 | 60.0532 | 56 | 39.4622 | 14.1718 | 59.9689 | 25.54 | 39.4581 | 28.7127 | 59.9869 | 37.77 | 39.4573 | 24.4254 | 60.0065 | 35.77 | 39.4661 | 13.8628 | 59.9967 | 23.54 | 39.4561 | 11.3837 | 60.0559 | 23.54 | 39.4443 | 14.0592 | 60.0052 | 23.54 | 39.4443 | 14.4846 | 60.0201 | 23.54 | 39.4497 | 10.386 | 59.9968 | 19.13
39.4619 | 35.3152 | 60.0184 | 43.77 | 39.4543 | 47.4652 | 60.0532 | 56 | 39.4705 | 14.1718 | 59.9689 | 25.54 | 39.4664 | 28.7127 | 59.9869 | 37.77 | 39.4656 | 24.4254 | 60.0065 | 35.77 | 39.4744 | 13.8628 | 59.9967 | 23.54 | 39.4644 | 11.3837 | 60.0559 | 23.54 | 39.4526 | 14.0592 | 60.0072 | 23.54 | 39.4526 | 14.4846 | 60.0201 | 23.54 | 39.458 | 10.386 | 59.9968 | 19.13
39.4703 | 35.3145 | 60.0184 | 43.77 | 39.4626 | 47.4652 | 60.0532 | 56 | 39.4788 | 14.1557 | 59.9689 | 25.54 | 39.4749 | 28.7127 | 59.9869 | 37.77 | 39.4739 | 24.4254 | 60.0065 | 35.77 | 39.4829 | 13.8589 | 59.9967 | 23.54 | 39.4727 | 11.3837 | 60.0559 | 23.54 | 39.4609 | 14.0592 | 60.0072 | 23.54 | 39.4609 | 14.4884 | 60.0201 | 23.54 | 39.4663 | 10.386 | 59.9968 | 19.13
39.4786 | 35.3145 | 60.0184 | 43.77 | 39.4709 | 47.4239 | 60.0532 | 56 | 39.4871 | 14.1557 | 59.9689 | 25.54 | 39.4832 | 28.7208 | 59.9898 | 37.77 | 39.4822 | 24.4254 | 60.0065 | 35.77 | 39.4912 | 13.8589 | 59.9967 | 23.54 | 39.481 | 11.3815 | 60.0559 | 23.54 | 39.4692 | 14.0592 | 60.0072 | 23.54 | 39.4692 | 14.4884 | 60.0201 | 23.54 | 39.4751 | 10.386 | 59.9968 | 19.13
39.4869 | 35.314 | 60.0184 | 43.77 | 39.4793 | 47.4239 | 60.0532 | 56 | 39.4955 | 14.1557 | 59.9689 | 25.54 | 39.4915 | 28.7208 | 59.9898 | 37.77 | 39.4907 | 24.4254 | 60.0065 | 35.77 | 39.4995 | 13.8589 | 59.9975 | 23.54 | 39.4893 | 11.3815 | 60.0559 | 23.54 | 39.4775 | 14.0592 | 60.0072 | 23.54 | 39.4775 | 14.4884 | 60.0201 | 23.54 | 39.4834 | 10.3818 | 59.996 | 19.13
39.4953 | 35.314 | 60.0184 | 43.77 | 39.4876 | 47.4239 | 60.0532 | 56 | 39.5038 | 14.1557 | 59.9689 | 25.54 | 39.4998 | 28.7209 | 59.9898 | 37.77 | 39.499 | 24.4285 | 60.0065 | 35.77 | 39.5078 | 13.8589 | 59.9975 | 23.54 | 39.4976 | 11.3815 | 60.0559 | 23.54 | 39.4858 | 14.0592 | 60.0072 | 23.54 | 39.4861 | 14.4884 | 60.0201 | 23.54 | 39.4917 | 10.3818 | 59.996 | 19.13
39.5036 | 35.314 | 60.0184 | 43.77 | 39.496 | 47.4239 | 60.0532 | 56 | 39.5121 | 14.1557 | 59.9673 | 25.54 | 39.5082 | 28.7209 | 59.9898 | 37.77 | 39.5073 | 24.4285 | 60.0065 | 35.77 | 39.5161 | 13.8589 | 59.9975 | 23.54 | 39.5059 | 11.3815 | 60.0559 | 23.54 | 39.4944 | 14.0592 | 60.0072 | 23.54 | 39.4944 | 14.4884 | 60.0201 | 23.54 | 39.5 | 10.3818 | 59.996 | 19.13
39.5119 | 35.314 | 60.0184 | 43.77 | 39.5043 | 47.4239 | 60.0552 | 56 | 39.5205 | 14.1557 | 59.9673 | 25.54 | 39.5165 | 28.7209 | 59.9898 | 37.77 | 39.5156 | 24.4355 | 60.0065 | 35.77 | 39.5244 | 13.8589 | 59.9975 | 23.54 | 39.5144 | 11.3815 | 60.0559 | 23.54 | 39.5027 | 14.0606 | 60.0072 | 23.54 | 39.5027 | 14.4884 | 60.0201 | 23.54 | 39.5083 | 10.3818 | 59.996 | 19.13
39.5203 | 35.3141 | 60.0184 | 43.77 | 39.5126 | 47.4239 | 60.0552 | 56 | 39.5288 | 14.1557 | 59.9673 | 25.54 | 39.5248 | 28.7209 | 59.9898 | 37.77 | 39.5239 | 24.4355 | 60.0065 | 35.77 | 39.5327 | 13.8582 | 59.9975 | 23.54 | 39.5227 | 11.3815 | 60.0559 | 23.54 | 39.511 | 14.0606 | 60.0072 | 23.54 | 39.511 | 14.4884 | 60.0201 | 23.54 | 39.5166 | 10.3818 | 59.996 | 19.13
39.5286 | 35.3141 | 60.0184 | 43.77 | 39.5209 | 47.4327 | 60.0552 | 56 | 39.5371 | 14.1557 | 59.9673 | 25.54 | 39.5332 | 28.7209 | 59.9898 | 37.77 | 39.5322 | 24.4355 | 60.0065 | 35.77 | 39.5413 | 13.8582 | 59.9975 | 23.54 | 39.531 | 11.3815 | 60.0559 | 23.54 | 39.5193 | 14.0568 | 60.0072 | 23.54 | 39.5193 | 14.4884 | 60.0201 | 23.54 | 39.5249 | 10.3818 | 59.996 | 19.13
39.5369 | 35.3143 | 60.0184 | 43.77 | 39.5292 | 47.4327 | 60.0552 | 56 | 39.5455 | 14.2164 | 59.9673 | 25.54 | 39.5415 | 28.7209 | 59.9898 | 37.77 | 39.5405 | 24.4355 | 60.0065 | 35.77 | 39.5496 | 13.8582 | 59.9975 | 23.54 | 39.5393 | 11.3815 | 60.0559 | 23.54 | 39.5276 | 14.0568 | 60.0072 | 23.54 | 39.5276 | 14.4884 | 60.0185 | 23.54 | 39.5332 | 10.3818 | 59.996 | 19.13
39.5453 | 35.3143 | 60.0184 | 43.77 | 39.5376 | 47.4327 | 60.0552 | 56 | 39.5538 | 14.2164 | 59.9673 | 25.54 | 39.5498 | 28.7209 | 59.9898 | 37.77 | 39.5488 | 24.4355 | 60.0065 | 35.77 | 39.5579 | 13.8582 | 59.9975 | 23.54 | 39.5476 | 11.3815 | 60.0559 | 23.54 | 39.5359 | 14.0571 | 60.0072 | 23.54 | 39.5359 | 14.4884 | 60.0185 | 23.54 | 39.5415 | 10.3818 | 59.996 | 19.13
39.5536 | 35.336 | 60.0184 | 43.77 | 39.5459 | 47.4327 | 60.0552 | 56 | 39.5621 | 14.3111 | 59.9673 | 25.54 | 39.5581 | 28.7209 | 59.9898 | 37.77 | 39.5574 | 24.4355 | 60.0065 | 35.77 | 39.5662 | 13.8582 | 59.9975 | 23.54 | 39.5559 | 11.3815 | 60.0559 | 23.54 | 39.5442 | 14.0571 | 60.0072 | 23.54 | 39.5442 | 14.4884 | 60.0185 | 23.54 | 39.5498 | 10.3818 | 59.996 | 19.13
39.5619 | 35.336 | 60.0184 | 43.77 | 39.5542 | 47.4436 | 60.0552 | 56 | 39.5706 | 14.3111 | 59.9673 | 25.54 | 39.5665 | 28.7289 | 59.9898 | 37.77 | 39.5657 | 24.4355 | 60.0065 | 35.77 | 39.5745 | 13.8582 | 59.9975 | 23.54 | 39.5642 | 11.3815 | 60.0559 | 23.54 | 39.5525 | 14.0571 | 60.0072 | 23.54 | 39.5527 | 14.4884 | 60.0185 | 23.54 | 39.5581 | 10.3818 | 59.996 | 19.13
39.5703 | 35.3592 | 60.0184 | 43.77 | 39.5626 | 47.4436 | 60.0552 | 56 | 39.5789 | 14.3111 | 59.9673 | 25.54 | 39.5748 | 28.7289 | 59.9898 | 37.77 | 39.574 | 24.4355 | 60.0065 | 35.77 | 39.5828 | 13.8582 | 59.9975 | 23.54 | 39.5725 | 11.3815 | 60.0559 | 23.54 | 39.561 | 14.0571 | 60.0072 | 23.54 | 39.561 | 14.4884 | 60.0185 | 23.54 | 39.5664 | 10.3818 | 59.996 | 19.13
39.5786 | 35.3592 | 60.0184 | 43.77 | 39.5709 | 47.4436 | 60.0552 | 56 | 39.5872 | 14.3111 | 59.9673 | 25.54 | 39.5831 | 28.7113 | 59.9898 | 37.77 | 39.5823 | 24.4355 | 60.0065 | 35.77 | 39.5911 | 13.8582 | 59.9975 | 23.54 | 39.5808 | 11.3815 | 60.0555 | 23.54 | 39.5693 | 14.1535 | 60.0072 | 23.54 | 39.5693 | 14.4884 | 60.0185 | 23.54 | 39.5747 | 10.3818 | 59.996 | 19.13
39.5869 | 35.2701 | 60.0184 | 43.77 | 39.5792 | 47.4436 | 60.0552 | 56 | 39.5955 | 14.3111 | 59.9673 | 25.54 | 39.5916 | 28.7113 | 59.9898 | 37.77 | 39.5906 | 24.4355 | 60.0065 | 35.77 | 39.5994 | 13.8582 | 59.9975 | 23.54 | 39.5891 | 11.3815 | 60.0555 | 23.54 | 39.5776 | 14.1535 | 60.0072 | 23.54 | 39.5776 | 14.4884 | 60.0185 | 23.54 | 39.583 | 10.3818 | 59.996 | 19.13
39.5952 | 35.2701 | 60.0184 | 43.77 | 39.5875 | 47.4436 | 60.0552 | 56 | 39.6039 | 14.3111 | 59.9673 | 25.54 | 39.5999 | 28.7113 | 59.9898 | 37.77 | 39.5989 | 24.4355 | 60.0065 | 35.77 | 39.6079 | 13.8582 | 59.9975 | 23.54 | 39.5977 | 11.3815 | 60.0555 | 23.54 | 39.5859 | 14.1535 | 60.0072 | 23.54 | 39.5859 | 14.4884 | 60.0185 | 23.54 | 39.5913 | 10.3818 | 59.996 | 19.13
39.6036 | 35.2699 | 60.0184 | 43.77 | 39.5959 | 47.4436 | 60.0552 | 56 | 39.6122 | 14.302 | 59.9673 | 25.54 | 39.6082 | 28.7113 | 59.9898 | 37.77 | 39.6072 | 24.4355 | 60.0065 | 35.77 | 39.6162 | 13.8582 | 59.9975 | 23.54 | 39.606 | 11.3815 | 60.0555 | 23.54 | 39.5942 | 14.1535 | 60.0072 | 23.54 | 39.5942 | 14.4884 | 60.0184 | 23.54 | 39.6001 | 10.404 | 59.996 | 19.13
39.6119 | 35.2699 | 60.0184 | 43.77 | 39.6042 | 47.4436 | 60.0552 | 56 | 39.6205 | 14.302 | 59.9673 | 25.54 | 39.6165 | 28.7113 | 59.9898 | 37.77 | 39.6157 | 24.4355 | 60.0068 | 35.77 | 39.6245 | 13.8582 | 59.9975 | 23.54 | 39.6143 | 11.3815 | 60.0555 | 23.54 | 39.6025 | 14.1535 | 60.0072 | 23.54 | 39.6025 | 14.4884 | 60.0184 | 23.54 | 39.6084 | 10.404 | 59.996 | 19.13
39.6202 | 35.2699 | 60.0192 | 43.77 | 39.6125 | 47.4436 | 60.0552 | 56 | 39.6289 | 14.3815 | 59.9673 | 25.54 | 39.6249 | 28.7113 | 59.9898 | 37.77 | 39.624 | 24.4355 | 60.0068 | 35.77 | 39.6328 | 13.8582 | 59.9975 | 23.54 | 39.6226 | 11.3815 | 60.0555 | 23.54 | 39.6108 | 14.1535 | 60.0072 | 23.54 | 39.6108 | 14.9832 | 60.0184 | 23.54 | 39.6167 | 10.404 | 59.996 | 19.13
39.6286 | 35.2699 | 60.0192 | 43.77 | 39.6208 | 47.4436 | 60.0552 | 56 | 39.6372 | 14.3815 | 59.9673 | 25.54 | 39.6332 | 28.7113 | 59.9898 | 37.77 | 39.6323 | 24.5471 | 60.0068 | 35.77 | 39.6411 | 13.8582 | 59.9975 | 23.54 | 39.6309 | 11.3815 | 60.0555 | 23.54 | 39.6194 | 14.1548 | 60.0072 | 23.54 | 39.6194 | 14.9832 | 60.0184 | 23.54 | 39.625 | 10.404 | 59.996 | 19.13
39.6369 | 35.2699 | 60.0192 | 43.77 | 39.6292 | 47.4436 | 60.0552 | 56 | 39.6455 | 14.3816 | 59.9673 | 25.54 | 39.6415 | 28.7113 | 59.9898 | 37.77 | 39.6406 | 24.5471 | 60.0068 | 35.77 | 39.6494 | 13.8586 | 59.9975 | 23.54 | 39.6392 | 11.3815 | 60.0555 | 23.54 | 39.6277 | 14.1548 | 60.0072 | 23.54 | 39.6277 | 14.9832 | 60.0184 | 23.54 | 39.6333 | 10.4033 | 59.996 | 19.13
39.6452 | 35.2699 | 60.0192 | 43.77 | 39.6375 | 47.4436 | 60.0552 | 56 | 39.6539 | 14.3816 | 59.9673 | 25.54 | 39.6498 | 28.7113 | 59.9898 | 37.77 | 39.6489 | 24.6779 | 60.0068 | 35.77 | 39.6577 | 13.8586 | 59.9975 | 23.54 | 39.6475 | 11.3815 | 60.0555 | 23.54 | 39.636 | 14.1525 | 60.0072 | 23.54 | 39.636 | 14.9832 | 60.0184 | 23.54 | 39.6416 | 10.4033 | 59.996 | 19.13
39.6535 | 35.2705 | 60.0192 | 43.77 | 39.6458 | 47.4436 | 60.0552 | 56 | 39.6622 | 14.3692 | 59.9673 | 25.54 | 39.6582 | 28.7113 | 59.9898 | 37.77 | 39.6572 | 24.6779 | 60.0068 | 35.77 | 39.6663 | 13.8586 | 59.9975 | 23.54 | 39.6558 | 11.3815 | 60.0555 | 23.54 | 39.6443 | 14.1525 | 60.0072 | 23.54 | 39.6443 | 14.9832 | 60.0184 | 23.54 | 39.6499 | 10.4033 | 59.996 | 19.13
39.6619 | 35.2705 | 60.0192 | 43.77 | 39.6541 | 47.4436 | 60.0552 | 56 | 39.6705 | 14.3692 | 59.9673 | 25.54 | 39.6665 | 28.7278 | 59.9898 | 37.77 | 39.6655 | 24.6779 | 60.0068 | 35.77 | 39.6746 | 13.8586 | 59.9975 | 23.54 | 39.6641 | 11.3815 | 60.0555 | 23.54 | 39.6526 | 14.1525 | 60.0088 | 23.54 | 39.6526 | 14.9832 | 60.0184 | 23.54 | 39.6582 | 10.4033 | 59.996 | 19.13
39.6702 | 35.2237 | 60.0192 | 43.77 | 39.6625 | 47.4436 | 60.0552 | 56 | 39.6788 | 14.3692 | 59.9673 | 25.54 | 39.6748 | 28.7278 | 59.9898 | 37.77 | 39.6738 | 24.6779 | 60.0068 | 35.77 | 39.6829 | 13.8586 | 59.9975 | 23.54 | 39.6724 | 11.3815 | 60.0555 | 23.54 | 39.6609 | 14.1525 | 60.0088 | 23.54 | 39.6609 | 14.9832 | 60.0184 | 23.54 | 39.6665 | 10.4033 | 59.996 | 19.13
39.6785 | 35.2237 | 60.0192 | 43.77 | 39.6708 | 47.4727 | 60.0552 | 56 | 39.6873 | 14.3692 | 59.9673 | 25.54 | 39.6832 | 28.7278 | 59.9922 | 37.77 | 39.6824 | 24.6779 | 60.0068 | 35.77 | 39.6912 | 13.8586 | 59.9975 | 23.54 | 39.6809 | 11.3815 | 60.0555 | 23.54 | 39.6692 | 14.1525 | 60.0088 | 23.54 | 39.6692 | 14.9832 | 60.0184 | 23.54 | 39.6748 | 10.4033 | 59.996 | 19.13
39.6869 | 35.2482 | 60.0192 | 43.77 | 39.6791 | 47.4727 | 60.0552 | 56 | 39.6956 | 14.3655 | 59.9673 | 25.54 | 39.6915 | 28.7278 | 59.9922 | 37.77 | 39.6907 | 24.6779 | 60.0068 | 35.77 | 39.6995 | 13.8586 | 59.9983 | 23.54 | 39.6892 | 11.3815 | 60.0555 | 23.54 | 39.6775 | 14.1525 | 60.0088 | 23.54 | 39.6775 | 14.9832 | 60.0184 | 23.54 | 39.6831 | 10.4 | 59.9952 | 19.13
39.6952 | 35.2482 | 60.0192 | 43.77 | 39.6874 | 47.4727 | 60.0552 | 56 | 39.7039 | 14.3655 | 59.9673 | 25.54 | 39.6998 | 28.7278 | 59.9922 | 37.77 | 39.699 | 24.6779 | 60.0068 | 35.77 | 39.7078 | 13.8586 | 59.9983 | 23.54 | 39.6975 | 11.3815 | 60.0555 | 23.54 | 39.686 | 14.1525 | 60.0088 | 23.54 | 39.686 | 14.9832 | 60.0184 | 23.54 | 39.6914 | 10.4 | 59.9952 | 19.13
39.7035 | 35.2482 | 60.0192 | 43.77 | 39.6957 | 47.4727 | 60.0552 | 56 | 39.7123 | 14.3655 | 59.9653 | 25.54 | 39.7081 | 28.7278 | 59.9922 | 37.77 | 39.7073 | 24.6779 | 60.0068 | 35.77 | 39.7161 | 13.8586 | 59.9983 | 23.54 | 39.7058 | 11.3815 | 60.0555 | 23.54 | 39.6943 | 14.1525 | 60.0088 | 23.54 | 39.6943 | 14.9832 | 60.0184 | 23.54 | 39.6997 | 10.4 | 59.9952 | 19.13
39.7119 | 35.2482 | 60.0192 | 43.77 | 39.7041 | 47.5091 | 60.0564 | 56 | 39.7206 | 14.3655 | 59.9653 | 25.54 | 39.7166 | 28.7278 | 59.9922 | 37.77 | 39.7156 | 24.6779 | 60.0068 | 35.77 | 39.7244 | 13.8586 | 59.9983 | 23.54 | 39.7141 | 11.3815 | 60.0555 | 23.54 | 39.7026 | 14.1525 | 60.0088 | 23.54 | 39.7026 | 14.9832 | 60.0184 | 23.54 | 39.708 | 10.4 | 59.9952 | 19.13
39.7202 | 35.2571 | 60.0192 | 43.77 | 39.7124 | 47.5091 | 60.0564 | 56 | 39.7289 | 14.3655 | 59.9653 | 25.54 | 39.7249 | 28.7278 | 59.9922 | 37.77 | 39.7239 | 24.6779 | 60.0068 | 35.77 | 39.7329 | 14.0912 | 59.9983 | 23.54 | 39.7224 | 11.3815 | 60.0555 | 23.54 | 39.7109 | 14.1525 | 60.0088 | 23.54 | 39.7109 | 14.9832 | 60.0184 | 23.54 | 39.7163 | 10.5635 | 59.9952 | 19.13
39.7285 | 35.2571 | 60.0192 | 43.77 | 39.7208 | 47.5094 | 60.0564 | 56 | 39.7373 | 14.3655 | 59.9653 | 25.54 | 39.7332 | 28.7508 | 59.9922 | 37.77 | 39.7322 | 24.6779 | 60.0068 | 35.77 | 39.7412 | 14.0912 | 59.9983 | 23.54 | 39.7307 | 11.3815 | 60.0555 | 23.54 | 39.7192 | 14.1525 | 60.0088 | 23.54 | 39.7192 | 14.9832 | 60.0184 | 23.54 | 39.7251 | 10.5635 | 59.9952 | 19.13
39.7368 | 35.2569 | 60.0192 | 43.77 | 39.7291 | 47.5094 | 60.0564 | 56 | 39.7456 | 14.3573 | 59.9653 | 25.54 | 39.7416 | 28.7508 | 59.9922 | 37.77 | 39.7405 | 24.6779 | 60.0068 | 35.77 | 39.7495 | 14.0863 | 59.9983 | 23.54 | 39.739 | 11.3815 | 60.0555 | 23.54 | 39.7275 | 14.1525 | 60.0088 | 23.54 | 39.7275 | 14.9832 | 60.0188 | 23.54 | 39.7334 | 10.5635 | 59.9952 | 19.13
39.7452 | 35.2569 | 60.0192 | 43.77 | 39.7374 | 47.5094 | 60.0564 | 56 | 39.7539 | 14.3573 | 59.9653 | 25.54 | 39.7499 | 28.7508 | 59.9922 | 37.77 | 39.749 | 24.6779 | 60.0068 | 35.77 | 39.7578 | 14.0863 | 59.9983 | 23.54 | 39.7473 | 11.3815 | 60.0555 | 23.54 | 39.7358 | 14.1525 | 60.0088 | 23.54 | 39.7358 | 14.9832 | 60.0188 | 23.54 | 39.7417 | 10.5635 | 59.9952 | 19.13
39.7535 | 35.2567 | 60.0192 | 43.77 | 39.7457 | 47.5094 | 60.0564 | 56 | 39.7623 | 14.3571 | 59.9653 | 25.54 | 39.7582 | 28.7508 | 59.9922 | 37.77 | 39.7573 | 24.6779 | 60.0068 | 35.77 | 39.7661 | 14.0829 | 59.9983 | 23.54 | 39.7556 | 11.3815 | 60.0555 | 23.54 | 39.7441 | 14.1525 | 60.0088 | 23.54 | 39.7441 | 14.9832 | 60.0188 | 23.54 | 39.75 | 10.5635 | 59.9952 | 19.13
39.7618 | 35.2567 | 60.0192 | 43.77 | 39.754 | 47.5094 | 60.0564 | 56 | 39.7706 | 14.3571 | 59.9653 | 25.54 | 39.7665 | 28.7508 | 59.9922 | 37.77 | 39.7656 | 24.6839 | 60.0068 | 35.77 | 39.7744 | 14.0829 | 59.9983 | 23.54 | 39.7642 | 11.3815 | 60.0555 | 23.54 | 39.7527 | 14.1534 | 60.0088 | 23.54 | 39.7524 | 14.9832 | 60.0188 | 23.54 | 39.7583 | 10.5635 | 59.9952 | 19.13
39.7702 | 35.256 | 60.0192 | 43.77 | 39.7624 | 47.5094 | 60.0564 | 56 | 39.7789 | 14.349 | 59.9653 | 25.54 | 39.7749 | 28.7508 | 59.9922 | 37.77 | 39.7739 | 24.6839 | 60.0068 | 35.77 | 39.7827 | 14.0829 | 59.9983 | 23.54 | 39.7725 | 11.3815 | 60.0555 | 23.54 | 39.761 | 14.1534 | 60.0088 | 23.54 | 39.761 | 14.9832 | 60.0188 | 23.54 | 39.7666 | 10.5635 | 59.9952 | 19.13
39.7785 | 35.256 | 60.0192 | 43.77 | 39.7707 | 47.5094 | 60.0564 | 56 | 39.7872 | 14.349 | 59.9653 | 25.54 | 39.7832 | 28.7508 | 59.9922 | 37.77 | 39.7822 | 24.6813 | 60.0068 | 35.77 | 39.7913 | 14.0829 | 59.9983 | 23.54 | 39.7808 | 11.3815 | 60.0559 | 23.54 | 39.7693 | 14.1538 | 60.0088 | 23.54 | 39.7693 | 14.9832 | 60.0188 | 23.54 | 39.7749 | 10.5635 | 59.9952 | 19.13
39.7868 | 35.256 | 60.0192 | 43.77 | 39.779 | 47.5094 | 60.0564 | 56 | 39.7957 | 14.349 | 59.9653 | 25.54 | 39.7915 | 28.7508 | 59.9922 | 37.77 | 39.7905 | 24.6813 | 60.0068 | 35.77 | 39.7996 | 14.0829 | 59.9983 | 23.54 | 39.7891 | 11.3815 | 60.0559 | 23.54 | 39.7776 | 14.1538 | 60.0088 | 23.54 | 39.7776 | 14.9821 | 60.0188 | 23.54 | 39.7832 | 10.5635 | 59.9952 | 19.13
39.7952 | 35.256 | 60.0192 | 43.77 | 39.7874 | 47.5094 | 60.0564 | 56 | 39.804 | 14.349 | 59.9653 | 25.54 | 39.7998 | 28.7588 | 59.9922 | 37.77 | 39.7988 | 24.6813 | 60.0068 | 35.77 | 39.8079 | 14.0829 | 59.9983 | 23.54 | 39.7974 | 11.3815 | 60.0559 | 23.54 | 39.7859 | 14.1551 | 60.0088 | 23.54 | 39.7859 | 14.9821 | 60.0188 | 23.54 | 39.7915 | 10.5635 | 59.9952 | 19.13
39.8035 | 35.2563 | 60.0192 | 43.77 | 39.7957 | 47.5094 | 60.0564 | 56 | 39.8123 | 14.349 | 59.9653 | 25.54 | 39.8082 | 28.7588 | 59.9922 | 37.77 | 39.8071 | 24.6813 | 60.0068 | 35.77 | 39.8162 | 14.0829 | 59.9983 | 23.54 | 39.8057 | 11.3815 | 60.0559 | 23.54 | 39.7942 | 14.1551 | 60.0088 | 23.54 | 39.7942 | 14.9821 | 60.0188 | 23.54 | 39.7998 | 10.5635 | 59.9952 | 19.13
39.8118 | 35.2563 | 60.0192 | 43.77 | 39.804 | 47.5094 | 60.0564 | 56 | 39.8207 | 14.349 | 59.9653 | 25.54 | 39.8165 | 28.7687 | 59.9922 | 37.77 | 39.8157 | 24.6813 | 60.0072 | 35.77 | 39.8245 | 14.0829 | 59.9983 | 23.54 | 39.814 | 11.3815 | 60.0559 | 23.54 | 39.8025 | 14.1551 | 60.0088 | 23.54 | 39.8025 | 14.9821 | 60.0188 | 23.54 | 39.8081 | 10.5635 | 59.9952 | 19.13
39.8202 | 35.2565 | 60.02 | 43.77 | 39.8123 | 47.5094 | 60.0564 | 56 | 39.829 | 14.3454 | 59.9653 | 25.54 | 39.8248 | 28.7687 | 59.9922 | 37.77 | 39.824 | 24.6813 | 60.0072 | 35.77 | 39.8328 | 14.0829 | 59.9983 | 23.54 | 39.8223 | 11.3815 | 60.0559 | 23.54 | 39.8108 | 14.1551 | 60.0088 | 23.54 | 39.8108 | 14.9803 | 60.0188 | 23.54 | 39.8164 | 10.5639 | 59.9952 | 19.13
39.8285 | 35.2565 | 60.02 | 43.77 | 39.8206 | 47.5055 | 60.0564 | 56 | 39.8373 | 14.3454 | 59.9653 | 25.54 | 39.8333 | 28.7687 | 59.9922 | 37.77 | 39.8323 | 24.6813 | 60.0072 | 35.77 | 39.8411 | 14.0829 | 59.9983 | 23.54 | 39.8306 | 11.3815 | 60.0559 | 23.54 | 39.8193 | 14.1551 | 60.0088 | 23.54 | 39.8191 | 14.9803 | 60.0188 | 23.54 | 39.8247 | 10.5639 | 59.9952 | 19.13
39.8368 | 35.238 | 60.02 | 43.77 | 39.829 | 47.5055 | 60.0564 | 56 | 39.8457 | 14.3453 | 59.9653 | 25.54 | 39.8416 | 28.7687 | 59.9922 | 37.77 | 39.8406 | 24.6813 | 60.0072 | 35.77 | 39.8494 | 14.0829 | 59.9983 | 23.54 | 39.8391 | 11.3815 | 60.0559 | 23.54 | 39.8276 | 14.1551 | 60.0088 | 23.54 | 39.8276 | 14.9803 | 60.0188 | 23.54 | 39.833 | 10.5639 | 59.9952 | 19.13
39.8452 | 35.238 | 60.02 | 43.77 | 39.8373 | 47.5446 | 60.0564 | 56 | 39.854 | 14.3453 | 59.9653 | 25.54 | 39.8499 | 28.7109 | 59.9922 | 37.77 | 39.8489 | 24.6813 | 60.0072 | 35.77 | 39.8579 | 14.0829 | 59.9983 | 23.54 | 39.8474 | 11.382 | 60.0559 | 23.54 | 39.8359 | 14.1551 | 60.0088 | 23.54 | 39.8359 | 14.9803 | 60.0188 | 23.54 | 39.8418 | 10.5639 | 59.9952 | 19.13
39.8535 | 35.238 | 60.02 | 43.77 | 39.8456 | 47.5446 | 60.0564 | 56 | 39.8623 | 14.3453 | 59.9653 | 25.54 | 39.8582 | 28.7109 | 59.9922 | 37.77 | 39.8572 | 24.6813 | 60.0072 | 35.77 | 39.8662 | 14.0829 | 59.9983 | 23.54 | 39.8557 | 11.382 | 60.0559 | 23.54 | 39.8442 | 14.1551 | 60.0088 | 23.54 | 39.8442 | 14.9797 | 60.0188 | 23.54 | 39.8501 | 10.5602 | 59.9952 | 19.13
39.8618 | 35.238 | 60.02 | 43.77 | 39.8539 | 47.5733 | 60.0564 | 56 | 39.8707 | 14.3453 | 59.9653 | 25.54 | 39.8666 | 28.7109 | 59.9922 | 37.77 | 39.8655 | 24.6813 | 60.0072 | 35.77 | 39.8745 | 14.0829 | 59.9983 | 23.54 | 39.864 | 11.382 | 60.0559 | 23.54 | 39.8525 | 14.1556 | 60.0103 | 23.54 | 39.8525 | 14.9797 | 60.0188 | 23.54 | 39.8584 | 10.5602 | 59.9952 | 19.13
39.8701 | 35.247 | 60.02 | 43.77 | 39.8623 | 47.5733 | 60.0564 | 56 | 39.879 | 14.3453 | 59.9653 | 25.54 | 39.8749 | 28.7109 | 59.9922 | 37.77 | 39.874 | 24.6813 | 60.0072 | 35.77 | 39.8828 | 14.0829 | 59.9983 | 23.54 | 39.8723 | 11.382 | 60.0559 | 23.54 | 39.8608 | 14.1556 | 60.0103 | 23.54 | 39.8608 | 14.9797 | 60.0188 | 23.54 | 39.8667 | 10.5602 | 59.9952 | 19.13
39.8785 | 35.247 | 60.02 | 43.77 | 39.8706 | 47.5733 | 60.0564 | 56 | 39.8873 | 14.3453 | 59.9653 | 25.54 | 39.8832 | 28.7241 | 59.9942 | 37.77 | 39.8823 | 24.6813 | 60.0072 | 35.77 | 39.8911 | 14.0829 | 59.9983 | 23.54 | 39.8806 | 11.3769 | 60.0559 | 23.54 | 39.8691 | 14.1556 | 60.0103 | 23.54 | 39.8691 | 14.9797 | 60.0188 | 23.54 | 39.875 | 10.5602 | 59.9952 | 19.13
39.8868 | 35.2467 | 60.02 | 43.77 | 39.8789 | 47.5733 | 60.0564 | 56 | 39.8956 | 14.3453 | 59.9653 | 25.54 | 39.8915 | 28.7241 | 59.9942 | 37.77 | 39.8906 | 24.6813 | 60.0072 | 35.77 | 39.8994 | 14.0829 | 59.9987 | 23.54 | 39.8889 | 11.3769 | 60.0559 | 23.54 | 39.8777 | 14.1556 | 60.0103 | 23.54 | 39.8774 | 14.9797 | 60.0188 | 23.54 | 39.8833 | 10.5602 | 59.9949 | 19.13
39.8951 | 35.2467 | 60.02 | 43.77 | 39.8873 | 47.5733 | 60.0564 | 56 | 39.9041 | 14.3453 | 59.9653 | 25.54 | 39.8999 | 28.7266 | 59.9942 | 37.77 | 39.8989 | 24.6821 | 60.0072 | 35.77 | 39.9077 | 14.0829 | 59.9987 | 23.54 | 39.8972 | 11.3769 | 60.0559 | 23.54 | 39.886 | 14.1556 | 60.0103 | 23.54 | 39.8857 | 14.9797 | 60.0188 | 23.54 | 39.8916 | 10.5602 | 59.9949 | 19.13
39.9035 | 35.2467 | 60.02 | 43.77 | 39.8956 | 47.5733 | 60.0564 | 56 | 39.9124 | 14.3453 | 59.9644 | 25.54 | 39.9082 | 28.7266 | 59.9942 | 37.77 | 39.9072 | 24.6821 | 60.0072 | 35.77 | 39.9163 | 14.0829 | 59.9987 | 23.54 | 39.9055 | 11.3769 | 60.0559 | 23.54 | 39.8943 | 14.1556 | 60.0103 | 23.54 | 39.8943 | 14.9785 | 60.0188 | 23.54 | 39.8999 | 10.5602 | 59.9949 | 19.13
39.9118 | 35.2467 | 60.02 | 43.77 | 39.9039 | 47.5733 | 60.0572 | 56 | 39.9207 | 14.3453 | 59.9644 | 25.54 | 39.9165 | 28.7266 | 59.9942 | 37.77 | 39.9155 | 24.6821 | 60.0072 | 35.77 | 39.9246 | 14.0829 | 59.9987 | 23.54 | 39.9138 | 11.3769 | 60.0559 | 23.54 | 39.9026 | 14.1556 | 60.0103 | 23.54 | 39.9026 | 14.9785 | 60.0188 | 23.54 | 39.9082 | 10.5602 | 59.9949 | 19.13
39.9201 | 35.2467 | 60.02 | 43.77 | 39.9122 | 47.5733 | 60.0572 | 56 | 39.9291 | 14.3453 | 59.9644 | 25.54 | 39.9249 | 28.7266 | 59.9942 | 37.77 | 39.9238 | 24.6821 | 60.0072 | 35.77 | 39.9329 | 14.0829 | 59.9987 | 23.54 | 39.9224 | 11.3769 | 60.0559 | 23.54 | 39.9109 | 14.1556 | 60.0103 | 23.54 | 39.9109 | 14.9785 | 60.0188 | 23.54 | 39.9165 | 10.5605 | 59.9949 | 19.13
39.9285 | 35.2467 | 60.02 | 43.77 | 39.9205 | 47.5733 | 60.0572 | 56 | 39.9374 | 14.3453 | 59.9644 | 25.54 | 39.9332 | 28.7266 | 59.9942 | 37.77 | 39.9321 | 24.6821 | 60.0072 | 35.77 | 39.9412 | 14.0829 | 59.9987 | 23.54 | 39.9307 | 11.3769 | 60.0559 | 23.54 | 39.9192 | 14.1556 | 60.0103 | 23.54 | 39.9192 | 14.9785 | 60.0188 | 23.54 | 39.9248 | 10.5605 | 59.9949 | 19.13
39.9368 | 35.2475 | 60.02 | 43.77 | 39.9289 | 47.5733 | 60.0572 | 56 | 39.9457 | 14.3411 | 59.9644 | 25.54 | 39.9415 | 28.7266 | 59.9942 | 37.77 | 39.9407 | 24.6821 | 60.0072 | 35.77 | 39.9495 | 14.0829 | 59.9987 | 23.54 | 39.939 | 11.3769 | 60.0559 | 23.54 | 39.9275 | 14.1556 | 60.0103 | 23.54 | 39.9275 | 14.978 | 60.0176 | 23.54 | 39.9331 | 10.5605 | 59.9949 | 19.13
39.9451 | 35.2475 | 60.02 | 43.77 | 39.9372 | 47.5733 | 60.0572 | 56 | 39.9541 | 14.3411 | 59.9644 | 25.54 | 39.9498 | 28.7266 | 59.9942 | 37.77 | 39.949 | 24.6821 | 60.0072 | 35.77 | 39.9578 | 14.0829 | 59.9987 | 23.54 | 39.9473 | 11.3769 | 60.0559 | 23.54 | 39.9358 | 14.1518 | 60.0103 | 23.54 | 39.9358 | 14.978 | 60.0176 | 23.54 | 39.9414 | 10.5605 | 59.9949 | 19.13
39.9535 | 35.2351 | 60.02 | 43.77 | 39.9456 | 47.5733 | 60.0572 | 56 | 39.9624 | 14.335 | 59.9644 | 25.54 | 39.9583 | 28.7266 | 59.9942 | 37.77 | 39.9573 | 24.6821 | 60.0072 | 35.77 | 39.9661 | 14.0829 | 59.9987 | 23.54 | 39.9556 | 11.3769 | 60.0559 | 23.54 | 39.9443 | 14.1518 | 60.0103 | 23.54 | 39.9441 | 14.98 | 60.0176 | 23.54 | 39.9497 | 10.5605 | 59.9949 | 19.13
39.9618 | 35.2351 | 60.02 | 43.77 | 39.9539 | 47.5733 | 60.0572 | 56 | 39.9707 | 14.335 | 59.9644 | 25.54 | 39.9666 | 28.7266 | 59.9942 | 37.77 | 39.9656 | 24.6821 | 60.0072 | 35.77 | 39.9744 | 14.0829 | 59.9987 | 23.54 | 39.9639 | 11.3769 | 60.0559 | 23.54 | 39.9526 | 14.1518 | 60.0103 | 23.54 | 39.9524 | 14.98 | 60.0176 | 23.54 | 39.958 | 10.5605 | 59.9949 | 19.13
39.9701 | 35.2568 | 60.02 | 43.77 | 39.9622 | 47.5733 | 60.0572 | 56 | 39.9791 | 14.335 | 59.9644 | 25.54 | 39.9749 | 28.7266 | 59.9942 | 37.77 | 39.9739 | 24.6821 | 60.0072 | 35.77 | 39.9829 | 14.0829 | 59.9987 | 23.54 | 39.9722 | 11.3769 | 60.0559 | 23.54 | 39.9609 | 14.1518 | 60.0103 | 23.54 | 39.9609 | 14.98 | 60.0176 | 23.54 | 39.9668 | 10.5605 | 59.9949 | 19.13
39.9785 | 35.2568 | 60.02 | 43.77 | 39.9705 | 47.5733 | 60.0572 | 56 | 39.9874 | 14.335 | 59.9644 | 25.54 | 39.9832 | 28.7366 | 59.9942 | 37.77 | 39.9822 | 24.6821 | 60.0072 | 35.77 | 39.9912 | 14.0829 | 59.9987 | 23.54 | 39.9805 | 11.3769 | 60.0555 | 23.54 | 39.9692 | 14.1531 | 60.0103 | 23.54 | 39.9692 | 14.98 | 60.0176 | 23.54 | 39.9751 | 10.5605 | 59.9949 | 19.13
39.9868 | 35.2568 | 60.02 | 43.77 | 39.9788 | 47.5733 | 60.0572 | 56 | 39.9957 | 14.335 | 59.9644 | 25.54 | 39.9916 | 28.7366 | 59.9942 | 37.77 | 39.9905 | 24.6821 | 60.0072 | 35.77 | 39.9995 | 14.0829 | 59.9987 | 23.54 | 39.9888 | 11.3769 | 60.0555 | 23.54 | 39.9775 | 14.1531 | 60.0103 | 23.54 | 39.9775 | 14.98 | 60.0176 | 23.54 | 39.9834 | 10.5562 | 59.9949 | 19.13
39.9951 | 35.2568 | 60.02 | 43.77 | 39.9872 | 47.5733 | 60.0572 | 56 | 40.004 | 14.335 | 59.9644 | 25.54 | 39.9999 | 28.7366 | 59.9942 | 37.77 | 39.9988 | 24.6821 | 60.0072 | 35.77 | 40.0078 | 14.0829 | 59.9987 | 23.54 | 39.9971 | 11.3769 | 60.0555 | 23.54 | 39.9858 | 14.1541 | 60.0103 | 23.54 | 39.9858 | 14.98 | 60.0176 | 23.54 | 39.9917 | 10.5562 | 59.9949 | 19.13
40.0034 | 35.2788 | 60.02 | 43.77 | 39.9955 | 47.5733 | 60.0572 | 56 | 40.0125 | 14.335 | 59.9644 | 25.54 | 40.0082 | 28.7366 | 59.9942 | 37.77 | 40.0073 | 24.6821 | 60.0072 | 35.77 | 40.0161 | 14.0829 | 59.9987 | 23.54 | 40.0056 | 11.3769 | 60.0555 | 23.54 | 39.9941 | 14.1541 | 60.0103 | 23.54 | 39.9941 | 14.98 | 60.0176 | 23.54 | 40 | 10.5562 | 59.9949 | 19.13
40.0117 | 35.2788 | 60.02 | 43.77 | 40.0038 | 47.5733 | 60.0572 | 56 | 40.0208 | 14.335 | 59.9644 | 25.54 | 40.0166 | 28.7366 | 59.9942 | 37.77 | 40.0156 | 24.6821 | 60.0077 | 35.77 | 40.0244 | 14.0829 | 59.9987 | 23.54 | 40.0139 | 11.3769 | 60.0555 | 23.54 | 40.0024 | 14.1541 | 60.0103 | 23.54 | 40.0024 | 14.98 | 60.0176 | 23.54 | 40.0083 | 10.5562 | 59.9949 | 19.13
40.0201 | 35.2784 | 60.0212 | 43.77 | 40.0121 | 47.5733 | 60.0572 | 56 | 40.0291 | 14.335 | 59.9644 | 25.54 | 40.0249 | 28.7366 | 59.9942 | 37.77 | 40.0239 | 24.6821 | 60.0077 | 35.77 | 40.0327 | 14.0829 | 59.9987 | 23.54 | 40.0222 | 11.3769 | 60.0555 | 23.54 | 40.011 | 14.1541 | 60.0103 | 23.54 | 40.0107 | 14.98 | 60.0176 | 23.54 | 40.0166 | 10.5562 | 59.9949 | 19.13
40.0284 | 35.2784 | 60.0212 | 43.77 | 40.0204 | 47.5733 | 60.0572 | 56 | 40.0375 | 14.335 | 59.9644 | 25.54 | 40.0332 | 28.8026 | 59.9942 | 37.77 | 40.0322 | 24.6821 | 60.0077 | 35.77 | 40.0413 | 14.0829 | 59.9987 | 23.54 | 40.0305 | 11.3769 | 60.0555 | 23.54 | 40.0193 | 14.2091 | 60.0103 | 23.54 | 40.019 | 14.98 | 60.0176 | 23.54 | 40.0249 | 10.5562 | 59.9949 | 19.13
40.0367 | 35.278 | 60.0212 | 43.77 | 40.0288 | 47.5733 | 60.0572 | 56 | 40.0458 | 14.335 | 59.9644 | 25.54 | 40.0415 | 28.8026 | 59.9942 | 37.77 | 40.0405 | 24.6821 | 60.0077 | 35.77 | 40.0496 | 14.0829 | 59.9987 | 23.54 | 40.0388 | 11.3769 | 60.0555 | 23.54 | 40.0276 | 14.2091 | 60.0103 | 23.54 | 40.0276 | 14.98 | 60.0176 | 23.54 | 40.0332 | 10.5562 | 59.9949 | 19.13
40.0451 | 35.278 | 60.0212 | 43.77 | 40.0371 | 47.5733 | 60.0572 | 56 | 40.0541 | 14.335 | 59.9644 | 25.54 | 40.0499 | 28.8153 | 59.9942 | 37.77 | 40.0488 | 24.6821 | 60.0077 | 35.77 | 40.0579 | 14.0829 | 59.9987 | 23.54 | 40.0471 | 11.3769 | 60.0555 | 23.54 | 40.0359 | 14.2091 | 60.0103 | 23.54 | 40.0359 | 14.98 | 60.0176 | 23.54 | 40.0415 | 10.5562 | 59.9949 | 19.13
40.0534 | 35.278 | 60.0212 | 43.77 | 40.0454 | 47.5733 | 60.0572 | 56 | 40.0625 | 14.335 | 59.9644 | 25.54 | 40.0582 | 28.8153 | 59.9942 | 37.77 | 40.0571 | 24.6821 | 60.0077 | 35.77 | 40.0662 | 14.0829 | 59.9987 | 23.54 | 40.0554 | 11.3769 | 60.0555 | 23.54 | 40.0442 | 14.2091 | 60.0103 | 23.54 | 40.0442 | 14.9789 | 60.0176 | 23.54 | 40.0498 | 10.5562 | 59.9949 | 19.13
40.0617 | 35.278 | 60.0212 | 43.77 | 40.0538 | 47.5733 | 60.0572 | 56 | 40.0708 | 14.335 | 59.9644 | 25.54 | 40.0665 | 28.8153 | 59.9942 | 37.77 | 40.0654 | 24.6821 | 60.0077 | 35.77 | 40.0745 | 14.0829 | 59.9987 | 23.54 | 40.0637 | 11.3769 | 60.0555 | 23.54 | 40.0525 | 14.2136 | 60.0111 | 23.54 | 40.0525 | 14.9789 | 60.0176 | 23.54 | 40.0581 | 10.5562 | 59.9949 | 19.13
40.0701 | 35.2782 | 60.0212 | 43.77 | 40.0621 | 47.5733 | 60.0572 | 56 | 40.0791 | 14.335 | 59.9644 | 25.54 | 40.075 | 28.8153 | 59.9942 | 37.77 | 40.074 | 24.6821 | 60.0077 | 35.77 | 40.0828 | 14.0829 | 59.9987 | 23.54 | 40.072 | 11.3769 | 60.0555 | 23.54 | 40.0608 | 14.2136 | 60.0111 | 23.54 | 40.0608 | 14.9789 | 60.0176 | 23.54 | 40.0664 | 10.5562 | 59.9949 | 19.13
40.0784 | 35.2782 | 60.0212 | 43.77 | 40.0704 | 47.5733 | 60.0572 | 56 | 40.0874 | 14.335 | 59.9644 | 25.54 | 40.0833 | 28.8153 | 59.9962 | 37.77 | 40.0823 | 24.6821 | 60.0077 | 35.77 | 40.0911 | 14.0829 | 59.9987 | 23.54 | 40.0803 | 11.3769 | 60.0555 | 23.54 | 40.0691 | 14.2136 | 60.0111 | 23.54 | 40.0691 | 14.9789 | 60.0176 | 23.54 | 40.0747 | 10.5562 | 59.9949 | 19.13
40.0867 | 35.3015 | 60.0212 | 43.77 | 40.0787 | 47.5733 | 60.0572 | 56 | 40.0958 | 14.335 | 59.9644 | 25.54 | 40.0916 | 28.8153 | 59.9962 | 37.77 | 40.0906 | 24.6821 | 60.0077 | 35.77 | 40.0994 | 14.0829 | 59.9987 | 23.54 | 40.0889 | 11.3769 | 60.0555 | 23.54 | 40.0776 | 14.2136 | 60.0111 | 23.54 | 40.0774 | 14.9789 | 60.0176 | 23.54 | 40.083 | 10.5562 | 59.9941 | 19.13
40.0951 | 35.3015 | 60.0212 | 43.77 | 40.087 | 47.5733 | 60.0572 | 56 | 40.1041 | 14.335 | 59.9644 | 25.54 | 40.0999 | 28.8298 | 59.9962 | 37.77 | 40.0989 | 24.6821 | 60.0077 | 35.77 | 40.1079 | 14.0829 | 59.9987 | 23.54 | 40.0972 | 11.3769 | 60.0555 | 23.54 | 40.0859 | 14.2098 | 60.0111 | 23.54 | 40.0857 | 14.9789 | 60.0176 | 23.54 | 40.0918 | 10.5562 | 59.9941 | 19.13
40.1034 | 35.3016 | 60.0212 | 43.77 | 40.0954 | 47.5733 | 60.0572 | 56 | 40.1124 | 14.335 | 59.964 | 25.54 | 40.1083 | 28.8298 | 59.9962 | 37.77 | 40.1072 | 24.6821 | 60.0077 | 35.77 | 40.1162 | 14.0829 | 59.9987 | 23.54 | 40.1055 | 11.3769 | 60.0555 | 23.54 | 40.0942 | 14.2098 | 60.0111 | 23.54 | 40.0942 | 14.9789 | 60.0176 | 23.54 | 40.1001 | 10.5492 | 59.9941 | 19.13
40.1117 | 35.3016 | 60.0212 | 43.77 | 40.1037 | 47.5733 | 60.0572 | 56 | 40.1208 | 14.335 | 59.964 | 25.54 | 40.1166 | 28.8298 | 59.9962 | 37.77 | 40.1155 | 24.6821 | 60.0077 | 35.77 | 40.1245 | 14.0829 | 59.9987 | 23.54 | 40.1138 | 11.3769 | 60.0555 | 23.54 | 40.1025 | 14.2098 | 60.0111 | 23.54 | 40.1025 | 14.9789 | 60.0176 | 23.54 | 40.1084 | 10.5492 | 59.9941 | 19.13
40.1201 | 35.3016 | 60.0212 | 43.77 | 40.1121 | 47.5733 | 60.0572 | 56 | 40.1292 | 14.3351 | 59.964 | 25.54 | 40.1249 | 28.8298 | 59.9962 | 37.77 | 40.1238 | 24.6821 | 60.0077 | 35.77 | 40.1328 | 14.0829 | 59.9987 | 23.54 | 40.1221 | 11.3769 | 60.0555 | 23.54 | 40.1108 | 14.2098 | 60.0111 | 23.54 | 40.1108 | 14.9765 | 60.0176 | 23.54 | 40.1167 | 10.5492 | 59.9941 | 19.13
40.1284 | 35.3016 | 60.0212 | 43.77 | 40.1204 | 47.5733 | 60.0572 | 56 | 40.1375 | 14.3351 | 59.964 | 25.54 | 40.1332 | 28.8383 | 59.9962 | 37.77 | 40.1323 | 24.6821 | 60.0077 | 35.77 | 40.1411 | 14.0829 | 59.9987 | 23.54 | 40.1304 | 11.3769 | 60.0555 | 23.54 | 40.1191 | 14.2098 | 60.0111 | 23.54 | 40.1191 | 14.9765 | 60.0176 | 23.54 | 40.125 | 10.5492 | 59.9941 | 19.13
40.1367 | 35.3016 | 60.0212 | 43.77 | 40.1287 | 47.5733 | 60.0572 | 56 | 40.1459 | 14.335 | 59.964 | 25.54 | 40.1416 | 28.8383 | 59.9962 | 37.77 | 40.1406 | 24.6821 | 60.0077 | 35.77 | 40.1494 | 14.0829 | 59.9987 | 23.54 | 40.1387 | 11.3769 | 60.0555 | 23.54 | 40.1274 | 14.2098 | 60.0111 | 23.54 | 40.1274 | 14.9765 | 60.0165 | 23.54 | 40.1333 | 10.5492 | 59.9941 | 19.13
40.1451 | 35.3016 | 60.0212 | 43.77 | 40.137 | 47.5733 | 60.0572 | 56 | 40.1542 | 14.335 | 59.964 | 25.54 | 40.1499 | 28.8383 | 59.9962 | 37.77 | 40.1489 | 24.6821 | 60.0077 | 35.77 | 40.1577 | 14.0829 | 59.9987 | 23.54 | 40.147 | 11.3769 | 60.0555 | 23.54 | 40.1357 | 14.2098 | 60.0111 | 23.54 | 40.1357 | 14.9765 | 60.0165 | 23.54 | 40.1416 | 10.5492 | 59.9941 | 19.13
40.1534 | 35.3013 | 60.0212 | 43.77 | 40.1453 | 47.5733 | 60.0572 | 56 | 40.1625 | 14.335 | 59.964 | 25.54 | 40.1582 | 28.8383 | 59.9962 | 37.77 | 40.1572 | 24.6821 | 60.0077 | 35.77 | 40.1663 | 14.0829 | 59.9987 | 23.54 | 40.1553 | 11.3769 | 60.0555 | 23.54 | 40.1443 | 14.2098 | 60.0111 | 23.54 | 40.144 | 14.9765 | 60.0165 | 23.54 | 40.1499 | 10.5492 | 59.9941 | 19.13
40.1617 | 35.3013 | 60.0212 | 43.77 | 40.1537 | 47.5734 | 60.0572 | 56 | 40.1709 | 14.335 | 59.964 | 25.54 | 40.1665 | 28.8379 | 59.9962 | 37.77 | 40.1655 | 24.6821 | 60.0077 | 35.77 | 40.1746 | 14.0829 | 59.9987 | 23.54 | 40.1636 | 11.3769 | 60.0555 | 23.54 | 40.1526 | 14.2098 | 60.0111 | 23.54 | 40.1523 | 14.9765 | 60.0165 | 23.54 | 40.1582 | 10.5492 | 59.9941 | 19.13
40.17 | 35.3086 | 60.0212 | 43.77 | 40.162 | 47.5734 | 60.0572 | 56 | 40.1792 | 14.3367 | 59.964 | 25.54 | 40.1749 | 28.8379 | 59.9962 | 37.77 | 40.1738 | 24.6821 | 60.0077 | 35.77 | 40.1829 | 14.0829 | 59.9987 | 23.54 | 40.1721 | 11.3769 | 60.0555 | 23.54 | 40.1609 | 14.2098 | 60.0111 | 23.54 | 40.1609 | 14.9803 | 60.0165 | 23.54 | 40.1665 | 10.5492 | 59.9941 | 19.13
40.1784 | 35.3086 | 60.0212 | 43.77 | 40.1703 | 47.5533 | 60.0572 | 56 | 40.1875 | 14.3367 | 59.964 | 25.54 | 40.1832 | 28.8483 | 59.9962 | 37.77 | 40.1821 | 24.6821 | 60.0077 | 35.77 | 40.1912 | 14.0829 | 59.9987 | 23.54 | 40.1804 | 11.3769 | 60.0555 | 23.54 | 40.1692 | 14.2102 | 60.0111 | 23.54 | 40.1692 | 14.9803 | 60.0165 | 23.54 | 40.1748 | 10.5492 | 59.9941 | 19.13
40.1867 | 35.3178 | 60.0212 | 43.77 | 40.1786 | 47.5533 | 60.0572 | 56 | 40.1958 | 14.3365 | 59.964 | 25.54 | 40.1915 | 28.8483 | 59.9962 | 37.77 | 40.1904 | 24.6821 | 60.0077 | 35.77 | 40.1995 | 14.0829 | 59.9987 | 23.54 | 40.1887 | 11.3769 | 60.0555 | 23.54 | 40.1775 | 14.2102 | 60.0111 | 23.54 | 40.1775 | 14.9803 | 60.0165 | 23.54 | 40.1831 | 10.5466 | 59.9941 | 19.13
40.195 | 35.3178 | 60.0212 | 43.77 | 40.187 | 47.5533 | 60.0572 | 56 | 40.2042 | 14.3365 | 59.964 | 25.54 | 40.2 | 28.756 | 59.9962 | 37.77 | 40.199 | 24.6821 | 60.0077 | 35.77 | 40.2078 | 14.0829 | 59.9987 | 23.54 | 40.197 | 11.3769 | 60.0555 | 23.54 | 40.1858 | 14.208 | 60.0111 | 23.54 | 40.1858 | 14.9803 | 60.0165 | 23.54 | 40.1914 | 10.5466 | 59.9941 | 19.13
40.2034 | 35.3178 | 60.0212 | 43.77 | 40.1953 | 47.5533 | 60.0572 | 56 | 40.2125 | 14.3365 | 59.964 | 25.54 | 40.2083 | 28.756 | 59.9962 | 37.77 | 40.2073 | 24.6821 | 60.0077 | 35.77 | 40.2161 | 14.0829 | 59.9987 | 23.54 | 40.2053 | 11.3769 | 60.0555 | 23.54 | 40.1941 | 14.208 | 60.0111 | 23.54 | 40.1941 | 14.9803 | 60.0165 | 23.54 | 40.1997 | 10.5461 | 59.9941 | 19.13
40.2117 | 35.3178 | 60.0212 | 43.77 | 40.2036 | 47.5533 | 60.0572 | 56 | 40.2208 | 14.3365 | 59.964 | 25.54 | 40.2166 | 28.756 | 59.9962 | 37.77 | 40.2156 | 24.6821 | 60.0076 | 35.77 | 40.2246 | 14.0829 | 59.9987 | 23.54 | 40.2136 | 11.3794 | 60.0555 | 23.54 | 40.2024 | 14.208 | 60.0111 | 23.54 | 40.2024 | 14.9803 | 60.0165 | 23.54 | 40.2085 | 10.5461 | 59.9941 | 19.13
40.22 | 35.3182 | 60.022 | 43.77 | 40.2119 | 47.5533 | 60.0572 | 56 | 40.2292 | 14.3366 | 59.964 | 25.54 | 40.2249 | 28.756 | 59.9962 | 37.77 | 40.2239 | 24.6821 | 60.0076 | 35.77 | 40.2329 | 14.0829 | 59.9987 | 23.54 | 40.2219 | 11.3794 | 60.0555 | 23.54 | 40.2109 | 14.208 | 60.0111 | 23.54 | 40.2107 | 14.9803 | 60.0165 | 23.54 | 40.2168 | 10.5461 | 59.9941 | 19.13
40.2284 | 35.3182 | 60.022 | 43.77 | 40.2203 | 47.5945 | 60.0572 | 56 | 40.2375 | 14.3366 | 59.964 | 25.54 | 40.2333 | 28.7775 | 59.9962 | 37.77 | 40.2322 | 24.6821 | 60.0076 | 35.77 | 40.2412 | 14.0829 | 59.9987 | 23.54 | 40.2302 | 11.3794 | 60.0555 | 23.54 | 40.2192 | 14.208 | 60.0111 | 23.54 | 40.219 | 14.9803 | 60.0165 | 23.54 | 40.2251 | 10.5461 | 59.9941 | 19.13
40.2367 | 35.2718 | 60.022 | 43.77 | 40.2286 | 47.5945 | 60.0572 | 56 | 40.2458 | 14.3365 | 59.964 | 25.54 | 40.2416 | 28.7775 | 59.9962 | 37.77 | 40.2405 | 24.6821 | 60.0076 | 35.77 | 40.2495 | 14.0829 | 59.9987 | 23.54 | 40.2385 | 11.3794 | 60.0555 | 23.54 | 40.2275 | 14.208 | 60.0111 | 23.54 | 40.2275 | 14.9803 | 60.0165 | 23.54 | 40.2334 | 10.5464 | 59.9941 | 19.13
40.245 | 35.2718 | 60.022 | 43.77 | 40.2369 | 47.5945 | 60.0572 | 56 | 40.2543 | 14.3365 | 59.964 | 25.54 | 40.2499 | 28.7783 | 59.9962 | 37.77 | 40.2488 | 24.6821 | 60.0076 | 35.77 | 40.2578 | 14.0829 | 59.9987 | 23.54 | 40.2468 | 11.4971 | 60.0555 | 23.54 | 40.2358 | 14.208 | 60.0111 | 23.54 | 40.2358 | 14.9803 | 60.0165 | 23.54 | 40.2417 | 10.5464 | 59.9941 | 19.13
40.2534 | 35.2718 | 60.022 | 43.77 | 40.2452 | 47.5945 | 60.0572 | 56 | 40.2626 | 14.3367 | 59.964 | 25.54 | 40.2582 | 28.7783 | 59.9962 | 37.77 | 40.2571 | 24.6821 | 60.0076 | 35.77 | 40.2661 | 14.0829 | 59.9987 | 23.54 | 40.2554 | 11.4971 | 60.0555 | 23.54 | 40.2441 | 14.208 | 60.0111 | 23.54 | 40.2441 | 14.9803 | 60.0165 | 23.54 | 40.25 | 10.5464 | 59.9941 | 19.13
40.2617 | 35.2718 | 60.022 | 43.77 | 40.2535 | 47.6266 | 60.0572 | 56 | 40.2709 | 14.3367 | 59.964 | 25.54 | 40.2666 | 28.7783 | 59.9962 | 37.77 | 40.2656 | 24.6821 | 60.0076 | 35.77 | 40.2744 | 14.0829 | 59.9987 | 23.54 | 40.2637 | 11.4971 | 60.0555 | 23.54 | 40.2524 | 14.2051 | 60.0127 | 23.54 | 40.2524 | 14.9803 | 60.0165 | 23.54 | 40.2583 | 10.5464 | 59.9941 | 19.13
40.27 | 35.3043 | 60.022 | 43.77 | 40.2619 | 47.6266 | 60.0572 | 56 | 40.2793 | 14.3365 | 59.964 | 25.54 | 40.2749 | 28.7783 | 59.9962 | 37.77 | 40.2739 | 24.6821 | 60.0076 | 35.77 | 40.2827 | 14.0829 | 59.9987 | 23.54 | 40.272 | 11.4971 | 60.0555 | 23.54 | 40.2607 | 14.2051 | 60.0127 | 23.54 | 40.2607 | 14.9803 | 60.0165 | 23.54 | 40.2666 | 10.5464 | 59.9941 | 19.13
40.2783 | 35.3043 | 60.022 | 43.77 | 40.2702 | 47.6267 | 60.0572 | 56 | 40.2876 | 14.3365 | 59.964 | 25.54 | 40.2832 | 28.7783 | 59.9987 | 37.77 | 40.2822 | 24.6821 | 60.0076 | 35.77 | 40.2913 | 14.0829 | 59.9987 | 23.54 | 40.2803 | 11.4971 | 60.0555 | 23.54 | 40.269 | 14.2051 | 60.0127 | 23.54 | 40.269 | 14.9803 | 60.0165 | 23.54 | 40.2749 | 10.5464 | 59.9941 | 19.13
40.2867 | 35.304 | 60.022 | 43.77 | 40.2786 | 47.6267 | 60.0572 | 56 | 40.2959 | 14.3365 | 59.964 | 25.54 | 40.2916 | 28.7783 | 59.9987 | 37.77 | 40.2905 | 24.6821 | 60.0076 | 35.77 | 40.2996 | 14.0829 | 59.9991 | 23.54 | 40.2886 | 11.4971 | 60.0555 | 23.54 | 40.2776 | 14.2051 | 60.0127 | 23.54 | 40.2773 | 14.9842 | 60.0165 | 23.54 | 40.2832 | 10.5464 | 59.9929 | 19.13
40.295 | 35.304 | 60.022 | 43.77 | 40.2869 | 47.5974 | 60.0572 | 56 | 40.3042 | 14.3365 | 59.964 | 25.54 | 40.2999 | 28.7783 | 59.9987 | 37.77 | 40.2988 | 24.6821 | 60.0076 | 35.77 | 40.3079 | 14.0829 | 59.9991 | 23.54 | 40.2969 | 11.4971 | 60.0555 | 23.54 | 40.2859 | 14.2066 | 60.0127 | 23.54 | 40.2856 | 14.9842 | 60.0165 | 23.54 | 40.2915 | 10.5464 | 59.9929 | 19.13
40.3033 | 35.3035 | 60.022 | 43.77 | 40.2952 | 47.5974 | 60.0572 | 56 | 40.3126 | 14.3325 | 59.9636 | 25.54 | 40.3082 | 28.7783 | 59.9987 | 37.77 | 40.3071 | 24.6821 | 60.0076 | 35.77 | 40.3162 | 14.0829 | 59.9991 | 23.54 | 40.3052 | 11.4971 | 60.0555 | 23.54 | 40.2942 | 14.2066 | 60.0127 | 23.54 | 40.2942 | 14.9842 | 60.0165 | 23.54 | 40.2998 | 10.5464 | 59.9929 | 19.13
40.3116 | 35.3035 | 60.022 | 43.77 | 40.3035 | 47.548 | 60.056 | 56 | 40.3209 | 14.3325 | 59.9636 | 25.54 | 40.3165 | 28.7791 | 59.9987 | 37.77 | 40.3154 | 24.6821 | 60.0076 | 35.77 | 40.3245 | 14.0829 | 59.9991 | 23.54 | 40.3135 | 11.5005 | 60.0555 | 23.54 | 40.3025 | 14.2066 | 60.0127 | 23.54 | 40.3025 | 14.9842 | 60.0165 | 23.54 | 40.3081 | 10.5464 | 59.9929 | 19.13
40.32 | 35.2711 | 60.022 | 43.77 | 40.3118 | 47.548 | 60.056 | 56 | 40.3292 | 14.3324 | 59.9636 | 25.54 | 40.325 | 28.7791 | 59.9987 | 37.77 | 40.3237 | 24.6821 | 60.0076 | 35.77 | 40.3328 | 14.0792 | 59.9991 | 23.54 | 40.3218 | 11.5005 | 60.0555 | 23.54 | 40.3108 | 14.2066 | 60.0127 | 23.54 | 40.3108 | 14.9842 | 60.0165 | 23.54 | 40.3164 | 10.5464 | 59.9929 | 19.13
40.3283 | 35.2711 | 60.022 | 43.77 | 40.3202 | 47.548 | 60.056 | 56 | 40.3376 | 14.3324 | 59.9636 | 25.54 | 40.3333 | 28.7961 | 59.9987 | 37.77 | 40.3323 | 24.6891 | 60.0076 | 35.77 | 40.3411 | 14.0792 | 59.9991 | 23.54 | 40.3303 | 11.5005 | 60.0555 | 23.54 | 40.3191 | 14.2066 | 60.0127 | 23.54 | 40.3191 | 14.9842 | 60.0165 | 23.54 | 40.3247 | 10.5464 | 59.9929 | 19.13
40.3366 | 35.3016 | 60.022 | 43.77 | 40.3285 | 47.548 | 60.056 | 56 | 40.3459 | 14.3324 | 59.9636 | 25.54 | 40.3416 | 28.7961 | 59.9987 | 37.77 | 40.3406 | 24.6891 | 60.0076 | 35.77 | 40.3496 | 14.0792 | 59.9991 | 23.54 | 40.3386 | 11.5005 | 60.0555 | 23.54 | 40.3274 | 14.2066 | 60.0127 | 23.54 | 40.3274 | 14.9842 | 60.0156 | 23.54 | 40.3335 | 10.5464 | 59.9929 | 19.13
40.345 | 35.3016 | 60.022 | 43.77 | 40.3369 | 47.548 | 60.056 | 56 | 40.3542 | 14.3324 | 59.9636 | 25.54 | 40.3499 | 28.8091 | 59.9987 | 37.77 | 40.3489 | 24.6921 | 60.0076 | 35.77 | 40.3579 | 14.0792 | 59.9991 | 23.54 | 40.3469 | 11.5005 | 60.0555 | 23.54 | 40.3357 | 14.262 | 60.0127 | 23.54 | 40.3357 | 14.9842 | 60.0156 | 23.54 | 40.3418 | 10.5464 | 59.9929 | 19.13
40.3533 | 35.302 | 60.022 | 43.77 | 40.3452 | 47.548 | 60.056 | 56 | 40.3627 | 14.3324 | 59.9636 | 25.54 | 40.3583 | 28.8091 | 59.9987 | 37.77 | 40.3572 | 24.6921 | 60.0076 | 35.77 | 40.3662 | 14.0805 | 59.9991 | 23.54 | 40.3552 | 11.5005 | 60.0555 | 23.54 | 40.3442 | 14.262 | 60.0127 | 23.54 | 40.344 | 14.9842 | 60.0156 | 23.54 | 40.3501 | 10.5384 | 59.9929 | 19.13
40.3616 | 35.302 | 60.022 | 43.77 | 40.3535 | 47.5478 | 60.056 | 56 | 40.371 | 14.3324 | 59.9636 | 25.54 | 40.3666 | 28.8199 | 59.9987 | 37.77 | 40.3655 | 24.6921 | 60.0076 | 35.77 | 40.3745 | 14.0805 | 59.9991 | 23.54 | 40.3635 | 11.5005 | 60.0555 | 23.54 | 40.3525 | 14.262 | 60.0127 | 23.54 | 40.3523 | 14.9842 | 60.0156 | 23.54 | 40.3584 | 10.5384 | 59.9929 | 19.13
40.37 | 35.3114 | 60.022 | 43.77 | 40.3618 | 47.5478 | 60.056 | 56 | 40.3793 | 14.3324 | 59.9636 | 25.54 | 40.3749 | 28.8199 | 59.9987 | 37.77 | 40.3738 | 24.6921 | 60.0076 | 35.77 | 40.3828 | 14.0765 | 59.9991 | 23.54 | 40.3718 | 11.5005 | 60.0555 | 23.54 | 40.3608 | 14.262 | 60.0127 | 23.54 | 40.3606 | 14.9891 | 60.0156 | 23.54 | 40.3667 | 10.5384 | 59.9929 | 19.13
40.3783 | 35.3114 | 60.022 | 43.77 | 40.3701 | 47.5478 | 60.056 | 56 | 40.3877 | 14.3324 | 59.9636 | 25.54 | 40.3832 | 28.8199 | 59.9987 | 37.77 | 40.3821 | 24.6921 | 60.0076 | 35.77 | 40.3911 | 14.0765 | 59.9991 | 23.54 | 40.3801 | 11.5005 | 60.0547 | 23.54 | 40.3691 | 14.262 | 60.0127 | 23.54 | 40.3691 | 14.9891 | 60.0156 | 23.54 | 40.375 | 10.5384 | 59.9929 | 19.13
40.3866 | 35.319 | 60.022 | 43.77 | 40.3785 | 47.5478 | 60.056 | 56 | 40.396 | 14.3324 | 59.9636 | 25.54 | 40.3916 | 28.8199 | 59.9987 | 37.77 | 40.3906 | 24.6921 | 60.0076 | 35.77 | 40.3994 | 14.0765 | 59.9991 | 23.54 | 40.3884 | 11.5005 | 60.0547 | 23.54 | 40.3774 | 14.262 | 60.0127 | 23.54 | 40.3774 | 14.9891 | 60.0156 | 23.54 | 40.3833 | 10.5351 | 59.9929 | 19.13
40.395 | 35.319 | 60.022 | 43.77 | 40.3868 | 47.6306 | 60.056 | 56 | 40.4043 | 14.3324 | 59.9636 | 25.54 | 40.3999 | 28.8199 | 59.9987 | 37.77 | 40.3989 | 24.6921 | 60.0076 | 35.77 | 40.4077 | 14.0765 | 59.9991 | 23.54 | 40.3967 | 11.5028 | 60.0547 | 23.54 | 40.3857 | 14.262 | 60.0127 | 23.54 | 40.3857 | 14.9891 | 60.0156 | 23.54 | 40.3916 | 10.5351 | 59.9929 | 19.13
40.4033 | 35.3427 | 60.022 | 43.77 | 40.3951 | 47.6306 | 60.056 | 56 | 40.4126 | 14.3324 | 59.9636 | 25.54 | 40.4082 | 28.8199 | 59.9987 | 37.77 | 40.4072 | 24.6921 | 60.0076 | 35.77 | 40.4163 | 14.0765 | 59.9991 | 23.54 | 40.405 | 11.5028 | 60.0547 | 23.54 | 40.394 | 14.262 | 60.0127 | 23.54 | 40.394 | 14.988 | 60.0156 | 23.54 | 40.3999 | 10.5351 | 59.9929 | 19.13
40.4116 | 35.3427 | 60.022 | 43.77 | 40.4034 | 47.6306 | 60.056 | 56 | 40.421 | 14.3324 | 59.9636 | 25.54 | 40.4166 | 28.8283 | 59.9987 | 37.77 | 40.4155 | 24.6921 | 60.0081 | 35.77 | 40.4246 | 14.0765 | 59.9991 | 23.54 | 40.4136 | 11.5028 | 60.0547 | 23.54 | 40.4026 | 14.2623 | 60.0127 | 23.54 | 40.4023 | 14.988 | 60.0156 | 23.54 | 40.4082 | 10.5351 | 59.9929 | 19.13
40.42 | 35.3417 | 60.0233 | 43.77 | 40.4117 | 47.6306 | 60.056 | 56 | 40.4293 | 14.3324 | 59.9636 | 25.54 | 40.4249 | 28.8283 | 59.9987 | 37.77 | 40.4238 | 24.6921 | 60.0081 | 35.77 | 40.4329 | 14.0765 | 59.9991 | 23.54 | 40.4219 | 11.5028 | 60.0547 | 23.54 | 40.4109 | 14.2623 | 60.0127 | 23.54 | 40.4106 | 14.988 | 60.0156 | 23.54 | 40.4165 | 10.5351 | 59.9929 | 19.13
40.4283 | 35.3417 | 60.0233 | 43.77 | 40.4201 | 47.6306 | 60.056 | 56 | 40.4376 | 14.3324 | 59.9636 | 25.54 | 40.4332 | 28.8478 | 59.9987 | 37.77 | 40.4321 | 24.6921 | 60.0081 | 35.77 | 40.4412 | 14.0765 | 59.9991 | 23.54 | 40.4302 | 11.5028 | 60.0547 | 23.54 | 40.4192 | 14.2633 | 60.0127 | 23.54 | 40.4189 | 14.988 | 60.0156 | 23.54 | 40.4248 | 10.5351 | 59.9929 | 19.13
40.4366 | 35.3418 | 60.0233 | 43.77 | 40.4284 | 47.6306 | 60.056 | 56 | 40.446 | 14.3324 | 59.9636 | 25.54 | 40.4415 | 28.8478 | 59.9987 | 37.77 | 40.4404 | 24.6921 | 60.0081 | 35.77 | 40.4495 | 14.1294 | 59.9991 | 23.54 | 40.4385 | 11.5028 | 60.0547 | 23.54 | 40.4275 | 14.2633 | 60.0127 | 23.54 | 40.4272 | 14.988 | 60.0156 | 23.54 | 40.4331 | 10.5351 | 59.9929 | 19.13
40.4449 | 35.3418 | 60.0233 | 43.77 | 40.4367 | 47.5943 | 60.056 | 56 | 40.4543 | 14.3324 | 59.9636 | 25.54 | 40.45 | 28.8478 | 59.9987 | 37.77 | 40.4487 | 24.6921 | 60.0081 | 35.77 | 40.4578 | 14.1294 | 59.9991 | 23.54 | 40.4468 | 11.5028 | 60.0547 | 23.54 | 40.4358 | 14.2633 | 60.0127 | 23.54 | 40.4358 | 14.988 | 60.0156 | 23.54 | 40.4414 | 10.5351 | 59.9929 | 19.13
40.4533 | 35.3419 | 60.0233 | 43.77 | 40.4451 | 47.5943 | 60.056 | 56 | 40.4626 | 14.3324 | 59.9636 | 25.54 | 40.4583 | 28.8478 | 59.9987 | 37.77 | 40.4573 | 24.6921 | 60.0081 | 35.77 | 40.4661 | 14.1294 | 59.9991 | 23.54 | 40.4551 | 11.5028 | 60.0547 | 23.54 | 40.4441 | 14.2633 | 60.0127 | 23.54 | 40.4441 | 14.988 | 60.0156 | 23.54 | 40.4497 | 10.5351 | 59.9929 | 19.13
40.4616 | 35.3419 | 60.0233 | 43.77 | 40.4534 | 47.5943 | 60.056 | 56 | 40.4711 | 14.3324 | 59.9636 | 25.54 | 40.4666 | 28.8478 | 59.9987 | 37.77 | 40.4656 | 24.6921 | 60.0081 | 35.77 | 40.4746 | 14.1294 | 59.9991 | 23.54 | 40.4634 | 11.5028 | 60.0547 | 23.54 | 40.4524 | 14.2633 | 60.0139 | 23.54 | 40.4524 | 14.988 | 60.0156 | 23.54 | 40.4585 | 10.5351 | 59.9929 | 19.13
40.4699 | 35.3426 | 60.0233 | 43.77 | 40.4617 | 47.5943 | 60.056 | 56 | 40.4794 | 14.3324 | 59.9636 | 25.54 | 40.4749 | 28.8478 | 59.9987 | 37.77 | 40.4739 | 24.6921 | 60.0081 | 35.77 | 40.4829 | 14.1294 | 59.9991 | 23.54 | 40.4717 | 11.5028 | 60.0547 | 23.54 | 40.4607 | 14.2633 | 60.0139 | 23.54 | 40.4607 | 14.988 | 60.0156 | 23.54 | 40.4668 | 10.5351 | 59.9929 | 19.13
40.4783 | 35.3426 | 60.0233 | 43.77 | 40.47 | 47.5943 | 60.056 | 56 | 40.4877 | 14.3324 | 59.9636 | 25.54 | 40.4833 | 28.8486 | 60.0011 | 37.77 | 40.4822 | 24.6921 | 60.0081 | 35.77 | 40.4912 | 14.1294 | 59.9991 | 23.54 | 40.48 | 11.5028 | 60.0547 | 23.54 | 40.4692 | 14.2586 | 60.0139 | 23.54 | 40.469 | 14.988 | 60.0156 | 23.54 | 40.4751 | 10.5351 | 59.9929 | 19.13
40.4866 | 35.3427 | 60.0233 | 43.77 | 40.4783 | 47.5943 | 60.056 | 56 | 40.4961 | 14.3324 | 59.9636 | 25.54 | 40.4916 | 28.8486 | 60.0011 | 37.77 | 40.4905 | 24.6921 | 60.0081 | 35.77 | 40.4995 | 14.1294 | 59.9995 | 23.54 | 40.4883 | 11.5028 | 60.0547 | 23.54 | 40.4775 | 14.2586 | 60.0139 | 23.54 | 40.4773 | 14.9817 | 60.0156 | 23.54 | 40.4834 | 10.5345 | 59.9917 | 19.13
40.4949 | 35.3427 | 60.0233 | 43.77 | 40.4867 | 47.5663 | 60.056 | 56 | 40.5044 | 14.3324 | 59.9636 | 25.54 | 40.4999 | 28.8702 | 60.0011 | 37.77 | 40.4988 | 24.6921 | 60.0081 | 35.77 | 40.5078 | 14.1294 | 59.9995 | 23.54 | 40.4968 | 11.5028 | 60.0547 | 23.54 | 40.4858 | 14.2586 | 60.0139 | 23.54 | 40.4856 | 14.9817 | 60.0156 | 23.54 | 40.4917 | 10.5345 | 59.9917 | 19.13
40.5033 | 35.343 | 60.0233 | 43.77 | 40.495 | 47.5663 | 60.056 | 56 | 40.5127 | 14.3365 | 59.9636 | 25.54 | 40.5083 | 28.8702 | 60.0011 | 37.77 | 40.5071 | 24.6921 | 60.0081 | 35.77 | 40.5161 | 14.1346 | 59.9995 | 23.54 | 40.5051 | 11.5028 | 60.0547 | 23.54 | 40.4941 | 14.2586 | 60.0139 | 23.54 | 40.4939 | 14.9817 | 60.0156 | 23.54 | 40.5 | 10.535 | 59.9917 | 19.13
40.5116 | 35.343 | 60.0233 | 43.77 | 40.5034 | 47.5663 | 60.0548 | 56 | 40.5211 | 14.3365 | 59.9636 | 25.54 | 40.5166 | 28.8372 | 60.0011 | 37.77 | 40.5154 | 24.6921 | 60.0081 | 35.77 | 40.5244 | 14.1346 | 59.9995 | 23.54 | 40.5134 | 11.5028 | 60.0547 | 23.54 | 40.5024 | 14.2586 | 60.0139 | 23.54 | 40.5024 | 14.9817 | 60.0156 | 23.54 | 40.5083 | 10.535 | 59.9917 | 19.13
40.5199 | 35.343 | 60.0233 | 43.77 | 40.5117 | 47.5663 | 60.0548 | 56 | 40.5294 | 14.3365 | 59.9636 | 25.54 | 40.5249 | 28.8372 | 60.0011 | 37.77 | 40.5239 | 24.6921 | 60.0081 | 35.77 | 40.5327 | 14.1346 | 59.9995 | 23.54 | 40.5217 | 11.5028 | 60.0547 | 23.54 | 40.5107 | 14.2586 | 60.0139 | 23.54 | 40.5107 | 14.9806 | 60.0156 | 23.54 | 40.5166 | 10.535 | 59.9917 | 19.13
40.5282 | 35.343 | 60.0233 | 43.77 | 40.52 | 47.5663 | 60.0548 | 56 | 40.5377 | 14.3365 | 59.9636 | 25.54 | 40.5332 | 28.8372 | 60.0011 | 37.77 | 40.5322 | 24.6921 | 60.0081 | 35.77 | 40.5413 | 14.1346 | 59.9995 | 23.54 | 40.53 | 11.5028 | 60.0547 | 23.54 | 40.519 | 14.2586 | 60.0139 | 23.54 | 40.519 | 14.9806 | 60.0156 | 23.54 | 40.5249 | 10.535 | 59.9917 | 19.13
40.5366 | 35.3651 | 60.0233 | 43.77 | 40.5283 | 47.5663 | 60.0548 | 56 | 40.546 | 14.3365 | 59.9636 | 25.54 | 40.5416 | 28.8372 | 60.0011 | 37.77 | 40.5405 | 24.6921 | 60.0081 | 35.77 | 40.5496 | 14.1346 | 59.9995 | 23.54 | 40.5383 | 11.5028 | 60.0547 | 23.54 | 40.5273 | 14.2586 | 60.0139 | 23.54 | 40.5273 | 14.9806 | 60.0145 | 23.54 | 40.5332 | 10.5317 | 59.9917 | 19.13
40.5449 | 35.3651 | 60.0233 | 43.77 | 40.5366 | 47.5663 | 60.0548 | 56 | 40.5544 | 14.3365 | 59.9636 | 25.54 | 40.5499 | 28.848 | 60.0011 | 37.77 | 40.5488 | 24.6976 | 60.0081 | 35.77 | 40.5579 | 14.1346 | 59.9995 | 23.54 | 40.5466 | 11.5028 | 60.0547 | 23.54 | 40.5359 | 14.2586 | 60.0139 | 23.54 | 40.5356 | 14.9806 | 60.0145 | 23.54 | 40.5415 | 10.5317 | 59.9917 | 19.13
40.5532 | 35.3648 | 60.0233 | 43.77 | 40.545 | 47.5663 | 60.0548 | 56 | 40.5627 | 14.4514 | 59.9636 | 25.54 | 40.5582 | 28.848 | 60.0011 | 37.77 | 40.5571 | 24.6976 | 60.0081 | 35.77 | 40.5662 | 14.1346 | 59.9995 | 23.54 | 40.5549 | 11.5028 | 60.0547 | 23.54 | 40.5442 | 14.2586 | 60.0139 | 23.54 | 40.5439 | 14.9806 | 60.0145 | 23.54 | 40.5498 | 10.5317 | 59.9917 | 19.13
40.5616 | 35.3648 | 60.0233 | 43.77 | 40.5533 | 47.5635 | 60.0548 | 56 | 40.571 | 14.4514 | 59.9636 | 25.54 | 40.5665 | 28.848 | 60.0011 | 37.77 | 40.5654 | 24.6976 | 60.0081 | 35.77 | 40.5745 | 14.1346 | 59.9995 | 23.54 | 40.5632 | 11.5028 | 60.0547 | 23.54 | 40.5525 | 14.2586 | 60.0139 | 23.54 | 40.5522 | 14.9806 | 60.0145 | 23.54 | 40.5581 | 10.5317 | 59.9917 | 19.13
40.5699 | 35.3641 | 60.0233 | 43.77 | 40.5616 | 47.5635 | 60.0548 | 56 | 40.5795 | 14.4514 | 59.9636 | 25.54 | 40.575 | 28.848 | 60.0011 | 37.77 | 40.5737 | 24.6976 | 60.0081 | 35.77 | 40.5828 | 14.1346 | 59.9995 | 23.54 | 40.5715 | 11.5028 | 60.0547 | 23.54 | 40.5608 | 14.2586 | 60.0139 | 23.54 | 40.5605 | 14.9806 | 60.0145 | 23.54 | 40.5664 | 10.5317 | 59.9917 | 19.13
40.5782 | 35.3641 | 60.0233 | 43.77 | 40.5699 | 47.5635 | 60.0548 | 56 | 40.5878 | 14.4514 | 59.9636 | 25.54 | 40.5833 | 28.848 | 60.0011 | 37.77 | 40.582 | 24.6976 | 60.0081 | 35.77 | 40.5911 | 14.1346 | 59.9995 | 23.54 | 40.5801 | 11.5028 | 60.0547 | 23.54 | 40.5691 | 14.3115 | 60.0139 | 23.54 | 40.5691 | 14.9806 | 60.0145 | 23.54 | 40.5752 | 10.5317 | 59.9917 | 19.13
40.5865 | 35.3639 | 60.0233 | 43.77 | 40.5782 | 47.5635 | 60.0548 | 56 | 40.5961 | 14.4514 | 59.9636 | 25.54 | 40.5916 | 28.848 | 60.0011 | 37.77 | 40.5906 | 24.6976 | 60.0081 | 35.77 | 40.5996 | 14.1346 | 59.9995 | 23.54 | 40.5884 | 11.5028 | 60.0547 | 23.54 | 40.5774 | 14.3115 | 60.0139 | 23.54 | 40.5774 | 14.9826 | 60.0145 | 23.54 | 40.5835 | 10.528 | 59.9917 | 19.13
40.5949 | 35.3639 | 60.0233 | 43.77 | 40.5866 | 47.5371 | 60.0548 | 56 | 40.6045 | 14.4514 | 59.9636 | 25.54 | 40.5999 | 28.857 | 60.0011 | 37.77 | 40.5989 | 24.6976 | 60.0081 | 35.77 | 40.6079 | 14.1346 | 59.9995 | 23.54 | 40.5967 | 11.5028 | 60.0547 | 23.54 | 40.5857 | 14.3115 | 60.0139 | 23.54 | 40.5857 | 14.9826 | 60.0145 | 23.54 | 40.5918 | 10.528 | 59.9917 | 19.13
40.6032 | 35.3639 | 60.0233 | 43.77 | 40.5949 | 47.5371 | 60.0548 | 56 | 40.6128 | 14.4514 | 59.9636 | 25.54 | 40.6083 | 28.857 | 60.0011 | 37.77 | 40.6072 | 24.6976 | 60.0081 | 35.77 | 40.6162 | 14.1351 | 59.9995 | 23.54 | 40.605 | 11.5028 | 60.0547 | 23.54 | 40.594 | 14.3115 | 60.0139 | 23.54 | 40.594 | 14.9821 | 60.0145 | 23.54 | 40.6001 | 10.5237 | 59.9917 | 19.13
40.6115 | 35.3639 | 60.0233 | 43.77 | 40.6033 | 47.5371 | 60.0548 | 56 | 40.6211 | 14.4514 | 59.9636 | 25.54 | 40.6166 | 28.8578 | 60.0011 | 37.77 | 40.6155 | 24.8079 | 60.0084 | 35.77 | 40.6245 | 14.1351 | 59.9995 | 23.54 | 40.6133 | 11.5028 | 60.0547 | 23.54 | 40.6025 | 14.3137 | 60.0139 | 23.54 | 40.6023 | 14.9821 | 60.0145 | 23.54 | 40.6084 | 10.5237 | 59.9917 | 19.13
40.6199 | 35.3642 | 60.0241 | 43.77 | 40.6116 | 47.5371 | 60.0548 | 56 | 40.6295 | 14.4514 | 59.9636 | 25.54 | 40.6249 | 28.8578 | 60.0011 | 37.77 | 40.6238 | 24.8079 | 60.0084 | 35.77 | 40.6328 | 14.1332 | 59.9995 | 23.54 | 40.6216 | 11.5028 | 60.0547 | 23.54 | 40.6108 | 14.3137 | 60.0139 | 23.54 | 40.6106 | 14.9809 | 60.0145 | 23.54 | 40.6167 | 10.5237 | 59.9917 | 19.13
40.6282 | 35.3642 | 60.0241 | 43.77 | 40.6199 | 47.5403 | 60.0548 | 56 | 40.6378 | 14.4514 | 59.9636 | 25.54 | 40.6332 | 28.8578 | 60.0011 | 37.77 | 40.6321 | 24.8079 | 60.0084 | 35.77 | 40.6411 | 14.1332 | 59.9995 | 23.54 | 40.6299 | 11.5028 | 60.0547 | 23.54 | 40.6191 | 14.3147 | 60.0139 | 23.54 | 40.6189 | 14.9809 | 60.0145 | 23.54 | 40.625 | 10.5237 | 59.9917 | 19.13
40.6365 | 35.3642 | 60.0241 | 43.77 | 40.6282 | 47.5403 | 60.0548 | 56 | 40.6461 | 14.4514 | 59.9636 | 25.54 | 40.6416 | 28.8578 | 60.0011 | 37.77 | 40.6404 | 24.8079 | 60.0084 | 35.77 | 40.6494 | 14.1332 | 59.9995 | 23.54 | 40.6382 | 11.5028 | 60.0547 | 23.54 | 40.6274 | 14.3147 | 60.0139 | 23.54 | 40.6272 | 14.9809 | 60.0145 | 23.54 | 40.6333 | 10.5237 | 59.9917 | 19.13
40.6449 | 35.3642 | 60.0241 | 43.77 | 40.6365 | 47.5403 | 60.0548 | 56 | 40.6544 | 14.4514 | 59.9636 | 25.54 | 40.6499 | 28.8224 | 60.0011 | 37.77 | 40.6489 | 24.8079 | 60.0084 | 35.77 | 40.6577 | 14.1332 | 59.9995 | 23.54 | 40.6465 | 11.5028 | 60.0547 | 23.54 | 40.6357 | 14.3147 | 60.0139 | 23.54 | 40.6357 | 14.9809 | 60.0145 | 23.54 | 40.6416 | 10.5237 | 59.9917 | 19.13
40.6532 | 35.3848 | 60.0241 | 43.77 | 40.6449 | 47.5403 | 60.0548 | 56 | 40.6628 | 14.4516 | 59.9636 | 25.54 | 40.6582 | 28.8224 | 60.0011 | 37.77 | 40.6572 | 24.8079 | 60.0084 | 35.77 | 40.6663 | 14.1332 | 59.9995 | 23.54 | 40.6548 | 11.5028 | 60.0547 | 23.54 | 40.644 | 14.3147 | 60.0139 | 23.54 | 40.644 | 14.9809 | 60.0145 | 23.54 | 40.6499 | 10.5204 | 59.9917 | 19.13
40.6615 | 35.3848 | 60.0241 | 43.77 | 40.6532 | 47.513 | 60.0548 | 56 | 40.6711 | 14.4516 | 59.9636 | 25.54 | 40.6666 | 28.8224 | 60.0011 | 37.77 | 40.6655 | 24.8079 | 60.0084 | 35.77 | 40.6746 | 14.1332 | 59.9995 | 23.54 | 40.6633 | 11.5018 | 60.0547 | 23.54 | 40.6523 | 14.3147 | 60.0146 | 23.54 | 40.6523 | 14.9809 | 60.0145 | 23.54 | 40.6582 | 10.5204 | 59.9917 | 19.13
40.6699 | 35.3848 | 60.0241 | 43.77 | 40.6615 | 47.513 | 60.0548 | 56 | 40.6794 | 14.4514 | 59.9636 | 25.54 | 40.6749 | 28.8224 | 60.0011 | 37.77 | 40.6738 | 24.8079 | 60.0084 | 35.77 | 40.6829 | 14.1332 | 59.9995 | 23.54 | 40.6716 | 11.5018 | 60.0547 | 23.54 | 40.6606 | 14.3147 | 60.0146 | 23.54 | 40.6606 | 14.9809 | 60.0145 | 23.54 | 40.6665 | 10.5814 | 59.9917 | 19.13
40.6782 | 35.3848 | 60.0241 | 43.77 | 40.6699 | 47.5043 | 60.0548 | 56 | 40.6879 | 14.4514 | 59.9636 | 25.54 | 40.6832 | 28.8365 | 60.004 | 37.77 | 40.6821 | 24.8079 | 60.0084 | 35.77 | 40.6912 | 14.1332 | 59.9995 | 23.54 | 40.6799 | 11.5018 | 60.0547 | 23.54 | 40.6692 | 14.3147 | 60.0146 | 23.54 | 40.6689 | 14.9809 | 60.0145 | 23.54 | 40.6748 | 10.5814 | 59.9917 | 19.13
40.6865 | 35.3848 | 60.0241 | 43.77 | 40.6782 | 47.5043 | 60.0548 | 56 | 40.6962 | 14.4514 | 59.9636 | 25.54 | 40.6915 | 28.8365 | 60.004 | 37.77 | 40.6904 | 24.8079 | 60.0084 | 35.77 | 40.6995 | 14.1332 | 60.0003 | 23.54 | 40.6882 | 11.5018 | 60.0547 | 23.54 | 40.6775 | 14.3147 | 60.0146 | 23.54 | 40.6772 | 14.9809 | 60.0145 | 23.54 | 40.6831 | 10.5814 | 59.9905 | 19.13
40.6949 | 35.3848 | 60.0241 | 43.77 | 40.6865 | 47.5043 | 60.0548 | 56 | 40.7045 | 14.4514 | 59.9636 | 25.54 | 40.7 | 28.8442 | 60.004 | 37.77 | 40.6987 | 24.8139 | 60.0084 | 35.77 | 40.7078 | 14.1332 | 60.0003 | 23.54 | 40.6965 | 11.5018 | 60.0547 | 23.54 | 40.6858 | 14.3147 | 60.0146 | 23.54 | 40.6855 | 14.9809 | 60.0145 | 23.54 | 40.6914 | 10.5814 | 59.9905 | 19.13
40.7032 | 35.3845 | 60.0241 | 43.77 | 40.6948 | 47.5043 | 60.0548 | 56 | 40.7129 | 14.4515 | 59.964 | 25.54 | 40.7083 | 28.8442 | 60.004 | 37.77 | 40.707 | 24.8139 | 60.0084 | 35.77 | 40.7161 | 14.1332 | 60.0003 | 23.54 | 40.7048 | 11.5018 | 60.0547 | 23.54 | 40.6941 | 14.3147 | 60.0146 | 23.54 | 40.6938 | 14.9803 | 60.0145 | 23.54 | 40.7002 | 10.5814 | 59.9905 | 19.13
40.7115 | 35.3845 | 60.0241 | 43.77 | 40.7031 | 47.5043 | 60.0532 | 56 | 40.7212 | 14.4515 | 59.964 | 25.54 | 40.7166 | 28.8442 | 60.004 | 37.77 | 40.7156 | 24.8139 | 60.0084 | 35.77 | 40.7246 | 14.1332 | 60.0003 | 23.54 | 40.7131 | 11.5018 | 60.0547 | 23.54 | 40.7024 | 14.3147 | 60.0146 | 23.54 | 40.7024 | 14.9803 | 60.0145 | 23.54 | 40.7085 | 10.5814 | 59.9905 | 19.13
40.7198 | 35.3845 | 60.0241 | 43.77 | 40.7115 | 47.5043 | 60.0532 | 56 | 40.7295 | 14.4514 | 59.964 | 25.54 | 40.7249 | 28.8442 | 60.004 | 37.77 | 40.7239 | 24.8139 | 60.0084 | 35.77 | 40.7329 | 14.1332 | 60.0003 | 23.54 | 40.7214 | 11.5018 | 60.0547 | 23.54 | 40.7107 | 14.3147 | 60.0146 | 23.54 | 40.7107 | 14.9785 | 60.0145 | 23.54 | 40.7168 | 10.5814 | 59.9905 | 19.13
40.7281 | 35.3845 | 60.0241 | 43.77 | 40.7198 | 47.6153 | 60.0532 | 56 | 40.7379 | 14.4514 | 59.964 | 25.54 | 40.7333 | 28.8442 | 60.004 | 37.77 | 40.7322 | 24.8139 | 60.0084 | 35.77 | 40.7412 | 14.1332 | 60.0003 | 23.54 | 40.7297 | 11.5018 | 60.0547 | 23.54 | 40.719 | 14.311 | 60.0146 | 23.54 | 40.719 | 14.9785 | 60.0145 | 23.54 | 40.7251 | 10.5814 | 59.9905 | 19.13
40.7365 | 35.385 | 60.0241 | 43.77 | 40.7281 | 47.6153 | 60.0532 | 56 | 40.7462 | 14.4516 | 59.964 | 25.54 | 40.7416 | 28.8442 | 60.004 | 37.77 | 40.7405 | 24.8139 | 60.0084 | 35.77 | 40.7495 | 14.1332 | 60.0003 | 23.54 | 40.7383 | 11.5018 | 60.0547 | 23.54 | 40.7273 | 14.311 | 60.0146 | 23.54 | 40.7273 | 14.9785 | 60.0129 | 23.54 | 40.7334 | 10.5814 | 59.9905 | 19.13
40.7448 | 35.385 | 60.0241 | 43.77 | 40.7365 | 47.6153 | 60.0532 | 56 | 40.7545 | 14.4516 | 59.964 | 25.54 | 40.7499 | 28.8442 | 60.004 | 37.77 | 40.7488 | 24.8139 | 60.0084 | 35.77 | 40.7578 | 14.1332 | 60.0003 | 23.54 | 40.7466 | 11.5018 | 60.0547 | 23.54 | 40.7358 | 14.3133 | 60.0146 | 23.54 | 40.7356 | 14.9785 | 60.0129 | 23.54 | 40.7417 | 10.5814 | 59.9905 | 19.13
40.7531 | 35.4165 | 60.0241 | 43.77 | 40.7448 | 47.6153 | 60.0532 | 56 | 40.7628 | 14.4514 | 59.964 | 25.54 | 40.7582 | 28.8442 | 60.004 | 37.77 | 40.7571 | 24.8139 | 60.0084 | 35.77 | 40.7661 | 14.1332 | 60.0003 | 23.54 | 40.7549 | 11.5018 | 60.0547 | 23.54 | 40.7441 | 14.3133 | 60.0146 | 23.54 | 40.7439 | 14.9823 | 60.0129 | 23.54 | 40.75 | 10.5777 | 59.9905 | 19.13
40.7615 | 35.4165 | 60.0241 | 43.77 | 40.7531 | 47.7585 | 60.0532 | 56 | 40.7712 | 14.4514 | 59.964 | 25.54 | 40.7666 | 28.8553 | 60.004 | 37.77 | 40.7654 | 24.8139 | 60.0084 | 35.77 | 40.7744 | 14.1332 | 60.0003 | 23.54 | 40.7632 | 11.5018 | 60.0547 | 23.54 | 40.7524 | 14.3133 | 60.0146 | 23.54 | 40.7522 | 14.9823 | 60.0129 | 23.54 | 40.7583 | 10.5777 | 59.9905 | 19.13
40.7698 | 35.3622 | 60.0241 | 43.77 | 40.7614 | 47.7585 | 60.0532 | 56 | 40.7795 | 14.4514 | 59.964 | 25.54 | 40.7749 | 28.8553 | 60.004 | 37.77 | 40.7737 | 24.8139 | 60.0084 | 35.77 | 40.7827 | 14.1332 | 60.0003 | 23.54 | 40.7715 | 11.5018 | 60.0547 | 23.54 | 40.7607 | 14.3133 | 60.0146 | 23.54 | 40.7605 | 14.9823 | 60.0129 | 23.54 | 40.7666 | 10.658 | 59.9905 | 19.13
40.7781 | 35.3622 | 60.0241 | 43.77 | 40.7698 | 47.7354 | 60.0532 | 56 | 40.7878 | 14.4514 | 59.964 | 25.54 | 40.7832 | 28.8643 | 60.004 | 37.77 | 40.7822 | 24.8139 | 60.0084 | 35.77 | 40.7913 | 14.1332 | 60.0003 | 23.54 | 40.7798 | 11.5018 | 60.0543 | 23.54 | 40.769 | 14.3133 | 60.0146 | 23.54 | 40.769 | 14.9823 | 60.0129 | 23.54 | 40.7749 | 10.658 | 59.9905 | 19.13
40.7865 | 35.3622 | 60.0241 | 43.77 | 40.7781 | 47.7354 | 60.0532 | 56 | 40.7963 | 14.4514 | 59.964 | 25.54 | 40.7915 | 28.8643 | 60.004 | 37.77 | 40.7905 | 24.8139 | 60.0084 | 35.77 | 40.7996 | 14.1284 | 60.0003 | 23.54 | 40.7881 | 11.5018 | 60.0543 | 23.54 | 40.7773 | 14.3133 | 60.0146 | 23.54 | 40.7773 | 14.9823 | 60.0129 | 23.54 | 40.7832 | 10.6556 | 59.9905 | 19.13
40.7948 | 35.3622 | 60.0241 | 43.77 | 40.7864 | 47.7094 | 60.0532 | 56 | 40.8046 | 14.4514 | 59.964 | 25.54 | 40.7999 | 28.8643 | 60.004 | 37.77 | 40.7988 | 24.8139 | 60.0084 | 35.77 | 40.8079 | 14.1284 | 60.0003 | 23.54 | 40.7964 | 11.5018 | 60.0543 | 23.54 | 40.7856 | 14.3133 | 60.0146 | 23.54 | 40.7856 | 14.9823 | 60.0129 | 23.54 | 40.7915 | 10.6556 | 59.9905 | 19.13
40.8031 | 35.3622 | 60.0241 | 43.77 | 40.7947 | 47.7094 | 60.0532 | 56 | 40.8129 | 14.4514 | 59.964 | 25.54 | 40.8082 | 28.8643 | 60.004 | 37.77 | 40.8071 | 24.8139 | 60.0084 | 35.77 | 40.8162 | 14.1289 | 60.0003 | 23.54 | 40.8047 | 11.5018 | 60.0543 | 23.54 | 40.7939 | 14.3133 | 60.0146 | 23.54 | 40.7939 | 14.9823 | 60.0129 | 23.54 | 40.7998 | 10.6558 | 59.9905 | 19.13
40.8115 | 35.3622 | 60.0241 | 43.77 | 40.803 | 47.7094 | 60.0532 | 56 | 40.8213 | 14.4514 | 59.964 | 25.54 | 40.8165 | 28.8877 | 60.004 | 37.77 | 40.8154 | 24.8139 | 60.0089 | 35.77 | 40.8245 | 14.1289 | 60.0003 | 23.54 | 40.813 | 11.5018 | 60.0543 | 23.54 | 40.8025 | 14.3133 | 60.0146 | 23.54 | 40.8022 | 14.9823 | 60.0129 | 23.54 | 40.8081 | 10.6558 | 59.9905 | 19.13
40.8198 | 35.3622 | 60.0249 | 43.77 | 40.8114 | 47.7094 | 60.0532 | 56 | 40.8296 | 14.4514 | 59.964 | 25.54 | 40.825 | 28.8877 | 60.004 | 37.77 | 40.8237 | 24.8139 | 60.0089 | 35.77 | 40.8328 | 14.1289 | 60.0003 | 23.54 | 40.8215 | 11.5018 | 60.0543 | 23.54 | 40.8108 | 14.3133 | 60.0146 | 23.54 | 40.8105 | 14.9823 | 60.0129 | 23.54 | 40.8169 | 10.6558 | 59.9905 | 19.13
40.8281 | 35.3622 | 60.0249 | 43.77 | 40.8197 | 47.7094 | 60.0532 | 56 | 40.8379 | 14.4514 | 59.964 | 25.54 | 40.8333 | 28.8988 | 60.004 | 37.77 | 40.832 | 24.8139 | 60.0089 | 35.77 | 40.8411 | 14.1289 | 60.0003 | 23.54 | 40.8298 | 11.5018 | 60.0543 | 23.54 | 40.8191 | 14.3133 | 60.0146 | 23.54 | 40.8188 | 14.9823 | 60.0129 | 23.54 | 40.8252 | 10.6558 | 59.9905 | 19.13
40.8365 | 35.3699 | 60.0249 | 43.77 | 40.8281 | 47.7094 | 60.0532 | 56 | 40.8463 | 14.4514 | 59.964 | 25.54 | 40.8416 | 28.8988 | 60.004 | 37.77 | 40.8403 | 24.8139 | 60.0089 | 35.77 | 40.8496 | 14.13 | 60.0003 | 23.54 | 40.8381 | 11.5018 | 60.0543 | 23.54 | 40.8274 | 14.3133 | 60.0146 | 23.54 | 40.8271 | 14.9823 | 60.0129 | 23.54 | 40.8335 | 10.6558 | 59.9905 | 19.13
40.8448 | 35.3699 | 60.0249 | 43.77 | 40.8364 | 47.7008 | 60.0532 | 56 | 40.8546 | 14.4514 | 59.964 | 25.54 | 40.8499 | 28.8988 | 60.004 | 37.77 | 40.8489 | 24.8139 | 60.0089 | 35.77 | 40.8579 | 14.13 | 60.0003 | 23.54 | 40.8464 | 11.5023 | 60.0543 | 23.54 | 40.8357 | 14.3137 | 60.0146 | 23.54 | 40.8357 | 14.9823 | 60.0129 | 23.54 | 40.8418 | 10.6558 | 59.9905 | 19.13
40.8531 | 35.3694 | 60.0249 | 43.77 | 40.8447 | 47.7008 | 60.0532 | 56 | 40.8629 | 14.4515 | 59.964 | 25.54 | 40.8583 | 28.8988 | 60.004 | 37.77 | 40.8572 | 24.8139 | 60.0089 | 35.77 | 40.8662 | 14.13 | 60.0003 | 23.54 | 40.8547 | 11.5023 | 60.0543 | 23.54 | 40.844 | 14.3137 | 60.0146 | 23.54 | 40.844 | 14.9867 | 60.0129 | 23.54 | 40.8501 | 10.6558 | 59.9905 | 19.13
40.8615 | 35.3694 | 60.0249 | 43.77 | 40.853 | 47.6902 | 60.0532 | 56 | 40.8712 | 14.4515 | 59.964 | 25.54 | 40.8666 | 28.8988 | 60.004 | 37.77 | 40.8655 | 24.8139 | 60.0089 | 35.77 | 40.8745 | 14.13 | 60.0003 | 23.54 | 40.863 | 11.5023 | 60.0543 | 23.54 | 40.8523 | 14.3137 | 60.0163 | 23.54 | 40.8523 | 14.9867 | 60.0129 | 23.54 | 40.8584 | 10.6558 | 59.9905 | 19.13
40.8698 | 35.3696 | 60.0249 | 43.77 | 40.8613 | 47.6902 | 60.0532 | 56 | 40.8796 | 14.4515 | 59.964 | 25.54 | 40.8749 | 28.8988 | 60.004 | 37.77 | 40.8738 | 24.8139 | 60.0089 | 35.77 | 40.8828 | 14.13 | 60.0003 | 23.54 | 40.8713 | 11.5023 | 60.0543 | 23.54 | 40.8606 | 14.3137 | 60.0163 | 23.54 | 40.8606 | 14.9867 | 60.0129 | 23.54 | 40.8667 | 10.6553 | 59.9905 | 19.13
40.8781 | 35.3696 | 60.0249 | 43.77 | 40.8697 | 47.6902 | 60.0532 | 56 | 40.8879 | 14.4515 | 59.964 | 25.54 | 40.8832 | 28.9078 | 60.006 | 37.77 | 40.8821 | 24.8139 | 60.0089 | 35.77 | 40.8911 | 14.13 | 60.0003 | 23.54 | 40.8796 | 11.5023 | 60.0543 | 23.54 | 40.8691 | 14.3137 | 60.0163 | 23.54 | 40.8689 | 14.9867 | 60.0129 | 23.54 | 40.875 | 10.6553 | 59.9905 | 19.13
40.8864 | 35.379 | 60.0249 | 43.77 | 40.878 | 47.6902 | 60.0532 | 56 | 40.8962 | 14.4514 | 59.964 | 25.54 | 40.8916 | 28.9078 | 60.006 | 37.77 | 40.8904 | 24.8139 | 60.0089 | 35.77 | 40.8994 | 14.13 | 60.0011 | 23.54 | 40.8879 | 11.5023 | 60.0543 | 23.54 | 40.8774 | 14.3137 | 60.0163 | 23.54 | 40.8772 | 14.9855 | 60.0129 | 23.54 | 40.8833 | 10.6553 | 59.9893 | 19.13
40.8948 | 35.379 | 60.0249 | 43.77 | 40.8864 | 47.6902 | 60.0532 | 56 | 40.9047 | 14.4514 | 59.964 | 25.54 | 40.8999 | 28.9078 | 60.006 | 37.77 | 40.8987 | 24.8139 | 60.0089 | 35.77 | 40.9077 | 14.13 | 60.0011 | 23.54 | 40.8962 | 11.5016 | 60.0543 | 23.54 | 40.8857 | 14.3137 | 60.0163 | 23.54 | 40.8855 | 14.9855 | 60.0129 | 23.54 | 40.8916 | 10.6553 | 59.9893 | 19.13
40.9031 | 35.412 | 60.0249 | 43.77 | 40.8947 | 47.6902 | 60.0532 | 56 | 40.913 | 14.5534 | 59.9636 | 25.54 | 40.9082 | 28.9078 | 60.006 | 37.77 | 40.907 | 24.8139 | 60.0089 | 35.77 | 40.9163 | 14.13 | 60.0011 | 23.54 | 40.9048 | 11.5016 | 60.0543 | 23.54 | 40.894 | 14.3137 | 60.0163 | 23.54 | 40.894 | 14.9855 | 60.0129 | 23.54 | 40.8999 | 10.6553 | 59.9893 | 19.13
40.9114 | 35.412 | 60.0249 | 43.77 | 40.903 | 47.6777 | 60.0515 | 56 | 40.9213 | 14.5534 | 59.9636 | 25.54 | 40.9165 | 28.9089 | 60.006 | 37.77 | 40.9155 | 24.8139 | 60.0089 | 35.77 | 40.9246 | 14.13 | 60.0011 | 23.54 | 40.9131 | 11.5016 | 60.0543 | 23.54 | 40.9023 | 14.31 | 60.0163 | 23.54 | 40.9023 | 14.9855 | 60.0129 | 23.54 | 40.9082 | 10.6553 | 59.9893 | 19.13
40.9197 | 35.412 | 60.0249 | 43.77 | 40.9113 | 47.6777 | 60.0515 | 56 | 40.9297 | 14.5532 | 59.9636 | 25.54 | 40.9249 | 28.9089 | 60.006 | 37.77 | 40.9238 | 24.8139 | 60.0089 | 35.77 | 40.9329 | 14.13 | 60.0011 | 23.54 | 40.9214 | 11.5016 | 60.0543 | 23.54 | 40.9106 | 14.31 | 60.0163 | 23.54 | 40.9106 | 14.9855 | 60.0129 | 23.54 | 40.9165 | 10.6553 | 59.9893 | 19.13
40.9281 | 35.412 | 60.0249 | 43.77 | 40.9196 | 47.6777 | 60.0515 | 56 | 40.938 | 14.5532 | 59.9636 | 25.54 | 40.9332 | 28.9089 | 60.006 | 37.77 | 40.9321 | 24.8139 | 60.0089 | 35.77 | 40.9412 | 14.13 | 60.0011 | 23.54 | 40.9297 | 11.5016 | 60.0543 | 23.54 | 40.9189 | 14.31 | 60.0163 | 23.54 | 40.9189 | 14.9855 | 60.0129 | 23.54 | 40.9248 | 10.6553 | 59.9893 | 19.13
40.9364 | 35.4356 | 60.0249 | 43.77 | 40.928 | 47.6777 | 60.0515 | 56 | 40.9463 | 14.5532 | 59.9636 | 25.54 | 40.9415 | 28.9089 | 60.006 | 37.77 | 40.9404 | 24.8139 | 60.0089 | 35.77 | 40.9495 | 14.13 | 60.0011 | 23.54 | 40.938 | 11.5016 | 60.0543 | 23.54 | 40.9272 | 14.31 | 60.0163 | 23.54 | 40.9272 | 14.9855 | 60.0117 | 23.54 | 40.9336 | 10.6553 | 59.9893 | 19.13
40.9447 | 35.4356 | 60.0249 | 43.77 | 40.9363 | 47.6505 | 60.0515 | 56 | 40.9547 | 14.5532 | 59.9636 | 25.54 | 40.9498 | 28.9179 | 60.006 | 37.77 | 40.9487 | 24.8139 | 60.0089 | 35.77 | 40.9578 | 14.13 | 60.0011 | 23.54 | 40.9463 | 11.5016 | 60.0543 | 23.54 | 40.9358 | 14.3117 | 60.0163 | 23.54 | 40.9355 | 14.9855 | 60.0117 | 23.54 | 40.9419 | 10.6553 | 59.9893 | 19.13
40.9531 | 35.427 | 60.0249 | 43.77 | 40.9446 | 47.6505 | 60.0515 | 56 | 40.963 | 14.5491 | 59.9636 | 25.54 | 40.9583 | 28.9179 | 60.006 | 37.77 | 40.957 | 24.8139 | 60.0089 | 35.77 | 40.9661 | 14.13 | 60.0011 | 23.54 | 40.9546 | 11.5016 | 60.0543 | 23.54 | 40.9441 | 14.3117 | 60.0163 | 23.54 | 40.9438 | 14.9849 | 60.0117 | 23.54 | 40.9502 | 10.6553 | 59.9893 | 19.13
40.9614 | 35.427 | 60.0249 | 43.77 | 40.9529 | 47.6925 | 60.0515 | 56 | 40.9713 | 14.5491 | 59.9636 | 25.54 | 40.9666 | 28.9179 | 60.006 | 37.77 | 40.9653 | 24.8139 | 60.0089 | 35.77 | 40.9746 | 14.13 | 60.0011 | 23.54 | 40.9629 | 11.5016 | 60.0543 | 23.54 | 40.9524 | 14.3117 | 60.0163 | 23.54 | 40.9521 | 14.9849 | 60.0117 | 23.54 | 40.9585 | 10.6553 | 59.9893 | 19.13
40.9697 | 35.4802 | 60.0249 | 43.77 | 40.9612 | 47.6925 | 60.0515 | 56 | 40.9796 | 14.5431 | 59.9636 | 25.54 | 40.9749 | 28.9179 | 60.006 | 37.77 | 40.9739 | 24.8139 | 60.0089 | 35.77 | 40.9829 | 14.13 | 60.0011 | 23.54 | 40.9712 | 11.5016 | 60.0543 | 23.54 | 40.9607 | 14.3117 | 60.0163 | 23.54 | 40.9607 | 14.9831 | 60.0117 | 23.54 | 40.9668 | 10.6477 | 59.9893 | 19.13
40.9781 | 35.4802 | 60.0249 | 43.77 | 40.9696 | 47.7539 | 60.0515 | 56 | 40.988 | 14.5431 | 59.9636 | 25.54 | 40.9832 | 28.9179 | 60.006 | 37.77 | 40.9822 | 24.815 | 60.0089 | 35.77 | 40.9912 | 14.13 | 60.0011 | 23.54 | 40.9795 | 11.5016 | 60.0539 | 23.54 | 40.969 | 14.3127 | 60.0163 | 23.54 | 40.969 | 14.9831 | 60.0117 | 23.54 | 40.9751 | 10.6477 | 59.9893 | 19.13
40.9864 | 35.4801 | 60.0249 | 43.77 | 40.9779 | 47.7539 | 60.0515 | 56 | 40.9963 | 14.5431 | 59.9636 | 25.54 | 40.9916 | 28.9179 | 60.006 | 37.77 | 40.9905 | 24.815 | 60.0089 | 35.77 | 40.9995 | 14.13 | 60.0011 | 23.54 | 40.988 | 11.5016 | 60.0539 | 23.54 | 40.9773 | 14.3127 | 60.0163 | 23.54 | 40.9773 | 14.9831 | 60.0117 | 23.54 | 40.9834 | 10.6477 | 59.9893 | 19.13
40.9947 | 35.4801 | 60.0249 | 43.77 | 40.9863 | 47.7455 | 60.0515 | 56 | 41.0046 | 14.5431 | 59.9636 | 25.54 | 40.9999 | 28.938 | 60.006 | 37.77 | 40.9988 | 24.815 | 60.0089 | 35.77 | 41.0078 | 14.13 | 60.0011 | 23.54 | 40.9963 | 11.5016 | 60.0539 | 23.54 | 40.9856 | 14.3289 | 60.0163 | 23.54 | 40.9856 | 14.9831 | 60.0117 | 23.54 | 40.9917 | 10.6477 | 59.9893 | 19.13
41.0031 | 35.4801 | 60.0249 | 43.77 | 40.9946 | 47.7455 | 60.0515 | 56 | 41.0131 | 14.5431 | 59.9636 | 25.54 | 41.0082 | 28.938 | 60.006 | 37.77 | 41.0071 | 24.815 | 60.0089 | 35.77 | 41.0161 | 14.13 | 60.0011 | 23.54 | 41.0046 | 11.5016 | 60.0539 | 23.54 | 40.9939 | 14.3289 | 60.0163 | 23.54 | 40.9939 | 14.982 | 60.0117 | 23.54 | 41 | 10.6477 | 59.9893 | 19.13
41.0114 | 35.4801 | 60.0249 | 43.77 | 41.0029 | 47.7455 | 60.0515 | 56 | 41.0214 | 14.5431 | 59.9636 | 25.54 | 41.0166 | 28.938 | 60.006 | 37.77 | 41.0154 | 24.815 | 60.0089 | 35.77 | 41.0244 | 14.13 | 60.0011 | 23.54 | 41.0129 | 11.5016 | 60.0539 | 23.54 | 41.0024 | 14.3289 | 60.0163 | 23.54 | 41.0022 | 14.982 | 60.0117 | 23.54 | 41.0083 | 10.6477 | 59.9893 | 19.13
41.0197 | 35.4883 | 60.0266 | 43.77 | 41.0112 | 47.7455 | 60.0515 | 56 | 41.0297 | 14.6082 | 59.9636 | 25.54 | 41.0249 | 28.938 | 60.006 | 37.77 | 41.0237 | 24.815 | 60.0089 | 35.77 | 41.0327 | 14.1306 | 60.0011 | 23.54 | 41.0212 | 11.5016 | 60.0539 | 23.54 | 41.0107 | 14.3289 | 60.0163 | 23.54 | 41.0105 | 14.982 | 60.0117 | 23.54 | 41.0166 | 10.644 | 59.9893 | 19.13
41.028 | 35.4883 | 60.0266 | 43.77 | 41.0195 | 47.7518 | 60.0515 | 56 | 41.0381 | 14.6082 | 59.9636 | 25.54 | 41.0332 | 28.938 | 60.006 | 37.77 | 41.032 | 24.815 | 60.0089 | 35.77 | 41.0413 | 14.1306 | 60.0011 | 23.54 | 41.0295 | 11.5016 | 60.0539 | 23.54 | 41.019 | 14.3289 | 60.0163 | 23.54 | 41.0188 | 14.982 | 60.0117 | 23.54 | 41.0249 | 10.644 | 59.9893 | 19.13
41.0364 | 35.4888 | 60.0266 | 43.77 | 41.0279 | 47.7518 | 60.0515 | 56 | 41.0464 | 14.6082 | 59.9636 | 25.54 | 41.0415 | 28.938 | 60.006 | 37.77 | 41.0405 | 24.815 | 60.0089 | 35.77 | 41.0496 | 14.1321 | 60.0011 | 23.54 | 41.0378 | 11.5016 | 60.0539 | 23.54 | 41.0273 | 14.3289 | 60.0163 | 23.54 | 41.0273 | 14.982 | 60.0117 | 23.54 | 41.0332 | 10.644 | 59.9893 | 19.13
41.0447 | 35.4888 | 60.0266 | 43.77 | 41.0362 | 47.786 | 60.0515 | 56 | 41.0547 | 14.6082 | 59.9636 | 25.54 | 41.0499 | 28.9471 | 60.006 | 37.77 | 41.0488 | 24.815 | 60.0089 | 35.77 | 41.0579 | 14.1321 | 60.0011 | 23.54 | 41.0461 | 11.6846 | 60.0539 | 23.54 | 41.0356 | 14.3289 | 60.0163 | 23.54 | 41.0356 | 14.982 | 60.0117 | 23.54 | 41.0415 | 10.644 | 59.9893 | 19.13
41.053 | 35.4889 | 60.0266 | 43.77 | 41.0445 | 47.786 | 60.0515 | 56 | 41.0631 | 14.6082 | 59.9636 | 25.54 | 41.0582 | 28.9471 | 60.006 | 37.77 | 41.0571 | 24.815 | 60.0089 | 35.77 | 41.0662 | 14.1332 | 60.0011 | 23.54 | 41.0544 | 11.6846 | 60.0539 | 23.54 | 41.0439 | 14.3289 | 60.0163 | 23.54 | 41.0439 | 14.9899 | 60.0117 | 23.54 | 41.0498 | 10.644 | 59.9893 | 19.13
41.0614 | 35.4889 | 60.0266 | 43.77 | 41.0529 | 47.7736 | 60.0515 | 56 | 41.0714 | 14.6082 | 59.9636 | 25.54 | 41.0665 | 28.9482 | 60.006 | 37.77 | 41.0654 | 24.815 | 60.0089 | 35.77 | 41.0745 | 14.1332 | 60.0011 | 23.54 | 41.063 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54 | 41.0522 | 14.3289 | 60.017 | 23.54 | 41.0522 | 14.9899 | 60.0117 | 23.54 | 41.0586 | 10.644 | 59.9893 | 19.13
41.0697 | 35.4889 | 60.0266 | 43.77 | 41.0612 | 47.7736 | 60.0515 | 56 | 41.0797 | 14.6082 | 59.9636 | 25.54 | 41.0748 | 28.9482 | 60.006 | 37.77 | 41.0737 | 24.815 | 60.0089 | 35.77 | 41.0828 | 14.1332 | 60.0011 | 23.54 | 41.0713 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54 | 41.0605 | 14.3289 | 60.017 | 23.54 | 41.0605 | 14.9899 | 60.0117 | 23.54 | 41.0669 | 10.6394 | 59.9893 | 19.13
41.078 | 35.4889 | 60.0266 | 43.77 | 41.0695 | 47.7736 | 60.0515 | 56 | 41.088 | 14.6082 | 59.9636 | 25.54 | 41.0833 | 28.9029 | 60.008 | 37.77 | 41.082 | 24.815 | 60.0089 | 35.77 | 41.0911 | 14.1332 | 60.0011 | 23.54 | 41.0796 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54 | 41.0688 | 14.3289 | 60.017 | 23.54 | 41.0688 | 14.9899 | 60.0117 | 23.54 | 41.0752 | 10.6394 | 59.9893 | 19.13
41.0863 | 35.4981 | 60.0266 | 43.77 | 41.0778 | 47.7736 | 60.0515 | 56 | 41.0964 | 14.6082 | 59.9636 | 25.54 | 41.0916 | 28.9029 | 60.008 | 37.77 | 41.0903 | 24.815 | 60.0089 | 35.77 | 41.0996 | 14.1332 | 60.0015 | 23.54 | 41.0879 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54 | 41.0774 | 14.3289 | 60.017 | 23.54 | 41.0771 | 14.9937 | 60.0117 | 23.54 | 41.0835 | 10.6394 | 59.9882 | 19.13
41.0947 | 35.4981 | 60.0266 | 43.77 | 41.0862 | 47.7736 | 60.0515 | 56 | 41.1047 | 14.6082 | 59.9636 | 25.54 | 41.0999 | 28.9029 | 60.008 | 37.77 | 41.0986 | 24.815 | 60.0089 | 35.77 | 41.1079 | 14.1332 | 60.0015 | 23.54 | 41.0962 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54 | 41.0857 | 14.3289 | 60.017 | 23.54 | 41.0854 | 14.9937 | 60.0117 | 23.54 | 41.0918 | 10.6394 | 59.9882 | 19.13
41.103 | 35.4979 | 60.0266 | 43.77 | 41.0945 | 47.7736 | 60.0515 | 56 | 41.113 | 14.6082 | 59.9632 | 25.54 | 41.1082 | 28.9029 | 60.008 | 37.77 | 41.1072 | 24.815 | 60.0089 | 35.77 | 41.1162 | 14.1332 | 60.0015 | 23.54 | 41.1045 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54 | 41.094 | 14.3289 | 60.017 | 23.54 | 41.094 | 14.996 | 60.0117 | 23.54 | 41.1001 | 10.6394 | 59.9882 | 19.13
41.1113 | 35.4979 | 60.0266 | 43.77 | 41.1028 | 47.7466 | 60.0495 | 56 | 41.1215 | 14.6082 | 59.9632 | 25.54 | 41.1166 | 28.9029 | 60.008 | 37.77 | 41.1155 | 24.815 | 60.0089 | 35.77 | 41.1245 | 14.1332 | 60.0015 | 23.54 | 41.1128 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54 | 41.1023 | 14.3248 | 60.017 | 23.54 | 41.1023 | 14.996 | 60.0117 | 23.54 | 41.1084 | 10.6394 | 59.9882 | 19.13
41.1197 | 35.4974 | 60.0266 | 43.77 | 41.1111 | 47.7466 | 60.0495 | 56 | 41.1298 | 14.6082 | 59.9632 | 25.54 | 41.1249 | 28.9029 | 60.008 | 37.77 | 41.1238 | 24.815 | 60.0089 | 35.77 | 41.1328 | 14.1332 | 60.0015 | 23.54 | 41.1211 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54 | 41.1106 | 14.3248 | 60.017 | 23.54 | 41.1106 | 14.996 | 60.0117 | 23.54 | 41.1167 | 10.6394 | 59.9882 | 19.13
41.128 | 35.4974 | 60.0266 | 43.77 | 41.1194 | 47.7466 | 60.0495 | 56 | 41.1381 | 14.6082 | 59.9632 | 25.54 | 41.1332 | 28.914 | 60.008 | 37.77 | 41.1321 | 24.815 | 60.0089 | 35.77 | 41.1411 | 14.1332 | 60.0015 | 23.54 | 41.1294 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54 | 41.1189 | 14.3248 | 60.017 | 23.54 | 41.1189 | 14.996 | 60.0117 | 23.54 | 41.125 | 10.6394 | 59.9882 | 19.13
41.1363 | 35.4973 | 60.0266 | 43.77 | 41.1278 | 47.7466 | 60.0495 | 56 | 41.1465 | 14.6082 | 59.9632 | 25.54 | 41.1415 | 28.914 | 60.008 | 37.77 | 41.1404 | 24.815 | 60.0089 | 35.77 | 41.1494 | 14.1332 | 60.0015 | 23.54 | 41.1377 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54 | 41.1272 | 14.3248 | 60.017 | 23.54 | 41.1272 | 14.996 | 60.0105 | 23.54 | 41.1333 | 10.6394 | 59.9882 | 19.13
41.1447 | 35.4973 | 60.0266 | 43.77 | 41.1361 | 47.738 | 60.0495 | 56 | 41.1548 | 14.6082 | 59.9632 | 25.54 | 41.1499 | 28.914 | 60.008 | 37.77 | 41.1487 | 24.815 | 60.0089 | 35.77 | 41.1577 | 14.1332 | 60.0015 | 23.54 | 41.1462 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54 | 41.1355 | 14.3213 | 60.017 | 23.54 | 41.1355 | 14.996 | 60.0105 | 23.54 | 41.1416 | 10.6394 | 59.9882 | 19.13
41.153 | 35.4975 | 60.0266 | 43.77 | 41.1444 | 47.738 | 60.0495 | 56 | 41.1631 | 14.6044 | 59.9632 | 25.54 | 41.1582 | 28.914 | 60.008 | 37.77 | 41.157 | 24.815 | 60.0089 | 35.77 | 41.1663 | 14.1349 | 60.0015 | 23.54 | 41.1545 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54 | 41.144 | 14.3213 | 60.017 | 23.54 | 41.1438 | 14.996 | 60.0105 | 23.54 | 41.1499 | 10.6394 | 59.9882 | 19.13
41.1613 | 35.4975 | 60.0266 | 43.77 | 41.1528 | 47.6862 | 60.0495 | 56 | 41.1715 | 14.6044 | 59.9632 | 25.54 | 41.1665 | 28.9174 | 60.008 | 37.77 | 41.1653 | 24.815 | 60.0089 | 35.77 | 41.1746 | 14.1349 | 60.0015 | 23.54 | 41.1628 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54 | 41.1523 | 14.3213 | 60.017 | 23.54 | 41.1521 | 14.996 | 60.0105 | 23.54 | 41.1582 | 10.6394 | 59.9882 | 19.13
41.1696 | 35.4975 | 60.0266 | 43.77 | 41.1611 | 47.6862 | 60.0495 | 56 | 41.1798 | 14.6044 | 59.9632 | 25.54 | 41.1748 | 28.9174 | 60.008 | 37.77 | 41.1738 | 24.815 | 60.0089 | 35.77 | 41.1829 | 14.1338 | 60.0015 | 23.54 | 41.1711 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54 | 41.1606 | 14.3213 | 60.017 | 23.54 | 41.1606 | 14.996 | 60.0105 | 23.54 | 41.1665 | 10.6394 | 59.9882 | 19.13
41.178 | 35.4975 | 60.0266 | 43.77 | 41.1694 | 47.6862 | 60.0495 | 56 | 41.1881 | 14.6044 | 59.9632 | 25.54 | 41.1832 | 28.9174 | 60.008 | 37.77 | 41.1821 | 24.815 | 60.0089 | 35.77 | 41.1912 | 14.1338 | 60.0015 | 23.54 | 41.1794 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54 | 41.1689 | 14.3213 | 60.017 | 23.54 | 41.1689 | 14.996 | 60.0105 | 23.54 | 41.1753 | 10.6394 | 59.9882 | 19.13
41.1863 | 35.4975 | 60.0266 | 43.77 | 41.1777 | 47.6862 | 60.0495 | 56 | 41.1964 | 14.6044 | 59.9632 | 25.54 | 41.1915 | 28.9174 | 60.008 | 37.77 | 41.1904 | 24.815 | 60.0089 | 35.77 | 41.1995 | 14.1338 | 60.0015 | 23.54 | 41.1877 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54 | 41.1772 | 14.3213 | 60.017 | 23.54 | 41.1772 | 14.996 | 60.0105 | 23.54 | 41.1836 | 10.6357 | 59.9882 | 19.13
41.1946 | 35.4975 | 60.0266 | 43.77 | 41.1861 | 47.6862 | 60.0495 | 56 | 41.2048 | 14.6044 | 59.9632 | 25.54 | 41.1998 | 28.9265 | 60.008 | 37.77 | 41.1987 | 24.815 | 60.0089 | 35.77 | 41.2078 | 14.1338 | 60.0015 | 23.54 | 41.196 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54 | 41.1855 | 14.3213 | 60.0171 | 23.54 | 41.1855 | 14.996 | 60.0105 | 23.54 | 41.1919 | 10.6357 | 59.9882 | 19.13
41.203 | 35.5174 | 60.0266 | 43.77 | 41.1944 | 47.6862 | 60.0495 | 56 | 41.2131 | 14.6044 | 59.9632 | 25.54 | 41.2081 | 28.9265 | 60.008 | 37.77 | 41.207 | 24.815 | 60.0089 | 35.77 | 41.2161 | 14.1338 | 60.0015 | 23.54 | 41.2043 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54 | 41.1938 | 14.3213 | 60.0171 | 23.54 | 41.1938 | 14.996 | 60.0105 | 23.54 | 41.2002 | 10.6357 | 59.9882 | 19.13
41.2113 | 35.5174 | 60.0266 | 43.77 | 41.2027 | 47.6926 | 60.0495 | 56 | 41.2214 | 14.6044 | 59.9632 | 25.54 | 41.2166 | 28.9336 | 60.008 | 37.77 | 41.2153 | 24.815 | 60.0089 | 35.77 | 41.2246 | 14.1338 | 60.0015 | 23.54 | 41.2126 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54 | 41.2021 | 14.3213 | 60.0171 | 23.54 | 41.2021 | 14.996 | 60.0105 | 23.54 | 41.2085 | 10.6357 | 59.9882 | 19.13
41.2196 | 35.5174 | 60.0275 | 43.77 | 41.2111 | 47.6926 | 60.0495 | 56 | 41.2299 | 14.5962 | 59.9632 | 25.54 | 41.2249 | 28.9336 | 60.008 | 37.77 | 41.2236 | 24.815 | 60.0089 | 35.77 | 41.2329 | 14.1338 | 60.0015 | 23.54 | 41.2209 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54 | 41.2107 | 14.3213 | 60.0171 | 23.54 | 41.2104 | 15.0011 | 60.0105 | 23.54 | 41.2168 | 10.6345 | 59.9882 | 19.13
41.2279 | 35.5174 | 60.0275 | 43.77 | 41.2194 | 47.6926 | 60.0495 | 56 | 41.2382 | 14.5962 | 59.9632 | 25.54 | 41.2332 | 28.9336 | 60.008 | 37.77 | 41.2319 | 24.815 | 60.0089 | 35.77 | 41.2412 | 14.1338 | 60.0015 | 23.54 | 41.2295 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54 | 41.219 | 14.3213 | 60.0171 | 23.54 | 41.2188 | 15.0011 | 60.0105 | 23.54 | 41.2251 | 10.6345 | 59.9882 | 19.13
41.2363 | 35.5397 | 60.0275 | 43.77 | 41.2277 | 47.6926 | 60.0495 | 56 | 41.2465 | 14.5962 | 59.9632 | 25.54 | 41.2416 | 28.9336 | 60.008 | 37.77 | 41.2405 | 24.815 | 60.0089 | 35.77 | 41.2495 | 14.1338 | 60.0015 | 23.54 | 41.2378 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54 | 41.2273 | 14.3213 | 60.0171 | 23.54 | 41.2273 | 15.0005 | 60.0105 | 23.54 | 41.2334 | 10.6345 | 59.9882 | 19.13
41.2446 | 35.5397 | 60.0275 | 43.77 | 41.236 | 47.6926 | 60.0495 | 56 | 41.2549 | 14.5962 | 59.9632 | 25.54 | 41.2499 | 28.9336 | 60.008 | 37.77 | 41.2488 | 24.815 | 60.0089 | 35.77 | 41.2578 | 14.1338 | 60.0015 | 23.54 | 41.2461 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54 | 41.2356 | 14.3213 | 60.0171 | 23.54 | 41.2356 | 15.0005 | 60.0105 | 23.54 | 41.2417 | 10.6345 | 59.9882 | 19.13
41.2529 | 35.5501 | 60.0275 | 43.77 | 41.2444 | 47.6926 | 60.0495 | 56 | 41.2632 | 14.5962 | 59.9632 | 25.54 | 41.2582 | 28.9336 | 60.008 | 37.77 | 41.2571 | 24.815 | 60.0089 | 35.77 | 41.2661 | 14.1353 | 60.0015 | 23.54 | 41.2544 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54 | 41.2439 | 14.3213 | 60.0171 | 23.54 | 41.2439 | 15.0005 | 60.0105 | 23.54 | 41.25 | 10.6345 | 59.9882 | 19.13
41.2613 | 35.5501 | 60.0275 | 43.77 | 41.2527 | 47.6844 | 60.0495 | 56 | 41.2715 | 14.5962 | 59.9632 | 25.54 | 41.2665 | 28.943 | 60.008 | 37.77 | 41.2654 | 24.815 | 60.0089 | 35.77 | 41.2744 | 14.1353 | 60.0015 | 23.54 | 41.2627 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54 | 41.2522 | 14.3213 | 60.0179 | 23.54 | 41.2522 | 15.0005 | 60.0105 | 23.54 | 41.2583 | 10.6345 | 59.9882 | 19.13
41.2696 | 35.5504 | 60.0275 | 43.77 | 41.261 | 47.6844 | 60.0495 | 56 | 41.2799 | 14.5962 | 59.9632 | 25.54 | 41.2749 | 28.943 | 60.008 | 37.77 | 41.2737 | 24.815 | 60.0089 | 35.77 | 41.2827 | 14.1353 | 60.0015 | 23.54 | 41.271 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54 | 41.2605 | 14.3213 | 60.0179 | 23.54 | 41.2605 | 15.0005 | 60.0105 | 23.54 | 41.2666 | 10.6345 | 59.9882 | 19.13
41.2779 | 35.5504 | 60.0275 | 43.77 | 41.2693 | 47.6844 | 60.0495 | 56 | 41.2882 | 14.5962 | 59.9632 | 25.54 | 41.2832 | 28.9676 | 60.0104 | 37.77 | 41.282 | 24.8204 | 60.0089 | 35.77 | 41.2913 | 14.1353 | 60.0015 | 23.54 | 41.2793 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54 | 41.2688 | 14.3213 | 60.0179 | 23.54 | 41.2688 | 15.0005 | 60.0105 | 23.54 | 41.2749 | 10.6345 | 59.9882 | 19.13
41.2863 | 35.5504 | 60.0275 | 43.77 | 41.2776 | 47.6844 | 60.0495 | 56 | 41.2965 | 14.5882 | 59.9632 | 25.54 | 41.2915 | 28.9676 | 60.0104 | 37.77 | 41.2903 | 24.8204 | 60.0089 | 35.77 | 41.2996 | 14.1353 | 60.0031 | 23.54 | 41.2876 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54 | 41.2773 | 14.3213 | 60.0179 | 23.54 | 41.2771 | 14.9994 | 60.0105 | 23.54 | 41.2832 | 10.6345 | 59.9874 | 19.13
41.2946 | 35.5504 | 60.0275 | 43.77 | 41.286 | 47.8035 | 60.0495 | 56 | 41.3048 | 14.5882 | 59.9632 | 25.54 | 41.2998 | 28.9676 | 60.0104 | 37.77 | 41.2988 | 24.8204 | 60.0089 | 35.77 | 41.3079 | 14.1353 | 60.0031 | 23.54 | 41.2959 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54 | 41.2856 | 14.3213 | 60.0179 | 23.54 | 41.2854 | 14.9994 | 60.0105 | 23.54 | 41.292 | 10.6345 | 59.9874 | 19.13
41.3029 | 35.5054 | 60.0275 | 43.77 | 41.2943 | 47.8035 | 60.0495 | 56 | 41.3132 | 14.5882 | 59.9624 | 25.54 | 41.3082 | 28.9676 | 60.0104 | 37.77 | 41.3071 | 24.8204 | 60.0089 | 35.77 | 41.3162 | 14.1316 | 60.0031 | 23.54 | 41.3042 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54 | 41.2939 | 14.3213 | 60.0179 | 23.54 | 41.2939 | 14.9994 | 60.0105 | 23.54 | 41.3003 | 10.6345 | 59.9874 | 19.13
41.3112 | 35.5054 | 60.0275 | 43.77 | 41.3026 | 47.7766 | 60.0479 | 56 | 41.3215 | 14.5882 | 59.9624 | 25.54 | 41.3165 | 28.9676 | 60.0104 | 37.77 | 41.3154 | 24.8264 | 60.0089 | 35.77 | 41.3245 | 14.1316 | 60.0031 | 23.54 | 41.3127 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54 | 41.3022 | 14.3213 | 60.0179 | 23.54 | 41.3022 | 14.9994 | 60.0105 | 23.54 | 41.3086 | 10.6345 | 59.9874 | 19.13
41.3196 | 35.5054 | 60.0275 | 43.77 | 41.311 | 47.7766 | 60.0479 | 56 | 41.3298 | 14.5882 | 59.9624 | 25.54 | 41.3248 | 28.9676 | 60.0104 | 37.77 | 41.3237 | 24.8264 | 60.0089 | 35.77 | 41.3328 | 14.1281 | 60.0031 | 23.54 | 41.321 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54 | 41.3105 | 14.3213 | 60.0179 | 23.54 | 41.3105 | 14.9994 | 60.0105 | 23.54 | 41.3169 | 10.6348 | 59.9874 | 19.13
41.3279 | 35.5054 | 60.0275 | 43.77 | 41.3193 | 47.7768 | 60.0479 | 56 | 41.3383 | 14.5882 | 59.9624 | 25.54 | 41.3331 | 28.9676 | 60.0104 | 37.77 | 41.332 | 24.8264 | 60.0089 | 35.77 | 41.3411 | 14.1281 | 60.0031 | 23.54 | 41.3293 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54 | 41.3188 | 14.3213 | 60.0179 | 23.54 | 41.3188 | 14.9994 | 60.0105 | 23.54 | 41.3252 | 10.6348 | 59.9874 | 19.13
41.3362 | 35.5134 | 60.0275 | 43.77 | 41.3276 | 47.7768 | 60.0479 | 56 | 41.3466 | 14.5791 | 59.9624 | 25.54 | 41.3416 | 28.9676 | 60.0104 | 37.77 | 41.3403 | 24.8264 | 60.0089 | 35.77 | 41.3494 | 14.1281 | 60.0031 | 23.54 | 41.3376 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54 | 41.3271 | 14.3213 | 60.0179 | 23.54 | 41.3271 | 14.9994 | 60.0093 | 23.54 | 41.3335 | 10.6348 | 59.9874 | 19.13
41.3446 | 35.5134 | 60.0275 | 43.77 | 41.3359 | 47.7768 | 60.0479 | 56 | 41.3549 | 14.5791 | 59.9624 | 25.54 | 41.3499 | 28.9676 | 60.0104 | 37.77 | 41.3486 | 24.8337 | 60.0089 | 35.77 | 41.3579 | 14.1281 | 60.0031 | 23.54 | 41.3459 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54 | 41.3354 | 14.3213 | 60.0179 | 23.54 | 41.3354 | 14.9994 | 60.0093 | 23.54 | 41.3418 | 10.6348 | 59.9874 | 19.13
41.3529 | 35.5357 | 60.0275 | 43.77 | 41.3443 | 47.7768 | 60.0479 | 56 | 41.3633 | 14.5791 | 59.9624 | 25.54 | 41.3582 | 28.9676 | 60.0104 | 37.77 | 41.3569 | 24.8337 | 60.0089 | 35.77 | 41.3662 | 14.1281 | 60.0031 | 23.54 | 41.3542 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54 | 41.344 | 14.3213 | 60.0179 | 23.54 | 41.3438 | 14.9994 | 60.0093 | 23.54 | 41.3501 | 10.6354 | 59.9874 | 19.13
41.3612 | 35.5357 | 60.0275 | 43.77 | 41.3526 | 47.7768 | 60.0479 | 56 | 41.3716 | 14.5791 | 59.9624 | 25.54 | 41.3665 | 29.0176 | 60.0104 | 37.77 | 41.3655 | 24.8337 | 60.0089 | 35.77 | 41.3745 | 14.1281 | 60.0031 | 23.54 | 41.3625 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54 | 41.3523 | 14.4269 | 60.0179 | 23.54 | 41.3521 | 14.9994 | 60.0093 | 23.54 | 41.3584 | 10.6354 | 59.9874 | 19.13
41.3695 | 35.5358 | 60.0275 | 43.77 | 41.3609 | 47.7768 | 60.0479 | 56 | 41.3799 | 14.5791 | 59.9624 | 25.54 | 41.3749 | 29.0176 | 60.0104 | 37.77 | 41.3738 | 24.8337 | 60.0089 | 35.77 | 41.3828 | 14.1817 | 60.0031 | 23.54 | 41.3708 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54 | 41.3606 | 14.4269 | 60.0179 | 23.54 | 41.3606 | 15.0017 | 60.0093 | 23.54 | 41.3667 | 10.6349 | 59.9874 | 19.13
41.3779 | 35.5358 | 60.0275 | 43.77 | 41.3693 | 47.7768 | 60.0479 | 56 | 41.3883 | 14.5791 | 59.9624 | 25.54 | 41.3832 | 29.0176 | 60.0104 | 37.77 | 41.3821 | 24.8337 | 60.0089 | 35.77 | 41.3911 | 14.1817 | 60.0031 | 23.54 | 41.3792 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54 | 41.3689 | 14.4269 | 60.0179 | 23.54 | 41.3689 | 15.0017 | 60.0093 | 23.54 | 41.375 | 10.6349 | 59.9874 | 19.13
41.3862 | 35.535 | 60.0275 | 43.77 | 41.3776 | 47.7768 | 60.0479 | 56 | 41.3966 | 14.5791 | 59.9624 | 25.54 | 41.3915 | 29.0176 | 60.0104 | 37.77 | 41.3904 | 24.8337 | 60.0089 | 35.77 | 41.3994 | 14.1817 | 60.0031 | 23.54 | 41.3877 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54 | 41.3772 | 14.4269 | 60.0179 | 23.54 | 41.3772 | 15.0006 | 60.0093 | 23.54 | 41.3833 | 10.6349 | 59.9874 | 19.13
41.3945 | 35.535 | 60.0275 | 43.77 | 41.3859 | 47.7768 | 60.0479 | 56 | 41.4049 | 14.5791 | 59.9624 | 25.54 | 41.3998 | 29.0413 | 60.0104 | 37.77 | 41.3987 | 24.8337 | 60.0089 | 35.77 | 41.4077 | 14.1817 | 60.0031 | 23.54 | 41.396 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54 | 41.3855 | 14.4269 | 60.0179 | 23.54 | 41.3855 | 15.0006 | 60.0093 | 23.54 | 41.3916 | 10.6349 | 59.9874 | 19.13
41.4029 | 35.535 | 60.0275 | 43.77 | 41.3942 | 47.7768 | 60.0479 | 56 | 41.4132 | 14.5791 | 59.9624 | 25.54 | 41.4082 | 29.0413 | 60.0104 | 37.77 | 41.407 | 24.8337 | 60.0089 | 35.77 | 41.4163 | 14.1796 | 60.0031 | 23.54 | 41.4043 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54 | 41.3938 | 14.4269 | 60.0179 | 23.54 | 41.3938 | 15.0006 | 60.0093 | 23.54 | 41.3999 | 10.6349 | 59.9874 | 19.13
41.4112 | 35.535 | 60.0275 | 43.77 | 41.4026 | 47.7768 | 60.0479 | 56 | 41.4216 | 14.5791 | 59.9624 | 25.54 | 41.4165 | 29.0413 | 60.0104 | 37.77 | 41.4153 | 24.8337 | 60.0094 | 35.77 | 41.4246 | 14.1796 | 60.0031 | 23.54 | 41.4126 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54 | 41.4021 | 14.4269 | 60.0179 | 23.54 | 41.4021 | 15.0006 | 60.0093 | 23.54 | 41.4082 | 10.6349 | 59.9874 | 19.13
41.4195 | 35.5351 | 60.0291 | 43.77 | 41.4109 | 47.7768 | 60.0479 | 56 | 41.4299 | 14.5791 | 59.9624 | 25.54 | 41.4248 | 29.0413 | 60.0104 | 37.77 | 41.4236 | 24.8337 | 60.0094 | 35.77 | 41.4329 | 14.1808 | 60.0031 | 23.54 | 41.4209 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54 | 41.4106 | 14.4269 | 60.0179 | 23.54 | 41.4104 | 15.0006 | 60.0093 | 23.54 | 41.417 | 10.6349 | 59.9874 | 19.13
41.4279 | 35.5351 | 60.0291 | 43.77 | 41.4192 | 47.7768 | 60.0479 | 56 | 41.4382 | 14.5791 | 59.9624 | 25.54 | 41.4331 | 29.0621 | 60.0104 | 37.77 | 41.4321 | 24.8337 | 60.0094 | 35.77 | 41.4412 | 14.1808 | 60.0031 | 23.54 | 41.4292 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54 | 41.4189 | 14.4269 | 60.0179 | 23.54 | 41.4189 | 15.0006 | 60.0093 | 23.54 | 41.4253 | 10.6349 | 59.9874 | 19.13
41.4362 | 35.5351 | 60.0291 | 43.77 | 41.4276 | 47.7768 | 60.0479 | 56 | 41.4467 | 14.5791 | 59.9624 | 25.54 | 41.4415 | 29.0621 | 60.0104 | 37.77 | 41.4404 | 24.8337 | 60.0094 | 35.77 | 41.4495 | 14.1813 | 60.0031 | 23.54 | 41.4375 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54 | 41.4272 | 14.4269 | 60.0179 | 23.54 | 41.4272 | 15.0006 | 60.0093 | 23.54 | 41.4336 | 10.6349 | 59.9874 | 19.13
41.4445 | 35.5351 | 60.0291 | 43.77 | 41.4359 | 47.8072 | 60.0479 | 56 | 41.455 | 14.5791 | 59.9624 | 25.54 | 41.4498 | 29.0621 | 60.0104 | 37.77 | 41.4487 | 24.8337 | 60.0094 | 35.77 | 41.4578 | 14.1813 | 60.0031 | 23.54 | 41.4458 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54 | 41.4355 | 14.4269 | 60.0179 | 23.54 | 41.4355 | 15.0006 | 60.0093 | 23.54 | 41.4419 | 10.6349 | 59.9874 | 19.13
41.4529 | 35.5358 | 60.0291 | 43.77 | 41.4442 | 47.8072 | 60.0479 | 56 | 41.4633 | 14.5791 | 59.9624 | 25.54 | 41.4581 | 29.0621 | 60.0104 | 37.77 | 41.457 | 24.8337 | 60.0094 | 35.77 | 41.4661 | 14.1813 | 60.0031 | 23.54 | 41.4541 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54 | 41.4438 | 14.4269 | 60.0179 | 23.54 | 41.4438 | 15.0006 | 60.0093 | 23.54 | 41.4502 | 10.6349 | 59.9874 | 19.13
41.4612 | 35.5358 | 60.0291 | 43.77 | 41.4525 | 47.8071 | 60.0479 | 56 | 41.4717 | 14.5791 | 59.9624 | 25.54 | 41.4664 | 29.0336 | 60.0104 | 37.77 | 41.4653 | 24.8374 | 60.0094 | 35.77 | 41.4744 | 14.1813 | 60.0031 | 23.54 | 41.4624 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54 | 41.4521 | 14.4228 | 60.0186 | 23.54 | 41.4521 | 15.0006 | 60.0093 | 23.54 | 41.4585 | 10.6349 | 59.9874 | 19.13
41.4695 | 35.521 | 60.0291 | 43.77 | 41.4609 | 47.8071 | 60.0479 | 56 | 41.48 | 14.5791 | 59.9624 | 25.54 | 41.4749 | 29.0336 | 60.0104 | 37.77 | 41.4736 | 24.8374 | 60.0094 | 35.77 | 41.4829 | 14.1813 | 60.0031 | 23.54 | 41.4709 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54 | 41.4604 | 14.4228 | 60.0186 | 23.54 | 41.4604 | 15.0006 | 60.0093 | 23.54 | 41.4668 | 10.6349 | 59.9874 | 19.13
41.4778 | 35.521 | 60.0291 | 43.77 | 41.4692 | 47.7951 | 60.0479 | 56 | 41.4883 | 14.5791 | 59.9624 | 25.54 | 41.4832 | 29.045 | 60.0126 | 37.77 | 41.4819 | 24.8374 | 60.0094 | 35.77 | 41.4912 | 14.1813 | 60.0031 | 23.54 | 41.4792 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54 | 41.4688 | 14.4228 | 60.0186 | 23.54 | 41.4688 | 15.0006 | 60.0093 | 23.54 | 41.4751 | 10.6349 | 59.9874 | 19.13
41.4862 | 35.5289 | 60.0291 | 43.77 | 41.4775 | 47.7951 | 60.0479 | 56 | 41.4967 | 14.5791 | 59.9624 | 25.54 | 41.4915 | 29.045 | 60.0126 | 37.77 | 41.4902 | 24.8374 | 60.0094 | 35.77 | 41.4995 | 14.1813 | 60.0043 | 23.54 | 41.4875 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54 | 41.4773 | 14.4228 | 60.0186 | 23.54 | 41.4771 | 15.0006 | 60.0093 | 23.54 | 41.4834 | 10.6349 | 59.9866 | 19.13
41.4945 | 35.5289 | 60.0291 | 43.77 | 41.4858 | 47.7951 | 60.0479 | 56 | 41.505 | 14.5791 | 59.9624 | 25.54 | 41.4998 | 29.0455 | 60.0126 | 37.77 | 41.4988 | 24.8374 | 60.0094 | 35.77 | 41.5078 | 14.1813 | 60.0043 | 23.54 | 41.4958 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54 | 41.4856 | 14.5407 | 60.0186 | 23.54 | 41.4856 | 15.0006 | 60.0093 | 23.54 | 41.4917 | 10.6349 | 59.9866 | 19.13
41.5028 | 35.5285 | 60.0291 | 43.77 | 41.4941 | 47.7951 | 60.0479 | 56 | 41.5133 | 14.5791 | 59.962 | 25.54 | 41.5082 | 29.0455 | 60.0126 | 37.77 | 41.5071 | 24.8374 | 60.0094 | 35.77 | 41.5161 | 14.1813 | 60.0043 | 23.54 | 41.5042 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54 | 41.4939 | 14.5407 | 60.0186 | 23.54 | 41.4939 | 15.0006 | 60.0093 | 23.54 | 41.5 | 10.635 | 59.9866 | 19.13
41.5111 | 35.5285 | 60.0291 | 43.77 | 41.5025 | 47.7951 | 60.047 | 56 | 41.5217 | 14.5791 | 59.962 | 25.54 | 41.5165 | 29.0526 | 60.0126 | 37.77 | 41.5154 | 24.8374 | 60.0094 | 35.77 | 41.5244 | 14.1813 | 60.0043 | 23.54 | 41.5125 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54 | 41.5022 | 14.5407 | 60.0186 | 23.54 | 41.5022 | 15.0006 | 60.0093 | 23.54 | 41.5083 | 10.635 | 59.9866 | 19.13
41.5195 | 35.5287 | 60.0291 | 43.77 | 41.5108 | 47.7951 | 60.047 | 56 | 41.53 | 14.5791 | 59.962 | 25.54 | 41.5248 | 29.0526 | 60.0126 | 37.77 | 41.5237 | 24.8374 | 60.0094 | 35.77 | 41.5327 | 14.1813 | 60.0043 | 23.54 | 41.5208 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54 | 41.5105 | 14.5407 | 60.0186 | 23.54 | 41.5105 | 15.0006 | 60.0093 | 23.54 | 41.5166 | 10.635 | 59.9866 | 19.13
41.5278 | 35.5287 | 60.0291 | 43.77 | 41.5192 | 47.7951 | 60.047 | 56 | 41.5383 | 14.5791 | 59.962 | 25.54 | 41.5331 | 29.0526 | 60.0126 | 37.77 | 41.532 | 24.8394 | 60.0094 | 35.77 | 41.5413 | 14.1813 | 60.0043 | 23.54 | 41.5291 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54 | 41.5188 | 14.5407 | 60.0186 | 23.54 | 41.5188 | 15.0006 | 60.0093 | 23.54 | 41.5249 | 10.635 | 59.9866 | 19.13
41.5361 | 35.5288 | 60.0291 | 43.77 | 41.5275 | 47.7951 | 60.047 | 56 | 41.5466 | 14.5791 | 59.962 | 25.54 | 41.5415 | 29.0526 | 60.0126 | 37.77 | 41.5403 | 24.8394 | 60.0094 | 35.77 | 41.5496 | 14.1841 | 60.0043 | 23.54 | 41.5374 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54 | 41.5271 | 14.5407 | 60.0186 | 23.54 | 41.5271 | 15.0006 | 60.0085 | 23.54 | 41.5337 | 10.635 | 59.9866 | 19.13
41.5445 | 35.5288 | 60.0291 | 43.77 | 41.5358 | 47.7951 | 60.047 | 56 | 41.5551 | 14.5791 | 59.962 | 25.54 | 41.5498 | 29.0526 | 60.0126 | 37.77 | 41.5486 | 24.8394 | 60.0094 | 35.77 | 41.5579 | 14.1841 | 60.0043 | 23.54 | 41.5457 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54 | 41.5354 | 14.5407 | 60.0186 | 23.54 | 41.5354 | 15.0006 | 60.0085 | 23.54 | 41.542 | 10.635 | 59.9866 | 19.13
41.5528 | 35.5383 | 60.0291 | 43.77 | 41.5441 | 47.7951 | 60.047 | 56 | 41.5634 | 14.6322 | 59.962 | 25.54 | 41.5581 | 29.0526 | 60.0126 | 37.77 | 41.5569 | 24.8394 | 60.0094 | 35.77 | 41.5662 | 14.1841 | 60.0043 | 23.54 | 41.5542 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54 | 41.5439 | 14.5407 | 60.0186 | 23.54 | 41.5437 | 15.2816 | 60.0085 | 23.54 | 41.5503 | 10.635 | 59.9866 | 19.13
41.5611 | 35.5383 | 60.0291 | 43.77 | 41.5524 | 47.7951 | 60.047 | 56 | 41.5717 | 14.6322 | 59.962 | 25.54 | 41.5664 | 29.0641 | 60.0126 | 37.77 | 41.5654 | 24.8394 | 60.0094 | 35.77 | 41.5745 | 14.1841 | 60.0043 | 23.54 | 41.5625 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54 | 41.5522 | 14.5407 | 60.0186 | 23.54 | 41.5522 | 15.2816 | 60.0085 | 23.54 | 41.5586 | 10.635 | 59.9866 | 19.13
41.5695 | 35.5594 | 60.0291 | 43.77 | 41.5608 | 47.7951 | 60.047 | 56 | 41.5801 | 14.6322 | 59.962 | 25.54 | 41.5748 | 29.0641 | 60.0126 | 37.77 | 41.5737 | 24.8394 | 60.0094 | 35.77 | 41.5828 | 14.1847 | 60.0043 | 23.54 | 41.5708 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54 | 41.5605 | 14.5407 | 60.0186 | 23.54 | 41.5605 | 15.4999 | 60.0085 | 23.54 | 41.5669 | 10.6338 | 59.9866 | 19.13
41.5778 | 35.5594 | 60.0291 | 43.77 | 41.5691 | 47.7951 | 60.047 | 56 | 41.5884 | 14.6322 | 59.962 | 25.54 | 41.5831 | 29.0779 | 60.0126 | 37.77 | 41.582 | 24.8394 | 60.0094 | 35.77 | 41.5911 | 14.1847 | 60.0043 | 23.54 | 41.5791 | 11.8459 | 60.0542 | 23.54 | 41.5688 | 14.5407 | 60.0186 | 23.54 | 41.5688 | 15.4999 | 60.0085 | 23.54 | 41.5752 | 10.6338 | 59.9866 | 19.13
41.5861 | 35.5595 | 60.0291 | 43.77 | 41.5774 | 47.7951 | 60.047 | 56 | 41.5967 | 14.6322 | 59.962 | 25.54 | 41.5914 | 29.0779 | 60.0126 | 37.77 | 41.5903 | 24.8394 | 60.0094 | 35.77 | 41.5994 | 14.1847 | 60.0043 | 23.54 | 41.5874 | 11.8459 | 60.0542 | 23.54 | 41.5771 | 14.5407 | 60.0186 | 23.54 | 41.5771 | 15.5002 | 60.0085 | 23.54 | 41.5835 | 10.6338 | 59.9866 | 19.13
41.5945 | 35.5595 | 60.0291 | 43.77 | 41.5858 | 47.7951 | 60.047 | 56 | 41.6051 | 14.6322 | 59.962 | 25.54 | 41.5997 | 29.0878 | 60.0126 | 37.77 | 41.5986 | 24.8394 | 60.0094 | 35.77 | 41.6079 | 14.1847 | 60.0043 | 23.54 | 41.5957 | 11.8459 | 60.0542 | 23.54 | 41.5854 | 14.5407 | 60.0186 | 23.54 | 41.5854 | 15.5002 | 60.0085 | 23.54 | 41.5918 | 10.6338 | 59.9866 | 19.13
41.6028 | 35.56 | 60.0291 | 43.77 | 41.5941 | 47.7951 | 60.047 | 56 | 41.6134 | 14.6322 | 59.962 | 25.54 | 41.6082 | 29.0878 | 60.0126 | 37.77 | 41.6069 | 24.8394 | 60.0094 | 35.77 | 41.6162 | 14.1847 | 60.0043 | 23.54 | 41.604 | 11.8459 | 60.0542 | 23.54 | 41.5938 | 14.5407 | 60.0186 | 23.54 | 41.5938 | 15.4997 | 60.0085 | 23.54 | 41.6001 | 10.6338 | 59.9866 | 19.13
41.6111 | 35.56 | 60.0291 | 43.77 | 41.6024 | 47.7951 | 60.047 | 56 | 41.6217 | 14.6322 | 59.962 | 25.54 | 41.6165 | 29.0878 | 60.0126 | 37.77 | 41.6152 | 24.8394 | 60.0107 | 35.77 | 41.6245 | 14.1847 | 60.0043 | 23.54 | 41.6123 | 11.8459 | 60.0542 | 23.54 | 41.6021 | 14.5407 | 60.0186 | 23.54 | 41.6021 | 15.4997 | 60.0085 | 23.54 | 41.6084 | 10.6338 | 59.9866 | 19.13
41.6194 | 35.5596 | 60.0307 | 43.77 | 41.6107 | 47.7951 | 60.047 | 56 | 41.6301 | 14.6322 | 59.962 | 25.54 | 41.6248 | 29.0878 | 60.0126 | 37.77 | 41.6238 | 24.8394 | 60.0107 | 35.77 | 41.6328 | 14.1847 | 60.0043 | 23.54 | 41.6206 | 11.8459 | 60.0542 | 23.54 | 41.6106 | 14.5407 | 60.0186 | 23.54 | 41.6104 | 15.4997 | 60.0085 | 23.54 | 41.6167 | 10.6338 | 59.9866 | 19.13
41.6277 | 35.5596 | 60.0307 | 43.77 | 41.6191 | 47.7952 | 60.047 | 56 | 41.6384 | 14.6322 | 59.962 | 25.54 | 41.6331 | 29.0892 | 60.0126 | 37.77 | 41.6321 | 24.8394 | 60.0107 | 35.77 | 41.6411 | 14.1847 | 60.0043 | 23.54 | 41.6289 | 11.8459 | 60.0542 | 23.54 | 41.6189 | 14.5358 | 60.0186 | 23.54 | 41.6189 | 15.4997 | 60.0085 | 23.54 | 41.625 | 10.6338 | 59.9866 | 19.13
41.6361 | 35.5596 | 60.0307 | 43.77 | 41.6274 | 47.7952 | 60.047 | 56 | 41.6467 | 14.6322 | 59.962 | 25.54 | 41.6415 | 29.0892 | 60.0126 | 37.77 | 41.6404 | 24.8394 | 60.0107 | 35.77 | 41.6494 | 14.1858 | 60.0043 | 23.54 | 41.6375 | 11.8459 | 60.0542 | 23.54 | 41.6272 | 14.5358 | 60.0186 | 23.54 | 41.6272 | 15.4997 | 60.0085 | 23.54 | 41.6333 | 10.6319 | 59.9866 | 19.13
41.6444 | 35.5596 | 60.0307 | 43.77 | 41.6357 | 47.7951 | 60.047 | 56 | 41.655 | 14.6322 | 59.962 | 25.54 | 41.6498 | 29.0892 | 60.0126 | 37.77 | 41.6487 | 24.8449 | 60.0107 | 35.77 | 41.6577 | 14.1858 | 60.0043 | 23.54 | 41.6458 | 11.8459 | 60.0542 | 23.54 | 41.6355 | 14.5364 | 60.0186 | 23.54 | 41.6355 | 15.4997 | 60.0085 | 23.54 | 41.6416 | 10.6319 | 59.9866 | 19.13
41.6527 | 35.5694 | 60.0307 | 43.77 | 41.644 | 47.7951 | 60.047 | 56 | 41.6635 | 14.6242 | 59.962 | 25.54 | 41.6581 | 29.0892 | 60.0126 | 37.77 | 41.657 | 24.8449 | 60.0107 | 35.77 | 41.666 | 14.1843 | 60.0043 | 23.54 | 41.6541 | 11.8459 | 60.0542 | 23.54 | 41.6438 | 14.5364 | 60.0186 | 23.54 | 41.6438 | 15.4997 | 60.0085 | 23.54 | 41.6504 | 10.6319 | 59.9866 | 19.13
41.6611 | 35.5694 | 60.0307 | 43.77 | 41.6523 | 47.7951 | 60.047 | 56 | 41.6718 | 14.6242 | 59.962 | 25.54 | 41.6664 | 29.09 | 60.0126 | 37.77 | 41.6653 | 24.8449 | 60.0107 | 35.77 | 41.6746 | 14.1843 | 60.0043 | 23.54 | 41.6624 | 11.8459 | 60.0542 | 23.54 | 41.6521 | 14.5371 | 60.0191 | 23.54 | 41.6521 | 15.4997 | 60.0085 | 23.54 | 41.6587 | 10.6319 | 59.9866 | 19.13
41.6694 | 35.5692 | 60.0307 | 43.77 | 41.6607 | 47.7951 | 60.047 | 56 | 41.6801 | 14.6242 | 59.962 | 25.54 | 41.6748 | 29.09 | 60.0126 | 37.77 | 41.6736 | 24.8449 | 60.0107 | 35.77 | 41.6829 | 14.1843 | 60.0043 | 23.54 | 41.6707 | 11.8459 | 60.0542 | 23.54 | 41.6604 | 14.5371 | 60.0191 | 23.54 | 41.6604 | 15.4997 | 60.0085 | 23.54 | 41.667 | 10.6319 | 59.9866 | 19.13
41.6777 | 35.5692 | 60.0307 | 43.77 | 41.669 | 47.7951 | 60.047 | 56 | 41.6885 | 14.6242 | 59.962 | 25.54 | 41.6831 | 29.09 | 60.015 | 37.77 | 41.6819 | 24.8479 | 60.0107 | 35.77 | 41.6912 | 14.1843 | 60.0043 | 23.54 | 41.679 | 11.8459 | 60.0542 | 23.54 | 41.6687 | 14.5371 | 60.0191 | 23.54 | 41.6687 | 15.4997 | 60.0085 | 23.54 | 41.6753 | 10.6319 | 59.9866 | 19.13
41.6861 | 35.5692 | 60.0307 | 43.77 | 41.6774 | 47.7951 | 60.047 | 56 | 41.6968 | 14.6242 | 59.962 | 25.54 | 41.6914 | 29.09 | 60.015 | 37.77 | 41.6904 | 24.8479 | 60.0107 | 35.77 | 41.6995 | 14.1843 | 60.0058 | 23.54 | 41.6873 | 11.8459 | 60.0542 | 23.54 | 41.677 | 14.5371 | 60.0191 | 23.54 | 41.677 | 15.5037 | 60.0085 | 23.54 | 41.6836 | 10.6319 | 59.9858 | 19.13
41.6944 | 35.5692 | 60.0307 | 43.77 | 41.6857 | 47.7949 | 60.047 | 56 | 41.7051 | 14.6242 | 59.962 | 25.54 | 41.6997 | 29.09 | 60.015 | 37.77 | 41.6987 | 24.8479 | 60.0107 | 35.77 | 41.7078 | 14.1843 | 60.0058 | 23.54 | 41.6956 | 11.8459 | 60.0542 | 23.54 | 41.6855 | 14.5371 | 60.0191 | 23.54 | 41.6855 | 15.5037 | 60.0085 | 23.54 | 41.6919 | 10.6319 | 59.9858 | 19.13
41.7027 | 35.5692 | 60.0307 | 43.77 | 41.694 | 47.7949 | 60.047 | 56 | 41.7135 | 14.6242 | 59.9616 | 25.54 | 41.7081 | 29.09 | 60.015 | 37.77 | 41.707 | 24.8479 | 60.0107 | 35.77 | 41.7161 | 14.1843 | 60.0058 | 23.54 | 41.7039 | 11.8459 | 60.0542 | 23.54 | 41.6938 | 14.5371 | 60.0191 | 23.54 | 41.6938 | 15.5037 | 60.0085 | 23.54 | 41.7002 | 10.6319 | 59.9858 | 19.13
41.7111 | 35.5692 | 60.0307 | 43.77 | 41.7023 | 47.7906 | 60.0474 | 56 | 41.7218 | 14.6242 | 59.9616 | 25.54 | 41.7164 | 29.09 | 60.015 | 37.77 | 41.7153 | 24.8479 | 60.0107 | 35.77 | 41.7244 | 14.1843 | 60.0058 | 23.54 | 41.7124 | 11.8459 | 60.0542 | 23.54 | 41.7021 | 14.5371 | 60.0191 | 23.54 | 41.7021 | 15.5037 | 60.0085 | 23.54 | 41.7085 | 10.6319 | 59.9858 | 19.13
41.7194 | 35.5699 | 60.0307 | 43.77 | 41.7106 | 47.7906 | 60.0474 | 56 | 41.7301 | 14.6242 | 59.9616 | 25.54 | 41.7247 | 29.09 | 60.015 | 37.77 | 41.7236 | 24.8479 | 60.0107 | 35.77 | 41.7329 | 14.1808 | 60.0058 | 23.54 | 41.7207 | 11.8459 | 60.0542 | 23.54 | 41.7104 | 14.5371 | 60.0191 | 23.54 | 41.7104 | 15.5037 | 60.0085 | 23.54 | 41.7168 | 10.6319 | 59.9858 | 19.13
41.7277 | 35.5699 | 60.0307 | 43.77 | 41.719 | 47.7906 | 60.0474 | 56 | 41.7385 | 14.6242 | 59.9616 | 25.54 | 41.733 | 29.0999 | 60.015 | 37.77 | 41.7319 | 24.8479 | 60.0107 | 35.77 | 41.7412 | 14.1808 | 60.0058 | 23.54 | 41.729 | 11.8459 | 60.0542 | 23.54 | 41.7188 | 14.5377 | 60.0191 | 23.54 | 41.7188 | 15.5037 | 60.0085 | 23.54 | 41.7251 | 10.6319 | 59.9858 | 19.13
41.7361 | 35.5796 | 60.0307 | 43.77 | 41.7273 | 47.7906 | 60.0474 | 56 | 41.7468 | 14.6222 | 59.9616 | 25.54 | 41.7415 | 29.0999 | 60.015 | 37.77 | 41.7402 | 24.8479 | 60.0107 | 35.77 | 41.7495 | 14.1808 | 60.0058 | 23.54 | 41.7373 | 11.8459 | 60.0542 | 23.54 | 41.7271 | 14.5377 | 60.0191 | 23.54 | 41.7271 | 15.5021 | 60.0077 | 23.54 | 41.7334 | 10.6319 | 59.9858 | 19.13
41.7444 | 35.5796 | 60.0307 | 43.77 | 41.7357 | 47.7906 | 60.0474 | 56 | 41.7551 | 14.6222 | 59.9616 | 25.54 | 41.7498 | 29.1114 | 60.015 | 37.77 | 41.7485 | 24.8479 | 60.0107 | 35.77 | 41.7578 | 14.1808 | 60.0058 | 23.54 | 41.7456 | 11.8459 | 60.0542 | 23.54 | 41.7354 | 14.5377 | 60.0191 | 23.54 | 41.7354 | 15.5021 | 60.0077 | 23.54 | 41.7417 | 10.6319 | 59.9858 | 19.13
41.7527 | 35.6324 | 60.0307 | 43.77 | 41.744 | 47.7906 | 60.0474 | 56 | 41.7635 | 14.6222 | 59.9616 | 25.54 | 41.7581 | 29.1114 | 60.015 | 37.77 | 41.7571 | 24.8479 | 60.0107 | 35.77 | 41.7661 | 14.1808 | 60.0058 | 23.54 | 41.7539 | 11.8459 | 60.0542 | 23.54 | 41.7437 | 14.5377 | 60.0191 | 23.54 | 41.7439 | 15.5021 | 60.0077 | 23.54 | 41.75 | 10.6319 | 59.9858 | 19.13
41.761 | 35.6324 | 60.0307 | 43.77 | 41.7523 | 47.7906 | 60.0474 | 56 | 41.7719 | 14.6222 | 59.9616 | 25.54 | 41.7664 | 29.1252 | 60.015 | 37.77 | 41.7654 | 24.8479 | 60.0107 | 35.77 | 41.7744 | 14.1808 | 60.0058 | 23.54 | 41.7622 | 11.8459 | 60.0542 | 23.54 | 41.7522 | 14.5377 | 60.0191 | 23.54 | 41.7522 | 15.5021 | 60.0077 | 23.54 | 41.7583 | 10.6319 | 59.9858 | 19.13
41.7693 | 35.5454 | 60.0307 | 43.77 | 41.7606 | 47.7906 | 60.0474 | 56 | 41.7802 | 14.6222 | 59.9616 | 25.54 | 41.7748 | 29.1252 | 60.015 | 37.77 | 41.7737 | 24.8479 | 60.0107 | 35.77 | 41.7827 | 14.3092 | 60.0058 | 23.54 | 41.7705 | 11.8459 | 60.0542 | 23.54 | 41.7605 | 14.5377 | 60.0191 | 23.54 | 41.7605 | 15.5021 | 60.0077 | 23.54 | 41.7671 | 10.6319 | 59.9858 | 19.13
41.7777 | 35.5454 | 60.0307 | 43.77 | 41.7689 | 47.7906 | 60.0474 | 56 | 41.7885 | 14.6222 | 59.9616 | 25.54 | 41.7831 | 29.1252 | 60.015 | 37.77 | 41.782 | 24.8479 | 60.0107 | 35.77 | 41.791 | 14.3092 | 60.0058 | 23.54 | 41.7788 | 11.8459 | 60.0538 | 23.54 | 41.7688 | 14.5377 | 60.0191 | 23.54 | 41.7688 | 15.5021 | 60.0077 | 23.54 | 41.7754 | 10.6319 | 59.9858 | 19.13
41.786 | 35.5451 | 60.0307 | 43.77 | 41.7773 | 47.7906 | 60.0474 | 56 | 41.7969 | 14.6222 | 59.9616 | 25.54 | 41.7914 | 29.1252 | 60.015 | 37.77 | 41.7903 | 24.8479 | 60.0107 | 35.77 | 41.7996 | 14.4198 | 60.0058 | 23.54 | 41.7871 | 11.8459 | 60.0538 | 23.54 | 41.7771 | 14.5377 | 60.0191 | 23.54 | 41.7771 | 15.5021 | 60.0077 | 23.54 | 41.7837 | 10.6319 | 59.9858 | 19.13
41.7943 | 35.5451 | 60.0307 | 43.77 | 41.7856 | 47.7908 | 60.0474 | 56 | 41.8052 | 14.6222 | 59.9616 | 25.54 | 41.7997 | 29.1252 | 60.015 | 37.77 | 41.7986 | 24.8479 | 60.0107 | 35.77 | 41.8079 | 14.4198 | 60.0058 | 23.54 | 41.7957 | 11.8459 | 60.0538 | 23.54 | 41.7854 | 14.5377 | 60.0191 | 23.54 | 41.7854 | 15.5021 | 60.0077 | 23.54 | 41.792 | 10.6319 | 59.9858 | 19.13
41.8027 | 35.5452 | 60.0307 | 43.77 | 41.7939 | 47.7908 | 60.0474 | 56 | 41.8135 | 14.6222 | 59.9616 | 25.54 | 41.8081 | 29.1252 | 60.015 | 37.77 | 41.8069 | 24.8479 | 60.0107 | 35.77 | 41.8162 | 14.4187 | 60.0058 | 23.54 | 41.804 | 11.8459 | 60.0538 | 23.54 | 41.7937 | 14.5377 | 60.0191 | 23.54 | 41.7937 | 15.5017 | 60.0077 | 23.54 | 41.8003 | 10.7141 | 59.9858 | 19.13
41.811 | 35.5452 | 60.0307 | 43.77 | 41.8022 | 47.8009 | 60.0474 | 56 | 41.8219 | 14.6222 | 59.9616 | 25.54 | 41.8164 | 29.1252 | 60.015 | 37.77 | 41.8152 | 24.8479 | 60.011 | 35.77 | 41.8245 | 14.4187 | 60.0058 | 23.54 | 41.8123 | 11.8459 | 60.0538 | 23.54 | 41.802 | 14.5377 | 60.0191 | 23.54 | 41.802 | 15.5017 | 60.0077 | 23.54 | 41.8086 | 10.7141 | 59.9858 | 19.13
41.8193 | 35.5449 | 60.0319 | 43.77 | 41.8105 | 47.8009 | 60.0474 | 56 | 41.8302 | 14.6222 | 59.9616 | 25.54 | 41.8247 | 29.1252 | 60.015 | 37.77 | 41.8237 | 24.8479 | 60.011 | 35.77 | 41.8328 | 14.4187 | 60.0058 | 23.54 | 41.8206 | 11.8459 | 60.0538 | 23.54 | 41.8103 | 14.5377 | 60.0191 | 23.54 | 41.8105 | 15.5006 | 60.0077 | 23.54 | 41.8169 | 10.7141 | 59.9858 | 19.13
41.8277 | 35.5449 | 60.0319 | 43.77 | 41.8189 | 47.8009 | 60.0474 | 56 | 41.8385 | 14.6222 | 59.9616 | 25.54 | 41.833 | 29.1273 | 60.015 | 37.77 | 41.832 | 24.849 | 60.011 | 35.77 | 41.8411 | 14.4187 | 60.0058 | 23.54 | 41.8289 | 11.8459 | 60.0538 | 23.54 | 41.8188 | 14.5377 | 60.0191 | 23.54 | 41.8188 | 15.5006 | 60.0077 | 23.54 | 41.8252 | 10.7141 | 59.9858 | 19.13
41.836 | 35.5552 | 60.0319 | 43.77 | 41.8272 | 47.8009 | 60.0474 | 56 | 41.8469 | 14.6222 | 59.9616 | 25.54 | 41.8414 | 29.1273 | 60.015 | 37.77 | 41.8403 | 24.849 | 60.011 | 35.77 | 41.8494 | 14.4187 | 60.0058 | 23.54 | 41.8372 | 11.8459 | 60.0538 | 23.54 | 41.8271 | 14.5377 | 60.0191 | 23.54 | 41.8271 | 15.5006 | 60.0077 | 23.54 | 41.8335 | 10.7141 | 59.9858 | 19.13
41.8443 | 35.5552 | 60.0319 | 43.77 | 41.8356 | 47.8131 | 60.0474 | 56 | 41.8552 | 14.6222 | 59.9616 | 25.54 | 41.8497 | 29.1312 | 60.015 | 37.77 | 41.8486 | 24.849 | 60.011 | 35.77 | 41.8577 | 14.4187 | 60.0058 | 23.54 | 41.8455 | 11.8459 | 60.0538 | 23.54 | 41.8354 | 14.5377 | 60.0191 | 23.54 | 41.8354 | 15.5006 | 60.0077 | 23.54 | 41.8418 | 10.7141 | 59.9858 | 19.13
41.8526 | 35.5551 | 60.0319 | 43.77 | 41.8439 | 47.8131 | 60.0474 | 56 | 41.8635 | 14.6181 | 59.9616 | 25.54 | 41.858 | 29.1312 | 60.015 | 37.77 | 41.8569 | 24.849 | 60.011 | 35.77 | 41.8662 | 14.4202 | 60.0058 | 23.54 | 41.8538 | 11.8459 | 60.0538 | 23.54 | 41.8438 | 14.5377 | 60.0191 | 23.54 | 41.8438 | 15.5006 | 60.0077 | 23.54 | 41.8501 | 10.8349 | 59.9858 | 19.13
41.861 | 35.5551 | 60.0319 | 43.77 | 41.8522 | 47.8393 | 60.0474 | 56 | 41.8719 | 14.6181 | 59.9616 | 25.54 | 41.8663 | 29.1312 | 60.015 | 37.77 | 41.8652 | 24.849 | 60.011 | 35.77 | 41.8745 | 14.4202 | 60.0058 | 23.54 | 41.8621 | 11.8435 | 60.0538 | 23.54 | 41.8521 | 14.5358 | 60.0199 | 23.54 | 41.8521 | 15.5006 | 60.0077 | 23.54 | 41.8584 | 10.8349 | 59.9858 | 19.13
41.8693 | 35.5557 | 60.0319 | 43.77 | 41.8605 | 47.8393 | 60.0474 | 56 | 41.8802 | 14.6181 | 59.9616 | 25.54 | 41.8748 | 29.1312 | 60.015 | 37.77 | 41.8735 | 24.849 | 60.011 | 35.77 | 41.8828 | 14.4743 | 60.0058 | 23.54 | 41.8704 | 11.8435 | 60.0538 | 23.54 | 41.8604 | 14.5358 | 60.0199 | 23.54 | 41.8604 | 15.4989 | 60.0077 | 23.54 | 41.8667 | 10.8349 | 59.9858 | 19.13
41.8776 | 35.5557 | 60.0319 | 43.77 | 41.8688 | 47.8393 | 60.0474 | 56 | 41.8885 | 14.6181 | 59.9616 | 25.54 | 41.8831 | 29.1312 | 60.0167 | 37.77 | 41.8818 | 24.849 | 60.011 | 35.77 | 41.8911 | 14.4743 | 60.0058 | 23.54 | 41.8789 | 11.8435 | 60.0538 | 23.54 | 41.8687 | 14.5358 | 60.0199 | 23.54 | 41.8687 | 15.4989 | 60.0077 | 23.54 | 41.875 | 10.8349 | 59.9858 | 19.13
41.886 | 35.5557 | 60.0319 | 43.77 | 41.8772 | 47.8393 | 60.0474 | 56 | 41.8969 | 14.6181 | 59.9616 | 25.54 | 41.8914 | 29.1312 | 60.0167 | 37.77 | 41.8904 | 24.849 | 60.011 | 35.77 | 41.8994 | 14.4761 | 60.007 | 23.54 | 41.8872 | 11.8435 | 60.0538 | 23.54 | 41.877 | 14.5358 | 60.0199 | 23.54 | 41.8772 | 15.4989 | 60.0077 | 23.54 | 41.8838 | 10.8349 | 59.9862 | 19.13
41.8943 | 35.5557 | 60.0319 | 43.77 | 41.8855 | 47.8394 | 60.0474 | 56 | 41.9053 | 14.6181 | 59.9616 | 25.54 | 41.8997 | 29.1326 | 60.0167 | 37.77 | 41.8987 | 24.8549 | 60.011 | 35.77 | 41.9077 | 14.4761 | 60.007 | 23.54 | 41.8955 | 11.8435 | 60.0538 | 23.54 | 41.8855 | 14.5358 | 60.0199 | 23.54 | 41.8855 | 15.4989 | 60.0077 | 23.54 | 41.8921 | 10.8349 | 59.9862 | 19.13
41.9026 | 35.5638 | 60.0319 | 43.77 | 41.8939 | 47.8394 | 60.0474 | 56 | 41.9136 | 14.6181 | 59.9607 | 25.54 | 41.9081 | 29.1326 | 60.0167 | 37.77 | 41.907 | 24.8549 | 60.011 | 35.77 | 41.916 | 14.477 | 60.007 | 23.54 | 41.9038 | 11.8435 | 60.0538 | 23.54 | 41.8938 | 14.5358 | 60.0199 | 23.54 | 41.8938 | 15.4989 | 60.0077 | 23.54 | 41.9004 | 10.8349 | 59.9862 | 19.13
41.9109 | 35.5638 | 60.0319 | 43.77 | 41.9022 | 47.8391 | 60.0478 | 56 | 41.9219 | 14.6181 | 59.9607 | 25.54 | 41.9164 | 29.1326 | 60.0167 | 37.77 | 41.9153 | 24.8549 | 60.011 | 35.77 | 41.9246 | 14.477 | 60.007 | 23.54 | 41.9121 | 11.8435 | 60.0538 | 23.54 | 41.9021 | 14.5358 | 60.0199 | 23.54 | 41.9021 | 15.4989 | 60.0077 | 23.54 | 41.9087 | 10.8349 | 59.9862 | 19.13
41.9193 | 35.5633 | 60.0319 | 43.77 | 41.9105 | 47.8391 | 60.0478 | 56 | 41.9303 | 14.6181 | 59.9607 | 25.54 | 41.9247 | 29.1326 | 60.0167 | 37.77 | 41.9236 | 24.8549 | 60.011 | 35.77 | 41.9329 | 14.477 | 60.007 | 23.54 | 41.9204 | 11.8435 | 60.0538 | 23.54 | 41.9104 | 14.5358 | 60.0199 | 23.54 | 41.9104 | 15.4978 | 60.0077 | 23.54 | 41.917 | 10.8349 | 59.9862 | 19.13
41.9276 | 35.5633 | 60.0319 | 43.77 | 41.9188 | 47.8764 | 60.0478 | 56 | 41.9386 | 14.6181 | 59.9607 | 25.54 | 41.933 | 29.1315 | 60.0167 | 37.77 | 41.9319 | 24.8549 | 60.011 | 35.77 | 41.9412 | 14.477 | 60.007 | 23.54 | 41.9287 | 11.8435 | 60.0538 | 23.54 | 41.9187 | 14.5371 | 60.0199 | 23.54 | 41.9187 | 15.4978 | 60.0077 | 23.54 | 41.9253 | 10.8349 | 59.9862 | 19.13
41.9359 | 35.563 | 60.0319 | 43.77 | 41.9271 | 47.8764 | 60.0478 | 56 | 41.9469 | 14.6181 | 59.9607 | 25.54 | 41.9414 | 29.1315 | 60.0167 | 37.77 | 41.9402 | 24.8549 | 60.011 | 35.77 | 41.9495 | 14.477 | 60.007 | 23.54 | 41.937 | 11.8435 | 60.0538 | 23.54 | 41.927 | 14.5371 | 60.0199 | 23.54 | 41.927 | 15.4974 | 60.0065 | 23.54 | 41.9336 | 10.8349 | 59.9862 | 19.13
41.9443 | 35.563 | 60.0319 | 43.77 | 41.9355 | 47.8764 | 60.0478 | 56 | 41.9553 | 14.6181 | 59.9607 | 25.54 | 41.9497 | 29.1315 | 60.0167 | 37.77 | 41.9485 | 24.8523 | 60.011 | 35.77 | 41.9578 | 14.477 | 60.007 | 23.54 | 41.9453 | 11.8435 | 60.0538 | 23.54 | 41.9353 | 14.5371 | 60.0199 | 23.54 | 41.9353 | 15.4974 | 60.0065 | 23.54 | 41.9419 | 10.8349 | 59.9862 | 19.13
41.9526 | 35.5628 | 60.0319 | 43.77 | 41.9438 | 47.8764 | 60.0478 | 56 | 41.9636 | 14.6181 | 59.9607 | 25.54 | 41.958 | 29.1315 | 60.0167 | 37.77 | 41.957 | 24.8523 | 60.011 | 35.77 | 41.9661 | 14.477 | 60.007 | 23.54 | 41.9536 | 11.8435 | 60.0538 | 23.54 | 41.9436 | 14.5371 | 60.0199 | 23.54 | 41.9438 | 15.4974 | 60.0065 | 23.54 | 41.9502 | 10.8349 | 59.9862 | 19.13
41.9609 | 35.5628 | 60.0319 | 43.77 | 41.9521 | 47.8764 | 60.0478 | 56 | 41.9719 | 14.6181 | 59.9607 | 25.54 | 41.9663 | 29.0773 | 60.0167 | 37.77 | 41.9653 | 24.8523 | 60.011 | 35.77 | 41.9744 | 14.477 | 60.007 | 23.54 | 41.9622 | 11.8435 | 60.0538 | 23.54 | 41.9521 | 14.5371 | 60.0199 | 23.54 | 41.9521 | 15.4974 | 60.0065 | 23.54 | 41.9585 | 10.8349 | 59.9862 | 19.13
41.9692 | 35.563 | 60.0319 | 43.77 | 41.9604 | 47.8764 | 60.0478 | 56 | 41.9803 | 14.6181 | 59.9607 | 25.54 | 41.9747 | 29.0773 | 60.0167 | 37.77 | 41.9736 | 24.8523 | 60.011 | 35.77 | 41.9827 | 14.477 | 60.007 | 23.54 | 41.9705 | 11.8435 | 60.0538 | 23.54 | 41.9604 | 14.5371 | 60.0199 | 23.54 | 41.9604 | 15.4974 | 60.0065 | 23.54 | 41.9668 | 10.8392 | 59.9862 | 19.13
41.9776 | 35.563 | 60.0319 | 43.77 | 41.9688 | 47.8764 | 60.0478 | 56 | 41.9886 | 14.6181 | 59.9607 | 25.54 | 41.983 | 29.1059 | 60.0167 | 37.77 | 41.9819 | 24.8523 | 60.011 | 35.77 | 41.9912 | 14.477 | 60.007 | 23.54 | 41.9788 | 11.8423 | 60.0538 | 23.54 | 41.9688 | 14.5371 | 60.0199 | 23.54 | 41.9688 | 15.4974 | 60.0065 | 23.54 | 41.9751 | 10.8392 | 59.9862 | 19.13
41.9859 | 35.5974 | 60.0319 | 43.77 | 41.9771 | 47.8764 | 60.0478 | 56 | 41.9969 | 14.6116 | 59.9607 | 25.54 | 41.9913 | 29.1059 | 60.0167 | 37.77 | 41.9902 | 24.8523 | 60.011 | 35.77 | 41.9995 | 14.477 | 60.007 | 23.54 | 41.9871 | 11.8423 | 60.0538 | 23.54 | 41.9771 | 14.5371 | 60.0199 | 23.54 | 41.9771 | 15.4974 | 60.0065 | 23.54 | 41.9834 | 10.8392 | 59.9862 | 19.13
41.9942 | 35.5974 | 60.0319 | 43.77 | 41.9854 | 47.8765 | 60.0478 | 56 | 42.0054 | 14.6116 | 59.9607 | 25.54 | 41.9996 | 29.1059 | 60.0167 | 37.77 | 41.9985 | 24.8523 | 60.011 | 35.77 | 42.0078 | 14.477 | 60.007 | 23.54 | 41.9954 | 11.8447 | 60.0538 | 23.54 | 41.9854 | 14.5371 | 60.0199 | 23.54 | 41.9854 | 15.4974 | 60.0065 | 23.54 | 41.9917 | 10.8392 | 59.9862 | 19.13
42.0026 | 35.62 | 60.0319 | 43.77 | 41.9938 | 47.8765 | 60.0478 | 56 | 42.0137 | 14.6116 | 59.9607 | 25.54 | 42.0081 | 29.1059 | 60.0167 | 37.77 | 42.0068 | 24.8523 | 60.011 | 35.77 | 42.0161 | 14.476 | 60.007 | 23.54 | 42.0037 | 11.8447 | 60.0538 | 23.54 | 41.9937 | 14.5371 | 60.0199 | 23.54 | 41.9937 | 15.4958 | 60.0065 | 23.54 | 42.0005 | 10.8392 | 59.9862 | 19.13
42.0109 | 35.62 | 60.0319 | 43.77 | 42.0021 | 47.8765 | 60.0478 | 56 | 42.022 | 14.6116 | 59.9607 | 25.54 | 42.0164 | 29.1059 | 60.0167 | 37.77 | 42.0151 | 24.8523 | 60.0119 | 35.77 | 42.0244 | 14.476 | 60.007 | 23.54 | 42.012 | 11.8447 | 60.0538 | 23.54 | 42.002 | 14.5371 | 60.0199 | 23.54 | 42.0022 | 15.4958 | 60.0065 | 23.54 | 42.0088 | 10.8392 | 59.9862 | 19.13
42.0192 | 35.6433 | 60.0328 | 43.77 | 42.0104 | 47.8765 | 60.0478 | 56 | 42.0303 | 14.6116 | 59.9607 | 25.54 | 42.0247 | 29.1059 | 60.0167 | 37.77 | 42.0237 | 24.8523 | 60.0119 | 35.77 | 42.0327 | 14.4775 | 60.007 | 23.54 | 42.0203 | 11.8447 | 60.0538 | 23.54 | 42.0103 | 14.5371 | 60.0199 | 23.54 | 42.0105 | 15.4958 | 60.0065 | 23.54 | 42.0171 | 10.8392 | 59.9862 | 19.13
42.0276 | 35.6433 | 60.0328 | 43.77 | 42.0187 | 47.8767 | 60.0478 | 56 | 42.0387 | 14.6116 | 59.9607 | 25.54 | 42.033 | 29.1059 | 60.0167 | 37.77 | 42.032 | 24.8523 | 60.0119 | 35.77 | 42.041 | 14.4775 | 60.007 | 23.54 | 42.0286 | 11.8447 | 60.0538 | 23.54 | 42.0186 | 14.5371 | 60.0199 | 23.54 | 42.0188 | 15.4958 | 60.0065 | 23.54 | 42.0254 | 10.8392 | 59.9862 | 19.13
42.0359 | 35.6516 | 60.0328 | 43.77 | 42.027 | 47.8767 | 60.0478 | 56 | 42.047 | 14.6116 | 59.9607 | 25.54 | 42.0414 | 29.1059 | 60.0167 | 37.77 | 42.0403 | 24.8523 | 60.0119 | 35.77 | 42.0493 | 14.4775 | 60.007 | 23.54 | 42.0371 | 11.8447 | 60.0538 | 23.54 | 42.0271 | 14.5371 | 60.0199 | 23.54 | 42.0271 | 15.4993 | 60.0065 | 23.54 | 42.0337 | 10.8392 | 59.9862 | 19.13
42.0442 | 35.6516 | 60.0328 | 43.77 | 42.0354 | 47.8767 | 60.0478 | 56 | 42.0553 | 14.6116 | 59.9607 | 25.54 | 42.0497 | 29.1075 | 60.0167 | 37.77 | 42.0486 | 24.8596 | 60.0119 | 35.77 | 42.0579 | 14.4775 | 60.007 | 23.54 | 42.0454 | 11.8447 | 60.0538 | 23.54 | 42.0354 | 14.5371 | 60.0199 | 23.54 | 42.0354 | 15.4993 | 60.0065 | 23.54 | 42.042 | 10.8392 | 59.9862 | 19.13
42.0526 | 35.6512 | 60.0328 | 43.77 | 42.0437 | 47.8767 | 60.0478 | 56 | 42.0637 | 14.6116 | 59.9607 | 25.54 | 42.058 | 29.1075 | 60.0167 | 37.77 | 42.0569 | 24.8596 | 60.0119 | 35.77 | 42.0662 | 14.4775 | 60.007 | 23.54 | 42.0537 | 11.8447 | 60.0538 | 23.54 | 42.0437 | 14.5371 | 60.0199 | 23.54 | 42.0437 | 15.4993 | 60.0065 | 23.54 | 42.0503 | 10.8392 | 59.9862 | 19.13
42.0609 | 35.6512 | 60.0328 | 43.77 | 42.0521 | 47.9199 | 60.0478 | 56 | 42.072 | 14.6116 | 59.9607 | 25.54 | 42.0663 | 29.1213 | 60.0167 | 37.77 | 42.0652 | 24.8596 | 60.0119 | 35.77 | 42.0745 | 14.4775 | 60.007 | 23.54 | 42.062 | 11.8447 | 60.0538 | 23.54 | 42.052 | 14.5371 | 60.0202 | 23.54 | 42.052 | 15.4993 | 60.0065 | 23.54 | 42.0586 | 10.8392 | 59.9862 | 19.13
42.0692 | 35.6513 | 60.0328 | 43.77 | 42.0604 | 47.9199 | 60.0478 | 56 | 42.0803 | 14.6034 | 59.9607 | 25.54 | 42.0747 | 29.1213 | 60.0167 | 37.77 | 42.0735 | 24.8596 | 60.0119 | 35.77 | 42.0828 | 14.4739 | 60.007 | 23.54 | 42.0703 | 11.8447 | 60.0538 | 23.54 | 42.0603 | 14.5371 | 60.0202 | 23.54 | 42.0603 | 15.4993 | 60.0065 | 23.54 | 42.0669 | 10.8463 | 59.9862 | 19.13
42.0775 | 35.6513 | 60.0328 | 43.77 | 42.0687 | 47.9199 | 60.0478 | 56 | 42.0887 | 14.6034 | 59.9607 | 25.54 | 42.083 | 29.1213 | 60.0187 | 37.77 | 42.082 | 24.8596 | 60.0119 | 35.77 | 42.0911 | 14.4739 | 60.007 | 23.54 | 42.0786 | 11.8447 | 60.0538 | 23.54 | 42.0686 | 14.5371 | 60.0202 | 23.54 | 42.0688 | 15.4993 | 60.0065 | 23.54 | 42.0752 | 10.8463 | 59.9862 | 19.13
42.0858 | 35.6513 | 60.0328 | 43.77 | 42.077 | 47.9199 | 60.0478 | 56 | 42.097 | 14.6034 | 59.9607 | 25.54 | 42.0913 | 29.1213 | 60.0187 | 37.77 | 42.0903 | 24.8596 | 60.0119 | 35.77 | 42.0994 | 14.4739 | 60.0082 | 23.54 | 42.0869 | 11.8447 | 60.0538 | 23.54 | 42.0769 | 14.5371 | 60.0202 | 23.54 | 42.0771 | 15.5682 | 60.0065 | 23.54 | 42.0835 | 10.8463 | 59.9866 | 19.13
42.0942 | 35.6513 | 60.0328 | 43.77 | 42.0853 | 47.916 | 60.0478 | 56 | 42.1053 | 14.6034 | 59.9607 | 25.54 | 42.0996 | 29.1213 | 60.0187 | 37.77 | 42.0986 | 24.8596 | 60.0119 | 35.77 | 42.1077 | 14.4739 | 60.0082 | 23.54 | 42.0952 | 11.8447 | 60.0538 | 23.54 | 42.0852 | 14.5371 | 60.0202 | 23.54 | 42.0854 | 15.5682 | 60.0065 | 23.54 | 42.0918 | 10.8463 | 59.9866 | 19.13
42.1025 | 35.6517 | 60.0328 | 43.77 | 42.0937 | 47.916 | 60.0478 | 56 | 42.1138 | 14.6034 | 59.9607 | 25.54 | 42.108 | 29.1213 | 60.0187 | 37.77 | 42.1069 | 24.8596 | 60.0119 | 35.77 | 42.116 | 14.4739 | 60.0082 | 23.54 | 42.1035 | 11.8447 | 60.0538 | 23.54 | 42.0938 | 14.5371 | 60.0202 | 23.54 | 42.0938 | 15.5671 | 60.0065 | 23.54 | 42.1001 | 10.8463 | 59.9866 | 19.13
42.1108 | 35.6517 | 60.0328 | 43.77 | 42.102 | 47.9157 | 60.0487 | 56 | 42.1221 | 14.6034 | 59.9607 | 25.54 | 42.1163 | 29.1252 | 60.0187 | 37.77 | 42.1152 | 24.8596 | 60.0119 | 35.77 | 42.1245 | 14.4739 | 60.0082 | 23.54 | 42.1118 | 11.8447 | 60.0538 | 23.54 | 42.1021 | 14.5371 | 60.0202 | 23.54 | 42.1021 | 15.5671 | 60.0065 | 23.54 | 42.1084 | 10.8463 | 59.9866 | 19.13
42.1192 | 35.6524 | 60.0328 | 43.77 | 42.1104 | 47.9157 | 60.0487 | 56 | 42.1304 | 14.6034 | 59.9607 | 25.54 | 42.1246 | 29.1252 | 60.0187 | 37.77 | 42.1235 | 24.8596 | 60.0119 | 35.77 | 42.1328 | 14.4739 | 60.0082 | 23.54 | 42.1204 | 11.8447 | 60.0538 | 23.54 | 42.1104 | 14.5371 | 60.0202 | 23.54 | 42.1104 | 15.5713 | 60.0065 | 23.54 | 42.1167 | 10.8463 | 59.9866 | 19.13
42.1275 | 35.6524 | 60.0328 | 43.77 | 42.1187 | 47.9157 | 60.0487 | 56 | 42.1387 | 14.6034 | 59.9607 | 25.54 | 42.1329 | 29.1252 | 60.0187 | 37.77 | 42.1318 | 24.8548 | 60.0119 | 35.77 | 42.1411 | 14.4739 | 60.0082 | 23.54 | 42.1287 | 11.8447 | 60.0538 | 23.54 | 42.1187 | 14.5398 | 60.0202 | 23.54 | 42.1187 | 15.5713 | 60.0065 | 23.54 | 42.1255 | 10.8463 | 59.9866 | 19.13
42.1358 | 35.6524 | 60.0328 | 43.77 | 42.127 | 47.9157 | 60.0487 | 56 | 42.1471 | 14.6034 | 59.9607 | 25.54 | 42.1414 | 29.1252 | 60.0187 | 37.77 | 42.1401 | 24.8548 | 60.0119 | 35.77 | 42.1494 | 14.473 | 60.0082 | 23.54 | 42.137 | 11.8447 | 60.0538 | 23.54 | 42.127 | 14.5398 | 60.0202 | 23.54 | 42.127 | 15.5657 | 60.005 | 23.54 | 42.1338 | 10.8463 | 59.9866 | 19.13
42.1442 | 35.6524 | 60.0328 | 43.77 | 42.1353 | 47.9157 | 60.0487 | 56 | 42.1554 | 14.6034 | 59.9607 | 25.54 | 42.1497 | 29.1368 | 60.0187 | 37.77 | 42.1487 | 24.8548 | 60.0119 | 35.77 | 42.1577 | 14.473 | 60.0082 | 23.54 | 42.1453 | 11.8447 | 60.0538 | 23.54 | 42.1353 | 14.5339 | 60.0202 | 23.54 | 42.1355 | 15.5657 | 60.005 | 23.54 | 42.1421 | 10.8463 | 59.9866 | 19.13
42.1525 | 35.6079 | 60.0328 | 43.77 | 42.1436 | 47.9157 | 60.0487 | 56 | 42.1637 | 14.6034 | 59.9607 | 25.54 | 42.158 | 29.1368 | 60.0187 | 37.77 | 42.157 | 24.8548 | 60.0119 | 35.77 | 42.166 | 14.4698 | 60.0082 | 23.54 | 42.1536 | 11.8447 | 60.0538 | 23.54 | 42.1436 | 14.5339 | 60.0202 | 23.54 | 42.1438 | 15.5657 | 60.005 | 23.54 | 42.1504 | 10.8463 | 59.9866 | 19.13
42.1608 | 35.6079 | 60.0328 | 43.77 | 42.152 | 47.9157 | 60.0487 | 56 | 42.1721 | 14.6034 | 59.9607 | 25.54 | 42.1663 | 29.1377 | 60.0187 | 37.77 | 42.1653 | 24.8548 | 60.0119 | 35.77 | 42.1743 | 14.4698 | 60.0082 | 23.54 | 42.1619 | 11.8452 | 60.0538 | 23.54 | 42.1519 | 14.5339 | 60.0202 | 23.54 | 42.1521 | 15.5657 | 60.005 | 23.54 | 42.1587 | 10.8463 | 59.9866 | 19.13
42.1691 | 35.6079 | 60.0328 | 43.77 | 42.1603 | 47.9157 | 60.0487 | 56 | 42.1804 | 14.5955 | 59.9607 | 25.54 | 42.1747 | 29.1377 | 60.0187 | 37.77 | 42.1736 | 24.8548 | 60.0119 | 35.77 | 42.1829 | 14.4698 | 60.0082 | 23.54 | 42.1702 | 11.8452 | 60.0538 | 23.54 | 42.1604 | 14.5339 | 60.0202 | 23.54 | 42.1604 | 15.5657 | 60.005 | 23.54 | 42.167 | 10.8463 | 59.9866 | 19.13
42.1775 | 35.6079 | 60.0328 | 43.77 | 42.1686 | 47.9157 | 60.0487 | 56 | 42.1887 | 14.5955 | 59.9607 | 25.54 | 42.183 | 29.1377 | 60.0187 | 37.77 | 42.1819 | 24.8548 | 60.0119 | 35.77 | 42.1912 | 14.4698 | 60.0082 | 23.54 | 42.1785 | 11.8452 | 60.0535 | 23.54 | 42.1687 | 14.6129 | 60.0202 | 23.54 | 42.1687 | 15.5657 | 60.005 | 23.54 | 42.1753 | 10.8463 | 59.9866 | 19.13
42.1858 | 35.6073 | 60.0328 | 43.77 | 42.1769 | 47.9157 | 60.0487 | 56 | 42.1971 | 14.5955 | 59.9607 | 25.54 | 42.1913 | 29.1377 | 60.0187 | 37.77 | 42.1902 | 24.8548 | 60.0119 | 35.77 | 42.1995 | 14.4698 | 60.0082 | 23.54 | 42.1868 | 11.8452 | 60.0535 | 23.54 | 42.177 | 14.6129 | 60.0202 | 23.54 | 42.177 | 15.5657 | 60.005 | 23.54 | 42.1836 | 10.8475 | 59.9866 | 19.13
42.1941 | 35.6073 | 60.0328 | 43.77 | 42.1853 | 47.9157 | 60.0487 | 56 | 42.2054 | 14.5955 | 59.9607 | 25.54 | 42.1996 | 29.1377 | 60.0187 | 37.77 | 42.1985 | 24.8548 | 60.0119 | 35.77 | 42.2078 | 14.4698 | 60.0082 | 23.54 | 42.1951 | 11.8452 | 60.0535 | 23.54 | 42.1853 | 14.6129 | 60.0202 | 23.54 | 42.1853 | 15.5657 | 60.005 | 23.54 | 42.1919 | 10.8475 | 59.9866 | 19.13
42.2025 | 35.6068 | 60.0328 | 43.77 | 42.1936 | 47.9157 | 60.0487 | 56 | 42.2137 | 14.5955 | 59.9607 | 25.54 | 42.208 | 29.1377 | 60.0187 | 37.77 | 42.2068 | 24.8548 | 60.0119 | 35.77 | 42.2161 | 14.4698 | 60.0082 | 23.54 | 42.2036 | 11.8452 | 60.0535 | 23.54 | 42.1936 | 14.6129 | 60.0202 | 23.54 | 42.1938 | 15.5645 | 60.005 | 23.54 | 42.2002 | 10.8475 | 59.9866 | 19.13
42.2108 | 35.6068 | 60.0328 | 43.77 | 42.2019 | 47.9157 | 60.0487 | 56 | 42.2222 | 14.5955 | 59.9607 | 25.54 | 42.2163 | 29.1391 | 60.0187 | 37.77 | 42.2153 | 24.9576 | 60.0123 | 35.77 | 42.2244 | 14.4698 | 60.0082 | 23.54 | 42.2119 | 11.8452 | 60.0535 | 23.54 | 42.2019 | 14.6129 | 60.0202 | 23.54 | 42.2021 | 15.5645 | 60.005 | 23.54 | 42.2085 | 10.8475 | 59.9866 | 19.13
42.2191 | 35.6067 | 60.0336 | 43.77 | 42.2103 | 47.9157 | 60.0487 | 56 | 42.2305 | 14.5955 | 59.9607 | 25.54 | 42.2246 | 29.1391 | 60.0187 | 37.77 | 42.2236 | 24.9576 | 60.0123 | 35.77 | 42.2327 | 14.4706 | 60.0082 | 23.54 | 42.2202 | 11.8452 | 60.0535 | 23.54 | 42.2102 | 14.6129 | 60.0202 | 23.54 | 42.2104 | 15.5645 | 60.005 | 23.54 | 42.2168 | 10.8475 | 59.9866 | 19.13
42.2274 | 35.6067 | 60.0336 | 43.77 | 42.2186 | 47.9157 | 60.0487 | 56 | 42.2388 | 14.5955 | 59.9607 | 25.54 | 42.2329 | 29.1551 | 60.0187 | 37.77 | 42.2319 | 24.9596 | 60.0123 | 35.77 | 42.241 | 14.4706 | 60.0082 | 23.54 | 42.2285 | 11.8462 | 60.0535 | 23.54 | 42.2185 | 14.6129 | 60.0202 | 23.54 | 42.2188 | 15.5645 | 60.005 | 23.54 | 42.2251 | 10.8475 | 59.9866 | 19.13
42.2358 | 35.6067 | 60.0336 | 43.77 | 42.2269 | 47.9157 | 60.0487 | 56 | 42.2472 | 14.5864 | 59.9607 | 25.54 | 42.2413 | 29.1551 | 60.0187 | 37.77 | 42.2402 | 24.9596 | 60.0123 | 35.77 | 42.2495 | 14.4706 | 60.0082 | 23.54 | 42.2368 | 11.8462 | 60.0535 | 23.54 | 42.2271 | 14.6129 | 60.0202 | 23.54 | 42.2271 | 15.5641 | 60.005 | 23.54 | 42.2334 | 10.8509 | 59.9866 | 19.13
42.2441 | 35.6067 | 60.0336 | 43.77 | 42.2352 | 47.9157 | 60.0487 | 56 | 42.2555 | 14.5864 | 59.9607 | 25.54 | 42.2496 | 29.1551 | 60.0187 | 37.77 | 42.2485 | 24.9596 | 60.0123 | 35.77 | 42.2578 | 14.4706 | 60.0082 | 23.54 | 42.2451 | 11.8462 | 60.0535 | 23.54 | 42.2354 | 14.6129 | 60.0202 | 23.54 | 42.2354 | 15.5641 | 60.005 | 23.54 | 42.2422 | 10.8509 | 59.9866 | 19.13
42.2524 | 35.6167 | 60.0336 | 43.77 | 42.2435 | 47.9157 | 60.0487 | 56 | 42.2638 | 14.5864 | 59.9607 | 25.54 | 42.2579 | 29.1551 | 60.0187 | 37.77 | 42.2568 | 24.9596 | 60.0123 | 35.77 | 42.2661 | 14.4724 | 60.0082 | 23.54 | 42.2534 | 11.8462 | 60.0535 | 23.54 | 42.2437 | 14.6129 | 60.0202 | 23.54 | 42.2437 | 15.5667 | 60.005 | 23.54 | 42.2505 | 10.8509 | 59.9866 | 19.13
42.2607 | 35.6167 | 60.0336 | 43.77 | 42.2519 | 47.921 | 60.0487 | 56 | 42.2721 | 14.5864 | 59.9607 | 25.54 | 42.2662 | 29.1418 | 60.0187 | 37.77 | 42.2651 | 24.9596 | 60.0123 | 35.77 | 42.2744 | 14.4724 | 60.0082 | 23.54 | 42.2617 | 11.8472 | 60.0535 | 23.54 | 42.252 | 14.6129 | 60.0207 | 23.54 | 42.252 | 15.5667 | 60.005 | 23.54 | 42.2588 | 10.8509 | 59.9866 | 19.13
42.2691 | 35.6168 | 60.0336 | 43.77 | 42.2602 | 47.921 | 60.0487 | 56 | 42.2805 | 14.5864 | 59.9607 | 25.54 | 42.2747 | 29.1418 | 60.0187 | 37.77 | 42.2734 | 24.9596 | 60.0123 | 35.77 | 42.2827 | 14.4739 | 60.0082 | 23.54 | 42.27 | 11.8472 | 60.0535 | 23.54 | 42.2603 | 14.6129 | 60.0207 | 23.54 | 42.2605 | 15.5667 | 60.005 | 23.54 | 42.2671 | 10.8509 | 59.9866 | 19.13
42.2774 | 35.6168 | 60.0336 | 43.77 | 42.2686 | 47.921 | 60.0487 | 56 | 42.2888 | 14.5864 | 59.9607 | 25.54 | 42.283 | 29.1418 | 60.0208 | 37.77 | 42.282 | 24.9596 | 60.0123 | 35.77 | 42.291 | 14.4739 | 60.0082 | 23.54 | 42.2786 | 11.8472 | 60.0535 | 23.54 | 42.2686 | 14.6129 | 60.0207 | 23.54 | 42.2688 | 15.5667 | 60.005 | 23.54 | 42.2754 | 10.8509 | 59.9866 | 19.13
42.2857 | 35.6168 | 60.0336 | 43.77 | 42.2769 | 47.921 | 60.0487 | 56 | 42.2971 | 14.5864 | 59.9607 | 25.54 | 42.2913 | 29.1418 | 60.0208 | 37.77 | 42.2903 | 24.9596 | 60.0123 | 35.77 | 42.2993 | 14.4739 | 60.0094 | 23.54 | 42.2869 | 11.8472 | 60.0535 | 23.54 | 42.2769 | 14.6129 | 60.0207 | 23.54 | 42.2771 | 15.5656 | 60.005 | 23.54 | 42.2837 | 10.8509 | 59.9877 | 19.13
42.2941 | 35.6168 | 60.0336 | 43.77 | 42.2852 | 47.9211 | 60.0487 | 56 | 42.3055 | 14.5864 | 59.9607 | 25.54 | 42.2996 | 29.1418 | 60.0208 | 37.77 | 42.2986 | 24.9596 | 60.0123 | 35.77 | 42.3076 | 14.4739 | 60.0094 | 23.54 | 42.2952 | 11.8472 | 60.0535 | 23.54 | 42.2852 | 14.6129 | 60.0207 | 23.54 | 42.2854 | 15.5656 | 60.005 | 23.54 | 42.292 | 10.8509 | 59.9877 | 19.13
42.3024 | 35.6168 | 60.0336 | 43.77 | 42.2935 | 47.9211 | 60.0487 | 56 | 42.3138 | 14.5864 | 59.9599 | 25.54 | 42.308 | 29.1418 | 60.0208 | 37.77 | 42.3069 | 24.9596 | 60.0123 | 35.77 | 42.3162 | 14.4739 | 60.0094 | 23.54 | 42.3035 | 11.8472 | 60.0535 | 23.54 | 42.2937 | 14.6129 | 60.0207 | 23.54 | 42.2937 | 15.5652 | 60.005 | 23.54 | 42.3003 | 10.8533 | 59.9877 | 19.13
42.3107 | 35.6168 | 60.0336 | 43.77 | 42.3018 | 47.9335 | 60.0495 | 56 | 42.3221 | 14.5864 | 59.9599 | 25.54 | 42.3163 | 29.1173 | 60.0208 | 37.77 | 42.3152 | 24.9596 | 60.0123 | 35.77 | 42.3245 | 14.4739 | 60.0094 | 23.54 | 42.3118 | 11.8472 | 60.0535 | 23.54 | 42.302 | 14.6129 | 60.0207 | 23.54 | 42.302 | 15.5652 | 60.005 | 23.54 | 42.3086 | 10.8533 | 59.9877 | 19.13
42.3191 | 35.6893 | 60.0336 | 43.77 | 42.3102 | 47.9335 | 60.0495 | 56 | 42.3306 | 14.5864 | 59.9599 | 25.54 | 42.3246 | 29.1173 | 60.0208 | 37.77 | 42.3235 | 24.9596 | 60.0123 | 35.77 | 42.3328 | 14.4692 | 60.0094 | 23.54 | 42.3201 | 11.8472 | 60.0535 | 23.54 | 42.3103 | 14.6129 | 60.0207 | 23.54 | 42.3103 | 15.5652 | 60.005 | 23.54 | 42.3169 | 10.8533 | 59.9877 | 19.13
42.3274 | 35.6893 | 60.0336 | 43.77 | 42.3185 | 47.9334 | 60.0495 | 56 | 42.3389 | 14.5864 | 59.9599 | 25.54 | 42.3329 | 29.1291 | 60.0208 | 37.77 | 42.3318 | 24.9651 | 60.0123 | 35.77 | 42.3411 | 14.4692 | 60.0094 | 23.54 | 42.3284 | 11.8484 | 60.0535 | 23.54 | 42.3186 | 14.6129 | 60.0207 | 23.54 | 42.3186 | 15.5652 | 60.005 | 23.54 | 42.3252 | 10.8533 | 59.9877 | 19.13
42.3357 | 35.6997 | 60.0336 | 43.77 | 42.3268 | 47.9334 | 60.0495 | 56 | 42.3472 | 14.5864 | 59.9599 | 25.54 | 42.3412 | 29.1291 | 60.0208 | 37.77 | 42.3401 | 24.9651 | 60.0123 | 35.77 | 42.3494 | 14.4701 | 60.0094 | 23.54 | 42.3367 | 11.8484 | 60.0535 | 23.54 | 42.3269 | 14.6129 | 60.0207 | 23.54 | 42.3271 | 15.5665 | 60.003 | 23.54 | 42.3335 | 10.8533 | 59.9877 | 19.13
42.3441 | 35.6997 | 60.0336 | 43.77 | 42.3351 | 47.9335 | 60.0495 | 56 | 42.3556 | 14.5864 | 59.9599 | 25.54 | 42.3496 | 29.1291 | 60.0208 | 37.77 | 42.3486 | 24.9712 | 60.0123 | 35.77 | 42.3577 | 14.4701 | 60.0094 | 23.54 | 42.345 | 11.8484 | 60.0535 | 23.54 | 42.3352 | 14.6129 | 60.0207 | 23.54 | 42.3354 | 15.5665 | 60.003 | 23.54 | 42.3418 | 10.8533 | 59.9877 | 19.13
42.3524 | 35.8106 | 60.0336 | 43.77 | 42.3435 | 47.9335 | 60.0495 | 56 | 42.3639 | 14.5864 | 59.9599 | 25.54 | 42.3579 | 29.1291 | 60.0208 | 37.77 | 42.3569 | 24.9712 | 60.0123 | 35.77 | 42.366 | 14.4701 | 60.0094 | 23.54 | 42.3533 | 11.8484 | 60.0535 | 23.54 | 42.3435 | 14.6129 | 60.0207 | 23.54 | 42.3438 | 15.5653 | 60.003 | 23.54 | 42.3501 | 10.8533 | 59.9877 | 19.13
42.3607 | 35.8106 | 60.0336 | 43.77 | 42.3518 | 47.9335 | 60.0495 | 56 | 42.3722 | 14.5864 | 59.9599 | 25.54 | 42.3662 | 29.143 | 60.0208 | 37.77 | 42.3652 | 24.9785 | 60.0123 | 35.77 | 42.3743 | 14.4701 | 60.0094 | 23.54 | 42.3618 | 11.8489 | 60.0535 | 23.54 | 42.3518 | 14.6129 | 60.0207 | 23.54 | 42.3521 | 15.5653 | 60.003 | 23.54 | 42.3589 | 10.8533 | 59.9877 | 19.13
42.369 | 35.8107 | 60.0336 | 43.77 | 42.3601 | 47.9335 | 60.0495 | 56 | 42.3806 | 14.7458 | 59.9599 | 25.54 | 42.3745 | 29.143 | 60.0208 | 37.77 | 42.3735 | 24.9785 | 60.0123 | 35.77 | 42.3828 | 14.4701 | 60.0094 | 23.54 | 42.3701 | 11.8489 | 60.0535 | 23.54 | 42.3601 | 14.6129 | 60.0207 | 23.54 | 42.3604 | 15.5653 | 60.003 | 23.54 | 42.3672 | 10.8533 | 59.9877 | 19.13
42.3773 | 35.8107 | 60.0336 | 43.77 | 42.3685 | 47.9335 | 60.0495 | 56 | 42.3889 | 14.7458 | 59.9599 | 25.54 | 42.3829 | 29.143 | 60.0208 | 37.77 | 42.3818 | 24.9785 | 60.0123 | 35.77 | 42.3911 | 14.4701 | 60.0094 | 23.54 | 42.3784 | 11.8489 | 60.0519 | 23.54 | 42.3687 | 14.6693 | 60.0207 | 23.54 | 42.3687 | 15.5653 | 60.003 | 23.54 | 42.3755 | 10.8533 | 59.9877 | 19.13
42.3857 | 35.8112 | 60.0336 | 43.77 | 42.3768 | 47.9335 | 60.0495 | 56 | 42.3972 | 14.7458 | 59.9599 | 25.54 | 42.3912 | 29.143 | 60.0208 | 37.77 | 42.3901 | 24.9785 | 60.0123 | 35.77 | 42.3994 | 14.4701 | 60.0094 | 23.54 | 42.3867 | 11.8489 | 60.0519 | 23.54 | 42.377 | 14.6693 | 60.0207 | 23.54 | 42.377 | 15.5649 | 60.003 | 23.54 | 42.3838 | 10.8533 | 59.9877 | 19.13
42.394 | 35.8112 | 60.0336 | 43.77 | 42.3851 | 47.9335 | 60.0495 | 56 | 42.4055 | 14.7458 | 59.9599 | 25.54 | 42.3995 | 29.143 | 60.0208 | 37.77 | 42.3984 | 24.9785 | 60.0123 | 35.77 | 42.4077 | 14.4701 | 60.0094 | 23.54 | 42.395 | 11.8514 | 60.0519 | 23.54 | 42.3853 | 14.6693 | 60.0207 | 23.54 | 42.3855 | 15.5649 | 60.003 | 23.54 | 42.3921 | 10.8533 | 59.9877 | 19.13
42.4023 | 35.7006 | 60.0336 | 43.77 | 42.3934 | 47.9335 | 60.0495 | 56 | 42.4139 | 14.7458 | 59.9599 | 25.54 | 42.4078 | 29.143 | 60.0208 | 37.77 | 42.4067 | 24.9785 | 60.0123 | 35.77 | 42.416 | 14.4716 | 60.0094 | 23.54 | 42.4033 | 11.8514 | 60.0519 | 23.54 | 42.3936 | 14.6693 | 60.0207 | 23.54 | 42.3938 | 15.5634 | 60.003 | 23.54 | 42.4004 | 10.8533 | 59.9877 | 19.13
42.4107 | 35.7006 | 60.0336 | 43.77 | 42.4017 | 47.9334 | 60.0495 | 56 | 42.4222 | 14.7458 | 59.9599 | 25.54 | 42.4163 | 29.1535 | 60.0208 | 37.77 | 42.4153 | 24.9785 | 60.0135 | 35.77 | 42.4243 | 14.4716 | 60.0094 | 23.54 | 42.4116 | 11.8499 | 60.0519 | 23.54 | 42.4019 | 14.6693 | 60.0207 | 23.54 | 42.4021 | 15.5634 | 60.003 | 23.54 | 42.4087 | 10.8533 | 59.9877 | 19.13
42.419 | 35.7008 | 60.034 | 43.77 | 42.4101 | 47.9334 | 60.0495 | 56 | 42.4305 | 14.7458 | 59.9599 | 25.54 | 42.4246 | 29.1535 | 60.0208 | 37.77 | 42.4236 | 24.9785 | 60.0135 | 35.77 | 42.4326 | 14.4716 | 60.0094 | 23.54 | 42.4199 | 11.8499 | 60.0519 | 23.54 | 42.4102 | 14.6693 | 60.0207 | 23.54 | 42.4104 | 15.5674 | 60.003 | 23.54 | 42.417 | 10.8571 | 59.9877 | 19.13
42.4273 | 35.7008 | 60.034 | 43.77 | 42.4184 | 47.9334 | 60.0495 | 56 | 42.439 | 14.7458 | 59.9599 | 25.54 | 42.4329 | 29.1552 | 60.0208 | 37.77 | 42.4319 | 24.9901 | 60.0135 | 35.77 | 42.4409 | 14.4716 | 60.0094 | 23.54 | 42.4282 | 11.8499 | 60.0519 | 23.54 | 42.4185 | 14.6693 | 60.0207 | 23.54 | 42.4187 | 15.5674 | 60.003 | 23.54 | 42.4253 | 10.8571 | 59.9877 | 19.13
42.4357 | 35.7008 | 60.034 | 43.77 | 42.4268 | 47.9334 | 60.0495 | 56 | 42.4473 | 14.7458 | 59.9599 | 25.54 | 42.4412 | 29.1552 | 60.0208 | 37.77 | 42.4402 | 24.9901 | 60.0135 | 35.77 | 42.4495 | 14.4716 | 60.0094 | 23.54 | 42.4365 | 11.8499 | 60.0519 | 23.54 | 42.4268 | 14.6693 | 60.0207 | 23.54 | 42.427 | 15.5674 | 60.003 | 23.54 | 42.4336 | 10.8571 | 59.9877 | 19.13
42.444 | 35.7008 | 60.034 | 43.77 | 42.4351 | 47.9334 | 60.0495 | 56 | 42.4556 | 14.7458 | 59.9599 | 25.54 | 42.4496 | 29.1552 | 60.0208 | 37.77 | 42.4485 | 24.9912 | 60.0135 | 35.77 | 42.4578 | 14.4716 | 60.0094 | 23.54 | 42.4451 | 11.8509 | 60.0519 | 23.54 | 42.4353 | 14.6693 | 60.0207 | 23.54 | 42.4353 | 15.5674 | 60.003 | 23.54 | 42.4419 | 10.8571 | 59.9877 | 19.13
42.4523 | 35.7008 | 60.034 | 43.77 | 42.4434 | 47.9334 | 60.0495 | 56 | 42.464 | 14.7458 | 59.9599 | 25.54 | 42.4579 | 29.1552 | 60.0208 | 37.77 | 42.4568 | 24.9912 | 60.0135 | 35.77 | 42.4661 | 14.4716 | 60.0094 | 23.54 | 42.4534 | 11.8509 | 60.0519 | 23.54 | 42.4436 | 14.6693 | 60.0207 | 23.54 | 42.4436 | 15.5411 | 60.003 | 23.54 | 42.4502 | 10.8571 | 59.9877 | 19.13
42.4606 | 35.7008 | 60.034 | 43.77 | 42.4517 | 47.9335 | 60.0495 | 56 | 42.4723 | 14.7458 | 59.9599 | 25.54 | 42.4662 | 29.1659 | 60.0208 | 37.77 | 42.4651 | 24.9912 | 60.0135 | 35.77 | 42.4744 | 14.4716 | 60.0094 | 23.54 | 42.4617 | 11.8509 | 60.0519 | 23.54 | 42.4519 | 14.6693 | 60.0207 | 23.54 | 42.4521 | 15.5411 | 60.003 | 23.54 | 42.4585 | 10.8571 | 59.9877 | 19.13
42.469 | 35.6999 | 60.034 | 43.77 | 42.46 | 47.9335 | 60.0495 | 56 | 42.4806 | 14.7458 | 59.9599 | 25.54 | 42.4745 | 29.1659 | 60.0208 | 37.77 | 42.4734 | 24.9912 | 60.0135 | 35.77 | 42.4827 | 14.4698 | 60.0094 | 23.54 | 42.47 | 11.8509 | 60.0519 | 23.54 | 42.4602 | 14.6693 | 60.0207 | 23.54 | 42.4604 | 15.5465 | 60.003 | 23.54 | 42.4668 | 10.8571 | 59.9877 | 19.13
42.4773 | 35.6999 | 60.034 | 43.77 | 42.4684 | 47.9334 | 60.0495 | 56 | 42.489 | 14.7458 | 59.9599 | 25.54 | 42.4829 | 29.1659 | 60.0221 | 37.77 | 42.4819 | 25.021 | 60.0135 | 35.77 | 42.491 | 14.4698 | 60.0094 | 23.54 | 42.4783 | 11.8509 | 60.0519 | 23.54 | 42.4685 | 14.6693 | 60.0207 | 23.54 | 42.4688 | 15.5465 | 60.003 | 23.54 | 42.4756 | 10.8571 | 59.9877 | 19.13
42.4856 | 35.6997 | 60.034 | 43.77 | 42.4767 | 47.9334 | 60.0495 | 56 | 42.4973 | 14.7462 | 59.9599 | 25.54 | 42.4912 | 29.1659 | 60.0221 | 37.77 | 42.4902 | 25.021 | 60.0135 | 35.77 | 42.4993 | 14.4698 | 60.0106 | 23.54 | 42.4866 | 11.8509 | 60.0519 | 23.54 | 42.4768 | 14.6693 | 60.0207 | 23.54 | 42.4771 | 15.5457 | 60.003 | 23.54 | 42.4839 | 10.8571 | 59.9886 | 19.13
42.494 | 35.6997 | 60.034 | 43.77 | 42.485 | 47.9334 | 60.0495 | 56 | 42.5056 | 14.7462 | 59.9599 | 25.54 | 42.4995 | 29.1659 | 60.0221 | 37.77 | 42.4985 | 25.0156 | 60.0135 | 35.77 | 42.5078 | 14.4698 | 60.0106 | 23.54 | 42.4949 | 11.8509 | 60.0519 | 23.54 | 42.4851 | 14.6693 | 60.0207 | 23.54 | 42.4854 | 15.5457 | 60.003 | 23.54 | 42.4922 | 10.8571 | 59.9886 | 19.13
42.5023 | 35.6998 | 60.034 | 43.77 | 42.4933 | 47.9334 | 60.0495 | 56 | 42.514 | 14.7462 | 59.9599 | 25.54 | 42.5078 | 29.1659 | 60.0221 | 37.77 | 42.5068 | 25.0156 | 60.0135 | 35.77 | 42.5161 | 14.4698 | 60.0106 | 23.54 | 42.5032 | 11.8509 | 60.0519 | 23.54 | 42.4934 | 14.6693 | 60.0207 | 23.54 | 42.4937 | 15.5396 | 60.003 | 23.54 | 42.5005 | 10.8571 | 59.9886 | 19.13
42.5106 | 35.6998 | 60.034 | 43.77 | 42.5017 | 47.9336 | 60.0495 | 56 | 42.5223 | 14.7462 | 59.9599 | 25.54 | 42.5162 | 29.1659 | 60.0221 | 37.77 | 42.5151 | 25.0221 | 60.0135 | 35.77 | 42.5244 | 14.4698 | 60.0106 | 23.54 | 42.5115 | 11.8497 | 60.0519 | 23.54 | 42.502 | 14.6693 | 60.0207 | 23.54 | 42.502 | 15.5396 | 60.003 | 23.54 | 42.5088 | 10.8571 | 59.9886 | 19.13
42.519 | 35.7 | 60.034 | 43.77 | 42.51 | 47.9336 | 60.0495 | 56 | 42.5306 | 14.7462 | 59.9599 | 25.54 | 42.5245 | 29.1659 | 60.0221 | 37.77 | 42.5234 | 25.0221 | 60.0135 | 35.77 | 42.5327 | 14.4698 | 60.0106 | 23.54 | 42.52 | 11.8497 | 60.0519 | 23.54 | 42.5103 | 14.6693 | 60.0207 | 23.54 | 42.5103 | 15.5396 | 60.003 | 23.54 | 42.5171 | 10.8583 | 59.9886 | 19.13
42.5273 | 35.7 | 60.034 | 43.77 | 42.5183 | 47.9336 | 60.0495 | 56 | 42.5389 | 14.7462 | 59.9599 | 25.54 | 42.5328 | 29.1659 | 60.0221 | 37.77 | 42.5317 | 25.0221 | 60.0135 | 35.77 | 42.541 | 14.4698 | 60.0106 | 23.54 | 42.5283 | 11.8521 | 60.0519 | 23.54 | 42.5186 | 14.6693 | 60.0207 | 23.54 | 42.5188 | 15.5396 | 60.003 | 23.54 | 42.5254 | 10.8583 | 59.9886 | 19.13
42.5356 | 35.7004 | 60.034 | 43.77 | 42.5267 | 47.9336 | 60.0495 | 56 | 42.5474 | 14.7462 | 59.9599 | 25.54 | 42.5411 | 29.1659 | 60.0221 | 37.77 | 42.54 | 25.0221 | 60.0135 | 35.77 | 42.5493 | 14.4698 | 60.0106 | 23.54 | 42.5366 | 11.8521 | 60.0519 | 23.54 | 42.5269 | 14.6693 | 60.0207 | 23.54 | 42.5271 | 15.5388 | 60.0006 | 23.54 | 42.5337 | 10.8583 | 59.9886 | 19.13
42.5439 | 35.7004 | 60.034 | 43.77 | 42.535 | 47.9336 | 60.0495 | 56 | 42.5557 | 14.7462 | 59.9599 | 25.54 | 42.5496 | 29.1779 | 60.0221 | 37.77 | 42.5486 | 25.0221 | 60.0135 | 35.77 | 42.5576 | 14.4698 | 60.0106 | 23.54 | 42.5449 | 11.8521 | 60.0519 | 23.54 | 42.5352 | 14.6693 | 60.0207 | 23.54 | 42.5354 | 15.5388 | 60.0006 | 23.54 | 42.542 | 10.8583 | 59.9886 | 19.13
42.5522 | 35.7004 | 60.034 | 43.77 | 42.5433 | 47.9336 | 60.0495 | 56 | 42.564 | 14.7462 | 59.9599 | 25.54 | 42.5579 | 29.1779 | 60.0221 | 37.77 | 42.5569 | 25.0221 | 60.0135 | 35.77 | 42.5659 | 14.4698 | 60.0106 | 23.54 | 42.5532 | 11.8521 | 60.0519 | 23.54 | 42.5435 | 14.6693 | 60.0207 | 23.54 | 42.5437 | 15.5442 | 60.0006 | 23.54 | 42.5503 | 10.8583 | 59.9886 | 19.13
42.5606 | 35.7004 | 60.034 | 43.77 | 42.5516 | 47.9334 | 60.0495 | 56 | 42.5724 | 14.7462 | 59.9599 | 25.54 | 42.5662 | 29.1904 | 60.0221 | 37.77 | 42.5652 | 25.0221 | 60.0135 | 35.77 | 42.5745 | 14.4698 | 60.0106 | 23.54 | 42.5615 | 11.8521 | 60.0519 | 23.54 | 42.5518 | 14.6693 | 60.0207 | 23.54 | 42.552 | 15.5442 | 60.0006 | 23.54 | 42.5586 | 10.8583 | 59.9886 | 19.13
42.5689 | 35.7004 | 60.034 | 43.77 | 42.5599 | 47.9334 | 60.0495 | 56 | 42.5807 | 14.7462 | 59.9599 | 25.54 | 42.5745 | 29.1904 | 60.0221 | 37.77 | 42.5735 | 25.0221 | 60.0135 | 35.77 | 42.5828 | 14.4698 | 60.0106 | 23.54 | 42.5698 | 11.8521 | 60.0519 | 23.54 | 42.5601 | 14.6693 | 60.0207 | 23.54 | 42.5603 | 15.5438 | 60.0006 | 23.54 | 42.5669 | 10.8617 | 59.9886 | 19.13
42.5772 | 35.7004 | 60.034 | 43.77 | 42.5683 | 47.9335 | 60.0495 | 56 | 42.589 | 14.7462 | 59.9599 | 25.54 | 42.5829 | 29.1904 | 60.0221 | 37.77 | 42.5818 | 25.0283 | 60.0135 | 35.77 | 42.5911 | 14.4698 | 60.0106 | 23.54 | 42.5781 | 11.8526 | 60.0502 | 23.54 | 42.5686 | 14.6693 | 60.0207 | 23.54 | 42.5686 | 15.5438 | 60.0006 | 23.54 | 42.5752 | 10.8617 | 59.9886 | 19.13
42.5856 | 35.7001 | 60.034 | 43.77 | 42.5766 | 47.9335 | 60.0495 | 56 | 42.5974 | 14.7462 | 59.9599 | 25.54 | 42.5912 | 29.1904 | 60.0221 | 37.77 | 42.5901 | 25.0283 | 60.0135 | 35.77 | 42.5994 | 14.4706 | 60.0106 | 23.54 | 42.5864 | 11.8526 | 60.0502 | 23.54 | 42.5769 | 14.6693 | 60.0207 | 23.54 | 42.5771 | 15.5438 | 60.0006 | 23.54 | 42.5835 | 10.8617 | 59.9886 | 19.13
42.5939 | 35.7001 | 60.034 | 43.77 | 42.585 | 47.9336 | 60.0495 | 56 | 42.6057 | 14.7462 | 59.9599 | 25.54 | 42.5995 | 29.2045 | 60.0221 | 37.77 | 42.5984 | 25.0259 | 60.0135 | 35.77 | 42.6077 | 14.4706 | 60.0106 | 23.54 | 42.5947 | 11.8526 | 60.0502 | 23.54 | 42.5852 | 14.6693 | 60.0207 | 23.54 | 42.5854 | 15.5438 | 60.0006 | 23.54 | 42.5918 | 10.8617 | 59.9886 | 19.13
42.6022 | 35.7206 | 60.034 | 43.77 | 42.5933 | 47.9336 | 60.0495 | 56 | 42.614 | 14.7462 | 59.9599 | 25.54 | 42.6078 | 29.2045 | 60.0221 | 37.77 | 42.6067 | 25.0259 | 60.0135 | 35.77 | 42.616 | 14.4706 | 60.0106 | 23.54 | 42.6033 | 11.8526 | 60.0502 | 23.54 | 42.5935 | 14.6693 | 60.0207 | 23.54 | 42.5938 | 15.543 | 60.0006 | 23.54 | 42.6006 | 10.8654 | 59.9886 | 19.13
42.6106 | 35.7206 | 60.034 | 43.77 | 42.6016 | 47.9336 | 60.0495 | 56 | 42.6224 | 14.7462 | 59.9599 | 25.54 | 42.6161 | 29.2045 | 60.0221 | 37.77 | 42.6152 | 25.0335 | 60.0156 | 35.77 | 42.6243 | 14.4706 | 60.0106 | 23.54 | 42.6116 | 11.8526 | 60.0502 | 23.54 | 42.6018 | 14.6693 | 60.0207 | 23.54 | 42.6021 | 15.543 | 60.0006 | 23.54 | 42.6089 | 10.8654 | 59.9886 | 19.13
42.6189 | 35.7204 | 60.0344 | 43.77 | 42.6099 | 47.9336 | 60.0495 | 56 | 42.6307 | 14.7462 | 59.9599 | 25.54 | 42.6245 | 29.2045 | 60.0221 | 37.77 | 42.6235 | 25.0335 | 60.0156 | 35.77 | 42.6326 | 14.4706 | 60.0106 | 23.54 | 42.6199 | 11.8526 | 60.0502 | 23.54 | 42.6101 | 14.6693 | 60.0207 | 23.54 | 42.6104 | 15.5415 | 60.0006 | 23.54 | 42.6172 | 10.8654 | 59.9886 | 19.13
42.6272 | 35.7204 | 60.0344 | 43.77 | 42.6182 | 47.9337 | 60.0495 | 56 | 42.639 | 14.7462 | 59.9599 | 25.54 | 42.6328 | 29.2063 | 60.0221 | 37.77 | 42.6318 | 25.0335 | 60.0156 | 35.77 | 42.6411 | 14.4706 | 60.0106 | 23.54 | 42.6282 | 11.8526 | 60.0502 | 23.54 | 42.6184 | 14.6693 | 60.0207 | 23.54 | 42.6187 | 15.5415 | 60.0006 | 23.54 | 42.6255 | 10.8654 | 59.9886 | 19.13
42.6356 | 35.7205 | 60.0344 | 43.77 | 42.6266 | 47.9337 | 60.0495 | 56 | 42.6475 | 14.7462 | 59.9599 | 25.54 | 42.6411 | 29.2063 | 60.0221 | 37.77 | 42.6401 | 25.0335 | 60.0156 | 35.77 | 42.6494 | 14.4706 | 60.0106 | 23.54 | 42.6365 | 11.8526 | 60.0502 | 23.54 | 42.6267 | 14.6693 | 60.0207 | 23.54 | 42.627 | 15.5415 | 60.0006 | 23.54 | 42.6338 | 10.8678 | 59.9886 | 19.13
42.6439 | 35.7205 | 60.0344 | 43.77 | 42.6349 | 47.9337 | 60.0495 | 56 | 42.6558 | 14.7462 | 59.9599 | 25.54 | 42.6494 | 29.2063 | 60.0221 | 37.77 | 42.6484 | 25.0675 | 60.0156 | 35.77 | 42.6577 | 14.4706 | 60.0106 | 23.54 | 42.6448 | 11.8551 | 60.0502 | 23.54 | 42.6353 | 14.6693 | 60.0207 | 23.54 | 42.6353 | 15.5415 | 60.0006 | 23.54 | 42.6421 | 10.8678 | 59.9886 | 19.13
42.6522 | 35.7207 | 60.0344 | 43.77 | 42.6432 | 47.9337 | 60.0495 | 56 | 42.6641 | 14.8485 | 59.9599 | 25.54 | 42.6578 | 29.2063 | 60.0221 | 37.77 | 42.6567 | 25.0675 | 60.0156 | 35.77 | 42.666 | 14.4706 | 60.0106 | 23.54 | 42.6531 | 11.8551 | 60.0502 | 23.54 | 42.6436 | 14.6693 | 60.0207 | 23.54 | 42.6438 | 15.5457 | 60.0006 | 23.54 | 42.6504 | 10.8678 | 59.9886 | 19.13
42.6605 | 35.7207 | 60.0344 | 43.77 | 42.6516 | 47.9337 | 60.0495 | 56 | 42.6724 | 14.8485 | 59.9599 | 25.54 | 42.6661 | 29.1802 | 60.0221 | 37.77 | 42.665 | 25.0675 | 60.0156 | 35.77 | 42.6743 | 14.4706 | 60.0106 | 23.54 | 42.6614 | 11.8551 | 60.0502 | 23.54 | 42.6519 | 14.6693 | 60.0207 | 23.54 | 42.6521 | 15.5457 | 60.0006 | 23.54 | 42.6587 | 10.8678 | 59.9886 | 19.13
42.6689 | 35.7215 | 60.0344 | 43.77 | 42.6599 | 47.9337 | 60.0495 | 56 | 42.6808 | 14.8485 | 59.9599 | 25.54 | 42.6744 | 29.1802 | 60.0221 | 37.77 | 42.6733 | 25.0675 | 60.0156 | 35.77 | 42.6826 | 14.4706 | 60.0106 | 23.54 | 42.6697 | 11.8551 | 60.0502 | 23.54 | 42.6602 | 14.6693 | 60.0207 | 23.54 | 42.6604 | 15.55 | 60.0006 | 23.54 | 42.667 | 10.8678 | 59.9886 | 19.13
42.6772 | 35.7215 | 60.0344 | 43.77 | 42.6682 | 47.915 | 60.0495 | 56 | 42.6891 | 14.8485 | 59.9599 | 25.54 | 42.6827 | 29.1907 | 60.0237 | 37.77 | 42.6819 | 25.0739 | 60.0156 | 35.77 | 42.6909 | 14.4706 | 60.0106 | 23.54 | 42.678 | 11.8551 | 60.0502 | 23.54 | 42.6685 | 14.6693 | 60.0207 | 23.54 | 42.6687 | 15.55 | 60.0006 | 23.54 | 42.6753 | 10.8678 | 59.9886 | 19.13
42.6855 | 35.7218 | 60.0344 | 43.77 | 42.6765 | 47.915 | 60.0495 | 56 | 42.6974 | 14.8305 | 59.9599 | 25.54 | 42.6912 | 29.1907 | 60.0237 | 37.77 | 42.6902 | 25.0739 | 60.0156 | 35.77 | 42.6992 | 14.4706 | 60.0113 | 23.54 | 42.6865 | 11.8551 | 60.0502 | 23.54 | 42.6768 | 14.6693 | 60.0207 | 23.54 | 42.677 | 15.55 | 60.0006 | 23.54 | 42.6836 | 10.8678 | 59.9893 | 19.13
42.6938 | 35.7218 | 60.0344 | 43.77 | 42.6849 | 47.915 | 60.0495 | 56 | 42.7058 | 14.8305 | 59.9599 | 25.54 | 42.6995 | 29.1907 | 60.0237 | 37.77 | 42.6985 | 25.0739 | 60.0156 | 35.77 | 42.7078 | 14.4706 | 60.0113 | 23.54 | 42.6948 | 11.857 | 60.0502 | 23.54 | 42.6851 | 14.6693 | 60.0207 | 23.54 | 42.6853 | 15.55 | 60.0006 | 23.54 | 42.6919 | 10.8678 | 59.9893 | 19.13
42.7022 | 35.7218 | 60.0344 | 43.77 | 42.6932 | 47.915 | 60.0495 | 56 | 42.7141 | 14.8305 | 59.9595 | 25.54 | 42.7078 | 29.1907 | 60.0237 | 37.77 | 42.7068 | 25.0739 | 60.0156 | 35.77 | 42.7161 | 14.4706 | 60.0113 | 23.54 | 42.7031 | 11.857 | 60.0502 | 23.54 | 42.6934 | 14.6693 | 60.0207 | 23.54 | 42.6936 | 15.5485 | 60.0006 | 23.54 | 42.7002 | 10.8678 | 59.9893 | 19.13
42.7105 | 35.7218 | 60.0344 | 43.77 | 42.7015 | 47.915 | 60.0491 | 56 | 42.7224 | 14.8305 | 59.9595 | 25.54 | 42.7161 | 29.1928 | 60.0237 | 37.77 | 42.7151 | 25.0759 | 60.0156 | 35.77 | 42.7244 | 14.4706 | 60.0113 | 23.54 | 42.7114 | 11.857 | 60.0502 | 23.54 | 42.7017 | 14.6693 | 60.0207 | 23.54 | 42.7021 | 15.5485 | 60.0006 | 23.54 | 42.7085 | 10.8678 | 59.9893 | 19.13
42.7188 | 35.7448 | 60.0344 | 43.77 | 42.7098 | 47.915 | 60.0491 | 56 | 42.7308 | 14.8305 | 59.9595 | 25.54 | 42.7245 | 29.1928 | 60.0237 | 37.77 | 42.7234 | 25.0759 | 60.0156 | 35.77 | 42.7327 | 14.4706 | 60.0113 | 23.54 | 42.7197 | 11.857 | 60.0502 | 23.54 | 42.7102 | 14.6693 | 60.0207 | 23.54 | 42.7104 | 15.5485 | 60.0006 | 23.54 | 42.7173 | 11.032 | 59.9893 | 19.13
42.7272 | 35.7448 | 60.0344 | 43.77 | 42.7181 | 47.915 | 60.0491 | 56 | 42.7391 | 14.8305 | 59.9595 | 25.54 | 42.7328 | 29.1928 | 60.0237 | 37.77 | 42.7317 | 25.0759 | 60.0156 | 35.77 | 42.741 | 14.4706 | 60.0113 | 23.54 | 42.728 | 11.857 | 60.0502 | 23.54 | 42.7185 | 14.6623 | 60.0207 | 23.54 | 42.7188 | 15.5485 | 60.0006 | 23.54 | 42.7256 | 11.032 | 59.9893 | 19.13
42.7355 | 35.7442 | 60.0344 | 43.77 | 42.7265 | 47.915 | 60.0491 | 56 | 42.7474 | 14.8305 | 59.9595 | 25.54 | 42.7411 | 29.1928 | 60.0237 | 37.77 | 42.74 | 25.0759 | 60.0156 | 35.77 | 42.7493 | 14.4706 | 60.0113 | 23.54 | 42.7363 | 11.857 | 60.0502 | 23.54 | 42.7268 | 14.6623 | 60.0207 | 23.54 | 42.7271 | 15.548 | 59.9983 | 23.54 | 42.7339 | 11.032 | 59.9893 | 19.13
42.7438 | 35.7442 | 60.0344 | 43.77 | 42.7348 | 47.9151 | 60.0491 | 56 | 42.7559 | 14.8305 | 59.9595 | 25.54 | 42.7494 | 29.1928 | 60.0237 | 37.77 | 42.7485 | 25.0759 | 60.0156 | 35.77 | 42.7576 | 14.4706 | 60.0113 | 23.54 | 42.7446 | 11.857 | 60.0502 | 23.54 | 42.7351 | 14.6623 | 60.0207 | 23.54 | 42.7354 | 15.548 | 59.9983 | 23.54 | 42.7422 | 11.032 | 59.9893 | 19.13
42.7521 | 35.7437 | 60.0344 | 43.77 | 42.7432 | 47.9151 | 60.0491 | 56 | 42.7642 | 14.8305 | 59.9595 | 25.54 | 42.7578 | 29.1928 | 60.0237 | 37.77 | 42.7568 | 25.0759 | 60.0156 | 35.77 | 42.7659 | 14.4706 | 60.0113 | 23.54 | 42.7529 | 11.857 | 60.0502 | 23.54 | 42.7434 | 14.6623 | 60.0207 | 23.54 | 42.7437 | 15.5473 | 59.9983 | 23.54 | 42.7505 | 11.032 | 59.9893 | 19.13
42.7605 | 35.7437 | 60.0344 | 43.77 | 42.7515 | 47.915 | 60.0491 | 56 | 42.7725 | 14.8305 | 59.9595 | 25.54 | 42.7661 | 29.1928 | 60.0237 | 37.77 | 42.7651 | 25.0759 | 60.0156 | 35.77 | 42.7744 | 14.4706 | 60.0113 | 23.54 | 42.7615 | 11.857 | 60.0502 | 23.54 | 42.7517 | 14.6623 | 60.0207 | 23.54 | 42.752 | 15.5473 | 59.9983 | 23.54 | 42.7588 | 11.032 | 59.9893 | 19.13
42.7688 | 35.7437 | 60.0344 | 43.77 | 42.7598 | 47.915 | 60.0491 | 56 | 42.7809 | 14.8305 | 59.9595 | 25.54 | 42.7744 | 29.1928 | 60.0237 | 37.77 | 42.7734 | 25.0759 | 60.0156 | 35.77 | 42.7827 | 14.4706 | 60.0113 | 23.54 | 42.7698 | 11.857 | 60.0502 | 23.54 | 42.76 | 14.6623 | 60.0207 | 23.54 | 42.7603 | 15.5473 | 59.9983 | 23.54 | 42.7671 | 11.0363 | 59.9893 | 19.13
42.7771 | 35.7437 | 60.0344 | 43.77 | 42.7681 | 47.915 | 60.0491 | 56 | 42.7892 | 14.8305 | 59.9595 | 25.54 | 42.7827 | 29.1928 | 60.0237 | 37.77 | 42.7817 | 25.0745 | 60.0156 | 35.77 | 42.791 | 14.4706 | 60.0113 | 23.54 | 42.7781 | 11.8539 | 60.049 | 23.54 | 42.7683 | 14.6623 | 60.0207 | 23.54 | 42.7688 | 15.5473 | 59.9983 | 23.54 | 42.7754 | 11.0363 | 59.9893 | 19.13
42.7855 | 35.7062 | 60.0344 | 43.77 | 42.7764 | 47.915 | 60.0491 | 56 | 42.7975 | 14.8305 | 59.9595 | 25.54 | 42.7911 | 29.1928 | 60.0237 | 37.77 | 42.79 | 25.0745 | 60.0156 | 35.77 | 42.7993 | 14.4706 | 60.0113 | 23.54 | 42.7864 | 11.8539 | 60.049 | 23.54 | 42.7769 | 14.6623 | 60.0207 | 23.54 | 42.7771 | 15.5473 | 59.9983 | 23.54 | 42.7837 | 11.0363 | 59.9893 | 19.13
42.7938 | 35.7062 | 60.0344 | 43.77 | 42.7848 | 47.915 | 60.0491 | 56 | 42.8058 | 14.8305 | 59.9595 | 25.54 | 42.7994 | 29.2069 | 60.0237 | 37.77 | 42.7983 | 25.0745 | 60.0156 | 35.77 | 42.8076 | 14.4706 | 60.0113 | 23.54 | 42.7947 | 11.8563 | 60.049 | 23.54 | 42.7852 | 14.6623 | 60.0207 | 23.54 | 42.7854 | 15.5473 | 59.9983 | 23.54 | 42.792 | 11.0363 | 59.9893 | 19.13
42.8021 | 35.7062 | 60.0344 | 43.77 | 42.7931 | 47.915 | 60.0491 | 56 | 42.8142 | 14.8305 | 59.9595 | 25.54 | 42.8077 | 29.2069 | 60.0237 | 37.77 | 42.8066 | 25.0745 | 60.0156 | 35.77 | 42.8159 | 14.4706 | 60.0113 | 23.54 | 42.803 | 11.8563 | 60.049 | 23.54 | 42.7935 | 14.6623 | 60.0207 | 23.54 | 42.7937 | 15.5494 | 59.9983 | 23.54 | 42.8003 | 11.0398 | 59.9893 | 19.13
42.8105 | 35.7062 | 60.0344 | 43.77 | 42.8015 | 47.915 | 60.0491 | 56 | 42.8225 | 14.8305 | 59.9595 | 25.54 | 42.816 | 29.2069 | 60.0237 | 37.77 | 42.8152 | 25.0745 | 60.0172 | 35.77 | 42.8242 | 14.4706 | 60.0113 | 23.54 | 42.8113 | 11.8563 | 60.049 | 23.54 | 42.8018 | 14.6623 | 60.0207 | 23.54 | 42.802 | 15.5494 | 59.9983 | 23.54 | 42.8086 | 11.0398 | 59.9893 | 19.13
42.8188 | 35.7064 | 60.0349 | 43.77 | 42.8098 | 47.915 | 60.0491 | 56 | 42.8308 | 14.8305 | 59.9595 | 25.54 | 42.8243 | 29.2069 | 60.0237 | 37.77 | 42.8235 | 25.0745 | 60.0172 | 35.77 | 42.8325 | 14.4706 | 60.0113 | 23.54 | 42.8196 | 11.8563 | 60.049 | 23.54 | 42.8101 | 14.6623 | 60.0207 | 23.54 | 42.8103 | 15.5486 | 59.9983 | 23.54 | 42.8169 | 11.0402 | 59.9893 | 19.13
42.8271 | 35.7064 | 60.0349 | 43.77 | 42.8181 | 47.915 | 60.0491 | 56 | 42.8392 | 14.8305 | 59.9595 | 25.54 | 42.8328 | 29.219 | 60.0237 | 37.77 | 42.8318 | 25.0745 | 60.0172 | 35.77 | 42.8411 | 14.4706 | 60.0113 | 23.54 | 42.8279 | 11.8563 | 60.049 | 23.54 | 42.8184 | 14.6623 | 60.0207 | 23.54 | 42.8186 | 15.5486 | 59.9983 | 23.54 | 42.8252 | 11.0402 | 59.9893 | 19.13
42.8354 | 35.7247 | 60.0349 | 43.77 | 42.8264 | 47.915 | 60.0491 | 56 | 42.8475 | 14.8922 | 59.9595 | 25.54 | 42.8411 | 29.219 | 60.0237 | 37.77 | 42.8401 | 25.0745 | 60.0172 | 35.77 | 42.8494 | 14.4706 | 60.0113 | 23.54 | 42.8362 | 11.8563 | 60.049 | 23.54 | 42.8267 | 14.6623 | 60.0207 | 23.54 | 42.8271 | 15.5486 | 59.9983 | 23.54 | 42.834 | 11.0402 | 59.9893 | 19.13
42.8438 | 35.7247 | 60.0349 | 43.77 | 42.8347 | 47.9153 | 60.0491 | 56 | 42.8558 | 14.8922 | 59.9595 | 25.54 | 42.8494 | 29.2276 | 60.0237 | 37.77 | 42.8484 | 25.0721 | 60.0172 | 35.77 | 42.8577 | 14.4706 | 60.0113 | 23.54 | 42.8447 | 11.8563 | 60.049 | 23.54 | 42.835 | 14.6623 | 60.0207 | 23.54 | 42.8354 | 15.5486 | 59.9983 | 23.54 | 42.8423 | 11.0402 | 59.9893 | 19.13
42.8521 | 35.7247 | 60.0349 | 43.77 | 42.8431 | 47.9153 | 60.0491 | 56 | 42.8643 | 14.8922 | 59.9595 | 25.54 | 42.8577 | 29.2276 | 60.0237 | 37.77 | 42.8567 | 25.0721 | 60.0172 | 35.77 | 42.866 | 14.5253 | 60.0113 | 23.54 | 42.853 | 11.8563 | 60.049 | 23.54 | 42.8435 | 14.6623 | 60.0207 | 23.54 | 42.8438 | 15.5486 | 59.9983 | 23.54 | 42.8506 | 11.0402 | 59.9893 | 19.13
42.8604 | 35.7247 | 60.0349 | 43.77 | 42.8514 | 47.8864 | 60.0491 | 56 | 42.8726 | 14.8922 | 59.9595 | 25.54 | 42.8661 | 29.2287 | 60.0237 | 37.77 | 42.865 | 25.0797 | 60.0172 | 35.77 | 42.8743 | 14.5253 | 60.0113 | 23.54 | 42.8613 | 11.8563 | 60.049 | 23.54 | 42.8518 | 14.6623 | 60.0203 | 23.54 | 42.8521 | 15.5486 | 59.9983 | 23.54 | 42.8589 | 11.0402 | 59.9893 | 19.13
42.8687 | 35.7244 | 60.0349 | 43.77 | 42.8597 | 47.8864 | 60.0491 | 56 | 42.8809 | 14.8922 | 59.9595 | 25.54 | 42.8744 | 29.2287 | 60.0237 | 37.77 | 42.8733 | 25.0797 | 60.0172 | 35.77 | 42.8826 | 14.5253 | 60.0113 | 23.54 | 42.8696 | 11.8563 | 60.049 | 23.54 | 42.8601 | 14.6623 | 60.0203 | 23.54 | 42.8604 | 15.5471 | 59.9983 | 23.54 | 42.8672 | 11.0402 | 59.9893 | 19.13
42.8771 | 35.7244 | 60.0349 | 43.77 | 42.868 | 47.8864 | 60.0491 | 56 | 42.8893 | 14.8922 | 59.9595 | 25.54 | 42.8827 | 29.2287 | 60.0253 | 37.77 | 42.8818 | 25.0797 | 60.0172 | 35.77 | 42.8909 | 14.5253 | 60.0113 | 23.54 | 42.8779 | 11.8563 | 60.049 | 23.54 | 42.8684 | 14.666 | 60.0203 | 23.54 | 42.8687 | 15.5471 | 59.9983 | 23.54 | 42.8755 | 11.0402 | 59.9893 | 19.13
42.8854 | 35.7244 | 60.0349 | 43.77 | 42.8763 | 47.8864 | 60.0491 | 56 | 42.8976 | 14.8922 | 59.9595 | 25.54 | 42.891 | 29.2287 | 60.0253 | 37.77 | 42.8901 | 25.0797 | 60.0172 | 35.77 | 42.8992 | 14.5253 | 60.0113 | 23.54 | 42.8862 | 11.8563 | 60.049 | 23.54 | 42.8767 | 14.666 | 60.0203 | 23.54 | 42.877 | 15.5459 | 59.9983 | 23.54 | 42.8838 | 11.0402 | 59.9908 | 19.13
42.8937 | 35.7244 | 60.0349 | 43.77 | 42.8847 | 47.9603 | 60.0491 | 56 | 42.9059 | 14.8922 | 59.9595 | 25.54 | 42.8994 | 29.2287 | 60.0253 | 37.77 | 42.8984 | 25.0797 | 60.0172 | 35.77 | 42.9077 | 14.5253 | 60.0113 | 23.54 | 42.8945 | 11.8563 | 60.049 | 23.54 | 42.885 | 14.666 | 60.0203 | 23.54 | 42.8853 | 15.5459 | 59.9983 | 23.54 | 42.8921 | 11.0402 | 59.9908 | 19.13
42.9021 | 35.7244 | 60.0349 | 43.77 | 42.893 | 47.9603 | 60.0491 | 56 | 42.9143 | 14.8845 | 59.9587 | 25.54 | 42.9077 | 29.2287 | 60.0253 | 37.77 | 42.9067 | 25.0797 | 60.0172 | 35.77 | 42.916 | 14.5253 | 60.0113 | 23.54 | 42.9028 | 11.8563 | 60.049 | 23.54 | 42.8933 | 14.666 | 60.0203 | 23.54 | 42.8938 | 15.5459 | 59.9983 | 23.54 | 42.9004 | 11.0426 | 59.9908 | 19.13
42.9104 | 35.7244 | 60.0349 | 43.77 | 42.9014 | 47.9232 | 60.0482 | 56 | 42.9226 | 14.8845 | 59.9587 | 25.54 | 42.916 | 29.2287 | 60.0253 | 37.77 | 42.915 | 25.0797 | 60.0172 | 35.77 | 42.9243 | 14.5253 | 60.0113 | 23.54 | 42.9111 | 11.8536 | 60.049 | 23.54 | 42.9016 | 14.666 | 60.0203 | 23.54 | 42.9021 | 15.5459 | 59.9983 | 23.54 | 42.9087 | 11.0426 | 59.9908 | 19.13
42.9187 | 35.7248 | 60.0349 | 43.77 | 42.9097 | 47.9232 | 60.0482 | 56 | 42.9309 | 14.8845 | 59.9587 | 25.54 | 42.9243 | 29.2287 | 60.0253 | 37.77 | 42.9233 | 25.0797 | 60.0172 | 35.77 | 42.9326 | 14.5253 | 60.0113 | 23.54 | 42.9197 | 11.8536 | 60.049 | 23.54 | 42.9102 | 14.666 | 60.0203 | 23.54 | 42.9104 | 15.5459 | 59.9983 | 23.54 | 42.917 | 11.0426 | 59.9908 | 19.13
42.927 | 35.7248 | 60.0349 | 43.77 | 42.918 | 48.0343 | 60.0482 | 56 | 42.9392 | 14.8845 | 59.9587 | 25.54 | 42.9327 | 29.2308 | 60.0253 | 37.77 | 42.9316 | 25.0797 | 60.0172 | 35.77 | 42.9409 | 14.5253 | 60.0113 | 23.54 | 42.928 | 11.8517 | 60.049 | 23.54 | 42.9185 | 14.666 | 60.0203 | 23.54 | 42.9187 | 15.5459 | 59.9983 | 23.54 | 42.9253 | 11.0426 | 59.9908 | 19.13
42.9354 | 35.741 | 60.0349 | 43.77 | 42.9263 | 48.0343 | 60.0482 | 56 | 42.9476 | 14.8845 | 59.9587 | 25.54 | 42.941 | 29.2308 | 60.0253 | 37.77 | 42.9399 | 25.0797 | 60.0172 | 35.77 | 42.9492 | 14.5253 | 60.0113 | 23.54 | 42.9363 | 11.8517 | 60.049 | 23.54 | 42.9268 | 14.666 | 60.0203 | 23.54 | 42.927 | 15.5459 | 59.9959 | 23.54 | 42.9336 | 11.0426 | 59.9908 | 19.13
42.9437 | 35.741 | 60.0349 | 43.77 | 42.9346 | 48.0343 | 60.0482 | 56 | 42.9559 | 14.8845 | 59.9587 | 25.54 | 42.9493 | 29.2308 | 60.0253 | 37.77 | 42.9485 | 25.0797 | 60.0172 | 35.77 | 42.9575 | 14.5253 | 60.0113 | 23.54 | 42.9446 | 11.8517 | 60.049 | 23.54 | 42.9351 | 14.666 | 60.0203 | 23.54 | 42.9353 | 15.5459 | 59.9959 | 23.54 | 42.9419 | 11.0426 | 59.9908 | 19.13
42.952 | 35.7411 | 60.0349 | 43.77 | 42.943 | 48.0343 | 60.0482 | 56 | 42.9642 | 14.8845 | 59.9587 | 25.54 | 42.9576 | 29.2308 | 60.0253 | 37.77 | 42.9568 | 25.0797 | 60.0172 | 35.77 | 42.9658 | 14.5253 | 60.0113 | 23.54 | 42.9529 | 11.8517 | 60.049 | 23.54 | 42.9434 | 14.666 | 60.0203 | 23.54 | 42.9436 | 15.5459 | 59.9959 | 23.54 | 42.9502 | 11.0499 | 59.9908 | 19.13
42.9604 | 35.7411 | 60.0349 | 43.77 | 42.9513 | 48.0344 | 60.0482 | 56 | 42.9727 | 14.8845 | 59.9587 | 25.54 | 42.9661 | 29.2308 | 60.0253 | 37.77 | 42.9651 | 25.0797 | 60.0172 | 35.77 | 42.9744 | 14.5253 | 60.0113 | 23.54 | 42.9612 | 11.8517 | 60.049 | 23.54 | 42.9517 | 14.666 | 60.0203 | 23.54 | 42.9521 | 15.5459 | 59.9959 | 23.54 | 42.959 | 11.0499 | 59.9908 | 19.13
42.9687 | 35.7412 | 60.0349 | 43.77 | 42.9597 | 48.0344 | 60.0482 | 56 | 42.981 | 14.8835 | 59.9587 | 25.54 | 42.9744 | 29.2308 | 60.0253 | 37.77 | 42.9734 | 25.0797 | 60.0172 | 35.77 | 42.9827 | 14.5253 | 60.0113 | 23.54 | 42.9695 | 11.8517 | 60.049 | 23.54 | 42.96 | 14.666 | 60.0203 | 23.54 | 42.9604 | 15.5459 | 59.9959 | 23.54 | 42.9673 | 11.0499 | 59.9908 | 19.13
42.977 | 35.7412 | 60.0349 | 43.77 | 42.968 | 48.0386 | 60.0482 | 56 | 42.9893 | 14.8835 | 59.9587 | 25.54 | 42.9827 | 29.2308 | 60.0253 | 37.77 | 42.9817 | 25.0797 | 60.0172 | 35.77 | 42.991 | 14.5253 | 60.0113 | 23.54 | 42.9778 | 11.8517 | 60.0478 | 23.54 | 42.9683 | 14.666 | 60.0203 | 23.54 | 42.9688 | 15.5459 | 59.9959 | 23.54 | 42.9756 | 11.0499 | 59.9908 | 19.13
42.9854 | 35.7412 | 60.0349 | 43.77 | 42.9763 | 48.0386 | 60.0482 | 56 | 42.9977 | 14.8835 | 59.9587 | 25.54 | 42.991 | 29.2308 | 60.0253 | 37.77 | 42.99 | 25.0797 | 60.0172 | 35.77 | 42.9993 | 14.5253 | 60.0113 | 23.54 | 42.9861 | 11.8517 | 60.0478 | 23.54 | 42.9766 | 14.666 | 60.0203 | 23.54 | 42.9771 | 15.5431 | 59.9959 | 23.54 | 42.9839 | 11.0499 | 59.9908 | 19.13
42.9937 | 35.7412 | 60.0349 | 43.77 | 42.9846 | 48.0386 | 60.0482 | 56 | 43.006 | 14.8835 | 59.9587 | 25.54 | 42.9993 | 29.2031 | 60.0253 | 37.77 | 42.9983 | 25.0797 | 60.0172 | 35.77 | 43.0076 | 14.5253 | 60.0113 | 23.54 | 42.9944 | 11.8517 | 60.0478 | 23.54 | 42.9851 | 14.666 | 60.0203 | 23.54 | 42.9854 | 15.5431 | 59.9959 | 23.54 | 42.9922 | 11.0499 | 59.9908 | 19.13
43.002 | 35.7722 | 60.0349 | 43.77 | 42.9929 | 48.0386 | 60.0482 | 56 | 43.0143 | 14.8835 | 59.9587 | 25.54 | 43.0077 | 29.2031 | 60.0253 | 37.77 | 43.0066 | 25.0797 | 60.0172 | 35.77 | 43.0159 | 14.5253 | 60.0113 | 23.54 | 43.0029 | 11.8517 | 60.0478 | 23.54 | 42.9934 | 14.666 | 60.0203 | 23.54 | 42.9937 | 15.5431 | 59.9959 | 23.54 | 43.0005 | 11.0499 | 59.9908 | 19.13
43.0103 | 35.7722 | 60.0349 | 43.77 | 43.0013 | 48.0387 | 60.0482 | 56 | 43.0227 | 14.8835 | 59.9587 | 25.54 | 43.016 | 29.2152 | 60.0253 | 37.77 | 43.0151 | 25.0861 | 60.0181 | 35.77 | 43.0242 | 14.5253 | 60.0113 | 23.54 | 43.0112 | 11.8517 | 60.0478 | 23.54 | 43.0017 | 14.666 | 60.0203 | 23.54 | 43.002 | 15.5431 | 59.9959 | 23.54 | 43.0088 | 11.0499 | 59.9908 | 19.13
43.0186 | 35.7717 | 60.0353 | 43.77 | 43.0096 | 48.0387 | 60.0482 | 56 | 43.031 | 14.8835 | 59.9587 | 25.54 | 43.0243 | 29.2152 | 60.0253 | 37.77 | 43.0234 | 25.0861 | 60.0181 | 35.77 | 43.0327 | 14.5234 | 60.0113 | 23.54 | 43.0195 | 11.8517 | 60.0478 | 23.54 | 43.01 | 14.666 | 60.0203 | 23.54 | 43.0105 | 15.5431 | 59.9959 | 23.54 | 43.0171 | 11.0499 | 59.9908 | 19.13
43.027 | 35.7717 | 60.0353 | 43.77 | 43.0179 | 48.0286 | 60.0482 | 56 | 43.0393 | 14.8835 | 59.9587 | 25.54 | 43.0326 | 29.234 | 60.0253 | 37.77 | 43.0317 | 25.0861 | 60.0181 | 35.77 | 43.041 | 14.5234 | 60.0113 | 23.54 | 43.0278 | 11.8517 | 60.0478 | 23.54 | 43.0183 | 14.666 | 60.0203 | 23.54 | 43.0188 | 15.5431 | 59.9959 | 23.54 | 43.0254 | 11.0499 | 59.9908 | 19.13
43.0353 | 35.7719 | 60.0353 | 43.77 | 43.0262 | 48.0286 | 60.0482 | 56 | 43.0477 | 14.8835 | 59.9587 | 25.54 | 43.041 | 29.234 | 60.0253 | 37.77 | 43.04 | 25.0861 | 60.0181 | 35.77 | 43.0493 | 14.5234 | 60.0113 | 23.54 | 43.0361 | 11.8517 | 60.0478 | 23.54 | 43.0266 | 14.666 | 60.0203 | 23.54 | 43.0271 | 15.5557 | 59.9959 | 23.54 | 43.0337 | 11.0499 | 59.9908 | 19.13
43.0436 | 35.7719 | 60.0353 | 43.77 | 43.0346 | 48.0745 | 60.0482 | 56 | 43.056 | 14.8835 | 59.9587 | 25.54 | 43.0493 | 29.234 | 60.0253 | 37.77 | 43.0483 | 25.0861 | 60.0181 | 35.77 | 43.0576 | 14.5234 | 60.0113 | 23.54 | 43.0444 | 11.8517 | 60.0478 | 23.54 | 43.0349 | 14.666 | 60.0203 | 23.54 | 43.0354 | 15.5557 | 59.9959 | 23.54 | 43.042 | 11.0499 | 59.9908 | 19.13
43.052 | 35.8041 | 60.0353 | 43.77 | 43.0429 | 48.0745 | 60.0482 | 56 | 43.0643 | 14.8835 | 59.9587 | 25.54 | 43.0576 | 29.234 | 60.0253 | 37.77 | 43.0566 | 25.0861 | 60.0181 | 35.77 | 43.0659 | 14.5234 | 60.0113 | 23.54 | 43.0527 | 11.8517 | 60.0478 | 23.54 | 43.0432 | 14.666 | 60.0203 | 23.54 | 43.0437 | 15.5376 | 59.9959 | 23.54 | 43.0503 | 11.0499 | 59.9908 | 19.13
43.0603 | 35.8041 | 60.0353 | 43.77 | 43.0512 | 48.0666 | 60.0482 | 56 | 43.0726 | 14.8835 | 59.9587 | 25.54 | 43.0659 | 29.2355 | 60.0253 | 37.77 | 43.0649 | 25.0861 | 60.0181 | 35.77 | 43.0742 | 14.5234 | 60.0113 | 23.54 | 43.061 | 11.8517 | 60.0478 | 23.54 | 43.0518 | 14.666 | 60.0199 | 23.54 | 43.052 | 15.5376 | 59.9959 | 23.54 | 43.0586 | 11.0499 | 59.9908 | 19.13
43.0686 | 35.8043 | 60.0353 | 43.77 | 43.0596 | 48.0666 | 60.0482 | 56 | 43.0811 | 14.8835 | 59.9587 | 25.54 | 43.0743 | 29.2355 | 60.0253 | 37.77 | 43.0732 | 25.0861 | 60.0181 | 35.77 | 43.0825 | 14.5211 | 60.0113 | 23.54 | 43.0693 | 11.8517 | 60.0478 | 23.54 | 43.0601 | 14.666 | 60.0199 | 23.54 | 43.0603 | 15.5376 | 59.9959 | 23.54 | 43.0669 | 11.0503 | 59.9908 | 19.13
43.077 | 35.8043 | 60.0353 | 43.77 | 43.0679 | 48.0667 | 60.0482 | 56 | 43.0894 | 14.8835 | 59.9587 | 25.54 | 43.0826 | 29.2355 | 60.0269 | 37.77 | 43.0818 | 25.092 | 60.0181 | 35.77 | 43.0908 | 14.5211 | 60.0113 | 23.54 | 43.0779 | 11.8517 | 60.0478 | 23.54 | 43.0684 | 14.666 | 60.0199 | 23.54 | 43.0686 | 15.5376 | 59.9959 | 23.54 | 43.0757 | 11.0503 | 59.9908 | 19.13
43.0853 | 35.8044 | 60.0353 | 43.77 | 43.0762 | 48.0667 | 60.0482 | 56 | 43.0977 | 14.8835 | 59.9587 | 25.54 | 43.0909 | 29.2355 | 60.0269 | 37.77 | 43.0901 | 25.092 | 60.0181 | 35.77 | 43.0994 | 14.5211 | 60.0109 | 23.54 | 43.0862 | 11.8517 | 60.0478 | 23.54 | 43.0767 | 14.666 | 60.0199 | 23.54 | 43.0771 | 15.5432 | 59.9959 | 23.54 | 43.084 | 11.0546 | 59.9921 | 19.13
43.0936 | 35.8044 | 60.0353 | 43.77 | 43.0845 | 48.0566 | 60.0482 | 56 | 43.1061 | 14.8835 | 59.9587 | 25.54 | 43.0992 | 29.2355 | 60.0269 | 37.77 | 43.0984 | 25.0932 | 60.0181 | 35.77 | 43.1077 | 14.5211 | 60.0109 | 23.54 | 43.0945 | 11.8542 | 60.0478 | 23.54 | 43.085 | 14.6701 | 60.0199 | 23.54 | 43.0854 | 15.5432 | 59.9959 | 23.54 | 43.0923 | 11.0546 | 59.9921 | 19.13
43.1019 | 35.8044 | 60.0353 | 43.77 | 43.0928 | 48.0566 | 60.0482 | 56 | 43.1144 | 14.8835 | 59.9583 | 25.54 | 43.1077 | 29.2355 | 60.0269 | 37.77 | 43.1067 | 25.0932 | 60.0181 | 35.77 | 43.116 | 14.5211 | 60.0109 | 23.54 | 43.1028 | 11.8542 | 60.0478 | 23.54 | 43.0933 | 14.6701 | 60.0199 | 23.54 | 43.0938 | 15.552 | 59.9959 | 23.54 | 43.1006 | 11.0543 | 59.9921 | 19.13
43.1103 | 35.8044 | 60.0353 | 43.77 | 43.1012 | 48.0192 | 60.0466 | 56 | 43.1227 | 14.8835 | 59.9583 | 25.54 | 43.116 | 29.2355 | 60.0269 | 37.77 | 43.115 | 25.0932 | 60.0181 | 35.77 | 43.1243 | 14.5211 | 60.0109 | 23.54 | 43.1111 | 11.9704 | 60.0478 | 23.54 | 43.1016 | 14.6701 | 60.0199 | 23.54 | 43.1021 | 15.552 | 59.9959 | 23.54 | 43.1089 | 11.0543 | 59.9921 | 19.13
43.1186 | 35.8387 | 60.0353 | 43.77 | 43.1095 | 48.0192 | 60.0466 | 56 | 43.1311 | 14.8835 | 59.9583 | 25.54 | 43.1243 | 29.2355 | 60.0269 | 37.77 | 43.1233 | 25.0932 | 60.0181 | 35.77 | 43.1326 | 14.5211 | 60.0109 | 23.54 | 43.1194 | 11.9704 | 60.0478 | 23.54 | 43.1099 | 14.6701 | 60.0199 | 23.54 | 43.1104 | 15.552 | 59.9959 | 23.54 | 43.1172 | 11.0543 | 59.9921 | 19.13
43.1269 | 35.8387 | 60.0353 | 43.77 | 43.1179 | 48.0189 | 60.0466 | 56 | 43.1394 | 14.8835 | 59.9583 | 25.54 | 43.1326 | 29.2376 | 60.0269 | 37.77 | 43.1316 | 25.0932 | 60.0181 | 35.77 | 43.1409 | 14.5211 | 60.0109 | 23.54 | 43.1277 | 11.9739 | 60.0478 | 23.54 | 43.1184 | 14.6749 | 60.0199 | 23.54 | 43.1187 | 15.552 | 59.9959 | 23.54 | 43.1255 | 11.0543 | 59.9921 | 19.13
43.1353 | 35.8386 | 60.0353 | 43.77 | 43.1262 | 48.0189 | 60.0466 | 56 | 43.1477 | 14.8835 | 59.9583 | 25.54 | 43.141 | 29.2376 | 60.0269 | 37.77 | 43.1399 | 25.0932 | 60.0181 | 35.77 | 43.1492 | 14.5211 | 60.0109 | 23.54 | 43.136 | 11.9739 | 60.0478 | 23.54 | 43.1267 | 14.6749 | 60.0199 | 23.54 | 43.127 | 15.552 | 59.9948 | 23.54 | 43.1338 | 11.0543 | 59.9921 | 19.13
43.1436 | 35.8386 | 60.0353 | 43.77 | 43.1345 | 48.019 | 60.0466 | 56 | 43.1561 | 14.8835 | 59.9583 | 25.54 | 43.1493 | 29.2376 | 60.0269 | 37.77 | 43.1482 | 25.0932 | 60.0181 | 35.77 | 43.1575 | 14.5211 | 60.0109 | 23.54 | 43.1443 | 11.9739 | 60.0478 | 23.54 | 43.135 | 14.6751 | 60.0199 | 23.54 | 43.1355 | 15.552 | 59.9948 | 23.54 | 43.1421 | 11.0543 | 59.9921 | 19.13
43.1519 | 35.8384 | 60.0353 | 43.77 | 43.1428 | 48.019 | 60.0466 | 56 | 43.1644 | 14.8835 | 59.9583 | 25.54 | 43.1576 | 29.2376 | 60.0269 | 37.77 | 43.1567 | 25.0932 | 60.0181 | 35.77 | 43.166 | 14.5211 | 60.0109 | 23.54 | 43.1528 | 11.9739 | 60.0478 | 23.54 | 43.1433 | 14.6751 | 60.0199 | 23.54 | 43.1438 | 15.552 | 59.9948 | 23.54 | 43.1504 | 11.0543 | 59.9921 | 19.13
43.1602 | 35.8384 | 60.0353 | 43.77 | 43.1511 | 48.1043 | 60.0466 | 56 | 43.1727 | 14.8835 | 59.9583 | 25.54 | 43.1659 | 29.2376 | 60.0269 | 37.77 | 43.165 | 25.0932 | 60.0181 | 35.77 | 43.1743 | 14.5211 | 60.0109 | 23.54 | 43.1611 | 11.9739 | 60.0478 | 23.54 | 43.1516 | 14.6732 | 60.0199 | 23.54 | 43.1521 | 15.552 | 59.9948 | 23.54 | 43.1587 | 11.0543 | 59.9921 | 19.13
43.1686 | 35.8385 | 60.0353 | 43.77 | 43.1595 | 48.1043 | 60.0466 | 56 | 43.1812 | 14.8835 | 59.9583 | 25.54 | 43.1742 | 29.2376 | 60.0269 | 37.77 | 43.1733 | 25.0932 | 60.0181 | 35.77 | 43.1826 | 14.5211 | 60.0109 | 23.54 | 43.1694 | 11.9739 | 60.0478 | 23.54 | 43.1599 | 14.6732 | 60.0199 | 23.54 | 43.1604 | 15.552 | 59.9948 | 23.54 | 43.167 | 11.0543 | 59.9921 | 19.13
43.1769 | 35.8385 | 60.0353 | 43.77 | 43.1678 | 48.1043 | 60.0466 | 56 | 43.1895 | 14.8835 | 59.9583 | 25.54 | 43.1826 | 29.2419 | 60.0269 | 37.77 | 43.1816 | 25.1072 | 60.0181 | 35.77 | 43.1909 | 14.5211 | 60.0109 | 23.54 | 43.1777 | 11.9739 | 60.0469 | 23.54 | 43.1682 | 14.4746 | 60.0199 | 23.54 | 43.1687 | 15.552 | 59.9948 | 23.54 | 43.1753 | 11.0543 | 59.9921 | 19.13
43.1852 | 35.8386 | 60.0353 | 43.77 | 43.1761 | 48.1043 | 60.0466 | 56 | 43.1978 | 14.8836 | 59.9583 | 25.54 | 43.1909 | 29.2419 | 60.0269 | 37.77 | 43.1899 | 25.1072 | 60.0181 | 35.77 | 43.1992 | 14.5212 | 60.0109 | 23.54 | 43.186 | 11.9739 | 60.0469 | 23.54 | 43.1765 | 14.4746 | 60.0199 | 23.54 | 43.177 | 15.552 | 59.9948 | 23.54 | 43.1836 | 11.0543 | 59.9921 | 19.13
43.1935 | 35.8386 | 60.0353 | 43.77 | 43.1844 | 48.1047 | 60.0466 | 56 | 43.2062 | 14.8836 | 59.9583 | 25.54 | 43.1992 | 29.2419 | 60.0269 | 37.77 | 43.1982 | 25.1131 | 60.0181 | 35.77 | 43.2075 | 14.5212 | 60.0109 | 23.54 | 43.1943 | 11.9739 | 60.0469 | 23.54 | 43.1851 | 14.4746 | 60.0199 | 23.54 | 43.1853 | 15.552 | 59.9948 | 23.54 | 43.1919 | 11.0543 | 59.9921 | 19.13
43.2019 | 35.8397 | 60.0353 | 43.77 | 43.1928 | 48.1047 | 60.0466 | 56 | 43.2145 | 14.8835 | 59.9583 | 25.54 | 43.2075 | 29.2419 | 60.0269 | 37.77 | 43.2065 | 25.1131 | 60.0181 | 35.77 | 43.2158 | 14.5212 | 60.0109 | 23.54 | 43.2026 | 11.9739 | 60.0469 | 23.54 | 43.1934 | 14.4746 | 60.0199 | 23.54 | 43.1938 | 15.552 | 59.9948 | 23.54 | 43.2007 | 11.0543 | 59.9921 | 19.13
43.2102 | 35.8397 | 60.0353 | 43.77 | 43.2011 | 48.0924 | 60.0466 | 56 | 43.2228 | 14.8835 | 59.9583 | 25.54 | 43.2159 | 29.2434 | 60.0269 | 37.77 | 43.2148 | 25.1131 | 60.0189 | 35.77 | 43.2241 | 14.5212 | 60.0109 | 23.54 | 43.2109 | 11.9739 | 60.0469 | 23.54 | 43.2017 | 14.474 | 60.0199 | 23.54 | 43.2021 | 15.552 | 59.9948 | 23.54 | 43.209 | 11.0543 | 59.9921 | 19.13
43.2185 | 35.8395 | 60.0365 | 43.77 | 43.2094 | 48.0924 | 60.0466 | 56 | 43.2311 | 14.8835 | 59.9583 | 25.54 | 43.2242 | 29.2434 | 60.0269 | 37.77 | 43.2234 | 25.1131 | 60.0189 | 35.77 | 43.2327 | 14.6031 | 60.0109 | 23.54 | 43.2192 | 11.9739 | 60.0469 | 23.54 | 43.21 | 14.474 | 60.0199 | 23.54 | 43.2104 | 15.552 | 59.9948 | 23.54 | 43.2173 | 11.0543 | 59.9921 | 19.13
43.2269 | 35.8395 | 60.0365 | 43.77 | 43.2178 | 48.0924 | 60.0466 | 56 | 43.2395 | 14.8835 | 59.9583 | 25.54 | 43.2325 | 29.2434 | 60.0269 | 37.77 | 43.2317 | 25.1131 | 60.0189 | 35.77 | 43.241 | 14.6031 | 60.0109 | 23.54 | 43.2275 | 11.9739 | 60.0469 | 23.54 | 43.2183 | 14.4727 | 60.0199 | 23.54 | 43.2188 | 15.552 | 59.9948 | 23.54 | 43.2256 | 11.0543 | 59.9921 | 19.13
43.2352 | 35.8395 | 60.0365 | 43.77 | 43.2261 | 48.0924 | 60.0466 | 56 | 43.2478 | 14.8835 | 59.9583 | 25.54 | 43.2408 | 29.2434 | 60.0269 | 37.77 | 43.24 | 25.1131 | 60.0189 | 35.77 | 43.2493 | 14.6031 | 60.0109 | 23.54 | 43.2361 | 11.9739 | 60.0469 | 23.54 | 43.2266 | 14.4727 | 60.0199 | 23.54 | 43.2271 | 15.552 | 59.9948 | 23.54 | 43.2339 | 11.0543 | 59.9921 | 19.13
43.2435 | 35.8395 | 60.0365 | 43.77 | 43.2344 | 48.1438 | 60.0466 | 56 | 43.2561 | 14.8835 | 59.9583 | 25.54 | 43.2493 | 29.2555 | 60.0269 | 37.77 | 43.2483 | 25.1131 | 60.0189 | 35.77 | 43.2576 | 14.6031 | 60.0109 | 23.54 | 43.2444 | 11.9751 | 60.0469 | 23.54 | 43.2349 | 14.4727 | 60.0199 | 23.54 | 43.2354 | 15.552 | 59.9948 | 23.54 | 43.2422 | 11.0543 | 59.9921 | 19.13
43.2519 | 35.8395 | 60.0365 | 43.77 | 43.2427 | 48.1438 | 60.0466 | 56 | 43.2645 | 14.8835 | 59.9583 | 25.54 | 43.2576 | 29.2555 | 60.0269 | 37.77 | 43.2566 | 25.1131 | 60.0189 | 35.77 | 43.2659 | 14.6031 | 60.0109 | 23.54 | 43.2527 | 11.9751 | 60.0469 | 23.54 | 43.2432 | 14.4727 | 60.0199 | 23.54 | 43.2437 | 15.552 | 59.9948 | 23.54 | 43.2505 | 11.0555 | 59.9921 | 19.13
43.2602 | 35.8395 | 60.0365 | 43.77 | 43.2511 | 48.144 | 60.0466 | 56 | 43.2728 | 14.8835 | 59.9583 | 25.54 | 43.2659 | 29.2555 | 60.0269 | 37.77 | 43.2649 | 25.1091 | 60.0189 | 35.77 | 43.2742 | 14.6031 | 60.0109 | 23.54 | 43.261 | 11.9731 | 60.0469 | 23.54 | 43.2517 | 14.4727 | 60.0187 | 23.54 | 43.252 | 15.552 | 59.9948 | 23.54 | 43.2588 | 11.0555 | 59.9921 | 19.13
43.2685 | 35.8476 | 60.0365 | 43.77 | 43.2594 | 48.144 | 60.0466 | 56 | 43.2811 | 14.8835 | 59.9583 | 25.54 | 43.2742 | 29.2555 | 60.0269 | 37.77 | 43.2732 | 25.1091 | 60.0189 | 35.77 | 43.2825 | 14.6031 | 60.0109 | 23.54 | 43.2693 | 11.9731 | 60.0469 | 23.54 | 43.26 | 14.4727 | 60.0187 | 23.54 | 43.2605 | 15.5507 | 59.9948 | 23.54 | 43.2671 | 11.0555 | 59.9921 | 19.13
43.2768 | 35.8476 | 60.0365 | 43.77 | 43.2677 | 48.144 | 60.0466 | 56 | 43.2896 | 14.8835 | 59.9583 | 25.54 | 43.2826 | 29.2343 | 60.0281 | 37.77 | 43.2815 | 25.1091 | 60.0189 | 35.77 | 43.2908 | 14.6031 | 60.0109 | 23.54 | 43.2776 | 11.9731 | 60.0469 | 23.54 | 43.2683 | 14.3911 | 60.0187 | 23.54 | 43.2688 | 15.5507 | 59.9948 | 23.54 | 43.2754 | 11.0555 | 59.9921 | 19.13
43.2852 | 35.8698 | 60.0365 | 43.77 | 43.2761 | 48.144 | 60.0466 | 56 | 43.2979 | 14.8835 | 59.9583 | 25.54 | 43.2909 | 29.2343 | 60.0281 | 37.77 | 43.29 | 25.1091 | 60.0189 | 35.77 | 43.2993 | 14.6031 | 60.0098 | 23.54 | 43.2859 | 11.9731 | 60.0469 | 23.54 | 43.2766 | 14.3911 | 60.0187 | 23.54 | 43.2771 | 15.55 | 59.9948 | 23.54 | 43.2837 | 11.0628 | 59.9928 | 19.13
43.2935 | 35.8698 | 60.0365 | 43.77 | 43.2844 | 48.1101 | 60.0466 | 56 | 43.3062 | 14.8835 | 59.9583 | 25.54 | 43.2992 | 29.2343 | 60.0281 | 37.77 | 43.2983 | 25.104 | 60.0189 | 35.77 | 43.3076 | 14.6031 | 60.0098 | 23.54 | 43.2942 | 11.9731 | 60.0469 | 23.54 | 43.2849 | 14.3911 | 60.0187 | 23.54 | 43.2854 | 15.55 | 59.9948 | 23.54 | 43.292 | 11.0628 | 59.9928 | 19.13
43.3018 | 35.8698 | 60.0365 | 43.77 | 43.2927 | 48.1101 | 60.0466 | 56 | 43.3146 | 14.8836 | 59.9583 | 25.54 | 43.3075 | 29.2343 | 60.0281 | 37.77 | 43.3066 | 25.104 | 60.0189 | 35.77 | 43.3159 | 14.6031 | 60.0098 | 23.54 | 43.3025 | 11.9731 | 60.0469 | 23.54 | 43.2932 | 14.3911 | 60.0187 | 23.54 | 43.2937 | 15.55 | 59.9948 | 23.54 | 43.3003 | 11.0628 | 59.9928 | 19.13
43.3102 | 35.8698 | 60.0365 | 43.77 | 43.301 | 48.1101 | 60.0442 | 56 | 43.3229 | 14.8836 | 59.9583 | 25.54 | 43.3158 | 29.2487 | 60.0281 | 37.77 | 43.3149 | 25.104 | 60.0189 | 35.77 | 43.3242 | 14.6031 | 60.0098 | 23.54 | 43.311 | 11.9731 | 60.0469 | 23.54 | 43.3015 | 14.3911 | 60.0187 | 23.54 | 43.302 | 15.55 | 59.9948 | 23.54 | 43.3086 | 11.0628 | 59.9928 | 19.13
43.3185 | 35.8701 | 60.0365 | 43.77 | 43.3094 | 48.1101 | 60.0442 | 56 | 43.3312 | 14.8836 | 59.9583 | 25.54 | 43.3242 | 29.2487 | 60.0281 | 37.77 | 43.3232 | 25.104 | 60.0189 | 35.77 | 43.3325 | 14.6062 | 60.0098 | 23.54 | 43.3193 | 11.9731 | 60.0469 | 23.54 | 43.3098 | 14.3911 | 60.0187 | 23.54 | 43.3103 | 15.5499 | 59.9948 | 23.54 | 43.3174 | 11.0628 | 59.9928 | 19.13
43.3268 | 35.8701 | 60.0365 | 43.77 | 43.3177 | 48.1099 | 60.0442 | 56 | 43.3396 | 14.8836 | 59.9583 | 25.54 | 43.3325 | 29.2487 | 60.0281 | 37.77 | 43.3315 | 25.1017 | 60.0189 | 35.77 | 43.3408 | 14.6062 | 60.0098 | 23.54 | 43.3276 | 11.9731 | 60.0469 | 23.54 | 43.3181 | 14.3911 | 60.0187 | 23.54 | 43.3188 | 15.5499 | 59.9948 | 23.54 | 43.3257 | 11.0628 | 59.9928 | 19.13
43.3351 | 35.8703 | 60.0365 | 43.77 | 43.326 | 48.1099 | 60.0442 | 56 | 43.3479 | 14.8835 | 59.9583 | 25.54 | 43.3408 | 29.2487 | 60.0281 | 37.77 | 43.3398 | 25.1017 | 60.0189 | 35.77 | 43.3491 | 14.6054 | 60.0098 | 23.54 | 43.3359 | 11.9731 | 60.0469 | 23.54 | 43.3267 | 14.3911 | 60.0187 | 23.54 | 43.3271 | 15.5499 | 59.9936 | 23.54 | 43.334 | 11.0628 | 59.9928 | 19.13
43.3435 | 35.8703 | 60.0365 | 43.77 | 43.3344 | 48.1026 | 60.0442 | 56 | 43.3562 | 14.8835 | 59.9583 | 25.54 | 43.3491 | 29.2683 | 60.0281 | 37.77 | 43.3481 | 25.1017 | 60.0189 | 35.77 | 43.3574 | 14.6054 | 60.0098 | 23.54 | 43.3442 | 11.978 | 60.0469 | 23.54 | 43.335 | 14.3911 | 60.0187 | 23.54 | 43.3354 | 15.5499 | 59.9936 | 23.54 | 43.3423 | 11.0628 | 59.9928 | 19.13
43.3518 | 35.8706 | 60.0365 | 43.77 | 43.3427 | 48.1026 | 60.0442 | 56 | 43.3645 | 14.8835 | 59.9583 | 25.54 | 43.3575 | 29.2683 | 60.0281 | 37.77 | 43.3567 | 25.1017 | 60.0189 | 35.77 | 43.366 | 14.6054 | 60.0098 | 23.54 | 43.3525 | 11.978 | 60.0469 | 23.54 | 43.3433 | 14.3911 | 60.0187 | 23.54 | 43.3438 | 14.9854 | 59.9936 | 23.54 | 43.3506 | 11.0628 | 59.9928 | 19.13
43.3601 | 35.8706 | 60.0365 | 43.77 | 43.351 | 48.0779 | 60.0442 | 56 | 43.3729 | 14.8835 | 59.9583 | 25.54 | 43.3658 | 29.2683 | 60.0281 | 37.77 | 43.365 | 25.1017 | 60.0189 | 35.77 | 43.3743 | 14.6054 | 60.0098 | 23.54 | 43.3608 | 11.978 | 60.0469 | 23.54 | 43.3516 | 14.391 | 60.0187 | 23.54 | 43.3521 | 14.9854 | 59.9936 | 23.54 | 43.3589 | 11.0628 | 59.9928 | 19.13
43.3684 | 35.8948 | 60.0365 | 43.77 | 43.3593 | 48.0779 | 60.0442 | 56 | 43.3812 | 14.8753 | 59.9583 | 25.54 | 43.3741 | 29.2683 | 60.0281 | 37.77 | 43.3733 | 25.1017 | 60.0189 | 35.77 | 43.3826 | 14.6054 | 60.0098 | 23.54 | 43.3691 | 11.978 | 60.0469 | 23.54 | 43.3599 | 14.391 | 60.0187 | 23.54 | 43.3604 | 14.9904 | 59.9936 | 23.54 | 43.3672 | 11.0628 | 59.9928 | 19.13
43.3768 | 35.8948 | 60.0365 | 43.77 | 43.3677 | 48.1045 | 60.0442 | 56 | 43.3895 | 14.8753 | 59.9583 | 25.54 | 43.3824 | 29.2683 | 60.0281 | 37.77 | 43.3816 | 25.1017 | 60.0189 | 35.77 | 43.3909 | 14.6054 | 60.0098 | 23.54 | 43.3774 | 11.9815 | 60.0457 | 23.54 | 43.3682 | 14.391 | 60.0187 | 23.54 | 43.3687 | 14.9904 | 59.9936 | 23.54 | 43.3755 | 11.0628 | 59.9928 | 19.13
43.3851 | 35.9045 | 60.0365 | 43.77 | 43.376 | 48.1045 | 60.0442 | 56 | 43.3979 | 14.862 | 59.9583 | 25.54 | 43.3909 | 29.2683 | 60.0281 | 37.77 | 43.3899 | 25.1017 | 60.0189 | 35.77 | 43.3992 | 14.6054 | 60.0098 | 23.54 | 43.3857 | 11.9815 | 60.0457 | 23.54 | 43.3765 | 14.391 | 60.0187 | 23.54 | 43.3772 | 14.9904 | 59.9936 | 23.54 | 43.3838 | 11.0628 | 59.9928 | 19.13
43.3934 | 35.9045 | 60.0365 | 43.77 | 43.3843 | 48.0803 | 60.0442 | 56 | 43.4062 | 14.862 | 59.9583 | 25.54 | 43.3992 | 29.2574 | 60.0281 | 37.77 | 43.3982 | 25.1017 | 60.0189 | 35.77 | 43.4075 | 14.6054 | 60.0098 | 23.54 | 43.3943 | 12.0815 | 60.0457 | 23.54 | 43.3848 | 14.8306 | 60.0187 | 23.54 | 43.3855 | 14.9904 | 59.9936 | 23.54 | 43.3921 | 11.0628 | 59.9928 | 19.13
43.4018 | 35.926 | 60.0365 | 43.77 | 43.3926 | 48.0803 | 60.0442 | 56 | 43.4146 | 14.862 | 59.9583 | 25.54 | 43.4075 | 29.2574 | 60.0281 | 37.77 | 43.4065 | 25.1017 | 60.0189 | 35.77 | 43.4158 | 14.6054 | 60.0098 | 23.54 | 43.4026 | 12.0815 | 60.0457 | 23.54 | 43.3933 | 14.8306 | 60.0187 | 23.54 | 43.3938 | 14.9904 | 59.9936 | 23.54 | 43.4004 | 11.0628 | 59.9928 | 19.13
43.4101 | 35.926 | 60.0365 | 43.77 | 43.4009 | 48.0805 | 60.0442 | 56 | 43.423 | 14.862 | 59.9583 | 25.54 | 43.4158 | 29.2596 | 60.0281 | 37.77 | 43.4148 | 25.1017 | 60.0202 | 35.77 | 43.4241 | 14.6054 | 60.0098 | 23.54 | 43.4109 | 12.0815 | 60.0457 | 23.54 | 43.4016 | 14.8306 | 60.0187 | 23.54 | 43.4021 | 14.9904 | 59.9936 | 23.54 | 43.4087 | 11.0628 | 59.9928 | 19.13
43.4184 | 35.9258 | 60.0378 | 43.77 | 43.4093 | 48.0805 | 60.0442 | 56 | 43.4313 | 14.862 | 59.9583 | 25.54 | 43.4242 | 29.2596 | 60.0281 | 37.77 | 43.4233 | 25.1017 | 60.0202 | 35.77 | 43.4326 | 14.5997 | 60.0098 | 23.54 | 43.4192 | 12.0815 | 60.0457 | 23.54 | 43.4099 | 14.8306 | 60.0187 | 23.54 | 43.4104 | 14.8782 | 59.9936 | 23.54 | 43.417 | 11.0676 | 59.9928 | 19.13
43.4268 | 35.9258 | 60.0378 | 43.77 | 43.4176 | 48.054 | 60.0442 | 56 | 43.4396 | 14.862 | 59.9583 | 25.54 | 43.4325 | 29.2596 | 60.0281 | 37.77 | 43.4316 | 25.1159 | 60.0202 | 35.77 | 43.4409 | 14.5997 | 60.0098 | 23.54 | 43.4275 | 12.0815 | 60.0457 | 23.54 | 43.4182 | 14.8306 | 60.0187 | 23.54 | 43.4187 | 14.8782 | 59.9936 | 23.54 | 43.4253 | 11.0676 | 59.9928 | 19.13
43.4351 | 35.9257 | 60.0378 | 43.77 | 43.426 | 48.054 | 60.0442 | 56 | 43.448 | 14.862 | 59.9583 | 25.54 | 43.4408 | 29.2596 | 60.0281 | 37.77 | 43.4399 | 25.1159 | 60.0202 | 35.77 | 43.4492 | 14.5974 | 60.0098 | 23.54 | 43.4358 | 12.0815 | 60.0457 | 23.54 | 43.4265 | 14.8306 | 60.0187 | 23.54 | 43.427 | 14.8306 | 59.9936 | 23.54 | 43.4336 | 11.0676 | 59.9928 | 19.13
43.4434 | 35.9257 | 60.0378 | 43.77 | 43.4343 | 48.054 | 60.0442 | 56 | 43.4563 | 14.862 | 59.9583 | 25.54 | 43.4491 | 29.2596 | 60.0281 | 37.77 | 43.4482 | 25.1159 | 60.0202 | 35.77 | 43.4575 | 14.5974 | 60.0098 | 23.54 | 43.4441 | 12.0815 | 60.0457 | 23.54 | 43.4348 | 14.8306 | 60.0187 | 23.54 | 43.4353 | 14.8306 | 59.9936 | 23.54 | 43.4424 | 11.0676 | 59.9928 | 19.13
43.4517 | 35.9259 | 60.0378 | 43.77 | 43.4426 | 48.054 | 60.0442 | 56 | 43.4646 | 14.862 | 59.9583 | 25.54 | 43.4574 | 29.2596 | 60.0281 | 37.77 | 43.4565 | 25.1159 | 60.0202 | 35.77 | 43.4658 | 14.4257 | 60.0098 | 23.54 | 43.4524 | 12.0815 | 60.0457 | 23.54 | 43.4431 | 14.8306 | 60.0187 | 23.54 | 43.4438 | 14.8306 | 59.9936 | 23.54 | 43.4507 | 11.0713 | 59.9928 | 19.13
43.4601 | 35.9259 | 60.0378 | 43.77 | 43.4509 | 48.0388 | 60.0442 | 56 | 43.473 | 14.862 | 59.9583 | 25.54 | 43.4658 | 29.2596 | 60.0281 | 37.77 | 43.4648 | 25.1218 | 60.0202 | 35.77 | 43.4741 | 14.4257 | 60.0098 | 23.54 | 43.4607 | 12.0815 | 60.0457 | 23.54 | 43.4514 | 14.8306 | 60.0182 | 23.54 | 43.4521 | 14.8306 | 59.9936 | 23.54 | 43.459 | 11.0713 | 59.9928 | 19.13
43.4684 | 35.8409 | 60.0378 | 43.77 | 43.4592 | 48.0388 | 60.0442 | 56 | 43.4813 | 14.862 | 59.9583 | 25.54 | 43.4741 | 29.2596 | 60.0281 | 37.77 | 43.4731 | 25.1218 | 60.0202 | 35.77 | 43.4824 | 14.4302 | 60.0098 | 23.54 | 43.4692 | 12.0815 | 60.0457 | 23.54 | 43.46 | 14.8306 | 60.0182 | 23.54 | 43.4604 | 14.8285 | 59.9936 | 23.54 | 43.4673 | 11.0713 | 59.9928 | 19.13
43.4767 | 35.8409 | 60.0378 | 43.77 | 43.4676 | 48.1168 | 60.0442 | 56 | 43.4896 | 14.862 | 59.9583 | 25.54 | 43.4824 | 29.2625 | 60.0301 | 37.77 | 43.4814 | 25.1218 | 60.0202 | 35.77 | 43.491 | 14.4302 | 60.0098 | 23.54 | 43.4775 | 12.0815 | 60.0457 | 23.54 | 43.4683 | 14.8306 | 60.0182 | 23.54 | 43.4688 | 14.8285 | 59.9936 | 23.54 | 43.4756 | 11.0713 | 59.9928 | 19.13
43.485 | 35.8051 | 60.0378 | 43.77 | 43.4759 | 48.1168 | 60.0442 | 56 | 43.498 | 14.862 | 59.9583 | 25.54 | 43.4907 | 29.2625 | 60.0301 | 37.77 | 43.49 | 25.1218 | 60.0202 | 35.77 | 43.4993 | 14.2523 | 60.0082 | 23.54 | 43.4858 | 12.0815 | 60.0457 | 23.54 | 43.4766 | 14.8306 | 60.0182 | 23.54 | 43.4771 | 14.8285 | 59.9936 | 23.54 | 43.4839 | 11.2322 | 59.9936 | 19.13
43.4934 | 35.8051 | 60.0378 | 43.77 | 43.4843 | 48.0929 | 60.0442 | 56 | 43.5063 | 14.862 | 59.9583 | 25.54 | 43.4991 | 29.2625 | 60.0301 | 37.77 | 43.4983 | 25.1218 | 60.0202 | 35.77 | 43.5076 | 14.2523 | 60.0082 | 23.54 | 43.4941 | 12.0815 | 60.0457 | 23.54 | 43.4849 | 14.8306 | 60.0182 | 23.54 | 43.4854 | 14.8285 | 59.9936 | 23.54 | 43.4922 | 11.2322 | 59.9936 | 19.13
43.5017 | 35.8153 | 60.0378 | 43.77 | 43.4926 | 48.0929 | 60.0442 | 56 | 43.5146 | 14.862 | 59.9579 | 25.54 | 43.5074 | 29.2625 | 60.0301 | 37.77 | 43.5066 | 25.1218 | 60.0202 | 35.77 | 43.5159 | 14.0995 | 60.0082 | 23.54 | 43.5024 | 12.0815 | 60.0457 | 23.54 | 43.4932 | 14.8306 | 60.0182 | 23.54 | 43.4937 | 14.8285 | 59.9936 | 23.54 | 43.5005 | 11.2322 | 59.9936 | 19.13
43.51 | 35.8153 | 60.0378 | 43.77 | 43.5009 | 48.0931 | 60.0409 | 56 | 43.5229 | 14.862 | 59.9579 | 25.54 | 43.5157 | 29.2641 | 60.0301 | 37.77 | 43.5149 | 25.1218 | 60.0202 | 35.77 | 43.5242 | 14.0995 | 60.0082 | 23.54 | 43.5107 | 12.0815 | 60.0457 | 23.54 | 43.5015 | 14.8306 | 60.0182 | 23.54 | 43.5022 | 14.8285 | 59.9936 | 23.54 | 43.5088 | 11.2322 | 59.9936 | 19.13
43.5183 | 35.8153 | 60.0378 | 43.77 | 43.5092 | 48.0931 | 60.0409 | 56 | 43.5314 | 14.862 | 59.9579 | 25.54 | 43.524 | 29.2641 | 60.0301 | 37.77 | 43.5232 | 25.1218 | 60.0202 | 35.77 | 43.5325 | 14.0988 | 60.0082 | 23.54 | 43.519 | 12.0815 | 60.0457 | 23.54 | 43.5098 | 14.8306 | 60.0182 | 23.54 | 43.5105 | 14.8285 | 59.9936 | 23.54 | 43.5171 | 11.2322 | 59.9936 | 19.13
43.5267 | 35.8153 | 60.0378 | 43.77 | 43.5175 | 48.0836 | 60.0409 | 56 | 43.5397 | 14.862 | 59.9579 | 25.54 | 43.5325 | 29.2641 | 60.0301 | 37.77 | 43.5315 | 25.1218 | 60.0202 | 35.77 | 43.5408 | 14.0988 | 60.0082 | 23.54 | 43.5273 | 12.0815 | 60.0457 | 23.54 | 43.5181 | 14.8306 | 60.0182 | 23.54 | 43.5188 | 14.8285 | 59.9936 | 23.54 | 43.5254 | 11.2322 | 59.9936 | 19.13
43.535 | 35.8148 | 60.0378 | 43.77 | 43.5259 | 48.0836 | 60.0409 | 56 | 43.548 | 14.862 | 59.9579 | 25.54 | 43.5408 | 29.2641 | 60.0301 | 37.77 | 43.5398 | 25.1218 | 60.0202 | 35.77 | 43.5491 | 14.0988 | 60.0082 | 23.54 | 43.5356 | 12.0815 | 60.0457 | 23.54 | 43.5266 | 14.8306 | 60.0182 | 23.54 | 43.5271 | 15.0281 | 59.9916 | 23.54 | 43.5337 | 11.2322 | 59.9936 | 19.13
43.5433 | 35.8148 | 60.0378 | 43.77 | 43.5342 | 48.0479 | 60.0409 | 56 | 43.5564 | 14.862 | 59.9579 | 25.54 | 43.5491 | 29.2663 | 60.0301 | 37.77 | 43.5481 | 25.1218 | 60.0202 | 35.77 | 43.5576 | 14.0988 | 60.0082 | 23.54 | 43.5442 | 12.0815 | 60.0457 | 23.54 | 43.5349 | 14.8306 | 60.0182 | 23.54 | 43.5354 | 15.0281 | 59.9916 | 23.54 | 43.542 | 11.2322 | 59.9936 | 19.13
43.5517 | 35.8138 | 60.0378 | 43.77 | 43.5425 | 48.0479 | 60.0409 | 56 | 43.5647 | 14.862 | 59.9579 | 25.54 | 43.5574 | 29.2663 | 60.0301 | 37.77 | 43.5564 | 25.1218 | 60.0202 | 35.77 | 43.5659 | 14.0988 | 60.0082 | 23.54 | 43.5525 | 12.0815 | 60.0457 | 23.54 | 43.5432 | 14.8306 | 60.0182 | 23.54 | 43.5437 | 15.0287 | 59.9916 | 23.54 | 43.5503 | 11.2322 | 59.9936 | 19.13
43.56 | 35.8138 | 60.0378 | 43.77 | 43.5508 | 48.2166 | 60.0409 | 56 | 43.573 | 14.862 | 59.9579 | 25.54 | 43.5657 | 29.2663 | 60.0301 | 37.77 | 43.5649 | 25.1218 | 60.0202 | 35.77 | 43.5742 | 14.0988 | 60.0082 | 23.54 | 43.5608 | 12.0804 | 60.0457 | 23.54 | 43.5515 | 14.8325 | 60.0182 | 23.54 | 43.552 | 15.0287 | 59.9916 | 23.54 | 43.5591 | 11.2322 | 59.9936 | 19.13
43.5683 | 35.86 | 60.0378 | 43.77 | 43.5592 | 48.2166 | 60.0409 | 56 | 43.5814 | 14.862 | 59.9579 | 25.54 | 43.5741 | 29.2663 | 60.0301 | 37.77 | 43.5732 | 25.1218 | 60.0202 | 35.77 | 43.5825 | 14.0997 | 60.0082 | 23.54 | 43.5691 | 12.0804 | 60.0457 | 23.54 | 43.5598 | 14.8325 | 60.0182 | 23.54 | 43.5605 | 15.2245 | 59.9916 | 23.54 | 43.5674 | 11.2322 | 59.9936 | 19.13
43.5767 | 35.86 | 60.0378 | 43.77 | 43.5675 | 48.2168 | 60.0409 | 56 | 43.5897 | 14.862 | 59.9579 | 25.54 | 43.5824 | 29.2663 | 60.0301 | 37.77 | 43.5815 | 25.1167 | 60.0202 | 35.77 | 43.5908 | 14.0997 | 60.0082 | 23.54 | 43.5774 | 12.0789 | 60.0449 | 23.54 | 43.5681 | 14.8325 | 60.0182 | 23.54 | 43.5688 | 15.2245 | 59.9916 | 23.54 | 43.5757 | 11.2322 | 59.9936 | 19.13
43.585 | 35.8601 | 60.0378 | 43.77 | 43.5759 | 48.2168 | 60.0409 | 56 | 43.598 | 14.862 | 59.9579 | 25.54 | 43.5907 | 29.2663 | 60.0301 | 37.77 | 43.5898 | 25.1167 | 60.0202 | 35.77 | 43.5991 | 14.0997 | 60.0082 | 23.54 | 43.5857 | 12.0789 | 60.0449 | 23.54 | 43.5764 | 14.8325 | 60.0182 | 23.54 | 43.5771 | 15.2245 | 59.9916 | 23.54 | 43.584 | 11.2322 | 59.9936 | 19.13
43.5933 | 35.8601 | 60.0378 | 43.77 | 43.5842 | 48.2163 | 60.0409 | 56 | 43.6064 | 14.862 | 59.9579 | 25.54 | 43.599 | 29.2663 | 60.0301 | 37.77 | 43.5981 | 25.1167 | 60.0202 | 35.77 | 43.6074 | 14.0997 | 60.0082 | 23.54 | 43.594 | 12.0789 | 60.0449 | 23.54 | 43.5847 | 14.8325 | 60.0182 | 23.54 | 43.5854 | 15.2245 | 59.9916 | 23.54 | 43.5923 | 11.2322 | 59.9936 | 19.13
43.6016 | 35.8833 | 60.0378 | 43.77 | 43.5925 | 48.2163 | 60.0409 | 56 | 43.6147 | 14.8602 | 59.9579 | 25.54 | 43.6074 | 29.2663 | 60.0301 | 37.77 | 43.6064 | 25.1167 | 60.0202 | 35.77 | 43.6157 | 14.0997 | 60.0082 | 23.54 | 43.6023 | 12.0789 | 60.0449 | 23.54 | 43.5933 | 14.8325 | 60.0182 | 23.54 | 43.5938 | 15.5066 | 59.9916 | 23.54 | 43.6006 | 11.2322 | 59.9936 | 19.13
43.61 | 35.8833 | 60.0378 | 43.77 | 43.6008 | 48.1659 | 60.0409 | 56 | 43.623 | 14.8602 | 59.9579 | 25.54 | 43.6157 | 29.2663 | 60.0301 | 37.77 | 43.6147 | 25.1167 | 60.0213 | 35.77 | 43.6243 | 14.0997 | 60.0082 | 23.54 | 43.6106 | 12.0789 | 60.0449 | 23.54 | 43.6016 | 14.8367 | 60.0182 | 23.54 | 43.6021 | 15.5066 | 59.9916 | 23.54 | 43.6089 | 11.2322 | 59.9936 | 19.13
43.6183 | 35.8399 | 60.0395 | 43.77 | 43.6091 | 48.1659 | 60.0409 | 56 | 43.6315 | 14.8602 | 59.9579 | 25.54 | 43.624 | 29.2663 | 60.0301 | 37.77 | 43.623 | 25.1167 | 60.0213 | 35.77 | 43.6326 | 14.2638 | 60.0082 | 23.54 | 43.6191 | 12.0789 | 60.0449 | 23.54 | 43.6099 | 14.8367 | 60.0182 | 23.54 | 43.6104 | 15.5066 | 59.9916 | 23.54 | 43.6172 | 11.2322 | 59.9936 | 19.13
43.6266 | 35.8399 | 60.0395 | 43.77 | 43.6175 | 48.1304 | 60.0409 | 56 | 43.6398 | 14.8602 | 59.9579 | 25.54 | 43.6323 | 29.2663 | 60.0301 | 37.77 | 43.6316 | 25.1226 | 60.0213 | 35.77 | 43.6409 | 14.2638 | 60.0082 | 23.54 | 43.6274 | 12.0789 | 60.0449 | 23.54 | 43.6182 | 14.8367 | 60.0182 | 23.54 | 43.6189 | 15.5066 | 59.9916 | 23.54 | 43.6255 | 11.2322 | 59.9936 | 19.13
43.6349 | 35.8403 | 60.0395 | 43.77 | 43.6258 | 48.1304 | 60.0409 | 56 | 43.6481 | 14.8602 | 59.9579 | 25.54 | 43.6407 | 29.2663 | 60.0301 | 37.77 | 43.6399 | 25.1226 | 60.0213 | 35.77 | 43.6492 | 14.2638 | 60.0082 | 23.54 | 43.6357 | 12.0789 | 60.0449 | 23.54 | 43.6265 | 14.8367 | 60.0182 | 23.54 | 43.6272 | 15.4976 | 59.9916 | 23.54 | 43.6338 | 11.2327 | 59.9936 | 19.13
43.6433 | 35.8403 | 60.0395 | 43.77 | 43.6342 | 48.1215 | 60.0409 | 56 | 43.6564 | 14.8602 | 59.9579 | 25.54 | 43.649 | 29.2663 | 60.0301 | 37.77 | 43.6482 | 25.1226 | 60.0213 | 35.77 | 43.6575 | 14.2638 | 60.0082 | 23.54 | 43.644 | 12.0824 | 60.0449 | 23.54 | 43.6348 | 14.8367 | 60.0182 | 23.54 | 43.6355 | 15.4976 | 59.9916 | 23.54 | 43.6421 | 11.2327 | 59.9936 | 19.13
43.6516 | 35.8403 | 60.0395 | 43.77 | 43.6425 | 48.1215 | 60.0409 | 56 | 43.6648 | 14.8606 | 59.9579 | 25.54 | 43.6573 | 29.2663 | 60.0301 | 37.77 | 43.6565 | 25.1226 | 60.0213 | 35.77 | 43.6658 | 14.2638 | 60.0082 | 23.54 | 43.6523 | 12.0824 | 60.0449 | 23.54 | 43.6431 | 14.8367 | 60.0182 | 23.54 | 43.6438 | 15.4961 | 59.9916 | 23.54 | 43.6504 | 11.2321 | 59.9936 | 19.13
43.6599 | 35.8403 | 60.0395 | 43.77 | 43.6508 | 48.1142 | 60.0409 | 56 | 43.6731 | 14.8606 | 59.9579 | 25.54 | 43.6656 | 29.2663 | 60.0301 | 37.77 | 43.6648 | 25.2582 | 60.0213 | 35.77 | 43.6741 | 14.2638 | 60.0082 | 23.54 | 43.6606 | 12.0824 | 60.0449 | 23.54 | 43.6514 | 14.8367 | 60.0175 | 23.54 | 43.6521 | 15.4961 | 59.9916 | 23.54 | 43.6587 | 11.2321 | 59.9936 | 19.13
43.6683 | 35.8489 | 60.0395 | 43.77 | 43.6591 | 48.1142 | 60.0409 | 56 | 43.6814 | 14.8606 | 59.9579 | 25.54 | 43.6741 | 29.2663 | 60.0301 | 37.77 | 43.6731 | 25.2582 | 60.0213 | 35.77 | 43.6824 | 14.2638 | 60.0082 | 23.54 | 43.6689 | 12.0824 | 60.0449 | 23.54 | 43.6599 | 14.8367 | 60.0175 | 23.54 | 43.6604 | 15.4961 | 59.9916 | 23.54 | 43.667 | 11.2357 | 59.9936 | 19.13
43.6766 | 35.8489 | 60.0395 | 43.77 | 43.6674 | 48.1141 | 60.0409 | 56 | 43.6898 | 14.8606 | 59.9579 | 25.54 | 43.6824 | 29.2807 | 60.0313 | 37.77 | 43.6814 | 25.2582 | 60.0213 | 35.77 | 43.6909 | 14.2638 | 60.0082 | 23.54 | 43.6772 | 12.0824 | 60.0449 | 23.54 | 43.6682 | 14.8367 | 60.0175 | 23.54 | 43.6687 | 15.4961 | 59.9916 | 23.54 | 43.6753 | 11.2357 | 59.9936 | 19.13
43.6849 | 35.8457 | 60.0395 | 43.77 | 43.6758 | 48.1141 | 60.0409 | 56 | 43.6981 | 14.8606 | 59.9579 | 25.54 | 43.6907 | 29.2807 | 60.0313 | 37.77 | 43.6897 | 25.2582 | 60.0213 | 35.77 | 43.6992 | 14.2638 | 60.007 | 23.54 | 43.6855 | 12.0824 | 60.0449 | 23.54 | 43.6765 | 14.8367 | 60.0175 | 23.54 | 43.677 | 15.4961 | 59.9916 | 23.54 | 43.6841 | 11.2357 | 59.9948 | 19.13
43.6932 | 35.8457 | 60.0395 | 43.77 | 43.6841 | 48.2143 | 60.0409 | 56 | 43.7064 | 14.8606 | 59.9579 | 25.54 | 43.699 | 29.2807 | 60.0313 | 37.77 | 43.6982 | 25.2582 | 60.0213 | 35.77 | 43.7075 | 14.2638 | 60.007 | 23.54 | 43.6938 | 12.0824 | 60.0449 | 23.54 | 43.6848 | 14.8367 | 60.0175 | 23.54 | 43.6855 | 15.4961 | 59.9916 | 23.54 | 43.6924 | 11.2357 | 59.9948 | 19.13
43.7016 | 35.8456 | 60.0395 | 43.77 | 43.6924 | 48.2143 | 60.0409 | 56 | 43.7148 | 14.8596 | 59.9571 | 25.54 | 43.7073 | 29.2807 | 60.0313 | 37.77 | 43.7065 | 25.2582 | 60.0213 | 35.77 | 43.7158 | 14.2631 | 60.007 | 23.54 | 43.7024 | 12.0824 | 60.0449 | 23.54 | 43.6931 | 14.8367 | 60.0175 | 23.54 | 43.6938 | 15.4961 | 59.9916 | 23.54 | 43.7007 | 11.2357 | 59.9948 | 19.13
43.7099 | 35.8456 | 60.0395 | 43.77 | 43.7007 | 48.2141 | 60.0368 | 56 | 43.7231 | 14.8596 | 59.9571 | 25.54 | 43.7157 | 29.293 | 60.0313 | 37.77 | 43.7148 | 25.2725 | 60.0213 | 35.77 | 43.7241 | 14.2631 | 60.007 | 23.54 | 43.7107 | 12.0824 | 60.0449 | 23.54 | 43.7014 | 14.8367 | 60.0175 | 23.54 | 43.7021 | 15.4961 | 59.9916 | 23.54 | 43.709 | 11.2357 | 59.9948 | 19.13
43.7182 | 35.8457 | 60.0395 | 43.77 | 43.7091 | 48.2141 | 60.0368 | 56 | 43.7314 | 14.8596 | 59.9571 | 25.54 | 43.724 | 29.293 | 60.0313 | 37.77 | 43.7231 | 25.2725 | 60.0213 | 35.77 | 43.7324 | 14.6179 | 60.007 | 23.54 | 43.719 | 12.0824 | 60.0449 | 23.54 | 43.7097 | 14.8367 | 60.0175 | 23.54 | 43.7104 | 15.6204 | 59.9916 | 23.54 | 43.7173 | 11.2357 | 59.9948 | 19.13
43.7266 | 35.8457 | 60.0395 | 43.77 | 43.7174 | 48.1961 | 60.0368 | 56 | 43.7399 | 14.8596 | 59.9571 | 25.54 | 43.7323 | 29.293 | 60.0313 | 37.77 | 43.7314 | 25.2725 | 60.0213 | 35.77 | 43.7407 | 14.6179 | 60.007 | 23.54 | 43.7273 | 12.0824 | 60.0449 | 23.54 | 43.718 | 14.8367 | 60.0175 | 23.54 | 43.7188 | 15.6204 | 59.9916 | 23.54 | 43.7256 | 11.2357 | 59.9948 | 19.13
43.7349 | 35.8466 | 60.0395 | 43.77 | 43.7257 | 48.1961 | 60.0368 | 56 | 43.7482 | 14.8596 | 59.9571 | 25.54 | 43.7406 | 29.293 | 60.0313 | 37.77 | 43.7397 | 25.2725 | 60.0213 | 35.77 | 43.7493 | 14.6179 | 60.007 | 23.54 | 43.7356 | 12.0824 | 60.0449 | 23.54 | 43.7266 | 14.8367 | 60.0175 | 23.54 | 43.7271 | 15.6204 | 59.9931 | 23.54 | 43.7339 | 11.2357 | 59.9948 | 19.13
43.7432 | 35.8466 | 60.0395 | 43.77 | 43.7341 | 48.1963 | 60.0368 | 56 | 43.7565 | 14.8596 | 59.9571 | 25.54 | 43.749 | 29.293 | 60.0313 | 37.77 | 43.748 | 25.2907 | 60.0213 | 35.77 | 43.7576 | 14.6179 | 60.007 | 23.54 | 43.7439 | 12.0775 | 60.0449 | 23.54 | 43.7349 | 14.8367 | 60.0175 | 23.54 | 43.7354 | 15.6204 | 59.9931 | 23.54 | 43.7422 | 11.2357 | 59.9948 | 19.13
43.7515 | 35.8471 | 60.0395 | 43.77 | 43.7424 | 48.1963 | 60.0368 | 56 | 43.7649 | 14.8596 | 59.9571 | 25.54 | 43.7573 | 29.293 | 60.0313 | 37.77 | 43.7563 | 25.2907 | 60.0213 | 35.77 | 43.7659 | 14.6179 | 60.007 | 23.54 | 43.7522 | 12.0775 | 60.0449 | 23.54 | 43.7432 | 14.8367 | 60.0175 | 23.54 | 43.7439 | 15.6204 | 59.9931 | 23.54 | 43.7505 | 11.2357 | 59.9948 | 19.13
43.7599 | 35.8471 | 60.0395 | 43.77 | 43.7507 | 48.2041 | 60.0368 | 56 | 43.7732 | 14.8596 | 59.9571 | 25.54 | 43.7656 | 29.293 | 60.0313 | 37.77 | 43.7649 | 25.2907 | 60.0213 | 35.77 | 43.7742 | 14.6179 | 60.007 | 23.54 | 43.7605 | 12.0786 | 60.0449 | 23.54 | 43.7515 | 14.8367 | 60.0175 | 23.54 | 43.7522 | 15.6204 | 59.9931 | 23.54 | 43.7588 | 11.2357 | 59.9948 | 19.13
43.7682 | 35.8472 | 60.0395 | 43.77 | 43.759 | 48.2041 | 60.0368 | 56 | 43.7815 | 14.8596 | 59.9571 | 25.54 | 43.7739 | 29.293 | 60.0313 | 37.77 | 43.7732 | 25.2907 | 60.0213 | 35.77 | 43.7825 | 14.6179 | 60.007 | 23.54 | 43.7688 | 12.0786 | 60.0449 | 23.54 | 43.7598 | 14.8367 | 60.0175 | 23.54 | 43.7605 | 15.6204 | 59.9931 | 23.54 | 43.7671 | 11.2357 | 59.9948 | 19.13
43.7765 | 35.8472 | 60.0395 | 43.77 | 43.7674 | 48.1758 | 60.0368 | 56 | 43.7899 | 14.8596 | 59.9571 | 25.54 | 43.7823 | 29.3041 | 60.0313 | 37.77 | 43.7815 | 25.2907 | 60.0213 | 35.77 | 43.7908 | 14.6179 | 60.007 | 23.54 | 43.7773 | 12.0786 | 60.0441 | 23.54 | 43.7681 | 14.8367 | 60.0175 | 23.54 | 43.7688 | 15.6204 | 59.9931 | 23.54 | 43.7754 | 11.2357 | 59.9948 | 19.13
43.7849 | 35.8428 | 60.0395 | 43.77 | 43.7757 | 48.1758 | 60.0368 | 56 | 43.7982 | 14.8596 | 59.9571 | 25.54 | 43.7906 | 29.3041 | 60.0313 | 37.77 | 43.7898 | 25.2907 | 60.0213 | 35.77 | 43.7991 | 14.6179 | 60.007 | 23.54 | 43.7856 | 12.0786 | 60.0441 | 23.54 | 43.7764 | 14.8367 | 60.0175 | 23.54 | 43.7771 | 15.6204 | 59.9931 | 23.54 | 43.7837 | 11.2357 | 59.9948 | 19.13
43.7932 | 35.8428 | 60.0395 | 43.77 | 43.7841 | 48.2693 | 60.0368 | 56 | 43.8065 | 14.8596 | 59.9571 | 25.54 | 43.799 | 29.3041 | 60.0313 | 37.77 | 43.7981 | 25.2907 | 60.0213 | 35.77 | 43.8074 | 14.6179 | 60.007 | 23.54 | 43.7939 | 12.0786 | 60.0441 | 23.54 | 43.7847 | 14.8367 | 60.0175 | 23.54 | 43.7854 | 15.6204 | 59.9931 | 23.54 | 43.792 | 11.2357 | 59.9948 | 19.13
43.8015 | 35.8897 | 60.0395 | 43.77 | 43.7924 | 48.2693 | 60.0368 | 56 | 43.8148 | 14.8542 | 59.9571 | 25.54 | 43.8073 | 29.3041 | 60.0313 | 37.77 | 43.8064 | 25.2907 | 60.0213 | 35.77 | 43.8159 | 14.6179 | 60.007 | 23.54 | 43.8022 | 12.0786 | 60.0441 | 23.54 | 43.7932 | 14.8367 | 60.0175 | 23.54 | 43.7937 | 15.6204 | 59.9931 | 23.54 | 43.8008 | 11.2357 | 59.9948 | 19.13
43.8098 | 35.8897 | 60.0395 | 43.77 | 43.8007 | 48.2601 | 60.0368 | 56 | 43.8232 | 14.8542 | 59.9571 | 25.54 | 43.8156 | 29.3041 | 60.0313 | 37.77 | 43.8147 | 25.2896 | 60.0221 | 35.77 | 43.8242 | 14.6179 | 60.007 | 23.54 | 43.8105 | 12.0786 | 60.0441 | 23.54 | 43.8015 | 14.8367 | 60.0175 | 23.54 | 43.8022 | 15.6204 | 59.9931 | 23.54 | 43.8091 | 11.2357 | 59.9948 | 19.13
43.8182 | 35.889 | 60.0411 | 43.77 | 43.809 | 48.2601 | 60.0368 | 56 | 43.8315 | 14.8542 | 59.9571 | 25.54 | 43.824 | 29.3041 | 60.0313 | 37.77 | 43.823 | 25.2896 | 60.0221 | 35.77 | 43.8325 | 14.6179 | 60.007 | 23.54 | 43.8188 | 12.0786 | 60.0441 | 23.54 | 43.8098 | 14.8367 | 60.0175 | 23.54 | 43.8105 | 15.6204 | 59.9931 | 23.54 | 43.8174 | 11.2395 | 59.9948 | 19.13
43.8265 | 35.889 | 60.0411 | 43.77 | 43.8173 | 48.2531 | 60.0368 | 56 | 43.8398 | 14.8542 | 59.9571 | 25.54 | 43.8323 | 29.3041 | 60.0313 | 37.77 | 43.8315 | 25.2896 | 60.0221 | 35.77 | 43.8408 | 14.6179 | 60.007 | 23.54 | 43.8271 | 12.0786 | 60.0441 | 23.54 | 43.8181 | 14.8367 | 60.0175 | 23.54 | 43.8188 | 15.6204 | 59.9931 | 23.54 | 43.8257 | 11.2395 | 59.9948 | 19.13
43.8348 | 35.8884 | 60.0411 | 43.77 | 43.8257 | 48.2531 | 60.0368 | 56 | 43.8483 | 14.8542 | 59.9571 | 25.54 | 43.8406 | 29.3041 | 60.0313 | 37.77 | 43.8398 | 25.2896 | 60.0221 | 35.77 | 43.8491 | 14.6179 | 60.007 | 23.54 | 43.8354 | 12.0786 | 60.0441 | 23.54 | 43.8264 | 14.8367 | 60.0175 | 23.54 | 43.8271 | 15.6204 | 59.9931 | 23.54 | 43.834 | 11.2439 | 59.9948 | 19.13
43.8431 | 35.8884 | 60.0411 | 43.77 | 43.834 | 48.1921 | 60.0368 | 56 | 43.8566 | 14.8542 | 59.9571 | 25.54 | 43.8489 | 29.3041 | 60.0313 | 37.77 | 43.8481 | 25.2896 | 60.0221 | 35.77 | 43.8574 | 14.6179 | 60.007 | 23.54 | 43.8438 | 12.0786 | 60.0441 | 23.54 | 43.8347 | 14.838 | 60.0175 | 23.54 | 43.8354 | 15.6204 | 59.9931 | 23.54 | 43.8423 | 11.2439 | 59.9948 | 19.13
43.8515 | 35.8886 | 60.0411 | 43.77 | 43.8423 | 48.1921 | 60.0368 | 56 | 43.8649 | 14.8542 | 59.9571 | 25.54 | 43.8573 | 29.3041 | 60.0313 | 37.77 | 43.8564 | 25.2896 | 60.0221 | 35.77 | 43.8657 | 14.6179 | 60.007 | 23.54 | 43.8523 | 12.0786 | 60.0441 | 23.54 | 43.843 | 14.838 | 60.0175 | 23.54 | 43.8438 | 15.7245 | 59.9931 | 23.54 | 43.8506 | 11.2439 | 59.9948 | 19.13
43.8598 | 35.8886 | 60.0411 | 43.77 | 43.8506 | 48.1922 | 60.0368 | 56 | 43.8733 | 14.8542 | 59.9571 | 25.54 | 43.8656 | 29.3041 | 60.0313 | 37.77 | 43.8647 | 25.2896 | 60.0221 | 35.77 | 43.874 | 14.6179 | 60.007 | 23.54 | 43.8606 | 12.0786 | 60.0441 | 23.54 | 43.8513 | 14.838 | 60.0179 | 23.54 | 43.8521 | 15.7245 | 59.9931 | 23.54 | 43.8589 | 11.2439 | 59.9948 | 19.13
43.8681 | 35.8454 | 60.0411 | 43.77 | 43.859 | 48.1922 | 60.0368 | 56 | 43.8816 | 14.8542 | 59.9571 | 25.54 | 43.8739 | 29.3041 | 60.0313 | 37.77 | 43.873 | 25.2896 | 60.0221 | 35.77 | 43.8826 | 14.6179 | 60.007 | 23.54 | 43.8689 | 12.0786 | 60.0441 | 23.54 | 43.8596 | 14.838 | 60.0179 | 23.54 | 43.8604 | 15.7358 | 59.9931 | 23.54 | 43.8672 | 11.2439 | 59.9948 | 19.13
43.8765 | 35.8454 | 60.0411 | 43.77 | 43.8673 | 48.2019 | 60.0368 | 56 | 43.8899 | 14.8542 | 59.9571 | 25.54 | 43.8822 | 29.3057 | 60.0321 | 37.77 | 43.8813 | 25.347 | 60.0221 | 35.77 | 43.8909 | 14.6179 | 60.007 | 23.54 | 43.8772 | 12.0786 | 60.0441 | 23.54 | 43.8682 | 14.838 | 60.0179 | 23.54 | 43.8689 | 15.7358 | 59.9931 | 23.54 | 43.8755 | 11.2439 | 59.9948 | 19.13
43.8848 | 35.8341 | 60.0411 | 43.77 | 43.8757 | 48.2019 | 60.0368 | 56 | 43.8983 | 14.8543 | 59.9571 | 25.54 | 43.8906 | 29.3057 | 60.0321 | 37.77 | 43.8896 | 25.347 | 60.0221 | 35.77 | 43.8992 | 14.6179 | 60.007 | 23.54 | 43.8855 | 12.0786 | 60.0441 | 23.54 | 43.8765 | 14.838 | 60.0179 | 23.54 | 43.8772 | 15.7358 | 59.9931 | 23.54 | 43.8838 | 11.2437 | 59.9956 | 19.13
43.8931 | 35.8341 | 60.0411 | 43.77 | 43.884 | 48.2019 | 60.0368 | 56 | 43.9066 | 14.8543 | 59.9571 | 25.54 | 43.8989 | 29.3057 | 60.0321 | 37.77 | 43.8979 | 25.347 | 60.0221 | 35.77 | 43.9075 | 14.6179 | 60.007 | 23.54 | 43.8938 | 12.0786 | 60.0441 | 23.54 | 43.8848 | 14.8406 | 60.0179 | 23.54 | 43.8855 | 15.7358 | 59.9931 | 23.54 | 43.8921 | 11.2437 | 59.9956 | 19.13
43.9014 | 35.8347 | 60.0411 | 43.77 | 43.8923 | 48.2019 | 60.0368 | 56 | 43.9149 | 14.8542 | 59.9571 | 25.54 | 43.9072 | 29.3057 | 60.0321 | 37.77 | 43.9065 | 25.347 | 60.0221 | 35.77 | 43.9158 | 14.6179 | 60.007 | 23.54 | 43.9021 | 12.0786 | 60.0441 | 23.54 | 43.8931 | 14.8406 | 60.0179 | 23.54 | 43.8938 | 15.7358 | 59.9931 | 23.54 | 43.9004 | 11.2437 | 59.9956 | 19.13
43.9098 | 35.8347 | 60.0411 | 43.77 | 43.9006 | 48.1929 | 60.034 | 56 | 43.9233 | 14.8542 | 59.9571 | 25.54 | 43.9155 | 29.3079 | 60.0321 | 37.77 | 43.9148 | 25.347 | 60.0221 | 35.77 | 43.9241 | 14.6179 | 60.007 | 23.54 | 43.9104 | 12.0786 | 60.0441 | 23.54 | 43.9014 | 14.8406 | 60.0179 | 23.54 | 43.9021 | 15.7358 | 59.9931 | 23.54 | 43.9087 | 11.2437 | 59.9956 | 19.13
43.9181 | 35.8347 | 60.0411 | 43.77 | 43.9089 | 48.1929 | 60.034 | 56 | 43.9316 | 14.8542 | 59.9571 | 25.54 | 43.9238 | 29.3079 | 60.0321 | 37.77 | 43.9231 | 25.347 | 60.0221 | 35.77 | 43.9324 | 14.6179 | 60.007 | 23.54 | 43.9187 | 12.0786 | 60.0441 | 23.54 | 43.9097 | 14.8406 | 60.0179 | 23.54 | 43.9104 | 15.7358 | 59.9931 | 23.54 | 43.917 | 11.2437 | 59.9956 | 19.13
43.9264 | 35.8347 | 60.0411 | 43.77 | 43.9173 | 48.1927 | 60.034 | 56 | 43.9399 | 14.8542 | 59.9571 | 25.54 | 43.9323 | 29.3079 | 60.0321 | 37.77 | 43.9314 | 25.347 | 60.0221 | 35.77 | 43.9407 | 14.6179 | 60.007 | 23.54 | 43.9272 | 12.0786 | 60.0441 | 23.54 | 43.918 | 14.8406 | 60.0179 | 23.54 | 43.9187 | 15.7358 | 59.9931 | 23.54 | 43.9258 | 11.2437 | 59.9956 | 19.13
43.9348 | 35.8346 | 60.0411 | 43.77 | 43.9256 | 48.1927 | 60.034 | 56 | 43.9484 | 14.8542 | 59.9571 | 25.54 | 43.9406 | 29.3079 | 60.0321 | 37.77 | 43.9397 | 25.347 | 60.0221 | 35.77 | 43.9492 | 14.6179 | 60.007 | 23.54 | 43.9355 | 12.0786 | 60.0441 | 23.54 | 43.9263 | 14.8406 | 60.0179 | 23.54 | 43.9272 | 15.7358 | 59.9936 | 23.54 | 43.9341 | 11.2437 | 59.9956 | 19.13
43.9431 | 35.8346 | 60.0411 | 43.77 | 43.934 | 48.2543 | 60.034 | 56 | 43.9567 | 14.8542 | 59.9571 | 25.54 | 43.9489 | 29.3079 | 60.0321 | 37.77 | 43.948 | 25.347 | 60.0221 | 35.77 | 43.9575 | 14.6179 | 60.007 | 23.54 | 43.9438 | 12.0786 | 60.0441 | 23.54 | 43.9348 | 14.8406 | 60.0179 | 23.54 | 43.9355 | 15.7358 | 59.9936 | 23.54 | 43.9424 | 11.2437 | 59.9956 | 19.13
43.9514 | 35.9127 | 60.0411 | 43.77 | 43.9423 | 48.2543 | 60.034 | 56 | 43.965 | 14.8542 | 59.9571 | 25.54 | 43.9572 | 29.3079 | 60.0321 | 37.77 | 43.9563 | 25.347 | 60.0221 | 35.77 | 43.9658 | 14.6179 | 60.007 | 23.54 | 43.9521 | 12.0786 | 60.0441 | 23.54 | 43.9431 | 14.8406 | 60.0179 | 23.54 | 43.9438 | 15.7358 | 59.9936 | 23.54 | 43.9507 | 11.2437 | 59.9956 | 19.13
43.9597 | 35.9127 | 60.0411 | 43.77 | 43.9506 | 48.2419 | 60.034 | 56 | 43.9733 | 14.8542 | 59.9571 | 25.54 | 43.9656 | 29.3079 | 60.0321 | 37.77 | 43.9646 | 25.347 | 60.0221 | 35.77 | 43.9741 | 14.6179 | 60.007 | 23.54 | 43.9604 | 12.0786 | 60.0441 | 23.54 | 43.9514 | 14.8406 | 60.0179 | 23.54 | 43.9521 | 15.7358 | 59.9936 | 23.54 | 43.959 | 11.2437 | 59.9956 | 19.13
43.968 | 35.9127 | 60.0411 | 43.77 | 43.9589 | 48.2419 | 60.034 | 56 | 43.9817 | 14.8542 | 59.9571 | 25.54 | 43.9739 | 29.3079 | 60.0321 | 37.77 | 43.9731 | 25.347 | 60.0221 | 35.77 | 43.9824 | 14.6179 | 60.007 | 23.54 | 43.9688 | 12.0786 | 60.0441 | 23.54 | 43.9597 | 14.8406 | 60.0179 | 23.54 | 43.9604 | 15.7358 | 59.9936 | 23.54 | 43.9673 | 11.2437 | 59.9956 | 19.13
43.9764 | 35.9127 | 60.0411 | 43.77 | 43.9673 | 48.1833 | 60.034 | 56 | 43.99 | 14.8542 | 59.9571 | 25.54 | 43.9822 | 29.3079 | 60.0321 | 37.77 | 43.9814 | 25.347 | 60.0221 | 35.77 | 43.9907 | 14.6179 | 60.007 | 23.54 | 43.9771 | 12.0786 | 60.0437 | 23.54 | 43.968 | 14.8378 | 60.0179 | 23.54 | 43.9688 | 15.7358 | 59.9936 | 23.54 | 43.9756 | 11.2437 | 59.9956 | 19.13
43.9847 | 35.9232 | 60.0411 | 43.77 | 43.9756 | 48.1833 | 60.034 | 56 | 43.9983 | 14.8542 | 59.9571 | 25.54 | 43.9905 | 29.3079 | 60.0321 | 37.77 | 43.9897 | 25.347 | 60.0221 | 35.77 | 43.999 | 14.6179 | 60.007 | 23.54 | 43.9854 | 12.0786 | 60.0437 | 23.54 | 43.9763 | 14.8378 | 60.0179 | 23.54 | 43.9771 | 15.7358 | 59.9936 | 23.54 | 43.9839 | 11.2437 | 59.9956 | 19.13
43.993 | 35.9232 | 60.0411 | 43.77 | 43.9839 | 48.1833 | 60.034 | 56 | 44.0067 | 14.8542 | 59.9571 | 25.54 | 43.9989 | 29.3079 | 60.0321 | 37.77 | 43.998 | 25.347 | 60.0221 | 35.77 | 44.0076 | 14.6179 | 60.007 | 23.54 | 43.9937 | 12.0786 | 60.0437 | 23.54 | 43.9846 | 14.8378 | 60.0179 | 23.54 | 43.9856 | 15.7358 | 59.9936 | 23.54 | 43.9922 | 11.2437 | 59.9956 | 19.13
44.0014 | 35.9233 | 60.0411 | 43.77 | 43.9922 | 48.1833 | 60.034 | 56 | 44.015 | 14.8542 | 59.9571 | 25.54 | 44.0072 | 29.3079 | 60.0321 | 37.77 | 44.0063 | 25.347 | 60.0221 | 35.77 | 44.0159 | 14.6179 | 60.007 | 23.54 | 44.002 | 12.0786 | 60.0437 | 23.54 | 43.9929 | 14.8378 | 60.0179 | 23.54 | 43.9939 | 15.7358 | 59.9936 | 23.54 | 44.0005 | 11.2437 | 59.9956 | 19.13
44.0097 | 35.9233 | 60.0411 | 43.77 | 44.0005 | 48.1832 | 60.034 | 56 | 44.0233 | 14.8542 | 59.9571 | 25.54 | 44.0155 | 29.3079 | 60.0321 | 37.77 | 44.0146 | 25.347 | 60.0225 | 35.77 | 44.0242 | 14.6179 | 60.007 | 23.54 | 44.0105 | 12.0786 | 60.0437 | 23.54 | 44.0015 | 14.8397 | 60.0179 | 23.54 | 44.0022 | 15.7358 | 59.9936 | 23.54 | 44.0088 | 11.2437 | 59.9956 | 19.13
44.018 | 35.957 | 60.0427 | 43.77 | 44.0089 | 48.1832 | 60.034 | 56 | 44.0317 | 14.8542 | 59.9571 | 25.54 | 44.0238 | 29.3079 | 60.0321 | 37.77 | 44.0229 | 25.347 | 60.0225 | 35.77 | 44.0325 | 14.6172 | 60.007 | 23.54 | 44.0188 | 12.0786 | 60.0437 | 23.54 | 44.0098 | 14.8397 | 60.0179 | 23.54 | 44.0105 | 15.7358 | 59.9936 | 23.54 | 44.0171 | 11.2456 | 59.9956 | 19.13
44.0263 | 35.957 | 60.0427 | 43.77 | 44.0172 | 48.1684 | 60.034 | 56 | 44.04 | 14.8542 | 59.9571 | 25.54 | 44.0321 | 29.3294 | 60.0321 | 37.77 | 44.0312 | 25.347 | 60.0225 | 35.77 | 44.0408 | 14.6172 | 60.007 | 23.54 | 44.0271 | 12.0786 | 60.0437 | 23.54 | 44.0181 | 14.8397 | 60.0179 | 23.54 | 44.0188 | 15.7358 | 59.9936 | 23.54 | 44.0254 | 11.2456 | 59.9956 | 19.13
44.0347 | 35.9575 | 60.0427 | 43.77 | 44.0256 | 48.1684 | 60.034 | 56 | 44.0483 | 14.8542 | 59.9571 | 25.54 | 44.0405 | 29.3294 | 60.0321 | 37.77 | 44.0398 | 25.347 | 60.0225 | 35.77 | 44.0491 | 14.6139 | 60.007 | 23.54 | 44.0354 | 12.0786 | 60.0437 | 23.54 | 44.0264 | 14.8397 | 60.0179 | 23.54 | 44.0271 | 15.7358 | 59.9936 | 23.54 | 44.0337 | 11.2456 | 59.9956 | 19.13
44.043 | 35.9575 | 60.0427 | 43.77 | 44.0339 | 48.2631 | 60.034 | 56 | 44.0568 | 14.8542 | 59.9571 | 25.54 | 44.0488 | 29.34 | 60.0321 | 37.77 | 44.0481 | 25.347 | 60.0225 | 35.77 | 44.0574 | 14.6139 | 60.007 | 23.54 | 44.0437 | 12.0786 | 60.0437 | 23.54 | 44.0347 | 14.8397 | 60.0179 | 23.54 | 44.0354 | 15.7358 | 59.9936 | 23.54 | 44.042 | 11.2456 | 59.9956 | 19.13
44.0513 | 35.9575 | 60.0427 | 43.77 | 44.0422 | 48.2631 | 60.034 | 56 | 44.0651 | 14.8542 | 59.9571 | 25.54 | 44.0571 | 29.34 | 60.0321 | 37.77 | 44.0564 | 25.347 | 60.0225 | 35.77 | 44.0657 | 14.6139 | 60.007 | 23.54 | 44.052 | 12.0786 | 60.0437 | 23.54 | 44.043 | 14.8397 | 60.0179 | 23.54 | 44.0439 | 15.7358 | 59.9936 | 23.54 | 44.0508 | 11.2456 | 59.9956 | 19.13
44.0597 | 35.9575 | 60.0427 | 43.77 | 44.0505 | 48.2627 | 60.034 | 56 | 44.0734 | 14.8542 | 59.9571 | 25.54 | 44.0654 | 29.34 | 60.0321 | 37.77 | 44.0647 | 25.347 | 60.0225 | 35.77 | 44.0742 | 14.6139 | 60.007 | 23.54 | 44.0603 | 12.2179 | 60.0437 | 23.54 | 44.0513 | 14.841 | 60.0191 | 23.54 | 44.0522 | 15.7358 | 59.9936 | 23.54 | 44.0591 | 11.2456 | 59.9956 | 19.13
44.068 | 35.9528 | 60.0427 | 43.77 | 44.0589 | 48.2627 | 60.034 | 56 | 44.0818 | 14.8542 | 59.9571 | 25.54 | 44.0739 | 29.34 | 60.0321 | 37.77 | 44.073 | 25.347 | 60.0225 | 35.77 | 44.0825 | 14.6139 | 60.007 | 23.54 | 44.0686 | 12.2179 | 60.0437 | 23.54 | 44.0596 | 14.841 | 60.0191 | 23.54 | 44.0605 | 15.7358 | 59.9936 | 23.54 | 44.0674 | 11.2456 | 59.9956 | 19.13
44.0763 | 35.9528 | 60.0427 | 43.77 | 44.0672 | 48.2368 | 60.034 | 56 | 44.0901 | 14.8542 | 59.9571 | 25.54 | 44.0822 | 29.34 | 60.0332 | 37.77 | 44.0813 | 25.347 | 60.0225 | 35.77 | 44.0908 | 14.6139 | 60.007 | 23.54 | 44.0769 | 12.2179 | 60.0437 | 23.54 | 44.0681 | 14.8418 | 60.0191 | 23.54 | 44.0688 | 15.7358 | 59.9936 | 23.54 | 44.0757 | 11.2456 | 59.9956 | 19.13
44.0847 | 35.952 | 60.0427 | 43.77 | 44.0755 | 48.2368 | 60.034 | 56 | 44.0984 | 14.8542 | 59.9571 | 25.54 | 44.0905 | 29.34 | 60.0332 | 37.77 | 44.0896 | 25.347 | 60.0225 | 35.77 | 44.0991 | 14.6139 | 60.0062 | 23.54 | 44.0854 | 12.2179 | 60.0437 | 23.54 | 44.0764 | 14.8418 | 60.0191 | 23.54 | 44.0771 | 15.7358 | 59.9936 | 23.54 | 44.084 | 11.2469 | 59.996 | 19.13
44.093 | 35.952 | 60.0427 | 43.77 | 44.0839 | 48.2077 | 60.034 | 56 | 44.1068 | 14.8542 | 59.9571 | 25.54 | 44.0988 | 29.34 | 60.0332 | 37.77 | 44.0979 | 25.347 | 60.0225 | 35.77 | 44.1074 | 14.6139 | 60.0062 | 23.54 | 44.0938 | 12.2179 | 60.0437 | 23.54 | 44.0847 | 14.8399 | 60.0191 | 23.54 | 44.0854 | 15.7358 | 59.9936 | 23.54 | 44.0923 | 11.2469 | 59.996 | 19.13
44.1013 | 35.9516 | 60.0427 | 43.77 | 44.0922 | 48.2077 | 60.034 | 56 | 44.1151 | 14.8542 | 59.9571 | 25.54 | 44.1072 | 29.34 | 60.0332 | 37.77 | 44.1062 | 25.347 | 60.0225 | 35.77 | 44.1157 | 14.6139 | 60.0062 | 23.54 | 44.1021 | 12.2179 | 60.0437 | 23.54 | 44.093 | 14.8399 | 60.0191 | 23.54 | 44.0938 | 15.7358 | 59.9936 | 23.54 | 44.1006 | 11.2469 | 59.996 | 19.13
44.1096 | 35.9516 | 60.0427 | 43.77 | 44.1005 | 48.2079 | 60.0312 | 56 | 44.1234 | 14.8542 | 59.9571 | 25.54 | 44.1155 | 29.34 | 60.0332 | 37.77 | 44.1147 | 25.347 | 60.0225 | 35.77 | 44.124 | 14.6139 | 60.0062 | 23.54 | 44.1104 | 12.2179 | 60.0437 | 23.54 | 44.1013 | 14.8399 | 60.0191 | 23.54 | 44.1021 | 15.7358 | 59.9936 | 23.54 | 44.1089 | 11.2469 | 59.996 | 19.13
44.118 | 35.9517 | 60.0427 | 43.77 | 44.1088 | 48.2079 | 60.0312 | 56 | 44.1317 | 14.8542 | 59.9571 | 25.54 | 44.1238 | 29.34 | 60.0332 | 37.77 | 44.123 | 25.347 | 60.0225 | 35.77 | 44.1323 | 14.6139 | 60.0062 | 23.54 | 44.1187 | 12.2179 | 60.0437 | 23.54 | 44.1096 | 14.8399 | 60.0191 | 23.54 | 44.1106 | 15.7358 | 59.9936 | 23.54 | 44.1172 | 11.2523 | 59.996 | 19.13
44.1263 | 35.9517 | 60.0427 | 43.77 | 44.1172 | 48.2081 | 60.0312 | 56 | 44.1401 | 14.8542 | 59.9571 | 25.54 | 44.1321 | 29.34 | 60.0332 | 37.77 | 44.1313 | 25.347 | 60.0225 | 35.77 | 44.1409 | 14.6139 | 60.0062 | 23.54 | 44.127 | 12.2179 | 60.0437 | 23.54 | 44.1179 | 14.8412 | 60.0191 | 23.54 | 44.1189 | 15.7358 | 59.9936 | 23.54 | 44.1255 | 11.2523 | 59.996 | 19.13
44.1346 | 35.9522 | 60.0427 | 43.77 | 44.1255 | 48.2081 | 60.0312 | 56 | 44.1484 | 14.8542 | 59.9571 | 25.54 | 44.1404 | 29.34 | 60.0332 | 37.77 | 44.1396 | 25.347 | 60.0225 | 35.77 | 44.1492 | 14.6139 | 60.0062 | 23.54 | 44.1353 | 12.2179 | 60.0437 | 23.54 | 44.1262 | 14.8412 | 60.0191 | 23.54 | 44.1272 | 15.7358 | 59.9931 | 23.54 | 44.1338 | 11.2523 | 59.996 | 19.13
44.1429 | 35.9522 | 60.0427 | 43.77 | 44.1339 | 48.2477 | 60.0312 | 56 | 44.1567 | 14.8542 | 59.9571 | 25.54 | 44.1488 | 29.3284 | 60.0332 | 37.77 | 44.1479 | 25.347 | 60.0225 | 35.77 | 44.1575 | 14.6139 | 60.0062 | 23.54 | 44.1436 | 12.2179 | 60.0437 | 23.54 | 44.1348 | 14.8412 | 60.0191 | 23.54 | 44.1355 | 15.7358 | 59.9931 | 23.54 | 44.1421 | 11.2523 | 59.996 | 19.13
44.1513 | 35.9522 | 60.0427 | 43.77 | 44.1422 | 48.2477 | 60.0312 | 56 | 44.1652 | 14.8542 | 59.9571 | 25.54 | 44.1571 | 29.3284 | 60.0332 | 37.77 | 44.1562 | 25.347 | 60.0225 | 35.77 | 44.1658 | 14.6139 | 60.0062 | 23.54 | 44.1519 | 12.2179 | 60.0437 | 23.54 | 44.1431 | 14.8412 | 60.0191 | 23.54 | 44.1438 | 15.7358 | 59.9931 | 23.54 | 44.1504 | 11.2523 | 59.996 | 19.13
44.1596 | 35.9522 | 60.0427 | 43.77 | 44.1505 | 48.2389 | 60.0312 | 56 | 44.1735 | 14.8542 | 59.9571 | 25.54 | 44.1654 | 29.3408 | 60.0332 | 37.77 | 44.1646 | 25.347 | 60.0225 | 35.77 | 44.1741 | 14.6139 | 60.0062 | 23.54 | 44.1604 | 12.2179 | 60.0437 | 23.54 | 44.1514 | 14.8375 | 60.0191 | 23.54 | 44.1521 | 15.7358 | 59.9931 | 23.54 | 44.1587 | 11.2523 | 59.996 | 19.13
44.1679 | 35.9521 | 60.0427 | 43.77 | 44.1588 | 48.2389 | 60.0312 | 56 | 44.1818 | 14.8542 | 59.9571 | 25.54 | 44.1737 | 29.3408 | 60.0332 | 37.77 | 44.1729 | 25.347 | 60.0225 | 35.77 | 44.1824 | 14.6139 | 60.0062 | 23.54 | 44.1687 | 12.2179 | 60.0437 | 23.54 | 44.1597 | 14.8375 | 60.0191 | 23.54 | 44.1604 | 15.7358 | 59.9931 | 23.54 | 44.167 | 11.2523 | 59.996 | 19.13
44.1762 | 35.9521 | 60.0427 | 43.77 | 44.1672 | 48.2845 | 60.0312 | 56 | 44.1902 | 14.8542 | 59.9571 | 25.54 | 44.1821 | 29.3408 | 60.0332 | 37.77 | 44.1814 | 25.347 | 60.0225 | 35.77 | 44.1907 | 14.6139 | 60.0062 | 23.54 | 44.177 | 12.2179 | 60.0433 | 23.54 | 44.168 | 14.953 | 60.0191 | 23.54 | 44.1689 | 15.7358 | 59.9931 | 23.54 | 44.1758 | 11.2523 | 59.996 | 19.13
44.1846 | 35.9521 | 60.0427 | 43.77 | 44.1755 | 48.2845 | 60.0312 | 56 | 44.1985 | 14.8542 | 59.9571 | 25.54 | 44.1904 | 29.3408 | 60.0332 | 37.77 | 44.1897 | 25.347 | 60.0225 | 35.77 | 44.199 | 14.6139 | 60.0062 | 23.54 | 44.1853 | 12.2179 | 60.0433 | 23.54 | 44.1763 | 14.953 | 60.0191 | 23.54 | 44.1772 | 15.7358 | 59.9931 | 23.54 | 44.1841 | 11.2523 | 59.996 | 19.13
44.1929 | 35.9521 | 60.0427 | 43.77 | 44.1838 | 48.2782 | 60.0312 | 56 | 44.2068 | 14.8542 | 59.9571 | 25.54 | 44.1987 | 29.3408 | 60.0332 | 37.77 | 44.198 | 25.347 | 60.0225 | 35.77 | 44.2075 | 14.6139 | 60.0062 | 23.54 | 44.1936 | 12.2179 | 60.0433 | 23.54 | 44.1846 | 15.0043 | 60.0191 | 23.54 | 44.1855 | 15.7358 | 59.9931 | 23.54 | 44.1924 | 11.2523 | 59.996 | 19.13
44.2012 | 35.9521 | 60.0427 | 43.77 | 44.1921 | 48.2782 | 60.0312 | 56 | 44.2152 | 14.8542 | 59.9571 | 25.54 | 44.207 | 29.3408 | 60.0332 | 37.77 | 44.2063 | 25.347 | 60.0225 | 35.77 | 44.2158 | 14.6139 | 60.0062 | 23.54 | 44.2019 | 12.2179 | 60.0433 | 23.54 | 44.1929 | 15.0043 | 60.0191 | 23.54 | 44.1938 | 15.7358 | 59.9931 | 23.54 | 44.2007 | 11.2536 | 59.996 | 19.13
44.2096 | 35.9521 | 60.0427 | 43.77 | 44.2004 | 48.2784 | 60.0312 | 56 | 44.2235 | 14.8542 | 59.9571 | 25.54 | 44.2153 | 29.3535 | 60.0332 | 37.77 | 44.2146 | 25.347 | 60.0225 | 35.77 | 44.2241 | 14.6139 | 60.0062 | 23.54 | 44.2102 | 12.2179 | 60.0433 | 23.54 | 44.2014 | 15.0345 | 60.0191 | 23.54 | 44.2021 | 15.7358 | 59.9931 | 23.54 | 44.209 | 11.2536 | 59.996 | 19.13
44.2179 | 35.9682 | 60.0435 | 43.77 | 44.2088 | 48.2784 | 60.0312 | 56 | 44.2318 | 14.8542 | 59.9571 | 25.54 | 44.2238 | 29.3535 | 60.0332 | 37.77 | 44.2229 | 25.347 | 60.0225 | 35.77 | 44.2324 | 14.6126 | 60.0062 | 23.54 | 44.2185 | 12.2179 | 60.0433 | 23.54 | 44.2097 | 15.0345 | 60.0191 | 23.54 | 44.2104 | 15.7358 | 59.9931 | 23.54 | 44.2173 | 11.2541 | 59.996 | 19.13
44.2262 | 35.9682 | 60.0435 | 43.77 | 44.2171 | 48.2786 | 60.0312 | 56 | 44.2402 | 14.8542 | 59.9571 | 25.54 | 44.2321 | 29.3535 | 60.0332 | 37.77 | 44.2312 | 25.347 | 60.0225 | 35.77 | 44.2407 | 14.6126 | 60.0062 | 23.54 | 44.2268 | 12.2179 | 60.0433 | 23.54 | 44.218 | 15.0357 | 60.0191 | 23.54 | 44.2188 | 15.7358 | 59.9931 | 23.54 | 44.2256 | 11.2541 | 59.996 | 19.13
44.2345 | 35.9682 | 60.0435 | 43.77 | 44.2255 | 48.2786 | 60.0312 | 56 | 44.2485 | 14.8542 | 59.9571 | 25.54 | 44.2404 | 29.3535 | 60.0332 | 37.77 | 44.2395 | 25.347 | 60.0225 | 35.77 | 44.249 | 14.6163 | 60.0062 | 23.54 | 44.2354 | 12.2179 | 60.0433 | 23.54 | 44.2263 | 15.0357 | 60.0191 | 23.54 | 44.2273 | 15.7358 | 59.9931 | 23.54 | 44.2339 | 11.2541 | 59.996 | 19.13
44.2429 | 35.9682 | 60.0435 | 43.77 | 44.2338 | 48.2787 | 60.0312 | 56 | 44.2568 | 14.8542 | 59.9571 | 25.54 | 44.2487 | 29.3667 | 60.0332 | 37.77 | 44.248 | 25.347 | 60.0225 | 35.77 | 44.2573 | 14.6163 | 60.0062 | 23.54 | 44.2437 | 12.2214 | 60.0433 | 23.54 | 44.2346 | 15.0373 | 60.0191 | 23.54 | 44.2356 | 15.7358 | 59.9931 | 23.54 | 44.2422 | 11.2541 | 59.996 | 19.13
44.2512 | 35.9684 | 60.0435 | 43.77 | 44.2421 | 48.2787 | 60.0312 | 56 | 44.2653 | 14.8542 | 59.9571 | 25.54 | 44.2571 | 29.3667 | 60.0332 | 37.77 | 44.2563 | 25.347 | 60.0225 | 35.77 | 44.2659 | 14.6144 | 60.0062 | 23.54 | 44.252 | 12.2214 | 60.0433 | 23.54 | 44.2429 | 15.0373 | 60.0191 | 23.54 | 44.2439 | 15.7358 | 59.9931 | 23.54 | 44.2505 | 11.2541 | 59.996 | 19.13
44.2595 | 35.9684 | 60.0435 | 43.77 | 44.2504 | 48.2701 | 60.0312 | 56 | 44.2736 | 14.8542 | 59.9571 | 25.54 | 44.2654 | 29.3691 | 60.0332 | 37.77 | 44.2646 | 25.347 | 60.0225 | 35.77 | 44.2742 | 14.6144 | 60.0062 | 23.54 | 44.2603 | 12.2214 | 60.0433 | 23.54 | 44.2512 | 15.0393 | 60.0214 | 23.54 | 44.2522 | 15.7358 | 59.9931 | 23.54 | 44.2588 | 11.2541 | 59.996 | 19.13
44.2679 | 35.9689 | 60.0435 | 43.77 | 44.2588 | 48.2701 | 60.0312 | 56 | 44.2819 | 14.8543 | 59.9571 | 25.54 | 44.2737 | 29.3691 | 60.0332 | 37.77 | 44.2729 | 25.347 | 60.0225 | 35.77 | 44.2825 | 14.6144 | 60.0062 | 23.54 | 44.2686 | 12.2214 | 60.0433 | 23.54 | 44.2595 | 15.0393 | 60.0214 | 23.54 | 44.2605 | 15.7354 | 59.9931 | 23.54 | 44.2671 | 11.2541 | 59.996 | 19.13
44.2762 | 35.9689 | 60.0435 | 43.77 | 44.2671 | 48.27 | 60.0312 | 56 | 44.2902 | 14.8543 | 59.9571 | 25.54 | 44.282 | 29.3691 | 60.0345 | 37.77 | 44.2812 | 25.347 | 60.0225 | 35.77 | 44.2908 | 14.6144 | 60.0062 | 23.54 | 44.2769 | 12.223 | 60.0433 | 23.54 | 44.2681 | 15.0405 | 60.0214 | 23.54 | 44.2688 | 15.7354 | 59.9931 | 23.54 | 44.2754 | 11.2541 | 59.996 | 19.13
44.2845 | 35.9692 | 60.0435 | 43.77 | 44.2755 | 48.27 | 60.0312 | 56 | 44.2986 | 14.8542 | 59.9571 | 25.54 | 44.2904 | 29.3691 | 60.0345 | 37.77 | 44.2896 | 25.347 | 60.0225 | 35.77 | 44.2991 | 14.6144 | 60.0055 | 23.54 | 44.2852 | 12.223 | 60.0433 | 23.54 | 44.2764 | 15.0405 | 60.0214 | 23.54 | 44.2771 | 15.7354 | 59.9931 | 23.54 | 44.2837 | 11.2541 | 59.9971 | 19.13
44.2928 | 35.9692 | 60.0435 | 43.77 | 44.2838 | 48.2246 | 60.0312 | 56 | 44.3069 | 14.8542 | 59.9571 | 25.54 | 44.2987 | 29.3691 | 60.0345 | 37.77 | 44.2979 | 25.347 | 60.0225 | 35.77 | 44.3074 | 14.6144 | 60.0055 | 23.54 | 44.2935 | 12.223 | 60.0433 | 23.54 | 44.2847 | 15.0421 | 60.0214 | 23.54 | 44.2854 | 15.7354 | 59.9931 | 23.54 | 44.2925 | 11.2541 | 59.9971 | 19.13
44.3011 | 35.9692 | 60.0435 | 43.77 | 44.2921 | 48.2246 | 60.0312 | 56 | 44.3152 | 14.8543 | 59.9575 | 25.54 | 44.307 | 29.3691 | 60.0345 | 37.77 | 44.3062 | 25.347 | 60.0225 | 35.77 | 44.3157 | 14.6144 | 60.0055 | 23.54 | 44.3018 | 12.223 | 60.0433 | 23.54 | 44.293 | 15.0421 | 60.0214 | 23.54 | 44.2939 | 15.7354 | 59.9931 | 23.54 | 44.3008 | 11.2541 | 59.9971 | 19.13
44.3095 | 35.9692 | 60.0435 | 43.77 | 44.3004 | 48.2244 | 60.0291 | 56 | 44.3236 | 14.8543 | 59.9575 | 25.54 | 44.3153 | 29.3691 | 60.0345 | 37.77 | 44.3145 | 25.347 | 60.0225 | 35.77 | 44.324 | 14.6144 | 60.0055 | 23.54 | 44.3101 | 12.223 | 60.0433 | 23.54 | 44.3013 | 15.0412 | 60.0214 | 23.54 | 44.3022 | 15.7354 | 59.9931 | 23.54 | 44.3091 | 11.2541 | 59.9971 | 19.13
44.3178 | 35.9692 | 60.0435 | 43.77 | 44.3087 | 48.2244 | 60.0291 | 56 | 44.3319 | 14.8542 | 59.9575 | 25.54 | 44.3236 | 29.3691 | 60.0345 | 37.77 | 44.323 | 25.347 | 60.0225 | 35.77 | 44.3325 | 14.6144 | 60.0055 | 23.54 | 44.3186 | 12.223 | 60.0433 | 23.54 | 44.3096 | 15.0412 | 60.0214 | 23.54 | 44.3105 | 15.7354 | 59.9931 | 23.54 | 44.3174 | 11.2577 | 59.9971 | 19.13
44.3261 | 35.9692 | 60.0435 | 43.77 | 44.3171 | 48.2245 | 60.0291 | 56 | 44.3402 | 14.8542 | 59.9575 | 25.54 | 44.332 | 29.3838 | 60.0345 | 37.77 | 44.3313 | 25.347 | 60.0225 | 35.77 | 44.3408 | 14.6144 | 60.0055 | 23.54 | 44.3269 | 12.223 | 60.0433 | 23.54 | 44.3179 | 15.0424 | 60.0214 | 23.54 | 44.3188 | 15.7354 | 59.9931 | 23.54 | 44.3257 | 11.2577 | 59.9971 | 19.13
44.3345 | 35.9692 | 60.0435 | 43.77 | 44.3254 | 48.2245 | 60.0291 | 56 | 44.3486 | 14.8542 | 59.9575 | 25.54 | 44.3403 | 29.3838 | 60.0345 | 37.77 | 44.3396 | 25.347 | 60.0225 | 35.77 | 44.3491 | 14.6144 | 60.0055 | 23.54 | 44.3352 | 12.223 | 60.0433 | 23.54 | 44.3262 | 15.0424 | 60.0214 | 23.54 | 44.3271 | 15.7354 | 59.9928 | 23.54 | 44.334 | 11.2577 | 59.9971 | 19.13
44.3428 | 35.9692 | 60.0435 | 43.77 | 44.3337 | 48.1989 | 60.0291 | 56 | 44.3569 | 14.8542 | 59.9575 | 25.54 | 44.3486 | 29.3838 | 60.0345 | 37.77 | 44.3479 | 25.347 | 60.0225 | 35.77 | 44.3574 | 14.6144 | 60.0055 | 23.54 | 44.3435 | 12.223 | 60.0433 | 23.54 | 44.3345 | 15.0424 | 60.0214 | 23.54 | 44.3354 | 15.7354 | 59.9928 | 23.54 | 44.3423 | 11.2577 | 59.9971 | 19.13
44.3511 | 35.9685 | 60.0435 | 43.77 | 44.342 | 48.1989 | 60.0291 | 56 | 44.3652 | 14.8542 | 59.9575 | 25.54 | 44.3569 | 29.3838 | 60.0345 | 37.77 | 44.3562 | 25.347 | 60.0225 | 35.77 | 44.3657 | 14.6144 | 60.0055 | 23.54 | 44.3518 | 12.223 | 60.0433 | 23.54 | 44.343 | 15.0424 | 60.0214 | 23.54 | 44.3438 | 15.7354 | 59.9928 | 23.54 | 44.3506 | 11.2577 | 59.9971 | 19.13
44.3594 | 35.9685 | 60.0435 | 43.77 | 44.3504 | 48.1989 | 60.0291 | 56 | 44.3737 | 14.8542 | 59.9575 | 25.54 | 44.3654 | 29.4423 | 60.0345 | 37.77 | 44.3645 | 25.347 | 60.0225 | 35.77 | 44.374 | 14.6144 | 60.0055 | 23.54 | 44.3601 | 12.223 | 60.0433 | 23.54 | 44.3513 | 15.0423 | 60.0214 | 23.54 | 44.3523 | 15.7354 | 59.9928 | 23.54 | 44.3589 | 11.2577 | 59.9971 | 19.13
44.3678 | 35.9682 | 60.0435 | 43.77 | 44.3587 | 48.1989 | 60.0291 | 56 | 44.382 | 14.8542 | 59.9575 | 25.54 | 44.3737 | 29.4423 | 60.0345 | 37.77 | 44.3728 | 25.347 | 60.0225 | 35.77 | 44.3823 | 14.6144 | 60.0055 | 23.54 | 44.3684 | 12.223 | 60.0433 | 23.54 | 44.3596 | 15.0423 | 60.0214 | 23.54 | 44.3606 | 15.7354 | 59.9928 | 23.54 | 44.3672 | 11.2602 | 59.9971 | 19.13
44.3761 | 35.9682 | 60.0435 | 43.77 | 44.3671 | 48.1989 | 60.0291 | 56 | 44.3903 | 14.8542 | 59.9575 | 25.54 | 44.382 | 29.4423 | 60.0345 | 37.77 | 44.3811 | 25.347 | 60.0225 | 35.77 | 44.3906 | 14.6144 | 60.0055 | 23.54 | 44.3767 | 12.221 | 60.0429 | 23.54 | 44.3679 | 15.0423 | 60.0214 | 23.54 | 44.3689 | 15.7354 | 59.9928 | 23.54 | 44.3755 | 11.2602 | 59.9971 | 19.13
44.3844 | 35.9682 | 60.0435 | 43.77 | 44.3754 | 48.1989 | 60.0291 | 56 | 44.3987 | 14.8542 | 59.9575 | 25.54 | 44.3903 | 29.4423 | 60.0345 | 37.77 | 44.3896 | 25.347 | 60.0225 | 35.77 | 44.3992 | 14.6144 | 60.0055 | 23.54 | 44.385 | 12.221 | 60.0429 | 23.54 | 44.3762 | 15.0423 | 60.0214 | 23.54 | 44.3772 | 15.7354 | 59.9928 | 23.54 | 44.3838 | 11.2602 | 59.9971 | 19.13
44.3928 | 35.9682 | 60.0435 | 43.77 | 44.3837 | 48.1987 | 60.0291 | 56 | 44.407 | 14.8542 | 59.9575 | 25.54 | 44.3986 | 29.4423 | 60.0345 | 37.77 | 44.3979 | 25.3459 | 60.0225 | 35.77 | 44.4075 | 14.6144 | 60.0055 | 23.54 | 44.3936 | 12.221 | 60.0429 | 23.54 | 44.3845 | 15.0401 | 60.0214 | 23.54 | 44.3855 | 15.7354 | 59.9928 | 23.54 | 44.3921 | 11.2602 | 59.9971 | 19.13
44.4011 | 35.9682 | 60.0435 | 43.77 | 44.392 | 48.1987 | 60.0291 | 56 | 44.4153 | 14.8542 | 59.9575 | 25.54 | 44.407 | 29.4423 | 60.0345 | 37.77 | 44.4062 | 25.3459 | 60.0225 | 35.77 | 44.4158 | 14.6144 | 60.0055 | 23.54 | 44.4019 | 12.221 | 60.0429 | 23.54 | 44.3928 | 15.0401 | 60.0214 | 23.54 | 44.3938 | 15.7354 | 59.9928 | 23.54 | 44.4004 | 11.2641 | 59.9971 | 19.13
44.4094 | 35.9682 | 60.0435 | 43.77 | 44.4004 | 48.2848 | 60.0291 | 56 | 44.4237 | 14.8542 | 59.9575 | 25.54 | 44.4153 | 29.4423 | 60.0345 | 37.77 | 44.4146 | 25.3459 | 60.0225 | 35.77 | 44.4241 | 14.6144 | 60.0055 | 23.54 | 44.4102 | 12.2197 | 60.0429 | 23.54 | 44.4011 | 15.0422 | 60.0214 | 23.54 | 44.4021 | 15.7354 | 59.9928 | 23.54 | 44.4087 | 11.2641 | 59.9971 | 19.13
44.4177 | 35.9793 | 60.044 | 43.77 | 44.4087 | 48.2848 | 60.0291 | 56 | 44.432 | 14.8463 | 59.9575 | 25.54 | 44.4236 | 29.4423 | 60.0345 | 37.77 | 44.4229 | 25.3459 | 60.0225 | 35.77 | 44.4324 | 14.6144 | 60.0055 | 23.54 | 44.4185 | 12.2197 | 60.0429 | 23.54 | 44.4097 | 15.0422 | 60.0214 | 23.54 | 44.4106 | 15.7354 | 59.9928 | 23.54 | 44.4175 | 11.2641 | 59.9971 | 19.13
44.4261 | 35.9793 | 60.044 | 43.77 | 44.4171 | 48.2846 | 60.0291 | 56 | 44.4403 | 14.8463 | 59.9575 | 25.54 | 44.4319 | 29.4539 | 60.0345 | 37.77 | 44.4312 | 25.3492 | 60.0225 | 35.77 | 44.4407 | 14.6144 | 60.0055 | 23.54 | 44.4268 | 12.2186 | 60.0429 | 23.54 | 44.418 | 15.0388 | 60.0214 | 23.54 | 44.4189 | 15.7354 | 59.9928 | 23.54 | 44.4258 | 11.2641 | 59.9971 | 19.13
44.4344 | 35.9367 | 60.044 | 43.77 | 44.4254 | 48.2846 | 60.0291 | 56 | 44.4486 | 15.0638 | 59.9575 | 25.54 | 44.4403 | 29.4539 | 60.0345 | 37.77 | 44.4395 | 25.3492 | 60.0225 | 35.77 | 44.449 | 14.6144 | 60.0055 | 23.54 | 44.4351 | 12.2186 | 60.0429 | 23.54 | 44.4263 | 15.0388 | 60.0214 | 23.54 | 44.4272 | 15.7354 | 59.9928 | 23.54 | 44.4341 | 11.2641 | 59.9971 | 19.13
44.4427 | 35.9367 | 60.044 | 43.77 | 44.4337 | 48.2848 | 60.0291 | 56 | 44.457 | 15.0638 | 59.9575 | 25.54 | 44.4486 | 29.4663 | 60.0345 | 37.77 | 44.4478 | 25.3492 | 60.0225 | 35.77 | 44.4575 | 14.6144 | 60.0055 | 23.54 | 44.4434 | 12.2186 | 60.0429 | 23.54 | 44.4346 | 15.0404 | 60.0214 | 23.54 | 44.4355 | 15.7354 | 59.9928 | 23.54 | 44.4424 | 11.2641 | 59.9971 | 19.13
44.451 | 35.9369 | 60.044 | 43.77 | 44.442 | 48.2848 | 60.0291 | 56 | 44.4653 | 15.0558 | 59.9575 | 25.54 | 44.4569 | 29.4663 | 60.0345 | 37.77 | 44.4563 | 25.3492 | 60.0225 | 35.77 | 44.4658 | 14.6144 | 60.0055 | 23.54 | 44.4517 | 12.2186 | 60.0429 | 23.54 | 44.4429 | 15.0404 | 60.0214 | 23.54 | 44.4438 | 15.7354 | 59.9928 | 23.54 | 44.4507 | 11.2641 | 59.9971 | 19.13
44.4594 | 35.9369 | 60.044 | 43.77 | 44.4503 | 48.2851 | 60.0291 | 56 | 44.4736 | 15.0558 | 59.9575 | 25.54 | 44.4652 | 29.4663 | 60.0345 | 37.77 | 44.4646 | 25.3442 | 60.0225 | 35.77 | 44.4741 | 14.6144 | 60.0055 | 23.54 | 44.46 | 12.2186 | 60.0429 | 23.54 | 44.4512 | 15.0357 | 60.0245 | 23.54 | 44.4521 | 15.7354 | 59.9928 | 23.54 | 44.459 | 11.2641 | 59.9971 | 19.13
44.4677 | 35.9616 | 60.044 | 43.77 | 44.4587 | 48.2851 | 60.0291 | 56 | 44.4821 | 15.0556 | 59.9575 | 25.54 | 44.4736 | 29.4663 | 60.0345 | 37.77 | 44.4729 | 25.3442 | 60.0225 | 35.77 | 44.4824 | 14.6144 | 60.0055 | 23.54 | 44.4685 | 12.2186 | 60.0429 | 23.54 | 44.4595 | 15.0357 | 60.0245 | 23.54 | 44.4604 | 15.7354 | 59.9928 | 23.54 | 44.4673 | 11.2638 | 59.9971 | 19.13
44.476 | 35.9616 | 60.044 | 43.77 | 44.467 | 48.2849 | 60.0291 | 56 | 44.4904 | 15.0556 | 59.9575 | 25.54 | 44.4819 | 29.4681 | 60.0353 | 37.77 | 44.4812 | 25.3442 | 60.0225 | 35.77 | 44.4907 | 14.6144 | 60.0055 | 23.54 | 44.4768 | 12.2186 | 60.0429 | 23.54 | 44.4678 | 15.0357 | 60.0245 | 23.54 | 44.469 | 15.7354 | 59.9928 | 23.54 | 44.4756 | 11.2638 | 59.9971 | 19.13
44.4843 | 35.9608 | 60.044 | 43.77 | 44.4753 | 48.2849 | 60.0291 | 56 | 44.4987 | 15.0556 | 59.9575 | 25.54 | 44.4902 | 29.4681 | 60.0353 | 37.77 | 44.4895 | 25.3442 | 60.0225 | 35.77 | 44.499 | 14.6144 | 60.005 | 23.54 | 44.4851 | 12.2186 | 60.0429 | 23.54 | 44.4763 | 15.0357 | 60.0245 | 23.54 | 44.4773 | 15.7354 | 59.9928 | 23.54 | 44.4839 | 11.2638 | 59.998 | 19.13
44.4927 | 35.9608 | 60.044 | 43.77 | 44.4836 | 48.2868 | 60.0291 | 56 | 44.5071 | 15.0556 | 59.9575 | 25.54 | 44.4985 | 29.4681 | 60.0353 | 37.77 | 44.4978 | 25.3442 | 60.0225 | 35.77 | 44.5073 | 14.6144 | 60.005 | 23.54 | 44.4934 | 12.2186 | 60.0429 | 23.54 | 44.4846 | 15.0369 | 60.0245 | 23.54 | 44.4856 | 15.7354 | 59.9928 | 23.54 | 44.4922 | 11.2638 | 59.998 | 19.13
44.501 | 35.9606 | 60.044 | 43.77 | 44.492 | 48.2868 | 60.0291 | 56 | 44.5154 | 15.1355 | 59.9567 | 25.54 | 44.5068 | 29.4681 | 60.0353 | 37.77 | 44.5061 | 25.3442 | 60.0225 | 35.77 | 44.5156 | 14.6144 | 60.005 | 23.54 | 44.5017 | 12.2186 | 60.0429 | 23.54 | 44.4929 | 15.0369 | 60.0245 | 23.54 | 44.4939 | 15.7354 | 59.9928 | 23.54 | 44.5005 | 11.2638 | 59.998 | 19.13
44.5093 | 35.9606 | 60.044 | 43.77 | 44.5003 | 48.2864 | 60.0278 | 56 | 44.5237 | 15.1355 | 59.9567 | 25.54 | 44.5153 | 29.4681 | 60.0353 | 37.77 | 44.5144 | 25.3442 | 60.0225 | 35.77 | 44.5242 | 14.6144 | 60.005 | 23.54 | 44.51 | 12.2172 | 60.0429 | 23.54 | 44.5012 | 15.0385 | 60.0245 | 23.54 | 44.5022 | 15.7354 | 59.9928 | 23.54 | 44.5088 | 11.2638 | 59.998 | 19.13
44.5177 | 35.9606 | 60.044 | 43.77 | 44.5087 | 48.2864 | 60.0278 | 56 | 44.5321 | 15.1355 | 59.9567 | 25.54 | 44.5236 | 29.4681 | 60.0353 | 37.77 | 44.5229 | 25.3442 | 60.0225 | 35.77 | 44.5325 | 14.6144 | 60.005 | 23.54 | 44.5183 | 12.2172 | 60.0429 | 23.54 | 44.5095 | 15.0385 | 60.0245 | 23.54 | 44.5105 | 15.7354 | 59.9928 | 23.54 | 44.5171 | 11.2638 | 59.998 | 19.13
44.526 | 35.9606 | 60.044 | 43.77 | 44.517 | 48.2863 | 60.0278 | 56 | 44.5404 | 15.1355 | 59.9567 | 25.54 | 44.5319 | 29.4681 | 60.0353 | 37.77 | 44.5312 | 25.3442 | 60.0225 | 35.77 | 44.5408 | 14.6144 | 60.005 | 23.54 | 44.5266 | 12.2792 | 60.0429 | 23.54 | 44.5178 | 15.0405 | 60.0245 | 23.54 | 44.5188 | 15.7354 | 59.9928 | 23.54 | 44.5254 | 11.2638 | 59.998 | 19.13
44.5343 | 35.9609 | 60.044 | 43.77 | 44.5253 | 48.2863 | 60.0278 | 56 | 44.5487 | 15.1355 | 59.9567 | 25.54 | 44.5402 | 29.4681 | 60.0353 | 37.77 | 44.5396 | 25.3442 | 60.0225 | 35.77 | 44.5491 | 14.6152 | 60.005 | 23.54 | 44.5349 | 12.2792 | 60.0429 | 23.54 | 44.5261 | 15.0405 | 60.0245 | 23.54 | 44.5271 | 15.7354 | 59.9932 | 23.54 | 44.5337 | 11.2638 | 59.998 | 19.13
44.5426 | 35.9609 | 60.044 | 43.77 | 44.5336 | 48.2821 | 60.0278 | 56 | 44.5571 | 15.1355 | 59.9567 | 25.54 | 44.5486 | 29.4681 | 60.0353 | 37.77 | 44.5479 | 25.3442 | 60.0225 | 35.77 | 44.5574 | 14.6152 | 60.005 | 23.54 | 44.5435 | 12.2819 | 60.0429 | 23.54 | 44.5344 | 15.0405 | 60.0245 | 23.54 | 44.5356 | 15.7354 | 59.9932 | 23.54 | 44.5425 | 11.2638 | 59.998 | 19.13
44.551 | 35.9608 | 60.044 | 43.77 | 44.542 | 48.2821 | 60.0278 | 56 | 44.5654 | 15.1355 | 59.9567 | 25.54 | 44.5569 | 29.4681 | 60.0353 | 37.77 | 44.5562 | 25.3442 | 60.0225 | 35.77 | 44.5657 | 14.6127 | 60.005 | 23.54 | 44.5518 | 12.2819 | 60.0429 | 23.54 | 44.5427 | 15.0405 | 60.0245 | 23.54 | 44.5439 | 15.7337 | 59.9932 | 23.54 | 44.5508 | 11.2638 | 59.998 | 19.13
44.5593 | 35.9608 | 60.044 | 43.77 | 44.5503 | 48.2825 | 60.0278 | 56 | 44.5737 | 15.1355 | 59.9567 | 25.54 | 44.5652 | 29.4681 | 60.0353 | 37.77 | 44.5645 | 25.3442 | 60.0225 | 35.77 | 44.574 | 14.6127 | 60.005 | 23.54 | 44.5601 | 12.2819 | 60.0429 | 23.54 | 44.5513 | 15.0417 | 60.0245 | 23.54 | 44.5522 | 15.7337 | 59.9932 | 23.54 | 44.5591 | 11.2638 | 59.998 | 19.13
44.5676 | 35.9785 | 60.044 | 43.77 | 44.5586 | 48.2825 | 60.0278 | 56 | 44.5822 | 15.1355 | 59.9567 | 25.54 | 44.5735 | 29.4681 | 60.0353 | 37.77 | 44.5728 | 25.3442 | 60.0225 | 35.77 | 44.5823 | 14.6114 | 60.005 | 23.54 | 44.5684 | 12.2819 | 60.0429 | 23.54 | 44.5596 | 15.0417 | 60.0245 | 23.54 | 44.5605 | 15.7337 | 59.9932 | 23.54 | 44.5674 | 11.2643 | 59.998 | 19.13
44.576 | 35.9785 | 60.044 | 43.77 | 44.567 | 48.2825 | 60.0278 | 56 | 44.5905 | 15.1355 | 59.9567 | 25.54 | 44.5818 | 29.4681 | 60.0353 | 37.77 | 44.5811 | 25.3442 | 60.0225 | 35.77 | 44.5908 | 14.6114 | 60.005 | 23.54 | 44.5767 | 12.2819 | 60.0416 | 23.54 | 44.5679 | 15.0384 | 60.0245 | 23.54 | 44.5688 | 15.7337 | 59.9932 | 23.54 | 44.5757 | 11.2643 | 59.998 | 19.13
44.5843 | 35.9786 | 60.044 | 43.77 | 44.5753 | 48.2825 | 60.0278 | 56 | 44.5988 | 15.1355 | 59.9567 | 25.54 | 44.5902 | 29.4681 | 60.0353 | 37.77 | 44.5894 | 25.3442 | 60.0225 | 35.77 | 44.5991 | 14.6114 | 60.005 | 23.54 | 44.585 | 12.2819 | 60.0416 | 23.54 | 44.5762 | 15.0384 | 60.0245 | 23.54 | 44.5771 | 15.7337 | 59.9932 | 23.54 | 44.584 | 11.2668 | 59.998 | 19.13
44.5926 | 35.9786 | 60.044 | 43.77 | 44.5836 | 48.2826 | 60.0278 | 56 | 44.6071 | 15.1355 | 59.9567 | 25.54 | 44.5985 | 29.4681 | 60.0353 | 37.77 | 44.5979 | 25.3442 | 60.0225 | 35.77 | 44.6074 | 14.6114 | 60.005 | 23.54 | 44.5933 | 12.2819 | 60.0416 | 23.54 | 44.5845 | 15.0332 | 60.0245 | 23.54 | 44.5854 | 15.7337 | 59.9932 | 23.54 | 44.5923 | 11.2668 | 59.998 | 19.13
44.6009 | 36.0389 | 60.044 | 43.77 | 44.5919 | 48.2826 | 60.0278 | 56 | 44.6155 | 15.1357 | 59.9567 | 25.54 | 44.6068 | 29.4681 | 60.0353 | 37.77 | 44.6062 | 25.3442 | 60.0225 | 35.77 | 44.6157 | 14.6114 | 60.005 | 23.54 | 44.6016 | 12.2819 | 60.0416 | 23.54 | 44.5928 | 15.0332 | 60.0245 | 23.54 | 44.594 | 15.7329 | 59.9932 | 23.54 | 44.6006 | 11.2668 | 59.998 | 19.13
44.6093 | 36.0389 | 60.044 | 43.77 | 44.6003 | 48.2824 | 60.0278 | 56 | 44.6238 | 15.1357 | 59.9567 | 25.54 | 44.6151 | 29.5408 | 60.0353 | 37.77 | 44.6145 | 25.3442 | 60.0229 | 35.77 | 44.624 | 14.6114 | 60.005 | 23.54 | 44.6099 | 12.2819 | 60.0416 | 23.54 | 44.6011 | 15.0348 | 60.0245 | 23.54 | 44.6023 | 15.7329 | 59.9932 | 23.54 | 44.6089 | 11.2668 | 59.998 | 19.13
44.6176 | 36.0381 | 60.0448 | 43.77 | 44.6086 | 48.2824 | 60.0278 | 56 | 44.6321 | 15.1355 | 59.9567 | 25.54 | 44.6235 | 29.5408 | 60.0353 | 37.77 | 44.6228 | 25.3442 | 60.0229 | 35.77 | 44.6323 | 14.6114 | 60.005 | 23.54 | 44.6184 | 12.2819 | 60.0416 | 23.54 | 44.6094 | 15.0348 | 60.0245 | 23.54 | 44.6106 | 15.7329 | 59.9932 | 23.54 | 44.6172 | 11.2668 | 59.998 | 19.13
44.6259 | 36.0381 | 60.0448 | 43.77 | 44.6169 | 48.2833 | 60.0278 | 56 | 44.6405 | 15.1355 | 59.9567 | 25.54 | 44.6318 | 29.5408 | 60.0353 | 37.77 | 44.6311 | 25.3442 | 60.0229 | 35.77 | 44.6406 | 14.6114 | 60.005 | 23.54 | 44.6267 | 12.2827 | 60.0416 | 23.54 | 44.6179 | 15.0348 | 60.0245 | 23.54 | 44.6189 | 15.7329 | 59.9932 | 23.54 | 44.6255 | 11.2668 | 59.998 | 19.13
44.6342 | 36.0374 | 60.0448 | 43.77 | 44.6252 | 48.2833 | 60.0278 | 56 | 44.6488 | 15.1355 | 59.9567 | 25.54 | 44.6401 | 29.5408 | 60.0353 | 37.77 | 44.6394 | 25.3442 | 60.0229 | 35.77 | 44.6492 | 14.6114 | 60.005 | 23.54 | 44.635 | 12.2827 | 60.0416 | 23.54 | 44.6262 | 15.0348 | 60.0245 | 23.54 | 44.6272 | 15.7329 | 59.9932 | 23.54 | 44.6338 | 11.2668 | 59.998 | 19.13
44.6426 | 36.0374 | 60.0448 | 43.77 | 44.6336 | 48.2833 | 60.0278 | 56 | 44.6571 | 15.1355 | 59.9567 | 25.54 | 44.6484 | 29.5555 | 60.0353 | 37.77 | 44.6477 | 25.3442 | 60.0229 | 35.77 | 44.6575 | 14.6114 | 60.005 | 23.54 | 44.6433 | 12.2816 | 60.0416 | 23.54 | 44.6345 | 15.038 | 60.0245 | 23.54 | 44.6355 | 15.7329 | 59.9932 | 23.54 | 44.6421 | 11.2668 | 59.998 | 19.13
44.6509 | 36.0374 | 60.0448 | 43.77 | 44.6419 | 48.2833 | 60.0278 | 56 | 44.6655 | 15.1355 | 59.9567 | 25.54 | 44.6569 | 29.5555 | 60.0353 | 37.77 | 44.656 | 25.3442 | 60.0229 | 35.77 | 44.6658 | 14.6114 | 60.005 | 23.54 | 44.6516 | 12.2816 | 60.0416 | 23.54 | 44.6428 | 15.038 | 60.0245 | 23.54 | 44.6438 | 15.7329 | 59.9932 | 23.54 | 44.6504 | 11.2704 | 59.998 | 19.13
44.6592 | 36.0374 | 60.0448 | 43.77 | 44.6503 | 48.2833 | 60.0278 | 56 | 44.6738 | 15.1355 | 59.9567 | 25.54 | 44.6652 | 29.5524 | 60.0353 | 37.77 | 44.6646 | 25.3442 | 60.0229 | 35.77 | 44.6741 | 14.6114 | 60.005 | 23.54 | 44.6599 | 12.2816 | 60.0416 | 23.54 | 44.6511 | 15.0397 | 60.0278 | 23.54 | 44.6523 | 15.7329 | 59.9932 | 23.54 | 44.6587 | 11.2704 | 59.998 | 19.13
44.6675 | 36.0374 | 60.0448 | 43.77 | 44.6586 | 48.2833 | 60.0278 | 56 | 44.6821 | 15.1355 | 59.9567 | 25.54 | 44.6735 | 29.5524 | 60.0353 | 37.77 | 44.6729 | 25.3442 | 60.0229 | 35.77 | 44.6824 | 14.6114 | 60.005 | 23.54 | 44.6682 | 12.2816 | 60.0416 | 23.54 | 44.6594 | 15.0397 | 60.0278 | 23.54 | 44.6606 | 15.7327 | 59.9932 | 23.54 | 44.6675 | 11.2704 | 59.998 | 19.13
44.6759 | 36.0374 | 60.0448 | 43.77 | 44.6669 | 48.2833 | 60.0278 | 56 | 44.6906 | 15.1355 | 59.9567 | 25.54 | 44.6818 | 29.5524 | 60.0365 | 37.77 | 44.6812 | 25.3442 | 60.0229 | 35.77 | 44.6907 | 14.6114 | 60.005 | 23.54 | 44.6765 | 12.2816 | 60.0416 | 23.54 | 44.6677 | 15.0397 | 60.0278 | 23.54 | 44.6689 | 15.7327 | 59.9932 | 23.54 | 44.6758 | 11.2704 | 59.998 | 19.13
44.6842 | 36.0376 | 60.0448 | 43.77 | 44.6752 | 48.2833 | 60.0278 | 56 | 44.6989 | 15.1355 | 59.9567 | 25.54 | 44.6901 | 29.5524 | 60.0365 | 37.77 | 44.6895 | 25.3442 | 60.0229 | 35.77 | 44.699 | 14.6114 | 60.0047 | 23.54 | 44.6848 | 12.2816 | 60.0416 | 23.54 | 44.676 | 15.0397 | 60.0278 | 23.54 | 44.6772 | 15.7312 | 59.9932 | 23.54 | 44.6841 | 11.2742 | 59.9991 | 19.13
44.6925 | 36.0376 | 60.0448 | 43.77 | 44.6836 | 48.2832 | 60.0278 | 56 | 44.7072 | 15.1355 | 59.9567 | 25.54 | 44.6985 | 29.5524 | 60.0365 | 37.77 | 44.6978 | 25.3442 | 60.0229 | 35.77 | 44.7073 | 14.6114 | 60.0047 | 23.54 | 44.6934 | 12.2816 | 60.0416 | 23.54 | 44.6846 | 15.0914 | 60.0278 | 23.54 | 44.6855 | 15.7312 | 59.9932 | 23.54 | 44.6924 | 11.2742 | 59.9991 | 19.13
44.7009 | 36.038 | 60.0448 | 43.77 | 44.6919 | 48.2832 | 60.0278 | 56 | 44.7156 | 15.1319 | 59.9567 | 25.54 | 44.7068 | 29.5524 | 60.0365 | 37.77 | 44.7061 | 25.3442 | 60.0229 | 35.77 | 44.7158 | 14.6114 | 60.0047 | 23.54 | 44.7017 | 12.2816 | 60.0416 | 23.54 | 44.6929 | 15.0914 | 60.0278 | 23.54 | 44.6938 | 15.7356 | 59.9932 | 23.54 | 44.7007 | 11.2742 | 59.9991 | 19.13
44.7092 | 36.038 | 60.0448 | 43.77 | 44.7002 | 48.2832 | 60.0274 | 56 | 44.7239 | 15.1319 | 59.9567 | 25.54 | 44.7151 | 29.5524 | 60.0365 | 37.77 | 44.7144 | 25.3442 | 60.0229 | 35.77 | 44.7241 | 14.6114 | 60.0047 | 23.54 | 44.71 | 12.2784 | 60.0416 | 23.54 | 44.7012 | 15.0881 | 60.0278 | 23.54 | 44.7021 | 15.7356 | 59.9932 | 23.54 | 44.709 | 11.2742 | 59.9991 | 19.13
44.7175 | 36.0472 | 60.0448 | 43.77 | 44.7086 | 48.2832 | 60.0274 | 56 | 44.7322 | 15.1319 | 59.9567 | 25.54 | 44.7234 | 29.5524 | 60.0365 | 37.77 | 44.7227 | 25.3442 | 60.0229 | 35.77 | 44.7324 | 14.6114 | 60.0047 | 23.54 | 44.7183 | 12.2784 | 60.0416 | 23.54 | 44.7095 | 15.0881 | 60.0278 | 23.54 | 44.7104 | 15.7356 | 59.9932 | 23.54 | 44.7173 | 11.2742 | 59.9991 | 19.13
44.7258 | 36.0472 | 60.0448 | 43.77 | 44.7169 | 48.2832 | 60.0274 | 56 | 44.7405 | 15.1319 | 59.9567 | 25.54 | 44.7318 | 29.5524 | 60.0365 | 37.77 | 44.7312 | 25.3442 | 60.0229 | 35.77 | 44.7407 | 14.6114 | 60.0047 | 23.54 | 44.7266 | 12.2773 | 60.0416 | 23.54 | 44.7178 | 15.0881 | 60.0278 | 23.54 | 44.719 | 15.7356 | 59.9932 | 23.54 | 44.7256 | 11.2742 | 59.9991 | 19.13
44.7342 | 36.047 | 60.0448 | 43.77 | 44.7252 | 48.2832 | 60.0274 | 56 | 44.7489 | 15.1319 | 59.9567 | 25.54 | 44.7401 | 29.5524 | 60.0365 | 37.77 | 44.7395 | 25.3442 | 60.0229 | 35.77 | 44.749 | 14.6114 | 60.0047 | 23.54 | 44.7349 | 12.2773 | 60.0416 | 23.54 | 44.7261 | 15.0881 | 60.0278 | 23.54 | 44.7273 | 15.7356 | 59.992 | 23.54 | 44.7339 | 11.2787 | 59.9991 | 19.13
44.7425 | 36.047 | 60.0448 | 43.77 | 44.7335 | 48.2829 | 60.0274 | 56 | 44.7572 | 15.1319 | 59.9567 | 25.54 | 44.7484 | 29.5524 | 60.0365 | 37.77 | 44.7478 | 25.3442 | 60.0229 | 35.77 | 44.7573 | 14.6114 | 60.0047 | 23.54 | 44.7432 | 12.2773 | 60.0416 | 23.54 | 44.7344 | 15.0872 | 60.0278 | 23.54 | 44.7356 | 15.7356 | 59.992 | 23.54 | 44.7422 | 11.2787 | 59.9991 | 19.13
44.7508 | 36.0468 | 60.0448 | 43.77 | 44.7419 | 48.2829 | 60.0274 | 56 | 44.7655 | 15.1278 | 59.9567 | 25.54 | 44.7567 | 29.5524 | 60.0365 | 37.77 | 44.7561 | 25.3442 | 60.0229 | 35.77 | 44.7656 | 14.6114 | 60.0047 | 23.54 | 44.7515 | 12.2773 | 60.0416 | 23.54 | 44.7427 | 15.0872 | 60.0278 | 23.54 | 44.7439 | 15.7354 | 59.992 | 23.54 | 44.7505 | 11.3381 | 59.9991 | 19.13
44.7592 | 36.0468 | 60.0448 | 43.77 | 44.7502 | 48.2828 | 60.0274 | 56 | 44.7739 | 15.1278 | 59.9567 | 25.54 | 44.765 | 29.5549 | 60.0365 | 37.77 | 44.7644 | 25.3442 | 60.0229 | 35.77 | 44.7739 | 14.6114 | 60.0047 | 23.54 | 44.7598 | 12.276 | 60.0416 | 23.54 | 44.751 | 15.0888 | 60.0278 | 23.54 | 44.7522 | 15.7354 | 59.992 | 23.54 | 44.7588 | 11.3381 | 59.9991 | 19.13
44.7675 | 36.0466 | 60.0448 | 43.77 | 44.7585 | 48.2828 | 60.0274 | 56 | 44.7822 | 15.1278 | 59.9567 | 25.54 | 44.7734 | 29.5549 | 60.0365 | 37.77 | 44.7727 | 25.3442 | 60.0229 | 35.77 | 44.7825 | 14.6114 | 60.0047 | 23.54 | 44.7681 | 12.276 | 60.0416 | 23.54 | 44.7595 | 15.0888 | 60.0278 | 23.54 | 44.7605 | 15.7373 | 59.992 | 23.54 | 44.7671 | 11.3416 | 59.9991 | 19.13
44.7758 | 36.0466 | 60.0448 | 43.77 | 44.7668 | 48.283 | 60.0274 | 56 | 44.7905 | 15.1278 | 59.9567 | 25.54 | 44.7817 | 29.5567 | 60.0365 | 37.77 | 44.781 | 25.3442 | 60.0229 | 35.77 | 44.7908 | 14.6114 | 60.0047 | 23.54 | 44.7766 | 12.2786 | 60.0395 | 23.54 | 44.7678 | 15.0888 | 60.0278 | 23.54 | 44.7688 | 15.7373 | 59.992 | 23.54 | 44.7754 | 11.3416 | 59.9991 | 19.13
44.7841 | 36.0097 | 60.0448 | 43.77 | 44.7752 | 48.283 | 60.0274 | 56 | 44.799 | 15.1243 | 59.9567 | 25.54 | 44.79 | 29.5567 | 60.0365 | 37.77 | 44.7893 | 25.3442 | 60.0229 | 35.77 | 44.7991 | 14.6114 | 60.0047 | 23.54 | 44.7849 | 12.2786 | 60.0395 | 23.54 | 44.7761 | 15.0888 | 60.0278 | 23.54 | 44.7773 | 15.7373 | 59.992 | 23.54 | 44.7837 | 11.3416 | 59.9991 | 19.13
44.7924 | 36.0097 | 60.0448 | 43.77 | 44.7835 | 48.2832 | 60.0274 | 56 | 44.8073 | 15.1243 | 59.9567 | 25.54 | 44.7983 | 29.5567 | 60.0365 | 37.77 | 44.7976 | 25.3442 | 60.0229 | 35.77 | 44.8074 | 14.6114 | 60.0047 | 23.54 | 44.7932 | 12.2786 | 60.0395 | 23.54 | 44.7844 | 15.0887 | 60.0278 | 23.54 | 44.7856 | 15.7373 | 59.992 | 23.54 | 44.7925 | 11.3416 | 59.9991 | 19.13
44.8008 | 36.01 | 60.0448 | 43.77 | 44.7919 | 48.2832 | 60.0274 | 56 | 44.8156 | 15.1243 | 59.9567 | 25.54 | 44.8068 | 29.5567 | 60.0365 | 37.77 | 44.8062 | 25.3442 | 60.0229 | 35.77 | 44.8157 | 14.6892 | 60.0047 | 23.54 | 44.8015 | 12.2786 | 60.0395 | 23.54 | 44.7927 | 15.0887 | 60.0278 | 23.54 | 44.7939 | 15.7373 | 59.992 | 23.54 | 44.8008 | 11.3416 | 59.9991 | 19.13
44.8091 | 36.01 | 60.0448 | 43.77 | 44.8002 | 48.2832 | 60.0274 | 56 | 44.824 | 15.1243 | 59.9567 | 25.54 | 44.8151 | 29.5567 | 60.0365 | 37.77 | 44.8145 | 25.3442 | 60.0229 | 35.77 | 44.824 | 14.6892 | 60.0047 | 23.54 | 44.8098 | 12.2786 | 60.0395 | 23.54 | 44.801 | 15.0903 | 60.0278 | 23.54 | 44.8022 | 15.7373 | 59.992 | 23.54 | 44.8091 | 11.3416 | 59.9991 | 19.13
44.8174 | 36.0103 | 60.0456 | 43.77 | 44.8085 | 48.2832 | 60.0274 | 56 | 44.8323 | 15.1165 | 59.9567 | 25.54 | 44.8234 | 29.5567 | 60.0365 | 37.77 | 44.8228 | 25.3442 | 60.0229 | 35.77 | 44.8323 | 14.6892 | 60.0047 | 23.54 | 44.8181 | 12.2786 | 60.0395 | 23.54 | 44.8093 | 15.0903 | 60.0278 | 23.54 | 44.8105 | 15.7373 | 59.992 | 23.54 | 44.8174 | 11.3872 | 59.9991 | 19.13
44.8258 | 36.0103 | 60.0456 | 43.77 | 44.8168 | 48.2832 | 60.0274 | 56 | 44.8406 | 15.1165 | 59.9567 | 25.54 | 44.8317 | 29.5567 | 60.0365 | 37.77 | 44.8311 | 25.3442 | 60.0229 | 35.77 | 44.8408 | 14.6892 | 60.0047 | 23.54 | 44.8264 | 12.2786 | 60.0395 | 23.54 | 44.8176 | 15.0903 | 60.0278 | 23.54 | 44.8188 | 15.7373 | 59.992 | 23.54 | 44.8257 | 11.3872 | 59.9991 | 19.13
44.8341 | 36.0478 | 60.0456 | 43.77 | 44.8252 | 48.2832 | 60.0274 | 56 | 44.849 | 15.1165 | 59.9567 | 25.54 | 44.84 | 29.5567 | 60.0365 | 37.77 | 44.8394 | 25.3442 | 60.0229 | 35.77 | 44.8491 | 14.6892 | 60.0047 | 23.54 | 44.8347 | 12.2786 | 60.0395 | 23.54 | 44.8262 | 15.0903 | 60.0278 | 23.54 | 44.8271 | 15.7373 | 59.992 | 23.54 | 44.834 | 11.3872 | 59.9991 | 19.13
44.8424 | 36.0478 | 60.0456 | 43.77 | 44.8335 | 48.2944 | 60.0274 | 56 | 44.8573 | 15.1165 | 59.9567 | 25.54 | 44.8484 | 29.5567 | 60.0365 | 37.77 | 44.8477 | 25.3442 | 60.0229 | 35.77 | 44.8574 | 14.6892 | 60.0047 | 23.54 | 44.843 | 12.2786 | 60.0395 | 23.54 | 44.8345 | 15.0906 | 60.0278 | 23.54 | 44.8357 | 15.7373 | 59.992 | 23.54 | 44.8423 | 11.3872 | 59.9991 | 19.13
44.8507 | 36.0478 | 60.0456 | 43.77 | 44.8418 | 48.2944 | 60.0274 | 56 | 44.8656 | 15.1165 | 59.9567 | 25.54 | 44.8567 | 29.5567 | 60.0365 | 37.77 | 44.856 | 25.3442 | 60.0229 | 35.77 | 44.8657 | 14.5052 | 60.0047 | 23.54 | 44.8516 | 12.2786 | 60.0395 | 23.54 | 44.8428 | 15.0906 | 60.0278 | 23.54 | 44.844 | 15.7417 | 59.992 | 23.54 | 44.8506 | 11.3869 | 59.9991 | 19.13
44.8591 | 36.0478 | 60.0456 | 43.77 | 44.8502 | 48.2945 | 60.0274 | 56 | 44.874 | 15.1165 | 59.9567 | 25.54 | 44.865 | 29.5567 | 60.0365 | 37.77 | 44.8643 | 25.3442 | 60.0229 | 35.77 | 44.874 | 14.5052 | 60.0047 | 23.54 | 44.8599 | 12.2794 | 60.0395 | 23.54 | 44.8511 | 15.0906 | 60.0309 | 23.54 | 44.8523 | 15.7417 | 59.992 | 23.54 | 44.8589 | 11.3869 | 59.9991 | 19.13
44.8674 | 36.0584 | 60.0456 | 43.77 | 44.8585 | 48.2945 | 60.0274 | 56 | 44.8823 | 15.1083 | 59.9567 | 25.54 | 44.8733 | 29.5567 | 60.0365 | 37.77 | 44.8728 | 25.3442 | 60.0229 | 35.77 | 44.8823 | 14.4557 | 60.0047 | 23.54 | 44.8682 | 12.2794 | 60.0395 | 23.54 | 44.8594 | 15.0906 | 60.0309 | 23.54 | 44.8606 | 15.7417 | 59.992 | 23.54 | 44.8672 | 11.3869 | 59.9991 | 19.13
44.8757 | 36.0584 | 60.0456 | 43.77 | 44.8668 | 48.2945 | 60.0274 | 56 | 44.8906 | 15.1083 | 59.9567 | 25.54 | 44.8817 | 29.581 | 60.0377 | 37.77 | 44.8811 | 25.3442 | 60.0229 | 35.77 | 44.8906 | 14.4557 | 60.0047 | 23.54 | 44.8765 | 12.2821 | 60.0395 | 23.54 | 44.8677 | 15.0906 | 60.0309 | 23.54 | 44.8689 | 15.7417 | 59.992 | 23.54 | 44.8755 | 11.3869 | 59.9991 | 19.13
44.8841 | 36.0578 | 60.0456 | 43.77 | 44.8751 | 48.2945 | 60.0274 | 56 | 44.899 | 15.1083 | 59.9567 | 25.54 | 44.89 | 29.581 | 60.0377 | 37.77 | 44.8894 | 25.3442 | 60.0229 | 35.77 | 44.8989 | 14.4557 | 60.0047 | 23.54 | 44.8848 | 12.2821 | 60.0395 | 23.54 | 44.876 | 15.0906 | 60.0309 | 23.54 | 44.8772 | 15.7409 | 59.992 | 23.54 | 44.8838 | 11.3869 | 60.0003 | 19.13
44.8924 | 36.0578 | 60.0456 | 43.77 | 44.8835 | 48.2946 | 60.0274 | 56 | 44.9073 | 15.1083 | 59.9567 | 25.54 | 44.8983 | 29.581 | 60.0377 | 37.77 | 44.8977 | 25.3442 | 60.0229 | 35.77 | 44.9075 | 14.4557 | 60.0047 | 23.54 | 44.8931 | 12.2821 | 60.0395 | 23.54 | 44.8843 | 15.089 | 60.0309 | 23.54 | 44.8855 | 15.7409 | 59.992 | 23.54 | 44.8921 | 11.3869 | 60.0003 | 19.13
44.9007 | 36.0572 | 60.0456 | 43.77 | 44.8918 | 48.2946 | 60.0274 | 56 | 44.9156 | 15.1083 | 59.9559 | 25.54 | 44.9066 | 29.581 | 60.0377 | 37.77 | 44.906 | 25.3442 | 60.0229 | 35.77 | 44.9158 | 14.4566 | 60.0047 | 23.54 | 44.9014 | 12.2821 | 60.0395 | 23.54 | 44.8926 | 15.089 | 60.0309 | 23.54 | 44.894 | 15.7409 | 59.992 | 23.54 | 44.9004 | 11.3869 | 60.0003 | 19.13
44.909 | 36.0572 | 60.0456 | 43.77 | 44.9001 | 48.2944 | 60.0278 | 56 | 44.924 | 15.1083 | 59.9559 | 25.54 | 44.915 | 29.581 | 60.0377 | 37.77 | 44.9143 | 25.3442 | 60.0229 | 35.77 | 44.9241 | 14.4566 | 60.0047 | 23.54 | 44.9097 | 12.3033 | 60.0395 | 23.54 | 44.9011 | 15.089 | 60.0309 | 23.54 | 44.9023 | 15.7409 | 59.992 | 23.54 | 44.9087 | 11.3869 | 60.0003 | 19.13
44.9174 | 36.0571 | 60.0456 | 43.77 | 44.9084 | 48.2944 | 60.0278 | 56 | 44.9324 | 15.1083 | 59.9559 | 25.54 | 44.9233 | 29.581 | 60.0377 | 37.77 | 44.9226 | 25.3442 | 60.0229 | 35.77 | 44.9324 | 14.4566 | 60.0047 | 23.54 | 44.918 | 12.3033 | 60.0395 | 23.54 | 44.9094 | 15.089 | 60.0309 | 23.54 | 44.9106 | 15.7436 | 59.992 | 23.54 | 44.9175 | 11.3904 | 60.0003 | 19.13
44.9257 | 36.0571 | 60.0456 | 43.77 | 44.9168 | 48.2945 | 60.0278 | 56 | 44.9407 | 15.1083 | 59.9559 | 25.54 | 44.9316 | 29.581 | 60.0377 | 37.77 | 44.9309 | 25.3442 | 60.0229 | 35.77 | 44.9407 | 14.4566 | 60.0047 | 23.54 | 44.9265 | 12.3097 | 60.0395 | 23.54 | 44.9177 | 15.0823 | 60.0309 | 23.54 | 44.9189 | 15.7436 | 59.992 | 23.54 | 44.9258 | 11.3904 | 60.0003 | 19.13
44.934 | 36.0572 | 60.0456 | 43.77 | 44.9251 | 48.2945 | 60.0278 | 56 | 44.949 | 15.1083 | 59.9559 | 25.54 | 44.9399 | 29.581 | 60.0377 | 37.77 | 44.9395 | 25.3442 | 60.0229 | 35.77 | 44.949 | 14.4566 | 60.0047 | 23.54 | 44.9348 | 12.3097 | 60.0395 | 23.54 | 44.926 | 15.0823 | 60.0309 | 23.54 | 44.9272 | 15.7436 | 59.99 | 23.54 | 44.9341 | 11.3904 | 60.0003 | 19.13
44.9424 | 36.0572 | 60.0456 | 43.77 | 44.9335 | 48.2945 | 60.0278 | 56 | 44.9574 | 15.1083 | 59.9559 | 25.54 | 44.9482 | 29.5828 | 60.0377 | 37.77 | 44.9478 | 25.3442 | 60.0229 | 35.77 | 44.9573 | 14.4566 | 60.0047 | 23.54 | 44.9431 | 12.3088 | 60.0395 | 23.54 | 44.9343 | 15.0234 | 60.0309 | 23.54 | 44.9355 | 15.7436 | 59.99 | 23.54 | 44.9424 | 11.3904 | 60.0003 | 19.13
44.9507 | 36.0552 | 60.0456 | 43.77 | 44.9418 | 48.2945 | 60.0278 | 56 | 44.9657 | 15.1083 | 59.9559 | 25.54 | 44.9567 | 29.5828 | 60.0377 | 37.77 | 44.9561 | 25.3442 | 60.0229 | 35.77 | 44.9656 | 14.4566 | 60.0047 | 23.54 | 44.9514 | 12.3088 | 60.0395 | 23.54 | 44.9426 | 15.0234 | 60.0309 | 23.54 | 44.9438 | 15.7434 | 59.99 | 23.54 | 44.9507 | 11.3904 | 60.0003 | 19.13
44.959 | 36.0552 | 60.0456 | 43.77 | 44.9501 | 48.2945 | 60.0278 | 56 | 44.974 | 15.1083 | 59.9559 | 25.54 | 44.965 | 29.5828 | 60.0377 | 37.77 | 44.9644 | 25.3442 | 60.0229 | 35.77 | 44.9741 | 14.4566 | 60.0047 | 23.54 | 44.9597 | 12.3088 | 60.0395 | 23.54 | 44.9509 | 15.0234 | 60.0309 | 23.54 | 44.9521 | 15.7434 | 59.99 | 23.54 | 44.959 | 11.3904 | 60.0003 | 19.13
44.9673 | 36.0558 | 60.0456 | 43.77 | 44.9584 | 48.2945 | 60.0278 | 56 | 44.9824 | 15.103 | 59.9559 | 25.54 | 44.9733 | 29.5828 | 60.0377 | 37.77 | 44.9727 | 25.3442 | 60.0229 | 35.77 | 44.9824 | 14.4566 | 60.0047 | 23.54 | 44.968 | 12.3088 | 60.0395 | 23.54 | 44.9592 | 15.0234 | 60.0309 | 23.54 | 44.9607 | 15.7426 | 59.99 | 23.54 | 44.9673 | 11.3913 | 60.0003 | 19.13
44.9756 | 36.0558 | 60.0456 | 43.77 | 44.9668 | 48.2943 | 60.0278 | 56 | 44.9907 | 15.103 | 59.9559 | 25.54 | 44.9816 | 29.5828 | 60.0377 | 37.77 | 44.981 | 25.3442 | 60.0229 | 35.77 | 44.9907 | 14.4566 | 60.0047 | 23.54 | 44.9763 | 12.3088 | 60.0376 | 23.54 | 44.9675 | 15.022 | 60.0309 | 23.54 | 44.969 | 15.7426 | 59.99 | 23.54 | 44.9756 | 11.3913 | 60.0003 | 19.13
44.984 | 36.0788 | 60.0456 | 43.77 | 44.9751 | 48.2943 | 60.0278 | 56 | 44.999 | 15.1028 | 59.9559 | 25.54 | 44.99 | 29.5828 | 60.0377 | 37.77 | 44.9893 | 25.3442 | 60.0229 | 35.77 | 44.999 | 14.4566 | 60.0047 | 23.54 | 44.9846 | 12.3088 | 60.0376 | 23.54 | 44.9761 | 15.022 | 60.0309 | 23.54 | 44.9773 | 15.7426 | 59.99 | 23.54 | 44.9839 | 11.3913 | 60.0003 | 19.13
44.9923 | 36.0788 | 60.0456 | 43.77 | 44.9834 | 48.2943 | 60.0278 | 56 | 45.0074 | 15.1028 | 59.9559 | 25.54 | 44.9983 | 29.5828 | 60.0377 | 37.77 | 44.9976 | 25.3409 | 60.0229 | 35.77 | 45.0073 | 14.4566 | 60.0047 | 23.54 | 44.9929 | 12.3069 | 60.0376 | 23.54 | 44.9844 | 15.022 | 60.0309 | 23.54 | 44.9856 | 15.7426 | 59.99 | 23.54 | 44.9922 | 11.3913 | 60.0003 | 19.13
45.0006 | 36.0743 | 60.0456 | 43.77 | 44.9918 | 48.2943 | 60.0278 | 56 | 45.0157 | 15.1028 | 59.9559 | 25.54 | 45.0066 | 29.5828 | 60.0377 | 37.77 | 45.0059 | 25.3409 | 60.0229 | 35.77 | 45.0156 | 14.4566 | 60.0047 | 23.54 | 45.0015 | 12.3069 | 60.0376 | 23.54 | 44.9927 | 15.022 | 60.0309 | 23.54 | 44.9939 | 15.7426 | 59.99 | 23.54 | 45.0005 | 11.3961 | 60.0003 | 19.13
45.009 | 36.0743 | 60.0456 | 43.77 | 45.0001 | 48.2943 | 60.0278 | 56 | 45.024 | 15.1028 | 59.9559 | 25.54 | 45.0149 | 29.5828 | 60.0377 | 37.77 | 45.0144 | 25.3409 | 60.0225 | 35.77 | 45.0239 | 14.4566 | 60.0047 | 23.54 | 45.0098 | 12.3056 | 60.0376 | 23.54 | 45.001 | 15.0249 | 60.0309 | 23.54 | 45.0022 | 15.7426 | 59.99 | 23.54 | 45.0088 | 11.3961 | 60.0003 | 19.13
45.0173 | 36.0875 | 60.0464 | 43.77 | 45.0084 | 48.2943 | 60.0278 | 56 | 45.0325 | 15.1028 | 59.9559 | 25.54 | 45.0232 | 29.5828 | 60.0377 | 37.77 | 45.0227 | 25.3409 | 60.0225 | 35.77 | 45.0325 | 14.4566 | 60.0047 | 23.54 | 45.0181 | 12.3056 | 60.0376 | 23.54 | 45.0093 | 15.0249 | 60.0309 | 23.54 | 45.0105 | 15.7426 | 59.99 | 23.54 | 45.0171 | 11.3961 | 60.0003 | 19.13
45.0256 | 36.0875 | 60.0464 | 43.77 | 45.0167 | 48.2944 | 60.0278 | 56 | 45.0408 | 15.1028 | 59.9559 | 25.54 | 45.0316 | 29.5828 | 60.0377 | 37.77 | 45.031 | 25.3409 | 60.0225 | 35.77 | 45.0408 | 14.4566 | 60.0047 | 23.54 | 45.0264 | 12.3084 | 60.0376 | 23.54 | 45.0176 | 15.0274 | 60.0309 | 23.54 | 45.019 | 15.7426 | 59.99 | 23.54 | 45.0254 | 11.3961 | 60.0003 | 19.13
45.0339 | 36.1604 | 60.0464 | 43.77 | 45.0251 | 48.2944 | 60.0278 | 56 | 45.0491 | 15.1028 | 59.9559 | 25.54 | 45.0399 | 29.5828 | 60.0377 | 37.77 | 45.0393 | 25.3409 | 60.0225 | 35.77 | 45.0491 | 14.4566 | 60.0047 | 23.54 | 45.0347 | 12.3084 | 60.0376 | 23.54 | 45.0259 | 15.0274 | 60.0309 | 23.54 | 45.0273 | 15.7411 | 59.99 | 23.54 | 45.0337 | 11.3961 | 60.0003 | 19.13
45.0423 | 36.1604 | 60.0464 | 43.77 | 45.0334 | 48.2944 | 60.0278 | 56 | 45.0575 | 15.1028 | 59.9559 | 25.54 | 45.0482 | 29.5828 | 60.0377 | 37.77 | 45.0476 | 25.3409 | 60.0225 | 35.77 | 45.0574 | 14.4566 | 60.0047 | 23.54 | 45.043 | 12.3084 | 60.0376 | 23.54 | 45.0342 | 15.0243 | 60.0309 | 23.54 | 45.0356 | 15.7411 | 59.99 | 23.54 | 45.0425 | 11.3961 | 60.0003 | 19.13
45.0506 | 36.1604 | 60.0464 | 43.77 | 45.0417 | 48.2944 | 60.0278 | 56 | 45.0658 | 15.1028 | 59.9559 | 25.54 | 45.0565 | 29.5828 | 60.0377 | 37.77 | 45.0559 | 25.3409 | 60.0225 | 35.77 | 45.0657 | 14.6401 | 60.0047 | 23.54 | 45.0513 | 12.3084 | 60.0376 | 23.54 | 45.0427 | 15.0243 | 60.0309 | 23.54 | 45.0439 | 15.7411 | 59.99 | 23.54 | 45.0508 | 11.3961 | 60.0003 | 19.13
45.0589 | 36.1604 | 60.0464 | 43.77 | 45.05 | 48.2944 | 60.0278 | 56 | 45.0741 | 15.1028 | 59.9559 | 25.54 | 45.0649 | 29.5828 | 60.0377 | 37.77 | 45.0642 | 25.3409 | 60.0225 | 35.77 | 45.074 | 14.6401 | 60.0047 | 23.54 | 45.0596 | 12.3084 | 60.0376 | 23.54 | 45.051 | 14.9994 | 60.0349 | 23.54 | 45.0522 | 15.7411 | 59.99 | 23.54 | 45.0591 | 11.3961 | 60.0003 | 19.13
45.0673 | 36.1603 | 60.0464 | 43.77 | 45.0584 | 48.2944 | 60.0278 | 56 | 45.0824 | 15.1028 | 59.9559 | 25.54 | 45.0732 | 29.5828 | 60.0377 | 37.77 | 45.0725 | 25.3409 | 60.0225 | 35.77 | 45.0823 | 14.8176 | 60.0047 | 23.54 | 45.0681 | 12.3084 | 60.0376 | 23.54 | 45.0593 | 14.9994 | 60.0349 | 23.54 | 45.0605 | 15.7433 | 59.99 | 23.54 | 45.0674 | 11.3958 | 60.0003 | 19.13
45.0756 | 36.1603 | 60.0464 | 43.77 | 45.0667 | 48.2945 | 60.0278 | 56 | 45.0908 | 15.1028 | 59.9559 | 25.54 | 45.0815 | 29.5828 | 60.0385 | 37.77 | 45.0811 | 25.3409 | 60.0225 | 35.77 | 45.0906 | 14.8176 | 60.0047 | 23.54 | 45.0764 | 12.307 | 60.0376 | 23.54 | 45.0676 | 14.9988 | 60.0349 | 23.54 | 45.0688 | 15.7433 | 59.99 | 23.54 | 45.0757 | 11.3958 | 60.0003 | 19.13
45.0839 | 36.1608 | 60.0464 | 43.77 | 45.0751 | 48.2945 | 60.0278 | 56 | 45.0991 | 15.1028 | 59.9559 | 25.54 | 45.0898 | 29.5828 | 60.0385 | 37.77 | 45.0894 | 25.3409 | 60.0225 | 35.77 | 45.0991 | 14.8176 | 60.0039 | 23.54 | 45.0847 | 12.307 | 60.0376 | 23.54 | 45.0759 | 14.9988 | 60.0349 | 23.54 | 45.0774 | 15.7433 | 59.99 | 23.54 | 45.084 | 11.3958 | 60.0011 | 19.13
45.0922 | 36.1608 | 60.0464 | 43.77 | 45.0834 | 48.3109 | 60.0278 | 56 | 45.1074 | 15.1028 | 59.9559 | 25.54 | 45.0981 | 29.5828 | 60.0385 | 37.77 | 45.0977 | 25.3409 | 60.0225 | 35.77 | 45.1074 | 14.8176 | 60.0039 | 23.54 | 45.093 | 12.3043 | 60.0376 | 23.54 | 45.0842 | 14.9988 | 60.0349 | 23.54 | 45.0857 | 15.7433 | 59.99 | 23.54 | 45.0923 | 11.3958 | 60.0011 | 19.13
45.1006 | 36.1615 | 60.0464 | 43.77 | 45.0917 | 48.3109 | 60.0278 | 56 | 45.1158 | 15.1028 | 59.9555 | 25.54 | 45.1066 | 29.5828 | 60.0385 | 37.77 | 45.106 | 25.3409 | 60.0225 | 35.77 | 45.1157 | 14.9351 | 60.0039 | 23.54 | 45.1013 | 12.3043 | 60.0376 | 23.54 | 45.0925 | 14.9988 | 60.0349 | 23.54 | 45.094 | 15.7481 | 59.99 | 23.54 | 45.1006 | 11.4 | 60.0011 | 19.13
45.1089 | 36.1615 | 60.0464 | 43.77 | 45.1 | 48.3363 | 60.0278 | 56 | 45.1241 | 15.1028 | 59.9555 | 25.54 | 45.1149 | 29.5828 | 60.0385 | 37.77 | 45.1143 | 25.3409 | 60.0225 | 35.77 | 45.124 | 14.9351 | 60.0039 | 23.54 | 45.1096 | 12.3043 | 60.0376 | 23.54 | 45.1008 | 15.0005 | 60.0349 | 23.54 | 45.1023 | 15.7481 | 59.99 | 23.54 | 45.1089 | 11.4 | 60.0011 | 19.13
45.1172 | 36.1616 | 60.0464 | 43.77 | 45.1084 | 48.3363 | 60.0278 | 56 | 45.1324 | 15.1028 | 59.9555 | 25.54 | 45.1232 | 29.5828 | 60.0385 | 37.77 | 45.1226 | 25.3409 | 60.0225 | 35.77 | 45.1323 | 14.9351 | 60.0039 | 23.54 | 45.1179 | 12.3043 | 60.0376 | 23.54 | 45.1091 | 15.0005 | 60.0349 | 23.54 | 45.1106 | 15.7481 | 59.99 | 23.54 | 45.1172 | 11.4 | 60.0011 | 19.13
45.1255 | 36.1616 | 60.0464 | 43.77 | 45.1167 | 48.3366 | 60.0278 | 56 | 45.1409 | 15.1028 | 59.9555 | 25.54 | 45.1315 | 29.5828 | 60.0385 | 37.77 | 45.1309 | 25.3409 | 60.0225 | 35.77 | 45.1406 | 14.9351 | 60.0039 | 23.54 | 45.1262 | 12.3043 | 60.0376 | 23.54 | 45.1177 | 14.996 | 60.0349 | 23.54 | 45.1189 | 15.7481 | 59.99 | 23.54 | 45.1255 | 11.4 | 60.0011 | 19.13
45.1339 | 36.1616 | 60.0464 | 43.77 | 45.125 | 48.3366 | 60.0278 | 56 | 45.1492 | 15.1028 | 59.9555 | 25.54 | 45.1399 | 29.5828 | 60.0385 | 37.77 | 45.1392 | 25.3409 | 60.0225 | 35.77 | 45.1489 | 14.9377 | 60.0039 | 23.54 | 45.1345 | 12.3043 | 60.0376 | 23.54 | 45.126 | 14.996 | 60.0349 | 23.54 | 45.1272 | 15.7481 | 59.9888 | 23.54 | 45.1338 | 11.4 | 60.0011 | 19.13
45.1422 | 36.1616 | 60.0464 | 43.77 | 45.1334 | 48.3366 | 60.0278 | 56 | 45.1575 | 15.1028 | 59.9555 | 25.54 | 45.1482 | 29.5853 | 60.0385 | 37.77 | 45.1477 | 25.3409 | 60.0225 | 35.77 | 45.1575 | 14.9377 | 60.0039 | 23.54 | 45.1431 | 12.3106 | 60.0375 | 23.54 | 45.1343 | 14.996 | 60.0349 | 23.54 | 45.1357 | 15.7481 | 59.9888 | 23.54 | 45.1421 | 11.4 | 60.0011 | 19.13
45.1505 | 36.1471 | 60.0464 | 43.77 | 45.1417 | 48.3366 | 60.0278 | 56 | 45.1659 | 15.1028 | 59.9555 | 25.54 | 45.1565 | 29.5853 | 60.0385 | 37.77 | 45.156 | 25.3409 | 60.0225 | 35.77 | 45.1658 | 14.9335 | 60.0039 | 23.54 | 45.1514 | 12.3106 | 60.0375 | 23.54 | 45.1426 | 14.996 | 60.0349 | 23.54 | 45.144 | 15.7481 | 59.9888 | 23.54 | 45.1504 | 11.4 | 60.0011 | 19.13
45.1588 | 36.1471 | 60.0464 | 43.77 | 45.15 | 48.3368 | 60.0278 | 56 | 45.1742 | 15.1028 | 59.9555 | 25.54 | 45.1648 | 29.5853 | 60.0385 | 37.77 | 45.1643 | 25.3409 | 60.0225 | 35.77 | 45.1741 | 14.9335 | 60.0039 | 23.54 | 45.1597 | 12.3097 | 60.0375 | 23.54 | 45.1509 | 14.996 | 60.0349 | 23.54 | 45.1523 | 15.7481 | 59.9888 | 23.54 | 45.1587 | 11.4 | 60.0011 | 19.13
45.1672 | 36.1469 | 60.0464 | 43.77 | 45.1583 | 48.3368 | 60.0278 | 56 | 45.1825 | 15.1028 | 59.9555 | 25.54 | 45.1731 | 29.5853 | 60.0385 | 37.77 | 45.1726 | 25.3409 | 60.0225 | 35.77 | 45.1824 | 14.9335 | 60.0039 | 23.54 | 45.168 | 12.3097 | 60.0375 | 23.54 | 45.1592 | 14.996 | 60.0349 | 23.54 | 45.1606 | 15.7481 | 59.9888 | 23.54 | 45.1675 | 11.4 | 60.0011 | 19.13
45.1755 | 36.1469 | 60.0464 | 43.77 | 45.1667 | 48.3368 | 60.0278 | 56 | 45.1909 | 15.1028 | 59.9555 | 25.54 | 45.1815 | 29.5853 | 60.0385 | 37.77 | 45.1809 | 25.3332 | 60.0225 | 35.77 | 45.1907 | 14.9335 | 60.0039 | 23.54 | 45.1763 | 12.3097 | 60.035 | 23.54 | 45.1675 | 14.878 | 60.0349 | 23.54 | 45.1689 | 15.7481 | 59.9888 | 23.54 | 45.1758 | 11.4 | 60.0011 | 19.13
45.1838 | 36.1467 | 60.0464 | 43.77 | 45.175 | 48.3368 | 60.0278 | 56 | 45.1992 | 15.1028 | 59.9555 | 25.54 | 45.1898 | 29.5853 | 60.0385 | 37.77 | 45.1892 | 25.3332 | 60.0225 | 35.77 | 45.199 | 14.9335 | 60.0039 | 23.54 | 45.1846 | 12.3097 | 60.035 | 23.54 | 45.1758 | 14.878 | 60.0349 | 23.54 | 45.1772 | 15.7481 | 59.9888 | 23.54 | 45.1841 | 11.403 | 60.0011 | 19.13
45.1922 | 36.1467 | 60.0464 | 43.77 | 45.1833 | 48.3365 | 60.0278 | 56 | 45.2075 | 15.1028 | 59.9555 | 25.54 | 45.1981 | 29.5853 | 60.0385 | 37.77 | 45.1975 | 25.3332 | 60.0225 | 35.77 | 45.2073 | 14.9335 | 60.0039 | 23.54 | 45.1929 | 12.3097 | 60.035 | 23.54 | 45.1841 | 14.7171 | 60.0349 | 23.54 | 45.1855 | 15.7481 | 59.9888 | 23.54 | 45.1924 | 11.403 | 60.0011 | 19.13
45.2005 | 36.147 | 60.0464 | 43.77 | 45.1917 | 48.3365 | 60.0278 | 56 | 45.2159 | 15.1028 | 59.9555 | 25.54 | 45.2064 | 29.5853 | 60.0385 | 37.77 | 45.2058 | 25.3332 | 60.0225 | 35.77 | 45.2156 | 14.9335 | 60.0039 | 23.54 | 45.2012 | 12.3097 | 60.035 | 23.54 | 45.1926 | 14.7171 | 60.0349 | 23.54 | 45.1941 | 15.7481 | 59.9888 | 23.54 | 45.2007 | 11.403 | 60.0011 | 19.13
45.2088 | 36.147 | 60.0464 | 43.77 | 45.2 | 48.3363 | 60.0278 | 56 | 45.2242 | 15.1028 | 59.9555 | 25.54 | 45.2148 | 29.5853 | 60.0385 | 37.77 | 45.2144 | 25.3332 | 60.0225 | 35.77 | 45.2241 | 14.9335 | 60.0039 | 23.54 | 45.2095 | 12.3084 | 60.035 | 23.54 | 45.2009 | 14.7171 | 60.0349 | 23.54 | 45.2024 | 15.7481 | 59.9888 | 23.54 | 45.209 | 11.403 | 60.0011 | 19.13
45.2171 | 36.0794 | 60.0464 | 43.77 | 45.2083 | 48.3363 | 60.0278 | 56 | 45.2325 | 15.1028 | 59.9555 | 25.54 | 45.2231 | 29.5853 | 60.0385 | 37.77 | 45.2227 | 25.3332 | 60.0225 | 35.77 | 45.2324 | 14.9363 | 60.0039 | 23.54 | 45.218 | 12.3084 | 60.035 | 23.54 | 45.2092 | 14.7171 | 60.0349 | 23.54 | 45.2107 | 15.7481 | 59.9888 | 23.54 | 45.2173 | 11.4107 | 60.0011 | 19.13
45.2255 | 36.0794 | 60.0464 | 43.77 | 45.2167 | 48.3366 | 60.0278 | 56 | 45.2408 | 15.1028 | 59.9555 | 25.54 | 45.2314 | 29.6 | 60.0385 | 37.77 | 45.231 | 25.3332 | 60.0225 | 35.77 | 45.2407 | 14.9363 | 60.0039 | 23.54 | 45.2263 | 12.3065 | 60.035 | 23.54 | 45.2175 | 14.7171 | 60.0349 | 23.54 | 45.219 | 15.7481 | 59.9888 | 23.54 | 45.2256 | 11.4107 | 60.0011 | 19.13
45.2338 | 36.0799 | 60.0464 | 43.77 | 45.225 | 48.3366 | 60.0278 | 56 | 45.2493 | 15.1028 | 59.9555 | 25.54 | 45.2397 | 29.6 | 60.0385 | 37.77 | 45.2393 | 25.3332 | 60.0225 | 35.77 | 45.249 | 14.9363 | 60.0039 | 23.54 | 45.2346 | 12.3065 | 60.035 | 23.54 | 45.2258 | 14.7171 | 60.0349 | 23.54 | 45.2273 | 15.7481 | 59.9888 | 23.54 | 45.2339 | 11.4107 | 60.0011 | 19.13
45.2421 | 36.0799 | 60.0464 | 43.77 | 45.2333 | 48.3366 | 60.0278 | 56 | 45.2576 | 15.1028 | 59.9555 | 25.54 | 45.248 | 29.6116 | 60.0385 | 37.77 | 45.2476 | 25.3332 | 60.0225 | 35.77 | 45.2573 | 14.9363 | 60.0039 | 23.54 | 45.2429 | 12.3093 | 60.035 | 23.54 | 45.2341 | 14.7141 | 60.0349 | 23.54 | 45.2356 | 15.7481 | 59.9888 | 23.54 | 45.2422 | 11.4107 | 60.0011 | 19.13
45.2504 | 36.0799 | 60.0464 | 43.77 | 45.2416 | 48.3366 | 60.0278 | 56 | 45.2659 | 15.1028 | 59.9555 | 25.54 | 45.2565 | 29.6116 | 60.0385 | 37.77 | 45.2559 | 25.3332 | 60.0225 | 35.77 | 45.2656 | 14.9363 | 60.0039 | 23.54 | 45.2512 | 12.3093 | 60.035 | 23.54 | 45.2424 | 14.7141 | 60.0349 | 23.54 | 45.2439 | 15.7481 | 59.9888 | 23.54 | 45.2505 | 11.4107 | 60.0011 | 19.13
45.2588 | 36.0799 | 60.0464 | 43.77 | 45.25 | 48.3366 | 60.0278 | 56 | 45.2743 | 15.1028 | 59.9555 | 25.54 | 45.2648 | 29.6262 | 60.0385 | 37.77 | 45.2642 | 25.3299 | 60.0225 | 35.77 | 45.2739 | 14.9363 | 60.0039 | 23.54 | 45.2595 | 12.3093 | 60.035 | 23.54 | 45.2507 | 14.7154 | 60.0369 | 23.54 | 45.2524 | 15.7481 | 59.9888 | 23.54 | 45.2588 | 11.4107 | 60.0011 | 19.13
45.2671 | 36.0799 | 60.0464 | 43.77 | 45.2583 | 48.3366 | 60.0278 | 56 | 45.2826 | 15.0859 | 59.9555 | 25.54 | 45.2731 | 29.6262 | 60.0385 | 37.77 | 45.2725 | 25.3299 | 60.0225 | 35.77 | 45.2822 | 14.9363 | 60.0039 | 23.54 | 45.2678 | 12.3093 | 60.035 | 23.54 | 45.259 | 14.7154 | 60.0369 | 23.54 | 45.2607 | 15.7481 | 59.9888 | 23.54 | 45.2671 | 11.4107 | 60.0011 | 19.13
45.2754 | 36.0799 | 60.0464 | 43.77 | 45.2666 | 48.3367 | 60.0278 | 56 | 45.2909 | 15.0859 | 59.9555 | 25.54 | 45.2814 | 29.6262 | 60.0388 | 37.77 | 45.2808 | 25.3299 | 60.0225 | 35.77 | 45.2908 | 14.9363 | 60.0039 | 23.54 | 45.2761 | 12.3093 | 60.035 | 23.54 | 45.2676 | 14.7177 | 60.0369 | 23.54 | 45.269 | 15.7481 | 59.9888 | 23.54 | 45.2754 | 11.4107 | 60.0011 | 19.13
45.2838 | 36.0797 | 60.0464 | 43.77 | 45.275 | 48.3367 | 60.0278 | 56 | 45.2993 | 15.0859 | 59.9555 | 25.54 | 45.2898 | 29.6262 | 60.0388 | 37.77 | 45.2893 | 25.3299 | 60.0225 | 35.77 | 45.2991 | 14.9363 | 60.0047 | 23.54 | 45.2844 | 12.3093 | 60.035 | 23.54 | 45.2759 | 14.7177 | 60.0369 | 23.54 | 45.2773 | 15.7481 | 59.9888 | 23.54 | 45.2837 | 11.4107 | 60.0027 | 19.13
45.2921 | 36.0797 | 60.0464 | 43.77 | 45.2833 | 48.3367 | 60.0278 | 56 | 45.3076 | 15.0859 | 59.9555 | 25.54 | 45.2981 | 29.6262 | 60.0388 | 37.77 | 45.2976 | 25.3299 | 60.0225 | 35.77 | 45.3074 | 14.9363 | 60.0047 | 23.54 | 45.293 | 12.3157 | 60.035 | 23.54 | 45.2842 | 14.7177 | 60.0369 | 23.54 | 45.2856 | 15.7481 | 59.9888 | 23.54 | 45.2925 | 11.4107 | 60.0027 | 19.13
45.3004 | 36.0925 | 60.0464 | 43.77 | 45.2916 | 48.3367 | 60.0278 | 56 | 45.3159 | 15.0859 | 59.9551 | 25.54 | 45.3064 | 29.6262 | 60.0388 | 37.77 | 45.3059 | 25.3299 | 60.0225 | 35.77 | 45.3157 | 14.9363 | 60.0047 | 23.54 | 45.3013 | 12.3157 | 60.035 | 23.54 | 45.2925 | 14.7177 | 60.0369 | 23.54 | 45.2939 | 15.7481 | 59.9888 | 23.54 | 45.3008 | 11.4107 | 60.0027 | 19.13
45.3087 | 36.0925 | 60.0464 | 43.77 | 45.2999 | 48.3365 | 60.0282 | 56 | 45.3243 | 15.0859 | 59.9551 | 25.54 | 45.3147 | 29.6275 | 60.0388 | 37.77 | 45.3142 | 25.3299 | 60.0225 | 35.77 | 45.324 | 14.9363 | 60.0047 | 23.54 | 45.3096 | 12.3185 | 60.035 | 23.54 | 45.3008 | 14.7177 | 60.0369 | 23.54 | 45.3022 | 15.7481 | 59.9888 | 23.54 | 45.3091 | 11.4107 | 60.0027 | 19.13
45.317 | 36.0925 | 60.0464 | 43.77 | 45.3083 | 48.3365 | 60.0282 | 56 | 45.3326 | 15.0859 | 59.9551 | 25.54 | 45.323 | 29.6275 | 60.0388 | 37.77 | 45.3225 | 25.3299 | 60.0225 | 35.77 | 45.3323 | 14.9363 | 60.0047 | 23.54 | 45.3179 | 12.3185 | 60.035 | 23.54 | 45.3091 | 14.7177 | 60.0369 | 23.54 | 45.3105 | 15.7481 | 59.9888 | 23.54 | 45.3174 | 11.4105 | 60.0027 | 19.13
45.3254 | 36.0925 | 60.0464 | 43.77 | 45.3166 | 48.3709 | 60.0282 | 56 | 45.3409 | 15.0859 | 59.9551 | 25.54 | 45.3314 | 29.6275 | 60.0388 | 37.77 | 45.3308 | 25.3299 | 60.0225 | 35.77 | 45.3406 | 14.9363 | 60.0047 | 23.54 | 45.3262 | 12.3185 | 60.035 | 23.54 | 45.3174 | 14.7177 | 60.0369 | 23.54 | 45.3191 | 15.7481 | 59.9888 | 23.54 | 45.3257 | 11.4105 | 60.0027 | 19.13
45.3337 | 36.0928 | 60.0464 | 43.77 | 45.325 | 48.3709 | 60.0282 | 56 | 45.3494 | 15.0859 | 59.9551 | 25.54 | 45.3397 | 29.6275 | 60.0388 | 37.77 | 45.3391 | 25.3299 | 60.0225 | 35.77 | 45.3491 | 14.9363 | 60.0047 | 23.54 | 45.3345 | 12.3185 | 60.035 | 23.54 | 45.3257 | 14.7177 | 60.0369 | 23.54 | 45.3274 | 15.7481 | 59.9884 | 23.54 | 45.334 | 11.4153 | 60.0027 | 19.13
45.342 | 36.0928 | 60.0464 | 43.77 | 45.3333 | 48.371 | 60.0282 | 56 | 45.3577 | 15.0859 | 59.9551 | 25.54 | 45.348 | 29.6203 | 60.0388 | 37.77 | 45.3474 | 25.3299 | 60.0225 | 35.77 | 45.3574 | 14.9363 | 60.0047 | 23.54 | 45.3428 | 12.3187 | 60.035 | 23.54 | 45.334 | 14.7177 | 60.0369 | 23.54 | 45.3357 | 15.7481 | 59.9884 | 23.54 | 45.3423 | 11.4153 | 60.0027 | 19.13
45.3504 | 36.093 | 60.0464 | 43.77 | 45.3416 | 48.371 | 60.0282 | 56 | 45.366 | 15.0859 | 59.9551 | 25.54 | 45.3563 | 29.6203 | 60.0388 | 37.77 | 45.356 | 25.3299 | 60.0225 | 35.77 | 45.3657 | 14.9363 | 60.0047 | 23.54 | 45.3511 | 12.3187 | 60.035 | 23.54 | 45.3425 | 14.7177 | 60.0369 | 23.54 | 45.344 | 15.7481 | 59.9884 | 23.54 | 45.3506 | 11.4161 | 60.0027 | 19.13
45.3587 | 36.093 | 60.0464 | 43.77 | 45.3499 | 48.3713 | 60.0282 | 56 | 45.3744 | 15.0859 | 59.9551 | 25.54 | 45.3647 | 29.6203 | 60.0388 | 37.77 | 45.3643 | 25.3299 | 60.0225 | 35.77 | 45.374 | 14.9363 | 60.0047 | 23.54 | 45.3594 | 12.3187 | 60.035 | 23.54 | 45.3508 | 14.7205 | 60.0369 | 23.54 | 45.3523 | 15.7481 | 59.9884 | 23.54 | 45.3589 | 11.4161 | 60.0027 | 19.13
45.367 | 36.0936 | 60.0464 | 43.77 | 45.3583 | 48.3713 | 60.0282 | 56 | 45.3827 | 15.0777 | 59.9551 | 25.54 | 45.373 | 29.6203 | 60.0388 | 37.77 | 45.3726 | 25.3299 | 60.0225 | 35.77 | 45.3823 | 14.9363 | 60.0047 | 23.54 | 45.3679 | 12.3187 | 60.035 | 23.54 | 45.3591 | 14.7205 | 60.0369 | 23.54 | 45.3606 | 15.7481 | 59.9884 | 23.54 | 45.3672 | 11.4161 | 60.0027 | 19.13
45.3753 | 36.0936 | 60.0464 | 43.77 | 45.3666 | 48.3713 | 60.0282 | 56 | 45.391 | 15.0777 | 59.9551 | 25.54 | 45.3813 | 29.6228 | 60.0388 | 37.77 | 45.3809 | 25.3299 | 60.0225 | 35.77 | 45.3906 | 14.9363 | 60.0047 | 23.54 | 45.3762 | 12.3193 | 60.0331 | 23.54 | 45.3674 | 14.8796 | 60.0369 | 23.54 | 45.3689 | 15.7481 | 59.9884 | 23.54 | 45.3755 | 11.4161 | 60.0027 | 19.13
45.3837 | 36.0938 | 60.0464 | 43.77 | 45.3749 | 48.3713 | 60.0282 | 56 | 45.3994 | 15.0777 | 59.9551 | 25.54 | 45.3896 | 29.6228 | 60.0388 | 37.77 | 45.3892 | 25.3299 | 60.0225 | 35.77 | 45.3989 | 14.9363 | 60.0047 | 23.54 | 45.3845 | 12.3193 | 60.0331 | 23.54 | 45.3757 | 14.8796 | 60.0369 | 23.54 | 45.3774 | 15.7481 | 59.9884 | 23.54 | 45.3838 | 11.4161 | 60.0027 | 19.13
45.392 | 36.0938 | 60.0464 | 43.77 | 45.3832 | 48.3713 | 60.0282 | 56 | 45.4077 | 15.0777 | 59.9551 | 25.54 | 45.3979 | 29.6228 | 60.0388 | 37.77 | 45.3975 | 25.3299 | 60.0225 | 35.77 | 45.4072 | 14.9363 | 60.0047 | 23.54 | 45.3928 | 12.3193 | 60.0331 | 23.54 | 45.384 | 15.0619 | 60.0369 | 23.54 | 45.3857 | 15.7481 | 59.9884 | 23.54 | 45.3921 | 11.4161 | 60.0027 | 19.13
45.4003 | 36.0938 | 60.0464 | 43.77 | 45.3915 | 48.3713 | 60.0282 | 56 | 45.416 | 15.0777 | 59.9551 | 25.54 | 45.4064 | 29.6228 | 60.0388 | 37.77 | 45.4058 | 25.3299 | 60.0225 | 35.77 | 45.4158 | 14.9363 | 60.0047 | 23.54 | 45.4011 | 12.3193 | 60.0331 | 23.54 | 45.3923 | 15.0619 | 60.0369 | 23.54 | 45.394 | 15.7481 | 59.9884 | 23.54 | 45.4004 | 11.4558 | 60.0027 | 19.13
45.4087 | 36.0938 | 60.0464 | 43.77 | 45.3999 | 48.3713 | 60.0282 | 56 | 45.4243 | 15.0777 | 59.9551 | 25.54 | 45.4147 | 29.6228 | 60.0388 | 37.77 | 45.4141 | 25.3299 | 60.0221 | 35.77 | 45.4241 | 14.9363 | 60.0047 | 23.54 | 45.4094 | 12.3193 | 60.0331 | 23.54 | 45.4006 | 15.0589 | 60.0369 | 23.54 | 45.4023 | 15.7481 | 59.9884 | 23.54 | 45.4087 | 11.4558 | 60.0027 | 19.13
45.417 | 36.0935 | 60.0464 | 43.77 | 45.4082 | 48.3713 | 60.0282 | 56 | 45.4327 | 15.0777 | 59.9551 | 25.54 | 45.423 | 29.6228 | 60.0388 | 37.77 | 45.4226 | 25.3299 | 60.0221 | 35.77 | 45.4324 | 14.9363 | 60.0047 | 23.54 | 45.4177 | 12.3193 | 60.0331 | 23.54 | 45.4089 | 15.0589 | 60.0369 | 23.54 | 45.4106 | 15.7481 | 59.9884 | 23.54 | 45.4175 | 11.4558 | 60.0027 | 19.13
45.4253 | 36.0935 | 60.0464 | 43.77 | 45.4166 | 48.3714 | 60.0282 | 56 | 45.441 | 15.0777 | 59.9551 | 25.54 | 45.4313 | 29.6228 | 60.0388 | 37.77 | 45.4309 | 25.3299 | 60.0221 | 35.77 | 45.4407 | 14.9363 | 60.0047 | 23.54 | 45.426 | 12.3193 | 60.0331 | 23.54 | 45.4175 | 15.2347 | 60.0369 | 23.54 | 45.4189 | 15.7481 | 59.9884 | 23.54 | 45.4258 | 11.4558 | 60.0027 | 19.13
45.4336 | 36.0793 | 60.0464 | 43.77 | 45.4249 | 48.3714 | 60.0282 | 56 | 45.4493 | 15.0777 | 59.9551 | 25.54 | 45.4397 | 29.6228 | 60.0388 | 37.77 | 45.4392 | 25.3299 | 60.0221 | 35.77 | 45.449 | 14.9363 | 60.0047 | 23.54 | 45.4343 | 12.3193 | 60.0331 | 23.54 | 45.4258 | 15.2347 | 60.0369 | 23.54 | 45.4272 | 15.9133 | 59.9884 | 23.54 | 45.4341 | 11.4558 | 60.0027 | 19.13
45.442 | 36.0793 | 60.0464 | 43.77 | 45.4332 | 48.3711 | 60.0282 | 56 | 45.4578 | 15.0777 | 59.9551 | 25.54 | 45.448 | 29.6228 | 60.0388 | 37.77 | 45.4475 | 25.3299 | 60.0221 | 35.77 | 45.4573 | 14.9363 | 60.0047 | 23.54 | 45.4429 | 12.384 | 60.0331 | 23.54 | 45.4341 | 15.2347 | 60.0369 | 23.54 | 45.4358 | 15.9133 | 59.9884 | 23.54 | 45.4424 | 11.4558 | 60.0027 | 19.13
45.4503 | 36.0791 | 60.0464 | 43.77 | 45.4415 | 48.3711 | 60.0282 | 56 | 45.4661 | 15.0777 | 59.9551 | 25.54 | 45.4563 | 29.6228 | 60.0388 | 37.77 | 45.4558 | 25.3299 | 60.0221 | 35.77 | 45.4656 | 14.9363 | 60.0047 | 23.54 | 45.4512 | 12.384 | 60.0331 | 23.54 | 45.4424 | 15.2347 | 60.0369 | 23.54 | 45.4441 | 15.9133 | 59.9884 | 23.54 | 45.4507 | 11.4556 | 60.0027 | 19.13
45.4586 | 36.0791 | 60.0464 | 43.77 | 45.4499 | 48.371 | 60.0282 | 56 | 45.4744 | 15.0777 | 59.9551 | 25.54 | 45.4646 | 29.6125 | 60.0388 | 37.77 | 45.4641 | 25.3299 | 60.0221 | 35.77 | 45.4739 | 14.9363 | 60.0047 | 23.54 | 45.4595 | 12.3868 | 60.0331 | 23.54 | 45.4507 | 15.2347 | 60.0389 | 23.54 | 45.4524 | 15.9133 | 59.9884 | 23.54 | 45.459 | 11.4556 | 60.0027 | 19.13
45.4669 | 36.0738 | 60.0464 | 43.77 | 45.4582 | 48.371 | 60.0282 | 56 | 45.4828 | 15.0777 | 59.9551 | 25.54 | 45.4729 | 29.6125 | 60.0388 | 37.77 | 45.4724 | 25.3299 | 60.0221 | 35.77 | 45.4824 | 14.9363 | 60.0047 | 23.54 | 45.4678 | 12.3868 | 60.0331 | 23.54 | 45.459 | 15.2347 | 60.0389 | 23.54 | 45.4607 | 15.9133 | 59.9884 | 23.54 | 45.4673 | 11.4595 | 60.0027 | 19.13
45.4753 | 36.0738 | 60.0464 | 43.77 | 45.4666 | 48.371 | 60.0282 | 56 | 45.4911 | 15.0777 | 59.9551 | 25.54 | 45.4813 | 29.6274 | 60.04 | 37.77 | 45.4807 | 25.3299 | 60.0221 | 35.77 | 45.4907 | 14.9363 | 60.0047 | 23.54 | 45.4761 | 12.3876 | 60.0331 | 23.54 | 45.4673 | 15.2347 | 60.0389 | 23.54 | 45.469 | 15.9133 | 59.9884 | 23.54 | 45.4756 | 11.4595 | 60.0027 | 19.13
45.4836 | 36.0738 | 60.0464 | 43.77 | 45.4749 | 48.371 | 60.0282 | 56 | 45.4994 | 15.1558 | 59.9551 | 25.54 | 45.4896 | 29.6274 | 60.04 | 37.77 | 45.489 | 25.3299 | 60.0221 | 35.77 | 45.499 | 14.9356 | 60.0044 | 23.54 | 45.4844 | 12.3876 | 60.0331 | 23.54 | 45.4756 | 15.2347 | 60.0389 | 23.54 | 45.4773 | 15.9133 | 59.9884 | 23.54 | 45.4839 | 11.4637 | 60.0039 | 19.13
45.4919 | 36.0738 | 60.0464 | 43.77 | 45.4832 | 48.3597 | 60.0282 | 56 | 45.5078 | 15.1558 | 59.9551 | 25.54 | 45.4979 | 29.6472 | 60.04 | 37.77 | 45.4976 | 25.3299 | 60.0221 | 35.77 | 45.5073 | 14.9356 | 60.0044 | 23.54 | 45.4927 | 12.3876 | 60.0331 | 23.54 | 45.4841 | 15.2347 | 60.0389 | 23.54 | 45.4856 | 15.9133 | 59.9884 | 23.54 | 45.4922 | 11.4637 | 60.0039 | 19.13
45.5002 | 36.0744 | 60.0464 | 43.77 | 45.4915 | 48.3597 | 60.0282 | 56 | 45.5161 | 15.2181 | 59.9543 | 25.54 | 45.5062 | 29.6472 | 60.04 | 37.77 | 45.5059 | 25.3299 | 60.0221 | 35.77 | 45.5156 | 14.9299 | 60.0044 | 23.54 | 45.501 | 12.3876 | 60.0331 | 23.54 | 45.4924 | 15.2347 | 60.0389 | 23.54 | 45.4941 | 15.979 | 59.9884 | 23.54 | 45.5005 | 11.4637 | 60.0039 | 19.13
45.5086 | 36.0744 | 60.0464 | 43.77 | 45.4999 | 48.3597 | 60.0287 | 56 | 45.5244 | 15.2181 | 59.9543 | 25.54 | 45.5146 | 29.6012 | 60.04 | 37.77 | 45.5142 | 25.3299 | 60.0221 | 35.77 | 45.5239 | 14.9299 | 60.0044 | 23.54 | 45.5095 | 12.3864 | 60.0331 | 23.54 | 45.5007 | 15.2347 | 60.0389 | 23.54 | 45.5024 | 15.979 | 59.9884 | 23.54 | 45.5088 | 11.4637 | 60.0039 | 19.13
45.5169 | 36.0747 | 60.0464 | 43.77 | 45.5082 | 48.3597 | 60.0287 | 56 | 45.5328 | 15.2181 | 59.9543 | 25.54 | 45.5229 | 29.6012 | 60.04 | 37.77 | 45.5225 | 25.3299 | 60.0221 | 35.77 | 45.5322 | 14.9299 | 60.0044 | 23.54 | 45.5178 | 12.3864 | 60.0331 | 23.54 | 45.509 | 15.2347 | 60.0389 | 23.54 | 45.5107 | 15.979 | 59.9884 | 23.54 | 45.5171 | 11.4637 | 60.0039 | 19.13
45.5252 | 36.0747 | 60.0464 | 43.77 | 45.5165 | 48.3597 | 60.0287 | 56 | 45.5411 | 15.2181 | 59.9543 | 25.54 | 45.5312 | 29.6012 | 60.04 | 37.77 | 45.5308 | 25.3299 | 60.0221 | 35.77 | 45.5408 | 14.9299 | 60.0044 | 23.54 | 45.5261 | 12.3879 | 60.0331 | 23.54 | 45.5173 | 15.2347 | 60.0389 | 23.54 | 45.519 | 15.979 | 59.9884 | 23.54 | 45.5254 | 11.4637 | 60.0039 | 19.13
45.5336 | 36.0747 | 60.0464 | 43.77 | 45.5248 | 48.3597 | 60.0287 | 56 | 45.5494 | 15.211 | 59.9543 | 25.54 | 45.5396 | 29.6012 | 60.04 | 37.77 | 45.5391 | 25.3299 | 60.0221 | 35.77 | 45.5491 | 14.9299 | 60.0044 | 23.54 | 45.5344 | 12.3879 | 60.0331 | 23.54 | 45.5256 | 15.2347 | 60.0389 | 23.54 | 45.5273 | 15.979 | 59.9888 | 23.54 | 45.5337 | 11.4637 | 60.0039 | 19.13
45.5419 | 36.0747 | 60.0464 | 43.77 | 45.5331 | 48.3596 | 60.0287 | 56 | 45.5579 | 15.211 | 59.9543 | 25.54 | 45.5479 | 29.6012 | 60.04 | 37.77 | 45.5474 | 25.3299 | 60.0221 | 35.77 | 45.5574 | 14.9299 | 60.0044 | 23.54 | 45.5427 | 12.387 | 60.0331 | 23.54 | 45.5339 | 15.2347 | 60.0389 | 23.54 | 45.5356 | 15.979 | 59.9888 | 23.54 | 45.5425 | 11.4637 | 60.0039 | 19.13
45.5502 | 36.0743 | 60.0464 | 43.77 | 45.5415 | 48.3596 | 60.0287 | 56 | 45.5662 | 15.211 | 59.9543 | 25.54 | 45.5563 | 29.6012 | 60.04 | 37.77 | 45.5557 | 25.3299 | 60.0221 | 35.77 | 45.5657 | 14.9273 | 60.0044 | 23.54 | 45.551 | 12.387 | 60.0331 | 23.54 | 45.5422 | 15.2347 | 60.0389 | 23.54 | 45.5439 | 15.979 | 59.9888 | 23.54 | 45.5508 | 11.4637 | 60.0039 | 19.13
45.5585 | 36.0743 | 60.0464 | 43.77 | 45.5498 | 48.3597 | 60.0287 | 56 | 45.5745 | 15.211 | 59.9543 | 25.54 | 45.5646 | 29.6141 | 60.04 | 37.77 | 45.5642 | 25.3299 | 60.0221 | 35.77 | 45.574 | 14.9273 | 60.0044 | 23.54 | 45.5593 | 12.387 | 60.0331 | 23.54 | 45.5505 | 15.2347 | 60.0389 | 23.54 | 45.5525 | 15.979 | 59.9888 | 23.54 | 45.5591 | 11.4637 | 60.0039 | 19.13
45.5669 | 36.0738 | 60.0464 | 43.77 | 45.5582 | 48.3597 | 60.0287 | 56 | 45.5829 | 15.2075 | 59.9543 | 25.54 | 45.5729 | 29.6141 | 60.04 | 37.77 | 45.5725 | 25.3299 | 60.0221 | 35.77 | 45.5823 | 14.9273 | 60.0044 | 23.54 | 45.5676 | 12.387 | 60.0331 | 23.54 | 45.5591 | 15.2347 | 60.0389 | 23.54 | 45.5608 | 16.0866 | 59.9888 | 23.54 | 45.5674 | 11.4637 | 60.0039 | 19.13
45.5752 | 36.0738 | 60.0464 | 43.77 | 45.5665 | 48.36 | 60.0287 | 56 | 45.5912 | 15.2075 | 59.9543 | 25.54 | 45.5812 | 29.6141 | 60.04 | 37.77 | 45.5808 | 25.3299 | 60.0221 | 35.77 | 45.5906 | 14.9273 | 60.0044 | 23.54 | 45.5759 | 12.387 | 60.0311 | 23.54 | 45.5674 | 15.2347 | 60.0389 | 23.54 | 45.5691 | 16.0866 | 59.9888 | 23.54 | 45.5757 | 11.4637 | 60.0039 | 19.13
45.5835 | 36.1413 | 60.0464 | 43.77 | 45.5748 | 48.36 | 60.0287 | 56 | 45.5995 | 15.2075 | 59.9543 | 25.54 | 45.5896 | 29.6141 | 60.04 | 37.77 | 45.5891 | 25.3299 | 60.0221 | 35.77 | 45.5989 | 14.9273 | 60.0044 | 23.54 | 45.5845 | 12.387 | 60.0311 | 23.54 | 45.5757 | 15.2347 | 60.0389 | 23.54 | 45.5774 | 16.0866 | 59.9888 | 23.54 | 45.584 | 11.4724 | 60.0039 | 19.13
45.5919 | 36.1413 | 60.0464 | 43.77 | 45.5831 | 48.3598 | 60.0287 | 56 | 45.6078 | 15.2075 | 59.9543 | 25.54 | 45.5979 | 29.6141 | 60.04 | 37.77 | 45.5974 | 25.322 | 60.0221 | 35.77 | 45.6074 | 14.9273 | 60.0044 | 23.54 | 45.5928 | 12.387 | 60.0311 | 23.54 | 45.584 | 15.2347 | 60.0389 | 23.54 | 45.5857 | 16.0866 | 59.9888 | 23.54 | 45.5923 | 11.4724 | 60.0039 | 19.13
45.6002 | 36.1417 | 60.0464 | 43.77 | 45.5915 | 48.3598 | 60.0287 | 56 | 45.6162 | 15.2075 | 59.9543 | 25.54 | 45.6062 | 29.6141 | 60.04 | 37.77 | 45.6057 | 25.322 | 60.0221 | 35.77 | 45.6157 | 14.9273 | 60.0044 | 23.54 | 45.6011 | 12.387 | 60.0311 | 23.54 | 45.5923 | 15.2347 | 60.0389 | 23.54 | 45.594 | 16.0866 | 59.9888 | 23.54 | 45.6006 | 11.4733 | 60.0039 | 19.13
45.6085 | 36.1417 | 60.0464 | 43.77 | 45.5998 | 48.36 | 60.0287 | 56 | 45.6245 | 15.2075 | 59.9543 | 25.54 | 45.6145 | 29.6141 | 60.04 | 37.77 | 45.614 | 25.3153 | 60.0216 | 35.77 | 45.624 | 14.9273 | 60.0044 | 23.54 | 45.6094 | 12.3899 | 60.0311 | 23.54 | 45.6006 | 15.2347 | 60.0389 | 23.54 | 45.6023 | 16.0866 | 59.9888 | 23.54 | 45.6089 | 11.4733 | 60.0039 | 19.13
45.6168 | 36.1423 | 60.0464 | 43.77 | 45.6082 | 48.36 | 60.0287 | 56 | 45.6328 | 15.2075 | 59.9543 | 25.54 | 45.6228 | 29.6141 | 60.04 | 37.77 | 45.6223 | 25.3153 | 60.0216 | 35.77 | 45.6323 | 14.9273 | 60.0044 | 23.54 | 45.6177 | 12.3899 | 60.0311 | 23.54 | 45.6089 | 15.2347 | 60.0389 | 23.54 | 45.6108 | 16.0866 | 59.9888 | 23.54 | 45.6172 | 11.4733 | 60.0039 | 19.13
45.6252 | 36.1423 | 60.0464 | 43.77 | 45.6165 | 48.3515 | 60.0287 | 56 | 45.6412 | 15.2075 | 59.9543 | 25.54 | 45.6312 | 29.6141 | 60.04 | 37.77 | 45.6309 | 25.3153 | 60.0216 | 35.77 | 45.6406 | 14.9273 | 60.0044 | 23.54 | 45.626 | 12.4119 | 60.0311 | 23.54 | 45.6172 | 15.2347 | 60.0389 | 23.54 | 45.6191 | 16.0866 | 59.9888 | 23.54 | 45.6255 | 11.4733 | 60.0039 | 19.13
45.6335 | 36.1429 | 60.0464 | 43.77 | 45.6248 | 48.3515 | 60.0287 | 56 | 45.6495 | 15.2075 | 59.9543 | 25.54 | 45.6395 | 29.6141 | 60.04 | 37.77 | 45.6392 | 25.3153 | 60.0216 | 35.77 | 45.6489 | 14.9273 | 60.0044 | 23.54 | 45.6343 | 12.4119 | 60.0311 | 23.54 | 45.6255 | 15.2347 | 60.0389 | 23.54 | 45.6274 | 16.0866 | 59.9888 | 23.54 | 45.6338 | 11.4733 | 60.0039 | 19.13
45.6418 | 36.1429 | 60.0464 | 43.77 | 45.6331 | 48.3401 | 60.0287 | 56 | 45.6578 | 15.2075 | 59.9543 | 25.54 | 45.6478 | 29.6141 | 60.04 | 37.77 | 45.6475 | 25.3153 | 60.0216 | 35.77 | 45.6572 | 14.9273 | 60.0044 | 23.54 | 45.6426 | 12.4158 | 60.0311 | 23.54 | 45.634 | 15.2347 | 60.0389 | 23.54 | 45.6357 | 16.0866 | 59.9888 | 23.54 | 45.6421 | 11.4733 | 60.0039 | 19.13
45.6501 | 36.1429 | 60.0464 | 43.77 | 45.6415 | 48.3401 | 60.0287 | 56 | 45.6663 | 15.2075 | 59.9543 | 25.54 | 45.6561 | 29.6141 | 60.04 | 37.77 | 45.6558 | 25.3153 | 60.0216 | 35.77 | 45.6655 | 14.9258 | 60.0044 | 23.54 | 45.6509 | 12.4158 | 60.0311 | 23.54 | 45.6423 | 15.2347 | 60.0389 | 23.54 | 45.644 | 16.0866 | 59.9888 | 23.54 | 45.6504 | 11.4733 | 60.0039 | 19.13
45.6584 | 36.1429 | 60.0464 | 43.77 | 45.6498 | 48.34 | 60.0287 | 56 | 45.6746 | 15.2075 | 59.9543 | 25.54 | 45.6646 | 29.6141 | 60.04 | 37.77 | 45.6641 | 25.3153 | 60.0216 | 35.77 | 45.6741 | 14.9258 | 60.0044 | 23.54 | 45.6594 | 12.4158 | 60.0311 | 23.54 | 45.6506 | 15.2278 | 60.0389 | 23.54 | 45.6523 | 16.0866 | 59.9888 | 23.54 | 45.6587 | 11.4733 | 60.0039 | 19.13
45.6668 | 36.1431 | 60.0464 | 43.77 | 45.6581 | 48.34 | 60.0287 | 56 | 45.6829 | 15.2075 | 59.9543 | 25.54 | 45.6729 | 29.6141 | 60.04 | 37.77 | 45.6724 | 25.3153 | 60.0216 | 35.77 | 45.6824 | 14.9258 | 60.0044 | 23.54 | 45.6677 | 12.4158 | 60.0311 | 23.54 | 45.6589 | 15.2278 | 60.0389 | 23.54 | 45.6606 | 16.0866 | 59.9888 | 23.54 | 45.667 | 11.4733 | 60.0039 | 19.13
45.6751 | 36.1431 | 60.0464 | 43.77 | 45.6664 | 48.3396 | 60.0287 | 56 | 45.6913 | 15.2075 | 59.9543 | 25.54 | 45.6812 | 29.6141 | 60.0408 | 37.77 | 45.6807 | 25.4861 | 60.0216 | 35.77 | 45.6907 | 14.9258 | 60.0044 | 23.54 | 45.676 | 12.4158 | 60.0311 | 23.54 | 45.6672 | 15.2278 | 60.0389 | 23.54 | 45.6689 | 16.0866 | 59.9888 | 23.54 | 45.6758 | 11.4733 | 60.0039 | 19.13
45.6834 | 36.1427 | 60.0464 | 43.77 | 45.6747 | 48.3396 | 60.0287 | 56 | 45.6996 | 15.2075 | 59.9543 | 25.54 | 45.6895 | 29.6141 | 60.0408 | 37.77 | 45.689 | 25.4861 | 60.0216 | 35.77 | 45.699 | 14.9258 | 60.0039 | 23.54 | 45.6843 | 12.4158 | 60.0311 | 23.54 | 45.6755 | 15.2278 | 60.0389 | 23.54 | 45.6775 | 16.0866 | 59.9888 | 23.54 | 45.6841 | 11.473 | 60.0051 | 19.13
45.6918 | 36.1427 | 60.0464 | 43.77 | 45.6831 | 48.3398 | 60.0287 | 56 | 45.7079 | 15.2075 | 59.9543 | 25.54 | 45.6978 | 29.6141 | 60.0408 | 37.77 | 45.6975 | 25.4861 | 60.0216 | 35.77 | 45.7073 | 14.9258 | 60.0039 | 23.54 | 45.6926 | 12.4099 | 60.0311 | 23.54 | 45.6838 | 15.2278 | 60.0389 | 23.54 | 45.6858 | 16.0866 | 59.9888 | 23.54 | 45.6924 | 11.473 | 60.0051 | 19.13
45.7001 | 36.142 | 60.0464 | 43.77 | 45.6914 | 48.3398 | 60.0287 | 56 | 45.7163 | 15.2075 | 59.9539 | 25.54 | 45.7062 | 29.6141 | 60.0408 | 37.77 | 45.7058 | 25.4861 | 60.0216 | 35.77 | 45.7156 | 14.9258 | 60.0039 | 23.54 | 45.7009 | 12.4099 | 60.0311 | 23.54 | 45.6921 | 15.2278 | 60.0389 | 23.54 | 45.6941 | 16.0922 | 59.9888 | 23.54 | 45.7007 | 11.4772 | 60.0051 | 19.13
45.7084 | 36.142 | 60.0464 | 43.77 | 45.6998 | 48.34 | 60.0278 | 56 | 45.7246 | 15.2075 | 59.9539 | 25.54 | 45.7145 | 29.6141 | 60.0408 | 37.77 | 45.7141 | 25.4861 | 60.0216 | 35.77 | 45.7239 | 14.9258 | 60.0039 | 23.54 | 45.7092 | 12.4091 | 60.0311 | 23.54 | 45.7004 | 15.2278 | 60.0389 | 23.54 | 45.7024 | 16.0922 | 59.9888 | 23.54 | 45.709 | 11.4772 | 60.0051 | 19.13
45.7167 | 36.1413 | 60.0464 | 43.77 | 45.7081 | 48.34 | 60.0278 | 56 | 45.7329 | 15.2076 | 59.9539 | 25.54 | 45.7228 | 29.6141 | 60.0408 | 37.77 | 45.7224 | 25.4861 | 60.0216 | 35.77 | 45.7324 | 14.9258 | 60.0039 | 23.54 | 45.7175 | 12.4091 | 60.0311 | 23.54 | 45.709 | 15.2278 | 60.0389 | 23.54 | 45.7107 | 16.0922 | 59.9888 | 23.54 | 45.7173 | 11.4772 | 60.0051 | 19.13
45.7251 | 36.1413 | 60.0464 | 43.77 | 45.7164 | 48.34 | 60.0278 | 56 | 45.7413 | 15.2076 | 59.9539 | 25.54 | 45.7311 | 29.6141 | 60.0408 | 37.77 | 45.7307 | 25.4861 | 60.0216 | 35.77 | 45.7407 | 14.9258 | 60.0039 | 23.54 | 45.7261 | 12.4091 | 60.0311 | 23.54 | 45.7173 | 15.2268 | 60.0389 | 23.54 | 45.719 | 16.0922 | 59.9888 | 23.54 | 45.7256 | 11.4772 | 60.0051 | 19.13
45.7334 | 36.1413 | 60.0464 | 43.77 | 45.7247 | 48.34 | 60.0278 | 56 | 45.7496 | 15.2076 | 59.9539 | 25.54 | 45.7395 | 29.6141 | 60.0408 | 37.77 | 45.739 | 25.4861 | 60.0216 | 35.77 | 45.749 | 14.9258 | 60.0039 | 23.54 | 45.7344 | 12.4091 | 60.0311 | 23.54 | 45.7256 | 15.2268 | 60.0389 | 23.54 | 45.7273 | 16.0922 | 59.9888 | 23.54 | 45.7339 | 11.4772 | 60.0051 | 19.13
45.7417 | 36.1413 | 60.0464 | 43.77 | 45.7331 | 48.34 | 60.0278 | 56 | 45.7579 | 15.2076 | 59.9539 | 25.54 | 45.7478 | 29.6141 | 60.0408 | 37.77 | 45.7473 | 25.4795 | 60.0216 | 35.77 | 45.7573 | 14.9258 | 60.0039 | 23.54 | 45.7427 | 12.4091 | 60.0311 | 23.54 | 45.7339 | 15.2268 | 60.0389 | 23.54 | 45.7358 | 16.0922 | 59.9888 | 23.54 | 45.7422 | 11.4772 | 60.0051 | 19.13
45.7501 | 36.1416 | 60.0464 | 43.77 | 45.7414 | 48.34 | 60.0278 | 56 | 45.7664 | 15.1998 | 59.9539 | 25.54 | 45.7561 | 29.6141 | 60.0408 | 37.77 | 45.7556 | 25.4795 | 60.0216 | 35.77 | 45.7656 | 14.9258 | 60.0039 | 23.54 | 45.751 | 12.4091 | 60.0311 | 23.54 | 45.7422 | 15.2268 | 60.0389 | 23.54 | 45.7441 | 16.0922 | 59.9888 | 23.54 | 45.7505 | 11.4772 | 60.0051 | 19.13
45.7584 | 36.1416 | 60.0464 | 43.77 | 45.7498 | 48.34 | 60.0278 | 56 | 45.7747 | 15.1998 | 59.9539 | 25.54 | 45.7644 | 29.6141 | 60.0408 | 37.77 | 45.7639 | 25.4733 | 60.0216 | 35.77 | 45.7739 | 14.9258 | 60.0039 | 23.54 | 45.7593 | 12.408 | 60.0311 | 23.54 | 45.7505 | 15.2268 | 60.0389 | 23.54 | 45.7524 | 16.0922 | 59.9888 | 23.54 | 45.7588 | 11.4772 | 60.0051 | 19.13
45.7667 | 36.1422 | 60.0464 | 43.77 | 45.7581 | 48.34 | 60.0278 | 56 | 45.783 | 15.1998 | 59.9539 | 25.54 | 45.7727 | 29.6141 | 60.0408 | 37.77 | 45.7725 | 25.4733 | 60.0216 | 35.77 | 45.7822 | 14.9258 | 60.0039 | 23.54 | 45.7676 | 12.408 | 60.0311 | 23.54 | 45.7588 | 15.2268 | 60.0389 | 23.54 | 45.7607 | 16.0922 | 59.9888 | 23.54 | 45.7671 | 11.4772 | 60.0051 | 19.13
45.775 | 36.1422 | 60.0464 | 43.77 | 45.7664 | 48.4598 | 60.0278 | 56 | 45.7913 | 15.1998 | 59.9539 | 25.54 | 45.7811 | 29.6141 | 60.0408 | 37.77 | 45.7808 | 25.4719 | 60.0216 | 35.77 | 45.7905 | 14.9258 | 60.0039 | 23.54 | 45.7759 | 12.408 | 60.029 | 23.54 | 45.7671 | 15.2268 | 60.0389 | 23.54 | 45.769 | 16.0922 | 59.9888 | 23.54 | 45.7754 | 11.4772 | 60.0051 | 19.13
45.7834 | 36.1423 | 60.0464 | 43.77 | 45.7747 | 48.4598 | 60.0278 | 56 | 45.7997 | 15.1998 | 59.9539 | 25.54 | 45.7894 | 29.6141 | 60.0408 | 37.77 | 45.7891 | 25.4719 | 60.0216 | 35.77 | 45.7991 | 14.926 | 60.0039 | 23.54 | 45.7842 | 12.408 | 60.029 | 23.54 | 45.7754 | 15.2268 | 60.0389 | 23.54 | 45.7773 | 16.0922 | 59.9888 | 23.54 | 45.7837 | 11.482 | 60.0051 | 19.13
45.7917 | 36.1423 | 60.0464 | 43.77 | 45.7831 | 48.4261 | 60.0278 | 56 | 45.808 | 15.1998 | 59.9539 | 25.54 | 45.7977 | 29.6141 | 60.0408 | 37.77 | 45.7974 | 25.4719 | 60.0216 | 35.77 | 45.8074 | 14.926 | 60.0039 | 23.54 | 45.7925 | 12.4087 | 60.029 | 23.54 | 45.7839 | 15.2268 | 60.0389 | 23.54 | 45.7856 | 16.0922 | 59.9888 | 23.54 | 45.792 | 11.482 | 60.0051 | 19.13
45.8 | 36.1423 | 60.0465 | 43.77 | 45.7914 | 48.4261 | 60.0278 | 56 | 45.8163 | 15.1916 | 59.9539 | 25.54 | 45.806 | 29.6141 | 60.0408 | 37.77 | 45.8057 | 25.4719 | 60.0216 | 35.77 | 45.8157 | 14.926 | 60.0039 | 23.54 | 45.801 | 12.4087 | 60.029 | 23.54 | 45.7922 | 15.2268 | 60.0389 | 23.54 | 45.7942 | 16.0922 | 59.9888 | 23.54 | 45.8008 | 11.482 | 60.0051 | 19.13
45.8083 | 36.1423 | 60.0465 | 43.77 | 45.7997 | 48.4007 | 60.0278 | 56 | 45.8247 | 15.1916 | 59.9539 | 25.54 | 45.8145 | 29.6214 | 60.0408 | 37.77 | 45.814 | 25.5528 | 60.0208 | 35.77 | 45.824 | 14.926 | 60.0039 | 23.54 | 45.8093 | 12.4087 | 60.029 | 23.54 | 45.8005 | 15.2268 | 60.0389 | 23.54 | 45.8025 | 16.0922 | 59.9888 | 23.54 | 45.8091 | 11.482 | 60.0051 | 19.13
45.8167 | 36.1421 | 60.0465 | 43.77 | 45.808 | 48.4007 | 60.0278 | 56 | 45.833 | 15.1826 | 59.9539 | 25.54 | 45.8228 | 29.6214 | 60.0408 | 37.77 | 45.8223 | 25.5528 | 60.0208 | 35.77 | 45.8323 | 14.926 | 60.0039 | 23.54 | 45.8176 | 12.4087 | 60.029 | 23.54 | 45.8088 | 15.2268 | 60.0389 | 23.54 | 45.8108 | 16.0922 | 59.9888 | 23.54 | 45.8174 | 11.4868 | 60.0051 | 19.13
45.825 | 36.1421 | 60.0465 | 43.77 | 45.8163 | 48.3732 | 60.0278 | 56 | 45.8413 | 15.1826 | 59.9539 | 25.54 | 45.8311 | 29.6214 | 60.0408 | 37.77 | 45.8306 | 25.5528 | 60.0208 | 35.77 | 45.8406 | 14.926 | 60.0039 | 23.54 | 45.8259 | 12.4087 | 60.029 | 23.54 | 45.8171 | 15.2238 | 60.0389 | 23.54 | 45.8191 | 16.0922 | 59.9888 | 23.54 | 45.8257 | 11.4868 | 60.0051 | 19.13
45.8333 | 36.1413 | 60.0465 | 43.77 | 45.8247 | 48.3732 | 60.0278 | 56 | 45.8497 | 15.1825 | 59.9539 | 25.54 | 45.8394 | 29.6214 | 60.0408 | 37.77 | 45.8391 | 25.5528 | 60.0208 | 35.77 | 45.8489 | 14.926 | 60.0039 | 23.54 | 45.8342 | 12.4087 | 60.029 | 23.54 | 45.8254 | 15.2238 | 60.0389 | 23.54 | 45.8274 | 16.0922 | 59.9888 | 23.54 | 45.834 | 11.4868 | 60.0051 | 19.13
45.8416 | 36.1413 | 60.0465 | 43.77 | 45.833 | 48.5417 | 60.0278 | 56 | 45.858 | 15.1825 | 59.9539 | 25.54 | 45.8477 | 29.6214 | 60.0408 | 37.77 | 45.8474 | 25.5528 | 60.0208 | 35.77 | 45.8572 | 14.926 | 60.0039 | 23.54 | 45.8425 | 12.4087 | 60.029 | 23.54 | 45.8337 | 15.2238 | 60.0389 | 23.54 | 45.8357 | 16.0922 | 59.9888 | 23.54 | 45.8423 | 11.4868 | 60.0051 | 19.13
45.85 | 36.1527 | 60.0465 | 43.77 | 45.8414 | 48.5417 | 60.0278 | 56 | 45.8663 | 15.1825 | 59.9539 | 25.54 | 45.8561 | 29.6214 | 60.0408 | 37.77 | 45.8557 | 25.5528 | 60.0208 | 35.77 | 45.8657 | 14.926 | 60.0039 | 23.54 | 45.8508 | 12.4087 | 60.029 | 23.54 | 45.842 | 15.2238 | 60.0389 | 23.54 | 45.844 | 16.0926 | 59.9888 | 23.54 | 45.8506 | 11.4868 | 60.0051 | 19.13
45.8583 | 36.1527 | 60.0465 | 43.77 | 45.8497 | 48.5417 | 60.0278 | 56 | 45.8748 | 15.1825 | 59.9539 | 25.54 | 45.8644 | 29.6213 | 60.0408 | 37.77 | 45.864 | 25.5528 | 60.0208 | 35.77 | 45.874 | 14.926 | 60.0039 | 23.54 | 45.8591 | 12.4087 | 60.029 | 23.54 | 45.8503 | 15.2238 | 60.0385 | 23.54 | 45.8525 | 16.0926 | 59.9888 | 23.54 | 45.8589 | 11.4868 | 60.0051 | 19.13
45.8666 | 36.1529 | 60.0465 | 43.77 | 45.858 | 48.5417 | 60.0278 | 56 | 45.8831 | 15.1825 | 59.9539 | 25.54 | 45.8727 | 29.6213 | 60.0408 | 37.77 | 45.8723 | 25.5528 | 60.0208 | 35.77 | 45.8823 | 14.926 | 60.0039 | 23.54 | 45.8674 | 12.4087 | 60.029 | 23.54 | 45.8589 | 15.2238 | 60.0385 | 23.54 | 45.8608 | 16.0926 | 59.9888 | 23.54 | 45.8672 | 11.4868 | 60.0051 | 19.13
45.875 | 36.1529 | 60.0465 | 43.77 | 45.8663 | 48.5415 | 60.0278 | 56 | 45.8914 | 15.1825 | 59.9539 | 25.54 | 45.881 | 29.6227 | 60.0412 | 37.77 | 45.8806 | 25.5528 | 60.0208 | 35.77 | 45.8906 | 14.926 | 60.0039 | 23.54 | 45.876 | 12.4075 | 60.029 | 23.54 | 45.8672 | 15.2238 | 60.0385 | 23.54 | 45.8691 | 16.0926 | 59.9888 | 23.54 | 45.8755 | 11.4868 | 60.0051 | 19.13
45.8833 | 36.1533 | 60.0465 | 43.77 | 45.8747 | 48.5415 | 60.0278 | 56 | 45.8998 | 15.1825 | 59.9539 | 25.54 | 45.8893 | 29.6227 | 60.0412 | 37.77 | 45.8889 | 25.5528 | 60.0208 | 35.77 | 45.8989 | 14.9302 | 60.0032 | 23.54 | 45.8843 | 12.4075 | 60.029 | 23.54 | 45.8755 | 15.2238 | 60.0385 | 23.54 | 45.8774 | 16.0926 | 59.9888 | 23.54 | 45.8838 | 11.4868 | 60.0066 | 19.13
45.8916 | 36.1533 | 60.0465 | 43.77 | 45.883 | 48.5408 | 60.0278 | 56 | 45.9081 | 15.1825 | 59.9539 | 25.54 | 45.8977 | 29.6227 | 60.0412 | 37.77 | 45.8972 | 25.5566 | 60.0208 | 35.77 | 45.9072 | 14.9302 | 60.0032 | 23.54 | 45.8926 | 12.4075 | 60.029 | 23.54 | 45.8838 | 15.2218 | 60.0385 | 23.54 | 45.8857 | 16.0926 | 59.9888 | 23.54 | 45.8921 | 11.4868 | 60.0066 | 19.13
45.8999 | 36.1539 | 60.0465 | 43.77 | 45.8914 | 48.5408 | 60.0278 | 56 | 45.9164 | 15.1825 | 59.9528 | 25.54 | 45.906 | 29.6227 | 60.0412 | 37.77 | 45.9058 | 25.5566 | 60.0208 | 35.77 | 45.9155 | 14.9302 | 60.0032 | 23.54 | 45.9009 | 12.4075 | 60.029 | 23.54 | 45.8921 | 15.2218 | 60.0385 | 23.54 | 45.894 | 16.0926 | 59.9888 | 23.54 | 45.9004 | 11.4868 | 60.0066 | 19.13
45.9083 | 36.1539 | 60.0465 | 43.77 | 45.8997 | 48.5263 | 60.027 | 56 | 45.9248 | 15.1825 | 59.9528 | 25.54 | 45.9143 | 29.6227 | 60.0412 | 37.77 | 45.9141 | 25.5566 | 60.0208 | 35.77 | 45.9241 | 14.9302 | 60.0032 | 23.54 | 45.9092 | 12.4075 | 60.029 | 23.54 | 45.9004 | 15.2218 | 60.0385 | 23.54 | 45.9023 | 16.0926 | 59.9888 | 23.54 | 45.9087 | 11.4868 | 60.0066 | 19.13
45.9166 | 36.1911 | 60.0465 | 43.77 | 45.908 | 48.5263 | 60.027 | 56 | 45.9331 | 15.1825 | 59.9528 | 25.54 | 45.9226 | 29.6227 | 60.0412 | 37.77 | 45.9224 | 25.5566 | 60.0208 | 35.77 | 45.9324 | 14.9302 | 60.0032 | 23.54 | 45.9175 | 12.4075 | 60.029 | 23.54 | 45.9087 | 15.2218 | 60.0385 | 23.54 | 45.9109 | 16.0926 | 59.9888 | 23.54 | 45.917 | 11.4869 | 60.0066 | 19.13
45.9249 | 36.1911 | 60.0465 | 43.77 | 45.9163 | 48.5265 | 60.027 | 56 | 45.9414 | 15.1825 | 59.9528 | 25.54 | 45.931 | 29.6227 | 60.0412 | 37.77 | 45.9307 | 25.5601 | 60.0208 | 35.77 | 45.9407 | 14.9302 | 60.0032 | 23.54 | 45.9258 | 12.4075 | 60.029 | 23.54 | 45.917 | 15.2261 | 60.0385 | 23.54 | 45.9192 | 16.0926 | 59.9888 | 23.54 | 45.9258 | 11.4869 | 60.0066 | 19.13
45.9333 | 36.1911 | 60.0465 | 43.77 | 45.9247 | 48.5265 | 60.027 | 56 | 45.9498 | 15.1825 | 59.9528 | 25.54 | 45.9393 | 29.6227 | 60.0412 | 37.77 | 45.939 | 25.5601 | 60.0208 | 35.77 | 45.949 | 14.935 | 60.0032 | 23.54 | 45.9341 | 12.4075 | 60.029 | 23.54 | 45.9253 | 15.2261 | 60.0385 | 23.54 | 45.9275 | 16.0926 | 59.9892 | 23.54 | 45.9341 | 11.4866 | 60.0066 | 19.13
45.9416 | 36.1911 | 60.0465 | 43.77 | 45.933 | 48.5265 | 60.027 | 56 | 45.9581 | 15.1825 | 59.9528 | 25.54 | 45.9476 | 29.6227 | 60.0412 | 37.77 | 45.9473 | 25.5601 | 60.0208 | 35.77 | 45.9573 | 14.935 | 60.0032 | 23.54 | 45.9426 | 12.4113 | 60.029 | 23.54 | 45.9338 | 15.2261 | 60.0385 | 23.54 | 45.9358 | 16.0926 | 59.9892 | 23.54 | 45.9424 | 11.4866 | 60.0066 | 19.13
45.9499 | 36.2017 | 60.0465 | 43.77 | 45.9413 | 48.5265 | 60.027 | 56 | 45.9664 | 15.1747 | 59.9528 | 25.54 | 45.9559 | 29.6227 | 60.0412 | 37.77 | 45.9556 | 25.5601 | 60.0208 | 35.77 | 45.9656 | 14.935 | 60.0032 | 23.54 | 45.9509 | 12.4113 | 60.029 | 23.54 | 45.9421 | 15.2261 | 60.0385 | 23.54 | 45.9441 | 16.0926 | 59.9892 | 23.54 | 45.9507 | 11.4907 | 60.0066 | 19.13
45.9582 | 36.2017 | 60.0465 | 43.77 | 45.9496 | 48.5265 | 60.027 | 56 | 45.9749 | 15.1747 | 59.9528 | 25.54 | 45.9642 | 29.6227 | 60.0412 | 37.77 | 45.9639 | 25.5601 | 60.0208 | 35.77 | 45.9739 | 14.935 | 60.0032 | 23.54 | 45.9592 | 12.4113 | 60.029 | 23.54 | 45.9504 | 15.2261 | 60.0385 | 23.54 | 45.9524 | 16.0926 | 59.9892 | 23.54 | 45.959 | 11.4907 | 60.0066 | 19.13
45.9666 | 36.201 | 60.0465 | 43.77 | 45.9579 | 48.5265 | 60.027 | 56 | 45.9832 | 15.1747 | 59.9528 | 25.54 | 45.9727 | 29.6227 | 60.0412 | 37.77 | 45.9724 | 25.5601 | 60.0208 | 35.77 | 45.9822 | 14.9342 | 60.0032 | 23.54 | 45.9675 | 12.4113 | 60.029 | 23.54 | 45.9587 | 15.2261 | 60.0385 | 23.54 | 45.9607 | 16.0926 | 59.9892 | 23.54 | 45.9673 | 11.4907 | 60.0066 | 19.13
45.9749 | 36.201 | 60.0465 | 43.77 | 45.9663 | 48.5265 | 60.027 | 56 | 45.9915 | 15.1747 | 59.9528 | 25.54 | 45.981 | 29.6227 | 60.0412 | 37.77 | 45.9807 | 25.5601 | 60.0208 | 35.77 | 45.9907 | 14.9342 | 60.0032 | 23.54 | 45.9758 | 12.4113 | 60.0276 | 23.54 | 45.967 | 15.2261 | 60.0385 | 23.54 | 45.9692 | 16.0926 | 59.9892 | 23.54 | 45.9756 | 11.4907 | 60.0066 | 19.13
45.9832 | 36.2005 | 60.0465 | 43.77 | 45.9746 | 48.5265 | 60.027 | 56 | 45.9998 | 15.1747 | 59.9528 | 25.54 | 45.9893 | 29.6227 | 60.0412 | 37.77 | 45.989 | 25.5601 | 60.0208 | 35.77 | 45.999 | 14.9328 | 60.0032 | 23.54 | 45.9841 | 12.4113 | 60.0276 | 23.54 | 45.9753 | 15.2261 | 60.0385 | 23.54 | 45.9775 | 16.0926 | 59.9892 | 23.54 | 45.9839 | 11.4907 | 60.0066 | 19.13
45.9915 | 36.2005 | 60.0465 | 43.77 | 45.983 | 48.4812 | 60.027 | 56 | 46.0082 | 15.1747 | 59.9528 | 25.54 | 45.9976 | 29.6227 | 60.0412 | 37.77 | 45.9973 | 25.5522 | 60.0208 | 35.77 | 46.0073 | 14.9328 | 60.0032 | 23.54 | 45.9924 | 12.4113 | 60.0276 | 23.54 | 45.9836 | 15.2261 | 60.0385 | 23.54 | 45.9858 | 16.0926 | 59.9892 | 23.54 | 45.9922 | 11.4907 | 60.0066 | 19.13
45.9998 | 36.2006 | 60.0465 | 43.77 | 45.9913 | 48.4812 | 60.027 | 56 | 46.0165 | 15.1753 | 59.9528 | 25.54 | 46.006 | 29.6227 | 60.0412 | 37.77 | 46.0056 | 25.5522 | 60.0208 | 35.77 | 46.0156 | 14.9328 | 60.0032 | 23.54 | 46.0007 | 12.4113 | 60.0276 | 23.54 | 45.9919 | 15.2261 | 60.0385 | 23.54 | 45.9941 | 16.0926 | 59.9892 | 23.54 | 46.0005 | 11.4907 | 60.0066 | 19.13
46.0082 | 36.2006 | 60.0465 | 43.77 | 45.9996 | 48.5705 | 60.027 | 56 | 46.0248 | 15.1753 | 59.9528 | 25.54 | 46.0143 | 29.6227 | 60.0412 | 37.77 | 46.0139 | 25.5522 | 60.0199 | 35.77 | 46.0239 | 14.9328 | 60.0032 | 23.54 | 46.009 | 12.4113 | 60.0276 | 23.54 | 46.0002 | 15.2261 | 60.0385 | 23.54 | 46.0024 | 16.0926 | 59.9892 | 23.54 | 46.0088 | 11.4907 | 60.0066 | 19.13
46.0165 | 36.2008 | 60.0469 | 43.77 | 46.0079 | 48.5705 | 60.027 | 56 | 46.0332 | 15.1753 | 59.9528 | 25.54 | 46.0226 | 29.6227 | 60.0412 | 37.77 | 46.0222 | 25.5522 | 60.0199 | 35.77 | 46.0322 | 14.9271 | 60.0032 | 23.54 | 46.0176 | 12.4113 | 60.0276 | 23.54 | 46.0088 | 15.2261 | 60.0385 | 23.54 | 46.0107 | 16.0926 | 59.9892 | 23.54 | 46.0171 | 11.4907 | 60.0066 | 19.13
46.0248 | 36.2008 | 60.0469 | 43.77 | 46.0163 | 48.5703 | 60.027 | 56 | 46.0415 | 15.1753 | 59.9528 | 25.54 | 46.0309 | 29.6227 | 60.0412 | 37.77 | 46.0305 | 25.5522 | 60.0199 | 35.77 | 46.0405 | 14.9271 | 60.0032 | 23.54 | 46.0259 | 12.4113 | 60.0276 | 23.54 | 46.0171 | 15.2247 | 60.0385 | 23.54 | 46.019 | 16.0926 | 59.9892 | 23.54 | 46.0254 | 11.4907 | 60.0066 | 19.13
46.0332 | 36.2014 | 60.0469 | 43.77 | 46.0246 | 48.5703 | 60.027 | 56 | 46.0498 | 15.1737 | 59.9528 | 25.54 | 46.0392 | 29.6227 | 60.0412 | 37.77 | 46.0388 | 25.5522 | 60.0199 | 35.77 | 46.0491 | 14.9271 | 60.0032 | 23.54 | 46.0342 | 12.4113 | 60.0276 | 23.54 | 46.0254 | 15.2247 | 60.0385 | 23.54 | 46.0276 | 16.0926 | 59.9892 | 23.54 | 46.0337 | 11.4907 | 60.0066 | 19.13
46.0415 | 36.2014 | 60.0469 | 43.77 | 46.033 | 48.5432 | 60.027 | 56 | 46.0582 | 15.1737 | 59.9528 | 25.54 | 46.0476 | 29.6355 | 60.0412 | 37.77 | 46.0474 | 25.5522 | 60.0199 | 35.77 | 46.0574 | 14.9271 | 60.0032 | 23.54 | 46.0425 | 12.4113 | 60.0276 | 23.54 | 46.0337 | 15.2247 | 60.0385 | 23.54 | 46.0359 | 16.0926 | 59.9892 | 23.54 | 46.042 | 11.4907 | 60.0066 | 19.13
46.0498 | 36.2016 | 60.0469 | 43.77 | 46.0413 | 48.5432 | 60.027 | 56 | 46.0665 | 15.277 | 59.9528 | 25.54 | 46.0559 | 29.6355 | 60.0412 | 37.77 | 46.0557 | 25.5522 | 60.0199 | 35.77 | 46.0657 | 14.9271 | 60.0032 | 23.54 | 46.0508 | 12.4113 | 60.0276 | 23.54 | 46.042 | 15.2247 | 60.0385 | 23.54 | 46.0442 | 16.0926 | 59.9892 | 23.54 | 46.0503 | 11.4995 | 60.0066 | 19.13
46.0581 | 36.2016 | 60.0469 | 43.77 | 46.0496 | 48.5179 | 60.027 | 56 | 46.0748 | 15.277 | 59.9528 | 25.54 | 46.0642 | 29.6504 | 60.0412 | 37.77 | 46.064 | 25.5522 | 60.0199 | 35.77 | 46.074 | 14.9271 | 60.0032 | 23.54 | 46.0591 | 12.4113 | 60.0276 | 23.54 | 46.0503 | 15.2287 | 60.0377 | 23.54 | 46.0525 | 16.0926 | 59.9892 | 23.54 | 46.0591 | 11.4995 | 60.0066 | 19.13
46.0665 | 36.213 | 60.0469 | 43.77 | 46.0579 | 48.5179 | 60.027 | 56 | 46.0833 | 15.277 | 59.9528 | 25.54 | 46.0725 | 29.6504 | 60.0412 | 37.77 | 46.0723 | 25.5522 | 60.0199 | 35.77 | 46.0823 | 14.9271 | 60.0032 | 23.54 | 46.0674 | 12.4113 | 60.0276 | 23.54 | 46.0586 | 15.2287 | 60.0377 | 23.54 | 46.0608 | 16.0928 | 59.9892 | 23.54 | 46.0674 | 11.4995 | 60.0066 | 19.13
46.0748 | 36.213 | 60.0469 | 43.77 | 46.0663 | 48.5179 | 60.027 | 56 | 46.0916 | 15.277 | 59.9528 | 25.54 | 46.0809 | 29.6504 | 60.0417 | 37.77 | 46.0806 | 25.5522 | 60.0199 | 35.77 | 46.0906 | 14.9271 | 60.0032 | 23.54 | 46.0757 | 12.4113 | 60.0276 | 23.54 | 46.0669 | 15.2287 | 60.0377 | 23.54 | 46.0691 | 16.0928 | 59.9892 | 23.54 | 46.0757 | 11.4995 | 60.0066 | 19.13
46.0831 | 36.2128 | 60.0469 | 43.77 | 46.0746 | 48.5179 | 60.027 | 56 | 46.0999 | 15.277 | 59.9528 | 25.54 | 46.0892 | 29.6504 | 60.0417 | 37.77 | 46.0889 | 25.5522 | 60.0199 | 35.77 | 46.0989 | 14.9271 | 60.002 | 23.54 | 46.0842 | 12.4113 | 60.0276 | 23.54 | 46.0752 | 15.2287 | 60.0377 | 23.54 | 46.0774 | 16.0928 | 59.9892 | 23.54 | 46.084 | 11.5003 | 60.0078 | 19.13
46.0915 | 36.2128 | 60.0469 | 43.77 | 46.0829 | 48.5244 | 60.027 | 56 | 46.1083 | 15.277 | 59.9528 | 25.54 | 46.0975 | 29.6504 | 60.0417 | 37.77 | 46.0972 | 25.546 | 60.0199 | 35.77 | 46.1072 | 14.9271 | 60.002 | 23.54 | 46.0925 | 12.4113 | 60.0276 | 23.54 | 46.0837 | 15.2261 | 60.0377 | 23.54 | 46.0857 | 16.0928 | 59.9892 | 23.54 | 46.0923 | 11.5003 | 60.0078 | 19.13
46.0998 | 36.2121 | 60.0469 | 43.77 | 46.0912 | 48.5244 | 60.027 | 56 | 46.1166 | 15.277 | 59.9523 | 25.54 | 46.1058 | 29.6504 | 60.0417 | 37.77 | 46.1055 | 25.546 | 60.0199 | 35.77 | 46.1157 | 14.9271 | 60.002 | 23.54 | 46.1008 | 12.4113 | 60.0276 | 23.54 | 46.092 | 15.2261 | 60.0377 | 23.54 | 46.0942 | 16.0928 | 59.9892 | 23.54 | 46.1006 | 11.5003 | 60.0078 | 19.13
46.1081 | 36.2121 | 60.0469 | 43.77 | 46.0995 | 48.4953 | 60.0245 | 56 | 46.1249 | 15.277 | 59.9523 | 25.54 | 46.1141 | 29.6504 | 60.0417 | 37.77 | 46.114 | 25.546 | 60.0199 | 35.77 | 46.124 | 14.9271 | 60.002 | 23.54 | 46.1091 | 12.4113 | 60.0276 | 23.54 | 46.1003 | 15.2261 | 60.0377 | 23.54 | 46.1025 | 16.0928 | 59.9892 | 23.54 | 46.1089 | 11.5003 | 60.0078 | 19.13
46.1164 | 36.2121 | 60.0469 | 43.77 | 46.1079 | 48.4953 | 60.0245 | 56 | 46.1333 | 15.277 | 59.9523 | 25.54 | 46.1226 | 29.6504 | 60.0417 | 37.77 | 46.1223 | 25.546 | 60.0199 | 35.77 | 46.1323 | 14.9271 | 60.002 | 23.54 | 46.1174 | 12.4113 | 60.0276 | 23.54 | 46.1086 | 15.2261 | 60.0377 | 23.54 | 46.1108 | 16.0935 | 59.9892 | 23.54 | 46.1172 | 11.5003 | 60.0078 | 19.13
46.1248 | 36.2121 | 60.0469 | 43.77 | 46.1162 | 48.4726 | 60.0245 | 56 | 46.1416 | 15.277 | 59.9523 | 25.54 | 46.1309 | 29.6504 | 60.0417 | 37.77 | 46.1306 | 25.5394 | 60.0199 | 35.77 | 46.1406 | 14.9271 | 60.002 | 23.54 | 46.1257 | 12.4113 | 60.0276 | 23.54 | 46.1169 | 15.2261 | 60.0377 | 23.54 | 46.1191 | 16.0935 | 59.9892 | 23.54 | 46.1255 | 11.5003 | 60.0078 | 19.13
46.1331 | 36.2122 | 60.0469 | 43.77 | 46.1246 | 48.4726 | 60.0245 | 56 | 46.1499 | 15.277 | 59.9523 | 25.54 | 46.1392 | 29.6504 | 60.0417 | 37.77 | 46.1389 | 25.5394 | 60.0199 | 35.77 | 46.1489 | 14.9249 | 60.002 | 23.54 | 46.134 | 12.4113 | 60.0276 | 23.54 | 46.1252 | 15.2261 | 60.0377 | 23.54 | 46.1274 | 16.0935 | 59.9892 | 23.54 | 46.1338 | 11.5003 | 60.0078 | 19.13
46.1414 | 36.2122 | 60.0469 | 43.77 | 46.1329 | 48.5195 | 60.0245 | 56 | 46.1583 | 15.277 | 59.9523 | 25.54 | 46.1475 | 29.6504 | 60.0417 | 37.77 | 46.1472 | 25.5394 | 60.0199 | 35.77 | 46.1572 | 14.9249 | 60.002 | 23.54 | 46.1423 | 12.4113 | 60.0276 | 23.54 | 46.1335 | 15.2261 | 60.0377 | 23.54 | 46.1357 | 16.0935 | 59.9892 | 23.54 | 46.1421 | 11.5003 | 60.0078 | 19.13
46.1497 | 36.2128 | 60.0469 | 43.77 | 46.1412 | 48.5195 | 60.0245 | 56 | 46.1666 | 15.277 | 59.9523 | 25.54 | 46.1559 | 29.6504 | 60.0417 | 37.77 | 46.1555 | 25.5394 | 60.0199 | 35.77 | 46.1655 | 14.9296 | 60.002 | 23.54 | 46.1506 | 12.4113 | 60.0276 | 23.54 | 46.1418 | 15.2261 | 60.0377 | 23.54 | 46.144 | 16.0935 | 59.9892 | 23.54 | 46.1504 | 11.5003 | 60.0078 | 19.13
46.1581 | 36.2128 | 60.0469 | 43.77 | 46.1495 | 48.5117 | 60.0245 | 56 | 46.1749 | 15.277 | 59.9523 | 25.54 | 46.1642 | 29.6504 | 60.0417 | 37.77 | 46.1638 | 25.5394 | 60.0199 | 35.77 | 46.1738 | 14.9296 | 60.002 | 23.54 | 46.1592 | 12.4113 | 60.0276 | 23.54 | 46.1501 | 15.2261 | 60.0377 | 23.54 | 46.1526 | 16.0935 | 59.9892 | 23.54 | 46.1587 | 11.5003 | 60.0078 | 19.13
46.1664 | 36.2132 | 60.0469 | 43.77 | 46.1579 | 48.5117 | 60.0245 | 56 | 46.1833 | 15.277 | 59.9523 | 25.54 | 46.1725 | 29.6504 | 60.0417 | 37.77 | 46.1721 | 25.5394 | 60.0199 | 35.77 | 46.1824 | 14.9296 | 60.002 | 23.54 | 46.1675 | 12.4113 | 60.0276 | 23.54 | 46.1587 | 15.2261 | 60.0377 | 23.54 | 46.1609 | 16.0935 | 59.9892 | 23.54 | 46.167 | 11.5003 | 60.0078 | 19.13
46.1747 | 36.2132 | 60.0469 | 43.77 | 46.1662 | 48.6603 | 60.0245 | 56 | 46.1917 | 15.277 | 59.9523 | 25.54 | 46.1808 | 29.6624 | 60.0417 | 37.77 | 46.1807 | 25.5394 | 60.0199 | 35.77 | 46.1907 | 14.9296 | 60.002 | 23.54 | 46.1758 | 12.4113 | 60.0272 | 23.54 | 46.167 | 15.2242 | 60.0377 | 23.54 | 46.1692 | 16.0935 | 59.9892 | 23.54 | 46.1753 | 11.5003 | 60.0078 | 19.13
46.183 | 36.2134 | 60.0469 | 43.77 | 46.1746 | 48.6603 | 60.0245 | 56 | 46.2 | 15.277 | 59.9523 | 25.54 | 46.1891 | 29.6624 | 60.0417 | 37.77 | 46.189 | 25.5394 | 60.0199 | 35.77 | 46.199 | 14.9296 | 60.002 | 23.54 | 46.1841 | 12.4113 | 60.0272 | 23.54 | 46.1753 | 15.2242 | 60.0377 | 23.54 | 46.1775 | 16.0935 | 59.9892 | 23.54 | 46.1841 | 11.5003 | 60.0078 | 19.13
46.1914 | 36.2134 | 60.0469 | 43.77 | 46.1829 | 48.6605 | 60.0245 | 56 | 46.2084 | 15.277 | 59.9523 | 25.54 | 46.1975 | 29.6624 | 60.0417 | 37.77 | 46.1973 | 25.5394 | 60.0199 | 35.77 | 46.2073 | 14.9296 | 60.002 | 23.54 | 46.1924 | 12.4113 | 60.0272 | 23.54 | 46.1836 | 15.2274 | 60.0377 | 23.54 | 46.1858 | 16.0935 | 59.9892 | 23.54 | 46.1924 | 11.5003 | 60.0078 | 19.13
46.1997 | 36.2134 | 60.0469 | 43.77 | 46.1912 | 48.6605 | 60.0245 | 56 | 46.2167 | 15.277 | 59.9523 | 25.54 | 46.2058 | 29.6624 | 60.0417 | 37.77 | 46.2056 | 25.5394 | 60.0199 | 35.77 | 46.2156 | 14.9296 | 60.002 | 23.54 | 46.2007 | 12.4113 | 60.0272 | 23.54 | 46.1919 | 15.2274 | 60.0377 | 23.54 | 46.1941 | 16.0935 | 59.9892 | 23.54 | 46.2007 | 11.5043 | 60.0078 | 19.13
46.208 | 36.2134 | 60.0469 | 43.77 | 46.1995 | 48.6712 | 60.0245 | 56 | 46.225 | 15.277 | 59.9523 | 25.54 | 46.2141 | 29.6624 | 60.0417 | 37.77 | 46.2139 | 25.6342 | 60.0192 | 35.77 | 46.2239 | 14.9296 | 60.002 | 23.54 | 46.209 | 12.4113 | 60.0272 | 23.54 | 46.2002 | 15.2274 | 60.0377 | 23.54 | 46.2024 | 16.0935 | 59.9892 | 23.54 | 46.209 | 11.5043 | 60.0078 | 19.13
46.2164 | 36.2932 | 60.0473 | 43.77 | 46.2079 | 48.6712 | 60.0245 | 56 | 46.2333 | 15.277 | 59.9523 | 25.54 | 46.2224 | 29.6624 | 60.0417 | 37.77 | 46.2222 | 25.6342 | 60.0192 | 35.77 | 46.2322 | 14.9296 | 60.002 | 23.54 | 46.2173 | 12.4113 | 60.0272 | 23.54 | 46.2085 | 15.2274 | 60.0377 | 23.54 | 46.2109 | 16.0921 | 59.9892 | 23.54 | 46.2173 | 11.5085 | 60.0078 | 19.13
46.2247 | 36.2932 | 60.0473 | 43.77 | 46.2162 | 48.588 | 60.0245 | 56 | 46.2417 | 15.277 | 59.9523 | 25.54 | 46.2307 | 29.6624 | 60.0417 | 37.77 | 46.2305 | 25.6342 | 60.0192 | 35.77 | 46.2407 | 14.9296 | 60.002 | 23.54 | 46.2258 | 12.4113 | 60.0272 | 23.54 | 46.2168 | 15.2274 | 60.0377 | 23.54 | 46.2192 | 16.0921 | 59.9892 | 23.54 | 46.2256 | 11.5085 | 60.0078 | 19.13
46.233 | 36.2919 | 60.0473 | 43.77 | 46.2245 | 48.588 | 60.0245 | 56 | 46.25 | 15.277 | 59.9523 | 25.54 | 46.2391 | 29.6624 | 60.0417 | 37.77 | 46.2388 | 25.6342 | 60.0192 | 35.77 | 46.249 | 14.9296 | 60.002 | 23.54 | 46.2341 | 12.4113 | 60.0272 | 23.54 | 46.2251 | 15.2274 | 60.0377 | 23.54 | 46.2275 | 16.0921 | 59.9892 | 23.54 | 46.2339 | 11.5115 | 60.0078 | 19.13
46.2413 | 36.2919 | 60.0473 | 43.77 | 46.2328 | 48.5882 | 60.0245 | 56 | 46.2583 | 15.277 | 59.9523 | 25.54 | 46.2474 | 29.6651 | 60.0417 | 37.77 | 46.2473 | 25.6342 | 60.0192 | 35.77 | 46.2573 | 14.9296 | 60.002 | 23.54 | 46.2424 | 12.4113 | 60.0272 | 23.54 | 46.2336 | 15.2274 | 60.0377 | 23.54 | 46.2358 | 16.0921 | 59.9892 | 23.54 | 46.2422 | 11.5115 | 60.0078 | 19.13
46.2497 | 36.2915 | 60.0473 | 43.77 | 46.2412 | 48.5882 | 60.0245 | 56 | 46.2667 | 15.277 | 59.9523 | 25.54 | 46.2557 | 29.6651 | 60.0417 | 37.77 | 46.2556 | 25.6342 | 60.0192 | 35.77 | 46.2656 | 14.9296 | 60.002 | 23.54 | 46.2507 | 12.4113 | 60.0272 | 23.54 | 46.2419 | 15.2274 | 60.0377 | 23.54 | 46.2441 | 16.0921 | 59.9892 | 23.54 | 46.2505 | 11.5115 | 60.0078 | 19.13
46.258 | 36.2915 | 60.0473 | 43.77 | 46.2495 | 48.5587 | 60.0245 | 56 | 46.275 | 15.277 | 59.9523 | 25.54 | 46.264 | 29.6651 | 60.0417 | 37.77 | 46.2639 | 25.6342 | 60.0192 | 35.77 | 46.2739 | 14.9296 | 60.002 | 23.54 | 46.259 | 12.4113 | 60.0272 | 23.54 | 46.2502 | 15.2274 | 60.0369 | 23.54 | 46.2524 | 16.0921 | 59.9892 | 23.54 | 46.2588 | 11.5115 | 60.0078 | 19.13
46.2663 | 36.2915 | 60.0473 | 43.77 | 46.2578 | 48.5587 | 60.0245 | 56 | 46.2833 | 15.277 | 59.9523 | 25.54 | 46.2725 | 29.6651 | 60.0417 | 37.77 | 46.2722 | 25.6342 | 60.0192 | 35.77 | 46.2822 | 14.9296 | 60.002 | 23.54 | 46.2673 | 12.4113 | 60.0272 | 23.54 | 46.2585 | 15.2274 | 60.0369 | 23.54 | 46.2607 | 16.0921 | 59.9892 | 23.54 | 46.2671 | 11.5115 | 60.0078 | 19.13
46.2747 | 36.2915 | 60.0473 | 43.77 | 46.2662 | 48.5591 | 60.0245 | 56 | 46.2917 | 15.277 | 59.9523 | 25.54 | 46.2808 | 29.6671 | 60.0424 | 37.77 | 46.2805 | 25.6299 | 60.0192 | 35.77 | 46.2905 | 14.9296 | 60.002 | 23.54 | 46.2756 | 12.4113 | 60.0272 | 23.54 | 46.2668 | 15.2317 | 60.0369 | 23.54 | 46.2693 | 16.0921 | 59.9892 | 23.54 | 46.2754 | 11.5115 | 60.0078 | 19.13
46.283 | 36.2783 | 60.0473 | 43.77 | 46.2745 | 48.5591 | 60.0245 | 56 | 46.3 | 15.277 | 59.9523 | 25.54 | 46.2891 | 29.6671 | 60.0424 | 37.77 | 46.2888 | 25.6299 | 60.0192 | 35.77 | 46.2988 | 14.9282 | 60.0012 | 23.54 | 46.2839 | 12.4113 | 60.0272 | 23.54 | 46.2751 | 15.2317 | 60.0369 | 23.54 | 46.2776 | 16.0921 | 59.9892 | 23.54 | 46.2837 | 11.5115 | 60.009 | 19.13
46.2913 | 36.2783 | 60.0473 | 43.77 | 46.2828 | 48.532 | 60.0245 | 56 | 46.3083 | 15.277 | 59.9523 | 25.54 | 46.2974 | 29.6671 | 60.0424 | 37.77 | 46.2971 | 25.6299 | 60.0192 | 35.77 | 46.3074 | 14.9282 | 60.0012 | 23.54 | 46.2922 | 12.4113 | 60.0272 | 23.54 | 46.2834 | 15.2317 | 60.0369 | 23.54 | 46.2859 | 16.0921 | 59.9892 | 23.54 | 46.292 | 11.5115 | 60.009 | 19.13
46.2996 | 36.2789 | 60.0473 | 43.77 | 46.2911 | 48.532 | 60.0245 | 56 | 46.3168 | 15.277 | 59.9523 | 25.54 | 46.3057 | 29.6671 | 60.0424 | 37.77 | 46.3054 | 25.6299 | 60.0192 | 35.77 | 46.3157 | 14.9319 | 60.0012 | 23.54 | 46.3008 | 12.4113 | 60.0272 | 23.54 | 46.2917 | 15.2317 | 60.0369 | 23.54 | 46.2942 | 16.0921 | 59.9892 | 23.54 | 46.3003 | 11.5115 | 60.009 | 19.13
46.308 | 36.2789 | 60.0473 | 43.77 | 46.2995 | 48.5907 | 60.0212 | 56 | 46.3251 | 15.277 | 59.9523 | 25.54 | 46.3141 | 29.6671 | 60.0424 | 37.77 | 46.314 | 25.6299 | 60.0192 | 35.77 | 46.324 | 14.9319 | 60.0012 | 23.54 | 46.3091 | 12.4113 | 60.0272 | 23.54 | 46.3 | 15.2333 | 60.0369 | 23.54 | 46.3025 | 16.0921 | 59.9892 | 23.54 | 46.3086 | 11.5115 | 60.009 | 19.13
46.3163 | 36.2791 | 60.0473 | 43.77 | 46.3078 | 48.5907 | 60.0212 | 56 | 46.3334 | 15.277 | 59.9523 | 25.54 | 46.3224 | 29.6671 | 60.0424 | 37.77 | 46.3223 | 25.6299 | 60.0192 | 35.77 | 46.3323 | 14.9319 | 60.0012 | 23.54 | 46.3174 | 12.4113 | 60.0272 | 23.54 | 46.3086 | 15.2333 | 60.0369 | 23.54 | 46.3108 | 16.093 | 59.9892 | 23.54 | 46.3174 | 11.5124 | 60.009 | 19.13
46.3246 | 36.2791 | 60.0473 | 43.77 | 46.3162 | 48.5907 | 60.0212 | 56 | 46.3418 | 15.277 | 59.9523 | 25.54 | 46.3307 | 29.6671 | 60.0424 | 37.77 | 46.3306 | 25.6299 | 60.0192 | 35.77 | 46.3406 | 14.9319 | 60.0012 | 23.54 | 46.3257 | 12.4113 | 60.0272 | 23.54 | 46.3169 | 15.2333 | 60.0369 | 23.54 | 46.3191 | 16.093 | 59.9892 | 23.54 | 46.3257 | 11.5124 | 60.009 | 19.13
46.3329 | 36.2898 | 60.0473 | 43.77 | 46.3245 | 48.5907 | 60.0212 | 56 | 46.3501 | 15.277 | 59.9523 | 25.54 | 46.339 | 29.6671 | 60.0424 | 37.77 | 46.3389 | 25.6299 | 60.0192 | 35.77 | 46.3489 | 14.93 | 60.0012 | 23.54 | 46.334 | 12.4113 | 60.0272 | 23.54 | 46.3252 | 15.2333 | 60.0369 | 23.54 | 46.3276 | 16.093 | 59.99 | 23.54 | 46.334 | 11.5124 | 60.009 | 19.13
46.3412 | 36.2898 | 60.0473 | 43.77 | 46.3328 | 48.5772 | 60.0212 | 56 | 46.3584 | 15.277 | 59.9523 | 25.54 | 46.3474 | 29.679 | 60.0424 | 37.77 | 46.3472 | 25.6299 | 60.0192 | 35.77 | 46.3572 | 14.93 | 60.0012 | 23.54 | 46.3423 | 12.4113 | 60.0272 | 23.54 | 46.3335 | 15.2333 | 60.0369 | 23.54 | 46.3359 | 16.093 | 59.99 | 23.54 | 46.3423 | 11.5124 | 60.009 | 19.13
46.3496 | 36.3146 | 60.0473 | 43.77 | 46.3411 | 48.5772 | 60.0212 | 56 | 46.3668 | 15.277 | 59.9523 | 25.54 | 46.3557 | 29.679 | 60.0424 | 37.77 | 46.3555 | 25.6299 | 60.0192 | 35.77 | 46.3657 | 14.93 | 60.0012 | 23.54 | 46.3506 | 12.4113 | 60.0272 | 23.54 | 46.3418 | 15.2333 | 60.0369 | 23.54 | 46.3442 | 16.0944 | 59.99 | 23.54 | 46.3506 | 11.5124 | 60.009 | 19.13
46.3579 | 36.3146 | 60.0473 | 43.77 | 46.3495 | 48.5769 | 60.0212 | 56 | 46.3751 | 15.277 | 59.9523 | 25.54 | 46.364 | 29.6817 | 60.0424 | 37.77 | 46.3638 | 25.6299 | 60.0192 | 35.77 | 46.374 | 14.93 | 60.0012 | 23.54 | 46.3589 | 12.4113 | 60.0272 | 23.54 | 46.3501 | 15.2307 | 60.0369 | 23.54 | 46.3525 | 16.0944 | 59.99 | 23.54 | 46.3589 | 11.5124 | 60.009 | 19.13
46.3662 | 36.3138 | 60.0473 | 43.77 | 46.3578 | 48.5769 | 60.0212 | 56 | 46.3834 | 15.277 | 59.9523 | 25.54 | 46.3723 | 29.6817 | 60.0424 | 37.77 | 46.3721 | 25.6299 | 60.0192 | 35.77 | 46.3823 | 14.93 | 60.0012 | 23.54 | 46.3674 | 12.4113 | 60.0272 | 23.54 | 46.3584 | 15.2307 | 60.0369 | 23.54 | 46.3608 | 16.0944 | 59.99 | 23.54 | 46.3672 | 11.5172 | 60.009 | 19.13
46.3746 | 36.3138 | 60.0473 | 43.77 | 46.3661 | 48.5769 | 60.0212 | 56 | 46.3918 | 15.277 | 59.9523 | 25.54 | 46.3806 | 29.6966 | 60.0424 | 37.77 | 46.3804 | 25.6337 | 60.0192 | 35.77 | 46.3906 | 14.93 | 60.0012 | 23.54 | 46.3757 | 12.4148 | 60.0272 | 23.54 | 46.3667 | 15.2287 | 60.0369 | 23.54 | 46.3691 | 16.0944 | 59.99 | 23.54 | 46.3755 | 11.5172 | 60.009 | 19.13
46.3829 | 36.3367 | 60.0473 | 43.77 | 46.3745 | 48.5769 | 60.0212 | 56 | 46.4001 | 15.277 | 59.9523 | 25.54 | 46.389 | 29.6966 | 60.0424 | 37.77 | 46.3889 | 25.6337 | 60.0192 | 35.77 | 46.3989 | 14.93 | 60.0012 | 23.54 | 46.384 | 12.4148 | 60.0272 | 23.54 | 46.375 | 15.2287 | 60.0369 | 23.54 | 46.3774 | 16.0944 | 59.99 | 23.54 | 46.3838 | 11.5172 | 60.009 | 19.13
46.3912 | 36.3367 | 60.0473 | 43.77 | 46.3828 | 48.5772 | 60.0212 | 56 | 46.4084 | 15.277 | 59.9523 | 25.54 | 46.3973 | 29.7786 | 60.0424 | 37.77 | 46.3972 | 25.6337 | 60.0192 | 35.77 | 46.4072 | 14.93 | 60.0012 | 23.54 | 46.3923 | 12.4148 | 60.0272 | 23.54 | 46.3835 | 15.2273 | 60.0369 | 23.54 | 46.3857 | 16.0944 | 59.99 | 23.54 | 46.3921 | 11.5172 | 60.009 | 19.13
46.3995 | 36.3367 | 60.0473 | 43.77 | 46.3911 | 48.5772 | 60.0212 | 56 | 46.4169 | 15.277 | 59.9523 | 25.54 | 46.4056 | 29.7786 | 60.0424 | 37.77 | 46.4055 | 25.6337 | 60.0192 | 35.77 | 46.4155 | 14.93 | 60.0012 | 23.54 | 46.4006 | 12.4148 | 60.0272 | 23.54 | 46.3918 | 15.2273 | 60.0369 | 23.54 | 46.3943 | 16.0944 | 59.99 | 23.54 | 46.4004 | 11.5172 | 60.009 | 19.13
46.4079 | 36.3367 | 60.0473 | 43.77 | 46.3995 | 48.5806 | 60.0212 | 56 | 46.4252 | 15.277 | 59.9523 | 25.54 | 46.4139 | 29.8506 | 60.0424 | 37.77 | 46.4138 | 25.6337 | 60.0179 | 35.77 | 46.4238 | 14.93 | 60.0012 | 23.54 | 46.4089 | 12.4148 | 60.0272 | 23.54 | 46.4001 | 15.2273 | 60.0369 | 23.54 | 46.4026 | 16.0944 | 59.99 | 23.54 | 46.4087 | 11.5172 | 60.009 | 19.13
46.4162 | 36.3376 | 60.0477 | 43.77 | 46.4078 | 48.5806 | 60.0212 | 56 | 46.4335 | 15.277 | 59.9523 | 25.54 | 46.4224 | 29.8506 | 60.0424 | 37.77 | 46.4221 | 25.6337 | 60.0179 | 35.77 | 46.4324 | 14.93 | 60.0012 | 23.54 | 46.4172 | 12.4148 | 60.0272 | 23.54 | 46.4084 | 15.2273 | 60.0369 | 23.54 | 46.4109 | 16.0944 | 59.99 | 23.54 | 46.417 | 11.5172 | 60.009 | 19.13
46.4245 | 36.3376 | 60.0477 | 43.77 | 46.4161 | 48.5607 | 60.0212 | 56 | 46.4418 | 15.277 | 59.9523 | 25.54 | 46.4307 | 29.8506 | 60.0424 | 37.77 | 46.4304 | 25.6337 | 60.0179 | 35.77 | 46.4407 | 14.93 | 60.0012 | 23.54 | 46.4255 | 12.4148 | 60.0272 | 23.54 | 46.4167 | 15.2247 | 60.0369 | 23.54 | 46.4192 | 16.0944 | 59.99 | 23.54 | 46.4253 | 11.5172 | 60.009 | 19.13
46.4329 | 36.3383 | 60.0477 | 43.77 | 46.4244 | 48.5607 | 60.0212 | 56 | 46.4502 | 15.277 | 59.9523 | 25.54 | 46.439 | 29.8506 | 60.0424 | 37.77 | 46.4387 | 25.6337 | 60.0179 | 35.77 | 46.449 | 14.9335 | 60.0012 | 23.54 | 46.4338 | 12.4148 | 60.0272 | 23.54 | 46.425 | 15.2247 | 60.0369 | 23.54 | 46.4275 | 16.0944 | 59.99 | 23.54 | 46.4336 | 11.5211 | 60.009 | 19.13
46.4412 | 36.3383 | 60.0477 | 43.77 | 46.4328 | 48.5607 | 60.0212 | 56 | 46.4585 | 15.277 | 59.9523 | 25.54 | 46.4473 | 29.8506 | 60.0424 | 37.77 | 46.447 | 25.6351 | 60.0179 | 35.77 | 46.4573 | 14.9335 | 60.0012 | 23.54 | 46.4424 | 12.4148 | 60.0272 | 23.54 | 46.4333 | 15.2247 | 60.0369 | 23.54 | 46.4358 | 16.0944 | 59.99 | 23.54 | 46.4424 | 11.5211 | 60.009 | 19.13
46.4495 | 36.3384 | 60.0477 | 43.77 | 46.4411 | 48.5607 | 60.0212 | 56 | 46.4668 | 15.277 | 59.9523 | 25.54 | 46.4556 | 29.8506 | 60.0424 | 37.77 | 46.4556 | 25.6351 | 60.0179 | 35.77 | 46.4656 | 14.9327 | 60.0012 | 23.54 | 46.4507 | 12.4148 | 60.0272 | 23.54 | 46.4417 | 15.2247 | 60.0369 | 23.54 | 46.4441 | 16.0944 | 59.99 | 23.54 | 46.4507 | 11.5253 | 60.009 | 19.13
46.4578 | 36.3384 | 60.0477 | 43.77 | 46.4495 | 48.5614 | 60.0212 | 56 | 46.4752 | 15.277 | 59.9523 | 25.54 | 46.464 | 29.8845 | 60.0424 | 37.77 | 46.4639 | 25.629 | 60.0179 | 35.77 | 46.4739 | 14.9327 | 60.0012 | 23.54 | 46.459 | 12.4148 | 60.0272 | 23.54 | 46.45 | 15.2228 | 60.0353 | 23.54 | 46.4526 | 16.0944 | 59.99 | 23.54 | 46.459 | 11.5253 | 60.009 | 19.13
46.4662 | 36.3384 | 60.0477 | 43.77 | 46.4578 | 48.5614 | 60.0212 | 56 | 46.4835 | 15.277 | 59.9523 | 25.54 | 46.4723 | 29.8845 | 60.0424 | 37.77 | 46.4722 | 25.629 | 60.0179 | 35.77 | 46.4822 | 14.9327 | 60.0012 | 23.54 | 46.4673 | 12.4148 | 60.0272 | 23.54 | 46.4585 | 15.2228 | 60.0353 | 23.54 | 46.4609 | 16.0944 | 59.99 | 23.54 | 46.4673 | 11.525 | 60.009 | 19.13
46.4745 | 36.3384 | 60.0477 | 43.77 | 46.4661 | 48.604 | 60.0212 | 56 | 46.4918 | 15.277 | 59.9523 | 25.54 | 46.4806 | 29.8868 | 60.0441 | 37.77 | 46.4805 | 25.629 | 60.0179 | 35.77 | 46.4907 | 14.9327 | 60.0012 | 23.54 | 46.4756 | 12.4148 | 60.0272 | 23.54 | 46.4668 | 15.2214 | 60.0353 | 23.54 | 46.4692 | 16.0944 | 59.99 | 23.54 | 46.4756 | 11.525 | 60.009 | 19.13
46.4828 | 36.3384 | 60.0477 | 43.77 | 46.4744 | 48.604 | 60.0212 | 56 | 46.5002 | 15.2771 | 59.9523 | 25.54 | 46.4889 | 29.8868 | 60.0441 | 37.77 | 46.4888 | 25.629 | 60.0179 | 35.77 | 46.499 | 14.9308 | 60 | 23.54 | 46.4839 | 12.4148 | 60.0272 | 23.54 | 46.4751 | 15.2214 | 60.0353 | 23.54 | 46.4775 | 16.0944 | 59.99 | 23.54 | 46.4839 | 11.525 | 60.0103 | 19.13
46.4911 | 36.3384 | 60.0477 | 43.77 | 46.4828 | 48.5968 | 60.0212 | 56 | 46.5085 | 15.2771 | 59.9523 | 25.54 | 46.4972 | 29.8868 | 60.0441 | 37.77 | 46.4971 | 25.629 | 60.0179 | 35.77 | 46.5073 | 14.9308 | 60 | 23.54 | 46.4922 | 12.4148 | 60.0272 | 23.54 | 46.4834 | 15.2214 | 60.0353 | 23.54 | 46.4858 | 16.0944 | 59.99 | 23.54 | 46.4922 | 11.525 | 60.0103 | 19.13
46.4995 | 36.3371 | 60.0477 | 43.77 | 46.4911 | 48.5968 | 60.0212 | 56 | 46.5168 | 15.2771 | 59.9523 | 25.54 | 46.5056 | 29.8868 | 60.0441 | 37.77 | 46.5054 | 25.629 | 60.0179 | 35.77 | 46.5156 | 14.9308 | 60 | 23.54 | 46.5005 | 12.4148 | 60.0272 | 23.54 | 46.4917 | 15.2214 | 60.0353 | 23.54 | 46.4941 | 16.0944 | 59.99 | 23.54 | 46.5005 | 11.525 | 60.0103 | 19.13
46.5078 | 36.3371 | 60.0477 | 43.77 | 46.4995 | 48.5432 | 60.018 | 56 | 46.5253 | 15.2771 | 59.9523 | 25.54 | 46.5139 | 29.8868 | 60.0441 | 37.77 | 46.5137 | 25.629 | 60.0179 | 35.77 | 46.5239 | 14.9308 | 60 | 23.54 | 46.509 | 12.4132 | 60.0272 | 23.54 | 46.5 | 15.2214 | 60.0353 | 23.54 | 46.5024 | 16.0944 | 59.99 | 23.54 | 46.5088 | 11.525 | 60.0103 | 19.13
46.5161 | 36.3367 | 60.0477 | 43.77 | 46.5078 | 48.5432 | 60.018 | 56 | 46.5336 | 15.3571 | 59.9523 | 25.54 | 46.5222 | 29.8868 | 60.0441 | 37.77 | 46.5222 | 25.629 | 60.0179 | 35.77 | 46.5322 | 14.9308 | 60 | 23.54 | 46.5173 | 12.4132 | 60.0272 | 23.54 | 46.5083 | 15.2214 | 60.0353 | 23.54 | 46.511 | 16.0951 | 59.99 | 23.54 | 46.5171 | 11.525 | 60.0103 | 19.13
46.5244 | 36.3367 | 60.0477 | 43.77 | 46.5161 | 48.564 | 60.018 | 56 | 46.5419 | 15.3571 | 59.9523 | 25.54 | 46.5305 | 29.8868 | 60.0441 | 37.77 | 46.5305 | 25.629 | 60.0179 | 35.77 | 46.5405 | 14.9308 | 60 | 23.54 | 46.5256 | 12.4132 | 60.0272 | 23.54 | 46.5166 | 15.2214 | 60.0353 | 23.54 | 46.5193 | 16.0951 | 59.99 | 23.54 | 46.5254 | 11.525 | 60.0103 | 19.13
46.5328 | 36.3346 | 60.0477 | 43.77 | 46.5244 | 48.564 | 60.018 | 56 | 46.5503 | 15.3571 | 59.9523 | 25.54 | 46.5389 | 29.8868 | 60.0441 | 37.77 | 46.5388 | 25.629 | 60.0179 | 35.77 | 46.5488 | 14.9308 | 60 | 23.54 | 46.5339 | 12.4132 | 60.0272 | 23.54 | 46.5249 | 15.2214 | 60.0353 | 23.54 | 46.5276 | 16.1 | 59.9908 | 23.54 | 46.5337 | 11.525 | 60.0102 | 19.13
46.5411 | 36.3346 | 60.0477 | 43.77 | 46.5327 | 48.564 | 60.018 | 56 | 46.5586 | 15.3571 | 59.9523 | 25.54 | 46.5472 | 29.8868 | 60.0441 | 37.77 | 46.5471 | 25.629 | 60.0179 | 35.77 | 46.5574 | 14.9308 | 60 | 23.54 | 46.5422 | 12.4132 | 60.0272 | 23.54 | 46.5334 | 15.2206 | 60.0353 | 23.54 | 46.5359 | 16.1 | 59.9908 | 23.54 | 46.542 | 11.525 | 60.0102 | 19.13
46.5494 | 36.3352 | 60.0477 | 43.77 | 46.5411 | 48.564 | 60.018 | 56 | 46.5669 | 15.3571 | 59.9523 | 25.54 | 46.5555 | 29.8868 | 60.0441 | 37.77 | 46.5554 | 25.629 | 60.0179 | 35.77 | 46.5657 | 14.9308 | 60 | 23.54 | 46.5505 | 12.4132 | 60.0272 | 23.54 | 46.5417 | 15.2206 | 60.0353 | 23.54 | 46.5442 | 16.1014 | 59.9908 | 23.54 | 46.5503 | 11.525 | 60.0102 | 19.13
46.5578 | 36.3352 | 60.0477 | 43.77 | 46.5494 | 48.5296 | 60.018 | 56 | 46.5753 | 15.3571 | 59.9523 | 25.54 | 46.5638 | 29.8868 | 60.0441 | 37.77 | 46.5637 | 25.629 | 60.0179 | 35.77 | 46.574 | 14.9308 | 60 | 23.54 | 46.5588 | 12.4132 | 60.0272 | 23.54 | 46.55 | 15.2238 | 60.0353 | 23.54 | 46.5525 | 16.1014 | 59.9908 | 23.54 | 46.5586 | 11.525 | 60.0102 | 19.13
46.5661 | 36.3354 | 60.0477 | 43.77 | 46.5577 | 48.5296 | 60.018 | 56 | 46.5836 | 15.3571 | 59.9523 | 25.54 | 46.5721 | 29.8868 | 60.0441 | 37.77 | 46.572 | 25.629 | 60.0179 | 35.77 | 46.5823 | 14.9308 | 60 | 23.54 | 46.5671 | 12.4132 | 60.0272 | 23.54 | 46.5583 | 15.2238 | 60.0353 | 23.54 | 46.5608 | 16.1014 | 59.9908 | 23.54 | 46.5669 | 11.5251 | 60.0102 | 19.13
46.5744 | 36.3354 | 60.0477 | 43.77 | 46.566 | 48.5294 | 60.018 | 56 | 46.5919 | 15.3571 | 59.9523 | 25.54 | 46.5806 | 29.899 | 60.0441 | 37.77 | 46.5803 | 25.629 | 60.0179 | 35.77 | 46.5906 | 14.9308 | 60 | 23.54 | 46.5754 | 12.4125 | 60.0268 | 23.54 | 46.5667 | 15.2238 | 60.0353 | 23.54 | 46.5693 | 16.1014 | 59.9908 | 23.54 | 46.5757 | 11.5251 | 60.0102 | 19.13
46.5827 | 36.3592 | 60.0477 | 43.77 | 46.5744 | 48.5294 | 60.018 | 56 | 46.6003 | 15.3571 | 59.9523 | 25.54 | 46.5889 | 29.899 | 60.0441 | 37.77 | 46.5889 | 25.629 | 60.0179 | 35.77 | 46.5989 | 14.9308 | 60 | 23.54 | 46.584 | 12.4125 | 60.0268 | 23.54 | 46.575 | 15.2238 | 60.0353 | 23.54 | 46.5776 | 16.1014 | 59.9908 | 23.54 | 46.584 | 11.5251 | 60.0102 | 19.13
46.5911 | 36.3592 | 60.0477 | 43.77 | 46.5827 | 48.5772 | 60.018 | 56 | 46.6086 | 15.3571 | 59.9523 | 25.54 | 46.5972 | 29.899 | 60.0441 | 37.77 | 46.5972 | 25.629 | 60.0179 | 35.77 | 46.6072 | 14.9308 | 60 | 23.54 | 46.5923 | 12.4113 | 60.0268 | 23.54 | 46.5833 | 15.2238 | 60.0353 | 23.54 | 46.5859 | 16.1014 | 59.9908 | 23.54 | 46.5923 | 11.5251 | 60.0102 | 19.13
46.5994 | 36.3592 | 60.0477 | 43.77 | 46.5911 | 48.5772 | 60.018 | 56 | 46.6169 | 15.3571 | 59.9523 | 25.54 | 46.6055 | 29.899 | 60.0441 | 37.77 | 46.6055 | 25.629 | 60.0179 | 35.77 | 46.6157 | 14.9308 | 60 | 23.54 | 46.6006 | 12.4113 | 60.0268 | 23.54 | 46.5916 | 15.2238 | 60.0353 | 23.54 | 46.5942 | 16.1014 | 59.9908 | 23.54 | 46.6006 | 11.5259 | 60.0102 | 19.13
46.6077 | 36.3592 | 60.0477 | 43.77 | 46.5994 | 48.5526 | 60.018 | 56 | 46.6254 | 15.3571 | 59.9523 | 25.54 | 46.6139 | 29.899 | 60.0441 | 37.77 | 46.6138 | 25.629 | 60.0172 | 35.77 | 46.624 | 14.9308 | 60 | 23.54 | 46.6089 | 12.4113 | 60.0268 | 23.54 | 46.5999 | 15.2238 | 60.0353 | 23.54 | 46.6025 | 16.1014 | 59.9908 | 23.54 | 46.6089 | 11.5259 | 60.0102 | 19.13
46.6161 | 36.3592 | 60.0481 | 43.77 | 46.6077 | 48.5526 | 60.018 | 56 | 46.6337 | 15.4718 | 59.9523 | 25.54 | 46.6222 | 29.899 | 60.0441 | 37.77 | 46.6221 | 25.629 | 60.0172 | 35.77 | 46.6323 | 14.9308 | 60 | 23.54 | 46.6172 | 12.4113 | 60.0268 | 23.54 | 46.6084 | 15.2238 | 60.0353 | 23.54 | 46.6108 | 16.1014 | 59.9908 | 23.54 | 46.6172 | 11.5256 | 60.0102 | 19.13
46.6244 | 36.3592 | 60.0481 | 43.77 | 46.616 | 48.5285 | 60.018 | 56 | 46.642 | 15.4718 | 59.9523 | 25.54 | 46.6305 | 29.8989 | 60.0441 | 37.77 | 46.6304 | 25.629 | 60.0172 | 35.77 | 46.6406 | 14.9308 | 60 | 23.54 | 46.6255 | 12.4113 | 60.0268 | 23.54 | 46.6167 | 15.2268 | 60.0353 | 23.54 | 46.6191 | 16.1014 | 59.9908 | 23.54 | 46.6255 | 11.5256 | 60.0102 | 19.13
46.6327 | 36.3679 | 60.0481 | 43.77 | 46.6244 | 48.5285 | 60.018 | 56 | 46.6504 | 15.4718 | 59.9523 | 25.54 | 46.6388 | 29.8989 | 60.0441 | 37.77 | 46.6387 | 25.629 | 60.0172 | 35.77 | 46.6489 | 14.9294 | 60 | 23.54 | 46.6338 | 12.4113 | 60.0268 | 23.54 | 46.625 | 15.2268 | 60.0353 | 23.54 | 46.6277 | 16.1014 | 59.9908 | 23.54 | 46.6338 | 11.5256 | 60.0102 | 19.13
46.641 | 36.3679 | 60.0481 | 43.77 | 46.6327 | 48.6474 | 60.018 | 56 | 46.6587 | 15.4718 | 59.9523 | 25.54 | 46.6471 | 29.8989 | 60.0441 | 37.77 | 46.647 | 25.6211 | 60.0172 | 35.77 | 46.6572 | 14.9294 | 60 | 23.54 | 46.6421 | 12.4113 | 60.0268 | 23.54 | 46.6333 | 15.2265 | 60.0353 | 23.54 | 46.636 | 16.1014 | 59.9908 | 23.54 | 46.6421 | 11.5256 | 60.0102 | 19.13
46.6494 | 36.3676 | 60.0481 | 43.77 | 46.6411 | 48.6474 | 60.018 | 56 | 46.667 | 15.4718 | 59.9523 | 25.54 | 46.6555 | 29.8989 | 60.0441 | 37.77 | 46.6555 | 25.6211 | 60.0172 | 35.77 | 46.6655 | 14.9286 | 60 | 23.54 | 46.6506 | 12.4113 | 60.0268 | 23.54 | 46.6416 | 15.2265 | 60.0353 | 23.54 | 46.6443 | 16.1014 | 59.9908 | 23.54 | 46.6504 | 11.5256 | 60.0102 | 19.13
46.6577 | 36.3676 | 60.0481 | 43.77 | 46.6494 | 48.6227 | 60.018 | 56 | 46.6753 | 15.4718 | 59.9523 | 25.54 | 46.6638 | 29.912 | 60.0441 | 37.77 | 46.6638 | 25.6211 | 60.0172 | 35.77 | 46.6738 | 14.9286 | 60 | 23.54 | 46.6589 | 12.4113 | 60.0268 | 23.54 | 46.6499 | 15.2265 | 60.0333 | 23.54 | 46.6526 | 16.1014 | 59.9908 | 23.54 | 46.6587 | 11.5256 | 60.0102 | 19.13
46.666 | 36.3676 | 60.0481 | 43.77 | 46.6577 | 48.6227 | 60.018 | 56 | 46.6837 | 15.4718 | 59.9523 | 25.54 | 46.6721 | 29.912 | 60.0441 | 37.77 | 46.6721 | 25.6211 | 60.0172 | 35.77 | 46.6824 | 14.9286 | 60 | 23.54 | 46.6672 | 12.4113 | 60.0268 | 23.54 | 46.6582 | 15.2265 | 60.0333 | 23.54 | 46.6609 | 16.1014 | 59.9908 | 23.54 | 46.667 | 11.5256 | 60.0102 | 19.13
46.6743 | 36.3676 | 60.0481 | 43.77 | 46.666 | 48.6226 | 60.018 | 56 | 46.692 | 15.4718 | 59.9523 | 25.54 | 46.6804 | 29.912 | 60.0448 | 37.77 | 46.6804 | 25.6211 | 60.0172 | 35.77 | 46.6907 | 14.9286 | 60 | 23.54 | 46.6755 | 12.4113 | 60.0268 | 23.54 | 46.6665 | 15.2246 | 60.0333 | 23.54 | 46.6692 | 16.1014 | 59.9908 | 23.54 | 46.6753 | 11.5256 | 60.0102 | 19.13
46.6826 | 36.3681 | 60.0481 | 43.77 | 46.6744 | 48.6226 | 60.018 | 56 | 46.7003 | 15.4718 | 59.9523 | 25.54 | 46.6887 | 29.912 | 60.0448 | 37.77 | 46.6887 | 25.6211 | 60.0172 | 35.77 | 46.699 | 14.9286 | 59.9992 | 23.54 | 46.6838 | 12.4113 | 60.0268 | 23.54 | 46.675 | 15.2246 | 60.0333 | 23.54 | 46.6775 | 16.1014 | 59.9908 | 23.54 | 46.6836 | 11.5256 | 60.0113 | 19.13
46.691 | 36.3681 | 60.0481 | 43.77 | 46.6827 | 48.682 | 60.018 | 56 | 46.7087 | 15.4718 | 59.9523 | 25.54 | 46.6971 | 29.912 | 60.0448 | 37.77 | 46.697 | 25.6144 | 60.0172 | 35.77 | 46.7073 | 14.9286 | 59.9992 | 23.54 | 46.6921 | 12.4113 | 60.0268 | 23.54 | 46.6833 | 15.2246 | 60.0333 | 23.54 | 46.6858 | 16.1014 | 59.9908 | 23.54 | 46.6919 | 11.5256 | 60.0113 | 19.13
46.6993 | 36.3274 | 60.0481 | 43.77 | 46.691 | 48.682 | 60.018 | 56 | 46.717 | 15.4718 | 59.9523 | 25.54 | 46.7054 | 29.912 | 60.0448 | 37.77 | 46.7053 | 25.6144 | 60.0172 | 35.77 | 46.7156 | 14.9286 | 59.9992 | 23.54 | 46.7004 | 12.4113 | 60.0268 | 23.54 | 46.6917 | 15.2246 | 60.0333 | 23.54 | 46.6943 | 16.1021 | 59.9908 | 23.54 | 46.7002 | 11.5295 | 60.0113 | 19.13
46.7076 | 36.3274 | 60.0481 | 43.77 | 46.6993 | 48.682 | 60.0147 | 56 | 46.7253 | 15.4718 | 59.9523 | 25.54 | 46.7137 | 29.912 | 60.0448 | 37.77 | 46.7136 | 25.6168 | 60.0172 | 35.77 | 46.7239 | 14.9286 | 59.9992 | 23.54 | 46.7087 | 12.4113 | 60.0268 | 23.54 | 46.7 | 15.2206 | 60.0333 | 23.54 | 46.7026 | 16.1021 | 59.9908 | 23.54 | 46.709 | 11.5295 | 60.0113 | 19.13
46.716 | 36.3282 | 60.0481 | 43.77 | 46.7077 | 48.682 | 60.0147 | 56 | 46.7338 | 15.4718 | 59.9523 | 25.54 | 46.722 | 29.912 | 60.0448 | 37.77 | 46.7222 | 25.6168 | 60.0172 | 35.77 | 46.7322 | 14.9286 | 59.9992 | 23.54 | 46.717 | 12.4113 | 60.0268 | 23.54 | 46.7083 | 15.2206 | 60.0333 | 23.54 | 46.7109 | 16.1037 | 59.9908 | 23.54 | 46.7173 | 11.5337 | 60.0113 | 19.13
46.7243 | 36.3282 | 60.0481 | 43.77 | 46.716 | 48.6165 | 60.0147 | 56 | 46.7421 | 15.4718 | 59.9523 | 25.54 | 46.7305 | 29.912 | 60.0448 | 37.77 | 46.7305 | 25.6168 | 60.0172 | 35.77 | 46.7407 | 14.9286 | 59.9992 | 23.54 | 46.7256 | 12.4113 | 60.0268 | 23.54 | 46.7166 | 15.2206 | 60.0333 | 23.54 | 46.7192 | 16.1037 | 59.9908 | 23.54 | 46.7256 | 11.5337 | 60.0113 | 19.13
46.7326 | 36.3282 | 60.0481 | 43.77 | 46.7244 | 48.6165 | 60.0147 | 56 | 46.7504 | 15.5499 | 59.9523 | 25.54 | 46.7388 | 29.912 | 60.0448 | 37.77 | 46.7388 | 25.6168 | 60.0172 | 35.77 | 46.749 | 14.9286 | 59.9992 | 23.54 | 46.7339 | 12.4113 | 60.0268 | 23.54 | 46.7249 | 15.2206 | 60.0333 | 23.54 | 46.7275 | 16.1037 | 59.9916 | 23.54 | 46.7339 | 11.5337 | 60.0113 | 19.13
46.7409 | 36.3282 | 60.0481 | 43.77 | 46.7327 | 48.6165 | 60.0147 | 56 | 46.7588 | 15.5499 | 59.9523 | 25.54 | 46.7471 | 29.912 | 60.0448 | 37.77 | 46.7471 | 25.6168 | 60.0172 | 35.77 | 46.7573 | 14.9286 | 59.9992 | 23.54 | 46.7422 | 12.4113 | 60.0268 | 23.54 | 46.7332 | 15.2206 | 60.0333 | 23.54 | 46.7358 | 16.1037 | 59.9916 | 23.54 | 46.7422 | 11.5337 | 60.0113 | 19.13
46.7493 | 36.3424 | 60.0481 | 43.77 | 46.741 | 48.6165 | 60.0147 | 56 | 46.7671 | 15.5499 | 59.9523 | 25.54 | 46.7554 | 29.912 | 60.0448 | 37.77 | 46.7554 | 25.6168 | 60.0172 | 35.77 | 46.7656 | 14.9286 | 59.9992 | 23.54 | 46.7505 | 12.4113 | 60.0268 | 23.54 | 46.7415 | 15.2206 | 60.0333 | 23.54 | 46.7441 | 16.1037 | 59.9916 | 23.54 | 46.7505 | 11.5851 | 60.0113 | 19.13
46.7576 | 36.3424 | 60.0481 | 43.77 | 46.7493 | 48.6163 | 60.0147 | 56 | 46.7754 | 15.5499 | 59.9523 | 25.54 | 46.7637 | 29.912 | 60.0448 | 37.77 | 46.7637 | 25.6808 | 60.0172 | 35.77 | 46.7739 | 14.9286 | 59.9992 | 23.54 | 46.7588 | 12.4113 | 60.0268 | 23.54 | 46.75 | 15.2186 | 60.0333 | 23.54 | 46.7527 | 16.1037 | 59.9916 | 23.54 | 46.7588 | 11.5851 | 60.0113 | 19.13
46.7659 | 36.3523 | 60.0481 | 43.77 | 46.7577 | 48.6163 | 60.0147 | 56 | 46.7838 | 15.5499 | 59.9523 | 25.54 | 46.7721 | 29.912 | 60.0448 | 37.77 | 46.772 | 25.6808 | 60.0172 | 35.77 | 46.7822 | 14.9286 | 59.9992 | 23.54 | 46.7671 | 12.4113 | 60.0268 | 23.54 | 46.7583 | 15.2186 | 60.0333 | 23.54 | 46.761 | 16.1037 | 59.9916 | 23.54 | 46.7671 | 11.5851 | 60.0113 | 19.13
46.7743 | 36.3523 | 60.0481 | 43.77 | 46.766 | 48.6163 | 60.0147 | 56 | 46.7921 | 15.5499 | 59.9523 | 25.54 | 46.7804 | 29.912 | 60.0448 | 37.77 | 46.7803 | 25.6808 | 60.0172 | 35.77 | 46.7905 | 14.9286 | 59.9992 | 23.54 | 46.7754 | 12.4113 | 60.0264 | 23.54 | 46.7666 | 15.2219 | 60.0333 | 23.54 | 46.7693 | 16.1037 | 59.9916 | 23.54 | 46.7754 | 11.5851 | 60.0113 | 19.13
46.7826 | 36.3513 | 60.0481 | 43.77 | 46.7744 | 48.6163 | 60.0147 | 56 | 46.8004 | 15.5499 | 59.9523 | 25.54 | 46.7887 | 29.912 | 60.0448 | 37.77 | 46.7888 | 25.6808 | 60.0172 | 35.77 | 46.7988 | 14.8361 | 59.9992 | 23.54 | 46.7837 | 12.4113 | 60.0264 | 23.54 | 46.7749 | 15.2219 | 60.0333 | 23.54 | 46.7776 | 16.1037 | 59.9916 | 23.54 | 46.7837 | 11.6502 | 60.0113 | 19.13
46.7909 | 36.3513 | 60.0481 | 43.77 | 46.7827 | 48.7179 | 60.0147 | 56 | 46.8088 | 15.5499 | 59.9523 | 25.54 | 46.797 | 29.912 | 60.0448 | 37.77 | 46.7971 | 25.6808 | 60.0172 | 35.77 | 46.8074 | 14.8361 | 59.9992 | 23.54 | 46.7922 | 12.4152 | 60.0264 | 23.54 | 46.7832 | 15.2262 | 60.0333 | 23.54 | 46.7859 | 16.1037 | 59.9916 | 23.54 | 46.792 | 11.6502 | 60.0113 | 19.13
46.7992 | 36.3514 | 60.0481 | 43.77 | 46.791 | 48.7179 | 60.0147 | 56 | 46.8171 | 15.5499 | 59.9523 | 25.54 | 46.8053 | 29.912 | 60.0448 | 37.77 | 46.8054 | 25.6808 | 60.0172 | 35.77 | 46.8157 | 14.8361 | 59.9992 | 23.54 | 46.8005 | 12.4152 | 60.0264 | 23.54 | 46.7915 | 15.2262 | 60.0333 | 23.54 | 46.7942 | 16.0987 | 59.9916 | 23.54 | 46.8003 | 11.6502 | 60.0113 | 19.13
46.8076 | 36.3514 | 60.0481 | 43.77 | 46.7993 | 48.7104 | 60.0147 | 56 | 46.8254 | 15.5499 | 59.9523 | 25.54 | 46.8137 | 29.912 | 60.0448 | 37.77 | 46.8137 | 25.6808 | 60.0168 | 35.77 | 46.824 | 14.8361 | 59.9992 | 23.54 | 46.8088 | 12.4152 | 60.0264 | 23.54 | 46.7998 | 15.2262 | 60.0333 | 23.54 | 46.8025 | 16.0987 | 59.9916 | 23.54 | 46.8086 | 11.6502 | 60.0113 | 19.13
46.8159 | 36.3518 | 60.0494 | 43.77 | 46.8077 | 48.7104 | 60.0147 | 56 | 46.8339 | 15.5499 | 59.9523 | 25.54 | 46.822 | 29.912 | 60.0448 | 37.77 | 46.822 | 25.6808 | 60.0168 | 35.77 | 46.8323 | 14.8361 | 59.9992 | 23.54 | 46.8171 | 12.4152 | 60.0264 | 23.54 | 46.8081 | 15.2262 | 60.0333 | 23.54 | 46.811 | 16.0942 | 59.9916 | 23.54 | 46.8169 | 11.6502 | 60.0113 | 19.13
46.8242 | 36.3518 | 60.0494 | 43.77 | 46.816 | 48.7056 | 60.0147 | 56 | 46.8422 | 15.5499 | 59.9523 | 25.54 | 46.8303 | 29.9144 | 60.0448 | 37.77 | 46.8303 | 25.6808 | 60.0168 | 35.77 | 46.8406 | 14.8361 | 59.9992 | 23.54 | 46.8254 | 12.4152 | 60.0264 | 23.54 | 46.8164 | 15.2291 | 60.0333 | 23.54 | 46.8193 | 16.0942 | 59.9916 | 23.54 | 46.8252 | 11.6502 | 60.0113 | 19.13
46.8326 | 36.3519 | 60.0494 | 43.77 | 46.8243 | 48.7056 | 60.0147 | 56 | 46.8505 | 15.5499 | 59.9523 | 25.54 | 46.8386 | 29.9144 | 60.0448 | 37.77 | 46.8386 | 25.6808 | 60.0168 | 35.77 | 46.8489 | 14.8348 | 59.9992 | 23.54 | 46.8337 | 12.4152 | 60.0264 | 23.54 | 46.825 | 15.2291 | 60.0333 | 23.54 | 46.8276 | 16.0942 | 59.9916 | 23.54 | 46.834 | 11.6514 | 60.0113 | 19.13
46.8409 | 36.3519 | 60.0494 | 43.77 | 46.8326 | 48.7058 | 60.0147 | 56 | 46.8589 | 15.5499 | 59.9523 | 25.54 | 46.847 | 29.9144 | 60.0448 | 37.77 | 46.8469 | 25.6794 | 60.0168 | 35.77 | 46.8572 | 14.8348 | 59.9992 | 23.54 | 46.842 | 12.4152 | 60.0264 | 23.54 | 46.8333 | 15.2277 | 60.0333 | 23.54 | 46.8359 | 16.0942 | 59.9916 | 23.54 | 46.8423 | 11.6514 | 60.0113 | 19.13
46.8492 | 36.3527 | 60.0494 | 43.77 | 46.841 | 48.7058 | 60.0147 | 56 | 46.8672 | 15.5499 | 59.9523 | 25.54 | 46.8553 | 29.9144 | 60.0448 | 37.77 | 46.8555 | 25.6794 | 60.0168 | 35.77 | 46.8657 | 14.8322 | 59.9992 | 23.54 | 46.8503 | 12.4152 | 60.0264 | 23.54 | 46.8416 | 15.2277 | 60.0333 | 23.54 | 46.8442 | 16.0942 | 59.9916 | 23.54 | 46.8506 | 11.6514 | 60.0113 | 19.13
46.8575 | 36.3527 | 60.0494 | 43.77 | 46.8493 | 48.7059 | 60.0147 | 56 | 46.8755 | 15.5499 | 59.9523 | 25.54 | 46.8636 | 29.9144 | 60.0448 | 37.77 | 46.8638 | 25.6794 | 60.0168 | 35.77 | 46.874 | 14.8322 | 59.9992 | 23.54 | 46.8589 | 12.4789 | 60.0264 | 23.54 | 46.8499 | 15.2251 | 60.0309 | 23.54 | 46.8525 | 16.0942 | 59.9916 | 23.54 | 46.8589 | 11.6514 | 60.0113 | 19.13
46.8658 | 36.3641 | 60.0494 | 43.77 | 46.8577 | 48.7059 | 60.0147 | 56 | 46.8839 | 15.5499 | 59.9523 | 25.54 | 46.8719 | 29.9144 | 60.0448 | 37.77 | 46.8721 | 25.6794 | 60.0168 | 35.77 | 46.8823 | 14.7795 | 59.9992 | 23.54 | 46.8672 | 12.4789 | 60.0264 | 23.54 | 46.8582 | 15.2251 | 60.0309 | 23.54 | 46.8608 | 16.0942 | 59.9916 | 23.54 | 46.8672 | 11.6566 | 60.0113 | 19.13
46.8742 | 36.3641 | 60.0494 | 43.77 | 46.866 | 48.7059 | 60.0147 | 56 | 46.8922 | 15.5499 | 59.9523 | 25.54 | 46.8802 | 29.9144 | 60.0452 | 37.77 | 46.8804 | 25.6794 | 60.0168 | 35.77 | 46.8906 | 14.7795 | 59.9992 | 23.54 | 46.8755 | 12.4789 | 60.0264 | 23.54 | 46.8665 | 15.2251 | 60.0309 | 23.54 | 46.8694 | 16.0942 | 59.9916 | 23.54 | 46.8755 | 11.6566 | 60.0113 | 19.13
46.8825 | 36.3604 | 60.0494 | 43.77 | 46.8743 | 48.7059 | 60.0147 | 56 | 46.9005 | 15.5499 | 59.9523 | 25.54 | 46.8887 | 29.9144 | 60.0452 | 37.77 | 46.8887 | 25.6794 | 60.0168 | 35.77 | 46.8989 | 14.7795 | 59.9984 | 23.54 | 46.8838 | 12.4789 | 60.0264 | 23.54 | 46.8748 | 15.2251 | 60.0309 | 23.54 | 46.8777 | 16.0896 | 59.9916 | 23.54 | 46.8838 | 11.6566 | 60.0129 | 19.13
46.8908 | 36.3604 | 60.0494 | 43.77 | 46.8826 | 48.699 | 60.0147 | 56 | 46.9088 | 15.5499 | 59.9523 | 25.54 | 46.897 | 29.9144 | 60.0452 | 37.77 | 46.897 | 25.6794 | 60.0168 | 35.77 | 46.9072 | 14.7795 | 59.9984 | 23.54 | 46.8921 | 12.4777 | 60.0264 | 23.54 | 46.8831 | 15.2232 | 60.0309 | 23.54 | 46.886 | 16.0896 | 59.9916 | 23.54 | 46.8921 | 11.6566 | 60.0129 | 19.13
46.8991 | 36.3594 | 60.0494 | 43.77 | 46.891 | 48.699 | 60.0147 | 56 | 46.9172 | 15.5499 | 59.9523 | 25.54 | 46.9053 | 29.9144 | 60.0452 | 37.77 | 46.9053 | 25.6794 | 60.0168 | 35.77 | 46.9155 | 14.7285 | 59.9984 | 23.54 | 46.9004 | 12.4777 | 60.0264 | 23.54 | 46.8914 | 15.2232 | 60.0309 | 23.54 | 46.8943 | 16.091 | 59.9916 | 23.54 | 46.9004 | 11.6566 | 60.0129 | 19.13
46.9075 | 36.3594 | 60.0494 | 43.77 | 46.8993 | 48.664 | 60.0126 | 56 | 46.9255 | 15.5499 | 59.9523 | 25.54 | 46.9136 | 29.9172 | 60.0452 | 37.77 | 46.9136 | 25.6794 | 60.0168 | 35.77 | 46.9238 | 14.7285 | 59.9984 | 23.54 | 46.9087 | 12.4777 | 60.0264 | 23.54 | 46.8999 | 15.2232 | 60.0309 | 23.54 | 46.9026 | 16.091 | 59.9916 | 23.54 | 46.9087 | 11.6566 | 60.0129 | 19.13
46.9158 | 36.3592 | 60.0494 | 43.77 | 46.9077 | 48.664 | 60.0126 | 56 | 46.9338 | 15.5499 | 59.9523 | 25.54 | 46.922 | 29.9172 | 60.0452 | 37.77 | 46.9221 | 25.6794 | 60.0168 | 35.77 | 46.9324 | 14.7285 | 59.9984 | 23.54 | 46.917 | 12.4777 | 60.0264 | 23.54 | 46.9082 | 15.2232 | 60.0309 | 23.54 | 46.9109 | 16.1025 | 59.9916 | 23.54 | 46.917 | 11.6566 | 60.0129 | 19.13
46.9241 | 36.3592 | 60.0494 | 43.77 | 46.916 | 48.7043 | 60.0126 | 56 | 46.9423 | 15.5499 | 59.9523 | 25.54 | 46.9303 | 29.9172 | 60.0452 | 37.77 | 46.9304 | 25.6794 | 60.0168 | 35.77 | 46.9407 | 14.7285 | 59.9984 | 23.54 | 46.9253 | 12.473 | 60.0264 | 23.54 | 46.9165 | 15.2232 | 60.0309 | 23.54 | 46.9192 | 16.1025 | 59.9916 | 23.54 | 46.9253 | 11.6566 | 60.0129 | 19.13
46.9325 | 36.3592 | 60.0494 | 43.77 | 46.9243 | 48.7043 | 60.0126 | 56 | 46.9506 | 15.5499 | 59.9523 | 25.54 | 46.9386 | 29.9172 | 60.0452 | 37.77 | 46.9387 | 25.6794 | 60.0168 | 35.77 | 46.949 | 14.7285 | 59.9984 | 23.54 | 46.9338 | 12.473 | 60.0264 | 23.54 | 46.9248 | 15.2232 | 60.0309 | 23.54 | 46.9277 | 16.1025 | 59.9935 | 23.54 | 46.9336 | 11.6566 | 60.0129 | 19.13
46.9408 | 36.3592 | 60.0494 | 43.77 | 46.9326 | 48.7044 | 60.0126 | 56 | 46.9589 | 15.5499 | 59.9523 | 25.54 | 46.9469 | 29.9226 | 60.0452 | 37.77 | 46.947 | 25.6794 | 60.0168 | 35.77 | 46.9573 | 14.7285 | 59.9984 | 23.54 | 46.9421 | 12.473 | 60.0264 | 23.54 | 46.9331 | 15.2232 | 60.0309 | 23.54 | 46.936 | 16.1025 | 59.9935 | 23.54 | 46.9419 | 11.6566 | 60.0129 | 19.13
46.9491 | 36.3595 | 60.0494 | 43.77 | 46.941 | 48.7044 | 60.0126 | 56 | 46.9673 | 15.5499 | 59.9523 | 25.54 | 46.9552 | 29.9226 | 60.0452 | 37.77 | 46.9553 | 25.6794 | 60.0168 | 35.77 | 46.9656 | 14.7285 | 59.9984 | 23.54 | 46.9504 | 12.473 | 60.0264 | 23.54 | 46.9414 | 15.2232 | 60.0309 | 23.54 | 46.9443 | 16.1025 | 59.9935 | 23.54 | 46.9502 | 11.6605 | 60.0129 | 19.13
46.9574 | 36.3595 | 60.0494 | 43.77 | 46.9493 | 48.7046 | 60.0126 | 56 | 46.9756 | 15.5499 | 59.9523 | 25.54 | 46.9636 | 29.9226 | 60.0452 | 37.77 | 46.9636 | 25.6762 | 60.0168 | 35.77 | 46.9739 | 14.7285 | 59.9984 | 23.54 | 46.9587 | 12.473 | 60.0264 | 23.54 | 46.9497 | 15.2261 | 60.0309 | 23.54 | 46.9526 | 16.1025 | 59.9935 | 23.54 | 46.9585 | 11.6605 | 60.0129 | 19.13
46.9658 | 36.3604 | 60.0494 | 43.77 | 46.9576 | 48.7046 | 60.0126 | 56 | 46.9839 | 15.5499 | 59.9523 | 25.54 | 46.9719 | 29.9226 | 60.0452 | 37.77 | 46.9719 | 25.6762 | 60.0168 | 35.77 | 46.9822 | 14.7287 | 59.9984 | 23.54 | 46.967 | 12.473 | 60.0264 | 23.54 | 46.958 | 15.2261 | 60.0309 | 23.54 | 46.9609 | 16.1025 | 59.9935 | 23.54 | 46.9673 | 11.665 | 60.0129 | 19.13
46.9741 | 36.3604 | 60.0494 | 43.77 | 46.9659 | 48.6801 | 60.0126 | 56 | 46.9923 | 15.5499 | 59.9523 | 25.54 | 46.9802 | 29.9226 | 60.0452 | 37.77 | 46.9802 | 25.6689 | 60.0168 | 35.77 | 46.9907 | 14.7287 | 59.9984 | 23.54 | 46.9753 | 12.473 | 60.0257 | 23.54 | 46.9666 | 15.2261 | 60.0309 | 23.54 | 46.9692 | 16.1025 | 59.9935 | 23.54 | 46.9756 | 11.665 | 60.0129 | 19.13
46.9824 | 36.398 | 60.0494 | 43.77 | 46.9743 | 48.6801 | 60.0126 | 56 | 47.0006 | 15.5499 | 59.9523 | 25.54 | 46.9885 | 29.9226 | 60.0452 | 37.77 | 46.9888 | 25.6689 | 60.0168 | 35.77 | 46.999 | 14.7287 | 59.9984 | 23.54 | 46.9836 | 12.473 | 60.0257 | 23.54 | 46.9749 | 15.2261 | 60.0309 | 23.54 | 46.9775 | 16.1025 | 59.9935 | 23.54 | 46.9839 | 11.665 | 60.0129 | 19.13
46.9908 | 36.398 | 60.0494 | 43.77 | 46.9826 | 48.6534 | 60.0126 | 56 | 47.0089 | 15.5499 | 59.9523 | 25.54 | 46.9968 | 29.9226 | 60.0452 | 37.77 | 46.9971 | 25.6689 | 60.0168 | 35.77 | 47.0073 | 14.7287 | 59.9984 | 23.54 | 46.9919 | 12.473 | 60.0257 | 23.54 | 46.9832 | 15.2261 | 60.0309 | 23.54 | 46.9858 | 16.1025 | 59.9935 | 23.54 | 46.9922 | 11.665 | 60.0129 | 19.13
46.9991 | 36.4034 | 60.0494 | 43.77 | 46.991 | 48.6534 | 60.0126 | 56 | 47.0173 | 15.5499 | 59.9523 | 25.54 | 47.0052 | 29.9226 | 60.0452 | 37.77 | 47.0054 | 25.6689 | 60.0168 | 35.77 | 47.0156 | 14.7287 | 59.9984 | 23.54 | 47.0005 | 12.473 | 60.0257 | 23.54 | 46.9915 | 15.2261 | 60.0309 | 23.54 | 46.9944 | 16.1025 | 59.9935 | 23.54 | 47.0005 | 11.665 | 60.0129 | 19.13
47.0074 | 36.4034 | 60.0494 | 43.77 | 46.9993 | 48.6532 | 60.0126 | 56 | 47.0256 | 15.5499 | 59.9523 | 25.54 | 47.0135 | 29.9285 | 60.0452 | 37.77 | 47.0137 | 25.6689 | 60.0159 | 35.77 | 47.0239 | 14.7287 | 59.9984 | 23.54 | 47.0088 | 12.473 | 60.0257 | 23.54 | 46.9998 | 15.2241 | 60.0309 | 23.54 | 47.0027 | 16.1025 | 59.9935 | 23.54 | 47.0088 | 11.665 | 60.0129 | 19.13
47.0157 | 36.4034 | 60.0498 | 43.77 | 47.0076 | 48.6532 | 60.0126 | 56 | 47.0339 | 15.5499 | 59.9523 | 25.54 | 47.0219 | 29.9285 | 60.0452 | 37.77 | 47.022 | 25.6689 | 60.0159 | 35.77 | 47.0322 | 14.8833 | 59.9984 | 23.54 | 47.0171 | 12.473 | 60.0257 | 23.54 | 47.0081 | 15.2241 | 60.0309 | 23.54 | 47.011 | 16.1025 | 59.9935 | 23.54 | 47.0171 | 11.6651 | 60.0129 | 19.13
47.024 | 36.4034 | 60.0498 | 43.77 | 47.0159 | 48.6528 | 60.0126 | 56 | 47.0424 | 15.5499 | 59.9523 | 25.54 | 47.0302 | 29.9285 | 60.0452 | 37.77 | 47.0303 | 25.6689 | 60.0159 | 35.77 | 47.0405 | 14.8833 | 59.9984 | 23.54 | 47.0254 | 12.473 | 60.0257 | 23.54 | 47.0164 | 15.2241 | 60.0309 | 23.54 | 47.0193 | 16.1025 | 59.9935 | 23.54 | 47.0254 | 11.6651 | 60.0129 | 19.13
47.0324 | 36.4027 | 60.0498 | 43.77 | 47.0243 | 48.6528 | 60.0126 | 56 | 47.0507 | 15.5499 | 59.9523 | 25.54 | 47.0386 | 29.9285 | 60.0452 | 37.77 | 47.0386 | 25.6689 | 60.0159 | 35.77 | 47.0488 | 15.2819 | 59.9984 | 23.54 | 47.0337 | 12.473 | 60.0257 | 23.54 | 47.0247 | 15.2241 | 60.0309 | 23.54 | 47.0276 | 16.1025 | 59.9935 | 23.54 | 47.0337 | 11.6651 | 60.0129 | 19.13
47.0407 | 36.4027 | 60.0498 | 43.77 | 47.0326 | 48.6527 | 60.0126 | 56 | 47.059 | 15.5499 | 59.9523 | 25.54 | 47.0469 | 29.9285 | 60.0452 | 37.77 | 47.0469 | 25.6689 | 60.0159 | 35.77 | 47.0574 | 15.2819 | 59.9984 | 23.54 | 47.042 | 12.473 | 60.0257 | 23.54 | 47.033 | 15.2201 | 60.0309 | 23.54 | 47.0359 | 16.1025 | 59.9935 | 23.54 | 47.042 | 11.6651 | 60.0129 | 19.13
47.049 | 36.4022 | 60.0498 | 43.77 | 47.041 | 48.6527 | 60.0126 | 56 | 47.0674 | 15.5499 | 59.9523 | 25.54 | 47.0552 | 29.9285 | 60.0452 | 37.77 | 47.0552 | 25.6689 | 60.0159 | 35.77 | 47.0657 | 15.2819 | 59.9984 | 23.54 | 47.0503 | 12.473 | 60.0257 | 23.54 | 47.0415 | 15.2201 | 60.0309 | 23.54 | 47.0442 | 16.1025 | 59.9935 | 23.54 | 47.0503 | 11.6651 | 60.0129 | 19.13
47.0573 | 36.4022 | 60.0498 | 43.77 | 47.0493 | 48.6529 | 60.0126 | 56 | 47.0757 | 15.5499 | 59.9523 | 25.54 | 47.0635 | 29.9285 | 60.0452 | 37.77 | 47.0637 | 25.6689 | 60.0159 | 35.77 | 47.074 | 15.2819 | 59.9984 | 23.54 | 47.0586 | 12.473 | 60.0257 | 23.54 | 47.0498 | 15.2201 | 60.029 | 23.54 | 47.0527 | 16.1025 | 59.9935 | 23.54 | 47.0586 | 11.6651 | 60.0129 | 19.13
47.0657 | 36.4022 | 60.0498 | 43.77 | 47.0576 | 48.6529 | 60.0126 | 56 | 47.084 | 15.5499 | 59.9523 | 25.54 | 47.0718 | 29.9285 | 60.0452 | 37.77 | 47.072 | 25.6689 | 60.0159 | 35.77 | 47.0823 | 15.2819 | 59.9984 | 23.54 | 47.0669 | 12.473 | 60.0257 | 23.54 | 47.0581 | 15.2201 | 60.029 | 23.54 | 47.061 | 16.1025 | 59.9935 | 23.54 | 47.0669 | 11.6651 | 60.0129 | 19.13
47.074 | 36.4022 | 60.0498 | 43.77 | 47.0659 | 48.6529 | 60.0126 | 56 | 47.0924 | 15.5499 | 59.9523 | 25.54 | 47.0802 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 47.0803 | 25.6689 | 60.0159 | 35.77 | 47.0906 | 15.2819 | 59.9984 | 23.54 | 47.0754 | 12.473 | 60.0257 | 23.54 | 47.0664 | 15.2015 | 60.029 | 23.54 | 47.0693 | 16.1025 | 59.9935 | 23.54 | 47.0752 | 11.6651 | 60.0129 | 19.13
47.0823 | 36.4026 | 60.0498 | 43.77 | 47.0743 | 48.6529 | 60.0126 | 56 | 47.1007 | 15.5499 | 59.9523 | 25.54 | 47.0885 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 47.0886 | 25.6689 | 60.0159 | 35.77 | 47.0989 | 15.2819 | 59.9984 | 23.54 | 47.0837 | 12.473 | 60.0257 | 23.54 | 47.0747 | 15.2015 | 60.029 | 23.54 | 47.0776 | 16.1025 | 59.9935 | 23.54 | 47.0835 | 11.6651 | 60.0141 | 19.13
47.0907 | 36.4026 | 60.0498 | 43.77 | 47.0826 | 48.6532 | 60.0126 | 56 | 47.109 | 15.5499 | 59.9523 | 25.54 | 47.0968 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 47.0969 | 25.6689 | 60.0159 | 35.77 | 47.1072 | 15.2819 | 59.9984 | 23.54 | 47.092 | 12.473 | 60.0257 | 23.54 | 47.083 | 15.1997 | 60.029 | 23.54 | 47.0859 | 16.1025 | 59.9935 | 23.54 | 47.0918 | 11.6651 | 60.0141 | 19.13
47.099 | 36.403 | 60.0498 | 43.77 | 47.0909 | 48.6532 | 60.0126 | 56 | 47.1174 | 15.5499 | 59.9523 | 25.54 | 47.1051 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 47.1052 | 25.6689 | 60.0159 | 35.77 | 47.1157 | 15.2819 | 59.9984 | 23.54 | 47.1003 | 12.473 | 60.0257 | 23.54 | 47.0913 | 15.1997 | 60.029 | 23.54 | 47.0942 | 16.1025 | 59.9935 | 23.54 | 47.1006 | 11.6651 | 60.0141 | 19.13
47.1073 | 36.403 | 60.0498 | 43.77 | 47.0992 | 48.6532 | 60.0111 | 56 | 47.1257 | 15.5499 | 59.9523 | 25.54 | 47.1134 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 47.1135 | 25.6689 | 60.0159 | 35.77 | 47.124 | 15.2819 | 59.9984 | 23.54 | 47.1086 | 12.4718 | 60.0257 | 23.54 | 47.0996 | 15.1997 | 60.029 | 23.54 | 47.1025 | 16.1025 | 59.9935 | 23.54 | 47.1089 | 11.6651 | 60.0141 | 19.13
47.1156 | 36.4035 | 60.0498 | 43.77 | 47.1076 | 48.6532 | 60.0111 | 56 | 47.134 | 15.5499 | 59.9523 | 25.54 | 47.1218 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 47.1218 | 25.6689 | 60.0159 | 35.77 | 47.1323 | 15.2819 | 59.9984 | 23.54 | 47.1169 | 12.4718 | 60.0257 | 23.54 | 47.1082 | 15.1997 | 60.029 | 23.54 | 47.1111 | 16.1025 | 59.9935 | 23.54 | 47.1172 | 11.6663 | 60.0141 | 19.13
47.124 | 36.4035 | 60.0498 | 43.77 | 47.1159 | 48.6532 | 60.0111 | 56 | 47.1423 | 15.5499 | 59.9523 | 25.54 | 47.1301 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 47.1304 | 25.6689 | 60.0159 | 35.77 | 47.1406 | 15.2819 | 59.9984 | 23.54 | 47.1252 | 12.471 | 60.0257 | 23.54 | 47.1165 | 15.1997 | 60.029 | 23.54 | 47.1194 | 16.1025 | 59.9935 | 23.54 | 47.1255 | 11.6663 | 60.0141 | 19.13
47.1323 | 36.4036 | 60.0498 | 43.77 | 47.1243 | 48.6532 | 60.0111 | 56 | 47.1508 | 15.5499 | 59.9523 | 25.54 | 47.1384 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 47.1387 | 25.6689 | 60.0159 | 35.77 | 47.1489 | 15.2819 | 59.9984 | 23.54 | 47.1335 | 12.471 | 60.0257 | 23.54 | 47.1248 | 15.1997 | 60.029 | 23.54 | 47.1277 | 16.1025 | 59.9939 | 23.54 | 47.1338 | 11.6663 | 60.0141 | 19.13
47.1406 | 36.4036 | 60.0498 | 43.77 | 47.1326 | 48.6529 | 60.0111 | 56 | 47.1591 | 15.5499 | 59.9523 | 25.54 | 47.1467 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 47.147 | 25.6689 | 60.0159 | 35.77 | 47.1572 | 15.2819 | 59.9984 | 23.54 | 47.1421 | 12.4751 | 60.0257 | 23.54 | 47.1331 | 15.2025 | 60.029 | 23.54 | 47.136 | 16.1025 | 59.9939 | 23.54 | 47.1421 | 11.6663 | 60.0141 | 19.13
47.149 | 36.4833 | 60.0498 | 43.77 | 47.1409 | 48.6529 | 60.0111 | 56 | 47.1674 | 15.5499 | 59.9523 | 25.54 | 47.1552 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 47.1553 | 25.6689 | 60.0159 | 35.77 | 47.1655 | 15.2819 | 59.9984 | 23.54 | 47.1504 | 12.4751 | 60.0257 | 23.54 | 47.1414 | 15.2025 | 60.029 | 23.54 | 47.1443 | 16.103 | 59.9939 | 23.54 | 47.1504 | 11.6663 | 60.0141 | 19.13
47.1573 | 36.4833 | 60.0498 | 43.77 | 47.1492 | 48.718 | 60.0111 | 56 | 47.1758 | 15.5499 | 59.9523 | 25.54 | 47.1635 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 47.1636 | 25.6689 | 60.0159 | 35.77 | 47.1741 | 15.2819 | 59.9984 | 23.54 | 47.1587 | 12.4751 | 60.0257 | 23.54 | 47.1497 | 15.2025 | 60.029 | 23.54 | 47.1526 | 16.103 | 59.9939 | 23.54 | 47.1587 | 11.6663 | 60.0141 | 19.13
47.1656 | 36.4823 | 60.0498 | 43.77 | 47.1576 | 48.718 | 60.0111 | 56 | 47.1841 | 15.5499 | 59.9523 | 25.54 | 47.1718 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 47.1719 | 25.6689 | 60.0159 | 35.77 | 47.1824 | 15.2819 | 59.9984 | 23.54 | 47.167 | 12.4751 | 60.0257 | 23.54 | 47.158 | 15.2025 | 60.029 | 23.54 | 47.1609 | 16.103 | 59.9939 | 23.54 | 47.167 | 11.6663 | 60.0141 | 19.13
47.1739 | 36.4823 | 60.0498 | 43.77 | 47.166 | 48.7179 | 60.0111 | 56 | 47.1924 | 15.5499 | 59.9523 | 25.54 | 47.1801 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 47.1802 | 25.6689 | 60.0159 | 35.77 | 47.1907 | 15.2819 | 59.9984 | 23.54 | 47.1753 | 12.4751 | 60.0248 | 23.54 | 47.1663 | 15.2001 | 60.029 | 23.54 | 47.1692 | 16.103 | 59.9939 | 23.54 | 47.1753 | 11.6663 | 60.0141 | 19.13
47.1823 | 36.4817 | 60.0498 | 43.77 | 47.1743 | 48.7179 | 60.0111 | 56 | 47.2008 | 15.5499 | 59.9523 | 25.54 | 47.1884 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 47.1885 | 25.6689 | 60.0159 | 35.77 | 47.199 | 15.2845 | 59.9984 | 23.54 | 47.1836 | 12.4751 | 60.0248 | 23.54 | 47.1746 | 15.2001 | 60.029 | 23.54 | 47.1777 | 16.103 | 59.9939 | 23.54 | 47.1836 | 11.6698 | 60.0141 | 19.13
47.1906 | 36.4817 | 60.0498 | 43.77 | 47.1826 | 48.718 | 60.0111 | 56 | 47.2091 | 15.5499 | 59.9523 | 25.54 | 47.1968 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 47.197 | 25.6689 | 60.0159 | 35.77 | 47.2073 | 15.2845 | 59.9984 | 23.54 | 47.1919 | 12.4751 | 60.0248 | 23.54 | 47.1831 | 15.2033 | 60.029 | 23.54 | 47.186 | 16.103 | 59.9939 | 23.54 | 47.1919 | 11.6698 | 60.0141 | 19.13
47.1989 | 36.4817 | 60.0498 | 43.77 | 47.1909 | 48.718 | 60.0111 | 56 | 47.2174 | 15.5499 | 59.9523 | 25.54 | 47.2051 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 47.2053 | 25.6689 | 60.0159 | 35.77 | 47.2156 | 15.2895 | 59.9984 | 23.54 | 47.2002 | 12.4751 | 60.0248 | 23.54 | 47.1914 | 15.2033 | 60.029 | 23.54 | 47.1943 | 16.103 | 59.9939 | 23.54 | 47.2002 | 11.6698 | 60.0141 | 19.13
47.2072 | 36.4817 | 60.0498 | 43.77 | 47.1993 | 48.718 | 60.0111 | 56 | 47.2258 | 15.5499 | 59.9523 | 25.54 | 47.2134 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 47.2136 | 25.6689 | 60.0159 | 35.77 | 47.2239 | 15.2895 | 59.9984 | 23.54 | 47.2085 | 12.4751 | 60.0248 | 23.54 | 47.1997 | 15.2296 | 60.029 | 23.54 | 47.2026 | 16.103 | 59.9939 | 23.54 | 47.2085 | 11.6698 | 60.0141 | 19.13
47.2155 | 36.4818 | 60.0502 | 43.77 | 47.2076 | 48.718 | 60.0111 | 56 | 47.2341 | 15.5499 | 59.9523 | 25.54 | 47.2217 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 47.2219 | 25.6689 | 60.0159 | 35.77 | 47.2322 | 15.2895 | 59.9984 | 23.54 | 47.217 | 12.4751 | 60.0248 | 23.54 | 47.208 | 15.2296 | 60.029 | 23.54 | 47.2109 | 16.103 | 59.9939 | 23.54 | 47.2168 | 11.6698 | 60.0141 | 19.13
47.2239 | 36.4818 | 60.0502 | 43.77 | 47.2159 | 48.7178 | 60.0111 | 56 | 47.2424 | 15.5499 | 59.9523 | 25.54 | 47.23 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 47.2302 | 25.6689 | 60.0159 | 35.77 | 47.2407 | 15.2895 | 59.9984 | 23.54 | 47.2253 | 12.4751 | 60.0248 | 23.54 | 47.2163 | 15.2296 | 60.029 | 23.54 | 47.2192 | 16.103 | 59.9939 | 23.54 | 47.2251 | 11.6698 | 60.0141 | 19.13
47.2322 | 36.4831 | 60.0502 | 43.77 | 47.2242 | 48.7178 | 60.0111 | 56 | 47.2509 | 15.5499 | 59.9523 | 25.54 | 47.2384 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 47.2385 | 25.6689 | 60.0159 | 35.77 | 47.249 | 15.2895 | 59.9984 | 23.54 | 47.2336 | 12.4751 | 60.0248 | 23.54 | 47.2246 | 15.2296 | 60.029 | 23.54 | 47.2275 | 16.0987 | 59.9939 | 23.54 | 47.2339 | 11.6737 | 60.0141 | 19.13
47.2405 | 36.4831 | 60.0502 | 43.77 | 47.2326 | 48.7178 | 60.0111 | 56 | 47.2592 | 15.5499 | 59.9523 | 25.54 | 47.2467 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 47.2468 | 25.6689 | 60.0159 | 35.77 | 47.2573 | 15.2895 | 59.9984 | 23.54 | 47.2419 | 12.4751 | 60.0248 | 23.54 | 47.2329 | 15.2296 | 60.029 | 23.54 | 47.2361 | 16.0987 | 59.9939 | 23.54 | 47.2422 | 11.6737 | 60.0141 | 19.13
47.2489 | 36.4833 | 60.0502 | 43.77 | 47.2409 | 48.7178 | 60.0111 | 56 | 47.2675 | 15.5499 | 59.9523 | 25.54 | 47.255 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 47.2551 | 25.6689 | 60.0159 | 35.77 | 47.2656 | 15.2895 | 59.9984 | 23.54 | 47.2502 | 12.4751 | 60.0248 | 23.54 | 47.2412 | 15.2296 | 60.029 | 23.54 | 47.2444 | 16.0987 | 59.9939 | 23.54 | 47.2505 | 11.6737 | 60.0141 | 19.13
47.2572 | 36.4833 | 60.0502 | 43.77 | 47.2493 | 48.7178 | 60.0111 | 56 | 47.2759 | 15.5499 | 59.9523 | 25.54 | 47.2633 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 47.2637 | 25.6689 | 60.0159 | 35.77 | 47.2739 | 15.2895 | 59.9984 | 23.54 | 47.2585 | 12.4751 | 60.0248 | 23.54 | 47.2498 | 15.2296 | 60.0274 | 23.54 | 47.2527 | 16.0987 | 59.9939 | 23.54 | 47.2588 | 11.6737 | 60.0141 | 19.13
47.2655 | 36.4833 | 60.0502 | 43.77 | 47.2576 | 48.7178 | 60.0111 | 56 | 47.2842 | 15.5581 | 59.9523 | 25.54 | 47.2717 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 47.272 | 25.6689 | 60.0159 | 35.77 | 47.2822 | 15.2895 | 59.9984 | 23.54 | 47.2668 | 12.4751 | 60.0248 | 23.54 | 47.2581 | 15.2296 | 60.0274 | 23.54 | 47.261 | 16.0987 | 59.9939 | 23.54 | 47.2671 | 11.6782 | 60.0141 | 19.13
47.2738 | 36.4833 | 60.0502 | 43.77 | 47.2659 | 48.7177 | 60.0111 | 56 | 47.2925 | 15.5581 | 59.9523 | 25.54 | 47.28 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 47.2803 | 25.6689 | 60.0159 | 35.77 | 47.2905 | 15.2895 | 59.9984 | 23.54 | 47.2751 | 12.4751 | 60.0248 | 23.54 | 47.2664 | 15.2296 | 60.0274 | 23.54 | 47.2693 | 16.0987 | 59.9939 | 23.54 | 47.2754 | 11.6782 | 60.0141 | 19.13
47.2822 | 36.4831 | 60.0502 | 43.77 | 47.2742 | 48.7177 | 60.0111 | 56 | 47.3009 | 15.5581 | 59.9523 | 25.54 | 47.2883 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 47.2886 | 25.6689 | 60.0159 | 35.77 | 47.2991 | 15.2895 | 59.9976 | 23.54 | 47.2837 | 12.4751 | 60.0248 | 23.54 | 47.2747 | 15.2296 | 60.0274 | 23.54 | 47.2776 | 16.0987 | 59.9939 | 23.54 | 47.2837 | 11.6782 | 60.015 | 19.13
47.2905 | 36.4831 | 60.0502 | 43.77 | 47.2826 | 48.7179 | 60.0111 | 56 | 47.3092 | 15.5581 | 59.9523 | 25.54 | 47.2966 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 47.2969 | 25.6689 | 60.0159 | 35.77 | 47.3074 | 15.2895 | 59.9976 | 23.54 | 47.292 | 12.4751 | 60.0248 | 23.54 | 47.283 | 15.2334 | 60.0274 | 23.54 | 47.2859 | 16.0987 | 59.9939 | 23.54 | 47.292 | 11.6782 | 60.015 | 19.13
47.2988 | 36.4825 | 60.0502 | 43.77 | 47.2909 | 48.7179 | 60.0111 | 56 | 47.3175 | 15.5581 | 59.9523 | 25.54 | 47.3049 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 47.3052 | 25.6689 | 60.0159 | 35.77 | 47.3157 | 15.2866 | 59.9976 | 23.54 | 47.3003 | 12.4751 | 60.0248 | 23.54 | 47.2913 | 15.2334 | 60.0274 | 23.54 | 47.2944 | 16.151 | 59.9939 | 23.54 | 47.3003 | 11.6782 | 60.015 | 19.13
47.3071 | 36.4825 | 60.0502 | 43.77 | 47.2993 | 48.7179 | 60.0111 | 56 | 47.3259 | 15.5581 | 59.9523 | 25.54 | 47.3134 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 47.3135 | 25.6689 | 60.0159 | 35.77 | 47.324 | 15.2866 | 59.9976 | 23.54 | 47.3086 | 12.4751 | 60.0248 | 23.54 | 47.2996 | 15.2334 | 60.0274 | 23.54 | 47.3027 | 16.151 | 59.9939 | 23.54 | 47.3086 | 11.6782 | 60.015 | 19.13
47.3155 | 36.4702 | 60.0502 | 43.77 | 47.3076 | 48.7179 | 60.0111 | 56 | 47.3342 | 15.5671 | 59.9523 | 25.54 | 47.3217 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 47.3218 | 25.6689 | 60.0159 | 35.77 | 47.3323 | 15.2846 | 59.9976 | 23.54 | 47.3169 | 12.4751 | 60.0248 | 23.54 | 47.3079 | 15.2334 | 60.0274 | 23.54 | 47.311 | 16.151 | 59.9939 | 23.54 | 47.3169 | 11.6782 | 60.015 | 19.13
47.3238 | 36.4702 | 60.0502 | 43.77 | 47.3159 | 48.718 | 60.0111 | 56 | 47.3425 | 15.5671 | 59.9523 | 25.54 | 47.33 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 47.3303 | 25.6689 | 60.0159 | 35.77 | 47.3406 | 15.2846 | 59.9976 | 23.54 | 47.3252 | 12.4751 | 60.0248 | 23.54 | 47.3162 | 15.2351 | 60.0274 | 23.54 | 47.3193 | 16.151 | 59.9939 | 23.54 | 47.3252 | 11.6782 | 60.015 | 19.13
47.3321 | 36.4702 | 60.0502 | 43.77 | 47.3242 | 48.718 | 60.0111 | 56 | 47.3508 | 15.5671 | 59.9523 | 25.54 | 47.3383 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 47.3386 | 25.6689 | 60.0159 | 35.77 | 47.3489 | 15.2846 | 59.9976 | 23.54 | 47.3335 | 12.4751 | 60.0248 | 23.54 | 47.3247 | 15.2351 | 60.0274 | 23.54 | 47.3276 | 16.151 | 59.9943 | 23.54 | 47.3335 | 11.6782 | 60.015 | 19.13
47.3405 | 36.4702 | 60.0502 | 43.77 | 47.3326 | 48.718 | 60.0111 | 56 | 47.3593 | 15.5671 | 59.9523 | 25.54 | 47.3466 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 47.3469 | 25.6689 | 60.0159 | 35.77 | 47.3572 | 15.2846 | 59.9976 | 23.54 | 47.3418 | 12.4751 | 60.0248 | 23.54 | 47.333 | 15.2351 | 60.0274 | 23.54 | 47.3359 | 16.151 | 59.9943 | 23.54 | 47.3418 | 11.6782 | 60.015 | 19.13
47.3488 | 36.4707 | 60.0502 | 43.77 | 47.3409 | 48.718 | 60.0111 | 56 | 47.3676 | 15.5671 | 59.9523 | 25.54 | 47.355 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 47.3552 | 25.6689 | 60.0159 | 35.77 | 47.3657 | 15.2846 | 59.9976 | 23.54 | 47.3503 | 12.4751 | 60.0248 | 23.54 | 47.3413 | 15.2351 | 60.0274 | 23.54 | 47.3442 | 16.151 | 59.9943 | 23.54 | 47.3501 | 11.6782 | 60.015 | 19.13
47.3571 | 36.4707 | 60.0502 | 43.77 | 47.3492 | 48.7178 | 60.0111 | 56 | 47.3759 | 15.5671 | 59.9523 | 25.54 | 47.3633 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 47.3635 | 25.6762 | 60.0159 | 35.77 | 47.374 | 15.2846 | 59.9976 | 23.54 | 47.3586 | 12.478 | 60.0248 | 23.54 | 47.3496 | 15.2351 | 60.0274 | 23.54 | 47.3525 | 16.151 | 59.9943 | 23.54 | 47.3584 | 11.6782 | 60.015 | 19.13
47.3654 | 36.4705 | 60.0502 | 43.77 | 47.3575 | 48.7178 | 60.0111 | 56 | 47.3843 | 15.5671 | 59.9523 | 25.54 | 47.3716 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 47.3718 | 25.6762 | 60.0159 | 35.77 | 47.3823 | 15.2896 | 59.9976 | 23.54 | 47.3669 | 12.478 | 60.0248 | 23.54 | 47.3579 | 15.2351 | 60.0274 | 23.54 | 47.3611 | 16.151 | 59.9943 | 23.54 | 47.3672 | 11.6782 | 60.015 | 19.13
47.3737 | 36.4705 | 60.0502 | 43.77 | 47.3659 | 48.7691 | 60.0111 | 56 | 47.3926 | 15.5671 | 59.9523 | 25.54 | 47.3799 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 47.3801 | 25.6762 | 60.0159 | 35.77 | 47.3906 | 15.2896 | 59.9976 | 23.54 | 47.3752 | 12.478 | 60.0244 | 23.54 | 47.3662 | 15.2351 | 60.0274 | 23.54 | 47.3694 | 16.151 | 59.9943 | 23.54 | 47.3755 | 11.6782 | 60.015 | 19.13
47.3821 | 36.4712 | 60.0502 | 43.77 | 47.3742 | 48.7691 | 60.0111 | 56 | 47.4009 | 15.5749 | 59.9523 | 25.54 | 47.3883 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 47.3884 | 25.6762 | 60.0159 | 35.77 | 47.3989 | 15.2896 | 59.9976 | 23.54 | 47.3835 | 12.478 | 60.0244 | 23.54 | 47.3745 | 15.2351 | 60.0274 | 23.54 | 47.3777 | 16.151 | 59.9943 | 23.54 | 47.3838 | 11.6783 | 60.015 | 19.13
47.3904 | 36.4712 | 60.0502 | 43.77 | 47.3826 | 48.769 | 60.0111 | 56 | 47.4093 | 15.5749 | 59.9523 | 25.54 | 47.3966 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 47.397 | 25.6762 | 60.0159 | 35.77 | 47.4072 | 15.2896 | 59.9976 | 23.54 | 47.3918 | 12.481 | 60.0244 | 23.54 | 47.3828 | 15.2353 | 60.0274 | 23.54 | 47.386 | 16.151 | 59.9943 | 23.54 | 47.3921 | 11.6783 | 60.015 | 19.13
47.3987 | 36.4715 | 60.0502 | 43.77 | 47.3909 | 48.769 | 60.0111 | 56 | 47.4176 | 15.5749 | 59.9523 | 25.54 | 47.4049 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 47.4053 | 25.6762 | 60.0159 | 35.77 | 47.4155 | 15.2896 | 59.9976 | 23.54 | 47.4001 | 12.481 | 60.0244 | 23.54 | 47.3914 | 15.2353 | 60.0274 | 23.54 | 47.3943 | 16.151 | 59.9943 | 23.54 | 47.4004 | 11.6783 | 60.015 | 19.13
47.4071 | 36.4715 | 60.0502 | 43.77 | 47.3992 | 48.769 | 60.0111 | 56 | 47.4259 | 15.5749 | 59.9523 | 25.54 | 47.4132 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 47.4136 | 25.6762 | 60.0164 | 35.77 | 47.4241 | 15.2896 | 59.9976 | 23.54 | 47.4084 | 12.481 | 60.0244 | 23.54 | 47.3997 | 15.5565 | 60.0274 | 23.54 | 47.4026 | 16.151 | 59.9943 | 23.54 | 47.4087 | 11.6783 | 60.015 | 19.13
47.4154 | 36.4713 | 60.0498 | 43.77 | 47.4075 | 48.769 | 60.0111 | 56 | 47.4343 | 15.5749 | 59.9523 | 25.54 | 47.4215 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 47.4219 | 25.6762 | 60.0164 | 35.77 | 47.4324 | 15.289 | 59.9976 | 23.54 | 47.4167 | 12.481 | 60.0244 | 23.54 | 47.408 | 15.5565 | 60.0274 | 23.54 | 47.4109 | 16.151 | 59.9943 | 23.54 | 47.417 | 11.6783 | 60.015 | 19.13
47.4237 | 36.4713 | 60.0498 | 43.77 | 47.4159 | 48.7691 | 60.0111 | 56 | 47.4426 | 15.5749 | 59.9523 | 25.54 | 47.4299 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 47.4302 | 25.6762 | 60.0164 | 35.77 | 47.4407 | 15.289 | 59.9976 | 23.54 | 47.4253 | 12.4819 | 60.0244 | 23.54 | 47.4163 | 15.5565 | 60.0274 | 23.54 | 47.4194 | 16.151 | 59.9943 | 23.54 | 47.4253 | 11.6783 | 60.015 | 19.13
47.432 | 36.4708 | 60.0498 | 43.77 | 47.4242 | 48.7691 | 60.0111 | 56 | 47.4509 | 15.5749 | 59.9523 | 25.54 | 47.4382 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 47.4385 | 25.6762 | 60.0164 | 35.77 | 47.449 | 15.2877 | 59.9976 | 23.54 | 47.4336 | 12.4819 | 60.0244 | 23.54 | 47.4246 | 15.5565 | 60.0274 | 23.54 | 47.4277 | 16.151 | 59.9943 | 23.54 | 47.4336 | 11.6794 | 60.015 | 19.13
47.4404 | 36.4708 | 60.0498 | 43.77 | 47.4326 | 48.7204 | 60.0111 | 56 | 47.4594 | 15.5749 | 59.9523 | 25.54 | 47.4465 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 47.4468 | 25.6762 | 60.0164 | 35.77 | 47.4573 | 15.2877 | 59.9976 | 23.54 | 47.4419 | 12.4819 | 60.0244 | 23.54 | 47.4329 | 15.5565 | 60.0274 | 23.54 | 47.436 | 16.151 | 59.9943 | 23.54 | 47.4419 | 11.6794 | 60.015 | 19.13
47.4487 | 36.4702 | 60.0498 | 43.77 | 47.4409 | 48.7204 | 60.0111 | 56 | 47.4677 | 15.5749 | 59.9523 | 25.54 | 47.4548 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 47.4551 | 25.6762 | 60.0164 | 35.77 | 47.4656 | 15.2877 | 59.9976 | 23.54 | 47.4502 | 12.4819 | 60.0244 | 23.54 | 47.4412 | 15.5565 | 60.0274 | 23.54 | 47.4443 | 16.151 | 59.9943 | 23.54 | 47.4502 | 11.6794 | 60.015 | 19.13
47.457 | 36.4702 | 60.0498 | 43.77 | 47.4492 | 48.7086 | 60.0111 | 56 | 47.476 | 15.5749 | 59.9523 | 25.54 | 47.4631 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 47.4636 | 25.6762 | 60.0164 | 35.77 | 47.4739 | 15.2877 | 59.9976 | 23.54 | 47.4585 | 12.4819 | 60.0244 | 23.54 | 47.4495 | 15.5565 | 60.0269 | 23.54 | 47.4526 | 16.151 | 59.9943 | 23.54 | 47.4585 | 11.6794 | 60.015 | 19.13
47.4653 | 36.4326 | 60.0498 | 43.77 | 47.4575 | 48.7086 | 60.0111 | 56 | 47.4844 | 15.5749 | 59.9523 | 25.54 | 47.4716 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 47.4719 | 25.6762 | 60.0164 | 35.77 | 47.4822 | 15.2819 | 59.9976 | 23.54 | 47.4668 | 12.4819 | 60.0244 | 23.54 | 47.4578 | 15.5565 | 60.0269 | 23.54 | 47.4609 | 16.151 | 59.9943 | 23.54 | 47.4668 | 11.6794 | 60.015 | 19.13
47.4737 | 36.4326 | 60.0498 | 43.77 | 47.4659 | 48.7086 | 60.0111 | 56 | 47.4927 | 15.5749 | 59.9523 | 25.54 | 47.4799 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 47.4802 | 25.6762 | 60.0164 | 35.77 | 47.4907 | 15.2819 | 59.9976 | 23.54 | 47.4751 | 12.585 | 60.0244 | 23.54 | 47.4663 | 15.5565 | 60.0269 | 23.54 | 47.4692 | 16.151 | 59.9943 | 23.54 | 47.4751 | 11.6794 | 60.015 | 19.13
47.482 | 36.4331 | 60.0498 | 43.77 | 47.4742 | 48.7086 | 60.0111 | 56 | 47.501 | 15.579 | 59.9523 | 25.54 | 47.4882 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 47.4885 | 25.6762 | 60.0164 | 35.77 | 47.499 | 15.2819 | 59.996 | 23.54 | 47.4834 | 12.585 | 60.0244 | 23.54 | 47.4746 | 15.5565 | 60.0269 | 23.54 | 47.4778 | 16.151 | 59.9943 | 23.54 | 47.4834 | 11.6864 | 60.0162 | 19.13
47.4903 | 36.4331 | 60.0498 | 43.77 | 47.4825 | 48.7751 | 60.0111 | 56 | 47.5094 | 15.579 | 59.9523 | 25.54 | 47.4965 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 47.4968 | 25.6762 | 60.0164 | 35.77 | 47.5073 | 15.2819 | 59.996 | 23.54 | 47.4919 | 12.5879 | 60.0244 | 23.54 | 47.4829 | 15.5565 | 60.0269 | 23.54 | 47.4861 | 16.151 | 59.9943 | 23.54 | 47.4917 | 11.6864 | 60.0162 | 19.13
47.4987 | 36.4338 | 60.0498 | 43.77 | 47.4908 | 48.7751 | 60.0111 | 56 | 47.5177 | 15.579 | 59.9531 | 25.54 | 47.5049 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 47.5051 | 25.6762 | 60.0164 | 35.77 | 47.5156 | 15.2819 | 59.996 | 23.54 | 47.5002 | 12.5879 | 60.0244 | 23.54 | 47.4912 | 15.5565 | 60.0269 | 23.54 | 47.4944 | 16.1557 | 59.9943 | 23.54 | 47.5005 | 11.6864 | 60.0162 | 19.13
47.507 | 36.4338 | 60.0498 | 43.77 | 47.4992 | 48.7751 | 60.0123 | 56 | 47.526 | 15.579 | 59.9531 | 25.54 | 47.5132 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 47.5134 | 25.6762 | 60.0164 | 35.77 | 47.5239 | 15.2819 | 59.996 | 23.54 | 47.5085 | 12.5889 | 60.0244 | 23.54 | 47.4995 | 15.5565 | 60.0269 | 23.54 | 47.5027 | 16.1557 | 59.9943 | 23.54 | 47.5088 | 11.6864 | 60.0162 | 19.13
47.5153 | 36.4341 | 60.0498 | 43.77 | 47.5075 | 48.7751 | 60.0123 | 56 | 47.5344 | 15.5825 | 59.9531 | 25.54 | 47.5215 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 47.5217 | 25.6762 | 60.0164 | 35.77 | 47.5322 | 15.2819 | 59.996 | 23.54 | 47.5168 | 12.5889 | 60.0244 | 23.54 | 47.5078 | 15.5565 | 60.0269 | 23.54 | 47.511 | 16.1555 | 59.9943 | 23.54 | 47.5171 | 11.6864 | 60.0162 | 19.13
47.5236 | 36.4341 | 60.0498 | 43.77 | 47.5159 | 48.7751 | 60.0123 | 56 | 47.5427 | 15.5825 | 59.9531 | 25.54 | 47.5298 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 47.5303 | 25.6762 | 60.0164 | 35.77 | 47.5405 | 15.2819 | 59.996 | 23.54 | 47.5251 | 12.5889 | 60.0244 | 23.54 | 47.5161 | 15.7319 | 60.0269 | 23.54 | 47.5193 | 16.1555 | 59.9943 | 23.54 | 47.5254 | 11.6864 | 60.0162 | 19.13
47.532 | 36.4716 | 60.0498 | 43.77 | 47.5242 | 48.7751 | 60.0123 | 56 | 47.551 | 15.5825 | 59.9531 | 25.54 | 47.5381 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 47.5386 | 25.6762 | 60.0164 | 35.77 | 47.5491 | 15.2819 | 59.996 | 23.54 | 47.5334 | 12.5889 | 60.0244 | 23.54 | 47.5244 | 15.7319 | 60.0269 | 23.54 | 47.5276 | 16.2027 | 59.9939 | 23.54 | 47.5337 | 11.6864 | 60.0162 | 19.13
47.5403 | 36.4716 | 60.0498 | 43.77 | 47.5325 | 48.7755 | 60.0123 | 56 | 47.5594 | 15.5825 | 59.9531 | 25.54 | 47.5465 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 47.5469 | 25.6762 | 60.0164 | 35.77 | 47.5574 | 15.2819 | 59.996 | 23.54 | 47.5417 | 12.5889 | 60.0244 | 23.54 | 47.533 | 15.7285 | 60.0269 | 23.54 | 47.5359 | 16.2027 | 59.9939 | 23.54 | 47.542 | 11.6864 | 60.0162 | 19.13
47.5486 | 36.4719 | 60.0498 | 43.77 | 47.5408 | 48.7755 | 60.0123 | 56 | 47.5677 | 15.5825 | 59.9531 | 25.54 | 47.5548 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 47.5552 | 25.6762 | 60.0164 | 35.77 | 47.5657 | 15.2819 | 59.996 | 23.54 | 47.55 | 12.5889 | 60.0244 | 23.54 | 47.5413 | 15.7285 | 60.0269 | 23.54 | 47.5444 | 16.2027 | 59.9939 | 23.54 | 47.5503 | 11.6864 | 60.0162 | 19.13
47.5569 | 36.4719 | 60.0498 | 43.77 | 47.5492 | 48.8021 | 60.0123 | 56 | 47.576 | 15.5825 | 59.9531 | 25.54 | 47.5631 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 47.5635 | 25.6762 | 60.0164 | 35.77 | 47.574 | 15.2819 | 59.996 | 23.54 | 47.5586 | 12.5889 | 60.0244 | 23.54 | 47.5496 | 15.7302 | 60.0269 | 23.54 | 47.5527 | 16.2027 | 59.9939 | 23.54 | 47.5586 | 11.6864 | 60.0162 | 19.13
47.5653 | 36.4712 | 60.0498 | 43.77 | 47.5575 | 48.8021 | 60.0123 | 56 | 47.5844 | 15.5825 | 59.9531 | 25.54 | 47.5714 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 47.5718 | 25.6762 | 60.0164 | 35.77 | 47.5823 | 15.2819 | 59.996 | 23.54 | 47.5669 | 12.5889 | 60.0244 | 23.54 | 47.5579 | 15.7302 | 60.0269 | 23.54 | 47.561 | 16.2027 | 59.9939 | 23.54 | 47.5669 | 11.6903 | 60.0162 | 19.13
47.5736 | 36.4712 | 60.0498 | 43.77 | 47.5659 | 48.8021 | 60.0123 | 56 | 47.5928 | 15.5825 | 59.9531 | 25.54 | 47.5797 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 47.5801 | 25.6762 | 60.0164 | 35.77 | 47.5906 | 15.2819 | 59.996 | 23.54 | 47.5752 | 12.5889 | 60.0232 | 23.54 | 47.5662 | 15.7328 | 60.0269 | 23.54 | 47.5693 | 16.2027 | 59.9939 | 23.54 | 47.5752 | 11.6903 | 60.0162 | 19.13
47.5819 | 36.4704 | 60.0498 | 43.77 | 47.5742 | 48.8021 | 60.0123 | 56 | 47.6011 | 15.5825 | 59.9531 | 25.54 | 47.5881 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 47.5884 | 25.6762 | 60.0164 | 35.77 | 47.5989 | 15.2819 | 59.996 | 23.54 | 47.5835 | 12.5889 | 60.0232 | 23.54 | 47.5745 | 15.7328 | 60.0269 | 23.54 | 47.5776 | 16.2027 | 59.9939 | 23.54 | 47.5835 | 11.6948 | 60.0162 | 19.13
47.5902 | 36.4704 | 60.0498 | 43.77 | 47.5825 | 48.8089 | 60.0123 | 56 | 47.6094 | 15.5825 | 59.9531 | 25.54 | 47.5964 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 47.5969 | 25.6762 | 60.0164 | 35.77 | 47.6074 | 15.2819 | 59.996 | 23.54 | 47.5918 | 12.5889 | 60.0232 | 23.54 | 47.5828 | 15.7328 | 60.0269 | 23.54 | 47.5859 | 16.2027 | 59.9939 | 23.54 | 47.5918 | 11.6948 | 60.0162 | 19.13
47.5986 | 36.4649 | 60.0498 | 43.77 | 47.5908 | 48.8089 | 60.0123 | 56 | 47.6178 | 15.5825 | 59.9531 | 25.54 | 47.6047 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 47.6052 | 25.6762 | 60.0164 | 35.77 | 47.6157 | 15.2812 | 59.996 | 23.54 | 47.6001 | 12.5889 | 60.0232 | 23.54 | 47.5911 | 15.7328 | 60.0269 | 23.54 | 47.5942 | 16.2027 | 59.9939 | 23.54 | 47.6001 | 11.6948 | 60.0162 | 19.13
47.6069 | 36.4649 | 60.0498 | 43.77 | 47.5992 | 48.8089 | 60.0123 | 56 | 47.6261 | 15.5825 | 59.9531 | 25.54 | 47.613 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 47.6135 | 25.6762 | 60.0164 | 35.77 | 47.624 | 15.2812 | 59.996 | 23.54 | 47.6084 | 12.5871 | 60.0232 | 23.54 | 47.5994 | 15.7328 | 60.0269 | 23.54 | 47.6028 | 16.2027 | 59.9939 | 23.54 | 47.6084 | 11.6948 | 60.0162 | 19.13
47.6152 | 36.4653 | 60.0498 | 43.77 | 47.6075 | 48.8089 | 60.0123 | 56 | 47.6344 | 15.5825 | 59.9531 | 25.54 | 47.6213 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 47.6218 | 25.6762 | 60.0164 | 35.77 | 47.6323 | 15.2812 | 59.996 | 23.54 | 47.6167 | 12.5871 | 60.0232 | 23.54 | 47.6079 | 15.7328 | 60.0269 | 23.54 | 47.6111 | 16.2027 | 59.9939 | 23.54 | 47.6167 | 11.6948 | 60.0162 | 19.13
47.6235 | 36.4653 | 60.0498 | 43.77 | 47.6158 | 48.7647 | 60.0123 | 56 | 47.6428 | 15.5825 | 59.9531 | 25.54 | 47.6298 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 47.6301 | 25.6762 | 60.0164 | 35.77 | 47.6406 | 15.2812 | 59.996 | 23.54 | 47.625 | 12.5871 | 60.0232 | 23.54 | 47.6162 | 15.7328 | 60.0269 | 23.54 | 47.6194 | 16.2027 | 59.9939 | 23.54 | 47.625 | 11.6948 | 60.0162 | 19.13
47.6319 | 36.4656 | 60.0498 | 43.77 | 47.6241 | 48.7647 | 60.0123 | 56 | 47.6511 | 15.5825 | 59.9531 | 25.54 | 47.6381 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 47.6384 | 25.6762 | 60.0164 | 35.77 | 47.6489 | 15.2786 | 59.996 | 23.54 | 47.6335 | 12.5871 | 60.0232 | 23.54 | 47.6245 | 15.7328 | 60.0269 | 23.54 | 47.6277 | 16.2027 | 59.9939 | 23.54 | 47.6338 | 11.6948 | 60.0162 | 19.13
47.6402 | 36.4656 | 60.0498 | 43.77 | 47.6325 | 48.7583 | 60.0123 | 56 | 47.6594 | 15.5825 | 59.9531 | 25.54 | 47.6464 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 47.6467 | 25.6762 | 60.0164 | 35.77 | 47.6572 | 15.2786 | 59.996 | 23.54 | 47.6418 | 12.5856 | 60.0232 | 23.54 | 47.6328 | 15.7328 | 60.0269 | 23.54 | 47.636 | 16.2027 | 59.9939 | 23.54 | 47.6421 | 11.6948 | 60.0162 | 19.13
47.6485 | 36.4665 | 60.0498 | 43.77 | 47.6408 | 48.7583 | 60.0123 | 56 | 47.6678 | 15.5825 | 59.9531 | 25.54 | 47.6547 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 47.655 | 25.6762 | 60.0164 | 35.77 | 47.6655 | 15.2786 | 59.996 | 23.54 | 47.6501 | 12.5856 | 60.0232 | 23.54 | 47.6411 | 15.7328 | 60.0269 | 23.54 | 47.6443 | 16.2027 | 59.9939 | 23.54 | 47.6504 | 11.6948 | 60.0162 | 19.13
47.6569 | 36.4665 | 60.0498 | 43.77 | 47.6492 | 48.775 | 60.0123 | 56 | 47.6761 | 15.5825 | 59.9531 | 25.54 | 47.6631 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 47.6636 | 25.6762 | 60.0164 | 35.77 | 47.6741 | 15.2786 | 59.996 | 23.54 | 47.6584 | 12.5856 | 60.0232 | 23.54 | 47.6494 | 15.7328 | 60.0277 | 23.54 | 47.6526 | 16.2027 | 59.9939 | 23.54 | 47.6587 | 11.6948 | 60.0162 | 19.13
47.6652 | 36.4665 | 60.0498 | 43.77 | 47.6575 | 48.775 | 60.0123 | 56 | 47.6844 | 15.5825 | 59.9531 | 25.54 | 47.6714 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 47.6719 | 25.6762 | 60.0164 | 35.77 | 47.6824 | 15.2797 | 59.996 | 23.54 | 47.6667 | 12.5856 | 60.0232 | 23.54 | 47.6577 | 15.7328 | 60.0277 | 23.54 | 47.6611 | 16.1969 | 59.9939 | 23.54 | 47.667 | 11.6948 | 60.0162 | 19.13
47.6735 | 36.4665 | 60.0498 | 43.77 | 47.6658 | 48.8066 | 60.0123 | 56 | 47.6929 | 15.5825 | 59.9531 | 25.54 | 47.6797 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 47.6802 | 25.6762 | 60.0164 | 35.77 | 47.6907 | 15.2797 | 59.996 | 23.54 | 47.675 | 12.5837 | 60.0232 | 23.54 | 47.666 | 15.7328 | 60.0277 | 23.54 | 47.6694 | 16.1969 | 59.9939 | 23.54 | 47.6753 | 11.6948 | 60.0162 | 19.13
47.6818 | 36.4665 | 60.0498 | 43.77 | 47.6741 | 48.8066 | 60.0123 | 56 | 47.7012 | 15.5825 | 59.9531 | 25.54 | 47.688 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 47.6885 | 25.6762 | 60.0164 | 35.77 | 47.699 | 15.2797 | 59.9953 | 23.54 | 47.6833 | 12.5837 | 60.0232 | 23.54 | 47.6746 | 15.7328 | 60.0277 | 23.54 | 47.6777 | 16.1969 | 59.9939 | 23.54 | 47.6836 | 11.6948 | 60.0169 | 19.13
47.6902 | 36.4665 | 60.0498 | 43.77 | 47.6825 | 48.8312 | 60.0123 | 56 | 47.7095 | 15.5825 | 59.9531 | 25.54 | 47.6963 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 47.6968 | 25.6762 | 60.0164 | 35.77 | 47.7073 | 15.2797 | 59.9953 | 23.54 | 47.6917 | 12.5837 | 60.0232 | 23.54 | 47.6829 | 15.7328 | 60.0277 | 23.54 | 47.686 | 16.1969 | 59.9939 | 23.54 | 47.6919 | 11.6948 | 60.0169 | 19.13
47.6985 | 36.4655 | 60.0498 | 43.77 | 47.6908 | 48.8312 | 60.0123 | 56 | 47.7179 | 15.5825 | 59.9535 | 25.54 | 47.7047 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 47.7051 | 25.6762 | 60.0164 | 35.77 | 47.7156 | 15.2834 | 59.9953 | 23.54 | 47.7002 | 12.5837 | 60.0232 | 23.54 | 47.6912 | 15.7328 | 60.0277 | 23.54 | 47.6943 | 16.196 | 59.9939 | 23.54 | 47.7002 | 11.7588 | 60.0169 | 19.13
47.7068 | 36.4655 | 60.0498 | 43.77 | 47.6992 | 48.8312 | 60.014 | 56 | 47.7262 | 15.5825 | 59.9535 | 25.54 | 47.713 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 47.7134 | 25.6762 | 60.0164 | 35.77 | 47.7239 | 15.2834 | 59.9953 | 23.54 | 47.7085 | 12.5822 | 60.0232 | 23.54 | 47.6995 | 15.7328 | 60.0277 | 23.54 | 47.7026 | 16.196 | 59.9939 | 23.54 | 47.7085 | 11.7588 | 60.0169 | 19.13
47.7151 | 36.4274 | 60.0498 | 43.77 | 47.7075 | 48.8312 | 60.014 | 56 | 47.7345 | 15.5825 | 59.9535 | 25.54 | 47.7213 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 47.7217 | 25.6762 | 60.0164 | 35.77 | 47.7324 | 15.2834 | 59.9953 | 23.54 | 47.7168 | 12.5822 | 60.0232 | 23.54 | 47.7078 | 15.7328 | 60.0277 | 23.54 | 47.7109 | 16.196 | 59.9939 | 23.54 | 47.7168 | 11.7589 | 60.0169 | 19.13
47.7234 | 36.4274 | 60.0498 | 43.77 | 47.7158 | 48.8311 | 60.014 | 56 | 47.7429 | 15.5825 | 59.9535 | 25.54 | 47.7296 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 47.7302 | 25.6762 | 60.0164 | 35.77 | 47.7407 | 15.2834 | 59.9953 | 23.54 | 47.7251 | 12.5822 | 60.0232 | 23.54 | 47.7161 | 15.7513 | 60.0277 | 23.54 | 47.7192 | 16.196 | 59.9939 | 23.54 | 47.7251 | 11.7589 | 60.0169 | 19.13
47.7318 | 36.4272 | 60.0498 | 43.77 | 47.7241 | 48.8311 | 60.014 | 56 | 47.7512 | 15.5825 | 59.9535 | 25.54 | 47.7379 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 47.7385 | 25.6762 | 60.0164 | 35.77 | 47.749 | 15.2834 | 59.9953 | 23.54 | 47.7334 | 12.5822 | 60.0232 | 23.54 | 47.7244 | 15.7513 | 60.0277 | 23.54 | 47.7278 | 16.196 | 59.9931 | 23.54 | 47.7334 | 11.7589 | 60.0169 | 19.13
47.7401 | 36.4272 | 60.0498 | 43.77 | 47.7325 | 48.8311 | 60.014 | 56 | 47.7595 | 15.5825 | 59.9535 | 25.54 | 47.7463 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 47.7468 | 25.6762 | 60.0164 | 35.77 | 47.7573 | 15.2834 | 59.9953 | 23.54 | 47.7417 | 12.5822 | 60.0232 | 23.54 | 47.7327 | 15.7544 | 60.0277 | 23.54 | 47.7361 | 16.196 | 59.9931 | 23.54 | 47.7417 | 11.7589 | 60.0169 | 19.13
47.7484 | 36.4272 | 60.0498 | 43.77 | 47.7408 | 48.8311 | 60.014 | 56 | 47.7679 | 15.5825 | 59.9535 | 25.54 | 47.7546 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 47.7551 | 25.6762 | 60.0164 | 35.77 | 47.7656 | 15.2834 | 59.9953 | 23.54 | 47.75 | 12.5822 | 60.0232 | 23.54 | 47.741 | 15.7544 | 60.0277 | 23.54 | 47.7444 | 16.196 | 59.9931 | 23.54 | 47.75 | 11.7589 | 60.0169 | 19.13
47.7568 | 36.4272 | 60.0498 | 43.77 | 47.7491 | 48.8311 | 60.014 | 56 | 47.7762 | 15.5825 | 59.9535 | 25.54 | 47.7629 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 47.7634 | 25.6762 | 60.0164 | 35.77 | 47.7739 | 15.2834 | 59.9953 | 23.54 | 47.7583 | 12.581 | 60.0232 | 23.54 | 47.7495 | 15.7553 | 60.0277 | 23.54 | 47.7527 | 16.196 | 59.9931 | 23.54 | 47.7583 | 11.7589 | 60.0169 | 19.13
47.7651 | 36.4282 | 60.0498 | 43.77 | 47.7574 | 48.8311 | 60.014 | 56 | 47.7845 | 15.5825 | 59.9535 | 25.54 | 47.7712 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 47.7717 | 25.6762 | 60.0164 | 35.77 | 47.7822 | 15.2873 | 59.9953 | 23.54 | 47.7668 | 12.581 | 60.0232 | 23.54 | 47.7578 | 15.7553 | 60.0277 | 23.54 | 47.761 | 16.1956 | 59.9931 | 23.54 | 47.7671 | 11.7601 | 60.0169 | 19.13
47.7734 | 36.4282 | 60.0498 | 43.77 | 47.7658 | 48.843 | 60.014 | 56 | 47.7928 | 15.5825 | 59.9535 | 25.54 | 47.7797 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 47.78 | 25.6762 | 60.0164 | 35.77 | 47.7908 | 15.2873 | 59.9953 | 23.54 | 47.7751 | 12.5804 | 60.0213 | 23.54 | 47.7661 | 15.7553 | 60.0277 | 23.54 | 47.7693 | 16.1956 | 59.9931 | 23.54 | 47.7754 | 11.7601 | 60.0169 | 19.13
47.7817 | 36.4286 | 60.0498 | 43.77 | 47.7741 | 48.843 | 60.014 | 56 | 47.8013 | 15.5825 | 59.9535 | 25.54 | 47.788 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 47.7883 | 25.6762 | 60.0164 | 35.77 | 47.7991 | 15.2873 | 59.9953 | 23.54 | 47.7834 | 12.5804 | 60.0213 | 23.54 | 47.7744 | 15.7553 | 60.0277 | 23.54 | 47.7776 | 16.1956 | 59.9931 | 23.54 | 47.7837 | 11.7601 | 60.0169 | 19.13
47.7901 | 36.4286 | 60.0498 | 43.77 | 47.7825 | 48.843 | 60.014 | 56 | 47.8096 | 15.5825 | 59.9535 | 25.54 | 47.7963 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 47.7969 | 25.6762 | 60.0164 | 35.77 | 47.8074 | 15.2873 | 59.9953 | 23.54 | 47.7917 | 12.5844 | 60.0213 | 23.54 | 47.7827 | 15.7553 | 60.0277 | 23.54 | 47.7861 | 16.1956 | 59.9931 | 23.54 | 47.792 | 11.7601 | 60.0169 | 19.13
47.7984 | 36.4117 | 60.0498 | 43.77 | 47.7908 | 48.843 | 60.014 | 56 | 47.8179 | 15.5825 | 59.9535 | 25.54 | 47.8046 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 47.8052 | 25.6762 | 60.0164 | 35.77 | 47.8157 | 15.2873 | 59.9953 | 23.54 | 47.8 | 12.5844 | 60.0213 | 23.54 | 47.791 | 15.7553 | 60.0277 | 23.54 | 47.7944 | 16.1956 | 59.9931 | 23.54 | 47.8003 | 11.7601 | 60.0169 | 19.13
47.8067 | 36.4117 | 60.0498 | 43.77 | 47.7991 | 48.778 | 60.014 | 56 | 47.8263 | 15.5825 | 59.9535 | 25.54 | 47.8129 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 47.8135 | 25.6762 | 60.0164 | 35.77 | 47.824 | 15.2873 | 59.9953 | 23.54 | 47.8083 | 12.5844 | 60.0213 | 23.54 | 47.7993 | 15.7553 | 60.0277 | 23.54 | 47.8027 | 16.1956 | 59.9931 | 23.54 | 47.8086 | 11.7601 | 60.0169 | 19.13
47.8151 | 36.4117 | 60.0494 | 43.77 | 47.8074 | 48.778 | 60.014 | 56 | 47.8346 | 15.586 | 59.9535 | 25.54 | 47.8213 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 47.8218 | 25.6762 | 60.0164 | 35.77 | 47.8323 | 15.2873 | 59.9953 | 23.54 | 47.8167 | 12.5844 | 60.0213 | 23.54 | 47.8076 | 15.7553 | 60.0277 | 23.54 | 47.811 | 16.1956 | 59.9931 | 23.54 | 47.8169 | 11.7642 | 60.0169 | 19.13
47.8234 | 36.4117 | 60.0494 | 43.77 | 47.8158 | 48.8049 | 60.014 | 56 | 47.8429 | 15.586 | 59.9535 | 25.54 | 47.8296 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 47.8301 | 25.6701 | 60.0164 | 35.77 | 47.8406 | 15.2873 | 59.9953 | 23.54 | 47.825 | 12.5844 | 60.0213 | 23.54 | 47.8162 | 15.7553 | 60.0277 | 23.54 | 47.8193 | 16.1956 | 59.9931 | 23.54 | 47.8252 | 11.7642 | 60.0169 | 19.13
47.8317 | 36.4111 | 60.0494 | 43.77 | 47.8241 | 48.8049 | 60.014 | 56 | 47.8513 | 15.5938 | 59.9535 | 25.54 | 47.8379 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 47.8384 | 25.6701 | 60.0164 | 35.77 | 47.8489 | 15.2873 | 59.9953 | 23.54 | 47.8333 | 12.5844 | 60.0213 | 23.54 | 47.8245 | 15.7553 | 60.0277 | 23.54 | 47.8276 | 16.1956 | 59.9931 | 23.54 | 47.8335 | 11.7677 | 60.0169 | 19.13
47.84 | 36.4111 | 60.0494 | 43.77 | 47.8325 | 48.8124 | 60.014 | 56 | 47.8596 | 15.5938 | 59.9535 | 25.54 | 47.8462 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 47.8467 | 25.6701 | 60.0164 | 35.77 | 47.8574 | 15.2873 | 59.9953 | 23.54 | 47.8418 | 12.5844 | 60.0213 | 23.54 | 47.8328 | 15.7553 | 60.0277 | 23.54 | 47.8359 | 16.1956 | 59.9931 | 23.54 | 47.8418 | 11.7677 | 60.0169 | 19.13
47.8484 | 36.4102 | 60.0494 | 43.77 | 47.8408 | 48.8124 | 60.014 | 56 | 47.8679 | 15.5938 | 59.9535 | 25.54 | 47.8545 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 47.855 | 25.6701 | 60.0164 | 35.77 | 47.8657 | 15.2883 | 59.9953 | 23.54 | 47.8501 | 12.5844 | 60.0213 | 23.54 | 47.8411 | 15.7553 | 60.0277 | 23.54 | 47.8445 | 16.1956 | 59.9931 | 23.54 | 47.8501 | 11.7677 | 60.0169 | 19.13
47.8567 | 36.4102 | 60.0494 | 43.77 | 47.8491 | 48.8316 | 60.014 | 56 | 47.8763 | 15.5938 | 59.9535 | 25.54 | 47.8629 | 29.9233 | 60.0464 | 37.77 | 47.8635 | 25.6701 | 60.0164 | 35.77 | 47.874 | 15.2883 | 59.9953 | 23.54 | 47.8584 | 12.5844 | 60.0213 | 23.54 | 47.8494 | 15.7547 | 60.0281 | 23.54 | 47.8528 | 16.1956 | 59.9931 | 23.54 | 47.8584 | 11.7677 | 60.0169 | 19.13
47.865 | 36.4938 | 60.0494 | 43.77 | 47.8574 | 48.8316 | 60.014 | 56 | 47.8846 | 15.5938 | 59.9535 | 25.54 | 47.8712 | 29.9233 | 60.0464 | 37.77 | 47.8718 | 25.6701 | 60.0164 | 35.77 | 47.8823 | 15.2883 | 59.9953 | 23.54 | 47.8667 | 12.5844 | 60.0213 | 23.54 | 47.8577 | 15.7547 | 60.0281 | 23.54 | 47.8611 | 16.1956 | 59.9931 | 23.54 | 47.8667 | 11.7677 | 60.0169 | 19.13
47.8734 | 36.4938 | 60.0494 | 43.77 | 47.8658 | 48.8489 | 60.014 | 56 | 47.8929 | 15.5938 | 59.9535 | 25.54 | 47.8795 | 29.9233 | 60.046 | 37.77 | 47.8801 | 25.6701 | 60.0164 | 35.77 | 47.8906 | 15.2883 | 59.9953 | 23.54 | 47.875 | 12.5873 | 60.0213 | 23.54 | 47.866 | 15.7547 | 60.0281 | 23.54 | 47.8694 | 16.1956 | 59.9931 | 23.54 | 47.875 | 11.7677 | 60.0169 | 19.13
47.8817 | 36.4938 | 60.0494 | 43.77 | 47.8741 | 48.8489 | 60.014 | 56 | 47.9014 | 15.6028 | 59.9535 | 25.54 | 47.8878 | 29.9233 | 60.046 | 37.77 | 47.8884 | 25.6701 | 60.0164 | 35.77 | 47.8989 | 15.2883 | 59.9945 | 23.54 | 47.8833 | 12.5873 | 60.0213 | 23.54 | 47.8743 | 15.7547 | 60.0281 | 23.54 | 47.8777 | 16.2013 | 59.9931 | 23.54 | 47.8833 | 11.7677 | 60.0178 | 19.13
47.89 | 36.4938 | 60.0494 | 43.77 | 47.8824 | 48.8489 | 60.014 | 56 | 47.9097 | 15.6028 | 59.9535 | 25.54 | 47.8962 | 29.9233 | 60.046 | 37.77 | 47.8967 | 25.6701 | 60.0164 | 35.77 | 47.9072 | 15.2883 | 59.9945 | 23.54 | 47.8916 | 12.5873 | 60.0213 | 23.54 | 47.8826 | 15.7547 | 60.0281 | 23.54 | 47.886 | 16.2013 | 59.9931 | 23.54 | 47.8916 | 11.7677 | 60.0178 | 19.13
47.8983 | 36.4945 | 60.0494 | 43.77 | 47.8908 | 48.8489 | 60.014 | 56 | 47.918 | 15.6028 | 59.9539 | 25.54 | 47.9045 | 29.9233 | 60.046 | 37.77 | 47.905 | 25.6701 | 60.0164 | 35.77 | 47.9158 | 15.2883 | 59.9945 | 23.54 | 47.8999 | 12.5873 | 60.0213 | 23.54 | 47.8911 | 15.7547 | 60.0281 | 23.54 | 47.8943 | 16.2013 | 59.9931 | 23.54 | 47.8999 | 11.7689 | 60.0178 | 19.13
47.9066 | 36.4945 | 60.0494 | 43.77 | 47.8991 | 48.8539 | 60.0159 | 56 | 47.9264 | 15.6028 | 59.9539 | 25.54 | 47.9128 | 29.9233 | 60.046 | 37.77 | 47.9133 | 25.6701 | 60.0164 | 35.77 | 47.9241 | 15.2883 | 59.9945 | 23.54 | 47.9084 | 12.5873 | 60.0213 | 23.54 | 47.8994 | 15.7561 | 60.0281 | 23.54 | 47.9028 | 16.2013 | 59.9931 | 23.54 | 47.9087 | 11.7689 | 60.0178 | 19.13
47.915 | 36.6038 | 60.0494 | 43.77 | 47.9074 | 48.8539 | 60.0159 | 56 | 47.9347 | 15.6028 | 59.9539 | 25.54 | 47.9211 | 29.9233 | 60.046 | 37.77 | 47.9216 | 25.6701 | 60.0164 | 35.77 | 47.9324 | 15.2883 | 59.9945 | 23.54 | 47.9167 | 12.5873 | 60.0213 | 23.54 | 47.9077 | 15.7561 | 60.0281 | 23.54 | 47.9111 | 16.2013 | 59.9931 | 23.54 | 47.917 | 11.7691 | 60.0178 | 19.13
47.9233 | 36.6038 | 60.0494 | 43.77 | 47.9158 | 48.8788 | 60.0159 | 56 | 47.943 | 15.6028 | 59.9539 | 25.54 | 47.9294 | 29.9233 | 60.046 | 37.77 | 47.9302 | 25.6755 | 60.0164 | 35.77 | 47.9407 | 15.2883 | 59.9945 | 23.54 | 47.925 | 12.5905 | 60.0213 | 23.54 | 47.916 | 15.7529 | 60.0281 | 23.54 | 47.9194 | 16.2013 | 59.9931 | 23.54 | 47.9253 | 11.7691 | 60.0178 | 19.13
47.9316 | 36.6039 | 60.0494 | 43.77 | 47.9241 | 48.8788 | 60.0159 | 56 | 47.9514 | 15.6028 | 59.9539 | 25.54 | 47.9379 | 29.9233 | 60.046 | 37.77 | 47.9385 | 25.6755 | 60.0164 | 35.77 | 47.949 | 15.2883 | 59.9945 | 23.54 | 47.9333 | 12.5905 | 60.0213 | 23.54 | 47.9243 | 15.7529 | 60.0281 | 23.54 | 47.9277 | 16.2003 | 59.9924 | 23.54 | 47.9336 | 11.7691 | 60.0178 | 19.13
47.9399 | 36.6039 | 60.0494 | 43.77 | 47.9324 | 48.8788 | 60.0159 | 56 | 47.9597 | 15.6028 | 59.9539 | 25.54 | 47.9462 | 29.9233 | 60.046 | 37.77 | 47.9468 | 25.7369 | 60.0164 | 35.77 | 47.9573 | 15.2883 | 59.9945 | 23.54 | 47.9417 | 12.589 | 60.0213 | 23.54 | 47.9326 | 15.7529 | 60.0281 | 23.54 | 47.936 | 16.2003 | 59.9924 | 23.54 | 47.9419 | 11.7691 | 60.0178 | 19.13
47.9483 | 36.6 | 60.0494 | 43.77 | 47.9407 | 48.8788 | 60.0159 | 56 | 47.968 | 15.6028 | 59.9539 | 25.54 | 47.9545 | 29.9233 | 60.046 | 37.77 | 47.9551 | 25.7369 | 60.0164 | 35.77 | 47.9656 | 15.2883 | 59.9945 | 23.54 | 47.95 | 12.589 | 60.0213 | 23.54 | 47.9409 | 15.7529 | 60.0281 | 23.54 | 47.9443 | 16.2003 | 59.9924 | 23.54 | 47.9502 | 11.7691 | 60.0178 | 19.13
47.9566 | 36.6 | 60.0494 | 43.77 | 47.9491 | 48.8787 | 60.0159 | 56 | 47.9763 | 15.6028 | 59.9539 | 25.54 | 47.9628 | 29.9233 | 60.046 | 37.77 | 47.9634 | 25.7369 | 60.0164 | 35.77 | 47.9741 | 15.2883 | 59.9945 | 23.54 | 47.9583 | 12.6539 | 60.0213 | 23.54 | 47.9492 | 15.7529 | 60.0281 | 23.54 | 47.9526 | 16.2003 | 59.9924 | 23.54 | 47.9585 | 11.7691 | 60.0178 | 19.13
47.9649 | 36.5993 | 60.0494 | 43.77 | 47.9574 | 48.8787 | 60.0159 | 56 | 47.9847 | 15.6028 | 59.9539 | 25.54 | 47.9711 | 29.9233 | 60.046 | 37.77 | 47.9717 | 25.7369 | 60.0164 | 35.77 | 47.9824 | 15.2883 | 59.9945 | 23.54 | 47.9666 | 12.6539 | 60.0213 | 23.54 | 47.9578 | 15.7529 | 60.0281 | 23.54 | 47.9609 | 16.2003 | 59.9924 | 23.54 | 47.9668 | 11.7691 | 60.0178 | 19.13
47.9733 | 36.5993 | 60.0494 | 43.77 | 47.9658 | 48.8787 | 60.0159 | 56 | 47.993 | 15.6028 | 59.9539 | 25.54 | 47.9795 | 29.9044 | 60.046 | 37.77 | 47.98 | 25.7369 | 60.0164 | 35.77 | 47.9907 | 15.2883 | 59.9945 | 23.54 | 47.9751 | 12.6539 | 60.0201 | 23.54 | 47.9661 | 15.7529 | 60.0281 | 23.54 | 47.9695 | 16.2003 | 59.9924 | 23.54 | 47.9751 | 11.7691 | 60.0178 | 19.13
47.9816 | 36.5987 | 60.0494 | 43.77 | 47.9741 | 48.8787 | 60.0159 | 56 | 48.0013 | 15.6028 | 59.9539 | 25.54 | 47.9878 | 29.9044 | 60.046 | 37.77 | 47.9883 | 25.7369 | 60.0164 | 35.77 | 47.999 | 15.2883 | 59.9945 | 23.54 | 47.9834 | 12.6539 | 60.0201 | 23.54 | 47.9744 | 15.7529 | 60.0281 | 23.54 | 47.9778 | 16.2003 | 59.9924 | 23.54 | 47.9834 | 11.7691 | 60.0178 | 19.13
47.9899 | 36.5987 | 60.0494 | 43.77 | 47.9824 | 48.8789 | 60.0159 | 56 | 48.0098 | 15.6028 | 59.9539 | 25.54 | 47.9961 | 29.9044 | 60.046 | 37.77 | 47.9968 | 25.7369 | 60.0164 | 35.77 | 48.0073 | 15.2883 | 59.9945 | 23.54 | 47.9917 | 12.6539 | 60.0201 | 23.54 | 47.9827 | 15.7529 | 60.0281 | 23.54 | 47.9861 | 16.2003 | 59.9924 | 23.54 | 47.9917 | 11.7691 | 60.0178 | 19.13
47.9982 | 36.6166 | 60.0494 | 43.77 | 47.9907 | 48.8789 | 60.0159 | 56 | 48.0181 | 15.6028 | 59.9539 | 25.54 | 48.0044 | 29.9044 | 60.046 | 37.77 | 48.0051 | 25.7369 | 60.0164 | 35.77 | 48.0156 | 15.2883 | 59.9945 | 23.54 | 48 | 12.6539 | 60.0201 | 23.54 | 47.991 | 15.7529 | 60.0281 | 23.54 | 47.9944 | 16.2003 | 59.9924 | 23.54 | 48 | 11.7691 | 60.0178 | 19.13
48.0066 | 36.6166 | 60.0494 | 43.77 | 47.9991 | 48.879 | 60.0159 | 56 | 48.0264 | 15.6028 | 59.9539 | 25.54 | 48.0128 | 29.9044 | 60.046 | 37.77 | 48.0134 | 25.7369 | 60.0157 | 35.77 | 48.0239 | 15.2883 | 59.9945 | 23.54 | 48.0083 | 12.6539 | 60.0201 | 23.54 | 47.9993 | 15.7522 | 60.0281 | 23.54 | 48.0027 | 16.2003 | 59.9924 | 23.54 | 48.0083 | 11.7691 | 60.0178 | 19.13
48.0149 | 36.6168 | 60.0494 | 43.77 | 48.0074 | 48.879 | 60.0159 | 56 | 48.0348 | 15.6028 | 59.9539 | 25.54 | 48.0211 | 29.9044 | 60.046 | 37.77 | 48.0217 | 25.7369 | 60.0157 | 35.77 | 48.0322 | 15.2877 | 59.9945 | 23.54 | 48.0166 | 12.6539 | 60.0201 | 23.54 | 48.0076 | 15.7522 | 60.0281 | 23.54 | 48.011 | 16.2003 | 59.9924 | 23.54 | 48.0166 | 11.7691 | 60.0178 | 19.13
48.0232 | 36.6168 | 60.0494 | 43.77 | 48.0157 | 48.9396 | 60.0159 | 56 | 48.0431 | 15.6028 | 59.9539 | 25.54 | 48.0294 | 29.9044 | 60.046 | 37.77 | 48.03 | 25.8401 | 60.0157 | 35.77 | 48.0408 | 15.2877 | 59.9945 | 23.54 | 48.0249 | 12.6539 | 60.0201 | 23.54 | 48.0159 | 15.7522 | 60.0281 | 23.54 | 48.0193 | 16.2003 | 59.9924 | 23.54 | 48.0249 | 11.7691 | 60.0178 | 19.13
48.0316 | 36.6173 | 60.0494 | 43.77 | 48.024 | 48.9396 | 60.0159 | 56 | 48.0514 | 15.6028 | 59.9539 | 25.54 | 48.0377 | 29.9044 | 60.046 | 37.77 | 48.0383 | 25.8401 | 60.0157 | 35.77 | 48.0491 | 15.2877 | 59.9945 | 23.54 | 48.0332 | 12.6539 | 60.0201 | 23.54 | 48.0242 | 15.7522 | 60.0281 | 23.54 | 48.0278 | 16.2003 | 59.9924 | 23.54 | 48.0332 | 11.7691 | 60.0178 | 19.13
48.0399 | 36.6173 | 60.0494 | 43.77 | 48.0324 | 48.9606 | 60.0159 | 56 | 48.0598 | 15.6028 | 59.9539 | 25.54 | 48.046 | 29.9044 | 60.046 | 37.77 | 48.0466 | 25.8401 | 60.0157 | 35.77 | 48.0574 | 15.2877 | 59.9945 | 23.54 | 48.0417 | 12.6539 | 60.0201 | 23.54 | 48.0327 | 15.7522 | 60.0281 | 23.54 | 48.0361 | 16.2003 | 59.9924 | 23.54 | 48.042 | 11.7691 | 60.0178 | 19.13
48.0482 | 36.618 | 60.0494 | 43.77 | 48.0407 | 48.9606 | 60.0159 | 56 | 48.0681 | 15.6028 | 59.9539 | 25.54 | 48.0544 | 29.9044 | 60.046 | 37.77 | 48.0549 | 25.8401 | 60.0157 | 35.77 | 48.0657 | 15.2877 | 59.9945 | 23.54 | 48.05 | 12.6539 | 60.0201 | 23.54 | 48.041 | 15.7522 | 60.0281 | 23.54 | 48.0444 | 16.2003 | 59.9924 | 23.54 | 48.0503 | 11.7691 | 60.0178 | 19.13
48.0565 | 36.618 | 60.0494 | 43.77 | 48.0491 | 48.9606 | 60.0159 | 56 | 48.0764 | 15.6028 | 59.9539 | 25.54 | 48.0627 | 29.9044 | 60.046 | 37.77 | 48.0635 | 25.8401 | 60.0157 | 35.77 | 48.074 | 15.2877 | 59.9945 | 23.54 | 48.0583 | 12.6539 | 60.0201 | 23.54 | 48.0493 | 15.7522 | 60.0293 | 23.54 | 48.0527 | 16.2003 | 59.9924 | 23.54 | 48.0586 | 11.7691 | 60.0178 | 19.13
48.0648 | 36.6068 | 60.0494 | 43.77 | 48.0574 | 48.9606 | 60.0159 | 56 | 48.0848 | 15.6028 | 59.9539 | 25.54 | 48.071 | 29.9044 | 60.046 | 37.77 | 48.0718 | 25.8401 | 60.0157 | 35.77 | 48.0823 | 15.2877 | 59.9945 | 23.54 | 48.0667 | 12.6539 | 60.0201 | 23.54 | 48.0576 | 15.7522 | 60.0293 | 23.54 | 48.061 | 16.1977 | 59.9924 | 23.54 | 48.0669 | 11.7691 | 60.0178 | 19.13
48.0732 | 36.6068 | 60.0494 | 43.77 | 48.0657 | 48.9606 | 60.0159 | 56 | 48.0931 | 15.6028 | 59.9539 | 25.54 | 48.0793 | 29.8891 | 60.0452 | 37.77 | 48.0801 | 25.8401 | 60.0157 | 35.77 | 48.0906 | 15.2877 | 59.9945 | 23.54 | 48.075 | 12.6539 | 60.0201 | 23.54 | 48.0659 | 15.7522 | 60.0293 | 23.54 | 48.0693 | 16.1977 | 59.9924 | 23.54 | 48.0752 | 11.7691 | 60.0178 | 19.13
48.0815 | 36.6066 | 60.0494 | 43.77 | 48.074 | 48.9606 | 60.0159 | 56 | 48.1014 | 15.6028 | 59.9539 | 25.54 | 48.0876 | 29.8891 | 60.0452 | 37.77 | 48.0884 | 25.8401 | 60.0157 | 35.77 | 48.0991 | 15.2877 | 59.9945 | 23.54 | 48.0833 | 12.6539 | 60.0201 | 23.54 | 48.0742 | 15.7522 | 60.0293 | 23.54 | 48.0776 | 16.1977 | 59.9924 | 23.54 | 48.0835 | 11.7691 | 60.019 | 19.13
48.0898 | 36.6066 | 60.0494 | 43.77 | 48.0824 | 48.9606 | 60.0159 | 56 | 48.1099 | 15.6028 | 59.9539 | 25.54 | 48.0961 | 29.876 | 60.0452 | 37.77 | 48.0967 | 25.8341 | 60.0157 | 35.77 | 48.1074 | 15.2877 | 59.9945 | 23.54 | 48.0916 | 12.6539 | 60.0201 | 23.54 | 48.0825 | 15.7522 | 60.0293 | 23.54 | 48.0862 | 16.1977 | 59.9924 | 23.54 | 48.0918 | 11.7691 | 60.019 | 19.13
48.0981 | 36.6062 | 60.0494 | 43.77 | 48.0907 | 48.9606 | 60.0159 | 56 | 48.1182 | 15.6028 | 59.9543 | 25.54 | 48.1044 | 29.876 | 60.0452 | 37.77 | 48.105 | 25.8341 | 60.0157 | 35.77 | 48.1157 | 15.2877 | 59.9945 | 23.54 | 48.0999 | 12.6539 | 60.0201 | 23.54 | 48.0908 | 15.7522 | 60.0293 | 23.54 | 48.0945 | 16.1977 | 59.9924 | 23.54 | 48.1001 | 11.7714 | 60.019 | 19.13
48.1065 | 36.6062 | 60.0494 | 43.77 | 48.0991 | 48.9642 | 60.018 | 56 | 48.1265 | 15.6028 | 59.9543 | 25.54 | 48.1127 | 29.876 | 60.0452 | 37.77 | 48.1133 | 25.821 | 60.0157 | 35.77 | 48.124 | 15.2877 | 59.9945 | 23.54 | 48.1082 | 12.6539 | 60.0201 | 23.54 | 48.0994 | 15.7522 | 60.0293 | 23.54 | 48.1028 | 16.1977 | 59.9924 | 23.54 | 48.1084 | 11.7714 | 60.019 | 19.13
48.1148 | 36.6052 | 60.0494 | 43.77 | 48.1074 | 48.9642 | 60.018 | 56 | 48.1349 | 15.6028 | 59.9543 | 25.54 | 48.121 | 29.876 | 60.0452 | 37.77 | 48.1216 | 25.821 | 60.0157 | 35.77 | 48.1323 | 15.2877 | 59.9945 | 23.54 | 48.1167 | 12.6539 | 60.0201 | 23.54 | 48.1077 | 15.7522 | 60.0293 | 23.54 | 48.1111 | 16.1948 | 59.9924 | 23.54 | 48.1167 | 11.7714 | 60.019 | 19.13
48.1231 | 36.6052 | 60.0494 | 43.77 | 48.1157 | 48.8798 | 60.018 | 56 | 48.1432 | 15.6028 | 59.9543 | 25.54 | 48.1294 | 29.876 | 60.0452 | 37.77 | 48.1301 | 25.821 | 60.0157 | 35.77 | 48.1406 | 15.2877 | 59.9945 | 23.54 | 48.125 | 12.6539 | 60.0201 | 23.54 | 48.116 | 15.7522 | 60.0293 | 23.54 | 48.1194 | 16.1948 | 59.9924 | 23.54 | 48.125 | 11.7714 | 60.019 | 19.13
48.1315 | 36.609 | 60.0494 | 43.77 | 48.124 | 48.8798 | 60.018 | 56 | 48.1515 | 15.6028 | 59.9543 | 25.54 | 48.1377 | 29.876 | 60.0452 | 37.77 | 48.1384 | 25.821 | 60.0157 | 35.77 | 48.1489 | 15.2877 | 59.9945 | 23.54 | 48.1333 | 12.6539 | 60.0201 | 23.54 | 48.1243 | 15.7522 | 60.0293 | 23.54 | 48.1277 | 16.1948 | 59.992 | 23.54 | 48.1333 | 11.7714 | 60.019 | 19.13
48.1398 | 36.609 | 60.0494 | 43.77 | 48.1324 | 48.8798 | 60.018 | 56 | 48.1599 | 15.6028 | 59.9543 | 25.54 | 48.146 | 29.876 | 60.0452 | 37.77 | 48.1467 | 25.821 | 60.0157 | 35.77 | 48.1575 | 15.2877 | 59.9945 | 23.54 | 48.1416 | 12.6539 | 60.0201 | 23.54 | 48.1326 | 15.7522 | 60.0293 | 23.54 | 48.136 | 16.1948 | 59.992 | 23.54 | 48.1416 | 11.7714 | 60.019 | 19.13
48.1481 | 36.5854 | 60.0494 | 43.77 | 48.1407 | 48.8798 | 60.018 | 56 | 48.1682 | 15.6028 | 59.9543 | 25.54 | 48.1543 | 29.876 | 60.0452 | 37.77 | 48.155 | 25.821 | 60.0157 | 35.77 | 48.1658 | 15.2877 | 59.9945 | 23.54 | 48.1499 | 12.6539 | 60.0201 | 23.54 | 48.1409 | 15.7522 | 60.0293 | 23.54 | 48.1445 | 16.1948 | 59.992 | 23.54 | 48.1499 | 11.7714 | 60.019 | 19.13
48.1564 | 36.5854 | 60.0494 | 43.77 | 48.149 | 48.8798 | 60.018 | 56 | 48.1765 | 15.6028 | 59.9543 | 25.54 | 48.1626 | 29.876 | 60.0452 | 37.77 | 48.1633 | 25.821 | 60.0157 | 35.77 | 48.1741 | 15.2877 | 59.9945 | 23.54 | 48.1582 | 12.7704 | 60.0201 | 23.54 | 48.1492 | 15.7522 | 60.0293 | 23.54 | 48.1528 | 16.1948 | 59.992 | 23.54 | 48.1582 | 11.7714 | 60.019 | 19.13
48.1648 | 36.5607 | 60.0494 | 43.77 | 48.1573 | 48.8798 | 60.018 | 56 | 48.1848 | 15.6028 | 59.9543 | 25.54 | 48.171 | 29.876 | 60.0452 | 37.77 | 48.1716 | 25.821 | 60.0157 | 35.77 | 48.1824 | 15.2877 | 59.9945 | 23.54 | 48.1665 | 12.7704 | 60.0201 | 23.54 | 48.1575 | 15.7522 | 60.0293 | 23.54 | 48.1611 | 16.1948 | 59.992 | 23.54 | 48.1665 | 11.7714 | 60.019 | 19.13
48.1731 | 36.5607 | 60.0494 | 43.77 | 48.1657 | 48.8796 | 60.018 | 56 | 48.1932 | 15.6028 | 59.9543 | 25.54 | 48.1793 | 29.876 | 60.0452 | 37.77 | 48.1799 | 25.8145 | 60.0157 | 35.77 | 48.1907 | 15.2877 | 59.9945 | 23.54 | 48.1748 | 12.7704 | 60.0197 | 23.54 | 48.1658 | 15.7522 | 60.0293 | 23.54 | 48.1694 | 16.1948 | 59.992 | 23.54 | 48.1753 | 11.7714 | 60.019 | 19.13
48.1814 | 36.5615 | 60.0494 | 43.77 | 48.174 | 48.8796 | 60.018 | 56 | 48.2015 | 15.6028 | 59.9543 | 25.54 | 48.1876 | 29.876 | 60.0452 | 37.77 | 48.1882 | 25.8145 | 60.0157 | 35.77 | 48.199 | 15.2877 | 59.9945 | 23.54 | 48.1833 | 12.7704 | 60.0197 | 23.54 | 48.1743 | 15.7522 | 60.0293 | 23.54 | 48.1777 | 16.1948 | 59.992 | 23.54 | 48.1836 | 11.7714 | 60.019 | 19.13
48.1898 | 36.5615 | 60.0494 | 43.77 | 48.1824 | 48.8796 | 60.018 | 56 | 48.2098 | 15.6028 | 59.9543 | 25.54 | 48.1959 | 29.876 | 60.0452 | 37.77 | 48.1968 | 25.8145 | 60.0157 | 35.77 | 48.2073 | 15.2877 | 59.9945 | 23.54 | 48.1917 | 12.7704 | 60.0197 | 23.54 | 48.1826 | 15.7522 | 60.0293 | 23.54 | 48.186 | 16.1948 | 59.992 | 23.54 | 48.1919 | 11.7714 | 60.019 | 19.13
48.1981 | 36.5619 | 60.0494 | 43.77 | 48.1907 | 48.8796 | 60.018 | 56 | 48.2183 | 15.6045 | 59.9543 | 25.54 | 48.2043 | 29.876 | 60.0452 | 37.77 | 48.2051 | 25.8145 | 60.0157 | 35.77 | 48.2156 | 15.2877 | 59.9945 | 23.54 | 48.2 | 12.7704 | 60.0197 | 23.54 | 48.1909 | 15.7522 | 60.0293 | 23.54 | 48.1943 | 16.1948 | 59.992 | 23.54 | 48.2002 | 11.7716 | 60.019 | 19.13
48.2064 | 36.5619 | 60.0494 | 43.77 | 48.199 | 48.8799 | 60.018 | 56 | 48.2266 | 15.6045 | 59.9543 | 25.54 | 48.2126 | 29.876 | 60.0452 | 37.77 | 48.2134 | 25.8145 | 60.0153 | 35.77 | 48.2241 | 15.2877 | 59.9945 | 23.54 | 48.2083 | 12.7704 | 60.0197 | 23.54 | 48.1992 | 15.7522 | 60.0293 | 23.54 | 48.2026 | 16.1948 | 59.992 | 23.54 | 48.2085 | 11.7716 | 60.019 | 19.13
48.2147 | 36.5619 | 60.0485 | 43.77 | 48.2073 | 48.8799 | 60.018 | 56 | 48.2349 | 15.6127 | 59.9543 | 25.54 | 48.2209 | 29.876 | 60.0452 | 37.77 | 48.2217 | 25.8145 | 60.0153 | 35.77 | 48.2324 | 15.2877 | 59.9945 | 23.54 | 48.2166 | 12.7704 | 60.0197 | 23.54 | 48.2075 | 15.7522 | 60.0293 | 23.54 | 48.2112 | 16.1948 | 59.992 | 23.54 | 48.2168 | 11.7716 | 60.019 | 19.13
48.2231 | 36.5619 | 60.0485 | 43.77 | 48.2157 | 48.8799 | 60.018 | 56 | 48.2433 | 15.6127 | 59.9543 | 25.54 | 48.2292 | 29.876 | 60.0452 | 37.77 | 48.23 | 25.8145 | 60.0153 | 35.77 | 48.2407 | 15.2877 | 59.9945 | 23.54 | 48.2249 | 12.7704 | 60.0197 | 23.54 | 48.2158 | 15.7522 | 60.0293 | 23.54 | 48.2195 | 16.1948 | 59.992 | 23.54 | 48.2251 | 11.7716 | 60.019 | 19.13
48.2314 | 36.5612 | 60.0485 | 43.77 | 48.224 | 48.8799 | 60.018 | 56 | 48.2516 | 15.6127 | 59.9543 | 25.54 | 48.2375 | 29.876 | 60.0452 | 37.77 | 48.2383 | 25.8145 | 60.0153 | 35.77 | 48.249 | 15.2877 | 59.9945 | 23.54 | 48.2332 | 12.7704 | 60.0197 | 23.54 | 48.2241 | 15.7522 | 60.0293 | 23.54 | 48.2278 | 16.1948 | 59.992 | 23.54 | 48.2334 | 11.7716 | 60.019 | 19.13
48.2397 | 36.5612 | 60.0485 | 43.77 | 48.2324 | 48.8799 | 60.018 | 56 | 48.2599 | 15.6127 | 59.9543 | 25.54 | 48.246 | 29.876 | 60.0452 | 37.77 | 48.2466 | 25.8145 | 60.0153 | 35.77 | 48.2573 | 15.2877 | 59.9945 | 23.54 | 48.2415 | 12.7704 | 60.0197 | 23.54 | 48.2324 | 15.7521 | 60.0293 | 23.54 | 48.2361 | 16.1948 | 59.992 | 23.54 | 48.2417 | 11.7716 | 60.019 | 19.13
48.248 | 36.5602 | 60.0485 | 43.77 | 48.2407 | 48.8799 | 60.018 | 56 | 48.2683 | 15.6162 | 59.9543 | 25.54 | 48.2543 | 29.876 | 60.0452 | 37.77 | 48.2549 | 25.8145 | 60.0153 | 35.77 | 48.2656 | 15.2877 | 59.9945 | 23.54 | 48.25 | 12.7704 | 60.0197 | 23.54 | 48.2407 | 15.7521 | 60.0293 | 23.54 | 48.2444 | 16.1948 | 59.992 | 23.54 | 48.25 | 11.7716 | 60.019 | 19.13
48.2563 | 36.5602 | 60.0485 | 43.77 | 48.249 | 48.8799 | 60.018 | 56 | 48.2766 | 15.6162 | 59.9543 | 25.54 | 48.2626 | 29.876 | 60.0452 | 37.77 | 48.2634 | 25.8125 | 60.0153 | 35.77 | 48.2739 | 15.2877 | 59.9945 | 23.54 | 48.2583 | 12.7704 | 60.0197 | 23.54 | 48.2493 | 15.7521 | 60.0289 | 23.54 | 48.2527 | 16.1948 | 59.992 | 23.54 | 48.2583 | 11.7716 | 60.019 | 19.13
48.2647 | 36.56 | 60.0485 | 43.77 | 48.2573 | 48.8799 | 60.018 | 56 | 48.2849 | 15.6162 | 59.9543 | 25.54 | 48.2709 | 29.876 | 60.0452 | 37.77 | 48.2717 | 25.8125 | 60.0153 | 35.77 | 48.2825 | 15.2877 | 59.9945 | 23.54 | 48.2666 | 12.7704 | 60.0197 | 23.54 | 48.2576 | 15.7521 | 60.0289 | 23.54 | 48.261 | 16.1948 | 59.992 | 23.54 | 48.2666 | 11.7716 | 60.019 | 19.13
48.273 | 36.56 | 60.0485 | 43.77 | 48.2657 | 48.8799 | 60.018 | 56 | 48.2933 | 15.6162 | 59.9543 | 25.54 | 48.2792 | 29.876 | 60.0444 | 37.77 | 48.28 | 25.8125 | 60.0153 | 35.77 | 48.2908 | 15.2877 | 59.9945 | 23.54 | 48.2749 | 12.7736 | 60.0197 | 23.54 | 48.2659 | 15.7521 | 60.0289 | 23.54 | 48.2695 | 16.1948 | 59.992 | 23.54 | 48.2749 | 11.7716 | 60.019 | 19.13
48.2813 | 36.5601 | 60.0485 | 43.77 | 48.274 | 48.8799 | 60.018 | 56 | 48.3016 | 15.6162 | 59.9543 | 25.54 | 48.2876 | 29.876 | 60.0444 | 37.77 | 48.2883 | 25.8125 | 60.0153 | 35.77 | 48.2991 | 15.2877 | 59.9945 | 23.54 | 48.2832 | 12.7736 | 60.0197 | 23.54 | 48.2742 | 15.7521 | 60.0289 | 23.54 | 48.2778 | 16.1948 | 59.992 | 23.54 | 48.2832 | 11.7716 | 60.0194 | 19.13
48.2897 | 36.5601 | 60.0485 | 43.77 | 48.2823 | 48.88 | 60.018 | 56 | 48.3099 | 15.6162 | 59.9543 | 25.54 | 48.2959 | 29.876 | 60.0444 | 37.77 | 48.2966 | 25.8125 | 60.0153 | 35.77 | 48.3074 | 15.2877 | 59.9945 | 23.54 | 48.2915 | 12.7736 | 60.0197 | 23.54 | 48.2825 | 15.7521 | 60.0289 | 23.54 | 48.2861 | 16.1948 | 59.992 | 23.54 | 48.2915 | 11.7716 | 60.0194 | 19.13
48.298 | 36.5608 | 60.0485 | 43.77 | 48.2906 | 48.88 | 60.018 | 56 | 48.3184 | 15.6162 | 59.9547 | 25.54 | 48.3042 | 29.876 | 60.0444 | 37.77 | 48.3049 | 25.8125 | 60.0153 | 35.77 | 48.3157 | 15.2877 | 59.9945 | 23.54 | 48.2998 | 12.7736 | 60.0197 | 23.54 | 48.2908 | 15.7521 | 60.0289 | 23.54 | 48.2944 | 16.1948 | 59.992 | 23.54 | 48.2998 | 11.7716 | 60.0194 | 19.13
48.3063 | 36.5608 | 60.0485 | 43.77 | 48.299 | 48.88 | 60.0188 | 56 | 48.3267 | 15.6162 | 59.9547 | 25.54 | 48.3125 | 29.876 | 60.0444 | 37.77 | 48.3132 | 25.8125 | 60.0153 | 35.77 | 48.324 | 15.2877 | 59.9945 | 23.54 | 48.3081 | 12.7736 | 60.0197 | 23.54 | 48.2991 | 15.7521 | 60.0289 | 23.54 | 48.3027 | 16.1948 | 59.992 | 23.54 | 48.3086 | 11.7716 | 60.0194 | 19.13
48.3146 | 36.5501 | 60.0485 | 43.77 | 48.3073 | 48.88 | 60.0188 | 56 | 48.335 | 15.6162 | 59.9547 | 25.54 | 48.3209 | 29.876 | 60.0444 | 37.77 | 48.3215 | 25.8125 | 60.0153 | 35.77 | 48.3323 | 15.2889 | 59.9945 | 23.54 | 48.3167 | 12.7736 | 60.0197 | 23.54 | 48.3074 | 15.7521 | 60.0289 | 23.54 | 48.311 | 16.1948 | 59.992 | 23.54 | 48.3169 | 11.7716 | 60.0194 | 19.13
48.323 | 36.5501 | 60.0485 | 43.77 | 48.3157 | 48.88 | 60.0188 | 56 | 48.3434 | 15.6162 | 59.9547 | 25.54 | 48.3292 | 29.876 | 60.0444 | 37.77 | 48.3301 | 25.8125 | 60.0153 | 35.77 | 48.3408 | 15.2889 | 59.9945 | 23.54 | 48.325 | 12.7802 | 60.0197 | 23.54 | 48.3159 | 15.7521 | 60.0289 | 23.54 | 48.3193 | 16.1948 | 59.992 | 23.54 | 48.3252 | 11.7716 | 60.0194 | 19.13
48.3313 | 36.5501 | 60.0485 | 43.77 | 48.324 | 48.88 | 60.0188 | 56 | 48.3517 | 15.6162 | 59.9547 | 25.54 | 48.3375 | 29.876 | 60.0444 | 37.77 | 48.3384 | 25.8125 | 60.0153 | 35.77 | 48.3491 | 15.2889 | 59.9945 | 23.54 | 48.3333 | 12.7802 | 60.0197 | 23.54 | 48.3242 | 15.7521 | 60.0289 | 23.54 | 48.3279 | 16.1948 | 59.9916 | 23.54 | 48.3335 | 11.7716 | 60.0194 | 19.13
48.3396 | 36.5501 | 60.0485 | 43.77 | 48.3323 | 48.88 | 60.0188 | 56 | 48.36 | 15.6162 | 59.9547 | 25.54 | 48.3458 | 29.876 | 60.0444 | 37.77 | 48.3467 | 25.8061 | 60.0153 | 35.77 | 48.3574 | 15.2889 | 59.9945 | 23.54 | 48.3416 | 12.7802 | 60.0197 | 23.54 | 48.3325 | 15.7521 | 60.0289 | 23.54 | 48.3362 | 16.1948 | 59.9916 | 23.54 | 48.3418 | 11.7716 | 60.0194 | 19.13
48.348 | 36.5501 | 60.0485 | 43.77 | 48.3406 | 48.88 | 60.0188 | 56 | 48.3683 | 15.624 | 59.9547 | 25.54 | 48.3541 | 29.876 | 60.0444 | 37.77 | 48.355 | 25.8061 | 60.0153 | 35.77 | 48.3657 | 15.2889 | 59.9945 | 23.54 | 48.3499 | 12.7802 | 60.0197 | 23.54 | 48.3408 | 15.7521 | 60.0289 | 23.54 | 48.3445 | 16.1948 | 59.9916 | 23.54 | 48.3501 | 11.7716 | 60.0194 | 19.13
48.3563 | 36.5501 | 60.0485 | 43.77 | 48.349 | 48.88 | 60.0188 | 56 | 48.3767 | 15.624 | 59.9547 | 25.54 | 48.3625 | 29.876 | 60.0444 | 37.77 | 48.3633 | 25.8061 | 60.0153 | 35.77 | 48.374 | 15.2889 | 59.9945 | 23.54 | 48.3582 | 12.7802 | 60.0197 | 23.54 | 48.3491 | 15.7521 | 60.0289 | 23.54 | 48.3528 | 16.1948 | 59.9916 | 23.54 | 48.3584 | 11.7716 | 60.0194 | 19.13
48.3646 | 36.5498 | 60.0485 | 43.77 | 48.3573 | 48.88 | 60.0188 | 56 | 48.385 | 15.6356 | 59.9547 | 25.54 | 48.3708 | 29.876 | 60.0444 | 37.77 | 48.3716 | 25.8061 | 60.0153 | 35.77 | 48.3823 | 15.2896 | 59.9945 | 23.54 | 48.3665 | 12.7802 | 60.0197 | 23.54 | 48.3574 | 15.7521 | 60.0289 | 23.54 | 48.3611 | 16.1948 | 59.9916 | 23.54 | 48.3667 | 11.7716 | 60.0194 | 19.13
48.3729 | 36.5498 | 60.0485 | 43.77 | 48.3657 | 48.8798 | 60.0188 | 56 | 48.3933 | 15.6356 | 59.9547 | 25.54 | 48.3792 | 29.876 | 60.0444 | 37.77 | 48.3799 | 25.8061 | 60.0153 | 35.77 | 48.3906 | 15.2896 | 59.9945 | 23.54 | 48.3748 | 12.7802 | 60.0193 | 23.54 | 48.3657 | 15.7521 | 60.0289 | 23.54 | 48.3694 | 16.1948 | 59.9916 | 23.54 | 48.375 | 11.7716 | 60.0194 | 19.13
48.3813 | 36.5488 | 60.0485 | 43.77 | 48.374 | 48.8798 | 60.0188 | 56 | 48.4017 | 15.6356 | 59.9547 | 25.54 | 48.3875 | 29.876 | 60.0444 | 37.77 | 48.3882 | 25.8061 | 60.0153 | 35.77 | 48.3989 | 15.2915 | 59.9945 | 23.54 | 48.3833 | 12.7802 | 60.0193 | 23.54 | 48.374 | 15.7521 | 60.0289 | 23.54 | 48.3777 | 16.1948 | 59.9916 | 23.54 | 48.3833 | 11.7716 | 60.0194 | 19.13
48.3896 | 36.5488 | 60.0485 | 43.77 | 48.3823 | 48.8798 | 60.0188 | 56 | 48.41 | 15.6356 | 59.9547 | 25.54 | 48.3958 | 29.876 | 60.0444 | 37.77 | 48.3965 | 25.8061 | 60.0153 | 35.77 | 48.4075 | 15.2915 | 59.9945 | 23.54 | 48.3916 | 12.7802 | 60.0193 | 23.54 | 48.3823 | 15.7521 | 60.0289 | 23.54 | 48.3862 | 16.1948 | 59.9916 | 23.54 | 48.3916 | 11.7716 | 60.0194 | 19.13
48.3979 | 36.5486 | 60.0485 | 43.77 | 48.3906 | 48.8798 | 60.0188 | 56 | 48.4183 | 15.6356 | 59.9547 | 25.54 | 48.4042 | 29.876 | 60.0444 | 37.77 | 48.405 | 25.8061 | 60.0153 | 35.77 | 48.4158 | 15.2915 | 59.9945 | 23.54 | 48.3999 | 12.7802 | 60.0193 | 23.54 | 48.3909 | 15.7521 | 60.0289 | 23.54 | 48.3945 | 16.1948 | 59.9916 | 23.54 | 48.3999 | 11.7761 | 60.0194 | 19.13
48.4062 | 36.5486 | 60.0485 | 43.77 | 48.399 | 48.8798 | 60.0188 | 56 | 48.4268 | 15.6356 | 59.9547 | 25.54 | 48.4125 | 29.876 | 60.0444 | 37.77 | 48.4133 | 25.7982 | 60.0141 | 35.77 | 48.4241 | 15.2915 | 59.9945 | 23.54 | 48.4082 | 12.7802 | 60.0193 | 23.54 | 48.3992 | 15.7521 | 60.0289 | 23.54 | 48.4028 | 16.1948 | 59.9916 | 23.54 | 48.4082 | 11.7761 | 60.0194 | 19.13
48.4146 | 36.5485 | 60.0485 | 43.77 | 48.4073 | 48.8798 | 60.0188 | 56 | 48.4351 | 15.6356 | 59.9547 | 25.54 | 48.4208 | 29.876 | 60.0444 | 37.77 | 48.4216 | 25.7982 | 60.0141 | 35.77 | 48.4324 | 15.2915 | 59.9945 | 23.54 | 48.4165 | 12.7802 | 60.0193 | 23.54 | 48.4075 | 15.7521 | 60.0289 | 23.54 | 48.4111 | 16.1948 | 59.9916 | 23.54 | 48.4165 | 11.7778 | 60.0194 | 19.13
48.4229 | 36.5485 | 60.0485 | 43.77 | 48.4156 | 48.8798 | 60.0188 | 56 | 48.4434 | 15.6356 | 59.9547 | 25.54 | 48.4291 | 30.0279 | 60.0444 | 37.77 | 48.4299 | 25.8008 | 60.0141 | 35.77 | 48.4407 | 15.2915 | 59.9945 | 23.54 | 48.4248 | 12.7802 | 60.0193 | 23.54 | 48.4158 | 15.7521 | 60.0289 | 23.54 | 48.4194 | 16.1948 | 59.9916 | 23.54 | 48.4248 | 11.7778 | 60.0194 | 19.13
48.4312 | 36.5489 | 60.0485 | 43.77 | 48.424 | 48.8798 | 60.0188 | 56 | 48.4518 | 15.6356 | 59.9547 | 25.54 | 48.4375 | 30.0279 | 60.0444 | 37.77 | 48.4382 | 25.8008 | 60.0141 | 35.77 | 48.449 | 15.2915 | 59.9945 | 23.54 | 48.4331 | 12.7802 | 60.0193 | 23.54 | 48.4241 | 15.7521 | 60.0289 | 23.54 | 48.4277 | 16.1948 | 59.9916 | 23.54 | 48.4331 | 11.7778 | 60.0194 | 19.13
48.4395 | 36.5489 | 60.0485 | 43.77 | 48.4323 | 48.8798 | 60.0188 | 56 | 48.4601 | 15.6356 | 59.9547 | 25.54 | 48.4458 | 30.0279 | 60.0444 | 37.77 | 48.4465 | 25.8008 | 60.0141 | 35.77 | 48.4573 | 15.2915 | 59.9945 | 23.54 | 48.4414 | 12.7802 | 60.0193 | 23.54 | 48.4324 | 15.753 | 60.0289 | 23.54 | 48.436 | 16.1948 | 59.9916 | 23.54 | 48.4414 | 11.7778 | 60.0194 | 19.13
48.4479 | 36.5495 | 60.0485 | 43.77 | 48.4406 | 48.8798 | 60.0188 | 56 | 48.4684 | 15.6356 | 59.9547 | 25.54 | 48.4541 | 30.0279 | 60.0444 | 37.77 | 48.4548 | 25.8008 | 60.0141 | 35.77 | 48.4658 | 15.2915 | 59.9945 | 23.54 | 48.4497 | 12.7802 | 60.0193 | 23.54 | 48.4407 | 15.753 | 60.0289 | 23.54 | 48.4443 | 16.1948 | 59.9916 | 23.54 | 48.4502 | 11.7778 | 60.0194 | 19.13
48.4562 | 36.5495 | 60.0485 | 43.77 | 48.449 | 48.8798 | 60.0188 | 56 | 48.4768 | 15.6356 | 59.9547 | 25.54 | 48.4624 | 30.0279 | 60.0444 | 37.77 | 48.4631 | 25.8056 | 60.0141 | 35.77 | 48.4741 | 15.2915 | 59.9945 | 23.54 | 48.4583 | 12.7802 | 60.0193 | 23.54 | 48.449 | 15.753 | 60.0293 | 23.54 | 48.4529 | 16.1948 | 59.9916 | 23.54 | 48.4585 | 11.7778 | 60.0194 | 19.13
48.4645 | 36.5495 | 60.0485 | 43.77 | 48.4573 | 48.8798 | 60.0188 | 56 | 48.4851 | 15.6447 | 59.9547 | 25.54 | 48.4707 | 30.0279 | 60.0444 | 37.77 | 48.4717 | 25.8056 | 60.0141 | 35.77 | 48.4824 | 15.2915 | 59.9945 | 23.54 | 48.4666 | 12.7802 | 60.0193 | 23.54 | 48.4575 | 15.753 | 60.0293 | 23.54 | 48.4612 | 16.1948 | 59.9916 | 23.54 | 48.4668 | 11.7778 | 60.0194 | 19.13
48.4728 | 36.5495 | 60.0485 | 43.77 | 48.4656 | 48.8798 | 60.0188 | 56 | 48.4934 | 15.6447 | 59.9547 | 25.54 | 48.4791 | 30.0777 | 60.0444 | 37.77 | 48.48 | 25.8056 | 60.0141 | 35.77 | 48.4907 | 15.2915 | 59.9945 | 23.54 | 48.4749 | 12.7802 | 60.0193 | 23.54 | 48.4658 | 15.753 | 60.0293 | 23.54 | 48.4695 | 16.1948 | 59.9916 | 23.54 | 48.4751 | 11.7778 | 60.0194 | 19.13
48.4812 | 36.5495 | 60.0485 | 43.77 | 48.4739 | 48.8798 | 60.0188 | 56 | 48.5018 | 15.6447 | 59.9547 | 25.54 | 48.4874 | 30.0777 | 60.0444 | 37.77 | 48.4883 | 25.8056 | 60.0141 | 35.77 | 48.499 | 15.2915 | 59.9953 | 23.54 | 48.4832 | 12.7802 | 60.0193 | 23.54 | 48.4741 | 15.753 | 60.0293 | 23.54 | 48.4778 | 16.1948 | 59.9916 | 23.54 | 48.4834 | 11.7778 | 60.0198 | 19.13
48.4895 | 36.5495 | 60.0485 | 43.77 | 48.4823 | 48.8798 | 60.0188 | 56 | 48.5101 | 15.6447 | 59.9547 | 25.54 | 48.4957 | 30.0777 | 60.0444 | 37.77 | 48.4966 | 25.8056 | 60.0141 | 35.77 | 48.5073 | 15.2915 | 59.9953 | 23.54 | 48.4915 | 12.7802 | 60.0193 | 23.54 | 48.4824 | 15.753 | 60.0293 | 23.54 | 48.4861 | 16.1948 | 59.9916 | 23.54 | 48.4917 | 11.7778 | 60.0198 | 19.13
48.4978 | 36.5492 | 60.0485 | 43.77 | 48.4906 | 48.8798 | 60.0188 | 56 | 48.5184 | 15.6598 | 59.9561 | 25.54 | 48.504 | 30.0777 | 60.0444 | 37.77 | 48.5049 | 25.8056 | 60.0141 | 35.77 | 48.5156 | 15.2915 | 59.9953 | 23.54 | 48.4998 | 12.7802 | 60.0193 | 23.54 | 48.4907 | 15.753 | 60.0293 | 23.54 | 48.4944 | 16.1948 | 59.9916 | 23.54 | 48.5 | 11.7778 | 60.0198 | 19.13
48.5062 | 36.5492 | 60.0485 | 43.77 | 48.499 | 48.8798 | 60.0188 | 56 | 48.5269 | 15.6598 | 59.9561 | 25.54 | 48.5123 | 30.0777 | 60.0444 | 37.77 | 48.5132 | 25.8056 | 60.0141 | 35.77 | 48.5242 | 15.2915 | 59.9953 | 23.54 | 48.5081 | 12.7802 | 60.0193 | 23.54 | 48.499 | 15.753 | 60.0293 | 23.54 | 48.5027 | 16.1948 | 59.9916 | 23.54 | 48.5083 | 11.7778 | 60.0198 | 19.13
48.5145 | 36.5486 | 60.0485 | 43.77 | 48.5073 | 48.8798 | 60.0188 | 56 | 48.5352 | 15.6598 | 59.9561 | 25.54 | 48.5208 | 30.0777 | 60.0444 | 37.77 | 48.5215 | 25.8056 | 60.0141 | 35.77 | 48.5325 | 15.2928 | 59.9953 | 23.54 | 48.5164 | 12.7802 | 60.0193 | 23.54 | 48.5073 | 15.753 | 60.0293 | 23.54 | 48.5112 | 16.1948 | 59.9916 | 23.54 | 48.5166 | 11.7778 | 60.0198 | 19.13
48.5228 | 36.5486 | 60.0485 | 43.77 | 48.5156 | 48.8798 | 60.0188 | 56 | 48.5435 | 15.6598 | 59.9561 | 25.54 | 48.5291 | 30.0777 | 60.0444 | 37.77 | 48.53 | 25.8056 | 60.0141 | 35.77 | 48.5408 | 15.2928 | 59.9953 | 23.54 | 48.5249 | 12.7802 | 60.0193 | 23.54 | 48.5156 | 15.753 | 60.0293 | 23.54 | 48.5195 | 16.1948 | 59.9916 | 23.54 | 48.5249 | 11.7778 | 60.0198 | 19.13
48.5311 | 36.5486 | 60.0485 | 43.77 | 48.5239 | 48.8798 | 60.0188 | 56 | 48.5518 | 15.6598 | 59.9561 | 25.54 | 48.5374 | 30.0777 | 60.0444 | 37.77 | 48.5383 | 25.8056 | 60.0141 | 35.77 | 48.5491 | 15.2928 | 59.9953 | 23.54 | 48.5332 | 12.7802 | 60.0193 | 23.54 | 48.5239 | 15.753 | 60.0293 | 23.54 | 48.5278 | 16.1948 | 59.992 | 23.54 | 48.5332 | 11.7778 | 60.0198 | 19.13
48.5395 | 36.5486 | 60.0485 | 43.77 | 48.5323 | 48.8798 | 60.0188 | 56 | 48.5602 | 15.6598 | 59.9561 | 25.54 | 48.5457 | 30.0755 | 60.0444 | 37.77 | 48.5466 | 25.8056 | 60.0141 | 35.77 | 48.5574 | 15.2928 | 59.9953 | 23.54 | 48.5415 | 12.7802 | 60.0193 | 23.54 | 48.5325 | 15.753 | 60.0293 | 23.54 | 48.5361 | 16.1948 | 59.992 | 23.54 | 48.5415 | 11.7778 | 60.0198 | 19.13
48.5478 | 36.5381 | 60.0485 | 43.77 | 48.5406 | 48.8798 | 60.0188 | 56 | 48.5685 | 15.6598 | 59.9561 | 25.54 | 48.5541 | 30.0755 | 60.0444 | 37.77 | 48.5549 | 25.8056 | 60.0141 | 35.77 | 48.5657 | 15.2928 | 59.9953 | 23.54 | 48.5498 | 12.7802 | 60.0193 | 23.54 | 48.5408 | 15.753 | 60.0293 | 23.54 | 48.5444 | 16.1974 | 59.992 | 23.54 | 48.5498 | 11.7778 | 60.0198 | 19.13
48.5561 | 36.5381 | 60.0485 | 43.77 | 48.5489 | 48.8798 | 60.0188 | 56 | 48.5768 | 15.6598 | 59.9561 | 25.54 | 48.5624 | 30.0674 | 60.0444 | 37.77 | 48.5632 | 25.968 | 60.0141 | 35.77 | 48.574 | 15.2928 | 59.9953 | 23.54 | 48.5581 | 12.7802 | 60.0193 | 23.54 | 48.5491 | 15.753 | 60.0293 | 23.54 | 48.5527 | 16.1974 | 59.992 | 23.54 | 48.5581 | 11.7778 | 60.0198 | 19.13
48.5645 | 36.539 | 60.0485 | 43.77 | 48.5573 | 48.8798 | 60.0188 | 56 | 48.5852 | 15.6598 | 59.9561 | 25.54 | 48.5707 | 30.0674 | 60.0444 | 37.77 | 48.5715 | 25.968 | 60.0141 | 35.77 | 48.5823 | 15.2928 | 59.9953 | 23.54 | 48.5664 | 12.7802 | 60.0193 | 23.54 | 48.5574 | 15.753 | 60.0293 | 23.54 | 48.561 | 16.1974 | 59.992 | 23.54 | 48.5664 | 11.782 | 60.0198 | 19.13
48.5728 | 36.539 | 60.0485 | 43.77 | 48.5656 | 48.8796 | 60.0188 | 56 | 48.5935 | 15.6598 | 59.9561 | 25.54 | 48.579 | 30.0674 | 60.0444 | 37.77 | 48.5798 | 25.968 | 60.0141 | 35.77 | 48.5908 | 15.2928 | 59.9953 | 23.54 | 48.5747 | 12.7802 | 60.0193 | 23.54 | 48.5657 | 15.753 | 60.0293 | 23.54 | 48.5696 | 16.1974 | 59.992 | 23.54 | 48.5747 | 11.782 | 60.0198 | 19.13
48.5811 | 36.5394 | 60.0485 | 43.77 | 48.5739 | 48.8796 | 60.0188 | 56 | 48.6018 | 15.6598 | 59.9561 | 25.54 | 48.5873 | 30.0674 | 60.0444 | 37.77 | 48.5881 | 25.968 | 60.0141 | 35.77 | 48.5991 | 15.2928 | 59.9953 | 23.54 | 48.583 | 12.7802 | 60.0193 | 23.54 | 48.574 | 15.753 | 60.0293 | 23.54 | 48.5779 | 16.1974 | 59.992 | 23.54 | 48.5835 | 11.7872 | 60.0198 | 19.13
48.5894 | 36.5394 | 60.0485 | 43.77 | 48.5822 | 48.8796 | 60.0188 | 56 | 48.6102 | 15.6598 | 59.9561 | 25.54 | 48.5957 | 30.0674 | 60.0444 | 37.77 | 48.5967 | 25.968 | 60.0141 | 35.77 | 48.6074 | 15.2928 | 59.9953 | 23.54 | 48.5916 | 12.7802 | 60.0193 | 23.54 | 48.5823 | 15.7521 | 60.0293 | 23.54 | 48.5862 | 16.1974 | 59.992 | 23.54 | 48.5918 | 11.7872 | 60.0198 | 19.13
48.5977 | 36.53 | 60.0485 | 43.77 | 48.5906 | 48.8796 | 60.0188 | 56 | 48.6185 | 15.6598 | 59.9561 | 25.54 | 48.604 | 30.0674 | 60.0444 | 37.77 | 48.605 | 25.968 | 60.0141 | 35.77 | 48.6157 | 15.2928 | 59.9953 | 23.54 | 48.5999 | 12.7802 | 60.0193 | 23.54 | 48.5906 | 15.7521 | 60.0293 | 23.54 | 48.5945 | 16.1974 | 59.992 | 23.54 | 48.6001 | 11.7872 | 60.0198 | 19.13
48.6061 | 36.53 | 60.0485 | 43.77 | 48.5989 | 48.8796 | 60.0188 | 56 | 48.6268 | 15.6598 | 59.9561 | 25.54 | 48.6123 | 30.0674 | 60.0444 | 37.77 | 48.6133 | 25.968 | 60.0133 | 35.77 | 48.624 | 15.2928 | 59.9953 | 23.54 | 48.6082 | 12.7802 | 60.0193 | 23.54 | 48.5991 | 15.7521 | 60.0293 | 23.54 | 48.6028 | 16.1974 | 59.992 | 23.54 | 48.6084 | 11.7872 | 60.0198 | 19.13
48.6144 | 36.53 | 60.0477 | 43.77 | 48.6072 | 48.8796 | 60.0188 | 56 | 48.6353 | 15.6598 | 59.9561 | 25.54 | 48.6206 | 30.0674 | 60.0444 | 37.77 | 48.6216 | 25.968 | 60.0133 | 35.77 | 48.6323 | 15.2928 | 59.9953 | 23.54 | 48.6165 | 12.7802 | 60.0193 | 23.54 | 48.6074 | 15.7521 | 60.0293 | 23.54 | 48.6111 | 16.1974 | 59.992 | 23.54 | 48.6167 | 11.7861 | 60.0198 | 19.13
48.6227 | 36.53 | 60.0477 | 43.77 | 48.6155 | 48.8796 | 60.0188 | 56 | 48.6436 | 15.6598 | 59.9561 | 25.54 | 48.629 | 30.0674 | 60.0444 | 37.77 | 48.6299 | 25.968 | 60.0133 | 35.77 | 48.6406 | 15.2928 | 59.9953 | 23.54 | 48.6248 | 12.7802 | 60.0193 | 23.54 | 48.6157 | 15.7521 | 60.0293 | 23.54 | 48.6194 | 16.1974 | 59.992 | 23.54 | 48.625 | 11.7861 | 60.0198 | 19.13
48.631 | 36.5297 | 60.0477 | 43.77 | 48.6239 | 48.8796 | 60.0188 | 56 | 48.6519 | 15.6616 | 59.9561 | 25.54 | 48.6373 | 30.0674 | 60.0444 | 37.77 | 48.6382 | 25.968 | 60.0133 | 35.77 | 48.6492 | 15.2928 | 59.9953 | 23.54 | 48.6331 | 12.7802 | 60.0193 | 23.54 | 48.624 | 15.7521 | 60.0293 | 23.54 | 48.6279 | 16.1974 | 59.992 | 23.54 | 48.6333 | 11.7861 | 60.0198 | 19.13
48.6394 | 36.5297 | 60.0477 | 43.77 | 48.6322 | 48.8796 | 60.0188 | 56 | 48.6603 | 15.6616 | 59.9561 | 25.54 | 48.6456 | 30.0674 | 60.0444 | 37.77 | 48.6465 | 25.968 | 60.0133 | 35.77 | 48.6575 | 15.2928 | 59.9953 | 23.54 | 48.6414 | 12.7802 | 60.0193 | 23.54 | 48.6323 | 15.7521 | 60.0293 | 23.54 | 48.6362 | 16.1974 | 59.992 | 23.54 | 48.6416 | 11.7861 | 60.0198 | 19.13
48.6477 | 36.5286 | 60.0477 | 43.77 | 48.6406 | 48.8796 | 60.0188 | 56 | 48.6686 | 15.6651 | 59.9561 | 25.54 | 48.6539 | 30.0674 | 60.0444 | 37.77 | 48.6548 | 25.968 | 60.0133 | 35.77 | 48.6658 | 15.2928 | 59.9953 | 23.54 | 48.6497 | 12.7802 | 60.0193 | 23.54 | 48.6406 | 15.7521 | 60.0293 | 23.54 | 48.6445 | 16.1974 | 59.992 | 23.54 | 48.6499 | 11.7861 | 60.0198 | 19.13
48.656 | 36.5286 | 60.0477 | 43.77 | 48.6489 | 48.8796 | 60.0188 | 56 | 48.6769 | 15.6651 | 59.9561 | 25.54 | 48.6622 | 30.0674 | 60.0444 | 37.77 | 48.6633 | 25.968 | 60.0133 | 35.77 | 48.6741 | 15.2928 | 59.9953 | 23.54 | 48.6582 | 12.7802 | 60.0193 | 23.54 | 48.6489 | 15.7521 | 60.0293 | 23.54 | 48.6528 | 16.1974 | 59.992 | 23.54 | 48.6582 | 11.7861 | 60.0198 | 19.13
48.6644 | 36.5288 | 60.0477 | 43.77 | 48.6572 | 48.8796 | 60.0188 | 56 | 48.6853 | 15.6651 | 59.9561 | 25.54 | 48.6707 | 30.0674 | 60.0444 | 37.77 | 48.6716 | 25.968 | 60.0133 | 35.77 | 48.6824 | 15.2928 | 59.9953 | 23.54 | 48.6665 | 12.7802 | 60.0193 | 23.54 | 48.6572 | 15.7521 | 60.0293 | 23.54 | 48.6611 | 16.1989 | 59.992 | 23.54 | 48.6665 | 11.7861 | 60.0198 | 19.13
48.6727 | 36.5288 | 60.0477 | 43.77 | 48.6655 | 48.8799 | 60.0188 | 56 | 48.6936 | 15.6651 | 59.9561 | 25.54 | 48.679 | 30.0674 | 60.044 | 37.77 | 48.6799 | 25.968 | 60.0133 | 35.77 | 48.6907 | 15.2928 | 59.9953 | 23.54 | 48.6748 | 12.7802 | 60.0193 | 23.54 | 48.6655 | 15.7521 | 60.0293 | 23.54 | 48.6694 | 16.1989 | 59.992 | 23.54 | 48.6748 | 11.7861 | 60.0198 | 19.13
48.681 | 36.529 | 60.0477 | 43.77 | 48.6739 | 48.8799 | 60.0188 | 56 | 48.7019 | 15.6651 | 59.9561 | 25.54 | 48.6873 | 30.0674 | 60.044 | 37.77 | 48.6882 | 25.968 | 60.0133 | 35.77 | 48.699 | 15.2928 | 59.9956 | 23.54 | 48.6831 | 12.7802 | 60.0193 | 23.54 | 48.6741 | 15.7521 | 60.0293 | 23.54 | 48.6777 | 16.1999 | 59.992 | 23.54 | 48.6831 | 11.7861 | 60.0202 | 19.13
48.6893 | 36.529 | 60.0477 | 43.77 | 48.6822 | 48.8799 | 60.0188 | 56 | 48.7102 | 15.6651 | 59.9561 | 25.54 | 48.6956 | 30.0674 | 60.044 | 37.77 | 48.6965 | 25.968 | 60.0133 | 35.77 | 48.7073 | 15.2928 | 59.9956 | 23.54 | 48.6914 | 12.7802 | 60.0193 | 23.54 | 48.6824 | 15.7521 | 60.0293 | 23.54 | 48.686 | 16.1999 | 59.992 | 23.54 | 48.6914 | 11.7861 | 60.0202 | 19.13
48.6977 | 36.5294 | 60.0477 | 43.77 | 48.6906 | 48.8799 | 60.0188 | 56 | 48.7186 | 15.6685 | 59.9568 | 25.54 | 48.7039 | 30.0674 | 60.044 | 37.77 | 48.7048 | 25.968 | 60.0133 | 35.77 | 48.7158 | 15.2928 | 59.9956 | 23.54 | 48.6997 | 12.7802 | 60.0193 | 23.54 | 48.6907 | 15.7521 | 60.0293 | 23.54 | 48.6946 | 16.1999 | 59.992 | 23.54 | 48.6997 | 11.7844 | 60.0202 | 19.13
48.706 | 36.5294 | 60.0477 | 43.77 | 48.6989 | 48.849 | 60.018 | 56 | 48.7269 | 15.6685 | 59.9568 | 25.54 | 48.7123 | 30.0674 | 60.044 | 37.77 | 48.7131 | 25.968 | 60.0133 | 35.77 | 48.7241 | 15.2928 | 59.9956 | 23.54 | 48.708 | 12.7802 | 60.0193 | 23.54 | 48.699 | 15.7521 | 60.0293 | 23.54 | 48.7029 | 16.1999 | 59.992 | 23.54 | 48.708 | 11.7844 | 60.0202 | 19.13
48.7143 | 36.5302 | 60.0477 | 43.77 | 48.7072 | 48.849 | 60.018 | 56 | 48.7352 | 15.6684 | 59.9568 | 25.54 | 48.7206 | 30.0674 | 60.044 | 37.77 | 48.7214 | 25.968 | 60.0133 | 35.77 | 48.7324 | 15.2889 | 59.9956 | 23.54 | 48.7163 | 12.7802 | 60.0193 | 23.54 | 48.7073 | 15.7521 | 60.0293 | 23.54 | 48.7112 | 16.1999 | 59.992 | 23.54 | 48.7163 | 11.8392 | 60.0202 | 19.13
48.7227 | 36.5302 | 60.0477 | 43.77 | 48.7155 | 49.01 | 60.018 | 56 | 48.7437 | 15.6684 | 59.9568 | 25.54 | 48.7289 | 30.0674 | 60.044 | 37.77 | 48.73 | 25.968 | 60.0133 | 35.77 | 48.7407 | 15.2889 | 59.9956 | 23.54 | 48.7249 | 12.7802 | 60.0193 | 23.54 | 48.7156 | 15.7521 | 60.0293 | 23.54 | 48.7195 | 16.1999 | 59.992 | 23.54 | 48.7251 | 11.8392 | 60.0202 | 19.13
48.731 | 36.5303 | 60.0477 | 43.77 | 48.7239 | 49.01 | 60.018 | 56 | 48.752 | 15.6684 | 59.9568 | 25.54 | 48.7372 | 30.0674 | 60.044 | 37.77 | 48.7383 | 25.968 | 60.0133 | 35.77 | 48.749 | 15.2889 | 59.9956 | 23.54 | 48.7332 | 12.7802 | 60.0193 | 23.54 | 48.7239 | 15.7521 | 60.0293 | 23.54 | 48.7278 | 16.1999 | 59.9924 | 23.54 | 48.7334 | 11.8392 | 60.0202 | 19.13
48.7393 | 36.5303 | 60.0477 | 43.77 | 48.7322 | 49.01 | 60.018 | 56 | 48.7603 | 15.6684 | 59.9568 | 25.54 | 48.7456 | 30.0646 | 60.044 | 37.77 | 48.7466 | 25.968 | 60.0133 | 35.77 | 48.7573 | 15.2889 | 59.9956 | 23.54 | 48.7415 | 12.7802 | 60.0193 | 23.54 | 48.7322 | 15.7538 | 60.0293 | 23.54 | 48.7361 | 16.1999 | 59.9924 | 23.54 | 48.7417 | 11.8392 | 60.0202 | 19.13
48.7476 | 36.5303 | 60.0477 | 43.77 | 48.7405 | 49.01 | 60.018 | 56 | 48.7687 | 15.6684 | 59.9568 | 25.54 | 48.7539 | 30.0646 | 60.044 | 37.77 | 48.7549 | 25.968 | 60.0133 | 35.77 | 48.7656 | 15.2889 | 59.9956 | 23.54 | 48.7498 | 12.7802 | 60.0193 | 23.54 | 48.7405 | 15.7538 | 60.0293 | 23.54 | 48.7444 | 16.1999 | 59.9924 | 23.54 | 48.75 | 11.8392 | 60.0202 | 19.13
48.756 | 36.5303 | 60.0477 | 43.77 | 48.7488 | 49.0098 | 60.018 | 56 | 48.777 | 15.6684 | 59.9568 | 25.54 | 48.7622 | 30.0646 | 60.044 | 37.77 | 48.7632 | 25.968 | 60.0133 | 35.77 | 48.7742 | 15.2889 | 59.9956 | 23.54 | 48.7581 | 12.7802 | 60.0193 | 23.54 | 48.749 | 15.7513 | 60.0293 | 23.54 | 48.7529 | 16.1999 | 59.9924 | 23.54 | 48.7583 | 11.8392 | 60.0202 | 19.13
48.7643 | 36.5298 | 60.0477 | 43.77 | 48.7572 | 49.0098 | 60.018 | 56 | 48.7853 | 15.6684 | 59.9568 | 25.54 | 48.7705 | 30.0646 | 60.044 | 37.77 | 48.7715 | 25.968 | 60.0133 | 35.77 | 48.7825 | 15.2878 | 59.9956 | 23.54 | 48.7664 | 12.7802 | 60.0193 | 23.54 | 48.7573 | 15.7513 | 60.0293 | 23.54 | 48.7612 | 16.1999 | 59.9924 | 23.54 | 48.7666 | 11.9862 | 60.0202 | 19.13
48.7726 | 36.5298 | 60.0477 | 43.77 | 48.7655 | 49.0098 | 60.018 | 56 | 48.7937 | 15.6684 | 59.9568 | 25.54 | 48.7788 | 30.0588 | 60.044 | 37.77 | 48.7798 | 25.968 | 60.0133 | 35.77 | 48.7908 | 15.2878 | 59.9956 | 23.54 | 48.7747 | 12.7802 | 60.0189 | 23.54 | 48.7656 | 15.7513 | 60.0293 | 23.54 | 48.7695 | 16.1999 | 59.9924 | 23.54 | 48.7749 | 11.9862 | 60.0202 | 19.13
48.7809 | 36.5288 | 60.0477 | 43.77 | 48.7739 | 49.0098 | 60.018 | 56 | 48.802 | 15.6684 | 59.9568 | 25.54 | 48.7872 | 30.0588 | 60.044 | 37.77 | 48.7881 | 25.968 | 60.0133 | 35.77 | 48.7991 | 15.365 | 59.9956 | 23.54 | 48.783 | 12.7802 | 60.0189 | 23.54 | 48.7739 | 15.7513 | 60.0293 | 23.54 | 48.7778 | 16.1999 | 59.9924 | 23.54 | 48.7832 | 12.0488 | 60.0202 | 19.13
48.7893 | 36.5288 | 60.0477 | 43.77 | 48.7822 | 49.0098 | 60.018 | 56 | 48.8103 | 15.6684 | 59.9568 | 25.54 | 48.7955 | 30.0588 | 60.044 | 37.77 | 48.7966 | 25.968 | 60.0133 | 35.77 | 48.8074 | 15.365 | 59.9956 | 23.54 | 48.7915 | 12.7802 | 60.0189 | 23.54 | 48.7822 | 15.7513 | 60.0293 | 23.54 | 48.7861 | 16.1999 | 59.9924 | 23.54 | 48.7915 | 12.0488 | 60.0202 | 19.13
48.7976 | 36.5285 | 60.0477 | 43.77 | 48.7905 | 49.0098 | 60.018 | 56 | 48.8187 | 15.672 | 59.9568 | 25.54 | 48.8038 | 30.0588 | 60.044 | 37.77 | 48.8049 | 25.968 | 60.0133 | 35.77 | 48.8157 | 15.3656 | 59.9956 | 23.54 | 48.7998 | 12.7802 | 60.0189 | 23.54 | 48.7905 | 15.7513 | 60.0293 | 23.54 | 48.7944 | 16.2025 | 59.9924 | 23.54 | 48.7998 | 12.0524 | 60.0202 | 19.13
48.8059 | 36.5285 | 60.0477 | 43.77 | 48.7988 | 49.0097 | 60.018 | 56 | 48.827 | 15.672 | 59.9568 | 25.54 | 48.8121 | 30.0588 | 60.044 | 37.77 | 48.8132 | 25.9655 | 60.0137 | 35.77 | 48.824 | 15.3656 | 59.9956 | 23.54 | 48.8081 | 12.7802 | 60.0189 | 23.54 | 48.7988 | 15.7513 | 60.0293 | 23.54 | 48.8027 | 16.2025 | 59.9924 | 23.54 | 48.8081 | 12.0524 | 60.0202 | 19.13
48.8142 | 36.4928 | 60.0473 | 43.77 | 48.8072 | 49.0097 | 60.018 | 56 | 48.8353 | 15.672 | 59.9568 | 25.54 | 48.8204 | 30.0588 | 60.044 | 37.77 | 48.8215 | 25.9655 | 60.0137 | 35.77 | 48.8325 | 15.3656 | 59.9956 | 23.54 | 48.8164 | 12.7802 | 60.0189 | 23.54 | 48.8071 | 15.7513 | 60.0293 | 23.54 | 48.8113 | 16.2025 | 59.9924 | 23.54 | 48.8164 | 12.0524 | 60.0202 | 19.13
48.8226 | 36.4928 | 60.0473 | 43.77 | 48.8155 | 49.1595 | 60.018 | 56 | 48.8438 | 15.672 | 59.9568 | 25.54 | 48.8289 | 30.0401 | 60.044 | 37.77 | 48.8298 | 25.9733 | 60.0137 | 35.77 | 48.8408 | 15.3656 | 59.9956 | 23.54 | 48.8247 | 12.7802 | 60.0189 | 23.54 | 48.8157 | 15.7513 | 60.0293 | 23.54 | 48.8196 | 16.2025 | 59.9924 | 23.54 | 48.8247 | 12.0524 | 60.0202 | 19.13
48.8309 | 36.4935 | 60.0473 | 43.77 | 48.8239 | 49.1595 | 60.018 | 56 | 48.8521 | 15.6797 | 59.9568 | 25.54 | 48.8372 | 30.0401 | 60.044 | 37.77 | 48.8381 | 25.9733 | 60.0137 | 35.77 | 48.8491 | 15.3656 | 59.9956 | 23.54 | 48.833 | 12.7802 | 60.0189 | 23.54 | 48.824 | 15.7513 | 60.0293 | 23.54 | 48.8279 | 16.2025 | 59.9924 | 23.54 | 48.833 | 12.0584 | 60.0202 | 19.13
48.8392 | 36.4935 | 60.0473 | 43.77 | 48.8322 | 49.1595 | 60.018 | 56 | 48.8604 | 15.6797 | 59.9568 | 25.54 | 48.8455 | 30.0401 | 60.044 | 37.77 | 48.8464 | 25.9715 | 60.0137 | 35.77 | 48.8574 | 15.3656 | 59.9956 | 23.54 | 48.8413 | 12.7802 | 60.0189 | 23.54 | 48.8323 | 15.7513 | 60.0293 | 23.54 | 48.8362 | 16.2025 | 59.9924 | 23.54 | 48.8413 | 12.0584 | 60.0202 | 19.13
48.8476 | 36.494 | 60.0473 | 43.77 | 48.8405 | 49.1595 | 60.018 | 56 | 48.8687 | 15.6797 | 59.9568 | 25.54 | 48.8538 | 30.0401 | 60.044 | 37.77 | 48.8547 | 25.9715 | 60.0137 | 35.77 | 48.8657 | 15.3659 | 59.9956 | 23.54 | 48.8496 | 12.7802 | 60.0189 | 23.54 | 48.8406 | 15.7513 | 60.0293 | 23.54 | 48.8445 | 16.2034 | 59.9924 | 23.54 | 48.8496 | 12.0584 | 60.0202 | 19.13
48.8559 | 36.494 | 60.0473 | 43.77 | 48.8488 | 49.2494 | 60.018 | 56 | 48.8771 | 15.6797 | 59.9568 | 25.54 | 48.8622 | 30.0401 | 60.044 | 37.77 | 48.8633 | 25.9715 | 60.0137 | 35.77 | 48.874 | 15.3659 | 59.9956 | 23.54 | 48.8579 | 12.7802 | 60.0189 | 23.54 | 48.8489 | 15.7509 | 60.0281 | 23.54 | 48.8528 | 16.2034 | 59.9924 | 23.54 | 48.8584 | 12.0584 | 60.0202 | 19.13
48.8642 | 36.4827 | 60.0473 | 43.77 | 48.8572 | 49.2494 | 60.018 | 56 | 48.8854 | 15.6797 | 59.9568 | 25.54 | 48.8705 | 30.0401 | 60.044 | 37.77 | 48.8716 | 25.9715 | 60.0137 | 35.77 | 48.8823 | 15.0944 | 59.9956 | 23.54 | 48.8665 | 12.7802 | 60.0189 | 23.54 | 48.8572 | 15.7509 | 60.0281 | 23.54 | 48.8611 | 16.2034 | 59.9924 | 23.54 | 48.8667 | 12.0584 | 60.0202 | 19.13
48.8725 | 36.4827 | 60.0473 | 43.77 | 48.8655 | 49.2173 | 60.018 | 56 | 48.8937 | 15.6797 | 59.9568 | 25.54 | 48.8788 | 30.0401 | 60.0429 | 37.77 | 48.8799 | 25.9715 | 60.0137 | 35.77 | 48.8906 | 15.0944 | 59.9956 | 23.54 | 48.8748 | 12.7802 | 60.0189 | 23.54 | 48.8655 | 15.7509 | 60.0281 | 23.54 | 48.8696 | 16.2034 | 59.9924 | 23.54 | 48.875 | 12.0584 | 60.0202 | 19.13
48.8809 | 36.4827 | 60.0473 | 43.77 | 48.8738 | 49.2173 | 60.018 | 56 | 48.9021 | 15.6879 | 59.9568 | 25.54 | 48.8871 | 30.0401 | 60.0429 | 37.77 | 48.8882 | 25.9715 | 60.0137 | 35.77 | 48.8992 | 15.014 | 59.996 | 23.54 | 48.8831 | 12.7802 | 60.0189 | 23.54 | 48.8738 | 15.7509 | 60.0281 | 23.54 | 48.8779 | 16.202 | 59.9924 | 23.54 | 48.8833 | 12.0584 | 60.0217 | 19.13
48.8892 | 36.4827 | 60.0473 | 43.77 | 48.8821 | 49.2175 | 60.018 | 56 | 48.9104 | 15.6879 | 59.9568 | 25.54 | 48.8954 | 30.0401 | 60.0429 | 37.77 | 48.8965 | 25.9715 | 60.0137 | 35.77 | 48.9075 | 15.014 | 59.996 | 23.54 | 48.8914 | 12.7802 | 60.0189 | 23.54 | 48.8821 | 15.7496 | 60.0281 | 23.54 | 48.8862 | 16.202 | 59.9924 | 23.54 | 48.8916 | 12.0584 | 60.0217 | 19.13
48.8975 | 36.4822 | 60.0473 | 43.77 | 48.8905 | 49.2175 | 60.018 | 56 | 48.9187 | 15.697 | 59.9577 | 25.54 | 48.9038 | 30.0401 | 60.0429 | 37.77 | 48.9048 | 25.9715 | 60.0137 | 35.77 | 48.9158 | 15.0084 | 59.996 | 23.54 | 48.8997 | 12.7802 | 60.0189 | 23.54 | 48.8906 | 15.7496 | 60.0281 | 23.54 | 48.8945 | 16.2024 | 59.9924 | 23.54 | 48.8999 | 12.0584 | 60.0217 | 19.13
48.9059 | 36.4822 | 60.0473 | 43.77 | 48.8988 | 49.2175 | 60.0159 | 56 | 48.9271 | 15.697 | 59.9577 | 25.54 | 48.9121 | 30.0379 | 60.0429 | 37.77 | 48.9131 | 25.9715 | 60.0137 | 35.77 | 48.9241 | 15.0084 | 59.996 | 23.54 | 48.908 | 12.7802 | 60.0189 | 23.54 | 48.8989 | 15.7496 | 60.0281 | 23.54 | 48.9028 | 16.2024 | 59.9924 | 23.54 | 48.9082 | 12.0584 | 60.0217 | 19.13
48.9142 | 36.4813 | 60.0473 | 43.77 | 48.9072 | 49.2175 | 60.0159 | 56 | 48.9354 | 15.697 | 59.9577 | 25.54 | 48.9204 | 30.0379 | 60.0429 | 37.77 | 48.9214 | 25.9715 | 60.0137 | 35.77 | 48.9324 | 15.0084 | 59.996 | 23.54 | 48.9163 | 12.7802 | 60.0189 | 23.54 | 48.9072 | 15.7496 | 60.0281 | 23.54 | 48.9111 | 16.2024 | 59.9924 | 23.54 | 48.9165 | 12.0584 | 60.0217 | 19.13
48.9225 | 36.4813 | 60.0473 | 43.77 | 48.9155 | 49.2175 | 60.0159 | 56 | 48.9437 | 15.697 | 59.9577 | 25.54 | 48.9287 | 30.0379 | 60.0429 | 37.77 | 48.9299 | 25.9715 | 60.0137 | 35.77 | 48.9407 | 15.0084 | 59.996 | 23.54 | 48.9246 | 12.7802 | 60.0189 | 23.54 | 48.9155 | 15.7496 | 60.0281 | 23.54 | 48.9194 | 16.2024 | 59.9924 | 23.54 | 48.9248 | 12.0584 | 60.0217 | 19.13
48.9308 | 36.5951 | 60.0473 | 43.77 | 48.9238 | 49.2175 | 60.0159 | 56 | 48.9521 | 15.697 | 59.9577 | 25.54 | 48.9371 | 30.0379 | 60.0429 | 37.77 | 48.9382 | 25.9715 | 60.0137 | 35.77 | 48.949 | 15.0084 | 59.996 | 23.54 | 48.9331 | 12.7802 | 60.0189 | 23.54 | 48.9238 | 15.7496 | 60.0281 | 23.54 | 48.9277 | 16.2024 | 59.9932 | 23.54 | 48.9331 | 12.0584 | 60.0217 | 19.13
48.9391 | 36.5951 | 60.0473 | 43.77 | 48.9321 | 49.2175 | 60.0159 | 56 | 48.9604 | 15.697 | 59.9577 | 25.54 | 48.9454 | 30.0248 | 60.0429 | 37.77 | 48.9465 | 25.9715 | 60.0137 | 35.77 | 48.9575 | 15.0084 | 59.996 | 23.54 | 48.9414 | 12.7802 | 60.0189 | 23.54 | 48.9321 | 15.7476 | 60.0281 | 23.54 | 48.9363 | 16.2024 | 59.9932 | 23.54 | 48.9414 | 12.0584 | 60.0217 | 19.13
48.9475 | 36.5951 | 60.0473 | 43.77 | 48.9405 | 49.2175 | 60.0159 | 56 | 48.9688 | 15.697 | 59.9577 | 25.54 | 48.9537 | 30.0248 | 60.0429 | 37.77 | 48.9548 | 25.9715 | 60.0137 | 35.77 | 48.9658 | 15.0084 | 59.996 | 23.54 | 48.9497 | 12.7802 | 60.0189 | 23.54 | 48.9404 | 15.7476 | 60.0281 | 23.54 | 48.9446 | 16.204 | 59.9932 | 23.54 | 48.9497 | 12.0584 | 60.0217 | 19.13
48.9558 | 36.5951 | 60.0473 | 43.77 | 48.9488 | 49.2437 | 60.0159 | 56 | 48.9772 | 15.697 | 59.9577 | 25.54 | 48.962 | 30.0248 | 60.0429 | 37.77 | 48.9631 | 25.9715 | 60.0137 | 35.77 | 48.9741 | 15.0084 | 59.996 | 23.54 | 48.958 | 12.7802 | 60.0189 | 23.54 | 48.9487 | 15.7476 | 60.0281 | 23.54 | 48.9529 | 16.204 | 59.9932 | 23.54 | 48.958 | 12.0584 | 60.0217 | 19.13
48.9641 | 36.5956 | 60.0473 | 43.77 | 48.9572 | 49.2437 | 60.0159 | 56 | 48.9855 | 15.697 | 59.9577 | 25.54 | 48.9703 | 30.0248 | 60.0429 | 37.77 | 48.9714 | 25.9715 | 60.0137 | 35.77 | 48.9824 | 15.0084 | 59.996 | 23.54 | 48.9663 | 12.7802 | 60.0189 | 23.54 | 48.9573 | 15.7476 | 60.0281 | 23.54 | 48.9612 | 16.2049 | 59.9932 | 23.54 | 48.9663 | 12.0584 | 60.0217 | 19.13
48.9724 | 36.5956 | 60.0473 | 43.77 | 48.9655 | 49.2437 | 60.0159 | 56 | 48.9938 | 15.697 | 59.9577 | 25.54 | 48.9788 | 30.0248 | 60.0429 | 37.77 | 48.9797 | 25.9715 | 60.0137 | 35.77 | 48.9907 | 15.0084 | 59.996 | 23.54 | 48.9746 | 12.7802 | 60.0193 | 23.54 | 48.9656 | 15.7476 | 60.0281 | 23.54 | 48.9695 | 16.2049 | 59.9932 | 23.54 | 48.9746 | 12.0584 | 60.0217 | 19.13
48.9808 | 36.5963 | 60.0473 | 43.77 | 48.9738 | 49.2437 | 60.0159 | 56 | 49.0022 | 15.697 | 59.9577 | 25.54 | 48.9871 | 30.0248 | 60.0429 | 37.77 | 48.988 | 25.9715 | 60.0137 | 35.77 | 48.999 | 15.0084 | 59.996 | 23.54 | 48.9829 | 12.7802 | 60.0193 | 23.54 | 48.9739 | 15.7476 | 60.0281 | 23.54 | 48.9778 | 16.2049 | 59.9932 | 23.54 | 48.9829 | 12.0584 | 60.0217 | 19.13
48.9891 | 36.5963 | 60.0473 | 43.77 | 48.9821 | 49.212 | 60.0159 | 56 | 49.0105 | 15.697 | 59.9577 | 25.54 | 48.9954 | 30.0248 | 60.0429 | 37.77 | 48.9966 | 25.9715 | 60.0137 | 35.77 | 49.0073 | 15.0084 | 59.996 | 23.54 | 48.9912 | 12.7802 | 60.0193 | 23.54 | 48.9822 | 15.7489 | 60.0281 | 23.54 | 48.9861 | 16.2049 | 59.9932 | 23.54 | 48.9917 | 12.0584 | 60.0217 | 19.13
48.9974 | 36.5964 | 60.0473 | 43.77 | 48.9905 | 49.212 | 60.0159 | 56 | 49.0188 | 15.697 | 59.9577 | 25.54 | 49.0037 | 30.0248 | 60.0429 | 37.77 | 49.0049 | 25.9715 | 60.0137 | 35.77 | 49.0159 | 15.0084 | 59.996 | 23.54 | 48.9998 | 12.7802 | 60.0193 | 23.54 | 48.9905 | 15.7489 | 60.0281 | 23.54 | 48.9946 | 16.2049 | 59.9932 | 23.54 | 49 | 12.0584 | 60.0217 | 19.13
49.0058 | 36.5964 | 60.0473 | 43.77 | 48.9988 | 49.212 | 60.0159 | 56 | 49.0271 | 15.697 | 59.9577 | 25.54 | 49.012 | 30.0248 | 60.0429 | 37.77 | 49.0132 | 25.9715 | 60.0141 | 35.77 | 49.0242 | 15.0084 | 59.996 | 23.54 | 49.0081 | 12.7849 | 60.0193 | 23.54 | 48.9988 | 15.7475 | 60.0281 | 23.54 | 49.0029 | 16.2049 | 59.9932 | 23.54 | 49.0083 | 12.0584 | 60.0217 | 19.13
49.0141 | 36.5964 | 60.0465 | 43.77 | 49.0071 | 49.212 | 60.0159 | 56 | 49.0355 | 15.697 | 59.9577 | 25.54 | 49.0204 | 30.0248 | 60.0429 | 37.77 | 49.0215 | 25.9715 | 60.0141 | 35.77 | 49.0325 | 15.0084 | 59.996 | 23.54 | 49.0164 | 12.7849 | 60.0193 | 23.54 | 49.0071 | 15.7475 | 60.0281 | 23.54 | 49.0112 | 16.2049 | 59.9932 | 23.54 | 49.0166 | 12.0584 | 60.0217 | 19.13
49.0224 | 36.5964 | 60.0465 | 43.77 | 49.0154 | 49.212 | 60.0159 | 56 | 49.0438 | 15.697 | 59.9577 | 25.54 | 49.0287 | 30.0248 | 60.0429 | 37.77 | 49.0298 | 25.9715 | 60.0141 | 35.77 | 49.0408 | 15.0084 | 59.996 | 23.54 | 49.0247 | 12.7856 | 60.0193 | 23.54 | 49.0154 | 15.7456 | 60.0281 | 23.54 | 49.0195 | 16.2049 | 59.9932 | 23.54 | 49.0249 | 12.0584 | 60.0217 | 19.13
49.0307 | 36.596 | 60.0465 | 43.77 | 49.0238 | 49.212 | 60.0159 | 56 | 49.0521 | 15.697 | 59.9577 | 25.54 | 49.037 | 30.0248 | 60.0429 | 37.77 | 49.0381 | 25.9715 | 60.0141 | 35.77 | 49.0491 | 15.0084 | 59.996 | 23.54 | 49.033 | 12.7856 | 60.0193 | 23.54 | 49.0237 | 15.7456 | 60.0281 | 23.54 | 49.0278 | 16.3227 | 59.9932 | 23.54 | 49.0332 | 12.0584 | 60.0217 | 19.13
49.0391 | 36.596 | 60.0465 | 43.77 | 49.0321 | 49.3121 | 60.0159 | 56 | 49.0605 | 15.697 | 59.9577 | 25.54 | 49.0453 | 30.0248 | 60.0429 | 37.77 | 49.0464 | 25.9715 | 60.0141 | 35.77 | 49.0574 | 15.0084 | 59.996 | 23.54 | 49.0413 | 12.7856 | 60.0193 | 23.54 | 49.0322 | 15.7456 | 60.0281 | 23.54 | 49.0361 | 16.3227 | 59.9932 | 23.54 | 49.0415 | 12.0584 | 60.0217 | 19.13
49.0474 | 36.5951 | 60.0465 | 43.77 | 49.0405 | 49.3121 | 60.0159 | 56 | 49.0688 | 15.697 | 59.9577 | 25.54 | 49.0537 | 30.0248 | 60.0429 | 37.77 | 49.0547 | 25.9715 | 60.0141 | 35.77 | 49.0657 | 15.1689 | 59.996 | 23.54 | 49.0496 | 12.7856 | 60.0193 | 23.54 | 49.0405 | 15.7456 | 60.0281 | 23.54 | 49.0444 | 16.3227 | 59.9932 | 23.54 | 49.0498 | 12.0584 | 60.0217 | 19.13
49.0557 | 36.5951 | 60.0465 | 43.77 | 49.0488 | 49.3121 | 60.0159 | 56 | 49.0771 | 15.697 | 59.9577 | 25.54 | 49.062 | 30.0248 | 60.0429 | 37.77 | 49.0632 | 25.9715 | 60.0141 | 35.77 | 49.074 | 15.1689 | 59.996 | 23.54 | 49.0579 | 12.7872 | 60.0193 | 23.54 | 49.0488 | 15.7456 | 60.027 | 23.54 | 49.053 | 16.3227 | 59.9932 | 23.54 | 49.0581 | 12.0584 | 60.0217 | 19.13
49.0641 | 36.7053 | 60.0465 | 43.77 | 49.0571 | 49.3121 | 60.0159 | 56 | 49.0856 | 15.697 | 59.9577 | 25.54 | 49.0703 | 30.0248 | 60.0429 | 37.77 | 49.0715 | 25.9715 | 60.0141 | 35.77 | 49.0825 | 15.3341 | 59.996 | 23.54 | 49.0664 | 12.7872 | 60.0193 | 23.54 | 49.0571 | 15.7456 | 60.027 | 23.54 | 49.0613 | 16.3227 | 59.9932 | 23.54 | 49.0664 | 12.0584 | 60.0217 | 19.13
49.0724 | 36.7053 | 60.0465 | 43.77 | 49.0654 | 49.2002 | 60.0159 | 56 | 49.0939 | 15.697 | 59.9577 | 25.54 | 49.0786 | 30.0248 | 60.0424 | 37.77 | 49.0798 | 25.9808 | 60.0141 | 35.77 | 49.0908 | 15.3341 | 59.996 | 23.54 | 49.0747 | 12.7872 | 60.0193 | 23.54 | 49.0654 | 15.7456 | 60.027 | 23.54 | 49.0696 | 16.3227 | 59.9932 | 23.54 | 49.0747 | 12.0584 | 60.0217 | 19.13
49.0807 | 36.691 | 60.0465 | 43.77 | 49.0738 | 49.2002 | 60.0159 | 56 | 49.1022 | 15.7039 | 59.9577 | 25.54 | 49.0869 | 30.0248 | 60.0424 | 37.77 | 49.0881 | 25.9808 | 60.0141 | 35.77 | 49.0991 | 15.4532 | 59.9956 | 23.54 | 49.083 | 12.7872 | 60.0193 | 23.54 | 49.0737 | 15.7456 | 60.027 | 23.54 | 49.0779 | 16.3227 | 59.9932 | 23.54 | 49.083 | 12.0584 | 60.0222 | 19.13
49.089 | 36.691 | 60.0465 | 43.77 | 49.0821 | 49.2002 | 60.0159 | 56 | 49.1106 | 15.7039 | 59.9577 | 25.54 | 49.0953 | 30.1009 | 60.0424 | 37.77 | 49.0964 | 25.982 | 60.0141 | 35.77 | 49.1074 | 15.4532 | 59.9956 | 23.54 | 49.0913 | 12.7872 | 60.0193 | 23.54 | 49.082 | 15.7456 | 60.027 | 23.54 | 49.0862 | 16.3227 | 59.9932 | 23.54 | 49.0913 | 12.0584 | 60.0222 | 19.13
49.0974 | 36.6919 | 60.0465 | 43.77 | 49.0905 | 49.2002 | 60.0159 | 56 | 49.1189 | 15.7039 | 59.9582 | 25.54 | 49.1036 | 30.1009 | 60.0424 | 37.77 | 49.1047 | 25.982 | 60.0141 | 35.77 | 49.1157 | 15.4532 | 59.9956 | 23.54 | 49.0996 | 12.7872 | 60.0193 | 23.54 | 49.0903 | 15.7456 | 60.027 | 23.54 | 49.0945 | 16.3252 | 59.9932 | 23.54 | 49.0996 | 12.0584 | 60.0222 | 19.13
49.1057 | 36.6919 | 60.0465 | 43.77 | 49.0988 | 49.1814 | 60.0134 | 56 | 49.1272 | 15.7039 | 59.9582 | 25.54 | 49.1119 | 30.1009 | 60.0424 | 37.77 | 49.113 | 25.982 | 60.0141 | 35.77 | 49.124 | 15.4532 | 59.9956 | 23.54 | 49.1079 | 12.7882 | 60.0193 | 23.54 | 49.0989 | 15.743 | 60.027 | 23.54 | 49.1028 | 16.3252 | 59.9932 | 23.54 | 49.1079 | 12.0584 | 60.0222 | 19.13
49.114 | 36.692 | 60.0465 | 43.77 | 49.1071 | 49.1814 | 60.0134 | 56 | 49.1356 | 15.7039 | 59.9582 | 25.54 | 49.1202 | 30.1009 | 60.0424 | 37.77 | 49.1213 | 25.982 | 60.0141 | 35.77 | 49.1323 | 15.4532 | 59.9956 | 23.54 | 49.1162 | 12.7882 | 60.0193 | 23.54 | 49.1072 | 15.743 | 60.027 | 23.54 | 49.1111 | 16.3252 | 59.9932 | 23.54 | 49.1162 | 12.0608 | 60.0222 | 19.13
49.1223 | 36.692 | 60.0465 | 43.77 | 49.1154 | 49.1814 | 60.0134 | 56 | 49.1439 | 15.7039 | 59.9582 | 25.54 | 49.1287 | 30.1009 | 60.0424 | 37.77 | 49.1299 | 25.982 | 60.0141 | 35.77 | 49.1409 | 15.4532 | 59.9956 | 23.54 | 49.1245 | 12.7882 | 60.0193 | 23.54 | 49.1155 | 15.7464 | 60.027 | 23.54 | 49.1196 | 16.3252 | 59.9932 | 23.54 | 49.1245 | 12.0608 | 60.0222 | 19.13
49.1307 | 36.5822 | 60.0465 | 43.77 | 49.1238 | 49.1814 | 60.0134 | 56 | 49.1522 | 15.7039 | 59.9582 | 25.54 | 49.137 | 30.1009 | 60.0424 | 37.77 | 49.1382 | 25.982 | 60.0141 | 35.77 | 49.1492 | 15.4532 | 59.9956 | 23.54 | 49.1331 | 12.7882 | 60.0193 | 23.54 | 49.1238 | 15.7464 | 60.027 | 23.54 | 49.1279 | 16.3252 | 59.9944 | 23.54 | 49.1333 | 12.0608 | 60.0222 | 19.13
49.139 | 36.5822 | 60.0465 | 43.77 | 49.1321 | 49.0453 | 60.0134 | 56 | 49.1606 | 15.7039 | 59.9582 | 25.54 | 49.1453 | 30.1009 | 60.0424 | 37.77 | 49.1465 | 25.982 | 60.0141 | 35.77 | 49.1575 | 15.4532 | 59.9956 | 23.54 | 49.1414 | 12.7882 | 60.0193 | 23.54 | 49.1321 | 15.7496 | 60.027 | 23.54 | 49.1362 | 16.3252 | 59.9944 | 23.54 | 49.1416 | 12.0608 | 60.0222 | 19.13
49.1473 | 36.6662 | 60.0465 | 43.77 | 49.1404 | 49.0453 | 60.0134 | 56 | 49.1689 | 15.7039 | 59.9582 | 25.54 | 49.1536 | 30.1009 | 60.0424 | 37.77 | 49.1548 | 25.982 | 60.0141 | 35.77 | 49.1658 | 15.4532 | 59.9956 | 23.54 | 49.1497 | 12.7882 | 60.0193 | 23.54 | 49.1404 | 15.7496 | 60.027 | 23.54 | 49.1445 | 16.3208 | 59.9944 | 23.54 | 49.1499 | 12.0608 | 60.0222 | 19.13
49.1556 | 36.6662 | 60.0465 | 43.77 | 49.1487 | 49.1436 | 60.0134 | 56 | 49.1772 | 15.7039 | 59.9582 | 25.54 | 49.1619 | 30.1009 | 60.0424 | 37.77 | 49.1631 | 25.9885 | 60.0141 | 35.77 | 49.1741 | 15.4532 | 59.9956 | 23.54 | 49.158 | 12.7882 | 60.0193 | 23.54 | 49.1487 | 15.6744 | 60.027 | 23.54 | 49.1528 | 16.3208 | 59.9944 | 23.54 | 49.1582 | 12.0608 | 60.0222 | 19.13
49.164 | 36.6658 | 60.0465 | 43.77 | 49.1571 | 49.1436 | 60.0134 | 56 | 49.1855 | 15.7039 | 59.9582 | 25.54 | 49.1703 | 30.1009 | 60.0424 | 37.77 | 49.1714 | 25.9885 | 60.0141 | 35.77 | 49.1824 | 15.4532 | 59.9956 | 23.54 | 49.1663 | 12.7882 | 60.0193 | 23.54 | 49.157 | 15.6744 | 60.027 | 23.54 | 49.1611 | 16.3208 | 59.9944 | 23.54 | 49.1665 | 12.0608 | 60.0222 | 19.13
49.1723 | 36.6658 | 60.0465 | 43.77 | 49.1654 | 49.1574 | 60.0134 | 56 | 49.194 | 15.7039 | 59.9582 | 25.54 | 49.1786 | 30.1009 | 60.0424 | 37.77 | 49.1797 | 25.9963 | 60.0141 | 35.77 | 49.1907 | 15.4532 | 59.9956 | 23.54 | 49.1746 | 12.7873 | 60.0201 | 23.54 | 49.1653 | 15.5386 | 60.027 | 23.54 | 49.1694 | 16.3208 | 59.9944 | 23.54 | 49.1748 | 12.0608 | 60.0222 | 19.13
49.1806 | 36.6651 | 60.0465 | 43.77 | 49.1738 | 49.1574 | 60.0134 | 56 | 49.2023 | 15.7039 | 59.9582 | 25.54 | 49.1869 | 30.1009 | 60.0424 | 37.77 | 49.188 | 25.9963 | 60.0141 | 35.77 | 49.1992 | 15.4532 | 59.9956 | 23.54 | 49.1829 | 12.7873 | 60.0201 | 23.54 | 49.1738 | 15.5386 | 60.027 | 23.54 | 49.178 | 16.3208 | 59.9944 | 23.54 | 49.1831 | 12.0608 | 60.0222 | 19.13
49.189 | 36.6651 | 60.0465 | 43.77 | 49.1821 | 49.1576 | 60.0134 | 56 | 49.2106 | 15.7039 | 59.9582 | 25.54 | 49.1952 | 30.1009 | 60.0424 | 37.77 | 49.1965 | 26.0023 | 60.0141 | 35.77 | 49.2075 | 15.4532 | 59.9956 | 23.54 | 49.1912 | 12.788 | 60.0201 | 23.54 | 49.1821 | 15.1859 | 60.027 | 23.54 | 49.1863 | 16.3208 | 59.9944 | 23.54 | 49.1914 | 12.0608 | 60.0222 | 19.13
49.1973 | 36.6541 | 60.0465 | 43.77 | 49.1904 | 49.1576 | 60.0134 | 56 | 49.219 | 15.7074 | 59.9582 | 25.54 | 49.2036 | 30.1009 | 60.0424 | 37.77 | 49.2048 | 26.0023 | 60.0141 | 35.77 | 49.2158 | 15.4532 | 59.9956 | 23.54 | 49.1997 | 12.788 | 60.0201 | 23.54 | 49.1904 | 15.1859 | 60.027 | 23.54 | 49.1946 | 16.3204 | 59.9944 | 23.54 | 49.1997 | 12.0627 | 60.0222 | 19.13
49.2056 | 36.6541 | 60.0465 | 43.77 | 49.1987 | 49.1266 | 60.0134 | 56 | 49.2273 | 15.7074 | 59.9582 | 25.54 | 49.2119 | 30.1009 | 60.0424 | 37.77 | 49.2131 | 26.0023 | 60.0153 | 35.77 | 49.2241 | 15.4532 | 59.9956 | 23.54 | 49.208 | 12.788 | 60.0201 | 23.54 | 49.1987 | 15.1848 | 60.027 | 23.54 | 49.2029 | 16.3204 | 59.9944 | 23.54 | 49.208 | 12.0627 | 60.0222 | 19.13
49.2139 | 36.6427 | 60.0461 | 43.77 | 49.2071 | 49.1266 | 60.0134 | 56 | 49.2356 | 15.7076 | 59.9582 | 25.54 | 49.2202 | 30.1009 | 60.0424 | 37.77 | 49.2214 | 26.0023 | 60.0153 | 35.77 | 49.2324 | 15.4532 | 59.9956 | 23.54 | 49.2163 | 12.788 | 60.0201 | 23.54 | 49.207 | 15.1848 | 60.027 | 23.54 | 49.2112 | 16.3204 | 59.9944 | 23.54 | 49.2163 | 12.0627 | 60.0222 | 19.13
49.2223 | 36.6427 | 60.0461 | 43.77 | 49.2154 | 49.1266 | 60.0134 | 56 | 49.244 | 15.7076 | 59.9582 | 25.54 | 49.2285 | 30.0982 | 60.0424 | 37.77 | 49.2297 | 26.0023 | 60.0153 | 35.77 | 49.2407 | 15.4532 | 59.9956 | 23.54 | 49.2246 | 12.788 | 60.0201 | 23.54 | 49.2153 | 15.1864 | 60.027 | 23.54 | 49.2195 | 16.3204 | 59.9944 | 23.54 | 49.2246 | 12.0627 | 60.0222 | 19.13
49.2306 | 36.6435 | 60.0461 | 43.77 | 49.2238 | 49.1266 | 60.0134 | 56 | 49.2523 | 15.7074 | 59.9582 | 25.54 | 49.2368 | 30.0982 | 60.0424 | 37.77 | 49.238 | 26.0023 | 60.0153 | 35.77 | 49.249 | 15.4532 | 59.9956 | 23.54 | 49.2329 | 12.788 | 60.0201 | 23.54 | 49.2236 | 15.1864 | 60.027 | 23.54 | 49.2278 | 16.4146 | 59.9944 | 23.54 | 49.2329 | 12.0627 | 60.0222 | 19.13
49.2389 | 36.6435 | 60.0461 | 43.77 | 49.2321 | 49.1266 | 60.0134 | 56 | 49.2606 | 15.7074 | 59.9582 | 25.54 | 49.2452 | 30.0982 | 60.0424 | 37.77 | 49.2463 | 26.0023 | 60.0153 | 35.77 | 49.2573 | 15.4532 | 59.9956 | 23.54 | 49.2412 | 12.7848 | 60.0201 | 23.54 | 49.2319 | 15.1072 | 60.027 | 23.54 | 49.2363 | 16.4146 | 59.9944 | 23.54 | 49.2412 | 12.0627 | 60.0222 | 19.13
49.2473 | 36.644 | 60.0461 | 43.77 | 49.2404 | 49.1266 | 60.0134 | 56 | 49.269 | 15.7074 | 59.9582 | 25.54 | 49.2535 | 30.0982 | 60.0424 | 37.77 | 49.2546 | 26.0023 | 60.0153 | 35.77 | 49.2659 | 15.4532 | 59.9956 | 23.54 | 49.2495 | 12.7848 | 60.0201 | 23.54 | 49.2405 | 15.1072 | 60.027 | 23.54 | 49.2446 | 16.4198 | 59.9944 | 23.54 | 49.2495 | 12.0627 | 60.0222 | 19.13
49.2556 | 36.644 | 60.0461 | 43.77 | 49.2487 | 49.1262 | 60.0134 | 56 | 49.2773 | 15.7074 | 59.9582 | 25.54 | 49.2618 | 30.0929 | 60.0424 | 37.77 | 49.2632 | 26.0088 | 60.0153 | 35.77 | 49.2742 | 15.4532 | 59.9956 | 23.54 | 49.2578 | 12.7848 | 60.0201 | 23.54 | 49.2488 | 15.1072 | 60.0241 | 23.54 | 49.2529 | 16.4198 | 59.9944 | 23.54 | 49.2578 | 12.0627 | 60.0222 | 19.13
49.2639 | 36.6443 | 60.0461 | 43.77 | 49.2571 | 49.1262 | 60.0134 | 56 | 49.2856 | 15.7156 | 59.9582 | 25.54 | 49.2701 | 30.0929 | 60.0424 | 37.77 | 49.2715 | 26.0088 | 60.0153 | 35.77 | 49.2825 | 15.4532 | 59.9956 | 23.54 | 49.2661 | 12.7848 | 60.0201 | 23.54 | 49.2571 | 15.1072 | 60.0241 | 23.54 | 49.2612 | 16.417 | 59.9944 | 23.54 | 49.2661 | 12.0627 | 60.0222 | 19.13
49.2722 | 36.6443 | 60.0461 | 43.77 | 49.2654 | 49.1494 | 60.0134 | 56 | 49.2941 | 15.7156 | 59.9582 | 25.54 | 49.2784 | 30.1432 | 60.0417 | 37.77 | 49.2798 | 26.0101 | 60.0153 | 35.77 | 49.2908 | 15.4532 | 59.9956 | 23.54 | 49.2747 | 12.7831 | 60.0201 | 23.54 | 49.2654 | 15.1072 | 60.0241 | 23.54 | 49.2695 | 16.417 | 59.9944 | 23.54 | 49.2749 | 12.0627 | 60.0222 | 19.13
49.2805 | 36.6443 | 60.0461 | 43.77 | 49.2737 | 49.1494 | 60.0134 | 56 | 49.3024 | 15.7173 | 59.9582 | 25.54 | 49.2869 | 30.1432 | 60.0417 | 37.77 | 49.2881 | 26.0101 | 60.0153 | 35.77 | 49.2991 | 15.4532 | 59.9968 | 23.54 | 49.283 | 12.7831 | 60.0201 | 23.54 | 49.2737 | 15.1072 | 60.0241 | 23.54 | 49.2778 | 16.4181 | 59.9944 | 23.54 | 49.2832 | 12.0628 | 60.0226 | 19.13
49.2889 | 36.6443 | 60.0461 | 43.77 | 49.282 | 49.1184 | 60.0134 | 56 | 49.3107 | 15.7173 | 59.9582 | 25.54 | 49.2952 | 30.1432 | 60.0417 | 37.77 | 49.2964 | 26.0101 | 60.0153 | 35.77 | 49.3074 | 15.4532 | 59.9968 | 23.54 | 49.2913 | 12.7838 | 60.0201 | 23.54 | 49.282 | 15.1062 | 60.0241 | 23.54 | 49.2861 | 16.4181 | 59.9944 | 23.54 | 49.2915 | 12.0628 | 60.0226 | 19.13
49.2972 | 36.6435 | 60.0461 | 43.77 | 49.2904 | 49.1184 | 60.0134 | 56 | 49.319 | 15.7173 | 59.9586 | 25.54 | 49.3035 | 30.1432 | 60.0417 | 37.77 | 49.3047 | 26.0101 | 60.0153 | 35.77 | 49.3157 | 15.4538 | 59.9968 | 23.54 | 49.2996 | 12.7838 | 60.0201 | 23.54 | 49.2903 | 15.1062 | 60.0241 | 23.54 | 49.2944 | 16.4181 | 59.9944 | 23.54 | 49.2998 | 12.0628 | 60.0226 | 19.13
49.3055 | 36.6435 | 60.0461 | 43.77 | 49.2987 | 49.1184 | 60.0097 | 56 | 49.3274 | 15.7173 | 59.9586 | 25.54 | 49.3118 | 30.1432 | 60.0417 | 37.77 | 49.313 | 26.0101 | 60.0153 | 35.77 | 49.3242 | 15.4538 | 59.9968 | 23.54 | 49.3079 | 12.7838 | 60.0201 | 23.54 | 49.2986 | 15.1054 | 60.0241 | 23.54 | 49.303 | 16.4181 | 59.9944 | 23.54 | 49.3081 | 12.0628 | 60.0226 | 19.13
49.3138 | 36.6427 | 60.0461 | 43.77 | 49.3071 | 49.1184 | 60.0097 | 56 | 49.3357 | 15.7173 | 59.9586 | 25.54 | 49.3202 | 30.1432 | 60.0417 | 37.77 | 49.3213 | 26.0101 | 60.0153 | 35.77 | 49.3325 | 15.4538 | 59.9968 | 23.54 | 49.3162 | 12.7838 | 60.0201 | 23.54 | 49.3069 | 15.1054 | 60.0241 | 23.54 | 49.3113 | 16.5437 | 59.9944 | 23.54 | 49.3164 | 12.0628 | 60.0226 | 19.13
49.3222 | 36.6427 | 60.0461 | 43.77 | 49.3154 | 49.1526 | 60.0097 | 56 | 49.344 | 15.7173 | 59.9586 | 25.54 | 49.3285 | 30.1432 | 60.0417 | 37.77 | 49.3298 | 26.0161 | 60.0153 | 35.77 | 49.3408 | 15.4538 | 59.9968 | 23.54 | 49.3245 | 12.7838 | 60.0201 | 23.54 | 49.3154 | 15.1054 | 60.0241 | 23.54 | 49.3196 | 16.5437 | 59.9944 | 23.54 | 49.3247 | 12.0628 | 60.0226 | 19.13
49.3305 | 36.6853 | 60.0461 | 43.77 | 49.3237 | 49.1526 | 60.0097 | 56 | 49.3524 | 15.7173 | 59.9586 | 25.54 | 49.3368 | 30.1432 | 60.0417 | 37.77 | 49.3381 | 26.0161 | 60.0153 | 35.77 | 49.3491 | 15.4538 | 59.9968 | 23.54 | 49.3328 | 12.7838 | 60.0201 | 23.54 | 49.3237 | 15.1054 | 60.0241 | 23.54 | 49.3279 | 16.5437 | 59.9963 | 23.54 | 49.333 | 12.0628 | 60.0226 | 19.13
49.3388 | 36.6853 | 60.0461 | 43.77 | 49.332 | 49.1528 | 60.0097 | 56 | 49.3607 | 15.7173 | 59.9586 | 25.54 | 49.3451 | 30.1432 | 60.0417 | 37.77 | 49.3464 | 26.0161 | 60.0153 | 35.77 | 49.3574 | 15.4538 | 59.9968 | 23.54 | 49.3413 | 12.7848 | 60.0201 | 23.54 | 49.332 | 15.1054 | 60.0241 | 23.54 | 49.3362 | 16.5437 | 59.9963 | 23.54 | 49.3413 | 12.0628 | 60.0226 | 19.13
49.3472 | 36.6853 | 60.0461 | 43.77 | 49.3404 | 49.1528 | 60.0097 | 56 | 49.369 | 15.7173 | 59.9586 | 25.54 | 49.3534 | 30.1432 | 60.0417 | 37.77 | 49.3547 | 26.0161 | 60.0153 | 35.77 | 49.3657 | 15.4538 | 59.9968 | 23.54 | 49.3496 | 12.7848 | 60.0201 | 23.54 | 49.3403 | 15.1054 | 60.0241 | 23.54 | 49.3445 | 16.5395 | 59.9963 | 23.54 | 49.3496 | 12.0628 | 60.0226 | 19.13
49.3555 | 36.6853 | 60.0461 | 43.77 | 49.3487 | 49.1528 | 60.0097 | 56 | 49.3774 | 15.7173 | 59.9586 | 25.54 | 49.3618 | 30.1432 | 60.0417 | 37.77 | 49.363 | 26.0222 | 60.0153 | 35.77 | 49.374 | 15.4538 | 59.9968 | 23.54 | 49.3579 | 12.7848 | 60.0201 | 23.54 | 49.3486 | 15.1054 | 60.0241 | 23.54 | 49.3528 | 16.5395 | 59.9963 | 23.54 | 49.3579 | 12.0628 | 60.0226 | 19.13
49.3638 | 36.6862 | 60.0461 | 43.77 | 49.3571 | 49.1528 | 60.0097 | 56 | 49.3857 | 15.7173 | 59.9586 | 25.54 | 49.3701 | 30.1432 | 60.0417 | 37.77 | 49.3713 | 26.0222 | 60.0153 | 35.77 | 49.3823 | 15.4538 | 59.9968 | 23.54 | 49.3662 | 12.7848 | 60.0201 | 23.54 | 49.3569 | 15.1054 | 60.0241 | 23.54 | 49.3613 | 16.5411 | 59.9963 | 23.54 | 49.3662 | 12.0628 | 60.0226 | 19.13
49.3721 | 36.6862 | 60.0461 | 43.77 | 49.3654 | 49.1528 | 60.0097 | 56 | 49.394 | 15.7173 | 59.9586 | 25.54 | 49.3784 | 30.1432 | 60.0417 | 37.77 | 49.3796 | 26.0222 | 60.0153 | 35.77 | 49.3909 | 15.4538 | 59.9968 | 23.54 | 49.3745 | 12.8638 | 60.0213 | 23.54 | 49.3652 | 15.6216 | 60.0241 | 23.54 | 49.3696 | 16.5411 | 59.9963 | 23.54 | 49.3745 | 12.0628 | 60.0226 | 19.13
49.3805 | 36.6868 | 60.0461 | 43.77 | 49.3737 | 49.1528 | 60.0097 | 56 | 49.4025 | 15.811 | 59.9586 | 25.54 | 49.3867 | 30.1432 | 60.0417 | 37.77 | 49.3879 | 26.0222 | 60.0153 | 35.77 | 49.3992 | 15.4538 | 59.9968 | 23.54 | 49.3828 | 12.8638 | 60.0213 | 23.54 | 49.3735 | 15.6216 | 60.0241 | 23.54 | 49.3779 | 16.5422 | 59.9963 | 23.54 | 49.3828 | 12.0628 | 60.0226 | 19.13
49.3888 | 36.6868 | 60.0461 | 43.77 | 49.382 | 49.1528 | 60.0097 | 56 | 49.4108 | 15.811 | 59.9586 | 25.54 | 49.3951 | 30.1432 | 60.0417 | 37.77 | 49.3965 | 25.9754 | 60.0153 | 35.77 | 49.4075 | 15.4538 | 59.9968 | 23.54 | 49.3911 | 12.8622 | 60.0213 | 23.54 | 49.3821 | 15.7841 | 60.0241 | 23.54 | 49.3862 | 16.5422 | 59.9963 | 23.54 | 49.3911 | 12.0628 | 60.0226 | 19.13
49.3971 | 36.6869 | 60.0461 | 43.77 | 49.3904 | 49.1528 | 60.0097 | 56 | 49.4191 | 15.811 | 59.9586 | 25.54 | 49.4034 | 30.1432 | 60.0417 | 37.77 | 49.4048 | 25.9754 | 60.0153 | 35.77 | 49.4158 | 15.4538 | 59.9968 | 23.54 | 49.3994 | 12.8622 | 60.0213 | 23.54 | 49.3904 | 15.7841 | 60.0241 | 23.54 | 49.3945 | 16.5422 | 59.9963 | 23.54 | 49.3994 | 12.0628 | 60.0226 | 19.13
49.4055 | 36.6869 | 60.0461 | 43.77 | 49.3987 | 49.1349 | 60.0097 | 56 | 49.4275 | 15.811 | 59.9586 | 25.54 | 49.4117 | 30.1412 | 60.0417 | 37.77 | 49.4131 | 25.9754 | 60.0168 | 35.77 | 49.4241 | 15.4538 | 59.9968 | 23.54 | 49.408 | 12.8622 | 60.0213 | 23.54 | 49.3987 | 15.902 | 60.0241 | 23.54 | 49.4028 | 16.5422 | 59.9963 | 23.54 | 49.4082 | 12.0628 | 60.0226 | 19.13
49.4138 | 36.6869 | 60.0452 | 43.77 | 49.407 | 49.1349 | 60.0097 | 56 | 49.4358 | 15.811 | 59.9586 | 25.54 | 49.42 | 30.1412 | 60.0417 | 37.77 | 49.4214 | 25.9754 | 60.0168 | 35.77 | 49.4324 | 15.4538 | 59.9968 | 23.54 | 49.4163 | 12.8622 | 60.0213 | 23.54 | 49.407 | 15.902 | 60.0241 | 23.54 | 49.4111 | 16.5949 | 59.9963 | 23.54 | 49.4165 | 12.0628 | 60.0226 | 19.13
49.4221 | 36.6869 | 60.0452 | 43.77 | 49.4153 | 49.0324 | 60.0097 | 56 | 49.4441 | 15.811 | 59.9586 | 25.54 | 49.4283 | 30.1282 | 60.0417 | 37.77 | 49.4297 | 25.9754 | 60.0168 | 35.77 | 49.4407 | 15.4538 | 59.9968 | 23.54 | 49.4246 | 12.8632 | 60.0213 | 23.54 | 49.4153 | 15.902 | 60.0241 | 23.54 | 49.4197 | 16.5949 | 59.9963 | 23.54 | 49.4248 | 12.0628 | 60.0226 | 19.13
49.4304 | 36.6862 | 60.0452 | 43.77 | 49.4237 | 49.0324 | 60.0097 | 56 | 49.4525 | 15.811 | 59.9586 | 25.54 | 49.4368 | 30.1282 | 60.0417 | 37.77 | 49.438 | 25.9754 | 60.0168 | 35.77 | 49.4492 | 15.4538 | 59.9968 | 23.54 | 49.4329 | 12.8632 | 60.0213 | 23.54 | 49.4236 | 15.902 | 60.0241 | 23.54 | 49.428 | 16.5949 | 59.9963 | 23.54 | 49.4331 | 12.0628 | 60.0226 | 19.13
49.4388 | 36.6862 | 60.0452 | 43.77 | 49.432 | 49.0324 | 60.0097 | 56 | 49.4608 | 15.811 | 59.9586 | 25.54 | 49.4451 | 30.1282 | 60.0417 | 37.77 | 49.4463 | 25.9754 | 60.0168 | 35.77 | 49.4575 | 15.4538 | 59.9968 | 23.54 | 49.4412 | 12.8632 | 60.0213 | 23.54 | 49.4319 | 15.902 | 60.0241 | 23.54 | 49.4363 | 16.5949 | 59.9963 | 23.54 | 49.4414 | 12.0628 | 60.0226 | 19.13
49.4471 | 36.6859 | 60.0452 | 43.77 | 49.4404 | 49.0324 | 60.0097 | 56 | 49.4691 | 15.811 | 59.9586 | 25.54 | 49.4534 | 30.1282 | 60.0417 | 37.77 | 49.4546 | 25.9754 | 60.0168 | 35.77 | 49.4658 | 15.4538 | 59.9968 | 23.54 | 49.4495 | 12.8632 | 60.0213 | 23.54 | 49.4402 | 15.902 | 60.0241 | 23.54 | 49.4446 | 16.5949 | 59.9963 | 23.54 | 49.4497 | 12.0628 | 60.0226 | 19.13
49.4554 | 36.6859 | 60.0452 | 43.77 | 49.4487 | 49.1538 | 60.0097 | 56 | 49.4774 | 15.811 | 59.9586 | 25.54 | 49.4617 | 30.1282 | 60.0417 | 37.77 | 49.4631 | 25.9754 | 60.0168 | 35.77 | 49.4741 | 15.4538 | 59.9968 | 23.54 | 49.4578 | 12.8632 | 60.0213 | 23.54 | 49.4487 | 16.001 | 60.0241 | 23.54 | 49.4529 | 16.5949 | 59.9963 | 23.54 | 49.458 | 12.0628 | 60.0226 | 19.13
49.4637 | 36.6602 | 60.0452 | 43.77 | 49.457 | 49.1538 | 60.0097 | 56 | 49.4858 | 15.811 | 59.9586 | 25.54 | 49.4701 | 30.1282 | 60.0417 | 37.77 | 49.4714 | 25.9754 | 60.0168 | 35.77 | 49.4824 | 15.4526 | 59.9968 | 23.54 | 49.4661 | 12.8632 | 60.0213 | 23.54 | 49.457 | 16.001 | 60.0241 | 23.54 | 49.4612 | 16.5949 | 59.9963 | 23.54 | 49.4663 | 12.0628 | 60.0226 | 19.13
49.4721 | 36.6602 | 60.0452 | 43.77 | 49.4653 | 49.1538 | 60.0097 | 56 | 49.4941 | 15.811 | 59.9586 | 25.54 | 49.4784 | 30.1282 | 60.0409 | 37.77 | 49.4797 | 25.9814 | 60.0168 | 35.77 | 49.4907 | 15.4526 | 59.9968 | 23.54 | 49.4746 | 12.8632 | 60.0213 | 23.54 | 49.4653 | 16.001 | 60.0241 | 23.54 | 49.4695 | 16.5949 | 59.9963 | 23.54 | 49.4746 | 12.0628 | 60.0226 | 19.13
49.4804 | 36.6604 | 60.0452 | 43.77 | 49.4737 | 49.1538 | 60.0097 | 56 | 49.5024 | 15.811 | 59.9586 | 25.54 | 49.4867 | 30.1282 | 60.0409 | 37.77 | 49.488 | 25.9814 | 60.0168 | 35.77 | 49.499 | 15.4526 | 59.9968 | 23.54 | 49.4829 | 12.8632 | 60.0213 | 23.54 | 49.4736 | 16.001 | 60.0241 | 23.54 | 49.4778 | 16.5957 | 59.9963 | 23.54 | 49.4829 | 12.0628 | 60.0226 | 19.13
49.4887 | 36.6604 | 60.0452 | 43.77 | 49.482 | 49.2283 | 60.0097 | 56 | 49.5109 | 15.811 | 59.9586 | 25.54 | 49.495 | 30.1282 | 60.0409 | 37.77 | 49.4963 | 25.9814 | 60.0168 | 35.77 | 49.5076 | 15.4526 | 59.9968 | 23.54 | 49.4912 | 12.9577 | 60.0213 | 23.54 | 49.4819 | 15.9985 | 60.0241 | 23.54 | 49.4863 | 16.5957 | 59.9963 | 23.54 | 49.4912 | 12.0628 | 60.0226 | 19.13
49.497 | 36.661 | 60.0452 | 43.77 | 49.4904 | 49.2283 | 60.0097 | 56 | 49.5192 | 15.811 | 59.9591 | 25.54 | 49.5033 | 30.1282 | 60.0409 | 37.77 | 49.5046 | 25.9814 | 60.0168 | 35.77 | 49.5159 | 15.4526 | 59.9968 | 23.54 | 49.4995 | 12.9577 | 60.0213 | 23.54 | 49.4902 | 15.9985 | 60.0241 | 23.54 | 49.4946 | 16.5957 | 59.9963 | 23.54 | 49.4995 | 12.0628 | 60.0226 | 19.13
49.5054 | 36.661 | 60.0452 | 43.77 | 49.4987 | 49.2283 | 60.0064 | 56 | 49.5275 | 15.811 | 59.9591 | 25.54 | 49.5117 | 30.1282 | 60.0409 | 37.77 | 49.5129 | 25.9814 | 60.0168 | 35.77 | 49.5242 | 15.4526 | 59.9968 | 23.54 | 49.5078 | 12.9584 | 60.0213 | 23.54 | 49.4985 | 15.9966 | 60.0241 | 23.54 | 49.5029 | 16.5957 | 59.9963 | 23.54 | 49.5078 | 12.0628 | 60.0226 | 19.13
49.5137 | 36.6382 | 60.0452 | 43.77 | 49.507 | 49.2283 | 60.0064 | 56 | 49.5359 | 15.811 | 59.9591 | 25.54 | 49.52 | 30.1282 | 60.0409 | 37.77 | 49.5212 | 25.9814 | 60.0168 | 35.77 | 49.5325 | 15.4526 | 59.9968 | 23.54 | 49.5161 | 12.9584 | 60.0213 | 23.54 | 49.5068 | 15.9966 | 60.0241 | 23.54 | 49.5112 | 16.59 | 59.9963 | 23.54 | 49.5161 | 12.0628 | 60.0226 | 19.13
49.522 | 36.6382 | 60.0452 | 43.77 | 49.5153 | 49.2281 | 60.0064 | 56 | 49.5442 | 15.811 | 59.9591 | 25.54 | 49.5283 | 30.1162 | 60.0409 | 37.77 | 49.5298 | 25.9774 | 60.0168 | 35.77 | 49.5408 | 15.4526 | 59.9968 | 23.54 | 49.5244 | 12.9596 | 60.0213 | 23.54 | 49.5151 | 15.9966 | 60.0241 | 23.54 | 49.5195 | 16.59 | 59.9963 | 23.54 | 49.5244 | 12.0628 | 60.0226 | 19.13
49.5304 | 36.6382 | 60.0452 | 43.77 | 49.5237 | 49.2281 | 60.0064 | 56 | 49.5525 | 15.811 | 59.9591 | 25.54 | 49.5366 | 30.1162 | 60.0409 | 37.77 | 49.5381 | 25.9774 | 60.0168 | 35.77 | 49.5491 | 15.4507 | 59.9968 | 23.54 | 49.5327 | 12.9596 | 60.0213 | 23.54 | 49.5237 | 15.9966 | 60.0241 | 23.54 | 49.5278 | 16.5851 | 59.9975 | 23.54 | 49.5327 | 12.0628 | 60.0226 | 19.13
49.5387 | 36.6382 | 60.0452 | 43.77 | 49.532 | 49.2281 | 60.0064 | 56 | 49.5609 | 15.811 | 59.9591 | 25.54 | 49.545 | 30.1162 | 60.0409 | 37.77 | 49.5464 | 26.0905 | 60.0168 | 35.77 | 49.5574 | 15.4507 | 59.9968 | 23.54 | 49.541 | 12.9596 | 60.0213 | 23.54 | 49.532 | 15.9966 | 60.0241 | 23.54 | 49.5361 | 16.5851 | 59.9975 | 23.54 | 49.541 | 12.0628 | 60.0226 | 19.13
49.547 | 36.6382 | 60.0452 | 43.77 | 49.5403 | 49.2281 | 60.0064 | 56 | 49.5692 | 15.857 | 59.9591 | 25.54 | 49.5533 | 30.1162 | 60.0409 | 37.77 | 49.5547 | 26.0905 | 60.0168 | 35.77 | 49.5657 | 15.4507 | 59.9968 | 23.54 | 49.5496 | 12.9596 | 60.0213 | 23.54 | 49.5403 | 15.9966 | 60.0241 | 23.54 | 49.5447 | 16.5851 | 59.9975 | 23.54 | 49.5498 | 12.0628 | 60.0226 | 19.13
49.5553 | 36.6382 | 60.0452 | 43.77 | 49.5487 | 49.2281 | 60.0064 | 56 | 49.5775 | 15.857 | 59.9591 | 25.54 | 49.5616 | 30.1011 | 60.0409 | 37.77 | 49.563 | 26.0973 | 60.0168 | 35.77 | 49.5742 | 15.4507 | 59.9968 | 23.54 | 49.5579 | 12.9596 | 60.0213 | 23.54 | 49.5486 | 15.9953 | 60.0241 | 23.54 | 49.553 | 16.5851 | 59.9975 | 23.54 | 49.5581 | 12.0628 | 60.0226 | 19.13
49.5637 | 36.6378 | 60.0452 | 43.77 | 49.557 | 49.2281 | 60.0064 | 56 | 49.5859 | 15.8653 | 59.9591 | 25.54 | 49.5699 | 30.1011 | 60.0409 | 37.77 | 49.5713 | 26.0973 | 60.0168 | 35.77 | 49.5825 | 15.4499 | 59.9968 | 23.54 | 49.5662 | 12.9596 | 60.0213 | 23.54 | 49.5569 | 15.9953 | 60.0241 | 23.54 | 49.5613 | 16.5851 | 59.9975 | 23.54 | 49.5664 | 12.0628 | 60.0226 | 19.13
49.572 | 36.6378 | 60.0452 | 43.77 | 49.5654 | 49.2281 | 60.0064 | 56 | 49.5942 | 15.8653 | 59.9591 | 25.54 | 49.5782 | 30.1011 | 60.0409 | 37.77 | 49.5796 | 26.0973 | 60.0168 | 35.77 | 49.5908 | 15.4499 | 59.9968 | 23.54 | 49.5745 | 12.9596 | 60.0232 | 23.54 | 49.5652 | 15.9953 | 60.0241 | 23.54 | 49.5696 | 16.5851 | 59.9975 | 23.54 | 49.5747 | 12.0628 | 60.0226 | 19.13
49.5803 | 36.6366 | 60.0452 | 43.77 | 49.5737 | 49.2281 | 60.0064 | 56 | 49.6025 | 15.8653 | 59.9591 | 25.54 | 49.5867 | 30.1011 | 60.0409 | 37.77 | 49.5879 | 26.0973 | 60.0168 | 35.77 | 49.5991 | 15.4499 | 59.9968 | 23.54 | 49.5828 | 12.9596 | 60.0232 | 23.54 | 49.5735 | 15.9953 | 60.0241 | 23.54 | 49.5779 | 16.5851 | 59.9975 | 23.54 | 49.583 | 12.0628 | 60.0226 | 19.13
49.5887 | 36.6366 | 60.0452 | 43.77 | 49.582 | 49.1389 | 60.0064 | 56 | 49.6108 | 15.8653 | 59.9591 | 25.54 | 49.595 | 30.0984 | 60.0409 | 37.77 | 49.5964 | 26.0973 | 60.0168 | 35.77 | 49.6074 | 15.4499 | 59.9968 | 23.54 | 49.5911 | 12.9612 | 60.0232 | 23.54 | 49.5818 | 15.9953 | 60.0241 | 23.54 | 49.5862 | 16.5851 | 59.9975 | 23.54 | 49.5913 | 12.0628 | 60.0226 | 19.13
49.597 | 36.6276 | 60.0452 | 43.77 | 49.5903 | 49.1389 | 60.0064 | 56 | 49.6193 | 15.8653 | 59.9591 | 25.54 | 49.6033 | 30.0984 | 60.0409 | 37.77 | 49.6047 | 26.0973 | 60.0168 | 35.77 | 49.6157 | 15.4499 | 59.9968 | 23.54 | 49.5994 | 12.9612 | 60.0232 | 23.54 | 49.5903 | 15.9953 | 60.0241 | 23.54 | 49.5945 | 16.5851 | 59.9975 | 23.54 | 49.5996 | 12.0628 | 60.0226 | 19.13
49.6053 | 36.6276 | 60.0452 | 43.77 | 49.5987 | 49.2393 | 60.0064 | 56 | 49.6276 | 15.8653 | 59.9591 | 25.54 | 49.6116 | 30.0984 | 60.0409 | 37.77 | 49.613 | 26.0973 | 60.0177 | 35.77 | 49.624 | 15.4499 | 59.9968 | 23.54 | 49.6077 | 12.9612 | 60.0232 | 23.54 | 49.5986 | 15.9953 | 60.0241 | 23.54 | 49.603 | 16.5851 | 59.9975 | 23.54 | 49.6079 | 12.0628 | 60.0226 | 19.13
49.6136 | 36.6277 | 60.0448 | 43.77 | 49.607 | 49.2393 | 60.0064 | 56 | 49.6359 | 15.8653 | 59.9591 | 25.54 | 49.6199 | 30.0984 | 60.0409 | 37.77 | 49.6213 | 26.0973 | 60.0177 | 35.77 | 49.6326 | 15.4499 | 59.9968 | 23.54 | 49.6162 | 12.9612 | 60.0232 | 23.54 | 49.6069 | 15.9953 | 60.0241 | 23.54 | 49.6113 | 16.5851 | 59.9975 | 23.54 | 49.6162 | 12.0628 | 60.0226 | 19.13
49.6219 | 36.6277 | 60.0448 | 43.77 | 49.6154 | 49.2088 | 60.0064 | 56 | 49.6443 | 15.8653 | 59.9591 | 25.54 | 49.6283 | 30.0984 | 60.0409 | 37.77 | 49.6296 | 26.0973 | 60.0177 | 35.77 | 49.6409 | 15.4499 | 59.9968 | 23.54 | 49.6245 | 12.9619 | 60.0232 | 23.54 | 49.6152 | 15.9934 | 60.0241 | 23.54 | 49.6196 | 16.5851 | 59.9975 | 23.54 | 49.6245 | 12.0628 | 60.0226 | 19.13
49.6303 | 36.6286 | 60.0448 | 43.77 | 49.6237 | 49.2088 | 60.0064 | 56 | 49.6526 | 15.8653 | 59.9591 | 25.54 | 49.6366 | 30.0984 | 60.0409 | 37.77 | 49.6379 | 26.0973 | 60.0177 | 35.77 | 49.6492 | 15.4499 | 59.9968 | 23.54 | 49.6328 | 12.9619 | 60.0232 | 23.54 | 49.6235 | 15.9934 | 60.0241 | 23.54 | 49.6279 | 16.5851 | 59.9975 | 23.54 | 49.6328 | 12.0628 | 60.0226 | 19.13
49.6386 | 36.6286 | 60.0448 | 43.77 | 49.632 | 49.2088 | 60.0064 | 56 | 49.6609 | 15.8653 | 59.9591 | 25.54 | 49.6449 | 30.0984 | 60.0409 | 37.77 | 49.6462 | 26.0973 | 60.0177 | 35.77 | 49.6575 | 15.4499 | 59.9968 | 23.54 | 49.6411 | 12.9619 | 60.0232 | 23.54 | 49.6318 | 15.9909 | 60.0241 | 23.54 | 49.6362 | 16.5851 | 59.9975 | 23.54 | 49.6411 | 12.0628 | 60.0226 | 19.13
49.6469 | 36.6294 | 60.0448 | 43.77 | 49.6403 | 49.2088 | 60.0064 | 56 | 49.6693 | 15.9184 | 59.9591 | 25.54 | 49.6532 | 30.0984 | 60.0409 | 37.77 | 49.6545 | 26.0973 | 60.0177 | 35.77 | 49.6658 | 15.4487 | 59.9968 | 23.54 | 49.6494 | 12.9619 | 60.0232 | 23.54 | 49.6401 | 15.9909 | 60.0241 | 23.54 | 49.6445 | 16.5851 | 59.9975 | 23.54 | 49.6494 | 12.0628 | 60.0226 | 19.13
49.6553 | 36.6294 | 60.0448 | 43.77 | 49.6487 | 49.2554 | 60.0064 | 56 | 49.6776 | 15.9184 | 59.9591 | 25.54 | 49.6616 | 30.0984 | 60.0409 | 37.77 | 49.6628 | 26.0973 | 60.0177 | 35.77 | 49.6741 | 15.4487 | 59.9968 | 23.54 | 49.6577 | 12.9631 | 60.0232 | 23.54 | 49.6484 | 15.9896 | 60.023 | 23.54 | 49.6528 | 16.5851 | 59.9975 | 23.54 | 49.6577 | 12.0628 | 60.0226 | 19.13
49.6636 | 36.6294 | 60.0448 | 43.77 | 49.657 | 49.2554 | 60.0064 | 56 | 49.6859 | 15.9184 | 59.9591 | 25.54 | 49.6699 | 30.0984 | 60.0409 | 37.77 | 49.6714 | 26.0973 | 60.0177 | 35.77 | 49.6824 | 15.4487 | 59.9968 | 23.54 | 49.666 | 12.9631 | 60.0232 | 23.54 | 49.657 | 15.9896 | 60.023 | 23.54 | 49.6611 | 16.5851 | 59.9975 | 23.54 | 49.666 | 12.0628 | 60.0226 | 19.13
49.6719 | 36.6294 | 60.0448 | 43.77 | 49.6653 | 49.2554 | 60.0064 | 56 | 49.6943 | 15.9184 | 59.9591 | 25.54 | 49.6782 | 30.0984 | 60.0401 | 37.77 | 49.6797 | 26.0973 | 60.0177 | 35.77 | 49.6907 | 15.4487 | 59.9968 | 23.54 | 49.6743 | 12.9631 | 60.0232 | 23.54 | 49.6653 | 15.9896 | 60.023 | 23.54 | 49.6697 | 16.5851 | 59.9975 | 23.54 | 49.6743 | 12.0628 | 60.0226 | 19.13
49.6802 | 36.6294 | 60.0448 | 43.77 | 49.6736 | 49.2554 | 60.0064 | 56 | 49.7026 | 15.9184 | 59.9591 | 25.54 | 49.6865 | 30.0984 | 60.0401 | 37.77 | 49.688 | 26.0973 | 60.0177 | 35.77 | 49.6992 | 15.4487 | 59.996 | 23.54 | 49.6829 | 12.9631 | 60.0232 | 23.54 | 49.6736 | 15.9896 | 60.023 | 23.54 | 49.678 | 16.5851 | 59.9975 | 23.54 | 49.6831 | 12.0628 | 60.0226 | 19.13
49.6886 | 36.6294 | 60.0448 | 43.77 | 49.682 | 49.2554 | 60.0064 | 56 | 49.7109 | 15.9184 | 59.9591 | 25.54 | 49.6948 | 30.0984 | 60.0401 | 37.77 | 49.6963 | 26.0973 | 60.0177 | 35.77 | 49.7075 | 15.4487 | 59.996 | 23.54 | 49.6912 | 12.9631 | 60.0232 | 23.54 | 49.6819 | 15.9896 | 60.023 | 23.54 | 49.6863 | 16.5851 | 59.9975 | 23.54 | 49.6914 | 12.0628 | 60.0226 | 19.13
49.6969 | 36.6154 | 60.0448 | 43.77 | 49.6903 | 49.2554 | 60.0064 | 56 | 49.7194 | 15.9184 | 59.9591 | 25.54 | 49.7032 | 30.0984 | 60.0401 | 37.77 | 49.7046 | 26.0973 | 60.0177 | 35.77 | 49.7158 | 15.4537 | 59.996 | 23.54 | 49.6995 | 12.9631 | 60.0232 | 23.54 | 49.6902 | 15.9896 | 60.023 | 23.54 | 49.6946 | 16.5862 | 59.9975 | 23.54 | 49.6997 | 12.0628 | 60.0226 | 19.13
49.7052 | 36.6154 | 60.0448 | 43.77 | 49.6987 | 49.2554 | 60.0035 | 56 | 49.7277 | 15.9184 | 59.9591 | 25.54 | 49.7115 | 30.0964 | 60.0401 | 37.77 | 49.7129 | 26.0973 | 60.0177 | 35.77 | 49.7241 | 15.4537 | 59.996 | 23.54 | 49.7078 | 12.9631 | 60.0232 | 23.54 | 49.6985 | 15.9896 | 60.023 | 23.54 | 49.7029 | 16.5862 | 59.9975 | 23.54 | 49.708 | 12.0628 | 60.0226 | 19.13
49.7136 | 36.6497 | 60.0448 | 43.77 | 49.707 | 49.2554 | 60.0035 | 56 | 49.736 | 15.9184 | 59.9591 | 25.54 | 49.7198 | 30.0964 | 60.0401 | 37.77 | 49.7212 | 26.0973 | 60.0177 | 35.77 | 49.7324 | 15.4537 | 59.996 | 23.54 | 49.7161 | 12.9631 | 60.0232 | 23.54 | 49.7068 | 15.9896 | 60.023 | 23.54 | 49.7112 | 16.582 | 59.9975 | 23.54 | 49.7163 | 12.0628 | 60.0226 | 19.13
49.7219 | 36.6497 | 60.0448 | 43.77 | 49.7153 | 49.3436 | 60.0035 | 56 | 49.7443 | 15.9184 | 59.9591 | 25.54 | 49.7281 | 30.1471 | 60.0401 | 37.77 | 49.7295 | 26.0961 | 60.0177 | 35.77 | 49.7407 | 15.4537 | 59.996 | 23.54 | 49.7244 | 12.9647 | 60.0232 | 23.54 | 49.7151 | 15.9928 | 60.023 | 23.54 | 49.7195 | 16.582 | 59.9975 | 23.54 | 49.7246 | 12.0628 | 60.0226 | 19.13
49.7302 | 36.7231 | 60.0448 | 43.77 | 49.7236 | 49.3436 | 60.0035 | 56 | 49.7527 | 15.9282 | 59.9591 | 25.54 | 49.7366 | 30.1471 | 60.0401 | 37.77 | 49.738 | 26.0961 | 60.0177 | 35.77 | 49.749 | 15.4575 | 59.996 | 23.54 | 49.7327 | 12.9647 | 60.0232 | 23.54 | 49.7234 | 15.9928 | 60.023 | 23.54 | 49.728 | 16.5837 | 59.9979 | 23.54 | 49.7329 | 12.0628 | 60.0226 | 19.13
49.7385 | 36.7231 | 60.0448 | 43.77 | 49.732 | 49.3436 | 60.0035 | 56 | 49.761 | 15.9282 | 59.9591 | 25.54 | 49.7449 | 30.1444 | 60.0401 | 37.77 | 49.7463 | 26.0961 | 60.0177 | 35.77 | 49.7576 | 15.4575 | 59.996 | 23.54 | 49.741 | 12.9654 | 60.0232 | 23.54 | 49.7319 | 15.9928 | 60.023 | 23.54 | 49.7363 | 16.5837 | 59.9979 | 23.54 | 49.7412 | 12.0628 | 60.0226 | 19.13
49.7469 | 36.7232 | 60.0448 | 43.77 | 49.7403 | 49.3436 | 60.0035 | 56 | 49.7693 | 15.9282 | 59.9591 | 25.54 | 49.7532 | 30.1444 | 60.0401 | 37.77 | 49.7546 | 26.0961 | 60.0177 | 35.77 | 49.7659 | 15.4575 | 59.996 | 23.54 | 49.7495 | 12.9654 | 60.0232 | 23.54 | 49.7402 | 15.9928 | 60.023 | 23.54 | 49.7446 | 16.5837 | 59.9979 | 23.54 | 49.7495 | 12.0628 | 60.0226 | 19.13
49.7552 | 36.7232 | 60.0448 | 43.77 | 49.7487 | 49.3436 | 60.0035 | 56 | 49.7777 | 15.9282 | 59.9591 | 25.54 | 49.7615 | 30.2668 | 60.0401 | 37.77 | 49.7629 | 26.0961 | 60.0177 | 35.77 | 49.7742 | 15.4575 | 59.996 | 23.54 | 49.7578 | 12.9623 | 60.0232 | 23.54 | 49.7485 | 15.9928 | 60.023 | 23.54 | 49.7529 | 16.5837 | 59.9979 | 23.54 | 49.7578 | 12.0628 | 60.0226 | 19.13
49.7635 | 36.7233 | 60.0448 | 43.77 | 49.757 | 49.3436 | 60.0035 | 56 | 49.786 | 15.9282 | 59.9591 | 25.54 | 49.7698 | 30.2668 | 60.0401 | 37.77 | 49.7712 | 26.0961 | 60.0177 | 35.77 | 49.7825 | 15.4575 | 59.996 | 23.54 | 49.7661 | 12.9623 | 60.0232 | 23.54 | 49.7568 | 15.9928 | 60.023 | 23.54 | 49.7612 | 16.5837 | 59.9979 | 23.54 | 49.7661 | 12.0628 | 60.0226 | 19.13
49.7719 | 36.7233 | 60.0448 | 43.77 | 49.7653 | 49.3436 | 60.0035 | 56 | 49.7943 | 15.9282 | 59.9591 | 25.54 | 49.7782 | 30.2486 | 60.0401 | 37.77 | 49.7795 | 26.0961 | 60.0177 | 35.77 | 49.7908 | 15.4575 | 59.996 | 23.54 | 49.7744 | 12.9623 | 60.0243 | 23.54 | 49.7651 | 15.9936 | 60.023 | 23.54 | 49.7695 | 16.5837 | 59.9979 | 23.54 | 49.7744 | 12.0628 | 60.0226 | 19.13
49.7802 | 36.7243 | 60.0448 | 43.77 | 49.7737 | 49.3436 | 60.0035 | 56 | 49.8027 | 15.9282 | 59.9591 | 25.54 | 49.7865 | 30.2486 | 60.0401 | 37.77 | 49.7878 | 26.0961 | 60.0177 | 35.77 | 49.7991 | 15.4575 | 59.996 | 23.54 | 49.7827 | 12.9623 | 60.0243 | 23.54 | 49.7734 | 15.9936 | 60.023 | 23.54 | 49.7778 | 16.5837 | 59.9979 | 23.54 | 49.7827 | 12.0628 | 60.0226 | 19.13
49.7885 | 36.7243 | 60.0448 | 43.77 | 49.782 | 49.3436 | 60.0035 | 56 | 49.811 | 15.9282 | 59.9591 | 25.54 | 49.7948 | 30.2591 | 60.0401 | 37.77 | 49.7961 | 26.0961 | 60.0177 | 35.77 | 49.8074 | 15.4575 | 59.996 | 23.54 | 49.791 | 12.9623 | 60.0243 | 23.54 | 49.7817 | 15.9971 | 60.023 | 23.54 | 49.7861 | 16.5837 | 59.9979 | 23.54 | 49.791 | 12.0628 | 60.0226 | 19.13
49.7968 | 36.7243 | 60.0448 | 43.77 | 49.7903 | 49.3436 | 60.0035 | 56 | 49.8193 | 15.9282 | 59.9591 | 25.54 | 49.8031 | 30.2591 | 60.0401 | 37.77 | 49.8047 | 26.0961 | 60.0177 | 35.77 | 49.8159 | 15.4575 | 59.996 | 23.54 | 49.7993 | 12.9623 | 60.0243 | 23.54 | 49.79 | 15.9971 | 60.023 | 23.54 | 49.7947 | 16.5837 | 59.9979 | 23.54 | 49.7993 | 12.0628 | 60.0226 | 19.13
49.8051 | 36.7243 | 60.0448 | 43.77 | 49.7986 | 49.3436 | 60.0035 | 56 | 49.8278 | 15.9282 | 59.9591 | 25.54 | 49.8115 | 30.2591 | 60.0401 | 37.77 | 49.813 | 26.0961 | 60.0181 | 35.77 | 49.8242 | 15.4575 | 59.996 | 23.54 | 49.8076 | 12.9623 | 60.0243 | 23.54 | 49.7986 | 15.9971 | 60.023 | 23.54 | 49.803 | 16.5837 | 59.9979 | 23.54 | 49.8076 | 12.0628 | 60.0226 | 19.13
49.8135 | 36.7243 | 60.044 | 43.77 | 49.807 | 49.3436 | 60.0035 | 56 | 49.8361 | 15.9282 | 59.9591 | 25.54 | 49.8198 | 30.2591 | 60.0401 | 37.77 | 49.8213 | 26.0961 | 60.0181 | 35.77 | 49.8325 | 15.4575 | 59.996 | 23.54 | 49.8159 | 12.9623 | 60.0243 | 23.54 | 49.8069 | 15.9971 | 60.023 | 23.54 | 49.8113 | 16.5837 | 59.9979 | 23.54 | 49.8159 | 12.0628 | 60.0226 | 19.13
49.8218 | 36.7243 | 60.044 | 43.77 | 49.8153 | 49.3436 | 60.0035 | 56 | 49.8444 | 15.9282 | 59.9591 | 25.54 | 49.8281 | 30.2591 | 60.0401 | 37.77 | 49.8296 | 26.0961 | 60.0181 | 35.77 | 49.8408 | 15.4575 | 59.996 | 23.54 | 49.8245 | 12.9623 | 60.0243 | 23.54 | 49.8152 | 15.9971 | 60.023 | 23.54 | 49.8196 | 16.5837 | 59.9979 | 23.54 | 49.8247 | 12.0628 | 60.0226 | 19.13
49.8301 | 36.7242 | 60.044 | 43.77 | 49.8237 | 49.3436 | 60.0035 | 56 | 49.8528 | 15.9282 | 59.9591 | 25.54 | 49.8364 | 30.2591 | 60.0401 | 37.77 | 49.8379 | 26.0961 | 60.0181 | 35.77 | 49.8491 | 15.4575 | 59.996 | 23.54 | 49.8328 | 12.9623 | 60.0243 | 23.54 | 49.8235 | 15.9971 | 60.023 | 23.54 | 49.8279 | 16.5837 | 59.9979 | 23.54 | 49.833 | 12.0628 | 60.0226 | 19.13
49.8385 | 36.7242 | 60.044 | 43.77 | 49.832 | 49.3876 | 60.0035 | 56 | 49.8611 | 15.9282 | 59.9591 | 25.54 | 49.8447 | 30.2534 | 60.0401 | 37.77 | 49.8462 | 26.1512 | 60.0181 | 35.77 | 49.8574 | 15.4575 | 59.996 | 23.54 | 49.8411 | 12.9623 | 60.0243 | 23.54 | 49.8318 | 15.9971 | 60.023 | 23.54 | 49.8362 | 16.5837 | 59.9979 | 23.54 | 49.8413 | 12.0628 | 60.0226 | 19.13
49.8468 | 36.7234 | 60.044 | 43.77 | 49.8403 | 49.3876 | 60.0035 | 56 | 49.8694 | 15.9282 | 59.9591 | 25.54 | 49.8531 | 30.2534 | 60.0401 | 37.77 | 49.8545 | 26.1512 | 60.0181 | 35.77 | 49.8657 | 15.652 | 59.996 | 23.54 | 49.8494 | 12.9623 | 60.0243 | 23.54 | 49.8401 | 15.9971 | 60.023 | 23.54 | 49.8445 | 16.5837 | 59.9979 | 23.54 | 49.8496 | 12.0628 | 60.0226 | 19.13
49.8551 | 36.7234 | 60.044 | 43.77 | 49.8486 | 49.3876 | 60.0035 | 56 | 49.8777 | 15.9282 | 59.9591 | 25.54 | 49.8615 | 30.2534 | 60.0401 | 37.77 | 49.8628 | 26.1512 | 60.0181 | 35.77 | 49.874 | 15.652 | 59.996 | 23.54 | 49.8577 | 12.9623 | 60.0243 | 23.54 | 49.8484 | 15.9979 | 60.0214 | 23.54 | 49.853 | 16.5837 | 59.9979 | 23.54 | 49.8579 | 12.0628 | 60.0226 | 19.13
49.8634 | 36.8384 | 60.044 | 43.77 | 49.857 | 49.3876 | 60.0035 | 56 | 49.8861 | 15.9282 | 59.9591 | 25.54 | 49.8698 | 30.2534 | 60.0401 | 37.77 | 49.8713 | 26.1512 | 60.0181 | 35.77 | 49.8826 | 15.6447 | 59.996 | 23.54 | 49.866 | 12.9623 | 60.0243 | 23.54 | 49.8567 | 15.9979 | 60.0214 | 23.54 | 49.8613 | 16.5837 | 59.9979 | 23.54 | 49.8662 | 12.3423 | 60.0226 | 19.13
49.8718 | 36.8384 | 60.044 | 43.77 | 49.8653 | 49.3707 | 60.0035 | 56 | 49.8944 | 15.9282 | 59.9591 | 25.54 | 49.8781 | 30.2406 | 60.0389 | 37.77 | 49.8796 | 26.1512 | 60.0181 | 35.77 | 49.8909 | 15.6447 | 59.996 | 23.54 | 49.8743 | 12.9589 | 60.0243 | 23.54 | 49.8652 | 15.9969 | 60.0214 | 23.54 | 49.8696 | 16.5837 | 59.9979 | 23.54 | 49.8745 | 12.3423 | 60.0226 | 19.13
49.8801 | 36.8056 | 60.044 | 43.77 | 49.8737 | 49.3707 | 60.0035 | 56 | 49.9027 | 15.9282 | 59.9591 | 25.54 | 49.8865 | 30.2406 | 60.0389 | 37.77 | 49.8879 | 26.1512 | 60.0181 | 35.77 | 49.8992 | 15.6447 | 59.9953 | 23.54 | 49.8826 | 12.9589 | 60.0243 | 23.54 | 49.8735 | 15.9969 | 60.0214 | 23.54 | 49.8779 | 16.5794 | 59.9979 | 23.54 | 49.8828 | 12.3423 | 60.0222 | 19.13
49.8884 | 36.8056 | 60.044 | 43.77 | 49.882 | 49.3707 | 60.0035 | 56 | 49.9111 | 15.9282 | 59.9591 | 25.54 | 49.8948 | 30.2406 | 60.0389 | 37.77 | 49.8962 | 26.1512 | 60.0181 | 35.77 | 49.9075 | 15.6447 | 59.9953 | 23.54 | 49.8911 | 12.9601 | 60.0243 | 23.54 | 49.8818 | 15.9969 | 60.0214 | 23.54 | 49.8862 | 16.5794 | 59.9979 | 23.54 | 49.8911 | 12.3423 | 60.0222 | 19.13
49.8968 | 36.7788 | 60.044 | 43.77 | 49.8903 | 49.3707 | 60.0035 | 56 | 49.9194 | 15.9282 | 59.9595 | 25.54 | 49.9031 | 30.2406 | 60.0389 | 37.77 | 49.9045 | 26.1512 | 60.0181 | 35.77 | 49.9158 | 15.6447 | 59.9953 | 23.54 | 49.8994 | 12.9601 | 60.0243 | 23.54 | 49.8901 | 15.9969 | 60.0214 | 23.54 | 49.8945 | 16.5794 | 59.9979 | 23.54 | 49.8994 | 12.3423 | 60.0222 | 19.13
49.9051 | 36.7788 | 60.044 | 43.77 | 49.8986 | 49.3707 | 60.0014 | 56 | 49.9277 | 15.9282 | 59.9595 | 25.54 | 49.9114 | 30.2406 | 60.0389 | 37.77 | 49.9128 | 26.1512 | 60.0181 | 35.77 | 49.9241 | 15.6447 | 59.9953 | 23.54 | 49.9077 | 12.9601 | 60.0243 | 23.54 | 49.8984 | 15.9969 | 60.0214 | 23.54 | 49.9028 | 16.5794 | 59.9979 | 23.54 | 49.9077 | 12.3423 | 60.0222 | 19.13
49.9134 | 36.7693 | 60.044 | 43.77 | 49.907 | 49.3707 | 60.0014 | 56 | 49.9362 | 15.9282 | 59.9595 | 25.54 | 49.9197 | 30.2406 | 60.0389 | 37.77 | 49.9211 | 26.1512 | 60.0181 | 35.77 | 49.9324 | 15.6447 | 59.9953 | 23.54 | 49.916 | 12.9601 | 60.0243 | 23.54 | 49.9067 | 15.9969 | 60.0214 | 23.54 | 49.9111 | 16.5794 | 59.9979 | 23.54 | 49.916 | 12.3423 | 60.0222 | 19.13
49.9217 | 36.7693 | 60.044 | 43.77 | 49.9153 | 49.3707 | 60.0014 | 56 | 49.9445 | 15.9282 | 59.9595 | 25.54 | 49.9281 | 30.2406 | 60.0389 | 37.77 | 49.9294 | 26.1512 | 60.0181 | 35.77 | 49.9409 | 15.6447 | 59.9953 | 23.54 | 49.9243 | 12.9601 | 60.0243 | 23.54 | 49.915 | 15.9969 | 60.0214 | 23.54 | 49.9197 | 16.5794 | 59.9979 | 23.54 | 49.9243 | 12.3423 | 60.0222 | 19.13
49.9301 | 36.8774 | 60.044 | 43.77 | 49.9236 | 49.3707 | 60.0014 | 56 | 49.9528 | 15.9282 | 59.9595 | 25.54 | 49.9364 | 30.2406 | 60.0389 | 37.77 | 49.938 | 26.1512 | 60.0181 | 35.77 | 49.9492 | 15.6447 | 59.9953 | 23.54 | 49.9326 | 12.9601 | 60.0243 | 23.54 | 49.9233 | 15.9969 | 60.0214 | 23.54 | 49.928 | 16.5794 | 59.9991 | 23.54 | 49.9326 | 12.3423 | 60.0222 | 19.13
49.9384 | 36.8774 | 60.044 | 43.77 | 49.932 | 49.3707 | 60.0014 | 56 | 49.9612 | 15.9282 | 59.9595 | 25.54 | 49.9447 | 30.2406 | 60.0389 | 37.77 | 49.9463 | 26.1512 | 60.0181 | 35.77 | 49.9575 | 15.6447 | 59.9953 | 23.54 | 49.9409 | 12.9601 | 60.0243 | 23.54 | 49.9316 | 15.9969 | 60.0214 | 23.54 | 49.9363 | 16.5794 | 59.9991 | 23.54 | 49.9409 | 12.3423 | 60.0222 | 19.13
49.9467 | 36.8774 | 60.044 | 43.77 | 49.9403 | 49.3707 | 60.0014 | 56 | 49.9695 | 15.9283 | 59.9595 | 25.54 | 49.953 | 30.2406 | 60.0389 | 37.77 | 49.9546 | 26.1512 | 60.0181 | 35.77 | 49.9658 | 15.6439 | 59.9953 | 23.54 | 49.9492 | 12.9601 | 60.0243 | 23.54 | 49.9402 | 15.9969 | 60.0214 | 23.54 | 49.9446 | 16.5823 | 59.9991 | 23.54 | 49.9492 | 12.3423 | 60.0222 | 19.13
49.955 | 36.8774 | 60.044 | 43.77 | 49.9487 | 49.3707 | 60.0014 | 56 | 49.9778 | 15.9283 | 59.9595 | 25.54 | 49.9614 | 30.2357 | 60.0389 | 37.77 | 49.9629 | 26.1512 | 60.0181 | 35.77 | 49.9741 | 15.6439 | 59.9953 | 23.54 | 49.9575 | 12.9601 | 60.0243 | 23.54 | 49.9485 | 15.9969 | 60.0214 | 23.54 | 49.9529 | 16.5823 | 59.9991 | 23.54 | 49.9575 | 12.3423 | 60.0222 | 19.13
49.9634 | 36.8771 | 60.044 | 43.77 | 49.957 | 49.3707 | 60.0014 | 56 | 49.9862 | 15.9283 | 59.9595 | 25.54 | 49.9697 | 30.2357 | 60.0389 | 37.77 | 49.9712 | 26.1512 | 60.0181 | 35.77 | 49.9824 | 15.6439 | 59.9953 | 23.54 | 49.9661 | 12.9601 | 60.0243 | 23.54 | 49.9568 | 15.9969 | 60.0214 | 23.54 | 49.9612 | 16.5823 | 59.9991 | 23.54 | 49.9663 | 12.3275 | 60.0222 | 19.13
49.9717 | 36.8771 | 60.044 | 43.77 | 49.9653 | 49.4184 | 60.0014 | 56 | 49.9945 | 15.9283 | 59.9595 | 25.54 | 49.978 | 30.2244 | 60.0389 | 37.77 | 49.9795 | 26.1512 | 60.0181 | 35.77 | 49.9907 | 15.6439 | 59.9953 | 23.54 | 49.9744 | 12.9601 | 60.0256 | 23.54 | 49.9651 | 15.9969 | 60.0214 | 23.54 | 49.9695 | 16.5823 | 59.9991 | 23.54 | 49.9746 | 12.3275 | 60.0222 | 19.13
49.98 | 36.8763 | 60.044 | 43.77 | 49.9736 | 49.4184 | 60.0014 | 56 | 50.0028 | 15.9283 | 59.9595 | 25.54 | 49.9863 | 30.2244 | 60.0389 | 37.77 | 49.9878 | 26.1512 | 60.0181 | 35.77 | 49.9993 | 15.649 | 59.9953 | 23.54 | 49.9827 | 12.9601 | 60.0256 | 23.54 | 49.9734 | 15.9969 | 60.0214 | 23.54 | 49.978 | 16.5823 | 59.9991 | 23.54 | 49.9829 | 12.3275 | 60.0222 | 19.13
49.9883 | 36.8763 | 60.044 | 43.77 | 49.982 | 49.4184 | 60.0014 | 56 | 50.0111 | 15.9283 | 59.9595 | 25.54 | 49.9946 | 30.2219 | 60.0389 | 37.77 | 49.9961 | 26.1512 | 60.0181 | 35.77 | 50.0076 | 15.649 | 59.9953 | 23.54 | 49.991 | 12.9617 | 60.0256 | 23.54 | 49.9817 | 15.9969 | 60.0214 | 23.54 | 49.9863 | 16.5823 | 59.9991 | 23.54 | 49.9912 | 12.3275 | 60.0222 | 19.13
49.9967 | 36.8666 | 60.044 | 43.77 | 49.9903 | 49.4184 | 60.0014 | 56 | 50.0195 | 15.9283 | 59.9595 | 25.54 | 50.0031 | 30.2219 | 60.0389 | 37.77 | 50.0046 | 26.1512 | 60.0181 | 35.77 | 50.0159 | 15.6477 | 59.9953 | 23.54 | 49.9993 | 12.9617 | 60.0256 | 23.54 | 49.99 | 15.9969 | 60.0214 | 23.54 | 49.9946 | 16.5823 | 59.9991 | 23.54 | 49.9995 | 12.3275 | 60.0222 | 19.13
50.005 | 36.8666 | 60.044 | 43.77 | 49.9987 | 49.4184 | 60.0014 | 56 | 50.0278 | 15.9283 | 59.9595 | 25.54 | 50.0114 | 30.2219 | 60.0389 | 37.77 | 50.0129 | 26.1512 | 60.0181 | 35.77 | 50.0242 | 15.6477 | 59.9953 | 23.54 | 50.0076 | 12.9585 | 60.0256 | 23.54 | 49.9983 | 15.9969 | 60.0214 | 23.54 | 50.0029 | 16.5823 | 59.9991 | 23.54 | 50.0078 | 12.3275 | 60.0222 | 19.13
50.0133 | 36.8563 | 60.0432 | 43.77 | 50.007 | 49.4184 | 60.0014 | 56 | 50.0361 | 15.9283 | 59.9595 | 25.54 | 50.0197 | 30.2219 | 60.0389 | 37.77 | 50.0212 | 26.1512 | 60.0181 | 35.77 | 50.0325 | 15.6477 | 59.9953 | 23.54 | 50.0159 | 12.9585 | 60.0256 | 23.54 | 50.0068 | 15.9969 | 60.0214 | 23.54 | 50.0112 | 16.5823 | 59.9991 | 23.54 | 50.0161 | 12.3275 | 60.0222 | 19.13
50.0217 | 36.8563 | 60.0432 | 43.77 | 50.0153 | 49.4184 | 60.0014 | 56 | 50.0446 | 15.9283 | 59.9595 | 25.54 | 50.028 | 30.2219 | 60.0389 | 37.77 | 50.0295 | 26.1512 | 60.0181 | 35.77 | 50.0408 | 15.6477 | 59.9953 | 23.54 | 50.0242 | 13.1306 | 60.0256 | 23.54 | 50.0151 | 15.9969 | 60.0214 | 23.54 | 50.0195 | 16.5823 | 59.9991 | 23.54 | 50.0244 | 12.3275 | 60.0222 | 19.13
50.03 | 36.8563 | 60.0432 | 43.77 | 50.0236 | 49.4184 | 60.0014 | 56 | 50.0529 | 15.5409 | 59.9595 | 25.54 | 50.0364 | 30.2219 | 60.0389 | 37.77 | 50.0378 | 26.1512 | 60.0181 | 35.77 | 50.0491 | 15.645 | 59.9953 | 23.54 | 50.0327 | 13.1306 | 60.0256 | 23.54 | 50.0234 | 15.9969 | 60.0214 | 23.54 | 50.0278 | 16.5823 | 59.9991 | 23.54 | 50.0327 | 12.3275 | 60.0222 | 19.13
50.0383 | 36.8563 | 60.0432 | 43.77 | 50.032 | 49.4184 | 60.0014 | 56 | 50.0612 | 15.5409 | 59.9595 | 25.54 | 50.0447 | 30.2219 | 60.0389 | 37.77 | 50.0461 | 26.1512 | 60.0181 | 35.77 | 50.0574 | 15.645 | 59.9953 | 23.54 | 50.041 | 13.1306 | 60.0256 | 23.54 | 50.0317 | 15.9969 | 60.0214 | 23.54 | 50.0361 | 16.5823 | 59.9991 | 23.54 | 50.041 | 12.3275 | 60.0222 | 19.13
50.0466 | 36.8581 | 60.0432 | 43.77 | 50.0403 | 49.4184 | 60.0014 | 56 | 50.0696 | 15.552 | 59.9595 | 25.54 | 50.053 | 30.2219 | 60.0389 | 37.77 | 50.0544 | 26.1512 | 60.0181 | 35.77 | 50.0659 | 15.643 | 59.9953 | 23.54 | 50.0493 | 13.1306 | 60.0256 | 23.54 | 50.04 | 15.9969 | 60.0214 | 23.54 | 50.0447 | 16.5823 | 59.9991 | 23.54 | 50.0493 | 12.3275 | 60.0222 | 19.13
50.055 | 36.8581 | 60.0432 | 43.77 | 50.0486 | 49.4184 | 60.0014 | 56 | 50.0779 | 15.552 | 59.9595 | 25.54 | 50.0613 | 30.2219 | 60.0389 | 37.77 | 50.0627 | 26.1512 | 60.0181 | 35.77 | 50.0742 | 15.643 | 59.9953 | 23.54 | 50.0576 | 13.1306 | 60.0256 | 23.54 | 50.0483 | 15.9969 | 60.021 | 23.54 | 50.053 | 16.5823 | 59.9991 | 23.54 | 50.0576 | 12.3275 | 60.0222 | 19.13
50.0633 | 36.8581 | 60.0432 | 43.77 | 50.057 | 49.4184 | 60.0014 | 56 | 50.0862 | 15.9076 | 59.9595 | 25.54 | 50.0696 | 30.2219 | 60.0389 | 37.77 | 50.0713 | 26.1512 | 60.0181 | 35.77 | 50.0825 | 15.6417 | 59.9953 | 23.54 | 50.0659 | 13.1306 | 60.0256 | 23.54 | 50.0566 | 15.9969 | 60.021 | 23.54 | 50.0613 | 16.5823 | 59.9991 | 23.54 | 50.0659 | 12.3275 | 60.0222 | 19.13
50.0716 | 36.8581 | 60.0432 | 43.77 | 50.0653 | 49.4184 | 60.0014 | 56 | 50.0946 | 15.9076 | 59.9595 | 25.54 | 50.078 | 30.2219 | 60.0377 | 37.77 | 50.0796 | 26.1512 | 60.0181 | 35.77 | 50.0908 | 15.6417 | 59.9953 | 23.54 | 50.0742 | 13.1306 | 60.0256 | 23.54 | 50.0649 | 15.9969 | 60.021 | 23.54 | 50.0696 | 16.5823 | 59.9991 | 23.54 | 50.0742 | 12.3275 | 60.0222 | 19.13
50.08 | 36.8579 | 60.0432 | 43.77 | 50.0737 | 49.4184 | 60.0014 | 56 | 50.1029 | 15.9077 | 59.9595 | 25.54 | 50.0863 | 30.2219 | 60.0377 | 37.77 | 50.0879 | 26.1512 | 60.0181 | 35.77 | 50.0991 | 15.6409 | 59.9937 | 23.54 | 50.0825 | 13.1306 | 60.0256 | 23.54 | 50.0735 | 15.9969 | 60.021 | 23.54 | 50.0779 | 16.5823 | 59.9991 | 23.54 | 50.0825 | 12.3271 | 60.0218 | 19.13
50.0883 | 36.8579 | 60.0432 | 43.77 | 50.082 | 49.4184 | 60.0014 | 56 | 50.1112 | 15.9077 | 59.9595 | 25.54 | 50.0946 | 30.22 | 60.0377 | 37.77 | 50.0962 | 26.1512 | 60.0181 | 35.77 | 50.1074 | 15.6409 | 59.9937 | 23.54 | 50.0908 | 13.1306 | 60.0256 | 23.54 | 50.0818 | 15.9969 | 60.021 | 23.54 | 50.0862 | 16.5823 | 59.9991 | 23.54 | 50.0908 | 12.3271 | 60.0218 | 19.13
50.0966 | 36.857 | 60.0432 | 43.77 | 50.0903 | 49.4184 | 60.0014 | 56 | 50.1196 | 15.9077 | 59.9591 | 25.54 | 50.1029 | 30.22 | 60.0377 | 37.77 | 50.1045 | 26.1512 | 60.0181 | 35.77 | 50.1157 | 15.6409 | 59.9937 | 23.54 | 50.0994 | 13.1306 | 60.0256 | 23.54 | 50.0901 | 15.9969 | 60.021 | 23.54 | 50.0945 | 16.5823 | 59.9991 | 23.54 | 50.0996 | 12.3271 | 60.0218 | 19.13
50.1049 | 36.857 | 60.0432 | 43.77 | 50.0986 | 49.4184 | 59.9998 | 56 | 50.1279 | 15.9077 | 59.9591 | 25.54 | 50.1113 | 30.2072 | 60.0377 | 37.77 | 50.1128 | 26.1512 | 60.0181 | 35.77 | 50.1243 | 15.6409 | 59.9937 | 23.54 | 50.1077 | 13.1306 | 60.0256 | 23.54 | 50.0984 | 15.9969 | 60.021 | 23.54 | 50.103 | 16.5823 | 59.9991 | 23.54 | 50.1079 | 12.3271 | 60.0218 | 19.13
50.1133 | 36.8316 | 60.0432 | 43.77 | 50.107 | 49.4184 | 59.9998 | 56 | 50.1362 | 15.9077 | 59.9591 | 25.54 | 50.1196 | 30.2072 | 60.0377 | 37.77 | 50.1211 | 26.1512 | 60.0181 | 35.77 | 50.1326 | 15.6409 | 59.9937 | 23.54 | 50.116 | 13.1306 | 60.0256 | 23.54 | 50.1067 | 15.9969 | 60.021 | 23.54 | 50.1113 | 16.5823 | 59.9991 | 23.54 | 50.1162 | 12.3271 | 60.0218 | 19.13
50.1216 | 36.8316 | 60.0432 | 43.77 | 50.1153 | 49.4184 | 59.9998 | 56 | 50.1447 | 15.9077 | 59.9591 | 25.54 | 50.1279 | 30.2072 | 60.0377 | 37.77 | 50.1294 | 26.1512 | 60.0181 | 35.77 | 50.1409 | 15.6409 | 59.9937 | 23.54 | 50.1243 | 13.2091 | 60.0256 | 23.54 | 50.115 | 15.9969 | 60.021 | 23.54 | 50.1196 | 16.5823 | 59.9991 | 23.54 | 50.1245 | 12.3271 | 60.0218 | 19.13
50.1299 | 36.892 | 60.0432 | 43.77 | 50.1237 | 49.4184 | 59.9998 | 56 | 50.153 | 15.9077 | 59.9591 | 25.54 | 50.1362 | 30.2072 | 60.0377 | 37.77 | 50.1379 | 26.1512 | 60.0181 | 35.77 | 50.1492 | 15.6409 | 59.9937 | 23.54 | 50.1326 | 13.2091 | 60.0256 | 23.54 | 50.1233 | 15.9969 | 60.021 | 23.54 | 50.1279 | 16.677 | 59.9991 | 23.54 | 50.1328 | 12.3223 | 60.0218 | 19.13
50.1382 | 36.892 | 60.0432 | 43.77 | 50.132 | 49.4184 | 59.9998 | 56 | 50.1613 | 15.9077 | 59.9591 | 25.54 | 50.1445 | 30.2072 | 60.0377 | 37.77 | 50.1462 | 26.1512 | 60.0181 | 35.77 | 50.1575 | 15.6409 | 59.9937 | 23.54 | 50.1409 | 13.2111 | 60.0256 | 23.54 | 50.1316 | 15.9969 | 60.021 | 23.54 | 50.1362 | 16.677 | 59.9991 | 23.54 | 50.1411 | 12.3223 | 60.0218 | 19.13
50.1466 | 36.8922 | 60.0432 | 43.77 | 50.1403 | 49.4184 | 59.9998 | 56 | 50.1696 | 15.9077 | 59.9591 | 25.54 | 50.153 | 30.2072 | 60.0377 | 37.77 | 50.1545 | 26.1512 | 60.0181 | 35.77 | 50.1658 | 15.6409 | 59.9937 | 23.54 | 50.1492 | 13.2111 | 60.0256 | 23.54 | 50.1401 | 15.9969 | 60.021 | 23.54 | 50.1445 | 16.677 | 59.9991 | 23.54 | 50.1494 | 12.3223 | 60.0218 | 19.13
50.1549 | 36.8922 | 60.0432 | 43.77 | 50.1486 | 49.4184 | 59.9998 | 56 | 50.178 | 15.9077 | 59.9591 | 25.54 | 50.1613 | 30.2021 | 60.0377 | 37.77 | 50.1628 | 26.158 | 60.0181 | 35.77 | 50.1741 | 15.6409 | 59.9937 | 23.54 | 50.1575 | 13.2111 | 60.0256 | 23.54 | 50.1484 | 15.9969 | 60.021 | 23.54 | 50.1528 | 16.677 | 59.9991 | 23.54 | 50.1577 | 12.3223 | 60.0218 | 19.13
50.1632 | 36.8683 | 60.0432 | 43.77 | 50.157 | 49.4184 | 59.9998 | 56 | 50.1863 | 15.9077 | 59.9591 | 25.54 | 50.1696 | 30.2021 | 60.0377 | 37.77 | 50.1711 | 26.158 | 60.0181 | 35.77 | 50.1826 | 15.6396 | 59.9937 | 23.54 | 50.1658 | 13.2111 | 60.0256 | 23.54 | 50.1567 | 15.9969 | 60.021 | 23.54 | 50.1611 | 16.6757 | 59.9991 | 23.54 | 50.166 | 12.3223 | 60.0218 | 19.13
50.1715 | 36.8683 | 60.0432 | 43.77 | 50.1653 | 49.4184 | 59.9998 | 56 | 50.1946 | 15.9077 | 59.9591 | 25.54 | 50.1779 | 30.2018 | 60.0377 | 37.77 | 50.1794 | 26.1662 | 60.0181 | 35.77 | 50.1909 | 15.6396 | 59.9937 | 23.54 | 50.1743 | 13.2111 | 60.0268 | 23.54 | 50.165 | 15.9969 | 60.021 | 23.54 | 50.1697 | 16.6757 | 59.9991 | 23.54 | 50.1743 | 12.3223 | 60.0218 | 19.13
50.1799 | 36.8691 | 60.0432 | 43.77 | 50.1736 | 49.4184 | 59.9998 | 56 | 50.203 | 15.9077 | 59.9591 | 25.54 | 50.1863 | 30.2018 | 60.0377 | 37.77 | 50.1877 | 26.1662 | 60.0181 | 35.77 | 50.1992 | 15.6377 | 59.9937 | 23.54 | 50.1826 | 13.2111 | 60.0268 | 23.54 | 50.1733 | 15.9969 | 60.021 | 23.54 | 50.178 | 16.6757 | 59.9991 | 23.54 | 50.1826 | 12.3223 | 60.0218 | 19.13
50.1882 | 36.8691 | 60.0432 | 43.77 | 50.182 | 49.4184 | 59.9998 | 56 | 50.2113 | 15.9077 | 59.9591 | 25.54 | 50.1946 | 30.2018 | 60.0377 | 37.77 | 50.196 | 26.1662 | 60.0181 | 35.77 | 50.2075 | 15.6377 | 59.9937 | 23.54 | 50.1909 | 13.2129 | 60.0268 | 23.54 | 50.1816 | 15.9969 | 60.021 | 23.54 | 50.1863 | 16.6757 | 59.9991 | 23.54 | 50.1909 | 12.3223 | 60.0218 | 19.13
50.1965 | 36.8717 | 60.0432 | 43.77 | 50.1903 | 49.4184 | 59.9998 | 56 | 50.2196 | 15.9075 | 59.9591 | 25.54 | 50.2029 | 30.2018 | 60.0377 | 37.77 | 50.2043 | 26.1662 | 60.0181 | 35.77 | 50.2158 | 15.6369 | 59.9937 | 23.54 | 50.1992 | 13.2129 | 60.0268 | 23.54 | 50.1899 | 15.9969 | 60.021 | 23.54 | 50.1946 | 16.6757 | 59.9991 | 23.54 | 50.1992 | 12.3223 | 60.0218 | 19.13
50.2049 | 36.8717 | 60.0432 | 43.77 | 50.1987 | 49.4184 | 59.9998 | 56 | 50.228 | 15.9075 | 59.9591 | 25.54 | 50.2112 | 29.8444 | 60.0377 | 37.77 | 50.2129 | 26.1662 | 60.0185 | 35.77 | 50.2241 | 15.6369 | 59.9937 | 23.54 | 50.2075 | 13.2129 | 60.0268 | 23.54 | 50.1982 | 15.9969 | 60.021 | 23.54 | 50.2029 | 16.6757 | 59.9991 | 23.54 | 50.2075 | 12.3223 | 60.0218 | 19.13
50.2132 | 36.8718 | 60.0411 | 43.77 | 50.207 | 49.4184 | 59.9998 | 56 | 50.2363 | 15.9075 | 59.9591 | 25.54 | 50.2195 | 29.8444 | 60.0377 | 37.77 | 50.2212 | 26.1662 | 60.0185 | 35.77 | 50.2324 | 15.6369 | 59.9937 | 23.54 | 50.2158 | 13.2129 | 60.0268 | 23.54 | 50.2068 | 15.9969 | 60.021 | 23.54 | 50.2112 | 16.6757 | 59.9991 | 23.54 | 50.2158 | 12.3178 | 60.0218 | 19.13
50.2215 | 36.8718 | 60.0411 | 43.77 | 50.2153 | 49.4184 | 59.9998 | 56 | 50.2446 | 15.9075 | 59.9591 | 25.54 | 50.2279 | 30.1104 | 60.0377 | 37.77 | 50.2295 | 26.1662 | 60.0185 | 35.77 | 50.2407 | 15.6369 | 59.9937 | 23.54 | 50.2241 | 13.3123 | 60.0268 | 23.54 | 50.2151 | 15.9969 | 60.021 | 23.54 | 50.2195 | 16.6757 | 59.9991 | 23.54 | 50.2241 | 12.3178 | 60.0218 | 19.13
50.2298 | 36.8626 | 60.0411 | 43.77 | 50.2236 | 49.4184 | 59.9998 | 56 | 50.2531 | 16.0012 | 59.9591 | 25.54 | 50.2362 | 30.1104 | 60.0377 | 37.77 | 50.2378 | 26.1662 | 60.0185 | 35.77 | 50.2493 | 15.6369 | 59.9937 | 23.54 | 50.2324 | 13.3123 | 60.0268 | 23.54 | 50.2234 | 15.9969 | 60.021 | 23.54 | 50.228 | 16.6757 | 59.9991 | 23.54 | 50.2324 | 12.3124 | 60.0218 | 19.13
50.2382 | 36.8626 | 60.0411 | 43.77 | 50.232 | 49.4184 | 59.9998 | 56 | 50.2614 | 16.0012 | 59.9591 | 25.54 | 50.2445 | 30.2842 | 60.0377 | 37.77 | 50.2461 | 26.1724 | 60.0185 | 35.77 | 50.2576 | 15.6369 | 59.9937 | 23.54 | 50.241 | 13.3123 | 60.0268 | 23.54 | 50.2317 | 15.9969 | 60.021 | 23.54 | 50.2363 | 16.6757 | 59.9991 | 23.54 | 50.2412 | 12.3124 | 60.0218 | 19.13
50.2465 | 36.947 | 60.0411 | 43.77 | 50.2403 | 49.4184 | 59.9998 | 56 | 50.2697 | 16.0012 | 59.9591 | 25.54 | 50.2528 | 30.2842 | 60.0377 | 37.77 | 50.2544 | 26.1724 | 60.0185 | 35.77 | 50.2659 | 15.6369 | 59.9937 | 23.54 | 50.2493 | 13.3123 | 60.0268 | 23.54 | 50.24 | 15.9969 | 60.021 | 23.54 | 50.2446 | 16.6764 | 59.9991 | 23.54 | 50.2495 | 12.3111 | 60.0218 | 19.13
50.2548 | 36.947 | 60.0411 | 43.77 | 50.2487 | 49.4186 | 59.9998 | 56 | 50.2781 | 16.0012 | 59.9591 | 25.54 | 50.2612 | 30.2842 | 60.0377 | 37.77 | 50.2627 | 26.1724 | 60.0185 | 35.77 | 50.2742 | 15.6369 | 59.9937 | 23.54 | 50.2576 | 13.3123 | 60.0268 | 23.54 | 50.2483 | 16.0026 | 60.0214 | 23.54 | 50.2529 | 16.6764 | 59.9991 | 23.54 | 50.2578 | 12.3111 | 60.0218 | 19.13
50.2632 | 36.923 | 60.0411 | 43.77 | 50.257 | 49.4186 | 59.9998 | 56 | 50.2864 | 16.0012 | 59.9591 | 25.54 | 50.2695 | 30.2842 | 60.0377 | 37.77 | 50.271 | 26.1724 | 60.0185 | 35.77 | 50.2825 | 15.6369 | 59.9937 | 23.54 | 50.2659 | 13.3123 | 60.0268 | 23.54 | 50.2566 | 16.0026 | 60.0214 | 23.54 | 50.2612 | 16.6764 | 59.9991 | 23.54 | 50.2661 | 12.3111 | 60.0218 | 19.13
50.2715 | 36.923 | 60.0411 | 43.77 | 50.2653 | 49.4186 | 59.9998 | 56 | 50.2947 | 16.0012 | 59.9591 | 25.54 | 50.2778 | 30.2842 | 60.0357 | 37.77 | 50.2795 | 26.1724 | 60.0185 | 35.77 | 50.2908 | 15.6369 | 59.9937 | 23.54 | 50.2742 | 13.3123 | 60.0268 | 23.54 | 50.2649 | 16.0026 | 60.0214 | 23.54 | 50.2695 | 16.6764 | 59.9991 | 23.54 | 50.2744 | 12.3111 | 60.0218 | 19.13
50.2798 | 36.8989 | 60.0411 | 43.77 | 50.2736 | 49.4186 | 59.9998 | 56 | 50.303 | 16.0012 | 59.9591 | 25.54 | 50.2861 | 30.2842 | 60.0357 | 37.77 | 50.2878 | 26.1724 | 60.0185 | 35.77 | 50.2991 | 15.6369 | 59.9921 | 23.54 | 50.2825 | 13.3123 | 60.0268 | 23.54 | 50.2732 | 16.0026 | 60.0214 | 23.54 | 50.2778 | 16.6764 | 59.9991 | 23.54 | 50.2827 | 12.3111 | 60.0206 | 19.13
50.2881 | 36.8989 | 60.0411 | 43.77 | 50.282 | 49.4186 | 59.9998 | 56 | 50.3114 | 16.0012 | 59.9591 | 25.54 | 50.2944 | 30.2842 | 60.0357 | 37.77 | 50.2961 | 26.1724 | 60.0185 | 35.77 | 50.3076 | 15.6369 | 59.9921 | 23.54 | 50.2908 | 13.3144 | 60.0268 | 23.54 | 50.2817 | 16.0026 | 60.0214 | 23.54 | 50.2864 | 16.6764 | 59.9991 | 23.54 | 50.291 | 12.3111 | 60.0206 | 19.13
50.2965 | 36.888 | 60.0411 | 43.77 | 50.2903 | 49.4186 | 59.9998 | 56 | 50.3197 | 16.0012 | 59.9587 | 25.54 | 50.3029 | 30.2842 | 60.0357 | 37.77 | 50.3044 | 26.1724 | 60.0185 | 35.77 | 50.3159 | 15.6387 | 59.9921 | 23.54 | 50.2991 | 13.3144 | 60.0268 | 23.54 | 50.29 | 16.0026 | 60.0214 | 23.54 | 50.2947 | 16.6777 | 59.9991 | 23.54 | 50.2993 | 12.3093 | 60.0206 | 19.13
50.3048 | 36.888 | 60.0411 | 43.77 | 50.2986 | 49.4186 | 59.9998 | 56 | 50.328 | 16.0012 | 59.9587 | 25.54 | 50.3112 | 30.2842 | 60.0357 | 37.77 | 50.3127 | 26.1724 | 60.0185 | 35.77 | 50.3242 | 15.6387 | 59.9921 | 23.54 | 50.3074 | 13.3144 | 60.0268 | 23.54 | 50.2983 | 16.0026 | 60.0214 | 23.54 | 50.303 | 16.6777 | 59.9991 | 23.54 | 50.3076 | 12.3093 | 60.0206 | 19.13
50.3131 | 36.8655 | 60.0411 | 43.77 | 50.307 | 49.4186 | 59.9998 | 56 | 50.3364 | 16.0012 | 59.9587 | 25.54 | 50.3195 | 30.2842 | 60.0357 | 37.77 | 50.321 | 26.1724 | 60.0185 | 35.77 | 50.3325 | 15.6426 | 59.9921 | 23.54 | 50.3159 | 13.3144 | 60.0268 | 23.54 | 50.3066 | 16.0026 | 60.0214 | 23.54 | 50.3113 | 16.6777 | 59.9991 | 23.54 | 50.3159 | 12.3089 | 60.0206 | 19.13
50.3214 | 36.8655 | 60.0411 | 43.77 | 50.3153 | 49.4184 | 59.9998 | 56 | 50.3447 | 16.0012 | 59.9587 | 25.54 | 50.3278 | 30.2825 | 60.0357 | 37.77 | 50.3293 | 26.1724 | 60.0185 | 35.77 | 50.3408 | 15.6426 | 59.9921 | 23.54 | 50.3242 | 13.3144 | 60.0268 | 23.54 | 50.3149 | 16.0026 | 60.0214 | 23.54 | 50.3196 | 16.6777 | 59.9991 | 23.54 | 50.3242 | 12.3089 | 60.0206 | 19.13
50.3298 | 36.8655 | 60.0411 | 43.77 | 50.3237 | 49.4184 | 59.9998 | 56 | 50.353 | 16.0012 | 59.9587 | 25.54 | 50.3362 | 30.2825 | 60.0357 | 37.77 | 50.3376 | 26.1724 | 60.0185 | 35.77 | 50.3491 | 15.6426 | 59.9921 | 23.54 | 50.3325 | 13.3144 | 60.0268 | 23.54 | 50.3232 | 16.0026 | 60.0214 | 23.54 | 50.3279 | 16.6777 | 59.9995 | 23.54 | 50.3325 | 12.3041 | 60.0206 | 19.13
50.3381 | 36.8655 | 60.0411 | 43.77 | 50.332 | 49.4184 | 59.9998 | 56 | 50.3615 | 16.0012 | 59.9587 | 25.54 | 50.3445 | 30.2825 | 60.0357 | 37.77 | 50.3462 | 26.1724 | 60.0185 | 35.77 | 50.3574 | 15.6426 | 59.9921 | 23.54 | 50.3408 | 13.3144 | 60.0268 | 23.54 | 50.3315 | 16.0046 | 60.0214 | 23.54 | 50.3362 | 16.6777 | 59.9995 | 23.54 | 50.3408 | 12.3041 | 60.0206 | 19.13
50.3464 | 36.8655 | 60.0411 | 43.77 | 50.3403 | 49.4184 | 59.9998 | 56 | 50.3698 | 16.0012 | 59.9587 | 25.54 | 50.3528 | 30.2825 | 60.0357 | 37.77 | 50.3545 | 26.1724 | 60.0185 | 35.77 | 50.366 | 15.6426 | 59.9921 | 23.54 | 50.3491 | 13.3144 | 60.0268 | 23.54 | 50.3398 | 16.0046 | 60.0214 | 23.54 | 50.3445 | 16.6794 | 59.9995 | 23.54 | 50.3491 | 12.3041 | 60.0206 | 19.13
50.3548 | 36.8655 | 60.0411 | 43.77 | 50.3486 | 49.4184 | 59.9998 | 56 | 50.3781 | 16.0012 | 59.9587 | 25.54 | 50.3611 | 30.2825 | 60.0357 | 37.77 | 50.3628 | 26.1724 | 60.0185 | 35.77 | 50.3743 | 15.6426 | 59.9921 | 23.54 | 50.3574 | 13.3102 | 60.0268 | 23.54 | 50.3484 | 16.0084 | 60.0214 | 23.54 | 50.353 | 16.6794 | 59.9995 | 23.54 | 50.3574 | 12.3041 | 60.0206 | 19.13
50.3631 | 36.8651 | 60.0411 | 43.77 | 50.357 | 49.4184 | 59.9998 | 56 | 50.3865 | 16.0012 | 59.9587 | 25.54 | 50.3695 | 30.2825 | 60.0357 | 37.77 | 50.3711 | 26.1724 | 60.0185 | 35.77 | 50.3826 | 15.6426 | 59.9921 | 23.54 | 50.3657 | 13.3102 | 60.0268 | 23.54 | 50.3567 | 16.0084 | 60.0214 | 23.54 | 50.3613 | 16.6794 | 59.9995 | 23.54 | 50.3657 | 12.3041 | 60.0206 | 19.13
50.3714 | 36.8651 | 60.0411 | 43.77 | 50.3653 | 49.4184 | 59.9998 | 56 | 50.3948 | 16.0012 | 59.9587 | 25.54 | 50.3778 | 30.2825 | 60.0357 | 37.77 | 50.3794 | 26.1724 | 60.0185 | 35.77 | 50.3909 | 15.6426 | 59.9921 | 23.54 | 50.374 | 13.3102 | 60.028 | 23.54 | 50.365 | 16.0084 | 60.0214 | 23.54 | 50.3696 | 16.6794 | 59.9995 | 23.54 | 50.3745 | 12.3041 | 60.0206 | 19.13
50.3797 | 36.9077 | 60.0411 | 43.77 | 50.3737 | 49.4184 | 59.9998 | 56 | 50.4031 | 16.0012 | 59.9587 | 25.54 | 50.3861 | 30.2825 | 60.0357 | 37.77 | 50.3877 | 26.1724 | 60.0185 | 35.77 | 50.3992 | 15.6426 | 59.9921 | 23.54 | 50.3826 | 13.3102 | 60.028 | 23.54 | 50.3733 | 16.0084 | 60.0214 | 23.54 | 50.3779 | 16.6794 | 59.9995 | 23.54 | 50.3828 | 12.3041 | 60.0206 | 19.13
50.3881 | 36.9077 | 60.0411 | 43.77 | 50.382 | 49.4184 | 59.9998 | 56 | 50.4115 | 16.0012 | 59.9587 | 25.54 | 50.3944 | 30.2825 | 60.0357 | 37.77 | 50.396 | 26.1724 | 60.0185 | 35.77 | 50.4075 | 15.6426 | 59.9921 | 23.54 | 50.3909 | 13.3102 | 60.028 | 23.54 | 50.3816 | 16.0084 | 60.0214 | 23.54 | 50.3862 | 16.6794 | 59.9995 | 23.54 | 50.3911 | 12.3041 | 60.0206 | 19.13
50.3964 | 36.8992 | 60.0411 | 43.77 | 50.3903 | 49.4184 | 59.9998 | 56 | 50.4198 | 16.0012 | 59.9587 | 25.54 | 50.4027 | 30.2825 | 60.0357 | 37.77 | 50.4043 | 26.1724 | 60.0185 | 35.77 | 50.4158 | 15.6426 | 59.9921 | 23.54 | 50.3992 | 13.3102 | 60.028 | 23.54 | 50.3899 | 16.0084 | 60.0214 | 23.54 | 50.3945 | 16.6794 | 59.9995 | 23.54 | 50.3994 | 12.3041 | 60.0206 | 19.13
50.4047 | 36.8992 | 60.0411 | 43.77 | 50.3986 | 49.4184 | 59.9998 | 56 | 50.4281 | 16.0012 | 59.9587 | 25.54 | 50.4111 | 30.2825 | 60.0357 | 37.77 | 50.4128 | 26.1711 | 60.0188 | 35.77 | 50.4241 | 15.6426 | 59.9921 | 23.54 | 50.4075 | 13.3116 | 60.028 | 23.54 | 50.3982 | 16.0044 | 60.0214 | 23.54 | 50.4028 | 16.6794 | 59.9995 | 23.54 | 50.4077 | 12.3041 | 60.0206 | 19.13
50.4131 | 36.8993 | 60.0391 | 43.77 | 50.407 | 49.4184 | 59.9998 | 56 | 50.4364 | 16.0012 | 59.9587 | 25.54 | 50.4194 | 30.2825 | 60.0357 | 37.77 | 50.4211 | 26.1711 | 60.0188 | 35.77 | 50.4326 | 15.6414 | 59.9921 | 23.54 | 50.4158 | 13.3116 | 60.028 | 23.54 | 50.4065 | 16.0044 | 60.0214 | 23.54 | 50.4114 | 16.6794 | 59.9995 | 23.54 | 50.416 | 12.2996 | 60.0206 | 19.13
50.4214 | 36.8993 | 60.0391 | 43.77 | 50.4153 | 49.4184 | 59.9998 | 56 | 50.4448 | 16.0012 | 59.9587 | 25.54 | 50.4277 | 30.2825 | 60.0357 | 37.77 | 50.4294 | 26.1711 | 60.0188 | 35.77 | 50.4409 | 15.6414 | 59.9921 | 23.54 | 50.4241 | 13.3116 | 60.028 | 23.54 | 50.415 | 16.0057 | 60.0214 | 23.54 | 50.4197 | 16.6794 | 59.9995 | 23.54 | 50.4243 | 12.2996 | 60.0206 | 19.13
50.4297 | 36.8653 | 60.0391 | 43.77 | 50.4236 | 49.4184 | 59.9998 | 56 | 50.4531 | 16.0012 | 59.9587 | 25.54 | 50.436 | 30.2825 | 60.0357 | 37.77 | 50.4377 | 26.1711 | 60.0188 | 35.77 | 50.4492 | 15.6414 | 59.9921 | 23.54 | 50.4324 | 13.3116 | 60.028 | 23.54 | 50.4233 | 16.0057 | 60.0214 | 23.54 | 50.428 | 16.6794 | 59.9995 | 23.54 | 50.4326 | 12.2983 | 60.0206 | 19.13
50.438 | 36.8653 | 60.0391 | 43.77 | 50.432 | 49.4481 | 59.9998 | 56 | 50.4614 | 16.0012 | 59.9587 | 25.54 | 50.4445 | 30.2825 | 60.0357 | 37.77 | 50.446 | 26.1792 | 60.0188 | 35.77 | 50.4575 | 15.6414 | 59.9921 | 23.54 | 50.4407 | 13.3124 | 60.028 | 23.54 | 50.4316 | 16.0076 | 60.0214 | 23.54 | 50.4363 | 16.6794 | 59.9995 | 23.54 | 50.4409 | 12.2983 | 60.0206 | 19.13
50.4464 | 36.8663 | 60.0391 | 43.77 | 50.4403 | 49.4481 | 59.9998 | 56 | 50.4698 | 16.0012 | 59.9587 | 25.54 | 50.4528 | 30.2825 | 60.0357 | 37.77 | 50.4543 | 26.1792 | 60.0188 | 35.77 | 50.4658 | 15.6426 | 59.9921 | 23.54 | 50.449 | 13.3124 | 60.028 | 23.54 | 50.4399 | 16.0076 | 60.0214 | 23.54 | 50.4446 | 16.6794 | 59.9995 | 23.54 | 50.4492 | 12.2983 | 60.0206 | 19.13
50.4547 | 36.8663 | 60.0391 | 43.77 | 50.4487 | 49.3979 | 59.9998 | 56 | 50.4781 | 16.0012 | 59.9587 | 25.54 | 50.4611 | 30.2672 | 60.0357 | 37.77 | 50.4626 | 26.1792 | 60.0188 | 35.77 | 50.4741 | 15.6426 | 59.9921 | 23.54 | 50.4575 | 13.3124 | 60.028 | 23.54 | 50.4482 | 16.0061 | 60.0233 | 23.54 | 50.4529 | 16.6794 | 59.9995 | 23.54 | 50.4575 | 12.2983 | 60.0206 | 19.13
50.463 | 36.8442 | 60.0391 | 43.77 | 50.457 | 49.3979 | 59.9998 | 56 | 50.4865 | 15.9977 | 59.9587 | 25.54 | 50.4694 | 30.2672 | 60.0357 | 37.77 | 50.4709 | 26.1792 | 60.0188 | 35.77 | 50.4824 | 15.6426 | 59.9921 | 23.54 | 50.4658 | 13.3124 | 60.028 | 23.54 | 50.4565 | 16.0061 | 60.0233 | 23.54 | 50.4612 | 16.6801 | 59.9995 | 23.54 | 50.4658 | 12.2983 | 60.0206 | 19.13
50.4713 | 36.8442 | 60.0391 | 43.77 | 50.4653 | 49.3979 | 59.9998 | 56 | 50.4949 | 15.9977 | 59.9587 | 25.54 | 50.4777 | 30.2672 | 60.0353 | 37.77 | 50.4795 | 26.1855 | 60.0188 | 35.77 | 50.491 | 15.6426 | 59.9921 | 23.54 | 50.4741 | 13.3124 | 60.028 | 23.54 | 50.4648 | 16.0026 | 60.0233 | 23.54 | 50.4695 | 16.6801 | 59.9995 | 23.54 | 50.4741 | 12.2983 | 60.0206 | 19.13
50.4797 | 36.8502 | 60.0391 | 43.77 | 50.4736 | 49.3979 | 59.9998 | 56 | 50.5032 | 15.9977 | 59.9587 | 25.54 | 50.4861 | 30.2672 | 60.0353 | 37.77 | 50.4878 | 26.1855 | 60.0188 | 35.77 | 50.4993 | 15.6426 | 59.9909 | 23.54 | 50.4824 | 13.3124 | 60.028 | 23.54 | 50.4731 | 16.0026 | 60.0233 | 23.54 | 50.478 | 16.7361 | 59.9995 | 23.54 | 50.4824 | 12.2983 | 60.0186 | 19.13
50.488 | 36.8502 | 60.0391 | 43.77 | 50.482 | 49.3979 | 59.9998 | 56 | 50.5115 | 15.9977 | 59.9587 | 25.54 | 50.4944 | 30.2672 | 60.0353 | 37.77 | 50.4961 | 26.1855 | 60.0188 | 35.77 | 50.5076 | 15.6426 | 59.9909 | 23.54 | 50.4907 | 13.3124 | 60.028 | 23.54 | 50.4814 | 16.0026 | 60.0233 | 23.54 | 50.4863 | 16.7361 | 59.9995 | 23.54 | 50.4907 | 12.2983 | 60.0186 | 19.13
50.4963 | 36.8496 | 60.0391 | 43.77 | 50.4903 | 49.3979 | 59.9998 | 56 | 50.5199 | 15.9977 | 59.9587 | 25.54 | 50.5027 | 30.2672 | 60.0353 | 37.77 | 50.5044 | 26.1855 | 60.0188 | 35.77 | 50.5159 | 15.6426 | 59.9909 | 23.54 | 50.499 | 13.3124 | 60.028 | 23.54 | 50.49 | 16.0026 | 60.0233 | 23.54 | 50.4946 | 16.7361 | 59.9995 | 23.54 | 50.499 | 12.2928 | 60.0186 | 19.13
50.5047 | 36.8496 | 60.0391 | 43.77 | 50.4987 | 49.3979 | 60.0011 | 56 | 50.5282 | 15.9977 | 59.9587 | 25.54 | 50.511 | 30.2672 | 60.0353 | 37.77 | 50.5127 | 26.1855 | 60.0188 | 35.77 | 50.5242 | 15.6426 | 59.9909 | 23.54 | 50.5073 | 13.3124 | 60.028 | 23.54 | 50.4983 | 16.0058 | 60.0233 | 23.54 | 50.5029 | 16.7361 | 59.9995 | 23.54 | 50.5073 | 12.2928 | 60.0186 | 19.13
50.513 | 36.8762 | 60.0391 | 43.77 | 50.507 | 49.3979 | 60.0011 | 56 | 50.5365 | 15.9977 | 59.9587 | 25.54 | 50.5194 | 30.2672 | 60.0353 | 37.77 | 50.521 | 26.1855 | 60.0188 | 35.77 | 50.5325 | 15.6414 | 59.9909 | 23.54 | 50.5156 | 13.3124 | 60.028 | 23.54 | 50.5066 | 16.0058 | 60.0233 | 23.54 | 50.5112 | 16.7361 | 59.9995 | 23.54 | 50.5161 | 12.2928 | 60.0186 | 19.13
50.5213 | 36.8762 | 60.0391 | 43.77 | 50.5153 | 49.3507 | 60.0011 | 56 | 50.5449 | 15.9977 | 59.9587 | 25.54 | 50.5277 | 30.2674 | 60.0353 | 37.77 | 50.5293 | 26.1855 | 60.0188 | 35.77 | 50.5408 | 15.6414 | 59.9909 | 23.54 | 50.5242 | 13.3142 | 60.028 | 23.54 | 50.5149 | 16.0043 | 60.0233 | 23.54 | 50.5195 | 16.7361 | 59.9995 | 23.54 | 50.5244 | 12.2928 | 60.0186 | 19.13
50.5296 | 36.8757 | 60.0391 | 43.77 | 50.5236 | 49.3507 | 60.0011 | 56 | 50.5532 | 15.9977 | 59.9587 | 25.54 | 50.536 | 30.2674 | 60.0353 | 37.77 | 50.5376 | 26.1855 | 60.0188 | 35.77 | 50.5493 | 15.6414 | 59.9909 | 23.54 | 50.5325 | 13.3142 | 60.028 | 23.54 | 50.5232 | 16.0043 | 60.0233 | 23.54 | 50.5278 | 16.7361 | 60.0003 | 23.54 | 50.5327 | 12.2928 | 60.0186 | 19.13
50.538 | 36.8757 | 60.0391 | 43.77 | 50.532 | 49.3507 | 60.0011 | 56 | 50.5615 | 15.9977 | 59.9587 | 25.54 | 50.5443 | 30.266 | 60.0353 | 37.77 | 50.5461 | 26.1855 | 60.0188 | 35.77 | 50.5576 | 15.6414 | 59.9909 | 23.54 | 50.5408 | 13.3142 | 60.028 | 23.54 | 50.5315 | 16.0011 | 60.0233 | 23.54 | 50.5364 | 16.7361 | 60.0003 | 23.54 | 50.541 | 12.2928 | 60.0186 | 19.13
50.5463 | 36.8759 | 60.0391 | 43.77 | 50.5403 | 49.3507 | 60.0011 | 56 | 50.5698 | 15.9977 | 59.9587 | 25.54 | 50.5527 | 30.266 | 60.0353 | 37.77 | 50.5544 | 26.1855 | 60.0188 | 35.77 | 50.5659 | 15.6414 | 59.9909 | 23.54 | 50.5491 | 13.3142 | 60.028 | 23.54 | 50.5398 | 16.0011 | 60.0233 | 23.54 | 50.5447 | 16.7361 | 60.0003 | 23.54 | 50.5493 | 12.2928 | 60.0186 | 19.13
50.5546 | 36.8759 | 60.0391 | 43.77 | 50.5486 | 49.3238 | 60.0011 | 56 | 50.5782 | 15.9977 | 59.9587 | 25.54 | 50.561 | 30.266 | 60.0353 | 37.77 | 50.5627 | 26.1855 | 60.0188 | 35.77 | 50.5742 | 15.6414 | 59.9909 | 23.54 | 50.5574 | 13.3142 | 60.028 | 23.54 | 50.5481 | 16.0023 | 60.0233 | 23.54 | 50.553 | 16.7361 | 60.0003 | 23.54 | 50.5576 | 12.2928 | 60.0186 | 19.13
50.563 | 36.8761 | 60.0391 | 43.77 | 50.557 | 49.3238 | 60.0011 | 56 | 50.5865 | 15.9977 | 59.9587 | 25.54 | 50.5693 | 30.266 | 60.0353 | 37.77 | 50.571 | 26.1855 | 60.0188 | 35.77 | 50.5825 | 15.6405 | 59.9909 | 23.54 | 50.5657 | 13.3142 | 60.028 | 23.54 | 50.5566 | 16.0023 | 60.0233 | 23.54 | 50.5613 | 16.7361 | 60.0003 | 23.54 | 50.5659 | 12.2925 | 60.0186 | 19.13
50.5713 | 36.8761 | 60.0391 | 43.77 | 50.5653 | 49.3238 | 60.0011 | 56 | 50.5948 | 15.9977 | 59.9587 | 25.54 | 50.5776 | 30.266 | 60.0353 | 37.77 | 50.5793 | 26.1855 | 60.0188 | 35.77 | 50.5908 | 15.6405 | 59.9909 | 23.54 | 50.574 | 13.3142 | 60.0291 | 23.54 | 50.5649 | 16.0049 | 60.0233 | 23.54 | 50.5696 | 16.7361 | 60.0003 | 23.54 | 50.5742 | 12.2925 | 60.0186 | 19.13
50.5796 | 36.8763 | 60.0391 | 43.77 | 50.5737 | 49.3238 | 60.0011 | 56 | 50.6033 | 15.9977 | 59.9587 | 25.54 | 50.5859 | 30.266 | 60.0353 | 37.77 | 50.5876 | 26.1855 | 60.0188 | 35.77 | 50.5991 | 15.6386 | 59.9909 | 23.54 | 50.5823 | 13.3142 | 60.0291 | 23.54 | 50.5732 | 16.0049 | 60.0233 | 23.54 | 50.5779 | 16.7361 | 60.0003 | 23.54 | 50.5825 | 12.2925 | 60.0186 | 19.13
50.5879 | 36.8763 | 60.0391 | 43.77 | 50.582 | 49.3238 | 60.0011 | 56 | 50.6116 | 15.9977 | 59.9587 | 25.54 | 50.5944 | 30.2534 | 60.0353 | 37.77 | 50.5959 | 26.1884 | 60.0188 | 35.77 | 50.6077 | 15.6386 | 59.9909 | 23.54 | 50.5906 | 13.3112 | 60.0291 | 23.54 | 50.5815 | 16.0421 | 60.0233 | 23.54 | 50.5862 | 16.7361 | 60.0003 | 23.54 | 50.5908 | 12.2925 | 60.0186 | 19.13
50.5963 | 36.8766 | 60.0391 | 43.77 | 50.5903 | 49.3238 | 60.0011 | 56 | 50.6199 | 15.9977 | 59.9587 | 25.54 | 50.6027 | 30.2534 | 60.0353 | 37.77 | 50.6042 | 26.1884 | 60.0188 | 35.77 | 50.616 | 15.6386 | 59.9909 | 23.54 | 50.5991 | 13.3112 | 60.0291 | 23.54 | 50.5898 | 16.0421 | 60.0233 | 23.54 | 50.5945 | 16.7361 | 60.0003 | 23.54 | 50.5991 | 12.2925 | 60.0186 | 19.13
50.6046 | 36.8766 | 60.0391 | 43.77 | 50.5986 | 49.3238 | 60.0011 | 56 | 50.6283 | 15.9977 | 59.9587 | 25.54 | 50.611 | 30.2534 | 60.0353 | 37.77 | 50.6128 | 26.1884 | 60.0196 | 35.77 | 50.6243 | 15.6386 | 59.9909 | 23.54 | 50.6074 | 13.3112 | 60.0291 | 23.54 | 50.5981 | 16.0407 | 60.0233 | 23.54 | 50.603 | 16.7361 | 60.0003 | 23.54 | 50.6074 | 12.2925 | 60.0186 | 19.13
50.6129 | 36.8766 | 60.037 | 43.77 | 50.607 | 49.3238 | 60.0011 | 56 | 50.6366 | 15.9977 | 59.9587 | 25.54 | 50.6193 | 30.2534 | 60.0353 | 37.77 | 50.6211 | 26.1884 | 60.0196 | 35.77 | 50.6326 | 15.6386 | 59.9909 | 23.54 | 50.6157 | 13.3112 | 60.0291 | 23.54 | 50.6064 | 16.0407 | 60.0233 | 23.54 | 50.6113 | 16.7361 | 60.0003 | 23.54 | 50.6157 | 12.2912 | 60.0186 | 19.13
50.6212 | 36.8766 | 60.037 | 43.77 | 50.6153 | 49.2905 | 60.0011 | 56 | 50.6449 | 15.9977 | 59.9587 | 25.54 | 50.6277 | 30.2534 | 60.0353 | 37.77 | 50.6294 | 26.1884 | 60.0196 | 35.77 | 50.6409 | 15.6386 | 59.9909 | 23.54 | 50.624 | 13.3112 | 60.0291 | 23.54 | 50.6147 | 16.0374 | 60.0233 | 23.54 | 50.6196 | 16.7361 | 60.0003 | 23.54 | 50.624 | 12.2912 | 60.0186 | 19.13
50.6296 | 36.8765 | 60.037 | 43.77 | 50.6237 | 49.2905 | 60.0011 | 56 | 50.6533 | 15.9935 | 59.9587 | 25.54 | 50.636 | 30.2534 | 60.0353 | 37.77 | 50.6377 | 26.1884 | 60.0196 | 35.77 | 50.6492 | 15.6386 | 59.9909 | 23.54 | 50.6323 | 13.3112 | 60.0291 | 23.54 | 50.6233 | 16.0374 | 60.0233 | 23.54 | 50.6279 | 16.7361 | 60.0003 | 23.54 | 50.6323 | 12.2912 | 60.0186 | 19.13
50.6379 | 36.8765 | 60.037 | 43.77 | 50.632 | 49.2905 | 60.0011 | 56 | 50.6616 | 15.9935 | 59.9587 | 25.54 | 50.6443 | 30.2451 | 60.0353 | 37.77 | 50.646 | 26.186 | 60.0196 | 35.77 | 50.6575 | 15.6386 | 59.9909 | 23.54 | 50.6406 | 13.3112 | 60.0291 | 23.54 | 50.6316 | 16.0403 | 60.0233 | 23.54 | 50.6362 | 16.7361 | 60.0003 | 23.54 | 50.6406 | 12.2912 | 60.0186 | 19.13
50.6462 | 36.8758 | 60.037 | 43.77 | 50.6403 | 49.2905 | 60.0011 | 56 | 50.6699 | 15.9927 | 59.9587 | 25.54 | 50.6526 | 30.2451 | 60.0353 | 37.77 | 50.6543 | 26.186 | 60.0196 | 35.77 | 50.666 | 15.6373 | 59.9909 | 23.54 | 50.6489 | 13.3112 | 60.0291 | 23.54 | 50.6399 | 16.0403 | 60.0233 | 23.54 | 50.6445 | 16.7361 | 60.0003 | 23.54 | 50.6494 | 12.2912 | 60.0186 | 19.13
50.6546 | 36.8758 | 60.037 | 43.77 | 50.6486 | 49.2905 | 60.0011 | 56 | 50.6783 | 15.9927 | 59.9587 | 25.54 | 50.6609 | 30.2451 | 60.0353 | 37.77 | 50.6626 | 26.186 | 60.0196 | 35.77 | 50.6743 | 15.6373 | 59.9909 | 23.54 | 50.6572 | 13.3112 | 60.0291 | 23.54 | 50.6482 | 16.0405 | 60.0269 | 23.54 | 50.6528 | 16.7361 | 60.0003 | 23.54 | 50.6577 | 12.2912 | 60.0186 | 19.13
50.6629 | 36.9197 | 60.037 | 43.77 | 50.657 | 49.2905 | 60.0011 | 56 | 50.6866 | 15.9927 | 59.9587 | 25.54 | 50.6693 | 30.2451 | 60.0353 | 37.77 | 50.6709 | 26.186 | 60.0196 | 35.77 | 50.6826 | 15.6373 | 59.9909 | 23.54 | 50.6658 | 13.3112 | 60.0291 | 23.54 | 50.6565 | 16.0405 | 60.0269 | 23.54 | 50.6614 | 16.7361 | 60.0003 | 23.54 | 50.666 | 12.2893 | 60.0186 | 19.13
50.6712 | 36.9197 | 60.037 | 43.77 | 50.6653 | 49.2905 | 60.0011 | 56 | 50.6949 | 15.9927 | 59.9587 | 25.54 | 50.6776 | 30.2451 | 60.0341 | 37.77 | 50.6792 | 26.186 | 60.0196 | 35.77 | 50.6909 | 15.6373 | 59.9909 | 23.54 | 50.6741 | 13.3112 | 60.0291 | 23.54 | 50.6648 | 16.0405 | 60.0269 | 23.54 | 50.6697 | 16.7361 | 60.0003 | 23.54 | 50.6743 | 12.2893 | 60.0186 | 19.13
50.6795 | 36.9012 | 60.037 | 43.77 | 50.6736 | 49.2905 | 60.0011 | 56 | 50.7034 | 15.9927 | 59.9587 | 25.54 | 50.6859 | 30.2451 | 60.0341 | 37.77 | 50.6877 | 26.186 | 60.0196 | 35.77 | 50.6992 | 15.6373 | 59.9898 | 23.54 | 50.6824 | 13.3112 | 60.0291 | 23.54 | 50.6731 | 16.0405 | 60.0269 | 23.54 | 50.678 | 16.7361 | 60.0003 | 23.54 | 50.6826 | 12.2893 | 60.0178 | 19.13
50.6879 | 36.9012 | 60.037 | 43.77 | 50.6819 | 49.2905 | 60.0011 | 56 | 50.7117 | 15.9927 | 59.9587 | 25.54 | 50.6942 | 30.2429 | 60.0341 | 37.77 | 50.696 | 26.186 | 60.0196 | 35.77 | 50.7075 | 15.6373 | 59.9898 | 23.54 | 50.6907 | 13.3112 | 60.0291 | 23.54 | 50.6814 | 16.0373 | 60.0269 | 23.54 | 50.6863 | 16.7361 | 60.0003 | 23.54 | 50.6909 | 12.2893 | 60.0178 | 19.13
50.6962 | 36.9025 | 60.037 | 43.77 | 50.6903 | 49.2905 | 60.0011 | 56 | 50.72 | 15.9927 | 59.9584 | 25.54 | 50.7026 | 30.2429 | 60.0341 | 37.77 | 50.7043 | 26.186 | 60.0196 | 35.77 | 50.7158 | 15.6373 | 59.9898 | 23.54 | 50.699 | 13.3112 | 60.0291 | 23.54 | 50.6897 | 16.0373 | 60.0269 | 23.54 | 50.6946 | 16.7361 | 60.0003 | 23.54 | 50.6992 | 12.2893 | 60.0178 | 19.13
50.7045 | 36.9025 | 60.037 | 43.77 | 50.6987 | 49.2905 | 60.0027 | 56 | 50.7283 | 15.9927 | 59.9584 | 25.54 | 50.7109 | 30.2429 | 60.0341 | 37.77 | 50.7126 | 26.186 | 60.0196 | 35.77 | 50.7241 | 15.6373 | 59.9898 | 23.54 | 50.7073 | 13.308 | 60.0291 | 23.54 | 50.6982 | 16.0415 | 60.0269 | 23.54 | 50.7029 | 16.7361 | 60.0003 | 23.54 | 50.7075 | 12.2893 | 60.0178 | 19.13
50.7129 | 36.9027 | 60.037 | 43.77 | 50.707 | 49.2905 | 60.0027 | 56 | 50.7367 | 15.9927 | 59.9584 | 25.54 | 50.7192 | 30.2429 | 60.0341 | 37.77 | 50.7209 | 26.186 | 60.0196 | 35.77 | 50.7327 | 15.6373 | 59.9898 | 23.54 | 50.7156 | 13.308 | 60.0291 | 23.54 | 50.7065 | 16.0415 | 60.0269 | 23.54 | 50.7112 | 16.7361 | 60.0003 | 23.54 | 50.7158 | 12.2893 | 60.0178 | 19.13
50.7212 | 36.9027 | 60.037 | 43.77 | 50.7153 | 49.3196 | 60.0027 | 56 | 50.745 | 15.9927 | 59.9584 | 25.54 | 50.7275 | 30.2414 | 60.0341 | 37.77 | 50.7292 | 26.186 | 60.0196 | 35.77 | 50.741 | 15.6373 | 59.9898 | 23.54 | 50.7239 | 13.308 | 60.0291 | 23.54 | 50.7148 | 16.041 | 60.0269 | 23.54 | 50.7195 | 16.7361 | 60.0003 | 23.54 | 50.7241 | 12.2893 | 60.0178 | 19.13
50.7295 | 36.8702 | 60.037 | 43.77 | 50.7236 | 49.3196 | 60.0027 | 56 | 50.7533 | 15.9927 | 59.9584 | 25.54 | 50.736 | 30.2414 | 60.0341 | 37.77 | 50.7375 | 26.186 | 60.0196 | 35.77 | 50.7493 | 15.6373 | 59.9898 | 23.54 | 50.7322 | 13.308 | 60.0291 | 23.54 | 50.7231 | 16.041 | 60.0269 | 23.54 | 50.728 | 16.7361 | 60.0003 | 23.54 | 50.7324 | 12.2893 | 60.0178 | 19.13
50.7379 | 36.8702 | 60.037 | 43.77 | 50.732 | 49.3196 | 60.0027 | 56 | 50.7617 | 15.9927 | 59.9584 | 25.54 | 50.7443 | 30.2414 | 60.0341 | 37.77 | 50.7458 | 26.186 | 60.0196 | 35.77 | 50.7576 | 15.6373 | 59.9898 | 23.54 | 50.7407 | 13.308 | 60.0291 | 23.54 | 50.7314 | 16.0366 | 60.0269 | 23.54 | 50.7363 | 16.7361 | 60.0003 | 23.54 | 50.7407 | 12.2893 | 60.0178 | 19.13
50.7462 | 36.8702 | 60.037 | 43.77 | 50.7403 | 49.3196 | 60.0027 | 56 | 50.77 | 15.993 | 59.9584 | 25.54 | 50.7526 | 30.2414 | 60.0341 | 37.77 | 50.7544 | 26.186 | 60.0196 | 35.77 | 50.7659 | 15.6373 | 59.9898 | 23.54 | 50.749 | 13.308 | 60.0291 | 23.54 | 50.7397 | 16.0366 | 60.0269 | 23.54 | 50.7446 | 16.7361 | 60.0003 | 23.54 | 50.749 | 12.2893 | 60.0178 | 19.13
50.7545 | 36.8702 | 60.037 | 43.77 | 50.7487 | 49.3501 | 60.0027 | 56 | 50.7783 | 15.993 | 59.9584 | 25.54 | 50.7609 | 30.2414 | 60.0341 | 37.77 | 50.7627 | 26.186 | 60.0196 | 35.77 | 50.7742 | 15.6373 | 59.9898 | 23.54 | 50.7573 | 13.308 | 60.0291 | 23.54 | 50.748 | 16.0334 | 60.0269 | 23.54 | 50.7529 | 16.7361 | 60.0003 | 23.54 | 50.7573 | 12.2893 | 60.0178 | 19.13
50.7628 | 36.8694 | 60.037 | 43.77 | 50.757 | 49.3501 | 60.0027 | 56 | 50.7867 | 15.993 | 59.9584 | 25.54 | 50.7692 | 30.2414 | 60.0341 | 37.77 | 50.771 | 26.186 | 60.0196 | 35.77 | 50.7825 | 15.6373 | 59.9898 | 23.54 | 50.7656 | 13.308 | 60.0291 | 23.54 | 50.7563 | 16.0334 | 60.0269 | 23.54 | 50.7612 | 16.7361 | 60.0003 | 23.54 | 50.7656 | 12.2849 | 60.0178 | 19.13
50.7711 | 36.8694 | 60.037 | 43.77 | 50.7653 | 49.3502 | 60.0027 | 56 | 50.795 | 15.993 | 59.9584 | 25.54 | 50.7776 | 30.2392 | 60.0341 | 37.77 | 50.7793 | 26.1847 | 60.0196 | 35.77 | 50.791 | 15.6373 | 59.9898 | 23.54 | 50.7739 | 13.308 | 60.0295 | 23.54 | 50.7649 | 16.0351 | 60.0269 | 23.54 | 50.7695 | 16.7361 | 60.0003 | 23.54 | 50.7739 | 12.2849 | 60.0178 | 19.13
50.7795 | 36.8687 | 60.037 | 43.77 | 50.7736 | 49.3502 | 60.0027 | 56 | 50.8033 | 15.993 | 59.9584 | 25.54 | 50.7859 | 30.2392 | 60.0341 | 37.77 | 50.7876 | 26.1847 | 60.0196 | 35.77 | 50.7993 | 15.6373 | 59.9898 | 23.54 | 50.7822 | 13.308 | 60.0295 | 23.54 | 50.7732 | 16.0351 | 60.0269 | 23.54 | 50.7778 | 16.7361 | 60.0003 | 23.54 | 50.7827 | 12.2849 | 60.0178 | 19.13
50.7878 | 36.8687 | 60.037 | 43.77 | 50.782 | 49.3502 | 60.0027 | 56 | 50.8118 | 15.993 | 59.9584 | 25.54 | 50.7942 | 30.2279 | 60.0341 | 37.77 | 50.7959 | 26.1847 | 60.0196 | 35.77 | 50.8076 | 15.6373 | 59.9898 | 23.54 | 50.7905 | 13.308 | 60.0295 | 23.54 | 50.7815 | 16.0742 | 60.0269 | 23.54 | 50.7864 | 16.7361 | 60.0003 | 23.54 | 50.791 | 12.2849 | 60.0178 | 19.13
50.7961 | 36.9544 | 60.037 | 43.77 | 50.7903 | 49.3502 | 60.0027 | 56 | 50.8201 | 15.993 | 59.9584 | 25.54 | 50.8025 | 30.2279 | 60.0341 | 37.77 | 50.8042 | 26.1847 | 60.0196 | 35.77 | 50.8159 | 15.6373 | 59.9898 | 23.54 | 50.7988 | 13.308 | 60.0295 | 23.54 | 50.7898 | 16.0742 | 60.0269 | 23.54 | 50.7947 | 16.7361 | 60.0003 | 23.54 | 50.7993 | 12.2824 | 60.0178 | 19.13
50.8045 | 36.9544 | 60.037 | 43.77 | 50.7986 | 49.4412 | 60.0027 | 56 | 50.8284 | 15.993 | 59.9584 | 25.54 | 50.8109 | 30.2225 | 60.0341 | 37.77 | 50.8125 | 26.1991 | 60.0205 | 35.77 | 50.8242 | 15.6373 | 59.9898 | 23.54 | 50.8074 | 13.3072 | 60.0295 | 23.54 | 50.7981 | 16.0759 | 60.0269 | 23.54 | 50.803 | 16.7361 | 60.0003 | 23.54 | 50.8076 | 12.2824 | 60.0178 | 19.13
50.8128 | 36.9544 | 60.0367 | 43.77 | 50.8069 | 49.4412 | 60.0027 | 56 | 50.8368 | 15.993 | 59.9584 | 25.54 | 50.8192 | 30.2225 | 60.0341 | 37.77 | 50.821 | 26.1991 | 60.0205 | 35.77 | 50.8325 | 15.7198 | 59.9898 | 23.54 | 50.8157 | 13.3072 | 60.0295 | 23.54 | 50.8064 | 16.0759 | 60.0269 | 23.54 | 50.8113 | 16.7361 | 60.0003 | 23.54 | 50.8159 | 12.2824 | 60.0178 | 19.13
50.8211 | 36.9544 | 60.0367 | 43.77 | 50.8153 | 49.4412 | 60.0027 | 56 | 50.8451 | 15.993 | 59.9584 | 25.54 | 50.8275 | 30.3477 | 60.0341 | 37.77 | 50.8293 | 26.1991 | 60.0205 | 35.77 | 50.8408 | 15.7198 | 59.9898 | 23.54 | 50.824 | 13.3072 | 60.0295 | 23.54 | 50.8147 | 16.0718 | 60.0269 | 23.54 | 50.8196 | 16.7361 | 60.0003 | 23.54 | 50.8242 | 12.2824 | 60.0178 | 19.13
50.8295 | 36.9553 | 60.0367 | 43.77 | 50.8236 | 49.4412 | 60.0027 | 56 | 50.8534 | 15.993 | 59.9584 | 25.54 | 50.8358 | 30.3477 | 60.0341 | 37.77 | 50.8376 | 26.1991 | 60.0205 | 35.77 | 50.8494 | 15.7193 | 59.9898 | 23.54 | 50.8323 | 13.3072 | 60.0295 | 23.54 | 50.823 | 16.0718 | 60.0269 | 23.54 | 50.8279 | 16.7361 | 60.0003 | 23.54 | 50.8325 | 12.2806 | 60.0178 | 19.13
50.8378 | 36.9553 | 60.0367 | 43.77 | 50.832 | 49.4042 | 60.0027 | 56 | 50.8617 | 15.993 | 59.9584 | 25.54 | 50.8441 | 30.3477 | 60.0341 | 37.77 | 50.8459 | 26.1991 | 60.0205 | 35.77 | 50.8577 | 15.7193 | 59.9898 | 23.54 | 50.8406 | 13.3072 | 60.0295 | 23.54 | 50.8313 | 16.0686 | 60.0269 | 23.54 | 50.8362 | 16.7361 | 60.0003 | 23.54 | 50.8408 | 12.2806 | 60.0178 | 19.13
50.8461 | 36.9559 | 60.0367 | 43.77 | 50.8403 | 49.4042 | 60.0027 | 56 | 50.8701 | 15.993 | 59.9584 | 25.54 | 50.8525 | 30.3477 | 60.0341 | 37.77 | 50.8542 | 26.1991 | 60.0205 | 35.77 | 50.866 | 15.7042 | 59.9898 | 23.54 | 50.8489 | 13.3072 | 60.0295 | 23.54 | 50.8398 | 16.0686 | 60.0269 | 23.54 | 50.8445 | 16.7361 | 60.0003 | 23.54 | 50.8491 | 12.2806 | 60.0178 | 19.13
50.8544 | 36.9559 | 60.0367 | 43.77 | 50.8486 | 49.4042 | 60.0027 | 56 | 50.8784 | 15.993 | 59.9584 | 25.54 | 50.8608 | 30.3477 | 60.0341 | 37.77 | 50.8625 | 26.1991 | 60.0205 | 35.77 | 50.8743 | 15.7042 | 59.9898 | 23.54 | 50.8572 | 13.3085 | 60.0295 | 23.54 | 50.8481 | 16.0708 | 60.0316 | 23.54 | 50.853 | 16.7361 | 60.0003 | 23.54 | 50.8574 | 12.2806 | 60.0178 | 19.13
50.8628 | 36.9561 | 60.0367 | 43.77 | 50.857 | 49.4042 | 60.0027 | 56 | 50.8867 | 15.993 | 59.9584 | 25.54 | 50.8691 | 30.3477 | 60.0341 | 37.77 | 50.8708 | 26.1991 | 60.0205 | 35.77 | 50.8826 | 15.7042 | 59.9898 | 23.54 | 50.8655 | 13.3085 | 60.0295 | 23.54 | 50.8564 | 16.0708 | 60.0316 | 23.54 | 50.8613 | 16.7361 | 60.0003 | 23.54 | 50.8657 | 12.2806 | 60.0178 | 19.13
50.8711 | 36.9561 | 60.0367 | 43.77 | 50.8653 | 49.4042 | 60.0027 | 56 | 50.8951 | 15.993 | 59.9584 | 25.54 | 50.8774 | 30.3455 | 60.0321 | 37.77 | 50.8792 | 26.1991 | 60.0205 | 35.77 | 50.8909 | 15.7042 | 59.9898 | 23.54 | 50.8738 | 13.3085 | 60.0295 | 23.54 | 50.8647 | 16.0714 | 60.0316 | 23.54 | 50.8696 | 16.7361 | 60.0003 | 23.54 | 50.874 | 12.2806 | 60.0178 | 19.13
50.8794 | 36.9561 | 60.0367 | 43.77 | 50.8737 | 49.4042 | 60.0027 | 56 | 50.9034 | 15.993 | 59.9584 | 25.54 | 50.8859 | 30.3455 | 60.0321 | 37.77 | 50.8877 | 26.1991 | 60.0205 | 35.77 | 50.8992 | 15.7042 | 59.9889 | 23.54 | 50.8823 | 13.3085 | 60.0295 | 23.54 | 50.873 | 16.0714 | 60.0316 | 23.54 | 50.8779 | 16.7361 | 60.0003 | 23.54 | 50.8823 | 12.2806 | 60.0174 | 19.13
50.8878 | 36.9561 | 60.0367 | 43.77 | 50.882 | 49.4042 | 60.0027 | 56 | 50.9117 | 15.993 | 59.9584 | 25.54 | 50.8942 | 30.3455 | 60.0321 | 37.77 | 50.896 | 26.1991 | 60.0205 | 35.77 | 50.9077 | 15.7042 | 59.9889 | 23.54 | 50.8906 | 13.3085 | 60.0295 | 23.54 | 50.8813 | 16.0736 | 60.0316 | 23.54 | 50.8862 | 16.7361 | 60.0003 | 23.54 | 50.8906 | 12.2806 | 60.0174 | 19.13
50.8961 | 36.9554 | 60.0367 | 43.77 | 50.8903 | 49.4042 | 60.0027 | 56 | 50.9202 | 15.993 | 59.9584 | 25.54 | 50.9025 | 30.3455 | 60.0321 | 37.77 | 50.9043 | 26.1991 | 60.0205 | 35.77 | 50.916 | 15.7042 | 59.9889 | 23.54 | 50.8989 | 13.3085 | 60.0295 | 23.54 | 50.8896 | 16.0736 | 60.0316 | 23.54 | 50.8945 | 16.7361 | 60.0003 | 23.54 | 50.8989 | 12.2806 | 60.0174 | 19.13
50.9044 | 36.9554 | 60.0367 | 43.77 | 50.8986 | 49.4323 | 60.0056 | 56 | 50.9285 | 15.993 | 59.9584 | 25.54 | 50.9108 | 30.3347 | 60.0321 | 37.77 | 50.9126 | 26.1991 | 60.0205 | 35.77 | 50.9243 | 15.7042 | 59.9889 | 23.54 | 50.9072 | 13.3093 | 60.0295 | 23.54 | 50.8979 | 16.0736 | 60.0316 | 23.54 | 50.9028 | 16.7361 | 60.0003 | 23.54 | 50.9072 | 12.2806 | 60.0174 | 19.13
50.9128 | 36.9547 | 60.0367 | 43.77 | 50.907 | 49.4323 | 60.0056 | 56 | 50.9368 | 15.993 | 59.9584 | 25.54 | 50.9192 | 30.3347 | 60.0321 | 37.77 | 50.9209 | 26.1991 | 60.0205 | 35.77 | 50.9326 | 15.7042 | 59.9889 | 23.54 | 50.9155 | 13.3093 | 60.0295 | 23.54 | 50.9065 | 16.0736 | 60.0316 | 23.54 | 50.9114 | 16.7361 | 60.0003 | 23.54 | 50.916 | 12.2806 | 60.0174 | 19.13
50.9211 | 36.9547 | 60.0367 | 43.77 | 50.9153 | 49.4076 | 60.0056 | 56 | 50.9452 | 15.993 | 59.9584 | 25.54 | 50.9275 | 30.3347 | 60.0321 | 37.77 | 50.9292 | 26.3009 | 60.0205 | 35.77 | 50.9409 | 15.7042 | 59.9889 | 23.54 | 50.9238 | 13.3093 | 60.0295 | 23.54 | 50.9148 | 16.0751 | 60.0316 | 23.54 | 50.9197 | 16.7361 | 60.0003 | 23.54 | 50.9243 | 12.2806 | 60.0174 | 19.13
50.9294 | 36.9547 | 60.0367 | 43.77 | 50.9236 | 49.4076 | 60.0056 | 56 | 50.9535 | 15.993 | 59.9584 | 25.54 | 50.9358 | 30.3347 | 60.0321 | 37.77 | 50.9375 | 26.3009 | 60.0205 | 35.77 | 50.9492 | 15.7042 | 59.9889 | 23.54 | 50.9321 | 13.3093 | 60.0295 | 23.54 | 50.9231 | 16.0751 | 60.0316 | 23.54 | 50.928 | 16.7361 | 60.0003 | 23.54 | 50.9326 | 12.2806 | 60.0174 | 19.13
50.9377 | 36.9547 | 60.0367 | 43.77 | 50.9319 | 49.3619 | 60.0056 | 56 | 50.9618 | 15.993 | 59.9584 | 25.54 | 50.9441 | 30.3173 | 60.0321 | 37.77 | 50.9458 | 26.3009 | 60.0205 | 35.77 | 50.9575 | 15.7042 | 59.9889 | 23.54 | 50.9404 | 13.3093 | 60.0295 | 23.54 | 50.9314 | 16.0751 | 60.0316 | 23.54 | 50.9363 | 16.7361 | 60.0003 | 23.54 | 50.9409 | 12.2806 | 60.0174 | 19.13
50.946 | 36.9547 | 60.0367 | 43.77 | 50.9403 | 49.3619 | 60.0056 | 56 | 50.9702 | 15.993 | 59.9584 | 25.54 | 50.9524 | 30.3173 | 60.0321 | 37.77 | 50.9543 | 26.3009 | 60.0205 | 35.77 | 50.9661 | 15.7042 | 59.9889 | 23.54 | 50.9487 | 13.3093 | 60.0295 | 23.54 | 50.9397 | 16.0751 | 60.0316 | 23.54 | 50.9446 | 16.7361 | 60.0003 | 23.54 | 50.9492 | 12.2758 | 60.0174 | 19.13
50.9544 | 36.9547 | 60.0367 | 43.77 | 50.9486 | 49.3619 | 60.0056 | 56 | 50.9785 | 15.993 | 59.9584 | 25.54 | 50.9608 | 30.4501 | 60.0321 | 37.77 | 50.9626 | 26.3071 | 60.0205 | 35.77 | 50.9744 | 15.7042 | 59.9889 | 23.54 | 50.9573 | 13.3086 | 60.0295 | 23.54 | 50.948 | 16.0713 | 60.0316 | 23.54 | 50.9529 | 16.7361 | 60.0003 | 23.54 | 50.9575 | 12.2758 | 60.0174 | 19.13
50.9627 | 36.9458 | 60.0367 | 43.77 | 50.957 | 49.3619 | 60.0056 | 56 | 50.9868 | 15.993 | 59.9584 | 25.54 | 50.9691 | 30.4501 | 60.0321 | 37.77 | 50.9709 | 26.3071 | 60.0205 | 35.77 | 50.9827 | 15.7042 | 59.9889 | 23.54 | 50.9656 | 13.3086 | 60.0295 | 23.54 | 50.9563 | 16.0713 | 60.0316 | 23.54 | 50.9612 | 16.7361 | 60.0003 | 23.54 | 50.9658 | 12.2758 | 60.0174 | 19.13
50.971 | 36.9458 | 60.0367 | 43.77 | 50.9653 | 49.3619 | 60.0056 | 56 | 50.9952 | 15.993 | 59.9584 | 25.54 | 50.9774 | 30.4501 | 60.0321 | 37.77 | 50.9792 | 26.3071 | 60.0205 | 35.77 | 50.991 | 15.7042 | 59.9889 | 23.54 | 50.9739 | 13.3086 | 60.0303 | 23.54 | 50.9646 | 16.0736 | 60.0316 | 23.54 | 50.9695 | 16.7361 | 60.0003 | 23.54 | 50.9741 | 12.2758 | 60.0174 | 19.13
50.9794 | 36.9379 | 60.0367 | 43.77 | 50.9736 | 49.3619 | 60.0056 | 56 | 51.0035 | 15.993 | 59.9584 | 25.54 | 50.9857 | 30.4501 | 60.0321 | 37.77 | 50.9875 | 26.3071 | 60.0205 | 35.77 | 50.9993 | 15.7042 | 59.9889 | 23.54 | 50.9822 | 13.3086 | 60.0303 | 23.54 | 50.9729 | 16.0736 | 60.0316 | 23.54 | 50.978 | 16.7361 | 60.0003 | 23.54 | 50.9824 | 12.274 | 60.0174 | 19.13
50.9877 | 36.9379 | 60.0367 | 43.77 | 50.9819 | 49.3619 | 60.0056 | 56 | 51.0118 | 15.993 | 59.9584 | 25.54 | 50.9941 | 30.4501 | 60.0321 | 37.77 | 50.9958 | 26.3071 | 60.0205 | 35.77 | 51.0076 | 15.7042 | 59.9889 | 23.54 | 50.9905 | 13.3086 | 60.0303 | 23.54 | 50.9814 | 16.0741 | 60.0316 | 23.54 | 50.9863 | 16.7361 | 60.0003 | 23.54 | 50.9907 | 12.274 | 60.0174 | 19.13
50.996 | 36.9383 | 60.0367 | 43.77 | 50.9903 | 49.3619 | 60.0056 | 56 | 51.0201 | 15.993 | 59.9584 | 25.54 | 51.0024 | 30.4501 | 60.0321 | 37.77 | 51.0042 | 26.3071 | 60.0205 | 35.77 | 51.0159 | 15.7042 | 59.9889 | 23.54 | 50.9988 | 13.3086 | 60.0303 | 23.54 | 50.9897 | 16.0741 | 60.0316 | 23.54 | 50.9946 | 16.7361 | 60.0003 | 23.54 | 50.999 | 12.2736 | 60.0174 | 19.13
51.0043 | 36.9383 | 60.0367 | 43.77 | 50.9986 | 49.417 | 60.0056 | 56 | 51.0286 | 15.993 | 59.9584 | 25.54 | 51.0107 | 30.4448 | 60.0321 | 37.77 | 51.0125 | 26.3071 | 60.0216 | 35.77 | 51.0242 | 15.7042 | 59.9889 | 23.54 | 51.0071 | 13.3086 | 60.0303 | 23.54 | 50.998 | 16.0764 | 60.0316 | 23.54 | 51.0029 | 16.7361 | 60.0003 | 23.54 | 51.0073 | 12.2736 | 60.0174 | 19.13
51.0127 | 36.938 | 60.0358 | 43.77 | 51.007 | 49.417 | 60.0056 | 56 | 51.0369 | 15.993 | 59.9584 | 25.54 | 51.019 | 30.4448 | 60.0321 | 37.77 | 51.0208 | 26.3071 | 60.0216 | 35.77 | 51.0327 | 15.7042 | 59.9889 | 23.54 | 51.0154 | 13.3086 | 60.0303 | 23.54 | 51.0063 | 16.0764 | 60.0316 | 23.54 | 51.0112 | 16.7361 | 60.0003 | 23.54 | 51.0156 | 12.2736 | 60.0174 | 19.13
51.021 | 36.938 | 60.0358 | 43.77 | 51.0153 | 49.417 | 60.0056 | 56 | 51.0452 | 15.993 | 59.9584 | 25.54 | 51.0275 | 30.4448 | 60.0321 | 37.77 | 51.0293 | 26.3071 | 60.0216 | 35.77 | 51.041 | 15.7042 | 59.9889 | 23.54 | 51.0239 | 13.3086 | 60.0303 | 23.54 | 51.0146 | 16.0808 | 60.0316 | 23.54 | 51.0195 | 16.7361 | 60.0003 | 23.54 | 51.0239 | 12.2736 | 60.0174 | 19.13
51.0293 | 36.9378 | 60.0358 | 43.77 | 51.0236 | 49.417 | 60.0056 | 56 | 51.0536 | 15.9929 | 59.9584 | 25.54 | 51.0358 | 30.4448 | 60.0321 | 37.77 | 51.0376 | 26.3071 | 60.0216 | 35.77 | 51.0493 | 15.8227 | 59.9889 | 23.54 | 51.0322 | 13.3086 | 60.0303 | 23.54 | 51.0229 | 16.0808 | 60.0316 | 23.54 | 51.0278 | 16.7361 | 60.0003 | 23.54 | 51.0322 | 12.2736 | 60.0174 | 19.13
51.0377 | 36.9378 | 60.0358 | 43.77 | 51.032 | 49.4168 | 60.0056 | 56 | 51.0619 | 15.9929 | 59.9584 | 25.54 | 51.0441 | 30.4448 | 60.0321 | 37.77 | 51.0459 | 26.3071 | 60.0216 | 35.77 | 51.0576 | 15.8227 | 59.9889 | 23.54 | 51.0405 | 13.3086 | 60.0303 | 23.54 | 51.0312 | 16.079 | 60.0316 | 23.54 | 51.0364 | 16.7361 | 60.0003 | 23.54 | 51.0405 | 12.2736 | 60.0174 | 19.13
51.046 | 37.0092 | 60.0358 | 43.77 | 51.0403 | 49.4168 | 60.0056 | 56 | 51.0702 | 15.9929 | 59.9584 | 25.54 | 51.0524 | 30.4448 | 60.0321 | 37.77 | 51.0542 | 26.3071 | 60.0216 | 35.77 | 51.0659 | 15.8227 | 59.9889 | 23.54 | 51.0488 | 13.3086 | 60.0303 | 23.54 | 51.0396 | 16.079 | 60.0316 | 23.54 | 51.0447 | 16.7361 | 60.0003 | 23.54 | 51.0488 | 12.2736 | 60.0174 | 19.13
51.0543 | 37.0092 | 60.0358 | 43.77 | 51.0486 | 49.4168 | 60.0056 | 56 | 51.0786 | 15.9929 | 59.9584 | 25.54 | 51.0607 | 30.4428 | 60.0321 | 37.77 | 51.0625 | 26.3071 | 60.0216 | 35.77 | 51.0742 | 15.8227 | 59.9889 | 23.54 | 51.0571 | 13.3086 | 60.0303 | 23.54 | 51.0479 | 16.079 | 60.036 | 23.54 | 51.053 | 16.7361 | 60.0003 | 23.54 | 51.0576 | 12.2736 | 60.0174 | 19.13
51.0627 | 37.0085 | 60.0358 | 43.77 | 51.0569 | 49.4168 | 60.0056 | 56 | 51.0869 | 15.9929 | 59.9584 | 25.54 | 51.0691 | 30.4428 | 60.0321 | 37.77 | 51.0708 | 26.3071 | 60.0216 | 35.77 | 51.0825 | 15.8227 | 59.9889 | 23.54 | 51.0654 | 13.3086 | 60.0303 | 23.54 | 51.0564 | 16.079 | 60.036 | 23.54 | 51.0613 | 16.7349 | 60.0003 | 23.54 | 51.0659 | 12.2736 | 60.0174 | 19.13
51.071 | 37.0085 | 60.0358 | 43.77 | 51.0653 | 49.4168 | 60.0056 | 56 | 51.0952 | 15.9929 | 59.9584 | 25.54 | 51.0774 | 30.4322 | 60.0305 | 37.77 | 51.0791 | 26.3071 | 60.0216 | 35.77 | 51.0911 | 15.8227 | 59.9889 | 23.54 | 51.0737 | 13.3086 | 60.0303 | 23.54 | 51.0647 | 16.0713 | 60.036 | 23.54 | 51.0696 | 16.7349 | 60.0003 | 23.54 | 51.0742 | 12.2736 | 60.0174 | 19.13
51.0793 | 36.9927 | 60.0358 | 43.77 | 51.0736 | 49.4168 | 60.0056 | 56 | 51.1036 | 15.9929 | 59.9584 | 25.54 | 51.0857 | 30.4322 | 60.0305 | 37.77 | 51.0874 | 26.3071 | 60.0216 | 35.77 | 51.0994 | 15.8227 | 59.9893 | 23.54 | 51.082 | 13.3086 | 60.0303 | 23.54 | 51.073 | 16.0713 | 60.036 | 23.54 | 51.0779 | 16.7307 | 60.0003 | 23.54 | 51.0825 | 12.2736 | 60.0166 | 19.13
51.0876 | 36.9927 | 60.0358 | 43.77 | 51.082 | 49.4168 | 60.0056 | 56 | 51.1119 | 15.9929 | 59.9584 | 25.54 | 51.094 | 30.4213 | 60.0305 | 37.77 | 51.0959 | 26.3223 | 60.0216 | 35.77 | 51.1077 | 15.8227 | 59.9893 | 23.54 | 51.0903 | 13.442 | 60.0303 | 23.54 | 51.0813 | 16.0713 | 60.036 | 23.54 | 51.0862 | 16.7307 | 60.0003 | 23.54 | 51.0908 | 12.2736 | 60.0166 | 19.13
51.0959 | 36.9927 | 60.0358 | 43.77 | 51.0903 | 49.4168 | 60.0056 | 56 | 51.1202 | 15.9929 | 59.9582 | 25.54 | 51.1024 | 30.4213 | 60.0305 | 37.77 | 51.1042 | 26.3223 | 60.0216 | 35.77 | 51.116 | 15.8227 | 59.9893 | 23.54 | 51.0989 | 13.442 | 60.0303 | 23.54 | 51.0896 | 16.0713 | 60.036 | 23.54 | 51.0945 | 16.7319 | 60.0003 | 23.54 | 51.0991 | 12.2754 | 60.0166 | 19.13
51.1043 | 36.9927 | 60.0358 | 43.77 | 51.0986 | 49.4168 | 60.0069 | 56 | 51.1287 | 15.9929 | 59.9582 | 25.54 | 51.1107 | 30.4213 | 60.0305 | 37.77 | 51.1125 | 26.3223 | 60.0216 | 35.77 | 51.1243 | 15.8227 | 59.9893 | 23.54 | 51.1072 | 13.442 | 60.0303 | 23.54 | 51.0979 | 16.0735 | 60.036 | 23.54 | 51.103 | 16.7319 | 60.0003 | 23.54 | 51.1074 | 12.2754 | 60.0166 | 19.13
51.1126 | 36.9936 | 60.0358 | 43.77 | 51.1069 | 49.4168 | 60.0069 | 56 | 51.137 | 15.9929 | 59.9582 | 25.54 | 51.119 | 30.4213 | 60.0305 | 37.77 | 51.1208 | 26.3223 | 60.0216 | 35.77 | 51.1326 | 15.8227 | 59.9893 | 23.54 | 51.1155 | 13.442 | 60.0303 | 23.54 | 51.1062 | 16.0735 | 60.036 | 23.54 | 51.1113 | 16.7319 | 60.0003 | 23.54 | 51.1157 | 12.2754 | 60.0166 | 19.13
51.1209 | 36.9936 | 60.0358 | 43.77 | 51.1153 | 49.4168 | 60.0069 | 56 | 51.1453 | 15.9929 | 59.9582 | 25.54 | 51.1273 | 30.4213 | 60.0305 | 37.77 | 51.1292 | 26.3223 | 60.0216 | 35.77 | 51.1409 | 15.8227 | 59.9893 | 23.54 | 51.1238 | 13.442 | 60.0303 | 23.54 | 51.1145 | 16.1376 | 60.036 | 23.54 | 51.1196 | 16.7319 | 60.0003 | 23.54 | 51.124 | 12.2754 | 60.0166 | 19.13
51.1293 | 36.9939 | 60.0358 | 43.77 | 51.1236 | 49.4168 | 60.0069 | 56 | 51.1536 | 15.993 | 59.9582 | 25.54 | 51.1357 | 30.4213 | 60.0305 | 37.77 | 51.1375 | 26.3223 | 60.0216 | 35.77 | 51.1494 | 15.8227 | 59.9893 | 23.54 | 51.1321 | 13.442 | 60.0303 | 23.54 | 51.123 | 16.1376 | 60.036 | 23.54 | 51.1279 | 16.7319 | 60.0007 | 23.54 | 51.1323 | 12.2754 | 60.0166 | 19.13
51.1376 | 36.9939 | 60.0358 | 43.77 | 51.132 | 49.4168 | 60.0069 | 56 | 51.162 | 15.993 | 59.9582 | 25.54 | 51.144 | 30.4213 | 60.0305 | 37.77 | 51.1458 | 26.3199 | 60.0216 | 35.77 | 51.1577 | 15.8227 | 59.9893 | 23.54 | 51.1404 | 13.442 | 60.0303 | 23.54 | 51.1313 | 16.1376 | 60.036 | 23.54 | 51.1362 | 16.7319 | 60.0007 | 23.54 | 51.1406 | 12.2754 | 60.0166 | 19.13
51.1459 | 36.9939 | 60.0358 | 43.77 | 51.1403 | 49.4168 | 60.0069 | 56 | 51.1703 | 15.993 | 59.9582 | 25.54 | 51.1523 | 30.4213 | 60.0305 | 37.77 | 51.1541 | 26.3199 | 60.0216 | 35.77 | 51.166 | 15.8227 | 59.9893 | 23.54 | 51.1487 | 13.442 | 60.0303 | 23.54 | 51.1396 | 16.1376 | 60.036 | 23.54 | 51.1445 | 16.7319 | 60.0007 | 23.54 | 51.1489 | 12.2754 | 60.0166 | 19.13
51.1543 | 36.9939 | 60.0358 | 43.77 | 51.1486 | 49.4168 | 60.0069 | 56 | 51.1786 | 15.993 | 59.9582 | 25.54 | 51.1606 | 30.4213 | 60.0305 | 37.77 | 51.1626 | 26.3199 | 60.0216 | 35.77 | 51.1743 | 15.8227 | 59.9893 | 23.54 | 51.157 | 13.4438 | 60.0303 | 23.54 | 51.1479 | 16.1346 | 60.036 | 23.54 | 51.1528 | 16.7319 | 60.0007 | 23.54 | 51.1572 | 12.2754 | 60.0166 | 19.13
51.1626 | 36.9934 | 60.0358 | 43.77 | 51.1569 | 49.4168 | 60.0069 | 56 | 51.187 | 15.993 | 59.9582 | 25.54 | 51.1689 | 30.4213 | 60.0305 | 37.77 | 51.1709 | 26.3199 | 60.0216 | 35.77 | 51.1826 | 15.8227 | 59.9893 | 23.54 | 51.1655 | 13.4438 | 60.0303 | 23.54 | 51.1562 | 16.1346 | 60.036 | 23.54 | 51.1614 | 16.7319 | 60.0007 | 23.54 | 51.1655 | 12.2765 | 60.0166 | 19.13
51.1709 | 36.9934 | 60.0358 | 43.77 | 51.1653 | 49.4168 | 60.0069 | 56 | 51.1953 | 15.993 | 59.9582 | 25.54 | 51.1774 | 30.4213 | 60.0305 | 37.77 | 51.1792 | 26.3199 | 60.0216 | 35.77 | 51.1909 | 15.8227 | 59.9893 | 23.54 | 51.1738 | 13.4438 | 60.0311 | 23.54 | 51.1646 | 16.1272 | 60.036 | 23.54 | 51.1697 | 16.7319 | 60.0007 | 23.54 | 51.1738 | 12.2765 | 60.0166 | 19.13
51.1792 | 37.0369 | 60.0358 | 43.77 | 51.1736 | 49.4168 | 60.0069 | 56 | 51.2036 | 15.993 | 59.9582 | 25.54 | 51.1857 | 30.4213 | 60.0305 | 37.77 | 51.1875 | 26.3199 | 60.0216 | 35.77 | 51.1992 | 15.8227 | 59.9893 | 23.54 | 51.1821 | 13.4438 | 60.0311 | 23.54 | 51.1729 | 16.1272 | 60.036 | 23.54 | 51.178 | 16.7339 | 60.0007 | 23.54 | 51.1821 | 12.2765 | 60.0166 | 19.13
51.1876 | 37.0369 | 60.0358 | 43.77 | 51.1819 | 49.4168 | 60.0069 | 56 | 51.212 | 15.993 | 59.9582 | 25.54 | 51.194 | 30.4213 | 60.0305 | 37.77 | 51.1958 | 26.3199 | 60.0216 | 35.77 | 51.2078 | 15.8227 | 59.9893 | 23.54 | 51.1904 | 13.4465 | 60.0311 | 23.54 | 51.1812 | 16.1866 | 60.036 | 23.54 | 51.1863 | 16.7339 | 60.0007 | 23.54 | 51.1909 | 12.2765 | 60.0166 | 19.13
51.1959 | 37.0133 | 60.0358 | 43.77 | 51.1902 | 49.4168 | 60.0069 | 56 | 51.2203 | 15.9929 | 59.9582 | 25.54 | 51.2023 | 30.4213 | 60.0305 | 37.77 | 51.2041 | 26.3199 | 60.0216 | 35.77 | 51.2161 | 15.8227 | 59.9893 | 23.54 | 51.1987 | 13.4465 | 60.0311 | 23.54 | 51.1895 | 16.1866 | 60.036 | 23.54 | 51.1946 | 16.7339 | 60.0007 | 23.54 | 51.1992 | 12.2765 | 60.0166 | 19.13
51.2042 | 37.0133 | 60.0358 | 43.77 | 51.1986 | 49.4168 | 60.0069 | 56 | 51.2286 | 15.9929 | 59.9582 | 25.54 | 51.2107 | 30.4193 | 60.0305 | 37.77 | 51.2124 | 26.3199 | 60.0224 | 35.77 | 51.2244 | 15.8227 | 59.9893 | 23.54 | 51.207 | 13.4465 | 60.0311 | 23.54 | 51.198 | 16.1889 | 60.036 | 23.54 | 51.2029 | 16.7339 | 60.0007 | 23.54 | 51.2075 | 12.2765 | 60.0166 | 19.13
51.2126 | 36.9902 | 60.0354 | 43.77 | 51.2069 | 49.4168 | 60.0069 | 56 | 51.2371 | 15.9929 | 59.9582 | 25.54 | 51.219 | 30.4193 | 60.0305 | 37.77 | 51.2207 | 26.3199 | 60.0224 | 35.77 | 51.2327 | 15.8227 | 59.9893 | 23.54 | 51.2153 | 13.4465 | 60.0311 | 23.54 | 51.2063 | 16.1889 | 60.036 | 23.54 | 51.2112 | 16.7339 | 60.0007 | 23.54 | 51.2158 | 12.2765 | 60.0166 | 19.13
51.2209 | 36.9902 | 60.0354 | 43.77 | 51.2153 | 49.4168 | 60.0069 | 56 | 51.2454 | 15.9929 | 59.9582 | 25.54 | 51.2273 | 30.4193 | 60.0305 | 37.77 | 51.2292 | 26.3199 | 60.0224 | 35.77 | 51.241 | 15.8227 | 59.9893 | 23.54 | 51.2236 | 13.4465 | 60.0311 | 23.54 | 51.2146 | 16.194 | 60.036 | 23.54 | 51.2195 | 16.7339 | 60.0007 | 23.54 | 51.2241 | 12.2765 | 60.0166 | 19.13
51.2292 | 36.9913 | 60.0354 | 43.77 | 51.2236 | 49.4168 | 60.0069 | 56 | 51.2537 | 15.9929 | 59.9582 | 25.54 | 51.2356 | 30.4193 | 60.0305 | 37.77 | 51.2375 | 26.3199 | 60.0224 | 35.77 | 51.2493 | 15.8227 | 59.9893 | 23.54 | 51.2319 | 13.4465 | 60.0311 | 23.54 | 51.2229 | 16.194 | 60.036 | 23.54 | 51.228 | 16.7339 | 60.0007 | 23.54 | 51.2324 | 12.2765 | 60.0166 | 19.13
51.2375 | 36.9913 | 60.0354 | 43.77 | 51.2319 | 49.4168 | 60.0069 | 56 | 51.2621 | 15.9929 | 59.9582 | 25.54 | 51.244 | 30.4193 | 60.0305 | 37.77 | 51.2458 | 26.3763 | 60.0224 | 35.77 | 51.2576 | 15.8227 | 59.9893 | 23.54 | 51.2405 | 13.4465 | 60.0311 | 23.54 | 51.2312 | 16.191 | 60.036 | 23.54 | 51.2363 | 16.7339 | 60.0007 | 23.54 | 51.2407 | 12.2765 | 60.0166 | 19.13
51.2459 | 36.9919 | 60.0354 | 43.77 | 51.2402 | 49.4168 | 60.0069 | 56 | 51.2704 | 15.9929 | 59.9582 | 25.54 | 51.2523 | 30.4193 | 60.0305 | 37.77 | 51.2542 | 26.3763 | 60.0224 | 35.77 | 51.2661 | 15.8227 | 59.9893 | 23.54 | 51.2488 | 13.4465 | 60.0311 | 23.54 | 51.2395 | 16.191 | 60.036 | 23.54 | 51.2446 | 16.7351 | 60.0007 | 23.54 | 51.249 | 12.2765 | 60.0166 | 19.13
51.2542 | 36.9919 | 60.0354 | 43.77 | 51.2486 | 49.4168 | 60.0069 | 56 | 51.2787 | 15.9929 | 59.9582 | 25.54 | 51.2606 | 30.4193 | 60.0305 | 37.77 | 51.2625 | 26.3798 | 60.0224 | 35.77 | 51.2744 | 15.8227 | 59.9893 | 23.54 | 51.2571 | 13.4465 | 60.0311 | 23.54 | 51.2478 | 16.191 | 60.0396 | 23.54 | 51.2529 | 16.7351 | 60.0007 | 23.54 | 51.2573 | 12.2765 | 60.0166 | 19.13
51.2625 | 36.981 | 60.0354 | 43.77 | 51.257 | 49.4168 | 60.0069 | 56 | 51.287 | 15.9929 | 59.9582 | 25.54 | 51.2689 | 30.4193 | 60.0305 | 37.77 | 51.2708 | 26.3798 | 60.0224 | 35.77 | 51.2827 | 15.8227 | 59.9893 | 23.54 | 51.2654 | 13.4465 | 60.0311 | 23.54 | 51.2561 | 16.191 | 60.0396 | 23.54 | 51.2612 | 16.7358 | 60.0007 | 23.54 | 51.2656 | 12.2765 | 60.0166 | 19.13
51.2708 | 36.981 | 60.0354 | 43.77 | 51.2653 | 49.4168 | 60.0069 | 56 | 51.2954 | 15.9929 | 59.9582 | 25.54 | 51.2772 | 30.4139 | 60.0294 | 37.77 | 51.2791 | 26.3798 | 60.0224 | 35.77 | 51.291 | 15.8227 | 59.9893 | 23.54 | 51.2737 | 13.4465 | 60.0311 | 23.54 | 51.2644 | 16.1838 | 60.0396 | 23.54 | 51.2695 | 16.7358 | 60.0007 | 23.54 | 51.2739 | 12.2765 | 60.0166 | 19.13
51.2792 | 36.981 | 60.0354 | 43.77 | 51.2736 | 49.4168 | 60.0069 | 56 | 51.3037 | 15.9929 | 59.9582 | 25.54 | 51.2856 | 30.4139 | 60.0294 | 37.77 | 51.2874 | 26.3798 | 60.0224 | 35.77 | 51.2993 | 15.9911 | 59.9893 | 23.54 | 51.282 | 13.4465 | 60.0311 | 23.54 | 51.2729 | 16.1838 | 60.0396 | 23.54 | 51.2778 | 16.7358 | 60.0007 | 23.54 | 51.2822 | 12.2765 | 60.0158 | 19.13
51.2875 | 36.981 | 60.0354 | 43.77 | 51.2819 | 49.4168 | 60.0069 | 56 | 51.312 | 15.9929 | 59.9582 | 25.54 | 51.2939 | 30.4139 | 60.0294 | 37.77 | 51.2957 | 26.3759 | 60.0224 | 35.77 | 51.3076 | 15.9911 | 59.9893 | 23.54 | 51.2903 | 13.4465 | 60.0311 | 23.54 | 51.2812 | 16.2048 | 60.0396 | 23.54 | 51.2861 | 16.7358 | 60.0007 | 23.54 | 51.2905 | 12.2765 | 60.0158 | 19.13
51.2958 | 36.9802 | 60.0354 | 43.77 | 51.2903 | 49.4168 | 60.0069 | 56 | 51.3204 | 15.9929 | 59.9587 | 25.54 | 51.3022 | 30.4139 | 60.0294 | 37.77 | 51.3042 | 26.3759 | 60.0224 | 35.77 | 51.3159 | 15.9911 | 59.9893 | 23.54 | 51.2986 | 13.4465 | 60.0311 | 23.54 | 51.2896 | 16.2048 | 60.0396 | 23.54 | 51.2947 | 16.7358 | 60.0007 | 23.54 | 51.2988 | 12.2765 | 60.0158 | 19.13
51.3042 | 36.9802 | 60.0354 | 43.77 | 51.2986 | 49.4168 | 60.0076 | 56 | 51.3287 | 15.9929 | 59.9587 | 25.54 | 51.3105 | 30.4139 | 60.0294 | 37.77 | 51.3125 | 26.3759 | 60.0224 | 35.77 | 51.3245 | 15.9911 | 59.9893 | 23.54 | 51.3069 | 13.4465 | 60.0311 | 23.54 | 51.2979 | 16.2048 | 60.0396 | 23.54 | 51.303 | 16.7358 | 60.0007 | 23.54 | 51.3071 | 12.2765 | 60.0158 | 19.13
51.3125 | 36.9797 | 60.0354 | 43.77 | 51.3069 | 49.4168 | 60.0076 | 56 | 51.337 | 15.9929 | 59.9587 | 25.54 | 51.319 | 30.4139 | 60.0294 | 37.77 | 51.3208 | 26.3759 | 60.0224 | 35.77 | 51.3328 | 15.9911 | 59.9893 | 23.54 | 51.3154 | 13.4465 | 60.0311 | 23.54 | 51.3062 | 16.2048 | 60.0396 | 23.54 | 51.3113 | 16.7358 | 60.0007 | 23.54 | 51.3154 | 12.2765 | 60.0158 | 19.13
51.3208 | 36.9797 | 60.0354 | 43.77 | 51.3152 | 49.4168 | 60.0076 | 56 | 51.3455 | 15.9929 | 59.9587 | 25.54 | 51.3273 | 30.4139 | 60.0294 | 37.77 | 51.3291 | 26.3824 | 60.0224 | 35.77 | 51.3411 | 15.9911 | 59.9893 | 23.54 | 51.3237 | 13.4465 | 60.0311 | 23.54 | 51.3145 | 16.2048 | 60.0396 | 23.54 | 51.3196 | 16.7358 | 60.0007 | 23.54 | 51.3242 | 12.2765 | 60.0158 | 19.13
51.3292 | 36.9792 | 60.0354 | 43.77 | 51.3236 | 49.4168 | 60.0076 | 56 | 51.3538 | 15.9929 | 59.9587 | 25.54 | 51.3356 | 30.4139 | 60.0294 | 37.77 | 51.3374 | 26.3824 | 60.0224 | 35.77 | 51.3494 | 15.9911 | 59.9893 | 23.54 | 51.332 | 13.4465 | 60.0311 | 23.54 | 51.3228 | 16.2048 | 60.0396 | 23.54 | 51.3279 | 16.7346 | 60.0018 | 23.54 | 51.3325 | 12.2765 | 60.0158 | 19.13
51.3375 | 36.9792 | 60.0354 | 43.77 | 51.3319 | 49.4168 | 60.0076 | 56 | 51.3621 | 15.9929 | 59.9587 | 25.54 | 51.3439 | 30.4139 | 60.0294 | 37.77 | 51.3457 | 26.3824 | 60.0224 | 35.77 | 51.3577 | 15.9911 | 59.9893 | 23.54 | 51.3403 | 13.4465 | 60.0311 | 23.54 | 51.3311 | 16.2048 | 60.0396 | 23.54 | 51.3362 | 16.7346 | 60.0018 | 23.54 | 51.3408 | 12.2765 | 60.0158 | 19.13
51.3458 | 36.9796 | 60.0354 | 43.77 | 51.3403 | 49.4168 | 60.0076 | 56 | 51.3705 | 15.9929 | 59.9587 | 25.54 | 51.3523 | 30.4139 | 60.0294 | 37.77 | 51.354 | 26.3824 | 60.0224 | 35.77 | 51.366 | 15.9911 | 59.9893 | 23.54 | 51.3486 | 13.4465 | 60.0311 | 23.54 | 51.3394 | 16.2048 | 60.0396 | 23.54 | 51.3445 | 16.7346 | 60.0018 | 23.54 | 51.3491 | 12.2765 | 60.0158 | 19.13
51.3541 | 36.9796 | 60.0354 | 43.77 | 51.3486 | 49.4168 | 60.0076 | 56 | 51.3788 | 15.9929 | 59.9587 | 25.54 | 51.3606 | 30.4139 | 60.0294 | 37.77 | 51.3623 | 26.3811 | 60.0224 | 35.77 | 51.3743 | 15.9911 | 59.9893 | 23.54 | 51.3569 | 13.4465 | 60.0311 | 23.54 | 51.3479 | 16.2092 | 60.0396 | 23.54 | 51.353 | 16.7346 | 60.0018 | 23.54 | 51.3574 | 12.2765 | 60.0158 | 19.13
51.3625 | 36.9795 | 60.0354 | 43.77 | 51.3569 | 49.4168 | 60.0076 | 56 | 51.3871 | 15.9929 | 59.9587 | 25.54 | 51.3689 | 30.4139 | 60.0294 | 37.77 | 51.3708 | 26.3811 | 60.0224 | 35.77 | 51.3826 | 15.9911 | 59.9893 | 23.54 | 51.3652 | 13.4465 | 60.0311 | 23.54 | 51.3562 | 16.2092 | 60.0396 | 23.54 | 51.3613 | 16.9705 | 60.0018 | 23.54 | 51.3657 | 12.2765 | 60.0158 | 19.13
51.3708 | 36.9795 | 60.0354 | 43.77 | 51.3652 | 49.4168 | 60.0076 | 56 | 51.3955 | 15.9929 | 59.9587 | 25.54 | 51.3772 | 30.4139 | 60.0294 | 37.77 | 51.3792 | 26.4386 | 60.0224 | 35.77 | 51.3911 | 15.9911 | 59.9893 | 23.54 | 51.3735 | 13.4434 | 60.0315 | 23.54 | 51.3645 | 16.2123 | 60.0396 | 23.54 | 51.3696 | 16.9705 | 60.0018 | 23.54 | 51.374 | 12.2765 | 60.0158 | 19.13
51.3791 | 36.9858 | 60.0354 | 43.77 | 51.3736 | 49.4168 | 60.0076 | 56 | 51.4038 | 15.9929 | 59.9587 | 25.54 | 51.3856 | 30.4139 | 60.0294 | 37.77 | 51.3875 | 26.4386 | 60.0224 | 35.77 | 51.3994 | 15.9911 | 59.9893 | 23.54 | 51.3821 | 13.4434 | 60.0315 | 23.54 | 51.3728 | 16.2123 | 60.0396 | 23.54 | 51.3779 | 16.9705 | 60.0018 | 23.54 | 51.3823 | 12.2765 | 60.0158 | 19.13
51.3875 | 36.9858 | 60.0354 | 43.77 | 51.3819 | 49.4168 | 60.0076 | 56 | 51.4121 | 15.9929 | 59.9587 | 25.54 | 51.3939 | 30.4139 | 60.0294 | 37.77 | 51.3958 | 26.4386 | 60.0224 | 35.77 | 51.4077 | 15.9911 | 59.9893 | 23.54 | 51.3904 | 13.4448 | 60.0315 | 23.54 | 51.3811 | 16.2123 | 60.0396 | 23.54 | 51.3862 | 16.9705 | 60.0018 | 23.54 | 51.3906 | 12.2765 | 60.0158 | 19.13
51.3958 | 36.9859 | 60.0354 | 43.77 | 51.3903 | 49.4168 | 60.0076 | 56 | 51.4205 | 15.9929 | 59.9587 | 25.54 | 51.4022 | 30.4139 | 60.0294 | 37.77 | 51.4041 | 26.4386 | 60.0224 | 35.77 | 51.416 | 15.9911 | 59.9893 | 23.54 | 51.3987 | 13.4448 | 60.0315 | 23.54 | 51.3894 | 16.2123 | 60.0396 | 23.54 | 51.3945 | 16.9705 | 60.0018 | 23.54 | 51.3989 | 12.2765 | 60.0158 | 19.13
51.4041 | 36.9859 | 60.0354 | 43.77 | 51.3986 | 49.4168 | 60.0076 | 56 | 51.4288 | 15.9929 | 59.9587 | 25.54 | 51.4105 | 30.4095 | 60.0294 | 37.77 | 51.4124 | 26.4386 | 60.0237 | 35.77 | 51.4243 | 15.9911 | 59.9893 | 23.54 | 51.407 | 13.4448 | 60.0315 | 23.54 | 51.3977 | 16.2123 | 60.0396 | 23.54 | 51.4028 | 16.9705 | 60.0018 | 23.54 | 51.4072 | 12.2765 | 60.0158 | 19.13
51.4124 | 36.9859 | 60.0342 | 43.77 | 51.4069 | 49.4168 | 60.0076 | 56 | 51.4371 | 15.9929 | 59.9587 | 25.54 | 51.4188 | 30.4095 | 60.0294 | 37.77 | 51.4207 | 26.4386 | 60.0237 | 35.77 | 51.4326 | 15.9911 | 59.9893 | 23.54 | 51.4153 | 13.4448 | 60.0315 | 23.54 | 51.406 | 16.2123 | 60.0396 | 23.54 | 51.4111 | 16.9657 | 60.0018 | 23.54 | 51.4155 | 12.2778 | 60.0158 | 19.13
51.4208 | 36.9859 | 60.0342 | 43.77 | 51.4152 | 49.4168 | 60.0076 | 56 | 51.4454 | 15.9929 | 59.9587 | 25.54 | 51.4272 | 30.4095 | 60.0294 | 37.77 | 51.429 | 26.4386 | 60.0237 | 35.77 | 51.4409 | 15.9911 | 59.9893 | 23.54 | 51.4236 | 13.4448 | 60.0315 | 23.54 | 51.4143 | 16.2123 | 60.0396 | 23.54 | 51.4197 | 16.9657 | 60.0018 | 23.54 | 51.4238 | 12.2778 | 60.0158 | 19.13
51.4291 | 36.9852 | 60.0342 | 43.77 | 51.4236 | 49.4168 | 60.0076 | 56 | 51.4539 | 16.0728 | 59.9587 | 25.54 | 51.4355 | 30.4095 | 60.0294 | 37.77 | 51.4375 | 26.4386 | 60.0237 | 35.77 | 51.4495 | 15.9871 | 59.9893 | 23.54 | 51.4319 | 13.4448 | 60.0315 | 23.54 | 51.4229 | 16.2123 | 60.0396 | 23.54 | 51.428 | 16.9657 | 60.0018 | 23.54 | 51.4321 | 12.2778 | 60.0158 | 19.13
51.4374 | 36.9852 | 60.0342 | 43.77 | 51.4319 | 49.4168 | 60.0076 | 56 | 51.4622 | 16.0728 | 59.9587 | 25.54 | 51.4438 | 30.397 | 60.0294 | 37.77 | 51.4458 | 26.4386 | 60.0237 | 35.77 | 51.4578 | 15.9871 | 59.9893 | 23.54 | 51.4402 | 13.4448 | 60.0315 | 23.54 | 51.4312 | 16.2083 | 60.0396 | 23.54 | 51.4363 | 16.9657 | 60.0018 | 23.54 | 51.4404 | 12.2778 | 60.0158 | 19.13
51.4457 | 36.9746 | 60.0342 | 43.77 | 51.4402 | 49.4168 | 60.0076 | 56 | 51.4705 | 16.0728 | 59.9587 | 25.54 | 51.4521 | 30.397 | 60.0294 | 37.77 | 51.4541 | 26.4386 | 60.0237 | 35.77 | 51.4661 | 15.9878 | 59.9893 | 23.54 | 51.4485 | 13.4448 | 60.0315 | 23.54 | 51.4395 | 16.2083 | 60.0396 | 23.54 | 51.4446 | 16.9657 | 60.0018 | 23.54 | 51.4487 | 12.2797 | 60.0158 | 19.13
51.4541 | 36.9746 | 60.0342 | 43.77 | 51.4485 | 49.4168 | 60.0076 | 56 | 51.4789 | 16.0728 | 59.9587 | 25.54 | 51.4606 | 30.397 | 60.0294 | 37.77 | 51.4624 | 26.4386 | 60.0237 | 35.77 | 51.4744 | 15.9878 | 59.9893 | 23.54 | 51.457 | 13.4432 | 60.0315 | 23.54 | 51.4478 | 16.2083 | 60.0416 | 23.54 | 51.4529 | 16.9657 | 60.0018 | 23.54 | 51.4575 | 12.2797 | 60.0158 | 19.13
51.4624 | 37.0571 | 60.0342 | 43.77 | 51.4569 | 49.4168 | 60.0076 | 56 | 51.4872 | 16.0728 | 59.9587 | 25.54 | 51.4689 | 30.397 | 60.0294 | 37.77 | 51.4707 | 26.4386 | 60.0237 | 35.77 | 51.4827 | 15.9878 | 59.9893 | 23.54 | 51.4653 | 13.4432 | 60.0315 | 23.54 | 51.4561 | 16.2083 | 60.0416 | 23.54 | 51.4612 | 16.9657 | 60.0018 | 23.54 | 51.4658 | 12.2797 | 60.0158 | 19.13
51.4707 | 37.0571 | 60.0342 | 43.77 | 51.4652 | 49.4168 | 60.0076 | 56 | 51.4955 | 16.0728 | 59.9587 | 25.54 | 51.4772 | 30.397 | 60.029 | 37.77 | 51.479 | 26.4386 | 60.0237 | 35.77 | 51.491 | 15.9878 | 59.9893 | 23.54 | 51.4736 | 13.4432 | 60.0315 | 23.54 | 51.4644 | 16.2083 | 60.0416 | 23.54 | 51.4695 | 16.9657 | 60.0018 | 23.54 | 51.4741 | 12.2797 | 60.0158 | 19.13
51.4791 | 37.0573 | 60.0342 | 43.77 | 51.4736 | 49.4168 | 60.0076 | 56 | 51.5039 | 16.0807 | 59.9587 | 25.54 | 51.4855 | 30.397 | 60.029 | 37.77 | 51.4873 | 26.4386 | 60.0237 | 35.77 | 51.4993 | 15.9878 | 59.9905 | 23.54 | 51.4819 | 13.4432 | 60.0315 | 23.54 | 51.4727 | 16.2083 | 60.0416 | 23.54 | 51.478 | 16.9655 | 60.0018 | 23.54 | 51.4824 | 12.2797 | 60.0166 | 19.13
51.4874 | 37.0573 | 60.0342 | 43.77 | 51.4819 | 49.4168 | 60.0076 | 56 | 51.5122 | 16.0807 | 59.9587 | 25.54 | 51.4939 | 30.4483 | 60.029 | 37.77 | 51.4956 | 26.4386 | 60.0237 | 35.77 | 51.5078 | 15.9878 | 59.9905 | 23.54 | 51.4902 | 13.4432 | 60.0315 | 23.54 | 51.481 | 16.2068 | 60.0416 | 23.54 | 51.4863 | 16.9655 | 60.0018 | 23.54 | 51.4907 | 12.2797 | 60.0166 | 19.13
51.4957 | 37.0341 | 60.0342 | 43.77 | 51.4902 | 49.4168 | 60.0076 | 56 | 51.5205 | 16.0981 | 59.9587 | 25.54 | 51.5022 | 30.4483 | 60.029 | 37.77 | 51.5039 | 26.4386 | 60.0237 | 35.77 | 51.5161 | 15.9878 | 59.9905 | 23.54 | 51.4985 | 13.4432 | 60.0315 | 23.54 | 51.4893 | 16.2068 | 60.0416 | 23.54 | 51.4946 | 16.9655 | 60.0018 | 23.54 | 51.499 | 12.2797 | 60.0166 | 19.13
51.5041 | 37.0341 | 60.0342 | 43.77 | 51.4986 | 49.4168 | 60.0076 | 56 | 51.5289 | 16.0981 | 59.9587 | 25.54 | 51.5105 | 30.4483 | 60.029 | 37.77 | 51.5125 | 26.4386 | 60.0237 | 35.77 | 51.5244 | 15.9878 | 59.9905 | 23.54 | 51.5068 | 13.4432 | 60.0315 | 23.54 | 51.4978 | 16.203 | 60.0416 | 23.54 | 51.5029 | 16.9655 | 60.0018 | 23.54 | 51.5073 | 12.2797 | 60.0166 | 19.13
51.5124 | 37.0345 | 60.0342 | 43.77 | 51.5069 | 49.4168 | 60.0076 | 56 | 51.5372 | 16.0981 | 59.9587 | 25.54 | 51.5188 | 30.4483 | 60.029 | 37.77 | 51.5208 | 26.4386 | 60.0237 | 35.77 | 51.5327 | 15.9878 | 59.9905 | 23.54 | 51.5151 | 13.4432 | 60.0315 | 23.54 | 51.5061 | 16.203 | 60.0416 | 23.54 | 51.5112 | 16.9655 | 60.0018 | 23.54 | 51.5156 | 12.2797 | 60.0166 | 19.13
51.5207 | 37.0345 | 60.0342 | 43.77 | 51.5153 | 49.4168 | 60.0076 | 56 | 51.5455 | 16.0981 | 59.9587 | 25.54 | 51.5271 | 30.4483 | 60.029 | 37.77 | 51.5291 | 26.4386 | 60.0237 | 35.77 | 51.541 | 15.9878 | 59.9905 | 23.54 | 51.5234 | 13.4432 | 60.0315 | 23.54 | 51.5144 | 16.203 | 60.0416 | 23.54 | 51.5195 | 16.9655 | 60.0018 | 23.54 | 51.5239 | 12.2797 | 60.0166 | 19.13
51.5291 | 37.0692 | 60.0342 | 43.77 | 51.5236 | 49.4168 | 60.0076 | 56 | 51.554 | 16.0981 | 59.9587 | 25.54 | 51.5355 | 30.4483 | 60.029 | 37.77 | 51.5374 | 26.4386 | 60.0237 | 35.77 | 51.5493 | 15.9878 | 59.9905 | 23.54 | 51.532 | 13.4432 | 60.0315 | 23.54 | 51.5227 | 16.203 | 60.0416 | 23.54 | 51.5278 | 16.9655 | 60.0026 | 23.54 | 51.5322 | 12.2797 | 60.0166 | 19.13
51.5374 | 37.0692 | 60.0342 | 43.77 | 51.5319 | 49.4168 | 60.0076 | 56 | 51.5623 | 16.0981 | 59.9587 | 25.54 | 51.5438 | 30.4483 | 60.029 | 37.77 | 51.5457 | 26.4386 | 60.0237 | 35.77 | 51.5576 | 15.9878 | 59.9905 | 23.54 | 51.5403 | 13.4432 | 60.0315 | 23.54 | 51.531 | 16.203 | 60.0416 | 23.54 | 51.5361 | 16.9655 | 60.0026 | 23.54 | 51.5405 | 12.2797 | 60.0166 | 19.13
51.5457 | 37.0692 | 60.0342 | 43.77 | 51.5402 | 49.4168 | 60.0076 | 56 | 51.5706 | 16.0981 | 59.9587 | 25.54 | 51.5521 | 30.4483 | 60.029 | 37.77 | 51.554 | 26.4386 | 60.0237 | 35.77 | 51.5662 | 15.9867 | 59.9905 | 23.54 | 51.5486 | 13.4432 | 60.0315 | 23.54 | 51.5393 | 16.203 | 60.0416 | 23.54 | 51.5447 | 16.9655 | 60.0026 | 23.54 | 51.5488 | 12.2797 | 60.0166 | 19.13
51.554 | 37.0692 | 60.0342 | 43.77 | 51.5486 | 49.4168 | 60.0076 | 56 | 51.5789 | 16.0981 | 59.9587 | 25.54 | 51.5604 | 30.4483 | 60.029 | 37.77 | 51.5623 | 26.4386 | 60.0237 | 35.77 | 51.5745 | 15.9867 | 59.9905 | 23.54 | 51.5569 | 13.4432 | 60.0315 | 23.54 | 51.5476 | 16.203 | 60.0416 | 23.54 | 51.553 | 16.9655 | 60.0026 | 23.54 | 51.5571 | 12.2797 | 60.0166 | 19.13
51.5623 | 37.1548 | 60.0342 | 43.77 | 51.5569 | 49.4168 | 60.0076 | 56 | 51.5873 | 16.0981 | 59.9587 | 25.54 | 51.5688 | 30.4483 | 60.029 | 37.77 | 51.5706 | 26.4386 | 60.0237 | 35.77 | 51.5828 | 15.9867 | 59.9905 | 23.54 | 51.5652 | 13.4432 | 60.0315 | 23.54 | 51.5559 | 16.203 | 60.0416 | 23.54 | 51.5613 | 16.9655 | 60.0026 | 23.54 | 51.5654 | 12.2797 | 60.0166 | 19.13
51.5707 | 37.1548 | 60.0342 | 43.77 | 51.5652 | 49.4168 | 60.0076 | 56 | 51.5956 | 16.0981 | 59.9587 | 25.54 | 51.5771 | 30.4483 | 60.029 | 37.77 | 51.5791 | 26.4386 | 60.0237 | 35.77 | 51.5911 | 15.9867 | 59.9905 | 23.54 | 51.5735 | 13.4446 | 60.0322 | 23.54 | 51.5642 | 16.203 | 60.0416 | 23.54 | 51.5696 | 16.9655 | 60.0026 | 23.54 | 51.5737 | 12.2797 | 60.0166 | 19.13
51.579 | 37.1445 | 60.0342 | 43.77 | 51.5735 | 49.4168 | 60.0076 | 56 | 51.6039 | 16.0981 | 59.9587 | 25.54 | 51.5854 | 30.4483 | 60.029 | 37.77 | 51.5874 | 26.4386 | 60.0237 | 35.77 | 51.5994 | 15.9867 | 59.9905 | 23.54 | 51.5818 | 13.4446 | 60.0322 | 23.54 | 51.5728 | 16.203 | 60.0416 | 23.54 | 51.5779 | 16.9655 | 60.0026 | 23.54 | 51.582 | 12.28 | 60.0166 | 19.13
51.5873 | 37.1445 | 60.0342 | 43.77 | 51.5819 | 49.4168 | 60.0076 | 56 | 51.6123 | 16.0981 | 59.9587 | 25.54 | 51.5938 | 30.461 | 60.029 | 37.77 | 51.5957 | 26.4386 | 60.0237 | 35.77 | 51.6077 | 15.9867 | 59.9905 | 23.54 | 51.5901 | 13.4457 | 60.0322 | 23.54 | 51.5811 | 16.203 | 60.0416 | 23.54 | 51.5862 | 16.9655 | 60.0026 | 23.54 | 51.5908 | 12.28 | 60.0166 | 19.13
51.5957 | 37.1441 | 60.0342 | 43.77 | 51.5902 | 49.4168 | 60.0076 | 56 | 51.6206 | 16.0981 | 59.9587 | 25.54 | 51.6022 | 30.461 | 60.029 | 37.77 | 51.604 | 26.4386 | 60.0237 | 35.77 | 51.616 | 15.9867 | 59.9905 | 23.54 | 51.5986 | 13.4457 | 60.0322 | 23.54 | 51.5894 | 16.203 | 60.0416 | 23.54 | 51.5945 | 16.9655 | 60.0026 | 23.54 | 51.5991 | 12.28 | 60.0166 | 19.13
51.604 | 37.1441 | 60.0342 | 43.77 | 51.5986 | 49.4168 | 60.0076 | 56 | 51.6289 | 16.0981 | 59.9587 | 25.54 | 51.6105 | 30.461 | 60.029 | 37.77 | 51.6123 | 26.4386 | 60.0237 | 35.77 | 51.6245 | 15.9867 | 59.9905 | 23.54 | 51.6069 | 13.4457 | 60.0322 | 23.54 | 51.5977 | 16.203 | 60.0416 | 23.54 | 51.603 | 16.9655 | 60.0026 | 23.54 | 51.6074 | 12.28 | 60.0166 | 19.13
51.6123 | 37.1444 | 60.0334 | 43.77 | 51.6069 | 49.4168 | 60.0076 | 56 | 51.6373 | 16.0981 | 59.9587 | 25.54 | 51.6188 | 30.461 | 60.029 | 37.77 | 51.6206 | 26.4386 | 60.0237 | 35.77 | 51.6328 | 15.9867 | 59.9905 | 23.54 | 51.6152 | 13.4457 | 60.0322 | 23.54 | 51.606 | 16.203 | 60.0416 | 23.54 | 51.6113 | 16.9671 | 60.0026 | 23.54 | 51.6157 | 12.28 | 60.0166 | 19.13
51.6207 | 37.1444 | 60.0334 | 43.77 | 51.6152 | 49.4168 | 60.0076 | 56 | 51.6456 | 16.0981 | 59.9587 | 25.54 | 51.6271 | 30.4446 | 60.029 | 37.77 | 51.6289 | 26.4386 | 60.0237 | 35.77 | 51.6411 | 15.9867 | 59.9905 | 23.54 | 51.6235 | 13.4457 | 60.0322 | 23.54 | 51.6143 | 16.2042 | 60.0416 | 23.54 | 51.6196 | 16.9671 | 60.0026 | 23.54 | 51.624 | 12.28 | 60.0166 | 19.13
51.629 | 37.1301 | 60.0334 | 43.77 | 51.6235 | 49.4168 | 60.0076 | 56 | 51.6539 | 16.1745 | 59.9587 | 25.54 | 51.6355 | 30.4446 | 60.029 | 37.77 | 51.6372 | 26.4386 | 60.0237 | 35.77 | 51.6494 | 15.9867 | 59.9905 | 23.54 | 51.6318 | 13.4457 | 60.0322 | 23.54 | 51.6226 | 16.2042 | 60.0416 | 23.54 | 51.6279 | 17.0207 | 60.0026 | 23.54 | 51.6323 | 12.28 | 60.0166 | 19.13
51.6373 | 37.1301 | 60.0334 | 43.77 | 51.6319 | 49.4168 | 60.0076 | 56 | 51.6624 | 16.1745 | 59.9587 | 25.54 | 51.6438 | 30.4446 | 60.029 | 37.77 | 51.6458 | 26.4386 | 60.0237 | 35.77 | 51.6577 | 15.9867 | 59.9905 | 23.54 | 51.6401 | 13.4475 | 60.0322 | 23.54 | 51.6309 | 16.2042 | 60.0416 | 23.54 | 51.6362 | 17.0207 | 60.0026 | 23.54 | 51.6406 | 12.28 | 60.0166 | 19.13
51.6456 | 37.1314 | 60.0334 | 43.77 | 51.6402 | 49.4168 | 60.0076 | 56 | 51.6707 | 16.1745 | 59.9587 | 25.54 | 51.6521 | 30.4446 | 60.029 | 37.77 | 51.6541 | 26.4386 | 60.0237 | 35.77 | 51.666 | 15.9867 | 59.9905 | 23.54 | 51.6484 | 13.4475 | 60.0322 | 23.54 | 51.6392 | 16.2042 | 60.0416 | 23.54 | 51.6445 | 17.0207 | 60.0026 | 23.54 | 51.6489 | 12.28 | 60.0166 | 19.13
51.654 | 37.1314 | 60.0334 | 43.77 | 51.6486 | 49.4168 | 60.0076 | 56 | 51.679 | 16.1745 | 59.9587 | 25.54 | 51.6604 | 30.4446 | 60.029 | 37.77 | 51.6624 | 26.4386 | 60.0237 | 35.77 | 51.6743 | 15.9867 | 59.9905 | 23.54 | 51.6567 | 13.4475 | 60.0322 | 23.54 | 51.6475 | 16.2042 | 60.0421 | 23.54 | 51.6528 | 17.0207 | 60.0026 | 23.54 | 51.6572 | 12.28 | 60.0166 | 19.13
51.6623 | 37.1315 | 60.0334 | 43.77 | 51.6569 | 49.4168 | 60.0076 | 56 | 51.6874 | 16.1745 | 59.9587 | 25.54 | 51.6687 | 30.4446 | 60.029 | 37.77 | 51.6707 | 26.4386 | 60.0237 | 35.77 | 51.6826 | 15.9867 | 59.9905 | 23.54 | 51.665 | 13.4475 | 60.0322 | 23.54 | 51.656 | 16.2042 | 60.0421 | 23.54 | 51.6611 | 17.0207 | 60.0026 | 23.54 | 51.6655 | 12.2818 | 60.0166 | 19.13
51.6706 | 37.1315 | 60.0334 | 43.77 | 51.6652 | 49.4168 | 60.0076 | 56 | 51.6957 | 16.1745 | 59.9587 | 25.54 | 51.6771 | 30.4272 | 60.0277 | 37.77 | 51.679 | 26.4386 | 60.0237 | 35.77 | 51.6912 | 15.9867 | 59.9905 | 23.54 | 51.6736 | 13.4475 | 60.0322 | 23.54 | 51.6643 | 16.2042 | 60.0421 | 23.54 | 51.6697 | 17.0207 | 60.0026 | 23.54 | 51.6738 | 12.2818 | 60.0166 | 19.13
51.679 | 37.1311 | 60.0334 | 43.77 | 51.6735 | 49.4168 | 60.0076 | 56 | 51.704 | 16.1824 | 59.9587 | 25.54 | 51.6854 | 30.4272 | 60.0277 | 37.77 | 51.6873 | 26.4386 | 60.0237 | 35.77 | 51.6995 | 15.9867 | 59.9909 | 23.54 | 51.6819 | 13.4475 | 60.0322 | 23.54 | 51.6726 | 16.2042 | 60.0421 | 23.54 | 51.678 | 17.0207 | 60.0026 | 23.54 | 51.6821 | 12.2818 | 60.0171 | 19.13
51.6873 | 37.1311 | 60.0334 | 43.77 | 51.6819 | 49.4168 | 60.0076 | 56 | 51.7123 | 16.1824 | 59.9587 | 25.54 | 51.6937 | 30.4272 | 60.0277 | 37.77 | 51.6956 | 26.4386 | 60.0237 | 35.77 | 51.7078 | 15.9867 | 59.9909 | 23.54 | 51.6902 | 13.5504 | 60.0322 | 23.54 | 51.6809 | 16.2042 | 60.0421 | 23.54 | 51.6863 | 17.0207 | 60.0026 | 23.54 | 51.6904 | 12.2818 | 60.0171 | 19.13
51.6956 | 37.1304 | 60.0334 | 43.77 | 51.6902 | 49.4168 | 60.0076 | 56 | 51.7207 | 16.1978 | 59.9596 | 25.54 | 51.702 | 30.4272 | 60.0277 | 37.77 | 51.7039 | 26.4386 | 60.0237 | 35.77 | 51.7161 | 15.9867 | 59.9909 | 23.54 | 51.6985 | 13.5504 | 60.0322 | 23.54 | 51.6892 | 16.2042 | 60.0421 | 23.54 | 51.6946 | 17.0207 | 60.0026 | 23.54 | 51.6987 | 12.2867 | 60.0171 | 19.13
51.7039 | 37.1304 | 60.0334 | 43.77 | 51.6985 | 49.4168 | 60.0068 | 56 | 51.729 | 16.1978 | 59.9596 | 25.54 | 51.7104 | 30.4272 | 60.0277 | 37.77 | 51.7122 | 26.4454 | 60.0237 | 35.77 | 51.7244 | 15.9867 | 59.9909 | 23.54 | 51.7068 | 13.5504 | 60.0322 | 23.54 | 51.6975 | 16.2042 | 60.0421 | 23.54 | 51.7029 | 17.0207 | 60.0026 | 23.54 | 51.707 | 12.2867 | 60.0171 | 19.13
51.7123 | 37.0951 | 60.0334 | 43.77 | 51.7068 | 49.4168 | 60.0068 | 56 | 51.7373 | 16.1978 | 59.9596 | 25.54 | 51.7188 | 30.4272 | 60.0277 | 37.77 | 51.7207 | 26.4454 | 60.0237 | 35.77 | 51.7327 | 15.9873 | 59.9909 | 23.54 | 51.7151 | 13.5504 | 60.0322 | 23.54 | 51.7058 | 16.2042 | 60.0421 | 23.54 | 51.7112 | 17.0207 | 60.0026 | 23.54 | 51.7153 | 12.2867 | 60.0171 | 19.13
51.7206 | 37.0951 | 60.0334 | 43.77 | 51.7152 | 49.4168 | 60.0068 | 56 | 51.7457 | 16.1978 | 59.9596 | 25.54 | 51.7271 | 30.4272 | 60.0277 | 37.77 | 51.729 | 26.4454 | 60.0237 | 35.77 | 51.741 | 15.9873 | 59.9909 | 23.54 | 51.7234 | 13.5496 | 60.0322 | 23.54 | 51.7141 | 16.2042 | 60.0421 | 23.54 | 51.7195 | 17.0207 | 60.0026 | 23.54 | 51.7241 | 12.2867 | 60.0171 | 19.13
51.7289 | 37.1007 | 60.0334 | 43.77 | 51.7235 | 49.4168 | 60.0068 | 56 | 51.754 | 16.1978 | 59.9596 | 25.54 | 51.7354 | 30.4272 | 60.0277 | 37.77 | 51.7373 | 26.4454 | 60.0237 | 35.77 | 51.7495 | 15.9862 | 59.9909 | 23.54 | 51.7317 | 13.5496 | 60.0322 | 23.54 | 51.7224 | 16.2042 | 60.0421 | 23.54 | 51.728 | 17.0207 | 60.003 | 23.54 | 51.7324 | 12.2867 | 60.0171 | 19.13
51.7372 | 37.1007 | 60.0334 | 43.77 | 51.7319 | 49.4168 | 60.0068 | 56 | 51.7623 | 16.1978 | 59.9596 | 25.54 | 51.7438 | 30.4272 | 60.0277 | 37.77 | 51.7456 | 26.4454 | 60.0237 | 35.77 | 51.7578 | 15.9862 | 59.9909 | 23.54 | 51.74 | 13.5496 | 60.0322 | 23.54 | 51.731 | 16.2042 | 60.0421 | 23.54 | 51.7363 | 17.0207 | 60.003 | 23.54 | 51.7407 | 12.2867 | 60.0171 | 19.13
51.7456 | 37.1012 | 60.0334 | 43.77 | 51.7402 | 49.4168 | 60.0068 | 56 | 51.7708 | 16.1978 | 59.9596 | 25.54 | 51.7521 | 30.4272 | 60.0277 | 37.77 | 51.7539 | 26.4454 | 60.0237 | 35.77 | 51.7661 | 15.9862 | 59.9909 | 23.54 | 51.7485 | 13.5496 | 60.0322 | 23.54 | 51.7393 | 16.2042 | 60.0421 | 23.54 | 51.7446 | 17.0207 | 60.003 | 23.54 | 51.749 | 12.2867 | 60.0171 | 19.13
51.7539 | 37.1012 | 60.0334 | 43.77 | 51.7485 | 49.3007 | 60.0068 | 56 | 51.7791 | 16.1978 | 59.9596 | 25.54 | 51.7604 | 30.4148 | 60.0277 | 37.77 | 51.7622 | 26.4454 | 60.0237 | 35.77 | 51.7744 | 15.9862 | 59.9909 | 23.54 | 51.7568 | 13.5522 | 60.0322 | 23.54 | 51.7476 | 16.2042 | 60.0421 | 23.54 | 51.7529 | 17.0207 | 60.003 | 23.54 | 51.7573 | 12.2867 | 60.0171 | 19.13
51.7622 | 37.092 | 60.0334 | 43.77 | 51.7569 | 49.3007 | 60.0068 | 56 | 51.7874 | 16.1978 | 59.9596 | 25.54 | 51.7687 | 30.4148 | 60.0277 | 37.77 | 51.7705 | 26.4454 | 60.0237 | 35.77 | 51.7827 | 15.9862 | 59.9909 | 23.54 | 51.7651 | 13.5522 | 60.0322 | 23.54 | 51.7559 | 16.2042 | 60.0421 | 23.54 | 51.7612 | 17.0207 | 60.003 | 23.54 | 51.7656 | 12.2912 | 60.0171 | 19.13
51.7706 | 37.092 | 60.0334 | 43.77 | 51.7652 | 49.3007 | 60.0068 | 56 | 51.7958 | 16.1978 | 59.9596 | 25.54 | 51.777 | 30.4148 | 60.0277 | 37.77 | 51.7788 | 26.4454 | 60.0237 | 35.77 | 51.791 | 15.9862 | 59.9909 | 23.54 | 51.7734 | 13.5522 | 60.0339 | 23.54 | 51.7642 | 16.2018 | 60.0421 | 23.54 | 51.7695 | 17.0207 | 60.003 | 23.54 | 51.7739 | 12.2912 | 60.0171 | 19.13
51.7789 | 37.0925 | 60.0334 | 43.77 | 51.7736 | 49.3007 | 60.0068 | 56 | 51.8041 | 16.1978 | 59.9596 | 25.54 | 51.7854 | 30.4148 | 60.0277 | 37.77 | 51.7874 | 26.4454 | 60.0237 | 35.77 | 51.7993 | 15.9862 | 59.9909 | 23.54 | 51.7817 | 13.5522 | 60.0339 | 23.54 | 51.7725 | 16.2018 | 60.0421 | 23.54 | 51.7778 | 17.0207 | 60.003 | 23.54 | 51.7822 | 12.2912 | 60.0171 | 19.13
51.7872 | 37.0925 | 60.0334 | 43.77 | 51.7819 | 49.2995 | 60.0068 | 56 | 51.8124 | 16.1978 | 59.9596 | 25.54 | 51.7937 | 30.4148 | 60.0277 | 37.77 | 51.7957 | 26.4454 | 60.0237 | 35.77 | 51.8079 | 15.9862 | 59.9909 | 23.54 | 51.79 | 13.5507 | 60.0339 | 23.54 | 51.7808 | 16.1998 | 60.0421 | 23.54 | 51.7861 | 17.0207 | 60.003 | 23.54 | 51.7905 | 12.2912 | 60.0171 | 19.13
51.7956 | 37.0818 | 60.0334 | 43.77 | 51.7902 | 49.2995 | 60.0068 | 56 | 51.8208 | 16.1978 | 59.9596 | 25.54 | 51.802 | 30.4148 | 60.0277 | 37.77 | 51.804 | 26.4454 | 60.0237 | 35.77 | 51.8162 | 15.9862 | 59.9909 | 23.54 | 51.7983 | 13.5507 | 60.0339 | 23.54 | 51.7891 | 16.1998 | 60.0421 | 23.54 | 51.7947 | 17.0207 | 60.003 | 23.54 | 51.7988 | 12.3731 | 60.0171 | 19.13
51.8039 | 37.0818 | 60.0334 | 43.77 | 51.7985 | 48.97 | 60.0068 | 56 | 51.8291 | 16.1978 | 59.9596 | 25.54 | 51.8103 | 30.4137 | 60.0277 | 37.77 | 51.8123 | 26.4454 | 60.0237 | 35.77 | 51.8245 | 15.9862 | 59.9909 | 23.54 | 51.8066 | 13.5507 | 60.0339 | 23.54 | 51.7974 | 16.1967 | 60.0421 | 23.54 | 51.803 | 17.0207 | 60.003 | 23.54 | 51.8071 | 12.3731 | 60.0171 | 19.13
51.8122 | 37.0816 | 60.0321 | 43.77 | 51.8069 | 48.97 | 60.0068 | 56 | 51.8374 | 16.1978 | 59.9596 | 25.54 | 51.8187 | 30.4137 | 60.0277 | 37.77 | 51.8206 | 26.4454 | 60.0237 | 35.77 | 51.8328 | 15.9862 | 59.9909 | 23.54 | 51.8149 | 13.5507 | 60.0339 | 23.54 | 51.8059 | 16.1967 | 60.0421 | 23.54 | 51.8113 | 17.0207 | 60.003 | 23.54 | 51.8154 | 12.3731 | 60.0171 | 19.13
51.8206 | 37.0816 | 60.0321 | 43.77 | 51.8152 | 49.4959 | 60.0068 | 56 | 51.8457 | 16.1978 | 59.9596 | 25.54 | 51.827 | 30.4137 | 60.0277 | 37.77 | 51.8289 | 26.4454 | 60.0237 | 35.77 | 51.8411 | 15.9862 | 59.9909 | 23.54 | 51.8235 | 13.6053 | 60.0339 | 23.54 | 51.8142 | 16.1967 | 60.0421 | 23.54 | 51.8196 | 17.0207 | 60.003 | 23.54 | 51.8237 | 12.3731 | 60.0171 | 19.13
51.8289 | 37.0808 | 60.0321 | 43.77 | 51.8235 | 49.4959 | 60.0068 | 56 | 51.8541 | 16.1978 | 59.9596 | 25.54 | 51.8353 | 30.4137 | 60.0277 | 37.77 | 51.8372 | 26.4454 | 60.0237 | 35.77 | 51.8494 | 15.9841 | 59.9909 | 23.54 | 51.8318 | 13.6053 | 60.0339 | 23.54 | 51.8225 | 16.1967 | 60.0421 | 23.54 | 51.8279 | 17.0207 | 60.003 | 23.54 | 51.832 | 12.3731 | 60.0171 | 19.13
51.8372 | 37.0808 | 60.0321 | 43.77 | 51.8318 | 49.4959 | 60.0068 | 56 | 51.8624 | 16.1978 | 59.9596 | 25.54 | 51.8436 | 30.4137 | 60.0277 | 37.77 | 51.8455 | 26.4454 | 60.0237 | 35.77 | 51.8577 | 15.9841 | 59.9909 | 23.54 | 51.8401 | 13.6022 | 60.0339 | 23.54 | 51.8308 | 16.1943 | 60.0421 | 23.54 | 51.8362 | 17.0207 | 60.003 | 23.54 | 51.8403 | 12.3731 | 60.0171 | 19.13
51.8455 | 37.0805 | 60.0321 | 43.77 | 51.8402 | 49.4959 | 60.0068 | 56 | 51.8707 | 16.1978 | 59.9596 | 25.54 | 51.8521 | 30.4137 | 60.0277 | 37.77 | 51.854 | 26.4454 | 60.0237 | 35.77 | 51.8662 | 15.9841 | 59.9909 | 23.54 | 51.8484 | 13.6022 | 60.0339 | 23.54 | 51.8391 | 16.1943 | 60.0421 | 23.54 | 51.8445 | 17.0207 | 60.003 | 23.54 | 51.8486 | 12.3731 | 60.0171 | 19.13
51.8539 | 37.0805 | 60.0321 | 43.77 | 51.8485 | 49.4955 | 60.0068 | 56 | 51.8792 | 16.1978 | 59.9596 | 25.54 | 51.8604 | 30.4137 | 60.0277 | 37.77 | 51.8623 | 26.4454 | 60.0237 | 35.77 | 51.8745 | 15.9841 | 59.9909 | 23.54 | 51.8567 | 13.6022 | 60.0339 | 23.54 | 51.8474 | 16.1943 | 60.0413 | 23.54 | 51.8528 | 17.0207 | 60.003 | 23.54 | 51.8574 | 12.3731 | 60.0171 | 19.13
51.8622 | 37.0801 | 60.0321 | 43.77 | 51.8569 | 49.4955 | 60.0068 | 56 | 51.8875 | 16.1978 | 59.9596 | 25.54 | 51.8687 | 30.4137 | 60.0277 | 37.77 | 51.8706 | 26.4454 | 60.0237 | 35.77 | 51.8828 | 15.9841 | 59.9909 | 23.54 | 51.865 | 13.6022 | 60.0339 | 23.54 | 51.8557 | 16.1943 | 60.0413 | 23.54 | 51.8613 | 17.0207 | 60.003 | 23.54 | 51.8657 | 12.3744 | 60.0171 | 19.13
51.8705 | 37.0801 | 60.0321 | 43.77 | 51.8652 | 49.4955 | 60.0068 | 56 | 51.8958 | 16.1978 | 59.9596 | 25.54 | 51.877 | 30.4137 | 60.027 | 37.77 | 51.8789 | 26.4454 | 60.0237 | 35.77 | 51.8911 | 15.9841 | 59.9909 | 23.54 | 51.8733 | 13.6022 | 60.0339 | 23.54 | 51.864 | 16.1965 | 60.0413 | 23.54 | 51.8696 | 17.0207 | 60.003 | 23.54 | 51.874 | 12.3744 | 60.0171 | 19.13
51.8788 | 37.0803 | 60.0321 | 43.77 | 51.8735 | 49.4955 | 60.0068 | 56 | 51.9042 | 16.1978 | 59.9596 | 25.54 | 51.8854 | 30.4137 | 60.027 | 37.77 | 51.8872 | 26.4454 | 60.0237 | 35.77 | 51.8994 | 15.9841 | 59.9913 | 23.54 | 51.8816 | 13.6022 | 60.0339 | 23.54 | 51.8723 | 16.1965 | 60.0413 | 23.54 | 51.8779 | 17.0195 | 60.003 | 23.54 | 51.8823 | 12.3744 | 60.0178 | 19.13
51.8872 | 37.0803 | 60.0321 | 43.77 | 51.8818 | 49.4955 | 60.0068 | 56 | 51.9125 | 16.1978 | 59.9596 | 25.54 | 51.8937 | 30.4137 | 60.027 | 37.77 | 51.8955 | 26.4454 | 60.0237 | 35.77 | 51.9077 | 15.9841 | 59.9913 | 23.54 | 51.8901 | 13.6012 | 60.0339 | 23.54 | 51.8809 | 16.1965 | 60.0413 | 23.54 | 51.8862 | 17.0195 | 60.003 | 23.54 | 51.8906 | 12.3744 | 60.0178 | 19.13
51.8955 | 37.0805 | 60.0321 | 43.77 | 51.8902 | 49.4955 | 60.0068 | 56 | 51.9208 | 16.2061 | 59.9605 | 25.54 | 51.902 | 30.4137 | 60.027 | 37.77 | 51.9038 | 26.4454 | 60.0237 | 35.77 | 51.916 | 15.9841 | 59.9913 | 23.54 | 51.8984 | 13.6012 | 60.0339 | 23.54 | 51.8892 | 16.1965 | 60.0413 | 23.54 | 51.8945 | 17.0195 | 60.003 | 23.54 | 51.8989 | 12.3744 | 60.0178 | 19.13
51.9038 | 37.0805 | 60.0321 | 43.77 | 51.8985 | 49.5776 | 60.0051 | 56 | 51.9292 | 16.2061 | 59.9605 | 25.54 | 51.9103 | 30.4137 | 60.027 | 37.77 | 51.9121 | 26.4454 | 60.0237 | 35.77 | 51.9246 | 15.9841 | 59.9913 | 23.54 | 51.9067 | 13.6038 | 60.0339 | 23.54 | 51.8975 | 16.1965 | 60.0413 | 23.54 | 51.9028 | 17.0195 | 60.003 | 23.54 | 51.9072 | 12.3744 | 60.0178 | 19.13
51.9122 | 37.0817 | 60.0321 | 43.77 | 51.9069 | 49.5776 | 60.0051 | 56 | 51.9375 | 16.2196 | 59.9605 | 25.54 | 51.9187 | 30.4137 | 60.027 | 37.77 | 51.9204 | 26.4454 | 60.0237 | 35.77 | 51.9329 | 15.9841 | 59.9913 | 23.54 | 51.915 | 13.6038 | 60.0339 | 23.54 | 51.9058 | 16.1965 | 60.0413 | 23.54 | 51.9111 | 17.0195 | 60.003 | 23.54 | 51.9155 | 12.3744 | 60.0178 | 19.13
51.9205 | 37.0817 | 60.0321 | 43.77 | 51.9152 | 49.5776 | 60.0051 | 56 | 51.9458 | 16.2196 | 59.9605 | 25.54 | 51.927 | 30.4137 | 60.027 | 37.77 | 51.929 | 26.4454 | 60.0237 | 35.77 | 51.9412 | 15.9841 | 59.9913 | 23.54 | 51.9233 | 13.6038 | 60.0339 | 23.54 | 51.9141 | 16.1992 | 60.0413 | 23.54 | 51.9197 | 17.0195 | 60.003 | 23.54 | 51.9238 | 12.3744 | 60.0178 | 19.13
51.9288 | 37.0817 | 60.0321 | 43.77 | 51.9235 | 49.5776 | 60.0051 | 56 | 51.9542 | 16.2197 | 59.9605 | 25.54 | 51.9353 | 30.4137 | 60.027 | 37.77 | 51.9373 | 26.4454 | 60.0237 | 35.77 | 51.9495 | 15.9841 | 59.9913 | 23.54 | 51.9316 | 13.6038 | 60.0339 | 23.54 | 51.9224 | 16.1992 | 60.0413 | 23.54 | 51.928 | 17.0195 | 60.0034 | 23.54 | 51.9321 | 12.3744 | 60.0178 | 19.13
51.9371 | 37.0817 | 60.0321 | 43.77 | 51.9318 | 49.5776 | 60.0051 | 56 | 51.9625 | 16.2197 | 59.9605 | 25.54 | 51.9436 | 30.4137 | 60.027 | 37.77 | 51.9456 | 26.4454 | 60.0237 | 35.77 | 51.9578 | 15.9841 | 59.9913 | 23.54 | 51.9399 | 13.6008 | 60.0339 | 23.54 | 51.9307 | 16.1992 | 60.0413 | 23.54 | 51.9363 | 17.0195 | 60.0034 | 23.54 | 51.9404 | 12.3744 | 60.0178 | 19.13
51.9455 | 37.0817 | 60.0321 | 43.77 | 51.9402 | 49.5776 | 60.0051 | 56 | 51.9708 | 16.2197 | 59.9605 | 25.54 | 51.9519 | 30.4137 | 60.027 | 37.77 | 51.9539 | 26.4454 | 60.0237 | 35.77 | 51.9661 | 15.9841 | 59.9913 | 23.54 | 51.9482 | 13.6008 | 60.0339 | 23.54 | 51.939 | 16.1992 | 60.0413 | 23.54 | 51.9446 | 17.0195 | 60.0034 | 23.54 | 51.9487 | 12.3789 | 60.0178 | 19.13
51.9538 | 37.0817 | 60.0321 | 43.77 | 51.9485 | 49.5776 | 60.0051 | 56 | 51.9791 | 16.2197 | 59.9605 | 25.54 | 51.9603 | 30.4137 | 60.027 | 37.77 | 51.9622 | 26.4454 | 60.0237 | 35.77 | 51.9744 | 15.9841 | 59.9913 | 23.54 | 51.9565 | 13.6008 | 60.0339 | 23.54 | 51.9473 | 16.1992 | 60.0413 | 23.54 | 51.9529 | 17.0195 | 60.0034 | 23.54 | 51.957 | 12.3789 | 60.0178 | 19.13
51.9621 | 37.0807 | 60.0321 | 43.77 | 51.9568 | 49.5776 | 60.0051 | 56 | 51.9875 | 16.2197 | 59.9605 | 25.54 | 51.9686 | 30.4137 | 60.027 | 37.77 | 51.9705 | 26.4454 | 60.0237 | 35.77 | 51.9827 | 15.9841 | 59.9913 | 23.54 | 51.9651 | 13.6008 | 60.0339 | 23.54 | 51.9558 | 16.1992 | 60.0413 | 23.54 | 51.9612 | 17.0195 | 60.0034 | 23.54 | 51.9653 | 12.3789 | 60.0178 | 19.13
51.9705 | 37.0807 | 60.0321 | 43.77 | 51.9651 | 49.5776 | 60.0051 | 56 | 51.9958 | 16.2197 | 59.9605 | 25.54 | 51.9769 | 30.4137 | 60.027 | 37.77 | 51.9788 | 26.4454 | 60.0237 | 35.77 | 51.9912 | 15.9841 | 59.9913 | 23.54 | 51.9734 | 13.6008 | 60.0362 | 23.54 | 51.9641 | 16.1968 | 60.0413 | 23.54 | 51.9695 | 17.0195 | 60.0034 | 23.54 | 51.9736 | 12.3789 | 60.0178 | 19.13
51.9788 | 37.0801 | 60.0321 | 43.77 | 51.9735 | 49.5776 | 60.0051 | 56 | 52.0042 | 16.2197 | 59.9605 | 25.54 | 51.9852 | 30.4137 | 60.027 | 37.77 | 51.9871 | 26.4454 | 60.0237 | 35.77 | 51.9995 | 15.9841 | 59.9913 | 23.54 | 51.9817 | 13.6008 | 60.0362 | 23.54 | 51.9724 | 16.1968 | 60.0413 | 23.54 | 51.9778 | 17.0155 | 60.0034 | 23.54 | 51.9819 | 12.3789 | 60.0178 | 19.13
51.9871 | 37.0801 | 60.0321 | 43.77 | 51.9819 | 49.5776 | 60.0051 | 56 | 52.0126 | 16.2197 | 59.9605 | 25.54 | 51.9937 | 30.4137 | 60.027 | 37.77 | 51.9956 | 26.4454 | 60.0237 | 35.77 | 52.0078 | 15.9841 | 59.9913 | 23.54 | 51.99 | 13.6008 | 60.0362 | 23.54 | 51.9807 | 16.1948 | 60.0413 | 23.54 | 51.9863 | 17.0155 | 60.0034 | 23.54 | 51.9902 | 12.3789 | 60.0178 | 19.13
51.9955 | 37.0801 | 60.0321 | 43.77 | 51.9902 | 49.5776 | 60.0051 | 56 | 52.0209 | 16.2197 | 59.9605 | 25.54 | 52.002 | 30.4137 | 60.027 | 37.77 | 52.0039 | 26.4454 | 60.0237 | 35.77 | 52.0161 | 15.9841 | 59.9913 | 23.54 | 51.9983 | 13.6008 | 60.0362 | 23.54 | 51.989 | 16.1948 | 60.0413 | 23.54 | 51.9946 | 17.0155 | 60.0034 | 23.54 | 51.999 | 12.3807 | 60.0178 | 19.13
52.0038 | 37.0801 | 60.0321 | 43.77 | 51.9985 | 49.5776 | 60.0051 | 56 | 52.0292 | 16.2197 | 59.9605 | 25.54 | 52.0103 | 30.4137 | 60.027 | 37.77 | 52.0122 | 26.4355 | 60.0241 | 35.77 | 52.0244 | 15.9841 | 59.9913 | 23.54 | 52.0066 | 13.6008 | 60.0362 | 23.54 | 51.9973 | 16.1955 | 60.0413 | 23.54 | 52.0029 | 17.0155 | 60.0034 | 23.54 | 52.0073 | 12.3807 | 60.0178 | 19.13
52.0121 | 37.0799 | 60.0317 | 43.77 | 52.0068 | 49.5776 | 60.0051 | 56 | 52.0376 | 16.2197 | 59.9605 | 25.54 | 52.0186 | 30.4137 | 60.027 | 37.77 | 52.0205 | 26.4355 | 60.0241 | 35.77 | 52.0327 | 15.9841 | 59.9913 | 23.54 | 52.0149 | 13.6008 | 60.0362 | 23.54 | 52.0056 | 16.1955 | 60.0413 | 23.54 | 52.0112 | 17.0155 | 60.0034 | 23.54 | 52.0156 | 12.3832 | 60.0178 | 19.13
52.0204 | 37.0799 | 60.0317 | 43.77 | 52.0152 | 49.7285 | 60.0051 | 56 | 52.0459 | 16.2197 | 59.9605 | 25.54 | 52.027 | 30.4137 | 60.027 | 37.77 | 52.0288 | 26.4355 | 60.0241 | 35.77 | 52.041 | 15.9841 | 59.9913 | 23.54 | 52.0232 | 13.5993 | 60.0362 | 23.54 | 52.0139 | 16.1983 | 60.0413 | 23.54 | 52.0195 | 17.0155 | 60.0034 | 23.54 | 52.0239 | 12.3832 | 60.0178 | 19.13
52.0288 | 37.0814 | 60.0317 | 43.77 | 52.0235 | 49.7285 | 60.0051 | 56 | 52.0542 | 16.2372 | 59.9605 | 25.54 | 52.0353 | 30.4137 | 60.027 | 37.77 | 52.0371 | 26.4355 | 60.0241 | 35.77 | 52.0496 | 15.9841 | 59.9913 | 23.54 | 52.0315 | 13.5993 | 60.0362 | 23.54 | 52.0222 | 16.1983 | 60.0413 | 23.54 | 52.0278 | 17.0162 | 60.0034 | 23.54 | 52.0322 | 12.3832 | 60.0178 | 19.13
52.0371 | 37.0814 | 60.0317 | 43.77 | 52.0319 | 49.6985 | 60.0051 | 56 | 52.0626 | 16.2372 | 59.9605 | 25.54 | 52.0436 | 30.4137 | 60.027 | 37.77 | 52.0454 | 26.4355 | 60.0241 | 35.77 | 52.0579 | 15.9841 | 59.9913 | 23.54 | 52.04 | 13.5982 | 60.0362 | 23.54 | 52.0308 | 16.1964 | 60.0413 | 23.54 | 52.0361 | 17.0162 | 60.0034 | 23.54 | 52.0405 | 12.3832 | 60.0178 | 19.13
52.0454 | 37.0821 | 60.0317 | 43.77 | 52.0402 | 49.6985 | 60.0051 | 56 | 52.0709 | 16.2372 | 59.9605 | 25.54 | 52.0519 | 30.4137 | 60.027 | 37.77 | 52.0537 | 26.4355 | 60.0241 | 35.77 | 52.0662 | 15.9841 | 59.9913 | 23.54 | 52.0483 | 13.5982 | 60.0362 | 23.54 | 52.0391 | 16.1964 | 60.0413 | 23.54 | 52.0447 | 17.0162 | 60.0034 | 23.54 | 52.0488 | 12.3832 | 60.0178 | 19.13
52.0537 | 37.0821 | 60.0317 | 43.77 | 52.0485 | 49.5766 | 60.0051 | 56 | 52.0792 | 16.2372 | 59.9605 | 25.54 | 52.0603 | 30.4137 | 60.027 | 37.77 | 52.0623 | 26.4355 | 60.0241 | 35.77 | 52.0745 | 15.9841 | 59.9913 | 23.54 | 52.0566 | 13.5982 | 60.0362 | 23.54 | 52.0474 | 16.1964 | 60.0389 | 23.54 | 52.053 | 17.0162 | 60.0034 | 23.54 | 52.0571 | 12.3832 | 60.0178 | 19.13
52.0621 | 37.0479 | 60.0317 | 43.77 | 52.0568 | 49.5766 | 60.0051 | 56 | 52.0876 | 16.2372 | 59.9605 | 25.54 | 52.0686 | 30.4137 | 60.027 | 37.77 | 52.0706 | 26.4355 | 60.0241 | 35.77 | 52.0828 | 15.9841 | 59.9913 | 23.54 | 52.0649 | 13.5982 | 60.0362 | 23.54 | 52.0557 | 16.1964 | 60.0389 | 23.54 | 52.0613 | 17.0162 | 60.0034 | 23.54 | 52.0654 | 12.3832 | 60.0178 | 19.13
52.0704 | 37.0479 | 60.0317 | 43.77 | 52.0652 | 49.5766 | 60.0051 | 56 | 52.0959 | 16.2372 | 59.9605 | 25.54 | 52.0769 | 30.4137 | 60.0265 | 37.77 | 52.0789 | 26.4355 | 60.0241 | 35.77 | 52.0911 | 15.9841 | 59.9913 | 23.54 | 52.0732 | 13.6008 | 60.0362 | 23.54 | 52.064 | 16.1946 | 60.0389 | 23.54 | 52.0696 | 17.0162 | 60.0034 | 23.54 | 52.0737 | 12.3832 | 60.0178 | 19.13
52.0787 | 37.1551 | 60.0317 | 43.77 | 52.0735 | 49.5766 | 60.0051 | 56 | 52.1042 | 16.2451 | 59.9605 | 25.54 | 52.0852 | 30.4137 | 60.0265 | 37.77 | 52.0872 | 26.4355 | 60.0241 | 35.77 | 52.0994 | 15.9841 | 59.9913 | 23.54 | 52.0815 | 13.6008 | 60.0362 | 23.54 | 52.0723 | 16.1946 | 60.0389 | 23.54 | 52.0779 | 17.0162 | 60.0034 | 23.54 | 52.082 | 12.3886 | 60.0186 | 19.13
52.0871 | 37.1551 | 60.0317 | 43.77 | 52.0818 | 49.5766 | 60.0051 | 56 | 52.1125 | 16.2451 | 59.9605 | 25.54 | 52.0935 | 30.4137 | 60.0265 | 37.77 | 52.0955 | 26.4355 | 60.0241 | 35.77 | 52.1079 | 15.9841 | 59.9913 | 23.54 | 52.0898 | 13.6008 | 60.0362 | 23.54 | 52.0806 | 16.1946 | 60.0389 | 23.54 | 52.0862 | 17.0162 | 60.0034 | 23.54 | 52.0903 | 12.3886 | 60.0186 | 19.13
52.0954 | 37.1545 | 60.0317 | 43.77 | 52.0901 | 49.5766 | 60.0051 | 56 | 52.121 | 16.2451 | 59.9614 | 25.54 | 52.1019 | 30.4137 | 60.0265 | 37.77 | 52.1038 | 26.4355 | 60.0241 | 35.77 | 52.1162 | 15.9841 | 59.9913 | 23.54 | 52.0981 | 13.6008 | 60.0362 | 23.54 | 52.0889 | 16.1946 | 60.0389 | 23.54 | 52.0945 | 17.0183 | 60.0034 | 23.54 | 52.0986 | 12.389 | 60.0186 | 19.13
52.1037 | 37.1545 | 60.0317 | 43.77 | 52.0985 | 49.5465 | 60.0018 | 56 | 52.1293 | 16.2451 | 59.9614 | 25.54 | 52.1102 | 30.4634 | 60.0265 | 37.77 | 52.1121 | 26.4355 | 60.0241 | 35.77 | 52.1245 | 15.9841 | 59.9913 | 23.54 | 52.1064 | 13.6001 | 60.0362 | 23.54 | 52.0972 | 16.1977 | 60.0389 | 23.54 | 52.1028 | 17.0183 | 60.0034 | 23.54 | 52.1069 | 12.389 | 60.0186 | 19.13
52.1121 | 37.2081 | 60.0317 | 43.77 | 52.1068 | 49.5465 | 60.0018 | 56 | 52.1376 | 16.2451 | 59.9614 | 25.54 | 52.1185 | 30.4634 | 60.0265 | 37.77 | 52.1204 | 26.4355 | 60.0241 | 35.77 | 52.1328 | 15.9841 | 59.9913 | 23.54 | 52.115 | 13.6001 | 60.0362 | 23.54 | 52.1057 | 16.1977 | 60.0389 | 23.54 | 52.1113 | 17.0214 | 60.0034 | 23.54 | 52.1152 | 12.3903 | 60.0186 | 19.13
52.1204 | 37.2081 | 60.0317 | 43.77 | 52.1152 | 49.5819 | 60.0018 | 56 | 52.146 | 16.2451 | 59.9614 | 25.54 | 52.1268 | 30.4634 | 60.0265 | 37.77 | 52.1287 | 26.4355 | 60.0241 | 35.77 | 52.1411 | 15.9841 | 59.9913 | 23.54 | 52.1233 | 13.6424 | 60.0362 | 23.54 | 52.114 | 16.1977 | 60.0389 | 23.54 | 52.1196 | 17.0214 | 60.0034 | 23.54 | 52.1235 | 12.3903 | 60.0186 | 19.13
52.1287 | 37.1742 | 60.0317 | 43.77 | 52.1235 | 49.5819 | 60.0018 | 56 | 52.1543 | 16.2451 | 59.9614 | 25.54 | 52.1353 | 30.4634 | 60.0265 | 37.77 | 52.1372 | 26.4355 | 60.0241 | 35.77 | 52.1494 | 15.9848 | 59.9913 | 23.54 | 52.1316 | 13.6424 | 60.0362 | 23.54 | 52.1223 | 16.1977 | 60.0389 | 23.54 | 52.1279 | 17.0214 | 60.0038 | 23.54 | 52.1323 | 12.3903 | 60.0186 | 19.13
52.1371 | 37.1742 | 60.0317 | 43.77 | 52.1318 | 49.4557 | 60.0018 | 56 | 52.1626 | 16.2451 | 59.9614 | 25.54 | 52.1436 | 30.4634 | 60.0265 | 37.77 | 52.1455 | 26.4355 | 60.0241 | 35.77 | 52.1577 | 15.9848 | 59.9913 | 23.54 | 52.1399 | 13.6424 | 60.0362 | 23.54 | 52.1306 | 16.1921 | 60.0389 | 23.54 | 52.1362 | 17.0214 | 60.0038 | 23.54 | 52.1406 | 12.3903 | 60.0186 | 19.13
52.1454 | 37.1745 | 60.0317 | 43.77 | 52.1401 | 49.4557 | 60.0018 | 56 | 52.171 | 16.2451 | 59.9614 | 25.54 | 52.1519 | 30.4634 | 60.0265 | 37.77 | 52.1538 | 26.4355 | 60.0241 | 35.77 | 52.1663 | 15.9848 | 59.9913 | 23.54 | 52.1482 | 13.6424 | 60.0362 | 23.54 | 52.1389 | 16.1921 | 60.0389 | 23.54 | 52.1445 | 17.023 | 60.0038 | 23.54 | 52.1489 | 12.3903 | 60.0186 | 19.13
52.1537 | 37.1745 | 60.0317 | 43.77 | 52.1485 | 49.5032 | 60.0018 | 56 | 52.1793 | 16.2451 | 59.9614 | 25.54 | 52.1602 | 30.4634 | 60.0265 | 37.77 | 52.1621 | 26.4355 | 60.0241 | 35.77 | 52.1746 | 15.9848 | 59.9913 | 23.54 | 52.1565 | 13.6413 | 60.0362 | 23.54 | 52.1472 | 16.1902 | 60.0389 | 23.54 | 52.1528 | 17.023 | 60.0038 | 23.54 | 52.1572 | 12.3903 | 60.0186 | 19.13
52.162 | 37.1745 | 60.0317 | 43.77 | 52.1569 | 49.5032 | 60.0018 | 56 | 52.1876 | 16.2451 | 59.9614 | 25.54 | 52.1686 | 30.4634 | 60.0265 | 37.77 | 52.1704 | 26.4355 | 60.0241 | 35.77 | 52.1829 | 15.9848 | 59.9913 | 23.54 | 52.1648 | 13.6413 | 60.0362 | 23.54 | 52.1555 | 16.1902 | 60.0389 | 23.54 | 52.1611 | 17.023 | 60.0038 | 23.54 | 52.1655 | 12.3903 | 60.0186 | 19.13
52.1703 | 37.1745 | 60.0317 | 43.77 | 52.1652 | 49.5032 | 60.0018 | 56 | 52.196 | 16.2451 | 59.9614 | 25.54 | 52.1769 | 30.4634 | 60.0265 | 37.77 | 52.1787 | 26.4355 | 60.0241 | 35.77 | 52.1912 | 15.9848 | 59.9913 | 23.54 | 52.1731 | 13.6401 | 60.0391 | 23.54 | 52.1638 | 16.1902 | 60.0389 | 23.54 | 52.1694 | 17.023 | 60.0038 | 23.54 | 52.1738 | 12.3903 | 60.0186 | 19.13
52.1787 | 37.1754 | 60.0317 | 43.77 | 52.1735 | 49.5032 | 60.0018 | 56 | 52.2043 | 16.2451 | 59.9614 | 25.54 | 52.1852 | 30.4634 | 60.0265 | 37.77 | 52.187 | 26.4355 | 60.0241 | 35.77 | 52.1995 | 15.9848 | 59.9913 | 23.54 | 52.1814 | 13.6401 | 60.0391 | 23.54 | 52.1721 | 16.1902 | 60.0389 | 23.54 | 52.178 | 17.023 | 60.0038 | 23.54 | 52.1821 | 12.3903 | 60.0186 | 19.13
52.187 | 37.1754 | 60.0317 | 43.77 | 52.1818 | 49.5032 | 60.0018 | 56 | 52.2126 | 16.2451 | 59.9614 | 25.54 | 52.1935 | 30.4634 | 60.0265 | 37.77 | 52.1953 | 26.4355 | 60.0241 | 35.77 | 52.2078 | 15.9848 | 59.9913 | 23.54 | 52.1899 | 13.6401 | 60.0391 | 23.54 | 52.1807 | 16.1971 | 60.0389 | 23.54 | 52.1863 | 17.023 | 60.0038 | 23.54 | 52.1904 | 12.3903 | 60.0186 | 19.13
52.1953 | 37.1754 | 60.0317 | 43.77 | 52.1902 | 49.5032 | 60.0018 | 56 | 52.2211 | 16.2486 | 59.9614 | 25.54 | 52.2019 | 30.4634 | 60.0265 | 37.77 | 52.2039 | 26.4355 | 60.0241 | 35.77 | 52.2161 | 15.9848 | 59.9913 | 23.54 | 52.1982 | 13.6401 | 60.0391 | 23.54 | 52.189 | 16.1971 | 60.0389 | 23.54 | 52.1946 | 17.023 | 60.0038 | 23.54 | 52.1987 | 12.3903 | 60.0186 | 19.13
52.2037 | 37.1754 | 60.0317 | 43.77 | 52.1985 | 49.5032 | 60.0018 | 56 | 52.2294 | 16.2486 | 59.9614 | 25.54 | 52.2102 | 30.4634 | 60.0265 | 37.77 | 52.2122 | 26.4355 | 60.0237 | 35.77 | 52.2244 | 15.9848 | 59.9913 | 23.54 | 52.2065 | 13.6401 | 60.0391 | 23.54 | 52.1973 | 16.1952 | 60.0389 | 23.54 | 52.2029 | 17.023 | 60.0038 | 23.54 | 52.207 | 12.3903 | 60.0186 | 19.13
52.212 | 37.2019 | 60.0309 | 43.77 | 52.2068 | 49.5032 | 60.0018 | 56 | 52.2377 | 16.2486 | 59.9614 | 25.54 | 52.2185 | 30.4634 | 60.0265 | 37.77 | 52.2205 | 26.4355 | 60.0237 | 35.77 | 52.2329 | 15.9848 | 59.9913 | 23.54 | 52.2148 | 13.6401 | 60.0391 | 23.54 | 52.2056 | 16.1952 | 60.0389 | 23.54 | 52.2112 | 17.023 | 60.0038 | 23.54 | 52.2153 | 12.3903 | 60.0186 | 19.13
52.2203 | 37.2019 | 60.0309 | 43.77 | 52.2151 | 49.4736 | 60.0018 | 56 | 52.246 | 16.2486 | 59.9614 | 25.54 | 52.2268 | 30.4634 | 60.0265 | 37.77 | 52.2288 | 26.4355 | 60.0237 | 35.77 | 52.2412 | 15.9848 | 59.9913 | 23.54 | 52.2231 | 13.6401 | 60.0391 | 23.54 | 52.2139 | 16.1896 | 60.0389 | 23.54 | 52.2195 | 17.023 | 60.0038 | 23.54 | 52.2236 | 12.3903 | 60.0186 | 19.13
52.2287 | 37.2011 | 60.0309 | 43.77 | 52.2235 | 49.4736 | 60.0018 | 56 | 52.2544 | 16.2486 | 59.9614 | 25.54 | 52.2351 | 30.4634 | 60.0265 | 37.77 | 52.2371 | 26.4355 | 60.0237 | 35.77 | 52.2495 | 15.9848 | 59.9913 | 23.54 | 52.2314 | 13.6401 | 60.0391 | 23.54 | 52.2222 | 16.1896 | 60.0389 | 23.54 | 52.2278 | 17.023 | 60.0038 | 23.54 | 52.2319 | 12.3903 | 60.0186 | 19.13
52.237 | 37.2011 | 60.0309 | 43.77 | 52.2318 | 49.5013 | 60.0018 | 56 | 52.2627 | 16.2486 | 59.9614 | 25.54 | 52.2435 | 30.4634 | 60.0265 | 37.77 | 52.2454 | 26.4355 | 60.0237 | 35.77 | 52.2578 | 15.9848 | 59.9913 | 23.54 | 52.2397 | 13.6369 | 60.0391 | 23.54 | 52.2305 | 16.1877 | 60.0389 | 23.54 | 52.2363 | 17.023 | 60.0038 | 23.54 | 52.2402 | 12.3903 | 60.0186 | 19.13
52.2453 | 37.2008 | 60.0309 | 43.77 | 52.2402 | 49.5013 | 60.0018 | 56 | 52.271 | 16.252 | 59.9614 | 25.54 | 52.2518 | 30.4634 | 60.0265 | 37.77 | 52.2537 | 26.4355 | 60.0237 | 35.77 | 52.2661 | 15.9848 | 59.9913 | 23.54 | 52.248 | 13.6369 | 60.0391 | 23.54 | 52.2388 | 16.1877 | 60.0389 | 23.54 | 52.2446 | 17.0218 | 60.0038 | 23.54 | 52.2485 | 12.3903 | 60.0186 | 19.13
52.2536 | 37.2008 | 60.0309 | 43.77 | 52.2485 | 49.5013 | 60.0018 | 56 | 52.2794 | 16.252 | 59.9614 | 25.54 | 52.2601 | 30.4634 | 60.0265 | 37.77 | 52.262 | 26.4355 | 60.0237 | 35.77 | 52.2744 | 15.9848 | 59.9913 | 23.54 | 52.2563 | 13.638 | 60.0391 | 23.54 | 52.2471 | 16.1853 | 60.0357 | 23.54 | 52.2529 | 17.0218 | 60.0038 | 23.54 | 52.2568 | 12.3903 | 60.0186 | 19.13
52.262 | 37.2065 | 60.0309 | 43.77 | 52.2568 | 49.5013 | 60.0018 | 56 | 52.2877 | 16.252 | 59.9614 | 25.54 | 52.2684 | 30.4634 | 60.0265 | 37.77 | 52.2705 | 26.4355 | 60.0237 | 35.77 | 52.2827 | 15.9835 | 59.9913 | 23.54 | 52.2649 | 13.638 | 60.0391 | 23.54 | 52.2556 | 16.1853 | 60.0357 | 23.54 | 52.2612 | 17.0228 | 60.0038 | 23.54 | 52.2656 | 12.3903 | 60.0186 | 19.13
52.2703 | 37.2065 | 60.0309 | 43.77 | 52.2651 | 49.5013 | 60.0018 | 56 | 52.296 | 16.252 | 59.9614 | 25.54 | 52.2769 | 30.4634 | 60.0265 | 37.77 | 52.2788 | 26.4355 | 60.0237 | 35.77 | 52.2913 | 15.9835 | 59.9913 | 23.54 | 52.2732 | 13.638 | 60.0391 | 23.54 | 52.2639 | 16.2453 | 60.0357 | 23.54 | 52.2695 | 17.0228 | 60.0038 | 23.54 | 52.2739 | 12.3903 | 60.0186 | 19.13
52.2786 | 37.2071 | 60.0309 | 43.77 | 52.2735 | 49.5013 | 60.0018 | 56 | 52.3044 | 16.2521 | 59.9614 | 25.54 | 52.2852 | 30.4634 | 60.0265 | 37.77 | 52.2871 | 26.4355 | 60.0237 | 35.77 | 52.2996 | 15.9835 | 59.9913 | 23.54 | 52.2815 | 13.638 | 60.0391 | 23.54 | 52.2722 | 16.2453 | 60.0357 | 23.54 | 52.2778 | 17.0244 | 60.0038 | 23.54 | 52.2822 | 12.3967 | 60.0199 | 19.13
52.287 | 37.2071 | 60.0309 | 43.77 | 52.2818 | 49.5013 | 60.0018 | 56 | 52.3127 | 16.2521 | 59.9614 | 25.54 | 52.2935 | 30.4634 | 60.0265 | 37.77 | 52.2954 | 26.4355 | 60.0237 | 35.77 | 52.3079 | 15.9835 | 59.9913 | 23.54 | 52.2898 | 13.6388 | 60.0391 | 23.54 | 52.2805 | 16.2495 | 60.0357 | 23.54 | 52.2861 | 17.0244 | 60.0038 | 23.54 | 52.2905 | 12.3967 | 60.0199 | 19.13
52.2953 | 37.1805 | 60.0309 | 43.77 | 52.2902 | 49.5013 | 60.0018 | 56 | 52.321 | 16.26 | 59.9623 | 25.54 | 52.3018 | 30.4634 | 60.0265 | 37.77 | 52.3037 | 26.4355 | 60.0237 | 35.77 | 52.3162 | 15.9835 | 59.9913 | 23.54 | 52.2981 | 13.6388 | 60.0391 | 23.54 | 52.2888 | 16.2495 | 60.0357 | 23.54 | 52.2944 | 17.0244 | 60.0038 | 23.54 | 52.2988 | 12.3991 | 60.0199 | 19.13
52.3036 | 37.1805 | 60.0309 | 43.77 | 52.2985 | 49.4851 | 59.9985 | 56 | 52.3295 | 16.26 | 59.9623 | 25.54 | 52.3102 | 30.4634 | 60.0265 | 37.77 | 52.312 | 26.4366 | 60.0237 | 35.77 | 52.3245 | 15.9835 | 59.9913 | 23.54 | 52.3064 | 13.6399 | 60.0391 | 23.54 | 52.2971 | 16.2523 | 60.0357 | 23.54 | 52.303 | 17.0244 | 60.0038 | 23.54 | 52.3071 | 12.3991 | 60.0199 | 19.13
52.312 | 37.1853 | 60.0309 | 43.77 | 52.3068 | 49.4851 | 59.9985 | 56 | 52.3378 | 16.26 | 59.9623 | 25.54 | 52.3185 | 30.4634 | 60.0265 | 37.77 | 52.3203 | 26.4366 | 60.0237 | 35.77 | 52.3328 | 15.9835 | 59.9913 | 23.54 | 52.3147 | 13.6399 | 60.0391 | 23.54 | 52.3054 | 16.2523 | 60.0357 | 23.54 | 52.3113 | 17.0244 | 60.0038 | 23.54 | 52.3154 | 12.3991 | 60.0199 | 19.13
52.3203 | 37.1853 | 60.0309 | 43.77 | 52.3152 | 49.5057 | 59.9985 | 56 | 52.3461 | 16.26 | 59.9623 | 25.54 | 52.3268 | 30.4634 | 60.0265 | 37.77 | 52.3286 | 26.4366 | 60.0237 | 35.77 | 52.3411 | 15.9835 | 59.9913 | 23.54 | 52.323 | 13.6194 | 60.0391 | 23.54 | 52.3137 | 16.2523 | 60.0357 | 23.54 | 52.3196 | 17.0244 | 60.0038 | 23.54 | 52.3237 | 12.3991 | 60.0199 | 19.13
52.3286 | 37.1853 | 60.0309 | 43.77 | 52.3235 | 49.5057 | 59.9985 | 56 | 52.3544 | 16.26 | 59.9623 | 25.54 | 52.3351 | 30.4634 | 60.0265 | 37.77 | 52.3369 | 26.4366 | 60.0237 | 35.77 | 52.3496 | 15.9828 | 59.9913 | 23.54 | 52.3313 | 13.6194 | 60.0391 | 23.54 | 52.322 | 16.2523 | 60.0357 | 23.54 | 52.3279 | 17.0221 | 60.005 | 23.54 | 52.332 | 12.3991 | 60.0199 | 19.13
52.3369 | 37.1853 | 60.0309 | 43.77 | 52.3318 | 49.4941 | 59.9985 | 56 | 52.3628 | 16.26 | 59.9623 | 25.54 | 52.3435 | 30.4634 | 60.0265 | 37.77 | 52.3455 | 26.4366 | 60.0237 | 35.77 | 52.3579 | 15.9828 | 59.9913 | 23.54 | 52.3398 | 13.6167 | 60.0391 | 23.54 | 52.3306 | 16.2515 | 60.0357 | 23.54 | 52.3362 | 17.0221 | 60.005 | 23.54 | 52.3403 | 12.3991 | 60.0199 | 19.13
52.3453 | 37.185 | 60.0309 | 43.77 | 52.3401 | 49.4941 | 59.9985 | 56 | 52.3711 | 16.2635 | 59.9623 | 25.54 | 52.3518 | 30.4634 | 60.0265 | 37.77 | 52.3538 | 26.4366 | 60.0237 | 35.77 | 52.3662 | 15.988 | 59.9913 | 23.54 | 52.3481 | 13.6167 | 60.0391 | 23.54 | 52.3389 | 16.2515 | 60.0357 | 23.54 | 52.3445 | 17.0221 | 60.005 | 23.54 | 52.3486 | 12.3991 | 60.0199 | 19.13
52.3536 | 37.185 | 60.0309 | 43.77 | 52.3485 | 49.4943 | 59.9985 | 56 | 52.3794 | 16.2635 | 59.9623 | 25.54 | 52.3601 | 30.4634 | 60.0265 | 37.77 | 52.3621 | 26.4366 | 60.0237 | 35.77 | 52.3745 | 15.988 | 59.9913 | 23.54 | 52.3564 | 13.6161 | 60.0391 | 23.54 | 52.3472 | 16.2491 | 60.0357 | 23.54 | 52.3528 | 17.0221 | 60.005 | 23.54 | 52.3569 | 12.3991 | 60.0199 | 19.13
52.3619 | 37.184 | 60.0309 | 43.77 | 52.3568 | 49.4943 | 59.9985 | 56 | 52.3878 | 16.2635 | 59.9623 | 25.54 | 52.3684 | 30.4634 | 60.0265 | 37.77 | 52.3704 | 26.4366 | 60.0237 | 35.77 | 52.3828 | 15.988 | 59.9913 | 23.54 | 52.3647 | 13.6161 | 60.0391 | 23.54 | 52.3555 | 16.2491 | 60.0357 | 23.54 | 52.3611 | 17.0191 | 60.005 | 23.54 | 52.3652 | 12.3991 | 60.0199 | 19.13
52.3702 | 37.184 | 60.0309 | 43.77 | 52.3652 | 49.4943 | 59.9985 | 56 | 52.3961 | 16.2635 | 59.9623 | 25.54 | 52.3768 | 30.4634 | 60.0265 | 37.77 | 52.3787 | 26.4297 | 60.0237 | 35.77 | 52.3911 | 15.988 | 59.9913 | 23.54 | 52.373 | 13.6161 | 60.0418 | 23.54 | 52.3638 | 16.2744 | 60.0357 | 23.54 | 52.3696 | 17.0191 | 60.005 | 23.54 | 52.3735 | 12.3991 | 60.0199 | 19.13
52.3786 | 37.1828 | 60.0309 | 43.77 | 52.3735 | 49.4943 | 59.9985 | 56 | 52.4044 | 16.2635 | 59.9623 | 25.54 | 52.3851 | 30.4634 | 60.0265 | 37.77 | 52.387 | 26.4297 | 60.0237 | 35.77 | 52.3994 | 15.988 | 59.9913 | 23.54 | 52.3813 | 13.6161 | 60.0418 | 23.54 | 52.3721 | 16.2744 | 60.0357 | 23.54 | 52.3779 | 17.0191 | 60.005 | 23.54 | 52.3818 | 12.3991 | 60.0199 | 19.13
52.3869 | 37.1828 | 60.0309 | 43.77 | 52.3818 | 49.4943 | 59.9985 | 56 | 52.4128 | 16.2635 | 59.9623 | 25.54 | 52.3934 | 30.4634 | 60.0265 | 37.77 | 52.3953 | 26.4297 | 60.0237 | 35.77 | 52.408 | 15.988 | 59.9913 | 23.54 | 52.3896 | 13.6161 | 60.0418 | 23.54 | 52.3804 | 16.3168 | 60.0357 | 23.54 | 52.3862 | 17.0191 | 60.005 | 23.54 | 52.3901 | 12.3991 | 60.0199 | 19.13
52.3952 | 37.151 | 60.0309 | 43.77 | 52.3901 | 49.4943 | 59.9985 | 56 | 52.4211 | 16.2635 | 59.9623 | 25.54 | 52.4017 | 30.4634 | 60.0265 | 37.77 | 52.4036 | 26.4297 | 60.0237 | 35.77 | 52.4163 | 15.988 | 59.9913 | 23.54 | 52.3979 | 13.6161 | 60.0418 | 23.54 | 52.3887 | 16.3168 | 60.0357 | 23.54 | 52.3945 | 17.0191 | 60.005 | 23.54 | 52.3989 | 12.3991 | 60.0199 | 19.13
52.4036 | 37.151 | 60.0309 | 43.77 | 52.3985 | 49.4943 | 59.9985 | 56 | 52.4294 | 16.2635 | 59.9623 | 25.54 | 52.41 | 30.4634 | 60.0265 | 37.77 | 52.4121 | 26.4297 | 60.0237 | 35.77 | 52.4246 | 15.988 | 59.9913 | 23.54 | 52.4062 | 13.6755 | 60.0418 | 23.54 | 52.397 | 16.3168 | 60.0357 | 23.54 | 52.4028 | 17.0191 | 60.005 | 23.54 | 52.4072 | 12.3991 | 60.0199 | 19.13
52.4119 | 37.1205 | 60.0297 | 43.77 | 52.4069 | 49.4943 | 59.9985 | 56 | 52.4379 | 16.2635 | 59.9623 | 25.54 | 52.4185 | 30.4634 | 60.0265 | 37.77 | 52.4204 | 26.4297 | 60.0237 | 35.77 | 52.4329 | 15.9868 | 59.9913 | 23.54 | 52.4148 | 13.6755 | 60.0418 | 23.54 | 52.4055 | 16.3168 | 60.0357 | 23.54 | 52.4111 | 17.0191 | 60.005 | 23.54 | 52.4155 | 12.3991 | 60.0199 | 19.13
52.4202 | 37.1205 | 60.0297 | 43.77 | 52.4152 | 49.4943 | 59.9985 | 56 | 52.4462 | 16.2635 | 59.9623 | 25.54 | 52.4268 | 30.4634 | 60.0265 | 37.77 | 52.4287 | 26.4297 | 60.0237 | 35.77 | 52.4412 | 15.9868 | 59.9913 | 23.54 | 52.4231 | 13.6755 | 60.0418 | 23.54 | 52.4138 | 16.3174 | 60.0357 | 23.54 | 52.4194 | 17.0191 | 60.005 | 23.54 | 52.4238 | 12.3991 | 60.0199 | 19.13
52.4286 | 37.1219 | 60.0297 | 43.77 | 52.4235 | 49.4943 | 59.9985 | 56 | 52.4545 | 16.2635 | 59.9623 | 25.54 | 52.4351 | 30.4634 | 60.0265 | 37.77 | 52.437 | 26.4297 | 60.0237 | 35.77 | 52.4495 | 15.9808 | 59.9913 | 23.54 | 52.4314 | 13.6755 | 60.0418 | 23.54 | 52.4221 | 16.3174 | 60.0357 | 23.54 | 52.428 | 17.0732 | 60.005 | 23.54 | 52.4321 | 12.4004 | 60.0199 | 19.13
52.4369 | 37.1219 | 60.0297 | 43.77 | 52.4318 | 49.4066 | 59.9985 | 56 | 52.4629 | 16.2635 | 59.9623 | 25.54 | 52.4434 | 30.5892 | 60.0265 | 37.77 | 52.4453 | 26.4297 | 60.0237 | 35.77 | 52.4578 | 15.9808 | 59.9913 | 23.54 | 52.4397 | 13.6755 | 60.0418 | 23.54 | 52.4304 | 16.3174 | 60.0357 | 23.54 | 52.4363 | 17.0732 | 60.005 | 23.54 | 52.4404 | 12.4004 | 60.0199 | 19.13
52.4452 | 37.1218 | 60.0297 | 43.77 | 52.4402 | 49.4066 | 59.9985 | 56 | 52.4712 | 16.2559 | 59.9623 | 25.54 | 52.4518 | 30.5892 | 60.0265 | 37.77 | 52.4536 | 26.4297 | 60.0237 | 35.77 | 52.4661 | 15.9808 | 59.9913 | 23.54 | 52.448 | 13.6755 | 60.0418 | 23.54 | 52.4387 | 16.3174 | 60.0357 | 23.54 | 52.4446 | 17.0732 | 60.005 | 23.54 | 52.4487 | 12.4004 | 60.0199 | 19.13
52.4536 | 37.1218 | 60.0297 | 43.77 | 52.4485 | 49.4364 | 59.9985 | 56 | 52.4795 | 16.2559 | 59.9623 | 25.54 | 52.4601 | 30.5892 | 60.0265 | 37.77 | 52.4619 | 26.4214 | 60.0237 | 35.77 | 52.4746 | 15.9808 | 59.9913 | 23.54 | 52.4563 | 13.6755 | 60.0418 | 23.54 | 52.447 | 16.3129 | 60.0317 | 23.54 | 52.4529 | 17.0732 | 60.005 | 23.54 | 52.457 | 12.4004 | 60.0199 | 19.13
52.4619 | 37.1218 | 60.0297 | 43.77 | 52.4568 | 49.4364 | 59.9985 | 56 | 52.4878 | 16.2559 | 59.9623 | 25.54 | 52.4684 | 30.5892 | 60.0265 | 37.77 | 52.4702 | 26.4214 | 60.0237 | 35.77 | 52.4829 | 15.98 | 59.9913 | 23.54 | 52.4646 | 13.6755 | 60.0418 | 23.54 | 52.4553 | 16.3129 | 60.0317 | 23.54 | 52.4612 | 17.0732 | 60.005 | 23.54 | 52.4653 | 12.4004 | 60.0199 | 19.13
52.4702 | 37.1218 | 60.0297 | 43.77 | 52.4651 | 49.4874 | 59.9985 | 56 | 52.4962 | 16.2559 | 59.9623 | 25.54 | 52.4767 | 30.5892 | 60.0269 | 37.77 | 52.4785 | 26.4214 | 60.0237 | 35.77 | 52.4912 | 15.98 | 59.9913 | 23.54 | 52.4729 | 13.6755 | 60.0418 | 23.54 | 52.4636 | 16.3108 | 60.0317 | 23.54 | 52.4695 | 17.0732 | 60.005 | 23.54 | 52.4736 | 12.4004 | 60.0199 | 19.13
52.4785 | 37.121 | 60.0297 | 43.77 | 52.4735 | 49.4874 | 59.9985 | 56 | 52.5045 | 16.2559 | 59.9623 | 25.54 | 52.4851 | 30.5892 | 60.0269 | 37.77 | 52.4871 | 26.4214 | 60.0237 | 35.77 | 52.4995 | 15.98 | 59.9901 | 23.54 | 52.4812 | 13.6755 | 60.0418 | 23.54 | 52.4719 | 16.3108 | 60.0317 | 23.54 | 52.4778 | 17.0732 | 60.005 | 23.54 | 52.4819 | 12.4004 | 60.0206 | 19.13
52.4868 | 37.121 | 60.0297 | 43.77 | 52.4818 | 49.4874 | 59.9985 | 56 | 52.5128 | 16.2559 | 59.9623 | 25.54 | 52.4934 | 30.5892 | 60.0269 | 37.77 | 52.4954 | 26.4214 | 60.0237 | 35.77 | 52.5078 | 15.98 | 59.9901 | 23.54 | 52.4897 | 13.6717 | 60.0418 | 23.54 | 52.4805 | 16.3108 | 60.0317 | 23.54 | 52.4861 | 17.0732 | 60.005 | 23.54 | 52.4902 | 12.4004 | 60.0206 | 19.13
52.4952 | 37.12 | 60.0297 | 43.77 | 52.4902 | 49.4874 | 59.9985 | 56 | 52.5212 | 16.2558 | 59.9628 | 25.54 | 52.5017 | 30.5892 | 60.0269 | 37.77 | 52.5037 | 26.4214 | 60.0237 | 35.77 | 52.5161 | 15.9788 | 59.9901 | 23.54 | 52.498 | 13.6717 | 60.0418 | 23.54 | 52.4888 | 16.3108 | 60.0317 | 23.54 | 52.4946 | 17.0732 | 60.005 | 23.54 | 52.4985 | 12.4004 | 60.0206 | 19.13
52.5035 | 37.12 | 60.0297 | 43.77 | 52.4985 | 49.4874 | 59.9957 | 56 | 52.5295 | 16.2558 | 59.9628 | 25.54 | 52.51 | 30.5892 | 60.0269 | 37.77 | 52.512 | 26.4214 | 60.0237 | 35.77 | 52.5244 | 15.9788 | 59.9901 | 23.54 | 52.5063 | 13.673 | 60.0418 | 23.54 | 52.4971 | 16.314 | 60.0317 | 23.54 | 52.5029 | 17.0732 | 60.005 | 23.54 | 52.5068 | 12.4004 | 60.0206 | 19.13
52.5118 | 37.1655 | 60.0297 | 43.77 | 52.5068 | 49.4874 | 59.9957 | 56 | 52.5378 | 16.26 | 59.9628 | 25.54 | 52.5184 | 30.5892 | 60.0269 | 37.77 | 52.5203 | 26.4214 | 60.0237 | 35.77 | 52.533 | 15.9788 | 59.9901 | 23.54 | 52.5146 | 13.673 | 60.0418 | 23.54 | 52.5054 | 16.314 | 60.0317 | 23.54 | 52.5112 | 17.0732 | 60.005 | 23.54 | 52.5151 | 12.4004 | 60.0206 | 19.13
52.5202 | 37.1655 | 60.0297 | 43.77 | 52.5152 | 49.4874 | 59.9957 | 56 | 52.5463 | 16.26 | 59.9628 | 25.54 | 52.5267 | 30.5892 | 60.0269 | 37.77 | 52.5286 | 26.4214 | 60.0237 | 35.77 | 52.5413 | 15.9788 | 59.9901 | 23.54 | 52.5229 | 13.6704 | 60.0418 | 23.54 | 52.5137 | 16.3172 | 60.0317 | 23.54 | 52.5195 | 17.0732 | 60.005 | 23.54 | 52.5234 | 12.4004 | 60.0206 | 19.13
52.5285 | 37.1656 | 60.0297 | 43.77 | 52.5235 | 49.4874 | 59.9957 | 56 | 52.5546 | 16.26 | 59.9628 | 25.54 | 52.535 | 30.5892 | 60.0269 | 37.77 | 52.5369 | 26.4214 | 60.0237 | 35.77 | 52.5496 | 15.9769 | 59.9901 | 23.54 | 52.5312 | 13.6704 | 60.0418 | 23.54 | 52.522 | 16.3172 | 60.0317 | 23.54 | 52.5278 | 17.0732 | 60.0058 | 23.54 | 52.5317 | 12.4004 | 60.0206 | 19.13
52.5368 | 37.1656 | 60.0297 | 43.77 | 52.5319 | 49.4874 | 59.9957 | 56 | 52.5629 | 16.26 | 59.9628 | 25.54 | 52.5433 | 30.5892 | 60.0269 | 37.77 | 52.5452 | 26.4214 | 60.0237 | 35.77 | 52.5579 | 15.9769 | 59.9901 | 23.54 | 52.5396 | 13.6704 | 60.0418 | 23.54 | 52.5303 | 16.3218 | 60.0317 | 23.54 | 52.5361 | 17.0732 | 60.0058 | 23.54 | 52.5405 | 12.4004 | 60.0206 | 19.13
52.5452 | 37.1561 | 60.0297 | 43.77 | 52.5402 | 49.4874 | 59.9957 | 56 | 52.5713 | 16.26 | 59.9628 | 25.54 | 52.5516 | 30.5892 | 60.0269 | 37.77 | 52.5537 | 26.4214 | 60.0237 | 35.77 | 52.5662 | 15.9769 | 59.9901 | 23.54 | 52.5479 | 13.6704 | 60.0418 | 23.54 | 52.5386 | 16.3218 | 60.0317 | 23.54 | 52.5444 | 17.0732 | 60.0058 | 23.54 | 52.5488 | 12.4004 | 60.0206 | 19.13
52.5535 | 37.1561 | 60.0297 | 43.77 | 52.5485 | 49.4874 | 59.9957 | 56 | 52.5796 | 16.26 | 59.9628 | 25.54 | 52.5601 | 30.5892 | 60.0269 | 37.77 | 52.562 | 26.4214 | 60.0237 | 35.77 | 52.5745 | 15.9769 | 59.9901 | 23.54 | 52.5562 | 13.6704 | 60.0418 | 23.54 | 52.5471 | 16.3218 | 60.0317 | 23.54 | 52.5527 | 17.0732 | 60.0058 | 23.54 | 52.5571 | 12.4004 | 60.0206 | 19.13
52.5618 | 37.158 | 60.0297 | 43.77 | 52.5568 | 49.4874 | 59.9957 | 56 | 52.5879 | 16.26 | 59.9628 | 25.54 | 52.5684 | 30.5892 | 60.0269 | 37.77 | 52.5703 | 26.4214 | 60.0237 | 35.77 | 52.5828 | 15.9769 | 59.9901 | 23.54 | 52.5647 | 13.6704 | 60.0418 | 23.54 | 52.5554 | 16.3218 | 60.0317 | 23.54 | 52.5613 | 17.0732 | 60.0058 | 23.54 | 52.5654 | 12.4004 | 60.0206 | 19.13
52.5702 | 37.158 | 60.0297 | 43.77 | 52.5652 | 49.5081 | 59.9957 | 56 | 52.5962 | 16.26 | 59.9628 | 25.54 | 52.5767 | 30.5892 | 60.0269 | 37.77 | 52.5786 | 26.4214 | 60.0237 | 35.77 | 52.5913 | 15.9769 | 59.9901 | 23.54 | 52.573 | 13.6704 | 60.0438 | 23.54 | 52.5637 | 16.3218 | 60.0317 | 23.54 | 52.5696 | 17.0732 | 60.0058 | 23.54 | 52.5737 | 12.4004 | 60.0206 | 19.13
52.5785 | 37.1502 | 60.0297 | 43.77 | 52.5735 | 49.5081 | 59.9957 | 56 | 52.6046 | 16.26 | 59.9628 | 25.54 | 52.585 | 30.5892 | 60.0269 | 37.77 | 52.5869 | 26.4214 | 60.0237 | 35.77 | 52.5996 | 15.9762 | 59.9901 | 23.54 | 52.5813 | 13.6704 | 60.0438 | 23.54 | 52.572 | 16.3218 | 60.0317 | 23.54 | 52.5779 | 17.0732 | 60.0058 | 23.54 | 52.582 | 12.4007 | 60.0206 | 19.13
52.5868 | 37.1502 | 60.0297 | 43.77 | 52.5818 | 49.5081 | 59.9957 | 56 | 52.6129 | 16.26 | 59.9628 | 25.54 | 52.5934 | 30.5892 | 60.0269 | 37.77 | 52.5952 | 26.4214 | 60.0237 | 35.77 | 52.6079 | 15.9762 | 59.9901 | 23.54 | 52.5896 | 13.6675 | 60.0438 | 23.54 | 52.5803 | 16.3151 | 60.0317 | 23.54 | 52.5862 | 17.0732 | 60.0058 | 23.54 | 52.5903 | 12.4007 | 60.0206 | 19.13
52.5952 | 37.1975 | 60.0297 | 43.77 | 52.5901 | 49.5081 | 59.9957 | 56 | 52.6212 | 16.2773 | 59.9628 | 25.54 | 52.6017 | 30.5892 | 60.0269 | 37.77 | 52.6035 | 26.4214 | 60.0237 | 35.77 | 52.6162 | 15.9808 | 59.9901 | 23.54 | 52.5979 | 13.6675 | 60.0438 | 23.54 | 52.5886 | 16.3151 | 60.0317 | 23.54 | 52.5945 | 17.0732 | 60.0058 | 23.54 | 52.5986 | 12.4007 | 60.0206 | 19.13
52.6035 | 37.1975 | 60.0297 | 43.77 | 52.5985 | 49.5081 | 59.9957 | 56 | 52.6296 | 16.2773 | 59.9628 | 25.54 | 52.61 | 30.5892 | 60.0269 | 37.77 | 52.6118 | 26.4236 | 60.0233 | 35.77 | 52.6245 | 15.9808 | 59.9901 | 23.54 | 52.6062 | 13.6675 | 60.0438 | 23.54 | 52.5969 | 16.3151 | 60.0317 | 23.54 | 52.6028 | 17.0732 | 60.0058 | 23.54 | 52.6069 | 12.4007 | 60.0206 | 19.13
52.6118 | 37.1973 | 60.0284 | 43.77 | 52.6068 | 49.5081 | 59.9957 | 56 | 52.6379 | 16.2773 | 59.9628 | 25.54 | 52.6183 | 30.5892 | 60.0269 | 37.77 | 52.6204 | 26.4236 | 60.0233 | 35.77 | 52.6328 | 15.9808 | 59.9901 | 23.54 | 52.6145 | 13.6675 | 60.0438 | 23.54 | 52.6052 | 16.3151 | 60.0317 | 23.54 | 52.6111 | 17.0732 | 60.0058 | 23.54 | 52.6152 | 12.4007 | 60.0206 | 19.13
52.6201 | 37.1973 | 60.0284 | 43.77 | 52.6152 | 49.5081 | 59.9957 | 56 | 52.6462 | 16.2773 | 59.9628 | 25.54 | 52.6267 | 30.6006 | 60.0269 | 37.77 | 52.6287 | 26.4236 | 60.0233 | 35.77 | 52.6411 | 15.9808 | 59.9901 | 23.54 | 52.6228 | 13.6684 | 60.0438 | 23.54 | 52.6135 | 16.3151 | 60.0317 | 23.54 | 52.6196 | 17.0732 | 60.0058 | 23.54 | 52.6235 | 12.4007 | 60.0206 | 19.13
52.6284 | 37.1962 | 60.0284 | 43.77 | 52.6235 | 49.5081 | 59.9957 | 56 | 52.6547 | 16.2773 | 59.9628 | 25.54 | 52.635 | 30.6006 | 60.0269 | 37.77 | 52.637 | 26.4236 | 60.0233 | 35.77 | 52.6497 | 15.9808 | 59.9901 | 23.54 | 52.6311 | 13.6684 | 60.0438 | 23.54 | 52.6221 | 16.3151 | 60.0317 | 23.54 | 52.6279 | 17.0732 | 60.0058 | 23.54 | 52.6318 | 12.4007 | 60.0206 | 19.13
52.6368 | 37.1962 | 60.0284 | 43.77 | 52.6318 | 49.5081 | 59.9957 | 56 | 52.663 | 16.2773 | 59.9628 | 25.54 | 52.6433 | 30.6006 | 60.0269 | 37.77 | 52.6453 | 26.4236 | 60.0233 | 35.77 | 52.658 | 15.9808 | 59.9901 | 23.54 | 52.6396 | 13.6684 | 60.0438 | 23.54 | 52.6304 | 16.3133 | 60.0317 | 23.54 | 52.6362 | 17.0732 | 60.0058 | 23.54 | 52.6401 | 12.4007 | 60.0206 | 19.13
52.6451 | 37.1502 | 60.0284 | 43.77 | 52.6402 | 49.5081 | 59.9957 | 56 | 52.6713 | 16.2857 | 59.9628 | 25.54 | 52.6516 | 30.6006 | 60.0269 | 37.77 | 52.6536 | 26.4236 | 60.0233 | 35.77 | 52.6663 | 15.9795 | 59.9901 | 23.54 | 52.6479 | 13.6684 | 60.0438 | 23.54 | 52.6387 | 16.3133 | 60.0317 | 23.54 | 52.6445 | 17.0732 | 60.0058 | 23.54 | 52.6484 | 12.4007 | 60.0206 | 19.13
52.6534 | 37.1502 | 60.0284 | 43.77 | 52.6485 | 49.5081 | 59.9957 | 56 | 52.6797 | 16.2857 | 59.9628 | 25.54 | 52.66 | 30.6006 | 60.0269 | 37.77 | 52.6619 | 26.4236 | 60.0233 | 35.77 | 52.6746 | 15.9795 | 59.9901 | 23.54 | 52.6562 | 13.6684 | 60.0438 | 23.54 | 52.647 | 16.3133 | 60.0289 | 23.54 | 52.6528 | 17.0732 | 60.0058 | 23.54 | 52.6567 | 12.4007 | 60.0206 | 19.13
52.6618 | 37.1505 | 60.0284 | 43.77 | 52.6569 | 49.5081 | 59.9957 | 56 | 52.688 | 16.2857 | 59.9628 | 25.54 | 52.6683 | 30.6006 | 60.0269 | 37.77 | 52.6702 | 26.4236 | 60.0233 | 35.77 | 52.6829 | 15.9818 | 59.9901 | 23.54 | 52.6646 | 13.6684 | 60.0438 | 23.54 | 52.6553 | 16.3133 | 60.0289 | 23.54 | 52.6611 | 17.0714 | 60.0058 | 23.54 | 52.665 | 12.4007 | 60.0206 | 19.13
52.6701 | 37.1505 | 60.0284 | 43.77 | 52.6652 | 49.4931 | 59.9957 | 56 | 52.6963 | 16.2857 | 59.9628 | 25.54 | 52.6766 | 30.6006 | 60.0273 | 37.77 | 52.6785 | 26.481 | 60.0233 | 35.77 | 52.6912 | 15.9818 | 59.9901 | 23.54 | 52.6729 | 13.6684 | 60.0438 | 23.54 | 52.6636 | 16.3177 | 60.0289 | 23.54 | 52.6694 | 17.0714 | 60.0058 | 23.54 | 52.6738 | 12.4007 | 60.0206 | 19.13
52.6784 | 37.1398 | 60.0284 | 43.77 | 52.6735 | 49.4931 | 59.9957 | 56 | 52.7046 | 16.2835 | 59.9628 | 25.54 | 52.6849 | 30.6006 | 60.0273 | 37.77 | 52.6868 | 26.481 | 60.0233 | 35.77 | 52.6995 | 15.9811 | 59.9885 | 23.54 | 52.6812 | 13.6684 | 60.0438 | 23.54 | 52.6719 | 16.3177 | 60.0289 | 23.54 | 52.6777 | 17.0729 | 60.0058 | 23.54 | 52.6821 | 12.4031 | 60.021 | 19.13
52.6868 | 37.1398 | 60.0284 | 43.77 | 52.6818 | 49.4931 | 59.9957 | 56 | 52.713 | 16.2835 | 59.9628 | 25.54 | 52.6932 | 30.6006 | 60.0273 | 37.77 | 52.6953 | 26.481 | 60.0233 | 35.77 | 52.708 | 15.9811 | 59.9885 | 23.54 | 52.6895 | 13.6684 | 60.0438 | 23.54 | 52.6802 | 16.3177 | 60.0289 | 23.54 | 52.6863 | 17.0729 | 60.0058 | 23.54 | 52.6904 | 12.4031 | 60.021 | 19.13
52.6951 | 37.1416 | 60.0284 | 43.77 | 52.6902 | 49.4931 | 59.9957 | 56 | 52.7213 | 16.2835 | 59.9635 | 25.54 | 52.7017 | 30.6006 | 60.0273 | 37.77 | 52.7036 | 26.481 | 60.0233 | 35.77 | 52.7163 | 15.9811 | 59.9885 | 23.54 | 52.6978 | 13.6684 | 60.0438 | 23.54 | 52.6885 | 16.3177 | 60.0289 | 23.54 | 52.6946 | 17.0729 | 60.0058 | 23.54 | 52.6987 | 12.4031 | 60.021 | 19.13
52.7034 | 37.1416 | 60.0284 | 43.77 | 52.6985 | 49.4821 | 59.9932 | 56 | 52.7296 | 16.2835 | 59.9635 | 25.54 | 52.71 | 30.6006 | 60.0273 | 37.77 | 52.7119 | 26.481 | 60.0233 | 35.77 | 52.7246 | 15.9811 | 59.9885 | 23.54 | 52.7061 | 13.6684 | 60.0438 | 23.54 | 52.697 | 16.3177 | 60.0289 | 23.54 | 52.7029 | 17.0729 | 60.0058 | 23.54 | 52.707 | 12.4031 | 60.021 | 19.13
52.7118 | 37.1417 | 60.0284 | 43.77 | 52.7068 | 49.4821 | 59.9932 | 56 | 52.738 | 16.2835 | 59.9635 | 25.54 | 52.7183 | 30.6006 | 60.0273 | 37.77 | 52.7202 | 26.481 | 60.0233 | 35.77 | 52.7329 | 15.9811 | 59.9885 | 23.54 | 52.7146 | 13.6684 | 60.0438 | 23.54 | 52.7053 | 16.3177 | 60.0289 | 23.54 | 52.7112 | 17.0729 | 60.0058 | 23.54 | 52.7153 | 12.4031 | 60.021 | 19.13
52.7201 | 37.1417 | 60.0284 | 43.77 | 52.7152 | 49.4821 | 59.9932 | 56 | 52.7463 | 16.2835 | 59.9635 | 25.54 | 52.7266 | 30.6006 | 60.0273 | 37.77 | 52.7285 | 26.481 | 60.0233 | 35.77 | 52.7412 | 15.9811 | 59.9885 | 23.54 | 52.7229 | 13.6697 | 60.0438 | 23.54 | 52.7136 | 16.3177 | 60.0289 | 23.54 | 52.7195 | 17.0729 | 60.0058 | 23.54 | 52.7236 | 12.4031 | 60.021 | 19.13
52.7284 | 37.1417 | 60.0284 | 43.77 | 52.7235 | 49.4821 | 59.9932 | 56 | 52.7546 | 16.2835 | 59.9635 | 25.54 | 52.735 | 30.6006 | 60.0273 | 37.77 | 52.7368 | 26.481 | 60.0233 | 35.77 | 52.7495 | 15.9811 | 59.9885 | 23.54 | 52.7312 | 13.6697 | 60.0438 | 23.54 | 52.7219 | 16.3177 | 60.0289 | 23.54 | 52.7278 | 17.0729 | 60.0066 | 23.54 | 52.7319 | 12.5281 | 60.021 | 19.13
52.7367 | 37.1417 | 60.0284 | 43.77 | 52.7319 | 49.4823 | 59.9932 | 56 | 52.7631 | 16.2835 | 59.9635 | 25.54 | 52.7433 | 30.6006 | 60.0273 | 37.77 | 52.7451 | 26.481 | 60.0233 | 35.77 | 52.7578 | 15.9811 | 59.9885 | 23.54 | 52.7395 | 13.6671 | 60.0438 | 23.54 | 52.7302 | 16.3209 | 60.0289 | 23.54 | 52.7361 | 17.0729 | 60.0066 | 23.54 | 52.7402 | 12.5281 | 60.021 | 19.13
52.7451 | 37.1414 | 60.0284 | 43.77 | 52.7402 | 49.4823 | 59.9932 | 56 | 52.7714 | 16.2835 | 59.9635 | 25.54 | 52.7516 | 30.6006 | 60.0273 | 37.77 | 52.7534 | 26.481 | 60.0233 | 35.77 | 52.7664 | 15.9811 | 59.9885 | 23.54 | 52.7478 | 13.6671 | 60.0438 | 23.54 | 52.7385 | 16.3209 | 60.0289 | 23.54 | 52.7444 | 17.0729 | 60.0066 | 23.54 | 52.7485 | 12.5281 | 60.021 | 19.13
52.7534 | 37.1414 | 60.0284 | 43.77 | 52.7485 | 49.4823 | 59.9932 | 56 | 52.7797 | 16.2835 | 59.9635 | 25.54 | 52.7599 | 30.6006 | 60.0273 | 37.77 | 52.762 | 26.481 | 60.0233 | 35.77 | 52.7747 | 15.9811 | 59.9885 | 23.54 | 52.7561 | 13.6671 | 60.0438 | 23.54 | 52.7468 | 16.3188 | 60.0289 | 23.54 | 52.7529 | 17.0729 | 60.0066 | 23.54 | 52.7568 | 12.5281 | 60.021 | 19.13
52.7617 | 37.1397 | 60.0284 | 43.77 | 52.7568 | 49.4823 | 59.9932 | 56 | 52.7881 | 16.2835 | 59.9635 | 25.54 | 52.7683 | 30.6006 | 60.0273 | 37.77 | 52.7703 | 26.481 | 60.0233 | 35.77 | 52.783 | 15.9798 | 59.9885 | 23.54 | 52.7644 | 13.6671 | 60.0438 | 23.54 | 52.7551 | 16.3188 | 60.0289 | 23.54 | 52.7612 | 17.0729 | 60.0066 | 23.54 | 52.7651 | 12.5321 | 60.021 | 19.13
52.7701 | 37.1397 | 60.0284 | 43.77 | 52.7652 | 49.4823 | 59.9932 | 56 | 52.7964 | 16.2835 | 59.9635 | 25.54 | 52.7766 | 30.6006 | 60.0273 | 37.77 | 52.7786 | 26.481 | 60.0233 | 35.77 | 52.7913 | 15.9798 | 59.9885 | 23.54 | 52.7727 | 13.6695 | 60.0438 | 23.54 | 52.7637 | 16.3188 | 60.0289 | 23.54 | 52.7695 | 17.0729 | 60.0066 | 23.54 | 52.7734 | 12.5321 | 60.021 | 19.13
52.7784 | 37.1819 | 60.0284 | 43.77 | 52.7735 | 49.4823 | 59.9932 | 56 | 52.8047 | 16.305 | 59.9635 | 25.54 | 52.7849 | 30.6006 | 60.0273 | 37.77 | 52.7869 | 26.481 | 60.0233 | 35.77 | 52.7996 | 15.9798 | 59.9885 | 23.54 | 52.781 | 13.6695 | 60.0438 | 23.54 | 52.772 | 16.3188 | 60.0289 | 23.54 | 52.7778 | 17.0729 | 60.0066 | 23.54 | 52.7817 | 12.5366 | 60.021 | 19.13
52.7867 | 37.1819 | 60.0284 | 43.77 | 52.7819 | 49.4749 | 59.9932 | 56 | 52.813 | 16.305 | 59.9635 | 25.54 | 52.7932 | 30.6006 | 60.0273 | 37.77 | 52.7952 | 26.481 | 60.0233 | 35.77 | 52.8079 | 15.9798 | 59.9885 | 23.54 | 52.7893 | 13.6695 | 60.0438 | 23.54 | 52.7803 | 16.3188 | 60.0289 | 23.54 | 52.7861 | 17.0729 | 60.0066 | 23.54 | 52.79 | 12.5366 | 60.021 | 19.13
52.795 | 37.1821 | 60.0284 | 43.77 | 52.7902 | 49.4749 | 59.9932 | 56 | 52.8214 | 16.3051 | 59.9635 | 25.54 | 52.8016 | 30.6006 | 60.0273 | 37.77 | 52.8035 | 26.481 | 60.0233 | 35.77 | 52.8162 | 15.978 | 59.9885 | 23.54 | 52.7979 | 13.6695 | 60.0438 | 23.54 | 52.7886 | 16.3188 | 60.0289 | 23.54 | 52.7944 | 17.0729 | 60.0066 | 23.54 | 52.7983 | 12.5379 | 60.021 | 19.13
52.8034 | 37.1821 | 60.0284 | 43.77 | 52.7985 | 49.4749 | 59.9932 | 56 | 52.8297 | 16.3051 | 59.9635 | 25.54 | 52.8099 | 30.6006 | 60.0273 | 37.77 | 52.8118 | 26.481 | 60.0228 | 35.77 | 52.8245 | 15.978 | 59.9885 | 23.54 | 52.8062 | 13.6695 | 60.0452 | 23.54 | 52.7969 | 16.3188 | 60.0289 | 23.54 | 52.8027 | 17.0729 | 60.0066 | 23.54 | 52.8066 | 12.5379 | 60.021 | 19.13
52.8117 | 37.158 | 60.0271 | 43.77 | 52.8069 | 49.4749 | 59.9932 | 56 | 52.838 | 16.3051 | 59.9635 | 25.54 | 52.8182 | 30.6006 | 60.0273 | 37.77 | 52.8201 | 26.481 | 60.0228 | 35.77 | 52.833 | 15.9772 | 59.9885 | 23.54 | 52.8145 | 13.6695 | 60.0452 | 23.54 | 52.8052 | 16.3188 | 60.0289 | 23.54 | 52.8113 | 17.0729 | 60.0066 | 23.54 | 52.8154 | 12.5379 | 60.021 | 19.13
52.82 | 37.158 | 60.0271 | 43.77 | 52.8152 | 49.4749 | 59.9932 | 56 | 52.8464 | 16.3051 | 59.9635 | 25.54 | 52.8265 | 30.6006 | 60.0273 | 37.77 | 52.8286 | 26.5651 | 60.0228 | 35.77 | 52.8413 | 15.9772 | 59.9885 | 23.54 | 52.8228 | 13.6695 | 60.0452 | 23.54 | 52.8135 | 16.3194 | 60.0289 | 23.54 | 52.8196 | 17.0729 | 60.0066 | 23.54 | 52.8237 | 12.5379 | 60.021 | 19.13
52.8284 | 37.1596 | 60.0271 | 43.77 | 52.8235 | 49.4749 | 59.9932 | 56 | 52.8547 | 16.305 | 59.9635 | 25.54 | 52.8348 | 30.6006 | 60.0273 | 37.77 | 52.8369 | 26.5651 | 60.0228 | 35.77 | 52.8496 | 15.976 | 59.9885 | 23.54 | 52.8311 | 13.6695 | 60.0452 | 23.54 | 52.8218 | 16.3194 | 60.0289 | 23.54 | 52.8279 | 17.0729 | 60.0066 | 23.54 | 52.832 | 12.5379 | 60.021 | 19.13
52.8367 | 37.1596 | 60.0271 | 43.77 | 52.8318 | 49.4749 | 59.9932 | 56 | 52.863 | 16.305 | 59.9635 | 25.54 | 52.8433 | 30.6006 | 60.0273 | 37.77 | 52.8452 | 26.5651 | 60.0228 | 35.77 | 52.8579 | 15.976 | 59.9885 | 23.54 | 52.8394 | 13.6695 | 60.0452 | 23.54 | 52.8301 | 16.3194 | 60.0289 | 23.54 | 52.8362 | 17.0729 | 60.0066 | 23.54 | 52.8403 | 12.5379 | 60.021 | 19.13
52.845 | 37.1501 | 60.0271 | 43.77 | 52.8402 | 49.4749 | 59.9932 | 56 | 52.8715 | 16.305 | 59.9635 | 25.54 | 52.8516 | 30.6006 | 60.0273 | 37.77 | 52.8535 | 26.5651 | 60.0228 | 35.77 | 52.8662 | 15.9812 | 59.9885 | 23.54 | 52.8477 | 13.6695 | 60.0452 | 23.54 | 52.8386 | 16.3194 | 60.0289 | 23.54 | 52.8445 | 17.0729 | 60.0066 | 23.54 | 52.8486 | 12.5379 | 60.021 | 19.13
52.8534 | 37.1501 | 60.0271 | 43.77 | 52.8485 | 49.4747 | 59.9932 | 56 | 52.8798 | 16.305 | 59.9635 | 25.54 | 52.8599 | 30.6006 | 60.0273 | 37.77 | 52.8618 | 26.5651 | 60.0228 | 35.77 | 52.8745 | 15.9812 | 59.9885 | 23.54 | 52.856 | 13.6666 | 60.0452 | 23.54 | 52.8469 | 16.3194 | 60.0273 | 23.54 | 52.8528 | 17.0729 | 60.0066 | 23.54 | 52.8569 | 12.5379 | 60.021 | 19.13
52.8617 | 37.1277 | 60.0271 | 43.77 | 52.8569 | 49.4747 | 59.9932 | 56 | 52.8881 | 16.3133 | 59.9635 | 25.54 | 52.8682 | 30.6006 | 60.0273 | 37.77 | 52.8701 | 26.5651 | 60.0228 | 35.77 | 52.8828 | 15.9805 | 59.9885 | 23.54 | 52.8643 | 13.6666 | 60.0452 | 23.54 | 52.8552 | 16.3194 | 60.0273 | 23.54 | 52.8611 | 17.076 | 60.0066 | 23.54 | 52.8652 | 12.5379 | 60.021 | 19.13
52.87 | 37.1277 | 60.0271 | 43.77 | 52.8652 | 49.4747 | 59.9932 | 56 | 52.8965 | 16.3133 | 59.9635 | 25.54 | 52.8766 | 30.6006 | 60.0269 | 37.77 | 52.8784 | 26.5651 | 60.0228 | 35.77 | 52.8914 | 15.9805 | 59.9885 | 23.54 | 52.8728 | 13.6666 | 60.0452 | 23.54 | 52.8635 | 16.3194 | 60.0273 | 23.54 | 52.8694 | 17.076 | 60.0066 | 23.54 | 52.8735 | 12.5379 | 60.021 | 19.13
52.8783 | 37.1271 | 60.0271 | 43.77 | 52.8735 | 49.4747 | 59.9932 | 56 | 52.9048 | 16.3133 | 59.9635 | 25.54 | 52.8849 | 30.6006 | 60.0269 | 37.77 | 52.8867 | 26.5651 | 60.0228 | 35.77 | 52.8997 | 15.9805 | 59.9866 | 23.54 | 52.8811 | 13.6666 | 60.0452 | 23.54 | 52.8718 | 16.3194 | 60.0273 | 23.54 | 52.8779 | 17.076 | 60.0066 | 23.54 | 52.8818 | 12.5379 | 60.0218 | 19.13
52.8867 | 37.1271 | 60.0271 | 43.77 | 52.8819 | 49.4747 | 59.9932 | 56 | 52.9131 | 16.3133 | 59.9635 | 25.54 | 52.8932 | 30.6006 | 60.0269 | 37.77 | 52.8953 | 26.5651 | 60.0228 | 35.77 | 52.908 | 15.9805 | 59.9866 | 23.54 | 52.8894 | 13.6639 | 60.0452 | 23.54 | 52.8801 | 16.3194 | 60.0273 | 23.54 | 52.8862 | 17.076 | 60.0066 | 23.54 | 52.8901 | 12.5379 | 60.0218 | 19.13
52.895 | 37.2635 | 60.0271 | 43.77 | 52.8902 | 49.4747 | 59.9932 | 56 | 52.9214 | 16.3135 | 59.9644 | 25.54 | 52.9015 | 30.6006 | 60.0269 | 37.77 | 52.9036 | 26.5651 | 60.0228 | 35.77 | 52.9163 | 15.9792 | 59.9866 | 23.54 | 52.8977 | 13.6639 | 60.0452 | 23.54 | 52.8884 | 16.3194 | 60.0273 | 23.54 | 52.8945 | 17.076 | 60.0066 | 23.54 | 52.8984 | 12.5379 | 60.0218 | 19.13
52.9033 | 37.2635 | 60.0271 | 43.77 | 52.8986 | 49.4747 | 59.9923 | 56 | 52.9298 | 16.3135 | 59.9644 | 25.54 | 52.9099 | 30.6006 | 60.0269 | 37.77 | 52.9119 | 26.5651 | 60.0228 | 35.77 | 52.9246 | 15.9792 | 59.9866 | 23.54 | 52.906 | 13.6573 | 60.0452 | 23.54 | 52.8967 | 16.3194 | 60.0273 | 23.54 | 52.9028 | 17.076 | 60.0066 | 23.54 | 52.9067 | 12.5379 | 60.0218 | 19.13
52.9117 | 37.2626 | 60.0271 | 43.77 | 52.9069 | 49.4747 | 59.9923 | 56 | 52.9381 | 16.3133 | 59.9644 | 25.54 | 52.9182 | 30.6006 | 60.0269 | 37.77 | 52.9202 | 26.5651 | 60.0228 | 35.77 | 52.9329 | 15.9732 | 59.9866 | 23.54 | 52.9143 | 13.6573 | 60.0452 | 23.54 | 52.9053 | 16.3194 | 60.0273 | 23.54 | 52.9111 | 17.076 | 60.0066 | 23.54 | 52.915 | 12.5379 | 60.0218 | 19.13
52.92 | 37.2626 | 60.0271 | 43.77 | 52.9152 | 49.4747 | 59.9923 | 56 | 52.9464 | 16.3133 | 59.9644 | 25.54 | 52.9265 | 30.6006 | 60.0269 | 37.77 | 52.9285 | 26.5651 | 60.0228 | 35.77 | 52.9412 | 15.9732 | 59.9866 | 23.54 | 52.9226 | 13.6573 | 60.0452 | 23.54 | 52.9136 | 16.3194 | 60.0273 | 23.54 | 52.9194 | 17.076 | 60.0066 | 23.54 | 52.9233 | 12.5379 | 60.0218 | 19.13
52.9283 | 37.2401 | 60.0271 | 43.77 | 52.9235 | 49.4747 | 59.9923 | 56 | 52.9548 | 16.3213 | 59.9644 | 25.54 | 52.9348 | 30.6006 | 60.0269 | 37.77 | 52.9368 | 26.5651 | 60.0228 | 35.77 | 52.9497 | 15.9732 | 59.9866 | 23.54 | 52.9309 | 13.6573 | 60.0452 | 23.54 | 52.9219 | 16.3194 | 60.0273 | 23.54 | 52.9277 | 17.076 | 60.007 | 23.54 | 52.9316 | 12.5379 | 60.0218 | 19.13
52.9366 | 37.2401 | 60.0271 | 43.77 | 52.9319 | 49.4747 | 59.9923 | 56 | 52.9631 | 16.3213 | 59.9644 | 25.54 | 52.9432 | 30.6006 | 60.0269 | 37.77 | 52.9451 | 26.5651 | 60.0228 | 35.77 | 52.958 | 15.9732 | 59.9866 | 23.54 | 52.9392 | 13.6573 | 60.0452 | 23.54 | 52.9302 | 16.3194 | 60.0273 | 23.54 | 52.936 | 17.076 | 60.007 | 23.54 | 52.9399 | 12.5379 | 60.0218 | 19.13
52.945 | 37.2401 | 60.0271 | 43.77 | 52.9402 | 49.4747 | 59.9923 | 56 | 52.9714 | 16.3363 | 59.9644 | 25.54 | 52.9515 | 30.6006 | 60.0269 | 37.77 | 52.9534 | 26.5651 | 60.0228 | 35.77 | 52.9663 | 15.9732 | 59.9866 | 23.54 | 52.9478 | 13.6573 | 60.0452 | 23.54 | 52.9385 | 16.3194 | 60.0273 | 23.54 | 52.9446 | 17.076 | 60.007 | 23.54 | 52.9487 | 12.5379 | 60.0218 | 19.13
52.9533 | 37.2401 | 60.0271 | 43.77 | 52.9485 | 49.4747 | 59.9923 | 56 | 52.9799 | 16.3363 | 59.9644 | 25.54 | 52.9598 | 30.5987 | 60.0269 | 37.77 | 52.9617 | 26.5651 | 60.0228 | 35.77 | 52.9746 | 15.9732 | 59.9866 | 23.54 | 52.9561 | 13.6573 | 60.0452 | 23.54 | 52.9468 | 16.3194 | 60.0273 | 23.54 | 52.9529 | 17.076 | 60.007 | 23.54 | 52.957 | 12.5379 | 60.0218 | 19.13
52.9616 | 37.2415 | 60.0271 | 43.77 | 52.9568 | 49.4747 | 59.9923 | 56 | 52.9882 | 16.3457 | 59.9644 | 25.54 | 52.9681 | 30.5987 | 60.0269 | 37.77 | 52.9702 | 26.5651 | 60.0228 | 35.77 | 52.9829 | 15.9732 | 59.9866 | 23.54 | 52.9644 | 13.6573 | 60.0452 | 23.54 | 52.9551 | 16.3194 | 60.0273 | 23.54 | 52.9612 | 17.0754 | 60.007 | 23.54 | 52.9653 | 12.5379 | 60.0218 | 19.13
52.97 | 37.2415 | 60.0271 | 43.77 | 52.9652 | 49.4747 | 59.9923 | 56 | 52.9965 | 16.3457 | 59.9644 | 25.54 | 52.9764 | 30.5987 | 60.0269 | 37.77 | 52.9785 | 26.5651 | 60.0228 | 35.77 | 52.9912 | 15.9732 | 59.9866 | 23.54 | 52.9727 | 13.6573 | 60.0452 | 23.54 | 52.9634 | 16.3194 | 60.0273 | 23.54 | 52.9695 | 17.0754 | 60.007 | 23.54 | 52.9736 | 12.5379 | 60.0218 | 19.13
52.9783 | 37.242 | 60.0271 | 43.77 | 52.9736 | 49.4747 | 59.9923 | 56 | 53.0049 | 16.3457 | 59.9644 | 25.54 | 52.9849 | 30.5987 | 60.0269 | 37.77 | 52.9868 | 26.5651 | 60.0228 | 35.77 | 52.9995 | 15.9773 | 59.9866 | 23.54 | 52.981 | 13.6573 | 60.0452 | 23.54 | 52.9717 | 16.3194 | 60.0273 | 23.54 | 52.9778 | 17.0754 | 60.007 | 23.54 | 52.9819 | 12.5379 | 60.0218 | 19.13
52.9866 | 37.242 | 60.0271 | 43.77 | 52.9819 | 49.4747 | 59.9923 | 56 | 53.0132 | 16.3457 | 59.9644 | 25.54 | 52.9932 | 30.5987 | 60.0269 | 37.77 | 52.9951 | 26.5651 | 60.0228 | 35.77 | 53.0081 | 15.9773 | 59.9866 | 23.54 | 52.9893 | 13.6573 | 60.0452 | 23.54 | 52.9802 | 16.3194 | 60.0273 | 23.54 | 52.9861 | 17.0754 | 60.007 | 23.54 | 52.9902 | 12.5379 | 60.0218 | 19.13
52.995 | 37.242 | 60.0271 | 43.77 | 52.9902 | 49.4747 | 59.9923 | 56 | 53.0215 | 16.3207 | 59.9644 | 25.54 | 53.0015 | 30.5987 | 60.0269 | 37.77 | 53.0034 | 26.5651 | 60.0228 | 35.77 | 53.0164 | 15.9773 | 59.9866 | 23.54 | 52.9976 | 13.6573 | 60.0452 | 23.54 | 52.9885 | 16.3194 | 60.0273 | 23.54 | 52.9944 | 17.0754 | 60.007 | 23.54 | 52.9985 | 12.5379 | 60.0218 | 19.13
53.0033 | 37.242 | 60.0271 | 43.77 | 52.9985 | 49.4747 | 59.9923 | 56 | 53.0298 | 16.3207 | 59.9644 | 25.54 | 53.0098 | 30.5987 | 60.0269 | 37.77 | 53.0117 | 26.5651 | 60.0228 | 35.77 | 53.0247 | 15.9773 | 59.9866 | 23.54 | 53.0059 | 13.6573 | 60.046 | 23.54 | 52.9968 | 16.3194 | 60.0273 | 23.54 | 53.0027 | 17.0754 | 60.007 | 23.54 | 53.0068 | 12.5379 | 60.0218 | 19.13
53.0116 | 37.2414 | 60.0251 | 43.77 | 53.0069 | 49.4747 | 59.9923 | 56 | 53.0382 | 16.3292 | 59.9644 | 25.54 | 53.0182 | 30.5987 | 60.0269 | 37.77 | 53.02 | 26.5651 | 60.0228 | 35.77 | 53.033 | 15.9773 | 59.9866 | 23.54 | 53.0142 | 13.6573 | 60.046 | 23.54 | 53.0051 | 16.3194 | 60.0273 | 23.54 | 53.0112 | 17.0754 | 60.007 | 23.54 | 53.0151 | 12.5379 | 60.0218 | 19.13
53.02 | 37.2414 | 60.0251 | 43.77 | 53.0152 | 49.4747 | 59.9923 | 56 | 53.0465 | 16.3292 | 59.9644 | 25.54 | 53.0265 | 30.5987 | 60.0269 | 37.77 | 53.0283 | 26.5651 | 60.0228 | 35.77 | 53.0413 | 15.9773 | 59.9866 | 23.54 | 53.0227 | 13.6573 | 60.046 | 23.54 | 53.0134 | 16.3194 | 60.0273 | 23.54 | 53.0195 | 17.0754 | 60.007 | 23.54 | 53.0234 | 12.5379 | 60.0218 | 19.13
53.0283 | 37.2461 | 60.0251 | 43.77 | 53.0236 | 49.4747 | 59.9923 | 56 | 53.0548 | 16.3292 | 59.9644 | 25.54 | 53.0348 | 30.5987 | 60.0269 | 37.77 | 53.0369 | 26.5651 | 60.0228 | 35.77 | 53.0496 | 16.3 | 59.9866 | 23.54 | 53.031 | 13.6573 | 60.046 | 23.54 | 53.0217 | 16.3194 | 60.0273 | 23.54 | 53.0278 | 17.0754 | 60.007 | 23.54 | 53.0317 | 12.5379 | 60.0218 | 19.13
53.0366 | 37.2461 | 60.0251 | 43.77 | 53.0319 | 49.5886 | 59.9923 | 56 | 53.0632 | 16.3292 | 59.9644 | 25.54 | 53.0431 | 30.5987 | 60.0269 | 37.77 | 53.0452 | 26.5651 | 60.0228 | 35.77 | 53.0579 | 16.3 | 59.9866 | 23.54 | 53.0393 | 13.6573 | 60.046 | 23.54 | 53.03 | 16.3194 | 60.0273 | 23.54 | 53.0361 | 17.0754 | 60.007 | 23.54 | 53.04 | 12.5379 | 60.0218 | 19.13
53.0449 | 37.2921 | 60.0251 | 43.77 | 53.0402 | 49.5886 | 59.9923 | 56 | 53.0715 | 16.3292 | 59.9644 | 25.54 | 53.0515 | 30.5987 | 60.0269 | 37.77 | 53.0535 | 26.5651 | 60.0228 | 35.77 | 53.0664 | 16.3826 | 59.9866 | 23.54 | 53.0476 | 13.6573 | 60.046 | 23.54 | 53.0383 | 16.3194 | 60.0273 | 23.54 | 53.0444 | 17.0765 | 60.007 | 23.54 | 53.0483 | 12.5379 | 60.0218 | 19.13
53.0533 | 37.2921 | 60.0251 | 43.77 | 53.0486 | 49.5886 | 59.9923 | 56 | 53.0798 | 16.3292 | 59.9644 | 25.54 | 53.0598 | 30.5987 | 60.0269 | 37.77 | 53.0618 | 26.5651 | 60.0228 | 35.77 | 53.0747 | 16.3826 | 59.9866 | 23.54 | 53.0559 | 13.6573 | 60.046 | 23.54 | 53.0469 | 16.3194 | 60.0269 | 23.54 | 53.0527 | 17.0765 | 60.007 | 23.54 | 53.0566 | 12.5379 | 60.0218 | 19.13
53.0616 | 37.2921 | 60.0251 | 43.77 | 53.0569 | 49.5886 | 59.9923 | 56 | 53.0883 | 16.3373 | 59.9644 | 25.54 | 53.0681 | 30.5987 | 60.0269 | 37.77 | 53.0701 | 26.5651 | 60.0228 | 35.77 | 53.083 | 16.3881 | 59.9866 | 23.54 | 53.0642 | 13.6573 | 60.046 | 23.54 | 53.0552 | 16.3194 | 60.0269 | 23.54 | 53.061 | 17.0765 | 60.007 | 23.54 | 53.0649 | 12.5379 | 60.0218 | 19.13
53.0699 | 37.2921 | 60.0251 | 43.77 | 53.0652 | 49.5886 | 59.9923 | 56 | 53.0966 | 16.3373 | 59.9644 | 25.54 | 53.0764 | 30.5987 | 60.0266 | 37.77 | 53.0784 | 26.5651 | 60.0228 | 35.77 | 53.0913 | 16.3881 | 59.9866 | 23.54 | 53.0725 | 13.6573 | 60.046 | 23.54 | 53.0635 | 16.3194 | 60.0269 | 23.54 | 53.0696 | 17.0765 | 60.007 | 23.54 | 53.0732 | 12.5379 | 60.0218 | 19.13
53.0782 | 37.2929 | 60.0251 | 43.77 | 53.0735 | 49.5886 | 59.9923 | 56 | 53.1049 | 16.3373 | 59.9644 | 25.54 | 53.0848 | 30.5987 | 60.0266 | 37.77 | 53.0867 | 26.5651 | 60.0228 | 35.77 | 53.0996 | 16.3868 | 59.9854 | 23.54 | 53.0808 | 13.6573 | 60.046 | 23.54 | 53.0718 | 16.3194 | 60.0269 | 23.54 | 53.0779 | 17.078 | 60.007 | 23.54 | 53.0815 | 12.5379 | 60.0222 | 19.13
53.0866 | 37.2929 | 60.0251 | 43.77 | 53.0819 | 49.5886 | 59.9923 | 56 | 53.1133 | 16.3373 | 59.9644 | 25.54 | 53.0931 | 30.5987 | 60.0266 | 37.77 | 53.095 | 26.5651 | 60.0228 | 35.77 | 53.1079 | 16.3868 | 59.9854 | 23.54 | 53.0891 | 13.6573 | 60.046 | 23.54 | 53.0801 | 16.3243 | 60.0269 | 23.54 | 53.0862 | 17.078 | 60.007 | 23.54 | 53.0903 | 12.5379 | 60.0222 | 19.13
53.0949 | 37.2761 | 60.0251 | 43.77 | 53.0902 | 49.5886 | 59.9923 | 56 | 53.1216 | 16.3446 | 59.9657 | 25.54 | 53.1014 | 30.5987 | 60.0266 | 37.77 | 53.1035 | 26.5651 | 60.0228 | 35.77 | 53.1162 | 16.3868 | 59.9854 | 23.54 | 53.0974 | 13.6573 | 60.046 | 23.54 | 53.0884 | 16.3243 | 60.0269 | 23.54 | 53.0945 | 17.078 | 60.007 | 23.54 | 53.0986 | 12.5379 | 60.0222 | 19.13
53.1032 | 37.2761 | 60.0251 | 43.77 | 53.0986 | 49.5886 | 59.9923 | 56 | 53.1299 | 16.3446 | 59.9657 | 25.54 | 53.1097 | 30.5987 | 60.0266 | 37.77 | 53.1118 | 26.5651 | 60.0228 | 35.77 | 53.1248 | 16.3868 | 59.9854 | 23.54 | 53.106 | 13.6573 | 60.046 | 23.54 | 53.0967 | 16.3261 | 60.0269 | 23.54 | 53.1028 | 17.078 | 60.007 | 23.54 | 53.1069 | 12.5379 | 60.0222 | 19.13
53.1116 | 37.2761 | 60.0251 | 43.77 | 53.1069 | 49.5886 | 59.9923 | 56 | 53.1382 | 16.3446 | 59.9657 | 25.54 | 53.1182 | 30.5987 | 60.0266 | 37.77 | 53.1201 | 26.5651 | 60.0228 | 35.77 | 53.1331 | 16.3868 | 59.9854 | 23.54 | 53.1143 | 13.6573 | 60.046 | 23.54 | 53.105 | 16.3261 | 60.0269 | 23.54 | 53.1111 | 17.0803 | 60.007 | 23.54 | 53.1152 | 12.5379 | 60.0222 | 19.13
53.1199 | 37.2761 | 60.0251 | 43.77 | 53.1152 | 49.5886 | 59.9923 | 56 | 53.1466 | 16.3446 | 59.9657 | 25.54 | 53.1265 | 30.5987 | 60.0266 | 37.77 | 53.1284 | 26.5651 | 60.0228 | 35.77 | 53.1414 | 16.3868 | 59.9854 | 23.54 | 53.1226 | 13.6573 | 60.046 | 23.54 | 53.1133 | 16.3261 | 60.0269 | 23.54 | 53.1194 | 17.0803 | 60.007 | 23.54 | 53.1235 | 12.5379 | 60.0222 | 19.13
53.1282 | 37.2521 | 60.0251 | 43.77 | 53.1236 | 49.5886 | 59.9923 | 56 | 53.1549 | 16.3446 | 59.9657 | 25.54 | 53.1348 | 30.5987 | 60.0266 | 37.77 | 53.1367 | 26.5651 | 60.0228 | 35.77 | 53.1497 | 16.3868 | 59.9854 | 23.54 | 53.1309 | 13.6573 | 60.046 | 23.54 | 53.1218 | 16.3261 | 60.0269 | 23.54 | 53.1277 | 17.0803 | 60.0081 | 23.54 | 53.1318 | 12.5379 | 60.0222 | 19.13
53.1366 | 37.2521 | 60.0251 | 43.77 | 53.1319 | 49.5886 | 59.9923 | 56 | 53.1632 | 16.3446 | 59.9657 | 25.54 | 53.1431 | 30.5987 | 60.0266 | 37.77 | 53.145 | 26.5651 | 60.0228 | 35.77 | 53.158 | 16.3868 | 59.9854 | 23.54 | 53.1392 | 13.6573 | 60.046 | 23.54 | 53.1301 | 16.3261 | 60.0269 | 23.54 | 53.1362 | 17.0803 | 60.0081 | 23.54 | 53.1401 | 12.5379 | 60.0222 | 19.13
53.1449 | 37.2516 | 60.0251 | 43.77 | 53.1403 | 49.5886 | 59.9923 | 56 | 53.1716 | 16.3482 | 59.9657 | 25.54 | 53.1514 | 30.5987 | 60.0266 | 37.77 | 53.1533 | 26.5651 | 60.0228 | 35.77 | 53.1663 | 16.3863 | 59.9854 | 23.54 | 53.1475 | 13.6573 | 60.046 | 23.54 | 53.1384 | 16.3261 | 60.0269 | 23.54 | 53.1445 | 17.0803 | 60.0081 | 23.54 | 53.1484 | 12.5379 | 60.0222 | 19.13
53.1532 | 37.2516 | 60.0251 | 43.77 | 53.1486 | 49.6825 | 59.9923 | 56 | 53.1799 | 16.3482 | 59.9657 | 25.54 | 53.1598 | 30.5987 | 60.0266 | 37.77 | 53.1616 | 26.5651 | 60.0228 | 35.77 | 53.1746 | 16.3863 | 59.9854 | 23.54 | 53.1558 | 13.6573 | 60.046 | 23.54 | 53.1467 | 16.3282 | 60.0269 | 23.54 | 53.1528 | 17.0803 | 60.0081 | 23.54 | 53.1567 | 12.5379 | 60.0222 | 19.13
53.1616 | 37.3246 | 60.0251 | 43.77 | 53.1569 | 49.6825 | 59.9923 | 56 | 53.1882 | 16.3482 | 59.9657 | 25.54 | 53.1681 | 30.5987 | 60.0266 | 37.77 | 53.1699 | 26.5651 | 60.0228 | 35.77 | 53.1831 | 16.3863 | 59.9854 | 23.54 | 53.1641 | 13.6573 | 60.046 | 23.54 | 53.155 | 16.3282 | 60.0269 | 23.54 | 53.1611 | 17.0813 | 60.0081 | 23.54 | 53.165 | 12.5381 | 60.0222 | 19.13
53.1699 | 37.3246 | 60.0251 | 43.77 | 53.1652 | 49.6825 | 59.9923 | 56 | 53.1967 | 16.3482 | 59.9657 | 25.54 | 53.1764 | 30.5987 | 60.0266 | 37.77 | 53.1785 | 26.5651 | 60.0228 | 35.77 | 53.1914 | 16.3863 | 59.9854 | 23.54 | 53.1724 | 13.6573 | 60.046 | 23.54 | 53.1633 | 16.327 | 60.0269 | 23.54 | 53.1694 | 17.0813 | 60.0081 | 23.54 | 53.1733 | 12.5381 | 60.0222 | 19.13
53.1782 | 37.301 | 60.0251 | 43.77 | 53.1736 | 49.6825 | 59.9923 | 56 | 53.205 | 16.3482 | 59.9657 | 25.54 | 53.1847 | 30.5987 | 60.0266 | 37.77 | 53.1868 | 26.5651 | 60.0228 | 35.77 | 53.1997 | 16.3802 | 59.9854 | 23.54 | 53.1809 | 13.6573 | 60.046 | 23.54 | 53.1716 | 16.327 | 60.0269 | 23.54 | 53.1777 | 17.0813 | 60.0081 | 23.54 | 53.1816 | 12.5381 | 60.0222 | 19.13
53.1866 | 37.301 | 60.0251 | 43.77 | 53.1819 | 49.6825 | 59.9923 | 56 | 53.2133 | 16.3482 | 59.9657 | 25.54 | 53.1931 | 30.5841 | 60.0266 | 37.77 | 53.1951 | 26.5651 | 60.0228 | 35.77 | 53.208 | 16.3802 | 59.9854 | 23.54 | 53.1892 | 13.6573 | 60.046 | 23.54 | 53.1799 | 16.3288 | 60.0269 | 23.54 | 53.186 | 17.0813 | 60.0081 | 23.54 | 53.1899 | 12.5381 | 60.0222 | 19.13
53.1949 | 37.301 | 60.0251 | 43.77 | 53.1902 | 49.6825 | 59.9923 | 56 | 53.2217 | 16.3482 | 59.9657 | 25.54 | 53.2014 | 30.5841 | 60.0266 | 37.77 | 53.2034 | 26.5651 | 60.0228 | 35.77 | 53.2163 | 16.3843 | 59.9854 | 23.54 | 53.1975 | 13.6573 | 60.046 | 23.54 | 53.1885 | 16.3288 | 60.0269 | 23.54 | 53.1943 | 17.0821 | 60.0081 | 23.54 | 53.1982 | 12.5381 | 60.0222 | 19.13
53.2032 | 37.301 | 60.0251 | 43.77 | 53.1985 | 49.6825 | 59.9923 | 56 | 53.23 | 16.3482 | 59.9657 | 25.54 | 53.2097 | 30.58 | 60.0266 | 37.77 | 53.2117 | 26.5651 | 60.0228 | 35.77 | 53.2246 | 16.3843 | 59.9854 | 23.54 | 53.2058 | 13.6573 | 60.0464 | 23.54 | 53.1968 | 16.3288 | 60.0269 | 23.54 | 53.2029 | 17.0821 | 60.0081 | 23.54 | 53.2065 | 12.5381 | 60.0222 | 19.13
53.2115 | 37.3017 | 60.0239 | 43.77 | 53.2069 | 49.6825 | 59.9923 | 56 | 53.2383 | 16.35 | 59.9657 | 25.54 | 53.218 | 30.58 | 60.0266 | 37.77 | 53.22 | 26.5651 | 60.0228 | 35.77 | 53.2329 | 16.3843 | 59.9854 | 23.54 | 53.2141 | 13.6573 | 60.0464 | 23.54 | 53.2051 | 16.3288 | 60.0269 | 23.54 | 53.2112 | 17.0821 | 60.0081 | 23.54 | 53.2148 | 12.5381 | 60.0222 | 19.13
53.2198 | 37.3017 | 60.0239 | 43.77 | 53.2153 | 49.631 | 59.9923 | 56 | 53.2466 | 16.35 | 59.9657 | 25.54 | 53.2264 | 30.58 | 60.0266 | 37.77 | 53.2283 | 26.5651 | 60.0228 | 35.77 | 53.2415 | 16.3843 | 59.9854 | 23.54 | 53.2224 | 13.6573 | 60.0464 | 23.54 | 53.2134 | 16.3256 | 60.0269 | 23.54 | 53.2195 | 17.0821 | 60.0081 | 23.54 | 53.2236 | 12.5381 | 60.0222 | 19.13
53.2282 | 37.3027 | 60.0239 | 43.77 | 53.2236 | 49.631 | 59.9923 | 56 | 53.255 | 16.35 | 59.9657 | 25.54 | 53.2347 | 30.58 | 60.0266 | 37.77 | 53.2366 | 26.5651 | 60.0228 | 35.77 | 53.2498 | 16.3843 | 59.9854 | 23.54 | 53.2307 | 13.6573 | 60.0464 | 23.54 | 53.2217 | 16.3256 | 60.0269 | 23.54 | 53.2278 | 17.0821 | 60.0081 | 23.54 | 53.2319 | 12.5381 | 60.0222 | 19.13
53.2365 | 37.3027 | 60.0239 | 43.77 | 53.2319 | 49.631 | 59.9923 | 56 | 53.2633 | 16.35 | 59.9657 | 25.54 | 53.243 | 30.58 | 60.0266 | 37.77 | 53.2451 | 26.5651 | 60.0228 | 35.77 | 53.2581 | 16.3843 | 59.9854 | 23.54 | 53.239 | 13.6573 | 60.0464 | 23.54 | 53.23 | 16.3302 | 60.0269 | 23.54 | 53.2361 | 17.0821 | 60.0081 | 23.54 | 53.2402 | 12.5381 | 60.0222 | 19.13
53.2448 | 37.3029 | 60.0239 | 43.77 | 53.2402 | 49.631 | 59.9923 | 56 | 53.2716 | 16.35 | 59.9657 | 25.54 | 53.2513 | 30.58 | 60.0266 | 37.77 | 53.2534 | 26.5651 | 60.0228 | 35.77 | 53.2664 | 16.3843 | 59.9854 | 23.54 | 53.2473 | 13.6573 | 60.0464 | 23.54 | 53.2383 | 16.3302 | 60.0269 | 23.54 | 53.2444 | 17.0821 | 60.0081 | 23.54 | 53.2485 | 12.5381 | 60.0222 | 19.13
53.2532 | 37.3029 | 60.0239 | 43.77 | 53.2486 | 49.631 | 59.9923 | 56 | 53.28 | 16.35 | 59.9657 | 25.54 | 53.2598 | 30.58 | 60.0266 | 37.77 | 53.2617 | 26.5651 | 60.0228 | 35.77 | 53.2747 | 16.3843 | 59.9854 | 23.54 | 53.2559 | 13.6573 | 60.0464 | 23.54 | 53.2466 | 16.3323 | 60.0289 | 23.54 | 53.2527 | 17.0821 | 60.0081 | 23.54 | 53.2568 | 12.5381 | 60.0222 | 19.13
53.2615 | 37.3027 | 60.0239 | 43.77 | 53.2569 | 49.631 | 59.9923 | 56 | 53.2883 | 16.35 | 59.9657 | 25.54 | 53.2681 | 30.58 | 60.0266 | 37.77 | 53.27 | 26.5651 | 60.0228 | 35.77 | 53.283 | 16.3843 | 59.9854 | 23.54 | 53.2642 | 13.6573 | 60.0464 | 23.54 | 53.2549 | 16.3323 | 60.0289 | 23.54 | 53.261 | 17.077 | 60.0081 | 23.54 | 53.2651 | 12.5381 | 60.0222 | 19.13
53.2698 | 37.3027 | 60.0239 | 43.77 | 53.2653 | 49.631 | 59.9923 | 56 | 53.2966 | 16.35 | 59.9657 | 25.54 | 53.2764 | 30.5799 | 60.0261 | 37.77 | 53.2783 | 26.5638 | 60.0228 | 35.77 | 53.2913 | 16.3843 | 59.9854 | 23.54 | 53.2725 | 13.6573 | 60.0464 | 23.54 | 53.2634 | 16.3323 | 60.0289 | 23.54 | 53.2695 | 17.077 | 60.0081 | 23.54 | 53.2734 | 12.5381 | 60.0222 | 19.13
53.2782 | 37.3021 | 60.0239 | 43.77 | 53.2736 | 49.631 | 59.9923 | 56 | 53.3051 | 16.35 | 59.9657 | 25.54 | 53.2847 | 30.5799 | 60.0261 | 37.77 | 53.2866 | 26.5638 | 60.0228 | 35.77 | 53.2998 | 16.3898 | 59.9842 | 23.54 | 53.2808 | 13.6573 | 60.0464 | 23.54 | 53.2717 | 16.3323 | 60.0289 | 23.54 | 53.2778 | 17.077 | 60.0081 | 23.54 | 53.2817 | 12.5381 | 60.0223 | 19.13
53.2865 | 37.3021 | 60.0239 | 43.77 | 53.2819 | 49.631 | 59.9923 | 56 | 53.3134 | 16.35 | 59.9657 | 25.54 | 53.293 | 30.5799 | 60.0261 | 37.77 | 53.2949 | 26.5638 | 60.0228 | 35.77 | 53.3081 | 16.3898 | 59.9842 | 23.54 | 53.2891 | 13.6573 | 60.0464 | 23.54 | 53.28 | 16.3285 | 60.0289 | 23.54 | 53.2861 | 17.077 | 60.0081 | 23.54 | 53.29 | 12.5381 | 60.0223 | 19.13
53.2948 | 37.3009 | 60.0239 | 43.77 | 53.2903 | 49.631 | 59.9923 | 56 | 53.3217 | 16.3679 | 59.9669 | 25.54 | 53.3014 | 30.5799 | 60.0261 | 37.77 | 53.3032 | 26.5638 | 60.0228 | 35.77 | 53.3164 | 16.3898 | 59.9842 | 23.54 | 53.2974 | 13.6573 | 60.0464 | 23.54 | 53.2883 | 16.3285 | 60.0289 | 23.54 | 53.2944 | 17.078 | 60.0081 | 23.54 | 53.2983 | 12.5381 | 60.0223 | 19.13
53.3032 | 37.3009 | 60.0239 | 43.77 | 53.2986 | 49.631 | 59.9932 | 56 | 53.3301 | 16.3679 | 59.9669 | 25.54 | 53.3097 | 30.5798 | 60.0261 | 37.77 | 53.3118 | 26.5638 | 60.0228 | 35.77 | 53.3247 | 16.3898 | 59.9842 | 23.54 | 53.3057 | 13.6573 | 60.0464 | 23.54 | 53.2966 | 16.3474 | 60.0289 | 23.54 | 53.3027 | 17.078 | 60.0081 | 23.54 | 53.3066 | 12.5381 | 60.0223 | 19.13
53.3115 | 37.321 | 60.0239 | 43.77 | 53.3069 | 49.631 | 59.9932 | 56 | 53.3384 | 16.3679 | 59.9669 | 25.54 | 53.318 | 30.5798 | 60.0261 | 37.77 | 53.3201 | 26.5638 | 60.0228 | 35.77 | 53.333 | 16.3893 | 59.9842 | 23.54 | 53.314 | 13.6573 | 60.0464 | 23.54 | 53.3049 | 16.3474 | 60.0289 | 23.54 | 53.311 | 17.1073 | 60.0081 | 23.54 | 53.3149 | 12.5381 | 60.0223 | 19.13
53.3198 | 37.321 | 60.0239 | 43.77 | 53.3152 | 49.6731 | 59.9932 | 56 | 53.3467 | 16.3679 | 59.9669 | 25.54 | 53.3263 | 30.5798 | 60.0261 | 37.77 | 53.3284 | 26.5703 | 60.0228 | 35.77 | 53.3413 | 16.3893 | 59.9842 | 23.54 | 53.3223 | 13.6573 | 60.0464 | 23.54 | 53.3132 | 16.3496 | 60.0289 | 23.54 | 53.3193 | 17.1073 | 60.0081 | 23.54 | 53.3232 | 12.5381 | 60.0223 | 19.13
53.3282 | 37.321 | 60.0239 | 43.77 | 53.3236 | 49.6731 | 59.9932 | 56 | 53.355 | 16.3679 | 59.9669 | 25.54 | 53.3347 | 30.5798 | 60.0261 | 37.77 | 53.3367 | 26.5703 | 60.0228 | 35.77 | 53.3496 | 16.3893 | 59.9842 | 23.54 | 53.3306 | 13.6573 | 60.0464 | 23.54 | 53.3215 | 16.3496 | 60.0289 | 23.54 | 53.3279 | 17.1095 | 60.0093 | 23.54 | 53.3315 | 12.5381 | 60.0223 | 19.13
53.3365 | 37.321 | 60.0239 | 43.77 | 53.3319 | 49.6731 | 59.9932 | 56 | 53.3634 | 16.3679 | 59.9669 | 25.54 | 53.343 | 30.5798 | 60.0261 | 37.77 | 53.345 | 26.5788 | 60.0228 | 35.77 | 53.3582 | 16.3893 | 59.9842 | 23.54 | 53.3391 | 13.6573 | 60.0464 | 23.54 | 53.3301 | 16.3485 | 60.0289 | 23.54 | 53.3362 | 17.1095 | 60.0093 | 23.54 | 53.3398 | 12.5381 | 60.0223 | 19.13
53.3448 | 37.322 | 60.0239 | 43.77 | 53.3403 | 49.6731 | 59.9932 | 56 | 53.3717 | 16.3679 | 59.9669 | 25.54 | 53.3513 | 30.5798 | 60.0261 | 37.77 | 53.3533 | 26.5788 | 60.0228 | 35.77 | 53.3665 | 16.3893 | 59.9842 | 23.54 | 53.3474 | 13.6573 | 60.0464 | 23.54 | 53.3384 | 16.3485 | 60.0289 | 23.54 | 53.3445 | 17.1095 | 60.0093 | 23.54 | 53.3481 | 12.5381 | 60.0223 | 19.13
53.3531 | 37.322 | 60.0239 | 43.77 | 53.3486 | 49.6731 | 59.9932 | 56 | 53.38 | 16.3679 | 59.9669 | 25.54 | 53.3596 | 30.5798 | 60.0261 | 37.77 | 53.3616 | 26.5788 | 60.0228 | 35.77 | 53.3748 | 16.3893 | 59.9842 | 23.54 | 53.3557 | 13.66 | 60.0464 | 23.54 | 53.3467 | 16.3503 | 60.0289 | 23.54 | 53.3528 | 17.1095 | 60.0093 | 23.54 | 53.3564 | 12.5381 | 60.0223 | 19.13
53.3615 | 37.2953 | 60.0239 | 43.77 | 53.3569 | 49.6731 | 59.9932 | 56 | 53.3884 | 16.3679 | 59.9669 | 25.54 | 53.368 | 30.5798 | 60.0261 | 37.77 | 53.3699 | 26.5788 | 60.0228 | 35.77 | 53.3831 | 16.3893 | 59.9842 | 23.54 | 53.364 | 13.66 | 60.0464 | 23.54 | 53.355 | 16.3503 | 60.0289 | 23.54 | 53.3611 | 17.1114 | 60.0093 | 23.54 | 53.3652 | 12.5381 | 60.0223 | 19.13
53.3698 | 37.2953 | 60.0239 | 43.77 | 53.3652 | 49.6731 | 59.9932 | 56 | 53.3967 | 16.3679 | 59.9669 | 25.54 | 53.3763 | 30.5798 | 60.0261 | 37.77 | 53.3782 | 26.678 | 60.0228 | 35.77 | 53.3914 | 16.3893 | 59.9842 | 23.54 | 53.3723 | 13.66 | 60.0464 | 23.54 | 53.3633 | 16.3472 | 60.0289 | 23.54 | 53.3694 | 17.1114 | 60.0093 | 23.54 | 53.3735 | 12.5381 | 60.0223 | 19.13
53.3781 | 37.3282 | 60.0239 | 43.77 | 53.3736 | 49.6731 | 59.9932 | 56 | 53.405 | 16.3679 | 59.9669 | 25.54 | 53.3846 | 30.5798 | 60.0261 | 37.77 | 53.3867 | 26.678 | 60.0228 | 35.77 | 53.3997 | 16.388 | 59.9842 | 23.54 | 53.3806 | 13.66 | 60.0464 | 23.54 | 53.3716 | 16.3472 | 60.0289 | 23.54 | 53.3777 | 17.158 | 60.0093 | 23.54 | 53.3818 | 12.5381 | 60.0223 | 19.13
53.3865 | 37.3282 | 60.0239 | 43.77 | 53.382 | 49.6731 | 59.9932 | 56 | 53.4135 | 16.3679 | 59.9669 | 25.54 | 53.3929 | 30.7551 | 60.0261 | 37.77 | 53.395 | 26.678 | 60.0228 | 35.77 | 53.408 | 16.388 | 59.9842 | 23.54 | 53.3889 | 13.66 | 60.0464 | 23.54 | 53.3799 | 16.3472 | 60.0289 | 23.54 | 53.386 | 17.158 | 60.0093 | 23.54 | 53.3901 | 12.5381 | 60.0223 | 19.13
53.3948 | 37.4164 | 60.0239 | 43.77 | 53.3903 | 49.6731 | 59.9932 | 56 | 53.4218 | 16.3679 | 59.9669 | 25.54 | 53.4014 | 30.7551 | 60.0261 | 37.77 | 53.4033 | 26.678 | 60.0228 | 35.77 | 53.4165 | 16.388 | 59.9842 | 23.54 | 53.3972 | 13.66 | 60.0464 | 23.54 | 53.3882 | 16.3472 | 60.0289 | 23.54 | 53.3945 | 17.1539 | 60.0093 | 23.54 | 53.3984 | 12.5429 | 60.0223 | 19.13
53.4031 | 37.4164 | 60.0239 | 43.77 | 53.3986 | 49.6731 | 59.9932 | 56 | 53.4301 | 16.3679 | 59.9669 | 25.54 | 53.4097 | 30.7551 | 60.0261 | 37.77 | 53.4116 | 26.678 | 60.0232 | 35.77 | 53.4248 | 16.388 | 59.9842 | 23.54 | 53.4055 | 13.66 | 60.0457 | 23.54 | 53.3965 | 16.3518 | 60.0289 | 23.54 | 53.4028 | 17.1539 | 60.0093 | 23.54 | 53.4067 | 12.5429 | 60.0223 | 19.13
53.4114 | 37.3925 | 60.023 | 43.77 | 53.4069 | 49.6731 | 59.9932 | 56 | 53.4384 | 16.3679 | 59.9669 | 25.54 | 53.418 | 30.7551 | 60.0261 | 37.77 | 53.4199 | 26.678 | 60.0232 | 35.77 | 53.4331 | 16.388 | 59.9842 | 23.54 | 53.4141 | 13.66 | 60.0457 | 23.54 | 53.405 | 16.3518 | 60.0289 | 23.54 | 53.4111 | 17.1488 | 60.0093 | 23.54 | 53.415 | 12.5429 | 60.0223 | 19.13
53.4198 | 37.3925 | 60.023 | 43.77 | 53.4153 | 49.5643 | 59.9932 | 56 | 53.4468 | 16.3679 | 59.9669 | 25.54 | 53.4263 | 30.7551 | 60.0261 | 37.77 | 53.4282 | 26.678 | 60.0232 | 35.77 | 53.4414 | 16.388 | 59.9842 | 23.54 | 53.4224 | 13.66 | 60.0457 | 23.54 | 53.4133 | 16.3541 | 60.0289 | 23.54 | 53.4194 | 17.1488 | 60.0093 | 23.54 | 53.4233 | 12.5429 | 60.0223 | 19.13
53.4281 | 37.3917 | 60.023 | 43.77 | 53.4236 | 49.5643 | 59.9932 | 56 | 53.4551 | 16.376 | 59.9669 | 25.54 | 53.4347 | 30.7551 | 60.0261 | 37.77 | 53.4365 | 26.678 | 60.0232 | 35.77 | 53.4497 | 16.388 | 59.9842 | 23.54 | 53.4307 | 13.66 | 60.0457 | 23.54 | 53.4216 | 16.3541 | 60.0289 | 23.54 | 53.4277 | 17.2006 | 60.0093 | 23.54 | 53.4316 | 12.5429 | 60.0223 | 19.13
53.4364 | 37.3917 | 60.023 | 43.77 | 53.4319 | 49.5643 | 59.9932 | 56 | 53.4634 | 16.376 | 59.9669 | 25.54 | 53.443 | 30.7551 | 60.0261 | 37.77 | 53.4448 | 26.678 | 60.0232 | 35.77 | 53.458 | 16.388 | 59.9842 | 23.54 | 53.439 | 13.66 | 60.0457 | 23.54 | 53.4299 | 16.4142 | 60.0289 | 23.54 | 53.436 | 17.2006 | 60.0093 | 23.54 | 53.4399 | 12.5429 | 60.0223 | 19.13
53.4448 | 37.4325 | 60.023 | 43.77 | 53.4402 | 49.5643 | 59.9932 | 56 | 53.4718 | 16.3881 | 59.9669 | 25.54 | 53.4513 | 30.7551 | 60.0261 | 37.77 | 53.4534 | 26.678 | 60.0232 | 35.77 | 53.4663 | 16.388 | 59.9842 | 23.54 | 53.4473 | 13.66 | 60.0457 | 23.54 | 53.4382 | 16.4142 | 60.0289 | 23.54 | 53.4443 | 17.2006 | 60.0093 | 23.54 | 53.4482 | 12.5449 | 60.0223 | 19.13
53.4531 | 37.4325 | 60.023 | 43.77 | 53.4486 | 49.5643 | 59.9932 | 56 | 53.4801 | 16.3881 | 59.9669 | 25.54 | 53.4596 | 30.7551 | 60.0261 | 37.77 | 53.4617 | 26.678 | 60.0232 | 35.77 | 53.4749 | 16.388 | 59.9842 | 23.54 | 53.4556 | 13.6637 | 60.0457 | 23.54 | 53.4465 | 16.4142 | 60.0321 | 23.54 | 53.4526 | 17.2006 | 60.0093 | 23.54 | 53.4565 | 12.5449 | 60.0223 | 19.13
53.4614 | 37.4018 | 60.023 | 43.77 | 53.457 | 49.5643 | 59.9932 | 56 | 53.4884 | 16.3881 | 59.9669 | 25.54 | 53.4679 | 30.7551 | 60.0261 | 37.77 | 53.47 | 26.678 | 60.0232 | 35.77 | 53.4832 | 16.388 | 59.9842 | 23.54 | 53.4639 | 13.6637 | 60.0457 | 23.54 | 53.4548 | 16.4142 | 60.0321 | 23.54 | 53.4612 | 17.2006 | 60.0093 | 23.54 | 53.4648 | 12.5449 | 60.0223 | 19.13
53.4698 | 37.4018 | 60.023 | 43.77 | 53.4653 | 49.5792 | 59.9932 | 56 | 53.4968 | 16.3881 | 59.9669 | 25.54 | 53.4763 | 30.7551 | 60.0261 | 37.77 | 53.4783 | 26.678 | 60.0232 | 35.77 | 53.4915 | 16.388 | 59.9842 | 23.54 | 53.4722 | 13.6624 | 60.0457 | 23.54 | 53.4631 | 16.4142 | 60.0321 | 23.54 | 53.4695 | 17.2006 | 60.0093 | 23.54 | 53.4731 | 12.5449 | 60.0223 | 19.13
53.4781 | 37.4022 | 60.023 | 43.77 | 53.4736 | 49.5792 | 59.9932 | 56 | 53.5051 | 16.4428 | 59.9669 | 25.54 | 53.4846 | 30.7551 | 60.0261 | 37.77 | 53.4866 | 26.678 | 60.0232 | 35.77 | 53.4998 | 16.3862 | 59.9834 | 23.54 | 53.4805 | 13.6624 | 60.0457 | 23.54 | 53.4717 | 16.4142 | 60.0321 | 23.54 | 53.4778 | 17.2006 | 60.0093 | 23.54 | 53.4814 | 12.5449 | 60.0227 | 19.13
53.4864 | 37.4022 | 60.023 | 43.77 | 53.4819 | 49.5792 | 59.9932 | 56 | 53.5134 | 16.4428 | 59.9669 | 25.54 | 53.4929 | 30.7551 | 60.0261 | 37.77 | 53.4949 | 26.678 | 60.0232 | 35.77 | 53.5081 | 16.3862 | 59.9834 | 23.54 | 53.489 | 13.6624 | 60.0457 | 23.54 | 53.48 | 16.411 | 60.0321 | 23.54 | 53.4861 | 17.2006 | 60.0093 | 23.54 | 53.4897 | 12.5449 | 60.0227 | 19.13
53.4948 | 37.4029 | 60.023 | 43.77 | 53.4903 | 49.5792 | 59.9932 | 56 | 53.5217 | 16.4428 | 59.9678 | 25.54 | 53.5012 | 30.7551 | 60.0261 | 37.77 | 53.5032 | 26.678 | 60.0232 | 35.77 | 53.5164 | 16.3857 | 59.9834 | 23.54 | 53.4973 | 13.6624 | 60.0457 | 23.54 | 53.4883 | 16.411 | 60.0321 | 23.54 | 53.4944 | 17.2025 | 60.0093 | 23.54 | 53.498 | 12.5449 | 60.0227 | 19.13
53.5031 | 37.4029 | 60.023 | 43.77 | 53.4986 | 49.4762 | 59.9949 | 56 | 53.5302 | 16.4428 | 59.9678 | 25.54 | 53.5096 | 30.7551 | 60.0261 | 37.77 | 53.5115 | 26.6851 | 60.0232 | 35.77 | 53.5247 | 16.3857 | 59.9834 | 23.54 | 53.5056 | 13.6624 | 60.0457 | 23.54 | 53.4966 | 16.4125 | 60.0321 | 23.54 | 53.5027 | 17.2025 | 60.0093 | 23.54 | 53.5068 | 12.5449 | 60.0227 | 19.13
53.5114 | 37.4029 | 60.023 | 43.77 | 53.507 | 49.4762 | 59.9949 | 56 | 53.5385 | 16.4428 | 59.9678 | 25.54 | 53.5179 | 30.7551 | 60.0261 | 37.77 | 53.52 | 26.6851 | 60.0232 | 35.77 | 53.5332 | 16.3857 | 59.9834 | 23.54 | 53.5139 | 13.6624 | 60.0457 | 23.54 | 53.5049 | 16.4125 | 60.0321 | 23.54 | 53.511 | 17.2025 | 60.0093 | 23.54 | 53.5151 | 12.5449 | 60.0227 | 19.13
53.5197 | 37.4029 | 60.023 | 43.77 | 53.5153 | 49.4274 | 59.9949 | 56 | 53.5468 | 16.4428 | 59.9678 | 25.54 | 53.5262 | 30.7551 | 60.0261 | 37.77 | 53.5283 | 26.6851 | 60.0232 | 35.77 | 53.5415 | 16.3857 | 59.9834 | 23.54 | 53.5222 | 13.6624 | 60.0457 | 23.54 | 53.5132 | 16.4125 | 60.0321 | 23.54 | 53.5193 | 17.2025 | 60.0093 | 23.54 | 53.5234 | 12.5449 | 60.0227 | 19.13
53.5281 | 37.4029 | 60.023 | 43.77 | 53.5236 | 49.4274 | 59.9949 | 56 | 53.5552 | 16.4428 | 59.9678 | 25.54 | 53.5345 | 30.7551 | 60.0261 | 37.77 | 53.5366 | 26.6851 | 60.0232 | 35.77 | 53.5498 | 16.3857 | 59.9834 | 23.54 | 53.5305 | 13.6624 | 60.0457 | 23.54 | 53.5215 | 16.4125 | 60.0321 | 23.54 | 53.5278 | 17.2038 | 60.0105 | 23.54 | 53.5317 | 12.5449 | 60.0227 | 19.13
53.5364 | 37.4029 | 60.023 | 43.77 | 53.5319 | 49.4274 | 59.9949 | 56 | 53.5635 | 16.4428 | 59.9678 | 25.54 | 53.543 | 30.8477 | 60.0261 | 37.77 | 53.5449 | 26.6851 | 60.0232 | 35.77 | 53.5581 | 16.3857 | 59.9834 | 23.54 | 53.5388 | 13.6624 | 60.0457 | 23.54 | 53.5298 | 16.4143 | 60.0321 | 23.54 | 53.5361 | 17.2038 | 60.0105 | 23.54 | 53.54 | 12.5449 | 60.0227 | 19.13
53.5447 | 37.4024 | 60.023 | 43.77 | 53.5403 | 49.4274 | 59.9949 | 56 | 53.5718 | 16.4428 | 59.9678 | 25.54 | 53.5513 | 30.8477 | 60.0261 | 37.77 | 53.5532 | 26.6851 | 60.0232 | 35.77 | 53.5664 | 16.3857 | 59.9834 | 23.54 | 53.5471 | 13.6624 | 60.0457 | 23.54 | 53.5381 | 16.4143 | 60.0321 | 23.54 | 53.5444 | 17.2064 | 60.0105 | 23.54 | 53.5483 | 12.5449 | 60.0227 | 19.13
53.5531 | 37.4024 | 60.023 | 43.77 | 53.5486 | 49.4274 | 59.9949 | 56 | 53.5802 | 16.4428 | 59.9678 | 25.54 | 53.5596 | 30.8477 | 60.0261 | 37.77 | 53.5615 | 26.6851 | 60.0232 | 35.77 | 53.5747 | 16.3857 | 59.9834 | 23.54 | 53.5554 | 13.6624 | 60.0457 | 23.54 | 53.5466 | 16.4113 | 60.0321 | 23.54 | 53.5527 | 17.2064 | 60.0105 | 23.54 | 53.5566 | 12.5449 | 60.0227 | 19.13
53.5614 | 37.4183 | 60.023 | 43.77 | 53.5569 | 49.4274 | 59.9949 | 56 | 53.5885 | 16.4428 | 59.9678 | 25.54 | 53.5679 | 30.8477 | 60.0261 | 37.77 | 53.5698 | 26.6851 | 60.0232 | 35.77 | 53.583 | 16.3845 | 59.9834 | 23.54 | 53.5637 | 13.6624 | 60.0457 | 23.54 | 53.5549 | 16.4113 | 60.0321 | 23.54 | 53.561 | 17.2064 | 60.0105 | 23.54 | 53.5649 | 12.5449 | 60.0227 | 19.13
53.5697 | 37.4183 | 60.023 | 43.77 | 53.5653 | 49.4274 | 59.9949 | 56 | 53.5968 | 16.4428 | 59.9678 | 25.54 | 53.5763 | 30.8477 | 60.0261 | 37.77 | 53.5781 | 26.6851 | 60.0232 | 35.77 | 53.5916 | 16.3845 | 59.9834 | 23.54 | 53.5723 | 13.6624 | 60.0457 | 23.54 | 53.5632 | 16.4124 | 60.0321 | 23.54 | 53.5693 | 17.2064 | 60.0105 | 23.54 | 53.5732 | 12.5449 | 60.0227 | 19.13
53.5781 | 37.4183 | 60.023 | 43.77 | 53.5736 | 49.4274 | 59.9949 | 56 | 53.6052 | 16.4428 | 59.9678 | 25.54 | 53.5846 | 30.8477 | 60.0261 | 37.77 | 53.5864 | 26.6851 | 60.0232 | 35.77 | 53.5999 | 16.3845 | 59.9834 | 23.54 | 53.5806 | 13.6624 | 60.0457 | 23.54 | 53.5715 | 16.4124 | 60.0321 | 23.54 | 53.5776 | 17.2064 | 60.0105 | 23.54 | 53.5815 | 12.5449 | 60.0227 | 19.13
53.5864 | 37.4183 | 60.023 | 43.77 | 53.582 | 49.4274 | 59.9949 | 56 | 53.6135 | 16.4428 | 59.9678 | 25.54 | 53.5929 | 30.8477 | 60.0261 | 37.77 | 53.595 | 26.6829 | 60.0232 | 35.77 | 53.6082 | 16.3845 | 59.9834 | 23.54 | 53.5889 | 13.6624 | 60.0457 | 23.54 | 53.5798 | 16.4146 | 60.0321 | 23.54 | 53.5859 | 17.2064 | 60.0105 | 23.54 | 53.5898 | 12.5449 | 60.0227 | 19.13
53.5947 | 37.4185 | 60.023 | 43.77 | 53.5903 | 49.4274 | 59.9949 | 56 | 53.6218 | 16.4428 | 59.9678 | 25.54 | 53.6012 | 30.8477 | 60.0261 | 37.77 | 53.6033 | 26.6829 | 60.0232 | 35.77 | 53.6165 | 16.3845 | 59.9834 | 23.54 | 53.5972 | 13.6624 | 60.0457 | 23.54 | 53.5881 | 16.4146 | 60.0321 | 23.54 | 53.5945 | 17.2064 | 60.0105 | 23.54 | 53.5981 | 12.5449 | 60.0227 | 19.13
53.6031 | 37.4185 | 60.023 | 43.77 | 53.5986 | 49.4563 | 59.9949 | 56 | 53.6301 | 16.4428 | 59.9678 | 25.54 | 53.6095 | 30.8477 | 60.0261 | 37.77 | 53.6116 | 26.6829 | 60.0241 | 35.77 | 53.6248 | 16.3845 | 59.9834 | 23.54 | 53.6055 | 13.6624 | 60.0453 | 23.54 | 53.5964 | 16.4107 | 60.0321 | 23.54 | 53.6028 | 17.2064 | 60.0105 | 23.54 | 53.6064 | 12.5449 | 60.0227 | 19.13
53.6114 | 37.387 | 60.0222 | 43.77 | 53.6069 | 49.4563 | 59.9949 | 56 | 53.6385 | 16.4428 | 59.9678 | 25.54 | 53.6179 | 30.8477 | 60.0261 | 37.77 | 53.6199 | 26.6829 | 60.0241 | 35.77 | 53.6331 | 16.3845 | 59.9834 | 23.54 | 53.6138 | 13.6624 | 60.0453 | 23.54 | 53.6047 | 16.4107 | 60.0321 | 23.54 | 53.6111 | 17.2064 | 60.0105 | 23.54 | 53.6147 | 12.5449 | 60.0227 | 19.13
53.6197 | 37.387 | 60.0222 | 43.77 | 53.6153 | 49.4563 | 59.9949 | 56 | 53.6469 | 16.4428 | 59.9678 | 25.54 | 53.6262 | 30.8477 | 60.0261 | 37.77 | 53.6282 | 26.6913 | 60.0241 | 35.77 | 53.6414 | 16.3845 | 59.9834 | 23.54 | 53.6221 | 13.6624 | 60.0453 | 23.54 | 53.613 | 16.4077 | 60.0321 | 23.54 | 53.6194 | 17.2064 | 60.0105 | 23.54 | 53.623 | 12.5449 | 60.0227 | 19.13
53.628 | 37.3877 | 60.0222 | 43.77 | 53.6236 | 49.4563 | 59.9949 | 56 | 53.6552 | 16.4428 | 59.9678 | 25.54 | 53.6345 | 30.8477 | 60.0261 | 37.77 | 53.6365 | 26.6913 | 60.0241 | 35.77 | 53.6499 | 16.3845 | 59.9834 | 23.54 | 53.6304 | 13.6624 | 60.0453 | 23.54 | 53.6216 | 16.4077 | 60.0321 | 23.54 | 53.6277 | 17.2064 | 60.0105 | 23.54 | 53.6313 | 12.5449 | 60.0227 | 19.13
53.6364 | 37.3877 | 60.0222 | 43.77 | 53.632 | 49.4565 | 59.9949 | 56 | 53.6636 | 16.4428 | 59.9678 | 25.54 | 53.6428 | 30.8518 | 60.0261 | 37.77 | 53.6448 | 26.6913 | 60.0241 | 35.77 | 53.6582 | 16.3845 | 59.9834 | 23.54 | 53.6387 | 13.6606 | 60.0453 | 23.54 | 53.6299 | 16.4297 | 60.0321 | 23.54 | 53.636 | 17.2064 | 60.0105 | 23.54 | 53.6401 | 12.5449 | 60.0227 | 19.13
53.6447 | 37.3876 | 60.0222 | 43.77 | 53.6403 | 49.4565 | 59.9949 | 56 | 53.6719 | 16.4509 | 59.9678 | 25.54 | 53.6512 | 30.8518 | 60.0261 | 37.77 | 53.6531 | 26.6913 | 60.0241 | 35.77 | 53.6665 | 16.3845 | 59.9834 | 23.54 | 53.6472 | 13.6606 | 60.0453 | 23.54 | 53.6382 | 16.4297 | 60.0321 | 23.54 | 53.6443 | 17.2083 | 60.0105 | 23.54 | 53.6484 | 12.5449 | 60.0227 | 19.13
53.653 | 37.3876 | 60.0222 | 43.77 | 53.6486 | 49.4565 | 59.9949 | 56 | 53.6802 | 16.4509 | 59.9678 | 25.54 | 53.6595 | 30.8518 | 60.0261 | 37.77 | 53.6616 | 26.6913 | 60.0241 | 35.77 | 53.6748 | 16.3845 | 59.9834 | 23.54 | 53.6555 | 13.6606 | 60.0453 | 23.54 | 53.6465 | 16.4314 | 60.036 | 23.54 | 53.6528 | 17.2083 | 60.0105 | 23.54 | 53.6567 | 12.5449 | 60.0227 | 19.13
53.6613 | 37.3875 | 60.0222 | 43.77 | 53.657 | 49.4565 | 59.9949 | 56 | 53.6886 | 16.4546 | 59.9678 | 25.54 | 53.6678 | 30.8518 | 60.0261 | 37.77 | 53.6699 | 26.6913 | 60.0241 | 35.77 | 53.6831 | 16.3845 | 59.9834 | 23.54 | 53.6638 | 13.6606 | 60.0453 | 23.54 | 53.6548 | 16.4314 | 60.036 | 23.54 | 53.6611 | 17.2083 | 60.0105 | 23.54 | 53.665 | 12.5449 | 60.0227 | 19.13
53.6697 | 37.3875 | 60.0222 | 43.77 | 53.6653 | 49.4267 | 59.9949 | 56 | 53.6969 | 16.4546 | 59.9678 | 25.54 | 53.6761 | 30.8518 | 60.0257 | 37.77 | 53.6782 | 26.6913 | 60.0241 | 35.77 | 53.6914 | 16.3845 | 59.9834 | 23.54 | 53.6721 | 13.6606 | 60.0453 | 23.54 | 53.6631 | 16.4314 | 60.036 | 23.54 | 53.6694 | 17.2083 | 60.0105 | 23.54 | 53.6733 | 12.5449 | 60.0227 | 19.13
53.678 | 37.3872 | 60.0222 | 43.77 | 53.6736 | 49.4267 | 59.9949 | 56 | 53.7052 | 16.4546 | 59.9678 | 25.54 | 53.6846 | 30.8518 | 60.0257 | 37.77 | 53.6865 | 26.6913 | 60.0241 | 35.77 | 53.6997 | 16.3821 | 59.9827 | 23.54 | 53.6804 | 13.6606 | 60.0453 | 23.54 | 53.6714 | 16.4314 | 60.036 | 23.54 | 53.6777 | 17.2044 | 60.0105 | 23.54 | 53.6816 | 12.5449 | 60.0227 | 19.13
53.6863 | 37.3872 | 60.0222 | 43.77 | 53.6819 | 49.553 | 59.9949 | 56 | 53.7135 | 16.4546 | 59.9678 | 25.54 | 53.6929 | 30.8518 | 60.0257 | 37.77 | 53.6948 | 26.6913 | 60.0241 | 35.77 | 53.7083 | 16.3821 | 59.9827 | 23.54 | 53.6887 | 13.6582 | 60.0453 | 23.54 | 53.6797 | 16.4281 | 60.036 | 23.54 | 53.686 | 17.2044 | 60.0105 | 23.54 | 53.6899 | 12.5449 | 60.0227 | 19.13
53.6947 | 37.3853 | 60.0222 | 43.77 | 53.6903 | 49.553 | 59.9949 | 56 | 53.7219 | 16.4546 | 59.9687 | 25.54 | 53.7012 | 30.8518 | 60.0257 | 37.77 | 53.7031 | 26.6913 | 60.0241 | 35.77 | 53.7166 | 16.3809 | 59.9827 | 23.54 | 53.697 | 13.6582 | 60.0453 | 23.54 | 53.6882 | 16.4281 | 60.036 | 23.54 | 53.6943 | 17.2044 | 60.0105 | 23.54 | 53.6982 | 12.6758 | 60.0227 | 19.13
53.703 | 37.3853 | 60.0222 | 43.77 | 53.6986 | 49.6386 | 59.9978 | 56 | 53.7302 | 16.4546 | 59.9687 | 25.54 | 53.7095 | 30.8518 | 60.0257 | 37.77 | 53.7114 | 26.6913 | 60.0241 | 35.77 | 53.7249 | 16.3809 | 59.9827 | 23.54 | 53.7053 | 13.6582 | 60.0453 | 23.54 | 53.6965 | 16.4896 | 60.036 | 23.54 | 53.7026 | 17.2044 | 60.0105 | 23.54 | 53.7065 | 12.6758 | 60.0227 | 19.13
53.7113 | 37.3853 | 60.0222 | 43.77 | 53.707 | 49.6386 | 59.9978 | 56 | 53.7385 | 16.4546 | 59.9687 | 25.54 | 53.7179 | 30.8518 | 60.0257 | 37.77 | 53.7197 | 26.6913 | 60.0241 | 35.77 | 53.7332 | 16.3809 | 59.9827 | 23.54 | 53.7136 | 13.6582 | 60.0453 | 23.54 | 53.7048 | 16.4896 | 60.036 | 23.54 | 53.7109 | 17.207 | 60.0105 | 23.54 | 53.7148 | 12.8236 | 60.0227 | 19.13
53.7197 | 37.3853 | 60.0222 | 43.77 | 53.7153 | 49.6386 | 59.9978 | 56 | 53.7469 | 16.4546 | 59.9687 | 25.54 | 53.7262 | 30.8518 | 60.0257 | 37.77 | 53.7283 | 26.6913 | 60.0241 | 35.77 | 53.7415 | 16.3809 | 59.9827 | 23.54 | 53.7222 | 13.657 | 60.0453 | 23.54 | 53.7131 | 16.4929 | 60.036 | 23.54 | 53.7195 | 17.207 | 60.0105 | 23.54 | 53.7231 | 12.8236 | 60.0227 | 19.13
53.728 | 37.3855 | 60.0222 | 43.77 | 53.7236 | 49.6386 | 59.9978 | 56 | 53.7552 | 16.4546 | 59.9687 | 25.54 | 53.7345 | 30.8518 | 60.0257 | 37.77 | 53.7366 | 26.6913 | 60.0241 | 35.77 | 53.7498 | 16.3809 | 59.9827 | 23.54 | 53.7305 | 13.657 | 60.0453 | 23.54 | 53.7214 | 16.4929 | 60.036 | 23.54 | 53.7278 | 17.207 | 60.0117 | 23.54 | 53.7314 | 12.8236 | 60.0227 | 19.13
53.7363 | 37.3855 | 60.0222 | 43.77 | 53.7319 | 49.6386 | 59.9978 | 56 | 53.7635 | 16.4546 | 59.9687 | 25.54 | 53.7428 | 30.8518 | 60.0257 | 37.77 | 53.7449 | 26.749 | 60.0241 | 35.77 | 53.7581 | 16.3809 | 59.9827 | 23.54 | 53.7388 | 13.657 | 60.0453 | 23.54 | 53.7297 | 16.4929 | 60.036 | 23.54 | 53.7361 | 17.207 | 60.0117 | 23.54 | 53.7397 | 12.8236 | 60.0227 | 19.13
53.7447 | 37.3862 | 60.0222 | 43.77 | 53.7403 | 49.6386 | 59.9978 | 56 | 53.772 | 16.4588 | 59.9687 | 25.54 | 53.7512 | 30.8518 | 60.0257 | 37.77 | 53.7532 | 26.749 | 60.0241 | 35.77 | 53.7666 | 16.3809 | 59.9827 | 23.54 | 53.7471 | 13.657 | 60.0453 | 23.54 | 53.738 | 16.4929 | 60.036 | 23.54 | 53.7444 | 17.2033 | 60.0117 | 23.54 | 53.748 | 12.8236 | 60.0227 | 19.13
53.753 | 37.3862 | 60.0222 | 43.77 | 53.7487 | 49.6496 | 59.9978 | 56 | 53.7803 | 16.4588 | 59.9687 | 25.54 | 53.7595 | 30.8518 | 60.0257 | 37.77 | 53.7615 | 26.749 | 60.0241 | 35.77 | 53.7749 | 16.3809 | 59.9827 | 23.54 | 53.7554 | 13.657 | 60.0453 | 23.54 | 53.7463 | 16.492 | 60.036 | 23.54 | 53.7527 | 17.2033 | 60.0117 | 23.54 | 53.7563 | 12.8236 | 60.0227 | 19.13
53.7613 | 37.3869 | 60.0222 | 43.77 | 53.757 | 49.6496 | 59.9978 | 56 | 53.7886 | 16.4588 | 59.9687 | 25.54 | 53.7678 | 30.8518 | 60.0257 | 37.77 | 53.7698 | 26.749 | 60.0241 | 35.77 | 53.7832 | 16.3809 | 59.9827 | 23.54 | 53.7637 | 13.657 | 60.0453 | 23.54 | 53.7546 | 16.492 | 60.036 | 23.54 | 53.761 | 17.2033 | 60.0117 | 23.54 | 53.7646 | 12.8236 | 60.0227 | 19.13
53.7697 | 37.3869 | 60.0222 | 43.77 | 53.7653 | 49.6496 | 59.9978 | 56 | 53.7969 | 16.4588 | 59.9687 | 25.54 | 53.7761 | 30.8518 | 60.0257 | 37.77 | 53.7781 | 26.749 | 60.0241 | 35.77 | 53.7915 | 16.3809 | 59.9827 | 23.54 | 53.772 | 13.657 | 60.0453 | 23.54 | 53.7632 | 16.4917 | 60.036 | 23.54 | 53.7693 | 17.2033 | 60.0117 | 23.54 | 53.7729 | 12.8236 | 60.0227 | 19.13
53.778 | 37.387 | 60.0222 | 43.77 | 53.7736 | 49.6496 | 59.9978 | 56 | 53.8053 | 16.4588 | 59.9687 | 25.54 | 53.7844 | 30.8518 | 60.0257 | 37.77 | 53.7864 | 26.749 | 60.0241 | 35.77 | 53.7998 | 16.3809 | 59.9827 | 23.54 | 53.7803 | 13.657 | 60.0453 | 23.54 | 53.7715 | 16.4917 | 60.036 | 23.54 | 53.7776 | 17.2118 | 60.0117 | 23.54 | 53.7817 | 12.8294 | 60.0227 | 19.13
53.7863 | 37.387 | 60.0222 | 43.77 | 53.782 | 49.6496 | 59.9978 | 56 | 53.8136 | 16.4588 | 59.9687 | 25.54 | 53.7928 | 30.8518 | 60.0257 | 37.77 | 53.7947 | 26.749 | 60.0241 | 35.77 | 53.8081 | 16.3809 | 59.9827 | 23.54 | 53.7886 | 13.657 | 60.0453 | 23.54 | 53.7798 | 16.4886 | 60.036 | 23.54 | 53.7861 | 17.2118 | 60.0117 | 23.54 | 53.79 | 12.8294 | 60.0227 | 19.13
53.7946 | 37.3933 | 60.0222 | 43.77 | 53.7903 | 49.6496 | 59.9978 | 56 | 53.8219 | 16.4588 | 59.9687 | 25.54 | 53.8011 | 30.8518 | 60.0257 | 37.77 | 53.8032 | 26.749 | 60.0241 | 35.77 | 53.8164 | 16.3809 | 59.9827 | 23.54 | 53.7969 | 13.657 | 60.0453 | 23.54 | 53.7881 | 16.4886 | 60.036 | 23.54 | 53.7944 | 17.2118 | 60.0117 | 23.54 | 53.7983 | 12.8294 | 60.0227 | 19.13
53.803 | 37.3933 | 60.0222 | 43.77 | 53.7986 | 49.7532 | 59.9978 | 56 | 53.8303 | 16.4588 | 59.9687 | 25.54 | 53.8094 | 30.8518 | 60.0257 | 37.77 | 53.8115 | 26.7561 | 60.0244 | 35.77 | 53.825 | 16.3809 | 59.9827 | 23.54 | 53.8054 | 13.657 | 60.0449 | 23.54 | 53.7964 | 16.4903 | 60.036 | 23.54 | 53.8027 | 17.2118 | 60.0117 | 23.54 | 53.8066 | 12.8294 | 60.0227 | 19.13
53.8113 | 37.392 | 60.0214 | 43.77 | 53.8069 | 49.7532 | 59.9978 | 56 | 53.8386 | 16.4588 | 59.9687 | 25.54 | 53.8177 | 30.8518 | 60.0257 | 37.77 | 53.8198 | 26.7561 | 60.0244 | 35.77 | 53.8333 | 16.3809 | 59.9827 | 23.54 | 53.8137 | 13.657 | 60.0449 | 23.54 | 53.8047 | 16.4903 | 60.036 | 23.54 | 53.811 | 17.2066 | 60.0117 | 23.54 | 53.8149 | 12.8309 | 60.0227 | 19.13
53.8196 | 37.392 | 60.0214 | 43.77 | 53.8153 | 49.7532 | 59.9978 | 56 | 53.8469 | 16.4588 | 59.9687 | 25.54 | 53.8262 | 30.8518 | 60.0257 | 37.77 | 53.8281 | 26.7561 | 60.0244 | 35.77 | 53.8416 | 16.3809 | 59.9827 | 23.54 | 53.822 | 13.657 | 60.0449 | 23.54 | 53.813 | 16.4903 | 60.036 | 23.54 | 53.8193 | 17.2066 | 60.0117 | 23.54 | 53.8232 | 12.8309 | 60.0227 | 19.13
53.828 | 37.3916 | 60.0214 | 43.77 | 53.8236 | 49.7532 | 59.9978 | 56 | 53.8553 | 16.459 | 59.9687 | 25.54 | 53.8345 | 30.8518 | 60.0257 | 37.77 | 53.8364 | 26.7561 | 60.0244 | 35.77 | 53.8499 | 16.3809 | 59.9827 | 23.54 | 53.8303 | 13.657 | 60.0449 | 23.54 | 53.8213 | 16.4903 | 60.036 | 23.54 | 53.8276 | 17.2085 | 60.0117 | 23.54 | 53.8315 | 12.8309 | 60.0227 | 19.13
53.8363 | 37.3916 | 60.0214 | 43.77 | 53.832 | 49.7692 | 59.9978 | 56 | 53.8636 | 16.459 | 59.9687 | 25.54 | 53.8428 | 30.8518 | 60.0257 | 37.77 | 53.8447 | 26.7561 | 60.0244 | 35.77 | 53.8582 | 16.3809 | 59.9827 | 23.54 | 53.8386 | 13.657 | 60.0449 | 23.54 | 53.8296 | 16.4894 | 60.036 | 23.54 | 53.8359 | 17.2085 | 60.0117 | 23.54 | 53.8398 | 12.8309 | 60.0227 | 19.13
53.8446 | 37.3918 | 60.0214 | 43.77 | 53.8403 | 49.7692 | 59.9978 | 56 | 53.8719 | 16.4684 | 59.9687 | 25.54 | 53.8511 | 30.8518 | 60.0257 | 37.77 | 53.853 | 26.7561 | 60.0244 | 35.77 | 53.8665 | 16.3809 | 59.9827 | 23.54 | 53.8469 | 13.657 | 60.0449 | 23.54 | 53.8381 | 16.4894 | 60.036 | 23.54 | 53.8442 | 17.2046 | 60.0117 | 23.54 | 53.8481 | 12.8309 | 60.0227 | 19.13
53.853 | 37.3918 | 60.0214 | 43.77 | 53.8486 | 49.7692 | 59.9978 | 56 | 53.8804 | 16.4684 | 59.9687 | 25.54 | 53.8595 | 30.8518 | 60.0257 | 37.77 | 53.8613 | 26.7561 | 60.0244 | 35.77 | 53.8748 | 16.3809 | 59.9827 | 23.54 | 53.8552 | 13.657 | 60.0449 | 23.54 | 53.8464 | 16.4852 | 60.0396 | 23.54 | 53.8528 | 17.2046 | 60.0117 | 23.54 | 53.8564 | 12.8309 | 60.0227 | 19.13
53.8613 | 37.3922 | 60.0214 | 43.77 | 53.857 | 49.7692 | 59.9978 | 56 | 53.8887 | 16.4769 | 59.9687 | 25.54 | 53.8678 | 30.8518 | 60.0257 | 37.77 | 53.8699 | 26.7561 | 60.0244 | 35.77 | 53.8833 | 16.3809 | 59.9827 | 23.54 | 53.8635 | 13.657 | 60.0449 | 23.54 | 53.8547 | 16.4852 | 60.0396 | 23.54 | 53.8611 | 17.2046 | 60.0117 | 23.54 | 53.8647 | 12.8309 | 60.0227 | 19.13
53.8696 | 37.3922 | 60.0214 | 43.77 | 53.8653 | 49.7692 | 59.9978 | 56 | 53.897 | 16.4769 | 59.9687 | 25.54 | 53.8761 | 30.8518 | 60.0253 | 37.77 | 53.8782 | 26.7561 | 60.0244 | 35.77 | 53.8916 | 16.3809 | 59.9827 | 23.54 | 53.8718 | 13.657 | 60.0449 | 23.54 | 53.863 | 16.4852 | 60.0396 | 23.54 | 53.8694 | 17.2046 | 60.0117 | 23.54 | 53.873 | 12.8309 | 60.0227 | 19.13
53.8779 | 37.3841 | 60.0214 | 43.77 | 53.8737 | 49.7692 | 59.9978 | 56 | 53.9053 | 16.4769 | 59.9687 | 25.54 | 53.8844 | 30.8518 | 60.0253 | 37.77 | 53.8865 | 26.7561 | 60.0244 | 35.77 | 53.8999 | 16.3809 | 59.9819 | 23.54 | 53.8804 | 13.657 | 60.0449 | 23.54 | 53.8713 | 16.4852 | 60.0396 | 23.54 | 53.8777 | 17.2046 | 60.0117 | 23.54 | 53.8813 | 12.8356 | 60.0234 | 19.13
53.8863 | 37.3841 | 60.0214 | 43.77 | 53.882 | 49.835 | 59.9978 | 56 | 53.9137 | 16.4769 | 59.9687 | 25.54 | 53.8928 | 30.8518 | 60.0253 | 37.77 | 53.8948 | 26.7561 | 60.0244 | 35.77 | 53.9082 | 16.3809 | 59.9819 | 23.54 | 53.8887 | 13.657 | 60.0449 | 23.54 | 53.8796 | 16.4896 | 60.0396 | 23.54 | 53.886 | 17.2046 | 60.0117 | 23.54 | 53.8896 | 12.8356 | 60.0234 | 19.13
53.8946 | 37.3845 | 60.0214 | 43.77 | 53.8903 | 49.835 | 59.9978 | 56 | 53.922 | 16.485 | 59.9691 | 25.54 | 53.9011 | 30.8518 | 60.0253 | 37.77 | 53.9031 | 26.7561 | 60.0244 | 35.77 | 53.9165 | 16.3809 | 59.9819 | 23.54 | 53.897 | 13.657 | 60.0449 | 23.54 | 53.8879 | 16.4896 | 60.0396 | 23.54 | 53.8943 | 17.2072 | 60.0117 | 23.54 | 53.8979 | 12.8356 | 60.0234 | 19.13
53.9029 | 37.3845 | 60.0214 | 43.77 | 53.8986 | 49.835 | 60.0007 | 56 | 53.9303 | 16.485 | 59.9691 | 25.54 | 53.9094 | 30.8518 | 60.0253 | 37.77 | 53.9114 | 26.7561 | 60.0244 | 35.77 | 53.9248 | 16.3809 | 59.9819 | 23.54 | 53.9053 | 13.657 | 60.0449 | 23.54 | 53.8962 | 16.4896 | 60.0396 | 23.54 | 53.9026 | 17.2072 | 60.0117 | 23.54 | 53.9062 | 12.8356 | 60.0234 | 19.13
53.9113 | 37.3845 | 60.0214 | 43.77 | 53.907 | 49.835 | 60.0007 | 56 | 53.9387 | 16.4849 | 59.9691 | 25.54 | 53.9177 | 30.8518 | 60.0253 | 37.77 | 53.9197 | 26.7561 | 60.0244 | 35.77 | 53.9331 | 16.3809 | 59.9819 | 23.54 | 53.9136 | 13.657 | 60.0449 | 23.54 | 53.9045 | 16.4896 | 60.0396 | 23.54 | 53.9109 | 17.2072 | 60.0117 | 23.54 | 53.915 | 12.8356 | 60.0234 | 19.13
53.9196 | 37.3845 | 60.0214 | 43.77 | 53.9153 | 49.8481 | 60.0007 | 56 | 53.947 | 16.4849 | 59.9691 | 25.54 | 53.9261 | 30.8518 | 60.0253 | 37.77 | 53.928 | 26.7561 | 60.0244 | 35.77 | 53.9417 | 16.3809 | 59.9819 | 23.54 | 53.9219 | 13.656 | 60.0449 | 23.54 | 53.9131 | 16.4928 | 60.0396 | 23.54 | 53.9194 | 17.2072 | 60.0117 | 23.54 | 53.9233 | 12.8356 | 60.0234 | 19.13
53.9279 | 37.3844 | 60.0214 | 43.77 | 53.9236 | 49.8481 | 60.0007 | 56 | 53.9553 | 16.4851 | 59.9691 | 25.54 | 53.9344 | 30.8518 | 60.0253 | 37.77 | 53.9365 | 26.7561 | 60.0244 | 35.77 | 53.95 | 16.3809 | 59.9819 | 23.54 | 53.9302 | 13.656 | 60.0449 | 23.54 | 53.9214 | 16.4928 | 60.0396 | 23.54 | 53.9277 | 17.2072 | 60.0133 | 23.54 | 53.9316 | 12.8356 | 60.0234 | 19.13
53.9362 | 37.3844 | 60.0214 | 43.77 | 53.9319 | 49.8006 | 60.0007 | 56 | 53.9637 | 16.4851 | 59.9691 | 25.54 | 53.9427 | 30.8518 | 60.0253 | 37.77 | 53.9448 | 26.7561 | 60.0244 | 35.77 | 53.9583 | 16.3809 | 59.9819 | 23.54 | 53.9385 | 13.656 | 60.0449 | 23.54 | 53.9297 | 16.4928 | 60.0396 | 23.54 | 53.936 | 17.2072 | 60.0133 | 23.54 | 53.9399 | 12.8356 | 60.0234 | 19.13
53.9446 | 37.3833 | 60.0214 | 43.77 | 53.9403 | 49.8006 | 60.0007 | 56 | 53.972 | 16.4887 | 59.9691 | 25.54 | 53.951 | 30.8518 | 60.0253 | 37.77 | 53.9531 | 26.7561 | 60.0244 | 35.77 | 53.9666 | 16.3809 | 59.9819 | 23.54 | 53.9468 | 13.656 | 60.0449 | 23.54 | 53.938 | 16.4928 | 60.0396 | 23.54 | 53.9443 | 17.2035 | 60.0133 | 23.54 | 53.9482 | 12.8356 | 60.0234 | 19.13
53.9529 | 37.3833 | 60.0214 | 43.77 | 53.9486 | 49.8305 | 60.0007 | 56 | 53.9803 | 16.4887 | 59.9691 | 25.54 | 53.9594 | 30.8518 | 60.0253 | 37.77 | 53.9614 | 26.7561 | 60.0244 | 35.77 | 53.9749 | 16.3809 | 59.9819 | 23.54 | 53.9553 | 13.656 | 60.0449 | 23.54 | 53.9463 | 16.5082 | 60.0396 | 23.54 | 53.9526 | 17.2035 | 60.0133 | 23.54 | 53.9565 | 12.8356 | 60.0234 | 19.13
53.9612 | 37.4712 | 60.0214 | 43.77 | 53.957 | 49.8305 | 60.0007 | 56 | 53.9886 | 16.4888 | 59.9691 | 25.54 | 53.9678 | 30.8518 | 60.0253 | 37.77 | 53.9697 | 26.7561 | 60.0244 | 35.77 | 53.9832 | 16.3809 | 59.9819 | 23.54 | 53.9636 | 13.656 | 60.0449 | 23.54 | 53.9546 | 16.5082 | 60.0396 | 23.54 | 53.9609 | 17.1996 | 60.0133 | 23.54 | 53.9648 | 12.8356 | 60.0234 | 19.13
53.9696 | 37.4712 | 60.0214 | 43.77 | 53.9653 | 49.8305 | 60.0007 | 56 | 53.9971 | 16.4888 | 59.9691 | 25.54 | 53.9761 | 30.8518 | 60.0253 | 37.77 | 53.978 | 26.7561 | 60.0244 | 35.77 | 53.9915 | 16.3809 | 59.9819 | 23.54 | 53.9719 | 13.656 | 60.0449 | 23.54 | 53.9629 | 16.5082 | 60.0396 | 23.54 | 53.9692 | 17.1996 | 60.0133 | 23.54 | 53.9731 | 12.8356 | 60.0234 | 19.13
53.9779 | 37.4597 | 60.0214 | 43.77 | 53.9736 | 49.8305 | 60.0007 | 56 | 54.0054 | 16.4887 | 59.9691 | 25.54 | 53.9844 | 30.8518 | 60.0253 | 37.77 | 53.9863 | 26.7561 | 60.0244 | 35.77 | 54 | 16.3809 | 59.9819 | 23.54 | 53.9802 | 13.656 | 60.0449 | 23.54 | 53.9712 | 16.5082 | 60.0396 | 23.54 | 53.9775 | 17.1996 | 60.0133 | 23.54 | 53.9814 | 12.8356 | 60.0234 | 19.13
53.9862 | 37.4597 | 60.0214 | 43.77 | 53.982 | 49.8305 | 60.0007 | 56 | 54.0137 | 16.4887 | 59.9691 | 25.54 | 53.9927 | 30.8518 | 60.0253 | 37.77 | 53.9946 | 26.7626 | 60.0244 | 35.77 | 54.0083 | 16.3809 | 59.9819 | 23.54 | 53.9885 | 13.656 | 60.0449 | 23.54 | 53.9795 | 16.504 | 60.0396 | 23.54 | 53.9861 | 17.1996 | 60.0133 | 23.54 | 53.9897 | 12.8356 | 60.0234 | 19.13
53.9946 | 37.4465 | 60.0214 | 43.77 | 53.9903 | 49.8305 | 60.0007 | 56 | 54.0221 | 16.4923 | 59.9691 | 25.54 | 54.0011 | 30.8518 | 60.0253 | 37.77 | 54.0029 | 26.7626 | 60.0244 | 35.77 | 54.0166 | 16.3809 | 59.9819 | 23.54 | 53.9968 | 13.656 | 60.0449 | 23.54 | 53.988 | 16.504 | 60.0396 | 23.54 | 53.9944 | 17.1996 | 60.0133 | 23.54 | 53.998 | 12.8356 | 60.0234 | 19.13
54.0029 | 37.4465 | 60.0214 | 43.77 | 53.9987 | 49.8305 | 60.0007 | 56 | 54.0304 | 16.4923 | 59.9691 | 25.54 | 54.0094 | 30.8518 | 60.0253 | 37.77 | 54.0115 | 26.7626 | 60.0248 | 35.77 | 54.0249 | 16.3809 | 59.9819 | 23.54 | 54.0051 | 13.656 | 60.0442 | 23.54 | 53.9963 | 16.506 | 60.0396 | 23.54 | 54.0027 | 17.1996 | 60.0133 | 23.54 | 54.0063 | 12.8356 | 60.0234 | 19.13
54.0112 | 37.4472 | 60.021 | 43.77 | 54.007 | 49.8305 | 60.0007 | 56 | 54.0387 | 16.4941 | 59.9691 | 25.54 | 54.0177 | 30.8518 | 60.0253 | 37.77 | 54.0198 | 26.7626 | 60.0248 | 35.77 | 54.0332 | 16.3809 | 59.9819 | 23.54 | 54.0134 | 13.656 | 60.0442 | 23.54 | 54.0046 | 16.506 | 60.0396 | 23.54 | 54.011 | 17.1996 | 60.0133 | 23.54 | 54.0146 | 12.8356 | 60.0234 | 19.13
54.0196 | 37.4472 | 60.021 | 43.77 | 54.0153 | 49.8305 | 60.0007 | 56 | 54.0471 | 16.4941 | 59.9691 | 25.54 | 54.026 | 30.9683 | 60.0253 | 37.77 | 54.0281 | 26.7643 | 60.0248 | 35.77 | 54.0415 | 16.3809 | 59.9819 | 23.54 | 54.0217 | 13.656 | 60.0442 | 23.54 | 54.0129 | 16.5033 | 60.0396 | 23.54 | 54.0193 | 17.1996 | 60.0133 | 23.54 | 54.0229 | 12.8356 | 60.0234 | 19.13
54.0279 | 37.4475 | 60.021 | 43.77 | 54.0236 | 49.8305 | 60.0007 | 56 | 54.0554 | 16.4943 | 59.9691 | 25.54 | 54.0344 | 30.9683 | 60.0253 | 37.77 | 54.0364 | 26.7643 | 60.0248 | 35.77 | 54.0498 | 16.3809 | 59.9819 | 23.54 | 54.03 | 13.656 | 60.0442 | 23.54 | 54.0212 | 16.5033 | 60.0396 | 23.54 | 54.0276 | 17.1945 | 60.0133 | 23.54 | 54.0312 | 12.8356 | 60.0234 | 19.13
54.0362 | 37.4475 | 60.021 | 43.77 | 54.032 | 49.8305 | 60.0007 | 56 | 54.0637 | 16.4943 | 59.9691 | 25.54 | 54.0427 | 30.9683 | 60.0253 | 37.77 | 54.0447 | 26.7643 | 60.0248 | 35.77 | 54.0583 | 16.3809 | 59.9819 | 23.54 | 54.0386 | 13.656 | 60.0442 | 23.54 | 54.0295 | 16.5065 | 60.0396 | 23.54 | 54.0359 | 17.1945 | 60.0133 | 23.54 | 54.0396 | 12.8356 | 60.0234 | 19.13
54.0446 | 37.4475 | 60.021 | 43.77 | 54.0403 | 49.8305 | 60.0007 | 56 | 54.072 | 16.551 | 59.9691 | 25.54 | 54.051 | 30.9683 | 60.0253 | 37.77 | 54.053 | 26.7643 | 60.0248 | 35.77 | 54.0667 | 16.3809 | 59.9819 | 23.54 | 54.0469 | 13.656 | 60.0442 | 23.54 | 54.0378 | 16.5065 | 60.0396 | 23.54 | 54.0442 | 17.1945 | 60.0133 | 23.54 | 54.0479 | 12.8356 | 60.0234 | 19.13
54.0529 | 37.4475 | 60.021 | 43.77 | 54.0486 | 49.8305 | 60.0007 | 56 | 54.0804 | 16.551 | 59.9691 | 25.54 | 54.0593 | 30.9683 | 60.0253 | 37.77 | 54.0613 | 26.7643 | 60.0248 | 35.77 | 54.075 | 16.3809 | 59.9819 | 23.54 | 54.0552 | 13.656 | 60.0442 | 23.54 | 54.0461 | 16.5065 | 60.0424 | 23.54 | 54.0527 | 17.1945 | 60.0133 | 23.54 | 54.0566 | 12.8356 | 60.0234 | 19.13
54.0612 | 37.5593 | 60.021 | 43.77 | 54.0569 | 49.8305 | 60.0007 | 56 | 54.0887 | 16.5511 | 59.9691 | 25.54 | 54.0677 | 30.9683 | 60.0253 | 37.77 | 54.0696 | 26.7643 | 60.0248 | 35.77 | 54.0833 | 16.3809 | 59.9819 | 23.54 | 54.0635 | 13.656 | 60.0442 | 23.54 | 54.0544 | 16.5065 | 60.0424 | 23.54 | 54.061 | 17.1958 | 60.0133 | 23.54 | 54.0649 | 12.8375 | 60.0234 | 19.13
54.0695 | 37.5593 | 60.021 | 43.77 | 54.0653 | 49.8305 | 60.0007 | 56 | 54.097 | 16.5511 | 59.9691 | 25.54 | 54.076 | 30.9683 | 60.0257 | 37.77 | 54.0781 | 26.7643 | 60.0248 | 35.77 | 54.0916 | 16.3809 | 59.9819 | 23.54 | 54.0718 | 13.7164 | 60.0442 | 23.54 | 54.063 | 16.5065 | 60.0424 | 23.54 | 54.0693 | 17.1958 | 60.0133 | 23.54 | 54.0732 | 12.8375 | 60.0234 | 19.13
54.0779 | 37.5577 | 60.021 | 43.77 | 54.0736 | 49.8305 | 60.0007 | 56 | 54.1055 | 16.5673 | 59.9691 | 25.54 | 54.0844 | 30.9683 | 60.0257 | 37.77 | 54.0864 | 26.7643 | 60.0248 | 35.77 | 54.0999 | 16.3809 | 59.9819 | 23.54 | 54.0801 | 13.7164 | 60.0442 | 23.54 | 54.0713 | 16.5065 | 60.0424 | 23.54 | 54.0776 | 17.1977 | 60.0133 | 23.54 | 54.0815 | 12.8375 | 60.0235 | 19.13
54.0862 | 37.5577 | 60.021 | 43.77 | 54.082 | 49.8305 | 60.0007 | 56 | 54.1138 | 16.5673 | 59.9691 | 25.54 | 54.0927 | 30.9683 | 60.0257 | 37.77 | 54.0947 | 26.7643 | 60.0248 | 35.77 | 54.1082 | 16.3809 | 59.9819 | 23.54 | 54.0884 | 13.7164 | 60.0442 | 23.54 | 54.0796 | 16.5065 | 60.0424 | 23.54 | 54.0859 | 17.1977 | 60.0133 | 23.54 | 54.0898 | 12.8375 | 60.0235 | 19.13
54.0945 | 37.5713 | 60.021 | 43.77 | 54.0903 | 49.8305 | 60.0007 | 56 | 54.1221 | 16.5759 | 59.9703 | 25.54 | 54.101 | 30.9683 | 60.0257 | 37.77 | 54.103 | 26.7643 | 60.0248 | 35.77 | 54.1167 | 16.3821 | 59.9819 | 23.54 | 54.0967 | 13.7164 | 60.0442 | 23.54 | 54.0879 | 16.5065 | 60.0424 | 23.54 | 54.0942 | 17.1977 | 60.0133 | 23.54 | 54.0981 | 12.8375 | 60.0235 | 19.13
54.1029 | 37.5713 | 60.021 | 43.77 | 54.0986 | 49.8305 | 60.0023 | 56 | 54.1305 | 16.5759 | 59.9703 | 25.54 | 54.1094 | 30.9683 | 60.0257 | 37.77 | 54.1113 | 26.7643 | 60.0248 | 35.77 | 54.125 | 16.3821 | 59.9819 | 23.54 | 54.105 | 13.7164 | 60.0442 | 23.54 | 54.0962 | 16.5034 | 60.0424 | 23.54 | 54.1025 | 17.1977 | 60.0133 | 23.54 | 54.1064 | 12.8375 | 60.0235 | 19.13
54.1112 | 37.5716 | 60.021 | 43.77 | 54.107 | 49.8305 | 60.0023 | 56 | 54.1388 | 16.5842 | 59.9703 | 25.54 | 54.1177 | 30.9683 | 60.0257 | 37.77 | 54.1196 | 26.7643 | 60.0248 | 35.77 | 54.1333 | 16.384 | 59.9819 | 23.54 | 54.1135 | 13.7164 | 60.0442 | 23.54 | 54.1045 | 16.5034 | 60.0424 | 23.54 | 54.1108 | 17.1977 | 60.0133 | 23.54 | 54.1147 | 12.838 | 60.0235 | 19.13
54.1195 | 37.5716 | 60.021 | 43.77 | 54.1153 | 49.8305 | 60.0023 | 56 | 54.1471 | 16.5842 | 59.9703 | 25.54 | 54.126 | 30.9683 | 60.0257 | 37.77 | 54.1279 | 26.7631 | 60.0248 | 35.77 | 54.1416 | 16.384 | 59.9819 | 23.54 | 54.1218 | 13.7164 | 60.0442 | 23.54 | 54.1128 | 16.5007 | 60.0424 | 23.54 | 54.1194 | 17.1977 | 60.0133 | 23.54 | 54.123 | 12.838 | 60.0235 | 19.13
54.1279 | 37.5477 | 60.021 | 43.77 | 54.1237 | 49.8305 | 60.0023 | 56 | 54.1554 | 16.5842 | 59.9703 | 25.54 | 54.1343 | 30.9683 | 60.0257 | 37.77 | 54.1362 | 26.7631 | 60.0248 | 35.77 | 54.1499 | 16.3845 | 59.9819 | 23.54 | 54.1301 | 13.7164 | 60.0442 | 23.54 | 54.1211 | 16.5007 | 60.0424 | 23.54 | 54.1277 | 17.2003 | 60.0149 | 23.54 | 54.1313 | 12.838 | 60.0235 | 19.13
54.1362 | 37.5477 | 60.021 | 43.77 | 54.132 | 49.8305 | 60.0023 | 56 | 54.1638 | 16.5842 | 59.9703 | 25.54 | 54.1427 | 30.9683 | 60.0257 | 37.77 | 54.1445 | 26.7631 | 60.0248 | 35.77 | 54.1582 | 16.3845 | 59.9819 | 23.54 | 54.1384 | 13.7164 | 60.0442 | 23.54 | 54.1294 | 16.5007 | 60.0424 | 23.54 | 54.136 | 17.2003 | 60.0149 | 23.54 | 54.1396 | 12.838 | 60.0235 | 19.13
54.1445 | 37.5496 | 60.021 | 43.77 | 54.1403 | 49.8305 | 60.0023 | 56 | 54.1721 | 16.5917 | 59.9703 | 25.54 | 54.151 | 30.9683 | 60.0257 | 37.77 | 54.1531 | 26.7631 | 60.0248 | 35.77 | 54.1665 | 16.3845 | 59.9819 | 23.54 | 54.1467 | 13.7164 | 60.0442 | 23.54 | 54.1379 | 16.5007 | 60.0424 | 23.54 | 54.1443 | 17.2003 | 60.0149 | 23.54 | 54.1479 | 12.838 | 60.0235 | 19.13
54.1528 | 37.5496 | 60.021 | 43.77 | 54.1486 | 49.8172 | 60.0023 | 56 | 54.1804 | 16.5917 | 59.9703 | 25.54 | 54.1593 | 30.9683 | 60.0257 | 37.77 | 54.1614 | 26.7595 | 60.0248 | 35.77 | 54.175 | 16.3845 | 59.9819 | 23.54 | 54.155 | 13.7164 | 60.0442 | 23.54 | 54.1462 | 16.5007 | 60.0424 | 23.54 | 54.1526 | 17.2003 | 60.0149 | 23.54 | 54.1562 | 12.838 | 60.0235 | 19.13
54.1612 | 37.5496 | 60.021 | 43.77 | 54.157 | 49.8172 | 60.0023 | 56 | 54.1888 | 16.5917 | 59.9703 | 25.54 | 54.1676 | 30.9683 | 60.0257 | 37.77 | 54.1697 | 26.7595 | 60.0248 | 35.77 | 54.1833 | 16.3845 | 59.9819 | 23.54 | 54.1633 | 13.7164 | 60.0442 | 23.54 | 54.1545 | 16.5007 | 60.0424 | 23.54 | 54.1609 | 17.2003 | 60.0149 | 23.54 | 54.1646 | 12.8432 | 60.0235 | 19.13
54.1695 | 37.5496 | 60.021 | 43.77 | 54.1653 | 49.8172 | 60.0023 | 56 | 54.1971 | 16.5917 | 59.9703 | 25.54 | 54.176 | 30.9683 | 60.0257 | 37.77 | 54.178 | 26.7595 | 60.0248 | 35.77 | 54.1917 | 16.3845 | 59.9819 | 23.54 | 54.1716 | 13.7164 | 60.0442 | 23.54 | 54.1628 | 16.4929 | 60.0424 | 23.54 | 54.1692 | 17.2003 | 60.0149 | 23.54 | 54.1729 | 12.8432 | 60.0235 | 19.13
54.1778 | 37.5496 | 60.021 | 43.77 | 54.1736 | 49.8172 | 60.0023 | 56 | 54.2054 | 16.5917 | 59.9703 | 25.54 | 54.1843 | 30.9683 | 60.0257 | 37.77 | 54.1863 | 26.7595 | 60.0248 | 35.77 | 54.2 | 16.3845 | 59.9819 | 23.54 | 54.1799 | 13.7164 | 60.0442 | 23.54 | 54.1711 | 16.4929 | 60.0424 | 23.54 | 54.1775 | 17.2003 | 60.0149 | 23.54 | 54.1812 | 12.8432 | 60.0235 | 19.13
54.1862 | 37.5496 | 60.021 | 43.77 | 54.1819 | 49.8172 | 60.0023 | 56 | 54.2139 | 16.5917 | 59.9703 | 25.54 | 54.1926 | 30.9683 | 60.0257 | 37.77 | 54.1946 | 26.7595 | 60.0248 | 35.77 | 54.2083 | 16.3845 | 59.9819 | 23.54 | 54.1885 | 13.7164 | 60.0442 | 23.54 | 54.1794 | 16.5534 | 60.0424 | 23.54 | 54.186 | 17.2003 | 60.0149 | 23.54 | 54.1895 | 12.8432 | 60.0235 | 19.13
54.1945 | 37.5491 | 60.021 | 43.77 | 54.1903 | 49.8172 | 60.0023 | 56 | 54.2222 | 16.5917 | 59.9703 | 25.54 | 54.2009 | 30.9683 | 60.0257 | 37.77 | 54.2029 | 26.7595 | 60.0248 | 35.77 | 54.2166 | 16.3845 | 59.9819 | 23.54 | 54.1968 | 13.7164 | 60.0442 | 23.54 | 54.1877 | 16.5534 | 60.0424 | 23.54 | 54.1943 | 17.2003 | 60.0149 | 23.54 | 54.1982 | 12.8433 | 60.0235 | 19.13
54.2028 | 37.5491 | 60.021 | 43.77 | 54.1986 | 49.8172 | 60.0023 | 56 | 54.2305 | 16.5917 | 59.9703 | 25.54 | 54.2094 | 30.9683 | 60.0257 | 37.77 | 54.2112 | 26.7595 | 60.0257 | 35.77 | 54.2249 | 16.3845 | 59.9819 | 23.54 | 54.2051 | 13.7164 | 60.0446 | 23.54 | 54.196 | 16.5534 | 60.0424 | 23.54 | 54.2026 | 17.2003 | 60.0149 | 23.54 | 54.2065 | 12.8433 | 60.0235 | 19.13
54.2112 | 37.5482 | 60.0205 | 43.77 | 54.207 | 49.8172 | 60.0023 | 56 | 54.2388 | 16.6024 | 59.9703 | 25.54 | 54.2177 | 30.9683 | 60.0257 | 37.77 | 54.2197 | 26.7595 | 60.0257 | 35.77 | 54.2334 | 16.3845 | 59.9819 | 23.54 | 54.2134 | 13.7164 | 60.0446 | 23.54 | 54.2043 | 16.5534 | 60.0424 | 23.54 | 54.2109 | 17.2003 | 60.0149 | 23.54 | 54.2148 | 12.8433 | 60.0235 | 19.13
54.2195 | 37.5482 | 60.0205 | 43.77 | 54.2153 | 49.8172 | 60.0023 | 56 | 54.2472 | 16.6024 | 59.9703 | 25.54 | 54.226 | 30.9683 | 60.0257 | 37.77 | 54.228 | 26.766 | 60.0257 | 35.77 | 54.2417 | 16.3845 | 59.9819 | 23.54 | 54.2217 | 13.7182 | 60.0446 | 23.54 | 54.2126 | 16.5467 | 60.0424 | 23.54 | 54.2192 | 17.2003 | 60.0149 | 23.54 | 54.2231 | 12.8433 | 60.0235 | 19.13
54.2278 | 37.5471 | 60.0205 | 43.77 | 54.2236 | 49.8172 | 60.0023 | 56 | 54.2555 | 16.6024 | 59.9703 | 25.54 | 54.2343 | 30.9683 | 60.0257 | 37.77 | 54.2363 | 26.766 | 60.0257 | 35.77 | 54.25 | 16.3845 | 59.9819 | 23.54 | 54.23 | 13.7182 | 60.0446 | 23.54 | 54.2212 | 16.5467 | 60.0424 | 23.54 | 54.2275 | 17.2003 | 60.0149 | 23.54 | 54.2314 | 12.8433 | 60.0235 | 19.13
54.2361 | 37.5471 | 60.0205 | 43.77 | 54.2319 | 49.8172 | 60.0023 | 56 | 54.2638 | 16.6024 | 59.9703 | 25.54 | 54.2427 | 30.9683 | 60.0257 | 37.77 | 54.2446 | 26.766 | 60.0257 | 35.77 | 54.2583 | 16.3845 | 59.9819 | 23.54 | 54.2383 | 13.7197 | 60.0446 | 23.54 | 54.2295 | 16.5467 | 60.0424 | 23.54 | 54.2358 | 17.2003 | 60.0149 | 23.54 | 54.2397 | 12.8433 | 60.0235 | 19.13
54.2445 | 37.4825 | 60.0205 | 43.77 | 54.2403 | 49.8172 | 60.0023 | 56 | 54.2722 | 16.6024 | 59.9703 | 25.54 | 54.251 | 30.9683 | 60.0257 | 37.77 | 54.2529 | 26.766 | 60.0257 | 35.77 | 54.2666 | 16.3845 | 59.9819 | 23.54 | 54.2466 | 13.7197 | 60.0446 | 23.54 | 54.2378 | 16.5467 | 60.0424 | 23.54 | 54.2441 | 17.1979 | 60.0149 | 23.54 | 54.248 | 12.8433 | 60.0235 | 19.13
54.2528 | 37.4825 | 60.0205 | 43.77 | 54.2487 | 49.8172 | 60.0023 | 56 | 54.2805 | 16.6024 | 59.9703 | 25.54 | 54.2593 | 30.9683 | 60.0257 | 37.77 | 54.2612 | 26.766 | 60.0257 | 35.77 | 54.2749 | 16.3845 | 59.9819 | 23.54 | 54.2549 | 13.7197 | 60.0446 | 23.54 | 54.2461 | 16.5467 | 60.0441 | 23.54 | 54.2527 | 17.1979 | 60.0149 | 23.54 | 54.2563 | 12.8433 | 60.0235 | 19.13
54.2611 | 37.4829 | 60.0205 | 43.77 | 54.257 | 49.8172 | 60.0023 | 56 | 54.2888 | 16.6119 | 59.9703 | 25.54 | 54.2676 | 30.9683 | 60.0257 | 37.77 | 54.2695 | 26.766 | 60.0257 | 35.77 | 54.2832 | 16.3857 | 59.9819 | 23.54 | 54.2634 | 13.7197 | 60.0446 | 23.54 | 54.2544 | 16.5467 | 60.0441 | 23.54 | 54.261 | 17.1979 | 60.0149 | 23.54 | 54.2646 | 12.8433 | 60.0235 | 19.13
54.2695 | 37.4829 | 60.0205 | 43.77 | 54.2653 | 49.8172 | 60.0023 | 56 | 54.2972 | 16.6119 | 59.9703 | 25.54 | 54.2759 | 30.9683 | 60.0257 | 37.77 | 54.2778 | 26.766 | 60.0257 | 35.77 | 54.2917 | 16.3857 | 59.9819 | 23.54 | 54.2717 | 13.7221 | 60.0446 | 23.54 | 54.2627 | 16.5467 | 60.0441 | 23.54 | 54.2693 | 17.1979 | 60.0149 | 23.54 | 54.2729 | 12.8433 | 60.0235 | 19.13
54.2778 | 37.4831 | 60.0205 | 43.77 | 54.2736 | 49.8172 | 60.0023 | 56 | 54.3055 | 16.6119 | 59.9703 | 25.54 | 54.2843 | 30.9683 | 60.0257 | 37.77 | 54.2864 | 26.766 | 60.0257 | 35.77 | 54.3 | 16.3857 | 59.9827 | 23.54 | 54.28 | 13.7221 | 60.0446 | 23.54 | 54.271 | 16.5467 | 60.0441 | 23.54 | 54.2776 | 17.1979 | 60.0149 | 23.54 | 54.2812 | 12.8433 | 60.0243 | 19.13
54.2861 | 37.4831 | 60.0205 | 43.77 | 54.282 | 49.8172 | 60.0023 | 56 | 54.3138 | 16.6119 | 59.9703 | 25.54 | 54.2926 | 30.9683 | 60.0257 | 37.77 | 54.2947 | 26.766 | 60.0257 | 35.77 | 54.3083 | 16.3857 | 59.9827 | 23.54 | 54.2883 | 13.7221 | 60.0446 | 23.54 | 54.2793 | 16.5467 | 60.0441 | 23.54 | 54.2859 | 17.1979 | 60.0149 | 23.54 | 54.2896 | 12.8433 | 60.0243 | 19.13
54.2945 | 37.4837 | 60.0205 | 43.77 | 54.2903 | 49.8172 | 60.0023 | 56 | 54.3221 | 16.6157 | 59.9721 | 25.54 | 54.3009 | 30.9683 | 60.0257 | 37.77 | 54.303 | 26.766 | 60.0257 | 35.77 | 54.3167 | 16.3857 | 59.9827 | 23.54 | 54.2966 | 13.7221 | 60.0446 | 23.54 | 54.2876 | 16.5467 | 60.0441 | 23.54 | 54.2942 | 17.1979 | 60.0149 | 23.54 | 54.2979 | 12.8482 | 60.0243 | 19.13
54.3028 | 37.4837 | 60.0205 | 43.77 | 54.2986 | 49.8172 | 60.0032 | 56 | 54.3306 | 16.6157 | 59.9721 | 25.54 | 54.3092 | 30.9683 | 60.0257 | 37.77 | 54.3113 | 26.7043 | 60.0257 | 35.77 | 54.325 | 16.3857 | 59.9827 | 23.54 | 54.3049 | 13.7221 | 60.0446 | 23.54 | 54.2961 | 16.5467 | 60.0441 | 23.54 | 54.3025 | 17.1979 | 60.0149 | 23.54 | 54.3062 | 12.8482 | 60.0243 | 19.13
54.3111 | 37.4837 | 60.0205 | 43.77 | 54.3069 | 49.8172 | 60.0032 | 56 | 54.3389 | 16.6157 | 59.9721 | 25.54 | 54.3176 | 30.9683 | 60.0257 | 37.77 | 54.3196 | 26.7043 | 60.0257 | 35.77 | 54.3333 | 16.3857 | 59.9827 | 23.54 | 54.3132 | 13.7221 | 60.0446 | 23.54 | 54.3044 | 16.5467 | 60.0441 | 23.54 | 54.3108 | 17.1979 | 60.0149 | 23.54 | 54.3145 | 12.8482 | 60.0243 | 19.13
54.3195 | 37.4837 | 60.0205 | 43.77 | 54.3153 | 49.8172 | 60.0032 | 56 | 54.3472 | 16.6157 | 59.9721 | 25.54 | 54.3259 | 30.9683 | 60.0257 | 37.77 | 54.3279 | 26.7043 | 60.0257 | 35.77 | 54.3416 | 16.3857 | 59.9827 | 23.54 | 54.3215 | 13.7221 | 60.0446 | 23.54 | 54.3127 | 16.5467 | 60.0441 | 23.54 | 54.3193 | 17.1979 | 60.0149 | 23.54 | 54.3228 | 12.8482 | 60.0243 | 19.13
54.3278 | 37.4838 | 60.0205 | 43.77 | 54.3236 | 49.8172 | 60.0032 | 56 | 54.3556 | 16.6157 | 59.9721 | 25.54 | 54.3342 | 30.9683 | 60.0257 | 37.77 | 54.3362 | 26.7043 | 60.0257 | 35.77 | 54.3501 | 16.3876 | 59.9827 | 23.54 | 54.3298 | 13.7221 | 60.0446 | 23.54 | 54.321 | 16.5467 | 60.0441 | 23.54 | 54.3276 | 17.1979 | 60.0156 | 23.54 | 54.3315 | 12.8482 | 60.0243 | 19.13
54.3361 | 37.4838 | 60.0205 | 43.77 | 54.332 | 49.8172 | 60.0032 | 56 | 54.3639 | 16.6157 | 59.9721 | 25.54 | 54.3425 | 30.9683 | 60.0257 | 37.77 | 54.3445 | 26.708 | 60.0257 | 35.77 | 54.3584 | 16.3876 | 59.9827 | 23.54 | 54.3384 | 13.7221 | 60.0446 | 23.54 | 54.3293 | 16.5467 | 60.0441 | 23.54 | 54.3359 | 17.1979 | 60.0156 | 23.54 | 54.3398 | 12.8482 | 60.0243 | 19.13
54.3445 | 37.5579 | 60.0205 | 43.77 | 54.3403 | 49.8172 | 60.0032 | 56 | 54.3722 | 16.624 | 59.9721 | 25.54 | 54.351 | 30.9683 | 60.0257 | 37.77 | 54.3528 | 26.708 | 60.0257 | 35.77 | 54.3667 | 16.3876 | 59.9827 | 23.54 | 54.3467 | 13.7221 | 60.0446 | 23.54 | 54.3376 | 16.5467 | 60.0441 | 23.54 | 54.3442 | 17.1979 | 60.0156 | 23.54 | 54.3481 | 12.8497 | 60.0243 | 19.13
54.3528 | 37.5579 | 60.0205 | 43.77 | 54.3486 | 49.8172 | 60.0032 | 56 | 54.3806 | 16.624 | 59.9721 | 25.54 | 54.3593 | 30.9683 | 60.0257 | 37.77 | 54.3613 | 26.708 | 60.0257 | 35.77 | 54.375 | 16.3876 | 59.9827 | 23.54 | 54.355 | 13.7221 | 60.0446 | 23.54 | 54.3459 | 16.6067 | 60.0441 | 23.54 | 54.3525 | 17.1979 | 60.0156 | 23.54 | 54.3564 | 12.8497 | 60.0243 | 19.13
54.3611 | 37.558 | 60.0205 | 43.77 | 54.3569 | 49.8172 | 60.0032 | 56 | 54.3889 | 16.624 | 59.9721 | 25.54 | 54.3676 | 30.9683 | 60.0257 | 37.77 | 54.3696 | 26.708 | 60.0257 | 35.77 | 54.3833 | 16.388 | 59.9827 | 23.54 | 54.3633 | 13.7221 | 60.0446 | 23.54 | 54.3542 | 16.6067 | 60.0441 | 23.54 | 54.3608 | 17.1979 | 60.0156 | 23.54 | 54.3647 | 12.8497 | 60.0243 | 19.13
54.3694 | 37.558 | 60.0205 | 43.77 | 54.3653 | 49.8146 | 60.0032 | 56 | 54.3972 | 16.624 | 59.9721 | 25.54 | 54.3759 | 30.9683 | 60.0257 | 37.77 | 54.3779 | 26.708 | 60.0257 | 35.77 | 54.3916 | 16.388 | 59.9827 | 23.54 | 54.3716 | 13.723 | 60.0446 | 23.54 | 54.3625 | 16.6067 | 60.0441 | 23.54 | 54.3691 | 17.1979 | 60.0156 | 23.54 | 54.373 | 12.8497 | 60.0243 | 19.13
54.3778 | 37.5584 | 60.0205 | 43.77 | 54.3736 | 49.8146 | 60.0032 | 56 | 54.4055 | 16.6257 | 59.9721 | 25.54 | 54.3843 | 30.9683 | 60.0257 | 37.77 | 54.3862 | 26.708 | 60.0257 | 35.77 | 54.3999 | 16.388 | 59.9827 | 23.54 | 54.3799 | 13.723 | 60.0446 | 23.54 | 54.3711 | 16.6067 | 60.0441 | 23.54 | 54.3774 | 17.197 | 60.0156 | 23.54 | 54.3813 | 12.8497 | 60.0243 | 19.13
54.3861 | 37.5584 | 60.0205 | 43.77 | 54.382 | 49.8146 | 60.0032 | 56 | 54.4139 | 16.6257 | 59.9721 | 25.54 | 54.3926 | 30.9683 | 60.0257 | 37.77 | 54.3945 | 26.7149 | 60.0257 | 35.77 | 54.4084 | 16.388 | 59.9827 | 23.54 | 54.3882 | 13.723 | 60.0446 | 23.54 | 54.3794 | 16.6138 | 60.0441 | 23.54 | 54.386 | 17.197 | 60.0156 | 23.54 | 54.3896 | 12.8497 | 60.0243 | 19.13
54.3944 | 37.5602 | 60.0205 | 43.77 | 54.3903 | 49.8146 | 60.0032 | 56 | 54.4222 | 16.6257 | 59.9721 | 25.54 | 54.4009 | 30.9683 | 60.0257 | 37.77 | 54.4028 | 26.7149 | 60.0257 | 35.77 | 54.4167 | 16.388 | 59.9827 | 23.54 | 54.3965 | 13.723 | 60.0446 | 23.54 | 54.3877 | 16.6138 | 60.0441 | 23.54 | 54.3943 | 17.197 | 60.0156 | 23.54 | 54.3979 | 12.8497 | 60.0243 | 19.13
54.4028 | 37.5602 | 60.0205 | 43.77 | 54.3986 | 49.8146 | 60.0032 | 56 | 54.4305 | 16.6257 | 59.9721 | 25.54 | 54.4092 | 30.9683 | 60.0257 | 37.77 | 54.4111 | 26.7149 | 60.0261 | 35.77 | 54.425 | 16.388 | 59.9827 | 23.54 | 54.4048 | 13.7193 | 60.0453 | 23.54 | 54.396 | 16.6165 | 60.0441 | 23.54 | 54.4026 | 17.197 | 60.0156 | 23.54 | 54.4062 | 12.8497 | 60.0243 | 19.13
54.4111 | 37.5602 | 60.0205 | 43.77 | 54.407 | 49.8146 | 60.0032 | 56 | 54.439 | 16.6343 | 59.9721 | 25.54 | 54.4176 | 30.9683 | 60.0257 | 37.77 | 54.4194 | 26.7149 | 60.0261 | 35.77 | 54.4333 | 16.388 | 59.9827 | 23.54 | 54.4131 | 13.7193 | 60.0453 | 23.54 | 54.4043 | 16.6165 | 60.0441 | 23.54 | 54.4109 | 17.2503 | 60.0156 | 23.54 | 54.4146 | 12.8555 | 60.0243 | 19.13
54.4194 | 37.5602 | 60.0205 | 43.77 | 54.4153 | 49.8146 | 60.0032 | 56 | 54.4473 | 16.6343 | 59.9721 | 25.54 | 54.4259 | 30.9807 | 60.0257 | 37.77 | 54.428 | 26.7149 | 60.0261 | 35.77 | 54.4417 | 16.388 | 59.9827 | 23.54 | 54.4216 | 13.7208 | 60.0453 | 23.54 | 54.4126 | 16.6165 | 60.0441 | 23.54 | 54.4192 | 17.2503 | 60.0156 | 23.54 | 54.4229 | 12.8555 | 60.0243 | 19.13
54.4278 | 37.5603 | 60.0205 | 43.77 | 54.4236 | 49.8146 | 60.0032 | 56 | 54.4556 | 16.6343 | 59.9721 | 25.54 | 54.4342 | 30.9807 | 60.0257 | 37.77 | 54.4363 | 26.7149 | 60.0261 | 35.77 | 54.45 | 16.388 | 59.9827 | 23.54 | 54.4299 | 13.7208 | 60.0453 | 23.54 | 54.4209 | 16.6165 | 60.0441 | 23.54 | 54.4275 | 17.2503 | 60.0156 | 23.54 | 54.4312 | 12.8555 | 60.0243 | 19.13
54.4361 | 37.5603 | 60.0205 | 43.77 | 54.4319 | 49.8436 | 60.0032 | 56 | 54.464 | 16.6343 | 59.9721 | 25.54 | 54.4425 | 30.9807 | 60.0257 | 37.77 | 54.4446 | 26.7149 | 60.0261 | 35.77 | 54.4583 | 16.388 | 59.9827 | 23.54 | 54.4382 | 13.7208 | 60.0453 | 23.54 | 54.4292 | 16.6165 | 60.0441 | 23.54 | 54.4358 | 17.2503 | 60.0156 | 23.54 | 54.4395 | 12.8555 | 60.0243 | 19.13
54.4444 | 37.5602 | 60.0205 | 43.77 | 54.4403 | 49.8436 | 60.0032 | 56 | 54.4723 | 16.6427 | 59.9721 | 25.54 | 54.4508 | 30.9807 | 60.0257 | 37.77 | 54.4529 | 26.7149 | 60.0261 | 35.77 | 54.4668 | 16.388 | 59.9827 | 23.54 | 54.4465 | 13.7208 | 60.0453 | 23.54 | 54.4375 | 16.6165 | 60.0441 | 23.54 | 54.4441 | 17.2503 | 60.0156 | 23.54 | 54.4478 | 12.8555 | 60.0243 | 19.13
54.4527 | 37.5602 | 60.0205 | 43.77 | 54.4486 | 49.8436 | 60.0032 | 56 | 54.4806 | 16.6427 | 59.9721 | 25.54 | 54.4592 | 30.9807 | 60.0257 | 37.77 | 54.4612 | 26.7149 | 60.0261 | 35.77 | 54.4751 | 16.388 | 59.9827 | 23.54 | 54.4548 | 13.7208 | 60.0453 | 23.54 | 54.446 | 16.6165 | 60.0433 | 23.54 | 54.4526 | 17.2503 | 60.0156 | 23.54 | 54.4561 | 12.8555 | 60.0243 | 19.13
54.4611 | 37.5593 | 60.0205 | 43.77 | 54.457 | 49.8436 | 60.0032 | 56 | 54.4889 | 16.6522 | 59.9721 | 25.54 | 54.4675 | 30.9807 | 60.0257 | 37.77 | 54.4695 | 26.7149 | 60.0261 | 35.77 | 54.4834 | 16.388 | 59.9827 | 23.54 | 54.4631 | 13.7208 | 60.0453 | 23.54 | 54.4543 | 16.6165 | 60.0433 | 23.54 | 54.4609 | 17.2503 | 60.0156 | 23.54 | 54.4644 | 12.8555 | 60.0243 | 19.13
54.4694 | 37.5593 | 60.0205 | 43.77 | 54.4653 | 49.8436 | 60.0032 | 56 | 54.4973 | 16.6522 | 59.9721 | 25.54 | 54.4758 | 30.9807 | 60.0261 | 37.77 | 54.4778 | 26.5392 | 60.0261 | 35.77 | 54.4917 | 16.388 | 59.9827 | 23.54 | 54.4714 | 13.7208 | 60.0453 | 23.54 | 54.4626 | 16.6165 | 60.0433 | 23.54 | 54.4692 | 17.2503 | 60.0156 | 23.54 | 54.4731 | 12.8555 | 60.0243 | 19.13
54.4777 | 37.5577 | 60.0205 | 43.77 | 54.4736 | 49.8436 | 60.0032 | 56 | 54.5056 | 16.6522 | 59.9721 | 25.54 | 54.4841 | 30.9807 | 60.0261 | 37.77 | 54.4861 | 26.5392 | 60.0261 | 35.77 | 54.5 | 16.388 | 59.9834 | 23.54 | 54.4797 | 13.7208 | 60.0453 | 23.54 | 54.4709 | 16.6165 | 60.0433 | 23.54 | 54.4775 | 17.2537 | 60.0156 | 23.54 | 54.4814 | 12.856 | 60.0254 | 19.13
54.4861 | 37.5577 | 60.0205 | 43.77 | 54.4819 | 49.8436 | 60.0032 | 56 | 54.5139 | 16.6522 | 59.9721 | 25.54 | 54.4926 | 30.9924 | 60.0261 | 37.77 | 54.4944 | 26.5392 | 60.0261 | 35.77 | 54.5083 | 16.388 | 59.9834 | 23.54 | 54.488 | 13.7182 | 60.0453 | 23.54 | 54.4792 | 16.6165 | 60.0433 | 23.54 | 54.4858 | 17.2537 | 60.0156 | 23.54 | 54.4897 | 12.856 | 60.0254 | 19.13
54.4944 | 37.5577 | 60.0205 | 43.77 | 54.4903 | 49.8436 | 60.0032 | 56 | 54.5223 | 16.6522 | 59.9737 | 25.54 | 54.5009 | 30.9924 | 60.0261 | 37.77 | 54.5029 | 26.5392 | 60.0261 | 35.77 | 54.5166 | 16.3893 | 59.9834 | 23.54 | 54.4966 | 13.7182 | 60.0453 | 23.54 | 54.4875 | 16.6165 | 60.0433 | 23.54 | 54.4941 | 17.2537 | 60.0156 | 23.54 | 54.498 | 12.856 | 60.0254 | 19.13
54.5027 | 37.5577 | 60.0205 | 43.77 | 54.4986 | 49.8436 | 60.0032 | 56 | 54.5306 | 16.6522 | 59.9737 | 25.54 | 54.5092 | 30.9924 | 60.0261 | 37.77 | 54.5112 | 26.5392 | 60.0261 | 35.77 | 54.5251 | 16.3893 | 59.9834 | 23.54 | 54.5049 | 13.7182 | 60.0453 | 23.54 | 54.4958 | 16.6165 | 60.0433 | 23.54 | 54.5024 | 17.2537 | 60.0156 | 23.54 | 54.5063 | 12.856 | 60.0254 | 19.13
54.511 | 37.4928 | 60.0205 | 43.77 | 54.507 | 49.8436 | 60.0032 | 56 | 54.5389 | 16.6609 | 59.9737 | 25.54 | 54.5175 | 30.9924 | 60.0261 | 37.77 | 54.5195 | 26.5392 | 60.0261 | 35.77 | 54.5334 | 16.3893 | 59.9834 | 23.54 | 54.5132 | 13.7182 | 60.0453 | 23.54 | 54.5042 | 16.6165 | 60.0433 | 23.54 | 54.5107 | 17.2537 | 60.0156 | 23.54 | 54.5146 | 12.8612 | 60.0254 | 19.13
54.5194 | 37.4928 | 60.0205 | 43.77 | 54.5153 | 49.8436 | 60.0032 | 56 | 54.5474 | 16.6609 | 59.9737 | 25.54 | 54.5259 | 30.9924 | 60.0261 | 37.77 | 54.5278 | 26.5392 | 60.0261 | 35.77 | 54.5417 | 16.3893 | 59.9834 | 23.54 | 54.5215 | 13.7182 | 60.0453 | 23.54 | 54.5125 | 16.6142 | 60.0433 | 23.54 | 54.5193 | 17.2537 | 60.0156 | 23.54 | 54.5229 | 12.8612 | 60.0254 | 19.13
54.5277 | 37.4931 | 60.0205 | 43.77 | 54.5236 | 49.8436 | 60.0032 | 56 | 54.5557 | 16.6609 | 59.9737 | 25.54 | 54.5342 | 30.9924 | 60.0261 | 37.77 | 54.5361 | 26.5392 | 60.0261 | 35.77 | 54.55 | 16.3893 | 59.9834 | 23.54 | 54.5298 | 13.7182 | 60.0453 | 23.54 | 54.521 | 16.6142 | 60.0433 | 23.54 | 54.5276 | 17.2564 | 60.0164 | 23.54 | 54.5312 | 12.8612 | 60.0254 | 19.13
54.536 | 37.4931 | 60.0205 | 43.77 | 54.5319 | 49.8436 | 60.0032 | 56 | 54.564 | 16.6609 | 59.9737 | 25.54 | 54.5425 | 30.9924 | 60.0261 | 37.77 | 54.5444 | 26.5392 | 60.0261 | 35.77 | 54.5583 | 16.3893 | 59.9834 | 23.54 | 54.5381 | 13.7178 | 60.0453 | 23.54 | 54.5293 | 16.6117 | 60.0433 | 23.54 | 54.5359 | 17.2564 | 60.0164 | 23.54 | 54.5396 | 12.8612 | 60.0254 | 19.13
54.5444 | 37.4938 | 60.0205 | 43.77 | 54.5403 | 49.8436 | 60.0032 | 56 | 54.5723 | 16.6609 | 59.9737 | 25.54 | 54.5508 | 30.9924 | 60.0261 | 37.77 | 54.5527 | 26.5392 | 60.0261 | 35.77 | 54.5667 | 16.3893 | 59.9834 | 23.54 | 54.5464 | 13.7178 | 60.0453 | 23.54 | 54.5376 | 16.6117 | 60.0433 | 23.54 | 54.5442 | 17.2564 | 60.0164 | 23.54 | 54.5479 | 12.8612 | 60.0254 | 19.13
54.5527 | 37.4938 | 60.0205 | 43.77 | 54.5486 | 49.8436 | 60.0032 | 56 | 54.5807 | 16.6609 | 59.9737 | 25.54 | 54.5592 | 30.9924 | 60.0261 | 37.77 | 54.561 | 26.5392 | 60.0261 | 35.77 | 54.575 | 16.3893 | 59.9834 | 23.54 | 54.5547 | 13.7178 | 60.0453 | 23.54 | 54.5459 | 16.6083 | 60.0433 | 23.54 | 54.5525 | 17.2564 | 60.0164 | 23.54 | 54.5562 | 12.8612 | 60.0254 | 19.13
54.561 | 37.4943 | 60.0205 | 43.77 | 54.5569 | 49.8436 | 60.0032 | 56 | 54.589 | 16.6609 | 59.9737 | 25.54 | 54.5675 | 30.9924 | 60.0261 | 37.77 | 54.5696 | 26.5392 | 60.0261 | 35.77 | 54.5835 | 16.3893 | 59.9834 | 23.54 | 54.563 | 13.7178 | 60.0453 | 23.54 | 54.5542 | 16.6083 | 60.0433 | 23.54 | 54.5608 | 17.2564 | 60.0164 | 23.54 | 54.5645 | 12.8613 | 60.0254 | 19.13
54.5694 | 37.4943 | 60.0205 | 43.77 | 54.5653 | 49.8436 | 60.0032 | 56 | 54.5973 | 16.6609 | 59.9737 | 25.54 | 54.5758 | 30.9924 | 60.0261 | 37.77 | 54.5779 | 26.3378 | 60.0261 | 35.77 | 54.5918 | 16.3893 | 59.9834 | 23.54 | 54.5715 | 13.7196 | 60.0453 | 23.54 | 54.5625 | 16.6083 | 60.0433 | 23.54 | 54.5691 | 17.2564 | 60.0164 | 23.54 | 54.5728 | 12.8613 | 60.0254 | 19.13
54.5777 | 37.4941 | 60.0205 | 43.77 | 54.5736 | 49.8436 | 60.0032 | 56 | 54.6057 | 16.6609 | 59.9737 | 25.54 | 54.5841 | 30.9924 | 60.0261 | 37.77 | 54.5862 | 26.3378 | 60.0261 | 35.77 | 54.6001 | 16.3893 | 59.9834 | 23.54 | 54.5798 | 13.7196 | 60.0453 | 23.54 | 54.5708 | 16.6083 | 60.0433 | 23.54 | 54.5774 | 17.2564 | 60.0164 | 23.54 | 54.5811 | 12.8613 | 60.0254 | 19.13
54.586 | 37.4941 | 60.0205 | 43.77 | 54.582 | 49.8146 | 60.0032 | 56 | 54.614 | 16.6609 | 59.9737 | 25.54 | 54.5925 | 30.9924 | 60.0261 | 37.77 | 54.5945 | 26.3378 | 60.0261 | 35.77 | 54.6084 | 16.3893 | 59.9834 | 23.54 | 54.5881 | 13.7196 | 60.0453 | 23.54 | 54.5791 | 16.6083 | 60.0433 | 23.54 | 54.5859 | 17.2564 | 60.0164 | 23.54 | 54.5894 | 12.8613 | 60.0254 | 19.13
54.5944 | 37.5585 | 60.0205 | 43.77 | 54.5903 | 49.8146 | 60.0032 | 56 | 54.6223 | 16.6692 | 59.9737 | 25.54 | 54.6008 | 30.9924 | 60.0261 | 37.77 | 54.6028 | 26.3378 | 60.0261 | 35.77 | 54.6167 | 16.3893 | 59.9834 | 23.54 | 54.5964 | 13.7196 | 60.0453 | 23.54 | 54.5874 | 16.6083 | 60.0433 | 23.54 | 54.5942 | 17.2564 | 60.0164 | 23.54 | 54.5977 | 12.8613 | 60.0254 | 19.13
54.6027 | 37.5585 | 60.0205 | 43.77 | 54.5986 | 49.8146 | 60.0032 | 56 | 54.6307 | 16.6692 | 59.9737 | 25.54 | 54.6091 | 30.9924 | 60.0261 | 37.77 | 54.6111 | 26.3378 | 60.0265 | 35.77 | 54.625 | 16.3893 | 59.9834 | 23.54 | 54.6047 | 13.7418 | 60.0465 | 23.54 | 54.5957 | 16.6083 | 60.0433 | 23.54 | 54.6025 | 17.2564 | 60.0164 | 23.54 | 54.606 | 12.8613 | 60.0254 | 19.13
54.611 | 37.5713 | 60.021 | 43.77 | 54.6069 | 49.8146 | 60.0032 | 56 | 54.639 | 16.6692 | 59.9737 | 25.54 | 54.6174 | 30.9924 | 60.0261 | 37.77 | 54.6194 | 26.3378 | 60.0265 | 35.77 | 54.6333 | 16.3924 | 59.9834 | 23.54 | 54.613 | 13.7418 | 60.0465 | 23.54 | 54.6042 | 16.6083 | 60.0433 | 23.54 | 54.6108 | 17.2564 | 60.0164 | 23.54 | 54.6147 | 12.8613 | 60.0254 | 19.13
54.6194 | 37.5713 | 60.021 | 43.77 | 54.6153 | 49.8146 | 60.0032 | 56 | 54.6473 | 16.6692 | 59.9737 | 25.54 | 54.6257 | 30.9924 | 60.0261 | 37.77 | 54.6277 | 26.3378 | 60.0265 | 35.77 | 54.6418 | 16.3924 | 59.9834 | 23.54 | 54.6213 | 13.7418 | 60.0465 | 23.54 | 54.6125 | 16.6083 | 60.0433 | 23.54 | 54.6191 | 17.2564 | 60.0164 | 23.54 | 54.623 | 12.8613 | 60.0254 | 19.13
54.6277 | 37.5713 | 60.021 | 43.77 | 54.6236 | 49.8146 | 60.0032 | 56 | 54.6556 | 16.6787 | 59.9737 | 25.54 | 54.6342 | 30.9924 | 60.0261 | 37.77 | 54.636 | 26.3378 | 60.0265 | 35.77 | 54.6501 | 16.3924 | 59.9834 | 23.54 | 54.6296 | 13.7418 | 60.0465 | 23.54 | 54.6208 | 16.6083 | 60.0433 | 23.54 | 54.6274 | 17.2564 | 60.0164 | 23.54 | 54.6313 | 12.8613 | 60.0254 | 19.13
54.636 | 37.5713 | 60.021 | 43.77 | 54.632 | 49.8146 | 60.0032 | 56 | 54.6641 | 16.6787 | 59.9737 | 25.54 | 54.6425 | 30.9924 | 60.0261 | 37.77 | 54.6445 | 26.3378 | 60.0265 | 35.77 | 54.6584 | 16.3924 | 59.9834 | 23.54 | 54.6379 | 13.7418 | 60.0465 | 23.54 | 54.6292 | 16.6181 | 60.0433 | 23.54 | 54.6357 | 17.2564 | 60.0164 | 23.54 | 54.6396 | 12.8613 | 60.0254 | 19.13
54.6443 | 37.5717 | 60.021 | 43.77 | 54.6403 | 49.8146 | 60.0032 | 56 | 54.6724 | 16.6787 | 59.9737 | 25.54 | 54.6508 | 30.9924 | 60.0261 | 37.77 | 54.6528 | 26.3378 | 60.0265 | 35.77 | 54.6667 | 16.395 | 59.9834 | 23.54 | 54.6462 | 13.7418 | 60.0465 | 23.54 | 54.6375 | 16.6181 | 60.0433 | 23.54 | 54.644 | 17.2564 | 60.0164 | 23.54 | 54.6479 | 12.8677 | 60.0254 | 19.13
54.6527 | 37.5717 | 60.021 | 43.77 | 54.6486 | 49.8146 | 60.0032 | 56 | 54.6807 | 16.6787 | 59.9737 | 25.54 | 54.6591 | 30.9924 | 60.0261 | 37.77 | 54.6611 | 26.3378 | 60.0265 | 35.77 | 54.675 | 16.395 | 59.9834 | 23.54 | 54.6548 | 13.7418 | 60.0465 | 23.54 | 54.6458 | 16.6181 | 60.0421 | 23.54 | 54.6526 | 17.2564 | 60.0164 | 23.54 | 54.6562 | 12.8677 | 60.0254 | 19.13
54.661 | 37.546 | 60.021 | 43.77 | 54.6569 | 49.8146 | 60.0032 | 56 | 54.6891 | 16.6787 | 59.9737 | 25.54 | 54.6675 | 30.9924 | 60.0261 | 37.77 | 54.6694 | 26.3378 | 60.0265 | 35.77 | 54.6833 | 16.395 | 59.9834 | 23.54 | 54.6631 | 13.7418 | 60.0465 | 23.54 | 54.6541 | 16.6181 | 60.0421 | 23.54 | 54.6609 | 17.2564 | 60.0164 | 23.54 | 54.6646 | 12.8677 | 60.0254 | 19.13
54.6693 | 37.546 | 60.021 | 43.77 | 54.6653 | 49.8146 | 60.0032 | 56 | 54.6974 | 16.6787 | 59.9737 | 25.54 | 54.6758 | 30.9924 | 60.0261 | 37.77 | 54.6777 | 26.3378 | 60.0265 | 35.77 | 54.6917 | 16.395 | 59.9834 | 23.54 | 54.6714 | 13.7434 | 60.0465 | 23.54 | 54.6624 | 16.6181 | 60.0421 | 23.54 | 54.6692 | 17.2564 | 60.0164 | 23.54 | 54.6729 | 12.8677 | 60.0254 | 19.13
54.6777 | 37.5467 | 60.021 | 43.77 | 54.6736 | 49.8146 | 60.0032 | 56 | 54.7057 | 16.6787 | 59.9737 | 25.54 | 54.6841 | 30.9924 | 60.0261 | 37.77 | 54.686 | 26.3378 | 60.0265 | 35.77 | 54.7002 | 16.395 | 59.9838 | 23.54 | 54.6797 | 13.7434 | 60.0465 | 23.54 | 54.6707 | 16.6181 | 60.0421 | 23.54 | 54.6775 | 17.2564 | 60.0164 | 23.54 | 54.6812 | 12.8677 | 60.0262 | 19.13
54.686 | 37.5467 | 60.021 | 43.77 | 54.6819 | 49.8146 | 60.0032 | 56 | 54.714 | 16.6787 | 59.9737 | 25.54 | 54.6924 | 30.9924 | 60.0261 | 37.77 | 54.6943 | 26.4536 | 60.0265 | 35.77 | 54.7085 | 16.395 | 59.9838 | 23.54 | 54.688 | 13.7424 | 60.0465 | 23.54 | 54.6792 | 16.6155 | 60.0421 | 23.54 | 54.6858 | 17.2564 | 60.0164 | 23.54 | 54.6895 | 12.8677 | 60.0262 | 19.13
54.6943 | 37.5467 | 60.021 | 43.77 | 54.6902 | 49.8146 | 60.0032 | 56 | 54.7224 | 16.6787 | 59.9748 | 25.54 | 54.7008 | 30.9924 | 60.0261 | 37.77 | 54.7026 | 26.4536 | 60.0265 | 35.77 | 54.7168 | 16.395 | 59.9838 | 23.54 | 54.6963 | 13.7424 | 60.0465 | 23.54 | 54.6875 | 16.6155 | 60.0421 | 23.54 | 54.6941 | 17.2564 | 60.0164 | 23.54 | 54.6978 | 12.8677 | 60.0262 | 19.13
54.7027 | 37.5467 | 60.021 | 43.77 | 54.6986 | 49.8146 | 60.0027 | 56 | 54.7307 | 16.6787 | 59.9748 | 25.54 | 54.7091 | 30.9924 | 60.0261 | 37.77 | 54.7112 | 26.4536 | 60.0265 | 35.77 | 54.7251 | 16.395 | 59.9838 | 23.54 | 54.7046 | 13.74 | 60.0465 | 23.54 | 54.6958 | 16.6099 | 60.0421 | 23.54 | 54.7024 | 17.2564 | 60.0164 | 23.54 | 54.7061 | 12.8677 | 60.0262 | 19.13
54.711 | 37.5467 | 60.021 | 43.77 | 54.7069 | 49.8146 | 60.0027 | 56 | 54.739 | 16.6787 | 59.9748 | 25.54 | 54.7174 | 30.9924 | 60.0261 | 37.77 | 54.7195 | 26.4536 | 60.0265 | 35.77 | 54.7334 | 16.395 | 59.9838 | 23.54 | 54.7129 | 13.74 | 60.0465 | 23.54 | 54.7041 | 16.6099 | 60.0421 | 23.54 | 54.7107 | 17.2564 | 60.0164 | 23.54 | 54.7144 | 12.8717 | 60.0262 | 19.13
54.7193 | 37.5467 | 60.021 | 43.77 | 54.7153 | 49.7847 | 60.0027 | 56 | 54.7474 | 16.6787 | 59.9748 | 25.54 | 54.7257 | 30.9924 | 60.0261 | 37.77 | 54.7278 | 26.4536 | 60.0265 | 35.77 | 54.7417 | 16.395 | 59.9838 | 23.54 | 54.7212 | 13.74 | 60.0465 | 23.54 | 54.7124 | 16.6099 | 60.0421 | 23.54 | 54.7192 | 17.2564 | 60.0164 | 23.54 | 54.7227 | 12.8717 | 60.0262 | 19.13
54.7277 | 37.5456 | 60.021 | 43.77 | 54.7236 | 49.7847 | 60.0027 | 56 | 54.7557 | 16.6787 | 59.9748 | 25.54 | 54.7341 | 30.9924 | 60.0261 | 37.77 | 54.7361 | 26.4536 | 60.0265 | 35.77 | 54.75 | 15.6724 | 59.9838 | 23.54 | 54.7297 | 13.74 | 60.0465 | 23.54 | 54.7207 | 16.6099 | 60.0421 | 23.54 | 54.7275 | 17.2564 | 60.0168 | 23.54 | 54.731 | 12.8722 | 60.0262 | 19.13
54.736 | 37.5456 | 60.021 | 43.77 | 54.7319 | 49.7847 | 60.0027 | 56 | 54.764 | 16.6787 | 59.9748 | 25.54 | 54.7424 | 30.9924 | 60.0261 | 37.77 | 54.7444 | 26.4536 | 60.0265 | 35.77 | 54.7585 | 15.6724 | 59.9838 | 23.54 | 54.738 | 13.74 | 60.0465 | 23.54 | 54.729 | 16.6099 | 60.0421 | 23.54 | 54.7358 | 17.2564 | 60.0168 | 23.54 | 54.7393 | 12.8722 | 60.0262 | 19.13
54.7443 | 37.544 | 60.021 | 43.77 | 54.7403 | 49.7847 | 60.0027 | 56 | 54.7725 | 16.6874 | 59.9748 | 25.54 | 54.7507 | 30.9924 | 60.0261 | 37.77 | 54.7527 | 26.4536 | 60.0265 | 35.77 | 54.7668 | 15.6696 | 59.9838 | 23.54 | 54.7463 | 13.74 | 60.0465 | 23.54 | 54.7373 | 16.6099 | 60.0421 | 23.54 | 54.7441 | 17.3541 | 60.0168 | 23.54 | 54.7476 | 12.8773 | 60.0262 | 19.13
54.7526 | 37.544 | 60.021 | 43.77 | 54.7486 | 49.7847 | 60.0027 | 56 | 54.7808 | 16.6874 | 59.9748 | 25.54 | 54.759 | 30.9924 | 60.0261 | 37.77 | 54.761 | 26.4516 | 60.0265 | 35.77 | 54.7751 | 15.6696 | 59.9838 | 23.54 | 54.7546 | 13.74 | 60.0465 | 23.54 | 54.7456 | 16.6051 | 60.0421 | 23.54 | 54.7524 | 17.3541 | 60.0168 | 23.54 | 54.7563 | 12.8773 | 60.0262 | 19.13
54.761 | 37.5397 | 60.021 | 43.77 | 54.757 | 49.7847 | 60.0027 | 56 | 54.7891 | 16.6874 | 59.9748 | 25.54 | 54.7673 | 30.9924 | 60.0261 | 37.77 | 54.7693 | 26.4516 | 60.0265 | 35.77 | 54.7834 | 15.6696 | 59.9838 | 23.54 | 54.7629 | 13.74 | 60.0465 | 23.54 | 54.7542 | 16.6051 | 60.0421 | 23.54 | 54.7607 | 17.3541 | 60.0168 | 23.54 | 54.7646 | 12.8773 | 60.0262 | 19.13
54.7693 | 37.5397 | 60.021 | 43.77 | 54.7653 | 49.7847 | 60.0027 | 56 | 54.7974 | 16.6874 | 59.9748 | 25.54 | 54.7758 | 30.9924 | 60.0261 | 37.77 | 54.7778 | 26.6519 | 60.0265 | 35.77 | 54.7917 | 15.6696 | 59.9838 | 23.54 | 54.7712 | 13.7415 | 60.0465 | 23.54 | 54.7625 | 16.6056 | 60.0421 | 23.54 | 54.769 | 17.3541 | 60.0168 | 23.54 | 54.7729 | 12.8773 | 60.0262 | 19.13
54.7776 | 37.5398 | 60.021 | 43.77 | 54.7736 | 49.7847 | 60.0027 | 56 | 54.8058 | 16.6874 | 59.9748 | 25.54 | 54.7841 | 30.9924 | 60.0261 | 37.77 | 54.7861 | 26.6519 | 60.0265 | 35.77 | 54.8 | 15.6696 | 59.9838 | 23.54 | 54.7795 | 13.7415 | 60.0465 | 23.54 | 54.7708 | 16.6056 | 60.0421 | 23.54 | 54.7773 | 17.3541 | 60.0168 | 23.54 | 54.7812 | 13.0042 | 60.0262 | 19.13
54.7859 | 37.5398 | 60.021 | 43.77 | 54.7819 | 49.7847 | 60.0027 | 56 | 54.8141 | 16.6874 | 59.9748 | 25.54 | 54.7924 | 30.9924 | 60.0261 | 37.77 | 54.7944 | 26.811 | 60.0265 | 35.77 | 54.8083 | 15.6696 | 59.9838 | 23.54 | 54.7878 | 13.7415 | 60.0465 | 23.54 | 54.7791 | 16.6086 | 60.0421 | 23.54 | 54.7859 | 17.3541 | 60.0168 | 23.54 | 54.7896 | 13.0042 | 60.0262 | 19.13
54.7943 | 37.5411 | 60.021 | 43.77 | 54.7903 | 49.7847 | 60.0027 | 56 | 54.8224 | 16.6874 | 59.9748 | 25.54 | 54.8007 | 30.9924 | 60.0261 | 37.77 | 54.8027 | 26.811 | 60.0265 | 35.77 | 54.8169 | 15.6696 | 59.9838 | 23.54 | 54.7961 | 13.7415 | 60.0465 | 23.54 | 54.7874 | 16.6086 | 60.0421 | 23.54 | 54.7942 | 17.3541 | 60.0168 | 23.54 | 54.7979 | 13.0042 | 60.0262 | 19.13
54.8026 | 37.5411 | 60.021 | 43.77 | 54.7986 | 49.7847 | 60.0027 | 56 | 54.8308 | 16.6874 | 59.9748 | 25.54 | 54.8091 | 30.9924 | 60.0261 | 37.77 | 54.811 | 26.8107 | 60.0265 | 35.77 | 54.8252 | 15.6696 | 59.9838 | 23.54 | 54.8047 | 13.7425 | 60.0481 | 23.54 | 54.7957 | 16.61 | 60.0421 | 23.54 | 54.8025 | 17.3541 | 60.0168 | 23.54 | 54.8062 | 13.0042 | 60.0262 | 19.13
54.8109 | 37.5414 | 60.0201 | 43.77 | 54.8069 | 49.7847 | 60.0027 | 56 | 54.8391 | 16.6957 | 59.9748 | 25.54 | 54.8174 | 30.9924 | 60.0261 | 37.77 | 54.8193 | 26.8107 | 60.0265 | 35.77 | 54.8335 | 15.6696 | 59.9838 | 23.54 | 54.813 | 13.7425 | 60.0481 | 23.54 | 54.804 | 16.61 | 60.0421 | 23.54 | 54.8108 | 17.3541 | 60.0168 | 23.54 | 54.8145 | 13.0042 | 60.0262 | 19.13
54.8193 | 37.5414 | 60.0201 | 43.77 | 54.8152 | 49.7847 | 60.0027 | 56 | 54.8474 | 16.6957 | 59.9748 | 25.54 | 54.8257 | 30.9924 | 60.0261 | 37.77 | 54.8276 | 26.8107 | 60.0265 | 35.77 | 54.8418 | 15.6696 | 59.9838 | 23.54 | 54.8213 | 13.7425 | 60.0481 | 23.54 | 54.8123 | 16.6066 | 60.0421 | 23.54 | 54.8191 | 17.3541 | 60.0168 | 23.54 | 54.8228 | 13.0042 | 60.0262 | 19.13
54.8276 | 37.5414 | 60.0201 | 43.77 | 54.8236 | 49.7847 | 60.0027 | 56 | 54.8557 | 16.6957 | 59.9748 | 25.54 | 54.834 | 30.9924 | 60.0261 | 37.77 | 54.8359 | 26.8107 | 60.0265 | 35.77 | 54.8501 | 15.6696 | 59.9838 | 23.54 | 54.8296 | 13.7425 | 60.0481 | 23.54 | 54.8206 | 16.6066 | 60.0421 | 23.54 | 54.8274 | 17.3503 | 60.0168 | 23.54 | 54.8311 | 13.008 | 60.0262 | 19.13
54.8359 | 37.5414 | 60.0201 | 43.77 | 54.8319 | 49.7847 | 60.0027 | 56 | 54.8641 | 16.6957 | 59.9748 | 25.54 | 54.8424 | 30.9924 | 60.0261 | 37.77 | 54.8442 | 26.8107 | 60.0265 | 35.77 | 54.8584 | 15.6696 | 59.9838 | 23.54 | 54.8379 | 13.8029 | 60.0481 | 23.54 | 54.8291 | 16.6043 | 60.0421 | 23.54 | 54.8357 | 17.3503 | 60.0168 | 23.54 | 54.8394 | 13.008 | 60.0262 | 19.13
54.8443 | 37.5408 | 60.0201 | 43.77 | 54.8403 | 49.7847 | 60.0027 | 56 | 54.8724 | 16.6974 | 59.9748 | 25.54 | 54.8507 | 30.9924 | 60.0261 | 37.77 | 54.8528 | 26.8107 | 60.0265 | 35.77 | 54.8667 | 15.6696 | 59.9838 | 23.54 | 54.8462 | 13.8029 | 60.0481 | 23.54 | 54.8374 | 16.6043 | 60.0421 | 23.54 | 54.844 | 17.3513 | 60.0168 | 23.54 | 54.8477 | 13.0123 | 60.0262 | 19.13
54.8526 | 37.5408 | 60.0201 | 43.77 | 54.8486 | 49.7847 | 60.0027 | 56 | 54.8807 | 16.6974 | 59.9748 | 25.54 | 54.859 | 30.9924 | 60.0261 | 37.77 | 54.8611 | 26.8107 | 60.0265 | 35.77 | 54.8752 | 15.6696 | 59.9838 | 23.54 | 54.8545 | 13.7993 | 60.0481 | 23.54 | 54.8457 | 16.6023 | 60.0389 | 23.54 | 54.8525 | 17.3513 | 60.0168 | 23.54 | 54.856 | 13.0123 | 60.0262 | 19.13
54.8609 | 37.5574 | 60.0201 | 43.77 | 54.8569 | 49.7847 | 60.0027 | 56 | 54.8892 | 16.7012 | 59.9748 | 25.54 | 54.8673 | 30.9924 | 60.0261 | 37.77 | 54.8694 | 26.8107 | 60.0265 | 35.77 | 54.8835 | 15.6696 | 59.9838 | 23.54 | 54.8628 | 13.7993 | 60.0481 | 23.54 | 54.854 | 16.6023 | 60.0389 | 23.54 | 54.8608 | 17.3513 | 60.0168 | 23.54 | 54.8643 | 13.0123 | 60.0263 | 19.13
54.8693 | 37.5574 | 60.0201 | 43.77 | 54.8652 | 49.9368 | 60.0027 | 56 | 54.8975 | 16.7012 | 59.9748 | 25.54 | 54.8757 | 30.9924 | 60.0261 | 37.77 | 54.8777 | 26.8107 | 60.0265 | 35.77 | 54.8918 | 15.6696 | 59.9838 | 23.54 | 54.8711 | 13.7993 | 60.0481 | 23.54 | 54.8623 | 16.6442 | 60.0389 | 23.54 | 54.8691 | 17.3513 | 60.0168 | 23.54 | 54.8726 | 13.0123 | 60.0263 | 19.13
54.8776 | 37.5565 | 60.0201 | 43.77 | 54.8736 | 49.9368 | 60.0027 | 56 | 54.9058 | 16.7012 | 59.9748 | 25.54 | 54.884 | 30.9924 | 60.0261 | 37.77 | 54.886 | 26.8107 | 60.0265 | 35.77 | 54.9001 | 15.6696 | 59.9834 | 23.54 | 54.8794 | 13.7993 | 60.0481 | 23.54 | 54.8706 | 16.6442 | 60.0389 | 23.54 | 54.8774 | 17.3513 | 60.0168 | 23.54 | 54.8809 | 13.0123 | 60.0283 | 19.13
54.8859 | 37.5565 | 60.0201 | 43.77 | 54.882 | 50.1402 | 60.0027 | 56 | 54.9142 | 16.7012 | 59.9748 | 25.54 | 54.8923 | 30.9924 | 60.0261 | 37.77 | 54.8943 | 26.8107 | 60.0265 | 35.77 | 54.9084 | 15.6696 | 59.9834 | 23.54 | 54.8879 | 13.7993 | 60.0481 | 23.54 | 54.8789 | 16.6449 | 60.0389 | 23.54 | 54.8857 | 17.3513 | 60.0168 | 23.54 | 54.8892 | 13.0123 | 60.0283 | 19.13
54.8943 | 37.5565 | 60.0201 | 43.77 | 54.8903 | 50.1402 | 60.0027 | 56 | 54.9225 | 16.7012 | 59.9755 | 25.54 | 54.9006 | 30.9924 | 60.0261 | 37.77 | 54.9026 | 26.8107 | 60.0265 | 35.77 | 54.9167 | 15.6696 | 59.9834 | 23.54 | 54.8962 | 13.7993 | 60.0481 | 23.54 | 54.8872 | 16.6449 | 60.0389 | 23.54 | 54.894 | 17.3513 | 60.0168 | 23.54 | 54.8979 | 13.0174 | 60.0283 | 19.13
54.9026 | 37.5565 | 60.0201 | 43.77 | 54.8986 | 50.1402 | 60.001 | 56 | 54.9308 | 16.7012 | 59.9755 | 25.54 | 54.9091 | 30.9924 | 60.0261 | 37.77 | 54.9109 | 26.9284 | 60.0265 | 35.77 | 54.925 | 15.6696 | 59.9834 | 23.54 | 54.9045 | 13.7993 | 60.0481 | 23.54 | 54.8955 | 16.6449 | 60.0389 | 23.54 | 54.9023 | 17.3513 | 60.0168 | 23.54 | 54.9062 | 13.0174 | 60.0283 | 19.13
54.9109 | 37.557 | 60.0201 | 43.77 | 54.9069 | 50.1402 | 60.001 | 56 | 54.9391 | 16.7184 | 59.9755 | 25.54 | 54.9174 | 30.9924 | 60.0261 | 37.77 | 54.9194 | 26.9284 | 60.0265 | 35.77 | 54.9336 | 15.9892 | 59.9834 | 23.54 | 54.9128 | 13.7993 | 60.0481 | 23.54 | 54.9041 | 16.6449 | 60.0389 | 23.54 | 54.9106 | 17.3462 | 60.0168 | 23.54 | 54.9146 | 13.0174 | 60.0283 | 19.13
54.9193 | 37.557 | 60.0201 | 43.77 | 54.9153 | 50.1402 | 60.001 | 56 | 54.9475 | 16.7184 | 59.9755 | 25.54 | 54.9257 | 30.9924 | 60.0261 | 37.77 | 54.9277 | 26.9284 | 60.0265 | 35.77 | 54.9419 | 15.9892 | 59.9834 | 23.54 | 54.9211 | 13.8012 | 60.0481 | 23.54 | 54.9124 | 16.6449 | 60.0389 | 23.54 | 54.9192 | 17.3462 | 60.0168 | 23.54 | 54.9229 | 13.0174 | 60.0283 | 19.13
54.9276 | 37.5586 | 60.0201 | 43.77 | 54.9236 | 50.1402 | 60.001 | 56 | 54.9558 | 16.7363 | 59.9755 | 25.54 | 54.934 | 30.9924 | 60.0261 | 37.77 | 54.936 | 26.9284 | 60.0265 | 35.77 | 54.9502 | 16.5245 | 59.9834 | 23.54 | 54.9294 | 13.8012 | 60.0481 | 23.54 | 54.9207 | 16.6449 | 60.0389 | 23.54 | 54.9275 | 17.3462 | 60.0172 | 23.54 | 54.9312 | 13.0174 | 60.0283 | 19.13
54.9359 | 37.5586 | 60.0201 | 43.77 | 54.9319 | 50.1402 | 60.001 | 56 | 54.9641 | 16.7363 | 59.9755 | 25.54 | 54.9423 | 30.9924 | 60.0261 | 37.77 | 54.9443 | 27.0084 | 60.0265 | 35.77 | 54.9585 | 16.5245 | 59.9834 | 23.54 | 54.9377 | 13.8012 | 60.0481 | 23.54 | 54.929 | 16.6435 | 60.0389 | 23.54 | 54.9358 | 17.3462 | 60.0172 | 23.54 | 54.9395 | 13.0174 | 60.0283 | 19.13
54.9442 | 37.5586 | 60.0201 | 43.77 | 54.9402 | 50.1402 | 60.001 | 56 | 54.9725 | 16.7363 | 59.9755 | 25.54 | 54.9507 | 30.9924 | 60.0261 | 37.77 | 54.9526 | 27.0084 | 60.0265 | 35.77 | 54.9668 | 16.5245 | 59.9834 | 23.54 | 54.946 | 13.8012 | 60.0481 | 23.54 | 54.9373 | 16.6435 | 60.0389 | 23.54 | 54.9441 | 17.3462 | 60.0172 | 23.54 | 54.9478 | 13.0179 | 60.0283 | 19.13
54.9526 | 37.5586 | 60.0201 | 43.77 | 54.9486 | 50.1402 | 60.001 | 56 | 54.9808 | 16.7363 | 59.9755 | 25.54 | 54.959 | 30.9921 | 60.0261 | 37.77 | 54.9609 | 27.0084 | 60.0265 | 35.77 | 54.9751 | 16.5245 | 59.9834 | 23.54 | 54.9543 | 13.7985 | 60.0481 | 23.54 | 54.9456 | 16.641 | 60.0389 | 23.54 | 54.9524 | 17.3462 | 60.0172 | 23.54 | 54.9561 | 13.0179 | 60.0283 | 19.13
54.9609 | 37.5586 | 60.0201 | 43.77 | 54.9569 | 50.1402 | 60.001 | 56 | 54.9891 | 16.7451 | 59.9755 | 25.54 | 54.9673 | 30.9921 | 60.0261 | 37.77 | 54.9692 | 27.0084 | 60.0265 | 35.77 | 54.9834 | 16.5245 | 59.9834 | 23.54 | 54.9629 | 13.7985 | 60.0481 | 23.54 | 54.9539 | 16.641 | 60.0389 | 23.54 | 54.9607 | 17.3462 | 60.0172 | 23.54 | 54.9644 | 13.0179 | 60.0283 | 19.13
54.9692 | 37.5586 | 60.0201 | 43.77 | 54.9653 | 50.1402 | 60.001 | 56 | 54.9976 | 16.7451 | 59.9755 | 25.54 | 54.9756 | 30.9921 | 60.0261 | 37.77 | 54.9775 | 27.0084 | 60.0265 | 35.77 | 54.9919 | 16.5245 | 59.9834 | 23.54 | 54.9712 | 13.7985 | 60.0481 | 23.54 | 54.9622 | 16.641 | 60.0389 | 23.54 | 54.969 | 17.3462 | 60.0172 | 23.54 | 54.9727 | 13.0179 | 60.0283 | 19.13
54.9776 | 37.6647 | 60.0201 | 43.77 | 54.9736 | 50.1402 | 60.001 | 56 | 55.0059 | 16.7415 | 59.9755 | 25.54 | 54.984 | 30.9921 | 60.0261 | 37.77 | 54.9858 | 27.0084 | 60.0265 | 35.77 | 55.0002 | 16.5245 | 59.9834 | 23.54 | 54.9795 | 13.7985 | 60.0481 | 23.54 | 54.9705 | 16.641 | 60.0389 | 23.54 | 54.9773 | 17.3462 | 60.0172 | 23.54 | 54.981 | 13.0179 | 60.0283 | 19.13
54.9859 | 37.6647 | 60.0201 | 43.77 | 54.9819 | 50.1402 | 60.001 | 56 | 55.0142 | 16.7415 | 59.9755 | 25.54 | 54.9923 | 30.9921 | 60.0261 | 37.77 | 54.9944 | 27.0084 | 60.0265 | 35.77 | 55.0085 | 16.5245 | 59.9834 | 23.54 | 54.9878 | 13.7985 | 60.0481 | 23.54 | 54.979 | 16.6442 | 60.0389 | 23.54 | 54.9858 | 17.3462 | 60.0172 | 23.54 | 54.9893 | 13.0179 | 60.0283 | 19.13
54.9942 | 37.6641 | 60.0201 | 43.77 | 54.9902 | 50.1402 | 60.001 | 56 | 55.0225 | 16.7415 | 59.9755 | 25.54 | 55.0006 | 30.9921 | 60.0261 | 37.77 | 55.0027 | 27.0084 | 60.0265 | 35.77 | 55.0168 | 16.5245 | 59.9834 | 23.54 | 54.9961 | 13.7985 | 60.0481 | 23.54 | 54.9873 | 16.6442 | 60.0389 | 23.54 | 54.9941 | 17.3462 | 60.0172 | 23.54 | 54.9976 | 13.0179 | 60.0283 | 19.13
55.0026 | 37.6641 | 60.0201 | 43.77 | 54.9986 | 50.1402 | 60.001 | 56 | 55.0309 | 16.7415 | 59.9755 | 25.54 | 55.0089 | 30.9921 | 60.0261 | 37.77 | 55.011 | 27.0084 | 60.0273 | 35.77 | 55.0251 | 16.5245 | 59.9834 | 23.54 | 55.0044 | 13.8011 | 60.0489 | 23.54 | 54.9956 | 16.6475 | 60.0389 | 23.54 | 55.0024 | 17.3462 | 60.0172 | 23.54 | 55.0059 | 13.0179 | 60.0283 | 19.13
55.0109 | 37.6626 | 60.0205 | 43.77 | 55.0069 | 50.1402 | 60.001 | 56 | 55.0392 | 16.7435 | 59.9755 | 25.54 | 55.0173 | 30.9921 | 60.0261 | 37.77 | 55.0193 | 27.0084 | 60.0273 | 35.77 | 55.0334 | 16.5245 | 59.9834 | 23.54 | 55.0127 | 13.8011 | 60.0489 | 23.54 | 55.0039 | 16.6475 | 60.0389 | 23.54 | 55.0107 | 17.3462 | 60.0172 | 23.54 | 55.0142 | 13.0179 | 60.0283 | 19.13
55.0192 | 37.6626 | 60.0205 | 43.77 | 55.0153 | 50.1402 | 60.001 | 56 | 55.0475 | 16.7435 | 59.9755 | 25.54 | 55.0256 | 30.9921 | 60.0261 | 37.77 | 55.0276 | 27.0084 | 60.0273 | 35.77 | 55.0417 | 16.5245 | 59.9834 | 23.54 | 55.021 | 13.8011 | 60.0489 | 23.54 | 55.0122 | 16.648 | 60.0389 | 23.54 | 55.019 | 17.3462 | 60.0172 | 23.54 | 55.0225 | 13.0179 | 60.0283 | 19.13
55.0276 | 37.6522 | 60.0205 | 43.77 | 55.0236 | 50.1402 | 60.001 | 56 | 55.0559 | 16.7435 | 59.9755 | 25.54 | 55.0339 | 30.9921 | 60.0261 | 37.77 | 55.0359 | 27.0084 | 60.0273 | 35.77 | 55.0503 | 16.5245 | 59.9834 | 23.54 | 55.0293 | 13.8011 | 60.0489 | 23.54 | 55.0205 | 16.648 | 60.0389 | 23.54 | 55.0273 | 17.3462 | 60.0172 | 23.54 | 55.0308 | 13.0182 | 60.0283 | 19.13
55.0359 | 37.6522 | 60.0205 | 43.77 | 55.0319 | 50.1775 | 60.001 | 56 | 55.0642 | 16.7435 | 59.9755 | 25.54 | 55.0422 | 30.9921 | 60.0261 | 37.77 | 55.0442 | 27.0084 | 60.0273 | 35.77 | 55.0586 | 16.5245 | 59.9834 | 23.54 | 55.0376 | 13.8011 | 60.0489 | 23.54 | 55.0288 | 16.6404 | 60.0389 | 23.54 | 55.0356 | 17.3462 | 60.0172 | 23.54 | 55.0396 | 13.0182 | 60.0283 | 19.13
55.0442 | 37.6526 | 60.0205 | 43.77 | 55.0403 | 50.1775 | 60.001 | 56 | 55.0725 | 16.7247 | 59.9755 | 25.54 | 55.0507 | 30.9921 | 60.0261 | 37.77 | 55.0525 | 27.0084 | 60.0273 | 35.77 | 55.0669 | 16.5245 | 59.9834 | 23.54 | 55.0461 | 13.8011 | 60.0489 | 23.54 | 55.0371 | 16.6404 | 60.0389 | 23.54 | 55.0439 | 17.3472 | 60.0172 | 23.54 | 55.0479 | 13.0182 | 60.0283 | 19.13
55.0526 | 37.6526 | 60.0205 | 43.77 | 55.0486 | 50.1478 | 60.001 | 56 | 55.0808 | 16.7247 | 59.9755 | 25.54 | 55.059 | 30.9921 | 60.0261 | 37.77 | 55.061 | 27.0084 | 60.0273 | 35.77 | 55.0752 | 16.5245 | 59.9834 | 23.54 | 55.0544 | 13.8011 | 60.0489 | 23.54 | 55.0454 | 16.6404 | 60.0357 | 23.54 | 55.0522 | 17.3472 | 60.0172 | 23.54 | 55.0562 | 13.0182 | 60.0283 | 19.13
55.0609 | 37.6531 | 60.0205 | 43.77 | 55.0569 | 50.1478 | 60.001 | 56 | 55.0892 | 16.7286 | 59.9755 | 25.54 | 55.0673 | 30.9921 | 60.0261 | 37.77 | 55.0693 | 27.0084 | 60.0273 | 35.77 | 55.0835 | 16.5245 | 59.9834 | 23.54 | 55.0627 | 13.8011 | 60.0489 | 23.54 | 55.054 | 16.6404 | 60.0357 | 23.54 | 55.0608 | 17.3472 | 60.0172 | 23.54 | 55.0645 | 13.0182 | 60.0283 | 19.13
55.0692 | 37.6531 | 60.0205 | 43.77 | 55.0652 | 50.1478 | 60.001 | 56 | 55.0975 | 16.7286 | 59.9755 | 25.54 | 55.0756 | 30.9921 | 60.0264 | 37.77 | 55.0776 | 27.0084 | 60.0273 | 35.77 | 55.0918 | 16.5245 | 59.9834 | 23.54 | 55.071 | 13.8011 | 60.0489 | 23.54 | 55.0623 | 16.6437 | 60.0357 | 23.54 | 55.0691 | 17.3472 | 60.0172 | 23.54 | 55.0728 | 13.0182 | 60.0283 | 19.13
55.0775 | 37.6541 | 60.0205 | 43.77 | 55.0736 | 50.1478 | 60.001 | 56 | 55.1058 | 16.7286 | 59.9755 | 25.54 | 55.0839 | 30.9921 | 60.0264 | 37.77 | 55.0859 | 27.0084 | 60.0273 | 35.77 | 55.1001 | 16.5251 | 59.9846 | 23.54 | 55.0793 | 13.8011 | 60.0489 | 23.54 | 55.0706 | 16.6437 | 60.0357 | 23.54 | 55.0774 | 17.3472 | 60.0172 | 23.54 | 55.0811 | 13.0182 | 60.0291 | 19.13
55.0858 | 37.6541 | 60.0205 | 43.77 | 55.0819 | 50.1478 | 60.001 | 56 | 55.1143 | 16.7286 | 59.9755 | 25.54 | 55.0923 | 30.9921 | 60.0264 | 37.77 | 55.0942 | 27.0084 | 60.0273 | 35.77 | 55.1086 | 16.5251 | 59.9846 | 23.54 | 55.0876 | 13.7976 | 60.0489 | 23.54 | 55.0789 | 16.6455 | 60.0357 | 23.54 | 55.0857 | 17.3472 | 60.0172 | 23.54 | 55.0894 | 13.0182 | 60.0291 | 19.13
55.0942 | 37.6541 | 60.0205 | 43.77 | 55.0903 | 50.1478 | 60.001 | 56 | 55.1226 | 16.7286 | 59.9772 | 25.54 | 55.1006 | 30.9921 | 60.0264 | 37.77 | 55.1025 | 27.0084 | 60.0273 | 35.77 | 55.1169 | 16.5251 | 59.9846 | 23.54 | 55.0959 | 13.7976 | 60.0489 | 23.54 | 55.0872 | 16.6455 | 60.0357 | 23.54 | 55.094 | 17.3472 | 60.0172 | 23.54 | 55.0977 | 13.0182 | 60.0291 | 19.13
55.1025 | 37.6541 | 60.0205 | 43.77 | 55.0986 | 50.1478 | 59.9986 | 56 | 55.1309 | 16.7286 | 59.9772 | 25.54 | 55.1089 | 30.9921 | 60.0264 | 37.77 | 55.1108 | 27.0084 | 60.0273 | 35.77 | 55.1252 | 16.5251 | 59.9846 | 23.54 | 55.1042 | 13.9588 | 60.0489 | 23.54 | 55.0955 | 16.6869 | 60.0357 | 23.54 | 55.1023 | 17.3472 | 60.0172 | 23.54 | 55.106 | 13.0182 | 60.0291 | 19.13
55.1108 | 37.6541 | 60.0205 | 43.77 | 55.1069 | 50.1478 | 59.9986 | 56 | 55.1393 | 16.7449 | 59.9772 | 25.54 | 55.1172 | 30.9921 | 60.0264 | 37.77 | 55.1191 | 27.0084 | 60.0273 | 35.77 | 55.1335 | 16.5251 | 59.9846 | 23.54 | 55.1125 | 13.9588 | 60.0489 | 23.54 | 55.1038 | 16.6869 | 60.0357 | 23.54 | 55.1106 | 17.3472 | 60.0172 | 23.54 | 55.1143 | 13.0182 | 60.0291 | 19.13
55.1192 | 37.6541 | 60.0205 | 43.77 | 55.1152 | 50.0987 | 59.9986 | 56 | 55.1476 | 16.7449 | 59.9772 | 25.54 | 55.1256 | 30.9921 | 60.0264 | 37.77 | 55.1274 | 27.0084 | 60.0273 | 35.77 | 55.1418 | 16.5251 | 59.9846 | 23.54 | 55.1211 | 13.9588 | 60.0489 | 23.54 | 55.1121 | 16.6881 | 60.0357 | 23.54 | 55.1189 | 17.3472 | 60.0172 | 23.54 | 55.1226 | 13.0182 | 60.0291 | 19.13
55.1275 | 37.6523 | 60.0205 | 43.77 | 55.1236 | 50.0987 | 59.9986 | 56 | 55.1559 | 16.7449 | 59.9772 | 25.54 | 55.1339 | 30.9921 | 60.0264 | 37.77 | 55.136 | 27.0084 | 60.0273 | 35.77 | 55.1501 | 16.5251 | 59.9846 | 23.54 | 55.1294 | 13.9588 | 60.0489 | 23.54 | 55.1204 | 16.6881 | 60.0357 | 23.54 | 55.1274 | 17.3472 | 60.0172 | 23.54 | 55.1309 | 13.0182 | 60.0291 | 19.13
55.1358 | 37.6523 | 60.0205 | 43.77 | 55.1319 | 50.0987 | 59.9986 | 56 | 55.1642 | 16.7449 | 59.9772 | 25.54 | 55.1422 | 30.9921 | 60.0264 | 37.77 | 55.1443 | 27.0084 | 60.0273 | 35.77 | 55.1584 | 16.5251 | 59.9846 | 23.54 | 55.1377 | 13.9588 | 60.0489 | 23.54 | 55.1289 | 16.685 | 60.0357 | 23.54 | 55.1357 | 17.3472 | 60.0172 | 23.54 | 55.1392 | 13.0182 | 60.0291 | 19.13
55.1442 | 37.6937 | 60.0205 | 43.77 | 55.1403 | 50.0987 | 59.9986 | 56 | 55.1726 | 16.7449 | 59.9772 | 25.54 | 55.1505 | 30.9921 | 60.0264 | 37.77 | 55.1526 | 27.0084 | 60.0273 | 35.77 | 55.167 | 16.5251 | 59.9846 | 23.54 | 55.146 | 13.9588 | 60.0489 | 23.54 | 55.1372 | 16.685 | 60.0357 | 23.54 | 55.144 | 17.3472 | 60.0172 | 23.54 | 55.1475 | 13.0182 | 60.0291 | 19.13
55.1525 | 37.6937 | 60.0205 | 43.77 | 55.1486 | 50.0987 | 59.9986 | 56 | 55.1809 | 16.7449 | 59.9772 | 25.54 | 55.1589 | 30.9921 | 60.0264 | 37.77 | 55.1609 | 27.0084 | 60.0273 | 35.77 | 55.1753 | 16.5251 | 59.9846 | 23.54 | 55.1543 | 13.9574 | 60.0489 | 23.54 | 55.1455 | 16.6882 | 60.0357 | 23.54 | 55.1523 | 17.3472 | 60.0172 | 23.54 | 55.1558 | 13.0182 | 60.0291 | 19.13
55.1608 | 37.6939 | 60.0205 | 43.77 | 55.1569 | 50.0987 | 59.9986 | 56 | 55.1892 | 16.7449 | 59.9772 | 25.54 | 55.1672 | 30.9921 | 60.0264 | 37.77 | 55.1692 | 27.0084 | 60.0273 | 35.77 | 55.1836 | 16.5251 | 59.9846 | 23.54 | 55.1626 | 13.9574 | 60.0489 | 23.54 | 55.1538 | 16.6882 | 60.0357 | 23.54 | 55.1606 | 17.3472 | 60.0172 | 23.54 | 55.1641 | 13.0172 | 60.0291 | 19.13
55.1692 | 37.6939 | 60.0205 | 43.77 | 55.1653 | 50.0987 | 59.9986 | 56 | 55.1976 | 16.7449 | 59.9772 | 25.54 | 55.1755 | 30.9921 | 60.0264 | 37.77 | 55.1775 | 27.0084 | 60.0273 | 35.77 | 55.1919 | 16.5251 | 59.9846 | 23.54 | 55.1709 | 13.9574 | 60.0489 | 23.54 | 55.1621 | 16.6904 | 60.0357 | 23.54 | 55.1689 | 17.3472 | 60.0172 | 23.54 | 55.1724 | 13.0172 | 60.0291 | 19.13
55.1775 | 37.6948 | 60.0205 | 43.77 | 55.1736 | 50.0987 | 59.9986 | 56 | 55.2059 | 16.7537 | 59.9772 | 25.54 | 55.1838 | 30.9921 | 60.0264 | 37.77 | 55.1858 | 27.0084 | 60.0273 | 35.77 | 55.2002 | 16.5251 | 59.9846 | 23.54 | 55.1792 | 13.9574 | 60.0489 | 23.54 | 55.1704 | 16.6904 | 60.0357 | 23.54 | 55.1772 | 17.3472 | 60.0172 | 23.54 | 55.1812 | 13.0172 | 60.0291 | 19.13
55.1858 | 37.6948 | 60.0205 | 43.77 | 55.1819 | 50.1278 | 59.9986 | 56 | 55.2142 | 16.7537 | 59.9772 | 25.54 | 55.1923 | 30.9921 | 60.0264 | 37.77 | 55.1941 | 27.0084 | 60.0273 | 35.77 | 55.2085 | 16.5251 | 59.9846 | 23.54 | 55.1875 | 13.9574 | 60.0489 | 23.54 | 55.1787 | 16.6885 | 60.0357 | 23.54 | 55.1855 | 17.3472 | 60.0172 | 23.54 | 55.1895 | 13.0172 | 60.0291 | 19.13
55.1942 | 37.6734 | 60.0205 | 43.77 | 55.1902 | 50.1278 | 59.9986 | 56 | 55.2225 | 16.7537 | 59.9772 | 25.54 | 55.2006 | 30.9921 | 60.0264 | 37.77 | 55.2026 | 27.0084 | 60.0273 | 35.77 | 55.2168 | 16.5251 | 59.9846 | 23.54 | 55.1958 | 13.9574 | 60.0489 | 23.54 | 55.187 | 16.6885 | 60.0357 | 23.54 | 55.1941 | 17.3472 | 60.0172 | 23.54 | 55.1978 | 13.0172 | 60.0291 | 19.13
55.2025 | 37.6734 | 60.0205 | 43.77 | 55.1986 | 50.1278 | 59.9986 | 56 | 55.231 | 16.7537 | 59.9772 | 25.54 | 55.2089 | 30.9921 | 60.0264 | 37.77 | 55.2109 | 27.0084 | 60.0273 | 35.77 | 55.2253 | 16.5251 | 59.9846 | 23.54 | 55.2043 | 13.9574 | 60.0498 | 23.54 | 55.1953 | 16.6885 | 60.0357 | 23.54 | 55.2024 | 17.3472 | 60.0172 | 23.54 | 55.2061 | 13.0172 | 60.0291 | 19.13
55.2108 | 37.6733 | 60.0201 | 43.77 | 55.2069 | 50.1278 | 59.9986 | 56 | 55.2393 | 16.7537 | 59.9772 | 25.54 | 55.2172 | 30.9921 | 60.0264 | 37.77 | 55.2192 | 27.0084 | 60.0273 | 35.77 | 55.2336 | 16.5251 | 59.9846 | 23.54 | 55.2126 | 13.9574 | 60.0498 | 23.54 | 55.2039 | 16.6885 | 60.0357 | 23.54 | 55.2107 | 17.3472 | 60.0172 | 23.54 | 55.2144 | 13.0172 | 60.0291 | 19.13
55.2191 | 37.6733 | 60.0201 | 43.77 | 55.2153 | 50.1122 | 59.9986 | 56 | 55.2476 | 16.7537 | 59.9772 | 25.54 | 55.2256 | 30.9921 | 60.0264 | 37.77 | 55.2275 | 27.0084 | 60.0273 | 35.77 | 55.2419 | 16.5251 | 59.9846 | 23.54 | 55.2209 | 13.9574 | 60.0498 | 23.54 | 55.2122 | 16.6865 | 60.0357 | 23.54 | 55.219 | 17.3472 | 60.0172 | 23.54 | 55.2227 | 13.0172 | 60.0291 | 19.13
55.2275 | 37.6733 | 60.0201 | 43.77 | 55.2236 | 50.1122 | 59.9986 | 56 | 55.256 | 16.7559 | 59.9772 | 25.54 | 55.2339 | 30.9921 | 60.0264 | 37.77 | 55.2358 | 27.0084 | 60.0273 | 35.77 | 55.2502 | 16.5251 | 59.9846 | 23.54 | 55.2292 | 13.9574 | 60.0498 | 23.54 | 55.2205 | 16.6865 | 60.0357 | 23.54 | 55.2273 | 17.3472 | 60.0172 | 23.54 | 55.231 | 13.0172 | 60.0291 | 19.13
55.2358 | 37.6733 | 60.0201 | 43.77 | 55.2319 | 50.1122 | 59.9986 | 56 | 55.2643 | 16.7559 | 59.9772 | 25.54 | 55.2422 | 30.9924 | 60.0264 | 37.77 | 55.2441 | 27.0084 | 60.0273 | 35.77 | 55.2585 | 16.5251 | 59.9846 | 23.54 | 55.2375 | 13.9574 | 60.0498 | 23.54 | 55.2288 | 16.684 | 60.0357 | 23.54 | 55.2356 | 17.3472 | 60.0172 | 23.54 | 55.2393 | 13.0172 | 60.0291 | 19.13
55.2441 | 37.6621 | 60.0201 | 43.77 | 55.2402 | 50.1122 | 59.9986 | 56 | 55.2726 | 16.7559 | 59.9772 | 25.54 | 55.2505 | 30.9924 | 60.0264 | 37.77 | 55.2524 | 27.0084 | 60.0273 | 35.77 | 55.2668 | 16.5251 | 59.9846 | 23.54 | 55.2458 | 13.9574 | 60.0498 | 23.54 | 55.2371 | 16.684 | 60.0357 | 23.54 | 55.2439 | 17.3488 | 60.0172 | 23.54 | 55.2476 | 13.0221 | 60.0291 | 19.13
55.2525 | 37.6621 | 60.0201 | 43.77 | 55.2486 | 50.1122 | 59.9986 | 56 | 55.2809 | 16.7559 | 59.9772 | 25.54 | 55.2588 | 30.9924 | 60.0264 | 37.77 | 55.2607 | 27.0084 | 60.0273 | 35.77 | 55.2751 | 16.5251 | 59.9846 | 23.54 | 55.2542 | 13.9574 | 60.0498 | 23.54 | 55.2454 | 16.6821 | 60.0317 | 23.54 | 55.2522 | 17.3488 | 60.0172 | 23.54 | 55.2559 | 13.0221 | 60.0291 | 19.13
55.2608 | 37.6616 | 60.0201 | 43.77 | 55.257 | 50.1122 | 59.9986 | 56 | 55.2893 | 16.7676 | 59.9772 | 25.54 | 55.2672 | 30.9924 | 60.0264 | 37.77 | 55.269 | 27.0084 | 60.0273 | 35.77 | 55.2837 | 16.5251 | 59.9846 | 23.54 | 55.2625 | 13.9574 | 60.0498 | 23.54 | 55.2537 | 16.6821 | 60.0317 | 23.54 | 55.2607 | 17.3451 | 60.0172 | 23.54 | 55.2642 | 13.0221 | 60.0291 | 19.13
55.2691 | 37.6616 | 60.0201 | 43.77 | 55.2653 | 50.0389 | 59.9986 | 56 | 55.2976 | 16.7676 | 59.9772 | 25.54 | 55.2755 | 30.9924 | 60.0264 | 37.77 | 55.2776 | 27.0084 | 60.0273 | 35.77 | 55.292 | 16.5251 | 59.9846 | 23.54 | 55.2708 | 13.9574 | 60.0498 | 23.54 | 55.262 | 16.6821 | 60.0317 | 23.54 | 55.269 | 17.3451 | 60.0172 | 23.54 | 55.2725 | 13.0221 | 60.0291 | 19.13
55.2775 | 37.7496 | 60.0201 | 43.77 | 55.2736 | 50.0389 | 59.9986 | 56 | 55.3059 | 16.7676 | 59.9772 | 25.54 | 55.2838 | 30.9924 | 60.0264 | 37.77 | 55.2859 | 27.0084 | 60.0273 | 35.77 | 55.3003 | 16.5251 | 59.9846 | 23.54 | 55.2793 | 13.9574 | 60.0498 | 23.54 | 55.2703 | 16.6821 | 60.0317 | 23.54 | 55.2773 | 17.4011 | 60.0172 | 23.54 | 55.2808 | 13.0221 | 60.0295 | 19.13
55.2858 | 37.7496 | 60.0201 | 43.77 | 55.2819 | 50.0389 | 59.9986 | 56 | 55.3143 | 16.7676 | 59.9772 | 25.54 | 55.2921 | 30.9924 | 60.0264 | 37.77 | 55.2942 | 27.001 | 60.0273 | 35.77 | 55.3086 | 16.5251 | 59.9846 | 23.54 | 55.2876 | 13.9574 | 60.0498 | 23.54 | 55.2788 | 16.6767 | 60.0317 | 23.54 | 55.2856 | 17.4011 | 60.0172 | 23.54 | 55.2891 | 13.0221 | 60.0295 | 19.13
55.2941 | 37.7495 | 60.0201 | 43.77 | 55.2903 | 50.0389 | 59.9986 | 56 | 55.3226 | 16.7676 | 59.9788 | 25.54 | 55.3005 | 30.9924 | 60.0264 | 37.77 | 55.3025 | 27.001 | 60.0273 | 35.77 | 55.3169 | 16.5251 | 59.9846 | 23.54 | 55.2959 | 13.9574 | 60.0498 | 23.54 | 55.2871 | 16.6767 | 60.0317 | 23.54 | 55.2939 | 17.4011 | 60.0172 | 23.54 | 55.2974 | 13.0221 | 60.0295 | 19.13
55.3025 | 37.7495 | 60.0201 | 43.77 | 55.2986 | 50.0389 | 59.9969 | 56 | 55.3309 | 16.7676 | 59.9788 | 25.54 | 55.3088 | 30.9941 | 60.0264 | 37.77 | 55.3108 | 27.001 | 60.0273 | 35.77 | 55.3252 | 16.5251 | 59.9846 | 23.54 | 55.3042 | 13.9574 | 60.0498 | 23.54 | 55.2954 | 16.68 | 60.0317 | 23.54 | 55.3022 | 17.4011 | 60.0172 | 23.54 | 55.3057 | 13.0221 | 60.0295 | 19.13
55.3108 | 37.7501 | 60.0201 | 43.77 | 55.3069 | 50.0389 | 59.9969 | 56 | 55.3394 | 16.7676 | 59.9788 | 25.54 | 55.3171 | 30.9941 | 60.0264 | 37.77 | 55.3191 | 27.001 | 60.0273 | 35.77 | 55.3335 | 16.527 | 59.9846 | 23.54 | 55.3125 | 13.9574 | 60.0498 | 23.54 | 55.3037 | 16.68 | 60.0317 | 23.54 | 55.3105 | 17.4039 | 60.0172 | 23.54 | 55.314 | 13.0221 | 60.0295 | 19.13
55.3191 | 37.7501 | 60.0201 | 43.77 | 55.3152 | 50.0389 | 59.9969 | 56 | 55.3477 | 16.7676 | 59.9788 | 25.54 | 55.3254 | 30.9941 | 60.0264 | 37.77 | 55.3274 | 27.001 | 60.0273 | 35.77 | 55.342 | 16.527 | 59.9846 | 23.54 | 55.3208 | 13.9574 | 60.0498 | 23.54 | 55.312 | 16.6831 | 60.0317 | 23.54 | 55.3188 | 17.4039 | 60.0172 | 23.54 | 55.3228 | 13.0221 | 60.0295 | 19.13
55.3275 | 37.7507 | 60.0201 | 43.77 | 55.3236 | 50.0389 | 59.9969 | 56 | 55.356 | 16.7761 | 59.9788 | 25.54 | 55.3339 | 30.9941 | 60.0264 | 37.77 | 55.3357 | 27.001 | 60.0273 | 35.77 | 55.3503 | 16.527 | 59.9846 | 23.54 | 55.3291 | 13.9574 | 60.0498 | 23.54 | 55.3203 | 16.6831 | 60.0317 | 23.54 | 55.3274 | 17.4039 | 60.018 | 23.54 | 55.3311 | 13.0281 | 60.0295 | 19.13
55.3358 | 37.7507 | 60.0201 | 43.77 | 55.3319 | 50.0389 | 59.9969 | 56 | 55.3643 | 16.7761 | 59.9788 | 25.54 | 55.3422 | 30.9941 | 60.0264 | 37.77 | 55.3442 | 27.001 | 60.0268 | 35.77 | 55.3586 | 16.527 | 59.9846 | 23.54 | 55.3374 | 13.9574 | 60.0498 | 23.54 | 55.3286 | 16.682 | 60.0317 | 23.54 | 55.3357 | 17.4039 | 60.018 | 23.54 | 55.3394 | 13.0281 | 60.0295 | 19.13
55.3441 | 37.7197 | 60.0201 | 43.77 | 55.3403 | 50.0389 | 59.9969 | 56 | 55.3727 | 16.7762 | 59.9788 | 25.54 | 55.3505 | 30.9941 | 60.0264 | 37.77 | 55.3525 | 27.001 | 60.0268 | 35.77 | 55.3669 | 16.527 | 59.9846 | 23.54 | 55.3457 | 13.9574 | 60.0498 | 23.54 | 55.3369 | 16.682 | 60.0317 | 23.54 | 55.344 | 17.4039 | 60.018 | 23.54 | 55.3477 | 13.0307 | 60.0295 | 19.13
55.3524 | 37.7197 | 60.0201 | 43.77 | 55.3486 | 50.0111 | 59.9969 | 56 | 55.381 | 16.7762 | 59.9788 | 25.54 | 55.3588 | 31.0045 | 60.0264 | 37.77 | 55.3608 | 27.001 | 60.0268 | 35.77 | 55.3752 | 16.527 | 59.9846 | 23.54 | 55.354 | 13.9574 | 60.0498 | 23.54 | 55.3455 | 16.6798 | 60.0317 | 23.54 | 55.3523 | 17.4039 | 60.018 | 23.54 | 55.356 | 13.0307 | 60.0295 | 19.13
55.3608 | 37.7198 | 60.0201 | 43.77 | 55.3569 | 50.0111 | 59.9969 | 56 | 55.3893 | 16.7762 | 59.9788 | 25.54 | 55.3672 | 31.0045 | 60.0264 | 37.77 | 55.3691 | 27.001 | 60.0268 | 35.77 | 55.3835 | 16.527 | 59.9846 | 23.54 | 55.3625 | 13.9574 | 60.0498 | 23.54 | 55.3538 | 16.6798 | 60.0317 | 23.54 | 55.3606 | 17.4039 | 60.018 | 23.54 | 55.3643 | 13.0307 | 60.0295 | 19.13
55.3691 | 37.7198 | 60.0201 | 43.77 | 55.3653 | 50.0623 | 59.9969 | 56 | 55.3977 | 16.7762 | 59.9788 | 25.54 | 55.3755 | 31.0045 | 60.0264 | 37.77 | 55.3774 | 26.9993 | 60.0268 | 35.77 | 55.3918 | 16.527 | 59.9846 | 23.54 | 55.3708 | 13.9574 | 60.0498 | 23.54 | 55.3621 | 16.6779 | 60.0317 | 23.54 | 55.3689 | 17.4039 | 60.018 | 23.54 | 55.3726 | 13.0307 | 60.0295 | 19.13
55.3774 | 37.71 | 60.0201 | 43.77 | 55.3736 | 50.0623 | 59.9969 | 56 | 55.406 | 16.7761 | 59.9788 | 25.54 | 55.3838 | 31.0045 | 60.0264 | 37.77 | 55.3857 | 26.9993 | 60.0268 | 35.77 | 55.4004 | 16.5227 | 59.9846 | 23.54 | 55.3792 | 13.9574 | 60.0498 | 23.54 | 55.3704 | 16.6779 | 60.0317 | 23.54 | 55.3772 | 17.4039 | 60.018 | 23.54 | 55.3809 | 13.0307 | 60.0295 | 19.13
55.3857 | 37.71 | 60.0201 | 43.77 | 55.382 | 50.0623 | 59.9969 | 56 | 55.4143 | 16.7761 | 59.9788 | 25.54 | 55.3921 | 31.0045 | 60.0264 | 37.77 | 55.394 | 27.0013 | 60.0268 | 35.77 | 55.4087 | 16.5227 | 59.9846 | 23.54 | 55.3875 | 13.9574 | 60.0498 | 23.54 | 55.3787 | 16.6787 | 60.0317 | 23.54 | 55.3855 | 17.4039 | 60.018 | 23.54 | 55.3892 | 13.0307 | 60.0295 | 19.13
55.3941 | 37.7556 | 60.0201 | 43.77 | 55.3903 | 50.0623 | 59.9969 | 56 | 55.4226 | 16.7947 | 59.9788 | 25.54 | 55.4004 | 31.0045 | 60.0264 | 37.77 | 55.4023 | 27.0013 | 60.0268 | 35.77 | 55.417 | 16.5227 | 59.9846 | 23.54 | 55.3958 | 13.9574 | 60.0498 | 23.54 | 55.387 | 16.6787 | 60.0317 | 23.54 | 55.394 | 17.4039 | 60.018 | 23.54 | 55.3975 | 13.0307 | 60.0295 | 19.13
55.4024 | 37.7556 | 60.0201 | 43.77 | 55.3986 | 50.0333 | 59.9969 | 56 | 55.431 | 16.7947 | 59.9788 | 25.54 | 55.4088 | 31.0045 | 60.0264 | 37.77 | 55.4106 | 27.0013 | 60.0268 | 35.77 | 55.4253 | 16.5227 | 59.9846 | 23.54 | 55.4041 | 13.9574 | 60.0498 | 23.54 | 55.3953 | 16.6765 | 60.0317 | 23.54 | 55.4023 | 17.4039 | 60.018 | 23.54 | 55.4058 | 13.0307 | 60.0295 | 19.13
55.4107 | 37.7555 | 60.0193 | 43.77 | 55.4069 | 50.0333 | 59.9969 | 56 | 55.4393 | 16.7947 | 59.9788 | 25.54 | 55.4171 | 31.0045 | 60.0264 | 37.77 | 55.4192 | 27.0013 | 60.0268 | 35.77 | 55.4336 | 16.5227 | 59.9846 | 23.54 | 55.4124 | 13.9574 | 60.0498 | 23.54 | 55.4036 | 16.6765 | 60.0317 | 23.54 | 55.4106 | 17.4039 | 60.018 | 23.54 | 55.4141 | 13.0307 | 60.0295 | 19.13
55.4191 | 37.7555 | 60.0193 | 43.77 | 55.4153 | 50.0333 | 59.9969 | 56 | 55.4476 | 16.7947 | 59.9788 | 25.54 | 55.4254 | 31.0045 | 60.0264 | 37.77 | 55.4275 | 27.0013 | 60.0268 | 35.77 | 55.4419 | 16.5227 | 59.9846 | 23.54 | 55.4207 | 13.9574 | 60.0498 | 23.54 | 55.4119 | 16.6797 | 60.0317 | 23.54 | 55.4189 | 17.4039 | 60.018 | 23.54 | 55.4224 | 13.0307 | 60.0295 | 19.13
55.4274 | 37.7469 | 60.0193 | 43.77 | 55.4236 | 50.0333 | 59.9969 | 56 | 55.4561 | 16.7947 | 59.9788 | 25.54 | 55.4337 | 31.0045 | 60.0264 | 37.77 | 55.4358 | 27.0013 | 60.0268 | 35.77 | 55.4502 | 16.5227 | 59.9846 | 23.54 | 55.429 | 13.9574 | 60.0498 | 23.54 | 55.4204 | 16.6797 | 60.0317 | 23.54 | 55.4272 | 17.4039 | 60.018 | 23.54 | 55.4307 | 13.0307 | 60.0295 | 19.13
55.4357 | 37.7469 | 60.0193 | 43.77 | 55.4319 | 50.0333 | 59.9969 | 56 | 55.4644 | 16.7947 | 59.9788 | 25.54 | 55.4421 | 31.1269 | 60.0264 | 37.77 | 55.4441 | 27.0013 | 60.0268 | 35.77 | 55.4587 | 16.5227 | 59.9846 | 23.54 | 55.4375 | 13.9574 | 60.0498 | 23.54 | 55.4287 | 16.7443 | 60.0317 | 23.54 | 55.4355 | 17.4039 | 60.018 | 23.54 | 55.439 | 13.0307 | 60.0295 | 19.13
55.4441 | 37.7408 | 60.0193 | 43.77 | 55.4402 | 50.0333 | 59.9969 | 56 | 55.4727 | 16.7947 | 59.9788 | 25.54 | 55.4504 | 31.1269 | 60.0264 | 37.77 | 55.4524 | 27.0013 | 60.0268 | 35.77 | 55.467 | 16.5227 | 59.9846 | 23.54 | 55.4458 | 13.9574 | 60.0498 | 23.54 | 55.437 | 16.7443 | 60.0317 | 23.54 | 55.4438 | 17.4039 | 60.018 | 23.54 | 55.4473 | 13.0307 | 60.0295 | 19.13
55.4524 | 37.7408 | 60.0193 | 43.77 | 55.4486 | 50.0333 | 59.9969 | 56 | 55.481 | 16.7947 | 59.9788 | 25.54 | 55.4587 | 31.1269 | 60.0264 | 37.77 | 55.4607 | 27.0013 | 60.0268 | 35.77 | 55.4753 | 16.5227 | 59.9846 | 23.54 | 55.4541 | 13.9574 | 60.0498 | 23.54 | 55.4453 | 16.7423 | 60.0274 | 23.54 | 55.4521 | 17.4039 | 60.018 | 23.54 | 55.4556 | 13.0307 | 60.0295 | 19.13
55.4607 | 37.7416 | 60.0193 | 43.77 | 55.4569 | 50.0333 | 59.9969 | 56 | 55.4894 | 16.8032 | 59.9788 | 25.54 | 55.467 | 31.1269 | 60.0264 | 37.77 | 55.469 | 27.0013 | 60.0268 | 35.77 | 55.4836 | 16.524 | 59.9846 | 23.54 | 55.4624 | 13.9574 | 60.0498 | 23.54 | 55.4536 | 16.7423 | 60.0274 | 23.54 | 55.4607 | 17.4039 | 60.018 | 23.54 | 55.4644 | 13.0307 | 60.0295 | 19.13
55.4691 | 37.7416 | 60.0193 | 43.77 | 55.4653 | 50.0333 | 59.9969 | 56 | 55.4977 | 16.8032 | 59.9788 | 25.54 | 55.4755 | 31.1269 | 60.0268 | 37.77 | 55.4773 | 27.0013 | 60.0268 | 35.77 | 55.4919 | 16.524 | 59.9846 | 23.54 | 55.4707 | 13.9574 | 60.0498 | 23.54 | 55.4619 | 16.7423 | 60.0274 | 23.54 | 55.469 | 17.4039 | 60.018 | 23.54 | 55.4727 | 13.0307 | 60.0295 | 19.13
55.4774 | 37.7417 | 60.0193 | 43.77 | 55.4736 | 50.0333 | 59.9969 | 56 | 55.506 | 16.8032 | 59.9788 | 25.54 | 55.4838 | 31.1269 | 60.0268 | 37.77 | 55.4858 | 27.0013 | 60.0268 | 35.77 | 55.5002 | 16.524 | 59.985 | 23.54 | 55.479 | 13.9574 | 60.0498 | 23.54 | 55.4702 | 16.7423 | 60.0274 | 23.54 | 55.4773 | 17.4039 | 60.018 | 23.54 | 55.481 | 13.0333 | 60.03 | 19.13
55.4857 | 37.7417 | 60.0193 | 43.77 | 55.4819 | 50.0333 | 59.9969 | 56 | 55.5144 | 16.8032 | 59.9788 | 25.54 | 55.4921 | 31.195 | 60.0268 | 37.77 | 55.4941 | 27.0013 | 60.0268 | 35.77 | 55.5085 | 16.524 | 59.985 | 23.54 | 55.4873 | 13.9574 | 60.0498 | 23.54 | 55.4785 | 16.7401 | 60.0274 | 23.54 | 55.4856 | 17.4039 | 60.018 | 23.54 | 55.4893 | 13.0333 | 60.03 | 19.13
55.494 | 37.7414 | 60.0193 | 43.77 | 55.4903 | 50.0333 | 59.9969 | 56 | 55.5227 | 16.8032 | 59.9805 | 25.54 | 55.5004 | 31.195 | 60.0268 | 37.77 | 55.5024 | 27.0013 | 60.0268 | 35.77 | 55.5171 | 16.524 | 59.985 | 23.54 | 55.4956 | 13.9574 | 60.0498 | 23.54 | 55.4871 | 16.7401 | 60.0274 | 23.54 | 55.4939 | 17.4039 | 60.018 | 23.54 | 55.4976 | 13.0333 | 60.03 | 19.13
55.5024 | 37.7414 | 60.0193 | 43.77 | 55.4986 | 50.0333 | 59.9949 | 56 | 55.531 | 16.8032 | 59.9805 | 25.54 | 55.5088 | 31.195 | 60.0268 | 37.77 | 55.5107 | 27.0013 | 60.0268 | 35.77 | 55.5254 | 16.524 | 59.985 | 23.54 | 55.5039 | 13.9574 | 60.0498 | 23.54 | 55.4954 | 16.737 | 60.0274 | 23.54 | 55.5022 | 17.4039 | 60.018 | 23.54 | 55.5059 | 13.0333 | 60.03 | 19.13
55.5107 | 37.7511 | 60.0193 | 43.77 | 55.507 | 50.0333 | 59.9949 | 56 | 55.5394 | 16.8032 | 59.9805 | 25.54 | 55.5171 | 31.195 | 60.0268 | 37.77 | 55.519 | 27.0013 | 60.0268 | 35.77 | 55.5337 | 16.524 | 59.9849 | 23.54 | 55.5122 | 13.9574 | 60.0498 | 23.54 | 55.5037 | 16.737 | 60.0274 | 23.54 | 55.5105 | 17.4039 | 60.018 | 23.54 | 55.5142 | 13.0333 | 60.03 | 19.13
55.519 | 37.7511 | 60.0193 | 43.77 | 55.5153 | 50.0333 | 59.9949 | 56 | 55.5477 | 16.8032 | 59.9805 | 25.54 | 55.5254 | 31.2076 | 60.0268 | 37.77 | 55.5273 | 27.0013 | 60.0268 | 35.77 | 55.542 | 16.524 | 59.9849 | 23.54 | 55.5208 | 13.9574 | 60.0498 | 23.54 | 55.512 | 16.7351 | 60.0274 | 23.54 | 55.5188 | 17.4039 | 60.018 | 23.54 | 55.5225 | 13.0333 | 60.03 | 19.13
55.5274 | 37.7502 | 60.0193 | 43.77 | 55.5236 | 50.0333 | 59.9949 | 56 | 55.556 | 16.7549 | 59.9805 | 25.54 | 55.5337 | 31.2076 | 60.0268 | 37.77 | 55.5356 | 27.0013 | 60.0268 | 35.77 | 55.5503 | 16.5746 | 59.9849 | 23.54 | 55.5291 | 13.9574 | 60.0498 | 23.54 | 55.5203 | 16.7351 | 60.0274 | 23.54 | 55.5273 | 17.4039 | 60.0185 | 23.54 | 55.5308 | 13.0338 | 60.03 | 19.13
55.5357 | 37.7502 | 60.0193 | 43.77 | 55.5319 | 50.0333 | 59.9949 | 56 | 55.5643 | 16.7549 | 59.9805 | 25.54 | 55.542 | 31.2076 | 60.0268 | 37.77 | 55.5439 | 27.0013 | 60.0264 | 35.77 | 55.5586 | 16.5746 | 59.9849 | 23.54 | 55.5374 | 13.9532 | 60.0498 | 23.54 | 55.5286 | 16.7564 | 60.0274 | 23.54 | 55.5356 | 17.4039 | 60.0185 | 23.54 | 55.5391 | 13.0338 | 60.03 | 19.13
55.544 | 37.7496 | 60.0193 | 43.77 | 55.5403 | 50.0333 | 59.9949 | 56 | 55.5728 | 16.7549 | 59.9805 | 25.54 | 55.5504 | 31.2076 | 60.0268 | 37.77 | 55.5522 | 27.0013 | 60.0264 | 35.77 | 55.5669 | 16.5746 | 59.9849 | 23.54 | 55.5457 | 13.9532 | 60.0498 | 23.54 | 55.5369 | 16.7564 | 60.0274 | 23.54 | 55.5439 | 17.4039 | 60.0185 | 23.54 | 55.5474 | 13.0338 | 60.03 | 19.13
55.5524 | 37.7496 | 60.0193 | 43.77 | 55.5486 | 50.0333 | 59.9949 | 56 | 55.5811 | 16.7549 | 59.9805 | 25.54 | 55.5587 | 31.2076 | 60.0268 | 37.77 | 55.5608 | 27.0013 | 60.0264 | 35.77 | 55.5754 | 16.5746 | 59.9849 | 23.54 | 55.554 | 13.9557 | 60.0498 | 23.54 | 55.5452 | 16.7564 | 60.0274 | 23.54 | 55.5522 | 17.4039 | 60.0185 | 23.54 | 55.5557 | 13.0338 | 60.03 | 19.13
55.5607 | 37.7501 | 60.0193 | 43.77 | 55.5569 | 50.0333 | 59.9949 | 56 | 55.5894 | 16.7549 | 59.9805 | 25.54 | 55.567 | 31.2076 | 60.0268 | 37.77 | 55.5691 | 27.0013 | 60.0264 | 35.77 | 55.5837 | 16.5746 | 59.9849 | 23.54 | 55.5623 | 13.9557 | 60.0498 | 23.54 | 55.5535 | 16.7564 | 60.0274 | 23.54 | 55.5605 | 17.4039 | 60.0185 | 23.54 | 55.564 | 13.0338 | 60.03 | 19.13
55.569 | 37.7501 | 60.0193 | 43.77 | 55.5653 | 50.0333 | 59.9949 | 56 | 55.5978 | 16.7549 | 59.9805 | 25.54 | 55.5753 | 31.2671 | 60.0268 | 37.77 | 55.5774 | 27.0013 | 60.0264 | 35.77 | 55.592 | 16.5746 | 59.9849 | 23.54 | 55.5706 | 13.9557 | 60.0498 | 23.54 | 55.562 | 16.761 | 60.0274 | 23.54 | 55.5688 | 17.4039 | 60.0185 | 23.54 | 55.5723 | 13.0338 | 60.03 | 19.13
55.5774 | 37.751 | 60.0193 | 43.77 | 55.5736 | 50.0333 | 59.9949 | 56 | 55.6061 | 16.7549 | 59.9805 | 25.54 | 55.5837 | 31.2671 | 60.0268 | 37.77 | 55.5857 | 27.0013 | 60.0264 | 35.77 | 55.6003 | 16.5746 | 59.9849 | 23.54 | 55.5789 | 13.9557 | 60.0498 | 23.54 | 55.5703 | 16.761 | 60.0274 | 23.54 | 55.5771 | 17.4039 | 60.0185 | 23.54 | 55.5806 | 13.0338 | 60.03 | 19.13
55.5857 | 37.751 | 60.0193 | 43.77 | 55.582 | 50.0333 | 59.9949 | 56 | 55.6144 | 16.7549 | 59.9805 | 25.54 | 55.592 | 31.2671 | 60.0268 | 37.77 | 55.594 | 27.0013 | 60.0264 | 35.77 | 55.6086 | 16.5746 | 59.9849 | 23.54 | 55.5872 | 13.9557 | 60.0498 | 23.54 | 55.5786 | 16.7644 | 60.0274 | 23.54 | 55.5854 | 17.4039 | 60.0185 | 23.54 | 55.5889 | 13.0338 | 60.03 | 19.13
55.594 | 37.7509 | 60.0193 | 43.77 | 55.5903 | 50.0333 | 59.9949 | 56 | 55.6227 | 16.7549 | 59.9805 | 25.54 | 55.6003 | 31.2671 | 60.0268 | 37.77 | 55.6023 | 27.0013 | 60.0264 | 35.77 | 55.6169 | 16.5774 | 59.9849 | 23.54 | 55.5957 | 13.9557 | 60.0498 | 23.54 | 55.5869 | 16.7644 | 60.0274 | 23.54 | 55.594 | 17.4039 | 60.0185 | 23.54 | 55.5972 | 13.0338 | 60.03 | 19.13
55.6024 | 37.7509 | 60.0193 | 43.77 | 55.5986 | 50.0333 | 59.9949 | 56 | 55.6311 | 16.7549 | 59.9805 | 25.54 | 55.6086 | 31.2671 | 60.0268 | 37.77 | 55.6106 | 27.0013 | 60.0264 | 35.77 | 55.6252 | 16.5774 | 59.9849 | 23.54 | 55.604 | 13.9557 | 60.049 | 23.54 | 55.5952 | 16.7675 | 60.0274 | 23.54 | 55.6023 | 17.4039 | 60.0185 | 23.54 | 55.606 | 13.0338 | 60.03 | 19.13
55.6107 | 37.7513 | 60.0185 | 43.77 | 55.6069 | 50.0333 | 59.9949 | 56 | 55.6394 | 16.7549 | 59.9805 | 25.54 | 55.6171 | 31.2671 | 60.0268 | 37.77 | 55.6189 | 27.0013 | 60.0264 | 35.77 | 55.6338 | 16.5794 | 59.9849 | 23.54 | 55.6123 | 13.9557 | 60.049 | 23.54 | 55.6035 | 16.7675 | 60.0274 | 23.54 | 55.6106 | 17.4039 | 60.0185 | 23.54 | 55.6143 | 13.032 | 60.03 | 19.13
55.619 | 37.7513 | 60.0185 | 43.77 | 55.6153 | 50.0333 | 59.9949 | 56 | 55.6477 | 16.7549 | 59.9805 | 25.54 | 55.6254 | 31.2671 | 60.0268 | 37.77 | 55.6274 | 27.0013 | 60.0264 | 35.77 | 55.6421 | 16.5794 | 59.9849 | 23.54 | 55.6206 | 13.9557 | 60.049 | 23.54 | 55.6118 | 16.7675 | 60.0274 | 23.54 | 55.6189 | 17.4039 | 60.0185 | 23.54 | 55.6226 | 13.032 | 60.03 | 19.13
55.6273 | 37.751 | 60.0185 | 43.77 | 55.6236 | 50.0333 | 59.9949 | 56 | 55.6561 | 16.7549 | 59.9805 | 25.54 | 55.6337 | 31.2671 | 60.0268 | 37.77 | 55.6357 | 27.0013 | 60.0264 | 35.77 | 55.6504 | 16.5794 | 59.9849 | 23.54 | 55.6289 | 13.9557 | 60.049 | 23.54 | 55.6201 | 16.7675 | 60.0274 | 23.54 | 55.6272 | 17.4039 | 60.0185 | 23.54 | 55.6309 | 13.032 | 60.03 | 19.13
55.6357 | 37.751 | 60.0185 | 43.77 | 55.632 | 50.0333 | 59.9949 | 56 | 55.6644 | 16.7549 | 59.9805 | 25.54 | 55.642 | 31.2671 | 60.0268 | 37.77 | 55.644 | 27.0013 | 60.0264 | 35.77 | 55.6587 | 16.5794 | 59.9849 | 23.54 | 55.6372 | 13.9557 | 60.049 | 23.54 | 55.6287 | 16.7645 | 60.0274 | 23.54 | 55.6355 | 17.4039 | 60.0185 | 23.54 | 55.6392 | 13.032 | 60.03 | 19.13
55.644 | 37.7506 | 60.0185 | 43.77 | 55.6403 | 50.0333 | 59.9949 | 56 | 55.6727 | 16.7549 | 59.9805 | 25.54 | 55.6504 | 31.2671 | 60.0268 | 37.77 | 55.6523 | 27.0013 | 60.0264 | 35.77 | 55.667 | 16.6715 | 59.9849 | 23.54 | 55.6455 | 13.9557 | 60.049 | 23.54 | 55.637 | 16.7645 | 60.0274 | 23.54 | 55.6438 | 17.4828 | 60.0185 | 23.54 | 55.6475 | 13.032 | 60.03 | 19.13
55.6523 | 37.7506 | 60.0185 | 43.77 | 55.6486 | 50.0333 | 59.9949 | 56 | 55.681 | 16.7549 | 59.9805 | 25.54 | 55.6587 | 31.2671 | 60.0268 | 37.77 | 55.6606 | 27.0013 | 60.0264 | 35.77 | 55.6753 | 16.6715 | 59.9849 | 23.54 | 55.6538 | 13.9557 | 60.049 | 23.54 | 55.6453 | 16.7627 | 60.0242 | 23.54 | 55.6521 | 17.4828 | 60.0185 | 23.54 | 55.6558 | 13.032 | 60.03 | 19.13
55.6607 | 37.7498 | 60.0185 | 43.77 | 55.657 | 50.0333 | 59.9949 | 56 | 55.6895 | 16.7549 | 59.9805 | 25.54 | 55.667 | 31.2671 | 60.0268 | 37.77 | 55.6689 | 27.0013 | 60.0264 | 35.77 | 55.6836 | 16.6729 | 59.9849 | 23.54 | 55.6621 | 13.9557 | 60.049 | 23.54 | 55.6536 | 16.7627 | 60.0242 | 23.54 | 55.6604 | 17.4828 | 60.0185 | 23.54 | 55.6641 | 13.032 | 60.03 | 19.13
55.669 | 37.7498 | 60.0185 | 43.77 | 55.6653 | 50.0333 | 59.9949 | 56 | 55.6978 | 16.7549 | 59.9805 | 25.54 | 55.6753 | 31.2671 | 60.0277 | 37.77 | 55.6772 | 27.0013 | 60.0264 | 35.77 | 55.6919 | 16.6729 | 59.9849 | 23.54 | 55.6704 | 13.9557 | 60.049 | 23.54 | 55.6619 | 16.7627 | 60.0242 | 23.54 | 55.6689 | 17.4828 | 60.0185 | 23.54 | 55.6724 | 13.032 | 60.03 | 19.13
55.6773 | 37.7635 | 60.0185 | 43.77 | 55.6736 | 50.0333 | 59.9949 | 56 | 55.7061 | 16.7549 | 59.9805 | 25.54 | 55.6837 | 31.2671 | 60.0277 | 37.77 | 55.6855 | 27.0013 | 60.0264 | 35.77 | 55.7004 | 16.6729 | 59.9857 | 23.54 | 55.679 | 13.9557 | 60.049 | 23.54 | 55.6702 | 16.7627 | 60.0242 | 23.54 | 55.6772 | 17.4828 | 60.0185 | 23.54 | 55.6807 | 13.032 | 60.0303 | 19.13
55.6857 | 37.7635 | 60.0185 | 43.77 | 55.6819 | 50.0333 | 59.9949 | 56 | 55.7145 | 16.7549 | 59.9805 | 25.54 | 55.692 | 31.2671 | 60.0277 | 37.77 | 55.6941 | 27.0013 | 60.0264 | 35.77 | 55.7087 | 16.6729 | 59.9857 | 23.54 | 55.6873 | 13.9557 | 60.049 | 23.54 | 55.6785 | 16.7627 | 60.0242 | 23.54 | 55.6855 | 17.4828 | 60.0185 | 23.54 | 55.689 | 13.032 | 60.0303 | 19.13
55.694 | 37.7639 | 60.0185 | 43.77 | 55.6903 | 50.0333 | 59.9949 | 56 | 55.7228 | 16.755 | 59.9809 | 25.54 | 55.7003 | 31.2671 | 60.0277 | 37.77 | 55.7024 | 27.0013 | 60.0264 | 35.77 | 55.717 | 16.6729 | 59.9857 | 23.54 | 55.6956 | 13.9557 | 60.049 | 23.54 | 55.6868 | 16.7627 | 60.0242 | 23.54 | 55.6938 | 17.4828 | 60.0185 | 23.54 | 55.6973 | 13.0345 | 60.0303 | 19.13
55.7023 | 37.7639 | 60.0185 | 43.77 | 55.6986 | 50.0333 | 59.9945 | 56 | 55.7311 | 16.755 | 59.9809 | 25.54 | 55.7086 | 31.2671 | 60.0277 | 37.77 | 55.7107 | 27.0013 | 60.0264 | 35.77 | 55.7253 | 16.6729 | 59.9857 | 23.54 | 55.7039 | 13.9557 | 60.049 | 23.54 | 55.6951 | 16.7627 | 60.0242 | 23.54 | 55.7021 | 17.4828 | 60.0185 | 23.54 | 55.7056 | 13.0345 | 60.0303 | 19.13
55.7107 | 37.7386 | 60.0185 | 43.77 | 55.707 | 50.0333 | 59.9945 | 56 | 55.7394 | 16.755 | 59.9809 | 25.54 | 55.7169 | 31.2671 | 60.0277 | 37.77 | 55.719 | 27.0013 | 60.0264 | 35.77 | 55.7336 | 16.6736 | 59.9857 | 23.54 | 55.7122 | 13.9557 | 60.049 | 23.54 | 55.7036 | 16.7627 | 60.0242 | 23.54 | 55.7104 | 17.4828 | 60.0185 | 23.54 | 55.7139 | 13.0345 | 60.0303 | 19.13
55.719 | 37.7386 | 60.0185 | 43.77 | 55.7153 | 50.0333 | 59.9945 | 56 | 55.7478 | 16.755 | 59.9809 | 25.54 | 55.7253 | 31.2671 | 60.0277 | 37.77 | 55.7273 | 27.0013 | 60.0264 | 35.77 | 55.7419 | 16.6736 | 59.9857 | 23.54 | 55.7205 | 13.9557 | 60.049 | 23.54 | 55.7119 | 16.7605 | 60.0242 | 23.54 | 55.7188 | 17.4828 | 60.0185 | 23.54 | 55.7222 | 13.0345 | 60.0303 | 19.13
55.7273 | 37.7385 | 60.0185 | 43.77 | 55.7236 | 50.0333 | 59.9945 | 56 | 55.7561 | 16.7549 | 59.9809 | 25.54 | 55.7336 | 31.2671 | 60.0277 | 37.77 | 55.7356 | 27.0013 | 60.0264 | 35.77 | 55.7502 | 16.6736 | 59.9857 | 23.54 | 55.7288 | 13.9557 | 60.049 | 23.54 | 55.7202 | 16.7605 | 60.0242 | 23.54 | 55.7271 | 17.4828 | 60.0185 | 23.54 | 55.7305 | 13.0345 | 60.0303 | 19.13
55.7357 | 37.7385 | 60.0185 | 43.77 | 55.7319 | 50.0333 | 59.9945 | 56 | 55.7644 | 16.7549 | 59.9809 | 25.54 | 55.7419 | 31.2671 | 60.0277 | 37.77 | 55.7439 | 27.0013 | 60.0264 | 35.77 | 55.7588 | 16.6736 | 59.9857 | 23.54 | 55.7371 | 13.9584 | 60.049 | 23.54 | 55.7285 | 16.7605 | 60.0242 | 23.54 | 55.7356 | 17.4828 | 60.0185 | 23.54 | 55.7388 | 13.0345 | 60.0303 | 19.13
55.744 | 37.7385 | 60.0185 | 43.77 | 55.7403 | 50.0333 | 59.9945 | 56 | 55.7728 | 16.7549 | 59.9809 | 25.54 | 55.7502 | 31.2671 | 60.0277 | 37.77 | 55.7522 | 27.0013 | 60.0264 | 35.77 | 55.7671 | 16.6725 | 59.9857 | 23.54 | 55.7454 | 13.9584 | 60.049 | 23.54 | 55.7368 | 16.7605 | 60.0242 | 23.54 | 55.7439 | 17.4828 | 60.0185 | 23.54 | 55.7471 | 13.0345 | 60.0303 | 19.13
55.7523 | 37.7385 | 60.0185 | 43.77 | 55.7487 | 50.2035 | 59.9945 | 56 | 55.7811 | 16.7549 | 59.9809 | 25.54 | 55.7587 | 31.2671 | 60.0277 | 37.77 | 55.7605 | 27.0013 | 60.0264 | 35.77 | 55.7754 | 16.6725 | 59.9857 | 23.54 | 55.7539 | 13.9564 | 60.049 | 23.54 | 55.7451 | 16.7651 | 60.0242 | 23.54 | 55.7522 | 17.4828 | 60.0185 | 23.54 | 55.7559 | 13.0345 | 60.0303 | 19.13
55.7607 | 37.7385 | 60.0185 | 43.77 | 55.757 | 50.2035 | 59.9945 | 56 | 55.7894 | 16.7549 | 59.9809 | 25.54 | 55.767 | 31.2671 | 60.0277 | 37.77 | 55.769 | 27.0013 | 60.0264 | 35.77 | 55.7837 | 16.6739 | 59.9857 | 23.54 | 55.7622 | 13.9564 | 60.049 | 23.54 | 55.7534 | 16.7651 | 60.0242 | 23.54 | 55.7605 | 17.4828 | 60.0185 | 23.54 | 55.7642 | 13.0345 | 60.0303 | 19.13
55.769 | 37.7385 | 60.0185 | 43.77 | 55.7653 | 50.2035 | 59.9945 | 56 | 55.7977 | 16.7549 | 59.9809 | 25.54 | 55.7753 | 31.2671 | 60.0277 | 37.77 | 55.7773 | 27.0013 | 60.0264 | 35.77 | 55.792 | 16.6739 | 59.9857 | 23.54 | 55.7705 | 13.9539 | 60.049 | 23.54 | 55.7617 | 16.7651 | 60.0242 | 23.54 | 55.7688 | 17.4828 | 60.0185 | 23.54 | 55.7725 | 13.0345 | 60.0303 | 19.13
55.7773 | 37.7371 | 60.0185 | 43.77 | 55.7736 | 50.2035 | 59.9945 | 56 | 55.8062 | 16.7549 | 59.9809 | 25.54 | 55.7836 | 31.2671 | 60.0277 | 37.77 | 55.7856 | 27.0013 | 60.0264 | 35.77 | 55.8003 | 16.6739 | 59.9857 | 23.54 | 55.7788 | 13.9539 | 60.049 | 23.54 | 55.7703 | 16.7651 | 60.0242 | 23.54 | 55.7771 | 17.4828 | 60.0185 | 23.54 | 55.7808 | 13.0345 | 60.0303 | 19.13
55.7856 | 37.7371 | 60.0185 | 43.77 | 55.782 | 50.2035 | 59.9945 | 56 | 55.8145 | 16.7549 | 59.9809 | 25.54 | 55.792 | 31.2671 | 60.0277 | 37.77 | 55.7939 | 27.0013 | 60.0264 | 35.77 | 55.8086 | 16.6739 | 59.9857 | 23.54 | 55.7871 | 13.9539 | 60.049 | 23.54 | 55.7786 | 16.7668 | 60.0242 | 23.54 | 55.7854 | 17.4828 | 60.0185 | 23.54 | 55.7891 | 13.0345 | 60.0303 | 19.13
55.794 | 37.7315 | 60.0185 | 43.77 | 55.7903 | 50.2035 | 59.9945 | 56 | 55.8228 | 16.7549 | 59.9809 | 25.54 | 55.8003 | 31.2671 | 60.0277 | 37.77 | 55.8022 | 27.0013 | 60.0264 | 35.77 | 55.8171 | 16.6739 | 59.9857 | 23.54 | 55.7954 | 13.9539 | 60.049 | 23.54 | 55.7869 | 16.7668 | 60.0242 | 23.54 | 55.7937 | 17.4828 | 60.0185 | 23.54 | 55.7974 | 13.0345 | 60.0303 | 19.13
55.8023 | 37.7315 | 60.0185 | 43.77 | 55.7986 | 50.2035 | 59.9945 | 56 | 55.8312 | 16.7549 | 59.9809 | 25.54 | 55.8086 | 31.2671 | 60.0277 | 37.77 | 55.8105 | 27.0013 | 60.0264 | 35.77 | 55.8254 | 16.6739 | 59.9857 | 23.54 | 55.8037 | 13.9539 | 60.0482 | 23.54 | 55.7952 | 16.7668 | 60.0242 | 23.54 | 55.8022 | 17.4828 | 60.0185 | 23.54 | 55.8057 | 13.0345 | 60.0303 | 19.13
55.8106 | 37.7315 | 60.0185 | 43.77 | 55.8069 | 50.2035 | 59.9945 | 56 | 55.8395 | 16.7549 | 59.9809 | 25.54 | 55.8169 | 31.2671 | 60.0277 | 37.77 | 55.8188 | 27.0013 | 60.0264 | 35.77 | 55.8337 | 16.6723 | 59.9857 | 23.54 | 55.812 | 13.9539 | 60.0482 | 23.54 | 55.8035 | 16.7668 | 60.0242 | 23.54 | 55.8105 | 17.4828 | 60.0185 | 23.54 | 55.814 | 13.0345 | 60.0303 | 19.13
55.8189 | 37.7315 | 60.0185 | 43.77 | 55.8153 | 50.2035 | 59.9945 | 56 | 55.8478 | 16.7549 | 59.9809 | 25.54 | 55.8253 | 31.2671 | 60.0277 | 37.77 | 55.8271 | 27.0013 | 60.0264 | 35.77 | 55.842 | 16.6723 | 59.9857 | 23.54 | 55.8203 | 13.9539 | 60.0482 | 23.54 | 55.8118 | 16.7668 | 60.0242 | 23.54 | 55.8188 | 17.4828 | 60.0185 | 23.54 | 55.8223 | 13.0345 | 60.0303 | 19.13
55.8273 | 37.7317 | 60.0185 | 43.77 | 55.8236 | 50.2035 | 59.9945 | 56 | 55.8561 | 16.7549 | 59.9809 | 25.54 | 55.8336 | 31.2671 | 60.0277 | 37.77 | 55.8357 | 27.0013 | 60.0264 | 35.77 | 55.8503 | 16.6723 | 59.9857 | 23.54 | 55.8286 | 13.9539 | 60.0482 | 23.54 | 55.8201 | 16.7668 | 60.0242 | 23.54 | 55.8271 | 17.4828 | 60.0185 | 23.54 | 55.8306 | 13.1411 | 60.0303 | 19.13
55.8356 | 37.7317 | 60.0185 | 43.77 | 55.832 | 50.2035 | 59.9945 | 56 | 55.8645 | 16.7549 | 59.9809 | 25.54 | 55.8419 | 31.2671 | 60.0277 | 37.77 | 55.844 | 27.0013 | 60.0264 | 35.77 | 55.8586 | 16.6723 | 59.9857 | 23.54 | 55.8372 | 13.9539 | 60.0482 | 23.54 | 55.8284 | 16.7668 | 60.0242 | 23.54 | 55.8354 | 17.4828 | 60.0185 | 23.54 | 55.8389 | 13.1411 | 60.0303 | 19.13
55.8439 | 37.7323 | 60.0185 | 43.77 | 55.8403 | 50.2035 | 59.9945 | 56 | 55.8728 | 16.7549 | 59.9809 | 25.54 | 55.8502 | 31.2671 | 60.0277 | 37.77 | 55.8523 | 27.0013 | 60.0264 | 35.77 | 55.8669 | 16.6723 | 59.9857 | 23.54 | 55.8455 | 13.9539 | 60.0482 | 23.54 | 55.8367 | 16.7668 | 60.0242 | 23.54 | 55.8438 | 17.4809 | 60.0185 | 23.54 | 55.8472 | 13.1411 | 60.0303 | 19.13
55.8523 | 37.7323 | 60.0185 | 43.77 | 55.8486 | 50.2035 | 59.9945 | 56 | 55.8811 | 16.7549 | 59.9809 | 25.54 | 55.8585 | 31.2671 | 60.0277 | 37.77 | 55.8606 | 27.0013 | 60.0264 | 35.77 | 55.8755 | 16.6723 | 59.9857 | 23.54 | 55.8538 | 13.9522 | 60.0482 | 23.54 | 55.8452 | 16.7668 | 60.023 | 23.54 | 55.8521 | 17.4809 | 60.0185 | 23.54 | 55.8555 | 13.1411 | 60.0303 | 19.13
55.8606 | 37.7326 | 60.0185 | 43.77 | 55.857 | 50.2035 | 59.9945 | 56 | 55.8895 | 16.7571 | 59.9809 | 25.54 | 55.8669 | 31.2671 | 60.0277 | 37.77 | 55.8689 | 27.0013 | 60.0264 | 35.77 | 55.8838 | 16.6737 | 59.9857 | 23.54 | 55.8621 | 13.9522 | 60.0482 | 23.54 | 55.8535 | 16.7668 | 60.023 | 23.54 | 55.8604 | 17.4809 | 60.0185 | 23.54 | 55.8638 | 13.1411 | 60.0303 | 19.13
55.8689 | 37.7326 | 60.0185 | 43.77 | 55.8653 | 50.2035 | 59.9945 | 56 | 55.8978 | 16.7571 | 59.9809 | 25.54 | 55.8752 | 31.2671 | 60.0277 | 37.77 | 55.8772 | 27.0013 | 60.0264 | 35.77 | 55.8921 | 16.6737 | 59.9857 | 23.54 | 55.8704 | 13.9502 | 60.0482 | 23.54 | 55.8618 | 16.7668 | 60.023 | 23.54 | 55.8689 | 17.4809 | 60.0185 | 23.54 | 55.8721 | 13.1411 | 60.0303 | 19.13
55.8773 | 37.7326 | 60.0185 | 43.77 | 55.8737 | 50.2035 | 59.9945 | 56 | 55.9061 | 16.761 | 59.9809 | 25.54 | 55.8835 | 31.2671 | 60.0277 | 37.77 | 55.8855 | 27.0013 | 60.0264 | 35.77 | 55.9004 | 16.6737 | 59.9873 | 23.54 | 55.8787 | 13.9502 | 60.0482 | 23.54 | 55.8701 | 16.7668 | 60.023 | 23.54 | 55.8772 | 17.483 | 60.0185 | 23.54 | 55.8804 | 13.1411 | 60.0303 | 19.13
55.8856 | 37.7326 | 60.0185 | 43.77 | 55.882 | 50.2547 | 59.9945 | 56 | 55.9144 | 16.761 | 59.9809 | 25.54 | 55.8918 | 31.2671 | 60.0277 | 37.77 | 55.8938 | 27.0013 | 60.0264 | 35.77 | 55.9087 | 16.6737 | 59.9873 | 23.54 | 55.887 | 13.9539 | 60.0482 | 23.54 | 55.8784 | 16.7668 | 60.023 | 23.54 | 55.8855 | 17.483 | 60.0185 | 23.54 | 55.8887 | 13.1411 | 60.0303 | 19.13
55.8939 | 37.7325 | 60.0185 | 43.77 | 55.8903 | 50.2547 | 59.9945 | 56 | 55.9229 | 16.7607 | 59.9813 | 25.54 | 55.9003 | 31.2671 | 60.0277 | 37.77 | 55.9021 | 27.0013 | 60.0264 | 35.77 | 55.917 | 16.6737 | 59.9873 | 23.54 | 55.8953 | 13.9539 | 60.0482 | 23.54 | 55.8867 | 16.7668 | 60.023 | 23.54 | 55.8938 | 17.483 | 60.0185 | 23.54 | 55.8975 | 13.1411 | 60.0303 | 19.13
55.9023 | 37.7325 | 60.0185 | 43.77 | 55.8986 | 50.2547 | 59.9937 | 56 | 55.9312 | 16.7607 | 59.9813 | 25.54 | 55.9086 | 31.2671 | 60.0277 | 37.77 | 55.9106 | 27.0013 | 60.0264 | 35.77 | 55.9253 | 16.6737 | 59.9873 | 23.54 | 55.9036 | 13.9539 | 60.0482 | 23.54 | 55.895 | 16.7668 | 60.023 | 23.54 | 55.9021 | 17.483 | 60.0185 | 23.54 | 55.9058 | 13.1411 | 60.0303 | 19.13
55.9106 | 37.7319 | 60.0185 | 43.77 | 55.907 | 50.2547 | 59.9937 | 56 | 55.9395 | 16.7607 | 59.9813 | 25.54 | 55.9169 | 31.2671 | 60.0277 | 37.77 | 55.9189 | 27.0013 | 60.0264 | 35.77 | 55.9338 | 16.6765 | 59.9873 | 23.54 | 55.9121 | 13.9539 | 60.0482 | 23.54 | 55.9033 | 16.7668 | 60.023 | 23.54 | 55.9104 | 17.4779 | 60.0185 | 23.54 | 55.9141 | 13.1411 | 60.0303 | 19.13
55.9189 | 37.7319 | 60.0185 | 43.77 | 55.9153 | 50.2549 | 59.9937 | 56 | 55.9479 | 16.7607 | 59.9813 | 25.54 | 55.9252 | 31.2671 | 60.0277 | 37.77 | 55.9272 | 27.0013 | 60.0264 | 35.77 | 55.9421 | 16.6765 | 59.9873 | 23.54 | 55.9204 | 13.9539 | 60.0482 | 23.54 | 55.9119 | 16.7668 | 60.023 | 23.54 | 55.9187 | 17.4779 | 60.0185 | 23.54 | 55.9224 | 13.1411 | 60.0303 | 19.13
55.9272 | 37.8604 | 60.0185 | 43.77 | 55.9236 | 50.2549 | 59.9937 | 56 | 55.9562 | 16.7607 | 59.9813 | 25.54 | 55.9336 | 31.2671 | 60.0277 | 37.77 | 55.9355 | 27.0013 | 60.0264 | 35.77 | 55.9504 | 16.6765 | 59.9873 | 23.54 | 55.9287 | 13.9539 | 60.0482 | 23.54 | 55.9202 | 16.7668 | 60.023 | 23.54 | 55.927 | 17.4779 | 60.0188 | 23.54 | 55.9307 | 13.1411 | 60.0303 | 19.13
55.9356 | 37.8604 | 60.0185 | 43.77 | 55.932 | 50.2549 | 59.9937 | 56 | 55.9645 | 16.7607 | 59.9813 | 25.54 | 55.9419 | 31.2671 | 60.0277 | 37.77 | 55.9438 | 27.0013 | 60.0264 | 35.77 | 55.9587 | 16.6765 | 59.9873 | 23.54 | 55.937 | 13.9539 | 60.0482 | 23.54 | 55.9285 | 16.7668 | 60.023 | 23.54 | 55.9355 | 17.4779 | 60.0188 | 23.54 | 55.939 | 13.1411 | 60.0303 | 19.13
55.9439 | 37.8606 | 60.0185 | 43.77 | 55.9403 | 50.2549 | 59.9937 | 56 | 55.9729 | 16.7607 | 59.9813 | 25.54 | 55.9502 | 31.2671 | 60.0277 | 37.77 | 55.9521 | 27.0013 | 60.0264 | 35.77 | 55.967 | 16.6779 | 59.9873 | 23.54 | 55.9453 | 13.9539 | 60.0482 | 23.54 | 55.9368 | 16.7668 | 60.023 | 23.54 | 55.9438 | 17.4779 | 60.0188 | 23.54 | 55.9473 | 13.1411 | 60.0303 | 19.13
55.9522 | 37.8606 | 60.0185 | 43.77 | 55.9487 | 50.2549 | 59.9937 | 56 | 55.9812 | 16.7607 | 59.9813 | 25.54 | 55.9585 | 31.2671 | 60.0277 | 37.77 | 55.9604 | 27.0013 | 60.0264 | 35.77 | 55.9753 | 16.6779 | 59.9873 | 23.54 | 55.9536 | 13.9539 | 60.0482 | 23.54 | 55.9451 | 16.7668 | 60.023 | 23.54 | 55.9521 | 17.4779 | 60.0188 | 23.54 | 55.9556 | 13.1411 | 60.0303 | 19.13
55.9606 | 37.8613 | 60.0185 | 43.77 | 55.957 | 50.2549 | 59.9937 | 56 | 55.9895 | 16.7607 | 59.9813 | 25.54 | 55.9669 | 31.2671 | 60.0277 | 37.77 | 55.9688 | 27.0013 | 60.0264 | 35.77 | 55.9836 | 16.6779 | 59.9873 | 23.54 | 55.9619 | 13.9539 | 60.0482 | 23.54 | 55.9534 | 16.7668 | 60.023 | 23.54 | 55.9604 | 17.4779 | 60.0188 | 23.54 | 55.9639 | 13.1411 | 60.0303 | 19.13
55.9689 | 37.8613 | 60.0185 | 43.77 | 55.9653 | 50.2549 | 59.9937 | 56 | 55.9978 | 16.7607 | 59.9813 | 25.54 | 55.9752 | 30.9772 | 60.0277 | 37.77 | 55.9773 | 27.0819 | 60.0264 | 35.77 | 55.9922 | 16.6779 | 59.9873 | 23.54 | 55.9702 | 13.9539 | 60.0482 | 23.54 | 55.9617 | 16.7668 | 60.023 | 23.54 | 55.9688 | 17.4779 | 60.0188 | 23.54 | 55.9722 | 13.1411 | 60.0303 | 19.13
55.9772 | 37.8626 | 60.0185 | 43.77 | 55.9736 | 50.2549 | 59.9937 | 56 | 56.0062 | 16.7607 | 59.9813 | 25.54 | 55.9835 | 30.9772 | 60.0277 | 37.77 | 55.9856 | 27.0819 | 60.0264 | 35.77 | 56.0005 | 16.6779 | 59.9873 | 23.54 | 55.9785 | 13.9539 | 60.0482 | 23.54 | 55.97 | 16.7668 | 60.023 | 23.54 | 55.9771 | 17.4742 | 60.0188 | 23.54 | 55.9805 | 13.1411 | 60.0303 | 19.13
55.9856 | 37.8626 | 60.0185 | 43.77 | 55.982 | 50.2549 | 59.9937 | 56 | 56.0145 | 16.7607 | 59.9813 | 25.54 | 55.9918 | 30.8605 | 60.0277 | 37.77 | 55.9939 | 27.0819 | 60.0264 | 35.77 | 56.0088 | 16.6779 | 59.9873 | 23.54 | 55.9868 | 13.9591 | 60.0482 | 23.54 | 55.9785 | 16.7668 | 60.023 | 23.54 | 55.9854 | 17.4742 | 60.0188 | 23.54 | 55.9888 | 13.1411 | 60.0303 | 19.13
55.9939 | 37.8633 | 60.0185 | 43.77 | 55.9903 | 50.2549 | 59.9937 | 56 | 56.0228 | 16.7607 | 59.9813 | 25.54 | 56.0001 | 30.8605 | 60.0277 | 37.77 | 56.0022 | 27.0819 | 60.0264 | 35.77 | 56.0171 | 16.6779 | 59.9873 | 23.54 | 55.9954 | 13.9591 | 60.0482 | 23.54 | 55.9868 | 16.7668 | 60.023 | 23.54 | 55.9937 | 17.4742 | 60.0188 | 23.54 | 55.9971 | 13.1336 | 60.0303 | 19.13
56.0022 | 37.8633 | 60.0185 | 43.77 | 55.9987 | 50.2549 | 59.9937 | 56 | 56.0312 | 16.7607 | 59.9813 | 25.54 | 56.0085 | 30.8605 | 60.0277 | 37.77 | 56.0105 | 27.0819 | 60.0264 | 35.77 | 56.0254 | 16.6779 | 59.9873 | 23.54 | 56.0037 | 13.9595 | 60.0471 | 23.54 | 55.9951 | 16.7668 | 60.023 | 23.54 | 56.0022 | 17.4742 | 60.0188 | 23.54 | 56.0054 | 13.1336 | 60.0303 | 19.13
56.0106 | 37.8496 | 60.0185 | 43.77 | 56.007 | 50.2549 | 59.9937 | 56 | 56.0396 | 16.7607 | 59.9813 | 25.54 | 56.0168 | 30.8605 | 60.0277 | 37.77 | 56.0188 | 27.0819 | 60.0264 | 35.77 | 56.0337 | 16.6779 | 59.9873 | 23.54 | 56.012 | 13.9595 | 60.0471 | 23.54 | 56.0034 | 16.7668 | 60.023 | 23.54 | 56.0105 | 17.4742 | 60.0188 | 23.54 | 56.0137 | 13.1336 | 60.0303 | 19.13
56.0189 | 37.8496 | 60.0185 | 43.77 | 56.0153 | 50.2549 | 59.9937 | 56 | 56.0479 | 16.7607 | 59.9813 | 25.54 | 56.0251 | 30.8605 | 60.0277 | 37.77 | 56.0271 | 27.0819 | 60.0264 | 35.77 | 56.042 | 16.6779 | 59.9873 | 23.54 | 56.0203 | 13.9595 | 60.0471 | 23.54 | 56.0117 | 16.7668 | 60.023 | 23.54 | 56.0188 | 17.4742 | 60.0188 | 23.54 | 56.022 | 13.1336 | 60.0303 | 19.13
56.0272 | 37.8494 | 60.0185 | 43.77 | 56.0237 | 50.2549 | 59.9937 | 56 | 56.0562 | 16.7607 | 59.9813 | 25.54 | 56.0334 | 30.8605 | 60.0277 | 37.77 | 56.0354 | 27.0819 | 60.0264 | 35.77 | 56.0505 | 16.6779 | 59.9873 | 23.54 | 56.0286 | 13.9595 | 60.0471 | 23.54 | 56.02 | 16.7668 | 60.023 | 23.54 | 56.0271 | 17.4742 | 60.0188 | 23.54 | 56.0303 | 13.1336 | 60.0303 | 19.13
56.0356 | 37.8494 | 60.0185 | 43.77 | 56.032 | 50.2549 | 59.9937 | 56 | 56.0646 | 16.7607 | 59.9813 | 25.54 | 56.0419 | 30.8605 | 60.0277 | 37.77 | 56.0437 | 27.0819 | 60.0264 | 35.77 | 56.0588 | 16.6779 | 59.9873 | 23.54 | 56.0369 | 13.9595 | 60.0471 | 23.54 | 56.0283 | 16.7668 | 60.023 | 23.54 | 56.0354 | 17.4742 | 60.0188 | 23.54 | 56.0391 | 13.1336 | 60.0303 | 19.13
56.0439 | 37.8473 | 60.0185 | 43.77 | 56.0403 | 50.2549 | 59.9937 | 56 | 56.0729 | 16.7607 | 59.9813 | 25.54 | 56.0502 | 30.8605 | 60.0277 | 37.77 | 56.0522 | 27.0819 | 60.0264 | 35.77 | 56.0671 | 16.6806 | 59.9873 | 23.54 | 56.0452 | 13.9595 | 60.0471 | 23.54 | 56.0366 | 16.7668 | 60.023 | 23.54 | 56.0437 | 17.4742 | 60.0188 | 23.54 | 56.0474 | 13.1336 | 60.0303 | 19.13
56.0522 | 37.8473 | 60.0185 | 43.77 | 56.0486 | 50.2549 | 59.9937 | 56 | 56.0812 | 16.7607 | 59.9813 | 25.54 | 56.0585 | 30.8605 | 60.0277 | 37.77 | 56.0605 | 27.0819 | 60.0264 | 35.77 | 56.0754 | 16.6806 | 59.9873 | 23.54 | 56.0535 | 13.9595 | 60.0471 | 23.54 | 56.0449 | 16.7622 | 60.023 | 23.54 | 56.052 | 17.4742 | 60.0188 | 23.54 | 56.0557 | 13.1336 | 60.0303 | 19.13
56.0605 | 37.9206 | 60.0185 | 43.77 | 56.057 | 50.2549 | 59.9937 | 56 | 56.0896 | 16.7607 | 59.9813 | 25.54 | 56.0668 | 30.8605 | 60.0277 | 37.77 | 56.0688 | 27.0819 | 60.0264 | 35.77 | 56.0837 | 16.682 | 59.9873 | 23.54 | 56.0618 | 13.9595 | 60.0471 | 23.54 | 56.0535 | 16.7622 | 60.023 | 23.54 | 56.0603 | 17.4742 | 60.0188 | 23.54 | 56.064 | 13.1336 | 60.0303 | 19.13
56.0689 | 37.9206 | 60.0185 | 43.77 | 56.0653 | 50.2549 | 59.9937 | 56 | 56.0979 | 16.7607 | 59.9813 | 25.54 | 56.0752 | 30.8648 | 60.0272 | 37.77 | 56.0771 | 27.0819 | 60.0264 | 35.77 | 56.092 | 16.682 | 59.9873 | 23.54 | 56.0703 | 13.9595 | 60.0471 | 23.54 | 56.0618 | 16.764 | 60.023 | 23.54 | 56.0688 | 17.4742 | 60.0188 | 23.54 | 56.0723 | 13.1336 | 60.0303 | 19.13
56.0772 | 37.9205 | 60.0185 | 43.77 | 56.0737 | 50.2549 | 59.9937 | 56 | 56.1062 | 16.7607 | 59.9813 | 25.54 | 56.0835 | 30.8648 | 60.0272 | 37.77 | 56.0854 | 27.0819 | 60.0264 | 35.77 | 56.1003 | 16.682 | 59.9888 | 23.54 | 56.0786 | 13.9595 | 60.0471 | 23.54 | 56.0701 | 16.764 | 60.023 | 23.54 | 56.0771 | 17.4742 | 60.0188 | 23.54 | 56.0806 | 13.1336 | 60.0303 | 19.13
56.0855 | 37.9205 | 60.0185 | 43.77 | 56.082 | 50.2549 | 59.9937 | 56 | 56.1145 | 16.7607 | 59.9813 | 25.54 | 56.0918 | 30.8648 | 60.0272 | 37.77 | 56.0938 | 27.0819 | 60.0264 | 35.77 | 56.1089 | 16.682 | 59.9888 | 23.54 | 56.0869 | 13.9603 | 60.0471 | 23.54 | 56.0784 | 16.7662 | 60.023 | 23.54 | 56.0854 | 17.4742 | 60.0188 | 23.54 | 56.0889 | 13.1336 | 60.0303 | 19.13
56.0939 | 37.921 | 60.0185 | 43.77 | 56.0903 | 50.2549 | 59.9937 | 56 | 56.1229 | 16.7607 | 59.9817 | 25.54 | 56.1001 | 30.8648 | 60.0272 | 37.77 | 56.1021 | 27.0819 | 60.0264 | 35.77 | 56.1172 | 16.682 | 59.9888 | 23.54 | 56.0952 | 13.9603 | 60.0471 | 23.54 | 56.0867 | 16.7662 | 60.023 | 23.54 | 56.0938 | 17.4705 | 60.0188 | 23.54 | 56.0972 | 13.1336 | 60.0303 | 19.13
56.1022 | 37.921 | 60.0185 | 43.77 | 56.0986 | 50.2549 | 59.9945 | 56 | 56.1312 | 16.7607 | 59.9817 | 25.54 | 56.1084 | 30.8645 | 60.0272 | 37.77 | 56.1104 | 27.0819 | 60.0264 | 35.77 | 56.1255 | 16.682 | 59.9888 | 23.54 | 56.1035 | 13.9586 | 60.0471 | 23.54 | 56.095 | 16.7662 | 60.023 | 23.54 | 56.1021 | 17.4705 | 60.0188 | 23.54 | 56.1055 | 13.1336 | 60.0303 | 19.13
56.1105 | 37.9216 | 60.0185 | 43.77 | 56.107 | 50.2549 | 59.9945 | 56 | 56.1395 | 16.7607 | 59.9817 | 25.54 | 56.1168 | 30.8645 | 60.0272 | 37.77 | 56.1189 | 27.0819 | 60.0264 | 35.77 | 56.1338 | 16.7867 | 59.9888 | 23.54 | 56.1118 | 13.9586 | 60.0471 | 23.54 | 56.1033 | 16.7662 | 60.023 | 23.54 | 56.1104 | 17.4705 | 60.0188 | 23.54 | 56.1138 | 13.1315 | 60.0303 | 19.13
56.1189 | 37.9216 | 60.0185 | 43.77 | 56.1154 | 50.2549 | 59.9945 | 56 | 56.1479 | 16.7607 | 59.9817 | 25.54 | 56.1251 | 30.8645 | 60.0272 | 37.77 | 56.1272 | 27.0819 | 60.0264 | 35.77 | 56.1421 | 16.7867 | 59.9888 | 23.54 | 56.1201 | 13.9566 | 60.0471 | 23.54 | 56.1116 | 16.7662 | 60.023 | 23.54 | 56.1187 | 17.4705 | 60.0188 | 23.54 | 56.1221 | 13.1315 | 60.0303 | 19.13
56.1272 | 37.9221 | 60.0185 | 43.77 | 56.1237 | 50.2549 | 59.9945 | 56 | 56.1562 | 16.7607 | 59.9817 | 25.54 | 56.1334 | 30.8645 | 60.0272 | 37.77 | 56.1355 | 27.0819 | 60.0264 | 35.77 | 56.1504 | 16.7867 | 59.9888 | 23.54 | 56.1284 | 13.9566 | 60.0471 | 23.54 | 56.1201 | 16.7662 | 60.023 | 23.54 | 56.127 | 17.4705 | 60.0193 | 23.54 | 56.1304 | 13.1315 | 60.0303 | 19.13
56.1355 | 37.9221 | 60.0185 | 43.77 | 56.132 | 50.2549 | 59.9945 | 56 | 56.1646 | 16.7607 | 59.9817 | 25.54 | 56.1417 | 30.8645 | 60.0272 | 37.77 | 56.1438 | 27.0819 | 60.0264 | 35.77 | 56.1587 | 16.7867 | 59.9888 | 23.54 | 56.1367 | 13.9566 | 60.0471 | 23.54 | 56.1284 | 16.7733 | 60.023 | 23.54 | 56.1353 | 17.4705 | 60.0193 | 23.54 | 56.1387 | 13.1315 | 60.0303 | 19.13
56.1439 | 37.9221 | 60.0185 | 43.77 | 56.1403 | 50.2549 | 59.9945 | 56 | 56.1729 | 16.7607 | 59.9817 | 25.54 | 56.1501 | 30.8645 | 60.0272 | 37.77 | 56.1521 | 27.0819 | 60.0264 | 35.77 | 56.1672 | 16.7867 | 59.9888 | 23.54 | 56.1453 | 13.9566 | 60.0471 | 23.54 | 56.1367 | 16.7733 | 60.023 | 23.54 | 56.1438 | 17.4705 | 60.0193 | 23.54 | 56.147 | 13.1315 | 60.0303 | 19.13
56.1522 | 37.9221 | 60.0185 | 43.77 | 56.1487 | 50.2549 | 59.9945 | 56 | 56.1813 | 16.7607 | 59.9817 | 25.54 | 56.1584 | 31.1543 | 60.0272 | 37.77 | 56.1604 | 27.0819 | 60.0264 | 35.77 | 56.1755 | 16.7867 | 59.9888 | 23.54 | 56.1536 | 13.9566 | 60.0471 | 23.54 | 56.145 | 16.7733 | 60.023 | 23.54 | 56.1521 | 17.4705 | 60.0193 | 23.54 | 56.1553 | 13.1315 | 60.0303 | 19.13
56.1605 | 37.922 | 60.0185 | 43.77 | 56.157 | 50.2549 | 59.9945 | 56 | 56.1896 | 16.7607 | 59.9817 | 25.54 | 56.1667 | 31.1543 | 60.0272 | 37.77 | 56.1687 | 27.0819 | 60.0264 | 35.77 | 56.1838 | 16.7882 | 59.9888 | 23.54 | 56.1619 | 13.9566 | 60.0471 | 23.54 | 56.1533 | 16.7733 | 60.023 | 23.54 | 56.1604 | 17.4865 | 60.0193 | 23.54 | 56.1636 | 13.1315 | 60.0303 | 19.13
56.1689 | 37.922 | 60.0185 | 43.77 | 56.1653 | 50.2549 | 59.9945 | 56 | 56.1979 | 16.7607 | 59.9817 | 25.54 | 56.175 | 31.1543 | 60.0272 | 37.77 | 56.177 | 27.0819 | 60.0264 | 35.77 | 56.1921 | 16.7882 | 59.9888 | 23.54 | 56.1702 | 14.0369 | 60.0471 | 23.54 | 56.1616 | 16.7733 | 60.023 | 23.54 | 56.1687 | 17.4865 | 60.0193 | 23.54 | 56.1719 | 13.1315 | 60.0303 | 19.13
56.1772 | 37.9208 | 60.0185 | 43.77 | 56.1736 | 50.2549 | 59.9945 | 56 | 56.2063 | 16.7607 | 59.9817 | 25.54 | 56.1835 | 31.1543 | 60.0272 | 37.77 | 56.1853 | 27.0819 | 60.0264 | 35.77 | 56.2004 | 16.7861 | 59.9888 | 23.54 | 56.1785 | 14.0369 | 60.0471 | 23.54 | 56.1699 | 16.7733 | 60.023 | 23.54 | 56.177 | 17.4881 | 60.0193 | 23.54 | 56.1807 | 13.1315 | 60.0303 | 19.13
56.1855 | 37.9208 | 60.0185 | 43.77 | 56.182 | 50.2549 | 59.9945 | 56 | 56.2146 | 16.7607 | 59.9817 | 25.54 | 56.1918 | 31.1543 | 60.0272 | 37.77 | 56.1938 | 27.0819 | 60.0264 | 35.77 | 56.2087 | 16.7861 | 59.9888 | 23.54 | 56.1868 | 14.0369 | 60.0471 | 23.54 | 56.1782 | 16.7733 | 60.023 | 23.54 | 56.1853 | 17.4881 | 60.0193 | 23.54 | 56.189 | 13.1315 | 60.0303 | 19.13
56.1938 | 37.8914 | 60.0185 | 43.77 | 56.1903 | 50.2549 | 59.9945 | 56 | 56.2229 | 16.7607 | 59.9817 | 25.54 | 56.2001 | 31.1543 | 60.0272 | 37.77 | 56.2021 | 27.0819 | 60.0264 | 35.77 | 56.217 | 16.7861 | 59.9888 | 23.54 | 56.1951 | 14.0369 | 60.0471 | 23.54 | 56.1868 | 16.7733 | 60.023 | 23.54 | 56.1936 | 17.4881 | 60.0193 | 23.54 | 56.1973 | 13.1288 | 60.0303 | 19.13
56.2022 | 37.8914 | 60.0185 | 43.77 | 56.1987 | 50.2549 | 59.9945 | 56 | 56.2312 | 16.7607 | 59.9817 | 25.54 | 56.2084 | 31.1605 | 60.0272 | 37.77 | 56.2104 | 27.0819 | 60.0264 | 35.77 | 56.2256 | 16.7861 | 59.9888 | 23.54 | 56.2034 | 14.0378 | 60.0454 | 23.54 | 56.1951 | 16.8754 | 60.023 | 23.54 | 56.2019 | 17.4881 | 60.0193 | 23.54 | 56.2056 | 13.1288 | 60.0303 | 19.13
56.2105 | 37.8917 | 60.0181 | 43.77 | 56.207 | 50.2549 | 59.9945 | 56 | 56.2396 | 16.7607 | 59.9817 | 25.54 | 56.2168 | 31.1605 | 60.0272 | 37.77 | 56.2188 | 27.0819 | 60.0264 | 35.77 | 56.2339 | 16.7871 | 59.9888 | 23.54 | 56.2117 | 14.0378 | 60.0454 | 23.54 | 56.2034 | 16.8754 | 60.023 | 23.54 | 56.2104 | 17.4881 | 60.0193 | 23.54 | 56.2139 | 13.1288 | 60.0303 | 19.13
56.2188 | 37.8917 | 60.0181 | 43.77 | 56.2153 | 50.2549 | 59.9945 | 56 | 56.2479 | 16.7607 | 59.9817 | 25.54 | 56.2251 | 31.1605 | 60.0272 | 37.77 | 56.2271 | 27.0903 | 60.0264 | 35.77 | 56.2422 | 16.7871 | 59.9888 | 23.54 | 56.22 | 14.0378 | 60.0454 | 23.54 | 56.2117 | 16.8795 | 60.023 | 23.54 | 56.2188 | 17.4881 | 60.0193 | 23.54 | 56.2222 | 13.1288 | 60.0303 | 19.13
56.2272 | 37.8924 | 60.0181 | 43.77 | 56.2237 | 50.2549 | 59.9945 | 56 | 56.2562 | 16.7607 | 59.9817 | 25.54 | 56.2334 | 31.1605 | 60.0272 | 37.77 | 56.2354 | 27.0903 | 60.0264 | 35.77 | 56.2505 | 16.7871 | 59.9888 | 23.54 | 56.2285 | 14.0378 | 60.0454 | 23.54 | 56.22 | 16.8795 | 60.023 | 23.54 | 56.2271 | 17.4881 | 60.0193 | 23.54 | 56.2305 | 13.1288 | 60.0303 | 19.13
56.2355 | 37.8924 | 60.0181 | 43.77 | 56.232 | 50.2549 | 59.9945 | 56 | 56.2646 | 16.7607 | 59.9817 | 25.54 | 56.2417 | 31.1605 | 60.0272 | 37.77 | 56.2437 | 27.0903 | 60.0264 | 35.77 | 56.2588 | 16.7871 | 59.9888 | 23.54 | 56.2368 | 14.0352 | 60.0454 | 23.54 | 56.2283 | 16.8795 | 60.023 | 23.54 | 56.2354 | 17.4881 | 60.0193 | 23.54 | 56.2388 | 13.1288 | 60.0303 | 19.13
56.2438 | 37.8926 | 60.0181 | 43.77 | 56.2404 | 50.2549 | 59.9945 | 56 | 56.2729 | 16.7607 | 59.9817 | 25.54 | 56.2501 | 31.1605 | 60.0272 | 37.77 | 56.252 | 27.0903 | 60.0264 | 35.77 | 56.2671 | 16.7886 | 59.9888 | 23.54 | 56.2451 | 14.0352 | 60.0454 | 23.54 | 56.2366 | 16.8795 | 60.023 | 23.54 | 56.2437 | 17.4881 | 60.0193 | 23.54 | 56.2471 | 13.1288 | 60.0303 | 19.13
56.2522 | 37.8926 | 60.0181 | 43.77 | 56.2487 | 50.2549 | 59.9945 | 56 | 56.2812 | 16.7607 | 59.9817 | 25.54 | 56.2584 | 31.1605 | 60.0272 | 37.77 | 56.2605 | 27.0903 | 60.0264 | 35.77 | 56.2754 | 16.7886 | 59.9888 | 23.54 | 56.2534 | 14.0352 | 60.0454 | 23.54 | 56.2449 | 16.8795 | 60.025 | 23.54 | 56.252 | 17.4881 | 60.0193 | 23.54 | 56.2554 | 13.1288 | 60.0303 | 19.13
56.2605 | 37.8928 | 60.0181 | 43.77 | 56.257 | 50.2549 | 59.9945 | 56 | 56.2896 | 16.7607 | 59.9817 | 25.54 | 56.2667 | 31.1605 | 60.0272 | 37.77 | 56.2688 | 27.0903 | 60.0264 | 35.77 | 56.2837 | 16.7886 | 59.9888 | 23.54 | 56.2617 | 14.0352 | 60.0454 | 23.54 | 56.2534 | 16.8795 | 60.025 | 23.54 | 56.2603 | 17.4881 | 60.0193 | 23.54 | 56.2637 | 13.1288 | 60.0303 | 19.13
56.2688 | 37.8928 | 60.0181 | 43.77 | 56.2653 | 50.2549 | 59.9945 | 56 | 56.298 | 16.7607 | 59.9817 | 25.54 | 56.275 | 31.2657 | 60.028 | 37.77 | 56.2771 | 27.0903 | 60.0264 | 35.77 | 56.2922 | 16.7886 | 59.9888 | 23.54 | 56.27 | 14.0352 | 60.0454 | 23.54 | 56.2617 | 16.879 | 60.025 | 23.54 | 56.2686 | 17.4881 | 60.0193 | 23.54 | 56.272 | 13.1288 | 60.0303 | 19.13
56.2772 | 37.8825 | 60.0181 | 43.77 | 56.2737 | 50.2549 | 59.9945 | 56 | 56.3063 | 16.7607 | 59.9817 | 25.54 | 56.2833 | 31.2657 | 60.028 | 37.77 | 56.2854 | 27.0903 | 60.0264 | 35.77 | 56.3005 | 16.7867 | 59.9904 | 23.54 | 56.2783 | 14.0352 | 60.0454 | 23.54 | 56.27 | 16.879 | 60.025 | 23.54 | 56.2771 | 17.4874 | 60.0193 | 23.54 | 56.2803 | 13.1288 | 60.0296 | 19.13
56.2855 | 37.8825 | 60.0181 | 43.77 | 56.282 | 50.2549 | 59.9945 | 56 | 56.3146 | 16.7607 | 59.9817 | 25.54 | 56.2917 | 31.2657 | 60.028 | 37.77 | 56.2937 | 27.0903 | 60.0264 | 35.77 | 56.3088 | 16.7867 | 59.9904 | 23.54 | 56.2866 | 14.0352 | 60.0454 | 23.54 | 56.2783 | 16.879 | 60.025 | 23.54 | 56.2854 | 17.4874 | 60.0193 | 23.54 | 56.2886 | 13.1288 | 60.0296 | 19.13
56.2938 | 37.8821 | 60.0181 | 43.77 | 56.2903 | 50.2549 | 59.9945 | 56 | 56.323 | 16.7607 | 59.9813 | 25.54 | 56.3 | 31.2657 | 60.028 | 37.77 | 56.302 | 27.0903 | 60.0264 | 35.77 | 56.3171 | 16.7867 | 59.9904 | 23.54 | 56.2949 | 14.0352 | 60.0454 | 23.54 | 56.2866 | 16.879 | 60.025 | 23.54 | 56.2937 | 17.5966 | 60.0193 | 23.54 | 56.2969 | 13.1288 | 60.0296 | 19.13
56.3021 | 37.8821 | 60.0181 | 43.77 | 56.2987 | 50.2549 | 59.9949 | 56 | 56.3313 | 16.7607 | 59.9813 | 25.54 | 56.3083 | 31.2657 | 60.028 | 37.77 | 56.3103 | 27.0903 | 60.0264 | 35.77 | 56.3254 | 16.7867 | 59.9904 | 23.54 | 56.3035 | 14.0352 | 60.0454 | 23.54 | 56.2949 | 16.878 | 60.025 | 23.54 | 56.302 | 17.5966 | 60.0193 | 23.54 | 56.3052 | 13.1288 | 60.0296 | 19.13
56.3105 | 37.8816 | 60.0181 | 43.77 | 56.307 | 50.2549 | 59.9949 | 56 | 56.3396 | 16.7607 | 59.9813 | 25.54 | 56.3167 | 31.2657 | 60.028 | 37.77 | 56.3186 | 27.0903 | 60.0264 | 35.77 | 56.3337 | 16.7867 | 59.9904 | 23.54 | 56.3118 | 14.0352 | 60.0454 | 23.54 | 56.3032 | 16.878 | 60.025 | 23.54 | 56.3103 | 17.5966 | 60.0193 | 23.54 | 56.3135 | 13.1288 | 60.0296 | 19.13
56.3188 | 37.8816 | 60.0181 | 43.77 | 56.3154 | 50.2838 | 59.9949 | 56 | 56.3479 | 16.7607 | 59.9813 | 25.54 | 56.3251 | 31.2657 | 60.028 | 37.77 | 56.3269 | 27.0903 | 60.0264 | 35.77 | 56.342 | 16.7867 | 59.9904 | 23.54 | 56.3201 | 14.0352 | 60.0454 | 23.54 | 56.3115 | 16.878 | 60.025 | 23.54 | 56.3186 | 17.5966 | 60.0193 | 23.54 | 56.3218 | 13.1288 | 60.0296 | 19.13
56.3271 | 37.881 | 60.0181 | 43.77 | 56.3237 | 50.2838 | 59.9949 | 56 | 56.3563 | 16.7607 | 59.9813 | 25.54 | 56.3334 | 31.2657 | 60.028 | 37.77 | 56.3354 | 27.0903 | 60.0264 | 35.77 | 56.3506 | 16.7867 | 59.9904 | 23.54 | 56.3284 | 14.0352 | 60.0454 | 23.54 | 56.3198 | 16.878 | 60.025 | 23.54 | 56.3269 | 17.5966 | 60.0201 | 23.54 | 56.3306 | 13.1288 | 60.0296 | 19.13
56.3354 | 37.881 | 60.0181 | 43.77 | 56.332 | 50.2692 | 59.9949 | 56 | 56.3646 | 16.7607 | 59.9813 | 25.54 | 56.3417 | 31.2657 | 60.028 | 37.77 | 56.3438 | 27.0903 | 60.0268 | 35.77 | 56.3589 | 16.7867 | 59.9904 | 23.54 | 56.3367 | 14.036 | 60.0454 | 23.54 | 56.3284 | 16.877 | 60.025 | 23.54 | 56.3352 | 17.5966 | 60.0201 | 23.54 | 56.3389 | 13.1288 | 60.0296 | 19.13
56.3438 | 37.8168 | 60.0181 | 43.77 | 56.3403 | 50.2692 | 59.9949 | 56 | 56.3729 | 16.7607 | 59.9813 | 25.54 | 56.35 | 31.2657 | 60.028 | 37.77 | 56.3521 | 27.0903 | 60.0268 | 35.77 | 56.3672 | 16.7883 | 59.9904 | 23.54 | 56.345 | 14.036 | 60.0454 | 23.54 | 56.3367 | 16.877 | 60.025 | 23.54 | 56.3438 | 17.5966 | 60.0201 | 23.54 | 56.3472 | 13.1288 | 60.0296 | 19.13
56.3521 | 37.8168 | 60.0181 | 43.77 | 56.3487 | 50.2692 | 59.9949 | 56 | 56.3813 | 16.7607 | 59.9813 | 25.54 | 56.3584 | 31.2657 | 60.028 | 37.77 | 56.3604 | 27.0903 | 60.0268 | 35.77 | 56.3755 | 16.7883 | 59.9904 | 23.54 | 56.3533 | 14.036 | 60.0454 | 23.54 | 56.345 | 16.8739 | 60.025 | 23.54 | 56.3521 | 17.5966 | 60.0201 | 23.54 | 56.3555 | 13.1288 | 60.0296 | 19.13
56.3604 | 37.8168 | 60.0181 | 43.77 | 56.357 | 50.2692 | 59.9949 | 56 | 56.3896 | 16.7607 | 59.9813 | 25.54 | 56.3667 | 31.2657 | 60.028 | 37.77 | 56.3687 | 27.0903 | 60.0268 | 35.77 | 56.3838 | 16.7883 | 59.9904 | 23.54 | 56.3616 | 14.036 | 60.0454 | 23.54 | 56.3533 | 16.8739 | 60.025 | 23.54 | 56.3604 | 17.5966 | 60.0201 | 23.54 | 56.3638 | 13.1288 | 60.0296 | 19.13
56.3688 | 37.8168 | 60.0181 | 43.77 | 56.3654 | 50.218 | 59.9949 | 56 | 56.3979 | 16.7607 | 59.9813 | 25.54 | 56.375 | 31.2657 | 60.028 | 37.77 | 56.377 | 27.0903 | 60.0268 | 35.77 | 56.3921 | 16.7883 | 59.9904 | 23.54 | 56.3699 | 14.0368 | 60.0454 | 23.54 | 56.3616 | 16.8757 | 60.025 | 23.54 | 56.3687 | 17.5966 | 60.0201 | 23.54 | 56.3721 | 13.1288 | 60.0296 | 19.13
56.3771 | 37.8183 | 60.0181 | 43.77 | 56.3737 | 50.218 | 59.9949 | 56 | 56.4062 | 16.7607 | 59.9813 | 25.54 | 56.3833 | 31.2657 | 60.028 | 37.77 | 56.3853 | 27.0903 | 60.0268 | 35.77 | 56.4004 | 16.7883 | 59.9904 | 23.54 | 56.3784 | 14.0368 | 60.0454 | 23.54 | 56.3699 | 16.8757 | 60.025 | 23.54 | 56.377 | 17.5966 | 60.0201 | 23.54 | 56.3804 | 13.1288 | 60.0296 | 19.13
56.3854 | 37.8183 | 60.0181 | 43.77 | 56.382 | 50.218 | 59.9949 | 56 | 56.4147 | 16.7607 | 59.9813 | 25.54 | 56.3917 | 31.266 | 60.028 | 37.77 | 56.3936 | 27.0903 | 60.0268 | 35.77 | 56.4089 | 16.7883 | 59.9904 | 23.54 | 56.3867 | 14.0368 | 60.0454 | 23.54 | 56.3782 | 16.8757 | 60.025 | 23.54 | 56.3853 | 17.5966 | 60.0201 | 23.54 | 56.3887 | 13.1288 | 60.0296 | 19.13
56.3938 | 37.8187 | 60.0181 | 43.77 | 56.3904 | 50.218 | 59.9949 | 56 | 56.423 | 16.7646 | 59.9813 | 25.54 | 56.4 | 31.266 | 60.028 | 37.77 | 56.4021 | 27.0903 | 60.0268 | 35.77 | 56.4172 | 16.7883 | 59.9904 | 23.54 | 56.395 | 14.0368 | 60.0454 | 23.54 | 56.3865 | 16.8757 | 60.025 | 23.54 | 56.3936 | 17.5947 | 60.0201 | 23.54 | 56.397 | 13.1288 | 60.0296 | 19.13
56.4021 | 37.8187 | 60.0181 | 43.77 | 56.3987 | 50.218 | 59.9949 | 56 | 56.4313 | 16.7646 | 59.9813 | 25.54 | 56.4083 | 31.266 | 60.028 | 37.77 | 56.4104 | 27.0903 | 60.0268 | 35.77 | 56.4255 | 16.7883 | 59.9904 | 23.54 | 56.4033 | 14.0368 | 60.0443 | 23.54 | 56.395 | 16.8757 | 60.025 | 23.54 | 56.4019 | 17.5947 | 60.0201 | 23.54 | 56.4053 | 13.1288 | 60.0296 | 19.13
56.4104 | 37.8187 | 60.0173 | 43.77 | 56.407 | 50.218 | 59.9949 | 56 | 56.4397 | 16.7646 | 59.9813 | 25.54 | 56.4166 | 31.266 | 60.028 | 37.77 | 56.4187 | 27.0903 | 60.0268 | 35.77 | 56.4338 | 16.7883 | 59.9904 | 23.54 | 56.4116 | 14.0368 | 60.0443 | 23.54 | 56.4033 | 16.8757 | 60.025 | 23.54 | 56.4104 | 17.5947 | 60.0201 | 23.54 | 56.4136 | 13.1288 | 60.0296 | 19.13
56.4188 | 37.8187 | 60.0173 | 43.77 | 56.4153 | 50.218 | 59.9949 | 56 | 56.448 | 16.7646 | 59.9813 | 25.54 | 56.4249 | 31.266 | 60.028 | 37.77 | 56.427 | 27.0903 | 60.0268 | 35.77 | 56.4421 | 16.7883 | 59.9904 | 23.54 | 56.4199 | 14.0368 | 60.0443 | 23.54 | 56.4116 | 16.8811 | 60.025 | 23.54 | 56.4187 | 17.5947 | 60.0201 | 23.54 | 56.4219 | 13.1288 | 60.0296 | 19.13
56.4271 | 37.9467 | 60.0173 | 43.77 | 56.4237 | 50.218 | 59.9949 | 56 | 56.4563 | 16.7646 | 59.9813 | 25.54 | 56.4333 | 31.266 | 60.028 | 37.77 | 56.4353 | 27.0903 | 60.0268 | 35.77 | 56.4504 | 16.7862 | 59.9904 | 23.54 | 56.4282 | 14.0368 | 60.0443 | 23.54 | 56.4199 | 16.8811 | 60.025 | 23.54 | 56.427 | 17.5947 | 60.0201 | 23.54 | 56.4302 | 13.1288 | 60.0296 | 19.13
56.4354 | 37.9467 | 60.0173 | 43.77 | 56.432 | 50.218 | 59.9949 | 56 | 56.4646 | 16.7646 | 59.9813 | 25.54 | 56.4417 | 31.266 | 60.028 | 37.77 | 56.4436 | 27.0903 | 60.0268 | 35.77 | 56.4587 | 16.7862 | 59.9904 | 23.54 | 56.4365 | 14.0368 | 60.0443 | 23.54 | 56.4282 | 16.8829 | 60.025 | 23.54 | 56.4353 | 17.5947 | 60.0201 | 23.54 | 56.4385 | 13.1288 | 60.0296 | 19.13
56.4438 | 37.9458 | 60.0173 | 43.77 | 56.4404 | 50.218 | 59.9949 | 56 | 56.473 | 16.7646 | 59.9813 | 25.54 | 56.45 | 31.266 | 60.028 | 37.77 | 56.4519 | 27.0903 | 60.0268 | 35.77 | 56.4673 | 16.7871 | 59.9904 | 23.54 | 56.4448 | 14.0368 | 60.0443 | 23.54 | 56.4365 | 16.8829 | 60.025 | 23.54 | 56.4436 | 17.5947 | 60.0201 | 23.54 | 56.4468 | 13.1288 | 60.0296 | 19.13
56.4521 | 37.9458 | 60.0173 | 43.77 | 56.4487 | 50.2178 | 59.9949 | 56 | 56.4813 | 16.7646 | 59.9813 | 25.54 | 56.4583 | 31.266 | 60.028 | 37.77 | 56.4602 | 27.0903 | 60.0268 | 35.77 | 56.4756 | 16.7871 | 59.9904 | 23.54 | 56.4531 | 14.0348 | 60.0443 | 23.54 | 56.4448 | 16.8829 | 60.0273 | 23.54 | 56.4519 | 17.5947 | 60.0201 | 23.54 | 56.4551 | 13.1288 | 60.0296 | 19.13
56.4604 | 37.8968 | 60.0173 | 43.77 | 56.457 | 50.2178 | 59.9949 | 56 | 56.4896 | 16.7646 | 59.9813 | 25.54 | 56.4667 | 31.266 | 60.028 | 37.77 | 56.4688 | 27.0903 | 60.0268 | 35.77 | 56.4839 | 16.7871 | 59.9904 | 23.54 | 56.4617 | 14.0348 | 60.0443 | 23.54 | 56.4531 | 16.8829 | 60.0273 | 23.54 | 56.4602 | 17.5947 | 60.0201 | 23.54 | 56.4634 | 13.1288 | 60.0296 | 19.13
56.4688 | 37.8968 | 60.0173 | 43.77 | 56.4653 | 50.2178 | 59.9949 | 56 | 56.498 | 16.7646 | 59.9813 | 25.54 | 56.475 | 31.266 | 60.0277 | 37.77 | 56.4771 | 27.0903 | 60.0268 | 35.77 | 56.4922 | 16.7871 | 59.9904 | 23.54 | 56.47 | 14.0331 | 60.0443 | 23.54 | 56.4614 | 16.8853 | 60.0273 | 23.54 | 56.4685 | 17.5947 | 60.0201 | 23.54 | 56.4722 | 13.1288 | 60.0296 | 19.13
56.4771 | 37.8975 | 60.0173 | 43.77 | 56.4737 | 50.2178 | 59.9949 | 56 | 56.5063 | 16.7646 | 59.9813 | 25.54 | 56.4833 | 31.266 | 60.0277 | 37.77 | 56.4854 | 27.0903 | 60.0268 | 35.77 | 56.5005 | 16.7871 | 59.992 | 23.54 | 56.4783 | 14.0331 | 60.0443 | 23.54 | 56.47 | 16.8853 | 60.0273 | 23.54 | 56.4768 | 17.5947 | 60.0201 | 23.54 | 56.4805 | 13.1288 | 60.0295 | 19.13
56.4854 | 37.8975 | 60.0173 | 43.77 | 56.4821 | 50.2178 | 59.9949 | 56 | 56.5146 | 16.7646 | 59.9813 | 25.54 | 56.4916 | 31.266 | 60.0277 | 37.77 | 56.4937 | 27.0903 | 60.0268 | 35.77 | 56.5088 | 16.7871 | 59.992 | 23.54 | 56.4866 | 14.0331 | 60.0443 | 23.54 | 56.4783 | 16.8861 | 60.0273 | 23.54 | 56.4854 | 17.5947 | 60.0201 | 23.54 | 56.4888 | 13.1288 | 60.0295 | 19.13
56.4937 | 37.9303 | 60.0173 | 43.77 | 56.4904 | 50.2178 | 59.9949 | 56 | 56.5231 | 16.7646 | 59.9817 | 25.54 | 56.5 | 31.266 | 60.0277 | 37.77 | 56.502 | 27.0903 | 60.0268 | 35.77 | 56.5171 | 16.7871 | 59.992 | 23.54 | 56.4949 | 14.0331 | 60.0443 | 23.54 | 56.4866 | 16.8861 | 60.0273 | 23.54 | 56.4937 | 17.5947 | 60.0201 | 23.54 | 56.4971 | 13.1288 | 60.0295 | 19.13
56.5021 | 37.9303 | 60.0173 | 43.77 | 56.4987 | 50.1691 | 59.9962 | 56 | 56.5314 | 16.7646 | 59.9817 | 25.54 | 56.5083 | 31.266 | 60.0277 | 37.77 | 56.5103 | 27.0903 | 60.0268 | 35.77 | 56.5256 | 16.7871 | 59.992 | 23.54 | 56.5032 | 14.0331 | 60.0443 | 23.54 | 56.4949 | 16.8861 | 60.0273 | 23.54 | 56.502 | 17.5947 | 60.0201 | 23.54 | 56.5054 | 13.1288 | 60.0295 | 19.13
56.5104 | 37.9225 | 60.0173 | 43.77 | 56.507 | 50.1691 | 59.9962 | 56 | 56.5397 | 16.7646 | 59.9817 | 25.54 | 56.5166 | 31.266 | 60.0277 | 37.77 | 56.5186 | 27.0903 | 60.0268 | 35.77 | 56.5339 | 16.7871 | 59.992 | 23.54 | 56.5115 | 14.0331 | 60.0443 | 23.54 | 56.5032 | 16.8861 | 60.0273 | 23.54 | 56.5103 | 17.5947 | 60.0201 | 23.54 | 56.5137 | 13.1288 | 60.0295 | 19.13
56.5187 | 37.9225 | 60.0173 | 43.77 | 56.5154 | 50.1691 | 59.9962 | 56 | 56.548 | 16.7646 | 59.9817 | 25.54 | 56.5249 | 31.266 | 60.0277 | 37.77 | 56.5269 | 27.0903 | 60.0268 | 35.77 | 56.5422 | 16.7871 | 59.992 | 23.54 | 56.5198 | 14.0331 | 60.0443 | 23.54 | 56.5115 | 16.8861 | 60.0273 | 23.54 | 56.5186 | 17.5947 | 60.0201 | 23.54 | 56.522 | 13.1288 | 60.0295 | 19.13
56.5271 | 38.0051 | 60.0173 | 43.77 | 56.5237 | 50.1691 | 59.9962 | 56 | 56.5564 | 16.7646 | 59.9817 | 25.54 | 56.5333 | 31.266 | 60.0277 | 37.77 | 56.5352 | 27.0903 | 60.0268 | 35.77 | 56.5505 | 16.7887 | 59.992 | 23.54 | 56.5281 | 14.0331 | 60.0443 | 23.54 | 56.5198 | 16.8861 | 60.0273 | 23.54 | 56.5269 | 17.5947 | 60.0206 | 23.54 | 56.5303 | 13.1288 | 60.0295 | 19.13
56.5354 | 38.0051 | 60.0173 | 43.77 | 56.532 | 50.1691 | 59.9962 | 56 | 56.5647 | 16.7646 | 59.9817 | 25.54 | 56.5416 | 31.266 | 60.0277 | 37.77 | 56.5437 | 27.0903 | 60.0268 | 35.77 | 56.5588 | 16.7887 | 59.992 | 23.54 | 56.5366 | 14.0331 | 60.0443 | 23.54 | 56.5281 | 16.883 | 60.0273 | 23.54 | 56.5352 | 17.5947 | 60.0206 | 23.54 | 56.5386 | 13.1288 | 60.0295 | 19.13
56.5437 | 38.0051 | 60.0173 | 43.77 | 56.5403 | 50.1691 | 59.9962 | 56 | 56.573 | 16.7646 | 59.9817 | 25.54 | 56.5499 | 31.266 | 60.0277 | 37.77 | 56.552 | 27.0903 | 60.0268 | 35.77 | 56.5671 | 16.7887 | 59.992 | 23.54 | 56.5449 | 14.0331 | 60.0443 | 23.54 | 56.5366 | 16.883 | 60.0273 | 23.54 | 56.5435 | 17.5947 | 60.0206 | 23.54 | 56.5469 | 13.1288 | 60.0295 | 19.13
56.5521 | 38.0051 | 60.0173 | 43.77 | 56.5487 | 50.1691 | 59.9962 | 56 | 56.5814 | 16.7646 | 59.9817 | 25.54 | 56.5582 | 31.266 | 60.0277 | 37.77 | 56.5603 | 27.0903 | 60.0268 | 35.77 | 56.5754 | 16.7887 | 59.992 | 23.54 | 56.5532 | 14.0331 | 60.0443 | 23.54 | 56.5449 | 16.8791 | 60.0273 | 23.54 | 56.552 | 17.5947 | 60.0206 | 23.54 | 56.5552 | 13.1288 | 60.0295 | 19.13
56.5604 | 38.0033 | 60.0173 | 43.77 | 56.557 | 50.1691 | 59.9962 | 56 | 56.5897 | 16.7646 | 59.9817 | 25.54 | 56.5665 | 31.266 | 60.0277 | 37.77 | 56.5686 | 27.0903 | 60.0268 | 35.77 | 56.5837 | 16.7887 | 59.992 | 23.54 | 56.5615 | 14.0331 | 60.0443 | 23.54 | 56.5532 | 16.8791 | 60.0273 | 23.54 | 56.5603 | 17.5947 | 60.0206 | 23.54 | 56.5635 | 13.1288 | 60.0295 | 19.13
56.5687 | 38.0033 | 60.0173 | 43.77 | 56.5654 | 50.1984 | 59.9962 | 56 | 56.598 | 16.7646 | 59.9817 | 25.54 | 56.575 | 31.266 | 60.0277 | 37.77 | 56.5769 | 27.0903 | 60.0268 | 35.77 | 56.5923 | 16.7887 | 59.992 | 23.54 | 56.5698 | 14.0339 | 60.0443 | 23.54 | 56.5615 | 16.8791 | 60.0273 | 23.54 | 56.5686 | 17.5947 | 60.0206 | 23.54 | 56.5718 | 13.1288 | 60.0295 | 19.13
56.5771 | 38.0023 | 60.0173 | 43.77 | 56.5737 | 50.1984 | 59.9962 | 56 | 56.6063 | 16.7646 | 59.9817 | 25.54 | 56.5833 | 31.266 | 60.0277 | 37.77 | 56.5852 | 27.0903 | 60.0268 | 35.77 | 56.6006 | 16.7887 | 59.992 | 23.54 | 56.5781 | 14.0339 | 60.0443 | 23.54 | 56.5698 | 16.8791 | 60.0273 | 23.54 | 56.5769 | 17.5947 | 60.0206 | 23.54 | 56.5801 | 13.1288 | 60.0295 | 19.13
56.5854 | 38.0023 | 60.0173 | 43.77 | 56.582 | 50.1984 | 59.9962 | 56 | 56.6147 | 16.7646 | 59.9817 | 25.54 | 56.5916 | 31.266 | 60.0277 | 37.77 | 56.5935 | 27.0903 | 60.0268 | 35.77 | 56.6089 | 16.7887 | 59.992 | 23.54 | 56.5864 | 14.0339 | 60.0443 | 23.54 | 56.5781 | 16.8815 | 60.0273 | 23.54 | 56.5852 | 17.5947 | 60.0206 | 23.54 | 56.5884 | 13.1288 | 60.0295 | 19.13
56.5937 | 38.0023 | 60.0173 | 43.77 | 56.5904 | 50.1984 | 59.9962 | 56 | 56.623 | 16.7643 | 59.9817 | 25.54 | 56.5999 | 31.266 | 60.0277 | 37.77 | 56.6018 | 27.0903 | 60.0268 | 35.77 | 56.6172 | 16.7887 | 59.992 | 23.54 | 56.5947 | 14.0339 | 60.0443 | 23.54 | 56.5864 | 16.8815 | 60.0273 | 23.54 | 56.5935 | 17.5947 | 60.0206 | 23.54 | 56.5967 | 13.1288 | 60.0295 | 19.13
56.6021 | 38.0023 | 60.0173 | 43.77 | 56.5987 | 50.1984 | 59.9962 | 56 | 56.6313 | 16.7643 | 59.9817 | 25.54 | 56.6083 | 31.266 | 60.0277 | 37.77 | 56.6104 | 27.0903 | 60.0268 | 35.77 | 56.6255 | 16.7887 | 59.992 | 23.54 | 56.603 | 14.0364 | 60.043 | 23.54 | 56.5947 | 16.8822 | 60.0273 | 23.54 | 56.6018 | 17.5947 | 60.0206 | 23.54 | 56.605 | 13.1288 | 60.0295 | 19.13
56.6104 | 37.9383 | 60.0169 | 43.77 | 56.6071 | 50.1984 | 59.9962 | 56 | 56.6398 | 16.7754 | 59.9817 | 25.54 | 56.6166 | 31.266 | 60.0277 | 37.77 | 56.6187 | 27.0903 | 60.0268 | 35.77 | 56.6338 | 16.7887 | 59.992 | 23.54 | 56.6116 | 14.0364 | 60.043 | 23.54 | 56.603 | 16.8822 | 60.0273 | 23.54 | 56.6101 | 17.5947 | 60.0206 | 23.54 | 56.6138 | 13.1288 | 60.0295 | 19.13
56.6187 | 37.9383 | 60.0169 | 43.77 | 56.6154 | 50.1984 | 59.9962 | 56 | 56.6481 | 16.7754 | 59.9817 | 25.54 | 56.6249 | 31.266 | 60.0277 | 37.77 | 56.627 | 27.0903 | 60.0268 | 35.77 | 56.6421 | 16.7887 | 59.992 | 23.54 | 56.6199 | 14.0348 | 60.043 | 23.54 | 56.6116 | 16.8822 | 60.0273 | 23.54 | 56.6187 | 17.5947 | 60.0206 | 23.54 | 56.6221 | 13.1288 | 60.0295 | 19.13
56.627 | 37.9389 | 60.0169 | 43.77 | 56.6237 | 50.1984 | 59.9962 | 56 | 56.6564 | 16.7754 | 59.9817 | 25.54 | 56.6332 | 31.266 | 60.0277 | 37.77 | 56.6353 | 27.0903 | 60.0268 | 35.77 | 56.6506 | 16.7887 | 59.992 | 23.54 | 56.6282 | 14.0348 | 60.043 | 23.54 | 56.6199 | 16.8822 | 60.0273 | 23.54 | 56.627 | 17.5947 | 60.0206 | 23.54 | 56.6304 | 13.1288 | 60.0295 | 19.13
56.6354 | 37.9389 | 60.0169 | 43.77 | 56.632 | 50.1984 | 59.9962 | 56 | 56.6647 | 16.7754 | 59.9817 | 25.54 | 56.6416 | 31.266 | 60.0277 | 37.77 | 56.6436 | 27.0903 | 60.0268 | 35.77 | 56.6589 | 16.7887 | 59.992 | 23.54 | 56.6365 | 14.0348 | 60.043 | 23.54 | 56.6282 | 16.8792 | 60.0273 | 23.54 | 56.6353 | 17.5947 | 60.0206 | 23.54 | 56.6387 | 13.1288 | 60.0295 | 19.13
56.6437 | 37.9392 | 60.0169 | 43.77 | 56.6404 | 50.1984 | 59.9962 | 56 | 56.6731 | 16.7754 | 59.9817 | 25.54 | 56.6499 | 31.266 | 60.0277 | 37.77 | 56.6519 | 27.0903 | 60.0268 | 35.77 | 56.6672 | 16.7896 | 59.992 | 23.54 | 56.6448 | 14.0348 | 60.043 | 23.54 | 56.6365 | 16.8792 | 60.0273 | 23.54 | 56.6436 | 17.5947 | 60.0206 | 23.54 | 56.647 | 13.1288 | 60.0295 | 19.13
56.652 | 37.9392 | 60.0169 | 43.77 | 56.6487 | 50.1693 | 59.9962 | 56 | 56.6814 | 16.7754 | 59.9817 | 25.54 | 56.6582 | 31.266 | 60.0277 | 37.77 | 56.6602 | 27.0903 | 60.0268 | 35.77 | 56.6755 | 16.7896 | 59.992 | 23.54 | 56.6531 | 14.0348 | 60.043 | 23.54 | 56.6448 | 16.8788 | 60.0305 | 23.54 | 56.6519 | 17.5947 | 60.0206 | 23.54 | 56.6553 | 13.1288 | 60.0295 | 19.13
56.6604 | 37.9392 | 60.0169 | 43.77 | 56.657 | 50.1693 | 59.9962 | 56 | 56.6897 | 16.8545 | 59.9817 | 25.54 | 56.6665 | 31.266 | 60.0277 | 37.77 | 56.6685 | 27.0903 | 60.0268 | 35.77 | 56.6838 | 16.7918 | 59.992 | 23.54 | 56.6614 | 14.0348 | 60.043 | 23.54 | 56.6531 | 16.8788 | 60.0305 | 23.54 | 56.6602 | 17.5947 | 60.0206 | 23.54 | 56.6636 | 13.1288 | 60.0295 | 19.13
56.6687 | 37.9392 | 60.0169 | 43.77 | 56.6653 | 50.1807 | 59.9962 | 56 | 56.6981 | 16.8545 | 59.9817 | 25.54 | 56.6748 | 31.266 | 60.0277 | 37.77 | 56.6768 | 27.0892 | 60.0268 | 35.77 | 56.6921 | 16.7918 | 59.992 | 23.54 | 56.6697 | 14.0348 | 60.043 | 23.54 | 56.6614 | 16.9361 | 60.0305 | 23.54 | 56.6685 | 17.5947 | 60.0206 | 23.54 | 56.6719 | 13.1288 | 60.0295 | 19.13
56.677 | 37.9392 | 60.0169 | 43.77 | 56.6737 | 50.1807 | 59.9962 | 56 | 56.7064 | 16.8545 | 59.9817 | 25.54 | 56.6832 | 31.266 | 60.0277 | 37.77 | 56.6853 | 27.0892 | 60.0268 | 35.77 | 56.7004 | 16.7918 | 59.9924 | 23.54 | 56.678 | 14.0348 | 60.043 | 23.54 | 56.6697 | 16.9361 | 60.0305 | 23.54 | 56.6768 | 17.5947 | 60.0206 | 23.54 | 56.6802 | 13.1288 | 60.0299 | 19.13
56.6854 | 37.9392 | 60.0169 | 43.77 | 56.6821 | 50.1807 | 59.9962 | 56 | 56.7147 | 16.8545 | 59.9817 | 25.54 | 56.6915 | 31.266 | 60.0277 | 37.77 | 56.6936 | 27.207 | 60.0268 | 35.77 | 56.709 | 16.7918 | 59.9924 | 23.54 | 56.6865 | 14.0348 | 60.043 | 23.54 | 56.6782 | 16.9361 | 60.0305 | 23.54 | 56.6853 | 17.5947 | 60.0206 | 23.54 | 56.6885 | 13.1288 | 60.0299 | 19.13
56.6937 | 37.938 | 60.0169 | 43.77 | 56.6904 | 50.1807 | 59.9962 | 56 | 56.723 | 16.8545 | 59.9821 | 25.54 | 56.6998 | 31.266 | 60.0277 | 37.77 | 56.7019 | 27.207 | 60.0268 | 35.77 | 56.7173 | 16.7879 | 59.9924 | 23.54 | 56.6948 | 14.0348 | 60.043 | 23.54 | 56.6865 | 16.9361 | 60.0305 | 23.54 | 56.6936 | 17.5947 | 60.0206 | 23.54 | 56.6968 | 13.1288 | 60.0299 | 19.13
56.702 | 37.938 | 60.0169 | 43.77 | 56.6987 | 50.1807 | 59.9979 | 56 | 56.7314 | 16.8545 | 59.9821 | 25.54 | 56.7081 | 31.266 | 60.0277 | 37.77 | 56.7102 | 27.207 | 60.0268 | 35.77 | 56.7256 | 16.7879 | 59.9924 | 23.54 | 56.7031 | 14.0348 | 60.043 | 23.54 | 56.6948 | 16.9385 | 60.0305 | 23.54 | 56.7019 | 17.5947 | 60.0206 | 23.54 | 56.7051 | 13.1288 | 60.0299 | 19.13
56.7104 | 37.9514 | 60.0169 | 43.77 | 56.707 | 50.1807 | 59.9979 | 56 | 56.7397 | 16.8545 | 59.9821 | 25.54 | 56.7166 | 31.266 | 60.0277 | 37.77 | 56.7185 | 27.207 | 60.0268 | 35.77 | 56.7339 | 16.7879 | 59.9924 | 23.54 | 56.7114 | 14.0348 | 60.043 | 23.54 | 56.7031 | 16.9385 | 60.0305 | 23.54 | 56.7102 | 17.5947 | 60.0206 | 23.54 | 56.7134 | 13.1959 | 60.0299 | 19.13
56.7187 | 37.9514 | 60.0169 | 43.77 | 56.7154 | 50.1807 | 59.9979 | 56 | 56.748 | 16.8545 | 59.9821 | 25.54 | 56.7249 | 31.266 | 60.0277 | 37.77 | 56.7268 | 27.207 | 60.0268 | 35.77 | 56.7422 | 16.7879 | 59.9924 | 23.54 | 56.7197 | 14.0348 | 60.043 | 23.54 | 56.7114 | 16.9385 | 60.0305 | 23.54 | 56.7185 | 17.5947 | 60.0206 | 23.54 | 56.7217 | 13.1959 | 60.0299 | 19.13
56.727 | 37.9515 | 60.0169 | 43.77 | 56.7237 | 50.1807 | 59.9979 | 56 | 56.7565 | 16.8545 | 59.9821 | 25.54 | 56.7332 | 31.266 | 60.0277 | 37.77 | 56.7351 | 27.207 | 60.0268 | 35.77 | 56.7505 | 16.7879 | 59.9924 | 23.54 | 56.728 | 14.0348 | 60.043 | 23.54 | 56.7197 | 16.9385 | 60.0305 | 23.54 | 56.7268 | 17.5947 | 60.0204 | 23.54 | 56.73 | 13.1959 | 60.0299 | 19.13
56.7354 | 37.9515 | 60.0169 | 43.77 | 56.7321 | 50.1807 | 59.9979 | 56 | 56.7648 | 16.8545 | 59.9821 | 25.54 | 56.7415 | 31.266 | 60.0277 | 37.77 | 56.7434 | 27.207 | 60.0268 | 35.77 | 56.7588 | 16.7879 | 59.9924 | 23.54 | 56.7363 | 14.0348 | 60.043 | 23.54 | 56.728 | 16.936 | 60.0305 | 23.54 | 56.7351 | 17.5947 | 60.0204 | 23.54 | 56.7383 | 13.1959 | 60.0299 | 19.13
56.7437 | 37.9517 | 60.0169 | 43.77 | 56.7404 | 50.1807 | 59.9979 | 56 | 56.7731 | 16.9112 | 59.9821 | 25.54 | 56.7499 | 31.266 | 60.0277 | 37.77 | 56.752 | 27.207 | 60.0268 | 35.77 | 56.7673 | 16.7879 | 59.9924 | 23.54 | 56.7446 | 14.0348 | 60.043 | 23.54 | 56.7363 | 16.936 | 60.0305 | 23.54 | 56.7434 | 17.5947 | 60.0204 | 23.54 | 56.7466 | 13.1959 | 60.0299 | 19.13
56.752 | 37.9517 | 60.0169 | 43.77 | 56.7487 | 50.1807 | 59.9979 | 56 | 56.7814 | 16.9112 | 59.9821 | 25.54 | 56.7582 | 31.266 | 60.0277 | 37.77 | 56.7603 | 27.207 | 60.0268 | 35.77 | 56.7756 | 16.7879 | 59.9924 | 23.54 | 56.7529 | 14.0348 | 60.043 | 23.54 | 56.7446 | 16.936 | 60.0305 | 23.54 | 56.752 | 17.5947 | 60.0204 | 23.54 | 56.7554 | 13.1959 | 60.0299 | 19.13
56.7603 | 37.9537 | 60.0169 | 43.77 | 56.757 | 50.1807 | 59.9979 | 56 | 56.7898 | 16.9112 | 59.9821 | 25.54 | 56.7665 | 31.266 | 60.0277 | 37.77 | 56.7686 | 27.207 | 60.0268 | 35.77 | 56.7839 | 16.7879 | 59.9924 | 23.54 | 56.7615 | 14.0348 | 60.043 | 23.54 | 56.7532 | 16.936 | 60.0305 | 23.54 | 56.7603 | 17.5947 | 60.0204 | 23.54 | 56.7637 | 13.1959 | 60.0299 | 19.13
56.7687 | 37.9537 | 60.0169 | 43.77 | 56.7654 | 50.1807 | 59.9979 | 56 | 56.7981 | 16.9112 | 59.9821 | 25.54 | 56.7748 | 31.266 | 60.0277 | 37.77 | 56.7769 | 27.207 | 60.0268 | 35.77 | 56.7922 | 16.7879 | 59.9924 | 23.54 | 56.7698 | 14.0385 | 60.043 | 23.54 | 56.7615 | 16.9329 | 60.0305 | 23.54 | 56.7686 | 17.5947 | 60.0204 | 23.54 | 56.772 | 13.1959 | 60.0299 | 19.13
56.777 | 37.9538 | 60.0169 | 43.77 | 56.7737 | 50.1807 | 59.9979 | 56 | 56.8064 | 16.9112 | 59.9821 | 25.54 | 56.7832 | 31.266 | 60.0277 | 37.77 | 56.7852 | 27.207 | 60.0268 | 35.77 | 56.8005 | 16.7858 | 59.9924 | 23.54 | 56.7781 | 14.0385 | 60.043 | 23.54 | 56.7698 | 16.9329 | 60.0305 | 23.54 | 56.7769 | 17.5947 | 60.0204 | 23.54 | 56.7803 | 13.1959 | 60.0299 | 19.13
56.7853 | 37.9538 | 60.0169 | 43.77 | 56.782 | 50.21 | 59.9979 | 56 | 56.8148 | 16.9112 | 59.9821 | 25.54 | 56.7915 | 31.266 | 60.0277 | 37.77 | 56.7935 | 27.207 | 60.0268 | 35.77 | 56.8088 | 16.7858 | 59.9924 | 23.54 | 56.7864 | 14.0438 | 60.043 | 23.54 | 56.7781 | 16.9329 | 60.0305 | 23.54 | 56.7852 | 17.5947 | 60.0204 | 23.54 | 56.7886 | 13.1959 | 60.0299 | 19.13
56.7937 | 37.9401 | 60.0169 | 43.77 | 56.7904 | 50.21 | 59.9979 | 56 | 56.8231 | 16.9112 | 59.9821 | 25.54 | 56.7998 | 31.266 | 60.0277 | 37.77 | 56.8018 | 27.207 | 60.0268 | 35.77 | 56.8171 | 16.7858 | 59.9924 | 23.54 | 56.7947 | 14.0438 | 60.043 | 23.54 | 56.7864 | 16.9329 | 60.0305 | 23.54 | 56.7935 | 17.5947 | 60.0204 | 23.54 | 56.7969 | 13.1959 | 60.0299 | 19.13
56.802 | 37.9401 | 60.0169 | 43.77 | 56.7987 | 50.21 | 59.9979 | 56 | 56.8314 | 16.9112 | 59.9821 | 25.54 | 56.8081 | 31.266 | 60.0277 | 37.77 | 56.8101 | 27.207 | 60.0268 | 35.77 | 56.8254 | 16.7858 | 59.9924 | 23.54 | 56.803 | 14.0438 | 60.0423 | 23.54 | 56.7947 | 16.938 | 60.0305 | 23.54 | 56.8018 | 17.5947 | 60.0204 | 23.54 | 56.8052 | 13.1959 | 60.0299 | 19.13
56.8103 | 37.9401 | 60.0169 | 43.77 | 56.8071 | 50.21 | 59.9979 | 56 | 56.8397 | 16.9112 | 59.9821 | 25.54 | 56.8164 | 31.266 | 60.0277 | 37.77 | 56.8184 | 27.207 | 60.0268 | 35.77 | 56.834 | 16.7858 | 59.9924 | 23.54 | 56.8113 | 14.0438 | 60.0423 | 23.54 | 56.803 | 16.938 | 60.0305 | 23.54 | 56.8101 | 17.5947 | 60.0204 | 23.54 | 56.8135 | 13.1959 | 60.0299 | 19.13
56.8187 | 37.9401 | 60.0169 | 43.77 | 56.8154 | 50.21 | 59.9979 | 56 | 56.8481 | 16.9112 | 59.9821 | 25.54 | 56.8248 | 31.266 | 60.0277 | 37.77 | 56.8269 | 27.207 | 60.0268 | 35.77 | 56.8423 | 16.7858 | 59.9924 | 23.54 | 56.8196 | 14.0438 | 60.0423 | 23.54 | 56.8113 | 16.938 | 60.0305 | 23.54 | 56.8184 | 17.5947 | 60.0204 | 23.54 | 56.8218 | 13.1959 | 60.0299 | 19.13
56.827 | 37.9388 | 60.0169 | 43.77 | 56.8237 | 50.21 | 59.9979 | 56 | 56.8564 | 16.9112 | 59.9821 | 25.54 | 56.8331 | 31.266 | 60.0277 | 37.77 | 56.8352 | 27.207 | 60.0268 | 35.77 | 56.8506 | 16.7858 | 59.9924 | 23.54 | 56.8279 | 14.0438 | 60.0423 | 23.54 | 56.8198 | 16.938 | 60.0305 | 23.54 | 56.8269 | 17.5947 | 60.0204 | 23.54 | 56.8301 | 13.1959 | 60.0299 | 19.13
56.8353 | 37.9388 | 60.0169 | 43.77 | 56.832 | 50.2425 | 59.9979 | 56 | 56.8647 | 16.9112 | 59.9821 | 25.54 | 56.8414 | 31.266 | 60.0277 | 37.77 | 56.8435 | 27.207 | 60.0268 | 35.77 | 56.8589 | 16.7858 | 59.9924 | 23.54 | 56.8362 | 14.0438 | 60.0423 | 23.54 | 56.8281 | 16.9404 | 60.0305 | 23.54 | 56.8352 | 17.5947 | 60.0204 | 23.54 | 56.8384 | 13.1959 | 60.0299 | 19.13
56.8437 | 37.9377 | 60.0169 | 43.77 | 56.8404 | 50.2425 | 59.9979 | 56 | 56.8732 | 16.9172 | 59.9821 | 25.54 | 56.8497 | 31.266 | 60.0277 | 37.77 | 56.8518 | 27.207 | 60.0268 | 35.77 | 56.8672 | 16.7858 | 59.9924 | 23.54 | 56.8447 | 14.0438 | 60.0423 | 23.54 | 56.8364 | 16.9404 | 60.0305 | 23.54 | 56.8435 | 17.5947 | 60.0204 | 23.54 | 56.8467 | 13.1959 | 60.0299 | 19.13
56.852 | 37.9377 | 60.0169 | 43.77 | 56.8487 | 50.2425 | 59.9979 | 56 | 56.8815 | 16.9172 | 59.9821 | 25.54 | 56.8582 | 31.266 | 60.0277 | 37.77 | 56.8601 | 27.207 | 60.0268 | 35.77 | 56.8755 | 16.7858 | 59.9924 | 23.54 | 56.853 | 14.0438 | 60.0423 | 23.54 | 56.8447 | 16.9371 | 60.0329 | 23.54 | 56.8518 | 17.5947 | 60.0204 | 23.54 | 56.855 | 13.1959 | 60.0299 | 19.13
56.8603 | 37.9378 | 60.0169 | 43.77 | 56.8571 | 50.2425 | 59.9979 | 56 | 56.8898 | 16.9172 | 59.9821 | 25.54 | 56.8665 | 31.266 | 60.0277 | 37.77 | 56.8684 | 27.207 | 60.0268 | 35.77 | 56.8838 | 16.7848 | 59.9924 | 23.54 | 56.8613 | 14.0438 | 60.0423 | 23.54 | 56.853 | 16.9371 | 60.0329 | 23.54 | 56.8601 | 17.5947 | 60.0204 | 23.54 | 56.8633 | 13.1959 | 60.0299 | 19.13
56.8687 | 37.9378 | 60.0169 | 43.77 | 56.8654 | 50.2425 | 59.9979 | 56 | 56.8981 | 16.9172 | 59.9821 | 25.54 | 56.8748 | 31.266 | 60.028 | 37.77 | 56.8767 | 27.207 | 60.0268 | 35.77 | 56.8923 | 16.7848 | 59.9924 | 23.54 | 56.8696 | 14.0438 | 60.0423 | 23.54 | 56.8613 | 16.9371 | 60.0329 | 23.54 | 56.8684 | 17.5947 | 60.0204 | 23.54 | 56.8716 | 13.1959 | 60.0299 | 19.13
56.877 | 37.9381 | 60.0169 | 43.77 | 56.8737 | 50.2425 | 59.9979 | 56 | 56.9065 | 16.9172 | 59.9821 | 25.54 | 56.8831 | 31.266 | 60.028 | 37.77 | 56.885 | 27.207 | 60.0268 | 35.77 | 56.9006 | 16.7856 | 59.9936 | 23.54 | 56.8779 | 14.0438 | 60.0423 | 23.54 | 56.8696 | 16.9371 | 60.0329 | 23.54 | 56.8767 | 17.5947 | 60.0204 | 23.54 | 56.8799 | 13.1959 | 60.0296 | 19.13
56.8853 | 37.9381 | 60.0169 | 43.77 | 56.8821 | 50.2425 | 59.9979 | 56 | 56.9148 | 16.9172 | 59.9821 | 25.54 | 56.8915 | 31.266 | 60.028 | 37.77 | 56.8936 | 27.207 | 60.0268 | 35.77 | 56.9089 | 16.7856 | 59.9936 | 23.54 | 56.8862 | 14.0438 | 60.0423 | 23.54 | 56.8779 | 16.9361 | 60.0329 | 23.54 | 56.885 | 17.5947 | 60.0204 | 23.54 | 56.8882 | 13.1959 | 60.0296 | 19.13
56.8936 | 37.9397 | 60.0169 | 43.77 | 56.8904 | 50.2425 | 59.9979 | 56 | 56.9231 | 16.9172 | 59.9825 | 25.54 | 56.8998 | 31.266 | 60.028 | 37.77 | 56.9019 | 27.207 | 60.0268 | 35.77 | 56.9172 | 16.7856 | 59.9936 | 23.54 | 56.8945 | 14.0438 | 60.0423 | 23.54 | 56.8862 | 16.9361 | 60.0329 | 23.54 | 56.8936 | 17.5947 | 60.0204 | 23.54 | 56.897 | 13.1959 | 60.0296 | 19.13
56.902 | 37.9397 | 60.0169 | 43.77 | 56.8987 | 50.271 | 59.9995 | 56 | 56.9315 | 16.9172 | 59.9825 | 25.54 | 56.9081 | 31.266 | 60.028 | 37.77 | 56.9102 | 27.207 | 60.0268 | 35.77 | 56.9255 | 16.7856 | 59.9936 | 23.54 | 56.9028 | 14.0438 | 60.0423 | 23.54 | 56.8948 | 16.9385 | 60.0329 | 23.54 | 56.9019 | 17.5947 | 60.0204 | 23.54 | 56.9053 | 13.1959 | 60.0296 | 19.13
56.9103 | 37.9401 | 60.0169 | 43.77 | 56.907 | 50.271 | 59.9995 | 56 | 56.9398 | 16.9172 | 59.9825 | 25.54 | 56.9164 | 31.266 | 60.028 | 37.77 | 56.9185 | 27.207 | 60.0268 | 35.77 | 56.9338 | 16.7856 | 59.9936 | 23.54 | 56.9111 | 14.0438 | 60.0423 | 23.54 | 56.9031 | 16.9385 | 60.0329 | 23.54 | 56.9102 | 17.5947 | 60.0204 | 23.54 | 56.9136 | 13.1959 | 60.0296 | 19.13
56.9186 | 37.9401 | 60.0169 | 43.77 | 56.9154 | 50.271 | 59.9995 | 56 | 56.9481 | 16.9172 | 59.9825 | 25.54 | 56.9248 | 31.266 | 60.028 | 37.77 | 56.9268 | 27.207 | 60.0268 | 35.77 | 56.9421 | 16.7856 | 59.9936 | 23.54 | 56.9197 | 14.0438 | 60.0423 | 23.54 | 56.9114 | 16.9385 | 60.0329 | 23.54 | 56.9185 | 17.5947 | 60.0204 | 23.54 | 56.9219 | 13.1959 | 60.0296 | 19.13
56.927 | 38.0046 | 60.0169 | 43.77 | 56.9237 | 50.271 | 59.9995 | 56 | 56.9564 | 16.9172 | 59.9825 | 25.54 | 56.9331 | 31.266 | 60.028 | 37.77 | 56.9351 | 27.207 | 60.0268 | 35.77 | 56.9507 | 16.7856 | 59.9936 | 23.54 | 56.928 | 14.0438 | 60.0423 | 23.54 | 56.9197 | 16.9385 | 60.0329 | 23.54 | 56.9268 | 17.5947 | 60.0208 | 23.54 | 56.9302 | 13.1959 | 60.0296 | 19.13
56.9353 | 38.0046 | 60.0169 | 43.77 | 56.9321 | 50.271 | 59.9995 | 56 | 56.9648 | 16.9172 | 59.9825 | 25.54 | 56.9414 | 31.266 | 60.028 | 37.77 | 56.9434 | 27.207 | 60.0268 | 35.77 | 56.959 | 16.7856 | 59.9936 | 23.54 | 56.9363 | 14.0438 | 60.0423 | 23.54 | 56.928 | 16.9405 | 60.0329 | 23.54 | 56.9351 | 17.5947 | 60.0208 | 23.54 | 56.9385 | 13.1959 | 60.0296 | 19.13
56.9436 | 38.0035 | 60.0169 | 43.77 | 56.9404 | 50.271 | 59.9995 | 56 | 56.9731 | 16.9172 | 59.9825 | 25.54 | 56.9497 | 31.266 | 60.028 | 37.77 | 56.9517 | 27.207 | 60.0268 | 35.77 | 56.9673 | 16.7856 | 59.9936 | 23.54 | 56.9446 | 14.0438 | 60.0423 | 23.54 | 56.9363 | 16.9405 | 60.0329 | 23.54 | 56.9434 | 17.5947 | 60.0208 | 23.54 | 56.9468 | 13.1959 | 60.0296 | 19.13
56.952 | 38.0035 | 60.0169 | 43.77 | 56.9487 | 50.271 | 59.9995 | 56 | 56.9814 | 16.9172 | 59.9825 | 25.54 | 56.958 | 31.266 | 60.028 | 37.77 | 56.96 | 27.207 | 60.0268 | 35.77 | 56.9756 | 16.7856 | 59.9936 | 23.54 | 56.9529 | 14.0412 | 60.0423 | 23.54 | 56.9446 | 16.9981 | 60.0329 | 23.54 | 56.9517 | 17.5947 | 60.0208 | 23.54 | 56.9551 | 13.1959 | 60.0296 | 19.13
56.9603 | 38.071 | 60.0169 | 43.77 | 56.957 | 50.271 | 59.9995 | 56 | 56.9899 | 16.9172 | 59.9825 | 25.54 | 56.9664 | 31.266 | 60.028 | 37.77 | 56.9685 | 27.207 | 60.0268 | 35.77 | 56.9839 | 16.7856 | 59.9936 | 23.54 | 56.9612 | 14.0412 | 60.0423 | 23.54 | 56.9529 | 16.9981 | 60.0329 | 23.54 | 56.9602 | 17.5947 | 60.0208 | 23.54 | 56.9634 | 13.1959 | 60.0296 | 19.13
56.9686 | 38.071 | 60.0169 | 43.77 | 56.9654 | 50.271 | 59.9995 | 56 | 56.9982 | 16.9172 | 59.9825 | 25.54 | 56.9747 | 31.266 | 60.028 | 37.77 | 56.9768 | 27.207 | 60.0268 | 35.77 | 56.9922 | 16.7856 | 59.9936 | 23.54 | 56.9695 | 14.0392 | 60.0423 | 23.54 | 56.9612 | 16.9981 | 60.0329 | 23.54 | 56.9685 | 17.5947 | 60.0208 | 23.54 | 56.9717 | 13.1959 | 60.0296 | 19.13
56.977 | 38.0847 | 60.0169 | 43.77 | 56.9737 | 50.271 | 59.9995 | 56 | 57.0065 | 16.9172 | 59.9825 | 25.54 | 56.983 | 31.266 | 60.028 | 37.77 | 56.9851 | 27.207 | 60.0268 | 35.77 | 57.0005 | 16.7856 | 59.9936 | 23.54 | 56.9778 | 14.0392 | 60.0423 | 23.54 | 56.9697 | 16.9981 | 60.0329 | 23.54 | 56.9768 | 17.5947 | 60.0208 | 23.54 | 56.98 | 13.1959 | 60.0296 | 19.13
56.9853 | 38.0847 | 60.0169 | 43.77 | 56.9821 | 50.271 | 59.9995 | 56 | 57.0148 | 16.9172 | 59.9825 | 25.54 | 56.9913 | 31.266 | 60.028 | 37.77 | 56.9934 | 27.207 | 60.0268 | 35.77 | 57.0088 | 16.7856 | 59.9936 | 23.54 | 56.9861 | 14.0376 | 60.0423 | 23.54 | 56.978 | 17.0144 | 60.0329 | 23.54 | 56.9851 | 17.5947 | 60.0208 | 23.54 | 56.9883 | 13.1959 | 60.0296 | 19.13
56.9936 | 38.0849 | 60.0169 | 43.77 | 56.9904 | 50.271 | 59.9995 | 56 | 57.0232 | 16.9172 | 59.9825 | 25.54 | 56.9998 | 31.266 | 60.028 | 37.77 | 57.0017 | 27.207 | 60.0268 | 35.77 | 57.0173 | 16.7856 | 59.9936 | 23.54 | 56.9946 | 14.0376 | 60.0423 | 23.54 | 56.9863 | 17.0144 | 60.0329 | 23.54 | 56.9934 | 17.5947 | 60.0208 | 23.54 | 56.9966 | 13.1959 | 60.0296 | 19.13
57.0019 | 38.0849 | 60.0169 | 43.77 | 56.9987 | 50.271 | 59.9995 | 56 | 57.0315 | 16.9172 | 59.9825 | 25.54 | 57.0081 | 31.266 | 60.028 | 37.77 | 57.01 | 27.2091 | 60.0268 | 35.77 | 57.0256 | 16.7856 | 59.9936 | 23.54 | 57.0029 | 14.0376 | 60.0414 | 23.54 | 56.9946 | 17.0164 | 60.0329 | 23.54 | 57.0017 | 17.5947 | 60.0208 | 23.54 | 57.0049 | 13.1959 | 60.0296 | 19.13
57.0103 | 38.0865 | 60.0169 | 43.77 | 57.0071 | 50.271 | 59.9995 | 56 | 57.0398 | 16.9172 | 59.9825 | 25.54 | 57.0164 | 31.266 | 60.028 | 37.77 | 57.0183 | 27.2091 | 60.0268 | 35.77 | 57.0339 | 16.7856 | 59.9936 | 23.54 | 57.0112 | 14.0376 | 60.0414 | 23.54 | 57.0029 | 17.0164 | 60.0329 | 23.54 | 57.01 | 17.5947 | 60.0208 | 23.54 | 57.0132 | 13.1959 | 60.0296 | 19.13
57.0186 | 38.0865 | 60.0169 | 43.77 | 57.0154 | 50.271 | 59.9995 | 56 | 57.0482 | 16.9172 | 59.9825 | 25.54 | 57.0247 | 31.266 | 60.028 | 37.77 | 57.0266 | 27.2091 | 60.0268 | 35.77 | 57.0422 | 16.7856 | 59.9936 | 23.54 | 57.0195 | 14.0376 | 60.0414 | 23.54 | 57.0112 | 17.0164 | 60.0329 | 23.54 | 57.0183 | 17.5947 | 60.0208 | 23.54 | 57.0215 | 13.1959 | 60.0296 | 19.13
57.0269 | 38.0875 | 60.0169 | 43.77 | 57.0237 | 50.271 | 59.9995 | 56 | 57.0565 | 16.9172 | 59.9825 | 25.54 | 57.0331 | 31.266 | 60.028 | 37.77 | 57.0352 | 27.2091 | 60.0268 | 35.77 | 57.0505 | 16.7856 | 59.9936 | 23.54 | 57.0278 | 14.0376 | 60.0414 | 23.54 | 57.0195 | 17.0164 | 60.0329 | 23.54 | 57.0269 | 17.5947 | 60.0208 | 23.54 | 57.0298 | 13.1959 | 60.0296 | 19.13
57.0352 | 38.0875 | 60.0169 | 43.77 | 57.032 | 50.271 | 59.9995 | 56 | 57.0648 | 16.9172 | 59.9825 | 25.54 | 57.0414 | 31.266 | 60.028 | 37.77 | 57.0435 | 27.2091 | 60.0268 | 35.77 | 57.0588 | 16.7856 | 59.9936 | 23.54 | 57.0361 | 14.0376 | 60.0414 | 23.54 | 57.0278 | 17.0164 | 60.0329 | 23.54 | 57.0352 | 17.5947 | 60.0208 | 23.54 | 57.0386 | 13.1959 | 60.0296 | 19.13
57.0436 | 38.1616 | 60.0169 | 43.77 | 57.0404 | 50.271 | 59.9995 | 56 | 57.0731 | 16.9172 | 59.9825 | 25.54 | 57.0497 | 31.266 | 60.028 | 37.77 | 57.0518 | 27.2091 | 60.0268 | 35.77 | 57.0671 | 16.7856 | 59.9936 | 23.54 | 57.0444 | 14.0376 | 60.0414 | 23.54 | 57.0361 | 17.0164 | 60.0329 | 23.54 | 57.0435 | 17.5947 | 60.0208 | 23.54 | 57.0469 | 13.1959 | 60.0296 | 19.13
57.0519 | 38.1616 | 60.0169 | 43.77 | 57.0487 | 50.271 | 59.9995 | 56 | 57.0815 | 16.9172 | 59.9825 | 25.54 | 57.058 | 31.266 | 60.028 | 37.77 | 57.0601 | 27.2091 | 60.0268 | 35.77 | 57.0757 | 16.7856 | 59.9936 | 23.54 | 57.0527 | 14.1555 | 60.0414 | 23.54 | 57.0447 | 17.019 | 60.0349 | 23.54 | 57.0518 | 17.5947 | 60.0208 | 23.54 | 57.0552 | 13.1959 | 60.0296 | 19.13
57.0602 | 38.1476 | 60.0169 | 43.77 | 57.0571 | 50.271 | 59.9995 | 56 | 57.0898 | 16.9172 | 59.9825 | 25.54 | 57.0664 | 31.266 | 60.028 | 37.77 | 57.0684 | 27.2091 | 60.0268 | 35.77 | 57.084 | 16.7856 | 59.9936 | 23.54 | 57.061 | 14.1555 | 60.0414 | 23.54 | 57.053 | 17.019 | 60.0349 | 23.54 | 57.0601 | 17.5947 | 60.0208 | 23.54 | 57.0635 | 13.1959 | 60.0296 | 19.13
57.0686 | 38.1476 | 60.0169 | 43.77 | 57.0654 | 50.271 | 59.9995 | 56 | 57.0981 | 16.9172 | 59.9825 | 25.54 | 57.0747 | 31.266 | 60.0276 | 37.77 | 57.0767 | 27.2091 | 60.0268 | 35.77 | 57.0923 | 16.7856 | 59.9936 | 23.54 | 57.0696 | 14.1555 | 60.0414 | 23.54 | 57.0613 | 17.019 | 60.0349 | 23.54 | 57.0684 | 17.5947 | 60.0208 | 23.54 | 57.0718 | 13.1959 | 60.0296 | 19.13
57.0769 | 38.1467 | 60.0169 | 43.77 | 57.0737 | 50.271 | 59.9995 | 56 | 57.1066 | 16.9092 | 59.9825 | 25.54 | 57.083 | 31.266 | 60.0276 | 37.77 | 57.085 | 27.2091 | 60.0268 | 35.77 | 57.1006 | 16.7856 | 59.9939 | 23.54 | 57.0779 | 14.1555 | 60.0414 | 23.54 | 57.0696 | 17.019 | 60.0349 | 23.54 | 57.0767 | 17.5947 | 60.0208 | 23.54 | 57.0801 | 13.1959 | 60.0295 | 19.13
57.0852 | 38.1467 | 60.0169 | 43.77 | 57.082 | 50.271 | 59.9995 | 56 | 57.1149 | 16.9092 | 59.9825 | 25.54 | 57.0913 | 31.266 | 60.0276 | 37.77 | 57.0933 | 27.2091 | 60.0268 | 35.77 | 57.1089 | 16.7856 | 59.9939 | 23.54 | 57.0862 | 14.1555 | 60.0414 | 23.54 | 57.0779 | 17.0184 | 60.0349 | 23.54 | 57.085 | 17.5947 | 60.0208 | 23.54 | 57.0884 | 13.1959 | 60.0295 | 19.13
57.0936 | 38.156 | 60.0169 | 43.77 | 57.0904 | 50.271 | 59.9995 | 56 | 57.1232 | 16.9092 | 59.9821 | 25.54 | 57.0996 | 31.266 | 60.0276 | 37.77 | 57.1016 | 27.2091 | 60.0268 | 35.77 | 57.1172 | 16.7856 | 59.9939 | 23.54 | 57.0945 | 14.1555 | 60.0414 | 23.54 | 57.0862 | 17.0184 | 60.0349 | 23.54 | 57.0933 | 17.5947 | 60.0208 | 23.54 | 57.0967 | 13.1959 | 60.0295 | 19.13
57.1019 | 38.156 | 60.0169 | 43.77 | 57.0987 | 50.271 | 59.9999 | 56 | 57.1315 | 16.9092 | 59.9821 | 25.54 | 57.108 | 31.266 | 60.0276 | 37.77 | 57.1101 | 27.2091 | 60.0268 | 35.77 | 57.1255 | 16.7856 | 59.9939 | 23.54 | 57.1028 | 14.1555 | 60.0414 | 23.54 | 57.0945 | 17.0152 | 60.0349 | 23.54 | 57.1018 | 17.5947 | 60.0208 | 23.54 | 57.105 | 13.1959 | 60.0295 | 19.13
57.1102 | 38.1555 | 60.0169 | 43.77 | 57.1071 | 50.271 | 59.9999 | 56 | 57.1399 | 16.9092 | 59.9821 | 25.54 | 57.1163 | 31.266 | 60.0276 | 37.77 | 57.1184 | 27.2091 | 60.0268 | 35.77 | 57.134 | 16.7856 | 59.9939 | 23.54 | 57.1111 | 14.1555 | 60.0414 | 23.54 | 57.1028 | 17.0152 | 60.0349 | 23.54 | 57.1101 | 17.5947 | 60.0208 | 23.54 | 57.1133 | 13.1959 | 60.0295 | 19.13
57.1186 | 38.1555 | 60.0169 | 43.77 | 57.1154 | 50.271 | 59.9999 | 56 | 57.1482 | 16.9092 | 59.9821 | 25.54 | 57.1246 | 31.266 | 60.0276 | 37.77 | 57.1267 | 27.2091 | 60.0268 | 35.77 | 57.1423 | 16.7856 | 59.9939 | 23.54 | 57.1194 | 14.1555 | 60.0414 | 23.54 | 57.1113 | 17.0152 | 60.0349 | 23.54 | 57.1184 | 17.5947 | 60.0208 | 23.54 | 57.1216 | 13.1959 | 60.0295 | 19.13
57.1269 | 38.1554 | 60.0169 | 43.77 | 57.1237 | 50.271 | 59.9999 | 56 | 57.1565 | 16.9092 | 59.9821 | 25.54 | 57.1329 | 31.266 | 60.0276 | 37.77 | 57.135 | 27.2091 | 60.0268 | 35.77 | 57.1506 | 16.7856 | 59.9939 | 23.54 | 57.1277 | 14.1555 | 60.0414 | 23.54 | 57.1196 | 17.0152 | 60.0349 | 23.54 | 57.1267 | 17.5947 | 60.0208 | 23.54 | 57.1299 | 13.1959 | 60.0295 | 19.13
57.1352 | 38.1554 | 60.0169 | 43.77 | 57.1321 | 50.271 | 59.9999 | 56 | 57.1649 | 16.9092 | 59.9821 | 25.54 | 57.1414 | 31.266 | 60.0276 | 37.77 | 57.1433 | 27.2091 | 60.0264 | 35.77 | 57.1589 | 16.7856 | 59.9939 | 23.54 | 57.136 | 14.1555 | 60.0414 | 23.54 | 57.1279 | 17.0152 | 60.0349 | 23.54 | 57.135 | 17.5947 | 60.0208 | 23.54 | 57.1382 | 13.1959 | 60.0295 | 19.13
57.1436 | 38.1573 | 60.0169 | 43.77 | 57.1404 | 50.271 | 59.9999 | 56 | 57.1732 | 16.9092 | 59.9821 | 25.54 | 57.1497 | 31.266 | 60.0276 | 37.77 | 57.1516 | 27.2091 | 60.0264 | 35.77 | 57.1672 | 16.7856 | 59.9939 | 23.54 | 57.1445 | 14.1555 | 60.0414 | 23.54 | 57.1362 | 17.0152 | 60.0349 | 23.54 | 57.1433 | 17.5947 | 60.0208 | 23.54 | 57.1465 | 13.1959 | 60.0295 | 19.13
57.1519 | 38.1573 | 60.0169 | 43.77 | 57.1487 | 50.271 | 59.9999 | 56 | 57.1815 | 16.9092 | 59.9821 | 25.54 | 57.158 | 31.266 | 60.0276 | 37.77 | 57.1599 | 27.2091 | 60.0264 | 35.77 | 57.1755 | 16.7856 | 59.9939 | 23.54 | 57.1528 | 14.1555 | 60.0414 | 23.54 | 57.1445 | 17.0152 | 60.0349 | 23.54 | 57.1516 | 17.5947 | 60.0208 | 23.54 | 57.1548 | 13.1959 | 60.0295 | 19.13
57.1602 | 38.1583 | 60.0169 | 43.77 | 57.157 | 50.271 | 59.9999 | 56 | 57.1898 | 16.9092 | 59.9821 | 25.54 | 57.1663 | 31.266 | 60.0276 | 37.77 | 57.1682 | 27.2091 | 60.0264 | 35.77 | 57.1838 | 16.7856 | 59.9939 | 23.54 | 57.1611 | 14.1555 | 60.0414 | 23.54 | 57.1528 | 17.0152 | 60.0349 | 23.54 | 57.1599 | 17.5947 | 60.0208 | 23.54 | 57.1631 | 13.1959 | 60.0295 | 19.13
57.1685 | 38.1583 | 60.0169 | 43.77 | 57.1654 | 50.271 | 59.9999 | 56 | 57.1982 | 16.9092 | 59.9821 | 25.54 | 57.1747 | 31.266 | 60.0276 | 37.77 | 57.1768 | 27.2091 | 60.0264 | 35.77 | 57.1924 | 16.7856 | 59.9939 | 23.54 | 57.1694 | 14.1555 | 60.0414 | 23.54 | 57.1611 | 17.0177 | 60.0349 | 23.54 | 57.1685 | 17.5947 | 60.0208 | 23.54 | 57.1714 | 13.1959 | 60.0295 | 19.13
57.1769 | 38.1582 | 60.0169 | 43.77 | 57.1737 | 50.271 | 59.9999 | 56 | 57.2065 | 16.9092 | 59.9821 | 25.54 | 57.183 | 31.266 | 60.0276 | 37.77 | 57.1851 | 27.2091 | 60.0264 | 35.77 | 57.2007 | 16.7856 | 59.9939 | 23.54 | 57.1777 | 14.1555 | 60.0414 | 23.54 | 57.1694 | 17.0177 | 60.0349 | 23.54 | 57.1768 | 17.5947 | 60.0208 | 23.54 | 57.1797 | 13.1959 | 60.0295 | 19.13
57.1852 | 38.1582 | 60.0169 | 43.77 | 57.1821 | 50.271 | 59.9999 | 56 | 57.2148 | 16.9092 | 59.9821 | 25.54 | 57.1913 | 31.266 | 60.0276 | 37.77 | 57.1934 | 27.2091 | 60.0264 | 35.77 | 57.209 | 16.7856 | 59.9939 | 23.54 | 57.186 | 14.1555 | 60.0414 | 23.54 | 57.1777 | 17.0177 | 60.0349 | 23.54 | 57.1851 | 17.5947 | 60.0208 | 23.54 | 57.1885 | 13.1959 | 60.0295 | 19.13
57.1935 | 38.1577 | 60.0169 | 43.77 | 57.1904 | 50.271 | 59.9999 | 56 | 57.2233 | 16.9092 | 59.9821 | 25.54 | 57.1996 | 31.266 | 60.0276 | 37.77 | 57.2017 | 27.2091 | 60.0264 | 35.77 | 57.2173 | 16.7856 | 59.9939 | 23.54 | 57.1943 | 14.1555 | 60.0414 | 23.54 | 57.1863 | 17.0177 | 60.0349 | 23.54 | 57.1934 | 17.5947 | 60.0208 | 23.54 | 57.1968 | 13.1959 | 60.0295 | 19.13
57.2019 | 38.1577 | 60.0169 | 43.77 | 57.1987 | 50.271 | 59.9999 | 56 | 57.2316 | 16.9092 | 59.9821 | 25.54 | 57.208 | 31.266 | 60.0276 | 37.77 | 57.21 | 27.2091 | 60.0264 | 35.77 | 57.2256 | 16.7856 | 59.9939 | 23.54 | 57.2026 | 14.1593 | 60.0407 | 23.54 | 57.1946 | 17.0177 | 60.0349 | 23.54 | 57.2017 | 17.5947 | 60.0208 | 23.54 | 57.2051 | 13.1959 | 60.0295 | 19.13
57.2102 | 38.17 | 60.0166 | 43.77 | 57.207 | 50.271 | 59.9999 | 56 | 57.2399 | 16.9654 | 59.9821 | 25.54 | 57.2163 | 31.266 | 60.0276 | 37.77 | 57.2183 | 27.2091 | 60.0264 | 35.77 | 57.2339 | 16.7856 | 59.9939 | 23.54 | 57.2109 | 14.1593 | 60.0407 | 23.54 | 57.2029 | 17.0177 | 60.0349 | 23.54 | 57.21 | 17.5947 | 60.0208 | 23.54 | 57.2134 | 13.1959 | 60.0295 | 19.13
57.2185 | 38.17 | 60.0166 | 43.77 | 57.2154 | 50.271 | 59.9999 | 56 | 57.2482 | 16.9654 | 59.9821 | 25.54 | 57.2246 | 31.266 | 60.0276 | 37.77 | 57.2266 | 27.2074 | 60.0264 | 35.77 | 57.2422 | 16.7856 | 59.9939 | 23.54 | 57.2195 | 14.1593 | 60.0407 | 23.54 | 57.2112 | 16.9964 | 60.0349 | 23.54 | 57.2183 | 17.5947 | 60.0208 | 23.54 | 57.2217 | 13.1959 | 60.0295 | 19.13
57.2269 | 38.1692 | 60.0166 | 43.77 | 57.2237 | 50.271 | 59.9999 | 56 | 57.2566 | 16.9654 | 59.9821 | 25.54 | 57.2329 | 31.266 | 60.0276 | 37.77 | 57.2349 | 27.2074 | 60.0264 | 35.77 | 57.2505 | 16.7856 | 59.9939 | 23.54 | 57.2278 | 14.1593 | 60.0407 | 23.54 | 57.2195 | 16.9964 | 60.0349 | 23.54 | 57.2266 | 17.5982 | 60.0208 | 23.54 | 57.23 | 13.1959 | 60.0295 | 19.13
57.2352 | 38.1692 | 60.0166 | 43.77 | 57.2321 | 50.271 | 59.9999 | 56 | 57.2649 | 16.9654 | 59.9821 | 25.54 | 57.2412 | 31.266 | 60.0276 | 37.77 | 57.2432 | 27.2083 | 60.0264 | 35.77 | 57.259 | 16.7856 | 59.9939 | 23.54 | 57.2361 | 14.1573 | 60.0407 | 23.54 | 57.2278 | 16.9985 | 60.0349 | 23.54 | 57.2351 | 17.5982 | 60.0208 | 23.54 | 57.2383 | 13.1959 | 60.0295 | 19.13
57.2435 | 38.1692 | 60.0166 | 43.77 | 57.2404 | 50.271 | 59.9999 | 56 | 57.2732 | 16.9654 | 59.9821 | 25.54 | 57.2496 | 31.266 | 60.0276 | 37.77 | 57.2517 | 27.2083 | 60.0264 | 35.77 | 57.2673 | 16.7856 | 59.9939 | 23.54 | 57.2444 | 14.1573 | 60.0407 | 23.54 | 57.2361 | 16.9985 | 60.0349 | 23.54 | 57.2434 | 17.5982 | 60.0208 | 23.54 | 57.2466 | 13.1959 | 60.0295 | 19.13
57.2519 | 38.1692 | 60.0166 | 43.77 | 57.2487 | 50.271 | 59.9999 | 56 | 57.2816 | 16.9654 | 59.9821 | 25.54 | 57.2579 | 31.266 | 60.0276 | 37.77 | 57.26 | 27.2083 | 60.0264 | 35.77 | 57.2756 | 16.7856 | 59.9939 | 23.54 | 57.2527 | 14.1556 | 60.0407 | 23.54 | 57.2444 | 16.9985 | 60.0365 | 23.54 | 57.2517 | 17.5982 | 60.0208 | 23.54 | 57.2549 | 13.1959 | 60.0295 | 19.13
57.2602 | 38.1698 | 60.0166 | 43.77 | 57.2571 | 50.271 | 59.9999 | 56 | 57.2899 | 16.9654 | 59.9821 | 25.54 | 57.2662 | 31.266 | 60.0276 | 37.77 | 57.2683 | 27.2083 | 60.0264 | 35.77 | 57.2839 | 16.7856 | 59.9939 | 23.54 | 57.261 | 14.1556 | 60.0407 | 23.54 | 57.2527 | 16.9985 | 60.0365 | 23.54 | 57.26 | 17.5982 | 60.0208 | 23.54 | 57.2632 | 13.1959 | 60.0295 | 19.13
57.2685 | 38.1698 | 60.0166 | 43.77 | 57.2654 | 50.271 | 59.9999 | 56 | 57.2982 | 16.9654 | 59.9821 | 25.54 | 57.2745 | 31.266 | 60.028 | 37.77 | 57.2766 | 27.2083 | 60.0264 | 35.77 | 57.2922 | 16.7856 | 59.9939 | 23.54 | 57.2693 | 14.1556 | 60.0407 | 23.54 | 57.2612 | 16.9985 | 60.0365 | 23.54 | 57.2683 | 17.5982 | 60.0208 | 23.54 | 57.2715 | 13.1959 | 60.0295 | 19.13
57.2769 | 38.1715 | 60.0166 | 43.77 | 57.2737 | 50.271 | 59.9999 | 56 | 57.3065 | 16.9654 | 59.9821 | 25.54 | 57.283 | 31.266 | 60.028 | 37.77 | 57.2849 | 27.2083 | 60.0264 | 35.77 | 57.3005 | 16.7856 | 59.9939 | 23.54 | 57.2776 | 14.1556 | 60.0407 | 23.54 | 57.2695 | 16.9985 | 60.0365 | 23.54 | 57.2766 | 17.5966 | 60.0208 | 23.54 | 57.2798 | 13.1998 | 60.0299 | 19.13
57.2852 | 38.1715 | 60.0166 | 43.77 | 57.282 | 50.271 | 59.9999 | 56 | 57.3149 | 16.9654 | 59.9821 | 25.54 | 57.2913 | 31.266 | 60.028 | 37.77 | 57.2932 | 27.2083 | 60.0264 | 35.77 | 57.3088 | 16.7856 | 59.9939 | 23.54 | 57.2859 | 14.1556 | 60.0407 | 23.54 | 57.2778 | 16.9985 | 60.0365 | 23.54 | 57.2849 | 17.5966 | 60.0208 | 23.54 | 57.2881 | 13.1998 | 60.0299 | 19.13
57.2935 | 38.1715 | 60.0166 | 43.77 | 57.2904 | 50.271 | 59.9999 | 56 | 57.3232 | 16.9654 | 59.9821 | 25.54 | 57.2996 | 31.266 | 60.028 | 37.77 | 57.3015 | 27.2083 | 60.0264 | 35.77 | 57.3174 | 16.7856 | 59.9939 | 23.54 | 57.2944 | 14.1556 | 60.0407 | 23.54 | 57.2861 | 16.9985 | 60.0365 | 23.54 | 57.2932 | 17.7298 | 60.0208 | 23.54 | 57.2964 | 13.1998 | 60.0299 | 19.13
57.3018 | 38.1715 | 60.0166 | 43.77 | 57.2987 | 50.271 | 59.9999 | 56 | 57.3315 | 16.9654 | 59.9821 | 25.54 | 57.3079 | 31.2894 | 60.028 | 37.77 | 57.3098 | 27.2083 | 60.0264 | 35.77 | 57.3257 | 16.7856 | 59.9939 | 23.54 | 57.3027 | 14.1556 | 60.0407 | 23.54 | 57.2944 | 16.9985 | 60.0365 | 23.54 | 57.3018 | 17.7298 | 60.0208 | 23.54 | 57.3047 | 13.1998 | 60.0299 | 19.13
57.3102 | 38.1715 | 60.0166 | 43.77 | 57.3071 | 50.271 | 59.9999 | 56 | 57.34 | 16.9654 | 59.9821 | 25.54 | 57.3163 | 31.2894 | 60.028 | 37.77 | 57.3184 | 27.2083 | 60.0264 | 35.77 | 57.334 | 16.7856 | 59.9939 | 23.54 | 57.311 | 14.1556 | 60.0407 | 23.54 | 57.3027 | 16.9985 | 60.0365 | 23.54 | 57.3101 | 17.7298 | 60.0208 | 23.54 | 57.313 | 13.1998 | 60.0299 | 19.13
57.3185 | 38.1715 | 60.0166 | 43.77 | 57.3154 | 50.271 | 59.9999 | 56 | 57.3483 | 16.9654 | 59.9821 | 25.54 | 57.3246 | 31.2947 | 60.028 | 37.77 | 57.3267 | 27.2083 | 60.0264 | 35.77 | 57.3423 | 16.7856 | 59.9939 | 23.54 | 57.3193 | 14.1556 | 60.0407 | 23.54 | 57.311 | 16.9985 | 60.0365 | 23.54 | 57.3184 | 17.7298 | 60.0208 | 23.54 | 57.3213 | 13.1998 | 60.0299 | 19.13
57.3268 | 38.1576 | 60.0166 | 43.77 | 57.3237 | 50.271 | 59.9999 | 56 | 57.3566 | 16.9654 | 59.9821 | 25.54 | 57.3329 | 31.2947 | 60.028 | 37.77 | 57.335 | 27.2083 | 60.0264 | 35.77 | 57.3506 | 16.7856 | 59.9939 | 23.54 | 57.3276 | 14.1556 | 60.0407 | 23.54 | 57.3193 | 16.9985 | 60.0365 | 23.54 | 57.3267 | 17.7298 | 60.0201 | 23.54 | 57.3301 | 13.1998 | 60.0299 | 19.13
57.3352 | 38.1576 | 60.0166 | 43.77 | 57.332 | 50.271 | 59.9999 | 56 | 57.3649 | 16.9654 | 59.9821 | 25.54 | 57.3412 | 31.2947 | 60.028 | 37.77 | 57.3433 | 27.2083 | 60.026 | 35.77 | 57.3589 | 16.7856 | 59.9939 | 23.54 | 57.3359 | 14.1556 | 60.0407 | 23.54 | 57.3276 | 16.9985 | 60.0365 | 23.54 | 57.335 | 17.7298 | 60.0201 | 23.54 | 57.3384 | 13.1998 | 60.0299 | 19.13
57.3435 | 38.157 | 60.0166 | 43.77 | 57.3404 | 50.271 | 59.9999 | 56 | 57.3733 | 16.9654 | 59.9821 | 25.54 | 57.3496 | 31.2947 | 60.028 | 37.77 | 57.3516 | 27.2083 | 60.026 | 35.77 | 57.3672 | 16.7856 | 59.9939 | 23.54 | 57.3442 | 14.1556 | 60.0407 | 23.54 | 57.3362 | 16.9985 | 60.0365 | 23.54 | 57.3433 | 17.7298 | 60.0201 | 23.54 | 57.3467 | 13.1998 | 60.0299 | 19.13
57.3518 | 38.157 | 60.0166 | 43.77 | 57.3487 | 50.271 | 59.9999 | 56 | 57.3816 | 16.9654 | 59.9821 | 25.54 | 57.3579 | 31.2947 | 60.028 | 37.77 | 57.3599 | 27.2083 | 60.026 | 35.77 | 57.3757 | 16.7856 | 59.9939 | 23.54 | 57.3525 | 14.1556 | 60.0407 | 23.54 | 57.3445 | 16.9985 | 60.0365 | 23.54 | 57.3516 | 17.7298 | 60.0201 | 23.54 | 57.355 | 13.1998 | 60.0299 | 19.13
57.3602 | 38.1554 | 60.0166 | 43.77 | 57.3571 | 50.271 | 59.9999 | 56 | 57.3899 | 16.9654 | 59.9821 | 25.54 | 57.3662 | 31.2947 | 60.028 | 37.77 | 57.3682 | 27.2083 | 60.026 | 35.77 | 57.384 | 16.7856 | 59.9939 | 23.54 | 57.3608 | 14.1556 | 60.0407 | 23.54 | 57.3528 | 16.9985 | 60.0365 | 23.54 | 57.3599 | 17.7298 | 60.0201 | 23.54 | 57.3633 | 13.1998 | 60.0299 | 19.13
57.3685 | 38.1554 | 60.0166 | 43.77 | 57.3654 | 50.271 | 59.9999 | 56 | 57.3983 | 16.9654 | 59.9821 | 25.54 | 57.3745 | 31.2947 | 60.028 | 37.77 | 57.3765 | 27.2083 | 60.026 | 35.77 | 57.3923 | 16.7856 | 59.9939 | 23.54 | 57.3694 | 14.1556 | 60.0407 | 23.54 | 57.3611 | 16.9985 | 60.0365 | 23.54 | 57.3684 | 17.7298 | 60.0201 | 23.54 | 57.3716 | 13.1998 | 60.0299 | 19.13
57.3768 | 38.1554 | 60.0166 | 43.77 | 57.3737 | 50.271 | 59.9999 | 56 | 57.4066 | 16.9654 | 59.9821 | 25.54 | 57.3828 | 31.2947 | 60.028 | 37.77 | 57.385 | 27.2083 | 60.026 | 35.77 | 57.4006 | 16.7856 | 59.9939 | 23.54 | 57.3777 | 14.1556 | 60.0407 | 23.54 | 57.3694 | 16.9985 | 60.0365 | 23.54 | 57.3767 | 17.7298 | 60.0201 | 23.54 | 57.3799 | 13.1998 | 60.0299 | 19.13
57.3852 | 38.1554 | 60.0166 | 43.77 | 57.3821 | 50.271 | 59.9999 | 56 | 57.4149 | 16.9654 | 59.9821 | 25.54 | 57.3912 | 31.2947 | 60.028 | 37.77 | 57.3933 | 27.2015 | 60.026 | 35.77 | 57.4089 | 16.7856 | 59.9939 | 23.54 | 57.386 | 14.1496 | 60.0407 | 23.54 | 57.3777 | 16.9985 | 60.0365 | 23.54 | 57.385 | 17.7298 | 60.0201 | 23.54 | 57.3882 | 13.1998 | 60.0299 | 19.13
57.3935 | 38.156 | 60.0166 | 43.77 | 57.3904 | 50.271 | 59.9999 | 56 | 57.4233 | 16.9654 | 59.9821 | 25.54 | 57.3995 | 31.2947 | 60.028 | 37.77 | 57.4016 | 27.2015 | 60.026 | 35.77 | 57.4172 | 16.7856 | 59.9939 | 23.54 | 57.3943 | 14.1496 | 60.0407 | 23.54 | 57.386 | 16.9985 | 60.0365 | 23.54 | 57.3933 | 17.828 | 60.0201 | 23.54 | 57.3965 | 13.1998 | 60.0299 | 19.13
57.4018 | 38.156 | 60.0166 | 43.77 | 57.3987 | 50.271 | 59.9999 | 56 | 57.4316 | 16.9654 | 59.9821 | 25.54 | 57.4078 | 31.2947 | 60.028 | 37.77 | 57.4099 | 27.2015 | 60.026 | 35.77 | 57.4255 | 16.7856 | 59.9939 | 23.54 | 57.4026 | 14.1496 | 60.0398 | 23.54 | 57.3943 | 16.9985 | 60.0365 | 23.54 | 57.4016 | 17.828 | 60.0201 | 23.54 | 57.4048 | 13.1998 | 60.0299 | 19.13
57.4102 | 38.1575 | 60.017 | 43.77 | 57.407 | 50.271 | 59.9999 | 56 | 57.4399 | 16.9794 | 59.9821 | 25.54 | 57.4161 | 31.2947 | 60.028 | 37.77 | 57.4182 | 27.2015 | 60.026 | 35.77 | 57.4338 | 16.7856 | 59.9939 | 23.54 | 57.4109 | 14.1496 | 60.0398 | 23.54 | 57.4026 | 16.9985 | 60.0365 | 23.54 | 57.4099 | 17.828 | 60.0201 | 23.54 | 57.4131 | 13.1998 | 60.0299 | 19.13
57.4185 | 38.1575 | 60.017 | 43.77 | 57.4154 | 50.271 | 59.9999 | 56 | 57.4482 | 16.9794 | 59.9821 | 25.54 | 57.4246 | 31.2947 | 60.028 | 37.77 | 57.4265 | 27.1926 | 60.026 | 35.77 | 57.4424 | 16.7856 | 59.9939 | 23.54 | 57.4192 | 14.1496 | 60.0398 | 23.54 | 57.4111 | 16.9985 | 60.0365 | 23.54 | 57.4182 | 17.828 | 60.0201 | 23.54 | 57.4214 | 13.1998 | 60.0299 | 19.13
57.4268 | 38.1575 | 60.017 | 43.77 | 57.4237 | 50.271 | 59.9999 | 56 | 57.4567 | 16.987 | 59.9821 | 25.54 | 57.4329 | 31.2947 | 60.028 | 37.77 | 57.4348 | 27.1926 | 60.026 | 35.77 | 57.4507 | 16.7856 | 59.9939 | 23.54 | 57.4275 | 14.1496 | 60.0398 | 23.54 | 57.4194 | 16.9985 | 60.0365 | 23.54 | 57.4265 | 17.828 | 60.0201 | 23.54 | 57.4297 | 13.1998 | 60.0299 | 19.13
57.4352 | 38.1575 | 60.017 | 43.77 | 57.4321 | 50.271 | 59.9999 | 56 | 57.465 | 16.987 | 59.9821 | 25.54 | 57.4412 | 31.2947 | 60.028 | 37.77 | 57.4431 | 27.1926 | 60.026 | 35.77 | 57.459 | 16.7856 | 59.9939 | 23.54 | 57.4358 | 14.1496 | 60.0398 | 23.54 | 57.4277 | 16.996 | 60.0365 | 23.54 | 57.4348 | 17.828 | 60.0201 | 23.54 | 57.438 | 13.1998 | 60.0299 | 19.13
57.4435 | 38.1865 | 60.017 | 43.77 | 57.4404 | 50.271 | 59.9999 | 56 | 57.4733 | 16.987 | 59.9821 | 25.54 | 57.4495 | 31.2947 | 60.028 | 37.77 | 57.4514 | 27.1926 | 60.026 | 35.77 | 57.4673 | 16.7856 | 59.9939 | 23.54 | 57.4443 | 14.1496 | 60.0398 | 23.54 | 57.436 | 16.996 | 60.0365 | 23.54 | 57.4434 | 17.828 | 60.0201 | 23.54 | 57.4463 | 13.2025 | 60.0299 | 19.13
57.4518 | 38.1865 | 60.017 | 43.77 | 57.4487 | 50.271 | 59.9999 | 56 | 57.4817 | 16.987 | 59.9821 | 25.54 | 57.4579 | 31.2947 | 60.028 | 37.77 | 57.46 | 27.1926 | 60.026 | 35.77 | 57.4756 | 16.7856 | 59.9939 | 23.54 | 57.4526 | 14.1496 | 60.0398 | 23.54 | 57.4443 | 16.9925 | 60.0365 | 23.54 | 57.4517 | 17.828 | 60.0201 | 23.54 | 57.4546 | 13.2025 | 60.0299 | 19.13
57.4601 | 38.186 | 60.017 | 43.77 | 57.457 | 50.271 | 59.9999 | 56 | 57.49 | 16.987 | 59.9821 | 25.54 | 57.4662 | 31.2947 | 60.028 | 37.77 | 57.4683 | 27.1926 | 60.026 | 35.77 | 57.4839 | 16.7856 | 59.9939 | 23.54 | 57.4609 | 14.1496 | 60.0398 | 23.54 | 57.4526 | 16.9925 | 60.0365 | 23.54 | 57.46 | 17.8249 | 60.0201 | 23.54 | 57.4629 | 13.2025 | 60.0299 | 19.13
57.4685 | 38.186 | 60.017 | 43.77 | 57.4654 | 50.271 | 59.9999 | 56 | 57.4983 | 16.987 | 59.9821 | 25.54 | 57.4745 | 31.2947 | 60.0284 | 37.77 | 57.4766 | 27.1926 | 60.026 | 35.77 | 57.4922 | 16.7856 | 59.9939 | 23.54 | 57.4692 | 14.1496 | 60.0398 | 23.54 | 57.4609 | 16.9904 | 60.0365 | 23.54 | 57.4683 | 17.8249 | 60.0201 | 23.54 | 57.4717 | 13.2025 | 60.0299 | 19.13
57.4768 | 38.1748 | 60.017 | 43.77 | 57.4737 | 50.271 | 59.9999 | 56 | 57.5066 | 16.987 | 59.9821 | 25.54 | 57.4828 | 31.2947 | 60.0284 | 37.77 | 57.4849 | 27.1926 | 60.026 | 35.77 | 57.5007 | 16.7856 | 59.9936 | 23.54 | 57.4775 | 14.1496 | 60.0398 | 23.54 | 57.4692 | 16.9904 | 60.0365 | 23.54 | 57.4766 | 17.8249 | 60.0201 | 23.54 | 57.48 | 13.2025 | 60.0299 | 19.13
57.4851 | 38.1748 | 60.017 | 43.77 | 57.4821 | 50.271 | 59.9999 | 56 | 57.515 | 16.987 | 59.9821 | 25.54 | 57.4912 | 31.3685 | 60.0284 | 37.77 | 57.4932 | 27.1852 | 60.026 | 35.77 | 57.509 | 16.7856 | 59.9936 | 23.54 | 57.4858 | 14.1496 | 60.0398 | 23.54 | 57.4775 | 16.9904 | 60.0365 | 23.54 | 57.4849 | 17.8249 | 60.0201 | 23.54 | 57.4883 | 13.2025 | 60.0299 | 19.13
57.4935 | 38.1743 | 60.017 | 43.77 | 57.4904 | 50.271 | 59.9999 | 56 | 57.5233 | 16.987 | 59.9829 | 25.54 | 57.4995 | 31.3685 | 60.0284 | 37.77 | 57.5015 | 27.1852 | 60.026 | 35.77 | 57.5173 | 16.7856 | 59.9936 | 23.54 | 57.4941 | 14.1496 | 60.0398 | 23.54 | 57.4861 | 16.9904 | 60.0365 | 23.54 | 57.4932 | 17.8249 | 60.0201 | 23.54 | 57.4966 | 13.2025 | 60.0299 | 19.13
57.5018 | 38.1743 | 60.017 | 43.77 | 57.4987 | 50.271 | 59.999 | 56 | 57.5316 | 16.987 | 59.9829 | 25.54 | 57.5078 | 31.3685 | 60.0284 | 37.77 | 57.5098 | 27.1852 | 60.026 | 35.77 | 57.5256 | 16.7856 | 59.9936 | 23.54 | 57.5024 | 14.1522 | 60.0398 | 23.54 | 57.4944 | 16.9904 | 60.0365 | 23.54 | 57.5015 | 17.8249 | 60.0201 | 23.54 | 57.5049 | 13.2025 | 60.0299 | 19.13
57.5101 | 38.1744 | 60.017 | 43.77 | 57.5071 | 50.271 | 59.999 | 56 | 57.54 | 16.9869 | 59.9829 | 25.54 | 57.5161 | 31.3685 | 60.0284 | 37.77 | 57.5181 | 27.1852 | 60.026 | 35.77 | 57.5339 | 16.7856 | 59.9936 | 23.54 | 57.5107 | 14.1522 | 60.0398 | 23.54 | 57.5027 | 16.9904 | 60.0365 | 23.54 | 57.51 | 17.8249 | 60.0201 | 23.54 | 57.5132 | 13.2025 | 60.0299 | 19.13
57.5185 | 38.1744 | 60.017 | 43.77 | 57.5154 | 50.271 | 59.999 | 56 | 57.5483 | 16.9869 | 59.9829 | 25.54 | 57.5244 | 31.3685 | 60.0284 | 37.77 | 57.5266 | 27.1852 | 60.026 | 35.77 | 57.5422 | 16.7856 | 59.9936 | 23.54 | 57.5193 | 14.1522 | 60.0398 | 23.54 | 57.511 | 16.9904 | 60.0365 | 23.54 | 57.5183 | 17.8249 | 60.0201 | 23.54 | 57.5215 | 13.2025 | 60.0299 | 19.13
57.5268 | 38.175 | 60.017 | 43.77 | 57.5237 | 50.271 | 59.999 | 56 | 57.5566 | 16.9869 | 59.9829 | 25.54 | 57.5328 | 31.3685 | 60.0284 | 37.77 | 57.5349 | 27.1852 | 60.026 | 35.77 | 57.5505 | 16.7848 | 59.9936 | 23.54 | 57.5276 | 14.1522 | 60.0398 | 23.54 | 57.5193 | 16.9904 | 60.0365 | 23.54 | 57.5266 | 17.8249 | 60.0201 | 23.54 | 57.5298 | 13.2025 | 60.0299 | 19.13
57.5351 | 38.175 | 60.017 | 43.77 | 57.532 | 50.271 | 59.999 | 56 | 57.5649 | 16.9869 | 59.9829 | 25.54 | 57.5411 | 31.3685 | 60.0284 | 37.77 | 57.5432 | 27.1852 | 60.0252 | 35.77 | 57.5591 | 16.7848 | 59.9936 | 23.54 | 57.5359 | 14.1522 | 60.0398 | 23.54 | 57.5276 | 16.9878 | 60.0365 | 23.54 | 57.5349 | 17.8249 | 60.0201 | 23.54 | 57.5381 | 13.2025 | 60.0299 | 19.13
57.5435 | 38.1766 | 60.017 | 43.77 | 57.5404 | 50.271 | 59.999 | 56 | 57.5734 | 16.987 | 59.9829 | 25.54 | 57.5494 | 31.3685 | 60.0284 | 37.77 | 57.5515 | 27.1852 | 60.0252 | 35.77 | 57.5674 | 16.7848 | 59.9936 | 23.54 | 57.5442 | 14.1522 | 60.0398 | 23.54 | 57.5359 | 16.9878 | 60.0365 | 23.54 | 57.5432 | 17.8249 | 60.0201 | 23.54 | 57.5464 | 13.2025 | 60.0299 | 19.13
57.5518 | 38.1766 | 60.017 | 43.77 | 57.5487 | 50.271 | 59.999 | 56 | 57.5817 | 16.987 | 59.9829 | 25.54 | 57.5577 | 31.3685 | 60.0284 | 37.77 | 57.5598 | 27.1275 | 60.0252 | 35.77 | 57.5757 | 16.7848 | 59.9936 | 23.54 | 57.5525 | 14.1522 | 60.0398 | 23.54 | 57.5442 | 16.9878 | 60.0365 | 23.54 | 57.5515 | 17.8249 | 60.0201 | 23.54 | 57.5547 | 13.2025 | 60.0299 | 19.13
57.5601 | 38.1766 | 60.017 | 43.77 | 57.5571 | 50.271 | 59.999 | 56 | 57.59 | 16.987 | 59.9829 | 25.54 | 57.5662 | 31.3685 | 60.0284 | 37.77 | 57.5681 | 27.1275 | 60.0252 | 35.77 | 57.584 | 16.7826 | 59.9936 | 23.54 | 57.5608 | 14.1522 | 60.0398 | 23.54 | 57.5525 | 16.9878 | 60.0365 | 23.54 | 57.5598 | 17.8249 | 60.0201 | 23.54 | 57.563 | 13.2073 | 60.0299 | 19.13
57.5685 | 38.1766 | 60.017 | 43.77 | 57.5654 | 50.271 | 59.999 | 56 | 57.5984 | 16.987 | 59.9829 | 25.54 | 57.5745 | 31.3685 | 60.0284 | 37.77 | 57.5764 | 27.1275 | 60.0252 | 35.77 | 57.5923 | 16.7826 | 59.9936 | 23.54 | 57.5691 | 14.1549 | 60.0398 | 23.54 | 57.561 | 16.9875 | 60.0365 | 23.54 | 57.5681 | 17.8249 | 60.0201 | 23.54 | 57.5713 | 13.2073 | 60.0299 | 19.13
57.5768 | 38.1765 | 60.017 | 43.77 | 57.5737 | 50.271 | 59.999 | 56 | 57.6067 | 16.9869 | 59.9829 | 25.54 | 57.5828 | 31.3685 | 60.0284 | 37.77 | 57.5847 | 27.1275 | 60.0252 | 35.77 | 57.6006 | 16.7826 | 59.9936 | 23.54 | 57.5774 | 14.1549 | 60.0398 | 23.54 | 57.5693 | 16.9875 | 60.0365 | 23.54 | 57.5767 | 17.8249 | 60.0201 | 23.54 | 57.5796 | 13.2073 | 60.0299 | 19.13
57.5851 | 38.1765 | 60.017 | 43.77 | 57.582 | 50.271 | 59.999 | 56 | 57.615 | 16.9869 | 59.9829 | 25.54 | 57.5911 | 31.3685 | 60.0284 | 37.77 | 57.593 | 27.102 | 60.0252 | 35.77 | 57.6089 | 16.7826 | 59.9936 | 23.54 | 57.5857 | 14.1549 | 60.0398 | 23.54 | 57.5776 | 16.9875 | 60.0365 | 23.54 | 57.585 | 17.8249 | 60.0201 | 23.54 | 57.5879 | 13.2073 | 60.0299 | 19.13
57.5934 | 38.1762 | 60.017 | 43.77 | 57.5904 | 50.271 | 59.999 | 56 | 57.6233 | 16.9869 | 59.9829 | 25.54 | 57.5995 | 31.3685 | 60.0284 | 37.77 | 57.6016 | 27.102 | 60.0252 | 35.77 | 57.6172 | 16.7826 | 59.9936 | 23.54 | 57.5942 | 14.1549 | 60.0398 | 23.54 | 57.5859 | 16.9875 | 60.0365 | 23.54 | 57.5933 | 17.8225 | 60.0201 | 23.54 | 57.5962 | 13.2073 | 60.0299 | 19.13
57.6018 | 38.1762 | 60.017 | 43.77 | 57.5987 | 50.2305 | 59.999 | 56 | 57.6317 | 16.9869 | 59.9829 | 25.54 | 57.6078 | 31.3685 | 60.0284 | 37.77 | 57.6099 | 27.102 | 60.0252 | 35.77 | 57.6257 | 16.7826 | 59.9936 | 23.54 | 57.6025 | 14.1549 | 60.0394 | 23.54 | 57.5942 | 16.9875 | 60.0365 | 23.54 | 57.6016 | 17.8225 | 60.0201 | 23.54 | 57.6045 | 13.2073 | 60.0299 | 19.13
57.6101 | 38.1855 | 60.0174 | 43.77 | 57.6071 | 50.2305 | 59.999 | 56 | 57.64 | 16.987 | 59.9829 | 25.54 | 57.6161 | 31.3685 | 60.0284 | 37.77 | 57.6182 | 27.102 | 60.0252 | 35.77 | 57.634 | 16.7826 | 59.9936 | 23.54 | 57.6108 | 14.1549 | 60.0394 | 23.54 | 57.6025 | 16.9875 | 60.0365 | 23.54 | 57.6099 | 17.8225 | 60.0201 | 23.54 | 57.6133 | 13.2073 | 60.0299 | 19.13
57.6184 | 38.1855 | 60.0174 | 43.77 | 57.6154 | 50.2305 | 59.999 | 56 | 57.6483 | 16.987 | 59.9829 | 25.54 | 57.6244 | 31.3685 | 60.0284 | 37.77 | 57.6265 | 27.102 | 60.0252 | 35.77 | 57.6423 | 16.7826 | 59.9936 | 23.54 | 57.6191 | 14.1549 | 60.0394 | 23.54 | 57.6108 | 16.9875 | 60.0365 | 23.54 | 57.6182 | 17.8225 | 60.0201 | 23.54 | 57.6216 | 13.2073 | 60.0299 | 19.13
57.6268 | 38.1844 | 60.0174 | 43.77 | 57.6237 | 50.2305 | 59.999 | 56 | 57.6567 | 16.987 | 59.9829 | 25.54 | 57.6328 | 31.3685 | 60.0284 | 37.77 | 57.6348 | 27.102 | 60.0252 | 35.77 | 57.6506 | 16.7826 | 59.9936 | 23.54 | 57.6274 | 14.1549 | 60.0394 | 23.54 | 57.6191 | 16.9875 | 60.0365 | 23.54 | 57.6265 | 17.8243 | 60.0201 | 23.54 | 57.6299 | 13.2094 | 60.0299 | 19.13
57.6351 | 38.1844 | 60.0174 | 43.77 | 57.6321 | 50.2447 | 59.999 | 56 | 57.665 | 16.987 | 59.9829 | 25.54 | 57.6411 | 31.3813 | 60.0284 | 37.77 | 57.6431 | 27.1057 | 60.0252 | 35.77 | 57.6589 | 16.7826 | 59.9936 | 23.54 | 57.6357 | 14.1587 | 60.0394 | 23.54 | 57.6277 | 16.9827 | 60.0365 | 23.54 | 57.6348 | 17.8243 | 60.0201 | 23.54 | 57.6382 | 13.2094 | 60.0299 | 19.13
57.6434 | 38.1845 | 60.0174 | 43.77 | 57.6404 | 50.2447 | 59.999 | 56 | 57.6733 | 16.987 | 59.9829 | 25.54 | 57.6494 | 31.3813 | 60.0284 | 37.77 | 57.6514 | 27.1057 | 60.0252 | 35.77 | 57.6672 | 16.7826 | 59.9936 | 23.54 | 57.644 | 14.1587 | 60.0394 | 23.54 | 57.636 | 16.9827 | 60.0365 | 23.54 | 57.6433 | 17.8243 | 60.0201 | 23.54 | 57.6465 | 13.2094 | 60.0299 | 19.13
57.6518 | 38.1845 | 60.0174 | 43.77 | 57.6487 | 50.2447 | 59.999 | 56 | 57.6816 | 16.987 | 59.9829 | 25.54 | 57.6577 | 31.3813 | 60.0284 | 37.77 | 57.6597 | 27.1057 | 60.0252 | 35.77 | 57.6755 | 16.7826 | 59.9936 | 23.54 | 57.6523 | 14.1587 | 60.0394 | 23.54 | 57.6443 | 16.987 | 60.0349 | 23.54 | 57.6516 | 17.8243 | 60.0201 | 23.54 | 57.6548 | 13.2094 | 60.0299 | 19.13
57.6601 | 38.1849 | 60.0174 | 43.77 | 57.657 | 50.2447 | 59.999 | 56 | 57.6901 | 16.987 | 59.9829 | 25.54 | 57.666 | 31.3813 | 60.0284 | 37.77 | 57.6682 | 27.1057 | 60.0252 | 35.77 | 57.6841 | 16.7826 | 59.9936 | 23.54 | 57.6606 | 14.1587 | 60.0394 | 23.54 | 57.6526 | 16.987 | 60.0349 | 23.54 | 57.6599 | 17.8243 | 60.0201 | 23.54 | 57.6631 | 13.2094 | 60.0299 | 19.13
57.6684 | 38.1849 | 60.0174 | 43.77 | 57.6654 | 50.2447 | 59.999 | 56 | 57.6984 | 16.987 | 59.9829 | 25.54 | 57.6744 | 31.3813 | 60.0289 | 37.77 | 57.6765 | 27.1021 | 60.0252 | 35.77 | 57.6924 | 16.7826 | 59.9936 | 23.54 | 57.6689 | 14.1587 | 60.0394 | 23.54 | 57.6609 | 16.987 | 60.0349 | 23.54 | 57.6682 | 17.8243 | 60.0201 | 23.54 | 57.6714 | 13.2094 | 60.0299 | 19.13
57.6768 | 38.1864 | 60.0174 | 43.77 | 57.6737 | 50.2447 | 59.999 | 56 | 57.7067 | 16.987 | 59.9829 | 25.54 | 57.6827 | 31.3813 | 60.0289 | 37.77 | 57.6848 | 27.1021 | 60.0252 | 35.77 | 57.7007 | 16.7826 | 59.9932 | 23.54 | 57.6775 | 14.1587 | 60.0394 | 23.54 | 57.6692 | 16.987 | 60.0349 | 23.54 | 57.6765 | 17.8243 | 60.0201 | 23.54 | 57.6797 | 13.2094 | 60.0303 | 19.13
57.6851 | 38.1864 | 60.0174 | 43.77 | 57.6821 | 50.2447 | 59.999 | 56 | 57.7151 | 16.987 | 59.9829 | 25.54 | 57.691 | 31.3813 | 60.0289 | 37.77 | 57.6931 | 27.1021 | 60.0252 | 35.77 | 57.709 | 16.7826 | 59.9932 | 23.54 | 57.6858 | 14.1567 | 60.0394 | 23.54 | 57.6775 | 16.9899 | 60.0349 | 23.54 | 57.6848 | 17.8243 | 60.0201 | 23.54 | 57.688 | 13.2094 | 60.0303 | 19.13
57.6934 | 38.187 | 60.0174 | 43.77 | 57.6904 | 50.2447 | 59.999 | 56 | 57.7234 | 16.987 | 59.9829 | 25.54 | 57.6993 | 31.3813 | 60.0289 | 37.77 | 57.7014 | 27.1021 | 60.0252 | 35.77 | 57.7173 | 16.7826 | 59.9932 | 23.54 | 57.6941 | 14.1567 | 60.0394 | 23.54 | 57.6858 | 16.9899 | 60.0349 | 23.54 | 57.6931 | 17.8243 | 60.0201 | 23.54 | 57.6963 | 13.2094 | 60.0303 | 19.13
57.7018 | 38.187 | 60.0174 | 43.77 | 57.6987 | 50.2447 | 59.9979 | 56 | 57.7317 | 16.987 | 59.9829 | 25.54 | 57.7078 | 31.3813 | 60.0289 | 37.77 | 57.7097 | 27.1021 | 60.0252 | 35.77 | 57.7256 | 16.7826 | 59.9932 | 23.54 | 57.7024 | 14.1567 | 60.0394 | 23.54 | 57.6941 | 16.9842 | 60.0349 | 23.54 | 57.7014 | 17.8243 | 60.0201 | 23.54 | 57.7046 | 13.2094 | 60.0303 | 19.13
57.7101 | 38.187 | 60.0174 | 43.77 | 57.707 | 50.2447 | 59.9979 | 56 | 57.74 | 16.987 | 59.9829 | 25.54 | 57.7161 | 31.3813 | 60.0289 | 37.77 | 57.718 | 27.1021 | 60.0252 | 35.77 | 57.7339 | 16.7826 | 59.9932 | 23.54 | 57.7107 | 14.1567 | 60.0394 | 23.54 | 57.7026 | 16.9842 | 60.0349 | 23.54 | 57.71 | 17.8243 | 60.0201 | 23.54 | 57.7129 | 13.2094 | 60.0303 | 19.13
57.7184 | 38.187 | 60.0174 | 43.77 | 57.7154 | 50.2447 | 59.9979 | 56 | 57.7484 | 16.987 | 59.9829 | 25.54 | 57.7244 | 31.3866 | 60.0289 | 37.77 | 57.7263 | 27.1021 | 60.0252 | 35.77 | 57.7424 | 16.7826 | 59.9932 | 23.54 | 57.719 | 14.1567 | 60.0394 | 23.54 | 57.7109 | 16.9842 | 60.0349 | 23.54 | 57.7183 | 17.8243 | 60.0201 | 23.54 | 57.7212 | 13.2094 | 60.0303 | 19.13
57.7267 | 38.1755 | 60.0174 | 43.77 | 57.7237 | 50.2447 | 59.9979 | 56 | 57.7567 | 16.987 | 59.9829 | 25.54 | 57.7327 | 31.3866 | 60.0289 | 37.77 | 57.7346 | 27.1021 | 60.0252 | 35.77 | 57.7507 | 16.7826 | 59.9932 | 23.54 | 57.7273 | 14.1567 | 60.0394 | 23.54 | 57.7192 | 16.9842 | 60.0349 | 23.54 | 57.7266 | 17.8243 | 60.0192 | 23.54 | 57.7295 | 13.2083 | 60.0303 | 19.13
57.7351 | 38.1755 | 60.0174 | 43.77 | 57.7321 | 50.2447 | 59.9979 | 56 | 57.765 | 16.987 | 59.9829 | 25.54 | 57.7411 | 31.3866 | 60.0289 | 37.77 | 57.7432 | 27.3844 | 60.0245 | 35.77 | 57.759 | 16.7826 | 59.9932 | 23.54 | 57.7356 | 14.1567 | 60.0394 | 23.54 | 57.7275 | 16.9842 | 60.0349 | 23.54 | 57.7349 | 17.8243 | 60.0192 | 23.54 | 57.7378 | 13.2083 | 60.0303 | 19.13
57.7434 | 38.1744 | 60.0174 | 43.77 | 57.7404 | 50.2447 | 59.9979 | 56 | 57.7734 | 16.987 | 59.9829 | 25.54 | 57.7494 | 31.3866 | 60.0289 | 37.77 | 57.7515 | 27.3844 | 60.0245 | 35.77 | 57.7673 | 16.7817 | 59.9932 | 23.54 | 57.7439 | 14.1567 | 60.0394 | 23.54 | 57.7358 | 16.9842 | 60.0349 | 23.54 | 57.7432 | 17.8243 | 60.0192 | 23.54 | 57.7461 | 13.2083 | 60.0303 | 19.13
57.7517 | 38.1744 | 60.0174 | 43.77 | 57.7487 | 50.2447 | 59.9979 | 56 | 57.7817 | 16.987 | 59.9829 | 25.54 | 57.7577 | 31.3866 | 60.0289 | 37.77 | 57.7598 | 27.3844 | 60.0245 | 35.77 | 57.7756 | 16.7817 | 59.9932 | 23.54 | 57.7524 | 14.155 | 60.0394 | 23.54 | 57.7441 | 16.9817 | 60.0349 | 23.54 | 57.7515 | 17.8243 | 60.0192 | 23.54 | 57.7549 | 13.2083 | 60.0303 | 19.13
57.7601 | 38.1743 | 60.0174 | 43.77 | 57.7571 | 50.2447 | 59.9979 | 56 | 57.79 | 16.987 | 59.9829 | 25.54 | 57.766 | 31.3866 | 60.0289 | 37.77 | 57.7681 | 27.3844 | 60.0245 | 35.77 | 57.7839 | 16.7801 | 59.9932 | 23.54 | 57.7607 | 14.155 | 60.0394 | 23.54 | 57.7524 | 16.9817 | 60.0349 | 23.54 | 57.7598 | 17.8243 | 60.0192 | 23.54 | 57.7632 | 13.209 | 60.0303 | 19.13
57.7684 | 38.1743 | 60.0174 | 43.77 | 57.7654 | 50.2447 | 59.9979 | 56 | 57.7983 | 16.987 | 59.9829 | 25.54 | 57.7743 | 31.3866 | 60.0289 | 37.77 | 57.7764 | 27.5022 | 60.0245 | 35.77 | 57.7922 | 16.7801 | 59.9932 | 23.54 | 57.769 | 14.155 | 60.0394 | 23.54 | 57.7607 | 16.9814 | 60.0349 | 23.54 | 57.7681 | 17.8243 | 60.0192 | 23.54 | 57.7715 | 13.209 | 60.0303 | 19.13
57.7767 | 38.1743 | 60.0174 | 43.77 | 57.7737 | 50.2447 | 59.9979 | 56 | 57.8068 | 16.987 | 59.9829 | 25.54 | 57.7827 | 31.3866 | 60.0289 | 37.77 | 57.7847 | 27.5022 | 60.0245 | 35.77 | 57.8005 | 16.7801 | 59.9932 | 23.54 | 57.7773 | 14.155 | 60.0394 | 23.54 | 57.769 | 16.9814 | 60.0349 | 23.54 | 57.7764 | 17.8243 | 60.0192 | 23.54 | 57.7798 | 13.3155 | 60.0303 | 19.13
57.785 | 38.1743 | 60.0174 | 43.77 | 57.782 | 50.2447 | 59.9979 | 56 | 57.8151 | 16.987 | 59.9829 | 25.54 | 57.791 | 31.3998 | 60.0289 | 37.77 | 57.793 | 27.5022 | 60.0245 | 35.77 | 57.8091 | 16.7801 | 59.9932 | 23.54 | 57.7856 | 14.155 | 60.0394 | 23.54 | 57.7776 | 16.9814 | 60.0349 | 23.54 | 57.7849 | 17.8243 | 60.0192 | 23.54 | 57.7881 | 13.3155 | 60.0303 | 19.13
57.7934 | 38.1765 | 60.0174 | 43.77 | 57.7904 | 50.2447 | 59.9979 | 56 | 57.8234 | 16.987 | 59.9829 | 25.54 | 57.7993 | 31.3998 | 60.0289 | 37.77 | 57.8013 | 27.5022 | 60.0245 | 35.77 | 57.8174 | 16.7801 | 59.9932 | 23.54 | 57.7939 | 14.155 | 60.0394 | 23.54 | 57.7859 | 16.9814 | 60.0349 | 23.54 | 57.7932 | 17.8243 | 60.0192 | 23.54 | 57.7964 | 13.3155 | 60.0303 | 19.13
57.8017 | 38.1765 | 60.0174 | 43.77 | 57.7987 | 50.2447 | 59.9979 | 56 | 57.8318 | 16.987 | 59.9829 | 25.54 | 57.8076 | 31.4639 | 60.0289 | 37.77 | 57.8098 | 27.5022 | 60.0245 | 35.77 | 57.8257 | 16.7801 | 59.9932 | 23.54 | 57.8022 | 14.1524 | 60.0387 | 23.54 | 57.7942 | 16.9766 | 60.0349 | 23.54 | 57.8015 | 17.8243 | 60.0192 | 23.54 | 57.8047 | 13.3155 | 60.0303 | 19.13
57.81 | 38.1768 | 60.0178 | 43.77 | 57.8071 | 50.2447 | 59.9979 | 56 | 57.8401 | 16.987 | 59.9829 | 25.54 | 57.816 | 31.4639 | 60.0289 | 37.77 | 57.8181 | 27.5022 | 60.0245 | 35.77 | 57.834 | 16.7801 | 59.9932 | 23.54 | 57.8105 | 14.1524 | 60.0387 | 23.54 | 57.8025 | 16.9766 | 60.0349 | 23.54 | 57.8098 | 17.8243 | 60.0192 | 23.54 | 57.813 | 13.5257 | 60.0303 | 19.13
57.8184 | 38.1768 | 60.0178 | 43.77 | 57.8154 | 50.2447 | 59.9979 | 56 | 57.8484 | 16.987 | 59.9829 | 25.54 | 57.8243 | 31.4639 | 60.0289 | 37.77 | 57.8264 | 27.5022 | 60.0245 | 35.77 | 57.8423 | 16.7801 | 59.9932 | 23.54 | 57.8188 | 14.1524 | 60.0387 | 23.54 | 57.8108 | 16.9809 | 60.0349 | 23.54 | 57.8181 | 17.8243 | 60.0192 | 23.54 | 57.8213 | 13.5257 | 60.0303 | 19.13
57.8267 | 38.1768 | 60.0178 | 43.77 | 57.8237 | 50.2447 | 59.9979 | 56 | 57.8567 | 16.987 | 59.9829 | 25.54 | 57.8326 | 31.4639 | 60.0289 | 37.77 | 57.8347 | 27.5022 | 60.0245 | 35.77 | 57.8506 | 16.8571 | 59.9932 | 23.54 | 57.8274 | 14.1524 | 60.0387 | 23.54 | 57.8191 | 16.9809 | 60.0349 | 23.54 | 57.8264 | 17.8243 | 60.0192 | 23.54 | 57.8296 | 13.5257 | 60.0303 | 19.13
57.835 | 38.1768 | 60.0178 | 43.77 | 57.832 | 50.4719 | 59.9979 | 56 | 57.8651 | 16.987 | 59.9829 | 25.54 | 57.8409 | 31.4639 | 60.0289 | 37.77 | 57.843 | 27.502 | 60.0245 | 35.77 | 57.8589 | 16.8571 | 59.9932 | 23.54 | 57.8357 | 14.1736 | 60.0387 | 23.54 | 57.8274 | 16.9809 | 60.0349 | 23.54 | 57.8347 | 17.8243 | 60.0192 | 23.54 | 57.8379 | 13.5257 | 60.0303 | 19.13
57.8434 | 38.1768 | 60.0178 | 43.77 | 57.8404 | 50.4719 | 59.9979 | 56 | 57.8734 | 16.987 | 59.9829 | 25.54 | 57.8494 | 31.4639 | 60.0289 | 37.77 | 57.8513 | 27.502 | 60.0245 | 35.77 | 57.8674 | 16.8571 | 59.9932 | 23.54 | 57.844 | 14.1736 | 60.0387 | 23.54 | 57.8357 | 16.9809 | 60.0349 | 23.54 | 57.843 | 17.8243 | 60.0192 | 23.54 | 57.8462 | 13.5257 | 60.0303 | 19.13
57.8517 | 38.1768 | 60.0178 | 43.77 | 57.8488 | 50.4719 | 59.9979 | 56 | 57.8817 | 16.987 | 59.9829 | 25.54 | 57.8577 | 31.4639 | 60.0289 | 37.77 | 57.8596 | 27.502 | 60.0245 | 35.77 | 57.8757 | 16.8571 | 59.9932 | 23.54 | 57.8523 | 14.1716 | 60.0387 | 23.54 | 57.844 | 16.9951 | 60.0322 | 23.54 | 57.8516 | 17.8243 | 60.0192 | 23.54 | 57.8545 | 13.5257 | 60.0303 | 19.13
57.86 | 38.1963 | 60.0178 | 43.77 | 57.8571 | 50.4719 | 59.9979 | 56 | 57.8901 | 16.987 | 59.9829 | 25.54 | 57.866 | 31.4639 | 60.0289 | 37.77 | 57.8679 | 27.502 | 60.0245 | 35.77 | 57.884 | 16.9089 | 59.9932 | 23.54 | 57.8606 | 14.1716 | 60.0387 | 23.54 | 57.8525 | 16.9951 | 60.0322 | 23.54 | 57.8599 | 17.8243 | 60.0192 | 23.54 | 57.8628 | 13.5239 | 60.0303 | 19.13
57.8683 | 38.1963 | 60.0178 | 43.77 | 57.8654 | 50.536 | 59.9979 | 56 | 57.8984 | 16.987 | 59.9829 | 25.54 | 57.8743 | 31.4639 | 60.0293 | 37.77 | 57.8765 | 27.502 | 60.0245 | 35.77 | 57.8923 | 16.9089 | 59.9932 | 23.54 | 57.8689 | 14.1716 | 60.0387 | 23.54 | 57.8608 | 16.9951 | 60.0322 | 23.54 | 57.8682 | 17.8243 | 60.0192 | 23.54 | 57.8711 | 13.5239 | 60.0303 | 19.13
57.8767 | 38.1953 | 60.0178 | 43.77 | 57.8737 | 50.536 | 59.9979 | 56 | 57.9067 | 16.987 | 59.9829 | 25.54 | 57.8827 | 31.4639 | 60.0293 | 37.77 | 57.8848 | 27.502 | 60.0245 | 35.77 | 57.9006 | 16.9089 | 59.9927 | 23.54 | 57.8772 | 14.1716 | 60.0387 | 23.54 | 57.8691 | 16.9951 | 60.0322 | 23.54 | 57.8765 | 17.8243 | 60.0192 | 23.54 | 57.8794 | 13.5266 | 60.0307 | 19.13
57.885 | 38.1953 | 60.0178 | 43.77 | 57.8821 | 50.536 | 59.9979 | 56 | 57.915 | 16.987 | 59.9829 | 25.54 | 57.891 | 31.4639 | 60.0293 | 37.77 | 57.8931 | 27.502 | 60.0245 | 35.77 | 57.9089 | 16.9089 | 59.9927 | 23.54 | 57.8855 | 14.1716 | 60.0387 | 23.54 | 57.8774 | 16.998 | 60.0322 | 23.54 | 57.8848 | 17.8243 | 60.0192 | 23.54 | 57.8877 | 13.5266 | 60.0307 | 19.13
57.8933 | 38.2174 | 60.0178 | 43.77 | 57.8904 | 50.536 | 59.9979 | 56 | 57.9235 | 16.987 | 59.9829 | 25.54 | 57.8993 | 31.4639 | 60.0293 | 37.77 | 57.9014 | 27.502 | 60.0245 | 35.77 | 57.9172 | 16.9089 | 59.9927 | 23.54 | 57.894 | 14.1716 | 60.0387 | 23.54 | 57.8857 | 16.998 | 60.0322 | 23.54 | 57.8931 | 17.8243 | 60.0192 | 23.54 | 57.896 | 13.5266 | 60.0307 | 19.13
57.9017 | 38.2174 | 60.0178 | 43.77 | 57.8987 | 50.536 | 59.997 | 56 | 57.9318 | 16.987 | 59.9829 | 25.54 | 57.9076 | 31.4639 | 60.0293 | 37.77 | 57.9097 | 27.4946 | 60.0245 | 35.77 | 57.9258 | 16.9089 | 59.9927 | 23.54 | 57.9023 | 14.1745 | 60.0387 | 23.54 | 57.894 | 16.9979 | 60.0322 | 23.54 | 57.9014 | 17.8243 | 60.0192 | 23.54 | 57.9048 | 13.5266 | 60.0307 | 19.13
57.91 | 38.2176 | 60.0178 | 43.77 | 57.907 | 50.536 | 59.997 | 56 | 57.9401 | 16.987 | 59.9829 | 25.54 | 57.9159 | 31.4639 | 60.0293 | 37.77 | 57.918 | 27.4946 | 60.0245 | 35.77 | 57.9341 | 16.9066 | 59.9927 | 23.54 | 57.9106 | 14.1745 | 60.0387 | 23.54 | 57.9023 | 16.9979 | 60.0322 | 23.54 | 57.9097 | 17.8255 | 60.0192 | 23.54 | 57.9131 | 13.5266 | 60.0307 | 19.13
57.9183 | 38.2176 | 60.0178 | 43.77 | 57.9154 | 50.536 | 59.997 | 56 | 57.9485 | 16.987 | 59.9829 | 25.54 | 57.9243 | 31.4639 | 60.0293 | 37.77 | 57.9263 | 27.479 | 60.0245 | 35.77 | 57.9424 | 16.9066 | 59.9927 | 23.54 | 57.9189 | 14.1745 | 60.0387 | 23.54 | 57.9106 | 16.9988 | 60.0322 | 23.54 | 57.9182 | 17.8255 | 60.0192 | 23.54 | 57.9214 | 13.5266 | 60.0307 | 19.13
57.9267 | 38.2186 | 60.0178 | 43.77 | 57.9237 | 50.536 | 59.997 | 56 | 57.9568 | 16.987 | 59.9829 | 25.54 | 57.9326 | 31.4639 | 60.0293 | 37.77 | 57.9346 | 27.479 | 60.0245 | 35.77 | 57.9507 | 16.9066 | 59.9927 | 23.54 | 57.9272 | 14.1745 | 60.0387 | 23.54 | 57.9189 | 16.9988 | 60.0322 | 23.54 | 57.9265 | 17.8255 | 60.0196 | 23.54 | 57.9297 | 13.5266 | 60.0307 | 19.13
57.935 | 38.2186 | 60.0178 | 43.77 | 57.9321 | 50.536 | 59.997 | 56 | 57.9651 | 16.987 | 59.9829 | 25.54 | 57.9409 | 31.4639 | 60.0293 | 37.77 | 57.9429 | 27.479 | 60.0245 | 35.77 | 57.959 | 16.9066 | 59.9927 | 23.54 | 57.9355 | 14.1783 | 60.0387 | 23.54 | 57.9275 | 16.9962 | 60.0322 | 23.54 | 57.9348 | 17.8255 | 60.0196 | 23.54 | 57.938 | 13.5266 | 60.0307 | 19.13
57.9433 | 38.2293 | 60.0178 | 43.77 | 57.9404 | 50.536 | 59.997 | 56 | 57.9734 | 16.987 | 59.9829 | 25.54 | 57.9492 | 31.4639 | 60.0293 | 37.77 | 57.9514 | 27.479 | 60.0245 | 35.77 | 57.9673 | 16.9066 | 59.9927 | 23.54 | 57.9438 | 14.1783 | 60.0387 | 23.54 | 57.9358 | 16.9962 | 60.0322 | 23.54 | 57.9431 | 17.8255 | 60.0196 | 23.54 | 57.9463 | 13.5266 | 60.0307 | 19.13
57.9517 | 38.2293 | 60.0178 | 43.77 | 57.9487 | 50.536 | 59.997 | 56 | 57.9818 | 16.987 | 59.9829 | 25.54 | 57.9576 | 31.4639 | 60.0293 | 37.77 | 57.9597 | 27.479 | 60.0245 | 35.77 | 57.9756 | 16.9066 | 59.9927 | 23.54 | 57.9521 | 14.1783 | 60.0387 | 23.54 | 57.9441 | 16.9995 | 60.0322 | 23.54 | 57.9514 | 17.8255 | 60.0196 | 23.54 | 57.9546 | 13.5266 | 60.0307 | 19.13
57.96 | 38.2293 | 60.0178 | 43.77 | 57.9571 | 50.536 | 59.997 | 56 | 57.9901 | 16.987 | 59.9829 | 25.54 | 57.9659 | 31.4639 | 60.0293 | 37.77 | 57.968 | 27.479 | 60.0245 | 35.77 | 57.9841 | 16.9095 | 59.9927 | 23.54 | 57.9604 | 14.1783 | 60.0387 | 23.54 | 57.9524 | 16.9995 | 60.0322 | 23.54 | 57.9597 | 17.8255 | 60.0196 | 23.54 | 57.9629 | 13.5266 | 60.0307 | 19.13
57.9683 | 38.2293 | 60.0178 | 43.77 | 57.9654 | 50.536 | 59.997 | 56 | 57.9984 | 16.987 | 59.9829 | 25.54 | 57.9742 | 31.4639 | 60.0293 | 37.77 | 57.9763 | 27.479 | 60.0245 | 35.77 | 57.9924 | 16.9095 | 59.9927 | 23.54 | 57.969 | 14.1809 | 60.0387 | 23.54 | 57.9607 | 16.9995 | 60.0322 | 23.54 | 57.968 | 17.8255 | 60.0196 | 23.54 | 57.9712 | 13.5266 | 60.0307 | 19.13
57.9767 | 38.2609 | 60.0178 | 43.77 | 57.9738 | 50.536 | 59.997 | 56 | 58.0068 | 16.987 | 59.9829 | 25.54 | 57.9825 | 31.4639 | 60.0293 | 37.77 | 57.9846 | 27.479 | 60.0245 | 35.77 | 58.0007 | 16.9095 | 59.9927 | 23.54 | 57.9773 | 14.1809 | 60.0387 | 23.54 | 57.969 | 16.9995 | 60.0322 | 23.54 | 57.9763 | 17.8255 | 60.0196 | 23.54 | 57.9795 | 13.5266 | 60.0307 | 19.13
57.985 | 38.2609 | 60.0178 | 43.77 | 57.9821 | 50.536 | 59.997 | 56 | 58.0151 | 16.987 | 59.9829 | 25.54 | 57.991 | 31.4659 | 60.0293 | 37.77 | 57.9929 | 27.479 | 60.0245 | 35.77 | 58.009 | 16.9095 | 59.9927 | 23.54 | 57.9856 | 14.1809 | 60.0387 | 23.54 | 57.9773 | 17.0032 | 60.0322 | 23.54 | 57.9849 | 17.8255 | 60.0196 | 23.54 | 57.9878 | 13.5266 | 60.0307 | 19.13
57.9933 | 38.2604 | 60.0178 | 43.77 | 57.9904 | 50.536 | 59.997 | 56 | 58.0234 | 16.987 | 59.9829 | 25.54 | 57.9993 | 31.4659 | 60.0293 | 37.77 | 58.0012 | 27.479 | 60.0245 | 35.77 | 58.0173 | 16.9095 | 59.9927 | 23.54 | 57.9939 | 14.1809 | 60.0387 | 23.54 | 57.9856 | 17.0032 | 60.0322 | 23.54 | 57.9932 | 17.8255 | 60.0196 | 23.54 | 57.9961 | 13.5266 | 60.0307 | 19.13
58.0016 | 38.2604 | 60.0178 | 43.77 | 57.9987 | 50.536 | 59.997 | 56 | 58.0317 | 16.987 | 59.9829 | 25.54 | 58.0076 | 31.4659 | 60.0293 | 37.77 | 58.0095 | 27.479 | 60.0245 | 35.77 | 58.0256 | 16.9095 | 59.9927 | 23.54 | 58.0022 | 14.1809 | 60.0374 | 23.54 | 57.9941 | 17.0012 | 60.0322 | 23.54 | 58.0015 | 17.8255 | 60.0196 | 23.54 | 58.0044 | 13.5266 | 60.0307 | 19.13
58.01 | 38.2909 | 60.0186 | 43.77 | 58.0071 | 50.536 | 59.997 | 56 | 58.0402 | 16.987 | 59.9829 | 25.54 | 58.0159 | 31.4659 | 60.0293 | 37.77 | 58.0181 | 27.479 | 60.0245 | 35.77 | 58.0339 | 16.9095 | 59.9927 | 23.54 | 58.0105 | 14.1809 | 60.0374 | 23.54 | 58.0024 | 17.0012 | 60.0322 | 23.54 | 58.0098 | 17.8255 | 60.0196 | 23.54 | 58.0127 | 13.5266 | 60.0307 | 19.13
58.0183 | 38.2909 | 60.0186 | 43.77 | 58.0154 | 50.536 | 59.997 | 56 | 58.0485 | 16.987 | 59.9829 | 25.54 | 58.0242 | 31.467 | 60.0293 | 37.77 | 58.0264 | 27.479 | 60.0245 | 35.77 | 58.0422 | 16.9095 | 59.9927 | 23.54 | 58.0188 | 14.1794 | 60.0374 | 23.54 | 58.0107 | 16.9986 | 60.0322 | 23.54 | 58.0181 | 17.8255 | 60.0196 | 23.54 | 58.021 | 13.5266 | 60.0307 | 19.13
58.0266 | 38.2911 | 60.0186 | 43.77 | 58.0237 | 50.536 | 59.997 | 56 | 58.0568 | 16.9869 | 59.9829 | 25.54 | 58.0326 | 31.467 | 60.0293 | 37.77 | 58.0347 | 27.479 | 60.0245 | 35.77 | 58.0508 | 16.9095 | 59.9927 | 23.54 | 58.0271 | 14.1794 | 60.0374 | 23.54 | 58.019 | 16.9986 | 60.0322 | 23.54 | 58.0264 | 17.8255 | 60.0196 | 23.54 | 58.0293 | 13.5266 | 60.0307 | 19.13
58.035 | 38.2911 | 60.0186 | 43.77 | 58.032 | 50.536 | 59.997 | 56 | 58.0652 | 16.9869 | 59.9829 | 25.54 | 58.0409 | 31.467 | 60.0293 | 37.77 | 58.043 | 27.479 | 60.0245 | 35.77 | 58.0591 | 16.9095 | 59.9927 | 23.54 | 58.0354 | 14.1794 | 60.0374 | 23.54 | 58.0273 | 16.9954 | 60.0322 | 23.54 | 58.0347 | 17.8255 | 60.0196 | 23.54 | 58.0376 | 13.5266 | 60.0307 | 19.13
58.0433 | 38.2919 | 60.0186 | 43.77 | 58.0404 | 50.536 | 59.997 | 56 | 58.0735 | 16.9869 | 59.9829 | 25.54 | 58.0492 | 31.467 | 60.0293 | 37.77 | 58.0513 | 27.479 | 60.0245 | 35.77 | 58.0674 | 16.9095 | 59.9927 | 23.54 | 58.0439 | 14.1794 | 60.0374 | 23.54 | 58.0356 | 16.9954 | 60.0322 | 23.54 | 58.043 | 17.8255 | 60.0196 | 23.54 | 58.0464 | 13.5266 | 60.0307 | 19.13
58.0516 | 38.2919 | 60.0186 | 43.77 | 58.0488 | 50.536 | 59.997 | 56 | 58.0818 | 16.9869 | 59.9829 | 25.54 | 58.0575 | 31.467 | 60.0293 | 37.77 | 58.0596 | 27.4802 | 60.0245 | 35.77 | 58.0757 | 16.9095 | 59.9927 | 23.54 | 58.0522 | 14.1794 | 60.0374 | 23.54 | 58.0439 | 16.9934 | 60.0286 | 23.54 | 58.0515 | 17.8255 | 60.0196 | 23.54 | 58.0547 | 13.5266 | 60.0307 | 19.13
58.06 | 38.2934 | 60.0186 | 43.77 | 58.0571 | 50.536 | 59.997 | 56 | 58.0901 | 16.987 | 59.9829 | 25.54 | 58.0659 | 31.467 | 60.0293 | 37.77 | 58.0679 | 27.4802 | 60.0245 | 35.77 | 58.084 | 16.9095 | 59.9927 | 23.54 | 58.0605 | 14.1794 | 60.0374 | 23.54 | 58.0522 | 16.9934 | 60.0286 | 23.54 | 58.0598 | 17.8255 | 60.0196 | 23.54 | 58.063 | 13.5266 | 60.0307 | 19.13
58.0683 | 38.2934 | 60.0186 | 43.77 | 58.0654 | 50.536 | 59.997 | 56 | 58.0985 | 16.987 | 59.9829 | 25.54 | 58.0742 | 31.4713 | 60.03 | 37.77 | 58.0762 | 27.4737 | 60.0245 | 35.77 | 58.0923 | 16.9095 | 59.9927 | 23.54 | 58.0688 | 14.3182 | 60.0374 | 23.54 | 58.0605 | 16.9909 | 60.0286 | 23.54 | 58.0681 | 17.8255 | 60.0196 | 23.54 | 58.0713 | 13.5266 | 60.0307 | 19.13
58.0766 | 38.2936 | 60.0186 | 43.77 | 58.0737 | 50.536 | 59.997 | 56 | 58.1068 | 16.987 | 59.9829 | 25.54 | 58.0825 | 31.4713 | 60.03 | 37.77 | 58.0847 | 27.4737 | 60.0245 | 35.77 | 58.1006 | 16.9095 | 59.992 | 23.54 | 58.0771 | 14.3182 | 60.0374 | 23.54 | 58.0691 | 16.9909 | 60.0286 | 23.54 | 58.0764 | 17.8255 | 60.0196 | 23.54 | 58.0796 | 13.5266 | 60.0312 | 19.13
58.085 | 38.2936 | 60.0186 | 43.77 | 58.0821 | 50.536 | 59.997 | 56 | 58.1151 | 16.987 | 59.9829 | 25.54 | 58.0908 | 31.5768 | 60.03 | 37.77 | 58.093 | 27.4737 | 60.0245 | 35.77 | 58.1091 | 16.9095 | 59.992 | 23.54 | 58.0854 | 14.3182 | 60.0374 | 23.54 | 58.0774 | 17.0399 | 60.0286 | 23.54 | 58.0847 | 17.8255 | 60.0196 | 23.54 | 58.0879 | 13.5266 | 60.0312 | 19.13
58.0933 | 38.2933 | 60.0186 | 43.77 | 58.0904 | 50.536 | 59.997 | 56 | 58.1235 | 16.987 | 59.9829 | 25.54 | 58.0992 | 31.5768 | 60.03 | 37.77 | 58.1013 | 27.4737 | 60.0245 | 35.77 | 58.1174 | 16.9095 | 59.992 | 23.54 | 58.0938 | 14.3182 | 60.0374 | 23.54 | 58.0857 | 17.0399 | 60.0286 | 23.54 | 58.093 | 17.8255 | 60.0196 | 23.54 | 58.0962 | 13.5266 | 60.0312 | 19.13
58.1016 | 38.2933 | 60.0186 | 43.77 | 58.0988 | 50.536 | 59.9953 | 56 | 58.1318 | 16.987 | 59.9829 | 25.54 | 58.1075 | 31.5768 | 60.03 | 37.77 | 58.1096 | 27.4737 | 60.0245 | 35.77 | 58.1257 | 16.9095 | 59.992 | 23.54 | 58.1021 | 14.3182 | 60.0374 | 23.54 | 58.094 | 17.0431 | 60.0286 | 23.54 | 58.1013 | 17.8255 | 60.0196 | 23.54 | 58.1045 | 13.5266 | 60.0312 | 19.13
58.11 | 38.2759 | 60.0186 | 43.77 | 58.1071 | 50.536 | 59.9953 | 56 | 58.1401 | 16.9869 | 59.9829 | 25.54 | 58.1158 | 31.5768 | 60.03 | 37.77 | 58.1179 | 27.4737 | 60.0245 | 35.77 | 58.134 | 16.9095 | 59.992 | 23.54 | 58.1104 | 14.3182 | 60.0374 | 23.54 | 58.1023 | 17.0431 | 60.0286 | 23.54 | 58.1096 | 17.8255 | 60.0196 | 23.54 | 58.1128 | 13.5266 | 60.0312 | 19.13
58.1183 | 38.2759 | 60.0186 | 43.77 | 58.1154 | 50.5176 | 59.9953 | 56 | 58.1484 | 16.9869 | 59.9829 | 25.54 | 58.1241 | 31.5768 | 60.03 | 37.77 | 58.1262 | 27.4737 | 60.0245 | 35.77 | 58.1423 | 16.9095 | 59.992 | 23.54 | 58.1189 | 14.3164 | 60.0374 | 23.54 | 58.1106 | 17.0464 | 60.0286 | 23.54 | 58.1182 | 17.8255 | 60.0196 | 23.54 | 58.1211 | 13.5266 | 60.0312 | 19.13
58.1266 | 38.2751 | 60.0186 | 43.77 | 58.1237 | 50.5176 | 59.9953 | 56 | 58.1569 | 16.9869 | 59.9829 | 25.54 | 58.1326 | 31.5768 | 60.03 | 37.77 | 58.1345 | 27.4737 | 60.0245 | 35.77 | 58.1506 | 16.9095 | 59.992 | 23.54 | 58.1272 | 14.3164 | 60.0374 | 23.54 | 58.1189 | 17.0464 | 60.0286 | 23.54 | 58.1265 | 17.8219 | 60.0196 | 23.54 | 58.1294 | 13.5266 | 60.0312 | 19.13
58.1349 | 38.2751 | 60.0186 | 43.77 | 58.1321 | 50.5176 | 59.9953 | 56 | 58.1652 | 16.9869 | 59.9829 | 25.54 | 58.1409 | 31.5768 | 60.03 | 37.77 | 58.1428 | 27.4737 | 60.0232 | 35.77 | 58.1589 | 16.9095 | 59.992 | 23.54 | 58.1355 | 14.3164 | 60.0374 | 23.54 | 58.1272 | 17.0432 | 60.0286 | 23.54 | 58.1348 | 17.8219 | 60.0196 | 23.54 | 58.1377 | 13.5266 | 60.0312 | 19.13
58.1433 | 38.2738 | 60.0186 | 43.77 | 58.1404 | 50.5176 | 59.9953 | 56 | 58.1735 | 16.987 | 59.9829 | 25.54 | 58.1492 | 31.5768 | 60.03 | 37.77 | 58.1511 | 27.4737 | 60.0232 | 35.77 | 58.1675 | 16.9105 | 59.992 | 23.54 | 58.1438 | 14.3164 | 60.0374 | 23.54 | 58.1357 | 17.0432 | 60.0286 | 23.54 | 58.1431 | 17.8219 | 60.0196 | 23.54 | 58.146 | 13.5266 | 60.0312 | 19.13
58.1516 | 38.2738 | 60.0186 | 43.77 | 58.1487 | 50.5176 | 59.9953 | 56 | 58.1819 | 16.987 | 59.9829 | 25.54 | 58.1575 | 31.5768 | 60.03 | 37.77 | 58.1597 | 27.4737 | 60.0232 | 35.77 | 58.1758 | 16.9105 | 59.992 | 23.54 | 58.1521 | 14.3149 | 60.0374 | 23.54 | 58.144 | 17.0412 | 60.0286 | 23.54 | 58.1514 | 17.8219 | 60.0196 | 23.54 | 58.1543 | 13.5266 | 60.0312 | 19.13
58.1599 | 38.2563 | 60.0186 | 43.77 | 58.1571 | 50.5176 | 59.9953 | 56 | 58.1902 | 16.987 | 59.9829 | 25.54 | 58.1658 | 31.5768 | 60.03 | 37.77 | 58.168 | 27.4737 | 60.0232 | 35.77 | 58.1841 | 16.9105 | 59.992 | 23.54 | 58.1604 | 14.3149 | 60.0374 | 23.54 | 58.1523 | 17.0412 | 60.0286 | 23.54 | 58.1597 | 17.8219 | 60.0196 | 23.54 | 58.1626 | 13.5266 | 60.0312 | 19.13
58.1683 | 38.2563 | 60.0186 | 43.77 | 58.1654 | 50.5176 | 59.9953 | 56 | 58.1985 | 16.987 | 59.9829 | 25.54 | 58.1742 | 31.5768 | 60.03 | 37.77 | 58.1763 | 27.4737 | 60.0232 | 35.77 | 58.1924 | 16.9105 | 59.992 | 23.54 | 58.1687 | 14.3149 | 60.0374 | 23.54 | 58.1606 | 17.039 | 60.0286 | 23.54 | 58.168 | 17.8219 | 60.0196 | 23.54 | 58.1709 | 13.5266 | 60.0312 | 19.13
58.1766 | 38.2567 | 60.0186 | 43.77 | 58.1738 | 50.5176 | 59.9953 | 56 | 58.2068 | 16.987 | 59.9829 | 25.54 | 58.1825 | 31.5768 | 60.03 | 37.77 | 58.1846 | 27.4737 | 60.0232 | 35.77 | 58.2007 | 16.9089 | 59.992 | 23.54 | 58.177 | 14.3149 | 60.0374 | 23.54 | 58.1689 | 17.039 | 60.0286 | 23.54 | 58.1763 | 17.8213 | 60.0196 | 23.54 | 58.1792 | 13.5266 | 60.0312 | 19.13
58.1849 | 38.2567 | 60.0186 | 43.77 | 58.1821 | 50.5176 | 59.9953 | 56 | 58.2152 | 16.987 | 59.9829 | 25.54 | 58.1908 | 31.5768 | 60.03 | 37.77 | 58.1929 | 27.4662 | 60.0232 | 35.77 | 58.209 | 16.9089 | 59.992 | 23.54 | 58.1853 | 14.3149 | 60.0374 | 23.54 | 58.1772 | 17.0394 | 60.0286 | 23.54 | 58.1846 | 17.8213 | 60.0196 | 23.54 | 58.188 | 13.5266 | 60.0312 | 19.13
58.1933 | 38.2573 | 60.0186 | 43.77 | 58.1904 | 50.5176 | 59.9953 | 56 | 58.2235 | 16.987 | 59.9829 | 25.54 | 58.1991 | 31.5768 | 60.03 | 37.77 | 58.2012 | 27.4662 | 60.0232 | 35.77 | 58.2173 | 16.913 | 59.992 | 23.54 | 58.1938 | 14.3149 | 60.0374 | 23.54 | 58.1855 | 17.0394 | 60.0286 | 23.54 | 58.1931 | 17.8213 | 60.0196 | 23.54 | 58.1963 | 13.5266 | 60.0312 | 19.13
58.2016 | 38.2573 | 60.0186 | 43.77 | 58.1987 | 50.5176 | 59.9953 | 56 | 58.2318 | 16.987 | 59.9829 | 25.54 | 58.2075 | 31.5822 | 60.03 | 37.77 | 58.2095 | 27.4662 | 60.0232 | 35.77 | 58.2258 | 16.913 | 59.992 | 23.54 | 58.2021 | 14.3156 | 60.0359 | 23.54 | 58.1938 | 17.0427 | 60.0286 | 23.54 | 58.2014 | 17.8213 | 60.0196 | 23.54 | 58.2046 | 13.5266 | 60.0312 | 19.13
58.2099 | 38.2577 | 60.0186 | 43.77 | 58.2071 | 50.5176 | 59.9953 | 56 | 58.2402 | 16.987 | 59.9829 | 25.54 | 58.2158 | 31.5822 | 60.03 | 37.77 | 58.2178 | 27.4662 | 60.0232 | 35.77 | 58.2341 | 16.913 | 59.992 | 23.54 | 58.2104 | 14.3156 | 60.0359 | 23.54 | 58.2021 | 17.0427 | 60.0286 | 23.54 | 58.2097 | 17.8213 | 60.0196 | 23.54 | 58.2129 | 13.5266 | 60.0312 | 19.13
58.2183 | 38.2577 | 60.0186 | 43.77 | 58.2154 | 50.5176 | 59.9953 | 56 | 58.2485 | 16.987 | 59.9829 | 25.54 | 58.2241 | 31.594 | 60.03 | 37.77 | 58.2263 | 27.4701 | 60.0232 | 35.77 | 58.2424 | 16.913 | 59.992 | 23.54 | 58.2188 | 14.3138 | 60.0359 | 23.54 | 58.2107 | 17.0413 | 60.0286 | 23.54 | 58.218 | 17.8213 | 60.0196 | 23.54 | 58.2212 | 13.5266 | 60.0312 | 19.13
58.2266 | 38.2664 | 60.0186 | 43.77 | 58.2238 | 50.5176 | 59.9953 | 56 | 58.2568 | 16.987 | 59.9829 | 25.54 | 58.2324 | 31.594 | 60.03 | 37.77 | 58.2346 | 27.4701 | 60.0232 | 35.77 | 58.2507 | 16.913 | 59.992 | 23.54 | 58.2271 | 14.3138 | 60.0359 | 23.54 | 58.219 | 17.0413 | 60.0286 | 23.54 | 58.2263 | 17.8213 | 60.0196 | 23.54 | 58.2295 | 13.5266 | 60.0312 | 19.13
58.2349 | 38.2664 | 60.0186 | 43.77 | 58.2321 | 50.5176 | 59.9953 | 56 | 58.2651 | 16.987 | 59.9829 | 25.54 | 58.2408 | 31.594 | 60.03 | 37.77 | 58.2429 | 27.4633 | 60.0232 | 35.77 | 58.259 | 16.913 | 59.992 | 23.54 | 58.2354 | 14.3138 | 60.0359 | 23.54 | 58.2273 | 17.0413 | 60.0286 | 23.54 | 58.2346 | 17.8213 | 60.0196 | 23.54 | 58.2378 | 13.5266 | 60.0312 | 19.13
58.2433 | 38.2764 | 60.0186 | 43.77 | 58.2404 | 50.5176 | 59.9953 | 56 | 58.2736 | 16.9881 | 59.9829 | 25.54 | 58.2491 | 31.594 | 60.03 | 37.77 | 58.2512 | 27.4633 | 60.0232 | 35.77 | 58.2673 | 16.913 | 59.992 | 23.54 | 58.2437 | 14.3138 | 60.0359 | 23.54 | 58.2356 | 17.0413 | 60.0286 | 23.54 | 58.2429 | 17.8213 | 60.0196 | 23.54 | 58.2461 | 13.5266 | 60.0312 | 19.13
58.2516 | 38.2764 | 60.0186 | 43.77 | 58.2488 | 50.5318 | 59.9953 | 56 | 58.2819 | 16.9881 | 59.9829 | 25.54 | 58.2574 | 31.594 | 60.03 | 37.77 | 58.2595 | 27.4633 | 60.0232 | 35.77 | 58.2756 | 16.913 | 59.992 | 23.54 | 58.252 | 14.3138 | 60.0359 | 23.54 | 58.2439 | 17.0393 | 60.0255 | 23.54 | 58.2512 | 17.8213 | 60.0196 | 23.54 | 58.2544 | 13.5266 | 60.0312 | 19.13
58.2599 | 38.2752 | 60.0186 | 43.77 | 58.2571 | 50.5318 | 59.9953 | 56 | 58.2902 | 16.9881 | 59.9829 | 25.54 | 58.2657 | 31.594 | 60.03 | 37.77 | 58.2678 | 27.4633 | 60.0232 | 35.77 | 58.2839 | 16.913 | 59.992 | 23.54 | 58.2603 | 14.3138 | 60.0359 | 23.54 | 58.2522 | 17.0393 | 60.0255 | 23.54 | 58.2598 | 17.8213 | 60.0196 | 23.54 | 58.2627 | 13.5266 | 60.0312 | 19.13
58.2682 | 38.2752 | 60.0186 | 43.77 | 58.2654 | 50.5318 | 59.9953 | 56 | 58.2986 | 16.9881 | 59.9829 | 25.54 | 58.274 | 31.594 | 60.0309 | 37.77 | 58.2761 | 27.4633 | 60.0232 | 35.77 | 58.2925 | 16.913 | 59.992 | 23.54 | 58.2688 | 14.3176 | 60.0359 | 23.54 | 58.2605 | 17.0663 | 60.0255 | 23.54 | 58.2681 | 17.8213 | 60.0196 | 23.54 | 58.271 | 13.5266 | 60.0312 | 19.13
58.2766 | 38.2431 | 60.0186 | 43.77 | 58.2737 | 50.5318 | 59.9953 | 56 | 58.3069 | 16.9881 | 59.9829 | 25.54 | 58.2825 | 31.594 | 60.0309 | 37.77 | 58.2844 | 27.4633 | 60.0232 | 35.77 | 58.3008 | 16.915 | 59.9912 | 23.54 | 58.2771 | 14.3176 | 60.0359 | 23.54 | 58.2688 | 17.0663 | 60.0255 | 23.54 | 58.2764 | 17.8236 | 60.0196 | 23.54 | 58.2793 | 13.5266 | 60.0307 | 19.13
58.2849 | 38.2431 | 60.0186 | 43.77 | 58.2821 | 50.5043 | 59.9953 | 56 | 58.3152 | 16.9881 | 59.9829 | 25.54 | 58.2908 | 31.594 | 60.0309 | 37.77 | 58.293 | 27.4633 | 60.0232 | 35.77 | 58.3091 | 16.915 | 59.9912 | 23.54 | 58.2854 | 14.3176 | 60.0359 | 23.54 | 58.2773 | 17.0631 | 60.0255 | 23.54 | 58.2847 | 17.8236 | 60.0196 | 23.54 | 58.2876 | 13.5266 | 60.0307 | 19.13
58.2932 | 38.2433 | 60.0186 | 43.77 | 58.2904 | 50.5043 | 59.9953 | 56 | 58.3235 | 16.9881 | 59.9833 | 25.54 | 58.2991 | 31.594 | 60.0309 | 37.77 | 58.3013 | 27.4633 | 60.0232 | 35.77 | 58.3174 | 16.915 | 59.9912 | 23.54 | 58.2937 | 14.3176 | 60.0359 | 23.54 | 58.2856 | 17.0631 | 60.0255 | 23.54 | 58.293 | 17.8236 | 60.0196 | 23.54 | 58.2959 | 13.5266 | 60.0307 | 19.13
58.3015 | 38.2433 | 60.0186 | 43.77 | 58.2988 | 50.5043 | 59.9949 | 56 | 58.3319 | 16.9881 | 59.9833 | 25.54 | 58.3074 | 31.594 | 60.0309 | 37.77 | 58.3096 | 27.4633 | 60.0232 | 35.77 | 58.3257 | 16.915 | 59.9912 | 23.54 | 58.302 | 14.3176 | 60.0359 | 23.54 | 58.2939 | 17.124 | 60.0255 | 23.54 | 58.3013 | 17.8236 | 60.0196 | 23.54 | 58.3042 | 13.5266 | 60.0307 | 19.13
58.3099 | 38.2447 | 60.0186 | 43.77 | 58.3071 | 50.5043 | 59.9949 | 56 | 58.3402 | 16.9881 | 59.9833 | 25.54 | 58.3158 | 31.594 | 60.0309 | 37.77 | 58.3179 | 27.4633 | 60.0232 | 35.77 | 58.334 | 16.915 | 59.9912 | 23.54 | 58.3103 | 14.3176 | 60.0359 | 23.54 | 58.3022 | 17.124 | 60.0255 | 23.54 | 58.3096 | 17.8236 | 60.0196 | 23.54 | 58.3125 | 13.5266 | 60.0307 | 19.13
58.3182 | 38.2447 | 60.0186 | 43.77 | 58.3154 | 50.5043 | 59.9949 | 56 | 58.3485 | 16.9881 | 59.9833 | 25.54 | 58.3241 | 31.594 | 60.0309 | 37.77 | 58.3262 | 27.4633 | 60.0232 | 35.77 | 58.3423 | 16.915 | 59.9912 | 23.54 | 58.3186 | 14.3176 | 60.0359 | 23.54 | 58.3105 | 17.1222 | 60.0255 | 23.54 | 58.3179 | 17.8236 | 60.0196 | 23.54 | 58.3208 | 13.5266 | 60.0307 | 19.13
58.3265 | 38.2456 | 60.0186 | 43.77 | 58.3237 | 50.5043 | 59.9949 | 56 | 58.3569 | 16.9881 | 59.9833 | 25.54 | 58.3324 | 31.594 | 60.0309 | 37.77 | 58.3345 | 27.4633 | 60.0232 | 35.77 | 58.3508 | 16.915 | 59.9912 | 23.54 | 58.3269 | 14.3176 | 60.0359 | 23.54 | 58.3188 | 17.1222 | 60.0255 | 23.54 | 58.3264 | 17.8236 | 60.0201 | 23.54 | 58.3296 | 13.5273 | 60.0307 | 19.13
58.3349 | 38.2456 | 60.0186 | 43.77 | 58.3321 | 50.5043 | 59.9949 | 56 | 58.3652 | 16.9881 | 59.9833 | 25.54 | 58.3407 | 31.594 | 60.0309 | 37.77 | 58.3428 | 27.4633 | 60.0221 | 35.77 | 58.3591 | 16.915 | 59.9912 | 23.54 | 58.3352 | 14.3205 | 60.0359 | 23.54 | 58.3271 | 17.1199 | 60.0255 | 23.54 | 58.3347 | 17.8236 | 60.0201 | 23.54 | 58.3379 | 13.5273 | 60.0307 | 19.13
58.3432 | 38.2465 | 60.0186 | 43.77 | 58.3405 | 50.5043 | 59.9949 | 56 | 58.3735 | 16.9881 | 59.9833 | 25.54 | 58.3491 | 31.594 | 60.0309 | 37.77 | 58.3511 | 27.4633 | 60.0221 | 35.77 | 58.3674 | 16.9103 | 59.9912 | 23.54 | 58.3438 | 14.3205 | 60.0359 | 23.54 | 58.3354 | 17.1199 | 60.0255 | 23.54 | 58.343 | 17.8236 | 60.0201 | 23.54 | 58.3462 | 13.5273 | 60.0307 | 19.13
58.3515 | 38.2465 | 60.0186 | 43.77 | 58.3488 | 50.5043 | 59.9949 | 56 | 58.3818 | 16.9881 | 59.9833 | 25.54 | 58.3574 | 31.594 | 60.0309 | 37.77 | 58.3594 | 27.4633 | 60.0221 | 35.77 | 58.3757 | 16.9103 | 59.9912 | 23.54 | 58.3521 | 14.3181 | 60.0359 | 23.54 | 58.3438 | 17.121 | 60.0255 | 23.54 | 58.3513 | 17.8236 | 60.0201 | 23.54 | 58.3545 | 13.5273 | 60.0307 | 19.13
58.3599 | 38.2314 | 60.0186 | 43.77 | 58.3571 | 50.5043 | 59.9949 | 56 | 58.3903 | 16.9881 | 59.9833 | 25.54 | 58.3657 | 31.594 | 60.0309 | 37.77 | 58.3679 | 27.4633 | 60.0221 | 35.77 | 58.384 | 16.9103 | 59.9912 | 23.54 | 58.3604 | 14.3181 | 60.0359 | 23.54 | 58.3523 | 17.121 | 60.0255 | 23.54 | 58.3596 | 17.8236 | 60.0201 | 23.54 | 58.3628 | 13.5273 | 60.0307 | 19.13
58.3682 | 38.2314 | 60.0186 | 43.77 | 58.3654 | 50.5043 | 59.9949 | 56 | 58.3986 | 16.9881 | 59.9833 | 25.54 | 58.374 | 31.596 | 60.0309 | 37.77 | 58.3762 | 27.4633 | 60.0221 | 35.77 | 58.3923 | 16.9103 | 59.9912 | 23.54 | 58.3687 | 14.3166 | 60.0359 | 23.54 | 58.3606 | 17.1244 | 60.0255 | 23.54 | 58.3679 | 17.8236 | 60.0201 | 23.54 | 58.3711 | 13.5273 | 60.0307 | 19.13
58.3765 | 38.2303 | 60.0186 | 43.77 | 58.3738 | 50.5043 | 59.9949 | 56 | 58.4069 | 17.1036 | 59.9833 | 25.54 | 58.3823 | 31.596 | 60.0309 | 37.77 | 58.3845 | 27.4633 | 60.0221 | 35.77 | 58.4006 | 16.9103 | 59.9912 | 23.54 | 58.377 | 14.3166 | 60.0359 | 23.54 | 58.3689 | 17.1244 | 60.0255 | 23.54 | 58.3762 | 17.8311 | 60.0201 | 23.54 | 58.3794 | 13.5273 | 60.0307 | 19.13
58.3849 | 38.2303 | 60.0186 | 43.77 | 58.3821 | 50.5045 | 59.9949 | 56 | 58.4153 | 17.1036 | 59.9833 | 25.54 | 58.3907 | 31.596 | 60.0309 | 37.77 | 58.3928 | 27.4559 | 60.0221 | 35.77 | 58.4092 | 16.9103 | 59.9912 | 23.54 | 58.3853 | 14.3166 | 60.0359 | 23.54 | 58.3772 | 17.1277 | 60.0255 | 23.54 | 58.3845 | 17.8311 | 60.0201 | 23.54 | 58.3877 | 13.5273 | 60.0307 | 19.13
58.3932 | 38.2284 | 60.0186 | 43.77 | 58.3904 | 50.5045 | 59.9949 | 56 | 58.4236 | 17.1036 | 59.9833 | 25.54 | 58.399 | 31.596 | 60.0309 | 37.77 | 58.4011 | 27.4559 | 60.0221 | 35.77 | 58.4175 | 16.9103 | 59.9912 | 23.54 | 58.3936 | 14.3166 | 60.0359 | 23.54 | 58.3855 | 17.1277 | 60.0255 | 23.54 | 58.3931 | 17.8311 | 60.0201 | 23.54 | 58.396 | 13.5273 | 60.0307 | 19.13
58.4015 | 38.2284 | 60.0186 | 43.77 | 58.3987 | 50.5045 | 59.9949 | 56 | 58.4319 | 17.1036 | 59.9833 | 25.54 | 58.4073 | 31.6111 | 60.0309 | 37.77 | 58.4094 | 27.4559 | 60.0221 | 35.77 | 58.4258 | 16.9103 | 59.9912 | 23.54 | 58.4019 | 14.3166 | 60.0347 | 23.54 | 58.3938 | 17.1277 | 60.0255 | 23.54 | 58.4014 | 17.8311 | 60.0201 | 23.54 | 58.4043 | 13.5273 | 60.0307 | 19.13
58.4099 | 38.2284 | 60.019 | 43.77 | 58.4071 | 50.5045 | 59.9949 | 56 | 58.4402 | 17.1815 | 59.9833 | 25.54 | 58.4156 | 31.6111 | 60.0309 | 37.77 | 58.4177 | 27.4559 | 60.0221 | 35.77 | 58.4341 | 16.9103 | 59.9912 | 23.54 | 58.4102 | 14.3166 | 60.0347 | 23.54 | 58.4021 | 17.1277 | 60.0255 | 23.54 | 58.4097 | 17.8311 | 60.0201 | 23.54 | 58.4126 | 13.5273 | 60.0307 | 19.13
58.4182 | 38.2284 | 60.019 | 43.77 | 58.4154 | 50.5045 | 59.9949 | 56 | 58.4486 | 17.1815 | 59.9833 | 25.54 | 58.4241 | 31.6111 | 60.0309 | 37.77 | 58.426 | 27.4559 | 60.0221 | 35.77 | 58.4424 | 16.9103 | 59.9912 | 23.54 | 58.4187 | 14.3166 | 60.0347 | 23.54 | 58.4104 | 17.1259 | 60.0255 | 23.54 | 58.418 | 17.8311 | 60.0201 | 23.54 | 58.4209 | 13.5273 | 60.0307 | 19.13
58.4265 | 38.2286 | 60.019 | 43.77 | 58.4238 | 50.5045 | 59.9949 | 56 | 58.4569 | 17.1815 | 59.9833 | 25.54 | 58.4324 | 31.6111 | 60.0309 | 37.77 | 58.4346 | 27.4559 | 60.0221 | 35.77 | 58.4507 | 16.9103 | 59.9912 | 23.54 | 58.427 | 14.3166 | 60.0347 | 23.54 | 58.4189 | 17.1259 | 60.0255 | 23.54 | 58.4263 | 17.8311 | 60.0201 | 23.54 | 58.4292 | 13.5273 | 60.0307 | 19.13
58.4348 | 38.2286 | 60.019 | 43.77 | 58.4321 | 50.4913 | 59.9949 | 56 | 58.4652 | 17.1815 | 59.9833 | 25.54 | 58.4407 | 31.6111 | 60.0309 | 37.77 | 58.4429 | 27.2935 | 60.0221 | 35.77 | 58.459 | 16.9103 | 59.9912 | 23.54 | 58.4353 | 14.3188 | 60.0347 | 23.54 | 58.4272 | 17.1247 | 60.0255 | 23.54 | 58.4346 | 17.8311 | 60.0201 | 23.54 | 58.4375 | 13.5273 | 60.0307 | 19.13
58.4432 | 38.2293 | 60.019 | 43.77 | 58.4404 | 50.4913 | 59.9949 | 56 | 58.4736 | 17.2791 | 59.9833 | 25.54 | 58.449 | 31.6111 | 60.0309 | 37.77 | 58.4512 | 27.2935 | 60.0221 | 35.77 | 58.4675 | 16.9103 | 59.9912 | 23.54 | 58.4436 | 14.3188 | 60.0347 | 23.54 | 58.4355 | 17.1247 | 60.0255 | 23.54 | 58.4429 | 17.8311 | 60.0201 | 23.54 | 58.4458 | 13.5273 | 60.0307 | 19.13
58.4515 | 38.2293 | 60.019 | 43.77 | 58.4488 | 50.4913 | 59.9949 | 56 | 58.4819 | 17.2791 | 59.9833 | 25.54 | 58.4574 | 31.6111 | 60.0309 | 37.77 | 58.4595 | 27.2935 | 60.0221 | 35.77 | 58.4758 | 16.9103 | 59.9912 | 23.54 | 58.4519 | 14.3188 | 60.0347 | 23.54 | 58.4438 | 17.1247 | 60.0226 | 23.54 | 58.4512 | 17.8311 | 60.0201 | 23.54 | 58.4541 | 13.5273 | 60.0307 | 19.13
58.4598 | 38.2295 | 60.019 | 43.77 | 58.4571 | 50.4913 | 59.9949 | 56 | 58.4902 | 17.2791 | 59.9833 | 25.54 | 58.4657 | 31.6111 | 60.0309 | 37.77 | 58.4678 | 27.2935 | 60.0221 | 35.77 | 58.4841 | 16.9103 | 59.9912 | 23.54 | 58.4602 | 14.3188 | 60.0347 | 23.54 | 58.4521 | 17.1247 | 60.0226 | 23.54 | 58.4597 | 17.8311 | 60.0201 | 23.54 | 58.4624 | 13.5273 | 60.0307 | 19.13
58.4682 | 38.2295 | 60.019 | 43.77 | 58.4655 | 50.4913 | 59.9949 | 56 | 58.4985 | 17.2791 | 59.9833 | 25.54 | 58.474 | 31.6287 | 60.0313 | 37.77 | 58.4761 | 27.2375 | 60.0221 | 35.77 | 58.4924 | 16.9103 | 59.9912 | 23.54 | 58.4685 | 14.3188 | 60.0347 | 23.54 | 58.4604 | 17.1247 | 60.0226 | 23.54 | 58.468 | 17.8311 | 60.0201 | 23.54 | 58.4707 | 13.5273 | 60.0307 | 19.13
58.4765 | 38.2307 | 60.019 | 43.77 | 58.4738 | 50.4913 | 59.9949 | 56 | 58.507 | 17.2791 | 59.9833 | 25.54 | 58.4823 | 31.6287 | 60.0313 | 37.77 | 58.4844 | 27.2375 | 60.0221 | 35.77 | 58.5007 | 16.9103 | 59.9904 | 23.54 | 58.4768 | 14.3188 | 60.0347 | 23.54 | 58.4688 | 17.1247 | 60.0226 | 23.54 | 58.4763 | 17.833 | 60.0201 | 23.54 | 58.4795 | 13.5273 | 60.0303 | 19.13
58.4848 | 38.2307 | 60.019 | 43.77 | 58.4821 | 50.4913 | 59.9949 | 56 | 58.5153 | 17.2791 | 59.9833 | 25.54 | 58.4906 | 31.6287 | 60.0313 | 37.77 | 58.4927 | 27.2303 | 60.0221 | 35.77 | 58.509 | 16.9103 | 59.9904 | 23.54 | 58.4851 | 14.3173 | 60.0347 | 23.54 | 58.4771 | 17.1247 | 60.0226 | 23.54 | 58.4846 | 17.833 | 60.0201 | 23.54 | 58.4878 | 13.5273 | 60.0303 | 19.13
58.4932 | 38.2307 | 60.019 | 43.77 | 58.4904 | 50.4913 | 59.9949 | 56 | 58.5236 | 17.2791 | 59.983 | 25.54 | 58.499 | 31.6287 | 60.0313 | 37.77 | 58.5012 | 27.2303 | 60.0221 | 35.77 | 58.5173 | 16.9103 | 59.9904 | 23.54 | 58.4937 | 14.3173 | 60.0347 | 23.54 | 58.4854 | 17.1247 | 60.0226 | 23.54 | 58.4929 | 17.833 | 60.0201 | 23.54 | 58.4961 | 13.5273 | 60.0303 | 19.13
58.5015 | 38.2307 | 60.019 | 43.77 | 58.4988 | 50.4913 | 59.9941 | 56 | 58.532 | 17.2791 | 59.983 | 25.54 | 58.5073 | 31.6287 | 60.0313 | 37.77 | 58.5095 | 27.2303 | 60.0221 | 35.77 | 58.5256 | 16.9103 | 59.9904 | 23.54 | 58.502 | 14.3173 | 60.0347 | 23.54 | 58.4939 | 17.1228 | 60.0226 | 23.54 | 58.5012 | 17.833 | 60.0201 | 23.54 | 58.5044 | 13.5273 | 60.0303 | 19.13
58.5098 | 38.2296 | 60.019 | 43.77 | 58.5071 | 50.4913 | 59.9941 | 56 | 58.5403 | 17.2731 | 59.983 | 25.54 | 58.5156 | 31.6287 | 60.0313 | 37.77 | 58.5178 | 27.2303 | 60.0221 | 35.77 | 58.5342 | 16.9103 | 59.9904 | 23.54 | 58.5103 | 14.3173 | 60.0347 | 23.54 | 58.5022 | 17.1228 | 60.0226 | 23.54 | 58.5095 | 17.833 | 60.0201 | 23.54 | 58.5127 | 13.5273 | 60.0303 | 19.13
58.5182 | 38.2296 | 60.019 | 43.77 | 58.5154 | 50.4913 | 59.9941 | 56 | 58.5486 | 17.2731 | 59.983 | 25.54 | 58.5239 | 31.6287 | 60.0313 | 37.77 | 58.5261 | 27.2225 | 60.0221 | 35.77 | 58.5425 | 16.9103 | 59.9904 | 23.54 | 58.5186 | 14.3173 | 60.0347 | 23.54 | 58.5105 | 17.1228 | 60.0226 | 23.54 | 58.5178 | 17.833 | 60.0201 | 23.54 | 58.521 | 13.5273 | 60.0303 | 19.13
58.5265 | 38.3573 | 60.019 | 43.77 | 58.5238 | 50.4913 | 59.9941 | 56 | 58.5569 | 17.2731 | 59.983 | 25.54 | 58.5323 | 31.6287 | 60.0313 | 37.77 | 58.5344 | 27.2225 | 60.0221 | 35.77 | 58.5508 | 16.9093 | 59.9904 | 23.54 | 58.5269 | 14.3173 | 60.0347 | 23.54 | 58.5188 | 17.1228 | 60.0226 | 23.54 | 58.5261 | 17.8341 | 60.0208 | 23.54 | 58.5293 | 13.5273 | 60.0303 | 19.13
58.5348 | 38.3573 | 60.019 | 43.77 | 58.5321 | 50.4913 | 59.9941 | 56 | 58.5653 | 17.2731 | 59.983 | 25.54 | 58.5406 | 31.6287 | 60.0313 | 37.77 | 58.5427 | 27.221 | 60.0208 | 35.77 | 58.5591 | 16.9093 | 59.9904 | 23.54 | 58.5352 | 14.3173 | 60.0347 | 23.54 | 58.5271 | 17.1271 | 60.0226 | 23.54 | 58.5347 | 17.8341 | 60.0208 | 23.54 | 58.5376 | 13.5273 | 60.0303 | 19.13
58.5432 | 38.3254 | 60.019 | 43.77 | 58.5405 | 50.4913 | 59.9941 | 56 | 58.5736 | 17.2731 | 59.983 | 25.54 | 58.549 | 31.6287 | 60.0313 | 37.77 | 58.551 | 27.221 | 60.0208 | 35.77 | 58.5674 | 16.9093 | 59.9904 | 23.54 | 58.5435 | 14.3173 | 60.0347 | 23.54 | 58.5354 | 17.1271 | 60.0226 | 23.54 | 58.543 | 17.8341 | 60.0208 | 23.54 | 58.5459 | 13.5273 | 60.0303 | 19.13
58.5515 | 38.3254 | 60.019 | 43.77 | 58.5488 | 50.4913 | 59.9941 | 56 | 58.5819 | 17.2731 | 59.983 | 25.54 | 58.5573 | 31.6287 | 60.0313 | 37.77 | 58.5593 | 27.221 | 60.0208 | 35.77 | 58.5757 | 16.9093 | 59.9904 | 23.54 | 58.5518 | 14.3178 | 60.0347 | 23.54 | 58.5437 | 17.1271 | 60.0226 | 23.54 | 58.5513 | 17.8341 | 60.0208 | 23.54 | 58.5542 | 13.5273 | 60.0303 | 19.13
58.5598 | 38.3254 | 60.019 | 43.77 | 58.5571 | 50.4913 | 59.9941 | 56 | 58.5903 | 17.2731 | 59.983 | 25.54 | 58.5657 | 31.6287 | 60.0313 | 37.77 | 58.5676 | 27.221 | 60.0208 | 35.77 | 58.584 | 16.9103 | 59.9904 | 23.54 | 58.5603 | 14.3178 | 60.0347 | 23.54 | 58.552 | 17.1271 | 60.0226 | 23.54 | 58.5596 | 17.8341 | 60.0208 | 23.54 | 58.5625 | 13.5273 | 60.0303 | 19.13
58.5681 | 38.3254 | 60.019 | 43.77 | 58.5654 | 50.4913 | 59.9941 | 56 | 58.5986 | 17.2731 | 59.983 | 25.54 | 58.574 | 31.6287 | 60.0313 | 37.77 | 58.5762 | 27.221 | 60.0208 | 35.77 | 58.5925 | 16.9103 | 59.9904 | 23.54 | 58.5686 | 14.3178 | 60.0347 | 23.54 | 58.5605 | 17.1271 | 60.0226 | 23.54 | 58.5679 | 17.8341 | 60.0208 | 23.54 | 58.5708 | 13.5273 | 60.0303 | 19.13
58.5765 | 38.3267 | 60.019 | 43.77 | 58.5738 | 50.4913 | 59.9941 | 56 | 58.6069 | 17.2731 | 59.983 | 25.54 | 58.5823 | 31.6287 | 60.0313 | 37.77 | 58.5845 | 27.221 | 60.0208 | 35.77 | 58.6008 | 16.9103 | 59.9904 | 23.54 | 58.5769 | 14.3178 | 60.0347 | 23.54 | 58.5688 | 17.1271 | 60.0226 | 23.54 | 58.5762 | 17.8341 | 60.0208 | 23.54 | 58.5791 | 13.5273 | 60.0303 | 19.13
58.5848 | 38.3267 | 60.019 | 43.77 | 58.5821 | 50.4913 | 59.9941 | 56 | 58.6152 | 17.2731 | 59.983 | 25.54 | 58.5906 | 31.6287 | 60.0313 | 37.77 | 58.5928 | 27.221 | 60.0208 | 35.77 | 58.6091 | 16.9103 | 59.9904 | 23.54 | 58.5852 | 14.3178 | 60.0347 | 23.54 | 58.5771 | 17.1271 | 60.0226 | 23.54 | 58.5845 | 17.8341 | 60.0208 | 23.54 | 58.5874 | 13.5273 | 60.0303 | 19.13
58.5931 | 38.2966 | 60.019 | 43.77 | 58.5905 | 50.4913 | 59.9941 | 56 | 58.6237 | 17.2667 | 59.983 | 25.54 | 58.5989 | 31.6287 | 60.0313 | 37.77 | 58.6011 | 27.221 | 60.0208 | 35.77 | 58.6174 | 16.9103 | 59.9904 | 23.54 | 58.5935 | 14.3178 | 60.0347 | 23.54 | 58.5854 | 17.1271 | 60.0226 | 23.54 | 58.5928 | 17.8341 | 60.0208 | 23.54 | 58.5957 | 13.5273 | 60.0303 | 19.13
58.6015 | 38.2966 | 60.019 | 43.77 | 58.5988 | 50.5426 | 59.9941 | 56 | 58.632 | 17.2667 | 59.983 | 25.54 | 58.6073 | 31.6287 | 60.0313 | 37.77 | 58.6094 | 27.221 | 60.0208 | 35.77 | 58.6257 | 16.9103 | 59.9904 | 23.54 | 58.6018 | 14.3163 | 60.0331 | 23.54 | 58.5938 | 17.1289 | 60.0226 | 23.54 | 58.6013 | 17.8341 | 60.0208 | 23.54 | 58.604 | 13.5273 | 60.0303 | 19.13
58.6098 | 38.2966 | 60.0194 | 43.77 | 58.6071 | 50.5426 | 59.9941 | 56 | 58.6403 | 17.2667 | 59.983 | 25.54 | 58.6156 | 31.6287 | 60.0313 | 37.77 | 58.6177 | 27.221 | 60.0208 | 35.77 | 58.634 | 16.9103 | 59.9904 | 23.54 | 58.6101 | 14.3163 | 60.0331 | 23.54 | 58.6021 | 17.1289 | 60.0226 | 23.54 | 58.6096 | 17.8341 | 60.0208 | 23.54 | 58.6123 | 13.5273 | 60.0303 | 19.13
58.6181 | 38.2966 | 60.0194 | 43.77 | 58.6155 | 50.5426 | 59.9941 | 56 | 58.6487 | 17.2667 | 59.983 | 25.54 | 58.6239 | 31.6287 | 60.0313 | 37.77 | 58.626 | 27.221 | 60.0208 | 35.77 | 58.6423 | 16.9103 | 59.9904 | 23.54 | 58.6184 | 14.3163 | 60.0331 | 23.54 | 58.6104 | 17.1289 | 60.0226 | 23.54 | 58.6179 | 17.8341 | 60.0208 | 23.54 | 58.6211 | 13.5273 | 60.0303 | 19.13
58.6265 | 38.2168 | 60.0194 | 43.77 | 58.6238 | 50.5426 | 59.9941 | 56 | 58.657 | 17.3663 | 59.983 | 25.54 | 58.6322 | 31.6287 | 60.0313 | 37.77 | 58.6343 | 27.221 | 60.0208 | 35.77 | 58.6509 | 16.9103 | 59.9904 | 23.54 | 58.6267 | 14.3163 | 60.0331 | 23.54 | 58.6187 | 17.1289 | 60.0226 | 23.54 | 58.6262 | 17.8341 | 60.0208 | 23.54 | 58.6294 | 13.5273 | 60.0303 | 19.13
58.6348 | 38.2168 | 60.0194 | 43.77 | 58.6321 | 50.5426 | 59.9941 | 56 | 58.6653 | 17.3663 | 59.983 | 25.54 | 58.6406 | 31.6287 | 60.0313 | 37.77 | 58.6428 | 27.3796 | 60.0208 | 35.77 | 58.6592 | 16.9103 | 59.9904 | 23.54 | 58.6353 | 14.3163 | 60.0331 | 23.54 | 58.6272 | 17.1277 | 60.0226 | 23.54 | 58.6345 | 17.8341 | 60.0208 | 23.54 | 58.6377 | 13.5273 | 60.0303 | 19.13
58.6431 | 38.2159 | 60.0194 | 43.77 | 58.6404 | 50.5426 | 59.9941 | 56 | 58.6736 | 17.3663 | 59.983 | 25.54 | 58.6489 | 31.6287 | 60.0313 | 37.77 | 58.6511 | 27.3796 | 60.0208 | 35.77 | 58.6675 | 16.9103 | 59.9904 | 23.54 | 58.6436 | 14.3163 | 60.0331 | 23.54 | 58.6355 | 17.1277 | 60.0226 | 23.54 | 58.6428 | 17.8341 | 60.0208 | 23.54 | 58.646 | 13.5273 | 60.0303 | 19.13
58.6515 | 38.2159 | 60.0194 | 43.77 | 58.6488 | 50.5426 | 59.9941 | 56 | 58.682 | 17.3663 | 59.983 | 25.54 | 58.6572 | 31.6405 | 60.0313 | 37.77 | 58.6594 | 27.6805 | 60.0208 | 35.77 | 58.6758 | 16.9103 | 59.9904 | 23.54 | 58.6519 | 14.3163 | 60.0331 | 23.54 | 58.6438 | 17.1277 | 60.0206 | 23.54 | 58.6511 | 17.8341 | 60.0208 | 23.54 | 58.6543 | 13.5273 | 60.0303 | 19.13
58.6598 | 38.2142 | 60.0194 | 43.77 | 58.6571 | 50.5426 | 59.9941 | 56 | 58.6903 | 17.3663 | 59.983 | 25.54 | 58.6655 | 31.6405 | 60.0313 | 37.77 | 58.6677 | 27.6805 | 60.0208 | 35.77 | 58.6841 | 16.9103 | 59.9904 | 23.54 | 58.6602 | 14.3163 | 60.0331 | 23.54 | 58.6521 | 17.1277 | 60.0206 | 23.54 | 58.6594 | 17.8341 | 60.0208 | 23.54 | 58.6626 | 13.5273 | 60.0303 | 19.13
58.6681 | 38.2142 | 60.0194 | 43.77 | 58.6655 | 50.5426 | 59.9941 | 56 | 58.6986 | 17.3663 | 59.983 | 25.54 | 58.674 | 31.6405 | 60.0317 | 37.77 | 58.676 | 27.6805 | 60.0208 | 35.77 | 58.6924 | 16.9103 | 59.9904 | 23.54 | 58.6685 | 14.3185 | 60.0331 | 23.54 | 58.6604 | 17.1277 | 60.0206 | 23.54 | 58.668 | 17.8341 | 60.0208 | 23.54 | 58.6709 | 13.5273 | 60.0303 | 19.13
58.6765 | 38.2056 | 60.0194 | 43.77 | 58.6738 | 50.5426 | 59.9941 | 56 | 58.707 | 17.3663 | 59.983 | 25.54 | 58.6823 | 31.6405 | 60.0317 | 37.77 | 58.6843 | 27.6805 | 60.0208 | 35.77 | 58.7007 | 16.9103 | 59.99 | 23.54 | 58.6768 | 14.3185 | 60.0331 | 23.54 | 58.6687 | 17.1277 | 60.0206 | 23.54 | 58.6763 | 17.8341 | 60.0208 | 23.54 | 58.6792 | 13.5273 | 60.0303 | 19.13
58.6848 | 38.2056 | 60.0194 | 43.77 | 58.6821 | 50.5426 | 59.9941 | 56 | 58.7153 | 17.3663 | 59.983 | 25.54 | 58.6906 | 31.6405 | 60.0317 | 37.77 | 58.6926 | 27.6747 | 60.0208 | 35.77 | 58.7092 | 16.9103 | 59.99 | 23.54 | 58.6851 | 14.3185 | 60.0331 | 23.54 | 58.677 | 17.1277 | 60.0206 | 23.54 | 58.6846 | 17.8341 | 60.0208 | 23.54 | 58.6875 | 13.5273 | 60.0303 | 19.13
58.6931 | 38.2125 | 60.0194 | 43.77 | 58.6904 | 50.5426 | 59.9941 | 56 | 58.7236 | 17.3623 | 59.9825 | 25.54 | 58.6989 | 31.6405 | 60.0317 | 37.77 | 58.7009 | 27.6747 | 60.0208 | 35.77 | 58.7175 | 16.9095 | 59.99 | 23.54 | 58.6934 | 14.3185 | 60.0331 | 23.54 | 58.6853 | 17.1277 | 60.0206 | 23.54 | 58.6929 | 17.8292 | 60.0208 | 23.54 | 58.6958 | 13.5251 | 60.0303 | 19.13
58.7014 | 38.2125 | 60.0194 | 43.77 | 58.6988 | 50.5426 | 59.9941 | 56 | 58.7319 | 17.3623 | 59.9825 | 25.54 | 58.7073 | 31.6405 | 60.0317 | 37.77 | 58.7095 | 27.6747 | 60.0208 | 35.77 | 58.7258 | 16.9095 | 59.99 | 23.54 | 58.7017 | 14.3185 | 60.0331 | 23.54 | 58.6936 | 17.1277 | 60.0206 | 23.54 | 58.7012 | 17.8292 | 60.0208 | 23.54 | 58.7041 | 13.5251 | 60.0303 | 19.13
58.7097 | 38.2135 | 60.0194 | 43.77 | 58.7072 | 50.5426 | 59.9941 | 56 | 58.7404 | 17.3623 | 59.9825 | 25.54 | 58.7156 | 31.6405 | 60.0317 | 37.77 | 58.7178 | 27.6747 | 60.0208 | 35.77 | 58.7341 | 16.9095 | 59.99 | 23.54 | 58.7102 | 14.3185 | 60.0331 | 23.54 | 58.7021 | 17.1277 | 60.0206 | 23.54 | 58.7095 | 17.8292 | 60.0208 | 23.54 | 58.7124 | 13.5251 | 60.0303 | 19.13
58.7181 | 38.2135 | 60.0194 | 43.77 | 58.7155 | 50.5426 | 59.9941 | 56 | 58.7487 | 17.3623 | 59.9825 | 25.54 | 58.7239 | 31.6405 | 60.0317 | 37.77 | 58.7261 | 27.6747 | 60.0208 | 35.77 | 58.7424 | 16.9095 | 59.99 | 23.54 | 58.7185 | 14.3214 | 60.0331 | 23.54 | 58.7104 | 17.1277 | 60.0206 | 23.54 | 58.7178 | 17.8292 | 60.0208 | 23.54 | 58.7207 | 13.5251 | 60.0303 | 19.13
58.7264 | 38.2139 | 60.0194 | 43.77 | 58.7238 | 50.5426 | 59.9941 | 56 | 58.757 | 17.3623 | 59.9825 | 25.54 | 58.7322 | 31.6405 | 60.0317 | 37.77 | 58.7344 | 27.6747 | 60.0208 | 35.77 | 58.7507 | 16.9095 | 59.99 | 23.54 | 58.7268 | 14.3214 | 60.0331 | 23.54 | 58.7188 | 17.1277 | 60.0206 | 23.54 | 58.7261 | 17.8292 | 60.0213 | 23.54 | 58.729 | 13.5251 | 60.0303 | 19.13
58.7347 | 38.2139 | 60.0194 | 43.77 | 58.7321 | 50.5426 | 59.9941 | 56 | 58.7654 | 17.3623 | 59.9825 | 25.54 | 58.7405 | 31.6405 | 60.0317 | 37.77 | 58.7427 | 27.6747 | 60.0213 | 35.77 | 58.759 | 16.9095 | 59.99 | 23.54 | 58.7351 | 14.3214 | 60.0331 | 23.54 | 58.7271 | 17.1277 | 60.0206 | 23.54 | 58.7346 | 17.8292 | 60.0213 | 23.54 | 58.7373 | 13.5251 | 60.0303 | 19.13
58.7431 | 38.2139 | 60.0194 | 43.77 | 58.7405 | 50.5426 | 59.9941 | 56 | 58.7737 | 17.5021 | 59.9825 | 25.54 | 58.7489 | 31.6405 | 60.0317 | 37.77 | 58.751 | 27.6747 | 60.0213 | 35.77 | 58.7676 | 16.9095 | 59.99 | 23.54 | 58.7434 | 14.3214 | 60.0331 | 23.54 | 58.7354 | 17.1277 | 60.0206 | 23.54 | 58.7429 | 17.8292 | 60.0213 | 23.54 | 58.7456 | 13.5251 | 60.0303 | 19.13
58.7514 | 38.2139 | 60.0194 | 43.77 | 58.7488 | 50.5426 | 59.9941 | 56 | 58.782 | 17.5021 | 59.9825 | 25.54 | 58.7572 | 31.6405 | 60.0317 | 37.77 | 58.7593 | 27.6747 | 60.0213 | 35.77 | 58.7759 | 16.9095 | 59.99 | 23.54 | 58.7517 | 14.3196 | 60.0331 | 23.54 | 58.7437 | 17.1277 | 60.0206 | 23.54 | 58.7512 | 17.8292 | 60.0213 | 23.54 | 58.7539 | 13.5251 | 60.0303 | 19.13
58.7597 | 38.2138 | 60.0194 | 43.77 | 58.7571 | 50.5426 | 59.9941 | 56 | 58.7903 | 17.5021 | 59.9825 | 25.54 | 58.7655 | 31.6405 | 60.0317 | 37.77 | 58.7676 | 27.6747 | 60.0213 | 35.77 | 58.7842 | 16.9095 | 59.99 | 23.54 | 58.76 | 14.3196 | 60.0331 | 23.54 | 58.752 | 17.1277 | 60.0206 | 23.54 | 58.7595 | 17.8292 | 60.0213 | 23.54 | 58.7627 | 13.5251 | 60.0303 | 19.13
58.7681 | 38.2138 | 60.0194 | 43.77 | 58.7654 | 50.5426 | 59.9941 | 56 | 58.7987 | 17.5021 | 59.9825 | 25.54 | 58.7738 | 31.6405 | 60.0317 | 37.77 | 58.7761 | 27.6747 | 60.0213 | 35.77 | 58.7925 | 16.9095 | 59.99 | 23.54 | 58.7683 | 14.3173 | 60.0331 | 23.54 | 58.7603 | 17.1277 | 60.0206 | 23.54 | 58.7678 | 17.8292 | 60.0213 | 23.54 | 58.771 | 13.5251 | 60.0303 | 19.13
58.7764 | 38.2128 | 60.0194 | 43.77 | 58.7738 | 50.5426 | 59.9941 | 56 | 58.807 | 17.5021 | 59.9825 | 25.54 | 58.7822 | 31.6405 | 60.0317 | 37.77 | 58.7844 | 27.6747 | 60.0213 | 35.77 | 58.8008 | 16.9095 | 59.99 | 23.54 | 58.7766 | 14.3173 | 60.0331 | 23.54 | 58.7688 | 17.1277 | 60.0206 | 23.54 | 58.7761 | 17.8292 | 60.0213 | 23.54 | 58.7793 | 13.5251 | 60.0303 | 19.13
58.7847 | 38.2128 | 60.0194 | 43.77 | 58.7821 | 50.5426 | 59.9941 | 56 | 58.8153 | 17.5021 | 59.9825 | 25.54 | 58.7905 | 31.6405 | 60.0317 | 37.77 | 58.7927 | 27.6747 | 60.0213 | 35.77 | 58.8091 | 16.9095 | 59.99 | 23.54 | 58.7852 | 14.3173 | 60.0331 | 23.54 | 58.7771 | 17.1277 | 60.0206 | 23.54 | 58.7844 | 17.8292 | 60.0213 | 23.54 | 58.7876 | 13.5251 | 60.0303 | 19.13
58.7931 | 38.2924 | 60.0194 | 43.77 | 58.7905 | 50.5426 | 59.9941 | 56 | 58.8237 | 17.5021 | 59.9825 | 25.54 | 58.7988 | 31.6405 | 60.0317 | 37.77 | 58.801 | 27.6747 | 60.0213 | 35.77 | 58.8174 | 16.9095 | 59.99 | 23.54 | 58.7935 | 14.3173 | 60.0331 | 23.54 | 58.7854 | 17.1277 | 60.0206 | 23.54 | 58.7927 | 17.8292 | 60.0213 | 23.54 | 58.7959 | 13.5251 | 60.0303 | 19.13
58.8014 | 38.2924 | 60.0194 | 43.77 | 58.7988 | 50.5426 | 59.9941 | 56 | 58.832 | 17.5021 | 59.9825 | 25.54 | 58.8071 | 31.6405 | 60.0317 | 37.77 | 58.8093 | 27.6747 | 60.0213 | 35.77 | 58.8257 | 16.9095 | 59.99 | 23.54 | 58.8018 | 14.3173 | 60.0315 | 23.54 | 58.7937 | 17.1277 | 60.0206 | 23.54 | 58.801 | 17.8292 | 60.0213 | 23.54 | 58.8042 | 13.5251 | 60.0303 | 19.13
58.8097 | 38.2925 | 60.0186 | 43.77 | 58.8071 | 50.5426 | 59.9941 | 56 | 58.8403 | 17.4844 | 59.9825 | 25.54 | 58.8154 | 31.6405 | 60.0317 | 37.77 | 58.8176 | 27.6747 | 60.0213 | 35.77 | 58.8342 | 16.9095 | 59.99 | 23.54 | 58.8101 | 14.3173 | 60.0315 | 23.54 | 58.802 | 17.1277 | 60.0206 | 23.54 | 58.8096 | 17.8292 | 60.0213 | 23.54 | 58.8125 | 13.5223 | 60.0303 | 19.13
58.8181 | 38.2925 | 60.0186 | 43.77 | 58.8155 | 50.5426 | 59.9941 | 56 | 58.8486 | 17.4844 | 59.9825 | 25.54 | 58.8239 | 31.6405 | 60.0317 | 37.77 | 58.8259 | 27.6747 | 60.0213 | 35.77 | 58.8425 | 16.9095 | 59.99 | 23.54 | 58.8184 | 14.3158 | 60.0315 | 23.54 | 58.8103 | 17.1277 | 60.0206 | 23.54 | 58.8179 | 17.8292 | 60.0213 | 23.54 | 58.8208 | 13.5223 | 60.0303 | 19.13
58.8264 | 38.2931 | 60.0186 | 43.77 | 58.8238 | 50.5426 | 59.9941 | 56 | 58.8571 | 17.4844 | 59.9825 | 25.54 | 58.8322 | 31.6405 | 60.0317 | 37.77 | 58.8342 | 27.6747 | 60.0213 | 35.77 | 58.8508 | 17.0024 | 59.99 | 23.54 | 58.8267 | 14.3158 | 60.0315 | 23.54 | 58.8186 | 17.1277 | 60.0206 | 23.54 | 58.8262 | 17.8292 | 60.0213 | 23.54 | 58.8291 | 13.5171 | 60.0303 | 19.13
58.8347 | 38.2931 | 60.0186 | 43.77 | 58.8322 | 50.5426 | 59.9941 | 56 | 58.8654 | 17.4844 | 59.9825 | 25.54 | 58.8405 | 31.6555 | 60.0317 | 37.77 | 58.8425 | 27.6747 | 60.0213 | 35.77 | 58.8591 | 17.0024 | 59.99 | 23.54 | 58.835 | 14.3384 | 60.0315 | 23.54 | 58.8269 | 17.1277 | 60.0206 | 23.54 | 58.8345 | 17.8292 | 60.0213 | 23.54 | 58.8374 | 13.5171 | 60.0303 | 19.13
58.843 | 38.2945 | 60.0186 | 43.77 | 58.8405 | 50.5426 | 59.9941 | 56 | 58.8737 | 17.4764 | 59.9825 | 25.54 | 58.8488 | 31.6555 | 60.0317 | 37.77 | 58.8511 | 27.6747 | 60.0213 | 35.77 | 58.8674 | 17.0024 | 59.99 | 23.54 | 58.8433 | 14.3384 | 60.0315 | 23.54 | 58.8354 | 17.1277 | 60.0206 | 23.54 | 58.8428 | 17.8292 | 60.0213 | 23.54 | 58.8457 | 13.5171 | 60.0303 | 19.13
58.8514 | 38.2945 | 60.0186 | 43.77 | 58.8488 | 50.5426 | 59.9941 | 56 | 58.8821 | 17.4764 | 59.9825 | 25.54 | 58.8572 | 31.6555 | 60.0317 | 37.77 | 58.8594 | 27.6747 | 60.0213 | 35.77 | 58.8757 | 17.0024 | 59.99 | 23.54 | 58.8518 | 14.3413 | 60.0315 | 23.54 | 58.8438 | 17.1277 | 60.0206 | 23.54 | 58.8511 | 17.8292 | 60.0213 | 23.54 | 58.854 | 13.5171 | 60.0303 | 19.13
58.8597 | 38.2949 | 60.0186 | 43.77 | 58.8571 | 50.5426 | 59.9941 | 56 | 58.8904 | 17.4764 | 59.9825 | 25.54 | 58.8655 | 31.6555 | 60.0317 | 37.77 | 58.8677 | 27.6747 | 60.0213 | 35.77 | 58.884 | 17.0024 | 59.99 | 23.54 | 58.8601 | 14.3413 | 60.0315 | 23.54 | 58.8521 | 17.1277 | 60.0206 | 23.54 | 58.8594 | 17.8258 | 60.0213 | 23.54 | 58.8623 | 13.5171 | 60.0303 | 19.13
58.868 | 38.2949 | 60.0186 | 43.77 | 58.8655 | 50.5426 | 59.9941 | 56 | 58.8987 | 17.4764 | 59.9825 | 25.54 | 58.8738 | 31.6555 | 60.0321 | 37.77 | 58.876 | 27.6747 | 60.0213 | 35.77 | 58.8926 | 17.0024 | 59.99 | 23.54 | 58.8684 | 14.3413 | 60.0315 | 23.54 | 58.8604 | 17.13 | 60.0206 | 23.54 | 58.8677 | 17.8258 | 60.0213 | 23.54 | 58.8706 | 13.5171 | 60.0303 | 19.13
58.8764 | 38.2723 | 60.0186 | 43.77 | 58.8738 | 50.5426 | 59.9941 | 56 | 58.907 | 17.4764 | 59.9825 | 25.54 | 58.8821 | 31.6555 | 60.0321 | 37.77 | 58.8843 | 27.6747 | 60.0213 | 35.77 | 58.9009 | 17.0024 | 59.99 | 23.54 | 58.8767 | 14.3413 | 60.0315 | 23.54 | 58.8687 | 17.13 | 60.0206 | 23.54 | 58.8762 | 17.8258 | 60.0213 | 23.54 | 58.8789 | 13.5171 | 60.0303 | 19.13
58.8847 | 38.2723 | 60.0186 | 43.77 | 58.8821 | 50.5701 | 59.9941 | 56 | 58.9154 | 17.4764 | 59.9825 | 25.54 | 58.8905 | 31.6555 | 60.0321 | 37.77 | 58.8926 | 27.6747 | 60.0213 | 35.77 | 58.9092 | 17.0024 | 59.99 | 23.54 | 58.885 | 14.3418 | 60.0315 | 23.54 | 58.877 | 17.13 | 60.0206 | 23.54 | 58.8845 | 17.8258 | 60.0213 | 23.54 | 58.8872 | 13.5171 | 60.0303 | 19.13
58.893 | 38.3777 | 60.0186 | 43.77 | 58.8905 | 50.5701 | 59.9941 | 56 | 58.9237 | 17.4764 | 59.9817 | 25.54 | 58.8988 | 31.6555 | 60.0321 | 37.77 | 58.9009 | 27.6747 | 60.0213 | 35.77 | 58.9175 | 17.0024 | 59.99 | 23.54 | 58.8933 | 14.3418 | 60.0315 | 23.54 | 58.8853 | 17.13 | 60.0206 | 23.54 | 58.8928 | 17.8277 | 60.0213 | 23.54 | 58.8955 | 13.5171 | 60.0303 | 19.13
58.9014 | 38.3777 | 60.0186 | 43.77 | 58.8988 | 50.5701 | 59.9949 | 56 | 58.932 | 17.4764 | 59.9817 | 25.54 | 58.9071 | 31.6555 | 60.0321 | 37.77 | 58.9092 | 27.6747 | 60.0213 | 35.77 | 58.9258 | 17.0024 | 59.99 | 23.54 | 58.9016 | 14.3418 | 60.0315 | 23.54 | 58.8936 | 17.1331 | 60.0206 | 23.54 | 58.9011 | 17.8277 | 60.0213 | 23.54 | 58.9043 | 13.5171 | 60.0303 | 19.13
58.9097 | 38.3766 | 60.0186 | 43.77 | 58.9072 | 50.5701 | 59.9949 | 56 | 58.9404 | 17.4764 | 59.9817 | 25.54 | 58.9154 | 31.6555 | 60.0321 | 37.77 | 58.9177 | 27.6747 | 60.0213 | 35.77 | 58.9341 | 17.0024 | 59.99 | 23.54 | 58.9099 | 14.3418 | 60.0315 | 23.54 | 58.9021 | 17.1331 | 60.0206 | 23.54 | 58.9094 | 17.8277 | 60.0213 | 23.54 | 58.9126 | 13.5171 | 60.0303 | 19.13
58.918 | 38.3766 | 60.0186 | 43.77 | 58.9155 | 50.5701 | 59.9949 | 56 | 58.9487 | 17.4764 | 59.9817 | 25.54 | 58.9237 | 31.6555 | 60.0321 | 37.77 | 58.926 | 27.6747 | 60.0213 | 35.77 | 58.9424 | 17.0024 | 59.99 | 23.54 | 58.9182 | 14.3449 | 60.0315 | 23.54 | 58.9104 | 17.1349 | 60.0206 | 23.54 | 58.9177 | 17.8277 | 60.0213 | 23.54 | 58.9209 | 13.5171 | 60.0303 | 19.13
58.9264 | 38.4545 | 60.0186 | 43.77 | 58.9238 | 50.5701 | 59.9949 | 56 | 58.957 | 17.4677 | 59.9817 | 25.54 | 58.9321 | 31.6555 | 60.0321 | 37.77 | 58.9343 | 27.6747 | 60.0213 | 35.77 | 58.9509 | 17.0024 | 59.99 | 23.54 | 58.9268 | 14.3449 | 60.0315 | 23.54 | 58.9187 | 17.1349 | 60.0206 | 23.54 | 58.926 | 17.8277 | 60.0213 | 23.54 | 58.9292 | 13.5171 | 60.0303 | 19.13
58.9347 | 38.4545 | 60.0186 | 43.77 | 58.9321 | 50.5701 | 59.9949 | 56 | 58.9653 | 17.4677 | 59.9817 | 25.54 | 58.9404 | 31.6575 | 60.0321 | 37.77 | 58.9426 | 27.6747 | 60.0209 | 35.77 | 58.9592 | 17.0024 | 59.99 | 23.54 | 58.9351 | 14.3449 | 60.0315 | 23.54 | 58.927 | 17.1349 | 60.0206 | 23.54 | 58.9343 | 17.8277 | 60.0213 | 23.54 | 58.9375 | 13.5171 | 60.0303 | 19.13
58.943 | 38.4547 | 60.0186 | 43.77 | 58.9405 | 50.5701 | 59.9949 | 56 | 58.9738 | 17.4587 | 59.9817 | 25.54 | 58.9487 | 31.6575 | 60.0321 | 37.77 | 58.9509 | 27.6747 | 60.0209 | 35.77 | 58.9675 | 17.0024 | 59.99 | 23.54 | 58.9434 | 14.3449 | 60.0315 | 23.54 | 58.9353 | 17.1349 | 60.0206 | 23.54 | 58.9429 | 17.8277 | 60.0213 | 23.54 | 58.9458 | 13.5171 | 60.0303 | 19.13
58.9514 | 38.4547 | 60.0186 | 43.77 | 58.9488 | 50.5701 | 59.9949 | 56 | 58.9821 | 17.4587 | 59.9817 | 25.54 | 58.957 | 31.6575 | 60.0321 | 37.77 | 58.9592 | 27.6713 | 60.0209 | 35.77 | 58.9758 | 17.0024 | 59.99 | 23.54 | 58.9517 | 14.3442 | 60.0315 | 23.54 | 58.9436 | 17.1349 | 60.0206 | 23.54 | 58.9512 | 17.8277 | 60.0213 | 23.54 | 58.9541 | 13.5171 | 60.0303 | 19.13
58.9597 | 38.4549 | 60.0186 | 43.77 | 58.9572 | 50.5701 | 59.9949 | 56 | 58.9904 | 17.5176 | 59.9817 | 25.54 | 58.9655 | 31.6575 | 60.0321 | 37.77 | 58.9675 | 27.6713 | 60.0209 | 35.77 | 58.9841 | 17.0024 | 59.99 | 23.54 | 58.96 | 14.3442 | 60.0315 | 23.54 | 58.9519 | 17.1349 | 60.0206 | 23.54 | 58.9595 | 17.8277 | 60.0213 | 23.54 | 58.9624 | 13.5171 | 60.0303 | 19.13
58.968 | 38.4549 | 60.0186 | 43.77 | 58.9655 | 50.5701 | 59.9949 | 56 | 58.9988 | 17.5176 | 59.9817 | 25.54 | 58.9738 | 31.6575 | 60.0321 | 37.77 | 58.9758 | 27.6713 | 60.0209 | 35.77 | 58.9924 | 17.0024 | 59.99 | 23.54 | 58.9683 | 14.3442 | 60.0315 | 23.54 | 58.9602 | 17.1349 | 60.0206 | 23.54 | 58.9678 | 17.8277 | 60.0213 | 23.54 | 58.9707 | 13.5171 | 60.0303 | 19.13
58.9763 | 38.456 | 60.0186 | 43.77 | 58.9738 | 50.5701 | 59.9949 | 56 | 59.0071 | 17.5176 | 59.9817 | 25.54 | 58.9821 | 31.6575 | 60.0321 | 37.77 | 58.9844 | 27.6713 | 60.0209 | 35.77 | 59.0007 | 17.0024 | 59.99 | 23.54 | 58.9766 | 14.3442 | 60.0315 | 23.54 | 58.9688 | 17.1349 | 60.0206 | 23.54 | 58.9761 | 17.8277 | 60.0213 | 23.54 | 58.979 | 13.5171 | 60.0303 | 19.13
58.9847 | 38.456 | 60.0186 | 43.77 | 58.9822 | 50.5992 | 59.9949 | 56 | 59.0154 | 17.5176 | 59.9817 | 25.54 | 58.9904 | 31.6575 | 60.0321 | 37.77 | 58.9927 | 27.6713 | 60.0209 | 35.77 | 59.0093 | 17.0024 | 59.99 | 23.54 | 58.9849 | 14.3429 | 60.0315 | 23.54 | 58.9771 | 17.1316 | 60.0206 | 23.54 | 58.9844 | 17.8277 | 60.0213 | 23.54 | 58.9873 | 13.5171 | 60.0303 | 19.13
58.993 | 38.4565 | 60.0186 | 43.77 | 58.9905 | 50.5992 | 59.9949 | 56 | 59.0237 | 17.5137 | 59.9817 | 25.54 | 58.9988 | 31.6575 | 60.0321 | 37.77 | 59.001 | 27.6713 | 60.0209 | 35.77 | 59.0176 | 17.0024 | 59.99 | 23.54 | 58.9932 | 14.3429 | 60.0315 | 23.54 | 58.9854 | 17.1316 | 60.0206 | 23.54 | 58.9927 | 17.8308 | 60.0213 | 23.54 | 58.9956 | 13.5171 | 60.0303 | 19.13
59.0013 | 38.4565 | 60.0186 | 43.77 | 58.9988 | 50.5992 | 59.9949 | 56 | 59.0321 | 17.5137 | 59.9817 | 25.54 | 59.0071 | 31.6575 | 60.0321 | 37.77 | 59.0093 | 27.6713 | 60.0209 | 35.77 | 59.0259 | 17.0024 | 59.99 | 23.54 | 59.0017 | 14.3429 | 60.0299 | 23.54 | 58.9937 | 17.1311 | 60.0206 | 23.54 | 59.001 | 17.8308 | 60.0213 | 23.54 | 59.0039 | 13.5171 | 60.0303 | 19.13
59.0097 | 38.4565 | 60.0178 | 43.77 | 59.0071 | 50.5992 | 59.9949 | 56 | 59.0404 | 17.5137 | 59.9817 | 25.54 | 59.0154 | 31.6575 | 60.0321 | 37.77 | 59.0176 | 27.6713 | 60.0209 | 35.77 | 59.0342 | 17.0024 | 59.99 | 23.54 | 59.01 | 14.3429 | 60.0299 | 23.54 | 59.002 | 17.1311 | 60.0206 | 23.54 | 59.0095 | 17.8332 | 60.0213 | 23.54 | 59.0122 | 13.5144 | 60.0303 | 19.13
59.018 | 38.4565 | 60.0178 | 43.77 | 59.0155 | 50.5992 | 59.9949 | 56 | 59.0487 | 17.5137 | 59.9817 | 25.54 | 59.0237 | 31.6575 | 60.0321 | 37.77 | 59.0259 | 27.6713 | 60.0209 | 35.77 | 59.0425 | 17.0024 | 59.99 | 23.54 | 59.0183 | 14.3458 | 60.0299 | 23.54 | 59.0103 | 17.133 | 60.0206 | 23.54 | 59.0178 | 17.8332 | 60.0213 | 23.54 | 59.0205 | 13.5144 | 60.0303 | 19.13
59.0263 | 38.4562 | 60.0178 | 43.77 | 59.0238 | 50.5992 | 59.9949 | 56 | 59.0571 | 17.5137 | 59.9817 | 25.54 | 59.032 | 31.6575 | 60.0321 | 37.77 | 59.0342 | 27.6713 | 60.0209 | 35.77 | 59.0508 | 17.0024 | 59.99 | 23.54 | 59.0266 | 14.3458 | 60.0299 | 23.54 | 59.0186 | 17.133 | 60.0206 | 23.54 | 59.0261 | 17.8332 | 60.0213 | 23.54 | 59.0288 | 13.5121 | 60.0303 | 19.13
59.0347 | 38.4562 | 60.0178 | 43.77 | 59.0322 | 50.5992 | 59.9949 | 56 | 59.0654 | 17.5137 | 59.9817 | 25.54 | 59.0404 | 31.6575 | 60.0321 | 37.77 | 59.0425 | 27.6713 | 60.0209 | 35.77 | 59.0591 | 17.0024 | 59.99 | 23.54 | 59.0349 | 14.3434 | 60.0299 | 23.54 | 59.0269 | 17.133 | 60.0206 | 23.54 | 59.0344 | 17.8332 | 60.0213 | 23.54 | 59.0371 | 13.5121 | 60.0303 | 19.13
59.043 | 38.4548 | 60.0178 | 43.77 | 59.0405 | 50.5992 | 59.9949 | 56 | 59.0737 | 17.5137 | 59.9817 | 25.54 | 59.0487 | 31.6575 | 60.0321 | 37.77 | 59.051 | 27.6713 | 60.0209 | 35.77 | 59.0676 | 17.0024 | 59.99 | 23.54 | 59.0432 | 14.3434 | 60.0299 | 23.54 | 59.0352 | 17.133 | 60.0206 | 23.54 | 59.0427 | 17.8332 | 60.0213 | 23.54 | 59.0454 | 13.5121 | 60.0303 | 19.13
59.0513 | 38.4548 | 60.0178 | 43.77 | 59.0488 | 50.5992 | 59.9949 | 56 | 59.082 | 17.5137 | 59.9817 | 25.54 | 59.057 | 31.6575 | 60.0321 | 37.77 | 59.0593 | 27.6713 | 60.0209 | 35.77 | 59.0759 | 17.0024 | 59.99 | 23.54 | 59.0515 | 14.342 | 60.0299 | 23.54 | 59.0437 | 17.1342 | 60.0222 | 23.54 | 59.051 | 17.8332 | 60.0213 | 23.54 | 59.0542 | 13.5121 | 60.0303 | 19.13
59.0597 | 38.5279 | 60.0178 | 43.77 | 59.0571 | 50.5992 | 59.9949 | 56 | 59.0905 | 17.505 | 59.9817 | 25.54 | 59.0653 | 31.6575 | 60.0321 | 37.77 | 59.0676 | 27.6713 | 60.0209 | 35.77 | 59.0842 | 17.0024 | 59.99 | 23.54 | 59.0598 | 14.342 | 60.0299 | 23.54 | 59.052 | 17.1342 | 60.0222 | 23.54 | 59.0593 | 17.8332 | 60.0213 | 23.54 | 59.0625 | 13.5121 | 60.0303 | 19.13
59.068 | 38.5279 | 60.0178 | 43.77 | 59.0655 | 50.5992 | 59.9949 | 56 | 59.0988 | 17.505 | 59.9817 | 25.54 | 59.0737 | 31.6575 | 60.0325 | 37.77 | 59.0759 | 27.6713 | 60.0209 | 35.77 | 59.0925 | 17.0024 | 59.99 | 23.54 | 59.0684 | 14.342 | 60.0299 | 23.54 | 59.0603 | 17.1342 | 60.0222 | 23.54 | 59.0676 | 17.8332 | 60.0213 | 23.54 | 59.0708 | 13.5121 | 60.0303 | 19.13
59.0763 | 38.5282 | 60.0178 | 43.77 | 59.0739 | 50.5992 | 59.9949 | 56 | 59.1071 | 17.5012 | 59.9817 | 25.54 | 59.082 | 31.6575 | 60.0325 | 37.77 | 59.0842 | 27.6713 | 60.0209 | 35.77 | 59.1008 | 17.0024 | 59.9896 | 23.54 | 59.0767 | 14.342 | 60.0299 | 23.54 | 59.0686 | 17.1342 | 60.0222 | 23.54 | 59.0759 | 17.8332 | 60.0213 | 23.54 | 59.0791 | 13.5121 | 60.03 | 19.13
59.0847 | 38.5282 | 60.0178 | 43.77 | 59.0822 | 50.5992 | 59.9949 | 56 | 59.1155 | 17.5012 | 59.9817 | 25.54 | 59.0903 | 31.6575 | 60.0325 | 37.77 | 59.0925 | 27.6713 | 60.0209 | 35.77 | 59.1091 | 17.0024 | 59.9896 | 23.54 | 59.085 | 14.3402 | 60.0299 | 23.54 | 59.0769 | 17.136 | 60.0222 | 23.54 | 59.0845 | 17.8332 | 60.0213 | 23.54 | 59.0874 | 13.5121 | 60.03 | 19.13
59.093 | 38.3894 | 60.0178 | 43.77 | 59.0905 | 50.5992 | 59.9949 | 56 | 59.1238 | 17.5012 | 59.9805 | 25.54 | 59.0986 | 31.6575 | 60.0325 | 37.77 | 59.1008 | 27.6713 | 60.0209 | 35.77 | 59.1174 | 17.0024 | 59.9896 | 23.54 | 59.0933 | 14.3402 | 60.0299 | 23.54 | 59.0852 | 17.136 | 60.0222 | 23.54 | 59.0928 | 17.8332 | 60.0213 | 23.54 | 59.0957 | 13.5121 | 60.03 | 19.13
59.1013 | 38.3894 | 60.0178 | 43.77 | 59.0988 | 50.5992 | 59.9962 | 56 | 59.1321 | 17.5012 | 59.9805 | 25.54 | 59.1071 | 31.6575 | 60.0325 | 37.77 | 59.1091 | 27.6646 | 60.0209 | 35.77 | 59.1257 | 17.0024 | 59.9896 | 23.54 | 59.1016 | 14.3402 | 60.0299 | 23.54 | 59.0935 | 17.1382 | 60.0222 | 23.54 | 59.1011 | 17.8332 | 60.0213 | 23.54 | 59.104 | 13.5121 | 60.03 | 19.13
59.1096 | 38.3893 | 60.0178 | 43.77 | 59.1072 | 50.5992 | 59.9962 | 56 | 59.1404 | 17.4994 | 59.9805 | 25.54 | 59.1154 | 31.6575 | 60.0325 | 37.77 | 59.1174 | 27.6646 | 60.0209 | 35.77 | 59.1343 | 17.0024 | 59.9896 | 23.54 | 59.1099 | 14.3402 | 60.0299 | 23.54 | 59.1018 | 17.1382 | 60.0222 | 23.54 | 59.1094 | 17.8332 | 60.0213 | 23.54 | 59.1123 | 13.5121 | 60.03 | 19.13
59.118 | 38.3893 | 60.0178 | 43.77 | 59.1155 | 50.6106 | 59.9962 | 56 | 59.1488 | 17.4994 | 59.9805 | 25.54 | 59.1237 | 31.6575 | 60.0325 | 37.77 | 59.126 | 27.6646 | 60.0209 | 35.77 | 59.1426 | 17.0024 | 59.9896 | 23.54 | 59.1182 | 14.3443 | 60.0299 | 23.54 | 59.1104 | 17.1382 | 60.0222 | 23.54 | 59.1177 | 17.8332 | 60.0213 | 23.54 | 59.1206 | 13.5121 | 60.03 | 19.13
59.1263 | 38.3896 | 60.0178 | 43.77 | 59.1238 | 50.6106 | 59.9962 | 56 | 59.1571 | 17.4996 | 59.9805 | 25.54 | 59.132 | 31.6575 | 60.0325 | 37.77 | 59.1343 | 27.6646 | 60.0209 | 35.77 | 59.1509 | 17.0024 | 59.9896 | 23.54 | 59.1265 | 14.3443 | 60.0299 | 23.54 | 59.1187 | 17.1382 | 60.0222 | 23.54 | 59.126 | 17.8296 | 60.022 | 23.54 | 59.1289 | 13.5121 | 60.03 | 19.13
59.1346 | 38.3896 | 60.0178 | 43.77 | 59.1321 | 50.6106 | 59.9962 | 56 | 59.1654 | 17.4996 | 59.9805 | 25.54 | 59.1403 | 31.6575 | 60.0325 | 37.77 | 59.1426 | 27.6646 | 60.0201 | 35.77 | 59.1592 | 17.0024 | 59.9896 | 23.54 | 59.1348 | 14.3443 | 60.0299 | 23.54 | 59.127 | 17.1379 | 60.0222 | 23.54 | 59.1343 | 17.8296 | 60.022 | 23.54 | 59.1372 | 13.5121 | 60.03 | 19.13
59.143 | 38.3896 | 60.0178 | 43.77 | 59.1405 | 50.6106 | 59.9962 | 56 | 59.1738 | 17.4994 | 59.9805 | 25.54 | 59.1487 | 31.6575 | 60.0325 | 37.77 | 59.1509 | 27.6646 | 60.0201 | 35.77 | 59.1675 | 17.0024 | 59.9896 | 23.54 | 59.1433 | 14.3443 | 60.0299 | 23.54 | 59.1353 | 17.1379 | 60.0222 | 23.54 | 59.1426 | 17.8296 | 60.022 | 23.54 | 59.1455 | 13.5121 | 60.03 | 19.13
59.1513 | 38.3896 | 60.0178 | 43.77 | 59.1488 | 50.6106 | 59.9962 | 56 | 59.1821 | 17.4994 | 59.9805 | 25.54 | 59.157 | 31.6575 | 60.0325 | 37.77 | 59.1592 | 27.6646 | 60.0201 | 35.77 | 59.1758 | 17.0024 | 59.9896 | 23.54 | 59.1516 | 14.3473 | 60.0299 | 23.54 | 59.1436 | 17.1379 | 60.0222 | 23.54 | 59.1511 | 17.8296 | 60.022 | 23.54 | 59.1538 | 13.5121 | 60.03 | 19.13
59.1596 | 38.4208 | 60.0178 | 43.77 | 59.1572 | 50.6106 | 59.9962 | 56 | 59.1904 | 17.4994 | 59.9805 | 25.54 | 59.1653 | 31.6575 | 60.0325 | 37.77 | 59.1675 | 27.6646 | 60.0201 | 35.77 | 59.1841 | 17.0024 | 59.9896 | 23.54 | 59.1599 | 14.3473 | 60.0299 | 23.54 | 59.1519 | 17.1379 | 60.0222 | 23.54 | 59.1594 | 17.8296 | 60.022 | 23.54 | 59.1621 | 13.5121 | 60.03 | 19.13
59.168 | 38.4208 | 60.0178 | 43.77 | 59.1655 | 50.6106 | 59.9962 | 56 | 59.1989 | 17.4994 | 59.9805 | 25.54 | 59.1736 | 31.6573 | 60.0325 | 37.77 | 59.1758 | 27.6646 | 60.0201 | 35.77 | 59.1926 | 17.0024 | 59.9896 | 23.54 | 59.1682 | 14.3431 | 60.0299 | 23.54 | 59.1602 | 17.1413 | 60.0222 | 23.54 | 59.1677 | 17.8296 | 60.022 | 23.54 | 59.1704 | 13.5121 | 60.03 | 19.13
59.1763 | 38.4205 | 60.0178 | 43.77 | 59.1738 | 50.6106 | 59.9962 | 56 | 59.2072 | 17.4994 | 59.9805 | 25.54 | 59.182 | 31.6573 | 60.0325 | 37.77 | 59.1841 | 27.6646 | 60.0201 | 35.77 | 59.2009 | 17.0024 | 59.9896 | 23.54 | 59.1765 | 14.3431 | 60.0299 | 23.54 | 59.1685 | 17.1413 | 60.0222 | 23.54 | 59.176 | 17.8296 | 60.022 | 23.54 | 59.1787 | 13.5121 | 60.03 | 19.13
59.1846 | 38.4205 | 60.0178 | 43.77 | 59.1822 | 50.6106 | 59.9962 | 56 | 59.2155 | 17.4994 | 59.9805 | 25.54 | 59.1903 | 31.6573 | 60.0325 | 37.77 | 59.1926 | 27.6646 | 60.0201 | 35.77 | 59.2092 | 17.0024 | 59.9896 | 23.54 | 59.1848 | 14.3431 | 60.0299 | 23.54 | 59.177 | 17.1421 | 60.0222 | 23.54 | 59.1843 | 17.8296 | 60.022 | 23.54 | 59.187 | 13.5121 | 60.03 | 19.13
59.193 | 38.4154 | 60.0178 | 43.77 | 59.1905 | 50.6106 | 59.9962 | 56 | 59.2238 | 17.4994 | 59.9805 | 25.54 | 59.1986 | 31.6573 | 60.0325 | 37.77 | 59.2009 | 27.6646 | 60.0201 | 35.77 | 59.2175 | 17.0024 | 59.9896 | 23.54 | 59.1931 | 14.3431 | 60.0299 | 23.54 | 59.1853 | 17.1421 | 60.0222 | 23.54 | 59.1926 | 17.8296 | 60.022 | 23.54 | 59.1958 | 13.5121 | 60.03 | 19.13
59.2013 | 38.4154 | 60.0178 | 43.77 | 59.1989 | 50.6106 | 59.9962 | 56 | 59.2322 | 17.4994 | 59.9805 | 25.54 | 59.2069 | 31.6573 | 60.0325 | 37.77 | 59.2092 | 27.6646 | 60.0201 | 35.77 | 59.2258 | 17.0024 | 59.9896 | 23.54 | 59.2014 | 14.3431 | 60.0279 | 23.54 | 59.1936 | 17.259 | 60.0222 | 23.54 | 59.2009 | 17.8296 | 60.022 | 23.54 | 59.2041 | 13.5121 | 60.03 | 19.13
59.2096 | 38.4225 | 60.0174 | 43.77 | 59.2072 | 50.6106 | 59.9962 | 56 | 59.2405 | 17.4994 | 59.9805 | 25.54 | 59.2153 | 31.6573 | 60.0325 | 37.77 | 59.2175 | 27.6646 | 60.0201 | 35.77 | 59.2341 | 17.0024 | 59.9896 | 23.54 | 59.21 | 14.3431 | 60.0279 | 23.54 | 59.2019 | 17.259 | 60.0222 | 23.54 | 59.2092 | 17.8296 | 60.022 | 23.54 | 59.2124 | 13.5121 | 60.03 | 19.13
59.2179 | 38.4225 | 60.0174 | 43.77 | 59.2155 | 50.6752 | 59.9962 | 56 | 59.2488 | 17.4994 | 59.9805 | 25.54 | 59.2236 | 31.6573 | 60.0325 | 37.77 | 59.2258 | 27.6646 | 60.0201 | 35.77 | 59.2424 | 17.0024 | 59.9896 | 23.54 | 59.2183 | 14.4642 | 60.0279 | 23.54 | 59.2102 | 17.256 | 60.0222 | 23.54 | 59.2178 | 17.8296 | 60.022 | 23.54 | 59.2207 | 13.5121 | 60.03 | 19.13
59.2263 | 38.4232 | 60.0174 | 43.77 | 59.2238 | 50.6752 | 59.9962 | 56 | 59.2572 | 17.4973 | 59.9805 | 25.54 | 59.2319 | 31.6573 | 60.0325 | 37.77 | 59.2341 | 27.6646 | 60.0201 | 35.77 | 59.251 | 17.0024 | 59.9896 | 23.54 | 59.2266 | 14.4642 | 60.0279 | 23.54 | 59.2185 | 17.256 | 60.0222 | 23.54 | 59.2261 | 17.9429 | 60.022 | 23.54 | 59.229 | 13.5121 | 60.03 | 19.13
59.2346 | 38.4232 | 60.0174 | 43.77 | 59.2322 | 50.6752 | 59.9962 | 56 | 59.2655 | 17.4973 | 59.9805 | 25.54 | 59.2402 | 31.6573 | 60.0325 | 37.77 | 59.2424 | 27.6646 | 60.0201 | 35.77 | 59.2593 | 17.0024 | 59.9896 | 23.54 | 59.2349 | 14.4642 | 60.0279 | 23.54 | 59.2268 | 17.2568 | 60.0222 | 23.54 | 59.2344 | 17.9429 | 60.022 | 23.54 | 59.2373 | 13.5121 | 60.03 | 19.13
59.2429 | 38.4241 | 60.0174 | 43.77 | 59.2405 | 50.6752 | 59.9962 | 56 | 59.2738 | 17.4784 | 59.9805 | 25.54 | 59.2485 | 31.6573 | 60.0325 | 37.77 | 59.2507 | 27.6646 | 60.0201 | 35.77 | 59.2676 | 17.0024 | 59.9896 | 23.54 | 59.2432 | 14.4642 | 60.0279 | 23.54 | 59.2351 | 17.2568 | 60.0222 | 23.54 | 59.2427 | 17.9429 | 60.022 | 23.54 | 59.2456 | 13.5121 | 60.03 | 19.13
59.2513 | 38.4241 | 60.0174 | 43.77 | 59.2488 | 50.6752 | 59.9962 | 56 | 59.2821 | 17.4784 | 59.9805 | 25.54 | 59.257 | 31.6573 | 60.0325 | 37.77 | 59.2593 | 27.6646 | 60.0201 | 35.77 | 59.2759 | 17.0024 | 59.9896 | 23.54 | 59.2515 | 14.4642 | 60.0279 | 23.54 | 59.2437 | 17.2568 | 60.0249 | 23.54 | 59.251 | 17.9429 | 60.022 | 23.54 | 59.2539 | 13.5121 | 60.03 | 19.13
59.2596 | 38.4241 | 60.0174 | 43.77 | 59.2572 | 50.6752 | 59.9962 | 56 | 59.2905 | 17.4784 | 59.9805 | 25.54 | 59.2653 | 31.6573 | 60.0325 | 37.77 | 59.2676 | 27.6646 | 60.0201 | 35.77 | 59.2842 | 17.0024 | 59.9896 | 23.54 | 59.2598 | 14.4642 | 60.0279 | 23.54 | 59.252 | 17.2568 | 60.0249 | 23.54 | 59.2593 | 17.9429 | 60.022 | 23.54 | 59.2622 | 13.5121 | 60.03 | 19.13
59.2679 | 38.4241 | 60.0174 | 43.77 | 59.2655 | 50.6752 | 59.9962 | 56 | 59.2988 | 17.4784 | 59.9805 | 25.54 | 59.2736 | 31.6772 | 60.0325 | 37.77 | 59.2759 | 27.6646 | 60.0201 | 35.77 | 59.2925 | 17.0024 | 59.9896 | 23.54 | 59.2681 | 14.4629 | 60.0279 | 23.54 | 59.2603 | 17.2612 | 60.0249 | 23.54 | 59.2676 | 17.9429 | 60.022 | 23.54 | 59.2705 | 13.5121 | 60.03 | 19.13
59.2762 | 38.4242 | 60.0174 | 43.77 | 59.2739 | 50.6752 | 59.9962 | 56 | 59.3071 | 17.4787 | 59.9805 | 25.54 | 59.2819 | 31.6772 | 60.0325 | 37.77 | 59.2842 | 27.6646 | 60.0201 | 35.77 | 59.3008 | 17.0024 | 59.99 | 23.54 | 59.2764 | 14.4629 | 60.0279 | 23.54 | 59.2686 | 17.2612 | 60.0249 | 23.54 | 59.2759 | 17.9429 | 60.022 | 23.54 | 59.2788 | 13.5095 | 60.0295 | 19.13
59.2846 | 38.4242 | 60.0174 | 43.77 | 59.2822 | 50.6752 | 59.9962 | 56 | 59.3156 | 17.4787 | 59.9805 | 25.54 | 59.2903 | 31.6783 | 60.0325 | 37.77 | 59.2925 | 27.6646 | 60.0201 | 35.77 | 59.3093 | 17.0024 | 59.99 | 23.54 | 59.2849 | 14.4658 | 60.0279 | 23.54 | 59.2769 | 17.2612 | 60.0249 | 23.54 | 59.2844 | 17.9429 | 60.022 | 23.54 | 59.2871 | 13.5095 | 60.0295 | 19.13
59.2929 | 38.4233 | 60.0174 | 43.77 | 59.2905 | 50.6752 | 59.9962 | 56 | 59.3239 | 17.4787 | 59.9793 | 25.54 | 59.2986 | 31.6783 | 60.0325 | 37.77 | 59.3008 | 27.6646 | 60.0201 | 35.77 | 59.3176 | 17.0024 | 59.99 | 23.54 | 59.2932 | 14.4658 | 60.0279 | 23.54 | 59.2852 | 17.2612 | 60.0249 | 23.54 | 59.2927 | 17.9429 | 60.022 | 23.54 | 59.2954 | 13.5068 | 60.0295 | 19.13
59.3012 | 38.4233 | 60.0174 | 43.77 | 59.2988 | 50.6752 | 59.9966 | 56 | 59.3322 | 17.4787 | 59.9793 | 25.54 | 59.3069 | 31.6783 | 60.0325 | 37.77 | 59.3091 | 27.6646 | 60.0201 | 35.77 | 59.3259 | 17.0024 | 59.99 | 23.54 | 59.3015 | 14.4701 | 60.0279 | 23.54 | 59.2935 | 17.2668 | 60.0249 | 23.54 | 59.301 | 17.9429 | 60.022 | 23.54 | 59.3037 | 13.5068 | 60.0295 | 19.13
59.3096 | 38.4521 | 60.0174 | 43.77 | 59.3072 | 50.6752 | 59.9966 | 56 | 59.3405 | 17.4787 | 59.9793 | 25.54 | 59.3152 | 31.6783 | 60.0325 | 37.77 | 59.3174 | 27.6646 | 60.0201 | 35.77 | 59.3342 | 17.0024 | 59.99 | 23.54 | 59.3098 | 14.4701 | 60.0279 | 23.54 | 59.3018 | 17.2668 | 60.0249 | 23.54 | 59.3093 | 17.9425 | 60.022 | 23.54 | 59.312 | 13.5068 | 60.0295 | 19.13
59.3179 | 38.4521 | 60.0174 | 43.77 | 59.3155 | 50.6749 | 59.9966 | 56 | 59.3489 | 17.4787 | 59.9793 | 25.54 | 59.3236 | 31.6783 | 60.0325 | 37.77 | 59.3259 | 27.6646 | 60.0201 | 35.77 | 59.3425 | 17.0024 | 59.99 | 23.54 | 59.3181 | 14.4701 | 60.0279 | 23.54 | 59.3101 | 17.2634 | 60.0249 | 23.54 | 59.3176 | 17.9425 | 60.022 | 23.54 | 59.3203 | 13.5068 | 60.0295 | 19.13
59.3262 | 38.4523 | 60.0174 | 43.77 | 59.3239 | 50.6749 | 59.9966 | 56 | 59.3572 | 17.4787 | 59.9793 | 25.54 | 59.3319 | 31.6783 | 60.0325 | 37.77 | 59.3342 | 27.6646 | 60.0201 | 35.77 | 59.3508 | 17.0024 | 59.99 | 23.54 | 59.3264 | 14.4701 | 60.0279 | 23.54 | 59.3186 | 17.2634 | 60.0249 | 23.54 | 59.3259 | 17.9425 | 60.0225 | 23.54 | 59.3286 | 13.5068 | 60.0295 | 19.13
59.3346 | 38.4523 | 60.0174 | 43.77 | 59.3322 | 50.6749 | 59.9966 | 56 | 59.3655 | 17.4787 | 59.9793 | 25.54 | 59.3402 | 31.6783 | 60.0325 | 37.77 | 59.3425 | 27.6646 | 60.0201 | 35.77 | 59.3591 | 17.0024 | 59.99 | 23.54 | 59.3347 | 14.4688 | 60.0279 | 23.54 | 59.3269 | 17.2634 | 60.0249 | 23.54 | 59.3342 | 17.9425 | 60.0225 | 23.54 | 59.3374 | 13.5068 | 60.0295 | 19.13
59.3429 | 38.4525 | 60.0174 | 43.77 | 59.3405 | 50.6749 | 59.9966 | 56 | 59.3739 | 17.4787 | 59.9793 | 25.54 | 59.3485 | 31.6783 | 60.0325 | 37.77 | 59.3508 | 27.6646 | 60.0201 | 35.77 | 59.3677 | 17.0024 | 59.99 | 23.54 | 59.343 | 14.4688 | 60.0279 | 23.54 | 59.3352 | 17.2634 | 60.0249 | 23.54 | 59.3425 | 17.9379 | 60.0225 | 23.54 | 59.3457 | 13.5068 | 60.0295 | 19.13
59.3512 | 38.4525 | 60.0174 | 43.77 | 59.3488 | 50.6749 | 59.9966 | 56 | 59.3822 | 17.4787 | 59.9793 | 25.54 | 59.3568 | 31.6783 | 60.0325 | 37.77 | 59.3591 | 27.6646 | 60.0201 | 35.77 | 59.376 | 17.0024 | 59.99 | 23.54 | 59.3513 | 14.4688 | 60.0279 | 23.54 | 59.3435 | 17.2649 | 60.0249 | 23.54 | 59.3508 | 17.9379 | 60.0225 | 23.54 | 59.354 | 13.5068 | 60.0295 | 19.13
59.3596 | 38.4262 | 60.0174 | 43.77 | 59.3572 | 50.6749 | 59.9966 | 56 | 59.3905 | 17.4787 | 59.9793 | 25.54 | 59.3652 | 31.6783 | 60.0325 | 37.77 | 59.3674 | 27.6646 | 60.0201 | 35.77 | 59.3843 | 17.0024 | 59.99 | 23.54 | 59.3599 | 14.4688 | 60.0279 | 23.54 | 59.3518 | 17.2649 | 60.0249 | 23.54 | 59.3594 | 18.0365 | 60.0225 | 23.54 | 59.3623 | 13.5068 | 60.0295 | 19.13
59.3679 | 38.4262 | 60.0174 | 43.77 | 59.3655 | 50.6749 | 59.9966 | 56 | 59.3988 | 17.4787 | 59.9793 | 25.54 | 59.3735 | 31.7363 | 60.0325 | 37.77 | 59.3757 | 27.6646 | 60.0201 | 35.77 | 59.3926 | 17.0024 | 59.99 | 23.54 | 59.3682 | 14.4641 | 60.0279 | 23.54 | 59.3601 | 17.2668 | 60.0249 | 23.54 | 59.3677 | 18.0365 | 60.0225 | 23.54 | 59.3706 | 13.5068 | 60.0295 | 19.13
59.3762 | 38.4267 | 60.0174 | 43.77 | 59.3738 | 50.6749 | 59.9966 | 56 | 59.4072 | 17.47 | 59.9793 | 25.54 | 59.3818 | 31.7363 | 60.0325 | 37.77 | 59.384 | 27.6646 | 60.0201 | 35.77 | 59.4009 | 17.0024 | 59.99 | 23.54 | 59.3765 | 14.4641 | 60.0279 | 23.54 | 59.3684 | 17.2668 | 60.0249 | 23.54 | 59.376 | 18.0365 | 60.0225 | 23.54 | 59.3789 | 13.5068 | 60.0295 | 19.13
59.3846 | 38.4267 | 60.0174 | 43.77 | 59.3822 | 50.6749 | 59.9966 | 56 | 59.4155 | 17.47 | 59.9793 | 25.54 | 59.3901 | 31.8139 | 60.0325 | 37.77 | 59.3926 | 27.6646 | 60.0201 | 35.77 | 59.4092 | 17.0024 | 59.99 | 23.54 | 59.3848 | 14.4641 | 60.0279 | 23.54 | 59.3767 | 17.2637 | 60.0249 | 23.54 | 59.3843 | 18.0365 | 60.0225 | 23.54 | 59.3872 | 13.5068 | 60.0295 | 19.13
59.3929 | 38.423 | 60.0174 | 43.77 | 59.3905 | 50.6749 | 59.9966 | 56 | 59.4238 | 17.47 | 59.9793 | 25.54 | 59.3986 | 31.8139 | 60.0325 | 37.77 | 59.4009 | 27.6646 | 60.0201 | 35.77 | 59.4175 | 17.0024 | 59.99 | 23.54 | 59.3931 | 14.4641 | 60.0279 | 23.54 | 59.3853 | 17.2637 | 60.0249 | 23.54 | 59.3926 | 18.0365 | 60.0225 | 23.54 | 59.3955 | 13.5068 | 60.0295 | 19.13
59.4012 | 38.423 | 60.0174 | 43.77 | 59.3989 | 50.6749 | 59.9966 | 56 | 59.4323 | 17.47 | 59.9793 | 25.54 | 59.4069 | 31.8267 | 60.0325 | 37.77 | 59.4092 | 27.6646 | 60.0201 | 35.77 | 59.426 | 17.0024 | 59.99 | 23.54 | 59.4014 | 14.4641 | 60.0263 | 23.54 | 59.3936 | 17.2687 | 60.0249 | 23.54 | 59.4009 | 18.0365 | 60.0225 | 23.54 | 59.4038 | 13.5068 | 60.0295 | 19.13
59.4095 | 38.4228 | 60.0169 | 43.77 | 59.4072 | 50.6749 | 59.9966 | 56 | 59.4406 | 17.4562 | 59.9793 | 25.54 | 59.4152 | 31.8267 | 60.0325 | 37.77 | 59.4175 | 27.6646 | 60.0201 | 35.77 | 59.4343 | 17.0024 | 59.99 | 23.54 | 59.4097 | 14.4641 | 60.0263 | 23.54 | 59.4019 | 17.2687 | 60.0249 | 23.54 | 59.4092 | 18.0365 | 60.0225 | 23.54 | 59.4121 | 13.5068 | 60.0295 | 19.13
59.4179 | 38.4228 | 60.0169 | 43.77 | 59.4155 | 50.6749 | 59.9966 | 56 | 59.4489 | 17.4562 | 59.9793 | 25.54 | 59.4235 | 31.8267 | 60.0325 | 37.77 | 59.4258 | 27.6646 | 60.0201 | 35.77 | 59.4426 | 17.0024 | 59.99 | 23.54 | 59.418 | 14.4641 | 60.0263 | 23.54 | 59.4102 | 17.2687 | 60.0249 | 23.54 | 59.4175 | 18.0365 | 60.0225 | 23.54 | 59.4204 | 13.5068 | 60.0295 | 19.13
59.4262 | 38.4209 | 60.0169 | 43.77 | 59.4238 | 50.6749 | 59.9966 | 56 | 59.4572 | 17.4562 | 59.9793 | 25.54 | 59.4319 | 31.8267 | 60.0325 | 37.77 | 59.4341 | 27.6646 | 60.0201 | 35.77 | 59.4509 | 17.0024 | 59.99 | 23.54 | 59.4265 | 14.4641 | 60.0263 | 23.54 | 59.4185 | 17.2687 | 60.0249 | 23.54 | 59.426 | 18.0365 | 60.0225 | 23.54 | 59.4287 | 13.5068 | 60.0295 | 19.13
59.4345 | 38.4209 | 60.0169 | 43.77 | 59.4322 | 50.6749 | 59.9966 | 56 | 59.4656 | 17.4562 | 59.9793 | 25.54 | 59.4402 | 31.8267 | 60.0325 | 37.77 | 59.4424 | 27.663 | 60.0201 | 35.77 | 59.4592 | 17.0024 | 59.99 | 23.54 | 59.4348 | 14.4642 | 60.0263 | 23.54 | 59.4268 | 17.2659 | 60.0249 | 23.54 | 59.4343 | 18.0365 | 60.0225 | 23.54 | 59.437 | 13.5068 | 60.0295 | 19.13
59.4429 | 38.4202 | 60.0169 | 43.77 | 59.4405 | 50.6749 | 59.9966 | 56 | 59.4739 | 17.4562 | 59.9793 | 25.54 | 59.4485 | 31.8267 | 60.0325 | 37.77 | 59.4507 | 27.663 | 60.0201 | 35.77 | 59.4675 | 16.9267 | 59.99 | 23.54 | 59.4431 | 14.4642 | 60.0263 | 23.54 | 59.4351 | 17.2659 | 60.0249 | 23.54 | 59.4426 | 18.0384 | 60.0225 | 23.54 | 59.4453 | 13.5068 | 60.0295 | 19.13
59.4512 | 38.4202 | 60.0169 | 43.77 | 59.4489 | 50.6749 | 59.9966 | 56 | 59.4822 | 17.4562 | 59.9793 | 25.54 | 59.4568 | 31.8267 | 60.0325 | 37.77 | 59.459 | 27.663 | 60.0201 | 35.77 | 59.4758 | 16.9267 | 59.99 | 23.54 | 59.4514 | 14.4642 | 60.0263 | 23.54 | 59.4434 | 17.3225 | 60.0285 | 23.54 | 59.4509 | 18.0384 | 60.0225 | 23.54 | 59.4536 | 13.5068 | 60.0295 | 19.13
59.4595 | 38.4205 | 60.0169 | 43.77 | 59.4572 | 50.6749 | 59.9966 | 56 | 59.4906 | 17.4562 | 59.9793 | 25.54 | 59.4651 | 31.8267 | 60.0325 | 37.77 | 59.4675 | 27.663 | 60.0201 | 35.77 | 59.4841 | 16.9057 | 59.99 | 23.54 | 59.4597 | 14.4642 | 60.0263 | 23.54 | 59.4517 | 17.3225 | 60.0285 | 23.54 | 59.4592 | 18.0409 | 60.0225 | 23.54 | 59.4619 | 13.5068 | 60.0295 | 19.13
59.4679 | 38.4205 | 60.0169 | 43.77 | 59.4655 | 50.6749 | 59.9966 | 56 | 59.4989 | 17.4562 | 59.9793 | 25.54 | 59.4735 | 31.8267 | 60.0334 | 37.77 | 59.4758 | 27.6642 | 60.0201 | 35.77 | 59.4927 | 16.9057 | 59.99 | 23.54 | 59.468 | 14.4624 | 60.0263 | 23.54 | 59.4602 | 17.3225 | 60.0285 | 23.54 | 59.4675 | 18.0409 | 60.0225 | 23.54 | 59.4702 | 13.5068 | 60.0295 | 19.13
59.4762 | 38.4209 | 60.0169 | 43.77 | 59.4739 | 50.6749 | 59.9966 | 56 | 59.5072 | 17.4562 | 59.9793 | 25.54 | 59.4818 | 31.8267 | 60.0334 | 37.77 | 59.4841 | 27.6642 | 60.0201 | 35.77 | 59.501 | 16.9062 | 59.9896 | 23.54 | 59.4763 | 14.4624 | 60.0263 | 23.54 | 59.4685 | 17.3225 | 60.0285 | 23.54 | 59.4758 | 18.1201 | 60.0225 | 23.54 | 59.479 | 13.5068 | 60.0291 | 19.13
59.4845 | 38.4209 | 60.0169 | 43.77 | 59.4822 | 50.6749 | 59.9966 | 56 | 59.5156 | 17.4562 | 59.9793 | 25.54 | 59.4901 | 31.8267 | 60.0334 | 37.77 | 59.4924 | 27.6642 | 60.0201 | 35.77 | 59.5093 | 16.9062 | 59.9896 | 23.54 | 59.4846 | 14.4624 | 60.0263 | 23.54 | 59.4768 | 17.3192 | 60.0285 | 23.54 | 59.4841 | 18.1201 | 60.0225 | 23.54 | 59.4873 | 13.5068 | 60.0291 | 19.13
59.4929 | 38.4217 | 60.0169 | 43.77 | 59.4905 | 50.6749 | 59.9966 | 56 | 59.5239 | 17.4562 | 59.9784 | 25.54 | 59.4984 | 31.8267 | 60.0334 | 37.77 | 59.5007 | 27.6642 | 60.0201 | 35.77 | 59.5176 | 16.9991 | 59.9896 | 23.54 | 59.4932 | 14.4624 | 60.0263 | 23.54 | 59.4851 | 17.3192 | 60.0285 | 23.54 | 59.4927 | 18.1192 | 60.0225 | 23.54 | 59.4956 | 13.5068 | 60.0291 | 19.13
59.5012 | 38.4217 | 60.0169 | 43.77 | 59.4988 | 50.6933 | 59.9971 | 56 | 59.5322 | 17.4562 | 59.9784 | 25.54 | 59.5068 | 31.8267 | 60.0334 | 37.77 | 59.509 | 27.6642 | 60.0201 | 35.77 | 59.5259 | 16.9991 | 59.9896 | 23.54 | 59.5015 | 14.4624 | 60.0263 | 23.54 | 59.4934 | 17.3211 | 60.0285 | 23.54 | 59.501 | 18.1192 | 60.0225 | 23.54 | 59.5039 | 13.5068 | 60.0291 | 19.13
59.5095 | 38.4222 | 60.0169 | 43.77 | 59.5072 | 50.6933 | 59.9971 | 56 | 59.5405 | 17.4562 | 59.9784 | 25.54 | 59.5151 | 31.8267 | 60.0334 | 37.77 | 59.5173 | 27.6642 | 60.0201 | 35.77 | 59.5342 | 16.9991 | 59.9896 | 23.54 | 59.5098 | 14.4624 | 60.0263 | 23.54 | 59.5017 | 17.3211 | 60.0285 | 23.54 | 59.5093 | 18.1192 | 60.0225 | 23.54 | 59.5122 | 13.5068 | 60.0291 | 19.13
59.5179 | 38.4222 | 60.0169 | 43.77 | 59.5155 | 50.6933 | 59.9971 | 56 | 59.549 | 17.4562 | 59.9784 | 25.54 | 59.5234 | 31.8267 | 60.0334 | 37.77 | 59.5256 | 27.6642 | 60.0201 | 35.77 | 59.5425 | 16.9991 | 59.9896 | 23.54 | 59.5181 | 14.4601 | 60.0263 | 23.54 | 59.51 | 17.3211 | 60.0285 | 23.54 | 59.5176 | 18.1192 | 60.0225 | 23.54 | 59.5205 | 13.5068 | 60.0291 | 19.13
59.5262 | 38.4222 | 60.0169 | 43.77 | 59.5239 | 50.6933 | 59.9971 | 56 | 59.5573 | 17.4562 | 59.9784 | 25.54 | 59.5317 | 31.8267 | 60.0334 | 37.77 | 59.5342 | 27.6642 | 60.0201 | 35.77 | 59.551 | 17.0014 | 59.9896 | 23.54 | 59.5264 | 14.4601 | 60.0263 | 23.54 | 59.5183 | 17.3211 | 60.0285 | 23.54 | 59.5259 | 18.1192 | 60.0234 | 23.54 | 59.5288 | 13.5068 | 60.0291 | 19.13
59.5345 | 38.4222 | 60.0169 | 43.77 | 59.5322 | 50.6933 | 59.9971 | 56 | 59.5656 | 17.4562 | 59.9784 | 25.54 | 59.54 | 31.8267 | 60.0334 | 37.77 | 59.5425 | 27.6642 | 60.0198 | 35.77 | 59.5593 | 17.0014 | 59.9896 | 23.54 | 59.5347 | 14.4614 | 60.0263 | 23.54 | 59.5269 | 17.3257 | 60.0285 | 23.54 | 59.5342 | 18.1192 | 60.0234 | 23.54 | 59.5371 | 13.5068 | 60.0291 | 19.13
59.5428 | 38.4357 | 60.0169 | 43.77 | 59.5405 | 50.6933 | 59.9971 | 56 | 59.574 | 17.4562 | 59.9784 | 25.54 | 59.5485 | 31.8267 | 60.0334 | 37.77 | 59.5508 | 27.6642 | 60.0198 | 35.77 | 59.5676 | 17.0014 | 59.9896 | 23.54 | 59.543 | 14.4614 | 60.0263 | 23.54 | 59.5352 | 17.3257 | 60.0285 | 23.54 | 59.5425 | 18.1192 | 60.0234 | 23.54 | 59.5454 | 13.5068 | 60.0291 | 19.13
59.5512 | 38.4357 | 60.0169 | 43.77 | 59.5488 | 50.6933 | 59.9971 | 56 | 59.5823 | 17.4562 | 59.9784 | 25.54 | 59.5568 | 31.8463 | 60.0334 | 37.77 | 59.5591 | 27.6642 | 60.0198 | 35.77 | 59.5759 | 17.0014 | 59.9896 | 23.54 | 59.5513 | 14.4614 | 60.0263 | 23.54 | 59.5435 | 17.3291 | 60.0285 | 23.54 | 59.5508 | 18.1192 | 60.0234 | 23.54 | 59.5537 | 13.5068 | 60.0291 | 19.13
59.5595 | 38.4342 | 60.0169 | 43.77 | 59.5572 | 50.6933 | 59.9971 | 56 | 59.5906 | 17.4641 | 59.9784 | 25.54 | 59.5651 | 31.8463 | 60.0334 | 37.77 | 59.5674 | 27.6642 | 60.0198 | 35.77 | 59.5842 | 17.0033 | 59.9896 | 23.54 | 59.5596 | 14.4614 | 60.0263 | 23.54 | 59.5518 | 17.3291 | 60.0285 | 23.54 | 59.5591 | 18.1192 | 60.0234 | 23.54 | 59.562 | 13.5068 | 60.0291 | 19.13
59.5678 | 38.4342 | 60.0169 | 43.77 | 59.5656 | 50.6933 | 59.9971 | 56 | 59.5989 | 17.4641 | 59.9784 | 25.54 | 59.5734 | 31.8463 | 60.0334 | 37.77 | 59.5757 | 27.6642 | 60.0198 | 35.77 | 59.5925 | 17.0033 | 59.9896 | 23.54 | 59.5681 | 14.4614 | 60.0263 | 23.54 | 59.5601 | 17.3291 | 60.0285 | 23.54 | 59.5676 | 18.1192 | 60.0234 | 23.54 | 59.5703 | 13.5068 | 60.0291 | 19.13
59.5762 | 38.4341 | 60.0169 | 43.77 | 59.5739 | 50.6933 | 59.9971 | 56 | 59.6073 | 17.464 | 59.9784 | 25.54 | 59.5818 | 31.8463 | 60.0334 | 37.77 | 59.584 | 27.6642 | 60.0198 | 35.77 | 59.6008 | 17.0033 | 59.9896 | 23.54 | 59.5764 | 14.4614 | 60.0263 | 23.54 | 59.5684 | 17.3291 | 60.0285 | 23.54 | 59.5759 | 18.1192 | 60.0234 | 23.54 | 59.5786 | 13.5068 | 60.0291 | 19.13
59.5845 | 38.4341 | 60.0169 | 43.77 | 59.5822 | 50.6933 | 59.9971 | 56 | 59.6156 | 17.464 | 59.9784 | 25.54 | 59.5901 | 31.8463 | 60.0334 | 37.77 | 59.5923 | 27.6642 | 60.0198 | 35.77 | 59.6094 | 17.0033 | 59.9896 | 23.54 | 59.5847 | 14.4614 | 60.0263 | 23.54 | 59.5767 | 17.3237 | 60.0285 | 23.54 | 59.5842 | 18.1192 | 60.0234 | 23.54 | 59.5869 | 13.5068 | 60.0291 | 19.13
59.5928 | 38.4344 | 60.0169 | 43.77 | 59.5905 | 50.6933 | 59.9971 | 56 | 59.6239 | 17.464 | 59.9784 | 25.54 | 59.5984 | 31.8463 | 60.0334 | 37.77 | 59.6008 | 27.6642 | 60.0198 | 35.77 | 59.6177 | 17.0033 | 59.9896 | 23.54 | 59.593 | 14.4614 | 60.0263 | 23.54 | 59.585 | 17.3237 | 60.0285 | 23.54 | 59.5925 | 18.1192 | 60.0234 | 23.54 | 59.5952 | 13.5068 | 60.0291 | 19.13
59.6012 | 38.4344 | 60.0169 | 43.77 | 59.5989 | 50.6933 | 59.9971 | 56 | 59.6323 | 17.464 | 59.9784 | 25.54 | 59.6067 | 31.8463 | 60.0334 | 37.77 | 59.6091 | 27.6642 | 60.0198 | 35.77 | 59.626 | 17.0033 | 59.9896 | 23.54 | 59.6013 | 14.4643 | 60.0244 | 23.54 | 59.5933 | 17.3237 | 60.0285 | 23.54 | 59.6008 | 18.1192 | 60.0234 | 23.54 | 59.6035 | 13.5068 | 60.0291 | 19.13
59.6095 | 38.4344 | 60.0169 | 43.77 | 59.6072 | 50.6933 | 59.9971 | 56 | 59.6406 | 17.464 | 59.9784 | 25.54 | 59.6151 | 31.8463 | 60.0334 | 37.77 | 59.6174 | 27.6642 | 60.0198 | 35.77 | 59.6343 | 17.0033 | 59.9896 | 23.54 | 59.6096 | 14.4643 | 60.0244 | 23.54 | 59.6018 | 17.3237 | 60.0285 | 23.54 | 59.6091 | 18.1192 | 60.0234 | 23.54 | 59.6118 | 13.5068 | 60.0291 | 19.13
59.6178 | 38.4344 | 60.0169 | 43.77 | 59.6155 | 50.6933 | 59.9971 | 56 | 59.6489 | 17.464 | 59.9784 | 25.54 | 59.6234 | 31.8463 | 60.0334 | 37.77 | 59.6257 | 27.6642 | 60.0198 | 35.77 | 59.6426 | 17.0033 | 59.9896 | 23.54 | 59.6179 | 14.5112 | 60.0244 | 23.54 | 59.6101 | 17.3283 | 60.0285 | 23.54 | 59.6174 | 18.1192 | 60.0234 | 23.54 | 59.6206 | 13.5068 | 60.0291 | 19.13
59.6262 | 38.4364 | 60.0169 | 43.77 | 59.6238 | 50.6933 | 59.9971 | 56 | 59.6572 | 17.464 | 59.9784 | 25.54 | 59.6317 | 31.8463 | 60.0334 | 37.77 | 59.634 | 27.6642 | 60.0198 | 35.77 | 59.6509 | 17.0033 | 59.9896 | 23.54 | 59.6262 | 14.5112 | 60.0244 | 23.54 | 59.6184 | 17.3283 | 60.0285 | 23.54 | 59.6257 | 18.1192 | 60.0234 | 23.54 | 59.6289 | 13.5068 | 60.0291 | 19.13
59.6345 | 38.4364 | 60.0169 | 43.77 | 59.6322 | 50.6933 | 59.9971 | 56 | 59.6656 | 17.464 | 59.9784 | 25.54 | 59.64 | 31.8463 | 60.0334 | 37.77 | 59.6423 | 27.6642 | 60.0198 | 35.77 | 59.6592 | 17.0033 | 59.9896 | 23.54 | 59.6348 | 14.5126 | 60.0244 | 23.54 | 59.6267 | 17.3276 | 60.0285 | 23.54 | 59.6343 | 18.1192 | 60.0234 | 23.54 | 59.6372 | 13.5068 | 60.0291 | 19.13
59.6428 | 38.4227 | 60.0169 | 43.77 | 59.6405 | 50.6933 | 59.9971 | 56 | 59.674 | 17.464 | 59.9784 | 25.54 | 59.6483 | 31.8463 | 60.0334 | 37.77 | 59.6506 | 27.6642 | 60.0198 | 35.77 | 59.6677 | 17.0042 | 59.9896 | 23.54 | 59.6431 | 14.5126 | 60.0244 | 23.54 | 59.635 | 17.3276 | 60.0285 | 23.54 | 59.6426 | 18.1192 | 60.0234 | 23.54 | 59.6455 | 13.5068 | 60.0291 | 19.13
59.6512 | 38.4227 | 60.0169 | 43.77 | 59.6489 | 50.6933 | 59.9971 | 56 | 59.6823 | 17.464 | 59.9784 | 25.54 | 59.6567 | 31.8463 | 60.0334 | 37.77 | 59.6589 | 27.6642 | 60.0198 | 35.77 | 59.676 | 17.0042 | 59.9896 | 23.54 | 59.6514 | 14.5126 | 60.0244 | 23.54 | 59.6433 | 17.3243 | 60.0325 | 23.54 | 59.6509 | 18.1192 | 60.0234 | 23.54 | 59.6538 | 13.5068 | 60.0291 | 19.13
59.6595 | 38.4227 | 60.0169 | 43.77 | 59.6572 | 50.6933 | 59.9971 | 56 | 59.6907 | 17.464 | 59.9784 | 25.54 | 59.665 | 31.8463 | 60.0334 | 37.77 | 59.6675 | 27.6642 | 60.0198 | 35.77 | 59.6843 | 17.0042 | 59.9896 | 23.54 | 59.6597 | 14.5126 | 60.0244 | 23.54 | 59.6516 | 17.3243 | 60.0325 | 23.54 | 59.6592 | 18.1212 | 60.0234 | 23.54 | 59.6621 | 13.5068 | 60.0291 | 19.13
59.6678 | 38.4227 | 60.0169 | 43.77 | 59.6655 | 50.6933 | 59.9971 | 56 | 59.699 | 17.464 | 59.9784 | 25.54 | 59.6733 | 31.8463 | 60.0334 | 37.77 | 59.6758 | 27.6642 | 60.0198 | 35.77 | 59.6926 | 17.0042 | 59.9896 | 23.54 | 59.668 | 14.5126 | 60.0244 | 23.54 | 59.6599 | 17.3225 | 60.0325 | 23.54 | 59.6675 | 18.1212 | 60.0234 | 23.54 | 59.6704 | 13.5068 | 60.0291 | 19.13
59.6761 | 38.4221 | 60.0169 | 43.77 | 59.6739 | 50.6933 | 59.9971 | 56 | 59.7073 | 17.464 | 59.9784 | 25.54 | 59.6816 | 31.8463 | 60.0334 | 37.77 | 59.6841 | 27.6642 | 60.0198 | 35.77 | 59.7009 | 17.0042 | 59.9904 | 23.54 | 59.6763 | 14.5126 | 60.0244 | 23.54 | 59.6685 | 17.3225 | 60.0325 | 23.54 | 59.6758 | 18.1237 | 60.0234 | 23.54 | 59.6787 | 13.5068 | 60.0295 | 19.13
59.6845 | 38.4221 | 60.0169 | 43.77 | 59.6822 | 50.6933 | 59.9971 | 56 | 59.7157 | 17.464 | 59.9784 | 25.54 | 59.6901 | 31.8463 | 60.0334 | 37.77 | 59.6924 | 27.6642 | 60.0198 | 35.77 | 59.7092 | 17.0042 | 59.9904 | 23.54 | 59.6846 | 14.5126 | 60.0244 | 23.54 | 59.6768 | 17.3225 | 60.0325 | 23.54 | 59.6841 | 18.1237 | 60.0234 | 23.54 | 59.687 | 13.5068 | 60.0295 | 19.13
59.6928 | 38.4213 | 60.0169 | 43.77 | 59.6906 | 50.6933 | 59.9971 | 56 | 59.724 | 17.464 | 59.9772 | 25.54 | 59.6984 | 31.8463 | 60.0334 | 37.77 | 59.7007 | 27.6642 | 60.0198 | 35.77 | 59.7175 | 17.0042 | 59.9904 | 23.54 | 59.6929 | 14.5126 | 60.0244 | 23.54 | 59.6851 | 17.3225 | 60.0325 | 23.54 | 59.6924 | 18.1237 | 60.0234 | 23.54 | 59.6953 | 13.6715 | 60.0295 | 19.13
59.7011 | 38.4213 | 60.0169 | 43.77 | 59.6989 | 50.6933 | 59.9975 | 56 | 59.7323 | 17.464 | 59.9772 | 25.54 | 59.7067 | 31.8463 | 60.0334 | 37.77 | 59.709 | 27.6642 | 60.0198 | 35.77 | 59.7261 | 17.0042 | 59.9904 | 23.54 | 59.7012 | 14.516 | 60.0244 | 23.54 | 59.6934 | 17.3218 | 60.0325 | 23.54 | 59.7009 | 18.1237 | 60.0234 | 23.54 | 59.7036 | 13.6715 | 60.0295 | 19.13
59.7095 | 38.4264 | 60.0169 | 43.77 | 59.7072 | 50.6933 | 59.9975 | 56 | 59.7406 | 17.464 | 59.9772 | 25.54 | 59.715 | 31.8463 | 60.0334 | 37.77 | 59.7173 | 27.6642 | 60.0198 | 35.77 | 59.7344 | 17.1631 | 59.9904 | 23.54 | 59.7097 | 14.516 | 60.0244 | 23.54 | 59.7017 | 17.3218 | 60.0325 | 23.54 | 59.7092 | 18.1237 | 60.0234 | 23.54 | 59.7119 | 13.6715 | 60.0295 | 19.13
59.7178 | 38.4264 | 60.0169 | 43.77 | 59.7155 | 50.6933 | 59.9975 | 56 | 59.749 | 17.464 | 59.9772 | 25.54 | 59.7234 | 31.8463 | 60.0334 | 37.77 | 59.7256 | 27.6642 | 60.0198 | 35.77 | 59.7427 | 17.1631 | 59.9904 | 23.54 | 59.718 | 14.5189 | 60.0244 | 23.54 | 59.71 | 17.3185 | 60.0325 | 23.54 | 59.7175 | 18.1237 | 60.0234 | 23.54 | 59.7202 | 13.6715 | 60.0295 | 19.13
59.7261 | 38.4263 | 60.0169 | 43.77 | 59.7239 | 50.6933 | 59.9975 | 56 | 59.7573 | 17.4602 | 59.9772 | 25.54 | 59.7317 | 31.8463 | 60.0334 | 37.77 | 59.7341 | 27.6642 | 60.0198 | 35.77 | 59.751 | 17.1631 | 59.9904 | 23.54 | 59.7263 | 14.5189 | 60.0244 | 23.54 | 59.7183 | 17.3185 | 60.0325 | 23.54 | 59.7258 | 18.1237 | 60.0241 | 23.54 | 59.7285 | 13.6715 | 60.0295 | 19.13
59.7345 | 38.4263 | 60.0169 | 43.77 | 59.7322 | 50.6933 | 59.9975 | 56 | 59.7656 | 17.4602 | 59.9772 | 25.54 | 59.74 | 31.8463 | 60.0334 | 37.77 | 59.7424 | 27.6642 | 60.0198 | 35.77 | 59.7593 | 17.1631 | 59.9904 | 23.54 | 59.7346 | 14.5189 | 60.0244 | 23.54 | 59.7266 | 17.3211 | 60.0325 | 23.54 | 59.7341 | 18.1237 | 60.0241 | 23.54 | 59.7368 | 13.6715 | 60.0295 | 19.13
59.7428 | 38.4265 | 60.0169 | 43.77 | 59.7405 | 50.6933 | 59.9975 | 56 | 59.774 | 17.4515 | 59.9772 | 25.54 | 59.7483 | 31.8463 | 60.0334 | 37.77 | 59.7507 | 27.6642 | 60.0198 | 35.77 | 59.7676 | 17.1631 | 59.9904 | 23.54 | 59.7429 | 14.5189 | 60.0244 | 23.54 | 59.7349 | 17.3211 | 60.0325 | 23.54 | 59.7424 | 18.1237 | 60.0241 | 23.54 | 59.7451 | 13.6715 | 60.0295 | 19.13
59.7511 | 38.4265 | 60.0169 | 43.77 | 59.7488 | 50.7214 | 59.9975 | 56 | 59.7823 | 17.4515 | 59.9772 | 25.54 | 59.7566 | 31.8463 | 60.0334 | 37.77 | 59.759 | 27.6642 | 60.0198 | 35.77 | 59.7759 | 17.1631 | 59.9904 | 23.54 | 59.7512 | 14.5196 | 60.0244 | 23.54 | 59.7434 | 17.3211 | 60.0325 | 23.54 | 59.7507 | 18.1237 | 60.0241 | 23.54 | 59.7534 | 13.6715 | 60.0295 | 19.13
59.7595 | 38.4279 | 60.0169 | 43.77 | 59.7572 | 50.7214 | 59.9975 | 56 | 59.7906 | 17.4426 | 59.9772 | 25.54 | 59.765 | 31.8463 | 60.0334 | 37.77 | 59.7673 | 27.6642 | 60.0198 | 35.77 | 59.7842 | 17.1631 | 59.9904 | 23.54 | 59.7595 | 14.5196 | 60.0244 | 23.54 | 59.7517 | 17.3211 | 60.0325 | 23.54 | 59.759 | 18.1237 | 60.0241 | 23.54 | 59.7622 | 13.6715 | 60.0295 | 19.13
59.7678 | 38.4279 | 60.0169 | 43.77 | 59.7655 | 50.7214 | 59.9975 | 56 | 59.799 | 17.4426 | 59.9772 | 25.54 | 59.7733 | 31.8463 | 60.0334 | 37.77 | 59.7756 | 27.6642 | 60.0198 | 35.77 | 59.7927 | 17.1631 | 59.9904 | 23.54 | 59.7678 | 14.5196 | 60.0244 | 23.54 | 59.76 | 17.2656 | 60.0325 | 23.54 | 59.7673 | 18.1237 | 60.0241 | 23.54 | 59.7705 | 13.6715 | 60.0295 | 19.13
59.7761 | 38.428 | 60.0169 | 43.77 | 59.7739 | 50.7214 | 59.9975 | 56 | 59.8074 | 17.4426 | 59.9772 | 25.54 | 59.7816 | 31.8463 | 60.0334 | 37.77 | 59.7839 | 27.6642 | 60.0198 | 35.77 | 59.801 | 17.1631 | 59.9904 | 23.54 | 59.7764 | 14.5196 | 60.0244 | 23.54 | 59.7683 | 17.2656 | 60.0325 | 23.54 | 59.7759 | 18.1237 | 60.0241 | 23.54 | 59.7788 | 13.6715 | 60.0295 | 19.13
59.7845 | 38.428 | 60.0169 | 43.77 | 59.7822 | 50.7214 | 59.9975 | 56 | 59.8157 | 17.4426 | 59.9772 | 25.54 | 59.7899 | 31.851 | 60.0334 | 37.77 | 59.7922 | 27.6642 | 60.0198 | 35.77 | 59.8093 | 17.1631 | 59.9904 | 23.54 | 59.7847 | 14.5212 | 60.0244 | 23.54 | 59.7766 | 17.2628 | 60.0325 | 23.54 | 59.7842 | 18.1237 | 60.0241 | 23.54 | 59.7871 | 13.6715 | 60.0295 | 19.13
59.7928 | 38.428 | 60.0169 | 43.77 | 59.7905 | 50.7214 | 59.9975 | 56 | 59.824 | 17.4426 | 59.9772 | 25.54 | 59.7983 | 31.851 | 60.0334 | 37.77 | 59.8005 | 27.6642 | 60.0198 | 35.77 | 59.8176 | 17.1623 | 59.9904 | 23.54 | 59.793 | 14.5212 | 60.0244 | 23.54 | 59.7849 | 17.2628 | 60.0325 | 23.54 | 59.7925 | 18.1237 | 60.0241 | 23.54 | 59.7954 | 13.6715 | 60.0295 | 19.13
59.8011 | 38.428 | 60.0169 | 43.77 | 59.7989 | 50.7214 | 59.9975 | 56 | 59.8324 | 17.4426 | 59.9772 | 25.54 | 59.8066 | 31.851 | 60.0334 | 37.77 | 59.8091 | 27.6642 | 60.0198 | 35.77 | 59.8259 | 17.1623 | 59.9904 | 23.54 | 59.8013 | 14.5212 | 60.0223 | 23.54 | 59.7932 | 17.2628 | 60.0325 | 23.54 | 59.8008 | 18.1237 | 60.0241 | 23.54 | 59.8037 | 13.6715 | 60.0295 | 19.13
59.8094 | 38.4277 | 60.0166 | 43.77 | 59.8072 | 50.7214 | 59.9975 | 56 | 59.8407 | 17.4426 | 59.9772 | 25.54 | 59.8149 | 31.851 | 60.0334 | 37.77 | 59.8174 | 27.6642 | 60.0198 | 35.77 | 59.8342 | 17.1641 | 59.9904 | 23.54 | 59.8096 | 14.5212 | 60.0223 | 23.54 | 59.8015 | 17.2628 | 60.0325 | 23.54 | 59.8091 | 18.1237 | 60.0241 | 23.54 | 59.812 | 13.6715 | 60.0295 | 19.13
59.8178 | 38.4277 | 60.0166 | 43.77 | 59.8156 | 50.7214 | 59.9975 | 56 | 59.849 | 17.4426 | 59.9772 | 25.54 | 59.8232 | 31.851 | 60.0334 | 37.77 | 59.8257 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 59.8425 | 17.1641 | 59.9904 | 23.54 | 59.8179 | 14.5212 | 60.0223 | 23.54 | 59.8098 | 17.2551 | 60.0325 | 23.54 | 59.8174 | 18.1237 | 60.0241 | 23.54 | 59.8203 | 13.6715 | 60.0295 | 19.13
59.8261 | 38.4441 | 60.0166 | 43.77 | 59.8239 | 50.7214 | 59.9975 | 56 | 59.8573 | 17.502 | 59.9772 | 25.54 | 59.8315 | 31.851 | 60.0334 | 37.77 | 59.834 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 59.8511 | 17.1641 | 59.9904 | 23.54 | 59.8262 | 14.5212 | 60.0223 | 23.54 | 59.8184 | 17.2551 | 60.0325 | 23.54 | 59.8257 | 18.1237 | 60.0241 | 23.54 | 59.8286 | 13.6715 | 60.0295 | 19.13
59.8344 | 38.4441 | 60.0166 | 43.77 | 59.8322 | 50.7214 | 59.9975 | 56 | 59.8657 | 17.502 | 59.9772 | 25.54 | 59.84 | 31.8638 | 60.0334 | 37.77 | 59.8423 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 59.8594 | 17.1641 | 59.9904 | 23.54 | 59.8345 | 14.5212 | 60.0223 | 23.54 | 59.8267 | 17.3109 | 60.0325 | 23.54 | 59.834 | 18.1237 | 60.0241 | 23.54 | 59.8369 | 13.6715 | 60.0295 | 19.13
59.8428 | 38.4441 | 60.0166 | 43.77 | 59.8405 | 50.7214 | 59.9975 | 56 | 59.874 | 17.502 | 59.9772 | 25.54 | 59.8483 | 31.8638 | 60.0334 | 37.77 | 59.8506 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 59.8677 | 17.2158 | 59.9904 | 23.54 | 59.843 | 14.5212 | 60.0223 | 23.54 | 59.835 | 17.3109 | 60.0325 | 23.54 | 59.8425 | 18.1232 | 60.0241 | 23.54 | 59.8452 | 13.6715 | 60.0295 | 19.13
59.8511 | 38.4441 | 60.0166 | 43.77 | 59.8489 | 50.7214 | 59.9975 | 56 | 59.8823 | 17.502 | 59.9772 | 25.54 | 59.8566 | 31.8638 | 60.0334 | 37.77 | 59.8589 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 59.876 | 17.2158 | 59.9904 | 23.54 | 59.8513 | 14.5212 | 60.0223 | 23.54 | 59.8433 | 17.3132 | 60.0361 | 23.54 | 59.8508 | 18.1232 | 60.0241 | 23.54 | 59.8535 | 13.6715 | 60.0295 | 19.13
59.8594 | 38.4233 | 60.0166 | 43.77 | 59.8572 | 50.7214 | 59.9975 | 56 | 59.8907 | 17.502 | 59.9772 | 25.54 | 59.8649 | 31.8638 | 60.0334 | 37.77 | 59.8672 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 59.8843 | 17.2176 | 59.9904 | 23.54 | 59.8596 | 14.5212 | 60.0223 | 23.54 | 59.8516 | 17.3132 | 60.0361 | 23.54 | 59.8591 | 18.1232 | 60.0241 | 23.54 | 59.8618 | 13.6715 | 60.0295 | 19.13
59.8678 | 38.4233 | 60.0166 | 43.77 | 59.8655 | 50.7214 | 59.9975 | 56 | 59.899 | 17.502 | 59.9772 | 25.54 | 59.8733 | 31.8638 | 60.0337 | 37.77 | 59.8757 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 59.8926 | 17.2176 | 59.9904 | 23.54 | 59.8679 | 14.5179 | 60.0223 | 23.54 | 59.8599 | 17.3128 | 60.0361 | 23.54 | 59.8674 | 18.1232 | 60.0241 | 23.54 | 59.8701 | 13.6715 | 60.0295 | 19.13
59.8761 | 38.4246 | 60.0166 | 43.77 | 59.8738 | 50.7214 | 59.9975 | 56 | 59.9073 | 17.502 | 59.9772 | 25.54 | 59.8816 | 31.8638 | 60.0337 | 37.77 | 59.884 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 59.9009 | 17.2188 | 59.9924 | 23.54 | 59.8762 | 14.5179 | 60.0223 | 23.54 | 59.8682 | 17.3128 | 60.0361 | 23.54 | 59.8757 | 18.1232 | 60.0241 | 23.54 | 59.8784 | 13.6715 | 60.0295 | 19.13
59.8844 | 38.4246 | 60.0166 | 43.77 | 59.8822 | 50.7328 | 59.9975 | 56 | 59.9158 | 17.502 | 59.9772 | 25.54 | 59.8899 | 31.8652 | 60.0337 | 37.77 | 59.8923 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 59.9094 | 17.2188 | 59.9924 | 23.54 | 59.8845 | 14.5161 | 60.0223 | 23.54 | 59.8765 | 17.3128 | 60.0361 | 23.54 | 59.884 | 18.1232 | 60.0241 | 23.54 | 59.8867 | 13.6715 | 60.0295 | 19.13
59.8928 | 38.4113 | 60.0166 | 43.77 | 59.8906 | 50.7328 | 59.9975 | 56 | 59.9241 | 17.4944 | 59.9768 | 25.54 | 59.8982 | 31.8652 | 60.0337 | 37.77 | 59.9006 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 59.9177 | 17.2212 | 59.9924 | 23.54 | 59.8928 | 14.5161 | 60.0223 | 23.54 | 59.8848 | 17.3128 | 60.0361 | 23.54 | 59.8923 | 18.1232 | 60.0241 | 23.54 | 59.895 | 13.6715 | 60.0295 | 19.13
59.9011 | 38.4113 | 60.0166 | 43.77 | 59.8989 | 50.7328 | 59.9979 | 56 | 59.9324 | 17.4944 | 59.9768 | 25.54 | 59.9066 | 31.8652 | 60.0337 | 37.77 | 59.9089 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 59.926 | 17.2212 | 59.9924 | 23.54 | 59.9011 | 14.5161 | 60.0223 | 23.54 | 59.8933 | 17.3731 | 60.0361 | 23.54 | 59.9006 | 18.1232 | 60.0241 | 23.54 | 59.9038 | 13.6715 | 60.0295 | 19.13
59.9094 | 38.411 | 60.0166 | 43.77 | 59.9072 | 50.7328 | 59.9979 | 56 | 59.9407 | 17.4944 | 59.9768 | 25.54 | 59.9149 | 31.8652 | 60.0337 | 37.77 | 59.9172 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 59.9343 | 17.2212 | 59.9924 | 23.54 | 59.9094 | 14.5161 | 60.0223 | 23.54 | 59.9016 | 17.3731 | 60.0361 | 23.54 | 59.9092 | 18.1232 | 60.0241 | 23.54 | 59.9121 | 13.6715 | 60.0295 | 19.13
59.9178 | 38.411 | 60.0166 | 43.77 | 59.9155 | 50.7328 | 59.9979 | 56 | 59.9491 | 17.4944 | 59.9768 | 25.54 | 59.9232 | 31.8652 | 60.0337 | 37.77 | 59.9255 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 59.9426 | 17.2212 | 59.9924 | 23.54 | 59.918 | 14.5161 | 60.0223 | 23.54 | 59.9099 | 17.3731 | 60.0361 | 23.54 | 59.9175 | 18.1232 | 60.0241 | 23.54 | 59.9204 | 13.6715 | 60.0295 | 19.13
59.9261 | 38.411 | 60.0166 | 43.77 | 59.9239 | 50.7328 | 59.9979 | 56 | 59.9574 | 17.4944 | 59.9768 | 25.54 | 59.9315 | 31.8652 | 60.0337 | 37.77 | 59.9338 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 59.9509 | 17.2212 | 59.9924 | 23.54 | 59.9263 | 14.5161 | 60.0223 | 23.54 | 59.9182 | 17.3731 | 60.0361 | 23.54 | 59.9258 | 18.1232 | 60.0246 | 23.54 | 59.9287 | 13.6715 | 60.0295 | 19.13
59.9344 | 38.411 | 60.0166 | 43.77 | 59.9322 | 50.7328 | 59.9979 | 56 | 59.9657 | 17.4944 | 59.9768 | 25.54 | 59.9398 | 31.8652 | 60.0337 | 37.77 | 59.9424 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 59.9592 | 17.2212 | 59.9924 | 23.54 | 59.9346 | 14.5161 | 60.0223 | 23.54 | 59.9265 | 17.3739 | 60.0361 | 23.54 | 59.9341 | 18.1232 | 60.0246 | 23.54 | 59.937 | 13.6715 | 60.0295 | 19.13
59.9427 | 38.4106 | 60.0166 | 43.77 | 59.9406 | 50.7328 | 59.9979 | 56 | 59.9741 | 17.4944 | 59.9768 | 25.54 | 59.9482 | 31.8652 | 60.0337 | 37.77 | 59.9507 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 59.9678 | 17.2212 | 59.9924 | 23.54 | 59.9429 | 14.5161 | 60.0223 | 23.54 | 59.9348 | 17.3739 | 60.0361 | 23.54 | 59.9424 | 18.1232 | 60.0246 | 23.54 | 59.9453 | 13.6715 | 60.0295 | 19.13
59.9511 | 38.4106 | 60.0166 | 43.77 | 59.9489 | 50.7328 | 59.9979 | 56 | 59.9824 | 17.4944 | 59.9768 | 25.54 | 59.9565 | 31.8652 | 60.0337 | 37.77 | 59.959 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 59.9761 | 17.2212 | 59.9924 | 23.54 | 59.9512 | 14.5202 | 60.0223 | 23.54 | 59.9431 | 17.3708 | 60.0361 | 23.54 | 59.9507 | 18.1232 | 60.0246 | 23.54 | 59.9536 | 13.6715 | 60.0295 | 19.13
59.9594 | 38.4096 | 60.0166 | 43.77 | 59.9572 | 50.7328 | 59.9979 | 56 | 59.9907 | 17.482 | 59.9768 | 25.54 | 59.9648 | 31.8652 | 60.0337 | 37.77 | 59.9673 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 59.9844 | 17.2174 | 59.9924 | 23.54 | 59.9595 | 14.5202 | 60.0223 | 23.54 | 59.9514 | 17.3708 | 60.0361 | 23.54 | 59.959 | 18.1232 | 60.0246 | 23.54 | 59.9619 | 13.6715 | 60.0295 | 19.13
59.9677 | 38.4096 | 60.0166 | 43.77 | 59.9655 | 50.7328 | 59.9979 | 56 | 59.999 | 17.482 | 59.9768 | 25.54 | 59.9731 | 31.8652 | 60.0337 | 37.77 | 59.9756 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 59.9927 | 17.2174 | 59.9924 | 23.54 | 59.9678 | 14.5202 | 60.0223 | 23.54 | 59.96 | 17.3708 | 60.0361 | 23.54 | 59.9673 | 18.1232 | 60.0246 | 23.54 | 59.9702 | 13.6715 | 60.0295 | 19.13
59.976 | 38.4092 | 60.0166 | 43.77 | 59.9739 | 50.7328 | 59.9979 | 56 | 60.0074 | 17.482 | 59.9768 | 25.54 | 59.9816 | 31.8652 | 60.0337 | 37.77 | 59.9839 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 60.001 | 17.2185 | 59.9924 | 23.54 | 59.9761 | 14.5202 | 60.0223 | 23.54 | 59.9683 | 17.3708 | 60.0361 | 23.54 | 59.9756 | 18.1232 | 60.0246 | 23.54 | 59.9785 | 13.6715 | 60.0295 | 19.13
59.9844 | 38.4092 | 60.0166 | 43.77 | 59.9822 | 50.7328 | 59.9979 | 56 | 60.0157 | 17.482 | 59.9768 | 25.54 | 59.9899 | 31.8652 | 60.0337 | 37.77 | 59.9922 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 60.0093 | 17.2185 | 59.9924 | 23.54 | 59.9846 | 14.5202 | 60.0223 | 23.54 | 59.9766 | 17.3708 | 60.0361 | 23.54 | 59.9841 | 18.1232 | 60.0246 | 23.54 | 59.9868 | 13.6715 | 60.0295 | 19.13
59.9927 | 38.4095 | 60.0166 | 43.77 | 59.9905 | 50.7328 | 59.9979 | 56 | 60.024 | 17.482 | 59.9768 | 25.54 | 59.9982 | 31.8652 | 60.0337 | 37.77 | 60.0005 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 60.0176 | 17.2167 | 59.9924 | 23.54 | 59.9929 | 14.5202 | 60.0223 | 23.54 | 59.9849 | 17.3708 | 60.0361 | 23.54 | 59.9924 | 18.1232 | 60.0246 | 23.54 | 59.9951 | 13.6715 | 60.0295 | 19.13
60.001 | 38.4095 | 60.0166 | 43.77 | 59.9989 | 50.7328 | 59.9979 | 56 | 60.0325 | 17.482 | 59.9768 | 25.54 | 60.0065 | 31.8672 | 60.0337 | 37.77 | 60.009 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 60.0259 | 17.2167 | 59.9924 | 23.54 | 60.0012 | 14.5202 | 60.0203 | 23.54 | 59.9932 | 17.368 | 60.0361 | 23.54 | 60.0007 | 18.1232 | 60.0246 | 23.54 | 60.0034 | 13.6715 | 60.0295 | 19.13
60.0094 | 38.4096 | 60.0162 | 43.77 | 60.0072 | 50.7328 | 59.9979 | 56 | 60.0408 | 17.482 | 59.9768 | 25.54 | 60.0149 | 31.8672 | 60.0337 | 37.77 | 60.0173 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 60.0344 | 17.2167 | 59.9924 | 23.54 | 60.0095 | 14.5202 | 60.0203 | 23.54 | 60.0015 | 17.368 | 60.0361 | 23.54 | 60.009 | 18.1258 | 60.0246 | 23.54 | 60.0117 | 13.6715 | 60.0295 | 19.13
60.0177 | 38.4096 | 60.0162 | 43.77 | 60.0156 | 50.7328 | 59.9979 | 56 | 60.0491 | 17.482 | 59.9768 | 25.54 | 60.0232 | 31.8672 | 60.0337 | 37.77 | 60.0256 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 60.0427 | 17.2167 | 59.9924 | 23.54 | 60.0178 | 14.5202 | 60.0203 | 23.54 | 60.0098 | 17.368 | 60.0361 | 23.54 | 60.0173 | 18.1258 | 60.0246 | 23.54 | 60.02 | 13.6715 | 60.0295 | 19.13
60.026 | 38.4104 | 60.0162 | 43.77 | 60.0239 | 50.7328 | 59.9979 | 56 | 60.0575 | 17.482 | 59.9768 | 25.54 | 60.0315 | 31.8672 | 60.0337 | 37.77 | 60.0339 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 60.051 | 17.2185 | 59.9924 | 23.54 | 60.0261 | 14.5202 | 60.0203 | 23.54 | 60.0181 | 17.368 | 60.0361 | 23.54 | 60.0256 | 18.1258 | 60.0246 | 23.54 | 60.0283 | 13.6715 | 60.0295 | 19.13
60.0344 | 38.4104 | 60.0162 | 43.77 | 60.0322 | 50.7328 | 59.9979 | 56 | 60.0658 | 17.482 | 59.9768 | 25.54 | 60.0398 | 31.8672 | 60.0337 | 37.77 | 60.0422 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 60.0593 | 17.2185 | 59.9924 | 23.54 | 60.0344 | 14.5851 | 60.0203 | 23.54 | 60.0264 | 17.3649 | 60.0361 | 23.54 | 60.0339 | 18.1258 | 60.0246 | 23.54 | 60.0366 | 13.6715 | 60.0295 | 19.13
60.0427 | 38.485 | 60.0162 | 43.77 | 60.0405 | 50.7328 | 59.9979 | 56 | 60.0741 | 17.482 | 59.9768 | 25.54 | 60.0481 | 31.8672 | 60.0337 | 37.77 | 60.0505 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 60.0676 | 17.2196 | 59.9924 | 23.54 | 60.0427 | 14.5851 | 60.0203 | 23.54 | 60.0349 | 17.3649 | 60.0361 | 23.54 | 60.0422 | 18.1278 | 60.0246 | 23.54 | 60.0449 | 13.6715 | 60.0295 | 19.13
60.051 | 38.485 | 60.0162 | 43.77 | 60.0489 | 50.7328 | 59.9979 | 56 | 60.0824 | 17.482 | 59.9768 | 25.54 | 60.0565 | 31.8942 | 60.0337 | 37.77 | 60.0588 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 60.0759 | 17.2196 | 59.9924 | 23.54 | 60.0513 | 14.5851 | 60.0203 | 23.54 | 60.0432 | 17.3643 | 60.0381 | 23.54 | 60.0508 | 18.1278 | 60.0246 | 23.54 | 60.0537 | 13.6715 | 60.0295 | 19.13
60.0594 | 38.485 | 60.0162 | 43.77 | 60.0572 | 50.7328 | 59.9979 | 56 | 60.0908 | 17.482 | 59.9768 | 25.54 | 60.0648 | 31.8942 | 60.0337 | 37.77 | 60.0671 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 60.0842 | 17.2196 | 59.9924 | 23.54 | 60.0596 | 14.5851 | 60.0203 | 23.54 | 60.0515 | 17.3643 | 60.0381 | 23.54 | 60.0591 | 18.1312 | 60.0246 | 23.54 | 60.062 | 13.6715 | 60.0295 | 19.13
60.0677 | 38.485 | 60.0162 | 43.77 | 60.0656 | 50.7328 | 59.9979 | 56 | 60.0991 | 17.482 | 59.9768 | 25.54 | 60.0731 | 31.8942 | 60.035 | 37.77 | 60.0757 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 60.0928 | 17.2196 | 59.9924 | 23.54 | 60.0679 | 14.5834 | 60.0203 | 23.54 | 60.0598 | 17.3643 | 60.0381 | 23.54 | 60.0674 | 18.1312 | 60.0246 | 23.54 | 60.0703 | 13.6715 | 60.0295 | 19.13
60.076 | 38.4843 | 60.0162 | 43.77 | 60.0739 | 50.7328 | 59.9979 | 56 | 60.1074 | 17.482 | 59.9768 | 25.54 | 60.0814 | 31.8942 | 60.035 | 37.77 | 60.084 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 60.1011 | 17.2221 | 59.9943 | 23.54 | 60.0762 | 14.5834 | 60.0203 | 23.54 | 60.0681 | 17.3643 | 60.0381 | 23.54 | 60.0757 | 18.1312 | 60.0246 | 23.54 | 60.0786 | 13.6715 | 60.0292 | 19.13
60.0844 | 38.4843 | 60.0162 | 43.77 | 60.0822 | 50.7328 | 59.9979 | 56 | 60.1158 | 17.482 | 59.9768 | 25.54 | 60.0898 | 31.8942 | 60.035 | 37.77 | 60.0923 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 60.1094 | 17.2221 | 59.9943 | 23.54 | 60.0845 | 14.5824 | 60.0203 | 23.54 | 60.0764 | 17.3643 | 60.0381 | 23.54 | 60.084 | 18.1312 | 60.0246 | 23.54 | 60.0869 | 13.6715 | 60.0292 | 19.13
60.0927 | 38.5308 | 60.0162 | 43.77 | 60.0905 | 50.7328 | 59.9979 | 56 | 60.1241 | 17.4782 | 59.9756 | 25.54 | 60.0981 | 31.8942 | 60.035 | 37.77 | 60.1006 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 60.1177 | 17.2221 | 59.9943 | 23.54 | 60.0928 | 14.5824 | 60.0203 | 23.54 | 60.0847 | 17.3643 | 60.0381 | 23.54 | 60.0923 | 18.1312 | 60.0246 | 23.54 | 60.0952 | 13.6715 | 60.0292 | 19.13
60.101 | 38.5308 | 60.0162 | 43.77 | 60.0989 | 50.7328 | 59.9979 | 56 | 60.1324 | 17.4782 | 59.9756 | 25.54 | 60.1064 | 31.8942 | 60.035 | 37.77 | 60.1089 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 60.126 | 17.2221 | 59.9943 | 23.54 | 60.1011 | 14.5824 | 60.0203 | 23.54 | 60.093 | 17.3643 | 60.0381 | 23.54 | 60.1006 | 18.1312 | 60.0246 | 23.54 | 60.1035 | 13.6715 | 60.0292 | 19.13
60.1093 | 38.5223 | 60.0162 | 43.77 | 60.1072 | 50.7328 | 59.9979 | 56 | 60.1407 | 17.4782 | 59.9756 | 25.54 | 60.1147 | 31.8942 | 60.035 | 37.77 | 60.1172 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 60.1343 | 17.2239 | 59.9943 | 23.54 | 60.1094 | 14.5824 | 60.0203 | 23.54 | 60.1013 | 17.3643 | 60.0381 | 23.54 | 60.1089 | 18.1312 | 60.0246 | 23.54 | 60.1118 | 13.6715 | 60.0292 | 19.13
60.1177 | 38.5223 | 60.0162 | 43.77 | 60.1155 | 50.7328 | 59.9979 | 56 | 60.1492 | 17.4782 | 59.9756 | 25.54 | 60.123 | 31.8942 | 60.035 | 37.77 | 60.1255 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 60.1426 | 17.2239 | 59.9943 | 23.54 | 60.1179 | 14.5839 | 60.0203 | 23.54 | 60.1099 | 17.3615 | 60.0381 | 23.54 | 60.1174 | 18.1312 | 60.0246 | 23.54 | 60.1201 | 13.6715 | 60.0292 | 19.13
60.126 | 38.5228 | 60.0162 | 43.77 | 60.1239 | 50.7328 | 59.9979 | 56 | 60.1575 | 17.4782 | 59.9756 | 25.54 | 60.1315 | 31.8942 | 60.035 | 37.77 | 60.1338 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 60.1511 | 17.2239 | 59.9943 | 23.54 | 60.1262 | 14.5839 | 60.0203 | 23.54 | 60.1182 | 17.3615 | 60.0381 | 23.54 | 60.1257 | 18.1312 | 60.025 | 23.54 | 60.1284 | 13.6715 | 60.0292 | 19.13
60.1343 | 38.5228 | 60.0162 | 43.77 | 60.1322 | 50.7328 | 59.9979 | 56 | 60.1658 | 17.4782 | 59.9756 | 25.54 | 60.1398 | 31.8942 | 60.035 | 37.77 | 60.1423 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 60.1594 | 17.2239 | 59.9943 | 23.54 | 60.1345 | 14.5839 | 60.0203 | 23.54 | 60.1265 | 17.3615 | 60.0381 | 23.54 | 60.134 | 18.1312 | 60.025 | 23.54 | 60.1367 | 13.6715 | 60.0292 | 19.13
60.1427 | 38.5244 | 60.0162 | 43.77 | 60.1406 | 50.7328 | 59.9979 | 56 | 60.1742 | 17.4782 | 59.9756 | 25.54 | 60.1481 | 31.8942 | 60.035 | 37.77 | 60.1506 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 60.1677 | 17.225 | 59.9943 | 23.54 | 60.1428 | 14.5839 | 60.0203 | 23.54 | 60.1348 | 17.3615 | 60.0381 | 23.54 | 60.1423 | 18.1312 | 60.025 | 23.54 | 60.145 | 13.6715 | 60.0292 | 19.13
60.151 | 38.5244 | 60.0162 | 43.77 | 60.1489 | 50.7328 | 59.9979 | 56 | 60.1825 | 17.4782 | 59.9756 | 25.54 | 60.1564 | 31.8942 | 60.035 | 37.77 | 60.1589 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 60.176 | 17.225 | 59.9943 | 23.54 | 60.1511 | 14.5839 | 60.0203 | 23.54 | 60.1431 | 17.3615 | 60.0381 | 23.54 | 60.1506 | 18.1312 | 60.025 | 23.54 | 60.1533 | 13.6715 | 60.0292 | 19.13
60.1593 | 38.5249 | 60.0162 | 43.77 | 60.1572 | 50.7328 | 59.9979 | 56 | 60.1908 | 17.4782 | 59.9756 | 25.54 | 60.1648 | 31.8942 | 60.035 | 37.77 | 60.1672 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 60.1843 | 17.225 | 59.9943 | 23.54 | 60.1594 | 14.5839 | 60.0203 | 23.54 | 60.1514 | 17.3615 | 60.0381 | 23.54 | 60.1589 | 18.1312 | 60.025 | 23.54 | 60.1616 | 13.6715 | 60.0292 | 19.13
60.1677 | 38.5249 | 60.0162 | 43.77 | 60.1655 | 50.7214 | 59.9979 | 56 | 60.1992 | 17.4782 | 59.9756 | 25.54 | 60.1731 | 31.8942 | 60.035 | 37.77 | 60.1755 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 60.1926 | 17.225 | 59.9943 | 23.54 | 60.1677 | 14.5822 | 60.0203 | 23.54 | 60.1597 | 17.3638 | 60.0381 | 23.54 | 60.1672 | 18.1312 | 60.025 | 23.54 | 60.1699 | 13.6715 | 60.0292 | 19.13
60.176 | 38.5148 | 60.0162 | 43.77 | 60.1739 | 50.7214 | 59.9979 | 56 | 60.2075 | 17.4782 | 59.9756 | 25.54 | 60.1814 | 31.8942 | 60.035 | 37.77 | 60.1838 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 60.2009 | 17.225 | 59.9943 | 23.54 | 60.176 | 14.5822 | 60.0203 | 23.54 | 60.168 | 17.3638 | 60.0381 | 23.54 | 60.1755 | 18.1312 | 60.025 | 23.54 | 60.1782 | 13.6715 | 60.0292 | 19.13
60.1843 | 38.5148 | 60.0162 | 43.77 | 60.1822 | 50.7214 | 59.9979 | 56 | 60.2158 | 17.4782 | 59.9756 | 25.54 | 60.1897 | 31.8942 | 60.035 | 37.77 | 60.1921 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 60.2095 | 17.225 | 59.9943 | 23.54 | 60.1843 | 14.5812 | 60.0203 | 23.54 | 60.1763 | 17.3638 | 60.0381 | 23.54 | 60.1838 | 18.1312 | 60.025 | 23.54 | 60.1865 | 13.6715 | 60.0292 | 19.13
60.1927 | 38.5142 | 60.0162 | 43.77 | 60.1906 | 50.7214 | 59.9979 | 56 | 60.2241 | 17.4782 | 59.9756 | 25.54 | 60.1981 | 31.8942 | 60.035 | 37.77 | 60.2004 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 60.2178 | 17.2292 | 59.9943 | 23.54 | 60.1929 | 14.5812 | 60.0203 | 23.54 | 60.1848 | 17.3638 | 60.0381 | 23.54 | 60.1924 | 18.1312 | 60.025 | 23.54 | 60.1953 | 13.6715 | 60.0292 | 19.13
60.201 | 38.5142 | 60.0162 | 43.77 | 60.1989 | 50.7214 | 59.9979 | 56 | 60.2325 | 17.4782 | 59.9756 | 25.54 | 60.2064 | 31.9644 | 60.035 | 37.77 | 60.2087 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 60.2261 | 17.2292 | 59.9943 | 23.54 | 60.2012 | 14.579 | 60.0192 | 23.54 | 60.1931 | 17.3638 | 60.0381 | 23.54 | 60.2007 | 18.1312 | 60.025 | 23.54 | 60.2036 | 13.6715 | 60.0292 | 19.13
60.2093 | 38.6026 | 60.0158 | 43.77 | 60.2072 | 50.7214 | 59.9979 | 56 | 60.2408 | 17.4609 | 59.9756 | 25.54 | 60.2147 | 31.9644 | 60.035 | 37.77 | 60.2173 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 60.2344 | 17.2292 | 59.9943 | 23.54 | 60.2095 | 14.579 | 60.0192 | 23.54 | 60.2014 | 17.3638 | 60.0381 | 23.54 | 60.209 | 18.1312 | 60.025 | 23.54 | 60.2119 | 13.6715 | 60.0292 | 19.13
60.2177 | 38.6026 | 60.0158 | 43.77 | 60.2156 | 50.7214 | 59.9979 | 56 | 60.2491 | 17.4609 | 59.9756 | 25.54 | 60.223 | 31.9644 | 60.035 | 37.77 | 60.2256 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 60.2427 | 17.2292 | 59.9943 | 23.54 | 60.2178 | 14.579 | 60.0192 | 23.54 | 60.2097 | 17.465 | 60.0381 | 23.54 | 60.2173 | 18.1312 | 60.025 | 23.54 | 60.2202 | 13.6715 | 60.0292 | 19.13
60.226 | 38.6018 | 60.0158 | 43.77 | 60.2239 | 50.7214 | 59.9979 | 56 | 60.2576 | 17.4607 | 59.9756 | 25.54 | 60.2313 | 31.9644 | 60.035 | 37.77 | 60.2339 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 60.251 | 17.2292 | 59.9943 | 23.54 | 60.2261 | 14.579 | 60.0192 | 23.54 | 60.218 | 17.465 | 60.0381 | 23.54 | 60.2256 | 18.1312 | 60.025 | 23.54 | 60.2285 | 13.6715 | 60.0292 | 19.13
60.2343 | 38.6018 | 60.0158 | 43.77 | 60.2322 | 50.7214 | 59.9979 | 56 | 60.2659 | 17.4607 | 59.9756 | 25.54 | 60.2397 | 31.9581 | 60.035 | 37.77 | 60.2422 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 60.2593 | 17.2292 | 59.9943 | 23.54 | 60.2344 | 14.5774 | 60.0192 | 23.54 | 60.2263 | 17.465 | 60.0381 | 23.54 | 60.2339 | 18.1312 | 60.025 | 23.54 | 60.2368 | 13.6715 | 60.0292 | 19.13
60.2426 | 38.6021 | 60.0158 | 43.77 | 60.2405 | 50.7214 | 59.9979 | 56 | 60.2742 | 17.4607 | 59.9756 | 25.54 | 60.248 | 31.9581 | 60.035 | 37.77 | 60.2505 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 60.2676 | 17.2304 | 59.9943 | 23.54 | 60.2427 | 14.5774 | 60.0192 | 23.54 | 60.2346 | 17.465 | 60.0381 | 23.54 | 60.2422 | 18.1279 | 60.025 | 23.54 | 60.2451 | 13.6715 | 60.0292 | 19.13
60.251 | 38.6021 | 60.0158 | 43.77 | 60.2489 | 50.7214 | 59.9979 | 56 | 60.2825 | 17.4607 | 59.9756 | 25.54 | 60.2563 | 31.9581 | 60.035 | 37.77 | 60.2588 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 60.2761 | 17.2304 | 59.9943 | 23.54 | 60.251 | 14.5774 | 60.0192 | 23.54 | 60.2429 | 17.4662 | 60.0393 | 23.54 | 60.2505 | 18.1279 | 60.025 | 23.54 | 60.2534 | 13.6715 | 60.0292 | 19.13
60.2593 | 38.6022 | 60.0158 | 43.77 | 60.2572 | 50.7214 | 59.9979 | 56 | 60.2909 | 17.4509 | 59.9756 | 25.54 | 60.2646 | 31.9581 | 60.035 | 37.77 | 60.2671 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 60.2844 | 17.2304 | 59.9943 | 23.54 | 60.2595 | 14.5774 | 60.0192 | 23.54 | 60.2512 | 17.4662 | 60.0393 | 23.54 | 60.259 | 18.1279 | 60.025 | 23.54 | 60.2617 | 13.6715 | 60.0292 | 19.13
60.2676 | 38.6022 | 60.0158 | 43.77 | 60.2656 | 50.7214 | 59.9979 | 56 | 60.2992 | 17.4509 | 59.9756 | 25.54 | 60.2731 | 31.9581 | 60.0353 | 37.77 | 60.2754 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 60.2927 | 17.2304 | 59.9943 | 23.54 | 60.2678 | 14.5764 | 60.0192 | 23.54 | 60.2598 | 17.4662 | 60.0393 | 23.54 | 60.2673 | 18.1279 | 60.025 | 23.54 | 60.27 | 13.6715 | 60.0292 | 19.13
60.276 | 38.603 | 60.0158 | 43.77 | 60.2739 | 50.7214 | 59.9979 | 56 | 60.3075 | 17.4509 | 59.9756 | 25.54 | 60.2814 | 31.9581 | 60.0353 | 37.77 | 60.2839 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 60.301 | 17.3264 | 59.9963 | 23.54 | 60.2761 | 14.5764 | 60.0192 | 23.54 | 60.2681 | 17.4662 | 60.0393 | 23.54 | 60.2756 | 18.1298 | 60.025 | 23.54 | 60.2783 | 13.6715 | 60.0291 | 19.13
60.2843 | 38.603 | 60.0158 | 43.77 | 60.2822 | 50.7214 | 59.9979 | 56 | 60.3159 | 17.4509 | 59.9756 | 25.54 | 60.2897 | 31.9581 | 60.0353 | 37.77 | 60.2922 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 60.3093 | 17.3264 | 59.9963 | 23.54 | 60.2844 | 14.5764 | 60.0192 | 23.54 | 60.2764 | 17.4662 | 60.0393 | 23.54 | 60.2839 | 18.1298 | 60.025 | 23.54 | 60.2866 | 13.6715 | 60.0291 | 19.13
60.2926 | 38.6031 | 60.0158 | 43.77 | 60.2905 | 50.7214 | 59.9979 | 56 | 60.3242 | 17.4509 | 59.9752 | 25.54 | 60.298 | 31.9581 | 60.0353 | 37.77 | 60.3005 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 60.3176 | 17.3289 | 59.9963 | 23.54 | 60.2927 | 14.5764 | 60.0192 | 23.54 | 60.2847 | 17.4662 | 60.0393 | 23.54 | 60.2922 | 18.1298 | 60.025 | 23.54 | 60.2949 | 13.6715 | 60.0291 | 19.13
60.301 | 38.6031 | 60.0158 | 43.77 | 60.2989 | 50.7214 | 59.9975 | 56 | 60.3325 | 17.4509 | 59.9752 | 25.54 | 60.3063 | 31.9581 | 60.0353 | 37.77 | 60.3088 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 60.3259 | 17.3289 | 59.9963 | 23.54 | 60.301 | 14.5807 | 60.0192 | 23.54 | 60.293 | 17.4662 | 60.0393 | 23.54 | 60.3005 | 18.1298 | 60.025 | 23.54 | 60.3032 | 13.6715 | 60.0291 | 19.13
60.3093 | 38.6031 | 60.0158 | 43.77 | 60.3072 | 50.7214 | 59.9975 | 56 | 60.3409 | 17.4509 | 59.9752 | 25.54 | 60.3147 | 31.9581 | 60.0353 | 37.77 | 60.3171 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 60.3345 | 17.3289 | 59.9963 | 23.54 | 60.3093 | 14.5807 | 60.0192 | 23.54 | 60.3013 | 17.4662 | 60.0393 | 23.54 | 60.3088 | 18.1298 | 60.025 | 23.54 | 60.3115 | 13.6715 | 60.0291 | 19.13
60.3176 | 38.6031 | 60.0158 | 43.77 | 60.3156 | 50.7214 | 59.9975 | 56 | 60.3492 | 17.4509 | 59.9752 | 25.54 | 60.323 | 31.9581 | 60.0353 | 37.77 | 60.3254 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 60.3428 | 17.3289 | 59.9963 | 23.54 | 60.3176 | 14.5807 | 60.0192 | 23.54 | 60.3096 | 17.4662 | 60.0393 | 23.54 | 60.3171 | 18.1298 | 60.025 | 23.54 | 60.3198 | 13.6715 | 60.0291 | 19.13
60.326 | 38.6032 | 60.0158 | 43.77 | 60.3239 | 50.7214 | 59.9975 | 56 | 60.3575 | 17.4509 | 59.9752 | 25.54 | 60.3313 | 31.9581 | 60.0353 | 37.77 | 60.3337 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 60.3511 | 17.3289 | 59.9963 | 23.54 | 60.3262 | 14.5807 | 60.0192 | 23.54 | 60.3179 | 17.4662 | 60.0393 | 23.54 | 60.3254 | 18.1289 | 60.0258 | 23.54 | 60.3281 | 13.6715 | 60.0291 | 19.13
60.3343 | 38.6032 | 60.0158 | 43.77 | 60.3322 | 50.7214 | 59.9975 | 56 | 60.3658 | 17.4509 | 59.9752 | 25.54 | 60.3396 | 31.9581 | 60.0353 | 37.77 | 60.342 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 60.3594 | 17.3289 | 59.9963 | 23.54 | 60.3345 | 14.5838 | 60.0192 | 23.54 | 60.3262 | 17.4662 | 60.0393 | 23.54 | 60.334 | 18.1289 | 60.0258 | 23.54 | 60.3369 | 13.6715 | 60.0291 | 19.13
60.3426 | 38.602 | 60.0158 | 43.77 | 60.3406 | 50.7214 | 59.9975 | 56 | 60.3743 | 17.451 | 59.9752 | 25.54 | 60.348 | 31.9581 | 60.0353 | 37.77 | 60.3506 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 60.3677 | 17.3268 | 59.9963 | 23.54 | 60.3428 | 14.5838 | 60.0192 | 23.54 | 60.3347 | 17.4662 | 60.0393 | 23.54 | 60.3423 | 18.1289 | 60.0258 | 23.54 | 60.3452 | 13.6715 | 60.0291 | 19.13
60.351 | 38.602 | 60.0158 | 43.77 | 60.3489 | 50.7214 | 59.9975 | 56 | 60.3826 | 17.451 | 59.9752 | 25.54 | 60.3563 | 31.9581 | 60.0353 | 37.77 | 60.3589 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 60.376 | 17.3268 | 59.9963 | 23.54 | 60.3511 | 14.5838 | 60.0192 | 23.54 | 60.343 | 17.4662 | 60.0393 | 23.54 | 60.3506 | 18.1289 | 60.0258 | 23.54 | 60.3535 | 13.6715 | 60.0291 | 19.13
60.3593 | 38.6589 | 60.0158 | 43.77 | 60.3572 | 50.7214 | 59.9975 | 56 | 60.3909 | 17.4511 | 59.9752 | 25.54 | 60.3646 | 31.9581 | 60.0353 | 37.77 | 60.3672 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 60.3843 | 17.3268 | 59.9963 | 23.54 | 60.3594 | 14.5838 | 60.0192 | 23.54 | 60.3513 | 17.4662 | 60.0393 | 23.54 | 60.3589 | 18.1289 | 60.0258 | 23.54 | 60.3618 | 13.6715 | 60.0291 | 19.13
60.3676 | 38.6589 | 60.0158 | 43.77 | 60.3655 | 50.7214 | 59.9975 | 56 | 60.3993 | 17.4511 | 59.9752 | 25.54 | 60.3729 | 31.9581 | 60.0353 | 37.77 | 60.3755 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 60.3926 | 17.3268 | 59.9963 | 23.54 | 60.3677 | 14.5314 | 60.0192 | 23.54 | 60.3596 | 17.4662 | 60.0393 | 23.54 | 60.3672 | 18.1289 | 60.0258 | 23.54 | 60.3701 | 13.6715 | 60.0291 | 19.13
60.3759 | 38.6595 | 60.0158 | 43.77 | 60.3739 | 50.7214 | 59.9975 | 56 | 60.4076 | 17.4419 | 59.9752 | 25.54 | 60.3813 | 31.9581 | 60.0353 | 37.77 | 60.3838 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 60.4011 | 17.3268 | 59.9963 | 23.54 | 60.376 | 14.5314 | 60.0192 | 23.54 | 60.3679 | 17.4662 | 60.0393 | 23.54 | 60.3755 | 18.1289 | 60.0258 | 23.54 | 60.3784 | 13.6715 | 60.0291 | 19.13
60.3843 | 38.6595 | 60.0158 | 43.77 | 60.3822 | 50.7214 | 59.9975 | 56 | 60.4159 | 17.4419 | 59.9752 | 25.54 | 60.3896 | 31.9581 | 60.0353 | 37.77 | 60.3921 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 60.4094 | 17.3268 | 59.9963 | 23.54 | 60.3843 | 14.5314 | 60.0192 | 23.54 | 60.3762 | 17.4662 | 60.0393 | 23.54 | 60.3838 | 18.1289 | 60.0258 | 23.54 | 60.3867 | 13.6715 | 60.0291 | 19.13
60.3926 | 38.6169 | 60.0158 | 43.77 | 60.3906 | 50.7214 | 59.9975 | 56 | 60.4242 | 17.4419 | 59.9752 | 25.54 | 60.3979 | 31.9581 | 60.0353 | 37.77 | 60.4004 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 60.4177 | 17.3301 | 59.9963 | 23.54 | 60.3928 | 14.5314 | 60.0192 | 23.54 | 60.3845 | 17.4662 | 60.0393 | 23.54 | 60.3921 | 18.1289 | 60.0258 | 23.54 | 60.395 | 13.6715 | 60.0291 | 19.13
60.4009 | 38.6169 | 60.0158 | 43.77 | 60.3989 | 50.7214 | 59.9975 | 56 | 60.4326 | 17.4419 | 59.9752 | 25.54 | 60.4062 | 31.9581 | 60.0353 | 37.77 | 60.4087 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 60.426 | 17.3301 | 59.9963 | 23.54 | 60.4011 | 14.5314 | 60.0172 | 23.54 | 60.3928 | 17.4662 | 60.0393 | 23.54 | 60.4006 | 18.1289 | 60.0258 | 23.54 | 60.4033 | 13.6715 | 60.0291 | 19.13
60.4093 | 38.6175 | 60.0158 | 43.77 | 60.4072 | 50.7214 | 59.9975 | 56 | 60.4409 | 17.4333 | 59.9752 | 25.54 | 60.4146 | 31.9581 | 60.0353 | 37.77 | 60.4172 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 60.4343 | 17.3301 | 59.9963 | 23.54 | 60.4094 | 14.5314 | 60.0172 | 23.54 | 60.4011 | 17.4662 | 60.0393 | 23.54 | 60.4089 | 18.1289 | 60.0258 | 23.54 | 60.4116 | 13.6715 | 60.0291 | 19.13
60.4176 | 38.6175 | 60.0158 | 43.77 | 60.4155 | 50.7058 | 59.9975 | 56 | 60.4492 | 17.4333 | 59.9752 | 25.54 | 60.423 | 31.9786 | 60.0353 | 37.77 | 60.4255 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 60.4426 | 17.3301 | 59.9963 | 23.54 | 60.4177 | 14.5314 | 60.0172 | 23.54 | 60.4097 | 17.4662 | 60.0393 | 23.54 | 60.4172 | 18.1289 | 60.0258 | 23.54 | 60.4199 | 13.6715 | 60.0291 | 19.13
60.4259 | 38.6175 | 60.0158 | 43.77 | 60.4239 | 50.7058 | 59.9975 | 56 | 60.4576 | 17.4333 | 59.9752 | 25.54 | 60.4313 | 31.9786 | 60.0353 | 37.77 | 60.4338 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 60.4509 | 17.3301 | 59.9963 | 23.54 | 60.426 | 14.5314 | 60.0172 | 23.54 | 60.418 | 17.4662 | 60.0393 | 23.54 | 60.4255 | 18.1289 | 60.0258 | 23.54 | 60.4282 | 13.6715 | 60.0291 | 19.13
60.4343 | 38.6175 | 60.0158 | 43.77 | 60.4323 | 50.7058 | 59.9975 | 56 | 60.4659 | 17.4333 | 59.9752 | 25.54 | 60.4396 | 31.98 | 60.0353 | 37.77 | 60.4421 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 60.4595 | 17.3301 | 59.9963 | 23.54 | 60.4343 | 14.5314 | 60.0172 | 23.54 | 60.4263 | 17.4662 | 60.0393 | 23.54 | 60.4338 | 18.1289 | 60.0258 | 23.54 | 60.4365 | 13.6715 | 60.0291 | 19.13
60.4426 | 38.6175 | 60.0158 | 43.77 | 60.4406 | 50.7058 | 59.9975 | 56 | 60.4742 | 17.4333 | 59.9752 | 25.54 | 60.4479 | 31.98 | 60.0353 | 37.77 | 60.4504 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 60.4678 | 17.3301 | 59.9963 | 23.54 | 60.4426 | 14.5314 | 60.0172 | 23.54 | 60.4346 | 17.4662 | 60.0393 | 23.54 | 60.4421 | 18.1315 | 60.0258 | 23.54 | 60.4448 | 13.6715 | 60.0291 | 19.13
60.4509 | 38.6175 | 60.0158 | 43.77 | 60.4489 | 50.7058 | 59.9975 | 56 | 60.4827 | 17.4333 | 59.9752 | 25.54 | 60.4563 | 31.98 | 60.0353 | 37.77 | 60.4587 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 60.4761 | 17.3301 | 59.9963 | 23.54 | 60.4509 | 14.5294 | 60.0172 | 23.54 | 60.4429 | 17.4662 | 60.0393 | 23.54 | 60.4504 | 18.1315 | 60.0258 | 23.54 | 60.4531 | 13.6715 | 60.0291 | 19.13
60.4593 | 38.5997 | 60.0158 | 43.77 | 60.4572 | 50.7058 | 59.9975 | 56 | 60.491 | 17.4235 | 59.9752 | 25.54 | 60.4646 | 31.98 | 60.0353 | 37.77 | 60.467 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 60.4844 | 17.3022 | 59.9963 | 23.54 | 60.4595 | 14.5294 | 60.0172 | 23.54 | 60.4512 | 17.4662 | 60.0393 | 23.54 | 60.4587 | 18.2308 | 60.0258 | 23.54 | 60.4614 | 13.6715 | 60.0291 | 19.13
60.4676 | 38.5997 | 60.0158 | 43.77 | 60.4656 | 50.7058 | 59.9975 | 56 | 60.4993 | 17.4235 | 59.9752 | 25.54 | 60.4729 | 31.98 | 60.0365 | 37.77 | 60.4753 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 60.4927 | 17.3022 | 59.9963 | 23.54 | 60.4678 | 14.5294 | 60.0172 | 23.54 | 60.4595 | 17.4662 | 60.0393 | 23.54 | 60.4673 | 18.2308 | 60.0258 | 23.54 | 60.4697 | 13.6715 | 60.0291 | 19.13
60.4759 | 38.5986 | 60.0158 | 43.77 | 60.4739 | 50.7058 | 59.9975 | 56 | 60.5076 | 17.4197 | 59.9752 | 25.54 | 60.4812 | 31.98 | 60.0365 | 37.77 | 60.4839 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 60.501 | 17.3041 | 59.9978 | 23.54 | 60.4761 | 14.5294 | 60.0172 | 23.54 | 60.4678 | 17.4662 | 60.0393 | 23.54 | 60.4756 | 18.2308 | 60.0258 | 23.54 | 60.4785 | 13.6715 | 60.0292 | 19.13
60.4843 | 38.5986 | 60.0158 | 43.77 | 60.4822 | 50.7058 | 59.9975 | 56 | 60.516 | 17.4197 | 59.9752 | 25.54 | 60.4895 | 31.98 | 60.0365 | 37.77 | 60.4922 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 60.5093 | 17.3041 | 59.9978 | 23.54 | 60.4844 | 14.5294 | 60.0172 | 23.54 | 60.4761 | 17.4662 | 60.0393 | 23.54 | 60.4839 | 18.2308 | 60.0258 | 23.54 | 60.4868 | 13.6715 | 60.0292 | 19.13
60.4926 | 38.5981 | 60.0158 | 43.77 | 60.4905 | 50.7058 | 59.9975 | 56 | 60.5243 | 17.4197 | 59.974 | 25.54 | 60.4979 | 31.98 | 60.0365 | 37.77 | 60.5005 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 60.5178 | 17.3041 | 59.9978 | 23.54 | 60.4927 | 14.5294 | 60.0172 | 23.54 | 60.4846 | 17.4662 | 60.0393 | 23.54 | 60.4922 | 18.2327 | 60.0258 | 23.54 | 60.4951 | 13.6715 | 60.0292 | 19.13
60.5009 | 38.5981 | 60.0158 | 43.77 | 60.4989 | 50.7058 | 59.9967 | 56 | 60.5326 | 17.4197 | 59.974 | 25.54 | 60.5062 | 31.98 | 60.0365 | 37.77 | 60.5088 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 60.5261 | 17.3041 | 59.9978 | 23.54 | 60.501 | 14.5277 | 60.0172 | 23.54 | 60.4929 | 17.4662 | 60.0393 | 23.54 | 60.5005 | 18.2327 | 60.0258 | 23.54 | 60.5034 | 13.6715 | 60.0292 | 19.13
60.5092 | 38.6069 | 60.0158 | 43.77 | 60.5072 | 50.7058 | 59.9967 | 56 | 60.541 | 17.4197 | 59.974 | 25.54 | 60.5145 | 31.98 | 60.0365 | 37.77 | 60.5171 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 60.5344 | 17.3041 | 59.9978 | 23.54 | 60.5093 | 14.5277 | 60.0172 | 23.54 | 60.5012 | 17.4662 | 60.0393 | 23.54 | 60.5088 | 18.2327 | 60.0258 | 23.54 | 60.5117 | 13.6715 | 60.0292 | 19.13
60.5176 | 38.6069 | 60.0158 | 43.77 | 60.5156 | 50.7058 | 59.9967 | 56 | 60.5493 | 17.4197 | 59.974 | 25.54 | 60.5228 | 31.98 | 60.0365 | 37.77 | 60.5254 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 60.5427 | 17.3041 | 59.9978 | 23.54 | 60.5176 | 14.5277 | 60.0172 | 23.54 | 60.5095 | 17.4669 | 60.0393 | 23.54 | 60.5171 | 18.2327 | 60.0258 | 23.54 | 60.52 | 13.6715 | 60.0292 | 19.13
60.5259 | 38.6072 | 60.0158 | 43.77 | 60.5239 | 50.7058 | 59.9967 | 56 | 60.5576 | 17.4197 | 59.974 | 25.54 | 60.5312 | 31.98 | 60.0365 | 37.77 | 60.5337 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 60.551 | 17.3041 | 59.9978 | 23.54 | 60.5261 | 14.5277 | 60.0172 | 23.54 | 60.5178 | 17.4669 | 60.0393 | 23.54 | 60.5254 | 18.2327 | 60.0263 | 23.54 | 60.5283 | 13.6715 | 60.0292 | 19.13
60.5342 | 38.6072 | 60.0158 | 43.77 | 60.5322 | 50.7058 | 59.9967 | 56 | 60.5659 | 17.4197 | 59.974 | 25.54 | 60.5396 | 31.98 | 60.0365 | 37.77 | 60.542 | 27.6654 | 60.0194 | 35.77 | 60.5593 | 17.3041 | 59.9978 | 23.54 | 60.5344 | 14.5277 | 60.0172 | 23.54 | 60.5261 | 17.4669 | 60.0393 | 23.54 | 60.5337 | 18.2327 | 60.0263 | 23.54 | 60.5366 | 13.6715 | 60.0292 | 19.13
60.5426 | 38.6078 | 60.0158 | 43.77 | 60.5406 | 50.7058 | 59.9967 | 56 | 60.5743 | 17.4111 | 59.974 | 25.54 | 60.5479 | 31.98 | 60.0365 | 37.77 | 60.5503 | 27.6654 | 60.0194 | 35.77 | 60.5676 | 17.3065 | 59.9978 | 23.54 | 60.5427 | 14.5277 | 60.0172 | 23.54 | 60.5344 | 17.4669 | 60.0393 | 23.54 | 60.5422 | 18.2327 | 60.0263 | 23.54 | 60.5449 | 13.6715 | 60.0292 | 19.13
60.5509 | 38.6078 | 60.0158 | 43.77 | 60.5489 | 50.7546 | 59.9967 | 56 | 60.5826 | 17.4111 | 59.974 | 25.54 | 60.5562 | 31.98 | 60.0365 | 37.77 | 60.5588 | 27.6654 | 60.0194 | 35.77 | 60.5759 | 17.3065 | 59.9978 | 23.54 | 60.551 | 14.5277 | 60.0172 | 23.54 | 60.5427 | 17.4669 | 60.0393 | 23.54 | 60.5505 | 18.2327 | 60.0263 | 23.54 | 60.5532 | 13.6715 | 60.0292 | 19.13
60.5592 | 38.6078 | 60.0158 | 43.77 | 60.5573 | 50.7546 | 59.9967 | 56 | 60.5909 | 17.4111 | 59.974 | 25.54 | 60.5645 | 31.98 | 60.0365 | 37.77 | 60.5671 | 27.6654 | 60.0194 | 35.77 | 60.5845 | 17.3065 | 59.9978 | 23.54 | 60.5593 | 14.5277 | 60.0172 | 23.54 | 60.551 | 17.4669 | 60.0393 | 23.54 | 60.5588 | 18.2327 | 60.0263 | 23.54 | 60.5615 | 13.6715 | 60.0292 | 19.13
60.5676 | 38.6078 | 60.0158 | 43.77 | 60.5656 | 50.7546 | 59.9967 | 56 | 60.5994 | 17.4111 | 59.974 | 25.54 | 60.5729 | 31.98 | 60.0365 | 37.77 | 60.5754 | 27.6654 | 60.0194 | 35.77 | 60.5928 | 17.3065 | 59.9978 | 23.54 | 60.5676 | 14.5267 | 60.0172 | 23.54 | 60.5596 | 17.4669 | 60.0393 | 23.54 | 60.5671 | 18.2327 | 60.0263 | 23.54 | 60.5698 | 13.6715 | 60.0292 | 19.13
60.5759 | 38.6078 | 60.0158 | 43.77 | 60.5739 | 50.7546 | 59.9967 | 56 | 60.6077 | 17.4111 | 59.974 | 25.54 | 60.5812 | 31.98 | 60.0365 | 37.77 | 60.5837 | 27.6654 | 60.0194 | 35.77 | 60.6011 | 17.3065 | 59.9978 | 23.54 | 60.5759 | 14.5267 | 60.0172 | 23.54 | 60.5679 | 17.4669 | 60.0393 | 23.54 | 60.5754 | 18.2362 | 60.0263 | 23.54 | 60.5781 | 13.6715 | 60.0292 | 19.13
60.5842 | 38.6078 | 60.0158 | 43.77 | 60.5822 | 50.7546 | 59.9967 | 56 | 60.616 | 17.4111 | 59.974 | 25.54 | 60.5895 | 31.9803 | 60.0365 | 37.77 | 60.592 | 27.6654 | 60.0194 | 35.77 | 60.6094 | 17.3065 | 59.9978 | 23.54 | 60.5842 | 14.5267 | 60.0172 | 23.54 | 60.5762 | 17.4645 | 60.0393 | 23.54 | 60.5837 | 18.2362 | 60.0263 | 23.54 | 60.5864 | 13.6715 | 60.0292 | 19.13
60.5926 | 38.6307 | 60.0158 | 43.77 | 60.5906 | 50.7546 | 59.9967 | 56 | 60.6244 | 17.4073 | 59.974 | 25.54 | 60.5978 | 31.9803 | 60.0365 | 37.77 | 60.6003 | 27.6654 | 60.0194 | 35.77 | 60.6177 | 17.3065 | 59.9978 | 23.54 | 60.5928 | 14.5267 | 60.0172 | 23.54 | 60.5845 | 17.4645 | 60.0393 | 23.54 | 60.592 | 18.2362 | 60.0263 | 23.54 | 60.5947 | 13.6715 | 60.0292 | 19.13
60.6009 | 38.6307 | 60.0158 | 43.77 | 60.5989 | 50.7546 | 59.9967 | 56 | 60.6327 | 17.4073 | 59.974 | 25.54 | 60.6062 | 31.9803 | 60.0365 | 37.77 | 60.6086 | 27.6654 | 60.0194 | 35.77 | 60.626 | 17.3065 | 59.9978 | 23.54 | 60.6011 | 14.5267 | 60.0164 | 23.54 | 60.5928 | 17.4645 | 60.0393 | 23.54 | 60.6003 | 18.2362 | 60.0263 | 23.54 | 60.603 | 13.6715 | 60.0292 | 19.13
60.6092 | 38.6305 | 60.0165 | 43.77 | 60.6072 | 50.7546 | 59.9967 | 56 | 60.641 | 17.4073 | 59.974 | 25.54 | 60.6145 | 31.9803 | 60.0365 | 37.77 | 60.6169 | 27.6654 | 60.0194 | 35.77 | 60.6343 | 17.3079 | 59.9978 | 23.54 | 60.6094 | 14.5267 | 60.0164 | 23.54 | 60.6011 | 17.4645 | 60.0393 | 23.54 | 60.6089 | 18.2362 | 60.0263 | 23.54 | 60.6113 | 13.6715 | 60.0292 | 19.13
60.6176 | 38.6305 | 60.0165 | 43.77 | 60.6155 | 50.7546 | 59.9967 | 56 | 60.6493 | 17.4073 | 59.974 | 25.54 | 60.6228 | 32.0087 | 60.0365 | 37.77 | 60.6255 | 27.6654 | 60.0194 | 35.77 | 60.6428 | 17.3079 | 59.9978 | 23.54 | 60.6177 | 14.5311 | 60.0164 | 23.54 | 60.6094 | 17.4645 | 60.0393 | 23.54 | 60.6172 | 18.2362 | 60.0263 | 23.54 | 60.6201 | 13.6715 | 60.0292 | 19.13
60.6259 | 38.6306 | 60.0165 | 43.77 | 60.6239 | 50.7546 | 59.9967 | 56 | 60.6577 | 17.4992 | 59.974 | 25.54 | 60.6311 | 32.0087 | 60.0365 | 37.77 | 60.6338 | 27.6654 | 60.0194 | 35.77 | 60.6511 | 17.3041 | 59.9978 | 23.54 | 60.626 | 14.5311 | 60.0164 | 23.54 | 60.6177 | 17.4645 | 60.0393 | 23.54 | 60.6255 | 18.2362 | 60.0263 | 23.54 | 60.6284 | 13.6715 | 60.0292 | 19.13
60.6342 | 38.6306 | 60.0165 | 43.77 | 60.6323 | 50.7546 | 59.9967 | 56 | 60.666 | 17.4992 | 59.974 | 25.54 | 60.6395 | 32.0087 | 60.0365 | 37.77 | 60.6421 | 27.6654 | 60.0194 | 35.77 | 60.6594 | 17.3041 | 59.9978 | 23.54 | 60.6343 | 14.5311 | 60.0164 | 23.54 | 60.626 | 17.4617 | 60.0393 | 23.54 | 60.6338 | 18.2362 | 60.0263 | 23.54 | 60.6367 | 13.6715 | 60.0292 | 19.13
60.6425 | 38.6312 | 60.0165 | 43.77 | 60.6406 | 50.7546 | 59.9967 | 56 | 60.6743 | 17.4982 | 59.974 | 25.54 | 60.6478 | 32.0087 | 60.0365 | 37.77 | 60.6504 | 27.6654 | 60.0194 | 35.77 | 60.6677 | 17.3041 | 59.9978 | 23.54 | 60.6426 | 14.5311 | 60.0164 | 23.54 | 60.6345 | 17.4617 | 60.0393 | 23.54 | 60.6421 | 18.2362 | 60.0263 | 23.54 | 60.645 | 13.6715 | 60.0292 | 19.13
60.6509 | 38.6312 | 60.0165 | 43.77 | 60.6489 | 50.7546 | 59.9967 | 56 | 60.6827 | 17.4982 | 59.974 | 25.54 | 60.6561 | 32.0087 | 60.0365 | 37.77 | 60.6587 | 27.6654 | 60.0194 | 35.77 | 60.676 | 17.3041 | 59.9978 | 23.54 | 60.6509 | 14.5311 | 60.0164 | 23.54 | 60.6428 | 17.4617 | 60.039 | 23.54 | 60.6504 | 18.2362 | 60.0263 | 23.54 | 60.6533 | 13.6715 | 60.0292 | 19.13
60.6592 | 38.6323 | 60.0165 | 43.77 | 60.6572 | 50.7546 | 59.9967 | 56 | 60.691 | 17.4982 | 59.974 | 25.54 | 60.6644 | 32.0087 | 60.0365 | 37.77 | 60.667 | 27.6654 | 60.0194 | 35.77 | 60.6843 | 17.3032 | 59.9978 | 23.54 | 60.6592 | 14.5311 | 60.0164 | 23.54 | 60.6511 | 17.4617 | 60.039 | 23.54 | 60.6587 | 18.2389 | 60.0263 | 23.54 | 60.6616 | 13.6715 | 60.0292 | 19.13
60.6675 | 38.6323 | 60.0165 | 43.77 | 60.6656 | 50.7546 | 59.9967 | 56 | 60.6993 | 17.4982 | 59.974 | 25.54 | 60.6727 | 32.0087 | 60.0373 | 37.77 | 60.6753 | 27.7682 | 60.0194 | 35.77 | 60.6926 | 17.3032 | 59.9978 | 23.54 | 60.6677 | 14.5295 | 60.0164 | 23.54 | 60.6594 | 17.4617 | 60.039 | 23.54 | 60.667 | 18.2389 | 60.0263 | 23.54 | 60.6699 | 13.6715 | 60.0292 | 19.13
60.6759 | 38.6328 | 60.0165 | 43.77 | 60.6739 | 50.7546 | 59.9967 | 56 | 60.7078 | 17.4967 | 59.974 | 25.54 | 60.6812 | 32.0087 | 60.0373 | 37.77 | 60.6836 | 27.7682 | 60.0194 | 35.77 | 60.7009 | 17.3032 | 59.999 | 23.54 | 60.676 | 14.5295 | 60.0164 | 23.54 | 60.6677 | 17.4617 | 60.039 | 23.54 | 60.6753 | 18.2389 | 60.0263 | 23.54 | 60.6782 | 13.6715 | 60.0292 | 19.13
60.6842 | 38.6328 | 60.0165 | 43.77 | 60.6823 | 50.7546 | 59.9967 | 56 | 60.7161 | 17.4967 | 59.974 | 25.54 | 60.6895 | 32.0087 | 60.0373 | 37.77 | 60.6921 | 27.7682 | 60.0194 | 35.77 | 60.7095 | 17.3032 | 59.999 | 23.54 | 60.6843 | 14.5295 | 60.0164 | 23.54 | 60.676 | 17.4617 | 60.039 | 23.54 | 60.6838 | 18.2389 | 60.0263 | 23.54 | 60.6865 | 13.6715 | 60.0292 | 19.13
60.6925 | 38.6412 | 60.0165 | 43.77 | 60.6906 | 50.7546 | 59.9967 | 56 | 60.7244 | 17.4967 | 59.9728 | 25.54 | 60.6978 | 32.0087 | 60.0373 | 37.77 | 60.7004 | 27.7682 | 60.0194 | 35.77 | 60.7178 | 17.409 | 59.999 | 23.54 | 60.6926 | 14.5295 | 60.0164 | 23.54 | 60.6843 | 17.4617 | 60.039 | 23.54 | 60.6921 | 18.2389 | 60.0263 | 23.54 | 60.6948 | 13.6715 | 60.0292 | 19.13
60.7009 | 38.6412 | 60.0165 | 43.77 | 60.6989 | 50.7546 | 59.9962 | 56 | 60.7327 | 17.4967 | 59.9728 | 25.54 | 60.7061 | 32.0087 | 60.0373 | 37.77 | 60.7087 | 27.7682 | 60.0194 | 35.77 | 60.7261 | 17.409 | 59.999 | 23.54 | 60.7009 | 14.5228 | 60.0164 | 23.54 | 60.6926 | 17.4617 | 60.039 | 23.54 | 60.7004 | 18.2389 | 60.0263 | 23.54 | 60.7031 | 13.6715 | 60.0292 | 19.13
60.7092 | 38.6407 | 60.0165 | 43.77 | 60.7072 | 50.7546 | 59.9962 | 56 | 60.7411 | 17.4967 | 59.9728 | 25.54 | 60.7145 | 32.0087 | 60.0373 | 37.77 | 60.717 | 27.7682 | 60.0194 | 35.77 | 60.7344 | 17.409 | 59.999 | 23.54 | 60.7092 | 14.5228 | 60.0164 | 23.54 | 60.7009 | 17.4617 | 60.039 | 23.54 | 60.7087 | 18.2389 | 60.0263 | 23.54 | 60.7114 | 13.6688 | 60.0292 | 19.13
60.7175 | 38.6407 | 60.0165 | 43.77 | 60.7156 | 50.7546 | 59.9962 | 56 | 60.7494 | 17.4967 | 59.9728 | 25.54 | 60.7228 | 32.0087 | 60.0373 | 37.77 | 60.7253 | 27.7682 | 60.0194 | 35.77 | 60.7427 | 17.409 | 59.999 | 23.54 | 60.7175 | 14.5228 | 60.0164 | 23.54 | 60.7095 | 17.4691 | 60.039 | 23.54 | 60.717 | 18.2389 | 60.0263 | 23.54 | 60.7197 | 13.6688 | 60.0292 | 19.13
60.7259 | 38.6537 | 60.0165 | 43.77 | 60.7239 | 50.7546 | 59.9962 | 56 | 60.7577 | 17.4967 | 59.9728 | 25.54 | 60.7311 | 32.0087 | 60.0373 | 37.77 | 60.7336 | 27.7682 | 60.0194 | 35.77 | 60.751 | 17.409 | 59.999 | 23.54 | 60.7258 | 14.5228 | 60.0164 | 23.54 | 60.7178 | 17.4691 | 60.039 | 23.54 | 60.7253 | 18.2352 | 60.0271 | 23.54 | 60.728 | 13.6688 | 60.0292 | 19.13
60.7342 | 38.6537 | 60.0165 | 43.77 | 60.7322 | 50.7546 | 59.9962 | 56 | 60.7661 | 17.4967 | 59.9728 | 25.54 | 60.7394 | 32.0202 | 60.0373 | 37.77 | 60.7419 | 27.7682 | 60.0198 | 35.77 | 60.7593 | 17.409 | 59.999 | 23.54 | 60.7344 | 14.5228 | 60.0164 | 23.54 | 60.7261 | 17.4691 | 60.039 | 23.54 | 60.7336 | 18.2352 | 60.0271 | 23.54 | 60.7363 | 13.6688 | 60.0292 | 19.13
60.7425 | 38.6522 | 60.0165 | 43.77 | 60.7406 | 50.7546 | 59.9962 | 56 | 60.7744 | 17.4949 | 59.9728 | 25.54 | 60.7477 | 32.0202 | 60.0373 | 37.77 | 60.7502 | 27.7682 | 60.0198 | 35.77 | 60.7678 | 17.4123 | 59.999 | 23.54 | 60.7427 | 14.5228 | 60.0164 | 23.54 | 60.7344 | 17.4691 | 60.039 | 23.54 | 60.7419 | 18.2352 | 60.0271 | 23.54 | 60.7446 | 13.7875 | 60.0292 | 19.13
60.7509 | 38.6522 | 60.0165 | 43.77 | 60.7489 | 50.7546 | 59.9962 | 56 | 60.7827 | 17.4949 | 59.9728 | 25.54 | 60.7561 | 32.0202 | 60.0373 | 37.77 | 60.7588 | 27.7682 | 60.0198 | 35.77 | 60.7761 | 17.4123 | 59.999 | 23.54 | 60.751 | 14.5228 | 60.0164 | 23.54 | 60.7427 | 17.4663 | 60.039 | 23.54 | 60.7505 | 18.2352 | 60.0271 | 23.54 | 60.7529 | 13.7875 | 60.0292 | 19.13
60.7592 | 38.6522 | 60.0165 | 43.77 | 60.7573 | 50.7546 | 59.9962 | 56 | 60.791 | 17.4949 | 59.9728 | 25.54 | 60.7644 | 32.0202 | 60.0373 | 37.77 | 60.7671 | 27.7682 | 60.0198 | 35.77 | 60.7844 | 17.4123 | 59.999 | 23.54 | 60.7593 | 14.5228 | 60.0164 | 23.54 | 60.751 | 17.4663 | 60.039 | 23.54 | 60.7588 | 18.2352 | 60.0271 | 23.54 | 60.7617 | 13.7875 | 60.0292 | 19.13
60.7675 | 38.6522 | 60.0165 | 43.77 | 60.7656 | 50.7546 | 59.9962 | 56 | 60.7994 | 17.4949 | 59.9728 | 25.54 | 60.7727 | 32.0202 | 60.0373 | 37.77 | 60.7754 | 27.7682 | 60.0198 | 35.77 | 60.7927 | 17.4123 | 59.999 | 23.54 | 60.7676 | 14.5228 | 60.0164 | 23.54 | 60.7593 | 17.4663 | 60.039 | 23.54 | 60.7671 | 18.2352 | 60.0271 | 23.54 | 60.77 | 13.7875 | 60.0292 | 19.13
60.7758 | 38.6531 | 60.0165 | 43.77 | 60.7739 | 50.7546 | 59.9962 | 56 | 60.8077 | 17.5578 | 59.9728 | 25.54 | 60.781 | 32.0202 | 60.0373 | 37.77 | 60.7837 | 27.7682 | 60.0198 | 35.77 | 60.801 | 17.4108 | 59.999 | 23.54 | 60.7759 | 14.5228 | 60.0164 | 23.54 | 60.7676 | 17.4663 | 60.039 | 23.54 | 60.7754 | 18.2352 | 60.0271 | 23.54 | 60.7783 | 13.8938 | 60.0292 | 19.13
60.7842 | 38.6531 | 60.0165 | 43.77 | 60.7822 | 50.7546 | 59.9962 | 56 | 60.816 | 17.5578 | 59.9728 | 25.54 | 60.7894 | 32.0202 | 60.0373 | 37.77 | 60.792 | 27.7682 | 60.0198 | 35.77 | 60.8093 | 17.4108 | 59.999 | 23.54 | 60.7842 | 14.526 | 60.0164 | 23.54 | 60.7759 | 17.4663 | 60.039 | 23.54 | 60.7837 | 18.2352 | 60.0271 | 23.54 | 60.7866 | 13.8938 | 60.0292 | 19.13
60.7925 | 38.6061 | 60.0165 | 43.77 | 60.7906 | 50.7546 | 59.9962 | 56 | 60.8245 | 17.549 | 59.9728 | 25.54 | 60.7977 | 32.0202 | 60.0373 | 37.77 | 60.8003 | 27.7682 | 60.0198 | 35.77 | 60.8176 | 17.4108 | 59.999 | 23.54 | 60.7925 | 14.526 | 60.0164 | 23.54 | 60.7844 | 17.4663 | 60.039 | 23.54 | 60.792 | 18.2352 | 60.0271 | 23.54 | 60.7949 | 13.8938 | 60.0292 | 19.13
60.8008 | 38.6061 | 60.0165 | 43.77 | 60.7989 | 50.7546 | 59.9962 | 56 | 60.8328 | 17.549 | 59.9728 | 25.54 | 60.806 | 32.0224 | 60.0373 | 37.77 | 60.8086 | 27.7682 | 60.0198 | 35.77 | 60.8259 | 17.4108 | 59.999 | 23.54 | 60.801 | 14.5304 | 60.0152 | 23.54 | 60.7927 | 17.4604 | 60.039 | 23.54 | 60.8003 | 18.2352 | 60.0271 | 23.54 | 60.8032 | 13.8938 | 60.0292 | 19.13
60.8092 | 38.6062 | 60.0174 | 43.77 | 60.8073 | 50.7546 | 59.9962 | 56 | 60.8411 | 17.549 | 59.9728 | 25.54 | 60.8143 | 32.0224 | 60.0373 | 37.77 | 60.8169 | 27.7682 | 60.0198 | 35.77 | 60.8345 | 17.4108 | 59.999 | 23.54 | 60.8093 | 14.5304 | 60.0152 | 23.54 | 60.801 | 17.4604 | 60.039 | 23.54 | 60.8086 | 18.2348 | 60.0271 | 23.54 | 60.8115 | 13.8938 | 60.0292 | 19.13
60.8175 | 38.6062 | 60.0174 | 43.77 | 60.8156 | 50.7546 | 59.9962 | 56 | 60.8495 | 17.549 | 59.9728 | 25.54 | 60.8226 | 32.0224 | 60.0373 | 37.77 | 60.8254 | 27.7682 | 60.0198 | 35.77 | 60.8428 | 17.4108 | 59.999 | 23.54 | 60.8176 | 14.5294 | 60.0152 | 23.54 | 60.8093 | 17.4604 | 60.039 | 23.54 | 60.8169 | 18.2348 | 60.0271 | 23.54 | 60.8198 | 13.8938 | 60.0292 | 19.13
60.8258 | 38.628 | 60.0174 | 43.77 | 60.8239 | 50.7546 | 59.9962 | 56 | 60.8578 | 17.5994 | 59.9728 | 25.54 | 60.8311 | 32.0224 | 60.0373 | 37.77 | 60.8337 | 27.7682 | 60.0198 | 35.77 | 60.8511 | 17.4108 | 59.999 | 23.54 | 60.8259 | 14.5294 | 60.0152 | 23.54 | 60.8176 | 17.4604 | 60.039 | 23.54 | 60.8254 | 18.2375 | 60.0271 | 23.54 | 60.8281 | 13.8885 | 60.0292 | 19.13
60.8342 | 38.628 | 60.0174 | 43.77 | 60.8323 | 50.7546 | 59.9962 | 56 | 60.8661 | 17.5994 | 59.9728 | 25.54 | 60.8394 | 32.0224 | 60.0373 | 37.77 | 60.842 | 27.7682 | 60.0198 | 35.77 | 60.8594 | 17.4108 | 59.999 | 23.54 | 60.8342 | 14.5294 | 60.0152 | 23.54 | 60.8259 | 17.4632 | 60.039 | 23.54 | 60.8337 | 18.2375 | 60.0271 | 23.54 | 60.8364 | 13.8885 | 60.0292 | 19.13
60.8425 | 38.6359 | 60.0174 | 43.77 | 60.8406 | 50.7546 | 59.9962 | 56 | 60.8744 | 17.5994 | 59.9728 | 25.54 | 60.8477 | 32.0224 | 60.0373 | 37.77 | 60.8503 | 27.7682 | 60.0198 | 35.77 | 60.8677 | 17.4108 | 59.999 | 23.54 | 60.8425 | 14.5294 | 60.0152 | 23.54 | 60.8342 | 17.4632 | 60.039 | 23.54 | 60.842 | 18.2375 | 60.0271 | 23.54 | 60.8447 | 13.8885 | 60.0292 | 19.13
60.8508 | 38.6359 | 60.0174 | 43.77 | 60.8489 | 50.7546 | 59.9962 | 56 | 60.8828 | 17.5994 | 59.9728 | 25.54 | 60.856 | 32.0277 | 60.0373 | 37.77 | 60.8586 | 27.7677 | 60.0198 | 35.77 | 60.876 | 17.4108 | 59.999 | 23.54 | 60.8508 | 14.5294 | 60.0152 | 23.54 | 60.8425 | 17.4632 | 60.0373 | 23.54 | 60.8503 | 18.2375 | 60.0271 | 23.54 | 60.853 | 13.8885 | 60.0292 | 19.13
60.8592 | 38.6451 | 60.0174 | 43.77 | 60.8572 | 50.7546 | 59.9962 | 56 | 60.8911 | 17.5994 | 59.9728 | 25.54 | 60.8644 | 32.0277 | 60.0373 | 37.77 | 60.8669 | 27.7677 | 60.0198 | 35.77 | 60.8843 | 17.414 | 59.999 | 23.54 | 60.8591 | 14.5294 | 60.0152 | 23.54 | 60.8508 | 17.4632 | 60.0373 | 23.54 | 60.8586 | 18.2394 | 60.0271 | 23.54 | 60.8613 | 13.8862 | 60.0292 | 19.13
60.8675 | 38.6451 | 60.0174 | 43.77 | 60.8656 | 50.7546 | 59.9962 | 56 | 60.8994 | 17.5994 | 59.9728 | 25.54 | 60.8727 | 32.0277 | 60.0381 | 37.77 | 60.8752 | 27.7689 | 60.0198 | 35.77 | 60.8928 | 17.414 | 59.999 | 23.54 | 60.8677 | 14.5294 | 60.0152 | 23.54 | 60.8594 | 17.4632 | 60.0373 | 23.54 | 60.8669 | 18.2394 | 60.0271 | 23.54 | 60.8696 | 13.8862 | 60.0292 | 19.13
60.8758 | 38.7253 | 60.0174 | 43.77 | 60.8739 | 50.7546 | 59.9962 | 56 | 60.9078 | 17.5994 | 59.9728 | 25.54 | 60.881 | 32.0277 | 60.0381 | 37.77 | 60.8835 | 27.7689 | 60.0198 | 35.77 | 60.9011 | 17.414 | 60.0002 | 23.54 | 60.876 | 14.5294 | 60.0152 | 23.54 | 60.8677 | 17.4632 | 60.0373 | 23.54 | 60.8752 | 18.2429 | 60.0271 | 23.54 | 60.8779 | 13.8844 | 60.0289 | 19.13
60.8842 | 38.7253 | 60.0174 | 43.77 | 60.8823 | 50.7546 | 59.9962 | 56 | 60.9161 | 17.5994 | 59.9728 | 25.54 | 60.8893 | 32.0277 | 60.0381 | 37.77 | 60.8918 | 27.7689 | 60.0198 | 35.77 | 60.9094 | 17.414 | 60.0002 | 23.54 | 60.8843 | 14.5294 | 60.0152 | 23.54 | 60.876 | 17.4632 | 60.0373 | 23.54 | 60.8835 | 18.2429 | 60.0271 | 23.54 | 60.8862 | 13.8844 | 60.0289 | 19.13
60.8925 | 38.7257 | 60.0174 | 43.77 | 60.8906 | 50.7546 | 59.9962 | 56 | 60.9244 | 17.5994 | 59.972 | 25.54 | 60.8976 | 32.0277 | 60.0381 | 37.77 | 60.9004 | 27.7689 | 60.0198 | 35.77 | 60.9177 | 17.414 | 60.0002 | 23.54 | 60.8926 | 14.5294 | 60.0152 | 23.54 | 60.8843 | 17.4632 | 60.0373 | 23.54 | 60.8921 | 18.2429 | 60.0271 | 23.54 | 60.8945 | 13.8844 | 60.0289 | 19.13
60.9008 | 38.7257 | 60.0174 | 43.77 | 60.8989 | 50.7546 | 59.9962 | 56 | 60.9329 | 17.5994 | 59.972 | 25.54 | 60.906 | 32.0277 | 60.0381 | 37.77 | 60.9087 | 27.7689 | 60.0198 | 35.77 | 60.926 | 17.414 | 60.0002 | 23.54 | 60.9009 | 14.5277 | 60.0152 | 23.54 | 60.8926 | 17.4632 | 60.0373 | 23.54 | 60.9004 | 18.2429 | 60.0271 | 23.54 | 60.9033 | 13.8844 | 60.0289 | 19.13
60.9091 | 38.6788 | 60.0174 | 43.77 | 60.9072 | 50.7546 | 59.9962 | 56 | 60.9412 | 17.5994 | 59.972 | 25.54 | 60.9143 | 32.0277 | 60.0381 | 37.77 | 60.917 | 27.7689 | 60.0198 | 35.77 | 60.9343 | 17.4266 | 60.0002 | 23.54 | 60.9092 | 14.5277 | 60.0152 | 23.54 | 60.9009 | 17.4632 | 60.0373 | 23.54 | 60.9087 | 18.2962 | 60.0271 | 23.54 | 60.9116 | 13.8844 | 60.0289 | 19.13
60.9175 | 38.6788 | 60.0174 | 43.77 | 60.9156 | 50.8995 | 59.9962 | 56 | 60.9495 | 17.5994 | 59.972 | 25.54 | 60.9226 | 32.0277 | 60.0381 | 37.77 | 60.9253 | 27.7689 | 60.0198 | 35.77 | 60.9426 | 17.4266 | 60.0002 | 23.54 | 60.9175 | 14.5257 | 60.0152 | 23.54 | 60.9092 | 17.4608 | 60.0373 | 23.54 | 60.917 | 18.2962 | 60.0271 | 23.54 | 60.9199 | 13.8844 | 60.0289 | 19.13
60.9258 | 38.6799 | 60.0174 | 43.77 | 60.924 | 50.8995 | 59.9962 | 56 | 60.9578 | 17.5994 | 59.972 | 25.54 | 60.9309 | 32.0277 | 60.0381 | 37.77 | 60.9336 | 27.7689 | 60.0198 | 35.77 | 60.9512 | 17.4266 | 60.0002 | 23.54 | 60.9258 | 14.5257 | 60.0152 | 23.54 | 60.9175 | 17.4608 | 60.0373 | 23.54 | 60.9253 | 18.2962 | 60.0283 | 23.54 | 60.9282 | 13.8844 | 60.0289 | 19.13
60.9341 | 38.6799 | 60.0174 | 43.77 | 60.9323 | 50.8995 | 59.9962 | 56 | 60.9662 | 17.5994 | 59.972 | 25.54 | 60.9393 | 32.0277 | 60.0381 | 37.77 | 60.9419 | 27.7689 | 60.0189 | 35.77 | 60.9595 | 17.4266 | 60.0002 | 23.54 | 60.9343 | 14.5291 | 60.0152 | 23.54 | 60.9258 | 17.4614 | 60.0373 | 23.54 | 60.9336 | 18.2962 | 60.0283 | 23.54 | 60.9365 | 13.8844 | 60.0289 | 19.13
60.9425 | 38.6802 | 60.0174 | 43.77 | 60.9406 | 50.8995 | 59.9962 | 56 | 60.9745 | 17.5909 | 59.972 | 25.54 | 60.9476 | 32.0277 | 60.0381 | 37.77 | 60.9502 | 27.7689 | 60.0189 | 35.77 | 60.9678 | 17.4266 | 60.0002 | 23.54 | 60.9426 | 14.5291 | 60.0152 | 23.54 | 60.9343 | 17.4614 | 60.0373 | 23.54 | 60.9419 | 18.2962 | 60.0283 | 23.54 | 60.9448 | 13.8844 | 60.0289 | 19.13
60.9508 | 38.6802 | 60.0174 | 43.77 | 60.9489 | 50.8995 | 59.9962 | 56 | 60.9828 | 17.5909 | 59.972 | 25.54 | 60.9559 | 32.0277 | 60.0381 | 37.77 | 60.9585 | 27.7689 | 60.0189 | 35.77 | 60.9761 | 17.4266 | 60.0002 | 23.54 | 60.9509 | 14.5291 | 60.0152 | 23.54 | 60.9426 | 17.4585 | 60.0373 | 23.54 | 60.9502 | 18.2962 | 60.0283 | 23.54 | 60.9531 | 13.8844 | 60.0289 | 19.13
60.9591 | 38.7119 | 60.0174 | 43.77 | 60.9573 | 50.8995 | 59.9962 | 56 | 60.9912 | 17.5909 | 59.972 | 25.54 | 60.9642 | 32.0277 | 60.0381 | 37.77 | 60.967 | 27.7689 | 60.0189 | 35.77 | 60.9844 | 17.4294 | 60.0002 | 23.54 | 60.9592 | 14.5291 | 60.0152 | 23.54 | 60.9509 | 17.4585 | 60.0373 | 23.54 | 60.9585 | 18.2962 | 60.0283 | 23.54 | 60.9614 | 13.8844 | 60.0289 | 19.13
60.9675 | 38.7119 | 60.0174 | 43.77 | 60.9656 | 50.8995 | 59.9962 | 56 | 60.9995 | 17.5909 | 59.972 | 25.54 | 60.9725 | 32.0277 | 60.0381 | 37.77 | 60.9753 | 27.7689 | 60.0189 | 35.77 | 60.9927 | 17.4294 | 60.0002 | 23.54 | 60.9675 | 14.5291 | 60.0152 | 23.54 | 60.9592 | 17.4585 | 60.0373 | 23.54 | 60.967 | 18.2962 | 60.0283 | 23.54 | 60.9697 | 13.8844 | 60.0289 | 19.13
60.9758 | 38.7114 | 60.0174 | 43.77 | 60.9739 | 50.8995 | 59.9962 | 56 | 61.0078 | 17.5909 | 59.972 | 25.54 | 60.981 | 32.0277 | 60.0381 | 37.77 | 60.9836 | 27.7689 | 60.0189 | 35.77 | 61.001 | 17.4294 | 60.0002 | 23.54 | 60.9758 | 14.5291 | 60.0152 | 23.54 | 60.9675 | 17.4585 | 60.0373 | 23.54 | 60.9753 | 18.2957 | 60.0283 | 23.54 | 60.978 | 13.8844 | 60.0289 | 19.13
60.9841 | 38.7114 | 60.0174 | 43.77 | 60.9822 | 50.8995 | 59.9962 | 56 | 61.0162 | 17.5909 | 59.972 | 25.54 | 60.9893 | 32.0277 | 60.0381 | 37.77 | 60.9919 | 27.7689 | 60.0189 | 35.77 | 61.0093 | 17.4294 | 60.0002 | 23.54 | 60.9841 | 14.5274 | 60.0152 | 23.54 | 60.9758 | 17.4585 | 60.0373 | 23.54 | 60.9836 | 18.2957 | 60.0283 | 23.54 | 60.9863 | 13.8844 | 60.0289 | 19.13
60.9925 | 38.7097 | 60.0174 | 43.77 | 60.9906 | 50.8995 | 59.9962 | 56 | 61.0245 | 17.5874 | 59.972 | 25.54 | 60.9976 | 32.0277 | 60.0381 | 37.77 | 61.0002 | 27.7689 | 60.0189 | 35.77 | 61.0178 | 17.4294 | 60.0002 | 23.54 | 60.9924 | 14.5274 | 60.0152 | 23.54 | 60.9841 | 17.4585 | 60.0373 | 23.54 | 60.9919 | 18.2979 | 60.0283 | 23.54 | 60.9946 | 13.8838 | 60.0289 | 19.13
61.0008 | 38.7097 | 60.0174 | 43.77 | 60.9989 | 50.8995 | 59.9962 | 56 | 61.0328 | 17.5874 | 59.972 | 25.54 | 61.0059 | 32.0277 | 60.0381 | 37.77 | 61.0085 | 27.7689 | 60.0189 | 35.77 | 61.0261 | 17.4294 | 60.0002 | 23.54 | 61.001 | 14.5122 | 60.0136 | 23.54 | 60.9924 | 17.4585 | 60.0373 | 23.54 | 61.0002 | 18.2979 | 60.0283 | 23.54 | 61.0029 | 13.8838 | 60.0289 | 19.13
61.0091 | 38.7097 | 60.0178 | 43.77 | 61.0073 | 50.8995 | 59.9962 | 56 | 61.0411 | 17.5874 | 59.972 | 25.54 | 61.0143 | 32.0277 | 60.0381 | 37.77 | 61.0168 | 27.7689 | 60.0189 | 35.77 | 61.0344 | 17.4294 | 60.0002 | 23.54 | 61.0093 | 14.5122 | 60.0136 | 23.54 | 61.0007 | 17.4585 | 60.0373 | 23.54 | 61.0085 | 18.2979 | 60.0283 | 23.54 | 61.0112 | 13.8792 | 60.0289 | 19.13
61.0175 | 38.7097 | 60.0178 | 43.77 | 61.0156 | 50.8997 | 59.9962 | 56 | 61.0496 | 17.5874 | 59.972 | 25.54 | 61.0226 | 32.0277 | 60.0381 | 37.77 | 61.0251 | 27.7689 | 60.0189 | 35.77 | 61.0427 | 17.4294 | 60.0002 | 23.54 | 61.0176 | 14.5112 | 60.0136 | 23.54 | 61.0093 | 17.4585 | 60.0373 | 23.54 | 61.0168 | 18.2979 | 60.0283 | 23.54 | 61.0195 | 13.8792 | 60.0289 | 19.13
61.0258 | 38.7097 | 60.0178 | 43.77 | 61.0239 | 50.8997 | 59.9962 | 56 | 61.0579 | 17.5874 | 59.972 | 25.54 | 61.0309 | 32.0277 | 60.0381 | 37.77 | 61.0337 | 27.7689 | 60.0189 | 35.77 | 61.051 | 17.4294 | 60.0002 | 23.54 | 61.0259 | 14.5112 | 60.0136 | 23.54 | 61.0176 | 17.4585 | 60.0373 | 23.54 | 61.0251 | 18.4135 | 60.0283 | 23.54 | 61.0278 | 13.8792 | 60.0289 | 19.13
61.0341 | 38.7097 | 60.0178 | 43.77 | 61.0323 | 50.8997 | 59.9962 | 56 | 61.0662 | 17.5874 | 59.972 | 25.54 | 61.0392 | 32.0277 | 60.0381 | 37.77 | 61.042 | 27.7623 | 60.0189 | 35.77 | 61.0593 | 17.4294 | 60.0002 | 23.54 | 61.0342 | 14.5128 | 60.0136 | 23.54 | 61.0259 | 17.4616 | 60.0373 | 23.54 | 61.0337 | 18.4135 | 60.0283 | 23.54 | 61.0361 | 13.8792 | 60.0289 | 19.13
61.0424 | 38.7103 | 60.0178 | 43.77 | 61.0406 | 50.8997 | 59.9962 | 56 | 61.0746 | 17.5874 | 59.972 | 25.54 | 61.0475 | 32.0277 | 60.0381 | 37.77 | 61.0503 | 27.7623 | 60.0189 | 35.77 | 61.0676 | 17.4275 | 60.0002 | 23.54 | 61.0425 | 14.5128 | 60.0136 | 23.54 | 61.0342 | 17.4616 | 60.0373 | 23.54 | 61.042 | 18.4135 | 60.0283 | 23.54 | 61.0444 | 13.8792 | 60.0289 | 19.13
61.0508 | 38.7103 | 60.0178 | 43.77 | 61.049 | 50.8997 | 59.9962 | 56 | 61.0829 | 17.5874 | 59.972 | 25.54 | 61.0559 | 32.0277 | 60.0381 | 37.77 | 61.0586 | 27.7549 | 60.0189 | 35.77 | 61.0759 | 17.4275 | 60.0002 | 23.54 | 61.0508 | 14.5128 | 60.0136 | 23.54 | 61.0425 | 17.4687 | 60.0361 | 23.54 | 61.0503 | 18.4135 | 60.0283 | 23.54 | 61.0532 | 13.8792 | 60.0289 | 19.13
61.0591 | 38.7109 | 60.0178 | 43.77 | 61.0573 | 50.8997 | 59.9962 | 56 | 61.0912 | 17.5874 | 59.972 | 25.54 | 61.0642 | 32.0277 | 60.0381 | 37.77 | 61.0669 | 27.7549 | 60.0189 | 35.77 | 61.0845 | 17.4275 | 60.0002 | 23.54 | 61.0591 | 14.5128 | 60.0136 | 23.54 | 61.0508 | 17.4687 | 60.0361 | 23.54 | 61.0586 | 18.4161 | 60.0283 | 23.54 | 61.0615 | 13.8792 | 60.0289 | 19.13
61.0674 | 38.7109 | 60.0178 | 43.77 | 61.0656 | 50.8997 | 59.9962 | 56 | 61.0996 | 17.5874 | 59.972 | 25.54 | 61.0725 | 32.0591 | 60.0385 | 37.77 | 61.0752 | 27.7462 | 60.0189 | 35.77 | 61.0928 | 17.4275 | 60.0002 | 23.54 | 61.0676 | 14.5128 | 60.0136 | 23.54 | 61.0591 | 17.4687 | 60.0361 | 23.54 | 61.0669 | 18.4161 | 60.0283 | 23.54 | 61.0698 | 13.8792 | 60.0289 | 19.13
61.0757 | 38.7109 | 60.0178 | 43.77 | 61.0739 | 50.8997 | 59.9962 | 56 | 61.1079 | 17.5874 | 59.972 | 25.54 | 61.0808 | 32.0591 | 60.0385 | 37.77 | 61.0835 | 27.7462 | 60.0189 | 35.77 | 61.1011 | 17.4275 | 60.001 | 23.54 | 61.0759 | 14.5128 | 60.0136 | 23.54 | 61.0674 | 17.4687 | 60.0361 | 23.54 | 61.0752 | 18.4115 | 60.0283 | 23.54 | 61.0781 | 13.8764 | 60.028 | 19.13
61.0841 | 38.7109 | 60.0178 | 43.77 | 61.0823 | 50.8997 | 59.9962 | 56 | 61.1162 | 17.5874 | 59.972 | 25.54 | 61.0892 | 32.0591 | 60.0385 | 37.77 | 61.0918 | 27.7462 | 60.0189 | 35.77 | 61.1094 | 17.4275 | 60.001 | 23.54 | 61.0842 | 14.5128 | 60.0136 | 23.54 | 61.0757 | 17.4687 | 60.0361 | 23.54 | 61.0835 | 18.4115 | 60.0283 | 23.54 | 61.0864 | 13.8764 | 60.028 | 19.13
61.0924 | 38.7109 | 60.0178 | 43.77 | 61.0906 | 50.8997 | 59.9962 | 56 | 61.1245 | 17.5874 | 59.9711 | 25.54 | 61.0975 | 32.0591 | 60.0385 | 37.77 | 61.1003 | 27.7462 | 60.0189 | 35.77 | 61.1177 | 17.4275 | 60.001 | 23.54 | 61.0925 | 14.5128 | 60.0136 | 23.54 | 61.0842 | 17.4687 | 60.0361 | 23.54 | 61.0918 | 18.4115 | 60.0283 | 23.54 | 61.0947 | 13.8764 | 60.028 | 19.13
61.1007 | 38.7109 | 60.0178 | 43.77 | 61.0989 | 50.8997 | 59.9962 | 56 | 61.1329 | 17.5874 | 59.9711 | 25.54 | 61.1058 | 32.0591 | 60.0385 | 37.77 | 61.1086 | 27.7462 | 60.0189 | 35.77 | 61.126 | 17.4275 | 60.001 | 23.54 | 61.1008 | 14.5161 | 60.0136 | 23.54 | 61.0925 | 17.4687 | 60.0361 | 23.54 | 61.1001 | 18.4115 | 60.0283 | 23.54 | 61.103 | 13.8764 | 60.028 | 19.13
61.1091 | 38.7102 | 60.0178 | 43.77 | 61.1072 | 50.8997 | 59.9962 | 56 | 61.1412 | 17.5836 | 59.9712 | 25.54 | 61.1141 | 32.0591 | 60.0385 | 37.77 | 61.1169 | 27.7462 | 60.0189 | 35.77 | 61.1343 | 17.4275 | 60.001 | 23.54 | 61.1091 | 14.5161 | 60.0136 | 23.54 | 61.1008 | 17.4687 | 60.0361 | 23.54 | 61.1086 | 18.4115 | 60.0283 | 23.54 | 61.1113 | 13.8764 | 60.028 | 19.13
61.1174 | 38.7102 | 60.0178 | 43.77 | 61.1156 | 50.8997 | 59.9962 | 56 | 61.1495 | 17.5836 | 59.9712 | 25.54 | 61.1224 | 32.0591 | 60.0385 | 37.77 | 61.1252 | 27.8073 | 60.0189 | 35.77 | 61.1428 | 17.4275 | 60.001 | 23.54 | 61.1174 | 14.5161 | 60.0136 | 23.54 | 61.1091 | 17.4664 | 60.0361 | 23.54 | 61.1169 | 18.4115 | 60.0283 | 23.54 | 61.1196 | 13.8764 | 60.028 | 19.13
61.1257 | 38.7236 | 60.0178 | 43.77 | 61.1239 | 50.8997 | 59.9962 | 56 | 61.158 | 17.5836 | 59.9712 | 25.54 | 61.1309 | 32.0591 | 60.0385 | 37.77 | 61.1335 | 27.8073 | 60.0189 | 35.77 | 61.1511 | 17.4225 | 60.001 | 23.54 | 61.1257 | 14.5161 | 60.0136 | 23.54 | 61.1174 | 17.4664 | 60.0361 | 23.54 | 61.1252 | 18.4115 | 60.0295 | 23.54 | 61.1279 | 13.8764 | 60.028 | 19.13
61.1341 | 38.7236 | 60.0178 | 43.77 | 61.1323 | 50.8997 | 59.9962 | 56 | 61.1663 | 17.5836 | 59.9712 | 25.54 | 61.1392 | 32.0722 | 60.0385 | 37.77 | 61.1418 | 27.8073 | 60.0181 | 35.77 | 61.1594 | 17.4225 | 60.001 | 23.54 | 61.1343 | 14.5161 | 60.0136 | 23.54 | 61.1257 | 17.4664 | 60.0361 | 23.54 | 61.1335 | 18.4115 | 60.0295 | 23.54 | 61.1362 | 13.8764 | 60.028 | 19.13
61.1424 | 38.7238 | 60.0178 | 43.77 | 61.1406 | 50.8997 | 59.9962 | 56 | 61.1746 | 17.5836 | 59.9712 | 25.54 | 61.1475 | 32.0722 | 60.0385 | 37.77 | 61.1501 | 27.8073 | 60.0181 | 35.77 | 61.1677 | 17.4225 | 60.001 | 23.54 | 61.1426 | 14.5161 | 60.0136 | 23.54 | 61.134 | 17.4664 | 60.0361 | 23.54 | 61.1418 | 18.4081 | 60.0295 | 23.54 | 61.1445 | 13.8764 | 60.028 | 19.13
61.1507 | 38.7238 | 60.0178 | 43.77 | 61.1489 | 50.8997 | 59.9962 | 56 | 61.183 | 17.5836 | 59.9712 | 25.54 | 61.1558 | 32.077 | 60.0385 | 37.77 | 61.1584 | 27.8073 | 60.0181 | 35.77 | 61.176 | 17.4225 | 60.001 | 23.54 | 61.1509 | 14.5161 | 60.0136 | 23.54 | 61.1423 | 17.46 | 60.0361 | 23.54 | 61.1501 | 18.4081 | 60.0295 | 23.54 | 61.1528 | 13.8764 | 60.028 | 19.13
61.1591 | 38.7248 | 60.0178 | 43.77 | 61.1573 | 50.8997 | 59.9962 | 56 | 61.1913 | 17.5752 | 59.9712 | 25.54 | 61.1642 | 32.077 | 60.0385 | 37.77 | 61.167 | 27.8073 | 60.0181 | 35.77 | 61.1843 | 17.4225 | 60.001 | 23.54 | 61.1592 | 14.5161 | 60.0136 | 23.54 | 61.1506 | 17.46 | 60.0361 | 23.54 | 61.1584 | 18.4081 | 60.0295 | 23.54 | 61.1611 | 13.8764 | 60.028 | 19.13
61.1674 | 38.7248 | 60.0178 | 43.77 | 61.1656 | 50.8997 | 59.9962 | 56 | 61.1996 | 17.5752 | 59.9712 | 25.54 | 61.1725 | 32.0665 | 60.0385 | 37.77 | 61.1753 | 27.8073 | 60.0181 | 35.77 | 61.1926 | 17.4225 | 60.001 | 23.54 | 61.1675 | 14.5161 | 60.0136 | 23.54 | 61.1592 | 17.46 | 60.0361 | 23.54 | 61.1667 | 18.4081 | 60.0295 | 23.54 | 61.1694 | 13.8764 | 60.028 | 19.13
61.1757 | 38.7254 | 60.0178 | 43.77 | 61.174 | 50.8997 | 59.9962 | 56 | 61.2079 | 17.5752 | 59.9712 | 25.54 | 61.1808 | 32.0665 | 60.0385 | 37.77 | 61.1836 | 27.8073 | 60.0181 | 35.77 | 61.2009 | 17.4225 | 60.001 | 23.54 | 61.1758 | 14.5161 | 60.0136 | 23.54 | 61.1675 | 17.46 | 60.0361 | 23.54 | 61.1753 | 18.4081 | 60.0295 | 23.54 | 61.1777 | 13.8764 | 60.028 | 19.13
61.1841 | 38.7254 | 60.0178 | 43.77 | 61.1823 | 50.8997 | 59.9962 | 56 | 61.2163 | 17.5752 | 59.9712 | 25.54 | 61.1891 | 32.0665 | 60.0385 | 37.77 | 61.1919 | 27.8073 | 60.0181 | 35.77 | 61.2095 | 17.4225 | 60.001 | 23.54 | 61.1841 | 14.5161 | 60.0136 | 23.54 | 61.1758 | 17.46 | 60.0361 | 23.54 | 61.1836 | 18.4081 | 60.0295 | 23.54 | 61.186 | 13.8764 | 60.028 | 19.13
61.1924 | 38.712 | 60.0178 | 43.77 | 61.1906 | 50.8997 | 59.9962 | 56 | 61.2246 | 17.5752 | 59.9712 | 25.54 | 61.1974 | 32.0665 | 60.0385 | 37.77 | 61.2002 | 27.8073 | 60.0181 | 35.77 | 61.2178 | 17.4225 | 60.001 | 23.54 | 61.1924 | 14.5161 | 60.0136 | 23.54 | 61.1841 | 17.46 | 60.0361 | 23.54 | 61.1919 | 18.4081 | 60.0295 | 23.54 | 61.1948 | 13.8764 | 60.028 | 19.13
61.2007 | 38.712 | 60.0178 | 43.77 | 61.1989 | 50.8997 | 59.9962 | 56 | 61.2329 | 17.5752 | 59.9712 | 25.54 | 61.2058 | 32.0811 | 60.0385 | 37.77 | 61.2085 | 27.8073 | 60.0181 | 35.77 | 61.2261 | 17.4225 | 60.001 | 23.54 | 61.2009 | 14.6969 | 60.0124 | 23.54 | 61.1924 | 17.46 | 60.0361 | 23.54 | 61.2002 | 18.4081 | 60.0295 | 23.54 | 61.2031 | 13.8764 | 60.028 | 19.13
61.209 | 38.712 | 60.0178 | 43.77 | 61.2073 | 50.8997 | 59.9962 | 56 | 61.2413 | 17.5566 | 59.9712 | 25.54 | 61.2141 | 32.0811 | 60.0385 | 37.77 | 61.2168 | 27.8073 | 60.0181 | 35.77 | 61.2344 | 17.4178 | 60.001 | 23.54 | 61.2092 | 14.6969 | 60.0124 | 23.54 | 61.2007 | 17.46 | 60.0361 | 23.54 | 61.2085 | 18.4081 | 60.0295 | 23.54 | 61.2114 | 13.8693 | 60.028 | 19.13
61.2174 | 38.712 | 60.0178 | 43.77 | 61.2156 | 50.8997 | 59.9962 | 56 | 61.2496 | 17.5566 | 59.9712 | 25.54 | 61.2224 | 32.0811 | 60.0385 | 37.77 | 61.2251 | 27.8073 | 60.0181 | 35.77 | 61.2427 | 17.4178 | 60.001 | 23.54 | 61.2175 | 14.6964 | 60.0124 | 23.54 | 61.209 | 17.4631 | 60.0361 | 23.54 | 61.2168 | 18.4081 | 60.0295 | 23.54 | 61.2197 | 13.8693 | 60.028 | 19.13
61.2257 | 38.7119 | 60.0178 | 43.77 | 61.2239 | 50.8997 | 59.9962 | 56 | 61.2579 | 17.5566 | 59.9712 | 25.54 | 61.2307 | 32.0811 | 60.0385 | 37.77 | 61.2336 | 27.8073 | 60.0181 | 35.77 | 61.251 | 17.4178 | 60.001 | 23.54 | 61.2258 | 14.6964 | 60.0124 | 23.54 | 61.2173 | 17.4631 | 60.0361 | 23.54 | 61.2251 | 18.4081 | 60.0295 | 23.54 | 61.228 | 13.8693 | 60.028 | 19.13
61.234 | 38.7119 | 60.0178 | 43.77 | 61.2323 | 50.8997 | 59.9962 | 56 | 61.2664 | 17.5566 | 59.9712 | 25.54 | 61.2391 | 32.0811 | 60.0385 | 37.77 | 61.2419 | 27.8073 | 60.0181 | 35.77 | 61.2593 | 17.4178 | 60.001 | 23.54 | 61.2341 | 14.8011 | 60.0124 | 23.54 | 61.2256 | 17.4631 | 60.0361 | 23.54 | 61.2334 | 18.4081 | 60.0295 | 23.54 | 61.2363 | 13.8693 | 60.028 | 19.13
61.2424 | 38.711 | 60.0178 | 43.77 | 61.2406 | 50.8997 | 59.9962 | 56 | 61.2747 | 17.5566 | 59.9712 | 25.54 | 61.2474 | 32.0811 | 60.0385 | 37.77 | 61.2502 | 27.8073 | 60.0181 | 35.77 | 61.2678 | 17.4159 | 60.001 | 23.54 | 61.2424 | 14.8011 | 60.0124 | 23.54 | 61.2341 | 17.4631 | 60.0361 | 23.54 | 61.2417 | 18.4081 | 60.0295 | 23.54 | 61.2446 | 13.8693 | 60.028 | 19.13
61.2507 | 38.711 | 60.0178 | 43.77 | 61.249 | 50.8997 | 59.9962 | 56 | 61.283 | 17.5566 | 59.9712 | 25.54 | 61.2557 | 32.0811 | 60.0385 | 37.77 | 61.2585 | 27.8711 | 60.0181 | 35.77 | 61.2761 | 17.4159 | 60.001 | 23.54 | 61.2507 | 14.8011 | 60.0124 | 23.54 | 61.2424 | 17.4631 | 60.0346 | 23.54 | 61.2502 | 18.4081 | 60.0295 | 23.54 | 61.2529 | 13.8693 | 60.028 | 19.13
61.259 | 38.7098 | 60.0178 | 43.77 | 61.2573 | 50.8997 | 59.9962 | 56 | 61.2913 | 17.5566 | 59.9712 | 25.54 | 61.264 | 32.0811 | 60.0385 | 37.77 | 61.2668 | 27.8711 | 60.0181 | 35.77 | 61.2844 | 17.4159 | 60.001 | 23.54 | 61.259 | 14.8011 | 60.0124 | 23.54 | 61.2507 | 17.4631 | 60.0346 | 23.54 | 61.2585 | 18.4081 | 60.0295 | 23.54 | 61.2612 | 13.869 | 60.028 | 19.13
61.2674 | 38.7098 | 60.0178 | 43.77 | 61.2656 | 50.8997 | 59.9962 | 56 | 61.2997 | 17.5566 | 59.9712 | 25.54 | 61.2723 | 32.0811 | 60.0389 | 37.77 | 61.2751 | 27.8711 | 60.0181 | 35.77 | 61.2927 | 17.4159 | 60.001 | 23.54 | 61.2676 | 14.8011 | 60.0124 | 23.54 | 61.259 | 17.4675 | 60.0346 | 23.54 | 61.2668 | 18.4081 | 60.0295 | 23.54 | 61.2695 | 13.869 | 60.028 | 19.13
61.2757 | 38.71 | 60.0178 | 43.77 | 61.2739 | 50.8997 | 59.9962 | 56 | 61.308 | 17.5566 | 59.9712 | 25.54 | 61.2808 | 32.0811 | 60.0389 | 37.77 | 61.2834 | 27.8711 | 60.0181 | 35.77 | 61.301 | 17.4159 | 60.0022 | 23.54 | 61.2759 | 14.8011 | 60.0124 | 23.54 | 61.2673 | 17.4675 | 60.0346 | 23.54 | 61.2751 | 18.4081 | 60.0295 | 23.54 | 61.2778 | 13.869 | 60.0273 | 19.13
61.284 | 38.71 | 60.0178 | 43.77 | 61.2823 | 50.8997 | 59.9962 | 56 | 61.3163 | 17.5566 | 59.9712 | 25.54 | 61.2891 | 32.0811 | 60.0389 | 37.77 | 61.2917 | 27.8711 | 60.0181 | 35.77 | 61.3093 | 17.4159 | 60.0022 | 23.54 | 61.2842 | 14.8002 | 60.0124 | 23.54 | 61.2756 | 17.4702 | 60.0346 | 23.54 | 61.2834 | 18.4081 | 60.0295 | 23.54 | 61.2861 | 13.869 | 60.0273 | 19.13
61.2924 | 38.7103 | 60.0178 | 43.77 | 61.2906 | 50.8997 | 59.9962 | 56 | 61.3247 | 17.5394 | 59.9704 | 25.54 | 61.2974 | 32.0811 | 60.0389 | 37.77 | 61.3003 | 27.8711 | 60.0181 | 35.77 | 61.3176 | 17.4159 | 60.0022 | 23.54 | 61.2925 | 14.8002 | 60.0124 | 23.54 | 61.2839 | 17.4702 | 60.0346 | 23.54 | 61.2917 | 18.4081 | 60.0295 | 23.54 | 61.2944 | 13.869 | 60.0273 | 19.13
61.3007 | 38.7103 | 60.0178 | 43.77 | 61.299 | 50.8997 | 59.9958 | 56 | 61.333 | 17.5394 | 59.9704 | 25.54 | 61.3057 | 32.0811 | 60.0389 | 37.77 | 61.3086 | 27.8639 | 60.0181 | 35.77 | 61.3259 | 17.4159 | 60.0022 | 23.54 | 61.3008 | 14.8002 | 60.0124 | 23.54 | 61.2922 | 17.4702 | 60.0346 | 23.54 | 61.3 | 18.4081 | 60.0295 | 23.54 | 61.3027 | 13.869 | 60.0273 | 19.13
61.309 | 38.7111 | 60.0178 | 43.77 | 61.3073 | 50.8997 | 59.9958 | 56 | 61.3413 | 17.5394 | 59.9704 | 25.54 | 61.3141 | 32.0811 | 60.0389 | 37.77 | 61.3169 | 27.8639 | 60.0181 | 35.77 | 61.3345 | 17.4159 | 60.0022 | 23.54 | 61.3091 | 14.8002 | 60.0124 | 23.54 | 61.3008 | 17.4702 | 60.0346 | 23.54 | 61.3083 | 18.4081 | 60.0295 | 23.54 | 61.311 | 13.869 | 60.0273 | 19.13
61.3174 | 38.7111 | 60.0178 | 43.77 | 61.3156 | 50.8997 | 59.9958 | 56 | 61.3497 | 17.5394 | 59.9704 | 25.54 | 61.3224 | 32.0811 | 60.0389 | 37.77 | 61.3252 | 27.8665 | 60.0181 | 35.77 | 61.3428 | 17.4159 | 60.0022 | 23.54 | 61.3174 | 14.8002 | 60.0124 | 23.54 | 61.3091 | 17.4702 | 60.0346 | 23.54 | 61.3167 | 18.4081 | 60.0295 | 23.54 | 61.3193 | 13.869 | 60.0273 | 19.13
61.3257 | 38.7111 | 60.0178 | 43.77 | 61.324 | 50.8997 | 59.9958 | 56 | 61.358 | 17.5379 | 59.9704 | 25.54 | 61.3307 | 32.0811 | 60.0389 | 37.77 | 61.3335 | 27.8665 | 60.0181 | 35.77 | 61.3511 | 17.4159 | 60.0022 | 23.54 | 61.3259 | 14.8002 | 60.0124 | 23.54 | 61.3174 | 17.4702 | 60.0346 | 23.54 | 61.3252 | 18.4048 | 60.0299 | 23.54 | 61.3276 | 13.869 | 60.0273 | 19.13
61.334 | 38.7111 | 60.0178 | 43.77 | 61.3323 | 50.8997 | 59.9958 | 56 | 61.3663 | 17.5379 | 59.9704 | 25.54 | 61.339 | 32.0834 | 60.0389 | 37.77 | 61.3418 | 27.8665 | 60.0177 | 35.77 | 61.3594 | 17.4159 | 60.0022 | 23.54 | 61.3342 | 14.8002 | 60.0124 | 23.54 | 61.3257 | 17.4702 | 60.0346 | 23.54 | 61.3335 | 18.4048 | 60.0299 | 23.54 | 61.3364 | 13.869 | 60.0273 | 19.13
61.3423 | 38.7111 | 60.0178 | 43.77 | 61.3406 | 50.8997 | 59.9958 | 56 | 61.3746 | 17.5622 | 59.9704 | 25.54 | 61.3474 | 32.0834 | 60.0389 | 37.77 | 61.3501 | 27.8665 | 60.0177 | 35.77 | 61.3677 | 17.4159 | 60.0022 | 23.54 | 61.3425 | 14.8002 | 60.0124 | 23.54 | 61.334 | 17.4702 | 60.0346 | 23.54 | 61.3418 | 18.4048 | 60.0299 | 23.54 | 61.3447 | 13.869 | 60.0273 | 19.13
61.3507 | 38.7111 | 60.0178 | 43.77 | 61.3489 | 50.8997 | 59.9958 | 56 | 61.3831 | 17.5622 | 59.9704 | 25.54 | 61.3557 | 32.0991 | 60.0389 | 37.77 | 61.3584 | 27.8665 | 60.0177 | 35.77 | 61.376 | 17.4159 | 60.0022 | 23.54 | 61.3508 | 14.8002 | 60.0124 | 23.54 | 61.3423 | 17.4679 | 60.0346 | 23.54 | 61.3501 | 18.4048 | 60.0299 | 23.54 | 61.353 | 13.869 | 60.0273 | 19.13
61.359 | 38.7108 | 60.0178 | 43.77 | 61.3573 | 50.8997 | 59.9958 | 56 | 61.3914 | 17.5622 | 59.9704 | 25.54 | 61.364 | 32.0991 | 60.0389 | 37.77 | 61.3667 | 27.8665 | 60.0177 | 35.77 | 61.3843 | 17.4159 | 60.0022 | 23.54 | 61.3591 | 14.8002 | 60.0124 | 23.54 | 61.3506 | 17.4679 | 60.0346 | 23.54 | 61.3584 | 18.4238 | 60.0299 | 23.54 | 61.3613 | 13.869 | 60.0273 | 19.13
61.3673 | 38.7108 | 60.0178 | 43.77 | 61.3656 | 50.8997 | 59.9958 | 56 | 61.3997 | 17.5622 | 59.9704 | 25.54 | 61.3723 | 32.0991 | 60.0389 | 37.77 | 61.3752 | 27.8706 | 60.0177 | 35.77 | 61.3928 | 17.4159 | 60.0022 | 23.54 | 61.3674 | 14.8002 | 60.0124 | 23.54 | 61.3589 | 17.4679 | 60.0346 | 23.54 | 61.3667 | 18.4238 | 60.0299 | 23.54 | 61.3696 | 13.869 | 60.0273 | 19.13
61.3757 | 38.7275 | 60.0178 | 43.77 | 61.374 | 50.8997 | 59.9958 | 56 | 61.4081 | 17.5622 | 59.9704 | 25.54 | 61.3806 | 32.0991 | 60.0389 | 37.77 | 61.3835 | 27.8706 | 60.0177 | 35.77 | 61.4011 | 17.4159 | 60.0022 | 23.54 | 61.3757 | 14.8002 | 60.0124 | 23.54 | 61.3672 | 17.4679 | 60.0346 | 23.54 | 61.375 | 18.4238 | 60.0299 | 23.54 | 61.3779 | 13.8627 | 60.0273 | 19.13
61.384 | 38.7275 | 60.0178 | 43.77 | 61.3823 | 50.8997 | 59.9958 | 56 | 61.4164 | 17.5622 | 59.9704 | 25.54 | 61.389 | 32.104 | 60.0389 | 37.77 | 61.3918 | 27.8706 | 60.0177 | 35.77 | 61.4094 | 17.4159 | 60.0022 | 23.54 | 61.384 | 14.8002 | 60.0124 | 23.54 | 61.3757 | 17.4644 | 60.0346 | 23.54 | 61.3833 | 18.4238 | 60.0299 | 23.54 | 61.3862 | 13.8627 | 60.0273 | 19.13
61.3923 | 38.743 | 60.0178 | 43.77 | 61.3906 | 50.8997 | 59.9958 | 56 | 61.4247 | 17.5622 | 59.9704 | 25.54 | 61.3973 | 32.104 | 60.0389 | 37.77 | 61.4001 | 27.8706 | 60.0177 | 35.77 | 61.4177 | 17.4159 | 60.0022 | 23.54 | 61.3926 | 14.8002 | 60.0124 | 23.54 | 61.384 | 17.4644 | 60.0346 | 23.54 | 61.3918 | 18.4238 | 60.0299 | 23.54 | 61.3945 | 13.8562 | 60.0273 | 19.13
61.4007 | 38.743 | 60.0178 | 43.77 | 61.3989 | 50.8997 | 59.9958 | 56 | 61.4331 | 17.5622 | 59.9704 | 25.54 | 61.4056 | 32.104 | 60.0389 | 37.77 | 61.4084 | 27.8706 | 60.0177 | 35.77 | 61.426 | 17.4159 | 60.0022 | 23.54 | 61.4009 | 14.8019 | 60.012 | 23.54 | 61.3923 | 17.4615 | 60.0346 | 23.54 | 61.4001 | 18.4238 | 60.0299 | 23.54 | 61.4028 | 13.8562 | 60.0273 | 19.13
61.409 | 38.7433 | 60.0178 | 43.77 | 61.4073 | 50.8997 | 59.9958 | 56 | 61.4414 | 17.5622 | 59.9704 | 25.54 | 61.4139 | 32.104 | 60.0389 | 37.77 | 61.4167 | 27.8706 | 60.0177 | 35.77 | 61.4343 | 17.4159 | 60.0022 | 23.54 | 61.4092 | 14.8019 | 60.012 | 23.54 | 61.4006 | 17.4615 | 60.0346 | 23.54 | 61.4084 | 18.4238 | 60.0299 | 23.54 | 61.4111 | 13.8562 | 60.0273 | 19.13
61.4173 | 38.7433 | 60.0178 | 43.77 | 61.4156 | 50.8707 | 59.9958 | 56 | 61.4497 | 17.5622 | 59.9704 | 25.54 | 61.4224 | 32.104 | 60.0389 | 37.77 | 61.425 | 27.8706 | 60.0177 | 35.77 | 61.4426 | 17.4159 | 60.0022 | 23.54 | 61.4175 | 14.8005 | 60.012 | 23.54 | 61.4089 | 17.4615 | 60.0346 | 23.54 | 61.4167 | 18.4238 | 60.0299 | 23.54 | 61.4194 | 13.8562 | 60.0273 | 19.13
61.4257 | 38.7438 | 60.0178 | 43.77 | 61.424 | 50.8707 | 59.9958 | 56 | 61.458 | 17.5622 | 59.9704 | 25.54 | 61.4307 | 32.104 | 60.0389 | 37.77 | 61.4333 | 27.8706 | 60.0177 | 35.77 | 61.4509 | 17.4159 | 60.0022 | 23.54 | 61.4258 | 14.8005 | 60.012 | 23.54 | 61.4172 | 17.4615 | 60.0346 | 23.54 | 61.425 | 18.4238 | 60.0299 | 23.54 | 61.4277 | 13.8562 | 60.0273 | 19.13
61.434 | 38.7438 | 60.0178 | 43.77 | 61.4323 | 50.8707 | 59.9958 | 56 | 61.4664 | 17.5622 | 59.9704 | 25.54 | 61.439 | 32.104 | 60.0389 | 37.77 | 61.4419 | 27.8706 | 60.0177 | 35.77 | 61.4595 | 17.4159 | 60.0022 | 23.54 | 61.4341 | 14.8005 | 60.012 | 23.54 | 61.4255 | 17.4615 | 60.0346 | 23.54 | 61.4333 | 18.4238 | 60.0299 | 23.54 | 61.436 | 13.8562 | 60.0273 | 19.13
61.4423 | 38.7447 | 60.0178 | 43.77 | 61.4406 | 50.8707 | 59.9958 | 56 | 61.4747 | 17.5606 | 59.9704 | 25.54 | 61.4473 | 32.104 | 60.0389 | 37.77 | 61.4502 | 27.8706 | 60.0177 | 35.77 | 61.4678 | 17.4159 | 60.0022 | 23.54 | 61.4424 | 14.8005 | 60.012 | 23.54 | 61.4338 | 17.4615 | 60.0346 | 23.54 | 61.4417 | 18.4238 | 60.0299 | 23.54 | 61.4443 | 13.8562 | 60.0273 | 19.13
61.4507 | 38.7447 | 60.0178 | 43.77 | 61.449 | 50.8707 | 59.9958 | 56 | 61.483 | 17.5606 | 59.9704 | 25.54 | 61.4556 | 32.104 | 60.0389 | 37.77 | 61.4585 | 27.8706 | 60.0177 | 35.77 | 61.4761 | 17.4159 | 60.0022 | 23.54 | 61.4507 | 14.8823 | 60.012 | 23.54 | 61.4421 | 17.4615 | 60.033 | 23.54 | 61.45 | 18.4238 | 60.0299 | 23.54 | 61.4526 | 13.8562 | 60.0273 | 19.13
61.459 | 38.7449 | 60.0178 | 43.77 | 61.4573 | 50.8707 | 59.9958 | 56 | 61.4915 | 17.6036 | 59.9704 | 25.54 | 61.464 | 32.104 | 60.0389 | 37.77 | 61.4668 | 27.8706 | 60.0177 | 35.77 | 61.4844 | 17.4159 | 60.0022 | 23.54 | 61.4592 | 14.8823 | 60.012 | 23.54 | 61.4507 | 17.4615 | 60.033 | 23.54 | 61.4583 | 18.4238 | 60.0299 | 23.54 | 61.4609 | 13.8562 | 60.0273 | 19.13
61.4673 | 38.7449 | 60.0178 | 43.77 | 61.4656 | 50.8707 | 59.9958 | 56 | 61.4998 | 17.6036 | 59.9704 | 25.54 | 61.4723 | 32.0998 | 60.0396 | 37.77 | 61.4751 | 27.8706 | 60.0177 | 35.77 | 61.4927 | 17.4159 | 60.0022 | 23.54 | 61.4675 | 14.8823 | 60.012 | 23.54 | 61.459 | 17.4615 | 60.033 | 23.54 | 61.4668 | 18.4238 | 60.0299 | 23.54 | 61.4692 | 13.8562 | 60.0273 | 19.13
61.4756 | 38.7767 | 60.0178 | 43.77 | 61.4739 | 50.8707 | 59.9958 | 56 | 61.5081 | 17.6642 | 59.9704 | 25.54 | 61.4806 | 32.0998 | 60.0396 | 37.77 | 61.4834 | 27.8706 | 60.0177 | 35.77 | 61.501 | 17.4159 | 60.0022 | 23.54 | 61.4758 | 14.8823 | 60.012 | 23.54 | 61.4673 | 17.4615 | 60.033 | 23.54 | 61.4751 | 18.4238 | 60.0299 | 23.54 | 61.478 | 13.8562 | 60.0264 | 19.13
61.484 | 38.7767 | 60.0178 | 43.77 | 61.4823 | 50.8705 | 59.9958 | 56 | 61.5165 | 17.6642 | 59.9704 | 25.54 | 61.4889 | 32.0998 | 60.0396 | 37.77 | 61.4917 | 27.8706 | 60.0177 | 35.77 | 61.5093 | 17.4159 | 60.0022 | 23.54 | 61.4841 | 14.8823 | 60.012 | 23.54 | 61.4756 | 17.4615 | 60.033 | 23.54 | 61.4834 | 18.4238 | 60.0299 | 23.54 | 61.4863 | 13.8562 | 60.0264 | 19.13
61.4923 | 38.7899 | 60.0178 | 43.77 | 61.4906 | 50.8705 | 59.9958 | 56 | 61.5248 | 17.6642 | 59.9692 | 25.54 | 61.4973 | 32.0998 | 60.0396 | 37.77 | 61.5 | 27.8706 | 60.0177 | 35.77 | 61.5178 | 17.4159 | 60.0022 | 23.54 | 61.4924 | 14.8823 | 60.012 | 23.54 | 61.4839 | 17.4615 | 60.033 | 23.54 | 61.4917 | 18.4275 | 60.0299 | 23.54 | 61.4946 | 13.8562 | 60.0264 | 19.13
61.5006 | 38.7899 | 60.0178 | 43.77 | 61.499 | 50.8705 | 59.9954 | 56 | 61.5331 | 17.6642 | 59.9692 | 25.54 | 61.5056 | 32.1022 | 60.0396 | 37.77 | 61.5085 | 27.8706 | 60.0177 | 35.77 | 61.5261 | 17.4159 | 60.0022 | 23.54 | 61.5007 | 14.8823 | 60.012 | 23.54 | 61.4922 | 17.4615 | 60.033 | 23.54 | 61.5 | 18.4275 | 60.0299 | 23.54 | 61.5029 | 13.8562 | 60.0264 | 19.13
61.509 | 38.789 | 60.0178 | 43.77 | 61.5073 | 50.8705 | 59.9954 | 56 | 61.5414 | 17.6642 | 59.9692 | 25.54 | 61.5139 | 32.1022 | 60.0396 | 37.77 | 61.5168 | 27.8706 | 60.0177 | 35.77 | 61.5344 | 17.4159 | 60.0022 | 23.54 | 61.509 | 14.8823 | 60.012 | 23.54 | 61.5005 | 17.4615 | 60.033 | 23.54 | 61.5083 | 18.4275 | 60.0299 | 23.54 | 61.5112 | 13.8562 | 60.0264 | 19.13
61.5173 | 38.789 | 60.0178 | 43.77 | 61.5156 | 50.9471 | 59.9954 | 56 | 61.5498 | 17.6642 | 59.9692 | 25.54 | 61.5222 | 32.1022 | 60.0396 | 37.77 | 61.5251 | 27.8706 | 60.0177 | 35.77 | 61.5427 | 17.4159 | 60.0022 | 23.54 | 61.5173 | 14.8823 | 60.012 | 23.54 | 61.5088 | 17.4615 | 60.033 | 23.54 | 61.5166 | 18.4275 | 60.0299 | 23.54 | 61.5195 | 13.8562 | 60.0264 | 19.13
61.5256 | 38.7887 | 60.0178 | 43.77 | 61.524 | 50.9471 | 59.9954 | 56 | 61.5581 | 17.6643 | 59.9692 | 25.54 | 61.5305 | 32.1022 | 60.0396 | 37.77 | 61.5334 | 27.8706 | 60.0177 | 35.77 | 61.551 | 17.4159 | 60.0022 | 23.54 | 61.5259 | 14.8823 | 60.012 | 23.54 | 61.5171 | 17.4615 | 60.033 | 23.54 | 61.5249 | 18.4275 | 60.0304 | 23.54 | 61.5278 | 13.8509 | 60.0264 | 19.13
61.534 | 38.7887 | 60.0178 | 43.77 | 61.5323 | 50.9471 | 59.9954 | 56 | 61.5664 | 17.6643 | 59.9692 | 25.54 | 61.5389 | 32.1022 | 60.0396 | 37.77 | 61.5417 | 27.8706 | 60.0174 | 35.77 | 61.5593 | 17.4159 | 60.0022 | 23.54 | 61.5342 | 14.8823 | 60.012 | 23.54 | 61.5256 | 17.4646 | 60.033 | 23.54 | 61.5334 | 18.4275 | 60.0304 | 23.54 | 61.5361 | 13.8509 | 60.0264 | 19.13
61.5423 | 38.789 | 60.0178 | 43.77 | 61.5406 | 50.9471 | 59.9954 | 56 | 61.5748 | 17.6642 | 59.9692 | 25.54 | 61.5472 | 32.1022 | 60.0396 | 37.77 | 61.55 | 27.8706 | 60.0174 | 35.77 | 61.5676 | 17.4159 | 60.0022 | 23.54 | 61.5425 | 14.8823 | 60.012 | 23.54 | 61.5339 | 17.4646 | 60.033 | 23.54 | 61.5417 | 18.4314 | 60.0304 | 23.54 | 61.5444 | 13.8491 | 60.0264 | 19.13
61.5506 | 38.789 | 60.0178 | 43.77 | 61.549 | 50.9984 | 59.9954 | 56 | 61.5831 | 17.6642 | 59.9692 | 25.54 | 61.5555 | 32.1178 | 60.0396 | 37.77 | 61.5583 | 27.7844 | 60.0174 | 35.77 | 61.5759 | 17.4159 | 60.0022 | 23.54 | 61.5508 | 14.8823 | 60.012 | 23.54 | 61.5422 | 17.4646 | 60.033 | 23.54 | 61.55 | 18.4314 | 60.0304 | 23.54 | 61.5527 | 13.8491 | 60.0264 | 19.13
61.559 | 38.7284 | 60.0178 | 43.77 | 61.5573 | 50.9984 | 59.9954 | 56 | 61.5914 | 17.6642 | 59.9692 | 25.54 | 61.5638 | 32.1178 | 60.0396 | 37.77 | 61.5667 | 27.7844 | 60.0174 | 35.77 | 61.5845 | 17.4159 | 60.0022 | 23.54 | 61.5591 | 14.8823 | 60.012 | 23.54 | 61.5505 | 17.4646 | 60.033 | 23.54 | 61.5583 | 18.4314 | 60.0304 | 23.54 | 61.561 | 13.8491 | 60.0264 | 19.13
61.5673 | 38.7284 | 60.0178 | 43.77 | 61.5656 | 50.9984 | 59.9954 | 56 | 61.5999 | 17.6642 | 59.9692 | 25.54 | 61.5721 | 32.1178 | 60.0396 | 37.77 | 61.5752 | 27.7766 | 60.0174 | 35.77 | 61.5928 | 17.4159 | 60.0022 | 23.54 | 61.5674 | 14.8823 | 60.012 | 23.54 | 61.5588 | 17.4646 | 60.033 | 23.54 | 61.5667 | 18.4314 | 60.0304 | 23.54 | 61.5693 | 13.8491 | 60.0264 | 19.13
61.5756 | 38.7287 | 60.0178 | 43.77 | 61.574 | 50.9984 | 59.9954 | 56 | 61.6082 | 17.6642 | 59.9692 | 25.54 | 61.5806 | 32.1178 | 60.0396 | 37.77 | 61.5835 | 27.7766 | 60.0174 | 35.77 | 61.6011 | 17.4159 | 60.0022 | 23.54 | 61.5757 | 14.8823 | 60.012 | 23.54 | 61.5671 | 17.4646 | 60.033 | 23.54 | 61.575 | 18.4314 | 60.0304 | 23.54 | 61.5776 | 13.8488 | 60.0264 | 19.13
61.584 | 38.7287 | 60.0178 | 43.77 | 61.5823 | 50.9984 | 59.9954 | 56 | 61.6165 | 17.6642 | 59.9692 | 25.54 | 61.5889 | 32.1178 | 60.0396 | 37.77 | 61.5918 | 27.7766 | 60.0174 | 35.77 | 61.6094 | 17.4159 | 60.0022 | 23.54 | 61.584 | 14.8859 | 60.012 | 23.54 | 61.5754 | 17.4646 | 60.033 | 23.54 | 61.5833 | 18.4314 | 60.0304 | 23.54 | 61.5859 | 13.8488 | 60.0264 | 19.13
61.5923 | 38.7287 | 60.0178 | 43.77 | 61.5906 | 50.9984 | 59.9954 | 56 | 61.6248 | 17.6642 | 59.9692 | 25.54 | 61.5972 | 32.1178 | 60.0396 | 37.77 | 61.6001 | 27.7766 | 60.0174 | 35.77 | 61.6177 | 17.4145 | 60.0022 | 23.54 | 61.5925 | 14.8859 | 60.012 | 23.54 | 61.5837 | 17.4646 | 60.033 | 23.54 | 61.5916 | 18.4314 | 60.0304 | 23.54 | 61.5942 | 13.8488 | 60.0264 | 19.13
61.6006 | 38.7287 | 60.0178 | 43.77 | 61.5989 | 50.9984 | 59.9954 | 56 | 61.6332 | 17.6642 | 59.9692 | 25.54 | 61.6055 | 32.1385 | 60.0396 | 37.77 | 61.6084 | 27.7766 | 60.0174 | 35.77 | 61.626 | 17.4145 | 60.0022 | 23.54 | 61.6008 | 14.8859 | 60.0117 | 23.54 | 61.5923 | 17.4646 | 60.033 | 23.54 | 61.5999 | 18.4314 | 60.0304 | 23.54 | 61.6025 | 13.8488 | 60.0264 | 19.13
61.6089 | 38.7286 | 60.0178 | 43.77 | 61.6073 | 50.9984 | 59.9954 | 56 | 61.6415 | 17.6629 | 59.9692 | 25.54 | 61.6139 | 32.1385 | 60.0396 | 37.77 | 61.6167 | 27.7766 | 60.0174 | 35.77 | 61.6343 | 17.4135 | 60.0022 | 23.54 | 61.6091 | 14.8859 | 60.0117 | 23.54 | 61.6006 | 17.4646 | 60.033 | 23.54 | 61.6084 | 18.4314 | 60.0304 | 23.54 | 61.6108 | 13.8488 | 60.0264 | 19.13
61.6172 | 38.7286 | 60.0178 | 43.77 | 61.6157 | 50.9984 | 59.9954 | 56 | 61.6498 | 17.6629 | 59.9692 | 25.54 | 61.6222 | 32.1385 | 60.0396 | 37.77 | 61.625 | 27.7766 | 60.0174 | 35.77 | 61.6426 | 17.4135 | 60.0022 | 23.54 | 61.6174 | 14.8859 | 60.0117 | 23.54 | 61.6089 | 17.4646 | 60.033 | 23.54 | 61.6167 | 18.4314 | 60.0304 | 23.54 | 61.6196 | 13.8488 | 60.0264 | 19.13
61.6256 | 38.7418 | 60.0178 | 43.77 | 61.624 | 50.9984 | 59.9954 | 56 | 61.6582 | 17.6546 | 59.9692 | 25.54 | 61.6305 | 32.1385 | 60.0396 | 37.77 | 61.6333 | 27.7766 | 60.0174 | 35.77 | 61.6511 | 17.4135 | 60.0022 | 23.54 | 61.6257 | 14.8859 | 60.0117 | 23.54 | 61.6172 | 17.4646 | 60.033 | 23.54 | 61.625 | 18.4314 | 60.0304 | 23.54 | 61.6279 | 13.8488 | 60.0264 | 19.13
61.6339 | 38.7418 | 60.0178 | 43.77 | 61.6323 | 50.9984 | 59.9954 | 56 | 61.6665 | 17.6546 | 59.9692 | 25.54 | 61.6388 | 32.1517 | 60.0396 | 37.77 | 61.6418 | 27.773 | 60.0174 | 35.77 | 61.6594 | 17.4135 | 60.0022 | 23.54 | 61.634 | 14.8859 | 60.0117 | 23.54 | 61.6255 | 17.4649 | 60.033 | 23.54 | 61.6333 | 18.4314 | 60.0304 | 23.54 | 61.6362 | 13.8488 | 60.0264 | 19.13
61.6422 | 38.7416 | 60.0178 | 43.77 | 61.6406 | 50.9984 | 59.9954 | 56 | 61.6748 | 17.6513 | 59.9692 | 25.54 | 61.6471 | 32.1517 | 60.0396 | 37.77 | 61.6501 | 27.773 | 60.0174 | 35.77 | 61.6677 | 17.4135 | 60.0022 | 23.54 | 61.6423 | 14.8859 | 60.0117 | 23.54 | 61.6338 | 17.4649 | 60.033 | 23.54 | 61.6416 | 18.4314 | 60.0304 | 23.54 | 61.6445 | 13.8488 | 60.0264 | 19.13
61.6506 | 38.7416 | 60.0178 | 43.77 | 61.649 | 50.9984 | 59.9954 | 56 | 61.6832 | 17.6513 | 59.9692 | 25.54 | 61.6555 | 32.1533 | 60.0396 | 37.77 | 61.6584 | 27.773 | 60.0174 | 35.77 | 61.676 | 17.4135 | 60.0022 | 23.54 | 61.6506 | 14.8859 | 60.0117 | 23.54 | 61.6421 | 17.4691 | 60.0325 | 23.54 | 61.6499 | 18.4314 | 60.0304 | 23.54 | 61.6528 | 13.8488 | 60.0264 | 19.13
61.6589 | 38.7415 | 60.0178 | 43.77 | 61.6573 | 50.9984 | 59.9954 | 56 | 61.6915 | 17.6513 | 59.9692 | 25.54 | 61.6638 | 32.1533 | 60.0396 | 37.77 | 61.6667 | 27.773 | 60.0174 | 35.77 | 61.6843 | 17.4142 | 60.0022 | 23.54 | 61.6592 | 14.8859 | 60.0117 | 23.54 | 61.6504 | 17.4691 | 60.0325 | 23.54 | 61.6582 | 18.4314 | 60.0304 | 23.54 | 61.6611 | 13.8425 | 60.0264 | 19.13
61.6672 | 38.7415 | 60.0178 | 43.77 | 61.6656 | 51.013 | 59.9954 | 56 | 61.6998 | 17.6513 | 59.9692 | 25.54 | 61.6721 | 32.1533 | 60.0409 | 37.77 | 61.675 | 27.773 | 60.0174 | 35.77 | 61.6926 | 17.4142 | 60.0022 | 23.54 | 61.6675 | 14.8859 | 60.0117 | 23.54 | 61.6587 | 17.4691 | 60.0325 | 23.54 | 61.6665 | 18.4314 | 60.0304 | 23.54 | 61.6694 | 13.8425 | 60.0264 | 19.13
61.6756 | 38.7418 | 60.0178 | 43.77 | 61.674 | 51.013 | 59.9954 | 56 | 61.7081 | 17.6513 | 59.9692 | 25.54 | 61.6804 | 32.1533 | 60.0409 | 37.77 | 61.6833 | 27.773 | 60.0174 | 35.77 | 61.7009 | 17.4142 | 60.0017 | 23.54 | 61.6758 | 14.8859 | 60.0117 | 23.54 | 61.6672 | 17.4691 | 60.0325 | 23.54 | 61.6748 | 18.4314 | 60.0304 | 23.54 | 61.6777 | 13.8425 | 60.0252 | 19.13
61.6839 | 38.7418 | 60.0178 | 43.77 | 61.6823 | 51.013 | 59.9954 | 56 | 61.7166 | 17.6513 | 59.9692 | 25.54 | 61.6888 | 32.1533 | 60.0409 | 37.77 | 61.6917 | 27.773 | 60.0174 | 35.77 | 61.7095 | 17.4142 | 60.0017 | 23.54 | 61.6841 | 14.8859 | 60.0117 | 23.54 | 61.6755 | 17.4691 | 60.0325 | 23.54 | 61.6833 | 18.4314 | 60.0304 | 23.54 | 61.686 | 13.8425 | 60.0252 | 19.13
61.6922 | 38.7428 | 60.0178 | 43.77 | 61.6906 | 51.013 | 59.9954 | 56 | 61.7249 | 17.6513 | 59.968 | 25.54 | 61.6971 | 32.1533 | 60.0409 | 37.77 | 61.7 | 27.773 | 60.0174 | 35.77 | 61.7178 | 17.4142 | 60.0017 | 23.54 | 61.6924 | 14.8859 | 60.0117 | 23.54 | 61.6838 | 17.4691 | 60.0325 | 23.54 | 61.6917 | 18.4314 | 60.0304 | 23.54 | 61.6943 | 13.8425 | 60.0252 | 19.13
61.7006 | 38.7428 | 60.0178 | 43.77 | 61.699 | 51.013 | 59.9946 | 56 | 61.7332 | 17.6513 | 59.968 | 25.54 | 61.7054 | 32.1074 | 60.0409 | 37.77 | 61.7085 | 27.773 | 60.0174 | 35.77 | 61.7261 | 17.4142 | 60.0017 | 23.54 | 61.7007 | 14.8859 | 60.0117 | 23.54 | 61.6921 | 17.4691 | 60.0325 | 23.54 | 61.7 | 18.4314 | 60.0304 | 23.54 | 61.7026 | 13.8425 | 60.0252 | 19.13
61.7089 | 38.7432 | 60.0178 | 43.77 | 61.7073 | 51.013 | 59.9946 | 56 | 61.7416 | 17.6513 | 59.968 | 25.54 | 61.7137 | 32.1074 | 60.0409 | 37.77 | 61.7168 | 27.773 | 60.0174 | 35.77 | 61.7344 | 17.4142 | 60.0017 | 23.54 | 61.709 | 14.8859 | 60.0117 | 23.54 | 61.7004 | 17.4691 | 60.0325 | 23.54 | 61.7083 | 18.4314 | 60.0304 | 23.54 | 61.7109 | 13.8425 | 60.0252 | 19.13
61.7172 | 38.7432 | 60.0178 | 43.77 | 61.7156 | 51.013 | 59.9946 | 56 | 61.7499 | 17.6513 | 59.968 | 25.54 | 61.722 | 32.1074 | 60.0409 | 37.77 | 61.7251 | 27.773 | 60.0174 | 35.77 | 61.7427 | 17.4142 | 60.0017 | 23.54 | 61.7173 | 14.8844 | 60.0117 | 23.54 | 61.7087 | 17.4691 | 60.0325 | 23.54 | 61.7166 | 18.4314 | 60.0304 | 23.54 | 61.7192 | 13.8425 | 60.0252 | 19.13
61.7256 | 38.7435 | 60.0178 | 43.77 | 61.724 | 51.013 | 59.9946 | 56 | 61.7582 | 17.6477 | 59.968 | 25.54 | 61.7305 | 32.1074 | 60.0409 | 37.77 | 61.7334 | 27.773 | 60.0174 | 35.77 | 61.751 | 17.4142 | 60.0017 | 23.54 | 61.7258 | 14.8844 | 60.0117 | 23.54 | 61.717 | 17.4691 | 60.0325 | 23.54 | 61.7249 | 18.4314 | 60.0308 | 23.54 | 61.7275 | 13.8402 | 60.0252 | 19.13
61.7339 | 38.7435 | 60.0178 | 43.77 | 61.7323 | 51.013 | 59.9946 | 56 | 61.7666 | 17.6477 | 59.968 | 25.54 | 61.7388 | 32.1791 | 60.0409 | 37.77 | 61.7417 | 27.8678 | 60.0169 | 35.77 | 61.7593 | 17.4142 | 60.0017 | 23.54 | 61.7341 | 14.8844 | 60.0117 | 23.54 | 61.7253 | 17.4691 | 60.0325 | 23.54 | 61.7332 | 18.4314 | 60.0308 | 23.54 | 61.7358 | 13.8402 | 60.0252 | 19.13
61.7422 | 38.7331 | 60.0178 | 43.77 | 61.7407 | 51.013 | 59.9946 | 56 | 61.7749 | 17.6477 | 59.968 | 25.54 | 61.7471 | 32.1791 | 60.0409 | 37.77 | 61.75 | 27.8678 | 60.0169 | 35.77 | 61.7676 | 17.4142 | 60.0017 | 23.54 | 61.7424 | 14.8844 | 60.0117 | 23.54 | 61.7336 | 17.4691 | 60.0325 | 23.54 | 61.7415 | 18.4314 | 60.0308 | 23.54 | 61.7441 | 13.8402 | 60.0252 | 19.13
61.7505 | 38.7331 | 60.0178 | 43.77 | 61.749 | 51.013 | 59.9946 | 56 | 61.7832 | 17.6477 | 59.968 | 25.54 | 61.7554 | 32.1791 | 60.0409 | 37.77 | 61.7583 | 27.9309 | 60.0169 | 35.77 | 61.7761 | 17.4142 | 60.0017 | 23.54 | 61.7507 | 14.8823 | 60.0117 | 23.54 | 61.7422 | 17.4691 | 60.0325 | 23.54 | 61.75 | 18.4314 | 60.0308 | 23.54 | 61.7529 | 13.8402 | 60.0252 | 19.13
61.7589 | 38.7325 | 60.0178 | 43.77 | 61.7573 | 51.013 | 59.9946 | 56 | 61.7915 | 17.646 | 59.968 | 25.54 | 61.7638 | 32.1791 | 60.0409 | 37.77 | 61.7666 | 27.9309 | 60.0169 | 35.77 | 61.7844 | 17.4142 | 60.0017 | 23.54 | 61.759 | 14.8823 | 60.0117 | 23.54 | 61.7505 | 17.4691 | 60.0325 | 23.54 | 61.7583 | 18.4314 | 60.0308 | 23.54 | 61.7612 | 13.8402 | 60.0252 | 19.13
61.7672 | 38.7325 | 60.0178 | 43.77 | 61.7656 | 51.013 | 59.9946 | 56 | 61.7999 | 17.646 | 59.968 | 25.54 | 61.7721 | 32.1791 | 60.0409 | 37.77 | 61.7751 | 27.9309 | 60.0169 | 35.77 | 61.7927 | 17.4142 | 60.0017 | 23.54 | 61.7673 | 14.8823 | 60.0117 | 23.54 | 61.7588 | 17.4691 | 60.0325 | 23.54 | 61.7666 | 18.4314 | 60.0308 | 23.54 | 61.7695 | 13.8402 | 60.0252 | 19.13
61.7755 | 38.7268 | 60.0178 | 43.77 | 61.774 | 51.013 | 59.9946 | 56 | 61.8082 | 17.6374 | 59.968 | 25.54 | 61.7804 | 32.1791 | 60.0409 | 37.77 | 61.7834 | 27.9309 | 60.0169 | 35.77 | 61.801 | 17.5696 | 60.0017 | 23.54 | 61.7756 | 14.8823 | 60.0117 | 23.54 | 61.7671 | 17.4691 | 60.0325 | 23.54 | 61.7749 | 18.4314 | 60.0308 | 23.54 | 61.7778 | 13.8402 | 60.0252 | 19.13
61.7839 | 38.7268 | 60.0178 | 43.77 | 61.7823 | 51.013 | 59.9946 | 56 | 61.8165 | 17.6374 | 59.968 | 25.54 | 61.7887 | 32.1816 | 60.0409 | 37.77 | 61.7917 | 27.9309 | 60.0169 | 35.77 | 61.8093 | 17.5696 | 60.0017 | 23.54 | 61.7839 | 14.8823 | 60.0117 | 23.54 | 61.7754 | 17.4691 | 60.0325 | 23.54 | 61.7832 | 18.4314 | 60.0308 | 23.54 | 61.7861 | 13.8402 | 60.0252 | 19.13
61.7922 | 38.7268 | 60.0178 | 43.77 | 61.7906 | 51.013 | 59.9946 | 56 | 61.825 | 17.6374 | 59.968 | 25.54 | 61.797 | 32.1816 | 60.0409 | 37.77 | 61.8 | 27.9309 | 60.0169 | 35.77 | 61.8176 | 17.5696 | 60.0017 | 23.54 | 61.7925 | 14.8823 | 60.0117 | 23.54 | 61.7837 | 17.4691 | 60.0325 | 23.54 | 61.7915 | 18.4314 | 60.0308 | 23.54 | 61.7944 | 13.8402 | 60.0252 | 19.13
61.8005 | 38.7268 | 60.0178 | 43.77 | 61.799 | 51.013 | 59.9946 | 56 | 61.8333 | 17.6374 | 59.968 | 25.54 | 61.8054 | 32.1816 | 60.0409 | 37.77 | 61.8083 | 27.9309 | 60.0169 | 35.77 | 61.8259 | 17.5696 | 60.0017 | 23.54 | 61.8008 | 14.8814 | 60.0108 | 23.54 | 61.792 | 17.4691 | 60.0325 | 23.54 | 61.7998 | 18.4314 | 60.0308 | 23.54 | 61.8027 | 13.8402 | 60.0252 | 19.13
61.8089 | 38.7269 | 60.0178 | 43.77 | 61.8073 | 51.013 | 59.9946 | 56 | 61.8416 | 17.6374 | 59.968 | 25.54 | 61.8137 | 32.1816 | 60.0409 | 37.77 | 61.8167 | 27.9309 | 60.0169 | 35.77 | 61.8345 | 17.5696 | 60.0017 | 23.54 | 61.8091 | 14.8814 | 60.0108 | 23.54 | 61.8003 | 17.4691 | 60.0325 | 23.54 | 61.8081 | 18.4314 | 60.0308 | 23.54 | 61.811 | 13.8402 | 60.0252 | 19.13
61.8172 | 38.7269 | 60.0178 | 43.77 | 61.8157 | 51.013 | 59.9946 | 56 | 61.85 | 17.6374 | 59.968 | 25.54 | 61.822 | 32.1848 | 60.0409 | 37.77 | 61.825 | 27.9309 | 60.0169 | 35.77 | 61.8428 | 17.5696 | 60.0017 | 23.54 | 61.8174 | 14.8814 | 60.0108 | 23.54 | 61.8086 | 17.4691 | 60.0325 | 23.54 | 61.8164 | 18.4314 | 60.0308 | 23.54 | 61.8193 | 13.8402 | 60.0252 | 19.13
61.8255 | 38.7276 | 60.0178 | 43.77 | 61.824 | 51.013 | 59.9946 | 56 | 61.8583 | 17.6374 | 59.968 | 25.54 | 61.8303 | 32.1848 | 60.0409 | 37.77 | 61.8333 | 27.9309 | 60.0169 | 35.77 | 61.8511 | 17.5696 | 60.0017 | 23.54 | 61.8257 | 14.8814 | 60.0108 | 23.54 | 61.8171 | 17.4691 | 60.0325 | 23.54 | 61.825 | 18.4314 | 60.0308 | 23.54 | 61.8276 | 13.8402 | 60.0252 | 19.13
61.8339 | 38.7276 | 60.0178 | 43.77 | 61.8323 | 51.013 | 59.9946 | 56 | 61.8666 | 17.6374 | 59.968 | 25.54 | 61.8387 | 32.1865 | 60.0409 | 37.77 | 61.8418 | 27.9309 | 60.0169 | 35.77 | 61.8594 | 17.5696 | 60.0017 | 23.54 | 61.834 | 14.8814 | 60.0108 | 23.54 | 61.8254 | 17.4691 | 60.0325 | 23.54 | 61.8333 | 18.4314 | 60.0308 | 23.54 | 61.8359 | 13.8402 | 60.0252 | 19.13
61.8422 | 38.7279 | 60.0178 | 43.77 | 61.8406 | 51.013 | 59.9946 | 56 | 61.875 | 17.6374 | 59.968 | 25.54 | 61.847 | 32.1865 | 60.0409 | 37.77 | 61.8501 | 27.9309 | 60.0169 | 35.77 | 61.8677 | 17.5696 | 60.0017 | 23.54 | 61.8423 | 14.8814 | 60.0108 | 23.54 | 61.8337 | 17.4691 | 60.0325 | 23.54 | 61.8416 | 18.4314 | 60.0308 | 23.54 | 61.8442 | 13.8402 | 60.0252 | 19.13
61.8505 | 38.7279 | 60.0178 | 43.77 | 61.849 | 51.013 | 59.9946 | 56 | 61.8833 | 17.6374 | 59.968 | 25.54 | 61.8553 | 32.1865 | 60.0409 | 37.77 | 61.8584 | 27.9309 | 60.0169 | 35.77 | 61.876 | 17.5696 | 60.0017 | 23.54 | 61.8506 | 14.8814 | 60.0108 | 23.54 | 61.842 | 17.4691 | 60.0321 | 23.54 | 61.8499 | 18.4314 | 60.0308 | 23.54 | 61.8525 | 13.8402 | 60.0252 | 19.13
61.8589 | 38.7279 | 60.0178 | 43.77 | 61.8573 | 51.013 | 59.9946 | 56 | 61.8916 | 17.6374 | 59.968 | 25.54 | 61.8636 | 32.1865 | 60.0409 | 37.77 | 61.8667 | 27.9309 | 60.0169 | 35.77 | 61.8843 | 17.5696 | 60.0017 | 23.54 | 61.8591 | 14.8814 | 60.0108 | 23.54 | 61.8503 | 17.4691 | 60.0321 | 23.54 | 61.8582 | 18.4314 | 60.0308 | 23.54 | 61.8608 | 13.8402 | 60.0252 | 19.13
61.8672 | 38.7279 | 60.0178 | 43.77 | 61.8657 | 51.013 | 59.9946 | 56 | 61.8999 | 17.6374 | 59.968 | 25.54 | 61.8719 | 32.1865 | 60.0421 | 37.77 | 61.875 | 27.9309 | 60.0169 | 35.77 | 61.8926 | 17.5696 | 60.0017 | 23.54 | 61.8674 | 14.8814 | 60.0108 | 23.54 | 61.8586 | 17.4691 | 60.0321 | 23.54 | 61.8665 | 18.4314 | 60.0308 | 23.54 | 61.8691 | 13.8402 | 60.0252 | 19.13
61.8755 | 38.7273 | 60.0178 | 43.77 | 61.874 | 51.013 | 59.9946 | 56 | 61.9083 | 17.6374 | 59.968 | 25.54 | 61.8804 | 32.1865 | 60.0421 | 37.77 | 61.8833 | 27.9309 | 60.0169 | 35.77 | 61.9011 | 17.5696 | 60.0014 | 23.54 | 61.8757 | 14.8814 | 60.0108 | 23.54 | 61.8669 | 17.4691 | 60.0321 | 23.54 | 61.8748 | 18.4314 | 60.0308 | 23.54 | 61.8774 | 13.9595 | 60.0245 | 19.13
61.8839 | 38.7273 | 60.0178 | 43.77 | 61.8823 | 51.013 | 59.9946 | 56 | 61.9166 | 17.6374 | 59.968 | 25.54 | 61.8887 | 32.1865 | 60.0421 | 37.77 | 61.8916 | 27.9309 | 60.0169 | 35.77 | 61.9094 | 17.5696 | 60.0014 | 23.54 | 61.884 | 14.8814 | 60.0108 | 23.54 | 61.8752 | 17.4691 | 60.0321 | 23.54 | 61.8831 | 18.4314 | 60.0308 | 23.54 | 61.8857 | 13.9595 | 60.0245 | 19.13
61.8922 | 38.7267 | 60.0178 | 43.77 | 61.8907 | 51.013 | 59.9946 | 56 | 61.9249 | 17.6361 | 59.9671 | 25.54 | 61.897 | 32.1865 | 60.0421 | 37.77 | 61.8999 | 27.9309 | 60.0169 | 35.77 | 61.9177 | 17.5696 | 60.0014 | 23.54 | 61.8923 | 14.8814 | 60.0108 | 23.54 | 61.8838 | 17.4691 | 60.0321 | 23.54 | 61.8916 | 18.4314 | 60.0308 | 23.54 | 61.8945 | 13.953 | 60.0245 | 19.13
61.9005 | 38.7267 | 60.0178 | 43.77 | 61.899 | 51.013 | 59.9942 | 56 | 61.9333 | 17.6361 | 59.9671 | 25.54 | 61.9053 | 32.1865 | 60.0421 | 37.77 | 61.9084 | 27.9309 | 60.0169 | 35.77 | 61.926 | 17.5696 | 60.0014 | 23.54 | 61.9006 | 14.8848 | 60.0108 | 23.54 | 61.8921 | 17.4691 | 60.0321 | 23.54 | 61.8999 | 18.4314 | 60.0308 | 23.54 | 61.9028 | 13.953 | 60.0245 | 19.13
61.9088 | 38.7741 | 60.0178 | 43.77 | 61.9073 | 51.013 | 59.9942 | 56 | 61.9417 | 17.6361 | 59.9671 | 25.54 | 61.9137 | 32.1865 | 60.0421 | 37.77 | 61.9167 | 27.9309 | 60.0169 | 35.77 | 61.9343 | 17.5696 | 60.0014 | 23.54 | 61.9089 | 14.8848 | 60.0108 | 23.54 | 61.9004 | 17.4691 | 60.0321 | 23.54 | 61.9082 | 18.4314 | 60.0308 | 23.54 | 61.9111 | 14.033 | 60.0245 | 19.13
61.9172 | 38.7741 | 60.0178 | 43.77 | 61.9156 | 51.013 | 59.9942 | 56 | 61.95 | 17.6361 | 59.9671 | 25.54 | 61.922 | 32.1865 | 60.0421 | 37.77 | 61.925 | 27.9309 | 60.0169 | 35.77 | 61.9426 | 17.5696 | 60.0014 | 23.54 | 61.9172 | 14.8848 | 60.0108 | 23.54 | 61.9087 | 17.4691 | 60.0321 | 23.54 | 61.9165 | 18.4314 | 60.0308 | 23.54 | 61.9194 | 14.033 | 60.0245 | 19.13
61.9255 | 38.7744 | 60.0178 | 43.77 | 61.924 | 51.013 | 59.9942 | 56 | 61.9584 | 17.6361 | 59.9671 | 25.54 | 61.9303 | 32.1865 | 60.0421 | 37.77 | 61.9333 | 27.9309 | 60.0169 | 35.77 | 61.9509 | 17.5696 | 60.0014 | 23.54 | 61.9258 | 14.8848 | 60.0108 | 23.54 | 61.917 | 17.4691 | 60.0321 | 23.54 | 61.9248 | 18.4314 | 60.0308 | 23.54 | 61.9277 | 14.033 | 60.0245 | 19.13
61.9338 | 38.7744 | 60.0178 | 43.77 | 61.9323 | 51.013 | 59.9942 | 56 | 61.9667 | 17.6361 | 59.9671 | 25.54 | 61.9386 | 32.1865 | 60.0421 | 37.77 | 61.9417 | 27.9309 | 60.0174 | 35.77 | 61.9595 | 17.5696 | 60.0014 | 23.54 | 61.9341 | 14.8848 | 60.0108 | 23.54 | 61.9253 | 17.4691 | 60.0321 | 23.54 | 61.9331 | 18.4314 | 60.0308 | 23.54 | 61.936 | 14.033 | 60.0245 | 19.13
61.9422 | 38.7751 | 60.0178 | 43.77 | 61.9407 | 51.013 | 59.9942 | 56 | 61.975 | 17.6361 | 59.9671 | 25.54 | 61.9469 | 32.1865 | 60.0421 | 37.77 | 61.95 | 27.9309 | 60.0174 | 35.77 | 61.9678 | 17.5686 | 60.0014 | 23.54 | 61.9424 | 14.8848 | 60.0108 | 23.54 | 61.9336 | 17.4691 | 60.0321 | 23.54 | 61.9414 | 18.4314 | 60.0308 | 23.54 | 61.9443 | 14.033 | 60.0245 | 19.13
61.9505 | 38.7751 | 60.0178 | 43.77 | 61.949 | 51.013 | 59.9942 | 56 | 61.9833 | 17.6361 | 59.9671 | 25.54 | 61.9553 | 32.1865 | 60.0421 | 37.77 | 61.9583 | 27.9309 | 60.0174 | 35.77 | 61.9761 | 17.5686 | 60.0014 | 23.54 | 61.9507 | 14.8866 | 60.0108 | 23.54 | 61.9419 | 17.4691 | 60.0321 | 23.54 | 61.9497 | 18.4314 | 60.0308 | 23.54 | 61.9526 | 14.033 | 60.0245 | 19.13
61.9588 | 38.7759 | 60.0178 | 43.77 | 61.9573 | 51.013 | 59.9942 | 56 | 61.9917 | 17.6278 | 59.9671 | 25.54 | 61.9636 | 32.1865 | 60.0421 | 37.77 | 61.9666 | 27.9309 | 60.0174 | 35.77 | 61.9844 | 17.5686 | 60.0014 | 23.54 | 61.959 | 14.8866 | 60.0108 | 23.54 | 61.9502 | 17.4691 | 60.0321 | 23.54 | 61.958 | 18.4314 | 60.0308 | 23.54 | 61.9609 | 14.033 | 60.0245 | 19.13
61.9672 | 38.7759 | 60.0178 | 43.77 | 61.9656 | 51.013 | 59.9942 | 56 | 62 | 17.6278 | 59.9671 | 25.54 | 61.9719 | 32.2 | 60.0421 | 37.77 | 61.9751 | 27.9309 | 60.0174 | 35.77 | 61.9927 | 17.5686 | 60.0014 | 23.54 | 61.9673 | 14.8866 | 60.0108 | 23.54 | 61.9587 | 17.4714 | 60.0321 | 23.54 | 61.9666 | 18.4314 | 60.0308 | 23.54 | 61.9692 | 14.033 | 60.0245 | 19.13
61.9755 | 38.7532 | 60.0178 | 43.77 | 61.974 | 51.013 | 59.9942 | 56 | 62.0083 | 17.6278 | 59.9671 | 25.54 | 61.9802 | 32.2 | 60.0421 | 37.77 | 61.9834 | 27.9309 | 60.0174 | 35.77 | 62.001 | 17.5686 | 60.0014 | 23.54 | 61.9756 | 14.8866 | 60.0108 | 23.54 | 61.967 | 17.4714 | 60.0321 | 23.54 | 61.9749 | 18.4314 | 60.0308 | 23.54 | 61.9775 | 14.033 | 60.0245 | 19.13
61.9838 | 38.7532 | 60.0178 | 43.77 | 61.9824 | 51.013 | 59.9942 | 56 | 62.0167 | 17.6278 | 59.9671 | 25.54 | 61.9886 | 32.2 | 60.0421 | 37.77 | 61.9917 | 27.9309 | 60.0174 | 35.77 | 62.0093 | 17.5686 | 60.0014 | 23.54 | 61.9841 | 14.8857 | 60.0108 | 23.54 | 61.9753 | 17.4749 | 60.0321 | 23.54 | 61.9832 | 18.4314 | 60.0308 | 23.54 | 61.9858 | 14.033 | 60.0245 | 19.13
61.9922 | 38.7532 | 60.0178 | 43.77 | 61.9907 | 51.013 | 59.9942 | 56 | 62.025 | 17.6246 | 59.9671 | 25.54 | 61.9969 | 32.2 | 60.0421 | 37.77 | 62 | 27.9309 | 60.0174 | 35.77 | 62.0176 | 17.5658 | 60.0014 | 23.54 | 61.9924 | 14.8857 | 60.0108 | 23.54 | 61.9836 | 17.4749 | 60.0321 | 23.54 | 61.9915 | 18.4314 | 60.0308 | 23.54 | 61.9941 | 14.033 | 60.0245 | 19.13
62.0005 | 38.7532 | 60.0178 | 43.77 | 61.999 | 51.013 | 59.9942 | 56 | 62.0333 | 17.6246 | 59.9671 | 25.54 | 62.0052 | 32.2115 | 60.0421 | 37.77 | 62.0083 | 27.9309 | 60.0174 | 35.77 | 62.0261 | 17.5658 | 60.0014 | 23.54 | 62.0007 | 14.8857 | 60.0101 | 23.54 | 61.9919 | 17.4722 | 60.0321 | 23.54 | 61.9998 | 18.4314 | 60.0308 | 23.54 | 62.0024 | 14.033 | 60.0245 | 19.13
62.0088 | 38.7528 | 60.0174 | 43.77 | 62.0073 | 51.013 | 59.9942 | 56 | 62.0417 | 17.6186 | 59.9671 | 25.54 | 62.0135 | 32.2115 | 60.0421 | 37.77 | 62.0166 | 27.9309 | 60.0174 | 35.77 | 62.0344 | 17.5658 | 60.0014 | 23.54 | 62.009 | 14.8857 | 60.0101 | 23.54 | 62.0002 | 17.4722 | 60.0321 | 23.54 | 62.0081 | 18.4314 | 60.0308 | 23.54 | 62.0107 | 14.033 | 60.0245 | 19.13
62.0172 | 38.7528 | 60.0174 | 43.77 | 62.0157 | 51.013 | 59.9942 | 56 | 62.05 | 17.6186 | 59.9671 | 25.54 | 62.0219 | 32.2115 | 60.0421 | 37.77 | 62.0249 | 27.9309 | 60.0174 | 35.77 | 62.0427 | 17.5658 | 60.0014 | 23.54 | 62.0173 | 14.8857 | 60.0101 | 23.54 | 62.0085 | 17.4722 | 60.0321 | 23.54 | 62.0164 | 18.4314 | 60.0308 | 23.54 | 62.019 | 14.033 | 60.0245 | 19.13
62.0255 | 38.7415 | 60.0174 | 43.77 | 62.024 | 51.013 | 59.9942 | 56 | 62.0583 | 17.6185 | 59.9671 | 25.54 | 62.0303 | 32.2115 | 60.0421 | 37.77 | 62.0332 | 27.9309 | 60.0174 | 35.77 | 62.051 | 17.5658 | 60.0014 | 23.54 | 62.0256 | 14.8857 | 60.0101 | 23.54 | 62.0168 | 17.4722 | 60.0321 | 23.54 | 62.0247 | 18.4314 | 60.0308 | 23.54 | 62.0273 | 14.033 | 60.0245 | 19.13
62.0338 | 38.7415 | 60.0174 | 43.77 | 62.0323 | 51.013 | 59.9942 | 56 | 62.0667 | 17.6185 | 59.9671 | 25.54 | 62.0386 | 32.2115 | 60.0421 | 37.77 | 62.0415 | 27.9309 | 60.0174 | 35.77 | 62.0593 | 17.5658 | 60.0014 | 23.54 | 62.0339 | 14.8857 | 60.0101 | 23.54 | 62.0251 | 17.4722 | 60.0321 | 23.54 | 62.033 | 18.4314 | 60.0308 | 23.54 | 62.0361 | 14.033 | 60.0245 | 19.13
62.0421 | 38.7412 | 60.0174 | 43.77 | 62.0406 | 51.013 | 59.9942 | 56 | 62.0751 | 17.6186 | 59.9671 | 25.54 | 62.0469 | 32.2115 | 60.0421 | 37.77 | 62.05 | 27.9309 | 60.0174 | 35.77 | 62.0676 | 17.5637 | 60.0014 | 23.54 | 62.0422 | 14.8857 | 60.0101 | 23.54 | 62.0337 | 17.4722 | 60.0321 | 23.54 | 62.0415 | 18.4314 | 60.0308 | 23.54 | 62.0444 | 14.0274 | 60.0245 | 19.13
62.0505 | 38.7412 | 60.0174 | 43.77 | 62.049 | 51.013 | 59.9942 | 56 | 62.0834 | 17.6186 | 59.9671 | 25.54 | 62.0552 | 32.2236 | 60.0421 | 37.77 | 62.0583 | 27.9309 | 60.0174 | 35.77 | 62.0759 | 17.5637 | 60.0014 | 23.54 | 62.0508 | 14.8857 | 60.0101 | 23.54 | 62.042 | 17.4722 | 60.0329 | 23.54 | 62.0498 | 18.4314 | 60.0308 | 23.54 | 62.0527 | 14.0274 | 60.0245 | 19.13
62.0588 | 38.7415 | 60.0174 | 43.77 | 62.0573 | 51.013 | 59.9942 | 56 | 62.0917 | 17.6186 | 59.9671 | 25.54 | 62.0635 | 32.2236 | 60.0421 | 37.77 | 62.0667 | 27.9309 | 60.0174 | 35.77 | 62.0845 | 17.5637 | 60.0014 | 23.54 | 62.0591 | 14.8857 | 60.0101 | 23.54 | 62.0503 | 17.4722 | 60.0329 | 23.54 | 62.0581 | 18.4314 | 60.0308 | 23.54 | 62.061 | 14.0274 | 60.0245 | 19.13
62.0671 | 38.7415 | 60.0174 | 43.77 | 62.0657 | 51.013 | 59.9942 | 56 | 62.1001 | 17.6186 | 59.9671 | 25.54 | 62.0719 | 32.226 | 60.0433 | 37.77 | 62.075 | 27.9309 | 60.0174 | 35.77 | 62.0928 | 17.5637 | 60.0014 | 23.54 | 62.0674 | 14.8857 | 60.0101 | 23.54 | 62.0586 | 17.4722 | 60.0329 | 23.54 | 62.0664 | 18.4314 | 60.0308 | 23.54 | 62.0693 | 14.0274 | 60.0245 | 19.13
62.0755 | 38.7419 | 60.0174 | 43.77 | 62.074 | 51.013 | 59.9942 | 56 | 62.1084 | 17.6186 | 59.9671 | 25.54 | 62.0802 | 32.226 | 60.0433 | 37.77 | 62.0833 | 27.9309 | 60.0174 | 35.77 | 62.1011 | 17.5637 | 60.001 | 23.54 | 62.0757 | 14.8857 | 60.0101 | 23.54 | 62.0669 | 17.4722 | 60.0329 | 23.54 | 62.0747 | 18.4314 | 60.0308 | 23.54 | 62.0776 | 14.0274 | 60.0241 | 19.13
62.0838 | 38.7419 | 60.0174 | 43.77 | 62.0823 | 51.013 | 59.9942 | 56 | 62.1167 | 17.6186 | 59.9671 | 25.54 | 62.0885 | 32.226 | 60.0433 | 37.77 | 62.0916 | 27.9375 | 60.0174 | 35.77 | 62.1094 | 17.5637 | 60.001 | 23.54 | 62.084 | 14.8842 | 60.0101 | 23.54 | 62.0752 | 17.4722 | 60.0329 | 23.54 | 62.083 | 18.4314 | 60.0308 | 23.54 | 62.0859 | 14.0274 | 60.0241 | 19.13
62.0921 | 38.7424 | 60.0174 | 43.77 | 62.0907 | 51.013 | 59.9942 | 56 | 62.1251 | 17.6185 | 59.9663 | 25.54 | 62.0968 | 32.226 | 60.0433 | 37.77 | 62.0999 | 27.9375 | 60.0174 | 35.77 | 62.1177 | 17.5637 | 60.001 | 23.54 | 62.0923 | 14.8842 | 60.0101 | 23.54 | 62.0835 | 17.4722 | 60.0329 | 23.54 | 62.0913 | 18.4314 | 60.0308 | 23.54 | 62.0942 | 14.0274 | 60.0241 | 19.13
62.1005 | 38.7424 | 60.0174 | 43.77 | 62.099 | 51.013 | 59.9942 | 56 | 62.1334 | 17.6185 | 59.9663 | 25.54 | 62.1052 | 32.226 | 60.0433 | 37.77 | 62.1082 | 27.9448 | 60.0174 | 35.77 | 62.126 | 17.5637 | 60.001 | 23.54 | 62.1006 | 14.8842 | 60.0101 | 23.54 | 62.0918 | 17.4722 | 60.0329 | 23.54 | 62.0996 | 18.4314 | 60.0308 | 23.54 | 62.1025 | 14.0274 | 60.0241 | 19.13
62.1088 | 38.7215 | 60.0174 | 43.77 | 62.1074 | 51.013 | 59.9942 | 56 | 62.1417 | 17.6185 | 59.9663 | 25.54 | 62.1135 | 32.226 | 60.0433 | 37.77 | 62.1167 | 27.9448 | 60.0174 | 35.77 | 62.1343 | 17.5657 | 60.001 | 23.54 | 62.1089 | 14.8842 | 60.0101 | 23.54 | 62.1003 | 17.4722 | 60.0329 | 23.54 | 62.1082 | 18.4314 | 60.0308 | 23.54 | 62.1108 | 14.0218 | 60.0241 | 19.13
62.1171 | 38.7215 | 60.0174 | 43.77 | 62.1157 | 51.0622 | 59.9942 | 56 | 62.1501 | 17.6185 | 59.9663 | 25.54 | 62.1218 | 32.226 | 60.0433 | 37.77 | 62.125 | 27.9448 | 60.0174 | 35.77 | 62.1426 | 17.5657 | 60.001 | 23.54 | 62.1174 | 14.8842 | 60.0101 | 23.54 | 62.1086 | 17.4722 | 60.0329 | 23.54 | 62.1165 | 18.4314 | 60.0308 | 23.54 | 62.1191 | 14.0218 | 60.0241 | 19.13
62.1255 | 38.7215 | 60.0174 | 43.77 | 62.124 | 51.0622 | 59.9942 | 56 | 62.1584 | 17.6185 | 59.9663 | 25.54 | 62.1301 | 32.226 | 60.0433 | 37.77 | 62.1333 | 27.9448 | 60.0174 | 35.77 | 62.1511 | 17.5657 | 60.001 | 23.54 | 62.1257 | 14.8842 | 60.0101 | 23.54 | 62.1169 | 17.4722 | 60.0329 | 23.54 | 62.1248 | 18.4314 | 60.0308 | 23.54 | 62.1274 | 14.0218 | 60.0241 | 19.13
62.1338 | 38.7215 | 60.0174 | 43.77 | 62.1323 | 51.0622 | 59.9942 | 56 | 62.1667 | 17.6185 | 59.9663 | 25.54 | 62.1384 | 32.226 | 60.0433 | 37.77 | 62.1416 | 27.9535 | 60.0177 | 35.77 | 62.1594 | 17.5657 | 60.001 | 23.54 | 62.134 | 14.8851 | 60.0101 | 23.54 | 62.1252 | 17.4676 | 60.0329 | 23.54 | 62.1331 | 18.4314 | 60.0308 | 23.54 | 62.1357 | 14.0218 | 60.0241 | 19.13
62.1421 | 38.7209 | 60.0174 | 43.77 | 62.1407 | 51.0622 | 59.9942 | 56 | 62.175 | 17.6088 | 59.9663 | 25.54 | 62.1469 | 32.226 | 60.0433 | 37.77 | 62.1499 | 27.9535 | 60.0177 | 35.77 | 62.1677 | 17.5657 | 60.001 | 23.54 | 62.1423 | 14.8851 | 60.0101 | 23.54 | 62.1335 | 17.4676 | 60.0329 | 23.54 | 62.1414 | 18.4314 | 60.0308 | 23.54 | 62.144 | 14.0218 | 60.0241 | 19.13
62.1505 | 38.7209 | 60.0174 | 43.77 | 62.149 | 51.0622 | 59.9942 | 56 | 62.1835 | 17.6088 | 59.9663 | 25.54 | 62.1552 | 32.226 | 60.0433 | 37.77 | 62.1582 | 27.9535 | 60.0177 | 35.77 | 62.176 | 17.5657 | 60.001 | 23.54 | 62.1506 | 14.8851 | 60.0101 | 23.54 | 62.1418 | 17.4676 | 60.0329 | 23.54 | 62.1497 | 18.4314 | 60.0308 | 23.54 | 62.1523 | 14.0218 | 60.0241 | 19.13
62.1588 | 38.712 | 60.0174 | 43.77 | 62.1573 | 51.0622 | 59.9942 | 56 | 62.1918 | 17.6088 | 59.9663 | 25.54 | 62.1635 | 32.226 | 60.0433 | 37.77 | 62.1665 | 27.9535 | 60.0177 | 35.77 | 62.1843 | 17.5657 | 60.001 | 23.54 | 62.1589 | 14.8851 | 60.0101 | 23.54 | 62.1501 | 17.4676 | 60.0329 | 23.54 | 62.158 | 18.4314 | 60.0308 | 23.54 | 62.1606 | 14.0218 | 60.0241 | 19.13
62.1671 | 38.712 | 60.0174 | 43.77 | 62.1657 | 51.0622 | 59.9942 | 56 | 62.2001 | 17.6088 | 59.9663 | 25.54 | 62.1718 | 32.226 | 60.0433 | 37.77 | 62.1748 | 27.9535 | 60.0177 | 35.77 | 62.1926 | 17.5657 | 60.001 | 23.54 | 62.1672 | 14.8868 | 60.0101 | 23.54 | 62.1584 | 17.4676 | 60.0329 | 23.54 | 62.1663 | 18.4314 | 60.0308 | 23.54 | 62.1689 | 14.0218 | 60.0241 | 19.13
62.1754 | 38.7485 | 60.0174 | 43.77 | 62.174 | 51.0622 | 59.9942 | 56 | 62.2085 | 17.6089 | 59.9663 | 25.54 | 62.1802 | 32.226 | 60.0433 | 37.77 | 62.1833 | 27.9535 | 60.0177 | 35.77 | 62.2009 | 17.5657 | 60.001 | 23.54 | 62.1755 | 14.8868 | 60.0101 | 23.54 | 62.1667 | 17.4676 | 60.0329 | 23.54 | 62.1746 | 18.4314 | 60.0308 | 23.54 | 62.1777 | 14.0218 | 60.0241 | 19.13
62.1838 | 38.7485 | 60.0174 | 43.77 | 62.1824 | 51.0622 | 59.9942 | 56 | 62.2168 | 17.6089 | 59.9663 | 25.54 | 62.1885 | 32.242 | 60.0433 | 37.77 | 62.1917 | 27.9535 | 60.0177 | 35.77 | 62.2095 | 17.5657 | 60.001 | 23.54 | 62.1841 | 14.8868 | 60.0101 | 23.54 | 62.1753 | 17.644 | 60.0329 | 23.54 | 62.1831 | 18.4314 | 60.0308 | 23.54 | 62.186 | 14.0218 | 60.0241 | 19.13
62.1921 | 38.7496 | 60.0174 | 43.77 | 62.1907 | 51.0622 | 59.9942 | 56 | 62.2251 | 17.6089 | 59.9663 | 25.54 | 62.1968 | 32.242 | 60.0433 | 37.77 | 62.2 | 27.9535 | 60.0177 | 35.77 | 62.2178 | 17.5657 | 60.001 | 23.54 | 62.1924 | 14.8868 | 60.0101 | 23.54 | 62.1836 | 17.644 | 60.0329 | 23.54 | 62.1914 | 18.4314 | 60.0308 | 23.54 | 62.1943 | 14.0218 | 60.0241 | 19.13
62.2004 | 38.7496 | 60.0174 | 43.77 | 62.199 | 51.0622 | 59.9942 | 56 | 62.2335 | 17.6089 | 59.9663 | 25.54 | 62.2051 | 32.242 | 60.0433 | 37.77 | 62.2083 | 27.9535 | 60.0177 | 35.77 | 62.2261 | 17.5657 | 60.001 | 23.54 | 62.2007 | 14.8868 | 60.0089 | 23.54 | 62.1919 | 17.644 | 60.0329 | 23.54 | 62.1997 | 18.4314 | 60.0308 | 23.54 | 62.2026 | 14.0218 | 60.0241 | 19.13
62.2087 | 38.7502 | 60.0161 | 43.77 | 62.2073 | 51.0622 | 59.9942 | 56 | 62.2418 | 17.6089 | 59.9663 | 25.54 | 62.2134 | 32.242 | 60.0433 | 37.77 | 62.2166 | 27.9535 | 60.0177 | 35.77 | 62.2344 | 17.5657 | 60.001 | 23.54 | 62.209 | 14.8868 | 60.0089 | 23.54 | 62.2002 | 17.644 | 60.0329 | 23.54 | 62.208 | 18.4314 | 60.0308 | 23.54 | 62.2109 | 14.0218 | 60.0241 | 19.13
62.2171 | 38.7502 | 60.0161 | 43.77 | 62.2157 | 51.0622 | 59.9942 | 56 | 62.2501 | 17.6089 | 59.9663 | 25.54 | 62.2218 | 32.242 | 60.0433 | 37.77 | 62.2249 | 27.9708 | 60.0177 | 35.77 | 62.2427 | 17.5657 | 60.001 | 23.54 | 62.2173 | 14.8868 | 60.0089 | 23.54 | 62.2085 | 17.65 | 60.0329 | 23.54 | 62.2163 | 18.4314 | 60.0308 | 23.54 | 62.2192 | 14.0218 | 60.0241 | 19.13
62.2254 | 38.7507 | 60.0161 | 43.77 | 62.224 | 51.0622 | 59.9942 | 56 | 62.2585 | 17.608 | 59.9663 | 25.54 | 62.2301 | 32.242 | 60.0433 | 37.77 | 62.2332 | 27.9708 | 60.0177 | 35.77 | 62.251 | 17.5657 | 60.001 | 23.54 | 62.2256 | 14.8868 | 60.0089 | 23.54 | 62.2168 | 17.65 | 60.0329 | 23.54 | 62.2246 | 18.4329 | 60.0308 | 23.54 | 62.2275 | 14.0218 | 60.0241 | 19.13
62.2337 | 38.7507 | 60.0161 | 43.77 | 62.2324 | 51.0622 | 59.9942 | 56 | 62.2668 | 17.608 | 59.9663 | 25.54 | 62.2384 | 32.242 | 60.0433 | 37.77 | 62.2415 | 27.9708 | 60.0177 | 35.77 | 62.2593 | 17.5657 | 60.001 | 23.54 | 62.2339 | 14.8868 | 60.0089 | 23.54 | 62.2251 | 17.8127 | 60.0329 | 23.54 | 62.2329 | 18.4329 | 60.0308 | 23.54 | 62.2358 | 14.0218 | 60.0241 | 19.13
62.2421 | 38.7507 | 60.0161 | 43.77 | 62.2407 | 51.0622 | 59.9942 | 56 | 62.2751 | 17.608 | 59.9663 | 25.54 | 62.2467 | 32.242 | 60.0433 | 37.77 | 62.25 | 27.9708 | 60.0177 | 35.77 | 62.2676 | 17.5657 | 60.001 | 23.54 | 62.2422 | 14.8868 | 60.0089 | 23.54 | 62.2334 | 17.8127 | 60.0329 | 23.54 | 62.2412 | 18.4351 | 60.0308 | 23.54 | 62.2441 | 14.0201 | 60.0241 | 19.13
62.2504 | 38.7507 | 60.0161 | 43.77 | 62.249 | 51.0622 | 59.9942 | 56 | 62.2834 | 17.608 | 59.9663 | 25.54 | 62.255 | 32.242 | 60.0433 | 37.77 | 62.2583 | 27.9708 | 60.0177 | 35.77 | 62.2761 | 17.5657 | 60.001 | 23.54 | 62.2507 | 14.8868 | 60.0089 | 23.54 | 62.2417 | 17.8127 | 60.0341 | 23.54 | 62.2495 | 18.4351 | 60.0308 | 23.54 | 62.2524 | 14.0201 | 60.0241 | 19.13
62.2587 | 38.8396 | 60.0161 | 43.77 | 62.2574 | 51.0622 | 59.9942 | 56 | 62.2919 | 17.6081 | 59.9663 | 25.54 | 62.2634 | 32.242 | 60.0433 | 37.77 | 62.2666 | 27.9708 | 60.0177 | 35.77 | 62.2844 | 17.5657 | 60.001 | 23.54 | 62.259 | 14.8868 | 60.0089 | 23.54 | 62.2502 | 17.8127 | 60.0341 | 23.54 | 62.2581 | 18.4351 | 60.0308 | 23.54 | 62.2607 | 14.0201 | 60.0241 | 19.13
62.2671 | 38.8396 | 60.0161 | 43.77 | 62.2657 | 51.0622 | 59.9942 | 56 | 62.3002 | 17.6081 | 59.9663 | 25.54 | 62.2717 | 32.2479 | 60.044 | 37.77 | 62.2749 | 27.9708 | 60.0177 | 35.77 | 62.2927 | 17.5657 | 60.001 | 23.54 | 62.2673 | 14.8868 | 60.0089 | 23.54 | 62.2585 | 17.8127 | 60.0341 | 23.54 | 62.2664 | 18.4351 | 60.0308 | 23.54 | 62.269 | 14.0201 | 60.0241 | 19.13
62.2754 | 38.8281 | 60.0161 | 43.77 | 62.274 | 51.0622 | 59.9942 | 56 | 62.3085 | 17.6038 | 59.9663 | 25.54 | 62.28 | 32.2479 | 60.044 | 37.77 | 62.2832 | 27.9708 | 60.0177 | 35.77 | 62.301 | 17.5657 | 60.0006 | 23.54 | 62.2756 | 14.8868 | 60.0089 | 23.54 | 62.2668 | 17.8127 | 60.0341 | 23.54 | 62.2747 | 18.4351 | 60.0308 | 23.54 | 62.2773 | 14.0201 | 60.0229 | 19.13
62.2837 | 38.8281 | 60.0161 | 43.77 | 62.2823 | 51.0622 | 59.9942 | 56 | 62.3169 | 17.6038 | 59.9663 | 25.54 | 62.2883 | 32.2479 | 60.044 | 37.77 | 62.2915 | 27.9595 | 60.0177 | 35.77 | 62.3093 | 17.5657 | 60.0006 | 23.54 | 62.2839 | 14.8868 | 60.0089 | 23.54 | 62.2751 | 17.8127 | 60.0341 | 23.54 | 62.283 | 18.4351 | 60.0308 | 23.54 | 62.2856 | 14.0201 | 60.0229 | 19.13
62.2921 | 38.8191 | 60.0161 | 43.77 | 62.2907 | 51.0622 | 59.9942 | 56 | 62.3252 | 17.6037 | 59.9659 | 25.54 | 62.2968 | 32.2479 | 60.044 | 37.77 | 62.2998 | 27.9595 | 60.0177 | 35.77 | 62.3176 | 17.5657 | 60.0006 | 23.54 | 62.2922 | 14.8868 | 60.0089 | 23.54 | 62.2834 | 17.8127 | 60.0341 | 23.54 | 62.2913 | 18.4351 | 60.0308 | 23.54 | 62.2939 | 14.0201 | 60.0229 | 19.13
62.3004 | 38.8191 | 60.0161 | 43.77 | 62.299 | 51.1137 | 59.9942 | 56 | 62.3335 | 17.6037 | 59.9659 | 25.54 | 62.3051 | 32.2479 | 60.044 | 37.77 | 62.3081 | 27.9557 | 60.0177 | 35.77 | 62.3259 | 17.5657 | 60.0006 | 23.54 | 62.3005 | 14.8868 | 60.0089 | 23.54 | 62.2917 | 17.8161 | 60.0341 | 23.54 | 62.2996 | 18.4351 | 60.0308 | 23.54 | 62.3022 | 14.0201 | 60.0229 | 19.13
62.3087 | 38.8191 | 60.0161 | 43.77 | 62.3074 | 51.1137 | 59.9942 | 56 | 62.3419 | 17.7058 | 59.9659 | 25.54 | 62.3134 | 32.2479 | 60.044 | 37.77 | 62.3167 | 27.9557 | 60.0177 | 35.77 | 62.3345 | 17.5657 | 60.0006 | 23.54 | 62.3091 | 14.8868 | 60.0089 | 23.54 | 62.3 | 17.8161 | 60.0341 | 23.54 | 62.3079 | 18.4351 | 60.0308 | 23.54 | 62.311 | 14.0201 | 60.0229 | 19.13
62.317 | 38.8191 | 60.0161 | 43.77 | 62.3157 | 51.1137 | 59.9942 | 56 | 62.3502 | 17.7058 | 59.9659 | 25.54 | 62.3217 | 32.2479 | 60.044 | 37.77 | 62.325 | 27.9557 | 60.0177 | 35.77 | 62.3428 | 17.5657 | 60.0006 | 23.54 | 62.3174 | 14.8868 | 60.0089 | 23.54 | 62.3083 | 17.8161 | 60.0341 | 23.54 | 62.3162 | 18.4351 | 60.0308 | 23.54 | 62.3193 | 14.0201 | 60.0229 | 19.13
62.3254 | 38.8196 | 60.0161 | 43.77 | 62.324 | 51.1137 | 59.9942 | 56 | 62.3585 | 17.7056 | 59.9659 | 25.54 | 62.33 | 32.2479 | 60.044 | 37.77 | 62.3333 | 27.9557 | 60.0177 | 35.77 | 62.3511 | 17.5657 | 60.0006 | 23.54 | 62.3257 | 14.8868 | 60.0089 | 23.54 | 62.3167 | 17.8161 | 60.0341 | 23.54 | 62.3247 | 18.4345 | 60.0313 | 23.54 | 62.3276 | 14.0201 | 60.0229 | 19.13
62.3337 | 38.8196 | 60.0161 | 43.77 | 62.3323 | 51.1137 | 59.9942 | 56 | 62.3668 | 17.7056 | 59.9659 | 25.54 | 62.3384 | 32.2479 | 60.044 | 37.77 | 62.3416 | 27.9557 | 60.0185 | 35.77 | 62.3594 | 17.5657 | 60.0006 | 23.54 | 62.334 | 14.8868 | 60.0089 | 23.54 | 62.3252 | 17.8161 | 60.0341 | 23.54 | 62.333 | 18.4345 | 60.0313 | 23.54 | 62.3359 | 14.0201 | 60.0229 | 19.13
62.342 | 38.8205 | 60.0161 | 43.77 | 62.3407 | 51.1137 | 59.9942 | 56 | 62.3752 | 17.7056 | 59.9659 | 25.54 | 62.3467 | 32.2479 | 60.044 | 37.77 | 62.3499 | 27.9557 | 60.0185 | 35.77 | 62.3677 | 17.5657 | 60.0006 | 23.54 | 62.3423 | 14.8868 | 60.0089 | 23.54 | 62.3335 | 17.8161 | 60.0341 | 23.54 | 62.3413 | 18.4345 | 60.0313 | 23.54 | 62.3442 | 14.0201 | 60.0229 | 19.13
62.3504 | 38.8205 | 60.0161 | 43.77 | 62.3491 | 51.1137 | 59.9942 | 56 | 62.3835 | 17.7056 | 59.9659 | 25.54 | 62.355 | 32.2479 | 60.044 | 37.77 | 62.3582 | 27.9557 | 60.0185 | 35.77 | 62.376 | 17.5657 | 60.0006 | 23.54 | 62.3506 | 14.992 | 60.0089 | 23.54 | 62.3418 | 17.8161 | 60.0341 | 23.54 | 62.3496 | 18.4345 | 60.0313 | 23.54 | 62.3525 | 14.0201 | 60.0229 | 19.13
62.3587 | 38.8206 | 60.0161 | 43.77 | 62.3574 | 51.1137 | 59.9942 | 56 | 62.3918 | 17.7056 | 59.9659 | 25.54 | 62.3633 | 32.2479 | 60.044 | 37.77 | 62.3665 | 27.9557 | 60.0185 | 35.77 | 62.3843 | 17.5657 | 60.0006 | 23.54 | 62.3589 | 14.992 | 60.0089 | 23.54 | 62.3501 | 17.8161 | 60.0341 | 23.54 | 62.3579 | 18.5744 | 60.0313 | 23.54 | 62.3608 | 14.0198 | 60.0229 | 19.13
62.367 | 38.8206 | 60.0161 | 43.77 | 62.3657 | 51.1137 | 59.9942 | 56 | 62.4003 | 17.7056 | 59.9659 | 25.54 | 62.3717 | 32.2479 | 60.044 | 37.77 | 62.3748 | 27.9557 | 60.0185 | 35.77 | 62.3926 | 17.5657 | 60.0006 | 23.54 | 62.3672 | 14.992 | 60.0089 | 23.54 | 62.3584 | 17.8171 | 60.0341 | 23.54 | 62.3662 | 18.5744 | 60.0313 | 23.54 | 62.3691 | 14.0198 | 60.0229 | 19.13
62.3754 | 38.8206 | 60.0161 | 43.77 | 62.374 | 51.1137 | 59.9942 | 56 | 62.4086 | 17.7056 | 59.9659 | 25.54 | 62.38 | 32.2479 | 60.044 | 37.77 | 62.3833 | 27.9557 | 60.0185 | 35.77 | 62.4011 | 17.5657 | 60.0006 | 23.54 | 62.3757 | 14.992 | 60.0089 | 23.54 | 62.3667 | 17.8171 | 60.0341 | 23.54 | 62.3745 | 18.5744 | 60.0313 | 23.54 | 62.3774 | 14.0198 | 60.0229 | 19.13
62.3837 | 38.8206 | 60.0161 | 43.77 | 62.3824 | 51.1137 | 59.9942 | 56 | 62.4169 | 17.7056 | 59.9659 | 25.54 | 62.3883 | 32.2479 | 60.044 | 37.77 | 62.3916 | 27.9557 | 60.0185 | 35.77 | 62.4094 | 17.5657 | 60.0006 | 23.54 | 62.384 | 14.992 | 60.0089 | 23.54 | 62.375 | 17.8171 | 60.0341 | 23.54 | 62.3828 | 18.5744 | 60.0313 | 23.54 | 62.3857 | 14.0198 | 60.0229 | 19.13
62.392 | 38.8206 | 60.0161 | 43.77 | 62.3907 | 51.1137 | 59.9942 | 56 | 62.4253 | 17.8208 | 59.9659 | 25.54 | 62.3966 | 32.2479 | 60.044 | 37.77 | 62.3999 | 27.9557 | 60.0185 | 35.77 | 62.4177 | 17.5657 | 60.0006 | 23.54 | 62.3923 | 14.992 | 60.0089 | 23.54 | 62.3833 | 17.8171 | 60.0341 | 23.54 | 62.3911 | 18.5744 | 60.0313 | 23.54 | 62.394 | 14.0175 | 60.0229 | 19.13
62.4004 | 38.8206 | 60.0161 | 43.77 | 62.399 | 51.1137 | 59.9942 | 56 | 62.4336 | 17.8208 | 59.9659 | 25.54 | 62.4049 | 32.2479 | 60.044 | 37.77 | 62.4082 | 27.9557 | 60.0185 | 35.77 | 62.426 | 17.5657 | 60.0006 | 23.54 | 62.4006 | 14.992 | 60.0089 | 23.54 | 62.3918 | 17.8171 | 60.0341 | 23.54 | 62.3997 | 18.5744 | 60.0313 | 23.54 | 62.4023 | 14.0175 | 60.0229 | 19.13
62.4087 | 38.8089 | 60.0153 | 43.77 | 62.4073 | 51.1137 | 59.9942 | 56 | 62.4419 | 17.9804 | 59.9659 | 25.54 | 62.4133 | 32.2479 | 60.044 | 37.77 | 62.4165 | 27.9557 | 60.0185 | 35.77 | 62.4343 | 17.5657 | 60.0006 | 23.54 | 62.4089 | 14.992 | 60.0089 | 23.54 | 62.4001 | 17.8171 | 60.0341 | 23.54 | 62.408 | 18.5744 | 60.0313 | 23.54 | 62.4106 | 14.0175 | 60.0229 | 19.13
62.417 | 38.8089 | 60.0153 | 43.77 | 62.4157 | 51.1137 | 59.9942 | 56 | 62.4503 | 17.9804 | 59.9659 | 25.54 | 62.4216 | 32.2479 | 60.0441 | 37.77 | 62.4248 | 27.9557 | 60.0185 | 35.77 | 62.4426 | 17.5657 | 60.0006 | 23.54 | 62.4172 | 15.1559 | 60.0089 | 23.54 | 62.4084 | 17.8144 | 60.0341 | 23.54 | 62.4163 | 18.5744 | 60.0313 | 23.54 | 62.4189 | 14.0175 | 60.0229 | 19.13
62.4254 | 38.8566 | 60.0153 | 43.77 | 62.424 | 51.1137 | 59.9942 | 56 | 62.4586 | 17.9804 | 59.9659 | 25.54 | 62.4299 | 32.2479 | 60.0441 | 37.77 | 62.4331 | 27.9557 | 60.0185 | 35.77 | 62.4509 | 17.5657 | 60.0006 | 23.54 | 62.4255 | 15.1559 | 60.0089 | 23.54 | 62.4167 | 17.8144 | 60.0341 | 23.54 | 62.4246 | 18.5744 | 60.0313 | 23.54 | 62.4272 | 14.0175 | 60.0229 | 19.13
62.4337 | 38.8566 | 60.0153 | 43.77 | 62.4324 | 51.1135 | 59.9942 | 56 | 62.4669 | 17.9804 | 59.9659 | 25.54 | 62.4382 | 32.2479 | 60.0441 | 37.77 | 62.4414 | 27.9557 | 60.0185 | 35.77 | 62.4592 | 17.5657 | 60.0006 | 23.54 | 62.4338 | 15.1559 | 60.0089 | 23.54 | 62.425 | 17.815 | 60.0341 | 23.54 | 62.4329 | 18.5744 | 60.0313 | 23.54 | 62.4355 | 14.0175 | 60.0229 | 19.13
62.442 | 38.857 | 60.0153 | 43.77 | 62.4407 | 51.1135 | 59.9942 | 56 | 62.4752 | 17.9804 | 59.9659 | 25.54 | 62.4465 | 32.2479 | 60.0441 | 37.77 | 62.45 | 27.9557 | 60.0185 | 35.77 | 62.4678 | 17.5657 | 60.0006 | 23.54 | 62.4424 | 15.1559 | 60.0089 | 23.54 | 62.4333 | 17.815 | 60.0341 | 23.54 | 62.4412 | 18.5744 | 60.0313 | 23.54 | 62.4438 | 14.0175 | 60.0229 | 19.13
62.4503 | 38.857 | 60.0153 | 43.77 | 62.449 | 51.0849 | 59.9942 | 56 | 62.4836 | 17.9804 | 59.9659 | 25.54 | 62.455 | 32.2479 | 60.0441 | 37.77 | 62.4583 | 27.9629 | 60.0185 | 35.77 | 62.4761 | 17.5657 | 60.0006 | 23.54 | 62.4507 | 15.1559 | 60.0089 | 23.54 | 62.4417 | 17.815 | 60.0365 | 23.54 | 62.4495 | 18.5744 | 60.0313 | 23.54 | 62.4526 | 14.0175 | 60.0229 | 19.13
62.4587 | 38.8427 | 60.0152 | 43.77 | 62.4574 | 51.0849 | 59.9942 | 56 | 62.4919 | 17.9804 | 59.9659 | 25.54 | 62.4633 | 32.2479 | 60.0441 | 37.77 | 62.4666 | 27.9629 | 60.0185 | 35.77 | 62.4844 | 17.5657 | 60.0006 | 23.54 | 62.459 | 15.1559 | 60.0089 | 23.54 | 62.45 | 17.815 | 60.0365 | 23.54 | 62.4578 | 18.5744 | 60.0313 | 23.54 | 62.4609 | 14.0175 | 60.0229 | 19.13
62.467 | 38.8427 | 60.0152 | 43.77 | 62.4657 | 51.0849 | 59.9942 | 56 | 62.5002 | 17.9804 | 59.9659 | 25.54 | 62.4716 | 32.2492 | 60.0441 | 37.77 | 62.4749 | 27.9629 | 60.0185 | 35.77 | 62.4927 | 17.5657 | 60.0006 | 23.54 | 62.4673 | 15.1559 | 60.0089 | 23.54 | 62.4583 | 17.815 | 60.0365 | 23.54 | 62.4661 | 18.5744 | 60.0313 | 23.54 | 62.4692 | 14.0175 | 60.0229 | 19.13
62.4753 | 38.8437 | 60.0152 | 43.77 | 62.4741 | 51.0849 | 59.9942 | 56 | 62.5087 | 17.9804 | 59.9659 | 25.54 | 62.4799 | 32.2492 | 60.0441 | 37.77 | 62.4832 | 27.9629 | 60.0185 | 35.77 | 62.501 | 17.5657 | 60.0006 | 23.54 | 62.4756 | 15.1559 | 60.0089 | 23.54 | 62.4668 | 17.815 | 60.0365 | 23.54 | 62.4746 | 18.5744 | 60.0313 | 23.54 | 62.4775 | 14.0175 | 60.0225 | 19.13
62.4837 | 38.8437 | 60.0152 | 43.77 | 62.4824 | 51.0849 | 59.9942 | 56 | 62.517 | 17.9804 | 59.9659 | 25.54 | 62.4883 | 32.2492 | 60.0441 | 37.77 | 62.4915 | 27.9629 | 60.0185 | 35.77 | 62.5093 | 17.5657 | 60.0006 | 23.54 | 62.4839 | 15.1524 | 60.0089 | 23.54 | 62.4751 | 17.815 | 60.0365 | 23.54 | 62.4829 | 18.5744 | 60.0313 | 23.54 | 62.4858 | 14.0175 | 60.0225 | 19.13
62.492 | 38.8437 | 60.0152 | 43.77 | 62.4907 | 51.0849 | 59.9942 | 56 | 62.5253 | 17.9805 | 59.9655 | 25.54 | 62.4966 | 32.2492 | 60.0441 | 37.77 | 62.4998 | 27.9629 | 60.0185 | 35.77 | 62.5176 | 17.5657 | 60.0006 | 23.54 | 62.4922 | 15.1524 | 60.0089 | 23.54 | 62.4834 | 17.815 | 60.0365 | 23.54 | 62.4912 | 18.5744 | 60.0313 | 23.54 | 62.4941 | 14.0175 | 60.0225 | 19.13
62.5003 | 38.8437 | 60.0152 | 43.77 | 62.499 | 51.0849 | 59.9938 | 56 | 62.5337 | 17.9805 | 59.9655 | 25.54 | 62.5049 | 32.3564 | 60.0441 | 37.77 | 62.5081 | 27.9629 | 60.0185 | 35.77 | 62.5261 | 17.5657 | 60.0006 | 23.54 | 62.5005 | 15.1497 | 60.0089 | 23.54 | 62.4917 | 17.815 | 60.0365 | 23.54 | 62.4995 | 18.5744 | 60.0313 | 23.54 | 62.5024 | 14.0175 | 60.0225 | 19.13
62.5087 | 38.8436 | 60.0152 | 43.77 | 62.5074 | 51.0849 | 59.9938 | 56 | 62.542 | 17.9804 | 59.9655 | 25.54 | 62.5132 | 32.3564 | 60.0441 | 37.77 | 62.5166 | 27.9629 | 60.0185 | 35.77 | 62.5344 | 17.5678 | 60.0006 | 23.54 | 62.509 | 15.1497 | 60.0089 | 23.54 | 62.5 | 17.815 | 60.0365 | 23.54 | 62.5078 | 18.5744 | 60.0313 | 23.54 | 62.5107 | 14.0175 | 60.0225 | 19.13
62.517 | 38.8436 | 60.0152 | 43.77 | 62.5157 | 51.0849 | 59.9938 | 56 | 62.5503 | 17.9804 | 59.9655 | 25.54 | 62.5215 | 32.3564 | 60.0441 | 37.77 | 62.5249 | 27.9019 | 60.0185 | 35.77 | 62.5427 | 17.5678 | 60.0006 | 23.54 | 62.5173 | 15.1497 | 60.0089 | 23.54 | 62.5083 | 17.8179 | 60.0365 | 23.54 | 62.5161 | 18.5744 | 60.0313 | 23.54 | 62.519 | 14.0175 | 60.0225 | 19.13
62.5253 | 38.8433 | 60.0152 | 43.77 | 62.524 | 51.0849 | 59.9938 | 56 | 62.5587 | 17.9804 | 59.9655 | 25.54 | 62.5299 | 32.3564 | 60.0441 | 37.77 | 62.5332 | 27.9019 | 60.0185 | 35.77 | 62.551 | 17.5678 | 60.0006 | 23.54 | 62.5256 | 15.1497 | 60.0089 | 23.54 | 62.5166 | 17.8179 | 60.0365 | 23.54 | 62.5244 | 18.5711 | 60.0316 | 23.54 | 62.5273 | 14.0175 | 60.0225 | 19.13
62.5337 | 38.8433 | 60.0152 | 43.77 | 62.5324 | 51.0849 | 59.9938 | 56 | 62.567 | 17.9804 | 59.9655 | 25.54 | 62.5382 | 32.3564 | 60.0441 | 37.77 | 62.5415 | 27.9019 | 60.0194 | 35.77 | 62.5593 | 17.5678 | 60.0006 | 23.54 | 62.5339 | 15.1497 | 60.0089 | 23.54 | 62.5249 | 17.8204 | 60.0365 | 23.54 | 62.5327 | 18.5711 | 60.0316 | 23.54 | 62.5356 | 14.0175 | 60.0225 | 19.13
62.542 | 38.842 | 60.0152 | 43.77 | 62.5407 | 51.0849 | 59.9938 | 56 | 62.5753 | 17.9721 | 59.9655 | 25.54 | 62.5465 | 32.3564 | 60.0441 | 37.77 | 62.5498 | 27.9019 | 60.0194 | 35.77 | 62.5676 | 17.5706 | 60.0006 | 23.54 | 62.5422 | 15.1497 | 60.0089 | 23.54 | 62.5332 | 17.8204 | 60.0365 | 23.54 | 62.5413 | 18.5711 | 60.0316 | 23.54 | 62.5439 | 14.0175 | 60.0225 | 19.13
62.5503 | 38.842 | 60.0152 | 43.77 | 62.5491 | 51.0849 | 59.9938 | 56 | 62.5836 | 17.9721 | 59.9655 | 25.54 | 62.5548 | 32.3564 | 60.0441 | 37.77 | 62.5581 | 27.9019 | 60.0194 | 35.77 | 62.5759 | 17.5706 | 60.0006 | 23.54 | 62.5505 | 15.1497 | 60.0089 | 23.54 | 62.5417 | 17.82 | 60.0365 | 23.54 | 62.5496 | 18.5711 | 60.0316 | 23.54 | 62.5522 | 14.0175 | 60.0225 | 19.13
62.5587 | 38.8417 | 60.0152 | 43.77 | 62.5574 | 51.0849 | 59.9938 | 56 | 62.592 | 17.9721 | 59.9655 | 25.54 | 62.5631 | 32.3564 | 60.0441 | 37.77 | 62.5664 | 27.9019 | 60.0194 | 35.77 | 62.5842 | 17.5706 | 60.0006 | 23.54 | 62.5588 | 15.1497 | 60.0089 | 23.54 | 62.55 | 17.82 | 60.0365 | 23.54 | 62.5579 | 18.5711 | 60.0316 | 23.54 | 62.5605 | 14.0175 | 60.0225 | 19.13
62.567 | 38.8417 | 60.0152 | 43.77 | 62.5657 | 51.0849 | 59.9938 | 56 | 62.6003 | 17.9721 | 59.9655 | 25.54 | 62.5715 | 32.3564 | 60.0441 | 37.77 | 62.5747 | 27.9019 | 60.0194 | 35.77 | 62.5928 | 17.5706 | 60.0006 | 23.54 | 62.5671 | 15.1497 | 60.0089 | 23.54 | 62.5583 | 17.82 | 60.0365 | 23.54 | 62.5662 | 18.5711 | 60.0316 | 23.54 | 62.5688 | 14.0175 | 60.0225 | 19.13
62.5753 | 38.8279 | 60.0152 | 43.77 | 62.574 | 51.0849 | 59.9938 | 56 | 62.6086 | 17.9721 | 59.9655 | 25.54 | 62.5798 | 32.3564 | 60.0441 | 37.77 | 62.583 | 27.9019 | 60.0194 | 35.77 | 62.6011 | 17.5721 | 60.0006 | 23.54 | 62.5757 | 15.1497 | 60.0089 | 23.54 | 62.5667 | 17.82 | 60.0365 | 23.54 | 62.5745 | 18.5711 | 60.0316 | 23.54 | 62.5771 | 14.0175 | 60.0225 | 19.13
62.5836 | 38.8279 | 60.0152 | 43.77 | 62.5824 | 51.0849 | 59.9938 | 56 | 62.6171 | 17.9721 | 59.9655 | 25.54 | 62.5881 | 32.3564 | 60.0441 | 37.77 | 62.5916 | 27.9019 | 60.0194 | 35.77 | 62.6094 | 17.5721 | 60.0006 | 23.54 | 62.584 | 15.1497 | 60.0089 | 23.54 | 62.575 | 17.82 | 60.0365 | 23.54 | 62.5828 | 18.5711 | 60.0316 | 23.54 | 62.5854 | 14.0175 | 60.0225 | 19.13
62.592 | 38.8289 | 60.0152 | 43.77 | 62.5907 | 51.0849 | 59.9938 | 56 | 62.6254 | 17.9721 | 59.9655 | 25.54 | 62.5964 | 32.3564 | 60.0441 | 37.77 | 62.5999 | 27.9019 | 60.0194 | 35.77 | 62.6177 | 17.5721 | 60.0006 | 23.54 | 62.5923 | 15.1497 | 60.0089 | 23.54 | 62.5833 | 17.82 | 60.0365 | 23.54 | 62.5911 | 18.5711 | 60.0316 | 23.54 | 62.5942 | 14.0175 | 60.0225 | 19.13
62.6003 | 38.8289 | 60.0152 | 43.77 | 62.5991 | 51.0849 | 59.9938 | 56 | 62.6337 | 17.9721 | 59.9655 | 25.54 | 62.6049 | 32.3564 | 60.0441 | 37.77 | 62.6082 | 27.9019 | 60.0194 | 35.77 | 62.626 | 17.5721 | 60.0006 | 23.54 | 62.6006 | 15.1497 | 60.0085 | 23.54 | 62.5916 | 17.8228 | 60.0365 | 23.54 | 62.5994 | 18.5711 | 60.0316 | 23.54 | 62.6025 | 14.0175 | 60.0225 | 19.13
62.6086 | 38.8287 | 60.0144 | 43.77 | 62.6074 | 51.0849 | 59.9938 | 56 | 62.6421 | 17.9635 | 59.9655 | 25.54 | 62.6132 | 32.3564 | 60.0441 | 37.77 | 62.6165 | 27.9019 | 60.0194 | 35.77 | 62.6343 | 17.5721 | 60.0006 | 23.54 | 62.6089 | 15.1497 | 60.0085 | 23.54 | 62.5999 | 17.8228 | 60.0365 | 23.54 | 62.6077 | 18.5711 | 60.0316 | 23.54 | 62.6108 | 14.0175 | 60.0225 | 19.13
62.617 | 38.8287 | 60.0144 | 43.77 | 62.6157 | 51.0148 | 59.9938 | 56 | 62.6504 | 17.9635 | 59.9655 | 25.54 | 62.6215 | 32.3564 | 60.0441 | 37.77 | 62.6248 | 27.9019 | 60.0194 | 35.77 | 62.6426 | 17.5721 | 60.0006 | 23.54 | 62.6172 | 15.1497 | 60.0085 | 23.54 | 62.6082 | 17.8228 | 60.0365 | 23.54 | 62.6162 | 18.5711 | 60.0316 | 23.54 | 62.6191 | 14.0175 | 60.0225 | 19.13
62.6253 | 38.8299 | 60.0144 | 43.77 | 62.6241 | 51.0148 | 59.9938 | 56 | 62.6587 | 17.96 | 59.9655 | 25.54 | 62.6298 | 32.3564 | 60.0441 | 37.77 | 62.6331 | 27.9019 | 60.0194 | 35.77 | 62.6511 | 17.5721 | 60.0006 | 23.54 | 62.6255 | 15.1497 | 60.0085 | 23.54 | 62.6167 | 17.8228 | 60.0365 | 23.54 | 62.6245 | 18.5711 | 60.0316 | 23.54 | 62.6274 | 14.0175 | 60.0225 | 19.13
62.6336 | 38.8299 | 60.0144 | 43.77 | 62.6324 | 51.0148 | 59.9938 | 56 | 62.667 | 17.96 | 59.9655 | 25.54 | 62.6381 | 32.3564 | 60.0441 | 37.77 | 62.6414 | 27.9019 | 60.0194 | 35.77 | 62.6594 | 17.5721 | 60.0006 | 23.54 | 62.634 | 15.1497 | 60.0085 | 23.54 | 62.625 | 17.8197 | 60.0365 | 23.54 | 62.6328 | 18.5711 | 60.0316 | 23.54 | 62.6357 | 14.0175 | 60.0225 | 19.13
62.642 | 38.8299 | 60.0144 | 43.77 | 62.6407 | 51.0148 | 59.9938 | 56 | 62.6754 | 17.96 | 59.9655 | 25.54 | 62.6465 | 32.3564 | 60.0441 | 37.77 | 62.6497 | 27.9019 | 60.0194 | 35.77 | 62.6677 | 17.5721 | 60.0006 | 23.54 | 62.6423 | 15.1497 | 60.0085 | 23.54 | 62.6333 | 17.8197 | 60.0365 | 23.54 | 62.6411 | 18.574 | 60.0316 | 23.54 | 62.644 | 14.0175 | 60.0225 | 19.13
62.6503 | 38.8299 | 60.0144 | 43.77 | 62.649 | 51.0148 | 59.9938 | 56 | 62.6837 | 17.96 | 59.9655 | 25.54 | 62.6548 | 32.3564 | 60.0441 | 37.77 | 62.6582 | 27.9085 | 60.0194 | 35.77 | 62.676 | 17.5721 | 60.0006 | 23.54 | 62.6506 | 15.1497 | 60.0085 | 23.54 | 62.6416 | 17.8197 | 60.0385 | 23.54 | 62.6494 | 18.574 | 60.0316 | 23.54 | 62.6523 | 14.0175 | 60.0225 | 19.13
62.6586 | 38.8529 | 60.0144 | 43.77 | 62.6574 | 51.0148 | 59.9938 | 56 | 62.692 | 17.96 | 59.9655 | 25.54 | 62.6631 | 32.3564 | 60.0441 | 37.77 | 62.6665 | 27.9085 | 60.0194 | 35.77 | 62.6843 | 17.5741 | 60.0006 | 23.54 | 62.6589 | 15.1497 | 60.0085 | 23.54 | 62.6499 | 17.8197 | 60.0385 | 23.54 | 62.6577 | 18.5777 | 60.0316 | 23.54 | 62.6606 | 14.0175 | 60.0225 | 19.13
62.667 | 38.8529 | 60.0144 | 43.77 | 62.6657 | 51.1085 | 59.9938 | 56 | 62.7004 | 17.96 | 59.9655 | 25.54 | 62.6714 | 32.3564 | 60.0441 | 37.77 | 62.6748 | 28.0342 | 60.0194 | 35.77 | 62.6926 | 17.5741 | 60.0006 | 23.54 | 62.6672 | 15.1497 | 60.0085 | 23.54 | 62.6582 | 17.8197 | 60.0385 | 23.54 | 62.666 | 18.5777 | 60.0316 | 23.54 | 62.6689 | 14.0175 | 60.0225 | 19.13
62.6753 | 38.852 | 60.0144 | 43.77 | 62.6741 | 51.1085 | 59.9938 | 56 | 62.7087 | 17.96 | 59.9655 | 25.54 | 62.6798 | 32.3564 | 60.0441 | 37.77 | 62.6831 | 28.0342 | 60.0194 | 35.77 | 62.7009 | 17.5741 | 60.0014 | 23.54 | 62.6755 | 15.1497 | 60.0085 | 23.54 | 62.6665 | 17.8197 | 60.0385 | 23.54 | 62.6743 | 18.5777 | 60.0316 | 23.54 | 62.6772 | 14.1985 | 60.0225 | 19.13
62.6836 | 38.852 | 60.0144 | 43.77 | 62.6824 | 51.1085 | 59.9938 | 56 | 62.717 | 17.96 | 59.9655 | 25.54 | 62.6881 | 32.3564 | 60.0441 | 37.77 | 62.6914 | 28.2088 | 60.0194 | 35.77 | 62.7092 | 17.5741 | 60.0014 | 23.54 | 62.6838 | 15.1497 | 60.0085 | 23.54 | 62.6748 | 17.8195 | 60.0385 | 23.54 | 62.6826 | 18.5777 | 60.0316 | 23.54 | 62.6855 | 14.1985 | 60.0225 | 19.13
62.692 | 38.8603 | 60.0144 | 43.77 | 62.6907 | 51.1085 | 59.9938 | 56 | 62.7255 | 17.9599 | 59.9651 | 25.54 | 62.6964 | 32.3564 | 60.0441 | 37.77 | 62.6997 | 28.2088 | 60.0194 | 35.77 | 62.7178 | 17.5741 | 60.0014 | 23.54 | 62.6921 | 15.1497 | 60.0085 | 23.54 | 62.6831 | 17.8195 | 60.0385 | 23.54 | 62.6912 | 18.5777 | 60.0316 | 23.54 | 62.6938 | 14.1985 | 60.0225 | 19.13
62.7003 | 38.8603 | 60.0144 | 43.77 | 62.6991 | 51.0237 | 59.993 | 56 | 62.7338 | 17.9599 | 59.9651 | 25.54 | 62.7047 | 32.3564 | 60.0441 | 37.77 | 62.708 | 28.2088 | 60.0194 | 35.77 | 62.7261 | 17.5741 | 60.0014 | 23.54 | 62.7007 | 15.1497 | 60.0085 | 23.54 | 62.6917 | 17.8195 | 60.0385 | 23.54 | 62.6995 | 18.5777 | 60.0316 | 23.54 | 62.7021 | 14.1985 | 60.0225 | 19.13
62.7086 | 38.8604 | 60.0144 | 43.77 | 62.7074 | 51.0237 | 59.993 | 56 | 62.7421 | 17.9599 | 59.9651 | 25.54 | 62.713 | 32.3564 | 60.0441 | 37.77 | 62.7163 | 28.2088 | 60.0194 | 35.77 | 62.7344 | 17.5741 | 60.0014 | 23.54 | 62.709 | 15.1497 | 60.0085 | 23.54 | 62.7 | 17.8195 | 60.0385 | 23.54 | 62.7078 | 18.5777 | 60.0316 | 23.54 | 62.7104 | 14.1985 | 60.0225 | 19.13
62.7169 | 38.8604 | 60.0144 | 43.77 | 62.7158 | 51.0237 | 59.993 | 56 | 62.7505 | 17.9599 | 59.9651 | 25.54 | 62.7214 | 32.3564 | 60.0441 | 37.77 | 62.7249 | 28.3228 | 60.0194 | 35.77 | 62.7427 | 17.5741 | 60.0014 | 23.54 | 62.7173 | 15.1497 | 60.0085 | 23.54 | 62.7083 | 17.8195 | 60.0385 | 23.54 | 62.7161 | 18.5777 | 60.0316 | 23.54 | 62.7188 | 14.1985 | 60.0225 | 19.13
62.7253 | 38.862 | 60.0144 | 43.77 | 62.7241 | 51.0237 | 59.993 | 56 | 62.7588 | 17.9599 | 59.9651 | 25.54 | 62.7297 | 32.3564 | 60.0441 | 37.77 | 62.7332 | 28.3228 | 60.0194 | 35.77 | 62.751 | 17.5741 | 60.0014 | 23.54 | 62.7256 | 15.1497 | 60.0085 | 23.54 | 62.7166 | 17.8195 | 60.0385 | 23.54 | 62.7244 | 18.5777 | 60.0325 | 23.54 | 62.7275 | 14.1985 | 60.0225 | 19.13
62.7336 | 38.862 | 60.0144 | 43.77 | 62.7324 | 51.0237 | 59.993 | 56 | 62.7671 | 17.9599 | 59.9651 | 25.54 | 62.738 | 32.3564 | 60.0441 | 37.77 | 62.7415 | 28.3228 | 60.0201 | 35.77 | 62.7593 | 17.5741 | 60.0014 | 23.54 | 62.7339 | 15.1497 | 60.0085 | 23.54 | 62.7249 | 17.8195 | 60.0385 | 23.54 | 62.7327 | 18.5777 | 60.0325 | 23.54 | 62.7358 | 14.1985 | 60.0225 | 19.13
62.7419 | 38.8624 | 60.0144 | 43.77 | 62.7407 | 51.0237 | 59.993 | 56 | 62.7754 | 17.9599 | 59.9651 | 25.54 | 62.7463 | 32.3564 | 60.0441 | 37.77 | 62.7498 | 28.3228 | 60.0201 | 35.77 | 62.7676 | 17.5741 | 60.0014 | 23.54 | 62.7422 | 15.1497 | 60.0085 | 23.54 | 62.7332 | 17.8195 | 60.0385 | 23.54 | 62.741 | 18.5777 | 60.0325 | 23.54 | 62.7441 | 14.1985 | 60.0225 | 19.13
62.7503 | 38.8624 | 60.0144 | 43.77 | 62.7491 | 51.0237 | 59.993 | 56 | 62.7838 | 17.9599 | 59.9651 | 25.54 | 62.7546 | 32.3539 | 60.0441 | 37.77 | 62.7581 | 28.3228 | 60.0201 | 35.77 | 62.7761 | 17.5741 | 60.0014 | 23.54 | 62.7505 | 15.1497 | 60.0085 | 23.54 | 62.7415 | 17.8195 | 60.0385 | 23.54 | 62.7493 | 18.5777 | 60.0325 | 23.54 | 62.7524 | 14.1985 | 60.0225 | 19.13
62.7586 | 38.8623 | 60.0144 | 43.77 | 62.7574 | 51.0237 | 59.993 | 56 | 62.7921 | 17.9563 | 59.9651 | 25.54 | 62.7631 | 32.3539 | 60.0441 | 37.77 | 62.7664 | 28.3228 | 60.0201 | 35.77 | 62.7844 | 17.5741 | 60.0014 | 23.54 | 62.7588 | 15.1497 | 60.0085 | 23.54 | 62.7498 | 17.8195 | 60.0385 | 23.54 | 62.7578 | 18.5777 | 60.0325 | 23.54 | 62.7607 | 14.1985 | 60.0225 | 19.13
62.7669 | 38.8623 | 60.0144 | 43.77 | 62.7657 | 51.1004 | 59.993 | 56 | 62.8004 | 17.9563 | 59.9651 | 25.54 | 62.7714 | 32.3539 | 60.0441 | 37.77 | 62.7747 | 28.3228 | 60.0201 | 35.77 | 62.7927 | 17.5741 | 60.0014 | 23.54 | 62.7673 | 15.1497 | 60.0085 | 23.54 | 62.7581 | 17.8195 | 60.0385 | 23.54 | 62.7661 | 18.5777 | 60.0325 | 23.54 | 62.769 | 14.1985 | 60.0225 | 19.13
62.7753 | 38.862 | 60.0144 | 43.77 | 62.774 | 51.1004 | 59.993 | 56 | 62.8088 | 17.9563 | 59.9651 | 25.54 | 62.7797 | 32.3539 | 60.0441 | 37.77 | 62.783 | 28.3228 | 60.0201 | 35.77 | 62.801 | 17.5741 | 60.0014 | 23.54 | 62.7756 | 15.1497 | 60.0085 | 23.54 | 62.7666 | 17.8195 | 60.0385 | 23.54 | 62.7744 | 18.5802 | 60.0325 | 23.54 | 62.7773 | 14.1985 | 60.0225 | 19.13
62.7836 | 38.862 | 60.0144 | 43.77 | 62.7824 | 51.1004 | 59.993 | 56 | 62.8171 | 17.9563 | 59.9651 | 25.54 | 62.788 | 32.352 | 60.0441 | 37.77 | 62.7915 | 28.3228 | 60.0201 | 35.77 | 62.8093 | 17.5741 | 60.0014 | 23.54 | 62.7839 | 15.1497 | 60.0085 | 23.54 | 62.7749 | 17.8195 | 60.0385 | 23.54 | 62.7827 | 18.5802 | 60.0325 | 23.54 | 62.7856 | 14.1985 | 60.0225 | 19.13
62.7919 | 38.8615 | 60.0144 | 43.77 | 62.7908 | 51.1004 | 59.993 | 56 | 62.8254 | 17.9563 | 59.9651 | 25.54 | 62.7964 | 32.352 | 60.0441 | 37.77 | 62.7998 | 28.3228 | 60.0201 | 35.77 | 62.8176 | 17.6665 | 60.0014 | 23.54 | 62.7922 | 15.1497 | 60.0085 | 23.54 | 62.7832 | 17.8195 | 60.0385 | 23.54 | 62.791 | 18.5802 | 60.0325 | 23.54 | 62.7939 | 14.1985 | 60.0225 | 19.13
62.8003 | 38.8615 | 60.0144 | 43.77 | 62.7991 | 51.2146 | 59.993 | 56 | 62.8339 | 17.9563 | 59.9651 | 25.54 | 62.8047 | 32.352 | 60.0441 | 37.77 | 62.8081 | 28.3319 | 60.0201 | 35.77 | 62.8259 | 17.6665 | 60.0014 | 23.54 | 62.8005 | 15.1497 | 60.0081 | 23.54 | 62.7915 | 17.8153 | 60.0385 | 23.54 | 62.7993 | 18.5802 | 60.0325 | 23.54 | 62.8022 | 14.1985 | 60.0225 | 19.13
62.8086 | 38.8604 | 60.0149 | 43.77 | 62.8074 | 51.2146 | 59.993 | 56 | 62.8422 | 17.9567 | 59.9651 | 25.54 | 62.813 | 32.352 | 60.0441 | 37.77 | 62.8164 | 28.3319 | 60.0201 | 35.77 | 62.8342 | 17.784 | 60.0014 | 23.54 | 62.8088 | 15.1497 | 60.0081 | 23.54 | 62.7998 | 17.8153 | 60.0385 | 23.54 | 62.8076 | 18.5802 | 60.0325 | 23.54 | 62.8105 | 14.1985 | 60.0225 | 19.13
62.8169 | 38.8604 | 60.0149 | 43.77 | 62.8157 | 51.2146 | 59.993 | 56 | 62.8505 | 17.9567 | 59.9651 | 25.54 | 62.8213 | 32.352 | 60.0441 | 37.77 | 62.8247 | 28.3308 | 60.0201 | 35.77 | 62.8428 | 17.784 | 60.0014 | 23.54 | 62.8171 | 15.1489 | 60.0081 | 23.54 | 62.8081 | 17.8153 | 60.0385 | 23.54 | 62.8159 | 18.5802 | 60.0325 | 23.54 | 62.8188 | 14.1985 | 60.0225 | 19.13
62.8253 | 38.8604 | 60.0149 | 43.77 | 62.8241 | 51.2146 | 59.993 | 56 | 62.8589 | 17.9567 | 59.9651 | 25.54 | 62.8296 | 32.352 | 60.0441 | 37.77 | 62.833 | 28.3308 | 60.0201 | 35.77 | 62.8511 | 17.784 | 60.0014 | 23.54 | 62.8254 | 15.1489 | 60.0081 | 23.54 | 62.8164 | 17.8153 | 60.0385 | 23.54 | 62.8242 | 18.5802 | 60.0325 | 23.54 | 62.8271 | 14.1985 | 60.0225 | 19.13
62.8336 | 38.8604 | 60.0149 | 43.77 | 62.8324 | 51.2146 | 59.993 | 56 | 62.8672 | 17.9567 | 59.9651 | 25.54 | 62.838 | 32.3398 | 60.0441 | 37.77 | 62.8413 | 28.3308 | 60.0201 | 35.77 | 62.8594 | 17.784 | 60.0014 | 23.54 | 62.834 | 15.1489 | 60.0081 | 23.54 | 62.8247 | 17.8137 | 60.0385 | 23.54 | 62.8328 | 18.5802 | 60.0325 | 23.54 | 62.8354 | 14.1985 | 60.0225 | 19.13
62.8419 | 38.8608 | 60.0149 | 43.77 | 62.8408 | 51.2146 | 59.993 | 56 | 62.8755 | 17.9568 | 59.9651 | 25.54 | 62.8463 | 32.3398 | 60.0441 | 37.77 | 62.8496 | 28.3308 | 60.0201 | 35.77 | 62.8677 | 17.784 | 60.0014 | 23.54 | 62.8423 | 15.1489 | 60.0081 | 23.54 | 62.833 | 17.8137 | 60.0385 | 23.54 | 62.8411 | 18.5802 | 60.0325 | 23.54 | 62.8438 | 14.1985 | 60.0225 | 19.13
62.8503 | 38.8608 | 60.0149 | 43.77 | 62.8491 | 51.2146 | 59.993 | 56 | 62.8838 | 17.9568 | 59.9651 | 25.54 | 62.8546 | 32.3298 | 60.0441 | 37.77 | 62.8582 | 28.3308 | 60.0201 | 35.77 | 62.876 | 17.784 | 60.0014 | 23.54 | 62.8506 | 15.1489 | 60.0081 | 23.54 | 62.8416 | 17.8135 | 60.0393 | 23.54 | 62.8494 | 18.5802 | 60.0325 | 23.54 | 62.8521 | 14.1985 | 60.0225 | 19.13
62.8586 | 38.8579 | 60.0149 | 43.77 | 62.8574 | 51.2146 | 59.993 | 56 | 62.8922 | 17.9568 | 59.9651 | 25.54 | 62.8629 | 32.3298 | 60.0441 | 37.77 | 62.8665 | 28.3308 | 60.0201 | 35.77 | 62.8843 | 17.784 | 60.0014 | 23.54 | 62.8589 | 15.1489 | 60.0081 | 23.54 | 62.8499 | 17.8135 | 60.0393 | 23.54 | 62.8577 | 18.5802 | 60.0325 | 23.54 | 62.8604 | 14.1985 | 60.0225 | 19.13
62.8669 | 38.8579 | 60.0149 | 43.77 | 62.8658 | 51.2146 | 59.993 | 56 | 62.9005 | 17.9568 | 59.9651 | 25.54 | 62.8713 | 32.3164 | 60.0433 | 37.77 | 62.8748 | 28.3308 | 60.0201 | 35.77 | 62.8926 | 17.784 | 60.0014 | 23.54 | 62.8672 | 15.1489 | 60.0081 | 23.54 | 62.8582 | 17.8135 | 60.0393 | 23.54 | 62.866 | 18.5802 | 60.0325 | 23.54 | 62.8691 | 14.1985 | 60.0225 | 19.13
62.8752 | 38.8579 | 60.0149 | 43.77 | 62.8741 | 51.2146 | 59.993 | 56 | 62.9088 | 17.9568 | 59.9651 | 25.54 | 62.8796 | 32.3164 | 60.0433 | 37.77 | 62.8831 | 28.3308 | 60.0201 | 35.77 | 62.9011 | 17.784 | 60.0022 | 23.54 | 62.8755 | 15.1489 | 60.0081 | 23.54 | 62.8665 | 17.8135 | 60.0393 | 23.54 | 62.8743 | 18.5953 | 60.0325 | 23.54 | 62.8774 | 14.1985 | 60.0225 | 19.13
62.8836 | 38.8579 | 60.0149 | 43.77 | 62.8824 | 51.1861 | 59.993 | 56 | 62.9172 | 17.9568 | 59.9651 | 25.54 | 62.8879 | 32.3164 | 60.0433 | 37.77 | 62.8914 | 28.3308 | 60.0201 | 35.77 | 62.9094 | 17.784 | 60.0022 | 23.54 | 62.8838 | 15.1489 | 60.0081 | 23.54 | 62.8748 | 17.8135 | 60.0393 | 23.54 | 62.8826 | 18.5953 | 60.0325 | 23.54 | 62.8857 | 14.1985 | 60.0225 | 19.13
62.8919 | 38.8582 | 60.0149 | 43.77 | 62.8907 | 51.1861 | 59.993 | 56 | 62.9255 | 17.9568 | 59.9647 | 25.54 | 62.8962 | 32.3164 | 60.0433 | 37.77 | 62.8997 | 28.3308 | 60.0201 | 35.77 | 62.9177 | 17.784 | 60.0022 | 23.54 | 62.8921 | 15.1489 | 60.0081 | 23.54 | 62.8831 | 17.8135 | 60.0393 | 23.54 | 62.8909 | 18.5953 | 60.0325 | 23.54 | 62.894 | 14.1985 | 60.0225 | 19.13
62.9002 | 38.8582 | 60.0149 | 43.77 | 62.8991 | 51.1861 | 59.9925 | 56 | 62.9338 | 17.9568 | 59.9647 | 25.54 | 62.9045 | 32.3164 | 60.0433 | 37.77 | 62.908 | 28.3308 | 60.0201 | 35.77 | 62.926 | 17.784 | 60.0022 | 23.54 | 62.9006 | 15.1489 | 60.0081 | 23.54 | 62.8914 | 17.8135 | 60.0393 | 23.54 | 62.8992 | 18.5953 | 60.0325 | 23.54 | 62.9023 | 14.1985 | 60.0225 | 19.13
62.9086 | 38.8661 | 60.0149 | 43.77 | 62.9074 | 51.1861 | 59.9925 | 56 | 62.9423 | 17.9568 | 59.9647 | 25.54 | 62.913 | 32.3164 | 60.0433 | 37.77 | 62.9163 | 28.3308 | 60.0201 | 35.77 | 62.9343 | 17.784 | 60.0022 | 23.54 | 62.9089 | 15.1489 | 60.0081 | 23.54 | 62.8997 | 17.8135 | 60.0393 | 23.54 | 62.9077 | 18.5924 | 60.0325 | 23.54 | 62.9106 | 14.1985 | 60.0225 | 19.13
62.9169 | 38.8661 | 60.0149 | 43.77 | 62.9158 | 51.1861 | 59.9925 | 56 | 62.9506 | 17.9568 | 59.9647 | 25.54 | 62.9213 | 32.3164 | 60.0433 | 37.77 | 62.9246 | 28.3308 | 60.0201 | 35.77 | 62.9426 | 17.784 | 60.0022 | 23.54 | 62.9172 | 15.1482 | 60.0081 | 23.54 | 62.908 | 17.8135 | 60.0393 | 23.54 | 62.916 | 18.5924 | 60.0325 | 23.54 | 62.9189 | 14.1985 | 60.0225 | 19.13
62.9252 | 38.8889 | 60.0149 | 43.77 | 62.9241 | 51.1861 | 59.9925 | 56 | 62.9589 | 17.9568 | 59.9647 | 25.54 | 62.9296 | 32.3164 | 60.0433 | 37.77 | 62.9331 | 28.3308 | 60.0201 | 35.77 | 62.9509 | 17.784 | 60.0022 | 23.54 | 62.9255 | 15.1482 | 60.0081 | 23.54 | 62.9165 | 17.8135 | 60.0393 | 23.54 | 62.9243 | 18.5924 | 60.0329 | 23.54 | 62.9272 | 14.1985 | 60.0225 | 19.13
62.9336 | 38.8889 | 60.0149 | 43.77 | 62.9324 | 51.1861 | 59.9925 | 56 | 62.9673 | 17.9568 | 59.9647 | 25.54 | 62.9379 | 32.3145 | 60.0433 | 37.77 | 62.9414 | 28.3308 | 60.0209 | 35.77 | 62.9592 | 17.784 | 60.0022 | 23.54 | 62.9338 | 15.1482 | 60.0081 | 23.54 | 62.9248 | 17.8135 | 60.0393 | 23.54 | 62.9326 | 18.5924 | 60.0329 | 23.54 | 62.9355 | 14.1985 | 60.0225 | 19.13
62.9419 | 38.8889 | 60.0149 | 43.77 | 62.9407 | 51.1861 | 59.9925 | 56 | 62.9756 | 17.9568 | 59.9647 | 25.54 | 62.9462 | 32.3145 | 60.0433 | 37.77 | 62.9497 | 28.3308 | 60.0209 | 35.77 | 62.9678 | 17.784 | 60.0022 | 23.54 | 62.9421 | 15.1482 | 60.0081 | 23.54 | 62.9331 | 17.8135 | 60.0393 | 23.54 | 62.9409 | 18.5924 | 60.0329 | 23.54 | 62.9438 | 14.1985 | 60.0225 | 19.13
62.9502 | 38.8889 | 60.0149 | 43.77 | 62.9491 | 51.1864 | 59.9925 | 56 | 62.9839 | 17.9568 | 59.9647 | 25.54 | 62.9546 | 32.3145 | 60.0433 | 37.77 | 62.958 | 28.3308 | 60.0209 | 35.77 | 62.9761 | 17.784 | 60.0022 | 23.54 | 62.9504 | 15.1482 | 60.0081 | 23.54 | 62.9414 | 17.8135 | 60.0393 | 23.54 | 62.9492 | 18.5924 | 60.0329 | 23.54 | 62.9521 | 14.1985 | 60.0225 | 19.13
62.9586 | 38.9195 | 60.0149 | 43.77 | 62.9575 | 51.1864 | 59.9925 | 56 | 62.9922 | 17.9567 | 59.9647 | 25.54 | 62.9629 | 32.3145 | 60.0433 | 37.77 | 62.9663 | 28.3308 | 60.0209 | 35.77 | 62.9844 | 17.784 | 60.0022 | 23.54 | 62.959 | 15.1482 | 60.0081 | 23.54 | 62.9497 | 17.8135 | 60.0393 | 23.54 | 62.9575 | 18.5924 | 60.0329 | 23.54 | 62.9604 | 14.1985 | 60.0225 | 19.13
62.9669 | 38.9195 | 60.0149 | 43.77 | 62.9658 | 51.1864 | 59.9925 | 56 | 63.0006 | 17.9567 | 59.9647 | 25.54 | 62.9712 | 32.3145 | 60.0433 | 37.77 | 62.9746 | 28.3308 | 60.0209 | 35.77 | 62.9927 | 17.784 | 60.0022 | 23.54 | 62.9673 | 15.1482 | 60.0081 | 23.54 | 62.958 | 17.8135 | 60.0393 | 23.54 | 62.9658 | 18.5924 | 60.0329 | 23.54 | 62.9688 | 14.1985 | 60.0225 | 19.13
62.9752 | 38.9513 | 60.0149 | 43.77 | 62.9741 | 51.1864 | 59.9925 | 56 | 63.0089 | 17.9568 | 59.9647 | 25.54 | 62.9795 | 32.3145 | 60.0433 | 37.77 | 62.9829 | 28.3308 | 60.0209 | 35.77 | 63.001 | 17.784 | 60.0022 | 23.54 | 62.9756 | 15.1482 | 60.0081 | 23.54 | 62.9663 | 17.8135 | 60.0393 | 23.54 | 62.9744 | 18.5961 | 60.0329 | 23.54 | 62.9771 | 14.1985 | 60.0225 | 19.13
62.9836 | 38.9513 | 60.0149 | 43.77 | 62.9824 | 51.1864 | 59.9925 | 56 | 63.0172 | 17.9568 | 59.9647 | 25.54 | 62.9879 | 32.3145 | 60.0433 | 37.77 | 62.9912 | 28.339 | 60.0209 | 35.77 | 63.0093 | 17.784 | 60.0022 | 23.54 | 62.9839 | 15.1482 | 60.0081 | 23.54 | 62.9746 | 17.8135 | 60.0393 | 23.54 | 62.9827 | 18.5961 | 60.0329 | 23.54 | 62.9854 | 14.1985 | 60.0225 | 19.13
62.9919 | 38.9694 | 60.0149 | 43.77 | 62.9908 | 51.1864 | 59.9925 | 56 | 63.0256 | 17.9567 | 59.9647 | 25.54 | 62.9962 | 32.3145 | 60.0433 | 37.77 | 62.9998 | 28.339 | 60.0209 | 35.77 | 63.0176 | 17.784 | 60.0022 | 23.54 | 62.9922 | 15.1482 | 60.0081 | 23.54 | 62.9829 | 17.8135 | 60.0393 | 23.54 | 62.991 | 18.5986 | 60.0329 | 23.54 | 62.9937 | 14.1985 | 60.0225 | 19.13
63.0002 | 38.9694 | 60.0149 | 43.77 | 62.9991 | 51.1864 | 59.9925 | 56 | 63.0339 | 17.9567 | 59.9647 | 25.54 | 63.0045 | 32.312 | 60.0433 | 37.77 | 63.0081 | 28.339 | 60.0209 | 35.77 | 63.0261 | 17.784 | 60.0022 | 23.54 | 63.0005 | 15.1482 | 60.0077 | 23.54 | 62.9915 | 17.8135 | 60.0393 | 23.54 | 62.9993 | 18.5986 | 60.0329 | 23.54 | 63.0024 | 14.1985 | 60.0225 | 19.13
63.0085 | 38.9697 | 60.0157 | 43.77 | 63.0074 | 51.1864 | 59.9925 | 56 | 63.0422 | 17.9567 | 59.9647 | 25.54 | 63.0128 | 32.312 | 60.0433 | 37.77 | 63.0164 | 28.339 | 60.0209 | 35.77 | 63.0344 | 17.784 | 60.0022 | 23.54 | 63.0088 | 15.1482 | 60.0077 | 23.54 | 62.9998 | 17.8135 | 60.0393 | 23.54 | 63.0076 | 18.5986 | 60.0329 | 23.54 | 63.0107 | 14.1985 | 60.0225 | 19.13
63.0169 | 38.9697 | 60.0157 | 43.77 | 63.0157 | 51.1864 | 59.9925 | 56 | 63.0507 | 17.9567 | 59.9647 | 25.54 | 63.0211 | 32.4076 | 60.0433 | 37.77 | 63.0247 | 28.339 | 60.0209 | 35.77 | 63.0427 | 17.784 | 60.0022 | 23.54 | 63.0171 | 15.1482 | 60.0077 | 23.54 | 63.0081 | 17.8135 | 60.0393 | 23.54 | 63.0159 | 18.5986 | 60.0329 | 23.54 | 63.019 | 14.1985 | 60.0225 | 19.13
63.0252 | 38.9697 | 60.0157 | 43.77 | 63.0241 | 51.1864 | 59.9925 | 56 | 63.059 | 17.9567 | 59.9647 | 25.54 | 63.0295 | 32.4076 | 60.0433 | 37.77 | 63.033 | 28.339 | 60.0209 | 35.77 | 63.051 | 17.784 | 60.0022 | 23.54 | 63.0256 | 15.1482 | 60.0077 | 23.54 | 63.0164 | 17.8135 | 60.0393 | 23.54 | 63.0242 | 18.5986 | 60.0329 | 23.54 | 63.0273 | 14.1985 | 60.0225 | 19.13
63.0335 | 38.9697 | 60.0157 | 43.77 | 63.0325 | 51.1864 | 59.9925 | 56 | 63.0673 | 17.9567 | 59.9647 | 25.54 | 63.0378 | 32.4076 | 60.0433 | 37.77 | 63.0413 | 28.339 | 60.0209 | 35.77 | 63.0593 | 17.784 | 60.0022 | 23.54 | 63.0339 | 15.1482 | 60.0077 | 23.54 | 63.0247 | 17.8135 | 60.0393 | 23.54 | 63.0325 | 18.5986 | 60.0329 | 23.54 | 63.0356 | 14.1985 | 60.0225 | 19.13
63.0419 | 38.9918 | 60.0157 | 43.77 | 63.0408 | 51.1864 | 59.9925 | 56 | 63.0756 | 17.9567 | 59.9647 | 25.54 | 63.0461 | 32.4076 | 60.0433 | 37.77 | 63.0496 | 28.339 | 60.0209 | 35.77 | 63.0676 | 17.784 | 60.0022 | 23.54 | 63.0422 | 15.1482 | 60.0077 | 23.54 | 63.033 | 17.8135 | 60.0393 | 23.54 | 63.0408 | 18.6016 | 60.0329 | 23.54 | 63.0439 | 14.1932 | 60.0225 | 19.13
63.0502 | 38.9918 | 60.0157 | 43.77 | 63.0491 | 51.2809 | 59.9925 | 56 | 63.084 | 17.9567 | 59.9647 | 25.54 | 63.0544 | 32.3918 | 60.0433 | 37.77 | 63.0579 | 28.339 | 60.0209 | 35.77 | 63.0759 | 17.784 | 60.0022 | 23.54 | 63.0505 | 15.1482 | 60.0077 | 23.54 | 63.0413 | 17.8135 | 60.0393 | 23.54 | 63.0493 | 18.6016 | 60.0329 | 23.54 | 63.0522 | 14.1932 | 60.0225 | 19.13
63.0585 | 38.9876 | 60.0157 | 43.77 | 63.0574 | 51.2809 | 59.9925 | 56 | 63.0923 | 17.9559 | 59.9647 | 25.54 | 63.0629 | 32.3918 | 60.0433 | 37.77 | 63.0664 | 28.339 | 60.0209 | 35.77 | 63.0842 | 17.784 | 60.0022 | 23.54 | 63.0588 | 15.1482 | 60.0077 | 23.54 | 63.0496 | 17.8135 | 60.0393 | 23.54 | 63.0576 | 18.6016 | 60.0329 | 23.54 | 63.0605 | 14.1932 | 60.0225 | 19.13
63.0669 | 38.9876 | 60.0157 | 43.77 | 63.0658 | 51.2809 | 59.9925 | 56 | 63.1006 | 17.9559 | 59.9647 | 25.54 | 63.0712 | 32.3784 | 60.0421 | 37.77 | 63.0747 | 28.339 | 60.0209 | 35.77 | 63.0928 | 17.784 | 60.0022 | 23.54 | 63.0671 | 15.1482 | 60.0077 | 23.54 | 63.0579 | 17.8135 | 60.0393 | 23.54 | 63.0659 | 18.6016 | 60.0329 | 23.54 | 63.0688 | 14.1932 | 60.0225 | 19.13
63.0752 | 38.9869 | 60.0157 | 43.77 | 63.0741 | 51.2809 | 59.9925 | 56 | 63.109 | 17.9559 | 59.9647 | 25.54 | 63.0795 | 32.3784 | 60.0421 | 37.77 | 63.083 | 28.339 | 60.0209 | 35.77 | 63.1011 | 17.784 | 60.0018 | 23.54 | 63.0754 | 15.1482 | 60.0077 | 23.54 | 63.0664 | 17.8135 | 60.0393 | 23.54 | 63.0742 | 18.6016 | 60.0329 | 23.54 | 63.0771 | 14.1915 | 60.0225 | 19.13
63.0835 | 38.9869 | 60.0157 | 43.77 | 63.0825 | 51.2809 | 59.9925 | 56 | 63.1173 | 17.9559 | 59.9647 | 25.54 | 63.0878 | 32.3935 | 60.0421 | 37.77 | 63.0913 | 28.339 | 60.0209 | 35.77 | 63.1094 | 17.784 | 60.0018 | 23.54 | 63.0837 | 15.1482 | 60.0077 | 23.54 | 63.0747 | 17.8137 | 60.0393 | 23.54 | 63.0825 | 18.6016 | 60.0329 | 23.54 | 63.0854 | 14.1915 | 60.0225 | 19.13
63.0919 | 38.9868 | 60.0157 | 43.77 | 63.0908 | 51.2809 | 59.9925 | 56 | 63.1256 | 17.9559 | 59.9643 | 25.54 | 63.0961 | 32.3935 | 60.0421 | 37.77 | 63.0996 | 28.339 | 60.0209 | 35.77 | 63.1177 | 17.784 | 60.0018 | 23.54 | 63.0923 | 15.1482 | 60.0077 | 23.54 | 63.083 | 17.8137 | 60.0393 | 23.54 | 63.0908 | 18.6016 | 60.0329 | 23.54 | 63.0938 | 14.1915 | 60.0225 | 19.13
63.1002 | 38.9868 | 60.0157 | 43.77 | 63.0991 | 51.2711 | 59.9913 | 56 | 63.134 | 17.9559 | 59.9643 | 25.54 | 63.1045 | 32.3919 | 60.0421 | 37.77 | 63.1079 | 28.339 | 60.0209 | 35.77 | 63.126 | 17.784 | 60.0018 | 23.54 | 63.1006 | 15.1482 | 60.0077 | 23.54 | 63.0913 | 17.8137 | 60.0393 | 23.54 | 63.0991 | 18.6016 | 60.0329 | 23.54 | 63.1021 | 14.1915 | 60.0225 | 19.13
63.1085 | 38.9876 | 60.0157 | 43.77 | 63.1074 | 51.2711 | 59.9913 | 56 | 63.1423 | 17.9541 | 59.9643 | 25.54 | 63.1128 | 32.3919 | 60.0421 | 37.77 | 63.1162 | 28.339 | 60.0209 | 35.77 | 63.1343 | 17.784 | 60.0018 | 23.54 | 63.1089 | 15.1482 | 60.0077 | 23.54 | 63.0996 | 17.8137 | 60.0393 | 23.54 | 63.1074 | 18.6016 | 60.0329 | 23.54 | 63.1104 | 14.1915 | 60.0225 | 19.13
63.1169 | 38.9876 | 60.0157 | 43.77 | 63.1158 | 51.2711 | 59.9913 | 56 | 63.1506 | 17.9541 | 59.9643 | 25.54 | 63.1211 | 32.3803 | 60.0421 | 37.77 | 63.1245 | 28.339 | 60.0209 | 35.77 | 63.1426 | 17.784 | 60.0018 | 23.54 | 63.1172 | 15.1482 | 60.0077 | 23.54 | 63.1079 | 17.8137 | 60.0393 | 23.54 | 63.1157 | 18.6016 | 60.0329 | 23.54 | 63.1187 | 14.1915 | 60.0225 | 19.13
63.1252 | 38.9877 | 60.0157 | 43.77 | 63.1241 | 51.2711 | 59.9913 | 56 | 63.1591 | 17.9541 | 59.9643 | 25.54 | 63.1294 | 32.3803 | 60.0421 | 37.77 | 63.1331 | 28.339 | 60.0209 | 35.77 | 63.1511 | 17.784 | 60.0018 | 23.54 | 63.1255 | 15.1482 | 60.0077 | 23.54 | 63.1162 | 17.8137 | 60.0393 | 23.54 | 63.1243 | 18.5937 | 60.0341 | 23.54 | 63.127 | 14.1915 | 60.0225 | 19.13
63.1335 | 38.9877 | 60.0157 | 43.77 | 63.1324 | 51.2711 | 59.9913 | 56 | 63.1674 | 17.9541 | 59.9643 | 25.54 | 63.1377 | 32.3778 | 60.0421 | 37.77 | 63.1414 | 28.339 | 60.0214 | 35.77 | 63.1594 | 17.784 | 60.0018 | 23.54 | 63.1338 | 15.1482 | 60.0077 | 23.54 | 63.1245 | 17.8137 | 60.0393 | 23.54 | 63.1326 | 18.5937 | 60.0341 | 23.54 | 63.1353 | 14.1915 | 60.0225 | 19.13
63.1418 | 39.0088 | 60.0157 | 43.77 | 63.1408 | 51.2711 | 59.9913 | 56 | 63.1757 | 17.9542 | 59.9643 | 25.54 | 63.1461 | 32.3778 | 60.0421 | 37.77 | 63.1497 | 28.339 | 60.0214 | 35.77 | 63.1677 | 17.784 | 60.0018 | 23.54 | 63.1421 | 15.1482 | 60.0077 | 23.54 | 63.1328 | 17.8137 | 60.0393 | 23.54 | 63.1409 | 18.5937 | 60.0341 | 23.54 | 63.144 | 14.1915 | 60.0225 | 19.13
63.1502 | 39.0088 | 60.0157 | 43.77 | 63.1491 | 51.2711 | 59.9913 | 56 | 63.184 | 17.9542 | 59.9643 | 25.54 | 63.1544 | 32.3778 | 60.0421 | 37.77 | 63.158 | 28.339 | 60.0214 | 35.77 | 63.176 | 17.784 | 60.0018 | 23.54 | 63.1504 | 15.1461 | 60.0077 | 23.54 | 63.1414 | 17.8137 | 60.0393 | 23.54 | 63.1492 | 18.5937 | 60.0341 | 23.54 | 63.1523 | 14.1915 | 60.0225 | 19.13
63.1585 | 38.9985 | 60.0157 | 43.77 | 63.1575 | 51.2711 | 59.9913 | 56 | 63.1924 | 17.9541 | 59.9643 | 25.54 | 63.1627 | 32.3778 | 60.0421 | 37.77 | 63.1663 | 28.339 | 60.0214 | 35.77 | 63.1843 | 17.784 | 60.0018 | 23.54 | 63.1589 | 15.1461 | 60.0077 | 23.54 | 63.1497 | 17.8137 | 60.0393 | 23.54 | 63.1575 | 18.5937 | 60.0341 | 23.54 | 63.1606 | 14.187 | 60.0225 | 19.13
63.1668 | 38.9985 | 60.0157 | 43.77 | 63.1658 | 51.2707 | 59.9913 | 56 | 63.2007 | 17.9541 | 59.9643 | 25.54 | 63.171 | 32.3778 | 60.0421 | 37.77 | 63.1746 | 28.339 | 60.0214 | 35.77 | 63.1926 | 17.784 | 60.0018 | 23.54 | 63.1672 | 15.1461 | 60.0077 | 23.54 | 63.158 | 17.8137 | 60.0393 | 23.54 | 63.1658 | 18.5937 | 60.0341 | 23.54 | 63.1689 | 14.187 | 60.0225 | 19.13
63.1752 | 39.0062 | 60.0157 | 43.77 | 63.1741 | 51.2707 | 59.9913 | 56 | 63.209 | 17.9541 | 59.9643 | 25.54 | 63.1794 | 32.3778 | 60.0421 | 37.77 | 63.1829 | 28.339 | 60.0214 | 35.77 | 63.2009 | 17.784 | 60.0018 | 23.54 | 63.1755 | 15.1461 | 60.0077 | 23.54 | 63.1663 | 17.8137 | 60.0393 | 23.54 | 63.1741 | 18.5967 | 60.0341 | 23.54 | 63.1772 | 14.187 | 60.0225 | 19.13
63.1835 | 39.0062 | 60.0157 | 43.77 | 63.1824 | 51.2707 | 59.9913 | 56 | 63.2174 | 17.9541 | 59.9643 | 25.54 | 63.1877 | 32.3621 | 60.0421 | 37.77 | 63.1912 | 28.339 | 60.0214 | 35.77 | 63.2092 | 17.784 | 60.0018 | 23.54 | 63.1838 | 15.1461 | 60.0077 | 23.54 | 63.1746 | 17.8137 | 60.0393 | 23.54 | 63.1824 | 18.5967 | 60.0341 | 23.54 | 63.1855 | 14.187 | 60.0225 | 19.13
63.1918 | 39.0054 | 60.0157 | 43.77 | 63.1908 | 51.2707 | 59.9913 | 56 | 63.2257 | 17.9541 | 59.9643 | 25.54 | 63.196 | 32.3621 | 60.0421 | 37.77 | 63.1997 | 28.339 | 60.0214 | 35.77 | 63.2178 | 17.784 | 60.0018 | 23.54 | 63.1921 | 15.1461 | 60.0077 | 23.54 | 63.1829 | 17.8137 | 60.0393 | 23.54 | 63.1907 | 18.5967 | 60.0341 | 23.54 | 63.1938 | 14.187 | 60.0225 | 19.13
63.2002 | 39.0054 | 60.0157 | 43.77 | 63.1992 | 51.2707 | 59.9913 | 56 | 63.234 | 17.9541 | 59.9643 | 25.54 | 63.2043 | 32.3621 | 60.0421 | 37.77 | 63.208 | 28.3351 | 60.0214 | 35.77 | 63.2261 | 17.784 | 60.0018 | 23.54 | 63.2004 | 15.1461 | 60.0077 | 23.54 | 63.1912 | 17.9126 | 60.0393 | 23.54 | 63.1992 | 18.5967 | 60.0341 | 23.54 | 63.2021 | 14.187 | 60.0225 | 19.13
63.2085 | 39.0054 | 60.0169 | 43.77 | 63.2075 | 51.2707 | 59.9913 | 56 | 63.2424 | 17.9541 | 59.9643 | 25.54 | 63.2126 | 32.3621 | 60.0421 | 37.77 | 63.2163 | 28.3351 | 60.0214 | 35.77 | 63.2344 | 17.784 | 60.0018 | 23.54 | 63.2087 | 15.1461 | 60.0077 | 23.54 | 63.1995 | 17.9126 | 60.0393 | 23.54 | 63.2075 | 18.5967 | 60.0341 | 23.54 | 63.2104 | 14.187 | 60.0225 | 19.13
63.2168 | 39.0054 | 60.0169 | 43.77 | 63.2158 | 51.2423 | 59.9913 | 56 | 63.2507 | 17.9541 | 59.9643 | 25.54 | 63.2211 | 32.3596 | 60.0421 | 37.77 | 63.2246 | 28.3351 | 60.0214 | 35.77 | 63.2427 | 17.784 | 60.0018 | 23.54 | 63.2173 | 15.1447 | 60.0077 | 23.54 | 63.2078 | 17.9095 | 60.0393 | 23.54 | 63.2158 | 18.5967 | 60.0341 | 23.54 | 63.2188 | 14.187 | 60.0225 | 19.13
63.2252 | 39.0056 | 60.0169 | 43.77 | 63.2241 | 51.2423 | 59.9913 | 56 | 63.259 | 17.9542 | 59.9643 | 25.54 | 63.2294 | 32.3596 | 60.0421 | 37.77 | 63.2329 | 28.3351 | 60.0214 | 35.77 | 63.251 | 17.784 | 60.0018 | 23.54 | 63.2256 | 15.1447 | 60.0077 | 23.54 | 63.2163 | 17.9095 | 60.0393 | 23.54 | 63.2241 | 18.6553 | 60.0341 | 23.54 | 63.2271 | 14.187 | 60.0225 | 19.13
63.2335 | 39.0056 | 60.0169 | 43.77 | 63.2325 | 51.2423 | 59.9913 | 56 | 63.2675 | 17.9542 | 59.9643 | 25.54 | 63.2377 | 32.4504 | 60.0421 | 37.77 | 63.2412 | 28.3351 | 60.0214 | 35.77 | 63.2593 | 17.784 | 60.0018 | 23.54 | 63.2339 | 15.1447 | 60.0077 | 23.54 | 63.2246 | 17.9095 | 60.0393 | 23.54 | 63.2324 | 18.6553 | 60.0341 | 23.54 | 63.2354 | 14.187 | 60.0225 | 19.13
63.2418 | 39.0377 | 60.0169 | 43.77 | 63.2408 | 51.2423 | 59.9913 | 56 | 63.2758 | 17.9541 | 59.9643 | 25.54 | 63.246 | 32.4504 | 60.0421 | 37.77 | 63.2495 | 28.3351 | 60.0214 | 35.77 | 63.2676 | 17.784 | 60.0018 | 23.54 | 63.2422 | 15.1447 | 60.0077 | 23.54 | 63.2329 | 17.9095 | 60.0393 | 23.54 | 63.2407 | 18.6591 | 60.0341 | 23.54 | 63.2437 | 14.187 | 60.0225 | 19.13
63.2502 | 39.0377 | 60.0169 | 43.77 | 63.2491 | 51.2423 | 59.9913 | 56 | 63.2841 | 17.9541 | 59.9643 | 25.54 | 63.2544 | 32.4489 | 60.0421 | 37.77 | 63.2578 | 28.3428 | 60.0214 | 35.77 | 63.2759 | 17.784 | 60.0018 | 23.54 | 63.2505 | 15.1439 | 60.0077 | 23.54 | 63.2412 | 17.9095 | 60.0389 | 23.54 | 63.249 | 18.6591 | 60.0341 | 23.54 | 63.252 | 14.187 | 60.0225 | 19.13
63.2585 | 39.0382 | 60.0169 | 43.77 | 63.2574 | 51.2423 | 59.9913 | 56 | 63.2924 | 17.9541 | 59.9643 | 25.54 | 63.2627 | 32.4489 | 60.0421 | 37.77 | 63.2661 | 28.3428 | 60.0214 | 35.77 | 63.2844 | 17.784 | 60.0018 | 23.54 | 63.2588 | 15.1439 | 60.0077 | 23.54 | 63.2495 | 17.9095 | 60.0389 | 23.54 | 63.2573 | 18.6591 | 60.0341 | 23.54 | 63.2603 | 14.187 | 60.0225 | 19.13
63.2668 | 39.0382 | 60.0169 | 43.77 | 63.2658 | 51.2423 | 59.9913 | 56 | 63.3008 | 17.9541 | 59.9643 | 25.54 | 63.271 | 32.4357 | 60.0397 | 37.77 | 63.2747 | 28.3406 | 60.0214 | 35.77 | 63.2927 | 17.784 | 60.0018 | 23.54 | 63.2671 | 15.1439 | 60.0077 | 23.54 | 63.2578 | 17.9095 | 60.0389 | 23.54 | 63.2659 | 18.6591 | 60.0341 | 23.54 | 63.2686 | 14.187 | 60.0225 | 19.13
63.2751 | 39.0382 | 60.0169 | 43.77 | 63.2742 | 51.2423 | 59.9913 | 56 | 63.3091 | 17.9541 | 59.9643 | 25.54 | 63.2793 | 32.4357 | 60.0397 | 37.77 | 63.283 | 28.3406 | 60.0214 | 35.77 | 63.301 | 17.784 | 60.0018 | 23.54 | 63.2754 | 15.1439 | 60.0077 | 23.54 | 63.2661 | 17.9095 | 60.0389 | 23.54 | 63.2742 | 18.6617 | 60.0341 | 23.54 | 63.2769 | 14.187 | 60.0216 | 19.13
63.2835 | 39.0382 | 60.0169 | 43.77 | 63.2825 | 51.2928 | 59.9913 | 56 | 63.3174 | 17.9541 | 59.9643 | 25.54 | 63.2876 | 32.4357 | 60.0397 | 37.77 | 63.2913 | 28.3406 | 60.0214 | 35.77 | 63.3093 | 17.784 | 60.0018 | 23.54 | 63.2839 | 15.1439 | 60.0077 | 23.54 | 63.2744 | 17.9095 | 60.0389 | 23.54 | 63.2825 | 18.6617 | 60.0341 | 23.54 | 63.2856 | 14.187 | 60.0216 | 19.13
63.2918 | 39.0382 | 60.0169 | 43.77 | 63.2908 | 51.2928 | 59.9913 | 56 | 63.3258 | 17.9541 | 59.9639 | 25.54 | 63.296 | 32.4357 | 60.0397 | 37.77 | 63.2996 | 28.3406 | 60.0214 | 35.77 | 63.3176 | 17.784 | 60.0018 | 23.54 | 63.2922 | 15.1439 | 60.0077 | 23.54 | 63.2827 | 17.9095 | 60.0389 | 23.54 | 63.2908 | 18.6617 | 60.0341 | 23.54 | 63.2939 | 14.187 | 60.0216 | 19.13
63.3001 | 39.0382 | 60.0169 | 43.77 | 63.2991 | 51.2928 | 59.9905 | 56 | 63.3341 | 17.9541 | 59.9639 | 25.54 | 63.3043 | 32.4357 | 60.0397 | 37.77 | 63.3079 | 28.3406 | 60.0214 | 35.77 | 63.3259 | 17.784 | 60.0018 | 23.54 | 63.3005 | 15.1485 | 60.0077 | 23.54 | 63.2913 | 17.9058 | 60.0389 | 23.54 | 63.2991 | 18.6617 | 60.0341 | 23.54 | 63.3022 | 14.187 | 60.0216 | 19.13
63.3085 | 39.037 | 60.0169 | 43.77 | 63.3075 | 51.2928 | 59.9905 | 56 | 63.3424 | 17.9541 | 59.9639 | 25.54 | 63.3126 | 32.4357 | 60.0397 | 37.77 | 63.3162 | 28.3406 | 60.0214 | 35.77 | 63.3342 | 17.784 | 60.0018 | 23.54 | 63.3088 | 15.1485 | 60.0077 | 23.54 | 63.2996 | 17.9058 | 60.0389 | 23.54 | 63.3074 | 18.6617 | 60.0341 | 23.54 | 63.3105 | 14.187 | 60.0216 | 19.13
63.3168 | 39.037 | 60.0169 | 43.77 | 63.3158 | 51.2928 | 59.9905 | 56 | 63.3508 | 17.9541 | 59.9639 | 25.54 | 63.3209 | 32.4125 | 60.0397 | 37.77 | 63.3245 | 28.3406 | 60.0214 | 35.77 | 63.3428 | 17.784 | 60.0018 | 23.54 | 63.3171 | 15.1485 | 60.0077 | 23.54 | 63.3079 | 17.9058 | 60.0389 | 23.54 | 63.3157 | 18.6617 | 60.0341 | 23.54 | 63.3188 | 14.187 | 60.0216 | 19.13
63.3251 | 39.0364 | 60.0169 | 43.77 | 63.3242 | 51.2928 | 59.9905 | 56 | 63.3591 | 17.9541 | 59.9639 | 25.54 | 63.3293 | 32.4125 | 60.0397 | 37.77 | 63.3328 | 28.3406 | 60.0214 | 35.77 | 63.3511 | 17.784 | 60.0018 | 23.54 | 63.3254 | 15.1485 | 60.0077 | 23.54 | 63.3162 | 17.9058 | 60.0389 | 23.54 | 63.324 | 18.6588 | 60.0353 | 23.54 | 63.3271 | 14.187 | 60.0216 | 19.13
63.3335 | 39.0364 | 60.0169 | 43.77 | 63.3325 | 51.2928 | 59.9905 | 56 | 63.3674 | 17.9541 | 59.9639 | 25.54 | 63.3376 | 32.3993 | 60.0397 | 37.77 | 63.3413 | 28.3406 | 60.0218 | 35.77 | 63.3594 | 17.784 | 60.0018 | 23.54 | 63.3337 | 15.1485 | 60.0077 | 23.54 | 63.3245 | 17.9058 | 60.0389 | 23.54 | 63.3323 | 18.6588 | 60.0353 | 23.54 | 63.3354 | 14.187 | 60.0216 | 19.13
63.3418 | 39.0365 | 60.0169 | 43.77 | 63.3408 | 51.2928 | 59.9905 | 56 | 63.3759 | 17.9541 | 59.9639 | 25.54 | 63.3459 | 32.3993 | 60.0397 | 37.77 | 63.3496 | 28.3406 | 60.0218 | 35.77 | 63.3677 | 17.784 | 60.0018 | 23.54 | 63.342 | 15.1485 | 60.0077 | 23.54 | 63.3328 | 17.9058 | 60.0389 | 23.54 | 63.3408 | 18.6588 | 60.0353 | 23.54 | 63.3438 | 14.187 | 60.0216 | 19.13
63.3501 | 39.0365 | 60.0169 | 43.77 | 63.3492 | 51.3083 | 59.9905 | 56 | 63.3842 | 17.9541 | 59.9639 | 25.54 | 63.3542 | 32.3993 | 60.0397 | 37.77 | 63.3579 | 28.3406 | 60.0218 | 35.77 | 63.376 | 17.784 | 60.0018 | 23.54 | 63.3506 | 15.1485 | 60.0077 | 23.54 | 63.3411 | 17.9058 | 60.0389 | 23.54 | 63.3491 | 18.6588 | 60.0353 | 23.54 | 63.3521 | 14.187 | 60.0216 | 19.13
63.3585 | 39.0432 | 60.0169 | 43.77 | 63.3575 | 51.3083 | 59.9905 | 56 | 63.3925 | 17.9541 | 59.9639 | 25.54 | 63.3625 | 32.3993 | 60.0397 | 37.77 | 63.3662 | 28.3406 | 60.0218 | 35.77 | 63.3843 | 17.784 | 60.0018 | 23.54 | 63.3589 | 15.1485 | 60.0077 | 23.54 | 63.3494 | 17.9058 | 60.0389 | 23.54 | 63.3574 | 18.6588 | 60.0353 | 23.54 | 63.3604 | 14.1761 | 60.0216 | 19.13
63.3668 | 39.0432 | 60.0169 | 43.77 | 63.3658 | 51.3083 | 59.9905 | 56 | 63.4008 | 17.9541 | 59.9639 | 25.54 | 63.371 | 32.3993 | 60.0397 | 37.77 | 63.3745 | 28.3406 | 60.0218 | 35.77 | 63.3926 | 17.784 | 60.0018 | 23.54 | 63.3672 | 15.1521 | 60.0077 | 23.54 | 63.3577 | 17.9058 | 60.0389 | 23.54 | 63.3657 | 18.6588 | 60.0353 | 23.54 | 63.3687 | 14.1761 | 60.0216 | 19.13
63.3751 | 39.0668 | 60.0169 | 43.77 | 63.3741 | 51.3083 | 59.9905 | 56 | 63.4092 | 17.9584 | 59.9639 | 25.54 | 63.3793 | 32.3993 | 60.0397 | 37.77 | 63.3828 | 28.3406 | 60.0218 | 35.77 | 63.4009 | 17.784 | 60.0018 | 23.54 | 63.3755 | 15.1521 | 60.0077 | 23.54 | 63.3662 | 17.9058 | 60.0389 | 23.54 | 63.374 | 18.6588 | 60.0353 | 23.54 | 63.377 | 14.1761 | 60.0216 | 19.13
63.3835 | 39.0668 | 60.0169 | 43.77 | 63.3825 | 51.3083 | 59.9905 | 56 | 63.4175 | 17.9584 | 59.9639 | 25.54 | 63.3876 | 32.3814 | 60.0397 | 37.77 | 63.3911 | 28.3406 | 60.0218 | 35.77 | 63.4094 | 17.784 | 60.0018 | 23.54 | 63.3838 | 15.1521 | 60.0077 | 23.54 | 63.3745 | 17.9058 | 60.0389 | 23.54 | 63.3823 | 18.6588 | 60.0353 | 23.54 | 63.3853 | 14.1761 | 60.0216 | 19.13
63.3918 | 39.067 | 60.0169 | 43.77 | 63.3908 | 51.3083 | 59.9905 | 56 | 63.4258 | 17.9584 | 59.9639 | 25.54 | 63.3959 | 32.3814 | 60.0397 | 37.77 | 63.3994 | 28.3406 | 60.0218 | 35.77 | 63.4177 | 17.7818 | 60.0018 | 23.54 | 63.3921 | 15.1521 | 60.0077 | 23.54 | 63.3828 | 17.9058 | 60.0389 | 23.54 | 63.3906 | 18.6609 | 60.0353 | 23.54 | 63.3936 | 14.1761 | 60.0216 | 19.13
63.4001 | 39.067 | 60.0169 | 43.77 | 63.3992 | 51.3083 | 59.9905 | 56 | 63.4342 | 17.9584 | 59.9639 | 25.54 | 63.4043 | 32.3608 | 60.0397 | 37.77 | 63.408 | 28.3406 | 60.0218 | 35.77 | 63.426 | 17.7818 | 60.0018 | 23.54 | 63.4004 | 15.1521 | 60.0069 | 23.54 | 63.3911 | 17.9058 | 60.0389 | 23.54 | 63.3989 | 18.6609 | 60.0353 | 23.54 | 63.4019 | 14.1761 | 60.0216 | 19.13
63.4084 | 39.0674 | 60.0178 | 43.77 | 63.4075 | 51.3083 | 59.9905 | 56 | 63.4425 | 18.0612 | 59.9639 | 25.54 | 63.4126 | 32.3608 | 60.0397 | 37.77 | 63.4163 | 28.3406 | 60.0218 | 35.77 | 63.4343 | 17.7774 | 60.0018 | 23.54 | 63.4087 | 15.1521 | 60.0069 | 23.54 | 63.3994 | 17.9058 | 60.0389 | 23.54 | 63.4072 | 18.6609 | 60.0353 | 23.54 | 63.4102 | 14.1761 | 60.0216 | 19.13
63.4168 | 39.0674 | 60.0178 | 43.77 | 63.4158 | 51.3369 | 59.9905 | 56 | 63.4508 | 18.0612 | 59.9639 | 25.54 | 63.4209 | 32.3608 | 60.0397 | 37.77 | 63.4246 | 28.3406 | 60.0218 | 35.77 | 63.4426 | 17.7774 | 60.0018 | 23.54 | 63.4172 | 15.1521 | 60.0069 | 23.54 | 63.4077 | 17.9116 | 60.0389 | 23.54 | 63.4158 | 18.6609 | 60.0353 | 23.54 | 63.4189 | 14.1761 | 60.0216 | 19.13
63.4251 | 39.0772 | 60.0178 | 43.77 | 63.4242 | 51.3369 | 59.9905 | 56 | 63.4592 | 18.0612 | 59.9639 | 25.54 | 63.4292 | 32.3608 | 60.0397 | 37.77 | 63.4329 | 28.3406 | 60.0218 | 35.77 | 63.4509 | 17.7774 | 60.0018 | 23.54 | 63.4255 | 15.1521 | 60.0069 | 23.54 | 63.416 | 17.9116 | 60.0389 | 23.54 | 63.4241 | 18.7616 | 60.0353 | 23.54 | 63.4272 | 14.1761 | 60.0216 | 19.13
63.4334 | 39.0772 | 60.0178 | 43.77 | 63.4325 | 51.3369 | 59.9905 | 56 | 63.4675 | 18.0612 | 59.9639 | 25.54 | 63.4375 | 32.3608 | 60.0397 | 37.77 | 63.4412 | 28.3406 | 60.0218 | 35.77 | 63.4592 | 17.7774 | 60.0018 | 23.54 | 63.4338 | 15.1558 | 60.0069 | 23.54 | 63.4243 | 17.9116 | 60.0389 | 23.54 | 63.4324 | 18.7616 | 60.0353 | 23.54 | 63.4355 | 14.1761 | 60.0216 | 19.13
63.4418 | 39.0759 | 60.0178 | 43.77 | 63.4409 | 51.3369 | 59.9905 | 56 | 63.4758 | 18.0648 | 59.9639 | 25.54 | 63.4459 | 32.3608 | 60.0397 | 37.77 | 63.4495 | 28.3406 | 60.0218 | 35.77 | 63.4678 | 17.7774 | 60.0018 | 23.54 | 63.4421 | 15.1558 | 60.0069 | 23.54 | 63.4326 | 17.9116 | 60.0389 | 23.54 | 63.4407 | 18.7648 | 60.0353 | 23.54 | 63.4438 | 14.1695 | 60.0216 | 19.13
63.4501 | 39.0759 | 60.0178 | 43.77 | 63.4492 | 51.3879 | 59.9905 | 56 | 63.4843 | 18.0648 | 59.9639 | 25.54 | 63.4542 | 32.3945 | 60.0397 | 37.77 | 63.4578 | 28.3406 | 60.0218 | 35.77 | 63.4761 | 17.7774 | 60.0018 | 23.54 | 63.4504 | 15.2203 | 60.0069 | 23.54 | 63.4412 | 17.9116 | 60.038 | 23.54 | 63.449 | 18.7648 | 60.0353 | 23.54 | 63.4521 | 14.1695 | 60.0216 | 19.13
63.4584 | 39.076 | 60.0178 | 43.77 | 63.4575 | 51.3879 | 59.9905 | 56 | 63.4926 | 18.0649 | 59.9639 | 25.54 | 63.4625 | 32.3945 | 60.0397 | 37.77 | 63.4661 | 28.3406 | 60.0218 | 35.77 | 63.4844 | 17.7774 | 60.0018 | 23.54 | 63.4587 | 15.2203 | 60.0069 | 23.54 | 63.4495 | 17.9116 | 60.038 | 23.54 | 63.4573 | 18.7648 | 60.0353 | 23.54 | 63.4604 | 14.1695 | 60.0216 | 19.13
63.4668 | 39.076 | 60.0178 | 43.77 | 63.4658 | 51.3879 | 59.9905 | 56 | 63.5009 | 18.0649 | 59.9639 | 25.54 | 63.4708 | 32.3945 | 60.0368 | 37.77 | 63.4746 | 28.3406 | 60.0218 | 35.77 | 63.4927 | 17.7774 | 60.0018 | 23.54 | 63.467 | 15.2203 | 60.0069 | 23.54 | 63.4578 | 17.9116 | 60.038 | 23.54 | 63.4656 | 18.7648 | 60.0353 | 23.54 | 63.4688 | 14.1695 | 60.0216 | 19.13
63.4751 | 39.0759 | 60.0178 | 43.77 | 63.4742 | 51.3879 | 59.9905 | 56 | 63.5092 | 18.0649 | 59.9639 | 25.54 | 63.4792 | 32.3945 | 60.0368 | 37.77 | 63.4829 | 28.3406 | 60.0218 | 35.77 | 63.501 | 17.7774 | 60.0014 | 23.54 | 63.4756 | 15.2203 | 60.0069 | 23.54 | 63.4661 | 17.9116 | 60.038 | 23.54 | 63.4739 | 18.7648 | 60.0353 | 23.54 | 63.4771 | 14.1695 | 60.0213 | 19.13
63.4834 | 39.0759 | 60.0178 | 43.77 | 63.4825 | 51.3879 | 59.9905 | 56 | 63.5176 | 18.0649 | 59.9639 | 25.54 | 63.4875 | 32.3945 | 60.0368 | 37.77 | 63.4912 | 28.3406 | 60.0218 | 35.77 | 63.5093 | 17.7774 | 60.0014 | 23.54 | 63.4839 | 15.2203 | 60.0069 | 23.54 | 63.4744 | 17.9116 | 60.038 | 23.54 | 63.4822 | 18.7648 | 60.0353 | 23.54 | 63.4854 | 14.1695 | 60.0213 | 19.13
63.4918 | 39.077 | 60.0178 | 43.77 | 63.4908 | 51.3879 | 59.9905 | 56 | 63.5259 | 18.0649 | 59.9647 | 25.54 | 63.4958 | 32.3945 | 60.0368 | 37.77 | 63.4995 | 28.3406 | 60.0218 | 35.77 | 63.5176 | 17.7774 | 60.0014 | 23.54 | 63.4922 | 15.2203 | 60.0069 | 23.54 | 63.4827 | 17.9116 | 60.038 | 23.54 | 63.4907 | 18.7648 | 60.0353 | 23.54 | 63.4937 | 14.1695 | 60.0213 | 19.13
63.5001 | 39.077 | 60.0178 | 43.77 | 63.4992 | 51.3879 | 59.9884 | 56 | 63.5342 | 18.0649 | 59.9647 | 25.54 | 63.5042 | 32.5151 | 60.0368 | 37.77 | 63.5078 | 28.3406 | 60.0218 | 35.77 | 63.5259 | 17.7774 | 60.0014 | 23.54 | 63.5005 | 15.2195 | 60.0069 | 23.54 | 63.491 | 17.9078 | 60.038 | 23.54 | 63.499 | 18.7648 | 60.0353 | 23.54 | 63.502 | 14.1695 | 60.0213 | 19.13
63.5084 | 39.0783 | 60.0178 | 43.77 | 63.5075 | 51.3879 | 59.9884 | 56 | 63.5426 | 18.0649 | 59.9647 | 25.54 | 63.5125 | 32.5151 | 60.0368 | 37.77 | 63.5161 | 28.3406 | 60.0218 | 35.77 | 63.5344 | 17.7774 | 60.0014 | 23.54 | 63.5088 | 15.2195 | 60.0069 | 23.54 | 63.4993 | 17.9078 | 60.038 | 23.54 | 63.5073 | 18.7615 | 60.0353 | 23.54 | 63.5103 | 14.1695 | 60.0213 | 19.13
63.5168 | 39.0783 | 60.0178 | 43.77 | 63.5159 | 51.419 | 59.9884 | 56 | 63.5509 | 18.0649 | 59.9647 | 25.54 | 63.5209 | 32.5151 | 60.0368 | 37.77 | 63.5244 | 28.3406 | 60.0218 | 35.77 | 63.5427 | 17.7774 | 60.0014 | 23.54 | 63.5171 | 15.2195 | 60.0069 | 23.54 | 63.5076 | 17.9078 | 60.038 | 23.54 | 63.5156 | 18.7615 | 60.0353 | 23.54 | 63.5186 | 14.1695 | 60.0213 | 19.13
63.5251 | 39.0783 | 60.0178 | 43.77 | 63.5242 | 51.419 | 59.9884 | 56 | 63.5592 | 18.0649 | 59.9647 | 25.54 | 63.5292 | 32.5151 | 60.0368 | 37.77 | 63.5327 | 28.3406 | 60.0218 | 35.77 | 63.551 | 17.7774 | 60.0014 | 23.54 | 63.5254 | 15.2195 | 60.0069 | 23.54 | 63.5161 | 17.9078 | 60.038 | 23.54 | 63.5239 | 18.7615 | 60.0365 | 23.54 | 63.5269 | 14.1634 | 60.0213 | 19.13
63.5334 | 39.0783 | 60.0178 | 43.77 | 63.5325 | 51.377 | 59.9884 | 56 | 63.5676 | 18.0649 | 59.9647 | 25.54 | 63.5375 | 32.5096 | 60.0368 | 37.77 | 63.541 | 28.3406 | 60.0218 | 35.77 | 63.5593 | 17.7774 | 60.0014 | 23.54 | 63.5337 | 15.2195 | 60.0069 | 23.54 | 63.5244 | 17.9078 | 60.038 | 23.54 | 63.5322 | 18.7615 | 60.0365 | 23.54 | 63.5352 | 14.1634 | 60.0213 | 19.13
63.5417 | 39.0868 | 60.0178 | 43.77 | 63.5408 | 51.377 | 59.9884 | 56 | 63.5759 | 18.0649 | 59.9647 | 25.54 | 63.5458 | 32.5096 | 60.0368 | 37.77 | 63.5496 | 28.3406 | 60.0218 | 35.77 | 63.5676 | 17.7752 | 60.0014 | 23.54 | 63.5422 | 15.2195 | 60.0069 | 23.54 | 63.5327 | 17.9078 | 60.038 | 23.54 | 63.5405 | 18.7615 | 60.0365 | 23.54 | 63.5435 | 14.1634 | 60.0213 | 19.13
63.5501 | 39.0868 | 60.0178 | 43.77 | 63.5492 | 51.2505 | 59.9884 | 56 | 63.5842 | 18.0649 | 59.9647 | 25.54 | 63.5542 | 32.5075 | 60.0368 | 37.77 | 63.5579 | 28.3406 | 60.0218 | 35.77 | 63.5759 | 17.7752 | 60.0014 | 23.54 | 63.5505 | 15.2195 | 60.0069 | 23.54 | 63.541 | 17.9023 | 60.038 | 23.54 | 63.5488 | 18.7615 | 60.0365 | 23.54 | 63.5518 | 14.1634 | 60.0213 | 19.13
63.5584 | 39.0859 | 60.0178 | 43.77 | 63.5575 | 51.2505 | 59.9884 | 56 | 63.5927 | 18.0648 | 59.9647 | 25.54 | 63.5625 | 32.5075 | 60.0368 | 37.77 | 63.5662 | 28.3406 | 60.0218 | 35.77 | 63.5842 | 17.7737 | 60.0014 | 23.54 | 63.5588 | 15.2195 | 60.0069 | 23.54 | 63.5493 | 17.9023 | 60.038 | 23.54 | 63.5571 | 18.7615 | 60.0365 | 23.54 | 63.5605 | 14.1634 | 60.0213 | 19.13
63.5667 | 39.0859 | 60.0178 | 43.77 | 63.5659 | 51.2505 | 59.9884 | 56 | 63.601 | 18.0648 | 59.9647 | 25.54 | 63.5708 | 32.5029 | 60.0368 | 37.77 | 63.5745 | 28.3406 | 60.0218 | 35.77 | 63.5928 | 17.7737 | 60.0014 | 23.54 | 63.5671 | 15.2195 | 60.0069 | 23.54 | 63.5576 | 17.9023 | 60.038 | 23.54 | 63.5657 | 18.7615 | 60.0365 | 23.54 | 63.5688 | 14.1634 | 60.0213 | 19.13
63.5751 | 39.0847 | 60.0178 | 43.77 | 63.5742 | 51.2505 | 59.9884 | 56 | 63.6093 | 18.0648 | 59.9647 | 25.54 | 63.5791 | 32.5029 | 60.0368 | 37.77 | 63.5828 | 28.3406 | 60.0218 | 35.77 | 63.6011 | 17.7709 | 60.0014 | 23.54 | 63.5754 | 15.2195 | 60.0069 | 23.54 | 63.5659 | 17.9023 | 60.038 | 23.54 | 63.574 | 18.7631 | 60.0365 | 23.54 | 63.5771 | 14.1634 | 60.0213 | 19.13
63.5834 | 39.0847 | 60.0178 | 43.77 | 63.5825 | 51.2505 | 59.9884 | 56 | 63.6176 | 18.0648 | 59.9647 | 25.54 | 63.5874 | 32.5943 | 60.0368 | 37.77 | 63.5911 | 28.3406 | 60.0218 | 35.77 | 63.6094 | 17.7709 | 60.0014 | 23.54 | 63.5837 | 15.2195 | 60.0069 | 23.54 | 63.5742 | 17.9065 | 60.038 | 23.54 | 63.5823 | 18.7631 | 60.0365 | 23.54 | 63.5854 | 14.1634 | 60.0213 | 19.13
63.5917 | 39.0844 | 60.0178 | 43.77 | 63.5909 | 51.2505 | 59.9884 | 56 | 63.626 | 18.0648 | 59.9647 | 25.54 | 63.5958 | 32.5943 | 60.0368 | 37.77 | 63.5994 | 28.3406 | 60.0218 | 35.77 | 63.6177 | 17.7709 | 60.0014 | 23.54 | 63.592 | 15.2195 | 60.0069 | 23.54 | 63.5825 | 17.9065 | 60.038 | 23.54 | 63.5906 | 18.7628 | 60.0365 | 23.54 | 63.5938 | 14.1632 | 60.0213 | 19.13
63.6001 | 39.0844 | 60.0178 | 43.77 | 63.5992 | 51.3018 | 59.9884 | 56 | 63.6343 | 18.0648 | 59.9647 | 25.54 | 63.6041 | 32.5943 | 60.0368 | 37.77 | 63.6077 | 28.3406 | 60.0218 | 35.77 | 63.626 | 17.7709 | 60.0014 | 23.54 | 63.6003 | 15.2195 | 60.0057 | 23.54 | 63.5911 | 17.9065 | 60.038 | 23.54 | 63.5989 | 18.7628 | 60.0365 | 23.54 | 63.6021 | 14.1632 | 60.0213 | 19.13
63.6084 | 39.0851 | 60.019 | 43.77 | 63.6075 | 51.3018 | 59.9884 | 56 | 63.6426 | 18.0648 | 59.9647 | 25.54 | 63.6124 | 32.5943 | 60.0368 | 37.77 | 63.6162 | 28.3406 | 60.0218 | 35.77 | 63.6343 | 17.7709 | 60.0014 | 23.54 | 63.6089 | 15.2195 | 60.0057 | 23.54 | 63.5994 | 17.9065 | 60.038 | 23.54 | 63.6072 | 18.7628 | 60.0365 | 23.54 | 63.6104 | 14.1632 | 60.0213 | 19.13
63.6167 | 39.0851 | 60.019 | 43.77 | 63.6158 | 51.3018 | 59.9884 | 56 | 63.651 | 18.0648 | 59.9647 | 25.54 | 63.6207 | 32.5943 | 60.0368 | 37.77 | 63.6245 | 28.3406 | 60.0218 | 35.77 | 63.6426 | 17.7709 | 60.0014 | 23.54 | 63.6172 | 15.2194 | 60.0057 | 23.54 | 63.6077 | 17.9065 | 60.038 | 23.54 | 63.6155 | 18.7628 | 60.0365 | 23.54 | 63.6187 | 14.1632 | 60.0213 | 19.13
63.6251 | 39.0854 | 60.019 | 43.77 | 63.6242 | 51.3018 | 59.9884 | 56 | 63.6593 | 18.1261 | 59.9647 | 25.54 | 63.6292 | 32.5943 | 60.0368 | 37.77 | 63.6328 | 28.3406 | 60.0218 | 35.77 | 63.6509 | 17.7709 | 60.0014 | 23.54 | 63.6255 | 15.2194 | 60.0057 | 23.54 | 63.616 | 17.9065 | 60.038 | 23.54 | 63.6238 | 18.7628 | 60.0365 | 23.54 | 63.627 | 14.1632 | 60.0213 | 19.13
63.6334 | 39.0854 | 60.019 | 43.77 | 63.6325 | 51.3018 | 59.9884 | 56 | 63.6676 | 18.1261 | 59.9647 | 25.54 | 63.6375 | 32.5575 | 60.0368 | 37.77 | 63.6411 | 28.3406 | 60.0218 | 35.77 | 63.6594 | 17.7709 | 60.0014 | 23.54 | 63.6338 | 15.2194 | 60.0057 | 23.54 | 63.6243 | 17.9065 | 60.038 | 23.54 | 63.6321 | 18.7628 | 60.0365 | 23.54 | 63.6353 | 14.1632 | 60.0213 | 19.13
63.6417 | 39.0706 | 60.019 | 43.77 | 63.6409 | 51.3018 | 59.9884 | 56 | 63.676 | 18.1261 | 59.9647 | 25.54 | 63.6458 | 32.5575 | 60.0368 | 37.77 | 63.6494 | 28.3406 | 60.0218 | 35.77 | 63.6677 | 17.7687 | 60.0014 | 23.54 | 63.6421 | 15.2194 | 60.0057 | 23.54 | 63.6326 | 17.9065 | 60.038 | 23.54 | 63.6406 | 18.7628 | 60.0365 | 23.54 | 63.6436 | 14.1578 | 60.0213 | 19.13
63.65 | 39.0706 | 60.019 | 43.77 | 63.6492 | 51.1545 | 59.9884 | 56 | 63.6843 | 18.1261 | 59.9647 | 25.54 | 63.6541 | 32.5575 | 60.0368 | 37.77 | 63.6577 | 28.3406 | 60.0218 | 35.77 | 63.676 | 17.7687 | 60.0014 | 23.54 | 63.6504 | 15.2194 | 60.0057 | 23.54 | 63.6409 | 17.9096 | 60.0365 | 23.54 | 63.6489 | 18.7628 | 60.0365 | 23.54 | 63.6519 | 14.1578 | 60.0213 | 19.13
63.6584 | 39.071 | 60.019 | 43.77 | 63.6575 | 51.1545 | 59.9884 | 56 | 63.6926 | 18.1261 | 59.9647 | 25.54 | 63.6624 | 32.5575 | 60.0368 | 37.77 | 63.666 | 28.3406 | 60.0218 | 35.77 | 63.6843 | 17.7687 | 60.0014 | 23.54 | 63.6587 | 15.2194 | 60.0057 | 23.54 | 63.6492 | 17.9096 | 60.0365 | 23.54 | 63.6572 | 18.7628 | 60.0365 | 23.54 | 63.6602 | 14.1562 | 60.0213 | 19.13
63.6667 | 39.071 | 60.019 | 43.77 | 63.6659 | 51.1545 | 59.9884 | 56 | 63.701 | 18.1261 | 59.9647 | 25.54 | 63.6708 | 32.5464 | 60.0337 | 37.77 | 63.6743 | 28.3406 | 60.0218 | 35.77 | 63.6926 | 17.7687 | 60.0014 | 23.54 | 63.6672 | 15.2194 | 60.0057 | 23.54 | 63.6575 | 17.9071 | 60.0365 | 23.54 | 63.6655 | 18.7628 | 60.0365 | 23.54 | 63.6685 | 14.1562 | 60.0213 | 19.13
63.675 | 39.071 | 60.019 | 43.77 | 63.6742 | 51.1545 | 59.9884 | 56 | 63.7094 | 18.1261 | 59.9647 | 25.54 | 63.6791 | 32.5464 | 60.0337 | 37.77 | 63.6829 | 28.3406 | 60.0218 | 35.77 | 63.7009 | 17.7738 | 60.0002 | 23.54 | 63.6755 | 15.2194 | 60.0057 | 23.54 | 63.666 | 17.9071 | 60.0365 | 23.54 | 63.6738 | 18.7628 | 60.0365 | 23.54 | 63.6768 | 14.3168 | 60.0201 | 19.13
63.6833 | 39.071 | 60.019 | 43.77 | 63.6826 | 51.2613 | 59.9884 | 56 | 63.7177 | 18.1261 | 59.9647 | 25.54 | 63.6874 | 32.4869 | 60.0337 | 37.77 | 63.6912 | 28.3406 | 60.0218 | 35.77 | 63.7092 | 17.7738 | 60.0002 | 23.54 | 63.6838 | 15.2194 | 60.0057 | 23.54 | 63.6743 | 17.9071 | 60.0365 | 23.54 | 63.6821 | 18.7628 | 60.0365 | 23.54 | 63.6851 | 14.3168 | 60.0201 | 19.13
63.6917 | 39.0699 | 60.019 | 43.77 | 63.6909 | 51.2613 | 59.9884 | 56 | 63.726 | 18.1261 | 59.9647 | 25.54 | 63.6957 | 32.4869 | 60.0337 | 37.77 | 63.6995 | 28.3406 | 60.0218 | 35.77 | 63.7178 | 17.7723 | 60.0002 | 23.54 | 63.6921 | 15.2194 | 60.0057 | 23.54 | 63.6826 | 17.9071 | 60.0365 | 23.54 | 63.6904 | 18.7628 | 60.0365 | 23.54 | 63.6938 | 14.3168 | 60.0201 | 19.13
63.7 | 39.0699 | 60.019 | 43.77 | 63.6992 | 51.2613 | 59.9855 | 56 | 63.7344 | 18.1261 | 59.9647 | 25.54 | 63.7041 | 32.4918 | 60.0337 | 37.77 | 63.7078 | 28.3573 | 60.0218 | 35.77 | 63.7261 | 17.7723 | 60.0002 | 23.54 | 63.7004 | 15.2195 | 60.0057 | 23.54 | 63.6909 | 17.9071 | 60.0365 | 23.54 | 63.6987 | 18.7628 | 60.0365 | 23.54 | 63.7021 | 14.3168 | 60.0201 | 19.13
63.7083 | 39.0696 | 60.019 | 43.77 | 63.7076 | 51.2613 | 59.9855 | 56 | 63.7427 | 18.1261 | 59.9647 | 25.54 | 63.7124 | 32.4918 | 60.0337 | 37.77 | 63.7161 | 28.3573 | 60.0218 | 35.77 | 63.7344 | 17.7723 | 60.0002 | 23.54 | 63.7087 | 15.2195 | 60.0057 | 23.54 | 63.6992 | 17.9071 | 60.0365 | 23.54 | 63.7073 | 18.76 | 60.0365 | 23.54 | 63.7104 | 14.3168 | 60.0201 | 19.13
63.7167 | 39.0696 | 60.019 | 43.77 | 63.7159 | 51.2613 | 59.9855 | 56 | 63.751 | 18.1261 | 59.9647 | 25.54 | 63.7207 | 32.4918 | 60.0337 | 37.77 | 63.7244 | 28.3573 | 60.0218 | 35.77 | 63.7427 | 17.7723 | 60.0002 | 23.54 | 63.717 | 15.2195 | 60.0057 | 23.54 | 63.7075 | 17.9071 | 60.0365 | 23.54 | 63.7156 | 18.76 | 60.0365 | 23.54 | 63.7188 | 14.3168 | 60.0201 | 19.13
63.725 | 39.0988 | 60.019 | 43.77 | 63.7242 | 51.2613 | 59.9855 | 56 | 63.7594 | 18.1261 | 59.9647 | 25.54 | 63.729 | 32.4918 | 60.0337 | 37.77 | 63.7327 | 28.3573 | 60.0218 | 35.77 | 63.751 | 17.7723 | 60.0002 | 23.54 | 63.7253 | 15.2195 | 60.0057 | 23.54 | 63.7158 | 17.9071 | 60.0365 | 23.54 | 63.7239 | 18.7598 | 60.0374 | 23.54 | 63.7271 | 14.3103 | 60.0201 | 19.13
63.7333 | 39.0988 | 60.019 | 43.77 | 63.7325 | 51.2613 | 59.9855 | 56 | 63.7677 | 18.1261 | 59.9647 | 25.54 | 63.7374 | 32.4899 | 60.0337 | 37.77 | 63.741 | 28.3573 | 60.0221 | 35.77 | 63.7593 | 17.7723 | 60.0002 | 23.54 | 63.7339 | 15.2195 | 60.0057 | 23.54 | 63.7241 | 17.9071 | 60.0365 | 23.54 | 63.7322 | 18.7598 | 60.0374 | 23.54 | 63.7354 | 14.3103 | 60.0201 | 19.13
63.7417 | 39.0993 | 60.019 | 43.77 | 63.7409 | 51.2613 | 59.9855 | 56 | 63.776 | 18.1261 | 59.9647 | 25.54 | 63.7457 | 32.4899 | 60.0337 | 37.77 | 63.7493 | 28.3573 | 60.0221 | 35.77 | 63.7676 | 17.7723 | 60.0002 | 23.54 | 63.7422 | 15.2195 | 60.0057 | 23.54 | 63.7324 | 17.9071 | 60.0365 | 23.54 | 63.7405 | 18.7581 | 60.0374 | 23.54 | 63.7437 | 14.4236 | 60.0201 | 19.13
63.75 | 39.0993 | 60.019 | 43.77 | 63.7492 | 51.2613 | 59.9855 | 56 | 63.7844 | 18.1261 | 59.9647 | 25.54 | 63.754 | 32.4789 | 60.0337 | 37.77 | 63.7578 | 28.3644 | 60.0221 | 35.77 | 63.7759 | 17.7723 | 60.0002 | 23.54 | 63.7505 | 15.2195 | 60.0057 | 23.54 | 63.741 | 17.9041 | 60.0365 | 23.54 | 63.7488 | 18.7581 | 60.0374 | 23.54 | 63.752 | 14.4236 | 60.0201 | 19.13
63.7583 | 39.0998 | 60.019 | 43.77 | 63.7576 | 51.2613 | 59.9855 | 56 | 63.7927 | 18.1261 | 59.9647 | 25.54 | 63.7623 | 32.4789 | 60.0337 | 37.77 | 63.7661 | 28.3644 | 60.0221 | 35.77 | 63.7844 | 17.7723 | 60.0002 | 23.54 | 63.7588 | 15.2195 | 60.0057 | 23.54 | 63.7493 | 17.9041 | 60.0365 | 23.54 | 63.7571 | 18.7581 | 60.0374 | 23.54 | 63.7603 | 14.4236 | 60.0201 | 19.13
63.7667 | 39.0998 | 60.019 | 43.77 | 63.7659 | 51.3567 | 59.9855 | 56 | 63.801 | 18.1261 | 59.9647 | 25.54 | 63.7706 | 32.466 | 60.0337 | 37.77 | 63.7744 | 28.3644 | 60.0221 | 35.77 | 63.7927 | 17.7723 | 60.0002 | 23.54 | 63.7671 | 15.2195 | 60.0057 | 23.54 | 63.7576 | 17.9041 | 60.0365 | 23.54 | 63.7654 | 18.7581 | 60.0374 | 23.54 | 63.7686 | 14.4236 | 60.0201 | 19.13
63.775 | 39.0718 | 60.019 | 43.77 | 63.7742 | 51.3567 | 59.9855 | 56 | 63.8094 | 18.1261 | 59.9647 | 25.54 | 63.7791 | 32.466 | 60.0337 | 37.77 | 63.7827 | 28.3644 | 60.0221 | 35.77 | 63.801 | 17.7629 | 60.0002 | 23.54 | 63.7754 | 15.2195 | 60.0057 | 23.54 | 63.7659 | 17.9041 | 60.0365 | 23.54 | 63.7737 | 18.7581 | 60.0374 | 23.54 | 63.7769 | 14.4236 | 60.0201 | 19.13
63.7833 | 39.0718 | 60.019 | 43.77 | 63.7826 | 51.3567 | 59.9855 | 56 | 63.8177 | 18.1261 | 59.9647 | 25.54 | 63.7874 | 32.455 | 60.0337 | 37.77 | 63.791 | 28.3644 | 60.0221 | 35.77 | 63.8093 | 17.7629 | 60.0002 | 23.54 | 63.7837 | 15.2195 | 60.0057 | 23.54 | 63.7742 | 17.9072 | 60.0365 | 23.54 | 63.7822 | 18.7581 | 60.0374 | 23.54 | 63.7852 | 14.4236 | 60.0201 | 19.13
63.7917 | 39.0822 | 60.019 | 43.77 | 63.7909 | 51.3567 | 59.9855 | 56 | 63.826 | 18.1261 | 59.9647 | 25.54 | 63.7957 | 32.455 | 60.0337 | 37.77 | 63.7993 | 28.3644 | 60.0221 | 35.77 | 63.8176 | 17.7629 | 60.0002 | 23.54 | 63.792 | 15.2195 | 60.0057 | 23.54 | 63.7825 | 17.9072 | 60.0365 | 23.54 | 63.7905 | 18.7581 | 60.0374 | 23.54 | 63.7935 | 14.4236 | 60.0201 | 19.13
63.8 | 39.0822 | 60.019 | 43.77 | 63.7993 | 51.3567 | 59.9855 | 56 | 63.8344 | 18.1261 | 59.9647 | 25.54 | 63.804 | 32.494 | 60.0337 | 37.77 | 63.8076 | 28.3644 | 60.0221 | 35.77 | 63.8259 | 17.7629 | 60.0002 | 23.54 | 63.8005 | 15.2195 | 60.0061 | 23.54 | 63.7908 | 17.9034 | 60.0365 | 23.54 | 63.7988 | 18.7581 | 60.0374 | 23.54 | 63.8018 | 14.4236 | 60.0201 | 19.13
63.8083 | 39.0817 | 60.0194 | 43.77 | 63.8076 | 51.3567 | 59.9855 | 56 | 63.8428 | 18.1261 | 59.9647 | 25.54 | 63.8124 | 32.494 | 60.0337 | 37.77 | 63.8159 | 28.3644 | 60.0221 | 35.77 | 63.8342 | 17.7614 | 60.0002 | 23.54 | 63.8088 | 15.2195 | 60.0061 | 23.54 | 63.7991 | 17.9034 | 60.0365 | 23.54 | 63.8071 | 18.7581 | 60.0374 | 23.54 | 63.8101 | 14.4176 | 60.0201 | 19.13
63.8167 | 39.0817 | 60.0194 | 43.77 | 63.8159 | 51.3151 | 59.9855 | 56 | 63.8511 | 18.1261 | 59.9647 | 25.54 | 63.8207 | 32.4922 | 60.0337 | 37.77 | 63.8245 | 28.3644 | 60.0221 | 35.77 | 63.8428 | 17.7614 | 60.0002 | 23.54 | 63.8171 | 15.2195 | 60.0061 | 23.54 | 63.8074 | 17.9034 | 60.0365 | 23.54 | 63.8154 | 18.7581 | 60.0374 | 23.54 | 63.8184 | 14.4176 | 60.0201 | 19.13
63.825 | 39.0809 | 60.0194 | 43.77 | 63.8242 | 51.3151 | 59.9855 | 56 | 63.8594 | 18.1261 | 59.9647 | 25.54 | 63.829 | 32.4922 | 60.0337 | 37.77 | 63.8328 | 28.3644 | 60.0221 | 35.77 | 63.8511 | 17.7614 | 60.0002 | 23.54 | 63.8254 | 15.2195 | 60.0061 | 23.54 | 63.8159 | 17.9034 | 60.0365 | 23.54 | 63.8237 | 18.7581 | 60.0374 | 23.54 | 63.8271 | 14.4176 | 60.0201 | 19.13
63.8333 | 39.0809 | 60.0194 | 43.77 | 63.8326 | 51.3151 | 59.9855 | 56 | 63.8678 | 18.1261 | 59.9647 | 25.54 | 63.8373 | 32.464 | 60.0337 | 37.77 | 63.8411 | 28.3644 | 60.0221 | 35.77 | 63.8594 | 17.7614 | 60.0002 | 23.54 | 63.8337 | 15.2195 | 60.0061 | 23.54 | 63.8242 | 17.9034 | 60.0365 | 23.54 | 63.832 | 18.7581 | 60.0374 | 23.54 | 63.8354 | 14.4176 | 60.0201 | 19.13
63.8416 | 39.08 | 60.0194 | 43.77 | 63.8409 | 51.3151 | 59.9855 | 56 | 63.8761 | 18.1261 | 59.9647 | 25.54 | 63.8456 | 32.464 | 60.0337 | 37.77 | 63.8494 | 28.3644 | 60.0221 | 35.77 | 63.8677 | 17.7614 | 60.0003 | 23.54 | 63.842 | 15.2195 | 60.0061 | 23.54 | 63.8325 | 17.9034 | 60.0365 | 23.54 | 63.8403 | 18.7581 | 60.0374 | 23.54 | 63.8438 | 14.4176 | 60.0201 | 19.13
63.85 | 39.08 | 60.0194 | 43.77 | 63.8492 | 51.3151 | 59.9855 | 56 | 63.8844 | 18.1261 | 59.9647 | 25.54 | 63.854 | 32.451 | 60.0337 | 37.77 | 63.8577 | 28.3644 | 60.0221 | 35.77 | 63.876 | 17.7614 | 60.0003 | 23.54 | 63.8503 | 15.2195 | 60.0061 | 23.54 | 63.8408 | 17.9034 | 60.0353 | 23.54 | 63.8486 | 18.7581 | 60.0374 | 23.54 | 63.8521 | 14.4176 | 60.0201 | 19.13
63.8583 | 39.0798 | 60.0194 | 43.77 | 63.8576 | 51.3151 | 59.9855 | 56 | 63.8928 | 18.1261 | 59.9647 | 25.54 | 63.8623 | 32.451 | 60.0337 | 37.77 | 63.866 | 28.3644 | 60.0221 | 35.77 | 63.8843 | 17.7643 | 60.0003 | 23.54 | 63.8586 | 15.2195 | 60.0061 | 23.54 | 63.8491 | 17.9034 | 60.0353 | 23.54 | 63.8572 | 18.7581 | 60.0374 | 23.54 | 63.8604 | 14.4176 | 60.0201 | 19.13
63.8666 | 39.0798 | 60.0194 | 43.77 | 63.8659 | 51.3151 | 59.9855 | 56 | 63.9011 | 18.1261 | 59.9647 | 25.54 | 63.8706 | 32.451 | 60.0301 | 37.77 | 63.8743 | 28.3644 | 60.0221 | 35.77 | 63.8926 | 17.7643 | 60.0003 | 23.54 | 63.8672 | 15.2195 | 60.0061 | 23.54 | 63.8574 | 17.9034 | 60.0353 | 23.54 | 63.8655 | 18.7581 | 60.0374 | 23.54 | 63.8687 | 14.4176 | 60.0201 | 19.13
63.875 | 39.0806 | 60.0194 | 43.77 | 63.8743 | 51.3151 | 59.9855 | 56 | 63.9094 | 18.1261 | 59.9647 | 25.54 | 63.8789 | 32.451 | 60.0301 | 37.77 | 63.8826 | 28.3644 | 60.0221 | 35.77 | 63.9009 | 17.7643 | 59.9987 | 23.54 | 63.8755 | 15.2195 | 60.0061 | 23.54 | 63.8657 | 17.9034 | 60.0353 | 23.54 | 63.8738 | 18.7581 | 60.0374 | 23.54 | 63.877 | 14.4176 | 60.0189 | 19.13
63.8833 | 39.0806 | 60.0194 | 43.77 | 63.8826 | 51.3151 | 59.9855 | 56 | 63.9178 | 18.1261 | 59.9647 | 25.54 | 63.8873 | 32.4485 | 60.0301 | 37.77 | 63.8911 | 28.3644 | 60.0221 | 35.77 | 63.9094 | 17.7643 | 59.9987 | 23.54 | 63.8838 | 15.2195 | 60.0061 | 23.54 | 63.874 | 17.9034 | 60.0353 | 23.54 | 63.8821 | 18.7581 | 60.0374 | 23.54 | 63.8853 | 14.4176 | 60.0189 | 19.13
63.8916 | 39.0812 | 60.0194 | 43.77 | 63.8909 | 51.3151 | 59.9855 | 56 | 63.9261 | 18.1261 | 59.9643 | 25.54 | 63.8956 | 32.4485 | 60.0301 | 37.77 | 63.8994 | 28.3644 | 60.0221 | 35.77 | 63.9177 | 17.7643 | 59.9987 | 23.54 | 63.8921 | 15.2195 | 60.0061 | 23.54 | 63.8826 | 17.9034 | 60.0353 | 23.54 | 63.8904 | 18.7581 | 60.0374 | 23.54 | 63.8936 | 14.4176 | 60.0189 | 19.13
63.9 | 39.0812 | 60.0194 | 43.77 | 63.8993 | 51.3672 | 59.9833 | 56 | 63.9344 | 18.1261 | 59.9643 | 25.54 | 63.9039 | 32.4696 | 60.0301 | 37.77 | 63.9077 | 28.3644 | 60.0221 | 35.77 | 63.926 | 17.7643 | 59.9987 | 23.54 | 63.9004 | 15.2195 | 60.0061 | 23.54 | 63.8909 | 17.9076 | 60.0353 | 23.54 | 63.8987 | 18.7581 | 60.0374 | 23.54 | 63.9019 | 14.4176 | 60.0189 | 19.13
63.9083 | 39.0817 | 60.0194 | 43.77 | 63.9076 | 51.3672 | 59.9833 | 56 | 63.9427 | 18.1164 | 59.9643 | 25.54 | 63.9122 | 32.4696 | 60.0301 | 37.77 | 63.916 | 28.3644 | 60.0221 | 35.77 | 63.9343 | 17.7628 | 59.9987 | 23.54 | 63.9087 | 15.2195 | 60.0061 | 23.54 | 63.8992 | 17.9076 | 60.0353 | 23.54 | 63.907 | 18.7581 | 60.0374 | 23.54 | 63.9102 | 14.4176 | 60.0189 | 19.13
63.9166 | 39.0817 | 60.0194 | 43.77 | 63.916 | 51.3672 | 59.9833 | 56 | 63.9512 | 18.1164 | 59.9643 | 25.54 | 63.9207 | 32.4696 | 60.0301 | 37.77 | 63.9243 | 28.3644 | 60.0221 | 35.77 | 63.9426 | 17.7628 | 59.9987 | 23.54 | 63.917 | 15.2195 | 60.0061 | 23.54 | 63.9075 | 17.9076 | 60.0353 | 23.54 | 63.9153 | 18.7581 | 60.0374 | 23.54 | 63.9185 | 14.4176 | 60.0189 | 19.13
63.925 | 39.0817 | 60.0194 | 43.77 | 63.9243 | 51.3672 | 59.9833 | 56 | 63.9595 | 18.1164 | 59.9643 | 25.54 | 63.929 | 32.4696 | 60.0301 | 37.77 | 63.9326 | 28.3644 | 60.0221 | 35.77 | 63.9509 | 17.7555 | 59.9987 | 23.54 | 63.9255 | 15.2195 | 60.0061 | 23.54 | 63.9158 | 17.9076 | 60.0353 | 23.54 | 63.9236 | 18.7581 | 60.0378 | 23.54 | 63.9268 | 14.4108 | 60.0189 | 19.13
63.9333 | 39.0817 | 60.0194 | 43.77 | 63.9326 | 51.3404 | 59.9833 | 56 | 63.9678 | 18.1164 | 59.9643 | 25.54 | 63.9373 | 32.453 | 60.0301 | 37.77 | 63.9409 | 28.3644 | 60.0225 | 35.77 | 63.9592 | 17.7555 | 59.9987 | 23.54 | 63.9338 | 15.2195 | 60.0061 | 23.54 | 63.9241 | 17.9151 | 60.0353 | 23.54 | 63.9321 | 18.7581 | 60.0378 | 23.54 | 63.9351 | 14.4108 | 60.0189 | 19.13
63.9416 | 39.0813 | 60.0194 | 43.77 | 63.9409 | 51.3404 | 59.9833 | 56 | 63.9762 | 18.1084 | 59.9643 | 25.54 | 63.9456 | 32.453 | 60.0301 | 37.77 | 63.9492 | 28.3644 | 60.0225 | 35.77 | 63.9678 | 17.7533 | 59.9987 | 23.54 | 63.9421 | 15.2195 | 60.0061 | 23.54 | 63.9324 | 17.9151 | 60.0353 | 23.54 | 63.9404 | 18.8171 | 60.0378 | 23.54 | 63.9434 | 14.4108 | 60.0189 | 19.13
63.95 | 39.0813 | 60.0194 | 43.77 | 63.9493 | 51.3404 | 59.9833 | 56 | 63.9845 | 18.1084 | 59.9643 | 25.54 | 63.9539 | 32.453 | 60.0301 | 37.77 | 63.9578 | 28.3644 | 60.0225 | 35.77 | 63.9761 | 17.7533 | 59.9987 | 23.54 | 63.9504 | 15.2195 | 60.0061 | 23.54 | 63.9407 | 17.9151 | 60.0353 | 23.54 | 63.9487 | 18.8171 | 60.0378 | 23.54 | 63.9517 | 14.4108 | 60.0189 | 19.13
63.9583 | 39.0798 | 60.0194 | 43.77 | 63.9576 | 51.3404 | 59.9833 | 56 | 63.9928 | 18.1084 | 59.9643 | 25.54 | 63.9623 | 32.453 | 60.0301 | 37.77 | 63.9661 | 28.3644 | 60.0225 | 35.77 | 63.9844 | 17.7533 | 59.9987 | 23.54 | 63.9587 | 15.2195 | 60.0061 | 23.54 | 63.949 | 17.9151 | 60.0353 | 23.54 | 63.957 | 18.8171 | 60.0378 | 23.54 | 63.96 | 14.4108 | 60.0189 | 19.13
63.9666 | 39.0798 | 60.0194 | 43.77 | 63.9659 | 51.4527 | 59.9833 | 56 | 64.0012 | 18.1084 | 59.9643 | 25.54 | 63.9706 | 32.442 | 60.0301 | 37.77 | 63.9744 | 28.3644 | 60.0225 | 35.77 | 63.9927 | 17.7533 | 59.9987 | 23.54 | 63.967 | 15.2195 | 60.0061 | 23.54 | 63.9575 | 17.9151 | 60.0353 | 23.54 | 63.9653 | 18.8171 | 60.0378 | 23.54 | 63.9688 | 14.4108 | 60.0189 | 19.13
63.9749 | 39.1269 | 60.0194 | 43.77 | 63.9743 | 51.4527 | 59.9833 | 56 | 64.0095 | 18.1084 | 59.9643 | 25.54 | 63.9789 | 32.442 | 60.0301 | 37.77 | 63.9827 | 28.3644 | 60.0225 | 35.77 | 64.001 | 17.7533 | 59.9987 | 23.54 | 63.9753 | 15.2195 | 60.0061 | 23.54 | 63.9658 | 17.9151 | 60.0353 | 23.54 | 63.9736 | 18.8171 | 60.0378 | 23.54 | 63.9771 | 14.4108 | 60.0189 | 19.13
63.9833 | 39.1269 | 60.0194 | 43.77 | 63.9826 | 51.5061 | 59.9833 | 56 | 64.0178 | 18.1084 | 59.9643 | 25.54 | 63.9872 | 32.4287 | 60.0301 | 37.77 | 63.991 | 28.3644 | 60.0225 | 35.77 | 64.0093 | 17.7533 | 59.9987 | 23.54 | 63.9836 | 15.2195 | 60.0061 | 23.54 | 63.9741 | 17.9121 | 60.0353 | 23.54 | 63.9819 | 18.8171 | 60.0378 | 23.54 | 63.9854 | 14.4108 | 60.0189 | 19.13
63.9916 | 39.1272 | 60.0194 | 43.77 | 63.991 | 51.5061 | 59.9833 | 56 | 64.0262 | 18.0997 | 59.9643 | 25.54 | 63.9956 | 32.4287 | 60.0301 | 37.77 | 63.9993 | 28.3644 | 60.0225 | 35.77 | 64.0176 | 17.7533 | 59.9987 | 23.54 | 63.9922 | 15.2195 | 60.0061 | 23.54 | 63.9824 | 17.9121 | 60.0353 | 23.54 | 63.9902 | 18.8171 | 60.0378 | 23.54 | 63.9937 | 14.4044 | 60.0189 | 19.13
63.9999 | 39.1272 | 60.0194 | 43.77 | 63.9993 | 51.5061 | 59.9833 | 56 | 64.0345 | 18.0997 | 59.9643 | 25.54 | 64.0039 | 32.4287 | 60.0301 | 37.77 | 64.0076 | 28.3644 | 60.0225 | 35.77 | 64.0259 | 17.7533 | 59.9987 | 23.54 | 64.0005 | 15.2195 | 60.0061 | 23.54 | 63.9907 | 17.9121 | 60.0353 | 23.54 | 63.9985 | 18.8171 | 60.0378 | 23.54 | 64.002 | 14.4044 | 60.0189 | 19.13
64.0083 | 39.1272 | 60.019 | 43.77 | 64.0076 | 51.5061 | 59.9833 | 56 | 64.0428 | 18.0997 | 59.9643 | 25.54 | 64.0122 | 32.4287 | 60.0301 | 37.77 | 64.0159 | 28.3644 | 60.0225 | 35.77 | 64.0344 | 17.757 | 59.9987 | 23.54 | 64.0088 | 15.2195 | 60.0061 | 23.54 | 63.999 | 17.9121 | 60.0353 | 23.54 | 64.0071 | 18.8171 | 60.0378 | 23.54 | 64.0103 | 14.4044 | 60.0189 | 19.13
64.0166 | 39.1272 | 60.019 | 43.77 | 64.016 | 51.5061 | 59.9833 | 56 | 64.0511 | 18.0997 | 59.9643 | 25.54 | 64.0205 | 32.5491 | 60.0301 | 37.77 | 64.0242 | 28.3644 | 60.0225 | 35.77 | 64.0427 | 17.757 | 59.9987 | 23.54 | 64.0171 | 15.2195 | 60.0061 | 23.54 | 64.0073 | 17.9121 | 60.0353 | 23.54 | 64.0154 | 18.8171 | 60.0378 | 23.54 | 64.0186 | 14.4044 | 60.0189 | 19.13
64.0249 | 39.1287 | 60.019 | 43.77 | 64.0243 | 51.5061 | 59.9833 | 56 | 64.0596 | 18.0997 | 59.9643 | 25.54 | 64.0289 | 32.5491 | 60.0301 | 37.77 | 64.0327 | 28.3644 | 60.0225 | 35.77 | 64.051 | 17.7548 | 59.9987 | 23.54 | 64.0254 | 15.2195 | 60.0061 | 23.54 | 64.0156 | 17.9121 | 60.0353 | 23.54 | 64.0237 | 18.8171 | 60.0378 | 23.54 | 64.0269 | 14.3988 | 60.0189 | 19.13
64.0333 | 39.1287 | 60.019 | 43.77 | 64.0327 | 51.5061 | 59.9833 | 56 | 64.0679 | 18.0997 | 59.9643 | 25.54 | 64.0372 | 32.5319 | 60.0301 | 37.77 | 64.041 | 28.3644 | 60.0225 | 35.77 | 64.0593 | 17.7548 | 59.9987 | 23.54 | 64.0337 | 15.2195 | 60.0061 | 23.54 | 64.0239 | 17.9121 | 60.0353 | 23.54 | 64.032 | 18.8171 | 60.0378 | 23.54 | 64.0352 | 14.3988 | 60.0189 | 19.13
64.0416 | 39.1287 | 60.019 | 43.77 | 64.041 | 51.5061 | 59.9833 | 56 | 64.0762 | 18.0997 | 59.9643 | 25.54 | 64.0455 | 32.5319 | 60.0301 | 37.77 | 64.0493 | 28.3644 | 60.0225 | 35.77 | 64.0676 | 17.7548 | 59.9987 | 23.54 | 64.042 | 15.2195 | 60.0061 | 23.54 | 64.0325 | 17.9121 | 60.0353 | 23.54 | 64.0403 | 18.8171 | 60.0378 | 23.54 | 64.0435 | 14.3983 | 60.0189 | 19.13
64.0499 | 39.1287 | 60.019 | 43.77 | 64.0493 | 51.4257 | 59.9833 | 56 | 64.0846 | 18.0997 | 59.9643 | 25.54 | 64.0538 | 32.5198 | 60.0301 | 37.77 | 64.0576 | 28.3644 | 60.0225 | 35.77 | 64.0759 | 17.7548 | 59.9987 | 23.54 | 64.0503 | 15.2975 | 60.0061 | 23.54 | 64.0408 | 17.9137 | 60.034 | 23.54 | 64.0486 | 18.8171 | 60.0378 | 23.54 | 64.0518 | 14.3983 | 60.0189 | 19.13
64.0582 | 39.1287 | 60.019 | 43.77 | 64.0576 | 51.4257 | 59.9833 | 56 | 64.0929 | 18.0997 | 59.9643 | 25.54 | 64.0623 | 32.5198 | 60.0301 | 37.77 | 64.0659 | 28.3644 | 60.0225 | 35.77 | 64.0842 | 17.7519 | 59.9987 | 23.54 | 64.0588 | 15.2975 | 60.0061 | 23.54 | 64.0491 | 17.9137 | 60.034 | 23.54 | 64.0569 | 18.8171 | 60.0378 | 23.54 | 64.0601 | 14.3983 | 60.0189 | 19.13
64.0666 | 39.1287 | 60.019 | 43.77 | 64.066 | 51.3989 | 59.9833 | 56 | 64.1012 | 18.0997 | 59.9643 | 25.54 | 64.0706 | 32.5198 | 60.0261 | 37.77 | 64.0742 | 28.3644 | 60.0225 | 35.77 | 64.0928 | 17.7519 | 59.9987 | 23.54 | 64.0671 | 15.2975 | 60.0061 | 23.54 | 64.0574 | 17.9137 | 60.034 | 23.54 | 64.0652 | 18.8171 | 60.0378 | 23.54 | 64.0684 | 14.3983 | 60.0189 | 19.13
64.0749 | 39.128 | 60.019 | 43.77 | 64.0743 | 51.3989 | 59.9833 | 56 | 64.1096 | 18.0997 | 59.9643 | 25.54 | 64.0789 | 32.5198 | 60.0261 | 37.77 | 64.0825 | 28.3644 | 60.0225 | 35.77 | 64.1011 | 17.7504 | 59.9967 | 23.54 | 64.0754 | 15.2975 | 60.0061 | 23.54 | 64.0657 | 17.9137 | 60.034 | 23.54 | 64.0735 | 18.8171 | 60.0378 | 23.54 | 64.0767 | 14.3983 | 60.0176 | 19.13
64.0832 | 39.128 | 60.019 | 43.77 | 64.0826 | 51.4518 | 59.9833 | 56 | 64.1179 | 18.0997 | 59.9643 | 25.54 | 64.0872 | 32.5198 | 60.0261 | 37.77 | 64.0908 | 28.3644 | 60.0225 | 35.77 | 64.1094 | 17.7504 | 59.9967 | 23.54 | 64.0837 | 15.2975 | 60.0061 | 23.54 | 64.074 | 17.9137 | 60.034 | 23.54 | 64.082 | 18.8171 | 60.0378 | 23.54 | 64.085 | 14.3983 | 60.0176 | 19.13
64.0916 | 39.127 | 60.019 | 43.77 | 64.091 | 51.4518 | 59.9833 | 56 | 64.1262 | 18.0997 | 59.9639 | 25.54 | 64.0955 | 32.5198 | 60.0261 | 37.77 | 64.0994 | 28.3644 | 60.0225 | 35.77 | 64.1177 | 17.7504 | 59.9967 | 23.54 | 64.092 | 15.2975 | 60.0061 | 23.54 | 64.0823 | 17.9137 | 60.034 | 23.54 | 64.0903 | 18.8171 | 60.0378 | 23.54 | 64.0933 | 14.3984 | 60.0176 | 19.13
64.0999 | 39.127 | 60.019 | 43.77 | 64.0993 | 51.4978 | 59.9809 | 56 | 64.1346 | 18.0997 | 59.9639 | 25.54 | 64.1039 | 32.5066 | 60.0261 | 37.77 | 64.1077 | 28.3644 | 60.0225 | 35.77 | 64.126 | 17.7504 | 59.9967 | 23.54 | 64.1003 | 15.2975 | 60.0061 | 23.54 | 64.0906 | 17.9137 | 60.034 | 23.54 | 64.0986 | 18.8171 | 60.0378 | 23.54 | 64.1021 | 14.3984 | 60.0176 | 19.13
64.1082 | 39.1267 | 60.019 | 43.77 | 64.1077 | 51.4978 | 59.9809 | 56 | 64.1429 | 18.0997 | 59.9639 | 25.54 | 64.1122 | 32.5066 | 60.0261 | 37.77 | 64.116 | 28.3644 | 60.0225 | 35.77 | 64.1343 | 17.7482 | 59.9967 | 23.54 | 64.1086 | 15.2975 | 60.0061 | 23.54 | 64.0989 | 17.9137 | 60.034 | 23.54 | 64.1069 | 18.8171 | 60.0378 | 23.54 | 64.1104 | 14.3984 | 60.0176 | 19.13
64.1165 | 39.1267 | 60.019 | 43.77 | 64.116 | 51.4978 | 59.9809 | 56 | 64.1512 | 18.0997 | 59.9639 | 25.54 | 64.1205 | 32.494 | 60.0261 | 37.77 | 64.1243 | 28.3644 | 60.0225 | 35.77 | 64.1426 | 17.7482 | 59.9967 | 23.54 | 64.1172 | 15.2975 | 60.0061 | 23.54 | 64.1074 | 17.9137 | 60.034 | 23.54 | 64.1152 | 18.8171 | 60.0378 | 23.54 | 64.1187 | 14.3984 | 60.0176 | 19.13
64.1249 | 39.1269 | 60.019 | 43.77 | 64.1243 | 51.4978 | 59.9809 | 56 | 64.1595 | 18.0997 | 59.9639 | 25.54 | 64.1288 | 32.494 | 60.0261 | 37.77 | 64.1326 | 28.3644 | 60.0225 | 35.77 | 64.1509 | 17.7482 | 59.9967 | 23.54 | 64.1255 | 15.2975 | 60.0061 | 23.54 | 64.1157 | 17.9137 | 60.034 | 23.54 | 64.1235 | 18.8171 | 60.0378 | 23.54 | 64.127 | 14.3984 | 60.0176 | 19.13
64.1332 | 39.1269 | 60.019 | 43.77 | 64.1327 | 51.4978 | 59.9809 | 56 | 64.168 | 18.0997 | 59.9639 | 25.54 | 64.1372 | 32.4834 | 60.0261 | 37.77 | 64.1409 | 28.3644 | 60.0229 | 35.77 | 64.1594 | 17.7482 | 59.9967 | 23.54 | 64.1338 | 15.2975 | 60.0061 | 23.54 | 64.124 | 17.9137 | 60.034 | 23.54 | 64.1318 | 18.8171 | 60.0378 | 23.54 | 64.1353 | 14.3984 | 60.0176 | 19.13
64.1415 | 39.1275 | 60.019 | 43.77 | 64.141 | 51.4978 | 59.9809 | 56 | 64.1763 | 18.0997 | 59.9639 | 25.54 | 64.1455 | 32.4834 | 60.0261 | 37.77 | 64.1492 | 28.3644 | 60.0229 | 35.77 | 64.1677 | 17.7482 | 59.9967 | 23.54 | 64.1421 | 15.2975 | 60.0061 | 23.54 | 64.1323 | 17.9137 | 60.034 | 23.54 | 64.1401 | 18.8171 | 60.0378 | 23.54 | 64.1436 | 14.3916 | 60.0176 | 19.13
64.1499 | 39.1275 | 60.019 | 43.77 | 64.1494 | 51.4978 | 59.9809 | 56 | 64.1846 | 18.0997 | 59.9639 | 25.54 | 64.1538 | 32.5899 | 60.0261 | 37.77 | 64.1575 | 28.3595 | 60.0229 | 35.77 | 64.176 | 17.7482 | 59.9967 | 23.54 | 64.1504 | 14.9812 | 60.0061 | 23.54 | 64.1406 | 17.9137 | 60.034 | 23.54 | 64.1484 | 18.8171 | 60.0378 | 23.54 | 64.1519 | 14.3916 | 60.0176 | 19.13
64.1582 | 39.128 | 60.019 | 43.77 | 64.1577 | 51.4978 | 59.9809 | 56 | 64.193 | 18.0997 | 59.9639 | 25.54 | 64.1621 | 32.5899 | 60.0261 | 37.77 | 64.166 | 28.3595 | 60.0229 | 35.77 | 64.1843 | 17.7453 | 59.9967 | 23.54 | 64.1587 | 14.9812 | 60.0061 | 23.54 | 64.1489 | 17.9137 | 60.034 | 23.54 | 64.157 | 18.8171 | 60.0378 | 23.54 | 64.1602 | 14.3916 | 60.0176 | 19.13
64.1665 | 39.128 | 60.019 | 43.77 | 64.166 | 51.4978 | 59.9809 | 56 | 64.2013 | 18.0997 | 59.9639 | 25.54 | 64.1705 | 32.5884 | 60.0261 | 37.77 | 64.1743 | 28.3595 | 60.0229 | 35.77 | 64.1926 | 17.7453 | 59.9967 | 23.54 | 64.167 | 14.867 | 60.0061 | 23.54 | 64.1572 | 17.9137 | 60.034 | 23.54 | 64.1653 | 18.8171 | 60.0378 | 23.54 | 64.1685 | 14.3916 | 60.0176 | 19.13
64.1749 | 39.128 | 60.019 | 43.77 | 64.1743 | 51.4978 | 59.9809 | 56 | 64.2096 | 18.0997 | 59.9639 | 25.54 | 64.1788 | 32.5884 | 60.0261 | 37.77 | 64.1826 | 28.3595 | 60.0229 | 35.77 | 64.2009 | 17.7474 | 59.9967 | 23.54 | 64.1753 | 14.867 | 60.0061 | 23.54 | 64.1655 | 17.9137 | 60.034 | 23.54 | 64.1736 | 18.8171 | 60.0378 | 23.54 | 64.1768 | 14.3916 | 60.0176 | 19.13
64.1832 | 39.128 | 60.019 | 43.77 | 64.1827 | 51.4978 | 59.9809 | 56 | 64.218 | 18.0997 | 59.9639 | 25.54 | 64.1871 | 32.5884 | 60.0261 | 37.77 | 64.1909 | 28.3612 | 60.0229 | 35.77 | 64.2092 | 17.7474 | 59.9967 | 23.54 | 64.1838 | 14.8651 | 60.0061 | 23.54 | 64.1738 | 17.9137 | 60.034 | 23.54 | 64.1819 | 18.8171 | 60.0378 | 23.54 | 64.1851 | 14.3916 | 60.0176 | 19.13
64.1915 | 39.1182 | 60.019 | 43.77 | 64.191 | 51.4978 | 59.9809 | 56 | 64.2263 | 18.0997 | 59.9639 | 25.54 | 64.1954 | 32.5884 | 60.0261 | 37.77 | 64.1992 | 28.3612 | 60.0229 | 35.77 | 64.2178 | 17.7474 | 59.9967 | 23.54 | 64.1921 | 14.8651 | 60.0061 | 23.54 | 64.1824 | 17.9137 | 60.034 | 23.54 | 64.1902 | 18.8171 | 60.0378 | 23.54 | 64.1934 | 14.3916 | 60.0176 | 19.13
64.1999 | 39.1182 | 60.019 | 43.77 | 64.1993 | 51.5219 | 59.9809 | 56 | 64.2346 | 18.0997 | 59.9639 | 25.54 | 64.2039 | 32.5867 | 60.0261 | 37.77 | 64.2075 | 28.3612 | 60.0229 | 35.77 | 64.2261 | 17.7474 | 59.9967 | 23.54 | 64.2004 | 14.8651 | 60.0057 | 23.54 | 64.1907 | 17.9137 | 60.034 | 23.54 | 64.1985 | 18.8171 | 60.0378 | 23.54 | 64.2017 | 14.3916 | 60.0176 | 19.13
64.2082 | 39.1278 | 60.019 | 43.77 | 64.2077 | 51.5219 | 59.9809 | 56 | 64.243 | 18.0915 | 59.9639 | 25.54 | 64.2122 | 32.5867 | 60.0261 | 37.77 | 64.2158 | 28.3612 | 60.0229 | 35.77 | 64.2344 | 17.7474 | 59.9967 | 23.54 | 64.2087 | 14.8651 | 60.0057 | 23.54 | 64.199 | 17.9137 | 60.034 | 23.54 | 64.2068 | 18.8171 | 60.0378 | 23.54 | 64.21 | 14.3916 | 60.0176 | 19.13
64.2165 | 39.1278 | 60.019 | 43.77 | 64.216 | 51.5219 | 59.9809 | 56 | 64.2513 | 18.0915 | 59.9639 | 25.54 | 64.2205 | 32.5852 | 60.0261 | 37.77 | 64.2241 | 28.3612 | 60.0229 | 35.77 | 64.2427 | 17.7474 | 59.9967 | 23.54 | 64.217 | 14.8651 | 60.0057 | 23.54 | 64.2073 | 17.9137 | 60.034 | 23.54 | 64.2151 | 18.8171 | 60.0378 | 23.54 | 64.2183 | 14.3916 | 60.0176 | 19.13
64.2249 | 39.1274 | 60.019 | 43.77 | 64.2244 | 51.5219 | 59.9809 | 56 | 64.2596 | 18.0758 | 59.9639 | 25.54 | 64.2288 | 32.5852 | 60.0261 | 37.77 | 64.2324 | 28.3612 | 60.0229 | 35.77 | 64.251 | 17.7474 | 59.9967 | 23.54 | 64.2253 | 14.8651 | 60.0057 | 23.54 | 64.2156 | 17.9137 | 60.034 | 23.54 | 64.2234 | 18.8171 | 60.0378 | 23.54 | 64.2266 | 14.3852 | 60.0176 | 19.13
64.2332 | 39.1274 | 60.019 | 43.77 | 64.2327 | 51.5219 | 59.9809 | 56 | 64.2679 | 18.0758 | 59.9639 | 25.54 | 64.2371 | 32.5801 | 60.0261 | 37.77 | 64.241 | 28.3612 | 60.0229 | 35.77 | 64.2593 | 17.7474 | 59.9967 | 23.54 | 64.2336 | 14.8651 | 60.0057 | 23.54 | 64.2239 | 17.9137 | 60.034 | 23.54 | 64.2319 | 18.8171 | 60.0378 | 23.54 | 64.2354 | 14.3852 | 60.0176 | 19.13
64.2415 | 39.1277 | 60.019 | 43.77 | 64.241 | 51.5219 | 59.9809 | 56 | 64.2764 | 18.0758 | 59.9639 | 25.54 | 64.2455 | 32.5801 | 60.0261 | 37.77 | 64.2493 | 28.3612 | 60.0229 | 35.77 | 64.2676 | 17.7474 | 59.9967 | 23.54 | 64.2419 | 14.8651 | 60.0057 | 23.54 | 64.2322 | 17.9137 | 60.034 | 23.54 | 64.2402 | 18.8171 | 60.0378 | 23.54 | 64.2437 | 14.3852 | 60.0176 | 19.13
64.2498 | 39.1277 | 60.019 | 43.77 | 64.2494 | 51.4197 | 59.9809 | 56 | 64.2847 | 18.0758 | 59.9639 | 25.54 | 64.2538 | 32.6078 | 60.0261 | 37.77 | 64.2576 | 28.3612 | 60.0229 | 35.77 | 64.2759 | 17.7474 | 59.9967 | 23.54 | 64.2505 | 14.8651 | 60.0057 | 23.54 | 64.2405 | 17.9137 | 60.0337 | 23.54 | 64.2485 | 18.8171 | 60.0378 | 23.54 | 64.252 | 14.3852 | 60.0176 | 19.13
64.2582 | 39.1283 | 60.019 | 43.77 | 64.2577 | 51.4197 | 59.9809 | 56 | 64.293 | 18.0758 | 59.9639 | 25.54 | 64.2621 | 32.6078 | 60.0261 | 37.77 | 64.2659 | 28.3612 | 60.0229 | 35.77 | 64.2844 | 17.7474 | 59.9967 | 23.54 | 64.2588 | 14.8651 | 60.0057 | 23.54 | 64.249 | 17.9137 | 60.0337 | 23.54 | 64.2568 | 18.8171 | 60.0378 | 23.54 | 64.2603 | 14.3832 | 60.0176 | 19.13
64.2665 | 39.1283 | 60.019 | 43.77 | 64.2661 | 51.4489 | 59.9809 | 56 | 64.3014 | 18.0758 | 59.9639 | 25.54 | 64.2704 | 32.5582 | 60.0229 | 37.77 | 64.2742 | 28.3612 | 60.0229 | 35.77 | 64.2927 | 17.7474 | 59.9967 | 23.54 | 64.2671 | 14.8651 | 60.0057 | 23.54 | 64.2573 | 17.9137 | 60.0337 | 23.54 | 64.2651 | 18.8171 | 60.0378 | 23.54 | 64.2686 | 14.3832 | 60.0176 | 19.13
64.2748 | 39.1292 | 60.019 | 43.77 | 64.2744 | 51.4489 | 59.9809 | 56 | 64.3097 | 18.0758 | 59.9639 | 25.54 | 64.2788 | 32.5582 | 60.0229 | 37.77 | 64.2825 | 28.3612 | 60.0229 | 35.77 | 64.301 | 17.7408 | 59.9948 | 23.54 | 64.2754 | 14.8651 | 60.0057 | 23.54 | 64.2656 | 17.9137 | 60.0337 | 23.54 | 64.2734 | 18.8171 | 60.0378 | 23.54 | 64.2769 | 14.3832 | 60.0162 | 19.13
64.2832 | 39.1292 | 60.019 | 43.77 | 64.2827 | 51.4489 | 59.9809 | 56 | 64.318 | 18.0758 | 59.9639 | 25.54 | 64.2871 | 32.548 | 60.0229 | 37.77 | 64.2908 | 28.3612 | 60.0229 | 35.77 | 64.3093 | 17.7408 | 59.9948 | 23.54 | 64.2837 | 14.8651 | 60.0057 | 23.54 | 64.2739 | 17.9192 | 60.0337 | 23.54 | 64.2817 | 18.8171 | 60.0378 | 23.54 | 64.2852 | 14.3832 | 60.0162 | 19.13
64.2915 | 39.1298 | 60.019 | 43.77 | 64.2911 | 51.4489 | 59.9809 | 56 | 64.3264 | 18.0758 | 59.9631 | 25.54 | 64.2954 | 32.548 | 60.0229 | 37.77 | 64.2991 | 28.3612 | 60.0229 | 35.77 | 64.3176 | 17.7408 | 59.9948 | 23.54 | 64.292 | 14.8651 | 60.0057 | 23.54 | 64.2822 | 17.9192 | 60.0337 | 23.54 | 64.29 | 18.8171 | 60.0378 | 23.54 | 64.2935 | 14.3832 | 60.0162 | 19.13
64.2998 | 39.1298 | 60.019 | 43.77 | 64.2994 | 51.4086 | 59.9783 | 56 | 64.3347 | 18.0758 | 59.9631 | 25.54 | 64.3037 | 32.548 | 60.0229 | 37.77 | 64.3076 | 28.3612 | 60.0229 | 35.77 | 64.3259 | 17.7408 | 59.9948 | 23.54 | 64.3003 | 14.8651 | 60.0057 | 23.54 | 64.2905 | 17.9192 | 60.0337 | 23.54 | 64.2983 | 18.8171 | 60.0378 | 23.54 | 64.3018 | 14.3832 | 60.0162 | 19.13
64.3082 | 39.1298 | 60.019 | 43.77 | 64.3077 | 51.4086 | 59.9783 | 56 | 64.343 | 18.0758 | 59.9631 | 25.54 | 64.3121 | 32.548 | 60.0229 | 37.77 | 64.3159 | 28.3612 | 60.0229 | 35.77 | 64.3342 | 17.7408 | 59.9948 | 23.54 | 64.3088 | 14.8651 | 60.0057 | 23.54 | 64.2988 | 17.9192 | 60.0337 | 23.54 | 64.3069 | 18.8171 | 60.0378 | 23.54 | 64.3101 | 14.3833 | 60.0162 | 19.13
64.3165 | 39.1298 | 60.019 | 43.77 | 64.316 | 51.4086 | 59.9783 | 56 | 64.3514 | 18.0758 | 59.9631 | 25.54 | 64.3204 | 32.548 | 60.0229 | 37.77 | 64.3242 | 28.3612 | 60.0229 | 35.77 | 64.3428 | 17.7408 | 59.9948 | 23.54 | 64.3171 | 14.8651 | 60.0057 | 23.54 | 64.3071 | 17.9229 | 60.0337 | 23.54 | 64.3152 | 18.8171 | 60.0378 | 23.54 | 64.3184 | 14.3833 | 60.0162 | 19.13
64.3248 | 39.1295 | 60.019 | 43.77 | 64.3244 | 51.4086 | 59.9783 | 56 | 64.3597 | 18.0758 | 59.9631 | 25.54 | 64.3287 | 32.548 | 60.0229 | 37.77 | 64.3325 | 28.3612 | 60.0229 | 35.77 | 64.3511 | 17.7408 | 59.9948 | 23.54 | 64.3254 | 14.8651 | 60.0057 | 23.54 | 64.3154 | 17.9229 | 60.0337 | 23.54 | 64.3235 | 18.8171 | 60.0378 | 23.54 | 64.3267 | 14.3833 | 60.0162 | 19.13
64.3332 | 39.1295 | 60.019 | 43.77 | 64.3327 | 51.4086 | 59.9783 | 56 | 64.368 | 18.0758 | 59.9631 | 25.54 | 64.337 | 32.5468 | 60.0229 | 37.77 | 64.3408 | 28.3612 | 60.0233 | 35.77 | 64.3594 | 17.7408 | 59.9948 | 23.54 | 64.3337 | 14.8651 | 60.0057 | 23.54 | 64.324 | 17.9229 | 60.0337 | 23.54 | 64.3318 | 18.8171 | 60.0378 | 23.54 | 64.335 | 14.3833 | 60.0162 | 19.13
64.3415 | 39.1283 | 60.019 | 43.77 | 64.3411 | 51.4086 | 59.9783 | 56 | 64.3763 | 18.0759 | 59.9631 | 25.54 | 64.3455 | 32.5468 | 60.0229 | 37.77 | 64.3491 | 28.3612 | 60.0233 | 35.77 | 64.3677 | 17.7408 | 59.9948 | 23.54 | 64.342 | 14.8651 | 60.0057 | 23.54 | 64.3323 | 17.9229 | 60.0337 | 23.54 | 64.3401 | 18.8171 | 60.0378 | 23.54 | 64.3433 | 14.3833 | 60.0162 | 19.13
64.3498 | 39.1283 | 60.019 | 43.77 | 64.3494 | 51.4086 | 59.9783 | 56 | 64.3848 | 18.0759 | 59.9631 | 25.54 | 64.3538 | 32.5468 | 60.0229 | 37.77 | 64.3574 | 28.3612 | 60.0233 | 35.77 | 64.376 | 17.7408 | 59.9948 | 23.54 | 64.3503 | 14.8651 | 60.0057 | 23.54 | 64.3406 | 17.9229 | 60.0337 | 23.54 | 64.3484 | 18.8171 | 60.0378 | 23.54 | 64.3516 | 14.3833 | 60.0162 | 19.13
64.3582 | 39.1274 | 60.019 | 43.77 | 64.3577 | 51.4086 | 59.9783 | 56 | 64.3931 | 18.0759 | 59.9631 | 25.54 | 64.3621 | 32.5468 | 60.0229 | 37.77 | 64.3657 | 28.3612 | 60.0233 | 35.77 | 64.3843 | 17.7408 | 59.9948 | 23.54 | 64.3586 | 14.8651 | 60.0057 | 23.54 | 64.3489 | 17.9229 | 60.0337 | 23.54 | 64.3567 | 18.8171 | 60.0378 | 23.54 | 64.3599 | 14.3723 | 60.0162 | 19.13
64.3665 | 39.1274 | 60.019 | 43.77 | 64.3661 | 51.4579 | 59.9783 | 56 | 64.4014 | 18.0759 | 59.9631 | 25.54 | 64.3704 | 32.5221 | 60.0229 | 37.77 | 64.3743 | 28.3612 | 60.0233 | 35.77 | 64.3926 | 17.7408 | 59.9948 | 23.54 | 64.3669 | 15.1427 | 60.0057 | 23.54 | 64.3572 | 17.9229 | 60.0337 | 23.54 | 64.365 | 18.8171 | 60.0378 | 23.54 | 64.3687 | 14.3723 | 60.0162 | 19.13
64.3748 | 39.1278 | 60.019 | 43.77 | 64.3744 | 51.4579 | 59.9783 | 56 | 64.4098 | 18.0758 | 59.9631 | 25.54 | 64.3788 | 32.5221 | 60.0229 | 37.77 | 64.3826 | 28.3612 | 60.0233 | 35.77 | 64.4011 | 17.7416 | 59.9948 | 23.54 | 64.3755 | 15.1427 | 60.0057 | 23.54 | 64.3655 | 17.9229 | 60.0337 | 23.54 | 64.3733 | 18.876 | 60.0378 | 23.54 | 64.377 | 14.3723 | 60.0162 | 19.13
64.3831 | 39.1278 | 60.019 | 43.77 | 64.3828 | 51.4579 | 59.9783 | 56 | 64.4181 | 18.0758 | 59.9631 | 25.54 | 64.3871 | 32.5221 | 60.0229 | 37.77 | 64.3909 | 28.3612 | 60.0233 | 35.77 | 64.4094 | 17.7416 | 59.9948 | 23.54 | 64.3838 | 15.1427 | 60.0057 | 23.54 | 64.3738 | 17.9229 | 60.0337 | 23.54 | 64.3818 | 18.876 | 60.0378 | 23.54 | 64.3853 | 14.3723 | 60.0162 | 19.13
64.3915 | 39.151 | 60.019 | 43.77 | 64.3911 | 51.4579 | 59.9783 | 56 | 64.4264 | 18.0758 | 59.9631 | 25.54 | 64.3954 | 32.5221 | 60.0229 | 37.77 | 64.3992 | 28.3612 | 60.0233 | 35.77 | 64.4177 | 17.7416 | 59.9948 | 23.54 | 64.3921 | 15.1427 | 60.0057 | 23.54 | 64.3821 | 17.9229 | 60.0337 | 23.54 | 64.3901 | 18.876 | 60.0378 | 23.54 | 64.3936 | 14.3723 | 60.0162 | 19.13
64.3998 | 39.151 | 60.019 | 43.77 | 64.3994 | 51.4469 | 59.9783 | 56 | 64.4348 | 18.0758 | 59.9631 | 25.54 | 64.4037 | 32.5098 | 60.0229 | 37.77 | 64.4075 | 28.3612 | 60.0233 | 35.77 | 64.426 | 17.7416 | 59.9948 | 23.54 | 64.4004 | 15.1427 | 60.0053 | 23.54 | 64.3904 | 17.9229 | 60.0337 | 23.54 | 64.3984 | 18.876 | 60.0378 | 23.54 | 64.4019 | 14.3723 | 60.0162 | 19.13
64.4081 | 39.1514 | 60.0194 | 43.77 | 64.4078 | 51.4469 | 59.9783 | 56 | 64.4431 | 18.1422 | 59.9631 | 25.54 | 64.4121 | 32.5098 | 60.0229 | 37.77 | 64.4158 | 28.3612 | 60.0233 | 35.77 | 64.4343 | 17.8107 | 59.9948 | 23.54 | 64.4087 | 15.1427 | 60.0053 | 23.54 | 64.3989 | 17.9229 | 60.0337 | 23.54 | 64.4067 | 18.876 | 60.0378 | 23.54 | 64.4102 | 14.3681 | 60.0162 | 19.13
64.4165 | 39.1514 | 60.0194 | 43.77 | 64.4161 | 51.4828 | 59.9783 | 56 | 64.4514 | 18.1422 | 59.9631 | 25.54 | 64.4204 | 32.4996 | 60.0229 | 37.77 | 64.4241 | 28.3612 | 60.0233 | 35.77 | 64.4426 | 17.8107 | 59.9948 | 23.54 | 64.417 | 15.1427 | 60.0053 | 23.54 | 64.4072 | 17.9228 | 60.0337 | 23.54 | 64.415 | 18.876 | 60.0378 | 23.54 | 64.4185 | 14.3681 | 60.0162 | 19.13
64.4248 | 39.1514 | 60.0194 | 43.77 | 64.4244 | 51.4828 | 59.9783 | 56 | 64.4598 | 18.1422 | 59.9631 | 25.54 | 64.4287 | 32.4996 | 60.0229 | 37.77 | 64.4324 | 28.3612 | 60.0233 | 35.77 | 64.4509 | 17.8146 | 59.9948 | 23.54 | 64.4253 | 15.1427 | 60.0053 | 23.54 | 64.4155 | 17.9228 | 60.0337 | 23.54 | 64.4233 | 18.876 | 60.0378 | 23.54 | 64.4268 | 14.3662 | 60.0162 | 19.13
64.4331 | 39.1514 | 60.0194 | 43.77 | 64.4327 | 51.3663 | 59.9783 | 56 | 64.4681 | 18.1422 | 59.9631 | 25.54 | 64.437 | 32.4996 | 60.0229 | 37.77 | 64.4407 | 28.3612 | 60.0233 | 35.77 | 64.4592 | 17.8146 | 59.9948 | 23.54 | 64.4336 | 15.1427 | 60.0053 | 23.54 | 64.4238 | 17.9228 | 60.0337 | 23.54 | 64.4316 | 18.876 | 60.0378 | 23.54 | 64.4351 | 14.3662 | 60.0162 | 19.13
64.4415 | 39.1513 | 60.0194 | 43.77 | 64.4411 | 51.3663 | 59.9783 | 56 | 64.4764 | 18.1422 | 59.9631 | 25.54 | 64.4453 | 32.4996 | 60.0229 | 37.77 | 64.4492 | 28.3612 | 60.0233 | 35.77 | 64.4678 | 17.8146 | 59.9948 | 23.54 | 64.4421 | 15.1427 | 60.0053 | 23.54 | 64.4321 | 17.9228 | 60.0337 | 23.54 | 64.4399 | 18.8744 | 60.0378 | 23.54 | 64.4434 | 14.3662 | 60.0162 | 19.13
64.4498 | 39.1513 | 60.0194 | 43.77 | 64.4495 | 51.3663 | 59.9783 | 56 | 64.4847 | 18.1422 | 59.9631 | 25.54 | 64.4537 | 32.6176 | 60.0229 | 37.77 | 64.4575 | 28.3612 | 60.0233 | 35.77 | 64.4761 | 17.8146 | 59.9948 | 23.54 | 64.4504 | 15.1427 | 60.0053 | 23.54 | 64.4404 | 17.9185 | 60.0348 | 23.54 | 64.4482 | 18.8744 | 60.0378 | 23.54 | 64.4517 | 14.3662 | 60.0162 | 19.13
64.4581 | 39.1752 | 60.0194 | 43.77 | 64.4578 | 51.3663 | 59.9783 | 56 | 64.4932 | 18.1422 | 59.9631 | 25.54 | 64.462 | 32.6176 | 60.0229 | 37.77 | 64.4658 | 28.3612 | 60.0233 | 35.77 | 64.4844 | 17.8146 | 59.9948 | 23.54 | 64.4587 | 15.1427 | 60.0053 | 23.54 | 64.4487 | 17.9185 | 60.0348 | 23.54 | 64.4568 | 18.8744 | 60.0378 | 23.54 | 64.46 | 14.3662 | 60.0162 | 19.13
64.4665 | 39.1752 | 60.0194 | 43.77 | 64.4661 | 51.3663 | 59.9783 | 56 | 64.5015 | 18.1422 | 59.9631 | 25.54 | 64.4703 | 32.6176 | 60.0205 | 37.77 | 64.4741 | 28.3612 | 60.0233 | 35.77 | 64.4927 | 17.8146 | 59.9948 | 23.54 | 64.467 | 15.1419 | 60.0053 | 23.54 | 64.457 | 17.9185 | 60.0348 | 23.54 | 64.4651 | 18.8744 | 60.0378 | 23.54 | 64.4683 | 14.3662 | 60.0162 | 19.13
64.4748 | 39.1749 | 60.0194 | 43.77 | 64.4744 | 51.3663 | 59.9783 | 56 | 64.5098 | 18.1423 | 59.9631 | 25.54 | 64.4786 | 32.6176 | 60.0205 | 37.77 | 64.4824 | 28.3612 | 60.0233 | 35.77 | 64.501 | 17.8146 | 59.9936 | 23.54 | 64.4753 | 15.1419 | 60.0053 | 23.54 | 64.4653 | 17.9185 | 60.0348 | 23.54 | 64.4734 | 18.8744 | 60.0378 | 23.54 | 64.4766 | 14.4665 | 60.0141 | 19.13
64.4831 | 39.1749 | 60.0194 | 43.77 | 64.4828 | 51.3953 | 59.9783 | 56 | 64.5182 | 18.1423 | 59.9631 | 25.54 | 64.4871 | 32.6074 | 60.0205 | 37.77 | 64.4907 | 28.3612 | 60.0233 | 35.77 | 64.5093 | 17.8146 | 59.9936 | 23.54 | 64.4836 | 15.1419 | 60.0053 | 23.54 | 64.4739 | 17.9185 | 60.0348 | 23.54 | 64.4817 | 18.8744 | 60.0378 | 23.54 | 64.4849 | 14.4665 | 60.0141 | 19.13
64.4914 | 39.1749 | 60.0194 | 43.77 | 64.4911 | 51.3953 | 59.9783 | 56 | 64.5265 | 18.1423 | 59.9623 | 25.54 | 64.4954 | 32.6074 | 60.0205 | 37.77 | 64.499 | 28.3612 | 60.0233 | 35.77 | 64.5176 | 17.8146 | 59.9936 | 23.54 | 64.4919 | 15.1419 | 60.0053 | 23.54 | 64.4822 | 17.9185 | 60.0348 | 23.54 | 64.49 | 18.8744 | 60.0378 | 23.54 | 64.4932 | 14.4492 | 60.0141 | 19.13
64.4998 | 39.1749 | 60.0194 | 43.77 | 64.4995 | 51.3953 | 59.9746 | 56 | 64.5348 | 18.1423 | 59.9623 | 25.54 | 64.5037 | 32.5951 | 60.0205 | 37.77 | 64.5073 | 28.3612 | 60.0233 | 35.77 | 64.5261 | 17.8146 | 59.9936 | 23.54 | 64.5005 | 15.1419 | 60.0053 | 23.54 | 64.4905 | 17.9158 | 60.0348 | 23.54 | 64.4983 | 18.8744 | 60.0378 | 23.54 | 64.5015 | 14.4492 | 60.0141 | 19.13
64.5081 | 39.1751 | 60.0194 | 43.77 | 64.5078 | 51.3953 | 59.9746 | 56 | 64.5432 | 18.1423 | 59.9623 | 25.54 | 64.512 | 32.5951 | 60.0205 | 37.77 | 64.5159 | 28.3612 | 60.0233 | 35.77 | 64.5344 | 17.8146 | 59.9936 | 23.54 | 64.5088 | 15.1419 | 60.0053 | 23.54 | 64.4988 | 17.9158 | 60.0348 | 23.54 | 64.5066 | 18.8744 | 60.0378 | 23.54 | 64.5103 | 14.4492 | 60.0141 | 19.13
64.5164 | 39.1751 | 60.0194 | 43.77 | 64.5161 | 51.3953 | 59.9746 | 56 | 64.5515 | 18.1423 | 59.9623 | 25.54 | 64.5204 | 32.5951 | 60.0205 | 37.77 | 64.5242 | 28.3612 | 60.0233 | 35.77 | 64.5427 | 17.8146 | 59.9936 | 23.54 | 64.5171 | 15.1453 | 60.0053 | 23.54 | 64.5071 | 17.9183 | 60.0348 | 23.54 | 64.5149 | 18.8744 | 60.0378 | 23.54 | 64.5186 | 14.4492 | 60.0141 | 19.13
64.5247 | 39.1753 | 60.0194 | 43.77 | 64.5245 | 51.3953 | 59.9746 | 56 | 64.5598 | 18.1423 | 59.9623 | 25.54 | 64.5287 | 32.5951 | 60.0205 | 37.77 | 64.5325 | 28.3612 | 60.0233 | 35.77 | 64.551 | 17.8162 | 59.9936 | 23.54 | 64.5254 | 15.1453 | 60.0053 | 23.54 | 64.5154 | 17.9183 | 60.0348 | 23.54 | 64.5232 | 18.8744 | 60.0374 | 23.54 | 64.5269 | 14.4492 | 60.0141 | 19.13
64.5331 | 39.1753 | 60.0194 | 43.77 | 64.5328 | 51.3953 | 59.9746 | 56 | 64.5682 | 18.1423 | 59.9623 | 25.54 | 64.537 | 32.5951 | 60.0205 | 37.77 | 64.5408 | 28.3612 | 60.0233 | 35.77 | 64.5593 | 17.8162 | 59.9936 | 23.54 | 64.5337 | 15.1453 | 60.0053 | 23.54 | 64.5237 | 17.922 | 60.0348 | 23.54 | 64.5317 | 18.8744 | 60.0374 | 23.54 | 64.5352 | 14.4492 | 60.0141 | 19.13
64.5414 | 39.1763 | 60.0194 | 43.77 | 64.5411 | 51.3953 | 59.9746 | 56 | 64.5765 | 18.1422 | 59.9623 | 25.54 | 64.5453 | 32.5951 | 60.0205 | 37.77 | 64.5491 | 28.3612 | 60.0233 | 35.77 | 64.5676 | 17.8162 | 59.9936 | 23.54 | 64.542 | 15.1453 | 60.0053 | 23.54 | 64.532 | 17.922 | 60.0348 | 23.54 | 64.54 | 18.8744 | 60.0374 | 23.54 | 64.5435 | 14.4492 | 60.0141 | 19.13
64.5497 | 39.1763 | 60.0194 | 43.77 | 64.5495 | 51.3953 | 59.9746 | 56 | 64.5848 | 18.1422 | 59.9623 | 25.54 | 64.5537 | 32.6306 | 60.0205 | 37.77 | 64.5574 | 28.3612 | 60.0233 | 35.77 | 64.5759 | 17.8162 | 59.9936 | 23.54 | 64.5503 | 15.1453 | 60.0053 | 23.54 | 64.5405 | 17.922 | 60.0348 | 23.54 | 64.5483 | 18.8744 | 60.0374 | 23.54 | 64.5518 | 14.4492 | 60.0141 | 19.13
64.5581 | 39.1945 | 60.0194 | 43.77 | 64.5578 | 51.3953 | 59.9746 | 56 | 64.5931 | 18.1422 | 59.9623 | 25.54 | 64.562 | 32.6306 | 60.0205 | 37.77 | 64.5657 | 28.3612 | 60.0233 | 35.77 | 64.5845 | 17.8141 | 59.9936 | 23.54 | 64.5586 | 15.1453 | 60.0053 | 23.54 | 64.5488 | 17.922 | 60.0348 | 23.54 | 64.5566 | 18.8744 | 60.0374 | 23.54 | 64.5601 | 14.4492 | 60.0141 | 19.13
64.5664 | 39.1945 | 60.0194 | 43.77 | 64.5662 | 51.3953 | 59.9746 | 56 | 64.6016 | 18.1422 | 59.9623 | 25.54 | 64.5703 | 32.6198 | 60.0205 | 37.77 | 64.574 | 28.3683 | 60.0233 | 35.77 | 64.5928 | 17.8141 | 59.9936 | 23.54 | 64.5671 | 15.1453 | 60.0053 | 23.54 | 64.5571 | 17.925 | 60.0348 | 23.54 | 64.5649 | 18.8744 | 60.0374 | 23.54 | 64.5684 | 14.4492 | 60.0141 | 19.13
64.5747 | 39.1804 | 60.0194 | 43.77 | 64.5745 | 51.3953 | 59.9746 | 56 | 64.6099 | 18.1422 | 59.9623 | 25.54 | 64.5786 | 32.6198 | 60.0205 | 37.77 | 64.5825 | 28.3683 | 60.0233 | 35.77 | 64.6011 | 17.8141 | 59.9936 | 23.54 | 64.5754 | 15.1453 | 60.0053 | 23.54 | 64.5654 | 17.925 | 60.0348 | 23.54 | 64.5732 | 18.8744 | 60.0374 | 23.54 | 64.5767 | 14.4492 | 60.0141 | 19.13
64.5831 | 39.1804 | 60.0194 | 43.77 | 64.5828 | 51.4246 | 59.9746 | 56 | 64.6182 | 18.1422 | 59.9623 | 25.54 | 64.587 | 32.6198 | 60.0205 | 37.77 | 64.5908 | 28.3683 | 60.0233 | 35.77 | 64.6094 | 17.8141 | 59.9936 | 23.54 | 64.5837 | 15.1453 | 60.0053 | 23.54 | 64.5737 | 17.9273 | 60.0348 | 23.54 | 64.5815 | 18.8744 | 60.0374 | 23.54 | 64.585 | 14.4492 | 60.0141 | 19.13
64.5914 | 39.1802 | 60.0194 | 43.77 | 64.5912 | 51.4246 | 59.9746 | 56 | 64.6266 | 18.1423 | 59.9623 | 25.54 | 64.5953 | 32.6198 | 60.0205 | 37.77 | 64.5991 | 28.3683 | 60.0233 | 35.77 | 64.6177 | 17.8106 | 59.9936 | 23.54 | 64.592 | 15.1453 | 60.0053 | 23.54 | 64.582 | 17.9273 | 60.0348 | 23.54 | 64.5898 | 18.8744 | 60.0374 | 23.54 | 64.5933 | 14.4492 | 60.0141 | 19.13
64.5997 | 39.1802 | 60.0194 | 43.77 | 64.5995 | 51.4246 | 59.9746 | 56 | 64.6349 | 18.1423 | 59.9623 | 25.54 | 64.6036 | 32.6198 | 60.0205 | 37.77 | 64.6074 | 28.3683 | 60.0233 | 35.77 | 64.626 | 17.8106 | 59.9936 | 23.54 | 64.6003 | 15.1453 | 60.0045 | 23.54 | 64.5903 | 17.9313 | 60.0348 | 23.54 | 64.5981 | 18.8744 | 60.0374 | 23.54 | 64.6016 | 14.4492 | 60.0141 | 19.13
64.6081 | 39.1787 | 60.0202 | 43.77 | 64.6078 | 51.4246 | 59.9746 | 56 | 64.6432 | 18.1423 | 59.9623 | 25.54 | 64.6119 | 32.6198 | 60.0205 | 37.77 | 64.6157 | 28.3683 | 60.0233 | 35.77 | 64.6343 | 17.8761 | 59.9936 | 23.54 | 64.6086 | 15.1453 | 60.0045 | 23.54 | 64.5986 | 17.9313 | 60.0348 | 23.54 | 64.6067 | 18.8744 | 60.0374 | 23.54 | 64.6099 | 14.4434 | 60.0141 | 19.13
64.6164 | 39.1787 | 60.0202 | 43.77 | 64.6161 | 51.5181 | 59.9746 | 56 | 64.6516 | 18.1423 | 59.9623 | 25.54 | 64.6204 | 32.5975 | 60.0205 | 37.77 | 64.624 | 28.3683 | 60.0233 | 35.77 | 64.6426 | 17.8761 | 59.9936 | 23.54 | 64.6169 | 15.1453 | 60.0045 | 23.54 | 64.6069 | 17.9313 | 60.0348 | 23.54 | 64.615 | 18.8744 | 60.0374 | 23.54 | 64.6182 | 14.4434 | 60.0141 | 19.13
64.6247 | 39.1788 | 60.0202 | 43.77 | 64.6245 | 51.5181 | 59.9746 | 56 | 64.6599 | 18.1422 | 59.9623 | 25.54 | 64.6287 | 32.5975 | 60.0205 | 37.77 | 64.6323 | 28.3683 | 60.0233 | 35.77 | 64.6511 | 17.8761 | 59.9936 | 23.54 | 64.6252 | 15.1453 | 60.0045 | 23.54 | 64.6155 | 17.9313 | 60.0348 | 23.54 | 64.6233 | 18.8744 | 60.0374 | 23.54 | 64.6265 | 14.4434 | 60.0141 | 19.13
64.6331 | 39.1788 | 60.0202 | 43.77 | 64.6329 | 51.5181 | 59.9746 | 56 | 64.6682 | 18.1422 | 59.9623 | 25.54 | 64.637 | 32.7083 | 60.0205 | 37.77 | 64.6406 | 28.376 | 60.0233 | 35.77 | 64.6594 | 17.8761 | 59.9936 | 23.54 | 64.6338 | 15.1453 | 60.0045 | 23.54 | 64.6238 | 17.9255 | 60.0348 | 23.54 | 64.6316 | 18.8744 | 60.0374 | 23.54 | 64.6348 | 14.4434 | 60.0141 | 19.13
64.6414 | 39.1789 | 60.0202 | 43.77 | 64.6412 | 51.5181 | 59.9746 | 56 | 64.6766 | 18.1424 | 59.9623 | 25.54 | 64.6453 | 32.7083 | 60.0205 | 37.77 | 64.6489 | 28.376 | 60.0233 | 35.77 | 64.6677 | 17.8761 | 59.9936 | 23.54 | 64.6421 | 15.1453 | 60.0045 | 23.54 | 64.6321 | 17.9255 | 60.0348 | 23.54 | 64.6399 | 18.8703 | 60.0374 | 23.54 | 64.6436 | 14.4434 | 60.0141 | 19.13
64.6497 | 39.1789 | 60.0202 | 43.77 | 64.6495 | 51.5181 | 59.9746 | 56 | 64.6849 | 18.1424 | 59.9623 | 25.54 | 64.6537 | 32.7083 | 60.0205 | 37.77 | 64.6575 | 28.376 | 60.0233 | 35.77 | 64.676 | 17.8761 | 59.9936 | 23.54 | 64.6504 | 15.3095 | 60.0045 | 23.54 | 64.6404 | 17.9214 | 60.0372 | 23.54 | 64.6482 | 18.8703 | 60.0374 | 23.54 | 64.6519 | 14.4434 | 60.0141 | 19.13
64.6581 | 39.1793 | 60.0202 | 43.77 | 64.6578 | 51.5181 | 59.9746 | 56 | 64.6932 | 18.1327 | 59.9623 | 25.54 | 64.662 | 32.7083 | 60.0205 | 37.77 | 64.6658 | 28.376 | 60.0233 | 35.77 | 64.6843 | 17.8761 | 59.9936 | 23.54 | 64.6587 | 15.3095 | 60.0045 | 23.54 | 64.6487 | 17.9214 | 60.0372 | 23.54 | 64.6565 | 18.8703 | 60.0374 | 23.54 | 64.6602 | 14.4434 | 60.0141 | 19.13
64.6664 | 39.1793 | 60.0202 | 43.77 | 64.6662 | 51.4932 | 59.9746 | 56 | 64.7017 | 18.1327 | 59.9623 | 25.54 | 64.6703 | 32.6929 | 60.0173 | 37.77 | 64.6741 | 28.376 | 60.0233 | 35.77 | 64.6926 | 17.8761 | 59.9936 | 23.54 | 64.667 | 15.3875 | 60.0045 | 23.54 | 64.657 | 17.9214 | 60.0372 | 23.54 | 64.6648 | 18.8703 | 60.0374 | 23.54 | 64.6685 | 14.4434 | 60.0141 | 19.13
64.6747 | 39.1795 | 60.0202 | 43.77 | 64.6746 | 51.4932 | 59.9746 | 56 | 64.71 | 18.1327 | 59.9623 | 25.54 | 64.6786 | 32.6929 | 60.0173 | 37.77 | 64.6824 | 28.376 | 60.0233 | 35.77 | 64.7009 | 17.8761 | 59.9925 | 23.54 | 64.6753 | 15.3875 | 60.0045 | 23.54 | 64.6653 | 17.9214 | 60.0372 | 23.54 | 64.6731 | 18.8735 | 60.0374 | 23.54 | 64.6768 | 14.4381 | 60.0125 | 19.13
64.683 | 39.1795 | 60.0202 | 43.77 | 64.6829 | 51.3763 | 59.9746 | 56 | 64.7183 | 18.1327 | 59.9623 | 25.54 | 64.687 | 32.6929 | 60.0173 | 37.77 | 64.6907 | 28.376 | 60.0233 | 35.77 | 64.7095 | 17.8761 | 59.9925 | 23.54 | 64.6836 | 15.3875 | 60.0045 | 23.54 | 64.6736 | 17.9244 | 60.0372 | 23.54 | 64.6816 | 18.8735 | 60.0374 | 23.54 | 64.6851 | 14.4381 | 60.0125 | 19.13
64.6914 | 39.18 | 60.0202 | 43.77 | 64.6912 | 51.3763 | 59.9746 | 56 | 64.7266 | 18.1215 | 59.9619 | 25.54 | 64.6953 | 32.6929 | 60.0173 | 37.77 | 64.699 | 28.376 | 60.0233 | 35.77 | 64.7178 | 17.8761 | 59.9925 | 23.54 | 64.6921 | 15.3875 | 60.0045 | 23.54 | 64.6819 | 17.9244 | 60.0372 | 23.54 | 64.6899 | 18.8735 | 60.0374 | 23.54 | 64.6934 | 14.4303 | 60.0125 | 19.13
64.6997 | 39.18 | 60.0202 | 43.77 | 64.6995 | 51.3763 | 59.9711 | 56 | 64.735 | 18.1215 | 59.9619 | 25.54 | 64.7036 | 32.683 | 60.0173 | 37.77 | 64.7073 | 28.376 | 60.0233 | 35.77 | 64.7261 | 17.8761 | 59.9925 | 23.54 | 64.7004 | 15.3875 | 60.0045 | 23.54 | 64.6904 | 17.9269 | 60.0372 | 23.54 | 64.6982 | 18.8735 | 60.0374 | 23.54 | 64.7017 | 14.4303 | 60.0125 | 19.13
64.708 | 39.18 | 60.0202 | 43.77 | 64.7079 | 51.3763 | 59.9711 | 56 | 64.7433 | 18.1214 | 59.9619 | 25.54 | 64.7119 | 32.683 | 60.0173 | 37.77 | 64.7156 | 28.376 | 60.0233 | 35.77 | 64.7344 | 17.8761 | 59.9925 | 23.54 | 64.7087 | 15.3875 | 60.0045 | 23.54 | 64.6987 | 17.9269 | 60.0372 | 23.54 | 64.7065 | 18.8703 | 60.0374 | 23.54 | 64.71 | 14.4303 | 60.0125 | 19.13
64.7164 | 39.18 | 60.0202 | 43.77 | 64.7162 | 51.3763 | 59.9711 | 56 | 64.7516 | 18.1214 | 59.9619 | 25.54 | 64.7203 | 32.671 | 60.0173 | 37.77 | 64.7241 | 28.4645 | 60.0233 | 35.77 | 64.7427 | 17.8761 | 59.9925 | 23.54 | 64.717 | 15.3875 | 60.0045 | 23.54 | 64.707 | 17.9309 | 60.0372 | 23.54 | 64.7148 | 18.8703 | 60.0374 | 23.54 | 64.7183 | 14.4303 | 60.0125 | 19.13
64.7247 | 39.1791 | 60.0202 | 43.77 | 64.7245 | 51.3763 | 59.9711 | 56 | 64.76 | 18.1216 | 59.9619 | 25.54 | 64.7286 | 32.671 | 60.0173 | 37.77 | 64.7324 | 28.4645 | 60.0233 | 35.77 | 64.751 | 17.8761 | 59.9925 | 23.54 | 64.7253 | 15.3875 | 60.0045 | 23.54 | 64.7153 | 17.9309 | 60.0372 | 23.54 | 64.7231 | 18.8703 | 60.0369 | 23.54 | 64.7266 | 14.4303 | 60.0125 | 19.13
64.733 | 39.1791 | 60.0202 | 43.77 | 64.7329 | 51.3763 | 59.9711 | 56 | 64.7683 | 18.1216 | 59.9619 | 25.54 | 64.7369 | 32.671 | 60.0173 | 37.77 | 64.7407 | 28.4645 | 60.0238 | 35.77 | 64.7593 | 17.8761 | 59.9925 | 23.54 | 64.7336 | 15.3875 | 60.0045 | 23.54 | 64.7236 | 17.9309 | 60.0372 | 23.54 | 64.7314 | 18.8703 | 60.0369 | 23.54 | 64.7349 | 14.4303 | 60.0125 | 19.13
64.7414 | 39.1928 | 60.0202 | 43.77 | 64.7412 | 51.3763 | 59.9711 | 56 | 64.7766 | 18.1214 | 59.9619 | 25.54 | 64.7452 | 32.671 | 60.0173 | 37.77 | 64.749 | 28.4645 | 60.0238 | 35.77 | 64.7678 | 17.8761 | 59.9925 | 23.54 | 64.7419 | 15.3875 | 60.0045 | 23.54 | 64.7319 | 17.9309 | 60.0372 | 23.54 | 64.7397 | 18.8703 | 60.0369 | 23.54 | 64.7432 | 14.4303 | 60.0125 | 19.13
64.7497 | 39.1928 | 60.0202 | 43.77 | 64.7496 | 51.3763 | 59.9711 | 56 | 64.785 | 18.1214 | 59.9619 | 25.54 | 64.7537 | 32.671 | 60.0173 | 37.77 | 64.7573 | 28.4645 | 60.0238 | 35.77 | 64.7761 | 17.8761 | 59.9925 | 23.54 | 64.7502 | 15.3875 | 60.0045 | 23.54 | 64.7402 | 17.9364 | 60.0372 | 23.54 | 64.7483 | 18.8703 | 60.0369 | 23.54 | 64.7515 | 14.4303 | 60.0125 | 19.13
64.758 | 39.1928 | 60.0202 | 43.77 | 64.7579 | 51.3763 | 59.9711 | 56 | 64.7933 | 18.1214 | 59.9619 | 25.54 | 64.762 | 32.671 | 60.0173 | 37.77 | 64.7656 | 28.4645 | 60.0238 | 35.77 | 64.7844 | 17.8761 | 59.9925 | 23.54 | 64.7588 | 15.3875 | 60.0045 | 23.54 | 64.7485 | 17.9364 | 60.0372 | 23.54 | 64.7566 | 18.8703 | 60.0369 | 23.54 | 64.7598 | 14.4303 | 60.0125 | 19.13
64.7664 | 39.1928 | 60.0202 | 43.77 | 64.7662 | 51.3514 | 59.9711 | 56 | 64.8016 | 18.1214 | 59.9619 | 25.54 | 64.7703 | 32.671 | 60.0173 | 37.77 | 64.7739 | 28.4645 | 60.0238 | 35.77 | 64.7927 | 17.8761 | 59.9925 | 23.54 | 64.7671 | 15.3875 | 60.0045 | 23.54 | 64.7568 | 17.9363 | 60.0372 | 23.54 | 64.7649 | 18.8703 | 60.0369 | 23.54 | 64.7686 | 14.4303 | 60.0125 | 19.13
64.7747 | 39.1795 | 60.0202 | 43.77 | 64.7746 | 51.3514 | 59.9711 | 56 | 64.8101 | 18.1214 | 59.9619 | 25.54 | 64.7786 | 32.671 | 60.0173 | 37.77 | 64.7822 | 28.4645 | 60.0238 | 35.77 | 64.801 | 17.8761 | 59.9925 | 23.54 | 64.7754 | 15.3875 | 60.0045 | 23.54 | 64.7654 | 17.9363 | 60.0372 | 23.54 | 64.7732 | 18.8703 | 60.0369 | 23.54 | 64.7769 | 14.4303 | 60.0125 | 19.13
64.783 | 39.1795 | 60.0202 | 43.77 | 64.7829 | 51.2574 | 59.9711 | 56 | 64.8184 | 18.1214 | 59.9619 | 25.54 | 64.787 | 32.6556 | 60.0173 | 37.77 | 64.7908 | 28.4645 | 60.0238 | 35.77 | 64.8093 | 17.8761 | 59.9925 | 23.54 | 64.7837 | 15.3875 | 60.0045 | 23.54 | 64.7737 | 17.9932 | 60.0372 | 23.54 | 64.7815 | 18.8703 | 60.0369 | 23.54 | 64.7852 | 14.4303 | 60.0125 | 19.13
64.7914 | 39.1805 | 60.0202 | 43.77 | 64.7913 | 51.2574 | 59.9711 | 56 | 64.8267 | 18.1214 | 59.9619 | 25.54 | 64.7953 | 32.6556 | 60.0173 | 37.77 | 64.7991 | 28.4645 | 60.0238 | 35.77 | 64.8176 | 17.8761 | 59.9925 | 23.54 | 64.792 | 15.3875 | 60.0045 | 23.54 | 64.782 | 17.9932 | 60.0372 | 23.54 | 64.7898 | 18.8703 | 60.0369 | 23.54 | 64.7935 | 14.4244 | 60.0125 | 19.13
64.7997 | 39.1805 | 60.0202 | 43.77 | 64.7996 | 51.3916 | 59.9711 | 56 | 64.835 | 18.1214 | 59.9619 | 25.54 | 64.8036 | 32.6297 | 60.0173 | 37.77 | 64.8074 | 28.4645 | 60.0238 | 35.77 | 64.8262 | 17.8761 | 59.9925 | 23.54 | 64.8003 | 15.3847 | 60.0045 | 23.54 | 64.7903 | 17.9902 | 60.0372 | 23.54 | 64.7981 | 18.8703 | 60.0369 | 23.54 | 64.8018 | 14.4244 | 60.0125 | 19.13
64.808 | 39.1808 | 60.0202 | 43.77 | 64.8079 | 51.3916 | 59.9711 | 56 | 64.8434 | 18.1216 | 59.9619 | 25.54 | 64.8119 | 32.6297 | 60.0173 | 37.77 | 64.8157 | 28.4645 | 60.0238 | 35.77 | 64.8345 | 17.8761 | 59.9925 | 23.54 | 64.8086 | 15.3847 | 60.0045 | 23.54 | 64.7986 | 17.9902 | 60.0372 | 23.54 | 64.8064 | 18.8703 | 60.0369 | 23.54 | 64.8101 | 14.4244 | 60.0125 | 19.13
64.8163 | 39.1808 | 60.0202 | 43.77 | 64.8163 | 51.4473 | 59.9711 | 56 | 64.8517 | 18.1216 | 59.9619 | 25.54 | 64.8202 | 32.6297 | 60.0173 | 37.77 | 64.824 | 28.4645 | 60.0238 | 35.77 | 64.8428 | 17.8761 | 59.9925 | 23.54 | 64.8169 | 15.3847 | 60.0045 | 23.54 | 64.8069 | 17.9932 | 60.0372 | 23.54 | 64.8147 | 18.8703 | 60.0369 | 23.54 | 64.8184 | 14.4244 | 60.0125 | 19.13
64.8246 | 39.1808 | 60.0202 | 43.77 | 64.8246 | 51.4473 | 59.9711 | 56 | 64.86 | 18.1214 | 59.9619 | 25.54 | 64.8286 | 32.6297 | 60.0173 | 37.77 | 64.8323 | 28.4645 | 60.0238 | 35.77 | 64.8511 | 17.8761 | 59.9925 | 23.54 | 64.8254 | 15.3847 | 60.0045 | 23.54 | 64.8152 | 17.9932 | 60.0372 | 23.54 | 64.8232 | 18.8703 | 60.0369 | 23.54 | 64.8267 | 14.4244 | 60.0125 | 19.13
64.833 | 39.1808 | 60.0202 | 43.77 | 64.8329 | 51.4473 | 59.9711 | 56 | 64.8684 | 18.1214 | 59.9619 | 25.54 | 64.8369 | 32.6177 | 60.0173 | 37.77 | 64.8406 | 28.4645 | 60.0238 | 35.77 | 64.8594 | 17.8761 | 59.9925 | 23.54 | 64.8337 | 15.3827 | 60.0045 | 23.54 | 64.8235 | 17.9959 | 60.0372 | 23.54 | 64.8315 | 18.8703 | 60.0369 | 23.54 | 64.835 | 14.4244 | 60.0125 | 19.13
64.8413 | 39.1802 | 60.0202 | 43.77 | 64.8412 | 51.4473 | 59.9711 | 56 | 64.8767 | 18.1214 | 59.9619 | 25.54 | 64.8452 | 32.6177 | 60.0173 | 37.77 | 64.8489 | 28.4645 | 60.0238 | 35.77 | 64.8677 | 17.9531 | 59.9925 | 23.54 | 64.842 | 15.3827 | 60.0045 | 23.54 | 64.8318 | 17.9959 | 60.0372 | 23.54 | 64.8398 | 18.8703 | 60.0369 | 23.54 | 64.8433 | 14.4244 | 60.0125 | 19.13
64.8496 | 39.1802 | 60.0202 | 43.77 | 64.8496 | 51.5657 | 59.9711 | 56 | 64.885 | 18.1214 | 59.9619 | 25.54 | 64.8535 | 32.6454 | 60.0173 | 37.77 | 64.8572 | 28.4617 | 60.0238 | 35.77 | 64.876 | 17.9531 | 59.9925 | 23.54 | 64.8503 | 15.3827 | 60.0045 | 23.54 | 64.8403 | 18.0976 | 60.0404 | 23.54 | 64.8481 | 18.8703 | 60.0369 | 23.54 | 64.8516 | 14.4244 | 60.0125 | 19.13
64.858 | 39.1896 | 60.0202 | 43.77 | 64.858 | 51.5657 | 59.9711 | 56 | 64.8934 | 18.1214 | 59.9619 | 25.54 | 64.8619 | 32.6454 | 60.0173 | 37.77 | 64.8657 | 28.4617 | 60.0238 | 35.77 | 64.8843 | 17.9531 | 59.9925 | 23.54 | 64.8586 | 15.3827 | 60.0045 | 23.54 | 64.8486 | 18.0976 | 60.0404 | 23.54 | 64.8564 | 18.8703 | 60.0369 | 23.54 | 64.8599 | 14.4128 | 60.0125 | 19.13
64.8663 | 39.1896 | 60.0202 | 43.77 | 64.8663 | 51.5413 | 59.9711 | 56 | 64.9017 | 18.1214 | 59.9619 | 25.54 | 64.8702 | 32.6454 | 60.0145 | 37.77 | 64.874 | 28.4617 | 60.0238 | 35.77 | 64.8928 | 17.9531 | 59.9925 | 23.54 | 64.8669 | 15.3827 | 60.0045 | 23.54 | 64.8569 | 18.0976 | 60.0404 | 23.54 | 64.8647 | 18.8703 | 60.0369 | 23.54 | 64.8682 | 14.4128 | 60.0125 | 19.13
64.8746 | 39.1889 | 60.0202 | 43.77 | 64.8746 | 51.5413 | 59.9711 | 56 | 64.91 | 18.183 | 59.9619 | 25.54 | 64.8785 | 32.6454 | 60.0145 | 37.77 | 64.8823 | 28.4617 | 60.0238 | 35.77 | 64.9011 | 17.9531 | 59.9929 | 23.54 | 64.8752 | 15.3827 | 60.0045 | 23.54 | 64.8652 | 18.0976 | 60.0404 | 23.54 | 64.873 | 18.8703 | 60.0369 | 23.54 | 64.8765 | 14.4113 | 60.0106 | 19.13
64.883 | 39.1889 | 60.0202 | 43.77 | 64.8829 | 51.5413 | 59.9711 | 56 | 64.9185 | 18.183 | 59.9619 | 25.54 | 64.8868 | 32.6361 | 60.0145 | 37.77 | 64.8906 | 28.4617 | 60.0238 | 35.77 | 64.9094 | 17.9531 | 59.9929 | 23.54 | 64.8838 | 15.3813 | 60.0045 | 23.54 | 64.8735 | 18.095 | 60.0404 | 23.54 | 64.8813 | 18.8703 | 60.0369 | 23.54 | 64.8848 | 14.4113 | 60.0106 | 19.13
64.8913 | 39.189 | 60.0202 | 43.77 | 64.8913 | 51.5413 | 59.9711 | 56 | 64.9268 | 18.183 | 59.9611 | 25.54 | 64.8953 | 32.6361 | 60.0145 | 37.77 | 64.8989 | 28.4617 | 60.0238 | 35.77 | 64.9177 | 17.9531 | 59.9929 | 23.54 | 64.8921 | 15.3813 | 60.0045 | 23.54 | 64.8818 | 18.095 | 60.0404 | 23.54 | 64.8896 | 18.8703 | 60.0369 | 23.54 | 64.8931 | 14.4113 | 60.0106 | 19.13
64.8996 | 39.189 | 60.0202 | 43.77 | 64.8997 | 51.6528 | 59.9678 | 56 | 64.9351 | 18.183 | 59.9611 | 25.54 | 64.9036 | 32.6352 | 60.0145 | 37.77 | 64.9072 | 28.4689 | 60.0238 | 35.77 | 64.926 | 17.9531 | 59.9929 | 23.54 | 64.9004 | 15.3813 | 60.0045 | 23.54 | 64.8901 | 18.0976 | 60.0404 | 23.54 | 64.8982 | 18.8703 | 60.0369 | 23.54 | 64.9019 | 14.4113 | 60.0106 | 19.13
64.908 | 39.1894 | 60.0202 | 43.77 | 64.908 | 51.6528 | 59.9678 | 56 | 64.9434 | 18.183 | 59.9611 | 25.54 | 64.9119 | 32.6352 | 60.0145 | 37.77 | 64.9155 | 28.4689 | 60.0238 | 35.77 | 64.9343 | 17.9531 | 59.9929 | 23.54 | 64.9087 | 15.3813 | 60.0045 | 23.54 | 64.8984 | 18.0976 | 60.0404 | 23.54 | 64.9065 | 18.8703 | 60.0369 | 23.54 | 64.9102 | 14.4113 | 60.0106 | 19.13
64.9163 | 39.1894 | 60.0202 | 43.77 | 64.9163 | 51.6528 | 59.9678 | 56 | 64.9518 | 18.183 | 59.9611 | 25.54 | 64.9202 | 32.6207 | 60.0145 | 37.77 | 64.9238 | 28.4689 | 60.0238 | 35.77 | 64.9426 | 17.9531 | 59.9929 | 23.54 | 64.917 | 15.3813 | 60.0045 | 23.54 | 64.9067 | 18.0976 | 60.0404 | 23.54 | 64.9148 | 18.8703 | 60.0369 | 23.54 | 64.9185 | 14.4113 | 60.0106 | 19.13
64.9246 | 39.1898 | 60.0202 | 43.77 | 64.9246 | 51.6528 | 59.9678 | 56 | 64.9601 | 18.1796 | 59.9611 | 25.54 | 64.9286 | 32.6207 | 60.0145 | 37.77 | 64.9324 | 28.4689 | 60.0238 | 35.77 | 64.9512 | 17.9531 | 59.9929 | 23.54 | 64.9253 | 15.3813 | 60.0045 | 23.54 | 64.9153 | 18.0976 | 60.0404 | 23.54 | 64.9231 | 18.8703 | 60.0369 | 23.54 | 64.9268 | 14.4113 | 60.0106 | 19.13
64.933 | 39.1898 | 60.0202 | 43.77 | 64.933 | 51.6528 | 59.9678 | 56 | 64.9684 | 18.1796 | 59.9611 | 25.54 | 64.9369 | 32.6207 | 60.0145 | 37.77 | 64.9407 | 28.4689 | 60.0242 | 35.77 | 64.9595 | 17.9531 | 59.9929 | 23.54 | 64.9336 | 15.3813 | 60.0045 | 23.54 | 64.9236 | 18.1008 | 60.0404 | 23.54 | 64.9314 | 18.8703 | 60.0369 | 23.54 | 64.9351 | 14.4113 | 60.0106 | 19.13
64.9413 | 39.195 | 60.0202 | 43.77 | 64.9413 | 51.6528 | 59.9678 | 56 | 64.9768 | 18.1789 | 59.9611 | 25.54 | 64.9452 | 32.6207 | 60.0145 | 37.77 | 64.949 | 28.4689 | 60.0242 | 35.77 | 64.9678 | 17.9551 | 59.9929 | 23.54 | 64.9419 | 15.3813 | 60.0045 | 23.54 | 64.9319 | 18.1008 | 60.0404 | 23.54 | 64.9397 | 18.8703 | 60.0369 | 23.54 | 64.9434 | 14.4113 | 60.0106 | 19.13
64.9496 | 39.195 | 60.0202 | 43.77 | 64.9496 | 51.6528 | 59.9678 | 56 | 64.9851 | 18.1789 | 59.9611 | 25.54 | 64.9535 | 32.6207 | 60.0145 | 37.77 | 64.9573 | 28.4689 | 60.0242 | 35.77 | 64.9761 | 17.9551 | 59.9929 | 23.54 | 64.9504 | 15.3813 | 60.0045 | 23.54 | 64.9402 | 18.0978 | 60.0404 | 23.54 | 64.948 | 18.8703 | 60.0369 | 23.54 | 64.9517 | 14.4113 | 60.0106 | 19.13
64.9579 | 39.2272 | 60.0202 | 43.77 | 64.958 | 51.6528 | 59.9678 | 56 | 64.9934 | 18.1789 | 59.9611 | 25.54 | 64.9619 | 32.6207 | 60.0145 | 37.77 | 64.9656 | 28.4689 | 60.0242 | 35.77 | 64.9844 | 17.9551 | 59.9929 | 23.54 | 64.9587 | 15.3813 | 60.0045 | 23.54 | 64.9485 | 18.0978 | 60.0404 | 23.54 | 64.9563 | 18.8703 | 60.0369 | 23.54 | 64.96 | 14.4114 | 60.0106 | 19.13
64.9663 | 39.2272 | 60.0202 | 43.77 | 64.9664 | 51.6135 | 59.9678 | 56 | 65.0018 | 18.1789 | 59.9611 | 25.54 | 64.9702 | 32.7187 | 60.0145 | 37.77 | 64.9739 | 28.4689 | 60.0242 | 35.77 | 64.9927 | 17.9551 | 59.9929 | 23.54 | 64.967 | 15.3813 | 60.0045 | 23.54 | 64.9568 | 18.1009 | 60.0404 | 23.54 | 64.9646 | 18.8703 | 60.0369 | 23.54 | 64.9683 | 14.4114 | 60.0106 | 19.13
64.9746 | 39.2264 | 60.0202 | 43.77 | 64.9747 | 51.6135 | 59.9678 | 56 | 65.0101 | 18.1789 | 59.9611 | 25.54 | 64.9785 | 32.7187 | 60.0145 | 37.77 | 64.9822 | 28.4689 | 60.0242 | 35.77 | 65.001 | 17.9579 | 59.9929 | 23.54 | 64.9753 | 15.3813 | 60.0045 | 23.54 | 64.9651 | 18.1009 | 60.0404 | 23.54 | 64.9731 | 18.8703 | 60.0369 | 23.54 | 64.9766 | 14.4061 | 60.0106 | 19.13
64.9829 | 39.2264 | 60.0202 | 43.77 | 64.983 | 51.6701 | 59.9678 | 56 | 65.0184 | 18.1789 | 59.9611 | 25.54 | 64.9868 | 32.7189 | 60.0145 | 37.77 | 64.9905 | 28.4689 | 60.0242 | 35.77 | 65.0095 | 17.9579 | 59.9929 | 23.54 | 64.9836 | 15.3804 | 60.0045 | 23.54 | 64.9734 | 18.0979 | 60.0404 | 23.54 | 64.9814 | 18.8703 | 60.0369 | 23.54 | 64.9849 | 14.4061 | 60.0106 | 19.13
64.9913 | 39.236 | 60.0202 | 43.77 | 64.9913 | 51.6701 | 59.9678 | 56 | 65.0269 | 18.1789 | 59.9611 | 25.54 | 64.9952 | 32.7189 | 60.0145 | 37.77 | 64.999 | 28.4689 | 60.0242 | 35.77 | 65.0178 | 17.9579 | 59.9929 | 23.54 | 64.9919 | 15.3804 | 60.0045 | 23.54 | 64.9817 | 18.0979 | 60.0404 | 23.54 | 64.9897 | 18.8703 | 60.0369 | 23.54 | 64.9932 | 14.4046 | 60.0106 | 19.13
64.9996 | 39.236 | 60.0202 | 43.77 | 64.9997 | 51.6701 | 59.9678 | 56 | 65.0352 | 18.1789 | 59.9611 | 25.54 | 65.0035 | 32.7096 | 60.0145 | 37.77 | 65.0073 | 28.4766 | 60.0242 | 35.77 | 65.0261 | 17.9579 | 59.9929 | 23.54 | 65.0002 | 15.3804 | 60.0034 | 23.54 | 64.9902 | 18.0979 | 60.0404 | 23.54 | 64.998 | 18.8703 | 60.0369 | 23.54 | 65.0015 | 14.4046 | 60.0106 | 19.13
65.0079 | 39.2037 | 60.0202 | 43.77 | 65.0081 | 51.6701 | 59.9678 | 56 | 65.0435 | 18.1789 | 59.9611 | 25.54 | 65.0118 | 32.7096 | 60.0145 | 37.77 | 65.0156 | 28.4766 | 60.0242 | 35.77 | 65.0344 | 17.9579 | 59.9929 | 23.54 | 65.0085 | 15.3804 | 60.0034 | 23.54 | 64.9985 | 18.0979 | 60.0404 | 23.54 | 65.0063 | 18.8703 | 60.0369 | 23.54 | 65.0098 | 14.4046 | 60.0106 | 19.13
65.0163 | 39.2037 | 60.0202 | 43.77 | 65.0164 | 51.6701 | 59.9678 | 56 | 65.0519 | 18.1789 | 59.9611 | 25.54 | 65.0201 | 32.7096 | 60.0145 | 37.77 | 65.0239 | 28.4766 | 60.0242 | 35.77 | 65.0427 | 17.9579 | 59.9929 | 23.54 | 65.0171 | 15.3804 | 60.0034 | 23.54 | 65.0068 | 18.0993 | 60.0404 | 23.54 | 65.0146 | 18.8703 | 60.0369 | 23.54 | 65.0181 | 14.4046 | 60.0106 | 19.13
65.0246 | 39.2042 | 60.0202 | 43.77 | 65.0247 | 51.6701 | 59.9678 | 56 | 65.0602 | 18.1802 | 59.9611 | 25.54 | 65.0286 | 32.7096 | 60.0145 | 37.77 | 65.0322 | 28.4766 | 60.0242 | 35.77 | 65.051 | 17.9579 | 59.9929 | 23.54 | 65.0254 | 15.3804 | 60.0034 | 23.54 | 65.0151 | 18.0993 | 60.0404 | 23.54 | 65.0229 | 18.8703 | 60.0369 | 23.54 | 65.0264 | 14.4631 | 60.0106 | 19.13
65.0329 | 39.2042 | 60.0202 | 43.77 | 65.033 | 51.6701 | 59.9678 | 56 | 65.0685 | 18.1802 | 59.9611 | 25.54 | 65.0369 | 32.7088 | 60.0145 | 37.77 | 65.0405 | 28.4766 | 60.0242 | 35.77 | 65.0593 | 17.9579 | 59.9929 | 23.54 | 65.0337 | 15.3804 | 60.0034 | 23.54 | 65.0234 | 18.102 | 60.0404 | 23.54 | 65.0312 | 18.8703 | 60.0369 | 23.54 | 65.0352 | 14.4631 | 60.0106 | 19.13
65.0413 | 39.3118 | 60.0202 | 43.77 | 65.0414 | 51.6701 | 59.9678 | 56 | 65.0768 | 18.1802 | 59.9611 | 25.54 | 65.0452 | 32.7088 | 60.0145 | 37.77 | 65.0488 | 28.4766 | 60.0242 | 35.77 | 65.0679 | 17.9595 | 59.9929 | 23.54 | 65.042 | 15.3804 | 60.0034 | 23.54 | 65.0317 | 18.102 | 60.0404 | 23.54 | 65.0396 | 18.8677 | 60.0369 | 23.54 | 65.0435 | 14.5213 | 60.0106 | 19.13
65.0496 | 39.3118 | 60.0202 | 43.77 | 65.0497 | 51.7885 | 59.9678 | 56 | 65.0852 | 18.1802 | 59.9611 | 25.54 | 65.0535 | 32.7266 | 60.0145 | 37.77 | 65.0571 | 28.4766 | 60.0242 | 35.77 | 65.0762 | 17.9595 | 59.9929 | 23.54 | 65.0503 | 15.4979 | 60.0034 | 23.54 | 65.04 | 18.102 | 60.0435 | 23.54 | 65.0481 | 18.8677 | 60.0369 | 23.54 | 65.0518 | 14.5213 | 60.0106 | 19.13
65.0579 | 39.3123 | 60.0202 | 43.77 | 65.058 | 51.7885 | 59.9678 | 56 | 65.0935 | 18.1802 | 59.9611 | 25.54 | 65.0619 | 32.7266 | 60.0145 | 37.77 | 65.0654 | 28.4766 | 60.0242 | 35.77 | 65.0845 | 17.9595 | 59.9929 | 23.54 | 65.0586 | 15.4979 | 60.0034 | 23.54 | 65.0483 | 18.102 | 60.0435 | 23.54 | 65.0564 | 18.8677 | 60.0369 | 23.54 | 65.0601 | 14.5186 | 60.0106 | 19.13
65.0663 | 39.3123 | 60.0202 | 43.77 | 65.0664 | 51.7795 | 59.9678 | 56 | 65.1018 | 18.1802 | 59.9611 | 25.54 | 65.0702 | 32.7266 | 60.012 | 37.77 | 65.074 | 28.4766 | 60.0242 | 35.77 | 65.0928 | 17.9595 | 59.9929 | 23.54 | 65.0669 | 15.4979 | 60.0034 | 23.54 | 65.0566 | 18.1052 | 60.0435 | 23.54 | 65.0647 | 18.8677 | 60.0369 | 23.54 | 65.0684 | 14.5186 | 60.0106 | 19.13
65.0746 | 39.3767 | 60.0202 | 43.77 | 65.0747 | 51.7795 | 59.9678 | 56 | 65.1102 | 18.1802 | 59.9611 | 25.54 | 65.0785 | 32.7266 | 60.012 | 37.77 | 65.0823 | 28.4766 | 60.0242 | 35.77 | 65.1011 | 17.9595 | 59.9932 | 23.54 | 65.0754 | 15.4979 | 60.0034 | 23.54 | 65.0652 | 18.1052 | 60.0435 | 23.54 | 65.073 | 18.8705 | 60.0369 | 23.54 | 65.0767 | 14.5071 | 60.0089 | 19.13
65.0829 | 39.3767 | 60.0202 | 43.77 | 65.0831 | 51.7795 | 59.9678 | 56 | 65.1185 | 18.1802 | 59.9611 | 25.54 | 65.0868 | 32.7266 | 60.012 | 37.77 | 65.0906 | 28.4859 | 60.0242 | 35.77 | 65.1094 | 17.9595 | 59.9932 | 23.54 | 65.0837 | 15.4979 | 60.0034 | 23.54 | 65.0735 | 18.1079 | 60.0435 | 23.54 | 65.0813 | 18.8705 | 60.0369 | 23.54 | 65.085 | 14.5071 | 60.0089 | 19.13
65.0912 | 39.3539 | 60.0202 | 43.77 | 65.0914 | 51.7795 | 59.9678 | 56 | 65.1268 | 18.1802 | 59.9611 | 25.54 | 65.0952 | 32.7266 | 60.012 | 37.77 | 65.0989 | 28.4859 | 60.0242 | 35.77 | 65.1177 | 17.9595 | 59.9932 | 23.54 | 65.092 | 15.4979 | 60.0034 | 23.54 | 65.0818 | 18.1079 | 60.0435 | 23.54 | 65.0896 | 18.8705 | 60.0369 | 23.54 | 65.0933 | 14.5071 | 60.0089 | 19.13
65.0996 | 39.3539 | 60.0202 | 43.77 | 65.0997 | 51.7368 | 59.9649 | 56 | 65.1353 | 18.1802 | 59.9611 | 25.54 | 65.1035 | 32.7266 | 60.012 | 37.77 | 65.1072 | 28.4859 | 60.0242 | 35.77 | 65.126 | 17.9595 | 59.9932 | 23.54 | 65.1003 | 15.4979 | 60.0034 | 23.54 | 65.0901 | 18.1079 | 60.0435 | 23.54 | 65.0979 | 18.8705 | 60.0369 | 23.54 | 65.1016 | 14.5071 | 60.0089 | 19.13
65.1079 | 39.353 | 60.0202 | 43.77 | 65.1081 | 51.7368 | 59.9649 | 56 | 65.1436 | 18.1802 | 59.9611 | 25.54 | 65.1118 | 32.7266 | 60.012 | 37.77 | 65.1155 | 28.4859 | 60.0242 | 35.77 | 65.1345 | 17.9615 | 59.9932 | 23.54 | 65.1086 | 15.4979 | 60.0034 | 23.54 | 65.0984 | 18.1079 | 60.0435 | 23.54 | 65.1062 | 18.8705 | 60.0369 | 23.54 | 65.1099 | 14.5071 | 60.0089 | 19.13
65.1162 | 39.353 | 60.0202 | 43.77 | 65.1164 | 51.7368 | 59.9649 | 56 | 65.1519 | 18.1802 | 59.9611 | 25.54 | 65.1202 | 32.7236 | 60.012 | 37.77 | 65.1238 | 28.4859 | 60.0242 | 35.77 | 65.1428 | 17.9615 | 59.9932 | 23.54 | 65.1169 | 15.4979 | 60.0034 | 23.54 | 65.1067 | 18.125 | 60.0435 | 23.54 | 65.1145 | 18.8705 | 60.0369 | 23.54 | 65.1182 | 14.5071 | 60.0089 | 19.13
65.1246 | 39.3516 | 60.0202 | 43.77 | 65.1248 | 51.7368 | 59.9649 | 56 | 65.1603 | 18.1802 | 59.9611 | 25.54 | 65.1285 | 32.7236 | 60.012 | 37.77 | 65.1321 | 28.4859 | 60.0242 | 35.77 | 65.1511 | 17.9643 | 59.9932 | 23.54 | 65.1252 | 15.4979 | 60.0034 | 23.54 | 65.115 | 18.125 | 60.0435 | 23.54 | 65.123 | 18.8705 | 60.036 | 23.54 | 65.1265 | 14.5071 | 60.0089 | 19.13
65.1329 | 39.3516 | 60.0202 | 43.77 | 65.1331 | 51.7368 | 59.9649 | 56 | 65.1686 | 18.1802 | 59.9611 | 25.54 | 65.1368 | 32.7236 | 60.012 | 37.77 | 65.1406 | 28.492 | 60.0251 | 35.77 | 65.1594 | 17.9643 | 59.9932 | 23.54 | 65.1335 | 15.4965 | 60.0034 | 23.54 | 65.1233 | 18.1444 | 60.0435 | 23.54 | 65.1313 | 18.8705 | 60.036 | 23.54 | 65.1348 | 14.5071 | 60.0089 | 19.13
65.1412 | 39.3516 | 60.0202 | 43.77 | 65.1414 | 51.7368 | 59.9649 | 56 | 65.1769 | 18.1752 | 59.9611 | 25.54 | 65.1451 | 32.7236 | 60.012 | 37.77 | 65.1489 | 28.492 | 60.0251 | 35.77 | 65.1677 | 17.9643 | 59.9932 | 23.54 | 65.1421 | 15.4965 | 60.0034 | 23.54 | 65.1316 | 18.1444 | 60.0435 | 23.54 | 65.1396 | 18.8705 | 60.036 | 23.54 | 65.1431 | 14.5017 | 60.0089 | 19.13
65.1496 | 39.3516 | 60.0202 | 43.77 | 65.1498 | 51.6447 | 59.9649 | 56 | 65.1853 | 18.1752 | 59.9611 | 25.54 | 65.1536 | 32.7119 | 60.012 | 37.77 | 65.1572 | 28.492 | 60.0251 | 35.77 | 65.176 | 17.9643 | 59.9932 | 23.54 | 65.1504 | 15.4965 | 60.0034 | 23.54 | 65.1401 | 18.1444 | 60.0435 | 23.54 | 65.1479 | 18.8705 | 60.036 | 23.54 | 65.1514 | 14.5017 | 60.0089 | 19.13
65.1579 | 39.3519 | 60.0202 | 43.77 | 65.1581 | 51.6447 | 59.9649 | 56 | 65.1936 | 18.1744 | 59.9611 | 25.54 | 65.1619 | 32.7119 | 60.012 | 37.77 | 65.1655 | 28.492 | 60.0251 | 35.77 | 65.1843 | 17.9678 | 59.9932 | 23.54 | 65.1587 | 15.4965 | 60.0034 | 23.54 | 65.1484 | 18.1444 | 60.0435 | 23.54 | 65.1562 | 18.8705 | 60.036 | 23.54 | 65.1597 | 14.5017 | 60.0089 | 19.13
65.1662 | 39.3519 | 60.0202 | 43.77 | 65.1664 | 51.6447 | 59.9649 | 56 | 65.2019 | 18.1744 | 59.9611 | 25.54 | 65.1702 | 32.7119 | 60.012 | 37.77 | 65.1738 | 28.5107 | 60.0251 | 35.77 | 65.1929 | 17.9678 | 59.9932 | 23.54 | 65.167 | 15.4944 | 60.0034 | 23.54 | 65.1567 | 18.1478 | 60.0435 | 23.54 | 65.1646 | 18.8705 | 60.036 | 23.54 | 65.1685 | 14.5017 | 60.0089 | 19.13
65.1746 | 39.3532 | 60.0202 | 43.77 | 65.1748 | 51.6447 | 59.9649 | 56 | 65.2102 | 18.1745 | 59.9611 | 25.54 | 65.1785 | 32.7119 | 60.012 | 37.77 | 65.1821 | 28.5107 | 60.0251 | 35.77 | 65.2012 | 17.9678 | 59.9932 | 23.54 | 65.1753 | 15.4944 | 60.0034 | 23.54 | 65.165 | 18.1478 | 60.0435 | 23.54 | 65.1729 | 18.8705 | 60.036 | 23.54 | 65.1768 | 14.5017 | 60.0089 | 19.13
65.1829 | 39.3532 | 60.0202 | 43.77 | 65.1831 | 51.6418 | 59.9649 | 56 | 65.2186 | 18.1745 | 59.9611 | 25.54 | 65.1869 | 32.7122 | 60.012 | 37.77 | 65.1904 | 28.5107 | 60.0251 | 35.77 | 65.2095 | 17.9678 | 59.9932 | 23.54 | 65.1836 | 15.4944 | 60.0034 | 23.54 | 65.1733 | 18.151 | 60.0435 | 23.54 | 65.1812 | 18.8705 | 60.036 | 23.54 | 65.1851 | 14.5017 | 60.0089 | 19.13
65.1912 | 39.3539 | 60.0202 | 43.77 | 65.1915 | 51.6418 | 59.9649 | 56 | 65.2269 | 18.1744 | 59.9611 | 25.54 | 65.1952 | 32.7122 | 60.012 | 37.77 | 65.1987 | 28.5107 | 60.0251 | 35.77 | 65.2178 | 17.9678 | 59.9932 | 23.54 | 65.1919 | 15.4944 | 60.0034 | 23.54 | 65.1816 | 18.151 | 60.0435 | 23.54 | 65.1895 | 18.8707 | 60.036 | 23.54 | 65.1934 | 14.5017 | 60.0089 | 19.13
65.1995 | 39.3539 | 60.0202 | 43.77 | 65.1998 | 51.5041 | 59.9649 | 56 | 65.2352 | 18.1744 | 59.9611 | 25.54 | 65.2035 | 32.7122 | 60.012 | 37.77 | 65.2073 | 28.5107 | 60.0251 | 35.77 | 65.2261 | 17.9678 | 59.9932 | 23.54 | 65.2002 | 15.4944 | 60.003 | 23.54 | 65.1899 | 18.1554 | 60.0435 | 23.54 | 65.198 | 18.8707 | 60.036 | 23.54 | 65.2017 | 14.5017 | 60.0089 | 19.13
65.2079 | 39.361 | 60.0194 | 43.77 | 65.2081 | 51.5041 | 59.9649 | 56 | 65.2437 | 18.1744 | 59.9611 | 25.54 | 65.2118 | 32.7122 | 60.012 | 37.77 | 65.2156 | 28.5107 | 60.0251 | 35.77 | 65.2344 | 17.9699 | 59.9932 | 23.54 | 65.2087 | 15.4944 | 60.003 | 23.54 | 65.1982 | 18.1554 | 60.0435 | 23.54 | 65.2063 | 18.8707 | 60.036 | 23.54 | 65.21 | 14.5014 | 60.0089 | 19.13
65.2162 | 39.361 | 60.0194 | 43.77 | 65.2165 | 51.5041 | 59.9649 | 56 | 65.252 | 18.1744 | 59.9611 | 25.54 | 65.2202 | 32.7122 | 60.012 | 37.77 | 65.2239 | 28.5107 | 60.0251 | 35.77 | 65.2427 | 17.9699 | 59.9932 | 23.54 | 65.217 | 15.4944 | 60.003 | 23.54 | 65.2065 | 18.152 | 60.0435 | 23.54 | 65.2146 | 18.8707 | 60.036 | 23.54 | 65.2183 | 14.5014 | 60.0089 | 19.13
65.2245 | 39.3603 | 60.0194 | 43.77 | 65.2248 | 51.5041 | 59.9649 | 56 | 65.2603 | 18.1744 | 59.9611 | 25.54 | 65.2285 | 32.7122 | 60.012 | 37.77 | 65.2322 | 28.5107 | 60.0251 | 35.77 | 65.2512 | 17.9714 | 59.9932 | 23.54 | 65.2253 | 15.4944 | 60.003 | 23.54 | 65.2148 | 18.152 | 60.0435 | 23.54 | 65.2229 | 18.8707 | 60.036 | 23.54 | 65.2266 | 14.4973 | 60.0089 | 19.13
65.2328 | 39.3603 | 60.0194 | 43.77 | 65.2332 | 51.5041 | 59.9649 | 56 | 65.2687 | 18.1744 | 59.9611 | 25.54 | 65.2368 | 32.7117 | 60.012 | 37.77 | 65.2405 | 28.5107 | 60.0251 | 35.77 | 65.2595 | 17.9714 | 59.9932 | 23.54 | 65.2336 | 15.4944 | 60.003 | 23.54 | 65.2234 | 18.152 | 60.0435 | 23.54 | 65.2312 | 18.8707 | 60.036 | 23.54 | 65.2349 | 14.4973 | 60.0089 | 19.13
65.2412 | 39.4528 | 60.0194 | 43.77 | 65.2415 | 51.5041 | 59.9649 | 56 | 65.277 | 18.1744 | 59.9611 | 25.54 | 65.2451 | 32.7117 | 60.012 | 37.77 | 65.2488 | 28.5107 | 60.0251 | 35.77 | 65.2678 | 17.9661 | 59.9932 | 23.54 | 65.2419 | 15.4944 | 60.003 | 23.54 | 65.2317 | 18.152 | 60.0435 | 23.54 | 65.2395 | 18.8707 | 60.036 | 23.54 | 65.2432 | 14.4973 | 60.0089 | 19.13
65.2495 | 39.4528 | 60.0194 | 43.77 | 65.2498 | 51.5041 | 59.9649 | 56 | 65.2853 | 18.1744 | 59.9611 | 25.54 | 65.2535 | 32.7117 | 60.012 | 37.77 | 65.2571 | 28.5071 | 60.0251 | 35.77 | 65.2761 | 17.9661 | 59.9932 | 23.54 | 65.2502 | 15.4944 | 60.003 | 23.54 | 65.24 | 18.1482 | 60.0468 | 23.54 | 65.2478 | 18.8707 | 60.036 | 23.54 | 65.2515 | 14.4973 | 60.0089 | 19.13
65.2579 | 39.4122 | 60.0194 | 43.77 | 65.2582 | 51.5041 | 59.9649 | 56 | 65.2937 | 18.1701 | 59.9611 | 25.54 | 65.2618 | 32.7117 | 60.012 | 37.77 | 65.2654 | 28.5071 | 60.0251 | 35.77 | 65.2844 | 17.9661 | 59.9932 | 23.54 | 65.2585 | 15.4944 | 60.003 | 23.54 | 65.2483 | 18.1482 | 60.0468 | 23.54 | 65.2561 | 18.8707 | 60.036 | 23.54 | 65.2598 | 14.4919 | 60.0089 | 19.13
65.2662 | 39.4122 | 60.0194 | 43.77 | 65.2665 | 51.5041 | 59.9649 | 56 | 65.302 | 18.1701 | 59.9611 | 25.54 | 65.2701 | 32.6879 | 60.0104 | 37.77 | 65.2737 | 28.5071 | 60.0251 | 35.77 | 65.2927 | 17.9661 | 59.9932 | 23.54 | 65.2671 | 15.4944 | 60.003 | 23.54 | 65.2566 | 18.1546 | 60.0468 | 23.54 | 65.2644 | 18.8707 | 60.036 | 23.54 | 65.2681 | 14.4919 | 60.0089 | 19.13
65.2745 | 39.3918 | 60.0194 | 43.77 | 65.2748 | 51.5041 | 59.9649 | 56 | 65.3103 | 18.1701 | 59.9611 | 25.54 | 65.2784 | 32.6879 | 60.0104 | 37.77 | 65.2822 | 28.5071 | 60.0251 | 35.77 | 65.301 | 17.9661 | 59.9948 | 23.54 | 65.2754 | 15.4944 | 60.003 | 23.54 | 65.2649 | 18.1546 | 60.0468 | 23.54 | 65.2729 | 18.8723 | 60.036 | 23.54 | 65.2764 | 14.4919 | 60.0078 | 19.13
65.2828 | 39.3918 | 60.0194 | 43.77 | 65.2832 | 51.5041 | 59.9649 | 56 | 65.3186 | 18.1701 | 59.9611 | 25.54 | 65.2869 | 32.6879 | 60.0104 | 37.77 | 65.2905 | 28.5071 | 60.0251 | 35.77 | 65.3093 | 17.9661 | 59.9948 | 23.54 | 65.2837 | 15.4944 | 60.003 | 23.54 | 65.2732 | 18.1546 | 60.0468 | 23.54 | 65.2812 | 18.8723 | 60.036 | 23.54 | 65.2847 | 14.4919 | 60.0078 | 19.13
65.2912 | 39.3929 | 60.0194 | 43.77 | 65.2915 | 51.5041 | 59.9649 | 56 | 65.327 | 18.1627 | 59.9603 | 25.54 | 65.2952 | 32.6879 | 60.0104 | 37.77 | 65.2988 | 28.5071 | 60.0251 | 35.77 | 65.3179 | 17.9661 | 59.9948 | 23.54 | 65.292 | 15.4944 | 60.003 | 23.54 | 65.2815 | 18.1546 | 60.0468 | 23.54 | 65.2896 | 18.8723 | 60.036 | 23.54 | 65.2935 | 14.4919 | 60.0078 | 19.13
65.2995 | 39.3929 | 60.0194 | 43.77 | 65.2999 | 51.5258 | 59.9623 | 56 | 65.3353 | 18.1627 | 59.9603 | 25.54 | 65.3035 | 32.6762 | 60.0104 | 37.77 | 65.3071 | 28.5071 | 60.0251 | 35.77 | 65.3262 | 17.9661 | 59.9948 | 23.54 | 65.3003 | 15.4944 | 60.003 | 23.54 | 65.2898 | 18.159 | 60.0468 | 23.54 | 65.2979 | 18.8723 | 60.036 | 23.54 | 65.3018 | 14.4919 | 60.0078 | 19.13
65.3079 | 39.3691 | 60.0194 | 43.77 | 65.3082 | 51.5258 | 59.9623 | 56 | 65.3436 | 18.1626 | 59.9603 | 25.54 | 65.3118 | 32.6762 | 60.0104 | 37.77 | 65.3154 | 28.5071 | 60.0251 | 35.77 | 65.3345 | 17.9661 | 59.9948 | 23.54 | 65.3086 | 15.4944 | 60.003 | 23.54 | 65.2983 | 18.159 | 60.0468 | 23.54 | 65.3062 | 18.8707 | 60.036 | 23.54 | 65.3101 | 14.4919 | 60.0078 | 19.13
65.3162 | 39.3691 | 60.0194 | 43.77 | 65.3165 | 51.5258 | 59.9623 | 56 | 65.3521 | 18.1626 | 59.9603 | 25.54 | 65.3202 | 32.6762 | 60.0104 | 37.77 | 65.3237 | 28.5071 | 60.0251 | 35.77 | 65.3428 | 17.9661 | 59.9948 | 23.54 | 65.3169 | 15.4935 | 60.003 | 23.54 | 65.3066 | 18.1596 | 60.0468 | 23.54 | 65.3145 | 18.8707 | 60.036 | 23.54 | 65.3184 | 14.4919 | 60.0078 | 19.13
65.3245 | 39.3692 | 60.0194 | 43.77 | 65.3249 | 51.5258 | 59.9623 | 56 | 65.3604 | 18.1626 | 59.9603 | 25.54 | 65.3285 | 32.6762 | 60.0104 | 37.77 | 65.332 | 28.5071 | 60.0251 | 35.77 | 65.3511 | 17.9682 | 59.9948 | 23.54 | 65.3252 | 15.4935 | 60.003 | 23.54 | 65.3149 | 18.1596 | 60.0468 | 23.54 | 65.3228 | 18.8707 | 60.0353 | 23.54 | 65.3267 | 14.4919 | 60.0078 | 19.13
65.3328 | 39.3692 | 60.0194 | 43.77 | 65.3332 | 51.5258 | 59.9623 | 56 | 65.3687 | 18.1626 | 59.9603 | 25.54 | 65.3368 | 32.6762 | 60.0104 | 37.77 | 65.3403 | 28.5087 | 60.0258 | 35.77 | 65.3594 | 17.9682 | 59.9948 | 23.54 | 65.3337 | 15.4935 | 60.003 | 23.54 | 65.3232 | 18.1596 | 60.0468 | 23.54 | 65.3311 | 18.8707 | 60.0353 | 23.54 | 65.335 | 14.4919 | 60.0078 | 19.13
65.3411 | 39.3692 | 60.0194 | 43.77 | 65.3416 | 51.5258 | 59.9623 | 56 | 65.3771 | 18.1627 | 59.9603 | 25.54 | 65.3451 | 32.6762 | 60.0104 | 37.77 | 65.3489 | 28.5087 | 60.0258 | 35.77 | 65.3677 | 17.9642 | 59.9948 | 23.54 | 65.342 | 15.4935 | 60.003 | 23.54 | 65.3315 | 18.1596 | 60.0468 | 23.54 | 65.3394 | 18.8707 | 60.0353 | 23.54 | 65.3433 | 14.4919 | 60.0078 | 19.13
65.3495 | 39.3692 | 60.0194 | 43.77 | 65.3499 | 51.5024 | 59.9623 | 56 | 65.3854 | 18.1627 | 59.9603 | 25.54 | 65.3535 | 32.6762 | 60.0104 | 37.77 | 65.3572 | 28.5087 | 60.0258 | 35.77 | 65.3762 | 17.9642 | 59.9948 | 23.54 | 65.3503 | 15.4935 | 60.003 | 23.54 | 65.3398 | 18.1558 | 60.0468 | 23.54 | 65.3479 | 18.8707 | 60.0353 | 23.54 | 65.3516 | 14.4919 | 60.0078 | 19.13
65.3578 | 39.3682 | 60.0194 | 43.77 | 65.3582 | 51.5024 | 59.9623 | 56 | 65.3937 | 18.2392 | 59.9603 | 25.54 | 65.3618 | 32.6762 | 60.0104 | 37.77 | 65.3655 | 28.5087 | 60.0258 | 35.77 | 65.3845 | 17.967 | 59.9948 | 23.54 | 65.3586 | 15.4935 | 60.003 | 23.54 | 65.3481 | 18.1558 | 60.0468 | 23.54 | 65.3562 | 18.8707 | 60.0353 | 23.54 | 65.3599 | 14.4866 | 60.0078 | 19.13
65.3661 | 39.3682 | 60.0194 | 43.77 | 65.3666 | 51.5585 | 59.9623 | 56 | 65.4021 | 18.2392 | 59.9603 | 25.54 | 65.3701 | 32.6668 | 60.0104 | 37.77 | 65.3738 | 28.5087 | 60.0258 | 35.77 | 65.3928 | 17.967 | 59.9948 | 23.54 | 65.3669 | 15.4935 | 60.003 | 23.54 | 65.3564 | 18.1531 | 60.0468 | 23.54 | 65.3645 | 18.8707 | 60.0353 | 23.54 | 65.3682 | 14.4866 | 60.0078 | 19.13
65.3745 | 39.3587 | 60.0194 | 43.77 | 65.3749 | 51.5585 | 59.9623 | 56 | 65.4104 | 18.2392 | 59.9603 | 25.54 | 65.3784 | 32.6668 | 60.0104 | 37.77 | 65.3821 | 28.5087 | 60.0258 | 35.77 | 65.4011 | 17.967 | 59.9948 | 23.54 | 65.3752 | 15.4935 | 60.003 | 23.54 | 65.3647 | 18.1531 | 60.0468 | 23.54 | 65.3728 | 18.8707 | 60.0353 | 23.54 | 65.3765 | 14.4846 | 60.0078 | 19.13
65.3828 | 39.3587 | 60.0194 | 43.77 | 65.3832 | 51.5585 | 59.9623 | 56 | 65.4187 | 18.2392 | 59.9603 | 25.54 | 65.3868 | 32.6668 | 60.0104 | 37.77 | 65.3904 | 28.5087 | 60.0258 | 35.77 | 65.4094 | 17.967 | 59.9948 | 23.54 | 65.3835 | 15.4921 | 60.003 | 23.54 | 65.3733 | 18.1507 | 60.0468 | 23.54 | 65.3811 | 18.8707 | 60.0353 | 23.54 | 65.3848 | 14.4846 | 60.0078 | 19.13
65.3911 | 39.3585 | 60.0194 | 43.77 | 65.3916 | 51.5585 | 59.9623 | 56 | 65.4271 | 18.2391 | 59.9603 | 25.54 | 65.3951 | 32.6668 | 60.0104 | 37.77 | 65.3987 | 28.5087 | 60.0258 | 35.77 | 65.4177 | 17.967 | 59.9948 | 23.54 | 65.3921 | 15.4921 | 60.003 | 23.54 | 65.3816 | 18.1507 | 60.0468 | 23.54 | 65.3894 | 18.8707 | 60.0353 | 23.54 | 65.3931 | 14.4846 | 60.0078 | 19.13
65.3995 | 39.3585 | 60.0194 | 43.77 | 65.3999 | 51.5585 | 59.9623 | 56 | 65.4354 | 18.2391 | 59.9603 | 25.54 | 65.4034 | 32.63 | 60.0104 | 37.77 | 65.407 | 28.5087 | 60.0258 | 35.77 | 65.426 | 17.967 | 59.9948 | 23.54 | 65.4004 | 15.4901 | 60.0026 | 23.54 | 65.3899 | 18.1781 | 60.0468 | 23.54 | 65.3977 | 18.8707 | 60.0353 | 23.54 | 65.4014 | 14.4846 | 60.0078 | 19.13
65.4078 | 39.3518 | 60.0186 | 43.77 | 65.4083 | 51.5585 | 59.9623 | 56 | 65.4437 | 18.2331 | 59.9603 | 25.54 | 65.4117 | 32.63 | 60.0104 | 37.77 | 65.4153 | 28.5087 | 60.0258 | 35.77 | 65.4346 | 17.9648 | 59.9948 | 23.54 | 65.4087 | 15.4901 | 60.0026 | 23.54 | 65.3982 | 18.1781 | 60.0468 | 23.54 | 65.406 | 18.8707 | 60.0353 | 23.54 | 65.4097 | 14.4846 | 60.0078 | 19.13
65.4161 | 39.3518 | 60.0186 | 43.77 | 65.4166 | 51.6165 | 59.9623 | 56 | 65.452 | 18.2331 | 59.9603 | 25.54 | 65.4202 | 32.63 | 60.0104 | 37.77 | 65.4238 | 28.5087 | 60.0258 | 35.77 | 65.4429 | 17.9648 | 59.9948 | 23.54 | 65.417 | 15.4901 | 60.0026 | 23.54 | 65.4065 | 18.1811 | 60.0468 | 23.54 | 65.4146 | 18.8707 | 60.0353 | 23.54 | 65.418 | 14.4846 | 60.0078 | 19.13
65.4244 | 39.3526 | 60.0186 | 43.77 | 65.4249 | 51.6165 | 59.9623 | 56 | 65.4604 | 18.2331 | 59.9603 | 25.54 | 65.4285 | 32.63 | 60.0104 | 37.77 | 65.4321 | 28.5087 | 60.0258 | 35.77 | 65.4512 | 17.9676 | 59.9948 | 23.54 | 65.4253 | 15.4901 | 60.0026 | 23.54 | 65.4148 | 18.1811 | 60.0468 | 23.54 | 65.4229 | 18.8707 | 60.0353 | 23.54 | 65.4268 | 14.5047 | 60.0078 | 19.13
65.4328 | 39.3526 | 60.0186 | 43.77 | 65.4333 | 51.6165 | 59.9623 | 56 | 65.4688 | 18.2331 | 59.9603 | 25.54 | 65.4368 | 32.7631 | 60.0104 | 37.77 | 65.4404 | 28.5087 | 60.0258 | 35.77 | 65.4595 | 17.9676 | 59.9948 | 23.54 | 65.4336 | 15.4901 | 60.0026 | 23.54 | 65.4231 | 18.1846 | 60.0468 | 23.54 | 65.4312 | 18.8707 | 60.0353 | 23.54 | 65.4351 | 14.5047 | 60.0078 | 19.13
65.4411 | 39.3527 | 60.0186 | 43.77 | 65.4416 | 51.6165 | 59.9623 | 56 | 65.4771 | 18.2331 | 59.9603 | 25.54 | 65.4451 | 32.7631 | 60.0104 | 37.77 | 65.4487 | 28.5087 | 60.0258 | 35.77 | 65.4678 | 17.9676 | 59.9948 | 23.54 | 65.4419 | 15.4901 | 60.0026 | 23.54 | 65.4314 | 18.1846 | 60.0468 | 23.54 | 65.4395 | 18.8707 | 60.0353 | 23.54 | 65.4434 | 14.5034 | 60.0078 | 19.13
65.4495 | 39.3527 | 60.0186 | 43.77 | 65.45 | 51.6165 | 59.9623 | 56 | 65.4855 | 18.2331 | 59.9603 | 25.54 | 65.4535 | 32.7584 | 60.0104 | 37.77 | 65.457 | 28.5259 | 60.0258 | 35.77 | 65.4761 | 17.9676 | 59.9948 | 23.54 | 65.4502 | 15.4901 | 60.0026 | 23.54 | 65.4397 | 18.1846 | 60.0504 | 23.54 | 65.4478 | 18.8707 | 60.0353 | 23.54 | 65.4517 | 14.5034 | 60.0078 | 19.13
65.4578 | 39.3527 | 60.0186 | 43.77 | 65.4583 | 51.6165 | 59.9623 | 56 | 65.4938 | 18.233 | 59.9603 | 25.54 | 65.4618 | 32.7584 | 60.0104 | 37.77 | 65.4653 | 28.5259 | 60.0258 | 35.77 | 65.4844 | 17.9696 | 59.9948 | 23.54 | 65.4587 | 15.4901 | 60.0026 | 23.54 | 65.448 | 18.1846 | 60.0504 | 23.54 | 65.4561 | 18.875 | 60.0353 | 23.54 | 65.46 | 14.5034 | 60.0078 | 19.13
65.4661 | 39.3527 | 60.0186 | 43.77 | 65.4666 | 51.6165 | 59.9623 | 56 | 65.5021 | 18.233 | 59.9603 | 25.54 | 65.4701 | 32.7579 | 60.0084 | 37.77 | 65.4736 | 28.5259 | 60.0258 | 35.77 | 65.4927 | 17.9696 | 59.9948 | 23.54 | 65.467 | 15.4891 | 60.0026 | 23.54 | 65.4565 | 18.1846 | 60.0504 | 23.54 | 65.4644 | 18.875 | 60.0353 | 23.54 | 65.4683 | 14.5034 | 60.0078 | 19.13
65.4744 | 39.33 | 60.0186 | 43.77 | 65.475 | 51.6165 | 59.9623 | 56 | 65.5105 | 18.233 | 59.9603 | 25.54 | 65.4784 | 32.7579 | 60.0084 | 37.77 | 65.4819 | 28.5259 | 60.0258 | 35.77 | 65.5012 | 17.9712 | 59.9968 | 23.54 | 65.4753 | 15.4891 | 60.0026 | 23.54 | 65.4648 | 18.1846 | 60.0504 | 23.54 | 65.4727 | 18.875 | 60.0353 | 23.54 | 65.4766 | 14.5034 | 60.0065 | 19.13
65.4828 | 39.33 | 60.0186 | 43.77 | 65.4833 | 51.6165 | 59.9623 | 56 | 65.5188 | 18.233 | 59.9603 | 25.54 | 65.4868 | 32.7579 | 60.0084 | 37.77 | 65.4905 | 28.5259 | 60.0258 | 35.77 | 65.5095 | 17.9712 | 59.9968 | 23.54 | 65.4836 | 15.4891 | 60.0026 | 23.54 | 65.4731 | 18.1808 | 60.0504 | 23.54 | 65.481 | 18.875 | 60.0353 | 23.54 | 65.4849 | 14.5034 | 60.0065 | 19.13
65.4911 | 39.2987 | 60.0186 | 43.77 | 65.4916 | 51.6165 | 59.9623 | 56 | 65.5271 | 18.2331 | 59.9599 | 25.54 | 65.4951 | 32.7579 | 60.0084 | 37.77 | 65.4988 | 28.5259 | 60.0258 | 35.77 | 65.5178 | 18.08 | 59.9968 | 23.54 | 65.4919 | 15.4891 | 60.0026 | 23.54 | 65.4814 | 18.1808 | 60.0504 | 23.54 | 65.4895 | 18.875 | 60.0353 | 23.54 | 65.4932 | 14.5034 | 60.0065 | 19.13
65.4995 | 39.2987 | 60.0186 | 43.77 | 65.5 | 51.6381 | 59.9601 | 56 | 65.5355 | 18.2331 | 59.9599 | 25.54 | 65.5034 | 32.7552 | 60.0084 | 37.77 | 65.5071 | 28.5259 | 60.0258 | 35.77 | 65.5261 | 18.08 | 59.9968 | 23.54 | 65.5002 | 15.4891 | 60.0026 | 23.54 | 65.4897 | 18.1782 | 60.0504 | 23.54 | 65.4978 | 18.875 | 60.0353 | 23.54 | 65.5015 | 14.5034 | 60.0065 | 19.13
65.5078 | 39.2983 | 60.0186 | 43.77 | 65.5083 | 51.6381 | 59.9601 | 56 | 65.5438 | 18.2331 | 59.9599 | 25.54 | 65.5117 | 32.7552 | 60.0084 | 37.77 | 65.5154 | 28.5259 | 60.0258 | 35.77 | 65.5344 | 18.08 | 59.9968 | 23.54 | 65.5085 | 15.4891 | 60.0026 | 23.54 | 65.498 | 18.1782 | 60.0504 | 23.54 | 65.5061 | 18.875 | 60.0353 | 23.54 | 65.5098 | 14.5033 | 60.0065 | 19.13
65.5161 | 39.2983 | 60.0186 | 43.77 | 65.5167 | 51.6247 | 59.9601 | 56 | 65.5521 | 18.2331 | 59.9599 | 25.54 | 65.5201 | 32.7965 | 60.0084 | 37.77 | 65.5237 | 28.5259 | 60.0258 | 35.77 | 65.5427 | 18.08 | 59.9968 | 23.54 | 65.5171 | 15.4877 | 60.0026 | 23.54 | 65.5063 | 18.1782 | 60.0504 | 23.54 | 65.5144 | 18.875 | 60.0353 | 23.54 | 65.5181 | 14.5033 | 60.0065 | 19.13
65.5244 | 39.3413 | 60.0186 | 43.77 | 65.525 | 51.6247 | 59.9601 | 56 | 65.5605 | 18.3132 | 59.9599 | 25.54 | 65.5284 | 32.7965 | 60.0084 | 37.77 | 65.532 | 28.5259 | 60.0258 | 35.77 | 65.551 | 18.08 | 59.9968 | 23.54 | 65.5254 | 15.4877 | 60.0026 | 23.54 | 65.5146 | 18.1782 | 60.0504 | 23.54 | 65.5227 | 18.9931 | 60.0353 | 23.54 | 65.5264 | 14.5033 | 60.0065 | 19.13
65.5328 | 39.3413 | 60.0186 | 43.77 | 65.5333 | 51.6247 | 59.9601 | 56 | 65.5688 | 18.3132 | 59.9599 | 25.54 | 65.5367 | 32.7965 | 60.0084 | 37.77 | 65.5403 | 28.5331 | 60.0267 | 35.77 | 65.5596 | 18.08 | 59.9968 | 23.54 | 65.5337 | 15.4926 | 60.0026 | 23.54 | 65.5229 | 18.1759 | 60.0504 | 23.54 | 65.531 | 18.9931 | 60.0353 | 23.54 | 65.5347 | 14.5033 | 60.0065 | 19.13
65.5411 | 39.3216 | 60.0186 | 43.77 | 65.5417 | 51.6247 | 59.9601 | 56 | 65.5771 | 18.3132 | 59.9599 | 25.54 | 65.545 | 32.7965 | 60.0084 | 37.77 | 65.5486 | 28.5331 | 60.0267 | 35.77 | 65.5679 | 18.0823 | 59.9968 | 23.54 | 65.542 | 15.4926 | 60.0026 | 23.54 | 65.5315 | 18.1759 | 60.0504 | 23.54 | 65.5393 | 18.9931 | 60.0353 | 23.54 | 65.543 | 14.5035 | 60.0065 | 19.13
65.5494 | 39.3216 | 60.0186 | 43.77 | 65.55 | 51.6247 | 59.9601 | 56 | 65.5854 | 18.3132 | 59.9599 | 25.54 | 65.5535 | 32.7848 | 60.0084 | 37.77 | 65.5569 | 28.5331 | 60.0267 | 35.77 | 65.5762 | 18.0823 | 59.9968 | 23.54 | 65.5503 | 15.4926 | 60.0026 | 23.54 | 65.5398 | 18.1759 | 60.0504 | 23.54 | 65.5476 | 18.9931 | 60.0353 | 23.54 | 65.5518 | 14.5035 | 60.0065 | 19.13
65.5577 | 39.3222 | 60.0186 | 43.77 | 65.5583 | 51.6247 | 59.9601 | 56 | 65.5939 | 18.3132 | 59.9599 | 25.54 | 65.5618 | 32.7848 | 60.0084 | 37.77 | 65.5654 | 28.5331 | 60.0267 | 35.77 | 65.5845 | 18.1297 | 59.9968 | 23.54 | 65.5586 | 15.4926 | 60.0026 | 23.54 | 65.5481 | 18.1759 | 60.0504 | 23.54 | 65.5559 | 18.9931 | 60.0353 | 23.54 | 65.5601 | 14.4981 | 60.0065 | 19.13
65.5661 | 39.3222 | 60.0186 | 43.77 | 65.5667 | 51.6247 | 59.9601 | 56 | 65.6022 | 18.3132 | 59.9599 | 25.54 | 65.5701 | 32.7848 | 60.0084 | 37.77 | 65.5737 | 28.5331 | 60.0267 | 35.77 | 65.5928 | 18.1297 | 59.9968 | 23.54 | 65.5669 | 15.4926 | 60.0026 | 23.54 | 65.5564 | 18.1759 | 60.0504 | 23.54 | 65.5645 | 18.9931 | 60.0353 | 23.54 | 65.5684 | 14.4981 | 60.0065 | 19.13
65.5744 | 39.3142 | 60.0186 | 43.77 | 65.575 | 51.6247 | 59.9601 | 56 | 65.6105 | 18.3132 | 59.9599 | 25.54 | 65.5785 | 32.7848 | 60.0084 | 37.77 | 65.582 | 28.5331 | 60.0267 | 35.77 | 65.6011 | 18.1313 | 59.9968 | 23.54 | 65.5752 | 15.4926 | 60.0026 | 23.54 | 65.5647 | 18.1759 | 60.0504 | 23.54 | 65.5728 | 18.9931 | 60.0353 | 23.54 | 65.5767 | 14.4981 | 60.0065 | 19.13
65.5828 | 39.3142 | 60.0186 | 43.77 | 65.5834 | 51.6247 | 59.9601 | 56 | 65.6189 | 18.3132 | 59.9599 | 25.54 | 65.5868 | 32.7848 | 60.0084 | 37.77 | 65.5903 | 28.5109 | 60.0267 | 35.77 | 65.6094 | 18.1313 | 59.9968 | 23.54 | 65.5837 | 15.4926 | 60.0026 | 23.54 | 65.573 | 18.1759 | 60.0504 | 23.54 | 65.5811 | 18.9931 | 60.0353 | 23.54 | 65.585 | 14.4981 | 60.0065 | 19.13
65.5911 | 39.4038 | 60.0186 | 43.77 | 65.5917 | 51.6247 | 59.9601 | 56 | 65.6272 | 18.3131 | 59.9599 | 25.54 | 65.5951 | 32.7848 | 60.0084 | 37.77 | 65.5986 | 28.5109 | 60.0267 | 35.77 | 65.6179 | 18.1313 | 59.9968 | 23.54 | 65.592 | 15.4926 | 60.0026 | 23.54 | 65.5813 | 18.1759 | 60.0504 | 23.54 | 65.5894 | 18.9931 | 60.0353 | 23.54 | 65.5933 | 14.4981 | 60.0065 | 19.13
65.5994 | 39.4038 | 60.0186 | 43.77 | 65.6 | 51.6247 | 59.9601 | 56 | 65.6355 | 18.3131 | 59.9599 | 25.54 | 65.6034 | 32.7848 | 60.0084 | 37.77 | 65.6069 | 28.5109 | 60.0267 | 35.77 | 65.6262 | 18.1313 | 59.9968 | 23.54 | 65.6003 | 15.4926 | 60.0014 | 23.54 | 65.5896 | 18.1759 | 60.0504 | 23.54 | 65.5977 | 18.9931 | 60.0353 | 23.54 | 65.6016 | 14.4981 | 60.0065 | 19.13
65.6077 | 39.4029 | 60.0168 | 43.77 | 65.6084 | 51.6247 | 59.9601 | 56 | 65.6439 | 18.3131 | 59.9599 | 25.54 | 65.6118 | 32.7848 | 60.0084 | 37.77 | 65.6152 | 28.5109 | 60.0267 | 35.77 | 65.6345 | 18.1313 | 59.9968 | 23.54 | 65.6086 | 15.4926 | 60.0014 | 23.54 | 65.5979 | 18.1759 | 60.0504 | 23.54 | 65.606 | 18.9931 | 60.0353 | 23.54 | 65.6099 | 14.4981 | 60.0065 | 19.13
65.6161 | 39.4029 | 60.0168 | 43.77 | 65.6168 | 51.6247 | 59.9601 | 56 | 65.6522 | 18.3131 | 59.9599 | 25.54 | 65.6201 | 32.7692 | 60.0084 | 37.77 | 65.6235 | 28.5109 | 60.0267 | 35.77 | 65.6428 | 18.1313 | 59.9968 | 23.54 | 65.6169 | 15.4857 | 60.0014 | 23.54 | 65.6062 | 18.1721 | 60.0504 | 23.54 | 65.6143 | 18.9931 | 60.0353 | 23.54 | 65.6182 | 14.4981 | 60.0065 | 19.13
65.6244 | 39.4024 | 60.0168 | 43.77 | 65.6251 | 51.6247 | 59.9601 | 56 | 65.6605 | 18.3131 | 59.9599 | 25.54 | 65.6284 | 32.7692 | 60.0084 | 37.77 | 65.6321 | 28.5109 | 60.0267 | 35.77 | 65.6511 | 18.1336 | 59.9968 | 23.54 | 65.6252 | 15.4857 | 60.0014 | 23.54 | 65.6147 | 18.1721 | 60.0504 | 23.54 | 65.6226 | 18.9931 | 60.0353 | 23.54 | 65.6265 | 14.4981 | 60.0065 | 19.13
65.6328 | 39.4024 | 60.0168 | 43.77 | 65.6334 | 51.6247 | 59.9601 | 56 | 65.6689 | 18.3131 | 59.9599 | 25.54 | 65.6367 | 32.7603 | 60.0084 | 37.77 | 65.6404 | 28.5109 | 60.0267 | 35.77 | 65.6594 | 18.1336 | 59.9968 | 23.54 | 65.6335 | 15.4894 | 60.0014 | 23.54 | 65.623 | 18.1651 | 60.0504 | 23.54 | 65.6309 | 18.9931 | 60.0353 | 23.54 | 65.6348 | 14.4981 | 60.0065 | 19.13
65.6411 | 39.4014 | 60.0168 | 43.77 | 65.6417 | 51.6247 | 59.9601 | 56 | 65.6772 | 18.3131 | 59.9599 | 25.54 | 65.6451 | 32.7603 | 60.0084 | 37.77 | 65.6487 | 28.5109 | 60.0267 | 35.77 | 65.6677 | 18.1381 | 59.9968 | 23.54 | 65.6418 | 15.4894 | 60.0014 | 23.54 | 65.6313 | 18.1651 | 60.0504 | 23.54 | 65.6394 | 18.9931 | 60.0353 | 23.54 | 65.6431 | 14.4981 | 60.0065 | 19.13
65.6494 | 39.4014 | 60.0168 | 43.77 | 65.6501 | 51.6247 | 59.9601 | 56 | 65.6855 | 18.3131 | 59.9599 | 25.54 | 65.6534 | 32.7603 | 60.0084 | 37.77 | 65.657 | 28.5109 | 60.0267 | 35.77 | 65.676 | 18.1381 | 59.9968 | 23.54 | 65.6504 | 15.4894 | 60.0014 | 23.54 | 65.6396 | 18.1651 | 60.0521 | 23.54 | 65.6477 | 18.9931 | 60.0353 | 23.54 | 65.6514 | 14.4981 | 60.0065 | 19.13
65.6577 | 39.3843 | 60.0168 | 43.77 | 65.6584 | 51.6247 | 59.9601 | 56 | 65.694 | 18.3131 | 59.9599 | 25.54 | 65.6617 | 32.7603 | 60.0084 | 37.77 | 65.6653 | 28.5109 | 60.0267 | 35.77 | 65.6846 | 18.1381 | 59.9968 | 23.54 | 65.6587 | 15.4894 | 60.0014 | 23.54 | 65.6479 | 18.1651 | 60.0521 | 23.54 | 65.656 | 18.9931 | 60.0353 | 23.54 | 65.6597 | 14.4981 | 60.0065 | 19.13
65.6661 | 39.3843 | 60.0168 | 43.77 | 65.6667 | 51.6247 | 59.9601 | 56 | 65.7023 | 18.3131 | 59.9599 | 25.54 | 65.67 | 32.7603 | 60.006 | 37.77 | 65.6736 | 28.5109 | 60.0267 | 35.77 | 65.6929 | 18.1381 | 59.9968 | 23.54 | 65.667 | 15.4894 | 60.0014 | 23.54 | 65.6562 | 18.1651 | 60.0521 | 23.54 | 65.6643 | 18.9931 | 60.0353 | 23.54 | 65.668 | 14.4981 | 60.0065 | 19.13
65.6744 | 39.3708 | 60.0168 | 43.77 | 65.6751 | 51.6247 | 59.9601 | 56 | 65.7106 | 18.3131 | 59.9599 | 25.54 | 65.6785 | 32.7603 | 60.006 | 37.77 | 65.6819 | 28.5109 | 60.0267 | 35.77 | 65.7012 | 18.1405 | 59.9987 | 23.54 | 65.6753 | 15.4894 | 60.0014 | 23.54 | 65.6646 | 18.1651 | 60.0521 | 23.54 | 65.6726 | 18.9931 | 60.0353 | 23.54 | 65.6763 | 14.4867 | 60.0057 | 19.13
65.6827 | 39.3708 | 60.0168 | 43.77 | 65.6835 | 51.625 | 59.9601 | 56 | 65.7189 | 18.3131 | 59.9599 | 25.54 | 65.6868 | 32.8638 | 60.006 | 37.77 | 65.6902 | 28.5109 | 60.0267 | 35.77 | 65.7095 | 18.1405 | 59.9987 | 23.54 | 65.6836 | 15.4894 | 60.0014 | 23.54 | 65.6729 | 18.161 | 60.0521 | 23.54 | 65.6809 | 18.9931 | 60.0353 | 23.54 | 65.6851 | 14.4867 | 60.0057 | 19.13
65.691 | 39.371 | 60.0168 | 43.77 | 65.6918 | 51.625 | 59.9601 | 56 | 65.7273 | 18.3131 | 59.9599 | 25.54 | 65.6951 | 32.8638 | 60.006 | 37.77 | 65.6987 | 28.5109 | 60.0267 | 35.77 | 65.7178 | 18.1405 | 59.9987 | 23.54 | 65.6919 | 15.4894 | 60.0014 | 23.54 | 65.6812 | 18.161 | 60.0521 | 23.54 | 65.6892 | 18.9931 | 60.0353 | 23.54 | 65.6934 | 14.4867 | 60.0057 | 19.13
65.6994 | 39.371 | 60.0168 | 43.77 | 65.7001 | 51.625 | 59.959 | 56 | 65.7356 | 18.3131 | 59.9599 | 25.54 | 65.7034 | 32.8638 | 60.006 | 37.77 | 65.707 | 28.5109 | 60.0267 | 35.77 | 65.7261 | 18.1405 | 59.9987 | 23.54 | 65.7002 | 15.4894 | 60.0014 | 23.54 | 65.6897 | 18.161 | 60.0521 | 23.54 | 65.6975 | 18.9931 | 60.0353 | 23.54 | 65.7017 | 14.4867 | 60.0057 | 19.13
65.7077 | 39.3715 | 60.0168 | 43.77 | 65.7084 | 51.625 | 59.959 | 56 | 65.7439 | 18.3131 | 59.9599 | 25.54 | 65.7118 | 32.8638 | 60.006 | 37.77 | 65.7153 | 28.5109 | 60.0267 | 35.77 | 65.7344 | 18.1421 | 59.9987 | 23.54 | 65.7087 | 15.4894 | 60.0014 | 23.54 | 65.698 | 18.161 | 60.0521 | 23.54 | 65.7058 | 18.9931 | 60.0353 | 23.54 | 65.71 | 14.4867 | 60.0057 | 19.13
65.7161 | 39.3715 | 60.0168 | 43.77 | 65.7168 | 51.625 | 59.959 | 56 | 65.7523 | 18.3131 | 59.9599 | 25.54 | 65.7201 | 32.8644 | 60.006 | 37.77 | 65.7236 | 28.4257 | 60.0267 | 35.77 | 65.7429 | 18.1421 | 59.9987 | 23.54 | 65.717 | 15.4894 | 60.0014 | 23.54 | 65.7063 | 18.161 | 60.0521 | 23.54 | 65.7144 | 18.9931 | 60.0353 | 23.54 | 65.7183 | 14.4867 | 60.0057 | 19.13
65.7244 | 39.3715 | 60.0168 | 43.77 | 65.7252 | 51.625 | 59.959 | 56 | 65.7606 | 18.3131 | 59.9599 | 25.54 | 65.7284 | 32.8644 | 60.006 | 37.77 | 65.7319 | 28.4257 | 60.0267 | 35.77 | 65.7512 | 18.145 | 59.9987 | 23.54 | 65.7253 | 15.4894 | 60.0014 | 23.54 | 65.7146 | 18.161 | 60.0521 | 23.54 | 65.7227 | 18.9931 | 60.0357 | 23.54 | 65.7266 | 14.4867 | 60.0057 | 19.13
65.7327 | 39.3715 | 60.0168 | 43.77 | 65.7335 | 51.625 | 59.959 | 56 | 65.7689 | 18.3131 | 59.9599 | 25.54 | 65.7367 | 32.8617 | 60.006 | 37.77 | 65.7402 | 28.4257 | 60.027 | 35.77 | 65.7595 | 18.145 | 59.9987 | 23.54 | 65.7336 | 15.4894 | 60.0014 | 23.54 | 65.7229 | 18.161 | 60.0521 | 23.54 | 65.731 | 18.9931 | 60.0357 | 23.54 | 65.7349 | 14.4867 | 60.0057 | 19.13
65.741 | 39.3714 | 60.0168 | 43.77 | 65.7418 | 51.625 | 59.959 | 56 | 65.7773 | 18.3131 | 59.9599 | 25.54 | 65.7451 | 32.8617 | 60.006 | 37.77 | 65.7485 | 28.4257 | 60.027 | 35.77 | 65.7678 | 18.145 | 59.9987 | 23.54 | 65.7419 | 15.4894 | 60.0014 | 23.54 | 65.7312 | 18.161 | 60.0521 | 23.54 | 65.7393 | 18.9947 | 60.0357 | 23.54 | 65.7432 | 14.4867 | 60.0057 | 19.13
65.7494 | 39.3714 | 60.0168 | 43.77 | 65.7502 | 51.625 | 59.959 | 56 | 65.7856 | 18.3131 | 59.9599 | 25.54 | 65.7534 | 32.8519 | 60.006 | 37.77 | 65.7568 | 28.4257 | 60.027 | 35.77 | 65.7761 | 18.145 | 59.9987 | 23.54 | 65.7502 | 15.498 | 60.0014 | 23.54 | 65.7395 | 18.161 | 60.0521 | 23.54 | 65.7476 | 18.9947 | 60.0357 | 23.54 | 65.7515 | 14.4867 | 60.0057 | 19.13
65.7577 | 39.3497 | 60.0168 | 43.77 | 65.7585 | 51.625 | 59.959 | 56 | 65.7939 | 18.3131 | 59.9599 | 25.54 | 65.7617 | 32.8519 | 60.006 | 37.77 | 65.7651 | 28.4257 | 60.027 | 35.77 | 65.7844 | 18.1474 | 59.9987 | 23.54 | 65.7585 | 15.498 | 60.0014 | 23.54 | 65.7478 | 18.161 | 60.0521 | 23.54 | 65.7559 | 18.9947 | 60.0357 | 23.54 | 65.7598 | 14.4867 | 60.0057 | 19.13
65.7661 | 39.3497 | 60.0168 | 43.77 | 65.7668 | 51.625 | 59.959 | 56 | 65.8024 | 18.3131 | 59.9599 | 25.54 | 65.77 | 32.8519 | 60.006 | 37.77 | 65.7737 | 28.4257 | 60.027 | 35.77 | 65.7927 | 18.1474 | 59.9987 | 23.54 | 65.7668 | 15.4966 | 60.0014 | 23.54 | 65.7561 | 18.161 | 60.0521 | 23.54 | 65.7642 | 18.9947 | 60.0357 | 23.54 | 65.7681 | 14.4867 | 60.0057 | 19.13
65.7744 | 39.3675 | 60.0168 | 43.77 | 65.7751 | 51.625 | 59.959 | 56 | 65.8107 | 18.3131 | 59.9599 | 25.54 | 65.7784 | 32.8519 | 60.006 | 37.77 | 65.782 | 28.4257 | 60.027 | 35.77 | 65.801 | 18.1474 | 59.9987 | 23.54 | 65.7754 | 15.4966 | 60.0014 | 23.54 | 65.7644 | 18.161 | 60.0521 | 23.54 | 65.7725 | 18.9947 | 60.0357 | 23.54 | 65.7764 | 14.4855 | 60.0057 | 19.13
65.7827 | 39.3675 | 60.0168 | 43.77 | 65.7835 | 51.625 | 59.959 | 56 | 65.819 | 18.3131 | 59.9599 | 25.54 | 65.7867 | 32.8519 | 60.006 | 37.77 | 65.7903 | 28.4257 | 60.027 | 35.77 | 65.8096 | 18.1474 | 59.9987 | 23.54 | 65.7837 | 15.4966 | 60.0014 | 23.54 | 65.7729 | 18.161 | 60.0521 | 23.54 | 65.7808 | 18.9947 | 60.0357 | 23.54 | 65.7847 | 14.4855 | 60.0057 | 19.13
65.791 | 39.3677 | 60.0168 | 43.77 | 65.7919 | 51.625 | 59.959 | 56 | 65.8274 | 18.3131 | 59.9599 | 25.54 | 65.795 | 32.8519 | 60.006 | 37.77 | 65.7986 | 28.4257 | 60.027 | 35.77 | 65.8179 | 18.1963 | 59.9987 | 23.54 | 65.792 | 15.4966 | 60.0014 | 23.54 | 65.7812 | 18.161 | 60.0521 | 23.54 | 65.7893 | 18.9947 | 60.0357 | 23.54 | 65.793 | 14.4855 | 60.0057 | 19.13
65.7994 | 39.3677 | 60.0168 | 43.77 | 65.8002 | 51.625 | 59.959 | 56 | 65.8357 | 18.3131 | 59.9599 | 25.54 | 65.8033 | 32.843 | 60.006 | 37.77 | 65.8069 | 28.4248 | 60.027 | 35.77 | 65.8262 | 18.1963 | 59.9987 | 23.54 | 65.8003 | 15.4966 | 60.0002 | 23.54 | 65.7896 | 18.161 | 60.0521 | 23.54 | 65.7976 | 18.9947 | 60.0357 | 23.54 | 65.8013 | 14.4855 | 60.0057 | 19.13
65.8077 | 39.3414 | 60.0156 | 43.77 | 65.8085 | 51.625 | 59.959 | 56 | 65.844 | 18.3132 | 59.9599 | 25.54 | 65.8118 | 32.843 | 60.006 | 37.77 | 65.8152 | 28.4248 | 60.027 | 35.77 | 65.8345 | 18.1981 | 59.9987 | 23.54 | 65.8086 | 15.4966 | 60.0002 | 23.54 | 65.7979 | 18.161 | 60.0521 | 23.54 | 65.8059 | 18.9947 | 60.0357 | 23.54 | 65.8101 | 14.4855 | 60.0057 | 19.13
65.816 | 39.3414 | 60.0156 | 43.77 | 65.8169 | 51.7038 | 59.959 | 56 | 65.8523 | 18.3132 | 59.9599 | 25.54 | 65.8201 | 32.813 | 60.006 | 37.77 | 65.8235 | 28.5736 | 60.027 | 35.77 | 65.8428 | 18.1981 | 59.9987 | 23.54 | 65.8169 | 15.4966 | 60.0002 | 23.54 | 65.8062 | 18.1611 | 60.0521 | 23.54 | 65.8142 | 18.9947 | 60.0357 | 23.54 | 65.8184 | 14.4855 | 60.0057 | 19.13
65.8243 | 39.319 | 60.0156 | 43.77 | 65.8252 | 51.7038 | 59.959 | 56 | 65.8607 | 18.3132 | 59.9599 | 25.54 | 65.8284 | 32.813 | 60.006 | 37.77 | 65.8318 | 28.5736 | 60.027 | 35.77 | 65.8511 | 18.1929 | 59.9987 | 23.54 | 65.8252 | 15.4966 | 60.0002 | 23.54 | 65.8145 | 18.1611 | 60.0521 | 23.54 | 65.8225 | 18.9945 | 60.0357 | 23.54 | 65.8267 | 14.4855 | 60.0057 | 19.13
65.8327 | 39.319 | 60.0156 | 43.77 | 65.8336 | 51.7035 | 59.959 | 56 | 65.869 | 18.3132 | 59.9599 | 25.54 | 65.8368 | 32.813 | 60.006 | 37.77 | 65.8403 | 28.5927 | 60.027 | 35.77 | 65.8594 | 18.1929 | 59.9987 | 23.54 | 65.8337 | 15.4966 | 60.0002 | 23.54 | 65.8228 | 18.1611 | 60.0521 | 23.54 | 65.8308 | 18.9945 | 60.0357 | 23.54 | 65.835 | 14.4855 | 60.0057 | 19.13
65.841 | 39.319 | 60.0156 | 43.77 | 65.8419 | 51.7035 | 59.959 | 56 | 65.8773 | 18.3132 | 59.9599 | 25.54 | 65.8451 | 32.813 | 60.006 | 37.77 | 65.8486 | 28.5927 | 60.027 | 35.77 | 65.8679 | 18.1893 | 59.9987 | 23.54 | 65.842 | 15.4966 | 60.0002 | 23.54 | 65.8311 | 18.1611 | 60.0521 | 23.54 | 65.8391 | 18.9945 | 60.0357 | 23.54 | 65.8433 | 14.4853 | 60.0057 | 19.13
65.8494 | 39.319 | 60.0156 | 43.77 | 65.8502 | 51.7035 | 59.959 | 56 | 65.8857 | 18.3132 | 59.9599 | 25.54 | 65.8534 | 32.813 | 60.006 | 37.77 | 65.8569 | 28.5927 | 60.027 | 35.77 | 65.8762 | 18.1893 | 59.9987 | 23.54 | 65.8503 | 15.4966 | 60.0002 | 23.54 | 65.8394 | 18.1611 | 60.0521 | 23.54 | 65.8474 | 18.9945 | 60.0357 | 23.54 | 65.8516 | 14.4853 | 60.0057 | 19.13
65.8577 | 39.319 | 60.0156 | 43.77 | 65.8586 | 51.7035 | 59.959 | 56 | 65.894 | 18.3132 | 59.9599 | 25.54 | 65.8617 | 32.813 | 60.006 | 37.77 | 65.8652 | 28.5927 | 60.027 | 35.77 | 65.8845 | 18.1893 | 59.9987 | 23.54 | 65.8586 | 15.4966 | 60.0002 | 23.54 | 65.8477 | 18.1611 | 60.0521 | 23.54 | 65.856 | 18.9945 | 60.0357 | 23.54 | 65.8599 | 14.4853 | 60.0057 | 19.13
65.866 | 39.319 | 60.0156 | 43.77 | 65.8669 | 51.7035 | 59.959 | 56 | 65.9023 | 18.3132 | 59.9599 | 25.54 | 65.8701 | 32.813 | 60.0036 | 37.77 | 65.8735 | 28.5968 | 60.027 | 35.77 | 65.8928 | 18.1893 | 59.9987 | 23.54 | 65.8669 | 15.4966 | 60.0002 | 23.54 | 65.8562 | 18.1611 | 60.0521 | 23.54 | 65.8643 | 18.9945 | 60.0357 | 23.54 | 65.8682 | 14.4853 | 60.0057 | 19.13
65.8743 | 39.318 | 60.0156 | 43.77 | 65.8752 | 51.7035 | 59.959 | 56 | 65.9108 | 18.3131 | 59.9599 | 25.54 | 65.8784 | 32.813 | 60.0036 | 37.77 | 65.8818 | 28.5968 | 60.027 | 35.77 | 65.9011 | 18.1893 | 60.0007 | 23.54 | 65.8752 | 15.4966 | 60.0002 | 23.54 | 65.8645 | 18.1611 | 60.0521 | 23.54 | 65.8726 | 18.9945 | 60.0357 | 23.54 | 65.8765 | 14.4813 | 60.0049 | 19.13
65.8827 | 39.318 | 60.0156 | 43.77 | 65.8836 | 51.7035 | 59.959 | 56 | 65.9191 | 18.3131 | 59.9599 | 25.54 | 65.8867 | 32.8365 | 60.0036 | 37.77 | 65.8901 | 28.5968 | 60.027 | 35.77 | 65.9094 | 18.1893 | 60.0007 | 23.54 | 65.8835 | 15.4966 | 60.0002 | 23.54 | 65.8728 | 18.1611 | 60.0521 | 23.54 | 65.8809 | 18.9945 | 60.0357 | 23.54 | 65.8848 | 14.4813 | 60.0049 | 19.13
65.891 | 39.3167 | 60.0156 | 43.77 | 65.8919 | 51.7035 | 59.959 | 56 | 65.9274 | 18.3132 | 59.9599 | 25.54 | 65.895 | 32.8365 | 60.0036 | 37.77 | 65.8984 | 28.5968 | 60.027 | 35.77 | 65.9177 | 18.1922 | 60.0007 | 23.54 | 65.8918 | 15.4966 | 60.0002 | 23.54 | 65.8811 | 18.1611 | 60.0521 | 23.54 | 65.8892 | 18.9945 | 60.0357 | 23.54 | 65.8931 | 14.48 | 60.0049 | 19.13
65.8994 | 39.3167 | 60.0156 | 43.77 | 65.9003 | 51.7035 | 59.9594 | 56 | 65.9358 | 18.3132 | 59.9599 | 25.54 | 65.9034 | 32.8281 | 60.0036 | 37.77 | 65.9067 | 28.5968 | 60.027 | 35.77 | 65.926 | 18.1922 | 60.0007 | 23.54 | 65.9004 | 15.4966 | 60.0002 | 23.54 | 65.8894 | 18.1611 | 60.0521 | 23.54 | 65.8975 | 18.9945 | 60.0357 | 23.54 | 65.9014 | 14.48 | 60.0049 | 19.13
65.9077 | 39.3167 | 60.0156 | 43.77 | 65.9086 | 51.7035 | 59.9594 | 56 | 65.9441 | 18.3132 | 59.9599 | 25.54 | 65.9117 | 32.8281 | 60.0036 | 37.77 | 65.9153 | 28.5968 | 60.027 | 35.77 | 65.9346 | 18.2417 | 60.0007 | 23.54 | 65.9087 | 15.4966 | 60.0002 | 23.54 | 65.8977 | 18.1611 | 60.0521 | 23.54 | 65.9058 | 18.9945 | 60.0357 | 23.54 | 65.9097 | 14.48 | 60.0049 | 19.13
65.916 | 39.3167 | 60.0156 | 43.77 | 65.9169 | 51.7035 | 59.9594 | 56 | 65.9524 | 18.3132 | 59.9599 | 25.54 | 65.92 | 32.8281 | 60.0036 | 37.77 | 65.9236 | 28.5968 | 60.027 | 35.77 | 65.9429 | 18.2417 | 60.0007 | 23.54 | 65.917 | 15.4966 | 60.0002 | 23.54 | 65.906 | 18.1611 | 60.0521 | 23.54 | 65.9141 | 18.9945 | 60.0357 | 23.54 | 65.918 | 14.48 | 60.0049 | 19.13
65.9243 | 39.3168 | 60.0156 | 43.77 | 65.9253 | 51.7035 | 59.9594 | 56 | 65.9608 | 18.3132 | 59.9599 | 25.54 | 65.9283 | 32.8281 | 60.0036 | 37.77 | 65.9319 | 28.5968 | 60.027 | 35.77 | 65.9512 | 18.2417 | 60.0007 | 23.54 | 65.9253 | 15.4966 | 60.0002 | 23.54 | 65.9143 | 18.1611 | 60.0521 | 23.54 | 65.9224 | 18.9929 | 60.0358 | 23.54 | 65.9263 | 14.48 | 60.0049 | 19.13
65.9327 | 39.3168 | 60.0156 | 43.77 | 65.9336 | 51.7035 | 59.9594 | 56 | 65.9691 | 18.3132 | 59.9599 | 25.54 | 65.9368 | 32.8167 | 60.0036 | 37.77 | 65.9402 | 28.5968 | 60.0283 | 35.77 | 65.9595 | 18.2417 | 60.0007 | 23.54 | 65.9336 | 15.4966 | 60.0002 | 23.54 | 65.9226 | 18.1634 | 60.0521 | 23.54 | 65.9309 | 18.9929 | 60.0358 | 23.54 | 65.9351 | 14.48 | 60.0049 | 19.13
65.941 | 39.3174 | 60.0156 | 43.77 | 65.942 | 51.7035 | 59.9594 | 56 | 65.9774 | 18.3131 | 59.9599 | 25.54 | 65.9451 | 32.8167 | 60.0036 | 37.77 | 65.9485 | 28.5968 | 60.0283 | 35.77 | 65.9678 | 18.244 | 60.0007 | 23.54 | 65.9419 | 15.4966 | 60.0002 | 23.54 | 65.9312 | 18.1634 | 60.0521 | 23.54 | 65.9392 | 18.9929 | 60.0358 | 23.54 | 65.9434 | 14.48 | 60.0049 | 19.13
65.9493 | 39.3174 | 60.0156 | 43.77 | 65.9503 | 51.7035 | 59.9594 | 56 | 65.9857 | 18.3131 | 59.9599 | 25.54 | 65.9534 | 32.8026 | 60.0036 | 37.77 | 65.9568 | 28.5968 | 60.0283 | 35.77 | 65.9761 | 18.244 | 60.0007 | 23.54 | 65.9502 | 15.4966 | 60.0002 | 23.54 | 65.9395 | 18.1634 | 60.0521 | 23.54 | 65.9475 | 18.9929 | 60.0358 | 23.54 | 65.9517 | 14.48 | 60.0049 | 19.13
65.9576 | 39.3181 | 60.0156 | 43.77 | 65.9586 | 51.7035 | 59.9594 | 56 | 65.9941 | 18.3131 | 59.9599 | 25.54 | 65.9617 | 32.8026 | 60.0036 | 37.77 | 65.9651 | 28.5968 | 60.0283 | 35.77 | 65.9844 | 18.244 | 60.0007 | 23.54 | 65.9587 | 15.4966 | 60.0002 | 23.54 | 65.9478 | 18.1634 | 60.0521 | 23.54 | 65.9558 | 18.9929 | 60.0358 | 23.54 | 65.96 | 14.475 | 60.0049 | 19.13
65.966 | 39.3181 | 60.0156 | 43.77 | 65.967 | 51.7035 | 59.9594 | 56 | 66.0024 | 18.3131 | 59.9599 | 25.54 | 65.9701 | 32.8026 | 60.0036 | 37.77 | 65.9734 | 28.5968 | 60.0283 | 35.77 | 65.9929 | 18.244 | 60.0007 | 23.54 | 65.967 | 15.4976 | 60.0002 | 23.54 | 65.9561 | 18.1672 | 60.0521 | 23.54 | 65.9641 | 18.9929 | 60.0358 | 23.54 | 65.9683 | 14.475 | 60.0049 | 19.13
65.9743 | 39.3184 | 60.0156 | 43.77 | 65.9753 | 51.7035 | 59.9594 | 56 | 66.0107 | 18.3131 | 59.9599 | 25.54 | 65.9784 | 32.8026 | 60.0036 | 37.77 | 65.9819 | 28.5968 | 60.0283 | 35.77 | 66.0012 | 18.244 | 60.0007 | 23.54 | 65.9753 | 15.4976 | 60.0002 | 23.54 | 65.9644 | 18.1672 | 60.0521 | 23.54 | 65.9724 | 19.0937 | 60.0358 | 23.54 | 65.9766 | 14.475 | 60.0049 | 19.13
65.9827 | 39.3184 | 60.0156 | 43.77 | 65.9836 | 51.7035 | 59.9594 | 56 | 66.0192 | 18.3131 | 59.9599 | 25.54 | 65.9867 | 32.7828 | 60.0036 | 37.77 | 65.9902 | 28.5957 | 60.0283 | 35.77 | 66.0095 | 18.244 | 60.0007 | 23.54 | 65.9836 | 15.4976 | 60.0002 | 23.54 | 65.9727 | 18.1699 | 60.0521 | 23.54 | 65.9807 | 19.0937 | 60.0358 | 23.54 | 65.9849 | 14.475 | 60.0049 | 19.13
65.991 | 39.3828 | 60.0156 | 43.77 | 65.992 | 51.7035 | 59.9594 | 56 | 66.0275 | 18.3226 | 59.9599 | 25.54 | 65.9951 | 32.7828 | 60.0036 | 37.77 | 65.9985 | 28.5957 | 60.0283 | 35.77 | 66.0178 | 18.244 | 60.0007 | 23.54 | 65.9919 | 15.4976 | 60.0002 | 23.54 | 65.981 | 18.1699 | 60.0521 | 23.54 | 65.989 | 19.0937 | 60.0358 | 23.54 | 65.9932 | 14.475 | 60.0049 | 19.13
65.9993 | 39.3828 | 60.0156 | 43.77 | 66.0003 | 51.7035 | 59.9594 | 56 | 66.0358 | 18.3226 | 59.9599 | 25.54 | 66.0034 | 32.7835 | 60.0036 | 37.77 | 66.0068 | 28.5957 | 60.0283 | 35.77 | 66.0261 | 18.244 | 60.0007 | 23.54 | 66.0002 | 15.4994 | 59.9994 | 23.54 | 65.9893 | 18.1699 | 60.0521 | 23.54 | 65.9973 | 19.0937 | 60.0358 | 23.54 | 66.0015 | 14.475 | 60.0049 | 19.13
66.0076 | 39.3813 | 60.0148 | 43.77 | 66.0087 | 51.7035 | 59.9594 | 56 | 66.0442 | 18.3226 | 59.9599 | 25.54 | 66.0117 | 32.7835 | 60.0036 | 37.77 | 66.0151 | 28.5957 | 60.0283 | 35.77 | 66.0344 | 18.244 | 60.0007 | 23.54 | 66.0085 | 15.4994 | 59.9994 | 23.54 | 65.9976 | 18.1699 | 60.0521 | 23.54 | 66.0059 | 19.0937 | 60.0358 | 23.54 | 66.0098 | 14.4695 | 60.0049 | 19.13
66.016 | 39.3813 | 60.0148 | 43.77 | 66.017 | 51.7035 | 59.9594 | 56 | 66.0525 | 18.3226 | 59.9599 | 25.54 | 66.02 | 32.7835 | 60.0036 | 37.77 | 66.0234 | 28.5957 | 60.0283 | 35.77 | 66.0427 | 18.244 | 60.0007 | 23.54 | 66.0168 | 15.4987 | 59.9994 | 23.54 | 66.0059 | 18.1657 | 60.0521 | 23.54 | 66.0142 | 19.0937 | 60.0358 | 23.54 | 66.0181 | 14.4695 | 60.0049 | 19.13
66.0243 | 39.3812 | 60.0148 | 43.77 | 66.0253 | 51.7035 | 59.9594 | 56 | 66.0608 | 18.3226 | 59.9599 | 25.54 | 66.0284 | 32.7835 | 60.0036 | 37.77 | 66.0317 | 28.5957 | 60.0283 | 35.77 | 66.051 | 18.2471 | 60.0007 | 23.54 | 66.0254 | 15.4987 | 59.9994 | 23.54 | 66.0144 | 18.1657 | 60.0521 | 23.54 | 66.0225 | 19.0937 | 60.0358 | 23.54 | 66.0264 | 14.4655 | 60.0049 | 19.13
66.0327 | 39.3812 | 60.0148 | 43.77 | 66.0337 | 51.7035 | 59.9594 | 56 | 66.0692 | 18.3226 | 59.9599 | 25.54 | 66.0367 | 32.837 | 60.0036 | 37.77 | 66.04 | 28.5957 | 60.0283 | 35.77 | 66.0596 | 18.2471 | 60.0007 | 23.54 | 66.0337 | 15.4987 | 59.9994 | 23.54 | 66.0227 | 18.1621 | 60.0521 | 23.54 | 66.0308 | 19.0937 | 60.0358 | 23.54 | 66.0347 | 14.4655 | 60.0049 | 19.13
66.041 | 39.3815 | 60.0148 | 43.77 | 66.042 | 51.7035 | 59.9594 | 56 | 66.0775 | 18.3312 | 59.9599 | 25.54 | 66.045 | 32.837 | 60.0036 | 37.77 | 66.0483 | 28.5957 | 60.0283 | 35.77 | 66.0679 | 18.2489 | 60.0007 | 23.54 | 66.042 | 15.4987 | 59.9994 | 23.54 | 66.031 | 18.1621 | 60.0521 | 23.54 | 66.0391 | 19.0937 | 60.0358 | 23.54 | 66.043 | 14.5468 | 60.0049 | 19.13
66.0493 | 39.3815 | 60.0148 | 43.77 | 66.0504 | 51.7035 | 59.9594 | 56 | 66.0858 | 18.3312 | 59.9599 | 25.54 | 66.0533 | 32.8599 | 60.0036 | 37.77 | 66.0569 | 28.5957 | 60.0283 | 35.77 | 66.0762 | 18.2489 | 60.0007 | 23.54 | 66.0503 | 15.4987 | 59.9994 | 23.54 | 66.0393 | 18.1621 | 60.0513 | 23.54 | 66.0474 | 19.0937 | 60.0358 | 23.54 | 66.0513 | 14.5468 | 60.0049 | 19.13
66.0576 | 39.3817 | 60.0148 | 43.77 | 66.0587 | 51.7035 | 59.9594 | 56 | 66.0942 | 18.3394 | 59.9599 | 25.54 | 66.0618 | 32.8599 | 60.0036 | 37.77 | 66.0652 | 28.5957 | 60.0283 | 35.77 | 66.0845 | 18.2454 | 60.0007 | 23.54 | 66.0586 | 15.4987 | 59.9994 | 23.54 | 66.0476 | 18.1621 | 60.0513 | 23.54 | 66.0557 | 19.0937 | 60.0358 | 23.54 | 66.0596 | 14.5417 | 60.0049 | 19.13
66.066 | 39.3817 | 60.0148 | 43.77 | 66.067 | 51.7035 | 59.9594 | 56 | 66.1025 | 18.3394 | 59.9599 | 25.54 | 66.0701 | 32.8358 | 60.0007 | 37.77 | 66.0735 | 28.5957 | 60.0283 | 35.77 | 66.0928 | 18.2454 | 60.0007 | 23.54 | 66.0669 | 15.4987 | 59.9994 | 23.54 | 66.0559 | 18.1591 | 60.0513 | 23.54 | 66.064 | 19.0937 | 60.0358 | 23.54 | 66.0684 | 14.5417 | 60.0049 | 19.13
66.0743 | 39.368 | 60.0148 | 43.77 | 66.0754 | 51.7035 | 59.9594 | 56 | 66.1108 | 18.3394 | 59.9599 | 25.54 | 66.0784 | 32.8358 | 60.0007 | 37.77 | 66.0818 | 28.5957 | 60.0283 | 35.77 | 66.1011 | 18.2454 | 60.0023 | 23.54 | 66.0752 | 15.4987 | 59.9994 | 23.54 | 66.0642 | 18.1591 | 60.0513 | 23.54 | 66.0723 | 19.0937 | 60.0358 | 23.54 | 66.0767 | 14.5417 | 60.0033 | 19.13
66.0826 | 39.368 | 60.0148 | 43.77 | 66.0837 | 51.7035 | 59.9594 | 56 | 66.1191 | 18.3394 | 59.9599 | 25.54 | 66.0867 | 32.8246 | 60.0007 | 37.77 | 66.0901 | 28.5957 | 60.0283 | 35.77 | 66.1094 | 18.2454 | 60.0023 | 23.54 | 66.0837 | 15.4987 | 59.9994 | 23.54 | 66.0725 | 18.1587 | 60.0513 | 23.54 | 66.0808 | 19.0937 | 60.0358 | 23.54 | 66.085 | 14.5417 | 60.0033 | 19.13
66.0909 | 39.3684 | 60.0148 | 43.77 | 66.092 | 51.7035 | 59.9594 | 56 | 66.1276 | 18.3394 | 59.9607 | 25.54 | 66.0951 | 32.8246 | 60.0007 | 37.77 | 66.0984 | 28.5957 | 60.0283 | 35.77 | 66.1179 | 18.2454 | 60.0023 | 23.54 | 66.092 | 15.4987 | 59.9994 | 23.54 | 66.0808 | 18.1587 | 60.0513 | 23.54 | 66.0891 | 19.0937 | 60.0358 | 23.54 | 66.0933 | 14.6607 | 60.0033 | 19.13
66.0993 | 39.3684 | 60.0148 | 43.77 | 66.1004 | 51.7035 | 59.9594 | 56 | 66.1359 | 18.3394 | 59.9607 | 25.54 | 66.1034 | 32.8246 | 60.0007 | 37.77 | 66.1067 | 28.5957 | 60.0283 | 35.77 | 66.1262 | 18.2454 | 60.0023 | 23.54 | 66.1003 | 15.4986 | 59.9994 | 23.54 | 66.0891 | 18.1587 | 60.0513 | 23.54 | 66.0974 | 19.0937 | 60.0358 | 23.54 | 66.1016 | 14.6607 | 60.0033 | 19.13
66.1076 | 39.3686 | 60.0148 | 43.77 | 66.1087 | 51.7035 | 59.9594 | 56 | 66.1442 | 18.3394 | 59.9607 | 25.54 | 66.1117 | 32.8246 | 60.0007 | 37.77 | 66.115 | 28.5957 | 60.0283 | 35.77 | 66.1345 | 18.2454 | 60.0023 | 23.54 | 66.1086 | 15.4986 | 59.9994 | 23.54 | 66.0977 | 18.1587 | 60.0513 | 23.54 | 66.1057 | 19.0954 | 60.0358 | 23.54 | 66.1099 | 14.6607 | 60.0033 | 19.13
66.116 | 39.3686 | 60.0148 | 43.77 | 66.1171 | 51.7035 | 59.9594 | 56 | 66.1526 | 18.3394 | 59.9607 | 25.54 | 66.12 | 32.8162 | 60.0007 | 37.77 | 66.1235 | 28.4696 | 60.0283 | 35.77 | 66.1428 | 18.2454 | 60.0023 | 23.54 | 66.1169 | 15.4986 | 59.9994 | 23.54 | 66.106 | 18.161 | 60.0513 | 23.54 | 66.114 | 19.0954 | 60.0358 | 23.54 | 66.1182 | 14.6607 | 60.0033 | 19.13
66.1243 | 39.4578 | 60.0148 | 43.77 | 66.1254 | 51.7035 | 59.9594 | 56 | 66.1609 | 18.3394 | 59.9607 | 25.54 | 66.1284 | 32.8162 | 60.0007 | 37.77 | 66.1318 | 28.4696 | 60.0283 | 35.77 | 66.1511 | 18.2454 | 60.0023 | 23.54 | 66.1252 | 15.4986 | 59.9994 | 23.54 | 66.1143 | 18.161 | 60.0513 | 23.54 | 66.1223 | 19.0954 | 60.0362 | 23.54 | 66.1265 | 14.6607 | 60.0033 | 19.13
66.1326 | 39.4578 | 60.0148 | 43.77 | 66.1337 | 51.7035 | 59.9594 | 56 | 66.1692 | 18.3394 | 59.9607 | 25.54 | 66.1367 | 32.8162 | 60.0007 | 37.77 | 66.1401 | 28.4696 | 60.0283 | 35.77 | 66.1594 | 18.2454 | 60.0023 | 23.54 | 66.1335 | 15.4986 | 59.9994 | 23.54 | 66.1226 | 18.161 | 60.0513 | 23.54 | 66.1306 | 19.0954 | 60.0362 | 23.54 | 66.1348 | 14.6607 | 60.0033 | 19.13
66.1409 | 39.5313 | 60.0148 | 43.77 | 66.1421 | 51.7035 | 59.9594 | 56 | 66.1776 | 18.3394 | 59.9607 | 25.54 | 66.145 | 32.8162 | 60.0007 | 37.77 | 66.1484 | 28.4696 | 60.0283 | 35.77 | 66.1677 | 18.2454 | 60.0023 | 23.54 | 66.1418 | 15.4986 | 59.9994 | 23.54 | 66.1309 | 18.161 | 60.0513 | 23.54 | 66.1389 | 19.0954 | 60.0362 | 23.54 | 66.1431 | 14.6607 | 60.0033 | 19.13
66.1493 | 39.5313 | 60.0148 | 43.77 | 66.1505 | 51.7035 | 59.9594 | 56 | 66.1859 | 18.3394 | 59.9607 | 25.54 | 66.1534 | 32.814 | 60.0007 | 37.77 | 66.1567 | 28.4696 | 60.0283 | 35.77 | 66.176 | 18.2454 | 60.0023 | 23.54 | 66.1504 | 15.6826 | 59.9994 | 23.54 | 66.1392 | 18.1579 | 60.0513 | 23.54 | 66.1472 | 19.0954 | 60.0362 | 23.54 | 66.1514 | 14.6607 | 60.0033 | 19.13
66.1576 | 39.5307 | 60.0148 | 43.77 | 66.1588 | 51.7035 | 59.9594 | 56 | 66.1942 | 18.3394 | 59.9607 | 25.54 | 66.1617 | 32.814 | 60.0007 | 37.77 | 66.165 | 28.4696 | 60.0283 | 35.77 | 66.1846 | 18.2454 | 60.0023 | 23.54 | 66.1587 | 15.6826 | 59.9994 | 23.54 | 66.1475 | 18.1579 | 60.0513 | 23.54 | 66.1558 | 19.0954 | 60.0362 | 23.54 | 66.1597 | 14.6553 | 60.0033 | 19.13
66.166 | 39.5307 | 60.0148 | 43.77 | 66.1671 | 51.7035 | 59.9594 | 56 | 66.2026 | 18.3394 | 59.9607 | 25.54 | 66.17 | 32.8151 | 60.0007 | 37.77 | 66.1733 | 28.4696 | 60.0283 | 35.77 | 66.1929 | 18.2454 | 60.0023 | 23.54 | 66.167 | 15.6826 | 59.9994 | 23.54 | 66.1558 | 18.2493 | 60.0513 | 23.54 | 66.1641 | 19.0954 | 60.0362 | 23.54 | 66.168 | 14.6553 | 60.0033 | 19.13
66.1743 | 39.5312 | 60.0148 | 43.77 | 66.1754 | 51.7035 | 59.9594 | 56 | 66.2109 | 18.3394 | 59.9607 | 25.54 | 66.1783 | 32.8151 | 60.0007 | 37.77 | 66.1816 | 28.4696 | 60.0283 | 35.77 | 66.2012 | 18.2454 | 60.0023 | 23.54 | 66.1753 | 15.6826 | 59.9994 | 23.54 | 66.1641 | 18.2493 | 60.0513 | 23.54 | 66.1724 | 19.0954 | 60.0362 | 23.54 | 66.1763 | 14.6553 | 60.0033 | 19.13
66.1826 | 39.5312 | 60.0148 | 43.77 | 66.1838 | 51.7035 | 59.9594 | 56 | 66.2192 | 18.3394 | 59.9607 | 25.54 | 66.1868 | 32.8151 | 60.0007 | 37.77 | 66.1899 | 28.4696 | 60.0283 | 35.77 | 66.2095 | 18.2454 | 60.0023 | 23.54 | 66.1836 | 15.6826 | 59.9994 | 23.54 | 66.1726 | 18.2493 | 60.0513 | 23.54 | 66.1807 | 19.0954 | 60.0362 | 23.54 | 66.1846 | 14.6553 | 60.0033 | 19.13
66.1909 | 39.5317 | 60.0148 | 43.77 | 66.1921 | 51.7035 | 59.9594 | 56 | 66.2277 | 18.3395 | 59.9607 | 25.54 | 66.1951 | 32.8151 | 60.0007 | 37.77 | 66.1985 | 28.4696 | 60.0283 | 35.77 | 66.2178 | 18.2454 | 60.0023 | 23.54 | 66.1919 | 15.6826 | 59.9994 | 23.54 | 66.1809 | 18.2493 | 60.0513 | 23.54 | 66.189 | 19.0954 | 60.0362 | 23.54 | 66.1934 | 14.6553 | 60.0033 | 19.13
66.1993 | 39.5317 | 60.0148 | 43.77 | 66.2004 | 51.7035 | 59.9594 | 56 | 66.236 | 18.3395 | 59.9607 | 25.54 | 66.2034 | 32.8041 | 60.0007 | 37.77 | 66.2068 | 28.471 | 60.0283 | 35.77 | 66.2261 | 18.2454 | 60.0023 | 23.54 | 66.2002 | 15.6826 | 59.9994 | 23.54 | 66.1892 | 18.2521 | 60.0513 | 23.54 | 66.1973 | 19.0954 | 60.0362 | 23.54 | 66.2017 | 14.6553 | 60.0033 | 19.13
66.2076 | 39.5015 | 60.014 | 43.77 | 66.2088 | 51.7035 | 59.9594 | 56 | 66.2443 | 18.3395 | 59.9607 | 25.54 | 66.2117 | 32.8041 | 60.0007 | 37.77 | 66.2151 | 28.471 | 60.0283 | 35.77 | 66.2344 | 18.2454 | 60.0023 | 23.54 | 66.2087 | 15.6826 | 59.9994 | 23.54 | 66.1975 | 18.2521 | 60.0513 | 23.54 | 66.2056 | 19.0954 | 60.0362 | 23.54 | 66.21 | 14.6553 | 60.0033 | 19.13
66.2159 | 39.5015 | 60.014 | 43.77 | 66.2172 | 51.7035 | 59.9594 | 56 | 66.2526 | 18.3395 | 59.9607 | 25.54 | 66.2201 | 32.782 | 60.0007 | 37.77 | 66.2234 | 28.3713 | 60.0283 | 35.77 | 66.2429 | 18.2454 | 60.0023 | 23.54 | 66.217 | 15.6826 | 59.9994 | 23.54 | 66.2058 | 18.2524 | 60.0513 | 23.54 | 66.2139 | 19.0954 | 60.0362 | 23.54 | 66.2183 | 14.6553 | 60.0033 | 19.13
66.2242 | 39.4975 | 60.014 | 43.77 | 66.2255 | 51.7035 | 59.9594 | 56 | 66.261 | 18.3395 | 59.9607 | 25.54 | 66.2284 | 32.782 | 60.0007 | 37.77 | 66.2317 | 28.3713 | 60.0283 | 35.77 | 66.2512 | 18.2454 | 60.0023 | 23.54 | 66.2253 | 15.6826 | 59.9994 | 23.54 | 66.2141 | 18.2524 | 60.0513 | 23.54 | 66.2222 | 19.0954 | 60.0362 | 23.54 | 66.2266 | 14.6553 | 60.0033 | 19.13
66.2326 | 39.4975 | 60.014 | 43.77 | 66.2338 | 51.7034 | 59.9594 | 56 | 66.2693 | 18.3395 | 59.9607 | 25.54 | 66.2367 | 32.7709 | 60.0007 | 37.77 | 66.24 | 28.3713 | 60.0283 | 35.77 | 66.2595 | 18.2454 | 60.0023 | 23.54 | 66.2336 | 15.6826 | 59.9994 | 23.54 | 66.2224 | 18.2494 | 60.0513 | 23.54 | 66.2307 | 19.0954 | 60.0362 | 23.54 | 66.2349 | 14.6553 | 60.0033 | 19.13
66.2409 | 39.4975 | 60.014 | 43.77 | 66.2421 | 51.7034 | 59.9594 | 56 | 66.2776 | 18.3395 | 59.9607 | 25.54 | 66.245 | 32.7709 | 60.0007 | 37.77 | 66.2483 | 28.3713 | 60.0283 | 35.77 | 66.2678 | 18.2428 | 60.0023 | 23.54 | 66.2419 | 15.6826 | 59.9994 | 23.54 | 66.2307 | 18.2494 | 60.0513 | 23.54 | 66.239 | 19.0954 | 60.0362 | 23.54 | 66.2432 | 14.6553 | 60.0033 | 19.13
66.2493 | 39.4975 | 60.014 | 43.77 | 66.2505 | 51.7034 | 59.9594 | 56 | 66.286 | 18.3395 | 59.9607 | 25.54 | 66.2534 | 32.7667 | 60.0007 | 37.77 | 66.2566 | 28.3713 | 60.0283 | 35.77 | 66.2761 | 18.2428 | 60.0023 | 23.54 | 66.2502 | 15.6826 | 59.9994 | 23.54 | 66.239 | 18.245 | 60.0489 | 23.54 | 66.2473 | 19.0954 | 60.0362 | 23.54 | 66.2515 | 14.6553 | 60.0033 | 19.13
66.2576 | 39.4967 | 60.014 | 43.77 | 66.2589 | 51.7034 | 59.9594 | 56 | 66.2943 | 18.3395 | 59.9607 | 25.54 | 66.2617 | 32.7667 | 60.0007 | 37.77 | 66.2651 | 28.3713 | 60.0283 | 35.77 | 66.2844 | 18.2428 | 60.0023 | 23.54 | 66.2585 | 15.6826 | 59.9994 | 23.54 | 66.2473 | 18.245 | 60.0489 | 23.54 | 66.2556 | 19.0954 | 60.0362 | 23.54 | 66.2598 | 14.6489 | 60.0033 | 19.13
66.2659 | 39.4967 | 60.014 | 43.77 | 66.2672 | 51.7034 | 59.9594 | 56 | 66.3026 | 18.3395 | 59.9607 | 25.54 | 66.27 | 32.8161 | 59.9974 | 37.77 | 66.2734 | 28.3713 | 60.0283 | 35.77 | 66.2927 | 18.2428 | 60.0023 | 23.54 | 66.2668 | 15.6826 | 59.9994 | 23.54 | 66.2559 | 18.3024 | 60.0489 | 23.54 | 66.2639 | 19.0954 | 60.0362 | 23.54 | 66.2681 | 14.6489 | 60.0033 | 19.13
66.2742 | 39.5442 | 60.014 | 43.77 | 66.2755 | 51.7034 | 59.9594 | 56 | 66.311 | 18.3395 | 59.9607 | 25.54 | 66.2784 | 32.8161 | 59.9974 | 37.77 | 66.2817 | 28.3713 | 60.0283 | 35.77 | 66.301 | 18.2428 | 60.0031 | 23.54 | 66.2754 | 15.6826 | 59.9994 | 23.54 | 66.2642 | 18.3024 | 60.0489 | 23.54 | 66.2722 | 19.0954 | 60.0362 | 23.54 | 66.2764 | 14.6488 | 60.0025 | 19.13
66.2826 | 39.5442 | 60.014 | 43.77 | 66.2839 | 51.7034 | 59.9594 | 56 | 66.3193 | 18.3395 | 59.9607 | 25.54 | 66.2867 | 32.8161 | 59.9974 | 37.77 | 66.29 | 28.3713 | 60.0283 | 35.77 | 66.3096 | 18.2428 | 60.0031 | 23.54 | 66.2837 | 15.6826 | 59.9994 | 23.54 | 66.2725 | 18.3047 | 60.0489 | 23.54 | 66.2805 | 19.0954 | 60.0362 | 23.54 | 66.2847 | 14.6488 | 60.0025 | 19.13
66.2909 | 39.5134 | 60.014 | 43.77 | 66.2922 | 51.7034 | 59.9594 | 56 | 66.3276 | 18.3429 | 59.9611 | 25.54 | 66.295 | 32.8161 | 59.9974 | 37.77 | 66.2983 | 28.3713 | 60.0283 | 35.77 | 66.3179 | 18.2428 | 60.0031 | 23.54 | 66.292 | 15.6826 | 59.9994 | 23.54 | 66.2808 | 18.3047 | 60.0489 | 23.54 | 66.2888 | 19.0954 | 60.0362 | 23.54 | 66.293 | 14.6488 | 60.0025 | 19.13
66.2993 | 39.5134 | 60.014 | 43.77 | 66.3005 | 51.7034 | 59.9594 | 56 | 66.3361 | 18.3429 | 59.9611 | 25.54 | 66.3033 | 32.8077 | 59.9974 | 37.77 | 66.3066 | 28.5507 | 60.0283 | 35.77 | 66.3262 | 18.2428 | 60.0031 | 23.54 | 66.3003 | 15.6826 | 59.9994 | 23.54 | 66.2891 | 18.3017 | 60.0489 | 23.54 | 66.2971 | 19.0954 | 60.0362 | 23.54 | 66.3013 | 14.6488 | 60.0025 | 19.13
66.3076 | 39.5141 | 60.014 | 43.77 | 66.3088 | 51.7034 | 59.9594 | 56 | 66.3444 | 18.3429 | 59.9611 | 25.54 | 66.3118 | 32.8077 | 59.9974 | 37.77 | 66.3149 | 28.5507 | 60.0283 | 35.77 | 66.3345 | 18.2428 | 60.0031 | 23.54 | 66.3086 | 15.6826 | 59.9994 | 23.54 | 66.2974 | 18.3017 | 60.0489 | 23.54 | 66.3057 | 19.0954 | 60.0362 | 23.54 | 66.3096 | 14.6488 | 60.0025 | 19.13
66.3159 | 39.5141 | 60.014 | 43.77 | 66.3172 | 51.7034 | 59.9594 | 56 | 66.3527 | 18.3429 | 59.9611 | 25.54 | 66.3201 | 32.8077 | 59.9974 | 37.77 | 66.3232 | 28.5507 | 60.0283 | 35.77 | 66.3428 | 18.2428 | 60.0031 | 23.54 | 66.3169 | 15.6826 | 59.9994 | 23.54 | 66.3057 | 18.3017 | 60.0489 | 23.54 | 66.314 | 19.0954 | 60.0362 | 23.54 | 66.3184 | 14.6488 | 60.0025 | 19.13
66.3242 | 39.5149 | 60.014 | 43.77 | 66.3256 | 51.7034 | 59.9594 | 56 | 66.361 | 18.3429 | 59.9611 | 25.54 | 66.3284 | 32.8077 | 59.9974 | 37.77 | 66.3315 | 28.5507 | 60.0283 | 35.77 | 66.3511 | 18.2428 | 60.0031 | 23.54 | 66.3252 | 15.6826 | 59.9994 | 23.54 | 66.314 | 18.3017 | 60.0489 | 23.54 | 66.3223 | 19.0954 | 60.0362 | 23.54 | 66.3267 | 14.6488 | 60.0025 | 19.13
66.3326 | 39.5149 | 60.014 | 43.77 | 66.3339 | 51.7034 | 59.9594 | 56 | 66.3694 | 18.3429 | 59.9611 | 25.54 | 66.3367 | 32.7966 | 59.9974 | 37.77 | 66.3401 | 28.5507 | 60.0279 | 35.77 | 66.3594 | 18.2428 | 60.0031 | 23.54 | 66.3337 | 15.7648 | 59.9994 | 23.54 | 66.3223 | 18.298 | 60.0489 | 23.54 | 66.3306 | 19.0954 | 60.0362 | 23.54 | 66.335 | 14.6488 | 60.0025 | 19.13
66.3409 | 39.5238 | 60.014 | 43.77 | 66.3422 | 51.7034 | 59.9594 | 56 | 66.3777 | 18.3429 | 59.9611 | 25.54 | 66.3451 | 32.7966 | 59.9974 | 37.77 | 66.3484 | 28.5507 | 60.0279 | 35.77 | 66.3677 | 18.2428 | 60.0031 | 23.54 | 66.342 | 15.7648 | 59.9994 | 23.54 | 66.3308 | 18.298 | 60.0489 | 23.54 | 66.3389 | 19.2768 | 60.0362 | 23.54 | 66.3433 | 14.6488 | 60.0025 | 19.13
66.3492 | 39.5238 | 60.014 | 43.77 | 66.3506 | 51.7034 | 59.9594 | 56 | 66.386 | 18.3429 | 59.9611 | 25.54 | 66.3534 | 32.8363 | 59.9974 | 37.77 | 66.3567 | 28.7266 | 60.0279 | 35.77 | 66.3762 | 18.2428 | 60.0031 | 23.54 | 66.3503 | 15.7648 | 59.9994 | 23.54 | 66.3391 | 18.3008 | 60.0489 | 23.54 | 66.3472 | 19.2768 | 60.0362 | 23.54 | 66.3516 | 14.6488 | 60.0025 | 19.13
66.3575 | 39.4997 | 60.014 | 43.77 | 66.3589 | 51.7034 | 59.9594 | 56 | 66.3944 | 18.3429 | 59.9611 | 25.54 | 66.3617 | 32.8363 | 59.9974 | 37.77 | 66.365 | 28.7266 | 60.0279 | 35.77 | 66.3845 | 18.2428 | 60.0031 | 23.54 | 66.3586 | 15.7648 | 59.9994 | 23.54 | 66.3474 | 18.3008 | 60.0489 | 23.54 | 66.3555 | 19.2768 | 60.0362 | 23.54 | 66.3599 | 14.6488 | 60.0025 | 19.13
66.3659 | 39.4997 | 60.014 | 43.77 | 66.3672 | 51.7034 | 59.9594 | 56 | 66.4027 | 18.3429 | 59.9611 | 25.54 | 66.37 | 32.828 | 59.9974 | 37.77 | 66.3733 | 28.721 | 60.0279 | 35.77 | 66.3928 | 18.2428 | 60.0031 | 23.54 | 66.3669 | 15.8837 | 59.9994 | 23.54 | 66.3557 | 18.3031 | 60.0489 | 23.54 | 66.3638 | 19.2768 | 60.0362 | 23.54 | 66.3682 | 14.6488 | 60.0025 | 19.13
66.3742 | 39.4984 | 60.014 | 43.77 | 66.3755 | 51.7034 | 59.9594 | 56 | 66.411 | 18.3597 | 59.9611 | 25.54 | 66.3784 | 32.828 | 59.9974 | 37.77 | 66.3816 | 28.721 | 60.0279 | 35.77 | 66.4011 | 18.2428 | 60.0031 | 23.54 | 66.3752 | 15.8837 | 59.9994 | 23.54 | 66.364 | 18.3031 | 60.0489 | 23.54 | 66.3723 | 19.2768 | 60.0362 | 23.54 | 66.3765 | 14.6476 | 60.0025 | 19.13
66.3826 | 39.4984 | 60.014 | 43.77 | 66.3839 | 51.7034 | 59.9594 | 56 | 66.4194 | 18.3597 | 59.9611 | 25.54 | 66.3867 | 32.8282 | 59.9974 | 37.77 | 66.3899 | 28.721 | 60.0279 | 35.77 | 66.4094 | 18.2428 | 60.0031 | 23.54 | 66.3835 | 15.8858 | 59.9994 | 23.54 | 66.3723 | 18.3029 | 60.0489 | 23.54 | 66.3806 | 19.2768 | 60.0362 | 23.54 | 66.3848 | 14.6476 | 60.0025 | 19.13
66.3909 | 39.498 | 60.014 | 43.77 | 66.3923 | 51.7034 | 59.9594 | 56 | 66.4277 | 18.3597 | 59.9611 | 25.54 | 66.395 | 32.8282 | 59.9974 | 37.77 | 66.3982 | 28.721 | 60.0279 | 35.77 | 66.4177 | 18.2428 | 60.0031 | 23.54 | 66.3918 | 15.8858 | 59.9994 | 23.54 | 66.3806 | 18.3029 | 60.0489 | 23.54 | 66.3889 | 19.2768 | 60.0362 | 23.54 | 66.3931 | 14.6476 | 60.0025 | 19.13
66.3992 | 39.498 | 60.014 | 43.77 | 66.4006 | 51.7034 | 59.9594 | 56 | 66.436 | 18.3597 | 59.9611 | 25.54 | 66.4034 | 32.9471 | 59.9974 | 37.77 | 66.4065 | 28.721 | 60.0279 | 35.77 | 66.426 | 18.2428 | 60.0031 | 23.54 | 66.4004 | 15.8858 | 59.9994 | 23.54 | 66.3889 | 18.3057 | 60.0489 | 23.54 | 66.3972 | 19.2768 | 60.0362 | 23.54 | 66.4014 | 14.6476 | 60.0025 | 19.13
66.4075 | 39.4973 | 60.0131 | 43.77 | 66.4089 | 51.7034 | 59.9594 | 56 | 66.4445 | 18.3597 | 59.9611 | 25.54 | 66.4117 | 32.9471 | 59.9974 | 37.77 | 66.415 | 28.721 | 60.0279 | 35.77 | 66.4346 | 18.2428 | 60.0031 | 23.54 | 66.4087 | 15.8858 | 59.9994 | 23.54 | 66.3972 | 18.3057 | 60.0489 | 23.54 | 66.4055 | 19.2768 | 60.0362 | 23.54 | 66.4097 | 14.6476 | 60.0025 | 19.13
66.4159 | 39.4973 | 60.0131 | 43.77 | 66.4173 | 51.7034 | 59.9594 | 56 | 66.4528 | 18.3597 | 59.9611 | 25.54 | 66.42 | 32.9483 | 59.9974 | 37.77 | 66.4233 | 28.721 | 60.0279 | 35.77 | 66.4429 | 18.2428 | 60.0031 | 23.54 | 66.417 | 15.8886 | 59.9994 | 23.54 | 66.4055 | 18.3022 | 60.0489 | 23.54 | 66.4138 | 19.2768 | 60.0362 | 23.54 | 66.418 | 14.6476 | 60.0025 | 19.13
66.4242 | 39.4973 | 60.0131 | 43.77 | 66.4256 | 51.7034 | 59.9594 | 56 | 66.4611 | 18.3658 | 59.9611 | 25.54 | 66.4283 | 32.9483 | 59.9974 | 37.77 | 66.4316 | 28.721 | 60.0279 | 35.77 | 66.4512 | 18.2428 | 60.0031 | 23.54 | 66.4253 | 15.8886 | 59.9994 | 23.54 | 66.4141 | 18.3022 | 60.0489 | 23.54 | 66.4221 | 19.2734 | 60.0362 | 23.54 | 66.4263 | 14.6476 | 60.0025 | 19.13
66.4326 | 39.4973 | 60.0131 | 43.77 | 66.434 | 51.7034 | 59.9594 | 56 | 66.4695 | 18.3658 | 59.9611 | 25.54 | 66.4368 | 32.9235 | 59.9974 | 37.77 | 66.4399 | 28.721 | 60.0279 | 35.77 | 66.4595 | 18.2428 | 60.0031 | 23.54 | 66.4336 | 15.8886 | 59.9994 | 23.54 | 66.4224 | 18.2992 | 60.0489 | 23.54 | 66.4304 | 19.2734 | 60.0362 | 23.54 | 66.4346 | 14.6476 | 60.0025 | 19.13
66.4409 | 39.4338 | 60.0131 | 43.77 | 66.4423 | 51.7034 | 59.9594 | 56 | 66.4778 | 18.3658 | 59.9611 | 25.54 | 66.4451 | 32.9235 | 59.9974 | 37.77 | 66.4482 | 28.721 | 60.0279 | 35.77 | 66.4678 | 18.2428 | 60.0031 | 23.54 | 66.4419 | 15.8886 | 59.9994 | 23.54 | 66.4307 | 18.2992 | 60.0489 | 23.54 | 66.4387 | 19.2734 | 60.0362 | 23.54 | 66.4434 | 14.6479 | 60.0025 | 19.13
66.4492 | 39.4338 | 60.0131 | 43.77 | 66.4506 | 51.7034 | 59.9594 | 56 | 66.4861 | 18.3658 | 59.9611 | 25.54 | 66.4534 | 32.9099 | 59.9974 | 37.77 | 66.4565 | 28.721 | 60.0279 | 35.77 | 66.4761 | 18.2428 | 60.0031 | 23.54 | 66.4502 | 15.8886 | 59.9994 | 23.54 | 66.439 | 18.299 | 60.0457 | 23.54 | 66.4473 | 19.2734 | 60.0362 | 23.54 | 66.4517 | 14.6479 | 60.0025 | 19.13
66.4575 | 39.4342 | 60.0131 | 43.77 | 66.459 | 51.7034 | 59.9594 | 56 | 66.4944 | 18.3658 | 59.9611 | 25.54 | 66.4617 | 32.9099 | 59.9974 | 37.77 | 66.4648 | 28.721 | 60.0279 | 35.77 | 66.4844 | 18.2428 | 60.0031 | 23.54 | 66.4587 | 15.8886 | 59.9994 | 23.54 | 66.4473 | 18.299 | 60.0457 | 23.54 | 66.4556 | 19.2734 | 60.0362 | 23.54 | 66.46 | 14.6479 | 60.0025 | 19.13
66.4659 | 39.4342 | 60.0131 | 43.77 | 66.4673 | 51.7034 | 59.9594 | 56 | 66.5028 | 18.3658 | 59.9611 | 25.54 | 66.4701 | 32.899 | 59.9942 | 37.77 | 66.4731 | 28.721 | 60.0279 | 35.77 | 66.4927 | 18.2428 | 60.0031 | 23.54 | 66.467 | 15.8886 | 59.9994 | 23.54 | 66.4556 | 18.3013 | 60.0457 | 23.54 | 66.4639 | 19.2734 | 60.0362 | 23.54 | 66.4683 | 14.6479 | 60.0025 | 19.13
66.4742 | 39.4342 | 60.0131 | 43.77 | 66.4756 | 51.7034 | 59.9594 | 56 | 66.5111 | 18.4811 | 59.9611 | 25.54 | 66.4784 | 32.899 | 59.9942 | 37.77 | 66.4817 | 28.721 | 60.0279 | 35.77 | 66.5012 | 18.2428 | 60.0031 | 23.54 | 66.4753 | 15.8886 | 59.9994 | 23.54 | 66.4639 | 18.3013 | 60.0457 | 23.54 | 66.4722 | 19.2734 | 60.0362 | 23.54 | 66.4766 | 14.6428 | 60.0017 | 19.13
66.4825 | 39.4342 | 60.0131 | 43.77 | 66.484 | 51.7034 | 59.9594 | 56 | 66.5194 | 18.4811 | 59.9611 | 25.54 | 66.4867 | 32.944 | 59.9942 | 37.77 | 66.49 | 28.721 | 60.0279 | 35.77 | 66.5095 | 18.2428 | 60.0031 | 23.54 | 66.4836 | 15.8886 | 59.9994 | 23.54 | 66.4722 | 18.3041 | 60.0457 | 23.54 | 66.4805 | 19.2734 | 60.0362 | 23.54 | 66.4849 | 14.6428 | 60.0017 | 19.13
66.4908 | 39.4342 | 60.0131 | 43.77 | 66.4923 | 51.7034 | 59.9594 | 56 | 66.5278 | 18.4811 | 59.9615 | 25.54 | 66.4951 | 32.944 | 59.9942 | 37.77 | 66.4983 | 28.721 | 60.0279 | 35.77 | 66.5178 | 18.2428 | 60.0031 | 23.54 | 66.4919 | 15.8886 | 59.9994 | 23.54 | 66.4805 | 18.3041 | 60.0457 | 23.54 | 66.4888 | 19.2734 | 60.0362 | 23.54 | 66.4932 | 14.6428 | 60.0017 | 19.13
66.4992 | 39.4342 | 60.0131 | 43.77 | 66.5007 | 51.7034 | 59.9594 | 56 | 66.5361 | 18.4811 | 59.9615 | 25.54 | 66.5034 | 32.944 | 59.9942 | 37.77 | 66.5066 | 28.721 | 60.0279 | 35.77 | 66.5261 | 18.2428 | 60.0031 | 23.54 | 66.5002 | 15.8886 | 59.9994 | 23.54 | 66.489 | 18.3041 | 60.0457 | 23.54 | 66.4971 | 19.2734 | 60.0362 | 23.54 | 66.5015 | 14.6428 | 60.0017 | 19.13
66.5075 | 39.4522 | 60.0131 | 43.77 | 66.509 | 51.7034 | 59.9594 | 56 | 66.5444 | 18.4846 | 59.9615 | 25.54 | 66.5117 | 32.944 | 59.9942 | 37.77 | 66.5149 | 28.721 | 60.0279 | 35.77 | 66.5344 | 18.2428 | 60.0031 | 23.54 | 66.5085 | 15.8886 | 59.9994 | 23.54 | 66.4973 | 18.3041 | 60.0457 | 23.54 | 66.5054 | 19.2666 | 60.0362 | 23.54 | 66.5098 | 14.6428 | 60.0017 | 19.13
66.5159 | 39.4522 | 60.0131 | 43.77 | 66.5173 | 51.7034 | 59.9594 | 56 | 66.5529 | 18.4846 | 59.9615 | 25.54 | 66.52 | 33.0746 | 59.9942 | 37.77 | 66.5232 | 28.721 | 60.0279 | 35.77 | 66.5427 | 18.2428 | 60.0031 | 23.54 | 66.5168 | 15.8886 | 59.9994 | 23.54 | 66.5056 | 18.3004 | 60.0457 | 23.54 | 66.5137 | 19.2666 | 60.0362 | 23.54 | 66.5181 | 14.6428 | 60.0017 | 19.13
66.5242 | 39.4203 | 60.0131 | 43.77 | 66.5257 | 51.7034 | 59.9594 | 56 | 66.5612 | 18.4846 | 59.9615 | 25.54 | 66.5284 | 33.0746 | 59.9942 | 37.77 | 66.5315 | 28.721 | 60.0279 | 35.77 | 66.551 | 18.2428 | 60.0031 | 23.54 | 66.5254 | 15.8886 | 59.9994 | 23.54 | 66.5139 | 18.3004 | 60.0457 | 23.54 | 66.5222 | 19.2666 | 60.0357 | 23.54 | 66.5264 | 14.6374 | 60.0017 | 19.13
66.5325 | 39.4203 | 60.0131 | 43.77 | 66.534 | 51.7034 | 59.9594 | 56 | 66.5695 | 18.4846 | 59.9615 | 25.54 | 66.5367 | 33.0746 | 59.9942 | 37.77 | 66.5398 | 28.72 | 60.0283 | 35.77 | 66.5596 | 18.2428 | 60.0031 | 23.54 | 66.5337 | 15.8886 | 59.9994 | 23.54 | 66.5222 | 18.2974 | 60.0457 | 23.54 | 66.5305 | 19.2666 | 60.0357 | 23.54 | 66.5347 | 14.6374 | 60.0017 | 19.13
66.5408 | 39.5326 | 60.0131 | 43.77 | 66.5424 | 51.7034 | 59.9594 | 56 | 66.5779 | 18.4846 | 59.9615 | 25.54 | 66.545 | 33.0746 | 59.9942 | 37.77 | 66.5481 | 28.72 | 60.0283 | 35.77 | 66.5679 | 18.2397 | 60.0031 | 23.54 | 66.542 | 15.8886 | 59.9994 | 23.54 | 66.5305 | 18.2974 | 60.0457 | 23.54 | 66.5388 | 19.2666 | 60.0357 | 23.54 | 66.543 | 14.6374 | 60.0017 | 19.13
66.5492 | 39.5326 | 60.0131 | 43.77 | 66.5507 | 51.7034 | 59.9594 | 56 | 66.5862 | 18.4846 | 59.9615 | 25.54 | 66.5533 | 33.0562 | 59.9942 | 37.77 | 66.5566 | 28.7996 | 60.0283 | 35.77 | 66.5762 | 18.2397 | 60.0031 | 23.54 | 66.5503 | 15.8886 | 59.9994 | 23.54 | 66.5388 | 18.2997 | 60.0457 | 23.54 | 66.5471 | 19.2666 | 60.0357 | 23.54 | 66.5513 | 14.6374 | 60.0017 | 19.13
66.5575 | 39.5329 | 60.0131 | 43.77 | 66.559 | 51.7034 | 59.9594 | 56 | 66.5945 | 18.5643 | 59.9615 | 25.54 | 66.5618 | 33.0562 | 59.9942 | 37.77 | 66.5649 | 28.7996 | 60.0283 | 35.77 | 66.5845 | 18.2397 | 60.0031 | 23.54 | 66.5586 | 15.8886 | 59.9994 | 23.54 | 66.5471 | 18.2997 | 60.0457 | 23.54 | 66.5554 | 19.2666 | 60.0357 | 23.54 | 66.5596 | 14.6374 | 60.0017 | 19.13
66.5659 | 39.5329 | 60.0131 | 43.77 | 66.5674 | 51.7034 | 59.9594 | 56 | 66.6029 | 18.5643 | 59.9615 | 25.54 | 66.5701 | 33.0523 | 59.9942 | 37.77 | 66.5732 | 28.7996 | 60.0283 | 35.77 | 66.5928 | 18.2397 | 60.0031 | 23.54 | 66.5669 | 15.8886 | 59.9994 | 23.54 | 66.5554 | 18.2995 | 60.0457 | 23.54 | 66.5637 | 19.2666 | 60.0357 | 23.54 | 66.5684 | 14.6374 | 60.0017 | 19.13
66.5742 | 39.4213 | 60.0131 | 43.77 | 66.5757 | 51.7034 | 59.9594 | 56 | 66.6112 | 18.5643 | 59.9615 | 25.54 | 66.5784 | 33.0523 | 59.9942 | 37.77 | 66.5815 | 28.7996 | 60.0283 | 35.77 | 66.6011 | 18.2397 | 60.0031 | 23.54 | 66.5752 | 15.8886 | 59.9994 | 23.54 | 66.564 | 18.2995 | 60.0457 | 23.54 | 66.572 | 19.2666 | 60.0357 | 23.54 | 66.5767 | 14.6374 | 60.0017 | 19.13
66.5825 | 39.4213 | 60.0131 | 43.77 | 66.584 | 51.7034 | 59.9594 | 56 | 66.6195 | 18.5643 | 59.9615 | 25.54 | 66.5868 | 33.0523 | 59.9942 | 37.77 | 66.5898 | 28.7996 | 60.0283 | 35.77 | 66.6094 | 18.2397 | 60.0031 | 23.54 | 66.5837 | 15.8886 | 59.9994 | 23.54 | 66.5723 | 18.3308 | 60.0457 | 23.54 | 66.5803 | 19.2666 | 60.0357 | 23.54 | 66.585 | 14.6374 | 60.0017 | 19.13
66.5908 | 39.4178 | 60.0131 | 43.77 | 66.5924 | 51.7034 | 59.9594 | 56 | 66.6278 | 18.5719 | 59.9615 | 25.54 | 66.5951 | 33.0523 | 59.9942 | 37.77 | 66.5981 | 28.7996 | 60.0283 | 35.77 | 66.6177 | 18.2397 | 60.0031 | 23.54 | 66.592 | 15.8886 | 59.9994 | 23.54 | 66.5806 | 18.3308 | 60.0457 | 23.54 | 66.5886 | 19.2632 | 60.0357 | 23.54 | 66.5933 | 14.6374 | 60.0017 | 19.13
66.5992 | 39.4178 | 60.0131 | 43.77 | 66.6007 | 51.7034 | 59.9594 | 56 | 66.6362 | 18.5719 | 59.9615 | 25.54 | 66.6034 | 33.0375 | 59.9942 | 37.77 | 66.6064 | 28.7996 | 60.0283 | 35.77 | 66.6262 | 18.2397 | 60.0031 | 23.54 | 66.6003 | 15.8886 | 60.0002 | 23.54 | 66.5889 | 18.3308 | 60.0457 | 23.54 | 66.5972 | 19.2632 | 60.0357 | 23.54 | 66.6016 | 14.6374 | 60.0017 | 19.13
66.6075 | 39.418 | 60.0127 | 43.77 | 66.6091 | 51.7034 | 59.9594 | 56 | 66.6445 | 18.5719 | 59.9615 | 25.54 | 66.6117 | 33.0375 | 59.9942 | 37.77 | 66.6147 | 28.7996 | 60.0283 | 35.77 | 66.6345 | 18.2397 | 60.0031 | 23.54 | 66.6086 | 15.8886 | 60.0002 | 23.54 | 66.5972 | 18.3308 | 60.0457 | 23.54 | 66.6055 | 19.2632 | 60.0357 | 23.54 | 66.6099 | 14.6311 | 60.0017 | 19.13
66.6158 | 39.418 | 60.0127 | 43.77 | 66.6174 | 51.7034 | 59.9594 | 56 | 66.6528 | 18.5719 | 59.9615 | 25.54 | 66.6201 | 33.0472 | 59.9942 | 37.77 | 66.6233 | 28.7996 | 60.0283 | 35.77 | 66.6428 | 18.2397 | 60.0031 | 23.54 | 66.6169 | 15.8886 | 60.0002 | 23.54 | 66.6055 | 18.3334 | 60.0457 | 23.54 | 66.6138 | 19.2632 | 60.0357 | 23.54 | 66.6182 | 14.6311 | 60.0017 | 19.13
66.6241 | 39.418 | 60.0127 | 43.77 | 66.6257 | 51.7034 | 59.9594 | 56 | 66.6613 | 18.5719 | 59.9615 | 25.54 | 66.6284 | 33.0472 | 59.9942 | 37.77 | 66.6316 | 28.7996 | 60.0283 | 35.77 | 66.6511 | 18.2355 | 60.0031 | 23.54 | 66.6252 | 15.8886 | 60.0002 | 23.54 | 66.6138 | 18.3334 | 60.0457 | 23.54 | 66.6221 | 19.2632 | 60.0357 | 23.54 | 66.6265 | 14.6311 | 60.0017 | 19.13
66.6325 | 39.418 | 60.0127 | 43.77 | 66.6341 | 51.7034 | 59.9594 | 56 | 66.6696 | 18.5719 | 59.9615 | 25.54 | 66.6367 | 33.0432 | 59.9942 | 37.77 | 66.6399 | 28.7996 | 60.0283 | 35.77 | 66.6594 | 18.2355 | 60.0031 | 23.54 | 66.6335 | 15.8886 | 60.0002 | 23.54 | 66.6221 | 18.3361 | 60.0457 | 23.54 | 66.6304 | 19.2632 | 60.0357 | 23.54 | 66.6348 | 14.6311 | 60.0017 | 19.13
66.6408 | 39.4287 | 60.0127 | 43.77 | 66.6425 | 51.7034 | 59.9594 | 56 | 66.6779 | 18.5719 | 59.9615 | 25.54 | 66.645 | 33.0432 | 59.9942 | 37.77 | 66.6482 | 28.7996 | 60.0283 | 35.77 | 66.6677 | 18.2355 | 60.0031 | 23.54 | 66.6418 | 15.8886 | 60.0002 | 23.54 | 66.6304 | 18.3361 | 60.0457 | 23.54 | 66.6387 | 19.2632 | 60.0357 | 23.54 | 66.6431 | 14.6309 | 60.0017 | 19.13
66.6492 | 39.4287 | 60.0127 | 43.77 | 66.6508 | 51.7034 | 59.9594 | 56 | 66.6863 | 18.5719 | 59.9615 | 25.54 | 66.6534 | 33.0432 | 59.9942 | 37.77 | 66.6565 | 28.7996 | 60.0283 | 35.77 | 66.676 | 18.2355 | 60.0031 | 23.54 | 66.6504 | 15.8886 | 60.0002 | 23.54 | 66.6387 | 18.3331 | 60.0417 | 23.54 | 66.647 | 19.2632 | 60.0357 | 23.54 | 66.6514 | 14.6309 | 60.0017 | 19.13
66.6575 | 39.4277 | 60.0127 | 43.77 | 66.6591 | 51.7034 | 59.9594 | 56 | 66.6946 | 18.5719 | 59.9615 | 25.54 | 66.6617 | 33.0432 | 59.9942 | 37.77 | 66.6648 | 28.7996 | 60.0283 | 35.77 | 66.6843 | 18.2355 | 60.0031 | 23.54 | 66.6587 | 15.8886 | 60.0002 | 23.54 | 66.6472 | 18.3331 | 60.0417 | 23.54 | 66.6553 | 19.2591 | 60.0357 | 23.54 | 66.6597 | 14.6309 | 60.0017 | 19.13
66.6658 | 39.4277 | 60.0127 | 43.77 | 66.6674 | 51.7037 | 59.9594 | 56 | 66.7029 | 18.5719 | 59.9615 | 25.54 | 66.67 | 33.0285 | 59.9897 | 37.77 | 66.6731 | 28.7996 | 60.0283 | 35.77 | 66.6929 | 18.2355 | 60.0031 | 23.54 | 66.667 | 15.8886 | 60.0002 | 23.54 | 66.6555 | 18.3289 | 60.0417 | 23.54 | 66.6636 | 19.2591 | 60.0357 | 23.54 | 66.668 | 14.6309 | 60.0017 | 19.13
66.6741 | 39.4277 | 60.0127 | 43.77 | 66.6758 | 51.7037 | 59.9594 | 56 | 66.7113 | 18.5754 | 59.9615 | 25.54 | 66.6785 | 33.0285 | 59.9897 | 37.77 | 66.6814 | 28.7996 | 60.0283 | 35.77 | 66.7012 | 18.2355 | 60.0023 | 23.54 | 66.6753 | 15.8886 | 60.0002 | 23.54 | 66.6638 | 18.3289 | 60.0417 | 23.54 | 66.6721 | 19.2624 | 60.0357 | 23.54 | 66.6763 | 14.6309 | 60.0009 | 19.13
66.6825 | 39.4277 | 60.0127 | 43.77 | 66.6841 | 51.7037 | 59.9594 | 56 | 66.7196 | 18.5754 | 59.9615 | 25.54 | 66.6868 | 33.0285 | 59.9897 | 37.77 | 66.6897 | 28.7941 | 60.0283 | 35.77 | 66.7095 | 18.2355 | 60.0023 | 23.54 | 66.6836 | 15.8886 | 60.0002 | 23.54 | 66.6721 | 18.3259 | 60.0417 | 23.54 | 66.6804 | 19.2624 | 60.0357 | 23.54 | 66.6846 | 14.6309 | 60.0009 | 19.13
66.6908 | 39.4282 | 60.0127 | 43.77 | 66.6924 | 51.7037 | 59.9594 | 56 | 66.7279 | 18.5754 | 59.9627 | 25.54 | 66.6951 | 33.0285 | 59.9897 | 37.77 | 66.6982 | 28.7941 | 60.0283 | 35.77 | 66.7178 | 18.2355 | 60.0023 | 23.54 | 66.6919 | 15.8886 | 60.0002 | 23.54 | 66.6804 | 18.3259 | 60.0417 | 23.54 | 66.6887 | 19.2624 | 60.0357 | 23.54 | 66.6934 | 14.6255 | 60.0009 | 19.13
66.6992 | 39.4282 | 60.0127 | 43.77 | 66.7008 | 51.7037 | 59.9586 | 56 | 66.7362 | 18.5754 | 59.9627 | 25.54 | 66.7034 | 33.0178 | 59.9897 | 37.77 | 66.7065 | 28.7941 | 60.0283 | 35.77 | 66.7261 | 18.2355 | 60.0023 | 23.54 | 66.7002 | 15.8886 | 60.0002 | 23.54 | 66.6887 | 18.3259 | 60.0417 | 23.54 | 66.697 | 19.2624 | 60.0357 | 23.54 | 66.7017 | 14.6255 | 60.0009 | 19.13
66.7075 | 39.4281 | 60.0127 | 43.77 | 66.7092 | 51.7037 | 59.9586 | 56 | 66.7446 | 18.5754 | 59.9627 | 25.54 | 66.7118 | 33.0178 | 59.9897 | 37.77 | 66.7148 | 28.7941 | 60.0283 | 35.77 | 66.7344 | 18.2355 | 60.0023 | 23.54 | 66.7087 | 15.8886 | 60.0002 | 23.54 | 66.697 | 18.3259 | 60.0417 | 23.54 | 66.7053 | 19.2591 | 60.0357 | 23.54 | 66.71 | 14.6255 | 60.0009 | 19.13
66.7158 | 39.4281 | 60.0127 | 43.77 | 66.7175 | 51.7037 | 59.9586 | 56 | 66.7529 | 18.5754 | 59.9627 | 25.54 | 66.7201 | 32.947 | 59.9897 | 37.77 | 66.7231 | 28.8134 | 60.0283 | 35.77 | 66.7427 | 18.2355 | 60.0023 | 23.54 | 66.717 | 15.8886 | 60.0002 | 23.54 | 66.7053 | 18.3187 | 60.0417 | 23.54 | 66.7136 | 19.2591 | 60.0357 | 23.54 | 66.7183 | 14.6255 | 60.0009 | 19.13
66.7241 | 39.4287 | 60.0127 | 43.77 | 66.7258 | 51.7037 | 59.9586 | 56 | 66.7612 | 18.5754 | 59.9627 | 25.54 | 66.7284 | 32.947 | 59.9897 | 37.77 | 66.7314 | 28.8134 | 60.0283 | 35.77 | 66.7512 | 18.2355 | 60.0023 | 23.54 | 66.7253 | 15.8886 | 60.0002 | 23.54 | 66.7136 | 18.3187 | 60.0417 | 23.54 | 66.7219 | 19.2591 | 60.0344 | 23.54 | 66.7266 | 14.8088 | 60.0009 | 19.13
66.7325 | 39.4287 | 60.0127 | 43.77 | 66.7341 | 51.7037 | 59.9586 | 56 | 66.7697 | 18.5754 | 59.9627 | 25.54 | 66.7368 | 32.947 | 59.9897 | 37.77 | 66.7397 | 28.8134 | 60.0286 | 35.77 | 66.7595 | 18.2355 | 60.0023 | 23.54 | 66.7336 | 15.8886 | 60.0002 | 23.54 | 66.7222 | 18.3215 | 60.0417 | 23.54 | 66.7302 | 19.2591 | 60.0344 | 23.54 | 66.7349 | 14.8088 | 60.0009 | 19.13
66.7408 | 39.4287 | 60.0127 | 43.77 | 66.7425 | 51.7037 | 59.9586 | 56 | 66.778 | 18.5754 | 59.9627 | 25.54 | 66.7451 | 32.947 | 59.9897 | 37.77 | 66.748 | 28.8134 | 60.0286 | 35.77 | 66.7678 | 18.2355 | 60.0023 | 23.54 | 66.7419 | 15.8886 | 60.0002 | 23.54 | 66.7305 | 18.3215 | 60.0417 | 23.54 | 66.7385 | 19.2591 | 60.0344 | 23.54 | 66.7432 | 14.8088 | 60.0009 | 19.13
66.7491 | 39.4287 | 60.0127 | 43.77 | 66.7509 | 51.7037 | 59.9586 | 56 | 66.7863 | 18.5754 | 59.9627 | 25.54 | 66.7534 | 32.9363 | 59.9897 | 37.77 | 66.7563 | 28.8134 | 60.0286 | 35.77 | 66.7761 | 18.2355 | 60.0023 | 23.54 | 66.7502 | 15.8886 | 60.0002 | 23.54 | 66.7388 | 18.3599 | 60.0417 | 23.54 | 66.7471 | 19.2591 | 60.0344 | 23.54 | 66.7515 | 14.8088 | 60.0009 | 19.13
66.7574 | 39.4287 | 60.0127 | 43.77 | 66.7592 | 51.7037 | 59.9586 | 56 | 66.7947 | 18.5754 | 59.9627 | 25.54 | 66.7617 | 32.9363 | 59.9897 | 37.77 | 66.7649 | 28.8134 | 60.0286 | 35.77 | 66.7844 | 18.2355 | 60.0023 | 23.54 | 66.7585 | 15.8886 | 60.0002 | 23.54 | 66.7471 | 18.3599 | 60.0417 | 23.54 | 66.7554 | 19.2591 | 60.0344 | 23.54 | 66.7598 | 14.8068 | 60.0009 | 19.13
66.7658 | 39.4287 | 60.0127 | 43.77 | 66.7675 | 51.9172 | 59.9586 | 56 | 66.803 | 18.5754 | 59.9627 | 25.54 | 66.7701 | 32.938 | 59.9897 | 37.77 | 66.7732 | 28.8134 | 60.0286 | 35.77 | 66.7927 | 18.2355 | 60.0023 | 23.54 | 66.7668 | 15.8886 | 60.0002 | 23.54 | 66.7554 | 18.3641 | 60.0417 | 23.54 | 66.7637 | 19.2591 | 60.0344 | 23.54 | 66.7681 | 14.8068 | 60.0009 | 19.13
66.7741 | 39.4279 | 60.0127 | 43.77 | 66.7759 | 51.9172 | 59.9586 | 56 | 66.8113 | 18.5754 | 59.9627 | 25.54 | 66.7784 | 32.938 | 59.9897 | 37.77 | 66.7815 | 28.8134 | 60.0286 | 35.77 | 66.801 | 18.2355 | 60.0023 | 23.54 | 66.7754 | 15.8886 | 60.0002 | 23.54 | 66.7637 | 18.3641 | 60.0417 | 23.54 | 66.772 | 19.2591 | 60.0344 | 23.54 | 66.7764 | 14.8068 | 60.0009 | 19.13
66.7825 | 39.4279 | 60.0127 | 43.77 | 66.7842 | 51.9172 | 59.9586 | 56 | 66.8197 | 18.5754 | 59.9627 | 25.54 | 66.7867 | 32.9309 | 59.9897 | 37.77 | 66.7898 | 28.8134 | 60.0286 | 35.77 | 66.8093 | 18.2355 | 60.0023 | 23.54 | 66.7837 | 15.8886 | 60.0002 | 23.54 | 66.772 | 18.3615 | 60.0417 | 23.54 | 66.7803 | 19.2591 | 60.0344 | 23.54 | 66.7847 | 14.8068 | 60.0009 | 19.13
66.7908 | 39.554 | 60.0127 | 43.77 | 66.7925 | 51.9172 | 59.9586 | 56 | 66.828 | 18.5754 | 59.9627 | 25.54 | 66.795 | 32.9309 | 59.9897 | 37.77 | 66.7981 | 28.8134 | 60.0286 | 35.77 | 66.8179 | 18.2355 | 60.0023 | 23.54 | 66.792 | 15.8886 | 60.0002 | 23.54 | 66.7803 | 18.3615 | 60.0417 | 23.54 | 66.7886 | 19.2591 | 60.0344 | 23.54 | 66.793 | 14.8068 | 60.0009 | 19.13
66.7991 | 39.554 | 60.0127 | 43.77 | 66.8008 | 51.917 | 59.9586 | 56 | 66.8363 | 18.5754 | 59.9627 | 25.54 | 66.8035 | 32.9904 | 59.9897 | 37.77 | 66.8064 | 28.8134 | 60.0286 | 35.77 | 66.8262 | 18.2355 | 60.0023 | 23.54 | 66.8003 | 15.8886 | 60.0002 | 23.54 | 66.7886 | 18.3601 | 60.0417 | 23.54 | 66.7969 | 19.2591 | 60.0344 | 23.54 | 66.8013 | 14.8068 | 60.0009 | 19.13
66.8074 | 39.5544 | 60.0123 | 43.77 | 66.8092 | 51.917 | 59.9586 | 56 | 66.8446 | 18.5754 | 59.9627 | 25.54 | 66.8118 | 32.9904 | 59.9897 | 37.77 | 66.8147 | 28.8134 | 60.0286 | 35.77 | 66.8345 | 18.2355 | 60.0023 | 23.54 | 66.8086 | 15.8886 | 60.0002 | 23.54 | 66.7971 | 18.3601 | 60.0417 | 23.54 | 66.8052 | 19.2637 | 60.0344 | 23.54 | 66.8096 | 14.8017 | 60.0009 | 19.13
66.8158 | 39.5544 | 60.0123 | 43.77 | 66.8176 | 51.917 | 59.9586 | 56 | 66.853 | 18.5754 | 59.9627 | 25.54 | 66.8201 | 33.004 | 59.9897 | 37.77 | 66.823 | 28.8134 | 60.0286 | 35.77 | 66.8428 | 18.2355 | 60.0023 | 23.54 | 66.8169 | 15.8886 | 60.0002 | 23.54 | 66.8054 | 18.3574 | 60.0417 | 23.54 | 66.8137 | 19.2637 | 60.0344 | 23.54 | 66.8184 | 14.8017 | 60.0009 | 19.13
66.8241 | 39.5546 | 60.0123 | 43.77 | 66.8259 | 51.917 | 59.9586 | 56 | 66.8613 | 18.5755 | 59.9627 | 25.54 | 66.8285 | 33.004 | 59.9897 | 37.77 | 66.8313 | 28.8134 | 60.0286 | 35.77 | 66.8511 | 18.2324 | 60.0023 | 23.54 | 66.8252 | 15.8886 | 60.0002 | 23.54 | 66.8137 | 18.3574 | 60.0417 | 23.54 | 66.822 | 19.2609 | 60.0344 | 23.54 | 66.8267 | 14.8017 | 60.0009 | 19.13
66.8325 | 39.5546 | 60.0123 | 43.77 | 66.8342 | 51.917 | 59.9586 | 56 | 66.8696 | 18.5755 | 59.9627 | 25.54 | 66.8368 | 32.9935 | 59.9897 | 37.77 | 66.8398 | 28.8134 | 60.0286 | 35.77 | 66.8594 | 18.2324 | 60.0023 | 23.54 | 66.8337 | 15.8886 | 60.0002 | 23.54 | 66.822 | 18.3543 | 60.0417 | 23.54 | 66.8303 | 19.2609 | 60.0344 | 23.54 | 66.835 | 14.8017 | 60.0009 | 19.13
66.8408 | 39.5552 | 60.0123 | 43.77 | 66.8426 | 51.917 | 59.9586 | 56 | 66.8781 | 18.5754 | 59.9627 | 25.54 | 66.8451 | 32.9935 | 59.9897 | 37.77 | 66.8481 | 28.8134 | 60.0286 | 35.77 | 66.8677 | 18.2324 | 60.0023 | 23.54 | 66.842 | 15.8886 | 60.0002 | 23.54 | 66.8303 | 18.3543 | 60.0417 | 23.54 | 66.8386 | 19.2609 | 60.0344 | 23.54 | 66.8433 | 14.8006 | 60.0009 | 19.13
66.8491 | 39.5552 | 60.0123 | 43.77 | 66.8509 | 51.917 | 59.9586 | 56 | 66.8864 | 18.5754 | 59.9627 | 25.54 | 66.8534 | 32.9731 | 59.9897 | 37.77 | 66.8564 | 28.8134 | 60.0286 | 35.77 | 66.8762 | 18.2324 | 60.0023 | 23.54 | 66.8503 | 15.8886 | 60.0002 | 23.54 | 66.8386 | 18.3543 | 60.0381 | 23.54 | 66.8469 | 19.2609 | 60.0344 | 23.54 | 66.8516 | 14.8006 | 60.0009 | 19.13
66.8574 | 39.5556 | 60.0123 | 43.77 | 66.8593 | 51.917 | 59.9586 | 56 | 66.8947 | 18.5754 | 59.9627 | 25.54 | 66.8618 | 32.9731 | 59.9897 | 37.77 | 66.8647 | 28.8134 | 60.0286 | 35.77 | 66.8845 | 18.2324 | 60.0023 | 23.54 | 66.8586 | 15.8886 | 60.0002 | 23.54 | 66.8469 | 18.3543 | 60.0381 | 23.54 | 66.8552 | 19.2609 | 60.0344 | 23.54 | 66.8599 | 14.8006 | 60.0009 | 19.13
66.8658 | 39.5556 | 60.0123 | 43.77 | 66.8676 | 51.917 | 59.9586 | 56 | 66.9031 | 18.5754 | 59.9627 | 25.54 | 66.8701 | 32.9731 | 59.986 | 37.77 | 66.873 | 28.8134 | 60.0286 | 35.77 | 66.8928 | 18.2324 | 60.0023 | 23.54 | 66.8669 | 15.8886 | 60.0002 | 23.54 | 66.8552 | 18.3585 | 60.0381 | 23.54 | 66.8635 | 19.2609 | 60.0344 | 23.54 | 66.8682 | 14.8006 | 60.0009 | 19.13
66.8741 | 39.5376 | 60.0123 | 43.77 | 66.8759 | 51.917 | 59.9586 | 56 | 66.9114 | 18.5754 | 59.9627 | 25.54 | 66.8784 | 32.9731 | 59.986 | 37.77 | 66.8813 | 28.8134 | 60.0286 | 35.77 | 66.9011 | 18.236 | 60.0019 | 23.54 | 66.8752 | 15.8886 | 60.0002 | 23.54 | 66.8635 | 18.3585 | 60.0381 | 23.54 | 66.8718 | 19.2637 | 60.0344 | 23.54 | 66.8765 | 14.8009 | 59.9996 | 19.13
66.8824 | 39.5376 | 60.0123 | 43.77 | 66.8843 | 51.917 | 59.9586 | 56 | 66.9197 | 18.5754 | 59.9627 | 25.54 | 66.8868 | 32.974 | 59.986 | 37.77 | 66.8896 | 28.8134 | 60.0286 | 35.77 | 66.9094 | 18.236 | 60.0019 | 23.54 | 66.8835 | 15.8886 | 60.0002 | 23.54 | 66.8721 | 18.3616 | 60.0381 | 23.54 | 66.8801 | 19.2637 | 60.0344 | 23.54 | 66.8848 | 14.8009 | 59.9996 | 19.13
66.8907 | 39.5375 | 60.0123 | 43.77 | 66.8926 | 51.917 | 59.9586 | 56 | 66.9281 | 18.5754 | 59.9623 | 25.54 | 66.8951 | 32.974 | 59.986 | 37.77 | 66.8979 | 28.8134 | 60.0286 | 35.77 | 66.9177 | 18.2342 | 60.0019 | 23.54 | 66.8918 | 15.8886 | 60.0002 | 23.54 | 66.8804 | 18.3616 | 60.0381 | 23.54 | 66.8887 | 19.2637 | 60.0344 | 23.54 | 66.8931 | 14.8009 | 59.9996 | 19.13
66.8991 | 39.5375 | 60.0123 | 43.77 | 66.9009 | 51.917 | 59.9585 | 56 | 66.9364 | 18.5754 | 59.9623 | 25.54 | 66.9034 | 32.974 | 59.986 | 37.77 | 66.9065 | 28.8134 | 60.0286 | 35.77 | 66.926 | 18.2342 | 60.0019 | 23.54 | 66.9004 | 15.8886 | 60.0002 | 23.54 | 66.8887 | 18.3643 | 60.0381 | 23.54 | 66.897 | 19.2637 | 60.0344 | 23.54 | 66.9014 | 14.8009 | 59.9996 | 19.13
66.9074 | 39.5363 | 60.0123 | 43.77 | 66.9093 | 51.917 | 59.9585 | 56 | 66.9447 | 18.5754 | 59.9623 | 25.54 | 66.9117 | 32.974 | 59.986 | 37.77 | 66.9148 | 28.8134 | 60.0286 | 35.77 | 66.9343 | 18.2342 | 60.0019 | 23.54 | 66.9087 | 15.8886 | 60.0002 | 23.54 | 66.897 | 18.3643 | 60.0381 | 23.54 | 66.9053 | 19.2637 | 60.0344 | 23.54 | 66.9097 | 14.8009 | 59.9996 | 19.13
66.9158 | 39.5363 | 60.0123 | 43.77 | 66.9176 | 51.8846 | 59.9585 | 56 | 66.9531 | 18.5754 | 59.9623 | 25.54 | 66.9202 | 32.9493 | 59.986 | 37.77 | 66.9231 | 28.8134 | 60.0286 | 35.77 | 66.9429 | 18.2342 | 60.0019 | 23.54 | 66.917 | 15.8886 | 60.0002 | 23.54 | 66.9053 | 18.3643 | 60.0381 | 23.54 | 66.9136 | 19.2637 | 60.0344 | 23.54 | 66.918 | 14.8009 | 59.9996 | 19.13
66.9241 | 39.536 | 60.0123 | 43.77 | 66.926 | 51.8846 | 59.9585 | 56 | 66.9614 | 18.5754 | 59.9623 | 25.54 | 66.9285 | 32.9493 | 59.986 | 37.77 | 66.9314 | 28.8134 | 60.0286 | 35.77 | 66.9512 | 18.2342 | 60.0019 | 23.54 | 66.9253 | 15.8886 | 60.0002 | 23.54 | 66.9136 | 18.3643 | 60.0381 | 23.54 | 66.9219 | 19.2596 | 60.0336 | 23.54 | 66.9263 | 14.8009 | 59.9996 | 19.13
66.9324 | 39.536 | 60.0123 | 43.77 | 66.9343 | 51.8846 | 59.9585 | 56 | 66.9697 | 18.5754 | 59.9623 | 25.54 | 66.9368 | 32.9387 | 59.986 | 37.77 | 66.9397 | 28.8134 | 60.0286 | 35.77 | 66.9595 | 18.2342 | 60.0019 | 23.54 | 66.9336 | 15.8886 | 60.0002 | 23.54 | 66.9219 | 18.3602 | 60.0381 | 23.54 | 66.9302 | 19.2596 | 60.0336 | 23.54 | 66.9346 | 14.8009 | 59.9996 | 19.13
66.9407 | 39.5363 | 60.0123 | 43.77 | 66.9426 | 51.8846 | 59.9585 | 56 | 66.978 | 18.5754 | 59.9623 | 25.54 | 66.9452 | 32.9387 | 59.986 | 37.77 | 66.948 | 28.8134 | 60.0286 | 35.77 | 66.9678 | 18.2342 | 60.0019 | 23.54 | 66.9419 | 15.8886 | 60.0002 | 23.54 | 66.9302 | 18.3602 | 60.0381 | 23.54 | 66.9385 | 19.2568 | 60.0336 | 23.54 | 66.9434 | 14.7958 | 59.9996 | 19.13
66.9491 | 39.5363 | 60.0123 | 43.77 | 66.951 | 52.0222 | 59.9585 | 56 | 66.9865 | 18.5754 | 59.9623 | 25.54 | 66.9535 | 32.9387 | 59.986 | 37.77 | 66.9563 | 28.8134 | 60.0286 | 35.77 | 66.9761 | 18.2342 | 60.0019 | 23.54 | 66.9502 | 15.8886 | 60.0002 | 23.54 | 66.9385 | 18.3576 | 60.0381 | 23.54 | 66.9468 | 19.2568 | 60.0336 | 23.54 | 66.9517 | 14.7958 | 59.9996 | 19.13
66.9574 | 39.5752 | 60.0123 | 43.77 | 66.9593 | 52.0222 | 59.9585 | 56 | 66.9948 | 18.5754 | 59.9623 | 25.54 | 66.9618 | 32.9387 | 59.986 | 37.77 | 66.9646 | 28.8134 | 60.0286 | 35.77 | 66.9844 | 18.2342 | 60.0019 | 23.54 | 66.9587 | 15.8886 | 60.0002 | 23.54 | 66.947 | 18.3576 | 60.0381 | 23.54 | 66.9551 | 19.2568 | 60.0336 | 23.54 | 66.96 | 14.7958 | 59.9996 | 19.13
66.9658 | 39.5752 | 60.0123 | 43.77 | 66.9677 | 52.0222 | 59.9585 | 56 | 67.0031 | 18.5754 | 59.9623 | 25.54 | 66.9701 | 32.9387 | 59.986 | 37.77 | 66.9729 | 28.8134 | 60.0286 | 35.77 | 66.9927 | 18.2342 | 60.0019 | 23.54 | 66.967 | 15.8886 | 60.0002 | 23.54 | 66.9553 | 18.3576 | 60.0381 | 23.54 | 66.9636 | 19.2568 | 60.0336 | 23.54 | 66.9683 | 14.7958 | 59.9996 | 19.13
66.9741 | 39.5758 | 60.0123 | 43.77 | 66.976 | 52.0222 | 59.9585 | 56 | 67.0115 | 18.5754 | 59.9623 | 25.54 | 66.9785 | 32.9387 | 59.986 | 37.77 | 66.9814 | 28.8134 | 60.0286 | 35.77 | 67.0012 | 18.2342 | 60.0019 | 23.54 | 66.9753 | 15.8886 | 60.0002 | 23.54 | 66.9636 | 18.3576 | 60.0381 | 23.54 | 66.9719 | 19.2568 | 60.0336 | 23.54 | 66.9766 | 14.784 | 59.9996 | 19.13
66.9824 | 39.5758 | 60.0123 | 43.77 | 66.9843 | 52.0222 | 59.9585 | 56 | 67.0198 | 18.5754 | 59.9623 | 25.54 | 66.9868 | 32.9357 | 59.986 | 37.77 | 66.9897 | 28.8134 | 60.0286 | 35.77 | 67.0095 | 18.2342 | 60.0019 | 23.54 | 66.9836 | 15.8886 | 60.0002 | 23.54 | 66.9719 | 18.3544 | 60.0381 | 23.54 | 66.9802 | 19.2568 | 60.0336 | 23.54 | 66.9849 | 14.784 | 59.9996 | 19.13
66.9907 | 39.5999 | 60.0123 | 43.77 | 66.9927 | 52.0222 | 59.9585 | 56 | 67.0281 | 18.5781 | 59.9623 | 25.54 | 66.9951 | 32.9357 | 59.986 | 37.77 | 66.998 | 28.8134 | 60.0286 | 35.77 | 67.0178 | 18.2342 | 60.0019 | 23.54 | 66.9919 | 15.8886 | 60.0002 | 23.54 | 66.9802 | 18.3544 | 60.0381 | 23.54 | 66.9885 | 19.2535 | 60.0336 | 23.54 | 66.9932 | 14.784 | 59.9996 | 19.13
66.9991 | 39.5999 | 60.0123 | 43.77 | 67.001 | 52.0222 | 59.9585 | 56 | 67.0365 | 18.5781 | 59.9623 | 25.54 | 67.0034 | 32.9841 | 59.986 | 37.77 | 67.0063 | 28.8134 | 60.0286 | 35.77 | 67.0261 | 18.2342 | 60.0019 | 23.54 | 67.0002 | 15.8886 | 60.0002 | 23.54 | 66.9885 | 18.3586 | 60.0381 | 23.54 | 66.9968 | 19.2535 | 60.0336 | 23.54 | 67.0015 | 14.784 | 59.9996 | 19.13
67.0074 | 39.5999 | 60.0127 | 43.77 | 67.0093 | 52.0222 | 59.9585 | 56 | 67.0448 | 18.5781 | 59.9623 | 25.54 | 67.0118 | 32.9841 | 59.986 | 37.77 | 67.0146 | 28.8134 | 60.0286 | 35.77 | 67.0344 | 18.2318 | 60.0019 | 23.54 | 67.0085 | 15.8886 | 60.0002 | 23.54 | 66.9968 | 18.3586 | 60.0381 | 23.54 | 67.0051 | 19.2535 | 60.0336 | 23.54 | 67.0098 | 14.8655 | 59.9996 | 19.13
67.0157 | 39.5999 | 60.0127 | 43.77 | 67.0177 | 52.0222 | 59.9585 | 56 | 67.0531 | 18.5781 | 59.9623 | 25.54 | 67.0201 | 32.9664 | 59.986 | 37.77 | 67.0229 | 28.8134 | 60.0286 | 35.77 | 67.0427 | 18.2318 | 60.0019 | 23.54 | 67.0168 | 15.8886 | 60.0002 | 23.54 | 67.0051 | 18.3618 | 60.0381 | 23.54 | 67.0134 | 19.2535 | 60.0336 | 23.54 | 67.0181 | 14.8655 | 59.9996 | 19.13
67.024 | 39.5882 | 60.0127 | 43.77 | 67.026 | 52.0222 | 59.9585 | 56 | 67.0615 | 18.5781 | 59.9623 | 25.54 | 67.0284 | 32.9664 | 59.986 | 37.77 | 67.0312 | 28.8134 | 60.0286 | 35.77 | 67.051 | 18.237 | 60.0019 | 23.54 | 67.0254 | 15.8886 | 60.0002 | 23.54 | 67.0134 | 18.3618 | 60.0381 | 23.54 | 67.0217 | 19.2535 | 60.0336 | 23.54 | 67.0264 | 14.8604 | 59.9996 | 19.13
67.0324 | 39.5882 | 60.0127 | 43.77 | 67.0344 | 51.9379 | 59.9585 | 56 | 67.0698 | 18.5781 | 59.9623 | 25.54 | 67.0369 | 33.0086 | 59.986 | 37.77 | 67.0396 | 28.8134 | 60.0286 | 35.77 | 67.0593 | 18.237 | 60.0019 | 23.54 | 67.0337 | 15.8886 | 60.0002 | 23.54 | 67.022 | 18.3645 | 60.0381 | 23.54 | 67.03 | 19.2535 | 60.0336 | 23.54 | 67.0347 | 14.8604 | 59.9996 | 19.13
67.0407 | 39.5879 | 60.0127 | 43.77 | 67.0427 | 51.9379 | 59.9585 | 56 | 67.0781 | 18.5781 | 59.9623 | 25.54 | 67.0452 | 33.0086 | 59.986 | 37.77 | 67.0481 | 28.8134 | 60.0286 | 35.77 | 67.0679 | 18.237 | 60.0019 | 23.54 | 67.042 | 15.8886 | 60.0002 | 23.54 | 67.0303 | 18.3645 | 60.0381 | 23.54 | 67.0386 | 19.2535 | 60.0336 | 23.54 | 67.043 | 14.855 | 59.9996 | 19.13
67.0491 | 39.5879 | 60.0127 | 43.77 | 67.051 | 51.9379 | 59.9585 | 56 | 67.0864 | 18.5781 | 59.9623 | 25.54 | 67.0535 | 33.0086 | 59.986 | 37.77 | 67.0564 | 28.8134 | 60.0286 | 35.77 | 67.0762 | 18.237 | 60.0019 | 23.54 | 67.0503 | 15.8886 | 60.0002 | 23.54 | 67.0386 | 18.3604 | 60.0352 | 23.54 | 67.0469 | 19.2535 | 60.0336 | 23.54 | 67.0513 | 14.855 | 59.9996 | 19.13
67.0574 | 39.588 | 60.0127 | 43.77 | 67.0594 | 51.9379 | 59.9585 | 56 | 67.0948 | 18.5781 | 59.9623 | 25.54 | 67.0618 | 33.0086 | 59.986 | 37.77 | 67.0647 | 28.8134 | 60.0286 | 35.77 | 67.0845 | 18.237 | 60.0019 | 23.54 | 67.0586 | 15.8886 | 60.0002 | 23.54 | 67.0469 | 18.3604 | 60.0352 | 23.54 | 67.0552 | 19.2466 | 60.0336 | 23.54 | 67.0596 | 14.855 | 59.9996 | 19.13
67.0657 | 39.588 | 60.0127 | 43.77 | 67.0677 | 51.9379 | 59.9585 | 56 | 67.1031 | 18.5781 | 59.9623 | 25.54 | 67.0702 | 32.9842 | 59.9824 | 37.77 | 67.073 | 28.8134 | 60.0286 | 35.77 | 67.0928 | 18.237 | 60.0019 | 23.54 | 67.0669 | 15.8886 | 60.0002 | 23.54 | 67.0552 | 18.3604 | 60.0352 | 23.54 | 67.0635 | 19.2466 | 60.0336 | 23.54 | 67.0684 | 14.855 | 59.9996 | 19.13
67.074 | 39.5881 | 60.0127 | 43.77 | 67.076 | 51.9379 | 59.9585 | 56 | 67.1115 | 18.5781 | 59.9623 | 25.54 | 67.0785 | 32.9842 | 59.9824 | 37.77 | 67.0813 | 28.8134 | 60.0286 | 35.77 | 67.1011 | 18.237 | 60.0007 | 23.54 | 67.0752 | 15.8886 | 60.0002 | 23.54 | 67.0635 | 18.3604 | 60.0352 | 23.54 | 67.0718 | 19.2466 | 60.0336 | 23.54 | 67.0767 | 14.853 | 59.9981 | 19.13
67.0824 | 39.5881 | 60.0127 | 43.77 | 67.0844 | 51.9379 | 59.9585 | 56 | 67.1199 | 18.5781 | 59.9623 | 25.54 | 67.0868 | 32.9842 | 59.9824 | 37.77 | 67.0896 | 28.8134 | 60.0286 | 35.77 | 67.1094 | 18.237 | 60.0007 | 23.54 | 67.0837 | 15.468 | 60.0002 | 23.54 | 67.0718 | 18.3604 | 60.0352 | 23.54 | 67.0801 | 19.2466 | 60.0336 | 23.54 | 67.085 | 14.853 | 59.9981 | 19.13
67.0907 | 39.5409 | 60.0127 | 43.77 | 67.0927 | 51.9379 | 59.9585 | 56 | 67.1282 | 18.5781 | 59.9623 | 25.54 | 67.0952 | 32.9842 | 59.9824 | 37.77 | 67.0979 | 28.8134 | 60.0286 | 35.77 | 67.1177 | 18.237 | 60.0007 | 23.54 | 67.092 | 15.468 | 60.0002 | 23.54 | 67.0801 | 18.3604 | 60.0352 | 23.54 | 67.0884 | 19.2466 | 60.0336 | 23.54 | 67.0933 | 14.9728 | 59.9981 | 19.13
67.0991 | 39.5409 | 60.0127 | 43.77 | 67.1011 | 51.994 | 59.9572 | 56 | 67.1365 | 18.5781 | 59.9623 | 25.54 | 67.1035 | 32.9842 | 59.9824 | 37.77 | 67.1062 | 28.8134 | 60.0286 | 35.77 | 67.126 | 18.237 | 60.0007 | 23.54 | 67.1003 | 15.468 | 60.0002 | 23.54 | 67.0884 | 18.3604 | 60.0352 | 23.54 | 67.0967 | 19.2466 | 60.0336 | 23.54 | 67.1016 | 14.9728 | 59.9981 | 19.13
67.1074 | 39.541 | 60.0127 | 43.77 | 67.1094 | 51.994 | 59.9572 | 56 | 67.1449 | 18.5781 | 59.9623 | 25.54 | 67.1118 | 32.9842 | 59.9824 | 37.77 | 67.1145 | 28.8134 | 60.0286 | 35.77 | 67.1345 | 18.237 | 60.0007 | 23.54 | 67.1086 | 15.468 | 60.0002 | 23.54 | 67.0969 | 18.3604 | 60.0352 | 23.54 | 67.1052 | 19.2433 | 60.0336 | 23.54 | 67.1099 | 14.9728 | 59.9981 | 19.13
67.1157 | 39.541 | 60.0127 | 43.77 | 67.1177 | 51.994 | 59.9572 | 56 | 67.1532 | 18.5781 | 59.9623 | 25.54 | 67.1201 | 32.9842 | 59.9824 | 37.77 | 67.123 | 28.8134 | 60.0286 | 35.77 | 67.1428 | 18.237 | 60.0007 | 23.54 | 67.1169 | 15.4674 | 60.0002 | 23.54 | 67.1052 | 18.3604 | 60.0352 | 23.54 | 67.1135 | 19.2433 | 60.0336 | 23.54 | 67.1182 | 14.9728 | 59.9981 | 19.13
67.124 | 39.5413 | 60.0127 | 43.77 | 67.1261 | 51.994 | 59.9572 | 56 | 67.1615 | 18.5781 | 59.9623 | 25.54 | 67.1285 | 32.9842 | 59.9824 | 37.77 | 67.1313 | 28.8134 | 60.0286 | 35.77 | 67.1511 | 18.237 | 60.0007 | 23.54 | 67.1252 | 15.4674 | 60.0002 | 23.54 | 67.1135 | 18.3604 | 60.0352 | 23.54 | 67.1218 | 19.2433 | 60.0324 | 23.54 | 67.1265 | 14.9728 | 59.9981 | 19.13
67.1324 | 39.5413 | 60.0127 | 43.77 | 67.1345 | 52.0015 | 59.9572 | 56 | 67.1699 | 18.5781 | 59.9623 | 25.54 | 67.1368 | 32.9864 | 59.9824 | 37.77 | 67.1396 | 28.8134 | 60.0286 | 35.77 | 67.1594 | 18.237 | 60.0007 | 23.54 | 67.1335 | 15.4674 | 60.0002 | 23.54 | 67.1218 | 18.3578 | 60.0352 | 23.54 | 67.1301 | 19.2433 | 60.0324 | 23.54 | 67.1348 | 14.9728 | 59.9981 | 19.13
67.1407 | 39.5413 | 60.0127 | 43.77 | 67.1428 | 52.0015 | 59.9572 | 56 | 67.1782 | 18.5781 | 59.9623 | 25.54 | 67.1451 | 32.9864 | 59.9824 | 37.77 | 67.1479 | 28.8134 | 60.0286 | 35.77 | 67.1677 | 18.237 | 60.0007 | 23.54 | 67.1418 | 15.4674 | 60.0002 | 23.54 | 67.1301 | 18.3578 | 60.0352 | 23.54 | 67.1384 | 19.2478 | 60.0324 | 23.54 | 67.1431 | 14.9691 | 59.9981 | 19.13
67.149 | 39.5413 | 60.0127 | 43.77 | 67.1511 | 52.0015 | 59.9572 | 56 | 67.1865 | 18.5781 | 59.9623 | 25.54 | 67.1536 | 32.9872 | 59.9824 | 37.77 | 67.1562 | 28.8134 | 60.0286 | 35.77 | 67.176 | 18.237 | 60.0007 | 23.54 | 67.1504 | 15.4674 | 60.0002 | 23.54 | 67.1384 | 18.3546 | 60.0352 | 23.54 | 67.1467 | 19.2478 | 60.0324 | 23.54 | 67.1514 | 14.9691 | 59.9981 | 19.13
67.1573 | 39.5407 | 60.0127 | 43.77 | 67.1594 | 52.0015 | 59.9572 | 56 | 67.1948 | 18.5781 | 59.9623 | 25.54 | 67.1619 | 32.9872 | 59.9824 | 37.77 | 67.1646 | 28.8134 | 60.0286 | 35.77 | 67.1843 | 18.2346 | 60.0007 | 23.54 | 67.1587 | 15.4674 | 60.0002 | 23.54 | 67.1467 | 18.3546 | 60.0352 | 23.54 | 67.155 | 19.2478 | 60.0324 | 23.54 | 67.1597 | 14.9681 | 59.9981 | 19.13
67.1657 | 39.5407 | 60.0127 | 43.77 | 67.1678 | 52.0015 | 59.9572 | 56 | 67.2032 | 18.5781 | 59.9623 | 25.54 | 67.1702 | 32.9807 | 59.9824 | 37.77 | 67.1729 | 28.8134 | 60.0286 | 35.77 | 67.1929 | 18.2346 | 60.0007 | 23.54 | 67.167 | 15.4645 | 60.0002 | 23.54 | 67.155 | 18.3546 | 60.0352 | 23.54 | 67.1633 | 19.2478 | 60.0324 | 23.54 | 67.168 | 14.9681 | 59.9981 | 19.13
67.174 | 39.54 | 60.0127 | 43.77 | 67.1761 | 52.0015 | 59.9572 | 56 | 67.2115 | 18.5781 | 59.9623 | 25.54 | 67.1785 | 32.9807 | 59.9824 | 37.77 | 67.1812 | 28.8134 | 60.0286 | 35.77 | 67.2012 | 18.2346 | 60.0007 | 23.54 | 67.1753 | 15.4645 | 60.0002 | 23.54 | 67.1633 | 18.3546 | 60.0352 | 23.54 | 67.1716 | 19.2478 | 60.0324 | 23.54 | 67.1763 | 14.9681 | 59.9981 | 19.13
67.1824 | 39.54 | 60.0127 | 43.77 | 67.1844 | 52.0015 | 59.9572 | 56 | 67.2198 | 18.5781 | 59.9623 | 25.54 | 67.1869 | 32.9807 | 59.9824 | 37.77 | 67.1897 | 28.8093 | 60.0286 | 35.77 | 67.2095 | 18.2346 | 60.0007 | 23.54 | 67.1836 | 15.4645 | 60.0002 | 23.54 | 67.1719 | 18.3546 | 60.0352 | 23.54 | 67.1802 | 19.2478 | 60.0324 | 23.54 | 67.1846 | 14.9681 | 59.9981 | 19.13
67.1907 | 39.5483 | 60.0127 | 43.77 | 67.1928 | 52.0015 | 59.9572 | 56 | 67.2283 | 18.5781 | 59.9623 | 25.54 | 67.1952 | 32.9807 | 59.9824 | 37.77 | 67.198 | 28.8093 | 60.0286 | 35.77 | 67.2178 | 18.2328 | 60.0007 | 23.54 | 67.1919 | 15.4645 | 60.0002 | 23.54 | 67.1802 | 18.3546 | 60.0352 | 23.54 | 67.1885 | 19.2511 | 60.0324 | 23.54 | 67.1934 | 14.9681 | 59.9981 | 19.13
67.199 | 39.5483 | 60.0127 | 43.77 | 67.2012 | 52.0015 | 59.9572 | 56 | 67.2366 | 18.5781 | 59.9623 | 25.54 | 67.2035 | 32.9807 | 59.9824 | 37.77 | 67.2063 | 28.8073 | 60.0286 | 35.77 | 67.2261 | 18.2328 | 60.0007 | 23.54 | 67.2002 | 15.4645 | 59.9998 | 23.54 | 67.1885 | 18.3546 | 60.0352 | 23.54 | 67.1968 | 19.2511 | 60.0324 | 23.54 | 67.2017 | 14.9681 | 59.9981 | 19.13
67.2073 | 39.5485 | 60.0131 | 43.77 | 67.2095 | 52.0015 | 59.9572 | 56 | 67.2449 | 18.5781 | 59.9623 | 25.54 | 67.2119 | 32.9807 | 59.9824 | 37.77 | 67.2146 | 28.8073 | 60.0286 | 35.77 | 67.2344 | 18.2328 | 60.0007 | 23.54 | 67.2087 | 15.4645 | 59.9998 | 23.54 | 67.1968 | 18.3546 | 60.0352 | 23.54 | 67.2051 | 19.2539 | 60.0324 | 23.54 | 67.21 | 14.9681 | 59.9981 | 19.13
67.2157 | 39.5485 | 60.0131 | 43.77 | 67.2178 | 52.0015 | 59.9572 | 56 | 67.2533 | 18.5781 | 59.9623 | 25.54 | 67.2202 | 32.963 | 59.9824 | 37.77 | 67.2229 | 28.8073 | 60.0286 | 35.77 | 67.2427 | 18.2328 | 60.0007 | 23.54 | 67.217 | 15.4658 | 59.9998 | 23.54 | 67.2051 | 18.3546 | 60.0352 | 23.54 | 67.2134 | 19.2539 | 60.0324 | 23.54 | 67.2183 | 14.9681 | 59.9981 | 19.13
67.224 | 39.5487 | 60.0131 | 43.77 | 67.2261 | 52.0015 | 59.9572 | 56 | 67.2616 | 18.5781 | 59.9623 | 25.54 | 67.2285 | 32.963 | 59.9824 | 37.77 | 67.2312 | 28.8073 | 60.0286 | 35.77 | 67.251 | 18.238 | 60.0007 | 23.54 | 67.2253 | 15.4658 | 59.9998 | 23.54 | 67.2134 | 18.3546 | 60.0352 | 23.54 | 67.2217 | 19.2539 | 60.0324 | 23.54 | 67.2266 | 14.967 | 59.9981 | 19.13
67.2324 | 39.5487 | 60.0131 | 43.77 | 67.2345 | 52.0015 | 59.9572 | 56 | 67.2699 | 18.5781 | 59.9623 | 25.54 | 67.2368 | 32.963 | 59.9824 | 37.77 | 67.2395 | 28.8073 | 60.0286 | 35.77 | 67.2595 | 18.238 | 60.0007 | 23.54 | 67.2336 | 15.4676 | 59.9998 | 23.54 | 67.2217 | 18.3546 | 60.0352 | 23.54 | 67.23 | 19.2539 | 60.0324 | 23.54 | 67.2349 | 14.967 | 59.9981 | 19.13
67.2407 | 39.5493 | 60.0131 | 43.77 | 67.2429 | 52.0015 | 59.9572 | 56 | 67.2783 | 18.5781 | 59.9623 | 25.54 | 67.2452 | 32.963 | 59.9824 | 37.77 | 67.2478 | 28.8073 | 60.0286 | 35.77 | 67.2678 | 18.238 | 60.0007 | 23.54 | 67.2419 | 15.4676 | 59.9998 | 23.54 | 67.23 | 18.3546 | 60.0352 | 23.54 | 67.2383 | 19.2498 | 60.0324 | 23.54 | 67.2432 | 14.967 | 59.9981 | 19.13
67.249 | 39.5493 | 60.0131 | 43.77 | 67.2512 | 52.0015 | 59.9572 | 56 | 67.2866 | 18.5781 | 59.9623 | 25.54 | 67.2535 | 32.9409 | 59.9824 | 37.77 | 67.2561 | 28.8073 | 60.0286 | 35.77 | 67.2761 | 18.238 | 60.0007 | 23.54 | 67.2502 | 15.4638 | 59.9998 | 23.54 | 67.2385 | 18.4726 | 60.0341 | 23.54 | 67.2466 | 19.2498 | 60.0324 | 23.54 | 67.2515 | 14.967 | 59.9981 | 19.13
67.2573 | 39.5595 | 60.0131 | 43.77 | 67.2595 | 52.0015 | 59.9572 | 56 | 67.2949 | 18.5781 | 59.9623 | 25.54 | 67.2618 | 32.9409 | 59.9824 | 37.77 | 67.2646 | 28.8073 | 60.0286 | 35.77 | 67.2844 | 18.238 | 60.0007 | 23.54 | 67.2585 | 15.4638 | 59.9998 | 23.54 | 67.2468 | 18.4726 | 60.0341 | 23.54 | 67.2551 | 19.247 | 60.0324 | 23.54 | 67.2598 | 14.9633 | 59.9981 | 19.13
67.2657 | 39.5595 | 60.0131 | 43.77 | 67.2679 | 52.0015 | 59.9572 | 56 | 67.3033 | 18.5781 | 59.9623 | 25.54 | 67.2703 | 32.9417 | 59.9799 | 37.77 | 67.2729 | 28.8073 | 60.0286 | 35.77 | 67.2927 | 18.238 | 60.0007 | 23.54 | 67.2668 | 15.4638 | 59.9998 | 23.54 | 67.2551 | 18.4726 | 60.0341 | 23.54 | 67.2634 | 19.247 | 60.0324 | 23.54 | 67.2681 | 14.9633 | 59.9981 | 19.13
67.274 | 39.5589 | 60.0131 | 43.77 | 67.2762 | 52.0015 | 59.9572 | 56 | 67.3116 | 18.5781 | 59.9623 | 25.54 | 67.2786 | 32.9417 | 59.9799 | 37.77 | 67.2812 | 28.8073 | 60.0286 | 35.77 | 67.301 | 18.238 | 59.9999 | 23.54 | 67.2754 | 15.4638 | 59.9998 | 23.54 | 67.2634 | 18.4726 | 60.0341 | 23.54 | 67.2717 | 19.2437 | 60.0324 | 23.54 | 67.2764 | 14.9582 | 59.9965 | 19.13
67.2823 | 39.5589 | 60.0131 | 43.77 | 67.2845 | 51.9026 | 59.9572 | 56 | 67.3199 | 18.5781 | 59.9623 | 25.54 | 67.2869 | 32.9287 | 59.9799 | 37.77 | 67.2896 | 28.8073 | 60.0286 | 35.77 | 67.3093 | 18.238 | 59.9999 | 23.54 | 67.2837 | 15.9665 | 59.9998 | 23.54 | 67.2717 | 18.4741 | 60.0341 | 23.54 | 67.28 | 19.2437 | 60.0324 | 23.54 | 67.2847 | 14.9582 | 59.9965 | 19.13
67.2907 | 39.5583 | 60.0131 | 43.77 | 67.2929 | 51.9026 | 59.9572 | 56 | 67.3282 | 18.5781 | 59.9623 | 25.54 | 67.2953 | 32.9287 | 59.9799 | 37.77 | 67.2979 | 28.8073 | 60.0286 | 35.77 | 67.3179 | 18.238 | 59.9999 | 23.54 | 67.292 | 15.9665 | 59.9998 | 23.54 | 67.28 | 18.4741 | 60.0341 | 23.54 | 67.2883 | 19.2437 | 60.0324 | 23.54 | 67.293 | 14.9582 | 59.9965 | 19.13
67.299 | 39.5583 | 60.0131 | 43.77 | 67.3012 | 51.8802 | 59.9555 | 56 | 67.3367 | 18.5781 | 59.9623 | 25.54 | 67.3036 | 32.9287 | 59.9799 | 37.77 | 67.3062 | 28.8073 | 60.0286 | 35.77 | 67.3262 | 18.238 | 59.9999 | 23.54 | 67.3003 | 15.9665 | 59.9998 | 23.54 | 67.2883 | 18.4741 | 60.0341 | 23.54 | 67.2966 | 19.2437 | 60.0324 | 23.54 | 67.3013 | 14.9582 | 59.9965 | 19.13
67.3074 | 39.5583 | 60.0131 | 43.77 | 67.3096 | 51.8802 | 59.9555 | 56 | 67.345 | 18.5781 | 59.9623 | 25.54 | 67.3119 | 32.9287 | 59.9799 | 37.77 | 67.3145 | 28.8073 | 60.0286 | 35.77 | 67.3345 | 18.228 | 59.9999 | 23.54 | 67.3086 | 15.9665 | 59.9998 | 23.54 | 67.2966 | 18.4741 | 60.0341 | 23.54 | 67.3049 | 19.2437 | 60.0324 | 23.54 | 67.3096 | 14.9528 | 59.9965 | 19.13
67.3157 | 39.5583 | 60.0131 | 43.77 | 67.3179 | 51.8802 | 59.9555 | 56 | 67.3533 | 18.5781 | 59.9623 | 25.54 | 67.3202 | 32.9287 | 59.9799 | 37.77 | 67.3228 | 28.8073 | 60.0286 | 35.77 | 67.3428 | 18.228 | 59.9999 | 23.54 | 67.3169 | 15.9679 | 59.9998 | 23.54 | 67.3049 | 18.4741 | 60.0341 | 23.54 | 67.3132 | 19.2437 | 60.0324 | 23.54 | 67.3184 | 14.9528 | 59.9965 | 19.13
67.324 | 39.5586 | 60.0131 | 43.77 | 67.3262 | 51.8802 | 59.9555 | 56 | 67.3617 | 18.5781 | 59.9623 | 25.54 | 67.3286 | 32.9287 | 59.9799 | 37.77 | 67.3313 | 28.8073 | 60.0286 | 35.77 | 67.3511 | 18.228 | 59.9999 | 23.54 | 67.3252 | 15.9679 | 59.9998 | 23.54 | 67.3135 | 18.4741 | 60.0341 | 23.54 | 67.3215 | 19.2438 | 60.0304 | 23.54 | 67.3267 | 14.9528 | 59.9965 | 19.13
67.3323 | 39.5586 | 60.0131 | 43.77 | 67.3346 | 51.8802 | 59.9555 | 56 | 67.37 | 18.5781 | 59.9623 | 25.54 | 67.3369 | 32.9287 | 59.9799 | 37.77 | 67.3396 | 28.8073 | 60.0281 | 35.77 | 67.3594 | 18.228 | 59.9999 | 23.54 | 67.3337 | 15.9679 | 59.9998 | 23.54 | 67.3218 | 18.4741 | 60.0341 | 23.54 | 67.3301 | 19.2438 | 60.0304 | 23.54 | 67.335 | 14.9528 | 59.9965 | 19.13
67.3407 | 39.5592 | 60.0131 | 43.77 | 67.3429 | 51.8802 | 59.9555 | 56 | 67.3783 | 18.5782 | 59.9623 | 25.54 | 67.3452 | 32.9287 | 59.9799 | 37.77 | 67.3479 | 28.8073 | 60.0281 | 35.77 | 67.3677 | 18.228 | 59.9999 | 23.54 | 67.342 | 15.9679 | 59.9998 | 23.54 | 67.3301 | 18.4741 | 60.0341 | 23.54 | 67.3384 | 19.2438 | 60.0304 | 23.54 | 67.3433 | 14.9528 | 59.9965 | 19.13
67.349 | 39.5592 | 60.0131 | 43.77 | 67.3513 | 51.8802 | 59.9555 | 56 | 67.3867 | 18.5782 | 59.9623 | 25.54 | 67.3536 | 32.9287 | 59.9799 | 37.77 | 67.3562 | 28.7999 | 60.0281 | 35.77 | 67.376 | 18.228 | 59.9999 | 23.54 | 67.3503 | 15.97 | 59.9998 | 23.54 | 67.3384 | 18.4741 | 60.0341 | 23.54 | 67.3467 | 19.2438 | 60.0304 | 23.54 | 67.3516 | 14.9528 | 59.9965 | 19.13
67.3574 | 39.5596 | 60.0131 | 43.77 | 67.3596 | 51.8802 | 59.9555 | 56 | 67.395 | 18.5898 | 59.9623 | 25.54 | 67.3619 | 32.9287 | 59.9799 | 37.77 | 67.3645 | 28.7999 | 60.0281 | 35.77 | 67.3845 | 18.2262 | 59.9999 | 23.54 | 67.3586 | 15.97 | 59.9998 | 23.54 | 67.3467 | 18.4741 | 60.0341 | 23.54 | 67.355 | 19.2439 | 60.0304 | 23.54 | 67.3599 | 14.9528 | 59.9965 | 19.13
67.3657 | 39.5596 | 60.0131 | 43.77 | 67.3679 | 51.9203 | 59.9555 | 56 | 67.4033 | 18.5898 | 59.9623 | 25.54 | 67.3702 | 32.9287 | 59.9799 | 37.77 | 67.3728 | 28.7999 | 60.0281 | 35.77 | 67.3928 | 18.2262 | 59.9999 | 23.54 | 67.3669 | 15.9709 | 59.9998 | 23.54 | 67.355 | 18.4741 | 60.0341 | 23.54 | 67.3633 | 19.2439 | 60.0304 | 23.54 | 67.3682 | 14.9528 | 59.9965 | 19.13
67.374 | 39.5596 | 60.0131 | 43.77 | 67.3763 | 51.9203 | 59.9555 | 56 | 67.4117 | 18.5985 | 59.9623 | 25.54 | 67.3785 | 32.9287 | 59.9799 | 37.77 | 67.3811 | 28.7999 | 60.0281 | 35.77 | 67.4011 | 18.2262 | 59.9999 | 23.54 | 67.3752 | 15.9709 | 59.9998 | 23.54 | 67.3633 | 18.4741 | 60.0341 | 23.54 | 67.3716 | 19.3874 | 60.0304 | 23.54 | 67.3765 | 14.9467 | 59.9965 | 19.13
67.3823 | 39.5596 | 60.0131 | 43.77 | 67.3846 | 51.9203 | 59.9555 | 56 | 67.42 | 18.5985 | 59.9623 | 25.54 | 67.387 | 32.9182 | 59.9799 | 37.77 | 67.3894 | 28.7999 | 60.0281 | 35.77 | 67.4094 | 18.2262 | 59.9999 | 23.54 | 67.3835 | 15.9709 | 59.9998 | 23.54 | 67.3716 | 18.4741 | 60.0341 | 23.54 | 67.3799 | 19.3874 | 60.0304 | 23.54 | 67.3848 | 14.9467 | 59.9965 | 19.13
67.3907 | 39.5597 | 60.0131 | 43.77 | 67.3929 | 51.9203 | 59.9555 | 56 | 67.4283 | 18.5985 | 59.9623 | 25.54 | 67.3953 | 32.9182 | 59.9799 | 37.77 | 67.3977 | 28.7999 | 60.0281 | 35.77 | 67.4177 | 18.2262 | 59.9999 | 23.54 | 67.3918 | 15.9709 | 59.9998 | 23.54 | 67.3799 | 18.4741 | 60.0341 | 23.54 | 67.3882 | 19.3874 | 60.0304 | 23.54 | 67.3931 | 14.9467 | 59.9965 | 19.13
67.399 | 39.5597 | 60.0131 | 43.77 | 67.4013 | 51.9203 | 59.9555 | 56 | 67.4366 | 18.5985 | 59.9623 | 25.54 | 67.4036 | 32.9182 | 59.9799 | 37.77 | 67.4062 | 28.7917 | 60.0281 | 35.77 | 67.426 | 18.2262 | 59.9999 | 23.54 | 67.4004 | 15.9709 | 60.001 | 23.54 | 67.3884 | 18.4741 | 60.0341 | 23.54 | 67.3967 | 19.3874 | 60.0304 | 23.54 | 67.4014 | 14.9467 | 59.9965 | 19.13
67.4073 | 39.5592 | 60.014 | 43.77 | 67.4096 | 51.9203 | 59.9555 | 56 | 67.4451 | 18.5984 | 59.9623 | 25.54 | 67.412 | 32.9182 | 59.9799 | 37.77 | 67.4146 | 28.7917 | 60.0281 | 35.77 | 67.4343 | 18.2262 | 59.9999 | 23.54 | 67.4087 | 15.9709 | 60.001 | 23.54 | 67.3967 | 18.4741 | 60.0341 | 23.54 | 67.405 | 19.3874 | 60.0304 | 23.54 | 67.4097 | 14.9416 | 59.9965 | 19.13
67.4156 | 39.5592 | 60.014 | 43.77 | 67.418 | 51.9203 | 59.9555 | 56 | 67.4534 | 18.5984 | 59.9623 | 25.54 | 67.4203 | 32.9045 | 59.9799 | 37.77 | 67.4229 | 28.7917 | 60.0281 | 35.77 | 67.4429 | 18.2262 | 59.9999 | 23.54 | 67.417 | 15.9711 | 60.001 | 23.54 | 67.405 | 18.4741 | 60.0341 | 23.54 | 67.4133 | 19.3874 | 60.0304 | 23.54 | 67.418 | 14.9416 | 59.9965 | 19.13
67.424 | 39.5584 | 60.014 | 43.77 | 67.4263 | 51.9203 | 59.9555 | 56 | 67.4617 | 18.5985 | 59.9623 | 25.54 | 67.4286 | 32.9045 | 59.9799 | 37.77 | 67.4312 | 28.7917 | 60.0281 | 35.77 | 67.4512 | 18.2262 | 59.9999 | 23.54 | 67.4253 | 15.9711 | 60.001 | 23.54 | 67.4133 | 18.4741 | 60.0341 | 23.54 | 67.4216 | 19.3876 | 60.0304 | 23.54 | 67.4263 | 14.9416 | 59.9965 | 19.13
67.4323 | 39.5584 | 60.014 | 43.77 | 67.4346 | 51.9203 | 59.9555 | 56 | 67.4701 | 18.5985 | 59.9623 | 25.54 | 67.4369 | 32.9045 | 59.9799 | 37.77 | 67.4395 | 28.7917 | 60.0281 | 35.77 | 67.4595 | 18.2262 | 59.9999 | 23.54 | 67.4336 | 15.9711 | 60.001 | 23.54 | 67.4216 | 18.4784 | 60.0341 | 23.54 | 67.4299 | 19.3876 | 60.0304 | 23.54 | 67.4346 | 14.9416 | 59.9965 | 19.13
67.4407 | 39.5443 | 60.014 | 43.77 | 67.443 | 51.9203 | 59.9555 | 56 | 67.4784 | 18.5985 | 59.9623 | 25.54 | 67.4453 | 32.9045 | 59.9799 | 37.77 | 67.4478 | 28.7917 | 60.0281 | 35.77 | 67.4678 | 18.2269 | 59.9999 | 23.54 | 67.4419 | 15.9711 | 60.001 | 23.54 | 67.4299 | 18.4784 | 60.0341 | 23.54 | 67.4382 | 19.3876 | 60.0304 | 23.54 | 67.4434 | 14.9405 | 59.9965 | 19.13
67.449 | 39.5443 | 60.014 | 43.77 | 67.4514 | 51.9453 | 59.9555 | 56 | 67.4867 | 18.5985 | 59.9623 | 25.54 | 67.4536 | 32.9274 | 59.9799 | 37.77 | 67.4561 | 28.7917 | 60.0281 | 35.77 | 67.4761 | 18.2269 | 59.9999 | 23.54 | 67.4502 | 15.9711 | 60.001 | 23.54 | 67.4382 | 18.4784 | 60.0336 | 23.54 | 67.4465 | 19.3876 | 60.0304 | 23.54 | 67.4517 | 14.9405 | 59.9965 | 19.13
67.4573 | 39.5444 | 60.014 | 43.77 | 67.4597 | 51.9453 | 59.9555 | 56 | 67.4951 | 18.5985 | 59.9623 | 25.54 | 67.4619 | 32.9274 | 59.9799 | 37.77 | 67.4644 | 28.7917 | 60.0281 | 35.77 | 67.4844 | 18.2269 | 59.9999 | 23.54 | 67.4587 | 15.9711 | 60.001 | 23.54 | 67.4465 | 18.4784 | 60.0336 | 23.54 | 67.4548 | 19.5116 | 60.0304 | 23.54 | 67.46 | 14.9405 | 59.9965 | 19.13
67.4656 | 39.5444 | 60.014 | 43.77 | 67.468 | 51.9453 | 59.9555 | 56 | 67.5034 | 18.5985 | 59.9623 | 25.54 | 67.4703 | 33.0709 | 59.9778 | 37.77 | 67.4727 | 28.7917 | 60.0281 | 35.77 | 67.4927 | 18.2269 | 59.9999 | 23.54 | 67.467 | 15.9711 | 60.001 | 23.54 | 67.4548 | 18.4784 | 60.0336 | 23.54 | 67.4631 | 19.5116 | 60.0304 | 23.54 | 67.4683 | 14.9405 | 59.9965 | 19.13
67.474 | 39.5448 | 60.014 | 43.77 | 67.4763 | 51.9453 | 59.9555 | 56 | 67.5117 | 18.5984 | 59.9623 | 25.54 | 67.4786 | 33.0709 | 59.9778 | 37.77 | 67.4812 | 28.7917 | 60.0281 | 35.77 | 67.501 | 18.2305 | 59.9987 | 23.54 | 67.4753 | 15.9711 | 60.001 | 23.54 | 67.4634 | 18.4784 | 60.0336 | 23.54 | 67.4717 | 19.5084 | 60.0304 | 23.54 | 67.4766 | 14.9405 | 59.9949 | 19.13
67.4823 | 39.5448 | 60.014 | 43.77 | 67.4847 | 51.9453 | 59.9555 | 56 | 67.5201 | 18.5984 | 59.9623 | 25.54 | 67.4869 | 33.0709 | 59.9778 | 37.77 | 67.4895 | 28.7917 | 60.0281 | 35.77 | 67.5095 | 18.2305 | 59.9987 | 23.54 | 67.4836 | 15.9711 | 60.001 | 23.54 | 67.4717 | 18.4784 | 60.0336 | 23.54 | 67.48 | 19.5084 | 60.0304 | 23.54 | 67.4849 | 14.9405 | 59.9949 | 19.13
67.4907 | 39.5453 | 60.014 | 43.77 | 67.493 | 51.9453 | 59.9555 | 56 | 67.5284 | 18.62 | 59.9635 | 25.54 | 67.4952 | 33.0709 | 59.9778 | 37.77 | 67.4978 | 28.7917 | 60.0281 | 35.77 | 67.5178 | 18.2287 | 59.9987 | 23.54 | 67.4919 | 15.9711 | 60.001 | 23.54 | 67.48 | 18.4784 | 60.0336 | 23.54 | 67.4883 | 19.5084 | 60.0304 | 23.54 | 67.4932 | 14.9411 | 59.9949 | 19.13
67.499 | 39.5453 | 60.014 | 43.77 | 67.5013 | 51.9453 | 59.9534 | 56 | 67.5367 | 18.62 | 59.9635 | 25.54 | 67.5037 | 33.0709 | 59.9778 | 37.77 | 67.5061 | 28.7917 | 60.0281 | 35.77 | 67.5261 | 18.2287 | 59.9987 | 23.54 | 67.5002 | 15.9711 | 60.001 | 23.54 | 67.4883 | 18.4784 | 60.0336 | 23.54 | 67.4966 | 19.5084 | 60.0304 | 23.54 | 67.5015 | 14.9411 | 59.9949 | 19.13
67.5073 | 39.5453 | 60.014 | 43.77 | 67.5097 | 51.9453 | 59.9534 | 56 | 67.545 | 18.6201 | 59.9635 | 25.54 | 67.512 | 33.0709 | 59.9778 | 37.77 | 67.5144 | 28.7917 | 60.0281 | 35.77 | 67.5344 | 18.2287 | 59.9987 | 23.54 | 67.5085 | 15.9711 | 60.001 | 23.54 | 67.4966 | 18.4784 | 60.0336 | 23.54 | 67.5049 | 19.5084 | 60.0304 | 23.54 | 67.5098 | 14.9411 | 59.9949 | 19.13
67.5156 | 39.5453 | 60.014 | 43.77 | 67.5181 | 51.9453 | 59.9534 | 56 | 67.5535 | 18.6201 | 59.9635 | 25.54 | 67.5203 | 33.0709 | 59.9778 | 37.77 | 67.5227 | 28.7917 | 60.0281 | 35.77 | 67.5427 | 18.2287 | 59.9987 | 23.54 | 67.5168 | 15.9673 | 60.001 | 23.54 | 67.5049 | 18.4784 | 60.0336 | 23.54 | 67.5132 | 19.5084 | 60.0304 | 23.54 | 67.5181 | 14.9411 | 59.9949 | 19.13
67.524 | 39.5451 | 60.014 | 43.77 | 67.5264 | 51.9453 | 59.9534 | 56 | 67.5618 | 18.62 | 59.9635 | 25.54 | 67.5287 | 33.0709 | 59.9778 | 37.77 | 67.531 | 28.7917 | 60.0281 | 35.77 | 67.551 | 18.2287 | 59.9987 | 23.54 | 67.5254 | 15.9673 | 60.001 | 23.54 | 67.5132 | 18.4784 | 60.0336 | 23.54 | 67.5215 | 19.5084 | 60.0288 | 23.54 | 67.5264 | 14.9412 | 59.9949 | 19.13
67.5323 | 39.5451 | 60.014 | 43.77 | 67.5347 | 51.9453 | 59.9534 | 56 | 67.5701 | 18.62 | 59.9635 | 25.54 | 67.537 | 33.0709 | 59.9778 | 37.77 | 67.5393 | 28.7917 | 60.0278 | 35.77 | 67.5593 | 18.2287 | 59.9987 | 23.54 | 67.5337 | 15.9673 | 60.001 | 23.54 | 67.5215 | 18.4784 | 60.0336 | 23.54 | 67.5298 | 19.5084 | 60.0288 | 23.54 | 67.5347 | 14.9412 | 59.9949 | 19.13
67.5406 | 39.5443 | 60.014 | 43.77 | 67.5431 | 51.9453 | 59.9534 | 56 | 67.5785 | 18.62 | 59.9635 | 25.54 | 67.5453 | 33.0709 | 59.9778 | 37.77 | 67.5479 | 28.7917 | 60.0278 | 35.77 | 67.5679 | 18.2294 | 59.9987 | 23.54 | 67.542 | 15.9673 | 60.001 | 23.54 | 67.53 | 18.4784 | 60.0336 | 23.54 | 67.5383 | 19.5133 | 60.0288 | 23.54 | 67.543 | 14.9412 | 59.9949 | 19.13
67.549 | 39.5443 | 60.014 | 43.77 | 67.5514 | 51.9453 | 59.9534 | 56 | 67.5868 | 18.62 | 59.9635 | 25.54 | 67.5536 | 33.0709 | 59.9778 | 37.77 | 67.5562 | 28.7917 | 60.0278 | 35.77 | 67.5762 | 18.2294 | 59.9987 | 23.54 | 67.5503 | 15.9673 | 60.001 | 23.54 | 67.5383 | 18.4784 | 60.0336 | 23.54 | 67.5466 | 19.5133 | 60.0288 | 23.54 | 67.5513 | 14.9412 | 59.9949 | 19.13
67.5573 | 39.5583 | 60.014 | 43.77 | 67.5598 | 51.9453 | 59.9534 | 56 | 67.5951 | 18.6201 | 59.9635 | 25.54 | 67.562 | 33.0709 | 59.9778 | 37.77 | 67.5645 | 28.7917 | 60.0278 | 35.77 | 67.5845 | 18.2294 | 59.9987 | 23.54 | 67.5586 | 15.9673 | 60.001 | 23.54 | 67.5466 | 18.4784 | 60.0336 | 23.54 | 67.5549 | 19.5106 | 60.0288 | 23.54 | 67.5596 | 14.9412 | 59.9949 | 19.13
67.5656 | 39.5583 | 60.014 | 43.77 | 67.5681 | 51.9453 | 59.9534 | 56 | 67.6035 | 18.6201 | 59.9635 | 25.54 | 67.5703 | 33.1279 | 59.9778 | 37.77 | 67.5728 | 28.7917 | 60.0278 | 35.77 | 67.5928 | 18.2294 | 59.9987 | 23.54 | 67.5669 | 15.9623 | 60.001 | 23.54 | 67.5549 | 18.4784 | 60.0336 | 23.54 | 67.5632 | 19.5106 | 60.0288 | 23.54 | 67.5684 | 14.9412 | 59.9949 | 19.13
67.574 | 39.5585 | 60.014 | 43.77 | 67.5764 | 51.9453 | 59.9534 | 56 | 67.6118 | 18.62 | 59.9635 | 25.54 | 67.5786 | 33.1279 | 59.9778 | 37.77 | 67.5811 | 28.7917 | 60.0278 | 35.77 | 67.6011 | 18.2294 | 59.9987 | 23.54 | 67.5752 | 15.9623 | 60.001 | 23.54 | 67.5632 | 18.4784 | 60.0336 | 23.54 | 67.5715 | 19.5106 | 60.0288 | 23.54 | 67.5767 | 14.9412 | 59.9949 | 19.13
67.5823 | 39.5585 | 60.014 | 43.77 | 67.5848 | 51.9083 | 59.9534 | 56 | 67.6201 | 18.62 | 59.9635 | 25.54 | 67.587 | 33.1116 | 59.9778 | 37.77 | 67.5894 | 28.7917 | 60.0278 | 35.77 | 67.6094 | 18.2294 | 59.9987 | 23.54 | 67.5837 | 15.9651 | 60.001 | 23.54 | 67.5715 | 18.4757 | 60.0336 | 23.54 | 67.5798 | 19.5106 | 60.0288 | 23.54 | 67.585 | 14.9412 | 59.9949 | 19.13
67.5906 | 39.5593 | 60.014 | 43.77 | 67.5931 | 51.9083 | 59.9534 | 56 | 67.6285 | 18.62 | 59.9635 | 25.54 | 67.5953 | 33.1116 | 59.9778 | 37.77 | 67.5977 | 28.7917 | 60.0278 | 35.77 | 67.6177 | 18.2294 | 59.9987 | 23.54 | 67.592 | 15.9651 | 60.001 | 23.54 | 67.5798 | 18.4757 | 60.0336 | 23.54 | 67.5881 | 19.5137 | 60.0288 | 23.54 | 67.5933 | 14.9412 | 59.9949 | 19.13
67.5989 | 39.5593 | 60.014 | 43.77 | 67.6014 | 51.9083 | 59.9534 | 56 | 67.6368 | 18.62 | 59.9635 | 25.54 | 67.6036 | 33.1012 | 59.9778 | 37.77 | 67.606 | 28.7917 | 60.0278 | 35.77 | 67.6262 | 18.2294 | 59.9987 | 23.54 | 67.6003 | 15.9651 | 60.0018 | 23.54 | 67.5881 | 18.4757 | 60.0336 | 23.54 | 67.5964 | 19.5137 | 60.0288 | 23.54 | 67.6016 | 14.9412 | 59.9949 | 19.13
67.6073 | 39.5594 | 60.014 | 43.77 | 67.6098 | 51.9083 | 59.9534 | 56 | 67.6451 | 18.62 | 59.9635 | 25.54 | 67.6121 | 33.1012 | 59.9778 | 37.77 | 67.6143 | 28.7917 | 60.0278 | 35.77 | 67.6345 | 18.227 | 59.9987 | 23.54 | 67.6086 | 15.9651 | 60.0018 | 23.54 | 67.5964 | 18.4757 | 60.0336 | 23.54 | 67.6047 | 19.5137 | 60.0288 | 23.54 | 67.6099 | 14.9357 | 59.9949 | 19.13
67.6156 | 39.5594 | 60.014 | 43.77 | 67.6181 | 51.8474 | 59.9534 | 56 | 67.6534 | 18.62 | 59.9635 | 25.54 | 67.6204 | 33.1012 | 59.9778 | 37.77 | 67.6228 | 28.7917 | 60.0278 | 35.77 | 67.6428 | 18.227 | 59.9987 | 23.54 | 67.6169 | 15.9651 | 60.0018 | 23.54 | 67.605 | 18.4757 | 60.0336 | 23.54 | 67.6133 | 19.5137 | 60.0288 | 23.54 | 67.6182 | 14.9357 | 59.9949 | 19.13
67.624 | 39.5354 | 60.014 | 43.77 | 67.6265 | 51.8474 | 59.9534 | 56 | 67.6619 | 18.62 | 59.9635 | 25.54 | 67.6287 | 33.1012 | 59.9778 | 37.77 | 67.6311 | 28.7917 | 60.0278 | 35.77 | 67.6511 | 18.227 | 59.9987 | 23.54 | 67.6252 | 15.9651 | 60.0018 | 23.54 | 67.6133 | 18.4757 | 60.0336 | 23.54 | 67.6216 | 19.5137 | 60.0288 | 23.54 | 67.6265 | 14.9307 | 59.9949 | 19.13
67.6323 | 39.5354 | 60.014 | 43.77 | 67.6348 | 51.9055 | 59.9534 | 56 | 67.6702 | 18.62 | 59.9635 | 25.54 | 67.637 | 33.1012 | 59.9778 | 37.77 | 67.6394 | 28.7917 | 60.0278 | 35.77 | 67.6594 | 18.227 | 59.9987 | 23.54 | 67.6335 | 15.9651 | 60.0018 | 23.54 | 67.6216 | 18.4784 | 60.0336 | 23.54 | 67.6299 | 19.5137 | 60.0288 | 23.54 | 67.6348 | 14.9307 | 59.9949 | 19.13
67.6406 | 39.5354 | 60.014 | 43.77 | 67.6431 | 51.9055 | 59.9534 | 56 | 67.6785 | 18.62 | 59.9635 | 25.54 | 67.6454 | 33.1012 | 59.9778 | 37.77 | 67.6477 | 28.7917 | 60.0278 | 35.77 | 67.6677 | 18.227 | 59.9987 | 23.54 | 67.6418 | 15.9651 | 60.0018 | 23.54 | 67.6299 | 18.4784 | 60.0336 | 23.54 | 67.6382 | 19.5137 | 60.0288 | 23.54 | 67.6431 | 14.9307 | 59.9949 | 19.13
67.6489 | 39.5354 | 60.014 | 43.77 | 67.6515 | 51.9055 | 59.9534 | 56 | 67.6869 | 18.62 | 59.9635 | 25.54 | 67.6537 | 33.1012 | 59.9778 | 37.77 | 67.656 | 28.7917 | 60.0278 | 35.77 | 67.676 | 18.227 | 59.9987 | 23.54 | 67.6504 | 15.9651 | 60.0018 | 23.54 | 67.6382 | 18.4825 | 60.034 | 23.54 | 67.6465 | 19.5137 | 60.0288 | 23.54 | 67.6514 | 14.9307 | 59.9949 | 19.13
67.6573 | 39.5352 | 60.014 | 43.77 | 67.6599 | 51.9055 | 59.9534 | 56 | 67.6952 | 18.62 | 59.9635 | 25.54 | 67.662 | 33.1012 | 59.9778 | 37.77 | 67.6643 | 28.7917 | 60.0278 | 35.77 | 67.6843 | 18.227 | 59.9987 | 23.54 | 67.6587 | 15.9651 | 60.0018 | 23.54 | 67.6465 | 18.4825 | 60.034 | 23.54 | 67.6548 | 19.5097 | 60.0288 | 23.54 | 67.6597 | 14.9245 | 59.9949 | 19.13
67.6656 | 39.5352 | 60.014 | 43.77 | 67.6682 | 51.9055 | 59.9534 | 56 | 67.7035 | 18.62 | 59.9635 | 25.54 | 67.6704 | 33.1012 | 59.9766 | 37.77 | 67.6726 | 28.9508 | 60.0278 | 35.77 | 67.6929 | 18.227 | 59.9987 | 23.54 | 67.667 | 15.9651 | 60.0018 | 23.54 | 67.6548 | 18.4825 | 60.034 | 23.54 | 67.6631 | 19.5097 | 60.0288 | 23.54 | 67.668 | 14.9245 | 59.9949 | 19.13
67.674 | 39.512 | 60.014 | 43.77 | 67.6765 | 51.9055 | 59.9534 | 56 | 67.7119 | 18.6286 | 59.9635 | 25.54 | 67.6787 | 33.1012 | 59.9766 | 37.77 | 67.6809 | 28.9508 | 60.0278 | 35.77 | 67.7012 | 18.227 | 59.9976 | 23.54 | 67.6753 | 15.9651 | 60.0018 | 23.54 | 67.6631 | 18.4825 | 60.034 | 23.54 | 67.6714 | 19.5131 | 60.0288 | 23.54 | 67.6763 | 14.9245 | 59.9937 | 19.13
67.6823 | 39.512 | 60.014 | 43.77 | 67.6848 | 51.9055 | 59.9534 | 56 | 67.7202 | 18.6286 | 59.9635 | 25.54 | 67.687 | 33.1012 | 59.9766 | 37.77 | 67.6895 | 28.9488 | 60.0278 | 35.77 | 67.7095 | 18.227 | 59.9976 | 23.54 | 67.6836 | 15.9651 | 60.0018 | 23.54 | 67.6714 | 18.4825 | 60.034 | 23.54 | 67.6797 | 19.5131 | 60.0288 | 23.54 | 67.6851 | 14.9245 | 59.9937 | 19.13
67.6906 | 39.5226 | 60.014 | 43.77 | 67.6932 | 51.9055 | 59.9534 | 56 | 67.7285 | 18.6369 | 59.9638 | 25.54 | 67.6953 | 33.1012 | 59.9766 | 37.77 | 67.6978 | 28.9488 | 60.0278 | 35.77 | 67.7178 | 18.227 | 59.9976 | 23.54 | 67.6919 | 15.9651 | 60.0018 | 23.54 | 67.6799 | 18.4825 | 60.034 | 23.54 | 67.6882 | 19.5099 | 60.0288 | 23.54 | 67.6934 | 14.9245 | 59.9937 | 19.13
67.6989 | 39.5226 | 60.014 | 43.77 | 67.7015 | 51.9602 | 59.9508 | 56 | 67.7369 | 18.6369 | 59.9638 | 25.54 | 67.7037 | 33.0979 | 59.9766 | 37.77 | 67.7061 | 28.9488 | 60.0278 | 35.77 | 67.7261 | 18.227 | 59.9976 | 23.54 | 67.7002 | 15.9651 | 60.0018 | 23.54 | 67.6882 | 18.4825 | 60.034 | 23.54 | 67.6965 | 19.5099 | 60.0288 | 23.54 | 67.7017 | 14.9245 | 59.9937 | 19.13
67.7073 | 39.5227 | 60.014 | 43.77 | 67.7098 | 51.9602 | 59.9508 | 56 | 67.7452 | 18.6376 | 59.9638 | 25.54 | 67.712 | 33.0979 | 59.9766 | 37.77 | 67.7144 | 28.9488 | 60.0278 | 35.77 | 67.7344 | 18.3335 | 59.9976 | 23.54 | 67.7087 | 15.9651 | 60.0018 | 23.54 | 67.6965 | 18.4825 | 60.034 | 23.54 | 67.7048 | 19.5099 | 60.0288 | 23.54 | 67.71 | 14.9218 | 59.9937 | 19.13
67.7156 | 39.5227 | 60.014 | 43.77 | 67.7182 | 51.9602 | 59.9508 | 56 | 67.7535 | 18.6376 | 59.9638 | 25.54 | 67.7203 | 33.0989 | 59.9766 | 37.77 | 67.7227 | 28.9488 | 60.0278 | 35.77 | 67.7427 | 18.3335 | 59.9976 | 23.54 | 67.717 | 15.9651 | 60.0018 | 23.54 | 67.7048 | 18.4857 | 60.034 | 23.54 | 67.7131 | 19.5099 | 60.0288 | 23.54 | 67.7183 | 14.9218 | 59.9937 | 19.13
67.7239 | 39.5228 | 60.014 | 43.77 | 67.7266 | 51.9602 | 59.9508 | 56 | 67.762 | 18.6376 | 59.9638 | 25.54 | 67.7288 | 33.0989 | 59.9766 | 37.77 | 67.731 | 28.9488 | 60.0278 | 35.77 | 67.7512 | 18.3335 | 59.9976 | 23.54 | 67.7253 | 15.9651 | 60.0018 | 23.54 | 67.7131 | 18.4857 | 60.034 | 23.54 | 67.7214 | 19.5099 | 60.0276 | 23.54 | 67.7266 | 14.9218 | 59.9937 | 19.13
67.7322 | 39.5228 | 60.014 | 43.77 | 67.7349 | 51.9602 | 59.9508 | 56 | 67.7703 | 18.6376 | 59.9638 | 25.54 | 67.7371 | 33.0989 | 59.9766 | 37.77 | 67.7393 | 28.9488 | 60.0278 | 35.77 | 67.7595 | 18.3335 | 59.9976 | 23.54 | 67.7336 | 15.9651 | 60.0018 | 23.54 | 67.7214 | 18.4857 | 60.034 | 23.54 | 67.7297 | 19.5099 | 60.0276 | 23.54 | 67.7349 | 14.9218 | 59.9937 | 19.13
67.7406 | 39.5228 | 60.014 | 43.77 | 67.7432 | 51.9602 | 59.9508 | 56 | 67.7786 | 18.6376 | 59.9638 | 25.54 | 67.7454 | 33.0989 | 59.9766 | 37.77 | 67.7476 | 28.9488 | 60.0278 | 35.77 | 67.7678 | 18.3297 | 59.9976 | 23.54 | 67.7419 | 15.9651 | 60.0018 | 23.54 | 67.7297 | 18.4857 | 60.034 | 23.54 | 67.738 | 19.5099 | 60.0276 | 23.54 | 67.7432 | 14.9218 | 59.9937 | 19.13
67.7489 | 39.5228 | 60.014 | 43.77 | 67.7516 | 52.0604 | 59.9508 | 56 | 67.7869 | 18.6376 | 59.9638 | 25.54 | 67.7538 | 33.1222 | 59.9766 | 37.77 | 67.7559 | 29.1097 | 60.0278 | 35.77 | 67.7761 | 18.3297 | 59.9976 | 23.54 | 67.7502 | 15.9612 | 60.0018 | 23.54 | 67.738 | 18.4883 | 60.034 | 23.54 | 67.7463 | 19.5099 | 60.0276 | 23.54 | 67.7515 | 14.9218 | 59.9937 | 19.13
67.7573 | 39.5228 | 60.014 | 43.77 | 67.7599 | 52.0604 | 59.9508 | 56 | 67.7953 | 18.6376 | 59.9638 | 25.54 | 67.7621 | 33.1222 | 59.9766 | 37.77 | 67.7644 | 29.1097 | 60.0278 | 35.77 | 67.7844 | 18.3317 | 59.9976 | 23.54 | 67.7585 | 15.9612 | 60.0018 | 23.54 | 67.7463 | 18.4883 | 60.034 | 23.54 | 67.7549 | 19.506 | 60.0276 | 23.54 | 67.7598 | 14.9218 | 59.9937 | 19.13
67.7656 | 39.5228 | 60.014 | 43.77 | 67.7682 | 52.0604 | 59.9508 | 56 | 67.8036 | 18.6376 | 59.9638 | 25.54 | 67.7704 | 33.1222 | 59.9766 | 37.77 | 67.7727 | 29.1097 | 60.0278 | 35.77 | 67.7927 | 18.3317 | 59.9976 | 23.54 | 67.7668 | 15.9612 | 60.0018 | 23.54 | 67.7549 | 18.4882 | 60.034 | 23.54 | 67.7632 | 19.506 | 60.0276 | 23.54 | 67.7681 | 14.9218 | 59.9937 | 19.13
67.7739 | 39.5228 | 60.014 | 43.77 | 67.7766 | 52.0604 | 59.9508 | 56 | 67.8119 | 18.6376 | 59.9638 | 25.54 | 67.7787 | 33.1222 | 59.9766 | 37.77 | 67.781 | 29.1097 | 60.0278 | 35.77 | 67.801 | 18.3317 | 59.9976 | 23.54 | 67.7754 | 15.9612 | 60.0018 | 23.54 | 67.7632 | 18.4882 | 60.034 | 23.54 | 67.7715 | 19.5032 | 60.0276 | 23.54 | 67.7764 | 14.9218 | 59.9937 | 19.13
67.7822 | 39.5228 | 60.014 | 43.77 | 67.7849 | 52.0604 | 59.9508 | 56 | 67.8203 | 18.6376 | 59.9638 | 25.54 | 67.7871 | 33.1222 | 59.9766 | 37.77 | 67.7893 | 29.1097 | 60.0278 | 35.77 | 67.8093 | 18.3317 | 59.9976 | 23.54 | 67.7837 | 15.9627 | 60.0018 | 23.54 | 67.7715 | 18.4882 | 60.034 | 23.54 | 67.7798 | 19.5032 | 60.0276 | 23.54 | 67.7847 | 14.9218 | 59.9937 | 19.13
67.7906 | 39.5227 | 60.014 | 43.77 | 67.7933 | 52.0604 | 59.9508 | 56 | 67.8286 | 18.6376 | 59.9638 | 25.54 | 67.7954 | 33.1222 | 59.9766 | 37.77 | 67.7976 | 29.1097 | 60.0278 | 35.77 | 67.8179 | 18.3317 | 59.9976 | 23.54 | 67.792 | 15.9627 | 60.0018 | 23.54 | 67.7798 | 18.4882 | 60.034 | 23.54 | 67.7881 | 19.5 | 60.0276 | 23.54 | 67.793 | 14.9218 | 59.9937 | 19.13
67.7989 | 39.5227 | 60.014 | 43.77 | 67.8016 | 52.0604 | 59.9508 | 56 | 67.8369 | 18.6376 | 59.9638 | 25.54 | 67.8037 | 33.1215 | 59.9766 | 37.77 | 67.8059 | 29.1097 | 60.0278 | 35.77 | 67.8262 | 18.3317 | 59.9976 | 23.54 | 67.8003 | 15.8936 | 60.0022 | 23.54 | 67.7881 | 18.4914 | 60.034 | 23.54 | 67.7964 | 19.5 | 60.0276 | 23.54 | 67.8013 | 14.9218 | 59.9937 | 19.13
67.8073 | 39.5405 | 60.0131 | 43.77 | 67.8099 | 52.0604 | 59.9508 | 56 | 67.8453 | 18.6462 | 59.9638 | 25.54 | 67.8121 | 33.1215 | 59.9766 | 37.77 | 67.8142 | 29.1097 | 60.0278 | 35.77 | 67.8345 | 18.3317 | 59.9976 | 23.54 | 67.8086 | 15.8936 | 60.0022 | 23.54 | 67.7964 | 18.4914 | 60.034 | 23.54 | 67.8047 | 19.5 | 60.0276 | 23.54 | 67.8101 | 14.9218 | 59.9937 | 19.13
67.8156 | 39.5405 | 60.0131 | 43.77 | 67.8183 | 52.0604 | 59.9508 | 56 | 67.8536 | 18.6462 | 59.9638 | 25.54 | 67.8204 | 33.1215 | 59.9766 | 37.77 | 67.8225 | 29.1097 | 60.0278 | 35.77 | 67.8428 | 18.3317 | 59.9976 | 23.54 | 67.8169 | 15.8936 | 60.0022 | 23.54 | 67.8047 | 18.4882 | 60.034 | 23.54 | 67.813 | 19.5 | 60.0276 | 23.54 | 67.8184 | 14.9218 | 59.9937 | 19.13
67.8239 | 39.5406 | 60.0131 | 43.77 | 67.8266 | 52.0604 | 59.9508 | 56 | 67.8619 | 18.6668 | 59.9638 | 25.54 | 67.8287 | 33.1215 | 59.9766 | 37.77 | 67.8311 | 29.1097 | 60.0278 | 35.77 | 67.8511 | 18.3317 | 59.9976 | 23.54 | 67.8252 | 15.8936 | 60.0022 | 23.54 | 67.813 | 18.4882 | 60.034 | 23.54 | 67.8213 | 19.5 | 60.0276 | 23.54 | 67.8267 | 14.9842 | 59.9937 | 19.13
67.8322 | 39.5406 | 60.0131 | 43.77 | 67.835 | 52.0604 | 59.9508 | 56 | 67.8704 | 18.6668 | 59.9638 | 25.54 | 67.837 | 33.1215 | 59.9766 | 37.77 | 67.8394 | 29.2274 | 60.0278 | 35.77 | 67.8594 | 18.3317 | 59.9976 | 23.54 | 67.8337 | 15.8936 | 60.0022 | 23.54 | 67.8213 | 18.4882 | 60.034 | 23.54 | 67.8298 | 19.5 | 60.0276 | 23.54 | 67.835 | 14.9842 | 59.9937 | 19.13
67.8406 | 39.5409 | 60.0131 | 43.77 | 67.8433 | 52.0604 | 59.9508 | 56 | 67.8787 | 18.6668 | 59.9638 | 25.54 | 67.8455 | 33.1215 | 59.9766 | 37.77 | 67.8477 | 29.2274 | 60.0278 | 35.77 | 67.8677 | 18.3317 | 59.9976 | 23.54 | 67.842 | 15.8936 | 60.0022 | 23.54 | 67.8298 | 18.4882 | 60.034 | 23.54 | 67.8381 | 19.5 | 60.0276 | 23.54 | 67.8433 | 15.0875 | 59.9937 | 19.13
67.8489 | 39.5409 | 60.0131 | 43.77 | 67.8516 | 52.1184 | 59.9508 | 56 | 67.887 | 18.6668 | 59.9638 | 25.54 | 67.8538 | 33.1215 | 59.9766 | 37.77 | 67.856 | 29.2274 | 60.0278 | 35.77 | 67.8762 | 18.3317 | 59.9976 | 23.54 | 67.8503 | 15.8936 | 60.0022 | 23.54 | 67.8381 | 18.4882 | 60.0356 | 23.54 | 67.8464 | 19.5 | 60.0276 | 23.54 | 67.8516 | 15.0875 | 59.9937 | 19.13
67.8572 | 39.5413 | 60.0131 | 43.77 | 67.86 | 52.1184 | 59.9508 | 56 | 67.8953 | 18.6668 | 59.9638 | 25.54 | 67.8621 | 33.1215 | 59.9766 | 37.77 | 67.8643 | 29.2274 | 60.0278 | 35.77 | 67.8845 | 18.3317 | 59.9976 | 23.54 | 67.8586 | 15.8936 | 60.0022 | 23.54 | 67.8464 | 18.4882 | 60.0356 | 23.54 | 67.8547 | 19.5 | 60.0276 | 23.54 | 67.8599 | 15.0877 | 59.9937 | 19.13
67.8655 | 39.5413 | 60.0131 | 43.77 | 67.8683 | 52.1184 | 59.9508 | 56 | 67.9037 | 18.6668 | 59.9638 | 25.54 | 67.8705 | 33.1215 | 59.9758 | 37.77 | 67.8726 | 29.2274 | 60.0278 | 35.77 | 67.8928 | 18.3317 | 59.9976 | 23.54 | 67.8669 | 15.8936 | 60.0022 | 23.54 | 67.8547 | 18.4855 | 60.0356 | 23.54 | 67.863 | 19.5 | 60.0276 | 23.54 | 67.8682 | 15.0877 | 59.9937 | 19.13
67.8739 | 39.5413 | 60.0131 | 43.77 | 67.8766 | 52.1184 | 59.9508 | 56 | 67.912 | 18.7618 | 59.9638 | 25.54 | 67.8788 | 33.1215 | 59.9758 | 37.77 | 67.8809 | 29.2274 | 60.0278 | 35.77 | 67.9011 | 18.3317 | 59.9972 | 23.54 | 67.8752 | 15.8936 | 60.0022 | 23.54 | 67.863 | 18.4855 | 60.0356 | 23.54 | 67.8713 | 19.5284 | 60.0276 | 23.54 | 67.8765 | 15.0869 | 59.9933 | 19.13
67.8822 | 39.5413 | 60.0131 | 43.77 | 67.885 | 52.1182 | 59.9508 | 56 | 67.9203 | 18.7618 | 59.9638 | 25.54 | 67.8871 | 33.1215 | 59.9758 | 37.77 | 67.8892 | 29.2274 | 60.0278 | 35.77 | 67.9094 | 18.3317 | 59.9972 | 23.54 | 67.8835 | 15.8957 | 60.0022 | 23.54 | 67.8713 | 18.4823 | 60.0356 | 23.54 | 67.8796 | 19.5284 | 60.0276 | 23.54 | 67.8848 | 15.0869 | 59.9933 | 19.13
67.8906 | 39.5273 | 60.0131 | 43.77 | 67.8934 | 52.1182 | 59.9508 | 56 | 67.9287 | 18.7653 | 59.9651 | 25.54 | 67.8955 | 33.1215 | 59.9758 | 37.77 | 67.8975 | 29.2274 | 60.0278 | 35.77 | 67.9177 | 18.3317 | 59.9972 | 23.54 | 67.8918 | 15.8957 | 60.0022 | 23.54 | 67.8796 | 18.4823 | 60.0356 | 23.54 | 67.8879 | 19.5284 | 60.0276 | 23.54 | 67.8931 | 15.0875 | 59.9933 | 19.13
67.8989 | 39.5273 | 60.0131 | 43.77 | 67.9017 | 52.1182 | 59.9495 | 56 | 67.937 | 18.7653 | 59.9651 | 25.54 | 67.9038 | 33.1242 | 59.9758 | 37.77 | 67.906 | 29.2274 | 60.0278 | 35.77 | 67.926 | 18.3317 | 59.9972 | 23.54 | 67.9004 | 15.8957 | 60.0022 | 23.54 | 67.8879 | 18.4822 | 60.0356 | 23.54 | 67.8965 | 19.5284 | 60.0276 | 23.54 | 67.9014 | 15.0875 | 59.9933 | 19.13
67.9072 | 39.5273 | 60.0131 | 43.77 | 67.91 | 52.1182 | 59.9495 | 56 | 67.9453 | 18.7741 | 59.9651 | 25.54 | 67.9121 | 33.1242 | 59.9758 | 37.77 | 67.9143 | 29.2274 | 60.0278 | 35.77 | 67.9343 | 18.3317 | 59.9972 | 23.54 | 67.9087 | 15.8957 | 60.0022 | 23.54 | 67.8965 | 18.4822 | 60.0356 | 23.54 | 67.9048 | 19.5258 | 60.0276 | 23.54 | 67.9097 | 15.0875 | 59.9933 | 19.13
67.9155 | 39.5273 | 60.0131 | 43.77 | 67.9184 | 52.1182 | 59.9495 | 56 | 67.9537 | 18.7741 | 59.9651 | 25.54 | 67.9204 | 33.1242 | 59.9758 | 37.77 | 67.9226 | 29.2274 | 60.0278 | 35.77 | 67.9429 | 18.3317 | 59.9972 | 23.54 | 67.917 | 15.8957 | 60.0022 | 23.54 | 67.9048 | 18.4822 | 60.0356 | 23.54 | 67.9131 | 19.5258 | 60.0276 | 23.54 | 67.918 | 15.0875 | 59.9933 | 19.13
67.9239 | 39.676 | 60.0131 | 43.77 | 67.9267 | 52.1182 | 59.9495 | 56 | 67.962 | 18.7741 | 59.9651 | 25.54 | 67.9288 | 33.1242 | 59.9758 | 37.77 | 67.9309 | 29.2274 | 60.0278 | 35.77 | 67.9512 | 18.3317 | 59.9972 | 23.54 | 67.9253 | 15.8957 | 60.0022 | 23.54 | 67.9131 | 18.4822 | 60.0356 | 23.54 | 67.9214 | 19.5226 | 60.0261 | 23.54 | 67.9263 | 15.0875 | 59.9933 | 19.13
67.9322 | 39.676 | 60.0131 | 43.77 | 67.9351 | 52.1182 | 59.9495 | 56 | 67.9703 | 18.7741 | 59.9651 | 25.54 | 67.9371 | 33.114 | 59.9758 | 37.77 | 67.9392 | 29.2274 | 60.0273 | 35.77 | 67.9595 | 18.3317 | 59.9972 | 23.54 | 67.9336 | 15.8957 | 60.0022 | 23.54 | 67.9214 | 18.4854 | 60.0356 | 23.54 | 67.9297 | 19.5226 | 60.0261 | 23.54 | 67.9351 | 15.0875 | 59.9933 | 19.13
67.9406 | 39.7877 | 60.0131 | 43.77 | 67.9434 | 52.1182 | 59.9495 | 56 | 67.9786 | 18.7754 | 59.9651 | 25.54 | 67.9454 | 33.114 | 59.9758 | 37.77 | 67.9475 | 29.2274 | 60.0273 | 35.77 | 67.9678 | 18.4258 | 59.9972 | 23.54 | 67.9419 | 15.8957 | 60.0022 | 23.54 | 67.9297 | 18.4854 | 60.0356 | 23.54 | 67.938 | 19.5226 | 60.0261 | 23.54 | 67.9434 | 15.0875 | 59.9933 | 19.13
67.9489 | 39.7877 | 60.0131 | 43.77 | 67.9517 | 52.1182 | 59.9495 | 56 | 67.9871 | 18.7754 | 59.9651 | 25.54 | 67.9539 | 33.114 | 59.9758 | 37.77 | 67.9558 | 29.2274 | 60.0273 | 35.77 | 67.9761 | 18.4258 | 59.9972 | 23.54 | 67.9502 | 15.8957 | 60.0022 | 23.54 | 67.938 | 18.488 | 60.0356 | 23.54 | 67.9463 | 19.5226 | 60.0261 | 23.54 | 67.9517 | 15.0875 | 59.9933 | 19.13
67.9572 | 39.7879 | 60.0131 | 43.77 | 67.9601 | 52.1182 | 59.9495 | 56 | 67.9954 | 18.7754 | 59.9651 | 25.54 | 67.9622 | 33.114 | 59.9758 | 37.77 | 67.9641 | 29.2274 | 60.0273 | 35.77 | 67.9844 | 18.4258 | 59.9972 | 23.54 | 67.9585 | 15.8957 | 60.0022 | 23.54 | 67.9463 | 18.488 | 60.0356 | 23.54 | 67.9546 | 19.5226 | 60.0261 | 23.54 | 67.96 | 15.0875 | 59.9933 | 19.13
67.9655 | 39.7879 | 60.0131 | 43.77 | 67.9684 | 52.1182 | 59.9495 | 56 | 68.0037 | 18.7754 | 59.9651 | 25.54 | 67.9705 | 33.114 | 59.9758 | 37.77 | 67.9727 | 29.2274 | 60.0273 | 35.77 | 67.9927 | 18.4258 | 59.9972 | 23.54 | 67.967 | 15.8957 | 60.0022 | 23.54 | 67.9546 | 18.488 | 60.0356 | 23.54 | 67.9629 | 19.5226 | 60.0261 | 23.54 | 67.9683 | 15.0875 | 59.9933 | 19.13
67.9739 | 39.7883 | 60.0131 | 43.77 | 67.9767 | 52.1182 | 59.9495 | 56 | 68.0121 | 18.7754 | 59.9651 | 25.54 | 67.9788 | 33.114 | 59.9758 | 37.77 | 67.981 | 29.2274 | 60.0273 | 35.77 | 68.0012 | 18.4258 | 59.9972 | 23.54 | 67.9753 | 15.8957 | 60.0022 | 23.54 | 67.9629 | 18.488 | 60.0356 | 23.54 | 67.9714 | 19.5226 | 60.0261 | 23.54 | 67.9766 | 15.0875 | 59.9933 | 19.13
67.9822 | 39.7883 | 60.0131 | 43.77 | 67.9851 | 52.1182 | 59.9495 | 56 | 68.0204 | 18.7754 | 59.9651 | 25.54 | 67.9872 | 33.114 | 59.9758 | 37.77 | 67.9893 | 29.2274 | 60.0273 | 35.77 | 68.0095 | 18.4258 | 59.9972 | 23.54 | 67.9836 | 15.8957 | 60.0022 | 23.54 | 67.9714 | 18.5544 | 60.0356 | 23.54 | 67.9797 | 19.5226 | 60.0261 | 23.54 | 67.9849 | 15.0875 | 59.9933 | 19.13
67.9905 | 39.7884 | 60.0131 | 43.77 | 67.9934 | 52.1182 | 59.9495 | 56 | 68.0287 | 18.7761 | 59.9651 | 25.54 | 67.9955 | 33.114 | 59.9758 | 37.77 | 67.9976 | 29.2274 | 60.0273 | 35.77 | 68.0178 | 18.4258 | 59.9972 | 23.54 | 67.9919 | 15.8957 | 60.0022 | 23.54 | 67.9797 | 18.5544 | 60.0356 | 23.54 | 67.988 | 19.5226 | 60.0261 | 23.54 | 67.9932 | 15.0826 | 59.9933 | 19.13
67.9988 | 39.7884 | 60.0131 | 43.77 | 68.0018 | 52.1182 | 59.9495 | 56 | 68.0371 | 18.7761 | 59.9651 | 25.54 | 68.0038 | 33.114 | 59.9758 | 37.77 | 68.0059 | 29.2274 | 60.0273 | 35.77 | 68.0261 | 18.4258 | 59.9972 | 23.54 | 68.0002 | 15.8974 | 60.003 | 23.54 | 67.988 | 18.5544 | 60.0356 | 23.54 | 67.9963 | 19.5226 | 60.0261 | 23.54 | 68.0015 | 15.0826 | 59.9933 | 19.13
68.0072 | 39.7886 | 60.0127 | 43.77 | 68.0101 | 52.1182 | 59.9495 | 56 | 68.0454 | 18.7761 | 59.9651 | 25.54 | 68.0122 | 33.114 | 59.9758 | 37.77 | 68.0142 | 29.2274 | 60.0273 | 35.77 | 68.0344 | 18.4258 | 59.9972 | 23.54 | 68.0085 | 15.8974 | 60.003 | 23.54 | 67.9963 | 18.5544 | 60.0356 | 23.54 | 68.0046 | 19.5226 | 60.0261 | 23.54 | 68.0098 | 15.0773 | 59.9933 | 19.13
68.0155 | 39.7886 | 60.0127 | 43.77 | 68.0184 | 52.1184 | 59.9495 | 56 | 68.0537 | 18.7761 | 59.9651 | 25.54 | 68.0205 | 33.114 | 59.9758 | 37.77 | 68.0225 | 29.2274 | 60.0273 | 35.77 | 68.0427 | 18.4258 | 59.9972 | 23.54 | 68.0168 | 15.8974 | 60.003 | 23.54 | 68.0046 | 18.5572 | 60.0356 | 23.54 | 68.0129 | 19.5226 | 60.0261 | 23.54 | 68.0181 | 15.0773 | 59.9933 | 19.13
68.0239 | 39.8565 | 60.0127 | 43.77 | 68.0268 | 52.1184 | 59.9495 | 56 | 68.0621 | 18.7763 | 59.9651 | 25.54 | 68.0288 | 33.114 | 59.9758 | 37.77 | 68.0308 | 29.2274 | 60.0273 | 35.77 | 68.051 | 18.4351 | 59.9972 | 23.54 | 68.0254 | 15.8974 | 60.003 | 23.54 | 68.0129 | 18.5572 | 60.0356 | 23.54 | 68.0212 | 19.5226 | 60.0261 | 23.54 | 68.0264 | 15.0711 | 59.9933 | 19.13
68.0322 | 39.8565 | 60.0127 | 43.77 | 68.0352 | 52.1184 | 59.9495 | 56 | 68.0704 | 18.7763 | 59.9651 | 25.54 | 68.0372 | 33.114 | 59.9758 | 37.77 | 68.0391 | 29.2274 | 60.0273 | 35.77 | 68.0596 | 18.4351 | 59.9972 | 23.54 | 68.0337 | 15.8974 | 60.003 | 23.54 | 68.0212 | 18.5503 | 60.0356 | 23.54 | 68.0295 | 19.5226 | 60.0261 | 23.54 | 68.0347 | 15.0711 | 59.9933 | 19.13
68.0405 | 39.8361 | 60.0127 | 43.77 | 68.0435 | 52.1184 | 59.9495 | 56 | 68.0787 | 18.7849 | 59.9651 | 25.54 | 68.0455 | 33.114 | 59.9758 | 37.77 | 68.0476 | 29.2274 | 60.0273 | 35.77 | 68.0679 | 18.4376 | 59.9972 | 23.54 | 68.042 | 15.8974 | 60.003 | 23.54 | 68.0295 | 18.5503 | 60.0356 | 23.54 | 68.0381 | 19.5226 | 60.0261 | 23.54 | 68.043 | 15.0711 | 59.9933 | 19.13
68.0488 | 39.8361 | 60.0127 | 43.77 | 68.0518 | 52.1092 | 59.9495 | 56 | 68.087 | 18.7849 | 59.9651 | 25.54 | 68.0538 | 33.1133 | 59.9758 | 37.77 | 68.0559 | 29.2274 | 60.0273 | 35.77 | 68.0762 | 18.4376 | 59.9972 | 23.54 | 68.0503 | 15.8974 | 60.003 | 23.54 | 68.0378 | 18.5503 | 60.038 | 23.54 | 68.0464 | 19.5226 | 60.0261 | 23.54 | 68.0518 | 15.0711 | 59.9933 | 19.13
68.0572 | 39.8359 | 60.0127 | 43.77 | 68.0602 | 52.1092 | 59.9495 | 56 | 68.0955 | 18.7849 | 59.9651 | 25.54 | 68.0621 | 33.1133 | 59.9758 | 37.77 | 68.0642 | 29.2274 | 60.0273 | 35.77 | 68.0845 | 18.4376 | 59.9972 | 23.54 | 68.0586 | 15.8974 | 60.003 | 23.54 | 68.0464 | 18.5503 | 60.038 | 23.54 | 68.0547 | 19.5226 | 60.0261 | 23.54 | 68.0601 | 15.0711 | 59.9933 | 19.13
68.0655 | 39.8359 | 60.0127 | 43.77 | 68.0685 | 52.1092 | 59.9495 | 56 | 68.1038 | 18.7849 | 59.9651 | 25.54 | 68.0706 | 33.1133 | 59.9751 | 37.77 | 68.0725 | 29.2274 | 60.0273 | 35.77 | 68.0928 | 18.4376 | 59.9972 | 23.54 | 68.0669 | 15.8974 | 60.003 | 23.54 | 68.0547 | 18.5503 | 60.038 | 23.54 | 68.063 | 19.5226 | 60.0261 | 23.54 | 68.0684 | 15.0711 | 59.9933 | 19.13
68.0739 | 39.836 | 60.0127 | 43.77 | 68.0768 | 52.1092 | 59.9495 | 56 | 68.1121 | 18.7849 | 59.9651 | 25.54 | 68.0789 | 33.1133 | 59.9751 | 37.77 | 68.0808 | 29.2274 | 60.0273 | 35.77 | 68.1011 | 18.4376 | 59.9976 | 23.54 | 68.0752 | 15.8974 | 60.003 | 23.54 | 68.063 | 18.5503 | 60.038 | 23.54 | 68.0713 | 19.5226 | 60.0261 | 23.54 | 68.0767 | 15.0711 | 59.9921 | 19.13
68.0822 | 39.836 | 60.0127 | 43.77 | 68.0852 | 52.1092 | 59.9495 | 56 | 68.1205 | 18.7849 | 59.9651 | 25.54 | 68.0872 | 33.1134 | 59.9751 | 37.77 | 68.0891 | 29.2274 | 60.0273 | 35.77 | 68.1094 | 18.4376 | 59.9976 | 23.54 | 68.0835 | 15.8974 | 60.003 | 23.54 | 68.0713 | 18.5531 | 60.038 | 23.54 | 68.0796 | 19.5226 | 60.0261 | 23.54 | 68.085 | 15.0711 | 59.9921 | 19.13
68.0905 | 39.8363 | 60.0127 | 43.77 | 68.0935 | 52.1092 | 59.9495 | 56 | 68.1288 | 18.7849 | 59.9667 | 25.54 | 68.0956 | 33.1134 | 59.9751 | 37.77 | 68.0974 | 29.2274 | 60.0273 | 35.77 | 68.1177 | 18.4376 | 59.9976 | 23.54 | 68.092 | 15.8974 | 60.003 | 23.54 | 68.0796 | 18.5531 | 60.038 | 23.54 | 68.0879 | 19.5226 | 60.0261 | 23.54 | 68.0933 | 15.0711 | 59.9921 | 19.13
68.0988 | 39.8363 | 60.0127 | 43.77 | 68.1019 | 52.1092 | 59.9486 | 56 | 68.1371 | 18.7849 | 59.9667 | 25.54 | 68.1039 | 33.1008 | 59.9751 | 37.77 | 68.1057 | 29.2274 | 60.0273 | 35.77 | 68.1262 | 18.4376 | 59.9976 | 23.54 | 68.1003 | 15.8974 | 60.003 | 23.54 | 68.0879 | 18.6544 | 60.038 | 23.54 | 68.0962 | 19.5226 | 60.0261 | 23.54 | 68.1016 | 15.0711 | 59.9921 | 19.13
68.1072 | 39.8365 | 60.0127 | 43.77 | 68.1102 | 52.1092 | 59.9486 | 56 | 68.1455 | 18.7931 | 59.9667 | 25.54 | 68.1122 | 33.1008 | 59.9751 | 37.77 | 68.1143 | 29.2274 | 60.0273 | 35.77 | 68.1345 | 18.4376 | 59.9976 | 23.54 | 68.1086 | 15.8974 | 60.003 | 23.54 | 68.0962 | 18.6544 | 60.038 | 23.54 | 68.1047 | 19.5229 | 60.0261 | 23.54 | 68.1099 | 15.0661 | 59.9921 | 19.13
68.1155 | 39.8365 | 60.0127 | 43.77 | 68.1185 | 52.1092 | 59.9486 | 56 | 68.1538 | 18.7931 | 59.9667 | 25.54 | 68.1205 | 33.1007 | 59.9751 | 37.77 | 68.1226 | 29.2274 | 60.0273 | 35.77 | 68.1428 | 18.4376 | 59.9976 | 23.54 | 68.1169 | 15.8974 | 60.003 | 23.54 | 68.1045 | 18.6586 | 60.038 | 23.54 | 68.113 | 19.5229 | 60.0261 | 23.54 | 68.1182 | 15.0661 | 59.9921 | 19.13
68.1238 | 39.8286 | 60.0127 | 43.77 | 68.1269 | 52.1092 | 59.9486 | 56 | 68.1621 | 18.8028 | 59.9667 | 25.54 | 68.1289 | 33.1007 | 59.9751 | 37.77 | 68.1309 | 29.2274 | 60.0273 | 35.77 | 68.1511 | 18.4376 | 59.9976 | 23.54 | 68.1252 | 15.8974 | 60.003 | 23.54 | 68.1128 | 18.6586 | 60.038 | 23.54 | 68.1213 | 19.5229 | 60.0256 | 23.54 | 68.1265 | 15.0608 | 59.9921 | 19.13
68.1321 | 39.8286 | 60.0127 | 43.77 | 68.1352 | 52.1092 | 59.9486 | 56 | 68.1705 | 18.8028 | 59.9667 | 25.54 | 68.1372 | 33.1007 | 59.9751 | 37.77 | 68.1392 | 29.2274 | 60.0274 | 35.77 | 68.1594 | 18.4376 | 59.9976 | 23.54 | 68.1335 | 15.8974 | 60.003 | 23.54 | 68.1213 | 18.6619 | 60.038 | 23.54 | 68.1296 | 19.5229 | 60.0256 | 23.54 | 68.1348 | 15.0608 | 59.9921 | 19.13
68.1405 | 39.8185 | 60.0127 | 43.77 | 68.1436 | 52.1092 | 59.9486 | 56 | 68.1788 | 18.8028 | 59.9667 | 25.54 | 68.1455 | 33.1007 | 59.9751 | 37.77 | 68.1475 | 29.2274 | 60.0274 | 35.77 | 68.1677 | 18.4376 | 59.9976 | 23.54 | 68.1418 | 15.8974 | 60.003 | 23.54 | 68.1296 | 18.6619 | 60.038 | 23.54 | 68.1379 | 19.5229 | 60.0256 | 23.54 | 68.1431 | 15.0608 | 59.9921 | 19.13
68.1488 | 39.8185 | 60.0127 | 43.77 | 68.1519 | 52.1092 | 59.9486 | 56 | 68.1871 | 18.8028 | 59.9667 | 25.54 | 68.1539 | 33.1018 | 59.9751 | 37.77 | 68.1558 | 29.2274 | 60.0274 | 35.77 | 68.176 | 18.4376 | 59.9976 | 23.54 | 68.1504 | 15.8974 | 60.003 | 23.54 | 68.1379 | 18.6619 | 60.038 | 23.54 | 68.1462 | 19.5229 | 60.0256 | 23.54 | 68.1514 | 15.0608 | 59.9921 | 19.13
68.1572 | 39.8185 | 60.0127 | 43.77 | 68.1602 | 52.1092 | 59.9486 | 56 | 68.1954 | 18.8028 | 59.9667 | 25.54 | 68.1622 | 33.1018 | 59.9751 | 37.77 | 68.1641 | 29.2274 | 60.0274 | 35.77 | 68.1846 | 18.4376 | 59.9976 | 23.54 | 68.1587 | 15.8974 | 60.003 | 23.54 | 68.1462 | 18.6619 | 60.038 | 23.54 | 68.1545 | 19.5229 | 60.0256 | 23.54 | 68.1597 | 15.059 | 59.9921 | 19.13
68.1655 | 39.8185 | 60.0127 | 43.77 | 68.1686 | 52.1092 | 59.9486 | 56 | 68.2039 | 18.8028 | 59.9667 | 25.54 | 68.1705 | 33.1018 | 59.9751 | 37.77 | 68.1724 | 29.2274 | 60.0274 | 35.77 | 68.1929 | 18.4376 | 59.9976 | 23.54 | 68.167 | 15.8974 | 60.003 | 23.54 | 68.1545 | 18.6619 | 60.038 | 23.54 | 68.1628 | 19.5229 | 60.0256 | 23.54 | 68.168 | 15.059 | 59.9921 | 19.13
68.1738 | 39.8181 | 60.0127 | 43.77 | 68.1769 | 52.1092 | 59.9486 | 56 | 68.2122 | 18.8028 | 59.9667 | 25.54 | 68.179 | 33.1018 | 59.9751 | 37.77 | 68.1807 | 29.2274 | 60.0274 | 35.77 | 68.2012 | 18.4376 | 59.9976 | 23.54 | 68.1753 | 15.8974 | 60.003 | 23.54 | 68.1628 | 18.6619 | 60.038 | 23.54 | 68.1711 | 19.5229 | 60.0256 | 23.54 | 68.1768 | 15.059 | 59.9921 | 19.13
68.1821 | 39.8181 | 60.0127 | 43.77 | 68.1852 | 52.1092 | 59.9486 | 56 | 68.2205 | 18.8028 | 59.9667 | 25.54 | 68.1873 | 33.1018 | 59.9751 | 37.77 | 68.1892 | 29.2274 | 60.0274 | 35.77 | 68.2095 | 18.4376 | 59.9976 | 23.54 | 68.1836 | 15.8974 | 60.003 | 23.54 | 68.1711 | 18.6589 | 60.038 | 23.54 | 68.1797 | 19.5229 | 60.0256 | 23.54 | 68.1851 | 15.059 | 59.9921 | 19.13
68.1905 | 39.8288 | 60.0127 | 43.77 | 68.1936 | 52.1092 | 59.9486 | 56 | 68.2289 | 18.8058 | 59.9667 | 25.54 | 68.1956 | 33.1018 | 59.9751 | 37.77 | 68.1975 | 29.2274 | 60.0274 | 35.77 | 68.2178 | 18.4376 | 59.9976 | 23.54 | 68.1919 | 15.8974 | 60.003 | 23.54 | 68.1794 | 18.6589 | 60.038 | 23.54 | 68.188 | 19.5229 | 60.0256 | 23.54 | 68.1934 | 15.0592 | 59.9921 | 19.13
68.1988 | 39.8288 | 60.0127 | 43.77 | 68.202 | 52.1092 | 59.9486 | 56 | 68.2372 | 18.8058 | 59.9667 | 25.54 | 68.2039 | 33.0909 | 59.9751 | 37.77 | 68.2058 | 29.2274 | 60.0274 | 35.77 | 68.2261 | 18.4376 | 59.9976 | 23.54 | 68.2002 | 15.8974 | 60.0034 | 23.54 | 68.1877 | 18.6589 | 60.038 | 23.54 | 68.1963 | 19.5229 | 60.0256 | 23.54 | 68.2017 | 15.0592 | 59.9921 | 19.13
68.2072 | 39.829 | 60.0123 | 43.77 | 68.2103 | 52.1092 | 59.9486 | 56 | 68.2455 | 18.8058 | 59.9667 | 25.54 | 68.2123 | 33.0909 | 59.9751 | 37.77 | 68.2141 | 29.2274 | 60.0274 | 35.77 | 68.2344 | 18.4376 | 59.9976 | 23.54 | 68.2085 | 15.8974 | 60.0034 | 23.54 | 68.1963 | 18.6589 | 60.038 | 23.54 | 68.2046 | 19.5264 | 60.0256 | 23.54 | 68.21 | 15.0592 | 59.9921 | 19.13
68.2155 | 39.829 | 60.0123 | 43.77 | 68.2186 | 52.1092 | 59.9486 | 56 | 68.2539 | 18.8058 | 59.9667 | 25.54 | 68.2206 | 33.0909 | 59.9751 | 37.77 | 68.2224 | 29.2274 | 60.0274 | 35.77 | 68.2427 | 18.4376 | 59.9976 | 23.54 | 68.217 | 15.8974 | 60.0034 | 23.54 | 68.2046 | 18.652 | 60.038 | 23.54 | 68.2129 | 19.5264 | 60.0256 | 23.54 | 68.2183 | 15.0592 | 59.9921 | 19.13
68.2238 | 39.8292 | 60.0123 | 43.77 | 68.227 | 52.1092 | 59.9486 | 56 | 68.2622 | 18.8058 | 59.9667 | 25.54 | 68.2289 | 33.0909 | 59.9751 | 37.77 | 68.2307 | 29.2274 | 60.0274 | 35.77 | 68.2512 | 18.4376 | 59.9976 | 23.54 | 68.2253 | 15.8974 | 60.0034 | 23.54 | 68.2129 | 18.652 | 60.038 | 23.54 | 68.2212 | 19.5264 | 60.0256 | 23.54 | 68.2266 | 15.0592 | 59.9921 | 19.13
68.2321 | 39.8292 | 60.0123 | 43.77 | 68.2353 | 52.1096 | 59.9486 | 56 | 68.2705 | 18.8058 | 59.9667 | 25.54 | 68.2373 | 33.0909 | 59.9751 | 37.77 | 68.239 | 29.2274 | 60.0274 | 35.77 | 68.2595 | 18.4376 | 59.9976 | 23.54 | 68.2336 | 15.8974 | 60.0034 | 23.54 | 68.2212 | 18.652 | 60.038 | 23.54 | 68.2295 | 19.5264 | 60.0256 | 23.54 | 68.2349 | 15.0592 | 59.9921 | 19.13
68.2405 | 39.8293 | 60.0123 | 43.77 | 68.2437 | 52.1096 | 59.9486 | 56 | 68.2788 | 18.8077 | 59.9667 | 25.54 | 68.2456 | 33.0909 | 59.9751 | 37.77 | 68.2473 | 29.2274 | 60.0274 | 35.77 | 68.2678 | 18.4376 | 59.9976 | 23.54 | 68.2419 | 15.8974 | 60.0034 | 23.54 | 68.2295 | 18.652 | 60.038 | 23.54 | 68.2378 | 19.5295 | 60.0256 | 23.54 | 68.2432 | 15.053 | 59.9921 | 19.13
68.2488 | 39.8293 | 60.0123 | 43.77 | 68.252 | 52.1096 | 59.9486 | 56 | 68.2872 | 18.8077 | 59.9667 | 25.54 | 68.2539 | 33.0909 | 59.9751 | 37.77 | 68.2559 | 29.2274 | 60.0274 | 35.77 | 68.2761 | 18.4376 | 59.9976 | 23.54 | 68.2502 | 15.8974 | 60.0034 | 23.54 | 68.2378 | 18.652 | 60.04 | 23.54 | 68.2463 | 19.5295 | 60.0256 | 23.54 | 68.2515 | 15.053 | 59.9921 | 19.13
68.2571 | 39.8294 | 60.0123 | 43.77 | 68.2603 | 52.1096 | 59.9486 | 56 | 68.2955 | 18.8077 | 59.9667 | 25.54 | 68.2622 | 33.0909 | 59.9751 | 37.77 | 68.2642 | 29.2274 | 60.0274 | 35.77 | 68.2844 | 18.4382 | 59.9976 | 23.54 | 68.2585 | 15.8974 | 60.0034 | 23.54 | 68.2461 | 18.652 | 60.04 | 23.54 | 68.2546 | 19.5295 | 60.0256 | 23.54 | 68.2598 | 15.0522 | 59.9921 | 19.13
68.2654 | 39.8294 | 60.0123 | 43.77 | 68.2687 | 52.1096 | 59.9486 | 56 | 68.3038 | 18.8077 | 59.9667 | 25.54 | 68.2706 | 33.0735 | 59.9739 | 37.77 | 68.2725 | 29.2274 | 60.0274 | 35.77 | 68.2927 | 18.4382 | 59.9976 | 23.54 | 68.2668 | 15.8974 | 60.0034 | 23.54 | 68.2544 | 18.649 | 60.04 | 23.54 | 68.2629 | 19.5295 | 60.0256 | 23.54 | 68.2681 | 15.0522 | 59.9921 | 19.13
68.2738 | 39.8294 | 60.0123 | 43.77 | 68.277 | 52.1096 | 59.9486 | 56 | 68.3123 | 18.8077 | 59.9667 | 25.54 | 68.2789 | 33.0735 | 59.9739 | 37.77 | 68.2808 | 29.2274 | 60.0274 | 35.77 | 68.301 | 18.4343 | 59.9983 | 23.54 | 68.2751 | 15.8974 | 60.0034 | 23.54 | 68.2627 | 18.649 | 60.04 | 23.54 | 68.2712 | 19.5295 | 60.0256 | 23.54 | 68.2764 | 15.0522 | 59.9907 | 19.13
68.2821 | 39.8294 | 60.0123 | 43.77 | 68.2853 | 52.1092 | 59.9486 | 56 | 68.3206 | 18.8077 | 59.9667 | 25.54 | 68.2872 | 33.0735 | 59.9739 | 37.77 | 68.2891 | 29.2274 | 60.0274 | 35.77 | 68.3096 | 18.4343 | 59.9983 | 23.54 | 68.2837 | 15.8974 | 60.0034 | 23.54 | 68.2712 | 18.649 | 60.04 | 23.54 | 68.2795 | 19.5295 | 60.0256 | 23.54 | 68.2847 | 15.0522 | 59.9907 | 19.13
68.2905 | 39.8292 | 60.0123 | 43.77 | 68.2937 | 52.1092 | 59.9486 | 56 | 68.3289 | 18.8176 | 59.9675 | 25.54 | 68.2957 | 33.0735 | 59.9739 | 37.77 | 68.2974 | 29.2274 | 60.0274 | 35.77 | 68.3179 | 18.4343 | 59.9983 | 23.54 | 68.292 | 15.8974 | 60.0034 | 23.54 | 68.2795 | 18.649 | 60.04 | 23.54 | 68.2878 | 19.5295 | 60.0256 | 23.54 | 68.2935 | 15.0522 | 59.9907 | 19.13
68.2988 | 39.8292 | 60.0123 | 43.77 | 68.302 | 52.1092 | 59.9491 | 56 | 68.3373 | 18.8176 | 59.9675 | 25.54 | 68.304 | 33.0735 | 59.9739 | 37.77 | 68.3057 | 29.2274 | 60.0274 | 35.77 | 68.3262 | 18.4343 | 59.9983 | 23.54 | 68.3003 | 15.8974 | 60.0034 | 23.54 | 68.2878 | 18.649 | 60.04 | 23.54 | 68.2961 | 19.5295 | 60.0256 | 23.54 | 68.3018 | 15.0522 | 59.9907 | 19.13
68.3071 | 39.8288 | 60.0123 | 43.77 | 68.3104 | 52.1092 | 59.9491 | 56 | 68.3456 | 18.8263 | 59.9675 | 25.54 | 68.3123 | 33.0735 | 59.9739 | 37.77 | 68.314 | 29.2274 | 60.0274 | 35.77 | 68.3345 | 18.4295 | 59.9983 | 23.54 | 68.3086 | 15.8974 | 60.0034 | 23.54 | 68.2961 | 18.649 | 60.04 | 23.54 | 68.3044 | 19.5295 | 60.0256 | 23.54 | 68.3101 | 15.0522 | 59.9907 | 19.13
68.3154 | 39.8288 | 60.0123 | 43.77 | 68.3187 | 52.1092 | 59.9491 | 56 | 68.3539 | 18.8263 | 59.9675 | 25.54 | 68.3207 | 33.0735 | 59.9739 | 37.77 | 68.3223 | 29.2295 | 60.0274 | 35.77 | 68.3428 | 18.4295 | 59.9983 | 23.54 | 68.3169 | 15.8974 | 60.0034 | 23.54 | 68.3044 | 18.649 | 60.04 | 23.54 | 68.3127 | 19.5295 | 60.0256 | 23.54 | 68.3184 | 15.0522 | 59.9907 | 19.13
68.3238 | 39.8288 | 60.0123 | 43.77 | 68.327 | 52.1092 | 59.9491 | 56 | 68.3623 | 18.8263 | 59.9675 | 25.54 | 68.329 | 33.0735 | 59.9739 | 37.77 | 68.3308 | 29.2295 | 60.0274 | 35.77 | 68.3511 | 18.4295 | 59.9983 | 23.54 | 68.3252 | 15.8974 | 60.0034 | 23.54 | 68.3127 | 18.649 | 60.04 | 23.54 | 68.3213 | 19.5295 | 60.0248 | 23.54 | 68.3267 | 15.0472 | 59.9907 | 19.13
68.3321 | 39.8288 | 60.0123 | 43.77 | 68.3354 | 52.1092 | 59.9491 | 56 | 68.3706 | 18.8263 | 59.9675 | 25.54 | 68.3373 | 33.0735 | 59.9739 | 37.77 | 68.3391 | 29.2331 | 60.0274 | 35.77 | 68.3594 | 18.4295 | 59.9983 | 23.54 | 68.3335 | 15.8974 | 60.0034 | 23.54 | 68.321 | 18.6532 | 60.04 | 23.54 | 68.3296 | 19.5295 | 60.0248 | 23.54 | 68.335 | 15.0472 | 59.9907 | 19.13
68.3405 | 39.8294 | 60.0123 | 43.77 | 68.3438 | 52.1092 | 59.9491 | 56 | 68.3789 | 18.8346 | 59.9675 | 25.54 | 68.3456 | 33.0735 | 59.9739 | 37.77 | 68.3474 | 29.2331 | 60.0274 | 35.77 | 68.3677 | 18.4295 | 59.9983 | 23.54 | 68.342 | 15.8974 | 60.0034 | 23.54 | 68.3293 | 18.6532 | 60.04 | 23.54 | 68.3379 | 19.5299 | 60.0248 | 23.54 | 68.3433 | 15.0472 | 59.9907 | 19.13
68.3488 | 39.8294 | 60.0123 | 43.77 | 68.3521 | 52.1092 | 59.9491 | 56 | 68.3872 | 18.8346 | 59.9675 | 25.54 | 68.354 | 33.0735 | 59.9739 | 37.77 | 68.3557 | 29.234 | 60.0274 | 35.77 | 68.3762 | 18.4295 | 59.9983 | 23.54 | 68.3503 | 15.8974 | 60.0034 | 23.54 | 68.3376 | 18.6532 | 60.04 | 23.54 | 68.3462 | 19.5299 | 60.0248 | 23.54 | 68.3516 | 15.0472 | 59.9907 | 19.13
68.3571 | 39.8297 | 60.0123 | 43.77 | 68.3604 | 52.1092 | 59.9491 | 56 | 68.3956 | 18.8346 | 59.9675 | 25.54 | 68.3623 | 33.0735 | 59.9739 | 37.77 | 68.364 | 29.234 | 60.0274 | 35.77 | 68.3845 | 18.4295 | 59.9983 | 23.54 | 68.3586 | 15.8974 | 60.0034 | 23.54 | 68.3462 | 18.6532 | 60.04 | 23.54 | 68.3545 | 19.5299 | 60.0248 | 23.54 | 68.3599 | 15.0472 | 59.9907 | 19.13
68.3654 | 39.8297 | 60.0123 | 43.77 | 68.3688 | 52.1092 | 59.9491 | 56 | 68.4039 | 18.8346 | 59.9675 | 25.54 | 68.3706 | 33.0735 | 59.9739 | 37.77 | 68.3723 | 29.234 | 60.0274 | 35.77 | 68.3928 | 18.4295 | 59.9983 | 23.54 | 68.3669 | 15.8974 | 60.0034 | 23.54 | 68.3545 | 18.6532 | 60.04 | 23.54 | 68.3628 | 19.5299 | 60.0248 | 23.54 | 68.3682 | 15.0472 | 59.9907 | 19.13
68.3738 | 39.83 | 60.0123 | 43.77 | 68.3771 | 52.1092 | 59.9491 | 56 | 68.4122 | 18.8356 | 59.9675 | 25.54 | 68.379 | 33.0735 | 59.9739 | 37.77 | 68.3806 | 29.234 | 60.0274 | 35.77 | 68.4011 | 18.4326 | 59.9983 | 23.54 | 68.3752 | 15.8974 | 60.0034 | 23.54 | 68.3628 | 18.6532 | 60.04 | 23.54 | 68.3711 | 19.5299 | 60.0248 | 23.54 | 68.3765 | 15.0472 | 59.9907 | 19.13
68.3821 | 39.83 | 60.0123 | 43.77 | 68.3854 | 52.1092 | 59.9491 | 56 | 68.4207 | 18.8356 | 59.9675 | 25.54 | 68.3873 | 33.0633 | 59.9739 | 37.77 | 68.3889 | 29.234 | 60.0274 | 35.77 | 68.4094 | 18.4326 | 59.9983 | 23.54 | 68.3835 | 15.8694 | 60.0034 | 23.54 | 68.3711 | 18.6532 | 60.04 | 23.54 | 68.3794 | 19.5299 | 60.0248 | 23.54 | 68.3848 | 15.0472 | 59.9907 | 19.13
68.3904 | 39.7981 | 60.0123 | 43.77 | 68.3938 | 52.1092 | 59.9491 | 56 | 68.429 | 18.7906 | 59.9675 | 25.54 | 68.3956 | 33.0633 | 59.9739 | 37.77 | 68.3975 | 29.234 | 60.0274 | 35.77 | 68.4177 | 18.4351 | 59.9983 | 23.54 | 68.3918 | 15.8694 | 60.0034 | 23.54 | 68.3794 | 18.6532 | 60.04 | 23.54 | 68.3879 | 19.5299 | 60.0248 | 23.54 | 68.3931 | 15.0419 | 59.9907 | 19.13
68.3987 | 39.7981 | 60.0123 | 43.77 | 68.4021 | 52.1092 | 59.9491 | 56 | 68.4373 | 18.7906 | 59.9675 | 25.54 | 68.4041 | 33.1495 | 59.9739 | 37.77 | 68.4058 | 29.234 | 60.0274 | 35.77 | 68.426 | 18.4351 | 59.9983 | 23.54 | 68.4001 | 15.8731 | 60.0034 | 23.54 | 68.3877 | 18.6532 | 60.04 | 23.54 | 68.3962 | 19.5299 | 60.0248 | 23.54 | 68.4014 | 15.0419 | 59.9907 | 19.13
68.4071 | 39.7981 | 60.0119 | 43.77 | 68.4105 | 52.1092 | 59.9491 | 56 | 68.4457 | 18.7906 | 59.9675 | 25.54 | 68.4124 | 33.1495 | 59.9739 | 37.77 | 68.4141 | 29.234 | 60.0274 | 35.77 | 68.4346 | 18.4368 | 59.9983 | 23.54 | 68.4087 | 15.8731 | 60.0034 | 23.54 | 68.396 | 18.6532 | 60.04 | 23.54 | 68.4045 | 19.5299 | 60.0248 | 23.54 | 68.4097 | 15.0426 | 59.9907 | 19.13
68.4154 | 39.7981 | 60.0119 | 43.77 | 68.4188 | 52.1092 | 59.9491 | 56 | 68.454 | 18.7906 | 59.9675 | 25.54 | 68.4207 | 33.1369 | 59.9739 | 37.77 | 68.4224 | 29.234 | 60.0274 | 35.77 | 68.4429 | 18.4368 | 59.9983 | 23.54 | 68.417 | 15.8731 | 60.0034 | 23.54 | 68.4043 | 18.6532 | 60.04 | 23.54 | 68.4128 | 19.5299 | 60.0248 | 23.54 | 68.4185 | 15.0426 | 59.9907 | 19.13
68.4238 | 39.7971 | 60.0119 | 43.77 | 68.4271 | 52.1092 | 59.9491 | 56 | 68.4623 | 18.7919 | 59.9675 | 25.54 | 68.429 | 33.1369 | 59.9739 | 37.77 | 68.4307 | 29.234 | 60.0274 | 35.77 | 68.4512 | 18.4368 | 59.9983 | 23.54 | 68.4253 | 15.8731 | 60.0034 | 23.54 | 68.4126 | 18.6532 | 60.04 | 23.54 | 68.4211 | 19.5299 | 60.0248 | 23.54 | 68.4268 | 15.0426 | 59.9907 | 19.13
68.4321 | 39.7971 | 60.0119 | 43.77 | 68.4355 | 52.1459 | 59.9491 | 56 | 68.4706 | 18.7919 | 59.9675 | 25.54 | 68.4374 | 33.1369 | 59.9739 | 37.77 | 68.439 | 29.234 | 60.0274 | 35.77 | 68.4595 | 18.4368 | 59.9983 | 23.54 | 68.4336 | 15.8731 | 60.0034 | 23.54 | 68.4211 | 18.6532 | 60.04 | 23.54 | 68.4294 | 19.5299 | 60.0248 | 23.54 | 68.4351 | 15.0426 | 59.9907 | 19.13
68.4404 | 39.7967 | 60.0119 | 43.77 | 68.4438 | 52.1459 | 59.9491 | 56 | 68.479 | 18.7919 | 59.9675 | 25.54 | 68.4457 | 33.1369 | 59.9739 | 37.77 | 68.4473 | 29.234 | 60.0274 | 35.77 | 68.4678 | 18.4368 | 59.9983 | 23.54 | 68.4419 | 15.8731 | 60.0034 | 23.54 | 68.4294 | 18.6532 | 60.04 | 23.54 | 68.4377 | 19.5299 | 60.0248 | 23.54 | 68.4434 | 15.0426 | 59.9907 | 19.13
68.4487 | 39.7967 | 60.0119 | 43.77 | 68.4521 | 52.1459 | 59.9491 | 56 | 68.4873 | 18.7919 | 59.9675 | 25.54 | 68.454 | 33.1369 | 59.9739 | 37.77 | 68.4556 | 29.234 | 60.0274 | 35.77 | 68.4761 | 18.4368 | 59.9983 | 23.54 | 68.4502 | 15.8731 | 60.0034 | 23.54 | 68.4377 | 18.6532 | 60.0408 | 23.54 | 68.446 | 19.5299 | 60.0248 | 23.54 | 68.4517 | 15.0426 | 59.9907 | 19.13
68.4571 | 39.7966 | 60.0119 | 43.77 | 68.4605 | 52.1459 | 59.9491 | 56 | 68.4956 | 18.8018 | 59.9675 | 25.54 | 68.4624 | 33.1369 | 59.9739 | 37.77 | 68.4639 | 29.234 | 60.0274 | 35.77 | 68.4844 | 18.4317 | 59.9983 | 23.54 | 68.4585 | 15.8731 | 60.0034 | 23.54 | 68.446 | 18.6532 | 60.0408 | 23.54 | 68.4546 | 19.5299 | 60.0248 | 23.54 | 68.46 | 15.0426 | 59.9907 | 19.13
68.4654 | 39.7966 | 60.0119 | 43.77 | 68.4688 | 52.1459 | 59.9491 | 56 | 68.504 | 18.8018 | 59.9675 | 25.54 | 68.4707 | 33.1369 | 59.9729 | 37.77 | 68.4724 | 29.234 | 60.0274 | 35.77 | 68.4929 | 18.4317 | 59.9983 | 23.54 | 68.467 | 15.8731 | 60.0034 | 23.54 | 68.4543 | 18.6532 | 60.0408 | 23.54 | 68.4629 | 19.5299 | 60.0248 | 23.54 | 68.4683 | 15.0426 | 59.9907 | 19.13
68.4738 | 39.7966 | 60.0119 | 43.77 | 68.4772 | 52.1459 | 59.9491 | 56 | 68.5123 | 18.811 | 59.9675 | 25.54 | 68.479 | 33.1369 | 59.9729 | 37.77 | 68.4807 | 29.234 | 60.0274 | 35.77 | 68.5012 | 18.4317 | 59.9995 | 23.54 | 68.4753 | 15.8731 | 60.0034 | 23.54 | 68.4626 | 18.6532 | 60.0408 | 23.54 | 68.4712 | 19.5299 | 60.0248 | 23.54 | 68.4766 | 15.0426 | 59.9895 | 19.13
68.4821 | 39.7966 | 60.0119 | 43.77 | 68.4855 | 52.1459 | 59.9491 | 56 | 68.5206 | 18.811 | 59.9675 | 25.54 | 68.4873 | 33.1369 | 59.9729 | 37.77 | 68.489 | 29.234 | 60.0274 | 35.77 | 68.5095 | 18.4317 | 59.9995 | 23.54 | 68.4836 | 15.8731 | 60.0034 | 23.54 | 68.4709 | 18.6532 | 60.0408 | 23.54 | 68.4795 | 19.5299 | 60.0248 | 23.54 | 68.4849 | 15.0426 | 59.9895 | 19.13
68.4904 | 39.7972 | 60.0119 | 43.77 | 68.4938 | 52.1459 | 59.9491 | 56 | 68.5291 | 18.8724 | 59.9696 | 25.54 | 68.4957 | 33.1369 | 59.9729 | 37.77 | 68.4973 | 29.234 | 60.0274 | 35.77 | 68.5178 | 18.4317 | 59.9995 | 23.54 | 68.4919 | 15.8731 | 60.0034 | 23.54 | 68.4792 | 18.6532 | 60.0408 | 23.54 | 68.4878 | 19.5299 | 60.0248 | 23.54 | 68.4932 | 15.0428 | 59.9895 | 19.13
68.4988 | 39.7972 | 60.0119 | 43.77 | 68.5022 | 52.1459 | 59.95 | 56 | 68.5374 | 18.8724 | 59.9696 | 25.54 | 68.504 | 33.1369 | 59.9729 | 37.77 | 68.5056 | 29.234 | 60.0274 | 35.77 | 68.5261 | 18.4317 | 59.9995 | 23.54 | 68.5002 | 15.8731 | 60.0034 | 23.54 | 68.4875 | 18.6503 | 60.0408 | 23.54 | 68.4961 | 19.5299 | 60.0248 | 23.54 | 68.5015 | 15.0428 | 59.9895 | 19.13
68.5071 | 39.7976 | 60.0119 | 43.77 | 68.5106 | 52.1459 | 59.95 | 56 | 68.5457 | 18.8724 | 59.9696 | 25.54 | 68.5123 | 33.1369 | 59.9729 | 37.77 | 68.5139 | 29.234 | 60.0274 | 35.77 | 68.5344 | 18.4342 | 59.9995 | 23.54 | 68.5085 | 15.8731 | 60.0034 | 23.54 | 68.4961 | 18.6503 | 60.0408 | 23.54 | 68.5044 | 19.5299 | 60.0248 | 23.54 | 68.5098 | 15.0428 | 59.9895 | 19.13
68.5154 | 39.7976 | 60.0119 | 43.77 | 68.5189 | 52.1459 | 59.95 | 56 | 68.5541 | 18.8724 | 59.9696 | 25.54 | 68.5208 | 33.1382 | 59.9729 | 37.77 | 68.5222 | 29.2243 | 60.0274 | 35.77 | 68.5427 | 18.4342 | 59.9995 | 23.54 | 68.5168 | 15.8731 | 60.0034 | 23.54 | 68.5044 | 18.6462 | 60.0408 | 23.54 | 68.5127 | 19.5299 | 60.0248 | 23.54 | 68.5181 | 15.0428 | 59.9895 | 19.13
68.5237 | 39.7977 | 60.0119 | 43.77 | 68.5272 | 52.1459 | 59.95 | 56 | 68.5624 | 18.8724 | 59.9696 | 25.54 | 68.5291 | 33.1382 | 59.9729 | 37.77 | 68.5305 | 29.2243 | 60.0274 | 35.77 | 68.551 | 18.6063 | 59.9995 | 23.54 | 68.5251 | 15.8731 | 60.0034 | 23.54 | 68.5127 | 18.6462 | 60.0408 | 23.54 | 68.521 | 19.5299 | 60.0244 | 23.54 | 68.5264 | 15.0428 | 59.9895 | 19.13
68.5321 | 39.7977 | 60.0119 | 43.77 | 68.5356 | 52.1459 | 59.95 | 56 | 68.5707 | 18.8724 | 59.9696 | 25.54 | 68.5374 | 33.1382 | 59.9729 | 37.77 | 68.5391 | 29.2168 | 60.0265 | 35.77 | 68.5596 | 18.6063 | 59.9995 | 23.54 | 68.5337 | 15.8731 | 60.0034 | 23.54 | 68.521 | 18.6429 | 60.0408 | 23.54 | 68.5295 | 19.5299 | 60.0244 | 23.54 | 68.5352 | 15.0428 | 59.9895 | 19.13
68.5404 | 39.7972 | 60.0119 | 43.77 | 68.5439 | 52.1459 | 59.95 | 56 | 68.579 | 18.8724 | 59.9696 | 25.54 | 68.5458 | 33.1382 | 59.9729 | 37.77 | 68.5474 | 29.2168 | 60.0265 | 35.77 | 68.5679 | 18.6063 | 59.9995 | 23.54 | 68.542 | 15.8731 | 60.0034 | 23.54 | 68.5293 | 18.6429 | 60.0408 | 23.54 | 68.5378 | 19.5299 | 60.0244 | 23.54 | 68.5435 | 15.0428 | 59.9895 | 19.13
68.5488 | 39.7972 | 60.0119 | 43.77 | 68.5522 | 52.1457 | 59.95 | 56 | 68.5874 | 18.8724 | 59.9696 | 25.54 | 68.5541 | 33.1382 | 59.9729 | 37.77 | 68.5557 | 29.2085 | 60.0265 | 35.77 | 68.5762 | 18.6063 | 59.9995 | 23.54 | 68.5503 | 15.8741 | 60.0034 | 23.54 | 68.5376 | 18.6429 | 60.0408 | 23.54 | 68.5461 | 19.5299 | 60.0244 | 23.54 | 68.5518 | 15.0428 | 59.9895 | 19.13
68.5571 | 39.7967 | 60.0119 | 43.77 | 68.5606 | 52.1457 | 59.95 | 56 | 68.5957 | 18.8887 | 59.9696 | 25.54 | 68.5624 | 33.1382 | 59.9729 | 37.77 | 68.564 | 29.2085 | 60.0265 | 35.77 | 68.5845 | 18.6063 | 59.9995 | 23.54 | 68.5586 | 15.8741 | 60.0034 | 23.54 | 68.5459 | 18.6429 | 60.0408 | 23.54 | 68.5544 | 19.5299 | 60.0244 | 23.54 | 68.5601 | 15.0366 | 59.9895 | 19.13
68.5654 | 39.7967 | 60.0119 | 43.77 | 68.5689 | 52.1457 | 59.95 | 56 | 68.604 | 18.8887 | 59.9696 | 25.54 | 68.5707 | 33.1382 | 59.9729 | 37.77 | 68.5723 | 29.2085 | 60.0265 | 35.77 | 68.5928 | 18.6063 | 59.9995 | 23.54 | 68.5669 | 15.8741 | 60.0034 | 23.54 | 68.5542 | 18.6429 | 60.0408 | 23.54 | 68.5627 | 19.5299 | 60.0244 | 23.54 | 68.5684 | 15.0366 | 59.9895 | 19.13
68.5737 | 39.8363 | 60.0119 | 43.77 | 68.5773 | 52.1457 | 59.95 | 56 | 68.6124 | 18.8887 | 59.9696 | 25.54 | 68.5791 | 33.1382 | 59.9729 | 37.77 | 68.5806 | 29.2085 | 60.0265 | 35.77 | 68.6011 | 18.6096 | 59.9995 | 23.54 | 68.5752 | 15.8741 | 60.0034 | 23.54 | 68.5625 | 18.6429 | 60.0408 | 23.54 | 68.571 | 19.5299 | 60.0244 | 23.54 | 68.5767 | 15.0366 | 59.9895 | 19.13
68.5821 | 39.8363 | 60.0119 | 43.77 | 68.5856 | 52.1457 | 59.95 | 56 | 68.6207 | 18.8887 | 59.9696 | 25.54 | 68.5874 | 33.1382 | 59.9729 | 37.77 | 68.5889 | 29.2085 | 60.0265 | 35.77 | 68.6094 | 18.6096 | 59.9995 | 23.54 | 68.5835 | 15.8741 | 60.0034 | 23.54 | 68.571 | 18.6429 | 60.0408 | 23.54 | 68.5793 | 19.5299 | 60.0244 | 23.54 | 68.585 | 15.0366 | 59.9895 | 19.13
68.5904 | 39.8364 | 60.0119 | 43.77 | 68.5939 | 52.1457 | 59.95 | 56 | 68.629 | 18.8887 | 59.9696 | 25.54 | 68.5957 | 33.1382 | 59.9729 | 37.77 | 68.5972 | 29.2085 | 60.0265 | 35.77 | 68.6179 | 18.6096 | 59.9995 | 23.54 | 68.5918 | 15.8741 | 60.0034 | 23.54 | 68.5793 | 18.6429 | 60.0408 | 23.54 | 68.5876 | 19.5299 | 60.0244 | 23.54 | 68.5933 | 15.0313 | 59.9895 | 19.13
68.5988 | 39.8364 | 60.0119 | 43.77 | 68.6023 | 52.1457 | 59.95 | 56 | 68.6375 | 18.8887 | 59.9696 | 25.54 | 68.6041 | 33.202 | 59.9729 | 37.77 | 68.6057 | 29.2085 | 60.0265 | 35.77 | 68.6262 | 18.6096 | 59.9995 | 23.54 | 68.6003 | 15.8741 | 60.0038 | 23.54 | 68.5876 | 18.6459 | 60.0408 | 23.54 | 68.5962 | 19.5299 | 60.0244 | 23.54 | 68.6016 | 15.0313 | 59.9895 | 19.13
68.6071 | 39.8373 | 60.0115 | 43.77 | 68.6106 | 52.1457 | 59.95 | 56 | 68.6458 | 18.8972 | 59.9696 | 25.54 | 68.6124 | 33.202 | 59.9729 | 37.77 | 68.614 | 29.2085 | 60.0265 | 35.77 | 68.6345 | 18.6096 | 59.9995 | 23.54 | 68.6086 | 15.8741 | 60.0038 | 23.54 | 68.5959 | 18.6459 | 60.0408 | 23.54 | 68.6045 | 19.5299 | 60.0244 | 23.54 | 68.6099 | 15.0313 | 59.9895 | 19.13
68.6154 | 39.8373 | 60.0115 | 43.77 | 68.619 | 52.1457 | 59.95 | 56 | 68.6541 | 18.8972 | 59.9696 | 25.54 | 68.6207 | 33.2655 | 59.9729 | 37.77 | 68.6223 | 29.2085 | 60.0265 | 35.77 | 68.6428 | 18.6096 | 59.9995 | 23.54 | 68.6169 | 15.8741 | 60.0038 | 23.54 | 68.6042 | 18.6384 | 60.0408 | 23.54 | 68.6128 | 19.5299 | 60.0244 | 23.54 | 68.6182 | 15.0313 | 59.9895 | 19.13
68.6237 | 39.84 | 60.0115 | 43.77 | 68.6273 | 52.1457 | 59.95 | 56 | 68.6624 | 18.8972 | 59.9696 | 25.54 | 68.6292 | 33.2655 | 59.9729 | 37.77 | 68.6306 | 29.2085 | 60.0265 | 35.77 | 68.6511 | 18.6122 | 59.9995 | 23.54 | 68.6252 | 15.8741 | 60.0038 | 23.54 | 68.6125 | 18.6384 | 60.0408 | 23.54 | 68.6211 | 19.5299 | 60.0244 | 23.54 | 68.6265 | 15.0313 | 59.9895 | 19.13
68.6321 | 39.84 | 60.0115 | 43.77 | 68.6356 | 52.1457 | 59.95 | 56 | 68.6708 | 18.8972 | 59.9696 | 25.54 | 68.6375 | 33.2544 | 59.9729 | 37.77 | 68.6389 | 29.2085 | 60.0265 | 35.77 | 68.6594 | 18.6122 | 59.9995 | 23.54 | 68.6335 | 15.8701 | 60.0038 | 23.54 | 68.6208 | 18.6384 | 60.0408 | 23.54 | 68.6294 | 19.5299 | 60.0244 | 23.54 | 68.6348 | 15.0313 | 59.9895 | 19.13
68.6404 | 39.8402 | 60.0115 | 43.77 | 68.644 | 52.1457 | 59.95 | 56 | 68.6791 | 18.9063 | 59.9696 | 25.54 | 68.6458 | 33.2544 | 59.9729 | 37.77 | 68.6472 | 29.2085 | 60.0265 | 35.77 | 68.6677 | 18.6139 | 59.9995 | 23.54 | 68.6418 | 15.8701 | 60.0038 | 23.54 | 68.6292 | 18.6384 | 60.0408 | 23.54 | 68.6377 | 19.5299 | 60.0244 | 23.54 | 68.6431 | 15.0313 | 59.9895 | 19.13
68.6487 | 39.8402 | 60.0115 | 43.77 | 68.6523 | 52.1457 | 59.95 | 56 | 68.6874 | 18.9063 | 59.9696 | 25.54 | 68.6541 | 33.2443 | 59.9729 | 37.77 | 68.6555 | 29.2085 | 60.0265 | 35.77 | 68.676 | 18.6139 | 59.9995 | 23.54 | 68.6501 | 15.8701 | 60.0038 | 23.54 | 68.6375 | 18.6384 | 60.0397 | 23.54 | 68.646 | 19.5299 | 60.0244 | 23.54 | 68.6519 | 15.0313 | 59.9895 | 19.13
68.657 | 39.8402 | 60.0115 | 43.77 | 68.6606 | 52.1457 | 59.95 | 56 | 68.6958 | 18.9162 | 59.9696 | 25.54 | 68.6625 | 33.2443 | 59.9729 | 37.77 | 68.6638 | 29.2085 | 60.0265 | 35.77 | 68.6846 | 18.6139 | 59.9995 | 23.54 | 68.6587 | 15.8701 | 60.0038 | 23.54 | 68.646 | 18.6384 | 60.0397 | 23.54 | 68.6543 | 19.6796 | 60.0244 | 23.54 | 68.6602 | 15.0264 | 59.9895 | 19.13
68.6654 | 39.8402 | 60.0115 | 43.77 | 68.669 | 52.1457 | 59.95 | 56 | 68.7041 | 18.9162 | 59.9696 | 25.54 | 68.6708 | 33.2443 | 59.9717 | 37.77 | 68.6721 | 29.2085 | 60.0265 | 35.77 | 68.6929 | 18.6139 | 59.9995 | 23.54 | 68.667 | 15.8701 | 60.0038 | 23.54 | 68.6543 | 18.6384 | 60.0397 | 23.54 | 68.6626 | 19.6796 | 60.0244 | 23.54 | 68.6685 | 15.0264 | 59.9895 | 19.13
68.6737 | 39.7875 | 60.0115 | 43.77 | 68.6774 | 52.1457 | 59.95 | 56 | 68.7124 | 18.9162 | 59.9696 | 25.54 | 68.6791 | 33.2443 | 59.9717 | 37.77 | 68.6807 | 29.2085 | 60.0265 | 35.77 | 68.7012 | 18.6139 | 60.0011 | 23.54 | 68.6753 | 15.8701 | 60.0038 | 23.54 | 68.6626 | 18.6384 | 60.0397 | 23.54 | 68.6711 | 19.6796 | 60.0244 | 23.54 | 68.6768 | 15.0264 | 59.9888 | 19.13
68.6821 | 39.7875 | 60.0115 | 43.77 | 68.6857 | 52.1651 | 59.95 | 56 | 68.7208 | 18.9162 | 59.9696 | 25.54 | 68.6875 | 33.2317 | 59.9717 | 37.77 | 68.689 | 29.2085 | 60.0265 | 35.77 | 68.7095 | 18.6139 | 60.0011 | 23.54 | 68.6836 | 15.8701 | 60.0038 | 23.54 | 68.6709 | 18.6398 | 60.0397 | 23.54 | 68.6794 | 19.6796 | 60.0244 | 23.54 | 68.6851 | 15.0264 | 59.9888 | 19.13
68.6904 | 39.7865 | 60.0115 | 43.77 | 68.694 | 52.1651 | 59.95 | 56 | 68.7291 | 18.9162 | 59.9715 | 25.54 | 68.6958 | 33.2317 | 59.9717 | 37.77 | 68.6973 | 29.2085 | 60.0265 | 35.77 | 68.7178 | 18.6139 | 60.0011 | 23.54 | 68.6919 | 15.8701 | 60.0038 | 23.54 | 68.6792 | 18.6398 | 60.0397 | 23.54 | 68.6877 | 19.6796 | 60.0244 | 23.54 | 68.6934 | 15.0264 | 59.9888 | 19.13
68.6987 | 39.7865 | 60.0115 | 43.77 | 68.7024 | 52.1651 | 59.9513 | 56 | 68.7374 | 18.9162 | 59.9715 | 25.54 | 68.7041 | 33.2317 | 59.9717 | 37.77 | 68.7056 | 29.2085 | 60.0265 | 35.77 | 68.7261 | 18.6139 | 60.0011 | 23.54 | 68.7002 | 15.8701 | 60.0038 | 23.54 | 68.6875 | 18.6424 | 60.0397 | 23.54 | 68.696 | 19.6796 | 60.0244 | 23.54 | 68.7017 | 15.0264 | 59.9888 | 19.13
68.707 | 39.7977 | 60.0115 | 43.77 | 68.7107 | 52.1651 | 59.9513 | 56 | 68.7457 | 18.9247 | 59.9715 | 25.54 | 68.7125 | 33.2317 | 59.9717 | 37.77 | 68.7139 | 29.2085 | 60.0265 | 35.77 | 68.7344 | 18.6139 | 60.0011 | 23.54 | 68.7085 | 15.8701 | 60.0038 | 23.54 | 68.6958 | 18.6424 | 60.0397 | 23.54 | 68.7043 | 19.6796 | 60.0244 | 23.54 | 68.71 | 15.0264 | 59.9888 | 19.13
68.7154 | 39.7977 | 60.0115 | 43.77 | 68.7191 | 52.1842 | 59.9513 | 56 | 68.7542 | 18.9247 | 59.9715 | 25.54 | 68.7208 | 33.2317 | 59.9717 | 37.77 | 68.7222 | 29.1989 | 60.0265 | 35.77 | 68.7429 | 18.6139 | 60.0011 | 23.54 | 68.7168 | 15.8701 | 60.0038 | 23.54 | 68.7041 | 18.6424 | 60.0397 | 23.54 | 68.7126 | 19.6796 | 60.0244 | 23.54 | 68.7183 | 15.0264 | 59.9888 | 19.13
68.7237 | 39.7977 | 60.0115 | 43.77 | 68.7274 | 52.1842 | 59.9513 | 56 | 68.7625 | 18.9247 | 59.9715 | 25.54 | 68.7291 | 33.2317 | 59.9717 | 37.77 | 68.7305 | 29.1989 | 60.0265 | 35.77 | 68.7512 | 18.6139 | 60.0011 | 23.54 | 68.7253 | 15.8701 | 60.0038 | 23.54 | 68.7124 | 18.6424 | 60.0397 | 23.54 | 68.7209 | 19.6796 | 60.0244 | 23.54 | 68.7266 | 15.0264 | 59.9888 | 19.13
68.7321 | 39.7977 | 60.0115 | 43.77 | 68.7357 | 52.1842 | 59.9513 | 56 | 68.7708 | 18.9247 | 59.9715 | 25.54 | 68.7374 | 33.2317 | 59.9717 | 37.77 | 68.7388 | 29.1831 | 60.0257 | 35.77 | 68.7595 | 18.6139 | 60.0011 | 23.54 | 68.7336 | 15.8665 | 60.0038 | 23.54 | 68.7209 | 18.6354 | 60.0397 | 23.54 | 68.7292 | 19.6796 | 60.0244 | 23.54 | 68.7349 | 15.0264 | 59.9888 | 19.13
68.7404 | 39.7983 | 60.0115 | 43.77 | 68.7441 | 52.1842 | 59.9513 | 56 | 68.7792 | 18.9247 | 59.9715 | 25.54 | 68.7458 | 33.2317 | 59.9717 | 37.77 | 68.7473 | 29.1831 | 60.0257 | 35.77 | 68.7678 | 18.6172 | 60.0011 | 23.54 | 68.7419 | 15.8665 | 60.0038 | 23.54 | 68.7292 | 18.6354 | 60.0397 | 23.54 | 68.7378 | 19.6796 | 60.0244 | 23.54 | 68.7432 | 15.0264 | 59.9888 | 19.13
68.7487 | 39.7983 | 60.0115 | 43.77 | 68.7524 | 52.1842 | 59.9513 | 56 | 68.7875 | 18.9247 | 59.9715 | 25.54 | 68.7542 | 33.2317 | 59.9717 | 37.77 | 68.7556 | 29.1831 | 60.0257 | 35.77 | 68.7761 | 18.6172 | 60.0011 | 23.54 | 68.7502 | 15.8665 | 60.0038 | 23.54 | 68.7375 | 18.6321 | 60.0397 | 23.54 | 68.7461 | 19.6796 | 60.0244 | 23.54 | 68.7515 | 15.0264 | 59.9888 | 19.13
68.757 | 39.7985 | 60.0115 | 43.77 | 68.7607 | 52.1842 | 59.9513 | 56 | 68.7958 | 18.9247 | 59.9715 | 25.54 | 68.7625 | 33.2317 | 59.9717 | 37.77 | 68.7639 | 29.1831 | 60.0257 | 35.77 | 68.7844 | 18.7467 | 60.0011 | 23.54 | 68.7585 | 15.8665 | 60.0038 | 23.54 | 68.7458 | 18.6321 | 60.0397 | 23.54 | 68.7544 | 19.6796 | 60.0244 | 23.54 | 68.7598 | 15.0264 | 59.9888 | 19.13
68.7654 | 39.7985 | 60.0115 | 43.77 | 68.7691 | 52.1842 | 59.9513 | 56 | 68.8042 | 18.9247 | 59.9715 | 25.54 | 68.7709 | 33.256 | 59.9717 | 37.77 | 68.7722 | 29.1831 | 60.0257 | 35.77 | 68.7927 | 18.7467 | 60.0011 | 23.54 | 68.7668 | 15.9739 | 60.0038 | 23.54 | 68.7542 | 18.6321 | 60.0397 | 23.54 | 68.7627 | 19.6796 | 60.0244 | 23.54 | 68.7681 | 15.0264 | 59.9888 | 19.13
68.7737 | 39.7985 | 60.0115 | 43.77 | 68.7774 | 52.1842 | 59.9513 | 56 | 68.8125 | 18.9282 | 59.9715 | 25.54 | 68.7792 | 33.256 | 59.9717 | 37.77 | 68.7805 | 29.1831 | 60.0257 | 35.77 | 68.801 | 18.7487 | 60.0011 | 23.54 | 68.7751 | 15.9739 | 60.0038 | 23.54 | 68.7625 | 18.6321 | 60.0397 | 23.54 | 68.771 | 19.6796 | 60.0244 | 23.54 | 68.7769 | 15.0264 | 59.9888 | 19.13
68.782 | 39.7985 | 60.0115 | 43.77 | 68.7858 | 52.1842 | 59.9513 | 56 | 68.8208 | 18.9282 | 59.9715 | 25.54 | 68.7875 | 33.256 | 59.9717 | 37.77 | 68.7888 | 29.1831 | 60.0257 | 35.77 | 68.8096 | 18.7487 | 60.0011 | 23.54 | 68.7834 | 15.9731 | 60.0038 | 23.54 | 68.7708 | 18.6351 | 60.0397 | 23.54 | 68.7793 | 19.6796 | 60.0244 | 23.54 | 68.7852 | 15.0264 | 59.9888 | 19.13
68.7903 | 39.7985 | 60.0115 | 43.77 | 68.7941 | 52.1842 | 59.9513 | 56 | 68.8291 | 18.9282 | 59.9715 | 25.54 | 68.7959 | 33.256 | 59.9717 | 37.77 | 68.7971 | 29.1831 | 60.0257 | 35.77 | 68.8179 | 18.7487 | 60.0011 | 23.54 | 68.792 | 15.9731 | 60.0038 | 23.54 | 68.7791 | 18.6351 | 60.0397 | 23.54 | 68.7876 | 19.6796 | 60.0244 | 23.54 | 68.7935 | 15.1057 | 59.9888 | 19.13
68.7987 | 39.7985 | 60.0115 | 43.77 | 68.8024 | 52.1842 | 59.9513 | 56 | 68.8375 | 18.9282 | 59.9715 | 25.54 | 68.8042 | 33.256 | 59.9717 | 37.77 | 68.8054 | 29.1831 | 60.0257 | 35.77 | 68.8262 | 18.7487 | 60.0011 | 23.54 | 68.8003 | 15.9731 | 60.0046 | 23.54 | 68.7874 | 18.6318 | 60.0397 | 23.54 | 68.7959 | 19.6796 | 60.0244 | 23.54 | 68.8018 | 15.1057 | 59.9888 | 19.13
68.807 | 39.7978 | 60.0107 | 43.77 | 68.8108 | 52.1842 | 59.9513 | 56 | 68.8458 | 18.938 | 59.9715 | 25.54 | 68.8125 | 33.256 | 59.9717 | 37.77 | 68.8137 | 29.1831 | 60.0257 | 35.77 | 68.8345 | 18.7487 | 60.0011 | 23.54 | 68.8086 | 15.9731 | 60.0046 | 23.54 | 68.7959 | 18.6318 | 60.0397 | 23.54 | 68.8044 | 19.6796 | 60.0244 | 23.54 | 68.8101 | 15.167 | 59.9888 | 19.13
68.8154 | 39.7978 | 60.0107 | 43.77 | 68.8192 | 52.1842 | 59.9513 | 56 | 68.8541 | 18.938 | 59.9715 | 25.54 | 68.8208 | 33.256 | 59.9717 | 37.77 | 68.8223 | 29.1831 | 60.0257 | 35.77 | 68.8428 | 18.7487 | 60.0011 | 23.54 | 68.8169 | 15.9731 | 60.0046 | 23.54 | 68.8042 | 18.629 | 60.0397 | 23.54 | 68.8127 | 19.6796 | 60.0244 | 23.54 | 68.8184 | 15.167 | 59.9888 | 19.13
68.8237 | 39.7673 | 60.0107 | 43.77 | 68.8275 | 52.1842 | 59.9513 | 56 | 68.8625 | 18.938 | 59.9715 | 25.54 | 68.8292 | 33.256 | 59.9717 | 37.77 | 68.8306 | 29.1831 | 60.0257 | 35.77 | 68.8511 | 18.7487 | 60.0011 | 23.54 | 68.8252 | 15.9731 | 60.0046 | 23.54 | 68.8125 | 18.629 | 60.0397 | 23.54 | 68.821 | 19.6796 | 60.0244 | 23.54 | 68.8267 | 15.167 | 59.9888 | 19.13
68.832 | 39.7673 | 60.0107 | 43.77 | 68.8358 | 52.1375 | 59.9513 | 56 | 68.8708 | 18.938 | 59.9715 | 25.54 | 68.8375 | 33.2574 | 59.9717 | 37.77 | 68.8389 | 29.1831 | 60.0257 | 35.77 | 68.8594 | 18.7487 | 60.0011 | 23.54 | 68.8335 | 15.9693 | 60.0046 | 23.54 | 68.8208 | 18.6316 | 60.0397 | 23.54 | 68.8293 | 19.6796 | 60.0244 | 23.54 | 68.835 | 15.167 | 59.9888 | 19.13
68.8403 | 39.7675 | 60.0107 | 43.77 | 68.8441 | 52.1375 | 59.9513 | 56 | 68.8792 | 18.938 | 59.9715 | 25.54 | 68.8458 | 33.2574 | 59.9717 | 37.77 | 68.8472 | 29.1831 | 60.0257 | 35.77 | 68.8677 | 18.7487 | 60.0011 | 23.54 | 68.8418 | 15.9693 | 60.0046 | 23.54 | 68.8291 | 18.6316 | 60.0397 | 23.54 | 68.8376 | 19.6796 | 60.0244 | 23.54 | 68.8433 | 15.167 | 59.9888 | 19.13
68.8487 | 39.7675 | 60.0107 | 43.77 | 68.8525 | 52.1375 | 59.9513 | 56 | 68.8876 | 18.938 | 59.9715 | 25.54 | 68.8542 | 33.2574 | 59.9717 | 37.77 | 68.8555 | 29.1831 | 60.0257 | 35.77 | 68.8762 | 18.7487 | 60.0011 | 23.54 | 68.8503 | 15.9693 | 60.0046 | 23.54 | 68.8374 | 18.6274 | 60.0369 | 23.54 | 68.8459 | 19.6796 | 60.0244 | 23.54 | 68.8516 | 15.167 | 59.9888 | 19.13
68.857 | 39.7678 | 60.0107 | 43.77 | 68.8608 | 52.1375 | 59.9513 | 56 | 68.8959 | 18.9466 | 59.9715 | 25.54 | 68.8625 | 33.2574 | 59.9717 | 37.77 | 68.8638 | 29.1831 | 60.0257 | 35.77 | 68.8845 | 18.7481 | 60.0011 | 23.54 | 68.8586 | 15.9693 | 60.0046 | 23.54 | 68.8457 | 18.6274 | 60.0369 | 23.54 | 68.8542 | 19.6796 | 60.0244 | 23.54 | 68.8599 | 15.167 | 59.9888 | 19.13
68.8654 | 39.7678 | 60.0107 | 43.77 | 68.8691 | 52.1375 | 59.9513 | 56 | 68.9042 | 18.9466 | 59.9715 | 25.54 | 68.8708 | 33.257 | 59.9709 | 37.77 | 68.8721 | 29.1831 | 60.0257 | 35.77 | 68.8928 | 18.7481 | 60.0011 | 23.54 | 68.8669 | 16.0472 | 60.0046 | 23.54 | 68.854 | 18.6271 | 60.0369 | 23.54 | 68.8625 | 19.6796 | 60.0244 | 23.54 | 68.8682 | 15.167 | 59.9888 | 19.13
68.8737 | 39.7684 | 60.0107 | 43.77 | 68.8775 | 52.1375 | 59.9513 | 56 | 68.9125 | 18.9466 | 59.9715 | 25.54 | 68.8792 | 33.257 | 59.9709 | 37.77 | 68.8804 | 29.1831 | 60.0257 | 35.77 | 68.9011 | 18.7434 | 60.0023 | 23.54 | 68.8752 | 16.0472 | 60.0046 | 23.54 | 68.8623 | 18.6271 | 60.0369 | 23.54 | 68.8708 | 19.6796 | 60.0244 | 23.54 | 68.8765 | 15.167 | 59.9879 | 19.13
68.882 | 39.7684 | 60.0107 | 43.77 | 68.8859 | 52.1375 | 59.9513 | 56 | 68.9209 | 18.9466 | 59.9715 | 25.54 | 68.8876 | 33.257 | 59.9709 | 37.77 | 68.8889 | 29.1831 | 60.0257 | 35.77 | 68.9094 | 18.7434 | 60.0023 | 23.54 | 68.8835 | 16.0472 | 60.0046 | 23.54 | 68.8708 | 18.6271 | 60.0369 | 23.54 | 68.8794 | 19.6796 | 60.0244 | 23.54 | 68.8848 | 15.167 | 59.9879 | 19.13
68.8903 | 39.8637 | 60.0107 | 43.77 | 68.8942 | 52.1375 | 59.9513 | 56 | 68.9292 | 18.9557 | 59.9727 | 25.54 | 68.8959 | 33.257 | 59.9709 | 37.77 | 68.8972 | 29.1831 | 60.0257 | 35.77 | 68.9177 | 18.7434 | 60.0023 | 23.54 | 68.8918 | 16.0472 | 60.0046 | 23.54 | 68.8792 | 18.6271 | 60.0369 | 23.54 | 68.8877 | 19.6796 | 60.0244 | 23.54 | 68.8936 | 15.162 | 59.9879 | 19.13
68.8987 | 39.8637 | 60.0107 | 43.77 | 68.9025 | 52.1375 | 59.9522 | 56 | 68.9375 | 18.9557 | 59.9727 | 25.54 | 68.9042 | 33.257 | 59.9709 | 37.77 | 68.9055 | 29.1831 | 60.0257 | 35.77 | 68.926 | 18.7434 | 60.0023 | 23.54 | 68.9001 | 16.0472 | 60.0046 | 23.54 | 68.8875 | 18.6272 | 60.0369 | 23.54 | 68.896 | 19.6796 | 60.0244 | 23.54 | 68.9019 | 15.162 | 59.9879 | 19.13
68.907 | 39.8559 | 60.0107 | 43.77 | 68.9109 | 52.1375 | 59.9522 | 56 | 68.9459 | 18.9557 | 59.9727 | 25.54 | 68.9126 | 33.257 | 59.9709 | 37.77 | 68.9138 | 29.1831 | 60.0257 | 35.77 | 68.9346 | 18.7434 | 60.0023 | 23.54 | 68.9084 | 16.0472 | 60.0046 | 23.54 | 68.8958 | 18.6272 | 60.0369 | 23.54 | 68.9043 | 19.6796 | 60.0244 | 23.54 | 68.9102 | 15.162 | 59.9879 | 19.13
68.9153 | 39.8559 | 60.0107 | 43.77 | 68.9192 | 52.1375 | 59.9522 | 56 | 68.9542 | 18.9557 | 59.9727 | 25.54 | 68.9209 | 33.2505 | 59.9709 | 37.77 | 68.9221 | 29.1831 | 60.0257 | 35.77 | 68.9429 | 18.7434 | 60.0023 | 23.54 | 68.917 | 16.0472 | 60.0046 | 23.54 | 68.9041 | 18.6269 | 60.0369 | 23.54 | 68.9126 | 19.6796 | 60.0244 | 23.54 | 68.9185 | 15.162 | 59.9879 | 19.13
68.9236 | 39.8559 | 60.0107 | 43.77 | 68.9276 | 52.1375 | 59.9522 | 56 | 68.9625 | 18.9556 | 59.9727 | 25.54 | 68.9292 | 33.2505 | 59.9709 | 37.77 | 68.9304 | 29.1831 | 60.0257 | 35.77 | 68.9512 | 18.7434 | 60.0023 | 23.54 | 68.9253 | 16.0472 | 60.0046 | 23.54 | 68.9124 | 18.6269 | 60.0369 | 23.54 | 68.9209 | 19.6796 | 60.0244 | 23.54 | 68.9268 | 15.1559 | 59.9879 | 19.13
68.932 | 39.8559 | 60.0107 | 43.77 | 68.9359 | 52.1378 | 59.9522 | 56 | 68.9709 | 18.9556 | 59.9727 | 25.54 | 68.9376 | 33.2505 | 59.9709 | 37.77 | 68.9387 | 29.1831 | 60.0253 | 35.77 | 68.9595 | 18.7434 | 60.0023 | 23.54 | 68.9336 | 16.0472 | 60.0046 | 23.54 | 68.9207 | 18.6269 | 60.0369 | 23.54 | 68.9292 | 19.6796 | 60.0244 | 23.54 | 68.9351 | 15.1559 | 59.9879 | 19.13
68.9403 | 39.8555 | 60.0107 | 43.77 | 68.9442 | 52.1378 | 59.9522 | 56 | 68.9792 | 18.9556 | 59.9727 | 25.54 | 68.9459 | 33.2505 | 59.9709 | 37.77 | 68.947 | 29.1831 | 60.0253 | 35.77 | 68.9678 | 18.7434 | 60.0023 | 23.54 | 68.9419 | 16.0472 | 60.0046 | 23.54 | 68.929 | 18.6269 | 60.0369 | 23.54 | 68.9375 | 19.6796 | 60.0244 | 23.54 | 68.9434 | 15.1506 | 59.9879 | 19.13
68.9487 | 39.8555 | 60.0107 | 43.77 | 68.9526 | 52.1372 | 59.9522 | 56 | 68.9875 | 18.9556 | 59.9727 | 25.54 | 68.9542 | 33.2505 | 59.9709 | 37.77 | 68.9553 | 29.1831 | 60.0253 | 35.77 | 68.9761 | 18.7434 | 60.0023 | 23.54 | 68.9502 | 16.0497 | 60.0046 | 23.54 | 68.9373 | 18.6208 | 60.0369 | 23.54 | 68.946 | 19.6796 | 60.0244 | 23.54 | 68.9517 | 15.1506 | 59.9879 | 19.13
68.957 | 39.8547 | 60.0107 | 43.77 | 68.9609 | 52.1372 | 59.9522 | 56 | 68.9958 | 18.9593 | 59.9727 | 25.54 | 68.9625 | 33.2505 | 59.9709 | 37.77 | 68.9639 | 29.1831 | 60.0253 | 35.77 | 68.9844 | 18.7434 | 60.0023 | 23.54 | 68.9585 | 16.0497 | 60.0046 | 23.54 | 68.9458 | 18.6208 | 60.0369 | 23.54 | 68.9543 | 19.6796 | 60.0244 | 23.54 | 68.96 | 15.1506 | 59.9879 | 19.13
68.9653 | 39.8547 | 60.0107 | 43.77 | 68.9692 | 52.1378 | 59.9522 | 56 | 69.0043 | 18.9593 | 59.9727 | 25.54 | 68.9709 | 33.2505 | 59.9709 | 37.77 | 68.9722 | 29.1831 | 60.0253 | 35.77 | 68.9927 | 18.7434 | 60.0023 | 23.54 | 68.9668 | 16.0497 | 60.0046 | 23.54 | 68.9541 | 18.6208 | 60.0369 | 23.54 | 68.9626 | 19.6796 | 60.0244 | 23.54 | 68.9683 | 15.1506 | 59.9879 | 19.13
68.9736 | 39.8546 | 60.0107 | 43.77 | 68.9776 | 52.1378 | 59.9522 | 56 | 69.0126 | 18.9593 | 59.9727 | 25.54 | 68.9792 | 33.2505 | 59.9709 | 37.77 | 68.9805 | 29.1831 | 60.0253 | 35.77 | 69.0012 | 18.7434 | 60.0023 | 23.54 | 68.9753 | 16.0497 | 60.0046 | 23.54 | 68.9624 | 18.6208 | 60.0369 | 23.54 | 68.9709 | 19.6796 | 60.0244 | 23.54 | 68.9766 | 15.1506 | 59.9879 | 19.13
68.982 | 39.8546 | 60.0107 | 43.77 | 68.9859 | 52.1372 | 59.9522 | 56 | 69.0209 | 18.9593 | 59.9727 | 25.54 | 68.9875 | 33.2406 | 59.9709 | 37.77 | 68.9888 | 29.1831 | 60.0253 | 35.77 | 69.0095 | 18.7434 | 60.0023 | 23.54 | 68.9836 | 16.0513 | 60.0046 | 23.54 | 68.9707 | 18.6208 | 60.0369 | 23.54 | 68.9792 | 19.6796 | 60.0244 | 23.54 | 68.9849 | 15.1506 | 59.9879 | 19.13
68.9903 | 39.8547 | 60.0107 | 43.77 | 68.9943 | 52.1372 | 59.9522 | 56 | 69.0293 | 18.9593 | 59.9727 | 25.54 | 68.996 | 33.2406 | 59.9709 | 37.77 | 68.9971 | 29.1831 | 60.0253 | 35.77 | 69.0178 | 18.7434 | 60.0023 | 23.54 | 68.9919 | 16.0513 | 60.0046 | 23.54 | 68.979 | 18.6208 | 60.0369 | 23.54 | 68.9875 | 19.6796 | 60.0244 | 23.54 | 68.9932 | 15.1508 | 59.9879 | 19.13
68.9987 | 39.8547 | 60.0107 | 43.77 | 69.0026 | 52.1378 | 59.9522 | 56 | 69.0376 | 18.9593 | 59.9727 | 25.54 | 69.0043 | 33.2406 | 59.9709 | 37.77 | 69.0054 | 29.1831 | 60.0253 | 35.77 | 69.0261 | 18.7434 | 60.0023 | 23.54 | 69.0002 | 16.0513 | 60.005 | 23.54 | 68.9873 | 18.6205 | 60.0369 | 23.54 | 68.9958 | 19.6796 | 60.0244 | 23.54 | 69.0015 | 15.1508 | 59.9879 | 19.13
69.007 | 39.8549 | 60.0098 | 43.77 | 69.0109 | 52.1378 | 59.9522 | 56 | 69.0459 | 18.9593 | 59.9727 | 25.54 | 69.0126 | 33.2406 | 59.9709 | 37.77 | 69.0137 | 29.1831 | 60.0253 | 35.77 | 69.0344 | 18.7434 | 60.0023 | 23.54 | 69.0085 | 16.0513 | 60.005 | 23.54 | 68.9956 | 18.6205 | 60.0369 | 23.54 | 69.0042 | 19.6796 | 60.0244 | 23.54 | 69.0103 | 15.1508 | 59.9879 | 19.13
69.0153 | 39.8549 | 60.0098 | 43.77 | 69.0193 | 52.1375 | 59.9522 | 56 | 69.0542 | 18.9593 | 59.9727 | 25.54 | 69.021 | 33.2406 | 59.9709 | 37.77 | 69.022 | 29.1831 | 60.0253 | 35.77 | 69.0427 | 18.7434 | 60.0023 | 23.54 | 69.0168 | 16.0513 | 60.005 | 23.54 | 69.0039 | 18.6645 | 60.0369 | 23.54 | 69.0127 | 19.6796 | 60.0244 | 23.54 | 69.0186 | 15.1508 | 59.9879 | 19.13
69.0237 | 39.8552 | 60.0098 | 43.77 | 69.0276 | 52.1375 | 59.9522 | 56 | 69.0626 | 18.9593 | 59.9727 | 25.54 | 69.0293 | 33.2406 | 59.9709 | 37.77 | 69.0305 | 29.1831 | 60.0253 | 35.77 | 69.051 | 18.7415 | 60.0023 | 23.54 | 69.0251 | 16.0513 | 60.005 | 23.54 | 69.0122 | 18.6645 | 60.0369 | 23.54 | 69.021 | 19.6796 | 60.0244 | 23.54 | 69.0269 | 15.1749 | 59.9879 | 19.13
69.032 | 39.8552 | 60.0098 | 43.77 | 69.0359 | 52.1745 | 59.9522 | 56 | 69.0709 | 18.9593 | 59.9727 | 25.54 | 69.0376 | 33.2406 | 59.9709 | 37.77 | 69.0388 | 29.1831 | 60.0253 | 35.77 | 69.0596 | 18.7415 | 60.0023 | 23.54 | 69.0334 | 16.0513 | 60.005 | 23.54 | 69.0208 | 18.6647 | 60.0369 | 23.54 | 69.0293 | 19.6796 | 60.0244 | 23.54 | 69.0352 | 15.1749 | 59.9879 | 19.13
69.0403 | 39.9342 | 60.0098 | 43.77 | 69.0443 | 52.1745 | 59.9522 | 56 | 69.0792 | 18.9593 | 59.9727 | 25.54 | 69.0459 | 33.2406 | 59.9709 | 37.77 | 69.0471 | 29.1831 | 60.0253 | 35.77 | 69.0679 | 18.7415 | 60.0023 | 23.54 | 69.042 | 16.0513 | 60.005 | 23.54 | 69.0291 | 18.6647 | 60.0369 | 23.54 | 69.0376 | 19.6796 | 60.0244 | 23.54 | 69.0435 | 15.1757 | 59.9879 | 19.13
69.0486 | 39.9342 | 60.0098 | 43.77 | 69.0527 | 52.1745 | 59.9522 | 56 | 69.0876 | 18.9593 | 59.9727 | 25.54 | 69.0543 | 33.2406 | 59.9709 | 37.77 | 69.0554 | 29.1831 | 60.0253 | 35.77 | 69.0762 | 18.7415 | 60.0023 | 23.54 | 69.0503 | 16.0524 | 60.005 | 23.54 | 69.0374 | 18.7071 | 60.0329 | 23.54 | 69.0459 | 19.6796 | 60.0244 | 23.54 | 69.0518 | 15.1757 | 59.9879 | 19.13
69.057 | 39.9338 | 60.0098 | 43.77 | 69.061 | 52.1745 | 59.9522 | 56 | 69.0959 | 18.9593 | 59.9727 | 25.54 | 69.0626 | 33.2406 | 59.9709 | 37.77 | 69.0637 | 29.1831 | 60.0253 | 35.77 | 69.0845 | 18.7415 | 60.0023 | 23.54 | 69.0586 | 16.0524 | 60.005 | 23.54 | 69.0457 | 18.7071 | 60.0329 | 23.54 | 69.0542 | 19.6796 | 60.0244 | 23.54 | 69.0601 | 15.1757 | 59.9879 | 19.13
69.0653 | 39.9338 | 60.0098 | 43.77 | 69.0693 | 52.1745 | 59.9522 | 56 | 69.1042 | 18.9593 | 59.9727 | 25.54 | 69.0709 | 33.2406 | 59.9698 | 37.77 | 69.072 | 29.1831 | 60.0253 | 35.77 | 69.0928 | 18.7415 | 60.0023 | 23.54 | 69.0669 | 16.0524 | 60.005 | 23.54 | 69.054 | 18.7045 | 60.0329 | 23.54 | 69.0625 | 19.6796 | 60.0244 | 23.54 | 69.0684 | 15.1757 | 59.9879 | 19.13
69.0737 | 39.9336 | 60.0098 | 43.77 | 69.0776 | 52.1745 | 59.9522 | 56 | 69.1127 | 18.9593 | 59.9727 | 25.54 | 69.0793 | 33.2406 | 59.9698 | 37.77 | 69.0803 | 29.1831 | 60.0253 | 35.77 | 69.1011 | 18.7427 | 60.0027 | 23.54 | 69.0752 | 16.0524 | 60.005 | 23.54 | 69.0623 | 18.7045 | 60.0329 | 23.54 | 69.0708 | 19.6796 | 60.0244 | 23.54 | 69.0767 | 15.1757 | 59.9872 | 19.13
69.082 | 39.9336 | 60.0098 | 43.77 | 69.086 | 52.1745 | 59.9522 | 56 | 69.121 | 18.9593 | 59.9727 | 25.54 | 69.0876 | 33.2406 | 59.9698 | 37.77 | 69.0886 | 29.184 | 60.0253 | 35.77 | 69.1094 | 18.7427 | 60.0027 | 23.54 | 69.0835 | 16.0524 | 60.005 | 23.54 | 69.0706 | 18.7016 | 60.0329 | 23.54 | 69.0791 | 19.6796 | 60.0244 | 23.54 | 69.085 | 15.1757 | 59.9872 | 19.13
69.0903 | 39.9821 | 60.0098 | 43.77 | 69.0944 | 52.1745 | 59.9522 | 56 | 69.1293 | 18.9593 | 59.9732 | 25.54 | 69.0959 | 33.2406 | 59.9698 | 37.77 | 69.0972 | 29.184 | 60.0253 | 35.77 | 69.1177 | 18.7382 | 60.0027 | 23.54 | 69.0918 | 16.0524 | 60.005 | 23.54 | 69.0789 | 18.7016 | 60.0329 | 23.54 | 69.0876 | 19.6796 | 60.0244 | 23.54 | 69.0933 | 15.1704 | 59.9872 | 19.13
69.0986 | 39.9821 | 60.0098 | 43.77 | 69.1027 | 52.1745 | 59.9531 | 56 | 69.1376 | 18.9593 | 59.9732 | 25.54 | 69.1044 | 33.2245 | 59.9698 | 37.77 | 69.1055 | 29.184 | 60.0253 | 35.77 | 69.1262 | 18.7382 | 60.0027 | 23.54 | 69.1001 | 16.0524 | 60.005 | 23.54 | 69.0872 | 18.7016 | 60.0329 | 23.54 | 69.0959 | 19.6796 | 60.0244 | 23.54 | 69.1016 | 15.1704 | 59.9872 | 19.13
69.107 | 39.9829 | 60.0098 | 43.77 | 69.111 | 52.1745 | 59.9531 | 56 | 69.146 | 18.9593 | 59.9732 | 25.54 | 69.1127 | 33.2245 | 59.9698 | 37.77 | 69.1138 | 29.184 | 60.0253 | 35.77 | 69.1345 | 18.7382 | 60.0027 | 23.54 | 69.1086 | 16.0524 | 60.005 | 23.54 | 69.0957 | 18.7016 | 60.0329 | 23.54 | 69.1042 | 19.6796 | 60.0244 | 23.54 | 69.1099 | 15.1656 | 59.9872 | 19.13
69.1153 | 39.9829 | 60.0098 | 43.77 | 69.1194 | 52.1745 | 59.9531 | 56 | 69.1543 | 18.9593 | 59.9732 | 25.54 | 69.121 | 33.202 | 59.9698 | 37.77 | 69.1221 | 29.1861 | 60.0253 | 35.77 | 69.1428 | 18.7382 | 60.0027 | 23.54 | 69.1169 | 16.0524 | 60.005 | 23.54 | 69.104 | 18.708 | 60.0329 | 23.54 | 69.1125 | 19.6796 | 60.0244 | 23.54 | 69.1182 | 15.1656 | 59.9872 | 19.13
69.1237 | 39.9834 | 60.0098 | 43.77 | 69.1277 | 52.1745 | 59.9531 | 56 | 69.1626 | 18.9593 | 59.9732 | 25.54 | 69.1293 | 33.202 | 59.9698 | 37.77 | 69.1304 | 29.1861 | 60.0253 | 35.77 | 69.1511 | 18.7382 | 60.0027 | 23.54 | 69.1252 | 16.0524 | 60.005 | 23.54 | 69.1123 | 18.708 | 60.0329 | 23.54 | 69.1208 | 19.6796 | 60.0241 | 23.54 | 69.1265 | 15.1656 | 59.9872 | 19.13
69.132 | 39.9834 | 60.0098 | 43.77 | 69.136 | 52.1745 | 59.9531 | 56 | 69.171 | 18.9593 | 59.9732 | 25.54 | 69.1377 | 33.2725 | 59.9698 | 37.77 | 69.1387 | 29.1897 | 60.0249 | 35.77 | 69.1594 | 18.7382 | 60.0027 | 23.54 | 69.1335 | 16.1481 | 60.005 | 23.54 | 69.1206 | 18.708 | 60.0329 | 23.54 | 69.1292 | 19.6796 | 60.0241 | 23.54 | 69.1353 | 15.1656 | 59.9872 | 19.13
69.1403 | 39.9837 | 60.0098 | 43.77 | 69.1444 | 52.1745 | 59.9531 | 56 | 69.1793 | 18.9593 | 59.9732 | 25.54 | 69.146 | 33.2725 | 59.9698 | 37.77 | 69.147 | 29.1897 | 60.0249 | 35.77 | 69.1677 | 18.7382 | 60.0027 | 23.54 | 69.1418 | 16.1481 | 60.005 | 23.54 | 69.1289 | 18.708 | 60.0329 | 23.54 | 69.1375 | 19.6796 | 60.0241 | 23.54 | 69.1436 | 15.1656 | 59.9872 | 19.13
69.1486 | 39.9837 | 60.0098 | 43.77 | 69.1527 | 52.1745 | 59.9531 | 56 | 69.1876 | 18.9593 | 59.9732 | 25.54 | 69.1543 | 33.2725 | 59.9698 | 37.77 | 69.1553 | 29.1897 | 60.0249 | 35.77 | 69.176 | 18.7382 | 60.0027 | 23.54 | 69.1501 | 16.1481 | 60.005 | 23.54 | 69.1372 | 18.7703 | 60.0329 | 23.54 | 69.1458 | 19.6796 | 60.0241 | 23.54 | 69.1519 | 15.1656 | 59.9872 | 19.13
69.157 | 39.9837 | 60.0098 | 43.77 | 69.1611 | 52.1745 | 59.9531 | 56 | 69.196 | 18.9593 | 59.9732 | 25.54 | 69.1627 | 33.2725 | 59.9698 | 37.77 | 69.1636 | 29.1897 | 60.0249 | 35.77 | 69.1846 | 18.7382 | 60.0027 | 23.54 | 69.1584 | 16.1481 | 60.005 | 23.54 | 69.1455 | 18.7703 | 60.0329 | 23.54 | 69.1543 | 19.6698 | 60.0241 | 23.54 | 69.1602 | 15.1595 | 59.9872 | 19.13
69.1653 | 39.9837 | 60.0098 | 43.77 | 69.1694 | 52.1745 | 59.9531 | 56 | 69.2043 | 18.9593 | 59.9732 | 25.54 | 69.171 | 33.2725 | 59.9698 | 37.77 | 69.1721 | 29.1897 | 60.0249 | 35.77 | 69.1929 | 18.7382 | 60.0027 | 23.54 | 69.167 | 16.149 | 60.005 | 23.54 | 69.1538 | 18.7648 | 60.0329 | 23.54 | 69.1626 | 19.6698 | 60.0241 | 23.54 | 69.1685 | 15.1595 | 59.9872 | 19.13
69.1736 | 39.9837 | 60.0098 | 43.77 | 69.1777 | 52.1745 | 59.9531 | 56 | 69.2126 | 18.9593 | 59.9732 | 25.54 | 69.1793 | 33.2725 | 59.9698 | 37.77 | 69.1804 | 29.1897 | 60.0249 | 35.77 | 69.2012 | 18.7382 | 60.0027 | 23.54 | 69.1753 | 16.149 | 60.005 | 23.54 | 69.1621 | 18.7648 | 60.0329 | 23.54 | 69.1709 | 19.6698 | 60.0241 | 23.54 | 69.1768 | 15.1543 | 59.9872 | 19.13
69.1819 | 39.9837 | 60.0098 | 43.77 | 69.1861 | 52.1148 | 59.9531 | 56 | 69.2209 | 18.9593 | 59.9732 | 25.54 | 69.1877 | 33.2725 | 59.9698 | 37.77 | 69.1887 | 29.1897 | 60.0249 | 35.77 | 69.2095 | 18.7382 | 60.0027 | 23.54 | 69.1836 | 16.149 | 60.005 | 23.54 | 69.1707 | 18.7648 | 60.0329 | 23.54 | 69.1792 | 19.6698 | 60.0241 | 23.54 | 69.1851 | 15.1543 | 59.9872 | 19.13
69.1903 | 39.9828 | 60.0098 | 43.77 | 69.1944 | 52.1148 | 59.9531 | 56 | 69.2294 | 18.9643 | 59.9732 | 25.54 | 69.196 | 33.2725 | 59.9698 | 37.77 | 69.197 | 29.1897 | 60.0249 | 35.77 | 69.2178 | 18.7382 | 60.0027 | 23.54 | 69.1919 | 16.149 | 60.005 | 23.54 | 69.179 | 18.7648 | 60.0329 | 23.54 | 69.1875 | 19.6698 | 60.0241 | 23.54 | 69.1934 | 15.1495 | 59.9872 | 19.13
69.1986 | 39.9828 | 60.0098 | 43.77 | 69.2028 | 52.1148 | 59.9531 | 56 | 69.2377 | 18.9643 | 59.9732 | 25.54 | 69.2043 | 33.2725 | 59.9698 | 37.77 | 69.2053 | 29.1897 | 60.0249 | 35.77 | 69.2261 | 18.7382 | 60.0027 | 23.54 | 69.2002 | 16.149 | 60.0058 | 23.54 | 69.1873 | 18.7657 | 60.0329 | 23.54 | 69.1958 | 19.6698 | 60.0241 | 23.54 | 69.2017 | 15.1495 | 59.9872 | 19.13
69.207 | 39.9764 | 60.0094 | 43.77 | 69.2111 | 52.1148 | 59.9531 | 56 | 69.246 | 18.9643 | 59.9732 | 25.54 | 69.2128 | 33.2725 | 59.9698 | 37.77 | 69.2136 | 29.1897 | 60.0249 | 35.77 | 69.2344 | 18.7382 | 60.0027 | 23.54 | 69.2085 | 16.149 | 60.0058 | 23.54 | 69.1956 | 18.7657 | 60.0329 | 23.54 | 69.2041 | 19.6698 | 60.0241 | 23.54 | 69.21 | 15.1495 | 59.9872 | 19.13
69.2153 | 39.9764 | 60.0094 | 43.77 | 69.2194 | 52.1148 | 59.9531 | 56 | 69.2544 | 18.9643 | 59.9732 | 25.54 | 69.2211 | 33.2725 | 59.9698 | 37.77 | 69.2219 | 29.1897 | 60.0249 | 35.77 | 69.2427 | 18.7382 | 60.0027 | 23.54 | 69.2168 | 16.149 | 60.0058 | 23.54 | 69.2039 | 18.7657 | 60.0329 | 23.54 | 69.2124 | 19.6698 | 60.0241 | 23.54 | 69.2183 | 15.1495 | 59.9872 | 19.13
69.2236 | 39.9764 | 60.0094 | 43.77 | 69.2278 | 52.1148 | 59.9531 | 56 | 69.2627 | 18.9645 | 59.9732 | 25.54 | 69.2294 | 33.2725 | 59.9698 | 37.77 | 69.2302 | 29.1897 | 60.0249 | 35.77 | 69.2512 | 18.7382 | 60.0027 | 23.54 | 69.2251 | 16.149 | 60.0058 | 23.54 | 69.2122 | 18.7657 | 60.0329 | 23.54 | 69.2207 | 19.6698 | 60.0241 | 23.54 | 69.2266 | 15.1495 | 59.9872 | 19.13
69.2319 | 39.9764 | 60.0094 | 43.77 | 69.2361 | 52.1148 | 59.9531 | 56 | 69.271 | 18.9645 | 59.9732 | 25.54 | 69.2377 | 33.2769 | 59.9698 | 37.77 | 69.2388 | 29.1897 | 60.0249 | 35.77 | 69.2595 | 18.7382 | 60.0027 | 23.54 | 69.2336 | 16.227 | 60.0058 | 23.54 | 69.2205 | 18.7624 | 60.0329 | 23.54 | 69.2292 | 19.6698 | 60.0241 | 23.54 | 69.2349 | 15.1495 | 59.9872 | 19.13
69.2403 | 39.9578 | 60.0094 | 43.77 | 69.2444 | 52.1148 | 59.9531 | 56 | 69.2794 | 18.9734 | 59.9732 | 25.54 | 69.2461 | 33.2769 | 59.9698 | 37.77 | 69.2471 | 29.1897 | 60.0249 | 35.77 | 69.2678 | 18.7382 | 60.0027 | 23.54 | 69.2419 | 16.227 | 60.0058 | 23.54 | 69.2288 | 18.7624 | 60.0329 | 23.54 | 69.2375 | 19.6698 | 60.0241 | 23.54 | 69.2432 | 15.1459 | 59.9872 | 19.13
69.2486 | 39.9578 | 60.0094 | 43.77 | 69.2528 | 52.1148 | 59.9531 | 56 | 69.2877 | 18.9734 | 59.9732 | 25.54 | 69.2544 | 33.2769 | 59.9698 | 37.77 | 69.2554 | 29.1926 | 60.0249 | 35.77 | 69.2761 | 18.7382 | 60.0027 | 23.54 | 69.2502 | 16.2282 | 60.0058 | 23.54 | 69.2373 | 18.7624 | 60.0289 | 23.54 | 69.2458 | 19.6698 | 60.0241 | 23.54 | 69.252 | 15.1459 | 59.9872 | 19.13
69.257 | 39.9286 | 60.0094 | 43.77 | 69.2612 | 52.1148 | 59.9531 | 56 | 69.296 | 18.9734 | 59.9732 | 25.54 | 69.2627 | 33.2769 | 59.9698 | 37.77 | 69.2637 | 29.1926 | 60.0249 | 35.77 | 69.2844 | 18.7382 | 60.0027 | 23.54 | 69.2585 | 16.2282 | 60.0058 | 23.54 | 69.2456 | 18.7624 | 60.0289 | 23.54 | 69.2542 | 19.6746 | 60.0241 | 23.54 | 69.2603 | 15.1452 | 59.9872 | 19.13
69.2653 | 39.9286 | 60.0094 | 43.77 | 69.2695 | 52.1148 | 59.9531 | 56 | 69.3043 | 18.9734 | 59.9732 | 25.54 | 69.2711 | 33.2715 | 59.9684 | 37.77 | 69.272 | 29.1926 | 60.0249 | 35.77 | 69.2927 | 18.7382 | 60.0027 | 23.54 | 69.2668 | 16.2306 | 60.0058 | 23.54 | 69.2539 | 18.7594 | 60.0289 | 23.54 | 69.2625 | 19.6746 | 60.0241 | 23.54 | 69.2686 | 15.1452 | 59.9872 | 19.13
69.2736 | 39.9289 | 60.0094 | 43.77 | 69.2778 | 52.1148 | 59.9531 | 56 | 69.3127 | 18.9734 | 59.9732 | 25.54 | 69.2794 | 33.2715 | 59.9684 | 37.77 | 69.2803 | 29.1926 | 60.0249 | 35.77 | 69.301 | 18.7382 | 60.0031 | 23.54 | 69.2751 | 16.2306 | 60.0058 | 23.54 | 69.2622 | 18.7594 | 60.0289 | 23.54 | 69.2708 | 19.6777 | 60.0241 | 23.54 | 69.2769 | 15.1404 | 59.9852 | 19.13
69.2819 | 39.9289 | 60.0094 | 43.77 | 69.2861 | 52.1148 | 59.9531 | 56 | 69.321 | 18.9734 | 59.9732 | 25.54 | 69.2877 | 33.2964 | 59.9684 | 37.77 | 69.2886 | 29.1926 | 60.0249 | 35.77 | 69.3093 | 18.7382 | 60.0031 | 23.54 | 69.2834 | 16.2306 | 60.0058 | 23.54 | 69.2705 | 18.7574 | 60.0289 | 23.54 | 69.2791 | 19.6777 | 60.0241 | 23.54 | 69.2852 | 15.1404 | 59.9852 | 19.13
69.2903 | 39.9289 | 60.0094 | 43.77 | 69.2945 | 52.1148 | 59.9531 | 56 | 69.3293 | 18.9734 | 59.9739 | 25.54 | 69.2961 | 33.2964 | 59.9684 | 37.77 | 69.2969 | 29.1926 | 60.0249 | 35.77 | 69.3179 | 18.7382 | 60.0031 | 23.54 | 69.2917 | 16.2306 | 60.0058 | 23.54 | 69.2788 | 18.7574 | 60.0289 | 23.54 | 69.2874 | 19.6814 | 60.0241 | 23.54 | 69.2935 | 15.1404 | 59.9852 | 19.13
69.2986 | 39.9289 | 60.0094 | 43.77 | 69.3029 | 52.2152 | 59.9544 | 56 | 69.3378 | 18.9734 | 59.9739 | 25.54 | 69.3044 | 33.2964 | 59.9684 | 37.77 | 69.3052 | 29.1926 | 60.0249 | 35.77 | 69.3262 | 18.7382 | 60.0031 | 23.54 | 69.3003 | 16.2324 | 60.0058 | 23.54 | 69.2871 | 18.7574 | 60.0289 | 23.54 | 69.2959 | 19.6814 | 60.0241 | 23.54 | 69.3018 | 15.1404 | 59.9852 | 19.13
69.3069 | 39.9288 | 60.0094 | 43.77 | 69.3112 | 52.2152 | 59.9544 | 56 | 69.3461 | 18.9734 | 59.9739 | 25.54 | 69.3127 | 33.2964 | 59.9684 | 37.77 | 69.3137 | 29.1926 | 60.0249 | 35.77 | 69.3345 | 18.7382 | 60.0031 | 23.54 | 69.3086 | 16.2324 | 60.0058 | 23.54 | 69.2954 | 18.7574 | 60.0289 | 23.54 | 69.3042 | 19.6814 | 60.0241 | 23.54 | 69.3101 | 15.1404 | 59.9852 | 19.13
69.3152 | 39.9288 | 60.0094 | 43.77 | 69.3195 | 52.2155 | 59.9544 | 56 | 69.3544 | 18.9734 | 59.9739 | 25.54 | 69.321 | 33.2964 | 59.9684 | 37.77 | 69.322 | 29.1926 | 60.0249 | 35.77 | 69.3428 | 18.7382 | 60.0031 | 23.54 | 69.3169 | 16.2324 | 60.0058 | 23.54 | 69.3037 | 18.7519 | 60.0289 | 23.54 | 69.3125 | 19.6814 | 60.0241 | 23.54 | 69.3184 | 15.1404 | 59.9852 | 19.13
69.3236 | 39.9277 | 60.0094 | 43.77 | 69.3279 | 52.2155 | 59.9544 | 56 | 69.3627 | 18.9734 | 59.9739 | 25.54 | 69.3295 | 33.2964 | 59.9684 | 37.77 | 69.3303 | 29.1926 | 60.0249 | 35.77 | 69.3511 | 18.7382 | 60.0031 | 23.54 | 69.3252 | 16.2324 | 60.0058 | 23.54 | 69.3123 | 18.7519 | 60.0289 | 23.54 | 69.3208 | 19.6814 | 60.0228 | 23.54 | 69.3267 | 15.1404 | 59.9852 | 19.13
69.3319 | 39.9277 | 60.0094 | 43.77 | 69.3362 | 52.2374 | 59.9544 | 56 | 69.3711 | 18.9734 | 59.9739 | 25.54 | 69.3378 | 33.2964 | 59.9684 | 37.77 | 69.3386 | 29.2153 | 60.0244 | 35.77 | 69.3594 | 18.7382 | 60.0031 | 23.54 | 69.3335 | 16.2324 | 60.0058 | 23.54 | 69.3206 | 18.748 | 60.0289 | 23.54 | 69.3291 | 19.6814 | 60.0228 | 23.54 | 69.335 | 15.1404 | 59.9852 | 19.13
69.3403 | 39.8979 | 60.0094 | 43.77 | 69.3445 | 52.2374 | 59.9544 | 56 | 69.3794 | 18.9734 | 59.9739 | 25.54 | 69.3461 | 33.2964 | 59.9684 | 37.77 | 69.3469 | 29.2153 | 60.0244 | 35.77 | 69.3677 | 18.7382 | 60.0031 | 23.54 | 69.3418 | 16.2324 | 60.0058 | 23.54 | 69.3289 | 18.748 | 60.0289 | 23.54 | 69.3374 | 19.6814 | 60.0228 | 23.54 | 69.3433 | 15.1291 | 59.9852 | 19.13
69.3486 | 39.8979 | 60.0094 | 43.77 | 69.3529 | 52.2374 | 59.9544 | 56 | 69.3877 | 18.9734 | 59.9739 | 25.54 | 69.3545 | 33.2964 | 59.9684 | 37.77 | 69.3552 | 29.2153 | 60.0244 | 35.77 | 69.3762 | 18.7382 | 60.0031 | 23.54 | 69.3501 | 16.2324 | 60.0058 | 23.54 | 69.3372 | 18.745 | 60.0289 | 23.54 | 69.3457 | 19.6814 | 60.0228 | 23.54 | 69.3516 | 15.1291 | 59.9852 | 19.13
69.3569 | 39.8984 | 60.0094 | 43.77 | 69.3612 | 52.2374 | 59.9544 | 56 | 69.3961 | 19.0407 | 59.9739 | 25.54 | 69.3628 | 33.2964 | 59.9684 | 37.77 | 69.3635 | 29.2153 | 60.0244 | 35.77 | 69.3845 | 18.7382 | 60.0031 | 23.54 | 69.3584 | 16.2324 | 60.0058 | 23.54 | 69.3455 | 18.745 | 60.0289 | 23.54 | 69.354 | 19.6814 | 60.0228 | 23.54 | 69.3599 | 15.1291 | 59.9852 | 19.13
69.3652 | 39.8984 | 60.0094 | 43.77 | 69.3696 | 52.2374 | 59.9544 | 56 | 69.4044 | 19.0407 | 59.9739 | 25.54 | 69.3711 | 33.2964 | 59.9684 | 37.77 | 69.3718 | 29.2153 | 60.0244 | 35.77 | 69.3928 | 18.7382 | 60.0031 | 23.54 | 69.3669 | 16.2324 | 60.0058 | 23.54 | 69.3538 | 18.7483 | 60.0289 | 23.54 | 69.3625 | 19.6814 | 60.0228 | 23.54 | 69.3687 | 15.1291 | 59.9852 | 19.13
69.3736 | 39.8986 | 60.0094 | 43.77 | 69.3779 | 52.2374 | 59.9544 | 56 | 69.4127 | 19.0441 | 59.9739 | 25.54 | 69.3795 | 33.2964 | 59.9684 | 37.77 | 69.3804 | 29.2153 | 60.0244 | 35.77 | 69.4011 | 18.7382 | 60.0031 | 23.54 | 69.3752 | 16.2324 | 60.0058 | 23.54 | 69.3621 | 18.7483 | 60.0289 | 23.54 | 69.3708 | 19.6814 | 60.0228 | 23.54 | 69.377 | 15.1294 | 59.9852 | 19.13
69.3819 | 39.8986 | 60.0094 | 43.77 | 69.3862 | 52.342 | 59.9544 | 56 | 69.4211 | 19.0441 | 59.9739 | 25.54 | 69.3878 | 33.2841 | 59.9684 | 37.77 | 69.3887 | 29.2153 | 60.0244 | 35.77 | 69.4094 | 18.7382 | 60.0031 | 23.54 | 69.3835 | 16.2324 | 60.0058 | 23.54 | 69.3704 | 18.7519 | 60.0289 | 23.54 | 69.3792 | 19.6814 | 60.0228 | 23.54 | 69.3853 | 15.1294 | 59.9852 | 19.13
69.3903 | 39.899 | 60.0094 | 43.77 | 69.3946 | 52.342 | 59.9544 | 56 | 69.4294 | 19.0442 | 59.9739 | 25.54 | 69.3961 | 33.2841 | 59.9684 | 37.77 | 69.397 | 29.2153 | 60.0244 | 35.77 | 69.4177 | 18.7382 | 60.0031 | 23.54 | 69.3918 | 16.2324 | 60.0058 | 23.54 | 69.3789 | 18.7519 | 60.0289 | 23.54 | 69.3875 | 19.6773 | 60.0228 | 23.54 | 69.3936 | 15.1294 | 59.9852 | 19.13
69.3986 | 39.899 | 60.0094 | 43.77 | 69.4029 | 52.342 | 59.9544 | 56 | 69.4377 | 19.0442 | 59.9739 | 25.54 | 69.4044 | 33.2743 | 59.9684 | 37.77 | 69.4053 | 29.2153 | 60.0244 | 35.77 | 69.426 | 18.7382 | 60.0031 | 23.54 | 69.4001 | 16.2324 | 60.0069 | 23.54 | 69.3872 | 18.7494 | 60.0289 | 23.54 | 69.3958 | 19.6773 | 60.0228 | 23.54 | 69.4019 | 15.1294 | 59.9852 | 19.13
69.4069 | 39.8671 | 60.009 | 43.77 | 69.4113 | 52.342 | 59.9544 | 56 | 69.446 | 19.0442 | 59.9739 | 25.54 | 69.4128 | 33.2743 | 59.9684 | 37.77 | 69.4136 | 29.2153 | 60.0244 | 35.77 | 69.4343 | 18.7382 | 60.0031 | 23.54 | 69.4084 | 16.2324 | 60.0069 | 23.54 | 69.3955 | 18.7494 | 60.0289 | 23.54 | 69.4041 | 19.6741 | 60.0228 | 23.54 | 69.4102 | 15.1294 | 59.9852 | 19.13
69.4153 | 39.8671 | 60.009 | 43.77 | 69.4196 | 52.342 | 59.9544 | 56 | 69.4545 | 19.0442 | 59.9739 | 25.54 | 69.4211 | 33.2743 | 59.9684 | 37.77 | 69.4219 | 29.2153 | 60.0244 | 35.77 | 69.4429 | 18.7382 | 60.0031 | 23.54 | 69.4167 | 16.2324 | 60.0069 | 23.54 | 69.4038 | 18.7494 | 60.0289 | 23.54 | 69.4124 | 19.6741 | 60.0228 | 23.54 | 69.4185 | 15.1294 | 59.9852 | 19.13
69.4236 | 39.8671 | 60.009 | 43.77 | 69.4279 | 52.342 | 59.9544 | 56 | 69.4628 | 19.0441 | 59.9739 | 25.54 | 69.4294 | 33.2743 | 59.9684 | 37.77 | 69.4302 | 29.2153 | 60.0244 | 35.77 | 69.4512 | 18.7382 | 60.0031 | 23.54 | 69.4253 | 16.2324 | 60.0069 | 23.54 | 69.4121 | 18.7494 | 60.0289 | 23.54 | 69.4207 | 19.6716 | 60.0228 | 23.54 | 69.4268 | 15.1242 | 59.9852 | 19.13
69.4319 | 39.8671 | 60.009 | 43.77 | 69.4363 | 52.342 | 59.9544 | 56 | 69.4711 | 19.0441 | 59.9739 | 25.54 | 69.4379 | 33.2743 | 59.9684 | 37.77 | 69.4385 | 29.2153 | 60.0244 | 35.77 | 69.4595 | 18.7382 | 60.0031 | 23.54 | 69.4336 | 16.2324 | 60.0069 | 23.54 | 69.4204 | 18.7429 | 60.0289 | 23.54 | 69.429 | 19.6716 | 60.0228 | 23.54 | 69.4351 | 15.1242 | 59.9852 | 19.13
69.4402 | 39.8667 | 60.009 | 43.77 | 69.4446 | 52.342 | 59.9544 | 56 | 69.4795 | 19.0441 | 59.9739 | 25.54 | 69.4462 | 33.2743 | 59.9684 | 37.77 | 69.447 | 29.2153 | 60.0244 | 35.77 | 69.4678 | 18.7382 | 60.0031 | 23.54 | 69.4419 | 16.2324 | 60.0069 | 23.54 | 69.4287 | 18.7429 | 60.0289 | 23.54 | 69.4375 | 19.6716 | 60.0228 | 23.54 | 69.4434 | 15.1242 | 59.9852 | 19.13
69.4486 | 39.8667 | 60.009 | 43.77 | 69.4529 | 52.342 | 59.9544 | 56 | 69.4878 | 19.0441 | 59.9739 | 25.54 | 69.4545 | 33.2743 | 59.9684 | 37.77 | 69.4553 | 29.2153 | 60.0244 | 35.77 | 69.4761 | 18.7382 | 60.0031 | 23.54 | 69.4502 | 16.2324 | 60.0069 | 23.54 | 69.437 | 18.7429 | 60.0246 | 23.54 | 69.4458 | 19.6716 | 60.0228 | 23.54 | 69.4517 | 15.1242 | 59.9852 | 19.13
69.4569 | 39.8657 | 60.009 | 43.77 | 69.4613 | 52.342 | 59.9544 | 56 | 69.4961 | 19.0441 | 59.9739 | 25.54 | 69.4629 | 33.2743 | 59.9684 | 37.77 | 69.4636 | 29.2153 | 60.0244 | 35.77 | 69.4844 | 18.7382 | 60.0031 | 23.54 | 69.4585 | 16.2324 | 60.0069 | 23.54 | 69.4453 | 18.7429 | 60.0246 | 23.54 | 69.4541 | 19.6716 | 60.0228 | 23.54 | 69.46 | 15.1242 | 59.9852 | 19.13
69.4653 | 39.8657 | 60.009 | 43.77 | 69.4697 | 52.342 | 59.9544 | 56 | 69.5045 | 19.0441 | 59.9739 | 25.54 | 69.4712 | 33.2743 | 59.9672 | 37.77 | 69.4719 | 29.2153 | 60.0244 | 35.77 | 69.4927 | 18.7382 | 60.0031 | 23.54 | 69.4668 | 16.2324 | 60.0069 | 23.54 | 69.4539 | 18.7429 | 60.0246 | 23.54 | 69.4624 | 19.6716 | 60.0228 | 23.54 | 69.4683 | 15.1242 | 59.9852 | 19.13
69.4736 | 39.8657 | 60.009 | 43.77 | 69.478 | 52.342 | 59.9544 | 56 | 69.5128 | 19.0442 | 59.9739 | 25.54 | 69.4795 | 33.2743 | 59.9672 | 37.77 | 69.4802 | 29.2153 | 60.0244 | 35.77 | 69.5012 | 18.7382 | 60.0027 | 23.54 | 69.4751 | 16.2324 | 60.0069 | 23.54 | 69.4622 | 18.7429 | 60.0246 | 23.54 | 69.4707 | 19.6716 | 60.0228 | 23.54 | 69.4766 | 15.1158 | 59.9833 | 19.13
69.4819 | 39.8657 | 60.009 | 43.77 | 69.4863 | 52.342 | 59.9544 | 56 | 69.5211 | 19.0442 | 59.9739 | 25.54 | 69.4878 | 33.2743 | 59.9672 | 37.77 | 69.4885 | 29.2153 | 60.0244 | 35.77 | 69.5095 | 18.7382 | 60.0027 | 23.54 | 69.4834 | 16.2324 | 60.0069 | 23.54 | 69.4705 | 18.7454 | 60.0246 | 23.54 | 69.479 | 19.6716 | 60.0228 | 23.54 | 69.4854 | 15.1158 | 59.9833 | 19.13
69.4902 | 39.8664 | 60.009 | 43.77 | 69.4946 | 52.342 | 59.9544 | 56 | 69.5294 | 19.0442 | 59.9747 | 25.54 | 69.4962 | 33.2743 | 59.9672 | 37.77 | 69.4968 | 29.2153 | 60.0244 | 35.77 | 69.5178 | 18.7382 | 60.0027 | 23.54 | 69.4919 | 16.2324 | 60.0069 | 23.54 | 69.4788 | 18.7454 | 60.0246 | 23.54 | 69.4873 | 19.6716 | 60.0228 | 23.54 | 69.4937 | 15.1158 | 59.9833 | 19.13
69.4986 | 39.8664 | 60.009 | 43.77 | 69.503 | 52.342 | 59.9557 | 56 | 69.5378 | 19.0442 | 59.9747 | 25.54 | 69.5045 | 33.3149 | 59.9672 | 37.77 | 69.5051 | 29.2153 | 60.0244 | 35.77 | 69.5261 | 18.7382 | 60.0027 | 23.54 | 69.5002 | 16.2324 | 60.0069 | 23.54 | 69.4871 | 18.7454 | 60.0246 | 23.54 | 69.4956 | 19.6716 | 60.0228 | 23.54 | 69.502 | 15.1158 | 59.9833 | 19.13
69.5069 | 39.8664 | 60.009 | 43.77 | 69.5114 | 52.342 | 59.9557 | 56 | 69.5461 | 19.0442 | 59.9747 | 25.54 | 69.5128 | 33.3149 | 59.9672 | 37.77 | 69.5134 | 29.2153 | 60.0244 | 35.77 | 69.5344 | 18.7357 | 60.0027 | 23.54 | 69.5085 | 16.2324 | 60.0069 | 23.54 | 69.4954 | 18.7454 | 60.0246 | 23.54 | 69.5042 | 19.6644 | 60.0228 | 23.54 | 69.5103 | 15.1158 | 59.9833 | 19.13
69.5153 | 39.8664 | 60.009 | 43.77 | 69.5197 | 52.342 | 59.9557 | 56 | 69.5544 | 19.0442 | 59.9747 | 25.54 | 69.5212 | 33.3149 | 59.9672 | 37.77 | 69.522 | 29.2153 | 60.0244 | 35.77 | 69.5427 | 18.7357 | 60.0027 | 23.54 | 69.5168 | 16.2324 | 60.0069 | 23.54 | 69.5037 | 18.7454 | 60.0246 | 23.54 | 69.5125 | 19.6644 | 60.0228 | 23.54 | 69.5186 | 15.1158 | 59.9833 | 19.13
69.5236 | 39.867 | 60.009 | 43.77 | 69.528 | 52.342 | 59.9557 | 56 | 69.5629 | 19.0442 | 59.9747 | 25.54 | 69.5295 | 33.3149 | 59.9672 | 37.77 | 69.5303 | 29.2153 | 60.0244 | 35.77 | 69.551 | 18.7357 | 60.0027 | 23.54 | 69.5251 | 16.2324 | 60.0069 | 23.54 | 69.512 | 18.7454 | 60.0246 | 23.54 | 69.5208 | 19.6619 | 60.0217 | 23.54 | 69.5269 | 15.1158 | 59.9833 | 19.13
69.5319 | 39.867 | 60.009 | 43.77 | 69.5364 | 52.342 | 59.9557 | 56 | 69.5712 | 19.0442 | 59.9747 | 25.54 | 69.5378 | 33.312 | 59.9672 | 37.77 | 69.5386 | 29.2153 | 60.0244 | 35.77 | 69.5593 | 18.7357 | 60.0027 | 23.54 | 69.5334 | 16.2324 | 60.0069 | 23.54 | 69.5205 | 18.7446 | 60.0246 | 23.54 | 69.5291 | 19.6619 | 60.0217 | 23.54 | 69.5352 | 15.1158 | 59.9833 | 19.13
69.5402 | 39.867 | 60.009 | 43.77 | 69.5447 | 52.342 | 59.9557 | 56 | 69.5795 | 19.0441 | 59.9747 | 25.54 | 69.5463 | 33.312 | 59.9672 | 37.77 | 69.5469 | 29.2153 | 60.0244 | 35.77 | 69.5679 | 18.7342 | 60.0027 | 23.54 | 69.5417 | 16.2324 | 60.0069 | 23.54 | 69.5288 | 18.7446 | 60.0246 | 23.54 | 69.5374 | 19.6619 | 60.0217 | 23.54 | 69.5435 | 15.1158 | 59.9833 | 19.13
69.5486 | 39.867 | 60.009 | 43.77 | 69.553 | 52.342 | 59.9557 | 56 | 69.5878 | 19.0441 | 59.9747 | 25.54 | 69.5546 | 33.312 | 59.9672 | 37.77 | 69.5552 | 29.2153 | 60.0244 | 35.77 | 69.5762 | 18.7342 | 60.0027 | 23.54 | 69.55 | 16.2324 | 60.0069 | 23.54 | 69.5371 | 18.7446 | 60.0246 | 23.54 | 69.5457 | 19.6619 | 60.0217 | 23.54 | 69.5518 | 15.1158 | 59.9833 | 19.13
69.5569 | 39.8667 | 60.009 | 43.77 | 69.5613 | 52.342 | 59.9557 | 56 | 69.5962 | 19.0456 | 59.9747 | 25.54 | 69.5629 | 33.312 | 59.9672 | 37.77 | 69.5635 | 29.2153 | 60.0244 | 35.77 | 69.5845 | 18.7342 | 60.0027 | 23.54 | 69.5586 | 16.2324 | 60.0069 | 23.54 | 69.5454 | 18.7446 | 60.0246 | 23.54 | 69.554 | 19.6619 | 60.0217 | 23.54 | 69.5601 | 15.1158 | 59.9833 | 19.13
69.5652 | 39.8667 | 60.009 | 43.77 | 69.5697 | 52.342 | 59.9557 | 56 | 69.6045 | 19.0456 | 59.9747 | 25.54 | 69.5713 | 33.3022 | 59.9672 | 37.77 | 69.5718 | 29.2153 | 60.0244 | 35.77 | 69.5928 | 18.7342 | 60.0027 | 23.54 | 69.5669 | 16.2324 | 60.0069 | 23.54 | 69.5537 | 18.789 | 60.0246 | 23.54 | 69.5623 | 19.6619 | 60.0217 | 23.54 | 69.5684 | 15.1158 | 59.9833 | 19.13
69.5735 | 39.874 | 60.009 | 43.77 | 69.5781 | 52.342 | 59.9557 | 56 | 69.6128 | 19.0456 | 59.9747 | 25.54 | 69.5796 | 33.3022 | 59.9672 | 37.77 | 69.5801 | 29.2153 | 60.0244 | 35.77 | 69.6011 | 18.7342 | 60.0027 | 23.54 | 69.5752 | 16.2324 | 60.0069 | 23.54 | 69.562 | 18.789 | 60.0246 | 23.54 | 69.5708 | 19.6619 | 60.0217 | 23.54 | 69.5767 | 15.1151 | 59.9833 | 19.13
69.5819 | 39.874 | 60.009 | 43.77 | 69.5864 | 52.3616 | 59.9557 | 56 | 69.6212 | 19.0456 | 59.9747 | 25.54 | 69.5879 | 33.3022 | 59.9672 | 37.77 | 69.5886 | 29.2153 | 60.0244 | 35.77 | 69.6094 | 18.7342 | 60.0027 | 23.54 | 69.5835 | 16.2355 | 60.0069 | 23.54 | 69.5703 | 18.7899 | 60.0246 | 23.54 | 69.5791 | 19.6619 | 60.0217 | 23.54 | 69.585 | 15.1151 | 59.9833 | 19.13
69.5902 | 39.8955 | 60.009 | 43.77 | 69.5947 | 52.3616 | 59.9557 | 56 | 69.6295 | 19.0456 | 59.9747 | 25.54 | 69.5962 | 33.3022 | 59.9672 | 37.77 | 69.5969 | 29.2153 | 60.0244 | 35.77 | 69.6177 | 18.7342 | 60.0027 | 23.54 | 69.5918 | 16.2355 | 60.0069 | 23.54 | 69.5786 | 18.7899 | 60.0246 | 23.54 | 69.5874 | 19.6587 | 60.0217 | 23.54 | 69.5933 | 15.1151 | 59.9833 | 19.13
69.5986 | 39.8955 | 60.009 | 43.77 | 69.6031 | 52.3617 | 59.9557 | 56 | 69.6378 | 19.0456 | 59.9747 | 25.54 | 69.6046 | 33.3022 | 59.9672 | 37.77 | 69.6052 | 29.0978 | 60.0244 | 35.77 | 69.626 | 18.7342 | 60.0027 | 23.54 | 69.6001 | 16.2355 | 60.0073 | 23.54 | 69.5869 | 18.7899 | 60.0246 | 23.54 | 69.5957 | 19.6587 | 60.0217 | 23.54 | 69.6021 | 15.1151 | 59.9833 | 19.13
69.6069 | 39.8956 | 60.0081 | 43.77 | 69.6114 | 52.3617 | 59.9557 | 56 | 69.6462 | 19.0456 | 59.9747 | 25.54 | 69.6129 | 33.3022 | 59.9672 | 37.77 | 69.6135 | 29.0978 | 60.0244 | 35.77 | 69.6345 | 18.7342 | 60.0027 | 23.54 | 69.6084 | 16.2355 | 60.0073 | 23.54 | 69.5955 | 18.7899 | 60.0246 | 23.54 | 69.604 | 19.6635 | 60.0217 | 23.54 | 69.6104 | 15.1151 | 59.9833 | 19.13
69.6152 | 39.8956 | 60.0081 | 43.77 | 69.6198 | 52.3395 | 59.9557 | 56 | 69.6545 | 19.0456 | 59.9747 | 25.54 | 69.6212 | 33.29 | 59.9672 | 37.77 | 69.6218 | 28.9373 | 60.0244 | 35.77 | 69.6428 | 18.7342 | 60.0027 | 23.54 | 69.6169 | 16.2355 | 60.0073 | 23.54 | 69.6038 | 18.7867 | 60.0246 | 23.54 | 69.6123 | 19.6635 | 60.0217 | 23.54 | 69.6187 | 15.1151 | 59.9833 | 19.13
69.6235 | 39.8965 | 60.0081 | 43.77 | 69.6281 | 52.3395 | 59.9557 | 56 | 69.6628 | 19.0456 | 59.9747 | 25.54 | 69.6296 | 33.29 | 59.9672 | 37.77 | 69.6301 | 28.9373 | 60.0244 | 35.77 | 69.6511 | 18.7342 | 60.0027 | 23.54 | 69.6252 | 16.2355 | 60.0073 | 23.54 | 69.6121 | 18.7867 | 60.0246 | 23.54 | 69.6206 | 19.6672 | 60.0217 | 23.54 | 69.627 | 15.1151 | 59.9833 | 19.13
69.6319 | 39.8965 | 60.0081 | 43.77 | 69.6364 | 52.3398 | 59.9557 | 56 | 69.6711 | 19.0456 | 59.9747 | 25.54 | 69.6379 | 33.29 | 59.9672 | 37.77 | 69.6384 | 28.9373 | 60.0244 | 35.77 | 69.6594 | 18.7342 | 60.0027 | 23.54 | 69.6335 | 16.2355 | 60.0073 | 23.54 | 69.6204 | 18.7867 | 60.0246 | 23.54 | 69.6289 | 19.6672 | 60.0217 | 23.54 | 69.6353 | 15.1151 | 59.9833 | 19.13
69.6402 | 39.8969 | 60.0081 | 43.77 | 69.6448 | 52.3398 | 59.9557 | 56 | 69.6796 | 19.056 | 59.9747 | 25.54 | 69.6462 | 33.29 | 59.9672 | 37.77 | 69.6467 | 28.9373 | 60.0244 | 35.77 | 69.6677 | 18.7342 | 60.0027 | 23.54 | 69.6418 | 16.2355 | 60.0073 | 23.54 | 69.6287 | 18.7867 | 60.0246 | 23.54 | 69.6375 | 19.6672 | 60.0217 | 23.54 | 69.6436 | 15.1151 | 59.9833 | 19.13
69.6486 | 39.8969 | 60.0081 | 43.77 | 69.6531 | 52.3395 | 59.9557 | 56 | 69.6879 | 19.056 | 59.9747 | 25.54 | 69.6547 | 33.29 | 59.9672 | 37.77 | 69.655 | 28.9373 | 60.0244 | 35.77 | 69.676 | 18.7342 | 60.0027 | 23.54 | 69.6501 | 16.2379 | 60.0073 | 23.54 | 69.637 | 18.7867 | 60.0209 | 23.54 | 69.6458 | 19.6672 | 60.0217 | 23.54 | 69.6519 | 15.1151 | 59.9833 | 19.13
69.6569 | 39.8971 | 60.0081 | 43.77 | 69.6614 | 52.3395 | 59.9557 | 56 | 69.6962 | 19.056 | 59.9747 | 25.54 | 69.663 | 33.29 | 59.9672 | 37.77 | 69.6636 | 28.9373 | 60.0244 | 35.77 | 69.6843 | 18.7342 | 60.0027 | 23.54 | 69.6584 | 16.2379 | 60.0073 | 23.54 | 69.6453 | 18.7867 | 60.0209 | 23.54 | 69.6541 | 19.6672 | 60.0217 | 23.54 | 69.6602 | 15.1154 | 59.9833 | 19.13
69.6652 | 39.8971 | 60.0081 | 43.77 | 69.6698 | 52.3395 | 59.9557 | 56 | 69.7046 | 19.056 | 59.9747 | 25.54 | 69.6713 | 33.2916 | 59.9659 | 37.77 | 69.6719 | 28.7624 | 60.0244 | 35.77 | 69.6929 | 18.7342 | 60.0027 | 23.54 | 69.6667 | 16.2379 | 60.0073 | 23.54 | 69.6536 | 18.7803 | 60.0209 | 23.54 | 69.6624 | 19.6672 | 60.0217 | 23.54 | 69.6685 | 15.1154 | 59.9833 | 19.13
69.6735 | 39.883 | 60.0081 | 43.77 | 69.6781 | 52.3395 | 59.9557 | 56 | 69.7129 | 19.056 | 59.9747 | 25.54 | 69.6796 | 33.2916 | 59.9659 | 37.77 | 69.6802 | 28.7624 | 60.0244 | 35.77 | 69.7012 | 18.7396 | 60.0019 | 23.54 | 69.675 | 16.2379 | 60.0073 | 23.54 | 69.6621 | 18.7803 | 60.0209 | 23.54 | 69.6707 | 19.6662 | 60.0217 | 23.54 | 69.6768 | 15.1154 | 59.9825 | 19.13
69.6819 | 39.883 | 60.0081 | 43.77 | 69.6865 | 52.3395 | 59.9557 | 56 | 69.7212 | 19.056 | 59.9747 | 25.54 | 69.688 | 33.2916 | 59.9659 | 37.77 | 69.6885 | 28.7624 | 60.0244 | 35.77 | 69.7095 | 18.7396 | 60.0019 | 23.54 | 69.6836 | 16.2397 | 60.0073 | 23.54 | 69.6704 | 18.7803 | 60.0209 | 23.54 | 69.679 | 19.6662 | 60.0217 | 23.54 | 69.6851 | 15.1154 | 59.9825 | 19.13
69.6902 | 39.8946 | 60.0081 | 43.77 | 69.6948 | 52.3395 | 59.9557 | 56 | 69.7296 | 19.056 | 59.9755 | 25.54 | 69.6963 | 33.2916 | 59.9659 | 37.77 | 69.6968 | 28.7624 | 60.0244 | 35.77 | 69.7178 | 18.7396 | 60.0019 | 23.54 | 69.6919 | 16.2397 | 60.0073 | 23.54 | 69.6787 | 18.7803 | 60.0209 | 23.54 | 69.6873 | 19.6637 | 60.0217 | 23.54 | 69.6934 | 15.1094 | 59.9825 | 19.13
69.6985 | 39.8946 | 60.0081 | 43.77 | 69.7031 | 52.3395 | 59.956 | 56 | 69.7379 | 19.056 | 59.9755 | 25.54 | 69.7046 | 33.2916 | 59.9659 | 37.77 | 69.7051 | 28.6634 | 60.0244 | 35.77 | 69.7261 | 18.7396 | 60.0019 | 23.54 | 69.7002 | 16.2397 | 60.0073 | 23.54 | 69.687 | 18.8449 | 60.0209 | 23.54 | 69.6956 | 19.6637 | 60.0217 | 23.54 | 69.7017 | 15.1094 | 59.9825 | 19.13
69.7069 | 39.8934 | 60.0081 | 43.77 | 69.7115 | 52.3395 | 59.956 | 56 | 69.7462 | 19.056 | 59.9755 | 25.54 | 69.713 | 33.2916 | 59.9659 | 37.77 | 69.7134 | 28.6634 | 60.0244 | 35.77 | 69.7344 | 18.7396 | 60.0019 | 23.54 | 69.7085 | 16.2397 | 60.0073 | 23.54 | 69.6953 | 18.8449 | 60.0209 | 23.54 | 69.7039 | 19.6692 | 60.0217 | 23.54 | 69.71 | 15.1094 | 59.9825 | 19.13
69.7152 | 39.8934 | 60.0081 | 43.77 | 69.7198 | 52.3395 | 59.956 | 56 | 69.7545 | 19.056 | 59.9755 | 25.54 | 69.7213 | 33.2862 | 59.9659 | 37.77 | 69.7217 | 28.6664 | 60.0244 | 35.77 | 69.7427 | 18.7396 | 60.0019 | 23.54 | 69.7168 | 16.2397 | 60.0073 | 23.54 | 69.7036 | 18.8383 | 60.0209 | 23.54 | 69.7124 | 19.6692 | 60.0217 | 23.54 | 69.7188 | 15.1094 | 59.9825 | 19.13
69.7236 | 39.8934 | 60.0081 | 43.77 | 69.7281 | 52.3395 | 59.956 | 56 | 69.7629 | 19.0645 | 59.9755 | 25.54 | 69.7296 | 33.2862 | 59.9659 | 37.77 | 69.7302 | 28.6664 | 60.0244 | 35.77 | 69.751 | 18.7396 | 60.0019 | 23.54 | 69.7251 | 16.2397 | 60.0073 | 23.54 | 69.7119 | 18.8383 | 60.0209 | 23.54 | 69.7207 | 19.6692 | 60.0197 | 23.54 | 69.7271 | 15.1094 | 59.9825 | 19.13
69.7319 | 39.8934 | 60.0081 | 43.77 | 69.7365 | 52.3395 | 59.956 | 56 | 69.7712 | 19.0645 | 59.9755 | 25.54 | 69.738 | 33.2862 | 59.9659 | 37.77 | 69.7385 | 28.5871 | 60.0233 | 35.77 | 69.7595 | 18.7396 | 60.0019 | 23.54 | 69.7334 | 16.2397 | 60.0073 | 23.54 | 69.7202 | 18.8419 | 60.0209 | 23.54 | 69.729 | 19.6692 | 60.0197 | 23.54 | 69.7354 | 15.1094 | 59.9825 | 19.13
69.7402 | 39.8937 | 60.0081 | 43.77 | 69.7448 | 52.3395 | 59.956 | 56 | 69.7795 | 19.0645 | 59.9755 | 25.54 | 69.7463 | 33.2862 | 59.9659 | 37.77 | 69.7468 | 28.5871 | 60.0233 | 35.77 | 69.7678 | 18.7396 | 60.0019 | 23.54 | 69.7417 | 16.2397 | 60.0073 | 23.54 | 69.7288 | 18.8419 | 60.0209 | 23.54 | 69.7373 | 19.6692 | 60.0197 | 23.54 | 69.7437 | 15.2337 | 59.9825 | 19.13
69.7485 | 39.8937 | 60.0081 | 43.77 | 69.7532 | 52.3395 | 59.956 | 56 | 69.788 | 19.0645 | 59.9755 | 25.54 | 69.7546 | 33.2894 | 59.9659 | 37.77 | 69.7551 | 28.5871 | 60.0233 | 35.77 | 69.7761 | 18.7396 | 60.0019 | 23.54 | 69.7502 | 16.2397 | 60.0073 | 23.54 | 69.7371 | 18.8419 | 60.0209 | 23.54 | 69.7456 | 19.6692 | 60.0197 | 23.54 | 69.752 | 15.2337 | 59.9825 | 19.13
69.7569 | 39.894 | 60.0081 | 43.77 | 69.7615 | 52.3395 | 59.956 | 56 | 69.7963 | 19.0645 | 59.9755 | 25.54 | 69.7631 | 33.2894 | 59.9659 | 37.77 | 69.7634 | 28.5871 | 60.0233 | 35.77 | 69.7844 | 18.7396 | 60.0019 | 23.54 | 69.7585 | 16.2397 | 60.0073 | 23.54 | 69.7454 | 18.8419 | 60.0209 | 23.54 | 69.7539 | 19.6692 | 60.0197 | 23.54 | 69.7603 | 15.3811 | 59.9825 | 19.13
69.7652 | 39.894 | 60.0081 | 43.77 | 69.7698 | 52.3395 | 59.956 | 56 | 69.8046 | 19.0645 | 59.9755 | 25.54 | 69.7714 | 33.2894 | 59.9659 | 37.77 | 69.7717 | 28.5871 | 60.0233 | 35.77 | 69.7927 | 18.7396 | 60.0019 | 23.54 | 69.7668 | 16.2397 | 60.0073 | 23.54 | 69.7537 | 18.8452 | 60.0209 | 23.54 | 69.7622 | 19.6692 | 60.0197 | 23.54 | 69.7686 | 15.3811 | 59.9825 | 19.13
69.7736 | 39.8945 | 60.0081 | 43.77 | 69.7782 | 52.3395 | 59.956 | 56 | 69.8129 | 19.0645 | 59.9755 | 25.54 | 69.7797 | 33.2894 | 59.9659 | 37.77 | 69.78 | 28.5871 | 60.0233 | 35.77 | 69.801 | 18.7396 | 60.0019 | 23.54 | 69.7751 | 16.2397 | 60.0073 | 23.54 | 69.762 | 18.8452 | 60.0209 | 23.54 | 69.7705 | 19.6711 | 60.0197 | 23.54 | 69.7769 | 15.3811 | 59.9825 | 19.13
69.7819 | 39.8945 | 60.0081 | 43.77 | 69.7866 | 52.3335 | 59.956 | 56 | 69.8213 | 19.0645 | 59.9755 | 25.54 | 69.788 | 33.3147 | 59.9659 | 37.77 | 69.7883 | 28.5871 | 60.0233 | 35.77 | 69.8093 | 18.7396 | 60.0019 | 23.54 | 69.7834 | 16.2397 | 60.0073 | 23.54 | 69.7703 | 18.8436 | 60.0209 | 23.54 | 69.7791 | 19.6711 | 60.0197 | 23.54 | 69.7852 | 15.3811 | 59.9825 | 19.13
69.7902 | 39.8945 | 60.0081 | 43.77 | 69.7949 | 52.3335 | 59.956 | 56 | 69.8296 | 19.0839 | 59.9755 | 25.54 | 69.7964 | 33.3147 | 59.9659 | 37.77 | 69.7969 | 28.5871 | 60.0233 | 35.77 | 69.8179 | 18.7396 | 60.0019 | 23.54 | 69.7917 | 16.2397 | 60.0073 | 23.54 | 69.7786 | 18.8436 | 60.0209 | 23.54 | 69.7874 | 19.6686 | 60.0197 | 23.54 | 69.7935 | 15.3761 | 59.9825 | 19.13
69.7985 | 39.8945 | 60.0081 | 43.77 | 69.8032 | 52.3335 | 59.956 | 56 | 69.8379 | 19.0839 | 59.9755 | 25.54 | 69.8047 | 33.3147 | 59.9659 | 37.77 | 69.8052 | 28.7228 | 60.0233 | 35.77 | 69.8262 | 18.7396 | 60.0019 | 23.54 | 69.8 | 16.2397 | 60.0077 | 23.54 | 69.7869 | 18.8436 | 60.0209 | 23.54 | 69.7957 | 19.6686 | 60.0197 | 23.54 | 69.8018 | 15.3761 | 59.9825 | 19.13
69.8069 | 39.8945 | 60.0073 | 43.77 | 69.8116 | 52.3335 | 59.956 | 56 | 69.8463 | 19.0839 | 59.9755 | 25.54 | 69.813 | 33.3147 | 59.9659 | 37.77 | 69.8135 | 28.7228 | 60.0233 | 35.77 | 69.8345 | 18.7396 | 60.0019 | 23.54 | 69.8083 | 16.2397 | 60.0077 | 23.54 | 69.7954 | 18.8436 | 60.0209 | 23.54 | 69.804 | 19.6686 | 60.0197 | 23.54 | 69.8101 | 15.3761 | 59.9825 | 19.13
69.8152 | 39.8945 | 60.0073 | 43.77 | 69.8199 | 52.3335 | 59.956 | 56 | 69.8546 | 19.0839 | 59.9755 | 25.54 | 69.8214 | 33.3147 | 59.9659 | 37.77 | 69.8218 | 28.7228 | 60.0233 | 35.77 | 69.8428 | 18.7396 | 60.0019 | 23.54 | 69.8169 | 16.2397 | 60.0077 | 23.54 | 69.8037 | 18.8385 | 60.0209 | 23.54 | 69.8123 | 19.6686 | 60.0197 | 23.54 | 69.8184 | 15.3761 | 59.9825 | 19.13
69.8235 | 39.8941 | 60.0073 | 43.77 | 69.8282 | 52.3335 | 59.956 | 56 | 69.8629 | 19.0839 | 59.9755 | 25.54 | 69.8297 | 33.3147 | 59.9659 | 37.77 | 69.8301 | 28.7228 | 60.0233 | 35.77 | 69.8511 | 18.7396 | 60.0019 | 23.54 | 69.8252 | 16.2397 | 60.0077 | 23.54 | 69.812 | 18.8385 | 60.0209 | 23.54 | 69.8206 | 19.6686 | 60.0197 | 23.54 | 69.8267 | 15.3724 | 59.9825 | 19.13
69.8318 | 39.8941 | 60.0073 | 43.77 | 69.8365 | 52.3335 | 59.956 | 56 | 69.8713 | 19.0839 | 59.9755 | 25.54 | 69.838 | 33.3147 | 59.9659 | 37.77 | 69.8384 | 28.7228 | 60.0233 | 35.77 | 69.8594 | 18.7396 | 60.0019 | 23.54 | 69.8335 | 16.2397 | 60.0077 | 23.54 | 69.8203 | 18.8407 | 60.0209 | 23.54 | 69.8289 | 19.6686 | 60.0197 | 23.54 | 69.8354 | 15.3724 | 59.9825 | 19.13
69.8402 | 39.8936 | 60.0073 | 43.77 | 69.8449 | 52.3335 | 59.956 | 56 | 69.8796 | 19.0609 | 59.9755 | 25.54 | 69.8464 | 33.3147 | 59.9659 | 37.77 | 69.8467 | 28.7228 | 60.0233 | 35.77 | 69.8677 | 18.7396 | 60.0019 | 23.54 | 69.8418 | 16.2397 | 60.0077 | 23.54 | 69.8286 | 18.8407 | 60.0209 | 23.54 | 69.8372 | 19.6647 | 60.0197 | 23.54 | 69.8438 | 15.3724 | 59.9825 | 19.13
69.8485 | 39.8936 | 60.0073 | 43.77 | 69.8533 | 52.3335 | 59.956 | 56 | 69.8879 | 19.0609 | 59.9755 | 25.54 | 69.8547 | 33.3147 | 59.9659 | 37.77 | 69.855 | 28.8399 | 60.0233 | 35.77 | 69.876 | 18.7396 | 60.0019 | 23.54 | 69.8501 | 16.2397 | 60.0077 | 23.54 | 69.8369 | 18.8407 | 60.0178 | 23.54 | 69.8457 | 19.6647 | 60.0197 | 23.54 | 69.8521 | 15.3724 | 59.9825 | 19.13
69.8569 | 39.8934 | 60.0073 | 43.77 | 69.8616 | 52.3335 | 59.956 | 56 | 69.8962 | 19.0609 | 59.9755 | 25.54 | 69.863 | 33.3147 | 59.9659 | 37.77 | 69.8633 | 28.8399 | 60.0233 | 35.77 | 69.8845 | 18.7396 | 60.0019 | 23.54 | 69.8584 | 16.2397 | 60.0077 | 23.54 | 69.8452 | 18.8407 | 60.0178 | 23.54 | 69.854 | 19.6678 | 60.0197 | 23.54 | 69.8604 | 15.3724 | 59.9825 | 19.13
69.8652 | 39.8934 | 60.0073 | 43.77 | 69.8699 | 52.3335 | 59.956 | 56 | 69.9047 | 19.0609 | 59.9755 | 25.54 | 69.8715 | 33.3801 | 59.9652 | 37.77 | 69.8718 | 29.0664 | 60.0233 | 35.77 | 69.8928 | 18.7396 | 60.0019 | 23.54 | 69.8667 | 16.2397 | 60.0077 | 23.54 | 69.8535 | 18.8379 | 60.0178 | 23.54 | 69.8623 | 19.6678 | 60.0197 | 23.54 | 69.8687 | 15.3724 | 59.9825 | 19.13
69.8735 | 39.8941 | 60.0073 | 43.77 | 69.8783 | 52.3335 | 59.956 | 56 | 69.913 | 19.0609 | 59.9755 | 25.54 | 69.8798 | 33.3801 | 59.9652 | 37.77 | 69.8801 | 29.0664 | 60.0233 | 35.77 | 69.9011 | 18.7396 | 60.0015 | 23.54 | 69.8752 | 16.2397 | 60.0077 | 23.54 | 69.8618 | 18.8379 | 60.0178 | 23.54 | 69.8706 | 19.6653 | 60.0197 | 23.54 | 69.877 | 15.3673 | 59.9813 | 19.13
69.8818 | 39.8941 | 60.0073 | 43.77 | 69.8866 | 52.3335 | 59.956 | 56 | 69.9213 | 19.0609 | 59.9755 | 25.54 | 69.8881 | 33.3705 | 59.9652 | 37.77 | 69.8884 | 29.0664 | 60.0233 | 35.77 | 69.9094 | 18.7396 | 60.0015 | 23.54 | 69.8835 | 16.2397 | 60.0077 | 23.54 | 69.8704 | 18.8357 | 60.0178 | 23.54 | 69.8789 | 19.6653 | 60.0197 | 23.54 | 69.8853 | 15.3673 | 59.9813 | 19.13
69.8902 | 39.8948 | 60.0073 | 43.77 | 69.895 | 52.3335 | 59.956 | 56 | 69.9297 | 19.0609 | 59.9763 | 25.54 | 69.8964 | 33.3705 | 59.9652 | 37.77 | 69.8967 | 29.0664 | 60.0233 | 35.77 | 69.9177 | 18.7396 | 60.0015 | 23.54 | 69.8918 | 16.2397 | 60.0077 | 23.54 | 69.8787 | 18.8357 | 60.0178 | 23.54 | 69.8872 | 19.6653 | 60.0197 | 23.54 | 69.8936 | 15.3673 | 59.9813 | 19.13
69.8985 | 39.8948 | 60.0073 | 43.77 | 69.9033 | 52.3335 | 59.9564 | 56 | 69.938 | 19.0609 | 59.9763 | 25.54 | 69.9048 | 33.3705 | 59.9652 | 37.77 | 69.905 | 29.4048 | 60.0233 | 35.77 | 69.926 | 18.7396 | 60.0015 | 23.54 | 69.9001 | 16.2397 | 60.0077 | 23.54 | 69.887 | 18.8406 | 60.0178 | 23.54 | 69.8955 | 19.6653 | 60.0197 | 23.54 | 69.9019 | 15.3673 | 59.9813 | 19.13
69.9069 | 39.8911 | 60.0073 | 43.77 | 69.9116 | 52.3335 | 59.9564 | 56 | 69.9463 | 19.0609 | 59.9763 | 25.54 | 69.9131 | 33.3705 | 59.9652 | 37.77 | 69.9133 | 29.4048 | 60.0233 | 35.77 | 69.9343 | 18.7396 | 60.0015 | 23.54 | 69.9084 | 16.2397 | 60.0077 | 23.54 | 69.8953 | 18.8406 | 60.0178 | 23.54 | 69.9038 | 19.7306 | 60.0197 | 23.54 | 69.9102 | 15.3673 | 59.9813 | 19.13
69.9152 | 39.8911 | 60.0073 | 43.77 | 69.92 | 52.3335 | 59.9564 | 56 | 69.9546 | 19.0609 | 59.9763 | 25.54 | 69.9214 | 33.3705 | 59.9652 | 37.77 | 69.9216 | 29.4048 | 60.0233 | 35.77 | 69.9429 | 18.7396 | 60.0015 | 23.54 | 69.9167 | 16.2397 | 60.0077 | 23.54 | 69.9036 | 18.8406 | 60.0178 | 23.54 | 69.9124 | 19.7306 | 60.0197 | 23.54 | 69.9185 | 15.3673 | 59.9813 | 19.13
69.9235 | 39.9661 | 60.0073 | 43.77 | 69.9283 | 52.3335 | 59.9564 | 56 | 69.963 | 19.0695 | 59.9763 | 25.54 | 69.9298 | 33.3705 | 59.9652 | 37.77 | 69.9299 | 29.4048 | 60.0233 | 35.77 | 69.9512 | 18.7396 | 60.0015 | 23.54 | 69.925 | 16.2397 | 60.0077 | 23.54 | 69.9119 | 18.8406 | 60.0178 | 23.54 | 69.9207 | 19.7276 | 60.0181 | 23.54 | 69.9268 | 15.3614 | 59.9813 | 19.13
69.9318 | 39.9661 | 60.0073 | 43.77 | 69.9366 | 52.3335 | 59.9564 | 56 | 69.9713 | 19.0695 | 59.9763 | 25.54 | 69.9381 | 33.3705 | 59.9652 | 37.77 | 69.9385 | 29.4048 | 60.0237 | 35.77 | 69.9595 | 18.7396 | 60.0015 | 23.54 | 69.9333 | 16.2397 | 60.0077 | 23.54 | 69.9202 | 18.8406 | 60.0178 | 23.54 | 69.929 | 19.7276 | 60.0181 | 23.54 | 69.9351 | 15.3614 | 59.9813 | 19.13
69.9402 | 39.9558 | 60.0073 | 43.77 | 69.945 | 52.3335 | 59.9564 | 56 | 69.9796 | 19.073 | 59.9763 | 25.54 | 69.9464 | 33.3705 | 59.9652 | 37.77 | 69.9468 | 29.4048 | 60.0237 | 35.77 | 69.9678 | 18.7396 | 60.0015 | 23.54 | 69.9419 | 16.2397 | 60.0077 | 23.54 | 69.9285 | 18.8406 | 60.0178 | 23.54 | 69.9373 | 19.7237 | 60.0181 | 23.54 | 69.9434 | 15.3566 | 59.9813 | 19.13
69.9485 | 39.9558 | 60.0073 | 43.77 | 69.9533 | 52.3335 | 59.9564 | 56 | 69.988 | 19.073 | 59.9763 | 25.54 | 69.9548 | 33.3705 | 59.9652 | 37.77 | 69.9551 | 29.4048 | 60.0237 | 35.77 | 69.9761 | 18.7396 | 60.0015 | 23.54 | 69.9502 | 16.2409 | 60.0077 | 23.54 | 69.937 | 18.8378 | 60.0178 | 23.54 | 69.9456 | 19.7237 | 60.0181 | 23.54 | 69.9521 | 15.3566 | 59.9813 | 19.13
69.9568 | 39.9549 | 60.0073 | 43.77 | 69.9617 | 52.3335 | 59.9564 | 56 | 69.9963 | 19.073 | 59.9763 | 25.54 | 69.9631 | 33.3705 | 59.9652 | 37.77 | 69.9634 | 29.4048 | 60.0237 | 35.77 | 69.9844 | 18.7396 | 60.0015 | 23.54 | 69.9585 | 16.2409 | 60.0077 | 23.54 | 69.9453 | 18.8378 | 60.0178 | 23.54 | 69.9539 | 19.7237 | 60.0181 | 23.54 | 69.9604 | 15.3566 | 59.9813 | 19.13
69.9652 | 39.9549 | 60.0073 | 43.77 | 69.97 | 52.3335 | 59.9564 | 56 | 70.0046 | 19.073 | 59.9763 | 25.54 | 69.9714 | 33.3705 | 59.9652 | 37.77 | 69.9717 | 29.4048 | 60.0237 | 35.77 | 69.9927 | 18.7396 | 60.0015 | 23.54 | 69.9668 | 16.2409 | 60.0077 | 23.54 | 69.9536 | 18.8379 | 60.0178 | 23.54 | 69.9622 | 19.7237 | 60.0181 | 23.54 | 69.9688 | 15.3566 | 59.9813 | 19.13
69.9735 | 39.9546 | 60.0073 | 43.77 | 69.9783 | 52.3335 | 59.9564 | 56 | 70.0131 | 19.0833 | 59.9763 | 25.54 | 69.9797 | 33.3705 | 59.9652 | 37.77 | 69.98 | 29.4048 | 60.0237 | 35.77 | 70.001 | 18.7396 | 60.0015 | 23.54 | 69.9751 | 16.2409 | 60.0077 | 23.54 | 69.9619 | 18.8379 | 60.0178 | 23.54 | 69.9705 | 19.7237 | 60.0181 | 23.54 | 69.9771 | 15.3566 | 59.9813 | 19.13
69.9819 | 39.9546 | 60.0073 | 43.77 | 69.9867 | 52.3335 | 59.9564 | 56 | 70.0214 | 19.0833 | 59.9763 | 25.54 | 69.9882 | 33.3705 | 59.9652 | 37.77 | 69.9883 | 29.4048 | 60.0237 | 35.77 | 70.0095 | 18.7396 | 60.0015 | 23.54 | 69.9834 | 16.2409 | 60.0077 | 23.54 | 69.9702 | 18.8379 | 60.0178 | 23.54 | 69.979 | 19.7237 | 60.0181 | 23.54 | 69.9854 | 15.3566 | 59.9813 | 19.13
69.9902 | 39.9547 | 60.0073 | 43.77 | 69.995 | 52.3335 | 59.9564 | 56 | 70.0297 | 19.0833 | 59.9763 | 25.54 | 69.9965 | 33.3705 | 59.9652 | 37.77 | 69.9966 | 29.4048 | 60.0237 | 35.77 | 70.0178 | 18.7396 | 60.0015 | 23.54 | 69.9917 | 16.2409 | 60.0077 | 23.54 | 69.9785 | 18.8379 | 60.0178 | 23.54 | 69.9873 | 19.7212 | 60.0181 | 23.54 | 69.9937 | 15.3562 | 59.9813 | 19.13
69.9985 | 39.9547 | 60.0073 | 43.77 | 70.0034 | 52.3335 | 59.9564 | 56 | 70.038 | 19.0833 | 59.9763 | 25.54 | 70.0048 | 33.3705 | 59.9652 | 37.77 | 70.0051 | 29.4048 | 60.0237 | 35.77 | 70.0261 | 18.7396 | 60.0015 | 23.54 | 70 | 16.2409 | 60.0077 | 23.54 | 69.9868 | 18.8379 | 60.0178 | 23.54 | 69.9956 | 19.7212 | 60.0181 | 23.54 | 70.002 | 15.3562 | 59.9813 | 19.13
70.0068 | 39.955 | 60.0069 | 43.77 | 70.0117 | 52.3335 | 59.9564 | 56 | 70.0464 | 19.0833 | 59.9763 | 25.54 | 70.0132 | 33.3705 | 59.9652 | 37.77 | 70.0134 | 29.4048 | 60.0237 | 35.77 | 70.0344 | 18.7376 | 60.0015 | 23.54 | 70.0085 | 16.2409 | 60.0077 | 23.54 | 69.9951 | 18.8379 | 60.0178 | 23.54 | 70.0039 | 19.7212 | 60.0181 | 23.54 | 70.0103 | 15.3562 | 59.9813 | 19.13
70.0152 | 39.955 | 60.0069 | 43.77 | 70.02 | 52.3335 | 59.9564 | 56 | 70.0547 | 19.0833 | 59.9763 | 25.54 | 70.0215 | 33.3705 | 59.9652 | 37.77 | 70.0217 | 29.4048 | 60.0237 | 35.77 | 70.0427 | 18.7376 | 60.0015 | 23.54 | 70.0168 | 16.2401 | 60.0077 | 23.54 | 70.0037 | 18.8411 | 60.0178 | 23.54 | 70.0122 | 19.7212 | 60.0181 | 23.54 | 70.0186 | 15.3562 | 59.9813 | 19.13
70.0235 | 39.9555 | 60.0069 | 43.77 | 70.0284 | 52.3335 | 59.9564 | 56 | 70.063 | 19.0833 | 59.9763 | 25.54 | 70.0298 | 33.3705 | 59.9652 | 37.77 | 70.03 | 29.4048 | 60.0237 | 35.77 | 70.051 | 18.7363 | 60.0015 | 23.54 | 70.0251 | 16.2401 | 60.0077 | 23.54 | 70.012 | 18.8411 | 60.0178 | 23.54 | 70.0205 | 19.7212 | 60.0181 | 23.54 | 70.0269 | 15.3562 | 59.9813 | 19.13
70.0319 | 39.9555 | 60.0069 | 43.77 | 70.0367 | 52.3335 | 59.9564 | 56 | 70.0714 | 19.0833 | 59.9763 | 25.54 | 70.0382 | 33.3705 | 59.9652 | 37.77 | 70.0383 | 29.4048 | 60.0237 | 35.77 | 70.0593 | 18.7363 | 60.0015 | 23.54 | 70.0334 | 16.2409 | 60.0077 | 23.54 | 70.0203 | 18.8411 | 60.0178 | 23.54 | 70.0288 | 19.7212 | 60.0181 | 23.54 | 70.0352 | 15.3562 | 59.9813 | 19.13
70.0402 | 39.9794 | 60.0069 | 43.77 | 70.045 | 52.3335 | 59.9564 | 56 | 70.0797 | 19.0833 | 59.9763 | 25.54 | 70.0465 | 33.3705 | 59.9652 | 37.77 | 70.0466 | 29.4048 | 60.0237 | 35.77 | 70.0679 | 18.7363 | 60.0015 | 23.54 | 70.0417 | 16.2409 | 60.0077 | 23.54 | 70.0286 | 18.8411 | 60.0178 | 23.54 | 70.0371 | 19.7212 | 60.0181 | 23.54 | 70.0435 | 15.3513 | 59.9813 | 19.13
70.0485 | 39.9794 | 60.0069 | 43.77 | 70.0534 | 52.3335 | 59.9564 | 56 | 70.088 | 19.0833 | 59.9763 | 25.54 | 70.0548 | 33.3705 | 59.9652 | 37.77 | 70.0549 | 29.4048 | 60.0237 | 35.77 | 70.0762 | 18.7363 | 60.0015 | 23.54 | 70.05 | 16.2409 | 60.0077 | 23.54 | 70.0369 | 18.8389 | 60.0154 | 23.54 | 70.0457 | 19.7212 | 60.0181 | 23.54 | 70.0518 | 15.3513 | 59.9813 | 19.13
70.0568 | 39.9794 | 60.0069 | 43.77 | 70.0618 | 52.3335 | 59.9564 | 56 | 70.0963 | 19.101 | 59.9763 | 25.54 | 70.0632 | 33.3705 | 59.9652 | 37.77 | 70.0632 | 29.4048 | 60.0237 | 35.77 | 70.0845 | 18.7363 | 60.0015 | 23.54 | 70.0583 | 16.2409 | 60.0077 | 23.54 | 70.0452 | 18.8389 | 60.0154 | 23.54 | 70.054 | 19.7183 | 60.0181 | 23.54 | 70.0601 | 15.3525 | 59.9813 | 19.13
70.0652 | 39.9794 | 60.0069 | 43.77 | 70.0701 | 52.3335 | 59.9564 | 56 | 70.1047 | 19.101 | 59.9763 | 25.54 | 70.0715 | 33.3705 | 59.9648 | 37.77 | 70.0715 | 29.4048 | 60.0237 | 35.77 | 70.0928 | 18.7363 | 60.0015 | 23.54 | 70.0667 | 16.1083 | 60.0077 | 23.54 | 70.0535 | 18.8389 | 60.0154 | 23.54 | 70.0623 | 19.7183 | 60.0181 | 23.54 | 70.0688 | 15.3525 | 59.9813 | 19.13
70.0735 | 39.983 | 60.0069 | 43.77 | 70.0784 | 52.3335 | 59.9564 | 56 | 70.113 | 19.101 | 59.9763 | 25.54 | 70.0798 | 33.3705 | 59.9648 | 37.77 | 70.0801 | 29.4048 | 60.0237 | 35.77 | 70.1011 | 18.7363 | 60.0011 | 23.54 | 70.0752 | 16.1083 | 60.0077 | 23.54 | 70.0618 | 18.8389 | 60.0154 | 23.54 | 70.0706 | 19.7233 | 60.0181 | 23.54 | 70.0771 | 15.3525 | 59.9801 | 19.13
70.0818 | 39.983 | 60.0069 | 43.77 | 70.0867 | 52.3335 | 59.9564 | 56 | 70.1213 | 19.101 | 59.9763 | 25.54 | 70.0881 | 33.3705 | 59.9648 | 37.77 | 70.0884 | 29.4048 | 60.0237 | 35.77 | 70.1094 | 18.7363 | 60.0011 | 23.54 | 70.0835 | 16.1083 | 60.0077 | 23.54 | 70.0703 | 18.8389 | 60.0154 | 23.54 | 70.0789 | 19.7233 | 60.0181 | 23.54 | 70.0854 | 15.3525 | 59.9801 | 19.13
70.0901 | 39.9825 | 60.0069 | 43.77 | 70.0951 | 52.3335 | 59.9564 | 56 | 70.1298 | 19.1024 | 59.9776 | 25.54 | 70.0966 | 33.3705 | 59.9648 | 37.77 | 70.0967 | 29.4048 | 60.0237 | 35.77 | 70.1177 | 18.7369 | 60.0011 | 23.54 | 70.0918 | 16.1083 | 60.0077 | 23.54 | 70.0786 | 18.8389 | 60.0154 | 23.54 | 70.0872 | 19.7233 | 60.0181 | 23.54 | 70.0938 | 15.3525 | 59.9801 | 19.13
70.0985 | 39.9825 | 60.0069 | 43.77 | 70.1035 | 52.3335 | 59.956 | 56 | 70.1381 | 19.1024 | 59.9776 | 25.54 | 70.1049 | 33.3705 | 59.9648 | 37.77 | 70.105 | 29.4048 | 60.0237 | 35.77 | 70.126 | 18.7369 | 60.0011 | 23.54 | 70.1001 | 16.0263 | 60.0077 | 23.54 | 70.0869 | 18.8439 | 60.0154 | 23.54 | 70.0955 | 19.7233 | 60.0181 | 23.54 | 70.1021 | 15.3525 | 59.9801 | 19.13
70.1068 | 39.9826 | 60.0069 | 43.77 | 70.1118 | 52.3335 | 59.956 | 56 | 70.1464 | 19.1024 | 59.9776 | 25.54 | 70.1132 | 33.3705 | 59.9648 | 37.77 | 70.1133 | 29.4048 | 60.0237 | 35.77 | 70.1345 | 18.7369 | 60.0011 | 23.54 | 70.1084 | 16.0263 | 60.0077 | 23.54 | 70.0952 | 18.8439 | 60.0154 | 23.54 | 70.1038 | 19.7208 | 60.0181 | 23.54 | 70.1104 | 15.3474 | 59.9801 | 19.13
70.1152 | 39.9826 | 60.0069 | 43.77 | 70.1201 | 52.3335 | 59.956 | 56 | 70.1547 | 19.1024 | 59.9776 | 25.54 | 70.1216 | 33.3708 | 59.9648 | 37.77 | 70.1216 | 29.4048 | 60.0237 | 35.77 | 70.1428 | 18.7369 | 60.0011 | 23.54 | 70.1167 | 16.0263 | 60.0077 | 23.54 | 70.1035 | 18.8439 | 60.0154 | 23.54 | 70.1121 | 19.7208 | 60.0181 | 23.54 | 70.1187 | 15.3474 | 59.9801 | 19.13
70.1235 | 39.983 | 60.0069 | 43.77 | 70.1285 | 52.3335 | 59.956 | 56 | 70.1631 | 19.1024 | 59.9776 | 25.54 | 70.1299 | 33.3708 | 59.9648 | 37.77 | 70.1299 | 29.4048 | 60.0237 | 35.77 | 70.1511 | 18.7369 | 60.0011 | 23.54 | 70.125 | 16.0263 | 60.0077 | 23.54 | 70.1118 | 18.8439 | 60.0154 | 23.54 | 70.1206 | 19.7208 | 60.0165 | 23.54 | 70.127 | 15.3474 | 59.9801 | 19.13
70.1318 | 39.983 | 60.0069 | 43.77 | 70.1368 | 52.3335 | 59.956 | 56 | 70.1714 | 19.1024 | 59.9776 | 25.54 | 70.1382 | 33.3708 | 59.9648 | 37.77 | 70.1382 | 29.4048 | 60.024 | 35.77 | 70.1594 | 18.7369 | 60.0011 | 23.54 | 70.1335 | 16.0263 | 60.0077 | 23.54 | 70.1201 | 18.8439 | 60.0154 | 23.54 | 70.1289 | 19.7208 | 60.0165 | 23.54 | 70.1353 | 15.3474 | 59.9801 | 19.13
70.1401 | 39.9834 | 60.0069 | 43.77 | 70.1451 | 52.3335 | 59.956 | 56 | 70.1797 | 19.1024 | 59.9776 | 25.54 | 70.1466 | 33.3708 | 59.9648 | 37.77 | 70.1467 | 29.4048 | 60.024 | 35.77 | 70.1677 | 18.823 | 60.0011 | 23.54 | 70.1418 | 16.0263 | 60.0077 | 23.54 | 70.1284 | 18.8439 | 60.0154 | 23.54 | 70.1372 | 19.7208 | 60.0165 | 23.54 | 70.1436 | 15.3474 | 59.9801 | 19.13
70.1485 | 39.9834 | 60.0069 | 43.77 | 70.1534 | 52.3335 | 59.956 | 56 | 70.1881 | 19.1024 | 59.9776 | 25.54 | 70.1549 | 33.3708 | 59.9648 | 37.77 | 70.155 | 29.4048 | 60.024 | 35.77 | 70.176 | 18.823 | 60.0011 | 23.54 | 70.1501 | 16.0263 | 60.0077 | 23.54 | 70.137 | 18.8439 | 60.0154 | 23.54 | 70.1455 | 19.7208 | 60.0165 | 23.54 | 70.1519 | 15.3474 | 59.9801 | 19.13
70.1568 | 39.984 | 60.0069 | 43.77 | 70.1618 | 52.3335 | 59.956 | 56 | 70.1964 | 19.1024 | 59.9776 | 25.54 | 70.1632 | 33.3708 | 59.9648 | 37.77 | 70.1633 | 29.4048 | 60.024 | 35.77 | 70.1843 | 18.823 | 60.0011 | 23.54 | 70.1584 | 16.0263 | 60.0077 | 23.54 | 70.1453 | 18.8439 | 60.0154 | 23.54 | 70.1538 | 19.7208 | 60.0165 | 23.54 | 70.1602 | 15.3474 | 59.9801 | 19.13
70.1652 | 39.984 | 60.0069 | 43.77 | 70.1702 | 52.3335 | 59.956 | 56 | 70.2047 | 19.1024 | 59.9776 | 25.54 | 70.1716 | 33.3708 | 59.9648 | 37.77 | 70.1716 | 29.4048 | 60.024 | 35.77 | 70.1926 | 18.823 | 60.0011 | 23.54 | 70.1667 | 16.0263 | 60.0077 | 23.54 | 70.1536 | 18.8439 | 60.0154 | 23.54 | 70.1621 | 19.7208 | 60.0165 | 23.54 | 70.1685 | 15.3474 | 59.9801 | 19.13
70.1735 | 39.984 | 60.0069 | 43.77 | 70.1785 | 52.3335 | 59.956 | 56 | 70.2131 | 19.1024 | 59.9776 | 25.54 | 70.1799 | 33.3708 | 59.9648 | 37.77 | 70.1799 | 29.4048 | 60.024 | 35.77 | 70.2012 | 18.8261 | 60.0011 | 23.54 | 70.175 | 16.0263 | 60.0077 | 23.54 | 70.1619 | 18.8439 | 60.0154 | 23.54 | 70.1704 | 19.7208 | 60.0165 | 23.54 | 70.1768 | 15.3388 | 59.9801 | 19.13
70.1818 | 39.984 | 60.0069 | 43.77 | 70.1868 | 52.3335 | 59.956 | 56 | 70.2214 | 19.1024 | 59.9776 | 25.54 | 70.1882 | 33.3708 | 59.9648 | 37.77 | 70.1882 | 29.4048 | 60.024 | 35.77 | 70.2095 | 18.8261 | 60.0011 | 23.54 | 70.1833 | 16.0263 | 60.0077 | 23.54 | 70.1702 | 18.8439 | 60.0154 | 23.54 | 70.1787 | 19.7208 | 60.0165 | 23.54 | 70.1855 | 15.3388 | 59.9801 | 19.13
70.1901 | 40.0928 | 60.0069 | 43.77 | 70.1952 | 52.3335 | 59.956 | 56 | 70.2297 | 19.104 | 59.9776 | 25.54 | 70.1965 | 33.3708 | 59.9648 | 37.77 | 70.1965 | 29.4048 | 60.024 | 35.77 | 70.2178 | 18.8261 | 60.0011 | 23.54 | 70.1917 | 16.0263 | 60.0077 | 23.54 | 70.1785 | 18.8439 | 60.0154 | 23.54 | 70.1873 | 19.7178 | 60.0165 | 23.54 | 70.1938 | 15.3339 | 59.9801 | 19.13
70.1985 | 40.0928 | 60.0069 | 43.77 | 70.2035 | 52.3335 | 59.956 | 56 | 70.238 | 19.104 | 59.9776 | 25.54 | 70.205 | 33.3708 | 59.9648 | 37.77 | 70.2048 | 29.3966 | 60.024 | 35.77 | 70.2261 | 18.8261 | 60.0011 | 23.54 | 70.2002 | 16.0263 | 60.0081 | 23.54 | 70.1868 | 18.8439 | 60.0154 | 23.54 | 70.1956 | 19.7178 | 60.0165 | 23.54 | 70.2021 | 15.3339 | 59.9801 | 19.13
70.2068 | 40.092 | 60.0078 | 43.77 | 70.2119 | 52.3335 | 59.956 | 56 | 70.2465 | 19.104 | 59.9776 | 25.54 | 70.2133 | 33.3708 | 59.9648 | 37.77 | 70.2134 | 29.3966 | 60.024 | 35.77 | 70.2344 | 18.8261 | 60.0011 | 23.54 | 70.2085 | 16.0263 | 60.0081 | 23.54 | 70.1951 | 18.8439 | 60.0154 | 23.54 | 70.2039 | 19.7139 | 60.0165 | 23.54 | 70.2104 | 15.3339 | 59.9801 | 19.13
70.2151 | 40.092 | 60.0078 | 43.77 | 70.2202 | 52.3335 | 59.956 | 56 | 70.2548 | 19.104 | 59.9776 | 25.54 | 70.2216 | 33.3708 | 59.9648 | 37.77 | 70.2217 | 29.3966 | 60.024 | 35.77 | 70.2427 | 18.8261 | 60.0011 | 23.54 | 70.2168 | 16.0226 | 60.0081 | 23.54 | 70.2036 | 18.841 | 60.0154 | 23.54 | 70.2122 | 19.7139 | 60.0165 | 23.54 | 70.2188 | 15.3339 | 59.9801 | 19.13
70.2235 | 40.0913 | 60.0078 | 43.77 | 70.2285 | 52.3335 | 59.956 | 56 | 70.2631 | 19.1131 | 59.9776 | 25.54 | 70.23 | 33.3708 | 59.9648 | 37.77 | 70.23 | 29.3966 | 60.024 | 35.77 | 70.251 | 18.8261 | 60.0011 | 23.54 | 70.2251 | 16.0226 | 60.0081 | 23.54 | 70.2119 | 18.841 | 60.0154 | 23.54 | 70.2205 | 19.7139 | 60.0165 | 23.54 | 70.2271 | 15.3335 | 59.9801 | 19.13
70.2318 | 40.0913 | 60.0078 | 43.77 | 70.2369 | 52.3335 | 59.956 | 56 | 70.2715 | 19.1131 | 59.9776 | 25.54 | 70.2383 | 33.3708 | 59.9648 | 37.77 | 70.2383 | 29.3966 | 60.024 | 35.77 | 70.2595 | 18.8261 | 60.0011 | 23.54 | 70.2334 | 16.0268 | 60.0081 | 23.54 | 70.2202 | 18.841 | 60.0154 | 23.54 | 70.2288 | 19.7139 | 60.0165 | 23.54 | 70.2354 | 15.3335 | 59.9801 | 19.13
70.2402 | 40.0913 | 60.0078 | 43.77 | 70.2452 | 52.3335 | 59.956 | 56 | 70.2798 | 19.1233 | 59.9776 | 25.54 | 70.2466 | 33.3708 | 59.9648 | 37.77 | 70.2466 | 29.3966 | 60.024 | 35.77 | 70.2678 | 18.8261 | 60.0011 | 23.54 | 70.2417 | 16.0268 | 60.0081 | 23.54 | 70.2285 | 18.841 | 60.0154 | 23.54 | 70.2371 | 19.7139 | 60.0165 | 23.54 | 70.2437 | 15.3335 | 59.9801 | 19.13
70.2485 | 40.0913 | 60.0078 | 43.77 | 70.2535 | 52.3335 | 59.956 | 56 | 70.2881 | 19.1233 | 59.9776 | 25.54 | 70.255 | 33.3708 | 59.9648 | 37.77 | 70.2549 | 29.3946 | 60.024 | 35.77 | 70.2761 | 18.8261 | 60.0011 | 23.54 | 70.25 | 16.4707 | 60.0081 | 23.54 | 70.2368 | 18.841 | 60.0146 | 23.54 | 70.2454 | 19.7139 | 60.0165 | 23.54 | 70.252 | 15.3335 | 59.9801 | 19.13
70.2568 | 40.0912 | 60.0078 | 43.77 | 70.2619 | 52.3335 | 59.956 | 56 | 70.2964 | 19.1233 | 59.9776 | 25.54 | 70.2633 | 33.3708 | 59.9648 | 37.77 | 70.2632 | 29.3946 | 60.024 | 35.77 | 70.2844 | 18.8261 | 60.0011 | 23.54 | 70.2583 | 16.4707 | 60.0081 | 23.54 | 70.2451 | 18.841 | 60.0146 | 23.54 | 70.2539 | 19.7114 | 60.0165 | 23.54 | 70.2603 | 15.3335 | 59.9801 | 19.13
70.2651 | 40.0912 | 60.0078 | 43.77 | 70.2702 | 52.3335 | 59.956 | 56 | 70.3048 | 19.1233 | 59.9776 | 25.54 | 70.2716 | 33.3678 | 59.9648 | 37.77 | 70.2715 | 29.3946 | 60.024 | 35.77 | 70.2927 | 18.8261 | 60.0011 | 23.54 | 70.2668 | 16.4806 | 60.0081 | 23.54 | 70.2534 | 18.841 | 60.0146 | 23.54 | 70.2622 | 19.7114 | 60.0165 | 23.54 | 70.2686 | 15.3335 | 59.9801 | 19.13
70.2735 | 40.092 | 60.0078 | 43.77 | 70.2786 | 52.3335 | 59.956 | 56 | 70.3131 | 19.1233 | 59.9776 | 25.54 | 70.28 | 33.3678 | 59.9648 | 37.77 | 70.2798 | 29.3946 | 60.024 | 35.77 | 70.301 | 18.8261 | 60.0007 | 23.54 | 70.2751 | 16.4806 | 60.0081 | 23.54 | 70.2617 | 18.841 | 60.0146 | 23.54 | 70.2705 | 19.7114 | 60.0165 | 23.54 | 70.2769 | 15.3319 | 59.9785 | 19.13
70.2818 | 40.092 | 60.0078 | 43.77 | 70.2869 | 52.3335 | 59.956 | 56 | 70.3214 | 19.1233 | 59.9776 | 25.54 | 70.2883 | 33.3678 | 59.9648 | 37.77 | 70.2883 | 29.3946 | 60.024 | 35.77 | 70.3093 | 18.8261 | 60.0007 | 23.54 | 70.2834 | 16.4806 | 60.0081 | 23.54 | 70.2703 | 18.841 | 60.0146 | 23.54 | 70.2788 | 19.7114 | 60.0165 | 23.54 | 70.2852 | 15.3319 | 59.9785 | 19.13
70.2902 | 40.0923 | 60.0078 | 43.77 | 70.2952 | 52.3335 | 59.956 | 56 | 70.3298 | 19.1233 | 59.9787 | 25.54 | 70.2966 | 33.3678 | 59.9648 | 37.77 | 70.2966 | 29.3946 | 60.024 | 35.77 | 70.3176 | 18.8261 | 60.0007 | 23.54 | 70.2917 | 16.4806 | 60.0081 | 23.54 | 70.2786 | 18.841 | 60.0146 | 23.54 | 70.2871 | 19.7148 | 60.0165 | 23.54 | 70.2939 | 15.3319 | 59.9785 | 19.13
70.2985 | 40.0923 | 60.0078 | 43.77 | 70.3036 | 52.3335 | 59.9557 | 56 | 70.3381 | 19.1233 | 59.9787 | 25.54 | 70.3049 | 33.3678 | 59.9648 | 37.77 | 70.3049 | 29.3946 | 60.024 | 35.77 | 70.3262 | 18.8261 | 60.0007 | 23.54 | 70.3 | 16.4759 | 60.0081 | 23.54 | 70.2869 | 18.841 | 60.0146 | 23.54 | 70.2954 | 19.7148 | 60.0165 | 23.54 | 70.3022 | 15.3319 | 59.9785 | 19.13
70.3068 | 40.0923 | 60.0078 | 43.77 | 70.312 | 52.3335 | 59.9557 | 56 | 70.3464 | 19.1233 | 59.9787 | 25.54 | 70.3134 | 33.3678 | 59.9648 | 37.77 | 70.3132 | 29.3946 | 60.024 | 35.77 | 70.3345 | 18.8261 | 60.0007 | 23.54 | 70.3083 | 16.4759 | 60.0081 | 23.54 | 70.2952 | 18.841 | 60.0146 | 23.54 | 70.3037 | 19.7148 | 60.0165 | 23.54 | 70.3105 | 15.3319 | 59.9785 | 19.13
70.3151 | 40.0923 | 60.0078 | 43.77 | 70.3203 | 52.3335 | 59.9557 | 56 | 70.3547 | 19.1233 | 59.9787 | 25.54 | 70.3217 | 33.3678 | 59.9648 | 37.77 | 70.3215 | 29.3872 | 60.024 | 35.77 | 70.3428 | 18.8261 | 60.0007 | 23.54 | 70.3167 | 16.4759 | 60.0081 | 23.54 | 70.3035 | 18.841 | 60.0146 | 23.54 | 70.312 | 19.7148 | 60.0165 | 23.54 | 70.3188 | 15.3319 | 59.9785 | 19.13
70.3235 | 40.0917 | 60.0078 | 43.77 | 70.3286 | 52.3335 | 59.9557 | 56 | 70.3632 | 19.132 | 59.9787 | 25.54 | 70.33 | 33.3678 | 59.9648 | 37.77 | 70.3298 | 29.3872 | 60.024 | 35.77 | 70.3511 | 18.8261 | 60.0007 | 23.54 | 70.325 | 16.4759 | 60.0081 | 23.54 | 70.3118 | 18.841 | 60.0146 | 23.54 | 70.3206 | 19.7109 | 60.0153 | 23.54 | 70.3271 | 15.3319 | 59.9785 | 19.13
70.3318 | 40.0917 | 60.0078 | 43.77 | 70.3369 | 52.3335 | 59.9557 | 56 | 70.3715 | 19.132 | 59.9787 | 25.54 | 70.3384 | 33.3678 | 59.9648 | 37.77 | 70.3381 | 29.3872 | 60.0236 | 35.77 | 70.3594 | 18.8261 | 60.0007 | 23.54 | 70.3335 | 16.4759 | 60.0081 | 23.54 | 70.3201 | 18.841 | 60.0146 | 23.54 | 70.3289 | 19.7109 | 60.0153 | 23.54 | 70.3354 | 15.3319 | 59.9785 | 19.13
70.3401 | 40.0912 | 60.0078 | 43.77 | 70.3453 | 52.3335 | 59.9557 | 56 | 70.3798 | 19.1411 | 59.9787 | 25.54 | 70.3467 | 33.3678 | 59.9648 | 37.77 | 70.3464 | 29.3872 | 60.0236 | 35.77 | 70.3677 | 18.8261 | 60.0007 | 23.54 | 70.3418 | 16.4759 | 60.0081 | 23.54 | 70.3284 | 18.841 | 60.0146 | 23.54 | 70.3372 | 19.7109 | 60.0153 | 23.54 | 70.3438 | 15.3319 | 59.9785 | 19.13
70.3484 | 40.0912 | 60.0078 | 43.77 | 70.3536 | 52.3335 | 59.9557 | 56 | 70.3882 | 19.1411 | 59.9787 | 25.54 | 70.355 | 33.3678 | 59.9648 | 37.77 | 70.355 | 29.3872 | 60.0236 | 35.77 | 70.376 | 18.8261 | 60.0007 | 23.54 | 70.3501 | 16.4759 | 60.0081 | 23.54 | 70.3369 | 18.841 | 60.0146 | 23.54 | 70.3455 | 19.7109 | 60.0153 | 23.54 | 70.3521 | 15.3319 | 59.9785 | 19.13
70.3568 | 40.0757 | 60.0078 | 43.77 | 70.3619 | 52.3335 | 59.9557 | 56 | 70.3965 | 19.1514 | 59.9787 | 25.54 | 70.3634 | 33.3678 | 59.9648 | 37.77 | 70.3633 | 29.3872 | 60.0236 | 35.77 | 70.3845 | 18.8261 | 60.0007 | 23.54 | 70.3584 | 16.4759 | 60.0081 | 23.54 | 70.3452 | 18.841 | 60.0146 | 23.54 | 70.3538 | 19.7404 | 60.0153 | 23.54 | 70.3604 | 15.3323 | 59.9785 | 19.13
70.3651 | 40.0757 | 60.0078 | 43.77 | 70.3703 | 52.3335 | 59.9557 | 56 | 70.4048 | 19.1514 | 59.9787 | 25.54 | 70.3717 | 33.3678 | 59.9648 | 37.77 | 70.3716 | 29.3872 | 60.0236 | 35.77 | 70.3928 | 18.8261 | 60.0007 | 23.54 | 70.3667 | 16.4721 | 60.0081 | 23.54 | 70.3535 | 18.8388 | 60.0146 | 23.54 | 70.3621 | 19.7404 | 60.0153 | 23.54 | 70.3687 | 15.3323 | 59.9785 | 19.13
70.3735 | 40.0759 | 60.0078 | 43.77 | 70.3787 | 52.3335 | 59.9557 | 56 | 70.4132 | 19.1514 | 59.9787 | 25.54 | 70.38 | 33.3678 | 59.9648 | 37.77 | 70.3799 | 29.3872 | 60.0236 | 35.77 | 70.4011 | 18.8261 | 60.0007 | 23.54 | 70.375 | 16.4721 | 60.0081 | 23.54 | 70.3618 | 18.8388 | 60.0146 | 23.54 | 70.3704 | 19.7404 | 60.0153 | 23.54 | 70.377 | 15.3323 | 59.9785 | 19.13
70.3818 | 40.0759 | 60.0078 | 43.77 | 70.387 | 52.3335 | 59.9557 | 56 | 70.4215 | 19.1514 | 59.9787 | 25.54 | 70.3884 | 33.3678 | 59.9648 | 37.77 | 70.3882 | 29.3872 | 60.0236 | 35.77 | 70.4094 | 18.8261 | 60.0007 | 23.54 | 70.3833 | 16.4721 | 60.0081 | 23.54 | 70.3701 | 18.8388 | 60.0146 | 23.54 | 70.3787 | 19.7404 | 60.0153 | 23.54 | 70.3853 | 15.3323 | 59.9785 | 19.13
70.3901 | 40.0621 | 60.0078 | 43.77 | 70.3953 | 52.3335 | 59.9557 | 56 | 70.4298 | 19.1514 | 59.9787 | 25.54 | 70.3967 | 33.3678 | 59.9648 | 37.77 | 70.3965 | 29.3872 | 60.0236 | 35.77 | 70.4177 | 18.8261 | 60.0007 | 23.54 | 70.3918 | 16.4721 | 60.0081 | 23.54 | 70.3784 | 18.8388 | 60.0146 | 23.54 | 70.3872 | 19.7404 | 60.0153 | 23.54 | 70.3936 | 15.3334 | 59.9785 | 19.13
70.3984 | 40.0621 | 60.0078 | 43.77 | 70.4036 | 52.3335 | 59.9557 | 56 | 70.4381 | 19.1514 | 59.9787 | 25.54 | 70.405 | 33.3678 | 59.9648 | 37.77 | 70.4048 | 29.3872 | 60.0236 | 35.77 | 70.426 | 18.8261 | 60.0007 | 23.54 | 70.4001 | 16.4633 | 60.01 | 23.54 | 70.3867 | 18.8388 | 60.0146 | 23.54 | 70.3955 | 19.7404 | 60.0153 | 23.54 | 70.4019 | 15.3334 | 59.9785 | 19.13
70.4068 | 40.0625 | 60.0078 | 43.77 | 70.412 | 52.3335 | 59.9557 | 56 | 70.4465 | 19.1514 | 59.9787 | 25.54 | 70.4133 | 33.3678 | 59.9648 | 37.77 | 70.4131 | 29.3872 | 60.0236 | 35.77 | 70.4343 | 18.8261 | 60.0007 | 23.54 | 70.4084 | 16.4633 | 60.01 | 23.54 | 70.395 | 18.8388 | 60.0146 | 23.54 | 70.4038 | 19.8621 | 60.0153 | 23.54 | 70.4106 | 15.3283 | 59.9785 | 19.13
70.4151 | 40.0625 | 60.0078 | 43.77 | 70.4203 | 52.3335 | 59.9557 | 56 | 70.4548 | 19.1514 | 59.9787 | 25.54 | 70.4218 | 33.3678 | 59.9648 | 37.77 | 70.4216 | 29.3872 | 60.0236 | 35.77 | 70.4426 | 18.8261 | 60.0007 | 23.54 | 70.4167 | 16.4633 | 60.01 | 23.54 | 70.4036 | 18.8388 | 60.0146 | 23.54 | 70.4121 | 19.8621 | 60.0153 | 23.54 | 70.4189 | 15.3283 | 59.9785 | 19.13
70.4235 | 40.0625 | 60.0078 | 43.77 | 70.4286 | 52.3335 | 59.9557 | 56 | 70.4631 | 19.1635 | 59.9787 | 25.54 | 70.4301 | 33.3678 | 59.9648 | 37.77 | 70.4299 | 29.3872 | 60.0236 | 35.77 | 70.4512 | 18.8261 | 60.0007 | 23.54 | 70.425 | 16.4633 | 60.01 | 23.54 | 70.4119 | 18.8388 | 60.0146 | 23.54 | 70.4204 | 19.8621 | 60.0153 | 23.54 | 70.4272 | 15.3283 | 59.9785 | 19.13
70.4318 | 40.0625 | 60.0078 | 43.77 | 70.437 | 52.3335 | 59.9557 | 56 | 70.4716 | 19.1635 | 59.9787 | 25.54 | 70.4384 | 33.3678 | 59.9648 | 37.77 | 70.4382 | 29.3872 | 60.0236 | 35.77 | 70.4595 | 18.8261 | 60.0007 | 23.54 | 70.4333 | 16.4659 | 60.01 | 23.54 | 70.4202 | 18.8388 | 60.0146 | 23.54 | 70.4287 | 19.8621 | 60.0153 | 23.54 | 70.4355 | 15.3283 | 59.9785 | 19.13
70.4401 | 40.0625 | 60.0078 | 43.77 | 70.4454 | 52.3335 | 59.9557 | 56 | 70.4799 | 19.1674 | 59.9787 | 25.54 | 70.4468 | 33.3678 | 59.9648 | 37.77 | 70.4465 | 29.3872 | 60.0236 | 35.77 | 70.4678 | 18.8224 | 60.0007 | 23.54 | 70.4417 | 16.4659 | 60.01 | 23.54 | 70.4285 | 18.8388 | 60.0146 | 23.54 | 70.437 | 19.8621 | 60.0153 | 23.54 | 70.4438 | 15.3283 | 59.9785 | 19.13
70.4484 | 40.0625 | 60.0078 | 43.77 | 70.4537 | 52.3338 | 59.9557 | 56 | 70.4882 | 19.1674 | 59.9787 | 25.54 | 70.4551 | 33.3678 | 59.9648 | 37.77 | 70.4548 | 29.3872 | 60.0236 | 35.77 | 70.4761 | 18.8224 | 60.0007 | 23.54 | 70.45 | 16.4659 | 60.01 | 23.54 | 70.4368 | 18.8388 | 60.0143 | 23.54 | 70.4453 | 19.8621 | 60.0153 | 23.54 | 70.4521 | 15.3283 | 59.9785 | 19.13
70.4568 | 40.0624 | 60.0078 | 43.77 | 70.462 | 52.3338 | 59.9557 | 56 | 70.4965 | 19.1674 | 59.9787 | 25.54 | 70.4634 | 33.3678 | 59.9648 | 37.77 | 70.4631 | 29.3872 | 60.0236 | 35.77 | 70.4844 | 18.8224 | 60.0007 | 23.54 | 70.4585 | 16.4659 | 60.01 | 23.54 | 70.4451 | 18.8388 | 60.0143 | 23.54 | 70.4539 | 19.8674 | 60.0153 | 23.54 | 70.4604 | 15.3283 | 59.9785 | 19.13
70.4651 | 40.0624 | 60.0078 | 43.77 | 70.4704 | 52.3335 | 59.9557 | 56 | 70.5049 | 19.1674 | 59.9787 | 25.54 | 70.4718 | 33.3678 | 59.9647 | 37.77 | 70.4714 | 29.3872 | 60.0236 | 35.77 | 70.4927 | 18.8224 | 60.0007 | 23.54 | 70.4668 | 16.4659 | 60.01 | 23.54 | 70.4534 | 18.8388 | 60.0143 | 23.54 | 70.4622 | 19.8674 | 60.0153 | 23.54 | 70.4688 | 15.3283 | 59.9785 | 19.13
70.4734 | 40.0614 | 60.0078 | 43.77 | 70.4787 | 52.3335 | 59.9557 | 56 | 70.5132 | 19.1855 | 59.9787 | 25.54 | 70.4801 | 33.3678 | 59.9647 | 37.77 | 70.4797 | 29.3872 | 60.0236 | 35.77 | 70.501 | 18.8224 | 60.0003 | 23.54 | 70.4751 | 16.4659 | 60.01 | 23.54 | 70.4617 | 18.8388 | 60.0143 | 23.54 | 70.4705 | 19.8674 | 60.0153 | 23.54 | 70.4771 | 15.3283 | 59.9778 | 19.13
70.4818 | 40.0614 | 60.0078 | 43.77 | 70.4871 | 52.3335 | 59.9557 | 56 | 70.5215 | 19.1855 | 59.9787 | 25.54 | 70.4884 | 33.3678 | 59.9647 | 37.77 | 70.488 | 29.3872 | 60.0236 | 35.77 | 70.5095 | 18.8224 | 60.0003 | 23.54 | 70.4834 | 16.4659 | 60.01 | 23.54 | 70.4702 | 18.8388 | 60.0143 | 23.54 | 70.4788 | 19.8674 | 60.0153 | 23.54 | 70.4854 | 15.3283 | 59.9778 | 19.13
70.4901 | 40.0613 | 60.0078 | 43.77 | 70.4954 | 52.3335 | 59.9557 | 56 | 70.5299 | 19.1855 | 59.9804 | 25.54 | 70.4968 | 33.3678 | 59.9647 | 37.77 | 70.4966 | 29.3872 | 60.0236 | 35.77 | 70.5178 | 18.8224 | 60.0003 | 23.54 | 70.4917 | 16.4659 | 60.01 | 23.54 | 70.4785 | 18.8388 | 60.0143 | 23.54 | 70.4871 | 19.8651 | 60.0153 | 23.54 | 70.4937 | 15.3235 | 59.9778 | 19.13
70.4985 | 40.0613 | 60.0078 | 43.77 | 70.5037 | 52.3335 | 59.9557 | 56 | 70.5382 | 19.1855 | 59.9804 | 25.54 | 70.5051 | 33.3678 | 59.9647 | 37.77 | 70.5049 | 29.379 | 60.0236 | 35.77 | 70.5261 | 18.8224 | 60.0003 | 23.54 | 70.5 | 16.4659 | 60.01 | 23.54 | 70.4868 | 18.8388 | 60.0143 | 23.54 | 70.4954 | 19.8651 | 60.0153 | 23.54 | 70.502 | 15.3235 | 59.9778 | 19.13
70.5068 | 40.0616 | 60.0078 | 43.77 | 70.5121 | 52.3335 | 59.9557 | 56 | 70.5465 | 19.1855 | 59.9804 | 25.54 | 70.5134 | 33.3678 | 59.9647 | 37.77 | 70.5132 | 29.379 | 60.0236 | 35.77 | 70.5344 | 18.8224 | 60.0003 | 23.54 | 70.5083 | 16.4659 | 60.01 | 23.54 | 70.4951 | 18.8388 | 60.0143 | 23.54 | 70.5037 | 19.8651 | 60.0153 | 23.54 | 70.5103 | 15.3125 | 59.9778 | 19.13
70.5151 | 40.0616 | 60.0078 | 43.77 | 70.5204 | 52.3335 | 59.9557 | 56 | 70.5548 | 19.1855 | 59.9804 | 25.54 | 70.5217 | 33.3678 | 59.9647 | 37.77 | 70.5215 | 29.3828 | 60.0236 | 35.77 | 70.5427 | 18.8224 | 60.0003 | 23.54 | 70.5166 | 16.4659 | 60.01 | 23.54 | 70.5034 | 18.8388 | 60.0143 | 23.54 | 70.512 | 19.8651 | 60.0153 | 23.54 | 70.5186 | 15.3125 | 59.9778 | 19.13
70.5234 | 40.0615 | 60.0078 | 43.77 | 70.5287 | 52.3335 | 59.9557 | 56 | 70.5632 | 19.2025 | 59.9804 | 25.54 | 70.5302 | 33.3678 | 59.9647 | 37.77 | 70.5298 | 29.3828 | 60.0236 | 35.77 | 70.551 | 18.8224 | 60.0003 | 23.54 | 70.5251 | 16.4659 | 60.01 | 23.54 | 70.5117 | 18.8388 | 60.0143 | 23.54 | 70.5205 | 19.8651 | 60.0138 | 23.54 | 70.5273 | 15.3125 | 59.9778 | 19.13
70.5318 | 40.0615 | 60.0078 | 43.77 | 70.5371 | 52.3335 | 59.9557 | 56 | 70.5715 | 19.2025 | 59.9804 | 25.54 | 70.5385 | 33.4848 | 59.9647 | 37.77 | 70.5381 | 29.3828 | 60.0227 | 35.77 | 70.5593 | 18.8224 | 60.0003 | 23.54 | 70.5334 | 16.4659 | 60.01 | 23.54 | 70.52 | 18.8388 | 60.0143 | 23.54 | 70.5288 | 19.8651 | 60.0138 | 23.54 | 70.5356 | 15.3125 | 59.9778 | 19.13
70.5401 | 40.0618 | 60.0078 | 43.77 | 70.5454 | 52.3335 | 59.9557 | 56 | 70.5798 | 19.2112 | 59.9804 | 25.54 | 70.5468 | 33.4848 | 59.9647 | 37.77 | 70.5464 | 29.3828 | 60.0227 | 35.77 | 70.5676 | 18.8224 | 60.0003 | 23.54 | 70.5417 | 16.4659 | 60.01 | 23.54 | 70.5283 | 18.8388 | 60.0143 | 23.54 | 70.5371 | 19.8621 | 60.0138 | 23.54 | 70.5439 | 15.3125 | 59.9778 | 19.13
70.5485 | 40.0618 | 60.0078 | 43.77 | 70.5538 | 52.3335 | 59.9557 | 56 | 70.5883 | 19.2112 | 59.9804 | 25.54 | 70.5552 | 33.4848 | 59.9647 | 37.77 | 70.5547 | 29.3828 | 60.0227 | 35.77 | 70.5762 | 18.8224 | 60.0003 | 23.54 | 70.55 | 16.4659 | 60.01 | 23.54 | 70.5369 | 18.8388 | 60.0143 | 23.54 | 70.5454 | 19.8621 | 60.0138 | 23.54 | 70.5522 | 15.3125 | 59.9778 | 19.13
70.5568 | 40.0618 | 60.0078 | 43.77 | 70.5621 | 52.3335 | 59.9557 | 56 | 70.5966 | 19.2112 | 59.9804 | 25.54 | 70.5635 | 33.4848 | 59.9647 | 37.77 | 70.5632 | 29.3828 | 60.0227 | 35.77 | 70.5845 | 18.8224 | 60.0003 | 23.54 | 70.5583 | 16.4659 | 60.01 | 23.54 | 70.5452 | 18.8388 | 60.0143 | 23.54 | 70.5537 | 19.8584 | 60.0138 | 23.54 | 70.5605 | 15.3125 | 59.9778 | 19.13
70.5651 | 40.0618 | 60.0078 | 43.77 | 70.5704 | 52.3335 | 59.9557 | 56 | 70.6049 | 19.2112 | 59.9804 | 25.54 | 70.5718 | 33.4848 | 59.9647 | 37.77 | 70.5715 | 29.3828 | 60.0227 | 35.77 | 70.5928 | 18.8224 | 60.0003 | 23.54 | 70.5667 | 16.4659 | 60.01 | 23.54 | 70.5535 | 18.8388 | 60.0143 | 23.54 | 70.562 | 19.8584 | 60.0138 | 23.54 | 70.5688 | 15.3125 | 59.9778 | 19.13
70.5734 | 40.0619 | 60.0078 | 43.77 | 70.5788 | 52.3335 | 59.9557 | 56 | 70.6133 | 19.2112 | 59.9804 | 25.54 | 70.5802 | 33.4848 | 59.9647 | 37.77 | 70.5798 | 29.3828 | 60.0227 | 35.77 | 70.6011 | 18.8224 | 60.0003 | 23.54 | 70.575 | 16.4659 | 60.01 | 23.54 | 70.5618 | 18.8388 | 60.0143 | 23.54 | 70.5703 | 19.8584 | 60.0138 | 23.54 | 70.5771 | 15.3125 | 59.9778 | 19.13
70.5818 | 40.0619 | 60.0078 | 43.77 | 70.5871 | 52.3335 | 59.9557 | 56 | 70.6216 | 19.2112 | 59.9804 | 25.54 | 70.5885 | 33.4901 | 59.9647 | 37.77 | 70.5881 | 29.3828 | 60.0227 | 35.77 | 70.6094 | 18.8224 | 60.0003 | 23.54 | 70.5833 | 16.4622 | 60.01 | 23.54 | 70.5701 | 18.8388 | 60.0143 | 23.54 | 70.5786 | 19.8584 | 60.0138 | 23.54 | 70.5854 | 15.3125 | 59.9778 | 19.13
70.5901 | 40.0615 | 60.0078 | 43.77 | 70.5955 | 52.3335 | 59.9557 | 56 | 70.6299 | 19.2112 | 59.9804 | 25.54 | 70.5968 | 33.4901 | 59.9647 | 37.77 | 70.5964 | 29.3828 | 60.0227 | 35.77 | 70.6177 | 18.8224 | 60.0003 | 23.54 | 70.5918 | 16.4622 | 60.01 | 23.54 | 70.5784 | 18.8388 | 60.0143 | 23.54 | 70.5872 | 19.8584 | 60.0138 | 23.54 | 70.5938 | 15.3125 | 59.9778 | 19.13
70.5984 | 40.0615 | 60.0078 | 43.77 | 70.6038 | 52.3335 | 59.9557 | 56 | 70.6382 | 19.2112 | 59.9804 | 25.54 | 70.6051 | 33.4901 | 59.9647 | 37.77 | 70.6047 | 29.3828 | 60.0227 | 35.77 | 70.626 | 18.8224 | 60.0003 | 23.54 | 70.6001 | 16.4622 | 60.0109 | 23.54 | 70.5867 | 18.8417 | 60.0143 | 23.54 | 70.5955 | 19.8584 | 60.0138 | 23.54 | 70.6021 | 15.3125 | 59.9778 | 19.13
70.6068 | 40.0614 | 60.0078 | 43.77 | 70.6121 | 52.3335 | 59.9557 | 56 | 70.6466 | 19.2112 | 59.9804 | 25.54 | 70.6135 | 33.4901 | 59.9647 | 37.77 | 70.613 | 29.3828 | 60.0227 | 35.77 | 70.6345 | 18.8224 | 60.0003 | 23.54 | 70.6084 | 16.4622 | 60.0109 | 23.54 | 70.595 | 18.8417 | 60.0143 | 23.54 | 70.6038 | 19.8622 | 60.0138 | 23.54 | 70.6104 | 15.3125 | 59.9778 | 19.13
70.6151 | 40.0614 | 60.0078 | 43.77 | 70.6205 | 52.3335 | 59.9557 | 56 | 70.6549 | 19.2112 | 59.9804 | 25.54 | 70.6218 | 33.4901 | 59.9647 | 37.77 | 70.6213 | 29.3828 | 60.0227 | 35.77 | 70.6428 | 18.8224 | 60.0003 | 23.54 | 70.6167 | 16.4622 | 60.0109 | 23.54 | 70.6035 | 18.8474 | 60.0143 | 23.54 | 70.6121 | 19.8622 | 60.0138 | 23.54 | 70.6187 | 15.3125 | 59.9778 | 19.13
70.6234 | 40.0618 | 60.0078 | 43.77 | 70.6288 | 52.3335 | 59.9557 | 56 | 70.6632 | 19.2112 | 59.9804 | 25.54 | 70.6301 | 33.4901 | 59.9647 | 37.77 | 70.6299 | 29.3828 | 60.0227 | 35.77 | 70.6511 | 18.8224 | 60.0003 | 23.54 | 70.625 | 16.4622 | 60.0109 | 23.54 | 70.6118 | 18.8474 | 60.0143 | 23.54 | 70.6204 | 19.8622 | 60.0138 | 23.54 | 70.627 | 15.3125 | 59.9778 | 19.13
70.6318 | 40.0618 | 60.0078 | 43.77 | 70.6371 | 52.3335 | 59.9557 | 56 | 70.6716 | 19.2112 | 59.9804 | 25.54 | 70.6385 | 33.4901 | 59.9647 | 37.77 | 70.6382 | 29.3828 | 60.0227 | 35.77 | 70.6594 | 18.8224 | 60.0003 | 23.54 | 70.6333 | 16.4622 | 60.0109 | 23.54 | 70.6201 | 18.8474 | 60.0143 | 23.54 | 70.6287 | 19.8622 | 60.0138 | 23.54 | 70.6353 | 15.3125 | 59.9778 | 19.13
70.6401 | 40.0623 | 60.0078 | 43.77 | 70.6455 | 52.3335 | 59.9557 | 56 | 70.6799 | 19.2783 | 59.9804 | 25.54 | 70.6469 | 33.4901 | 59.9647 | 37.77 | 70.6465 | 29.3828 | 60.0227 | 35.77 | 70.6677 | 18.8224 | 60.0003 | 23.54 | 70.6416 | 16.4622 | 60.0109 | 23.54 | 70.6284 | 18.8474 | 60.0143 | 23.54 | 70.637 | 19.8656 | 60.0138 | 23.54 | 70.644 | 15.3077 | 59.9778 | 19.13
70.6484 | 40.0623 | 60.0078 | 43.77 | 70.6539 | 52.3336 | 59.9557 | 56 | 70.6882 | 19.2783 | 59.9804 | 25.54 | 70.6552 | 33.4901 | 59.9647 | 37.77 | 70.6548 | 29.3828 | 60.0227 | 35.77 | 70.676 | 18.8224 | 60.0003 | 23.54 | 70.6499 | 16.4622 | 60.0109 | 23.54 | 70.6367 | 18.8474 | 60.0146 | 23.54 | 70.6453 | 19.8656 | 60.0138 | 23.54 | 70.6523 | 15.3077 | 59.9778 | 19.13
70.6567 | 40.0626 | 60.0078 | 43.77 | 70.6622 | 52.3336 | 59.9557 | 56 | 70.6965 | 19.2885 | 59.9804 | 25.54 | 70.6636 | 33.4901 | 59.9647 | 37.77 | 70.6631 | 29.3828 | 60.0227 | 35.77 | 70.6843 | 18.8224 | 60.0003 | 23.54 | 70.6584 | 16.4622 | 60.0109 | 23.54 | 70.645 | 18.8474 | 60.0146 | 23.54 | 70.6538 | 19.8656 | 60.0138 | 23.54 | 70.6606 | 15.3027 | 59.9778 | 19.13
70.6651 | 40.0626 | 60.0078 | 43.77 | 70.6705 | 52.3336 | 59.9557 | 56 | 70.705 | 19.2885 | 59.9804 | 25.54 | 70.6719 | 33.4901 | 59.9643 | 37.77 | 70.6714 | 29.3828 | 60.0227 | 35.77 | 70.6926 | 18.8224 | 60.0003 | 23.54 | 70.6667 | 16.4622 | 60.0109 | 23.54 | 70.6533 | 18.8474 | 60.0146 | 23.54 | 70.6621 | 19.8656 | 60.0138 | 23.54 | 70.6689 | 15.3027 | 59.9778 | 19.13
70.6734 | 40.0627 | 60.0078 | 43.77 | 70.6788 | 52.3336 | 59.9557 | 56 | 70.7133 | 19.2885 | 59.9804 | 25.54 | 70.6802 | 33.4901 | 59.9643 | 37.77 | 70.6797 | 29.3828 | 60.0227 | 35.77 | 70.7012 | 18.8224 | 59.9999 | 23.54 | 70.675 | 16.4622 | 60.0109 | 23.54 | 70.6616 | 18.8474 | 60.0146 | 23.54 | 70.6704 | 19.8619 | 60.0138 | 23.54 | 70.6772 | 15.3027 | 59.9766 | 19.13
70.6818 | 40.0627 | 60.0078 | 43.77 | 70.6872 | 52.3336 | 59.9557 | 56 | 70.7216 | 19.2885 | 59.9804 | 25.54 | 70.6886 | 33.4901 | 59.9643 | 37.77 | 70.688 | 29.3828 | 60.0227 | 35.77 | 70.7095 | 18.8224 | 59.9999 | 23.54 | 70.6833 | 16.4622 | 60.0109 | 23.54 | 70.6702 | 18.8474 | 60.0146 | 23.54 | 70.6787 | 19.8619 | 60.0138 | 23.54 | 70.6855 | 15.3027 | 59.9766 | 19.13
70.6901 | 40.0528 | 60.0078 | 43.77 | 70.6956 | 52.3336 | 59.9557 | 56 | 70.73 | 19.2885 | 59.9819 | 25.54 | 70.6969 | 33.4901 | 59.9643 | 37.77 | 70.6963 | 29.3828 | 60.0227 | 35.77 | 70.7178 | 18.8224 | 59.9999 | 23.54 | 70.6917 | 16.4622 | 60.0109 | 23.54 | 70.6785 | 18.8474 | 60.0146 | 23.54 | 70.687 | 19.8619 | 60.0138 | 23.54 | 70.6938 | 15.3011 | 59.9766 | 19.13
70.6984 | 40.0528 | 60.0078 | 43.77 | 70.7039 | 52.3336 | 59.956 | 56 | 70.7383 | 19.2885 | 59.9819 | 25.54 | 70.7052 | 33.4901 | 59.9643 | 37.77 | 70.7048 | 29.3828 | 60.0227 | 35.77 | 70.7261 | 18.8224 | 59.9999 | 23.54 | 70.7 | 16.4622 | 60.0109 | 23.54 | 70.6868 | 18.8474 | 60.0146 | 23.54 | 70.6953 | 19.8619 | 60.0138 | 23.54 | 70.7021 | 15.3011 | 59.9766 | 19.13
70.7067 | 40.0526 | 60.0078 | 43.77 | 70.7122 | 52.3336 | 59.956 | 56 | 70.7466 | 19.2921 | 59.9819 | 25.54 | 70.7135 | 33.4901 | 59.9643 | 37.77 | 70.7131 | 29.3828 | 60.0227 | 35.77 | 70.7344 | 18.8224 | 59.9999 | 23.54 | 70.7083 | 16.4622 | 60.0109 | 23.54 | 70.6951 | 18.8474 | 60.0146 | 23.54 | 70.7036 | 19.8619 | 60.0138 | 23.54 | 70.7104 | 15.3011 | 59.9766 | 19.13
70.7151 | 40.0526 | 60.0078 | 43.77 | 70.7206 | 52.3336 | 59.956 | 56 | 70.7549 | 19.2921 | 59.9819 | 25.54 | 70.7219 | 33.4901 | 59.9643 | 37.77 | 70.7214 | 29.3828 | 60.0227 | 35.77 | 70.7427 | 18.8224 | 59.9999 | 23.54 | 70.7166 | 16.4622 | 60.0109 | 23.54 | 70.7034 | 18.8489 | 60.0146 | 23.54 | 70.7119 | 19.8619 | 60.0138 | 23.54 | 70.7188 | 15.3011 | 59.9766 | 19.13
70.7234 | 40.0517 | 60.0078 | 43.77 | 70.7289 | 52.3336 | 59.956 | 56 | 70.7633 | 19.3011 | 59.9819 | 25.54 | 70.7302 | 33.4901 | 59.9643 | 37.77 | 70.7297 | 29.3828 | 60.0227 | 35.77 | 70.751 | 18.8224 | 59.9999 | 23.54 | 70.7251 | 16.4622 | 60.0109 | 23.54 | 70.7117 | 18.8489 | 60.0146 | 23.54 | 70.7205 | 19.8596 | 60.0126 | 23.54 | 70.7271 | 15.3011 | 59.9766 | 19.13
70.7318 | 40.0517 | 60.0078 | 43.77 | 70.7372 | 52.3335 | 59.956 | 56 | 70.7716 | 19.3011 | 59.9819 | 25.54 | 70.7385 | 33.4901 | 59.9643 | 37.77 | 70.738 | 29.3828 | 60.0228 | 35.77 | 70.7595 | 18.8224 | 59.9999 | 23.54 | 70.7334 | 16.4622 | 60.0109 | 23.54 | 70.72 | 18.8489 | 60.0146 | 23.54 | 70.7288 | 19.8596 | 60.0126 | 23.54 | 70.7354 | 15.3011 | 59.9766 | 19.13
70.7401 | 40.0439 | 60.0078 | 43.77 | 70.7455 | 52.3335 | 59.956 | 56 | 70.7799 | 19.3024 | 59.9819 | 25.54 | 70.7469 | 33.4901 | 59.9643 | 37.77 | 70.7463 | 29.3828 | 60.0228 | 35.77 | 70.7678 | 18.8224 | 59.9999 | 23.54 | 70.7417 | 16.4622 | 60.0109 | 23.54 | 70.7283 | 18.8489 | 60.0146 | 23.54 | 70.7371 | 19.8596 | 60.0126 | 23.54 | 70.7437 | 15.3011 | 59.9766 | 19.13
70.7484 | 40.0439 | 60.0078 | 43.77 | 70.7539 | 52.3335 | 59.956 | 56 | 70.7883 | 19.3024 | 59.9819 | 25.54 | 70.7552 | 33.4901 | 59.9643 | 37.77 | 70.7546 | 29.3828 | 60.0228 | 35.77 | 70.7761 | 18.8224 | 59.9999 | 23.54 | 70.75 | 16.4631 | 60.0109 | 23.54 | 70.7368 | 18.8489 | 60.0146 | 23.54 | 70.7454 | 19.8596 | 60.0126 | 23.54 | 70.7524 | 15.3011 | 59.9766 | 19.13
70.7568 | 40.0442 | 60.0078 | 43.77 | 70.7623 | 52.3335 | 59.956 | 56 | 70.7966 | 19.3024 | 59.9819 | 25.54 | 70.7635 | 33.4901 | 59.9643 | 37.77 | 70.7629 | 29.3828 | 60.0228 | 35.77 | 70.7844 | 18.8251 | 59.9999 | 23.54 | 70.7583 | 16.4631 | 60.0109 | 23.54 | 70.7451 | 18.8489 | 60.0146 | 23.54 | 70.7537 | 19.8581 | 60.0126 | 23.54 | 70.7607 | 15.4599 | 59.9766 | 19.13
70.7651 | 40.0442 | 60.0078 | 43.77 | 70.7706 | 52.3885 | 59.956 | 56 | 70.8049 | 19.3024 | 59.9819 | 25.54 | 70.772 | 33.4901 | 59.9643 | 37.77 | 70.7715 | 29.3851 | 60.0228 | 35.77 | 70.7927 | 18.8251 | 59.9999 | 23.54 | 70.7666 | 16.4631 | 60.0109 | 23.54 | 70.7534 | 18.8489 | 60.0146 | 23.54 | 70.762 | 19.8581 | 60.0126 | 23.54 | 70.769 | 15.4599 | 59.9766 | 19.13
70.7734 | 40.0443 | 60.0078 | 43.77 | 70.7789 | 52.3885 | 59.956 | 56 | 70.8132 | 19.3024 | 59.9819 | 25.54 | 70.7803 | 33.4901 | 59.9643 | 37.77 | 70.7798 | 29.3851 | 60.0228 | 35.77 | 70.801 | 18.8284 | 59.9999 | 23.54 | 70.7749 | 16.4631 | 60.0109 | 23.54 | 70.7617 | 18.8489 | 60.0146 | 23.54 | 70.7703 | 19.8581 | 60.0126 | 23.54 | 70.7773 | 15.4599 | 59.9766 | 19.13
70.7817 | 40.0443 | 60.0078 | 43.77 | 70.7873 | 52.3885 | 59.956 | 56 | 70.8217 | 19.3024 | 59.9819 | 25.54 | 70.7886 | 33.4901 | 59.9643 | 37.77 | 70.7881 | 29.3851 | 60.0228 | 35.77 | 70.8093 | 18.8284 | 59.9999 | 23.54 | 70.7832 | 16.4591 | 60.0109 | 23.54 | 70.77 | 18.8489 | 60.0146 | 23.54 | 70.7786 | 19.8581 | 60.0126 | 23.54 | 70.7856 | 15.4599 | 59.9766 | 19.13
70.7901 | 40.0447 | 60.0079 | 43.77 | 70.7956 | 52.3885 | 59.956 | 56 | 70.83 | 19.3024 | 59.9819 | 25.54 | 70.797 | 33.4901 | 59.9643 | 37.77 | 70.7964 | 29.3851 | 60.0228 | 35.77 | 70.8176 | 18.8382 | 59.9999 | 23.54 | 70.7917 | 16.4591 | 60.0109 | 23.54 | 70.7783 | 18.8489 | 60.0146 | 23.54 | 70.7871 | 19.8581 | 60.0126 | 23.54 | 70.7939 | 15.4599 | 59.9766 | 19.13
70.7984 | 40.0447 | 60.0079 | 43.77 | 70.804 | 52.3885 | 59.956 | 56 | 70.8383 | 19.3024 | 59.9819 | 25.54 | 70.8053 | 33.4901 | 59.9643 | 37.77 | 70.8047 | 29.3851 | 60.0228 | 35.77 | 70.8262 | 18.8382 | 59.9999 | 23.54 | 70.8 | 16.4591 | 60.0112 | 23.54 | 70.7866 | 18.8489 | 60.0146 | 23.54 | 70.7954 | 19.8581 | 60.0126 | 23.54 | 70.8022 | 15.4599 | 59.9766 | 19.13
70.8068 | 40.0447 | 60.007 | 43.77 | 70.8123 | 52.3885 | 59.956 | 56 | 70.8467 | 19.3206 | 59.9819 | 25.54 | 70.8136 | 33.4901 | 59.9643 | 37.77 | 70.813 | 29.3851 | 60.0228 | 35.77 | 70.8345 | 18.8382 | 59.9999 | 23.54 | 70.8083 | 16.4591 | 60.0112 | 23.54 | 70.7949 | 18.8489 | 60.0146 | 23.54 | 70.8037 | 19.8629 | 60.0126 | 23.54 | 70.8105 | 15.4599 | 59.9766 | 19.13
70.8151 | 40.0447 | 60.007 | 43.77 | 70.8206 | 52.3885 | 59.956 | 56 | 70.855 | 19.3206 | 59.9819 | 25.54 | 70.8219 | 33.4901 | 59.9643 | 37.77 | 70.8213 | 29.3851 | 60.0228 | 35.77 | 70.8428 | 18.8382 | 59.9999 | 23.54 | 70.8167 | 16.4591 | 60.0112 | 23.54 | 70.8035 | 18.8489 | 60.0146 | 23.54 | 70.812 | 19.8629 | 60.0126 | 23.54 | 70.8188 | 15.4599 | 59.9766 | 19.13
70.8234 | 40.0447 | 60.007 | 43.77 | 70.829 | 52.3885 | 59.956 | 56 | 70.8633 | 19.3308 | 59.9819 | 25.54 | 70.8303 | 33.4901 | 59.9643 | 37.77 | 70.8296 | 29.3851 | 60.0228 | 35.77 | 70.8511 | 18.8382 | 59.9999 | 23.54 | 70.825 | 16.4591 | 60.0112 | 23.54 | 70.8118 | 18.8489 | 60.0146 | 23.54 | 70.8203 | 19.8629 | 60.0126 | 23.54 | 70.8271 | 15.4599 | 59.9766 | 19.13
70.8317 | 40.0447 | 60.007 | 43.77 | 70.8373 | 52.3885 | 59.956 | 56 | 70.8716 | 19.3308 | 59.9819 | 25.54 | 70.8386 | 33.4901 | 59.9643 | 37.77 | 70.8381 | 29.3851 | 60.0228 | 35.77 | 70.8594 | 18.8382 | 59.9999 | 23.54 | 70.8333 | 16.4591 | 60.0112 | 23.54 | 70.8201 | 18.847 | 60.0146 | 23.54 | 70.8286 | 19.8629 | 60.0126 | 23.54 | 70.8354 | 15.4599 | 59.9766 | 19.13
70.8401 | 40.0441 | 60.007 | 43.77 | 70.8456 | 52.3885 | 59.956 | 56 | 70.88 | 19.3308 | 59.9819 | 25.54 | 70.8469 | 33.4901 | 59.9643 | 37.77 | 70.8464 | 29.3851 | 60.0228 | 35.77 | 70.8677 | 18.8382 | 59.9999 | 23.54 | 70.8416 | 16.4591 | 60.0112 | 23.54 | 70.8284 | 18.847 | 60.0146 | 23.54 | 70.8369 | 19.8629 | 60.0126 | 23.54 | 70.8438 | 15.4599 | 59.9766 | 19.13
70.8484 | 40.0441 | 60.007 | 43.77 | 70.854 | 52.4558 | 59.956 | 56 | 70.8883 | 19.3308 | 59.9819 | 25.54 | 70.8553 | 33.4901 | 59.9643 | 37.77 | 70.8547 | 29.3851 | 60.0228 | 35.77 | 70.876 | 18.8382 | 59.9999 | 23.54 | 70.8501 | 16.4591 | 60.0112 | 23.54 | 70.8367 | 18.847 | 60.0154 | 23.54 | 70.8452 | 19.8629 | 60.0126 | 23.54 | 70.8521 | 15.4599 | 59.9766 | 19.13
70.8568 | 40.0439 | 60.007 | 43.77 | 70.8623 | 52.4558 | 59.956 | 56 | 70.8966 | 19.3308 | 59.9819 | 25.54 | 70.8636 | 33.4901 | 59.9643 | 37.77 | 70.863 | 29.3851 | 60.0228 | 35.77 | 70.8845 | 18.8382 | 59.9999 | 23.54 | 70.8584 | 16.4591 | 60.0112 | 23.54 | 70.845 | 18.847 | 60.0154 | 23.54 | 70.8538 | 19.8629 | 60.0126 | 23.54 | 70.8604 | 15.4599 | 59.9766 | 19.13
70.8651 | 40.0439 | 60.007 | 43.77 | 70.8707 | 52.4558 | 59.956 | 56 | 70.905 | 19.3308 | 59.9819 | 25.54 | 70.8719 | 33.4901 | 59.9645 | 37.77 | 70.8713 | 29.3851 | 60.0228 | 35.77 | 70.8928 | 18.8382 | 59.9999 | 23.54 | 70.8667 | 16.4591 | 60.0112 | 23.54 | 70.8533 | 18.847 | 60.0154 | 23.54 | 70.8621 | 19.8629 | 60.0126 | 23.54 | 70.8691 | 15.4599 | 59.9766 | 19.13
70.8734 | 40.044 | 60.007 | 43.77 | 70.879 | 52.4558 | 59.956 | 56 | 70.9133 | 19.3344 | 59.9819 | 25.54 | 70.8804 | 33.4901 | 59.9645 | 37.77 | 70.8796 | 29.3851 | 60.0228 | 35.77 | 70.9011 | 18.8382 | 60.0007 | 23.54 | 70.875 | 16.4591 | 60.0112 | 23.54 | 70.8616 | 18.847 | 60.0154 | 23.54 | 70.8704 | 19.8629 | 60.0126 | 23.54 | 70.8774 | 15.4599 | 59.9762 | 19.13
70.8817 | 40.044 | 60.007 | 43.77 | 70.8873 | 52.4558 | 59.956 | 56 | 70.9216 | 19.3344 | 59.9819 | 25.54 | 70.8887 | 33.4901 | 59.9645 | 37.77 | 70.8879 | 29.3851 | 60.0228 | 35.77 | 70.9094 | 18.8382 | 60.0007 | 23.54 | 70.8833 | 16.4591 | 60.0112 | 23.54 | 70.8701 | 18.847 | 60.0154 | 23.54 | 70.8787 | 19.8629 | 60.0126 | 23.54 | 70.8857 | 15.4599 | 59.9762 | 19.13
70.8901 | 40.0208 | 60.007 | 43.77 | 70.8957 | 52.4558 | 59.956 | 56 | 70.9299 | 19.2759 | 59.984 | 25.54 | 70.897 | 33.4901 | 59.9645 | 37.77 | 70.8962 | 29.3851 | 60.0228 | 35.77 | 70.9177 | 18.8382 | 60.0007 | 23.54 | 70.8916 | 16.4591 | 60.0112 | 23.54 | 70.8784 | 18.847 | 60.0154 | 23.54 | 70.887 | 19.8629 | 60.0126 | 23.54 | 70.894 | 15.4599 | 59.9762 | 19.13
70.8984 | 40.0208 | 60.007 | 43.77 | 70.9041 | 52.4558 | 59.9573 | 56 | 70.9384 | 19.2759 | 59.984 | 25.54 | 70.9054 | 33.4901 | 59.9645 | 37.77 | 70.9045 | 29.3851 | 60.0228 | 35.77 | 70.926 | 18.8382 | 60.0007 | 23.54 | 70.8999 | 16.4591 | 60.0112 | 23.54 | 70.8867 | 18.847 | 60.0154 | 23.54 | 70.8953 | 19.8629 | 60.0126 | 23.54 | 70.9023 | 15.4599 | 59.9762 | 19.13
70.9067 | 40.0211 | 60.007 | 43.77 | 70.9124 | 52.4558 | 59.9573 | 56 | 70.9467 | 19.2777 | 59.984 | 25.54 | 70.9137 | 33.4901 | 59.9645 | 37.77 | 70.9131 | 29.3851 | 60.0228 | 35.77 | 70.9343 | 18.8382 | 60.0007 | 23.54 | 70.9082 | 16.4591 | 60.0112 | 23.54 | 70.895 | 18.847 | 60.0154 | 23.54 | 70.9036 | 19.8629 | 60.0126 | 23.54 | 70.9106 | 15.4599 | 59.9762 | 19.13
70.915 | 40.0211 | 60.007 | 43.77 | 70.9207 | 52.4558 | 59.9573 | 56 | 70.955 | 19.2777 | 59.984 | 25.54 | 70.922 | 33.4901 | 59.9645 | 37.77 | 70.9214 | 29.3851 | 60.0228 | 35.77 | 70.9426 | 18.8382 | 60.0007 | 23.54 | 70.9167 | 16.4591 | 60.0112 | 23.54 | 70.9033 | 18.8426 | 60.0154 | 23.54 | 70.9119 | 19.8629 | 60.0126 | 23.54 | 70.9189 | 15.4599 | 59.9762 | 19.13
70.9234 | 40.0213 | 60.007 | 43.77 | 70.929 | 52.4558 | 59.9573 | 56 | 70.9634 | 19.2777 | 59.984 | 25.54 | 70.9303 | 33.4901 | 59.9645 | 37.77 | 70.9297 | 29.3851 | 60.0228 | 35.77 | 70.9512 | 18.8344 | 60.0007 | 23.54 | 70.925 | 16.4591 | 60.0112 | 23.54 | 70.9116 | 18.8426 | 60.0154 | 23.54 | 70.9204 | 19.8629 | 60.0118 | 23.54 | 70.9272 | 15.4599 | 59.9762 | 19.13
70.9317 | 40.0213 | 60.007 | 43.77 | 70.9374 | 52.4558 | 59.9573 | 56 | 70.9717 | 19.2777 | 59.984 | 25.54 | 70.9387 | 33.4901 | 59.9645 | 37.77 | 70.938 | 29.3851 | 60.0224 | 35.77 | 70.9595 | 18.8344 | 60.0007 | 23.54 | 70.9333 | 16.4591 | 60.0112 | 23.54 | 70.9199 | 18.8426 | 60.0154 | 23.54 | 70.9287 | 19.8629 | 60.0118 | 23.54 | 70.9355 | 15.4599 | 59.9762 | 19.13
70.9401 | 40.0212 | 60.007 | 43.77 | 70.9457 | 52.4558 | 59.9573 | 56 | 70.98 | 19.2777 | 59.984 | 25.54 | 70.947 | 33.4901 | 59.9645 | 37.77 | 70.9463 | 29.3851 | 60.0224 | 35.77 | 70.9678 | 18.8344 | 60.0007 | 23.54 | 70.9417 | 16.4591 | 60.0112 | 23.54 | 70.9282 | 18.8426 | 60.0154 | 23.54 | 70.937 | 19.8629 | 60.0118 | 23.54 | 70.9438 | 15.4599 | 59.9762 | 19.13
70.9484 | 40.0212 | 60.007 | 43.77 | 70.954 | 52.4558 | 59.9573 | 56 | 70.9883 | 19.2777 | 59.984 | 25.54 | 70.9553 | 33.4901 | 59.9645 | 37.77 | 70.9546 | 29.3851 | 60.0224 | 35.77 | 70.9761 | 18.8344 | 60.0007 | 23.54 | 70.95 | 16.4591 | 60.0112 | 23.54 | 70.9368 | 18.8426 | 60.0154 | 23.54 | 70.9453 | 19.8629 | 60.0118 | 23.54 | 70.9521 | 15.4599 | 59.9762 | 19.13
70.9567 | 40.1298 | 60.007 | 43.77 | 70.9624 | 52.4558 | 59.9573 | 56 | 70.9967 | 19.2777 | 59.984 | 25.54 | 70.9637 | 33.4901 | 59.9645 | 37.77 | 70.9629 | 29.3851 | 60.0224 | 35.77 | 70.9844 | 18.8344 | 60.0007 | 23.54 | 70.9583 | 16.4591 | 60.0112 | 23.54 | 70.9451 | 18.8426 | 60.0154 | 23.54 | 70.9536 | 19.8629 | 60.0118 | 23.54 | 70.9604 | 15.454 | 59.9762 | 19.13
70.965 | 40.1298 | 60.007 | 43.77 | 70.9708 | 52.4558 | 59.9573 | 56 | 71.005 | 19.2777 | 59.984 | 25.54 | 70.972 | 33.4901 | 59.9645 | 37.77 | 70.9712 | 29.3851 | 60.0224 | 35.77 | 70.9927 | 18.8344 | 60.0007 | 23.54 | 70.9666 | 16.4591 | 60.0112 | 23.54 | 70.9534 | 18.8426 | 60.0154 | 23.54 | 70.9619 | 19.8629 | 60.0118 | 23.54 | 70.9688 | 15.454 | 59.9762 | 19.13
70.9734 | 40.1289 | 60.007 | 43.77 | 70.9791 | 52.4558 | 59.9573 | 56 | 71.0133 | 19.2777 | 59.984 | 25.54 | 70.9803 | 33.4901 | 59.9645 | 37.77 | 70.9797 | 29.3851 | 60.0224 | 35.77 | 71.001 | 18.8344 | 60.0007 | 23.54 | 70.9749 | 16.4591 | 60.0112 | 23.54 | 70.9617 | 18.8426 | 60.0154 | 23.54 | 70.9702 | 19.8629 | 60.0118 | 23.54 | 70.9775 | 15.4486 | 59.9762 | 19.13
70.9818 | 40.1289 | 60.007 | 43.77 | 70.9874 | 52.4558 | 59.9573 | 56 | 71.0217 | 19.2777 | 59.984 | 25.54 | 70.9888 | 33.4901 | 59.9645 | 37.77 | 70.988 | 29.3851 | 60.0224 | 35.77 | 71.0095 | 18.8344 | 60.0007 | 23.54 | 70.9834 | 16.4591 | 60.0112 | 23.54 | 70.97 | 18.8426 | 60.0154 | 23.54 | 70.9788 | 19.8629 | 60.0118 | 23.54 | 70.9858 | 15.4486 | 59.9762 | 19.13
70.9901 | 40.2453 | 60.007 | 43.77 | 70.9957 | 52.4558 | 59.9573 | 56 | 71.03 | 19.2958 | 59.984 | 25.54 | 70.9971 | 33.4901 | 59.9645 | 37.77 | 70.9963 | 29.3851 | 60.0224 | 35.77 | 71.0178 | 18.8344 | 60.0007 | 23.54 | 70.9917 | 16.4591 | 60.0112 | 23.54 | 70.9783 | 18.8426 | 60.0154 | 23.54 | 70.9871 | 19.8629 | 60.0118 | 23.54 | 70.9941 | 15.4486 | 59.9762 | 19.13
70.9984 | 40.2453 | 60.007 | 43.77 | 71.0041 | 52.4558 | 59.9573 | 56 | 71.0383 | 19.2958 | 59.984 | 25.54 | 71.0054 | 33.4901 | 59.9645 | 37.77 | 71.0046 | 29.3851 | 60.0224 | 35.77 | 71.0261 | 18.8344 | 60.0007 | 23.54 | 71 | 16.4591 | 60.0109 | 23.54 | 70.9866 | 18.8426 | 60.0154 | 23.54 | 70.9954 | 19.8629 | 60.0118 | 23.54 | 71.0024 | 15.4486 | 59.9762 | 19.13
71.0067 | 40.2455 | 60.0062 | 43.77 | 71.0125 | 52.4558 | 59.9573 | 56 | 71.0466 | 19.3064 | 59.984 | 25.54 | 71.0138 | 33.4901 | 59.9645 | 37.77 | 71.0129 | 29.3851 | 60.0224 | 35.77 | 71.0344 | 18.8309 | 60.0007 | 23.54 | 71.0083 | 16.4591 | 60.0109 | 23.54 | 70.9949 | 18.8426 | 60.0154 | 23.54 | 71.0037 | 19.8629 | 60.0118 | 23.54 | 71.0107 | 15.4486 | 59.9762 | 19.13
71.0151 | 40.2455 | 60.0062 | 43.77 | 71.0208 | 52.4558 | 59.9573 | 56 | 71.0551 | 19.3064 | 59.984 | 25.54 | 71.0221 | 33.4901 | 59.9645 | 37.77 | 71.0212 | 29.3851 | 60.0224 | 35.77 | 71.0427 | 18.8309 | 60.0007 | 23.54 | 71.0166 | 16.4591 | 60.0109 | 23.54 | 71.0034 | 18.8426 | 60.0154 | 23.54 | 71.012 | 19.8629 | 60.0118 | 23.54 | 71.019 | 15.4486 | 59.9762 | 19.13
71.0234 | 40.2459 | 60.0062 | 43.77 | 71.0291 | 52.4558 | 59.9573 | 56 | 71.0634 | 19.3064 | 59.984 | 25.54 | 71.0304 | 33.4901 | 59.9645 | 37.77 | 71.0295 | 29.3851 | 60.0224 | 35.77 | 71.051 | 18.8309 | 60.0007 | 23.54 | 71.0249 | 16.4591 | 60.0109 | 23.54 | 71.0117 | 18.8426 | 60.0154 | 23.54 | 71.0203 | 19.8629 | 60.0118 | 23.54 | 71.0273 | 15.4486 | 59.9762 | 19.13
71.0317 | 40.2459 | 60.0062 | 43.77 | 71.0375 | 52.4558 | 59.9573 | 56 | 71.0717 | 19.3064 | 59.984 | 25.54 | 71.0387 | 33.4901 | 59.9645 | 37.77 | 71.0378 | 29.3851 | 60.0224 | 35.77 | 71.0593 | 18.8309 | 60.0007 | 23.54 | 71.0332 | 16.4635 | 60.0109 | 23.54 | 71.02 | 18.8426 | 60.0154 | 23.54 | 71.0286 | 19.8629 | 60.0118 | 23.54 | 71.0356 | 15.4486 | 59.9762 | 19.13
71.04 | 40.2459 | 60.0062 | 43.77 | 71.0458 | 52.4558 | 59.9573 | 56 | 71.0801 | 19.3064 | 59.984 | 25.54 | 71.0471 | 33.4901 | 59.9645 | 37.77 | 71.0464 | 29.3851 | 60.0224 | 35.77 | 71.0676 | 18.8309 | 60.0007 | 23.54 | 71.0415 | 16.4635 | 60.0109 | 23.54 | 71.0283 | 18.8426 | 60.0154 | 23.54 | 71.0369 | 19.8629 | 60.0118 | 23.54 | 71.0439 | 15.4486 | 59.9762 | 19.13
71.0484 | 40.2459 | 60.0062 | 43.77 | 71.0541 | 52.4558 | 59.9573 | 56 | 71.0884 | 19.3064 | 59.984 | 25.54 | 71.0554 | 33.4901 | 59.9645 | 37.77 | 71.0547 | 29.3851 | 60.0224 | 35.77 | 71.0762 | 18.8309 | 60.0007 | 23.54 | 71.05 | 16.4653 | 60.0109 | 23.54 | 71.0366 | 18.8426 | 60.0154 | 23.54 | 71.0454 | 19.8629 | 60.0118 | 23.54 | 71.0522 | 15.4486 | 59.9762 | 19.13
71.0567 | 40.3372 | 60.0062 | 43.77 | 71.0625 | 52.4558 | 59.9573 | 56 | 71.0967 | 19.3064 | 59.984 | 25.54 | 71.0637 | 33.4901 | 59.9645 | 37.77 | 71.063 | 29.3851 | 60.0224 | 35.77 | 71.0845 | 18.8841 | 60.0007 | 23.54 | 71.0583 | 16.4653 | 60.0109 | 23.54 | 71.0449 | 18.8426 | 60.0154 | 23.54 | 71.0537 | 19.8629 | 60.0118 | 23.54 | 71.0605 | 15.4486 | 59.9762 | 19.13
71.0651 | 40.3372 | 60.0062 | 43.77 | 71.0708 | 52.4558 | 59.9573 | 56 | 71.105 | 19.3064 | 59.984 | 25.54 | 71.0721 | 33.4901 | 59.9645 | 37.77 | 71.0713 | 29.3851 | 60.0224 | 35.77 | 71.0928 | 18.8841 | 60.0007 | 23.54 | 71.0667 | 16.4653 | 60.0109 | 23.54 | 71.0532 | 18.8426 | 60.0154 | 23.54 | 71.062 | 19.8629 | 60.0118 | 23.54 | 71.0688 | 15.4486 | 59.9762 | 19.13
71.0734 | 40.3372 | 60.0062 | 43.77 | 71.0792 | 52.4558 | 59.9573 | 56 | 71.1134 | 19.3101 | 59.984 | 25.54 | 71.0804 | 33.4901 | 59.9645 | 37.77 | 71.0796 | 29.3851 | 60.0224 | 35.77 | 71.1011 | 18.8836 | 60.0015 | 23.54 | 71.075 | 16.4653 | 60.0109 | 23.54 | 71.0615 | 18.8426 | 60.0154 | 23.54 | 71.0703 | 19.8629 | 60.0118 | 23.54 | 71.0771 | 15.4486 | 59.9754 | 19.13
71.0817 | 40.3372 | 60.0062 | 43.77 | 71.0875 | 52.4558 | 59.9573 | 56 | 71.1217 | 19.3101 | 59.984 | 25.54 | 71.0887 | 33.4901 | 59.9645 | 37.77 | 71.0879 | 29.3851 | 60.0224 | 35.77 | 71.1094 | 18.8836 | 60.0015 | 23.54 | 71.0833 | 16.4661 | 60.0109 | 23.54 | 71.0701 | 18.844 | 60.0154 | 23.54 | 71.0786 | 19.8629 | 60.0118 | 23.54 | 71.0854 | 15.4486 | 59.9754 | 19.13
71.09 | 40.3369 | 60.0062 | 43.77 | 71.0958 | 52.4558 | 59.9573 | 56 | 71.13 | 19.3118 | 59.9856 | 25.54 | 71.0972 | 33.4901 | 59.9645 | 37.77 | 71.0962 | 29.3851 | 60.0224 | 35.77 | 71.1177 | 18.8836 | 60.0015 | 23.54 | 71.0916 | 16.4661 | 60.0109 | 23.54 | 71.0784 | 18.844 | 60.0154 | 23.54 | 71.0869 | 19.8689 | 60.0118 | 23.54 | 71.0942 | 15.4498 | 59.9754 | 19.13
71.0984 | 40.3369 | 60.0062 | 43.77 | 71.1042 | 52.4783 | 59.9587 | 56 | 71.1384 | 19.3118 | 59.9856 | 25.54 | 71.1055 | 33.4901 | 59.9645 | 37.77 | 71.1045 | 29.3851 | 60.0224 | 35.77 | 71.126 | 18.8836 | 60.0015 | 23.54 | 71.0999 | 16.3877 | 60.0109 | 23.54 | 71.0867 | 18.844 | 60.0154 | 23.54 | 71.0952 | 19.8689 | 60.0118 | 23.54 | 71.1025 | 15.4498 | 59.9754 | 19.13
71.1067 | 40.3367 | 60.0062 | 43.77 | 71.1125 | 52.4783 | 59.9587 | 56 | 71.1467 | 19.3118 | 59.9856 | 25.54 | 71.1138 | 33.4901 | 59.9645 | 37.77 | 71.113 | 29.3851 | 60.0224 | 35.77 | 71.1345 | 18.8836 | 60.0015 | 23.54 | 71.1082 | 16.3877 | 60.0109 | 23.54 | 71.095 | 18.844 | 60.0154 | 23.54 | 71.1035 | 19.8719 | 60.0118 | 23.54 | 71.1108 | 15.4451 | 59.9754 | 19.13
71.1151 | 40.3367 | 60.0062 | 43.77 | 71.1208 | 52.4783 | 59.9587 | 56 | 71.155 | 19.3118 | 59.9856 | 25.54 | 71.1222 | 33.4901 | 59.9645 | 37.77 | 71.1213 | 29.3851 | 60.0224 | 35.77 | 71.1428 | 18.8836 | 60.0015 | 23.54 | 71.1167 | 16.3877 | 60.0109 | 23.54 | 71.1033 | 18.844 | 60.0154 | 23.54 | 71.1121 | 19.8719 | 60.0118 | 23.54 | 71.1191 | 15.4451 | 59.9754 | 19.13
71.1234 | 40.3368 | 60.0062 | 43.77 | 71.1292 | 52.4783 | 59.9587 | 56 | 71.1633 | 19.3135 | 59.9856 | 25.54 | 71.1305 | 33.4901 | 59.9645 | 37.77 | 71.1296 | 29.3851 | 60.0224 | 35.77 | 71.1511 | 18.8836 | 60.0015 | 23.54 | 71.125 | 16.3877 | 60.0109 | 23.54 | 71.1116 | 18.844 | 60.0154 | 23.54 | 71.1204 | 19.8719 | 60.0122 | 23.54 | 71.1274 | 15.4451 | 59.9754 | 19.13
71.1317 | 40.3368 | 60.0062 | 43.77 | 71.1375 | 52.4783 | 59.9587 | 56 | 71.1718 | 19.3135 | 59.9856 | 25.54 | 71.1388 | 33.4901 | 59.9645 | 37.77 | 71.1379 | 29.3831 | 60.0224 | 35.77 | 71.1594 | 18.8836 | 60.0015 | 23.54 | 71.1333 | 16.3058 | 60.0109 | 23.54 | 71.1199 | 18.844 | 60.0154 | 23.54 | 71.1287 | 19.8719 | 60.0122 | 23.54 | 71.1357 | 15.4451 | 59.9754 | 19.13
71.14 | 40.3245 | 60.0062 | 43.77 | 71.1459 | 52.4783 | 59.9587 | 56 | 71.1801 | 19.3135 | 59.9856 | 25.54 | 71.1471 | 33.4901 | 59.9645 | 37.77 | 71.1462 | 29.3831 | 60.0224 | 35.77 | 71.1677 | 18.8836 | 60.0015 | 23.54 | 71.1416 | 16.3058 | 60.0109 | 23.54 | 71.1282 | 18.844 | 60.0154 | 23.54 | 71.137 | 19.8719 | 60.0122 | 23.54 | 71.144 | 15.4451 | 59.9754 | 19.13
71.1484 | 40.3245 | 60.0062 | 43.77 | 71.1542 | 52.4783 | 59.9587 | 56 | 71.1884 | 19.3135 | 59.9856 | 25.54 | 71.1555 | 33.4901 | 59.9645 | 37.77 | 71.1545 | 29.3831 | 60.0224 | 35.77 | 71.176 | 18.8836 | 60.0015 | 23.54 | 71.1499 | 16.3058 | 60.0109 | 23.54 | 71.1367 | 18.844 | 60.0154 | 23.54 | 71.1453 | 19.8719 | 60.0122 | 23.54 | 71.1523 | 15.4451 | 59.9754 | 19.13
71.1567 | 40.3247 | 60.0062 | 43.77 | 71.1625 | 52.4783 | 59.9587 | 56 | 71.1968 | 19.2925 | 59.9856 | 25.54 | 71.1638 | 33.4901 | 59.9645 | 37.77 | 71.1628 | 29.3831 | 60.0224 | 35.77 | 71.1843 | 18.8836 | 60.0015 | 23.54 | 71.1582 | 16.3058 | 60.0109 | 23.54 | 71.145 | 18.844 | 60.0154 | 23.54 | 71.1536 | 19.8719 | 60.0122 | 23.54 | 71.1606 | 15.4451 | 59.9754 | 19.13
71.165 | 40.3247 | 60.0062 | 43.77 | 71.1709 | 52.4783 | 59.9587 | 56 | 71.2051 | 19.2925 | 59.9856 | 25.54 | 71.1721 | 33.4907 | 59.9645 | 37.77 | 71.1711 | 29.3831 | 60.0224 | 35.77 | 71.1926 | 18.8836 | 60.0015 | 23.54 | 71.1665 | 16.3058 | 60.0109 | 23.54 | 71.1533 | 18.844 | 60.0154 | 23.54 | 71.1619 | 19.8719 | 60.0122 | 23.54 | 71.1689 | 15.4451 | 59.9754 | 19.13
71.1733 | 40.3247 | 60.0062 | 43.77 | 71.1792 | 52.4783 | 59.9587 | 56 | 71.2134 | 19.2925 | 59.9856 | 25.54 | 71.1805 | 33.4907 | 59.9645 | 37.77 | 71.1794 | 29.3831 | 60.0224 | 35.77 | 71.2012 | 18.8836 | 60.0015 | 23.54 | 71.1748 | 16.3058 | 60.0109 | 23.54 | 71.1616 | 18.844 | 60.0154 | 23.54 | 71.1702 | 19.8719 | 60.0122 | 23.54 | 71.1772 | 15.4451 | 59.9754 | 19.13
71.1817 | 40.3247 | 60.0062 | 43.77 | 71.1876 | 52.4783 | 59.9587 | 56 | 71.2217 | 19.2925 | 59.9856 | 25.54 | 71.1888 | 33.4907 | 59.9645 | 37.77 | 71.188 | 29.3831 | 60.0224 | 35.77 | 71.2095 | 18.8836 | 60.0015 | 23.54 | 71.1833 | 16.3058 | 60.0109 | 23.54 | 71.1699 | 18.844 | 60.0154 | 23.54 | 71.1787 | 19.8719 | 60.0122 | 23.54 | 71.1855 | 15.4451 | 59.9754 | 19.13
71.19 | 40.3248 | 60.0062 | 43.77 | 71.1959 | 52.4783 | 59.9587 | 56 | 71.2301 | 19.2925 | 59.9856 | 25.54 | 71.1971 | 33.4907 | 59.9645 | 37.77 | 71.1963 | 29.3831 | 60.0224 | 35.77 | 71.2178 | 18.8836 | 60.0015 | 23.54 | 71.1917 | 16.3058 | 60.0109 | 23.54 | 71.1782 | 18.844 | 60.0154 | 23.54 | 71.187 | 19.8737 | 60.0122 | 23.54 | 71.1938 | 15.4391 | 59.9754 | 19.13
71.1984 | 40.3248 | 60.0062 | 43.77 | 71.2042 | 52.4783 | 59.9587 | 56 | 71.2384 | 19.2925 | 59.9856 | 25.54 | 71.2056 | 33.4907 | 59.9645 | 37.77 | 71.2046 | 29.3831 | 60.0224 | 35.77 | 71.2261 | 18.8836 | 60.0015 | 23.54 | 71.2 | 16.3058 | 60.0105 | 23.54 | 71.1865 | 18.844 | 60.0154 | 23.54 | 71.1953 | 19.8737 | 60.0122 | 23.54 | 71.2021 | 15.4391 | 59.9754 | 19.13
71.2067 | 40.3104 | 60.0054 | 43.77 | 71.2126 | 52.4783 | 59.9587 | 56 | 71.2467 | 19.2925 | 59.9856 | 25.54 | 71.2139 | 33.4907 | 59.9645 | 37.77 | 71.2129 | 29.3831 | 60.0224 | 35.77 | 71.2344 | 18.8836 | 60.0015 | 23.54 | 71.2083 | 16.3058 | 60.0105 | 23.54 | 71.1948 | 18.844 | 60.0154 | 23.54 | 71.2036 | 19.8703 | 60.0122 | 23.54 | 71.2109 | 15.4391 | 59.9754 | 19.13
71.215 | 40.3104 | 60.0054 | 43.77 | 71.2209 | 52.42 | 59.9587 | 56 | 71.2551 | 19.2925 | 59.9856 | 25.54 | 71.2222 | 33.4907 | 59.9645 | 37.77 | 71.2212 | 29.3831 | 60.0224 | 35.77 | 71.2427 | 18.8836 | 60.0015 | 23.54 | 71.2166 | 16.3058 | 60.0105 | 23.54 | 71.2034 | 18.9616 | 60.0154 | 23.54 | 71.2119 | 19.8703 | 60.0122 | 23.54 | 71.2192 | 15.4391 | 59.9754 | 19.13
71.2234 | 40.3097 | 60.0054 | 43.77 | 71.2292 | 52.42 | 59.9587 | 56 | 71.2634 | 19.3108 | 59.9856 | 25.54 | 71.2306 | 33.4907 | 59.9645 | 37.77 | 71.2295 | 29.3831 | 60.0224 | 35.77 | 71.251 | 18.8836 | 60.0015 | 23.54 | 71.2249 | 16.3058 | 60.0105 | 23.54 | 71.2117 | 18.9616 | 60.0154 | 23.54 | 71.2202 | 19.8703 | 60.0122 | 23.54 | 71.2275 | 15.4341 | 59.9754 | 19.13
71.2317 | 40.3097 | 60.0054 | 43.77 | 71.2376 | 52.3627 | 59.9587 | 56 | 71.2717 | 19.3108 | 59.9856 | 25.54 | 71.2389 | 33.4877 | 59.9645 | 37.77 | 71.2378 | 29.3831 | 60.0224 | 35.77 | 71.2595 | 18.8836 | 60.0015 | 23.54 | 71.2332 | 16.3058 | 60.0105 | 23.54 | 71.22 | 18.9616 | 60.0154 | 23.54 | 71.2285 | 19.8703 | 60.0122 | 23.54 | 71.2358 | 15.4341 | 59.9754 | 19.13
71.2401 | 40.2872 | 60.0054 | 43.77 | 71.2459 | 52.3627 | 59.9587 | 56 | 71.28 | 19.3214 | 59.9856 | 25.54 | 71.2472 | 33.4877 | 59.9645 | 37.77 | 71.2461 | 29.3831 | 60.0224 | 35.77 | 71.2678 | 18.8836 | 60.0015 | 23.54 | 71.2415 | 16.3058 | 60.0105 | 23.54 | 71.2283 | 18.9616 | 60.0154 | 23.54 | 71.2368 | 19.8703 | 60.0122 | 23.54 | 71.2441 | 15.4291 | 59.9754 | 19.13
71.2484 | 40.2872 | 60.0054 | 43.77 | 71.2543 | 52.3182 | 59.9587 | 56 | 71.2885 | 19.3214 | 59.9856 | 25.54 | 71.2555 | 33.4877 | 59.9645 | 37.77 | 71.2546 | 29.3831 | 60.0224 | 35.77 | 71.2761 | 18.8836 | 60.0015 | 23.54 | 71.25 | 16.305 | 60.0105 | 23.54 | 71.2366 | 18.9588 | 60.0154 | 23.54 | 71.2454 | 19.8703 | 60.0122 | 23.54 | 71.2524 | 15.4291 | 59.9754 | 19.13
71.2567 | 40.2578 | 60.0054 | 43.77 | 71.2626 | 52.3182 | 59.9587 | 56 | 71.2968 | 19.2618 | 59.9856 | 25.54 | 71.2639 | 33.4877 | 59.9645 | 37.77 | 71.2629 | 29.3831 | 60.0224 | 35.77 | 71.2844 | 18.8856 | 60.0015 | 23.54 | 71.2583 | 16.305 | 60.0105 | 23.54 | 71.2449 | 18.9588 | 60.0154 | 23.54 | 71.2537 | 19.8703 | 60.0122 | 23.54 | 71.2607 | 15.4291 | 59.9754 | 19.13
71.265 | 40.2578 | 60.0054 | 43.77 | 71.2709 | 52.3412 | 59.9587 | 56 | 71.3051 | 19.2618 | 59.9856 | 25.54 | 71.2722 | 33.4877 | 59.9641 | 37.77 | 71.2712 | 29.3831 | 60.0224 | 35.77 | 71.2927 | 18.8856 | 60.0015 | 23.54 | 71.2666 | 16.305 | 60.0105 | 23.54 | 71.2532 | 19.0628 | 60.0154 | 23.54 | 71.262 | 19.8703 | 60.0122 | 23.54 | 71.269 | 15.4291 | 59.9754 | 19.13
71.2734 | 40.2583 | 60.0054 | 43.77 | 71.2793 | 52.3412 | 59.9587 | 56 | 71.3135 | 19.2618 | 59.9856 | 25.54 | 71.2805 | 33.4877 | 59.9641 | 37.77 | 71.2795 | 29.3831 | 60.0224 | 35.77 | 71.301 | 18.8856 | 60.0015 | 23.54 | 71.2749 | 16.305 | 60.0105 | 23.54 | 71.2615 | 19.0628 | 60.0154 | 23.54 | 71.2703 | 19.8764 | 60.0122 | 23.54 | 71.2773 | 15.4291 | 59.9739 | 19.13
71.2817 | 40.2583 | 60.0054 | 43.77 | 71.2876 | 52.4694 | 59.9587 | 56 | 71.3218 | 19.2618 | 59.9856 | 25.54 | 71.2889 | 33.4877 | 59.9641 | 37.77 | 71.2878 | 29.3831 | 60.0224 | 35.77 | 71.3093 | 18.8856 | 60.0015 | 23.54 | 71.2832 | 16.305 | 60.0105 | 23.54 | 71.27 | 19.0628 | 60.0154 | 23.54 | 71.2786 | 19.8764 | 60.0122 | 23.54 | 71.2856 | 15.4291 | 59.9739 | 19.13
71.29 | 40.2589 | 60.0054 | 43.77 | 71.296 | 52.4694 | 59.9587 | 56 | 71.3301 | 19.2618 | 59.9869 | 25.54 | 71.2972 | 33.4877 | 59.9641 | 37.77 | 71.2961 | 29.3831 | 60.0224 | 35.77 | 71.3176 | 18.8856 | 60.0015 | 23.54 | 71.2915 | 16.305 | 60.0105 | 23.54 | 71.2783 | 19.0628 | 60.0154 | 23.54 | 71.2869 | 19.8794 | 60.0122 | 23.54 | 71.2939 | 15.4291 | 59.9739 | 19.13
71.2983 | 40.2589 | 60.0054 | 43.77 | 71.3043 | 52.4694 | 59.9604 | 56 | 71.3384 | 19.2618 | 59.9869 | 25.54 | 71.3055 | 33.4877 | 59.9641 | 37.77 | 71.3044 | 29.3841 | 60.0224 | 35.77 | 71.3262 | 18.8856 | 60.0015 | 23.54 | 71.2998 | 16.3051 | 60.0105 | 23.54 | 71.2866 | 19.0628 | 60.0154 | 23.54 | 71.2952 | 19.8794 | 60.0122 | 23.54 | 71.3022 | 15.4291 | 59.9739 | 19.13
71.3067 | 40.2533 | 60.0054 | 43.77 | 71.3126 | 52.4694 | 59.9604 | 56 | 71.3468 | 19.2618 | 59.9869 | 25.54 | 71.314 | 33.4877 | 59.9641 | 37.77 | 71.3127 | 29.3841 | 60.0224 | 35.77 | 71.3345 | 18.8891 | 60.0015 | 23.54 | 71.3083 | 16.3051 | 60.0105 | 23.54 | 71.2949 | 19.0628 | 60.0154 | 23.54 | 71.3035 | 19.8794 | 60.0122 | 23.54 | 71.3105 | 15.4291 | 59.9739 | 19.13
71.315 | 40.2533 | 60.0054 | 43.77 | 71.321 | 52.4694 | 59.9604 | 56 | 71.3551 | 19.2618 | 59.9869 | 25.54 | 71.3223 | 33.4877 | 59.9641 | 37.77 | 71.3213 | 29.3841 | 60.0224 | 35.77 | 71.3428 | 18.8891 | 60.0015 | 23.54 | 71.3167 | 16.3051 | 60.0105 | 23.54 | 71.3032 | 19.0667 | 60.0154 | 23.54 | 71.312 | 19.8794 | 60.0122 | 23.54 | 71.3193 | 15.4291 | 59.9739 | 19.13
71.3234 | 40.2533 | 60.0054 | 43.77 | 71.3293 | 52.4694 | 59.9604 | 56 | 71.3634 | 19.2618 | 59.9869 | 25.54 | 71.3306 | 33.4877 | 59.9641 | 37.77 | 71.3296 | 29.3841 | 60.0224 | 35.77 | 71.3511 | 18.8904 | 60.0015 | 23.54 | 71.325 | 16.3051 | 60.0105 | 23.54 | 71.3115 | 19.0667 | 60.0154 | 23.54 | 71.3203 | 20.0427 | 60.0137 | 23.54 | 71.3276 | 15.4291 | 59.9739 | 19.13
71.3317 | 40.2533 | 60.0054 | 43.77 | 71.3376 | 52.4694 | 59.9604 | 56 | 71.3717 | 19.2618 | 59.9869 | 25.54 | 71.339 | 33.4877 | 59.9641 | 37.77 | 71.3379 | 29.3864 | 60.022 | 35.77 | 71.3594 | 18.8904 | 60.0015 | 23.54 | 71.3333 | 16.3051 | 60.0105 | 23.54 | 71.3198 | 19.0667 | 60.0154 | 23.54 | 71.3286 | 20.0427 | 60.0137 | 23.54 | 71.3359 | 15.4291 | 59.9739 | 19.13
71.34 | 40.2526 | 60.0054 | 43.77 | 71.346 | 52.4694 | 59.9604 | 56 | 71.3801 | 19.2657 | 59.9869 | 25.54 | 71.3473 | 33.4877 | 59.9641 | 37.77 | 71.3462 | 29.3864 | 60.022 | 35.77 | 71.3677 | 18.8904 | 60.0015 | 23.54 | 71.3416 | 16.3051 | 60.0105 | 23.54 | 71.3281 | 19.0667 | 60.0154 | 23.54 | 71.3369 | 20.0373 | 60.0137 | 23.54 | 71.3442 | 15.4291 | 59.9739 | 19.13
71.3483 | 40.2526 | 60.0054 | 43.77 | 71.3543 | 52.4694 | 59.9604 | 56 | 71.3884 | 19.2657 | 59.9869 | 25.54 | 71.3556 | 33.4877 | 59.9641 | 37.77 | 71.3545 | 29.3864 | 60.022 | 35.77 | 71.376 | 18.8904 | 60.0015 | 23.54 | 71.3499 | 16.4352 | 60.0105 | 23.54 | 71.3367 | 19.0717 | 60.0154 | 23.54 | 71.3452 | 20.0373 | 60.0137 | 23.54 | 71.3525 | 15.4291 | 59.9739 | 19.13
71.3567 | 40.2093 | 60.0054 | 43.77 | 71.3627 | 52.4694 | 59.9604 | 56 | 71.3967 | 19.2676 | 59.9869 | 25.54 | 71.3639 | 33.4877 | 59.9641 | 37.77 | 71.3628 | 29.3864 | 60.022 | 35.77 | 71.3843 | 18.8904 | 60.0015 | 23.54 | 71.3582 | 16.4352 | 60.0105 | 23.54 | 71.345 | 19.0717 | 60.0154 | 23.54 | 71.3535 | 20.0373 | 60.0137 | 23.54 | 71.3608 | 15.4291 | 59.9739 | 19.13
71.365 | 40.2093 | 60.0054 | 43.77 | 71.371 | 52.4694 | 59.9604 | 56 | 71.4052 | 19.2676 | 59.9869 | 25.54 | 71.3723 | 33.4895 | 59.9641 | 37.77 | 71.3711 | 29.447 | 60.022 | 35.77 | 71.3928 | 18.8904 | 60.0015 | 23.54 | 71.3665 | 16.5318 | 60.0105 | 23.54 | 71.3533 | 19.0717 | 60.0154 | 23.54 | 71.3618 | 20.0373 | 60.0137 | 23.54 | 71.3691 | 15.4291 | 59.9739 | 19.13
71.3734 | 40.2093 | 60.0054 | 43.77 | 71.3793 | 52.4694 | 59.9604 | 56 | 71.4135 | 19.2676 | 59.9869 | 25.54 | 71.3806 | 33.4895 | 59.9641 | 37.77 | 71.3794 | 29.447 | 60.022 | 35.77 | 71.4011 | 18.8904 | 60.0015 | 23.54 | 71.375 | 16.5318 | 60.0105 | 23.54 | 71.3616 | 19.0717 | 60.0154 | 23.54 | 71.3701 | 20.0364 | 60.0137 | 23.54 | 71.3774 | 15.4228 | 59.9739 | 19.13
71.3817 | 40.2093 | 60.0054 | 43.77 | 71.3877 | 52.4924 | 59.9604 | 56 | 71.4218 | 19.2676 | 59.9869 | 25.54 | 71.3889 | 33.4898 | 59.9641 | 37.77 | 71.3877 | 29.447 | 60.022 | 35.77 | 71.4094 | 18.8904 | 60.0015 | 23.54 | 71.3833 | 16.5318 | 60.0105 | 23.54 | 71.3699 | 19.0717 | 60.0154 | 23.54 | 71.3787 | 20.0364 | 60.0137 | 23.54 | 71.3857 | 15.4228 | 59.9739 | 19.13
71.39 | 40.21 | 60.0054 | 43.77 | 71.3961 | 52.4924 | 59.9604 | 56 | 71.4301 | 19.2717 | 59.9869 | 25.54 | 71.3973 | 33.4898 | 59.9641 | 37.77 | 71.3962 | 29.447 | 60.022 | 35.77 | 71.4177 | 18.8904 | 60.0015 | 23.54 | 71.3916 | 16.5318 | 60.0105 | 23.54 | 71.3782 | 19.0717 | 60.0154 | 23.54 | 71.387 | 20.0364 | 60.0137 | 23.54 | 71.394 | 15.4228 | 59.9739 | 19.13
71.3983 | 40.21 | 60.0054 | 43.77 | 71.4044 | 52.6654 | 59.9604 | 56 | 71.4385 | 19.2717 | 59.9869 | 25.54 | 71.4056 | 33.4898 | 59.9641 | 37.77 | 71.4045 | 29.447 | 60.022 | 35.77 | 71.426 | 18.8904 | 60.0015 | 23.54 | 71.3999 | 16.5301 | 60.0109 | 23.54 | 71.3865 | 19.0688 | 60.0154 | 23.54 | 71.3953 | 20.0364 | 60.0137 | 23.54 | 71.4023 | 15.4228 | 59.9739 | 19.13
71.4067 | 40.2103 | 60.0042 | 43.77 | 71.4127 | 52.6654 | 59.9604 | 56 | 71.4468 | 19.2717 | 59.9869 | 25.54 | 71.4139 | 33.4898 | 59.9641 | 37.77 | 71.4128 | 29.447 | 60.022 | 35.77 | 71.4343 | 18.8904 | 60.0015 | 23.54 | 71.4082 | 16.5301 | 60.0109 | 23.54 | 71.3948 | 19.0688 | 60.0154 | 23.54 | 71.4036 | 20.0364 | 60.0137 | 23.54 | 71.4106 | 15.4178 | 59.9739 | 19.13
71.415 | 40.2103 | 60.0042 | 43.77 | 71.421 | 52.6654 | 59.9604 | 56 | 71.4551 | 19.2717 | 59.9869 | 25.54 | 71.4224 | 33.4898 | 59.9641 | 37.77 | 71.4211 | 29.447 | 60.022 | 35.77 | 71.4426 | 18.8904 | 60.0015 | 23.54 | 71.4165 | 16.5301 | 60.0109 | 23.54 | 71.4033 | 19.0688 | 60.0154 | 23.54 | 71.4119 | 20.0364 | 60.0137 | 23.54 | 71.4189 | 15.4178 | 59.9739 | 19.13
71.4233 | 40.2031 | 60.0042 | 43.77 | 71.4294 | 52.6654 | 59.9604 | 56 | 71.4635 | 19.2717 | 59.9869 | 25.54 | 71.4307 | 33.4898 | 59.9641 | 37.77 | 71.4294 | 29.447 | 60.022 | 35.77 | 71.4512 | 18.8904 | 60.0015 | 23.54 | 71.4248 | 16.5301 | 60.0109 | 23.54 | 71.4116 | 19.0688 | 60.0154 | 23.54 | 71.4202 | 20.0364 | 60.0137 | 23.54 | 71.4272 | 15.4178 | 59.9739 | 19.13
71.4317 | 40.2031 | 60.0042 | 43.77 | 71.4377 | 52.6654 | 59.9604 | 56 | 71.4718 | 19.2717 | 59.9869 | 25.54 | 71.439 | 33.4897 | 59.9641 | 37.77 | 71.4377 | 29.447 | 60.022 | 35.77 | 71.4595 | 18.8904 | 60.0015 | 23.54 | 71.4331 | 16.5301 | 60.0109 | 23.54 | 71.4199 | 19.0688 | 60.0154 | 23.54 | 71.4285 | 20.0364 | 60.0137 | 23.54 | 71.436 | 15.4178 | 59.9739 | 19.13
71.44 | 40.1793 | 60.0042 | 43.77 | 71.446 | 52.6654 | 59.9604 | 56 | 71.4801 | 19.2811 | 59.9869 | 25.54 | 71.4474 | 33.4897 | 59.9641 | 37.77 | 71.446 | 29.447 | 60.022 | 35.77 | 71.4678 | 18.8904 | 60.0015 | 23.54 | 71.4417 | 16.5301 | 60.0109 | 23.54 | 71.4282 | 19.0688 | 60.0154 | 23.54 | 71.4368 | 20.0364 | 60.0137 | 23.54 | 71.4443 | 15.4178 | 59.9739 | 19.13
71.4484 | 40.1793 | 60.0042 | 43.77 | 71.4544 | 52.6654 | 59.9604 | 56 | 71.4884 | 19.2811 | 59.9869 | 25.54 | 71.4557 | 33.4897 | 59.9641 | 37.77 | 71.4543 | 29.447 | 60.022 | 35.77 | 71.4761 | 18.8904 | 60.0015 | 23.54 | 71.45 | 16.5301 | 60.0109 | 23.54 | 71.4365 | 19.0631 | 60.0142 | 23.54 | 71.4453 | 20.0364 | 60.0137 | 23.54 | 71.4526 | 15.4178 | 59.9739 | 19.13
71.4567 | 40.1793 | 60.0042 | 43.77 | 71.4628 | 52.6654 | 59.9604 | 56 | 71.4968 | 19.2984 | 59.9869 | 25.54 | 71.464 | 33.4897 | 59.9641 | 37.77 | 71.4629 | 29.447 | 60.022 | 35.77 | 71.4844 | 18.8918 | 60.0015 | 23.54 | 71.4583 | 16.5301 | 60.0109 | 23.54 | 71.4448 | 19.0631 | 60.0142 | 23.54 | 71.4536 | 20.0364 | 60.0137 | 23.54 | 71.4609 | 15.4178 | 59.9739 | 19.13
71.465 | 40.1793 | 60.0042 | 43.77 | 71.4711 | 52.6622 | 59.9604 | 56 | 71.5051 | 19.2984 | 59.9869 | 25.54 | 71.4723 | 33.4827 | 59.9636 | 37.77 | 71.4712 | 29.447 | 60.022 | 35.77 | 71.4927 | 18.8918 | 60.0015 | 23.54 | 71.4666 | 16.5293 | 60.0109 | 23.54 | 71.4531 | 19.0631 | 60.0142 | 23.54 | 71.4619 | 20.0364 | 60.0137 | 23.54 | 71.4692 | 15.4178 | 59.9739 | 19.13
71.4733 | 40.2699 | 60.0042 | 43.77 | 71.4794 | 52.6622 | 59.9604 | 56 | 71.5134 | 19.2984 | 59.9869 | 25.54 | 71.4807 | 33.4827 | 59.9636 | 37.77 | 71.4795 | 29.447 | 60.022 | 35.77 | 71.501 | 18.8918 | 60.0023 | 23.54 | 71.4749 | 16.5293 | 60.0109 | 23.54 | 71.4614 | 19.0631 | 60.0142 | 23.54 | 71.4702 | 20.0364 | 60.0137 | 23.54 | 71.4775 | 15.4178 | 59.9731 | 19.13
71.4817 | 40.2699 | 60.0042 | 43.77 | 71.4877 | 52.6622 | 59.9604 | 56 | 71.5219 | 19.2984 | 59.9869 | 25.54 | 71.489 | 33.4827 | 59.9636 | 37.77 | 71.4878 | 29.4375 | 60.022 | 35.77 | 71.5093 | 18.8918 | 60.0023 | 23.54 | 71.4832 | 16.5293 | 60.0109 | 23.54 | 71.47 | 19.0631 | 60.0142 | 23.54 | 71.4785 | 20.0364 | 60.0137 | 23.54 | 71.4858 | 15.4178 | 59.9731 | 19.13
71.49 | 40.2696 | 60.0042 | 43.77 | 71.4961 | 52.6622 | 59.9604 | 56 | 71.5302 | 19.2984 | 59.9885 | 25.54 | 71.4973 | 33.4827 | 59.9636 | 37.77 | 71.4961 | 29.4375 | 60.022 | 35.77 | 71.5178 | 18.8918 | 60.0023 | 23.54 | 71.4915 | 16.5293 | 60.0109 | 23.54 | 71.4783 | 19.0631 | 60.0142 | 23.54 | 71.4868 | 20.0401 | 60.0137 | 23.54 | 71.4941 | 15.4189 | 59.9731 | 19.13
71.4984 | 40.2696 | 60.0042 | 43.77 | 71.5045 | 52.609 | 59.9634 | 56 | 71.5385 | 19.2984 | 59.9885 | 25.54 | 71.5057 | 33.4827 | 59.9636 | 37.77 | 71.5044 | 29.4375 | 60.022 | 35.77 | 71.5261 | 18.8918 | 60.0023 | 23.54 | 71.4998 | 16.5293 | 60.0109 | 23.54 | 71.4866 | 19.0631 | 60.0142 | 23.54 | 71.4951 | 20.0401 | 60.0137 | 23.54 | 71.5024 | 15.4189 | 59.9731 | 19.13
71.5067 | 40.2698 | 60.0042 | 43.77 | 71.5128 | 52.609 | 59.9634 | 56 | 71.5468 | 19.2984 | 59.9885 | 25.54 | 71.514 | 33.4827 | 59.9636 | 37.77 | 71.5127 | 29.4375 | 60.022 | 35.77 | 71.5344 | 18.8918 | 60.0023 | 23.54 | 71.5083 | 16.5293 | 60.0109 | 23.54 | 71.4949 | 19.0631 | 60.0142 | 23.54 | 71.5034 | 20.0401 | 60.0137 | 23.54 | 71.5107 | 15.4725 | 59.9731 | 19.13
71.515 | 40.2698 | 60.0042 | 43.77 | 71.5211 | 52.609 | 59.9634 | 56 | 71.5552 | 19.2984 | 59.9885 | 25.54 | 71.5223 | 33.4827 | 59.9636 | 37.77 | 71.521 | 29.4375 | 60.022 | 35.77 | 71.5427 | 18.8918 | 60.0023 | 23.54 | 71.5166 | 16.5293 | 60.0109 | 23.54 | 71.5032 | 19.0631 | 60.0142 | 23.54 | 71.512 | 20.0401 | 60.0137 | 23.54 | 71.519 | 15.4725 | 59.9731 | 19.13
71.5233 | 40.2701 | 60.0042 | 43.77 | 71.5295 | 52.609 | 59.9634 | 56 | 71.5635 | 19.3078 | 59.9885 | 25.54 | 71.5308 | 33.4827 | 59.9636 | 37.77 | 71.5295 | 29.4375 | 60.022 | 35.77 | 71.551 | 18.8918 | 60.0023 | 23.54 | 71.5249 | 16.5293 | 60.0109 | 23.54 | 71.5115 | 19.0631 | 60.0142 | 23.54 | 71.5203 | 20.0388 | 60.0153 | 23.54 | 71.5273 | 15.4725 | 59.9731 | 19.13
71.5317 | 40.2701 | 60.0042 | 43.77 | 71.5378 | 52.5733 | 59.9634 | 56 | 71.5718 | 19.3078 | 59.9885 | 25.54 | 71.5391 | 33.4827 | 59.9636 | 37.77 | 71.5378 | 29.4375 | 60.0216 | 35.77 | 71.5593 | 18.8918 | 60.0023 | 23.54 | 71.5332 | 16.5293 | 60.0109 | 23.54 | 71.5198 | 19.129 | 60.0142 | 23.54 | 71.5286 | 20.0388 | 60.0153 | 23.54 | 71.5356 | 15.4725 | 59.9731 | 19.13
71.54 | 40.2705 | 60.0042 | 43.77 | 71.5461 | 52.5733 | 59.9634 | 56 | 71.5802 | 19.3078 | 59.9885 | 25.54 | 71.5474 | 33.4827 | 59.9636 | 37.77 | 71.5461 | 29.4375 | 60.0216 | 35.77 | 71.5676 | 18.8918 | 60.0023 | 23.54 | 71.5415 | 16.5293 | 60.0109 | 23.54 | 71.5281 | 19.129 | 60.0142 | 23.54 | 71.5369 | 20.0388 | 60.0153 | 23.54 | 71.5444 | 15.4725 | 59.9731 | 19.13
71.5483 | 40.2705 | 60.0042 | 43.77 | 71.5544 | 52.5733 | 59.9634 | 56 | 71.5885 | 19.3078 | 59.9885 | 25.54 | 71.5558 | 33.4827 | 59.9636 | 37.77 | 71.5544 | 29.4375 | 60.0216 | 35.77 | 71.5762 | 18.8918 | 60.0023 | 23.54 | 71.5498 | 16.5293 | 60.0109 | 23.54 | 71.5366 | 19.1326 | 60.0142 | 23.54 | 71.5452 | 20.0388 | 60.0153 | 23.54 | 71.5527 | 15.4725 | 59.9731 | 19.13
71.5566 | 40.2414 | 60.0042 | 43.77 | 71.5628 | 52.5733 | 59.9634 | 56 | 71.5968 | 19.3078 | 59.9885 | 25.54 | 71.5641 | 33.4827 | 59.9636 | 37.77 | 71.5627 | 29.4375 | 60.0216 | 35.77 | 71.5845 | 18.8918 | 60.0023 | 23.54 | 71.5581 | 16.5293 | 60.0109 | 23.54 | 71.5449 | 19.1326 | 60.0142 | 23.54 | 71.5535 | 20.0388 | 60.0153 | 23.54 | 71.561 | 15.4725 | 59.9731 | 19.13
71.565 | 40.2414 | 60.0042 | 43.77 | 71.5712 | 52.5733 | 59.9634 | 56 | 71.6051 | 19.3078 | 59.9885 | 25.54 | 71.5724 | 33.5637 | 59.9636 | 37.77 | 71.571 | 29.4375 | 60.0216 | 35.77 | 71.5928 | 18.8918 | 60.0023 | 23.54 | 71.5664 | 16.5293 | 60.0109 | 23.54 | 71.5532 | 19.1326 | 60.0142 | 23.54 | 71.5618 | 20.0388 | 60.0153 | 23.54 | 71.5693 | 15.4725 | 59.9731 | 19.13
71.5733 | 40.2341 | 60.0042 | 43.77 | 71.5795 | 52.5733 | 59.9634 | 56 | 71.6135 | 19.3078 | 59.9885 | 25.54 | 71.5807 | 33.5637 | 59.9636 | 37.77 | 71.5793 | 29.4375 | 60.0216 | 35.77 | 71.6011 | 18.8918 | 60.0023 | 23.54 | 71.575 | 16.5293 | 60.0109 | 23.54 | 71.5615 | 19.1326 | 60.0142 | 23.54 | 71.5701 | 20.0388 | 60.0153 | 23.54 | 71.5776 | 15.4666 | 59.9731 | 19.13
71.5817 | 40.2341 | 60.0042 | 43.77 | 71.5878 | 52.5973 | 59.9634 | 56 | 71.6218 | 19.3078 | 59.9885 | 25.54 | 71.5891 | 33.6582 | 59.9636 | 37.77 | 71.5876 | 29.4375 | 60.0216 | 35.77 | 71.6094 | 18.8918 | 60.0023 | 23.54 | 71.5833 | 16.5304 | 60.0109 | 23.54 | 71.5698 | 19.1326 | 60.0142 | 23.54 | 71.5786 | 20.0388 | 60.0153 | 23.54 | 71.5859 | 15.4666 | 59.9731 | 19.13
71.59 | 40.2337 | 60.0042 | 43.77 | 71.5961 | 52.5973 | 59.9634 | 56 | 71.6301 | 19.3169 | 59.9885 | 25.54 | 71.5974 | 33.6582 | 59.9636 | 37.77 | 71.5962 | 29.4375 | 60.0216 | 35.77 | 71.6177 | 18.8918 | 60.0023 | 23.54 | 71.5916 | 16.5304 | 60.0109 | 23.54 | 71.5781 | 19.1326 | 60.0142 | 23.54 | 71.5869 | 20.0388 | 60.0153 | 23.54 | 71.5942 | 15.4666 | 59.9731 | 19.13
71.5983 | 40.2337 | 60.0042 | 43.77 | 71.6045 | 52.5973 | 59.9634 | 56 | 71.6384 | 19.3169 | 59.9885 | 25.54 | 71.6057 | 33.6459 | 59.9636 | 37.77 | 71.6045 | 29.4375 | 60.0216 | 35.77 | 71.626 | 18.8918 | 60.0023 | 23.54 | 71.5999 | 16.5304 | 60.0117 | 23.54 | 71.5864 | 19.1326 | 60.0142 | 23.54 | 71.5952 | 20.0388 | 60.0153 | 23.54 | 71.6025 | 15.4666 | 59.9731 | 19.13
71.6067 | 40.2422 | 60.0033 | 43.77 | 71.6129 | 52.5973 | 59.9634 | 56 | 71.6469 | 19.3169 | 59.9885 | 25.54 | 71.6141 | 33.6459 | 59.9636 | 37.77 | 71.6128 | 29.4375 | 60.0216 | 35.77 | 71.6343 | 18.8918 | 60.0023 | 23.54 | 71.6082 | 16.5304 | 60.0117 | 23.54 | 71.5947 | 19.1326 | 60.0142 | 23.54 | 71.6035 | 20.0388 | 60.0153 | 23.54 | 71.6108 | 15.4616 | 59.9731 | 19.13
71.615 | 40.2422 | 60.0033 | 43.77 | 71.6212 | 52.5973 | 59.9634 | 56 | 71.6552 | 19.3169 | 59.9885 | 25.54 | 71.6224 | 33.6459 | 59.9636 | 37.77 | 71.6211 | 29.4375 | 60.0216 | 35.77 | 71.6428 | 18.8918 | 60.0023 | 23.54 | 71.6165 | 16.5304 | 60.0117 | 23.54 | 71.6033 | 19.1268 | 60.0142 | 23.54 | 71.6118 | 20.0388 | 60.0153 | 23.54 | 71.6191 | 15.4616 | 59.9731 | 19.13
71.6234 | 40.2921 | 60.0033 | 43.77 | 71.6295 | 52.5973 | 59.9634 | 56 | 71.6635 | 19.3275 | 59.9885 | 25.54 | 71.6307 | 33.6459 | 59.9636 | 37.77 | 71.6294 | 29.4375 | 60.0216 | 35.77 | 71.6511 | 18.8918 | 60.0023 | 23.54 | 71.6248 | 16.5304 | 60.0117 | 23.54 | 71.6116 | 19.1268 | 60.0142 | 23.54 | 71.6201 | 20.0388 | 60.0153 | 23.54 | 71.6274 | 15.4566 | 59.9731 | 19.13
71.6317 | 40.2921 | 60.0033 | 43.77 | 71.6379 | 52.5973 | 59.9634 | 56 | 71.6719 | 19.3275 | 59.9885 | 25.54 | 71.6392 | 33.6459 | 59.9636 | 37.77 | 71.6377 | 29.4375 | 60.0216 | 35.77 | 71.6594 | 18.8918 | 60.0023 | 23.54 | 71.6331 | 16.5337 | 60.0117 | 23.54 | 71.6199 | 19.1268 | 60.0142 | 23.54 | 71.6284 | 20.0388 | 60.0153 | 23.54 | 71.6357 | 15.4566 | 59.9731 | 19.13
71.64 | 40.2927 | 60.0033 | 43.77 | 71.6462 | 52.5973 | 59.9634 | 56 | 71.6802 | 19.3275 | 59.9885 | 25.54 | 71.6475 | 33.6459 | 59.9636 | 37.77 | 71.646 | 29.4375 | 60.0216 | 35.77 | 71.6677 | 18.8918 | 60.0023 | 23.54 | 71.6416 | 16.5337 | 60.0117 | 23.54 | 71.6282 | 19.1268 | 60.0142 | 23.54 | 71.6367 | 20.0388 | 60.0153 | 23.54 | 71.644 | 15.4566 | 59.9731 | 19.13
71.6483 | 40.2927 | 60.0033 | 43.77 | 71.6545 | 52.5973 | 59.9634 | 56 | 71.6885 | 19.3275 | 59.9885 | 25.54 | 71.6558 | 33.6459 | 59.9636 | 37.77 | 71.6543 | 29.4375 | 60.0216 | 35.77 | 71.676 | 18.8918 | 60.0023 | 23.54 | 71.6499 | 16.5337 | 60.0117 | 23.54 | 71.6365 | 19.1241 | 60.0134 | 23.54 | 71.6453 | 20.0388 | 60.0153 | 23.54 | 71.6523 | 15.4566 | 59.9731 | 19.13
71.6567 | 40.2932 | 60.0033 | 43.77 | 71.6628 | 52.5973 | 59.9634 | 56 | 71.6968 | 19.3275 | 59.9885 | 25.54 | 71.6642 | 33.6459 | 59.9636 | 37.77 | 71.6626 | 29.4375 | 60.0216 | 35.77 | 71.6843 | 18.8918 | 60.0023 | 23.54 | 71.6582 | 16.5337 | 60.0117 | 23.54 | 71.6448 | 19.1241 | 60.0134 | 23.54 | 71.6536 | 20.0345 | 60.0153 | 23.54 | 71.6611 | 15.4566 | 59.9731 | 19.13
71.665 | 40.2932 | 60.0033 | 43.77 | 71.6712 | 52.5973 | 59.9634 | 56 | 71.7052 | 19.3275 | 59.9885 | 25.54 | 71.6725 | 33.6459 | 59.9628 | 37.77 | 71.6711 | 29.4375 | 60.0216 | 35.77 | 71.6926 | 18.8918 | 60.0023 | 23.54 | 71.6665 | 16.5337 | 60.0117 | 23.54 | 71.6531 | 19.1241 | 60.0134 | 23.54 | 71.6619 | 20.0345 | 60.0153 | 23.54 | 71.6694 | 15.4566 | 59.9731 | 19.13
71.6733 | 40.2697 | 60.0033 | 43.77 | 71.6796 | 52.5973 | 59.9634 | 56 | 71.7135 | 19.3275 | 59.9885 | 25.54 | 71.6808 | 33.6459 | 59.9628 | 37.77 | 71.6794 | 29.4375 | 60.0216 | 35.77 | 71.7012 | 18.8918 | 60.0027 | 23.54 | 71.6748 | 16.5337 | 60.0117 | 23.54 | 71.6614 | 19.1241 | 60.0134 | 23.54 | 71.6702 | 20.0345 | 60.0153 | 23.54 | 71.6777 | 15.4566 | 59.9715 | 19.13
71.6816 | 40.2697 | 60.0033 | 43.77 | 71.6879 | 52.7169 | 59.9634 | 56 | 71.7218 | 19.3275 | 59.9885 | 25.54 | 71.6891 | 33.6459 | 59.9628 | 37.77 | 71.6877 | 29.4375 | 60.0216 | 35.77 | 71.7095 | 18.8918 | 60.0027 | 23.54 | 71.6831 | 16.5337 | 60.0117 | 23.54 | 71.6699 | 19.1241 | 60.0134 | 23.54 | 71.6785 | 20.0345 | 60.0153 | 23.54 | 71.686 | 15.4566 | 59.9715 | 19.13
71.69 | 40.2624 | 60.0033 | 43.77 | 71.6962 | 52.7169 | 59.9634 | 56 | 71.7302 | 19.337 | 59.9897 | 25.54 | 71.6975 | 33.6459 | 59.9628 | 37.77 | 71.696 | 29.4375 | 60.0216 | 35.77 | 71.7178 | 18.8918 | 60.0027 | 23.54 | 71.6914 | 16.5337 | 60.0117 | 23.54 | 71.6782 | 19.1241 | 60.0134 | 23.54 | 71.6868 | 20.0345 | 60.0153 | 23.54 | 71.6943 | 15.4566 | 59.9715 | 19.13
71.6983 | 40.2624 | 60.0033 | 43.77 | 71.7045 | 52.6775 | 59.9664 | 56 | 71.7385 | 19.337 | 59.9897 | 25.54 | 71.7058 | 33.7084 | 59.9628 | 37.77 | 71.7043 | 29.4375 | 60.0216 | 35.77 | 71.7261 | 18.8918 | 60.0027 | 23.54 | 71.6997 | 16.5337 | 60.0117 | 23.54 | 71.6865 | 19.127 | 60.0134 | 23.54 | 71.6951 | 20.0345 | 60.0153 | 23.54 | 71.7026 | 15.4566 | 59.9715 | 19.13
71.7067 | 40.2624 | 60.0033 | 43.77 | 71.7129 | 52.6775 | 59.9664 | 56 | 71.7468 | 19.337 | 59.9897 | 25.54 | 71.7141 | 33.7084 | 59.9628 | 37.77 | 71.7126 | 29.4375 | 60.0216 | 35.77 | 71.7344 | 18.888 | 60.0027 | 23.54 | 71.7083 | 16.5337 | 60.0117 | 23.54 | 71.6948 | 19.127 | 60.0134 | 23.54 | 71.7034 | 20.0345 | 60.0153 | 23.54 | 71.7109 | 15.4566 | 59.9715 | 19.13
71.715 | 40.2624 | 60.0033 | 43.77 | 71.7213 | 52.6775 | 59.9664 | 56 | 71.7551 | 19.337 | 59.9897 | 25.54 | 71.7225 | 33.7084 | 59.9628 | 37.77 | 71.7209 | 29.5004 | 60.0216 | 35.77 | 71.7427 | 18.888 | 60.0027 | 23.54 | 71.7166 | 16.5319 | 60.0117 | 23.54 | 71.7031 | 19.127 | 60.0134 | 23.54 | 71.7119 | 20.0345 | 60.0153 | 23.54 | 71.7192 | 15.4566 | 59.9715 | 19.13
71.7233 | 40.308 | 60.0033 | 43.77 | 71.7296 | 52.6775 | 59.9664 | 56 | 71.7635 | 19.337 | 59.9897 | 25.54 | 71.7308 | 33.7084 | 59.9628 | 37.77 | 71.7292 | 29.5004 | 60.0216 | 35.77 | 71.751 | 18.888 | 60.0027 | 23.54 | 71.7249 | 16.5319 | 60.0117 | 23.54 | 71.7114 | 19.127 | 60.0134 | 23.54 | 71.7202 | 20.0368 | 60.0165 | 23.54 | 71.7275 | 15.4566 | 59.9715 | 19.13
71.7316 | 40.308 | 60.0033 | 43.77 | 71.7379 | 52.6775 | 59.9664 | 56 | 71.7719 | 19.337 | 59.9897 | 25.54 | 71.7391 | 33.7084 | 59.9628 | 37.77 | 71.7378 | 29.5004 | 60.0212 | 35.77 | 71.7593 | 18.888 | 60.0027 | 23.54 | 71.7332 | 16.5319 | 60.0117 | 23.54 | 71.7197 | 19.1244 | 60.0134 | 23.54 | 71.7285 | 20.0368 | 60.0165 | 23.54 | 71.7358 | 15.4566 | 59.9715 | 19.13
71.74 | 40.3206 | 60.0033 | 43.77 | 71.7463 | 52.6775 | 59.9664 | 56 | 71.7802 | 19.337 | 59.9897 | 25.54 | 71.7476 | 33.7084 | 59.9628 | 37.77 | 71.7461 | 29.5004 | 60.0212 | 35.77 | 71.7678 | 18.8829 | 60.0027 | 23.54 | 71.7415 | 16.5319 | 60.0117 | 23.54 | 71.728 | 19.1244 | 60.0134 | 23.54 | 71.7368 | 20.0368 | 60.0165 | 23.54 | 71.7441 | 15.6072 | 59.9715 | 19.13
71.7484 | 40.3206 | 60.0033 | 43.77 | 71.7546 | 52.6996 | 59.9664 | 56 | 71.7885 | 19.337 | 59.9897 | 25.54 | 71.7559 | 33.698 | 59.9628 | 37.77 | 71.7544 | 29.5004 | 60.0212 | 35.77 | 71.7761 | 18.8829 | 60.0027 | 23.54 | 71.7498 | 16.5319 | 60.0117 | 23.54 | 71.7366 | 19.1244 | 60.0134 | 23.54 | 71.7451 | 20.0368 | 60.0165 | 23.54 | 71.7524 | 15.6072 | 59.9715 | 19.13
71.7567 | 40.2988 | 60.0033 | 43.77 | 71.7629 | 52.6996 | 59.9664 | 56 | 71.7969 | 19.337 | 59.9897 | 25.54 | 71.7642 | 33.698 | 59.9628 | 37.77 | 71.7627 | 29.5004 | 60.0212 | 35.77 | 71.7844 | 18.9606 | 60.0027 | 23.54 | 71.7581 | 16.5319 | 60.0117 | 23.54 | 71.7449 | 19.1244 | 60.0134 | 23.54 | 71.7534 | 20.0368 | 60.0165 | 23.54 | 71.7607 | 15.6023 | 59.9715 | 19.13
71.765 | 40.2988 | 60.0033 | 43.77 | 71.7712 | 52.6996 | 59.9664 | 56 | 71.8052 | 19.337 | 59.9897 | 25.54 | 71.7726 | 33.698 | 59.9628 | 37.77 | 71.771 | 29.5004 | 60.0212 | 35.77 | 71.7927 | 18.9606 | 60.0027 | 23.54 | 71.7664 | 16.5319 | 60.0117 | 23.54 | 71.7532 | 19.1162 | 60.0134 | 23.54 | 71.7617 | 20.0368 | 60.0165 | 23.54 | 71.7695 | 15.6023 | 59.9715 | 19.13
71.7733 | 40.2714 | 60.0033 | 43.77 | 71.7796 | 52.6996 | 59.9664 | 56 | 71.8135 | 19.346 | 59.9897 | 25.54 | 71.7809 | 33.698 | 59.9628 | 37.77 | 71.7793 | 29.5004 | 60.0212 | 35.77 | 71.801 | 18.9633 | 60.0027 | 23.54 | 71.7749 | 16.5319 | 60.0117 | 23.54 | 71.7615 | 19.1162 | 60.0134 | 23.54 | 71.77 | 20.0368 | 60.0165 | 23.54 | 71.7778 | 15.5964 | 59.9715 | 19.13
71.7817 | 40.2714 | 60.0033 | 43.77 | 71.788 | 52.7052 | 59.9664 | 56 | 71.8219 | 19.346 | 59.9897 | 25.54 | 71.7892 | 33.698 | 59.9628 | 37.77 | 71.7876 | 29.5004 | 60.0212 | 35.77 | 71.8093 | 18.9633 | 60.0027 | 23.54 | 71.7832 | 16.5319 | 60.0117 | 23.54 | 71.7698 | 19.1141 | 60.0134 | 23.54 | 71.7786 | 20.0368 | 60.0165 | 23.54 | 71.7861 | 15.5964 | 59.9715 | 19.13
71.79 | 40.272 | 60.0033 | 43.77 | 71.7963 | 52.7052 | 59.9664 | 56 | 71.8302 | 19.3502 | 59.9897 | 25.54 | 71.7975 | 33.698 | 59.9628 | 37.77 | 71.7959 | 29.5004 | 60.0212 | 35.77 | 71.8176 | 18.9633 | 60.0027 | 23.54 | 71.7915 | 16.5319 | 60.0117 | 23.54 | 71.7781 | 19.1141 | 60.0134 | 23.54 | 71.7869 | 20.0368 | 60.0165 | 23.54 | 71.7944 | 15.5964 | 59.9715 | 19.13
71.7983 | 40.272 | 60.0033 | 43.77 | 71.8046 | 52.7052 | 59.9664 | 56 | 71.8385 | 19.3502 | 59.9897 | 25.54 | 71.8059 | 33.699 | 59.9628 | 37.77 | 71.8044 | 29.4924 | 60.0212 | 35.77 | 71.8262 | 18.9633 | 60.0027 | 23.54 | 71.7998 | 16.5319 | 60.0121 | 23.54 | 71.7864 | 19.1141 | 60.0134 | 23.54 | 71.7952 | 20.0368 | 60.0165 | 23.54 | 71.8027 | 15.5964 | 59.9715 | 19.13
71.8066 | 40.2722 | 60.0013 | 43.77 | 71.8129 | 52.7052 | 59.9664 | 56 | 71.8468 | 19.3502 | 59.9897 | 25.54 | 71.8142 | 33.699 | 59.9628 | 37.77 | 71.8127 | 29.4924 | 60.0212 | 35.77 | 71.8345 | 18.9633 | 60.0027 | 23.54 | 71.8081 | 16.5319 | 60.0121 | 23.54 | 71.7947 | 19.1141 | 60.0134 | 23.54 | 71.8035 | 20.0368 | 60.0165 | 23.54 | 71.811 | 15.5968 | 59.9715 | 19.13
71.815 | 40.2722 | 60.0013 | 43.77 | 71.8213 | 52.7295 | 59.9664 | 56 | 71.8552 | 19.3502 | 59.9897 | 25.54 | 71.8225 | 33.699 | 59.9628 | 37.77 | 71.821 | 29.4924 | 60.0212 | 35.77 | 71.8428 | 18.9633 | 60.0027 | 23.54 | 71.8164 | 16.5319 | 60.0121 | 23.54 | 71.8032 | 19.1164 | 60.0134 | 23.54 | 71.8118 | 20.0368 | 60.0165 | 23.54 | 71.8193 | 15.5968 | 59.9715 | 19.13
71.8233 | 40.2722 | 60.0013 | 43.77 | 71.8297 | 52.7295 | 59.9664 | 56 | 71.8635 | 19.3502 | 59.9897 | 25.54 | 71.8309 | 33.699 | 59.9628 | 37.77 | 71.8293 | 29.4924 | 60.0212 | 35.77 | 71.8511 | 19.0584 | 60.0027 | 23.54 | 71.8247 | 16.5319 | 60.0121 | 23.54 | 71.8115 | 19.1164 | 60.0134 | 23.54 | 71.8201 | 20.0368 | 60.0165 | 23.54 | 71.8276 | 15.5968 | 59.9715 | 19.13
71.8317 | 40.2722 | 60.0013 | 43.77 | 71.838 | 52.7295 | 59.9664 | 56 | 71.8718 | 19.3502 | 59.9897 | 25.54 | 71.8392 | 33.699 | 59.9628 | 37.77 | 71.8376 | 29.4924 | 60.0212 | 35.77 | 71.8594 | 19.0584 | 60.0027 | 23.54 | 71.8333 | 16.5319 | 60.0121 | 23.54 | 71.8198 | 19.1164 | 60.0134 | 23.54 | 71.8284 | 20.0368 | 60.0165 | 23.54 | 71.8359 | 15.5968 | 59.9715 | 19.13
71.84 | 40.2718 | 60.0013 | 43.77 | 71.8463 | 52.7295 | 59.9664 | 56 | 71.8802 | 19.3502 | 59.9897 | 25.54 | 71.8475 | 33.699 | 59.9628 | 37.77 | 71.8459 | 29.4924 | 60.0212 | 35.77 | 71.8677 | 19.0584 | 60.0027 | 23.54 | 71.8416 | 16.5319 | 60.0121 | 23.54 | 71.8281 | 19.1164 | 60.0134 | 23.54 | 71.8367 | 20.0368 | 60.0165 | 23.54 | 71.8442 | 15.5968 | 59.9715 | 19.13
71.8483 | 40.2718 | 60.0013 | 43.77 | 71.8546 | 52.7295 | 59.9664 | 56 | 71.8885 | 19.3502 | 59.9897 | 25.54 | 71.856 | 33.699 | 59.9628 | 37.77 | 71.8542 | 29.5949 | 60.0212 | 35.77 | 71.876 | 19.0584 | 60.0027 | 23.54 | 71.8499 | 16.5319 | 60.0121 | 23.54 | 71.8364 | 19.1143 | 60.0115 | 23.54 | 71.8452 | 20.0368 | 60.0165 | 23.54 | 71.8525 | 15.5968 | 59.9715 | 19.13
71.8566 | 40.2712 | 60.0013 | 43.77 | 71.863 | 52.7295 | 59.9664 | 56 | 71.8969 | 19.3502 | 59.9897 | 25.54 | 71.8643 | 33.699 | 59.9628 | 37.77 | 71.8625 | 29.5949 | 60.0212 | 35.77 | 71.8843 | 19.0584 | 60.0027 | 23.54 | 71.8582 | 16.5319 | 60.0121 | 23.54 | 71.8447 | 19.1143 | 60.0115 | 23.54 | 71.8535 | 20.0368 | 60.0165 | 23.54 | 71.8608 | 15.5968 | 59.9715 | 19.13
71.865 | 40.2712 | 60.0013 | 43.77 | 71.8713 | 52.7295 | 59.9664 | 56 | 71.9052 | 19.3502 | 59.9897 | 25.54 | 71.8726 | 33.699 | 59.962 | 37.77 | 71.8711 | 29.5949 | 60.0212 | 35.77 | 71.8928 | 19.0584 | 60.0027 | 23.54 | 71.8665 | 16.5319 | 60.0121 | 23.54 | 71.853 | 19.1143 | 60.0115 | 23.54 | 71.8618 | 20.0368 | 60.0165 | 23.54 | 71.8691 | 15.5968 | 59.9715 | 19.13
71.8733 | 40.2712 | 60.0013 | 43.77 | 71.8796 | 52.7295 | 59.9664 | 56 | 71.9136 | 19.3502 | 59.9897 | 25.54 | 71.881 | 33.699 | 59.962 | 37.77 | 71.8794 | 29.5949 | 60.0212 | 35.77 | 71.9011 | 19.0584 | 60.0031 | 23.54 | 71.8748 | 16.5319 | 60.0121 | 23.54 | 71.8613 | 19.1143 | 60.0115 | 23.54 | 71.8701 | 20.0368 | 60.0165 | 23.54 | 71.8779 | 15.5968 | 59.9707 | 19.13
71.8817 | 40.2712 | 60.0013 | 43.77 | 71.888 | 52.7295 | 59.9664 | 56 | 71.9219 | 19.3502 | 59.9897 | 25.54 | 71.8893 | 33.699 | 59.962 | 37.77 | 71.8877 | 29.5876 | 60.0212 | 35.77 | 71.9094 | 19.0584 | 60.0031 | 23.54 | 71.8831 | 16.5319 | 60.0121 | 23.54 | 71.8699 | 19.1142 | 60.0115 | 23.54 | 71.8784 | 20.0368 | 60.0165 | 23.54 | 71.8862 | 15.5968 | 59.9707 | 19.13
71.89 | 40.2716 | 60.0013 | 43.77 | 71.8963 | 52.7295 | 59.9664 | 56 | 71.9302 | 19.3502 | 59.9905 | 25.54 | 71.8976 | 33.699 | 59.962 | 37.77 | 71.896 | 29.5876 | 60.0212 | 35.77 | 71.9177 | 19.0584 | 60.0031 | 23.54 | 71.8914 | 16.5319 | 60.0121 | 23.54 | 71.8782 | 19.1142 | 60.0115 | 23.54 | 71.8867 | 20.0368 | 60.0165 | 23.54 | 71.8945 | 15.5953 | 59.9707 | 19.13
71.8983 | 40.2716 | 60.0013 | 43.77 | 71.9047 | 52.6736 | 59.9693 | 56 | 71.9385 | 19.3502 | 59.9905 | 25.54 | 71.9059 | 33.699 | 59.962 | 37.77 | 71.9043 | 29.5876 | 60.0212 | 35.77 | 71.926 | 19.0584 | 60.0031 | 23.54 | 71.8999 | 16.5319 | 60.0121 | 23.54 | 71.8865 | 19.1142 | 60.0115 | 23.54 | 71.895 | 20.0368 | 60.0165 | 23.54 | 71.9028 | 15.5953 | 59.9707 | 19.13
71.9067 | 40.272 | 60.0013 | 43.77 | 71.913 | 52.6736 | 59.9693 | 56 | 71.9469 | 19.354 | 59.9905 | 25.54 | 71.9143 | 33.699 | 59.962 | 37.77 | 71.9126 | 29.5876 | 60.0212 | 35.77 | 71.9343 | 19.0584 | 60.0031 | 23.54 | 71.9082 | 16.5319 | 60.0121 | 23.54 | 71.8948 | 19.1142 | 60.0115 | 23.54 | 71.9033 | 20.0368 | 60.0165 | 23.54 | 71.9111 | 15.5953 | 59.9707 | 19.13
71.915 | 40.272 | 60.0013 | 43.77 | 71.9213 | 52.8341 | 59.9693 | 56 | 71.9552 | 19.354 | 59.9905 | 25.54 | 71.9226 | 33.699 | 59.962 | 37.77 | 71.9209 | 29.5876 | 60.0212 | 35.77 | 71.9426 | 19.0584 | 60.0031 | 23.54 | 71.9165 | 16.5319 | 60.0121 | 23.54 | 71.9031 | 19.118 | 60.0115 | 23.54 | 71.9119 | 20.0368 | 60.0165 | 23.54 | 71.9194 | 15.5953 | 59.9707 | 19.13
71.9233 | 40.2673 | 60.0013 | 43.77 | 71.9297 | 52.8341 | 59.9693 | 56 | 71.9635 | 19.354 | 59.9905 | 25.54 | 71.9309 | 33.699 | 59.962 | 37.77 | 71.9292 | 29.5876 | 60.0212 | 35.77 | 71.9509 | 19.0584 | 60.0031 | 23.54 | 71.9248 | 16.5319 | 60.0121 | 23.54 | 71.9114 | 19.118 | 60.0115 | 23.54 | 71.9202 | 20.0368 | 60.0165 | 23.54 | 71.9277 | 15.5953 | 59.9707 | 19.13
71.9316 | 40.2673 | 60.0013 | 43.77 | 71.938 | 52.7948 | 59.9693 | 56 | 71.9719 | 19.354 | 59.9905 | 25.54 | 71.9393 | 33.699 | 59.962 | 37.77 | 71.9375 | 29.5876 | 60.0209 | 35.77 | 71.9595 | 19.0584 | 60.0031 | 23.54 | 71.9331 | 16.5319 | 60.0121 | 23.54 | 71.9197 | 19.118 | 60.0115 | 23.54 | 71.9285 | 20.0368 | 60.0165 | 23.54 | 71.936 | 15.5953 | 59.9707 | 19.13
71.94 | 40.2673 | 60.0013 | 43.77 | 71.9464 | 52.7948 | 59.9693 | 56 | 71.9802 | 19.354 | 59.9905 | 25.54 | 71.9476 | 33.699 | 59.962 | 37.77 | 71.946 | 29.5876 | 60.0209 | 35.77 | 71.9678 | 19.064 | 60.0031 | 23.54 | 71.9414 | 16.5319 | 60.0121 | 23.54 | 71.928 | 19.118 | 60.0115 | 23.54 | 71.9368 | 20.0368 | 60.0165 | 23.54 | 71.9443 | 15.5953 | 59.9707 | 19.13
71.9483 | 40.2673 | 60.0013 | 43.77 | 71.9547 | 52.7948 | 59.9693 | 56 | 71.9885 | 19.354 | 59.9905 | 25.54 | 71.9559 | 33.7054 | 59.962 | 37.77 | 71.9543 | 29.5876 | 60.0209 | 35.77 | 71.9761 | 19.064 | 60.0031 | 23.54 | 71.9497 | 16.5319 | 60.0121 | 23.54 | 71.9365 | 19.1153 | 60.0115 | 23.54 | 71.9451 | 20.0368 | 60.0165 | 23.54 | 71.9526 | 15.5953 | 59.9707 | 19.13
71.9567 | 40.3493 | 60.0013 | 43.77 | 71.963 | 52.7948 | 59.9693 | 56 | 71.9968 | 19.354 | 59.9905 | 25.54 | 71.9644 | 33.7054 | 59.962 | 37.77 | 71.9626 | 29.5876 | 60.0209 | 35.77 | 71.9844 | 19.0607 | 60.0031 | 23.54 | 71.958 | 16.5319 | 60.0121 | 23.54 | 71.9448 | 19.1153 | 60.0115 | 23.54 | 71.9534 | 20.0437 | 60.0165 | 23.54 | 71.9609 | 15.5952 | 59.9707 | 19.13
71.965 | 40.3493 | 60.0013 | 43.77 | 71.9714 | 52.7948 | 59.9693 | 56 | 72.0052 | 19.354 | 59.9905 | 25.54 | 71.9727 | 33.7054 | 59.962 | 37.77 | 71.9709 | 29.5876 | 60.0209 | 35.77 | 71.9927 | 19.0607 | 60.0031 | 23.54 | 71.9666 | 16.5319 | 60.0121 | 23.54 | 71.9531 | 19.1158 | 60.0115 | 23.54 | 71.9617 | 20.0437 | 60.0165 | 23.54 | 71.9692 | 15.5952 | 59.9707 | 19.13
71.9733 | 40.3485 | 60.0013 | 43.77 | 71.9797 | 52.7948 | 59.9693 | 56 | 72.0135 | 19.36 | 59.9905 | 25.54 | 71.981 | 33.7054 | 59.962 | 37.77 | 71.9792 | 29.5876 | 60.0209 | 35.77 | 72.001 | 19.0607 | 60.0031 | 23.54 | 71.9749 | 16.5319 | 60.0121 | 23.54 | 71.9614 | 19.1158 | 60.0115 | 23.54 | 71.97 | 20.0437 | 60.0165 | 23.54 | 71.9775 | 15.5952 | 59.9707 | 19.13
71.9816 | 40.3485 | 60.0013 | 43.77 | 71.988 | 52.7948 | 59.9693 | 56 | 72.0219 | 19.36 | 59.9905 | 25.54 | 71.9894 | 33.7054 | 59.962 | 37.77 | 71.9875 | 29.5876 | 60.0209 | 35.77 | 72.0093 | 19.0607 | 60.0031 | 23.54 | 71.9832 | 16.5319 | 60.0121 | 23.54 | 71.9697 | 19.1137 | 60.0115 | 23.54 | 71.9785 | 20.0437 | 60.0165 | 23.54 | 71.9858 | 15.5952 | 59.9707 | 19.13
71.99 | 40.398 | 60.0013 | 43.77 | 71.9964 | 52.7948 | 59.9693 | 56 | 72.0303 | 19.36 | 59.9905 | 25.54 | 71.9977 | 33.7054 | 59.962 | 37.77 | 71.9958 | 29.5876 | 60.0209 | 35.77 | 72.0178 | 19.0607 | 60.0031 | 23.54 | 71.9915 | 16.5319 | 60.0121 | 23.54 | 71.978 | 19.1137 | 60.0115 | 23.54 | 71.9868 | 20.0461 | 60.0165 | 23.54 | 71.9946 | 15.5952 | 59.9707 | 19.13
71.9983 | 40.398 | 60.0013 | 43.77 | 72.0047 | 52.7948 | 59.9693 | 56 | 72.0386 | 19.36 | 59.9905 | 25.54 | 72.006 | 33.7054 | 59.962 | 37.77 | 72.0042 | 29.5876 | 60.0209 | 35.77 | 72.0261 | 19.0607 | 60.0031 | 23.54 | 71.9998 | 16.5319 | 60.0121 | 23.54 | 71.9863 | 19.1137 | 60.0115 | 23.54 | 71.9951 | 20.0461 | 60.0165 | 23.54 | 72.0029 | 15.5952 | 59.9707 | 19.13
72.0067 | 40.3885 | 60.0004 | 43.77 | 72.0131 | 52.7948 | 59.9693 | 56 | 72.0469 | 19.36 | 59.9905 | 25.54 | 72.0144 | 33.7054 | 59.962 | 37.77 | 72.0127 | 29.5876 | 60.0209 | 35.77 | 72.0344 | 19.0607 | 60.0031 | 23.54 | 72.0081 | 16.5319 | 60.0121 | 23.54 | 71.9946 | 19.1137 | 60.0115 | 23.54 | 72.0034 | 20.0461 | 60.0165 | 23.54 | 72.0112 | 15.6178 | 59.9707 | 19.13
72.015 | 40.3885 | 60.0004 | 43.77 | 72.0214 | 52.7948 | 59.9693 | 56 | 72.0552 | 19.36 | 59.9905 | 25.54 | 72.0227 | 33.7054 | 59.962 | 37.77 | 72.021 | 29.5915 | 60.0209 | 35.77 | 72.0427 | 19.0607 | 60.0031 | 23.54 | 72.0164 | 16.5319 | 60.0121 | 23.54 | 72.0032 | 19.1181 | 60.0115 | 23.54 | 72.0117 | 20.0461 | 60.0165 | 23.54 | 72.0195 | 15.6178 | 59.9707 | 19.13
72.0233 | 40.3886 | 60.0004 | 43.77 | 72.0297 | 52.7948 | 59.9693 | 56 | 72.0636 | 19.36 | 59.9905 | 25.54 | 72.031 | 33.7054 | 59.962 | 37.77 | 72.0293 | 29.5915 | 60.0209 | 35.77 | 72.051 | 19.0607 | 60.0031 | 23.54 | 72.0247 | 16.5319 | 60.0121 | 23.54 | 72.0115 | 19.1181 | 60.0115 | 23.54 | 72.02 | 20.0461 | 60.0165 | 23.54 | 72.0278 | 15.6178 | 59.9707 | 19.13
72.0317 | 40.3886 | 60.0004 | 43.77 | 72.0381 | 52.7948 | 59.9693 | 56 | 72.0719 | 19.36 | 59.9905 | 25.54 | 72.0393 | 33.7054 | 59.962 | 37.77 | 72.0376 | 29.5915 | 60.0209 | 35.77 | 72.0593 | 19.0607 | 60.0031 | 23.54 | 72.0332 | 16.5319 | 60.0121 | 23.54 | 72.0198 | 19.1897 | 60.0115 | 23.54 | 72.0283 | 20.0461 | 60.0165 | 23.54 | 72.0361 | 15.6178 | 59.9707 | 19.13
72.04 | 40.3888 | 60.0004 | 43.77 | 72.0464 | 52.7948 | 59.9693 | 56 | 72.0802 | 19.36 | 59.9905 | 25.54 | 72.0477 | 33.7054 | 59.962 | 37.77 | 72.0459 | 29.5915 | 60.0209 | 35.77 | 72.0676 | 19.1143 | 60.0031 | 23.54 | 72.0415 | 16.5319 | 60.0121 | 23.54 | 72.0281 | 19.1897 | 60.0115 | 23.54 | 72.0366 | 20.0461 | 60.0165 | 23.54 | 72.0444 | 15.6178 | 59.9707 | 19.13
72.0483 | 40.3888 | 60.0004 | 43.77 | 72.0547 | 52.7948 | 59.9693 | 56 | 72.0885 | 19.36 | 59.9905 | 25.54 | 72.056 | 33.7054 | 59.962 | 37.77 | 72.0542 | 29.5915 | 60.0209 | 35.77 | 72.0759 | 19.1143 | 60.0031 | 23.54 | 72.0498 | 16.5319 | 60.0121 | 23.54 | 72.0364 | 19.1876 | 60.0091 | 23.54 | 72.0452 | 20.0461 | 60.0165 | 23.54 | 72.0527 | 15.6178 | 59.9707 | 19.13
72.0566 | 40.3889 | 60.0004 | 43.77 | 72.0631 | 52.7948 | 59.9693 | 56 | 72.0969 | 19.36 | 59.9905 | 25.54 | 72.0643 | 33.7054 | 59.962 | 37.77 | 72.0625 | 29.5915 | 60.0209 | 35.77 | 72.0845 | 19.1143 | 60.0031 | 23.54 | 72.0581 | 16.5319 | 60.0121 | 23.54 | 72.0447 | 19.1876 | 60.0091 | 23.54 | 72.0535 | 20.0461 | 60.0165 | 23.54 | 72.061 | 15.6191 | 59.9707 | 19.13
72.065 | 40.3889 | 60.0004 | 43.77 | 72.0714 | 52.7948 | 59.9693 | 56 | 72.1052 | 19.36 | 59.9905 | 25.54 | 72.0728 | 33.7054 | 59.962 | 37.77 | 72.0708 | 29.5915 | 60.0209 | 35.77 | 72.0928 | 19.1143 | 60.0031 | 23.54 | 72.0664 | 16.5319 | 60.0121 | 23.54 | 72.053 | 19.185 | 60.0091 | 23.54 | 72.0618 | 20.0461 | 60.0165 | 23.54 | 72.0693 | 15.6191 | 59.9707 | 19.13
72.0733 | 40.36 | 60.0004 | 43.77 | 72.0798 | 52.7948 | 59.9693 | 56 | 72.1135 | 19.36 | 59.9905 | 25.54 | 72.0811 | 33.7054 | 59.962 | 37.77 | 72.0793 | 29.5915 | 60.0209 | 35.77 | 72.1011 | 19.1143 | 60.0042 | 23.54 | 72.0747 | 16.5319 | 60.0121 | 23.54 | 72.0613 | 19.185 | 60.0091 | 23.54 | 72.0701 | 20.0491 | 60.0165 | 23.54 | 72.0776 | 15.6191 | 59.9699 | 19.13
72.0817 | 40.36 | 60.0004 | 43.77 | 72.0881 | 52.7948 | 59.9693 | 56 | 72.1219 | 19.36 | 59.9905 | 25.54 | 72.0894 | 33.7054 | 59.962 | 37.77 | 72.0876 | 29.5967 | 60.0209 | 35.77 | 72.1094 | 19.1143 | 60.0042 | 23.54 | 72.083 | 16.5868 | 60.0121 | 23.54 | 72.0698 | 19.185 | 60.0091 | 23.54 | 72.0784 | 20.0491 | 60.0165 | 23.54 | 72.0859 | 15.6191 | 59.9699 | 19.13
72.09 | 40.3601 | 60.0004 | 43.77 | 72.0964 | 52.7948 | 59.9693 | 56 | 72.1302 | 19.36 | 59.991 | 25.54 | 72.0978 | 33.7054 | 59.962 | 37.77 | 72.0959 | 29.5967 | 60.0209 | 35.77 | 72.1177 | 19.1143 | 60.0042 | 23.54 | 72.0913 | 16.5868 | 60.0121 | 23.54 | 72.0781 | 19.185 | 60.0091 | 23.54 | 72.0867 | 20.0491 | 60.0165 | 23.54 | 72.0942 | 15.6142 | 59.9699 | 19.13
72.0983 | 40.3601 | 60.0004 | 43.77 | 72.1048 | 52.8043 | 59.9714 | 56 | 72.1385 | 19.36 | 59.991 | 25.54 | 72.1061 | 33.7054 | 59.962 | 37.77 | 72.1042 | 29.5967 | 60.0209 | 35.77 | 72.126 | 19.1143 | 60.0042 | 23.54 | 72.0999 | 16.5868 | 60.0121 | 23.54 | 72.0864 | 19.1816 | 60.0091 | 23.54 | 72.095 | 20.0491 | 60.0165 | 23.54 | 72.103 | 15.6142 | 59.9699 | 19.13
72.1066 | 40.3241 | 60.0004 | 43.77 | 72.1131 | 52.8043 | 59.9714 | 56 | 72.1469 | 19.36 | 59.991 | 25.54 | 72.1144 | 33.7054 | 59.962 | 37.77 | 72.1125 | 29.5967 | 60.0209 | 35.77 | 72.1343 | 19.1164 | 60.0042 | 23.54 | 72.1082 | 16.5868 | 60.0121 | 23.54 | 72.0947 | 19.1816 | 60.0091 | 23.54 | 72.1033 | 20.0491 | 60.0165 | 23.54 | 72.1113 | 15.6142 | 59.9699 | 19.13
72.115 | 40.3241 | 60.0004 | 43.77 | 72.1215 | 52.7492 | 59.9714 | 56 | 72.1553 | 19.36 | 59.991 | 25.54 | 72.1228 | 33.7054 | 59.962 | 37.77 | 72.1208 | 29.5967 | 60.0209 | 35.77 | 72.1426 | 19.1164 | 60.0042 | 23.54 | 72.1165 | 16.5868 | 60.0121 | 23.54 | 72.103 | 19.1855 | 60.0091 | 23.54 | 72.1118 | 20.0491 | 60.0165 | 23.54 | 72.1196 | 15.6142 | 59.9699 | 19.13
72.1233 | 40.3241 | 60.0004 | 43.77 | 72.1298 | 52.7492 | 59.9714 | 56 | 72.1636 | 19.36 | 59.991 | 25.54 | 72.1311 | 33.7054 | 59.962 | 37.77 | 72.1292 | 29.5967 | 60.0209 | 35.77 | 72.1511 | 19.1229 | 60.0042 | 23.54 | 72.1248 | 16.5868 | 60.0121 | 23.54 | 72.1113 | 19.1855 | 60.0091 | 23.54 | 72.1201 | 20.0491 | 60.018 | 23.54 | 72.1279 | 15.6147 | 59.9699 | 19.13
72.1317 | 40.3241 | 60.0004 | 43.77 | 72.1381 | 52.7492 | 59.9714 | 56 | 72.1719 | 19.36 | 59.991 | 25.54 | 72.1394 | 33.7054 | 59.962 | 37.77 | 72.1375 | 29.5967 | 60.0204 | 35.77 | 72.1594 | 19.1229 | 60.0042 | 23.54 | 72.1331 | 16.5868 | 60.0121 | 23.54 | 72.1196 | 19.1828 | 60.0091 | 23.54 | 72.1284 | 20.0491 | 60.018 | 23.54 | 72.1362 | 15.6147 | 59.9699 | 19.13
72.14 | 40.3007 | 60.0004 | 43.77 | 72.1465 | 52.7492 | 59.9714 | 56 | 72.1803 | 19.36 | 59.991 | 25.54 | 72.1477 | 33.7054 | 59.962 | 37.77 | 72.146 | 29.5967 | 60.0204 | 35.77 | 72.1677 | 19.1229 | 60.0042 | 23.54 | 72.1414 | 16.5868 | 60.0121 | 23.54 | 72.1282 | 19.1828 | 60.0091 | 23.54 | 72.1367 | 20.0553 | 60.018 | 23.54 | 72.1445 | 15.6089 | 59.9699 | 19.13
72.1483 | 40.3007 | 60.0004 | 43.77 | 72.1548 | 52.7492 | 59.9714 | 56 | 72.1886 | 19.36 | 59.991 | 25.54 | 72.1561 | 33.7054 | 59.962 | 37.77 | 72.1543 | 29.5967 | 60.0204 | 35.77 | 72.176 | 19.1229 | 60.0042 | 23.54 | 72.1497 | 16.5868 | 60.0121 | 23.54 | 72.1365 | 19.1828 | 60.0091 | 23.54 | 72.145 | 20.0553 | 60.018 | 23.54 | 72.1528 | 15.6089 | 59.9699 | 19.13
72.1567 | 40.3008 | 60.0004 | 43.77 | 72.1631 | 52.7492 | 59.9714 | 56 | 72.1969 | 19.36 | 59.991 | 25.54 | 72.1644 | 33.7054 | 59.962 | 37.77 | 72.1626 | 29.5967 | 60.0204 | 35.77 | 72.1843 | 19.1229 | 60.0042 | 23.54 | 72.158 | 16.5868 | 60.0121 | 23.54 | 72.1448 | 19.1828 | 60.0091 | 23.54 | 72.1533 | 20.0553 | 60.018 | 23.54 | 72.1611 | 15.6089 | 59.9699 | 19.13
72.165 | 40.3008 | 60.0004 | 43.77 | 72.1714 | 52.7492 | 59.9714 | 56 | 72.2052 | 19.36 | 59.991 | 25.54 | 72.1727 | 33.7054 | 59.962 | 37.77 | 72.1709 | 29.5967 | 60.0204 | 35.77 | 72.1926 | 19.1229 | 60.0042 | 23.54 | 72.1665 | 16.5868 | 60.0121 | 23.54 | 72.1531 | 19.1828 | 60.0091 | 23.54 | 72.1616 | 20.0553 | 60.018 | 23.54 | 72.1694 | 15.6089 | 59.9699 | 19.13
72.1733 | 40.3012 | 60.0004 | 43.77 | 72.1798 | 52.7492 | 59.9714 | 56 | 72.2136 | 19.36 | 59.991 | 25.54 | 72.1812 | 33.7054 | 59.962 | 37.77 | 72.1792 | 29.5967 | 60.0204 | 35.77 | 72.2009 | 19.1229 | 60.0042 | 23.54 | 72.1748 | 16.5868 | 60.0121 | 23.54 | 72.1614 | 19.1828 | 60.0091 | 23.54 | 72.1699 | 20.0553 | 60.018 | 23.54 | 72.1777 | 15.6089 | 59.9699 | 19.13
72.1816 | 40.3012 | 60.0004 | 43.77 | 72.1882 | 52.6945 | 59.9714 | 56 | 72.2219 | 19.36 | 59.991 | 25.54 | 72.1895 | 33.7054 | 59.962 | 37.77 | 72.1875 | 29.5967 | 60.0204 | 35.77 | 72.2095 | 19.1229 | 60.0042 | 23.54 | 72.1831 | 16.5868 | 60.0121 | 23.54 | 72.1697 | 19.1842 | 60.0091 | 23.54 | 72.1785 | 20.0553 | 60.018 | 23.54 | 72.186 | 15.6089 | 59.9699 | 19.13
72.19 | 40.4006 | 60.0004 | 43.77 | 72.1965 | 52.6945 | 59.9714 | 56 | 72.2302 | 19.36 | 59.991 | 25.54 | 72.1978 | 33.7054 | 59.962 | 37.77 | 72.1958 | 29.5967 | 60.0204 | 35.77 | 72.2178 | 19.1229 | 60.0042 | 23.54 | 72.1914 | 16.5868 | 60.0121 | 23.54 | 72.178 | 19.1842 | 60.0091 | 23.54 | 72.1868 | 20.0717 | 60.018 | 23.54 | 72.1943 | 15.6089 | 59.9699 | 19.13
72.1983 | 40.4006 | 60.0004 | 43.77 | 72.2048 | 52.7899 | 59.9714 | 56 | 72.2385 | 19.36 | 59.991 | 25.54 | 72.2062 | 33.7054 | 59.962 | 37.77 | 72.2041 | 29.5894 | 60.0204 | 35.77 | 72.2261 | 19.1229 | 60.0042 | 23.54 | 72.1997 | 16.5868 | 60.0121 | 23.54 | 72.1863 | 19.1794 | 60.0091 | 23.54 | 72.1951 | 20.0717 | 60.018 | 23.54 | 72.2026 | 15.6089 | 59.9699 | 19.13
72.2067 | 40.3955 | 59.9991 | 43.77 | 72.2131 | 52.7899 | 59.9714 | 56 | 72.2469 | 19.3601 | 59.991 | 25.54 | 72.2145 | 33.7054 | 59.962 | 37.77 | 72.2124 | 29.5894 | 60.0204 | 35.77 | 72.2344 | 19.1229 | 60.0042 | 23.54 | 72.208 | 16.5868 | 60.0121 | 23.54 | 72.1948 | 19.1794 | 60.0091 | 23.54 | 72.2034 | 20.0717 | 60.018 | 23.54 | 72.2114 | 15.604 | 59.9699 | 19.13
72.215 | 40.3955 | 59.9991 | 43.77 | 72.2215 | 52.7899 | 59.9714 | 56 | 72.2552 | 19.3601 | 59.991 | 25.54 | 72.2228 | 33.7054 | 59.962 | 37.77 | 72.2209 | 29.5894 | 60.0204 | 35.77 | 72.2427 | 19.1229 | 60.0042 | 23.54 | 72.2163 | 16.5868 | 60.0121 | 23.54 | 72.2031 | 19.2847 | 60.0091 | 23.54 | 72.2117 | 20.0717 | 60.018 | 23.54 | 72.2197 | 15.604 | 59.9699 | 19.13
72.2233 | 40.3952 | 59.9991 | 43.77 | 72.2299 | 52.7899 | 59.9714 | 56 | 72.2635 | 19.3601 | 59.991 | 25.54 | 72.2312 | 33.7054 | 59.962 | 37.77 | 72.2292 | 29.5894 | 60.0204 | 35.77 | 72.251 | 19.1229 | 60.0042 | 23.54 | 72.2246 | 16.5868 | 60.0121 | 23.54 | 72.2114 | 19.2847 | 60.0091 | 23.54 | 72.22 | 20.0748 | 60.018 | 23.54 | 72.228 | 15.668 | 59.9699 | 19.13
72.2316 | 40.3952 | 59.9991 | 43.77 | 72.2382 | 52.7899 | 59.9714 | 56 | 72.272 | 19.3601 | 59.991 | 25.54 | 72.2395 | 33.7054 | 59.962 | 37.77 | 72.2375 | 29.5894 | 60.0204 | 35.77 | 72.2593 | 19.1229 | 60.0042 | 23.54 | 72.2332 | 16.5868 | 60.0121 | 23.54 | 72.2197 | 19.2814 | 60.0091 | 23.54 | 72.2283 | 20.0748 | 60.018 | 23.54 | 72.2363 | 15.668 | 59.9699 | 19.13
72.24 | 40.4452 | 59.9991 | 43.77 | 72.2465 | 52.7899 | 59.9714 | 56 | 72.2803 | 19.36 | 59.991 | 25.54 | 72.2478 | 33.7054 | 59.962 | 37.77 | 72.2458 | 29.5894 | 60.0204 | 35.77 | 72.2676 | 19.1219 | 60.0042 | 23.54 | 72.2415 | 16.5868 | 60.0121 | 23.54 | 72.228 | 19.2814 | 60.0091 | 23.54 | 72.2366 | 20.0748 | 60.018 | 23.54 | 72.2446 | 15.6632 | 59.9699 | 19.13
72.2483 | 40.4452 | 59.9991 | 43.77 | 72.2548 | 52.7899 | 59.9714 | 56 | 72.2886 | 19.36 | 59.991 | 25.54 | 72.2562 | 33.7054 | 59.962 | 37.77 | 72.2542 | 29.5894 | 60.0204 | 35.77 | 72.2761 | 19.1219 | 60.0042 | 23.54 | 72.2498 | 16.5868 | 60.0121 | 23.54 | 72.2363 | 19.278 | 60.0063 | 23.54 | 72.2449 | 20.0748 | 60.018 | 23.54 | 72.2529 | 15.6632 | 59.9699 | 19.13
72.2567 | 40.4233 | 59.9991 | 43.77 | 72.2632 | 52.7899 | 59.9714 | 56 | 72.2969 | 19.36 | 59.991 | 25.54 | 72.2645 | 33.7054 | 59.962 | 37.77 | 72.2625 | 29.5894 | 60.0204 | 35.77 | 72.2844 | 19.1219 | 60.0042 | 23.54 | 72.2581 | 16.5868 | 60.0121 | 23.54 | 72.2446 | 19.278 | 60.0063 | 23.54 | 72.2534 | 20.0748 | 60.018 | 23.54 | 72.2612 | 15.6632 | 59.9699 | 19.13
72.265 | 40.4233 | 59.9991 | 43.77 | 72.2715 | 52.7899 | 59.9714 | 56 | 72.3053 | 19.36 | 59.991 | 25.54 | 72.2728 | 33.7054 | 59.962 | 37.77 | 72.2708 | 29.5813 | 60.0204 | 35.77 | 72.2927 | 19.1219 | 60.0042 | 23.54 | 72.2664 | 16.5868 | 60.0121 | 23.54 | 72.2529 | 19.278 | 60.0063 | 23.54 | 72.2617 | 20.0748 | 60.018 | 23.54 | 72.2695 | 15.6632 | 59.9699 | 19.13
72.2733 | 40.4237 | 59.9991 | 43.77 | 72.2798 | 52.7899 | 59.9714 | 56 | 72.3136 | 19.36 | 59.991 | 25.54 | 72.2811 | 33.7054 | 59.962 | 37.77 | 72.2791 | 29.5813 | 60.0204 | 35.77 | 72.301 | 19.1219 | 60.005 | 23.54 | 72.2747 | 16.5868 | 60.0121 | 23.54 | 72.2615 | 19.278 | 60.0063 | 23.54 | 72.27 | 20.2026 | 60.018 | 23.54 | 72.2778 | 15.6632 | 59.9684 | 19.13
72.2817 | 40.4237 | 59.9991 | 43.77 | 72.2882 | 52.7899 | 59.9714 | 56 | 72.3219 | 19.36 | 59.991 | 25.54 | 72.2896 | 33.7054 | 59.962 | 37.77 | 72.2876 | 29.5813 | 60.0204 | 35.77 | 72.3093 | 19.1219 | 60.005 | 23.54 | 72.283 | 16.5868 | 60.0121 | 23.54 | 72.2698 | 19.278 | 60.0063 | 23.54 | 72.2783 | 20.2026 | 60.018 | 23.54 | 72.2861 | 15.6632 | 59.9684 | 19.13
72.29 | 40.4058 | 59.9991 | 43.77 | 72.2965 | 52.7899 | 59.9714 | 56 | 72.3303 | 19.36 | 59.991 | 25.54 | 72.2979 | 33.7054 | 59.962 | 37.77 | 72.2959 | 29.5813 | 60.0204 | 35.77 | 72.3176 | 19.1215 | 60.005 | 23.54 | 72.2913 | 16.5868 | 60.0121 | 23.54 | 72.2781 | 19.278 | 60.0063 | 23.54 | 72.2866 | 20.2052 | 60.018 | 23.54 | 72.2944 | 15.6618 | 59.9684 | 19.13
72.2983 | 40.4058 | 59.9991 | 43.77 | 72.3049 | 52.815 | 59.973 | 56 | 72.3386 | 19.36 | 59.991 | 25.54 | 72.3062 | 33.7054 | 59.962 | 37.77 | 72.3042 | 29.5718 | 60.0204 | 35.77 | 72.3259 | 19.1215 | 60.005 | 23.54 | 72.2998 | 16.5868 | 60.0121 | 23.54 | 72.2864 | 19.4279 | 60.0063 | 23.54 | 72.2949 | 20.2052 | 60.018 | 23.54 | 72.3027 | 15.6618 | 59.9684 | 19.13
72.3066 | 40.4062 | 59.9991 | 43.77 | 72.3132 | 52.815 | 59.973 | 56 | 72.3469 | 19.36 | 59.991 | 25.54 | 72.3146 | 33.7054 | 59.962 | 37.77 | 72.3125 | 29.5718 | 60.0204 | 35.77 | 72.3345 | 19.1215 | 60.005 | 23.54 | 72.3081 | 16.5868 | 60.0121 | 23.54 | 72.2947 | 19.4279 | 60.0063 | 23.54 | 72.3032 | 20.2052 | 60.018 | 23.54 | 72.311 | 15.6618 | 59.9684 | 19.13
72.315 | 40.4062 | 59.9991 | 43.77 | 72.3215 | 52.815 | 59.973 | 56 | 72.3552 | 19.36 | 59.991 | 25.54 | 72.3229 | 33.699 | 59.962 | 37.77 | 72.3208 | 29.5718 | 60.0204 | 35.77 | 72.3428 | 19.1215 | 60.005 | 23.54 | 72.3164 | 16.5835 | 60.0121 | 23.54 | 72.303 | 19.4234 | 60.0063 | 23.54 | 72.3115 | 20.2052 | 60.018 | 23.54 | 72.3193 | 15.6618 | 59.9684 | 19.13
72.3233 | 40.4062 | 59.9991 | 43.77 | 72.3299 | 52.815 | 59.973 | 56 | 72.3636 | 19.36 | 59.991 | 25.54 | 72.3312 | 33.699 | 59.962 | 37.77 | 72.3291 | 29.5718 | 60.0204 | 35.77 | 72.3511 | 19.1215 | 60.005 | 23.54 | 72.3247 | 16.5835 | 60.0121 | 23.54 | 72.3113 | 19.4234 | 60.0063 | 23.54 | 72.3201 | 20.2018 | 60.0188 | 23.54 | 72.3281 | 15.6618 | 59.9684 | 19.13
72.3317 | 40.4062 | 59.9991 | 43.77 | 72.3382 | 52.815 | 59.973 | 56 | 72.3719 | 19.36 | 59.991 | 25.54 | 72.3396 | 33.699 | 59.962 | 37.77 | 72.3374 | 29.5718 | 60.0199 | 35.77 | 72.3594 | 19.1215 | 60.005 | 23.54 | 72.333 | 16.5835 | 60.0121 | 23.54 | 72.3196 | 19.4288 | 60.0063 | 23.54 | 72.3284 | 20.2018 | 60.0188 | 23.54 | 72.3364 | 15.6618 | 59.9684 | 19.13
72.34 | 40.4062 | 59.9991 | 43.77 | 72.3466 | 52.815 | 59.973 | 56 | 72.3802 | 19.36 | 59.991 | 25.54 | 72.3479 | 33.699 | 59.962 | 37.77 | 72.3457 | 29.5718 | 60.0199 | 35.77 | 72.3677 | 19.1215 | 60.005 | 23.54 | 72.3413 | 16.5835 | 60.0121 | 23.54 | 72.3281 | 19.4288 | 60.0063 | 23.54 | 72.3367 | 20.258 | 60.0188 | 23.54 | 72.3447 | 15.6618 | 59.9684 | 19.13
72.3483 | 40.4062 | 59.9991 | 43.77 | 72.3549 | 52.815 | 59.973 | 56 | 72.3885 | 19.36 | 59.991 | 25.54 | 72.3562 | 33.699 | 59.962 | 37.77 | 72.3542 | 29.5718 | 60.0199 | 35.77 | 72.376 | 19.1215 | 60.005 | 23.54 | 72.3496 | 16.5835 | 60.0121 | 23.54 | 72.3364 | 19.4288 | 60.0063 | 23.54 | 72.345 | 20.258 | 60.0188 | 23.54 | 72.353 | 15.6618 | 59.9684 | 19.13
72.3566 | 40.4056 | 59.9991 | 43.77 | 72.3632 | 52.815 | 59.973 | 56 | 72.397 | 19.36 | 59.991 | 25.54 | 72.3646 | 33.699 | 59.962 | 37.77 | 72.3625 | 29.5718 | 60.0199 | 35.77 | 72.3843 | 19.1215 | 60.005 | 23.54 | 72.3579 | 16.5835 | 60.0121 | 23.54 | 72.3447 | 19.4288 | 60.0063 | 23.54 | 72.3533 | 20.262 | 60.0188 | 23.54 | 72.3613 | 15.6618 | 59.9684 | 19.13
72.365 | 40.4056 | 59.9991 | 43.77 | 72.3716 | 52.815 | 59.973 | 56 | 72.4053 | 19.36 | 59.991 | 25.54 | 72.3729 | 33.699 | 59.962 | 37.77 | 72.3708 | 29.5718 | 60.0199 | 35.77 | 72.3926 | 19.1215 | 60.005 | 23.54 | 72.3665 | 16.5835 | 60.0121 | 23.54 | 72.353 | 19.4288 | 60.0063 | 23.54 | 72.3616 | 20.262 | 60.0188 | 23.54 | 72.3696 | 15.6618 | 59.9684 | 19.13
72.3733 | 40.4626 | 59.9991 | 43.77 | 72.3799 | 52.815 | 59.973 | 56 | 72.4136 | 19.4592 | 59.991 | 25.54 | 72.3812 | 33.699 | 59.962 | 37.77 | 72.3792 | 29.5718 | 60.0199 | 35.77 | 72.4011 | 19.1215 | 60.005 | 23.54 | 72.3748 | 16.5835 | 60.0121 | 23.54 | 72.3613 | 19.4288 | 60.0063 | 23.54 | 72.3699 | 20.262 | 60.0188 | 23.54 | 72.3779 | 15.6594 | 59.9684 | 19.13
72.3817 | 40.4626 | 59.9991 | 43.77 | 72.3882 | 52.815 | 59.973 | 56 | 72.422 | 19.4592 | 59.991 | 25.54 | 72.3895 | 33.6991 | 59.962 | 37.77 | 72.3875 | 29.5718 | 60.0199 | 35.77 | 72.4094 | 19.1215 | 60.005 | 23.54 | 72.3831 | 16.5835 | 60.0121 | 23.54 | 72.3696 | 19.421 | 60.0063 | 23.54 | 72.3782 | 20.262 | 60.0188 | 23.54 | 72.3862 | 15.6594 | 59.9684 | 19.13
72.39 | 40.4629 | 59.9991 | 43.77 | 72.3965 | 52.815 | 59.973 | 56 | 72.4303 | 19.4592 | 59.991 | 25.54 | 72.3979 | 33.6991 | 59.962 | 37.77 | 72.3958 | 29.5718 | 60.0199 | 35.77 | 72.4177 | 19.1215 | 60.005 | 23.54 | 72.3914 | 16.5835 | 60.0121 | 23.54 | 72.3779 | 19.421 | 60.0063 | 23.54 | 72.3867 | 20.2584 | 60.0188 | 23.54 | 72.3945 | 15.6594 | 59.9684 | 19.13
72.3983 | 40.4629 | 59.9991 | 43.77 | 72.4049 | 52.815 | 59.973 | 56 | 72.4386 | 19.4592 | 59.991 | 25.54 | 72.4062 | 33.6972 | 59.962 | 37.77 | 72.4041 | 29.5718 | 60.0199 | 35.77 | 72.426 | 19.1215 | 60.005 | 23.54 | 72.3997 | 16.5825 | 60.0117 | 23.54 | 72.3865 | 19.421 | 60.0063 | 23.54 | 72.395 | 20.2584 | 60.0188 | 23.54 | 72.4028 | 15.6594 | 59.9684 | 19.13
72.4067 | 40.4353 | 59.9979 | 43.77 | 72.4133 | 52.815 | 59.973 | 56 | 72.4469 | 19.4592 | 59.991 | 25.54 | 72.4146 | 33.6972 | 59.962 | 37.77 | 72.4124 | 29.5718 | 60.0199 | 35.77 | 72.4343 | 19.1215 | 60.005 | 23.54 | 72.408 | 16.5825 | 60.0117 | 23.54 | 72.3948 | 19.421 | 60.0063 | 23.54 | 72.4033 | 20.2584 | 60.0188 | 23.54 | 72.4111 | 15.6594 | 59.9684 | 19.13
72.415 | 40.4353 | 59.9979 | 43.77 | 72.4216 | 52.7832 | 59.973 | 56 | 72.4553 | 19.4592 | 59.991 | 25.54 | 72.423 | 33.7127 | 59.962 | 37.77 | 72.4209 | 29.5718 | 60.0199 | 35.77 | 72.4426 | 19.1215 | 60.005 | 23.54 | 72.4163 | 16.5825 | 60.0117 | 23.54 | 72.4031 | 19.421 | 60.0063 | 23.54 | 72.4116 | 20.2584 | 60.0188 | 23.54 | 72.4194 | 15.6594 | 59.9684 | 19.13
72.4233 | 40.4289 | 59.9979 | 43.77 | 72.4299 | 52.7832 | 59.973 | 56 | 72.4636 | 19.4592 | 59.991 | 25.54 | 72.4313 | 33.7127 | 59.962 | 37.77 | 72.4292 | 29.5718 | 60.0199 | 35.77 | 72.4509 | 19.1215 | 60.005 | 23.54 | 72.4246 | 16.5825 | 60.0117 | 23.54 | 72.4114 | 19.421 | 60.0063 | 23.54 | 72.4199 | 20.2584 | 60.0188 | 23.54 | 72.4277 | 15.6594 | 59.9684 | 19.13
72.4316 | 40.4289 | 59.9979 | 43.77 | 72.4382 | 52.7832 | 59.973 | 56 | 72.4719 | 19.4592 | 59.991 | 25.54 | 72.4396 | 33.7127 | 59.962 | 37.77 | 72.4375 | 29.5718 | 60.0199 | 35.77 | 72.4592 | 19.1215 | 60.005 | 23.54 | 72.4331 | 16.5825 | 60.0117 | 23.54 | 72.4197 | 19.4248 | 60.0063 | 23.54 | 72.4282 | 20.2584 | 60.0188 | 23.54 | 72.4365 | 15.6594 | 59.9684 | 19.13
72.44 | 40.4289 | 59.9979 | 43.77 | 72.4466 | 52.7832 | 59.973 | 56 | 72.4803 | 19.4592 | 59.991 | 25.54 | 72.448 | 33.7127 | 59.962 | 37.77 | 72.4458 | 29.5718 | 60.0199 | 35.77 | 72.4678 | 19.1215 | 60.005 | 23.54 | 72.4414 | 16.5825 | 60.0117 | 23.54 | 72.428 | 19.4248 | 60.0063 | 23.54 | 72.4365 | 20.2584 | 60.0188 | 23.54 | 72.4448 | 15.6594 | 59.9684 | 19.13
72.4483 | 40.4289 | 59.9979 | 43.77 | 72.455 | 52.8066 | 59.973 | 56 | 72.4886 | 19.4592 | 59.991 | 25.54 | 72.4563 | 33.7127 | 59.962 | 37.77 | 72.4541 | 29.6894 | 60.0199 | 35.77 | 72.4761 | 19.1215 | 60.005 | 23.54 | 72.4497 | 16.5825 | 60.0117 | 23.54 | 72.4363 | 19.4248 | 60.0039 | 23.54 | 72.4448 | 20.2584 | 60.0188 | 23.54 | 72.4531 | 15.6594 | 59.9684 | 19.13
72.4567 | 40.4289 | 59.9979 | 43.77 | 72.4633 | 52.8066 | 59.973 | 56 | 72.4969 | 19.4592 | 59.991 | 25.54 | 72.4646 | 33.7127 | 59.962 | 37.77 | 72.4624 | 29.6894 | 60.0199 | 35.77 | 72.4844 | 19.1215 | 60.005 | 23.54 | 72.458 | 16.5825 | 60.0117 | 23.54 | 72.4446 | 19.4248 | 60.0039 | 23.54 | 72.4534 | 20.2584 | 60.0188 | 23.54 | 72.4614 | 15.6594 | 59.9684 | 19.13
72.465 | 40.4289 | 59.9979 | 43.77 | 72.4716 | 52.8066 | 59.973 | 56 | 72.5052 | 19.4592 | 59.991 | 25.54 | 72.473 | 33.7127 | 59.9627 | 37.77 | 72.4707 | 29.6894 | 60.0199 | 35.77 | 72.4927 | 19.1215 | 60.005 | 23.54 | 72.4663 | 16.5791 | 60.0117 | 23.54 | 72.4531 | 19.4215 | 60.0039 | 23.54 | 72.4617 | 20.2584 | 60.0188 | 23.54 | 72.4697 | 15.6594 | 59.9684 | 19.13
72.4733 | 40.4288 | 59.9979 | 43.77 | 72.4799 | 52.8066 | 59.973 | 56 | 72.5137 | 19.4592 | 59.991 | 25.54 | 72.4813 | 33.7127 | 59.9627 | 37.77 | 72.479 | 29.6894 | 60.0199 | 35.77 | 72.501 | 19.1215 | 60.0054 | 23.54 | 72.4746 | 16.5791 | 60.0117 | 23.54 | 72.4614 | 19.4215 | 60.0039 | 23.54 | 72.47 | 20.2584 | 60.0188 | 23.54 | 72.478 | 15.6594 | 59.9676 | 19.13
72.4816 | 40.4288 | 59.9979 | 43.77 | 72.4883 | 52.8066 | 59.973 | 56 | 72.522 | 19.4592 | 59.991 | 25.54 | 72.4896 | 33.7156 | 59.9627 | 37.77 | 72.4875 | 29.6894 | 60.0199 | 35.77 | 72.5093 | 19.1215 | 60.0054 | 23.54 | 72.4829 | 16.5791 | 60.0117 | 23.54 | 72.4697 | 19.4215 | 60.0039 | 23.54 | 72.4783 | 20.2584 | 60.0188 | 23.54 | 72.4863 | 15.6594 | 59.9676 | 19.13
72.49 | 40.4782 | 59.9979 | 43.77 | 72.4966 | 52.8066 | 59.973 | 56 | 72.5303 | 19.4592 | 59.991 | 25.54 | 72.4979 | 33.7156 | 59.9627 | 37.77 | 72.4958 | 29.6894 | 60.0199 | 35.77 | 72.5176 | 19.1215 | 60.0054 | 23.54 | 72.4912 | 16.5791 | 60.0117 | 23.54 | 72.478 | 19.4215 | 60.0039 | 23.54 | 72.4866 | 20.2584 | 60.0188 | 23.54 | 72.4946 | 15.6594 | 59.9676 | 19.13
72.4983 | 40.4782 | 59.9979 | 43.77 | 72.5049 | 52.8066 | 59.9743 | 56 | 72.5386 | 19.4592 | 59.991 | 25.54 | 72.5063 | 33.7156 | 59.9627 | 37.77 | 72.5042 | 29.6814 | 60.0199 | 35.77 | 72.5261 | 19.1215 | 60.0054 | 23.54 | 72.4998 | 16.5791 | 60.0117 | 23.54 | 72.4863 | 19.4195 | 60.0039 | 23.54 | 72.4949 | 20.2584 | 60.0188 | 23.54 | 72.5029 | 15.6594 | 59.9676 | 19.13
72.5067 | 40.4782 | 59.9979 | 43.77 | 72.5133 | 52.8066 | 59.9743 | 56 | 72.547 | 19.4592 | 59.991 | 25.54 | 72.5146 | 33.7156 | 59.9627 | 37.77 | 72.5125 | 29.6814 | 60.0199 | 35.77 | 72.5344 | 19.1215 | 60.0054 | 23.54 | 72.5081 | 16.5791 | 60.0117 | 23.54 | 72.4946 | 19.4195 | 60.0039 | 23.54 | 72.5032 | 20.2584 | 60.0188 | 23.54 | 72.5112 | 15.6594 | 59.9676 | 19.13
72.515 | 40.4782 | 59.9979 | 43.77 | 72.5216 | 52.8066 | 59.9743 | 56 | 72.5553 | 19.4592 | 59.991 | 25.54 | 72.5229 | 33.7156 | 59.9627 | 37.77 | 72.5208 | 29.674 | 60.0199 | 35.77 | 72.5427 | 19.1215 | 60.0054 | 23.54 | 72.5164 | 16.5791 | 60.0117 | 23.54 | 72.5029 | 19.4195 | 60.0039 | 23.54 | 72.5115 | 20.2584 | 60.0188 | 23.54 | 72.5195 | 15.6594 | 59.9676 | 19.13
72.5233 | 40.4785 | 59.9979 | 43.77 | 72.53 | 52.8066 | 59.9743 | 56 | 72.5636 | 19.4592 | 59.991 | 25.54 | 72.5314 | 33.7156 | 59.9627 | 37.77 | 72.5291 | 29.674 | 60.0199 | 35.77 | 72.551 | 19.1215 | 60.0054 | 23.54 | 72.5247 | 16.5791 | 60.0117 | 23.54 | 72.5112 | 19.4195 | 60.0039 | 23.54 | 72.52 | 20.2599 | 60.02 | 23.54 | 72.5278 | 15.6594 | 59.9676 | 19.13
72.5317 | 40.4785 | 59.9979 | 43.77 | 72.5383 | 52.8066 | 59.9743 | 56 | 72.572 | 19.4592 | 59.991 | 25.54 | 72.5397 | 33.7156 | 59.9627 | 37.77 | 72.5374 | 29.674 | 60.0195 | 35.77 | 72.5593 | 19.1215 | 60.0054 | 23.54 | 72.533 | 16.5791 | 60.0117 | 23.54 | 72.5198 | 19.417 | 60.0039 | 23.54 | 72.5283 | 20.2599 | 60.02 | 23.54 | 72.5361 | 15.6594 | 59.9676 | 19.13
72.54 | 40.4787 | 59.9979 | 43.77 | 72.5466 | 52.8066 | 59.9743 | 56 | 72.5803 | 19.4633 | 59.991 | 25.54 | 72.548 | 33.7156 | 59.9627 | 37.77 | 72.5457 | 29.674 | 60.0195 | 35.77 | 72.5676 | 19.1215 | 60.0054 | 23.54 | 72.5413 | 16.5791 | 60.0117 | 23.54 | 72.5281 | 19.417 | 60.0039 | 23.54 | 72.5366 | 20.2599 | 60.02 | 23.54 | 72.5449 | 15.6594 | 59.9676 | 19.13
72.5483 | 40.4787 | 59.9979 | 43.77 | 72.555 | 52.8066 | 59.9743 | 56 | 72.5886 | 19.4633 | 59.991 | 25.54 | 72.5564 | 33.7156 | 59.9627 | 37.77 | 72.554 | 29.674 | 60.0195 | 35.77 | 72.5759 | 19.1215 | 60.0054 | 23.54 | 72.5496 | 16.5791 | 60.0117 | 23.54 | 72.5364 | 19.417 | 60.0039 | 23.54 | 72.5449 | 20.2599 | 60.02 | 23.54 | 72.5532 | 15.6594 | 59.9676 | 19.13
72.5566 | 40.4789 | 59.9979 | 43.77 | 72.5633 | 52.8066 | 59.9743 | 56 | 72.5969 | 19.4633 | 59.991 | 25.54 | 72.5647 | 33.7156 | 59.9627 | 37.77 | 72.5625 | 29.674 | 60.0195 | 35.77 | 72.5842 | 19.1215 | 60.0054 | 23.54 | 72.5581 | 16.5791 | 60.0117 | 23.54 | 72.5447 | 19.417 | 60.0039 | 23.54 | 72.5532 | 20.2599 | 60.02 | 23.54 | 72.5615 | 15.6594 | 59.9676 | 19.13
72.565 | 40.4789 | 59.9979 | 43.77 | 72.5717 | 52.8066 | 59.9743 | 56 | 72.6053 | 19.4633 | 59.991 | 25.54 | 72.573 | 33.7156 | 59.9627 | 37.77 | 72.5708 | 29.6722 | 60.0195 | 35.77 | 72.5928 | 19.1215 | 60.0054 | 23.54 | 72.5664 | 16.5791 | 60.0117 | 23.54 | 72.553 | 19.417 | 60.0039 | 23.54 | 72.5615 | 20.2599 | 60.02 | 23.54 | 72.5698 | 15.6594 | 59.9676 | 19.13
72.5733 | 40.4789 | 59.9979 | 43.77 | 72.58 | 52.8066 | 59.9743 | 56 | 72.6136 | 19.4633 | 59.991 | 25.54 | 72.5814 | 33.7156 | 59.9627 | 37.77 | 72.5791 | 29.6722 | 60.0195 | 35.77 | 72.6011 | 19.1215 | 60.0054 | 23.54 | 72.5747 | 16.5791 | 60.0117 | 23.54 | 72.5613 | 19.417 | 60.0039 | 23.54 | 72.5698 | 20.2599 | 60.02 | 23.54 | 72.5781 | 15.6594 | 59.9676 | 19.13
72.5817 | 40.4789 | 59.9979 | 43.77 | 72.5883 | 52.8423 | 59.9743 | 56 | 72.6219 | 19.4633 | 59.991 | 25.54 | 72.5897 | 33.7156 | 59.9627 | 37.77 | 72.5874 | 29.6722 | 60.0195 | 35.77 | 72.6094 | 19.1215 | 60.0054 | 23.54 | 72.583 | 16.5791 | 60.0117 | 23.54 | 72.5696 | 19.4164 | 60.0039 | 23.54 | 72.5781 | 20.2599 | 60.02 | 23.54 | 72.5864 | 15.6594 | 59.9676 | 19.13
72.59 | 40.4789 | 59.9979 | 43.77 | 72.5967 | 52.8423 | 59.9743 | 56 | 72.6304 | 19.4633 | 59.991 | 25.54 | 72.598 | 33.7156 | 59.9627 | 37.77 | 72.5957 | 29.6722 | 60.0195 | 35.77 | 72.6177 | 19.1215 | 60.0054 | 23.54 | 72.5913 | 16.5791 | 60.0117 | 23.54 | 72.5781 | 19.4164 | 60.0039 | 23.54 | 72.5867 | 20.2599 | 60.02 | 23.54 | 72.5947 | 15.6594 | 59.9676 | 19.13
72.5983 | 40.4789 | 59.9979 | 43.77 | 72.605 | 52.8423 | 59.9743 | 56 | 72.6387 | 19.4633 | 59.991 | 25.54 | 72.6064 | 33.7156 | 59.9627 | 37.77 | 72.604 | 29.6722 | 60.0195 | 35.77 | 72.626 | 19.1215 | 60.0054 | 23.54 | 72.5996 | 16.5791 | 60.0117 | 23.54 | 72.5864 | 19.4164 | 60.0039 | 23.54 | 72.595 | 20.2599 | 60.02 | 23.54 | 72.603 | 15.6594 | 59.9676 | 19.13
72.6066 | 40.4782 | 59.9967 | 43.77 | 72.6133 | 52.8423 | 59.9743 | 56 | 72.647 | 19.4633 | 59.991 | 25.54 | 72.6147 | 33.7156 | 59.9627 | 37.77 | 72.6123 | 29.6722 | 60.0195 | 35.77 | 72.6343 | 19.1215 | 60.0054 | 23.54 | 72.6079 | 16.5791 | 60.0117 | 23.54 | 72.5947 | 19.4164 | 60.0039 | 23.54 | 72.6033 | 20.2599 | 60.02 | 23.54 | 72.6113 | 15.6546 | 59.9676 | 19.13
72.615 | 40.4782 | 59.9967 | 43.77 | 72.6217 | 52.8423 | 59.9742 | 56 | 72.6553 | 19.4633 | 59.991 | 25.54 | 72.623 | 33.7156 | 59.9627 | 37.77 | 72.6206 | 29.6722 | 60.0195 | 35.77 | 72.6426 | 19.1215 | 60.0054 | 23.54 | 72.6162 | 16.5791 | 60.0117 | 23.54 | 72.603 | 19.4139 | 60.0039 | 23.54 | 72.6116 | 20.2599 | 60.02 | 23.54 | 72.6196 | 15.6546 | 59.9676 | 19.13
72.6234 | 40.4923 | 59.9967 | 43.77 | 72.63 | 52.8423 | 59.9742 | 56 | 72.6637 | 19.4633 | 59.991 | 25.54 | 72.6313 | 33.7156 | 59.9627 | 37.77 | 72.6292 | 29.6722 | 60.0195 | 35.77 | 72.6509 | 19.1215 | 60.0054 | 23.54 | 72.6248 | 16.5791 | 60.0117 | 23.54 | 72.6113 | 19.4139 | 60.0039 | 23.54 | 72.6199 | 20.2599 | 60.02 | 23.54 | 72.6279 | 15.6531 | 59.9676 | 19.13
72.6317 | 40.4923 | 59.9967 | 43.77 | 72.6384 | 52.8423 | 59.9742 | 56 | 72.672 | 19.4633 | 59.991 | 25.54 | 72.6398 | 33.7156 | 59.9627 | 37.77 | 72.6375 | 29.6722 | 60.0195 | 35.77 | 72.6594 | 19.1215 | 60.0054 | 23.54 | 72.6331 | 16.5791 | 60.0117 | 23.54 | 72.6196 | 19.4139 | 60.0039 | 23.54 | 72.6282 | 20.2599 | 60.02 | 23.54 | 72.6362 | 15.6531 | 59.9676 | 19.13
72.64 | 40.4926 | 59.9967 | 43.77 | 72.6467 | 52.8423 | 59.9742 | 56 | 72.6803 | 19.4633 | 59.991 | 25.54 | 72.6481 | 33.7156 | 59.9627 | 37.77 | 72.6458 | 29.6722 | 60.0195 | 35.77 | 72.6677 | 19.1215 | 60.0054 | 23.54 | 72.6414 | 16.5791 | 60.0117 | 23.54 | 72.6279 | 19.4139 | 60.0039 | 23.54 | 72.6365 | 20.2599 | 60.02 | 23.54 | 72.6445 | 15.6531 | 59.9676 | 19.13
72.6483 | 40.4926 | 59.9967 | 43.77 | 72.655 | 52.8423 | 59.9742 | 56 | 72.6886 | 19.4633 | 59.991 | 25.54 | 72.6564 | 33.7156 | 59.9627 | 37.77 | 72.6541 | 29.6722 | 60.0195 | 35.77 | 72.676 | 19.1215 | 60.0054 | 23.54 | 72.6497 | 16.5791 | 60.0117 | 23.54 | 72.6362 | 19.4139 | 60.0023 | 23.54 | 72.6448 | 20.2599 | 60.02 | 23.54 | 72.6533 | 15.6531 | 59.9676 | 19.13
72.6567 | 40.4933 | 59.9967 | 43.77 | 72.6633 | 52.8423 | 59.9742 | 56 | 72.697 | 19.4633 | 59.991 | 25.54 | 72.6648 | 33.7156 | 59.9627 | 37.77 | 72.6624 | 29.6722 | 60.0195 | 35.77 | 72.6843 | 19.1215 | 60.0054 | 23.54 | 72.658 | 16.5791 | 60.0117 | 23.54 | 72.6448 | 19.4139 | 60.0023 | 23.54 | 72.6531 | 20.2599 | 60.02 | 23.54 | 72.6616 | 15.6531 | 59.9676 | 19.13
72.665 | 40.4933 | 59.9967 | 43.77 | 72.6717 | 52.8423 | 59.9742 | 56 | 72.7053 | 19.4633 | 59.991 | 25.54 | 72.6731 | 33.7156 | 59.9628 | 37.77 | 72.6707 | 29.6722 | 60.0195 | 35.77 | 72.6926 | 19.1215 | 60.0054 | 23.54 | 72.6663 | 16.5791 | 60.0117 | 23.54 | 72.6531 | 19.4139 | 60.0023 | 23.54 | 72.6616 | 20.2599 | 60.02 | 23.54 | 72.6699 | 15.6531 | 59.9676 | 19.13
72.6733 | 40.4938 | 59.9967 | 43.77 | 72.6801 | 52.8423 | 59.9742 | 56 | 72.7136 | 19.4633 | 59.991 | 25.54 | 72.6814 | 33.7156 | 59.9628 | 37.77 | 72.679 | 29.6722 | 60.0195 | 35.77 | 72.7009 | 19.1215 | 60.0054 | 23.54 | 72.6746 | 16.5791 | 60.0117 | 23.54 | 72.6614 | 19.4139 | 60.0023 | 23.54 | 72.6699 | 20.2552 | 60.02 | 23.54 | 72.6782 | 15.6531 | 59.9676 | 19.13
72.6816 | 40.4938 | 59.9967 | 43.77 | 72.6884 | 52.8423 | 59.9742 | 56 | 72.722 | 19.4633 | 59.991 | 25.54 | 72.6898 | 33.7156 | 59.9628 | 37.77 | 72.6873 | 29.6722 | 60.0195 | 35.77 | 72.7092 | 19.1215 | 60.0054 | 23.54 | 72.6829 | 16.5791 | 60.0117 | 23.54 | 72.6697 | 19.4178 | 60.0023 | 23.54 | 72.6782 | 20.2552 | 60.02 | 23.54 | 72.6865 | 15.6531 | 59.9676 | 19.13
72.69 | 40.494 | 59.9967 | 43.77 | 72.6967 | 52.8423 | 59.9742 | 56 | 72.7303 | 19.4633 | 59.9913 | 25.54 | 72.6981 | 33.7156 | 59.9628 | 37.77 | 72.6958 | 29.6722 | 60.0195 | 35.77 | 72.7178 | 19.1215 | 60.0054 | 23.54 | 72.6914 | 16.5791 | 60.0117 | 23.54 | 72.678 | 19.4178 | 60.0023 | 23.54 | 72.6865 | 20.2552 | 60.02 | 23.54 | 72.6948 | 15.6531 | 59.9676 | 19.13
72.6983 | 40.494 | 59.9967 | 43.77 | 72.705 | 52.8423 | 59.9755 | 56 | 72.7386 | 19.4633 | 59.9913 | 25.54 | 72.7064 | 33.7156 | 59.9628 | 37.77 | 72.7041 | 29.6722 | 60.0195 | 35.77 | 72.7261 | 19.1215 | 60.0054 | 23.54 | 72.6997 | 16.5791 | 60.0117 | 23.54 | 72.6863 | 19.412 | 60.0023 | 23.54 | 72.6948 | 20.2552 | 60.02 | 23.54 | 72.7031 | 15.6531 | 59.9676 | 19.13
72.7067 | 40.494 | 59.9967 | 43.77 | 72.7134 | 52.8423 | 59.9755 | 56 | 72.7469 | 19.4633 | 59.9913 | 25.54 | 72.7148 | 33.7156 | 59.9628 | 37.77 | 72.7124 | 29.6722 | 60.0195 | 35.77 | 72.7344 | 19.1215 | 60.0054 | 23.54 | 72.708 | 16.5791 | 60.0117 | 23.54 | 72.6946 | 19.412 | 60.0023 | 23.54 | 72.7031 | 20.2552 | 60.02 | 23.54 | 72.7114 | 15.6531 | 59.9676 | 19.13
72.715 | 40.494 | 59.9967 | 43.77 | 72.7217 | 52.8423 | 59.9755 | 56 | 72.7554 | 19.4633 | 59.9913 | 25.54 | 72.7231 | 33.7277 | 59.9628 | 37.77 | 72.7207 | 29.6722 | 60.0195 | 35.77 | 72.7427 | 19.1215 | 60.0054 | 23.54 | 72.7163 | 16.5763 | 60.0117 | 23.54 | 72.7029 | 19.412 | 60.0023 | 23.54 | 72.7114 | 20.2552 | 60.02 | 23.54 | 72.7197 | 15.6531 | 59.9676 | 19.13
72.7233 | 40.4933 | 59.9967 | 43.77 | 72.73 | 52.8423 | 59.9755 | 56 | 72.7637 | 19.4672 | 59.9913 | 25.54 | 72.7314 | 33.7277 | 59.9628 | 37.77 | 72.729 | 29.6722 | 60.0195 | 35.77 | 72.751 | 19.12 | 60.0054 | 23.54 | 72.7246 | 16.5763 | 60.0117 | 23.54 | 72.7114 | 19.412 | 60.0023 | 23.54 | 72.7197 | 20.2552 | 60.0204 | 23.54 | 72.728 | 15.6531 | 59.9676 | 19.13
72.7317 | 40.4933 | 59.9967 | 43.77 | 72.7384 | 52.8423 | 59.9755 | 56 | 72.772 | 19.4672 | 59.9913 | 25.54 | 72.7397 | 33.7277 | 59.9628 | 37.77 | 72.7373 | 29.753 | 60.0192 | 35.77 | 72.7593 | 19.12 | 60.0054 | 23.54 | 72.7329 | 16.5763 | 60.0117 | 23.54 | 72.7197 | 19.4403 | 60.0023 | 23.54 | 72.7283 | 20.2552 | 60.0204 | 23.54 | 72.7363 | 15.6531 | 59.9676 | 19.13
72.74 | 40.4927 | 59.9967 | 43.77 | 72.7467 | 52.8423 | 59.9755 | 56 | 72.7803 | 19.4672 | 59.9913 | 25.54 | 72.7482 | 33.7277 | 59.9628 | 37.77 | 72.7456 | 29.753 | 60.0192 | 35.77 | 72.7676 | 19.12 | 60.0054 | 23.54 | 72.7412 | 16.5763 | 60.0117 | 23.54 | 72.728 | 19.4403 | 60.0023 | 23.54 | 72.7366 | 20.2552 | 60.0204 | 23.54 | 72.7446 | 15.6531 | 59.9676 | 19.13
72.7484 | 40.4927 | 59.9967 | 43.77 | 72.7551 | 52.7882 | 59.9755 | 56 | 72.7887 | 19.4672 | 59.9913 | 25.54 | 72.7565 | 33.7277 | 59.9628 | 37.77 | 72.7539 | 29.753 | 60.0192 | 35.77 | 72.7759 | 19.12 | 60.0054 | 23.54 | 72.7495 | 16.5763 | 60.0117 | 23.54 | 72.7363 | 19.4403 | 60.0023 | 23.54 | 72.7449 | 20.2552 | 60.0204 | 23.54 | 72.7529 | 15.6531 | 59.9676 | 19.13
72.7567 | 40.4923 | 59.9967 | 43.77 | 72.7634 | 52.7882 | 59.9755 | 56 | 72.797 | 19.4672 | 59.9913 | 25.54 | 72.7648 | 33.7277 | 59.9628 | 37.77 | 72.7625 | 29.753 | 60.0192 | 35.77 | 72.7844 | 19.1219 | 60.0054 | 23.54 | 72.7581 | 16.5763 | 60.0117 | 23.54 | 72.7446 | 19.4403 | 60.0023 | 23.54 | 72.7532 | 20.2552 | 60.0204 | 23.54 | 72.7617 | 15.6531 | 59.9676 | 19.13
72.765 | 40.4923 | 59.9967 | 43.77 | 72.7717 | 52.7882 | 59.9755 | 56 | 72.8053 | 19.4672 | 59.9913 | 25.54 | 72.7732 | 33.7277 | 59.9628 | 37.77 | 72.7708 | 29.753 | 60.0192 | 35.77 | 72.7927 | 19.1219 | 60.0054 | 23.54 | 72.7664 | 16.5763 | 60.0117 | 23.54 | 72.7529 | 19.4403 | 60.0023 | 23.54 | 72.7615 | 20.2552 | 60.0204 | 23.54 | 72.77 | 15.6531 | 59.9676 | 19.13
72.7733 | 40.4922 | 59.9967 | 43.77 | 72.7801 | 52.7882 | 59.9755 | 56 | 72.8137 | 19.4672 | 59.9913 | 25.54 | 72.7815 | 33.7277 | 59.9628 | 37.77 | 72.7791 | 29.753 | 60.0192 | 35.77 | 72.801 | 19.1219 | 60.0054 | 23.54 | 72.7747 | 16.5763 | 60.0117 | 23.54 | 72.7612 | 19.4403 | 60.0023 | 23.54 | 72.7698 | 20.2552 | 60.0204 | 23.54 | 72.7783 | 15.6516 | 59.9676 | 19.13
72.7817 | 40.4922 | 59.9967 | 43.77 | 72.7884 | 52.7882 | 59.9755 | 56 | 72.822 | 19.4672 | 59.9913 | 25.54 | 72.7898 | 33.7372 | 59.9628 | 37.77 | 72.7874 | 29.753 | 60.0192 | 35.77 | 72.8093 | 19.1219 | 60.0054 | 23.54 | 72.783 | 16.579 | 60.0117 | 23.54 | 72.7698 | 19.4384 | 60.0023 | 23.54 | 72.7781 | 20.2552 | 60.0204 | 23.54 | 72.7866 | 15.6516 | 59.9676 | 19.13
72.79 | 40.4421 | 59.9967 | 43.77 | 72.7968 | 52.7882 | 59.9755 | 56 | 72.8303 | 19.4672 | 59.9913 | 25.54 | 72.7982 | 33.7372 | 59.9628 | 37.77 | 72.7957 | 29.753 | 60.0192 | 35.77 | 72.8176 | 19.1219 | 60.0054 | 23.54 | 72.7913 | 16.579 | 60.0117 | 23.54 | 72.7781 | 19.4384 | 60.0023 | 23.54 | 72.7864 | 20.2552 | 60.0204 | 23.54 | 72.7949 | 15.6516 | 59.9676 | 19.13
72.7983 | 40.4421 | 59.9967 | 43.77 | 72.8051 | 52.7882 | 59.9755 | 56 | 72.8386 | 19.4672 | 59.9913 | 25.54 | 72.8065 | 33.7372 | 59.9628 | 37.77 | 72.804 | 29.753 | 60.0192 | 35.77 | 72.8259 | 19.1219 | 60.0054 | 23.54 | 72.7996 | 16.579 | 60.0121 | 23.54 | 72.7864 | 19.4422 | 60.0023 | 23.54 | 72.7949 | 20.2552 | 60.0204 | 23.54 | 72.8032 | 15.6516 | 59.9676 | 19.13
72.8066 | 40.4422 | 59.9967 | 43.77 | 72.8134 | 52.7882 | 59.9755 | 56 | 72.847 | 19.4672 | 59.9913 | 25.54 | 72.8148 | 33.7372 | 59.9628 | 37.77 | 72.8123 | 29.753 | 60.0192 | 35.77 | 72.8342 | 19.1722 | 60.0054 | 23.54 | 72.8079 | 16.579 | 60.0121 | 23.54 | 72.7947 | 19.4422 | 60.0023 | 23.54 | 72.8032 | 20.2552 | 60.0204 | 23.54 | 72.8115 | 15.6516 | 59.9676 | 19.13
72.815 | 40.4422 | 59.9967 | 43.77 | 72.8218 | 52.7882 | 59.9755 | 56 | 72.8553 | 19.4672 | 59.9913 | 25.54 | 72.8232 | 33.7371 | 59.9628 | 37.77 | 72.8206 | 29.753 | 60.0192 | 35.77 | 72.8425 | 19.1722 | 60.0054 | 23.54 | 72.8162 | 16.579 | 60.0121 | 23.54 | 72.803 | 19.4437 | 60.0023 | 23.54 | 72.8115 | 20.2552 | 60.0204 | 23.54 | 72.8198 | 15.6516 | 59.9676 | 19.13
72.8234 | 40.4425 | 59.9967 | 43.77 | 72.8301 | 52.7882 | 59.9755 | 56 | 72.8636 | 19.4673 | 59.9913 | 25.54 | 72.8315 | 33.7371 | 59.9628 | 37.77 | 72.8291 | 29.753 | 60.0192 | 35.77 | 72.8511 | 19.1727 | 60.0054 | 23.54 | 72.8247 | 16.579 | 60.0121 | 23.54 | 72.8113 | 19.4437 | 60.0023 | 23.54 | 72.8198 | 20.2552 | 60.0204 | 23.54 | 72.8281 | 15.6516 | 59.9676 | 19.13
72.8317 | 40.4425 | 59.9967 | 43.77 | 72.8384 | 52.7882 | 59.9755 | 56 | 72.8721 | 19.4673 | 59.9913 | 25.54 | 72.8398 | 33.7371 | 59.9628 | 37.77 | 72.8374 | 29.753 | 60.0192 | 35.77 | 72.8594 | 19.1727 | 60.0054 | 23.54 | 72.833 | 16.579 | 60.0121 | 23.54 | 72.8196 | 19.4437 | 60.0023 | 23.54 | 72.8281 | 20.2552 | 60.0204 | 23.54 | 72.8364 | 15.6516 | 59.9676 | 19.13
72.84 | 40.4493 | 59.9967 | 43.77 | 72.8467 | 52.7882 | 59.9755 | 56 | 72.8804 | 19.4673 | 59.9913 | 25.54 | 72.8481 | 33.7371 | 59.9628 | 37.77 | 72.8457 | 29.753 | 60.0192 | 35.77 | 72.8677 | 19.1727 | 60.0054 | 23.54 | 72.8413 | 16.579 | 60.0121 | 23.54 | 72.8279 | 19.4437 | 60.0023 | 23.54 | 72.8364 | 20.2552 | 60.0204 | 23.54 | 72.8447 | 15.6516 | 59.9676 | 19.13
72.8483 | 40.4493 | 59.9967 | 43.77 | 72.8551 | 52.7882 | 59.9755 | 56 | 72.8887 | 19.4673 | 59.9913 | 25.54 | 72.8566 | 33.7371 | 59.9628 | 37.77 | 72.854 | 29.753 | 60.0192 | 35.77 | 72.876 | 19.1727 | 60.0054 | 23.54 | 72.8496 | 16.579 | 60.0121 | 23.54 | 72.8364 | 19.4437 | 60.0004 | 23.54 | 72.8447 | 20.2552 | 60.0204 | 23.54 | 72.853 | 15.6516 | 59.9676 | 19.13
72.8567 | 40.4489 | 59.9967 | 43.77 | 72.8635 | 52.7882 | 59.9755 | 56 | 72.897 | 19.4673 | 59.9913 | 25.54 | 72.8649 | 33.7371 | 59.9628 | 37.77 | 72.8623 | 29.753 | 60.0192 | 35.77 | 72.8843 | 19.1727 | 60.0054 | 23.54 | 72.8579 | 16.579 | 60.0121 | 23.54 | 72.8447 | 19.4437 | 60.0004 | 23.54 | 72.853 | 20.2552 | 60.0204 | 23.54 | 72.8613 | 15.6516 | 59.9676 | 19.13
72.865 | 40.4489 | 59.9967 | 43.77 | 72.8718 | 52.7882 | 59.9755 | 56 | 72.9054 | 19.4673 | 59.9913 | 25.54 | 72.8732 | 33.7371 | 59.9636 | 37.77 | 72.8706 | 29.7555 | 60.0192 | 35.77 | 72.8926 | 19.1727 | 60.0054 | 23.54 | 72.8662 | 16.579 | 60.0121 | 23.54 | 72.853 | 19.4437 | 60.0004 | 23.54 | 72.8616 | 20.2552 | 60.0204 | 23.54 | 72.8696 | 15.6516 | 59.9676 | 19.13
72.8734 | 40.458 | 59.9967 | 43.77 | 72.8801 | 52.7882 | 59.9755 | 56 | 72.9137 | 19.4689 | 59.9913 | 25.54 | 72.8816 | 33.7371 | 59.9636 | 37.77 | 72.8789 | 29.7555 | 60.0192 | 35.77 | 72.9009 | 19.1727 | 60.005 | 23.54 | 72.8745 | 16.579 | 60.0121 | 23.54 | 72.8613 | 19.4437 | 60.0004 | 23.54 | 72.8699 | 20.2552 | 60.0204 | 23.54 | 72.8784 | 15.6516 | 59.9668 | 19.13
72.8817 | 40.458 | 59.9967 | 43.77 | 72.8884 | 52.7882 | 59.9755 | 56 | 72.922 | 19.4689 | 59.9913 | 25.54 | 72.8899 | 33.7371 | 59.9636 | 37.77 | 72.8872 | 29.7537 | 60.0192 | 35.77 | 72.9094 | 19.1727 | 60.005 | 23.54 | 72.8828 | 16.5801 | 60.0121 | 23.54 | 72.8696 | 19.4437 | 60.0004 | 23.54 | 72.8782 | 20.2552 | 60.0204 | 23.54 | 72.8867 | 15.6516 | 59.9668 | 19.13
72.89 | 40.458 | 59.9967 | 43.77 | 72.8968 | 52.7882 | 59.9755 | 56 | 72.9303 | 19.478 | 59.9917 | 25.54 | 72.8982 | 33.7371 | 59.9636 | 37.77 | 72.8958 | 29.7537 | 60.0192 | 35.77 | 72.9177 | 19.1727 | 60.005 | 23.54 | 72.8914 | 16.5801 | 60.0121 | 23.54 | 72.8779 | 19.4437 | 60.0004 | 23.54 | 72.8865 | 20.2552 | 60.0204 | 23.54 | 72.895 | 15.6516 | 59.9668 | 19.13
72.8983 | 40.458 | 59.9967 | 43.77 | 72.9052 | 52.7882 | 59.9763 | 56 | 72.9387 | 19.478 | 59.9917 | 25.54 | 72.9066 | 33.7371 | 59.9636 | 37.77 | 72.9041 | 29.7537 | 60.0192 | 35.77 | 72.926 | 19.1727 | 60.005 | 23.54 | 72.8997 | 16.5801 | 60.0121 | 23.54 | 72.8862 | 19.4424 | 60.0004 | 23.54 | 72.8948 | 20.2552 | 60.0204 | 23.54 | 72.9033 | 15.6516 | 59.9668 | 19.13
72.9067 | 40.4585 | 59.9967 | 43.77 | 72.9135 | 52.7882 | 59.9763 | 56 | 72.947 | 19.478 | 59.9917 | 25.54 | 72.9149 | 33.7371 | 59.9636 | 37.77 | 72.9124 | 29.7537 | 60.0192 | 35.77 | 72.9343 | 19.1727 | 60.005 | 23.54 | 72.908 | 16.5801 | 60.0121 | 23.54 | 72.8948 | 19.4424 | 60.0004 | 23.54 | 72.9031 | 20.2552 | 60.0204 | 23.54 | 72.9116 | 15.6516 | 59.9668 | 19.13
72.915 | 40.4585 | 59.9967 | 43.77 | 72.9218 | 52.7882 | 59.9763 | 56 | 72.9553 | 19.478 | 59.9917 | 25.54 | 72.9232 | 33.7371 | 59.9636 | 37.77 | 72.9207 | 29.7456 | 60.0192 | 35.77 | 72.9426 | 19.1727 | 60.005 | 23.54 | 72.9163 | 16.5801 | 60.0121 | 23.54 | 72.9031 | 19.4405 | 60.0004 | 23.54 | 72.9114 | 20.2552 | 60.0204 | 23.54 | 72.9199 | 15.6516 | 59.9668 | 19.13
72.9233 | 40.4868 | 59.9967 | 43.77 | 72.9301 | 52.7882 | 59.9763 | 56 | 72.9637 | 19.478 | 59.9917 | 25.54 | 72.9316 | 33.7371 | 59.9636 | 37.77 | 72.929 | 29.7456 | 60.0192 | 35.77 | 72.9509 | 19.1727 | 60.005 | 23.54 | 72.9246 | 16.5801 | 60.0121 | 23.54 | 72.9114 | 19.4405 | 60.0004 | 23.54 | 72.9197 | 20.2552 | 60.0201 | 23.54 | 72.9282 | 15.6516 | 59.9668 | 19.13
72.9317 | 40.4868 | 59.9967 | 43.77 | 72.9385 | 52.7882 | 59.9763 | 56 | 72.972 | 19.478 | 59.9917 | 25.54 | 72.9399 | 33.7371 | 59.9636 | 37.77 | 72.9373 | 29.7456 | 60.0184 | 35.77 | 72.9592 | 19.1727 | 60.005 | 23.54 | 72.9329 | 16.5801 | 60.0121 | 23.54 | 72.9197 | 19.4405 | 60.0004 | 23.54 | 72.9282 | 20.2552 | 60.0201 | 23.54 | 72.9365 | 15.6516 | 59.9668 | 19.13
72.94 | 40.4871 | 59.9967 | 43.77 | 72.9468 | 52.7882 | 59.9763 | 56 | 72.9803 | 19.478 | 59.9917 | 25.54 | 72.9482 | 33.7371 | 59.9636 | 37.77 | 72.9456 | 29.7456 | 60.0184 | 35.77 | 72.9675 | 19.1675 | 60.005 | 23.54 | 72.9412 | 16.5801 | 60.0121 | 23.54 | 72.928 | 19.4405 | 60.0004 | 23.54 | 72.9365 | 20.2552 | 60.0201 | 23.54 | 72.9448 | 15.6516 | 59.9668 | 19.13
72.9484 | 40.4871 | 59.9967 | 43.77 | 72.9551 | 52.7882 | 59.9763 | 56 | 72.9886 | 19.478 | 59.9917 | 25.54 | 72.9565 | 33.7371 | 59.9636 | 37.77 | 72.9539 | 29.7456 | 60.0184 | 35.77 | 72.9761 | 19.1675 | 60.005 | 23.54 | 72.9495 | 16.5801 | 60.0121 | 23.54 | 72.9363 | 19.4405 | 60.0004 | 23.54 | 72.9448 | 20.2552 | 60.0201 | 23.54 | 72.9531 | 15.6516 | 59.9668 | 19.13
72.9567 | 40.5067 | 59.9967 | 43.77 | 72.9635 | 52.7882 | 59.9763 | 56 | 72.9971 | 19.478 | 59.9917 | 25.54 | 72.965 | 33.7371 | 59.9636 | 37.77 | 72.9622 | 29.7456 | 60.0184 | 35.77 | 72.9844 | 19.1675 | 60.005 | 23.54 | 72.958 | 16.5801 | 60.0121 | 23.54 | 72.9446 | 19.4405 | 60.0004 | 23.54 | 72.9531 | 20.2552 | 60.0201 | 23.54 | 72.9614 | 15.6516 | 59.9668 | 19.13
72.965 | 40.5067 | 59.9967 | 43.77 | 72.9718 | 52.7882 | 59.9763 | 56 | 73.0054 | 19.478 | 59.9917 | 25.54 | 72.9733 | 33.7588 | 59.9636 | 37.77 | 72.9707 | 29.7456 | 60.0184 | 35.77 | 72.9927 | 19.1675 | 60.005 | 23.54 | 72.9663 | 16.5801 | 60.0121 | 23.54 | 72.9529 | 19.4405 | 60.0004 | 23.54 | 72.9614 | 20.2552 | 60.0201 | 23.54 | 72.9697 | 15.6516 | 59.9668 | 19.13
72.9733 | 40.5065 | 59.9967 | 43.77 | 72.9802 | 52.7882 | 59.9763 | 56 | 73.0137 | 19.478 | 59.9917 | 25.54 | 72.9816 | 33.7588 | 59.9636 | 37.77 | 72.979 | 29.7456 | 60.0184 | 35.77 | 73.001 | 19.1675 | 60.005 | 23.54 | 72.9746 | 16.5801 | 60.0121 | 23.54 | 72.9614 | 19.4405 | 60.0004 | 23.54 | 72.9697 | 20.2552 | 60.0201 | 23.54 | 72.978 | 15.6516 | 59.9668 | 19.13
72.9817 | 40.5065 | 59.9967 | 43.77 | 72.9885 | 52.7882 | 59.9763 | 56 | 73.022 | 19.478 | 59.9917 | 25.54 | 72.99 | 33.7588 | 59.9636 | 37.77 | 72.9873 | 29.7456 | 60.0184 | 35.77 | 73.0093 | 19.1675 | 60.005 | 23.54 | 72.9829 | 16.5801 | 60.0121 | 23.54 | 72.9697 | 19.4413 | 60.0004 | 23.54 | 72.978 | 20.2552 | 60.0201 | 23.54 | 72.9868 | 15.6516 | 59.9668 | 19.13
72.99 | 40.5279 | 59.9967 | 43.77 | 72.9968 | 52.7882 | 59.9763 | 56 | 73.0304 | 19.478 | 59.9917 | 25.54 | 72.9983 | 33.7588 | 59.9636 | 37.77 | 72.9956 | 29.7456 | 60.0184 | 35.77 | 73.0176 | 19.1675 | 60.005 | 23.54 | 72.9912 | 16.5801 | 60.0121 | 23.54 | 72.978 | 19.4413 | 60.0004 | 23.54 | 72.9863 | 20.2552 | 60.0201 | 23.54 | 72.9951 | 15.6516 | 59.9668 | 19.13
72.9984 | 40.5279 | 59.9967 | 43.77 | 73.0052 | 52.7882 | 59.9763 | 56 | 73.0387 | 19.478 | 59.9917 | 25.54 | 73.0066 | 33.7588 | 59.9636 | 37.77 | 73.0039 | 29.7456 | 60.0184 | 35.77 | 73.0259 | 19.1675 | 60.005 | 23.54 | 72.9995 | 16.5801 | 60.0125 | 23.54 | 72.9863 | 19.4413 | 60.0004 | 23.54 | 72.9946 | 20.2552 | 60.0201 | 23.54 | 73.0034 | 15.6516 | 59.9668 | 19.13
73.0067 | 40.5273 | 59.9979 | 43.77 | 73.0135 | 52.7882 | 59.9763 | 56 | 73.047 | 19.478 | 59.9917 | 25.54 | 73.015 | 33.7588 | 59.9636 | 37.77 | 73.0122 | 29.7456 | 60.0184 | 35.77 | 73.0342 | 19.1679 | 60.005 | 23.54 | 73.0078 | 16.5801 | 60.0125 | 23.54 | 72.9946 | 19.4413 | 60.0004 | 23.54 | 73.0032 | 20.2552 | 60.0201 | 23.54 | 73.0117 | 15.6516 | 59.9668 | 19.13
73.015 | 40.5273 | 59.9979 | 43.77 | 73.0219 | 52.7882 | 59.9763 | 56 | 73.0554 | 19.478 | 59.9917 | 25.54 | 73.0233 | 33.7588 | 59.9636 | 37.77 | 73.0205 | 29.7456 | 60.0184 | 35.77 | 73.0427 | 19.1679 | 60.005 | 23.54 | 73.0161 | 16.5765 | 60.0125 | 23.54 | 73.0029 | 19.4388 | 60.0004 | 23.54 | 73.0115 | 20.2552 | 60.0201 | 23.54 | 73.02 | 15.6516 | 59.9668 | 19.13
73.0234 | 40.5368 | 59.9979 | 43.77 | 73.0302 | 52.7882 | 59.9763 | 56 | 73.0637 | 19.4876 | 59.9917 | 25.54 | 73.0316 | 33.7588 | 59.9636 | 37.77 | 73.0288 | 29.7456 | 60.0184 | 35.77 | 73.051 | 19.1679 | 60.005 | 23.54 | 73.0247 | 16.5765 | 60.0125 | 23.54 | 73.0112 | 19.4388 | 60.0004 | 23.54 | 73.0198 | 20.2552 | 60.0201 | 23.54 | 73.0283 | 15.6516 | 59.9668 | 19.13
73.0317 | 40.5368 | 59.9979 | 43.77 | 73.0385 | 52.7882 | 59.9763 | 56 | 73.072 | 19.4876 | 59.9917 | 25.54 | 73.04 | 33.7795 | 59.9636 | 37.77 | 73.0374 | 29.7456 | 60.0184 | 35.77 | 73.0593 | 19.1679 | 60.005 | 23.54 | 73.033 | 16.5738 | 60.0125 | 23.54 | 73.0198 | 19.4388 | 60.0004 | 23.54 | 73.0281 | 20.2552 | 60.0201 | 23.54 | 73.0366 | 15.6516 | 59.9668 | 19.13
73.04 | 40.5373 | 59.9979 | 43.77 | 73.0469 | 52.7882 | 59.9763 | 56 | 73.0803 | 19.4876 | 59.9917 | 25.54 | 73.0483 | 33.7795 | 59.9636 | 37.77 | 73.0457 | 29.7456 | 60.0184 | 35.77 | 73.0676 | 19.1679 | 60.005 | 23.54 | 73.0413 | 16.5738 | 60.0125 | 23.54 | 73.0281 | 19.4388 | 60.0004 | 23.54 | 73.0364 | 20.2552 | 60.0201 | 23.54 | 73.0449 | 15.6516 | 59.9668 | 19.13
73.0483 | 40.5373 | 59.9979 | 43.77 | 73.0552 | 52.7882 | 59.9763 | 56 | 73.0887 | 19.4876 | 59.9917 | 25.54 | 73.0566 | 33.7795 | 59.9636 | 37.77 | 73.054 | 29.7456 | 60.0184 | 35.77 | 73.0759 | 19.1679 | 60.005 | 23.54 | 73.0496 | 16.5738 | 60.0125 | 23.54 | 73.0364 | 19.4388 | 59.9996 | 23.54 | 73.0447 | 20.2552 | 60.0201 | 23.54 | 73.0532 | 15.6516 | 59.9668 | 19.13
73.0567 | 40.5377 | 59.9979 | 43.77 | 73.0635 | 52.7882 | 59.9763 | 56 | 73.097 | 19.4876 | 59.9917 | 25.54 | 73.0649 | 33.7795 | 59.9636 | 37.77 | 73.0623 | 29.7456 | 60.0184 | 35.77 | 73.0842 | 19.1679 | 60.005 | 23.54 | 73.0579 | 16.5738 | 60.0125 | 23.54 | 73.0447 | 19.4388 | 59.9996 | 23.54 | 73.053 | 20.2599 | 60.0201 | 23.54 | 73.0615 | 15.6516 | 59.9668 | 19.13
73.065 | 40.5377 | 59.9979 | 43.77 | 73.0718 | 52.7882 | 59.9763 | 56 | 73.1053 | 19.4876 | 59.9917 | 25.54 | 73.0734 | 33.7795 | 59.9645 | 37.77 | 73.0706 | 29.7456 | 60.0184 | 35.77 | 73.0925 | 19.1679 | 60.005 | 23.54 | 73.0662 | 16.5738 | 60.0125 | 23.54 | 73.053 | 19.4388 | 59.9996 | 23.54 | 73.0613 | 20.2599 | 60.0201 | 23.54 | 73.0698 | 15.6516 | 59.9668 | 19.13
73.0734 | 40.5377 | 59.9979 | 43.77 | 73.0802 | 52.7882 | 59.9763 | 56 | 73.1138 | 19.4876 | 59.9917 | 25.54 | 73.0817 | 33.7795 | 59.9645 | 37.77 | 73.0789 | 29.7456 | 60.0184 | 35.77 | 73.1011 | 19.1679 | 60.0042 | 23.54 | 73.0745 | 16.5738 | 60.0125 | 23.54 | 73.0613 | 19.4388 | 59.9996 | 23.54 | 73.0698 | 20.2599 | 60.0201 | 23.54 | 73.0781 | 15.6516 | 59.9668 | 19.13
73.0817 | 40.5377 | 59.9979 | 43.77 | 73.0886 | 52.8038 | 59.9763 | 56 | 73.1221 | 19.4876 | 59.9917 | 25.54 | 73.09 | 33.7795 | 59.9645 | 37.77 | 73.0872 | 29.7456 | 60.0184 | 35.77 | 73.1094 | 19.1679 | 60.0042 | 23.54 | 73.0828 | 16.5738 | 60.0125 | 23.54 | 73.0696 | 19.4388 | 59.9996 | 23.54 | 73.0781 | 20.2599 | 60.0201 | 23.54 | 73.0864 | 15.6516 | 59.9668 | 19.13
73.09 | 40.5377 | 59.9979 | 43.77 | 73.0969 | 52.8038 | 59.9763 | 56 | 73.1304 | 19.4876 | 59.9926 | 25.54 | 73.0984 | 33.7795 | 59.9645 | 37.77 | 73.0955 | 29.7456 | 60.0184 | 35.77 | 73.1177 | 19.1679 | 60.0042 | 23.54 | 73.0913 | 16.5738 | 60.0125 | 23.54 | 73.0779 | 19.4388 | 59.9996 | 23.54 | 73.0864 | 20.2599 | 60.0201 | 23.54 | 73.0952 | 15.6516 | 59.9668 | 19.13
73.0983 | 40.5377 | 59.9979 | 43.77 | 73.1052 | 52.8038 | 59.9764 | 56 | 73.1387 | 19.4876 | 59.9926 | 25.54 | 73.1067 | 33.7795 | 59.9645 | 37.77 | 73.104 | 29.7456 | 60.0184 | 35.77 | 73.126 | 19.1679 | 60.0042 | 23.54 | 73.0996 | 16.5738 | 60.0125 | 23.54 | 73.0864 | 19.4388 | 59.9996 | 23.54 | 73.0947 | 20.2599 | 60.0201 | 23.54 | 73.1035 | 15.6516 | 59.9668 | 19.13
73.1067 | 40.5375 | 59.9979 | 43.77 | 73.1135 | 52.8038 | 59.9764 | 56 | 73.1471 | 19.4677 | 59.9926 | 25.54 | 73.115 | 33.7795 | 59.9645 | 37.77 | 73.1123 | 29.7456 | 60.0184 | 35.77 | 73.1343 | 19.1679 | 60.0042 | 23.54 | 73.1079 | 16.5738 | 60.0125 | 23.54 | 73.0947 | 19.4388 | 59.9996 | 23.54 | 73.103 | 20.2599 | 60.0201 | 23.54 | 73.1118 | 15.6516 | 59.9668 | 19.13
73.115 | 40.5375 | 59.9979 | 43.77 | 73.1219 | 52.8038 | 59.9764 | 56 | 73.1554 | 19.4677 | 59.9926 | 25.54 | 73.1234 | 33.7795 | 59.9645 | 37.77 | 73.1206 | 29.7456 | 60.0184 | 35.77 | 73.1426 | 19.1679 | 60.0042 | 23.54 | 73.1162 | 16.5738 | 60.0125 | 23.54 | 73.103 | 19.4388 | 59.9996 | 23.54 | 73.1113 | 20.2599 | 60.0201 | 23.54 | 73.1201 | 15.6516 | 59.9668 | 19.13
73.1234 | 40.5993 | 59.9979 | 43.77 | 73.1302 | 52.8038 | 59.9764 | 56 | 73.1637 | 19.4677 | 59.9926 | 25.54 | 73.1317 | 33.7795 | 59.9645 | 37.77 | 73.1289 | 29.7456 | 60.0184 | 35.77 | 73.1509 | 19.1679 | 60.0042 | 23.54 | 73.1245 | 16.5738 | 60.0125 | 23.54 | 73.1113 | 19.4388 | 59.9996 | 23.54 | 73.1196 | 20.2599 | 60.0201 | 23.54 | 73.1284 | 15.6516 | 59.9668 | 19.13
73.1317 | 40.5993 | 59.9979 | 43.77 | 73.1385 | 52.8038 | 59.9764 | 56 | 73.172 | 19.4677 | 59.9926 | 25.54 | 73.14 | 33.7761 | 59.9645 | 37.77 | 73.1372 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 73.1592 | 19.1679 | 60.0042 | 23.54 | 73.1328 | 16.5738 | 60.0125 | 23.54 | 73.1196 | 19.4388 | 59.9996 | 23.54 | 73.1279 | 20.2599 | 60.0201 | 23.54 | 73.1367 | 15.6516 | 59.9668 | 19.13
73.14 | 40.5995 | 59.9979 | 43.77 | 73.1469 | 52.8038 | 59.9764 | 56 | 73.1804 | 19.4698 | 59.9926 | 25.54 | 73.1484 | 33.7761 | 59.9645 | 37.77 | 73.1455 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 73.1677 | 19.1679 | 60.0042 | 23.54 | 73.1411 | 16.5738 | 60.0125 | 23.54 | 73.1279 | 19.4388 | 59.9996 | 23.54 | 73.1365 | 20.2599 | 60.0201 | 23.54 | 73.145 | 15.6516 | 59.9668 | 19.13
73.1484 | 40.5995 | 59.9979 | 43.77 | 73.1552 | 52.8038 | 59.9764 | 56 | 73.1887 | 19.4698 | 59.9926 | 25.54 | 73.1567 | 33.7761 | 59.9645 | 37.77 | 73.1538 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 73.176 | 19.1679 | 60.0042 | 23.54 | 73.1494 | 16.5738 | 60.0125 | 23.54 | 73.1362 | 19.4388 | 59.9996 | 23.54 | 73.1448 | 20.2599 | 60.0201 | 23.54 | 73.1533 | 15.6516 | 59.9668 | 19.13
73.1567 | 40.5999 | 59.9979 | 43.77 | 73.1636 | 52.8038 | 59.9764 | 56 | 73.197 | 19.4804 | 59.9926 | 25.54 | 73.165 | 33.7761 | 59.9645 | 37.77 | 73.1621 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 73.1843 | 19.1679 | 60.0042 | 23.54 | 73.158 | 16.5738 | 60.0125 | 23.54 | 73.1448 | 19.4388 | 59.9996 | 23.54 | 73.1531 | 20.2599 | 60.0201 | 23.54 | 73.1616 | 15.6516 | 59.9668 | 19.13
73.165 | 40.5999 | 59.9979 | 43.77 | 73.1719 | 52.8038 | 59.9764 | 56 | 73.2054 | 19.4804 | 59.9926 | 25.54 | 73.1733 | 33.7856 | 59.9645 | 37.77 | 73.1707 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 73.1926 | 19.1679 | 60.0042 | 23.54 | 73.1663 | 16.5738 | 60.0125 | 23.54 | 73.1531 | 19.4388 | 59.9996 | 23.54 | 73.1614 | 20.2599 | 60.0201 | 23.54 | 73.1699 | 15.6516 | 59.9668 | 19.13
73.1733 | 40.6003 | 59.9979 | 43.77 | 73.1802 | 52.8038 | 59.9764 | 56 | 73.2137 | 19.4804 | 59.9926 | 25.54 | 73.1818 | 33.7856 | 59.9645 | 37.77 | 73.179 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 73.2009 | 19.1727 | 60.0042 | 23.54 | 73.1746 | 16.5738 | 60.0125 | 23.54 | 73.1614 | 19.4388 | 59.9996 | 23.54 | 73.1697 | 20.2599 | 60.0201 | 23.54 | 73.1782 | 15.6516 | 59.9668 | 19.13
73.1817 | 40.6003 | 59.9979 | 43.77 | 73.1886 | 52.8091 | 59.9764 | 56 | 73.222 | 19.4804 | 59.9926 | 25.54 | 73.1901 | 33.7856 | 59.9645 | 37.77 | 73.1873 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 73.2092 | 19.1727 | 60.0042 | 23.54 | 73.1829 | 16.5798 | 60.0125 | 23.54 | 73.1697 | 19.4408 | 59.9996 | 23.54 | 73.178 | 20.2599 | 60.0201 | 23.54 | 73.1865 | 15.6516 | 59.9668 | 19.13
73.19 | 40.6008 | 59.9979 | 43.77 | 73.1969 | 52.8091 | 59.9764 | 56 | 73.2303 | 19.4804 | 59.9926 | 25.54 | 73.1984 | 33.7856 | 59.9645 | 37.77 | 73.1956 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 73.2175 | 19.1727 | 60.0042 | 23.54 | 73.1912 | 16.5798 | 60.0125 | 23.54 | 73.178 | 19.4408 | 59.9996 | 23.54 | 73.1863 | 20.2599 | 60.0201 | 23.54 | 73.1948 | 15.6516 | 59.9668 | 19.13
73.1984 | 40.6008 | 59.9979 | 43.77 | 73.2053 | 52.8091 | 59.9764 | 56 | 73.2388 | 19.4804 | 59.9926 | 25.54 | 73.2068 | 33.7856 | 59.9645 | 37.77 | 73.2039 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 73.2258 | 19.1727 | 60.0042 | 23.54 | 73.1995 | 16.5798 | 60.0133 | 23.54 | 73.1863 | 19.4408 | 59.9996 | 23.54 | 73.1946 | 20.2599 | 60.0201 | 23.54 | 73.2036 | 15.6516 | 59.9668 | 19.13
73.2067 | 40.6008 | 59.9987 | 43.77 | 73.2136 | 52.8091 | 59.9764 | 56 | 73.2471 | 19.4804 | 59.9926 | 25.54 | 73.2151 | 33.7856 | 59.9645 | 37.77 | 73.2122 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 73.2344 | 19.1727 | 60.0042 | 23.54 | 73.2078 | 16.5798 | 60.0133 | 23.54 | 73.1946 | 19.4408 | 59.9996 | 23.54 | 73.2031 | 20.2599 | 60.0201 | 23.54 | 73.2119 | 15.6516 | 59.9668 | 19.13
73.215 | 40.6008 | 59.9987 | 43.77 | 73.2219 | 52.8091 | 59.9764 | 56 | 73.2554 | 19.4804 | 59.9926 | 25.54 | 73.2234 | 33.7856 | 59.9645 | 37.77 | 73.2205 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 73.2427 | 19.1727 | 60.0042 | 23.54 | 73.2161 | 16.6768 | 60.0133 | 23.54 | 73.2029 | 19.4408 | 59.9996 | 23.54 | 73.2114 | 20.2599 | 60.0201 | 23.54 | 73.2202 | 15.6516 | 59.9668 | 19.13
73.2233 | 40.6008 | 59.9987 | 43.77 | 73.2302 | 52.8091 | 59.9764 | 56 | 73.2637 | 19.4804 | 59.9926 | 25.54 | 73.2318 | 33.7856 | 59.9645 | 37.77 | 73.2288 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 73.251 | 19.1727 | 60.0042 | 23.54 | 73.2246 | 16.6768 | 60.0133 | 23.54 | 73.2114 | 19.4408 | 59.9996 | 23.54 | 73.2197 | 20.2599 | 60.0201 | 23.54 | 73.2285 | 15.6516 | 59.9668 | 19.13
73.2317 | 40.6008 | 59.9987 | 43.77 | 73.2386 | 52.8091 | 59.9764 | 56 | 73.2721 | 19.4804 | 59.9926 | 25.54 | 73.2401 | 33.7856 | 59.9645 | 37.77 | 73.2373 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 73.2593 | 19.1727 | 60.0042 | 23.54 | 73.2329 | 16.7946 | 60.0133 | 23.54 | 73.2197 | 19.4408 | 59.9996 | 23.54 | 73.228 | 20.2599 | 60.0201 | 23.54 | 73.2368 | 15.6516 | 59.9668 | 19.13
73.2401 | 40.5997 | 59.9987 | 43.77 | 73.2469 | 52.8091 | 59.9764 | 56 | 73.2804 | 19.4843 | 59.9926 | 25.54 | 73.2484 | 33.7856 | 59.9645 | 37.77 | 73.2456 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 73.2676 | 19.1727 | 60.0042 | 23.54 | 73.2412 | 16.7946 | 60.0133 | 23.54 | 73.228 | 19.4408 | 59.9996 | 23.54 | 73.2363 | 20.2584 | 60.0201 | 23.54 | 73.2451 | 15.6516 | 59.9668 | 19.13
73.2484 | 40.5997 | 59.9987 | 43.77 | 73.2552 | 52.8091 | 59.9764 | 56 | 73.2887 | 19.4843 | 59.9926 | 25.54 | 73.2568 | 33.7856 | 59.9645 | 37.77 | 73.2539 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 73.2759 | 19.1727 | 60.0042 | 23.54 | 73.2495 | 16.7946 | 60.0133 | 23.54 | 73.2363 | 19.4408 | 59.9992 | 23.54 | 73.2446 | 20.2584 | 60.0201 | 23.54 | 73.2534 | 15.6516 | 59.9668 | 19.13
73.2567 | 40.585 | 59.9987 | 43.77 | 73.2636 | 52.8091 | 59.9764 | 56 | 73.2971 | 19.4843 | 59.9926 | 25.54 | 73.2651 | 33.7856 | 59.9645 | 37.77 | 73.2622 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 73.2842 | 19.1727 | 60.0042 | 23.54 | 73.2578 | 16.7946 | 60.0133 | 23.54 | 73.2446 | 19.4408 | 59.9992 | 23.54 | 73.2529 | 20.2584 | 60.0201 | 23.54 | 73.2617 | 15.6516 | 59.9668 | 19.13
73.265 | 40.585 | 59.9987 | 43.77 | 73.2719 | 52.8091 | 59.9764 | 56 | 73.3054 | 19.4843 | 59.9926 | 25.54 | 73.2734 | 33.7856 | 59.9653 | 37.77 | 73.2705 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 73.2927 | 19.1727 | 60.0042 | 23.54 | 73.2661 | 16.7946 | 60.0133 | 23.54 | 73.2529 | 19.4408 | 59.9992 | 23.54 | 73.2612 | 20.2584 | 60.0201 | 23.54 | 73.27 | 15.6516 | 59.9668 | 19.13
73.2734 | 40.585 | 59.9987 | 43.77 | 73.2803 | 52.8091 | 59.9764 | 56 | 73.3137 | 19.4843 | 59.9926 | 25.54 | 73.2817 | 33.7856 | 59.9653 | 37.77 | 73.2788 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 73.301 | 19.1727 | 60.0042 | 23.54 | 73.2744 | 16.7946 | 60.0133 | 23.54 | 73.2612 | 19.4408 | 59.9992 | 23.54 | 73.2698 | 20.2584 | 60.0201 | 23.54 | 73.2783 | 15.6516 | 59.9672 | 19.13
73.2817 | 40.585 | 59.9987 | 43.77 | 73.2886 | 52.8091 | 59.9764 | 56 | 73.322 | 19.4843 | 59.9926 | 25.54 | 73.2902 | 33.7856 | 59.9653 | 37.77 | 73.2871 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 73.3093 | 19.1727 | 60.0042 | 23.54 | 73.283 | 16.7946 | 60.0133 | 23.54 | 73.2698 | 19.4408 | 59.9992 | 23.54 | 73.2781 | 20.2584 | 60.0201 | 23.54 | 73.2866 | 15.6516 | 59.9672 | 19.13
73.29 | 40.5854 | 59.9987 | 43.77 | 73.2969 | 52.8091 | 59.9764 | 56 | 73.3304 | 19.4843 | 59.9934 | 25.54 | 73.2985 | 33.7856 | 59.9653 | 37.77 | 73.2954 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 73.3176 | 19.1727 | 60.0042 | 23.54 | 73.2913 | 16.7946 | 60.0133 | 23.54 | 73.2781 | 19.4408 | 59.9992 | 23.54 | 73.2864 | 20.2584 | 60.0201 | 23.54 | 73.2949 | 15.6516 | 59.9672 | 19.13
73.2983 | 40.5854 | 59.9987 | 43.77 | 73.3053 | 52.8091 | 59.9771 | 56 | 73.3387 | 19.4843 | 59.9934 | 25.54 | 73.3068 | 33.7856 | 59.9653 | 37.77 | 73.304 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 73.3259 | 19.1727 | 60.0042 | 23.54 | 73.2996 | 16.7946 | 60.0133 | 23.54 | 73.2864 | 19.4415 | 59.9992 | 23.54 | 73.2947 | 20.2584 | 60.0201 | 23.54 | 73.3032 | 15.6516 | 59.9672 | 19.13
73.3067 | 40.5856 | 59.9987 | 43.77 | 73.3136 | 52.8091 | 59.9771 | 56 | 73.347 | 19.4935 | 59.9934 | 25.54 | 73.3152 | 33.7856 | 59.9653 | 37.77 | 73.3123 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 73.3342 | 19.1755 | 60.0042 | 23.54 | 73.3079 | 16.7946 | 60.0133 | 23.54 | 73.2947 | 19.4415 | 59.9992 | 23.54 | 73.303 | 20.2584 | 60.0201 | 23.54 | 73.312 | 15.6516 | 59.9672 | 19.13
73.315 | 40.5856 | 59.9987 | 43.77 | 73.322 | 52.8091 | 59.9771 | 56 | 73.3555 | 19.4935 | 59.9934 | 25.54 | 73.3235 | 33.7856 | 59.9653 | 37.77 | 73.3206 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 73.3425 | 19.1755 | 60.0042 | 23.54 | 73.3162 | 16.7946 | 60.0133 | 23.54 | 73.303 | 19.4415 | 59.9992 | 23.54 | 73.3113 | 20.2584 | 60.0201 | 23.54 | 73.3203 | 15.6516 | 59.9672 | 19.13
73.3234 | 40.5859 | 59.9987 | 43.77 | 73.3303 | 52.8091 | 59.9771 | 56 | 73.3638 | 19.4935 | 59.9934 | 25.54 | 73.3318 | 33.7856 | 59.9653 | 37.77 | 73.3289 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 73.3508 | 19.1857 | 60.0042 | 23.54 | 73.3245 | 16.7946 | 60.0133 | 23.54 | 73.3113 | 19.4415 | 59.9992 | 23.54 | 73.3196 | 20.2584 | 60.0197 | 23.54 | 73.3286 | 15.6516 | 59.9672 | 19.13
73.3317 | 40.5859 | 59.9987 | 43.77 | 73.3386 | 52.8091 | 59.9771 | 56 | 73.3721 | 19.4935 | 59.9934 | 25.54 | 73.3402 | 33.7856 | 59.9653 | 37.77 | 73.3372 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 73.3594 | 19.1857 | 60.0042 | 23.54 | 73.3328 | 16.7946 | 60.0133 | 23.54 | 73.3196 | 19.4415 | 59.9992 | 23.54 | 73.3279 | 20.2584 | 60.0197 | 23.54 | 73.3369 | 15.6516 | 59.9672 | 19.13
73.34 | 40.5859 | 59.9987 | 43.77 | 73.347 | 52.8091 | 59.9771 | 56 | 73.3804 | 19.4953 | 59.9934 | 25.54 | 73.3485 | 33.7856 | 59.9653 | 37.77 | 73.3455 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 73.3677 | 19.1857 | 60.0042 | 23.54 | 73.3411 | 16.7946 | 60.0133 | 23.54 | 73.3279 | 19.4415 | 59.9992 | 23.54 | 73.3362 | 20.2584 | 60.0197 | 23.54 | 73.3452 | 15.6516 | 59.9672 | 19.13
73.3483 | 40.5859 | 59.9987 | 43.77 | 73.3553 | 52.8091 | 59.9771 | 56 | 73.3888 | 19.4953 | 59.9934 | 25.54 | 73.3568 | 33.7949 | 59.9653 | 37.77 | 73.3538 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 73.376 | 19.1857 | 60.0042 | 23.54 | 73.3496 | 16.7946 | 60.0133 | 23.54 | 73.3364 | 19.5589 | 59.9992 | 23.54 | 73.3447 | 20.2584 | 60.0197 | 23.54 | 73.3535 | 15.6516 | 59.9672 | 19.13
73.3567 | 40.5855 | 59.9987 | 43.77 | 73.3636 | 52.8091 | 59.9771 | 56 | 73.3971 | 19.6123 | 59.9934 | 25.54 | 73.3652 | 33.7949 | 59.9653 | 37.77 | 73.3621 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 73.3843 | 19.1857 | 60.0042 | 23.54 | 73.3579 | 16.7946 | 60.0133 | 23.54 | 73.3447 | 19.5589 | 59.9992 | 23.54 | 73.353 | 20.2584 | 60.0197 | 23.54 | 73.3618 | 15.6516 | 59.9672 | 19.13
73.3651 | 40.5855 | 59.9987 | 43.77 | 73.3719 | 52.8091 | 59.9771 | 56 | 73.4054 | 19.6123 | 59.9934 | 25.54 | 73.3735 | 33.7949 | 59.9653 | 37.77 | 73.3706 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 73.3926 | 19.1857 | 60.0042 | 23.54 | 73.3662 | 16.7946 | 60.0133 | 23.54 | 73.353 | 19.5589 | 59.9992 | 23.54 | 73.3613 | 20.2584 | 60.0197 | 23.54 | 73.3701 | 15.6516 | 59.9672 | 19.13
73.3734 | 40.6208 | 59.9987 | 43.77 | 73.3803 | 52.8091 | 59.9771 | 56 | 73.4137 | 19.6123 | 59.9934 | 25.54 | 73.3818 | 33.7949 | 59.9653 | 37.77 | 73.3789 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 73.4009 | 19.1857 | 60.0042 | 23.54 | 73.3745 | 16.7946 | 60.0133 | 23.54 | 73.3613 | 19.5589 | 59.9992 | 23.54 | 73.3696 | 20.2584 | 60.0197 | 23.54 | 73.3784 | 15.6516 | 59.9672 | 19.13
73.3817 | 40.6208 | 59.9987 | 43.77 | 73.3887 | 52.8091 | 59.9771 | 56 | 73.4221 | 19.6123 | 59.9934 | 25.54 | 73.3901 | 33.7939 | 59.9653 | 37.77 | 73.3872 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 73.4092 | 19.1857 | 60.0042 | 23.54 | 73.3828 | 16.7974 | 60.0133 | 23.54 | 73.3696 | 19.5589 | 59.9992 | 23.54 | 73.3779 | 20.2584 | 60.0197 | 23.54 | 73.3867 | 15.6516 | 59.9672 | 19.13
73.39 | 40.6208 | 59.9987 | 43.77 | 73.397 | 52.8091 | 59.9771 | 56 | 73.4304 | 19.6219 | 59.9934 | 25.54 | 73.3986 | 33.7939 | 59.9653 | 37.77 | 73.3955 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 73.4175 | 19.1857 | 60.0042 | 23.54 | 73.3911 | 16.7974 | 60.0133 | 23.54 | 73.3779 | 19.5589 | 59.9992 | 23.54 | 73.3862 | 20.2584 | 60.0197 | 23.54 | 73.395 | 15.6516 | 59.9672 | 19.13
73.3984 | 40.6208 | 59.9987 | 43.77 | 73.4053 | 52.8091 | 59.9771 | 56 | 73.4387 | 19.6219 | 59.9934 | 25.54 | 73.4069 | 33.7939 | 59.9653 | 37.77 | 73.4038 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 73.426 | 19.1857 | 60.0042 | 23.54 | 73.3994 | 16.7996 | 60.0137 | 23.54 | 73.3862 | 19.5589 | 59.9992 | 23.54 | 73.3945 | 20.2584 | 60.0197 | 23.54 | 73.4033 | 15.6516 | 59.9672 | 19.13
73.4067 | 40.6213 | 59.9987 | 43.77 | 73.4136 | 52.8091 | 59.9771 | 56 | 73.4471 | 19.6219 | 59.9934 | 25.54 | 73.4152 | 33.7939 | 59.9653 | 37.77 | 73.4121 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 73.4343 | 19.1894 | 60.0042 | 23.54 | 73.4077 | 16.7996 | 60.0137 | 23.54 | 73.3948 | 19.5589 | 59.9992 | 23.54 | 73.4028 | 20.2584 | 60.0197 | 23.54 | 73.4116 | 15.6516 | 59.9672 | 19.13
73.415 | 40.6213 | 59.9987 | 43.77 | 73.422 | 52.8091 | 59.9771 | 56 | 73.4554 | 19.6219 | 59.9934 | 25.54 | 73.4236 | 33.8901 | 59.9653 | 37.77 | 73.4204 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 73.4426 | 19.1894 | 60.0042 | 23.54 | 73.4163 | 16.7996 | 60.0137 | 23.54 | 73.4031 | 19.5589 | 59.9992 | 23.54 | 73.4114 | 20.2584 | 60.0197 | 23.54 | 73.4204 | 15.6516 | 59.9672 | 19.13
73.4233 | 40.6216 | 59.9987 | 43.77 | 73.4304 | 52.8091 | 59.9771 | 56 | 73.4637 | 19.6219 | 59.9934 | 25.54 | 73.4319 | 33.8901 | 59.9653 | 37.77 | 73.4287 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 73.4509 | 19.1894 | 60.0042 | 23.54 | 73.4246 | 16.7996 | 60.0137 | 23.54 | 73.4114 | 19.5589 | 59.9992 | 23.54 | 73.4197 | 20.2584 | 60.0197 | 23.54 | 73.4287 | 15.6516 | 59.9672 | 19.13
73.4317 | 40.6216 | 59.9987 | 43.77 | 73.4387 | 52.8937 | 59.9771 | 56 | 73.472 | 19.6219 | 59.9934 | 25.54 | 73.4402 | 33.8901 | 59.9653 | 37.77 | 73.4373 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 73.4592 | 19.1894 | 60.0042 | 23.54 | 73.4329 | 16.7996 | 60.0137 | 23.54 | 73.4197 | 19.5589 | 59.9992 | 23.54 | 73.428 | 20.2584 | 60.0197 | 23.54 | 73.437 | 15.6516 | 59.9672 | 19.13
73.44 | 40.6219 | 59.9987 | 43.77 | 73.447 | 52.8937 | 59.9771 | 56 | 73.4805 | 19.624 | 59.9934 | 25.54 | 73.4486 | 33.8901 | 59.9653 | 37.77 | 73.4456 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 73.4675 | 19.1894 | 60.0042 | 23.54 | 73.4412 | 16.7996 | 60.0137 | 23.54 | 73.428 | 19.5589 | 59.9992 | 23.54 | 73.4363 | 20.2584 | 60.0197 | 23.54 | 73.4453 | 15.6516 | 59.9672 | 19.13
73.4484 | 40.6219 | 59.9987 | 43.77 | 73.4553 | 52.8937 | 59.9771 | 56 | 73.4888 | 19.624 | 59.9934 | 25.54 | 73.4569 | 33.9452 | 59.9653 | 37.77 | 73.4539 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 73.4758 | 19.1894 | 60.0042 | 23.54 | 73.4495 | 16.7996 | 60.0137 | 23.54 | 73.4363 | 19.5589 | 59.9988 | 23.54 | 73.4446 | 20.2584 | 60.0197 | 23.54 | 73.4536 | 15.6516 | 59.9672 | 19.13
73.4567 | 40.6498 | 59.9987 | 43.77 | 73.4637 | 52.8937 | 59.9771 | 56 | 73.4971 | 19.6349 | 59.9934 | 25.54 | 73.4652 | 33.9452 | 59.9653 | 37.77 | 73.4622 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 73.4844 | 19.1908 | 60.0042 | 23.54 | 73.4578 | 16.7996 | 60.0137 | 23.54 | 73.4446 | 19.5589 | 59.9988 | 23.54 | 73.4529 | 20.2584 | 60.0197 | 23.54 | 73.4619 | 15.6516 | 59.9672 | 19.13
73.465 | 40.6498 | 59.9987 | 43.77 | 73.472 | 52.8567 | 59.9771 | 56 | 73.5054 | 19.6349 | 59.9934 | 25.54 | 73.4736 | 33.9452 | 59.9662 | 37.77 | 73.4705 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 73.4927 | 19.1908 | 60.0042 | 23.54 | 73.4661 | 16.7996 | 60.0137 | 23.54 | 73.4529 | 19.5589 | 59.9988 | 23.54 | 73.4612 | 20.2584 | 60.0197 | 23.54 | 73.4702 | 15.6516 | 59.9672 | 19.13
73.4734 | 40.6427 | 59.9987 | 43.77 | 73.4803 | 52.8567 | 59.9771 | 56 | 73.5138 | 19.6349 | 59.9934 | 25.54 | 73.4819 | 33.9452 | 59.9662 | 37.77 | 73.4788 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 73.501 | 19.1908 | 60.005 | 23.54 | 73.4744 | 16.7996 | 60.0137 | 23.54 | 73.4614 | 19.5589 | 59.9988 | 23.54 | 73.4695 | 20.2584 | 60.0197 | 23.54 | 73.4785 | 15.6516 | 59.9668 | 19.13
73.4817 | 40.6427 | 59.9987 | 43.77 | 73.4887 | 52.8567 | 59.9771 | 56 | 73.5221 | 19.6349 | 59.9934 | 25.54 | 73.4902 | 33.9452 | 59.9662 | 37.77 | 73.4871 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 73.5093 | 19.1908 | 60.005 | 23.54 | 73.4829 | 16.7996 | 60.0137 | 23.54 | 73.4697 | 19.5589 | 59.9988 | 23.54 | 73.478 | 20.2584 | 60.0197 | 23.54 | 73.4868 | 15.6516 | 59.9668 | 19.13
73.4901 | 40.6566 | 59.9987 | 43.77 | 73.497 | 52.8567 | 59.9771 | 56 | 73.5304 | 19.6349 | 59.9943 | 25.54 | 73.4985 | 33.9452 | 59.9662 | 37.77 | 73.4954 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 73.5176 | 19.1908 | 60.005 | 23.54 | 73.4912 | 16.7996 | 60.0137 | 23.54 | 73.478 | 19.5589 | 59.9988 | 23.54 | 73.4863 | 20.275 | 60.0197 | 23.54 | 73.4951 | 15.6516 | 59.9668 | 19.13
73.4984 | 40.6566 | 59.9987 | 43.77 | 73.5054 | 52.8567 | 59.9776 | 56 | 73.5388 | 19.6349 | 59.9943 | 25.54 | 73.507 | 33.9452 | 59.9662 | 37.77 | 73.5037 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 73.5259 | 19.1908 | 60.005 | 23.54 | 73.4995 | 16.8029 | 60.0137 | 23.54 | 73.4863 | 19.5589 | 59.9988 | 23.54 | 73.4946 | 20.275 | 60.0197 | 23.54 | 73.5034 | 15.6516 | 59.9668 | 19.13
73.5067 | 40.656 | 59.9987 | 43.77 | 73.5137 | 52.8567 | 59.9776 | 56 | 73.5471 | 19.6349 | 59.9943 | 25.54 | 73.5153 | 33.9452 | 59.9662 | 37.77 | 73.5122 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 73.5342 | 19.1908 | 60.005 | 23.54 | 73.5078 | 16.8029 | 60.0137 | 23.54 | 73.4946 | 19.5589 | 59.9988 | 23.54 | 73.5029 | 20.275 | 60.0197 | 23.54 | 73.5117 | 15.6492 | 59.9668 | 19.13
73.515 | 40.656 | 59.9987 | 43.77 | 73.522 | 52.8976 | 59.9776 | 56 | 73.5554 | 19.6349 | 59.9943 | 25.54 | 73.5236 | 34.0235 | 59.9662 | 37.77 | 73.5205 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 73.5425 | 19.1908 | 60.005 | 23.54 | 73.5161 | 16.8029 | 60.0137 | 23.54 | 73.5029 | 19.5589 | 59.9988 | 23.54 | 73.5112 | 20.275 | 60.0197 | 23.54 | 73.52 | 15.6492 | 59.9668 | 19.13
73.5234 | 40.6562 | 59.9987 | 43.77 | 73.5304 | 52.8976 | 59.9776 | 56 | 73.5637 | 19.6349 | 59.9943 | 25.54 | 73.532 | 34.0235 | 59.9662 | 37.77 | 73.5288 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 73.551 | 19.1908 | 60.005 | 23.54 | 73.5244 | 16.8029 | 60.0137 | 23.54 | 73.5112 | 19.5589 | 59.9988 | 23.54 | 73.5195 | 20.275 | 60.02 | 23.54 | 73.5288 | 15.6492 | 59.9668 | 19.13
73.5317 | 40.6562 | 59.9987 | 43.77 | 73.5387 | 52.8976 | 59.9776 | 56 | 73.5721 | 19.6349 | 59.9943 | 25.54 | 73.5403 | 34.0235 | 59.9662 | 37.77 | 73.5371 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 73.5593 | 19.1908 | 60.005 | 23.54 | 73.5327 | 16.8029 | 60.0137 | 23.54 | 73.5198 | 19.5589 | 59.9988 | 23.54 | 73.5278 | 20.275 | 60.02 | 23.54 | 73.5371 | 15.6492 | 59.9668 | 19.13
73.54 | 40.647 | 59.9987 | 43.77 | 73.5471 | 52.8976 | 59.9776 | 56 | 73.5804 | 19.6445 | 59.9943 | 25.54 | 73.5486 | 34.0235 | 59.9662 | 37.77 | 73.5454 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 73.5676 | 19.1908 | 60.005 | 23.54 | 73.541 | 16.8029 | 60.0137 | 23.54 | 73.5281 | 19.5589 | 59.9988 | 23.54 | 73.5361 | 20.275 | 60.02 | 23.54 | 73.5454 | 15.6494 | 59.9668 | 19.13
73.5483 | 40.647 | 59.9987 | 43.77 | 73.5554 | 52.8976 | 59.9776 | 56 | 73.5887 | 19.6445 | 59.9943 | 25.54 | 73.557 | 34.0235 | 59.9662 | 37.77 | 73.5537 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 73.5759 | 19.1908 | 60.005 | 23.54 | 73.5496 | 16.8029 | 60.0137 | 23.54 | 73.5364 | 19.5589 | 59.9988 | 23.54 | 73.5447 | 20.275 | 60.02 | 23.54 | 73.5537 | 15.6494 | 59.9668 | 19.13
73.5567 | 40.6474 | 59.9987 | 43.77 | 73.5637 | 52.8976 | 59.9776 | 56 | 73.597 | 19.6445 | 59.9943 | 25.54 | 73.5653 | 34.0235 | 59.9662 | 37.77 | 73.562 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 73.5842 | 19.1931 | 60.005 | 23.54 | 73.5579 | 16.8029 | 60.0137 | 23.54 | 73.5447 | 19.5589 | 59.9988 | 23.54 | 73.553 | 20.275 | 60.02 | 23.54 | 73.562 | 15.6494 | 59.9668 | 19.13
73.565 | 40.6474 | 59.9987 | 43.77 | 73.572 | 53.0012 | 59.9776 | 56 | 73.6055 | 19.6445 | 59.9943 | 25.54 | 73.5736 | 34.0235 | 59.9662 | 37.77 | 73.5703 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 73.5925 | 19.1931 | 60.005 | 23.54 | 73.5662 | 16.8029 | 60.0137 | 23.54 | 73.553 | 19.5589 | 59.9988 | 23.54 | 73.5613 | 20.275 | 60.02 | 23.54 | 73.5703 | 15.6494 | 59.9668 | 19.13
73.5734 | 40.6476 | 59.9987 | 43.77 | 73.5804 | 53.0012 | 59.9776 | 56 | 73.6138 | 19.6445 | 59.9943 | 25.54 | 73.5819 | 34.0235 | 59.9662 | 37.77 | 73.5789 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 73.6008 | 19.1931 | 60.005 | 23.54 | 73.5745 | 16.8029 | 60.0137 | 23.54 | 73.5613 | 19.5589 | 59.9988 | 23.54 | 73.5696 | 20.275 | 60.02 | 23.54 | 73.5786 | 15.6494 | 59.9668 | 19.13
73.5817 | 40.6476 | 59.9987 | 43.77 | 73.5887 | 53.0012 | 59.9776 | 56 | 73.6221 | 19.6445 | 59.9943 | 25.54 | 73.5903 | 34.0235 | 59.9662 | 37.77 | 73.5872 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 73.6091 | 19.1931 | 60.005 | 23.54 | 73.5828 | 16.8023 | 60.0137 | 23.54 | 73.5696 | 19.5589 | 59.9988 | 23.54 | 73.5779 | 20.275 | 60.02 | 23.54 | 73.5869 | 15.6494 | 59.9668 | 19.13
73.59 | 40.6476 | 59.9987 | 43.77 | 73.597 | 53.0012 | 59.9776 | 56 | 73.6305 | 19.6445 | 59.9943 | 25.54 | 73.5986 | 34.0235 | 59.9662 | 37.77 | 73.5955 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 73.6177 | 19.1931 | 60.005 | 23.54 | 73.5911 | 16.8023 | 60.0137 | 23.54 | 73.5779 | 19.5589 | 59.9988 | 23.54 | 73.5862 | 20.275 | 60.02 | 23.54 | 73.5952 | 15.6494 | 59.9668 | 19.13
73.5984 | 40.6476 | 59.9987 | 43.77 | 73.6054 | 53.0012 | 59.9776 | 56 | 73.6388 | 19.6445 | 59.9943 | 25.54 | 73.6069 | 34.0255 | 59.9662 | 37.77 | 73.6038 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 73.626 | 19.1931 | 60.005 | 23.54 | 73.5994 | 16.8045 | 60.0145 | 23.54 | 73.5864 | 19.5623 | 59.9988 | 23.54 | 73.5945 | 20.275 | 60.02 | 23.54 | 73.6035 | 15.6494 | 59.9668 | 19.13
73.6067 | 40.6472 | 59.9979 | 43.77 | 73.6137 | 53.0012 | 59.9776 | 56 | 73.6471 | 19.6537 | 59.9943 | 25.54 | 73.6154 | 34.0255 | 59.9662 | 37.77 | 73.6121 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 73.6343 | 19.1931 | 60.005 | 23.54 | 73.6077 | 16.8045 | 60.0145 | 23.54 | 73.5947 | 19.5623 | 59.9988 | 23.54 | 73.6028 | 20.275 | 60.02 | 23.54 | 73.6118 | 15.6494 | 59.9668 | 19.13
73.6151 | 40.6472 | 59.9979 | 43.77 | 73.6221 | 53.0012 | 59.9776 | 56 | 73.6554 | 19.6537 | 59.9943 | 25.54 | 73.6237 | 34.0225 | 59.9662 | 37.77 | 73.6204 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 73.6426 | 19.1931 | 60.005 | 23.54 | 73.6162 | 16.8078 | 60.0145 | 23.54 | 73.603 | 19.5712 | 59.9988 | 23.54 | 73.6113 | 20.275 | 60.02 | 23.54 | 73.6201 | 15.6494 | 59.9668 | 19.13
73.6234 | 40.6467 | 59.9979 | 43.77 | 73.6304 | 53.0012 | 59.9776 | 56 | 73.6638 | 19.6537 | 59.9943 | 25.54 | 73.632 | 34.0225 | 59.9662 | 37.77 | 73.6287 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 73.6509 | 19.1955 | 60.005 | 23.54 | 73.6245 | 16.8078 | 60.0145 | 23.54 | 73.6113 | 19.5712 | 59.9988 | 23.54 | 73.6196 | 20.275 | 60.02 | 23.54 | 73.6284 | 15.6494 | 59.9668 | 19.13
73.6317 | 40.6467 | 59.9979 | 43.77 | 73.6387 | 53.0012 | 59.9776 | 56 | 73.6721 | 19.6537 | 59.9943 | 25.54 | 73.6404 | 34.0225 | 59.9662 | 37.77 | 73.637 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 73.6592 | 19.1955 | 60.005 | 23.54 | 73.6328 | 16.8078 | 60.0145 | 23.54 | 73.6196 | 19.5712 | 59.9988 | 23.54 | 73.6279 | 20.275 | 60.02 | 23.54 | 73.6367 | 15.6494 | 59.9668 | 19.13
73.64 | 40.6187 | 59.9979 | 43.77 | 73.6471 | 53.0012 | 59.9776 | 56 | 73.6804 | 19.6556 | 59.9943 | 25.54 | 73.6487 | 34.0225 | 59.9662 | 37.77 | 73.6455 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 73.6675 | 19.1955 | 60.005 | 23.54 | 73.6411 | 16.8078 | 60.0145 | 23.54 | 73.6279 | 19.5712 | 59.9988 | 23.54 | 73.6362 | 20.275 | 60.02 | 23.54 | 73.6455 | 15.6494 | 59.9668 | 19.13
73.6484 | 40.6187 | 59.9979 | 43.77 | 73.6554 | 52.9475 | 59.9776 | 56 | 73.6887 | 19.6556 | 59.9943 | 25.54 | 73.657 | 34.0225 | 59.9662 | 37.77 | 73.6538 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 73.676 | 19.1955 | 60.005 | 23.54 | 73.6494 | 16.8078 | 60.0145 | 23.54 | 73.6362 | 19.5751 | 59.9992 | 23.54 | 73.6445 | 20.275 | 60.02 | 23.54 | 73.6538 | 15.6494 | 59.9668 | 19.13
73.6567 | 40.6189 | 59.9979 | 43.77 | 73.6638 | 52.9475 | 59.9776 | 56 | 73.6971 | 19.6766 | 59.9943 | 25.54 | 73.6654 | 34.0225 | 59.9662 | 37.77 | 73.6621 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 73.6843 | 19.1955 | 60.005 | 23.54 | 73.6577 | 16.8078 | 60.0145 | 23.54 | 73.6448 | 19.5751 | 59.9992 | 23.54 | 73.6528 | 20.275 | 60.02 | 23.54 | 73.6621 | 15.6494 | 59.9668 | 19.13
73.665 | 40.6189 | 59.9979 | 43.77 | 73.6721 | 52.9475 | 59.9776 | 56 | 73.7054 | 19.6766 | 59.9943 | 25.54 | 73.6737 | 34.0225 | 59.9653 | 37.77 | 73.6704 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 73.6926 | 19.1955 | 60.005 | 23.54 | 73.666 | 16.8078 | 60.0145 | 23.54 | 73.6531 | 19.5751 | 59.9992 | 23.54 | 73.6611 | 20.275 | 60.02 | 23.54 | 73.6704 | 15.6494 | 59.9668 | 19.13
73.6733 | 40.619 | 59.9979 | 43.77 | 73.6804 | 52.9475 | 59.9776 | 56 | 73.7137 | 19.6766 | 59.9943 | 25.54 | 73.682 | 34.0225 | 59.9653 | 37.77 | 73.6787 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 73.7009 | 19.1955 | 60.0058 | 23.54 | 73.6743 | 16.8078 | 60.0145 | 23.54 | 73.6614 | 19.5751 | 59.9992 | 23.54 | 73.6694 | 20.275 | 60.02 | 23.54 | 73.6787 | 15.6494 | 59.9668 | 19.13
73.6817 | 40.619 | 59.9979 | 43.77 | 73.6888 | 52.9475 | 59.9776 | 56 | 73.7222 | 19.6766 | 59.9943 | 25.54 | 73.6903 | 34.0225 | 59.9653 | 37.77 | 73.687 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 73.7092 | 19.1955 | 60.0058 | 23.54 | 73.6829 | 16.8078 | 60.0145 | 23.54 | 73.6697 | 19.5751 | 59.9992 | 23.54 | 73.6777 | 20.275 | 60.02 | 23.54 | 73.687 | 15.6494 | 59.9668 | 19.13
73.69 | 40.6194 | 59.9979 | 43.77 | 73.6971 | 52.9475 | 59.9776 | 56 | 73.7305 | 19.6807 | 59.9954 | 25.54 | 73.6987 | 34.0225 | 59.9653 | 37.77 | 73.6953 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 73.7175 | 19.1955 | 60.0058 | 23.54 | 73.6912 | 16.8078 | 60.0145 | 23.54 | 73.678 | 19.5751 | 59.9992 | 23.54 | 73.6863 | 20.2783 | 60.02 | 23.54 | 73.6953 | 15.6494 | 59.9668 | 19.13
73.6984 | 40.6194 | 59.9979 | 43.77 | 73.7054 | 52.9475 | 59.9789 | 56 | 73.7388 | 19.6807 | 59.9954 | 25.54 | 73.707 | 34.012 | 59.9653 | 37.77 | 73.7036 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 73.7258 | 19.1955 | 60.0058 | 23.54 | 73.6995 | 16.8078 | 60.0145 | 23.54 | 73.6863 | 19.5751 | 59.9992 | 23.54 | 73.6946 | 20.2783 | 60.02 | 23.54 | 73.7036 | 15.6494 | 59.9668 | 19.13
73.7067 | 40.6194 | 59.9979 | 43.77 | 73.7137 | 52.9475 | 59.9789 | 56 | 73.7471 | 19.6941 | 59.9954 | 25.54 | 73.7153 | 34.012 | 59.9653 | 37.77 | 73.7122 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 73.7341 | 19.1955 | 60.0058 | 23.54 | 73.7078 | 16.8078 | 60.0145 | 23.54 | 73.6946 | 19.5751 | 59.9992 | 23.54 | 73.7029 | 20.2783 | 60.02 | 23.54 | 73.7119 | 15.6494 | 59.9668 | 19.13
73.715 | 40.6194 | 59.9979 | 43.77 | 73.7221 | 52.9586 | 59.9789 | 56 | 73.7555 | 19.6941 | 59.9954 | 25.54 | 73.7238 | 34.012 | 59.9653 | 37.77 | 73.7205 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 73.7427 | 19.1955 | 60.0058 | 23.54 | 73.7161 | 16.7994 | 60.0145 | 23.54 | 73.7029 | 19.5751 | 59.9992 | 23.54 | 73.7112 | 20.2783 | 60.02 | 23.54 | 73.7202 | 15.6494 | 59.9668 | 19.13
73.7234 | 40.6194 | 59.9979 | 43.77 | 73.7305 | 52.9586 | 59.9789 | 56 | 73.7638 | 19.6941 | 59.9954 | 25.54 | 73.7321 | 34.012 | 59.9653 | 37.77 | 73.7288 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 73.751 | 19.1955 | 60.0058 | 23.54 | 73.7244 | 16.7994 | 60.0145 | 23.54 | 73.7114 | 19.5751 | 59.9992 | 23.54 | 73.7195 | 20.2783 | 60.02 | 23.54 | 73.7285 | 15.6494 | 59.9668 | 19.13
73.7317 | 40.6194 | 59.9979 | 43.77 | 73.7388 | 52.9586 | 59.9789 | 56 | 73.7721 | 19.6941 | 59.9954 | 25.54 | 73.7404 | 34.012 | 59.9653 | 37.77 | 73.7371 | 29.7438 | 60.0184 | 35.77 | 73.7593 | 19.1955 | 60.0058 | 23.54 | 73.7327 | 16.7908 | 60.0145 | 23.54 | 73.7197 | 19.5751 | 59.9992 | 23.54 | 73.7278 | 20.2783 | 60.02 | 23.54 | 73.7368 | 15.6494 | 59.9668 | 19.13
73.7401 | 40.5926 | 59.9979 | 43.77 | 73.7471 | 52.9586 | 59.9789 | 56 | 73.7804 | 19.6941 | 59.9954 | 25.54 | 73.7488 | 34.012 | 59.9653 | 37.77 | 73.7454 | 29.7438 | 60.0184 | 35.77 | 73.7676 | 19.3097 | 60.0058 | 23.54 | 73.741 | 16.7908 | 60.0145 | 23.54 | 73.728 | 19.5751 | 59.9992 | 23.54 | 73.7361 | 20.2783 | 60.02 | 23.54 | 73.7451 | 15.6494 | 59.9668 | 19.13
73.7484 | 40.5926 | 59.9979 | 43.77 | 73.7554 | 52.9586 | 59.9789 | 56 | 73.7888 | 19.6941 | 59.9954 | 25.54 | 73.7571 | 33.9901 | 59.9653 | 37.77 | 73.7537 | 29.7438 | 60.0184 | 35.77 | 73.7759 | 19.3097 | 60.0058 | 23.54 | 73.7495 | 16.7908 | 60.0145 | 23.54 | 73.7363 | 19.5751 | 59.9992 | 23.54 | 73.7444 | 20.2783 | 60.02 | 23.54 | 73.7539 | 15.6494 | 59.9668 | 19.13
73.7567 | 40.5921 | 59.9979 | 43.77 | 73.7638 | 52.9586 | 59.9789 | 56 | 73.7971 | 19.6941 | 59.9954 | 25.54 | 73.7654 | 33.9901 | 59.9653 | 37.77 | 73.762 | 29.7438 | 60.0184 | 35.77 | 73.7842 | 19.3097 | 60.0058 | 23.54 | 73.7578 | 16.7908 | 60.0145 | 23.54 | 73.7446 | 19.5751 | 59.9992 | 23.54 | 73.7529 | 20.2783 | 60.02 | 23.54 | 73.7622 | 15.6494 | 59.9668 | 19.13
73.765 | 40.5921 | 59.9979 | 43.77 | 73.7721 | 52.9302 | 59.9789 | 56 | 73.8054 | 19.6941 | 59.9954 | 25.54 | 73.7738 | 33.9901 | 59.9653 | 37.77 | 73.7703 | 29.7438 | 60.0184 | 35.77 | 73.7925 | 19.3097 | 60.0058 | 23.54 | 73.7661 | 16.7908 | 60.0145 | 23.54 | 73.7529 | 19.5751 | 59.9992 | 23.54 | 73.7612 | 20.2783 | 60.02 | 23.54 | 73.7705 | 15.6494 | 59.9668 | 19.13
73.7734 | 40.5923 | 59.9979 | 43.77 | 73.7805 | 52.9302 | 59.9789 | 56 | 73.8138 | 19.7033 | 59.9954 | 25.54 | 73.7821 | 33.9901 | 59.9653 | 37.77 | 73.7788 | 29.7438 | 60.0184 | 35.77 | 73.8008 | 19.3063 | 60.0058 | 23.54 | 73.7744 | 16.7908 | 60.0145 | 23.54 | 73.7612 | 19.5751 | 59.9992 | 23.54 | 73.7695 | 20.2783 | 60.02 | 23.54 | 73.7788 | 15.8096 | 59.9668 | 19.13
73.7817 | 40.5923 | 59.9979 | 43.77 | 73.7888 | 52.9302 | 59.9789 | 56 | 73.8221 | 19.7033 | 59.9954 | 25.54 | 73.7904 | 33.9901 | 59.9653 | 37.77 | 73.7871 | 29.7438 | 60.0184 | 35.77 | 73.8093 | 19.3063 | 60.0058 | 23.54 | 73.7827 | 16.7908 | 60.0145 | 23.54 | 73.7698 | 19.5751 | 59.9992 | 23.54 | 73.7778 | 20.2783 | 60.02 | 23.54 | 73.7871 | 15.8096 | 59.9668 | 19.13
73.79 | 40.5924 | 59.9979 | 43.77 | 73.7971 | 52.9302 | 59.9789 | 56 | 73.8304 | 19.7033 | 59.9954 | 25.54 | 73.7987 | 33.9901 | 59.9653 | 37.77 | 73.7954 | 29.7438 | 60.0184 | 35.77 | 73.8176 | 19.3063 | 60.0058 | 23.54 | 73.791 | 16.7908 | 60.0145 | 23.54 | 73.7781 | 19.5751 | 59.9992 | 23.54 | 73.7861 | 20.2777 | 60.02 | 23.54 | 73.7954 | 15.8096 | 59.9668 | 19.13
73.7983 | 40.5924 | 59.9979 | 43.77 | 73.8055 | 52.9302 | 59.9789 | 56 | 73.8387 | 19.7033 | 59.9954 | 25.54 | 73.8071 | 33.9901 | 59.9653 | 37.77 | 73.8037 | 29.7438 | 60.0184 | 35.77 | 73.8259 | 19.3063 | 60.0058 | 23.54 | 73.7993 | 16.7872 | 60.0157 | 23.54 | 73.7864 | 19.5751 | 59.9992 | 23.54 | 73.7944 | 20.2777 | 60.02 | 23.54 | 73.8037 | 15.8096 | 59.9668 | 19.13
73.8067 | 40.5645 | 59.9971 | 43.77 | 73.8138 | 52.9302 | 59.9789 | 56 | 73.8472 | 19.7033 | 59.9954 | 25.54 | 73.8154 | 33.9901 | 59.9653 | 37.77 | 73.812 | 29.7438 | 60.0184 | 35.77 | 73.8342 | 19.4159 | 60.0058 | 23.54 | 73.8076 | 16.7872 | 60.0157 | 23.54 | 73.7947 | 19.5751 | 59.9992 | 23.54 | 73.8027 | 20.2803 | 60.02 | 23.54 | 73.812 | 15.8096 | 59.9668 | 19.13
73.8151 | 40.5645 | 59.9971 | 43.77 | 73.8221 | 52.9373 | 59.9789 | 56 | 73.8555 | 19.7033 | 59.9954 | 25.54 | 73.8237 | 33.9901 | 59.9653 | 37.77 | 73.8203 | 29.7438 | 60.0184 | 35.77 | 73.8425 | 19.4159 | 60.0058 | 23.54 | 73.8162 | 16.7872 | 60.0157 | 23.54 | 73.803 | 19.5751 | 59.9992 | 23.54 | 73.811 | 20.2803 | 60.02 | 23.54 | 73.8203 | 15.8096 | 59.9668 | 19.13
73.8234 | 40.5645 | 59.9971 | 43.77 | 73.8305 | 52.9373 | 59.9789 | 56 | 73.8638 | 19.7033 | 59.9954 | 25.54 | 73.8322 | 33.9901 | 59.9653 | 37.77 | 73.8286 | 29.7438 | 60.0184 | 35.77 | 73.8508 | 19.4159 | 60.0058 | 23.54 | 73.8245 | 16.7872 | 60.0157 | 23.54 | 73.8113 | 19.5751 | 59.9992 | 23.54 | 73.8196 | 20.2803 | 60.02 | 23.54 | 73.8286 | 15.8096 | 59.9668 | 19.13
73.8317 | 40.5645 | 59.9971 | 43.77 | 73.8388 | 52.9024 | 59.9789 | 56 | 73.8721 | 19.7033 | 59.9954 | 25.54 | 73.8405 | 33.9901 | 59.9653 | 37.77 | 73.8369 | 29.7379 | 60.0184 | 35.77 | 73.8591 | 19.4159 | 60.0058 | 23.54 | 73.8328 | 16.7872 | 60.0157 | 23.54 | 73.8196 | 19.57 | 59.9992 | 23.54 | 73.8279 | 20.2803 | 60.02 | 23.54 | 73.8369 | 15.8096 | 59.9668 | 19.13
73.84 | 40.5645 | 59.9971 | 43.77 | 73.8472 | 52.9024 | 59.9789 | 56 | 73.8805 | 19.705 | 59.9954 | 25.54 | 73.8488 | 33.9901 | 59.9653 | 37.77 | 73.8455 | 29.7379 | 60.0184 | 35.77 | 73.8677 | 19.4111 | 60.0058 | 23.54 | 73.8411 | 16.7872 | 60.0157 | 23.54 | 73.8281 | 19.57 | 59.9992 | 23.54 | 73.8362 | 20.2803 | 60.02 | 23.54 | 73.8452 | 15.8096 | 59.9668 | 19.13
73.8484 | 40.5645 | 59.9971 | 43.77 | 73.8555 | 52.9024 | 59.9789 | 56 | 73.8888 | 19.705 | 59.9954 | 25.54 | 73.8572 | 33.9753 | 59.9653 | 37.77 | 73.8538 | 29.7379 | 60.0184 | 35.77 | 73.876 | 19.4111 | 60.0058 | 23.54 | 73.8494 | 16.79 | 60.0157 | 23.54 | 73.8364 | 19.5679 | 60 | 23.54 | 73.8445 | 20.2803 | 60.02 | 23.54 | 73.8535 | 15.8096 | 59.9668 | 19.13
73.8567 | 40.5644 | 59.9971 | 43.77 | 73.8638 | 52.9024 | 59.9789 | 56 | 73.8971 | 19.705 | 59.9954 | 25.54 | 73.8655 | 33.9753 | 59.9653 | 37.77 | 73.8621 | 29.7379 | 60.0184 | 35.77 | 73.8843 | 19.4074 | 60.0058 | 23.54 | 73.8577 | 16.79 | 60.0157 | 23.54 | 73.8447 | 19.5679 | 60 | 23.54 | 73.8528 | 20.2803 | 60.02 | 23.54 | 73.8623 | 15.8096 | 59.9668 | 19.13
73.8651 | 40.5644 | 59.9971 | 43.77 | 73.8721 | 52.9293 | 59.9789 | 56 | 73.9055 | 19.705 | 59.9954 | 25.54 | 73.8738 | 33.9786 | 59.9641 | 37.77 | 73.8704 | 29.7379 | 60.0184 | 35.77 | 73.8926 | 19.4074 | 60.0058 | 23.54 | 73.866 | 16.79 | 60.0157 | 23.54 | 73.853 | 19.5679 | 60 | 23.54 | 73.8611 | 20.2803 | 60.02 | 23.54 | 73.8706 | 15.8096 | 59.9668 | 19.13
73.8734 | 40.5642 | 59.9971 | 43.77 | 73.8805 | 52.9293 | 59.9789 | 56 | 73.9138 | 19.705 | 59.9954 | 25.54 | 73.8821 | 33.9786 | 59.9641 | 37.77 | 73.8787 | 29.7379 | 60.0184 | 35.77 | 73.9009 | 19.4106 | 60.0066 | 23.54 | 73.8743 | 16.79 | 60.0157 | 23.54 | 73.8613 | 19.5679 | 60 | 23.54 | 73.8694 | 20.2836 | 60.02 | 23.54 | 73.8789 | 15.8096 | 59.9672 | 19.13
73.8817 | 40.5642 | 59.9971 | 43.77 | 73.8889 | 52.9293 | 59.9789 | 56 | 73.9221 | 19.705 | 59.9954 | 25.54 | 73.8905 | 33.9786 | 59.9641 | 37.77 | 73.887 | 29.7379 | 60.0184 | 35.77 | 73.9092 | 19.4106 | 60.0066 | 23.54 | 73.8828 | 16.79 | 60.0157 | 23.54 | 73.8696 | 19.5679 | 60 | 23.54 | 73.8777 | 20.2836 | 60.02 | 23.54 | 73.8872 | 15.8096 | 59.9672 | 19.13
73.89 | 40.5641 | 59.9971 | 43.77 | 73.8972 | 52.9293 | 59.9789 | 56 | 73.9304 | 19.7071 | 59.9967 | 25.54 | 73.8988 | 33.9786 | 59.9641 | 37.77 | 73.8953 | 29.7379 | 60.0184 | 35.77 | 73.9175 | 19.4106 | 60.0066 | 23.54 | 73.8911 | 16.79 | 60.0157 | 23.54 | 73.8779 | 19.5679 | 60 | 23.54 | 73.8862 | 20.2836 | 60.02 | 23.54 | 73.8955 | 15.8148 | 59.9672 | 19.13
73.8984 | 40.5641 | 59.9971 | 43.77 | 73.9055 | 52.9293 | 59.9814 | 56 | 73.9388 | 19.7071 | 59.9967 | 25.54 | 73.9071 | 33.9786 | 59.9641 | 37.77 | 73.9036 | 29.7379 | 60.0184 | 35.77 | 73.9258 | 19.4106 | 60.0066 | 23.54 | 73.8994 | 16.79 | 60.0157 | 23.54 | 73.8862 | 19.5679 | 60 | 23.54 | 73.8945 | 20.2836 | 60.02 | 23.54 | 73.9038 | 15.8148 | 59.9672 | 19.13
73.9067 | 40.5643 | 59.9971 | 43.77 | 73.9138 | 52.9293 | 59.9814 | 56 | 73.9471 | 19.7071 | 59.9967 | 25.54 | 73.9155 | 33.9786 | 59.9641 | 37.77 | 73.9121 | 29.7379 | 60.0184 | 35.77 | 73.9343 | 19.4106 | 60.0066 | 23.54 | 73.9077 | 16.79 | 60.0157 | 23.54 | 73.8948 | 19.5679 | 60 | 23.54 | 73.9028 | 20.2836 | 60.02 | 23.54 | 73.9121 | 15.8148 | 59.9672 | 19.13
73.915 | 40.5643 | 59.9971 | 43.77 | 73.9222 | 52.9293 | 59.9814 | 56 | 73.9554 | 19.7071 | 59.9967 | 25.54 | 73.9238 | 33.9786 | 59.9641 | 37.77 | 73.9204 | 29.7379 | 60.0184 | 35.77 | 73.9426 | 19.4106 | 60.0066 | 23.54 | 73.916 | 16.79 | 60.0157 | 23.54 | 73.9031 | 19.5679 | 60 | 23.54 | 73.9111 | 20.2836 | 60.02 | 23.54 | 73.9204 | 15.8148 | 59.9672 | 19.13
73.9234 | 40.5645 | 59.9971 | 43.77 | 73.9305 | 52.9293 | 59.9814 | 56 | 73.9637 | 19.7114 | 59.9967 | 25.54 | 73.9321 | 33.9786 | 59.9641 | 37.77 | 73.9287 | 29.7379 | 60.0184 | 35.77 | 73.9509 | 19.4106 | 60.0066 | 23.54 | 73.9243 | 16.79 | 60.0157 | 23.54 | 73.9114 | 19.5679 | 60 | 23.54 | 73.9194 | 20.2836 | 60.0212 | 23.54 | 73.9287 | 15.8148 | 59.9672 | 19.13
73.9317 | 40.5645 | 59.9971 | 43.77 | 73.9388 | 52.9293 | 59.9814 | 56 | 73.9722 | 19.7114 | 59.9967 | 25.54 | 73.9406 | 33.9786 | 59.9641 | 37.77 | 73.937 | 29.7379 | 60.0183 | 35.77 | 73.9592 | 19.4106 | 60.0066 | 23.54 | 73.9326 | 16.79 | 60.0157 | 23.54 | 73.9197 | 19.5679 | 60 | 23.54 | 73.9277 | 20.2836 | 60.0212 | 23.54 | 73.937 | 15.8148 | 59.9672 | 19.13
73.9401 | 40.5649 | 59.9971 | 43.77 | 73.9472 | 52.9293 | 59.9814 | 56 | 73.9805 | 19.7114 | 59.9967 | 25.54 | 73.9489 | 33.9786 | 59.9641 | 37.77 | 73.9453 | 29.7379 | 60.0183 | 35.77 | 73.9675 | 19.4106 | 60.0066 | 23.54 | 73.9409 | 16.79 | 60.0157 | 23.54 | 73.928 | 19.5679 | 60 | 23.54 | 73.936 | 20.2836 | 60.0212 | 23.54 | 73.9453 | 15.8148 | 59.9672 | 19.13
73.9484 | 40.5649 | 59.9971 | 43.77 | 73.9555 | 52.9293 | 59.9814 | 56 | 73.9888 | 19.7114 | 59.9967 | 25.54 | 73.9572 | 34.0293 | 59.9641 | 37.77 | 73.9536 | 29.7379 | 60.0183 | 35.77 | 73.9758 | 19.4106 | 60.0066 | 23.54 | 73.9495 | 16.79 | 60.0157 | 23.54 | 73.9363 | 19.5679 | 60 | 23.54 | 73.9443 | 20.2836 | 60.0212 | 23.54 | 73.9536 | 15.8148 | 59.9672 | 19.13
73.9567 | 40.5414 | 59.9971 | 43.77 | 73.9639 | 52.9293 | 59.9814 | 56 | 73.9972 | 19.7114 | 59.9967 | 25.54 | 73.9656 | 34.0293 | 59.9641 | 37.77 | 73.9619 | 29.7379 | 60.0183 | 35.77 | 73.9841 | 19.4654 | 60.0066 | 23.54 | 73.9578 | 16.79 | 60.0157 | 23.54 | 73.9446 | 19.5679 | 60 | 23.54 | 73.9529 | 20.2836 | 60.0212 | 23.54 | 73.9619 | 15.8148 | 59.9672 | 19.13
73.965 | 40.5414 | 59.9971 | 43.77 | 73.9722 | 52.9293 | 59.9814 | 56 | 74.0055 | 19.7114 | 59.9967 | 25.54 | 73.9739 | 34.017 | 59.9641 | 37.77 | 73.9702 | 29.7379 | 60.0183 | 35.77 | 73.9924 | 19.4654 | 60.0066 | 23.54 | 73.9661 | 16.7922 | 60.0157 | 23.54 | 73.9531 | 19.572 | 60 | 23.54 | 73.9612 | 20.2836 | 60.0212 | 23.54 | 73.9707 | 15.8148 | 59.9672 | 19.13
73.9734 | 40.5414 | 59.9971 | 43.77 | 73.9805 | 52.9293 | 59.9814 | 56 | 74.0138 | 19.7114 | 59.9967 | 25.54 | 73.9822 | 34.017 | 59.9641 | 37.77 | 73.9785 | 29.7379 | 60.0183 | 35.77 | 74.001 | 19.4649 | 60.0066 | 23.54 | 73.9744 | 16.7922 | 60.0157 | 23.54 | 73.9614 | 19.572 | 60 | 23.54 | 73.9695 | 20.2836 | 60.0212 | 23.54 | 73.979 | 15.8148 | 59.9672 | 19.13
73.9817 | 40.5414 | 59.9971 | 43.77 | 73.9889 | 52.9293 | 59.9814 | 56 | 74.0221 | 19.7114 | 59.9967 | 25.54 | 73.9905 | 34.0074 | 59.9641 | 37.77 | 73.9871 | 29.7379 | 60.0183 | 35.77 | 74.0093 | 19.4649 | 60.0066 | 23.54 | 73.9827 | 16.7922 | 60.0157 | 23.54 | 73.9697 | 19.572 | 60 | 23.54 | 73.9778 | 20.2836 | 60.0212 | 23.54 | 73.9873 | 15.8148 | 59.9672 | 19.13
73.9901 | 40.6273 | 59.9971 | 43.77 | 73.9972 | 52.9293 | 59.9814 | 56 | 74.0305 | 19.7114 | 59.9967 | 25.54 | 73.9989 | 34.0074 | 59.9641 | 37.77 | 73.9954 | 29.7379 | 60.0183 | 35.77 | 74.0176 | 19.4649 | 60.0066 | 23.54 | 73.991 | 16.7922 | 60.0157 | 23.54 | 73.978 | 19.572 | 60 | 23.54 | 73.9861 | 20.2904 | 60.0212 | 23.54 | 73.9956 | 15.8148 | 59.9672 | 19.13
73.9984 | 40.6273 | 59.9971 | 43.77 | 74.0056 | 52.9293 | 59.9814 | 56 | 74.0388 | 19.7114 | 59.9967 | 25.54 | 74.0072 | 34.0074 | 59.9641 | 37.77 | 74.0037 | 29.7379 | 60.0183 | 35.77 | 74.0259 | 19.4649 | 60.0066 | 23.54 | 73.9993 | 16.7922 | 60.0161 | 23.54 | 73.9863 | 19.572 | 60 | 23.54 | 73.9944 | 20.2904 | 60.0212 | 23.54 | 74.0039 | 15.8148 | 59.9672 | 19.13
74.0067 | 40.6268 | 59.9966 | 43.77 | 74.0139 | 52.9293 | 59.9814 | 56 | 74.0471 | 19.7114 | 59.9967 | 25.54 | 74.0155 | 34.0074 | 59.9641 | 37.77 | 74.012 | 29.7379 | 60.0183 | 35.77 | 74.0342 | 19.4649 | 60.0066 | 23.54 | 74.0076 | 16.7922 | 60.0161 | 23.54 | 73.9946 | 19.572 | 60 | 23.54 | 74.0027 | 20.2904 | 60.0212 | 23.54 | 74.0122 | 15.8148 | 59.9672 | 19.13
74.0151 | 40.6268 | 59.9966 | 43.77 | 74.0222 | 52.9293 | 59.9814 | 56 | 74.0554 | 19.7114 | 59.9967 | 25.54 | 74.0239 | 34.0074 | 59.9641 | 37.77 | 74.0203 | 29.7379 | 60.0183 | 35.77 | 74.0425 | 19.4649 | 60.0066 | 23.54 | 74.0161 | 16.924 | 60.0161 | 23.54 | 74.0029 | 19.572 | 60 | 23.54 | 74.011 | 20.2904 | 60.0212 | 23.54 | 74.0205 | 15.8148 | 59.9672 | 19.13
74.0234 | 40.6268 | 59.9966 | 43.77 | 74.0305 | 52.9293 | 59.9814 | 56 | 74.0638 | 19.7853 | 59.9967 | 25.54 | 74.0322 | 34.0074 | 59.9641 | 37.77 | 74.0286 | 29.7379 | 60.0183 | 35.77 | 74.0508 | 19.4649 | 60.0066 | 23.54 | 74.0244 | 16.924 | 60.0161 | 23.54 | 74.0112 | 19.572 | 60 | 23.54 | 74.0193 | 20.2904 | 60.0212 | 23.54 | 74.0288 | 15.8148 | 59.9672 | 19.13
74.0317 | 40.6268 | 59.9966 | 43.77 | 74.0389 | 52.9562 | 59.9814 | 56 | 74.0721 | 19.7853 | 59.9967 | 25.54 | 74.0405 | 33.9948 | 59.9641 | 37.77 | 74.0369 | 29.9021 | 60.0183 | 35.77 | 74.0593 | 19.4649 | 60.0066 | 23.54 | 74.0327 | 16.9164 | 60.0161 | 23.54 | 74.0198 | 19.572 | 60 | 23.54 | 74.0278 | 20.2904 | 60.0212 | 23.54 | 74.0371 | 15.8148 | 59.9672 | 19.13
74.04 | 40.6269 | 59.9966 | 43.77 | 74.0472 | 52.9562 | 59.9814 | 56 | 74.0804 | 19.7853 | 59.9967 | 25.54 | 74.049 | 33.9948 | 59.9641 | 37.77 | 74.0452 | 29.9021 | 60.0183 | 35.77 | 74.0676 | 19.4614 | 60.0066 | 23.54 | 74.041 | 16.9164 | 60.0161 | 23.54 | 74.0281 | 19.572 | 60 | 23.54 | 74.0361 | 20.2904 | 60.0212 | 23.54 | 74.0454 | 15.8148 | 59.9672 | 19.13
74.0484 | 40.6269 | 59.9966 | 43.77 | 74.0555 | 52.9633 | 59.9814 | 56 | 74.0887 | 19.7853 | 59.9967 | 25.54 | 74.0573 | 33.9948 | 59.9641 | 37.77 | 74.0537 | 29.9021 | 60.0183 | 35.77 | 74.0759 | 19.4614 | 60.0066 | 23.54 | 74.0493 | 16.9164 | 60.0161 | 23.54 | 74.0364 | 19.572 | 60.0004 | 23.54 | 74.0444 | 20.2904 | 60.0212 | 23.54 | 74.0537 | 15.8148 | 59.9672 | 19.13
74.0567 | 40.6274 | 59.9966 | 43.77 | 74.0639 | 52.9633 | 59.9814 | 56 | 74.0972 | 19.7948 | 59.9967 | 25.54 | 74.0656 | 33.9948 | 59.9641 | 37.77 | 74.062 | 29.9021 | 60.0183 | 35.77 | 74.0842 | 19.4639 | 60.0066 | 23.54 | 74.0576 | 16.9164 | 60.0161 | 23.54 | 74.0447 | 19.572 | 60.0004 | 23.54 | 74.0527 | 20.2937 | 60.0212 | 23.54 | 74.062 | 15.8206 | 59.9672 | 19.13
74.0651 | 40.6274 | 59.9966 | 43.77 | 74.0722 | 52.9633 | 59.9814 | 56 | 74.1055 | 19.7948 | 59.9967 | 25.54 | 74.074 | 33.9948 | 59.9628 | 37.77 | 74.0703 | 29.9021 | 60.0183 | 35.77 | 74.0925 | 19.4639 | 60.0066 | 23.54 | 74.0659 | 16.9164 | 60.0161 | 23.54 | 74.053 | 19.572 | 60.0004 | 23.54 | 74.061 | 20.2937 | 60.0212 | 23.54 | 74.0703 | 15.8206 | 59.9672 | 19.13
74.0734 | 40.6277 | 59.9966 | 43.77 | 74.0806 | 52.9633 | 59.9814 | 56 | 74.1138 | 19.7948 | 59.9967 | 25.54 | 74.0823 | 33.9948 | 59.9628 | 37.77 | 74.0786 | 29.9021 | 60.0183 | 35.77 | 74.1008 | 19.4639 | 60.0086 | 23.54 | 74.0742 | 16.9164 | 60.0161 | 23.54 | 74.0613 | 19.572 | 60.0004 | 23.54 | 74.0693 | 20.3455 | 60.0212 | 23.54 | 74.0791 | 15.8255 | 59.9672 | 19.13
74.0817 | 40.6277 | 59.9966 | 43.77 | 74.0889 | 52.9633 | 59.9814 | 56 | 74.1222 | 19.7948 | 59.9967 | 25.54 | 74.0906 | 33.9938 | 59.9628 | 37.77 | 74.0869 | 29.908 | 60.0183 | 35.77 | 74.1091 | 19.4639 | 60.0086 | 23.54 | 74.0828 | 16.9164 | 60.0161 | 23.54 | 74.0696 | 19.572 | 60.0004 | 23.54 | 74.0776 | 20.3455 | 60.0212 | 23.54 | 74.0874 | 15.8255 | 59.9672 | 19.13
74.09 | 40.6277 | 59.9966 | 43.77 | 74.0972 | 52.9633 | 59.9814 | 56 | 74.1305 | 19.7948 | 59.9975 | 25.54 | 74.0989 | 33.9938 | 59.9628 | 37.77 | 74.0952 | 29.908 | 60.0183 | 35.77 | 74.1174 | 19.4639 | 60.0086 | 23.54 | 74.0911 | 16.9164 | 60.0161 | 23.54 | 74.0781 | 19.572 | 60.0004 | 23.54 | 74.0859 | 20.3455 | 60.0212 | 23.54 | 74.0957 | 15.8255 | 59.9672 | 19.13
74.0984 | 40.6277 | 59.9966 | 43.77 | 74.1056 | 52.9633 | 59.9834 | 56 | 74.1388 | 19.7948 | 59.9975 | 25.54 | 74.1073 | 33.9941 | 59.9628 | 37.77 | 74.1035 | 29.908 | 60.0183 | 35.77 | 74.126 | 19.4639 | 60.0086 | 23.54 | 74.0994 | 16.9164 | 60.0161 | 23.54 | 74.0864 | 19.572 | 60.0004 | 23.54 | 74.0945 | 20.3455 | 60.0212 | 23.54 | 74.104 | 15.8255 | 59.9672 | 19.13
74.1067 | 40.7399 | 59.9966 | 43.77 | 74.1139 | 52.9633 | 59.9834 | 56 | 74.1471 | 19.7948 | 59.9975 | 25.54 | 74.1156 | 33.9941 | 59.9628 | 37.77 | 74.1118 | 29.908 | 60.0183 | 35.77 | 74.1343 | 19.4639 | 60.0086 | 23.54 | 74.1077 | 16.9164 | 60.0161 | 23.54 | 74.0947 | 19.572 | 60.0004 | 23.54 | 74.1028 | 20.3455 | 60.0212 | 23.54 | 74.1123 | 15.8255 | 59.9672 | 19.13
74.1151 | 40.7399 | 59.9966 | 43.77 | 74.1223 | 52.9633 | 59.9834 | 56 | 74.1555 | 19.7948 | 59.9975 | 25.54 | 74.1239 | 33.9941 | 59.9628 | 37.77 | 74.1204 | 29.908 | 60.0183 | 35.77 | 74.1426 | 19.4639 | 60.0086 | 23.54 | 74.116 | 16.9164 | 60.0161 | 23.54 | 74.103 | 19.572 | 60.0004 | 23.54 | 74.1111 | 20.3455 | 60.0212 | 23.54 | 74.1206 | 15.8255 | 59.9672 | 19.13
74.1234 | 40.7028 | 59.9966 | 43.77 | 74.1306 | 52.9633 | 59.9834 | 56 | 74.1638 | 19.7948 | 59.9975 | 25.54 | 74.1323 | 33.9941 | 59.9628 | 37.77 | 74.1287 | 29.908 | 60.0183 | 35.77 | 74.1509 | 19.4664 | 60.0086 | 23.54 | 74.1243 | 16.9164 | 60.0161 | 23.54 | 74.1113 | 19.572 | 60.0004 | 23.54 | 74.1194 | 20.3482 | 60.022 | 23.54 | 74.1289 | 15.8255 | 59.9672 | 19.13
74.1317 | 40.7028 | 59.9966 | 43.77 | 74.1389 | 53.0134 | 59.9834 | 56 | 74.1721 | 19.7948 | 59.9975 | 25.54 | 74.1406 | 33.9941 | 59.9628 | 37.77 | 74.137 | 29.908 | 60.0179 | 35.77 | 74.1592 | 19.4664 | 60.0086 | 23.54 | 74.1326 | 17.0277 | 60.0161 | 23.54 | 74.1196 | 19.572 | 60.0004 | 23.54 | 74.1277 | 20.3482 | 60.022 | 23.54 | 74.1372 | 15.8255 | 59.9672 | 19.13
74.1401 | 40.7027 | 59.9966 | 43.77 | 74.1472 | 53.0134 | 59.9834 | 56 | 74.1804 | 19.8057 | 59.9975 | 25.54 | 74.1489 | 33.9941 | 59.9628 | 37.77 | 74.1453 | 29.908 | 60.0179 | 35.77 | 74.1675 | 19.4696 | 60.0086 | 23.54 | 74.1409 | 17.0277 | 60.0161 | 23.54 | 74.1279 | 19.572 | 60.0004 | 23.54 | 74.136 | 20.3527 | 60.022 | 23.54 | 74.1455 | 15.8249 | 59.9672 | 19.13
74.1484 | 40.7027 | 59.9966 | 43.77 | 74.1556 | 53.0134 | 59.9834 | 56 | 74.1888 | 19.8057 | 59.9975 | 25.54 | 74.1573 | 33.9941 | 59.9628 | 37.77 | 74.1536 | 29.908 | 60.0179 | 35.77 | 74.1758 | 19.4696 | 60.0086 | 23.54 | 74.1494 | 17.0277 | 60.0161 | 23.54 | 74.1362 | 19.572 | 60.0004 | 23.54 | 74.1443 | 20.3527 | 60.022 | 23.54 | 74.1538 | 15.8249 | 59.9672 | 19.13
74.1567 | 40.703 | 59.9966 | 43.77 | 74.1639 | 53.0134 | 59.9834 | 56 | 74.1971 | 19.8154 | 59.9975 | 25.54 | 74.1656 | 33.9941 | 59.9628 | 37.77 | 74.1619 | 29.908 | 60.0179 | 35.77 | 74.1841 | 19.469 | 60.0086 | 23.54 | 74.1577 | 17.0277 | 60.0161 | 23.54 | 74.1448 | 19.572 | 60.0004 | 23.54 | 74.1526 | 20.3527 | 60.022 | 23.54 | 74.1621 | 15.8249 | 59.9672 | 19.13
74.165 | 40.703 | 59.9966 | 43.77 | 74.1722 | 53.0408 | 59.9834 | 56 | 74.2054 | 19.8154 | 59.9975 | 25.54 | 74.174 | 33.9941 | 59.9628 | 37.77 | 74.1702 | 29.908 | 60.0179 | 35.77 | 74.1926 | 19.469 | 60.0086 | 23.54 | 74.166 | 17.0283 | 60.0161 | 23.54 | 74.1531 | 19.572 | 60.0004 | 23.54 | 74.1611 | 20.3527 | 60.022 | 23.54 | 74.1704 | 15.8249 | 59.9672 | 19.13
74.1734 | 40.675 | 59.9966 | 43.77 | 74.1806 | 53.0408 | 59.9834 | 56 | 74.2139 | 19.8154 | 59.9975 | 25.54 | 74.1824 | 33.9941 | 59.9628 | 37.77 | 74.1785 | 29.908 | 60.0179 | 35.77 | 74.2009 | 19.469 | 60.0086 | 23.54 | 74.1743 | 17.0283 | 60.0161 | 23.54 | 74.1614 | 19.572 | 60.0004 | 23.54 | 74.1694 | 20.356 | 60.022 | 23.54 | 74.1787 | 15.8249 | 59.9672 | 19.13
74.1817 | 40.675 | 59.9966 | 43.77 | 74.1889 | 53.0082 | 59.9834 | 56 | 74.2222 | 19.8154 | 59.9975 | 25.54 | 74.1907 | 34.0202 | 59.9628 | 37.77 | 74.187 | 29.908 | 60.0179 | 35.77 | 74.2092 | 19.469 | 60.0086 | 23.54 | 74.1826 | 17.0283 | 60.0161 | 23.54 | 74.1697 | 19.572 | 60.0004 | 23.54 | 74.1777 | 20.356 | 60.022 | 23.54 | 74.1875 | 15.8249 | 59.9672 | 19.13
74.1901 | 40.6688 | 59.9966 | 43.77 | 74.1973 | 53.0082 | 59.9834 | 56 | 74.2305 | 19.8154 | 59.9975 | 25.54 | 74.199 | 34.0202 | 59.9628 | 37.77 | 74.1953 | 29.908 | 60.0179 | 35.77 | 74.2175 | 19.469 | 60.0086 | 23.54 | 74.1909 | 17.0283 | 60.0161 | 23.54 | 74.178 | 19.572 | 60.0004 | 23.54 | 74.186 | 20.356 | 60.022 | 23.54 | 74.1958 | 15.8249 | 59.9672 | 19.13
74.1984 | 40.6688 | 59.9966 | 43.77 | 74.2056 | 53.0082 | 59.9834 | 56 | 74.2388 | 19.8154 | 59.9975 | 25.54 | 74.2074 | 34.0202 | 59.9628 | 37.77 | 74.2036 | 29.908 | 60.0179 | 35.77 | 74.2258 | 19.469 | 60.0086 | 23.54 | 74.1992 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54 | 74.1863 | 19.572 | 60.0004 | 23.54 | 74.1943 | 20.356 | 60.022 | 23.54 | 74.2041 | 15.8249 | 59.9672 | 19.13
74.2067 | 40.6688 | 59.9953 | 43.77 | 74.2139 | 53.0082 | 59.9834 | 56 | 74.2472 | 19.8154 | 59.9975 | 25.54 | 74.2157 | 34.0202 | 59.9628 | 37.77 | 74.2119 | 29.908 | 60.0179 | 35.77 | 74.2341 | 19.469 | 60.0086 | 23.54 | 74.2075 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54 | 74.1946 | 19.572 | 60.0004 | 23.54 | 74.2026 | 20.356 | 60.022 | 23.54 | 74.2124 | 15.8249 | 59.9672 | 19.13
74.2151 | 40.6688 | 59.9953 | 43.77 | 74.2223 | 52.9007 | 59.9834 | 56 | 74.2555 | 19.8154 | 59.9975 | 25.54 | 74.224 | 34.0202 | 59.9628 | 37.77 | 74.2202 | 29.908 | 60.0179 | 35.77 | 74.2424 | 19.469 | 60.0086 | 23.54 | 74.2158 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54 | 74.2031 | 19.572 | 60.0004 | 23.54 | 74.2109 | 20.356 | 60.022 | 23.54 | 74.2207 | 15.8249 | 59.9672 | 19.13
74.2234 | 40.7447 | 59.9953 | 43.77 | 74.2306 | 52.9007 | 59.9834 | 56 | 74.2638 | 19.8155 | 59.9975 | 25.54 | 74.2323 | 34.0202 | 59.9628 | 37.77 | 74.2285 | 29.908 | 60.0179 | 35.77 | 74.2507 | 19.4685 | 60.0086 | 23.54 | 74.2244 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54 | 74.2114 | 19.572 | 60.0004 | 23.54 | 74.2192 | 20.356 | 60.022 | 23.54 | 74.229 | 15.8249 | 59.9672 | 19.13
74.2318 | 40.7447 | 59.9953 | 43.77 | 74.239 | 53.045 | 59.9834 | 56 | 74.2721 | 19.8155 | 59.9975 | 25.54 | 74.2407 | 34.0202 | 59.9628 | 37.77 | 74.2368 | 29.908 | 60.0179 | 35.77 | 74.2593 | 19.4685 | 60.0086 | 23.54 | 74.2327 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54 | 74.2197 | 19.572 | 60.0004 | 23.54 | 74.2278 | 20.356 | 60.022 | 23.54 | 74.2373 | 15.8249 | 59.9672 | 19.13
74.2401 | 40.7443 | 59.9953 | 43.77 | 74.2473 | 53.045 | 59.9834 | 56 | 74.2805 | 19.8155 | 59.9975 | 25.54 | 74.249 | 34.0202 | 59.9628 | 37.77 | 74.2451 | 29.908 | 60.0179 | 35.77 | 74.2676 | 19.4685 | 60.0086 | 23.54 | 74.241 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54 | 74.228 | 19.572 | 60.0004 | 23.54 | 74.2361 | 20.3586 | 60.022 | 23.54 | 74.2456 | 15.8249 | 59.9672 | 19.13
74.2484 | 40.7443 | 59.9953 | 43.77 | 74.2556 | 53.045 | 59.9834 | 56 | 74.2888 | 19.8155 | 59.9975 | 25.54 | 74.2573 | 34.0081 | 59.9628 | 37.77 | 74.2537 | 29.908 | 60.0179 | 35.77 | 74.2759 | 19.4685 | 60.0086 | 23.54 | 74.2493 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54 | 74.2363 | 19.572 | 60 | 23.54 | 74.2444 | 20.3586 | 60.022 | 23.54 | 74.2539 | 15.8249 | 59.9672 | 19.13
74.2567 | 40.8213 | 59.9953 | 43.77 | 74.2639 | 53.045 | 59.9834 | 56 | 74.2971 | 19.8177 | 59.9975 | 25.54 | 74.2657 | 34.0081 | 59.9628 | 37.77 | 74.262 | 29.908 | 60.0179 | 35.77 | 74.2842 | 19.4685 | 60.0086 | 23.54 | 74.2576 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54 | 74.2446 | 19.572 | 60 | 23.54 | 74.2527 | 20.3586 | 60.022 | 23.54 | 74.2622 | 15.8249 | 59.9672 | 19.13
74.2651 | 40.8213 | 59.9953 | 43.77 | 74.2723 | 53.045 | 59.9834 | 56 | 74.3054 | 19.8177 | 59.9975 | 25.54 | 74.274 | 34.0086 | 59.962 | 37.77 | 74.2703 | 29.908 | 60.0179 | 35.77 | 74.2925 | 19.4685 | 60.0086 | 23.54 | 74.2659 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54 | 74.2529 | 19.572 | 60 | 23.54 | 74.261 | 20.3586 | 60.022 | 23.54 | 74.2705 | 15.8249 | 59.9672 | 19.13
74.2734 | 40.7998 | 59.9953 | 43.77 | 74.2806 | 53.045 | 59.9834 | 56 | 74.3138 | 19.8177 | 59.9975 | 25.54 | 74.2823 | 34.0086 | 59.962 | 37.77 | 74.2786 | 29.908 | 60.0179 | 35.77 | 74.3008 | 19.4724 | 60.0105 | 23.54 | 74.2742 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54 | 74.2612 | 19.572 | 60 | 23.54 | 74.2693 | 20.3552 | 60.022 | 23.54 | 74.2788 | 15.8249 | 59.9676 | 19.13
74.2817 | 40.7998 | 59.9953 | 43.77 | 74.2889 | 53.045 | 59.9834 | 56 | 74.3221 | 19.8177 | 59.9975 | 25.54 | 74.2908 | 34.0097 | 59.962 | 37.77 | 74.2869 | 29.908 | 60.0179 | 35.77 | 74.3091 | 19.4724 | 60.0105 | 23.54 | 74.2825 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54 | 74.2698 | 19.572 | 60 | 23.54 | 74.2776 | 20.3552 | 60.022 | 23.54 | 74.2871 | 15.8249 | 59.9676 | 19.13
74.29 | 40.8001 | 59.9953 | 43.77 | 74.2973 | 53.045 | 59.9834 | 56 | 74.3304 | 19.8177 | 59.9983 | 25.54 | 74.2991 | 34.0097 | 59.962 | 37.77 | 74.2952 | 29.908 | 60.0179 | 35.77 | 74.3174 | 19.4724 | 60.0105 | 23.54 | 74.291 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54 | 74.2781 | 19.572 | 60 | 23.54 | 74.2859 | 20.3552 | 60.022 | 23.54 | 74.2959 | 15.8249 | 59.9676 | 19.13
74.2984 | 40.8001 | 59.9953 | 43.77 | 74.3056 | 53.0723 | 59.9856 | 56 | 74.3389 | 19.8177 | 59.9983 | 25.54 | 74.3074 | 34.0097 | 59.962 | 37.77 | 74.3035 | 29.908 | 60.0179 | 35.77 | 74.3259 | 19.4724 | 60.0105 | 23.54 | 74.2993 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54 | 74.2864 | 19.572 | 60 | 23.54 | 74.2942 | 20.3552 | 60.022 | 23.54 | 74.3042 | 15.8249 | 59.9676 | 19.13
74.3068 | 40.8002 | 59.9953 | 43.77 | 74.314 | 53.0723 | 59.9856 | 56 | 74.3472 | 19.8177 | 59.9983 | 25.54 | 74.3158 | 34.0097 | 59.962 | 37.77 | 74.3118 | 29.908 | 60.0179 | 35.77 | 74.3342 | 19.475 | 60.0105 | 23.54 | 74.3076 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54 | 74.2947 | 19.572 | 60 | 23.54 | 74.3027 | 20.3865 | 60.022 | 23.54 | 74.3125 | 15.8249 | 59.9676 | 19.13
74.3151 | 40.8002 | 59.9953 | 43.77 | 74.3223 | 53.0723 | 59.9856 | 56 | 74.3555 | 19.8177 | 59.9983 | 25.54 | 74.3241 | 34.0097 | 59.962 | 37.77 | 74.3203 | 29.908 | 60.0179 | 35.77 | 74.3425 | 19.475 | 60.0105 | 23.54 | 74.3159 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54 | 74.303 | 19.572 | 60 | 23.54 | 74.311 | 20.3865 | 60.022 | 23.54 | 74.3208 | 15.8249 | 59.9676 | 19.13
74.3234 | 40.7634 | 59.9953 | 43.77 | 74.3306 | 53.0723 | 59.9856 | 56 | 74.3638 | 19.8177 | 59.9983 | 25.54 | 74.3324 | 34.0097 | 59.962 | 37.77 | 74.3286 | 29.908 | 60.0179 | 35.77 | 74.3508 | 19.4782 | 60.0105 | 23.54 | 74.3242 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54 | 74.3113 | 19.572 | 60 | 23.54 | 74.3193 | 20.3895 | 60.0236 | 23.54 | 74.3291 | 15.9436 | 59.9676 | 19.13
74.3317 | 40.7634 | 59.9953 | 43.77 | 74.339 | 53.0723 | 59.9856 | 56 | 74.3722 | 19.8177 | 59.9983 | 25.54 | 74.3407 | 34.0097 | 59.962 | 37.77 | 74.3369 | 29.908 | 60.0179 | 35.77 | 74.3591 | 19.4782 | 60.0105 | 23.54 | 74.3325 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54 | 74.3196 | 19.572 | 60 | 23.54 | 74.3276 | 20.3895 | 60.0236 | 23.54 | 74.3374 | 15.9436 | 59.9676 | 19.13
74.3401 | 40.7634 | 59.9953 | 43.77 | 74.3473 | 53.0723 | 59.9856 | 56 | 74.3805 | 19.8196 | 59.9983 | 25.54 | 74.3491 | 34.0097 | 59.962 | 37.77 | 74.3452 | 29.908 | 60.0179 | 35.77 | 74.3674 | 19.4782 | 60.0105 | 23.54 | 74.3408 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54 | 74.3281 | 19.572 | 60 | 23.54 | 74.3359 | 20.4281 | 60.0236 | 23.54 | 74.3457 | 15.9436 | 59.9676 | 19.13
74.3484 | 40.7634 | 59.9953 | 43.77 | 74.3557 | 53.0723 | 59.9856 | 56 | 74.3888 | 19.8196 | 59.9983 | 25.54 | 74.3574 | 34.0097 | 59.962 | 37.77 | 74.3535 | 29.908 | 60.0179 | 35.77 | 74.3757 | 19.4782 | 60.0105 | 23.54 | 74.3491 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54 | 74.3364 | 19.572 | 60 | 23.54 | 74.3442 | 20.4281 | 60.0236 | 23.54 | 74.354 | 15.9436 | 59.9676 | 19.13
74.3568 | 40.7634 | 59.9953 | 43.77 | 74.364 | 53.0723 | 59.9856 | 56 | 74.3971 | 19.8237 | 59.9983 | 25.54 | 74.3657 | 34.0097 | 59.962 | 37.77 | 74.3618 | 29.908 | 60.0179 | 35.77 | 74.3843 | 19.4782 | 60.0105 | 23.54 | 74.3577 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54 | 74.3447 | 19.572 | 60 | 23.54 | 74.3525 | 20.4281 | 60.0236 | 23.54 | 74.3623 | 15.9436 | 59.9676 | 19.13
74.3651 | 40.7634 | 59.9953 | 43.77 | 74.3723 | 53.0723 | 59.9856 | 56 | 74.4055 | 19.8237 | 59.9983 | 25.54 | 74.3741 | 34.0097 | 59.962 | 37.77 | 74.3701 | 29.908 | 60.0179 | 35.77 | 74.3926 | 19.4782 | 60.0105 | 23.54 | 74.366 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54 | 74.353 | 19.572 | 60 | 23.54 | 74.3608 | 20.4281 | 60.0236 | 23.54 | 74.3706 | 15.9436 | 59.9676 | 19.13
74.3734 | 40.8564 | 59.9953 | 43.77 | 74.3806 | 53.0723 | 59.9856 | 56 | 74.4138 | 19.8237 | 59.9983 | 25.54 | 74.3824 | 34.0097 | 59.962 | 37.77 | 74.3784 | 29.908 | 60.0179 | 35.77 | 74.4009 | 19.4782 | 60.0105 | 23.54 | 74.3743 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54 | 74.3613 | 19.572 | 60 | 23.54 | 74.3694 | 20.428 | 60.0236 | 23.54 | 74.3789 | 15.9436 | 59.9676 | 19.13
74.3817 | 40.8564 | 59.9953 | 43.77 | 74.389 | 53.0209 | 59.9856 | 56 | 74.4221 | 19.8237 | 59.9983 | 25.54 | 74.3907 | 34.0097 | 59.962 | 37.77 | 74.387 | 29.908 | 60.0179 | 35.77 | 74.4092 | 19.4782 | 60.0105 | 23.54 | 74.3826 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54 | 74.3696 | 19.5638 | 60 | 23.54 | 74.3777 | 20.428 | 60.0236 | 23.54 | 74.3872 | 15.9436 | 59.9676 | 19.13
74.3901 | 40.8563 | 59.9953 | 43.77 | 74.3973 | 53.0209 | 59.9856 | 56 | 74.4305 | 19.8237 | 59.9983 | 25.54 | 74.3992 | 34.0097 | 59.962 | 37.77 | 74.3953 | 29.908 | 60.0179 | 35.77 | 74.4175 | 19.4776 | 60.0105 | 23.54 | 74.3909 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54 | 74.3779 | 19.5638 | 60 | 23.54 | 74.386 | 20.428 | 60.0236 | 23.54 | 74.3955 | 15.9436 | 59.9676 | 19.13
74.3984 | 40.8563 | 59.9953 | 43.77 | 74.4056 | 53.0209 | 59.9856 | 56 | 74.4388 | 19.8237 | 59.9983 | 25.54 | 74.4075 | 34.0097 | 59.962 | 37.77 | 74.4036 | 29.908 | 60.0179 | 35.77 | 74.4258 | 19.4776 | 60.0105 | 23.54 | 74.3992 | 17.0283 | 60.0173 | 23.54 | 74.3862 | 19.5677 | 60 | 23.54 | 74.3943 | 20.428 | 60.0236 | 23.54 | 74.4038 | 15.9436 | 59.9676 | 19.13
74.4067 | 40.8564 | 59.9936 | 43.77 | 74.414 | 53.0209 | 59.9856 | 56 | 74.4471 | 19.8455 | 59.9983 | 25.54 | 74.4158 | 34.0097 | 59.962 | 37.77 | 74.4119 | 29.908 | 60.0179 | 35.77 | 74.4341 | 19.4833 | 60.0105 | 23.54 | 74.4075 | 17.0283 | 60.0173 | 23.54 | 74.3948 | 19.5677 | 60 | 23.54 | 74.4026 | 20.4217 | 60.0236 | 23.54 | 74.4126 | 15.9436 | 59.9676 | 19.13
74.4151 | 40.8564 | 59.9936 | 43.77 | 74.4223 | 53.0209 | 59.9856 | 56 | 74.4554 | 19.8455 | 59.9983 | 25.54 | 74.4242 | 34.0097 | 59.962 | 37.77 | 74.4202 | 29.908 | 60.0179 | 35.77 | 74.4424 | 19.4833 | 60.0105 | 23.54 | 74.4158 | 17.0283 | 60.0173 | 23.54 | 74.4031 | 19.5677 | 60 | 23.54 | 74.4109 | 20.4217 | 60.0236 | 23.54 | 74.4209 | 15.9436 | 59.9676 | 19.13
74.4234 | 40.8388 | 59.9936 | 43.77 | 74.4307 | 53.0209 | 59.9856 | 56 | 74.4639 | 19.8478 | 59.9983 | 25.54 | 74.4325 | 34.0097 | 59.962 | 37.77 | 74.4285 | 29.908 | 60.0179 | 35.77 | 74.4509 | 19.4833 | 60.0105 | 23.54 | 74.4243 | 17.0283 | 60.0173 | 23.54 | 74.4114 | 19.5677 | 60 | 23.54 | 74.4192 | 20.4217 | 60.0236 | 23.54 | 74.4292 | 15.945 | 59.9676 | 19.13
74.4318 | 40.8388 | 59.9936 | 43.77 | 74.439 | 53.0209 | 59.9856 | 56 | 74.4722 | 19.8478 | 59.9983 | 25.54 | 74.4408 | 34.0038 | 59.962 | 37.77 | 74.4368 | 29.908 | 60.0179 | 35.77 | 74.4592 | 19.4833 | 60.0105 | 23.54 | 74.4326 | 17.0283 | 60.0173 | 23.54 | 74.4197 | 19.5658 | 60 | 23.54 | 74.4275 | 20.4217 | 60.0236 | 23.54 | 74.4375 | 15.945 | 59.9676 | 19.13
74.4401 | 40.8392 | 59.9936 | 43.77 | 74.4473 | 53.0209 | 59.9856 | 56 | 74.4805 | 19.8478 | 59.9983 | 25.54 | 74.4491 | 34.0038 | 59.962 | 37.77 | 74.4451 | 29.908 | 60.0179 | 35.77 | 74.4675 | 19.4833 | 60.0105 | 23.54 | 74.4409 | 17.0283 | 60.0173 | 23.54 | 74.428 | 19.5658 | 60 | 23.54 | 74.436 | 20.4217 | 60.0236 | 23.54 | 74.4458 | 15.945 | 59.9676 | 19.13
74.4484 | 40.8392 | 59.9936 | 43.77 | 74.4556 | 53.0209 | 59.9856 | 56 | 74.4888 | 19.8478 | 59.9983 | 25.54 | 74.4575 | 34.0038 | 59.962 | 37.77 | 74.4536 | 29.908 | 60.0179 | 35.77 | 74.4758 | 19.4833 | 60.0105 | 23.54 | 74.4492 | 17.0283 | 60.0173 | 23.54 | 74.4363 | 19.5658 | 59.9996 | 23.54 | 74.4443 | 20.4217 | 60.0236 | 23.54 | 74.4541 | 15.945 | 59.9676 | 19.13
74.4567 | 40.8327 | 59.9936 | 43.77 | 74.464 | 53.0209 | 59.9856 | 56 | 74.4972 | 19.8478 | 59.9983 | 25.54 | 74.4658 | 34.0038 | 59.962 | 37.77 | 74.4619 | 29.908 | 60.0179 | 35.77 | 74.4841 | 19.4833 | 60.0105 | 23.54 | 74.4575 | 17.0283 | 60.0173 | 23.54 | 74.4446 | 19.5658 | 59.9996 | 23.54 | 74.4526 | 20.4216 | 60.0236 | 23.54 | 74.4624 | 15.945 | 59.9676 | 19.13
74.4651 | 40.8327 | 59.9936 | 43.77 | 74.4724 | 53.0487 | 59.9856 | 56 | 74.5055 | 19.8478 | 59.9983 | 25.54 | 74.4741 | 34.0038 | 59.9613 | 37.77 | 74.4702 | 29.908 | 60.0179 | 35.77 | 74.4924 | 19.4833 | 60.0105 | 23.54 | 74.4658 | 17.0283 | 60.0173 | 23.54 | 74.4531 | 19.5658 | 59.9996 | 23.54 | 74.4609 | 20.4216 | 60.0236 | 23.54 | 74.4707 | 15.945 | 59.9676 | 19.13
74.4734 | 40.8475 | 59.9936 | 43.77 | 74.4807 | 53.0487 | 59.9856 | 56 | 74.5138 | 19.8478 | 59.9983 | 25.54 | 74.4825 | 34.0038 | 59.9613 | 37.77 | 74.4785 | 29.908 | 60.0179 | 35.77 | 74.5007 | 19.4833 | 60.0121 | 23.54 | 74.4741 | 17.0283 | 60.0173 | 23.54 | 74.4614 | 19.5658 | 59.9996 | 23.54 | 74.4692 | 20.4283 | 60.0236 | 23.54 | 74.479 | 15.945 | 59.968 | 19.13
74.4818 | 40.8475 | 59.9936 | 43.77 | 74.489 | 53.0487 | 59.9856 | 56 | 74.5221 | 19.8478 | 59.9983 | 25.54 | 74.4908 | 34.0038 | 59.9613 | 37.77 | 74.4868 | 29.908 | 60.0179 | 35.77 | 74.509 | 19.4833 | 60.0121 | 23.54 | 74.4824 | 17.0283 | 60.0173 | 23.54 | 74.4697 | 19.5658 | 59.9996 | 23.54 | 74.4775 | 20.4283 | 60.0236 | 23.54 | 74.4873 | 15.945 | 59.968 | 19.13
74.4901 | 40.8306 | 59.9936 | 43.77 | 74.4973 | 53.0487 | 59.9856 | 56 | 74.5305 | 19.8478 | 59.9992 | 25.54 | 74.4991 | 34.0038 | 59.9613 | 37.77 | 74.4951 | 29.908 | 60.0179 | 35.77 | 74.5176 | 19.4802 | 60.0121 | 23.54 | 74.491 | 17.0283 | 60.0173 | 23.54 | 74.478 | 19.5658 | 59.9996 | 23.54 | 74.4858 | 20.4283 | 60.0236 | 23.54 | 74.4956 | 15.945 | 59.968 | 19.13
74.4984 | 40.8306 | 59.9936 | 43.77 | 74.5057 | 53.0161 | 59.9876 | 56 | 74.5388 | 19.8478 | 59.9992 | 25.54 | 74.5076 | 34.0038 | 59.9613 | 37.77 | 74.5034 | 29.908 | 60.0179 | 35.77 | 74.5259 | 19.4802 | 60.0121 | 23.54 | 74.4993 | 17.0283 | 60.0173 | 23.54 | 74.4863 | 19.5658 | 59.9996 | 23.54 | 74.4941 | 20.4283 | 60.0236 | 23.54 | 74.5039 | 15.945 | 59.968 | 19.13
74.5068 | 40.8302 | 59.9936 | 43.77 | 74.514 | 53.0161 | 59.9876 | 56 | 74.5471 | 19.8478 | 59.9992 | 25.54 | 74.5159 | 34.0038 | 59.9613 | 37.77 | 74.5117 | 29.908 | 60.0179 | 35.77 | 74.5342 | 19.4767 | 60.0121 | 23.54 | 74.5076 | 17.0283 | 60.0173 | 23.54 | 74.4946 | 19.5658 | 59.9996 | 23.54 | 74.5024 | 20.4328 | 60.0236 | 23.54 | 74.5122 | 15.945 | 59.968 | 19.13
74.5151 | 40.8302 | 59.9936 | 43.77 | 74.5223 | 53.0161 | 59.9876 | 56 | 74.5555 | 19.8478 | 59.9992 | 25.54 | 74.5242 | 34.0038 | 59.9613 | 37.77 | 74.52 | 29.908 | 60.0179 | 35.77 | 74.5425 | 19.4767 | 60.0121 | 23.54 | 74.5159 | 17.0283 | 60.0173 | 23.54 | 74.5029 | 19.5658 | 59.9996 | 23.54 | 74.511 | 20.4328 | 60.0236 | 23.54 | 74.521 | 15.945 | 59.968 | 19.13
74.5234 | 40.8044 | 59.9936 | 43.77 | 74.5307 | 53.0161 | 59.9876 | 56 | 74.5638 | 19.8478 | 59.9992 | 25.54 | 74.5326 | 34.0038 | 59.9613 | 37.77 | 74.5286 | 29.908 | 60.0179 | 35.77 | 74.5508 | 19.4806 | 60.0121 | 23.54 | 74.5242 | 17.0283 | 60.0173 | 23.54 | 74.5112 | 19.5658 | 59.9996 | 23.54 | 74.5193 | 20.4328 | 60.026 | 23.54 | 74.5293 | 15.945 | 59.968 | 19.13
74.5317 | 40.8044 | 59.9936 | 43.77 | 74.539 | 53.0519 | 59.9876 | 56 | 74.5721 | 19.8478 | 59.9992 | 25.54 | 74.5409 | 34.0038 | 59.9613 | 37.77 | 74.5369 | 29.908 | 60.0179 | 35.77 | 74.5591 | 19.4806 | 60.0121 | 23.54 | 74.5325 | 17.0283 | 60.0173 | 23.54 | 74.5198 | 19.5658 | 59.9996 | 23.54 | 74.5276 | 20.4328 | 60.026 | 23.54 | 74.5376 | 15.945 | 59.968 | 19.13
74.5401 | 40.8047 | 59.9936 | 43.77 | 74.5474 | 53.0519 | 59.9876 | 56 | 74.5804 | 19.8478 | 59.9992 | 25.54 | 74.5492 | 34.0038 | 59.9613 | 37.77 | 74.5452 | 29.908 | 60.0179 | 35.77 | 74.5674 | 19.4806 | 60.0121 | 23.54 | 74.5408 | 17.0283 | 60.0173 | 23.54 | 74.5281 | 19.5658 | 59.9996 | 23.54 | 74.5359 | 20.4328 | 60.026 | 23.54 | 74.5459 | 15.945 | 59.968 | 19.13
74.5484 | 40.8047 | 59.9936 | 43.77 | 74.5557 | 53.0519 | 59.9876 | 56 | 74.5889 | 19.8478 | 59.9992 | 25.54 | 74.5576 | 34.0038 | 59.9613 | 37.77 | 74.5535 | 29.908 | 60.0179 | 35.77 | 74.5757 | 19.4806 | 60.0121 | 23.54 | 74.5491 | 17.0283 | 60.0173 | 23.54 | 74.5364 | 19.5658 | 59.9996 | 23.54 | 74.5442 | 20.4328 | 60.026 | 23.54 | 74.5542 | 15.945 | 59.968 | 19.13
74.5568 | 40.805 | 59.9936 | 43.77 | 74.564 | 53.0519 | 59.9876 | 56 | 74.5972 | 19.8478 | 59.9992 | 25.54 | 74.5659 | 34.0038 | 59.9613 | 37.77 | 74.5618 | 29.908 | 60.0179 | 35.77 | 74.5842 | 19.4806 | 60.0121 | 23.54 | 74.5576 | 17.0283 | 60.0173 | 23.54 | 74.5447 | 19.5658 | 59.9996 | 23.54 | 74.5525 | 20.4395 | 60.026 | 23.54 | 74.5625 | 15.945 | 59.968 | 19.13
74.5651 | 40.805 | 59.9936 | 43.77 | 74.5723 | 53.0519 | 59.9876 | 56 | 74.6055 | 19.8478 | 59.9992 | 25.54 | 74.5742 | 34.0394 | 59.9613 | 37.77 | 74.5701 | 29.908 | 60.0179 | 35.77 | 74.5925 | 19.4806 | 60.0121 | 23.54 | 74.5659 | 17.0283 | 60.0173 | 23.54 | 74.553 | 19.5658 | 59.9996 | 23.54 | 74.5608 | 20.4395 | 60.026 | 23.54 | 74.5708 | 15.945 | 59.968 | 19.13
74.5734 | 40.805 | 59.9936 | 43.77 | 74.5807 | 53.0519 | 59.9876 | 56 | 74.6138 | 19.8478 | 59.9992 | 25.54 | 74.5825 | 34.0394 | 59.9613 | 37.77 | 74.5784 | 29.908 | 60.0179 | 35.77 | 74.6008 | 19.4806 | 60.0121 | 23.54 | 74.5742 | 17.0283 | 60.0173 | 23.54 | 74.5613 | 19.5658 | 59.9996 | 23.54 | 74.5691 | 20.4348 | 60.026 | 23.54 | 74.5791 | 15.945 | 59.968 | 19.13
74.5818 | 40.805 | 59.9936 | 43.77 | 74.5891 | 53.0519 | 59.9876 | 56 | 74.6222 | 19.8478 | 59.9992 | 25.54 | 74.5909 | 34.0299 | 59.9613 | 37.77 | 74.5867 | 29.908 | 60.0179 | 35.77 | 74.6091 | 19.4806 | 60.0121 | 23.54 | 74.5825 | 17.0283 | 60.0173 | 23.54 | 74.5696 | 19.5658 | 59.9996 | 23.54 | 74.5776 | 20.4348 | 60.026 | 23.54 | 74.5874 | 15.945 | 59.968 | 19.13
74.5901 | 40.805 | 59.9936 | 43.77 | 74.5974 | 53.0519 | 59.9876 | 56 | 74.6305 | 19.8478 | 59.9992 | 25.54 | 74.5992 | 34.0299 | 59.9613 | 37.77 | 74.5952 | 29.908 | 60.0179 | 35.77 | 74.6174 | 19.4815 | 60.0121 | 23.54 | 74.5908 | 17.0283 | 60.0173 | 23.54 | 74.5781 | 19.5658 | 59.9996 | 23.54 | 74.5859 | 20.4348 | 60.026 | 23.54 | 74.5957 | 15.945 | 59.968 | 19.13
74.5984 | 40.805 | 59.9936 | 43.77 | 74.6057 | 53.0519 | 59.9876 | 56 | 74.6388 | 19.8478 | 59.9992 | 25.54 | 74.6075 | 34.0299 | 59.9613 | 37.77 | 74.6035 | 29.912 | 60.0179 | 35.77 | 74.6257 | 19.4815 | 60.0121 | 23.54 | 74.5991 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54 | 74.5864 | 19.5658 | 59.9996 | 23.54 | 74.5942 | 20.4348 | 60.026 | 23.54 | 74.604 | 15.945 | 59.968 | 19.13
74.6068 | 40.805 | 59.9912 | 43.77 | 74.614 | 53.0519 | 59.9876 | 56 | 74.6471 | 19.8478 | 59.9992 | 25.54 | 74.616 | 34.0299 | 59.9613 | 37.77 | 74.6118 | 29.912 | 60.0179 | 35.77 | 74.634 | 19.4815 | 60.0121 | 23.54 | 74.6074 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54 | 74.5947 | 19.5658 | 59.9996 | 23.54 | 74.6025 | 20.4348 | 60.026 | 23.54 | 74.6123 | 15.945 | 59.968 | 19.13
74.6151 | 40.805 | 59.9912 | 43.77 | 74.6224 | 53.0519 | 59.9876 | 56 | 74.6555 | 19.8478 | 59.9992 | 25.54 | 74.6243 | 34.0299 | 59.9613 | 37.77 | 74.6201 | 29.9138 | 60.0179 | 35.77 | 74.6423 | 19.4815 | 60.0121 | 23.54 | 74.6157 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54 | 74.603 | 19.5658 | 59.9996 | 23.54 | 74.6108 | 20.4348 | 60.026 | 23.54 | 74.6206 | 15.945 | 59.968 | 19.13
74.6234 | 40.7983 | 59.9912 | 43.77 | 74.6307 | 53.0519 | 59.9876 | 56 | 74.6638 | 19.8478 | 59.9992 | 25.54 | 74.6326 | 34.0299 | 59.9613 | 37.77 | 74.6284 | 29.9138 | 60.0179 | 35.77 | 74.6509 | 19.4815 | 60.0121 | 23.54 | 74.6243 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54 | 74.6113 | 19.5658 | 59.9996 | 23.54 | 74.6191 | 20.4285 | 60.026 | 23.54 | 74.6294 | 15.9474 | 59.968 | 19.13
74.6318 | 40.7983 | 59.9912 | 43.77 | 74.639 | 53.0652 | 59.9876 | 56 | 74.6721 | 19.8478 | 59.9992 | 25.54 | 74.641 | 34.0299 | 59.9613 | 37.77 | 74.6367 | 29.9125 | 60.0179 | 35.77 | 74.6592 | 19.4815 | 60.0121 | 23.54 | 74.6326 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54 | 74.6196 | 19.5658 | 59.9996 | 23.54 | 74.6274 | 20.4285 | 60.026 | 23.54 | 74.6377 | 15.9474 | 59.968 | 19.13
74.6401 | 40.868 | 59.9912 | 43.77 | 74.6473 | 53.0652 | 59.9876 | 56 | 74.6805 | 19.8478 | 59.9992 | 25.54 | 74.6493 | 34.0299 | 59.9613 | 37.77 | 74.645 | 29.9125 | 60.0179 | 35.77 | 74.6675 | 19.4815 | 60.0121 | 23.54 | 74.6409 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54 | 74.6279 | 19.5658 | 59.9996 | 23.54 | 74.6357 | 20.4285 | 60.026 | 23.54 | 74.646 | 15.9474 | 59.968 | 19.13
74.6484 | 40.868 | 59.9912 | 43.77 | 74.6557 | 53.0652 | 59.9876 | 56 | 74.6888 | 19.8478 | 59.9992 | 25.54 | 74.6576 | 34.0299 | 59.9613 | 37.77 | 74.6533 | 29.9125 | 60.0179 | 35.77 | 74.6758 | 19.4815 | 60.0121 | 23.54 | 74.6492 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54 | 74.6362 | 19.5658 | 59.9992 | 23.54 | 74.644 | 20.4285 | 60.026 | 23.54 | 74.6543 | 15.9474 | 59.968 | 19.13
74.6567 | 40.8683 | 59.9912 | 43.77 | 74.6641 | 53.0652 | 59.9876 | 56 | 74.6971 | 19.8478 | 59.9992 | 25.54 | 74.666 | 34.0299 | 59.9613 | 37.77 | 74.6619 | 29.9125 | 60.0179 | 35.77 | 74.6841 | 19.4815 | 60.0121 | 23.54 | 74.6575 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54 | 74.6448 | 19.5658 | 59.9992 | 23.54 | 74.6526 | 20.433 | 60.026 | 23.54 | 74.6626 | 15.9474 | 59.968 | 19.13
74.6651 | 40.8683 | 59.9912 | 43.77 | 74.6724 | 53.1531 | 59.9876 | 56 | 74.7054 | 19.8478 | 59.9992 | 25.54 | 74.6743 | 34.0299 | 59.96 | 37.77 | 74.6702 | 29.9125 | 60.0179 | 35.77 | 74.6924 | 19.4815 | 60.0121 | 23.54 | 74.6658 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54 | 74.6531 | 19.5658 | 59.9992 | 23.54 | 74.6609 | 20.433 | 60.026 | 23.54 | 74.6709 | 15.9474 | 59.968 | 19.13
74.6735 | 40.8454 | 59.9912 | 43.77 | 74.6807 | 53.1531 | 59.9876 | 56 | 74.7139 | 19.8478 | 59.9992 | 25.54 | 74.6826 | 34.0299 | 59.96 | 37.77 | 74.6785 | 29.9125 | 60.0179 | 35.77 | 74.7007 | 19.4855 | 60.0141 | 23.54 | 74.6741 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54 | 74.6614 | 19.5658 | 59.9992 | 23.54 | 74.6692 | 20.433 | 60.026 | 23.54 | 74.6792 | 15.9474 | 59.9684 | 19.13
74.6818 | 40.8454 | 59.9912 | 43.77 | 74.689 | 53.1531 | 59.9876 | 56 | 74.7222 | 19.8478 | 59.9992 | 25.54 | 74.691 | 34.0299 | 59.96 | 37.77 | 74.6868 | 29.9125 | 60.0179 | 35.77 | 74.709 | 19.4855 | 60.0141 | 23.54 | 74.6824 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54 | 74.6697 | 19.5658 | 59.9992 | 23.54 | 74.6775 | 20.433 | 60.026 | 23.54 | 74.6875 | 15.9474 | 59.9684 | 19.13
74.6901 | 40.8395 | 59.9912 | 43.77 | 74.6974 | 53.1531 | 59.9876 | 56 | 74.7305 | 19.8478 | 59.9996 | 25.54 | 74.6993 | 34.0299 | 59.96 | 37.77 | 74.6951 | 29.9125 | 60.0179 | 35.77 | 74.7175 | 19.4886 | 60.0141 | 23.54 | 74.6909 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54 | 74.678 | 19.5658 | 59.9992 | 23.54 | 74.6858 | 20.4361 | 60.026 | 23.54 | 74.6958 | 15.9474 | 59.9684 | 19.13
74.6984 | 40.8395 | 59.9912 | 43.77 | 74.7057 | 53.1531 | 59.9897 | 56 | 74.7388 | 19.8478 | 59.9996 | 25.54 | 74.7076 | 34.0299 | 59.96 | 37.77 | 74.7034 | 29.9125 | 60.0179 | 35.77 | 74.7258 | 19.4886 | 60.0141 | 23.54 | 74.6992 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54 | 74.6863 | 19.5713 | 59.9992 | 23.54 | 74.6941 | 20.4361 | 60.026 | 23.54 | 74.7041 | 15.9474 | 59.9684 | 19.13
74.7068 | 40.8395 | 59.9912 | 43.77 | 74.7141 | 53.1531 | 59.9897 | 56 | 74.7472 | 19.8478 | 59.9996 | 25.54 | 74.7159 | 34.0299 | 59.96 | 37.77 | 74.7117 | 29.9125 | 60.0179 | 35.77 | 74.7341 | 19.4886 | 60.0141 | 23.54 | 74.7075 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54 | 74.6946 | 19.5713 | 59.9992 | 23.54 | 74.7024 | 20.4397 | 60.026 | 23.54 | 74.7124 | 15.9474 | 59.9684 | 19.13
74.7151 | 40.8395 | 59.9912 | 43.77 | 74.7224 | 53.1531 | 59.9897 | 56 | 74.7555 | 19.8478 | 59.9996 | 25.54 | 74.7244 | 34.1247 | 59.96 | 37.77 | 74.72 | 29.9125 | 60.0179 | 35.77 | 74.7424 | 19.4886 | 60.0141 | 23.54 | 74.7158 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54 | 74.7031 | 19.5713 | 59.9992 | 23.54 | 74.7107 | 20.4397 | 60.026 | 23.54 | 74.7207 | 15.9474 | 59.9684 | 19.13
74.7234 | 40.8708 | 59.9912 | 43.77 | 74.7307 | 53.1531 | 59.9897 | 56 | 74.7638 | 19.8478 | 59.9996 | 25.54 | 74.7327 | 34.1247 | 59.96 | 37.77 | 74.7285 | 29.9125 | 60.0179 | 35.77 | 74.7507 | 19.4886 | 60.0141 | 23.54 | 74.7241 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54 | 74.7114 | 19.5713 | 59.9992 | 23.54 | 74.7192 | 20.435 | 60.028 | 23.54 | 74.729 | 16.0496 | 59.9684 | 19.13
74.7318 | 40.8708 | 59.9912 | 43.77 | 74.7391 | 53.1531 | 59.9897 | 56 | 74.7722 | 19.8478 | 59.9996 | 25.54 | 74.741 | 34.1247 | 59.96 | 37.77 | 74.7368 | 29.9125 | 60.0188 | 35.77 | 74.759 | 19.4886 | 60.0141 | 23.54 | 74.7324 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54 | 74.7197 | 19.5713 | 59.9992 | 23.54 | 74.7275 | 20.435 | 60.028 | 23.54 | 74.7378 | 16.0496 | 59.9684 | 19.13
74.7401 | 40.8705 | 59.9912 | 43.77 | 74.7474 | 53.1531 | 59.9897 | 56 | 74.7805 | 19.8478 | 59.9996 | 25.54 | 74.7494 | 34.1247 | 59.96 | 37.77 | 74.7451 | 29.9125 | 60.0188 | 35.77 | 74.7673 | 19.4869 | 60.0141 | 23.54 | 74.7407 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54 | 74.728 | 19.5713 | 59.9992 | 23.54 | 74.7358 | 20.435 | 60.028 | 23.54 | 74.7461 | 16.0496 | 59.9684 | 19.13
74.7485 | 40.8705 | 59.9912 | 43.77 | 74.7557 | 53.1796 | 59.9897 | 56 | 74.7888 | 19.8478 | 59.9996 | 25.54 | 74.7577 | 34.115 | 59.96 | 37.77 | 74.7534 | 30.0106 | 60.0188 | 35.77 | 74.7756 | 19.4869 | 60.0141 | 23.54 | 74.749 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54 | 74.7363 | 19.5713 | 59.9992 | 23.54 | 74.7441 | 20.435 | 60.028 | 23.54 | 74.7544 | 16.0496 | 59.9684 | 19.13
74.7568 | 40.8256 | 59.9912 | 43.77 | 74.764 | 53.1796 | 59.9897 | 56 | 74.7971 | 19.8478 | 59.9996 | 25.54 | 74.766 | 34.115 | 59.96 | 37.77 | 74.7617 | 30.0106 | 60.0188 | 35.77 | 74.7842 | 19.4869 | 60.0141 | 23.54 | 74.7576 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54 | 74.7446 | 19.5713 | 59.9992 | 23.54 | 74.7524 | 20.435 | 60.028 | 23.54 | 74.7627 | 16.0521 | 59.9684 | 19.13
74.7651 | 40.8256 | 59.9912 | 43.77 | 74.7724 | 53.1796 | 59.9897 | 56 | 74.8055 | 19.8478 | 59.9996 | 25.54 | 74.7744 | 34.115 | 59.96 | 37.77 | 74.77 | 30.0106 | 60.0188 | 35.77 | 74.7925 | 19.4869 | 60.0141 | 23.54 | 74.7659 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54 | 74.7529 | 19.5688 | 59.9992 | 23.54 | 74.7607 | 20.435 | 60.028 | 23.54 | 74.771 | 16.0521 | 59.9684 | 19.13
74.7734 | 40.8255 | 59.9912 | 43.77 | 74.7807 | 53.1796 | 59.9897 | 56 | 74.8138 | 19.8478 | 59.9996 | 25.54 | 74.7827 | 34.115 | 59.96 | 37.77 | 74.7783 | 30.0106 | 60.0188 | 35.77 | 74.8008 | 19.4869 | 60.0141 | 23.54 | 74.7742 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54 | 74.7612 | 19.5688 | 59.9992 | 23.54 | 74.769 | 20.4287 | 60.028 | 23.54 | 74.7793 | 16.0521 | 59.9684 | 19.13
74.7818 | 40.8255 | 59.9912 | 43.77 | 74.7891 | 53.1796 | 59.9897 | 56 | 74.8221 | 19.8478 | 59.9996 | 25.54 | 74.791 | 34.115 | 59.96 | 37.77 | 74.7866 | 30.0106 | 60.0188 | 35.77 | 74.8091 | 19.4869 | 60.0141 | 23.54 | 74.7825 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54 | 74.7698 | 19.567 | 59.9992 | 23.54 | 74.7773 | 20.4287 | 60.028 | 23.54 | 74.7876 | 16.0521 | 59.9684 | 19.13
74.7901 | 40.8257 | 59.9912 | 43.77 | 74.7974 | 53.1796 | 59.9897 | 56 | 74.8304 | 19.8478 | 59.9996 | 25.54 | 74.7994 | 34.115 | 59.96 | 37.77 | 74.7952 | 30.0106 | 60.0188 | 35.77 | 74.8174 | 19.5023 | 60.0141 | 23.54 | 74.7908 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54 | 74.7781 | 19.567 | 59.9992 | 23.54 | 74.7859 | 20.4287 | 60.028 | 23.54 | 74.7959 | 16.0521 | 59.9684 | 19.13
74.7985 | 40.8257 | 59.9912 | 43.77 | 74.8057 | 53.1796 | 59.9897 | 56 | 74.8389 | 19.8478 | 59.9996 | 25.54 | 74.8077 | 34.115 | 59.96 | 37.77 | 74.8035 | 30.0106 | 60.0188 | 35.77 | 74.8257 | 19.5023 | 60.0141 | 23.54 | 74.7991 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54 | 74.7864 | 19.567 | 59.9992 | 23.54 | 74.7942 | 20.4287 | 60.028 | 23.54 | 74.8042 | 16.0521 | 59.9684 | 19.13
74.8068 | 40.7987 | 59.9892 | 43.77 | 74.8141 | 53.1796 | 59.9897 | 56 | 74.8472 | 19.8478 | 59.9996 | 25.54 | 74.816 | 34.115 | 59.96 | 37.77 | 74.8118 | 30.0106 | 60.0188 | 35.77 | 74.834 | 19.5577 | 60.0141 | 23.54 | 74.8074 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54 | 74.7947 | 19.567 | 59.9992 | 23.54 | 74.8025 | 20.4332 | 60.028 | 23.54 | 74.8125 | 16.0521 | 59.9684 | 19.13
74.8151 | 40.7987 | 59.9892 | 43.77 | 74.8224 | 53.1796 | 59.9897 | 56 | 74.8555 | 19.8478 | 59.9996 | 25.54 | 74.8245 | 34.115 | 59.96 | 37.77 | 74.8201 | 30.0106 | 60.0188 | 35.77 | 74.8423 | 19.5577 | 60.0141 | 23.54 | 74.8157 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54 | 74.803 | 19.567 | 59.9992 | 23.54 | 74.8108 | 20.4332 | 60.028 | 23.54 | 74.8208 | 16.0521 | 59.9684 | 19.13
74.8235 | 40.7988 | 59.9892 | 43.77 | 74.8307 | 53.1796 | 59.9897 | 56 | 74.8638 | 19.8478 | 59.9996 | 25.54 | 74.8328 | 34.115 | 59.96 | 37.77 | 74.8284 | 30.0106 | 60.0188 | 35.77 | 74.8508 | 19.5577 | 60.0141 | 23.54 | 74.8242 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54 | 74.8113 | 19.567 | 59.9992 | 23.54 | 74.8191 | 20.4332 | 60.028 | 23.54 | 74.8291 | 16.0565 | 59.9684 | 19.13
74.8318 | 40.7988 | 59.9892 | 43.77 | 74.8391 | 53.1796 | 59.9897 | 56 | 74.8722 | 19.8478 | 59.9996 | 25.54 | 74.8411 | 34.115 | 59.96 | 37.77 | 74.8367 | 30.0106 | 60.0188 | 35.77 | 74.8591 | 19.5577 | 60.0141 | 23.54 | 74.8325 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54 | 74.8196 | 19.567 | 59.9992 | 23.54 | 74.8274 | 20.4332 | 60.028 | 23.54 | 74.8374 | 16.0565 | 59.9684 | 19.13
74.8401 | 40.8088 | 59.9892 | 43.77 | 74.8474 | 53.1796 | 59.9897 | 56 | 74.8805 | 19.8478 | 59.9996 | 25.54 | 74.8494 | 34.115 | 59.96 | 37.77 | 74.845 | 30.0106 | 60.0188 | 35.77 | 74.8674 | 19.5577 | 60.0141 | 23.54 | 74.8408 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54 | 74.8281 | 19.567 | 59.9992 | 23.54 | 74.8357 | 20.4332 | 60.028 | 23.54 | 74.8462 | 16.0565 | 59.9684 | 19.13
74.8484 | 40.8088 | 59.9892 | 43.77 | 74.8557 | 53.208 | 59.9897 | 56 | 74.8888 | 19.8478 | 59.9996 | 25.54 | 74.8578 | 34.115 | 59.96 | 37.77 | 74.8533 | 30.0106 | 60.0188 | 35.77 | 74.8757 | 19.5577 | 60.0141 | 23.54 | 74.8491 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54 | 74.8364 | 19.5636 | 59.9988 | 23.54 | 74.844 | 20.4332 | 60.028 | 23.54 | 74.8545 | 16.0565 | 59.9684 | 19.13
74.8568 | 40.7878 | 59.9892 | 43.77 | 74.8641 | 53.208 | 59.9897 | 56 | 74.8972 | 19.8478 | 59.9996 | 25.54 | 74.8661 | 34.115 | 59.96 | 37.77 | 74.8618 | 30.0106 | 60.0188 | 35.77 | 74.884 | 19.5577 | 60.0141 | 23.54 | 74.8574 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54 | 74.8447 | 19.5636 | 59.9988 | 23.54 | 74.8523 | 20.4399 | 60.028 | 23.54 | 74.8628 | 16.0565 | 59.9684 | 19.13
74.8651 | 40.7878 | 59.9892 | 43.77 | 74.8724 | 53.2025 | 59.9897 | 56 | 74.9055 | 19.8478 | 59.9996 | 25.54 | 74.8744 | 34.115 | 59.9588 | 37.77 | 74.8701 | 30.0106 | 60.0188 | 35.77 | 74.8923 | 19.5577 | 60.0141 | 23.54 | 74.8657 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54 | 74.853 | 19.5636 | 59.9988 | 23.54 | 74.8608 | 20.4399 | 60.028 | 23.54 | 74.8711 | 16.0565 | 59.9684 | 19.13
74.8735 | 40.7874 | 59.9892 | 43.77 | 74.8807 | 53.2025 | 59.9897 | 56 | 74.9138 | 19.8478 | 59.9996 | 25.54 | 74.8828 | 34.115 | 59.9588 | 37.77 | 74.8784 | 30.0106 | 60.0188 | 35.77 | 74.9006 | 19.6362 | 60.0149 | 23.54 | 74.874 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54 | 74.8613 | 19.5636 | 59.9988 | 23.54 | 74.8691 | 20.4399 | 60.028 | 23.54 | 74.8794 | 16.0565 | 59.9687 | 19.13
74.8818 | 40.7874 | 59.9892 | 43.77 | 74.8891 | 53.2025 | 59.9897 | 56 | 74.9221 | 19.8478 | 59.9996 | 25.54 | 74.8911 | 34.115 | 59.9588 | 37.77 | 74.8867 | 30.0106 | 60.0188 | 35.77 | 74.9089 | 19.6362 | 60.0149 | 23.54 | 74.8823 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54 | 74.8696 | 19.5611 | 59.9988 | 23.54 | 74.8774 | 20.4399 | 60.028 | 23.54 | 74.8877 | 16.0565 | 59.9687 | 19.13
74.8901 | 40.8896 | 59.9892 | 43.77 | 74.8974 | 53.2025 | 59.9897 | 56 | 74.9305 | 19.857 | 59.9996 | 25.54 | 74.8994 | 34.115 | 59.9588 | 37.77 | 74.895 | 30.0106 | 60.0188 | 35.77 | 74.9175 | 19.6362 | 60.0149 | 23.54 | 74.8909 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54 | 74.8779 | 19.5611 | 59.9988 | 23.54 | 74.8857 | 20.4444 | 60.028 | 23.54 | 74.896 | 16.0565 | 59.9687 | 19.13
74.8985 | 40.8896 | 59.9892 | 43.77 | 74.9058 | 53.2025 | 59.9913 | 56 | 74.9388 | 19.857 | 59.9996 | 25.54 | 74.9078 | 34.1094 | 59.9588 | 37.77 | 74.9033 | 30.0106 | 60.0188 | 35.77 | 74.9258 | 19.6362 | 60.0149 | 23.54 | 74.8992 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54 | 74.8862 | 19.5611 | 59.9988 | 23.54 | 74.894 | 20.4444 | 60.028 | 23.54 | 74.9043 | 16.0565 | 59.9687 | 19.13
74.9068 | 40.8898 | 59.9892 | 43.77 | 74.9141 | 53.2025 | 59.9913 | 56 | 74.9471 | 19.857 | 59.9996 | 25.54 | 74.9161 | 34.1094 | 59.9588 | 37.77 | 74.9116 | 30.0106 | 60.0188 | 35.77 | 74.9341 | 19.6362 | 60.0149 | 23.54 | 74.9075 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54 | 74.8948 | 19.5611 | 59.9988 | 23.54 | 74.9023 | 20.4444 | 60.028 | 23.54 | 74.9126 | 16.0565 | 59.9687 | 19.13
74.9152 | 40.8898 | 59.9892 | 43.77 | 74.9224 | 53.2025 | 59.9913 | 56 | 74.9554 | 19.857 | 59.9996 | 25.54 | 74.9244 | 34.1094 | 59.9588 | 37.77 | 74.9199 | 30.0106 | 60.0188 | 35.77 | 74.9424 | 19.6362 | 60.0149 | 23.54 | 74.9158 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54 | 74.9031 | 19.5652 | 59.9988 | 23.54 | 74.9106 | 20.4444 | 60.028 | 23.54 | 74.9209 | 16.0565 | 59.9687 | 19.13
74.9235 | 40.8673 | 59.9892 | 43.77 | 74.9307 | 53.2025 | 59.9913 | 56 | 74.9639 | 19.857 | 59.9996 | 25.54 | 74.9329 | 34.1094 | 59.9588 | 37.77 | 74.9285 | 30.0106 | 60.0188 | 35.77 | 74.9507 | 19.6362 | 60.0149 | 23.54 | 74.9241 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54 | 74.9114 | 19.5652 | 59.9988 | 23.54 | 74.9189 | 20.448 | 60.03 | 23.54 | 74.9292 | 16.0565 | 59.9687 | 19.13
74.9318 | 40.8673 | 59.9892 | 43.77 | 74.9391 | 53.2025 | 59.9913 | 56 | 74.9722 | 19.857 | 59.9996 | 25.54 | 74.9412 | 34.1094 | 59.9588 | 37.77 | 74.9368 | 30.0106 | 60.0184 | 35.77 | 74.959 | 19.6362 | 60.0149 | 23.54 | 74.9324 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54 | 74.9197 | 19.5652 | 59.9988 | 23.54 | 74.9272 | 20.448 | 60.03 | 23.54 | 74.9375 | 16.0565 | 59.9687 | 19.13
74.9401 | 40.8679 | 59.9892 | 43.77 | 74.9474 | 53.2025 | 59.9913 | 56 | 74.9805 | 19.857 | 59.9996 | 25.54 | 74.9495 | 34.1094 | 59.9588 | 37.77 | 74.9451 | 30.0106 | 60.0184 | 35.77 | 74.9673 | 19.6362 | 60.0149 | 23.54 | 74.9407 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54 | 74.928 | 19.5652 | 59.9988 | 23.54 | 74.9358 | 20.448 | 60.03 | 23.54 | 74.9458 | 16.0565 | 59.9687 | 19.13
74.9485 | 40.8679 | 59.9892 | 43.77 | 74.9557 | 53.2025 | 59.9913 | 56 | 74.9888 | 19.857 | 59.9996 | 25.54 | 74.9579 | 34.1096 | 59.9588 | 37.77 | 74.9534 | 30.0106 | 60.0184 | 35.77 | 74.9756 | 19.6362 | 60.0149 | 23.54 | 74.949 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54 | 74.9363 | 19.5652 | 59.9988 | 23.54 | 74.9441 | 20.448 | 60.03 | 23.54 | 74.9541 | 16.0565 | 59.9687 | 19.13
74.9568 | 40.8619 | 59.9892 | 43.77 | 74.9641 | 53.2025 | 59.9913 | 56 | 74.9972 | 19.857 | 59.9996 | 25.54 | 74.9662 | 34.1096 | 59.9588 | 37.77 | 74.9617 | 30.0106 | 60.0184 | 35.77 | 74.9841 | 19.6362 | 60.0149 | 23.54 | 74.9573 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54 | 74.9446 | 19.5652 | 59.9988 | 23.54 | 74.9524 | 20.4511 | 60.03 | 23.54 | 74.9629 | 16.0565 | 59.9687 | 19.13
74.9651 | 40.8619 | 59.9892 | 43.77 | 74.9724 | 53.2025 | 59.9913 | 56 | 75.0055 | 19.857 | 59.9996 | 25.54 | 74.9745 | 34.1094 | 59.9588 | 37.77 | 74.97 | 30.0106 | 60.0184 | 35.77 | 74.9924 | 19.6362 | 60.0149 | 23.54 | 74.9658 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54 | 74.9531 | 19.5652 | 59.9988 | 23.54 | 74.9607 | 20.4511 | 60.03 | 23.54 | 74.9712 | 16.0565 | 59.9687 | 19.13
74.9735 | 40.8619 | 59.9892 | 43.77 | 74.9808 | 53.2025 | 59.9913 | 56 | 75.0138 | 19.857 | 59.9996 | 25.54 | 74.9828 | 34.1094 | 59.9588 | 37.77 | 74.9783 | 30.0106 | 60.0184 | 35.77 | 75.0007 | 19.6362 | 60.0149 | 23.54 | 74.9741 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54 | 74.9614 | 19.5652 | 59.9988 | 23.54 | 74.969 | 20.4511 | 60.03 | 23.54 | 74.9795 | 16.0565 | 59.9687 | 19.13
74.9818 | 40.8619 | 59.9892 | 43.77 | 74.9891 | 53.2025 | 59.9913 | 56 | 75.0222 | 19.857 | 59.9996 | 25.54 | 74.9912 | 34.1094 | 59.9588 | 37.77 | 74.9866 | 30.0106 | 60.0184 | 35.77 | 75.009 | 19.6362 | 60.0149 | 23.54 | 74.9824 | 17.0302 | 60.0169 | 23.54 | 74.9697 | 19.5652 | 59.9988 | 23.54 | 74.9773 | 20.4511 | 60.03 | 23.54 | 74.9878 | 16.0565 | 59.9687 | 19.13
74.9902 | 40.8347 | 59.9892 | 43.77 | 74.9974 | 53.2025 | 59.9913 | 56 | 75.0305 | 19.857 | 59.9996 | 25.54 | 74.9995 | 34.1094 | 59.9588 | 37.77 | 74.9951 | 30.0106 | 60.0184 | 35.77 | 75.0173 | 19.6362 | 60.0149 | 23.54 | 74.9907 | 17.0302 | 60.0169 | 23.54 | 74.978 | 19.5652 | 59.9988 | 23.54 | 74.9856 | 20.5043 | 60.03 | 23.54 | 74.9961 | 16.0565 | 59.9687 | 19.13
74.9985 | 40.8347 | 59.9892 | 43.77 | 75.0057 | 53.2025 | 59.9913 | 56 | 75.0388 | 19.857 | 59.9996 | 25.54 | 75.0078 | 34.1094 | 59.9588 | 37.77 | 75.0034 | 30.0106 | 60.0184 | 35.77 | 75.0256 | 19.6362 | 60.0149 | 23.54 | 74.999 | 17.0302 | 60.0173 | 23.54 | 74.9863 | 19.5619 | 59.9988 | 23.54 | 74.9939 | 20.5043 | 60.03 | 23.54 | 75.0044 | 16.0565 | 59.9687 | 19.13
75.0068 | 40.7948 | 59.9874 | 43.77 | 75.0141 | 53.2025 | 59.9913 | 56 | 75.0471 | 19.857 | 59.9996 | 25.54 | 75.0162 | 34.1094 | 59.9588 | 37.77 | 75.0117 | 30.0106 | 60.0184 | 35.77 | 75.0339 | 19.6362 | 60.0149 | 23.54 | 75.0073 | 17.0302 | 60.0173 | 23.54 | 74.9946 | 19.5619 | 59.9988 | 23.54 | 75.0024 | 20.5043 | 60.03 | 23.54 | 75.0127 | 16.0565 | 59.9687 | 19.13
75.0151 | 40.7948 | 59.9874 | 43.77 | 75.0224 | 53.2025 | 59.9913 | 56 | 75.0555 | 19.857 | 59.9996 | 25.54 | 75.0245 | 34.1094 | 59.9588 | 37.77 | 75.02 | 30.0106 | 60.0184 | 35.77 | 75.0422 | 19.6362 | 60.0149 | 23.54 | 75.0156 | 17.027 | 60.0173 | 23.54 | 75.0029 | 19.5619 | 59.9988 | 23.54 | 75.0107 | 20.5043 | 60.03 | 23.54 | 75.021 | 16.0565 | 59.9687 | 19.13
75.0235 | 40.7948 | 59.9874 | 43.77 | 75.0308 | 53.2025 | 59.9913 | 56 | 75.0638 | 19.857 | 59.9996 | 25.54 | 75.0328 | 34.1094 | 59.9588 | 37.77 | 75.0283 | 30.0106 | 60.0184 | 35.77 | 75.0508 | 19.6362 | 60.0149 | 23.54 | 75.0239 | 17.027 | 60.0173 | 23.54 | 75.0112 | 19.5619 | 59.9988 | 23.54 | 75.019 | 20.5043 | 60.03 | 23.54 | 75.0293 | 16.0565 | 59.9687 | 19.13
75.0319 | 40.7948 | 59.9874 | 43.77 | 75.0391 | 53.2025 | 59.9913 | 56 | 75.0721 | 19.857 | 59.9996 | 25.54 | 75.0413 | 34.1094 | 59.9588 | 37.77 | 75.0366 | 30.0106 | 60.0184 | 35.77 | 75.0591 | 19.6362 | 60.0149 | 23.54 | 75.0325 | 17.1246 | 60.0173 | 23.54 | 75.0198 | 19.5594 | 59.9988 | 23.54 | 75.0273 | 20.5043 | 60.03 | 23.54 | 75.0376 | 16.0565 | 59.9687 | 19.13
75.0402 | 40.795 | 59.9874 | 43.77 | 75.0474 | 53.2025 | 59.9913 | 56 | 75.0804 | 19.857 | 59.9996 | 25.54 | 75.0496 | 34.1094 | 59.9588 | 37.77 | 75.0449 | 30.0106 | 60.0184 | 35.77 | 75.0674 | 19.6321 | 60.0149 | 23.54 | 75.0408 | 17.1246 | 60.0173 | 23.54 | 75.0281 | 19.5594 | 59.9988 | 23.54 | 75.0356 | 20.5014 | 60.03 | 23.54 | 75.0459 | 16.0565 | 59.9687 | 19.13
75.0485 | 40.795 | 59.9874 | 43.77 | 75.0558 | 53.2025 | 59.9913 | 56 | 75.0889 | 19.857 | 59.9996 | 25.54 | 75.0579 | 34.1094 | 59.9588 | 37.77 | 75.0532 | 30.0106 | 60.0184 | 35.77 | 75.0757 | 19.6321 | 60.0149 | 23.54 | 75.0491 | 17.1246 | 60.0173 | 23.54 | 75.0364 | 19.5594 | 59.9977 | 23.54 | 75.0439 | 20.5014 | 60.03 | 23.54 | 75.0542 | 16.0565 | 59.9687 | 19.13
75.0568 | 40.7954 | 59.9874 | 43.77 | 75.0641 | 53.2025 | 59.9913 | 56 | 75.0972 | 19.857 | 59.9996 | 25.54 | 75.0663 | 34.1094 | 59.9588 | 37.77 | 75.0615 | 30.0106 | 60.0184 | 35.77 | 75.084 | 19.6288 | 60.0149 | 23.54 | 75.0574 | 17.1246 | 60.0173 | 23.54 | 75.0447 | 19.5594 | 59.9977 | 23.54 | 75.0522 | 20.4981 | 60.03 | 23.54 | 75.0625 | 16.0565 | 59.9687 | 19.13
75.0652 | 40.7954 | 59.9874 | 43.77 | 75.0724 | 53.2025 | 59.9913 | 56 | 75.1055 | 19.857 | 59.9996 | 25.54 | 75.0746 | 34.1094 | 59.9584 | 37.77 | 75.0701 | 30.0106 | 60.0184 | 35.77 | 75.0923 | 19.6288 | 60.0149 | 23.54 | 75.0657 | 17.1236 | 60.0173 | 23.54 | 75.053 | 19.5594 | 59.9977 | 23.54 | 75.0605 | 20.4981 | 60.03 | 23.54 | 75.0713 | 16.0565 | 59.9687 | 19.13
75.0735 | 40.7954 | 59.9874 | 43.77 | 75.0807 | 53.2025 | 59.9913 | 56 | 75.1138 | 19.857 | 59.9996 | 25.54 | 75.0829 | 34.1094 | 59.9584 | 37.77 | 75.0784 | 30.0106 | 60.0184 | 35.77 | 75.1006 | 19.6288 | 60.0145 | 23.54 | 75.074 | 17.1236 | 60.0173 | 23.54 | 75.0613 | 19.5594 | 59.9977 | 23.54 | 75.0688 | 20.4981 | 60.03 | 23.54 | 75.0796 | 16.0565 | 59.9684 | 19.13
75.0818 | 40.7954 | 59.9874 | 43.77 | 75.0891 | 53.2025 | 59.9913 | 56 | 75.1222 | 19.857 | 59.9996 | 25.54 | 75.0913 | 34.1094 | 59.9584 | 37.77 | 75.0867 | 30.0106 | 60.0184 | 35.77 | 75.1089 | 19.6288 | 60.0145 | 23.54 | 75.0823 | 17.1236 | 60.0173 | 23.54 | 75.0696 | 19.5594 | 59.9977 | 23.54 | 75.0774 | 20.4981 | 60.03 | 23.54 | 75.0879 | 16.0565 | 59.9684 | 19.13
75.0901 | 40.7954 | 59.9874 | 43.77 | 75.0974 | 53.2025 | 59.9913 | 56 | 75.1305 | 19.857 | 59.9996 | 25.54 | 75.0996 | 34.1094 | 59.9584 | 37.77 | 75.095 | 30.0106 | 60.0184 | 35.77 | 75.1174 | 19.6288 | 60.0145 | 23.54 | 75.0906 | 17.1236 | 60.0173 | 23.54 | 75.0781 | 19.5594 | 59.9977 | 23.54 | 75.0857 | 20.4981 | 60.03 | 23.54 | 75.0962 | 16.0565 | 59.9684 | 19.13
75.0985 | 40.7954 | 59.9874 | 43.77 | 75.1058 | 53.1524 | 59.9917 | 56 | 75.1388 | 19.857 | 59.9996 | 25.54 | 75.1079 | 34.1094 | 59.9584 | 37.77 | 75.1033 | 30.0106 | 60.0184 | 35.77 | 75.1257 | 19.6288 | 60.0145 | 23.54 | 75.0991 | 17.1236 | 60.0173 | 23.54 | 75.0864 | 19.5594 | 59.9977 | 23.54 | 75.094 | 20.4981 | 60.03 | 23.54 | 75.1045 | 16.0565 | 59.9684 | 19.13
75.1069 | 40.7893 | 59.9874 | 43.77 | 75.1141 | 53.1524 | 59.9917 | 56 | 75.1472 | 19.857 | 59.9996 | 25.54 | 75.1162 | 34.1094 | 59.9584 | 37.77 | 75.1116 | 30.0106 | 60.0184 | 35.77 | 75.134 | 19.6261 | 60.0145 | 23.54 | 75.1074 | 17.1236 | 60.0173 | 23.54 | 75.0947 | 19.5594 | 59.9977 | 23.54 | 75.1023 | 20.498 | 60.03 | 23.54 | 75.1128 | 16.0565 | 59.9684 | 19.13
75.1152 | 40.7893 | 59.9874 | 43.77 | 75.1224 | 53.1524 | 59.9917 | 56 | 75.1555 | 19.857 | 59.9996 | 25.54 | 75.1246 | 34.1094 | 59.9584 | 37.77 | 75.1199 | 30.0106 | 60.0184 | 35.77 | 75.1423 | 19.6261 | 60.0145 | 23.54 | 75.1157 | 17.1236 | 60.0173 | 23.54 | 75.103 | 19.5594 | 59.9977 | 23.54 | 75.1106 | 20.498 | 60.03 | 23.54 | 75.1211 | 16.0565 | 59.9684 | 19.13
75.1235 | 40.7612 | 59.9874 | 43.77 | 75.1308 | 53.1524 | 59.9917 | 56 | 75.1638 | 19.857 | 59.9996 | 25.54 | 75.1329 | 34.1094 | 59.9584 | 37.77 | 75.1282 | 30.0106 | 60.0184 | 35.77 | 75.1506 | 19.6261 | 60.0145 | 23.54 | 75.124 | 17.1236 | 60.0173 | 23.54 | 75.1113 | 19.5594 | 59.9977 | 23.54 | 75.1189 | 20.498 | 60.0316 | 23.54 | 75.1294 | 16.0565 | 59.9684 | 19.13
75.1318 | 40.7612 | 59.9874 | 43.77 | 75.1391 | 53.1524 | 59.9917 | 56 | 75.1721 | 19.857 | 59.9996 | 25.54 | 75.1412 | 34.1094 | 59.9584 | 37.77 | 75.1367 | 30.0106 | 60.0184 | 35.77 | 75.1589 | 19.6261 | 60.0145 | 23.54 | 75.1323 | 17.1236 | 60.0173 | 23.54 | 75.1196 | 19.5594 | 59.9977 | 23.54 | 75.1272 | 20.498 | 60.0316 | 23.54 | 75.1377 | 16.0565 | 59.9684 | 19.13
75.1402 | 40.8123 | 59.9874 | 43.77 | 75.1475 | 53.1524 | 59.9917 | 56 | 75.1805 | 19.857 | 59.9996 | 25.54 | 75.1497 | 34.1094 | 59.9584 | 37.77 | 75.145 | 30.0106 | 60.0184 | 35.77 | 75.1672 | 19.6261 | 60.0145 | 23.54 | 75.1406 | 17.1236 | 60.0173 | 23.54 | 75.1279 | 19.5594 | 59.9977 | 23.54 | 75.1355 | 20.498 | 60.0316 | 23.54 | 75.146 | 16.0565 | 59.9684 | 19.13
75.1485 | 40.8123 | 59.9874 | 43.77 | 75.1558 | 53.1524 | 59.9917 | 56 | 75.1888 | 19.857 | 59.9996 | 25.54 | 75.158 | 34.1094 | 59.9584 | 37.77 | 75.1533 | 30.0119 | 60.0184 | 35.77 | 75.1755 | 19.6261 | 60.0145 | 23.54 | 75.1489 | 17.1236 | 60.0173 | 23.54 | 75.1362 | 19.5594 | 59.9977 | 23.54 | 75.144 | 20.498 | 60.0316 | 23.54 | 75.1543 | 16.0565 | 59.9684 | 19.13
75.1569 | 40.8123 | 59.9874 | 43.77 | 75.1641 | 53.1524 | 59.9917 | 56 | 75.1971 | 19.857 | 59.9996 | 25.54 | 75.1663 | 34.1094 | 59.9584 | 37.77 | 75.1616 | 30.0119 | 60.0184 | 35.77 | 75.1841 | 19.6261 | 60.0145 | 23.54 | 75.1572 | 17.1236 | 60.0173 | 23.54 | 75.1448 | 19.5594 | 59.9977 | 23.54 | 75.1523 | 20.5017 | 60.0316 | 23.54 | 75.1626 | 16.0565 | 59.9684 | 19.13
75.1652 | 40.8123 | 59.9874 | 43.77 | 75.1724 | 53.1524 | 59.9917 | 56 | 75.2054 | 19.857 | 59.9996 | 25.54 | 75.1747 | 34.1094 | 59.9584 | 37.77 | 75.1699 | 30.0119 | 60.0184 | 35.77 | 75.1924 | 19.6261 | 60.0145 | 23.54 | 75.1658 | 17.1236 | 60.0173 | 23.54 | 75.1531 | 19.5594 | 59.9977 | 23.54 | 75.1606 | 20.5017 | 60.0316 | 23.54 | 75.1709 | 16.0565 | 59.9684 | 19.13
75.1735 | 40.8129 | 59.9874 | 43.77 | 75.1808 | 53.1524 | 59.9917 | 56 | 75.2139 | 19.857 | 59.9996 | 25.54 | 75.183 | 34.1094 | 59.9584 | 37.77 | 75.1782 | 30.0119 | 60.0184 | 35.77 | 75.2007 | 19.6261 | 60.0145 | 23.54 | 75.1741 | 17.1236 | 60.0173 | 23.54 | 75.1614 | 19.5594 | 59.9977 | 23.54 | 75.1689 | 20.5048 | 60.0316 | 23.54 | 75.1797 | 16.0521 | 59.9684 | 19.13
75.1819 | 40.8129 | 59.9874 | 43.77 | 75.1891 | 53.1524 | 59.9917 | 56 | 75.2222 | 19.857 | 59.9996 | 25.54 | 75.1913 | 34.1096 | 59.9584 | 37.77 | 75.1865 | 30.0119 | 60.0184 | 35.77 | 75.209 | 19.6261 | 60.0145 | 23.54 | 75.1824 | 17.1236 | 60.0173 | 23.54 | 75.1697 | 19.5575 | 59.9977 | 23.54 | 75.1772 | 20.5048 | 60.0316 | 23.54 | 75.188 | 16.0521 | 59.9684 | 19.13
75.1902 | 40.7842 | 59.9874 | 43.77 | 75.1974 | 53.1524 | 59.9917 | 56 | 75.2305 | 19.857 | 59.9996 | 25.54 | 75.1997 | 34.1096 | 59.9584 | 37.77 | 75.1948 | 30.0119 | 60.0184 | 35.77 | 75.2173 | 19.6261 | 60.0145 | 23.54 | 75.1907 | 17.1236 | 60.0173 | 23.54 | 75.178 | 19.5575 | 59.9977 | 23.54 | 75.1855 | 20.5048 | 60.0316 | 23.54 | 75.1963 | 16.0521 | 59.9684 | 19.13
75.1985 | 40.7842 | 59.9874 | 43.77 | 75.2058 | 53.1524 | 59.9917 | 56 | 75.2388 | 19.857 | 59.9996 | 25.54 | 75.208 | 34.1094 | 59.9584 | 37.77 | 75.2034 | 30.0119 | 60.0184 | 35.77 | 75.2256 | 19.6261 | 60.0145 | 23.54 | 75.199 | 17.1236 | 60.0181 | 23.54 | 75.1863 | 19.5575 | 59.9977 | 23.54 | 75.1938 | 20.5048 | 60.0316 | 23.54 | 75.2046 | 16.0521 | 59.9684 | 19.13
75.2068 | 40.8957 | 59.9853 | 43.77 | 75.2141 | 53.1524 | 59.9917 | 56 | 75.2472 | 19.857 | 59.9996 | 25.54 | 75.2163 | 34.1094 | 59.9584 | 37.77 | 75.2117 | 30.0119 | 60.0184 | 35.77 | 75.2339 | 19.6261 | 60.0145 | 23.54 | 75.2073 | 17.1236 | 60.0181 | 23.54 | 75.1946 | 19.5575 | 59.9977 | 23.54 | 75.2021 | 20.5048 | 60.0316 | 23.54 | 75.2129 | 16.0521 | 59.9684 | 19.13
75.2152 | 40.8957 | 59.9853 | 43.77 | 75.2225 | 53.1524 | 59.9917 | 56 | 75.2555 | 19.857 | 59.9996 | 25.54 | 75.2247 | 34.1096 | 59.9584 | 37.77 | 75.22 | 30.0078 | 60.0184 | 35.77 | 75.2422 | 19.6261 | 60.0145 | 23.54 | 75.2156 | 17.126 | 60.0181 | 23.54 | 75.2031 | 19.5575 | 59.9977 | 23.54 | 75.2104 | 20.5048 | 60.0316 | 23.54 | 75.2212 | 16.0521 | 59.9684 | 19.13
75.2235 | 40.8957 | 59.9853 | 43.77 | 75.2308 | 53.1524 | 59.9917 | 56 | 75.2638 | 19.857 | 59.9996 | 25.54 | 75.233 | 34.1096 | 59.9584 | 37.77 | 75.2283 | 30.0078 | 60.0184 | 35.77 | 75.2507 | 19.6261 | 60.0145 | 23.54 | 75.2239 | 17.126 | 60.0181 | 23.54 | 75.2114 | 19.5575 | 59.9977 | 23.54 | 75.219 | 20.5048 | 60.0316 | 23.54 | 75.2295 | 16.0521 | 59.9684 | 19.13
75.2319 | 40.8957 | 59.9853 | 43.77 | 75.2391 | 53.1524 | 59.9917 | 56 | 75.2722 | 19.857 | 59.9996 | 25.54 | 75.2413 | 34.1094 | 59.9584 | 37.77 | 75.2366 | 30.006 | 60.0184 | 35.77 | 75.259 | 19.6261 | 60.0145 | 23.54 | 75.2324 | 17.126 | 60.0181 | 23.54 | 75.2197 | 19.7219 | 59.9977 | 23.54 | 75.2273 | 20.5048 | 60.0316 | 23.54 | 75.2378 | 16.0521 | 59.9684 | 19.13
75.2402 | 40.8953 | 59.9853 | 43.77 | 75.2474 | 53.1524 | 59.9917 | 56 | 75.2805 | 19.857 | 59.9996 | 25.54 | 75.2496 | 34.1094 | 59.9584 | 37.77 | 75.2449 | 30.006 | 60.0184 | 35.77 | 75.2673 | 19.6261 | 60.0145 | 23.54 | 75.2407 | 17.126 | 60.0181 | 23.54 | 75.228 | 19.7219 | 59.9977 | 23.54 | 75.2356 | 20.5048 | 60.0316 | 23.54 | 75.2461 | 16.0521 | 59.9684 | 19.13
75.2485 | 40.8953 | 59.9853 | 43.77 | 75.2558 | 53.1524 | 59.9917 | 56 | 75.2888 | 19.857 | 59.9996 | 25.54 | 75.2581 | 34.1094 | 59.9584 | 37.77 | 75.2532 | 30.006 | 60.0184 | 35.77 | 75.2756 | 19.6261 | 60.0145 | 23.54 | 75.249 | 17.1278 | 60.0181 | 23.54 | 75.2363 | 19.7219 | 59.9968 | 23.54 | 75.2439 | 20.5048 | 60.0316 | 23.54 | 75.2544 | 16.0521 | 59.9684 | 19.13
75.2569 | 40.8949 | 59.9853 | 43.77 | 75.2642 | 53.1524 | 59.9917 | 56 | 75.2971 | 19.857 | 59.9996 | 25.54 | 75.2664 | 34.1094 | 59.9584 | 37.77 | 75.2615 | 30.006 | 60.0184 | 35.77 | 75.2839 | 19.6261 | 60.0145 | 23.54 | 75.2573 | 17.1278 | 60.0181 | 23.54 | 75.2446 | 19.7219 | 59.9968 | 23.54 | 75.2522 | 20.5433 | 60.0316 | 23.54 | 75.2627 | 16.0521 | 59.9684 | 19.13
75.2652 | 40.8949 | 59.9853 | 43.77 | 75.2725 | 53.1524 | 59.9917 | 56 | 75.3055 | 19.857 | 59.9996 | 25.54 | 75.2747 | 34.1094 | 59.9579 | 37.77 | 75.27 | 30.006 | 60.0184 | 35.77 | 75.2922 | 19.6261 | 60.0145 | 23.54 | 75.2656 | 17.1278 | 60.0181 | 23.54 | 75.2529 | 19.7219 | 59.9968 | 23.54 | 75.2605 | 20.5433 | 60.0316 | 23.54 | 75.271 | 16.0521 | 59.9684 | 19.13
75.2736 | 40.8705 | 59.9853 | 43.77 | 75.2808 | 53.1524 | 59.9917 | 56 | 75.3138 | 19.857 | 59.9996 | 25.54 | 75.2831 | 34.1094 | 59.9579 | 37.77 | 75.2783 | 30.006 | 60.0184 | 35.77 | 75.3005 | 19.6228 | 60.0137 | 23.54 | 75.2739 | 17.1278 | 60.0181 | 23.54 | 75.2615 | 19.7219 | 59.9968 | 23.54 | 75.2688 | 20.5433 | 60.0316 | 23.54 | 75.2793 | 16.0521 | 59.9684 | 19.13
75.2819 | 40.8705 | 59.9853 | 43.77 | 75.2891 | 53.1524 | 59.9917 | 56 | 75.3221 | 19.857 | 59.9996 | 25.54 | 75.2914 | 34.1094 | 59.9579 | 37.77 | 75.2866 | 30.006 | 60.0184 | 35.77 | 75.3088 | 19.6228 | 60.0137 | 23.54 | 75.2822 | 17.1278 | 60.0181 | 23.54 | 75.2698 | 19.7219 | 59.9968 | 23.54 | 75.2771 | 20.5433 | 60.0316 | 23.54 | 75.2881 | 16.0521 | 59.9684 | 19.13
75.2902 | 40.8708 | 59.9853 | 43.77 | 75.2975 | 53.1524 | 59.9917 | 56 | 75.3304 | 19.857 | 59.9996 | 25.54 | 75.2997 | 34.1094 | 59.9579 | 37.77 | 75.2949 | 30.006 | 60.0184 | 35.77 | 75.3174 | 19.623 | 60.0137 | 23.54 | 75.2905 | 17.1278 | 60.0181 | 23.54 | 75.2781 | 19.7219 | 59.9968 | 23.54 | 75.2854 | 20.5399 | 60.0316 | 23.54 | 75.2964 | 16.0521 | 59.9684 | 19.13
75.2986 | 40.8708 | 59.9853 | 43.77 | 75.3058 | 53.1524 | 59.9926 | 56 | 75.3389 | 19.857 | 59.9996 | 25.54 | 75.3081 | 34.1095 | 59.9579 | 37.77 | 75.3032 | 30.006 | 60.0184 | 35.77 | 75.3257 | 19.623 | 60.0137 | 23.54 | 75.2991 | 17.1278 | 60.0181 | 23.54 | 75.2864 | 19.7219 | 59.9968 | 23.54 | 75.2939 | 20.5399 | 60.0316 | 23.54 | 75.3047 | 16.0521 | 59.9684 | 19.13
75.3069 | 40.8714 | 59.9853 | 43.77 | 75.3141 | 53.1524 | 59.9926 | 56 | 75.3472 | 19.857 | 59.9996 | 25.54 | 75.3164 | 34.1095 | 59.9579 | 37.77 | 75.3115 | 30.006 | 60.0184 | 35.77 | 75.334 | 19.623 | 60.0137 | 23.54 | 75.3074 | 17.1278 | 60.0181 | 23.54 | 75.2947 | 19.7219 | 59.9968 | 23.54 | 75.3022 | 20.5373 | 60.0316 | 23.54 | 75.313 | 16.0521 | 59.9684 | 19.13
75.3152 | 40.8714 | 59.9853 | 43.77 | 75.3224 | 53.1524 | 59.9926 | 56 | 75.3555 | 19.857 | 59.9996 | 25.54 | 75.3247 | 34.1095 | 59.9579 | 37.77 | 75.3198 | 30.006 | 60.0184 | 35.77 | 75.3423 | 19.623 | 60.0137 | 23.54 | 75.3157 | 17.1278 | 60.0181 | 23.54 | 75.303 | 19.7219 | 59.9968 | 23.54 | 75.3105 | 20.5373 | 60.0316 | 23.54 | 75.3213 | 16.0521 | 59.9684 | 19.13
75.3235 | 40.8448 | 59.9853 | 43.77 | 75.3308 | 53.1524 | 59.9926 | 56 | 75.3638 | 19.857 | 59.9996 | 25.54 | 75.3331 | 34.1095 | 59.9579 | 37.77 | 75.3281 | 30.006 | 60.0184 | 35.77 | 75.3506 | 19.623 | 60.0137 | 23.54 | 75.324 | 17.1278 | 60.0181 | 23.54 | 75.3113 | 19.7219 | 59.9968 | 23.54 | 75.3188 | 20.5373 | 60.0327 | 23.54 | 75.3296 | 16.0521 | 59.9684 | 19.13
75.3319 | 40.8448 | 59.9853 | 43.77 | 75.3391 | 53.1524 | 59.9926 | 56 | 75.3722 | 19.857 | 59.9996 | 25.54 | 75.3414 | 34.1189 | 59.9579 | 37.77 | 75.3367 | 30.006 | 60.0179 | 35.77 | 75.3589 | 19.623 | 60.0137 | 23.54 | 75.3323 | 17.1278 | 60.0181 | 23.54 | 75.3196 | 19.7864 | 59.9968 | 23.54 | 75.3271 | 20.5373 | 60.0327 | 23.54 | 75.3379 | 16.0521 | 59.9684 | 19.13
75.3402 | 40.8448 | 59.9853 | 43.77 | 75.3475 | 53.1524 | 59.9926 | 56 | 75.3805 | 19.857 | 59.9996 | 25.54 | 75.3497 | 34.1189 | 59.9579 | 37.77 | 75.345 | 30.006 | 60.0179 | 35.77 | 75.3672 | 19.623 | 60.0137 | 23.54 | 75.3406 | 17.1278 | 60.0181 | 23.54 | 75.3281 | 19.7864 | 59.9968 | 23.54 | 75.3354 | 20.5951 | 60.0327 | 23.54 | 75.3462 | 16.0521 | 59.9684 | 19.13
75.3486 | 40.8448 | 59.9853 | 43.77 | 75.3558 | 53.1524 | 59.9926 | 56 | 75.3888 | 19.857 | 59.9996 | 25.54 | 75.3582 | 34.1243 | 59.9579 | 37.77 | 75.3533 | 30.006 | 60.0179 | 35.77 | 75.3755 | 19.623 | 60.0137 | 23.54 | 75.3489 | 17.1278 | 60.0181 | 23.54 | 75.3364 | 19.7847 | 59.9968 | 23.54 | 75.3438 | 20.5951 | 60.0327 | 23.54 | 75.3545 | 16.0521 | 59.9684 | 19.13
75.3569 | 40.8448 | 59.9853 | 43.77 | 75.3641 | 53.1524 | 59.9926 | 56 | 75.3972 | 19.857 | 59.9996 | 25.54 | 75.3665 | 34.1243 | 59.9579 | 37.77 | 75.3616 | 30.006 | 60.0179 | 35.77 | 75.384 | 19.6204 | 60.0137 | 23.54 | 75.3572 | 17.1278 | 60.0181 | 23.54 | 75.3447 | 19.7847 | 59.9968 | 23.54 | 75.3521 | 20.5951 | 60.0327 | 23.54 | 75.3628 | 16.0521 | 59.9684 | 19.13
75.3652 | 40.8448 | 59.9853 | 43.77 | 75.3725 | 53.1524 | 59.9926 | 56 | 75.4055 | 19.857 | 59.9996 | 25.54 | 75.3748 | 34.1243 | 59.9579 | 37.77 | 75.3699 | 30.006 | 60.0179 | 35.77 | 75.3923 | 19.6204 | 60.0137 | 23.54 | 75.3657 | 17.1309 | 60.0181 | 23.54 | 75.353 | 19.8913 | 59.9968 | 23.54 | 75.3606 | 20.5951 | 60.0327 | 23.54 | 75.3711 | 16.0521 | 59.9684 | 19.13
75.3736 | 40.8968 | 59.9853 | 43.77 | 75.3808 | 53.1524 | 59.9926 | 56 | 75.4138 | 19.857 | 59.9996 | 25.54 | 75.3832 | 34.1243 | 59.9579 | 37.77 | 75.3782 | 30.006 | 60.0179 | 35.77 | 75.4006 | 19.6204 | 60.0137 | 23.54 | 75.374 | 17.1309 | 60.0181 | 23.54 | 75.3613 | 19.8913 | 59.9968 | 23.54 | 75.3689 | 20.5951 | 60.0327 | 23.54 | 75.3794 | 16.0521 | 59.9684 | 19.13
75.3819 | 40.8968 | 59.9853 | 43.77 | 75.3892 | 53.1524 | 59.9926 | 56 | 75.4221 | 19.857 | 59.9996 | 25.54 | 75.3915 | 34.1243 | 59.9579 | 37.77 | 75.3865 | 30.006 | 60.0179 | 35.77 | 75.4089 | 19.6204 | 60.0137 | 23.54 | 75.3823 | 17.1309 | 60.0181 | 23.54 | 75.3696 | 19.8913 | 59.9968 | 23.54 | 75.3772 | 20.5951 | 60.0327 | 23.54 | 75.3877 | 16.0521 | 59.9684 | 19.13
75.3903 | 40.8877 | 59.9853 | 43.77 | 75.3975 | 53.1524 | 59.9926 | 56 | 75.4305 | 19.857 | 59.9996 | 25.54 | 75.3998 | 34.1243 | 59.9579 | 37.77 | 75.3948 | 30.006 | 60.0179 | 35.77 | 75.4172 | 19.6204 | 60.0137 | 23.54 | 75.3906 | 17.1309 | 60.0181 | 23.54 | 75.3779 | 19.8913 | 59.9968 | 23.54 | 75.3855 | 20.5951 | 60.0327 | 23.54 | 75.396 | 16.0521 | 59.9684 | 19.13
75.3986 | 40.8877 | 59.9853 | 43.77 | 75.4058 | 53.2391 | 59.9926 | 56 | 75.4388 | 19.857 | 59.9996 | 25.54 | 75.4081 | 34.1243 | 59.9579 | 37.77 | 75.4033 | 30.006 | 60.0179 | 35.77 | 75.4255 | 19.6204 | 60.0137 | 23.54 | 75.3989 | 17.1309 | 60.0185 | 23.54 | 75.3865 | 19.8913 | 59.9968 | 23.54 | 75.3938 | 20.5951 | 60.0327 | 23.54 | 75.4048 | 16.0521 | 59.9684 | 19.13
75.4069 | 40.8879 | 59.9837 | 43.77 | 75.4141 | 53.2391 | 59.9926 | 56 | 75.4471 | 19.857 | 59.9996 | 25.54 | 75.4165 | 34.1243 | 59.9579 | 37.77 | 75.4116 | 30.006 | 60.0179 | 35.77 | 75.4338 | 19.6204 | 60.0137 | 23.54 | 75.4072 | 17.1309 | 60.0185 | 23.54 | 75.3948 | 19.8913 | 59.9968 | 23.54 | 75.4021 | 20.5951 | 60.0327 | 23.54 | 75.4131 | 16.0521 | 59.9684 | 19.13
75.4152 | 40.8879 | 59.9837 | 43.77 | 75.4225 | 53.2391 | 59.9926 | 56 | 75.4554 | 19.857 | 59.9996 | 25.54 | 75.4248 | 34.1396 | 59.9579 | 37.77 | 75.4199 | 30.006 | 60.0179 | 35.77 | 75.4421 | 19.6204 | 60.0137 | 23.54 | 75.4155 | 17.1309 | 60.0185 | 23.54 | 75.4031 | 19.8913 | 59.9968 | 23.54 | 75.4104 | 20.5951 | 60.0327 | 23.54 | 75.4214 | 16.0521 | 59.9684 | 19.13
75.4236 | 40.8882 | 59.9837 | 43.77 | 75.4308 | 53.2391 | 59.9926 | 56 | 75.4639 | 19.857 | 59.9996 | 25.54 | 75.4331 | 34.1396 | 59.9579 | 37.77 | 75.4282 | 30.006 | 60.0179 | 35.77 | 75.4507 | 19.6163 | 60.0137 | 23.54 | 75.4238 | 17.1309 | 60.0185 | 23.54 | 75.4114 | 19.8913 | 59.9968 | 23.54 | 75.4187 | 20.5951 | 60.0327 | 23.54 | 75.4297 | 16.0521 | 59.9684 | 19.13
75.4319 | 40.8882 | 59.9837 | 43.77 | 75.4391 | 53.2391 | 59.9926 | 56 | 75.4722 | 19.857 | 59.9996 | 25.54 | 75.4415 | 34.1396 | 59.9579 | 37.77 | 75.4365 | 30.006 | 60.0179 | 35.77 | 75.459 | 19.6163 | 60.0137 | 23.54 | 75.4324 | 17.1309 | 60.0185 | 23.54 | 75.4197 | 19.8913 | 59.9968 | 23.54 | 75.427 | 20.5951 | 60.0327 | 23.54 | 75.438 | 16.0521 | 59.9684 | 19.13
75.4402 | 40.8887 | 59.9837 | 43.77 | 75.4475 | 53.2391 | 59.9926 | 56 | 75.4805 | 19.857 | 59.9996 | 25.54 | 75.4498 | 34.1396 | 59.9579 | 37.77 | 75.4448 | 30.006 | 60.0179 | 35.77 | 75.4673 | 19.6163 | 60.0137 | 23.54 | 75.4407 | 17.1309 | 60.0185 | 23.54 | 75.428 | 19.8913 | 59.9968 | 23.54 | 75.4355 | 20.5951 | 60.0327 | 23.54 | 75.4463 | 16.0521 | 59.9684 | 19.13
75.4486 | 40.8887 | 59.9837 | 43.77 | 75.4558 | 53.2391 | 59.9926 | 56 | 75.4888 | 19.857 | 59.9996 | 25.54 | 75.4581 | 34.1396 | 59.9579 | 37.77 | 75.4531 | 30.006 | 60.0179 | 35.77 | 75.4756 | 19.6163 | 60.0137 | 23.54 | 75.449 | 17.1309 | 60.0185 | 23.54 | 75.4363 | 19.8913 | 59.9965 | 23.54 | 75.4438 | 20.5951 | 60.0327 | 23.54 | 75.4546 | 16.0521 | 59.9684 | 19.13
75.4569 | 40.8607 | 59.9837 | 43.77 | 75.4642 | 53.2391 | 59.9926 | 56 | 75.4972 | 19.857 | 59.9996 | 25.54 | 75.4666 | 34.1396 | 59.9579 | 37.77 | 75.4614 | 30.006 | 60.0179 | 35.77 | 75.4839 | 19.6129 | 60.0137 | 23.54 | 75.4573 | 17.1309 | 60.0185 | 23.54 | 75.4446 | 19.8913 | 59.9965 | 23.54 | 75.4521 | 20.5951 | 60.0327 | 23.54 | 75.4629 | 16.0521 | 59.9684 | 19.13
75.4653 | 40.8607 | 59.9837 | 43.77 | 75.4725 | 53.2391 | 59.9926 | 56 | 75.5055 | 19.857 | 59.9996 | 25.54 | 75.4749 | 34.2303 | 59.9593 | 37.77 | 75.47 | 30.006 | 60.0179 | 35.77 | 75.4922 | 19.6129 | 60.0137 | 23.54 | 75.4656 | 17.1309 | 60.0185 | 23.54 | 75.4531 | 19.8913 | 59.9965 | 23.54 | 75.4604 | 20.5951 | 60.0327 | 23.54 | 75.4712 | 16.0521 | 59.9684 | 19.13
75.4736 | 40.8607 | 59.9837 | 43.77 | 75.4808 | 53.2391 | 59.9926 | 56 | 75.5138 | 19.8654 | 59.9996 | 25.54 | 75.4832 | 34.2303 | 59.9593 | 37.77 | 75.4783 | 30.006 | 60.0179 | 35.77 | 75.5005 | 19.6129 | 60.013 | 23.54 | 75.4739 | 17.1309 | 60.0185 | 23.54 | 75.4614 | 19.8913 | 59.9965 | 23.54 | 75.4688 | 20.6534 | 60.0327 | 23.54 | 75.4795 | 16.0521 | 59.9684 | 19.13
75.4819 | 40.8607 | 59.9837 | 43.77 | 75.4891 | 53.2391 | 59.9926 | 56 | 75.5222 | 19.8654 | 59.9996 | 25.54 | 75.4916 | 34.2301 | 59.9593 | 37.77 | 75.4866 | 30.006 | 60.0179 | 35.77 | 75.5088 | 19.6129 | 60.013 | 23.54 | 75.4822 | 17.1309 | 60.0185 | 23.54 | 75.4697 | 19.8913 | 59.9965 | 23.54 | 75.4771 | 20.6534 | 60.0327 | 23.54 | 75.4878 | 16.0521 | 59.9684 | 19.13
75.4903 | 40.8395 | 59.9837 | 43.77 | 75.4975 | 53.2391 | 59.9926 | 56 | 75.5305 | 19.8654 | 60 | 25.54 | 75.4999 | 34.2301 | 59.9593 | 37.77 | 75.4949 | 30.006 | 60.0179 | 35.77 | 75.5173 | 19.6129 | 60.013 | 23.54 | 75.4905 | 17.1309 | 60.0185 | 23.54 | 75.478 | 19.8913 | 59.9965 | 23.54 | 75.4854 | 20.6534 | 60.0327 | 23.54 | 75.4961 | 16.0521 | 59.9684 | 19.13
75.4986 | 40.8395 | 59.9837 | 43.77 | 75.5058 | 53.2391 | 59.9926 | 56 | 75.5388 | 19.8654 | 60 | 25.54 | 75.5082 | 34.2298 | 59.9593 | 37.77 | 75.5032 | 30.006 | 60.0179 | 35.77 | 75.5256 | 19.6129 | 60.013 | 23.54 | 75.499 | 17.1275 | 60.0185 | 23.54 | 75.4863 | 19.8934 | 59.9965 | 23.54 | 75.4937 | 20.6534 | 60.0327 | 23.54 | 75.5044 | 16.0521 | 59.9684 | 19.13
75.507 | 40.8392 | 59.9837 | 43.77 | 75.5142 | 53.2391 | 59.9926 | 56 | 75.5471 | 19.8654 | 60 | 25.54 | 75.5166 | 34.2298 | 59.9593 | 37.77 | 75.5115 | 30.006 | 60.0179 | 35.77 | 75.5339 | 19.6164 | 60.013 | 23.54 | 75.5073 | 17.1275 | 60.0185 | 23.54 | 75.4946 | 19.8934 | 59.9965 | 23.54 | 75.502 | 20.6518 | 60.0327 | 23.54 | 75.5132 | 16.0521 | 59.9684 | 19.13
75.5153 | 40.8392 | 59.9837 | 43.77 | 75.5225 | 53.2391 | 59.9926 | 56 | 75.5555 | 19.8654 | 60 | 25.54 | 75.5249 | 34.2298 | 59.9593 | 37.77 | 75.5198 | 30.006 | 60.0179 | 35.77 | 75.5422 | 19.6164 | 60.013 | 23.54 | 75.5156 | 17.1244 | 60.0185 | 23.54 | 75.5029 | 19.8934 | 59.9965 | 23.54 | 75.5105 | 20.6518 | 60.0327 | 23.54 | 75.5215 | 16.0521 | 59.9684 | 19.13
75.5236 | 40.8389 | 59.9837 | 43.77 | 75.5308 | 53.2391 | 59.9926 | 56 | 75.5638 | 19.8753 | 60 | 25.54 | 75.5332 | 34.2298 | 59.9593 | 37.77 | 75.5281 | 30.006 | 60.0179 | 35.77 | 75.5505 | 19.6164 | 60.013 | 23.54 | 75.5239 | 17.1244 | 60.0185 | 23.54 | 75.5115 | 19.8934 | 59.9965 | 23.54 | 75.5188 | 20.6557 | 60.0336 | 23.54 | 75.5298 | 16.0521 | 59.9684 | 19.13
75.5319 | 40.8389 | 59.9837 | 43.77 | 75.5392 | 53.2391 | 59.9926 | 56 | 75.5721 | 19.8753 | 60 | 25.54 | 75.5415 | 34.2326 | 59.9593 | 37.77 | 75.5364 | 30.006 | 60.0179 | 35.77 | 75.5588 | 19.6164 | 60.013 | 23.54 | 75.5322 | 17.1244 | 60.0185 | 23.54 | 75.5198 | 19.8934 | 59.9965 | 23.54 | 75.5271 | 20.6557 | 60.0336 | 23.54 | 75.5381 | 16.0521 | 59.9684 | 19.13
75.5403 | 40.839 | 59.9837 | 43.77 | 75.5475 | 53.2391 | 59.9926 | 56 | 75.5804 | 19.8795 | 60 | 25.54 | 75.5499 | 34.2326 | 59.9593 | 37.77 | 75.5449 | 30.006 | 60.0179 | 35.77 | 75.5671 | 19.6153 | 60.013 | 23.54 | 75.5405 | 17.1244 | 60.0185 | 23.54 | 75.5281 | 19.8934 | 59.9965 | 23.54 | 75.5354 | 20.6557 | 60.0336 | 23.54 | 75.5464 | 16.0521 | 59.9684 | 19.13
75.5486 | 40.839 | 59.9837 | 43.77 | 75.5558 | 53.2391 | 59.9926 | 56 | 75.5889 | 19.8795 | 60 | 25.54 | 75.5582 | 34.2326 | 59.9593 | 37.77 | 75.5532 | 30.006 | 60.0179 | 35.77 | 75.5754 | 19.6153 | 60.013 | 23.54 | 75.5488 | 17.1244 | 60.0185 | 23.54 | 75.5364 | 19.8934 | 59.9965 | 23.54 | 75.5437 | 20.6557 | 60.0336 | 23.54 | 75.5547 | 16.0521 | 59.9684 | 19.13
75.5569 | 40.8131 | 59.9837 | 43.77 | 75.5641 | 53.2391 | 59.9926 | 56 | 75.5972 | 19.8795 | 60 | 25.54 | 75.5665 | 34.2326 | 59.9593 | 37.77 | 75.5615 | 30.006 | 60.0179 | 35.77 | 75.584 | 19.6153 | 60.013 | 23.54 | 75.5571 | 17.1244 | 60.0185 | 23.54 | 75.5447 | 19.8934 | 59.9965 | 23.54 | 75.552 | 20.6558 | 60.0336 | 23.54 | 75.563 | 16.0521 | 59.9684 | 19.13
75.5653 | 40.8131 | 59.9837 | 43.77 | 75.5725 | 53.2391 | 59.9926 | 56 | 75.6055 | 19.8795 | 60 | 25.54 | 75.575 | 34.2326 | 59.9593 | 37.77 | 75.5698 | 30.006 | 60.0179 | 35.77 | 75.5923 | 19.6153 | 60.013 | 23.54 | 75.5654 | 17.1244 | 60.0185 | 23.54 | 75.553 | 19.8934 | 59.9965 | 23.54 | 75.5603 | 20.6558 | 60.0336 | 23.54 | 75.5713 | 16.0521 | 59.9684 | 19.13
75.5736 | 40.8134 | 59.9837 | 43.77 | 75.5808 | 53.2391 | 59.9926 | 56 | 75.6138 | 19.8795 | 60 | 25.54 | 75.5833 | 34.2326 | 59.9593 | 37.77 | 75.5781 | 30.006 | 60.0179 | 35.77 | 75.6006 | 19.6153 | 60.013 | 23.54 | 75.574 | 17.1244 | 60.0185 | 23.54 | 75.5613 | 19.8934 | 59.9965 | 23.54 | 75.5686 | 20.6558 | 60.0336 | 23.54 | 75.5796 | 16.0521 | 59.9684 | 19.13
75.582 | 40.8134 | 59.9837 | 43.77 | 75.5892 | 53.2391 | 59.9926 | 56 | 75.6222 | 19.8795 | 60 | 25.54 | 75.5916 | 34.2327 | 59.9593 | 37.77 | 75.5864 | 30.006 | 60.0179 | 35.77 | 75.6089 | 19.6153 | 60.013 | 23.54 | 75.5823 | 17.1197 | 60.0185 | 23.54 | 75.5698 | 19.8934 | 59.9965 | 23.54 | 75.5769 | 20.6558 | 60.0336 | 23.54 | 75.5879 | 16.0521 | 59.9684 | 19.13
75.5903 | 40.824 | 59.9837 | 43.77 | 75.5975 | 53.2391 | 59.9926 | 56 | 75.6305 | 19.8795 | 60 | 25.54 | 75.6 | 34.2327 | 59.9593 | 37.77 | 75.5947 | 30.006 | 60.0179 | 35.77 | 75.6172 | 19.6153 | 60.013 | 23.54 | 75.5906 | 17.1197 | 60.0185 | 23.54 | 75.5781 | 19.8934 | 59.9965 | 23.54 | 75.5854 | 20.6558 | 60.0336 | 23.54 | 75.5962 | 16.0521 | 59.9684 | 19.13
75.5986 | 40.824 | 59.9837 | 43.77 | 75.6058 | 53.2391 | 59.9926 | 56 | 75.6388 | 19.8795 | 60 | 25.54 | 75.6083 | 34.2326 | 59.9593 | 37.77 | 75.603 | 30.006 | 60.0179 | 35.77 | 75.6255 | 19.6153 | 60.013 | 23.54 | 75.5989 | 17.1197 | 60.0193 | 23.54 | 75.5864 | 19.8934 | 59.9965 | 23.54 | 75.5938 | 20.6558 | 60.0336 | 23.54 | 75.6045 | 16.0521 | 59.9684 | 19.13
75.607 | 40.8237 | 59.9824 | 43.77 | 75.6142 | 53.2391 | 59.9926 | 56 | 75.6472 | 19.8795 | 60 | 25.54 | 75.6166 | 34.2326 | 59.9593 | 37.77 | 75.6116 | 30.006 | 60.0179 | 35.77 | 75.6338 | 19.6126 | 60.013 | 23.54 | 75.6072 | 17.1197 | 60.0193 | 23.54 | 75.5947 | 19.8934 | 59.9965 | 23.54 | 75.6021 | 20.6558 | 60.0336 | 23.54 | 75.6128 | 16.0521 | 59.9684 | 19.13
75.6153 | 40.8237 | 59.9824 | 43.77 | 75.6225 | 53.2391 | 59.9926 | 56 | 75.6555 | 19.8795 | 60 | 25.54 | 75.625 | 34.2326 | 59.9593 | 37.77 | 75.6199 | 30.253 | 60.0179 | 35.77 | 75.6421 | 19.6126 | 60.013 | 23.54 | 75.6155 | 17.1197 | 60.0193 | 23.54 | 75.603 | 19.8934 | 59.9965 | 23.54 | 75.6104 | 20.6558 | 60.0336 | 23.54 | 75.6216 | 16.0521 | 59.9684 | 19.13
75.6237 | 40.8233 | 59.9824 | 43.77 | 75.6309 | 53.2391 | 59.9926 | 56 | 75.6638 | 19.8795 | 60 | 25.54 | 75.6333 | 34.2326 | 59.9593 | 37.77 | 75.6282 | 30.253 | 60.0179 | 35.77 | 75.6506 | 19.6174 | 60.013 | 23.54 | 75.6238 | 17.1197 | 60.0193 | 23.54 | 75.6113 | 19.8934 | 59.9965 | 23.54 | 75.6187 | 20.6558 | 60.0336 | 23.54 | 75.6299 | 16.0521 | 59.9684 | 19.13
75.632 | 40.8233 | 59.9824 | 43.77 | 75.6392 | 53.2201 | 59.9926 | 56 | 75.6721 | 19.8795 | 60 | 25.54 | 75.6416 | 34.2327 | 59.9593 | 37.77 | 75.6365 | 30.253 | 60.0179 | 35.77 | 75.6589 | 19.6174 | 60.013 | 23.54 | 75.6321 | 17.1197 | 60.0193 | 23.54 | 75.6196 | 19.8934 | 59.9965 | 23.54 | 75.627 | 20.6558 | 60.0336 | 23.54 | 75.6382 | 16.0521 | 59.9684 | 19.13
75.6403 | 40.9279 | 59.9824 | 43.77 | 75.6475 | 53.2201 | 59.9926 | 56 | 75.6805 | 19.8795 | 60 | 25.54 | 75.65 | 34.2327 | 59.9593 | 37.77 | 75.6448 | 30.253 | 60.0179 | 35.77 | 75.6672 | 19.6141 | 60.013 | 23.54 | 75.6406 | 17.1197 | 60.0193 | 23.54 | 75.6279 | 19.8934 | 59.9965 | 23.54 | 75.6353 | 20.6558 | 60.0336 | 23.54 | 75.6465 | 16.0521 | 59.9684 | 19.13
75.6486 | 40.9279 | 59.9824 | 43.77 | 75.6558 | 53.2201 | 59.9926 | 56 | 75.6888 | 19.8795 | 60 | 25.54 | 75.6583 | 34.2446 | 59.9593 | 37.77 | 75.6531 | 30.253 | 60.0179 | 35.77 | 75.6755 | 19.6141 | 60.013 | 23.54 | 75.6489 | 17.1197 | 60.0193 | 23.54 | 75.6365 | 19.8934 | 59.9961 | 23.54 | 75.6436 | 20.6558 | 60.0336 | 23.54 | 75.6548 | 16.0521 | 59.9684 | 19.13
75.657 | 40.9279 | 59.9824 | 43.77 | 75.6642 | 53.2201 | 59.9926 | 56 | 75.6971 | 19.8795 | 60 | 25.54 | 75.6666 | 34.2446 | 59.9593 | 37.77 | 75.6614 | 30.253 | 60.0179 | 35.77 | 75.6838 | 19.6141 | 60.013 | 23.54 | 75.6572 | 17.1197 | 60.0193 | 23.54 | 75.6448 | 19.8934 | 59.9961 | 23.54 | 75.6521 | 20.6558 | 60.0336 | 23.54 | 75.6631 | 16.0521 | 59.9684 | 19.13
75.6653 | 40.9279 | 59.9824 | 43.77 | 75.6725 | 53.2201 | 59.9926 | 56 | 75.7054 | 19.8795 | 60 | 25.54 | 75.675 | 34.2447 | 59.9602 | 37.77 | 75.6697 | 30.253 | 60.0179 | 35.77 | 75.6921 | 19.6141 | 60.013 | 23.54 | 75.6655 | 17.1197 | 60.0193 | 23.54 | 75.6531 | 19.8934 | 59.9961 | 23.54 | 75.6604 | 20.6558 | 60.0336 | 23.54 | 75.6714 | 16.0521 | 59.9684 | 19.13
75.6736 | 40.9291 | 59.9824 | 43.77 | 75.6808 | 53.2201 | 59.9926 | 56 | 75.7139 | 19.8795 | 60 | 25.54 | 75.6833 | 34.2447 | 59.9602 | 37.77 | 75.6782 | 30.253 | 60.0179 | 35.77 | 75.7004 | 19.6114 | 60.0114 | 23.54 | 75.6738 | 17.1197 | 60.0193 | 23.54 | 75.6614 | 19.8934 | 59.9961 | 23.54 | 75.6687 | 20.6558 | 60.0336 | 23.54 | 75.6797 | 16.0579 | 59.9687 | 19.13
75.682 | 40.9291 | 59.9824 | 43.77 | 75.6892 | 53.2201 | 59.9926 | 56 | 75.7222 | 19.8795 | 60 | 25.54 | 75.6917 | 34.254 | 59.9602 | 37.77 | 75.6865 | 30.253 | 60.0179 | 35.77 | 75.7087 | 19.6114 | 60.0114 | 23.54 | 75.6821 | 17.1197 | 60.0193 | 23.54 | 75.6697 | 19.8934 | 59.9961 | 23.54 | 75.677 | 20.6558 | 60.0336 | 23.54 | 75.688 | 16.0579 | 59.9687 | 19.13
75.6903 | 40.9239 | 59.9824 | 43.77 | 75.6975 | 53.2201 | 59.9926 | 56 | 75.7305 | 19.8795 | 60.0004 | 25.54 | 75.7 | 34.254 | 59.9602 | 37.77 | 75.6948 | 30.253 | 60.0179 | 35.77 | 75.7173 | 19.6073 | 60.0114 | 23.54 | 75.6904 | 17.1197 | 60.0193 | 23.54 | 75.678 | 19.8934 | 59.9961 | 23.54 | 75.6853 | 20.6558 | 60.0336 | 23.54 | 75.6963 | 16.0579 | 59.9687 | 19.13
75.6987 | 40.9239 | 59.9824 | 43.77 | 75.7059 | 53.238 | 59.9934 | 56 | 75.7388 | 19.8795 | 60.0004 | 25.54 | 75.7084 | 34.2636 | 59.9602 | 37.77 | 75.7031 | 30.253 | 60.0179 | 35.77 | 75.7256 | 19.6073 | 60.0114 | 23.54 | 75.6987 | 17.1197 | 60.0193 | 23.54 | 75.6863 | 19.8934 | 59.9961 | 23.54 | 75.6936 | 20.6558 | 60.0336 | 23.54 | 75.7046 | 16.0579 | 59.9687 | 19.13
75.707 | 40.9238 | 59.9824 | 43.77 | 75.7142 | 53.238 | 59.9934 | 56 | 75.7472 | 19.8795 | 60.0004 | 25.54 | 75.7167 | 34.2636 | 59.9602 | 37.77 | 75.7114 | 30.253 | 60.0179 | 35.77 | 75.7339 | 19.604 | 60.0114 | 23.54 | 75.7073 | 17.1197 | 60.0193 | 23.54 | 75.6948 | 19.8934 | 59.9961 | 23.54 | 75.7019 | 20.6558 | 60.0336 | 23.54 | 75.7129 | 16.0577 | 59.9687 | 19.13
75.7153 | 40.9238 | 59.9824 | 43.77 | 75.7225 | 53.2383 | 59.9934 | 56 | 75.7555 | 19.8795 | 60.0004 | 25.54 | 75.725 | 34.2636 | 59.9602 | 37.77 | 75.7197 | 30.253 | 60.0179 | 35.77 | 75.7422 | 19.604 | 60.0114 | 23.54 | 75.7156 | 17.1197 | 60.0193 | 23.54 | 75.7031 | 19.8934 | 59.9961 | 23.54 | 75.7102 | 20.6558 | 60.0336 | 23.54 | 75.7212 | 16.0577 | 59.9687 | 19.13
75.7237 | 40.9185 | 59.9824 | 43.77 | 75.7308 | 53.2383 | 59.9934 | 56 | 75.7638 | 19.8795 | 60.0004 | 25.54 | 75.7334 | 34.2636 | 59.9602 | 37.77 | 75.728 | 30.253 | 60.0179 | 35.77 | 75.7505 | 19.604 | 60.0114 | 23.54 | 75.7239 | 17.1197 | 60.0193 | 23.54 | 75.7114 | 19.8934 | 59.9961 | 23.54 | 75.7185 | 20.6558 | 60.034 | 23.54 | 75.73 | 16.0577 | 59.9687 | 19.13
75.732 | 40.9185 | 59.9824 | 43.77 | 75.7392 | 53.1889 | 59.9934 | 56 | 75.7722 | 19.8795 | 60.0004 | 25.54 | 75.7417 | 34.2636 | 59.9602 | 37.77 | 75.7363 | 30.253 | 60.0179 | 35.77 | 75.7588 | 19.604 | 60.0114 | 23.54 | 75.7322 | 17.1197 | 60.0193 | 23.54 | 75.7197 | 19.8934 | 59.9961 | 23.54 | 75.7271 | 20.6558 | 60.034 | 23.54 | 75.7383 | 16.0577 | 59.9687 | 19.13
75.7404 | 40.918 | 59.9824 | 43.77 | 75.7475 | 53.1889 | 59.9934 | 56 | 75.7805 | 19.8795 | 60.0004 | 25.54 | 75.75 | 34.2636 | 59.9602 | 37.77 | 75.7449 | 30.253 | 60.0179 | 35.77 | 75.7671 | 19.604 | 60.0114 | 23.54 | 75.7405 | 17.1197 | 60.0193 | 23.54 | 75.728 | 19.8934 | 59.9961 | 23.54 | 75.7354 | 20.6558 | 60.034 | 23.54 | 75.7466 | 16.0577 | 59.9687 | 19.13
75.7487 | 40.918 | 59.9824 | 43.77 | 75.7559 | 53.1889 | 59.9934 | 56 | 75.7888 | 19.8795 | 60.0004 | 25.54 | 75.7584 | 34.2637 | 59.9602 | 37.77 | 75.7532 | 30.253 | 60.0179 | 35.77 | 75.7756 | 19.604 | 60.0114 | 23.54 | 75.7488 | 17.1215 | 60.0193 | 23.54 | 75.7363 | 19.8934 | 59.9961 | 23.54 | 75.7437 | 20.6558 | 60.034 | 23.54 | 75.7549 | 16.0577 | 59.9687 | 19.13
75.757 | 40.9168 | 59.9824 | 43.77 | 75.7642 | 53.1889 | 59.9934 | 56 | 75.7971 | 19.8795 | 60.0004 | 25.54 | 75.7667 | 34.2637 | 59.9602 | 37.77 | 75.7615 | 30.253 | 60.0179 | 35.77 | 75.7839 | 19.604 | 60.0114 | 23.54 | 75.7571 | 17.1215 | 60.0193 | 23.54 | 75.7446 | 19.8934 | 59.9961 | 23.54 | 75.752 | 20.6558 | 60.034 | 23.54 | 75.7632 | 16.0577 | 59.9687 | 19.13
75.7654 | 40.9168 | 59.9824 | 43.77 | 75.7725 | 53.1889 | 59.9934 | 56 | 75.8055 | 19.8795 | 60.0004 | 25.54 | 75.775 | 34.2637 | 59.9602 | 37.77 | 75.7698 | 30.253 | 60.0179 | 35.77 | 75.7922 | 19.604 | 60.0114 | 23.54 | 75.7654 | 17.1239 | 60.0193 | 23.54 | 75.7529 | 19.8934 | 59.9961 | 23.54 | 75.7603 | 20.6558 | 60.034 | 23.54 | 75.7715 | 16.0577 | 59.9687 | 19.13
75.7737 | 40.9168 | 59.9824 | 43.77 | 75.7809 | 53.1889 | 59.9934 | 56 | 75.8138 | 19.8795 | 60.0004 | 25.54 | 75.7834 | 34.2637 | 59.9602 | 37.77 | 75.7781 | 30.253 | 60.0179 | 35.77 | 75.8005 | 19.604 | 60.0114 | 23.54 | 75.7739 | 17.1239 | 60.0193 | 23.54 | 75.7615 | 19.8934 | 59.9961 | 23.54 | 75.7686 | 20.6558 | 60.034 | 23.54 | 75.7798 | 16.1123 | 59.9687 | 19.13
75.782 | 40.9168 | 59.9824 | 43.77 | 75.7892 | 53.1889 | 59.9934 | 56 | 75.8221 | 19.8795 | 60.0004 | 25.54 | 75.7917 | 34.2637 | 59.9602 | 37.77 | 75.7864 | 30.253 | 60.0179 | 35.77 | 75.8088 | 19.604 | 60.0114 | 23.54 | 75.7822 | 17.1239 | 60.0193 | 23.54 | 75.7698 | 19.8934 | 59.9961 | 23.54 | 75.7769 | 20.6558 | 60.034 | 23.54 | 75.7881 | 16.1123 | 59.9687 | 19.13
75.7903 | 40.9169 | 59.9824 | 43.77 | 75.7975 | 53.1889 | 59.9934 | 56 | 75.8304 | 19.8795 | 60.0004 | 25.54 | 75.8 | 34.2637 | 59.9602 | 37.77 | 75.7947 | 30.253 | 60.0179 | 35.77 | 75.8171 | 19.604 | 60.0114 | 23.54 | 75.7905 | 17.1239 | 60.0193 | 23.54 | 75.7781 | 19.8934 | 59.9961 | 23.54 | 75.7852 | 20.6558 | 60.034 | 23.54 | 75.7964 | 16.1123 | 59.9687 | 19.13
75.7987 | 40.9169 | 59.9824 | 43.77 | 75.8058 | 53.1886 | 59.9934 | 56 | 75.8389 | 19.8795 | 60.0004 | 25.54 | 75.8083 | 34.2637 | 59.9602 | 37.77 | 75.803 | 30.253 | 60.0179 | 35.77 | 75.8254 | 19.604 | 60.0114 | 23.54 | 75.7988 | 17.1239 | 60.0197 | 23.54 | 75.7864 | 19.8934 | 59.9961 | 23.54 | 75.7935 | 20.6558 | 60.034 | 23.54 | 75.8047 | 16.1123 | 59.9687 | 19.13
75.807 | 40.9147 | 59.9812 | 43.77 | 75.8142 | 53.1886 | 59.9934 | 56 | 75.8472 | 19.8795 | 60.0004 | 25.54 | 75.8168 | 34.2637 | 59.9602 | 37.77 | 75.8115 | 30.253 | 60.0179 | 35.77 | 75.8337 | 19.5972 | 60.0114 | 23.54 | 75.8071 | 17.1239 | 60.0197 | 23.54 | 75.7947 | 19.8934 | 59.9961 | 23.54 | 75.802 | 20.6558 | 60.034 | 23.54 | 75.813 | 16.1123 | 59.9687 | 19.13
75.8154 | 40.9147 | 59.9812 | 43.77 | 75.8225 | 53.1886 | 59.9934 | 56 | 75.8555 | 19.8795 | 60.0004 | 25.54 | 75.8251 | 34.2639 | 59.9602 | 37.77 | 75.8198 | 30.2612 | 60.0179 | 35.77 | 75.8423 | 19.5972 | 60.0114 | 23.54 | 75.8154 | 17.1239 | 60.0197 | 23.54 | 75.803 | 19.8934 | 59.9961 | 23.54 | 75.8103 | 20.6558 | 60.034 | 23.54 | 75.8213 | 16.1123 | 59.9687 | 19.13
75.8237 | 40.9145 | 59.9812 | 43.77 | 75.8309 | 53.1886 | 59.9934 | 56 | 75.8638 | 19.8795 | 60.0004 | 25.54 | 75.8334 | 34.2639 | 59.9602 | 37.77 | 75.8281 | 30.2612 | 60.0179 | 35.77 | 75.8506 | 19.5939 | 60.0114 | 23.54 | 75.8237 | 17.1239 | 60.0197 | 23.54 | 75.8113 | 19.8934 | 59.9961 | 23.54 | 75.8186 | 20.6558 | 60.034 | 23.54 | 75.8296 | 16.1123 | 59.9687 | 19.13
75.832 | 40.9145 | 59.9812 | 43.77 | 75.8392 | 53.1886 | 59.9934 | 56 | 75.8722 | 19.8795 | 60.0004 | 25.54 | 75.8418 | 34.2639 | 59.9602 | 37.77 | 75.8364 | 30.2612 | 60.0179 | 35.77 | 75.8589 | 19.5939 | 60.0114 | 23.54 | 75.832 | 17.1239 | 60.0197 | 23.54 | 75.8198 | 19.8947 | 59.9961 | 23.54 | 75.8269 | 20.6558 | 60.034 | 23.54 | 75.8384 | 16.1123 | 59.9687 | 19.13
75.8404 | 40.9145 | 59.9812 | 43.77 | 75.8475 | 53.1886 | 59.9934 | 56 | 75.8805 | 19.8795 | 60.0004 | 25.54 | 75.8501 | 34.2639 | 59.9602 | 37.77 | 75.8447 | 30.2612 | 60.0179 | 35.77 | 75.8672 | 19.7432 | 60.0114 | 23.54 | 75.8406 | 17.1239 | 60.0197 | 23.54 | 75.8281 | 19.8947 | 59.9961 | 23.54 | 75.8352 | 20.6558 | 60.034 | 23.54 | 75.8467 | 16.1123 | 59.9687 | 19.13
75.8487 | 40.9145 | 59.9812 | 43.77 | 75.8559 | 53.1886 | 59.9934 | 56 | 75.8888 | 19.8795 | 60.0004 | 25.54 | 75.8584 | 34.2638 | 59.9602 | 37.77 | 75.853 | 30.271 | 60.0179 | 35.77 | 75.8755 | 19.7432 | 60.0114 | 23.54 | 75.8489 | 17.1239 | 60.0197 | 23.54 | 75.8364 | 19.8947 | 59.9965 | 23.54 | 75.8435 | 20.6558 | 60.034 | 23.54 | 75.855 | 16.1123 | 59.9687 | 19.13
75.8571 | 40.9145 | 59.9812 | 43.77 | 75.8642 | 53.1886 | 59.9934 | 56 | 75.8972 | 19.9085 | 60.0004 | 25.54 | 75.8668 | 34.2638 | 59.9602 | 37.77 | 75.8613 | 30.271 | 60.0179 | 35.77 | 75.8838 | 19.7432 | 60.0114 | 23.54 | 75.8572 | 17.1239 | 60.0197 | 23.54 | 75.8447 | 19.8947 | 59.9965 | 23.54 | 75.8518 | 20.6558 | 60.034 | 23.54 | 75.8633 | 16.1123 | 59.9687 | 19.13
75.8654 | 40.9145 | 59.9812 | 43.77 | 75.8726 | 53.1886 | 59.9934 | 56 | 75.9055 | 19.9085 | 60.0004 | 25.54 | 75.8751 | 34.2665 | 59.9609 | 37.77 | 75.8696 | 30.271 | 60.0179 | 35.77 | 75.8921 | 19.7432 | 60.0114 | 23.54 | 75.8655 | 17.1239 | 60.0197 | 23.54 | 75.853 | 19.8947 | 59.9965 | 23.54 | 75.8601 | 20.6558 | 60.034 | 23.54 | 75.8716 | 16.1123 | 59.9687 | 19.13
75.8737 | 40.9336 | 59.9812 | 43.77 | 75.8809 | 53.1886 | 59.9934 | 56 | 75.9138 | 19.9085 | 60.0004 | 25.54 | 75.8834 | 34.2665 | 59.9609 | 37.77 | 75.8782 | 30.271 | 60.0179 | 35.77 | 75.9004 | 19.7405 | 60.0094 | 23.54 | 75.8738 | 17.1239 | 60.0197 | 23.54 | 75.8613 | 19.8947 | 59.9965 | 23.54 | 75.8684 | 20.6538 | 60.034 | 23.54 | 75.8799 | 16.1123 | 59.9687 | 19.13
75.8821 | 40.9336 | 59.9812 | 43.77 | 75.8892 | 53.2178 | 59.9934 | 56 | 75.9221 | 19.9085 | 60.0004 | 25.54 | 75.8918 | 34.2665 | 59.9609 | 37.77 | 75.8865 | 30.2786 | 60.0179 | 35.77 | 75.9089 | 19.7405 | 60.0094 | 23.54 | 75.8821 | 17.1239 | 60.0197 | 23.54 | 75.8696 | 19.8947 | 59.9965 | 23.54 | 75.877 | 20.6538 | 60.034 | 23.54 | 75.8882 | 16.1123 | 59.9687 | 19.13
75.8904 | 40.9335 | 59.9812 | 43.77 | 75.8975 | 53.2178 | 59.9934 | 56 | 75.9305 | 19.9085 | 60.0004 | 25.54 | 75.9001 | 34.2665 | 59.9609 | 37.77 | 75.8948 | 30.2786 | 60.0179 | 35.77 | 75.9172 | 19.7407 | 60.0094 | 23.54 | 75.8904 | 17.1239 | 60.0197 | 23.54 | 75.8782 | 19.8947 | 59.9965 | 23.54 | 75.8853 | 20.6538 | 60.034 | 23.54 | 75.8965 | 16.1123 | 59.9687 | 19.13
75.8987 | 40.9335 | 59.9812 | 43.77 | 75.9059 | 53.2178 | 59.9951 | 56 | 75.9388 | 19.9085 | 60.0004 | 25.54 | 75.9084 | 34.2665 | 59.9609 | 37.77 | 75.9031 | 30.2786 | 60.0179 | 35.77 | 75.9255 | 19.7407 | 60.0094 | 23.54 | 75.8987 | 17.1239 | 60.0197 | 23.54 | 75.8865 | 19.8947 | 59.9965 | 23.54 | 75.8936 | 20.6538 | 60.034 | 23.54 | 75.9048 | 16.1123 | 59.9687 | 19.13
75.907 | 40.9335 | 59.9812 | 43.77 | 75.9142 | 53.2178 | 59.9951 | 56 | 75.9471 | 19.9085 | 60.0004 | 25.54 | 75.9169 | 34.2665 | 59.9609 | 37.77 | 75.9114 | 30.2786 | 60.0179 | 35.77 | 75.9338 | 19.7376 | 60.0094 | 23.54 | 75.9072 | 17.1239 | 60.0197 | 23.54 | 75.8948 | 19.8947 | 59.9965 | 23.54 | 75.9019 | 20.6538 | 60.034 | 23.54 | 75.9131 | 16.1123 | 59.9687 | 19.13
75.9154 | 40.9335 | 59.9812 | 43.77 | 75.9225 | 53.2178 | 59.9951 | 56 | 75.9554 | 19.9085 | 60.0004 | 25.54 | 75.9252 | 34.2666 | 59.9609 | 37.77 | 75.9197 | 30.2786 | 60.0179 | 35.77 | 75.9421 | 19.7376 | 60.0094 | 23.54 | 75.9155 | 17.1239 | 60.0197 | 23.54 | 75.9031 | 19.8947 | 59.9965 | 23.54 | 75.9102 | 20.6538 | 60.034 | 23.54 | 75.9214 | 16.1123 | 59.9687 | 19.13
75.9237 | 40.9341 | 59.9812 | 43.77 | 75.9308 | 53.2178 | 59.9951 | 56 | 75.9639 | 19.9184 | 60.0004 | 25.54 | 75.9335 | 34.2666 | 59.9609 | 37.77 | 75.928 | 30.2786 | 60.0179 | 35.77 | 75.9504 | 19.7376 | 60.0094 | 23.54 | 75.9238 | 17.1239 | 60.0197 | 23.54 | 75.9114 | 19.8947 | 59.9965 | 23.54 | 75.9185 | 20.6538 | 60.0336 | 23.54 | 75.9297 | 16.1123 | 59.9687 | 19.13
75.9321 | 40.9341 | 59.9812 | 43.77 | 75.9392 | 53.2178 | 59.9951 | 56 | 75.9722 | 19.9184 | 60.0004 | 25.54 | 75.9418 | 34.2666 | 59.9609 | 37.77 | 75.9363 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 75.9587 | 19.7376 | 60.0094 | 23.54 | 75.9321 | 17.1239 | 60.0197 | 23.54 | 75.9197 | 19.8947 | 59.9965 | 23.54 | 75.9268 | 20.6538 | 60.0336 | 23.54 | 75.938 | 16.1123 | 59.9687 | 19.13
75.9404 | 40.9345 | 59.9812 | 43.77 | 75.9476 | 53.2178 | 59.9951 | 56 | 75.9805 | 19.9184 | 60.0004 | 25.54 | 75.9502 | 34.2666 | 59.9609 | 37.77 | 75.9448 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 75.967 | 19.7376 | 60.0094 | 23.54 | 75.9404 | 17.1239 | 60.0197 | 23.54 | 75.928 | 19.8947 | 59.9965 | 23.54 | 75.9351 | 20.6538 | 60.0336 | 23.54 | 75.9463 | 16.1123 | 59.9687 | 19.13
75.9487 | 40.9345 | 59.9812 | 43.77 | 75.9559 | 53.2178 | 59.9951 | 56 | 75.9888 | 19.9184 | 60.0004 | 25.54 | 75.9585 | 34.2666 | 59.9609 | 37.77 | 75.9531 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 75.9756 | 19.7376 | 60.0094 | 23.54 | 75.9487 | 17.1239 | 60.0197 | 23.54 | 75.9363 | 19.8947 | 59.9965 | 23.54 | 75.9436 | 20.6538 | 60.0336 | 23.54 | 75.9551 | 16.1123 | 59.9687 | 19.13
75.9571 | 40.9345 | 59.9812 | 43.77 | 75.9642 | 53.2178 | 59.9951 | 56 | 75.9972 | 19.9206 | 60.0004 | 25.54 | 75.9668 | 34.2666 | 59.9609 | 37.77 | 75.9614 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 75.9839 | 19.7376 | 60.0094 | 23.54 | 75.957 | 17.1239 | 60.0197 | 23.54 | 75.9448 | 19.8947 | 59.9965 | 23.54 | 75.9519 | 20.6538 | 60.0336 | 23.54 | 75.9634 | 16.1123 | 59.9687 | 19.13
75.9654 | 40.9345 | 59.9812 | 43.77 | 75.9725 | 53.2178 | 59.9951 | 56 | 76.0055 | 19.9206 | 60.0004 | 25.54 | 75.9752 | 34.2666 | 59.9609 | 37.77 | 75.9697 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 75.9922 | 19.7376 | 60.0094 | 23.54 | 75.9653 | 17.127 | 60.0197 | 23.54 | 75.9531 | 19.8947 | 59.9965 | 23.54 | 75.9602 | 20.6538 | 60.0336 | 23.54 | 75.9717 | 16.1123 | 59.9687 | 19.13
75.9738 | 40.9066 | 59.9812 | 43.77 | 75.9809 | 53.2178 | 59.9951 | 56 | 76.0138 | 19.9206 | 60.0004 | 25.54 | 75.9835 | 34.2666 | 59.9609 | 37.77 | 75.978 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 76.0005 | 19.7349 | 60.0094 | 23.54 | 75.9736 | 17.127 | 60.0197 | 23.54 | 75.9614 | 19.8947 | 59.9965 | 23.54 | 75.9685 | 20.6538 | 60.0336 | 23.54 | 75.98 | 16.1123 | 59.9687 | 19.13
75.9821 | 40.9066 | 59.9812 | 43.77 | 75.9892 | 53.3257 | 59.9951 | 56 | 76.0222 | 19.9206 | 60.0004 | 25.54 | 75.9918 | 34.276 | 59.9609 | 37.77 | 75.9863 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 76.0088 | 19.7349 | 60.0094 | 23.54 | 75.9822 | 17.1289 | 60.0197 | 23.54 | 75.9697 | 19.8947 | 59.9965 | 23.54 | 75.9768 | 20.6538 | 60.0336 | 23.54 | 75.9883 | 16.1123 | 59.9687 | 19.13
75.9904 | 40.9063 | 59.9812 | 43.77 | 75.9976 | 53.3257 | 59.9951 | 56 | 76.0305 | 19.9206 | 60.0004 | 25.54 | 76.0002 | 34.276 | 59.9609 | 37.77 | 75.9946 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 76.0171 | 19.7387 | 60.0094 | 23.54 | 75.9905 | 17.1289 | 60.0197 | 23.54 | 75.978 | 19.8947 | 59.9965 | 23.54 | 75.9851 | 20.6538 | 60.0336 | 23.54 | 75.9966 | 16.1099 | 59.9687 | 19.13
75.9988 | 40.9063 | 59.9812 | 43.77 | 76.0059 | 53.3257 | 59.9951 | 56 | 76.0388 | 19.9206 | 60.0004 | 25.54 | 76.0085 | 34.276 | 59.9609 | 37.77 | 76.0029 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 76.0254 | 19.7387 | 60.0094 | 23.54 | 75.9988 | 17.1258 | 60.0205 | 23.54 | 75.9863 | 19.8947 | 59.9965 | 23.54 | 75.9934 | 20.6538 | 60.0336 | 23.54 | 76.0049 | 16.1099 | 59.9687 | 19.13
76.0071 | 40.9061 | 59.9808 | 43.77 | 76.0142 | 53.3257 | 59.9951 | 56 | 76.0471 | 19.9225 | 60.0004 | 25.54 | 76.0168 | 34.276 | 59.9609 | 37.77 | 76.0115 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 76.0337 | 19.7387 | 60.0094 | 23.54 | 76.0071 | 17.1258 | 60.0205 | 23.54 | 75.9946 | 19.8947 | 59.9965 | 23.54 | 76.0017 | 20.6538 | 60.0336 | 23.54 | 76.0132 | 16.1099 | 59.9687 | 19.13
76.0154 | 40.9061 | 59.9808 | 43.77 | 76.0225 | 53.2855 | 59.9951 | 56 | 76.0555 | 19.9225 | 60.0004 | 25.54 | 76.0253 | 34.276 | 59.9609 | 37.77 | 76.0198 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 76.0422 | 19.7387 | 60.0094 | 23.54 | 76.0154 | 17.1258 | 60.0205 | 23.54 | 76.0032 | 19.8947 | 59.9965 | 23.54 | 76.01 | 20.6538 | 60.0336 | 23.54 | 76.0215 | 16.1099 | 59.9687 | 19.13
76.0237 | 40.8592 | 59.9808 | 43.77 | 76.0309 | 53.2855 | 59.9951 | 56 | 76.0638 | 19.9225 | 60.0004 | 25.54 | 76.0336 | 34.276 | 59.9609 | 37.77 | 76.0281 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 76.0505 | 19.7387 | 60.0094 | 23.54 | 76.0237 | 17.1258 | 60.0205 | 23.54 | 76.0115 | 19.8947 | 59.9965 | 23.54 | 76.0186 | 20.6538 | 60.0336 | 23.54 | 76.0298 | 16.1099 | 59.9687 | 19.13
76.0321 | 40.8592 | 59.9808 | 43.77 | 76.0392 | 53.2855 | 59.9951 | 56 | 76.0721 | 19.9225 | 60.0004 | 25.54 | 76.0419 | 34.276 | 59.9609 | 37.77 | 76.0364 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 76.0588 | 19.7387 | 60.0094 | 23.54 | 76.032 | 17.1258 | 60.0205 | 23.54 | 76.0198 | 19.8947 | 59.9965 | 23.54 | 76.0269 | 20.6538 | 60.0336 | 23.54 | 76.0381 | 16.1099 | 59.9687 | 19.13
76.0405 | 40.8592 | 59.9808 | 43.77 | 76.0475 | 53.2855 | 59.9951 | 56 | 76.0804 | 19.9225 | 60.0004 | 25.54 | 76.0503 | 34.276 | 59.9609 | 37.77 | 76.0447 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 76.0671 | 19.7387 | 60.0094 | 23.54 | 76.0403 | 17.1258 | 60.0205 | 23.54 | 76.0281 | 19.8947 | 59.9965 | 23.54 | 76.0352 | 20.6538 | 60.0336 | 23.54 | 76.0464 | 16.1099 | 59.9687 | 19.13
76.0488 | 40.8592 | 59.9808 | 43.77 | 76.0559 | 53.2855 | 59.9951 | 56 | 76.0889 | 19.9225 | 60.0004 | 25.54 | 76.0586 | 34.276 | 59.9609 | 37.77 | 76.053 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 76.0754 | 19.7387 | 60.0094 | 23.54 | 76.0488 | 17.1258 | 60.0205 | 23.54 | 76.0364 | 19.8947 | 59.9968 | 23.54 | 76.0435 | 20.6538 | 60.0336 | 23.54 | 76.0547 | 16.1099 | 59.9687 | 19.13
76.0571 | 40.8595 | 59.9808 | 43.77 | 76.0642 | 53.2855 | 59.9951 | 56 | 76.0972 | 19.9225 | 60.0004 | 25.54 | 76.0669 | 34.276 | 59.9609 | 37.77 | 76.0613 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 76.0837 | 19.739 | 60.0094 | 23.54 | 76.0571 | 17.1258 | 60.0205 | 23.54 | 76.0447 | 19.8947 | 59.9968 | 23.54 | 76.0518 | 20.6538 | 60.0336 | 23.54 | 76.0635 | 16.1099 | 59.9687 | 19.13
76.0654 | 40.8595 | 59.9808 | 43.77 | 76.0726 | 53.2855 | 59.9951 | 56 | 76.1055 | 19.9225 | 60.0004 | 25.54 | 76.0752 | 34.2759 | 59.9614 | 37.77 | 76.0696 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 76.092 | 19.739 | 60.0094 | 23.54 | 76.0654 | 17.1258 | 60.0205 | 23.54 | 76.053 | 19.8964 | 59.9968 | 23.54 | 76.0601 | 20.6538 | 60.0336 | 23.54 | 76.0718 | 16.1099 | 59.9687 | 19.13
76.0738 | 40.86 | 59.9808 | 43.77 | 76.0809 | 53.2855 | 59.9951 | 56 | 76.1138 | 19.9324 | 60.0004 | 25.54 | 76.0836 | 34.2759 | 59.9614 | 37.77 | 76.0779 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 76.1003 | 19.7349 | 60.0074 | 23.54 | 76.0737 | 17.1258 | 60.0205 | 23.54 | 76.0613 | 19.8964 | 59.9968 | 23.54 | 76.0684 | 20.6465 | 60.0336 | 23.54 | 76.0801 | 16.1099 | 59.9687 | 19.13
76.0821 | 40.86 | 59.9808 | 43.77 | 76.0892 | 53.2855 | 59.9951 | 56 | 76.1222 | 19.9324 | 60.0004 | 25.54 | 76.0919 | 34.2759 | 59.9614 | 37.77 | 76.0864 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 76.1089 | 19.7349 | 60.0074 | 23.54 | 76.082 | 17.1211 | 60.0205 | 23.54 | 76.0698 | 19.8964 | 59.9968 | 23.54 | 76.0767 | 20.6465 | 60.0336 | 23.54 | 76.0884 | 16.1099 | 59.9687 | 19.13
76.0905 | 40.86 | 59.9808 | 43.77 | 76.0975 | 53.2855 | 59.9951 | 56 | 76.1305 | 19.9324 | 60.0015 | 25.54 | 76.1002 | 34.2759 | 59.9614 | 37.77 | 76.0947 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 76.1172 | 19.7349 | 60.0074 | 23.54 | 76.0903 | 17.1211 | 60.0205 | 23.54 | 76.0781 | 19.8964 | 59.9968 | 23.54 | 76.085 | 20.6465 | 60.0336 | 23.54 | 76.0967 | 16.1099 | 59.9687 | 19.13
76.0988 | 40.86 | 59.9808 | 43.77 | 76.1059 | 53.2855 | 59.9963 | 56 | 76.1388 | 19.9324 | 60.0015 | 25.54 | 76.1086 | 34.2759 | 59.9614 | 37.77 | 76.103 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 76.1255 | 19.7349 | 60.0074 | 23.54 | 76.0986 | 17.1211 | 60.0205 | 23.54 | 76.0864 | 19.8964 | 59.9968 | 23.54 | 76.0935 | 20.6465 | 60.0336 | 23.54 | 76.105 | 16.1099 | 59.9687 | 19.13
76.1071 | 40.86 | 59.9808 | 43.77 | 76.1142 | 53.2855 | 59.9963 | 56 | 76.1472 | 19.9324 | 60.0015 | 25.54 | 76.1169 | 34.2759 | 59.9614 | 37.77 | 76.1113 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 76.1338 | 19.7349 | 60.0074 | 23.54 | 76.1069 | 17.1211 | 60.0205 | 23.54 | 76.0947 | 19.8964 | 59.9968 | 23.54 | 76.1018 | 20.6465 | 60.0336 | 23.54 | 76.1133 | 16.1099 | 59.9687 | 19.13
76.1155 | 40.86 | 59.9808 | 43.77 | 76.1226 | 53.2855 | 59.9963 | 56 | 76.1555 | 19.9324 | 60.0015 | 25.54 | 76.1252 | 34.2759 | 59.9614 | 37.77 | 76.1196 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 76.1421 | 19.7349 | 60.0074 | 23.54 | 76.1155 | 17.1211 | 60.0205 | 23.54 | 76.103 | 19.9046 | 59.9968 | 23.54 | 76.1101 | 20.6465 | 60.0336 | 23.54 | 76.1216 | 16.1099 | 59.9687 | 19.13
76.1238 | 40.8593 | 59.9808 | 43.77 | 76.1309 | 53.2855 | 59.9963 | 56 | 76.1638 | 19.9324 | 60.0015 | 25.54 | 76.1337 | 34.2759 | 59.9614 | 37.77 | 76.1279 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 76.1504 | 19.7349 | 60.0074 | 23.54 | 76.1238 | 17.1211 | 60.0205 | 23.54 | 76.1113 | 19.9046 | 59.9968 | 23.54 | 76.1184 | 20.6417 | 60.0332 | 23.54 | 76.1299 | 16.1152 | 59.9687 | 19.13
76.1321 | 40.8593 | 59.9808 | 43.77 | 76.1392 | 53.3148 | 59.9963 | 56 | 76.1721 | 19.9324 | 60.0015 | 25.54 | 76.142 | 34.2759 | 59.9614 | 37.77 | 76.1362 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 76.1587 | 19.7349 | 60.0074 | 23.54 | 76.1321 | 17.1211 | 60.0205 | 23.54 | 76.1196 | 19.9046 | 59.9968 | 23.54 | 76.1267 | 20.6417 | 60.0332 | 23.54 | 76.1382 | 16.1152 | 59.9687 | 19.13
76.1404 | 40.923 | 59.9808 | 43.77 | 76.1476 | 53.3148 | 59.9963 | 56 | 76.1805 | 19.9419 | 60.0015 | 25.54 | 76.1503 | 34.2759 | 59.9614 | 37.77 | 76.1445 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 76.1672 | 19.7349 | 60.0074 | 23.54 | 76.1404 | 17.1211 | 60.0205 | 23.54 | 76.1282 | 19.9046 | 59.9968 | 23.54 | 76.135 | 20.6417 | 60.0332 | 23.54 | 76.1465 | 16.1152 | 59.9687 | 19.13
76.1488 | 40.923 | 59.9808 | 43.77 | 76.1559 | 53.2866 | 59.9963 | 56 | 76.1888 | 19.9419 | 60.0015 | 25.54 | 76.1587 | 34.2759 | 59.9614 | 37.77 | 76.1531 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 76.1755 | 19.7349 | 60.0074 | 23.54 | 76.1487 | 17.1201 | 60.0205 | 23.54 | 76.1365 | 19.9046 | 59.9968 | 23.54 | 76.1433 | 20.6417 | 60.0332 | 23.54 | 76.1548 | 16.1152 | 59.9687 | 19.13
76.1572 | 40.9233 | 59.9808 | 43.77 | 76.1642 | 53.2866 | 59.9963 | 56 | 76.1971 | 19.9419 | 60.0015 | 25.54 | 76.167 | 34.2759 | 59.9614 | 37.77 | 76.1614 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 76.1838 | 19.7322 | 60.0074 | 23.54 | 76.157 | 17.1201 | 60.0205 | 23.54 | 76.1448 | 19.9046 | 59.9968 | 23.54 | 76.1516 | 20.6417 | 60.0332 | 23.54 | 76.1631 | 16.1122 | 59.9687 | 19.13
76.1655 | 40.9233 | 59.9808 | 43.77 | 76.1725 | 53.2659 | 59.9963 | 56 | 76.2054 | 19.9419 | 60.0015 | 25.54 | 76.1753 | 34.2912 | 59.9614 | 37.77 | 76.1697 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 76.1921 | 19.7322 | 60.0074 | 23.54 | 76.1653 | 17.1201 | 60.0205 | 23.54 | 76.1531 | 19.9136 | 59.9968 | 23.54 | 76.1599 | 20.6417 | 60.0332 | 23.54 | 76.1719 | 16.1122 | 59.9687 | 19.13
76.1738 | 40.9233 | 59.9808 | 43.77 | 76.1809 | 53.2659 | 59.9963 | 56 | 76.2139 | 19.9419 | 60.0015 | 25.54 | 76.1836 | 34.2912 | 59.9614 | 37.77 | 76.178 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 76.2004 | 19.9615 | 60.0074 | 23.54 | 76.1736 | 17.1201 | 60.0205 | 23.54 | 76.1614 | 19.9136 | 59.9968 | 23.54 | 76.1685 | 20.6417 | 60.0332 | 23.54 | 76.1802 | 16.1122 | 59.9687 | 19.13
76.1821 | 40.9233 | 59.9808 | 43.77 | 76.1892 | 53.2659 | 59.9963 | 56 | 76.2222 | 19.9419 | 60.0015 | 25.54 | 76.192 | 34.3032 | 59.9614 | 37.77 | 76.1863 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 76.2087 | 19.9615 | 60.0074 | 23.54 | 76.1821 | 17.1201 | 60.0205 | 23.54 | 76.1697 | 19.9136 | 59.9968 | 23.54 | 76.1768 | 20.6417 | 60.0332 | 23.54 | 76.1885 | 16.1122 | 59.9687 | 19.13
76.1905 | 40.8903 | 59.9808 | 43.77 | 76.1976 | 53.2659 | 59.9963 | 56 | 76.2305 | 19.9419 | 60.0015 | 25.54 | 76.2003 | 34.3032 | 59.9614 | 37.77 | 76.1946 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 76.217 | 19.9666 | 60.0074 | 23.54 | 76.1904 | 17.1201 | 60.0205 | 23.54 | 76.178 | 19.9136 | 59.9968 | 23.54 | 76.1851 | 20.6417 | 60.0332 | 23.54 | 76.1968 | 16.1172 | 59.9687 | 19.13
76.1988 | 40.8903 | 59.9808 | 43.77 | 76.2059 | 53.2659 | 59.9963 | 56 | 76.2388 | 19.9419 | 60.0015 | 25.54 | 76.2086 | 34.3032 | 59.9614 | 37.77 | 76.2029 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 76.2253 | 19.9666 | 60.0074 | 23.54 | 76.1987 | 17.1201 | 60.0217 | 23.54 | 76.1865 | 19.9136 | 59.9968 | 23.54 | 76.1934 | 20.6417 | 60.0332 | 23.54 | 76.2051 | 16.1172 | 59.9687 | 19.13
76.2072 | 40.8903 | 59.9799 | 43.77 | 76.2142 | 53.2659 | 59.9963 | 56 | 76.2472 | 19.9528 | 60.0015 | 25.54 | 76.217 | 34.3032 | 59.9614 | 37.77 | 76.2112 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 76.2339 | 19.9666 | 60.0074 | 23.54 | 76.207 | 17.1201 | 60.0217 | 23.54 | 76.1948 | 19.9136 | 59.9968 | 23.54 | 76.2017 | 20.6417 | 60.0332 | 23.54 | 76.2134 | 16.1172 | 59.9687 | 19.13
76.2155 | 40.8903 | 59.9799 | 43.77 | 76.2225 | 53.2659 | 59.9963 | 56 | 76.2555 | 19.9528 | 60.0015 | 25.54 | 76.2253 | 34.3033 | 59.9614 | 37.77 | 76.2197 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 76.2422 | 19.9666 | 60.0074 | 23.54 | 76.2153 | 17.1201 | 60.0217 | 23.54 | 76.2031 | 19.9136 | 59.9968 | 23.54 | 76.21 | 20.6417 | 60.0332 | 23.54 | 76.2217 | 16.1172 | 59.9687 | 19.13
76.2238 | 40.8903 | 59.9799 | 43.77 | 76.2309 | 53.2659 | 59.9963 | 56 | 76.2638 | 19.9528 | 60.0015 | 25.54 | 76.2336 | 34.3033 | 59.9614 | 37.77 | 76.228 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 76.2505 | 19.9666 | 60.0074 | 23.54 | 76.2236 | 17.1201 | 60.0217 | 23.54 | 76.2114 | 19.9136 | 59.9968 | 23.54 | 76.2183 | 20.6417 | 60.0332 | 23.54 | 76.23 | 16.1172 | 59.9687 | 19.13
76.2322 | 40.8903 | 59.9799 | 43.77 | 76.2393 | 53.2659 | 59.9963 | 56 | 76.2722 | 19.9528 | 60.0015 | 25.54 | 76.2421 | 34.3032 | 59.9614 | 37.77 | 76.2363 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 76.2588 | 19.9666 | 60.0074 | 23.54 | 76.2319 | 17.1201 | 60.0217 | 23.54 | 76.2197 | 19.9136 | 59.9968 | 23.54 | 76.2266 | 20.6417 | 60.0332 | 23.54 | 76.2383 | 16.1172 | 59.9687 | 19.13
76.2405 | 41.1329 | 59.9799 | 43.77 | 76.2476 | 53.2659 | 59.9963 | 56 | 76.2805 | 19.9571 | 60.0015 | 25.54 | 76.2504 | 34.3032 | 59.9614 | 37.77 | 76.2446 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 76.2671 | 19.9666 | 60.0074 | 23.54 | 76.2402 | 17.1201 | 60.0217 | 23.54 | 76.228 | 19.9136 | 59.9968 | 23.54 | 76.2351 | 20.6417 | 60.0332 | 23.54 | 76.2466 | 16.1167 | 59.9687 | 19.13
76.2488 | 41.1329 | 59.9799 | 43.77 | 76.2559 | 53.2659 | 59.9963 | 56 | 76.2888 | 19.9571 | 60.0015 | 25.54 | 76.2587 | 34.3032 | 59.9614 | 37.77 | 76.2529 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 76.2754 | 19.9666 | 60.0074 | 23.54 | 76.2485 | 17.1201 | 60.0217 | 23.54 | 76.2363 | 19.9079 | 59.9972 | 23.54 | 76.2434 | 20.6417 | 60.0332 | 23.54 | 76.2549 | 16.1167 | 59.9687 | 19.13
76.2572 | 41.1068 | 59.9799 | 43.77 | 76.2642 | 53.2659 | 59.9963 | 56 | 76.2971 | 19.9571 | 60.0015 | 25.54 | 76.2671 | 34.3032 | 59.9614 | 37.77 | 76.2612 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 76.2837 | 19.957 | 60.0074 | 23.54 | 76.2571 | 17.1201 | 60.0217 | 23.54 | 76.2446 | 19.9079 | 59.9972 | 23.54 | 76.2517 | 20.6417 | 60.0332 | 23.54 | 76.2632 | 16.1167 | 59.9687 | 19.13
76.2655 | 41.1068 | 59.9799 | 43.77 | 76.2726 | 53.2659 | 59.9963 | 56 | 76.3055 | 19.9571 | 60.0015 | 25.54 | 76.2754 | 34.3032 | 59.9618 | 37.77 | 76.2695 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 76.292 | 19.957 | 60.0074 | 23.54 | 76.2654 | 17.2021 | 60.0217 | 23.54 | 76.2532 | 19.9079 | 59.9972 | 23.54 | 76.26 | 20.6417 | 60.0332 | 23.54 | 76.2715 | 16.1167 | 59.9687 | 19.13
76.2739 | 41.0831 | 59.9799 | 43.77 | 76.2809 | 53.2659 | 59.9963 | 56 | 76.3138 | 19.9571 | 60.0015 | 25.54 | 76.2837 | 34.3032 | 59.9618 | 37.77 | 76.2778 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 76.3005 | 19.957 | 60.0059 | 23.54 | 76.2737 | 17.2021 | 60.0217 | 23.54 | 76.2615 | 19.9079 | 59.9972 | 23.54 | 76.2683 | 20.6417 | 60.0332 | 23.54 | 76.2803 | 16.1227 | 59.9696 | 19.13
76.2822 | 41.0831 | 59.9799 | 43.77 | 76.2892 | 53.2659 | 59.9963 | 56 | 76.3221 | 19.9571 | 60.0015 | 25.54 | 76.2921 | 34.3006 | 59.9618 | 37.77 | 76.2864 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 76.3088 | 19.957 | 60.0059 | 23.54 | 76.282 | 17.2021 | 60.0217 | 23.54 | 76.2698 | 19.9097 | 59.9972 | 23.54 | 76.2766 | 20.6417 | 60.0332 | 23.54 | 76.2886 | 16.1227 | 59.9696 | 19.13
76.2905 | 41.0833 | 59.9799 | 43.77 | 76.2975 | 53.2659 | 59.9963 | 56 | 76.3304 | 19.9593 | 60.0027 | 25.54 | 76.3004 | 34.3006 | 59.9618 | 37.77 | 76.2947 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 76.3171 | 19.957 | 60.0059 | 23.54 | 76.2903 | 17.2021 | 60.0217 | 23.54 | 76.2781 | 19.9097 | 59.9972 | 23.54 | 76.2849 | 20.6377 | 60.0332 | 23.54 | 76.2969 | 16.1227 | 59.9696 | 19.13
76.2988 | 41.0833 | 59.9799 | 43.77 | 76.3059 | 53.2659 | 59.9976 | 56 | 76.3389 | 19.9593 | 60.0027 | 25.54 | 76.3087 | 34.3006 | 59.9618 | 37.77 | 76.303 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 76.3254 | 19.957 | 60.0059 | 23.54 | 76.2986 | 17.2021 | 60.0217 | 23.54 | 76.2864 | 19.9097 | 59.9972 | 23.54 | 76.2932 | 20.6377 | 60.0332 | 23.54 | 76.3052 | 16.1227 | 59.9696 | 19.13
76.3072 | 41.0836 | 59.9799 | 43.77 | 76.3142 | 53.2659 | 59.9976 | 56 | 76.3472 | 19.9593 | 60.0027 | 25.54 | 76.317 | 34.3006 | 59.9618 | 37.77 | 76.3113 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 76.3337 | 19.957 | 60.0059 | 23.54 | 76.3069 | 17.2021 | 60.0217 | 23.54 | 76.2947 | 19.9097 | 59.9972 | 23.54 | 76.3015 | 20.6377 | 60.0332 | 23.54 | 76.3135 | 16.1227 | 59.9696 | 19.13
76.3156 | 41.0836 | 59.9799 | 43.77 | 76.3226 | 53.2659 | 59.9976 | 56 | 76.3555 | 19.9593 | 60.0027 | 25.54 | 76.3254 | 34.3006 | 59.9618 | 37.77 | 76.3196 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 76.342 | 19.957 | 60.0059 | 23.54 | 76.3152 | 17.2021 | 60.0217 | 23.54 | 76.303 | 19.9097 | 59.9972 | 23.54 | 76.3101 | 20.6377 | 60.0332 | 23.54 | 76.3218 | 16.1227 | 59.9696 | 19.13
76.3239 | 41.0838 | 59.9799 | 43.77 | 76.3309 | 53.2659 | 59.9976 | 56 | 76.3638 | 20.0229 | 60.0027 | 25.54 | 76.3337 | 34.3006 | 59.9618 | 37.77 | 76.3279 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 76.3503 | 19.957 | 60.0059 | 23.54 | 76.3237 | 17.2021 | 60.0217 | 23.54 | 76.3115 | 19.9097 | 59.9972 | 23.54 | 76.3184 | 20.6409 | 60.0328 | 23.54 | 76.3301 | 16.1227 | 59.9696 | 19.13
76.3322 | 41.0838 | 59.9799 | 43.77 | 76.3392 | 53.2659 | 59.9976 | 56 | 76.3722 | 20.0229 | 60.0027 | 25.54 | 76.342 | 34.3006 | 59.9618 | 37.77 | 76.3362 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 76.3586 | 19.957 | 60.0059 | 23.54 | 76.332 | 17.2021 | 60.0217 | 23.54 | 76.3198 | 19.9097 | 59.9972 | 23.54 | 76.3267 | 20.6409 | 60.0328 | 23.54 | 76.3384 | 16.1227 | 59.9696 | 19.13
76.3405 | 41.0838 | 59.9799 | 43.77 | 76.3476 | 53.2659 | 59.9976 | 56 | 76.3805 | 20.0319 | 60.0027 | 25.54 | 76.3505 | 34.3006 | 59.9618 | 37.77 | 76.3445 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 76.3672 | 19.957 | 60.0059 | 23.54 | 76.3403 | 17.2021 | 60.0217 | 23.54 | 76.3281 | 19.9097 | 59.9972 | 23.54 | 76.335 | 20.6409 | 60.0328 | 23.54 | 76.3467 | 16.1227 | 59.9696 | 19.13
76.3489 | 41.0838 | 59.9799 | 43.77 | 76.3559 | 53.2959 | 59.9976 | 56 | 76.3888 | 20.0319 | 60.0027 | 25.54 | 76.3588 | 34.3006 | 59.9618 | 37.77 | 76.353 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 76.3755 | 19.957 | 60.0059 | 23.54 | 76.3486 | 17.2021 | 60.0217 | 23.54 | 76.3364 | 19.9057 | 59.9972 | 23.54 | 76.3433 | 20.6409 | 60.0328 | 23.54 | 76.355 | 16.1227 | 59.9696 | 19.13
76.3572 | 41.0836 | 59.9799 | 43.77 | 76.3643 | 53.2959 | 59.9976 | 56 | 76.3971 | 20.1033 | 60.0027 | 25.54 | 76.3671 | 34.3006 | 59.9618 | 37.77 | 76.3613 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 76.3838 | 19.957 | 60.0059 | 23.54 | 76.3569 | 17.2021 | 60.0217 | 23.54 | 76.3447 | 19.9057 | 59.9972 | 23.54 | 76.3516 | 20.6409 | 60.0328 | 23.54 | 76.3633 | 16.1277 | 59.9696 | 19.13
76.3655 | 41.0836 | 59.9799 | 43.77 | 76.3726 | 53.2959 | 59.9976 | 56 | 76.4055 | 20.1033 | 60.0027 | 25.54 | 76.3755 | 34.358 | 59.9618 | 37.77 | 76.3696 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 76.3921 | 19.957 | 60.0059 | 23.54 | 76.3652 | 17.2021 | 60.0217 | 23.54 | 76.353 | 19.9057 | 59.9972 | 23.54 | 76.3599 | 20.6409 | 60.0328 | 23.54 | 76.3716 | 16.1277 | 59.9696 | 19.13
76.3739 | 41.1368 | 59.9799 | 43.77 | 76.3809 | 53.2959 | 59.9976 | 56 | 76.4138 | 20.1033 | 60.0027 | 25.54 | 76.3838 | 34.358 | 59.9618 | 37.77 | 76.3779 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 76.4004 | 19.9577 | 60.0059 | 23.54 | 76.3735 | 17.2021 | 60.0217 | 23.54 | 76.3613 | 19.9057 | 59.9972 | 23.54 | 76.3682 | 20.6409 | 60.0328 | 23.54 | 76.3799 | 16.1277 | 59.9696 | 19.13
76.3822 | 41.1368 | 59.9799 | 43.77 | 76.3892 | 53.2959 | 59.9976 | 56 | 76.4221 | 20.1033 | 60.0027 | 25.54 | 76.3921 | 34.358 | 59.9618 | 37.77 | 76.3862 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 76.4087 | 19.9577 | 60.0059 | 23.54 | 76.3818 | 17.2021 | 60.0217 | 23.54 | 76.3696 | 19.9057 | 59.9972 | 23.54 | 76.3765 | 20.6409 | 60.0328 | 23.54 | 76.3882 | 16.1277 | 59.9696 | 19.13
76.3906 | 41.1367 | 59.9799 | 43.77 | 76.3976 | 53.2959 | 59.9976 | 56 | 76.4305 | 20.113 | 60.0027 | 25.54 | 76.4005 | 34.358 | 59.9618 | 37.77 | 76.3945 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 76.417 | 19.9537 | 60.0059 | 23.54 | 76.3904 | 17.2021 | 60.0217 | 23.54 | 76.3782 | 19.9057 | 59.9972 | 23.54 | 76.385 | 20.6409 | 60.0328 | 23.54 | 76.397 | 16.1327 | 59.9696 | 19.13
76.3989 | 41.1367 | 59.9799 | 43.77 | 76.4059 | 53.2959 | 59.9976 | 56 | 76.4388 | 20.113 | 60.0027 | 25.54 | 76.4088 | 34.358 | 59.9618 | 37.77 | 76.4028 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 76.4255 | 19.9537 | 60.0059 | 23.54 | 76.3987 | 17.2045 | 60.0221 | 23.54 | 76.3865 | 19.9057 | 59.9972 | 23.54 | 76.3933 | 20.6409 | 60.0328 | 23.54 | 76.4053 | 16.1327 | 59.9696 | 19.13
76.4072 | 41.1367 | 59.9786 | 43.77 | 76.4142 | 53.2959 | 59.9976 | 56 | 76.4471 | 20.113 | 60.0027 | 25.54 | 76.4171 | 34.358 | 59.9618 | 37.77 | 76.4111 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 76.4338 | 19.9537 | 60.0059 | 23.54 | 76.407 | 17.2045 | 60.0221 | 23.54 | 76.3948 | 19.9057 | 59.9972 | 23.54 | 76.4016 | 20.6409 | 60.0328 | 23.54 | 76.4136 | 16.1342 | 59.9696 | 19.13
76.4156 | 41.1367 | 59.9786 | 43.77 | 76.4225 | 53.2959 | 59.9976 | 56 | 76.4554 | 20.113 | 60.0027 | 25.54 | 76.4254 | 34.358 | 59.9618 | 37.77 | 76.4197 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 76.4421 | 19.9537 | 60.0059 | 23.54 | 76.4153 | 17.2064 | 60.0221 | 23.54 | 76.4031 | 19.9057 | 59.9972 | 23.54 | 76.4099 | 20.6409 | 60.0328 | 23.54 | 76.4219 | 16.1342 | 59.9696 | 19.13
76.4239 | 41.0998 | 59.9786 | 43.77 | 76.4309 | 53.2959 | 59.9976 | 56 | 76.4639 | 20.113 | 60.0027 | 25.54 | 76.4338 | 34.358 | 59.9618 | 37.77 | 76.428 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 76.4504 | 19.9537 | 60.0059 | 23.54 | 76.4236 | 17.2064 | 60.0221 | 23.54 | 76.4114 | 19.9057 | 59.9972 | 23.54 | 76.4182 | 20.6361 | 60.0328 | 23.54 | 76.4302 | 16.1342 | 59.9696 | 19.13
76.4323 | 41.0998 | 59.9786 | 43.77 | 76.4393 | 53.2959 | 59.9976 | 56 | 76.4722 | 20.113 | 60.0027 | 25.54 | 76.4421 | 34.3729 | 59.9618 | 37.77 | 76.4363 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 76.4587 | 19.9537 | 60.0059 | 23.54 | 76.4319 | 17.2064 | 60.0221 | 23.54 | 76.4197 | 19.9057 | 59.9972 | 23.54 | 76.4265 | 20.6361 | 60.0328 | 23.54 | 76.4385 | 16.1342 | 59.9696 | 19.13
76.4406 | 41.1002 | 59.9786 | 43.77 | 76.4476 | 53.2959 | 59.9976 | 56 | 76.4805 | 20.113 | 60.0027 | 25.54 | 76.4504 | 34.3729 | 59.9618 | 37.77 | 76.4446 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 76.467 | 19.9537 | 60.0059 | 23.54 | 76.4402 | 17.2064 | 60.0221 | 23.54 | 76.428 | 19.9057 | 59.9972 | 23.54 | 76.4348 | 20.6361 | 60.0328 | 23.54 | 76.4468 | 16.1342 | 59.9696 | 19.13
76.4489 | 41.1002 | 59.9786 | 43.77 | 76.4559 | 53.2444 | 59.9976 | 56 | 76.4888 | 20.113 | 60.0027 | 25.54 | 76.4589 | 34.3729 | 59.9618 | 37.77 | 76.4529 | 30.2667 | 60.0188 | 35.77 | 76.4753 | 19.9537 | 60.0059 | 23.54 | 76.4485 | 17.322 | 60.0221 | 23.54 | 76.4365 | 19.9098 | 59.998 | 23.54 | 76.4431 | 20.6361 | 60.0328 | 23.54 | 76.4551 | 16.1342 | 59.9696 | 19.13
76.4572 | 41.1002 | 59.9786 | 43.77 | 76.4642 | 53.2444 | 59.9976 | 56 | 76.4972 | 20.113 | 60.0027 | 25.54 | 76.4672 | 34.3729 | 59.9618 | 37.77 | 76.4612 | 30.2667 | 60.0188 | 35.77 | 76.4836 | 19.9537 | 60.0059 | 23.54 | 76.457 | 17.322 | 60.0221 | 23.54 | 76.4448 | 19.9098 | 59.998 | 23.54 | 76.4514 | 20.7119 | 60.0328 | 23.54 | 76.4634 | 16.1342 | 59.9696 | 19.13
76.4656 | 41.1002 | 59.9786 | 43.77 | 76.4726 | 53.2444 | 59.9976 | 56 | 76.5055 | 20.113 | 60.0027 | 25.54 | 76.4755 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 76.4695 | 30.2667 | 60.0188 | 35.77 | 76.4922 | 19.9537 | 60.0059 | 23.54 | 76.4653 | 17.322 | 60.0221 | 23.54 | 76.4531 | 19.9098 | 59.998 | 23.54 | 76.46 | 20.7119 | 60.0328 | 23.54 | 76.4717 | 16.1342 | 59.9696 | 19.13
76.4739 | 41.1002 | 59.9786 | 43.77 | 76.4809 | 53.2444 | 59.9976 | 56 | 76.5138 | 20.113 | 60.0027 | 25.54 | 76.4839 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 76.4778 | 30.2667 | 60.0188 | 35.77 | 76.5005 | 19.9506 | 60.0043 | 23.54 | 76.4736 | 17.322 | 60.0221 | 23.54 | 76.4614 | 19.9098 | 59.998 | 23.54 | 76.4683 | 20.7928 | 60.0328 | 23.54 | 76.48 | 16.1367 | 59.9707 | 19.13
76.4822 | 41.1002 | 59.9786 | 43.77 | 76.4893 | 53.2444 | 59.9976 | 56 | 76.5221 | 20.113 | 60.0027 | 25.54 | 76.4922 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 76.4861 | 30.2667 | 60.0188 | 35.77 | 76.5088 | 19.9506 | 60.0043 | 23.54 | 76.4819 | 17.322 | 60.0221 | 23.54 | 76.4697 | 19.9098 | 59.998 | 23.54 | 76.4766 | 20.7928 | 60.0328 | 23.54 | 76.4883 | 16.1367 | 59.9707 | 19.13
76.4906 | 41.1 | 59.9786 | 43.77 | 76.4976 | 53.2444 | 59.9976 | 56 | 76.5305 | 20.1424 | 60.0039 | 25.54 | 76.5005 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 76.4946 | 30.2667 | 60.0188 | 35.77 | 76.5171 | 19.948 | 60.0043 | 23.54 | 76.4902 | 17.322 | 60.0221 | 23.54 | 76.478 | 19.9098 | 59.998 | 23.54 | 76.4849 | 20.7928 | 60.0328 | 23.54 | 76.4966 | 16.1367 | 59.9707 | 19.13
76.4989 | 41.1 | 59.9786 | 43.77 | 76.5059 | 53.2444 | 59.9993 | 56 | 76.5388 | 20.1424 | 60.0039 | 25.54 | 76.5089 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 76.5029 | 30.2667 | 60.0188 | 35.77 | 76.5254 | 19.948 | 60.0043 | 23.54 | 76.4985 | 17.322 | 60.0221 | 23.54 | 76.4863 | 19.9098 | 59.998 | 23.54 | 76.4932 | 20.7928 | 60.0328 | 23.54 | 76.5054 | 16.1367 | 59.9707 | 19.13
76.5073 | 41.0464 | 59.9786 | 43.77 | 76.5142 | 53.2444 | 59.9993 | 56 | 76.5471 | 20.1448 | 60.0039 | 25.54 | 76.5172 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 76.5112 | 30.2667 | 60.0188 | 35.77 | 76.5337 | 19.948 | 60.0043 | 23.54 | 76.5068 | 17.322 | 60.0221 | 23.54 | 76.4949 | 19.9098 | 59.998 | 23.54 | 76.5015 | 20.7828 | 60.0328 | 23.54 | 76.5137 | 16.1367 | 59.9707 | 19.13
76.5156 | 41.0464 | 59.9786 | 43.77 | 76.5226 | 53.412 | 59.9993 | 56 | 76.5554 | 20.1448 | 60.0039 | 25.54 | 76.5255 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 76.5195 | 30.2667 | 60.0188 | 35.77 | 76.542 | 19.948 | 60.0043 | 23.54 | 76.5151 | 17.322 | 60.0221 | 23.54 | 76.5032 | 19.9098 | 59.998 | 23.54 | 76.5098 | 20.7828 | 60.0328 | 23.54 | 76.522 | 16.1367 | 59.9707 | 19.13
76.5239 | 41.0464 | 59.9786 | 43.77 | 76.5309 | 53.412 | 59.9993 | 56 | 76.5638 | 20.1448 | 60.0039 | 25.54 | 76.5339 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 76.5278 | 30.2667 | 60.0188 | 35.77 | 76.5503 | 19.9441 | 60.0043 | 23.54 | 76.5234 | 17.322 | 60.0221 | 23.54 | 76.5115 | 19.9098 | 59.998 | 23.54 | 76.5181 | 20.7828 | 60.0317 | 23.54 | 76.5303 | 16.1367 | 59.9707 | 19.13
76.5323 | 41.0464 | 59.9786 | 43.77 | 76.5392 | 53.412 | 59.9993 | 56 | 76.5721 | 20.1448 | 60.0039 | 25.54 | 76.5422 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 76.5361 | 30.2667 | 60.0192 | 35.77 | 76.5588 | 19.9441 | 60.0043 | 23.54 | 76.532 | 17.3173 | 60.0221 | 23.54 | 76.5198 | 19.9098 | 59.998 | 23.54 | 76.5266 | 20.7828 | 60.0317 | 23.54 | 76.5386 | 16.1367 | 59.9707 | 19.13
76.5406 | 41.0466 | 59.9786 | 43.77 | 76.5475 | 53.412 | 59.9993 | 56 | 76.5804 | 20.1448 | 60.0039 | 25.54 | 76.5505 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 76.5444 | 30.2667 | 60.0192 | 35.77 | 76.5671 | 19.9441 | 60.0043 | 23.54 | 76.5403 | 17.3173 | 60.0221 | 23.54 | 76.5281 | 19.9098 | 59.998 | 23.54 | 76.5349 | 20.7874 | 60.0317 | 23.54 | 76.5469 | 16.1367 | 59.9707 | 19.13
76.549 | 41.0466 | 59.9786 | 43.77 | 76.5559 | 53.412 | 59.9993 | 56 | 76.5889 | 20.1448 | 60.0039 | 25.54 | 76.5588 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 76.5527 | 30.2667 | 60.0192 | 35.77 | 76.5754 | 19.9441 | 60.0043 | 23.54 | 76.5486 | 17.3173 | 60.0221 | 23.54 | 76.5364 | 19.9098 | 59.998 | 23.54 | 76.5432 | 20.7874 | 60.0317 | 23.54 | 76.5552 | 16.1367 | 59.9707 | 19.13
76.5573 | 41.0469 | 59.9786 | 43.77 | 76.5643 | 53.412 | 59.9993 | 56 | 76.5972 | 20.1448 | 60.0039 | 25.54 | 76.5673 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 76.5613 | 30.2667 | 60.0192 | 35.77 | 76.5837 | 19.9441 | 60.0043 | 23.54 | 76.5569 | 17.3173 | 60.0221 | 23.54 | 76.5447 | 19.9098 | 59.998 | 23.54 | 76.5515 | 20.7874 | 60.0317 | 23.54 | 76.5635 | 16.1476 | 59.9707 | 19.13
76.5656 | 41.0469 | 59.9786 | 43.77 | 76.5726 | 53.412 | 59.9993 | 56 | 76.6055 | 20.1448 | 60.0039 | 25.54 | 76.5756 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 76.5696 | 30.2667 | 60.0192 | 35.77 | 76.592 | 19.9441 | 60.0043 | 23.54 | 76.5652 | 17.3173 | 60.0221 | 23.54 | 76.553 | 19.9115 | 59.998 | 23.54 | 76.5598 | 20.7874 | 60.0317 | 23.54 | 76.5718 | 16.1476 | 59.9707 | 19.13
76.574 | 41.047 | 59.9786 | 43.77 | 76.5809 | 53.412 | 59.9993 | 56 | 76.6138 | 20.1448 | 60.0039 | 25.54 | 76.5839 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 76.5779 | 30.2667 | 60.0192 | 35.77 | 76.6003 | 19.9441 | 60.0043 | 23.54 | 76.5735 | 17.3173 | 60.0221 | 23.54 | 76.5615 | 19.9115 | 59.998 | 23.54 | 76.5681 | 20.7874 | 60.0317 | 23.54 | 76.5801 | 16.1476 | 59.9707 | 19.13
76.5823 | 41.047 | 59.9786 | 43.77 | 76.5892 | 53.3838 | 59.9993 | 56 | 76.6222 | 20.1448 | 60.0039 | 25.54 | 76.5923 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 76.5862 | 30.2667 | 60.0192 | 35.77 | 76.6086 | 19.9441 | 60.0043 | 23.54 | 76.5818 | 17.3173 | 60.0221 | 23.54 | 76.5698 | 19.9115 | 59.998 | 23.54 | 76.5764 | 20.7874 | 60.0317 | 23.54 | 76.5884 | 16.1476 | 59.9707 | 19.13
76.5906 | 41.047 | 59.9786 | 43.77 | 76.5976 | 53.3838 | 59.9993 | 56 | 76.6305 | 20.1448 | 60.0039 | 25.54 | 76.6006 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 76.5945 | 30.2667 | 60.0192 | 35.77 | 76.6172 | 19.9441 | 60.0043 | 23.54 | 76.5901 | 17.3173 | 60.0221 | 23.54 | 76.5781 | 19.9115 | 59.998 | 23.54 | 76.5847 | 20.7874 | 60.0317 | 23.54 | 76.5967 | 16.1476 | 59.9707 | 19.13
76.5989 | 41.047 | 59.9786 | 43.77 | 76.6059 | 53.3838 | 59.9993 | 56 | 76.6388 | 20.1448 | 60.0039 | 25.54 | 76.6089 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 76.6028 | 30.2667 | 60.0192 | 35.77 | 76.6255 | 19.9441 | 60.0043 | 23.54 | 76.5986 | 17.3173 | 60.0229 | 23.54 | 76.5864 | 19.914 | 59.998 | 23.54 | 76.593 | 20.7874 | 60.0317 | 23.54 | 76.605 | 16.1476 | 59.9707 | 19.13
76.6073 | 41.047 | 59.9766 | 43.77 | 76.6143 | 53.3838 | 59.9993 | 56 | 76.6471 | 20.1543 | 60.0039 | 25.54 | 76.6173 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 76.6111 | 30.2667 | 60.0192 | 35.77 | 76.6338 | 19.9441 | 60.0043 | 23.54 | 76.6069 | 17.3173 | 60.0229 | 23.54 | 76.5947 | 19.914 | 59.998 | 23.54 | 76.6016 | 20.7921 | 60.0317 | 23.54 | 76.6138 | 16.1527 | 59.9707 | 19.13
76.6157 | 41.047 | 59.9766 | 43.77 | 76.6226 | 53.3838 | 59.9993 | 56 | 76.6555 | 20.1543 | 60.0039 | 25.54 | 76.6256 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 76.6194 | 30.2667 | 60.0192 | 35.77 | 76.6421 | 19.9441 | 60.0043 | 23.54 | 76.6152 | 17.3131 | 60.0229 | 23.54 | 76.603 | 19.914 | 59.998 | 23.54 | 76.6099 | 20.7921 | 60.0317 | 23.54 | 76.6221 | 16.1527 | 59.9707 | 19.13
76.624 | 41.0464 | 59.9766 | 43.77 | 76.6309 | 53.3838 | 59.9993 | 56 | 76.6638 | 20.1543 | 60.0039 | 25.54 | 76.6339 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 76.6279 | 30.2667 | 60.0192 | 35.77 | 76.6504 | 19.9441 | 60.0043 | 23.54 | 76.6235 | 17.3131 | 60.0229 | 23.54 | 76.6113 | 19.914 | 59.998 | 23.54 | 76.6182 | 20.7921 | 60.0317 | 23.54 | 76.6304 | 16.1527 | 59.9707 | 19.13
76.6323 | 41.0464 | 59.9766 | 43.77 | 76.6392 | 53.3838 | 59.9993 | 56 | 76.6721 | 20.1543 | 60.0039 | 25.54 | 76.6423 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 76.6362 | 30.2667 | 60.0192 | 35.77 | 76.6587 | 19.9441 | 60.0043 | 23.54 | 76.6318 | 17.3131 | 60.0229 | 23.54 | 76.6199 | 19.9124 | 59.998 | 23.54 | 76.6265 | 20.7921 | 60.0317 | 23.54 | 76.6387 | 16.1527 | 59.9707 | 19.13
76.6406 | 41.0224 | 59.9766 | 43.77 | 76.6476 | 53.3838 | 59.9993 | 56 | 76.6804 | 20.1543 | 60.0039 | 25.54 | 76.6506 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 76.6445 | 30.2667 | 60.0192 | 35.77 | 76.667 | 19.9441 | 60.0043 | 23.54 | 76.6401 | 17.3131 | 60.0229 | 23.54 | 76.6282 | 19.9124 | 59.998 | 23.54 | 76.6348 | 20.7921 | 60.0317 | 23.54 | 76.647 | 16.1527 | 59.9707 | 19.13
76.649 | 41.0224 | 59.9766 | 43.77 | 76.6559 | 53.3838 | 59.9993 | 56 | 76.6888 | 20.1543 | 60.0039 | 25.54 | 76.6589 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 76.6528 | 30.2749 | 60.0192 | 35.77 | 76.6753 | 19.9441 | 60.0043 | 23.54 | 76.6484 | 17.3113 | 60.0229 | 23.54 | 76.6365 | 19.9124 | 59.9988 | 23.54 | 76.6431 | 20.7921 | 60.0317 | 23.54 | 76.6553 | 16.1527 | 59.9707 | 19.13
76.6573 | 41.0074 | 59.9766 | 43.77 | 76.6642 | 53.3838 | 59.9993 | 56 | 76.6971 | 20.1543 | 60.0039 | 25.54 | 76.6672 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 76.6611 | 30.2749 | 60.0192 | 35.77 | 76.6838 | 19.9441 | 60.0043 | 23.54 | 76.6567 | 17.3113 | 60.0229 | 23.54 | 76.6448 | 19.9124 | 59.9988 | 23.54 | 76.6514 | 20.7921 | 60.0317 | 23.54 | 76.6636 | 16.1527 | 59.9707 | 19.13
76.6656 | 41.0074 | 59.9766 | 43.77 | 76.6726 | 53.4634 | 59.9993 | 56 | 76.7054 | 20.1543 | 60.0039 | 25.54 | 76.6757 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 76.6694 | 30.2749 | 60.0192 | 35.77 | 76.6921 | 19.9441 | 60.0043 | 23.54 | 76.6653 | 17.3113 | 60.0229 | 23.54 | 76.6531 | 19.9124 | 59.9988 | 23.54 | 76.6597 | 20.7921 | 60.0317 | 23.54 | 76.6719 | 16.1527 | 59.9707 | 19.13
76.674 | 41.0077 | 59.9766 | 43.77 | 76.6809 | 53.4634 | 59.9993 | 56 | 76.7137 | 20.1641 | 60.0039 | 25.54 | 76.684 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 76.6777 | 30.2749 | 60.0192 | 35.77 | 76.7004 | 19.9441 | 60.0035 | 23.54 | 76.6736 | 17.3113 | 60.0229 | 23.54 | 76.6614 | 19.9124 | 59.9988 | 23.54 | 76.668 | 20.7921 | 60.0317 | 23.54 | 76.6802 | 16.1527 | 59.9715 | 19.13
76.6823 | 41.0077 | 59.9766 | 43.77 | 76.6893 | 53.4427 | 59.9993 | 56 | 76.7222 | 20.1641 | 60.0039 | 25.54 | 76.6923 | 34.373 | 59.9626 | 37.77 | 76.686 | 30.3707 | 60.0192 | 35.77 | 76.7087 | 19.9441 | 60.0035 | 23.54 | 76.6819 | 17.3113 | 60.0229 | 23.54 | 76.6697 | 19.9124 | 59.9988 | 23.54 | 76.6765 | 20.7921 | 60.0317 | 23.54 | 76.6885 | 16.1527 | 59.9715 | 19.13
76.6907 | 41.0079 | 59.9766 | 43.77 | 76.6976 | 53.4427 | 59.9993 | 56 | 76.7305 | 20.1641 | 60.0052 | 25.54 | 76.7007 | 34.373 | 59.9626 | 37.77 | 76.6946 | 30.3707 | 60.0192 | 35.77 | 76.717 | 19.9441 | 60.0035 | 23.54 | 76.6902 | 17.3113 | 60.0229 | 23.54 | 76.678 | 19.9124 | 59.9988 | 23.54 | 76.6848 | 20.7937 | 60.0317 | 23.54 | 76.6968 | 16.1527 | 59.9715 | 19.13
76.699 | 41.0079 | 59.9766 | 43.77 | 76.7059 | 53.4427 | 60.0013 | 56 | 76.7388 | 20.1641 | 60.0052 | 25.54 | 76.709 | 34.373 | 59.9626 | 37.77 | 76.7029 | 30.3707 | 60.0192 | 35.77 | 76.7253 | 19.9441 | 60.0035 | 23.54 | 76.6985 | 17.3113 | 60.0229 | 23.54 | 76.6865 | 19.9124 | 59.9988 | 23.54 | 76.6931 | 20.7937 | 60.0317 | 23.54 | 76.7051 | 16.1527 | 59.9715 | 19.13
76.7073 | 41.0082 | 59.9766 | 43.77 | 76.7142 | 53.4427 | 60.0013 | 56 | 76.7471 | 20.1685 | 60.0052 | 25.54 | 76.7173 | 34.373 | 59.9626 | 37.77 | 76.7112 | 30.3707 | 60.0192 | 35.77 | 76.7336 | 19.9441 | 60.0035 | 23.54 | 76.7068 | 17.3113 | 60.0229 | 23.54 | 76.6948 | 19.9124 | 59.9988 | 23.54 | 76.7014 | 20.7937 | 60.0317 | 23.54 | 76.7134 | 16.1527 | 59.9715 | 19.13
76.7157 | 41.0082 | 59.9766 | 43.77 | 76.7226 | 53.4427 | 60.0013 | 56 | 76.7555 | 20.1685 | 60.0052 | 25.54 | 76.7257 | 34.373 | 59.9626 | 37.77 | 76.7195 | 30.3707 | 60.0192 | 35.77 | 76.7419 | 19.9441 | 60.0035 | 23.54 | 76.7151 | 17.3113 | 60.0229 | 23.54 | 76.7031 | 19.9124 | 59.9988 | 23.54 | 76.7097 | 20.7937 | 60.0317 | 23.54 | 76.7217 | 16.1527 | 59.9715 | 19.13
76.724 | 40.9804 | 59.9766 | 43.77 | 76.7309 | 53.4427 | 60.0013 | 56 | 76.7638 | 20.1685 | 60.0052 | 25.54 | 76.734 | 34.373 | 59.9626 | 37.77 | 76.7278 | 30.3707 | 60.0192 | 35.77 | 76.7505 | 19.9425 | 60.0035 | 23.54 | 76.7234 | 17.3113 | 60.0229 | 23.54 | 76.7114 | 19.9124 | 59.9988 | 23.54 | 76.718 | 20.7937 | 60.0308 | 23.54 | 76.7305 | 16.2651 | 59.9715 | 19.13
76.7324 | 40.9804 | 59.9766 | 43.77 | 76.7393 | 53.4427 | 60.0013 | 56 | 76.7721 | 20.1685 | 60.0052 | 25.54 | 76.7423 | 34.373 | 59.9626 | 37.77 | 76.7361 | 30.3707 | 60.0195 | 35.77 | 76.7588 | 19.9425 | 60.0035 | 23.54 | 76.7317 | 17.3113 | 60.0229 | 23.54 | 76.7197 | 19.9124 | 59.9988 | 23.54 | 76.7263 | 20.7937 | 60.0308 | 23.54 | 76.7388 | 16.2651 | 59.9715 | 19.13
76.7407 | 40.9552 | 59.9766 | 43.77 | 76.7476 | 53.4427 | 60.0013 | 56 | 76.7805 | 20.1685 | 60.0052 | 25.54 | 76.7507 | 34.373 | 59.9626 | 37.77 | 76.7444 | 30.3707 | 60.0195 | 35.77 | 76.7671 | 19.9425 | 60.0035 | 23.54 | 76.7402 | 17.3113 | 60.0229 | 23.54 | 76.728 | 19.9124 | 59.9988 | 23.54 | 76.7346 | 20.7937 | 60.0308 | 23.54 | 76.7471 | 16.2666 | 59.9715 | 19.13
76.749 | 40.9552 | 59.9766 | 43.77 | 76.7559 | 53.4427 | 60.0013 | 56 | 76.7888 | 20.1685 | 60.0052 | 25.54 | 76.759 | 34.373 | 59.9626 | 37.77 | 76.7527 | 30.3805 | 60.0195 | 35.77 | 76.7754 | 19.9425 | 60.0035 | 23.54 | 76.7485 | 17.3113 | 60.0229 | 23.54 | 76.7363 | 19.9124 | 59.9988 | 23.54 | 76.7432 | 20.7937 | 60.0308 | 23.54 | 76.7554 | 16.2666 | 59.9715 | 19.13
76.7573 | 41.0456 | 59.9766 | 43.77 | 76.7642 | 53.4427 | 60.0013 | 56 | 76.7971 | 20.1798 | 60.0052 | 25.54 | 76.7673 | 34.373 | 59.9626 | 37.77 | 76.7612 | 30.3805 | 60.0195 | 35.77 | 76.7837 | 19.9425 | 60.0035 | 23.54 | 76.7568 | 17.3113 | 60.0229 | 23.54 | 76.7449 | 19.9124 | 59.9988 | 23.54 | 76.7515 | 20.7937 | 60.0308 | 23.54 | 76.7637 | 16.2666 | 59.9715 | 19.13
76.7657 | 41.0456 | 59.9766 | 43.77 | 76.7726 | 53.4427 | 60.0013 | 56 | 76.8054 | 20.1798 | 60.0052 | 25.54 | 76.7756 | 34.373 | 59.9626 | 37.77 | 76.7695 | 30.3805 | 60.0195 | 35.77 | 76.792 | 19.9425 | 60.0035 | 23.54 | 76.7651 | 17.3113 | 60.0229 | 23.54 | 76.7532 | 19.9124 | 59.9988 | 23.54 | 76.7598 | 20.7937 | 60.0308 | 23.54 | 76.772 | 16.2666 | 59.9715 | 19.13
76.774 | 41.0455 | 59.9766 | 43.77 | 76.7809 | 53.4427 | 60.0013 | 56 | 76.8138 | 20.1798 | 60.0052 | 25.54 | 76.7841 | 34.373 | 59.9626 | 37.77 | 76.7778 | 30.3805 | 60.0195 | 35.77 | 76.8003 | 19.9472 | 60.0035 | 23.54 | 76.7734 | 17.3113 | 60.0229 | 23.54 | 76.7615 | 19.9124 | 59.9988 | 23.54 | 76.7681 | 20.7937 | 60.0308 | 23.54 | 76.7803 | 16.2666 | 59.9715 | 19.13
76.7823 | 41.0455 | 59.9766 | 43.77 | 76.7892 | 53.4427 | 60.0013 | 56 | 76.8221 | 20.1798 | 60.0052 | 25.54 | 76.7924 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 76.7861 | 30.3805 | 60.0195 | 35.77 | 76.8088 | 19.9472 | 60.0035 | 23.54 | 76.7817 | 17.3113 | 60.0229 | 23.54 | 76.7698 | 19.9124 | 59.9988 | 23.54 | 76.7764 | 20.7937 | 60.0308 | 23.54 | 76.7886 | 16.2666 | 59.9715 | 19.13
76.7907 | 41.0458 | 59.9766 | 43.77 | 76.7975 | 53.4427 | 60.0013 | 56 | 76.8304 | 20.1798 | 60.0052 | 25.54 | 76.8007 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 76.7944 | 30.3805 | 60.0195 | 35.77 | 76.8171 | 19.9472 | 60.0035 | 23.54 | 76.79 | 17.3113 | 60.0229 | 23.54 | 76.7781 | 19.9124 | 59.9988 | 23.54 | 76.7847 | 20.7937 | 60.0308 | 23.54 | 76.7969 | 16.2715 | 59.9715 | 19.13
76.799 | 41.0458 | 59.9766 | 43.77 | 76.8059 | 53.4427 | 60.0013 | 56 | 76.8387 | 20.1798 | 60.0052 | 25.54 | 76.8091 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 76.8027 | 30.3805 | 60.0195 | 35.77 | 76.8254 | 19.9472 | 60.0035 | 23.54 | 76.7983 | 17.3113 | 60.0233 | 23.54 | 76.7864 | 19.9124 | 59.9988 | 23.54 | 76.793 | 20.7937 | 60.0308 | 23.54 | 76.8052 | 16.2715 | 59.9715 | 19.13
76.8074 | 41.0457 | 59.9754 | 43.77 | 76.8143 | 53.4427 | 60.0013 | 56 | 76.8472 | 20.1798 | 60.0052 | 25.54 | 76.8174 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 76.811 | 30.3805 | 60.0195 | 35.77 | 76.8337 | 19.9472 | 60.0035 | 23.54 | 76.8069 | 17.3113 | 60.0233 | 23.54 | 76.7947 | 19.9124 | 59.9988 | 23.54 | 76.8013 | 20.7937 | 60.0308 | 23.54 | 76.8135 | 16.3293 | 59.9715 | 19.13
76.8157 | 41.0457 | 59.9754 | 43.77 | 76.8226 | 53.4734 | 60.0013 | 56 | 76.8555 | 20.1798 | 60.0052 | 25.54 | 76.8257 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 76.8193 | 30.3805 | 60.0195 | 35.77 | 76.842 | 19.9472 | 60.0035 | 23.54 | 76.8152 | 17.3113 | 60.0233 | 23.54 | 76.803 | 19.9124 | 59.9988 | 23.54 | 76.8096 | 20.7937 | 60.0308 | 23.54 | 76.8218 | 16.3293 | 59.9715 | 19.13
76.824 | 41.0459 | 59.9754 | 43.77 | 76.8309 | 53.4734 | 60.0013 | 56 | 76.8638 | 20.1798 | 60.0052 | 25.54 | 76.8341 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 76.8279 | 30.3805 | 60.0195 | 35.77 | 76.8503 | 19.9472 | 60.0035 | 23.54 | 76.8235 | 17.3113 | 60.0233 | 23.54 | 76.8115 | 19.9124 | 59.9988 | 23.54 | 76.8181 | 20.7937 | 60.0308 | 23.54 | 76.8301 | 16.3293 | 59.9715 | 19.13
76.8324 | 41.0459 | 59.9754 | 43.77 | 76.8392 | 53.4734 | 60.0013 | 56 | 76.8721 | 20.1798 | 60.0052 | 25.54 | 76.8424 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 76.8362 | 30.3805 | 60.0195 | 35.77 | 76.8586 | 19.9472 | 60.0035 | 23.54 | 76.8318 | 17.3113 | 60.0233 | 23.54 | 76.8198 | 19.9124 | 59.9988 | 23.54 | 76.8264 | 20.7937 | 60.0308 | 23.54 | 76.8389 | 16.3293 | 59.9715 | 19.13
76.8407 | 41.0432 | 59.9754 | 43.77 | 76.8476 | 53.4734 | 60.0013 | 56 | 76.8805 | 20.1798 | 60.0052 | 25.54 | 76.8507 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 76.8445 | 30.3805 | 60.0195 | 35.77 | 76.8669 | 19.9472 | 60.0035 | 23.54 | 76.8401 | 17.3113 | 60.0233 | 23.54 | 76.8281 | 19.9124 | 59.9988 | 23.54 | 76.8347 | 20.7937 | 60.0308 | 23.54 | 76.8472 | 16.3293 | 59.9715 | 19.13
76.8491 | 41.0432 | 59.9754 | 43.77 | 76.8559 | 53.4734 | 60.0013 | 56 | 76.8888 | 20.1798 | 60.0052 | 25.54 | 76.8591 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 76.8528 | 30.3805 | 60.0195 | 35.77 | 76.8755 | 19.9472 | 60.0035 | 23.54 | 76.8484 | 17.3113 | 60.0233 | 23.54 | 76.8364 | 19.9124 | 59.9992 | 23.54 | 76.843 | 20.7937 | 60.0308 | 23.54 | 76.8555 | 16.3293 | 59.9715 | 19.13
76.8574 | 41.0432 | 59.9754 | 43.77 | 76.8643 | 53.4734 | 60.0013 | 56 | 76.8971 | 20.1798 | 60.0052 | 25.54 | 76.8674 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 76.8611 | 30.3805 | 60.0195 | 35.77 | 76.8838 | 19.9472 | 60.0035 | 23.54 | 76.8567 | 17.3113 | 60.0233 | 23.54 | 76.8447 | 19.9124 | 59.9992 | 23.54 | 76.8513 | 20.7937 | 60.0308 | 23.54 | 76.8638 | 16.3293 | 59.9715 | 19.13
76.8657 | 41.0432 | 59.9754 | 43.77 | 76.8726 | 53.4477 | 60.0013 | 56 | 76.9054 | 20.1798 | 60.0052 | 25.54 | 76.8757 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 76.8694 | 30.3805 | 60.0195 | 35.77 | 76.8921 | 19.9472 | 60.0035 | 23.54 | 76.865 | 17.3113 | 60.0233 | 23.54 | 76.853 | 19.9124 | 59.9992 | 23.54 | 76.8596 | 20.7937 | 60.0308 | 23.54 | 76.8721 | 16.3293 | 59.9715 | 19.13
76.8741 | 41.0251 | 59.9754 | 43.77 | 76.8809 | 53.4477 | 60.0013 | 56 | 76.9138 | 20.1798 | 60.0052 | 25.54 | 76.8842 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 76.8777 | 30.3805 | 60.0195 | 35.77 | 76.9004 | 19.9491 | 60.0031 | 23.54 | 76.8735 | 17.3113 | 60.0233 | 23.54 | 76.8613 | 19.9124 | 59.9992 | 23.54 | 76.8679 | 20.7937 | 60.0308 | 23.54 | 76.8804 | 16.3323 | 59.9722 | 19.13
76.8824 | 41.0251 | 59.9754 | 43.77 | 76.8892 | 53.4477 | 60.0013 | 56 | 76.9221 | 20.1798 | 60.0052 | 25.54 | 76.8925 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 76.886 | 30.3888 | 60.0195 | 35.77 | 76.9087 | 19.9491 | 60.0031 | 23.54 | 76.8818 | 17.3113 | 60.0233 | 23.54 | 76.8699 | 19.9124 | 59.9992 | 23.54 | 76.8762 | 20.7937 | 60.0308 | 23.54 | 76.8887 | 16.3323 | 59.9722 | 19.13
76.8907 | 41.1384 | 59.9754 | 43.77 | 76.8976 | 53.4477 | 60.0013 | 56 | 76.9304 | 20.1798 | 60.0056 | 25.54 | 76.9008 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 76.8943 | 30.3888 | 60.0195 | 35.77 | 76.917 | 19.9491 | 60.0031 | 23.54 | 76.8901 | 17.3113 | 60.0233 | 23.54 | 76.8782 | 19.9124 | 59.9992 | 23.54 | 76.8845 | 20.7937 | 60.0308 | 23.54 | 76.897 | 16.3323 | 59.9722 | 19.13
76.899 | 41.1384 | 59.9754 | 43.77 | 76.9059 | 53.4477 | 60.0038 | 56 | 76.9387 | 20.1798 | 60.0056 | 25.54 | 76.9091 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 76.9028 | 30.3888 | 60.0195 | 35.77 | 76.9253 | 19.9491 | 60.0031 | 23.54 | 76.8984 | 17.3113 | 60.0233 | 23.54 | 76.8865 | 19.9124 | 59.9992 | 23.54 | 76.8931 | 20.7937 | 60.0308 | 23.54 | 76.9053 | 16.3323 | 59.9722 | 19.13
76.9074 | 41.1384 | 59.9754 | 43.77 | 76.9142 | 53.4477 | 60.0038 | 56 | 76.9471 | 20.1798 | 60.0056 | 25.54 | 76.9175 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 76.9111 | 30.3888 | 60.0195 | 35.77 | 76.9338 | 19.9491 | 60.0031 | 23.54 | 76.9067 | 17.3113 | 60.0233 | 23.54 | 76.8948 | 19.9124 | 59.9992 | 23.54 | 76.9014 | 20.7937 | 60.0308 | 23.54 | 76.9136 | 16.3323 | 59.9722 | 19.13
76.9158 | 41.1384 | 59.9754 | 43.77 | 76.9225 | 53.4477 | 60.0038 | 56 | 76.9554 | 20.1798 | 60.0056 | 25.54 | 76.9258 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 76.9194 | 30.3888 | 60.0195 | 35.77 | 76.9421 | 19.9491 | 60.0031 | 23.54 | 76.915 | 17.3113 | 60.0233 | 23.54 | 76.9031 | 19.9124 | 59.9992 | 23.54 | 76.9097 | 20.7937 | 60.0308 | 23.54 | 76.9219 | 16.3323 | 59.9722 | 19.13
76.9241 | 41.1388 | 59.9754 | 43.77 | 76.9309 | 53.4477 | 60.0038 | 56 | 76.9637 | 20.1798 | 60.0056 | 25.54 | 76.9341 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 76.9277 | 30.3888 | 60.0195 | 35.77 | 76.9504 | 19.9491 | 60.0031 | 23.54 | 76.9233 | 17.3113 | 60.0233 | 23.54 | 76.9114 | 19.9124 | 59.9992 | 23.54 | 76.918 | 20.7937 | 60.0308 | 23.54 | 76.9302 | 16.3327 | 59.9722 | 19.13
76.9324 | 41.1388 | 59.9754 | 43.77 | 76.9392 | 53.4477 | 60.0038 | 56 | 76.9722 | 20.1798 | 60.0056 | 25.54 | 76.9425 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 76.936 | 30.3888 | 60.02 | 35.77 | 76.9587 | 19.9491 | 60.0031 | 23.54 | 76.9316 | 17.3113 | 60.0233 | 23.54 | 76.9197 | 19.9124 | 59.9992 | 23.54 | 76.9263 | 20.7937 | 60.0308 | 23.54 | 76.9385 | 16.3327 | 59.9722 | 19.13
76.9407 | 41.1169 | 59.9754 | 43.77 | 76.9476 | 53.4477 | 60.0038 | 56 | 76.9805 | 20.1798 | 60.0056 | 25.54 | 76.9508 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 76.9443 | 30.3888 | 60.02 | 35.77 | 76.967 | 19.9491 | 60.0031 | 23.54 | 76.9402 | 17.3113 | 60.0233 | 23.54 | 76.928 | 19.9124 | 59.9992 | 23.54 | 76.9346 | 20.7937 | 60.0308 | 23.54 | 76.9473 | 16.3378 | 59.9722 | 19.13
76.9491 | 41.1169 | 59.9754 | 43.77 | 76.9559 | 53.4477 | 60.0038 | 56 | 76.9888 | 20.1798 | 60.0056 | 25.54 | 76.9591 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 76.9526 | 30.3964 | 60.02 | 35.77 | 76.9753 | 19.9491 | 60.0031 | 23.54 | 76.9485 | 17.3113 | 60.0233 | 23.54 | 76.9365 | 19.9103 | 59.9992 | 23.54 | 76.9429 | 20.7937 | 60.0308 | 23.54 | 76.9556 | 16.3378 | 59.9722 | 19.13
76.9575 | 41.2415 | 59.9754 | 43.77 | 76.9642 | 53.4477 | 60.0038 | 56 | 76.9971 | 20.1798 | 60.0056 | 25.54 | 76.9675 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 76.9609 | 30.3964 | 60.02 | 35.77 | 76.9836 | 19.9491 | 60.0031 | 23.54 | 76.9568 | 17.3113 | 60.0233 | 23.54 | 76.9448 | 19.9103 | 59.9992 | 23.54 | 76.9512 | 20.7937 | 60.0308 | 23.54 | 76.9639 | 16.3378 | 59.9722 | 19.13
76.9658 | 41.2415 | 59.9754 | 43.77 | 76.9726 | 53.4477 | 60.0038 | 56 | 77.0055 | 20.1798 | 60.0056 | 25.54 | 76.9758 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 76.9695 | 30.3964 | 60.02 | 35.77 | 76.9919 | 19.9491 | 60.0031 | 23.54 | 76.9651 | 17.3113 | 60.0233 | 23.54 | 76.9531 | 19.9103 | 59.9992 | 23.54 | 76.9597 | 20.7937 | 60.0308 | 23.54 | 76.9722 | 16.3378 | 59.9722 | 19.13
76.9741 | 41.2415 | 59.9754 | 43.77 | 76.9809 | 53.4477 | 60.0038 | 56 | 77.0138 | 20.1798 | 60.0056 | 25.54 | 76.9841 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 76.9778 | 30.3964 | 60.02 | 35.77 | 77.0005 | 19.9491 | 60.0031 | 23.54 | 76.9734 | 17.3113 | 60.0233 | 23.54 | 76.9614 | 19.9103 | 59.9992 | 23.54 | 76.968 | 20.7937 | 60.0308 | 23.54 | 76.9805 | 16.3378 | 59.9722 | 19.13
76.9824 | 41.2415 | 59.9754 | 43.77 | 76.9893 | 53.4477 | 60.0038 | 56 | 77.0221 | 20.1798 | 60.0056 | 25.54 | 76.9926 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 76.9861 | 30.3964 | 60.02 | 35.77 | 77.0088 | 19.9491 | 60.0031 | 23.54 | 76.9817 | 17.3113 | 60.0233 | 23.54 | 76.9697 | 19.9103 | 59.9992 | 23.54 | 76.9763 | 20.7937 | 60.0308 | 23.54 | 76.9888 | 16.3378 | 59.9722 | 19.13
76.9908 | 41.26 | 59.9754 | 43.77 | 76.9976 | 53.4477 | 60.0038 | 56 | 77.0304 | 20.1798 | 60.0056 | 25.54 | 77.0009 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 76.9944 | 30.3964 | 60.02 | 35.77 | 77.0171 | 19.9491 | 60.0031 | 23.54 | 76.99 | 17.3113 | 60.0233 | 23.54 | 76.978 | 19.9103 | 59.9992 | 23.54 | 76.9846 | 20.7937 | 60.0308 | 23.54 | 76.9971 | 16.3378 | 59.9722 | 19.13
76.9991 | 41.26 | 59.9754 | 43.77 | 77.0059 | 53.4783 | 60.0038 | 56 | 77.0388 | 20.1798 | 60.0056 | 25.54 | 77.0092 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 77.0027 | 30.3964 | 60.02 | 35.77 | 77.0254 | 19.9491 | 60.0031 | 23.54 | 76.9983 | 17.3113 | 60.0229 | 23.54 | 76.9863 | 19.9115 | 59.9992 | 23.54 | 76.9929 | 20.7937 | 60.0308 | 23.54 | 77.0054 | 16.3378 | 59.9722 | 19.13
77.0074 | 41.2169 | 59.974 | 43.77 | 77.0142 | 53.4783 | 60.0038 | 56 | 77.0471 | 20.1798 | 60.0056 | 25.54 | 77.0175 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 77.011 | 30.3964 | 60.02 | 35.77 | 77.0337 | 19.9491 | 60.0031 | 23.54 | 77.0066 | 17.3113 | 60.0229 | 23.54 | 76.9949 | 19.9115 | 59.9992 | 23.54 | 77.0012 | 20.7937 | 60.0308 | 23.54 | 77.0137 | 16.3378 | 59.9722 | 19.13
77.0158 | 41.2169 | 59.974 | 43.77 | 77.0226 | 53.4783 | 60.0038 | 56 | 77.0554 | 20.1798 | 60.0056 | 25.54 | 77.0259 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 77.0193 | 30.3964 | 60.02 | 35.77 | 77.042 | 19.9491 | 60.0031 | 23.54 | 77.0151 | 17.3679 | 60.0229 | 23.54 | 77.0032 | 19.9115 | 59.9992 | 23.54 | 77.0095 | 20.7937 | 60.0308 | 23.54 | 77.022 | 16.3378 | 59.9722 | 19.13
77.0241 | 41.2169 | 59.974 | 43.77 | 77.0309 | 53.4783 | 60.0038 | 56 | 77.0637 | 20.1822 | 60.0056 | 25.54 | 77.0342 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 77.0276 | 30.3964 | 60.02 | 35.77 | 77.0503 | 19.9491 | 60.0031 | 23.54 | 77.0234 | 17.3679 | 60.0229 | 23.54 | 77.0115 | 19.9115 | 59.9992 | 23.54 | 77.0178 | 20.7937 | 60.0308 | 23.54 | 77.0303 | 16.3378 | 59.9722 | 19.13
77.0325 | 41.2169 | 59.974 | 43.77 | 77.0392 | 53.4783 | 60.0038 | 56 | 77.0721 | 20.1822 | 60.0056 | 25.54 | 77.0425 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 77.0361 | 30.3964 | 60.02 | 35.77 | 77.0586 | 19.9491 | 60.0031 | 23.54 | 77.0317 | 17.3679 | 60.0229 | 23.54 | 77.0198 | 19.9115 | 59.9992 | 23.54 | 77.0261 | 20.7937 | 60.0308 | 23.54 | 77.0386 | 16.3378 | 59.9722 | 19.13
77.0408 | 41.2173 | 59.974 | 43.77 | 77.0475 | 53.4783 | 60.0038 | 56 | 77.0804 | 20.1822 | 60.0056 | 25.54 | 77.0509 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 77.0444 | 30.3964 | 60.02 | 35.77 | 77.0671 | 19.9491 | 60.0031 | 23.54 | 77.04 | 17.3679 | 60.0229 | 23.54 | 77.0281 | 19.9115 | 59.9992 | 23.54 | 77.0347 | 20.7937 | 60.0308 | 23.54 | 77.0469 | 16.3438 | 59.9722 | 19.13
77.0491 | 41.2173 | 59.974 | 43.77 | 77.0559 | 53.4783 | 60.0038 | 56 | 77.0887 | 20.1822 | 60.0056 | 25.54 | 77.0592 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 77.0527 | 30.4062 | 60.02 | 35.77 | 77.0754 | 19.9491 | 60.0031 | 23.54 | 77.0483 | 17.3679 | 60.0229 | 23.54 | 77.0364 | 19.9115 | 59.9996 | 23.54 | 77.043 | 20.7937 | 60.0308 | 23.54 | 77.0552 | 16.3438 | 59.9722 | 19.13
77.0575 | 41.2177 | 59.974 | 43.77 | 77.0642 | 53.4783 | 60.0038 | 56 | 77.097 | 20.1822 | 60.0056 | 25.54 | 77.0675 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 77.061 | 30.4062 | 60.02 | 35.77 | 77.0837 | 19.9491 | 60.0031 | 23.54 | 77.0566 | 17.3679 | 60.0229 | 23.54 | 77.0447 | 19.9115 | 59.9996 | 23.54 | 77.0513 | 20.7937 | 60.0308 | 23.54 | 77.064 | 16.3438 | 59.9722 | 19.13
77.0658 | 41.2177 | 59.974 | 43.77 | 77.0726 | 53.4614 | 60.0038 | 56 | 77.1055 | 20.1822 | 60.0056 | 25.54 | 77.0759 | 34.373 | 59.9626 | 37.77 | 77.0693 | 30.4062 | 60.02 | 35.77 | 77.092 | 19.9491 | 60.0031 | 23.54 | 77.0649 | 17.3679 | 60.0229 | 23.54 | 77.053 | 19.9115 | 59.9996 | 23.54 | 77.0596 | 20.7937 | 60.0308 | 23.54 | 77.0723 | 16.3438 | 59.9722 | 19.13
77.0742 | 41.218 | 59.974 | 43.77 | 77.0809 | 53.4614 | 60.0038 | 56 | 77.1138 | 20.1822 | 60.0056 | 25.54 | 77.0842 | 34.373 | 59.9626 | 37.77 | 77.0776 | 30.4062 | 60.02 | 35.77 | 77.1003 | 19.9491 | 60.0031 | 23.54 | 77.0732 | 17.3679 | 60.0229 | 23.54 | 77.0615 | 19.9115 | 59.9996 | 23.54 | 77.0679 | 20.7937 | 60.0308 | 23.54 | 77.0806 | 16.3492 | 59.9734 | 19.13
77.0825 | 41.218 | 59.974 | 43.77 | 77.0892 | 53.4614 | 60.0038 | 56 | 77.1221 | 20.1822 | 60.0056 | 25.54 | 77.0925 | 34.373 | 59.9626 | 37.77 | 77.0859 | 30.4062 | 60.02 | 35.77 | 77.1086 | 19.9491 | 60.0031 | 23.54 | 77.0818 | 17.3679 | 60.0229 | 23.54 | 77.0698 | 19.9115 | 59.9996 | 23.54 | 77.0762 | 20.7937 | 60.0308 | 23.54 | 77.0889 | 16.3492 | 59.9734 | 19.13
77.0908 | 41.2044 | 59.974 | 43.77 | 77.0975 | 53.4614 | 60.0038 | 56 | 77.1304 | 20.1872 | 60.0061 | 25.54 | 77.101 | 34.373 | 59.9626 | 37.77 | 77.0942 | 30.4062 | 60.02 | 35.77 | 77.1169 | 19.9491 | 60.0031 | 23.54 | 77.0901 | 17.3679 | 60.0229 | 23.54 | 77.0781 | 19.9115 | 59.9996 | 23.54 | 77.0845 | 20.7937 | 60.0308 | 23.54 | 77.0972 | 16.3492 | 59.9734 | 19.13
77.0992 | 41.2044 | 59.974 | 43.77 | 77.1059 | 53.4246 | 60.0054 | 56 | 77.1388 | 20.1872 | 60.0061 | 25.54 | 77.1093 | 34.373 | 59.9626 | 37.77 | 77.1028 | 30.4062 | 60.02 | 35.77 | 77.1255 | 19.9491 | 60.0031 | 23.54 | 77.0984 | 17.3679 | 60.0229 | 23.54 | 77.0864 | 19.9115 | 59.9996 | 23.54 | 77.0928 | 20.7937 | 60.0308 | 23.54 | 77.1055 | 16.3492 | 59.9734 | 19.13
77.1075 | 41.184 | 59.974 | 43.77 | 77.1143 | 53.4246 | 60.0054 | 56 | 77.1471 | 20.1872 | 60.0061 | 25.54 | 77.1176 | 34.373 | 59.9626 | 37.77 | 77.1111 | 30.4062 | 60.02 | 35.77 | 77.1338 | 19.9491 | 60.0031 | 23.54 | 77.1067 | 17.3679 | 60.0229 | 23.54 | 77.0947 | 19.9115 | 59.9996 | 23.54 | 77.1013 | 20.7937 | 60.0308 | 23.54 | 77.1138 | 16.3544 | 59.9734 | 19.13
77.1158 | 41.184 | 59.974 | 43.77 | 77.1226 | 53.4246 | 60.0054 | 56 | 77.1554 | 20.1872 | 60.0061 | 25.54 | 77.1259 | 34.373 | 59.9626 | 37.77 | 77.1194 | 30.4062 | 60.02 | 35.77 | 77.1421 | 19.9491 | 60.0031 | 23.54 | 77.115 | 17.3679 | 60.0229 | 23.54 | 77.103 | 19.9115 | 59.9996 | 23.54 | 77.1096 | 20.7937 | 60.0308 | 23.54 | 77.1221 | 16.3544 | 59.9734 | 19.13
77.1241 | 41.1833 | 59.974 | 43.77 | 77.1309 | 53.4246 | 60.0054 | 56 | 77.1638 | 20.1872 | 60.0061 | 25.54 | 77.1343 | 34.373 | 59.9626 | 37.77 | 77.1277 | 30.4062 | 60.02 | 35.77 | 77.1504 | 19.9491 | 60.0031 | 23.54 | 77.1233 | 17.3679 | 60.0229 | 23.54 | 77.1113 | 19.9115 | 59.9996 | 23.54 | 77.1179 | 20.7937 | 60.0308 | 23.54 | 77.1304 | 16.3544 | 59.9734 | 19.13
77.1325 | 41.1833 | 59.974 | 43.77 | 77.1392 | 53.456 | 60.0054 | 56 | 77.1721 | 20.1872 | 60.0061 | 25.54 | 77.1426 | 34.3609 | 59.9626 | 37.77 | 77.136 | 30.4062 | 60.0205 | 35.77 | 77.1587 | 19.9491 | 60.0031 | 23.54 | 77.1316 | 17.3679 | 60.0229 | 23.54 | 77.1199 | 19.9115 | 59.9996 | 23.54 | 77.1262 | 20.7937 | 60.0308 | 23.54 | 77.1387 | 16.3544 | 59.9734 | 19.13
77.1409 | 41.1555 | 59.974 | 43.77 | 77.1476 | 53.456 | 60.0054 | 56 | 77.1804 | 20.1872 | 60.0061 | 25.54 | 77.1509 | 34.3609 | 59.9626 | 37.77 | 77.1443 | 30.4062 | 60.0205 | 35.77 | 77.167 | 19.9491 | 60.0031 | 23.54 | 77.1399 | 17.3679 | 60.0229 | 23.54 | 77.1282 | 19.9115 | 59.9996 | 23.54 | 77.1345 | 20.797 | 60.0308 | 23.54 | 77.147 | 16.3544 | 59.9734 | 19.13
77.1492 | 41.1555 | 59.974 | 43.77 | 77.1559 | 53.456 | 60.0054 | 56 | 77.1887 | 20.1872 | 60.0061 | 25.54 | 77.1593 | 34.3504 | 59.9626 | 37.77 | 77.1526 | 30.4062 | 60.0205 | 35.77 | 77.1753 | 19.9491 | 60.0031 | 23.54 | 77.1484 | 17.3679 | 60.0229 | 23.54 | 77.1365 | 19.9115 | 59.9996 | 23.54 | 77.1428 | 20.797 | 60.0308 | 23.54 | 77.1553 | 16.3544 | 59.9734 | 19.13
77.1575 | 41.1348 | 59.974 | 43.77 | 77.1642 | 53.456 | 60.0054 | 56 | 77.1971 | 20.1872 | 60.0061 | 25.54 | 77.1676 | 34.3504 | 59.9626 | 37.77 | 77.1609 | 30.4062 | 60.0205 | 35.77 | 77.1836 | 19.9491 | 60.0031 | 23.54 | 77.1567 | 17.3679 | 60.0229 | 23.54 | 77.1448 | 19.9115 | 59.9996 | 23.54 | 77.1511 | 20.797 | 60.0308 | 23.54 | 77.1636 | 16.3544 | 59.9734 | 19.13
77.1658 | 41.1348 | 59.974 | 43.77 | 77.1725 | 53.456 | 60.0054 | 56 | 77.2054 | 20.1872 | 60.0061 | 25.54 | 77.1759 | 34.3504 | 59.9626 | 37.77 | 77.1694 | 30.4062 | 60.0205 | 35.77 | 77.1921 | 19.9491 | 60.0031 | 23.54 | 77.165 | 17.3679 | 60.0229 | 23.54 | 77.1531 | 19.9115 | 59.9996 | 23.54 | 77.1594 | 20.797 | 60.0308 | 23.54 | 77.1724 | 16.3544 | 59.9734 | 19.13
77.1742 | 41.1349 | 59.974 | 43.77 | 77.1809 | 53.456 | 60.0054 | 56 | 77.2137 | 20.1872 | 60.0061 | 25.54 | 77.1843 | 34.3504 | 59.9626 | 37.77 | 77.1777 | 30.4062 | 60.0205 | 35.77 | 77.2004 | 19.9491 | 60.0031 | 23.54 | 77.1733 | 17.3679 | 60.0229 | 23.54 | 77.1614 | 19.9115 | 59.9996 | 23.54 | 77.1677 | 20.797 | 60.0308 | 23.54 | 77.1807 | 16.4098 | 59.9734 | 19.13
77.1826 | 41.1349 | 59.974 | 43.77 | 77.1892 | 53.5382 | 60.0054 | 56 | 77.222 | 20.1872 | 60.0061 | 25.54 | 77.1926 | 34.3527 | 59.9626 | 37.77 | 77.186 | 30.4062 | 60.0205 | 35.77 | 77.2087 | 19.9491 | 60.0031 | 23.54 | 77.1816 | 17.3679 | 60.0229 | 23.54 | 77.1697 | 19.9115 | 59.9996 | 23.54 | 77.1763 | 20.797 | 60.0308 | 23.54 | 77.189 | 16.4098 | 59.9734 | 19.13
77.1909 | 41.1352 | 59.974 | 43.77 | 77.1976 | 53.5382 | 60.0054 | 56 | 77.2305 | 20.1872 | 60.0061 | 25.54 | 77.2009 | 34.3527 | 59.9626 | 37.77 | 77.1943 | 30.4062 | 60.0205 | 35.77 | 77.217 | 19.9491 | 60.0031 | 23.54 | 77.1899 | 17.3679 | 60.0229 | 23.54 | 77.178 | 19.9115 | 59.9996 | 23.54 | 77.1846 | 20.797 | 60.0308 | 23.54 | 77.1973 | 16.4098 | 59.9734 | 19.13
77.1992 | 41.1352 | 59.974 | 43.77 | 77.2059 | 53.5382 | 60.0054 | 56 | 77.2388 | 20.1872 | 60.0061 | 25.54 | 77.2094 | 34.3527 | 59.9626 | 37.77 | 77.2026 | 30.4051 | 60.0205 | 35.77 | 77.2253 | 19.9491 | 60.0031 | 23.54 | 77.1982 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54 | 77.1865 | 20.082 | 59.9996 | 23.54 | 77.1929 | 20.797 | 60.0308 | 23.54 | 77.2056 | 16.4098 | 59.9734 | 19.13
77.2075 | 41.2003 | 59.9714 | 43.77 | 77.2142 | 53.5382 | 60.0054 | 56 | 77.2471 | 20.1917 | 60.0061 | 25.54 | 77.2177 | 34.3527 | 59.9626 | 37.77 | 77.2109 | 30.4051 | 60.0205 | 35.77 | 77.2336 | 19.9491 | 60.0031 | 23.54 | 77.2065 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54 | 77.1948 | 20.082 | 59.9996 | 23.54 | 77.2012 | 20.797 | 60.0308 | 23.54 | 77.2139 | 16.4098 | 59.9734 | 19.13
77.2159 | 41.2003 | 59.9714 | 43.77 | 77.2225 | 53.6365 | 60.0054 | 56 | 77.2554 | 20.1917 | 60.0061 | 25.54 | 77.226 | 34.3527 | 59.9626 | 37.77 | 77.2192 | 30.4051 | 60.0205 | 35.77 | 77.2419 | 19.9491 | 60.0031 | 23.54 | 77.2148 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54 | 77.2031 | 20.2065 | 59.9996 | 23.54 | 77.2095 | 20.797 | 60.0308 | 23.54 | 77.2222 | 16.4098 | 59.9734 | 19.13
77.2242 | 41.2003 | 59.9714 | 43.77 | 77.2309 | 53.6365 | 60.0054 | 56 | 77.2638 | 20.1917 | 60.0061 | 25.54 | 77.2344 | 34.3527 | 59.9626 | 37.77 | 77.2275 | 30.4051 | 60.0205 | 35.77 | 77.2505 | 19.9491 | 60.0031 | 23.54 | 77.2234 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54 | 77.2114 | 20.2065 | 59.9996 | 23.54 | 77.2178 | 20.7945 | 60.0308 | 23.54 | 77.2305 | 16.4098 | 59.9734 | 19.13
77.2325 | 41.2003 | 59.9714 | 43.77 | 77.2392 | 53.6365 | 60.0054 | 56 | 77.2721 | 20.1917 | 60.0061 | 25.54 | 77.2427 | 34.3527 | 59.9626 | 37.77 | 77.2358 | 30.4051 | 60.0205 | 35.77 | 77.2588 | 19.9491 | 60.0031 | 23.54 | 77.2317 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54 | 77.2197 | 20.2065 | 59.9996 | 23.54 | 77.2261 | 20.7945 | 60.0308 | 23.54 | 77.2388 | 16.4098 | 59.9734 | 19.13
77.2409 | 41.2002 | 59.9714 | 43.77 | 77.2476 | 53.6365 | 60.0054 | 56 | 77.2804 | 20.1917 | 60.0061 | 25.54 | 77.251 | 34.3527 | 59.9626 | 37.77 | 77.2444 | 30.4051 | 60.0205 | 35.77 | 77.2671 | 19.9491 | 60.0031 | 23.54 | 77.24 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54 | 77.228 | 20.2065 | 59.9996 | 23.54 | 77.2344 | 20.7945 | 60.0308 | 23.54 | 77.2471 | 16.4152 | 59.9734 | 19.13
77.2492 | 41.2002 | 59.9714 | 43.77 | 77.2559 | 53.6248 | 60.0054 | 56 | 77.2887 | 20.1917 | 60.0061 | 25.54 | 77.2593 | 34.3527 | 59.9626 | 37.77 | 77.2527 | 30.4051 | 60.0205 | 35.77 | 77.2754 | 19.9491 | 60.0031 | 23.54 | 77.2483 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54 | 77.2363 | 20.2065 | 59.9996 | 23.54 | 77.2427 | 20.7945 | 60.0308 | 23.54 | 77.2554 | 16.4152 | 59.9734 | 19.13
77.2576 | 41.1774 | 59.9714 | 43.77 | 77.2642 | 53.6248 | 60.0054 | 56 | 77.2971 | 20.1917 | 60.0061 | 25.54 | 77.2677 | 34.3527 | 59.9626 | 37.77 | 77.261 | 30.4051 | 60.0205 | 35.77 | 77.2837 | 19.9491 | 60.0031 | 23.54 | 77.2566 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54 | 77.2449 | 20.2065 | 59.9996 | 23.54 | 77.2512 | 20.7945 | 60.0308 | 23.54 | 77.2637 | 16.4213 | 59.9734 | 19.13
77.2659 | 41.1774 | 59.9714 | 43.77 | 77.2725 | 53.6248 | 60.0054 | 56 | 77.3054 | 20.1917 | 60.0061 | 25.54 | 77.276 | 34.3527 | 59.9622 | 37.77 | 77.2693 | 30.4127 | 60.0205 | 35.77 | 77.292 | 19.9491 | 60.0031 | 23.54 | 77.2649 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54 | 77.2532 | 20.2065 | 59.9996 | 23.54 | 77.2595 | 20.7945 | 60.0308 | 23.54 | 77.272 | 16.4213 | 59.9734 | 19.13
77.2742 | 41.1575 | 59.9714 | 43.77 | 77.2809 | 53.6248 | 60.0054 | 56 | 77.3137 | 20.1917 | 60.0061 | 25.54 | 77.2843 | 34.3527 | 59.9622 | 37.77 | 77.2776 | 30.4127 | 60.0205 | 35.77 | 77.3003 | 19.9491 | 60.0035 | 23.54 | 77.2732 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54 | 77.2615 | 20.2065 | 59.9996 | 23.54 | 77.2678 | 20.7945 | 60.0308 | 23.54 | 77.2803 | 16.4213 | 59.9742 | 19.13
77.2826 | 41.1575 | 59.9714 | 43.77 | 77.2892 | 53.6417 | 60.0054 | 56 | 77.322 | 20.1917 | 60.0061 | 25.54 | 77.2927 | 34.3527 | 59.9622 | 37.77 | 77.2859 | 30.4127 | 60.0205 | 35.77 | 77.3086 | 19.9491 | 60.0035 | 23.54 | 77.2815 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54 | 77.2698 | 20.2077 | 59.9996 | 23.54 | 77.2761 | 20.7945 | 60.0308 | 23.54 | 77.2891 | 16.4213 | 59.9742 | 19.13
77.2909 | 41.158 | 59.9714 | 43.77 | 77.2975 | 53.6417 | 60.0054 | 56 | 77.3304 | 20.1917 | 60.0065 | 25.54 | 77.301 | 34.3527 | 59.9622 | 37.77 | 77.2942 | 30.4127 | 60.0205 | 35.77 | 77.3171 | 19.9491 | 60.0035 | 23.54 | 77.29 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54 | 77.2781 | 20.2077 | 59.9996 | 23.54 | 77.2844 | 20.7945 | 60.0308 | 23.54 | 77.2974 | 16.4209 | 59.9742 | 19.13
77.2993 | 41.158 | 59.9714 | 43.77 | 77.3058 | 53.6417 | 60.008 | 56 | 77.3387 | 20.1917 | 60.0065 | 25.54 | 77.3093 | 34.3527 | 59.9622 | 37.77 | 77.3025 | 30.4127 | 60.0205 | 35.77 | 77.3254 | 19.9491 | 60.0035 | 23.54 | 77.2983 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54 | 77.2864 | 20.207 | 59.9996 | 23.54 | 77.2927 | 20.7945 | 60.0308 | 23.54 | 77.3057 | 16.4209 | 59.9742 | 19.13
77.3076 | 41.1583 | 59.9714 | 43.77 | 77.3142 | 53.6417 | 60.008 | 56 | 77.347 | 20.1917 | 60.0065 | 25.54 | 77.3177 | 34.3527 | 59.9622 | 37.77 | 77.311 | 30.4127 | 60.0205 | 35.77 | 77.3337 | 19.9491 | 60.0035 | 23.54 | 77.3066 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54 | 77.2947 | 20.207 | 59.9996 | 23.54 | 77.301 | 20.7945 | 60.0308 | 23.54 | 77.314 | 16.4209 | 59.9742 | 19.13
77.3159 | 41.1583 | 59.9714 | 43.77 | 77.3226 | 53.6417 | 60.008 | 56 | 77.3553 | 20.1917 | 60.0065 | 25.54 | 77.326 | 34.3527 | 59.9622 | 37.77 | 77.3193 | 30.4146 | 60.0205 | 35.77 | 77.342 | 19.9491 | 60.0035 | 23.54 | 77.3149 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54 | 77.303 | 20.207 | 59.9996 | 23.54 | 77.3093 | 20.7945 | 60.0308 | 23.54 | 77.3223 | 16.4209 | 59.9742 | 19.13
77.3243 | 41.1114 | 59.9714 | 43.77 | 77.3309 | 53.6417 | 60.008 | 56 | 77.3638 | 20.1917 | 60.0065 | 25.54 | 77.3344 | 34.3527 | 59.9622 | 37.77 | 77.3276 | 30.4146 | 60.0205 | 35.77 | 77.3503 | 19.9491 | 60.0035 | 23.54 | 77.3232 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54 | 77.3115 | 20.207 | 59.9996 | 23.54 | 77.3179 | 20.7945 | 60.0316 | 23.54 | 77.3306 | 16.4209 | 59.9742 | 19.13
77.3326 | 41.1114 | 59.9714 | 43.77 | 77.3392 | 53.6416 | 60.008 | 56 | 77.3721 | 20.1917 | 60.0065 | 25.54 | 77.3428 | 34.3527 | 59.9622 | 37.77 | 77.3359 | 30.4146 | 60.0213 | 35.77 | 77.3586 | 19.9491 | 60.0035 | 23.54 | 77.3315 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54 | 77.3198 | 20.207 | 59.9996 | 23.54 | 77.3262 | 20.7945 | 60.0316 | 23.54 | 77.3389 | 16.4209 | 59.9742 | 19.13
77.3409 | 41.2212 | 59.9714 | 43.77 | 77.3475 | 53.6416 | 60.008 | 56 | 77.3804 | 20.1917 | 60.0065 | 25.54 | 77.3511 | 34.3527 | 59.9622 | 37.77 | 77.3442 | 30.4146 | 60.0213 | 35.77 | 77.3669 | 19.9491 | 60.0035 | 23.54 | 77.3398 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54 | 77.3281 | 20.207 | 59.9996 | 23.54 | 77.3345 | 20.7945 | 60.0316 | 23.54 | 77.3472 | 16.4209 | 59.9742 | 19.13
77.3493 | 41.2212 | 59.9714 | 43.77 | 77.3559 | 53.6416 | 60.008 | 56 | 77.3888 | 20.1917 | 60.0065 | 25.54 | 77.3594 | 34.3527 | 59.9622 | 37.77 | 77.3525 | 30.4146 | 60.0213 | 35.77 | 77.3752 | 19.9491 | 60.0035 | 23.54 | 77.3481 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54 | 77.3364 | 20.207 | 59.9996 | 23.54 | 77.3428 | 20.7945 | 60.0316 | 23.54 | 77.3555 | 16.4209 | 59.9742 | 19.13
77.3576 | 41.2763 | 59.9714 | 43.77 | 77.3642 | 53.6416 | 60.008 | 56 | 77.3971 | 20.1968 | 60.0065 | 25.54 | 77.3677 | 34.3527 | 59.9622 | 37.77 | 77.3608 | 30.4146 | 60.0213 | 35.77 | 77.3838 | 19.9491 | 60.0035 | 23.54 | 77.3567 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54 | 77.3447 | 20.207 | 59.9996 | 23.54 | 77.3511 | 20.914 | 60.0316 | 23.54 | 77.3638 | 16.4209 | 59.9742 | 19.13
77.366 | 41.2763 | 59.9714 | 43.77 | 77.3726 | 53.6416 | 60.008 | 56 | 77.4054 | 20.1968 | 60.0065 | 25.54 | 77.3761 | 34.3527 | 59.9622 | 37.77 | 77.3691 | 30.423 | 60.0213 | 35.77 | 77.3921 | 19.9491 | 60.0035 | 23.54 | 77.365 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54 | 77.353 | 20.207 | 59.9996 | 23.54 | 77.3594 | 20.914 | 60.0316 | 23.54 | 77.3721 | 16.4209 | 59.9742 | 19.13
77.3743 | 41.2538 | 59.9714 | 43.77 | 77.3809 | 53.6416 | 60.008 | 56 | 77.4137 | 20.1968 | 60.0065 | 25.54 | 77.3844 | 34.3527 | 59.9622 | 37.77 | 77.3777 | 30.423 | 60.0213 | 35.77 | 77.4004 | 19.9491 | 60.0035 | 23.54 | 77.3733 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54 | 77.3613 | 20.207 | 59.9996 | 23.54 | 77.3677 | 20.914 | 60.0316 | 23.54 | 77.3804 | 16.4209 | 59.9742 | 19.13
77.3826 | 41.2538 | 59.9714 | 43.77 | 77.3892 | 53.6416 | 60.008 | 56 | 77.4221 | 20.1968 | 60.0065 | 25.54 | 77.3927 | 34.3527 | 59.9622 | 37.77 | 77.386 | 30.423 | 60.0213 | 35.77 | 77.4087 | 19.9491 | 60.0035 | 23.54 | 77.3816 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54 | 77.3699 | 20.207 | 59.9996 | 23.54 | 77.376 | 20.914 | 60.0316 | 23.54 | 77.3887 | 16.4209 | 59.9742 | 19.13
77.391 | 41.2538 | 59.9714 | 43.77 | 77.3975 | 53.6416 | 60.008 | 56 | 77.4304 | 20.1968 | 60.0065 | 25.54 | 77.4011 | 34.3527 | 59.9622 | 37.77 | 77.3943 | 30.423 | 60.0213 | 35.77 | 77.417 | 19.9491 | 60.0035 | 23.54 | 77.3899 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54 | 77.3782 | 20.207 | 59.9996 | 23.54 | 77.3843 | 20.918 | 60.0316 | 23.54 | 77.3975 | 16.418 | 59.9742 | 19.13
77.3993 | 41.2538 | 59.9714 | 43.77 | 77.4059 | 53.5658 | 60.008 | 56 | 77.4387 | 20.1968 | 60.0065 | 25.54 | 77.4094 | 34.4153 | 59.9622 | 37.77 | 77.4026 | 30.423 | 60.0213 | 35.77 | 77.4253 | 19.9491 | 60.0035 | 23.54 | 77.3982 | 17.3679 | 60.0229 | 23.54 | 77.3865 | 20.207 | 59.9996 | 23.54 | 77.3928 | 20.918 | 60.0316 | 23.54 | 77.4058 | 16.418 | 59.9742 | 19.13
77.4077 | 41.23 | 59.9685 | 43.77 | 77.4142 | 53.5658 | 60.008 | 56 | 77.447 | 20.198 | 60.0065 | 25.54 | 77.4177 | 34.4153 | 59.9622 | 37.77 | 77.4109 | 30.423 | 60.0213 | 35.77 | 77.4336 | 19.9491 | 60.0035 | 23.54 | 77.4065 | 17.3679 | 60.0229 | 23.54 | 77.3948 | 20.207 | 59.9996 | 23.54 | 77.4011 | 20.918 | 60.0316 | 23.54 | 77.4141 | 16.418 | 59.9742 | 19.13
77.416 | 41.23 | 59.9685 | 43.77 | 77.4225 | 53.5658 | 60.008 | 56 | 77.4554 | 20.198 | 60.0065 | 25.54 | 77.4261 | 34.4153 | 59.9622 | 37.77 | 77.4192 | 30.423 | 60.0213 | 35.77 | 77.4421 | 19.9491 | 60.0035 | 23.54 | 77.4148 | 17.3679 | 60.0229 | 23.54 | 77.4031 | 20.207 | 59.9996 | 23.54 | 77.4094 | 20.918 | 60.0316 | 23.54 | 77.4224 | 16.418 | 59.9742 | 19.13
77.4243 | 41.2037 | 59.9685 | 43.77 | 77.4308 | 53.5658 | 60.008 | 56 | 77.4637 | 20.198 | 60.0065 | 25.54 | 77.4344 | 34.4153 | 59.9622 | 37.77 | 77.4275 | 30.423 | 60.0213 | 35.77 | 77.4504 | 19.9548 | 60.0035 | 23.54 | 77.4231 | 17.3679 | 60.0229 | 23.54 | 77.4114 | 20.207 | 59.9996 | 23.54 | 77.4177 | 20.918 | 60.0316 | 23.54 | 77.4307 | 16.418 | 59.9742 | 19.13
77.4327 | 41.2037 | 59.9685 | 43.77 | 77.4392 | 53.5658 | 60.008 | 56 | 77.472 | 20.198 | 60.0065 | 25.54 | 77.4427 | 34.4127 | 59.9622 | 37.77 | 77.4358 | 30.423 | 60.0213 | 35.77 | 77.4587 | 19.9548 | 60.0035 | 23.54 | 77.4316 | 17.3679 | 60.0229 | 23.54 | 77.4197 | 20.207 | 59.9996 | 23.54 | 77.426 | 20.918 | 60.0316 | 23.54 | 77.439 | 16.418 | 59.9742 | 19.13
77.441 | 41.2046 | 59.9685 | 43.77 | 77.4475 | 53.5658 | 60.008 | 56 | 77.4803 | 20.198 | 60.0065 | 25.54 | 77.4512 | 34.4127 | 59.9622 | 37.77 | 77.4443 | 30.423 | 60.0213 | 35.77 | 77.467 | 19.9544 | 60.0035 | 23.54 | 77.4399 | 17.3679 | 60.0229 | 23.54 | 77.4282 | 20.207 | 59.9996 | 23.54 | 77.4343 | 20.9231 | 60.0316 | 23.54 | 77.4473 | 16.418 | 59.9742 | 19.13
77.4493 | 41.2046 | 59.9685 | 43.77 | 77.4559 | 53.5658 | 60.008 | 56 | 77.4888 | 20.198 | 60.0065 | 25.54 | 77.4595 | 34.4127 | 59.9622 | 37.77 | 77.4526 | 30.423 | 60.0213 | 35.77 | 77.4753 | 19.9544 | 60.0035 | 23.54 | 77.4482 | 17.3679 | 60.0229 | 23.54 | 77.4365 | 20.207 | 60 | 23.54 | 77.4426 | 20.9231 | 60.0316 | 23.54 | 77.4556 | 16.418 | 59.9742 | 19.13
77.4576 | 41.223 | 59.9685 | 43.77 | 77.4642 | 53.5658 | 60.008 | 56 | 77.4971 | 20.198 | 60.0065 | 25.54 | 77.4678 | 34.4127 | 59.9622 | 37.77 | 77.4609 | 30.423 | 60.0213 | 35.77 | 77.4836 | 19.9544 | 60.0035 | 23.54 | 77.4565 | 17.3679 | 60.0229 | 23.54 | 77.4448 | 20.207 | 60 | 23.54 | 77.4509 | 20.9231 | 60.0316 | 23.54 | 77.4639 | 16.418 | 59.9742 | 19.13
77.466 | 41.223 | 59.9685 | 43.77 | 77.4725 | 53.5658 | 60.008 | 56 | 77.5054 | 20.198 | 60.0065 | 25.54 | 77.4761 | 34.4127 | 59.9614 | 37.77 | 77.4692 | 30.423 | 60.0213 | 35.77 | 77.4919 | 19.9544 | 60.0035 | 23.54 | 77.4648 | 17.3679 | 60.0229 | 23.54 | 77.4531 | 20.207 | 60 | 23.54 | 77.4592 | 20.9231 | 60.0316 | 23.54 | 77.4722 | 16.418 | 59.9742 | 19.13
77.4744 | 41.2185 | 59.9685 | 43.77 | 77.4808 | 53.5658 | 60.008 | 56 | 77.5137 | 20.198 | 60.0065 | 25.54 | 77.4845 | 34.4127 | 59.9614 | 37.77 | 77.4775 | 30.423 | 60.0213 | 35.77 | 77.5002 | 19.9544 | 60.0039 | 23.54 | 77.4731 | 17.3679 | 60.0229 | 23.54 | 77.4614 | 20.207 | 60 | 23.54 | 77.4678 | 20.9231 | 60.0316 | 23.54 | 77.4805 | 16.4157 | 59.975 | 19.13
77.4827 | 41.2185 | 59.9685 | 43.77 | 77.4892 | 53.5658 | 60.008 | 56 | 77.5221 | 20.198 | 60.0065 | 25.54 | 77.4928 | 34.4909 | 59.9614 | 37.77 | 77.4858 | 30.4217 | 60.0213 | 35.77 | 77.5088 | 19.9544 | 60.0039 | 23.54 | 77.4814 | 17.3679 | 60.0229 | 23.54 | 77.4697 | 20.207 | 60 | 23.54 | 77.4761 | 20.9231 | 60.0316 | 23.54 | 77.4888 | 16.4157 | 59.975 | 19.13
77.491 | 41.218 | 59.9685 | 43.77 | 77.4975 | 53.5658 | 60.008 | 56 | 77.5304 | 20.198 | 60.0068 | 25.54 | 77.5011 | 34.4909 | 59.9614 | 37.77 | 77.4941 | 30.4217 | 60.0213 | 35.77 | 77.5171 | 19.9544 | 60.0039 | 23.54 | 77.4897 | 17.3679 | 60.0229 | 23.54 | 77.478 | 20.207 | 60 | 23.54 | 77.4844 | 20.9231 | 60.0316 | 23.54 | 77.4971 | 16.4157 | 59.975 | 19.13
77.4993 | 41.218 | 59.9685 | 43.77 | 77.5059 | 53.5658 | 60.0092 | 56 | 77.5387 | 20.198 | 60.0068 | 25.54 | 77.5095 | 34.4909 | 59.9614 | 37.77 | 77.5024 | 30.4236 | 60.0213 | 35.77 | 77.5254 | 19.9544 | 60.0039 | 23.54 | 77.4983 | 17.3679 | 60.0229 | 23.54 | 77.4863 | 20.207 | 60 | 23.54 | 77.4927 | 20.9231 | 60.0316 | 23.54 | 77.5054 | 16.4157 | 59.975 | 19.13
77.5077 | 41.2729 | 59.9685 | 43.77 | 77.5142 | 53.5658 | 60.0092 | 56 | 77.547 | 20.198 | 60.0068 | 25.54 | 77.5178 | 34.4909 | 59.9614 | 37.77 | 77.511 | 30.4236 | 60.0213 | 35.77 | 77.5337 | 19.9544 | 60.0039 | 23.54 | 77.5066 | 17.3679 | 60.0229 | 23.54 | 77.4949 | 20.207 | 60 | 23.54 | 77.501 | 20.9231 | 60.0316 | 23.54 | 77.5142 | 16.4157 | 59.975 | 19.13
77.5161 | 41.2729 | 59.9685 | 43.77 | 77.5225 | 53.5658 | 60.0092 | 56 | 77.5554 | 20.198 | 60.0068 | 25.54 | 77.5261 | 34.4909 | 59.9614 | 37.77 | 77.5193 | 30.4236 | 60.0213 | 35.77 | 77.542 | 19.9544 | 60.0039 | 23.54 | 77.5149 | 17.3679 | 60.0229 | 23.54 | 77.5032 | 20.207 | 60 | 23.54 | 77.5093 | 20.9231 | 60.0316 | 23.54 | 77.5225 | 16.4157 | 59.975 | 19.13
77.5244 | 41.2112 | 59.9685 | 43.77 | 77.5308 | 53.5658 | 60.0092 | 56 | 77.5637 | 20.198 | 60.0068 | 25.54 | 77.5345 | 34.4909 | 59.9614 | 37.77 | 77.5276 | 30.4236 | 60.0213 | 35.77 | 77.5503 | 19.9544 | 60.0039 | 23.54 | 77.5232 | 17.3679 | 60.0229 | 23.54 | 77.5115 | 20.207 | 60 | 23.54 | 77.5176 | 20.9265 | 60.0328 | 23.54 | 77.5308 | 16.4157 | 59.975 | 19.13
77.5327 | 41.2112 | 59.9685 | 43.77 | 77.5392 | 53.5658 | 60.0092 | 56 | 77.572 | 20.198 | 60.0068 | 25.54 | 77.5428 | 34.4908 | 59.9614 | 37.77 | 77.5359 | 30.4236 | 60.0221 | 35.77 | 77.5586 | 19.9544 | 60.0039 | 23.54 | 77.5315 | 17.3679 | 60.0229 | 23.54 | 77.5198 | 20.207 | 60 | 23.54 | 77.5259 | 20.9265 | 60.0328 | 23.54 | 77.5391 | 16.4157 | 59.975 | 19.13
77.541 | 41.2116 | 59.9685 | 43.77 | 77.5475 | 53.5658 | 60.0092 | 56 | 77.5803 | 20.198 | 60.0068 | 25.54 | 77.5511 | 34.4908 | 59.9614 | 37.77 | 77.5442 | 30.4236 | 60.0221 | 35.77 | 77.5671 | 19.9544 | 60.0039 | 23.54 | 77.5398 | 17.3679 | 60.0229 | 23.54 | 77.5281 | 20.207 | 60 | 23.54 | 77.5344 | 20.9265 | 60.0328 | 23.54 | 77.5474 | 16.4157 | 59.975 | 19.13
77.5494 | 41.2116 | 59.9685 | 43.77 | 77.5558 | 53.5578 | 60.0092 | 56 | 77.5887 | 20.198 | 60.0068 | 25.54 | 77.5596 | 34.4908 | 59.9614 | 37.77 | 77.5525 | 30.4236 | 60.0221 | 35.77 | 77.5754 | 19.9544 | 60.0039 | 23.54 | 77.5481 | 17.3679 | 60.0229 | 23.54 | 77.5364 | 20.207 | 60 | 23.54 | 77.5427 | 20.9265 | 60.0328 | 23.54 | 77.5557 | 16.4157 | 59.975 | 19.13
77.5577 | 41.2121 | 59.9685 | 43.77 | 77.5641 | 53.5578 | 60.0092 | 56 | 77.597 | 20.198 | 60.0068 | 25.54 | 77.5679 | 34.4908 | 59.9614 | 37.77 | 77.5608 | 30.4236 | 60.0221 | 35.77 | 77.5837 | 19.9544 | 60.0039 | 23.54 | 77.5564 | 17.3679 | 60.0229 | 23.54 | 77.5447 | 20.207 | 60 | 23.54 | 77.551 | 20.9265 | 60.0328 | 23.54 | 77.564 | 16.4208 | 59.975 | 19.13
77.566 | 41.2121 | 59.9685 | 43.77 | 77.5725 | 53.5578 | 60.0092 | 56 | 77.6053 | 20.198 | 60.0068 | 25.54 | 77.5762 | 34.4908 | 59.9614 | 37.77 | 77.5691 | 30.4236 | 60.0221 | 35.77 | 77.592 | 19.9544 | 60.0039 | 23.54 | 77.5649 | 17.3679 | 60.0229 | 23.54 | 77.5532 | 20.207 | 60 | 23.54 | 77.5593 | 20.9265 | 60.0328 | 23.54 | 77.5723 | 16.4208 | 59.975 | 19.13
77.5744 | 41.2122 | 59.9685 | 43.77 | 77.5808 | 53.5578 | 60.0092 | 56 | 77.6138 | 20.198 | 60.0068 | 25.54 | 77.5846 | 34.4908 | 59.9614 | 37.77 | 77.5774 | 30.4236 | 60.0221 | 35.77 | 77.6003 | 19.9544 | 60.0039 | 23.54 | 77.5732 | 17.3679 | 60.0229 | 23.54 | 77.5615 | 20.207 | 60 | 23.54 | 77.5676 | 20.9265 | 60.0328 | 23.54 | 77.5806 | 16.4208 | 59.975 | 19.13
77.5827 | 41.2122 | 59.9685 | 43.77 | 77.5892 | 53.5578 | 60.0092 | 56 | 77.6221 | 20.198 | 60.0068 | 25.54 | 77.5929 | 34.4908 | 59.9614 | 37.77 | 77.5859 | 30.4236 | 60.0221 | 35.77 | 77.6086 | 19.9544 | 60.0039 | 23.54 | 77.5815 | 17.3679 | 60.0229 | 23.54 | 77.5698 | 20.207 | 60 | 23.54 | 77.5759 | 20.9265 | 60.0328 | 23.54 | 77.5889 | 16.4208 | 59.975 | 19.13
77.5911 | 41.1908 | 59.9685 | 43.77 | 77.5975 | 53.5578 | 60.0092 | 56 | 77.6304 | 20.198 | 60.0068 | 25.54 | 77.6012 | 34.4908 | 59.9614 | 37.77 | 77.5942 | 30.4236 | 60.0221 | 35.77 | 77.6169 | 19.9544 | 60.0039 | 23.54 | 77.5898 | 17.3679 | 60.0229 | 23.54 | 77.5781 | 20.207 | 60 | 23.54 | 77.5842 | 20.9265 | 60.0328 | 23.54 | 77.5972 | 16.4208 | 59.975 | 19.13
77.5994 | 41.1908 | 59.9685 | 43.77 | 77.6058 | 53.5578 | 60.0092 | 56 | 77.6387 | 20.198 | 60.0068 | 25.54 | 77.6095 | 34.4908 | 59.9614 | 37.77 | 77.6025 | 30.3429 | 60.0221 | 35.77 | 77.6252 | 19.9544 | 60.0039 | 23.54 | 77.5981 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54 | 77.5864 | 20.207 | 60 | 23.54 | 77.5925 | 20.9265 | 60.0328 | 23.54 | 77.6055 | 16.4208 | 59.975 | 19.13
77.6077 | 41.1909 | 59.9651 | 43.77 | 77.6142 | 53.5578 | 60.0092 | 56 | 77.6471 | 20.198 | 60.0068 | 25.54 | 77.6179 | 34.4908 | 59.9614 | 37.77 | 77.6108 | 30.3429 | 60.0221 | 35.77 | 77.6338 | 19.9544 | 60.0039 | 23.54 | 77.6064 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54 | 77.5947 | 20.207 | 60 | 23.54 | 77.6008 | 20.9304 | 60.0328 | 23.54 | 77.6138 | 16.4208 | 59.975 | 19.13
77.6161 | 41.1909 | 59.9651 | 43.77 | 77.6225 | 53.5578 | 60.0092 | 56 | 77.6554 | 20.198 | 60.0068 | 25.54 | 77.6262 | 34.492 | 59.9614 | 37.77 | 77.6191 | 30.1765 | 60.0221 | 35.77 | 77.6421 | 19.9544 | 60.0039 | 23.54 | 77.6147 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54 | 77.603 | 20.207 | 60 | 23.54 | 77.6094 | 20.9304 | 60.0328 | 23.54 | 77.6226 | 16.4208 | 59.975 | 19.13
77.6244 | 41.1664 | 59.9651 | 43.77 | 77.6309 | 53.5578 | 60.0092 | 56 | 77.6637 | 20.198 | 60.0068 | 25.54 | 77.6345 | 34.492 | 59.9614 | 37.77 | 77.6274 | 30.1765 | 60.0221 | 35.77 | 77.6504 | 19.9544 | 60.0039 | 23.54 | 77.623 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54 | 77.6113 | 20.207 | 60 | 23.54 | 77.6177 | 20.9304 | 60.0328 | 23.54 | 77.6309 | 16.4235 | 59.975 | 19.13
77.6328 | 41.1664 | 59.9651 | 43.77 | 77.6392 | 53.5578 | 60.0092 | 56 | 77.672 | 20.198 | 60.0068 | 25.54 | 77.6429 | 34.492 | 59.9614 | 37.77 | 77.6357 | 29.9034 | 60.0221 | 35.77 | 77.6587 | 19.9544 | 60.0039 | 23.54 | 77.6313 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54 | 77.6199 | 20.207 | 60 | 23.54 | 77.626 | 20.9304 | 60.0328 | 23.54 | 77.6392 | 16.4235 | 59.975 | 19.13
77.6411 | 41.2228 | 59.9651 | 43.77 | 77.6475 | 53.5578 | 60.0092 | 56 | 77.6804 | 20.198 | 60.0068 | 25.54 | 77.6512 | 34.492 | 59.9614 | 37.77 | 77.644 | 29.9034 | 60.0221 | 35.77 | 77.667 | 19.9544 | 60.0039 | 23.54 | 77.6399 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54 | 77.6282 | 20.207 | 60 | 23.54 | 77.6343 | 20.9304 | 60.0328 | 23.54 | 77.6475 | 16.4267 | 59.975 | 19.13
77.6494 | 41.2228 | 59.9651 | 43.77 | 77.6558 | 53.5578 | 60.0092 | 56 | 77.6887 | 20.198 | 60.0068 | 25.54 | 77.6595 | 34.492 | 59.9614 | 37.77 | 77.6526 | 29.9034 | 60.0221 | 35.77 | 77.6753 | 19.9544 | 60.0039 | 23.54 | 77.6482 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54 | 77.6365 | 20.207 | 59.9996 | 23.54 | 77.6426 | 20.9304 | 60.0328 | 23.54 | 77.6558 | 16.4267 | 59.975 | 19.13
77.6578 | 41.2037 | 59.9651 | 43.77 | 77.6642 | 53.5578 | 60.0092 | 56 | 77.697 | 20.198 | 60.0068 | 25.54 | 77.668 | 34.492 | 59.9614 | 37.77 | 77.6609 | 29.9034 | 60.0221 | 35.77 | 77.6836 | 19.9544 | 60.0039 | 23.54 | 77.6565 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54 | 77.6448 | 20.207 | 59.9996 | 23.54 | 77.6509 | 20.9304 | 60.0328 | 23.54 | 77.6641 | 16.4267 | 59.975 | 19.13
77.6661 | 41.2037 | 59.9651 | 43.77 | 77.6725 | 53.5749 | 60.0092 | 56 | 77.7053 | 20.198 | 60.0068 | 25.54 | 77.6763 | 34.492 | 59.9614 | 37.77 | 77.6692 | 29.9034 | 60.0221 | 35.77 | 77.6919 | 19.9544 | 60.0039 | 23.54 | 77.6648 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54 | 77.6531 | 20.207 | 59.9996 | 23.54 | 77.6592 | 20.9304 | 60.0328 | 23.54 | 77.6724 | 16.4267 | 59.975 | 19.13
77.6744 | 41.1823 | 59.9651 | 43.77 | 77.6808 | 53.5749 | 60.0092 | 56 | 77.7137 | 20.198 | 60.0068 | 25.54 | 77.6846 | 34.492 | 59.9614 | 37.77 | 77.6775 | 29.9034 | 60.0221 | 35.77 | 77.7004 | 19.9544 | 60.0043 | 23.54 | 77.6731 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54 | 77.6614 | 20.207 | 59.9996 | 23.54 | 77.6675 | 20.926 | 60.0328 | 23.54 | 77.6807 | 16.4267 | 59.9758 | 19.13
77.6828 | 41.1823 | 59.9651 | 43.77 | 77.6891 | 53.6054 | 60.0092 | 56 | 77.722 | 20.198 | 60.0068 | 25.54 | 77.693 | 34.4976 | 59.9614 | 37.77 | 77.6858 | 29.9034 | 60.0221 | 35.77 | 77.7087 | 19.9544 | 60.0043 | 23.54 | 77.6814 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54 | 77.6697 | 20.207 | 59.9996 | 23.54 | 77.6758 | 20.926 | 60.0328 | 23.54 | 77.689 | 16.4267 | 59.9758 | 19.13
77.6911 | 41.1825 | 59.9651 | 43.77 | 77.6975 | 53.6054 | 60.0092 | 56 | 77.7303 | 20.198 | 60.0065 | 25.54 | 77.7013 | 34.4976 | 59.9614 | 37.77 | 77.6941 | 29.9034 | 60.0221 | 35.77 | 77.717 | 19.9583 | 60.0043 | 23.54 | 77.6897 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54 | 77.6782 | 20.207 | 59.9996 | 23.54 | 77.6843 | 20.926 | 60.0328 | 23.54 | 77.6973 | 16.4267 | 59.9758 | 19.13
77.6995 | 41.1825 | 59.9651 | 43.77 | 77.7058 | 53.6054 | 60.0099 | 56 | 77.7386 | 20.198 | 60.0065 | 25.54 | 77.7096 | 34.4976 | 59.9614 | 37.77 | 77.7024 | 29.9034 | 60.0221 | 35.77 | 77.7253 | 19.9583 | 60.0043 | 23.54 | 77.698 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54 | 77.6865 | 20.207 | 59.9996 | 23.54 | 77.6926 | 20.926 | 60.0328 | 23.54 | 77.7056 | 16.4267 | 59.9758 | 19.13
77.7078 | 41.1783 | 59.9651 | 43.77 | 77.7142 | 53.6054 | 60.0099 | 56 | 77.7471 | 20.198 | 60.0065 | 25.54 | 77.7179 | 34.4976 | 59.9614 | 37.77 | 77.7107 | 29.9034 | 60.0221 | 35.77 | 77.7336 | 19.9583 | 60.0043 | 23.54 | 77.7065 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54 | 77.6948 | 20.207 | 59.9996 | 23.54 | 77.7009 | 20.926 | 60.0328 | 23.54 | 77.7139 | 16.4267 | 59.9758 | 19.13
77.7161 | 41.1783 | 59.9651 | 43.77 | 77.7225 | 53.6054 | 60.0099 | 56 | 77.7554 | 20.198 | 60.0065 | 25.54 | 77.7263 | 34.4976 | 59.9614 | 37.77 | 77.7192 | 29.9034 | 60.0221 | 35.77 | 77.7419 | 19.9583 | 60.0043 | 23.54 | 77.7148 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54 | 77.7031 | 20.207 | 59.9996 | 23.54 | 77.7092 | 20.926 | 60.0328 | 23.54 | 77.7222 | 16.4267 | 59.9758 | 19.13
77.7245 | 41.178 | 59.9651 | 43.77 | 77.7308 | 53.6054 | 60.0099 | 56 | 77.7637 | 20.198 | 60.0065 | 25.54 | 77.7346 | 34.4976 | 59.9614 | 37.77 | 77.7275 | 29.9034 | 60.0221 | 35.77 | 77.7502 | 19.9583 | 60.0043 | 23.54 | 77.7231 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54 | 77.7114 | 20.207 | 59.9996 | 23.54 | 77.7175 | 20.926 | 60.0332 | 23.54 | 77.7305 | 16.4267 | 59.9758 | 19.13
77.7328 | 41.178 | 59.9651 | 43.77 | 77.7391 | 53.6054 | 60.0099 | 56 | 77.772 | 20.198 | 60.0065 | 25.54 | 77.7429 | 34.4976 | 59.9614 | 37.77 | 77.7358 | 29.9034 | 60.0209 | 35.77 | 77.7588 | 19.9583 | 60.0043 | 23.54 | 77.7314 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54 | 77.7197 | 20.207 | 59.9996 | 23.54 | 77.7258 | 20.926 | 60.0332 | 23.54 | 77.7393 | 16.4267 | 59.9758 | 19.13
77.7411 | 41.183 | 59.9651 | 43.77 | 77.7475 | 53.6054 | 60.0099 | 56 | 77.7804 | 20.198 | 60.0065 | 25.54 | 77.7513 | 34.4976 | 59.9614 | 37.77 | 77.7441 | 29.9034 | 60.0209 | 35.77 | 77.7671 | 19.9583 | 60.0043 | 23.54 | 77.7397 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54 | 77.728 | 20.207 | 59.9996 | 23.54 | 77.7341 | 20.926 | 60.0332 | 23.54 | 77.7476 | 16.4267 | 59.9758 | 19.13
77.7495 | 41.183 | 59.9651 | 43.77 | 77.7558 | 53.6054 | 60.0099 | 56 | 77.7887 | 20.198 | 60.0065 | 25.54 | 77.7596 | 34.4976 | 59.9614 | 37.77 | 77.7524 | 29.9034 | 60.0209 | 35.77 | 77.7754 | 19.9583 | 60.0043 | 23.54 | 77.748 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54 | 77.7363 | 20.207 | 59.9996 | 23.54 | 77.7424 | 20.926 | 60.0332 | 23.54 | 77.7559 | 16.4267 | 59.9758 | 19.13
77.7578 | 41.215 | 59.9651 | 43.77 | 77.7642 | 53.6054 | 60.0099 | 56 | 77.797 | 20.198 | 60.0065 | 25.54 | 77.7679 | 34.4976 | 59.9614 | 37.77 | 77.7607 | 29.9034 | 60.0209 | 35.77 | 77.7837 | 19.9581 | 60.0043 | 23.54 | 77.7563 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54 | 77.7449 | 20.207 | 59.9996 | 23.54 | 77.7507 | 20.9228 | 60.0332 | 23.54 | 77.7642 | 16.4267 | 59.9758 | 19.13
77.7662 | 41.215 | 59.9651 | 43.77 | 77.7725 | 53.6054 | 60.0099 | 56 | 77.8053 | 20.198 | 60.0065 | 25.54 | 77.7764 | 34.5042 | 59.9614 | 37.77 | 77.769 | 29.9034 | 60.0209 | 35.77 | 77.792 | 19.9581 | 60.0043 | 23.54 | 77.7646 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54 | 77.7532 | 20.207 | 59.9996 | 23.54 | 77.7593 | 20.9228 | 60.0332 | 23.54 | 77.7725 | 16.4267 | 59.9758 | 19.13
77.7745 | 41.1955 | 59.9651 | 43.77 | 77.7808 | 53.6054 | 60.0099 | 56 | 77.8137 | 20.2041 | 60.0065 | 25.54 | 77.7847 | 34.5042 | 59.9614 | 37.77 | 77.7773 | 29.9034 | 60.0209 | 35.77 | 77.8003 | 19.9581 | 60.0043 | 23.54 | 77.7732 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54 | 77.7615 | 20.207 | 59.9996 | 23.54 | 77.7676 | 20.9228 | 60.0332 | 23.54 | 77.7808 | 16.4294 | 59.9758 | 19.13
77.7828 | 41.1955 | 59.9651 | 43.77 | 77.7891 | 53.6054 | 60.0099 | 56 | 77.822 | 20.2041 | 60.0065 | 25.54 | 77.793 | 34.5042 | 59.9614 | 37.77 | 77.7856 | 29.9034 | 60.0209 | 35.77 | 77.8086 | 19.9581 | 60.0043 | 23.54 | 77.7815 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54 | 77.7698 | 20.207 | 59.9996 | 23.54 | 77.7759 | 20.9228 | 60.0332 | 23.54 | 77.7891 | 16.4294 | 59.9758 | 19.13
77.7912 | 41.1962 | 59.9651 | 43.77 | 77.7975 | 53.6054 | 60.0099 | 56 | 77.8303 | 20.2041 | 60.0065 | 25.54 | 77.8014 | 34.5042 | 59.9614 | 37.77 | 77.7942 | 29.9034 | 60.0209 | 35.77 | 77.8169 | 19.9581 | 60.0043 | 23.54 | 77.7898 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54 | 77.7781 | 20.207 | 59.9996 | 23.54 | 77.7842 | 20.9201 | 60.0332 | 23.54 | 77.7974 | 16.4294 | 59.9758 | 19.13
77.7995 | 41.1962 | 59.9651 | 43.77 | 77.8058 | 53.6054 | 60.0099 | 56 | 77.8387 | 20.2041 | 60.0065 | 25.54 | 77.8097 | 34.5042 | 59.9614 | 37.77 | 77.8025 | 30.4877 | 60.0209 | 35.77 | 77.8254 | 19.9581 | 60.0043 | 23.54 | 77.7981 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54 | 77.7864 | 20.207 | 59.9996 | 23.54 | 77.7925 | 20.9201 | 60.0332 | 23.54 | 77.8057 | 16.4294 | 59.9758 | 19.13
77.8079 | 41.1967 | 59.9625 | 43.77 | 77.8141 | 53.6054 | 60.0099 | 56 | 77.847 | 20.2041 | 60.0065 | 25.54 | 77.818 | 34.5042 | 59.9614 | 37.77 | 77.8108 | 30.4877 | 60.0209 | 35.77 | 77.8337 | 19.9581 | 60.0043 | 23.54 | 77.8064 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54 | 77.7947 | 20.207 | 59.9996 | 23.54 | 77.8008 | 20.9201 | 60.0332 | 23.54 | 77.814 | 16.4294 | 59.9758 | 19.13
77.8162 | 41.1967 | 59.9625 | 43.77 | 77.8224 | 53.6054 | 60.0099 | 56 | 77.8553 | 20.2041 | 60.0065 | 25.54 | 77.8264 | 34.5042 | 59.9614 | 37.77 | 77.8191 | 30.4837 | 60.0209 | 35.77 | 77.842 | 19.9581 | 60.0043 | 23.54 | 77.8147 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54 | 77.8032 | 20.207 | 59.9996 | 23.54 | 77.8091 | 20.9201 | 60.0332 | 23.54 | 77.8223 | 16.4294 | 59.9758 | 19.13
77.8245 | 41.1967 | 59.9625 | 43.77 | 77.8308 | 53.6054 | 60.0099 | 56 | 77.8636 | 20.2041 | 60.0065 | 25.54 | 77.8347 | 34.5042 | 59.9614 | 37.77 | 77.8274 | 30.4837 | 60.0209 | 35.77 | 77.8503 | 19.9581 | 60.0043 | 23.54 | 77.823 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54 | 77.8115 | 20.207 | 59.9996 | 23.54 | 77.8174 | 20.9252 | 60.0332 | 23.54 | 77.8306 | 16.4294 | 59.9758 | 19.13
77.8329 | 41.1967 | 59.9625 | 43.77 | 77.8391 | 53.6054 | 60.0099 | 56 | 77.8721 | 20.2041 | 60.0065 | 25.54 | 77.843 | 34.5042 | 59.9614 | 37.77 | 77.8357 | 30.4727 | 60.0209 | 35.77 | 77.8586 | 19.9581 | 60.0043 | 23.54 | 77.8313 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54 | 77.8198 | 20.207 | 59.9996 | 23.54 | 77.8259 | 20.9252 | 60.0332 | 23.54 | 77.8389 | 16.4294 | 59.9758 | 19.13
77.8412 | 41.1967 | 59.9625 | 43.77 | 77.8475 | 53.6054 | 60.0099 | 56 | 77.8804 | 20.2041 | 60.0065 | 25.54 | 77.8513 | 34.5042 | 59.9614 | 37.77 | 77.844 | 30.4727 | 60.0209 | 35.77 | 77.8669 | 19.9581 | 60.0043 | 23.54 | 77.8396 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54 | 77.8281 | 20.207 | 59.9996 | 23.54 | 77.8342 | 20.9252 | 60.0332 | 23.54 | 77.8477 | 16.4294 | 59.9758 | 19.13
77.8495 | 41.1967 | 59.9625 | 43.77 | 77.8558 | 53.6054 | 60.0099 | 56 | 77.8887 | 20.2041 | 60.0065 | 25.54 | 77.8597 | 34.5042 | 59.9614 | 37.77 | 77.8523 | 30.4725 | 60.0209 | 35.77 | 77.8752 | 19.9581 | 60.0043 | 23.54 | 77.8481 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54 | 77.8364 | 20.207 | 60 | 23.54 | 77.8425 | 20.9252 | 60.0332 | 23.54 | 77.856 | 16.4294 | 59.9758 | 19.13
77.8579 | 41.1965 | 59.9625 | 43.77 | 77.8641 | 53.6054 | 60.0099 | 56 | 77.897 | 20.2041 | 60.0065 | 25.54 | 77.868 | 34.5042 | 59.9614 | 37.77 | 77.8608 | 30.4725 | 60.0209 | 35.77 | 77.8835 | 19.9581 | 60.0043 | 23.54 | 77.8564 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54 | 77.8447 | 20.207 | 60 | 23.54 | 77.8508 | 20.9252 | 60.0332 | 23.54 | 77.8643 | 16.4294 | 59.9758 | 19.13
77.8662 | 41.1965 | 59.9625 | 43.77 | 77.8724 | 53.6054 | 60.0099 | 56 | 77.9054 | 20.2041 | 60.0065 | 25.54 | 77.8763 | 34.5042 | 59.961 | 37.77 | 77.8691 | 30.4725 | 60.0209 | 35.77 | 77.8921 | 19.9581 | 60.0043 | 23.54 | 77.8647 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54 | 77.853 | 20.207 | 60 | 23.54 | 77.8591 | 20.9252 | 60.0332 | 23.54 | 77.8726 | 16.4294 | 59.9758 | 19.13
77.8746 | 41.208 | 59.9625 | 43.77 | 77.8808 | 53.6054 | 60.0099 | 56 | 77.9137 | 20.2041 | 60.0065 | 25.54 | 77.8848 | 34.5042 | 59.961 | 37.77 | 77.8774 | 30.4725 | 60.0209 | 35.77 | 77.9004 | 19.9581 | 60.0047 | 23.54 | 77.873 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54 | 77.8613 | 20.207 | 60 | 23.54 | 77.8674 | 20.9286 | 60.0332 | 23.54 | 77.8809 | 16.4294 | 59.9762 | 19.13
77.8829 | 41.208 | 59.9625 | 43.77 | 77.8891 | 53.6359 | 60.0099 | 56 | 77.922 | 20.2041 | 60.0065 | 25.54 | 77.8931 | 34.5042 | 59.961 | 37.77 | 77.8857 | 30.4725 | 60.0209 | 35.77 | 77.9087 | 19.9581 | 60.0047 | 23.54 | 77.8813 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54 | 77.8699 | 20.207 | 60 | 23.54 | 77.8757 | 20.9286 | 60.0332 | 23.54 | 77.8892 | 16.4294 | 59.9762 | 19.13
77.8912 | 41.208 | 59.9625 | 43.77 | 77.8975 | 53.6359 | 60.0099 | 56 | 77.9303 | 20.2041 | 60.0065 | 25.54 | 77.9014 | 34.5042 | 59.961 | 37.77 | 77.894 | 30.4725 | 60.0209 | 35.77 | 77.917 | 19.9581 | 60.0047 | 23.54 | 77.8896 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54 | 77.8782 | 20.207 | 60 | 23.54 | 77.884 | 20.9326 | 60.0332 | 23.54 | 77.8975 | 16.4294 | 59.9762 | 19.13
77.8996 | 41.208 | 59.9625 | 43.77 | 77.9058 | 53.6359 | 60.0112 | 56 | 77.9387 | 20.2041 | 60.0065 | 25.54 | 77.9098 | 34.5042 | 59.961 | 37.77 | 77.9023 | 30.4725 | 60.0209 | 35.77 | 77.9253 | 19.9581 | 60.0047 | 23.54 | 77.8979 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54 | 77.8865 | 20.207 | 60 | 23.54 | 77.8923 | 20.9326 | 60.0332 | 23.54 | 77.9058 | 16.4294 | 59.9762 | 19.13
77.9079 | 41.2083 | 59.9625 | 43.77 | 77.9141 | 53.6359 | 60.0112 | 56 | 77.947 | 20.2041 | 60.0065 | 25.54 | 77.9181 | 34.5042 | 59.961 | 37.77 | 77.9106 | 30.4725 | 60.0209 | 35.77 | 77.9336 | 19.9581 | 60.0047 | 23.54 | 77.9062 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54 | 77.8948 | 20.207 | 60 | 23.54 | 77.9009 | 20.9326 | 60.0332 | 23.54 | 77.9141 | 16.4294 | 59.9762 | 19.13
77.9163 | 41.2083 | 59.9625 | 43.77 | 77.9224 | 53.6359 | 60.0112 | 56 | 77.9553 | 20.2041 | 60.0065 | 25.54 | 77.9264 | 34.5042 | 59.961 | 37.77 | 77.9189 | 30.4725 | 60.0209 | 35.77 | 77.9419 | 19.9581 | 60.0047 | 23.54 | 77.9148 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54 | 77.9031 | 20.207 | 60 | 23.54 | 77.9092 | 20.9326 | 60.0332 | 23.54 | 77.9224 | 16.4294 | 59.9762 | 19.13
77.9246 | 41.1767 | 59.9625 | 43.77 | 77.9308 | 53.6359 | 60.0112 | 56 | 77.9636 | 20.2041 | 60.0065 | 25.54 | 77.9348 | 34.5042 | 59.961 | 37.77 | 77.9275 | 30.4725 | 60.0209 | 35.77 | 77.9504 | 19.9581 | 60.0047 | 23.54 | 77.9231 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54 | 77.9114 | 20.207 | 60 | 23.54 | 77.9175 | 20.9326 | 60.0344 | 23.54 | 77.9307 | 16.4294 | 59.9762 | 19.13
77.9329 | 41.1767 | 59.9625 | 43.77 | 77.9391 | 53.6359 | 60.0112 | 56 | 77.972 | 20.2041 | 60.0065 | 25.54 | 77.9431 | 34.5043 | 59.961 | 37.77 | 77.9358 | 30.4725 | 60.0225 | 35.77 | 77.9587 | 19.9581 | 60.0047 | 23.54 | 77.9314 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54 | 77.9197 | 20.207 | 60 | 23.54 | 77.9258 | 20.9326 | 60.0344 | 23.54 | 77.939 | 16.4294 | 59.9762 | 19.13
77.9413 | 41.1771 | 59.9625 | 43.77 | 77.9474 | 53.6359 | 60.0112 | 56 | 77.9803 | 20.2041 | 60.0065 | 25.54 | 77.9514 | 34.5043 | 59.961 | 37.77 | 77.9441 | 30.4725 | 60.0225 | 35.77 | 77.967 | 19.9581 | 60.0047 | 23.54 | 77.9397 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54 | 77.9282 | 20.207 | 60 | 23.54 | 77.9341 | 20.9326 | 60.0344 | 23.54 | 77.9473 | 16.4294 | 59.9762 | 19.13
77.9496 | 41.1771 | 59.9625 | 43.77 | 77.9557 | 53.6359 | 60.0112 | 56 | 77.9886 | 20.2041 | 60.0065 | 25.54 | 77.9598 | 34.5043 | 59.961 | 37.77 | 77.9524 | 30.4725 | 60.0225 | 35.77 | 77.9753 | 19.9581 | 60.0047 | 23.54 | 77.948 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54 | 77.9365 | 20.207 | 60 | 23.54 | 77.9424 | 20.9326 | 60.0344 | 23.54 | 77.9556 | 16.4294 | 59.9762 | 19.13
77.9579 | 41.1539 | 59.9625 | 43.77 | 77.9641 | 53.6359 | 60.0112 | 56 | 77.9969 | 20.2041 | 60.0065 | 25.54 | 77.9681 | 34.5043 | 59.961 | 37.77 | 77.9607 | 30.4725 | 60.0225 | 35.77 | 77.9836 | 19.9581 | 60.0047 | 23.54 | 77.9563 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54 | 77.9448 | 20.207 | 60 | 23.54 | 77.9507 | 20.9377 | 60.0344 | 23.54 | 77.9644 | 16.4294 | 59.9762 | 19.13
77.9663 | 41.1539 | 59.9625 | 43.77 | 77.9724 | 53.6359 | 60.0112 | 56 | 78.0054 | 20.2041 | 60.0065 | 25.54 | 77.9764 | 34.5043 | 59.961 | 37.77 | 77.969 | 30.4725 | 60.0225 | 35.77 | 77.9919 | 19.9581 | 60.0047 | 23.54 | 77.9646 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54 | 77.9531 | 20.207 | 60 | 23.54 | 77.959 | 20.9377 | 60.0344 | 23.54 | 77.9727 | 16.4294 | 59.9762 | 19.13
77.9746 | 41.1535 | 59.9625 | 43.77 | 77.9808 | 53.6359 | 60.0112 | 56 | 78.0137 | 20.2041 | 60.0065 | 25.54 | 77.9847 | 34.5043 | 59.961 | 37.77 | 77.9773 | 30.4725 | 60.0225 | 35.77 | 78.0002 | 19.9581 | 60.0047 | 23.54 | 77.9729 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54 | 77.9614 | 20.207 | 60 | 23.54 | 77.9673 | 20.9377 | 60.0344 | 23.54 | 77.981 | 16.4294 | 59.9762 | 19.13
77.983 | 41.1535 | 59.9625 | 43.77 | 77.9891 | 53.6359 | 60.0112 | 56 | 78.022 | 20.2041 | 60.0065 | 25.54 | 77.9932 | 34.5042 | 59.961 | 37.77 | 77.9856 | 30.4725 | 60.0225 | 35.77 | 78.0085 | 19.9581 | 60.0047 | 23.54 | 77.9814 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54 | 77.9697 | 20.207 | 60 | 23.54 | 77.9758 | 20.9377 | 60.0344 | 23.54 | 77.9893 | 16.4294 | 59.9762 | 19.13
77.9913 | 41.2306 | 59.9625 | 43.77 | 77.9974 | 53.6359 | 60.0112 | 56 | 78.0303 | 20.2041 | 60.0065 | 25.54 | 78.0015 | 34.5042 | 59.961 | 37.77 | 77.9941 | 30.4725 | 60.0225 | 35.77 | 78.0171 | 19.9581 | 60.0047 | 23.54 | 77.9897 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54 | 77.978 | 20.207 | 60 | 23.54 | 77.9841 | 20.9377 | 60.0344 | 23.54 | 77.9976 | 16.4294 | 59.9762 | 19.13
77.9996 | 41.2306 | 59.9625 | 43.77 | 78.0057 | 53.6359 | 60.0112 | 56 | 78.0387 | 20.2041 | 60.0065 | 25.54 | 78.0098 | 34.5042 | 59.961 | 37.77 | 78.0024 | 30.4725 | 60.0225 | 35.77 | 78.0254 | 19.9581 | 60.0047 | 23.54 | 77.998 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54 | 77.9863 | 20.207 | 60 | 23.54 | 77.9924 | 20.9377 | 60.0344 | 23.54 | 78.0059 | 16.4294 | 59.9762 | 19.13
78.008 | 41.2863 | 59.9609 | 43.77 | 78.0141 | 53.6359 | 60.0112 | 56 | 78.047 | 20.2041 | 60.0065 | 25.54 | 78.0182 | 34.5042 | 59.961 | 37.77 | 78.0107 | 30.4725 | 60.0225 | 35.77 | 78.0337 | 19.9581 | 60.0047 | 23.54 | 78.0063 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54 | 77.9949 | 20.207 | 60 | 23.54 | 78.0007 | 21.0382 | 60.0344 | 23.54 | 78.0142 | 16.4294 | 59.9762 | 19.13
78.0163 | 41.2863 | 59.9609 | 43.77 | 78.0225 | 53.6359 | 60.0112 | 56 | 78.0553 | 20.2041 | 60.0065 | 25.54 | 78.0265 | 34.5042 | 59.961 | 37.77 | 78.019 | 30.4725 | 60.0225 | 35.77 | 78.042 | 19.9581 | 60.0047 | 23.54 | 78.0146 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54 | 78.0032 | 20.207 | 60 | 23.54 | 78.009 | 21.0382 | 60.0344 | 23.54 | 78.0225 | 16.4294 | 59.9762 | 19.13
78.0247 | 41.2865 | 59.9609 | 43.77 | 78.0308 | 53.6359 | 60.0112 | 56 | 78.0637 | 20.2041 | 60.0065 | 25.54 | 78.0348 | 34.5042 | 59.961 | 37.77 | 78.0273 | 30.4725 | 60.0225 | 35.77 | 78.0503 | 19.9581 | 60.0047 | 23.54 | 78.0229 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54 | 78.0115 | 20.207 | 60 | 23.54 | 78.0173 | 21.0416 | 60.0344 | 23.54 | 78.0308 | 16.429 | 59.9762 | 19.13
78.033 | 41.2865 | 59.9609 | 43.77 | 78.0391 | 53.6359 | 60.0112 | 56 | 78.072 | 20.2041 | 60.0065 | 25.54 | 78.0432 | 34.5042 | 59.961 | 37.77 | 78.0356 | 30.4725 | 60.0225 | 35.77 | 78.0586 | 19.9581 | 60.0047 | 23.54 | 78.0312 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54 | 78.0198 | 20.207 | 60 | 23.54 | 78.0256 | 21.0416 | 60.0344 | 23.54 | 78.0391 | 16.429 | 59.9762 | 19.13
78.0413 | 41.2869 | 59.9609 | 43.77 | 78.0474 | 53.6359 | 60.0112 | 56 | 78.0803 | 20.2041 | 60.0065 | 25.54 | 78.0515 | 34.5042 | 59.961 | 37.77 | 78.0439 | 30.4725 | 60.0225 | 35.77 | 78.0669 | 19.9581 | 60.0047 | 23.54 | 78.0396 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54 | 78.0281 | 20.207 | 60 | 23.54 | 78.0339 | 21.039 | 60.0344 | 23.54 | 78.0474 | 16.429 | 59.9762 | 19.13
78.0497 | 41.2869 | 59.9609 | 43.77 | 78.0558 | 53.6359 | 60.0112 | 56 | 78.0886 | 20.2041 | 60.0065 | 25.54 | 78.0598 | 34.5042 | 59.961 | 37.77 | 78.0522 | 30.4725 | 60.0225 | 35.77 | 78.0752 | 19.9581 | 60.0047 | 23.54 | 78.0479 | 17.5259 | 60.0233 | 23.54 | 78.0364 | 20.207 | 60 | 23.54 | 78.0422 | 21.039 | 60.0344 | 23.54 | 78.0557 | 16.429 | 59.9762 | 19.13
78.058 | 41.2872 | 59.9609 | 43.77 | 78.0641 | 53.6359 | 60.0112 | 56 | 78.097 | 20.2041 | 60.0065 | 25.54 | 78.0682 | 34.5042 | 59.961 | 37.77 | 78.0605 | 30.4725 | 60.0225 | 35.77 | 78.0837 | 19.9581 | 60.0047 | 23.54 | 78.0564 | 17.5259 | 60.0233 | 23.54 | 78.0447 | 20.207 | 60 | 23.54 | 78.0508 | 21.039 | 60.0344 | 23.54 | 78.064 | 16.429 | 59.9762 | 19.13
78.0663 | 41.2872 | 59.9609 | 43.77 | 78.0724 | 53.6359 | 60.0112 | 56 | 78.1053 | 20.2041 | 60.0065 | 25.54 | 78.0765 | 34.5042 | 59.961 | 37.77 | 78.0691 | 30.4563 | 60.0225 | 35.77 | 78.092 | 19.9581 | 60.0047 | 23.54 | 78.0647 | 17.5259 | 60.0233 | 23.54 | 78.0532 | 20.207 | 60 | 23.54 | 78.0591 | 21.039 | 60.0344 | 23.54 | 78.0723 | 16.429 | 59.9762 | 19.13
78.0747 | 41.2735 | 59.9609 | 43.77 | 78.0807 | 53.6359 | 60.0112 | 56 | 78.1136 | 20.2041 | 60.0065 | 25.54 | 78.0848 | 34.5042 | 59.961 | 37.77 | 78.0774 | 30.4563 | 60.0225 | 35.77 | 78.1003 | 19.9581 | 60.0047 | 23.54 | 78.073 | 17.5259 | 60.0233 | 23.54 | 78.0615 | 20.207 | 60 | 23.54 | 78.0674 | 21.0346 | 60.0344 | 23.54 | 78.0811 | 16.429 | 59.9762 | 19.13
78.083 | 41.2735 | 59.9609 | 43.77 | 78.0891 | 53.6359 | 60.0112 | 56 | 78.1219 | 20.2041 | 60.0065 | 25.54 | 78.0931 | 34.5042 | 59.961 | 37.77 | 78.0857 | 30.4602 | 60.0225 | 35.77 | 78.1086 | 19.9581 | 60.0047 | 23.54 | 78.0813 | 17.5259 | 60.0233 | 23.54 | 78.0698 | 20.207 | 60 | 23.54 | 78.0757 | 21.0346 | 60.0344 | 23.54 | 78.0894 | 16.429 | 59.9762 | 19.13
78.0914 | 41.2735 | 59.9609 | 43.77 | 78.0974 | 53.6359 | 60.0112 | 56 | 78.1304 | 20.2041 | 60.0065 | 25.54 | 78.1016 | 34.5042 | 59.961 | 37.77 | 78.094 | 30.4602 | 60.0225 | 35.77 | 78.1169 | 19.9581 | 60.0047 | 23.54 | 78.0896 | 17.5259 | 60.0233 | 23.54 | 78.0781 | 20.207 | 60 | 23.54 | 78.084 | 21.0346 | 60.0344 | 23.54 | 78.0977 | 16.429 | 59.9762 | 19.13
78.0997 | 41.2735 | 59.9609 | 43.77 | 78.1058 | 53.6359 | 60.0112 | 56 | 78.1387 | 20.2041 | 60.0065 | 25.54 | 78.1099 | 34.5042 | 59.961 | 37.77 | 78.1023 | 30.4602 | 60.0225 | 35.77 | 78.1252 | 19.9581 | 60.0047 | 23.54 | 78.0979 | 17.5259 | 60.0233 | 23.54 | 78.0864 | 20.207 | 60 | 23.54 | 78.0923 | 21.0346 | 60.0344 | 23.54 | 78.106 | 16.429 | 59.9762 | 19.13
78.108 | 41.2734 | 59.9609 | 43.77 | 78.1141 | 53.6359 | 60.0112 | 56 | 78.147 | 20.2065 | 60.0065 | 25.54 | 78.1182 | 34.5042 | 59.961 | 37.77 | 78.1106 | 30.4602 | 60.0225 | 35.77 | 78.1335 | 19.9581 | 60.0047 | 23.54 | 78.1062 | 17.5259 | 60.0233 | 23.54 | 78.0947 | 20.207 | 60 | 23.54 | 78.1006 | 21.0346 | 60.0344 | 23.54 | 78.1143 | 16.429 | 59.9762 | 19.13
78.1164 | 41.2734 | 59.9609 | 43.77 | 78.1224 | 53.6359 | 60.0112 | 56 | 78.1553 | 20.2065 | 60.0065 | 25.54 | 78.1266 | 34.5042 | 59.961 | 37.77 | 78.1189 | 30.4602 | 60.0225 | 35.77 | 78.1421 | 19.9581 | 60.0047 | 23.54 | 78.1145 | 17.5259 | 60.0233 | 23.54 | 78.103 | 20.207 | 60 | 23.54 | 78.1089 | 21.0346 | 60.0344 | 23.54 | 78.1226 | 16.429 | 59.9762 | 19.13
78.1248 | 41.2727 | 59.9609 | 43.77 | 78.1307 | 53.6359 | 60.0112 | 56 | 78.1637 | 20.2065 | 60.0065 | 25.54 | 78.1349 | 34.5042 | 59.961 | 37.77 | 78.1272 | 30.4602 | 60.0225 | 35.77 | 78.1504 | 19.9581 | 60.0047 | 23.54 | 78.123 | 17.5259 | 60.0233 | 23.54 | 78.1113 | 20.207 | 60 | 23.54 | 78.1174 | 21.0346 | 60.0359 | 23.54 | 78.1309 | 16.429 | 59.9762 | 19.13
78.1331 | 41.2727 | 59.9609 | 43.77 | 78.1391 | 53.6359 | 60.0112 | 56 | 78.172 | 20.2065 | 60.0065 | 25.54 | 78.1432 | 34.5042 | 59.961 | 37.77 | 78.1357 | 30.4602 | 60.0216 | 35.77 | 78.1587 | 19.9581 | 60.0047 | 23.54 | 78.1313 | 17.5259 | 60.0233 | 23.54 | 78.1199 | 20.207 | 60 | 23.54 | 78.1257 | 21.0346 | 60.0359 | 23.54 | 78.1392 | 16.429 | 59.9762 | 19.13
78.1414 | 41.3824 | 59.9609 | 43.77 | 78.1474 | 53.6359 | 60.0112 | 56 | 78.1803 | 20.2065 | 60.0065 | 25.54 | 78.1516 | 34.5042 | 59.961 | 37.77 | 78.144 | 30.4602 | 60.0216 | 35.77 | 78.167 | 19.9541 | 60.0047 | 23.54 | 78.1396 | 17.5259 | 60.0233 | 23.54 | 78.1282 | 20.207 | 60 | 23.54 | 78.134 | 21.0346 | 60.0359 | 23.54 | 78.1475 | 16.4294 | 59.9762 | 19.13
78.1497 | 41.3824 | 59.9609 | 43.77 | 78.1558 | 53.6359 | 60.0112 | 56 | 78.1886 | 20.2065 | 60.0065 | 25.54 | 78.1599 | 34.5042 | 59.961 | 37.77 | 78.1523 | 30.4602 | 60.0216 | 35.77 | 78.1753 | 19.9541 | 60.0047 | 23.54 | 78.1479 | 17.6418 | 60.0233 | 23.54 | 78.1365 | 20.207 | 60 | 23.54 | 78.1423 | 21.0346 | 60.0359 | 23.54 | 78.1558 | 16.4294 | 59.9762 | 19.13
78.1581 | 41.3953 | 59.9609 | 43.77 | 78.1641 | 53.6359 | 60.0112 | 56 | 78.197 | 20.2178 | 60.0065 | 25.54 | 78.1682 | 34.5042 | 59.961 | 37.77 | 78.1606 | 30.4602 | 60.0216 | 35.77 | 78.1836 | 19.951 | 60.0047 | 23.54 | 78.1562 | 17.6418 | 60.0233 | 23.54 | 78.1448 | 20.207 | 60 | 23.54 | 78.1506 | 21.0329 | 60.0359 | 23.54 | 78.1641 | 16.4294 | 59.9762 | 19.13
78.1664 | 41.3953 | 59.9609 | 43.77 | 78.1724 | 53.6359 | 60.0112 | 56 | 78.2053 | 20.2178 | 60.0065 | 25.54 | 78.1766 | 34.5042 | 59.961 | 37.77 | 78.1689 | 30.4602 | 60.0216 | 35.77 | 78.1919 | 19.951 | 60.0047 | 23.54 | 78.1646 | 17.6418 | 60.0233 | 23.54 | 78.1531 | 20.207 | 60 | 23.54 | 78.1589 | 21.0329 | 60.0359 | 23.54 | 78.1724 | 16.4294 | 59.9762 | 19.13
78.1747 | 41.3724 | 59.9609 | 43.77 | 78.1807 | 53.6359 | 60.0112 | 56 | 78.2136 | 20.2178 | 60.0065 | 25.54 | 78.1849 | 34.5042 | 59.961 | 37.77 | 78.1772 | 30.4602 | 60.0216 | 35.77 | 78.2002 | 19.9547 | 60.0047 | 23.54 | 78.1729 | 17.6418 | 60.0233 | 23.54 | 78.1614 | 20.207 | 60 | 23.54 | 78.1672 | 21.0914 | 60.0359 | 23.54 | 78.1807 | 16.4294 | 59.9762 | 19.13
78.1831 | 41.3724 | 59.9609 | 43.77 | 78.1891 | 53.6359 | 60.0112 | 56 | 78.2219 | 20.2178 | 60.0065 | 25.54 | 78.1932 | 34.5042 | 59.961 | 37.77 | 78.1855 | 30.4602 | 60.0216 | 35.77 | 78.2087 | 19.9547 | 60.0047 | 23.54 | 78.1812 | 17.6418 | 60.0233 | 23.54 | 78.1697 | 20.3019 | 60 | 23.54 | 78.1755 | 21.0914 | 60.0359 | 23.54 | 78.1895 | 16.4294 | 59.9762 | 19.13
78.1915 | 41.3453 | 59.9609 | 43.77 | 78.1974 | 53.6359 | 60.0112 | 56 | 78.2303 | 20.2222 | 60.0065 | 25.54 | 78.2017 | 34.5042 | 59.961 | 37.77 | 78.1938 | 30.4602 | 60.0216 | 35.77 | 78.217 | 19.9547 | 60.0047 | 23.54 | 78.1897 | 17.6418 | 60.0233 | 23.54 | 78.1782 | 20.3019 | 60 | 23.54 | 78.1838 | 21.0914 | 60.0359 | 23.54 | 78.1978 | 16.4294 | 59.9762 | 19.13
78.1998 | 41.3453 | 59.9609 | 43.77 | 78.2057 | 53.6359 | 60.0112 | 56 | 78.2386 | 20.2222 | 60.0065 | 25.54 | 78.21 | 34.5042 | 59.961 | 37.77 | 78.2024 | 30.4358 | 60.0216 | 35.77 | 78.2253 | 19.9547 | 60.0047 | 23.54 | 78.198 | 17.6362 | 60.0233 | 23.54 | 78.1865 | 20.3019 | 60 | 23.54 | 78.1924 | 21.0914 | 60.0359 | 23.54 | 78.2061 | 16.4294 | 59.9762 | 19.13
78.2081 | 41.3452 | 59.9596 | 43.77 | 78.2141 | 53.6359 | 60.0112 | 56 | 78.2469 | 20.2222 | 60.0065 | 25.54 | 78.2183 | 34.5042 | 59.961 | 37.77 | 78.2107 | 30.4358 | 60.0216 | 35.77 | 78.2336 | 19.9547 | 60.0047 | 23.54 | 78.2063 | 17.6362 | 60.0233 | 23.54 | 78.1948 | 20.3019 | 60 | 23.54 | 78.2007 | 21.0935 | 60.0359 | 23.54 | 78.2144 | 16.4355 | 59.9762 | 19.13
78.2164 | 41.3452 | 59.9596 | 43.77 | 78.2224 | 53.6359 | 60.0112 | 56 | 78.2552 | 20.2222 | 60.0065 | 25.54 | 78.2266 | 34.5042 | 59.961 | 37.77 | 78.219 | 30.4358 | 60.0216 | 35.77 | 78.2419 | 19.9547 | 60.0047 | 23.54 | 78.2146 | 17.6362 | 60.0233 | 23.54 | 78.2031 | 20.3019 | 60 | 23.54 | 78.209 | 21.0935 | 60.0359 | 23.54 | 78.2227 | 16.4355 | 59.9762 | 19.13
78.2248 | 41.3452 | 59.9596 | 43.77 | 78.2307 | 53.6359 | 60.0112 | 56 | 78.2637 | 20.2222 | 60.0065 | 25.54 | 78.235 | 34.5042 | 59.961 | 37.77 | 78.2273 | 30.4358 | 60.0216 | 35.77 | 78.2502 | 19.9547 | 60.0047 | 23.54 | 78.2229 | 17.6362 | 60.0233 | 23.54 | 78.2114 | 20.3019 | 60 | 23.54 | 78.2173 | 21.0935 | 60.0359 | 23.54 | 78.231 | 16.4355 | 59.9762 | 19.13
78.2332 | 41.3452 | 59.9596 | 43.77 | 78.2391 | 53.6359 | 60.0112 | 56 | 78.272 | 20.2222 | 60.0065 | 25.54 | 78.2433 | 34.5042 | 59.961 | 37.77 | 78.2356 | 30.428 | 60.0216 | 35.77 | 78.2585 | 19.9547 | 60.0047 | 23.54 | 78.2312 | 17.6362 | 60.0233 | 23.54 | 78.2197 | 20.3019 | 60 | 23.54 | 78.2256 | 21.0935 | 60.0359 | 23.54 | 78.2393 | 16.4355 | 59.9762 | 19.13
78.2415 | 41.3256 | 59.9596 | 43.77 | 78.2474 | 53.6359 | 60.0112 | 56 | 78.2803 | 20.2222 | 60.0065 | 25.54 | 78.2516 | 34.5042 | 59.961 | 37.77 | 78.2439 | 30.428 | 60.0216 | 35.77 | 78.2668 | 19.9547 | 60.0047 | 23.54 | 78.2395 | 17.6362 | 60.0233 | 23.54 | 78.228 | 20.3019 | 60 | 23.54 | 78.2339 | 21.0935 | 60.0359 | 23.54 | 78.2476 | 16.4355 | 59.9762 | 19.13
78.2498 | 41.3256 | 59.9596 | 43.77 | 78.2557 | 53.6359 | 60.0112 | 56 | 78.2887 | 20.2222 | 60.0065 | 25.54 | 78.26 | 34.5042 | 59.961 | 37.77 | 78.2522 | 30.428 | 60.0216 | 35.77 | 78.2754 | 19.9547 | 60.0047 | 23.54 | 78.2478 | 17.6362 | 60.0233 | 23.54 | 78.2363 | 20.3019 | 60 | 23.54 | 78.2422 | 21.0935 | 60.0359 | 23.54 | 78.2559 | 16.4355 | 59.9762 | 19.13
78.2582 | 41.3245 | 59.9596 | 43.77 | 78.264 | 53.6359 | 60.0112 | 56 | 78.297 | 20.2222 | 60.0065 | 25.54 | 78.2683 | 34.5042 | 59.961 | 37.77 | 78.2605 | 30.428 | 60.0216 | 35.77 | 78.2837 | 19.9547 | 60.0047 | 23.54 | 78.2561 | 17.6362 | 60.0233 | 23.54 | 78.2449 | 20.3019 | 60 | 23.54 | 78.2505 | 21.0935 | 60.0359 | 23.54 | 78.2642 | 16.4355 | 59.9762 | 19.13
78.2665 | 41.3245 | 59.9596 | 43.77 | 78.2724 | 53.6359 | 60.0112 | 56 | 78.3053 | 20.2222 | 60.0065 | 25.54 | 78.2766 | 34.5162 | 59.9614 | 37.77 | 78.269 | 30.428 | 60.0216 | 35.77 | 78.292 | 19.9547 | 60.0047 | 23.54 | 78.2646 | 17.6362 | 60.0233 | 23.54 | 78.2532 | 20.3019 | 60 | 23.54 | 78.2588 | 21.0935 | 60.0359 | 23.54 | 78.2725 | 16.4355 | 59.9762 | 19.13
78.2748 | 41.3245 | 59.9596 | 43.77 | 78.2807 | 53.6359 | 60.0112 | 56 | 78.3136 | 20.2222 | 60.0065 | 25.54 | 78.285 | 34.5162 | 59.9614 | 37.77 | 78.2773 | 30.428 | 60.0216 | 35.77 | 78.3003 | 19.9547 | 60.0039 | 23.54 | 78.2729 | 17.6362 | 60.0233 | 23.54 | 78.2615 | 20.3019 | 60 | 23.54 | 78.2673 | 21.0935 | 60.0359 | 23.54 | 78.2808 | 16.4355 | 59.9766 | 19.13
78.2831 | 41.3245 | 59.9596 | 43.77 | 78.2891 | 53.6359 | 60.0112 | 56 | 78.322 | 20.2222 | 60.0065 | 25.54 | 78.2933 | 34.514 | 59.9614 | 37.77 | 78.2856 | 30.5306 | 60.0216 | 35.77 | 78.3086 | 19.9547 | 60.0039 | 23.54 | 78.2812 | 17.6362 | 60.0233 | 23.54 | 78.2698 | 20.3019 | 60 | 23.54 | 78.2756 | 21.0935 | 60.0359 | 23.54 | 78.2891 | 16.4355 | 59.9766 | 19.13
78.2915 | 41.325 | 59.9596 | 43.77 | 78.2974 | 53.6359 | 60.0112 | 56 | 78.3303 | 20.2222 | 60.0073 | 25.54 | 78.3016 | 34.514 | 59.9614 | 37.77 | 78.2939 | 30.5306 | 60.0216 | 35.77 | 78.3169 | 19.9547 | 60.0039 | 23.54 | 78.2896 | 17.6362 | 60.0233 | 23.54 | 78.2781 | 20.3019 | 60 | 23.54 | 78.2839 | 21.0935 | 60.0359 | 23.54 | 78.2974 | 16.4355 | 59.9766 | 19.13
78.2999 | 41.325 | 59.9596 | 43.77 | 78.3057 | 53.6359 | 60.0107 | 56 | 78.3386 | 20.2222 | 60.0073 | 25.54 | 78.3101 | 34.5141 | 59.9614 | 37.77 | 78.3022 | 30.5306 | 60.0216 | 35.77 | 78.3252 | 19.9547 | 60.0039 | 23.54 | 78.2979 | 17.6362 | 60.0233 | 23.54 | 78.2864 | 20.3019 | 60 | 23.54 | 78.2922 | 21.0935 | 60.0359 | 23.54 | 78.3062 | 16.4355 | 59.9766 | 19.13
78.3082 | 41.3254 | 59.9596 | 43.77 | 78.314 | 53.6359 | 60.0107 | 56 | 78.3469 | 20.2341 | 60.0073 | 25.54 | 78.3184 | 34.5141 | 59.9614 | 37.77 | 78.3105 | 30.5306 | 60.0216 | 35.77 | 78.3337 | 19.9547 | 60.0039 | 23.54 | 78.3062 | 17.6362 | 60.0233 | 23.54 | 78.2947 | 20.3019 | 60 | 23.54 | 78.3005 | 21.0935 | 60.0359 | 23.54 | 78.3145 | 16.4355 | 59.9766 | 19.13
78.3165 | 41.3254 | 59.9596 | 43.77 | 78.3224 | 53.6359 | 60.0107 | 56 | 78.3553 | 20.2341 | 60.0073 | 25.54 | 78.3267 | 34.5141 | 59.9614 | 37.77 | 78.3188 | 30.5306 | 60.0216 | 35.77 | 78.342 | 19.9547 | 60.0039 | 23.54 | 78.3145 | 17.6362 | 60.0233 | 23.54 | 78.3032 | 20.304 | 60 | 23.54 | 78.3088 | 21.0935 | 60.0359 | 23.54 | 78.3228 | 16.4355 | 59.9766 | 19.13
78.3249 | 41.3255 | 59.9596 | 43.77 | 78.3307 | 53.6359 | 60.0107 | 56 | 78.3636 | 20.2341 | 60.0073 | 25.54 | 78.3351 | 34.5141 | 59.9614 | 37.77 | 78.3271 | 30.5306 | 60.0216 | 35.77 | 78.3503 | 19.9547 | 60.0039 | 23.54 | 78.3228 | 17.6362 | 60.0233 | 23.54 | 78.3115 | 20.304 | 60 | 23.54 | 78.3171 | 21.0935 | 60.0364 | 23.54 | 78.3311 | 16.4355 | 59.9766 | 19.13
78.3332 | 41.3255 | 59.9596 | 43.77 | 78.3391 | 53.6359 | 60.0107 | 56 | 78.3719 | 20.2341 | 60.0073 | 25.54 | 78.3434 | 34.524 | 59.9614 | 37.77 | 78.3354 | 30.5286 | 60.0208 | 35.77 | 78.3586 | 19.9547 | 60.0039 | 23.54 | 78.3313 | 17.6362 | 60.0233 | 23.54 | 78.3198 | 20.304 | 60 | 23.54 | 78.3254 | 21.0935 | 60.0364 | 23.54 | 78.3394 | 16.4355 | 59.9766 | 19.13
78.3416 | 41.3255 | 59.9596 | 43.77 | 78.3474 | 53.6359 | 60.0107 | 56 | 78.3802 | 20.2341 | 60.0073 | 25.54 | 78.3517 | 34.524 | 59.9614 | 37.77 | 78.344 | 30.5286 | 60.0208 | 35.77 | 78.3669 | 19.9547 | 60.0039 | 23.54 | 78.3396 | 17.6362 | 60.0233 | 23.54 | 78.3281 | 20.304 | 60 | 23.54 | 78.3337 | 21.0935 | 60.0364 | 23.54 | 78.3477 | 16.4407 | 59.9766 | 19.13
78.3499 | 41.3255 | 59.9596 | 43.77 | 78.3557 | 53.6476 | 60.0107 | 56 | 78.3887 | 20.2341 | 60.0073 | 25.54 | 78.36 | 34.524 | 59.9614 | 37.77 | 78.3523 | 30.5286 | 60.0208 | 35.77 | 78.3752 | 19.9547 | 60.0039 | 23.54 | 78.3479 | 17.6362 | 60.0233 | 23.54 | 78.3364 | 20.3053 | 60 | 23.54 | 78.3423 | 21.0935 | 60.0364 | 23.54 | 78.356 | 16.4407 | 59.9766 | 19.13
78.3582 | 41.3249 | 59.9596 | 43.77 | 78.364 | 53.6476 | 60.0107 | 56 | 78.397 | 20.2341 | 60.0073 | 25.54 | 78.3684 | 34.524 | 59.9614 | 37.77 | 78.3606 | 30.5286 | 60.0208 | 35.77 | 78.3835 | 19.9547 | 60.0039 | 23.54 | 78.3562 | 17.6362 | 60.0233 | 23.54 | 78.3447 | 20.3053 | 60 | 23.54 | 78.3506 | 21.0935 | 60.0364 | 23.54 | 78.3643 | 16.4407 | 59.9766 | 19.13
78.3666 | 41.3249 | 59.9596 | 43.77 | 78.3724 | 53.6476 | 60.0107 | 56 | 78.4053 | 20.2341 | 60.0073 | 25.54 | 78.3767 | 34.5174 | 59.9614 | 37.77 | 78.3689 | 30.5286 | 60.0208 | 35.77 | 78.3918 | 19.9547 | 60.0039 | 23.54 | 78.3645 | 17.6362 | 60.0233 | 23.54 | 78.353 | 20.3053 | 60 | 23.54 | 78.3589 | 21.0935 | 60.0364 | 23.54 | 78.3726 | 16.4407 | 59.9766 | 19.13
78.3749 | 41.3234 | 59.9596 | 43.77 | 78.3807 | 53.6476 | 60.0107 | 56 | 78.4136 | 20.2341 | 60.0073 | 25.54 | 78.385 | 34.5174 | 59.9614 | 37.77 | 78.3772 | 30.5286 | 60.0208 | 35.77 | 78.4004 | 19.9572 | 60.0039 | 23.54 | 78.3728 | 17.6362 | 60.0233 | 23.54 | 78.3613 | 20.3053 | 60 | 23.54 | 78.3672 | 21.0935 | 60.0364 | 23.54 | 78.3809 | 16.4407 | 59.9766 | 19.13
78.3832 | 41.3234 | 59.9596 | 43.77 | 78.389 | 53.6927 | 60.0107 | 56 | 78.422 | 20.2341 | 60.0073 | 25.54 | 78.3934 | 34.5985 | 59.9614 | 37.77 | 78.3855 | 30.5201 | 60.0208 | 35.77 | 78.4087 | 19.9572 | 60.0039 | 23.54 | 78.3811 | 17.6362 | 60.0233 | 23.54 | 78.3699 | 20.3053 | 60 | 23.54 | 78.3755 | 21.0935 | 60.0364 | 23.54 | 78.3892 | 16.4407 | 59.9766 | 19.13
78.3916 | 41.3234 | 59.9596 | 43.77 | 78.3973 | 53.6927 | 60.0107 | 56 | 78.4303 | 20.2442 | 60.0073 | 25.54 | 78.4017 | 34.5985 | 59.9614 | 37.77 | 78.3938 | 30.5201 | 60.0208 | 35.77 | 78.417 | 19.9541 | 60.0039 | 23.54 | 78.3894 | 17.6362 | 60.0233 | 23.54 | 78.3782 | 20.3053 | 60 | 23.54 | 78.3838 | 21.0935 | 60.0364 | 23.54 | 78.3975 | 16.4966 | 59.9766 | 19.13
78.3999 | 41.3234 | 59.9596 | 43.77 | 78.4057 | 53.6927 | 60.0107 | 56 | 78.4386 | 20.2442 | 60.0073 | 25.54 | 78.41 | 34.5984 | 59.9614 | 37.77 | 78.4021 | 30.5201 | 60.0208 | 35.77 | 78.4253 | 19.9541 | 60.0039 | 23.54 | 78.3979 | 17.6362 | 60.0233 | 23.54 | 78.3865 | 20.3095 | 60 | 23.54 | 78.3921 | 21.0935 | 60.0364 | 23.54 | 78.4058 | 16.4966 | 59.9766 | 19.13
78.4083 | 41.3237 | 59.9583 | 43.77 | 78.414 | 53.6927 | 60.0107 | 56 | 78.4469 | 20.2915 | 60.0073 | 25.54 | 78.4185 | 34.5984 | 59.9614 | 37.77 | 78.4106 | 30.5201 | 60.0208 | 35.77 | 78.4336 | 19.9541 | 60.0039 | 23.54 | 78.4062 | 17.6362 | 60.0233 | 23.54 | 78.3948 | 20.3095 | 60 | 23.54 | 78.4004 | 21.0935 | 60.0364 | 23.54 | 78.4141 | 16.4966 | 59.9766 | 19.13
78.4166 | 41.3237 | 59.9583 | 43.77 | 78.4224 | 53.6927 | 60.0107 | 56 | 78.4553 | 20.2915 | 60.0073 | 25.54 | 78.4268 | 34.5984 | 59.9614 | 37.77 | 78.4189 | 30.5201 | 60.0208 | 35.77 | 78.4419 | 19.9541 | 60.0039 | 23.54 | 78.4146 | 17.6362 | 60.0233 | 23.54 | 78.4031 | 20.3095 | 60 | 23.54 | 78.4087 | 21.0935 | 60.0364 | 23.54 | 78.4229 | 16.4966 | 59.9766 | 19.13
78.4249 | 41.3458 | 59.9583 | 43.77 | 78.4307 | 53.6927 | 60.0107 | 56 | 78.4636 | 20.3542 | 60.0073 | 25.54 | 78.4351 | 34.5984 | 59.9614 | 37.77 | 78.4272 | 30.5201 | 60.0208 | 35.77 | 78.4502 | 19.9541 | 60.0039 | 23.54 | 78.4229 | 17.6362 | 60.0233 | 23.54 | 78.4114 | 20.3095 | 60 | 23.54 | 78.4172 | 21.0935 | 60.0364 | 23.54 | 78.4312 | 16.4966 | 59.9766 | 19.13
78.4333 | 41.3458 | 59.9583 | 43.77 | 78.439 | 53.6927 | 60.0107 | 56 | 78.4719 | 20.3542 | 60.0073 | 25.54 | 78.4435 | 34.5984 | 59.9614 | 37.77 | 78.4355 | 30.5201 | 60.0208 | 35.77 | 78.4587 | 19.9541 | 60.0039 | 23.54 | 78.4312 | 17.6362 | 60.0233 | 23.54 | 78.4197 | 20.3095 | 60 | 23.54 | 78.4255 | 21.0935 | 60.0364 | 23.54 | 78.4395 | 16.4966 | 59.9766 | 19.13
78.4416 | 41.3271 | 59.9583 | 43.77 | 78.4473 | 53.6927 | 60.0107 | 56 | 78.4802 | 20.3542 | 60.0073 | 25.54 | 78.4518 | 34.5984 | 59.9614 | 37.77 | 78.4438 | 30.5201 | 60.0208 | 35.77 | 78.467 | 19.9541 | 60.0039 | 23.54 | 78.4395 | 17.6362 | 60.0233 | 23.54 | 78.4282 | 20.3095 | 60 | 23.54 | 78.4338 | 21.0935 | 60.0364 | 23.54 | 78.4478 | 16.4966 | 59.9766 | 19.13
78.45 | 41.3271 | 59.9583 | 43.77 | 78.4557 | 53.6927 | 60.0107 | 56 | 78.4886 | 20.3542 | 60.0073 | 25.54 | 78.4601 | 34.5984 | 59.9614 | 37.77 | 78.4521 | 30.5201 | 60.0208 | 35.77 | 78.4753 | 19.9541 | 60.0039 | 23.54 | 78.4478 | 17.6362 | 60.0233 | 23.54 | 78.4365 | 20.3095 | 60 | 23.54 | 78.4421 | 21.0935 | 60.0364 | 23.54 | 78.4561 | 16.4966 | 59.9766 | 19.13
78.4583 | 41.3271 | 59.9583 | 43.77 | 78.464 | 53.6927 | 60.0107 | 56 | 78.4969 | 20.3542 | 60.0073 | 25.54 | 78.4684 | 34.5984 | 59.9614 | 37.77 | 78.4604 | 30.5201 | 60.0208 | 35.77 | 78.4836 | 19.9541 | 60.0039 | 23.54 | 78.4561 | 17.6362 | 60.0233 | 23.54 | 78.4448 | 20.3095 | 60 | 23.54 | 78.4504 | 21.0935 | 60.0364 | 23.54 | 78.4644 | 16.4966 | 59.9766 | 19.13
78.4666 | 41.3271 | 59.9583 | 43.77 | 78.4724 | 53.6725 | 60.0107 | 56 | 78.5052 | 20.3542 | 60.0073 | 25.54 | 78.4768 | 34.5984 | 59.9622 | 37.77 | 78.4688 | 30.5201 | 60.0208 | 35.77 | 78.4919 | 19.9541 | 60.0039 | 23.54 | 78.4644 | 17.6362 | 60.0234 | 23.54 | 78.4531 | 20.3095 | 60 | 23.54 | 78.4587 | 21.0935 | 60.0364 | 23.54 | 78.4727 | 16.4966 | 59.9766 | 19.13
78.475 | 41.3133 | 59.9583 | 43.77 | 78.4807 | 53.6725 | 60.0107 | 56 | 78.5137 | 20.3542 | 60.0073 | 25.54 | 78.4851 | 34.5984 | 59.9622 | 37.77 | 78.4773 | 30.5201 | 60.0208 | 35.77 | 78.5002 | 19.9541 | 60.0031 | 23.54 | 78.4729 | 17.6362 | 60.0234 | 23.54 | 78.4614 | 20.3095 | 60 | 23.54 | 78.467 | 21.0935 | 60.0364 | 23.54 | 78.481 | 16.4993 | 59.977 | 19.13
78.4833 | 41.3133 | 59.9583 | 43.77 | 78.489 | 53.6725 | 60.0107 | 56 | 78.522 | 20.3542 | 60.0073 | 25.54 | 78.4934 | 34.6078 | 59.9622 | 37.77 | 78.4856 | 30.5226 | 60.0208 | 35.77 | 78.5085 | 19.9541 | 60.0031 | 23.54 | 78.4812 | 17.6362 | 60.0234 | 23.54 | 78.4697 | 20.3095 | 60 | 23.54 | 78.4753 | 21.0935 | 60.0364 | 23.54 | 78.4893 | 16.4993 | 59.977 | 19.13
78.4916 | 41.3128 | 59.9583 | 43.77 | 78.4973 | 53.6725 | 60.0107 | 56 | 78.5303 | 20.3542 | 60.0081 | 25.54 | 78.5018 | 34.6078 | 59.9622 | 37.77 | 78.4939 | 30.5226 | 60.0208 | 35.77 | 78.5168 | 19.9541 | 60.0031 | 23.54 | 78.4895 | 17.6362 | 60.0234 | 23.54 | 78.478 | 20.3095 | 60 | 23.54 | 78.4836 | 21.0935 | 60.0364 | 23.54 | 78.4976 | 16.5009 | 59.977 | 19.13
78.5 | 41.3128 | 59.9583 | 43.77 | 78.5057 | 53.6725 | 60.0095 | 56 | 78.5386 | 20.3542 | 60.0081 | 25.54 | 78.5101 | 34.6078 | 59.9622 | 37.77 | 78.5022 | 30.5266 | 60.0208 | 35.77 | 78.5254 | 19.9541 | 60.0031 | 23.54 | 78.4978 | 17.6362 | 60.0234 | 23.54 | 78.4863 | 20.3095 | 60 | 23.54 | 78.4922 | 21.0935 | 60.0364 | 23.54 | 78.5059 | 16.5009 | 59.977 | 19.13
78.5083 | 41.2892 | 59.9583 | 43.77 | 78.514 | 53.6725 | 60.0095 | 56 | 78.547 | 20.3568 | 60.0081 | 25.54 | 78.5184 | 34.6078 | 59.9622 | 37.77 | 78.5105 | 30.5266 | 60.0208 | 35.77 | 78.5337 | 19.9501 | 60.0031 | 23.54 | 78.5061 | 17.6362 | 60.0234 | 23.54 | 78.4949 | 20.3095 | 60 | 23.54 | 78.5005 | 21.0935 | 60.0364 | 23.54 | 78.5142 | 16.5009 | 59.977 | 19.13
78.5167 | 41.2892 | 59.9583 | 43.77 | 78.5223 | 53.6725 | 60.0095 | 56 | 78.5553 | 20.3568 | 60.0081 | 25.54 | 78.5269 | 34.6078 | 59.9622 | 37.77 | 78.5188 | 30.5266 | 60.0208 | 35.77 | 78.542 | 19.9501 | 60.0031 | 23.54 | 78.5144 | 17.6362 | 60.0234 | 23.54 | 78.5032 | 20.3095 | 60 | 23.54 | 78.5088 | 21.0935 | 60.0364 | 23.54 | 78.5225 | 16.5009 | 59.977 | 19.13
78.525 | 41.2893 | 59.9583 | 43.77 | 78.5307 | 53.6725 | 60.0095 | 56 | 78.5636 | 20.3568 | 60.0081 | 25.54 | 78.5352 | 34.6078 | 59.9622 | 37.77 | 78.5271 | 30.5266 | 60.0208 | 35.77 | 78.5503 | 19.9501 | 60.0031 | 23.54 | 78.5227 | 17.6362 | 60.0234 | 23.54 | 78.5115 | 20.3095 | 60 | 23.54 | 78.5171 | 21.0935 | 60.036 | 23.54 | 78.5312 | 16.5009 | 59.977 | 19.13
78.5333 | 41.2893 | 59.9583 | 43.77 | 78.539 | 53.6725 | 60.0095 | 56 | 78.5719 | 20.3568 | 60.0081 | 25.54 | 78.5435 | 34.6746 | 59.9622 | 37.77 | 78.5354 | 30.5266 | 60.02 | 35.77 | 78.5586 | 19.9501 | 60.0031 | 23.54 | 78.531 | 17.6362 | 60.0234 | 23.54 | 78.5198 | 20.3095 | 60 | 23.54 | 78.5254 | 21.0935 | 60.036 | 23.54 | 78.5396 | 16.5009 | 59.977 | 19.13
78.5417 | 41.2897 | 59.9583 | 43.77 | 78.5474 | 53.6725 | 60.0095 | 56 | 78.5803 | 20.3568 | 60.0081 | 25.54 | 78.5519 | 34.6746 | 59.9622 | 37.77 | 78.5439 | 30.5266 | 60.02 | 35.77 | 78.5669 | 19.9501 | 60.0031 | 23.54 | 78.5396 | 17.6362 | 60.0234 | 23.54 | 78.5281 | 20.3095 | 60 | 23.54 | 78.5337 | 21.0935 | 60.036 | 23.54 | 78.5479 | 16.5009 | 59.977 | 19.13
78.55 | 41.2897 | 59.9583 | 43.77 | 78.5557 | 53.6725 | 60.0095 | 56 | 78.5886 | 20.3568 | 60.0081 | 25.54 | 78.5602 | 34.6746 | 59.9622 | 37.77 | 78.5522 | 30.5266 | 60.02 | 35.77 | 78.5752 | 19.9501 | 60.0031 | 23.54 | 78.5479 | 17.6362 | 60.0234 | 23.54 | 78.5364 | 20.3095 | 60 | 23.54 | 78.542 | 21.0935 | 60.036 | 23.54 | 78.5562 | 16.5009 | 59.977 | 19.13
78.5583 | 41.2897 | 59.9583 | 43.77 | 78.564 | 53.6725 | 60.0095 | 56 | 78.5969 | 20.3568 | 60.0081 | 25.54 | 78.5685 | 34.6746 | 59.9622 | 37.77 | 78.5605 | 30.5266 | 60.02 | 35.77 | 78.5835 | 19.9501 | 60.0031 | 23.54 | 78.5562 | 17.6362 | 60.0234 | 23.54 | 78.5447 | 20.3095 | 60 | 23.54 | 78.5503 | 21.0935 | 60.036 | 23.54 | 78.5645 | 16.5009 | 59.977 | 19.13
78.5667 | 41.2897 | 59.9583 | 43.77 | 78.5723 | 53.6725 | 60.0095 | 56 | 78.6052 | 20.3568 | 60.0081 | 25.54 | 78.5769 | 34.6746 | 59.9622 | 37.77 | 78.5688 | 30.5266 | 60.02 | 35.77 | 78.592 | 19.9501 | 60.0031 | 23.54 | 78.5645 | 17.6362 | 60.0234 | 23.54 | 78.5532 | 20.3122 | 60 | 23.54 | 78.5586 | 21.0935 | 60.036 | 23.54 | 78.5728 | 16.5009 | 59.977 | 19.13
78.575 | 41.2902 | 59.9583 | 43.77 | 78.5807 | 53.6725 | 60.0095 | 56 | 78.6136 | 20.359 | 60.0081 | 25.54 | 78.5852 | 34.6746 | 59.9622 | 37.77 | 78.5771 | 30.5266 | 60.02 | 35.77 | 78.6003 | 19.9501 | 60.0031 | 23.54 | 78.5728 | 17.6362 | 60.0234 | 23.54 | 78.5615 | 20.3122 | 60 | 23.54 | 78.5671 | 21.0935 | 60.036 | 23.54 | 78.5811 | 16.5009 | 59.977 | 19.13
78.5834 | 41.2902 | 59.9583 | 43.77 | 78.589 | 53.6725 | 60.0095 | 56 | 78.6219 | 20.359 | 60.0081 | 25.54 | 78.5935 | 34.6746 | 59.9622 | 37.77 | 78.5854 | 30.5223 | 60.02 | 35.77 | 78.6086 | 19.9501 | 60.0031 | 23.54 | 78.5811 | 17.6362 | 60.0234 | 23.54 | 78.5698 | 20.3122 | 60 | 23.54 | 78.5754 | 21.0935 | 60.036 | 23.54 | 78.5894 | 16.5009 | 59.977 | 19.13
78.5917 | 41.2902 | 59.9583 | 43.77 | 78.5974 | 53.6725 | 60.0095 | 56 | 78.6302 | 20.359 | 60.0081 | 25.54 | 78.6018 | 34.6746 | 59.9622 | 37.77 | 78.5938 | 30.5223 | 60.02 | 35.77 | 78.6169 | 19.9534 | 60.0031 | 23.54 | 78.5894 | 17.6362 | 60.0234 | 23.54 | 78.5781 | 20.3122 | 60 | 23.54 | 78.5837 | 21.0935 | 60.036 | 23.54 | 78.5977 | 16.5009 | 59.977 | 19.13
78.6 | 41.2902 | 59.9583 | 43.77 | 78.6057 | 53.6725 | 60.0095 | 56 | 78.6385 | 20.359 | 60.0081 | 25.54 | 78.6102 | 34.6746 | 59.9622 | 37.77 | 78.6021 | 30.5223 | 60.02 | 35.77 | 78.6252 | 19.9534 | 60.0031 | 23.54 | 78.5977 | 17.6362 | 60.0234 | 23.54 | 78.5864 | 20.3107 | 60 | 23.54 | 78.592 | 21.0935 | 60.036 | 23.54 | 78.606 | 16.5009 | 59.977 | 19.13
78.6084 | 41.2897 | 59.9579 | 43.77 | 78.614 | 53.6725 | 60.0095 | 56 | 78.647 | 20.3637 | 60.0081 | 25.54 | 78.6185 | 34.6746 | 59.9622 | 37.77 | 78.6104 | 30.5223 | 60.02 | 35.77 | 78.6335 | 19.9508 | 60.0031 | 23.54 | 78.6062 | 17.6362 | 60.0234 | 23.54 | 78.5947 | 20.3107 | 60 | 23.54 | 78.6003 | 21.0935 | 60.036 | 23.54 | 78.6143 | 16.5009 | 59.977 | 19.13
78.6167 | 41.2897 | 59.9579 | 43.77 | 78.6223 | 53.6725 | 60.0095 | 56 | 78.6553 | 20.3637 | 60.0081 | 25.54 | 78.6268 | 34.6746 | 59.9622 | 37.77 | 78.6189 | 30.5223 | 60.02 | 35.77 | 78.6418 | 19.9508 | 60.0031 | 23.54 | 78.6145 | 17.6362 | 60.0234 | 23.54 | 78.603 | 20.3107 | 60 | 23.54 | 78.6086 | 21.0935 | 60.036 | 23.54 | 78.6226 | 16.5009 | 59.977 | 19.13
78.6251 | 41.2895 | 59.9579 | 43.77 | 78.6307 | 53.6725 | 60.0095 | 56 | 78.6636 | 20.3637 | 60.0081 | 25.54 | 78.6353 | 34.6746 | 59.9622 | 37.77 | 78.6272 | 30.5223 | 60.02 | 35.77 | 78.6504 | 19.9508 | 60.0031 | 23.54 | 78.6228 | 17.6362 | 60.0234 | 23.54 | 78.6113 | 20.3107 | 60 | 23.54 | 78.6169 | 21.0894 | 60.036 | 23.54 | 78.6309 | 16.5009 | 59.977 | 19.13
78.6334 | 41.2895 | 59.9579 | 43.77 | 78.639 | 53.6725 | 60.0095 | 56 | 78.6719 | 20.3637 | 60.0081 | 25.54 | 78.6436 | 34.6746 | 59.9622 | 37.77 | 78.6355 | 30.6839 | 60.02 | 35.77 | 78.6587 | 19.9508 | 60.0031 | 23.54 | 78.6311 | 17.6362 | 60.0234 | 23.54 | 78.6199 | 20.3107 | 60 | 23.54 | 78.6252 | 21.0894 | 60.036 | 23.54 | 78.6392 | 16.5009 | 59.977 | 19.13
78.6417 | 41.2892 | 59.9579 | 43.77 | 78.6473 | 53.6725 | 60.0095 | 56 | 78.6803 | 20.3637 | 60.0081 | 25.54 | 78.6519 | 34.6746 | 59.9622 | 37.77 | 78.6438 | 30.6839 | 60.02 | 35.77 | 78.667 | 19.9508 | 60.0031 | 23.54 | 78.6394 | 17.6362 | 60.0234 | 23.54 | 78.6282 | 20.3107 | 60 | 23.54 | 78.6338 | 21.0894 | 60.036 | 23.54 | 78.6479 | 16.5009 | 59.977 | 19.13
78.6501 | 41.2892 | 59.9579 | 43.77 | 78.6556 | 53.6725 | 60.0095 | 56 | 78.6886 | 20.3637 | 60.0081 | 25.54 | 78.6603 | 34.6746 | 59.9622 | 37.77 | 78.6521 | 30.6839 | 60.02 | 35.77 | 78.6753 | 19.9508 | 60.0031 | 23.54 | 78.6477 | 17.6362 | 60.0234 | 23.54 | 78.6365 | 20.3107 | 60.0008 | 23.54 | 78.6421 | 21.0894 | 60.036 | 23.54 | 78.6562 | 16.5009 | 59.977 | 19.13
78.6584 | 41.2898 | 59.9579 | 43.77 | 78.664 | 53.6725 | 60.0095 | 56 | 78.6969 | 20.3637 | 60.0081 | 25.54 | 78.6686 | 34.6746 | 59.9622 | 37.77 | 78.6604 | 30.6839 | 60.02 | 35.77 | 78.6836 | 19.9508 | 60.0031 | 23.54 | 78.656 | 17.6362 | 60.0234 | 23.54 | 78.6448 | 20.3107 | 60.0008 | 23.54 | 78.6504 | 21.0894 | 60.036 | 23.54 | 78.6646 | 16.5009 | 59.977 | 19.13
78.6667 | 41.2898 | 59.9579 | 43.77 | 78.6723 | 53.6725 | 60.0095 | 56 | 78.7052 | 20.3637 | 60.0081 | 25.54 | 78.6769 | 34.6746 | 59.963 | 37.77 | 78.6687 | 30.6839 | 60.02 | 35.77 | 78.6919 | 19.9508 | 60.0031 | 23.54 | 78.6643 | 17.6362 | 60.0234 | 23.54 | 78.6531 | 20.3107 | 60.0008 | 23.54 | 78.6587 | 21.0894 | 60.036 | 23.54 | 78.6729 | 16.5009 | 59.977 | 19.13
78.6751 | 41.2901 | 59.9579 | 43.77 | 78.6807 | 53.6725 | 60.0095 | 56 | 78.7136 | 20.3637 | 60.0081 | 25.54 | 78.6853 | 34.6746 | 59.963 | 37.77 | 78.677 | 30.6839 | 60.02 | 35.77 | 78.7002 | 19.9508 | 60.0023 | 23.54 | 78.6726 | 17.6362 | 60.0234 | 23.54 | 78.6614 | 20.3107 | 60.0008 | 23.54 | 78.667 | 21.0894 | 60.036 | 23.54 | 78.6812 | 16.6601 | 59.9774 | 19.13
78.6835 | 41.2901 | 59.9579 | 43.77 | 78.689 | 53.6725 | 60.0095 | 56 | 78.7219 | 20.3637 | 60.0081 | 25.54 | 78.6936 | 34.6746 | 59.963 | 37.77 | 78.6855 | 30.6839 | 60.02 | 35.77 | 78.7085 | 19.9508 | 60.0023 | 23.54 | 78.6812 | 17.6362 | 60.0234 | 23.54 | 78.6697 | 20.3128 | 60.0008 | 23.54 | 78.6753 | 21.0894 | 60.036 | 23.54 | 78.6895 | 16.6601 | 59.9774 | 19.13
78.6918 | 41.2906 | 59.9579 | 43.77 | 78.6973 | 53.6725 | 60.0095 | 56 | 78.7302 | 20.3637 | 60.0089 | 25.54 | 78.7019 | 34.6746 | 59.963 | 37.77 | 78.6938 | 30.6839 | 60.02 | 35.77 | 78.717 | 19.9508 | 60.0023 | 23.54 | 78.6895 | 17.6362 | 60.0234 | 23.54 | 78.6782 | 20.3128 | 60.0008 | 23.54 | 78.6836 | 21.0857 | 60.036 | 23.54 | 78.6978 | 16.6601 | 59.9774 | 19.13
78.7001 | 41.2906 | 59.9579 | 43.77 | 78.7056 | 53.6725 | 60.0095 | 56 | 78.7385 | 20.3637 | 60.0089 | 25.54 | 78.7102 | 34.6746 | 59.963 | 37.77 | 78.7021 | 30.6839 | 60.02 | 35.77 | 78.7253 | 19.9508 | 60.0023 | 23.54 | 78.6978 | 17.6362 | 60.0234 | 23.54 | 78.6865 | 20.3128 | 60.0008 | 23.54 | 78.6919 | 21.0857 | 60.036 | 23.54 | 78.7061 | 16.6601 | 59.9774 | 19.13
78.7084 | 41.2905 | 59.9579 | 43.77 | 78.714 | 53.6725 | 60.0095 | 56 | 78.7469 | 20.3637 | 60.0089 | 25.54 | 78.7186 | 34.6746 | 59.963 | 37.77 | 78.7104 | 30.6839 | 60.02 | 35.77 | 78.7336 | 19.9508 | 60.0023 | 23.54 | 78.7061 | 17.6362 | 60.0234 | 23.54 | 78.6948 | 20.3128 | 60.0008 | 23.54 | 78.7002 | 21.0806 | 60.036 | 23.54 | 78.7144 | 16.6601 | 59.9774 | 19.13
78.7168 | 41.2905 | 59.9579 | 43.77 | 78.7223 | 53.6725 | 60.0095 | 56 | 78.7552 | 20.3637 | 60.0089 | 25.54 | 78.7269 | 34.6746 | 59.963 | 37.77 | 78.7188 | 30.6839 | 60.02 | 35.77 | 78.7419 | 19.9508 | 60.0023 | 23.54 | 78.7144 | 17.6362 | 60.0234 | 23.54 | 78.7031 | 20.3128 | 60.0008 | 23.54 | 78.7087 | 21.0806 | 60.036 | 23.54 | 78.7227 | 16.6601 | 59.9774 | 19.13
78.7252 | 41.2901 | 59.9579 | 43.77 | 78.7307 | 53.6725 | 60.0095 | 56 | 78.7635 | 20.3637 | 60.0089 | 25.54 | 78.7352 | 34.6746 | 59.963 | 37.77 | 78.7271 | 30.6839 | 60.02 | 35.77 | 78.7502 | 19.9508 | 60.0023 | 23.54 | 78.7227 | 17.6362 | 60.0234 | 23.54 | 78.7114 | 20.3128 | 60.0008 | 23.54 | 78.717 | 21.0806 | 60.0356 | 23.54 | 78.731 | 16.6601 | 59.9774 | 19.13
78.7335 | 41.2901 | 59.9579 | 43.77 | 78.739 | 53.6725 | 60.0095 | 56 | 78.7719 | 20.3637 | 60.0089 | 25.54 | 78.7437 | 34.6746 | 59.963 | 37.77 | 78.7354 | 30.8015 | 60.0195 | 35.77 | 78.7585 | 19.9508 | 60.0023 | 23.54 | 78.731 | 17.6341 | 60.0234 | 23.54 | 78.7197 | 20.3128 | 60.0008 | 23.54 | 78.7253 | 21.0806 | 60.0356 | 23.54 | 78.7393 | 16.6601 | 59.9774 | 19.13
78.7418 | 41.2821 | 59.9579 | 43.77 | 78.7473 | 53.6725 | 60.0095 | 56 | 78.7803 | 20.3637 | 60.0089 | 25.54 | 78.752 | 34.6746 | 59.963 | 37.77 | 78.7437 | 30.8015 | 60.0195 | 35.77 | 78.7668 | 19.9508 | 60.0023 | 23.54 | 78.7393 | 17.6341 | 60.0234 | 23.54 | 78.728 | 20.3128 | 60.0008 | 23.54 | 78.7336 | 21.0806 | 60.0356 | 23.54 | 78.7476 | 16.6601 | 59.9774 | 19.13
78.7502 | 41.2821 | 59.9579 | 43.77 | 78.7556 | 53.6725 | 60.0095 | 56 | 78.7886 | 20.3637 | 60.0089 | 25.54 | 78.7603 | 34.6746 | 59.963 | 37.77 | 78.7522 | 30.8015 | 60.0195 | 35.77 | 78.7754 | 19.9508 | 60.0023 | 23.54 | 78.7478 | 17.6341 | 60.0234 | 23.54 | 78.7363 | 20.3128 | 60.0008 | 23.54 | 78.7419 | 21.0806 | 60.0356 | 23.54 | 78.7559 | 16.6601 | 59.9774 | 19.13
78.7585 | 41.2798 | 59.9579 | 43.77 | 78.764 | 53.6725 | 60.0095 | 56 | 78.7969 | 20.3637 | 60.0089 | 25.54 | 78.7687 | 34.6746 | 59.963 | 37.77 | 78.7605 | 30.8015 | 60.0195 | 35.77 | 78.7837 | 19.9508 | 60.0023 | 23.54 | 78.7561 | 17.6341 | 60.0234 | 23.54 | 78.7449 | 20.3128 | 60.0008 | 23.54 | 78.7502 | 21.0806 | 60.0356 | 23.54 | 78.7646 | 16.6601 | 59.9774 | 19.13
78.7668 | 41.2798 | 59.9579 | 43.77 | 78.7723 | 53.6725 | 60.0095 | 56 | 78.8053 | 20.3637 | 60.0089 | 25.54 | 78.777 | 34.6747 | 59.963 | 37.77 | 78.7688 | 30.8015 | 60.0195 | 35.77 | 78.792 | 19.9508 | 60.0023 | 23.54 | 78.7644 | 17.637 | 60.0234 | 23.54 | 78.7532 | 20.3128 | 60.0008 | 23.54 | 78.7585 | 21.0806 | 60.0356 | 23.54 | 78.7729 | 16.6601 | 59.9774 | 19.13
78.7751 | 41.28 | 59.9579 | 43.77 | 78.7806 | 53.6725 | 60.0095 | 56 | 78.8136 | 20.3737 | 60.0089 | 25.54 | 78.7853 | 34.6747 | 59.963 | 37.77 | 78.7771 | 30.8015 | 60.0195 | 35.77 | 78.8003 | 19.9508 | 60.0023 | 23.54 | 78.7727 | 17.637 | 60.0234 | 23.54 | 78.7615 | 20.3128 | 60.0008 | 23.54 | 78.7668 | 21.0806 | 60.0356 | 23.54 | 78.7812 | 16.6655 | 59.9774 | 19.13
78.7835 | 41.28 | 59.9579 | 43.77 | 78.7889 | 53.6725 | 60.0095 | 56 | 78.8219 | 20.3737 | 60.0089 | 25.54 | 78.7937 | 34.6747 | 59.963 | 37.77 | 78.7854 | 30.7938 | 60.0195 | 35.77 | 78.8086 | 19.9508 | 60.0023 | 23.54 | 78.781 | 17.6337 | 60.0234 | 23.54 | 78.7698 | 20.3128 | 60.0008 | 23.54 | 78.7751 | 21.0806 | 60.0356 | 23.54 | 78.7896 | 16.6655 | 59.9774 | 19.13
78.7919 | 41.2802 | 59.9579 | 43.77 | 78.7973 | 53.6725 | 60.0095 | 56 | 78.8302 | 20.385 | 60.0089 | 25.54 | 78.802 | 34.6747 | 59.963 | 37.77 | 78.7937 | 30.7938 | 60.0195 | 35.77 | 78.8169 | 19.9508 | 60.0023 | 23.54 | 78.7893 | 17.6337 | 60.0234 | 23.54 | 78.7781 | 20.3128 | 60.0008 | 23.54 | 78.7837 | 21.0806 | 60.0356 | 23.54 | 78.7979 | 16.6655 | 59.9774 | 19.13
78.8002 | 41.2802 | 59.9579 | 43.77 | 78.8056 | 53.6725 | 60.0095 | 56 | 78.8386 | 20.385 | 60.0089 | 25.54 | 78.8103 | 34.6747 | 59.963 | 37.77 | 78.802 | 30.7849 | 60.0195 | 35.77 | 78.8252 | 19.9508 | 60.0023 | 23.54 | 78.7976 | 17.6337 | 60.023 | 23.54 | 78.7864 | 20.3155 | 60.0008 | 23.54 | 78.792 | 21.0806 | 60.0356 | 23.54 | 78.8062 | 16.6655 | 59.9774 | 19.13
78.8085 | 41.2805 | 59.957 | 43.77 | 78.814 | 53.6725 | 60.0095 | 56 | 78.8469 | 20.385 | 60.0089 | 25.54 | 78.8186 | 34.6747 | 59.963 | 37.77 | 78.8103 | 30.7849 | 60.0195 | 35.77 | 78.8335 | 20.115 | 60.0023 | 23.54 | 78.8059 | 17.6337 | 60.023 | 23.54 | 78.7947 | 20.3155 | 60.0008 | 23.54 | 78.8003 | 21.0806 | 60.0356 | 23.54 | 78.8145 | 16.6655 | 59.9774 | 19.13
78.8169 | 41.2805 | 59.957 | 43.77 | 78.8223 | 53.6725 | 60.0095 | 56 | 78.8552 | 20.385 | 60.0089 | 25.54 | 78.827 | 34.6747 | 59.963 | 37.77 | 78.8188 | 30.7849 | 60.0195 | 35.77 | 78.842 | 20.115 | 60.0023 | 23.54 | 78.8145 | 17.6337 | 60.023 | 23.54 | 78.803 | 20.3155 | 60.0008 | 23.54 | 78.8086 | 21.0806 | 60.0356 | 23.54 | 78.8228 | 16.6655 | 59.9774 | 19.13
78.8252 | 41.2806 | 59.957 | 43.77 | 78.8306 | 53.6725 | 60.0095 | 56 | 78.8635 | 20.3954 | 60.0089 | 25.54 | 78.8353 | 34.6747 | 59.963 | 37.77 | 78.8271 | 30.7849 | 60.0195 | 35.77 | 78.8503 | 20.217 | 60.0023 | 23.54 | 78.8228 | 17.6337 | 60.023 | 23.54 | 78.8115 | 20.3155 | 60.0008 | 23.54 | 78.8169 | 21.0806 | 60.0356 | 23.54 | 78.8311 | 16.6653 | 59.9774 | 19.13
78.8336 | 41.2806 | 59.957 | 43.77 | 78.8389 | 53.6725 | 60.0095 | 56 | 78.8719 | 20.3954 | 60.0089 | 25.54 | 78.8436 | 34.6746 | 59.963 | 37.77 | 78.8354 | 30.7849 | 60.0195 | 35.77 | 78.8586 | 20.217 | 60.0023 | 23.54 | 78.8311 | 17.6337 | 60.023 | 23.54 | 78.8198 | 20.3155 | 60.0008 | 23.54 | 78.8252 | 21.0806 | 60.0356 | 23.54 | 78.8394 | 16.6653 | 59.9774 | 19.13
78.8419 | 41.2808 | 59.957 | 43.77 | 78.8473 | 53.6725 | 60.0095 | 56 | 78.8802 | 20.3954 | 60.0089 | 25.54 | 78.8521 | 34.6746 | 59.963 | 37.77 | 78.8438 | 30.7849 | 60.0195 | 35.77 | 78.8669 | 20.2139 | 60.0023 | 23.54 | 78.8394 | 17.6337 | 60.023 | 23.54 | 78.8281 | 20.3155 | 60.0008 | 23.54 | 78.8335 | 21.0806 | 60.0356 | 23.54 | 78.8477 | 16.667 | 59.9774 | 19.13
78.8502 | 41.2808 | 59.957 | 43.77 | 78.8557 | 53.6725 | 60.0095 | 56 | 78.8885 | 20.3954 | 60.0089 | 25.54 | 78.8604 | 34.6746 | 59.963 | 37.77 | 78.8521 | 30.7849 | 60.0195 | 35.77 | 78.8752 | 20.2139 | 60.0023 | 23.54 | 78.8477 | 17.6337 | 60.023 | 23.54 | 78.8364 | 20.3155 | 60.0016 | 23.54 | 78.8418 | 21.0806 | 60.0356 | 23.54 | 78.856 | 16.667 | 59.9774 | 19.13
78.8586 | 41.2803 | 59.957 | 43.77 | 78.864 | 53.6725 | 60.0095 | 56 | 78.8969 | 20.3954 | 60.0089 | 25.54 | 78.8687 | 34.6746 | 59.963 | 37.77 | 78.8604 | 30.7849 | 60.0195 | 35.77 | 78.8835 | 20.2114 | 60.0023 | 23.54 | 78.856 | 17.6337 | 60.023 | 23.54 | 78.8447 | 20.3155 | 60.0016 | 23.54 | 78.8501 | 21.0853 | 60.0356 | 23.54 | 78.8643 | 16.667 | 59.9774 | 19.13
78.8669 | 41.2803 | 59.957 | 43.77 | 78.8723 | 53.6725 | 60.0095 | 56 | 78.9053 | 20.3954 | 60.0089 | 25.54 | 78.8771 | 34.6746 | 59.963 | 37.77 | 78.8687 | 30.7849 | 60.0195 | 35.77 | 78.8918 | 20.2114 | 60.0023 | 23.54 | 78.8643 | 17.6337 | 60.023 | 23.54 | 78.853 | 20.3155 | 60.0016 | 23.54 | 78.8586 | 21.0853 | 60.0356 | 23.54 | 78.873 | 16.667 | 59.9774 | 19.13
78.8752 | 41.3945 | 59.957 | 43.77 | 78.8806 | 53.6725 | 60.0095 | 56 | 78.9136 | 20.3954 | 60.0089 | 25.54 | 78.8854 | 34.6746 | 59.963 | 37.77 | 78.877 | 30.7849 | 60.0195 | 35.77 | 78.9001 | 20.2114 | 60.0019 | 23.54 | 78.8726 | 17.6337 | 60.023 | 23.54 | 78.8613 | 20.3155 | 60.0016 | 23.54 | 78.8669 | 21.0853 | 60.0356 | 23.54 | 78.8813 | 16.667 | 59.9778 | 19.13
78.8836 | 41.3945 | 59.957 | 43.77 | 78.889 | 53.6725 | 60.0095 | 56 | 78.9219 | 20.3954 | 60.0089 | 25.54 | 78.8937 | 34.6746 | 59.963 | 37.77 | 78.8855 | 30.7849 | 60.0195 | 35.77 | 78.9087 | 20.2114 | 60.0019 | 23.54 | 78.8809 | 17.6337 | 60.023 | 23.54 | 78.8699 | 20.3155 | 60.0016 | 23.54 | 78.8752 | 21.0853 | 60.0356 | 23.54 | 78.8896 | 16.667 | 59.9778 | 19.13
78.8919 | 41.3945 | 59.957 | 43.77 | 78.8973 | 53.6725 | 60.0095 | 56 | 78.9302 | 20.3954 | 60.0098 | 25.54 | 78.9021 | 34.6746 | 59.963 | 37.77 | 78.8938 | 30.7849 | 60.0195 | 35.77 | 78.917 | 20.2114 | 60.0019 | 23.54 | 78.8894 | 17.6337 | 60.023 | 23.54 | 78.8782 | 20.3155 | 60.0016 | 23.54 | 78.8835 | 21.0853 | 60.0356 | 23.54 | 78.8979 | 16.667 | 59.9778 | 19.13
78.9003 | 41.3945 | 59.957 | 43.77 | 78.9056 | 53.7158 | 60.0103 | 56 | 78.9386 | 20.3954 | 60.0098 | 25.54 | 78.9104 | 34.6746 | 59.963 | 37.77 | 78.9021 | 30.7849 | 60.0195 | 35.77 | 78.9253 | 20.2114 | 60.0019 | 23.54 | 78.8977 | 17.6337 | 60.023 | 23.54 | 78.8865 | 20.3155 | 60.0016 | 23.54 | 78.8918 | 21.0853 | 60.0356 | 23.54 | 78.9062 | 16.667 | 59.9778 | 19.13
78.9086 | 41.3952 | 59.957 | 43.77 | 78.9139 | 53.7158 | 60.0103 | 56 | 78.9469 | 20.3954 | 60.0098 | 25.54 | 78.9187 | 34.6746 | 59.963 | 37.77 | 78.9104 | 30.7849 | 60.0195 | 35.77 | 78.9336 | 20.2114 | 60.0019 | 23.54 | 78.906 | 17.6337 | 60.023 | 23.54 | 78.8948 | 20.3155 | 60.0016 | 23.54 | 78.9001 | 21.0853 | 60.0356 | 23.54 | 78.9146 | 16.667 | 59.9778 | 19.13
78.9169 | 41.3952 | 59.957 | 43.77 | 78.9223 | 53.7158 | 60.0103 | 56 | 78.9552 | 20.3954 | 60.0098 | 25.54 | 78.927 | 34.6746 | 59.963 | 37.77 | 78.9187 | 30.7849 | 60.0195 | 35.77 | 78.9419 | 20.2114 | 60.0019 | 23.54 | 78.9143 | 17.6337 | 60.023 | 23.54 | 78.9031 | 20.319 | 60.0016 | 23.54 | 78.9084 | 21.0853 | 60.0356 | 23.54 | 78.9229 | 16.667 | 59.9778 | 19.13
78.9253 | 41.3957 | 59.957 | 43.77 | 78.9306 | 53.7158 | 60.0103 | 56 | 78.9635 | 20.3954 | 60.0098 | 25.54 | 78.9354 | 34.6746 | 59.963 | 37.77 | 78.927 | 30.7849 | 60.0195 | 35.77 | 78.9502 | 20.2114 | 60.0019 | 23.54 | 78.9226 | 17.6337 | 60.023 | 23.54 | 78.9114 | 20.319 | 60.0016 | 23.54 | 78.9167 | 21.0816 | 60.0352 | 23.54 | 78.9312 | 16.667 | 59.9778 | 19.13
78.9336 | 41.3957 | 59.957 | 43.77 | 78.939 | 53.7158 | 60.0103 | 56 | 78.9719 | 20.3954 | 60.0098 | 25.54 | 78.9437 | 34.6746 | 59.963 | 37.77 | 78.9353 | 30.7849 | 60.019 | 35.77 | 78.9585 | 20.2114 | 60.0019 | 23.54 | 78.9309 | 17.631 | 60.023 | 23.54 | 78.9197 | 20.319 | 60.0016 | 23.54 | 78.925 | 21.0816 | 60.0352 | 23.54 | 78.9395 | 16.667 | 59.9778 | 19.13
78.942 | 41.4942 | 59.957 | 43.77 | 78.9473 | 53.7158 | 60.0103 | 56 | 78.9802 | 20.3954 | 60.0098 | 25.54 | 78.952 | 34.6746 | 59.963 | 37.77 | 78.9436 | 30.7849 | 60.019 | 35.77 | 78.967 | 20.2114 | 60.0019 | 23.54 | 78.9392 | 17.631 | 60.023 | 23.54 | 78.928 | 20.319 | 60.0016 | 23.54 | 78.9336 | 21.0816 | 60.0352 | 23.54 | 78.9478 | 16.667 | 59.9778 | 19.13
78.9503 | 41.4942 | 59.957 | 43.77 | 78.9556 | 53.7158 | 60.0103 | 56 | 78.9885 | 20.3954 | 60.0098 | 25.54 | 78.9604 | 34.6746 | 59.963 | 37.77 | 78.9519 | 30.7849 | 60.019 | 35.77 | 78.9753 | 20.2114 | 60.0019 | 23.54 | 78.9475 | 17.6289 | 60.023 | 23.54 | 78.9365 | 20.319 | 60.0016 | 23.54 | 78.9419 | 21.0816 | 60.0352 | 23.54 | 78.9561 | 16.667 | 59.9778 | 19.13
78.9586 | 41.4942 | 59.957 | 43.77 | 78.9639 | 53.7158 | 60.0103 | 56 | 78.9968 | 20.3954 | 60.0098 | 25.54 | 78.9688 | 34.6746 | 59.963 | 37.77 | 78.9604 | 30.7849 | 60.019 | 35.77 | 78.9836 | 20.3288 | 60.0019 | 23.54 | 78.9561 | 17.6289 | 60.023 | 23.54 | 78.9448 | 20.319 | 60.0016 | 23.54 | 78.9502 | 21.0816 | 60.0352 | 23.54 | 78.9644 | 16.667 | 59.9778 | 19.13
78.967 | 41.4942 | 59.957 | 43.77 | 78.9723 | 53.7158 | 60.0103 | 56 | 79.0052 | 20.3954 | 60.0098 | 25.54 | 78.9771 | 34.6746 | 59.963 | 37.77 | 78.9688 | 30.7849 | 60.019 | 35.77 | 78.9919 | 20.3288 | 60.0019 | 23.54 | 78.9644 | 17.6289 | 60.023 | 23.54 | 78.9531 | 20.3211 | 60.0016 | 23.54 | 78.9585 | 21.0816 | 60.0352 | 23.54 | 78.9727 | 16.667 | 59.9778 | 19.13
78.9753 | 41.4939 | 59.957 | 43.77 | 78.9806 | 53.7158 | 60.0103 | 56 | 79.0135 | 20.3954 | 60.0098 | 25.54 | 78.9855 | 34.6746 | 59.963 | 37.77 | 78.9771 | 30.7849 | 60.019 | 35.77 | 79.0002 | 20.3288 | 60.0019 | 23.54 | 78.9727 | 17.6289 | 60.023 | 23.54 | 78.9614 | 20.3211 | 60.0016 | 23.54 | 78.9668 | 21.0861 | 60.0352 | 23.54 | 78.981 | 16.667 | 59.9778 | 19.13
78.9836 | 41.4939 | 59.957 | 43.77 | 78.989 | 53.7041 | 60.0103 | 56 | 79.0219 | 20.3954 | 60.0098 | 25.54 | 78.9938 | 34.6746 | 59.963 | 37.77 | 78.9854 | 30.7849 | 60.019 | 35.77 | 79.0085 | 20.3288 | 60.0019 | 23.54 | 78.981 | 17.6298 | 60.023 | 23.54 | 78.9697 | 20.3211 | 60.0016 | 23.54 | 78.9751 | 21.0861 | 60.0352 | 23.54 | 78.9897 | 16.667 | 59.9778 | 19.13
78.992 | 41.4932 | 59.957 | 43.77 | 78.9973 | 53.7041 | 60.0103 | 56 | 79.0302 | 20.3954 | 60.0098 | 25.54 | 79.0021 | 34.6746 | 59.963 | 37.77 | 78.9937 | 30.7849 | 60.019 | 35.77 | 79.0168 | 20.3292 | 60.0019 | 23.54 | 78.9893 | 17.6298 | 60.023 | 23.54 | 78.978 | 20.3211 | 60.0016 | 23.54 | 78.9834 | 21.0861 | 60.0352 | 23.54 | 78.998 | 16.667 | 59.9778 | 19.13
79.0003 | 41.4932 | 59.957 | 43.77 | 79.0056 | 53.7041 | 60.0103 | 56 | 79.0386 | 20.3954 | 60.0098 | 25.54 | 79.0105 | 34.6746 | 59.963 | 37.77 | 79.002 | 30.7849 | 60.019 | 35.77 | 79.0251 | 20.3292 | 60.0019 | 23.54 | 78.9976 | 17.6298 | 60.0218 | 23.54 | 78.9863 | 20.3211 | 60.0016 | 23.54 | 78.9917 | 21.0861 | 60.0352 | 23.54 | 79.0063 | 16.667 | 59.9778 | 19.13
79.0087 | 41.4926 | 59.957 | 43.77 | 79.0139 | 53.7041 | 60.0103 | 56 | 79.0469 | 20.4054 | 60.0098 | 25.54 | 79.0188 | 34.6746 | 59.963 | 37.77 | 79.0103 | 30.7849 | 60.019 | 35.77 | 79.0337 | 20.3292 | 60.0019 | 23.54 | 79.0059 | 17.6298 | 60.0218 | 23.54 | 78.9949 | 20.3211 | 60.0016 | 23.54 | 79 | 21.0861 | 60.0352 | 23.54 | 79.0146 | 16.667 | 59.9778 | 19.13
79.017 | 41.4926 | 59.957 | 43.77 | 79.0223 | 53.7041 | 60.0103 | 56 | 79.0552 | 20.4054 | 60.0098 | 25.54 | 79.0271 | 34.6746 | 59.963 | 37.77 | 79.0186 | 30.7849 | 60.019 | 35.77 | 79.042 | 20.3292 | 60.0019 | 23.54 | 79.0142 | 17.6298 | 60.0218 | 23.54 | 79.0032 | 20.3211 | 60.0016 | 23.54 | 79.0085 | 21.0861 | 60.0352 | 23.54 | 79.0229 | 16.667 | 59.9778 | 19.13
79.0253 | 41.4927 | 59.957 | 43.77 | 79.0306 | 53.7041 | 60.0103 | 56 | 79.0635 | 20.4054 | 60.0098 | 25.54 | 79.0354 | 34.6746 | 59.963 | 37.77 | 79.0271 | 30.7849 | 60.019 | 35.77 | 79.0503 | 20.3261 | 60.0019 | 23.54 | 79.0227 | 17.6298 | 60.0218 | 23.54 | 79.0115 | 20.3211 | 60.0016 | 23.54 | 79.0168 | 21.0861 | 60.0352 | 23.54 | 79.0312 | 16.667 | 59.9778 | 19.13
79.0337 | 41.4927 | 59.957 | 43.77 | 79.0389 | 53.7041 | 60.0103 | 56 | 79.0719 | 20.4054 | 60.0098 | 25.54 | 79.0438 | 34.6746 | 59.963 | 37.77 | 79.0354 | 30.7849 | 60.019 | 35.77 | 79.0586 | 20.3261 | 60.0019 | 23.54 | 79.031 | 17.6298 | 60.0218 | 23.54 | 79.0198 | 20.3171 | 60.0016 | 23.54 | 79.0251 | 21.0861 | 60.0352 | 23.54 | 79.0396 | 16.667 | 59.9778 | 19.13
79.0421 | 41.5919 | 59.957 | 43.77 | 79.0472 | 53.7041 | 60.0103 | 56 | 79.0802 | 20.4054 | 60.0098 | 25.54 | 79.0521 | 34.6746 | 59.963 | 37.77 | 79.0437 | 30.7849 | 60.019 | 35.77 | 79.0669 | 20.3236 | 60.0019 | 23.54 | 79.0393 | 17.6298 | 60.0218 | 23.54 | 79.0281 | 20.3171 | 60.0016 | 23.54 | 79.0334 | 21.082 | 60.0352 | 23.54 | 79.0479 | 16.667 | 59.9778 | 19.13
79.0504 | 41.5919 | 59.957 | 43.77 | 79.0556 | 53.6142 | 60.0103 | 56 | 79.0885 | 20.4054 | 60.0098 | 25.54 | 79.0604 | 34.6746 | 59.963 | 37.77 | 79.052 | 30.7849 | 60.019 | 35.77 | 79.0752 | 20.3236 | 60.0019 | 23.54 | 79.0476 | 17.7753 | 60.0218 | 23.54 | 79.0364 | 20.3171 | 60.0019 | 23.54 | 79.0417 | 21.082 | 60.0352 | 23.54 | 79.0562 | 16.667 | 59.9778 | 19.13
79.0587 | 41.5924 | 59.957 | 43.77 | 79.0639 | 53.6142 | 60.0103 | 56 | 79.0968 | 20.4054 | 60.0098 | 25.54 | 79.0688 | 34.6746 | 59.963 | 37.77 | 79.0603 | 30.7849 | 60.019 | 35.77 | 79.0835 | 20.3236 | 60.0019 | 23.54 | 79.0559 | 17.7753 | 60.0218 | 23.54 | 79.0447 | 20.3171 | 60.0019 | 23.54 | 79.05 | 21.082 | 60.0352 | 23.54 | 79.0645 | 16.667 | 59.9778 | 19.13
79.0671 | 41.5924 | 59.957 | 43.77 | 79.0723 | 53.6621 | 60.0103 | 56 | 79.1052 | 20.4054 | 60.0098 | 25.54 | 79.0771 | 34.6746 | 59.963 | 37.77 | 79.0686 | 30.7849 | 60.019 | 35.77 | 79.092 | 20.3236 | 60.0019 | 23.54 | 79.0642 | 17.7753 | 60.0218 | 23.54 | 79.053 | 20.3171 | 60.0019 | 23.54 | 79.0583 | 21.082 | 60.0352 | 23.54 | 79.0728 | 16.667 | 59.9778 | 19.13
79.0754 | 41.5924 | 59.957 | 43.77 | 79.0806 | 53.6621 | 60.0103 | 56 | 79.1135 | 20.4214 | 60.0098 | 25.54 | 79.0854 | 34.6746 | 59.963 | 37.77 | 79.0769 | 30.7849 | 60.019 | 35.77 | 79.1003 | 20.3236 | 60.0007 | 23.54 | 79.0725 | 17.7753 | 60.0218 | 23.54 | 79.0615 | 20.3171 | 60.0019 | 23.54 | 79.0667 | 21.082 | 60.0352 | 23.54 | 79.0811 | 16.667 | 59.9778 | 19.13
79.0837 | 41.5924 | 59.957 | 43.77 | 79.0889 | 53.6621 | 60.0103 | 56 | 79.1218 | 20.4214 | 60.0098 | 25.54 | 79.0939 | 34.6747 | 59.963 | 37.77 | 79.0852 | 30.7849 | 60.019 | 35.77 | 79.1086 | 20.3236 | 60.0007 | 23.54 | 79.0808 | 17.7753 | 60.0218 | 23.54 | 79.0698 | 20.3171 | 60.0019 | 23.54 | 79.0752 | 21.082 | 60.0352 | 23.54 | 79.0894 | 16.667 | 59.9778 | 19.13
79.092 | 41.5924 | 59.957 | 43.77 | 79.0972 | 53.6621 | 60.0103 | 56 | 79.1301 | 20.4214 | 60.0102 | 25.54 | 79.1022 | 34.6747 | 59.963 | 37.77 | 79.0938 | 30.7849 | 60.019 | 35.77 | 79.1169 | 20.3236 | 60.0007 | 23.54 | 79.0894 | 17.7753 | 60.0218 | 23.54 | 79.0781 | 20.3171 | 60.0019 | 23.54 | 79.0835 | 21.082 | 60.0352 | 23.54 | 79.0977 | 16.667 | 59.9778 | 19.13
79.1004 | 41.5924 | 59.957 | 43.77 | 79.1056 | 53.6621 | 60.0124 | 56 | 79.1385 | 20.4214 | 60.0102 | 25.54 | 79.1105 | 34.6624 | 59.963 | 37.77 | 79.1021 | 30.7849 | 60.019 | 35.77 | 79.1252 | 20.3236 | 60.0007 | 23.54 | 79.0977 | 17.7753 | 60.0218 | 23.54 | 79.0864 | 20.3206 | 60.0019 | 23.54 | 79.0918 | 21.082 | 60.0352 | 23.54 | 79.1064 | 16.667 | 59.9778 | 19.13
79.1088 | 41.5919 | 59.957 | 43.77 | 79.1139 | 53.6621 | 60.0124 | 56 | 79.1469 | 20.4214 | 60.0102 | 25.54 | 79.1189 | 34.6624 | 59.963 | 37.77 | 79.1104 | 30.7849 | 60.019 | 35.77 | 79.1335 | 20.3196 | 60.0007 | 23.54 | 79.106 | 17.7753 | 60.0218 | 23.54 | 79.0947 | 20.3206 | 60.0019 | 23.54 | 79.1001 | 21.082 | 60.0352 | 23.54 | 79.1147 | 16.667 | 59.9778 | 19.13
79.1171 | 41.5919 | 59.957 | 43.77 | 79.1223 | 53.6621 | 60.0124 | 56 | 79.1552 | 20.4214 | 60.0102 | 25.54 | 79.1272 | 34.6624 | 59.963 | 37.77 | 79.1187 | 30.7874 | 60.019 | 35.77 | 79.1418 | 20.3196 | 60.0007 | 23.54 | 79.1143 | 17.7753 | 60.0218 | 23.54 | 79.103 | 20.3227 | 60.0019 | 23.54 | 79.1084 | 21.082 | 60.0352 | 23.54 | 79.123 | 16.667 | 59.9778 | 19.13
79.1254 | 41.5916 | 59.957 | 43.77 | 79.1306 | 53.6621 | 60.0124 | 56 | 79.1636 | 20.4214 | 60.0102 | 25.54 | 79.1355 | 34.6624 | 59.963 | 37.77 | 79.127 | 30.7874 | 60.019 | 35.77 | 79.1501 | 20.3196 | 60.0007 | 23.54 | 79.1226 | 17.7753 | 60.0218 | 23.54 | 79.1113 | 20.3227 | 60.0019 | 23.54 | 79.1167 | 21.082 | 60.0344 | 23.54 | 79.1313 | 16.667 | 59.9778 | 19.13
79.1338 | 41.5916 | 59.957 | 43.77 | 79.1389 | 53.7638 | 60.0124 | 56 | 79.1719 | 20.4214 | 60.0102 | 25.54 | 79.1439 | 34.6624 | 59.963 | 37.77 | 79.1353 | 30.7832 | 60.0187 | 35.77 | 79.1587 | 20.3196 | 60.0007 | 23.54 | 79.1309 | 17.7753 | 60.0218 | 23.54 | 79.1199 | 20.3254 | 60.0019 | 23.54 | 79.125 | 21.082 | 60.0344 | 23.54 | 79.1396 | 16.667 | 59.9778 | 19.13
79.1421 | 41.5716 | 59.957 | 43.77 | 79.1472 | 53.7638 | 60.0124 | 56 | 79.1802 | 20.4214 | 60.0102 | 25.54 | 79.1522 | 34.6624 | 59.963 | 37.77 | 79.1436 | 30.7832 | 60.0187 | 35.77 | 79.167 | 20.3196 | 60.0007 | 23.54 | 79.1392 | 17.7753 | 60.0218 | 23.54 | 79.1282 | 20.3254 | 60.0019 | 23.54 | 79.1333 | 21.082 | 60.0344 | 23.54 | 79.1479 | 16.667 | 59.9778 | 19.13
79.1505 | 41.5716 | 59.957 | 43.77 | 79.1556 | 53.7638 | 60.0124 | 56 | 79.1885 | 20.4214 | 60.0102 | 25.54 | 79.1605 | 34.6624 | 59.963 | 37.77 | 79.1519 | 30.7812 | 60.0187 | 35.77 | 79.1753 | 20.3196 | 60.0007 | 23.54 | 79.1475 | 17.7715 | 60.0218 | 23.54 | 79.1365 | 20.3254 | 60.0019 | 23.54 | 79.1416 | 21.082 | 60.0344 | 23.54 | 79.1562 | 16.667 | 59.9778 | 19.13
79.1588 | 41.5718 | 59.957 | 43.77 | 79.1639 | 53.7638 | 60.0124 | 56 | 79.1969 | 20.4214 | 60.0102 | 25.54 | 79.1688 | 34.6624 | 59.963 | 37.77 | 79.1604 | 30.7812 | 60.0187 | 35.77 | 79.1836 | 20.3196 | 60.0007 | 23.54 | 79.1558 | 17.7715 | 60.0218 | 23.54 | 79.1448 | 20.3254 | 60.0019 | 23.54 | 79.1501 | 21.082 | 60.0344 | 23.54 | 79.1646 | 16.667 | 59.9778 | 19.13
79.1671 | 41.5718 | 59.957 | 43.77 | 79.1722 | 53.7427 | 60.0124 | 56 | 79.2052 | 20.4214 | 60.0102 | 25.54 | 79.1772 | 34.6624 | 59.963 | 37.77 | 79.1687 | 30.7812 | 60.0187 | 35.77 | 79.1919 | 20.3196 | 60.0007 | 23.54 | 79.1643 | 17.7689 | 60.0218 | 23.54 | 79.1531 | 20.3246 | 60.0019 | 23.54 | 79.1584 | 21.082 | 60.0344 | 23.54 | 79.1729 | 16.667 | 59.9778 | 19.13
79.1755 | 41.5722 | 59.957 | 43.77 | 79.1805 | 53.7427 | 60.0124 | 56 | 79.2135 | 20.4214 | 60.0102 | 25.54 | 79.1855 | 34.6624 | 59.963 | 37.77 | 79.177 | 30.7812 | 60.0187 | 35.77 | 79.2002 | 20.3196 | 60.0007 | 23.54 | 79.1726 | 17.7689 | 60.0218 | 23.54 | 79.1614 | 20.3246 | 60.0019 | 23.54 | 79.1667 | 21.082 | 60.0344 | 23.54 | 79.1812 | 16.667 | 59.9778 | 19.13
79.1838 | 41.5722 | 59.957 | 43.77 | 79.1889 | 53.7427 | 60.0124 | 56 | 79.2218 | 20.4214 | 60.0102 | 25.54 | 79.1938 | 34.653 | 59.963 | 37.77 | 79.1853 | 30.7812 | 60.0187 | 35.77 | 79.2085 | 20.3196 | 60.0007 | 23.54 | 79.1809 | 17.7689 | 60.0218 | 23.54 | 79.1697 | 20.3536 | 60.0019 | 23.54 | 79.175 | 21.082 | 60.0344 | 23.54 | 79.1895 | 16.667 | 59.9778 | 19.13
79.1921 | 41.5691 | 59.957 | 43.77 | 79.1972 | 53.7427 | 60.0124 | 56 | 79.2302 | 20.4214 | 60.0102 | 25.54 | 79.2023 | 34.653 | 59.963 | 37.77 | 79.1936 | 30.7812 | 60.0187 | 35.77 | 79.217 | 20.3196 | 60.0007 | 23.54 | 79.1892 | 17.7689 | 60.0218 | 23.54 | 79.178 | 20.3536 | 60.0019 | 23.54 | 79.1833 | 21.082 | 60.0344 | 23.54 | 79.1978 | 16.6723 | 59.9778 | 19.13
79.2005 | 41.5691 | 59.957 | 43.77 | 79.2056 | 53.7753 | 60.0124 | 56 | 79.2385 | 20.4214 | 60.0102 | 25.54 | 79.2106 | 34.653 | 59.963 | 37.77 | 79.2019 | 30.7812 | 60.0187 | 35.77 | 79.2253 | 20.3196 | 60.0007 | 23.54 | 79.1975 | 17.7689 | 60.0214 | 23.54 | 79.1865 | 20.3565 | 60.0019 | 23.54 | 79.1917 | 21.082 | 60.0344 | 23.54 | 79.2061 | 16.6723 | 59.9778 | 19.13
79.2088 | 41.5818 | 59.957 | 43.77 | 79.2139 | 53.7753 | 60.0124 | 56 | 79.2468 | 20.4214 | 60.0102 | 25.54 | 79.2189 | 34.653 | 59.963 | 37.77 | 79.2102 | 30.7812 | 60.0187 | 35.77 | 79.2336 | 20.3164 | 60.0007 | 23.54 | 79.2058 | 17.7689 | 60.0214 | 23.54 | 79.1948 | 20.3565 | 60.0019 | 23.54 | 79.2 | 21.082 | 60.0344 | 23.54 | 79.2148 | 16.6723 | 59.9778 | 19.13
79.2172 | 41.5818 | 59.957 | 43.77 | 79.2222 | 53.9 | 60.0124 | 56 | 79.2551 | 20.4214 | 60.0102 | 25.54 | 79.2273 | 34.653 | 59.963 | 37.77 | 79.2185 | 30.7812 | 60.0187 | 35.77 | 79.2419 | 20.3164 | 60.0007 | 23.54 | 79.2141 | 17.7689 | 60.0214 | 23.54 | 79.2031 | 20.36 | 60.0019 | 23.54 | 79.2083 | 21.082 | 60.0344 | 23.54 | 79.2231 | 16.6723 | 59.9778 | 19.13
79.2255 | 41.5817 | 59.957 | 43.77 | 79.2305 | 53.9 | 60.0124 | 56 | 79.2635 | 20.424 | 60.0102 | 25.54 | 79.2356 | 34.653 | 59.963 | 37.77 | 79.2271 | 30.7812 | 60.0187 | 35.77 | 79.2502 | 20.3164 | 60.0007 | 23.54 | 79.2224 | 17.7689 | 60.0214 | 23.54 | 79.2114 | 20.36 | 60.0019 | 23.54 | 79.2166 | 21.082 | 60.0344 | 23.54 | 79.2314 | 16.6727 | 59.9778 | 19.13
79.2338 | 41.5817 | 59.957 | 43.77 | 79.2389 | 53.9 | 60.0124 | 56 | 79.2719 | 20.424 | 60.0102 | 25.54 | 79.2439 | 34.6426 | 59.963 | 37.77 | 79.2354 | 30.7812 | 60.0187 | 35.77 | 79.2585 | 20.3164 | 60.0007 | 23.54 | 79.231 | 17.7656 | 60.0214 | 23.54 | 79.2197 | 20.4042 | 60.0019 | 23.54 | 79.2251 | 21.082 | 60.0344 | 23.54 | 79.2397 | 16.6727 | 59.9778 | 19.13
79.2422 | 41.581 | 59.957 | 43.77 | 79.2472 | 53.9 | 60.0124 | 56 | 79.2802 | 20.4262 | 60.0102 | 25.54 | 79.2523 | 34.6426 | 59.963 | 37.77 | 79.2437 | 30.7812 | 60.0187 | 35.77 | 79.2668 | 20.3164 | 60.0007 | 23.54 | 79.2393 | 17.7656 | 60.0214 | 23.54 | 79.228 | 20.4042 | 60.0019 | 23.54 | 79.2334 | 21.082 | 60.0344 | 23.54 | 79.248 | 16.6727 | 59.9778 | 19.13
79.2505 | 41.581 | 59.957 | 43.77 | 79.2556 | 53.9 | 60.0124 | 56 | 79.2885 | 20.4262 | 60.0102 | 25.54 | 79.2606 | 34.6426 | 59.963 | 37.77 | 79.252 | 30.7812 | 60.0187 | 35.77 | 79.2751 | 20.3164 | 60.0007 | 23.54 | 79.2476 | 17.7656 | 60.0214 | 23.54 | 79.2363 | 20.4042 | 60.0039 | 23.54 | 79.2417 | 21.082 | 60.0344 | 23.54 | 79.2563 | 16.6727 | 59.9778 | 19.13
79.2589 | 41.5807 | 59.957 | 43.77 | 79.2639 | 53.9 | 60.0124 | 56 | 79.2969 | 20.4262 | 60.0102 | 25.54 | 79.2689 | 34.6426 | 59.963 | 37.77 | 79.2603 | 30.7812 | 60.0187 | 35.77 | 79.2837 | 20.3164 | 60.0007 | 23.54 | 79.2559 | 17.7656 | 60.0214 | 23.54 | 79.2449 | 20.4042 | 60.0039 | 23.54 | 79.25 | 21.082 | 60.0344 | 23.54 | 79.2646 | 16.6743 | 59.9778 | 19.13
79.2672 | 41.5807 | 59.957 | 43.77 | 79.2722 | 53.9 | 60.0124 | 56 | 79.3052 | 20.4262 | 60.0102 | 25.54 | 79.2772 | 34.6426 | 59.9626 | 37.77 | 79.2686 | 30.7812 | 60.0187 | 35.77 | 79.292 | 20.3164 | 60.0007 | 23.54 | 79.2642 | 17.7691 | 60.0214 | 23.54 | 79.2532 | 20.4063 | 60.0039 | 23.54 | 79.2583 | 21.082 | 60.0344 | 23.54 | 79.2729 | 16.6743 | 59.9778 | 19.13
79.2755 | 41.5809 | 59.957 | 43.77 | 79.2805 | 53.9 | 60.0124 | 56 | 79.3135 | 20.4366 | 60.0102 | 25.54 | 79.2856 | 34.6426 | 59.9626 | 37.77 | 79.2769 | 30.7812 | 60.0187 | 35.77 | 79.3003 | 20.3164 | 60 | 23.54 | 79.2725 | 17.7691 | 60.0214 | 23.54 | 79.2615 | 20.4063 | 60.0039 | 23.54 | 79.2666 | 21.082 | 60.0344 | 23.54 | 79.2812 | 16.6743 | 59.9785 | 19.13
79.2839 | 41.5809 | 59.957 | 43.77 | 79.2889 | 53.8696 | 60.0124 | 56 | 79.3218 | 20.4366 | 60.0102 | 25.54 | 79.2939 | 34.6426 | 59.9626 | 37.77 | 79.2852 | 30.7769 | 60.0187 | 35.77 | 79.3086 | 20.3164 | 60 | 23.54 | 79.2808 | 17.7691 | 60.0214 | 23.54 | 79.2698 | 20.4093 | 60.0039 | 23.54 | 79.2749 | 21.082 | 60.0344 | 23.54 | 79.2896 | 16.6743 | 59.9785 | 19.13
79.2922 | 41.5813 | 59.957 | 43.77 | 79.2972 | 53.8696 | 60.0124 | 56 | 79.3302 | 20.4366 | 60.011 | 25.54 | 79.3022 | 34.6426 | 59.9626 | 37.77 | 79.2937 | 30.7769 | 60.0187 | 35.77 | 79.3169 | 20.3164 | 60 | 23.54 | 79.2891 | 17.7691 | 60.0214 | 23.54 | 79.2781 | 20.4093 | 60.0039 | 23.54 | 79.2832 | 21.082 | 60.0344 | 23.54 | 79.2979 | 16.6743 | 59.9785 | 19.13
79.3005 | 41.5813 | 59.957 | 43.77 | 79.3055 | 53.8879 | 60.0149 | 56 | 79.3385 | 20.4366 | 60.011 | 25.54 | 79.3107 | 34.6426 | 59.9626 | 37.77 | 79.302 | 30.7769 | 60.0187 | 35.77 | 79.3252 | 20.3164 | 60 | 23.54 | 79.2976 | 17.7691 | 60.0214 | 23.54 | 79.2864 | 20.4088 | 60.0039 | 23.54 | 79.2915 | 21.082 | 60.0344 | 23.54 | 79.3062 | 16.6743 | 59.9785 | 19.13
79.3089 | 41.5818 | 59.957 | 43.77 | 79.3138 | 53.8879 | 60.0149 | 56 | 79.3468 | 20.4366 | 60.011 | 25.54 | 79.319 | 34.6426 | 59.9626 | 37.77 | 79.3103 | 30.7769 | 60.0187 | 35.77 | 79.3335 | 20.3139 | 60 | 23.54 | 79.3059 | 17.7691 | 60.0214 | 23.54 | 79.2947 | 20.4088 | 60.0039 | 23.54 | 79.3 | 21.082 | 60.0344 | 23.54 | 79.3145 | 16.6743 | 59.9785 | 19.13
79.3172 | 41.5818 | 59.957 | 43.77 | 79.3222 | 53.8879 | 60.0149 | 56 | 79.3551 | 20.4366 | 60.011 | 25.54 | 79.3273 | 34.6426 | 59.9626 | 37.77 | 79.3186 | 30.7769 | 60.0187 | 35.77 | 79.342 | 20.3139 | 60 | 23.54 | 79.3142 | 17.7691 | 60.0214 | 23.54 | 79.303 | 20.4593 | 60.0039 | 23.54 | 79.3083 | 21.082 | 60.0344 | 23.54 | 79.3228 | 16.6743 | 59.9785 | 19.13
79.3256 | 41.5818 | 59.957 | 43.77 | 79.3305 | 53.8879 | 60.0149 | 56 | 79.3635 | 20.4366 | 60.011 | 25.54 | 79.3357 | 34.6426 | 59.9626 | 37.77 | 79.3269 | 30.7769 | 60.0187 | 35.77 | 79.3503 | 20.3139 | 60 | 23.54 | 79.3225 | 17.7691 | 60.0214 | 23.54 | 79.3115 | 20.4593 | 60.0039 | 23.54 | 79.3167 | 21.082 | 60.0344 | 23.54 | 79.3315 | 16.6743 | 59.9785 | 19.13
79.3339 | 41.5818 | 59.957 | 43.77 | 79.3389 | 53.8879 | 60.0149 | 56 | 79.3718 | 20.4366 | 60.011 | 25.54 | 79.344 | 34.6426 | 59.9626 | 37.77 | 79.3352 | 30.7769 | 60.0179 | 35.77 | 79.3586 | 20.3139 | 60 | 23.54 | 79.3308 | 17.7665 | 60.0214 | 23.54 | 79.3198 | 20.4593 | 60.0039 | 23.54 | 79.325 | 21.082 | 60.0344 | 23.54 | 79.3398 | 16.6743 | 59.9785 | 19.13
79.3422 | 41.5818 | 59.957 | 43.77 | 79.3472 | 53.8879 | 60.0149 | 56 | 79.3801 | 20.4366 | 60.011 | 25.54 | 79.3523 | 34.6426 | 59.9626 | 37.77 | 79.3435 | 30.7769 | 60.0179 | 35.77 | 79.3669 | 20.3139 | 60 | 23.54 | 79.3391 | 17.7665 | 60.0214 | 23.54 | 79.3281 | 20.4593 | 60.0039 | 23.54 | 79.3333 | 21.1618 | 60.0344 | 23.54 | 79.3481 | 16.6743 | 59.9785 | 19.13
79.3506 | 41.5818 | 59.957 | 43.77 | 79.3555 | 53.8879 | 60.0149 | 56 | 79.3884 | 20.4366 | 60.011 | 25.54 | 79.3607 | 34.6426 | 59.9626 | 37.77 | 79.3518 | 30.7769 | 60.0179 | 35.77 | 79.3752 | 20.3139 | 60 | 23.54 | 79.3474 | 17.7665 | 60.0214 | 23.54 | 79.3364 | 20.458 | 60.0039 | 23.54 | 79.3416 | 21.1618 | 60.0344 | 23.54 | 79.3564 | 16.6743 | 59.9785 | 19.13
79.3589 | 41.5949 | 59.957 | 43.77 | 79.3638 | 53.8879 | 60.0149 | 56 | 79.3969 | 20.5587 | 60.011 | 25.54 | 79.369 | 34.6426 | 59.9626 | 37.77 | 79.3604 | 30.7769 | 60.0179 | 35.77 | 79.3835 | 20.3139 | 60 | 23.54 | 79.3557 | 17.7665 | 60.0214 | 23.54 | 79.3447 | 20.458 | 60.0039 | 23.54 | 79.3499 | 21.1618 | 60.0344 | 23.54 | 79.3647 | 16.6743 | 59.9785 | 19.13
79.3672 | 41.5949 | 59.957 | 43.77 | 79.3722 | 53.8442 | 60.0149 | 56 | 79.4052 | 20.5587 | 60.011 | 25.54 | 79.3773 | 34.6426 | 59.9626 | 37.77 | 79.3687 | 30.7769 | 60.0179 | 35.77 | 79.3918 | 20.3139 | 60 | 23.54 | 79.364 | 17.7665 | 60.0214 | 23.54 | 79.353 | 20.457 | 60.0039 | 23.54 | 79.3582 | 21.1618 | 60.0344 | 23.54 | 79.373 | 16.6743 | 59.9785 | 19.13
79.3756 | 41.6311 | 59.957 | 43.77 | 79.3805 | 53.8442 | 60.0149 | 56 | 79.4135 | 20.5587 | 60.011 | 25.54 | 79.3856 | 34.6426 | 59.9626 | 37.77 | 79.377 | 30.7769 | 60.0179 | 35.77 | 79.4001 | 20.3147 | 60 | 23.54 | 79.3726 | 17.7665 | 60.0214 | 23.54 | 79.3613 | 20.457 | 60.0039 | 23.54 | 79.3665 | 21.1618 | 60.0344 | 23.54 | 79.3813 | 16.6743 | 59.9785 | 19.13
79.3839 | 41.6311 | 59.957 | 43.77 | 79.3889 | 53.8442 | 60.0149 | 56 | 79.4218 | 20.5587 | 60.011 | 25.54 | 79.394 | 34.6426 | 59.9626 | 37.77 | 79.3853 | 30.7769 | 60.0179 | 35.77 | 79.4087 | 20.3147 | 60 | 23.54 | 79.3809 | 17.7665 | 60.0214 | 23.54 | 79.3696 | 20.457 | 60.0039 | 23.54 | 79.375 | 21.1618 | 60.0344 | 23.54 | 79.3896 | 16.6743 | 59.9785 | 19.13
79.3923 | 41.6312 | 59.957 | 43.77 | 79.3972 | 53.8442 | 60.0149 | 56 | 79.4302 | 20.5587 | 60.011 | 25.54 | 79.4023 | 34.6426 | 59.9626 | 37.77 | 79.3936 | 30.7769 | 60.0179 | 35.77 | 79.417 | 20.3147 | 60 | 23.54 | 79.3892 | 17.7665 | 60.0214 | 23.54 | 79.3782 | 20.457 | 60.0039 | 23.54 | 79.3833 | 21.1618 | 60.0344 | 23.54 | 79.3979 | 16.6743 | 59.9785 | 19.13
79.4006 | 41.6312 | 59.957 | 43.77 | 79.4055 | 53.8442 | 60.0149 | 56 | 79.4385 | 20.5587 | 60.011 | 25.54 | 79.4106 | 34.6426 | 59.9626 | 37.77 | 79.4019 | 30.7769 | 60.0179 | 35.77 | 79.4253 | 20.3147 | 60 | 23.54 | 79.3975 | 17.7665 | 60.0202 | 23.54 | 79.3865 | 20.46 | 60.0039 | 23.54 | 79.3916 | 21.1618 | 60.0344 | 23.54 | 79.4062 | 16.6743 | 59.9785 | 19.13
79.4089 | 41.6315 | 59.9566 | 43.77 | 79.4138 | 53.8442 | 60.0149 | 56 | 79.4468 | 20.5587 | 60.011 | 25.54 | 79.4191 | 34.6426 | 59.9626 | 37.77 | 79.4102 | 30.7769 | 60.0179 | 35.77 | 79.4336 | 20.3116 | 60 | 23.54 | 79.4058 | 17.7665 | 60.0202 | 23.54 | 79.3948 | 20.46 | 60.0039 | 23.54 | 79.3999 | 21.1618 | 60.0344 | 23.54 | 79.4146 | 16.773 | 59.9785 | 19.13
79.4173 | 41.6315 | 59.9566 | 43.77 | 79.4222 | 53.7432 | 60.0149 | 56 | 79.4551 | 20.5587 | 60.011 | 25.54 | 79.4274 | 34.6426 | 59.9626 | 37.77 | 79.4185 | 30.7769 | 60.0179 | 35.77 | 79.4419 | 20.3116 | 60 | 23.54 | 79.4141 | 17.7712 | 60.0202 | 23.54 | 79.4031 | 20.4623 | 60.0039 | 23.54 | 79.4082 | 21.1618 | 60.0344 | 23.54 | 79.4229 | 16.773 | 59.9785 | 19.13
79.4257 | 41.5536 | 59.9566 | 43.77 | 79.4305 | 53.7432 | 60.0149 | 56 | 79.4635 | 20.5587 | 60.011 | 25.54 | 79.4357 | 34.6426 | 59.9626 | 37.77 | 79.4268 | 30.7769 | 60.0179 | 35.77 | 79.4502 | 20.3116 | 60 | 23.54 | 79.4224 | 17.7712 | 60.0202 | 23.54 | 79.4114 | 20.4623 | 60.0039 | 23.54 | 79.4165 | 21.1618 | 60.0344 | 23.54 | 79.4312 | 16.773 | 59.9785 | 19.13
79.434 | 41.5536 | 59.9566 | 43.77 | 79.4388 | 53.7761 | 60.0149 | 56 | 79.4718 | 20.5587 | 60.011 | 25.54 | 79.4441 | 34.6426 | 59.9626 | 37.77 | 79.4353 | 30.7769 | 60.0179 | 35.77 | 79.4585 | 20.3116 | 60 | 23.54 | 79.4307 | 17.7691 | 60.0202 | 23.54 | 79.4197 | 20.4623 | 60.0039 | 23.54 | 79.4248 | 21.1618 | 60.0344 | 23.54 | 79.4395 | 16.773 | 59.9785 | 19.13
79.4423 | 41.554 | 59.9566 | 43.77 | 79.4471 | 53.7761 | 60.0149 | 56 | 79.4801 | 20.5613 | 60.011 | 25.54 | 79.4524 | 34.6426 | 59.9626 | 37.77 | 79.4436 | 30.7769 | 60.0179 | 35.77 | 79.467 | 20.3116 | 60 | 23.54 | 79.4392 | 17.7691 | 60.0202 | 23.54 | 79.428 | 20.4623 | 60.0039 | 23.54 | 79.4331 | 21.1618 | 60.0344 | 23.54 | 79.4482 | 16.773 | 59.9785 | 19.13
79.4507 | 41.554 | 59.9566 | 43.77 | 79.4555 | 53.7761 | 60.0149 | 56 | 79.4884 | 20.5613 | 60.011 | 25.54 | 79.4607 | 34.7208 | 59.9626 | 37.77 | 79.4519 | 30.7769 | 60.0179 | 35.77 | 79.4753 | 20.3116 | 60 | 23.54 | 79.4475 | 17.7691 | 60.0202 | 23.54 | 79.4365 | 20.4613 | 60.0063 | 23.54 | 79.4417 | 21.1618 | 60.0344 | 23.54 | 79.4565 | 16.773 | 59.9785 | 19.13
79.459 | 41.5315 | 59.9566 | 43.77 | 79.4638 | 53.7761 | 60.0149 | 56 | 79.4968 | 20.5613 | 60.011 | 25.54 | 79.4691 | 34.7208 | 59.9626 | 37.77 | 79.4602 | 30.7769 | 60.0179 | 35.77 | 79.4836 | 20.3116 | 60 | 23.54 | 79.4558 | 17.7691 | 60.0202 | 23.54 | 79.4448 | 20.4613 | 60.0063 | 23.54 | 79.45 | 21.1618 | 60.0344 | 23.54 | 79.4648 | 16.773 | 59.9785 | 19.13
79.4673 | 41.5315 | 59.9566 | 43.77 | 79.4722 | 53.7761 | 60.0149 | 56 | 79.5051 | 20.5613 | 60.011 | 25.54 | 79.4774 | 34.7208 | 59.9622 | 37.77 | 79.4685 | 30.7769 | 60.0179 | 35.77 | 79.4919 | 20.3116 | 60 | 23.54 | 79.4641 | 17.7691 | 60.0202 | 23.54 | 79.4531 | 20.4613 | 60.0063 | 23.54 | 79.4583 | 21.1618 | 60.0344 | 23.54 | 79.4731 | 16.773 | 59.9785 | 19.13
79.4756 | 41.5124 | 59.9566 | 43.77 | 79.4805 | 53.7761 | 60.0149 | 56 | 79.5134 | 20.5833 | 60.011 | 25.54 | 79.4857 | 34.7208 | 59.9622 | 37.77 | 79.4768 | 30.7769 | 60.0179 | 35.77 | 79.5002 | 20.3155 | 59.9992 | 23.54 | 79.4724 | 17.7691 | 60.0202 | 23.54 | 79.4614 | 20.4613 | 60.0063 | 23.54 | 79.4666 | 21.1618 | 60.0344 | 23.54 | 79.4814 | 16.773 | 59.9785 | 19.13
79.484 | 41.5124 | 59.9566 | 43.77 | 79.4888 | 53.7761 | 60.0149 | 56 | 79.5217 | 20.5833 | 60.011 | 25.54 | 79.494 | 34.7208 | 59.9622 | 37.77 | 79.4851 | 30.7769 | 60.0179 | 35.77 | 79.5085 | 20.3155 | 59.9992 | 23.54 | 79.4807 | 17.7691 | 60.0202 | 23.54 | 79.4697 | 20.4603 | 60.0063 | 23.54 | 79.4749 | 21.1618 | 60.0344 | 23.54 | 79.4897 | 16.773 | 59.9785 | 19.13
79.4924 | 41.5119 | 59.9566 | 43.77 | 79.4971 | 53.7761 | 60.0149 | 56 | 79.5302 | 20.5833 | 60.0118 | 25.54 | 79.5024 | 34.7208 | 59.9622 | 37.77 | 79.4934 | 30.7769 | 60.0179 | 35.77 | 79.5168 | 20.3155 | 59.9992 | 23.54 | 79.489 | 17.7691 | 60.0202 | 23.54 | 79.478 | 20.4603 | 60.0063 | 23.54 | 79.4832 | 21.1569 | 60.0344 | 23.54 | 79.498 | 16.773 | 59.9785 | 19.13
79.5007 | 41.5119 | 59.9566 | 43.77 | 79.5055 | 53.7761 | 60.0173 | 56 | 79.5385 | 20.5833 | 60.0118 | 25.54 | 79.5107 | 34.7208 | 59.9622 | 37.77 | 79.502 | 30.7769 | 60.0179 | 35.77 | 79.5251 | 20.3155 | 59.9992 | 23.54 | 79.4973 | 17.7691 | 60.0202 | 23.54 | 79.4863 | 20.4603 | 60.0063 | 23.54 | 79.4915 | 21.1569 | 60.0344 | 23.54 | 79.5063 | 16.773 | 59.9785 | 19.13
79.509 | 41.5115 | 59.9566 | 43.77 | 79.5138 | 53.7761 | 60.0173 | 56 | 79.5468 | 20.5833 | 60.0118 | 25.54 | 79.519 | 34.7208 | 59.9622 | 37.77 | 79.5103 | 30.7769 | 60.0179 | 35.77 | 79.5337 | 20.3155 | 59.9992 | 23.54 | 79.5059 | 17.7691 | 60.0202 | 23.54 | 79.4946 | 20.4603 | 60.0063 | 23.54 | 79.4998 | 21.1569 | 60.0344 | 23.54 | 79.5146 | 16.773 | 59.9785 | 19.13
79.5174 | 41.5115 | 59.9566 | 43.77 | 79.5222 | 53.6689 | 60.0173 | 56 | 79.5551 | 20.5833 | 60.0118 | 25.54 | 79.5275 | 34.7208 | 59.9622 | 37.77 | 79.5186 | 30.7769 | 60.0179 | 35.77 | 79.542 | 20.3155 | 59.9992 | 23.54 | 79.5142 | 17.7691 | 60.0202 | 23.54 | 79.5032 | 20.4603 | 60.0063 | 23.54 | 79.5081 | 21.1569 | 60.0344 | 23.54 | 79.5229 | 16.773 | 59.9785 | 19.13
79.5257 | 41.5045 | 59.9566 | 43.77 | 79.5305 | 53.6689 | 60.0173 | 56 | 79.5635 | 20.5833 | 60.0118 | 25.54 | 79.5358 | 34.7208 | 59.9622 | 37.77 | 79.5269 | 30.7769 | 60.0179 | 35.77 | 79.5503 | 20.3155 | 59.9992 | 23.54 | 79.5225 | 17.7691 | 60.0202 | 23.54 | 79.5115 | 20.4603 | 60.0063 | 23.54 | 79.5166 | 21.1569 | 60.0344 | 23.54 | 79.5312 | 16.7783 | 59.9785 | 19.13
79.5341 | 41.5045 | 59.9566 | 43.77 | 79.5388 | 53.763 | 60.0173 | 56 | 79.5718 | 20.5833 | 60.0118 | 25.54 | 79.5441 | 34.7208 | 59.9622 | 37.77 | 79.5352 | 30.7769 | 60.0179 | 35.77 | 79.5586 | 20.3155 | 59.9992 | 23.54 | 79.5308 | 17.7691 | 60.0202 | 23.54 | 79.5198 | 20.4642 | 60.0063 | 23.54 | 79.5249 | 21.1569 | 60.0344 | 23.54 | 79.5396 | 16.7783 | 59.9785 | 19.13
79.5424 | 41.505 | 59.9566 | 43.77 | 79.5471 | 53.763 | 60.0173 | 56 | 79.5801 | 20.5833 | 60.0118 | 25.54 | 79.5525 | 34.7208 | 59.9622 | 37.77 | 79.5435 | 30.7769 | 60.0179 | 35.77 | 79.5669 | 20.3155 | 59.9992 | 23.54 | 79.5391 | 17.7691 | 60.0202 | 23.54 | 79.5281 | 20.4642 | 60.0063 | 23.54 | 79.5332 | 21.1569 | 60.0344 | 23.54 | 79.5479 | 16.78 | 59.9785 | 19.13
79.5507 | 41.505 | 59.9566 | 43.77 | 79.5555 | 53.7825 | 60.0173 | 56 | 79.5884 | 20.5833 | 60.0118 | 25.54 | 79.5608 | 34.8019 | 59.9622 | 37.77 | 79.5518 | 30.7769 | 60.0179 | 35.77 | 79.5752 | 20.3155 | 59.9992 | 23.54 | 79.5474 | 17.7724 | 60.0202 | 23.54 | 79.5364 | 20.4695 | 60.0063 | 23.54 | 79.5415 | 21.1569 | 60.0344 | 23.54 | 79.5562 | 16.78 | 59.9785 | 19.13
79.5591 | 41.5054 | 59.9566 | 43.77 | 79.5638 | 53.7825 | 60.0173 | 56 | 79.5968 | 20.5833 | 60.0118 | 25.54 | 79.5691 | 34.8019 | 59.9622 | 37.77 | 79.5601 | 30.7769 | 60.0179 | 35.77 | 79.5835 | 20.3155 | 59.9992 | 23.54 | 79.5557 | 17.7724 | 60.0202 | 23.54 | 79.5447 | 20.4695 | 60.0063 | 23.54 | 79.5498 | 21.1569 | 60.0344 | 23.54 | 79.5649 | 16.78 | 59.9785 | 19.13
79.5674 | 41.5054 | 59.9566 | 43.77 | 79.5721 | 53.7825 | 60.0173 | 56 | 79.6051 | 20.5833 | 60.0118 | 25.54 | 79.5775 | 34.8019 | 59.9622 | 37.77 | 79.5686 | 30.7769 | 60.0179 | 35.77 | 79.592 | 20.3155 | 59.9992 | 23.54 | 79.564 | 17.7724 | 60.0202 | 23.54 | 79.553 | 20.4695 | 60.0063 | 23.54 | 79.5581 | 21.1569 | 60.0344 | 23.54 | 79.5732 | 16.78 | 59.9785 | 19.13
79.5757 | 41.505 | 59.9566 | 43.77 | 79.5804 | 53.7825 | 60.0173 | 56 | 79.6134 | 20.5833 | 60.0118 | 25.54 | 79.5858 | 34.8019 | 59.9622 | 37.77 | 79.5769 | 30.7769 | 60.0179 | 35.77 | 79.6003 | 20.3155 | 59.9992 | 23.54 | 79.5725 | 17.7724 | 60.0202 | 23.54 | 79.5613 | 20.4695 | 60.0063 | 23.54 | 79.5664 | 21.1569 | 60.0344 | 23.54 | 79.5815 | 16.78 | 59.9785 | 19.13
79.5841 | 41.505 | 59.9566 | 43.77 | 79.5888 | 53.7825 | 60.0173 | 56 | 79.6218 | 20.5833 | 60.0118 | 25.54 | 79.5941 | 34.7991 | 59.9622 | 37.77 | 79.5852 | 30.7769 | 60.0179 | 35.77 | 79.6086 | 20.3155 | 59.9992 | 23.54 | 79.5808 | 17.7724 | 60.0202 | 23.54 | 79.5698 | 20.4695 | 60.0063 | 23.54 | 79.5747 | 21.1569 | 60.0344 | 23.54 | 79.5898 | 16.78 | 59.9785 | 19.13
79.5924 | 41.5052 | 59.9566 | 43.77 | 79.5971 | 53.7825 | 60.0173 | 56 | 79.6301 | 20.5833 | 60.0118 | 25.54 | 79.6025 | 34.7991 | 59.9622 | 37.77 | 79.5935 | 30.7769 | 60.0179 | 35.77 | 79.6169 | 20.3189 | 59.9992 | 23.54 | 79.5891 | 17.7724 | 60.0202 | 23.54 | 79.5781 | 20.4695 | 60.0063 | 23.54 | 79.583 | 21.1569 | 60.0344 | 23.54 | 79.5981 | 16.78 | 59.9785 | 19.13
79.6008 | 41.5052 | 59.9566 | 43.77 | 79.6055 | 53.7825 | 60.0173 | 56 | 79.6384 | 20.5833 | 60.0118 | 25.54 | 79.6108 | 34.7991 | 59.9622 | 37.77 | 79.6018 | 30.7769 | 60.0179 | 35.77 | 79.6252 | 20.3189 | 59.9992 | 23.54 | 79.5974 | 17.7724 | 60.0194 | 23.54 | 79.5864 | 20.4695 | 60.0063 | 23.54 | 79.5916 | 21.1569 | 60.0344 | 23.54 | 79.6064 | 16.78 | 59.9785 | 19.13
79.6091 | 41.5046 | 59.9553 | 43.77 | 79.6138 | 53.7825 | 60.0173 | 56 | 79.6467 | 20.5833 | 60.0118 | 25.54 | 79.6191 | 34.7991 | 59.9622 | 37.77 | 79.6101 | 30.7769 | 60.0179 | 35.77 | 79.6335 | 20.3149 | 59.9992 | 23.54 | 79.6057 | 17.7724 | 60.0194 | 23.54 | 79.5947 | 20.4695 | 60.0063 | 23.54 | 79.5999 | 21.1569 | 60.0344 | 23.54 | 79.6147 | 16.7855 | 59.9785 | 19.13
79.6174 | 41.5046 | 59.9553 | 43.77 | 79.6221 | 53.7825 | 60.0173 | 56 | 79.6552 | 20.5833 | 60.0118 | 25.54 | 79.6274 | 34.7991 | 59.9622 | 37.77 | 79.6184 | 30.7769 | 60.0179 | 35.77 | 79.6418 | 20.3149 | 59.9992 | 23.54 | 79.614 | 17.7724 | 60.0194 | 23.54 | 79.603 | 20.4715 | 60.0063 | 23.54 | 79.6082 | 21.1569 | 60.0344 | 23.54 | 79.623 | 16.7855 | 59.9785 | 19.13
79.6258 | 41.5813 | 59.9553 | 43.77 | 79.6304 | 53.7825 | 60.0173 | 56 | 79.6635 | 20.5833 | 60.0118 | 25.54 | 79.6359 | 34.7991 | 59.9622 | 37.77 | 79.6267 | 30.7769 | 60.0179 | 35.77 | 79.6501 | 20.3149 | 59.9992 | 23.54 | 79.6223 | 17.7724 | 60.0194 | 23.54 | 79.6113 | 20.4715 | 60.0063 | 23.54 | 79.6165 | 21.1569 | 60.0344 | 23.54 | 79.6313 | 16.7855 | 59.9785 | 19.13
79.6341 | 41.5813 | 59.9553 | 43.77 | 79.6388 | 53.7825 | 60.0173 | 56 | 79.6718 | 20.5833 | 60.0118 | 25.54 | 79.6442 | 34.7991 | 59.9622 | 37.77 | 79.6353 | 30.7769 | 60.0179 | 35.77 | 79.6587 | 20.3149 | 59.9992 | 23.54 | 79.6306 | 17.7724 | 60.0194 | 23.54 | 79.6196 | 20.4739 | 60.0063 | 23.54 | 79.6248 | 21.1569 | 60.0344 | 23.54 | 79.6396 | 16.7855 | 59.9785 | 19.13
79.6425 | 41.5813 | 59.9553 | 43.77 | 79.6471 | 53.7825 | 60.0173 | 56 | 79.6801 | 20.5833 | 60.0118 | 25.54 | 79.6525 | 34.7991 | 59.9622 | 37.77 | 79.6436 | 30.7769 | 60.0179 | 35.77 | 79.667 | 20.3149 | 59.9992 | 23.54 | 79.6392 | 17.7724 | 60.0194 | 23.54 | 79.6282 | 20.4739 | 60.0063 | 23.54 | 79.6331 | 21.1569 | 60.0344 | 23.54 | 79.6479 | 16.7855 | 59.9785 | 19.13
79.6508 | 41.5813 | 59.9553 | 43.77 | 79.6555 | 53.7641 | 60.0173 | 56 | 79.6885 | 20.5833 | 60.0118 | 25.54 | 79.6609 | 34.7991 | 59.9622 | 37.77 | 79.6519 | 30.7769 | 60.0179 | 35.77 | 79.6753 | 20.3149 | 59.9992 | 23.54 | 79.6475 | 17.7724 | 60.0194 | 23.54 | 79.6365 | 20.4739 | 60.0083 | 23.54 | 79.6414 | 21.1569 | 60.0344 | 23.54 | 79.6562 | 16.7855 | 59.9785 | 19.13
79.6591 | 41.5815 | 59.9553 | 43.77 | 79.6638 | 53.7641 | 60.0173 | 56 | 79.6968 | 20.5833 | 60.0118 | 25.54 | 79.6692 | 34.7991 | 59.9622 | 37.77 | 79.6602 | 30.7769 | 60.0179 | 35.77 | 79.6836 | 20.3124 | 59.9992 | 23.54 | 79.6558 | 17.7724 | 60.0194 | 23.54 | 79.6448 | 20.4739 | 60.0083 | 23.54 | 79.6497 | 21.1569 | 60.0344 | 23.54 | 79.6646 | 16.7855 | 59.9785 | 19.13
79.6675 | 41.5815 | 59.9553 | 43.77 | 79.6721 | 53.7836 | 60.0173 | 56 | 79.7051 | 20.5833 | 60.0118 | 25.54 | 79.6775 | 34.7991 | 59.9618 | 37.77 | 79.6685 | 30.959 | 60.0179 | 35.77 | 79.6919 | 20.3124 | 59.9992 | 23.54 | 79.6641 | 17.7724 | 60.0194 | 23.54 | 79.6531 | 20.4739 | 60.0083 | 23.54 | 79.658 | 21.1569 | 60.0344 | 23.54 | 79.6733 | 16.7855 | 59.9785 | 19.13
79.6758 | 41.5542 | 59.9553 | 43.77 | 79.6804 | 53.7836 | 60.0173 | 56 | 79.7134 | 20.5833 | 60.0118 | 25.54 | 79.6859 | 34.7991 | 59.9618 | 37.77 | 79.6768 | 30.959 | 60.0179 | 35.77 | 79.7002 | 20.3124 | 59.9983 | 23.54 | 79.6724 | 17.7724 | 60.0194 | 23.54 | 79.6614 | 20.4739 | 60.0083 | 23.54 | 79.6665 | 21.1569 | 60.0344 | 23.54 | 79.6816 | 16.7855 | 59.9794 | 19.13
79.6841 | 41.5542 | 59.9553 | 43.77 | 79.6888 | 53.7836 | 60.0173 | 56 | 79.7218 | 20.5833 | 60.0118 | 25.54 | 79.6942 | 34.7991 | 59.9618 | 37.77 | 79.6851 | 30.959 | 60.0179 | 35.77 | 79.7085 | 20.3124 | 59.9983 | 23.54 | 79.6807 | 17.7724 | 60.0194 | 23.54 | 79.6697 | 20.4702 | 60.0083 | 23.54 | 79.6748 | 21.1569 | 60.0344 | 23.54 | 79.6899 | 16.7855 | 59.9794 | 19.13
79.6925 | 41.5542 | 59.9553 | 43.77 | 79.6971 | 53.7836 | 60.0173 | 56 | 79.7301 | 20.5833 | 60.0122 | 25.54 | 79.7025 | 34.7991 | 59.9618 | 37.77 | 79.6934 | 30.959 | 60.0179 | 35.77 | 79.717 | 20.3124 | 59.9983 | 23.54 | 79.689 | 17.7724 | 60.0194 | 23.54 | 79.678 | 20.4702 | 60.0083 | 23.54 | 79.6831 | 21.1569 | 60.0344 | 23.54 | 79.6982 | 16.8979 | 59.9794 | 19.13
79.7009 | 41.5542 | 59.9553 | 43.77 | 79.7054 | 53.8459 | 60.0206 | 56 | 79.7384 | 20.5833 | 60.0122 | 25.54 | 79.7109 | 34.7991 | 59.9618 | 37.77 | 79.7019 | 30.959 | 60.0179 | 35.77 | 79.7253 | 20.3124 | 59.9983 | 23.54 | 79.6973 | 17.7724 | 60.0194 | 23.54 | 79.6863 | 20.4741 | 60.0083 | 23.54 | 79.6914 | 21.1569 | 60.0344 | 23.54 | 79.7065 | 16.8979 | 59.9794 | 19.13
79.7092 | 41.5542 | 59.9553 | 43.77 | 79.7137 | 53.8459 | 60.0206 | 56 | 79.7467 | 20.5933 | 60.0122 | 25.54 | 79.7192 | 34.7991 | 59.9618 | 37.77 | 79.7102 | 30.959 | 60.0179 | 35.77 | 79.7336 | 20.3124 | 59.9983 | 23.54 | 79.7056 | 17.7724 | 60.0194 | 23.54 | 79.6948 | 20.4741 | 60.0083 | 23.54 | 79.6997 | 21.1569 | 60.0344 | 23.54 | 79.7148 | 16.8979 | 59.9794 | 19.13
79.7175 | 41.5542 | 59.9553 | 43.77 | 79.7221 | 53.8459 | 60.0206 | 56 | 79.7551 | 20.5933 | 60.0122 | 25.54 | 79.7275 | 34.7991 | 59.9618 | 37.77 | 79.7185 | 30.959 | 60.0179 | 35.77 | 79.7419 | 20.3124 | 59.9983 | 23.54 | 79.7141 | 17.7724 | 60.0194 | 23.54 | 79.7031 | 20.4765 | 60.0083 | 23.54 | 79.708 | 21.1569 | 60.0344 | 23.54 | 79.7231 | 16.8979 | 59.9794 | 19.13
79.7258 | 41.535 | 59.9553 | 43.77 | 79.7304 | 53.8459 | 60.0206 | 56 | 79.7634 | 20.5933 | 60.0122 | 25.54 | 79.7358 | 34.7991 | 59.9618 | 37.77 | 79.7268 | 30.959 | 60.0179 | 35.77 | 79.7502 | 20.3124 | 59.9983 | 23.54 | 79.7224 | 17.7724 | 60.0194 | 23.54 | 79.7114 | 20.4765 | 60.0083 | 23.54 | 79.7163 | 21.1569 | 60.034 | 23.54 | 79.7314 | 16.8997 | 59.9794 | 19.13
79.7342 | 41.535 | 59.9553 | 43.77 | 79.7388 | 53.8459 | 60.0206 | 56 | 79.7717 | 20.5933 | 60.0122 | 25.54 | 79.7443 | 34.8002 | 59.9618 | 37.77 | 79.7351 | 30.959 | 60.0183 | 35.77 | 79.7585 | 20.3124 | 59.9983 | 23.54 | 79.7307 | 17.7724 | 60.0194 | 23.54 | 79.7197 | 20.4765 | 60.0083 | 23.54 | 79.7246 | 21.1569 | 60.034 | 23.54 | 79.7397 | 16.8997 | 59.9794 | 19.13
79.7426 | 41.5348 | 59.9553 | 43.77 | 79.7471 | 53.8459 | 60.0206 | 56 | 79.78 | 20.5933 | 60.0122 | 25.54 | 79.7526 | 34.8002 | 59.9618 | 37.77 | 79.7434 | 30.959 | 60.0183 | 35.77 | 79.7668 | 20.3124 | 59.9983 | 23.54 | 79.739 | 17.7724 | 60.0194 | 23.54 | 79.728 | 20.4765 | 60.0083 | 23.54 | 79.7329 | 21.1569 | 60.034 | 23.54 | 79.748 | 16.8997 | 59.9794 | 19.13
79.7509 | 41.5348 | 59.9553 | 43.77 | 79.7554 | 53.8459 | 60.0206 | 56 | 79.7885 | 20.5933 | 60.0122 | 25.54 | 79.7609 | 34.8002 | 59.9618 | 37.77 | 79.7517 | 30.959 | 60.0183 | 35.77 | 79.7751 | 20.3124 | 59.9983 | 23.54 | 79.7473 | 17.7724 | 60.0194 | 23.54 | 79.7363 | 20.4765 | 60.0083 | 23.54 | 79.7415 | 21.1569 | 60.034 | 23.54 | 79.7563 | 16.8997 | 59.9794 | 19.13
79.7592 | 41.557 | 59.9553 | 43.77 | 79.7637 | 53.8459 | 60.0206 | 56 | 79.7968 | 20.5933 | 60.0122 | 25.54 | 79.7693 | 34.8002 | 59.9618 | 37.77 | 79.76 | 30.959 | 60.0183 | 35.77 | 79.7837 | 20.3124 | 59.9983 | 23.54 | 79.7556 | 17.7724 | 60.0194 | 23.54 | 79.7446 | 20.4765 | 60.0083 | 23.54 | 79.7498 | 21.1569 | 60.034 | 23.54 | 79.7646 | 16.8997 | 59.9794 | 19.13
79.7676 | 41.557 | 59.9553 | 43.77 | 79.7721 | 53.9314 | 60.0206 | 56 | 79.8051 | 20.5933 | 60.0122 | 25.54 | 79.7776 | 34.863 | 59.9618 | 37.77 | 79.7686 | 30.959 | 60.0183 | 35.77 | 79.792 | 20.3124 | 59.9983 | 23.54 | 79.7639 | 17.7724 | 60.0194 | 23.54 | 79.7529 | 20.4795 | 60.0083 | 23.54 | 79.7581 | 21.1569 | 60.034 | 23.54 | 79.7729 | 16.8997 | 59.9794 | 19.13
79.7759 | 41.5574 | 59.9553 | 43.77 | 79.7804 | 53.9314 | 60.0206 | 56 | 79.8134 | 20.598 | 60.0122 | 25.54 | 79.7859 | 34.863 | 59.9618 | 37.77 | 79.7769 | 30.959 | 60.0183 | 35.77 | 79.8003 | 20.3124 | 59.9983 | 23.54 | 79.7722 | 17.7724 | 60.0194 | 23.54 | 79.7615 | 20.4795 | 60.0083 | 23.54 | 79.7664 | 21.1569 | 60.034 | 23.54 | 79.7812 | 16.9051 | 59.9794 | 19.13
79.7842 | 41.5574 | 59.9553 | 43.77 | 79.7888 | 53.9218 | 60.0206 | 56 | 79.8218 | 20.598 | 60.0122 | 25.54 | 79.7943 | 34.863 | 59.9618 | 37.77 | 79.7852 | 30.959 | 60.0183 | 35.77 | 79.8086 | 20.3124 | 59.9983 | 23.54 | 79.7808 | 17.7724 | 60.0194 | 23.54 | 79.7698 | 20.4857 | 60.0083 | 23.54 | 79.7747 | 21.1569 | 60.034 | 23.54 | 79.79 | 16.9051 | 59.9794 | 19.13
79.7926 | 41.5578 | 59.9553 | 43.77 | 79.7971 | 53.9218 | 60.0206 | 56 | 79.8301 | 20.598 | 60.0122 | 25.54 | 79.8026 | 34.863 | 59.9618 | 37.77 | 79.7935 | 30.959 | 60.0183 | 35.77 | 79.8169 | 20.3108 | 59.9983 | 23.54 | 79.7891 | 17.7724 | 60.0194 | 23.54 | 79.7781 | 20.4857 | 60.0083 | 23.54 | 79.783 | 21.1569 | 60.034 | 23.54 | 79.7983 | 16.9051 | 59.9794 | 19.13
79.8009 | 41.5578 | 59.9553 | 43.77 | 79.8054 | 53.9421 | 60.0206 | 56 | 79.8384 | 20.598 | 60.0122 | 25.54 | 79.8109 | 34.863 | 59.9618 | 37.77 | 79.8018 | 30.959 | 60.0183 | 35.77 | 79.8252 | 20.3108 | 59.9983 | 23.54 | 79.7974 | 17.7648 | 60.0194 | 23.54 | 79.7864 | 20.4857 | 60.0083 | 23.54 | 79.7913 | 21.1569 | 60.034 | 23.54 | 79.8066 | 16.9051 | 59.9794 | 19.13
79.8093 | 41.5579 | 59.955 | 43.77 | 79.8137 | 53.9421 | 60.0206 | 56 | 79.8467 | 20.6003 | 60.0122 | 25.54 | 79.8193 | 34.863 | 59.9618 | 37.77 | 79.8101 | 30.959 | 60.0183 | 35.77 | 79.8335 | 20.3108 | 59.9983 | 23.54 | 79.8057 | 17.7648 | 60.0194 | 23.54 | 79.7947 | 20.4857 | 60.0083 | 23.54 | 79.7996 | 21.1569 | 60.034 | 23.54 | 79.8149 | 16.9078 | 59.9794 | 19.13
79.8176 | 41.5579 | 59.955 | 43.77 | 79.8221 | 53.9421 | 60.0206 | 56 | 79.8551 | 20.6003 | 60.0122 | 25.54 | 79.8276 | 34.863 | 59.9618 | 37.77 | 79.8184 | 30.959 | 60.0183 | 35.77 | 79.842 | 20.3108 | 59.9983 | 23.54 | 79.814 | 17.7648 | 60.0194 | 23.54 | 79.803 | 20.4887 | 60.0083 | 23.54 | 79.8081 | 21.1569 | 60.034 | 23.54 | 79.8232 | 16.9078 | 59.9794 | 19.13
79.8259 | 41.5579 | 59.955 | 43.77 | 79.8304 | 53.9421 | 60.0206 | 56 | 79.8634 | 20.6003 | 60.0122 | 25.54 | 79.8359 | 34.863 | 59.9618 | 37.77 | 79.8267 | 30.959 | 60.0183 | 35.77 | 79.8503 | 20.3108 | 59.9983 | 23.54 | 79.8223 | 17.7648 | 60.0194 | 23.54 | 79.8113 | 20.4887 | 60.0083 | 23.54 | 79.8164 | 21.1569 | 60.034 | 23.54 | 79.8315 | 16.9078 | 59.9794 | 19.13
79.8343 | 41.5579 | 59.955 | 43.77 | 79.8387 | 53.9421 | 60.0206 | 56 | 79.8717 | 20.6003 | 60.0122 | 25.54 | 79.8444 | 34.863 | 59.9618 | 37.77 | 79.8352 | 30.959 | 60.0183 | 35.77 | 79.8586 | 20.3108 | 59.9983 | 23.54 | 79.8306 | 17.7648 | 60.0194 | 23.54 | 79.8196 | 20.4833 | 60.0083 | 23.54 | 79.8247 | 21.1569 | 60.034 | 23.54 | 79.8398 | 16.9078 | 59.9794 | 19.13
79.8426 | 41.5577 | 59.955 | 43.77 | 79.847 | 53.9421 | 60.0206 | 56 | 79.88 | 20.6003 | 60.0122 | 25.54 | 79.8527 | 34.863 | 59.9618 | 37.77 | 79.8435 | 30.959 | 60.0183 | 35.77 | 79.8669 | 20.3112 | 59.9983 | 23.54 | 79.8389 | 17.7648 | 60.0194 | 23.54 | 79.8281 | 20.4833 | 60.0083 | 23.54 | 79.833 | 21.1543 | 60.034 | 23.54 | 79.8481 | 16.9078 | 59.9794 | 19.13
79.851 | 41.5577 | 59.955 | 43.77 | 79.8554 | 53.9421 | 60.0206 | 56 | 79.8884 | 20.6003 | 60.0122 | 25.54 | 79.861 | 34.863 | 59.9618 | 37.77 | 79.8518 | 31.0766 | 60.0183 | 35.77 | 79.8752 | 20.3112 | 59.9983 | 23.54 | 79.8474 | 17.7648 | 60.0194 | 23.54 | 79.8364 | 20.4833 | 60.0106 | 23.54 | 79.8413 | 21.1543 | 60.034 | 23.54 | 79.8564 | 16.9078 | 59.9794 | 19.13
79.8593 | 41.557 | 59.955 | 43.77 | 79.8637 | 53.9421 | 60.0206 | 56 | 79.8967 | 20.6003 | 60.0122 | 25.54 | 79.8693 | 34.863 | 59.9618 | 37.77 | 79.8601 | 31.0766 | 60.0183 | 35.77 | 79.8835 | 20.3112 | 59.9983 | 23.54 | 79.8557 | 17.7648 | 60.0194 | 23.54 | 79.8447 | 20.4833 | 60.0106 | 23.54 | 79.8496 | 21.1543 | 60.034 | 23.54 | 79.8647 | 16.9144 | 59.9794 | 19.13
79.8676 | 41.557 | 59.955 | 43.77 | 79.872 | 53.9421 | 60.0206 | 56 | 79.905 | 20.6003 | 60.0122 | 25.54 | 79.8777 | 34.863 | 59.9614 | 37.77 | 79.8684 | 31.0766 | 60.0183 | 35.77 | 79.8918 | 20.3112 | 59.9983 | 23.54 | 79.864 | 17.7648 | 60.0194 | 23.54 | 79.853 | 20.4793 | 60.0106 | 23.54 | 79.8579 | 21.1543 | 60.034 | 23.54 | 79.873 | 16.9144 | 59.9794 | 19.13
79.876 | 41.647 | 59.955 | 43.77 | 79.8804 | 53.9421 | 60.0206 | 56 | 79.9133 | 20.6003 | 60.0122 | 25.54 | 79.886 | 34.863 | 59.9614 | 37.77 | 79.8767 | 31.0766 | 60.0183 | 35.77 | 79.9001 | 20.3112 | 59.9976 | 23.54 | 79.8723 | 17.7648 | 60.0194 | 23.54 | 79.8613 | 20.4793 | 60.0106 | 23.54 | 79.8662 | 21.1543 | 60.034 | 23.54 | 79.8813 | 16.9144 | 59.9798 | 19.13
79.8843 | 41.647 | 59.955 | 43.77 | 79.8887 | 53.9421 | 60.0206 | 56 | 79.9218 | 20.6003 | 60.0122 | 25.54 | 79.8943 | 34.863 | 59.9614 | 37.77 | 79.885 | 31.0766 | 60.0183 | 35.77 | 79.9087 | 20.3112 | 59.9976 | 23.54 | 79.8806 | 17.7648 | 60.0194 | 23.54 | 79.8696 | 20.4793 | 60.0106 | 23.54 | 79.8745 | 21.1543 | 60.034 | 23.54 | 79.8896 | 16.9144 | 59.9798 | 19.13
79.8926 | 41.647 | 59.955 | 43.77 | 79.897 | 53.9421 | 60.0206 | 56 | 79.9301 | 20.6003 | 60.0131 | 25.54 | 79.9027 | 34.863 | 59.9614 | 37.77 | 79.8933 | 31.0766 | 60.0183 | 35.77 | 79.917 | 20.3112 | 59.9976 | 23.54 | 79.8889 | 17.7648 | 60.0194 | 23.54 | 79.8779 | 20.4793 | 60.0106 | 23.54 | 79.8831 | 21.1594 | 60.034 | 23.54 | 79.8979 | 16.9144 | 59.9798 | 19.13
79.901 | 41.647 | 59.955 | 43.77 | 79.9053 | 53.9421 | 60.023 | 56 | 79.9384 | 20.6003 | 60.0131 | 25.54 | 79.911 | 34.863 | 59.9614 | 37.77 | 79.9019 | 31.0766 | 60.0183 | 35.77 | 79.9253 | 20.3112 | 59.9976 | 23.54 | 79.8972 | 17.7648 | 60.0194 | 23.54 | 79.8862 | 20.5053 | 60.0106 | 23.54 | 79.8914 | 21.1594 | 60.034 | 23.54 | 79.9067 | 16.9144 | 59.9798 | 19.13
79.9093 | 41.6471 | 59.955 | 43.77 | 79.9137 | 53.9421 | 60.023 | 56 | 79.9467 | 20.6003 | 60.0131 | 25.54 | 79.9193 | 34.863 | 59.9614 | 37.77 | 79.9102 | 31.0766 | 60.0183 | 35.77 | 79.9336 | 20.3112 | 59.9976 | 23.54 | 79.9055 | 17.7648 | 60.0194 | 23.54 | 79.8948 | 20.5053 | 60.0106 | 23.54 | 79.8997 | 21.1594 | 60.034 | 23.54 | 79.915 | 16.9149 | 59.9798 | 19.13
79.9177 | 41.6471 | 59.955 | 43.77 | 79.922 | 54.0129 | 60.023 | 56 | 79.9551 | 20.6003 | 60.0131 | 25.54 | 79.9277 | 34.8633 | 59.9614 | 37.77 | 79.9185 | 31.0766 | 60.0183 | 35.77 | 79.9419 | 20.3112 | 59.9976 | 23.54 | 79.9141 | 17.7627 | 60.0194 | 23.54 | 79.9031 | 20.5083 | 60.0106 | 23.54 | 79.908 | 21.1594 | 60.034 | 23.54 | 79.9233 | 16.9149 | 59.9798 | 19.13
79.926 | 41.6457 | 59.955 | 43.77 | 79.9304 | 54.0129 | 60.023 | 56 | 79.9634 | 20.6003 | 60.0131 | 25.54 | 79.936 | 34.8633 | 59.9614 | 37.77 | 79.9268 | 31.0766 | 60.0183 | 35.77 | 79.9502 | 20.3112 | 59.9976 | 23.54 | 79.9224 | 17.7627 | 60.0194 | 23.54 | 79.9114 | 20.5083 | 60.0106 | 23.54 | 79.9163 | 21.1594 | 60.0348 | 23.54 | 79.9316 | 16.9149 | 59.9798 | 19.13
79.9343 | 41.6457 | 59.955 | 43.77 | 79.9387 | 54.0129 | 60.023 | 56 | 79.9717 | 20.6003 | 60.0131 | 25.54 | 79.9443 | 34.8633 | 59.9614 | 37.77 | 79.9351 | 31.0766 | 60.0183 | 35.77 | 79.9585 | 20.3112 | 59.9976 | 23.54 | 79.9307 | 17.7627 | 60.0194 | 23.54 | 79.9197 | 20.5122 | 60.0106 | 23.54 | 79.9246 | 21.1594 | 60.0348 | 23.54 | 79.9399 | 16.9149 | 59.9798 | 19.13
79.9427 | 41.6269 | 59.955 | 43.77 | 79.947 | 54.0129 | 60.023 | 56 | 79.98 | 20.6003 | 60.0131 | 25.54 | 79.9528 | 34.8633 | 59.9614 | 37.77 | 79.9434 | 31.0766 | 60.0183 | 35.77 | 79.967 | 20.3112 | 59.9976 | 23.54 | 79.939 | 17.7627 | 60.0194 | 23.54 | 79.928 | 20.5122 | 60.0106 | 23.54 | 79.9329 | 21.1631 | 60.0348 | 23.54 | 79.9482 | 16.9149 | 59.9798 | 19.13
79.951 | 41.6269 | 59.955 | 43.77 | 79.9553 | 54.0129 | 60.023 | 56 | 79.9884 | 20.6003 | 60.0131 | 25.54 | 79.9611 | 34.8633 | 59.9614 | 37.77 | 79.9517 | 31.0766 | 60.0183 | 35.77 | 79.9753 | 20.3112 | 59.9976 | 23.54 | 79.9473 | 17.7627 | 60.0194 | 23.54 | 79.9363 | 20.5149 | 60.0106 | 23.54 | 79.9412 | 21.1631 | 60.0348 | 23.54 | 79.9565 | 16.9149 | 59.9798 | 19.13
79.9594 | 41.6269 | 59.955 | 43.77 | 79.9637 | 54.0129 | 60.023 | 56 | 79.9967 | 20.6003 | 60.0131 | 25.54 | 79.9694 | 34.8633 | 59.9614 | 37.77 | 79.96 | 31.0766 | 60.0183 | 35.77 | 79.9836 | 20.3112 | 59.9976 | 23.54 | 79.9556 | 17.7627 | 60.0194 | 23.54 | 79.9446 | 20.5149 | 60.0106 | 23.54 | 79.9495 | 21.1631 | 60.0348 | 23.54 | 79.9648 | 16.9145 | 59.9798 | 19.13
79.9677 | 41.6269 | 59.955 | 43.77 | 79.972 | 54.0129 | 60.023 | 56 | 80.005 | 20.6003 | 60.0131 | 25.54 | 79.9777 | 34.8633 | 59.9614 | 37.77 | 79.9683 | 31.0766 | 60.0183 | 35.77 | 79.9919 | 20.3112 | 59.9976 | 23.54 | 79.9639 | 17.7627 | 60.0194 | 23.54 | 79.9531 | 20.5149 | 60.0106 | 23.54 | 79.958 | 21.1631 | 60.0348 | 23.54 | 79.9731 | 16.9145 | 59.9798 | 19.13
79.9761 | 41.6266 | 59.955 | 43.77 | 79.9803 | 54.0129 | 60.023 | 56 | 80.0133 | 20.6003 | 60.0131 | 25.54 | 79.9861 | 34.8633 | 59.9614 | 37.77 | 79.9768 | 31.0766 | 60.0183 | 35.77 | 80.0002 | 20.3112 | 59.9976 | 23.54 | 79.9722 | 17.7627 | 60.0194 | 23.54 | 79.9614 | 20.5149 | 60.0106 | 23.54 | 79.9663 | 21.1631 | 60.0348 | 23.54 | 79.9814 | 16.9145 | 59.9798 | 19.13
79.9844 | 41.6266 | 59.955 | 43.77 | 79.9886 | 54.0129 | 60.023 | 56 | 80.0217 | 20.6003 | 60.0131 | 25.54 | 79.9944 | 34.8633 | 59.9614 | 37.77 | 79.9851 | 31.2383 | 60.0183 | 35.77 | 80.0085 | 20.3112 | 59.9976 | 23.54 | 79.9807 | 17.7627 | 60.0194 | 23.54 | 79.9697 | 20.5113 | 60.0106 | 23.54 | 79.9746 | 21.1631 | 60.0348 | 23.54 | 79.9897 | 16.9145 | 59.9798 | 19.13
79.9927 | 41.6263 | 59.955 | 43.77 | 79.997 | 54.0129 | 60.023 | 56 | 80.03 | 20.6003 | 60.0131 | 25.54 | 80.0027 | 34.8633 | 59.9614 | 37.77 | 79.9934 | 31.2383 | 60.0183 | 35.77 | 80.0168 | 20.3112 | 59.9976 | 23.54 | 79.989 | 17.7627 | 60.0194 | 23.54 | 79.978 | 20.5113 | 60.0106 | 23.54 | 79.9829 | 21.1631 | 60.0348 | 23.54 | 79.998 | 16.9145 | 59.9798 | 19.13
80.001 | 41.6263 | 59.955 | 43.77 | 80.0053 | 54.0129 | 60.023 | 56 | 80.0383 | 20.6003 | 60.0131 | 25.54 | 80.0111 | 34.8633 | 59.9614 | 37.77 | 80.0017 | 31.2383 | 60.0183 | 35.77 | 80.0254 | 20.3112 | 59.9976 | 23.54 | 79.9973 | 17.7627 | 60.0191 | 23.54 | 79.9863 | 20.5179 | 60.0106 | 23.54 | 79.9912 | 21.1631 | 60.0348 | 23.54 | 80.0063 | 16.9145 | 59.9798 | 19.13
80.0094 | 41.6263 | 59.9541 | 43.77 | 80.0137 | 54.0129 | 60.023 | 56 | 80.0466 | 20.6003 | 60.0131 | 25.54 | 80.0194 | 34.8633 | 59.9614 | 37.77 | 80.01 | 31.2383 | 60.0183 | 35.77 | 80.0337 | 20.3112 | 59.9976 | 23.54 | 80.0056 | 17.7627 | 60.0191 | 23.54 | 79.9946 | 20.5179 | 60.0106 | 23.54 | 79.9995 | 21.1631 | 60.0348 | 23.54 | 80.0146 | 16.9145 | 59.9798 | 19.13
80.0178 | 41.6263 | 59.9541 | 43.77 | 80.022 | 54.0129 | 60.023 | 56 | 80.0551 | 20.6003 | 60.0131 | 25.54 | 80.0277 | 34.8633 | 59.9614 | 37.77 | 80.0183 | 31.2383 | 60.0183 | 35.77 | 80.042 | 20.3112 | 59.9976 | 23.54 | 80.0139 | 17.7632 | 60.0191 | 23.54 | 80.0029 | 20.5179 | 60.0106 | 23.54 | 80.0078 | 21.1631 | 60.0348 | 23.54 | 80.0234 | 16.9145 | 59.9798 | 19.13
80.0261 | 41.6267 | 59.9541 | 43.77 | 80.0303 | 54.0129 | 60.023 | 56 | 80.0634 | 20.6003 | 60.0131 | 25.54 | 80.0361 | 34.8633 | 59.9614 | 37.77 | 80.0266 | 31.2383 | 60.0183 | 35.77 | 80.0503 | 20.3112 | 59.9976 | 23.54 | 80.0222 | 17.7632 | 60.0191 | 23.54 | 80.0112 | 20.5179 | 60.0106 | 23.54 | 80.0161 | 21.2216 | 60.0348 | 23.54 | 80.0317 | 16.9145 | 59.9798 | 19.13
80.0344 | 41.6267 | 59.9541 | 43.77 | 80.0386 | 53.9901 | 60.023 | 56 | 80.0717 | 20.6003 | 60.0131 | 25.54 | 80.0444 | 34.8633 | 59.9614 | 37.77 | 80.0349 | 31.2383 | 60.0183 | 35.77 | 80.0586 | 20.3112 | 59.9976 | 23.54 | 80.0305 | 17.7606 | 60.0191 | 23.54 | 80.0198 | 20.552 | 60.0106 | 23.54 | 80.0244 | 21.2216 | 60.0348 | 23.54 | 80.04 | 16.9145 | 59.9798 | 19.13
80.0428 | 41.6272 | 59.9541 | 43.77 | 80.047 | 53.9901 | 60.023 | 56 | 80.08 | 20.6003 | 60.0131 | 25.54 | 80.0527 | 34.8633 | 59.9614 | 37.77 | 80.0435 | 31.2383 | 60.0183 | 35.77 | 80.0669 | 20.3112 | 59.9976 | 23.54 | 80.0388 | 17.7606 | 60.0191 | 23.54 | 80.0281 | 20.552 | 60.0106 | 23.54 | 80.033 | 21.2214 | 60.0348 | 23.54 | 80.0483 | 16.9133 | 59.9798 | 19.13
80.0511 | 41.6272 | 59.9541 | 43.77 | 80.0553 | 53.9901 | 60.023 | 56 | 80.0884 | 20.6003 | 60.0131 | 25.54 | 80.0612 | 34.8633 | 59.9614 | 37.77 | 80.0518 | 31.2383 | 60.0183 | 35.77 | 80.0752 | 20.3112 | 59.9976 | 23.54 | 80.0474 | 17.7606 | 60.0191 | 23.54 | 80.0364 | 20.5444 | 60.013 | 23.54 | 80.0413 | 21.2214 | 60.0348 | 23.54 | 80.0566 | 16.9133 | 59.9798 | 19.13
80.0594 | 41.634 | 59.9541 | 43.77 | 80.0637 | 53.9901 | 60.023 | 56 | 80.0967 | 20.6003 | 60.0131 | 25.54 | 80.0695 | 34.8633 | 59.9614 | 37.77 | 80.0601 | 31.2383 | 60.0183 | 35.77 | 80.0835 | 20.3112 | 59.9976 | 23.54 | 80.0557 | 17.7606 | 60.0191 | 23.54 | 80.0447 | 20.5444 | 60.013 | 23.54 | 80.0496 | 21.2214 | 60.0348 | 23.54 | 80.0649 | 16.9133 | 59.9798 | 19.13
80.0678 | 41.634 | 59.9541 | 43.77 | 80.072 | 53.9901 | 60.023 | 56 | 80.105 | 20.6003 | 60.0131 | 25.54 | 80.0778 | 34.8633 | 59.9618 | 37.77 | 80.0684 | 31.2383 | 60.0183 | 35.77 | 80.092 | 20.3112 | 59.9976 | 23.54 | 80.064 | 17.7606 | 60.0191 | 23.54 | 80.053 | 20.5444 | 60.013 | 23.54 | 80.0579 | 21.2214 | 60.0348 | 23.54 | 80.0732 | 16.9133 | 59.9798 | 19.13
80.0761 | 41.6335 | 59.9541 | 43.77 | 80.0803 | 53.9901 | 60.023 | 56 | 80.1133 | 20.6003 | 60.0131 | 25.54 | 80.0862 | 34.8633 | 59.9618 | 37.77 | 80.0767 | 31.2383 | 60.0183 | 35.77 | 80.1003 | 20.3112 | 59.9976 | 23.54 | 80.0723 | 17.7606 | 60.0191 | 23.54 | 80.0613 | 20.5444 | 60.013 | 23.54 | 80.0662 | 21.2251 | 60.0348 | 23.54 | 80.0815 | 16.9133 | 59.9809 | 19.13
80.0845 | 41.6335 | 59.9541 | 43.77 | 80.0886 | 53.9901 | 60.023 | 56 | 80.1217 | 20.6003 | 60.0131 | 25.54 | 80.0945 | 34.8633 | 59.9618 | 37.77 | 80.085 | 31.2383 | 60.0183 | 35.77 | 80.1086 | 20.3112 | 59.9976 | 23.54 | 80.0806 | 17.7606 | 60.0191 | 23.54 | 80.0696 | 20.5472 | 60.013 | 23.54 | 80.0745 | 21.2251 | 60.0348 | 23.54 | 80.0898 | 16.9133 | 59.9809 | 19.13
80.0928 | 41.71 | 59.9541 | 43.77 | 80.097 | 53.9901 | 60.023 | 56 | 80.13 | 20.6003 | 60.0131 | 25.54 | 80.1028 | 34.8633 | 59.9618 | 37.77 | 80.0933 | 31.2383 | 60.0183 | 35.77 | 80.1169 | 20.3112 | 59.9976 | 23.54 | 80.0889 | 17.7606 | 60.0191 | 23.54 | 80.0779 | 20.5472 | 60.013 | 23.54 | 80.0828 | 21.2251 | 60.0348 | 23.54 | 80.0981 | 16.9133 | 59.9809 | 19.13
80.1011 | 41.71 | 59.9541 | 43.77 | 80.1053 | 53.9901 | 60.0242 | 56 | 80.1383 | 20.6003 | 60.0131 | 25.54 | 80.1111 | 34.8633 | 59.9618 | 37.77 | 80.1016 | 31.2383 | 60.0183 | 35.77 | 80.1252 | 20.3112 | 59.9976 | 23.54 | 80.0972 | 17.7606 | 60.0191 | 23.54 | 80.0864 | 20.5472 | 60.013 | 23.54 | 80.0911 | 21.2251 | 60.0348 | 23.54 | 80.1064 | 16.9133 | 59.9809 | 19.13
80.1095 | 41.7094 | 59.9541 | 43.77 | 80.1136 | 53.9901 | 60.0242 | 56 | 80.1466 | 20.6003 | 60.0131 | 25.54 | 80.1195 | 34.8633 | 59.9618 | 37.77 | 80.1101 | 31.2383 | 60.0183 | 35.77 | 80.1335 | 20.3112 | 59.9976 | 23.54 | 80.1055 | 17.7606 | 60.0191 | 23.54 | 80.0947 | 20.5472 | 60.013 | 23.54 | 80.0994 | 21.3257 | 60.0348 | 23.54 | 80.1147 | 16.9189 | 59.9809 | 19.13
80.1178 | 41.7094 | 59.9541 | 43.77 | 80.1219 | 53.9901 | 60.0242 | 56 | 80.155 | 20.6003 | 60.0131 | 25.54 | 80.1278 | 34.8633 | 59.9618 | 37.77 | 80.1184 | 31.2383 | 60.0183 | 35.77 | 80.1418 | 20.3112 | 59.9976 | 23.54 | 80.1138 | 17.7606 | 60.0191 | 23.54 | 80.103 | 20.5505 | 60.013 | 23.54 | 80.1079 | 21.3257 | 60.0348 | 23.54 | 80.123 | 16.9189 | 59.9809 | 19.13
80.1262 | 41.6898 | 59.9541 | 43.77 | 80.1302 | 53.9901 | 60.0242 | 56 | 80.1633 | 20.6003 | 60.0131 | 25.54 | 80.1361 | 34.8633 | 59.9618 | 37.77 | 80.1267 | 31.2383 | 60.0183 | 35.77 | 80.1504 | 20.3112 | 59.9976 | 23.54 | 80.1223 | 17.7606 | 60.0191 | 23.54 | 80.1113 | 20.5505 | 60.013 | 23.54 | 80.1162 | 21.3257 | 60.0356 | 23.54 | 80.1318 | 16.9189 | 59.9809 | 19.13
80.1345 | 41.6898 | 59.9541 | 43.77 | 80.1386 | 53.9901 | 60.0242 | 56 | 80.1716 | 20.6003 | 60.0131 | 25.54 | 80.1445 | 34.8633 | 59.9618 | 37.77 | 80.135 | 31.3173 | 60.0179 | 35.77 | 80.1587 | 20.3112 | 59.9976 | 23.54 | 80.1306 | 17.7606 | 60.0191 | 23.54 | 80.1196 | 20.5453 | 60.013 | 23.54 | 80.1245 | 21.3257 | 60.0356 | 23.54 | 80.1401 | 16.9189 | 59.9809 | 19.13
80.1428 | 41.6644 | 59.9541 | 43.77 | 80.1469 | 53.9901 | 60.0242 | 56 | 80.1799 | 20.6003 | 60.0131 | 25.54 | 80.1528 | 34.8633 | 59.9618 | 37.77 | 80.1433 | 31.3173 | 60.0179 | 35.77 | 80.167 | 20.3112 | 59.9976 | 23.54 | 80.1389 | 17.7606 | 60.0191 | 23.54 | 80.1279 | 20.5453 | 60.013 | 23.54 | 80.1328 | 21.331 | 60.0356 | 23.54 | 80.1484 | 16.9189 | 59.9809 | 19.13
80.1512 | 41.6644 | 59.9541 | 43.77 | 80.1553 | 53.9901 | 60.0242 | 56 | 80.1884 | 20.6003 | 60.0131 | 25.54 | 80.1611 | 34.8633 | 59.9618 | 37.77 | 80.1516 | 31.3173 | 60.0179 | 35.77 | 80.1753 | 20.3112 | 59.9976 | 23.54 | 80.1472 | 17.7606 | 60.0191 | 23.54 | 80.1362 | 20.5417 | 60.013 | 23.54 | 80.1411 | 21.331 | 60.0356 | 23.54 | 80.1567 | 16.9189 | 59.9809 | 19.13
80.1595 | 41.6437 | 59.9541 | 43.77 | 80.1636 | 53.9901 | 60.0242 | 56 | 80.1967 | 20.6003 | 60.0131 | 25.54 | 80.1696 | 34.8633 | 59.9618 | 37.77 | 80.1599 | 31.3173 | 60.0179 | 35.77 | 80.1836 | 20.3112 | 59.9976 | 23.54 | 80.1555 | 17.7606 | 60.0191 | 23.54 | 80.1445 | 20.5417 | 60.013 | 23.54 | 80.1494 | 21.3352 | 60.0356 | 23.54 | 80.165 | 16.9189 | 59.9809 | 19.13
80.1678 | 41.6437 | 59.9541 | 43.77 | 80.1719 | 53.9901 | 60.0242 | 56 | 80.205 | 20.6003 | 60.0131 | 25.54 | 80.1779 | 34.8632 | 59.9618 | 37.77 | 80.1682 | 31.3173 | 60.0179 | 35.77 | 80.1919 | 20.3112 | 59.9976 | 23.54 | 80.1638 | 17.7606 | 60.0191 | 23.54 | 80.1531 | 20.5417 | 60.013 | 23.54 | 80.1577 | 21.3352 | 60.0356 | 23.54 | 80.1733 | 16.9189 | 59.9809 | 19.13
80.1762 | 41.6441 | 59.9541 | 43.77 | 80.1802 | 53.9901 | 60.0242 | 56 | 80.2133 | 20.6003 | 60.0131 | 25.54 | 80.1862 | 34.8632 | 59.9618 | 37.77 | 80.1768 | 31.3173 | 60.0179 | 35.77 | 80.2002 | 20.3112 | 59.9976 | 23.54 | 80.1721 | 17.7606 | 60.0191 | 23.54 | 80.1614 | 20.5417 | 60.013 | 23.54 | 80.166 | 21.3352 | 60.0356 | 23.54 | 80.1816 | 16.9189 | 59.9809 | 19.13
80.1845 | 41.6441 | 59.9541 | 43.77 | 80.1886 | 53.9901 | 60.0242 | 56 | 80.2217 | 20.6003 | 60.0131 | 25.54 | 80.1946 | 34.8632 | 59.9618 | 37.77 | 80.1851 | 31.3173 | 60.0179 | 35.77 | 80.2085 | 20.3112 | 59.9976 | 23.54 | 80.1804 | 17.759 | 60.0191 | 23.54 | 80.1697 | 20.5425 | 60.013 | 23.54 | 80.1746 | 21.3352 | 60.0356 | 23.54 | 80.1899 | 16.9189 | 59.9809 | 19.13
80.1929 | 41.6441 | 59.9541 | 43.77 | 80.1969 | 53.9901 | 60.0242 | 56 | 80.23 | 20.6003 | 60.0131 | 25.54 | 80.2029 | 34.8632 | 59.9618 | 37.77 | 80.1934 | 31.3173 | 60.0179 | 35.77 | 80.217 | 20.3112 | 59.9976 | 23.54 | 80.189 | 17.759 | 60.0191 | 23.54 | 80.178 | 20.5425 | 60.013 | 23.54 | 80.1829 | 21.3322 | 60.0356 | 23.54 | 80.1982 | 16.9242 | 59.9809 | 19.13
80.2012 | 41.6441 | 59.9541 | 43.77 | 80.2053 | 53.9901 | 60.0242 | 56 | 80.2383 | 20.6003 | 60.0131 | 25.54 | 80.2112 | 34.8632 | 59.9618 | 37.77 | 80.2017 | 31.3173 | 60.0179 | 35.77 | 80.2253 | 20.3112 | 59.9976 | 23.54 | 80.1973 | 17.7577 | 60.0183 | 23.54 | 80.1863 | 20.5425 | 60.013 | 23.54 | 80.1912 | 21.3322 | 60.0356 | 23.54 | 80.2065 | 16.9242 | 59.9809 | 19.13
80.2095 | 41.6441 | 59.9532 | 43.77 | 80.2136 | 53.9901 | 60.0242 | 56 | 80.2466 | 20.6003 | 60.0131 | 25.54 | 80.2195 | 34.8632 | 59.9618 | 37.77 | 80.21 | 31.3173 | 60.0179 | 35.77 | 80.2336 | 20.3112 | 59.9976 | 23.54 | 80.2056 | 17.7577 | 60.0183 | 23.54 | 80.1946 | 20.5425 | 60.013 | 23.54 | 80.1995 | 21.3322 | 60.0356 | 23.54 | 80.2148 | 16.9242 | 59.9809 | 19.13
80.2179 | 41.6441 | 59.9532 | 43.77 | 80.2219 | 53.9976 | 60.0242 | 56 | 80.255 | 20.6003 | 60.0131 | 25.54 | 80.2279 | 34.8632 | 59.9618 | 37.77 | 80.2183 | 31.3173 | 60.0179 | 35.77 | 80.2419 | 20.3112 | 59.9976 | 23.54 | 80.2139 | 17.7577 | 60.0183 | 23.54 | 80.2029 | 20.5452 | 60.013 | 23.54 | 80.2078 | 21.3322 | 60.0356 | 23.54 | 80.2231 | 16.9242 | 59.9809 | 19.13
80.2263 | 41.6663 | 59.9532 | 43.77 | 80.2302 | 53.9976 | 60.0242 | 56 | 80.2633 | 20.6003 | 60.0131 | 25.54 | 80.2362 | 34.8632 | 59.9618 | 37.77 | 80.2266 | 31.3173 | 60.0179 | 35.77 | 80.2502 | 20.3112 | 59.9976 | 23.54 | 80.2222 | 17.7577 | 60.0183 | 23.54 | 80.2112 | 20.5452 | 60.013 | 23.54 | 80.2161 | 21.3322 | 60.0356 | 23.54 | 80.2314 | 16.9242 | 59.9809 | 19.13
80.2346 | 41.6663 | 59.9532 | 43.77 | 80.2386 | 53.9976 | 60.0242 | 56 | 80.2716 | 20.6003 | 60.0131 | 25.54 | 80.2445 | 34.8632 | 59.9618 | 37.77 | 80.2349 | 31.3173 | 60.0179 | 35.77 | 80.2585 | 20.3112 | 59.9976 | 23.54 | 80.2305 | 17.7577 | 60.0183 | 23.54 | 80.2197 | 20.5452 | 60.013 | 23.54 | 80.2244 | 21.3322 | 60.0356 | 23.54 | 80.2397 | 16.9242 | 59.9809 | 19.13
80.2429 | 41.6472 | 59.9532 | 43.77 | 80.2469 | 53.9976 | 60.0242 | 56 | 80.2799 | 20.6029 | 60.0131 | 25.54 | 80.2529 | 34.8632 | 59.9618 | 37.77 | 80.2434 | 31.3173 | 60.0179 | 35.77 | 80.2668 | 20.3112 | 59.9976 | 23.54 | 80.2388 | 17.7577 | 60.0183 | 23.54 | 80.228 | 20.5452 | 60.013 | 23.54 | 80.2327 | 21.3322 | 60.0356 | 23.54 | 80.2485 | 16.9242 | 59.9809 | 19.13
80.2513 | 41.6472 | 59.9532 | 43.77 | 80.2552 | 53.9976 | 60.0242 | 56 | 80.2883 | 20.6029 | 60.0131 | 25.54 | 80.2612 | 34.8632 | 59.9618 | 37.77 | 80.2517 | 31.3173 | 60.0179 | 35.77 | 80.2754 | 20.3112 | 59.9976 | 23.54 | 80.2471 | 17.7577 | 60.0183 | 23.54 | 80.2363 | 20.5527 | 60.0154 | 23.54 | 80.241 | 21.3322 | 60.0356 | 23.54 | 80.2568 | 16.9242 | 59.9809 | 19.13
80.2596 | 41.6472 | 59.9532 | 43.77 | 80.2635 | 53.9976 | 60.0242 | 56 | 80.2966 | 20.6029 | 60.0131 | 25.54 | 80.2695 | 34.8632 | 59.9618 | 37.77 | 80.26 | 31.3173 | 60.0179 | 35.77 | 80.2837 | 20.3112 | 59.9976 | 23.54 | 80.2556 | 17.7577 | 60.0183 | 23.54 | 80.2446 | 20.5527 | 60.0154 | 23.54 | 80.2495 | 21.3296 | 60.0356 | 23.54 | 80.2651 | 16.9308 | 59.9809 | 19.13
80.2679 | 41.6472 | 59.9532 | 43.77 | 80.2719 | 53.9976 | 60.0242 | 56 | 80.3049 | 20.6029 | 60.0131 | 25.54 | 80.278 | 34.8632 | 59.9614 | 37.77 | 80.2683 | 31.3133 | 60.0179 | 35.77 | 80.292 | 20.3112 | 59.9976 | 23.54 | 80.2639 | 17.7577 | 60.0183 | 23.54 | 80.2529 | 20.5527 | 60.0154 | 23.54 | 80.2578 | 21.3296 | 60.0356 | 23.54 | 80.2734 | 16.9308 | 59.9809 | 19.13
80.2762 | 41.6403 | 59.9532 | 43.77 | 80.2802 | 53.9976 | 60.0242 | 56 | 80.3132 | 20.6029 | 60.0131 | 25.54 | 80.2863 | 34.8632 | 59.9614 | 37.77 | 80.2766 | 31.3133 | 60.0179 | 35.77 | 80.3003 | 20.3112 | 59.9976 | 23.54 | 80.2722 | 17.7577 | 60.0183 | 23.54 | 80.2612 | 20.5527 | 60.0154 | 23.54 | 80.2661 | 21.3296 | 60.0356 | 23.54 | 80.2817 | 16.9308 | 59.9817 | 19.13
80.2846 | 41.6403 | 59.9532 | 43.77 | 80.2886 | 53.9976 | 60.0242 | 56 | 80.3217 | 20.6029 | 60.0131 | 25.54 | 80.2946 | 34.8632 | 59.9614 | 37.77 | 80.2849 | 31.3133 | 60.0179 | 35.77 | 80.3086 | 20.3112 | 59.9976 | 23.54 | 80.2805 | 17.7577 | 60.0183 | 23.54 | 80.2695 | 20.5527 | 60.0154 | 23.54 | 80.2744 | 21.3296 | 60.0356 | 23.54 | 80.29 | 16.9308 | 59.9817 | 19.13
80.293 | 41.6409 | 59.9532 | 43.77 | 80.2969 | 53.9976 | 60.0242 | 56 | 80.33 | 20.6029 | 60.0135 | 25.54 | 80.303 | 34.8632 | 59.9614 | 37.77 | 80.2932 | 31.3133 | 60.0179 | 35.77 | 80.3169 | 20.3112 | 59.9976 | 23.54 | 80.2888 | 17.7577 | 60.0183 | 23.54 | 80.2778 | 20.5527 | 60.0154 | 23.54 | 80.2827 | 21.3339 | 60.0356 | 23.54 | 80.2983 | 16.9308 | 59.9817 | 19.13
80.3013 | 41.6409 | 59.9532 | 43.77 | 80.3052 | 53.9976 | 60.0246 | 56 | 80.3383 | 20.6029 | 60.0135 | 25.54 | 80.3113 | 34.8632 | 59.9614 | 37.77 | 80.3015 | 31.3656 | 60.0179 | 35.77 | 80.3252 | 20.3112 | 59.9976 | 23.54 | 80.2971 | 17.7552 | 60.0183 | 23.54 | 80.2864 | 20.5554 | 60.0154 | 23.54 | 80.291 | 21.3339 | 60.0356 | 23.54 | 80.3066 | 16.9308 | 59.9817 | 19.13
80.3096 | 41.6408 | 59.9532 | 43.77 | 80.3135 | 53.9976 | 60.0246 | 56 | 80.3466 | 20.6029 | 60.0135 | 25.54 | 80.3196 | 34.8632 | 59.9614 | 37.77 | 80.3101 | 31.3656 | 60.0179 | 35.77 | 80.3335 | 20.3112 | 59.9976 | 23.54 | 80.3054 | 17.7552 | 60.0183 | 23.54 | 80.2947 | 20.5554 | 60.0154 | 23.54 | 80.2993 | 21.3339 | 60.0356 | 23.54 | 80.3149 | 16.9308 | 59.9817 | 19.13
80.318 | 41.6408 | 59.9532 | 43.77 | 80.3218 | 53.9976 | 60.0246 | 56 | 80.355 | 20.6029 | 60.0135 | 25.54 | 80.328 | 34.8633 | 59.9614 | 37.77 | 80.3184 | 31.3656 | 60.0179 | 35.77 | 80.342 | 20.3112 | 59.9976 | 23.54 | 80.3137 | 17.7552 | 60.0183 | 23.54 | 80.303 | 20.5521 | 60.0154 | 23.54 | 80.3076 | 21.3339 | 60.0356 | 23.54 | 80.3232 | 16.9308 | 59.9817 | 19.13
80.3263 | 41.641 | 59.9532 | 43.77 | 80.3302 | 53.9976 | 60.0246 | 56 | 80.3633 | 20.6076 | 60.0135 | 25.54 | 80.3363 | 34.8633 | 59.9614 | 37.77 | 80.3267 | 31.3656 | 60.0179 | 35.77 | 80.3503 | 20.3112 | 59.9976 | 23.54 | 80.3223 | 17.7552 | 60.0183 | 23.54 | 80.3113 | 20.5521 | 60.0154 | 23.54 | 80.3159 | 21.3339 | 60.0372 | 23.54 | 80.3315 | 16.9308 | 59.9817 | 19.13
80.3347 | 41.641 | 59.9532 | 43.77 | 80.3385 | 53.9976 | 60.0246 | 56 | 80.3716 | 20.6076 | 60.0135 | 25.54 | 80.3446 | 34.8633 | 59.9614 | 37.77 | 80.335 | 31.3656 | 60.0179 | 35.77 | 80.3586 | 20.3112 | 59.9976 | 23.54 | 80.3306 | 17.7552 | 60.0183 | 23.54 | 80.3196 | 20.547 | 60.0154 | 23.54 | 80.3245 | 21.3339 | 60.0372 | 23.54 | 80.3398 | 16.9308 | 59.9817 | 19.13
80.343 | 41.6406 | 59.9532 | 43.77 | 80.3469 | 53.9976 | 60.0246 | 56 | 80.3799 | 20.6193 | 60.0135 | 25.54 | 80.3529 | 34.8633 | 59.9614 | 37.77 | 80.3433 | 31.3656 | 60.0179 | 35.77 | 80.3669 | 20.3112 | 59.9976 | 23.54 | 80.3389 | 17.7552 | 60.0183 | 23.54 | 80.3279 | 20.547 | 60.0154 | 23.54 | 80.3328 | 21.3382 | 60.0372 | 23.54 | 80.3481 | 16.9308 | 59.9817 | 19.13
80.3513 | 41.6406 | 59.9532 | 43.77 | 80.3552 | 53.9976 | 60.0246 | 56 | 80.3883 | 20.6193 | 60.0135 | 25.54 | 80.3613 | 34.8633 | 59.9614 | 37.77 | 80.3516 | 31.3571 | 60.0179 | 35.77 | 80.3752 | 20.3112 | 59.9976 | 23.54 | 80.3472 | 17.7552 | 60.0183 | 23.54 | 80.3362 | 20.547 | 60.0154 | 23.54 | 80.3411 | 21.3382 | 60.0372 | 23.54 | 80.3564 | 16.9308 | 59.9817 | 19.13
80.3597 | 41.6404 | 59.9532 | 43.77 | 80.3635 | 53.9976 | 60.0246 | 56 | 80.3966 | 20.6193 | 60.0135 | 25.54 | 80.3696 | 34.8633 | 59.9614 | 37.77 | 80.3599 | 31.3571 | 60.0179 | 35.77 | 80.3835 | 20.3112 | 59.9976 | 23.54 | 80.3555 | 17.7552 | 60.0183 | 23.54 | 80.3445 | 20.547 | 60.0154 | 23.54 | 80.3494 | 21.3472 | 60.0372 | 23.54 | 80.3652 | 16.9308 | 59.9817 | 19.13
80.368 | 41.6404 | 59.9532 | 43.77 | 80.3718 | 53.9976 | 60.0246 | 56 | 80.4049 | 20.6193 | 60.0135 | 25.54 | 80.3779 | 34.8633 | 59.9614 | 37.77 | 80.3682 | 31.3571 | 60.0179 | 35.77 | 80.3918 | 20.3112 | 59.9976 | 23.54 | 80.3638 | 17.7553 | 60.0183 | 23.54 | 80.353 | 20.547 | 60.0154 | 23.54 | 80.3577 | 21.3472 | 60.0372 | 23.54 | 80.3735 | 16.9308 | 59.9817 | 19.13
80.3763 | 41.6415 | 59.9532 | 43.77 | 80.3802 | 53.9976 | 60.0246 | 56 | 80.4132 | 20.6833 | 60.0135 | 25.54 | 80.3864 | 34.8633 | 59.9614 | 37.77 | 80.3767 | 31.3571 | 60.0179 | 35.77 | 80.4004 | 20.3112 | 59.9976 | 23.54 | 80.3721 | 17.7553 | 60.0183 | 23.54 | 80.3613 | 20.547 | 60.0154 | 23.54 | 80.366 | 21.3472 | 60.0372 | 23.54 | 80.3818 | 16.9336 | 59.9817 | 19.13
80.3847 | 41.6415 | 59.9532 | 43.77 | 80.3885 | 53.9976 | 60.0246 | 56 | 80.4216 | 20.6833 | 60.0135 | 25.54 | 80.3947 | 34.8633 | 59.9614 | 37.77 | 80.385 | 31.3571 | 60.0179 | 35.77 | 80.4087 | 20.3112 | 59.9976 | 23.54 | 80.3804 | 17.7553 | 60.0183 | 23.54 | 80.3696 | 20.547 | 60.0154 | 23.54 | 80.3743 | 21.3472 | 60.0372 | 23.54 | 80.3901 | 16.9336 | 59.9817 | 19.13
80.393 | 41.6347 | 59.9532 | 43.77 | 80.3969 | 53.9976 | 60.0246 | 56 | 80.4299 | 20.6833 | 60.0135 | 25.54 | 80.403 | 34.8633 | 59.9614 | 37.77 | 80.3933 | 31.3571 | 60.0179 | 35.77 | 80.417 | 20.3112 | 59.9976 | 23.54 | 80.3889 | 17.7553 | 60.0183 | 23.54 | 80.3779 | 20.547 | 60.0154 | 23.54 | 80.3826 | 21.3472 | 60.0372 | 23.54 | 80.3984 | 16.9336 | 59.9817 | 19.13
80.4014 | 41.6347 | 59.9532 | 43.77 | 80.4052 | 53.9976 | 60.0246 | 56 | 80.4382 | 20.6833 | 60.0135 | 25.54 | 80.4114 | 34.8633 | 59.9614 | 37.77 | 80.4016 | 31.3598 | 60.0179 | 35.77 | 80.4253 | 20.3112 | 59.9976 | 23.54 | 80.3972 | 17.7553 | 60.0175 | 23.54 | 80.3862 | 20.547 | 60.0154 | 23.54 | 80.3909 | 21.3472 | 60.0372 | 23.54 | 80.4067 | 16.9336 | 59.9817 | 19.13
80.4097 | 41.6127 | 59.9523 | 43.77 | 80.4135 | 53.9976 | 60.0246 | 56 | 80.4465 | 20.6833 | 60.0135 | 25.54 | 80.4197 | 34.8633 | 59.9614 | 37.77 | 80.4099 | 31.3598 | 60.0179 | 35.77 | 80.4336 | 20.3112 | 59.9976 | 23.54 | 80.4055 | 17.7553 | 60.0175 | 23.54 | 80.3945 | 20.547 | 60.0154 | 23.54 | 80.3994 | 21.4105 | 60.0372 | 23.54 | 80.415 | 16.9336 | 59.9817 | 19.13
80.418 | 41.6127 | 59.9523 | 43.77 | 80.4218 | 53.9976 | 60.0246 | 56 | 80.455 | 20.6833 | 60.0135 | 25.54 | 80.428 | 34.8633 | 59.9614 | 37.77 | 80.4182 | 31.3598 | 60.0179 | 35.77 | 80.4419 | 20.3112 | 59.9976 | 23.54 | 80.4138 | 17.7553 | 60.0175 | 23.54 | 80.4028 | 20.5433 | 60.0154 | 23.54 | 80.4077 | 21.4105 | 60.0372 | 23.54 | 80.4233 | 16.9336 | 59.9817 | 19.13
80.4264 | 41.613 | 59.9523 | 43.77 | 80.4302 | 53.9976 | 60.0246 | 56 | 80.4633 | 20.6847 | 60.0135 | 25.54 | 80.4364 | 34.8633 | 59.9614 | 37.77 | 80.4265 | 31.3598 | 60.0179 | 35.77 | 80.4502 | 20.3112 | 59.9976 | 23.54 | 80.4221 | 17.7553 | 60.0175 | 23.54 | 80.4111 | 20.5433 | 60.0154 | 23.54 | 80.416 | 21.4696 | 60.0372 | 23.54 | 80.4316 | 16.9336 | 59.9817 | 19.13
80.4348 | 41.613 | 59.9523 | 43.77 | 80.4385 | 53.9976 | 60.0246 | 56 | 80.4716 | 20.6847 | 60.0135 | 25.54 | 80.4447 | 34.8633 | 59.9614 | 37.77 | 80.4348 | 31.3598 | 60.0179 | 35.77 | 80.4587 | 20.3112 | 59.9976 | 23.54 | 80.4304 | 17.7553 | 60.0175 | 23.54 | 80.4197 | 20.5433 | 60.0154 | 23.54 | 80.4243 | 21.4696 | 60.0372 | 23.54 | 80.4399 | 16.9336 | 59.9817 | 19.13
80.4431 | 41.5943 | 59.9523 | 43.77 | 80.4468 | 53.9976 | 60.0246 | 56 | 80.4799 | 20.6847 | 60.0135 | 25.54 | 80.453 | 34.8633 | 59.9614 | 37.77 | 80.4434 | 31.3598 | 60.0179 | 35.77 | 80.467 | 20.3108 | 59.9976 | 23.54 | 80.4387 | 17.7553 | 60.0175 | 23.54 | 80.428 | 20.5433 | 60.0154 | 23.54 | 80.4326 | 21.4667 | 60.0372 | 23.54 | 80.4482 | 16.9336 | 59.9817 | 19.13
80.4514 | 41.5943 | 59.9523 | 43.77 | 80.4551 | 53.9976 | 60.0246 | 56 | 80.4883 | 20.6847 | 60.0135 | 25.54 | 80.4613 | 34.8633 | 59.9614 | 37.77 | 80.4517 | 31.3598 | 60.0179 | 35.77 | 80.4753 | 20.3108 | 59.9976 | 23.54 | 80.447 | 17.7553 | 60.0175 | 23.54 | 80.4363 | 20.5466 | 60.017 | 23.54 | 80.4409 | 21.4667 | 60.0372 | 23.54 | 80.4565 | 16.9336 | 59.9817 | 19.13
80.4598 | 41.594 | 59.9523 | 43.77 | 80.4635 | 53.9976 | 60.0246 | 56 | 80.4966 | 20.6823 | 60.0135 | 25.54 | 80.4697 | 34.8633 | 59.9614 | 37.77 | 80.46 | 31.3598 | 60.0179 | 35.77 | 80.4836 | 20.3124 | 59.9976 | 23.54 | 80.4556 | 17.7553 | 60.0175 | 23.54 | 80.4446 | 20.5466 | 60.017 | 23.54 | 80.4492 | 21.4675 | 60.0372 | 23.54 | 80.4648 | 16.9336 | 59.9817 | 19.13
80.4681 | 41.594 | 59.9523 | 43.77 | 80.4718 | 53.9976 | 60.0246 | 56 | 80.5049 | 20.6823 | 60.0135 | 25.54 | 80.478 | 34.8633 | 59.9618 | 37.77 | 80.4683 | 31.3611 | 60.0179 | 35.77 | 80.4919 | 20.3124 | 59.9976 | 23.54 | 80.4639 | 17.8203 | 60.0175 | 23.54 | 80.4529 | 20.5466 | 60.017 | 23.54 | 80.4575 | 21.4675 | 60.0372 | 23.54 | 80.4731 | 16.9336 | 59.9817 | 19.13
80.4764 | 41.5935 | 59.9523 | 43.77 | 80.4801 | 53.9976 | 60.0246 | 56 | 80.5132 | 20.6869 | 60.0135 | 25.54 | 80.4863 | 34.8633 | 59.9618 | 37.77 | 80.4766 | 31.3611 | 60.0179 | 35.77 | 80.5002 | 20.3124 | 59.998 | 23.54 | 80.4722 | 17.8203 | 60.0175 | 23.54 | 80.4612 | 20.5466 | 60.017 | 23.54 | 80.4658 | 21.4857 | 60.0372 | 23.54 | 80.4819 | 16.9444 | 59.9821 | 19.13
80.4848 | 41.5935 | 59.9523 | 43.77 | 80.4885 | 53.9976 | 60.0246 | 56 | 80.5216 | 20.6869 | 60.0135 | 25.54 | 80.4948 | 34.8633 | 59.9618 | 37.77 | 80.4849 | 31.3573 | 60.0179 | 35.77 | 80.5085 | 20.3124 | 59.998 | 23.54 | 80.4805 | 17.8203 | 60.0175 | 23.54 | 80.4695 | 20.5508 | 60.017 | 23.54 | 80.4744 | 21.4857 | 60.0372 | 23.54 | 80.4902 | 16.9444 | 59.9821 | 19.13
80.4931 | 41.6717 | 59.9523 | 43.77 | 80.4968 | 53.9976 | 60.0246 | 56 | 80.5299 | 20.6869 | 60.0143 | 25.54 | 80.5031 | 34.8633 | 59.9618 | 37.77 | 80.4932 | 31.3573 | 60.0179 | 35.77 | 80.5168 | 20.3124 | 59.998 | 23.54 | 80.4888 | 17.8203 | 60.0175 | 23.54 | 80.4778 | 20.5508 | 60.017 | 23.54 | 80.4827 | 21.4857 | 60.0372 | 23.54 | 80.4985 | 16.9444 | 59.9821 | 19.13
80.5015 | 41.6717 | 59.9523 | 43.77 | 80.5051 | 53.9976 | 60.0242 | 56 | 80.5382 | 20.6869 | 60.0143 | 25.54 | 80.5114 | 34.8633 | 59.9618 | 37.77 | 80.5015 | 31.3496 | 60.0179 | 35.77 | 80.5254 | 20.3124 | 59.998 | 23.54 | 80.4971 | 17.8252 | 60.0175 | 23.54 | 80.4863 | 20.5508 | 60.017 | 23.54 | 80.491 | 21.4857 | 60.0372 | 23.54 | 80.5068 | 16.9444 | 59.9821 | 19.13
80.5098 | 41.6646 | 59.9523 | 43.77 | 80.5134 | 53.9976 | 60.0242 | 56 | 80.5465 | 20.6871 | 60.0143 | 25.54 | 80.5198 | 34.8633 | 59.9618 | 37.77 | 80.5098 | 31.3496 | 60.0179 | 35.77 | 80.5337 | 20.3124 | 59.998 | 23.54 | 80.5054 | 17.8252 | 60.0175 | 23.54 | 80.4946 | 20.5508 | 60.017 | 23.54 | 80.4993 | 21.4896 | 60.0372 | 23.54 | 80.5151 | 16.9444 | 59.9821 | 19.13
80.5181 | 41.6646 | 59.9523 | 43.77 | 80.5218 | 53.9976 | 60.0242 | 56 | 80.5549 | 20.6871 | 60.0143 | 25.54 | 80.5281 | 34.8632 | 59.9618 | 37.77 | 80.5183 | 31.3496 | 60.0179 | 35.77 | 80.542 | 20.3124 | 59.998 | 23.54 | 80.5137 | 17.8231 | 60.0175 | 23.54 | 80.5029 | 20.5508 | 60.017 | 23.54 | 80.5076 | 21.4896 | 60.0372 | 23.54 | 80.5234 | 16.9444 | 59.9821 | 19.13
80.5265 | 41.6649 | 59.9523 | 43.77 | 80.5301 | 53.9976 | 60.0242 | 56 | 80.5632 | 20.3186 | 60.0143 | 25.54 | 80.5364 | 34.8632 | 59.9618 | 37.77 | 80.5266 | 31.3496 | 60.0179 | 35.77 | 80.5503 | 20.3105 | 59.998 | 23.54 | 80.5222 | 17.8231 | 60.0175 | 23.54 | 80.5112 | 20.5508 | 60.017 | 23.54 | 80.5159 | 21.4896 | 60.0396 | 23.54 | 80.5317 | 16.9444 | 59.9821 | 19.13
80.5348 | 41.6649 | 59.9523 | 43.77 | 80.5385 | 53.9976 | 60.0242 | 56 | 80.5715 | 20.3186 | 60.0143 | 25.54 | 80.5448 | 34.8632 | 59.9618 | 37.77 | 80.5349 | 31.3411 | 60.0167 | 35.77 | 80.5586 | 20.3105 | 59.998 | 23.54 | 80.5305 | 17.8231 | 60.0175 | 23.54 | 80.5195 | 20.5508 | 60.017 | 23.54 | 80.5242 | 21.4896 | 60.0396 | 23.54 | 80.54 | 16.9444 | 59.9821 | 19.13
80.5432 | 41.6655 | 59.9523 | 43.77 | 80.5468 | 53.9976 | 60.0242 | 56 | 80.5798 | 20.6128 | 60.0143 | 25.54 | 80.5531 | 34.8632 | 59.9618 | 37.77 | 80.5432 | 31.3411 | 60.0167 | 35.77 | 80.5669 | 20.3105 | 59.998 | 23.54 | 80.5388 | 17.8231 | 60.0175 | 23.54 | 80.5278 | 20.5508 | 60.017 | 23.54 | 80.5325 | 21.4896 | 60.0396 | 23.54 | 80.5483 | 16.9444 | 59.9821 | 19.13
80.5515 | 41.6655 | 59.9523 | 43.77 | 80.5551 | 53.9976 | 60.0242 | 56 | 80.5883 | 20.6128 | 60.0143 | 25.54 | 80.5614 | 34.8632 | 59.9618 | 37.77 | 80.5515 | 31.3411 | 60.0167 | 35.77 | 80.5752 | 20.3105 | 59.998 | 23.54 | 80.5471 | 17.8231 | 60.0175 | 23.54 | 80.5361 | 20.5508 | 60.017 | 23.54 | 80.5408 | 21.4896 | 60.0396 | 23.54 | 80.5566 | 16.9444 | 59.9821 | 19.13
80.5598 | 41.6657 | 59.9523 | 43.77 | 80.5634 | 53.9976 | 60.0242 | 56 | 80.5966 | 20.6128 | 60.0143 | 25.54 | 80.5698 | 34.8632 | 59.9618 | 37.77 | 80.5598 | 31.3411 | 60.0167 | 35.77 | 80.5837 | 20.3105 | 59.998 | 23.54 | 80.5554 | 17.8231 | 60.0175 | 23.54 | 80.5444 | 20.5508 | 60.017 | 23.54 | 80.5493 | 21.4896 | 60.0396 | 23.54 | 80.5649 | 16.9444 | 59.9821 | 19.13
80.5682 | 41.6657 | 59.9523 | 43.77 | 80.5718 | 53.9976 | 60.0242 | 56 | 80.6049 | 20.6128 | 60.0143 | 25.54 | 80.5781 | 34.8633 | 59.9618 | 37.77 | 80.5681 | 31.3411 | 60.0167 | 35.77 | 80.592 | 20.3105 | 59.998 | 23.54 | 80.5637 | 17.8231 | 60.0175 | 23.54 | 80.553 | 20.5535 | 60.017 | 23.54 | 80.5576 | 21.4896 | 60.0396 | 23.54 | 80.5732 | 16.9444 | 59.9821 | 19.13
80.5765 | 41.6655 | 59.9523 | 43.77 | 80.5801 | 53.9976 | 60.0242 | 56 | 80.6132 | 20.6349 | 60.0143 | 25.54 | 80.5864 | 34.8633 | 59.9618 | 37.77 | 80.5764 | 31.3411 | 60.0167 | 35.77 | 80.6003 | 20.3105 | 59.998 | 23.54 | 80.572 | 17.8231 | 60.0175 | 23.54 | 80.5613 | 20.5535 | 60.017 | 23.54 | 80.5659 | 21.4896 | 60.0396 | 23.54 | 80.5815 | 16.951 | 59.9821 | 19.13
80.5848 | 41.6655 | 59.9523 | 43.77 | 80.5884 | 53.9976 | 60.0242 | 56 | 80.6216 | 20.6349 | 60.0143 | 25.54 | 80.5947 | 34.8633 | 59.9618 | 37.77 | 80.585 | 31.3438 | 60.0167 | 35.77 | 80.6086 | 20.3105 | 59.998 | 23.54 | 80.5803 | 17.8231 | 60.0175 | 23.54 | 80.5696 | 20.5535 | 60.017 | 23.54 | 80.5742 | 21.4896 | 60.0396 | 23.54 | 80.5898 | 16.951 | 59.9821 | 19.13
80.5932 | 41.6651 | 59.9523 | 43.77 | 80.5967 | 53.9976 | 60.0242 | 56 | 80.6299 | 20.6349 | 60.0143 | 25.54 | 80.6031 | 34.8633 | 59.9618 | 37.77 | 80.5933 | 31.3438 | 60.0167 | 35.77 | 80.6169 | 20.3105 | 59.998 | 23.54 | 80.5889 | 17.8231 | 60.0175 | 23.54 | 80.5779 | 20.5535 | 60.017 | 23.54 | 80.5825 | 21.4896 | 60.0396 | 23.54 | 80.5986 | 16.951 | 59.9821 | 19.13
80.6016 | 41.6651 | 59.9523 | 43.77 | 80.6051 | 53.9976 | 60.0242 | 56 | 80.6382 | 20.6349 | 60.0143 | 25.54 | 80.6115 | 34.8633 | 59.9618 | 37.77 | 80.6016 | 31.34 | 60.0167 | 35.77 | 80.6252 | 20.3105 | 59.998 | 23.54 | 80.5972 | 17.8231 | 60.0167 | 23.54 | 80.5862 | 20.5451 | 60.017 | 23.54 | 80.5908 | 21.4896 | 60.0396 | 23.54 | 80.6069 | 16.951 | 59.9821 | 19.13
80.6099 | 41.6456 | 59.9515 | 43.77 | 80.6134 | 53.9976 | 60.0242 | 56 | 80.6465 | 20.6349 | 60.0143 | 25.54 | 80.6198 | 34.8633 | 59.9618 | 37.77 | 80.6099 | 31.34 | 60.0167 | 35.77 | 80.6335 | 20.3105 | 59.998 | 23.54 | 80.6055 | 17.8231 | 60.0167 | 23.54 | 80.5945 | 20.5451 | 60.017 | 23.54 | 80.5991 | 21.4853 | 60.0396 | 23.54 | 80.6152 | 16.951 | 59.9821 | 19.13
80.6182 | 41.6456 | 59.9515 | 43.77 | 80.6218 | 53.9976 | 60.0242 | 56 | 80.6549 | 20.6349 | 60.0143 | 25.54 | 80.6282 | 34.8633 | 59.9618 | 37.77 | 80.6182 | 30.9821 | 60.0167 | 35.77 | 80.6418 | 20.3105 | 59.998 | 23.54 | 80.6138 | 17.8231 | 60.0167 | 23.54 | 80.6028 | 20.5451 | 60.017 | 23.54 | 80.6074 | 21.4853 | 60.0396 | 23.54 | 80.6235 | 16.951 | 59.9821 | 19.13
80.6265 | 41.6457 | 59.9515 | 43.77 | 80.6301 | 53.9976 | 60.0242 | 56 | 80.6632 | 20.6349 | 60.0143 | 25.54 | 80.6365 | 34.8633 | 59.9618 | 37.77 | 80.6265 | 30.9821 | 60.0167 | 35.77 | 80.6504 | 20.3105 | 59.998 | 23.54 | 80.6221 | 17.8231 | 60.0167 | 23.54 | 80.6111 | 20.5451 | 60.017 | 23.54 | 80.6157 | 21.4853 | 60.0396 | 23.54 | 80.6318 | 16.951 | 59.9821 | 19.13
80.6349 | 41.6457 | 59.9515 | 43.77 | 80.6384 | 53.9976 | 60.0242 | 56 | 80.6715 | 20.6349 | 60.0143 | 25.54 | 80.6448 | 34.8633 | 59.9618 | 37.77 | 80.6348 | 30.9821 | 60.0167 | 35.77 | 80.6587 | 20.3105 | 59.998 | 23.54 | 80.6304 | 17.8161 | 60.0167 | 23.54 | 80.6196 | 20.5451 | 60.017 | 23.54 | 80.6243 | 21.4853 | 60.0396 | 23.54 | 80.6401 | 16.951 | 59.9821 | 19.13
80.6432 | 41.646 | 59.9515 | 43.77 | 80.6467 | 53.9976 | 60.0242 | 56 | 80.6798 | 20.6377 | 60.0143 | 25.54 | 80.6532 | 34.8633 | 59.9618 | 37.77 | 80.6431 | 30.9821 | 60.0167 | 35.77 | 80.667 | 20.3105 | 59.998 | 23.54 | 80.6387 | 17.8161 | 60.0167 | 23.54 | 80.6279 | 20.5451 | 60.017 | 23.54 | 80.6326 | 21.4853 | 60.0396 | 23.54 | 80.6484 | 16.951 | 59.9821 | 19.13
80.6516 | 41.646 | 59.9515 | 43.77 | 80.6551 | 53.9632 | 60.0242 | 56 | 80.6882 | 20.6377 | 60.0143 | 25.54 | 80.6615 | 34.8633 | 59.9618 | 37.77 | 80.6516 | 30.9746 | 60.0167 | 35.77 | 80.6753 | 20.3105 | 59.998 | 23.54 | 80.647 | 17.8161 | 60.0167 | 23.54 | 80.6362 | 20.5451 | 60.0182 | 23.54 | 80.6409 | 21.4853 | 60.0396 | 23.54 | 80.6567 | 16.951 | 59.9821 | 19.13
80.6599 | 41.6464 | 59.9515 | 43.77 | 80.6634 | 53.9632 | 60.0242 | 56 | 80.6965 | 20.6377 | 60.0143 | 25.54 | 80.6698 | 34.8633 | 59.9618 | 37.77 | 80.6599 | 30.9746 | 60.0167 | 35.77 | 80.6836 | 20.3105 | 59.998 | 23.54 | 80.6553 | 17.8161 | 60.0167 | 23.54 | 80.6445 | 20.5451 | 60.0182 | 23.54 | 80.6492 | 21.4853 | 60.0396 | 23.54 | 80.665 | 16.9681 | 59.9821 | 19.13
80.6683 | 41.6464 | 59.9515 | 43.77 | 80.6717 | 53.9632 | 60.0242 | 56 | 80.7048 | 20.6377 | 60.0143 | 25.54 | 80.6782 | 34.8739 | 59.9622 | 37.77 | 80.6682 | 30.9746 | 60.0167 | 35.77 | 80.6919 | 20.3105 | 59.998 | 23.54 | 80.6638 | 17.8161 | 60.0167 | 23.54 | 80.6528 | 20.5451 | 60.0182 | 23.54 | 80.6575 | 21.4853 | 60.0396 | 23.54 | 80.6733 | 16.9681 | 59.9821 | 19.13
80.6766 | 41.6448 | 59.9515 | 43.77 | 80.6801 | 53.9632 | 60.0242 | 56 | 80.7131 | 20.6377 | 60.0143 | 25.54 | 80.6865 | 34.8739 | 59.9622 | 37.77 | 80.6765 | 30.9746 | 60.0167 | 35.77 | 80.7002 | 20.3165 | 59.9984 | 23.54 | 80.6721 | 17.8161 | 60.0167 | 23.54 | 80.6611 | 20.5451 | 60.0182 | 23.54 | 80.6658 | 21.4897 | 60.0396 | 23.54 | 80.6816 | 16.9681 | 59.9825 | 19.13
80.6849 | 41.6448 | 59.9515 | 43.77 | 80.6884 | 53.9632 | 60.0242 | 56 | 80.7216 | 20.6377 | 60.0143 | 25.54 | 80.6948 | 34.8739 | 59.9622 | 37.77 | 80.6848 | 30.963 | 60.0167 | 35.77 | 80.7087 | 20.3165 | 59.9984 | 23.54 | 80.6804 | 17.8161 | 60.0167 | 23.54 | 80.6694 | 20.5451 | 60.0182 | 23.54 | 80.6741 | 21.4897 | 60.0396 | 23.54 | 80.6899 | 16.9681 | 59.9825 | 19.13
80.6933 | 41.6449 | 59.9515 | 43.77 | 80.6967 | 53.9632 | 60.0242 | 56 | 80.7299 | 20.704 | 60.0151 | 25.54 | 80.7031 | 34.8739 | 59.9622 | 37.77 | 80.6931 | 30.963 | 60.0167 | 35.77 | 80.717 | 20.3165 | 59.9984 | 23.54 | 80.6887 | 17.8161 | 60.0167 | 23.54 | 80.6777 | 20.5451 | 60.0182 | 23.54 | 80.6824 | 21.4897 | 60.0396 | 23.54 | 80.6982 | 16.9681 | 59.9825 | 19.13
80.7016 | 41.6449 | 59.9515 | 43.77 | 80.705 | 53.9632 | 60.023 | 56 | 80.7382 | 20.704 | 60.0151 | 25.54 | 80.7115 | 34.8739 | 59.9622 | 37.77 | 80.7014 | 30.963 | 60.0167 | 35.77 | 80.7253 | 20.3165 | 59.9984 | 23.54 | 80.697 | 17.8166 | 60.0167 | 23.54 | 80.6863 | 20.5368 | 60.0182 | 23.54 | 80.6907 | 21.4897 | 60.0396 | 23.54 | 80.7065 | 16.9681 | 59.9825 | 19.13
80.71 | 41.6607 | 59.9515 | 43.77 | 80.7134 | 53.9632 | 60.023 | 56 | 80.7465 | 20.7091 | 60.0151 | 25.54 | 80.7198 | 34.8739 | 59.9622 | 37.77 | 80.7097 | 30.963 | 60.0167 | 35.77 | 80.7336 | 20.3165 | 59.9984 | 23.54 | 80.7053 | 17.8166 | 60.0167 | 23.54 | 80.6946 | 20.5368 | 60.0182 | 23.54 | 80.6992 | 21.4897 | 60.0396 | 23.54 | 80.7153 | 16.9681 | 59.9825 | 19.13
80.7183 | 41.6607 | 59.9515 | 43.77 | 80.7217 | 53.9632 | 60.023 | 56 | 80.7549 | 20.7091 | 60.0151 | 25.54 | 80.7281 | 34.8739 | 59.9622 | 37.77 | 80.7183 | 30.9556 | 60.0167 | 35.77 | 80.7419 | 20.3165 | 59.9984 | 23.54 | 80.7136 | 17.8166 | 60.0167 | 23.54 | 80.7029 | 20.5368 | 60.0182 | 23.54 | 80.7075 | 21.4897 | 60.0396 | 23.54 | 80.7236 | 16.9681 | 59.9825 | 19.13
80.7266 | 41.6604 | 59.9515 | 43.77 | 80.73 | 53.9632 | 60.023 | 56 | 80.7632 | 20.7091 | 60.0151 | 25.54 | 80.7366 | 34.8739 | 59.9622 | 37.77 | 80.7266 | 30.9556 | 60.0167 | 35.77 | 80.7502 | 20.3209 | 59.9984 | 23.54 | 80.7219 | 17.8166 | 60.0167 | 23.54 | 80.7112 | 20.5368 | 60.0182 | 23.54 | 80.7158 | 21.4897 | 60.0404 | 23.54 | 80.7319 | 16.9681 | 59.9825 | 19.13
80.735 | 41.6604 | 59.9515 | 43.77 | 80.7383 | 54.0102 | 60.023 | 56 | 80.7715 | 20.7091 | 60.0151 | 25.54 | 80.7449 | 34.8739 | 59.9622 | 37.77 | 80.7349 | 30.9556 | 60.0142 | 35.77 | 80.7585 | 20.3209 | 59.9984 | 23.54 | 80.7305 | 17.8128 | 60.0167 | 23.54 | 80.7195 | 20.5368 | 60.0182 | 23.54 | 80.7241 | 21.4897 | 60.0404 | 23.54 | 80.7402 | 16.9681 | 59.9825 | 19.13
80.7433 | 41.6599 | 59.9515 | 43.77 | 80.7467 | 54.0102 | 60.023 | 56 | 80.7798 | 20.7091 | 60.0151 | 25.54 | 80.7532 | 34.8739 | 59.9622 | 37.77 | 80.7432 | 30.9556 | 60.0142 | 35.77 | 80.7668 | 20.3209 | 59.9984 | 23.54 | 80.7388 | 17.8128 | 60.0167 | 23.54 | 80.7278 | 20.5368 | 60.0182 | 23.54 | 80.7324 | 21.4897 | 60.0404 | 23.54 | 80.7485 | 16.9681 | 59.9825 | 19.13
80.7516 | 41.6599 | 59.9515 | 43.77 | 80.755 | 54.0102 | 60.023 | 56 | 80.7882 | 20.7091 | 60.0151 | 25.54 | 80.7616 | 34.8739 | 59.9622 | 37.77 | 80.7515 | 30.9556 | 60.0142 | 35.77 | 80.7754 | 20.3209 | 59.9984 | 23.54 | 80.7471 | 17.8128 | 60.0167 | 23.54 | 80.7361 | 20.5368 | 60.0182 | 23.54 | 80.7407 | 21.4897 | 60.0404 | 23.54 | 80.7568 | 16.9681 | 59.9825 | 19.13
80.76 | 41.6601 | 59.9515 | 43.77 | 80.7634 | 54.0102 | 60.023 | 56 | 80.7965 | 20.7118 | 60.0151 | 25.54 | 80.7699 | 34.8739 | 59.9622 | 37.77 | 80.7598 | 30.9556 | 60.0142 | 35.77 | 80.7837 | 20.3209 | 59.9984 | 23.54 | 80.7554 | 17.8128 | 60.0167 | 23.54 | 80.7444 | 20.5368 | 60.0182 | 23.54 | 80.749 | 21.4897 | 60.0404 | 23.54 | 80.7651 | 16.9681 | 59.9825 | 19.13
80.7683 | 41.6601 | 59.9515 | 43.77 | 80.7717 | 54.0102 | 60.023 | 56 | 80.8048 | 20.7118 | 60.0151 | 25.54 | 80.7782 | 34.8739 | 59.9622 | 37.77 | 80.7681 | 30.9436 | 60.0142 | 35.77 | 80.792 | 20.3209 | 59.9984 | 23.54 | 80.7637 | 17.8128 | 60.0167 | 23.54 | 80.7527 | 20.5368 | 60.0182 | 23.54 | 80.7573 | 21.4897 | 60.0404 | 23.54 | 80.7734 | 16.9681 | 59.9825 | 19.13
80.7767 | 41.6607 | 59.9515 | 43.77 | 80.78 | 54.0102 | 60.023 | 56 | 80.8131 | 20.7118 | 60.0151 | 25.54 | 80.7866 | 34.8739 | 59.9622 | 37.77 | 80.7764 | 30.9436 | 60.0142 | 35.77 | 80.8003 | 20.4273 | 59.9984 | 23.54 | 80.772 | 17.8128 | 60.0167 | 23.54 | 80.7612 | 20.5368 | 60.0182 | 23.54 | 80.7656 | 21.4897 | 60.0404 | 23.54 | 80.7817 | 16.9679 | 59.9825 | 19.13
80.785 | 41.6607 | 59.9515 | 43.77 | 80.7883 | 54.0102 | 60.023 | 56 | 80.8215 | 20.7118 | 60.0151 | 25.54 | 80.7949 | 34.8739 | 59.9622 | 37.77 | 80.7849 | 30.9436 | 60.0142 | 35.77 | 80.8086 | 20.4273 | 59.9984 | 23.54 | 80.7803 | 17.8128 | 60.0167 | 23.54 | 80.7695 | 20.5368 | 60.0182 | 23.54 | 80.7742 | 21.4897 | 60.0404 | 23.54 | 80.79 | 16.9679 | 59.9825 | 19.13
80.7933 | 41.6608 | 59.9515 | 43.77 | 80.7967 | 54.0102 | 60.023 | 56 | 80.8298 | 20.7118 | 60.0151 | 25.54 | 80.8032 | 34.8739 | 59.9622 | 37.77 | 80.7932 | 30.9436 | 60.0142 | 35.77 | 80.8169 | 20.4273 | 59.9984 | 23.54 | 80.7886 | 17.8128 | 60.0167 | 23.54 | 80.7778 | 20.5368 | 60.0182 | 23.54 | 80.7825 | 21.4883 | 60.0404 | 23.54 | 80.7983 | 16.9657 | 59.9825 | 19.13
80.8017 | 41.6608 | 59.9515 | 43.77 | 80.805 | 54.0102 | 60.023 | 56 | 80.8381 | 20.7118 | 60.0151 | 25.54 | 80.8115 | 34.8739 | 59.9622 | 37.77 | 80.8015 | 30.9436 | 60.0142 | 35.77 | 80.8252 | 20.4273 | 59.9984 | 23.54 | 80.7971 | 17.8128 | 60.0159 | 23.54 | 80.7861 | 20.5368 | 60.0182 | 23.54 | 80.7908 | 21.4883 | 60.0404 | 23.54 | 80.8066 | 16.9657 | 59.9825 | 19.13
80.8101 | 41.6611 | 59.9507 | 43.77 | 80.8134 | 54.0102 | 60.023 | 56 | 80.8464 | 20.7143 | 60.0151 | 25.54 | 80.8199 | 34.8739 | 59.9622 | 37.77 | 80.8098 | 30.9436 | 60.0142 | 35.77 | 80.8337 | 20.4273 | 59.9984 | 23.54 | 80.8054 | 17.8128 | 60.0159 | 23.54 | 80.7944 | 20.5368 | 60.0182 | 23.54 | 80.7991 | 21.4883 | 60.0404 | 23.54 | 80.8149 | 16.9627 | 59.9825 | 19.13
80.8184 | 41.6611 | 59.9507 | 43.77 | 80.8217 | 54.0102 | 60.023 | 56 | 80.8549 | 20.7143 | 60.0151 | 25.54 | 80.8282 | 34.8739 | 59.9622 | 37.77 | 80.8181 | 30.9436 | 60.0142 | 35.77 | 80.842 | 20.4273 | 59.9984 | 23.54 | 80.8137 | 17.8128 | 60.0159 | 23.54 | 80.8027 | 20.5368 | 60.0182 | 23.54 | 80.8074 | 21.4883 | 60.0404 | 23.54 | 80.8232 | 16.9627 | 59.9825 | 19.13
80.8267 | 41.6613 | 59.9507 | 43.77 | 80.83 | 54.0102 | 60.023 | 56 | 80.8632 | 20.7143 | 60.0151 | 25.54 | 80.8365 | 34.8739 | 59.9622 | 37.77 | 80.8264 | 30.9436 | 60.0142 | 35.77 | 80.8503 | 20.4273 | 59.9984 | 23.54 | 80.822 | 17.8128 | 60.0159 | 23.54 | 80.811 | 20.5368 | 60.0182 | 23.54 | 80.8157 | 21.4883 | 60.0404 | 23.54 | 80.832 | 16.9627 | 59.9825 | 19.13
80.8351 | 41.6613 | 59.9507 | 43.77 | 80.8383 | 54.0522 | 60.023 | 56 | 80.8715 | 20.7143 | 60.0151 | 25.54 | 80.845 | 34.8739 | 59.9622 | 37.77 | 80.8347 | 30.9436 | 60.0142 | 35.77 | 80.8586 | 20.4273 | 59.9984 | 23.54 | 80.8303 | 17.8128 | 60.0159 | 23.54 | 80.8193 | 20.5368 | 60.0182 | 23.54 | 80.824 | 21.4883 | 60.0404 | 23.54 | 80.8403 | 16.9627 | 59.9825 | 19.13
80.8434 | 41.6604 | 59.9507 | 43.77 | 80.8467 | 54.0522 | 60.023 | 56 | 80.8798 | 20.7192 | 60.0151 | 25.54 | 80.8533 | 34.8739 | 59.9622 | 37.77 | 80.843 | 30.9436 | 60.0142 | 35.77 | 80.8669 | 20.4273 | 59.9984 | 23.54 | 80.8386 | 17.8128 | 60.0159 | 23.54 | 80.8279 | 20.5368 | 60.0182 | 23.54 | 80.8323 | 21.4883 | 60.0404 | 23.54 | 80.8486 | 16.9627 | 59.9825 | 19.13
80.8517 | 41.6604 | 59.9507 | 43.77 | 80.855 | 54.0522 | 60.023 | 56 | 80.8882 | 20.7192 | 60.0151 | 25.54 | 80.8616 | 34.8739 | 59.9622 | 37.77 | 80.8516 | 30.9436 | 60.0142 | 35.77 | 80.8752 | 20.4273 | 59.9984 | 23.54 | 80.8469 | 17.8128 | 60.0159 | 23.54 | 80.8362 | 20.5368 | 60.0182 | 23.54 | 80.8406 | 21.4883 | 60.0404 | 23.54 | 80.8569 | 16.9627 | 59.9825 | 19.13
80.86 | 41.674 | 59.9507 | 43.77 | 80.8633 | 54.0522 | 60.023 | 56 | 80.8965 | 20.7192 | 60.0151 | 25.54 | 80.87 | 34.8739 | 59.9622 | 37.77 | 80.8599 | 30.9436 | 60.0142 | 35.77 | 80.8835 | 20.4273 | 59.9984 | 23.54 | 80.8552 | 17.8128 | 60.0159 | 23.54 | 80.8445 | 20.5368 | 60.0182 | 23.54 | 80.8491 | 21.4883 | 60.0404 | 23.54 | 80.8652 | 16.9627 | 59.9825 | 19.13
80.8684 | 41.674 | 59.9507 | 43.77 | 80.8716 | 54.0522 | 60.023 | 56 | 80.9048 | 20.7192 | 60.0151 | 25.54 | 80.8783 | 34.8739 | 59.9622 | 37.77 | 80.8682 | 30.9436 | 60.0142 | 35.77 | 80.8921 | 20.4273 | 59.9984 | 23.54 | 80.8638 | 17.8128 | 60.0159 | 23.54 | 80.8528 | 20.5368 | 60.0182 | 23.54 | 80.8574 | 21.4883 | 60.0404 | 23.54 | 80.8735 | 16.9627 | 59.9825 | 19.13
80.8768 | 41.6739 | 59.9507 | 43.77 | 80.88 | 54.0522 | 60.023 | 56 | 80.9131 | 20.7294 | 60.0151 | 25.54 | 80.8866 | 34.8739 | 59.9622 | 37.77 | 80.8765 | 30.9436 | 60.0142 | 35.77 | 80.9004 | 20.4273 | 59.9988 | 23.54 | 80.8721 | 17.8128 | 60.0159 | 23.54 | 80.8611 | 20.5368 | 60.0182 | 23.54 | 80.8657 | 21.4934 | 60.0404 | 23.54 | 80.8818 | 16.9627 | 59.9833 | 19.13
80.8851 | 41.6739 | 59.9507 | 43.77 | 80.8883 | 54.0522 | 60.023 | 56 | 80.9215 | 20.7294 | 60.0151 | 25.54 | 80.895 | 34.8739 | 59.9622 | 37.77 | 80.8848 | 30.9436 | 60.0142 | 35.77 | 80.9087 | 20.4273 | 59.9988 | 23.54 | 80.8804 | 17.8128 | 60.0159 | 23.54 | 80.8694 | 20.5368 | 60.0182 | 23.54 | 80.874 | 21.4934 | 60.0404 | 23.54 | 80.8901 | 16.9627 | 59.9833 | 19.13
80.8934 | 41.6743 | 59.9507 | 43.77 | 80.8966 | 54.0522 | 60.023 | 56 | 80.9298 | 20.7294 | 60.0167 | 25.54 | 80.9033 | 34.8739 | 59.9622 | 37.77 | 80.8931 | 30.9436 | 60.0142 | 35.77 | 80.917 | 20.4273 | 59.9988 | 23.54 | 80.8887 | 17.8128 | 60.0159 | 23.54 | 80.8777 | 20.5368 | 60.0182 | 23.54 | 80.8823 | 21.4934 | 60.0404 | 23.54 | 80.8984 | 16.9627 | 59.9833 | 19.13
80.9018 | 41.6743 | 59.9507 | 43.77 | 80.905 | 54.0522 | 60.0226 | 56 | 80.9381 | 20.7294 | 60.0167 | 25.54 | 80.9116 | 34.8739 | 59.9622 | 37.77 | 80.9014 | 30.9436 | 60.0142 | 35.77 | 80.9253 | 20.4273 | 59.9988 | 23.54 | 80.897 | 17.8128 | 60.0159 | 23.54 | 80.886 | 20.5368 | 60.0182 | 23.54 | 80.8906 | 21.4934 | 60.0404 | 23.54 | 80.9067 | 16.9627 | 59.9833 | 19.13
80.9101 | 41.6743 | 59.9507 | 43.77 | 80.9133 | 54.0522 | 60.0226 | 56 | 80.9464 | 20.7294 | 60.0167 | 25.54 | 80.92 | 34.8739 | 59.9622 | 37.77 | 80.9097 | 30.9436 | 60.0142 | 35.77 | 80.9336 | 20.4273 | 59.9988 | 23.54 | 80.9053 | 17.8128 | 60.0159 | 23.54 | 80.8945 | 20.5368 | 60.0182 | 23.54 | 80.8989 | 21.4934 | 60.0404 | 23.54 | 80.915 | 16.9627 | 59.9833 | 19.13
80.9185 | 41.6743 | 59.9507 | 43.77 | 80.9216 | 54.0522 | 60.0226 | 56 | 80.9548 | 20.7294 | 60.0167 | 25.54 | 80.9283 | 34.8739 | 59.9622 | 37.77 | 80.9182 | 31.0075 | 60.0142 | 35.77 | 80.9419 | 20.4273 | 59.9988 | 23.54 | 80.9136 | 17.8128 | 60.0159 | 23.54 | 80.9028 | 20.5368 | 60.0182 | 23.54 | 80.9072 | 21.4934 | 60.0404 | 23.54 | 80.9233 | 16.9627 | 59.9833 | 19.13
80.9268 | 41.6746 | 59.9507 | 43.77 | 80.9299 | 54.0522 | 60.0226 | 56 | 80.9631 | 20.7294 | 60.0167 | 25.54 | 80.9366 | 34.8739 | 59.9622 | 37.77 | 80.9265 | 31.0075 | 60.0142 | 35.77 | 80.9502 | 20.4273 | 59.9988 | 23.54 | 80.9219 | 17.8128 | 60.0159 | 23.54 | 80.9111 | 20.5368 | 60.0182 | 23.54 | 80.9155 | 21.4934 | 60.0408 | 23.54 | 80.9316 | 16.9627 | 59.9833 | 19.13
80.9351 | 41.6746 | 59.9507 | 43.77 | 80.9383 | 54.0522 | 60.0226 | 56 | 80.9714 | 20.7294 | 60.0167 | 25.54 | 80.9449 | 34.8861 | 59.9622 | 37.77 | 80.9348 | 30.9994 | 60.0134 | 35.77 | 80.9587 | 20.4273 | 59.9988 | 23.54 | 80.9304 | 17.8128 | 60.0159 | 23.54 | 80.9194 | 20.5368 | 60.0182 | 23.54 | 80.9241 | 21.4934 | 60.0408 | 23.54 | 80.9399 | 16.9627 | 59.9833 | 19.13
80.9435 | 41.6746 | 59.9507 | 43.77 | 80.9466 | 54.0522 | 60.0226 | 56 | 80.9797 | 20.7294 | 60.0167 | 25.54 | 80.9534 | 34.8861 | 59.9622 | 37.77 | 80.9431 | 30.9994 | 60.0134 | 35.77 | 80.967 | 20.4273 | 59.9988 | 23.54 | 80.9387 | 17.8128 | 60.0159 | 23.54 | 80.9277 | 20.5368 | 60.0182 | 23.54 | 80.9324 | 21.4934 | 60.0408 | 23.54 | 80.9487 | 16.9627 | 59.9833 | 19.13
80.9518 | 41.6746 | 59.9507 | 43.77 | 80.955 | 54.0522 | 60.0226 | 56 | 80.9882 | 20.7294 | 60.0167 | 25.54 | 80.9617 | 34.8861 | 59.9622 | 37.77 | 80.9514 | 31.1031 | 60.0134 | 35.77 | 80.9753 | 20.4273 | 59.9988 | 23.54 | 80.947 | 17.8128 | 60.0159 | 23.54 | 80.936 | 20.5368 | 60.0182 | 23.54 | 80.9407 | 21.4934 | 60.0408 | 23.54 | 80.957 | 16.9627 | 59.9833 | 19.13
80.9601 | 41.6744 | 59.9507 | 43.77 | 80.9633 | 54.0522 | 60.0226 | 56 | 80.9965 | 20.7294 | 60.0167 | 25.54 | 80.97 | 34.8861 | 59.9622 | 37.77 | 80.9597 | 31.1031 | 60.0134 | 35.77 | 80.9836 | 20.4273 | 59.9988 | 23.54 | 80.9553 | 17.8128 | 60.0159 | 23.54 | 80.9443 | 20.5368 | 60.0182 | 23.54 | 80.949 | 21.4934 | 60.0408 | 23.54 | 80.9653 | 16.9627 | 59.9833 | 19.13
80.9685 | 41.6744 | 59.9507 | 43.77 | 80.9716 | 54.0522 | 60.0226 | 56 | 81.0048 | 20.7294 | 60.0167 | 25.54 | 80.9784 | 34.8861 | 59.9622 | 37.77 | 80.968 | 31.1031 | 60.0134 | 35.77 | 80.9919 | 20.4273 | 59.9988 | 23.54 | 80.9636 | 17.8128 | 60.0159 | 23.54 | 80.9526 | 20.5363 | 60.0182 | 23.54 | 80.9573 | 21.4934 | 60.0408 | 23.54 | 80.9736 | 16.9627 | 59.9833 | 19.13
80.9769 | 41.6741 | 59.9507 | 43.77 | 80.9799 | 54.0522 | 60.0226 | 56 | 81.0131 | 20.7294 | 60.0167 | 25.54 | 80.9867 | 34.8861 | 59.9622 | 37.77 | 80.9763 | 31.1031 | 60.0134 | 35.77 | 81.0002 | 20.4273 | 59.9988 | 23.54 | 80.9719 | 17.8128 | 60.0159 | 23.54 | 80.9612 | 20.5363 | 60.0182 | 23.54 | 80.9656 | 21.4934 | 60.0408 | 23.54 | 80.9819 | 16.9627 | 59.9833 | 19.13
80.9852 | 41.6741 | 59.9507 | 43.77 | 80.9883 | 54.0522 | 60.0226 | 56 | 81.0215 | 20.7294 | 60.0167 | 25.54 | 80.995 | 34.8906 | 59.9622 | 37.77 | 80.9849 | 31.1031 | 60.0134 | 35.77 | 81.0085 | 20.4273 | 59.9988 | 23.54 | 80.9802 | 17.8128 | 60.0159 | 23.54 | 80.9695 | 20.533 | 60.0182 | 23.54 | 80.9739 | 21.4934 | 60.0408 | 23.54 | 80.9902 | 16.9627 | 59.9833 | 19.13
80.9935 | 41.6738 | 59.9507 | 43.77 | 80.9966 | 54.0522 | 60.0226 | 56 | 81.0298 | 20.7294 | 60.0167 | 25.54 | 81.0034 | 34.8906 | 59.9622 | 37.77 | 80.9932 | 31.1031 | 60.0134 | 35.77 | 81.0171 | 20.4273 | 59.9988 | 23.54 | 80.9885 | 17.8128 | 60.0159 | 23.54 | 80.9778 | 20.533 | 60.0182 | 23.54 | 80.9822 | 21.4934 | 60.0408 | 23.54 | 80.9985 | 16.9627 | 59.9833 | 19.13
81.0018 | 41.6738 | 59.9507 | 43.77 | 81.0049 | 54.0522 | 60.0226 | 56 | 81.0381 | 20.7294 | 60.0167 | 25.54 | 81.0117 | 34.8906 | 59.9622 | 37.77 | 81.0015 | 31.1031 | 60.0134 | 35.77 | 81.0254 | 20.4273 | 59.9988 | 23.54 | 80.9971 | 17.8128 | 60.0159 | 23.54 | 80.9861 | 20.533 | 60.0182 | 23.54 | 80.9905 | 21.4934 | 60.0408 | 23.54 | 81.0068 | 16.9627 | 59.9833 | 19.13
81.0102 | 41.6738 | 59.9507 | 43.77 | 81.0132 | 54.0522 | 60.0226 | 56 | 81.0464 | 20.7319 | 60.0167 | 25.54 | 81.02 | 34.8906 | 59.9622 | 37.77 | 81.0098 | 31.1031 | 60.0134 | 35.77 | 81.0337 | 20.4273 | 59.9988 | 23.54 | 81.0054 | 17.8128 | 60.0159 | 23.54 | 80.9944 | 20.533 | 60.0182 | 23.54 | 80.999 | 21.4934 | 60.0408 | 23.54 | 81.0151 | 16.9627 | 59.9833 | 19.13
81.0186 | 41.6738 | 59.9507 | 43.77 | 81.0216 | 54.0522 | 60.0226 | 56 | 81.0548 | 20.7319 | 60.0167 | 25.54 | 81.0284 | 34.8906 | 59.9622 | 37.77 | 81.0181 | 31.1031 | 60.0134 | 35.77 | 81.042 | 20.4273 | 59.9988 | 23.54 | 81.0137 | 17.8128 | 60.0159 | 23.54 | 81.0027 | 20.533 | 60.0182 | 23.54 | 81.0073 | 21.4934 | 60.0408 | 23.54 | 81.0234 | 16.9627 | 59.9833 | 19.13
81.0269 | 41.6937 | 59.9507 | 43.77 | 81.0299 | 54.0522 | 60.0226 | 56 | 81.0631 | 20.7319 | 60.0167 | 25.54 | 81.0367 | 34.8906 | 59.9622 | 37.77 | 81.0264 | 31.1031 | 60.0134 | 35.77 | 81.0503 | 20.4273 | 59.9988 | 23.54 | 81.022 | 17.8128 | 60.0159 | 23.54 | 81.011 | 20.533 | 60.0182 | 23.54 | 81.0156 | 21.4934 | 60.0408 | 23.54 | 81.0317 | 16.9627 | 59.9833 | 19.13
81.0352 | 41.6937 | 59.9507 | 43.77 | 81.0383 | 54.0522 | 60.0226 | 56 | 81.0714 | 20.7319 | 60.0167 | 25.54 | 81.045 | 34.8906 | 59.9622 | 37.77 | 81.0347 | 31.1122 | 60.0133 | 35.77 | 81.0586 | 20.4273 | 59.9988 | 23.54 | 81.0303 | 17.8128 | 60.0159 | 23.54 | 81.0193 | 20.533 | 60.0182 | 23.54 | 81.0239 | 21.4934 | 60.0408 | 23.54 | 81.04 | 16.9627 | 59.9833 | 19.13
81.0436 | 41.6939 | 59.9507 | 43.77 | 81.0466 | 54.0522 | 60.0226 | 56 | 81.0797 | 20.7425 | 60.0167 | 25.54 | 81.0533 | 34.8906 | 59.9622 | 37.77 | 81.043 | 31.1122 | 60.0133 | 35.77 | 81.0669 | 20.4293 | 59.9988 | 23.54 | 81.0386 | 17.8128 | 60.0159 | 23.54 | 81.0278 | 20.533 | 60.0182 | 23.54 | 81.0322 | 21.4934 | 60.0408 | 23.54 | 81.0483 | 16.9627 | 59.9833 | 19.13
81.0519 | 41.6939 | 59.9507 | 43.77 | 81.0549 | 54.0522 | 60.0226 | 56 | 81.0881 | 20.7425 | 60.0167 | 25.54 | 81.0618 | 34.8906 | 59.9622 | 37.77 | 81.0515 | 31.1122 | 60.0133 | 35.77 | 81.0752 | 20.4293 | 59.9988 | 23.54 | 81.0469 | 17.8128 | 60.0159 | 23.54 | 81.0361 | 20.533 | 60.0178 | 23.54 | 81.0405 | 21.4934 | 60.0408 | 23.54 | 81.0566 | 16.9627 | 59.9833 | 19.13
81.0602 | 41.6939 | 59.9507 | 43.77 | 81.0632 | 54.0522 | 60.0226 | 56 | 81.0964 | 20.7452 | 60.0167 | 25.54 | 81.0701 | 34.8906 | 59.9622 | 37.77 | 81.0598 | 31.1122 | 60.0133 | 35.77 | 81.0837 | 20.4939 | 59.9988 | 23.54 | 81.0552 | 17.8128 | 60.0159 | 23.54 | 81.0444 | 20.533 | 60.0178 | 23.54 | 81.0488 | 21.4934 | 60.0408 | 23.54 | 81.0654 | 16.9627 | 59.9833 | 19.13
81.0686 | 41.6939 | 59.9507 | 43.77 | 81.0716 | 54.0522 | 60.0226 | 56 | 81.1047 | 20.7452 | 60.0167 | 25.54 | 81.0784 | 34.8884 | 59.9626 | 37.77 | 81.0681 | 31.1122 | 60.0133 | 35.77 | 81.092 | 20.4939 | 59.9988 | 23.54 | 81.0637 | 17.8128 | 60.0159 | 23.54 | 81.0527 | 20.533 | 60.0178 | 23.54 | 81.0571 | 21.4934 | 60.0408 | 23.54 | 81.0737 | 16.9627 | 59.9833 | 19.13
81.0769 | 41.7682 | 59.9507 | 43.77 | 81.0799 | 54.0522 | 60.0226 | 56 | 81.113 | 20.7452 | 60.0167 | 25.54 | 81.0868 | 34.8884 | 59.9626 | 37.77 | 81.0764 | 31.1122 | 60.0133 | 35.77 | 81.1003 | 20.4939 | 59.9984 | 23.54 | 81.072 | 17.8128 | 60.0159 | 23.54 | 81.061 | 20.533 | 60.0178 | 23.54 | 81.0654 | 21.4934 | 60.0408 | 23.54 | 81.082 | 16.9627 | 59.9829 | 19.13
81.0853 | 41.7682 | 59.9507 | 43.77 | 81.0883 | 54.0522 | 60.0226 | 56 | 81.1215 | 20.7452 | 60.0167 | 25.54 | 81.0951 | 34.8884 | 59.9626 | 37.77 | 81.0847 | 31.1122 | 60.0133 | 35.77 | 81.1086 | 20.4939 | 59.9984 | 23.54 | 81.0803 | 17.8128 | 60.0159 | 23.54 | 81.0693 | 20.533 | 60.0178 | 23.54 | 81.074 | 21.4934 | 60.0408 | 23.54 | 81.0903 | 16.9627 | 59.9829 | 19.13
81.0936 | 41.7885 | 59.9507 | 43.77 | 81.0966 | 54.0522 | 60.0226 | 56 | 81.1298 | 20.7452 | 60.0176 | 25.54 | 81.1034 | 34.8884 | 59.9626 | 37.77 | 81.093 | 31.1122 | 60.0133 | 35.77 | 81.1169 | 20.4939 | 59.9984 | 23.54 | 81.0886 | 17.8128 | 60.0159 | 23.54 | 81.0776 | 20.533 | 60.0178 | 23.54 | 81.0823 | 21.4934 | 60.0408 | 23.54 | 81.0986 | 16.9627 | 59.9829 | 19.13
81.1019 | 41.7885 | 59.9507 | 43.77 | 81.1049 | 54.0522 | 60.0218 | 56 | 81.1381 | 20.7452 | 60.0176 | 25.54 | 81.1118 | 34.8817 | 59.9626 | 37.77 | 81.1013 | 31.1122 | 60.0133 | 35.77 | 81.1252 | 20.4939 | 59.9984 | 23.54 | 81.0969 | 17.8128 | 60.0159 | 23.54 | 81.0859 | 20.533 | 60.0178 | 23.54 | 81.0906 | 21.4934 | 60.0408 | 23.54 | 81.1069 | 16.9627 | 59.9829 | 19.13
81.1103 | 41.7883 | 59.9507 | 43.77 | 81.1132 | 54.0522 | 60.0218 | 56 | 81.1464 | 20.7569 | 60.0176 | 25.54 | 81.1201 | 34.8817 | 59.9626 | 37.77 | 81.1096 | 31.1122 | 60.0133 | 35.77 | 81.1335 | 20.4939 | 59.9984 | 23.54 | 81.1052 | 17.8128 | 60.0159 | 23.54 | 81.0945 | 20.533 | 60.0178 | 23.54 | 81.0989 | 21.4934 | 60.0408 | 23.54 | 81.1152 | 16.9627 | 59.9829 | 19.13
81.1186 | 41.7883 | 59.9507 | 43.77 | 81.1215 | 54.0522 | 60.0218 | 56 | 81.1548 | 20.7569 | 60.0176 | 25.54 | 81.1284 | 34.8817 | 59.9626 | 37.77 | 81.1182 | 31.1122 | 60.0133 | 35.77 | 81.1421 | 20.4939 | 59.9984 | 23.54 | 81.1135 | 17.8128 | 60.0159 | 23.54 | 81.1028 | 20.5256 | 60.0178 | 23.54 | 81.1072 | 21.4934 | 60.0408 | 23.54 | 81.1235 | 16.9627 | 59.9829 | 19.13
81.127 | 41.7888 | 59.9507 | 43.77 | 81.1299 | 54.0522 | 60.0218 | 56 | 81.1631 | 20.7569 | 60.0176 | 25.54 | 81.1368 | 34.8817 | 59.9626 | 37.77 | 81.1265 | 31.1122 | 60.0133 | 35.77 | 81.1504 | 20.4939 | 59.9984 | 23.54 | 81.1218 | 17.8128 | 60.0159 | 23.54 | 81.1111 | 20.5256 | 60.0178 | 23.54 | 81.1155 | 21.4934 | 60.0404 | 23.54 | 81.1318 | 16.9627 | 59.9829 | 19.13
81.1353 | 41.7888 | 59.9507 | 43.77 | 81.1382 | 54.0522 | 60.0218 | 56 | 81.1714 | 20.7569 | 60.0176 | 25.54 | 81.1451 | 34.8817 | 59.9626 | 37.77 | 81.1348 | 31.1122 | 60.0121 | 35.77 | 81.1587 | 20.4939 | 59.9984 | 23.54 | 81.1304 | 17.9205 | 60.0159 | 23.54 | 81.1194 | 20.5228 | 60.0178 | 23.54 | 81.1238 | 21.4934 | 60.0404 | 23.54 | 81.1401 | 16.9627 | 59.9829 | 19.13
81.1436 | 41.789 | 59.9507 | 43.77 | 81.1465 | 54.0522 | 60.0218 | 56 | 81.1797 | 20.7569 | 60.0176 | 25.54 | 81.1534 | 34.8817 | 59.9626 | 37.77 | 81.1431 | 31.1122 | 60.0121 | 35.77 | 81.167 | 20.4939 | 59.9984 | 23.54 | 81.1387 | 17.9205 | 60.0159 | 23.54 | 81.1277 | 20.5228 | 60.0178 | 23.54 | 81.1321 | 21.4934 | 60.0404 | 23.54 | 81.1484 | 16.9627 | 59.9829 | 19.13
81.152 | 41.789 | 59.9507 | 43.77 | 81.1548 | 54.0522 | 60.0218 | 56 | 81.1881 | 20.7569 | 60.0176 | 25.54 | 81.1617 | 34.9363 | 59.9626 | 37.77 | 81.1514 | 31.1122 | 60.0121 | 35.77 | 81.1753 | 20.4939 | 59.9984 | 23.54 | 81.147 | 17.9205 | 60.0159 | 23.54 | 81.136 | 20.5228 | 60.0178 | 23.54 | 81.1404 | 21.4934 | 60.0404 | 23.54 | 81.1567 | 16.9627 | 59.9829 | 19.13
81.1603 | 41.7891 | 59.9507 | 43.77 | 81.1632 | 54.0522 | 60.0218 | 56 | 81.1964 | 20.7569 | 60.0176 | 25.54 | 81.1702 | 34.9363 | 59.9626 | 37.77 | 81.1597 | 31.1122 | 60.0121 | 35.77 | 81.1836 | 20.4939 | 59.9984 | 23.54 | 81.1553 | 17.9205 | 60.0159 | 23.54 | 81.1443 | 20.5228 | 60.0178 | 23.54 | 81.1489 | 21.4934 | 60.0404 | 23.54 | 81.165 | 16.9627 | 59.9829 | 19.13
81.1686 | 41.7891 | 59.9507 | 43.77 | 81.1715 | 54.0613 | 60.0218 | 56 | 81.2047 | 20.7569 | 60.0176 | 25.54 | 81.1785 | 34.9363 | 59.9626 | 37.77 | 81.168 | 31.1025 | 60.0121 | 35.77 | 81.1919 | 20.4939 | 59.9984 | 23.54 | 81.1636 | 17.9205 | 60.0159 | 23.54 | 81.1526 | 20.5228 | 60.0178 | 23.54 | 81.1572 | 21.4934 | 60.0404 | 23.54 | 81.1733 | 16.9627 | 59.9829 | 19.13
81.177 | 41.7891 | 59.9507 | 43.77 | 81.1799 | 54.0613 | 60.0218 | 56 | 81.213 | 20.7645 | 60.0176 | 25.54 | 81.1868 | 34.9363 | 59.9626 | 37.77 | 81.1763 | 31.1025 | 60.0121 | 35.77 | 81.2002 | 20.4939 | 59.9984 | 23.54 | 81.1719 | 17.9205 | 60.0159 | 23.54 | 81.1611 | 20.5228 | 60.0178 | 23.54 | 81.1655 | 21.4879 | 60.0404 | 23.54 | 81.1821 | 16.9627 | 59.9829 | 19.13
81.1854 | 41.7891 | 59.9507 | 43.77 | 81.1882 | 54.0613 | 60.0218 | 56 | 81.2214 | 20.7645 | 60.0176 | 25.54 | 81.1952 | 34.9363 | 59.9626 | 37.77 | 81.1848 | 31.087 | 60.0121 | 35.77 | 81.2087 | 20.4939 | 59.9984 | 23.54 | 81.1802 | 17.9205 | 60.0159 | 23.54 | 81.1694 | 20.5228 | 60.0178 | 23.54 | 81.1738 | 21.4879 | 60.0404 | 23.54 | 81.1904 | 16.9627 | 59.9829 | 19.13
81.1937 | 41.8111 | 59.9507 | 43.77 | 81.1965 | 54.0613 | 60.0218 | 56 | 81.2297 | 20.7645 | 60.0176 | 25.54 | 81.2035 | 34.9363 | 59.9626 | 37.77 | 81.1931 | 31.087 | 60.0121 | 35.77 | 81.217 | 20.4908 | 59.9984 | 23.54 | 81.1885 | 17.9205 | 60.0159 | 23.54 | 81.1777 | 20.5228 | 60.0178 | 23.54 | 81.1821 | 21.4879 | 60.0404 | 23.54 | 81.1987 | 16.9627 | 59.9829 | 19.13
81.202 | 41.8111 | 59.9507 | 43.77 | 81.2048 | 54.0613 | 60.0218 | 56 | 81.238 | 20.7645 | 60.0176 | 25.54 | 81.2118 | 34.9363 | 59.9626 | 37.77 | 81.2014 | 31.2045 | 60.0121 | 35.77 | 81.2253 | 20.4908 | 59.9984 | 23.54 | 81.197 | 17.9205 | 60.0159 | 23.54 | 81.186 | 20.5228 | 60.0178 | 23.54 | 81.1904 | 21.4879 | 60.0404 | 23.54 | 81.207 | 16.9627 | 59.9829 | 19.13
81.2104 | 41.811 | 59.9515 | 43.77 | 81.2132 | 54.0613 | 60.0218 | 56 | 81.2463 | 20.7645 | 60.0176 | 25.54 | 81.2202 | 34.9363 | 59.9626 | 37.77 | 81.2097 | 31.2045 | 60.0121 | 35.77 | 81.2336 | 20.4908 | 59.9984 | 23.54 | 81.2053 | 17.9205 | 60.0159 | 23.54 | 81.1943 | 20.5228 | 60.0178 | 23.54 | 81.1987 | 21.4835 | 60.0404 | 23.54 | 81.2153 | 16.9627 | 59.9829 | 19.13
81.2187 | 41.811 | 59.9515 | 43.77 | 81.2215 | 54.1083 | 60.0218 | 56 | 81.2548 | 20.7645 | 60.0176 | 25.54 | 81.2285 | 34.9581 | 59.9626 | 37.77 | 81.218 | 31.2045 | 60.0121 | 35.77 | 81.2419 | 20.4908 | 59.9984 | 23.54 | 81.2136 | 17.9205 | 60.0159 | 23.54 | 81.2026 | 20.5786 | 60.0178 | 23.54 | 81.207 | 21.4835 | 60.0404 | 23.54 | 81.2236 | 16.9627 | 59.9829 | 19.13
81.2271 | 41.8103 | 59.9515 | 43.77 | 81.2299 | 54.1083 | 60.0218 | 56 | 81.2631 | 20.7645 | 60.0176 | 25.54 | 81.2368 | 34.9581 | 59.9626 | 37.77 | 81.2263 | 31.2045 | 60.0121 | 35.77 | 81.2502 | 20.4869 | 59.9984 | 23.54 | 81.2219 | 17.9205 | 60.0159 | 23.54 | 81.2109 | 20.5786 | 60.0178 | 23.54 | 81.2153 | 21.4835 | 60.0404 | 23.54 | 81.2319 | 16.9627 | 59.9829 | 19.13
81.2354 | 41.8103 | 59.9515 | 43.77 | 81.2382 | 54.1083 | 60.0218 | 56 | 81.2714 | 20.7645 | 60.0176 | 25.54 | 81.2452 | 34.9581 | 59.9626 | 37.77 | 81.2346 | 31.2045 | 60.0121 | 35.77 | 81.2585 | 20.4869 | 59.9984 | 23.54 | 81.2302 | 17.9205 | 60.0159 | 23.54 | 81.2192 | 20.5753 | 60.0178 | 23.54 | 81.2239 | 21.4835 | 60.0404 | 23.54 | 81.2402 | 16.9627 | 59.9829 | 19.13
81.2437 | 41.8105 | 59.9515 | 43.77 | 81.2465 | 54.1083 | 60.0218 | 56 | 81.2797 | 20.767 | 60.0176 | 25.54 | 81.2535 | 34.9581 | 59.9626 | 37.77 | 81.2429 | 31.2045 | 60.0121 | 35.77 | 81.2671 | 20.4869 | 59.9984 | 23.54 | 81.2385 | 17.9205 | 60.0159 | 23.54 | 81.2278 | 20.5753 | 60.0178 | 23.54 | 81.2322 | 21.4796 | 60.0404 | 23.54 | 81.2485 | 16.9627 | 59.9829 | 19.13
81.2521 | 41.8105 | 59.9515 | 43.77 | 81.2548 | 54.1083 | 60.0218 | 56 | 81.2881 | 20.767 | 60.0176 | 25.54 | 81.2618 | 34.9581 | 59.9626 | 37.77 | 81.2515 | 31.2045 | 60.0121 | 35.77 | 81.2754 | 20.4869 | 59.9984 | 23.54 | 81.2468 | 17.9205 | 60.0159 | 23.54 | 81.2361 | 20.5804 | 60.0166 | 23.54 | 81.2405 | 21.4796 | 60.0404 | 23.54 | 81.2568 | 16.9627 | 59.9829 | 19.13
81.2604 | 41.8109 | 59.9515 | 43.77 | 81.2632 | 54.1083 | 60.0218 | 56 | 81.2964 | 20.767 | 60.0176 | 25.54 | 81.2703 | 34.9581 | 59.9626 | 37.77 | 81.2598 | 31.2045 | 60.0121 | 35.77 | 81.2837 | 20.4845 | 59.9984 | 23.54 | 81.2551 | 17.9205 | 60.0159 | 23.54 | 81.2444 | 20.5804 | 60.0166 | 23.54 | 81.2488 | 21.4796 | 60.0403 | 23.54 | 81.2651 | 16.9627 | 59.9829 | 19.13
81.2687 | 41.8109 | 59.9515 | 43.77 | 81.2715 | 54.1083 | 60.0218 | 56 | 81.3047 | 20.767 | 60.0176 | 25.54 | 81.2786 | 34.9581 | 59.9634 | 37.77 | 81.2681 | 31.2045 | 60.0121 | 35.77 | 81.292 | 20.4845 | 59.9984 | 23.54 | 81.2637 | 17.9205 | 60.0159 | 23.54 | 81.2527 | 20.5777 | 60.0166 | 23.54 | 81.2571 | 21.4796 | 60.0403 | 23.54 | 81.2734 | 16.9627 | 59.9829 | 19.13
81.2771 | 41.8113 | 59.9515 | 43.77 | 81.2798 | 54.1083 | 60.0218 | 56 | 81.313 | 20.767 | 60.0176 | 25.54 | 81.2869 | 34.9581 | 59.9634 | 37.77 | 81.2764 | 31.2045 | 60.0121 | 35.77 | 81.3003 | 20.4845 | 59.998 | 23.54 | 81.272 | 17.9205 | 60.0159 | 23.54 | 81.261 | 20.5777 | 60.0166 | 23.54 | 81.2654 | 21.4796 | 60.0403 | 23.54 | 81.2817 | 16.9627 | 59.9829 | 19.13
81.2854 | 41.8113 | 59.9515 | 43.77 | 81.2881 | 54.1083 | 60.0218 | 56 | 81.3214 | 20.767 | 60.0176 | 25.54 | 81.2952 | 34.9581 | 59.9634 | 37.77 | 81.2847 | 31.2045 | 60.0121 | 35.77 | 81.3086 | 20.4845 | 59.998 | 23.54 | 81.2803 | 17.9205 | 60.0159 | 23.54 | 81.2693 | 20.5777 | 60.0166 | 23.54 | 81.2737 | 21.4796 | 60.0403 | 23.54 | 81.29 | 16.9627 | 59.9829 | 19.13
81.2938 | 41.8116 | 59.9515 | 43.77 | 81.2965 | 54.1083 | 60.0218 | 56 | 81.3297 | 20.767 | 60.0189 | 25.54 | 81.3036 | 34.9581 | 59.9634 | 37.77 | 81.293 | 31.2045 | 60.0121 | 35.77 | 81.3169 | 20.4845 | 59.998 | 23.54 | 81.2886 | 17.9205 | 60.0159 | 23.54 | 81.2776 | 20.5777 | 60.0166 | 23.54 | 81.282 | 21.4796 | 60.0403 | 23.54 | 81.2988 | 16.9627 | 59.9829 | 19.13
81.3021 | 41.8116 | 59.9515 | 43.77 | 81.3048 | 54.1083 | 60.0218 | 56 | 81.338 | 20.767 | 60.0189 | 25.54 | 81.3119 | 34.9581 | 59.9634 | 37.77 | 81.3013 | 31.1865 | 60.0121 | 35.77 | 81.3252 | 20.4845 | 59.998 | 23.54 | 81.2969 | 17.9205 | 60.0159 | 23.54 | 81.2859 | 20.5777 | 60.0166 | 23.54 | 81.2903 | 21.4796 | 60.0403 | 23.54 | 81.3071 | 16.9627 | 59.9829 | 19.13
81.3104 | 41.8374 | 59.9515 | 43.77 | 81.3132 | 54.1083 | 60.0218 | 56 | 81.3463 | 20.767 | 60.0189 | 25.54 | 81.3202 | 34.9581 | 59.9634 | 37.77 | 81.3098 | 31.1865 | 60.0121 | 35.77 | 81.3337 | 20.4845 | 59.998 | 23.54 | 81.3052 | 17.9205 | 60.0159 | 23.54 | 81.2942 | 20.5777 | 60.0166 | 23.54 | 81.2988 | 21.4796 | 60.0403 | 23.54 | 81.3154 | 17.0427 | 59.9829 | 19.13
81.3188 | 41.8374 | 59.9515 | 43.77 | 81.3215 | 54.1083 | 60.0218 | 56 | 81.3547 | 20.767 | 60.0189 | 25.54 | 81.3286 | 34.9626 | 59.9634 | 37.77 | 81.3181 | 31.1792 | 60.0121 | 35.77 | 81.342 | 20.4845 | 59.998 | 23.54 | 81.3135 | 17.9205 | 60.0159 | 23.54 | 81.3027 | 20.5777 | 60.0166 | 23.54 | 81.3071 | 21.4796 | 60.0403 | 23.54 | 81.3237 | 17.0427 | 59.9829 | 19.13
81.3271 | 41.8907 | 59.9515 | 43.77 | 81.3298 | 54.1083 | 60.0218 | 56 | 81.363 | 20.7821 | 60.0189 | 25.54 | 81.3369 | 34.9626 | 59.9634 | 37.77 | 81.3264 | 31.1792 | 60.0121 | 35.77 | 81.3503 | 20.4845 | 59.998 | 23.54 | 81.3218 | 17.9205 | 60.0159 | 23.54 | 81.311 | 20.5777 | 60.0166 | 23.54 | 81.3154 | 21.4796 | 60.0399 | 23.54 | 81.332 | 17.0427 | 59.9829 | 19.13
81.3354 | 41.8907 | 59.9515 | 43.77 | 81.3381 | 54.1083 | 60.0218 | 56 | 81.3713 | 20.7821 | 60.0189 | 25.54 | 81.3452 | 34.9626 | 59.9634 | 37.77 | 81.3347 | 31.1792 | 60.0108 | 35.77 | 81.3586 | 20.4845 | 59.998 | 23.54 | 81.3303 | 17.9205 | 60.0159 | 23.54 | 81.3193 | 20.5777 | 60.0166 | 23.54 | 81.3237 | 21.4796 | 60.0399 | 23.54 | 81.3403 | 17.0427 | 59.9829 | 19.13
81.3438 | 41.89 | 59.9515 | 43.77 | 81.3465 | 54.1083 | 60.0218 | 56 | 81.3796 | 20.7821 | 60.0189 | 25.54 | 81.3536 | 34.9626 | 59.9634 | 37.77 | 81.343 | 31.1792 | 60.0108 | 35.77 | 81.3669 | 20.4845 | 59.998 | 23.54 | 81.3386 | 17.9205 | 60.0159 | 23.54 | 81.3276 | 20.5777 | 60.0166 | 23.54 | 81.332 | 21.4796 | 60.0399 | 23.54 | 81.3486 | 17.0449 | 59.9829 | 19.13
81.3522 | 41.89 | 59.9515 | 43.77 | 81.3548 | 54.1083 | 60.0218 | 56 | 81.3881 | 20.7821 | 60.0189 | 25.54 | 81.3619 | 35.0742 | 59.9634 | 37.77 | 81.3513 | 31.1792 | 60.0108 | 35.77 | 81.3752 | 20.4845 | 59.998 | 23.54 | 81.3469 | 17.9185 | 60.0159 | 23.54 | 81.3359 | 20.5777 | 60.0166 | 23.54 | 81.3403 | 21.4796 | 60.0399 | 23.54 | 81.3569 | 17.0449 | 59.9829 | 19.13
81.3605 | 41.8898 | 59.9515 | 43.77 | 81.3632 | 54.1083 | 60.0218 | 56 | 81.3964 | 20.7821 | 60.0189 | 25.54 | 81.3702 | 35.0742 | 59.9634 | 37.77 | 81.3596 | 31.1792 | 60.0108 | 35.77 | 81.3835 | 20.4814 | 59.998 | 23.54 | 81.3552 | 17.9185 | 60.0159 | 23.54 | 81.3442 | 20.5777 | 60.0166 | 23.54 | 81.3486 | 21.4796 | 60.0399 | 23.54 | 81.3652 | 17.0449 | 59.9829 | 19.13
81.3688 | 41.8898 | 59.9515 | 43.77 | 81.3715 | 54.1083 | 60.0218 | 56 | 81.4047 | 20.7821 | 60.0189 | 25.54 | 81.3787 | 35.0742 | 59.9634 | 37.77 | 81.3679 | 31.1792 | 60.0108 | 35.77 | 81.3921 | 20.4814 | 59.998 | 23.54 | 81.3635 | 17.9218 | 60.0159 | 23.54 | 81.3525 | 20.5734 | 60.0166 | 23.54 | 81.3569 | 21.4796 | 60.0399 | 23.54 | 81.3735 | 17.0449 | 59.9829 | 19.13
81.3771 | 41.8899 | 59.9515 | 43.77 | 81.3798 | 54.1083 | 60.0218 | 56 | 81.413 | 20.7939 | 60.0189 | 25.54 | 81.387 | 35.0742 | 59.9634 | 37.77 | 81.3765 | 31.1792 | 60.0108 | 35.77 | 81.4004 | 20.4867 | 59.998 | 23.54 | 81.3718 | 17.9218 | 60.0159 | 23.54 | 81.3608 | 20.5734 | 60.0166 | 23.54 | 81.3652 | 21.4796 | 60.0399 | 23.54 | 81.3818 | 17.0449 | 59.9829 | 19.13
81.3855 | 41.8899 | 59.9515 | 43.77 | 81.3881 | 54.1083 | 60.0218 | 56 | 81.4214 | 20.7939 | 60.0189 | 25.54 | 81.3953 | 35.2368 | 59.9634 | 37.77 | 81.3848 | 31.1792 | 60.0108 | 35.77 | 81.4087 | 20.4867 | 59.998 | 23.54 | 81.3801 | 17.9218 | 60.0159 | 23.54 | 81.3694 | 20.5739 | 60.0166 | 23.54 | 81.3738 | 21.4796 | 60.0399 | 23.54 | 81.3901 | 17.0449 | 59.9829 | 19.13
81.3939 | 41.89 | 59.9515 | 43.77 | 81.3964 | 54.1083 | 60.0218 | 56 | 81.4297 | 20.7939 | 60.0189 | 25.54 | 81.4036 | 35.2368 | 59.9634 | 37.77 | 81.3931 | 31.1792 | 60.0108 | 35.77 | 81.417 | 20.4843 | 59.998 | 23.54 | 81.3884 | 17.9218 | 60.0159 | 23.54 | 81.3777 | 20.5739 | 60.0166 | 23.54 | 81.3821 | 21.4796 | 60.0399 | 23.54 | 81.3984 | 17.0431 | 59.9829 | 19.13
81.4022 | 41.89 | 59.9515 | 43.77 | 81.4048 | 54.1083 | 60.0218 | 56 | 81.438 | 20.7939 | 60.0189 | 25.54 | 81.412 | 35.2368 | 59.9634 | 37.77 | 81.4014 | 31.1792 | 60.0108 | 35.77 | 81.4253 | 20.4843 | 59.998 | 23.54 | 81.397 | 17.9218 | 60.0159 | 23.54 | 81.386 | 20.5739 | 60.0166 | 23.54 | 81.3904 | 21.4796 | 60.0399 | 23.54 | 81.4067 | 17.0431 | 59.9829 | 19.13
81.4105 | 41.8905 | 59.9524 | 43.77 | 81.4131 | 54.1083 | 60.0218 | 56 | 81.4463 | 20.8044 | 60.0189 | 25.54 | 81.4203 | 35.2368 | 59.9634 | 37.77 | 81.4097 | 31.1792 | 60.0108 | 35.77 | 81.4336 | 20.4843 | 59.998 | 23.54 | 81.4053 | 17.9218 | 60.0159 | 23.54 | 81.3943 | 20.5739 | 60.0166 | 23.54 | 81.3987 | 21.4796 | 60.0399 | 23.54 | 81.4155 | 17.0433 | 59.9829 | 19.13
81.4189 | 41.8905 | 59.9524 | 43.77 | 81.4214 | 54.1083 | 60.0218 | 56 | 81.4547 | 20.8044 | 60.0189 | 25.54 | 81.4286 | 35.2368 | 59.9634 | 37.77 | 81.418 | 31.1792 | 60.0108 | 35.77 | 81.4419 | 20.4843 | 59.998 | 23.54 | 81.4136 | 17.9185 | 60.0159 | 23.54 | 81.4026 | 20.5739 | 60.0166 | 23.54 | 81.407 | 21.4796 | 60.0399 | 23.54 | 81.4238 | 17.0433 | 59.9829 | 19.13
81.4272 | 41.8905 | 59.9524 | 43.77 | 81.4297 | 54.1083 | 60.0218 | 56 | 81.463 | 20.8146 | 60.0189 | 25.54 | 81.437 | 35.2368 | 59.9634 | 37.77 | 81.4263 | 31.1792 | 60.0108 | 35.77 | 81.4504 | 20.4843 | 59.998 | 23.54 | 81.4219 | 17.9185 | 60.0159 | 23.54 | 81.4109 | 20.5739 | 60.0166 | 23.54 | 81.4153 | 21.4796 | 60.0399 | 23.54 | 81.4321 | 17.0433 | 59.9829 | 19.13
81.4355 | 41.8905 | 59.9524 | 43.77 | 81.4381 | 54.1083 | 60.0218 | 56 | 81.4713 | 20.8146 | 60.0189 | 25.54 | 81.4453 | 35.2368 | 59.9634 | 37.77 | 81.4346 | 31.1837 | 60.0108 | 35.77 | 81.4587 | 20.4843 | 59.998 | 23.54 | 81.4302 | 17.9185 | 60.0159 | 23.54 | 81.4192 | 20.5739 | 60.0166 | 23.54 | 81.4236 | 21.4796 | 60.0399 | 23.54 | 81.4404 | 17.0433 | 59.9829 | 19.13
81.4439 | 41.8906 | 59.9524 | 43.77 | 81.4464 | 54.1083 | 60.0218 | 56 | 81.4796 | 20.8146 | 60.0189 | 25.54 | 81.4536 | 35.2368 | 59.9634 | 37.77 | 81.4431 | 31.1837 | 60.0108 | 35.77 | 81.467 | 20.4843 | 59.998 | 23.54 | 81.4385 | 17.9185 | 60.0159 | 23.54 | 81.4275 | 20.5739 | 60.0166 | 23.54 | 81.4319 | 21.4796 | 60.0399 | 23.54 | 81.4487 | 17.0433 | 59.9829 | 19.13
81.4522 | 41.8906 | 59.9524 | 43.77 | 81.4548 | 54.1083 | 60.0218 | 56 | 81.488 | 20.8146 | 60.0189 | 25.54 | 81.462 | 35.2368 | 59.9634 | 37.77 | 81.4514 | 31.1854 | 60.0108 | 35.77 | 81.4753 | 20.4843 | 59.998 | 23.54 | 81.4468 | 17.9185 | 60.0159 | 23.54 | 81.436 | 20.5706 | 60.0154 | 23.54 | 81.4402 | 21.4796 | 60.0399 | 23.54 | 81.457 | 17.0433 | 59.9829 | 19.13
81.4606 | 41.89 | 59.9524 | 43.77 | 81.4631 | 54.1083 | 60.0218 | 56 | 81.4963 | 20.8146 | 60.0189 | 25.54 | 81.4703 | 35.2368 | 59.9634 | 37.77 | 81.4597 | 31.1854 | 60.0108 | 35.77 | 81.4836 | 20.4724 | 59.998 | 23.54 | 81.4551 | 17.9185 | 60.0159 | 23.54 | 81.4443 | 20.5706 | 60.0154 | 23.54 | 81.4487 | 21.4796 | 60.0399 | 23.54 | 81.4653 | 17.0433 | 59.9829 | 19.13
81.4689 | 41.89 | 59.9524 | 43.77 | 81.4714 | 54.1083 | 60.0218 | 56 | 81.5046 | 20.8146 | 60.0189 | 25.54 | 81.4786 | 35.2368 | 59.9642 | 37.77 | 81.468 | 31.1854 | 60.0108 | 35.77 | 81.4919 | 20.4724 | 59.998 | 23.54 | 81.4636 | 17.9185 | 60.0159 | 23.54 | 81.4526 | 20.5748 | 60.0154 | 23.54 | 81.457 | 21.4796 | 60.0399 | 23.54 | 81.4736 | 17.0433 | 59.9829 | 19.13
81.4772 | 41.8898 | 59.9524 | 43.77 | 81.4797 | 54.1083 | 60.0218 | 56 | 81.5129 | 20.8146 | 60.0189 | 25.54 | 81.4871 | 35.2368 | 59.9642 | 37.77 | 81.4763 | 31.1854 | 60.0108 | 35.77 | 81.5002 | 20.4724 | 59.9968 | 23.54 | 81.4719 | 17.9185 | 60.0159 | 23.54 | 81.4609 | 20.5748 | 60.0154 | 23.54 | 81.4653 | 21.4751 | 60.0399 | 23.54 | 81.4819 | 17.0433 | 59.9825 | 19.13
81.4856 | 41.8898 | 59.9524 | 43.77 | 81.4881 | 54.1083 | 60.0218 | 56 | 81.5212 | 20.8146 | 60.0189 | 25.54 | 81.4954 | 35.2368 | 59.9642 | 37.77 | 81.4846 | 31.1781 | 60.0108 | 35.77 | 81.5085 | 20.4724 | 59.9968 | 23.54 | 81.4802 | 17.9185 | 60.0159 | 23.54 | 81.4692 | 20.5748 | 60.0154 | 23.54 | 81.4736 | 21.4751 | 60.0399 | 23.54 | 81.4902 | 17.0433 | 59.9825 | 19.13
81.4939 | 41.8898 | 59.9524 | 43.77 | 81.4964 | 54.1083 | 60.0218 | 56 | 81.5297 | 20.7884 | 60.0201 | 25.54 | 81.5037 | 35.2368 | 59.9642 | 37.77 | 81.4929 | 31.1781 | 60.0108 | 35.77 | 81.5171 | 20.4724 | 59.9968 | 23.54 | 81.4885 | 17.9185 | 60.0159 | 23.54 | 81.4775 | 20.5748 | 60.0154 | 23.54 | 81.4819 | 21.4748 | 60.0399 | 23.54 | 81.4985 | 17.0433 | 59.9825 | 19.13
81.5023 | 41.8898 | 59.9524 | 43.77 | 81.5048 | 54.1083 | 60.0218 | 56 | 81.538 | 20.7884 | 60.0201 | 25.54 | 81.512 | 35.2368 | 59.9642 | 37.77 | 81.5012 | 31.1781 | 60.0108 | 35.77 | 81.5254 | 20.4724 | 59.9968 | 23.54 | 81.4968 | 17.9185 | 60.0159 | 23.54 | 81.4858 | 20.5748 | 60.0154 | 23.54 | 81.4902 | 21.4748 | 60.0399 | 23.54 | 81.5068 | 17.0433 | 59.9825 | 19.13
81.5106 | 41.8901 | 59.9524 | 43.77 | 81.5131 | 54.1083 | 60.0218 | 56 | 81.5463 | 20.7884 | 60.0201 | 25.54 | 81.5204 | 35.2368 | 59.9642 | 37.77 | 81.5098 | 31.1781 | 60.0108 | 35.77 | 81.5337 | 20.4724 | 59.9968 | 23.54 | 81.5051 | 17.9185 | 60.0159 | 23.54 | 81.4941 | 20.5748 | 60.0154 | 23.54 | 81.4985 | 21.4748 | 60.0399 | 23.54 | 81.5151 | 17.0433 | 59.9825 | 19.13
81.5189 | 41.8901 | 59.9524 | 43.77 | 81.5214 | 54.1083 | 60.0218 | 56 | 81.5546 | 20.7884 | 60.0201 | 25.54 | 81.5287 | 35.2368 | 59.9642 | 37.77 | 81.5181 | 31.1781 | 60.0108 | 35.77 | 81.542 | 20.4724 | 59.9968 | 23.54 | 81.5134 | 17.9185 | 60.0159 | 23.54 | 81.5027 | 20.5748 | 60.0154 | 23.54 | 81.5068 | 21.4748 | 60.0399 | 23.54 | 81.5234 | 17.0433 | 59.9825 | 19.13
81.5273 | 41.8906 | 59.9524 | 43.77 | 81.5297 | 54.1083 | 60.0218 | 56 | 81.563 | 20.7933 | 60.0201 | 25.54 | 81.537 | 35.2368 | 59.9642 | 37.77 | 81.5264 | 31.1781 | 60.0108 | 35.77 | 81.5503 | 20.47 | 59.9968 | 23.54 | 81.5217 | 17.9185 | 60.0159 | 23.54 | 81.511 | 20.5748 | 60.0154 | 23.54 | 81.5151 | 21.4748 | 60.0392 | 23.54 | 81.5322 | 17.0433 | 59.9825 | 19.13
81.5356 | 41.8906 | 59.9524 | 43.77 | 81.5381 | 54.1083 | 60.0218 | 56 | 81.5713 | 20.7933 | 60.0201 | 25.54 | 81.5454 | 35.2368 | 59.9642 | 37.77 | 81.5347 | 31.1781 | 60.0096 | 35.77 | 81.5586 | 20.47 | 59.9968 | 23.54 | 81.5303 | 17.9185 | 60.0159 | 23.54 | 81.5193 | 20.5715 | 60.0154 | 23.54 | 81.5237 | 21.4748 | 60.0392 | 23.54 | 81.5405 | 17.0433 | 59.9825 | 19.13
81.5439 | 41.8913 | 59.9524 | 43.77 | 81.5464 | 54.1083 | 60.0218 | 56 | 81.5796 | 20.7963 | 60.0201 | 25.54 | 81.5537 | 35.2368 | 59.9642 | 37.77 | 81.543 | 31.1781 | 60.0096 | 35.77 | 81.5669 | 20.47 | 59.9968 | 23.54 | 81.5386 | 17.9185 | 60.0159 | 23.54 | 81.5276 | 20.5715 | 60.0154 | 23.54 | 81.532 | 21.4708 | 60.0392 | 23.54 | 81.5488 | 17.0433 | 59.9825 | 19.13
81.5523 | 41.8913 | 59.9524 | 43.77 | 81.5547 | 54.1083 | 60.0218 | 56 | 81.5879 | 20.7963 | 60.0201 | 25.54 | 81.562 | 35.3077 | 59.9642 | 37.77 | 81.5513 | 31.1781 | 60.0096 | 35.77 | 81.5754 | 20.47 | 59.9968 | 23.54 | 81.5469 | 17.9185 | 60.0159 | 23.54 | 81.5359 | 20.5688 | 60.0154 | 23.54 | 81.5403 | 21.4708 | 60.0392 | 23.54 | 81.5571 | 17.0433 | 59.9825 | 19.13
81.5607 | 41.8913 | 59.9524 | 43.77 | 81.563 | 54.1083 | 60.0218 | 56 | 81.5963 | 20.7963 | 60.0201 | 25.54 | 81.5704 | 35.3077 | 59.9642 | 37.77 | 81.5596 | 31.1781 | 60.0096 | 35.77 | 81.5837 | 20.47 | 59.9968 | 23.54 | 81.5552 | 17.9185 | 60.0159 | 23.54 | 81.5442 | 20.5688 | 60.0154 | 23.54 | 81.5486 | 21.4708 | 60.0392 | 23.54 | 81.5654 | 17.0433 | 59.9825 | 19.13
81.569 | 41.8913 | 59.9524 | 43.77 | 81.5714 | 54.1083 | 60.0218 | 56 | 81.6046 | 20.7963 | 60.0201 | 25.54 | 81.5787 | 35.3077 | 59.9642 | 37.77 | 81.5679 | 31.1682 | 60.0096 | 35.77 | 81.592 | 20.47 | 59.9968 | 23.54 | 81.5635 | 17.9185 | 60.0159 | 23.54 | 81.5525 | 20.5645 | 60.0154 | 23.54 | 81.5569 | 21.4708 | 60.0392 | 23.54 | 81.5737 | 17.0433 | 59.9825 | 19.13
81.5773 | 41.8912 | 59.9524 | 43.77 | 81.5797 | 54.1083 | 60.0218 | 56 | 81.6129 | 20.7963 | 60.0201 | 25.54 | 81.587 | 35.3077 | 59.9642 | 37.77 | 81.5764 | 31.1682 | 60.0096 | 35.77 | 81.6003 | 20.4722 | 59.9968 | 23.54 | 81.5718 | 17.9185 | 60.0159 | 23.54 | 81.5608 | 20.5645 | 60.0154 | 23.54 | 81.5652 | 21.4708 | 60.0392 | 23.54 | 81.582 | 17.0433 | 59.9825 | 19.13
81.5857 | 41.8912 | 59.9524 | 43.77 | 81.5881 | 54.1083 | 60.0218 | 56 | 81.6212 | 20.7963 | 60.0201 | 25.54 | 81.5955 | 35.3178 | 59.9642 | 37.77 | 81.5847 | 31.1682 | 60.0096 | 35.77 | 81.6086 | 20.4722 | 59.9968 | 23.54 | 81.5801 | 17.9185 | 60.0159 | 23.54 | 81.5693 | 20.5645 | 60.0154 | 23.54 | 81.5735 | 21.4708 | 60.0392 | 23.54 | 81.5903 | 17.0433 | 59.9825 | 19.13
81.594 | 41.8907 | 59.9524 | 43.77 | 81.5964 | 54.1083 | 60.0218 | 56 | 81.6296 | 20.808 | 60.0201 | 25.54 | 81.6038 | 35.3178 | 59.9642 | 37.77 | 81.593 | 31.1682 | 60.0096 | 35.77 | 81.6169 | 20.4722 | 59.9968 | 23.54 | 81.5884 | 17.9185 | 60.0159 | 23.54 | 81.5776 | 20.5645 | 60.0154 | 23.54 | 81.5818 | 21.4708 | 60.0392 | 23.54 | 81.5986 | 17.0433 | 59.9825 | 19.13
81.6024 | 41.8907 | 59.9524 | 43.77 | 81.6047 | 54.1083 | 60.0218 | 56 | 81.6379 | 20.808 | 60.0201 | 25.54 | 81.6121 | 35.3178 | 59.9642 | 37.77 | 81.6013 | 31.1682 | 60.0096 | 35.77 | 81.6252 | 20.4722 | 59.9968 | 23.54 | 81.5969 | 17.9185 | 60.0151 | 23.54 | 81.5859 | 20.5645 | 60.0154 | 23.54 | 81.5901 | 21.4708 | 60.0392 | 23.54 | 81.6069 | 17.0433 | 59.9825 | 19.13
81.6107 | 41.8922 | 59.9528 | 43.77 | 81.613 | 54.1083 | 60.0218 | 56 | 81.6462 | 20.808 | 60.0201 | 25.54 | 81.6204 | 35.3178 | 59.9642 | 37.77 | 81.6096 | 31.1682 | 60.0096 | 35.77 | 81.6335 | 20.4722 | 59.9968 | 23.54 | 81.6052 | 17.9185 | 60.0151 | 23.54 | 81.5942 | 20.5645 | 60.0154 | 23.54 | 81.5984 | 21.4708 | 60.0392 | 23.54 | 81.6152 | 17.0433 | 59.9825 | 19.13
81.619 | 41.8922 | 59.9528 | 43.77 | 81.6214 | 54.1083 | 60.0218 | 56 | 81.6545 | 20.808 | 60.0201 | 25.54 | 81.6288 | 35.3178 | 59.9642 | 37.77 | 81.6179 | 31.1601 | 60.0096 | 35.77 | 81.6421 | 20.4722 | 59.9968 | 23.54 | 81.6135 | 17.9185 | 60.0151 | 23.54 | 81.6025 | 20.6494 | 60.0154 | 23.54 | 81.6069 | 21.4708 | 60.0392 | 23.54 | 81.6235 | 17.0433 | 59.9825 | 19.13
81.6274 | 41.8924 | 59.9528 | 43.77 | 81.6297 | 54.1083 | 60.0218 | 56 | 81.663 | 20.8186 | 60.0201 | 25.54 | 81.6371 | 35.3178 | 59.9642 | 37.77 | 81.6262 | 31.1601 | 60.0096 | 35.77 | 81.6504 | 20.4722 | 59.9968 | 23.54 | 81.6218 | 17.9185 | 60.0151 | 23.54 | 81.6108 | 20.6494 | 60.0154 | 23.54 | 81.6152 | 21.4701 | 60.0392 | 23.54 | 81.6318 | 17.0433 | 59.9825 | 19.13
81.6357 | 41.8924 | 59.9528 | 43.77 | 81.638 | 54.1083 | 60.0218 | 56 | 81.6713 | 20.8186 | 60.0201 | 25.54 | 81.6454 | 35.3178 | 59.9642 | 37.77 | 81.6345 | 31.1601 | 60.0096 | 35.77 | 81.6587 | 20.4722 | 59.9968 | 23.54 | 81.6301 | 17.9203 | 60.0151 | 23.54 | 81.6191 | 20.6467 | 60.0154 | 23.54 | 81.6235 | 21.4701 | 60.0392 | 23.54 | 81.6401 | 17.0433 | 59.9825 | 19.13
81.644 | 41.8924 | 59.9528 | 43.77 | 81.6464 | 54.1083 | 60.0218 | 56 | 81.6796 | 20.8216 | 60.0201 | 25.54 | 81.6538 | 35.3178 | 59.9642 | 37.77 | 81.6431 | 31.1601 | 60.0096 | 35.77 | 81.667 | 20.4698 | 59.9968 | 23.54 | 81.6384 | 17.9203 | 60.0151 | 23.54 | 81.6274 | 20.6467 | 60.0154 | 23.54 | 81.6318 | 21.4724 | 60.0392 | 23.54 | 81.6489 | 17.0433 | 59.9825 | 19.13
81.6524 | 41.8924 | 59.9528 | 43.77 | 81.6547 | 54.1083 | 60.0218 | 56 | 81.6879 | 20.8216 | 60.0201 | 25.54 | 81.6621 | 35.3178 | 59.9642 | 37.77 | 81.6514 | 31.1631 | 60.0096 | 35.77 | 81.6753 | 20.4698 | 59.9968 | 23.54 | 81.6467 | 17.9203 | 60.0151 | 23.54 | 81.636 | 20.6467 | 60.0134 | 23.54 | 81.6401 | 21.4724 | 60.0392 | 23.54 | 81.6572 | 17.0433 | 59.9825 | 19.13
81.6607 | 41.8928 | 59.9528 | 43.77 | 81.663 | 54.1083 | 60.0218 | 56 | 81.6963 | 20.8216 | 60.0201 | 25.54 | 81.6704 | 35.3178 | 59.9642 | 37.77 | 81.6597 | 31.1631 | 60.0096 | 35.77 | 81.6836 | 20.4694 | 59.9968 | 23.54 | 81.655 | 17.9203 | 60.0151 | 23.54 | 81.6443 | 20.6467 | 60.0134 | 23.54 | 81.6484 | 21.4724 | 60.0392 | 23.54 | 81.6655 | 17.0433 | 59.9825 | 19.13
81.6691 | 41.8928 | 59.9528 | 43.77 | 81.6713 | 54.1083 | 60.0218 | 56 | 81.7046 | 20.8216 | 60.0201 | 25.54 | 81.6788 | 35.3178 | 59.9651 | 37.77 | 81.668 | 31.3103 | 60.0096 | 35.77 | 81.6919 | 20.4694 | 59.9968 | 23.54 | 81.6636 | 17.9203 | 60.0151 | 23.54 | 81.6526 | 20.6517 | 60.0134 | 23.54 | 81.6567 | 21.4724 | 60.0392 | 23.54 | 81.6738 | 17.0433 | 59.9825 | 19.13
81.6774 | 41.8928 | 59.9528 | 43.77 | 81.6797 | 54.1083 | 60.0218 | 56 | 81.7129 | 20.8504 | 60.0201 | 25.54 | 81.6871 | 35.3178 | 59.9651 | 37.77 | 81.6763 | 31.3103 | 60.0096 | 35.77 | 81.7004 | 20.4694 | 59.9953 | 23.54 | 81.6719 | 17.9203 | 60.0151 | 23.54 | 81.6609 | 20.6517 | 60.0134 | 23.54 | 81.665 | 21.4724 | 60.0392 | 23.54 | 81.6821 | 17.0433 | 59.9825 | 19.13
81.6857 | 41.8928 | 59.9528 | 43.77 | 81.688 | 54.1083 | 60.0218 | 56 | 81.7212 | 20.8504 | 60.0201 | 25.54 | 81.6954 | 35.3178 | 59.9651 | 37.77 | 81.6846 | 31.3103 | 60.0096 | 35.77 | 81.7087 | 20.4694 | 59.9953 | 23.54 | 81.6802 | 17.9203 | 60.0151 | 23.54 | 81.6692 | 20.6517 | 60.0134 | 23.54 | 81.6733 | 21.4724 | 60.0392 | 23.54 | 81.6904 | 17.0433 | 59.9825 | 19.13
81.6941 | 41.8928 | 59.9528 | 43.77 | 81.6964 | 54.1083 | 60.0218 | 56 | 81.7296 | 20.8504 | 60.0218 | 25.54 | 81.7039 | 35.3178 | 59.9651 | 37.77 | 81.6929 | 31.3103 | 60.0096 | 35.77 | 81.717 | 20.4694 | 59.9953 | 23.54 | 81.6885 | 17.9203 | 60.0151 | 23.54 | 81.6775 | 20.6517 | 60.0134 | 23.54 | 81.6819 | 21.4753 | 60.0392 | 23.54 | 81.6987 | 17.0433 | 59.9825 | 19.13
81.7024 | 41.8928 | 59.9528 | 43.77 | 81.7047 | 54.1083 | 60.0227 | 56 | 81.7379 | 20.8504 | 60.0218 | 25.54 | 81.7122 | 35.3178 | 59.9651 | 37.77 | 81.7012 | 31.3803 | 60.0096 | 35.77 | 81.7253 | 20.4694 | 59.9953 | 23.54 | 81.6968 | 17.9203 | 60.0151 | 23.54 | 81.6858 | 20.6517 | 60.0134 | 23.54 | 81.6902 | 21.4753 | 60.0392 | 23.54 | 81.707 | 17.0433 | 59.9825 | 19.13
81.7108 | 41.8924 | 59.9528 | 43.77 | 81.713 | 54.1083 | 60.0227 | 56 | 81.7462 | 20.8504 | 60.0218 | 25.54 | 81.7205 | 35.3178 | 59.9651 | 37.77 | 81.7097 | 31.3803 | 60.0096 | 35.77 | 81.7336 | 20.4694 | 59.9953 | 23.54 | 81.7051 | 17.9203 | 60.0151 | 23.54 | 81.6941 | 20.6517 | 60.0134 | 23.54 | 81.6985 | 21.4753 | 60.0392 | 23.54 | 81.7153 | 17.0433 | 59.9825 | 19.13
81.7191 | 41.8924 | 59.9528 | 43.77 | 81.7213 | 54.193 | 60.0227 | 56 | 81.7545 | 20.8504 | 60.0218 | 25.54 | 81.7288 | 35.3178 | 59.9651 | 37.77 | 81.718 | 31.3724 | 60.0096 | 35.77 | 81.7419 | 20.4694 | 59.9953 | 23.54 | 81.7134 | 18.0017 | 60.0151 | 23.54 | 81.7026 | 20.6485 | 60.0134 | 23.54 | 81.7068 | 21.4753 | 60.0392 | 23.54 | 81.7236 | 17.0433 | 59.9825 | 19.13
81.7274 | 41.8922 | 59.9528 | 43.77 | 81.7297 | 54.193 | 60.0227 | 56 | 81.7629 | 20.8555 | 60.0218 | 25.54 | 81.7372 | 35.3178 | 59.9651 | 37.77 | 81.7263 | 31.3724 | 60.0096 | 35.77 | 81.7502 | 20.634 | 59.9953 | 23.54 | 81.7217 | 18.0017 | 60.0151 | 23.54 | 81.7109 | 20.6485 | 60.0134 | 23.54 | 81.7151 | 21.4753 | 60.0383 | 23.54 | 81.7319 | 17.0433 | 59.9825 | 19.13
81.7358 | 41.8922 | 59.9528 | 43.77 | 81.738 | 54.193 | 60.0227 | 56 | 81.7712 | 20.8555 | 60.0218 | 25.54 | 81.7455 | 35.3178 | 59.9651 | 37.77 | 81.7346 | 31.3724 | 60.0088 | 35.77 | 81.7588 | 20.634 | 59.9953 | 23.54 | 81.7302 | 18.0017 | 60.0151 | 23.54 | 81.7192 | 20.6521 | 60.0134 | 23.54 | 81.7234 | 21.4753 | 60.0383 | 23.54 | 81.7402 | 17.0433 | 59.9825 | 19.13
81.7441 | 41.8923 | 59.9528 | 43.77 | 81.7463 | 54.193 | 60.0227 | 56 | 81.7795 | 20.866 | 60.0218 | 25.54 | 81.7538 | 35.3178 | 59.9651 | 37.77 | 81.7429 | 31.3724 | 60.0088 | 35.77 | 81.7671 | 20.634 | 59.9953 | 23.54 | 81.7385 | 18.0017 | 60.0151 | 23.54 | 81.7275 | 20.6521 | 60.0134 | 23.54 | 81.7317 | 21.4753 | 60.0383 | 23.54 | 81.7485 | 17.0433 | 59.9825 | 19.13
81.7524 | 41.8923 | 59.9528 | 43.77 | 81.7546 | 54.193 | 60.0227 | 56 | 81.7878 | 20.866 | 60.0218 | 25.54 | 81.7622 | 35.3178 | 59.9651 | 37.77 | 81.7512 | 31.37 | 60.0088 | 35.77 | 81.7754 | 20.634 | 59.9953 | 23.54 | 81.7468 | 18.0005 | 60.0151 | 23.54 | 81.7358 | 20.6478 | 60.0134 | 23.54 | 81.74 | 21.4753 | 60.0383 | 23.54 | 81.7568 | 17.0433 | 59.9825 | 19.13
81.7608 | 41.8925 | 59.9528 | 43.77 | 81.763 | 54.193 | 60.0227 | 56 | 81.7963 | 20.866 | 60.0218 | 25.54 | 81.7705 | 35.3178 | 59.9651 | 37.77 | 81.7595 | 31.37 | 60.0088 | 35.77 | 81.7837 | 20.6316 | 59.9953 | 23.54 | 81.7551 | 18.0005 | 60.0151 | 23.54 | 81.7441 | 20.6478 | 60.0134 | 23.54 | 81.7483 | 21.4753 | 60.0383 | 23.54 | 81.7656 | 17.0433 | 59.9825 | 19.13
81.7692 | 41.8925 | 59.9528 | 43.77 | 81.7713 | 54.2134 | 60.0227 | 56 | 81.8046 | 20.866 | 60.0218 | 25.54 | 81.7788 | 35.3178 | 59.9651 | 37.77 | 81.7681 | 31.37 | 60.0088 | 35.77 | 81.792 | 20.6316 | 59.9953 | 23.54 | 81.7634 | 18.0005 | 60.0151 | 23.54 | 81.7524 | 20.6478 | 60.0134 | 23.54 | 81.7568 | 21.4753 | 60.0383 | 23.54 | 81.7739 | 17.0433 | 59.9825 | 19.13
81.7775 | 41.8925 | 59.9528 | 43.77 | 81.7797 | 54.2134 | 60.0227 | 56 | 81.8129 | 20.866 | 60.0218 | 25.54 | 81.7872 | 35.3178 | 59.9651 | 37.77 | 81.7764 | 31.37 | 60.0088 | 35.77 | 81.8003 | 20.6316 | 59.9953 | 23.54 | 81.7717 | 18.0005 | 60.0151 | 23.54 | 81.7607 | 20.6478 | 60.0134 | 23.54 | 81.7651 | 21.4731 | 60.0383 | 23.54 | 81.7822 | 17.0433 | 59.9825 | 19.13
81.7858 | 41.8925 | 59.9528 | 43.77 | 81.788 | 54.2753 | 60.0227 | 56 | 81.8212 | 20.866 | 60.0218 | 25.54 | 81.7955 | 35.3178 | 59.9651 | 37.77 | 81.7847 | 31.37 | 60.0088 | 35.77 | 81.8086 | 20.6316 | 59.9953 | 23.54 | 81.78 | 18.0005 | 60.0151 | 23.54 | 81.7693 | 20.6478 | 60.0134 | 23.54 | 81.7734 | 21.4731 | 60.0383 | 23.54 | 81.7905 | 17.0433 | 59.9825 | 19.13
81.7942 | 41.927 | 59.9528 | 43.77 | 81.7963 | 54.2753 | 60.0227 | 56 | 81.8295 | 20.866 | 60.0218 | 25.54 | 81.8038 | 35.3178 | 59.9651 | 37.77 | 81.793 | 31.37 | 60.0088 | 35.77 | 81.8169 | 20.6245 | 59.9953 | 23.54 | 81.7883 | 18.0005 | 60.0151 | 23.54 | 81.7776 | 20.6478 | 60.0134 | 23.54 | 81.7817 | 21.4731 | 60.0383 | 23.54 | 81.7988 | 17.0433 | 59.9825 | 19.13
81.8025 | 41.927 | 59.9528 | 43.77 | 81.8046 | 54.2753 | 60.0227 | 56 | 81.8379 | 20.866 | 60.0218 | 25.54 | 81.8123 | 35.3178 | 59.9651 | 37.77 | 81.8013 | 31.5004 | 60.0088 | 35.77 | 81.8254 | 20.6245 | 59.9953 | 23.54 | 81.7969 | 18.0005 | 60.0147 | 23.54 | 81.7859 | 20.7559 | 60.0134 | 23.54 | 81.79 | 21.4731 | 60.0383 | 23.54 | 81.8071 | 17.0433 | 59.9825 | 19.13
81.8109 | 41.9466 | 59.9533 | 43.77 | 81.813 | 54.2753 | 60.0227 | 56 | 81.8462 | 20.866 | 60.0218 | 25.54 | 81.8206 | 35.3178 | 59.9651 | 37.77 | 81.8096 | 31.5004 | 60.0088 | 35.77 | 81.8337 | 20.6245 | 59.9953 | 23.54 | 81.8052 | 18.0005 | 60.0147 | 23.54 | 81.7942 | 20.7559 | 60.0134 | 23.54 | 81.7983 | 21.4684 | 60.0383 | 23.54 | 81.8154 | 17.0449 | 59.9825 | 19.13
81.8192 | 41.9466 | 59.9533 | 43.77 | 81.8213 | 54.2753 | 60.0227 | 56 | 81.8545 | 20.866 | 60.0218 | 25.54 | 81.8289 | 35.3178 | 59.9651 | 37.77 | 81.8179 | 31.5004 | 60.0088 | 35.77 | 81.842 | 20.6245 | 59.9953 | 23.54 | 81.8135 | 18.0005 | 60.0147 | 23.54 | 81.8025 | 20.7559 | 60.0134 | 23.54 | 81.8066 | 21.4684 | 60.0383 | 23.54 | 81.8237 | 17.0449 | 59.9825 | 19.13
81.8275 | 41.9725 | 59.9533 | 43.77 | 81.8297 | 54.2753 | 60.0227 | 56 | 81.8628 | 20.866 | 60.0218 | 25.54 | 81.8372 | 35.3178 | 59.9651 | 37.77 | 81.8262 | 31.5004 | 60.0088 | 35.77 | 81.8503 | 20.6245 | 59.9953 | 23.54 | 81.8218 | 18.0005 | 60.0147 | 23.54 | 81.8108 | 20.7559 | 60.0134 | 23.54 | 81.8149 | 21.4684 | 60.0383 | 23.54 | 81.832 | 17.0427 | 59.9825 | 19.13
81.8359 | 41.9725 | 59.9533 | 43.77 | 81.838 | 54.2753 | 60.0227 | 56 | 81.8712 | 20.866 | 60.0218 | 25.54 | 81.8456 | 35.3382 | 59.9651 | 37.77 | 81.8347 | 31.4909 | 60.0088 | 35.77 | 81.8586 | 20.6245 | 59.9953 | 23.54 | 81.8301 | 18.0005 | 60.0147 | 23.54 | 81.8191 | 20.7532 | 60.0134 | 23.54 | 81.8235 | 21.4684 | 60.0383 | 23.54 | 81.8403 | 17.0427 | 59.9825 | 19.13
81.8442 | 41.9721 | 59.9533 | 43.77 | 81.8463 | 54.2753 | 60.0227 | 56 | 81.8795 | 20.866 | 60.0218 | 25.54 | 81.8539 | 35.3382 | 59.9651 | 37.77 | 81.843 | 31.4909 | 60.0088 | 35.77 | 81.8669 | 20.6245 | 59.9953 | 23.54 | 81.8384 | 18.0005 | 60.0147 | 23.54 | 81.8274 | 20.7532 | 60.0134 | 23.54 | 81.8318 | 21.464 | 60.0383 | 23.54 | 81.8486 | 17.0427 | 59.9825 | 19.13
81.8525 | 41.9721 | 59.9533 | 43.77 | 81.8546 | 54.2753 | 60.0227 | 56 | 81.8878 | 20.866 | 60.0218 | 25.54 | 81.8622 | 35.3382 | 59.9651 | 37.77 | 81.8513 | 31.4929 | 60.0088 | 35.77 | 81.8752 | 20.6245 | 59.9953 | 23.54 | 81.8467 | 18.0005 | 60.0147 | 23.54 | 81.8359 | 20.7489 | 60.0114 | 23.54 | 81.8401 | 21.464 | 60.0383 | 23.54 | 81.8569 | 17.0427 | 59.9825 | 19.13
81.8609 | 41.9722 | 59.9533 | 43.77 | 81.8629 | 54.2753 | 60.0227 | 56 | 81.8961 | 20.8778 | 60.0218 | 25.54 | 81.8706 | 35.3382 | 59.9651 | 37.77 | 81.8596 | 31.4929 | 60.0088 | 35.77 | 81.8838 | 20.6285 | 59.9953 | 23.54 | 81.855 | 18.0005 | 60.0147 | 23.54 | 81.8442 | 20.7489 | 60.0114 | 23.54 | 81.8484 | 21.464 | 60.0383 | 23.54 | 81.8652 | 17.0427 | 59.9825 | 19.13
81.8692 | 41.9722 | 59.9533 | 43.77 | 81.8713 | 54.2753 | 60.0227 | 56 | 81.9045 | 20.8778 | 60.0218 | 25.54 | 81.8789 | 35.3382 | 59.9659 | 37.77 | 81.8679 | 31.4859 | 60.0088 | 35.77 | 81.8921 | 20.6285 | 59.9953 | 23.54 | 81.8635 | 18.0005 | 60.0147 | 23.54 | 81.8525 | 20.7489 | 60.0114 | 23.54 | 81.8567 | 21.464 | 60.0383 | 23.54 | 81.8735 | 17.0427 | 59.9825 | 19.13
81.8776 | 41.9726 | 59.9533 | 43.77 | 81.8796 | 54.2753 | 60.0227 | 56 | 81.9128 | 20.8778 | 60.0218 | 25.54 | 81.8872 | 35.3382 | 59.9659 | 37.77 | 81.8762 | 31.4859 | 60.0088 | 35.77 | 81.9004 | 20.6285 | 59.994 | 23.54 | 81.8718 | 18.0005 | 60.0147 | 23.54 | 81.8608 | 20.7489 | 60.0114 | 23.54 | 81.865 | 21.464 | 60.0383 | 23.54 | 81.8823 | 17.0427 | 59.9833 | 19.13
81.8859 | 41.9726 | 59.9533 | 43.77 | 81.8879 | 54.2753 | 60.0227 | 56 | 81.9211 | 20.8778 | 60.0218 | 25.54 | 81.8956 | 35.3382 | 59.9659 | 37.77 | 81.8845 | 31.4859 | 60.0088 | 35.77 | 81.9087 | 20.6285 | 59.994 | 23.54 | 81.8801 | 18.0005 | 60.0147 | 23.54 | 81.8691 | 20.7456 | 60.0114 | 23.54 | 81.8733 | 21.464 | 60.0383 | 23.54 | 81.8906 | 17.0427 | 59.9833 | 19.13
81.8942 | 41.9726 | 59.9533 | 43.77 | 81.8962 | 54.2753 | 60.0227 | 56 | 81.9294 | 20.899 | 60.023 | 25.54 | 81.9039 | 35.3382 | 59.9659 | 37.77 | 81.8928 | 31.4859 | 60.0088 | 35.77 | 81.917 | 20.6285 | 59.994 | 23.54 | 81.8884 | 18.0005 | 60.0147 | 23.54 | 81.8774 | 20.7456 | 60.0114 | 23.54 | 81.8816 | 21.464 | 60.0383 | 23.54 | 81.8989 | 17.0427 | 59.9833 | 19.13
81.9026 | 41.9726 | 59.9533 | 43.77 | 81.9046 | 54.2753 | 60.0239 | 56 | 81.9379 | 20.899 | 60.023 | 25.54 | 81.9122 | 35.3382 | 59.9659 | 37.77 | 81.9014 | 31.4859 | 60.0088 | 35.77 | 81.9253 | 20.6285 | 59.994 | 23.54 | 81.8967 | 18.0005 | 60.0147 | 23.54 | 81.8857 | 20.7456 | 60.0114 | 23.54 | 81.8899 | 21.464 | 60.0383 | 23.54 | 81.9072 | 17.0427 | 59.9833 | 19.13
81.9109 | 41.9728 | 59.9533 | 43.77 | 81.9129 | 54.2753 | 60.0239 | 56 | 81.9462 | 20.899 | 60.023 | 25.54 | 81.9205 | 35.3382 | 59.9659 | 37.77 | 81.9097 | 31.4859 | 60.0088 | 35.77 | 81.9336 | 20.6285 | 59.994 | 23.54 | 81.905 | 18.0005 | 60.0147 | 23.54 | 81.894 | 20.7456 | 60.0114 | 23.54 | 81.8984 | 21.4669 | 60.0383 | 23.54 | 81.9155 | 17.0995 | 59.9833 | 19.13
81.9193 | 41.9728 | 59.9533 | 43.77 | 81.9213 | 54.2753 | 60.0239 | 56 | 81.9545 | 20.899 | 60.023 | 25.54 | 81.929 | 35.3382 | 59.9659 | 37.77 | 81.918 | 31.4684 | 60.0088 | 35.77 | 81.9421 | 20.6285 | 59.994 | 23.54 | 81.9133 | 18.0005 | 60.0147 | 23.54 | 81.9026 | 20.7456 | 60.0114 | 23.54 | 81.9067 | 21.4669 | 60.0383 | 23.54 | 81.9238 | 17.0995 | 59.9833 | 19.13
81.9276 | 41.9719 | 59.9533 | 43.77 | 81.9296 | 54.2753 | 60.0239 | 56 | 81.9628 | 20.899 | 60.023 | 25.54 | 81.9373 | 35.3382 | 59.9659 | 37.77 | 81.9263 | 31.4684 | 60.0088 | 35.77 | 81.9504 | 20.6285 | 59.994 | 23.54 | 81.9216 | 18.0005 | 60.0147 | 23.54 | 81.9109 | 20.7456 | 60.0114 | 23.54 | 81.915 | 21.4614 | 60.0372 | 23.54 | 81.9321 | 17.0995 | 59.9833 | 19.13
81.9359 | 41.9719 | 59.9533 | 43.77 | 81.9379 | 54.2753 | 60.0239 | 56 | 81.9712 | 20.899 | 60.023 | 25.54 | 81.9456 | 35.3382 | 59.9659 | 37.77 | 81.9346 | 31.4613 | 60.0072 | 35.77 | 81.9587 | 20.6285 | 59.994 | 23.54 | 81.9302 | 18.003 | 60.0147 | 23.54 | 81.9192 | 20.7456 | 60.0114 | 23.54 | 81.9233 | 21.4614 | 60.0372 | 23.54 | 81.9404 | 17.0995 | 59.9833 | 19.13
81.9443 | 41.9716 | 59.9533 | 43.77 | 81.9462 | 54.2753 | 60.0239 | 56 | 81.9795 | 20.899 | 60.023 | 25.54 | 81.954 | 35.3382 | 59.9659 | 37.77 | 81.9429 | 31.4613 | 60.0072 | 35.77 | 81.967 | 20.7425 | 59.994 | 23.54 | 81.9385 | 18.003 | 60.0147 | 23.54 | 81.9275 | 20.7456 | 60.0114 | 23.54 | 81.9316 | 21.4638 | 60.0372 | 23.54 | 81.9487 | 17.0995 | 59.9833 | 19.13
81.9526 | 41.9716 | 59.9533 | 43.77 | 81.9546 | 54.2753 | 60.0239 | 56 | 81.9878 | 20.899 | 60.023 | 25.54 | 81.9623 | 35.3382 | 59.9659 | 37.77 | 81.9512 | 31.4613 | 60.0072 | 35.77 | 81.9753 | 20.7425 | 59.994 | 23.54 | 81.9468 | 17.9994 | 60.0147 | 23.54 | 81.9358 | 20.743 | 60.0114 | 23.54 | 81.9399 | 21.4638 | 60.0372 | 23.54 | 81.957 | 17.0995 | 59.9833 | 19.13
81.9609 | 41.9714 | 59.9533 | 43.77 | 81.9629 | 54.2753 | 60.0239 | 56 | 81.9961 | 20.899 | 60.023 | 25.54 | 81.9706 | 35.3382 | 59.9659 | 37.77 | 81.9595 | 31.4613 | 60.0072 | 35.77 | 81.9836 | 20.748 | 59.994 | 23.54 | 81.9551 | 17.9994 | 60.0147 | 23.54 | 81.9441 | 20.743 | 60.0114 | 23.54 | 81.9482 | 21.4638 | 60.0372 | 23.54 | 81.9653 | 17.0995 | 59.9833 | 19.13
81.9693 | 41.9714 | 59.9533 | 43.77 | 81.9713 | 54.3099 | 60.0239 | 56 | 82.0045 | 20.899 | 60.023 | 25.54 | 81.979 | 35.3382 | 59.9659 | 37.77 | 81.968 | 31.4534 | 60.0072 | 35.77 | 81.9919 | 20.748 | 59.994 | 23.54 | 81.9634 | 17.9988 | 60.0147 | 23.54 | 81.9524 | 20.748 | 60.0114 | 23.54 | 81.9565 | 21.4638 | 60.0372 | 23.54 | 81.9736 | 17.0995 | 59.9833 | 19.13
81.9777 | 41.971 | 59.9533 | 43.77 | 81.9796 | 54.3099 | 60.0239 | 56 | 82.0128 | 20.9115 | 60.023 | 25.54 | 81.9873 | 35.3382 | 59.9659 | 37.77 | 81.9763 | 31.4534 | 60.0072 | 35.77 | 82.0002 | 20.748 | 59.994 | 23.54 | 81.9717 | 17.9988 | 60.0147 | 23.54 | 81.9609 | 20.748 | 60.0114 | 23.54 | 81.9648 | 21.4638 | 60.0372 | 23.54 | 81.9819 | 17.1988 | 59.9833 | 19.13
81.986 | 41.971 | 59.9533 | 43.77 | 81.9879 | 54.2822 | 60.0239 | 56 | 82.0211 | 20.9115 | 60.023 | 25.54 | 81.9956 | 35.3382 | 59.9659 | 37.77 | 81.9846 | 31.4534 | 60.0072 | 35.77 | 82.0088 | 20.748 | 59.994 | 23.54 | 81.98 | 17.9988 | 60.0147 | 23.54 | 81.9692 | 20.748 | 60.0114 | 23.54 | 81.9734 | 21.4638 | 60.0372 | 23.54 | 81.9902 | 17.1988 | 59.9833 | 19.13
81.9943 | 41.9716 | 59.9533 | 43.77 | 81.9962 | 54.2822 | 60.0239 | 56 | 82.0294 | 20.9115 | 60.023 | 25.54 | 82.004 | 35.3382 | 59.9659 | 37.77 | 81.9929 | 31.4534 | 60.0072 | 35.77 | 82.0171 | 20.748 | 59.994 | 23.54 | 81.9883 | 17.9988 | 60.0147 | 23.54 | 81.9775 | 20.748 | 60.0114 | 23.54 | 81.9817 | 21.4638 | 60.0372 | 23.54 | 81.999 | 17.1988 | 59.9833 | 19.13
82.0027 | 41.9716 | 59.9533 | 43.77 | 82.0046 | 54.2822 | 60.0239 | 56 | 82.0378 | 20.9115 | 60.023 | 25.54 | 82.0123 | 35.3382 | 59.9659 | 37.77 | 82.0012 | 31.4534 | 60.0072 | 35.77 | 82.0254 | 20.748 | 59.994 | 23.54 | 81.9968 | 17.9988 | 60.0155 | 23.54 | 81.9858 | 20.748 | 60.0114 | 23.54 | 81.99 | 21.4638 | 60.0372 | 23.54 | 82.0073 | 17.1988 | 59.9833 | 19.13
82.011 | 41.9717 | 59.9537 | 43.77 | 82.0129 | 54.2822 | 60.0239 | 56 | 82.0461 | 20.9115 | 60.023 | 25.54 | 82.0206 | 35.3382 | 59.9659 | 37.77 | 82.0095 | 31.4534 | 60.0072 | 35.77 | 82.0337 | 20.748 | 59.994 | 23.54 | 82.0051 | 17.9988 | 60.0155 | 23.54 | 81.9941 | 20.748 | 60.0114 | 23.54 | 81.9983 | 21.4638 | 60.0372 | 23.54 | 82.0156 | 17.1988 | 59.9833 | 19.13
82.0193 | 41.9717 | 59.9537 | 43.77 | 82.0212 | 54.2822 | 60.0239 | 56 | 82.0544 | 20.9115 | 60.023 | 25.54 | 82.0289 | 35.3382 | 59.9659 | 37.77 | 82.0178 | 31.4583 | 60.0072 | 35.77 | 82.042 | 20.748 | 59.994 | 23.54 | 82.0134 | 17.9988 | 60.0155 | 23.54 | 82.0024 | 20.811 | 60.0114 | 23.54 | 82.0066 | 21.4638 | 60.0372 | 23.54 | 82.0239 | 17.1988 | 59.9833 | 19.13
82.0276 | 41.9734 | 59.9537 | 43.77 | 82.0295 | 54.2822 | 60.0239 | 56 | 82.0627 | 20.9196 | 60.023 | 25.54 | 82.0374 | 35.3382 | 59.9659 | 37.77 | 82.0264 | 31.4583 | 60.0072 | 35.77 | 82.0503 | 20.748 | 59.994 | 23.54 | 82.0217 | 17.9988 | 60.0155 | 23.54 | 82.0107 | 20.811 | 60.0114 | 23.54 | 82.0149 | 21.4638 | 60.0372 | 23.54 | 82.0322 | 17.1988 | 59.9833 | 19.13
82.036 | 41.9734 | 59.9537 | 43.77 | 82.0379 | 54.2822 | 60.0239 | 56 | 82.071 | 20.9196 | 60.023 | 25.54 | 82.0457 | 35.3382 | 59.9659 | 37.77 | 82.0347 | 31.4616 | 60.0072 | 35.77 | 82.0586 | 20.748 | 59.994 | 23.54 | 82.03 | 17.9988 | 60.0155 | 23.54 | 82.019 | 20.8093 | 60.0114 | 23.54 | 82.0232 | 21.4638 | 60.0372 | 23.54 | 82.0405 | 17.1988 | 59.9833 | 19.13
82.0444 | 41.9947 | 59.9537 | 43.77 | 82.0462 | 54.2822 | 60.0239 | 56 | 82.0795 | 20.9196 | 60.023 | 25.54 | 82.054 | 35.3382 | 59.9659 | 37.77 | 82.043 | 31.4616 | 60.0072 | 35.77 | 82.0671 | 20.748 | 59.994 | 23.54 | 82.0383 | 17.9988 | 60.0155 | 23.54 | 82.0276 | 20.8093 | 60.0114 | 23.54 | 82.0315 | 21.4642 | 60.0372 | 23.54 | 82.0488 | 17.1988 | 59.9833 | 19.13
82.0527 | 41.9947 | 59.9537 | 43.77 | 82.0546 | 54.2822 | 60.0239 | 56 | 82.0878 | 20.9196 | 60.023 | 25.54 | 82.0624 | 35.3382 | 59.9659 | 37.77 | 82.0513 | 31.4616 | 60.0072 | 35.77 | 82.0754 | 20.748 | 59.994 | 23.54 | 82.0466 | 17.9988 | 60.0155 | 23.54 | 82.0359 | 20.8093 | 60.0102 | 23.54 | 82.0398 | 21.4642 | 60.0372 | 23.54 | 82.0571 | 17.1988 | 59.9833 | 19.13
82.061 | 41.9721 | 59.9537 | 43.77 | 82.0629 | 54.2822 | 60.0239 | 56 | 82.0961 | 20.9196 | 60.023 | 25.54 | 82.0707 | 35.3382 | 59.9659 | 37.77 | 82.0596 | 31.4616 | 60.0072 | 35.77 | 82.0837 | 20.748 | 59.994 | 23.54 | 82.0549 | 17.9988 | 60.0155 | 23.54 | 82.0442 | 20.8093 | 60.0102 | 23.54 | 82.0483 | 21.4597 | 60.0372 | 23.54 | 82.0654 | 17.1988 | 59.9833 | 19.13
82.0694 | 41.9721 | 59.9537 | 43.77 | 82.0712 | 54.2822 | 60.0239 | 56 | 82.1044 | 20.9196 | 60.023 | 25.54 | 82.079 | 35.3382 | 59.9659 | 37.77 | 82.0679 | 31.4616 | 60.0072 | 35.77 | 82.092 | 20.748 | 59.994 | 23.54 | 82.0635 | 18.0021 | 60.0155 | 23.54 | 82.0525 | 20.8093 | 60.0102 | 23.54 | 82.0566 | 21.4597 | 60.0372 | 23.54 | 82.0737 | 17.1988 | 59.9833 | 19.13
82.0777 | 41.9718 | 59.9537 | 43.77 | 82.0795 | 54.2822 | 60.0239 | 56 | 82.1128 | 20.9196 | 60.023 | 25.54 | 82.0874 | 35.3382 | 59.9659 | 37.77 | 82.0762 | 31.4616 | 60.0072 | 35.77 | 82.1003 | 20.748 | 59.9933 | 23.54 | 82.0718 | 18.0021 | 60.0155 | 23.54 | 82.0608 | 20.8093 | 60.0102 | 23.54 | 82.0649 | 21.4597 | 60.0372 | 23.54 | 82.082 | 17.1988 | 59.9833 | 19.13
82.0861 | 41.9718 | 59.9537 | 43.77 | 82.0878 | 54.2822 | 60.0239 | 56 | 82.1211 | 20.9196 | 60.023 | 25.54 | 82.0957 | 35.3382 | 59.9659 | 37.77 | 82.0845 | 31.4442 | 60.0072 | 35.77 | 82.1086 | 20.748 | 59.9933 | 23.54 | 82.0801 | 17.9952 | 60.0155 | 23.54 | 82.0691 | 20.8093 | 60.0102 | 23.54 | 82.0732 | 21.4597 | 60.0372 | 23.54 | 82.0903 | 17.1988 | 59.9833 | 19.13
82.0944 | 41.9716 | 59.9537 | 43.77 | 82.0962 | 54.2822 | 60.0239 | 56 | 82.1294 | 20.9196 | 60.0243 | 25.54 | 82.104 | 35.3382 | 59.9659 | 37.77 | 82.093 | 31.4442 | 60.0072 | 35.77 | 82.1169 | 20.748 | 59.9933 | 23.54 | 82.0884 | 17.9952 | 60.0155 | 23.54 | 82.0774 | 20.8093 | 60.0102 | 23.54 | 82.0815 | 21.4597 | 60.0372 | 23.54 | 82.0986 | 17.1988 | 59.9833 | 19.13
82.1027 | 41.9716 | 59.9537 | 43.77 | 82.1045 | 54.2822 | 60.0259 | 56 | 82.1377 | 20.9196 | 60.0243 | 25.54 | 82.1124 | 35.3382 | 59.9659 | 37.77 | 82.1013 | 31.4442 | 60.0072 | 35.77 | 82.1255 | 20.748 | 59.9933 | 23.54 | 82.0967 | 17.9952 | 60.0155 | 23.54 | 82.0857 | 20.8093 | 60.0102 | 23.54 | 82.0898 | 21.4597 | 60.0372 | 23.54 | 82.1069 | 17.1988 | 59.9833 | 19.13
82.1111 | 42.0285 | 59.9537 | 43.77 | 82.1129 | 54.2822 | 60.0259 | 56 | 82.1461 | 20.9196 | 60.0243 | 25.54 | 82.1207 | 35.3382 | 59.9659 | 37.77 | 82.1096 | 31.4442 | 60.0072 | 35.77 | 82.1338 | 20.748 | 59.9933 | 23.54 | 82.105 | 17.9952 | 60.0155 | 23.54 | 82.0942 | 20.8093 | 60.0102 | 23.54 | 82.0981 | 21.4597 | 60.0372 | 23.54 | 82.1157 | 17.1988 | 59.9833 | 19.13
82.1194 | 42.0285 | 59.9537 | 43.77 | 82.1212 | 54.2822 | 60.0259 | 56 | 82.1544 | 20.9196 | 60.0243 | 25.54 | 82.129 | 35.3382 | 59.9659 | 37.77 | 82.1179 | 31.4442 | 60.0072 | 35.77 | 82.1421 | 20.748 | 59.9933 | 23.54 | 82.1133 | 18.1126 | 60.0155 | 23.54 | 82.1025 | 20.8093 | 60.0102 | 23.54 | 82.1064 | 21.4597 | 60.0372 | 23.54 | 82.124 | 17.1988 | 59.9833 | 19.13
82.1277 | 42.0287 | 59.9537 | 43.77 | 82.1295 | 54.2822 | 60.0259 | 56 | 82.1627 | 20.9303 | 60.0243 | 25.54 | 82.1373 | 35.3382 | 59.9659 | 37.77 | 82.1262 | 31.4442 | 60.0072 | 35.77 | 82.1504 | 20.748 | 59.9933 | 23.54 | 82.1216 | 18.1126 | 60.0155 | 23.54 | 82.1108 | 20.8093 | 60.0102 | 23.54 | 82.1147 | 21.4597 | 60.0355 | 23.54 | 82.1323 | 17.1988 | 59.9833 | 19.13
82.1361 | 42.0287 | 59.9537 | 43.77 | 82.1378 | 54.2822 | 60.0259 | 56 | 82.171 | 20.9303 | 60.0243 | 25.54 | 82.1458 | 35.3382 | 59.9659 | 37.77 | 82.1345 | 31.4371 | 60.0051 | 35.77 | 82.1587 | 20.748 | 59.9933 | 23.54 | 82.1301 | 18.1126 | 60.0155 | 23.54 | 82.1191 | 20.8093 | 60.0102 | 23.54 | 82.1233 | 21.4597 | 60.0355 | 23.54 | 82.1406 | 17.1988 | 59.9833 | 19.13
82.1444 | 42.0289 | 59.9537 | 43.77 | 82.1462 | 54.2822 | 60.0259 | 56 | 82.1794 | 20.9528 | 60.0243 | 25.54 | 82.1541 | 35.3382 | 59.9659 | 37.77 | 82.1428 | 31.4371 | 60.0051 | 35.77 | 82.167 | 20.748 | 59.9933 | 23.54 | 82.1384 | 18.1126 | 60.0155 | 23.54 | 82.1274 | 20.8093 | 60.0102 | 23.54 | 82.1316 | 21.4503 | 60.0355 | 23.54 | 82.1489 | 17.1988 | 59.9833 | 19.13
82.1528 | 42.0289 | 59.9537 | 43.77 | 82.1545 | 54.2411 | 60.0259 | 56 | 82.1877 | 20.9528 | 60.0243 | 25.54 | 82.1624 | 35.3382 | 59.9659 | 37.77 | 82.1511 | 31.4371 | 60.0051 | 35.77 | 82.1753 | 20.748 | 59.9933 | 23.54 | 82.1467 | 18.1126 | 60.0155 | 23.54 | 82.1357 | 20.8093 | 60.0102 | 23.54 | 82.1399 | 21.4503 | 60.0355 | 23.54 | 82.1572 | 17.1988 | 59.9833 | 19.13
82.1611 | 42.029 | 59.9537 | 43.77 | 82.1628 | 54.2411 | 60.0259 | 56 | 82.196 | 20.9528 | 60.0243 | 25.54 | 82.1708 | 35.3382 | 59.9659 | 37.77 | 82.1597 | 31.4371 | 60.0051 | 35.77 | 82.1836 | 20.748 | 59.9933 | 23.54 | 82.155 | 18.1126 | 60.0155 | 23.54 | 82.144 | 20.8093 | 60.0102 | 23.54 | 82.1482 | 21.4459 | 60.0355 | 23.54 | 82.1655 | 17.1988 | 59.9833 | 19.13
82.1694 | 42.029 | 59.9537 | 43.77 | 82.1711 | 54.2623 | 60.0259 | 56 | 82.2043 | 20.9528 | 60.0243 | 25.54 | 82.1791 | 35.3382 | 59.9659 | 37.77 | 82.168 | 31.4371 | 60.0051 | 35.77 | 82.1921 | 20.748 | 59.9933 | 23.54 | 82.1633 | 18.1126 | 60.0155 | 23.54 | 82.1523 | 20.8093 | 60.0102 | 23.54 | 82.1565 | 21.4459 | 60.0355 | 23.54 | 82.1738 | 17.1988 | 59.9833 | 19.13
82.1778 | 41.972 | 59.9537 | 43.77 | 82.1795 | 54.2623 | 60.0259 | 56 | 82.2128 | 20.9528 | 60.0243 | 25.54 | 82.1874 | 35.3382 | 59.9659 | 37.77 | 82.1763 | 31.4371 | 60.0051 | 35.77 | 82.2004 | 20.748 | 59.9933 | 23.54 | 82.1716 | 18.1126 | 60.0155 | 23.54 | 82.1609 | 20.8093 | 60.0102 | 23.54 | 82.1648 | 21.4459 | 60.0355 | 23.54 | 82.1821 | 17.1988 | 59.9833 | 19.13
82.1862 | 41.972 | 59.9537 | 43.77 | 82.1878 | 54.2623 | 60.0259 | 56 | 82.2211 | 20.9528 | 60.0243 | 25.54 | 82.1958 | 35.3382 | 59.9659 | 37.77 | 82.1846 | 31.4371 | 60.0051 | 35.77 | 82.2087 | 20.748 | 59.9933 | 23.54 | 82.1799 | 18.1126 | 60.0155 | 23.54 | 82.1692 | 20.8093 | 60.0102 | 23.54 | 82.1731 | 21.4459 | 60.0355 | 23.54 | 82.1904 | 17.1988 | 59.9833 | 19.13
82.1945 | 41.9717 | 59.9537 | 43.77 | 82.1962 | 54.2623 | 60.0259 | 56 | 82.2294 | 20.9528 | 60.0243 | 25.54 | 82.2041 | 35.3382 | 59.9659 | 37.77 | 82.1929 | 31.4371 | 60.0051 | 35.77 | 82.217 | 20.748 | 59.9933 | 23.54 | 82.1882 | 18.1126 | 60.0155 | 23.54 | 82.1775 | 20.8093 | 60.0102 | 23.54 | 82.1814 | 21.6654 | 60.0355 | 23.54 | 82.1987 | 17.1988 | 59.9833 | 19.13
82.2028 | 41.9717 | 59.9537 | 43.77 | 82.2045 | 54.2542 | 60.0259 | 56 | 82.2377 | 20.9528 | 60.0243 | 25.54 | 82.2124 | 35.3382 | 59.9659 | 37.77 | 82.2012 | 31.4391 | 60.0051 | 35.77 | 82.2253 | 20.748 | 59.9933 | 23.54 | 82.1968 | 18.1126 | 60.0163 | 23.54 | 82.1858 | 20.8093 | 60.0102 | 23.54 | 82.1897 | 21.6654 | 60.0355 | 23.54 | 82.207 | 17.1988 | 59.9833 | 19.13
82.2112 | 41.9717 | 59.9546 | 43.77 | 82.2128 | 54.2542 | 60.0259 | 56 | 82.246 | 20.9528 | 60.0243 | 25.54 | 82.2207 | 35.3382 | 59.9659 | 37.77 | 82.2095 | 31.4391 | 60.0051 | 35.77 | 82.2336 | 20.7455 | 59.9933 | 23.54 | 82.2051 | 18.1126 | 60.0163 | 23.54 | 82.1941 | 20.8093 | 60.0102 | 23.54 | 82.1982 | 21.6654 | 60.0355 | 23.54 | 82.2153 | 17.1988 | 59.9833 | 19.13
82.2195 | 41.9717 | 59.9546 | 43.77 | 82.2211 | 54.2542 | 60.0259 | 56 | 82.2544 | 20.9528 | 60.0243 | 25.54 | 82.2291 | 35.3189 | 59.9659 | 37.77 | 82.2178 | 31.4391 | 60.0051 | 35.77 | 82.2419 | 20.7455 | 59.9933 | 23.54 | 82.2134 | 18.1126 | 60.0163 | 23.54 | 82.2024 | 20.8093 | 60.0102 | 23.54 | 82.2065 | 21.6654 | 60.0355 | 23.54 | 82.2236 | 17.1988 | 59.9833 | 19.13
82.2278 | 41.9713 | 59.9546 | 43.77 | 82.2295 | 54.2542 | 60.0259 | 56 | 82.2627 | 20.9556 | 60.0243 | 25.54 | 82.2374 | 35.3189 | 59.9659 | 37.77 | 82.2263 | 31.4391 | 60.0051 | 35.77 | 82.2505 | 20.7455 | 59.9933 | 23.54 | 82.2217 | 18.1126 | 60.0163 | 23.54 | 82.2107 | 20.8093 | 60.0102 | 23.54 | 82.2148 | 21.6654 | 60.0355 | 23.54 | 82.2324 | 17.1988 | 59.9833 | 19.13
82.2361 | 41.9713 | 59.9546 | 43.77 | 82.2378 | 54.2542 | 60.0259 | 56 | 82.271 | 20.9556 | 60.0243 | 25.54 | 82.2457 | 35.3189 | 59.9659 | 37.77 | 82.2346 | 31.4391 | 60.0051 | 35.77 | 82.2588 | 20.7455 | 59.9933 | 23.54 | 82.23 | 18.1126 | 60.0163 | 23.54 | 82.219 | 20.8093 | 60.0102 | 23.54 | 82.2231 | 21.6654 | 60.0355 | 23.54 | 82.2407 | 17.1988 | 59.9833 | 19.13
82.2445 | 41.9716 | 59.9546 | 43.77 | 82.2461 | 54.2542 | 60.0259 | 56 | 82.2793 | 20.9556 | 60.0243 | 25.54 | 82.2542 | 35.3189 | 59.9659 | 37.77 | 82.2429 | 31.4391 | 60.0051 | 35.77 | 82.2671 | 20.7455 | 59.9933 | 23.54 | 82.2383 | 18.1126 | 60.0163 | 23.54 | 82.2275 | 20.8093 | 60.0102 | 23.54 | 82.2314 | 21.6654 | 60.0355 | 23.54 | 82.249 | 17.1988 | 59.9833 | 19.13
82.2529 | 41.9716 | 59.9546 | 43.77 | 82.2545 | 54.2542 | 60.0259 | 56 | 82.2877 | 20.9556 | 60.0243 | 25.54 | 82.2625 | 35.3189 | 59.9659 | 37.77 | 82.2512 | 31.4391 | 60.0051 | 35.77 | 82.2754 | 20.7455 | 59.9933 | 23.54 | 82.2466 | 18.1126 | 60.0163 | 23.54 | 82.2358 | 20.8119 | 60.0102 | 23.54 | 82.2397 | 21.6654 | 60.0355 | 23.54 | 82.2573 | 17.1988 | 59.9833 | 19.13
82.2612 | 41.9719 | 59.9546 | 43.77 | 82.2628 | 54.2542 | 60.0259 | 56 | 82.296 | 20.9606 | 60.0243 | 25.54 | 82.2708 | 35.3189 | 59.9659 | 37.77 | 82.2595 | 31.4391 | 60.0051 | 35.77 | 82.2837 | 20.7455 | 59.9933 | 23.54 | 82.2549 | 18.1126 | 60.0163 | 23.54 | 82.2441 | 20.8119 | 60.0102 | 23.54 | 82.248 | 21.6654 | 60.0355 | 23.54 | 82.2656 | 17.1988 | 59.9833 | 19.13
82.2695 | 41.9719 | 59.9546 | 43.77 | 82.2711 | 54.2542 | 60.0259 | 56 | 82.3043 | 20.9606 | 60.0243 | 25.54 | 82.2792 | 35.3189 | 59.9655 | 37.77 | 82.2678 | 31.4296 | 60.0051 | 35.77 | 82.292 | 20.7455 | 59.9933 | 23.54 | 82.2634 | 18.1082 | 60.0163 | 23.54 | 82.2524 | 20.8149 | 60.0102 | 23.54 | 82.2563 | 21.6654 | 60.0355 | 23.54 | 82.2739 | 17.1988 | 59.9833 | 19.13
82.2779 | 41.9723 | 59.9546 | 43.77 | 82.2794 | 54.2542 | 60.0259 | 56 | 82.3126 | 20.9606 | 60.0243 | 25.54 | 82.2875 | 35.3189 | 59.9655 | 37.77 | 82.2761 | 31.4296 | 60.0051 | 35.77 | 82.3003 | 20.7455 | 59.9928 | 23.54 | 82.2717 | 18.1082 | 60.0163 | 23.54 | 82.2607 | 20.8149 | 60.0102 | 23.54 | 82.2646 | 21.6654 | 60.0355 | 23.54 | 82.2822 | 17.1988 | 59.9829 | 19.13
82.2862 | 41.9723 | 59.9546 | 43.77 | 82.2878 | 54.2542 | 60.0259 | 56 | 82.321 | 20.9606 | 60.0243 | 25.54 | 82.2958 | 35.3189 | 59.9655 | 37.77 | 82.2847 | 31.4296 | 60.0051 | 35.77 | 82.3088 | 20.7455 | 59.9928 | 23.54 | 82.28 | 18.1082 | 60.0163 | 23.54 | 82.269 | 20.8149 | 60.0102 | 23.54 | 82.2732 | 21.6654 | 60.0355 | 23.54 | 82.2905 | 17.1988 | 59.9829 | 19.13
82.2946 | 41.9723 | 59.9546 | 43.77 | 82.2961 | 54.2542 | 60.0259 | 56 | 82.3293 | 20.9637 | 60.0254 | 25.54 | 82.3042 | 35.3189 | 59.9655 | 37.77 | 82.293 | 31.4296 | 60.0051 | 35.77 | 82.3171 | 20.7455 | 59.9928 | 23.54 | 82.2883 | 18.1082 | 60.0163 | 23.54 | 82.2773 | 20.8149 | 60.0102 | 23.54 | 82.2815 | 21.6654 | 60.0355 | 23.54 | 82.2988 | 17.1988 | 59.9829 | 19.13
82.3029 | 41.9723 | 59.9546 | 43.77 | 82.3044 | 54.2542 | 60.0271 | 56 | 82.3376 | 20.9637 | 60.0254 | 25.54 | 82.3125 | 35.3189 | 59.9655 | 37.77 | 82.3013 | 31.4226 | 60.0051 | 35.77 | 82.3254 | 20.7455 | 59.9928 | 23.54 | 82.2966 | 18.1082 | 60.0163 | 23.54 | 82.2856 | 20.8149 | 60.0102 | 23.54 | 82.2898 | 21.6654 | 60.0355 | 23.54 | 82.3071 | 17.1988 | 59.9829 | 19.13
82.3112 | 41.9723 | 59.9546 | 43.77 | 82.3127 | 54.2542 | 60.0271 | 56 | 82.3459 | 20.9637 | 60.0254 | 25.54 | 82.3208 | 35.3189 | 59.9655 | 37.77 | 82.3096 | 31.4226 | 60.0051 | 35.77 | 82.3337 | 20.7455 | 59.9928 | 23.54 | 82.3049 | 18.1082 | 60.0163 | 23.54 | 82.2942 | 20.8149 | 60.0102 | 23.54 | 82.2981 | 21.6654 | 60.0355 | 23.54 | 82.3154 | 17.1988 | 59.9829 | 19.13
82.3196 | 41.9723 | 59.9546 | 43.77 | 82.3211 | 54.2542 | 60.0271 | 56 | 82.3544 | 20.9637 | 60.0254 | 25.54 | 82.3291 | 35.3189 | 59.9655 | 37.77 | 82.3179 | 31.4226 | 60.0051 | 35.77 | 82.342 | 20.7455 | 59.9928 | 23.54 | 82.3132 | 18.1082 | 60.0163 | 23.54 | 82.3025 | 20.8191 | 60.0102 | 23.54 | 82.3064 | 21.6654 | 60.0355 | 23.54 | 82.3237 | 17.1988 | 59.9829 | 19.13
82.3279 | 41.9717 | 59.9546 | 43.77 | 82.3294 | 54.2542 | 60.0271 | 56 | 82.3627 | 20.9637 | 60.0254 | 25.54 | 82.3375 | 35.3189 | 59.9655 | 37.77 | 82.3262 | 31.4226 | 60.0051 | 35.77 | 82.3503 | 20.7455 | 59.9928 | 23.54 | 82.3215 | 18.1082 | 60.0163 | 23.54 | 82.3108 | 20.8191 | 60.0102 | 23.54 | 82.3147 | 21.6654 | 60.0343 | 23.54 | 82.332 | 17.1988 | 59.9829 | 19.13
82.3362 | 41.9717 | 59.9546 | 43.77 | 82.3378 | 54.2542 | 60.0271 | 56 | 82.371 | 20.9637 | 60.0254 | 25.54 | 82.3458 | 35.3189 | 59.9655 | 37.77 | 82.3345 | 31.4226 | 60.0042 | 35.77 | 82.3586 | 20.7455 | 59.9928 | 23.54 | 82.3298 | 18.1082 | 60.0163 | 23.54 | 82.3191 | 20.8224 | 60.0102 | 23.54 | 82.323 | 21.6654 | 60.0343 | 23.54 | 82.3403 | 17.1988 | 59.9829 | 19.13
82.3446 | 42.0284 | 59.9546 | 43.77 | 82.3461 | 54.2542 | 60.0271 | 56 | 82.3793 | 20.9637 | 60.0254 | 25.54 | 82.3541 | 35.3189 | 59.9655 | 37.77 | 82.3428 | 31.4226 | 60.0042 | 35.77 | 82.3669 | 20.7455 | 59.9928 | 23.54 | 82.3384 | 18.1082 | 60.0163 | 23.54 | 82.3274 | 20.8224 | 60.0102 | 23.54 | 82.3313 | 21.6654 | 60.0343 | 23.54 | 82.3491 | 17.1988 | 59.9829 | 19.13
82.3529 | 42.0284 | 59.9546 | 43.77 | 82.3544 | 54.2542 | 60.0271 | 56 | 82.3877 | 20.9637 | 60.0254 | 25.54 | 82.3625 | 35.3189 | 59.9655 | 37.77 | 82.3513 | 31.4226 | 60.0042 | 35.77 | 82.3755 | 20.7455 | 59.9928 | 23.54 | 82.3467 | 18.1082 | 60.0163 | 23.54 | 82.3357 | 20.8251 | 60.0102 | 23.54 | 82.3396 | 21.6654 | 60.0343 | 23.54 | 82.3574 | 17.1988 | 59.9829 | 19.13
82.3613 | 42.0288 | 59.9546 | 43.77 | 82.3627 | 54.2542 | 60.0271 | 56 | 82.396 | 20.9637 | 60.0254 | 25.54 | 82.3708 | 35.3189 | 59.9655 | 37.77 | 82.3596 | 31.4226 | 60.0042 | 35.77 | 82.3838 | 20.7455 | 59.9928 | 23.54 | 82.355 | 18.1082 | 60.0163 | 23.54 | 82.344 | 20.8251 | 60.0102 | 23.54 | 82.3481 | 21.6669 | 60.0343 | 23.54 | 82.3657 | 17.1988 | 59.9829 | 19.13
82.3696 | 42.0288 | 59.9546 | 43.77 | 82.3711 | 54.2542 | 60.0271 | 56 | 82.4043 | 20.9637 | 60.0254 | 25.54 | 82.3792 | 35.3189 | 59.9655 | 37.77 | 82.3679 | 31.4226 | 60.0042 | 35.77 | 82.3921 | 20.7455 | 59.9928 | 23.54 | 82.3633 | 18.1082 | 60.0163 | 23.54 | 82.3523 | 20.8251 | 60.0102 | 23.54 | 82.3564 | 21.6669 | 60.0343 | 23.54 | 82.374 | 17.1988 | 59.9829 | 19.13
82.3779 | 42.0288 | 59.9546 | 43.77 | 82.3794 | 54.2542 | 60.0271 | 56 | 82.4126 | 20.9714 | 60.0254 | 25.54 | 82.3876 | 35.3189 | 59.9655 | 37.77 | 82.3762 | 31.4226 | 60.0042 | 35.77 | 82.4004 | 20.7486 | 59.9928 | 23.54 | 82.3716 | 18.1082 | 60.0163 | 23.54 | 82.3608 | 20.8251 | 60.0102 | 23.54 | 82.3647 | 21.7476 | 60.0343 | 23.54 | 82.3823 | 17.1988 | 59.9829 | 19.13
82.3863 | 42.0288 | 59.9546 | 43.77 | 82.3877 | 54.323 | 60.0271 | 56 | 82.4209 | 20.9714 | 60.0254 | 25.54 | 82.3959 | 35.3189 | 59.9655 | 37.77 | 82.3845 | 31.4226 | 60.0042 | 35.77 | 82.4087 | 20.7486 | 59.9928 | 23.54 | 82.3799 | 18.1082 | 60.0163 | 23.54 | 82.3691 | 20.8251 | 60.0102 | 23.54 | 82.373 | 21.7476 | 60.0343 | 23.54 | 82.3906 | 17.1988 | 59.9829 | 19.13
82.3947 | 42.0288 | 59.9546 | 43.77 | 82.3961 | 54.323 | 60.0271 | 56 | 82.4293 | 20.982 | 60.0254 | 25.54 | 82.4042 | 35.3189 | 59.9655 | 37.77 | 82.3928 | 31.4226 | 60.0042 | 35.77 | 82.417 | 20.7486 | 59.9928 | 23.54 | 82.3882 | 18.1082 | 60.0163 | 23.54 | 82.3774 | 20.8251 | 60.0102 | 23.54 | 82.3813 | 21.7476 | 60.0343 | 23.54 | 82.3989 | 17.1988 | 59.9829 | 19.13
82.403 | 42.0288 | 59.9546 | 43.77 | 82.4044 | 54.358 | 60.0271 | 56 | 82.4376 | 20.982 | 60.0254 | 25.54 | 82.4126 | 35.3189 | 59.9655 | 37.77 | 82.4011 | 31.4226 | 60.0042 | 35.77 | 82.4253 | 20.7486 | 59.9928 | 23.54 | 82.3965 | 18.1082 | 60.0167 | 23.54 | 82.3857 | 20.8251 | 60.0102 | 23.54 | 82.3896 | 21.7476 | 60.0343 | 23.54 | 82.4072 | 17.1988 | 59.9829 | 19.13
82.4113 | 42.0291 | 59.9546 | 43.77 | 82.4127 | 54.358 | 60.0271 | 56 | 82.4459 | 20.9324 | 60.0254 | 25.54 | 82.4209 | 35.3189 | 59.9655 | 37.77 | 82.4094 | 31.4226 | 60.0042 | 35.77 | 82.4338 | 20.7486 | 59.9928 | 23.54 | 82.405 | 18.1082 | 60.0167 | 23.54 | 82.394 | 20.8251 | 60.0102 | 23.54 | 82.3979 | 21.7476 | 60.0343 | 23.54 | 82.4155 | 17.1988 | 59.9829 | 19.13
82.4196 | 42.0291 | 59.9546 | 43.77 | 82.421 | 54.358 | 60.0271 | 56 | 82.4542 | 20.9324 | 60.0254 | 25.54 | 82.4292 | 35.3189 | 59.9655 | 37.77 | 82.418 | 31.4146 | 60.0042 | 35.77 | 82.4421 | 20.7486 | 59.9928 | 23.54 | 82.4133 | 18.1082 | 60.0167 | 23.54 | 82.4023 | 20.8251 | 60.0102 | 23.54 | 82.4062 | 21.7476 | 60.0343 | 23.54 | 82.4238 | 17.1988 | 59.9829 | 19.13
82.428 | 42.0218 | 59.9546 | 43.77 | 82.4294 | 54.358 | 60.0271 | 56 | 82.4626 | 20.9324 | 60.0254 | 25.54 | 82.4375 | 35.3189 | 59.9655 | 37.77 | 82.4263 | 31.4146 | 60.0042 | 35.77 | 82.4504 | 20.7486 | 59.9928 | 23.54 | 82.4216 | 18.1082 | 60.0167 | 23.54 | 82.4106 | 20.8251 | 60.0102 | 23.54 | 82.4148 | 21.7473 | 60.0343 | 23.54 | 82.4321 | 17.1988 | 59.9829 | 19.13
82.4363 | 42.0218 | 59.9546 | 43.77 | 82.4377 | 54.3178 | 60.0271 | 56 | 82.4709 | 20.9324 | 60.0254 | 25.54 | 82.4459 | 35.3189 | 59.9655 | 37.77 | 82.4346 | 31.4146 | 60.0042 | 35.77 | 82.4587 | 20.7486 | 59.9928 | 23.54 | 82.4299 | 18.1082 | 60.0167 | 23.54 | 82.4192 | 20.821 | 60.0102 | 23.54 | 82.4231 | 21.7473 | 60.0343 | 23.54 | 82.4404 | 17.1988 | 59.9829 | 19.13
82.4446 | 42.0218 | 59.9546 | 43.77 | 82.446 | 54.3178 | 60.0271 | 56 | 82.4792 | 20.9324 | 60.0254 | 25.54 | 82.4542 | 35.3189 | 59.9655 | 37.77 | 82.4429 | 31.4146 | 60.0042 | 35.77 | 82.467 | 20.7486 | 59.9928 | 23.54 | 82.4382 | 18.1082 | 60.0167 | 23.54 | 82.4275 | 20.821 | 60.0102 | 23.54 | 82.4314 | 21.7473 | 60.0343 | 23.54 | 82.4487 | 17.1988 | 59.9829 | 19.13
82.453 | 42.0218 | 59.9546 | 43.77 | 82.4543 | 54.2253 | 60.0271 | 56 | 82.4875 | 20.9324 | 60.0254 | 25.54 | 82.4625 | 35.3189 | 59.9655 | 37.77 | 82.4512 | 31.4146 | 60.0042 | 35.77 | 82.4753 | 20.7486 | 59.9928 | 23.54 | 82.4465 | 18.1082 | 60.0167 | 23.54 | 82.4358 | 20.821 | 60.0118 | 23.54 | 82.4397 | 21.7473 | 60.0343 | 23.54 | 82.457 | 17.1988 | 59.9829 | 19.13
82.4614 | 42.0209 | 59.9546 | 43.77 | 82.4627 | 54.2253 | 60.0271 | 56 | 82.496 | 20.9324 | 60.0254 | 25.54 | 82.4709 | 35.3189 | 59.9655 | 37.77 | 82.4595 | 31.4146 | 60.0042 | 35.77 | 82.4836 | 20.7486 | 59.9928 | 23.54 | 82.4548 | 18.1082 | 60.0167 | 23.54 | 82.4441 | 20.821 | 60.0118 | 23.54 | 82.448 | 21.7519 | 60.0343 | 23.54 | 82.4658 | 17.1988 | 59.9829 | 19.13
82.4697 | 42.0209 | 59.9546 | 43.77 | 82.471 | 54.2253 | 60.0271 | 56 | 82.5043 | 20.9324 | 60.0254 | 25.54 | 82.4792 | 35.3132 | 59.9651 | 37.77 | 82.4678 | 31.4051 | 60.0042 | 35.77 | 82.4922 | 20.7486 | 59.9928 | 23.54 | 82.4631 | 18.1082 | 60.0167 | 23.54 | 82.4524 | 20.8237 | 60.0118 | 23.54 | 82.4563 | 21.7519 | 60.0343 | 23.54 | 82.4741 | 17.1988 | 59.9829 | 19.13
82.478 | 42.0209 | 59.9546 | 43.77 | 82.4794 | 54.2253 | 60.0271 | 56 | 82.5126 | 20.9553 | 60.0254 | 25.54 | 82.4875 | 35.3132 | 59.9651 | 37.77 | 82.4763 | 31.4051 | 60.0042 | 35.77 | 82.5005 | 20.7486 | 59.9936 | 23.54 | 82.4717 | 18.1082 | 60.0167 | 23.54 | 82.4607 | 20.8237 | 60.0118 | 23.54 | 82.4646 | 21.7519 | 60.0343 | 23.54 | 82.4824 | 17.1988 | 59.9829 | 19.13
82.4864 | 42.0209 | 59.9546 | 43.77 | 82.4877 | 54.2253 | 60.0271 | 56 | 82.5209 | 20.9553 | 60.0254 | 25.54 | 82.496 | 35.3082 | 59.9651 | 37.77 | 82.4846 | 31.4051 | 60.0042 | 35.77 | 82.5088 | 20.7486 | 59.9936 | 23.54 | 82.48 | 18.1082 | 60.0167 | 23.54 | 82.469 | 20.8237 | 60.0118 | 23.54 | 82.4729 | 21.7519 | 60.0343 | 23.54 | 82.4907 | 17.1988 | 59.9829 | 19.13
82.4947 | 42.0181 | 59.9546 | 43.77 | 82.496 | 54.2253 | 60.0271 | 56 | 82.5293 | 20.9553 | 60.0271 | 25.54 | 82.5043 | 35.3082 | 59.9651 | 37.77 | 82.4929 | 31.4051 | 60.0042 | 35.77 | 82.5171 | 20.7486 | 59.9936 | 23.54 | 82.4883 | 18.1082 | 60.0167 | 23.54 | 82.4773 | 20.8237 | 60.0118 | 23.54 | 82.4812 | 21.7519 | 60.0343 | 23.54 | 82.499 | 17.1988 | 59.9829 | 19.13
82.5031 | 42.0181 | 59.9546 | 43.77 | 82.5043 | 54.2251 | 60.0288 | 56 | 82.5376 | 20.9553 | 60.0271 | 25.54 | 82.5126 | 35.3082 | 59.9651 | 37.77 | 82.5012 | 31.4051 | 60.0042 | 35.77 | 82.5254 | 20.7486 | 59.9936 | 23.54 | 82.4966 | 18.1082 | 60.0167 | 23.54 | 82.4858 | 20.8237 | 60.0118 | 23.54 | 82.4897 | 21.7519 | 60.0343 | 23.54 | 82.5073 | 17.1988 | 59.9829 | 19.13
82.5114 | 42.0184 | 59.9546 | 43.77 | 82.5127 | 54.2251 | 60.0288 | 56 | 82.5459 | 20.9584 | 60.0271 | 25.54 | 82.5209 | 35.3082 | 59.9651 | 37.77 | 82.5095 | 31.4051 | 60.0042 | 35.77 | 82.5337 | 20.7486 | 59.9936 | 23.54 | 82.5049 | 18.1082 | 60.0167 | 23.54 | 82.4941 | 20.8237 | 60.0118 | 23.54 | 82.498 | 21.7519 | 60.0343 | 23.54 | 82.5156 | 17.1988 | 59.9829 | 19.13
82.5197 | 42.0184 | 59.9546 | 43.77 | 82.521 | 54.2251 | 60.0288 | 56 | 82.5542 | 20.9584 | 60.0271 | 25.54 | 82.5293 | 35.3082 | 59.9651 | 37.77 | 82.5178 | 31.4051 | 60.0042 | 35.77 | 82.542 | 20.7486 | 59.9936 | 23.54 | 82.5132 | 18.1082 | 60.0167 | 23.54 | 82.5024 | 20.8237 | 60.0118 | 23.54 | 82.5063 | 21.7519 | 60.0343 | 23.54 | 82.5239 | 17.1988 | 59.9829 | 19.13
82.5281 | 42.0183 | 59.9546 | 43.77 | 82.5294 | 54.2251 | 60.0288 | 56 | 82.5626 | 20.9584 | 60.0271 | 25.54 | 82.5376 | 35.3082 | 59.9651 | 37.77 | 82.5261 | 31.4051 | 60.0042 | 35.77 | 82.5505 | 20.7481 | 59.9936 | 23.54 | 82.5215 | 18.1082 | 60.0167 | 23.54 | 82.5107 | 20.8237 | 60.0118 | 23.54 | 82.5146 | 21.7519 | 60.0339 | 23.54 | 82.5322 | 17.1988 | 59.9829 | 19.13
82.5364 | 42.0183 | 59.9546 | 43.77 | 82.5377 | 54.2251 | 60.0288 | 56 | 82.5709 | 20.9584 | 60.0271 | 25.54 | 82.5459 | 35.3082 | 59.9651 | 37.77 | 82.5344 | 31.4051 | 60.0033 | 35.77 | 82.5588 | 20.7481 | 59.9936 | 23.54 | 82.5298 | 18.1082 | 60.0167 | 23.54 | 82.519 | 20.827 | 60.0118 | 23.54 | 82.5229 | 21.7519 | 60.0339 | 23.54 | 82.5405 | 17.1988 | 59.9829 | 19.13
82.5447 | 42.0183 | 59.9546 | 43.77 | 82.546 | 54.2251 | 60.0288 | 56 | 82.5792 | 20.9584 | 60.0271 | 25.54 | 82.5543 | 35.3082 | 59.9651 | 37.77 | 82.543 | 31.4051 | 60.0033 | 35.77 | 82.5671 | 20.7481 | 59.9936 | 23.54 | 82.5383 | 18.1082 | 60.0167 | 23.54 | 82.5273 | 20.827 | 60.0118 | 23.54 | 82.5312 | 21.7519 | 60.0339 | 23.54 | 82.5488 | 17.1988 | 59.9829 | 19.13
82.5531 | 42.0183 | 59.9546 | 43.77 | 82.5543 | 54.2251 | 60.0288 | 56 | 82.5875 | 20.9584 | 60.0271 | 25.54 | 82.5626 | 35.3082 | 59.9651 | 37.77 | 82.5513 | 31.4051 | 60.0033 | 35.77 | 82.5754 | 20.7481 | 59.9936 | 23.54 | 82.5466 | 18.1082 | 60.0167 | 23.54 | 82.5356 | 20.8312 | 60.0118 | 23.54 | 82.5396 | 21.7519 | 60.0339 | 23.54 | 82.5571 | 17.1988 | 59.9829 | 19.13
82.5614 | 42.0183 | 59.9546 | 43.77 | 82.5626 | 54.2251 | 60.0288 | 56 | 82.5958 | 20.9584 | 60.0271 | 25.54 | 82.5709 | 35.3082 | 59.9651 | 37.77 | 82.5596 | 31.4051 | 60.0033 | 35.77 | 82.5837 | 20.7481 | 59.9936 | 23.54 | 82.5549 | 18.1082 | 60.0167 | 23.54 | 82.5439 | 20.8312 | 60.0118 | 23.54 | 82.5479 | 21.7519 | 60.0339 | 23.54 | 82.5654 | 17.1988 | 59.9829 | 19.13
82.5698 | 42.0183 | 59.9546 | 43.77 | 82.571 | 54.2251 | 60.0288 | 56 | 82.6042 | 20.9584 | 60.0271 | 25.54 | 82.5793 | 35.2986 | 59.9651 | 37.77 | 82.5679 | 31.4051 | 60.0033 | 35.77 | 82.592 | 20.7481 | 59.9936 | 23.54 | 82.5632 | 18.1082 | 60.0167 | 23.54 | 82.5525 | 20.8338 | 60.0118 | 23.54 | 82.5562 | 21.7519 | 60.0339 | 23.54 | 82.5737 | 17.1988 | 59.9829 | 19.13
82.5781 | 42.018 | 59.9546 | 43.77 | 82.5793 | 54.2251 | 60.0288 | 56 | 82.6125 | 20.9584 | 60.0271 | 25.54 | 82.5876 | 35.2986 | 59.9651 | 37.77 | 82.5762 | 31.4051 | 60.0033 | 35.77 | 82.6003 | 20.7481 | 59.9936 | 23.54 | 82.5715 | 18.1082 | 60.0167 | 23.54 | 82.5608 | 20.8338 | 60.0118 | 23.54 | 82.5647 | 21.7519 | 60.0339 | 23.54 | 82.5825 | 17.1988 | 59.9829 | 19.13
82.5864 | 42.018 | 59.9546 | 43.77 | 82.5876 | 54.2251 | 60.0288 | 56 | 82.6208 | 20.9584 | 60.0271 | 25.54 | 82.5959 | 35.2986 | 59.9651 | 37.77 | 82.5845 | 31.3964 | 60.0033 | 35.77 | 82.6086 | 20.7481 | 59.9936 | 23.54 | 82.5798 | 18.1082 | 60.0167 | 23.54 | 82.5691 | 20.8338 | 60.0118 | 23.54 | 82.573 | 21.7519 | 60.0339 | 23.54 | 82.5908 | 17.1988 | 59.9829 | 19.13
82.5948 | 42.018 | 59.9546 | 43.77 | 82.5959 | 54.2251 | 60.0288 | 56 | 82.6292 | 20.9664 | 60.0271 | 25.54 | 82.6044 | 35.2986 | 59.9651 | 37.77 | 82.5928 | 31.3964 | 60.0033 | 35.77 | 82.6172 | 20.7481 | 59.9936 | 23.54 | 82.5881 | 18.1082 | 60.0167 | 23.54 | 82.5774 | 20.8338 | 60.0118 | 23.54 | 82.5813 | 21.7519 | 60.0339 | 23.54 | 82.5991 | 17.1988 | 59.9829 | 19.13
82.6031 | 42.018 | 59.9546 | 43.77 | 82.6043 | 54.2251 | 60.0288 | 56 | 82.6376 | 20.9664 | 60.0271 | 25.54 | 82.6127 | 35.2986 | 59.9651 | 37.77 | 82.6013 | 31.3964 | 60.0033 | 35.77 | 82.6255 | 20.7481 | 59.9936 | 23.54 | 82.5964 | 18.1082 | 60.0167 | 23.54 | 82.5857 | 20.8338 | 60.0118 | 23.54 | 82.5896 | 21.7519 | 60.0339 | 23.54 | 82.6074 | 17.1988 | 59.9829 | 19.13
82.6115 | 41.9886 | 59.9537 | 43.77 | 82.6126 | 54.2251 | 60.0288 | 56 | 82.6459 | 20.9664 | 60.0271 | 25.54 | 82.621 | 35.2986 | 59.9651 | 37.77 | 82.6096 | 31.3964 | 60.0033 | 35.77 | 82.6338 | 20.7505 | 59.9936 | 23.54 | 82.605 | 18.1082 | 60.0167 | 23.54 | 82.594 | 20.8338 | 60.0118 | 23.54 | 82.5979 | 21.7519 | 60.0339 | 23.54 | 82.6157 | 17.1988 | 59.9829 | 19.13
82.6198 | 41.9886 | 59.9537 | 43.77 | 82.621 | 54.2251 | 60.0288 | 56 | 82.6542 | 20.9664 | 60.0271 | 25.54 | 82.6293 | 35.2986 | 59.9651 | 37.77 | 82.6179 | 31.3964 | 60.0033 | 35.77 | 82.6421 | 20.7505 | 59.9936 | 23.54 | 82.6133 | 18.1082 | 60.0167 | 23.54 | 82.6023 | 20.8371 | 60.0118 | 23.54 | 82.6062 | 21.7519 | 60.0339 | 23.54 | 82.624 | 17.1988 | 59.9829 | 19.13
82.6281 | 41.9884 | 59.9537 | 43.77 | 82.6293 | 54.2251 | 60.0288 | 56 | 82.6625 | 20.9769 | 60.0271 | 25.54 | 82.6377 | 35.2986 | 59.9651 | 37.77 | 82.6262 | 31.3964 | 60.0033 | 35.77 | 82.6504 | 20.7505 | 59.9936 | 23.54 | 82.6216 | 18.1082 | 60.0167 | 23.54 | 82.6106 | 20.8371 | 60.0118 | 23.54 | 82.6145 | 21.7519 | 60.0339 | 23.54 | 82.6323 | 17.2043 | 59.9829 | 19.13
82.6365 | 41.9884 | 59.9537 | 43.77 | 82.6376 | 54.2251 | 60.0288 | 56 | 82.6709 | 20.9769 | 60.0271 | 25.54 | 82.646 | 35.2986 | 59.9651 | 37.77 | 82.6345 | 31.3964 | 60.0033 | 35.77 | 82.6587 | 20.7505 | 59.9936 | 23.54 | 82.6299 | 18.1082 | 60.0167 | 23.54 | 82.6191 | 20.8368 | 60.0118 | 23.54 | 82.6228 | 21.7519 | 60.0339 | 23.54 | 82.6406 | 17.2043 | 59.9829 | 19.13
82.6448 | 41.9884 | 59.9537 | 43.77 | 82.6459 | 54.2251 | 60.0288 | 56 | 82.6792 | 20.9769 | 60.0271 | 25.54 | 82.6543 | 35.2986 | 59.9651 | 37.77 | 82.6428 | 31.3964 | 60.0033 | 35.77 | 82.667 | 20.7537 | 59.9936 | 23.54 | 82.6382 | 18.1082 | 60.0167 | 23.54 | 82.6274 | 20.8368 | 60.0118 | 23.54 | 82.6311 | 21.7519 | 60.0339 | 23.54 | 82.6489 | 17.2101 | 59.9829 | 19.13
82.6531 | 41.9884 | 59.9537 | 43.77 | 82.6543 | 54.2251 | 60.0288 | 56 | 82.6875 | 20.9769 | 60.0271 | 25.54 | 82.6627 | 35.2986 | 59.9651 | 37.77 | 82.6511 | 31.3964 | 60.0033 | 35.77 | 82.6755 | 20.7537 | 59.9936 | 23.54 | 82.6465 | 18.1082 | 60.0167 | 23.54 | 82.6357 | 20.8394 | 60.0134 | 23.54 | 82.6396 | 21.7519 | 60.0339 | 23.54 | 82.6572 | 17.2101 | 59.9829 | 19.13
82.6615 | 42.0039 | 59.9537 | 43.77 | 82.6626 | 54.2251 | 60.0288 | 56 | 82.6958 | 20.9769 | 60.0271 | 25.54 | 82.671 | 35.2986 | 59.9651 | 37.77 | 82.6594 | 31.3964 | 60.0033 | 35.77 | 82.6838 | 20.7537 | 59.9936 | 23.54 | 82.6548 | 18.1082 | 60.0167 | 23.54 | 82.644 | 20.8394 | 60.0134 | 23.54 | 82.6479 | 21.7519 | 60.0339 | 23.54 | 82.6655 | 17.2101 | 59.9829 | 19.13
82.6699 | 42.0039 | 59.9537 | 43.77 | 82.6709 | 54.2218 | 60.0288 | 56 | 82.7042 | 20.9769 | 60.0271 | 25.54 | 82.6793 | 35.2986 | 59.9647 | 37.77 | 82.668 | 31.3964 | 60.0033 | 35.77 | 82.6921 | 20.7537 | 59.9936 | 23.54 | 82.6631 | 18.1082 | 60.0167 | 23.54 | 82.6523 | 20.8394 | 60.0134 | 23.54 | 82.6562 | 21.7519 | 60.0339 | 23.54 | 82.6738 | 17.2101 | 59.9829 | 19.13
82.6782 | 42.0041 | 59.9537 | 43.77 | 82.6793 | 54.2218 | 60.0288 | 56 | 82.7125 | 20.9769 | 60.0271 | 25.54 | 82.6877 | 35.2986 | 59.9647 | 37.77 | 82.6763 | 31.3964 | 60.0033 | 35.77 | 82.7004 | 20.7537 | 59.994 | 23.54 | 82.6716 | 18.1082 | 60.0167 | 23.54 | 82.6606 | 20.8394 | 60.0134 | 23.54 | 82.6646 | 21.7519 | 60.0339 | 23.54 | 82.6821 | 17.212 | 59.9834 | 19.13
82.6865 | 42.0041 | 59.9537 | 43.77 | 82.6876 | 54.2218 | 60.0288 | 56 | 82.7208 | 20.9769 | 60.0271 | 25.54 | 82.696 | 35.2986 | 59.9647 | 37.77 | 82.6846 | 31.3964 | 60.0033 | 35.77 | 82.7087 | 20.7537 | 59.994 | 23.54 | 82.6799 | 18.1082 | 60.0167 | 23.54 | 82.6689 | 20.8421 | 60.0134 | 23.54 | 82.6729 | 21.7519 | 60.0339 | 23.54 | 82.6904 | 17.212 | 59.9834 | 19.13
82.6948 | 42.0038 | 59.9537 | 43.77 | 82.6959 | 54.2218 | 60.0288 | 56 | 82.7291 | 20.9942 | 60.0285 | 25.54 | 82.7043 | 35.2986 | 59.9647 | 37.77 | 82.6929 | 31.3964 | 60.0033 | 35.77 | 82.717 | 20.7537 | 59.994 | 23.54 | 82.6882 | 18.1082 | 60.0167 | 23.54 | 82.6772 | 20.8421 | 60.0134 | 23.54 | 82.6812 | 21.755 | 60.0339 | 23.54 | 82.6992 | 17.212 | 59.9834 | 19.13
82.7032 | 42.0038 | 59.9537 | 43.77 | 82.7042 | 54.2138 | 60.03 | 56 | 82.7374 | 20.9942 | 60.0285 | 25.54 | 82.7128 | 35.2986 | 59.9647 | 37.77 | 82.7012 | 31.3964 | 60.0033 | 35.77 | 82.7253 | 20.7537 | 59.994 | 23.54 | 82.6965 | 18.1082 | 60.0167 | 23.54 | 82.6858 | 20.8421 | 60.0134 | 23.54 | 82.6895 | 21.755 | 60.0339 | 23.54 | 82.7075 | 17.212 | 59.9834 | 19.13
82.7115 | 42.0036 | 59.9537 | 43.77 | 82.7126 | 54.2138 | 60.03 | 56 | 82.7458 | 20.9942 | 60.0285 | 25.54 | 82.7211 | 35.2986 | 59.9647 | 37.77 | 82.7095 | 31.3964 | 60.0033 | 35.77 | 82.7339 | 20.7532 | 59.994 | 23.54 | 82.7048 | 18.1082 | 60.0167 | 23.54 | 82.6941 | 20.8421 | 60.0134 | 23.54 | 82.6978 | 21.755 | 60.0339 | 23.54 | 82.7158 | 17.212 | 59.9834 | 19.13
82.7198 | 42.0036 | 59.9537 | 43.77 | 82.7209 | 54.2138 | 60.03 | 56 | 82.7542 | 20.9942 | 60.0285 | 25.54 | 82.7294 | 35.2986 | 59.9647 | 37.77 | 82.7178 | 31.3964 | 60.0033 | 35.77 | 82.7422 | 20.7532 | 59.994 | 23.54 | 82.7131 | 18.1082 | 60.0167 | 23.54 | 82.7024 | 20.8382 | 60.0134 | 23.54 | 82.7061 | 21.755 | 60.0339 | 23.54 | 82.7241 | 17.212 | 59.9834 | 19.13
82.7282 | 41.9863 | 59.9537 | 43.77 | 82.7292 | 54.2138 | 60.03 | 56 | 82.7625 | 20.9942 | 60.0285 | 25.54 | 82.7377 | 35.2986 | 59.9647 | 37.77 | 82.7261 | 31.3964 | 60.0033 | 35.77 | 82.7505 | 20.7532 | 59.994 | 23.54 | 82.7214 | 18.1082 | 60.0167 | 23.54 | 82.7107 | 20.8382 | 60.0134 | 23.54 | 82.7146 | 21.7588 | 60.0343 | 23.54 | 82.7324 | 17.212 | 59.9834 | 19.13
82.7366 | 41.9863 | 59.9537 | 43.77 | 82.7375 | 54.2138 | 60.03 | 56 | 82.7708 | 20.9942 | 60.0285 | 25.54 | 82.7461 | 35.2986 | 59.9647 | 37.77 | 82.7346 | 31.3964 | 60.003 | 35.77 | 82.7588 | 20.7532 | 59.994 | 23.54 | 82.7297 | 18.1082 | 60.0167 | 23.54 | 82.719 | 20.8382 | 60.0134 | 23.54 | 82.7229 | 21.7588 | 60.0343 | 23.54 | 82.7407 | 17.212 | 59.9834 | 19.13
82.7449 | 41.9868 | 59.9537 | 43.77 | 82.7459 | 54.2138 | 60.03 | 56 | 82.7792 | 20.9942 | 60.0285 | 25.54 | 82.7544 | 35.2986 | 59.9647 | 37.77 | 82.7429 | 31.3964 | 60.003 | 35.77 | 82.7671 | 20.7532 | 59.994 | 23.54 | 82.7383 | 18.1082 | 60.0167 | 23.54 | 82.7273 | 20.8382 | 60.0134 | 23.54 | 82.7312 | 21.7588 | 60.0343 | 23.54 | 82.749 | 17.3721 | 59.9834 | 19.13
82.7532 | 41.9868 | 59.9537 | 43.77 | 82.7542 | 54.2138 | 60.03 | 56 | 82.7875 | 20.9942 | 60.0285 | 25.54 | 82.7627 | 35.2985 | 59.9647 | 37.77 | 82.7512 | 31.4596 | 60.003 | 35.77 | 82.7754 | 20.7532 | 59.994 | 23.54 | 82.7466 | 18.1082 | 60.0167 | 23.54 | 82.7356 | 20.8348 | 60.0134 | 23.54 | 82.7395 | 21.7588 | 60.0343 | 23.54 | 82.7573 | 17.3721 | 59.9834 | 19.13
82.7616 | 41.9872 | 59.9537 | 43.77 | 82.7626 | 54.2138 | 60.03 | 56 | 82.7958 | 20.9972 | 60.0285 | 25.54 | 82.7711 | 35.2985 | 59.9647 | 37.77 | 82.7595 | 31.4596 | 60.003 | 35.77 | 82.7837 | 20.9075 | 59.994 | 23.54 | 82.7549 | 18.1082 | 60.0167 | 23.54 | 82.7439 | 20.8348 | 60.0134 | 23.54 | 82.7478 | 21.7588 | 60.0343 | 23.54 | 82.7656 | 17.3721 | 59.9834 | 19.13
82.7699 | 41.9872 | 59.9537 | 43.77 | 82.7709 | 54.2138 | 60.03 | 56 | 82.8041 | 20.9972 | 60.0285 | 25.54 | 82.7794 | 35.2985 | 59.9647 | 37.77 | 82.7678 | 31.4596 | 60.003 | 35.77 | 82.792 | 20.9075 | 59.994 | 23.54 | 82.7632 | 18.1082 | 60.0167 | 23.54 | 82.7524 | 20.8698 | 60.0134 | 23.54 | 82.7561 | 21.7588 | 60.0343 | 23.54 | 82.7739 | 17.3721 | 59.9834 | 19.13
82.7783 | 41.9872 | 59.9537 | 43.77 | 82.7792 | 54.2138 | 60.03 | 56 | 82.8125 | 20.9972 | 60.0285 | 25.54 | 82.7877 | 35.2985 | 59.9647 | 37.77 | 82.7761 | 31.4596 | 60.003 | 35.77 | 82.8005 | 20.9075 | 59.994 | 23.54 | 82.7715 | 18.1082 | 60.0167 | 23.54 | 82.7607 | 20.8698 | 60.0134 | 23.54 | 82.7644 | 21.7588 | 60.0343 | 23.54 | 82.7822 | 17.3717 | 59.9834 | 19.13
82.7866 | 41.9872 | 59.9537 | 43.77 | 82.7875 | 54.2138 | 60.03 | 56 | 82.8208 | 20.9972 | 60.0285 | 25.54 | 82.7961 | 35.2985 | 59.9647 | 37.77 | 82.7844 | 31.4596 | 60.003 | 35.77 | 82.8088 | 20.9075 | 59.994 | 23.54 | 82.7798 | 18.1082 | 60.0167 | 23.54 | 82.769 | 20.9832 | 60.0134 | 23.54 | 82.7727 | 21.7588 | 60.0343 | 23.54 | 82.7905 | 17.3717 | 59.9834 | 19.13
82.7949 | 41.987 | 59.9537 | 43.77 | 82.7958 | 54.2138 | 60.03 | 56 | 82.8291 | 20.9972 | 60.0285 | 25.54 | 82.8044 | 35.2985 | 59.9647 | 37.77 | 82.793 | 31.4596 | 60.003 | 35.77 | 82.8171 | 20.9132 | 59.994 | 23.54 | 82.7881 | 18.1082 | 60.0167 | 23.54 | 82.7773 | 20.9832 | 60.0134 | 23.54 | 82.7812 | 21.7588 | 60.0343 | 23.54 | 82.7988 | 17.3717 | 59.9834 | 19.13
82.8033 | 41.987 | 59.9537 | 43.77 | 82.8042 | 54.2138 | 60.03 | 56 | 82.8374 | 20.9972 | 60.0285 | 25.54 | 82.8127 | 35.2985 | 59.9647 | 37.77 | 82.8013 | 31.4596 | 60.003 | 35.77 | 82.8254 | 20.9132 | 59.994 | 23.54 | 82.7964 | 18.1082 | 60.0163 | 23.54 | 82.7856 | 20.9868 | 60.0134 | 23.54 | 82.7896 | 21.7588 | 60.0343 | 23.54 | 82.8071 | 17.3717 | 59.9834 | 19.13
82.8116 | 41.9865 | 59.9529 | 43.77 | 82.8125 | 54.2138 | 60.03 | 56 | 82.8458 | 20.9972 | 60.0285 | 25.54 | 82.8212 | 35.2985 | 59.9647 | 37.77 | 82.8096 | 31.4596 | 60.003 | 35.77 | 82.8337 | 20.9132 | 59.994 | 23.54 | 82.8049 | 18.1082 | 60.0163 | 23.54 | 82.7939 | 20.9868 | 60.0134 | 23.54 | 82.7979 | 21.7588 | 60.0343 | 23.54 | 82.8159 | 17.3754 | 59.9834 | 19.13
82.8199 | 41.9865 | 59.9529 | 43.77 | 82.8209 | 54.2138 | 60.03 | 56 | 82.8541 | 20.9972 | 60.0285 | 25.54 | 82.8295 | 35.2985 | 59.9647 | 37.77 | 82.8179 | 31.4596 | 60.003 | 35.77 | 82.842 | 20.9132 | 59.994 | 23.54 | 82.8132 | 18.1082 | 60.0163 | 23.54 | 82.8022 | 20.9868 | 60.0134 | 23.54 | 82.8062 | 21.7588 | 60.0343 | 23.54 | 82.8242 | 17.3754 | 59.9834 | 19.13
82.8283 | 42.0456 | 59.9529 | 43.77 | 82.8292 | 54.2138 | 60.03 | 56 | 82.8624 | 20.9999 | 60.0285 | 25.54 | 82.8378 | 35.2985 | 59.9647 | 37.77 | 82.8262 | 31.4596 | 60.003 | 35.77 | 82.8503 | 20.9172 | 59.994 | 23.54 | 82.8215 | 18.1082 | 60.0163 | 23.54 | 82.8105 | 20.9868 | 60.0134 | 23.54 | 82.8145 | 21.7588 | 60.0343 | 23.54 | 82.8325 | 17.3754 | 59.9834 | 19.13
82.8366 | 42.0456 | 59.9529 | 43.77 | 82.8375 | 54.248 | 60.03 | 56 | 82.8707 | 20.9999 | 60.0285 | 25.54 | 82.8461 | 35.2985 | 59.9647 | 37.77 | 82.8345 | 31.4596 | 60.003 | 35.77 | 82.8589 | 20.9172 | 59.994 | 23.54 | 82.8298 | 18.1082 | 60.0163 | 23.54 | 82.8191 | 20.9892 | 60.0134 | 23.54 | 82.8228 | 21.7588 | 60.0343 | 23.54 | 82.8408 | 17.3754 | 59.9834 | 19.13
82.845 | 42.1029 | 59.9529 | 43.77 | 82.8458 | 54.248 | 60.03 | 56 | 82.879 | 21.0108 | 60.0285 | 25.54 | 82.8545 | 35.2985 | 59.9647 | 37.77 | 82.8428 | 31.4596 | 60.003 | 35.77 | 82.8672 | 20.9172 | 59.994 | 23.54 | 82.8381 | 18.1082 | 60.0163 | 23.54 | 82.8274 | 20.9892 | 60.0134 | 23.54 | 82.8311 | 21.7588 | 60.0343 | 23.54 | 82.8491 | 17.3761 | 59.9834 | 19.13
82.8533 | 42.1029 | 59.9529 | 43.77 | 82.8542 | 54.248 | 60.03 | 56 | 82.8875 | 21.0108 | 60.0285 | 25.54 | 82.8628 | 35.2984 | 59.9647 | 37.77 | 82.8511 | 31.4596 | 60.003 | 35.77 | 82.8755 | 20.9172 | 59.994 | 23.54 | 82.8464 | 18.1082 | 60.0163 | 23.54 | 82.8357 | 20.9892 | 60.0162 | 23.54 | 82.8394 | 21.7588 | 60.0343 | 23.54 | 82.8574 | 17.3761 | 59.9834 | 19.13
82.8616 | 42.1031 | 59.9529 | 43.77 | 82.8625 | 54.248 | 60.03 | 56 | 82.8958 | 21.0214 | 60.0285 | 25.54 | 82.8711 | 35.2984 | 59.9647 | 37.77 | 82.8596 | 31.4596 | 60.003 | 35.77 | 82.8838 | 20.9172 | 59.994 | 23.54 | 82.8547 | 18.1082 | 60.0163 | 23.54 | 82.844 | 20.9892 | 60.0162 | 23.54 | 82.8477 | 21.7588 | 60.0343 | 23.54 | 82.8657 | 17.3761 | 59.9834 | 19.13
82.87 | 42.1031 | 59.9529 | 43.77 | 82.8708 | 54.248 | 60.03 | 56 | 82.9041 | 21.0214 | 60.0285 | 25.54 | 82.8795 | 35.2985 | 59.9643 | 37.77 | 82.8679 | 31.4596 | 60.003 | 35.77 | 82.8921 | 20.9172 | 59.994 | 23.54 | 82.863 | 18.1082 | 60.0163 | 23.54 | 82.8523 | 20.9892 | 60.0162 | 23.54 | 82.8562 | 21.7588 | 60.0343 | 23.54 | 82.874 | 17.3761 | 59.9834 | 19.13
82.8784 | 42.1034 | 59.9529 | 43.77 | 82.8792 | 54.248 | 60.03 | 56 | 82.9124 | 21.0214 | 60.0285 | 25.54 | 82.8878 | 35.2985 | 59.9643 | 37.77 | 82.8762 | 31.4596 | 60.003 | 35.77 | 82.9004 | 20.9172 | 59.9952 | 23.54 | 82.8716 | 18.1082 | 60.0163 | 23.54 | 82.8606 | 20.9892 | 60.0162 | 23.54 | 82.8645 | 21.7588 | 60.0343 | 23.54 | 82.8823 | 17.3761 | 59.9842 | 19.13
82.8867 | 42.1034 | 59.9529 | 43.77 | 82.8875 | 54.248 | 60.03 | 56 | 82.9208 | 21.0214 | 60.0285 | 25.54 | 82.8961 | 35.2985 | 59.9643 | 37.77 | 82.8845 | 31.527 | 60.003 | 35.77 | 82.9087 | 20.9172 | 59.9952 | 23.54 | 82.8799 | 18.1082 | 60.0163 | 23.54 | 82.8689 | 20.9928 | 60.0162 | 23.54 | 82.8728 | 21.7588 | 60.0343 | 23.54 | 82.8906 | 17.3761 | 59.9842 | 19.13
82.895 | 42.102 | 59.9529 | 43.77 | 82.8958 | 54.248 | 60.03 | 56 | 82.9291 | 21.0214 | 60.0301 | 25.54 | 82.9045 | 35.2985 | 59.9643 | 37.77 | 82.8928 | 31.527 | 60.003 | 35.77 | 82.9172 | 20.9172 | 59.9952 | 23.54 | 82.8882 | 18.1082 | 60.0163 | 23.54 | 82.8772 | 20.9928 | 60.0162 | 23.54 | 82.8811 | 21.7566 | 60.0343 | 23.54 | 82.8989 | 17.3761 | 59.9842 | 19.13
82.9033 | 42.102 | 59.9529 | 43.77 | 82.9041 | 54.248 | 60.0304 | 56 | 82.9374 | 21.0214 | 60.0301 | 25.54 | 82.9128 | 35.2985 | 59.9643 | 37.77 | 82.9011 | 31.5192 | 60.003 | 35.77 | 82.9255 | 20.9172 | 59.9952 | 23.54 | 82.8965 | 18.1082 | 60.0163 | 23.54 | 82.8857 | 20.9928 | 60.0162 | 23.54 | 82.8894 | 21.7566 | 60.0343 | 23.54 | 82.9072 | 17.3761 | 59.9842 | 19.13
82.9117 | 42.0947 | 59.9529 | 43.77 | 82.9125 | 54.248 | 60.0304 | 56 | 82.9457 | 21.0214 | 60.0301 | 25.54 | 82.9211 | 35.2985 | 59.9643 | 37.77 | 82.9094 | 31.5192 | 60.003 | 35.77 | 82.9338 | 20.9172 | 59.9952 | 23.54 | 82.9048 | 18.1082 | 60.0163 | 23.54 | 82.894 | 20.9928 | 60.0162 | 23.54 | 82.8977 | 21.7566 | 60.0343 | 23.54 | 82.9155 | 17.3761 | 59.9842 | 19.13
82.92 | 42.0947 | 59.9529 | 43.77 | 82.9208 | 54.248 | 60.0304 | 56 | 82.9541 | 21.0214 | 60.0301 | 25.54 | 82.9296 | 35.2985 | 59.9643 | 37.77 | 82.918 | 31.5192 | 60.003 | 35.77 | 82.9421 | 20.9172 | 59.9952 | 23.54 | 82.9131 | 18.1082 | 60.0163 | 23.54 | 82.9023 | 21.0457 | 60.0162 | 23.54 | 82.906 | 21.7566 | 60.0343 | 23.54 | 82.9238 | 17.3761 | 59.9842 | 19.13
82.9283 | 42.0946 | 59.9529 | 43.77 | 82.9291 | 54.248 | 60.0304 | 56 | 82.9624 | 21.0214 | 60.0301 | 25.54 | 82.9379 | 35.2985 | 59.9643 | 37.77 | 82.9263 | 31.5192 | 60.003 | 35.77 | 82.9504 | 20.9172 | 59.9952 | 23.54 | 82.9214 | 18.1082 | 60.0163 | 23.54 | 82.9106 | 21.0457 | 60.0162 | 23.54 | 82.9143 | 21.7566 | 60.0352 | 23.54 | 82.9326 | 17.3761 | 59.9842 | 19.13
82.9367 | 42.0946 | 59.9529 | 43.77 | 82.9374 | 54.248 | 60.0304 | 56 | 82.9707 | 21.0214 | 60.0301 | 25.54 | 82.9462 | 35.2985 | 59.9643 | 37.77 | 82.9346 | 31.5192 | 60.003 | 35.77 | 82.9587 | 20.9172 | 59.9952 | 23.54 | 82.9297 | 18.1082 | 60.0163 | 23.54 | 82.9189 | 21.0455 | 60.0162 | 23.54 | 82.9226 | 21.7566 | 60.0352 | 23.54 | 82.9409 | 17.3761 | 59.9842 | 19.13
82.9451 | 42.0943 | 59.9529 | 43.77 | 82.9458 | 54.248 | 60.0304 | 56 | 82.979 | 21.0318 | 60.0301 | 25.54 | 82.9545 | 35.2985 | 59.9643 | 37.77 | 82.9429 | 31.5192 | 60.003 | 35.77 | 82.967 | 20.9172 | 59.9952 | 23.54 | 82.9382 | 18.1082 | 60.0163 | 23.54 | 82.9272 | 21.0455 | 60.0162 | 23.54 | 82.9312 | 21.7566 | 60.0352 | 23.54 | 82.9492 | 17.3761 | 59.9842 | 19.13
82.9534 | 42.0943 | 59.9529 | 43.77 | 82.9541 | 54.248 | 60.0304 | 56 | 82.9874 | 21.0318 | 60.0301 | 25.54 | 82.9629 | 35.2985 | 59.9643 | 37.77 | 82.9512 | 31.5121 | 60.003 | 35.77 | 82.9753 | 20.9172 | 59.9952 | 23.54 | 82.9465 | 18.1082 | 60.0163 | 23.54 | 82.9355 | 21.0455 | 60.0162 | 23.54 | 82.9395 | 21.7566 | 60.0352 | 23.54 | 82.9575 | 17.3761 | 59.9842 | 19.13
82.9617 | 42.094 | 59.9529 | 43.77 | 82.9625 | 54.248 | 60.0304 | 56 | 82.9957 | 21.0318 | 60.0301 | 25.54 | 82.9712 | 35.2985 | 59.9643 | 37.77 | 82.9595 | 31.5121 | 60.003 | 35.77 | 82.9839 | 20.9203 | 59.9952 | 23.54 | 82.9548 | 18.1082 | 60.0163 | 23.54 | 82.9438 | 21.0455 | 60.0162 | 23.54 | 82.9478 | 21.7566 | 60.0352 | 23.54 | 82.9658 | 17.3761 | 59.9842 | 19.13
82.9701 | 42.094 | 59.9529 | 43.77 | 82.9708 | 54.248 | 60.0304 | 56 | 83.004 | 21.0318 | 60.0301 | 25.54 | 82.9795 | 35.2985 | 59.9643 | 37.77 | 82.9678 | 31.5121 | 60.003 | 35.77 | 82.9922 | 20.9203 | 59.9952 | 23.54 | 82.9631 | 18.1082 | 60.0163 | 23.54 | 82.9524 | 21.0424 | 60.0162 | 23.54 | 82.9561 | 21.7566 | 60.0352 | 23.54 | 82.9741 | 17.3761 | 59.9842 | 19.13
82.9784 | 42.094 | 59.9529 | 43.77 | 82.9791 | 54.248 | 60.0304 | 56 | 83.0123 | 21.0425 | 60.0301 | 25.54 | 82.9879 | 35.2985 | 59.9643 | 37.77 | 82.9761 | 31.5121 | 60.003 | 35.77 | 83.0005 | 20.9224 | 59.9952 | 23.54 | 82.9714 | 18.1082 | 60.0163 | 23.54 | 82.9607 | 21.0424 | 60.0162 | 23.54 | 82.9644 | 21.7566 | 60.0352 | 23.54 | 82.9824 | 17.3761 | 59.9842 | 19.13
82.9868 | 42.094 | 59.9529 | 43.77 | 82.9874 | 54.248 | 60.0304 | 56 | 83.0206 | 21.0425 | 60.0301 | 25.54 | 82.9962 | 35.2985 | 59.9643 | 37.77 | 82.9846 | 31.5121 | 60.003 | 35.77 | 83.0088 | 20.9224 | 59.9952 | 23.54 | 82.9797 | 18.1082 | 60.0163 | 23.54 | 82.969 | 21.0424 | 60.0162 | 23.54 | 82.9727 | 21.7566 | 60.0352 | 23.54 | 82.9907 | 17.3761 | 59.9842 | 19.13
82.9951 | 42.1919 | 59.9529 | 43.77 | 82.9958 | 54.248 | 60.0304 | 56 | 83.0291 | 21.0425 | 60.0301 | 25.54 | 83.0045 | 35.2985 | 59.9643 | 37.77 | 82.9929 | 31.5121 | 60.003 | 35.77 | 83.0171 | 20.9224 | 59.9952 | 23.54 | 82.988 | 18.1082 | 60.0163 | 23.54 | 82.9773 | 21.0424 | 60.0162 | 23.54 | 82.981 | 21.7566 | 60.0352 | 23.54 | 82.999 | 17.3761 | 59.9842 | 19.13
83.0034 | 42.1919 | 59.9529 | 43.77 | 83.0041 | 54.248 | 60.0304 | 56 | 83.0374 | 21.0425 | 60.0301 | 25.54 | 83.0129 | 35.2985 | 59.9643 | 37.77 | 83.0012 | 31.5121 | 60.003 | 35.77 | 83.0254 | 20.9224 | 59.9952 | 23.54 | 82.9963 | 18.1082 | 60.0163 | 23.54 | 82.9856 | 21.0388 | 60.0162 | 23.54 | 82.9893 | 21.7566 | 60.0352 | 23.54 | 83.0073 | 17.3761 | 59.9842 | 19.13
83.0118 | 42.193 | 59.9524 | 43.77 | 83.0125 | 54.248 | 60.0304 | 56 | 83.0457 | 21.0425 | 60.0301 | 25.54 | 83.0212 | 35.2985 | 59.9643 | 37.77 | 83.0095 | 31.5121 | 60.003 | 35.77 | 83.0337 | 20.9224 | 59.9952 | 23.54 | 83.0049 | 18.1082 | 60.0163 | 23.54 | 82.9939 | 21.0388 | 60.0162 | 23.54 | 82.9976 | 21.7536 | 60.0352 | 23.54 | 83.0156 | 17.3761 | 59.9842 | 19.13
83.0201 | 42.193 | 59.9524 | 43.77 | 83.0208 | 54.248 | 60.0304 | 56 | 83.054 | 21.0425 | 60.0301 | 25.54 | 83.0295 | 35.2985 | 59.9643 | 37.77 | 83.0178 | 31.5121 | 60.003 | 35.77 | 83.0422 | 20.9224 | 59.9952 | 23.54 | 83.0132 | 18.1082 | 60.0163 | 23.54 | 83.0022 | 21.0388 | 60.0162 | 23.54 | 83.0061 | 21.7536 | 60.0352 | 23.54 | 83.0239 | 17.3761 | 59.9842 | 19.13
83.0284 | 42.193 | 59.9524 | 43.77 | 83.0291 | 54.248 | 60.0304 | 56 | 83.0624 | 21.0506 | 60.0301 | 25.54 | 83.038 | 35.2985 | 59.9643 | 37.77 | 83.0261 | 31.5121 | 60.003 | 35.77 | 83.0505 | 20.9224 | 59.9952 | 23.54 | 83.0215 | 18.1082 | 60.0163 | 23.54 | 83.0105 | 21.0388 | 60.0162 | 23.54 | 83.0144 | 21.7536 | 60.0352 | 23.54 | 83.0322 | 17.3761 | 59.9842 | 19.13
83.0368 | 42.193 | 59.9524 | 43.77 | 83.0374 | 54.248 | 60.0304 | 56 | 83.0707 | 21.0506 | 60.0301 | 25.54 | 83.0463 | 35.2985 | 59.9643 | 37.77 | 83.0344 | 31.5107 | 60.003 | 35.77 | 83.0588 | 20.9224 | 59.9952 | 23.54 | 83.0298 | 18.1082 | 60.0163 | 23.54 | 83.019 | 21.0471 | 60.0162 | 23.54 | 83.0227 | 21.7536 | 60.0352 | 23.54 | 83.0405 | 17.3761 | 59.9842 | 19.13
83.0451 | 42.193 | 59.9524 | 43.77 | 83.0457 | 54.248 | 60.0304 | 56 | 83.079 | 21.0143 | 60.0301 | 25.54 | 83.0546 | 35.2985 | 59.9643 | 37.77 | 83.0427 | 31.5107 | 60.003 | 35.77 | 83.0671 | 20.9224 | 59.9952 | 23.54 | 83.0381 | 18.1082 | 60.0163 | 23.54 | 83.0273 | 21.0471 | 60.0162 | 23.54 | 83.031 | 21.7536 | 60.0352 | 23.54 | 83.0493 | 17.3761 | 59.9842 | 19.13
83.0535 | 42.193 | 59.9524 | 43.77 | 83.0541 | 54.248 | 60.0304 | 56 | 83.0873 | 21.0143 | 60.0301 | 25.54 | 83.0629 | 35.2985 | 59.9643 | 37.77 | 83.0513 | 31.5107 | 60.003 | 35.77 | 83.0754 | 20.9224 | 59.9952 | 23.54 | 83.0464 | 18.265 | 60.0163 | 23.54 | 83.0356 | 21.0471 | 60.0182 | 23.54 | 83.0393 | 21.7536 | 60.0352 | 23.54 | 83.0576 | 17.3761 | 59.9842 | 19.13
83.0618 | 42.1921 | 59.9524 | 43.77 | 83.0624 | 54.248 | 60.0304 | 56 | 83.0957 | 21.0143 | 60.0301 | 25.54 | 83.0713 | 35.2985 | 59.9643 | 37.77 | 83.0596 | 31.5107 | 60.003 | 35.77 | 83.0837 | 20.9224 | 59.9952 | 23.54 | 83.0547 | 18.265 | 60.0163 | 23.54 | 83.0439 | 21.0471 | 60.0182 | 23.54 | 83.0476 | 21.7536 | 60.0352 | 23.54 | 83.0659 | 17.3761 | 59.9842 | 19.13
83.0701 | 42.1921 | 59.9524 | 43.77 | 83.0707 | 54.248 | 60.0304 | 56 | 83.104 | 21.0143 | 60.0301 | 25.54 | 83.0796 | 35.2985 | 59.9643 | 37.77 | 83.0679 | 31.5107 | 60.003 | 35.77 | 83.092 | 20.9224 | 59.9952 | 23.54 | 83.063 | 18.265 | 60.0163 | 23.54 | 83.0522 | 21.0501 | 60.0182 | 23.54 | 83.0559 | 21.7536 | 60.0352 | 23.54 | 83.0742 | 17.3761 | 59.9842 | 19.13
83.0785 | 42.192 | 59.9524 | 43.77 | 83.079 | 54.248 | 60.0304 | 56 | 83.1123 | 21.0143 | 60.0301 | 25.54 | 83.0879 | 35.2985 | 59.9643 | 37.77 | 83.0762 | 31.5107 | 60.003 | 35.77 | 83.1006 | 20.9224 | 59.996 | 23.54 | 83.0715 | 18.265 | 60.0163 | 23.54 | 83.0605 | 21.0501 | 60.0182 | 23.54 | 83.0642 | 21.7489 | 60.0352 | 23.54 | 83.0825 | 17.3817 | 59.985 | 19.13
83.0869 | 42.192 | 59.9524 | 43.77 | 83.0874 | 54.248 | 60.0304 | 56 | 83.1206 | 21.0143 | 60.0301 | 25.54 | 83.0963 | 35.2985 | 59.9643 | 37.77 | 83.0845 | 31.6428 | 60.003 | 35.77 | 83.1089 | 20.9224 | 59.996 | 23.54 | 83.0798 | 18.265 | 60.0163 | 23.54 | 83.0688 | 21.0501 | 60.0182 | 23.54 | 83.0725 | 21.7489 | 60.0352 | 23.54 | 83.0908 | 17.3817 | 59.985 | 19.13
83.0952 | 42.0941 | 59.9524 | 43.77 | 83.0957 | 54.248 | 60.0304 | 56 | 83.1289 | 21.0143 | 60.0317 | 25.54 | 83.1046 | 35.2985 | 59.9643 | 37.77 | 83.0928 | 31.6428 | 60.003 | 35.77 | 83.1172 | 20.9224 | 59.996 | 23.54 | 83.0881 | 18.265 | 60.0163 | 23.54 | 83.0771 | 21.0501 | 60.0182 | 23.54 | 83.0811 | 21.7489 | 60.0352 | 23.54 | 83.0991 | 17.3817 | 59.985 | 19.13
83.1035 | 42.0941 | 59.9524 | 43.77 | 83.1041 | 54.248 | 60.03 | 56 | 83.1373 | 21.0143 | 60.0317 | 25.54 | 83.1129 | 35.2985 | 59.9643 | 37.77 | 83.1011 | 31.6428 | 60.003 | 35.77 | 83.1255 | 20.9224 | 59.996 | 23.54 | 83.0964 | 18.265 | 60.0163 | 23.54 | 83.0857 | 21.0501 | 60.0182 | 23.54 | 83.0894 | 21.7489 | 60.0352 | 23.54 | 83.1074 | 17.3817 | 59.985 | 19.13
83.1118 | 42.0943 | 59.9524 | 43.77 | 83.1124 | 54.248 | 60.03 | 56 | 83.1456 | 21.0143 | 60.0317 | 25.54 | 83.1213 | 35.2985 | 59.9643 | 37.77 | 83.1096 | 31.6428 | 60.003 | 35.77 | 83.1338 | 20.9224 | 59.996 | 23.54 | 83.1047 | 18.265 | 60.0163 | 23.54 | 83.094 | 21.0501 | 60.0182 | 23.54 | 83.0977 | 21.7489 | 60.0352 | 23.54 | 83.1157 | 17.3817 | 59.985 | 19.13
83.1202 | 42.0943 | 59.9524 | 43.77 | 83.1207 | 54.248 | 60.03 | 56 | 83.1539 | 21.0143 | 60.0317 | 25.54 | 83.1296 | 35.2985 | 59.9643 | 37.77 | 83.1179 | 31.635 | 60.003 | 35.77 | 83.1421 | 20.9224 | 59.996 | 23.54 | 83.113 | 18.265 | 60.0163 | 23.54 | 83.1023 | 21.042 | 60.0182 | 23.54 | 83.106 | 21.7489 | 60.0352 | 23.54 | 83.124 | 17.3817 | 59.985 | 19.13
83.1285 | 42.0944 | 59.9524 | 43.77 | 83.129 | 54.248 | 60.03 | 56 | 83.1622 | 21.0143 | 60.0317 | 25.54 | 83.1379 | 35.2985 | 59.9643 | 37.77 | 83.1262 | 31.635 | 60.003 | 35.77 | 83.1504 | 20.9224 | 59.996 | 23.54 | 83.1213 | 18.265 | 60.0163 | 23.54 | 83.1106 | 21.042 | 60.0182 | 23.54 | 83.1143 | 21.7489 | 60.0359 | 23.54 | 83.1323 | 17.3817 | 59.985 | 19.13
83.1368 | 42.0944 | 59.9524 | 43.77 | 83.1373 | 54.248 | 60.03 | 56 | 83.1707 | 21.0143 | 60.0317 | 25.54 | 83.1464 | 35.2985 | 59.9643 | 37.77 | 83.1345 | 31.635 | 60.0021 | 35.77 | 83.1587 | 20.9224 | 59.996 | 23.54 | 83.1296 | 18.265 | 60.0163 | 23.54 | 83.1189 | 21.042 | 60.0182 | 23.54 | 83.1226 | 21.7489 | 60.0359 | 23.54 | 83.1406 | 17.3817 | 59.985 | 19.13
83.1452 | 42.0916 | 59.9524 | 43.77 | 83.1457 | 54.248 | 60.03 | 56 | 83.179 | 21.0319 | 60.0317 | 25.54 | 83.1547 | 35.2985 | 59.9643 | 37.77 | 83.1428 | 31.635 | 60.0021 | 35.77 | 83.1672 | 20.9224 | 59.996 | 23.54 | 83.1382 | 18.265 | 60.0163 | 23.54 | 83.1272 | 21.042 | 60.0182 | 23.54 | 83.1309 | 21.7489 | 60.0359 | 23.54 | 83.1489 | 17.3846 | 59.985 | 19.13
83.1536 | 42.0916 | 59.9524 | 43.77 | 83.154 | 54.3404 | 60.03 | 56 | 83.1873 | 21.0319 | 60.0317 | 25.54 | 83.163 | 35.2985 | 59.9643 | 37.77 | 83.1511 | 31.6372 | 60.0021 | 35.77 | 83.1755 | 20.9224 | 59.996 | 23.54 | 83.1465 | 18.265 | 60.0163 | 23.54 | 83.1355 | 21.0451 | 60.0182 | 23.54 | 83.1392 | 21.7489 | 60.0359 | 23.54 | 83.1572 | 17.3846 | 59.985 | 19.13
83.1619 | 42.1821 | 59.9524 | 43.77 | 83.1624 | 54.3404 | 60.03 | 56 | 83.1956 | 21.0351 | 60.0317 | 25.54 | 83.1713 | 35.2985 | 59.9643 | 37.77 | 83.1594 | 31.6372 | 60.0021 | 35.77 | 83.1838 | 20.9224 | 59.996 | 23.54 | 83.1548 | 18.265 | 60.0163 | 23.54 | 83.1438 | 21.0451 | 60.0182 | 23.54 | 83.1477 | 21.7489 | 60.0359 | 23.54 | 83.166 | 17.3846 | 59.985 | 19.13
83.1702 | 42.1821 | 59.9524 | 43.77 | 83.1707 | 54.3404 | 60.03 | 56 | 83.204 | 21.0351 | 60.0317 | 25.54 | 83.1797 | 35.2985 | 59.9643 | 37.77 | 83.1677 | 31.6372 | 60.0021 | 35.77 | 83.1921 | 20.9224 | 59.996 | 23.54 | 83.1631 | 18.265 | 60.0163 | 23.54 | 83.1523 | 21.0497 | 60.0182 | 23.54 | 83.156 | 21.7489 | 60.0359 | 23.54 | 83.1743 | 17.3846 | 59.985 | 19.13
83.1786 | 42.182 | 59.9524 | 43.77 | 83.179 | 54.3404 | 60.03 | 56 | 83.2123 | 21.0351 | 60.0317 | 25.54 | 83.188 | 35.2985 | 59.9643 | 37.77 | 83.1763 | 31.6372 | 60.0021 | 35.77 | 83.2004 | 20.9172 | 59.996 | 23.54 | 83.1714 | 18.265 | 60.0163 | 23.54 | 83.1606 | 21.0497 | 60.0182 | 23.54 | 83.1643 | 21.7489 | 60.0359 | 23.54 | 83.1826 | 17.3846 | 59.985 | 19.13
83.1869 | 42.182 | 59.9524 | 43.77 | 83.1873 | 54.3404 | 60.03 | 56 | 83.2206 | 21.0351 | 60.0317 | 25.54 | 83.1963 | 35.2985 | 59.9643 | 37.77 | 83.1846 | 31.6372 | 60.0021 | 35.77 | 83.2087 | 20.9172 | 59.996 | 23.54 | 83.1797 | 18.265 | 60.0163 | 23.54 | 83.1689 | 21.0533 | 60.0182 | 23.54 | 83.1726 | 21.7489 | 60.0359 | 23.54 | 83.1909 | 17.3846 | 59.985 | 19.13
83.1953 | 42.2811 | 59.9524 | 43.77 | 83.1957 | 54.3404 | 60.03 | 56 | 83.2289 | 21.0351 | 60.0317 | 25.54 | 83.2047 | 35.2985 | 59.9643 | 37.77 | 83.1929 | 31.6372 | 60.0021 | 35.77 | 83.217 | 20.9167 | 59.996 | 23.54 | 83.188 | 18.265 | 60.0163 | 23.54 | 83.1772 | 21.0533 | 60.0182 | 23.54 | 83.1809 | 21.7489 | 60.0359 | 23.54 | 83.1992 | 17.3846 | 59.985 | 19.13
83.2036 | 42.2811 | 59.9524 | 43.77 | 83.204 | 54.3404 | 60.03 | 56 | 83.2372 | 21.0351 | 60.0317 | 25.54 | 83.213 | 35.2985 | 59.9643 | 37.77 | 83.2012 | 31.6372 | 60.0021 | 35.77 | 83.2256 | 20.9167 | 59.996 | 23.54 | 83.1963 | 18.265 | 60.0167 | 23.54 | 83.1855 | 21.0533 | 60.0182 | 23.54 | 83.1892 | 21.7489 | 60.0359 | 23.54 | 83.2075 | 17.3846 | 59.985 | 19.13
83.2119 | 42.2811 | 59.952 | 43.77 | 83.2123 | 54.3404 | 60.03 | 56 | 83.2456 | 21.0382 | 60.0317 | 25.54 | 83.2213 | 35.2985 | 59.9643 | 37.77 | 83.2095 | 31.6372 | 60.0021 | 35.77 | 83.2339 | 20.9167 | 59.996 | 23.54 | 83.2048 | 18.265 | 60.0167 | 23.54 | 83.1938 | 21.0533 | 60.0182 | 23.54 | 83.1975 | 21.7489 | 60.0359 | 23.54 | 83.2158 | 17.3846 | 59.985 | 19.13
83.2203 | 42.2811 | 59.952 | 43.77 | 83.2206 | 54.3187 | 60.03 | 56 | 83.2539 | 21.0382 | 60.0317 | 25.54 | 83.2297 | 35.2985 | 59.9643 | 37.77 | 83.2178 | 31.6372 | 60.0021 | 35.77 | 83.2422 | 20.9167 | 59.996 | 23.54 | 83.2131 | 18.265 | 60.0167 | 23.54 | 83.2021 | 21.0498 | 60.0182 | 23.54 | 83.2058 | 21.7489 | 60.0359 | 23.54 | 83.2241 | 17.3846 | 59.985 | 19.13
83.2286 | 42.2813 | 59.952 | 43.77 | 83.229 | 54.3187 | 60.03 | 56 | 83.2622 | 21.0523 | 60.0317 | 25.54 | 83.238 | 35.2985 | 59.9643 | 37.77 | 83.2261 | 31.6372 | 60.0021 | 35.77 | 83.2505 | 20.9192 | 59.996 | 23.54 | 83.2214 | 18.265 | 60.0167 | 23.54 | 83.2104 | 21.0498 | 60.0182 | 23.54 | 83.2141 | 21.7489 | 60.0359 | 23.54 | 83.2324 | 17.3865 | 59.985 | 19.13
83.2369 | 42.2813 | 59.952 | 43.77 | 83.2373 | 54.3187 | 60.03 | 56 | 83.2705 | 21.0523 | 60.0317 | 25.54 | 83.2463 | 35.2985 | 59.9643 | 37.77 | 83.2346 | 31.6372 | 60.0021 | 35.77 | 83.2588 | 20.9192 | 59.996 | 23.54 | 83.2297 | 18.3622 | 60.0167 | 23.54 | 83.219 | 21.0498 | 60.0182 | 23.54 | 83.2227 | 21.7489 | 60.0359 | 23.54 | 83.2407 | 17.3865 | 59.985 | 19.13
83.2453 | 42.2816 | 59.952 | 43.77 | 83.2457 | 54.3187 | 60.03 | 56 | 83.2789 | 21.0523 | 60.0317 | 25.54 | 83.2548 | 35.2985 | 59.9643 | 37.77 | 83.2429 | 31.6372 | 60.0021 | 35.77 | 83.2671 | 20.9192 | 59.996 | 23.54 | 83.238 | 18.3622 | 60.0167 | 23.54 | 83.2273 | 21.0498 | 60.0182 | 23.54 | 83.231 | 21.7489 | 60.0359 | 23.54 | 83.249 | 17.3865 | 59.985 | 19.13
83.2536 | 42.2816 | 59.952 | 43.77 | 83.254 | 54.3187 | 60.03 | 56 | 83.2872 | 21.0523 | 60.0317 | 25.54 | 83.2631 | 35.2984 | 59.9643 | 37.77 | 83.2512 | 31.6372 | 60.0021 | 35.77 | 83.2754 | 20.9192 | 59.996 | 23.54 | 83.2463 | 18.3622 | 60.0167 | 23.54 | 83.2356 | 21.0485 | 60.0202 | 23.54 | 83.2393 | 21.7489 | 60.0359 | 23.54 | 83.2573 | 17.3865 | 59.985 | 19.13
83.262 | 42.2819 | 59.952 | 43.77 | 83.2623 | 54.3187 | 60.03 | 56 | 83.2955 | 21.0523 | 60.0317 | 25.54 | 83.2714 | 35.2984 | 59.9643 | 37.77 | 83.2595 | 31.6372 | 60.0021 | 35.77 | 83.2839 | 20.9192 | 59.996 | 23.54 | 83.2546 | 18.3622 | 60.0167 | 23.54 | 83.2439 | 21.0485 | 60.0202 | 23.54 | 83.2476 | 21.7489 | 60.0359 | 23.54 | 83.2656 | 17.3865 | 59.985 | 19.13
83.2703 | 42.2819 | 59.952 | 43.77 | 83.2706 | 54.3253 | 60.03 | 56 | 83.3038 | 21.0523 | 60.0317 | 25.54 | 83.2797 | 35.2984 | 59.9643 | 37.77 | 83.2678 | 31.6372 | 60.0021 | 35.77 | 83.2922 | 20.9192 | 59.996 | 23.54 | 83.2629 | 18.3622 | 60.0167 | 23.54 | 83.2522 | 21.0485 | 60.0202 | 23.54 | 83.2559 | 21.7489 | 60.0359 | 23.54 | 83.2739 | 17.3865 | 59.985 | 19.13
83.2786 | 42.2819 | 59.952 | 43.77 | 83.2789 | 54.3253 | 60.03 | 56 | 83.3123 | 21.0523 | 60.0317 | 25.54 | 83.2881 | 35.2984 | 59.9643 | 37.77 | 83.2761 | 31.6372 | 60.0021 | 35.77 | 83.3005 | 20.9192 | 59.9968 | 23.54 | 83.2712 | 18.3622 | 60.0167 | 23.54 | 83.2605 | 21.0485 | 60.0202 | 23.54 | 83.2642 | 21.7489 | 60.0359 | 23.54 | 83.2827 | 17.3865 | 59.9854 | 19.13
83.287 | 42.2819 | 59.952 | 43.77 | 83.2873 | 54.3253 | 60.03 | 56 | 83.3206 | 21.0523 | 60.0317 | 25.54 | 83.2964 | 35.2986 | 59.9643 | 37.77 | 83.2844 | 31.6372 | 60.0021 | 35.77 | 83.3088 | 20.9192 | 59.9968 | 23.54 | 83.2798 | 18.3622 | 60.0167 | 23.54 | 83.2688 | 21.0485 | 60.0202 | 23.54 | 83.2725 | 21.7489 | 60.0359 | 23.54 | 83.291 | 17.3865 | 59.9854 | 19.13
83.2953 | 42.2771 | 59.952 | 43.77 | 83.2956 | 54.3253 | 60.03 | 56 | 83.3289 | 21.0523 | 60.0334 | 25.54 | 83.3047 | 35.2986 | 59.9643 | 37.77 | 83.2927 | 31.6372 | 60.0021 | 35.77 | 83.3171 | 20.9232 | 59.9968 | 23.54 | 83.2881 | 18.3622 | 60.0167 | 23.54 | 83.2771 | 21.0485 | 60.0202 | 23.54 | 83.2808 | 21.7489 | 60.0359 | 23.54 | 83.2993 | 17.3865 | 59.9854 | 19.13
83.3036 | 42.2771 | 59.952 | 43.77 | 83.304 | 54.3253 | 60.0288 | 56 | 83.3372 | 21.0523 | 60.0334 | 25.54 | 83.3131 | 35.2985 | 59.9643 | 37.77 | 83.3013 | 31.6423 | 60.0021 | 35.77 | 83.3254 | 20.9232 | 59.9968 | 23.54 | 83.2964 | 18.3622 | 60.0167 | 23.54 | 83.2854 | 21.0485 | 60.0202 | 23.54 | 83.2891 | 21.7489 | 60.0359 | 23.54 | 83.3076 | 17.3865 | 59.9854 | 19.13
83.312 | 42.2572 | 59.952 | 43.77 | 83.3123 | 54.3253 | 60.0288 | 56 | 83.3455 | 21.0607 | 60.0334 | 25.54 | 83.3214 | 35.2985 | 59.9643 | 37.77 | 83.3096 | 31.6423 | 60.0021 | 35.77 | 83.3337 | 20.9331 | 59.9968 | 23.54 | 83.3047 | 18.3622 | 60.0167 | 23.54 | 83.2939 | 21.0485 | 60.0202 | 23.54 | 83.2976 | 21.7489 | 60.0359 | 23.54 | 83.3159 | 17.3865 | 59.9854 | 19.13
83.3204 | 42.2572 | 59.952 | 43.77 | 83.3206 | 54.3253 | 60.0288 | 56 | 83.3539 | 21.0607 | 60.0334 | 25.54 | 83.3297 | 35.2985 | 59.9643 | 37.77 | 83.3179 | 31.6423 | 60.0021 | 35.77 | 83.342 | 20.9331 | 59.9968 | 23.54 | 83.313 | 18.3622 | 60.0167 | 23.54 | 83.3022 | 21.0515 | 60.0202 | 23.54 | 83.3059 | 21.7489 | 60.0359 | 23.54 | 83.3242 | 17.3865 | 59.9854 | 19.13
83.3287 | 42.2776 | 59.952 | 43.77 | 83.3289 | 54.3253 | 60.0288 | 56 | 83.3622 | 21.0714 | 60.0334 | 25.54 | 83.3381 | 35.2985 | 59.9643 | 37.77 | 83.3262 | 31.6423 | 60.0021 | 35.77 | 83.3506 | 20.9331 | 59.9968 | 23.54 | 83.3213 | 18.3622 | 60.0167 | 23.54 | 83.3105 | 21.0515 | 60.0202 | 23.54 | 83.3142 | 21.7489 | 60.0359 | 23.54 | 83.3325 | 17.3865 | 59.9854 | 19.13
83.337 | 42.2776 | 59.952 | 43.77 | 83.3373 | 54.3253 | 60.0288 | 56 | 83.3705 | 21.0714 | 60.0334 | 25.54 | 83.3464 | 35.2985 | 59.9643 | 37.77 | 83.3345 | 31.6445 | 60.0012 | 35.77 | 83.3589 | 20.9331 | 59.9968 | 23.54 | 83.3296 | 18.3635 | 60.0167 | 23.54 | 83.3188 | 21.0515 | 60.0202 | 23.54 | 83.3225 | 21.7489 | 60.0359 | 23.54 | 83.3408 | 17.3865 | 59.9854 | 19.13
83.3453 | 42.2776 | 59.952 | 43.77 | 83.3456 | 54.3253 | 60.0288 | 56 | 83.3788 | 21.1289 | 60.0334 | 25.54 | 83.3547 | 35.2985 | 59.9643 | 37.77 | 83.3428 | 31.6445 | 60.0012 | 35.77 | 83.3672 | 20.9331 | 59.9968 | 23.54 | 83.3379 | 18.3635 | 60.0167 | 23.54 | 83.3271 | 21.0515 | 60.0202 | 23.54 | 83.3308 | 21.7489 | 60.0359 | 23.54 | 83.3491 | 17.3894 | 59.9854 | 19.13
83.3537 | 42.2776 | 59.952 | 43.77 | 83.3539 | 54.4214 | 60.0288 | 56 | 83.3872 | 21.1289 | 60.0334 | 25.54 | 83.3632 | 35.3081 | 59.9643 | 37.77 | 83.3511 | 31.6377 | 60.0012 | 35.77 | 83.3755 | 20.9331 | 59.9968 | 23.54 | 83.3464 | 18.3635 | 60.0167 | 23.54 | 83.3354 | 21.0515 | 60.0202 | 23.54 | 83.3391 | 21.7489 | 60.0359 | 23.54 | 83.3574 | 17.3894 | 59.9854 | 19.13
83.3621 | 42.2778 | 59.952 | 43.77 | 83.3622 | 54.4214 | 60.0288 | 56 | 83.3955 | 21.1289 | 60.0334 | 25.54 | 83.3715 | 35.3081 | 59.9643 | 37.77 | 83.3596 | 31.6377 | 60.0012 | 35.77 | 83.3838 | 20.9331 | 59.9968 | 23.54 | 83.3547 | 18.3635 | 60.0167 | 23.54 | 83.3438 | 21.0515 | 60.0202 | 23.54 | 83.3474 | 21.7489 | 60.0359 | 23.54 | 83.3657 | 17.3894 | 59.9854 | 19.13
83.3704 | 42.2778 | 59.952 | 43.77 | 83.3706 | 54.4214 | 60.0288 | 56 | 83.4038 | 21.1289 | 60.0334 | 25.54 | 83.3798 | 35.311 | 59.9643 | 37.77 | 83.3679 | 31.6377 | 60.0012 | 35.77 | 83.3921 | 20.9331 | 59.9968 | 23.54 | 83.363 | 18.3635 | 60.0167 | 23.54 | 83.3521 | 21.0484 | 60.0202 | 23.54 | 83.3557 | 21.7489 | 60.0359 | 23.54 | 83.374 | 17.3894 | 59.9854 | 19.13
83.3787 | 42.2779 | 59.952 | 43.77 | 83.3789 | 54.4214 | 60.0288 | 56 | 83.4121 | 21.1289 | 60.0334 | 25.54 | 83.3881 | 35.311 | 59.9643 | 37.77 | 83.3762 | 31.6377 | 60.0012 | 35.77 | 83.4004 | 20.9331 | 59.9968 | 23.54 | 83.3713 | 18.3635 | 60.0167 | 23.54 | 83.3606 | 21.0484 | 60.0202 | 23.54 | 83.364 | 21.7489 | 60.0359 | 23.54 | 83.3823 | 17.3894 | 59.9854 | 19.13
83.3871 | 42.2779 | 59.952 | 43.77 | 83.3872 | 54.4214 | 60.0288 | 56 | 83.4205 | 21.1289 | 60.0334 | 25.54 | 83.3965 | 35.327 | 59.9643 | 37.77 | 83.3845 | 31.6377 | 60.0012 | 35.77 | 83.4089 | 20.9331 | 59.9968 | 23.54 | 83.3796 | 18.3674 | 60.0167 | 23.54 | 83.3689 | 21.053 | 60.0202 | 23.54 | 83.3726 | 21.7489 | 60.0359 | 23.54 | 83.3906 | 17.3894 | 59.9854 | 19.13
83.3954 | 42.2575 | 59.952 | 43.77 | 83.3956 | 54.4214 | 60.0288 | 56 | 83.4288 | 21.1289 | 60.0334 | 25.54 | 83.4048 | 35.327 | 59.9643 | 37.77 | 83.3928 | 31.6377 | 60.0012 | 35.77 | 83.4172 | 20.9331 | 59.9968 | 23.54 | 83.3879 | 18.3674 | 60.0167 | 23.54 | 83.3772 | 21.053 | 60.0202 | 23.54 | 83.3809 | 21.7489 | 60.0359 | 23.54 | 83.3994 | 17.3894 | 59.9854 | 19.13
83.4037 | 42.2575 | 59.952 | 43.77 | 83.4039 | 54.4214 | 60.0288 | 56 | 83.4371 | 21.1289 | 60.0334 | 25.54 | 83.4131 | 35.327 | 59.9643 | 37.77 | 83.4011 | 31.6218 | 60.0012 | 35.77 | 83.4255 | 20.9331 | 59.9968 | 23.54 | 83.3962 | 18.3674 | 60.0171 | 23.54 | 83.3855 | 21.053 | 60.0202 | 23.54 | 83.3892 | 21.7489 | 60.0359 | 23.54 | 83.4077 | 17.3894 | 59.9854 | 19.13
83.4121 | 42.2575 | 59.952 | 43.77 | 83.4122 | 54.4214 | 60.0288 | 56 | 83.4454 | 21.2103 | 60.0334 | 25.54 | 83.4215 | 35.327 | 59.9643 | 37.77 | 83.4094 | 31.6218 | 60.0012 | 35.77 | 83.4338 | 20.9356 | 59.9968 | 23.54 | 83.4045 | 18.3674 | 60.0171 | 23.54 | 83.3938 | 21.053 | 60.0202 | 23.54 | 83.3975 | 21.8288 | 60.0359 | 23.54 | 83.416 | 17.3894 | 59.9854 | 19.13
83.4204 | 42.2575 | 59.952 | 43.77 | 83.4205 | 54.4214 | 60.0288 | 56 | 83.4537 | 21.2103 | 60.0334 | 25.54 | 83.4298 | 35.327 | 59.9643 | 37.77 | 83.4177 | 31.6218 | 60.0012 | 35.77 | 83.4421 | 20.9356 | 59.9968 | 23.54 | 83.4131 | 18.3674 | 60.0171 | 23.54 | 83.4021 | 21.053 | 60.0202 | 23.54 | 83.4058 | 21.8288 | 60.0359 | 23.54 | 83.4243 | 17.3894 | 59.9854 | 19.13
83.4288 | 42.2573 | 59.952 | 43.77 | 83.4289 | 54.4214 | 60.0288 | 56 | 83.4622 | 21.2268 | 60.0334 | 25.54 | 83.4381 | 35.327 | 59.9643 | 37.77 | 83.4263 | 31.6218 | 60.0012 | 35.77 | 83.4504 | 20.9356 | 59.9968 | 23.54 | 83.4214 | 18.3674 | 60.0171 | 23.54 | 83.4104 | 21.053 | 60.0202 | 23.54 | 83.4141 | 21.8288 | 60.0359 | 23.54 | 83.4326 | 17.3894 | 59.9854 | 19.13
83.4371 | 42.2573 | 59.952 | 43.77 | 83.4372 | 54.4214 | 60.0288 | 56 | 83.4705 | 21.2268 | 60.0334 | 25.54 | 83.4465 | 35.327 | 59.9643 | 37.77 | 83.4346 | 31.6218 | 60.0012 | 35.77 | 83.4587 | 20.9356 | 59.9968 | 23.54 | 83.4297 | 18.3674 | 60.0171 | 23.54 | 83.4187 | 21.053 | 60.0202 | 23.54 | 83.4224 | 21.8288 | 60.0359 | 23.54 | 83.4409 | 17.3894 | 59.9854 | 19.13
83.4454 | 42.2571 | 59.952 | 43.77 | 83.4456 | 54.4214 | 60.0288 | 56 | 83.4788 | 21.2268 | 60.0334 | 25.54 | 83.4548 | 35.327 | 59.9643 | 37.77 | 83.4429 | 31.6218 | 60.0012 | 35.77 | 83.467 | 20.9356 | 59.9968 | 23.54 | 83.438 | 18.3674 | 60.0171 | 23.54 | 83.4272 | 21.053 | 60.0202 | 23.54 | 83.4307 | 21.8288 | 60.0359 | 23.54 | 83.4492 | 17.3894 | 59.9854 | 19.13
83.4538 | 42.2571 | 59.952 | 43.77 | 83.4539 | 54.4005 | 60.0288 | 56 | 83.4871 | 21.2268 | 60.0334 | 25.54 | 83.4631 | 35.327 | 59.9643 | 37.77 | 83.4512 | 31.6218 | 60.0012 | 35.77 | 83.4756 | 20.9356 | 59.9968 | 23.54 | 83.4463 | 18.3674 | 60.0171 | 23.54 | 83.4355 | 21.0513 | 60.0218 | 23.54 | 83.439 | 21.8288 | 60.0359 | 23.54 | 83.4575 | 17.3894 | 59.9854 | 19.13
83.4621 | 42.2571 | 59.952 | 43.77 | 83.4622 | 54.4005 | 60.0288 | 56 | 83.4955 | 21.2268 | 60.0334 | 25.54 | 83.4714 | 35.327 | 59.9643 | 37.77 | 83.4595 | 31.6218 | 60.0012 | 35.77 | 83.4839 | 20.9372 | 59.9968 | 23.54 | 83.4546 | 18.3674 | 60.0171 | 23.54 | 83.4438 | 21.0513 | 60.0218 | 23.54 | 83.4475 | 21.8288 | 60.0359 | 23.54 | 83.4658 | 17.3894 | 59.9854 | 19.13
83.4705 | 42.2571 | 59.952 | 43.77 | 83.4705 | 54.4005 | 60.0288 | 56 | 83.5038 | 21.2268 | 60.0334 | 25.54 | 83.4799 | 35.327 | 59.9651 | 37.77 | 83.4678 | 31.6218 | 60.0012 | 35.77 | 83.4922 | 20.9372 | 59.9968 | 23.54 | 83.4629 | 18.3732 | 60.0171 | 23.54 | 83.4521 | 21.0513 | 60.0218 | 23.54 | 83.4558 | 21.8288 | 60.0359 | 23.54 | 83.4741 | 17.3894 | 59.9854 | 19.13
83.4788 | 42.2577 | 59.952 | 43.77 | 83.4789 | 54.4005 | 60.0288 | 56 | 83.5121 | 21.23 | 60.0334 | 25.54 | 83.4882 | 35.327 | 59.9651 | 37.77 | 83.4761 | 31.6218 | 60.0012 | 35.77 | 83.5005 | 20.9372 | 59.9975 | 23.54 | 83.4712 | 18.3732 | 60.0171 | 23.54 | 83.4604 | 21.0513 | 60.0218 | 23.54 | 83.4641 | 21.8288 | 60.0359 | 23.54 | 83.4824 | 17.3894 | 59.9854 | 19.13
83.4871 | 42.2577 | 59.952 | 43.77 | 83.4872 | 54.4005 | 60.0288 | 56 | 83.5204 | 21.23 | 60.0334 | 25.54 | 83.4965 | 35.327 | 59.9651 | 37.77 | 83.4844 | 31.6218 | 60.0012 | 35.77 | 83.5088 | 20.9372 | 59.9975 | 23.54 | 83.4797 | 18.3732 | 60.0171 | 23.54 | 83.4688 | 21.0513 | 60.0218 | 23.54 | 83.4724 | 21.8288 | 60.0359 | 23.54 | 83.4907 | 17.3894 | 59.9854 | 19.13
83.4955 | 42.2577 | 59.952 | 43.77 | 83.4955 | 54.4005 | 60.0288 | 56 | 83.5287 | 21.23 | 60.035 | 25.54 | 83.5049 | 35.327 | 59.9651 | 37.77 | 83.4929 | 31.6218 | 60.0012 | 35.77 | 83.5171 | 20.9372 | 59.9975 | 23.54 | 83.488 | 18.3732 | 60.0171 | 23.54 | 83.4771 | 21.0513 | 60.0218 | 23.54 | 83.4807 | 21.8288 | 60.0359 | 23.54 | 83.499 | 17.3894 | 59.9854 | 19.13
83.5038 | 42.2577 | 59.952 | 43.77 | 83.5038 | 54.4005 | 60.0275 | 56 | 83.5371 | 21.23 | 60.035 | 25.54 | 83.5132 | 35.408 | 59.9651 | 37.77 | 83.5012 | 31.6218 | 60.0012 | 35.77 | 83.5254 | 20.9372 | 59.9975 | 23.54 | 83.4963 | 18.3732 | 60.0171 | 23.54 | 83.4854 | 21.0513 | 60.0218 | 23.54 | 83.489 | 21.8288 | 60.0359 | 23.54 | 83.5073 | 17.3894 | 59.9854 | 19.13
83.5121 | 42.2578 | 59.952 | 43.77 | 83.5121 | 54.4005 | 60.0275 | 56 | 83.5454 | 21.2257 | 60.035 | 25.54 | 83.5215 | 35.408 | 59.9651 | 37.77 | 83.5095 | 31.6218 | 60.0012 | 35.77 | 83.5339 | 20.9372 | 59.9975 | 23.54 | 83.5046 | 18.3732 | 60.0171 | 23.54 | 83.4939 | 21.0513 | 60.0218 | 23.54 | 83.4973 | 21.8249 | 60.0359 | 23.54 | 83.5161 | 17.3894 | 59.9854 | 19.13
83.5205 | 42.2578 | 59.952 | 43.77 | 83.5205 | 54.4005 | 60.0275 | 56 | 83.5537 | 21.2257 | 60.035 | 25.54 | 83.5299 | 35.4109 | 59.9651 | 37.77 | 83.5178 | 31.6218 | 60.0012 | 35.77 | 83.5422 | 20.9372 | 59.9975 | 23.54 | 83.5129 | 18.3732 | 60.0171 | 23.54 | 83.5022 | 21.0513 | 60.0218 | 23.54 | 83.5056 | 21.8249 | 60.0359 | 23.54 | 83.5244 | 17.3894 | 59.9854 | 19.13
83.5289 | 42.2578 | 59.952 | 43.77 | 83.5288 | 54.4005 | 60.0275 | 56 | 83.562 | 21.237 | 60.035 | 25.54 | 83.5382 | 35.4109 | 59.9651 | 37.77 | 83.5261 | 31.6218 | 60.0012 | 35.77 | 83.5505 | 20.9372 | 59.9975 | 23.54 | 83.5212 | 18.3732 | 60.0171 | 23.54 | 83.5105 | 21.0513 | 60.0218 | 23.54 | 83.5139 | 21.8218 | 60.0355 | 23.54 | 83.5327 | 17.3894 | 59.9854 | 19.13
83.5372 | 42.2578 | 59.952 | 43.77 | 83.5372 | 54.4005 | 60.0275 | 56 | 83.5704 | 21.237 | 60.035 | 25.54 | 83.5465 | 35.4109 | 59.9651 | 37.77 | 83.5344 | 31.614 | 60.0005 | 35.77 | 83.5588 | 20.9372 | 59.9975 | 23.54 | 83.5295 | 18.3732 | 60.0171 | 23.54 | 83.5188 | 21.0513 | 60.0218 | 23.54 | 83.5225 | 21.8218 | 60.0355 | 23.54 | 83.541 | 17.3894 | 59.9854 | 19.13
83.5455 | 42.2578 | 59.952 | 43.77 | 83.5455 | 54.4005 | 60.0275 | 56 | 83.5787 | 21.237 | 60.035 | 25.54 | 83.5549 | 35.4109 | 59.9651 | 37.77 | 83.5427 | 31.614 | 60.0005 | 35.77 | 83.5671 | 20.9412 | 59.9975 | 23.54 | 83.5378 | 18.3732 | 60.0171 | 23.54 | 83.5271 | 21.0513 | 60.0218 | 23.54 | 83.5308 | 21.8218 | 60.0355 | 23.54 | 83.5493 | 17.3894 | 59.9854 | 19.13
83.5539 | 42.2578 | 59.952 | 43.77 | 83.5538 | 54.4005 | 60.0275 | 56 | 83.587 | 21.237 | 60.035 | 25.54 | 83.5632 | 35.4109 | 59.9651 | 37.77 | 83.5513 | 31.614 | 60.0005 | 35.77 | 83.5754 | 20.9412 | 59.9975 | 23.54 | 83.5464 | 18.3732 | 60.0171 | 23.54 | 83.5354 | 21.0513 | 60.0218 | 23.54 | 83.5391 | 21.8218 | 60.0355 | 23.54 | 83.5576 | 17.3894 | 59.9854 | 19.13
83.5622 | 42.3146 | 59.952 | 43.77 | 83.5621 | 54.4005 | 60.0275 | 56 | 83.5953 | 21.237 | 60.035 | 25.54 | 83.5715 | 35.4109 | 59.9651 | 37.77 | 83.5596 | 31.614 | 60.0005 | 35.77 | 83.5837 | 20.9412 | 59.9975 | 23.54 | 83.5547 | 18.3732 | 60.0171 | 23.54 | 83.5437 | 21.0513 | 60.0218 | 23.54 | 83.5474 | 21.8218 | 60.0355 | 23.54 | 83.5659 | 17.3894 | 59.9854 | 19.13
83.5706 | 42.3146 | 59.952 | 43.77 | 83.5705 | 54.4005 | 60.0275 | 56 | 83.6038 | 21.237 | 60.035 | 25.54 | 83.5798 | 35.4109 | 59.9651 | 37.77 | 83.5679 | 31.614 | 60.0005 | 35.77 | 83.5923 | 20.9412 | 59.9975 | 23.54 | 83.563 | 18.3732 | 60.0171 | 23.54 | 83.552 | 21.0513 | 60.0218 | 23.54 | 83.5557 | 21.8218 | 60.0355 | 23.54 | 83.5742 | 17.3894 | 59.9854 | 19.13
83.5789 | 42.3147 | 59.952 | 43.77 | 83.5788 | 54.4005 | 60.0275 | 56 | 83.6121 | 21.237 | 60.035 | 25.54 | 83.5883 | 35.4109 | 59.9651 | 37.77 | 83.5762 | 31.614 | 60.0005 | 35.77 | 83.6006 | 20.9412 | 59.9975 | 23.54 | 83.5713 | 18.3732 | 60.0171 | 23.54 | 83.5603 | 21.0513 | 60.0218 | 23.54 | 83.564 | 21.8218 | 60.0355 | 23.54 | 83.5825 | 17.3894 | 59.9854 | 19.13
83.5872 | 42.3147 | 59.952 | 43.77 | 83.5872 | 54.4005 | 60.0275 | 56 | 83.6204 | 21.237 | 60.035 | 25.54 | 83.5966 | 35.4109 | 59.9651 | 37.77 | 83.5845 | 31.614 | 60.0005 | 35.77 | 83.6089 | 20.9412 | 59.9975 | 23.54 | 83.5796 | 18.3732 | 60.0171 | 23.54 | 83.5688 | 21.0513 | 60.0218 | 23.54 | 83.5723 | 21.8218 | 60.0355 | 23.54 | 83.5908 | 17.3894 | 59.9854 | 19.13
83.5956 | 42.315 | 59.952 | 43.77 | 83.5955 | 54.4005 | 60.0275 | 56 | 83.6287 | 21.237 | 60.035 | 25.54 | 83.6049 | 35.4109 | 59.9651 | 37.77 | 83.5928 | 31.614 | 60.0005 | 35.77 | 83.6172 | 20.9376 | 59.9975 | 23.54 | 83.5879 | 18.3732 | 60.0171 | 23.54 | 83.5771 | 21.0513 | 60.0218 | 23.54 | 83.5806 | 21.8218 | 60.0355 | 23.54 | 83.5991 | 17.3894 | 59.9854 | 19.13
83.6039 | 42.315 | 59.952 | 43.77 | 83.6038 | 54.4005 | 60.0275 | 56 | 83.637 | 21.237 | 60.035 | 25.54 | 83.6133 | 35.4206 | 59.9651 | 37.77 | 83.6011 | 31.614 | 60.0005 | 35.77 | 83.6255 | 20.9376 | 59.9975 | 23.54 | 83.5962 | 18.3732 | 60.0171 | 23.54 | 83.5854 | 21.0513 | 60.0218 | 23.54 | 83.5889 | 21.8218 | 60.0355 | 23.54 | 83.6074 | 17.3894 | 59.9854 | 19.13
83.6122 | 42.315 | 59.9516 | 43.77 | 83.6121 | 54.4005 | 60.0275 | 56 | 83.6454 | 21.2493 | 60.035 | 25.54 | 83.6216 | 35.4206 | 59.9651 | 37.77 | 83.6094 | 31.614 | 60.0005 | 35.77 | 83.6338 | 20.9376 | 59.9975 | 23.54 | 83.6045 | 18.3732 | 60.0171 | 23.54 | 83.5938 | 21.0513 | 60.0218 | 23.54 | 83.5974 | 21.8218 | 60.0355 | 23.54 | 83.6157 | 17.3894 | 59.9854 | 19.13
83.6206 | 42.315 | 59.9516 | 43.77 | 83.6205 | 54.4005 | 60.0275 | 56 | 83.6537 | 21.2493 | 60.035 | 25.54 | 83.6299 | 35.4206 | 59.9651 | 37.77 | 83.6179 | 31.614 | 60.0005 | 35.77 | 83.6421 | 20.9376 | 59.9975 | 23.54 | 83.613 | 18.3732 | 60.0171 | 23.54 | 83.6021 | 21.0513 | 60.0218 | 23.54 | 83.6057 | 21.8218 | 60.0355 | 23.54 | 83.624 | 17.3894 | 59.9854 | 19.13
83.6289 | 42.315 | 59.9516 | 43.77 | 83.6288 | 54.4005 | 60.0275 | 56 | 83.662 | 21.2658 | 60.035 | 25.54 | 83.6383 | 35.4206 | 59.9651 | 37.77 | 83.6262 | 31.614 | 60.0005 | 35.77 | 83.6504 | 20.9376 | 59.9975 | 23.54 | 83.6213 | 18.3732 | 60.0171 | 23.54 | 83.6104 | 21.0513 | 60.0218 | 23.54 | 83.614 | 21.8218 | 60.0355 | 23.54 | 83.6328 | 17.3894 | 59.9854 | 19.13
83.6373 | 42.315 | 59.9516 | 43.77 | 83.6371 | 54.4467 | 60.0275 | 56 | 83.6703 | 21.2658 | 60.035 | 25.54 | 83.6466 | 35.4206 | 59.9651 | 37.77 | 83.6345 | 31.6072 | 60.0005 | 35.77 | 83.6589 | 20.9376 | 59.9975 | 23.54 | 83.6296 | 18.3732 | 60.0171 | 23.54 | 83.6187 | 21.0513 | 60.0218 | 23.54 | 83.6223 | 21.8218 | 60.0355 | 23.54 | 83.6411 | 17.3894 | 59.9854 | 19.13
83.6456 | 42.2576 | 59.9516 | 43.77 | 83.6454 | 54.4467 | 60.0275 | 56 | 83.6787 | 21.2658 | 60.035 | 25.54 | 83.6549 | 35.4206 | 59.9651 | 37.77 | 83.6428 | 31.6072 | 60.0005 | 35.77 | 83.6672 | 20.9376 | 59.9975 | 23.54 | 83.6379 | 18.3732 | 60.0171 | 23.54 | 83.627 | 21.0513 | 60.0218 | 23.54 | 83.6306 | 21.8218 | 60.0355 | 23.54 | 83.6494 | 17.3894 | 59.9854 | 19.13
83.6539 | 42.2576 | 59.9516 | 43.77 | 83.6537 | 54.4467 | 60.0275 | 56 | 83.687 | 21.2658 | 60.035 | 25.54 | 83.6633 | 35.4206 | 59.9651 | 37.77 | 83.6511 | 31.6072 | 60.0005 | 35.77 | 83.6755 | 20.9376 | 59.9975 | 23.54 | 83.6462 | 18.3732 | 60.0171 | 23.54 | 83.6355 | 21.0513 | 60.0222 | 23.54 | 83.6389 | 21.8218 | 60.0355 | 23.54 | 83.6577 | 17.3894 | 59.9854 | 19.13
83.6623 | 42.2576 | 59.9516 | 43.77 | 83.6621 | 54.4467 | 60.0275 | 56 | 83.6953 | 21.2658 | 60.035 | 25.54 | 83.6716 | 35.4206 | 59.9651 | 37.77 | 83.6594 | 31.6072 | 60.0005 | 35.77 | 83.6838 | 20.9335 | 59.9975 | 23.54 | 83.6545 | 18.3732 | 60.0171 | 23.54 | 83.6438 | 21.0513 | 60.0222 | 23.54 | 83.6472 | 21.8218 | 60.0355 | 23.54 | 83.666 | 17.3894 | 59.9854 | 19.13
83.6707 | 42.2576 | 59.9516 | 43.77 | 83.6704 | 54.4467 | 60.0275 | 56 | 83.7036 | 21.2658 | 60.035 | 25.54 | 83.6799 | 35.4206 | 59.9659 | 37.77 | 83.6677 | 31.6072 | 60.0005 | 35.77 | 83.6921 | 20.9335 | 59.9975 | 23.54 | 83.6628 | 18.3732 | 60.0171 | 23.54 | 83.6521 | 21.0513 | 60.0222 | 23.54 | 83.6555 | 21.8218 | 60.0355 | 23.54 | 83.6743 | 17.3894 | 59.9854 | 19.13
83.679 | 42.2576 | 59.9516 | 43.77 | 83.6788 | 54.4467 | 60.0275 | 56 | 83.7119 | 21.2658 | 60.035 | 25.54 | 83.6882 | 35.4206 | 59.9659 | 37.77 | 83.6763 | 31.6072 | 60.0005 | 35.77 | 83.7004 | 20.9286 | 59.9984 | 23.54 | 83.6711 | 18.3732 | 60.0171 | 23.54 | 83.6604 | 21.0513 | 60.0222 | 23.54 | 83.6641 | 21.8218 | 60.0355 | 23.54 | 83.6826 | 17.3894 | 59.9857 | 19.13
83.6873 | 42.2576 | 59.9516 | 43.77 | 83.6871 | 54.4117 | 60.0275 | 56 | 83.7203 | 21.2658 | 60.035 | 25.54 | 83.6967 | 35.433 | 59.9659 | 37.77 | 83.6846 | 31.6123 | 60.0005 | 35.77 | 83.7087 | 20.9286 | 59.9984 | 23.54 | 83.6797 | 18.3732 | 60.0171 | 23.54 | 83.6687 | 21.0513 | 60.0222 | 23.54 | 83.6724 | 21.8218 | 60.0355 | 23.54 | 83.6909 | 17.3894 | 59.9857 | 19.13
83.6956 | 42.2569 | 59.9516 | 43.77 | 83.6954 | 54.4117 | 60.0275 | 56 | 83.7286 | 21.2658 | 60.0367 | 25.54 | 83.705 | 35.433 | 59.9659 | 37.77 | 83.6929 | 31.6123 | 60.0005 | 35.77 | 83.7173 | 20.9286 | 59.9984 | 23.54 | 83.688 | 18.3732 | 60.0171 | 23.54 | 83.677 | 21.0513 | 60.0222 | 23.54 | 83.6807 | 21.8218 | 60.0355 | 23.54 | 83.6992 | 17.3894 | 59.9857 | 19.13
83.704 | 42.2569 | 59.9516 | 43.77 | 83.7037 | 54.5275 | 60.0259 | 56 | 83.7369 | 21.2658 | 60.0367 | 25.54 | 83.7133 | 35.433 | 59.9659 | 37.77 | 83.7012 | 31.676 | 60.0005 | 35.77 | 83.7256 | 20.9286 | 59.9984 | 23.54 | 83.6963 | 18.3732 | 60.0171 | 23.54 | 83.6853 | 21.0482 | 60.0222 | 23.54 | 83.689 | 21.8218 | 60.0355 | 23.54 | 83.7075 | 17.3894 | 59.9857 | 19.13
83.7123 | 42.2572 | 59.9516 | 43.77 | 83.7121 | 54.5275 | 60.0259 | 56 | 83.7452 | 21.2799 | 60.0367 | 25.54 | 83.7217 | 35.433 | 59.9659 | 37.77 | 83.7095 | 31.676 | 60.0005 | 35.77 | 83.7339 | 20.9286 | 59.9984 | 23.54 | 83.7046 | 18.3732 | 60.0171 | 23.54 | 83.6936 | 21.0482 | 60.0222 | 23.54 | 83.6973 | 21.8218 | 60.0355 | 23.54 | 83.7158 | 17.3894 | 59.9857 | 19.13
83.7206 | 42.2572 | 59.9516 | 43.77 | 83.7204 | 54.5275 | 60.0259 | 56 | 83.7537 | 21.2799 | 60.0367 | 25.54 | 83.73 | 35.4379 | 59.9659 | 37.77 | 83.7178 | 31.676 | 60.0005 | 35.77 | 83.7422 | 20.9286 | 59.9984 | 23.54 | 83.7129 | 18.3732 | 60.0171 | 23.54 | 83.7021 | 21.0482 | 60.0222 | 23.54 | 83.7056 | 21.8218 | 60.0355 | 23.54 | 83.7241 | 17.3894 | 59.9857 | 19.13
83.729 | 42.2575 | 59.9516 | 43.77 | 83.7288 | 54.5275 | 60.0259 | 56 | 83.762 | 21.2855 | 60.0367 | 25.54 | 83.7383 | 35.4379 | 59.9659 | 37.77 | 83.7261 | 31.676 | 60.0005 | 35.77 | 83.7505 | 20.9286 | 59.9984 | 23.54 | 83.7212 | 18.3732 | 60.0171 | 23.54 | 83.7104 | 21.0482 | 60.0222 | 23.54 | 83.7139 | 21.8218 | 60.0348 | 23.54 | 83.7324 | 17.3894 | 59.9857 | 19.13
83.7374 | 42.2575 | 59.9516 | 43.77 | 83.7371 | 54.5275 | 60.0259 | 56 | 83.7703 | 21.2855 | 60.0367 | 25.54 | 83.7467 | 35.4379 | 59.9659 | 37.77 | 83.7344 | 31.676 | 60 | 35.77 | 83.7588 | 20.9286 | 59.9984 | 23.54 | 83.7295 | 18.3732 | 60.0171 | 23.54 | 83.7188 | 21.04 | 60.0222 | 23.54 | 83.7222 | 21.8218 | 60.0348 | 23.54 | 83.7407 | 17.3894 | 59.9857 | 19.13
83.7457 | 42.2579 | 59.9516 | 43.77 | 83.7454 | 54.5275 | 60.0259 | 56 | 83.7786 | 21.2855 | 60.0367 | 25.54 | 83.755 | 35.4379 | 59.9659 | 37.77 | 83.7429 | 31.676 | 60 | 35.77 | 83.7671 | 20.9286 | 59.9984 | 23.54 | 83.7378 | 18.3732 | 60.0171 | 23.54 | 83.7271 | 21.04 | 60.0222 | 23.54 | 83.7305 | 21.8218 | 60.0348 | 23.54 | 83.7495 | 17.5654 | 59.9857 | 19.13
83.754 | 42.2579 | 59.9516 | 43.77 | 83.7537 | 54.5275 | 60.0259 | 56 | 83.787 | 21.2855 | 60.0367 | 25.54 | 83.7633 | 35.4379 | 59.9659 | 37.77 | 83.7512 | 31.676 | 60 | 35.77 | 83.7754 | 20.9286 | 59.9984 | 23.54 | 83.7463 | 18.3777 | 60.0171 | 23.54 | 83.7354 | 21.04 | 60.0222 | 23.54 | 83.739 | 21.8218 | 60.0348 | 23.54 | 83.7578 | 17.5654 | 59.9857 | 19.13
83.7624 | 42.2579 | 59.9516 | 43.77 | 83.7621 | 54.5275 | 60.0259 | 56 | 83.7953 | 21.2855 | 60.0367 | 25.54 | 83.7717 | 35.4379 | 59.9659 | 37.77 | 83.7595 | 31.676 | 60 | 35.77 | 83.7839 | 21.0229 | 59.9984 | 23.54 | 83.7546 | 18.3777 | 60.0171 | 23.54 | 83.7437 | 21.04 | 60.0222 | 23.54 | 83.7473 | 21.8205 | 60.0348 | 23.54 | 83.7661 | 17.5654 | 59.9857 | 19.13
83.7707 | 42.2579 | 59.9516 | 43.77 | 83.7704 | 54.5275 | 60.0259 | 56 | 83.8036 | 21.2855 | 60.0367 | 25.54 | 83.78 | 35.4379 | 59.9659 | 37.77 | 83.7678 | 31.676 | 60 | 35.77 | 83.7922 | 21.0229 | 59.9984 | 23.54 | 83.7629 | 18.3777 | 60.0171 | 23.54 | 83.752 | 21.04 | 60.0222 | 23.54 | 83.7556 | 21.8205 | 60.0348 | 23.54 | 83.7744 | 17.5654 | 59.9857 | 19.13
83.7791 | 42.2581 | 59.9516 | 43.77 | 83.7787 | 54.5275 | 60.0259 | 56 | 83.8119 | 21.2855 | 60.0367 | 25.54 | 83.7883 | 35.4379 | 59.9659 | 37.77 | 83.7761 | 31.676 | 60 | 35.77 | 83.8005 | 21.0756 | 59.9984 | 23.54 | 83.7712 | 18.3777 | 60.0171 | 23.54 | 83.7603 | 21.04 | 60.0222 | 23.54 | 83.7639 | 21.8205 | 60.0348 | 23.54 | 83.7827 | 17.5654 | 59.9857 | 19.13
83.7874 | 42.2581 | 59.9516 | 43.77 | 83.787 | 54.5275 | 60.0259 | 56 | 83.8202 | 21.2855 | 60.0367 | 25.54 | 83.7966 | 35.4379 | 59.9659 | 37.77 | 83.7844 | 31.676 | 60 | 35.77 | 83.8088 | 21.0756 | 59.9984 | 23.54 | 83.7795 | 18.3777 | 60.0171 | 23.54 | 83.7688 | 21.04 | 60.0222 | 23.54 | 83.7722 | 21.8205 | 60.0348 | 23.54 | 83.791 | 17.5654 | 59.9857 | 19.13
83.7957 | 42.2578 | 59.9516 | 43.77 | 83.7954 | 54.5275 | 60.0259 | 56 | 83.8286 | 21.2855 | 60.0367 | 25.54 | 83.8051 | 35.4379 | 59.9659 | 37.77 | 83.7927 | 31.676 | 60 | 35.77 | 83.8171 | 21.0756 | 59.9984 | 23.54 | 83.7878 | 18.3777 | 60.0171 | 23.54 | 83.7771 | 21.04 | 60.0222 | 23.54 | 83.7805 | 21.8205 | 60.0348 | 23.54 | 83.7993 | 17.5654 | 59.9857 | 19.13
83.8041 | 42.2578 | 59.9516 | 43.77 | 83.8037 | 54.5275 | 60.0259 | 56 | 83.8369 | 21.2855 | 60.0367 | 25.54 | 83.8134 | 35.5027 | 59.9659 | 37.77 | 83.8013 | 31.676 | 60 | 35.77 | 83.8254 | 21.0756 | 59.9984 | 23.54 | 83.7961 | 18.3777 | 60.0163 | 23.54 | 83.7854 | 21.04 | 60.0222 | 23.54 | 83.7888 | 21.8205 | 60.0348 | 23.54 | 83.8076 | 17.5654 | 59.9857 | 19.13
83.8124 | 42.2712 | 59.9516 | 43.77 | 83.812 | 54.5275 | 60.0259 | 56 | 83.8452 | 21.2855 | 60.0367 | 25.54 | 83.8217 | 35.5027 | 59.9659 | 37.77 | 83.8096 | 31.676 | 60 | 35.77 | 83.8337 | 21.0756 | 59.9984 | 23.54 | 83.8044 | 18.3777 | 60.0163 | 23.54 | 83.7937 | 21.04 | 60.0222 | 23.54 | 83.7971 | 21.8248 | 60.0348 | 23.54 | 83.8159 | 17.5654 | 59.9857 | 19.13
83.8207 | 42.2712 | 59.9516 | 43.77 | 83.8204 | 54.5275 | 60.0259 | 56 | 83.8535 | 21.2855 | 60.0367 | 25.54 | 83.8301 | 35.5027 | 59.9659 | 37.77 | 83.8179 | 31.676 | 60 | 35.77 | 83.8423 | 21.0756 | 59.9984 | 23.54 | 83.813 | 18.3777 | 60.0163 | 23.54 | 83.802 | 21.04 | 60.0222 | 23.54 | 83.8054 | 21.8248 | 60.0348 | 23.54 | 83.8242 | 17.5654 | 59.9857 | 19.13
83.8291 | 42.2713 | 59.9516 | 43.77 | 83.8287 | 54.5275 | 60.0259 | 56 | 83.8619 | 21.2855 | 60.0367 | 25.54 | 83.8384 | 35.5027 | 59.9659 | 37.77 | 83.8262 | 31.676 | 60 | 35.77 | 83.8506 | 21.0756 | 59.9984 | 23.54 | 83.8213 | 18.3777 | 60.0163 | 23.54 | 83.8103 | 21.04 | 60.0222 | 23.54 | 83.814 | 21.8248 | 60.0348 | 23.54 | 83.8325 | 17.5654 | 59.9857 | 19.13
83.8374 | 42.2713 | 59.9516 | 43.77 | 83.837 | 54.5275 | 60.0259 | 56 | 83.8702 | 21.2855 | 60.0367 | 25.54 | 83.8467 | 35.5027 | 59.9659 | 37.77 | 83.8345 | 31.6682 | 60 | 35.77 | 83.8589 | 21.0756 | 59.9984 | 23.54 | 83.8296 | 18.3777 | 60.0163 | 23.54 | 83.8186 | 21.0369 | 60.0222 | 23.54 | 83.8223 | 21.8248 | 60.0348 | 23.54 | 83.8408 | 17.5654 | 59.9857 | 19.13
83.8458 | 42.2715 | 59.9516 | 43.77 | 83.8453 | 54.5275 | 60.0259 | 56 | 83.8785 | 21.2855 | 60.0367 | 25.54 | 83.8551 | 35.5027 | 59.9659 | 37.77 | 83.8428 | 31.6682 | 60 | 35.77 | 83.8672 | 21.0756 | 59.9984 | 23.54 | 83.8379 | 18.3777 | 60.0163 | 23.54 | 83.8269 | 21.0369 | 60.0222 | 23.54 | 83.8306 | 21.8248 | 60.0348 | 23.54 | 83.8491 | 17.5654 | 59.9857 | 19.13
83.8541 | 42.2715 | 59.9516 | 43.77 | 83.8537 | 54.5275 | 60.0259 | 56 | 83.8868 | 21.2855 | 60.0367 | 25.54 | 83.8634 | 35.5561 | 59.9659 | 37.77 | 83.8511 | 31.6682 | 60 | 35.77 | 83.8755 | 21.0756 | 59.9984 | 23.54 | 83.8462 | 18.3783 | 60.0163 | 23.54 | 83.8352 | 21.0369 | 60.0209 | 23.54 | 83.8389 | 21.8248 | 60.0348 | 23.54 | 83.8574 | 17.5654 | 59.9857 | 19.13
83.8624 | 42.2713 | 59.9516 | 43.77 | 83.862 | 54.5275 | 60.0259 | 56 | 83.8951 | 21.2855 | 60.0367 | 25.54 | 83.8717 | 35.5561 | 59.9659 | 37.77 | 83.8594 | 31.6682 | 60 | 35.77 | 83.8838 | 21.0756 | 59.9984 | 23.54 | 83.8545 | 18.3783 | 60.0163 | 23.54 | 83.8438 | 21.0369 | 60.0209 | 23.54 | 83.8472 | 21.8248 | 60.0348 | 23.54 | 83.8657 | 17.5654 | 59.9857 | 19.13
83.8708 | 42.2713 | 59.9516 | 43.77 | 83.8704 | 54.5275 | 60.0259 | 56 | 83.9036 | 21.2855 | 60.0367 | 25.54 | 83.88 | 35.5561 | 59.9666 | 37.77 | 83.8679 | 31.6682 | 60 | 35.77 | 83.8921 | 21.0756 | 59.9984 | 23.54 | 83.8628 | 18.3783 | 60.0163 | 23.54 | 83.8521 | 21.045 | 60.0209 | 23.54 | 83.8555 | 21.8248 | 60.0348 | 23.54 | 83.8745 | 17.5654 | 59.9857 | 19.13
83.8792 | 42.2714 | 59.9516 | 43.77 | 83.8787 | 54.5275 | 60.0259 | 56 | 83.9119 | 21.2976 | 60.0367 | 25.54 | 83.8884 | 35.5561 | 59.9666 | 37.77 | 83.8762 | 31.6682 | 60 | 35.77 | 83.9004 | 21.0756 | 59.9988 | 23.54 | 83.8711 | 18.3783 | 60.0163 | 23.54 | 83.8604 | 21.045 | 60.0209 | 23.54 | 83.8638 | 21.8248 | 60.0348 | 23.54 | 83.8828 | 17.6652 | 59.9857 | 19.13
83.8875 | 42.2714 | 59.9516 | 43.77 | 83.887 | 54.5275 | 60.0259 | 56 | 83.9202 | 21.2976 | 60.0367 | 25.54 | 83.8967 | 35.5561 | 59.9666 | 37.77 | 83.8845 | 31.6682 | 60 | 35.77 | 83.9089 | 21.0756 | 59.9988 | 23.54 | 83.8796 | 18.3783 | 60.0163 | 23.54 | 83.8687 | 21.045 | 60.0209 | 23.54 | 83.8721 | 21.8248 | 60.0348 | 23.54 | 83.8911 | 17.6652 | 59.9857 | 19.13
83.8958 | 42.2715 | 59.9516 | 43.77 | 83.8953 | 54.5275 | 60.0259 | 56 | 83.9285 | 21.2976 | 60.0381 | 25.54 | 83.905 | 35.5561 | 59.9666 | 37.77 | 83.8928 | 31.6682 | 60 | 35.77 | 83.9172 | 21.0756 | 59.9988 | 23.54 | 83.8879 | 18.3783 | 60.0163 | 23.54 | 83.877 | 21.045 | 60.0209 | 23.54 | 83.8804 | 21.8248 | 60.0348 | 23.54 | 83.8994 | 17.6652 | 59.9857 | 19.13
83.9042 | 42.2715 | 59.9516 | 43.77 | 83.9037 | 54.477 | 60.0251 | 56 | 83.9369 | 21.2976 | 60.0381 | 25.54 | 83.9135 | 35.5561 | 59.9666 | 37.77 | 83.9011 | 31.6626 | 60 | 35.77 | 83.9255 | 21.0756 | 59.9988 | 23.54 | 83.8962 | 18.3783 | 60.0163 | 23.54 | 83.8853 | 21.045 | 60.0209 | 23.54 | 83.8889 | 21.8248 | 60.0348 | 23.54 | 83.9077 | 17.6652 | 59.9857 | 19.13
83.9125 | 42.2714 | 59.9516 | 43.77 | 83.912 | 54.477 | 60.0251 | 56 | 83.9452 | 21.2976 | 60.0381 | 25.54 | 83.9218 | 35.5561 | 59.9666 | 37.77 | 83.9094 | 31.6626 | 60 | 35.77 | 83.9338 | 21.0756 | 59.9988 | 23.54 | 83.9045 | 18.3783 | 60.0163 | 23.54 | 83.8936 | 21.045 | 60.0209 | 23.54 | 83.8972 | 21.8248 | 60.0348 | 23.54 | 83.916 | 17.6652 | 59.9857 | 19.13
83.9208 | 42.2714 | 59.9516 | 43.77 | 83.9203 | 54.477 | 60.0251 | 56 | 83.9535 | 21.2976 | 60.0381 | 25.54 | 83.9301 | 35.5561 | 59.9666 | 37.77 | 83.9177 | 31.6626 | 60 | 35.77 | 83.9421 | 21.0756 | 59.9988 | 23.54 | 83.9128 | 18.3783 | 60.0163 | 23.54 | 83.9019 | 21.045 | 60.0209 | 23.54 | 83.9055 | 21.8248 | 60.0348 | 23.54 | 83.9243 | 17.6652 | 59.9857 | 19.13
83.9291 | 42.271 | 59.9516 | 43.77 | 83.9286 | 54.477 | 60.0251 | 56 | 83.9618 | 21.2976 | 60.0381 | 25.54 | 83.9385 | 35.5561 | 59.9666 | 37.77 | 83.9263 | 31.6626 | 60 | 35.77 | 83.9504 | 21.0756 | 59.9988 | 23.54 | 83.9211 | 18.3783 | 60.0163 | 23.54 | 83.9104 | 21.045 | 60.0209 | 23.54 | 83.9138 | 21.8248 | 60.034 | 23.54 | 83.9326 | 17.6652 | 59.9857 | 19.13
83.9375 | 42.271 | 59.9516 | 43.77 | 83.937 | 54.5744 | 60.0251 | 56 | 83.9701 | 21.2976 | 60.0381 | 25.54 | 83.9468 | 35.5561 | 59.9666 | 37.77 | 83.9346 | 31.6626 | 59.9995 | 35.77 | 83.9587 | 21.0756 | 59.9988 | 23.54 | 83.9294 | 18.3783 | 60.0163 | 23.54 | 83.9187 | 21.045 | 60.0209 | 23.54 | 83.9221 | 21.8248 | 60.034 | 23.54 | 83.9409 | 17.6652 | 59.9857 | 19.13
83.9459 | 42.2709 | 59.9516 | 43.77 | 83.9453 | 54.5744 | 60.0251 | 56 | 83.9785 | 21.2976 | 60.0381 | 25.54 | 83.9551 | 35.5561 | 59.9666 | 37.77 | 83.9429 | 31.6626 | 59.9995 | 35.77 | 83.9673 | 21.0756 | 59.9988 | 23.54 | 83.9377 | 18.3783 | 60.0163 | 23.54 | 83.927 | 21.045 | 60.0209 | 23.54 | 83.9304 | 21.8248 | 60.034 | 23.54 | 83.9492 | 17.6652 | 59.9857 | 19.13
83.9542 | 42.2709 | 59.9516 | 43.77 | 83.9537 | 54.5744 | 60.0251 | 56 | 83.9868 | 21.2976 | 60.0381 | 25.54 | 83.9635 | 35.5561 | 59.9666 | 37.77 | 83.9512 | 31.6626 | 59.9995 | 35.77 | 83.9756 | 21.0756 | 59.9988 | 23.54 | 83.9463 | 18.3783 | 60.0163 | 23.54 | 83.9353 | 21.045 | 60.0209 | 23.54 | 83.9387 | 21.8248 | 60.034 | 23.54 | 83.9575 | 17.6652 | 59.9857 | 19.13
83.9625 | 42.2713 | 59.9516 | 43.77 | 83.962 | 54.5744 | 60.0251 | 56 | 83.9951 | 21.2976 | 60.0381 | 25.54 | 83.9718 | 35.5561 | 59.9666 | 37.77 | 83.9595 | 31.6626 | 59.9995 | 35.77 | 83.9839 | 21.0756 | 59.9988 | 23.54 | 83.9546 | 18.3783 | 60.0163 | 23.54 | 83.9436 | 21.045 | 60.0209 | 23.54 | 83.947 | 21.8248 | 60.034 | 23.54 | 83.9658 | 17.6652 | 59.9857 | 19.13
83.9709 | 42.2713 | 59.9516 | 43.77 | 83.9703 | 54.6669 | 60.0251 | 56 | 84.0034 | 21.2976 | 60.0381 | 25.54 | 83.9801 | 35.5561 | 59.9666 | 37.77 | 83.9678 | 31.6626 | 59.9995 | 35.77 | 83.9922 | 21.0756 | 59.9988 | 23.54 | 83.9629 | 18.3783 | 60.0163 | 23.54 | 83.9519 | 21.0355 | 60.0209 | 23.54 | 83.9553 | 21.8248 | 60.034 | 23.54 | 83.9741 | 17.6652 | 59.9857 | 19.13
83.9792 | 42.2719 | 59.9516 | 43.77 | 83.9786 | 54.6669 | 60.0251 | 56 | 84.0118 | 21.2976 | 60.0381 | 25.54 | 83.9884 | 35.5561 | 59.9666 | 37.77 | 83.9761 | 31.6626 | 59.9995 | 35.77 | 84.0005 | 21.0756 | 59.9988 | 23.54 | 83.9712 | 18.3783 | 60.0163 | 23.54 | 83.9602 | 21.0355 | 60.0209 | 23.54 | 83.9639 | 21.8248 | 60.034 | 23.54 | 83.9824 | 17.6652 | 59.9857 | 19.13
83.9875 | 42.2719 | 59.9516 | 43.77 | 83.9869 | 54.6669 | 60.0251 | 56 | 84.0201 | 21.2976 | 60.0381 | 25.54 | 83.9968 | 35.562 | 59.9666 | 37.77 | 83.9844 | 31.6626 | 59.9995 | 35.77 | 84.0088 | 21.0756 | 59.9988 | 23.54 | 83.9795 | 18.3783 | 60.0163 | 23.54 | 83.9685 | 21.0289 | 60.0209 | 23.54 | 83.9722 | 21.8248 | 60.034 | 23.54 | 83.9912 | 17.6652 | 59.9857 | 19.13
83.9959 | 42.2719 | 59.9516 | 43.77 | 83.9953 | 54.6669 | 60.0251 | 56 | 84.0284 | 21.2976 | 60.0381 | 25.54 | 84.0051 | 35.562 | 59.9666 | 37.77 | 83.9929 | 31.6626 | 59.9995 | 35.77 | 84.0171 | 21.0756 | 59.9988 | 23.54 | 83.9878 | 18.3783 | 60.0163 | 23.54 | 83.9771 | 21.0289 | 60.0209 | 23.54 | 83.9805 | 21.8248 | 60.034 | 23.54 | 83.9995 | 17.6652 | 59.9857 | 19.13
84.0042 | 42.2719 | 59.9516 | 43.77 | 84.0036 | 54.6669 | 60.0251 | 56 | 84.0367 | 21.2976 | 60.0381 | 25.54 | 84.0134 | 35.562 | 59.9666 | 37.77 | 84.0012 | 31.6626 | 59.9995 | 35.77 | 84.0254 | 21.0756 | 59.9988 | 23.54 | 83.9961 | 18.3783 | 60.0163 | 23.54 | 83.9854 | 21.0289 | 60.0209 | 23.54 | 83.9888 | 21.8248 | 60.034 | 23.54 | 84.0078 | 17.6652 | 59.9857 | 19.13
84.0126 | 42.2719 | 59.952 | 43.77 | 84.012 | 54.6669 | 60.0251 | 56 | 84.045 | 21.2976 | 60.0381 | 25.54 | 84.0219 | 35.562 | 59.9666 | 37.77 | 84.0095 | 31.6626 | 59.9995 | 35.77 | 84.0339 | 21.0756 | 59.9988 | 23.54 | 84.0044 | 18.3783 | 60.0163 | 23.54 | 83.9937 | 21.0289 | 60.0209 | 23.54 | 83.9971 | 21.8205 | 60.034 | 23.54 | 84.0161 | 17.6652 | 59.9857 | 19.13
84.0209 | 42.2719 | 59.952 | 43.77 | 84.0203 | 54.6669 | 60.0251 | 56 | 84.0535 | 21.2976 | 60.0381 | 25.54 | 84.0302 | 35.562 | 59.9666 | 37.77 | 84.0178 | 31.6626 | 59.9995 | 35.77 | 84.0422 | 21.0756 | 59.9988 | 23.54 | 84.0129 | 18.3783 | 60.0163 | 23.54 | 84.002 | 21.0289 | 60.0209 | 23.54 | 84.0054 | 21.8205 | 60.034 | 23.54 | 84.0244 | 17.6652 | 59.9857 | 19.13
84.0292 | 42.2749 | 59.952 | 43.77 | 84.0286 | 54.6669 | 60.0251 | 56 | 84.0618 | 21.2976 | 60.0381 | 25.54 | 84.0385 | 35.562 | 59.9666 | 37.77 | 84.0261 | 31.6626 | 59.9995 | 35.77 | 84.0505 | 21.0756 | 59.9988 | 23.54 | 84.0212 | 18.3783 | 60.0163 | 23.54 | 84.0103 | 21.0289 | 60.0209 | 23.54 | 84.0137 | 21.8161 | 60.034 | 23.54 | 84.0327 | 17.6652 | 59.9857 | 19.13
84.0376 | 42.2749 | 59.952 | 43.77 | 84.0369 | 54.6669 | 60.0251 | 56 | 84.0701 | 21.2976 | 60.0381 | 25.54 | 84.0469 | 35.578 | 59.9666 | 37.77 | 84.0344 | 31.6648 | 59.9995 | 35.77 | 84.0588 | 21.0756 | 59.9988 | 23.54 | 84.0295 | 18.3783 | 60.0163 | 23.54 | 84.0186 | 21.0289 | 60.0209 | 23.54 | 84.022 | 21.8161 | 60.034 | 23.54 | 84.041 | 17.6652 | 59.9857 | 19.13
84.0459 | 42.2744 | 59.952 | 43.77 | 84.0453 | 54.6669 | 60.0251 | 56 | 84.0784 | 21.2976 | 60.0381 | 25.54 | 84.0552 | 35.578 | 59.9666 | 37.77 | 84.0427 | 31.6648 | 59.9995 | 35.77 | 84.0671 | 21.0756 | 59.9988 | 23.54 | 84.0378 | 18.3783 | 60.0163 | 23.54 | 84.0269 | 21.0289 | 60.0209 | 23.54 | 84.0305 | 21.8161 | 60.034 | 23.54 | 84.0493 | 17.6652 | 59.9857 | 19.13
84.0543 | 42.2744 | 59.952 | 43.77 | 84.0536 | 54.6669 | 60.0251 | 56 | 84.0868 | 21.2976 | 60.0381 | 25.54 | 84.0635 | 35.578 | 59.9666 | 37.77 | 84.0513 | 31.6648 | 59.9995 | 35.77 | 84.0754 | 21.0756 | 59.9988 | 23.54 | 84.0461 | 18.3783 | 60.0163 | 23.54 | 84.0352 | 21.0338 | 60.0198 | 23.54 | 84.0388 | 21.8161 | 60.034 | 23.54 | 84.0576 | 17.6652 | 59.9857 | 19.13
84.0626 | 42.2952 | 59.952 | 43.77 | 84.062 | 54.6669 | 60.0251 | 56 | 84.0951 | 21.2976 | 60.0381 | 25.54 | 84.0719 | 35.578 | 59.9666 | 37.77 | 84.0596 | 31.6648 | 59.9995 | 35.77 | 84.0837 | 21.0756 | 59.9988 | 23.54 | 84.0544 | 18.3783 | 60.0163 | 23.54 | 84.0437 | 21.0338 | 60.0198 | 23.54 | 84.0471 | 21.8161 | 60.034 | 23.54 | 84.0659 | 17.6652 | 59.9857 | 19.13
84.0709 | 42.2952 | 59.952 | 43.77 | 84.0703 | 54.6264 | 60.0251 | 56 | 84.1034 | 21.2976 | 60.0381 | 25.54 | 84.0802 | 35.5879 | 59.9671 | 37.77 | 84.0679 | 31.6648 | 59.9995 | 35.77 | 84.0923 | 21.0756 | 59.9988 | 23.54 | 84.0627 | 18.3783 | 60.0163 | 23.54 | 84.052 | 21.0338 | 60.0198 | 23.54 | 84.0554 | 21.8161 | 60.034 | 23.54 | 84.0742 | 17.6652 | 59.9857 | 19.13
84.0793 | 42.2955 | 59.952 | 43.77 | 84.0786 | 54.6264 | 60.0251 | 56 | 84.1117 | 21.301 | 60.0381 | 25.54 | 84.0885 | 35.5879 | 59.9671 | 37.77 | 84.0762 | 31.6648 | 59.9995 | 35.77 | 84.1006 | 21.0756 | 59.9988 | 23.54 | 84.071 | 18.3783 | 60.0163 | 23.54 | 84.0603 | 21.0338 | 60.0198 | 23.54 | 84.0637 | 21.8161 | 60.034 | 23.54 | 84.0825 | 17.6652 | 59.9857 | 19.13
84.0876 | 42.2955 | 59.952 | 43.77 | 84.0869 | 54.6264 | 60.0251 | 56 | 84.12 | 21.301 | 60.0381 | 25.54 | 84.0968 | 35.5879 | 59.9671 | 37.77 | 84.0845 | 31.658 | 59.9995 | 35.77 | 84.1089 | 21.0756 | 59.9988 | 23.54 | 84.0796 | 18.3783 | 60.0163 | 23.54 | 84.0686 | 21.0302 | 60.0198 | 23.54 | 84.072 | 21.8161 | 60.034 | 23.54 | 84.0908 | 17.6652 | 59.9857 | 19.13
84.0959 | 42.2953 | 59.952 | 43.77 | 84.0953 | 54.6264 | 60.0251 | 56 | 84.1284 | 21.301 | 60.0388 | 25.54 | 84.1052 | 35.5879 | 59.9671 | 37.77 | 84.0928 | 31.658 | 59.9995 | 35.77 | 84.1172 | 21.0756 | 59.9988 | 23.54 | 84.0879 | 18.3783 | 60.0163 | 23.54 | 84.0769 | 21.0302 | 60.0198 | 23.54 | 84.0803 | 21.8161 | 60.034 | 23.54 | 84.0991 | 17.6652 | 59.9857 | 19.13
84.1043 | 42.2953 | 59.952 | 43.77 | 84.1036 | 54.6264 | 60.0243 | 56 | 84.1367 | 21.301 | 60.0388 | 25.54 | 84.1135 | 35.5879 | 59.9671 | 37.77 | 84.1011 | 31.658 | 59.9995 | 35.77 | 84.1255 | 21.0756 | 59.9988 | 23.54 | 84.0962 | 18.3783 | 60.0163 | 23.54 | 84.0852 | 21.0302 | 60.0198 | 23.54 | 84.0886 | 21.8161 | 60.034 | 23.54 | 84.1079 | 17.6652 | 59.9857 | 19.13
84.1127 | 42.2956 | 59.952 | 43.77 | 84.1119 | 54.6264 | 60.0243 | 56 | 84.145 | 21.301 | 60.0388 | 25.54 | 84.1218 | 35.5879 | 59.9671 | 37.77 | 84.1094 | 31.658 | 59.9995 | 35.77 | 84.1338 | 21.0756 | 59.9988 | 23.54 | 84.1045 | 18.3783 | 60.0163 | 23.54 | 84.0935 | 21.0302 | 60.0198 | 23.54 | 84.0969 | 21.8161 | 60.034 | 23.54 | 84.1162 | 17.6652 | 59.9857 | 19.13
84.121 | 42.2956 | 59.952 | 43.77 | 84.1202 | 54.6264 | 60.0243 | 56 | 84.1533 | 21.301 | 60.0388 | 25.54 | 84.1302 | 35.5879 | 59.9671 | 37.77 | 84.1179 | 31.6553 | 59.9995 | 35.77 | 84.1421 | 21.0756 | 59.9988 | 23.54 | 84.1128 | 18.3783 | 60.0163 | 23.54 | 84.1018 | 21.0302 | 60.0198 | 23.54 | 84.1055 | 21.8161 | 60.034 | 23.54 | 84.1245 | 17.6652 | 59.9857 | 19.13
84.1293 | 42.2958 | 59.952 | 43.77 | 84.1286 | 54.6264 | 60.0243 | 56 | 84.1617 | 21.301 | 60.0388 | 25.54 | 84.1385 | 35.5879 | 59.9671 | 37.77 | 84.1262 | 31.6553 | 59.9995 | 35.77 | 84.1506 | 21.0756 | 59.9988 | 23.54 | 84.1211 | 18.3783 | 60.0163 | 23.54 | 84.1101 | 21.0302 | 60.0198 | 23.54 | 84.1138 | 21.811 | 60.0336 | 23.54 | 84.1328 | 17.6652 | 59.9857 | 19.13
84.1377 | 42.2958 | 59.952 | 43.77 | 84.1369 | 54.6264 | 60.0243 | 56 | 84.17 | 21.301 | 60.0388 | 25.54 | 84.1469 | 35.5879 | 59.9671 | 37.77 | 84.1345 | 31.6553 | 59.9984 | 35.77 | 84.1589 | 21.0756 | 59.9988 | 23.54 | 84.1294 | 18.3783 | 60.0163 | 23.54 | 84.1187 | 21.0337 | 60.0198 | 23.54 | 84.1221 | 21.811 | 60.0336 | 23.54 | 84.1411 | 17.6652 | 59.9857 | 19.13
84.146 | 42.3003 | 59.952 | 43.77 | 84.1453 | 54.6264 | 60.0243 | 56 | 84.1783 | 21.301 | 60.0388 | 25.54 | 84.1553 | 35.5879 | 59.9671 | 37.77 | 84.1428 | 31.6553 | 59.9984 | 35.77 | 84.1672 | 21.0756 | 59.9988 | 23.54 | 84.1377 | 18.3783 | 60.0163 | 23.54 | 84.127 | 21.0337 | 60.0198 | 23.54 | 84.1304 | 21.811 | 60.0336 | 23.54 | 84.1494 | 17.6652 | 59.9857 | 19.13
84.1544 | 42.3003 | 59.952 | 43.77 | 84.1536 | 54.6264 | 60.0243 | 56 | 84.1866 | 21.301 | 60.0388 | 25.54 | 84.1636 | 35.6005 | 59.9671 | 37.77 | 84.1511 | 31.6553 | 59.9984 | 35.77 | 84.1755 | 21.0756 | 59.9988 | 23.54 | 84.1462 | 18.3783 | 60.0163 | 23.54 | 84.1353 | 21.0337 | 60.0198 | 23.54 | 84.1387 | 21.811 | 60.0336 | 23.54 | 84.1577 | 17.6652 | 59.9857 | 19.13
84.1627 | 42.3 | 59.952 | 43.77 | 84.1619 | 54.6264 | 60.0243 | 56 | 84.1949 | 21.3225 | 60.0388 | 25.54 | 84.1719 | 35.6005 | 59.9671 | 37.77 | 84.1594 | 31.6553 | 59.9984 | 35.77 | 84.1838 | 21.0756 | 59.9988 | 23.54 | 84.1545 | 18.3783 | 60.0163 | 23.54 | 84.1436 | 21.0337 | 60.0198 | 23.54 | 84.147 | 21.811 | 60.0336 | 23.54 | 84.166 | 17.6652 | 59.9857 | 19.13
84.171 | 42.3 | 59.952 | 43.77 | 84.1702 | 54.6264 | 60.0243 | 56 | 84.2034 | 21.3225 | 60.0388 | 25.54 | 84.1802 | 35.6005 | 59.9671 | 37.77 | 84.1677 | 31.6553 | 59.9984 | 35.77 | 84.1921 | 21.0756 | 59.9988 | 23.54 | 84.1628 | 18.3783 | 60.0163 | 23.54 | 84.1519 | 21.0337 | 60.0198 | 23.54 | 84.1553 | 21.811 | 60.0336 | 23.54 | 84.1743 | 17.6652 | 59.9857 | 19.13
84.1794 | 42.2994 | 59.952 | 43.77 | 84.1785 | 54.6264 | 60.0243 | 56 | 84.2117 | 21.3225 | 60.0388 | 25.54 | 84.1886 | 35.6005 | 59.9671 | 37.77 | 84.1763 | 31.6553 | 59.9984 | 35.77 | 84.2004 | 21.073 | 59.9988 | 23.54 | 84.1711 | 18.3783 | 60.0163 | 23.54 | 84.1602 | 21.0337 | 60.0198 | 23.54 | 84.1636 | 21.811 | 60.0336 | 23.54 | 84.1826 | 17.6652 | 59.9857 | 19.13
84.1877 | 42.2994 | 59.952 | 43.77 | 84.1869 | 54.6264 | 60.0243 | 56 | 84.22 | 21.3225 | 60.0388 | 25.54 | 84.1969 | 35.6005 | 59.9671 | 37.77 | 84.1846 | 31.6553 | 59.9984 | 35.77 | 84.2087 | 21.073 | 59.9988 | 23.54 | 84.1794 | 18.3783 | 60.0163 | 23.54 | 84.1685 | 21.0337 | 60.0198 | 23.54 | 84.1719 | 21.811 | 60.0336 | 23.54 | 84.1909 | 17.6652 | 59.9857 | 19.13
84.196 | 42.2992 | 59.952 | 43.77 | 84.1952 | 54.6264 | 60.0243 | 56 | 84.2283 | 21.3225 | 60.0388 | 25.54 | 84.2052 | 35.6005 | 59.9671 | 37.77 | 84.1929 | 31.6553 | 59.9984 | 35.77 | 84.2173 | 21.073 | 59.9988 | 23.54 | 84.1877 | 18.3783 | 60.0163 | 23.54 | 84.1768 | 21.0337 | 60.0198 | 23.54 | 84.1804 | 21.811 | 60.0336 | 23.54 | 84.1992 | 17.6652 | 59.9857 | 19.13
84.2044 | 42.2992 | 59.952 | 43.77 | 84.2036 | 54.6264 | 60.0243 | 56 | 84.2367 | 21.3225 | 60.0388 | 25.54 | 84.2136 | 35.6005 | 59.9671 | 37.77 | 84.2012 | 31.6475 | 59.9984 | 35.77 | 84.2256 | 21.073 | 59.9988 | 23.54 | 84.196 | 18.3783 | 60.0163 | 23.54 | 84.1853 | 21.0291 | 60.0198 | 23.54 | 84.1887 | 21.811 | 60.0336 | 23.54 | 84.2075 | 17.6652 | 59.9857 | 19.13
84.2127 | 42.2994 | 59.953 | 43.77 | 84.2119 | 54.6264 | 60.0243 | 56 | 84.245 | 21.3225 | 60.0388 | 25.54 | 84.2219 | 35.6005 | 59.9671 | 37.77 | 84.2095 | 31.6475 | 59.9984 | 35.77 | 84.2339 | 21.073 | 59.9988 | 23.54 | 84.2043 | 18.3783 | 60.0163 | 23.54 | 84.1936 | 21.0291 | 60.0198 | 23.54 | 84.197 | 21.811 | 60.0336 | 23.54 | 84.2158 | 17.6652 | 59.9857 | 19.13
84.2211 | 42.2994 | 59.953 | 43.77 | 84.2202 | 54.6264 | 60.0243 | 56 | 84.2533 | 21.3225 | 60.0388 | 25.54 | 84.2302 | 35.6005 | 59.9671 | 37.77 | 84.2178 | 31.6475 | 59.9984 | 35.77 | 84.2422 | 21.073 | 59.9988 | 23.54 | 84.2126 | 18.3783 | 60.0163 | 23.54 | 84.2019 | 21.0291 | 60.0198 | 23.54 | 84.2053 | 21.811 | 60.0336 | 23.54 | 84.2246 | 17.6652 | 59.9857 | 19.13
84.2294 | 42.2998 | 59.953 | 43.77 | 84.2285 | 54.6264 | 60.0243 | 56 | 84.2616 | 21.3225 | 60.0388 | 25.54 | 84.2386 | 35.6005 | 59.9671 | 37.77 | 84.2261 | 31.6475 | 59.9984 | 35.77 | 84.2505 | 21.073 | 59.9988 | 23.54 | 84.2212 | 18.3783 | 60.0163 | 23.54 | 84.2102 | 21.0291 | 60.0198 | 23.54 | 84.2136 | 21.8134 | 60.0336 | 23.54 | 84.2329 | 17.6652 | 59.9857 | 19.13
84.2377 | 42.2998 | 59.953 | 43.77 | 84.2369 | 54.6264 | 60.0243 | 56 | 84.2699 | 21.3225 | 60.0388 | 25.54 | 84.2469 | 35.6211 | 59.9671 | 37.77 | 84.2346 | 31.6475 | 59.9984 | 35.77 | 84.2588 | 21.073 | 59.9988 | 23.54 | 84.2295 | 18.4338 | 60.0163 | 23.54 | 84.2185 | 21.0254 | 60.0198 | 23.54 | 84.2219 | 21.8134 | 60.0336 | 23.54 | 84.2412 | 17.6652 | 59.9857 | 19.13
84.2461 | 42.3006 | 59.953 | 43.77 | 84.2452 | 54.6264 | 60.0243 | 56 | 84.2783 | 21.3225 | 60.0388 | 25.54 | 84.2552 | 35.6211 | 59.9671 | 37.77 | 84.2429 | 31.6475 | 59.9984 | 35.77 | 84.2671 | 21.073 | 59.9988 | 23.54 | 84.2378 | 18.4338 | 60.0163 | 23.54 | 84.2268 | 21.0254 | 60.0198 | 23.54 | 84.2302 | 21.8095 | 60.0336 | 23.54 | 84.2495 | 17.6652 | 59.9857 | 19.13
84.2545 | 42.3006 | 59.953 | 43.77 | 84.2535 | 54.6264 | 60.0243 | 56 | 84.2866 | 21.3225 | 60.0388 | 25.54 | 84.2635 | 35.6211 | 59.9671 | 37.77 | 84.2512 | 31.7162 | 59.9984 | 35.77 | 84.2756 | 21.073 | 59.9988 | 23.54 | 84.2461 | 18.4338 | 60.0163 | 23.54 | 84.2351 | 21.0254 | 60.0186 | 23.54 | 84.2385 | 21.8095 | 60.0336 | 23.54 | 84.2578 | 17.6652 | 59.9857 | 19.13
84.2628 | 42.3009 | 59.953 | 43.77 | 84.2618 | 54.6264 | 60.0243 | 56 | 84.2949 | 21.3225 | 60.0388 | 25.54 | 84.272 | 35.6211 | 59.9671 | 37.77 | 84.2595 | 31.7162 | 59.9984 | 35.77 | 84.2839 | 21.073 | 59.9988 | 23.54 | 84.2544 | 18.4338 | 60.0163 | 23.54 | 84.2434 | 21.0254 | 60.0186 | 23.54 | 84.2468 | 21.8088 | 60.0336 | 23.54 | 84.2661 | 17.6652 | 59.9857 | 19.13
84.2711 | 42.3009 | 59.953 | 43.77 | 84.2702 | 54.6264 | 60.0243 | 56 | 84.3032 | 21.3225 | 60.0388 | 25.54 | 84.2803 | 35.6211 | 59.9683 | 37.77 | 84.2678 | 31.7162 | 59.9984 | 35.77 | 84.2922 | 21.073 | 59.9988 | 23.54 | 84.2627 | 18.4338 | 60.0163 | 23.54 | 84.252 | 21.0224 | 60.0186 | 23.54 | 84.2554 | 21.8088 | 60.0336 | 23.54 | 84.2744 | 17.6652 | 59.9857 | 19.13
84.2794 | 42.2883 | 59.953 | 43.77 | 84.2785 | 54.6264 | 60.0243 | 56 | 84.3116 | 21.3225 | 60.0388 | 25.54 | 84.2886 | 35.6211 | 59.9683 | 37.77 | 84.2761 | 31.7162 | 59.9984 | 35.77 | 84.3005 | 21.0697 | 59.9984 | 23.54 | 84.271 | 18.4338 | 60.0163 | 23.54 | 84.2603 | 21.0224 | 60.0186 | 23.54 | 84.2637 | 21.9266 | 60.0336 | 23.54 | 84.2827 | 17.6652 | 59.9854 | 19.13
84.2878 | 42.2883 | 59.953 | 43.77 | 84.2869 | 54.6264 | 60.0243 | 56 | 84.3199 | 21.3225 | 60.0388 | 25.54 | 84.297 | 35.6211 | 59.9683 | 37.77 | 84.2844 | 31.7162 | 59.9984 | 35.77 | 84.3088 | 21.0697 | 59.9984 | 23.54 | 84.2793 | 18.4338 | 60.0163 | 23.54 | 84.2686 | 21.1013 | 60.0186 | 23.54 | 84.272 | 21.9266 | 60.0336 | 23.54 | 84.291 | 17.6652 | 59.9854 | 19.13
84.2961 | 42.2649 | 59.953 | 43.77 | 84.2952 | 54.6264 | 60.0243 | 56 | 84.3282 | 21.3225 | 60.0393 | 25.54 | 84.3053 | 35.6211 | 59.9683 | 37.77 | 84.2927 | 31.7162 | 59.9984 | 35.77 | 84.3171 | 21.0656 | 59.9984 | 23.54 | 84.2878 | 18.4338 | 60.0163 | 23.54 | 84.2769 | 21.1013 | 60.0186 | 23.54 | 84.2803 | 22.0882 | 60.0336 | 23.54 | 84.2993 | 17.6652 | 59.9854 | 19.13
84.3044 | 42.2649 | 59.953 | 43.77 | 84.3035 | 54.6264 | 60.0235 | 56 | 84.3365 | 21.3225 | 60.0393 | 25.54 | 84.3136 | 35.6211 | 59.9683 | 37.77 | 84.3013 | 31.7162 | 59.9984 | 35.77 | 84.3254 | 21.0656 | 59.9984 | 23.54 | 84.2961 | 18.4338 | 60.0163 | 23.54 | 84.2852 | 21.1013 | 60.0186 | 23.54 | 84.2886 | 22.0882 | 60.0336 | 23.54 | 84.3076 | 17.6652 | 59.9854 | 19.13
84.3128 | 42.2649 | 59.953 | 43.77 | 84.3118 | 54.6264 | 60.0235 | 56 | 84.3448 | 21.3225 | 60.0393 | 25.54 | 84.322 | 35.6211 | 59.9683 | 37.77 | 84.3096 | 31.7162 | 59.9984 | 35.77 | 84.3337 | 21.0656 | 59.9984 | 23.54 | 84.3044 | 18.4338 | 60.0163 | 23.54 | 84.2935 | 21.1013 | 60.0186 | 23.54 | 84.2969 | 22.0882 | 60.0336 | 23.54 | 84.3159 | 17.6652 | 59.9854 | 19.13
84.3212 | 42.2649 | 59.953 | 43.77 | 84.3202 | 54.6264 | 60.0235 | 56 | 84.3533 | 21.3225 | 60.0393 | 25.54 | 84.3303 | 35.6211 | 59.9683 | 37.77 | 84.3179 | 31.7162 | 59.9984 | 35.77 | 84.3423 | 21.0656 | 59.9984 | 23.54 | 84.3127 | 18.4338 | 60.0163 | 23.54 | 84.3018 | 21.1013 | 60.0186 | 23.54 | 84.3052 | 22.0882 | 60.0336 | 23.54 | 84.3242 | 17.6652 | 59.9854 | 19.13
84.3295 | 42.2653 | 59.953 | 43.77 | 84.3285 | 54.6264 | 60.0235 | 56 | 84.3616 | 21.3225 | 60.0393 | 25.54 | 84.3386 | 35.6211 | 59.9683 | 37.77 | 84.3262 | 31.7162 | 59.9984 | 35.77 | 84.3506 | 21.0656 | 59.9984 | 23.54 | 84.321 | 18.4338 | 60.0163 | 23.54 | 84.3101 | 21.1013 | 60.0186 | 23.54 | 84.3135 | 22.0838 | 60.0324 | 23.54 | 84.3325 | 17.6652 | 59.9854 | 19.13
84.3378 | 42.2653 | 59.953 | 43.77 | 84.3369 | 54.6264 | 60.0235 | 56 | 84.3699 | 21.3225 | 60.0393 | 25.54 | 84.347 | 35.6536 | 59.9683 | 37.77 | 84.3345 | 31.7094 | 59.9979 | 35.77 | 84.3589 | 21.0656 | 59.9984 | 23.54 | 84.3293 | 18.4338 | 60.0163 | 23.54 | 84.3186 | 21.1013 | 60.0186 | 23.54 | 84.322 | 22.0838 | 60.0324 | 23.54 | 84.3413 | 17.6652 | 59.9854 | 19.13
84.3462 | 42.2652 | 59.953 | 43.77 | 84.3452 | 54.6264 | 60.0235 | 56 | 84.3782 | 21.3225 | 60.0393 | 25.54 | 84.3553 | 35.6536 | 59.9683 | 37.77 | 84.3428 | 31.7094 | 59.9979 | 35.77 | 84.3672 | 21.0656 | 59.9984 | 23.54 | 84.3376 | 18.4338 | 60.0163 | 23.54 | 84.3269 | 21.1013 | 60.0186 | 23.54 | 84.3303 | 22.0838 | 60.0324 | 23.54 | 84.3496 | 17.6652 | 59.9854 | 19.13
84.3545 | 42.2652 | 59.953 | 43.77 | 84.3535 | 54.6264 | 60.0235 | 56 | 84.3866 | 21.3225 | 60.0393 | 25.54 | 84.3636 | 35.6565 | 59.9683 | 37.77 | 84.3511 | 31.7094 | 59.9979 | 35.77 | 84.3755 | 21.0656 | 59.9984 | 23.54 | 84.3459 | 18.4338 | 60.0163 | 23.54 | 84.3352 | 21.1013 | 60.0186 | 23.54 | 84.3386 | 22.0838 | 60.0324 | 23.54 | 84.3579 | 17.6652 | 59.9854 | 19.13
84.3629 | 42.2654 | 59.953 | 43.77 | 84.3618 | 54.6264 | 60.0235 | 56 | 84.3949 | 21.3225 | 60.0393 | 25.54 | 84.3719 | 35.6565 | 59.9683 | 37.77 | 84.3596 | 31.7094 | 59.9979 | 35.77 | 84.3838 | 21.0656 | 59.9984 | 23.54 | 84.3545 | 18.4338 | 60.0163 | 23.54 | 84.3435 | 21.1013 | 60.0186 | 23.54 | 84.3469 | 22.0869 | 60.0324 | 23.54 | 84.3662 | 17.6652 | 59.9854 | 19.13
84.3712 | 42.2654 | 59.953 | 43.77 | 84.3701 | 54.6264 | 60.0235 | 56 | 84.4032 | 21.3225 | 60.0393 | 25.54 | 84.3804 | 35.6565 | 59.9683 | 37.77 | 84.3679 | 31.7094 | 59.9979 | 35.77 | 84.3921 | 21.0656 | 59.9984 | 23.54 | 84.3628 | 18.4338 | 60.0163 | 23.54 | 84.3518 | 21.1013 | 60.0186 | 23.54 | 84.3552 | 22.0869 | 60.0324 | 23.54 | 84.3745 | 17.6652 | 59.9854 | 19.13
84.3795 | 42.2654 | 59.953 | 43.77 | 84.3785 | 54.6264 | 60.0235 | 56 | 84.4115 | 21.3225 | 60.0393 | 25.54 | 84.3887 | 35.6565 | 59.9683 | 37.77 | 84.3762 | 31.7094 | 59.9979 | 35.77 | 84.4006 | 21.0656 | 59.9984 | 23.54 | 84.3711 | 18.4338 | 60.0163 | 23.54 | 84.3601 | 21.1013 | 60.0186 | 23.54 | 84.3635 | 22.0869 | 60.0324 | 23.54 | 84.3828 | 17.6652 | 59.9854 | 19.13
84.3879 | 42.2654 | 59.953 | 43.77 | 84.3868 | 54.6264 | 60.0235 | 56 | 84.4198 | 21.3225 | 60.0393 | 25.54 | 84.397 | 35.6565 | 59.9683 | 37.77 | 84.3845 | 31.7094 | 59.9979 | 35.77 | 84.4089 | 21.0656 | 59.9984 | 23.54 | 84.3794 | 18.4338 | 60.0163 | 23.54 | 84.3684 | 21.1013 | 60.0186 | 23.54 | 84.3718 | 22.0869 | 60.0324 | 23.54 | 84.3911 | 17.6652 | 59.9854 | 19.13
84.3962 | 42.2652 | 59.953 | 43.77 | 84.3951 | 54.6264 | 60.0235 | 56 | 84.4282 | 21.3225 | 60.0393 | 25.54 | 84.4054 | 35.6565 | 59.9683 | 37.77 | 84.3928 | 31.7094 | 59.9979 | 35.77 | 84.4172 | 21.0656 | 59.9984 | 23.54 | 84.3877 | 18.4338 | 60.0163 | 23.54 | 84.3767 | 21.1013 | 60.0186 | 23.54 | 84.3801 | 22.0869 | 60.0324 | 23.54 | 84.3994 | 17.6652 | 59.9854 | 19.13
84.4045 | 42.2652 | 59.953 | 43.77 | 84.4034 | 54.6264 | 60.0235 | 56 | 84.4365 | 21.3225 | 60.0393 | 25.54 | 84.4137 | 35.6565 | 59.9683 | 37.77 | 84.4011 | 31.7094 | 59.9979 | 35.77 | 84.4255 | 21.0656 | 59.9984 | 23.54 | 84.396 | 18.4338 | 60.0167 | 23.54 | 84.3853 | 21.1014 | 60.0186 | 23.54 | 84.3884 | 22.0869 | 60.0324 | 23.54 | 84.4077 | 17.6652 | 59.9854 | 19.13
84.4129 | 42.2649 | 59.9538 | 43.77 | 84.4118 | 54.6264 | 60.0235 | 56 | 84.4448 | 21.3873 | 60.0393 | 25.54 | 84.422 | 35.6565 | 59.9683 | 37.77 | 84.4094 | 31.7094 | 59.9979 | 35.77 | 84.4338 | 21.0656 | 59.9984 | 23.54 | 84.4043 | 18.4338 | 60.0167 | 23.54 | 84.3936 | 21.1014 | 60.0186 | 23.54 | 84.397 | 22.0869 | 60.0324 | 23.54 | 84.416 | 17.6652 | 59.9854 | 19.13
84.4212 | 42.2649 | 59.9538 | 43.77 | 84.4201 | 54.6264 | 60.0235 | 56 | 84.4531 | 21.3873 | 60.0393 | 25.54 | 84.4304 | 35.6565 | 59.9683 | 37.77 | 84.4177 | 31.7001 | 59.9979 | 35.77 | 84.4421 | 21.0656 | 59.9984 | 23.54 | 84.4126 | 18.4338 | 60.0167 | 23.54 | 84.4019 | 21.1046 | 60.0186 | 23.54 | 84.4053 | 22.0869 | 60.0324 | 23.54 | 84.4243 | 17.6652 | 59.9854 | 19.13
84.4296 | 42.2644 | 59.9538 | 43.77 | 84.4285 | 54.6264 | 60.0235 | 56 | 84.4615 | 21.3873 | 60.0393 | 25.54 | 84.4387 | 35.6565 | 59.9683 | 37.77 | 84.4263 | 31.7001 | 59.9979 | 35.77 | 84.4504 | 21.0656 | 59.9984 | 23.54 | 84.4211 | 18.4338 | 60.0167 | 23.54 | 84.4102 | 21.1046 | 60.0186 | 23.54 | 84.4136 | 22.0869 | 60.0324 | 23.54 | 84.4326 | 17.6652 | 59.9854 | 19.13
84.4379 | 42.2644 | 59.9538 | 43.77 | 84.4368 | 54.6264 | 60.0235 | 56 | 84.4698 | 21.3873 | 60.0393 | 25.54 | 84.447 | 35.6565 | 59.9683 | 37.77 | 84.4346 | 31.7001 | 59.9979 | 35.77 | 84.4587 | 21.0656 | 59.9984 | 23.54 | 84.4294 | 18.4338 | 60.0167 | 23.54 | 84.4185 | 21.1015 | 60.0186 | 23.54 | 84.4219 | 22.0869 | 60.0324 | 23.54 | 84.4409 | 17.6652 | 59.9854 | 19.13
84.4462 | 42.2646 | 59.9538 | 43.77 | 84.4451 | 54.6264 | 60.0235 | 56 | 84.4781 | 21.3873 | 60.0393 | 25.54 | 84.4553 | 35.6565 | 59.9683 | 37.77 | 84.4429 | 31.7001 | 59.9979 | 35.77 | 84.4673 | 21.0656 | 59.9984 | 23.54 | 84.4377 | 18.4338 | 60.0167 | 23.54 | 84.4268 | 21.1015 | 60.0186 | 23.54 | 84.4302 | 22.0813 | 60.0324 | 23.54 | 84.4492 | 17.6652 | 59.9854 | 19.13
84.4546 | 42.2646 | 59.9538 | 43.77 | 84.4534 | 54.6264 | 60.0235 | 56 | 84.4865 | 21.3873 | 60.0393 | 25.54 | 84.4637 | 35.6664 | 59.9683 | 37.77 | 84.4512 | 31.7001 | 59.9979 | 35.77 | 84.4756 | 21.0656 | 59.9984 | 23.54 | 84.446 | 18.4338 | 60.0167 | 23.54 | 84.4351 | 21.1015 | 60.0178 | 23.54 | 84.4385 | 22.0813 | 60.0324 | 23.54 | 84.458 | 17.6652 | 59.9854 | 19.13
84.463 | 42.2648 | 59.9538 | 43.77 | 84.4618 | 54.6264 | 60.0235 | 56 | 84.4948 | 21.3873 | 60.0393 | 25.54 | 84.472 | 35.6664 | 59.9683 | 37.77 | 84.4595 | 31.7001 | 59.9979 | 35.77 | 84.4839 | 21.0656 | 59.9984 | 23.54 | 84.4543 | 18.4338 | 60.0167 | 23.54 | 84.4434 | 21.1015 | 60.0178 | 23.54 | 84.4468 | 22.0813 | 60.0324 | 23.54 | 84.4663 | 17.6652 | 59.9854 | 19.13
84.4713 | 42.2648 | 59.9538 | 43.77 | 84.4701 | 54.6264 | 60.0235 | 56 | 84.5032 | 21.3873 | 60.0393 | 25.54 | 84.4803 | 35.6664 | 59.969 | 37.77 | 84.4678 | 31.6924 | 59.9979 | 35.77 | 84.4922 | 21.0656 | 59.9984 | 23.54 | 84.4626 | 18.4338 | 60.0167 | 23.54 | 84.4519 | 21.1015 | 60.0178 | 23.54 | 84.4551 | 22.0813 | 60.0324 | 23.54 | 84.4746 | 17.6652 | 59.9854 | 19.13
84.4796 | 42.2726 | 59.9538 | 43.77 | 84.4785 | 54.6264 | 60.0235 | 56 | 84.5115 | 21.3906 | 60.0393 | 25.54 | 84.4888 | 35.6664 | 59.969 | 37.77 | 84.4761 | 31.6924 | 59.9979 | 35.77 | 84.5005 | 21.0656 | 59.998 | 23.54 | 84.4709 | 18.4338 | 60.0167 | 23.54 | 84.4602 | 21.1015 | 60.0178 | 23.54 | 84.4634 | 22.0839 | 60.0324 | 23.54 | 84.4829 | 17.6652 | 59.9854 | 19.13
84.4879 | 42.2726 | 59.9538 | 43.77 | 84.4868 | 54.6264 | 60.0235 | 56 | 84.5198 | 21.3906 | 60.0393 | 25.54 | 84.4971 | 35.6664 | 59.969 | 37.77 | 84.4846 | 31.6924 | 59.9979 | 35.77 | 84.5088 | 21.0656 | 59.998 | 23.54 | 84.4792 | 18.4338 | 60.0167 | 23.54 | 84.4685 | 21.1015 | 60.0178 | 23.54 | 84.4719 | 22.0839 | 60.0324 | 23.54 | 84.4912 | 17.6652 | 59.9854 | 19.13
84.4963 | 42.2915 | 59.9538 | 43.77 | 84.4951 | 54.6264 | 60.0235 | 56 | 84.5281 | 21.3906 | 60.0397 | 25.54 | 84.5054 | 35.6664 | 59.969 | 37.77 | 84.4929 | 31.6924 | 59.9979 | 35.77 | 84.5171 | 21.0656 | 59.998 | 23.54 | 84.4878 | 18.4338 | 60.0167 | 23.54 | 84.4768 | 21.1015 | 60.0178 | 23.54 | 84.4802 | 22.08 | 60.0324 | 23.54 | 84.4995 | 17.6652 | 59.9854 | 19.13
84.5046 | 42.2915 | 59.9538 | 43.77 | 84.5034 | 54.6264 | 60.0231 | 56 | 84.5365 | 21.3906 | 60.0397 | 25.54 | 84.5138 | 35.6664 | 59.969 | 37.77 | 84.5012 | 31.6924 | 59.9979 | 35.77 | 84.5256 | 21.0656 | 59.998 | 23.54 | 84.4961 | 18.4338 | 60.0167 | 23.54 | 84.4851 | 21.1015 | 60.0178 | 23.54 | 84.4885 | 22.08 | 60.0324 | 23.54 | 84.5078 | 17.6652 | 59.9854 | 19.13
84.5129 | 42.2915 | 59.9538 | 43.77 | 84.5118 | 54.6264 | 60.0231 | 56 | 84.5448 | 21.3906 | 60.0397 | 25.54 | 84.5221 | 35.6664 | 59.969 | 37.77 | 84.5095 | 31.6924 | 59.9979 | 35.77 | 84.5339 | 21.063 | 59.998 | 23.54 | 84.5044 | 18.4338 | 60.0167 | 23.54 | 84.4934 | 21.1015 | 60.0178 | 23.54 | 84.4968 | 22.08 | 60.0324 | 23.54 | 84.5161 | 17.6652 | 59.9854 | 19.13
84.5213 | 42.2915 | 59.9538 | 43.77 | 84.5201 | 54.6264 | 60.0231 | 56 | 84.5531 | 21.3906 | 60.0397 | 25.54 | 84.5304 | 35.6664 | 59.969 | 37.77 | 84.5178 | 31.6924 | 59.9979 | 35.77 | 84.5422 | 21.063 | 59.998 | 23.54 | 84.5127 | 18.4338 | 60.0167 | 23.54 | 84.5017 | 21.1015 | 60.0178 | 23.54 | 84.5051 | 22.08 | 60.0324 | 23.54 | 84.5244 | 17.6652 | 59.9854 | 19.13
84.5297 | 42.335 | 59.9538 | 43.77 | 84.5284 | 54.6264 | 60.0231 | 56 | 84.5614 | 21.3906 | 60.0397 | 25.54 | 84.5387 | 35.6664 | 59.969 | 37.77 | 84.5261 | 31.6924 | 59.9979 | 35.77 | 84.5505 | 21.0614 | 59.998 | 23.54 | 84.521 | 18.4338 | 60.0167 | 23.54 | 84.51 | 21.1015 | 60.0178 | 23.54 | 84.5134 | 22.08 | 60.0312 | 23.54 | 84.5327 | 17.6652 | 59.9854 | 19.13
84.538 | 42.335 | 59.9538 | 43.77 | 84.5367 | 54.6264 | 60.0231 | 56 | 84.5697 | 21.3906 | 60.0397 | 25.54 | 84.5471 | 35.679 | 59.969 | 37.77 | 84.5344 | 31.6924 | 59.997 | 35.77 | 84.5588 | 21.0614 | 59.998 | 23.54 | 84.5293 | 18.454 | 60.0167 | 23.54 | 84.5186 | 21.1015 | 60.0178 | 23.54 | 84.5217 | 22.08 | 60.0312 | 23.54 | 84.541 | 17.6652 | 59.9854 | 19.13
84.5463 | 42.3342 | 59.9538 | 43.77 | 84.5451 | 54.6264 | 60.0231 | 56 | 84.5781 | 21.3906 | 60.0397 | 25.54 | 84.5554 | 35.679 | 59.969 | 37.77 | 84.5427 | 31.6924 | 59.997 | 35.77 | 84.5671 | 21.0614 | 59.998 | 23.54 | 84.5376 | 18.454 | 60.0167 | 23.54 | 84.5269 | 21.1015 | 60.0178 | 23.54 | 84.53 | 22.0845 | 60.0312 | 23.54 | 84.5493 | 17.6652 | 59.9854 | 19.13
84.5547 | 42.3342 | 59.9538 | 43.77 | 84.5534 | 54.6264 | 60.0231 | 56 | 84.5864 | 21.3906 | 60.0397 | 25.54 | 84.5637 | 35.679 | 59.969 | 37.77 | 84.5513 | 31.6924 | 59.997 | 35.77 | 84.5754 | 21.0614 | 59.998 | 23.54 | 84.5459 | 18.454 | 60.0167 | 23.54 | 84.5352 | 21.1015 | 60.0178 | 23.54 | 84.5386 | 22.0845 | 60.0312 | 23.54 | 84.5576 | 17.6652 | 59.9854 | 19.13
84.563 | 42.334 | 59.9538 | 43.77 | 84.5617 | 54.6264 | 60.0231 | 56 | 84.5947 | 21.3963 | 60.0397 | 25.54 | 84.5721 | 35.679 | 59.969 | 37.77 | 84.5596 | 31.6924 | 59.997 | 35.77 | 84.5837 | 21.0614 | 59.998 | 23.54 | 84.5544 | 18.454 | 60.0167 | 23.54 | 84.5435 | 21.1015 | 60.0178 | 23.54 | 84.5469 | 22.0845 | 60.0312 | 23.54 | 84.5659 | 17.6622 | 59.9854 | 19.13
84.5714 | 42.334 | 59.9538 | 43.77 | 84.5701 | 54.6264 | 60.0231 | 56 | 84.603 | 21.3963 | 60.0397 | 25.54 | 84.5804 | 35.679 | 59.969 | 37.77 | 84.5679 | 31.6924 | 59.997 | 35.77 | 84.5923 | 21.0614 | 59.998 | 23.54 | 84.5627 | 18.454 | 60.0167 | 23.54 | 84.5518 | 21.1015 | 60.0178 | 23.54 | 84.5552 | 22.0845 | 60.0312 | 23.54 | 84.5747 | 17.6622 | 59.9854 | 19.13
84.5797 | 42.3344 | 59.9538 | 43.77 | 84.5784 | 54.6264 | 60.0231 | 56 | 84.6115 | 21.3963 | 60.0397 | 25.54 | 84.5887 | 35.679 | 59.969 | 37.77 | 84.5762 | 31.6924 | 59.997 | 35.77 | 84.6006 | 21.0614 | 59.998 | 23.54 | 84.571 | 18.454 | 60.0167 | 23.54 | 84.5601 | 21.1015 | 60.0178 | 23.54 | 84.5635 | 22.0845 | 60.0312 | 23.54 | 84.583 | 17.6622 | 59.9854 | 19.13
84.588 | 42.3344 | 59.9538 | 43.77 | 84.5867 | 54.6264 | 60.0231 | 56 | 84.6198 | 21.3963 | 60.0397 | 25.54 | 84.5972 | 35.679 | 59.969 | 37.77 | 84.5845 | 31.6924 | 59.997 | 35.77 | 84.6089 | 21.0614 | 59.998 | 23.54 | 84.5793 | 18.454 | 60.0167 | 23.54 | 84.5684 | 21.1015 | 60.0178 | 23.54 | 84.5718 | 22.0845 | 60.0312 | 23.54 | 84.5913 | 17.6622 | 59.9854 | 19.13
84.5964 | 42.3343 | 59.9538 | 43.77 | 84.595 | 54.6264 | 60.0231 | 56 | 84.6281 | 21.3963 | 60.0397 | 25.54 | 84.6055 | 35.679 | 59.969 | 37.77 | 84.5928 | 31.6924 | 59.997 | 35.77 | 84.6172 | 21.0614 | 59.998 | 23.54 | 84.5876 | 18.454 | 60.0167 | 23.54 | 84.5767 | 21.1015 | 60.0178 | 23.54 | 84.5801 | 22.08 | 60.0312 | 23.54 | 84.5996 | 17.6622 | 59.9854 | 19.13
84.6047 | 42.3343 | 59.9538 | 43.77 | 84.6034 | 54.6264 | 60.0231 | 56 | 84.6364 | 21.3963 | 60.0397 | 25.54 | 84.6138 | 35.6899 | 59.969 | 37.77 | 84.6011 | 31.6924 | 59.997 | 35.77 | 84.6255 | 21.0614 | 59.998 | 23.54 | 84.5959 | 18.454 | 60.0171 | 23.54 | 84.585 | 21.0997 | 60.0178 | 23.54 | 84.5884 | 22.08 | 60.0312 | 23.54 | 84.6079 | 17.6622 | 59.9854 | 19.13
84.613 | 42.3347 | 59.9551 | 43.77 | 84.6117 | 54.6264 | 60.0231 | 56 | 84.6447 | 21.3963 | 60.0397 | 25.54 | 84.6222 | 35.6899 | 59.969 | 37.77 | 84.6096 | 31.6924 | 59.997 | 35.77 | 84.6338 | 21.0572 | 59.998 | 23.54 | 84.6042 | 18.454 | 60.0171 | 23.54 | 84.5935 | 21.0997 | 60.0178 | 23.54 | 84.5967 | 22.0761 | 60.0312 | 23.54 | 84.6162 | 17.6622 | 59.9854 | 19.13
84.6214 | 42.3347 | 59.9551 | 43.77 | 84.6201 | 54.6264 | 60.0231 | 56 | 84.6531 | 21.3963 | 60.0397 | 25.54 | 84.6305 | 35.6899 | 59.969 | 37.77 | 84.6179 | 31.6924 | 59.997 | 35.77 | 84.6421 | 21.0572 | 59.998 | 23.54 | 84.6125 | 18.4575 | 60.0171 | 23.54 | 84.6018 | 21.2224 | 60.0178 | 23.54 | 84.605 | 22.0761 | 60.0312 | 23.54 | 84.6245 | 17.6622 | 59.9854 | 19.13
84.6297 | 42.3348 | 59.9551 | 43.77 | 84.6284 | 54.6264 | 60.0231 | 56 | 84.6614 | 21.3963 | 60.0397 | 25.54 | 84.6388 | 35.6899 | 59.969 | 37.77 | 84.6262 | 31.6924 | 59.997 | 35.77 | 84.6506 | 21.0539 | 59.998 | 23.54 | 84.6211 | 18.4575 | 60.0171 | 23.54 | 84.6101 | 21.2224 | 60.0178 | 23.54 | 84.6135 | 22.0761 | 60.0312 | 23.54 | 84.6328 | 17.6622 | 59.9854 | 19.13
84.6381 | 42.3348 | 59.9551 | 43.77 | 84.6367 | 54.6264 | 60.0231 | 56 | 84.6697 | 21.3963 | 60.0397 | 25.54 | 84.6471 | 35.6899 | 59.969 | 37.77 | 84.6345 | 31.6924 | 59.997 | 35.77 | 84.6589 | 21.0539 | 59.998 | 23.54 | 84.6294 | 18.4662 | 60.0171 | 23.54 | 84.6184 | 21.2224 | 60.0178 | 23.54 | 84.6218 | 22.0761 | 60.0312 | 23.54 | 84.6411 | 17.6622 | 59.9854 | 19.13
84.6464 | 42.3348 | 59.9551 | 43.77 | 84.645 | 54.6264 | 60.0231 | 56 | 84.678 | 21.3963 | 60.0397 | 25.54 | 84.6555 | 35.6899 | 59.969 | 37.77 | 84.6428 | 31.6924 | 59.997 | 35.77 | 84.6672 | 21.0539 | 59.998 | 23.54 | 84.6377 | 18.4662 | 60.0171 | 23.54 | 84.6267 | 21.2224 | 60.0178 | 23.54 | 84.6301 | 22.0761 | 60.0312 | 23.54 | 84.6494 | 17.6622 | 59.9854 | 19.13
84.6547 | 42.3348 | 59.9551 | 43.77 | 84.6534 | 54.6264 | 60.0231 | 56 | 84.6864 | 21.3963 | 60.0397 | 25.54 | 84.6638 | 35.6899 | 59.969 | 37.77 | 84.6511 | 31.6856 | 59.997 | 35.77 | 84.6755 | 21.0539 | 59.998 | 23.54 | 84.646 | 18.4759 | 60.0171 | 23.54 | 84.635 | 21.2224 | 60.0166 | 23.54 | 84.6384 | 22.0761 | 60.0312 | 23.54 | 84.6577 | 17.6622 | 59.9854 | 19.13
84.6631 | 42.3671 | 59.9551 | 43.77 | 84.6617 | 54.6264 | 60.0231 | 56 | 84.6947 | 21.3963 | 60.0397 | 25.54 | 84.6721 | 35.6899 | 59.969 | 37.77 | 84.6594 | 31.6856 | 59.997 | 35.77 | 84.6838 | 21.0539 | 59.998 | 23.54 | 84.6543 | 18.4759 | 60.0171 | 23.54 | 84.6433 | 21.2224 | 60.0166 | 23.54 | 84.6467 | 22.0705 | 60.0312 | 23.54 | 84.666 | 17.6622 | 59.9854 | 19.13
84.6714 | 42.3671 | 59.9551 | 43.77 | 84.67 | 54.6264 | 60.0231 | 56 | 84.703 | 21.3963 | 60.0397 | 25.54 | 84.6805 | 35.6899 | 59.9698 | 37.77 | 84.668 | 31.6856 | 59.997 | 35.77 | 84.6921 | 21.0539 | 59.998 | 23.54 | 84.6626 | 18.4759 | 60.0171 | 23.54 | 84.6516 | 21.2241 | 60.0166 | 23.54 | 84.655 | 22.0705 | 60.0312 | 23.54 | 84.6743 | 17.6622 | 59.9854 | 19.13
84.6797 | 42.3667 | 59.9551 | 43.77 | 84.6783 | 54.6264 | 60.0231 | 56 | 84.7113 | 21.3963 | 60.0397 | 25.54 | 84.6888 | 35.6899 | 59.9698 | 37.77 | 84.6763 | 31.6856 | 59.997 | 35.77 | 84.7004 | 21.0514 | 59.9968 | 23.54 | 84.6709 | 18.4759 | 60.0171 | 23.54 | 84.6602 | 21.2241 | 60.0166 | 23.54 | 84.6633 | 22.0705 | 60.0312 | 23.54 | 84.6826 | 17.6622 | 59.9854 | 19.13
84.6881 | 42.3667 | 59.9551 | 43.77 | 84.6867 | 54.6609 | 60.0231 | 56 | 84.7196 | 21.3963 | 60.0397 | 25.54 | 84.6971 | 35.6899 | 59.9698 | 37.77 | 84.6846 | 31.6856 | 59.997 | 35.77 | 84.7087 | 21.0514 | 59.9968 | 23.54 | 84.6792 | 18.4759 | 60.0171 | 23.54 | 84.6685 | 21.2241 | 60.0166 | 23.54 | 84.6716 | 22.0705 | 60.0312 | 23.54 | 84.6914 | 17.6622 | 59.9854 | 19.13
84.6964 | 42.3667 | 59.9551 | 43.77 | 84.695 | 54.6609 | 60.0231 | 56 | 84.728 | 21.3888 | 60.0401 | 25.54 | 84.7056 | 35.6899 | 59.9698 | 37.77 | 84.6929 | 31.6856 | 59.997 | 35.77 | 84.7173 | 21.0518 | 59.9968 | 23.54 | 84.6877 | 18.4759 | 60.0171 | 23.54 | 84.6768 | 21.2241 | 60.0166 | 23.54 | 84.6799 | 22.0705 | 60.0312 | 23.54 | 84.6997 | 17.6622 | 59.9854 | 19.13
84.7048 | 42.3667 | 59.9551 | 43.77 | 84.7034 | 54.6609 | 60.0243 | 56 | 84.7363 | 21.3888 | 60.0401 | 25.54 | 84.7139 | 35.6899 | 59.9698 | 37.77 | 84.7012 | 31.6856 | 59.997 | 35.77 | 84.7256 | 21.0518 | 59.9968 | 23.54 | 84.696 | 18.4794 | 60.0171 | 23.54 | 84.6851 | 21.2241 | 60.0166 | 23.54 | 84.6885 | 22.0705 | 60.0312 | 23.54 | 84.708 | 17.6622 | 59.9854 | 19.13
84.7131 | 42.3673 | 59.9551 | 43.77 | 84.7117 | 54.6609 | 60.0243 | 56 | 84.7446 | 21.3888 | 60.0401 | 25.54 | 84.7222 | 35.6899 | 59.9698 | 37.77 | 84.7095 | 31.6856 | 59.997 | 35.77 | 84.7339 | 21.0518 | 59.9968 | 23.54 | 84.7043 | 18.4794 | 60.0171 | 23.54 | 84.6934 | 21.2241 | 60.0166 | 23.54 | 84.6968 | 22.0661 | 60.0312 | 23.54 | 84.7163 | 17.6622 | 59.9854 | 19.13
84.7214 | 42.3673 | 59.9551 | 43.77 | 84.72 | 54.6609 | 60.0243 | 56 | 84.7529 | 21.3888 | 60.0401 | 25.54 | 84.7305 | 35.6877 | 59.9698 | 37.77 | 84.7178 | 31.6856 | 59.997 | 35.77 | 84.7422 | 21.0518 | 59.9968 | 23.54 | 84.7126 | 18.488 | 60.0171 | 23.54 | 84.7017 | 21.2241 | 60.0166 | 23.54 | 84.7051 | 22.0661 | 60.0312 | 23.54 | 84.7246 | 17.6622 | 59.9854 | 19.13
84.7298 | 42.3625 | 59.9551 | 43.77 | 84.7283 | 54.6609 | 60.0243 | 56 | 84.7614 | 21.3888 | 60.0401 | 25.54 | 84.7389 | 35.6877 | 59.9698 | 37.77 | 84.7261 | 31.6856 | 59.997 | 35.77 | 84.7505 | 21.0518 | 59.9968 | 23.54 | 84.7209 | 18.488 | 60.0171 | 23.54 | 84.71 | 21.2241 | 60.0166 | 23.54 | 84.7134 | 22.0661 | 60.03 | 23.54 | 84.7329 | 17.6622 | 59.9854 | 19.13
84.7382 | 42.3625 | 59.9551 | 43.77 | 84.7367 | 54.6609 | 60.0243 | 56 | 84.7697 | 21.3888 | 60.0401 | 25.54 | 84.7472 | 35.6877 | 59.9698 | 37.77 | 84.7346 | 31.6909 | 59.9967 | 35.77 | 84.7588 | 21.0518 | 59.9968 | 23.54 | 84.7292 | 18.4901 | 60.0171 | 23.54 | 84.7183 | 21.2241 | 60.0166 | 23.54 | 84.7217 | 22.0661 | 60.03 | 23.54 | 84.7412 | 17.6622 | 59.9854 | 19.13
84.7465 | 42.3822 | 59.9551 | 43.77 | 84.745 | 54.6609 | 60.0243 | 56 | 84.778 | 21.3999 | 60.0401 | 25.54 | 84.7555 | 35.6877 | 59.9698 | 37.77 | 84.7429 | 31.6909 | 59.9967 | 35.77 | 84.7671 | 21.0518 | 59.9968 | 23.54 | 84.7375 | 18.4901 | 60.0171 | 23.54 | 84.7268 | 21.2241 | 60.0166 | 23.54 | 84.73 | 22.0692 | 60.03 | 23.54 | 84.7495 | 17.6622 | 59.9854 | 19.13
84.7548 | 42.3822 | 59.9551 | 43.77 | 84.7534 | 54.6611 | 60.0243 | 56 | 84.7863 | 21.3999 | 60.0401 | 25.54 | 84.7639 | 35.6877 | 59.9698 | 37.77 | 84.7512 | 31.6909 | 59.9967 | 35.77 | 84.7756 | 21.0518 | 59.9968 | 23.54 | 84.7458 | 18.4901 | 60.0171 | 23.54 | 84.7351 | 21.2241 | 60.0166 | 23.54 | 84.7383 | 22.0692 | 60.03 | 23.54 | 84.7578 | 17.6622 | 59.9854 | 19.13
84.7631 | 42.3377 | 59.9551 | 43.77 | 84.7617 | 54.6611 | 60.0243 | 56 | 84.7946 | 21.3999 | 60.0401 | 25.54 | 84.7722 | 35.6877 | 59.9698 | 37.77 | 84.7595 | 31.6909 | 59.9967 | 35.77 | 84.7839 | 21.0518 | 59.9968 | 23.54 | 84.7544 | 18.4901 | 60.0171 | 23.54 | 84.7434 | 21.2241 | 60.0166 | 23.54 | 84.7466 | 22.0692 | 60.03 | 23.54 | 84.7661 | 17.6622 | 59.9854 | 19.13
84.7715 | 42.3377 | 59.9551 | 43.77 | 84.77 | 54.6611 | 60.0243 | 56 | 84.803 | 21.3999 | 60.0401 | 25.54 | 84.7805 | 35.6877 | 59.9698 | 37.77 | 84.7678 | 31.6833 | 59.9967 | 35.77 | 84.7922 | 21.0518 | 59.9968 | 23.54 | 84.7627 | 18.4901 | 60.0171 | 23.54 | 84.7517 | 21.2241 | 60.0166 | 23.54 | 84.7551 | 22.0692 | 60.03 | 23.54 | 84.7744 | 17.6622 | 59.9854 | 19.13
84.7798 | 42.3375 | 59.9551 | 43.77 | 84.7783 | 54.6611 | 60.0243 | 56 | 84.8113 | 21.3999 | 60.0401 | 25.54 | 84.7889 | 35.6877 | 59.9698 | 37.77 | 84.7761 | 31.6833 | 59.9967 | 35.77 | 84.8005 | 21.0518 | 59.9968 | 23.54 | 84.771 | 18.4901 | 60.0171 | 23.54 | 84.76 | 21.2241 | 60.0166 | 23.54 | 84.7634 | 22.0692 | 60.03 | 23.54 | 84.7827 | 17.6622 | 59.9854 | 19.13
84.7881 | 42.3375 | 59.9551 | 43.77 | 84.7866 | 54.6168 | 60.0243 | 56 | 84.8196 | 21.3999 | 60.0401 | 25.54 | 84.7972 | 35.7153 | 59.9698 | 37.77 | 84.7844 | 31.6833 | 59.9967 | 35.77 | 84.8088 | 21.0518 | 59.9968 | 23.54 | 84.7793 | 18.4901 | 60.0171 | 23.54 | 84.7683 | 21.2241 | 60.0166 | 23.54 | 84.7717 | 22.0692 | 60.03 | 23.54 | 84.791 | 17.6622 | 59.9854 | 19.13
84.7965 | 42.3584 | 59.9551 | 43.77 | 84.795 | 54.6168 | 60.0243 | 56 | 84.8279 | 21.3999 | 60.0401 | 25.54 | 84.8055 | 35.7153 | 59.9698 | 37.77 | 84.793 | 31.6833 | 59.9967 | 35.77 | 84.8171 | 21.0485 | 59.9968 | 23.54 | 84.7876 | 18.4901 | 60.0171 | 23.54 | 84.7766 | 21.2241 | 60.0166 | 23.54 | 84.78 | 22.0636 | 60.03 | 23.54 | 84.7993 | 17.6622 | 59.9854 | 19.13
84.8049 | 42.3584 | 59.9551 | 43.77 | 84.8033 | 54.6168 | 60.0243 | 56 | 84.8363 | 21.3999 | 60.0401 | 25.54 | 84.8138 | 35.7153 | 59.9698 | 37.77 | 84.8013 | 31.6833 | 59.9967 | 35.77 | 84.8254 | 21.0485 | 59.9968 | 23.54 | 84.7959 | 18.4936 | 60.0189 | 23.54 | 84.7849 | 21.2241 | 60.0166 | 23.54 | 84.7883 | 22.0636 | 60.03 | 23.54 | 84.8076 | 17.6622 | 59.9854 | 19.13
84.8132 | 42.3582 | 59.956 | 43.77 | 84.8116 | 54.6168 | 60.0243 | 56 | 84.8446 | 21.3999 | 60.0401 | 25.54 | 84.8223 | 35.7153 | 59.9698 | 37.77 | 84.8096 | 31.6833 | 59.9967 | 35.77 | 84.834 | 21.0485 | 59.9968 | 23.54 | 84.8042 | 18.4936 | 60.0189 | 23.54 | 84.7935 | 21.2241 | 60.0166 | 23.54 | 84.7966 | 22.1888 | 60.03 | 23.54 | 84.8164 | 17.6622 | 59.9854 | 19.13
84.8215 | 42.3582 | 59.956 | 43.77 | 84.8199 | 54.6168 | 60.0243 | 56 | 84.8529 | 21.3999 | 60.0401 | 25.54 | 84.8306 | 35.7153 | 59.9698 | 37.77 | 84.8179 | 31.6833 | 59.9967 | 35.77 | 84.8423 | 21.0485 | 59.9968 | 23.54 | 84.8125 | 18.4904 | 60.0189 | 23.54 | 84.8018 | 21.2241 | 60.0166 | 23.54 | 84.8049 | 22.1888 | 60.03 | 23.54 | 84.8247 | 17.6622 | 59.9854 | 19.13
84.8299 | 42.3812 | 59.956 | 43.77 | 84.8283 | 54.6168 | 60.0243 | 56 | 84.8612 | 21.4236 | 60.0401 | 25.54 | 84.8389 | 35.7153 | 59.9698 | 37.77 | 84.8262 | 31.6833 | 59.9967 | 35.77 | 84.8506 | 21.0485 | 59.9968 | 23.54 | 84.821 | 18.4904 | 60.0189 | 23.54 | 84.8101 | 21.2241 | 60.0166 | 23.54 | 84.8132 | 22.1843 | 60.03 | 23.54 | 84.833 | 17.6622 | 59.9854 | 19.13
84.8382 | 42.3812 | 59.956 | 43.77 | 84.8366 | 54.6088 | 60.0243 | 56 | 84.8695 | 21.4236 | 60.0401 | 25.54 | 84.8473 | 35.7153 | 59.9698 | 37.77 | 84.8345 | 31.6945 | 59.9967 | 35.77 | 84.8589 | 21.0485 | 59.9968 | 23.54 | 84.8293 | 18.4867 | 60.0189 | 23.54 | 84.8184 | 21.2241 | 60.0166 | 23.54 | 84.8215 | 22.1843 | 60.03 | 23.54 | 84.8413 | 17.6622 | 59.9854 | 19.13
84.8466 | 42.4005 | 59.956 | 43.77 | 84.845 | 54.6088 | 60.0243 | 56 | 84.8779 | 21.4236 | 60.0401 | 25.54 | 84.8556 | 35.7153 | 59.9698 | 37.77 | 84.8428 | 31.6945 | 59.9967 | 35.77 | 84.8672 | 21.0485 | 59.9968 | 23.54 | 84.8376 | 18.4867 | 60.0189 | 23.54 | 84.8267 | 21.2241 | 60.0166 | 23.54 | 84.8301 | 22.1843 | 60.03 | 23.54 | 84.8496 | 17.6622 | 59.9854 | 19.13
84.8549 | 42.4005 | 59.956 | 43.77 | 84.8533 | 54.6088 | 60.0243 | 56 | 84.8862 | 21.4236 | 60.0401 | 25.54 | 84.8639 | 35.7153 | 59.9698 | 37.77 | 84.8511 | 31.6719 | 59.9967 | 35.77 | 84.8755 | 21.0485 | 59.9968 | 23.54 | 84.8459 | 18.4867 | 60.0189 | 23.54 | 84.835 | 21.2241 | 60.0166 | 23.54 | 84.8384 | 22.1843 | 60.03 | 23.54 | 84.8579 | 17.6622 | 59.9854 | 19.13
84.8632 | 42.4009 | 59.956 | 43.77 | 84.8616 | 54.6088 | 60.0243 | 56 | 84.8945 | 21.4236 | 60.0401 | 25.54 | 84.8723 | 35.7153 | 59.9698 | 37.77 | 84.8596 | 31.6719 | 59.9967 | 35.77 | 84.8838 | 21.0485 | 59.9968 | 23.54 | 84.8542 | 18.4867 | 60.0189 | 23.54 | 84.8433 | 21.2241 | 60.0166 | 23.54 | 84.8467 | 22.1807 | 60.03 | 23.54 | 84.8662 | 17.6622 | 59.9854 | 19.13
84.8716 | 42.4009 | 59.956 | 43.77 | 84.8699 | 54.6088 | 60.0243 | 56 | 84.9028 | 21.4236 | 60.0401 | 25.54 | 84.8806 | 35.7153 | 59.9703 | 37.77 | 84.8679 | 31.6719 | 59.9967 | 35.77 | 84.8921 | 21.0485 | 59.9968 | 23.54 | 84.8625 | 18.4867 | 60.0189 | 23.54 | 84.8516 | 21.2241 | 60.0166 | 23.54 | 84.855 | 22.1807 | 60.03 | 23.54 | 84.8745 | 17.6622 | 59.9854 | 19.13
84.8799 | 42.4009 | 59.956 | 43.77 | 84.8783 | 54.6088 | 60.0243 | 56 | 84.9113 | 21.4236 | 60.0401 | 25.54 | 84.8889 | 35.7153 | 59.9703 | 37.77 | 84.8762 | 31.6719 | 59.9967 | 35.77 | 84.9006 | 21.0534 | 59.996 | 23.54 | 84.8708 | 18.4867 | 60.0189 | 23.54 | 84.8601 | 21.2241 | 60.0166 | 23.54 | 84.8633 | 22.1807 | 60.03 | 23.54 | 84.8828 | 17.6622 | 59.9854 | 19.13
84.8882 | 42.4009 | 59.956 | 43.77 | 84.8866 | 54.6299 | 60.0243 | 56 | 84.9196 | 21.4236 | 60.0401 | 25.54 | 84.8972 | 35.7153 | 59.9703 | 37.77 | 84.8845 | 31.6643 | 59.9967 | 35.77 | 84.9089 | 21.0534 | 59.996 | 23.54 | 84.8792 | 18.4867 | 60.0189 | 23.54 | 84.8684 | 21.2272 | 60.0166 | 23.54 | 84.8716 | 22.1807 | 60.03 | 23.54 | 84.8911 | 17.6622 | 59.9854 | 19.13
84.8966 | 42.3878 | 59.956 | 43.77 | 84.895 | 54.6299 | 60.0243 | 56 | 84.9279 | 21.4236 | 60.041 | 25.54 | 84.9056 | 35.7153 | 59.9703 | 37.77 | 84.8928 | 31.6643 | 59.9967 | 35.77 | 84.9172 | 21.0534 | 59.996 | 23.54 | 84.8877 | 18.4867 | 60.0189 | 23.54 | 84.8767 | 21.2272 | 60.0166 | 23.54 | 84.8799 | 22.1852 | 60.03 | 23.54 | 84.8994 | 17.6622 | 59.9854 | 19.13
84.9049 | 42.3878 | 59.956 | 43.77 | 84.9033 | 54.6299 | 60.026 | 56 | 84.9362 | 21.4236 | 60.041 | 25.54 | 84.9139 | 35.7153 | 59.9703 | 37.77 | 84.9011 | 31.6643 | 59.9967 | 35.77 | 84.9255 | 21.0534 | 59.996 | 23.54 | 84.896 | 18.489 | 60.0189 | 23.54 | 84.885 | 21.2309 | 60.0166 | 23.54 | 84.8882 | 22.1852 | 60.03 | 23.54 | 84.9077 | 17.6622 | 59.9854 | 19.13
84.9133 | 42.3868 | 59.956 | 43.77 | 84.9116 | 54.6299 | 60.026 | 56 | 84.9445 | 21.4236 | 60.041 | 25.54 | 84.9222 | 35.7153 | 59.9703 | 37.77 | 84.9094 | 31.6643 | 59.9967 | 35.77 | 84.9338 | 21.0534 | 59.996 | 23.54 | 84.9043 | 18.489 | 60.0189 | 23.54 | 84.8933 | 21.2309 | 60.0166 | 23.54 | 84.8965 | 22.1852 | 60.03 | 23.54 | 84.916 | 17.6622 | 59.9854 | 19.13
84.9216 | 42.3868 | 59.956 | 43.77 | 84.9199 | 54.6299 | 60.026 | 56 | 84.9529 | 21.4236 | 60.041 | 25.54 | 84.9307 | 35.7153 | 59.9703 | 37.77 | 84.918 | 31.6927 | 59.9967 | 35.77 | 84.9421 | 21.0534 | 59.996 | 23.54 | 84.9126 | 18.4969 | 60.0189 | 23.54 | 84.9016 | 21.2309 | 60.0166 | 23.54 | 84.905 | 22.1852 | 60.03 | 23.54 | 84.9243 | 17.6622 | 59.9854 | 19.13
84.9299 | 42.3868 | 59.956 | 43.77 | 84.9283 | 54.6299 | 60.026 | 56 | 84.9612 | 21.4236 | 60.041 | 25.54 | 84.939 | 35.7153 | 59.9703 | 37.77 | 84.9263 | 31.6927 | 59.9967 | 35.77 | 84.9504 | 21.0569 | 59.996 | 23.54 | 84.9209 | 18.4969 | 60.0189 | 23.54 | 84.9099 | 21.2309 | 60.0166 | 23.54 | 84.9133 | 22.1852 | 60.0284 | 23.54 | 84.9331 | 17.6622 | 59.9854 | 19.13
84.9383 | 42.3868 | 59.956 | 43.77 | 84.9366 | 54.6299 | 60.026 | 56 | 84.9695 | 21.4236 | 60.041 | 25.54 | 84.9473 | 35.7153 | 59.9703 | 37.77 | 84.9346 | 31.6927 | 59.9958 | 35.77 | 84.959 | 21.0569 | 59.996 | 23.54 | 84.9292 | 18.5004 | 60.0189 | 23.54 | 84.9182 | 21.2308 | 60.0166 | 23.54 | 84.9216 | 22.1852 | 60.0284 | 23.54 | 84.9414 | 17.6622 | 59.9854 | 19.13
84.9466 | 42.3873 | 59.956 | 43.77 | 84.9449 | 54.6299 | 60.026 | 56 | 84.9778 | 21.4236 | 60.041 | 25.54 | 84.9557 | 35.7153 | 59.9703 | 37.77 | 84.9429 | 31.6927 | 59.9958 | 35.77 | 84.9673 | 21.0569 | 59.996 | 23.54 | 84.9375 | 18.5004 | 60.0189 | 23.54 | 84.9268 | 21.2308 | 60.0166 | 23.54 | 84.9299 | 22.1852 | 60.0284 | 23.54 | 84.9497 | 17.6622 | 59.9854 | 19.13
84.955 | 42.3873 | 59.956 | 43.77 | 84.9532 | 54.6299 | 60.026 | 56 | 84.9862 | 21.4236 | 60.041 | 25.54 | 84.964 | 35.7153 | 59.9703 | 37.77 | 84.9512 | 31.6927 | 59.9958 | 35.77 | 84.9756 | 21.0569 | 59.996 | 23.54 | 84.9458 | 18.503 | 60.0189 | 23.54 | 84.9351 | 21.2308 | 60.0166 | 23.54 | 84.9382 | 22.1852 | 60.0284 | 23.54 | 84.958 | 17.6622 | 59.9854 | 19.13
84.9633 | 42.4067 | 59.956 | 43.77 | 84.9615 | 54.6299 | 60.026 | 56 | 84.9945 | 21.4236 | 60.041 | 25.54 | 84.9723 | 35.7153 | 59.9703 | 37.77 | 84.9595 | 31.6927 | 59.9958 | 35.77 | 84.9839 | 21.0569 | 59.996 | 23.54 | 84.9541 | 18.503 | 60.0189 | 23.54 | 84.9434 | 21.2308 | 60.0166 | 23.54 | 84.9465 | 22.1852 | 60.0284 | 23.54 | 84.9663 | 17.6602 | 59.9854 | 19.13
84.9716 | 42.4067 | 59.956 | 43.77 | 84.9699 | 54.6299 | 60.026 | 56 | 85.0028 | 21.4236 | 60.041 | 25.54 | 84.9806 | 35.7153 | 59.9703 | 37.77 | 84.9678 | 31.6927 | 59.9958 | 35.77 | 84.9922 | 21.0569 | 59.996 | 23.54 | 84.9626 | 18.5052 | 60.0189 | 23.54 | 84.9517 | 21.2308 | 60.0166 | 23.54 | 84.9548 | 22.1852 | 60.0284 | 23.54 | 84.9746 | 17.6602 | 59.9854 | 19.13
84.98 | 42.3704 | 59.956 | 43.77 | 84.9782 | 54.6299 | 60.026 | 56 | 85.0111 | 21.4271 | 60.041 | 25.54 | 84.989 | 35.7153 | 59.9703 | 37.77 | 84.9763 | 31.6927 | 59.9958 | 35.77 | 85.0005 | 21.0569 | 59.996 | 23.54 | 84.9709 | 18.5052 | 60.0189 | 23.54 | 84.96 | 21.2308 | 60.0166 | 23.54 | 84.9631 | 22.1907 | 60.0284 | 23.54 | 84.9829 | 17.6602 | 59.9854 | 19.13
84.9883 | 42.3704 | 59.956 | 43.77 | 84.9866 | 54.6299 | 60.026 | 56 | 85.0194 | 21.4271 | 60.041 | 25.54 | 84.9973 | 35.7153 | 59.9703 | 37.77 | 84.9846 | 31.6982 | 59.9958 | 35.77 | 85.0088 | 21.0569 | 59.996 | 23.54 | 84.9792 | 18.5052 | 60.0189 | 23.54 | 84.9683 | 21.2308 | 60.0166 | 23.54 | 84.9717 | 22.1907 | 60.0284 | 23.54 | 84.9912 | 17.6602 | 59.9854 | 19.13
84.9966 | 42.4058 | 59.956 | 43.77 | 84.9949 | 54.6299 | 60.026 | 56 | 85.0278 | 21.4271 | 60.041 | 25.54 | 85.0056 | 35.7153 | 59.9703 | 37.77 | 84.9929 | 31.6982 | 59.9958 | 35.77 | 85.0173 | 21.0569 | 59.996 | 23.54 | 84.9875 | 18.5052 | 60.0189 | 23.54 | 84.9766 | 21.2308 | 60.0166 | 23.54 | 84.98 | 22.1907 | 60.0284 | 23.54 | 84.9995 | 17.6602 | 59.9854 | 19.13
85.005 | 42.4058 | 59.956 | 43.77 | 85.0032 | 54.6299 | 60.026 | 56 | 85.0361 | 21.4271 | 60.041 | 25.54 | 85.014 | 35.7153 | 59.9703 | 37.77 | 85.0012 | 31.702 | 59.9958 | 35.77 | 85.0256 | 21.0569 | 59.996 | 23.54 | 84.9958 | 18.507 | 60.0209 | 23.54 | 84.9849 | 21.2373 | 60.0166 | 23.54 | 84.9883 | 22.1907 | 60.0284 | 23.54 | 85.0078 | 17.6602 | 59.9854 | 19.13
85.0133 | 42.4056 | 59.9577 | 43.77 | 85.0115 | 54.6299 | 60.026 | 56 | 85.0444 | 21.4328 | 60.041 | 25.54 | 85.0223 | 35.7153 | 59.9703 | 37.77 | 85.0095 | 31.702 | 59.9958 | 35.77 | 85.0339 | 21.0569 | 59.996 | 23.54 | 85.0042 | 18.507 | 60.0209 | 23.54 | 84.9934 | 21.2373 | 60.0166 | 23.54 | 84.9966 | 22.1871 | 60.0284 | 23.54 | 85.0161 | 17.6602 | 59.9854 | 19.13
85.0217 | 42.4056 | 59.9577 | 43.77 | 85.0199 | 54.6299 | 60.026 | 56 | 85.0527 | 21.4328 | 60.041 | 25.54 | 85.0306 | 35.7153 | 59.9703 | 37.77 | 85.0178 | 31.702 | 59.9958 | 35.77 | 85.0422 | 21.0569 | 59.996 | 23.54 | 85.0125 | 18.507 | 60.0209 | 23.54 | 85.0017 | 21.2373 | 60.0166 | 23.54 | 85.0049 | 22.1871 | 60.0284 | 23.54 | 85.0244 | 17.6602 | 59.9854 | 19.13
85.03 | 42.4053 | 59.9577 | 43.77 | 85.0282 | 54.6299 | 60.026 | 56 | 85.061 | 21.4328 | 60.041 | 25.54 | 85.0391 | 35.7153 | 59.9703 | 37.77 | 85.0261 | 31.702 | 59.9958 | 35.77 | 85.0505 | 21.0569 | 59.996 | 23.54 | 85.0208 | 18.507 | 60.0209 | 23.54 | 85.01 | 21.2373 | 60.0166 | 23.54 | 85.0132 | 22.1871 | 60.0284 | 23.54 | 85.0327 | 17.6602 | 59.9854 | 19.13
85.0383 | 42.4053 | 59.9577 | 43.77 | 85.0366 | 54.6299 | 60.026 | 56 | 85.0695 | 21.4328 | 60.041 | 25.54 | 85.0474 | 35.7153 | 59.9703 | 37.77 | 85.0344 | 31.702 | 59.9958 | 35.77 | 85.0588 | 21.0569 | 59.996 | 23.54 | 85.0293 | 18.5091 | 60.0209 | 23.54 | 85.0183 | 21.2373 | 60.0166 | 23.54 | 85.0215 | 22.1871 | 60.0284 | 23.54 | 85.041 | 17.6602 | 59.9854 | 19.13
85.0467 | 42.4052 | 59.9577 | 43.77 | 85.0449 | 54.6299 | 60.026 | 56 | 85.0778 | 21.4328 | 60.041 | 25.54 | 85.0557 | 35.7153 | 59.9703 | 37.77 | 85.043 | 31.702 | 59.9958 | 35.77 | 85.0671 | 21.0544 | 59.996 | 23.54 | 85.0376 | 18.5091 | 60.0209 | 23.54 | 85.0266 | 21.2373 | 60.0166 | 23.54 | 85.0298 | 22.1871 | 60.0284 | 23.54 | 85.0498 | 17.6602 | 59.9854 | 19.13
85.0551 | 42.4052 | 59.9577 | 43.77 | 85.0532 | 54.6299 | 60.026 | 56 | 85.0861 | 21.4328 | 60.041 | 25.54 | 85.064 | 35.7152 | 59.9703 | 37.77 | 85.0513 | 31.702 | 59.9958 | 35.77 | 85.0754 | 21.0544 | 59.996 | 23.54 | 85.0459 | 18.5118 | 60.0209 | 23.54 | 85.0349 | 21.2373 | 60.0182 | 23.54 | 85.0381 | 22.1871 | 60.0284 | 23.54 | 85.0581 | 17.6602 | 59.9854 | 19.13
85.0634 | 42.4052 | 59.9577 | 43.77 | 85.0615 | 54.6299 | 60.026 | 56 | 85.0944 | 21.436 | 60.041 | 25.54 | 85.0724 | 35.7152 | 59.9703 | 37.77 | 85.0596 | 31.702 | 59.9958 | 35.77 | 85.084 | 21.0544 | 59.996 | 23.54 | 85.0542 | 18.5118 | 60.0209 | 23.54 | 85.0432 | 21.2373 | 60.0182 | 23.54 | 85.0466 | 22.1871 | 60.0284 | 23.54 | 85.0664 | 17.6544 | 59.9854 | 19.13
85.0717 | 42.4052 | 59.9577 | 43.77 | 85.0699 | 54.6299 | 60.026 | 56 | 85.1028 | 21.436 | 60.041 | 25.54 | 85.0807 | 35.7152 | 59.9706 | 37.77 | 85.0679 | 31.7045 | 59.9958 | 35.77 | 85.0923 | 21.0544 | 59.996 | 23.54 | 85.0625 | 18.5153 | 60.0209 | 23.54 | 85.0515 | 21.2373 | 60.0182 | 23.54 | 85.0549 | 22.1871 | 60.0284 | 23.54 | 85.0747 | 17.6544 | 59.9854 | 19.13
85.0801 | 42.4054 | 59.9577 | 43.77 | 85.0782 | 54.6299 | 60.026 | 56 | 85.1111 | 21.436 | 60.041 | 25.54 | 85.089 | 35.7152 | 59.9706 | 37.77 | 85.0762 | 31.7045 | 59.9958 | 35.77 | 85.1006 | 21.0502 | 59.9952 | 23.54 | 85.0708 | 18.5153 | 60.0209 | 23.54 | 85.0601 | 21.2373 | 60.0182 | 23.54 | 85.0632 | 22.1871 | 60.0284 | 23.54 | 85.083 | 17.6544 | 59.985 | 19.13
85.0884 | 42.4054 | 59.9577 | 43.77 | 85.0865 | 54.6299 | 60.026 | 56 | 85.1194 | 21.436 | 60.041 | 25.54 | 85.0974 | 35.7153 | 59.9706 | 37.77 | 85.0845 | 31.7045 | 59.9958 | 35.77 | 85.1089 | 21.0502 | 59.9952 | 23.54 | 85.0791 | 18.5153 | 60.0209 | 23.54 | 85.0684 | 21.244 | 60.0182 | 23.54 | 85.0715 | 22.1871 | 60.0284 | 23.54 | 85.0913 | 17.6544 | 59.985 | 19.13
85.0967 | 42.4052 | 59.9577 | 43.77 | 85.0948 | 54.6299 | 60.026 | 56 | 85.1277 | 21.436 | 60.0418 | 25.54 | 85.1057 | 35.7153 | 59.9706 | 37.77 | 85.0928 | 31.7045 | 59.9958 | 35.77 | 85.1172 | 21.0502 | 59.9952 | 23.54 | 85.0874 | 18.5153 | 60.0209 | 23.54 | 85.0767 | 21.244 | 60.0182 | 23.54 | 85.0798 | 22.1871 | 60.0284 | 23.54 | 85.0996 | 17.6544 | 59.985 | 19.13
85.105 | 42.4052 | 59.9577 | 43.77 | 85.1032 | 54.6299 | 60.0272 | 56 | 85.136 | 21.436 | 60.0418 | 25.54 | 85.114 | 35.7153 | 59.9706 | 37.77 | 85.1013 | 31.7045 | 59.9958 | 35.77 | 85.1255 | 21.0502 | 59.9952 | 23.54 | 85.0959 | 18.6244 | 60.0209 | 23.54 | 85.085 | 21.2487 | 60.0182 | 23.54 | 85.0881 | 22.1871 | 60.0284 | 23.54 | 85.1079 | 17.6544 | 59.985 | 19.13
85.1134 | 42.4089 | 59.9577 | 43.77 | 85.1115 | 54.6299 | 60.0272 | 56 | 85.1444 | 21.436 | 60.0418 | 25.54 | 85.1224 | 35.7153 | 59.9706 | 37.77 | 85.1096 | 31.7045 | 59.9958 | 35.77 | 85.1338 | 21.047 | 59.9952 | 23.54 | 85.1042 | 18.6244 | 60.0209 | 23.54 | 85.0933 | 21.2487 | 60.0182 | 23.54 | 85.0964 | 22.1869 | 60.0284 | 23.54 | 85.1162 | 17.6544 | 59.985 | 19.13
85.1218 | 42.4089 | 59.9577 | 43.77 | 85.1198 | 54.6299 | 60.0272 | 56 | 85.1527 | 21.436 | 60.0418 | 25.54 | 85.1307 | 35.7153 | 59.9706 | 37.77 | 85.1179 | 31.7045 | 59.9958 | 35.77 | 85.1423 | 21.047 | 59.9952 | 23.54 | 85.1125 | 18.6244 | 60.0209 | 23.54 | 85.1016 | 21.2487 | 60.0182 | 23.54 | 85.1047 | 22.1869 | 60.0284 | 23.54 | 85.1245 | 17.6544 | 59.985 | 19.13
85.1301 | 42.4089 | 59.9577 | 43.77 | 85.1282 | 54.6299 | 60.0272 | 56 | 85.161 | 21.436 | 60.0418 | 25.54 | 85.139 | 35.7153 | 59.9706 | 37.77 | 85.1262 | 31.7045 | 59.9958 | 35.77 | 85.1506 | 21.047 | 59.9952 | 23.54 | 85.1208 | 18.6244 | 60.0209 | 23.54 | 85.1099 | 21.2487 | 60.0182 | 23.54 | 85.1133 | 22.1869 | 60.0276 | 23.54 | 85.1328 | 17.6544 | 59.985 | 19.13
85.1384 | 42.4089 | 59.9577 | 43.77 | 85.1365 | 54.6299 | 60.0272 | 56 | 85.1693 | 21.436 | 60.0418 | 25.54 | 85.1473 | 35.7153 | 59.9706 | 37.77 | 85.1345 | 31.6966 | 59.9946 | 35.77 | 85.1589 | 21.047 | 59.9952 | 23.54 | 85.1292 | 18.733 | 60.0209 | 23.54 | 85.1182 | 21.2487 | 60.0182 | 23.54 | 85.1216 | 22.1869 | 60.0276 | 23.54 | 85.1411 | 17.6544 | 59.985 | 19.13
85.1468 | 42.4089 | 59.9577 | 43.77 | 85.1448 | 54.6299 | 60.0272 | 56 | 85.1777 | 21.436 | 60.0418 | 25.54 | 85.1558 | 35.7153 | 59.9706 | 37.77 | 85.1428 | 31.6966 | 59.9946 | 35.77 | 85.1672 | 21.047 | 59.9952 | 23.54 | 85.1375 | 18.733 | 60.0209 | 23.54 | 85.1267 | 21.2487 | 60.0182 | 23.54 | 85.1299 | 22.1869 | 60.0276 | 23.54 | 85.1494 | 17.6544 | 59.985 | 19.13
85.1551 | 42.4089 | 59.9577 | 43.77 | 85.1531 | 54.6299 | 60.0272 | 56 | 85.186 | 21.436 | 60.0418 | 25.54 | 85.1641 | 35.7153 | 59.9706 | 37.77 | 85.1511 | 31.6966 | 59.9946 | 35.77 | 85.1755 | 21.047 | 59.9952 | 23.54 | 85.1458 | 18.7381 | 60.0209 | 23.54 | 85.135 | 21.2487 | 60.0182 | 23.54 | 85.1382 | 22.1869 | 60.0276 | 23.54 | 85.1577 | 17.6544 | 59.985 | 19.13
85.1635 | 42.4086 | 59.9577 | 43.77 | 85.1615 | 54.6299 | 60.0272 | 56 | 85.1943 | 21.436 | 60.0418 | 25.54 | 85.1724 | 35.7153 | 59.9706 | 37.77 | 85.1594 | 31.6966 | 59.9946 | 35.77 | 85.1838 | 21.0444 | 59.9952 | 23.54 | 85.1541 | 18.7381 | 60.0209 | 23.54 | 85.1433 | 21.2487 | 60.0182 | 23.54 | 85.1465 | 22.1869 | 60.0276 | 23.54 | 85.1665 | 17.6544 | 59.985 | 19.13
85.1718 | 42.4086 | 59.9577 | 43.77 | 85.1698 | 54.6299 | 60.0272 | 56 | 85.2026 | 21.436 | 60.0418 | 25.54 | 85.1808 | 35.7153 | 59.9706 | 37.77 | 85.168 | 31.6966 | 59.9946 | 35.77 | 85.1921 | 21.0444 | 59.9952 | 23.54 | 85.1626 | 18.7731 | 60.0209 | 23.54 | 85.1516 | 21.2486 | 60.0182 | 23.54 | 85.1548 | 22.1869 | 60.0276 | 23.54 | 85.1748 | 17.6544 | 59.985 | 19.13
85.1801 | 42.4303 | 59.9577 | 43.77 | 85.1782 | 54.6299 | 60.0272 | 56 | 85.2109 | 21.436 | 60.0418 | 25.54 | 85.1891 | 35.7153 | 59.9706 | 37.77 | 85.1763 | 31.6966 | 59.9946 | 35.77 | 85.2004 | 21.0444 | 59.9952 | 23.54 | 85.1709 | 18.7731 | 60.0209 | 23.54 | 85.1599 | 21.2486 | 60.0182 | 23.54 | 85.1631 | 22.1869 | 60.0276 | 23.54 | 85.1831 | 17.6544 | 59.985 | 19.13
85.1885 | 42.4303 | 59.9577 | 43.77 | 85.1865 | 54.6299 | 60.0272 | 56 | 85.2194 | 21.436 | 60.0418 | 25.54 | 85.1974 | 35.7153 | 59.9706 | 37.77 | 85.1846 | 31.6966 | 59.9946 | 35.77 | 85.209 | 21.0444 | 59.9952 | 23.54 | 85.1792 | 18.7787 | 60.0209 | 23.54 | 85.1682 | 21.2486 | 60.0182 | 23.54 | 85.1714 | 22.1869 | 60.0276 | 23.54 | 85.1914 | 17.6544 | 59.985 | 19.13
85.1968 | 42.4304 | 59.9577 | 43.77 | 85.1948 | 54.6299 | 60.0272 | 56 | 85.2277 | 21.436 | 60.0418 | 25.54 | 85.2058 | 35.7153 | 59.9706 | 37.77 | 85.1929 | 31.6966 | 59.9946 | 35.77 | 85.2173 | 21.0444 | 59.9952 | 23.54 | 85.1875 | 18.7787 | 60.0209 | 23.54 | 85.1765 | 21.2486 | 60.0182 | 23.54 | 85.1797 | 22.1869 | 60.0276 | 23.54 | 85.1997 | 17.6544 | 59.985 | 19.13
85.2051 | 42.4304 | 59.9577 | 43.77 | 85.2031 | 54.6299 | 60.0272 | 56 | 85.236 | 21.436 | 60.0418 | 25.54 | 85.2141 | 35.7152 | 59.9706 | 37.77 | 85.2012 | 31.6966 | 59.9946 | 35.77 | 85.2256 | 21.0444 | 59.9952 | 23.54 | 85.1958 | 18.7825 | 60.0241 | 23.54 | 85.1848 | 21.2486 | 60.0182 | 23.54 | 85.1882 | 22.1869 | 60.0276 | 23.54 | 85.208 | 17.6544 | 59.985 | 19.13
85.2135 | 42.4306 | 59.9585 | 43.77 | 85.2115 | 54.6299 | 60.0272 | 56 | 85.2443 | 21.436 | 60.0418 | 25.54 | 85.2224 | 35.7152 | 59.9706 | 37.77 | 85.2095 | 31.6966 | 59.9946 | 35.77 | 85.2339 | 21.1095 | 59.9952 | 23.54 | 85.2041 | 18.7825 | 60.0241 | 23.54 | 85.1934 | 21.2486 | 60.0182 | 23.54 | 85.1965 | 22.1847 | 60.0276 | 23.54 | 85.2163 | 17.6544 | 59.985 | 19.13
85.2218 | 42.4306 | 59.9585 | 43.77 | 85.2198 | 54.6299 | 60.0272 | 56 | 85.2527 | 21.436 | 60.0418 | 25.54 | 85.2307 | 35.7152 | 59.9706 | 37.77 | 85.2178 | 31.6966 | 59.9946 | 35.77 | 85.2422 | 21.1095 | 59.9952 | 23.54 | 85.2124 | 18.7825 | 60.0241 | 23.54 | 85.2017 | 21.2891 | 60.0182 | 23.54 | 85.2048 | 22.1847 | 60.0276 | 23.54 | 85.2246 | 17.6544 | 59.985 | 19.13
85.2302 | 42.431 | 59.9585 | 43.77 | 85.2281 | 54.6299 | 60.0272 | 56 | 85.261 | 21.436 | 60.0418 | 25.54 | 85.2391 | 35.7152 | 59.9706 | 37.77 | 85.2263 | 31.6966 | 59.9946 | 35.77 | 85.2505 | 21.1151 | 59.9952 | 23.54 | 85.2207 | 18.7825 | 60.0241 | 23.54 | 85.21 | 21.2891 | 60.0182 | 23.54 | 85.2131 | 22.1847 | 60.0276 | 23.54 | 85.2329 | 17.6544 | 59.985 | 19.13
85.2385 | 42.431 | 59.9585 | 43.77 | 85.2365 | 54.6299 | 60.0272 | 56 | 85.2693 | 21.436 | 60.0418 | 25.54 | 85.2474 | 35.7153 | 59.9706 | 37.77 | 85.2346 | 31.6966 | 59.9946 | 35.77 | 85.2588 | 21.1151 | 59.9952 | 23.54 | 85.229 | 18.7791 | 60.0241 | 23.54 | 85.2183 | 21.2891 | 60.0182 | 23.54 | 85.2214 | 22.1847 | 60.0276 | 23.54 | 85.2412 | 17.6544 | 59.985 | 19.13
85.2468 | 42.431 | 59.9585 | 43.77 | 85.2448 | 54.6299 | 60.0272 | 56 | 85.2776 | 21.436 | 60.0418 | 25.54 | 85.2557 | 35.7153 | 59.9706 | 37.77 | 85.2429 | 31.6966 | 59.9946 | 35.77 | 85.2673 | 21.1151 | 59.9952 | 23.54 | 85.2375 | 18.7791 | 60.0241 | 23.54 | 85.2266 | 21.2891 | 60.0182 | 23.54 | 85.2297 | 22.1847 | 60.0276 | 23.54 | 85.2495 | 17.6544 | 59.985 | 19.13
85.2552 | 42.431 | 59.9585 | 43.77 | 85.2531 | 54.6402 | 60.0272 | 56 | 85.2859 | 21.436 | 60.0418 | 25.54 | 85.2642 | 35.7153 | 59.9706 | 37.77 | 85.2512 | 31.6966 | 59.9946 | 35.77 | 85.2756 | 21.1151 | 59.9952 | 23.54 | 85.2458 | 18.7821 | 60.0241 | 23.54 | 85.2349 | 21.2931 | 60.0202 | 23.54 | 85.238 | 22.1847 | 60.0276 | 23.54 | 85.2578 | 17.6544 | 59.985 | 19.13
85.2635 | 42.4502 | 59.9585 | 43.77 | 85.2614 | 54.6402 | 60.0272 | 56 | 85.2943 | 21.436 | 60.0418 | 25.54 | 85.2725 | 35.7153 | 59.9706 | 37.77 | 85.2595 | 31.6966 | 59.9946 | 35.77 | 85.2839 | 21.1151 | 59.9952 | 23.54 | 85.2542 | 18.7821 | 60.0241 | 23.54 | 85.2432 | 21.2931 | 60.0202 | 23.54 | 85.2463 | 22.1847 | 60.0276 | 23.54 | 85.2661 | 17.6544 | 59.985 | 19.13
85.2719 | 42.4502 | 59.9585 | 43.77 | 85.2698 | 54.6402 | 60.0272 | 56 | 85.3026 | 21.436 | 60.0418 | 25.54 | 85.2808 | 35.7153 | 59.9706 | 37.77 | 85.2678 | 31.6966 | 59.9946 | 35.77 | 85.2922 | 21.1151 | 59.9952 | 23.54 | 85.2625 | 18.7819 | 60.0241 | 23.54 | 85.2515 | 21.3009 | 60.0202 | 23.54 | 85.2549 | 22.1847 | 60.0276 | 23.54 | 85.2744 | 17.6544 | 59.985 | 19.13
85.2802 | 42.457 | 59.9585 | 43.77 | 85.2781 | 54.6402 | 60.0272 | 56 | 85.3109 | 21.4471 | 60.0418 | 25.54 | 85.2892 | 35.7153 | 59.9706 | 37.77 | 85.2761 | 31.6966 | 59.9946 | 35.77 | 85.3005 | 21.1118 | 59.994 | 23.54 | 85.2708 | 18.7819 | 60.0241 | 23.54 | 85.2598 | 21.3009 | 60.0202 | 23.54 | 85.2632 | 22.1844 | 60.0276 | 23.54 | 85.2832 | 17.6544 | 59.985 | 19.13
85.2885 | 42.457 | 59.9585 | 43.77 | 85.2864 | 54.6402 | 60.0272 | 56 | 85.3192 | 21.4471 | 60.0418 | 25.54 | 85.2975 | 35.7153 | 59.9706 | 37.77 | 85.2847 | 31.6966 | 59.9946 | 35.77 | 85.3088 | 21.1118 | 59.994 | 23.54 | 85.2791 | 18.7819 | 60.0241 | 23.54 | 85.2683 | 21.3009 | 60.0202 | 23.54 | 85.2715 | 22.1844 | 60.0276 | 23.54 | 85.2915 | 17.6544 | 59.985 | 19.13
85.2969 | 42.4571 | 59.9585 | 43.77 | 85.2947 | 54.6402 | 60.0272 | 56 | 85.3276 | 21.4471 | 60.0422 | 25.54 | 85.3058 | 35.7153 | 59.9706 | 37.77 | 85.293 | 31.6966 | 59.9946 | 35.77 | 85.3171 | 21.1118 | 59.994 | 23.54 | 85.2874 | 18.7819 | 60.0241 | 23.54 | 85.2766 | 21.3009 | 60.0202 | 23.54 | 85.2798 | 22.1862 | 60.0276 | 23.54 | 85.2998 | 17.6544 | 59.985 | 19.13
85.3052 | 42.4571 | 59.9585 | 43.77 | 85.3031 | 54.6402 | 60.028 | 56 | 85.3359 | 21.4471 | 60.0422 | 25.54 | 85.3141 | 35.7153 | 59.9706 | 37.77 | 85.3013 | 31.6966 | 59.9946 | 35.77 | 85.3257 | 21.1118 | 59.994 | 23.54 | 85.2957 | 18.7819 | 60.0241 | 23.54 | 85.2849 | 21.2981 | 60.0202 | 23.54 | 85.2881 | 22.1862 | 60.0276 | 23.54 | 85.3081 | 17.6544 | 59.985 | 19.13
85.3135 | 42.4575 | 59.9585 | 43.77 | 85.3114 | 54.6402 | 60.028 | 56 | 85.3442 | 21.4527 | 60.0422 | 25.54 | 85.3225 | 35.7153 | 59.9706 | 37.77 | 85.3096 | 31.6966 | 59.9946 | 35.77 | 85.334 | 21.1118 | 59.994 | 23.54 | 85.3042 | 18.7819 | 60.0241 | 23.54 | 85.2932 | 21.2981 | 60.0202 | 23.54 | 85.2964 | 22.1862 | 60.0276 | 23.54 | 85.3164 | 17.6514 | 59.985 | 19.13
85.3219 | 42.4575 | 59.9585 | 43.77 | 85.3198 | 54.6402 | 60.028 | 56 | 85.3525 | 21.4527 | 60.0422 | 25.54 | 85.3308 | 35.7152 | 59.9706 | 37.77 | 85.3179 | 31.6966 | 59.9946 | 35.77 | 85.3423 | 21.1118 | 59.994 | 23.54 | 85.3125 | 18.7814 | 60.0241 | 23.54 | 85.3015 | 21.4289 | 60.0202 | 23.54 | 85.3047 | 22.1862 | 60.0276 | 23.54 | 85.3247 | 17.6514 | 59.985 | 19.13
85.3302 | 42.4576 | 59.9585 | 43.77 | 85.3281 | 54.6402 | 60.028 | 56 | 85.3608 | 21.4527 | 60.0422 | 25.54 | 85.3391 | 35.7152 | 59.9706 | 37.77 | 85.3262 | 31.6966 | 59.9946 | 35.77 | 85.3506 | 21.1118 | 59.994 | 23.54 | 85.3208 | 18.7814 | 60.0241 | 23.54 | 85.3098 | 21.4289 | 60.0202 | 23.54 | 85.313 | 22.1862 | 60.0272 | 23.54 | 85.333 | 17.6514 | 59.985 | 19.13
85.3386 | 42.4576 | 59.9585 | 43.77 | 85.3364 | 54.6402 | 60.028 | 56 | 85.3693 | 21.4527 | 60.0422 | 25.54 | 85.3475 | 35.7152 | 59.9706 | 37.77 | 85.3345 | 31.6966 | 59.9946 | 35.77 | 85.3589 | 21.1118 | 59.994 | 23.54 | 85.3291 | 18.7808 | 60.0241 | 23.54 | 85.3181 | 21.4289 | 60.0202 | 23.54 | 85.3213 | 22.1862 | 60.0272 | 23.54 | 85.3413 | 17.6514 | 59.985 | 19.13
85.3469 | 42.4808 | 59.9585 | 43.77 | 85.3447 | 54.6402 | 60.028 | 56 | 85.3776 | 21.4652 | 60.0422 | 25.54 | 85.3558 | 35.7152 | 59.9706 | 37.77 | 85.3428 | 31.6966 | 59.9946 | 35.77 | 85.3672 | 21.1118 | 59.994 | 23.54 | 85.3374 | 18.7808 | 60.0241 | 23.54 | 85.3264 | 21.4289 | 60.0202 | 23.54 | 85.3298 | 22.1862 | 60.0272 | 23.54 | 85.3496 | 17.6514 | 59.985 | 19.13
85.3552 | 42.4808 | 59.9585 | 43.77 | 85.3531 | 54.6402 | 60.028 | 56 | 85.3859 | 21.4652 | 60.0422 | 25.54 | 85.3641 | 35.7153 | 59.9706 | 37.77 | 85.3513 | 31.6966 | 59.9946 | 35.77 | 85.3755 | 21.1118 | 59.994 | 23.54 | 85.3457 | 18.7808 | 60.0241 | 23.54 | 85.335 | 21.4289 | 60.0202 | 23.54 | 85.3381 | 22.1862 | 60.0272 | 23.54 | 85.3579 | 17.6514 | 59.985 | 19.13
85.3636 | 42.4808 | 59.9585 | 43.77 | 85.3614 | 54.6402 | 60.028 | 56 | 85.3942 | 21.4652 | 60.0422 | 25.54 | 85.3726 | 35.7153 | 59.9706 | 37.77 | 85.3596 | 31.6966 | 59.9946 | 35.77 | 85.3838 | 21.1118 | 59.994 | 23.54 | 85.354 | 18.7808 | 60.0241 | 23.54 | 85.3433 | 21.4289 | 60.0202 | 23.54 | 85.3464 | 22.1862 | 60.0272 | 23.54 | 85.3662 | 17.6514 | 59.985 | 19.13
85.3719 | 42.4808 | 59.9585 | 43.77 | 85.3698 | 54.6402 | 60.028 | 56 | 85.4025 | 21.4652 | 60.0422 | 25.54 | 85.3809 | 35.7284 | 59.9706 | 37.77 | 85.3679 | 31.6966 | 59.9946 | 35.77 | 85.3923 | 21.1118 | 59.994 | 23.54 | 85.3623 | 18.7863 | 60.0241 | 23.54 | 85.3516 | 21.436 | 60.0202 | 23.54 | 85.3547 | 22.1862 | 60.0272 | 23.54 | 85.3745 | 17.6514 | 59.985 | 19.13
85.3802 | 42.4808 | 59.9585 | 43.77 | 85.3781 | 54.6402 | 60.028 | 56 | 85.4109 | 21.5259 | 60.0422 | 25.54 | 85.3892 | 35.7284 | 59.9706 | 37.77 | 85.3762 | 31.6966 | 59.9946 | 35.77 | 85.4006 | 21.1118 | 59.994 | 23.54 | 85.3708 | 18.7863 | 60.0241 | 23.54 | 85.3599 | 21.436 | 60.0202 | 23.54 | 85.363 | 22.1862 | 60.0272 | 23.54 | 85.3828 | 17.6514 | 59.985 | 19.13
85.3886 | 42.4808 | 59.9585 | 43.77 | 85.3864 | 54.6402 | 60.028 | 56 | 85.4192 | 21.5259 | 60.0422 | 25.54 | 85.3975 | 35.7393 | 59.9706 | 37.77 | 85.3845 | 31.6966 | 59.9946 | 35.77 | 85.4089 | 21.1118 | 59.994 | 23.54 | 85.3792 | 18.7863 | 60.0241 | 23.54 | 85.3682 | 21.436 | 60.0202 | 23.54 | 85.3713 | 22.1862 | 60.0272 | 23.54 | 85.3911 | 17.6514 | 59.985 | 19.13
85.3969 | 42.4805 | 59.9585 | 43.77 | 85.3947 | 54.6402 | 60.028 | 56 | 85.4275 | 21.5294 | 60.0422 | 25.54 | 85.4059 | 35.7393 | 59.9706 | 37.77 | 85.3928 | 31.6966 | 59.9946 | 35.77 | 85.4172 | 21.1118 | 59.994 | 23.54 | 85.3875 | 18.7863 | 60.0241 | 23.54 | 85.3765 | 21.436 | 60.0202 | 23.54 | 85.3796 | 22.1862 | 60.0272 | 23.54 | 85.3999 | 17.6514 | 59.985 | 19.13
85.4053 | 42.4805 | 59.9585 | 43.77 | 85.403 | 54.6402 | 60.028 | 56 | 85.4358 | 21.5294 | 60.0422 | 25.54 | 85.4142 | 35.7395 | 59.9706 | 37.77 | 85.4011 | 31.6966 | 59.9946 | 35.77 | 85.4255 | 21.1118 | 59.994 | 23.54 | 85.3958 | 18.7857 | 60.0268 | 23.54 | 85.3848 | 21.44 | 60.0202 | 23.54 | 85.3879 | 22.1862 | 60.0272 | 23.54 | 85.4082 | 17.6514 | 59.985 | 19.13
85.4136 | 42.48 | 59.9594 | 43.77 | 85.4114 | 54.6402 | 60.028 | 56 | 85.4442 | 21.5294 | 60.0422 | 25.54 | 85.4225 | 35.7395 | 59.9706 | 37.77 | 85.4097 | 31.6966 | 59.9946 | 35.77 | 85.4338 | 21.1002 | 59.994 | 23.54 | 85.4041 | 18.7857 | 60.0268 | 23.54 | 85.3931 | 21.44 | 60.0202 | 23.54 | 85.3965 | 22.1862 | 60.0272 | 23.54 | 85.4165 | 17.6488 | 59.985 | 19.13
85.4219 | 42.48 | 59.9594 | 43.77 | 85.4197 | 54.6402 | 60.028 | 56 | 85.4525 | 21.5294 | 60.0422 | 25.54 | 85.4309 | 35.7393 | 59.9706 | 37.77 | 85.418 | 31.6985 | 59.9946 | 35.77 | 85.4421 | 21.1002 | 59.994 | 23.54 | 85.4124 | 18.7913 | 60.0268 | 23.54 | 85.4016 | 21.3833 | 60.0202 | 23.54 | 85.4048 | 22.1862 | 60.0272 | 23.54 | 85.4248 | 17.6488 | 59.985 | 19.13
85.4303 | 42.4799 | 59.9594 | 43.77 | 85.428 | 54.6402 | 60.028 | 56 | 85.4608 | 21.5274 | 60.0422 | 25.54 | 85.4392 | 35.7393 | 59.9706 | 37.77 | 85.4263 | 31.6985 | 59.9946 | 35.77 | 85.4507 | 21.1002 | 59.994 | 23.54 | 85.4207 | 18.7913 | 60.0268 | 23.54 | 85.4099 | 21.3833 | 60.0202 | 23.54 | 85.4131 | 22.1862 | 60.0272 | 23.54 | 85.4331 | 17.6469 | 59.985 | 19.13
85.4387 | 42.4799 | 59.9594 | 43.77 | 85.4363 | 54.6402 | 60.028 | 56 | 85.4691 | 21.5274 | 60.0422 | 25.54 | 85.4475 | 35.7393 | 59.9706 | 37.77 | 85.4346 | 31.6985 | 59.9946 | 35.77 | 85.459 | 21.1002 | 59.994 | 23.54 | 85.429 | 18.7913 | 60.0268 | 23.54 | 85.4182 | 21.3804 | 60.0202 | 23.54 | 85.4214 | 22.1862 | 60.0272 | 23.54 | 85.4414 | 17.6469 | 59.985 | 19.13
85.447 | 42.4801 | 59.9594 | 43.77 | 85.4447 | 54.6402 | 60.028 | 56 | 85.4774 | 21.5331 | 60.0422 | 25.54 | 85.4559 | 35.7393 | 59.9706 | 37.77 | 85.4429 | 31.6985 | 59.9946 | 35.77 | 85.4673 | 21.0969 | 59.994 | 23.54 | 85.4373 | 18.7913 | 60.0268 | 23.54 | 85.4265 | 21.3804 | 60.0202 | 23.54 | 85.4297 | 22.1862 | 60.0272 | 23.54 | 85.4497 | 17.6469 | 59.985 | 19.13
85.4553 | 42.4801 | 59.9594 | 43.77 | 85.453 | 54.6402 | 60.028 | 56 | 85.4858 | 21.5331 | 60.0422 | 25.54 | 85.4642 | 35.7393 | 59.9706 | 37.77 | 85.4512 | 31.6985 | 59.9946 | 35.77 | 85.4756 | 21.0969 | 59.994 | 23.54 | 85.4458 | 18.7913 | 60.0268 | 23.54 | 85.4348 | 21.377 | 60.0238 | 23.54 | 85.438 | 22.1862 | 60.0272 | 23.54 | 85.458 | 17.6469 | 59.985 | 19.13
85.4636 | 42.4804 | 59.9594 | 43.77 | 85.4614 | 54.6402 | 60.028 | 56 | 85.4941 | 21.5331 | 60.0422 | 25.54 | 85.4725 | 35.7393 | 59.9706 | 37.77 | 85.4595 | 31.6985 | 59.9946 | 35.77 | 85.4839 | 21.0969 | 59.994 | 23.54 | 85.4541 | 18.7913 | 60.0268 | 23.54 | 85.4431 | 21.377 | 60.0238 | 23.54 | 85.4463 | 22.1862 | 60.0272 | 23.54 | 85.4663 | 17.6469 | 59.985 | 19.13
85.472 | 42.4804 | 59.9594 | 43.77 | 85.4697 | 54.6402 | 60.028 | 56 | 85.5024 | 21.5331 | 60.0422 | 25.54 | 85.4808 | 35.7393 | 59.971 | 37.77 | 85.468 | 31.6985 | 59.9946 | 35.77 | 85.4922 | 21.0969 | 59.994 | 23.54 | 85.4624 | 18.7913 | 60.0268 | 23.54 | 85.4514 | 21.3772 | 60.0238 | 23.54 | 85.4546 | 22.1862 | 60.0272 | 23.54 | 85.4746 | 17.6469 | 59.985 | 19.13
85.4803 | 42.4808 | 59.9594 | 43.77 | 85.478 | 54.6402 | 60.028 | 56 | 85.5107 | 21.5331 | 60.0422 | 25.54 | 85.4893 | 35.7393 | 59.971 | 37.77 | 85.4763 | 31.6985 | 59.9946 | 35.77 | 85.5005 | 21.0969 | 59.9933 | 23.54 | 85.4707 | 18.7913 | 60.0268 | 23.54 | 85.4597 | 21.3772 | 60.0238 | 23.54 | 85.4629 | 22.1862 | 60.0272 | 23.54 | 85.4829 | 17.6469 | 59.9842 | 19.13
85.4886 | 42.4808 | 59.9594 | 43.77 | 85.4863 | 54.6402 | 60.028 | 56 | 85.5192 | 21.5331 | 60.0422 | 25.54 | 85.4976 | 35.7393 | 59.971 | 37.77 | 85.4846 | 31.6985 | 59.9946 | 35.77 | 85.509 | 21.0969 | 59.9933 | 23.54 | 85.479 | 18.7951 | 60.0268 | 23.54 | 85.4683 | 21.3772 | 60.0238 | 23.54 | 85.4714 | 22.1862 | 60.0272 | 23.54 | 85.4912 | 17.6469 | 59.9842 | 19.13
85.497 | 42.4808 | 59.9594 | 43.77 | 85.4947 | 54.6402 | 60.028 | 56 | 85.5275 | 21.5331 | 60.0435 | 25.54 | 85.5059 | 35.7393 | 59.971 | 37.77 | 85.4929 | 31.6985 | 59.9946 | 35.77 | 85.5173 | 21.0969 | 59.9933 | 23.54 | 85.4873 | 18.7951 | 60.0268 | 23.54 | 85.4766 | 21.3772 | 60.0238 | 23.54 | 85.4797 | 22.1862 | 60.0272 | 23.54 | 85.4995 | 17.6469 | 59.9842 | 19.13
85.5054 | 42.4808 | 59.9594 | 43.77 | 85.503 | 54.6402 | 60.028 | 56 | 85.5358 | 21.5331 | 60.0435 | 25.54 | 85.5143 | 35.7393 | 59.971 | 37.77 | 85.5012 | 31.6985 | 59.9946 | 35.77 | 85.5256 | 21.0969 | 59.9933 | 23.54 | 85.4956 | 18.8006 | 60.0268 | 23.54 | 85.4849 | 21.3811 | 60.0238 | 23.54 | 85.488 | 22.1862 | 60.0272 | 23.54 | 85.5078 | 17.6469 | 59.9842 | 19.13
85.5137 | 42.5213 | 59.9594 | 43.77 | 85.5114 | 54.6402 | 60.028 | 56 | 85.5441 | 21.5331 | 60.0435 | 25.54 | 85.5226 | 35.7393 | 59.971 | 37.77 | 85.5095 | 31.6985 | 59.9946 | 35.77 | 85.5339 | 21.0969 | 59.9933 | 23.54 | 85.5039 | 18.8006 | 60.0268 | 23.54 | 85.4932 | 21.3811 | 60.0238 | 23.54 | 85.4963 | 22.1862 | 60.0272 | 23.54 | 85.5166 | 17.6469 | 59.9842 | 19.13
85.522 | 42.5213 | 59.9594 | 43.77 | 85.5197 | 54.6402 | 60.028 | 56 | 85.5524 | 21.5331 | 60.0435 | 25.54 | 85.5309 | 35.7393 | 59.971 | 37.77 | 85.5178 | 31.6985 | 59.9946 | 35.77 | 85.5422 | 21.0969 | 59.9933 | 23.54 | 85.5125 | 18.8006 | 60.0268 | 23.54 | 85.5015 | 21.3848 | 60.0238 | 23.54 | 85.5046 | 22.1862 | 60.0272 | 23.54 | 85.5249 | 17.6469 | 59.9842 | 19.13
85.5303 | 42.5207 | 59.9594 | 43.77 | 85.528 | 54.6402 | 60.028 | 56 | 85.5608 | 21.5391 | 60.0435 | 25.54 | 85.5393 | 35.7393 | 59.971 | 37.77 | 85.5261 | 31.6985 | 59.9946 | 35.77 | 85.5505 | 21.0969 | 59.9933 | 23.54 | 85.5208 | 18.8006 | 60.0268 | 23.54 | 85.5098 | 21.3848 | 60.0238 | 23.54 | 85.5129 | 22.1862 | 60.0272 | 23.54 | 85.5332 | 17.6469 | 59.9842 | 19.13
85.5387 | 42.5207 | 59.9594 | 43.77 | 85.5363 | 54.6402 | 60.028 | 56 | 85.5691 | 21.5391 | 60.0435 | 25.54 | 85.5476 | 35.7393 | 59.971 | 37.77 | 85.5347 | 31.6985 | 59.9946 | 35.77 | 85.5588 | 21.0969 | 59.9933 | 23.54 | 85.5291 | 18.8006 | 60.0268 | 23.54 | 85.5181 | 21.3848 | 60.0238 | 23.54 | 85.5212 | 22.1862 | 60.0272 | 23.54 | 85.5415 | 17.6469 | 59.9842 | 19.13
85.5471 | 42.4995 | 59.9594 | 43.77 | 85.5446 | 54.6402 | 60.028 | 56 | 85.5774 | 21.5656 | 60.0435 | 25.54 | 85.5559 | 35.7393 | 59.971 | 37.77 | 85.543 | 31.6985 | 59.9946 | 35.77 | 85.5674 | 21.0969 | 59.9933 | 23.54 | 85.5374 | 18.8006 | 60.0268 | 23.54 | 85.5264 | 21.3848 | 60.0238 | 23.54 | 85.5295 | 22.1862 | 60.0272 | 23.54 | 85.5498 | 17.6469 | 59.9842 | 19.13
85.5554 | 42.4995 | 59.9594 | 43.77 | 85.553 | 54.6402 | 60.028 | 56 | 85.5857 | 21.5656 | 60.0435 | 25.54 | 85.5642 | 35.7393 | 59.971 | 37.77 | 85.5513 | 31.6985 | 59.9946 | 35.77 | 85.5757 | 21.0969 | 59.9933 | 23.54 | 85.5457 | 18.7937 | 60.0268 | 23.54 | 85.5347 | 21.382 | 60.0238 | 23.54 | 85.5381 | 22.1862 | 60.0272 | 23.54 | 85.5581 | 17.6469 | 59.9842 | 19.13
85.5637 | 42.4995 | 59.9594 | 43.77 | 85.5613 | 54.6402 | 60.028 | 56 | 85.5941 | 21.5783 | 60.0435 | 25.54 | 85.5726 | 35.7393 | 59.971 | 37.77 | 85.5596 | 31.6985 | 59.9946 | 35.77 | 85.584 | 21.0969 | 59.9933 | 23.54 | 85.554 | 18.7937 | 60.0268 | 23.54 | 85.5432 | 21.382 | 60.0238 | 23.54 | 85.5464 | 22.1862 | 60.0272 | 23.54 | 85.5664 | 17.6469 | 59.9842 | 19.13
85.5721 | 42.4995 | 59.9594 | 43.77 | 85.5696 | 54.6402 | 60.028 | 56 | 85.6024 | 21.5783 | 60.0435 | 25.54 | 85.5809 | 35.7393 | 59.971 | 37.77 | 85.5679 | 31.6985 | 59.9946 | 35.77 | 85.5923 | 21.0969 | 59.9933 | 23.54 | 85.5623 | 18.7937 | 60.0268 | 23.54 | 85.5515 | 21.3786 | 60.0238 | 23.54 | 85.5547 | 22.1862 | 60.0272 | 23.54 | 85.5747 | 17.6469 | 59.9842 | 19.13
85.5804 | 42.4432 | 59.9594 | 43.77 | 85.5779 | 54.6402 | 60.028 | 56 | 85.6107 | 21.5783 | 60.0435 | 25.54 | 85.5892 | 35.7393 | 59.971 | 37.77 | 85.5762 | 31.6985 | 59.9946 | 35.77 | 85.6006 | 21.0969 | 59.9933 | 23.54 | 85.5706 | 18.7937 | 60.0268 | 23.54 | 85.5598 | 21.3786 | 60.0238 | 23.54 | 85.563 | 22.1862 | 60.0272 | 23.54 | 85.583 | 17.6469 | 59.9842 | 19.13
85.5887 | 42.4432 | 59.9594 | 43.77 | 85.5863 | 54.6402 | 60.028 | 56 | 85.619 | 21.5783 | 60.0435 | 25.54 | 85.5977 | 35.7393 | 59.971 | 37.77 | 85.5845 | 31.6985 | 59.9946 | 35.77 | 85.6089 | 21.0969 | 59.9933 | 23.54 | 85.5789 | 18.7937 | 60.0268 | 23.54 | 85.5681 | 21.3789 | 60.0238 | 23.54 | 85.5713 | 22.1862 | 60.0272 | 23.54 | 85.5913 | 17.6469 | 59.9842 | 19.13
85.597 | 42.4435 | 59.9594 | 43.77 | 85.5946 | 54.6402 | 60.028 | 56 | 85.6273 | 21.5783 | 60.0435 | 25.54 | 85.606 | 35.7393 | 59.971 | 37.77 | 85.593 | 31.6985 | 59.9946 | 35.77 | 85.6172 | 21.0969 | 59.9933 | 23.54 | 85.5874 | 18.7937 | 60.0268 | 23.54 | 85.5764 | 21.3789 | 60.0238 | 23.54 | 85.5796 | 22.1862 | 60.0272 | 23.54 | 85.5996 | 17.6469 | 59.9842 | 19.13
85.6054 | 42.4435 | 59.9594 | 43.77 | 85.603 | 54.6402 | 60.028 | 56 | 85.6357 | 21.5783 | 60.0435 | 25.54 | 85.6143 | 35.7393 | 59.971 | 37.77 | 85.6013 | 31.6985 | 59.9946 | 35.77 | 85.6255 | 21.0969 | 59.9933 | 23.54 | 85.5957 | 18.7967 | 60.0295 | 23.54 | 85.5847 | 21.3828 | 60.0238 | 23.54 | 85.5879 | 22.1862 | 60.0272 | 23.54 | 85.6079 | 17.6469 | 59.9842 | 19.13
85.6138 | 42.4436 | 59.9602 | 43.77 | 85.6113 | 54.6402 | 60.028 | 56 | 85.644 | 21.5783 | 60.0435 | 25.54 | 85.6227 | 35.7393 | 59.971 | 37.77 | 85.6096 | 31.6985 | 59.9946 | 35.77 | 85.634 | 21.0969 | 59.9933 | 23.54 | 85.604 | 18.7967 | 60.0295 | 23.54 | 85.593 | 21.3828 | 60.0238 | 23.54 | 85.5962 | 22.1862 | 60.0272 | 23.54 | 85.6162 | 17.6469 | 59.9842 | 19.13
85.6221 | 42.4436 | 59.9602 | 43.77 | 85.6196 | 54.6402 | 60.028 | 56 | 85.6523 | 21.5783 | 60.0435 | 25.54 | 85.631 | 35.7394 | 59.971 | 37.77 | 85.6179 | 31.6985 | 59.9946 | 35.77 | 85.6423 | 21.0969 | 59.9933 | 23.54 | 85.6123 | 18.7967 | 60.0295 | 23.54 | 85.6013 | 21.3863 | 60.0238 | 23.54 | 85.6045 | 22.1862 | 60.0272 | 23.54 | 85.6245 | 17.6469 | 59.9842 | 19.13
85.6304 | 42.4642 | 59.9602 | 43.77 | 85.6279 | 54.6402 | 60.028 | 56 | 85.6606 | 21.5783 | 60.0435 | 25.54 | 85.6393 | 35.7394 | 59.971 | 37.77 | 85.6262 | 31.6985 | 59.9946 | 35.77 | 85.6506 | 21.0979 | 59.9933 | 23.54 | 85.6206 | 18.7967 | 60.0295 | 23.54 | 85.6099 | 21.3863 | 60.0238 | 23.54 | 85.613 | 22.1862 | 60.0272 | 23.54 | 85.6333 | 17.6469 | 59.9842 | 19.13
85.6388 | 42.4642 | 59.9602 | 43.77 | 85.6363 | 54.6402 | 60.028 | 56 | 85.6689 | 21.5783 | 60.0435 | 25.54 | 85.6476 | 35.7393 | 59.971 | 37.77 | 85.6345 | 31.6985 | 59.9946 | 35.77 | 85.6589 | 21.0979 | 59.9933 | 23.54 | 85.6289 | 18.7967 | 60.0295 | 23.54 | 85.6182 | 21.3905 | 60.0238 | 23.54 | 85.6213 | 22.1862 | 60.0272 | 23.54 | 85.6416 | 17.6469 | 59.9842 | 19.13
85.6471 | 42.4639 | 59.9602 | 43.77 | 85.6446 | 54.6402 | 60.028 | 56 | 85.6774 | 21.5783 | 60.0435 | 25.54 | 85.656 | 35.7393 | 59.971 | 37.77 | 85.6428 | 31.6985 | 59.9946 | 35.77 | 85.6672 | 21.0953 | 59.9933 | 23.54 | 85.6372 | 18.7967 | 60.0295 | 23.54 | 85.6265 | 21.3905 | 60.0238 | 23.54 | 85.6296 | 22.1862 | 60.0272 | 23.54 | 85.6499 | 17.6469 | 59.9842 | 19.13
85.6555 | 42.4639 | 59.9602 | 43.77 | 85.653 | 54.6402 | 60.028 | 56 | 85.6857 | 21.5783 | 60.0435 | 25.54 | 85.6643 | 35.7393 | 59.971 | 37.77 | 85.6514 | 31.6985 | 59.9946 | 35.77 | 85.6755 | 21.0953 | 59.9933 | 23.54 | 85.6455 | 18.803 | 60.0295 | 23.54 | 85.6348 | 21.3871 | 60.027 | 23.54 | 85.6379 | 22.1862 | 60.0272 | 23.54 | 85.6582 | 17.6469 | 59.9842 | 19.13
85.6638 | 42.4636 | 59.9602 | 43.77 | 85.6613 | 54.6402 | 60.028 | 56 | 85.694 | 21.5783 | 60.0435 | 25.54 | 85.6726 | 35.7393 | 59.971 | 37.77 | 85.6597 | 31.6985 | 59.9946 | 35.77 | 85.6838 | 21.092 | 59.9933 | 23.54 | 85.6541 | 18.803 | 60.0295 | 23.54 | 85.6431 | 21.3871 | 60.027 | 23.54 | 85.6462 | 22.1862 | 60.0272 | 23.54 | 85.6665 | 17.6469 | 59.9842 | 19.13
85.6721 | 42.4636 | 59.9602 | 43.77 | 85.6696 | 54.6402 | 60.028 | 56 | 85.7023 | 21.5783 | 60.0435 | 25.54 | 85.681 | 35.7393 | 59.971 | 37.77 | 85.668 | 31.6985 | 59.9946 | 35.77 | 85.6924 | 21.092 | 59.9933 | 23.54 | 85.6624 | 18.803 | 60.0295 | 23.54 | 85.6514 | 21.3871 | 60.027 | 23.54 | 85.6545 | 22.1862 | 60.0272 | 23.54 | 85.6748 | 17.6469 | 59.9842 | 19.13
85.6805 | 42.4636 | 59.9602 | 43.77 | 85.6779 | 54.6402 | 60.028 | 56 | 85.7107 | 21.5783 | 60.0435 | 25.54 | 85.6893 | 35.7393 | 59.971 | 37.77 | 85.6763 | 31.6985 | 59.9946 | 35.77 | 85.7007 | 21.092 | 59.9925 | 23.54 | 85.6707 | 18.803 | 60.0295 | 23.54 | 85.6597 | 21.3871 | 60.027 | 23.54 | 85.6628 | 22.1864 | 60.0272 | 23.54 | 85.6831 | 17.6469 | 59.9842 | 19.13
85.6888 | 42.4636 | 59.9602 | 43.77 | 85.6862 | 54.6402 | 60.028 | 56 | 85.719 | 21.5783 | 60.0435 | 25.54 | 85.6976 | 35.752 | 59.971 | 37.77 | 85.6846 | 31.6985 | 59.9946 | 35.77 | 85.709 | 21.092 | 59.9925 | 23.54 | 85.679 | 18.803 | 60.0295 | 23.54 | 85.668 | 21.3871 | 60.027 | 23.54 | 85.6711 | 22.1864 | 60.0272 | 23.54 | 85.6914 | 17.6469 | 59.9842 | 19.13
85.6971 | 42.4643 | 59.9602 | 43.77 | 85.6946 | 54.6402 | 60.028 | 56 | 85.7273 | 21.5783 | 60.0438 | 25.54 | 85.7061 | 35.752 | 59.971 | 37.77 | 85.6929 | 31.6985 | 59.9946 | 35.77 | 85.7173 | 21.092 | 59.9925 | 23.54 | 85.6873 | 18.803 | 60.0295 | 23.54 | 85.6765 | 21.3871 | 60.027 | 23.54 | 85.6797 | 22.1864 | 60.0272 | 23.54 | 85.6997 | 17.6469 | 59.9842 | 19.13
85.7055 | 42.4643 | 59.9602 | 43.77 | 85.7029 | 54.6402 | 60.0275 | 56 | 85.7356 | 21.5783 | 60.0438 | 25.54 | 85.7144 | 35.7521 | 59.971 | 37.77 | 85.7012 | 31.6985 | 59.9946 | 35.77 | 85.7256 | 21.092 | 59.9925 | 23.54 | 85.6956 | 18.8061 | 60.0295 | 23.54 | 85.6848 | 21.3911 | 60.027 | 23.54 | 85.688 | 22.1864 | 60.0272 | 23.54 | 85.708 | 17.6469 | 59.9842 | 19.13
85.7138 | 42.4646 | 59.9602 | 43.77 | 85.7112 | 54.6402 | 60.0275 | 56 | 85.7439 | 21.5818 | 60.0438 | 25.54 | 85.7227 | 35.7521 | 59.971 | 37.77 | 85.7095 | 31.6985 | 59.9946 | 35.77 | 85.7339 | 21.092 | 59.9925 | 23.54 | 85.7039 | 18.8061 | 60.0295 | 23.54 | 85.6931 | 21.3911 | 60.027 | 23.54 | 85.6963 | 22.1864 | 60.0272 | 23.54 | 85.7163 | 17.6469 | 59.9842 | 19.13
85.7222 | 42.4646 | 59.9602 | 43.77 | 85.7195 | 54.6402 | 60.0275 | 56 | 85.7523 | 21.5818 | 60.0438 | 25.54 | 85.731 | 35.7521 | 59.971 | 37.77 | 85.718 | 31.6985 | 59.9946 | 35.77 | 85.7422 | 21.092 | 59.9925 | 23.54 | 85.7122 | 18.8083 | 60.0295 | 23.54 | 85.7014 | 21.3995 | 60.027 | 23.54 | 85.7046 | 22.1864 | 60.0272 | 23.54 | 85.7246 | 17.6469 | 59.9842 | 19.13
85.7305 | 42.4647 | 59.9602 | 43.77 | 85.7279 | 54.6402 | 60.0275 | 56 | 85.7606 | 21.5853 | 60.0438 | 25.54 | 85.7394 | 35.7521 | 59.971 | 37.77 | 85.7263 | 31.6985 | 59.9946 | 35.77 | 85.7507 | 21.092 | 59.9925 | 23.54 | 85.7205 | 18.8083 | 60.0295 | 23.54 | 85.7097 | 21.3995 | 60.027 | 23.54 | 85.7129 | 22.1864 | 60.0276 | 23.54 | 85.7329 | 17.6469 | 59.9842 | 19.13
85.7388 | 42.4647 | 59.9602 | 43.77 | 85.7362 | 54.6402 | 60.0275 | 56 | 85.7689 | 21.5853 | 60.0438 | 25.54 | 85.7477 | 35.7621 | 59.971 | 37.77 | 85.7346 | 31.6985 | 59.9942 | 35.77 | 85.759 | 21.092 | 59.9925 | 23.54 | 85.729 | 18.8062 | 60.0295 | 23.54 | 85.718 | 21.3995 | 60.027 | 23.54 | 85.7212 | 22.1864 | 60.0276 | 23.54 | 85.7412 | 17.6469 | 59.9842 | 19.13
85.7472 | 42.4582 | 59.9602 | 43.77 | 85.7446 | 54.6402 | 60.0275 | 56 | 85.7772 | 21.5968 | 60.0438 | 25.54 | 85.756 | 35.7621 | 59.971 | 37.77 | 85.7429 | 31.6985 | 59.9942 | 35.77 | 85.7673 | 21.092 | 59.9925 | 23.54 | 85.7373 | 18.8062 | 60.0295 | 23.54 | 85.7263 | 21.3995 | 60.027 | 23.54 | 85.7295 | 22.1864 | 60.0276 | 23.54 | 85.75 | 17.8069 | 59.9842 | 19.13
85.7555 | 42.4582 | 59.9602 | 43.77 | 85.7529 | 54.6402 | 60.0275 | 56 | 85.7855 | 21.5968 | 60.0438 | 25.54 | 85.7644 | 35.7621 | 59.971 | 37.77 | 85.7512 | 31.6985 | 59.9942 | 35.77 | 85.7756 | 21.092 | 59.9925 | 23.54 | 85.7456 | 18.8062 | 60.0295 | 23.54 | 85.7346 | 21.3741 | 60.027 | 23.54 | 85.7378 | 22.1864 | 60.0276 | 23.54 | 85.7583 | 17.8069 | 59.9842 | 19.13
85.7639 | 42.4578 | 59.9602 | 43.77 | 85.7612 | 54.6402 | 60.0275 | 56 | 85.7939 | 21.5873 | 60.0438 | 25.54 | 85.7727 | 35.7621 | 59.971 | 37.77 | 85.7595 | 31.6985 | 59.9942 | 35.77 | 85.7839 | 21.092 | 59.9925 | 23.54 | 85.7539 | 18.8062 | 60.0295 | 23.54 | 85.7429 | 21.3741 | 60.027 | 23.54 | 85.7461 | 22.1864 | 60.0276 | 23.54 | 85.7666 | 17.8069 | 59.9842 | 19.13
85.7722 | 42.4578 | 59.9602 | 43.77 | 85.7695 | 54.6402 | 60.0275 | 56 | 85.8022 | 21.5873 | 60.0438 | 25.54 | 85.781 | 35.7622 | 59.971 | 37.77 | 85.7678 | 31.6985 | 59.9942 | 35.77 | 85.7922 | 21.092 | 59.9925 | 23.54 | 85.7622 | 18.8031 | 60.0295 | 23.54 | 85.7515 | 21.4117 | 60.027 | 23.54 | 85.7546 | 22.1864 | 60.0276 | 23.54 | 85.7749 | 17.8069 | 59.9842 | 19.13
85.7805 | 42.4574 | 59.9602 | 43.77 | 85.7779 | 54.6402 | 60.0275 | 56 | 85.8105 | 21.5873 | 60.0438 | 25.54 | 85.7894 | 35.7622 | 59.971 | 37.77 | 85.7764 | 31.6985 | 59.9942 | 35.77 | 85.8005 | 21.092 | 59.9925 | 23.54 | 85.7705 | 18.8031 | 60.0295 | 23.54 | 85.7598 | 21.4117 | 60.027 | 23.54 | 85.7629 | 22.1864 | 60.0276 | 23.54 | 85.7832 | 17.8069 | 59.9842 | 19.13
85.7889 | 42.4574 | 59.9602 | 43.77 | 85.7862 | 54.6068 | 60.0275 | 56 | 85.8188 | 21.5873 | 60.0438 | 25.54 | 85.7977 | 35.7622 | 59.971 | 37.77 | 85.7847 | 31.7803 | 59.9942 | 35.77 | 85.8088 | 21.092 | 59.9925 | 23.54 | 85.7788 | 18.8029 | 60.0295 | 23.54 | 85.7681 | 21.4153 | 60.027 | 23.54 | 85.7712 | 22.1864 | 60.0276 | 23.54 | 85.7915 | 17.8069 | 59.9842 | 19.13
85.7972 | 42.4577 | 59.9602 | 43.77 | 85.7946 | 54.6068 | 60.0275 | 56 | 85.8273 | 21.5873 | 60.0438 | 25.54 | 85.806 | 35.7622 | 59.971 | 37.77 | 85.793 | 31.7803 | 59.9942 | 35.77 | 85.8174 | 21.2762 | 59.9925 | 23.54 | 85.7871 | 18.8029 | 60.0295 | 23.54 | 85.7764 | 21.4153 | 60.027 | 23.54 | 85.7795 | 22.1864 | 60.0276 | 23.54 | 85.7998 | 17.8069 | 59.9842 | 19.13
85.8055 | 42.4577 | 59.9602 | 43.77 | 85.8029 | 54.6068 | 60.0275 | 56 | 85.8356 | 21.5873 | 60.0438 | 25.54 | 85.8143 | 35.7787 | 59.971 | 37.77 | 85.8013 | 31.7803 | 59.9942 | 35.77 | 85.8257 | 21.2762 | 59.9925 | 23.54 | 85.7957 | 18.7995 | 60.0315 | 23.54 | 85.7847 | 21.4149 | 60.027 | 23.54 | 85.7878 | 22.1864 | 60.0276 | 23.54 | 85.8081 | 17.8069 | 59.9842 | 19.13
85.8139 | 42.4576 | 59.9606 | 43.77 | 85.8112 | 54.6068 | 60.0275 | 56 | 85.8439 | 21.5873 | 60.0438 | 25.54 | 85.8228 | 35.7787 | 59.971 | 37.77 | 85.8096 | 31.7803 | 59.9942 | 35.77 | 85.834 | 21.2762 | 59.9925 | 23.54 | 85.804 | 18.7995 | 60.0315 | 23.54 | 85.793 | 21.4149 | 60.027 | 23.54 | 85.7961 | 22.1864 | 60.0276 | 23.54 | 85.8164 | 17.9064 | 59.9842 | 19.13
85.8222 | 42.4576 | 59.9606 | 43.77 | 85.8195 | 54.6068 | 60.0275 | 56 | 85.8522 | 21.5873 | 60.0438 | 25.54 | 85.8311 | 35.7787 | 59.971 | 37.77 | 85.8179 | 31.7803 | 59.9942 | 35.77 | 85.8423 | 21.2762 | 59.9925 | 23.54 | 85.8123 | 18.7995 | 60.0315 | 23.54 | 85.8013 | 21.4149 | 60.027 | 23.54 | 85.8044 | 22.1864 | 60.0276 | 23.54 | 85.8247 | 17.9064 | 59.9842 | 19.13
85.8306 | 42.4579 | 59.9606 | 43.77 | 85.8278 | 54.6068 | 60.0275 | 56 | 85.8605 | 21.5873 | 60.0438 | 25.54 | 85.8394 | 35.7787 | 59.971 | 37.77 | 85.8262 | 31.7803 | 59.9942 | 35.77 | 85.8506 | 21.2762 | 59.9925 | 23.54 | 85.8206 | 18.7995 | 60.0315 | 23.54 | 85.8096 | 21.4149 | 60.027 | 23.54 | 85.8127 | 22.1864 | 60.0276 | 23.54 | 85.833 | 17.9064 | 59.9842 | 19.13
85.8389 | 42.4579 | 59.9606 | 43.77 | 85.8362 | 54.7223 | 60.0275 | 56 | 85.8689 | 21.5873 | 60.0438 | 25.54 | 85.8478 | 35.7787 | 59.971 | 37.77 | 85.8347 | 31.7803 | 59.9942 | 35.77 | 85.8589 | 21.2762 | 59.9925 | 23.54 | 85.8289 | 18.7995 | 60.0315 | 23.54 | 85.8181 | 21.4185 | 60.027 | 23.54 | 85.8213 | 22.1864 | 60.0276 | 23.54 | 85.8413 | 17.9064 | 59.9842 | 19.13
85.8472 | 42.4579 | 59.9606 | 43.77 | 85.8445 | 54.7223 | 60.0275 | 56 | 85.8772 | 21.5873 | 60.0438 | 25.54 | 85.8561 | 35.7787 | 59.971 | 37.77 | 85.843 | 31.7803 | 59.9942 | 35.77 | 85.8672 | 21.2762 | 59.9925 | 23.54 | 85.8372 | 18.7995 | 60.0315 | 23.54 | 85.8264 | 21.4185 | 60.027 | 23.54 | 85.8296 | 22.1864 | 60.0276 | 23.54 | 85.8496 | 17.9064 | 59.9842 | 19.13
85.8556 | 42.4579 | 59.9606 | 43.77 | 85.8528 | 54.7223 | 60.0275 | 56 | 85.8855 | 21.5873 | 60.0438 | 25.54 | 85.8644 | 35.7914 | 59.971 | 37.77 | 85.8513 | 31.7803 | 59.9942 | 35.77 | 85.8757 | 21.2762 | 59.9925 | 23.54 | 85.8455 | 18.7995 | 60.0315 | 23.54 | 85.8347 | 21.4236 | 60.0301 | 23.54 | 85.8379 | 22.1864 | 60.0276 | 23.54 | 85.8579 | 17.9064 | 59.9842 | 19.13
85.8639 | 42.4579 | 59.9606 | 43.77 | 85.8611 | 54.7223 | 60.0275 | 56 | 85.8938 | 21.5873 | 60.0438 | 25.54 | 85.8728 | 35.7914 | 59.971 | 37.77 | 85.8596 | 31.7803 | 59.9942 | 35.77 | 85.884 | 21.3585 | 59.9925 | 23.54 | 85.8538 | 18.7995 | 60.0315 | 23.54 | 85.843 | 21.4236 | 60.0301 | 23.54 | 85.8462 | 22.1864 | 60.0276 | 23.54 | 85.8667 | 17.9064 | 59.9842 | 19.13
85.8723 | 42.4579 | 59.9606 | 43.77 | 85.8695 | 54.8912 | 60.0275 | 56 | 85.9022 | 21.5873 | 60.0438 | 25.54 | 85.8811 | 35.7914 | 59.9722 | 37.77 | 85.8679 | 31.7803 | 59.9942 | 35.77 | 85.8923 | 21.3585 | 59.9925 | 23.54 | 85.8621 | 18.8026 | 60.0315 | 23.54 | 85.8513 | 21.4211 | 60.0301 | 23.54 | 85.8545 | 22.1864 | 60.0276 | 23.54 | 85.875 | 17.9064 | 59.9842 | 19.13
85.8806 | 42.4578 | 59.9606 | 43.77 | 85.8778 | 54.8912 | 60.0275 | 56 | 85.9105 | 21.6004 | 60.0438 | 25.54 | 85.8894 | 35.7914 | 59.9722 | 37.77 | 85.8762 | 31.7803 | 59.9942 | 35.77 | 85.9006 | 21.3522 | 59.9917 | 23.54 | 85.8706 | 18.8026 | 60.0315 | 23.54 | 85.8596 | 21.4211 | 60.0301 | 23.54 | 85.8628 | 22.1864 | 60.0276 | 23.54 | 85.8833 | 17.9064 | 59.9842 | 19.13
85.8889 | 42.4578 | 59.9606 | 43.77 | 85.8862 | 54.9847 | 60.0275 | 56 | 85.9188 | 21.6004 | 60.0438 | 25.54 | 85.8977 | 35.7914 | 59.9722 | 37.77 | 85.8845 | 31.7803 | 59.9942 | 35.77 | 85.9089 | 21.3522 | 59.9917 | 23.54 | 85.8789 | 18.8026 | 60.0315 | 23.54 | 85.8679 | 21.4211 | 60.0301 | 23.54 | 85.8711 | 22.1864 | 60.0276 | 23.54 | 85.8916 | 17.9064 | 59.9842 | 19.13
85.8973 | 42.457 | 59.9606 | 43.77 | 85.8945 | 54.9847 | 60.0275 | 56 | 85.9271 | 21.6004 | 60.0451 | 25.54 | 85.9061 | 35.7914 | 59.9722 | 37.77 | 85.8931 | 31.7803 | 59.9942 | 35.77 | 85.9172 | 21.3522 | 59.9917 | 23.54 | 85.8872 | 18.8026 | 60.0315 | 23.54 | 85.8762 | 21.4211 | 60.0301 | 23.54 | 85.8794 | 22.1864 | 60.0276 | 23.54 | 85.8999 | 17.9064 | 59.9842 | 19.13
85.9056 | 42.457 | 59.9606 | 43.77 | 85.9028 | 54.9847 | 60.0262 | 56 | 85.9354 | 21.6004 | 60.0451 | 25.54 | 85.9144 | 35.7964 | 59.9722 | 37.77 | 85.9014 | 31.7803 | 59.9942 | 35.77 | 85.9255 | 21.3522 | 59.9917 | 23.54 | 85.8955 | 18.8051 | 60.0315 | 23.54 | 85.8845 | 21.4211 | 60.0301 | 23.54 | 85.8877 | 22.1864 | 60.0276 | 23.54 | 85.9082 | 17.9064 | 59.9842 | 19.13
85.9139 | 42.4572 | 59.9606 | 43.77 | 85.9111 | 54.9847 | 60.0262 | 56 | 85.9438 | 21.6004 | 60.0451 | 25.54 | 85.9227 | 35.7964 | 59.9722 | 37.77 | 85.9097 | 31.7803 | 59.9942 | 35.77 | 85.9341 | 21.3522 | 59.9917 | 23.54 | 85.9038 | 18.8051 | 60.0315 | 23.54 | 85.8931 | 21.4211 | 60.0301 | 23.54 | 85.8962 | 22.1864 | 60.0276 | 23.54 | 85.9165 | 17.9064 | 59.9842 | 19.13
85.9223 | 42.4572 | 59.9606 | 43.77 | 85.9195 | 54.9847 | 60.0262 | 56 | 85.9521 | 21.6004 | 60.0451 | 25.54 | 85.9312 | 35.7964 | 59.9722 | 37.77 | 85.918 | 31.7803 | 59.9942 | 35.77 | 85.9424 | 21.3522 | 59.9917 | 23.54 | 85.9121 | 18.805 | 60.0315 | 23.54 | 85.9014 | 21.4211 | 60.0301 | 23.54 | 85.9045 | 22.1864 | 60.0276 | 23.54 | 85.9248 | 17.9064 | 59.9842 | 19.13
85.9306 | 42.4575 | 59.9606 | 43.77 | 85.9278 | 54.9847 | 60.0262 | 56 | 85.9604 | 21.6004 | 60.0451 | 25.54 | 85.9395 | 35.7964 | 59.9722 | 37.77 | 85.9263 | 31.7803 | 59.9942 | 35.77 | 85.9507 | 21.3482 | 59.9917 | 23.54 | 85.9204 | 18.805 | 60.0315 | 23.54 | 85.9097 | 21.4211 | 60.0301 | 23.54 | 85.9128 | 22.1864 | 60.0276 | 23.54 | 85.9331 | 17.9064 | 59.9842 | 19.13
85.939 | 42.4575 | 59.9606 | 43.77 | 85.9362 | 54.9847 | 60.0262 | 56 | 85.9688 | 21.6004 | 60.0451 | 25.54 | 85.9478 | 35.7964 | 59.9722 | 37.77 | 85.9346 | 31.7803 | 59.9946 | 35.77 | 85.959 | 21.3482 | 59.9917 | 23.54 | 85.9287 | 18.805 | 60.0315 | 23.54 | 85.918 | 21.4178 | 60.0301 | 23.54 | 85.9211 | 22.1864 | 60.0276 | 23.54 | 85.9414 | 17.9064 | 59.9842 | 19.13
85.9473 | 42.4576 | 59.9606 | 43.77 | 85.9445 | 54.9847 | 60.0262 | 56 | 85.9771 | 21.6004 | 60.0451 | 25.54 | 85.9562 | 35.7964 | 59.9722 | 37.77 | 85.9429 | 31.7803 | 59.9946 | 35.77 | 85.9673 | 21.3482 | 59.9917 | 23.54 | 85.937 | 18.805 | 60.0315 | 23.54 | 85.9263 | 21.4178 | 60.0301 | 23.54 | 85.9294 | 22.1864 | 60.0276 | 23.54 | 85.9497 | 17.9064 | 59.9842 | 19.13
85.9556 | 42.4576 | 59.9606 | 43.77 | 85.9528 | 54.9847 | 60.0262 | 56 | 85.9855 | 21.6004 | 60.0451 | 25.54 | 85.9645 | 35.7964 | 59.9722 | 37.77 | 85.9512 | 31.7803 | 59.9946 | 35.77 | 85.9756 | 21.3482 | 59.9917 | 23.54 | 85.9456 | 18.805 | 60.0315 | 23.54 | 85.9346 | 21.4178 | 60.0301 | 23.54 | 85.9377 | 22.1864 | 60.0276 | 23.54 | 85.958 | 17.9064 | 59.9842 | 19.13
85.964 | 42.4615 | 59.9606 | 43.77 | 85.9611 | 54.9847 | 60.0262 | 56 | 85.9938 | 21.6004 | 60.0451 | 25.54 | 85.9728 | 35.7964 | 59.9722 | 37.77 | 85.9597 | 31.7803 | 59.9946 | 35.77 | 85.9839 | 21.3482 | 59.9917 | 23.54 | 85.9539 | 18.805 | 60.0315 | 23.54 | 85.9429 | 21.4178 | 60.0301 | 23.54 | 85.946 | 22.1864 | 60.0276 | 23.54 | 85.9663 | 17.9064 | 59.9842 | 19.13
85.9723 | 42.4615 | 59.9606 | 43.77 | 85.9694 | 54.9847 | 60.0262 | 56 | 86.0021 | 21.6004 | 60.0451 | 25.54 | 85.9811 | 35.7963 | 59.9722 | 37.77 | 85.968 | 31.7803 | 59.9946 | 35.77 | 85.9924 | 21.3482 | 59.9917 | 23.54 | 85.9622 | 18.808 | 60.0315 | 23.54 | 85.9512 | 21.4178 | 60.0301 | 23.54 | 85.9543 | 22.1864 | 60.0276 | 23.54 | 85.9746 | 17.9064 | 59.9842 | 19.13
85.9807 | 42.4691 | 59.9606 | 43.77 | 85.9778 | 54.9847 | 60.0262 | 56 | 86.0104 | 21.6004 | 60.0451 | 25.54 | 85.9895 | 35.7963 | 59.9722 | 37.77 | 85.9763 | 31.7803 | 59.9946 | 35.77 | 86.0007 | 21.3482 | 59.9917 | 23.54 | 85.9705 | 18.808 | 60.0315 | 23.54 | 85.9597 | 21.4178 | 60.0301 | 23.54 | 85.9629 | 22.1864 | 60.0276 | 23.54 | 85.9834 | 17.9064 | 59.9842 | 19.13
85.989 | 42.4691 | 59.9606 | 43.77 | 85.9861 | 54.9847 | 60.0262 | 56 | 86.0188 | 21.6004 | 60.0451 | 25.54 | 85.9978 | 35.7963 | 59.9722 | 37.77 | 85.9846 | 31.7803 | 59.9946 | 35.77 | 86.009 | 21.3482 | 59.9917 | 23.54 | 85.9788 | 18.812 | 60.0315 | 23.54 | 85.968 | 21.4132 | 60.0301 | 23.54 | 85.9712 | 22.1864 | 60.0276 | 23.54 | 85.9917 | 17.9064 | 59.9842 | 19.13
85.9973 | 42.469 | 59.9606 | 43.77 | 85.9944 | 54.9847 | 60.0262 | 56 | 86.0271 | 21.6004 | 60.0451 | 25.54 | 86.0061 | 35.7963 | 59.9722 | 37.77 | 85.9929 | 31.7803 | 59.9946 | 35.77 | 86.0173 | 21.3482 | 59.9917 | 23.54 | 85.9871 | 18.812 | 60.0315 | 23.54 | 85.9763 | 21.4132 | 60.0301 | 23.54 | 85.9795 | 22.1917 | 60.0276 | 23.54 | 86 | 17.9064 | 59.9842 | 19.13
86.0057 | 42.469 | 59.9606 | 43.77 | 86.0027 | 54.95 | 60.0262 | 56 | 86.0354 | 21.6004 | 60.0451 | 25.54 | 86.0145 | 35.7964 | 59.9722 | 37.77 | 86.0012 | 31.7803 | 59.9946 | 35.77 | 86.0256 | 21.3482 | 59.9917 | 23.54 | 85.9954 | 18.8145 | 60.0331 | 23.54 | 85.9846 | 21.4714 | 60.0301 | 23.54 | 85.9878 | 22.1917 | 60.0276 | 23.54 | 86.0083 | 17.9064 | 59.9842 | 19.13
86.014 | 42.4687 | 59.961 | 43.77 | 86.0111 | 54.95 | 60.0262 | 56 | 86.0437 | 21.6004 | 60.0451 | 25.54 | 86.0228 | 35.7964 | 59.9722 | 37.77 | 86.0095 | 31.7803 | 59.9946 | 35.77 | 86.0339 | 21.3482 | 59.9917 | 23.54 | 86.0037 | 18.8145 | 60.0331 | 23.54 | 85.9929 | 21.4714 | 60.0301 | 23.54 | 85.9961 | 22.201 | 60.0276 | 23.54 | 86.0166 | 17.9064 | 59.9842 | 19.13
86.0223 | 42.4687 | 59.961 | 43.77 | 86.0194 | 54.95 | 60.0262 | 56 | 86.052 | 21.6004 | 60.0451 | 25.54 | 86.0311 | 35.7964 | 59.9722 | 37.77 | 86.0181 | 31.8973 | 59.9946 | 35.77 | 86.0422 | 21.3482 | 59.9917 | 23.54 | 86.0122 | 18.7724 | 60.0331 | 23.54 | 86.0012 | 21.4689 | 60.0301 | 23.54 | 86.0044 | 22.201 | 60.0276 | 23.54 | 86.0249 | 17.9064 | 59.9842 | 19.13
86.0307 | 42.5964 | 59.961 | 43.77 | 86.0278 | 54.95 | 60.0262 | 56 | 86.0604 | 21.6004 | 60.0451 | 25.54 | 86.0396 | 35.7964 | 59.9722 | 37.77 | 86.0264 | 31.8973 | 59.9946 | 35.77 | 86.0505 | 21.3465 | 59.9917 | 23.54 | 86.0205 | 18.7724 | 60.0331 | 23.54 | 86.0095 | 21.4689 | 60.0301 | 23.54 | 86.0127 | 22.201 | 60.0276 | 23.54 | 86.0332 | 17.9064 | 59.9842 | 19.13
86.039 | 42.5964 | 59.961 | 43.77 | 86.0361 | 54.95 | 60.0262 | 56 | 86.0687 | 21.6004 | 60.0451 | 25.54 | 86.0479 | 35.8147 | 59.9722 | 37.77 | 86.0347 | 31.8973 | 59.9946 | 35.77 | 86.0591 | 21.3465 | 59.9917 | 23.54 | 86.0288 | 18.7724 | 60.0331 | 23.54 | 86.0178 | 21.4689 | 60.0301 | 23.54 | 86.021 | 22.201 | 60.0276 | 23.54 | 86.0415 | 17.9064 | 59.9842 | 19.13
86.0474 | 42.5965 | 59.961 | 43.77 | 86.0444 | 54.95 | 60.0262 | 56 | 86.077 | 21.6004 | 60.0451 | 25.54 | 86.0562 | 35.8147 | 59.9722 | 37.77 | 86.043 | 31.8973 | 59.9946 | 35.77 | 86.0674 | 21.3486 | 59.9917 | 23.54 | 86.0371 | 18.7724 | 60.0331 | 23.54 | 86.0261 | 21.4689 | 60.0301 | 23.54 | 86.0293 | 22.201 | 60.0276 | 23.54 | 86.0498 | 17.9064 | 59.9842 | 19.13
86.0557 | 42.5965 | 59.961 | 43.77 | 86.0527 | 54.95 | 60.0262 | 56 | 86.0853 | 21.6004 | 60.0451 | 25.54 | 86.0645 | 35.8248 | 59.9722 | 37.77 | 86.0513 | 31.8973 | 59.9946 | 35.77 | 86.0757 | 21.3486 | 59.9917 | 23.54 | 86.0454 | 18.7653 | 60.0331 | 23.54 | 86.0347 | 21.4656 | 60.0314 | 23.54 | 86.0378 | 22.201 | 60.0276 | 23.54 | 86.0581 | 17.9064 | 59.9842 | 19.13
86.064 | 42.6112 | 59.961 | 43.77 | 86.0611 | 54.95 | 60.0262 | 56 | 86.0936 | 21.6004 | 60.0451 | 25.54 | 86.0729 | 35.8248 | 59.9722 | 37.77 | 86.0596 | 31.8973 | 59.9946 | 35.77 | 86.084 | 21.3486 | 59.9917 | 23.54 | 86.0537 | 18.7653 | 60.0331 | 23.54 | 86.043 | 21.4656 | 60.0314 | 23.54 | 86.0461 | 22.201 | 60.0276 | 23.54 | 86.0664 | 17.9064 | 59.9842 | 19.13
86.0724 | 42.6112 | 59.961 | 43.77 | 86.0694 | 54.95 | 60.0262 | 56 | 86.1021 | 21.6004 | 60.0451 | 25.54 | 86.0812 | 35.88 | 59.973 | 37.77 | 86.0679 | 31.8973 | 59.9946 | 35.77 | 86.0923 | 21.3486 | 59.9917 | 23.54 | 86.062 | 18.7653 | 60.0331 | 23.54 | 86.0513 | 21.4656 | 60.0314 | 23.54 | 86.0544 | 22.201 | 60.0276 | 23.54 | 86.0747 | 17.9064 | 59.9842 | 19.13
86.0807 | 42.6342 | 59.961 | 43.77 | 86.0778 | 54.95 | 60.0262 | 56 | 86.1104 | 21.6058 | 60.0451 | 25.54 | 86.0895 | 35.88 | 59.973 | 37.77 | 86.0764 | 31.8973 | 59.9946 | 35.77 | 86.1006 | 21.3486 | 59.9909 | 23.54 | 86.0703 | 18.7653 | 60.0331 | 23.54 | 86.0596 | 21.4656 | 60.0314 | 23.54 | 86.0627 | 22.201 | 60.0276 | 23.54 | 86.083 | 17.9064 | 59.9842 | 19.13
86.0891 | 42.6342 | 59.961 | 43.77 | 86.0861 | 54.95 | 60.0262 | 56 | 86.1187 | 21.6058 | 60.0451 | 25.54 | 86.0979 | 35.8799 | 59.973 | 37.77 | 86.0847 | 31.8973 | 59.9946 | 35.77 | 86.1089 | 21.3486 | 59.9909 | 23.54 | 86.0786 | 18.8259 | 60.0331 | 23.54 | 86.0679 | 21.4656 | 60.0314 | 23.54 | 86.071 | 22.201 | 60.0276 | 23.54 | 86.0913 | 17.9064 | 59.9842 | 19.13
86.0974 | 42.6341 | 59.961 | 43.77 | 86.0944 | 54.95 | 60.0262 | 56 | 86.127 | 21.6058 | 60.046 | 25.54 | 86.1062 | 35.8799 | 59.973 | 37.77 | 86.093 | 31.8973 | 59.9946 | 35.77 | 86.1174 | 21.3486 | 59.9909 | 23.54 | 86.0872 | 18.8259 | 60.0331 | 23.54 | 86.0762 | 21.4656 | 60.0314 | 23.54 | 86.0793 | 22.201 | 60.0276 | 23.54 | 86.1001 | 17.9064 | 59.9842 | 19.13
86.1057 | 42.6341 | 59.961 | 43.77 | 86.1027 | 54.95 | 60.0246 | 56 | 86.1354 | 21.6058 | 60.046 | 25.54 | 86.1145 | 35.8801 | 59.973 | 37.77 | 86.1013 | 31.8973 | 59.9946 | 35.77 | 86.1257 | 21.3486 | 59.9909 | 23.54 | 86.0955 | 18.8259 | 60.0331 | 23.54 | 86.0845 | 21.4656 | 60.0314 | 23.54 | 86.0876 | 22.201 | 60.0276 | 23.54 | 86.1084 | 17.9064 | 59.9842 | 19.13
86.1141 | 42.6341 | 59.961 | 43.77 | 86.1111 | 54.95 | 60.0246 | 56 | 86.1437 | 21.6058 | 60.046 | 25.54 | 86.1228 | 35.8801 | 59.973 | 37.77 | 86.1096 | 31.8973 | 59.9946 | 35.77 | 86.134 | 21.3486 | 59.9909 | 23.54 | 86.1038 | 18.8259 | 60.0331 | 23.54 | 86.0928 | 21.4656 | 60.0314 | 23.54 | 86.0959 | 22.201 | 60.0276 | 23.54 | 86.1167 | 17.9064 | 59.9842 | 19.13
86.1224 | 42.6341 | 59.961 | 43.77 | 86.1194 | 54.95 | 60.0246 | 56 | 86.152 | 21.6058 | 60.046 | 25.54 | 86.1312 | 35.8801 | 59.973 | 37.77 | 86.1179 | 31.8973 | 59.9946 | 35.77 | 86.1423 | 21.3486 | 59.9909 | 23.54 | 86.1121 | 18.8293 | 60.0331 | 23.54 | 86.1011 | 21.4656 | 60.0314 | 23.54 | 86.1045 | 22.201 | 60.0276 | 23.54 | 86.125 | 17.9064 | 59.9842 | 19.13
86.1307 | 42.6338 | 59.961 | 43.77 | 86.1277 | 54.95 | 60.0246 | 56 | 86.1603 | 21.6058 | 60.046 | 25.54 | 86.1395 | 35.8801 | 59.973 | 37.77 | 86.1262 | 31.8973 | 59.9946 | 35.77 | 86.1506 | 21.3486 | 59.9909 | 23.54 | 86.1204 | 18.8293 | 60.0331 | 23.54 | 86.1096 | 21.4656 | 60.0314 | 23.54 | 86.1128 | 22.201 | 60.0276 | 23.54 | 86.1333 | 17.9064 | 59.9842 | 19.13
86.1391 | 42.6338 | 59.961 | 43.77 | 86.136 | 54.95 | 60.0246 | 56 | 86.1686 | 21.6058 | 60.046 | 25.54 | 86.1478 | 35.8765 | 59.973 | 37.77 | 86.1345 | 31.8973 | 59.9946 | 35.77 | 86.1589 | 21.3486 | 59.9909 | 23.54 | 86.1287 | 18.8333 | 60.0331 | 23.54 | 86.1179 | 21.4656 | 60.0314 | 23.54 | 86.1211 | 22.201 | 60.0276 | 23.54 | 86.1416 | 17.9064 | 59.9842 | 19.13
86.1475 | 42.6889 | 59.961 | 43.77 | 86.1443 | 54.95 | 60.0246 | 56 | 86.177 | 21.6154 | 60.046 | 25.54 | 86.1562 | 35.8765 | 59.973 | 37.77 | 86.1431 | 31.8973 | 59.9946 | 35.77 | 86.1672 | 21.3486 | 59.9909 | 23.54 | 86.137 | 18.8333 | 60.0331 | 23.54 | 86.1262 | 21.4656 | 60.0314 | 23.54 | 86.1294 | 22.201 | 60.0276 | 23.54 | 86.1499 | 17.9064 | 59.9842 | 19.13
86.1558 | 42.6889 | 59.961 | 43.77 | 86.1527 | 54.9673 | 60.0246 | 56 | 86.1853 | 21.6154 | 60.046 | 25.54 | 86.1646 | 35.8868 | 59.973 | 37.77 | 86.1514 | 31.8973 | 59.9946 | 35.77 | 86.1758 | 21.3486 | 59.9909 | 23.54 | 86.1453 | 18.8333 | 60.0331 | 23.54 | 86.1345 | 21.4656 | 60.0314 | 23.54 | 86.1377 | 22.201 | 60.0276 | 23.54 | 86.1582 | 17.9064 | 59.9842 | 19.13
86.1641 | 42.6891 | 59.961 | 43.77 | 86.161 | 54.9673 | 60.0246 | 56 | 86.1936 | 21.6154 | 60.046 | 25.54 | 86.1729 | 35.8868 | 59.973 | 37.77 | 86.1597 | 31.8973 | 59.9946 | 35.77 | 86.1841 | 21.3486 | 59.9909 | 23.54 | 86.1536 | 18.8333 | 60.0331 | 23.54 | 86.1428 | 21.4656 | 60.0314 | 23.54 | 86.146 | 22.201 | 60.0276 | 23.54 | 86.1665 | 17.9064 | 59.9842 | 19.13
86.1724 | 42.6891 | 59.961 | 43.77 | 86.1694 | 54.9673 | 60.0246 | 56 | 86.2019 | 21.6154 | 60.046 | 25.54 | 86.1813 | 35.8406 | 59.973 | 37.77 | 86.168 | 31.8973 | 59.9946 | 35.77 | 86.1924 | 21.3486 | 59.9909 | 23.54 | 86.1621 | 18.8301 | 60.0331 | 23.54 | 86.1511 | 21.4659 | 60.0314 | 23.54 | 86.1543 | 22.201 | 60.0276 | 23.54 | 86.1748 | 17.9064 | 59.9842 | 19.13
86.1808 | 42.6895 | 59.961 | 43.77 | 86.1777 | 54.9673 | 60.0246 | 56 | 86.2102 | 21.6154 | 60.046 | 25.54 | 86.1896 | 35.8406 | 59.973 | 37.77 | 86.1763 | 31.8973 | 59.9946 | 35.77 | 86.2007 | 21.3486 | 59.9909 | 23.54 | 86.1704 | 18.8301 | 60.0331 | 23.54 | 86.1594 | 21.4659 | 60.0314 | 23.54 | 86.1626 | 22.201 | 60.0276 | 23.54 | 86.1831 | 17.9064 | 59.9842 | 19.13
86.1891 | 42.6895 | 59.961 | 43.77 | 86.186 | 54.9673 | 60.0246 | 56 | 86.2186 | 21.6154 | 60.046 | 25.54 | 86.1979 | 35.8633 | 59.973 | 37.77 | 86.1846 | 31.8973 | 59.9946 | 35.77 | 86.209 | 21.3486 | 59.9909 | 23.54 | 86.1787 | 18.8301 | 60.0331 | 23.54 | 86.1677 | 21.4659 | 60.0314 | 23.54 | 86.1709 | 22.201 | 60.0276 | 23.54 | 86.1914 | 17.9064 | 59.9842 | 19.13
86.1974 | 42.6899 | 59.961 | 43.77 | 86.1943 | 54.9673 | 60.0246 | 56 | 86.2269 | 21.6154 | 60.046 | 25.54 | 86.2062 | 35.8633 | 59.973 | 37.77 | 86.1929 | 31.8973 | 59.9946 | 35.77 | 86.2173 | 21.3486 | 59.9909 | 23.54 | 86.187 | 18.8301 | 60.0331 | 23.54 | 86.1763 | 21.4659 | 60.0314 | 23.54 | 86.1794 | 22.201 | 60.0276 | 23.54 | 86.1997 | 17.9064 | 59.9842 | 19.13
86.2058 | 42.6899 | 59.961 | 43.77 | 86.2027 | 54.9468 | 60.0246 | 56 | 86.2352 | 21.6154 | 60.046 | 25.54 | 86.2146 | 35.8762 | 59.973 | 37.77 | 86.2014 | 31.8973 | 59.9946 | 35.77 | 86.2256 | 21.3486 | 59.9909 | 23.54 | 86.1953 | 18.8275 | 60.0351 | 23.54 | 86.1846 | 21.468 | 60.0314 | 23.54 | 86.1877 | 22.201 | 60.0276 | 23.54 | 86.208 | 17.9064 | 59.9842 | 19.13
86.2142 | 42.6899 | 59.9611 | 43.77 | 86.211 | 54.9468 | 60.0246 | 56 | 86.2435 | 21.6154 | 60.046 | 25.54 | 86.2229 | 35.8762 | 59.973 | 37.77 | 86.2097 | 31.8973 | 59.9946 | 35.77 | 86.2341 | 21.3486 | 59.9909 | 23.54 | 86.2036 | 18.8275 | 60.0351 | 23.54 | 86.1929 | 21.468 | 60.0314 | 23.54 | 86.196 | 22.201 | 60.0276 | 23.54 | 86.2163 | 17.9064 | 59.9842 | 19.13
86.2225 | 42.6899 | 59.9611 | 43.77 | 86.2194 | 54.9468 | 60.0246 | 56 | 86.252 | 21.6154 | 60.046 | 25.54 | 86.2312 | 35.8763 | 59.973 | 37.77 | 86.218 | 31.8973 | 59.9946 | 35.77 | 86.2424 | 21.3486 | 59.9909 | 23.54 | 86.2119 | 18.8274 | 60.0351 | 23.54 | 86.2012 | 21.468 | 60.0314 | 23.54 | 86.2043 | 22.201 | 60.0276 | 23.54 | 86.2251 | 17.9064 | 59.9842 | 19.13
86.2308 | 42.6899 | 59.9611 | 43.77 | 86.2277 | 54.9468 | 60.0246 | 56 | 86.2603 | 21.6154 | 60.046 | 25.54 | 86.2396 | 35.8763 | 59.973 | 37.77 | 86.2263 | 31.8973 | 59.9946 | 35.77 | 86.2507 | 21.3486 | 59.9909 | 23.54 | 86.2202 | 18.8274 | 60.0351 | 23.54 | 86.2095 | 21.468 | 60.0314 | 23.54 | 86.2126 | 22.201 | 60.0276 | 23.54 | 86.2334 | 17.9033 | 59.9842 | 19.13
86.2391 | 42.6899 | 59.9611 | 43.77 | 86.236 | 54.9468 | 60.0246 | 56 | 86.2686 | 21.6154 | 60.046 | 25.54 | 86.2479 | 35.8745 | 59.973 | 37.77 | 86.2346 | 31.8973 | 59.9946 | 35.77 | 86.259 | 21.3486 | 59.9909 | 23.54 | 86.2285 | 18.8274 | 60.0351 | 23.54 | 86.2178 | 21.468 | 60.0314 | 23.54 | 86.2209 | 22.201 | 60.0276 | 23.54 | 86.2417 | 17.9033 | 59.9842 | 19.13
86.2475 | 42.6916 | 59.9611 | 43.77 | 86.2443 | 54.9468 | 60.0246 | 56 | 86.2769 | 21.6154 | 60.046 | 25.54 | 86.2562 | 35.8745 | 59.973 | 37.77 | 86.2429 | 31.8973 | 59.9946 | 35.77 | 86.2673 | 21.3486 | 59.9909 | 23.54 | 86.2371 | 18.8274 | 60.0351 | 23.54 | 86.2261 | 21.468 | 60.0314 | 23.54 | 86.2292 | 22.201 | 60.0276 | 23.54 | 86.25 | 17.9033 | 59.9842 | 19.13
86.2559 | 42.6916 | 59.9611 | 43.77 | 86.2527 | 54.9468 | 60.0246 | 56 | 86.2852 | 21.6154 | 60.046 | 25.54 | 86.2646 | 35.8745 | 59.973 | 37.77 | 86.2512 | 31.8973 | 59.9946 | 35.77 | 86.2756 | 21.3486 | 59.9909 | 23.54 | 86.2454 | 18.8302 | 60.0351 | 23.54 | 86.2344 | 21.468 | 60.0326 | 23.54 | 86.2375 | 22.201 | 60.0276 | 23.54 | 86.2583 | 17.9033 | 59.9842 | 19.13
86.2642 | 42.7257 | 59.9611 | 43.77 | 86.261 | 54.9468 | 60.0246 | 56 | 86.2936 | 21.6154 | 60.046 | 25.54 | 86.2729 | 35.8745 | 59.973 | 37.77 | 86.2598 | 31.8973 | 59.9946 | 35.77 | 86.2839 | 21.3487 | 59.9909 | 23.54 | 86.2537 | 18.8302 | 60.0351 | 23.54 | 86.2427 | 21.468 | 60.0326 | 23.54 | 86.2461 | 21.9406 | 60.0276 | 23.54 | 86.2666 | 17.9033 | 59.9842 | 19.13
86.2725 | 42.7257 | 59.9611 | 43.77 | 86.2693 | 54.9831 | 60.0246 | 56 | 86.3019 | 21.6154 | 60.046 | 25.54 | 86.2812 | 35.8745 | 59.975 | 37.77 | 86.2681 | 31.8973 | 59.9946 | 35.77 | 86.2925 | 21.3487 | 59.9909 | 23.54 | 86.262 | 18.8302 | 60.0351 | 23.54 | 86.2512 | 21.468 | 60.0326 | 23.54 | 86.2544 | 21.9406 | 60.0276 | 23.54 | 86.2749 | 17.9033 | 59.9842 | 19.13
86.2809 | 42.6352 | 59.9611 | 43.77 | 86.2776 | 54.9831 | 60.0246 | 56 | 86.3102 | 21.6281 | 60.046 | 25.54 | 86.2896 | 35.8745 | 59.975 | 37.77 | 86.2764 | 31.8973 | 59.9946 | 35.77 | 86.3008 | 21.3487 | 59.9909 | 23.54 | 86.2703 | 18.8302 | 60.0351 | 23.54 | 86.2595 | 21.468 | 60.0326 | 23.54 | 86.2627 | 21.878 | 60.0276 | 23.54 | 86.2832 | 17.9033 | 59.9838 | 19.13
86.2892 | 42.6352 | 59.9611 | 43.77 | 86.286 | 54.9041 | 60.0246 | 56 | 86.3185 | 21.6281 | 60.046 | 25.54 | 86.298 | 35.8804 | 59.975 | 37.77 | 86.2847 | 31.8973 | 59.9946 | 35.77 | 86.3091 | 21.3487 | 59.9909 | 23.54 | 86.2786 | 18.8302 | 60.0351 | 23.54 | 86.2678 | 21.468 | 60.0326 | 23.54 | 86.271 | 21.878 | 60.0276 | 23.54 | 86.2915 | 17.9033 | 59.9838 | 19.13
86.2975 | 42.6351 | 59.9611 | 43.77 | 86.2943 | 54.9041 | 60.0246 | 56 | 86.3269 | 21.6281 | 60.0467 | 25.54 | 86.3063 | 35.8804 | 59.975 | 37.77 | 86.293 | 31.8973 | 59.9946 | 35.77 | 86.3174 | 21.3487 | 59.9909 | 23.54 | 86.2869 | 18.8302 | 60.0351 | 23.54 | 86.2761 | 21.468 | 60.0326 | 23.54 | 86.2793 | 21.878 | 60.0276 | 23.54 | 86.2998 | 17.9033 | 59.9838 | 19.13
86.3058 | 42.6351 | 59.9611 | 43.77 | 86.3026 | 54.9041 | 60.0226 | 56 | 86.3352 | 21.6281 | 60.0467 | 25.54 | 86.3146 | 35.8893 | 59.975 | 37.77 | 86.3013 | 31.8973 | 59.9946 | 35.77 | 86.3257 | 21.3487 | 59.9909 | 23.54 | 86.2952 | 18.8299 | 60.0351 | 23.54 | 86.2844 | 21.468 | 60.0326 | 23.54 | 86.2876 | 21.878 | 60.0276 | 23.54 | 86.3081 | 17.9033 | 59.9838 | 19.13
86.3142 | 42.6352 | 59.9611 | 43.77 | 86.311 | 54.9041 | 60.0226 | 56 | 86.3435 | 21.6281 | 60.0467 | 25.54 | 86.323 | 35.8893 | 59.975 | 37.77 | 86.3096 | 31.8973 | 59.9946 | 35.77 | 86.334 | 21.3487 | 59.9909 | 23.54 | 86.3037 | 18.8299 | 60.0351 | 23.54 | 86.2927 | 21.468 | 60.0326 | 23.54 | 86.2959 | 21.878 | 60.0276 | 23.54 | 86.3164 | 17.9033 | 59.9838 | 19.13
86.3226 | 42.6352 | 59.9611 | 43.77 | 86.3193 | 54.9041 | 60.0226 | 56 | 86.3518 | 21.6281 | 60.0467 | 25.54 | 86.3313 | 35.8761 | 59.975 | 37.77 | 86.3179 | 31.8973 | 59.9946 | 35.77 | 86.3423 | 21.3487 | 59.9909 | 23.54 | 86.312 | 18.8333 | 60.0351 | 23.54 | 86.301 | 21.468 | 60.0326 | 23.54 | 86.3042 | 21.878 | 60.0276 | 23.54 | 86.3247 | 17.9033 | 59.9838 | 19.13
86.3309 | 42.6565 | 59.9611 | 43.77 | 86.3276 | 54.9041 | 60.0226 | 56 | 86.3601 | 21.6394 | 60.0467 | 25.54 | 86.3396 | 35.8761 | 59.975 | 37.77 | 86.3264 | 31.8973 | 59.9946 | 35.77 | 86.3506 | 21.3487 | 59.9909 | 23.54 | 86.3203 | 18.8333 | 60.0351 | 23.54 | 86.3093 | 21.468 | 60.0326 | 23.54 | 86.3125 | 21.878 | 60.0272 | 23.54 | 86.333 | 17.9033 | 59.9838 | 19.13
86.3392 | 42.6565 | 59.9611 | 43.77 | 86.3359 | 54.9041 | 60.0226 | 56 | 86.3685 | 21.6394 | 60.0467 | 25.54 | 86.348 | 35.8761 | 59.975 | 37.77 | 86.3347 | 31.8973 | 59.9947 | 35.77 | 86.3591 | 21.3487 | 59.9909 | 23.54 | 86.3286 | 18.8301 | 60.0351 | 23.54 | 86.3176 | 21.468 | 60.0326 | 23.54 | 86.321 | 21.878 | 60.0272 | 23.54 | 86.3418 | 17.9033 | 59.9838 | 19.13
86.3476 | 42.6566 | 59.9611 | 43.77 | 86.3443 | 54.9041 | 60.0226 | 56 | 86.3768 | 21.6453 | 60.0467 | 25.54 | 86.3563 | 35.8761 | 59.975 | 37.77 | 86.343 | 31.8973 | 59.9947 | 35.77 | 86.3674 | 21.3487 | 59.9909 | 23.54 | 86.3369 | 18.8301 | 60.0351 | 23.54 | 86.3262 | 21.468 | 60.0326 | 23.54 | 86.3293 | 21.878 | 60.0272 | 23.54 | 86.3501 | 17.9033 | 59.9838 | 19.13
86.3559 | 42.6566 | 59.9611 | 43.77 | 86.3526 | 54.9041 | 60.0226 | 56 | 86.3851 | 21.6453 | 60.0467 | 25.54 | 86.3646 | 35.8729 | 59.975 | 37.77 | 86.3513 | 31.8973 | 59.9947 | 35.77 | 86.3757 | 21.3487 | 59.9909 | 23.54 | 86.3452 | 18.8301 | 60.0351 | 23.54 | 86.3345 | 21.468 | 60.0326 | 23.54 | 86.3376 | 21.878 | 60.0272 | 23.54 | 86.3584 | 17.9033 | 59.9838 | 19.13
86.3643 | 42.6566 | 59.9611 | 43.77 | 86.361 | 54.9041 | 60.0226 | 56 | 86.3934 | 21.6453 | 60.0467 | 25.54 | 86.3729 | 35.8729 | 59.975 | 37.77 | 86.3596 | 31.8973 | 59.9947 | 35.77 | 86.384 | 21.3487 | 59.9909 | 23.54 | 86.3535 | 18.8301 | 60.0351 | 23.54 | 86.3428 | 21.468 | 60.0326 | 23.54 | 86.3459 | 21.878 | 60.0272 | 23.54 | 86.3667 | 17.9033 | 59.9838 | 19.13
86.3726 | 42.6566 | 59.9611 | 43.77 | 86.3693 | 54.9041 | 60.0226 | 56 | 86.4017 | 21.6453 | 60.0467 | 25.54 | 86.3813 | 35.873 | 59.975 | 37.77 | 86.3679 | 31.8973 | 59.9947 | 35.77 | 86.3923 | 21.3487 | 59.9909 | 23.54 | 86.3618 | 18.8275 | 60.0351 | 23.54 | 86.3511 | 21.468 | 60.0326 | 23.54 | 86.3542 | 21.878 | 60.0272 | 23.54 | 86.375 | 17.9033 | 59.9838 | 19.13
86.3809 | 42.6565 | 59.9611 | 43.77 | 86.3776 | 54.9041 | 60.0226 | 56 | 86.4102 | 21.6453 | 60.0467 | 25.54 | 86.3896 | 35.873 | 59.975 | 37.77 | 86.3762 | 31.8973 | 59.9947 | 35.77 | 86.4006 | 21.3487 | 59.9909 | 23.54 | 86.3701 | 18.8275 | 60.0351 | 23.54 | 86.3594 | 21.468 | 60.0326 | 23.54 | 86.3625 | 21.878 | 60.0272 | 23.54 | 86.3833 | 17.9033 | 59.9838 | 19.13
86.3893 | 42.6565 | 59.9611 | 43.77 | 86.3859 | 54.9041 | 60.0226 | 56 | 86.4185 | 21.6453 | 60.0467 | 25.54 | 86.3979 | 35.8948 | 59.975 | 37.77 | 86.3848 | 31.8973 | 59.9947 | 35.77 | 86.4089 | 21.3487 | 59.9909 | 23.54 | 86.3787 | 18.8272 | 60.0351 | 23.54 | 86.3677 | 21.468 | 60.0326 | 23.54 | 86.3708 | 21.878 | 60.0272 | 23.54 | 86.3916 | 17.9033 | 59.9838 | 19.13
86.3976 | 42.6563 | 59.9611 | 43.77 | 86.3943 | 54.9041 | 60.0226 | 56 | 86.4268 | 21.6453 | 60.0467 | 25.54 | 86.4064 | 35.8948 | 59.975 | 37.77 | 86.3931 | 31.8973 | 59.9947 | 35.77 | 86.4175 | 21.3487 | 59.9909 | 23.54 | 86.387 | 18.8272 | 60.0351 | 23.54 | 86.376 | 21.468 | 60.0326 | 23.54 | 86.3792 | 21.878 | 60.0272 | 23.54 | 86.3999 | 17.9033 | 59.9838 | 19.13
86.4059 | 42.6563 | 59.9611 | 43.77 | 86.4026 | 54.9041 | 60.0226 | 56 | 86.4351 | 21.6453 | 60.0467 | 25.54 | 86.4147 | 35.8948 | 59.975 | 37.77 | 86.4014 | 31.8973 | 59.9947 | 35.77 | 86.4258 | 21.3487 | 59.9909 | 23.54 | 86.3953 | 18.83 | 60.0371 | 23.54 | 86.3843 | 21.4585 | 60.0326 | 23.54 | 86.3877 | 21.878 | 60.0272 | 23.54 | 86.4082 | 17.9033 | 59.9838 | 19.13
86.4142 | 42.6564 | 59.9619 | 43.77 | 86.4109 | 54.9041 | 60.0226 | 56 | 86.4434 | 21.6453 | 60.0467 | 25.54 | 86.423 | 35.8948 | 59.975 | 37.77 | 86.4097 | 31.8973 | 59.9947 | 35.77 | 86.4341 | 21.3487 | 59.9909 | 23.54 | 86.4036 | 18.83 | 60.0371 | 23.54 | 86.3928 | 21.4585 | 60.0326 | 23.54 | 86.396 | 21.878 | 60.0272 | 23.54 | 86.4165 | 17.9013 | 59.9838 | 19.13
86.4226 | 42.6564 | 59.9619 | 43.77 | 86.4193 | 54.9041 | 60.0226 | 56 | 86.4518 | 21.6453 | 60.0467 | 25.54 | 86.4313 | 35.908 | 59.975 | 37.77 | 86.418 | 31.8935 | 59.9947 | 35.77 | 86.4424 | 21.3487 | 59.9909 | 23.54 | 86.4119 | 18.83 | 60.0371 | 23.54 | 86.4011 | 21.4549 | 60.0326 | 23.54 | 86.4043 | 21.878 | 60.0272 | 23.54 | 86.4248 | 17.9013 | 59.9838 | 19.13
86.431 | 42.6568 | 59.9619 | 43.77 | 86.4276 | 54.9041 | 60.0226 | 56 | 86.4601 | 21.6453 | 60.0467 | 25.54 | 86.4397 | 35.908 | 59.975 | 37.77 | 86.4263 | 31.8935 | 59.9947 | 35.77 | 86.4507 | 21.356 | 59.9909 | 23.54 | 86.4202 | 18.83 | 60.0371 | 23.54 | 86.4094 | 21.4549 | 60.0326 | 23.54 | 86.4126 | 21.878 | 60.0272 | 23.54 | 86.4331 | 17.9013 | 59.9838 | 19.13
86.4393 | 42.6568 | 59.9619 | 43.77 | 86.4359 | 54.8723 | 60.0226 | 56 | 86.4684 | 21.6453 | 60.0467 | 25.54 | 86.448 | 35.9185 | 59.975 | 37.77 | 86.4346 | 31.8935 | 59.9947 | 35.77 | 86.459 | 21.356 | 59.9909 | 23.54 | 86.4285 | 18.83 | 60.0371 | 23.54 | 86.4177 | 21.4549 | 60.0326 | 23.54 | 86.4209 | 21.878 | 60.0272 | 23.54 | 86.4414 | 17.9013 | 59.9838 | 19.13
86.4476 | 42.657 | 59.9619 | 43.77 | 86.4443 | 54.8723 | 60.0226 | 56 | 86.4767 | 21.6453 | 60.0467 | 25.54 | 86.4563 | 35.9185 | 59.975 | 37.77 | 86.4431 | 31.8935 | 59.9947 | 35.77 | 86.4673 | 21.3586 | 59.9909 | 23.54 | 86.4368 | 18.83 | 60.0371 | 23.54 | 86.426 | 21.4549 | 60.0326 | 23.54 | 86.4292 | 22.1899 | 60.0272 | 23.54 | 86.4497 | 17.9013 | 59.9838 | 19.13
86.456 | 42.657 | 59.9619 | 43.77 | 86.4526 | 54.8723 | 60.0226 | 56 | 86.4851 | 21.6453 | 60.0467 | 25.54 | 86.4647 | 35.9301 | 59.975 | 37.77 | 86.4514 | 31.8935 | 59.9947 | 35.77 | 86.4758 | 21.3586 | 59.9909 | 23.54 | 86.4451 | 18.8333 | 60.0371 | 23.54 | 86.4343 | 21.4549 | 60.0318 | 23.54 | 86.4375 | 22.1899 | 60.0272 | 23.54 | 86.4585 | 17.9013 | 59.9838 | 19.13
86.4643 | 42.657 | 59.9619 | 43.77 | 86.4609 | 54.8723 | 60.0226 | 56 | 86.4934 | 21.6453 | 60.0467 | 25.54 | 86.473 | 35.9301 | 59.975 | 37.77 | 86.4597 | 31.8935 | 59.9947 | 35.77 | 86.4841 | 21.3586 | 59.9909 | 23.54 | 86.4536 | 18.8333 | 60.0371 | 23.54 | 86.4426 | 21.4549 | 60.0318 | 23.54 | 86.4458 | 22.3704 | 60.0272 | 23.54 | 86.4668 | 17.9013 | 59.9838 | 19.13
86.4727 | 42.657 | 59.9619 | 43.77 | 86.4692 | 54.8723 | 60.0226 | 56 | 86.5017 | 21.6453 | 60.0467 | 25.54 | 86.4813 | 35.9367 | 59.9774 | 37.77 | 86.468 | 31.8935 | 59.9947 | 35.77 | 86.4924 | 21.3586 | 59.9909 | 23.54 | 86.4619 | 18.8333 | 60.0371 | 23.54 | 86.4509 | 21.4549 | 60.0318 | 23.54 | 86.4541 | 22.3704 | 60.0272 | 23.54 | 86.4751 | 17.9013 | 59.9838 | 19.13
86.481 | 42.657 | 59.9619 | 43.77 | 86.4776 | 54.8723 | 60.0226 | 56 | 86.51 | 21.6453 | 60.0467 | 25.54 | 86.4897 | 35.9367 | 59.9774 | 37.77 | 86.4763 | 31.8935 | 59.9947 | 35.77 | 86.5007 | 21.3586 | 59.9917 | 23.54 | 86.4702 | 18.8333 | 60.0371 | 23.54 | 86.4592 | 21.4549 | 60.0318 | 23.54 | 86.4626 | 22.3704 | 60.0272 | 23.54 | 86.4834 | 17.9013 | 59.9838 | 19.13
86.4893 | 42.657 | 59.9619 | 43.77 | 86.4859 | 54.8723 | 60.0226 | 56 | 86.5183 | 21.6453 | 60.0467 | 25.54 | 86.498 | 35.9472 | 59.9774 | 37.77 | 86.4846 | 31.8935 | 59.9947 | 35.77 | 86.509 | 21.3586 | 59.9917 | 23.54 | 86.4785 | 18.8401 | 60.0371 | 23.54 | 86.4678 | 21.4549 | 60.0318 | 23.54 | 86.4709 | 22.3704 | 60.0272 | 23.54 | 86.4917 | 17.9013 | 59.9838 | 19.13
86.4977 | 42.6707 | 59.9619 | 43.77 | 86.4943 | 54.8723 | 60.0226 | 56 | 86.5267 | 21.6415 | 60.0472 | 25.54 | 86.5063 | 35.9472 | 59.9774 | 37.77 | 86.4929 | 31.8935 | 59.9947 | 35.77 | 86.5173 | 21.3586 | 59.9917 | 23.54 | 86.4868 | 18.8401 | 60.0371 | 23.54 | 86.4761 | 21.4549 | 60.0318 | 23.54 | 86.4792 | 22.3704 | 60.0272 | 23.54 | 86.5 | 17.9013 | 59.9838 | 19.13
86.506 | 42.6707 | 59.9619 | 43.77 | 86.5026 | 54.8723 | 60.0214 | 56 | 86.535 | 21.6415 | 60.0472 | 25.54 | 86.5146 | 35.9473 | 59.9774 | 37.77 | 86.5012 | 31.8935 | 59.9947 | 35.77 | 86.5256 | 21.3586 | 59.9917 | 23.54 | 86.4951 | 18.8401 | 60.0371 | 23.54 | 86.4844 | 21.4549 | 60.0318 | 23.54 | 86.4875 | 22.3704 | 60.0272 | 23.54 | 86.5083 | 17.9013 | 59.9838 | 19.13
86.5143 | 42.6704 | 59.9619 | 43.77 | 86.5109 | 54.8723 | 60.0214 | 56 | 86.5433 | 21.6415 | 60.0472 | 25.54 | 86.5231 | 35.9473 | 59.9774 | 37.77 | 86.5098 | 31.8935 | 59.9947 | 35.77 | 86.5342 | 21.3586 | 59.9917 | 23.54 | 86.5034 | 18.8401 | 60.0371 | 23.54 | 86.4927 | 21.4549 | 60.0318 | 23.54 | 86.4958 | 22.3704 | 60.0272 | 23.54 | 86.5166 | 17.9013 | 59.9838 | 19.13
86.5227 | 42.6704 | 59.9619 | 43.77 | 86.5192 | 54.814 | 60.0214 | 56 | 86.5516 | 21.6415 | 60.0472 | 25.54 | 86.5314 | 35.9473 | 59.9774 | 37.77 | 86.5181 | 31.8935 | 59.9947 | 35.77 | 86.5425 | 21.3586 | 59.9917 | 23.54 | 86.5117 | 18.8375 | 60.0371 | 23.54 | 86.501 | 21.4574 | 60.0318 | 23.54 | 86.5042 | 22.3704 | 60.0272 | 23.54 | 86.5249 | 17.9013 | 59.9838 | 19.13
86.531 | 42.6491 | 59.9619 | 43.77 | 86.5276 | 54.814 | 60.0214 | 56 | 86.5599 | 21.6415 | 60.0472 | 25.54 | 86.5397 | 35.9473 | 59.9774 | 37.77 | 86.5264 | 31.8935 | 59.9947 | 35.77 | 86.5508 | 21.3586 | 59.9917 | 23.54 | 86.52 | 18.8375 | 60.0371 | 23.54 | 86.5093 | 21.4574 | 60.0318 | 23.54 | 86.5125 | 22.3704 | 60.0285 | 23.54 | 86.5332 | 17.9013 | 59.9838 | 19.13
86.5394 | 42.6491 | 59.9619 | 43.77 | 86.5359 | 54.814 | 60.0214 | 56 | 86.5684 | 21.6415 | 60.0472 | 25.54 | 86.5481 | 36.0038 | 59.9774 | 37.77 | 86.5347 | 31.8935 | 59.9951 | 35.77 | 86.5591 | 21.3586 | 59.9917 | 23.54 | 86.5286 | 18.8331 | 60.0371 | 23.54 | 86.5176 | 21.462 | 60.0318 | 23.54 | 86.5208 | 22.3704 | 60.0285 | 23.54 | 86.5415 | 17.9013 | 59.9838 | 19.13
86.5477 | 42.6493 | 59.9619 | 43.77 | 86.5442 | 54.814 | 60.0214 | 56 | 86.5767 | 21.6415 | 60.0472 | 25.54 | 86.5564 | 36.0038 | 59.9774 | 37.77 | 86.543 | 31.8935 | 59.9951 | 35.77 | 86.5674 | 21.3618 | 59.9917 | 23.54 | 86.5369 | 18.8331 | 60.0371 | 23.54 | 86.5259 | 21.462 | 60.0318 | 23.54 | 86.5293 | 22.3704 | 60.0285 | 23.54 | 86.5498 | 17.9013 | 59.9838 | 19.13
86.556 | 42.6493 | 59.9619 | 43.77 | 86.5526 | 54.814 | 60.0214 | 56 | 86.585 | 21.6415 | 60.0472 | 25.54 | 86.5647 | 36.0023 | 59.9774 | 37.77 | 86.5513 | 31.9027 | 59.9951 | 35.77 | 86.5757 | 21.3618 | 59.9917 | 23.54 | 86.5452 | 18.8299 | 60.0371 | 23.54 | 86.5342 | 21.462 | 60.0318 | 23.54 | 86.5376 | 22.3704 | 60.0285 | 23.54 | 86.5581 | 17.9013 | 59.9838 | 19.13
86.5644 | 42.6495 | 59.9619 | 43.77 | 86.5609 | 54.814 | 60.0214 | 56 | 86.5933 | 21.6415 | 60.0472 | 25.54 | 86.573 | 36.0023 | 59.9774 | 37.77 | 86.5596 | 31.9027 | 59.9951 | 35.77 | 86.584 | 21.3685 | 59.9917 | 23.54 | 86.5535 | 18.8299 | 60.0371 | 23.54 | 86.5427 | 21.462 | 60.0318 | 23.54 | 86.5459 | 22.3704 | 60.0285 | 23.54 | 86.5664 | 17.8983 | 59.9838 | 19.13
86.5727 | 42.6495 | 59.9619 | 43.77 | 86.5692 | 54.814 | 60.0214 | 56 | 86.6017 | 21.6415 | 60.0472 | 25.54 | 86.5814 | 36.0637 | 59.9774 | 37.77 | 86.5681 | 31.9001 | 59.9951 | 35.77 | 86.5923 | 21.3685 | 59.9917 | 23.54 | 86.5618 | 18.8299 | 60.0371 | 23.54 | 86.551 | 21.4584 | 60.0318 | 23.54 | 86.5542 | 22.3704 | 60.0285 | 23.54 | 86.5752 | 17.8983 | 59.9838 | 19.13
86.5811 | 42.7488 | 59.9619 | 43.77 | 86.5775 | 54.814 | 60.0214 | 56 | 86.61 | 21.6415 | 60.0472 | 25.54 | 86.5897 | 36.0637 | 59.9774 | 37.77 | 86.5764 | 31.9001 | 59.9951 | 35.77 | 86.6008 | 21.3685 | 59.9917 | 23.54 | 86.5701 | 18.8299 | 60.0371 | 23.54 | 86.5593 | 21.4584 | 60.0318 | 23.54 | 86.5625 | 22.3704 | 60.0285 | 23.54 | 86.5835 | 17.8985 | 59.9838 | 19.13
86.5894 | 42.7488 | 59.9619 | 43.77 | 86.5859 | 54.814 | 60.0214 | 56 | 86.6183 | 21.6415 | 60.0472 | 25.54 | 86.598 | 36.0639 | 59.9774 | 37.77 | 86.5847 | 31.9001 | 59.9951 | 35.77 | 86.6091 | 21.3685 | 59.9917 | 23.54 | 86.5784 | 18.8333 | 60.0371 | 23.54 | 86.5676 | 21.4584 | 60.0318 | 23.54 | 86.5708 | 22.3704 | 60.0285 | 23.54 | 86.5918 | 17.8985 | 59.9838 | 19.13
86.5977 | 42.7488 | 59.9619 | 43.77 | 86.5942 | 54.814 | 60.0214 | 56 | 86.6266 | 21.6415 | 60.0472 | 25.54 | 86.6064 | 36.0639 | 59.9774 | 37.77 | 86.593 | 31.9001 | 59.9951 | 35.77 | 86.6174 | 21.3685 | 59.9917 | 23.54 | 86.5867 | 18.8333 | 60.0371 | 23.54 | 86.5759 | 21.4584 | 60.0318 | 23.54 | 86.5791 | 22.3704 | 60.0285 | 23.54 | 86.6001 | 17.8985 | 59.9838 | 19.13
86.6061 | 42.7488 | 59.9619 | 43.77 | 86.6025 | 54.8236 | 60.0214 | 56 | 86.6349 | 21.6415 | 60.0472 | 25.54 | 86.6147 | 36.0572 | 59.9774 | 37.77 | 86.6013 | 31.9001 | 59.9951 | 35.77 | 86.6257 | 21.3685 | 59.9917 | 23.54 | 86.595 | 18.836 | 60.0396 | 23.54 | 86.5842 | 21.4584 | 60.0318 | 23.54 | 86.5874 | 22.3704 | 60.0285 | 23.54 | 86.6084 | 17.8985 | 59.9838 | 19.13
86.6144 | 42.7488 | 59.9619 | 43.77 | 86.6108 | 54.8236 | 60.0214 | 56 | 86.6433 | 21.6415 | 60.0472 | 25.54 | 86.623 | 36.0572 | 59.9774 | 37.77 | 86.6096 | 31.9001 | 59.9951 | 35.77 | 86.634 | 21.3685 | 59.9917 | 23.54 | 86.6035 | 18.836 | 60.0396 | 23.54 | 86.5925 | 21.4584 | 60.0318 | 23.54 | 86.5957 | 22.3704 | 60.0285 | 23.54 | 86.6167 | 17.8985 | 59.9838 | 19.13
86.6227 | 42.7488 | 59.9619 | 43.77 | 86.6192 | 54.8236 | 60.0214 | 56 | 86.6516 | 21.6415 | 60.0472 | 25.54 | 86.6313 | 36.0557 | 59.9774 | 37.77 | 86.6179 | 31.9001 | 59.9951 | 35.77 | 86.6423 | 21.3685 | 59.9917 | 23.54 | 86.6118 | 18.8401 | 60.0396 | 23.54 | 86.6008 | 21.4584 | 60.0318 | 23.54 | 86.6042 | 22.3704 | 60.0285 | 23.54 | 86.625 | 17.8985 | 59.9838 | 19.13
86.6311 | 42.7485 | 59.9619 | 43.77 | 86.6275 | 54.8236 | 60.0214 | 56 | 86.6599 | 21.6415 | 60.0472 | 25.54 | 86.6398 | 36.0557 | 59.9774 | 37.77 | 86.6265 | 31.9001 | 59.9951 | 35.77 | 86.6506 | 21.3685 | 59.9917 | 23.54 | 86.6201 | 18.8401 | 60.0396 | 23.54 | 86.6091 | 21.4584 | 60.0318 | 23.54 | 86.6125 | 22.3704 | 60.0285 | 23.54 | 86.6333 | 17.8985 | 59.9838 | 19.13
86.6394 | 42.7485 | 59.9619 | 43.77 | 86.6359 | 54.8236 | 60.0214 | 56 | 86.6682 | 21.6415 | 60.0472 | 25.54 | 86.6481 | 36.0557 | 59.9774 | 37.77 | 86.6348 | 31.9001 | 59.9951 | 35.77 | 86.6592 | 21.3685 | 59.9917 | 23.54 | 86.6284 | 18.8401 | 60.0396 | 23.54 | 86.6177 | 21.4541 | 60.0318 | 23.54 | 86.6208 | 22.3704 | 60.0285 | 23.54 | 86.6416 | 17.8985 | 59.9838 | 19.13
86.6478 | 42.7485 | 59.9619 | 43.77 | 86.6442 | 54.8236 | 60.0214 | 56 | 86.6765 | 21.6415 | 60.0472 | 25.54 | 86.6564 | 36.0557 | 59.9774 | 37.77 | 86.6431 | 31.9001 | 59.9951 | 35.77 | 86.6675 | 21.3685 | 59.9917 | 23.54 | 86.6367 | 18.8401 | 60.0396 | 23.54 | 86.626 | 21.4541 | 60.0318 | 23.54 | 86.6292 | 22.3704 | 60.0285 | 23.54 | 86.6499 | 17.8985 | 59.9838 | 19.13
86.6561 | 42.7485 | 59.9619 | 43.77 | 86.6525 | 54.8236 | 60.0214 | 56 | 86.6849 | 21.6415 | 60.0472 | 25.54 | 86.6648 | 36.0748 | 59.9774 | 37.77 | 86.6514 | 31.9001 | 59.9951 | 35.77 | 86.6758 | 21.3685 | 59.9917 | 23.54 | 86.645 | 18.8227 | 60.0396 | 23.54 | 86.6343 | 21.4521 | 60.0306 | 23.54 | 86.6375 | 22.3704 | 60.0285 | 23.54 | 86.6582 | 17.8985 | 59.9838 | 19.13
86.6644 | 42.7488 | 59.9619 | 43.77 | 86.6608 | 54.8236 | 60.0214 | 56 | 86.6932 | 21.6415 | 60.0472 | 25.54 | 86.6731 | 36.0748 | 59.9774 | 37.77 | 86.6597 | 31.9001 | 59.9951 | 35.77 | 86.6841 | 21.3717 | 59.9917 | 23.54 | 86.6533 | 18.8227 | 60.0396 | 23.54 | 86.6426 | 21.4521 | 60.0306 | 23.54 | 86.6458 | 22.3704 | 60.0285 | 23.54 | 86.6665 | 17.8985 | 59.9838 | 19.13
86.6728 | 42.7488 | 59.9619 | 43.77 | 86.6692 | 54.8236 | 60.0214 | 56 | 86.7015 | 21.6415 | 60.0472 | 25.54 | 86.6814 | 36.0721 | 59.9798 | 37.77 | 86.668 | 31.9067 | 59.9951 | 35.77 | 86.6924 | 21.3717 | 59.9917 | 23.54 | 86.6616 | 18.8233 | 60.0396 | 23.54 | 86.6509 | 21.4521 | 60.0306 | 23.54 | 86.6541 | 22.3704 | 60.0285 | 23.54 | 86.6748 | 17.8985 | 59.9838 | 19.13
86.6811 | 42.7491 | 59.9622 | 43.77 | 86.6775 | 54.8236 | 60.0214 | 56 | 86.7098 | 21.6415 | 60.0472 | 25.54 | 86.6898 | 36.0721 | 59.9798 | 37.77 | 86.6763 | 31.9067 | 59.9951 | 35.77 | 86.7007 | 21.3717 | 59.9929 | 23.54 | 86.6699 | 18.8233 | 60.0396 | 23.54 | 86.6592 | 21.4521 | 60.0306 | 23.54 | 86.6624 | 22.3704 | 60.0285 | 23.54 | 86.6831 | 17.8985 | 59.9834 | 19.13
86.6895 | 42.7491 | 59.9622 | 43.77 | 86.6859 | 54.8236 | 60.0214 | 56 | 86.7183 | 21.6415 | 60.0472 | 25.54 | 86.6981 | 36.0826 | 59.9798 | 37.77 | 86.6846 | 31.9067 | 59.9951 | 35.77 | 86.709 | 21.3717 | 59.9929 | 23.54 | 86.6785 | 18.8233 | 60.0396 | 23.54 | 86.6675 | 21.4521 | 60.0306 | 23.54 | 86.6709 | 22.3704 | 60.0285 | 23.54 | 86.6919 | 17.8985 | 59.9834 | 19.13
86.6978 | 42.749 | 59.9622 | 43.77 | 86.6942 | 54.8236 | 60.0214 | 56 | 86.7266 | 21.6415 | 60.0474 | 25.54 | 86.7064 | 36.0826 | 59.9798 | 37.77 | 86.6931 | 31.9067 | 59.9951 | 35.77 | 86.7175 | 21.3733 | 59.9929 | 23.54 | 86.6868 | 18.8233 | 60.0396 | 23.54 | 86.6758 | 21.4521 | 60.0306 | 23.54 | 86.6792 | 22.3704 | 60.0285 | 23.54 | 86.7002 | 17.8985 | 59.9834 | 19.13
86.7061 | 42.749 | 59.9622 | 43.77 | 86.7025 | 54.8985 | 60.0201 | 56 | 86.7349 | 21.6415 | 60.0474 | 25.54 | 86.7147 | 36.0826 | 59.9798 | 37.77 | 86.7014 | 32.0619 | 59.9951 | 35.77 | 86.7258 | 21.3733 | 59.9929 | 23.54 | 86.6951 | 18.8262 | 60.0396 | 23.54 | 86.6843 | 21.4521 | 60.0306 | 23.54 | 86.6875 | 22.3704 | 60.0285 | 23.54 | 86.7085 | 17.8985 | 59.9834 | 19.13
86.7145 | 42.7509 | 59.9622 | 43.77 | 86.7108 | 54.8985 | 60.0201 | 56 | 86.7432 | 21.6415 | 60.0474 | 25.54 | 86.7231 | 36.0826 | 59.9798 | 37.77 | 86.7097 | 32.0619 | 59.9951 | 35.77 | 86.7341 | 21.3733 | 59.9929 | 23.54 | 86.7034 | 18.8262 | 60.0396 | 23.54 | 86.6926 | 21.4521 | 60.0306 | 23.54 | 86.6958 | 22.3704 | 60.0285 | 23.54 | 86.7168 | 17.8985 | 59.9834 | 19.13
86.7228 | 42.7509 | 59.9622 | 43.77 | 86.7192 | 54.8985 | 60.0201 | 56 | 86.7515 | 21.6415 | 60.0474 | 25.54 | 86.7314 | 36.0828 | 59.9798 | 37.77 | 86.718 | 32.0696 | 59.9951 | 35.77 | 86.7424 | 21.3733 | 59.9929 | 23.54 | 86.7117 | 18.8296 | 60.0396 | 23.54 | 86.7009 | 21.4521 | 60.0306 | 23.54 | 86.7041 | 22.3704 | 60.0285 | 23.54 | 86.7251 | 17.8985 | 59.9834 | 19.13
86.7311 | 42.7507 | 59.9622 | 43.77 | 86.7275 | 54.8985 | 60.0201 | 56 | 86.7599 | 21.6415 | 60.0474 | 25.54 | 86.7397 | 36.0828 | 59.9798 | 37.77 | 86.7263 | 32.0696 | 59.9951 | 35.77 | 86.7507 | 21.3733 | 59.9929 | 23.54 | 86.72 | 18.8296 | 60.0396 | 23.54 | 86.7092 | 21.4521 | 60.0306 | 23.54 | 86.7124 | 22.3704 | 60.0285 | 23.54 | 86.7334 | 17.8985 | 59.9834 | 19.13
86.7395 | 42.7507 | 59.9622 | 43.77 | 86.7358 | 54.8985 | 60.0201 | 56 | 86.7682 | 21.6415 | 60.0474 | 25.54 | 86.7482 | 36.0963 | 59.9798 | 37.77 | 86.7346 | 32.0696 | 59.9958 | 35.77 | 86.759 | 21.3733 | 59.9929 | 23.54 | 86.7283 | 18.8296 | 60.0396 | 23.54 | 86.7175 | 21.4479 | 60.0306 | 23.54 | 86.7207 | 22.3704 | 60.0285 | 23.54 | 86.7417 | 17.8985 | 59.9834 | 19.13
86.7478 | 42.7502 | 59.9622 | 43.77 | 86.7441 | 54.8985 | 60.0201 | 56 | 86.7765 | 21.6415 | 60.0474 | 25.54 | 86.7565 | 36.0963 | 59.9798 | 37.77 | 86.7429 | 32.0696 | 59.9958 | 35.77 | 86.7673 | 21.3766 | 59.9929 | 23.54 | 86.7366 | 18.8296 | 60.0396 | 23.54 | 86.7258 | 21.4479 | 60.0306 | 23.54 | 86.729 | 22.3704 | 60.0285 | 23.54 | 86.75 | 17.8985 | 59.9834 | 19.13
86.7562 | 42.7502 | 59.9622 | 43.77 | 86.7525 | 54.8985 | 60.0201 | 56 | 86.7848 | 21.6415 | 60.0474 | 25.54 | 86.7648 | 36.0798 | 59.9798 | 37.77 | 86.7515 | 32.0696 | 59.9958 | 35.77 | 86.7759 | 21.3766 | 59.9929 | 23.54 | 86.7449 | 18.8296 | 60.0396 | 23.54 | 86.7341 | 21.4524 | 60.0306 | 23.54 | 86.7373 | 22.3704 | 60.0285 | 23.54 | 86.7583 | 17.8985 | 59.9834 | 19.13
86.7645 | 42.6586 | 59.9622 | 43.77 | 86.7608 | 54.8985 | 60.0201 | 56 | 86.7931 | 21.6415 | 60.0474 | 25.54 | 86.7731 | 36.0798 | 59.9798 | 37.77 | 86.7598 | 32.0696 | 59.9958 | 35.77 | 86.7842 | 21.3766 | 59.9929 | 23.54 | 86.7534 | 18.8296 | 60.0396 | 23.54 | 86.7424 | 21.4524 | 60.0306 | 23.54 | 86.7458 | 22.3704 | 60.0285 | 23.54 | 86.7666 | 17.8985 | 59.9834 | 19.13
86.7728 | 42.6586 | 59.9622 | 43.77 | 86.7692 | 54.8985 | 60.0201 | 56 | 86.8015 | 21.6415 | 60.0474 | 25.54 | 86.7815 | 36.0798 | 59.9798 | 37.77 | 86.7681 | 32.0696 | 59.9958 | 35.77 | 86.7925 | 21.3766 | 59.9929 | 23.54 | 86.7617 | 18.8325 | 60.0396 | 23.54 | 86.7507 | 21.4488 | 60.0306 | 23.54 | 86.7542 | 22.3704 | 60.0285 | 23.54 | 86.7749 | 17.8985 | 59.9834 | 19.13
86.7812 | 42.6591 | 59.9622 | 43.77 | 86.7775 | 54.8985 | 60.0201 | 56 | 86.8098 | 21.6433 | 60.0474 | 25.54 | 86.7898 | 36.0798 | 59.9798 | 37.77 | 86.7764 | 32.0696 | 59.9958 | 35.77 | 86.8008 | 21.4804 | 59.9929 | 23.54 | 86.77 | 18.8325 | 60.0396 | 23.54 | 86.7593 | 21.4488 | 60.0306 | 23.54 | 86.7625 | 22.3704 | 60.0285 | 23.54 | 86.7832 | 17.8985 | 59.9834 | 19.13
86.7895 | 42.6591 | 59.9622 | 43.77 | 86.7858 | 54.8985 | 60.0201 | 56 | 86.8181 | 21.6433 | 60.0474 | 25.54 | 86.7981 | 36.0798 | 59.9798 | 37.77 | 86.7847 | 32.0696 | 59.9958 | 35.77 | 86.8091 | 21.4804 | 59.9929 | 23.54 | 86.7783 | 18.83 | 60.0396 | 23.54 | 86.7676 | 21.4488 | 60.0306 | 23.54 | 86.7708 | 22.3704 | 60.0285 | 23.54 | 86.7915 | 17.8985 | 59.9834 | 19.13
86.7979 | 42.6804 | 59.9622 | 43.77 | 86.7941 | 54.8985 | 60.0201 | 56 | 86.8264 | 21.6433 | 60.0474 | 25.54 | 86.8065 | 36.0798 | 59.9798 | 37.77 | 86.793 | 32.0696 | 59.9958 | 35.77 | 86.8174 | 21.4873 | 59.9929 | 23.54 | 86.7866 | 18.83 | 60.0396 | 23.54 | 86.7759 | 21.4488 | 60.0306 | 23.54 | 86.7791 | 22.3704 | 60.0285 | 23.54 | 86.7998 | 17.8985 | 59.9834 | 19.13
86.8062 | 42.6804 | 59.9622 | 43.77 | 86.8025 | 54.8985 | 60.0201 | 56 | 86.8348 | 21.6433 | 60.0474 | 25.54 | 86.8148 | 36.0799 | 59.9798 | 37.77 | 86.8013 | 32.0787 | 59.9958 | 35.77 | 86.8257 | 21.4873 | 59.9929 | 23.54 | 86.7949 | 18.83 | 60.0417 | 23.54 | 86.7842 | 21.4461 | 60.0306 | 23.54 | 86.7874 | 22.3704 | 60.0285 | 23.54 | 86.8086 | 17.8985 | 59.9834 | 19.13
86.8145 | 42.6807 | 59.9622 | 43.77 | 86.8108 | 54.8985 | 60.0201 | 56 | 86.8431 | 21.6433 | 60.0474 | 25.54 | 86.8231 | 36.0799 | 59.9798 | 37.77 | 86.8096 | 32.0787 | 59.9958 | 35.77 | 86.834 | 21.4873 | 59.9929 | 23.54 | 86.8032 | 18.83 | 60.0417 | 23.54 | 86.7925 | 21.4461 | 60.0306 | 23.54 | 86.7957 | 22.3704 | 60.0285 | 23.54 | 86.8169 | 17.8985 | 59.9834 | 19.13
86.8229 | 42.6807 | 59.9622 | 43.77 | 86.8192 | 54.8985 | 60.0201 | 56 | 86.8514 | 21.6433 | 60.0474 | 25.54 | 86.8314 | 36.0858 | 59.9798 | 37.77 | 86.8181 | 32.0787 | 59.9958 | 35.77 | 86.8425 | 21.4873 | 59.9929 | 23.54 | 86.8115 | 18.83 | 60.0417 | 23.54 | 86.8008 | 21.4461 | 60.0306 | 23.54 | 86.804 | 22.3704 | 60.0285 | 23.54 | 86.8252 | 17.8985 | 59.9834 | 19.13
86.8312 | 42.6807 | 59.9622 | 43.77 | 86.8275 | 54.8985 | 60.0201 | 56 | 86.8597 | 21.6433 | 60.0474 | 25.54 | 86.8398 | 36.0858 | 59.9798 | 37.77 | 86.8264 | 32.0787 | 59.9958 | 35.77 | 86.8508 | 21.4873 | 59.9929 | 23.54 | 86.8198 | 18.83 | 60.0417 | 23.54 | 86.8091 | 21.4461 | 60.0306 | 23.54 | 86.8125 | 22.3704 | 60.0285 | 23.54 | 86.8335 | 17.8985 | 59.9834 | 19.13
86.8395 | 42.6807 | 59.9622 | 43.77 | 86.8358 | 54.8985 | 60.0201 | 56 | 86.868 | 21.6433 | 60.0474 | 25.54 | 86.8481 | 36.0857 | 59.9798 | 37.77 | 86.8347 | 32.0787 | 59.9958 | 35.77 | 86.8591 | 21.4873 | 59.9929 | 23.54 | 86.8284 | 18.827 | 60.0417 | 23.54 | 86.8174 | 21.4425 | 60.0306 | 23.54 | 86.8208 | 22.3704 | 60.0285 | 23.54 | 86.8418 | 17.8985 | 59.9834 | 19.13
86.8479 | 42.6806 | 59.9622 | 43.77 | 86.8441 | 54.8985 | 60.0201 | 56 | 86.8765 | 21.6433 | 60.0474 | 25.54 | 86.8564 | 36.0857 | 59.9798 | 37.77 | 86.843 | 32.0787 | 59.9958 | 35.77 | 86.8674 | 21.4906 | 59.9929 | 23.54 | 86.8367 | 18.827 | 60.0417 | 23.54 | 86.8259 | 21.4425 | 60.0306 | 23.54 | 86.8291 | 22.3704 | 60.0285 | 23.54 | 86.8501 | 17.8985 | 59.9834 | 19.13
86.8562 | 42.6806 | 59.9622 | 43.77 | 86.8524 | 54.8985 | 60.0201 | 56 | 86.8848 | 21.6433 | 60.0474 | 25.54 | 86.8649 | 36.0921 | 59.9798 | 37.77 | 86.8513 | 32.0787 | 59.9958 | 35.77 | 86.8757 | 21.4906 | 59.9929 | 23.54 | 86.845 | 18.827 | 60.0417 | 23.54 | 86.8342 | 21.4425 | 60.0286 | 23.54 | 86.8374 | 22.3704 | 60.0285 | 23.54 | 86.8584 | 17.8985 | 59.9834 | 19.13
86.8646 | 42.6805 | 59.9622 | 43.77 | 86.8608 | 54.8985 | 60.0201 | 56 | 86.8931 | 21.6433 | 60.0474 | 25.54 | 86.8732 | 36.0921 | 59.9798 | 37.77 | 86.8596 | 32.0787 | 59.9958 | 35.77 | 86.884 | 21.4906 | 59.9929 | 23.54 | 86.8533 | 18.827 | 60.0417 | 23.54 | 86.8425 | 21.4425 | 60.0286 | 23.54 | 86.8457 | 22.3704 | 60.0285 | 23.54 | 86.8667 | 17.8985 | 59.9834 | 19.13
86.8729 | 42.6805 | 59.9622 | 43.77 | 86.8691 | 54.8985 | 60.0201 | 56 | 86.9014 | 21.6433 | 60.0474 | 25.54 | 86.8815 | 36.0921 | 59.9826 | 37.77 | 86.8679 | 32.0787 | 59.9958 | 35.77 | 86.8923 | 21.4906 | 59.9929 | 23.54 | 86.8616 | 18.8303 | 60.0417 | 23.54 | 86.8508 | 21.4425 | 60.0286 | 23.54 | 86.854 | 22.3704 | 60.0285 | 23.54 | 86.875 | 17.8985 | 59.9834 | 19.13
86.8812 | 42.6797 | 59.9626 | 43.77 | 86.8774 | 54.8985 | 60.0201 | 56 | 86.9097 | 21.6433 | 60.0474 | 25.54 | 86.8898 | 36.0921 | 59.9826 | 37.77 | 86.8765 | 32.0787 | 59.9958 | 35.77 | 86.9009 | 21.4931 | 59.9944 | 23.54 | 86.8699 | 18.8303 | 60.0417 | 23.54 | 86.8591 | 21.4425 | 60.0286 | 23.54 | 86.8623 | 22.3704 | 60.0285 | 23.54 | 86.8833 | 17.8985 | 59.9838 | 19.13
86.8896 | 42.6797 | 59.9626 | 43.77 | 86.8857 | 54.8985 | 60.0201 | 56 | 86.9181 | 21.6433 | 60.0474 | 25.54 | 86.8982 | 36.0921 | 59.9826 | 37.77 | 86.8848 | 32.0787 | 59.9958 | 35.77 | 86.9092 | 21.4931 | 59.9944 | 23.54 | 86.8782 | 18.8346 | 60.0417 | 23.54 | 86.8674 | 21.4382 | 60.0286 | 23.54 | 86.8706 | 22.3704 | 60.0285 | 23.54 | 86.8916 | 17.8985 | 59.9838 | 19.13
86.8979 | 42.6802 | 59.9626 | 43.77 | 86.8941 | 54.8985 | 60.0201 | 56 | 86.9264 | 21.6433 | 60.0477 | 25.54 | 86.9065 | 36.0921 | 59.9826 | 37.77 | 86.8931 | 32.0787 | 59.9958 | 35.77 | 86.9175 | 21.4975 | 59.9944 | 23.54 | 86.8865 | 18.8346 | 60.0417 | 23.54 | 86.8757 | 21.4382 | 60.0286 | 23.54 | 86.8789 | 22.3704 | 60.0285 | 23.54 | 86.8999 | 17.8985 | 59.9838 | 19.13
86.9062 | 42.6802 | 59.9626 | 43.77 | 86.9024 | 54.8985 | 60.0201 | 56 | 86.9347 | 21.6433 | 60.0477 | 25.54 | 86.9148 | 36.0921 | 59.9826 | 37.77 | 86.9014 | 32.0787 | 59.9958 | 35.77 | 86.9258 | 21.4975 | 59.9944 | 23.54 | 86.8948 | 18.8346 | 60.0417 | 23.54 | 86.884 | 21.441 | 60.0286 | 23.54 | 86.8875 | 22.3704 | 60.0285 | 23.54 | 86.9082 | 17.8985 | 59.9838 | 19.13
86.9146 | 42.6804 | 59.9626 | 43.77 | 86.9108 | 54.8985 | 60.0201 | 56 | 86.943 | 21.6433 | 60.0477 | 25.54 | 86.9232 | 36.0921 | 59.9826 | 37.77 | 86.9097 | 32.0787 | 59.9958 | 35.77 | 86.9341 | 21.4975 | 59.9944 | 23.54 | 86.9033 | 18.8346 | 60.0417 | 23.54 | 86.8923 | 21.441 | 60.0286 | 23.54 | 86.8958 | 22.3704 | 60.0285 | 23.54 | 86.9165 | 17.8985 | 59.9838 | 19.13
86.9229 | 42.6804 | 59.9626 | 43.77 | 86.9191 | 55.012 | 60.0201 | 56 | 86.9513 | 21.6433 | 60.0477 | 25.54 | 86.9315 | 36.1166 | 59.9826 | 37.77 | 86.918 | 32.0787 | 59.9958 | 35.77 | 86.9424 | 21.4975 | 59.9944 | 23.54 | 86.9116 | 18.8375 | 60.0417 | 23.54 | 86.9009 | 21.441 | 60.0286 | 23.54 | 86.9041 | 22.3704 | 60.0285 | 23.54 | 86.9253 | 17.8985 | 59.9838 | 19.13
86.9313 | 42.6808 | 59.9626 | 43.77 | 86.9274 | 55.012 | 60.0201 | 56 | 86.9597 | 21.6433 | 60.0477 | 25.54 | 86.9398 | 36.1166 | 59.9826 | 37.77 | 86.9263 | 32.0787 | 59.9958 | 35.77 | 86.9507 | 21.4975 | 59.9944 | 23.54 | 86.9199 | 18.8375 | 60.0417 | 23.54 | 86.9092 | 21.441 | 60.0286 | 23.54 | 86.9124 | 22.3704 | 60.0281 | 23.54 | 86.9336 | 17.8985 | 59.9838 | 19.13
86.9396 | 42.6808 | 59.9626 | 43.77 | 86.9357 | 55.012 | 60.0201 | 56 | 86.968 | 21.6433 | 60.0477 | 25.54 | 86.9481 | 36.1166 | 59.9826 | 37.77 | 86.9348 | 32.0787 | 59.9963 | 35.77 | 86.9592 | 21.4975 | 59.9944 | 23.54 | 86.9282 | 18.8375 | 60.0417 | 23.54 | 86.9175 | 21.441 | 60.0286 | 23.54 | 86.9207 | 22.3704 | 60.0281 | 23.54 | 86.9419 | 17.8985 | 59.9838 | 19.13
86.9479 | 42.6808 | 59.9626 | 43.77 | 86.9441 | 55.012 | 60.0201 | 56 | 86.9763 | 21.6433 | 60.0477 | 25.54 | 86.9565 | 36.1166 | 59.9826 | 37.77 | 86.9431 | 32.0787 | 59.9963 | 35.77 | 86.9675 | 21.5007 | 59.9944 | 23.54 | 86.9365 | 18.8375 | 60.0417 | 23.54 | 86.9258 | 21.441 | 60.0286 | 23.54 | 86.929 | 22.3704 | 60.0281 | 23.54 | 86.9502 | 17.8985 | 59.9838 | 19.13
86.9563 | 42.6808 | 59.9626 | 43.77 | 86.9524 | 55.012 | 60.0201 | 56 | 86.9846 | 21.6433 | 60.0477 | 25.54 | 86.9648 | 36.1166 | 59.9826 | 37.77 | 86.9514 | 32.0787 | 59.9963 | 35.77 | 86.9758 | 21.5007 | 59.9944 | 23.54 | 86.9448 | 18.8307 | 60.0417 | 23.54 | 86.9341 | 21.441 | 60.0286 | 23.54 | 86.9373 | 22.3704 | 60.0281 | 23.54 | 86.9585 | 17.8985 | 59.9838 | 19.13
86.9646 | 42.6992 | 59.9626 | 43.77 | 86.9608 | 55.012 | 60.0201 | 56 | 86.993 | 21.6433 | 60.0477 | 25.54 | 86.9731 | 36.1166 | 59.9826 | 37.77 | 86.9597 | 32.0787 | 59.9963 | 35.77 | 86.9841 | 21.5007 | 59.9944 | 23.54 | 86.9531 | 18.8307 | 60.0417 | 23.54 | 86.9424 | 21.441 | 60.0286 | 23.54 | 86.9456 | 22.3704 | 60.0281 | 23.54 | 86.9668 | 17.8985 | 59.9838 | 19.13
86.973 | 42.6992 | 59.9626 | 43.77 | 86.9691 | 55.012 | 60.0201 | 56 | 87.0013 | 21.6433 | 60.0477 | 25.54 | 86.9816 | 36.1166 | 59.9826 | 37.77 | 86.968 | 32.0787 | 59.9963 | 35.77 | 86.9924 | 21.5007 | 59.9944 | 23.54 | 86.9614 | 18.8307 | 60.0417 | 23.54 | 86.9507 | 21.4367 | 60.0286 | 23.54 | 86.9541 | 22.3704 | 60.0281 | 23.54 | 86.9751 | 17.8985 | 59.9838 | 19.13
86.9813 | 42.6988 | 59.9626 | 43.77 | 86.9774 | 55.012 | 60.0201 | 56 | 87.0096 | 21.6433 | 60.0477 | 25.54 | 86.9899 | 36.1166 | 59.9826 | 37.77 | 86.9763 | 32.0787 | 59.9963 | 35.77 | 87.0007 | 21.5007 | 59.9944 | 23.54 | 86.9697 | 18.8307 | 60.0417 | 23.54 | 86.959 | 21.4367 | 60.0286 | 23.54 | 86.9624 | 22.3704 | 60.0281 | 23.54 | 86.9834 | 17.8985 | 59.9838 | 19.13
86.9896 | 42.6988 | 59.9626 | 43.77 | 86.9857 | 55.012 | 60.0201 | 56 | 87.0179 | 21.6433 | 60.0477 | 25.54 | 86.9982 | 36.1147 | 59.9826 | 37.77 | 86.9846 | 32.0787 | 59.9963 | 35.77 | 87.009 | 21.5007 | 59.9944 | 23.54 | 86.9783 | 18.8708 | 60.0417 | 23.54 | 86.9673 | 21.4995 | 60.0286 | 23.54 | 86.9707 | 22.3704 | 60.0281 | 23.54 | 86.9917 | 17.8985 | 59.9838 | 19.13
86.998 | 42.6985 | 59.9626 | 43.77 | 86.9941 | 55.012 | 60.0201 | 56 | 87.0262 | 21.6433 | 60.0477 | 25.54 | 87.0065 | 36.1147 | 59.9826 | 37.77 | 86.9929 | 32.0787 | 59.9963 | 35.77 | 87.0173 | 21.5033 | 59.9944 | 23.54 | 86.9866 | 18.8708 | 60.0417 | 23.54 | 86.9758 | 21.4995 | 60.0286 | 23.54 | 86.979 | 22.366 | 60.0281 | 23.54 | 87 | 17.8985 | 59.9838 | 19.13
87.0063 | 42.6985 | 59.9626 | 43.77 | 87.0024 | 55.012 | 60.0201 | 56 | 87.0347 | 21.6433 | 60.0477 | 25.54 | 87.0149 | 36.0473 | 59.9826 | 37.77 | 87.0015 | 32.0787 | 59.9963 | 35.77 | 87.0259 | 21.5033 | 59.9944 | 23.54 | 86.9949 | 18.8745 | 60.0438 | 23.54 | 86.9841 | 21.4959 | 60.0286 | 23.54 | 86.9873 | 22.366 | 60.0281 | 23.54 | 87.0083 | 17.8985 | 59.9838 | 19.13
87.0146 | 42.706 | 59.9626 | 43.77 | 87.0107 | 55.012 | 60.0201 | 56 | 87.043 | 21.6433 | 60.0477 | 25.54 | 87.0232 | 36.0473 | 59.9826 | 37.77 | 87.0098 | 32.0787 | 59.9963 | 35.77 | 87.0342 | 21.5029 | 59.9944 | 23.54 | 87.0032 | 18.8745 | 60.0438 | 23.54 | 86.9924 | 21.4959 | 60.0286 | 23.54 | 86.9956 | 22.366 | 60.0281 | 23.54 | 87.0166 | 17.8985 | 59.9838 | 19.13
87.023 | 42.706 | 59.9626 | 43.77 | 87.019 | 55.012 | 60.0201 | 56 | 87.0513 | 21.6433 | 60.0477 | 25.54 | 87.0315 | 36.0473 | 59.9826 | 37.77 | 87.0181 | 32.0787 | 59.9963 | 35.77 | 87.0425 | 21.5029 | 59.9944 | 23.54 | 87.0115 | 18.8745 | 60.0438 | 23.54 | 87.0007 | 21.4907 | 60.0286 | 23.54 | 87.0039 | 22.366 | 60.0281 | 23.54 | 87.0249 | 17.8985 | 59.9838 | 19.13
87.0313 | 42.7065 | 59.9626 | 43.77 | 87.0274 | 55.012 | 60.0201 | 56 | 87.0596 | 21.6433 | 60.0477 | 25.54 | 87.0399 | 36.0473 | 59.9826 | 37.77 | 87.0264 | 32.0787 | 59.9963 | 35.77 | 87.0508 | 21.5029 | 59.9944 | 23.54 | 87.0198 | 18.8745 | 60.0438 | 23.54 | 87.009 | 21.4907 | 60.0286 | 23.54 | 87.0122 | 22.366 | 60.0281 | 23.54 | 87.0332 | 17.8985 | 59.9838 | 19.13
87.0397 | 42.7065 | 59.9626 | 43.77 | 87.0357 | 55.012 | 60.0201 | 56 | 87.0679 | 21.6433 | 60.0477 | 25.54 | 87.0482 | 36.0592 | 59.9826 | 37.77 | 87.0347 | 32.0787 | 59.9963 | 35.77 | 87.0591 | 21.5029 | 59.9944 | 23.54 | 87.0281 | 18.8745 | 60.0438 | 23.54 | 87.0173 | 21.4935 | 60.0286 | 23.54 | 87.0205 | 22.366 | 60.0281 | 23.54 | 87.042 | 17.8985 | 59.9838 | 19.13
87.048 | 42.7067 | 59.9626 | 43.77 | 87.0441 | 55.012 | 60.0201 | 56 | 87.0763 | 21.6433 | 60.0477 | 25.54 | 87.0565 | 36.0592 | 59.9826 | 37.77 | 87.043 | 32.0787 | 59.9963 | 35.77 | 87.0674 | 21.5062 | 59.9944 | 23.54 | 87.0364 | 18.8745 | 60.0438 | 23.54 | 87.0256 | 21.4935 | 60.0286 | 23.54 | 87.0291 | 22.3605 | 60.0281 | 23.54 | 87.0503 | 17.8985 | 59.9838 | 19.13
87.0563 | 42.7067 | 59.9626 | 43.77 | 87.0524 | 55.012 | 60.0201 | 56 | 87.0846 | 21.6433 | 60.0477 | 25.54 | 87.0649 | 36.0592 | 59.9826 | 37.77 | 87.0513 | 32.0787 | 59.9963 | 35.77 | 87.0757 | 21.5062 | 59.9944 | 23.54 | 87.0447 | 18.8774 | 60.0438 | 23.54 | 87.0339 | 21.5541 | 60.027 | 23.54 | 87.0374 | 22.3605 | 60.0281 | 23.54 | 87.0586 | 17.8985 | 59.9838 | 19.13
87.0647 | 42.707 | 59.9626 | 43.77 | 87.0607 | 55.012 | 60.0201 | 56 | 87.0929 | 21.6433 | 60.0477 | 25.54 | 87.0732 | 36.0592 | 59.9826 | 37.77 | 87.0598 | 32.0787 | 59.9963 | 35.77 | 87.0842 | 21.5062 | 59.9944 | 23.54 | 87.0532 | 18.8774 | 60.0438 | 23.54 | 87.0425 | 21.5541 | 60.027 | 23.54 | 87.0457 | 22.3605 | 60.0281 | 23.54 | 87.0669 | 17.8985 | 59.9838 | 19.13
87.073 | 42.707 | 59.9626 | 43.77 | 87.069 | 55.012 | 60.0201 | 56 | 87.1012 | 21.6433 | 60.0477 | 25.54 | 87.0815 | 36.0592 | 59.9838 | 37.77 | 87.0681 | 32.0787 | 59.9963 | 35.77 | 87.0925 | 21.5062 | 59.9944 | 23.54 | 87.0615 | 18.8774 | 60.0438 | 23.54 | 87.0508 | 21.5541 | 60.027 | 23.54 | 87.054 | 22.3605 | 60.0281 | 23.54 | 87.0752 | 17.8985 | 59.9838 | 19.13
87.0814 | 42.7071 | 59.9631 | 43.77 | 87.0774 | 55.012 | 60.0201 | 56 | 87.1096 | 21.6433 | 60.0477 | 25.54 | 87.0898 | 36.0592 | 59.9838 | 37.77 | 87.0764 | 32.0787 | 59.9963 | 35.77 | 87.1008 | 21.5541 | 59.996 | 23.54 | 87.0698 | 18.8774 | 60.0438 | 23.54 | 87.0591 | 21.5541 | 60.027 | 23.54 | 87.0623 | 22.3551 | 60.0281 | 23.54 | 87.0835 | 17.8985 | 59.9838 | 19.13
87.0897 | 42.7071 | 59.9631 | 43.77 | 87.0857 | 55.012 | 60.0201 | 56 | 87.1179 | 21.6433 | 60.0477 | 25.54 | 87.0983 | 36.0592 | 59.9838 | 37.77 | 87.0847 | 32.0787 | 59.9963 | 35.77 | 87.1091 | 21.5541 | 59.996 | 23.54 | 87.0781 | 18.8752 | 60.0438 | 23.54 | 87.0674 | 21.5505 | 60.027 | 23.54 | 87.0706 | 22.3551 | 60.0281 | 23.54 | 87.0918 | 17.8985 | 59.9838 | 19.13
87.098 | 42.707 | 59.9631 | 43.77 | 87.0941 | 55.012 | 60.0201 | 56 | 87.1262 | 21.6433 | 60.0477 | 25.54 | 87.1066 | 36.0592 | 59.9838 | 37.77 | 87.093 | 32.0787 | 59.9963 | 35.77 | 87.1174 | 21.5534 | 59.996 | 23.54 | 87.0864 | 18.8752 | 60.0438 | 23.54 | 87.0757 | 21.5505 | 60.027 | 23.54 | 87.0789 | 22.3551 | 60.0281 | 23.54 | 87.1001 | 17.8985 | 59.9838 | 19.13
87.1064 | 42.707 | 59.9631 | 43.77 | 87.1024 | 55.012 | 60.0201 | 56 | 87.1345 | 21.6433 | 60.0477 | 25.54 | 87.1149 | 36.0592 | 59.9838 | 37.77 | 87.1013 | 32.0787 | 59.9963 | 35.77 | 87.1257 | 21.5534 | 59.996 | 23.54 | 87.0947 | 18.9359 | 60.0438 | 23.54 | 87.084 | 21.5505 | 60.027 | 23.54 | 87.0872 | 22.3551 | 60.0281 | 23.54 | 87.1084 | 17.8985 | 59.9838 | 19.13
87.1147 | 42.7062 | 59.9631 | 43.77 | 87.1107 | 55.012 | 60.0201 | 56 | 87.1428 | 21.6433 | 60.0477 | 25.54 | 87.1232 | 36.0592 | 59.9838 | 37.77 | 87.1096 | 32.0787 | 59.9963 | 35.77 | 87.134 | 21.5534 | 59.996 | 23.54 | 87.103 | 18.9359 | 60.0438 | 23.54 | 87.0923 | 21.5505 | 60.027 | 23.54 | 87.0957 | 22.3551 | 60.0281 | 23.54 | 87.1167 | 17.8985 | 59.9838 | 19.13
87.123 | 42.7062 | 59.9631 | 43.77 | 87.119 | 55.012 | 60.0201 | 56 | 87.1512 | 21.6433 | 60.0477 | 25.54 | 87.1316 | 36.0665 | 59.9838 | 37.77 | 87.1182 | 32.0787 | 59.9963 | 35.77 | 87.1426 | 21.5534 | 59.996 | 23.54 | 87.1113 | 18.9331 | 60.0438 | 23.54 | 87.1006 | 21.5502 | 60.027 | 23.54 | 87.104 | 22.3551 | 60.0281 | 23.54 | 87.125 | 17.8985 | 59.9838 | 19.13
87.1314 | 42.7058 | 59.9631 | 43.77 | 87.1274 | 55.012 | 60.0201 | 56 | 87.1595 | 21.6433 | 60.0477 | 25.54 | 87.1399 | 36.0665 | 59.9838 | 37.77 | 87.1265 | 32.0787 | 59.9963 | 35.77 | 87.1509 | 21.5494 | 59.996 | 23.54 | 87.1196 | 18.9331 | 60.0438 | 23.54 | 87.1089 | 21.5502 | 60.027 | 23.54 | 87.1123 | 22.3551 | 60.0277 | 23.54 | 87.1333 | 17.8985 | 59.9838 | 19.13
87.1397 | 42.7058 | 59.9631 | 43.77 | 87.1357 | 55.012 | 60.0201 | 56 | 87.1678 | 21.6433 | 60.0477 | 25.54 | 87.1482 | 36.0665 | 59.9838 | 37.77 | 87.1348 | 32.0787 | 59.9963 | 35.77 | 87.1592 | 21.5494 | 59.996 | 23.54 | 87.1279 | 18.9331 | 60.0438 | 23.54 | 87.1174 | 21.5502 | 60.027 | 23.54 | 87.1206 | 22.3551 | 60.0277 | 23.54 | 87.1416 | 17.8985 | 59.9838 | 19.13
87.1481 | 42.7062 | 59.9631 | 43.77 | 87.144 | 55.012 | 60.0201 | 56 | 87.1761 | 21.6433 | 60.0477 | 25.54 | 87.1566 | 36.0665 | 59.9838 | 37.77 | 87.1431 | 32.0787 | 59.9963 | 35.77 | 87.1675 | 21.5494 | 59.996 | 23.54 | 87.1365 | 18.9331 | 60.0438 | 23.54 | 87.1257 | 21.5502 | 60.027 | 23.54 | 87.1289 | 22.3551 | 60.0277 | 23.54 | 87.1499 | 17.8985 | 59.9838 | 19.13
87.1564 | 42.7062 | 59.9631 | 43.77 | 87.1523 | 55.012 | 60.0201 | 56 | 87.1844 | 21.6433 | 60.0477 | 25.54 | 87.1649 | 36.0665 | 59.9838 | 37.77 | 87.1514 | 32.0787 | 59.9963 | 35.77 | 87.1758 | 21.5494 | 59.996 | 23.54 | 87.1448 | 18.9991 | 60.0438 | 23.54 | 87.134 | 21.5461 | 60.027 | 23.54 | 87.1372 | 22.3551 | 60.0277 | 23.54 | 87.1587 | 17.8985 | 59.9838 | 19.13
87.1647 | 42.7065 | 59.9631 | 43.77 | 87.1607 | 55.012 | 60.0201 | 56 | 87.1929 | 21.6433 | 60.0477 | 25.54 | 87.1732 | 36.0665 | 59.9838 | 37.77 | 87.1597 | 32.0787 | 59.9963 | 35.77 | 87.1841 | 21.5494 | 59.996 | 23.54 | 87.1531 | 18.9991 | 60.0438 | 23.54 | 87.1423 | 21.5461 | 60.027 | 23.54 | 87.1455 | 22.3551 | 60.0277 | 23.54 | 87.167 | 17.8985 | 59.9838 | 19.13
87.1731 | 42.7065 | 59.9631 | 43.77 | 87.169 | 55.012 | 60.0201 | 56 | 87.2012 | 21.6433 | 60.0477 | 25.54 | 87.1815 | 36.0665 | 59.9838 | 37.77 | 87.168 | 32.0787 | 59.9963 | 35.77 | 87.1924 | 21.5494 | 59.996 | 23.54 | 87.1614 | 18.9997 | 60.0438 | 23.54 | 87.1506 | 21.5461 | 60.027 | 23.54 | 87.1538 | 22.3551 | 60.0277 | 23.54 | 87.1753 | 17.8985 | 59.9838 | 19.13
87.1814 | 42.7068 | 59.9631 | 43.77 | 87.1773 | 55.012 | 60.0201 | 56 | 87.2095 | 21.6433 | 60.0477 | 25.54 | 87.1899 | 36.0665 | 59.9838 | 37.77 | 87.1763 | 32.0787 | 59.9963 | 35.77 | 87.2007 | 21.5494 | 59.996 | 23.54 | 87.1697 | 18.9997 | 60.0438 | 23.54 | 87.1589 | 21.5461 | 60.027 | 23.54 | 87.1621 | 22.3551 | 60.0277 | 23.54 | 87.1836 | 17.8985 | 59.9838 | 19.13
87.1898 | 42.7068 | 59.9631 | 43.77 | 87.1857 | 55.012 | 60.0201 | 56 | 87.2178 | 21.6433 | 60.0477 | 25.54 | 87.1982 | 36.0665 | 59.9838 | 37.77 | 87.1848 | 32.0787 | 59.9963 | 35.77 | 87.2092 | 21.5494 | 59.996 | 23.54 | 87.178 | 19.0028 | 60.0438 | 23.54 | 87.1672 | 21.5461 | 60.027 | 23.54 | 87.1707 | 22.3551 | 60.0277 | 23.54 | 87.1919 | 17.8985 | 59.9838 | 19.13
87.1981 | 42.7645 | 59.9631 | 43.77 | 87.194 | 55.012 | 60.0201 | 56 | 87.2261 | 21.632 | 60.0477 | 25.54 | 87.2065 | 36.0665 | 59.9838 | 37.77 | 87.1931 | 32.0787 | 59.9963 | 35.77 | 87.2175 | 21.5457 | 59.996 | 23.54 | 87.1863 | 19.0028 | 60.0438 | 23.54 | 87.1755 | 21.5461 | 60.027 | 23.54 | 87.179 | 22.3584 | 60.0277 | 23.54 | 87.2002 | 17.8985 | 59.9838 | 19.13
87.2064 | 42.7645 | 59.9631 | 43.77 | 87.2023 | 55.012 | 60.0201 | 56 | 87.2345 | 21.632 | 60.0477 | 25.54 | 87.215 | 36.0653 | 59.9838 | 37.77 | 87.2014 | 32.0787 | 59.9963 | 35.77 | 87.2258 | 21.5457 | 59.996 | 23.54 | 87.1946 | 19.0006 | 60.0462 | 23.54 | 87.1841 | 21.5461 | 60.027 | 23.54 | 87.1873 | 22.3584 | 60.0277 | 23.54 | 87.2085 | 17.8985 | 59.9838 | 19.13
87.2148 | 42.7645 | 59.9631 | 43.77 | 87.2106 | 55.012 | 60.0201 | 56 | 87.2428 | 21.632 | 60.0477 | 25.54 | 87.2233 | 36.0653 | 59.9838 | 37.77 | 87.2097 | 32.0787 | 59.9963 | 35.77 | 87.2341 | 21.5457 | 59.996 | 23.54 | 87.2029 | 19.0006 | 60.0462 | 23.54 | 87.1924 | 21.5461 | 60.027 | 23.54 | 87.1956 | 22.3584 | 60.0277 | 23.54 | 87.2168 | 17.8985 | 59.9838 | 19.13
87.2231 | 42.7645 | 59.9631 | 43.77 | 87.219 | 55.012 | 60.0201 | 56 | 87.2511 | 21.632 | 60.0477 | 25.54 | 87.2316 | 36.0653 | 59.9838 | 37.77 | 87.218 | 32.0787 | 59.9963 | 35.77 | 87.2424 | 21.5457 | 59.996 | 23.54 | 87.2114 | 19.0006 | 60.0462 | 23.54 | 87.2007 | 21.5493 | 60.027 | 23.54 | 87.2039 | 22.3584 | 60.0277 | 23.54 | 87.2251 | 17.8985 | 59.9838 | 19.13
87.2314 | 42.7838 | 59.9631 | 43.77 | 87.2273 | 55.012 | 60.0201 | 56 | 87.2594 | 21.632 | 60.0477 | 25.54 | 87.2399 | 36.0653 | 59.9838 | 37.77 | 87.2263 | 32.0787 | 59.9963 | 35.77 | 87.2507 | 21.5457 | 59.996 | 23.54 | 87.2197 | 19.0006 | 60.0462 | 23.54 | 87.209 | 21.5493 | 60.027 | 23.54 | 87.2122 | 22.3584 | 60.0277 | 23.54 | 87.2334 | 17.8985 | 59.9838 | 19.13
87.2398 | 42.7838 | 59.9631 | 43.77 | 87.2357 | 55.012 | 60.0201 | 56 | 87.2678 | 21.632 | 60.0477 | 25.54 | 87.2483 | 36.0721 | 59.9838 | 37.77 | 87.2346 | 32.0787 | 59.9963 | 35.77 | 87.259 | 21.5457 | 59.996 | 23.54 | 87.228 | 19.0006 | 60.0462 | 23.54 | 87.2173 | 21.5493 | 60.027 | 23.54 | 87.2205 | 22.3584 | 60.0277 | 23.54 | 87.2417 | 17.8985 | 59.9838 | 19.13
87.2481 | 42.7914 | 59.9631 | 43.77 | 87.244 | 55.012 | 60.0201 | 56 | 87.2761 | 21.6267 | 60.0477 | 25.54 | 87.2566 | 36.0721 | 59.9838 | 37.77 | 87.2432 | 32.0787 | 59.9963 | 35.77 | 87.2676 | 21.6441 | 59.996 | 23.54 | 87.2363 | 19.0006 | 60.0462 | 23.54 | 87.2256 | 21.5493 | 60.027 | 23.54 | 87.2288 | 22.354 | 60.0277 | 23.54 | 87.25 | 17.8985 | 59.9838 | 19.13
87.2565 | 42.7914 | 59.9631 | 43.77 | 87.2523 | 55.012 | 60.0201 | 56 | 87.2844 | 21.6267 | 60.0477 | 25.54 | 87.2649 | 36.0721 | 59.9838 | 37.77 | 87.2515 | 32.0787 | 59.9963 | 35.77 | 87.2759 | 21.6441 | 59.996 | 23.54 | 87.2446 | 18.998 | 60.0462 | 23.54 | 87.2339 | 21.5493 | 60.0255 | 23.54 | 87.2373 | 22.354 | 60.0277 | 23.54 | 87.2583 | 17.8985 | 59.9838 | 19.13
87.2648 | 42.7912 | 59.9631 | 43.77 | 87.2606 | 55.012 | 60.0201 | 56 | 87.2927 | 21.6267 | 60.0477 | 25.54 | 87.2733 | 36.0721 | 59.9838 | 37.77 | 87.2598 | 32.0787 | 59.9963 | 35.77 | 87.2842 | 21.6469 | 59.996 | 23.54 | 87.2529 | 18.998 | 60.0462 | 23.54 | 87.2422 | 21.5493 | 60.0255 | 23.54 | 87.2456 | 22.4614 | 60.0277 | 23.54 | 87.2666 | 17.8985 | 59.9838 | 19.13
87.2731 | 42.7912 | 59.9631 | 43.77 | 87.269 | 55.012 | 60.0201 | 56 | 87.301 | 21.6267 | 60.0477 | 25.54 | 87.2816 | 36.0721 | 59.985 | 37.77 | 87.2681 | 32.0787 | 59.9963 | 35.77 | 87.2925 | 21.6469 | 59.996 | 23.54 | 87.2612 | 18.998 | 60.0462 | 23.54 | 87.2507 | 21.5493 | 60.0255 | 23.54 | 87.2539 | 22.4614 | 60.0277 | 23.54 | 87.2754 | 17.8985 | 59.9838 | 19.13
87.2815 | 42.7914 | 59.9638 | 43.77 | 87.2773 | 55.012 | 60.0201 | 56 | 87.3094 | 21.6267 | 60.0477 | 25.54 | 87.2899 | 36.0721 | 59.985 | 37.77 | 87.2764 | 32.0787 | 59.9963 | 35.77 | 87.3008 | 21.6469 | 59.9972 | 23.54 | 87.2695 | 18.998 | 60.0462 | 23.54 | 87.259 | 21.5493 | 60.0255 | 23.54 | 87.2622 | 22.4614 | 60.0277 | 23.54 | 87.2837 | 17.8985 | 59.9838 | 19.13
87.2898 | 42.7914 | 59.9638 | 43.77 | 87.2856 | 55.012 | 60.0201 | 56 | 87.3177 | 21.6267 | 60.0477 | 25.54 | 87.2982 | 36.0721 | 59.985 | 37.77 | 87.2847 | 32.0855 | 59.9963 | 35.77 | 87.3091 | 21.6469 | 59.9972 | 23.54 | 87.2778 | 18.9957 | 60.0462 | 23.54 | 87.2673 | 21.5493 | 60.0255 | 23.54 | 87.2705 | 22.4614 | 60.0277 | 23.54 | 87.292 | 17.8985 | 59.9838 | 19.13
87.2982 | 42.7919 | 59.9638 | 43.77 | 87.2939 | 55.012 | 60.0201 | 56 | 87.326 | 21.6267 | 60.0472 | 25.54 | 87.3066 | 36.0721 | 59.985 | 37.77 | 87.293 | 32.0855 | 59.9963 | 35.77 | 87.3174 | 21.6469 | 59.9972 | 23.54 | 87.2864 | 18.9957 | 60.0462 | 23.54 | 87.2756 | 21.5493 | 60.0255 | 23.54 | 87.2788 | 22.4614 | 60.0277 | 23.54 | 87.3003 | 17.8985 | 59.9838 | 19.13
87.3065 | 42.7919 | 59.9638 | 43.77 | 87.3023 | 55.012 | 60.0201 | 56 | 87.3344 | 21.6267 | 60.0472 | 25.54 | 87.3149 | 36.0721 | 59.985 | 37.77 | 87.3013 | 32.0855 | 59.9963 | 35.77 | 87.3259 | 21.6469 | 59.9972 | 23.54 | 87.2947 | 18.9957 | 60.0462 | 23.54 | 87.2839 | 21.5493 | 60.0255 | 23.54 | 87.2871 | 22.4614 | 60.0277 | 23.54 | 87.3086 | 17.8985 | 59.9838 | 19.13
87.3148 | 42.7577 | 59.9638 | 43.77 | 87.3106 | 55.012 | 60.0201 | 56 | 87.3427 | 21.6267 | 60.0472 | 25.54 | 87.3232 | 36.0721 | 59.985 | 37.77 | 87.3098 | 32.0855 | 59.9963 | 35.77 | 87.3342 | 21.6486 | 59.9972 | 23.54 | 87.303 | 18.9957 | 60.0462 | 23.54 | 87.2922 | 21.5493 | 60.0255 | 23.54 | 87.2954 | 22.4614 | 60.0277 | 23.54 | 87.3169 | 17.8985 | 59.9838 | 19.13
87.3232 | 42.7577 | 59.9638 | 43.77 | 87.319 | 55.012 | 60.0201 | 56 | 87.3511 | 21.6267 | 60.0472 | 25.54 | 87.3317 | 36.0721 | 59.985 | 37.77 | 87.3181 | 32.0855 | 59.9963 | 35.77 | 87.3425 | 21.6486 | 59.9972 | 23.54 | 87.3113 | 18.9957 | 60.0462 | 23.54 | 87.3005 | 21.5493 | 60.0255 | 23.54 | 87.3037 | 22.4614 | 60.0277 | 23.54 | 87.3252 | 17.8985 | 59.9838 | 19.13
87.3315 | 42.7577 | 59.9638 | 43.77 | 87.3273 | 55.012 | 60.0201 | 56 | 87.3594 | 21.6267 | 60.0472 | 25.54 | 87.34 | 36.0721 | 59.985 | 37.77 | 87.3264 | 32.0855 | 59.9963 | 35.77 | 87.3508 | 21.6486 | 59.9972 | 23.54 | 87.3196 | 18.9957 | 60.0462 | 23.54 | 87.3088 | 21.5493 | 60.0255 | 23.54 | 87.3123 | 22.4614 | 60.0269 | 23.54 | 87.3335 | 17.8985 | 59.9838 | 19.13
87.3398 | 42.7577 | 59.9638 | 43.77 | 87.3356 | 55.012 | 60.0201 | 56 | 87.3677 | 21.6267 | 60.0472 | 25.54 | 87.3483 | 36.0721 | 59.985 | 37.77 | 87.3347 | 32.0893 | 59.9967 | 35.77 | 87.3591 | 21.6486 | 59.9972 | 23.54 | 87.3279 | 18.9994 | 60.0462 | 23.54 | 87.3171 | 21.5493 | 60.0255 | 23.54 | 87.3206 | 22.4614 | 60.0269 | 23.54 | 87.3418 | 17.8985 | 59.9838 | 19.13
87.3482 | 42.7575 | 59.9638 | 43.77 | 87.3439 | 55.012 | 60.0201 | 56 | 87.376 | 21.6265 | 60.0472 | 25.54 | 87.3566 | 36.0721 | 59.985 | 37.77 | 87.343 | 32.0893 | 59.9967 | 35.77 | 87.3674 | 21.6486 | 59.9972 | 23.54 | 87.3362 | 18.9994 | 60.0462 | 23.54 | 87.3257 | 21.5493 | 60.0255 | 23.54 | 87.3289 | 22.4614 | 60.0269 | 23.54 | 87.3501 | 17.8985 | 59.9838 | 19.13
87.3565 | 42.7575 | 59.9638 | 43.77 | 87.3523 | 55.012 | 60.0201 | 56 | 87.3844 | 21.6265 | 60.0472 | 25.54 | 87.365 | 36.0721 | 59.985 | 37.77 | 87.3513 | 32.0893 | 59.9967 | 35.77 | 87.3757 | 21.6486 | 59.9972 | 23.54 | 87.3445 | 18.9994 | 60.0462 | 23.54 | 87.334 | 21.5493 | 60.0255 | 23.54 | 87.3372 | 22.4614 | 60.0269 | 23.54 | 87.3584 | 17.8985 | 59.9838 | 19.13
87.3649 | 42.7569 | 59.9638 | 43.77 | 87.3606 | 55.012 | 60.0201 | 56 | 87.3927 | 21.6265 | 60.0472 | 25.54 | 87.3733 | 36.0721 | 59.985 | 37.77 | 87.3596 | 32.0893 | 59.9967 | 35.77 | 87.384 | 21.6486 | 59.9972 | 23.54 | 87.3528 | 18.9994 | 60.0462 | 23.54 | 87.3423 | 21.5493 | 60.0255 | 23.54 | 87.3455 | 22.4614 | 60.0269 | 23.54 | 87.3667 | 17.8985 | 59.9838 | 19.13
87.3732 | 42.7569 | 59.9638 | 43.77 | 87.369 | 55.012 | 60.0201 | 56 | 87.401 | 21.6265 | 60.0472 | 25.54 | 87.3816 | 36.0758 | 59.985 | 37.77 | 87.3682 | 32.0893 | 59.9967 | 35.77 | 87.3926 | 21.6486 | 59.9972 | 23.54 | 87.3611 | 19.0031 | 60.0462 | 23.54 | 87.3506 | 21.5493 | 60.0255 | 23.54 | 87.3538 | 22.4614 | 60.0269 | 23.54 | 87.375 | 17.8985 | 59.9838 | 19.13
87.3815 | 42.7569 | 59.9638 | 43.77 | 87.3773 | 55.012 | 60.0201 | 56 | 87.4093 | 21.6265 | 60.0472 | 25.54 | 87.39 | 36.0758 | 59.985 | 37.77 | 87.3765 | 32.0893 | 59.9967 | 35.77 | 87.4009 | 21.6486 | 59.9972 | 23.54 | 87.3696 | 19.0031 | 60.0462 | 23.54 | 87.3589 | 21.5493 | 60.0255 | 23.54 | 87.3621 | 22.4614 | 60.0269 | 23.54 | 87.3833 | 17.8985 | 59.9838 | 19.13
87.3899 | 42.7569 | 59.9638 | 43.77 | 87.3856 | 55.012 | 60.0201 | 56 | 87.4176 | 21.6265 | 60.0472 | 25.54 | 87.3983 | 36.0758 | 59.985 | 37.77 | 87.3848 | 32.0893 | 59.9967 | 35.77 | 87.4092 | 21.6486 | 59.9972 | 23.54 | 87.3779 | 19.0049 | 60.0462 | 23.54 | 87.3672 | 21.5493 | 60.0255 | 23.54 | 87.3704 | 22.4614 | 60.0269 | 23.54 | 87.3921 | 17.8985 | 59.9838 | 19.13
87.3982 | 42.7576 | 59.9638 | 43.77 | 87.3939 | 55.012 | 60.0201 | 56 | 87.426 | 21.6265 | 60.0472 | 25.54 | 87.4066 | 36.0758 | 59.985 | 37.77 | 87.3931 | 32.0893 | 59.9967 | 35.77 | 87.4175 | 21.6486 | 59.9972 | 23.54 | 87.3862 | 19.0049 | 60.0462 | 23.54 | 87.3755 | 21.5493 | 60.0255 | 23.54 | 87.3789 | 22.4614 | 60.0269 | 23.54 | 87.4004 | 17.8985 | 59.9838 | 19.13
87.4066 | 42.7576 | 59.9638 | 43.77 | 87.4023 | 55.012 | 60.0201 | 56 | 87.4343 | 21.6265 | 60.0472 | 25.54 | 87.4149 | 36.0758 | 59.985 | 37.77 | 87.4014 | 32.0893 | 59.9967 | 35.77 | 87.4258 | 21.6486 | 59.9972 | 23.54 | 87.3945 | 19.0086 | 60.0483 | 23.54 | 87.3838 | 21.5471 | 60.0255 | 23.54 | 87.3872 | 22.4614 | 60.0269 | 23.54 | 87.4087 | 17.8985 | 59.9838 | 19.13
87.4149 | 42.7815 | 59.9638 | 43.77 | 87.4106 | 55.012 | 60.0201 | 56 | 87.4426 | 21.6265 | 60.0472 | 25.54 | 87.4233 | 36.0758 | 59.985 | 37.77 | 87.4097 | 32.0893 | 59.9967 | 35.77 | 87.4341 | 21.6521 | 59.9972 | 23.54 | 87.4028 | 19.0086 | 60.0483 | 23.54 | 87.3923 | 21.5471 | 60.0255 | 23.54 | 87.3955 | 22.4577 | 60.0269 | 23.54 | 87.417 | 17.8985 | 59.9838 | 19.13
87.4232 | 42.7815 | 59.9638 | 43.77 | 87.4189 | 55.012 | 60.0201 | 56 | 87.4509 | 21.6265 | 60.0472 | 25.54 | 87.4316 | 36.0758 | 59.9851 | 37.77 | 87.418 | 32.0893 | 59.9967 | 35.77 | 87.4424 | 21.6521 | 59.9972 | 23.54 | 87.4111 | 19.0086 | 60.0483 | 23.54 | 87.4006 | 21.5471 | 60.0255 | 23.54 | 87.4038 | 22.4577 | 60.0269 | 23.54 | 87.4253 | 17.8985 | 59.9838 | 19.13
87.4316 | 42.7896 | 59.9638 | 43.77 | 87.4272 | 55.012 | 60.0201 | 56 | 87.4592 | 21.6265 | 60.0472 | 25.54 | 87.4399 | 36.0758 | 59.9851 | 37.77 | 87.4265 | 32.0893 | 59.9967 | 35.77 | 87.4509 | 21.6521 | 59.9972 | 23.54 | 87.4194 | 19.0086 | 60.0483 | 23.54 | 87.4089 | 21.5471 | 60.0255 | 23.54 | 87.4121 | 22.4577 | 60.0269 | 23.54 | 87.4336 | 17.8985 | 59.9838 | 19.13
87.4399 | 42.7896 | 59.9638 | 43.77 | 87.4356 | 55.012 | 60.0201 | 56 | 87.4677 | 21.6265 | 60.0472 | 25.54 | 87.4484 | 36.0746 | 59.9851 | 37.77 | 87.4348 | 32.0893 | 59.9967 | 35.77 | 87.4592 | 21.6521 | 59.9972 | 23.54 | 87.4277 | 19.0047 | 60.0483 | 23.54 | 87.4172 | 21.5471 | 60.0255 | 23.54 | 87.4204 | 22.4577 | 60.0269 | 23.54 | 87.4419 | 17.8985 | 59.9838 | 19.13
87.4482 | 42.7887 | 59.9638 | 43.77 | 87.4439 | 55.012 | 60.0201 | 56 | 87.476 | 21.6984 | 60.0472 | 25.54 | 87.4567 | 36.0746 | 59.9851 | 37.77 | 87.4431 | 32.0893 | 59.9967 | 35.77 | 87.4675 | 21.6517 | 59.9972 | 23.54 | 87.436 | 19.0047 | 60.0483 | 23.54 | 87.4255 | 21.5471 | 60.0255 | 23.54 | 87.4287 | 22.455 | 60.0269 | 23.54 | 87.4502 | 17.8985 | 59.9838 | 19.13
87.4566 | 42.7887 | 59.9638 | 43.77 | 87.4523 | 55.012 | 60.0201 | 56 | 87.4843 | 21.6984 | 60.0472 | 25.54 | 87.465 | 36.0746 | 59.9851 | 37.77 | 87.4514 | 32.0893 | 59.9967 | 35.77 | 87.4758 | 21.6517 | 59.9972 | 23.54 | 87.4446 | 19.0078 | 60.0483 | 23.54 | 87.4338 | 21.5471 | 60.0246 | 23.54 | 87.437 | 22.455 | 60.0269 | 23.54 | 87.4585 | 17.8985 | 59.9838 | 19.13
87.4649 | 42.7886 | 59.9639 | 43.77 | 87.4606 | 55.012 | 60.0201 | 56 | 87.4926 | 21.764 | 60.0472 | 25.54 | 87.4733 | 36.0746 | 59.9851 | 37.77 | 87.4597 | 32.0893 | 59.9967 | 35.77 | 87.4841 | 21.6477 | 59.9972 | 23.54 | 87.4529 | 19.0078 | 60.0483 | 23.54 | 87.4421 | 21.5471 | 60.0246 | 23.54 | 87.4453 | 22.455 | 60.0269 | 23.54 | 87.4668 | 17.8985 | 59.9838 | 19.13
87.4733 | 42.7886 | 59.9639 | 43.77 | 87.4689 | 55.012 | 60.0201 | 56 | 87.501 | 21.764 | 60.0472 | 25.54 | 87.4817 | 36.0747 | 59.9858 | 37.77 | 87.468 | 32.0893 | 59.9967 | 35.77 | 87.4924 | 21.6477 | 59.9972 | 23.54 | 87.4612 | 19.0056 | 60.0483 | 23.54 | 87.4504 | 21.5471 | 60.0246 | 23.54 | 87.4539 | 22.455 | 60.0269 | 23.54 | 87.4751 | 17.8985 | 59.9838 | 19.13
87.4816 | 42.8102 | 59.9644 | 43.77 | 87.4772 | 55.012 | 60.0201 | 56 | 87.5093 | 21.764 | 60.0472 | 25.54 | 87.49 | 36.0747 | 59.9858 | 37.77 | 87.4763 | 32.0893 | 59.9967 | 35.77 | 87.5007 | 21.6477 | 59.9984 | 23.54 | 87.4695 | 19.0056 | 60.0483 | 23.54 | 87.4587 | 21.5471 | 60.0246 | 23.54 | 87.4622 | 22.455 | 60.0269 | 23.54 | 87.4834 | 17.8985 | 59.9838 | 19.13
87.4899 | 42.8102 | 59.9644 | 43.77 | 87.4856 | 55.012 | 60.0201 | 56 | 87.5176 | 21.764 | 60.0472 | 25.54 | 87.4983 | 36.0747 | 59.9858 | 37.77 | 87.4846 | 32.0893 | 59.9967 | 35.77 | 87.509 | 21.6477 | 59.9984 | 23.54 | 87.4778 | 19.0056 | 60.0483 | 23.54 | 87.4673 | 21.5471 | 60.0246 | 23.54 | 87.4705 | 22.455 | 60.0269 | 23.54 | 87.4917 | 17.8985 | 59.9838 | 19.13
87.4983 | 42.8101 | 59.9644 | 43.77 | 87.4939 | 55.012 | 60.0201 | 56 | 87.5259 | 21.764 | 60.0468 | 25.54 | 87.5067 | 36.0747 | 59.9858 | 37.77 | 87.4932 | 32.0893 | 59.9967 | 35.77 | 87.5176 | 21.6477 | 59.9984 | 23.54 | 87.4861 | 19.0056 | 60.0483 | 23.54 | 87.4756 | 21.5471 | 60.0246 | 23.54 | 87.4788 | 22.455 | 60.0269 | 23.54 | 87.5 | 17.9016 | 59.9838 | 19.13
87.5066 | 42.8101 | 59.9644 | 43.77 | 87.5022 | 55.0338 | 60.0209 | 56 | 87.5342 | 21.764 | 60.0468 | 25.54 | 87.515 | 36.0747 | 59.9858 | 37.77 | 87.5015 | 32.1423 | 59.9967 | 35.77 | 87.5259 | 21.6477 | 59.9984 | 23.54 | 87.4944 | 19.0056 | 60.0483 | 23.54 | 87.4839 | 21.5471 | 60.0246 | 23.54 | 87.4871 | 22.455 | 60.0269 | 23.54 | 87.5088 | 17.9016 | 59.9838 | 19.13
87.515 | 42.8102 | 59.9644 | 43.77 | 87.5106 | 55.0338 | 60.0209 | 56 | 87.5426 | 21.764 | 60.0468 | 25.54 | 87.5233 | 36.0747 | 59.9858 | 37.77 | 87.5098 | 32.1423 | 59.9967 | 35.77 | 87.5342 | 21.6477 | 59.9984 | 23.54 | 87.5027 | 19.0056 | 60.0483 | 23.54 | 87.4922 | 21.5471 | 60.0246 | 23.54 | 87.4954 | 22.455 | 60.0269 | 23.54 | 87.5171 | 17.9016 | 59.9838 | 19.13
87.5233 | 42.8102 | 59.9644 | 43.77 | 87.5189 | 55.0338 | 60.0209 | 56 | 87.5509 | 21.764 | 60.0468 | 25.54 | 87.5316 | 36.0747 | 59.9858 | 37.77 | 87.5181 | 32.1423 | 59.9967 | 35.77 | 87.5425 | 21.6477 | 59.9984 | 23.54 | 87.511 | 18.972 | 60.0483 | 23.54 | 87.5005 | 21.5471 | 60.0246 | 23.54 | 87.5037 | 22.455 | 60.0269 | 23.54 | 87.5254 | 17.9016 | 59.9838 | 19.13
87.5316 | 42.8104 | 59.9644 | 43.77 | 87.5272 | 55.0338 | 60.0209 | 56 | 87.5592 | 21.764 | 60.0468 | 25.54 | 87.54 | 36.0747 | 59.9858 | 37.77 | 87.5264 | 32.1423 | 59.9967 | 35.77 | 87.5508 | 21.6477 | 59.9984 | 23.54 | 87.5195 | 18.972 | 60.0483 | 23.54 | 87.5088 | 21.5471 | 60.0246 | 23.54 | 87.512 | 22.455 | 60.0261 | 23.54 | 87.5337 | 17.9016 | 59.9838 | 19.13
87.54 | 42.8104 | 59.9644 | 43.77 | 87.5355 | 55.0338 | 60.0209 | 56 | 87.5675 | 21.764 | 60.0468 | 25.54 | 87.5483 | 36.0747 | 59.9858 | 37.77 | 87.5347 | 32.1423 | 59.9967 | 35.77 | 87.5591 | 21.6477 | 59.9984 | 23.54 | 87.5278 | 18.9757 | 60.0483 | 23.54 | 87.5171 | 21.5471 | 60.0246 | 23.54 | 87.5205 | 22.455 | 60.0261 | 23.54 | 87.542 | 17.9016 | 59.9838 | 19.13
87.5483 | 42.8108 | 59.9644 | 43.77 | 87.5439 | 55.0338 | 60.0209 | 56 | 87.5758 | 21.764 | 60.0468 | 25.54 | 87.5566 | 36.0747 | 59.9858 | 37.77 | 87.543 | 32.1423 | 59.9967 | 35.77 | 87.5674 | 21.6477 | 59.9984 | 23.54 | 87.5361 | 18.9757 | 60.0483 | 23.54 | 87.5254 | 21.5471 | 60.0246 | 23.54 | 87.5288 | 22.455 | 60.0261 | 23.54 | 87.5503 | 17.9016 | 59.9838 | 19.13
87.5566 | 42.8108 | 59.9644 | 43.77 | 87.5522 | 55.0338 | 60.0209 | 56 | 87.5842 | 21.764 | 60.0468 | 25.54 | 87.5651 | 36.0747 | 59.9858 | 37.77 | 87.5515 | 32.1423 | 59.9967 | 35.77 | 87.5759 | 21.6477 | 59.9984 | 23.54 | 87.5444 | 18.9757 | 60.0483 | 23.54 | 87.5339 | 21.5471 | 60.0246 | 23.54 | 87.5371 | 22.455 | 60.0261 | 23.54 | 87.5586 | 17.9016 | 59.9838 | 19.13
87.565 | 42.8106 | 59.9644 | 43.77 | 87.5605 | 55.0338 | 60.0209 | 56 | 87.5925 | 21.764 | 60.0468 | 25.54 | 87.5734 | 36.0747 | 59.9858 | 37.77 | 87.5598 | 32.1423 | 59.9967 | 35.77 | 87.5842 | 21.6477 | 59.9984 | 23.54 | 87.5527 | 18.9757 | 60.0483 | 23.54 | 87.5422 | 21.5471 | 60.0246 | 23.54 | 87.5454 | 22.455 | 60.0261 | 23.54 | 87.5669 | 17.9016 | 59.9838 | 19.13
87.5733 | 42.8106 | 59.9644 | 43.77 | 87.5688 | 55.0338 | 60.0209 | 56 | 87.6008 | 21.764 | 60.0468 | 25.54 | 87.5817 | 36.0747 | 59.9858 | 37.77 | 87.5681 | 32.1423 | 59.9967 | 35.77 | 87.5925 | 21.6477 | 59.9984 | 23.54 | 87.561 | 18.9731 | 60.0483 | 23.54 | 87.5505 | 21.5522 | 60.0246 | 23.54 | 87.5537 | 22.455 | 60.0261 | 23.54 | 87.5752 | 17.9016 | 59.9838 | 19.13
87.5817 | 42.8283 | 59.9644 | 43.77 | 87.5772 | 55.0338 | 60.0209 | 56 | 87.6091 | 21.764 | 60.0468 | 25.54 | 87.59 | 36.0747 | 59.9858 | 37.77 | 87.5764 | 32.1423 | 59.9967 | 35.77 | 87.6008 | 21.6477 | 59.9984 | 23.54 | 87.5693 | 18.9731 | 60.0483 | 23.54 | 87.5588 | 21.5522 | 60.0246 | 23.54 | 87.562 | 22.455 | 60.0261 | 23.54 | 87.5835 | 17.9016 | 59.9838 | 19.13
87.59 | 42.8283 | 59.9644 | 43.77 | 87.5855 | 55.0338 | 60.0209 | 56 | 87.6174 | 21.764 | 60.0468 | 25.54 | 87.5984 | 36.0747 | 59.9858 | 37.77 | 87.5847 | 32.2367 | 59.9967 | 35.77 | 87.6091 | 21.6477 | 59.9984 | 23.54 | 87.5776 | 18.9714 | 60.0483 | 23.54 | 87.5671 | 21.5599 | 60.0246 | 23.54 | 87.5703 | 22.455 | 60.0261 | 23.54 | 87.5918 | 17.9016 | 59.9838 | 19.13
87.5983 | 42.8283 | 59.9644 | 43.77 | 87.5939 | 55.0338 | 60.0209 | 56 | 87.6259 | 21.766 | 60.0468 | 25.54 | 87.6067 | 36.0747 | 59.9858 | 37.77 | 87.593 | 32.2367 | 59.9967 | 35.77 | 87.6174 | 21.6477 | 59.9984 | 23.54 | 87.5859 | 18.9714 | 60.0483 | 23.54 | 87.5754 | 21.5599 | 60.0246 | 23.54 | 87.5786 | 22.455 | 60.0261 | 23.54 | 87.6001 | 17.9073 | 59.9838 | 19.13
87.6067 | 42.8283 | 59.9644 | 43.77 | 87.6022 | 55.0338 | 60.0209 | 56 | 87.6342 | 21.766 | 60.0468 | 25.54 | 87.615 | 36.0747 | 59.9858 | 37.77 | 87.6013 | 32.2367 | 59.9967 | 35.77 | 87.6257 | 21.6477 | 59.9984 | 23.54 | 87.5942 | 18.9714 | 60.0514 | 23.54 | 87.5837 | 21.5599 | 60.0246 | 23.54 | 87.5869 | 22.455 | 60.0261 | 23.54 | 87.6084 | 17.9073 | 59.9838 | 19.13
87.615 | 42.8277 | 59.9644 | 43.77 | 87.6105 | 55.0338 | 60.0209 | 56 | 87.6425 | 21.7602 | 60.0468 | 25.54 | 87.6234 | 36.0747 | 59.9858 | 37.77 | 87.6096 | 32.2367 | 59.9967 | 35.77 | 87.634 | 21.6477 | 59.9984 | 23.54 | 87.6028 | 18.9714 | 60.0514 | 23.54 | 87.592 | 21.5599 | 60.0246 | 23.54 | 87.5955 | 22.455 | 60.0261 | 23.54 | 87.6167 | 17.9073 | 59.9838 | 19.13
87.6234 | 42.8277 | 59.9644 | 43.77 | 87.6188 | 55.0338 | 60.0209 | 56 | 87.6508 | 21.7602 | 60.0468 | 25.54 | 87.6317 | 36.0747 | 59.9858 | 37.77 | 87.6182 | 32.2367 | 59.9967 | 35.77 | 87.6426 | 21.6477 | 59.9984 | 23.54 | 87.6111 | 18.998 | 60.0514 | 23.54 | 87.6006 | 21.5599 | 60.0246 | 23.54 | 87.6038 | 22.455 | 60.0261 | 23.54 | 87.6255 | 17.9073 | 59.9838 | 19.13
87.6317 | 42.8281 | 59.9644 | 43.77 | 87.6272 | 55.0338 | 60.0209 | 56 | 87.6592 | 21.7602 | 60.0468 | 25.54 | 87.64 | 36.0747 | 59.9858 | 37.77 | 87.6265 | 32.2367 | 59.9967 | 35.77 | 87.6509 | 21.6477 | 59.9984 | 23.54 | 87.6194 | 18.998 | 60.0514 | 23.54 | 87.6089 | 21.5599 | 60.0246 | 23.54 | 87.6121 | 22.455 | 60.0261 | 23.54 | 87.6338 | 17.9073 | 59.9838 | 19.13
87.64 | 42.8281 | 59.9644 | 43.77 | 87.6355 | 55.0338 | 60.0209 | 56 | 87.6675 | 21.7602 | 60.0468 | 25.54 | 87.6483 | 36.0747 | 59.9858 | 37.77 | 87.6348 | 32.2367 | 59.9967 | 35.77 | 87.6592 | 21.6477 | 59.9984 | 23.54 | 87.6277 | 19.0019 | 60.0514 | 23.54 | 87.6172 | 21.5599 | 60.0246 | 23.54 | 87.6204 | 22.455 | 60.0261 | 23.54 | 87.6421 | 17.9073 | 59.9838 | 19.13
87.6484 | 42.8218 | 59.9644 | 43.77 | 87.6439 | 55.0338 | 60.0209 | 56 | 87.6758 | 21.7602 | 60.0468 | 25.54 | 87.6567 | 36.0747 | 59.9858 | 37.77 | 87.6431 | 32.2367 | 59.9967 | 35.77 | 87.6675 | 21.6477 | 59.9984 | 23.54 | 87.636 | 19.0019 | 60.0514 | 23.54 | 87.6255 | 21.5599 | 60.0246 | 23.54 | 87.6287 | 22.4496 | 60.0261 | 23.54 | 87.6504 | 17.9143 | 59.9838 | 19.13
87.6567 | 42.8218 | 59.9644 | 43.77 | 87.6522 | 55.0338 | 60.0209 | 56 | 87.6841 | 21.7602 | 60.0468 | 25.54 | 87.665 | 36.0747 | 59.9858 | 37.77 | 87.6514 | 32.2367 | 59.9967 | 35.77 | 87.6758 | 21.6477 | 59.9984 | 23.54 | 87.6443 | 19.0019 | 60.0514 | 23.54 | 87.6338 | 21.5599 | 60.0254 | 23.54 | 87.637 | 22.4496 | 60.0261 | 23.54 | 87.6587 | 17.9143 | 59.9838 | 19.13
87.665 | 42.822 | 59.9644 | 43.77 | 87.6605 | 55.0338 | 60.0209 | 56 | 87.6924 | 21.7602 | 60.0468 | 25.54 | 87.6733 | 36.0747 | 59.9858 | 37.77 | 87.6597 | 32.2367 | 59.9967 | 35.77 | 87.6841 | 21.6477 | 59.9984 | 23.54 | 87.6526 | 19.0019 | 60.0514 | 23.54 | 87.6421 | 21.5599 | 60.0254 | 23.54 | 87.6453 | 22.4496 | 60.0261 | 23.54 | 87.667 | 17.9143 | 59.9838 | 19.13