## Condiciones generales
Descripción: En este campo se incluyen las condiciones generales de la prueba.
| RESPUESTA | OBSERVACIONES (si se requiere)
REPORTAR EL PROTOCOLO USADO (A O B). | A
Justificación (En caso de no usar protocolo A. Se debe anexar detalle de justificación)
Inyección (Externa, o interna) | Interna
Señal en donde se aplicó el escalón(frecuencia- F- , Referencia de la frecuencia- Fref-, velocidad - v-, referencia de la velocidad- vref) | Fref

## Cálculo de la BM - PA
Descripción: En este campo se incluyen la gráficas y los registros asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo A.
Prueba 1 -escalones 20 mHz | [9 empty] | Prueba 2 - escalones 10 mHz
Evento | Número del escalón | Fecha y hora | Valor inicial variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor Final variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz)* | Valor Final Frecuencia (Hz)* | Evento | Número del escalón | Fecha y hora | Valor inicial variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor Final variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz)* | Valor Final Frecuencia (Hz)*
Escalón dentro de BM | 1 | 2022-08-24- 3:03:52 p. m. | 60 | 59.98 | 16.116 | 16.144 | 18.8648 | 60 | 59.98 | Escalón dentro de BM | 1 | 2022-08-30- 2:09:16 p. m. | 60 | 60.01 | 16.881 | 16.939 | 18.8648 | 60 | 60.01
Escalón franja inferior BM | 2 | 2022-08-24- 3:05:15 p. m. | 59.98 | 59.96 | 15.962 | 15.916 | 18.8648 | 59.98 | 59.96 | Escalón dentro de BM | 2 | 2022-08-30- 2:12:35 p. m. | 60.01 | 60.02 | 16.939 | 16.857 | 18.8648 | 60.01 | 60.02
Escalón franja inferior BM | 3 | 2022-08-24- 3:06:22 p. m. | 59.96 | 59.94 | 15.916 | 16.079 | 18.8648 | 59.96 | 59.94 | Escalón dentro de BM | 3 | 2022-08-30- 2:14:49 p. m. | 60.02 | 60.03 | 17.085 | 17.097 | 18.8648 | 60.02 | 60.03
Escalón franja inferior BM | 4 | 2022-08-24- 3:07:18 p. m. | 59.94 | 59.92 | 16.079 | 16.033 | 18.8648 | 59.94 | 59.92 | Escalón franja inferior BM | 4 | 2022-08-30- 2:16:47 p. m. | 60.03 | 60.04 | 17.255 | 16.973 | 18.8648 | 60.03 | 60.04
Escalón franja inferior BM | 5 | 2022-08-24- 3:08:14 p. m. | 59.92 | 59.94 | 16.671 | 16.019 | 18.8648 | 59.92 | 59.94 | Escalón franja inferior BM | 5 | 2022-08-30- 2:18:45 p. m. | 60.04 | 60.05 | 17.094 | 16.999 | 18.8648 | 60.04 | 60.05
Escalón franja inferior BM | 6 | 2022-08-24- 3:09:25 p. m. | 59.94 | 59.96 | 16.019 | 15.915 | 18.8648 | 59.94 | 59.96 | Escalón franja inferior BM | 6 | 2022-08-30- 2:20:11 p. m. | 60.05 | 60.04 | 16.999 | 16.883 | 18.8648 | 60.05 | 60.04
Escalón franja inferior BM | 7 | 2022-08-24- 3:10:30 p. m. | 59.96 | 59.98 | 15.915 | 15.987 | 18.8648 | 59.96 | 59.98 | Escalón franja inferior BM | 7 | 2022-08-30- 2:21:15 p. m. | 60.04 | 60.03 | 16.883 | 16.983 | 18.8648 | 60.04 | 60.03
Escalón dentro de BM | 8 | 2022-08-24- 3:11:35 p. m. | 59.98 | 60 | 15.899 | 15.989 | 18.8648 | 59.98 | 60 | Escalón dentro de BM | 8 | 2022-08-30- 2:22:19 p. m. | 60.03 | 60.02 | 16.983 | 16.894 | 18.8648 | 60.03 | 60.02
Escalón dentro de BM | 1 | 2022-08-24- 3:12:30 p. m. | 60 | 60.02 | 15.989 | 15.914 | 18.8648 | 60 | 60.02 | Escalón dentro de BM | 9 | 2022-08-30- 2:23:13 p. m. | 60.02 | 60.01 | 16.894 | 16.951 | 18.8648 | 60.02 | 60.01
Escalón franja superior BM | 2 | 2022-08-24- 3:13:33 p. m. | 60.02 | 60.04 | 15.914 | 15.801 | 18.8648 | 60.02 | 60.04 | Escalón dentro de BM | 10 | 2022-08-30- 2:24:29 p. m. | 60.01 | 60 | 17.232 | 17.064 | 18.8648 | 60.01 | 60
Escalón franja superior BM | 3 | 2022-08-24- 3:14:37 p. m. | 60.04 | 60.06 | 15.801 | 15.882 | 18.8648 | 60.04 | 60.06 | Escalón dentro de BM | 1 | 2022-08-30- 2:25:33 p. m. | 60 | 59.99 | 17.064 | 16.998 | 18.8648 | 60 | 59.99
Escalón franja superior BM | 4 | 2022-08-24- 3:15:36 p. m. | 60.06 | 60.08 | 15.882 | 15.886 | 18.8648 | 60.06 | 60.08 | Escalón dentro de BM | 2 | 2022-08-30- 2:27:01 p. m. | 59.99 | 59.98 | 17.093 | 16.997 | 18.8648 | 59.99 | 59.98
Escalón franja superior BM | 5 | 2022-08-24- 3:16:45 p. m. | 60.08 | 60.06 | 15.886 | 15.911 | 18.8648 | 60.08 | 60.06 | Escalón dentro de BM | 3 | 2022-08-30- 2:29:04 p. m. | 59.98 | 59.97 | 16.743 | 16.95 | 18.8648 | 59.98 | 59.97
Escalón franja superior BM | 6 | 2022-08-24- 3:18:08 p. m. | 60.06 | 60.04 | 15.911 | 15.899 | 18.8648 | 60.06 | 60.04 | Escalón franja superior BM | 4 | 2022-08-30- 2:31:14 p. m. | 59.97 | 59.96 | 17.137 | 17.017 | 18.8648 | 59.97 | 59.96
Escalón franja superior BM | 7 | 2022-08-24- 3:19:02 p. m. | 60.04 | 60.02 | 15.899 | 15.88 | 18.8648 | 60.04 | 60.02 | Escalón franja superior BM | 5 | 2022-08-30- 2:33:29 p. m. | 59.96 | 59.95 | 16.909 | 17.074 | 18.8648 | 59.96 | 59.95
Escalón dentro de BM | 8 | 2022-08-24- 3:20:06 p. m. | 60.02 | 60 | 15.88 | 15.941 | 18.8648 | 60.02 | 60 | Escalón franja superior BM | 6 | 2022-08-30- 2:35:03 p. m. | 59.95 | 59.96 | 17.074 | 17.083 | 18.8648 | 59.95 | 59.96
[8 empty] | Valor BM | 30 mHz | Escalón franja superior BM | 7 | 2022-08-30- 2:36:48 p. m. | 59.96 | 59.97 | 16.957 | 16.913 | 18.8648 | 59.96 | 59.97
[10 empty] | Escalón dentro de BM | 8 | 2022-08-30- 2:37:55 p. m. | 59.97 | 59.98 | 16.913 | 17.029 | 18.8648 | 59.97 | 59.98
[10 empty] | Escalón dentro de BM | 9 | 2022-08-30- 2:38:56 p. m. | 59.98 | 59.99 | 16.621 | 16.994 | 18.8648 | 59.98 | 59.99
[10 empty] | Escalón dentro de BM | 10 | 2022-08-30- 2:39:55 p. m. | 59.99 | 60 | 16.994 | 16.982 | 18.8648 | 59.99 | 60
[18 empty] | Valor BM | 30 mHz
*Estos valores podrán ser iguales a los de las columnas D y E en caso de que la variable a modificar sea la Frecuencia

## Cálculo BM - PB
Descripción: En este campo se incluyen la gráficas y los registros asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo B.
Evento | Número de evento | Fecha y hora | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz) | Valor Final Frecuencia (Hz)
Dentro de la banda muerta | 1
Dentro de la banda muerta | 2
Franja superior de la banda muerta | 3
Franja superior de la banda muerta | 4
Franja inferior de la banda muerta | 5
Franja inferior de la banda muerta | 6
Valor BM

## Gráficas cálculo BM
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A y B.
Prueba 1 -escalones 20 mHz | [8 empty] | Prueba 2 - escalones 10 mHz
Sbase [MVA]
Fecha | Hora | Frecuencia [Hz] | Velocidad [RPM] | Potencia [p.u.] | Potencia [MW] | Posición actuador | BM Superior | BM Inferior

## Ayuda1 (hidden)
Sbase [MVA] | 23.581
Fecha | Hora | Potencia [p.u.] | Potencia MW |  | Frecuencia [Hz] | Velocidad [RPM] | BM Superior | BM Inferior | Posición actuador
2022-08-24 | 0.62769 | 0.68343 | 16.116 | Inicio | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.6277 | 0.67342 | 15.88 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62771 | 0.67342 | 15.88 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62772 | 0.67342 | 15.88 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62773 | 0.66965 | 15.791 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62774 | 0.66965 | 15.791 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62775 | 0.66528 | 15.688 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62777 | 0.66528 | 15.688 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62778 | 0.68911 | 16.25 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62779 | 0.68911 | 16.25 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.6278 | 0.68911 | 16.25 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62781 | 0.67372 | 15.887 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62782 | 0.67372 | 15.887 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62784 | 0.67372 | 15.887 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62785 | 0.67372 | 15.887 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62786 | 0.67372 | 15.887 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62787 | 0.67822 | 15.993 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62788 | 0.67822 | 15.993 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62789 | 0.6864 | 16.186 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62791 | 0.67071 | 15.816 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62792 | 0.67071 | 15.816 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62793 | 0.67855 | 16.001 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62794 | 0.67855 | 16.001 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62795 | 0.67855 | 16.001 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62796 | 0.67444 | 15.904 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62797 | 0.67444 | 15.904 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62799 | 0.67444 | 15.904 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.628 | 0.67444 | 15.904 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62801 | 0.68945 | 16.258 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62802 | 0.68945 | 16.258 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62803 | 0.67758 | 15.978 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62804 | 0.67758 | 15.978 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62806 | 0.67758 | 15.978 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62807 | 0.6674 | 15.738 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62808 | 0.6674 | 15.738 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62809 | 0.6674 | 15.738 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.6281 | 0.68326 | 16.112 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62811 | 0.68326 | 16.112 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62813 | 0.68326 | 16.112 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62814 | 0.68326 | 16.112 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62815 | 0.67215 | 15.85 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62816 | 0.66694 | 15.727 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62817 | 0.66694 | 15.727 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62818 | 0.68051 | 16.047 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62819 | 0.68051 | 16.047 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62821 | 0.68051 | 16.047 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62822 | 0.68678 | 16.195 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62823 | 0.68678 | 16.195 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62824 | 0.67987 | 16.032 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62825 | 0.67987 | 16.032 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62826 | 0.69263 | 16.333 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62828 | 0.68216 | 16.086 | Escalon | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62829 | 0.68216 | 16.086 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.6283 | 0.67024 | 15.805 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62831 | 0.67024 | 15.805 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62832 | 0.67024 | 15.805 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62833 | 0.67024 | 15.805 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62834 | 0.67024 | 15.805 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62836 | 0.68551 | 16.165 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62837 | 0.68551 | 16.165 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62838 | 0.68551 | 16.165 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62839 | 0.68551 | 16.165 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.6284 | 0.66439 | 15.667 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62841 | 0.68313 | 16.109 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62843 | 0.68313 | 16.109 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62844 | 0.68313 | 16.109 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62845 | 0.68313 | 16.109 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62846 | 0.68313 | 16.109 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62847 | 0.68313 | 16.109 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62848 | 0.68313 | 16.109 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.6285 | 0.68313 | 16.109 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62851 | 0.68313 | 16.109 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62852 | 0.67597 | 15.94 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62853 | 0.67597 | 15.94 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62854 | 0.67597 | 15.94 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62855 | 0.68407 | 16.131 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62856 | 0.68407 | 16.131 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62858 | 0.68407 | 16.131 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62859 | 0.67266 | 15.862 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.6286 | 0.67266 | 15.862 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62861 | 0.67266 | 15.862 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62862 | 0.67266 | 15.862 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62863 | 0.68462 | 16.144 | Fin | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62865 | 0.6769 | 15.962 | Inicio | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62866 | 0.6769 | 15.962 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62867 | 0.68945 | 16.258 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62868 | 0.68945 | 16.258 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62869 | 0.68945 | 16.258 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.6287 | 0.68945 | 16.258 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62872 | 0.69615 | 16.416 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62873 | 0.68072 | 16.052 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62874 | 0.68072 | 16.052 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62875 | 0.68072 | 16.052 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62876 | 0.68072 | 16.052 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62877 | 0.67122 | 15.828 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62878 | 0.68848 | 16.235 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.6288 | 0.68848 | 16.235 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62881 | 0.68848 | 16.235 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62882 | 0.68848 | 16.235 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62883 | 0.67749 | 15.976 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62884 | 0.68513 | 16.156 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62885 | 0.68513 | 16.156 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62887 | 0.67978 | 16.03 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62888 | 0.67978 | 16.03 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62889 | 0.67406 | 15.895 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.6289 | 0.68644 | 16.187 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62891 | 0.68644 | 16.187 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62892 | 0.68644 | 16.187 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62894 | 0.68644 | 16.187 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62895 | 0.69064 | 16.286 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62896 | 0.68097 | 16.058 | Escalon | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62897 | 0.68097 | 16.058 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62898 | 0.68097 | 16.058 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62899 | 0.68097 | 16.058 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.629 | 0.67296 | 15.869 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62902 | 0.67296 | 15.869 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62903 | 0.69887 | 16.48 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62904 | 0.67775 | 15.982 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62905 | 0.67775 | 15.982 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62906 | 0.67775 | 15.982 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.62907 | 0.67775 | 15.982 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16.014 | 16014
2022-08-24 | 0.62909 | 0.67775 | 15.982 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16.049 | 16049
2022-08-24 | 0.6291 | 0.69191 | 16.316 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.62911 | 0.69191 | 16.316 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.62912 | 0.67711 | 15.967 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.62913 | 0.67711 | 15.967 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.62914 | 0.67711 | 15.967 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.62916 | 0.67711 | 15.967 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.62917 | 0.67711 | 15.967 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.62918 | 0.67711 | 15.967 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.62919 | 0.67711 | 15.967 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.6292 | 0.67024 | 15.805 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.62921 | 0.68051 | 16.047 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.62922 | 0.68051 | 16.047 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.62924 | 0.68051 | 16.047 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.62925 | 0.68051 | 16.047 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.62926 | 0.68615 | 16.18 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.62927 | 0.67453 | 15.906 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.62928 | 0.67453 | 15.906 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.62929 | 0.67453 | 15.906 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.62931 | 0.67453 | 15.906 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.62932 | 0.67805 | 15.989 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.62933 | 0.67805 | 15.989 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.62934 | 0.67805 | 15.989 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.62935 | 0.6878 | 16.219 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.62936 | 0.6878 | 16.219 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.62938 | 0.66757 | 15.742 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.62939 | 0.66757 | 15.742 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.6294 | 0.66757 | 15.742 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.62941 | 0.67495 | 15.916 | Fin | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.62942 | 0.67495 | 15.916 | Inicio | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.62943 | 0.67495 | 15.916 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.62944 | 0.67495 | 15.916 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.62946 | 0.66375 | 15.652 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.62947 | 0.66821 | 15.757 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.62948 | 0.66821 | 15.757 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.62949 | 0.66821 | 15.757 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.6295 | 0.66821 | 15.757 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.62951 | 0.67741 | 15.974 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.62953 | 0.67741 | 15.974 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.62954 | 0.67741 | 15.974 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.62955 | 0.67741 | 15.974 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.62956 | 0.67741 | 15.974 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.62957 | 0.68386 | 16.126 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.62958 | 0.68835 | 16.232 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.62959 | 0.68835 | 16.232 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.62961 | 0.67813 | 15.991 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.62962 | 0.67813 | 15.991 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.62963 | 0.67457 | 15.907 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.62964 | 0.67457 | 15.907 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.62965 | 0.67457 | 15.907 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.62966 | 0.67457 | 15.907 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.62968 | 0.67457 | 15.907 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.62969 | 0.68114 | 16.062 | Escalon | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.6297 | 0.68114 | 16.062 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.62971 | 0.6716 | 15.837 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.62972 | 0.67872 | 16.005 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.62973 | 0.67872 | 16.005 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.62975 | 0.67872 | 16.005 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.62976 | 0.67872 | 16.005 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.62977 | 0.68848 | 16.235 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.62978 | 0.68848 | 16.235 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16.076 | 16076
2022-08-24 | 0.62979 | 0.68848 | 16.235 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16.111 | 16111
2022-08-24 | 0.6298 | 0.67584 | 15.937 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16.146 | 16146
2022-08-24 | 0.62981 | 0.67584 | 15.937 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16.181 | 16181
2022-08-24 | 0.62983 | 0.69196 | 16.317 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.34 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.62984 | 0.68207 | 16.084 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.62985 | 0.68207 | 16.084 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.62986 | 0.68979 | 16.266 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.62987 | 0.68979 | 16.266 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.62988 | 0.67503 | 15.918 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.6299 | 0.67923 | 16.017 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.62991 | 0.67923 | 16.017 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.62992 | 0.67923 | 16.017 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.62993 | 0.67923 | 16.017 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.62994 | 0.68398 | 16.129 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.62995 | 0.68398 | 16.129 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.62997 | 0.68029 | 16.042 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.62998 | 0.68029 | 16.042 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.62999 | 0.68029 | 16.042 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63 | 0.69153 | 16.307 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63001 | 0.69153 | 16.307 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63002 | 0.69153 | 16.307 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63003 | 0.69153 | 16.307 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63005 | 0.69153 | 16.307 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63006 | 0.68186 | 16.079 | Fin | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63007 | 0.68186 | 16.079 | Inicio | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63008 | 0.68186 | 16.079 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63009 | 0.67716 | 15.968 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.6301 | 0.67716 | 15.968 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63012 | 0.68653 | 16.189 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63013 | 0.68653 | 16.189 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63014 | 0.69883 | 16.479 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63015 | 0.69883 | 16.479 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63016 | 0.69883 | 16.479 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63017 | 0.68479 | 16.148 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63019 | 0.68479 | 16.148 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.6302 | 0.67898 | 16.011 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63021 | 0.69047 | 16.282 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63022 | 0.69047 | 16.282 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63023 | 0.68017 | 16.039 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63024 | 0.68017 | 16.039 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63025 | 0.68644 | 16.187 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63027 | 0.68644 | 16.187 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63028 | 0.68644 | 16.187 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63029 | 0.68207 | 16.084 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.6303 | 0.68207 | 16.084 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63031 | 0.69174 | 16.312 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63032 | 0.69174 | 16.312 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63034 | 0.68174 | 16.076 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63035 | 0.69535 | 16.397 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63036 | 0.69535 | 16.397 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63037 | 0.69153 | 16.307 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63038 | 0.69153 | 16.307 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63039 | 0.70048 | 16.518 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63041 | 0.70048 | 16.518 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63042 | 0.70048 | 16.518 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63043 | 0.69658 | 16.426 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63044 | 0.69658 | 16.426 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63045 | 0.68615 | 16.18 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63046 | 0.66715 | 15.732 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63047 | 0.66715 | 15.732 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63049 | 0.68381 | 16.125 | Escalon | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.6305 | 0.68381 | 16.125 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 16.201 | 16201
2022-08-24 | 0.63051 | 0.68381 | 16.125 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 16.236 | 16236
2022-08-24 | 0.63052 | 0.68381 | 16.125 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 16.271 | 16271
2022-08-24 | 0.63053 | 0.68381 | 16.125 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 16.306 | 16306
2022-08-24 | 0.63054 | 0.68886 | 16.244 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 16.312 | 16312
2022-08-24 | 0.63056 | 0.68886 | 16.244 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 16.312 | 16312
2022-08-24 | 0.63057 | 0.70294 | 16.576 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 16.312 | 16312
2022-08-24 | 0.63058 | 0.70294 | 16.576 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 16.312 | 16312
2022-08-24 | 0.63059 | 0.68873 | 16.241 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 16.312 | 16312
2022-08-24 | 0.6306 | 0.69522 | 16.394 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 16.312 | 16312
2022-08-24 | 0.63061 | 0.69522 | 16.394 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 16.312 | 16312
2022-08-24 | 0.63062 | 0.67966 | 16.027 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 16.312 | 16312
2022-08-24 | 0.63064 | 0.67966 | 16.027 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 16.312 | 16312
2022-08-24 | 0.63065 | 0.67966 | 16.027 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 16.312 | 16312
2022-08-24 | 0.63066 | 0.67966 | 16.027 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 16.312 | 16312
2022-08-24 | 0.63067 | 0.67966 | 16.027 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 16.312 | 16312
2022-08-24 | 0.63068 | 0.70095 | 16.529 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 16.312 | 16312
2022-08-24 | 0.63069 | 0.70095 | 16.529 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 16.312 | 16312
2022-08-24 | 0.63071 | 0.67991 | 16.033 | Fin | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 16.312 | 16312
2022-08-24 | 0.63072 | 0.70697 | 16.671 | Inicio | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 16.312 | 16312
2022-08-24 | 0.63073 | 0.70697 | 16.671 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 16.312 | 16312
2022-08-24 | 0.63074 | 0.67296 | 15.869 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 16.312 | 16312
2022-08-24 | 0.63075 | 0.67296 | 15.869 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 16.312 | 16312
2022-08-24 | 0.63076 | 0.69246 | 16.329 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 16.312 | 16312
2022-08-24 | 0.63078 | 0.69246 | 16.329 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 16.312 | 16312
2022-08-24 | 0.63079 | 0.69246 | 16.329 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 16.312 | 16312
2022-08-24 | 0.6308 | 0.70374 | 16.595 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 16.312 | 16312
2022-08-24 | 0.63081 | 0.70374 | 16.595 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 16.312 | 16312
2022-08-24 | 0.63082 | 0.68063 | 16.05 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 16.312 | 16312
2022-08-24 | 0.63083 | 0.6853 | 16.16 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 16.312 | 16312
2022-08-24 | 0.63084 | 0.6853 | 16.16 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 16.312 | 16312
2022-08-24 | 0.63086 | 0.70828 | 16.702 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 16.312 | 16312
2022-08-24 | 0.63087 | 0.70828 | 16.702 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 16.312 | 16312
2022-08-24 | 0.63088 | 0.69217 | 16.322 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 16.312 | 16312
2022-08-24 | 0.63089 | 0.69217 | 16.322 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 16.312 | 16312
2022-08-24 | 0.6309 | 0.69217 | 16.322 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 16.312 | 16312
2022-08-24 | 0.63091 | 0.70112 | 16.533 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 16.312 | 16312
2022-08-24 | 0.63093 | 0.70112 | 16.533 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 16.312 | 16312
2022-08-24 | 0.63094 | 0.692 | 16.318 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 16.312 | 16312
2022-08-24 | 0.63095 | 0.692 | 16.318 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 16.312 | 16312
2022-08-24 | 0.63096 | 0.692 | 16.318 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 16.312 | 16312
2022-08-24 | 0.63097 | 0.692 | 16.318 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 16.312 | 16312
2022-08-24 | 0.63098 | 0.692 | 16.318 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 16.312 | 16312
2022-08-24 | 0.631 | 0.692 | 16.318 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 16.312 | 16312
2022-08-24 | 0.63101 | 0.692 | 16.318 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 16.312 | 16312
2022-08-24 | 0.63102 | 0.692 | 16.318 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 16.312 | 16312
2022-08-24 | 0.63103 | 0.69967 | 16.499 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 16.312 | 16312
2022-08-24 | 0.63104 | 0.69967 | 16.499 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 16.312 | 16312
2022-08-24 | 0.63105 | 0.69967 | 16.499 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 16.312 | 16312
2022-08-24 | 0.63106 | 0.69967 | 16.499 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 16.312 | 16312
2022-08-24 | 0.63108 | 0.69068 | 16.287 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 16.312 | 16312
2022-08-24 | 0.63109 | 0.69539 | 16.398 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 16.312 | 16312
2022-08-24 | 0.6311 | 0.69539 | 16.398 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 16.312 | 16312
2022-08-24 | 0.63111 | 0.69539 | 16.398 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 16.312 | 16312
2022-08-24 | 0.63112 | 0.69539 | 16.398 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 16.312 | 16312
2022-08-24 | 0.63113 | 0.69539 | 16.398 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 16.312 | 16312
2022-08-24 | 0.63115 | 0.68992 | 16.269 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.66 | 16.312 | 16312
2022-08-24 | 0.63116 | 0.68992 | 16.269 |  | 59.92 | 513.6 | 60.03 | 59.97 | 22.33 | 16.312 | 16312
2022-08-24 | 0.63117 | 0.67626 | 15.947 | Escalon | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.33 | 16.312 | 16312
2022-08-24 | 0.63118 | 0.67626 | 15.947 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.33 | 16.298 | 16298
2022-08-24 | 0.63119 | 0.69912 | 16.486 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.64 | 16.263 | 16263
2022-08-24 | 0.6312 | 0.69912 | 16.486 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.64 | 16.228 | 16228
2022-08-24 | 0.63122 | 0.69026 | 16.277 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.64 | 16.193 | 16193
2022-08-24 | 0.63123 | 0.68118 | 16.063 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.64 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63124 | 0.68118 | 16.063 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.64 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63125 | 0.68118 | 16.063 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.64 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63126 | 0.68118 | 16.063 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.31 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63127 | 0.68118 | 16.063 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.31 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63128 | 0.68118 | 16.063 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.31 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.6313 | 0.68118 | 16.063 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.31 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63131 | 0.68118 | 16.063 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.31 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63132 | 0.68118 | 16.063 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.31 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63133 | 0.68118 | 16.063 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.31 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63134 | 0.68118 | 16.063 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.31 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63135 | 0.68118 | 16.063 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.31 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63137 | 0.68865 | 16.239 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.31 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63138 | 0.68865 | 16.239 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.31 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63139 | 0.68865 | 16.239 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.31 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.6314 | 0.66952 | 15.788 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.31 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63141 | 0.66952 | 15.788 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.31 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63142 | 0.68509 | 16.155 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.31 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63144 | 0.68509 | 16.155 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.31 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63145 | 0.68509 | 16.155 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.31 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63146 | 0.68509 | 16.155 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.31 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63147 | 0.69221 | 16.323 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.31 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63148 | 0.68695 | 16.199 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.31 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63149 | 0.68695 | 16.199 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.31 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.6315 | 0.68695 | 16.199 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.31 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63152 | 0.68695 | 16.199 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.31 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63153 | 0.67932 | 16.019 | Fin | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.31 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63154 | 0.67932 | 16.019 | Inicio | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.31 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63155 | 0.67932 | 16.019 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.31 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63156 | 0.67932 | 16.019 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.31 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63157 | 0.67932 | 16.019 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.31 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63159 | 0.67932 | 16.019 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.31 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.6316 | 0.67554 | 15.93 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.31 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63161 | 0.67554 | 15.93 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.31 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63162 | 0.67554 | 15.93 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.31 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63163 | 0.67554 | 15.93 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.31 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63164 | 0.67554 | 15.93 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.31 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63166 | 0.67554 | 15.93 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.31 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63167 | 0.67554 | 15.93 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.31 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63168 | 0.69637 | 16.421 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.31 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63169 | 0.69637 | 16.421 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.31 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.6317 | 0.69085 | 16.291 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.31 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63171 | 0.69721 | 16.441 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.31 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63172 | 0.69721 | 16.441 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.31 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63174 | 0.69259 | 16.332 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.31 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63175 | 0.69259 | 16.332 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.31 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63176 | 0.69259 | 16.332 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.31 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63177 | 0.69259 | 16.332 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.31 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63178 | 0.70612 | 16.651 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.31 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63179 | 0.68458 | 16.143 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.31 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63181 | 0.68458 | 16.143 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.31 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63182 | 0.67177 | 15.841 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.31 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63183 | 0.67177 | 15.841 |  | 59.94 | 513.7714 | 60.03 | 59.97 | 22.31 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63184 | 0.6847 | 16.146 | Escalon | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.31 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63185 | 0.69263 | 16.333 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.31 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63186 | 0.69263 | 16.333 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.31 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63187 | 0.69263 | 16.333 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.31 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63189 | 0.69263 | 16.333 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.31 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.6319 | 0.67906 | 16.013 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.31 | 16.187 | 16187
2022-08-24 | 0.63191 | 0.67168 | 15.839 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.62 | 16.173 | 16173
2022-08-24 | 0.63192 | 0.67168 | 15.839 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.62 | 16.138 | 16138
2022-08-24 | 0.63193 | 0.68055 | 16.048 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.62 | 16.103 | 16103
2022-08-24 | 0.63194 | 0.68055 | 16.048 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.62 | 16.068 | 16068
2022-08-24 | 0.63196 | 0.67279 | 15.865 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.63197 | 0.68093 | 16.057 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.63198 | 0.68093 | 16.057 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.63199 | 0.68093 | 16.057 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.632 | 0.68093 | 16.057 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.63201 | 0.69221 | 16.323 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.63203 | 0.67033 | 15.807 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.63204 | 0.67033 | 15.807 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.63205 | 0.67033 | 15.807 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.63206 | 0.67033 | 15.807 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.63207 | 0.68483 | 16.149 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.63208 | 0.68483 | 16.149 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.63209 | 0.69323 | 16.347 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.63211 | 0.67872 | 16.005 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.63212 | 0.67872 | 16.005 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.63213 | 0.67872 | 16.005 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.63214 | 0.67872 | 16.005 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.63215 | 0.68364 | 16.121 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.63216 | 0.68364 | 16.121 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.63218 | 0.68364 | 16.121 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.63219 | 0.67766 | 15.98 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.6322 | 0.67766 | 15.98 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.63221 | 0.69263 | 16.333 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.63222 | 0.68606 | 16.178 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.63223 | 0.68606 | 16.178 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.63225 | 0.68606 | 16.178 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.63226 | 0.68606 | 16.178 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.63227 | 0.67126 | 15.829 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.63228 | 0.67491 | 15.915 | Fin | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.63229 | 0.67491 | 15.915 | Inicio | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.6323 | 0.67915 | 16.015 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.63231 | 0.67915 | 16.015 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.63233 | 0.6719 | 15.844 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.63234 | 0.68369 | 16.122 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.63235 | 0.68369 | 16.122 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.63236 | 0.68369 | 16.122 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.63237 | 0.68369 | 16.122 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.63238 | 0.67419 | 15.898 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.6324 | 0.67419 | 15.898 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.63241 | 0.67419 | 15.898 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.63242 | 0.67855 | 16.001 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.63243 | 0.67855 | 16.001 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.63244 | 0.67855 | 16.001 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.63245 | 0.67855 | 16.001 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.63247 | 0.68233 | 16.09 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.63248 | 0.68233 | 16.09 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.63249 | 0.68233 | 16.09 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.6325 | 0.68233 | 16.09 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.63251 | 0.68233 | 16.09 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.63252 | 0.67762 | 15.979 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.63253 | 0.67762 | 15.979 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.63255 | 0.67762 | 15.979 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.63256 | 0.68589 | 16.174 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.63257 | 0.68589 | 16.174 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.63258 | 0.67156 | 15.836 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.63259 | 0.68068 | 16.051 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.6326 | 0.68068 | 16.051 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.63262 | 0.68068 | 16.051 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.63263 | 0.68068 | 16.051 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.63264 | 0.68068 | 16.051 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.63265 | 0.68068 | 16.051 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16.062 | 16062
2022-08-24 | 0.63266 | 0.67537 | 15.926 | Escalon | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16.048 | 16048
2022-08-24 | 0.63267 | 0.68059 | 16.049 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16.013 | 16013
2022-08-24 | 0.63269 | 0.68059 | 16.049 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.6327 | 0.68059 | 16.049 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63271 | 0.68059 | 16.049 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63272 | 0.68059 | 16.049 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63273 | 0.68059 | 16.049 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63274 | 0.68059 | 16.049 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63275 | 0.66113 | 15.59 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63277 | 0.66113 | 15.59 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63278 | 0.67855 | 16.001 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63279 | 0.67211 | 15.849 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.6328 | 0.67211 | 15.849 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63281 | 0.68526 | 16.159 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63282 | 0.68526 | 16.159 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63284 | 0.66715 | 15.732 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63285 | 0.66715 | 15.732 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63286 | 0.66715 | 15.732 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63287 | 0.66715 | 15.732 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63288 | 0.66715 | 15.732 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63289 | 0.68335 | 16.114 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63291 | 0.68335 | 16.114 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63292 | 0.68335 | 16.114 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63293 | 0.68335 | 16.114 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63294 | 0.68335 | 16.114 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63295 | 0.68335 | 16.114 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63296 | 0.68335 | 16.114 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63297 | 0.68335 | 16.114 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63299 | 0.68335 | 16.114 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.633 | 0.68335 | 16.114 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63301 | 0.68335 | 16.114 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63302 | 0.68335 | 16.114 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63303 | 0.67796 | 15.987 | Fin | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63304 | 0.67423 | 15.899 | Inicio | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63306 | 0.67423 | 15.899 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63307 | 0.68275 | 16.1 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63308 | 0.68275 | 16.1 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63309 | 0.67198 | 15.846 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.6331 | 0.67198 | 15.846 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63311 | 0.67198 | 15.846 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63313 | 0.68687 | 16.197 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63314 | 0.68687 | 16.197 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63315 | 0.68229 | 16.089 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63316 | 0.68229 | 16.089 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63317 | 0.68229 | 16.089 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63318 | 0.68229 | 16.089 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63319 | 0.68229 | 16.089 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63321 | 0.66923 | 15.781 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63322 | 0.66923 | 15.781 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63323 | 0.66923 | 15.781 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63324 | 0.69607 | 16.414 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63325 | 0.69607 | 16.414 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63326 | 0.69242 | 16.328 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63328 | 0.67385 | 15.89 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63329 | 0.67385 | 15.89 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.6333 | 0.67385 | 15.89 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63331 | 0.67385 | 15.89 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63332 | 0.67385 | 15.89 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63333 | 0.67385 | 15.89 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63334 | 0.67851 | 16 | Escalon | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63336 | 0.67851 | 16 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63337 | 0.67851 | 16 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63338 | 0.69051 | 16.283 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63339 | 0.69051 | 16.283 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.6334 | 0.65722 | 15.498 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63341 | 0.68246 | 16.093 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63343 | 0.68246 | 16.093 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63344 | 0.68246 | 16.093 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63345 | 0.68246 | 16.093 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63346 | 0.67881 | 16.007 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63347 | 0.67881 | 16.007 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63348 | 0.67881 | 16.007 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.6335 | 0.66575 | 15.699 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63351 | 0.66575 | 15.699 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63352 | 0.68012 | 16.038 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63353 | 0.66418 | 15.662 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63354 | 0.66418 | 15.662 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63355 | 0.68106 | 16.06 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63356 | 0.68106 | 16.06 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63358 | 0.67321 | 15.875 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63359 | 0.67321 | 15.875 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.6336 | 0.67321 | 15.875 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63361 | 0.68322 | 16.111 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63362 | 0.68322 | 16.111 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63363 | 0.6741 | 15.896 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63365 | 0.6741 | 15.896 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63366 | 0.6741 | 15.896 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63367 | 0.67805 | 15.989 | Fin | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63368 | 0.67805 | 15.989 | Inicio | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63369 | 0.67079 | 15.818 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.6337 | 0.67079 | 15.818 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63372 | 0.67079 | 15.818 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63373 | 0.67482 | 15.913 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63374 | 0.67482 | 15.913 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63375 | 0.66897 | 15.775 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63376 | 0.66897 | 15.775 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63377 | 0.69645 | 16.423 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63378 | 0.67461 | 15.908 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.6338 | 0.67461 | 15.908 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63381 | 0.67461 | 15.908 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63382 | 0.67461 | 15.908 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63383 | 0.68793 | 16.222 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63384 | 0.68793 | 16.222 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63385 | 0.68793 | 16.222 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63387 | 0.6596 | 15.554 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63388 | 0.6596 | 15.554 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63389 | 0.67889 | 16.009 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.6339 | 0.67889 | 16.009 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63391 | 0.67889 | 16.009 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63392 | 0.67889 | 16.009 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63394 | 0.67889 | 16.009 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63395 | 0.67889 | 16.009 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63396 | 0.67889 | 16.009 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63397 | 0.67889 | 16.009 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63398 | 0.65684 | 15.489 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63399 | 0.65684 | 15.489 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.634 | 0.68436 | 16.138 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63402 | 0.68436 | 16.138 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63403 | 0.67495 | 15.916 | Escalon | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63404 | 0.67495 | 15.916 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63405 | 0.67495 | 15.916 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63406 | 0.69 | 16.271 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63407 | 0.69 | 16.271 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63409 | 0.69 | 16.271 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.6341 | 0.66939 | 15.785 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63411 | 0.66939 | 15.785 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63412 | 0.67906 | 16.013 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63413 | 0.67906 | 16.013 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63414 | 0.67262 | 15.861 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63416 | 0.6649 | 15.679 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63417 | 0.6649 | 15.679 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63418 | 0.67911 | 16.014 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63419 | 0.67911 | 16.014 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.6342 | 0.6836 | 16.12 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63421 | 0.6836 | 16.12 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63422 | 0.6836 | 16.12 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63424 | 0.68763 | 16.215 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63425 | 0.68763 | 16.215 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63426 | 0.65663 | 15.484 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63427 | 0.65663 | 15.484 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63428 | 0.67058 | 15.813 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63429 | 0.67991 | 16.033 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63431 | 0.67991 | 16.033 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63432 | 0.67991 | 16.033 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63433 | 0.67991 | 16.033 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63434 | 0.67991 | 16.033 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63435 | 0.67991 | 16.033 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63436 | 0.67991 | 16.033 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63438 | 0.68712 | 16.203 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63439 | 0.68712 | 16.203 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.6344 | 0.67487 | 15.914 | Fin | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63441 | 0.67487 | 15.914 | Inicio | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63442 | 0.67487 | 15.914 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63443 | 0.67487 | 15.914 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63444 | 0.67487 | 15.914 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63446 | 0.67487 | 15.914 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63447 | 0.68275 | 16.1 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63448 | 0.68275 | 16.1 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63449 | 0.68275 | 16.1 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.6345 | 0.68275 | 16.1 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63451 | 0.68275 | 16.1 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63453 | 0.68275 | 16.1 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63454 | 0.67419 | 15.898 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63455 | 0.68101 | 16.059 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63456 | 0.68101 | 16.059 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63457 | 0.68101 | 16.059 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63458 | 0.68101 | 16.059 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63459 | 0.68101 | 16.059 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63461 | 0.67605 | 15.942 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63462 | 0.67605 | 15.942 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63463 | 0.67118 | 15.827 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63464 | 0.67118 | 15.827 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63465 | 0.6825 | 16.094 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63466 | 0.68793 | 16.222 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63468 | 0.68793 | 16.222 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63469 | 0.6716 | 15.837 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.6347 | 0.6716 | 15.837 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.6 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63471 | 0.6716 | 15.837 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.6 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63472 | 0.6716 | 15.837 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.6 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63473 | 0.6716 | 15.837 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.6 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63475 | 0.68844 | 16.234 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.6 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63476 | 0.68844 | 16.234 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.6 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63477 | 0.67355 | 15.883 | Escalon | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.6 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63478 | 0.69238 | 16.327 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.6 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63479 | 0.69238 | 16.327 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.6348 | 0.68356 | 16.119 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63481 | 0.68356 | 16.119 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63483 | 0.68356 | 16.119 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63484 | 0.68356 | 16.119 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63485 | 0.6797 | 16.028 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63486 | 0.68339 | 16.115 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63487 | 0.68339 | 16.115 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 15.986 | 15986
2022-08-24 | 0.63488 | 0.67118 | 15.827 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 15.951 | 15951
2022-08-24 | 0.6349 | 0.67118 | 15.827 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63491 | 0.68793 | 16.222 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63492 | 0.67643 | 15.951 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63493 | 0.67643 | 15.951 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63494 | 0.67643 | 15.951 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63495 | 0.67643 | 15.951 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63497 | 0.67643 | 15.951 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63498 | 0.66303 | 15.635 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63499 | 0.66303 | 15.635 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.635 | 0.67987 | 16.032 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63501 | 0.67987 | 16.032 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63502 | 0.67491 | 15.915 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63503 | 0.66889 | 15.773 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63505 | 0.66889 | 15.773 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63506 | 0.67334 | 15.878 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63507 | 0.67334 | 15.878 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63508 | 0.67334 | 15.878 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63509 | 0.68347 | 16.117 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.6351 | 0.68347 | 16.117 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63512 | 0.68347 | 16.117 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63513 | 0.68347 | 16.117 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63514 | 0.67007 | 15.801 | Fin | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63515 | 0.67007 | 15.801 | Inicio | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63516 | 0.6758 | 15.936 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63517 | 0.6758 | 15.936 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63519 | 0.6758 | 15.936 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.6352 | 0.6758 | 15.936 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63521 | 0.6758 | 15.936 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63522 | 0.6713 | 15.83 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63523 | 0.6713 | 15.83 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63524 | 0.6713 | 15.83 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63525 | 0.68369 | 16.122 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63527 | 0.68369 | 16.122 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63528 | 0.69166 | 16.31 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63529 | 0.67716 | 15.968 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.6353 | 0.67716 | 15.968 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63531 | 0.67716 | 15.968 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63532 | 0.67716 | 15.968 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63534 | 0.69751 | 16.448 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63535 | 0.66838 | 15.761 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63536 | 0.66838 | 15.761 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63537 | 0.65934 | 15.548 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63538 | 0.65934 | 15.548 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63539 | 0.66498 | 15.681 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63541 | 0.67677 | 15.959 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63542 | 0.67677 | 15.959 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63543 | 0.67677 | 15.959 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63544 | 0.67677 | 15.959 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63545 | 0.67677 | 15.959 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63546 | 0.67677 | 15.959 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63547 | 0.67304 | 15.871 | Escalon | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63549 | 0.65951 | 15.552 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.6355 | 0.65951 | 15.552 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63551 | 0.67614 | 15.944 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63552 | 0.67614 | 15.944 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63553 | 0.6685 | 15.764 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63554 | 0.67915 | 16.015 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63556 | 0.67915 | 16.015 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63557 | 0.67915 | 16.015 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63558 | 0.67915 | 16.015 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63559 | 0.6666 | 15.719 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.6356 | 0.6702 | 15.804 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63561 | 0.6702 | 15.804 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 15.924 | 15924
2022-08-24 | 0.63562 | 0.69022 | 16.276 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 15.889 | 15889
2022-08-24 | 0.63564 | 0.69022 | 16.276 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 15.854 | 15854
2022-08-24 | 0.63565 | 0.65879 | 15.535 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 15.819 | 15819
2022-08-24 | 0.63566 | 0.67622 | 15.946 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63567 | 0.67622 | 15.946 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63568 | 0.67622 | 15.946 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63569 | 0.67622 | 15.946 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.29 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63571 | 0.68369 | 16.122 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.97 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63572 | 0.66634 | 15.713 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.97 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63573 | 0.66634 | 15.713 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.97 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63574 | 0.67385 | 15.89 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.97 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63575 | 0.67385 | 15.89 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.97 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63576 | 0.67385 | 15.89 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.97 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63578 | 0.67385 | 15.89 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.97 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63579 | 0.68012 | 16.038 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 21.97 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.6358 | 0.68012 | 16.038 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63581 | 0.68012 | 16.038 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63582 | 0.67351 | 15.882 | Fin | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63583 | 0.67351 | 15.882 | Inicio | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63584 | 0.66965 | 15.791 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63586 | 0.66965 | 15.791 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63587 | 0.66965 | 15.791 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63588 | 0.66965 | 15.791 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63589 | 0.66965 | 15.791 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.6359 | 0.67546 | 15.928 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63591 | 0.68364 | 16.121 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63593 | 0.68364 | 16.121 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63594 | 0.68364 | 16.121 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63595 | 0.68364 | 16.121 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63596 | 0.65765 | 15.508 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63597 | 0.65765 | 15.508 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63598 | 0.65765 | 15.508 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.636 | 0.67075 | 15.817 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63601 | 0.67075 | 15.817 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63602 | 0.67656 | 15.954 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63603 | 0.67656 | 15.954 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63604 | 0.67656 | 15.954 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63605 | 0.67656 | 15.954 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63606 | 0.67656 | 15.954 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63608 | 0.66787 | 15.749 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63609 | 0.66787 | 15.749 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.6361 | 0.67173 | 15.84 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63611 | 0.67173 | 15.84 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63612 | 0.67173 | 15.84 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63613 | 0.67173 | 15.84 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63615 | 0.67173 | 15.84 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63616 | 0.67597 | 15.94 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63617 | 0.67597 | 15.94 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63618 | 0.67597 | 15.94 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63619 | 0.67224 | 15.852 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.6362 | 0.67224 | 15.852 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63622 | 0.68161 | 16.073 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63623 | 0.6752 | 15.922 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63624 | 0.6752 | 15.922 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63625 | 0.67101 | 15.823 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63626 | 0.67101 | 15.823 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63627 | 0.66367 | 15.65 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63628 | 0.66367 | 15.65 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.6363 | 0.66367 | 15.65 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63631 | 0.66367 | 15.65 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63632 | 0.66367 | 15.65 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63633 | 0.67542 | 15.927 | Escalon | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63634 | 0.67542 | 15.927 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63635 | 0.66163 | 15.602 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63637 | 0.66163 | 15.602 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63638 | 0.66163 | 15.602 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63639 | 0.6755 | 15.929 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.6364 | 0.6755 | 15.929 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63641 | 0.68046 | 16.046 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63642 | 0.68046 | 16.046 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 15.799 | 15799
2022-08-24 | 0.63644 | 0.68046 | 16.046 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 15.764 | 15764
2022-08-24 | 0.63645 | 0.66952 | 15.788 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 15.729 | 15729
2022-08-24 | 0.63646 | 0.66952 | 15.788 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 15.694 | 15694
2022-08-24 | 0.63647 | 0.66375 | 15.652 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 22.3 | 15.688 | 15688
2022-08-24 | 0.63648 | 0.65481 | 15.441 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.688 | 15688
2022-08-24 | 0.63649 | 0.65481 | 15.441 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.688 | 15688
2022-08-24 | 0.6365 | 0.66494 | 15.68 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.688 | 15688
2022-08-24 | 0.63652 | 0.66494 | 15.68 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.688 | 15688
2022-08-24 | 0.63653 | 0.66494 | 15.68 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.688 | 15688
2022-08-24 | 0.63654 | 0.66494 | 15.68 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.688 | 15688
2022-08-24 | 0.63655 | 0.66494 | 15.68 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.688 | 15688
2022-08-24 | 0.63656 | 0.66995 | 15.798 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.688 | 15688
2022-08-24 | 0.63657 | 0.66995 | 15.798 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.688 | 15688
2022-08-24 | 0.63659 | 0.66405 | 15.659 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.688 | 15688
2022-08-24 | 0.6366 | 0.65353 | 15.411 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 21.87 | 15.688 | 15688
2022-08-24 | 0.63661 | 0.65353 | 15.411 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 15.688 | 15688
2022-08-24 | 0.63662 | 0.67368 | 15.886 | Fin | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 15.688 | 15688
2022-08-24 | 0.63663 | 0.67368 | 15.886 | Inicio | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 15.688 | 15688
2022-08-24 | 0.63664 | 0.66291 | 15.632 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 15.688 | 15688
2022-08-24 | 0.63666 | 0.66291 | 15.632 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 15.688 | 15688
2022-08-24 | 0.63667 | 0.66291 | 15.632 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 15.688 | 15688
2022-08-24 | 0.63668 | 0.66291 | 15.632 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 15.688 | 15688
2022-08-24 | 0.63669 | 0.66291 | 15.632 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 15.688 | 15688
2022-08-24 | 0.6367 | 0.65752 | 15.505 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 15.688 | 15688
2022-08-24 | 0.63671 | 0.65752 | 15.505 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 15.688 | 15688
2022-08-24 | 0.63672 | 0.65752 | 15.505 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 15.688 | 15688
2022-08-24 | 0.63674 | 0.67495 | 15.916 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 15.688 | 15688
2022-08-24 | 0.63675 | 0.67495 | 15.916 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 15.688 | 15688
2022-08-24 | 0.63676 | 0.67101 | 15.823 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 15.688 | 15688
2022-08-24 | 0.63677 | 0.67101 | 15.823 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 15.688 | 15688
2022-08-24 | 0.63678 | 0.65693 | 15.491 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 15.688 | 15688
2022-08-24 | 0.63679 | 0.65693 | 15.491 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 15.688 | 15688
2022-08-24 | 0.63681 | 0.65693 | 15.491 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 15.688 | 15688
2022-08-24 | 0.63682 | 0.66575 | 15.699 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 15.688 | 15688
2022-08-24 | 0.63683 | 0.66575 | 15.699 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 15.688 | 15688
2022-08-24 | 0.63684 | 0.66575 | 15.699 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 15.688 | 15688
2022-08-24 | 0.63685 | 0.66575 | 15.699 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 15.688 | 15688
2022-08-24 | 0.63686 | 0.66575 | 15.699 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 15.688 | 15688
2022-08-24 | 0.63687 | 0.67236 | 15.855 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 15.688 | 15688
2022-08-24 | 0.63689 | 0.67236 | 15.855 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 15.688 | 15688
2022-08-24 | 0.6369 | 0.66227 | 15.617 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 15.688 | 15688
2022-08-24 | 0.63691 | 0.66227 | 15.617 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 15.688 | 15688
2022-08-24 | 0.63692 | 0.66227 | 15.617 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 15.688 | 15688
2022-08-24 | 0.63693 | 0.67732 | 15.972 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 15.688 | 15688
2022-08-24 | 0.63694 | 0.67732 | 15.972 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 15.688 | 15688
2022-08-24 | 0.63696 | 0.66859 | 15.766 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 15.688 | 15688
2022-08-24 | 0.63697 | 0.66859 | 15.766 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 15.688 | 15688
2022-08-24 | 0.63698 | 0.66859 | 15.766 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 15.688 | 15688
2022-08-24 | 0.63699 | 0.65591 | 15.467 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 15.688 | 15688
2022-08-24 | 0.637 | 0.65591 | 15.467 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 15.688 | 15688
2022-08-24 | 0.63701 | 0.65591 | 15.467 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 15.688 | 15688
2022-08-24 | 0.63703 | 0.65591 | 15.467 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 15.688 | 15688
2022-08-24 | 0.63704 | 0.65591 | 15.467 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 15.688 | 15688
2022-08-24 | 0.63705 | 0.66995 | 15.798 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 15.688 | 15688
2022-08-24 | 0.63706 | 0.66995 | 15.798 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 15.688 | 15688
2022-08-24 | 0.63707 | 0.66995 | 15.798 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 15.688 | 15688
2022-08-24 | 0.63708 | 0.66995 | 15.798 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 15.688 | 15688
2022-08-24 | 0.63709 | 0.6585 | 15.528 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 15.688 | 15688
2022-08-24 | 0.63711 | 0.66481 | 15.677 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 15.688 | 15688
2022-08-24 | 0.63712 | 0.66481 | 15.677 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 15.688 | 15688
2022-08-24 | 0.63713 | 0.65324 | 15.404 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 15.688 | 15688
2022-08-24 | 0.63714 | 0.65324 | 15.404 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 15.737 | 15737
2022-08-24 | 0.63715 | 0.64777 | 15.275 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 15.772 | 15772
2022-08-24 | 0.63716 | 0.64777 | 15.275 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 15.807 | 15807
2022-08-24 | 0.63718 | 0.64777 | 15.275 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63719 | 0.6758 | 15.936 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.6372 | 0.6758 | 15.936 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63721 | 0.65896 | 15.539 |  | 60.08 | 514.9714 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63722 | 0.66931 | 15.783 | Escalon | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63723 | 0.66931 | 15.783 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.56 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63725 | 0.67355 | 15.883 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.56 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63726 | 0.67355 | 15.883 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.56 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63727 | 0.66825 | 15.758 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.56 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63728 | 0.66825 | 15.758 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.56 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63729 | 0.66825 | 15.758 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.56 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.6373 | 0.6758 | 15.936 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.56 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63731 | 0.6758 | 15.936 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.56 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63733 | 0.66753 | 15.741 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.56 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63734 | 0.66753 | 15.741 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.56 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63735 | 0.66753 | 15.741 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.56 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63736 | 0.66753 | 15.741 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.56 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63737 | 0.66753 | 15.741 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.56 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63738 | 0.66257 | 15.624 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.56 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.6374 | 0.66257 | 15.624 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.56 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63741 | 0.66257 | 15.624 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.56 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63742 | 0.67953 | 16.024 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.56 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63743 | 0.67953 | 16.024 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.56 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63744 | 0.66571 | 15.698 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63745 | 0.66571 | 15.698 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63747 | 0.67321 | 15.875 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63748 | 0.65884 | 15.536 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63749 | 0.65884 | 15.536 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.6375 | 0.66846 | 15.763 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63751 | 0.66846 | 15.763 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63752 | 0.66846 | 15.763 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63753 | 0.66846 | 15.763 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63755 | 0.66846 | 15.763 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63756 | 0.65616 | 15.473 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63757 | 0.65616 | 15.473 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63758 | 0.67474 | 15.911 | Fin | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63759 | 0.67474 | 15.911 | Inicio | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.6376 | 0.66617 | 15.709 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63762 | 0.66617 | 15.709 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63763 | 0.66617 | 15.709 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63764 | 0.66617 | 15.709 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63765 | 0.66617 | 15.709 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63766 | 0.66617 | 15.709 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63767 | 0.66617 | 15.709 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63769 | 0.66617 | 15.709 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.6377 | 0.66617 | 15.709 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63771 | 0.66617 | 15.709 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63772 | 0.66617 | 15.709 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63773 | 0.67949 | 16.023 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63774 | 0.67949 | 16.023 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63775 | 0.67461 | 15.908 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63777 | 0.67461 | 15.908 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63778 | 0.67461 | 15.908 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63779 | 0.67461 | 15.908 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.6378 | 0.67461 | 15.908 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63781 | 0.6814 | 16.068 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63782 | 0.6814 | 16.068 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 15.813 | 15813
2022-08-24 | 0.63784 | 0.65858 | 15.53 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 15.827 | 15827
2022-08-24 | 0.63785 | 0.65858 | 15.53 |  | 60.06 | 514.8 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 15.862 | 15862
2022-08-24 | 0.63786 | 0.67898 | 16.011 | Escalon | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 15.897 | 15897
2022-08-24 | 0.63787 | 0.67898 | 16.011 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 15.932 | 15932
2022-08-24 | 0.63788 | 0.67898 | 16.011 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63789 | 0.67898 | 16.011 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.51 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63791 | 0.67898 | 16.011 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.51 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63792 | 0.65625 | 15.475 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.51 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63793 | 0.6836 | 16.12 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.51 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63794 | 0.6836 | 16.12 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.51 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63795 | 0.6836 | 16.12 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.51 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63796 | 0.6836 | 16.12 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.51 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63797 | 0.66286 | 15.631 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.51 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63799 | 0.67868 | 16.004 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.51 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.638 | 0.67868 | 16.004 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.51 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63801 | 0.66422 | 15.663 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.51 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63802 | 0.66422 | 15.663 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.51 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63803 | 0.66422 | 15.663 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.51 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63804 | 0.68407 | 16.131 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.51 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63806 | 0.68407 | 16.131 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.51 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63807 | 0.66295 | 15.633 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.51 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63808 | 0.66295 | 15.633 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.51 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63809 | 0.6688 | 15.771 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.51 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.6381 | 0.68886 | 16.244 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63811 | 0.68886 | 16.244 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63813 | 0.67597 | 15.94 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63814 | 0.67597 | 15.94 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63815 | 0.67597 | 15.94 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63816 | 0.67597 | 15.94 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63817 | 0.67597 | 15.94 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63818 | 0.68241 | 16.092 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63819 | 0.68241 | 16.092 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63821 | 0.67423 | 15.899 | Fin | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63822 | 0.67423 | 15.899 | Inicio | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63823 | 0.67423 | 15.899 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63824 | 0.66223 | 15.616 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63825 | 0.66223 | 15.616 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63826 | 0.68051 | 16.047 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63828 | 0.68051 | 16.047 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63829 | 0.68051 | 16.047 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.6383 | 0.66219 | 15.615 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63831 | 0.66219 | 15.615 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63832 | 0.65837 | 15.525 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63833 | 0.65837 | 15.525 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63834 | 0.68424 | 16.135 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63836 | 0.67855 | 16.001 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63837 | 0.67855 | 16.001 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63838 | 0.67359 | 15.884 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63839 | 0.67359 | 15.884 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.6384 | 0.67359 | 15.884 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63841 | 0.67359 | 15.884 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63843 | 0.67754 | 15.977 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63844 | 0.67325 | 15.876 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63845 | 0.67325 | 15.876 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63846 | 0.68131 | 16.066 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63847 | 0.68131 | 16.066 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63848 | 0.67711 | 15.967 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.6385 | 0.6853 | 16.16 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63851 | 0.6853 | 16.16 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63852 | 0.6853 | 16.16 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63853 | 0.6853 | 16.16 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63854 | 0.67754 | 15.977 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63855 | 0.67342 | 15.88 | Escalon | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 15.938 | 15938
2022-08-24 | 0.63856 | 0.67342 | 15.88 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 15.952 | 15952
2022-08-24 | 0.63858 | 0.67342 | 15.88 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 15.987 | 15987
2022-08-24 | 0.63859 | 0.67342 | 15.88 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.19 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.6386 | 0.6839 | 16.127 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.54 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63861 | 0.6677 | 15.745 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.54 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63862 | 0.6677 | 15.745 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.54 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63863 | 0.6677 | 15.745 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.54 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63865 | 0.6677 | 15.745 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.54 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63866 | 0.67597 | 15.94 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.54 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63867 | 0.67597 | 15.94 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.54 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63868 | 0.6814 | 16.068 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.54 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63869 | 0.68687 | 16.197 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.54 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.6387 | 0.68687 | 16.197 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.54 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63872 | 0.66418 | 15.662 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.54 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63873 | 0.66418 | 15.662 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.54 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63874 | 0.67762 | 15.979 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.54 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63875 | 0.67762 | 15.979 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.54 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63876 | 0.67762 | 15.979 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.54 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63877 | 0.67762 | 15.979 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.54 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63878 | 0.67762 | 15.979 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.54 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.6388 | 0.66274 | 15.628 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.54 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63881 | 0.68648 | 16.188 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.54 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63882 | 0.68648 | 16.188 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.54 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63883 | 0.68123 | 16.064 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.54 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63884 | 0.68123 | 16.064 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.54 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63885 | 0.68123 | 16.064 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.54 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63887 | 0.6867 | 16.193 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.54 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63888 | 0.6867 | 16.193 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.54 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63889 | 0.6867 | 16.193 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.54 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.6389 | 0.6867 | 16.193 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.54 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63891 | 0.67711 | 15.967 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63892 | 0.68564 | 16.168 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63894 | 0.68564 | 16.168 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63895 | 0.67342 | 15.88 | Fin | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63896 | 0.67342 | 15.88 | Inicio | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63897 | 0.67342 | 15.88 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63898 | 0.67342 | 15.88 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.22 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63899 | 0.67711 | 15.967 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.53 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.639 | 0.67711 | 15.967 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.53 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63902 | 0.67711 | 15.967 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.53 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63903 | 0.67711 | 15.967 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.53 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63904 | 0.67711 | 15.967 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.53 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63905 | 0.69128 | 16.301 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.53 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63906 | 0.67385 | 15.89 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63907 | 0.67385 | 15.89 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63909 | 0.67385 | 15.89 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.6391 | 0.67385 | 15.89 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63911 | 0.68466 | 16.145 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63912 | 0.68466 | 16.145 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63913 | 0.68466 | 16.145 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63914 | 0.67499 | 15.917 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63916 | 0.67499 | 15.917 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63917 | 0.68873 | 16.241 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63918 | 0.68873 | 16.241 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63919 | 0.68873 | 16.241 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.6392 | 0.67325 | 15.876 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63921 | 0.67325 | 15.876 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63922 | 0.67711 | 15.967 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63924 | 0.67711 | 15.967 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63925 | 0.67711 | 15.967 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63926 | 0.67711 | 15.967 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63927 | 0.67711 | 15.967 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63928 | 0.66914 | 15.779 | Escalon | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63929 | 0.66914 | 15.779 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63931 | 0.68301 | 16.106 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.18 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63932 | 0.67024 | 15.805 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.49 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63933 | 0.67024 | 15.805 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.49 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63934 | 0.67771 | 15.981 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.49 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63935 | 0.67771 | 15.981 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.49 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63936 | 0.67771 | 15.981 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.49 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63938 | 0.67771 | 15.981 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.49 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63939 | 0.67771 | 15.981 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.49 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.6394 | 0.67771 | 15.981 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.49 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63941 | 0.67771 | 15.981 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.49 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63942 | 0.67771 | 15.981 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.49 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63943 | 0.67771 | 15.981 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.49 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63944 | 0.67177 | 15.841 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.49 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63946 | 0.67177 | 15.841 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.49 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63947 | 0.69437 | 16.374 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.49 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63948 | 0.69437 | 16.374 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.49 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63949 | 0.69437 | 16.374 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.49 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.6395 | 0.6794 | 16.021 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.49 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63951 | 0.6794 | 16.021 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.49 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63953 | 0.68313 | 16.109 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.49 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63954 | 0.68313 | 16.109 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.49 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63955 | 0.68313 | 16.109 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.49 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63956 | 0.67656 | 15.954 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.49 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63957 | 0.67656 | 15.954 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.49 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63958 | 0.68632 | 16.184 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63959 | 0.68632 | 16.184 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63961 | 0.68632 | 16.184 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63962 | 0.68632 | 16.184 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63963 | 0.68632 | 16.184 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63964 | 0.68632 | 16.184 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.11 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63965 | 0.68632 | 16.184 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.42 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63966 | 0.68632 | 16.184 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.42 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63968 | 0.67593 | 15.939 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.42 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63969 | 0.67593 | 15.939 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.42 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.6397 | 0.67593 | 15.939 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.42 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63971 | 0.67593 | 15.939 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.42 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63972 | 0.67173 | 15.84 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.42 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63973 | 0.67173 | 15.84 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.42 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63975 | 0.67173 | 15.84 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.42 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63976 | 0.67809 | 15.99 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.42 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63977 | 0.67809 | 15.99 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.42 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63978 | 0.6702 | 15.804 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.42 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63979 | 0.6702 | 15.804 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.42 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.6398 | 0.6702 | 15.804 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.42 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63981 | 0.6702 | 15.804 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.42 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63983 | 0.6702 | 15.804 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.42 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63984 | 0.6747 | 15.91 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.42 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63985 | 0.67894 | 16.01 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.42 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63986 | 0.67894 | 16.01 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.42 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63987 | 0.69263 | 16.333 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63988 | 0.69263 | 16.333 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.6399 | 0.67665 | 15.956 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63991 | 0.67665 | 15.956 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63992 | 0.67665 | 15.956 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63993 | 0.685 | 16.153 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63994 | 0.685 | 16.153 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63995 | 0.685 | 16.153 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63997 | 0.67601 | 15.941 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63998 | 0.67601 | 15.941 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.63999 | 0.68267 | 16.098 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.64 | 0.68267 | 16.098 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.64001 | 0.66672 | 15.722 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.64002 | 0.66672 | 15.722 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.64003 | 0.66672 | 15.722 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.64005 | 0.68343 | 16.116 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.64006 | 0.68343 | 16.116 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.64007 | 0.67991 | 16.033 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.64008 | 0.67991 | 16.033 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.64009 | 0.67431 | 15.901 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.6401 | 0.68805 | 16.225 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.64012 | 0.68805 | 16.225 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.64013 | 0.67775 | 15.982 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.64014 | 0.67775 | 15.982 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.64015 | 0.67364 | 15.885 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.64016 | 0.67364 | 15.885 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.64017 | 0.67364 | 15.885 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.64019 | 0.66956 | 15.789 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.6402 | 0.66956 | 15.789 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.64021 | 0.66465 | 15.673 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16 | 16000
2022-08-24 | 0.64022 | 0.67601 | 15.941 | Fin | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.09 | 16 | 16000

## Ayuda (hidden)
Sbase [MVA] | 23.581
Fecha | Hora | Potencia [p.u.] | Potencia MW |  | Frecuencia [Hz] | Velocidad [RPM] | BM Superior | BM Inferior | Posición actuador
2022-08-30 | 0.58977 | 0.71587 | 16.881 | Inicio | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 23.13 | 17
2022-08-30 | 0.58978 | 0.70357 | 16.591 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 23.13 | 17
2022-08-30 | 0.58979 | 0.70357 | 16.591 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 23.13 | 17
2022-08-30 | 0.5898 | 0.70357 | 16.591 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 23.13 | 17
2022-08-30 | 0.58981 | 0.7079 | 16.693 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 23.13 | 17
2022-08-30 | 0.58983 | 0.7079 | 16.693 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 23.13 | 17
2022-08-30 | 0.58984 | 0.71367 | 16.829 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 23.13 | 17
2022-08-30 | 0.58985 | 0.71367 | 16.829 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 23.13 | 17
2022-08-30 | 0.58986 | 0.72215 | 17.029 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 23.13 | 17
2022-08-30 | 0.58987 | 0.72215 | 17.029 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 23.13 | 17
2022-08-30 | 0.58988 | 0.71117 | 16.77 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 23.13 | 17
2022-08-30 | 0.5899 | 0.71744 | 16.918 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 23.13 | 17
2022-08-30 | 0.58991 | 0.71744 | 16.918 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 23.13 | 17
2022-08-30 | 0.58992 | 0.71744 | 16.918 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 23.13 | 17
2022-08-30 | 0.58993 | 0.71744 | 16.918 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 23.13 | 17
2022-08-30 | 0.58994 | 0.7132 | 16.818 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 23.13 | 17
2022-08-30 | 0.58995 | 0.7132 | 16.818 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 23.13 | 17
2022-08-30 | 0.58997 | 0.7132 | 16.818 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 23.13 | 17
2022-08-30 | 0.58998 | 0.7132 | 16.818 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 23.13 | 17
2022-08-30 | 0.58999 | 0.7132 | 16.818 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 23.13 | 17
2022-08-30 | 0.59 | 0.71774 | 16.925 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 23.13 | 17
2022-08-30 | 0.59001 | 0.71774 | 16.925 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.77 | 17
2022-08-30 | 0.59002 | 0.71774 | 16.925 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.77 | 17
2022-08-30 | 0.59003 | 0.71774 | 16.925 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.77 | 17
2022-08-30 | 0.59005 | 0.71774 | 16.925 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.77 | 17
2022-08-30 | 0.59006 | 0.71774 | 16.925 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.77 | 17
2022-08-30 | 0.59007 | 0.72558 | 17.11 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.77 | 17
2022-08-30 | 0.59008 | 0.72558 | 17.11 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.77 | 17
2022-08-30 | 0.59009 | 0.72558 | 17.11 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.77 | 17
2022-08-30 | 0.5901 | 0.72558 | 17.11 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.77 | 17
2022-08-30 | 0.59012 | 0.7174 | 16.917 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.77 | 17
2022-08-30 | 0.59013 | 0.70642 | 16.658 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.77 | 17
2022-08-30 | 0.59014 | 0.70642 | 16.658 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.77 | 17
2022-08-30 | 0.59015 | 0.70642 | 16.658 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.77 | 17
2022-08-30 | 0.59016 | 0.70642 | 16.658 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.77 | 17
2022-08-30 | 0.59017 | 0.70642 | 16.658 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.77 | 17
2022-08-30 | 0.59019 | 0.70642 | 16.658 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.77 | 17
2022-08-30 | 0.5902 | 0.74072 | 17.467 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.77 | 17
2022-08-30 | 0.59021 | 0.72847 | 17.178 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.77 | 17
2022-08-30 | 0.59022 | 0.72847 | 17.178 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.77 | 17
2022-08-30 | 0.59023 | 0.72847 | 17.178 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.77 | 17
2022-08-30 | 0.59024 | 0.72847 | 17.178 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.77 | 17
2022-08-30 | 0.59025 | 0.71435 | 16.845 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.77 | 17
2022-08-30 | 0.59027 | 0.72457 | 17.086 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.77 | 17
2022-08-30 | 0.59028 | 0.72457 | 17.086 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.77 | 17
2022-08-30 | 0.59029 | 0.72457 | 17.086 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.77 | 17
2022-08-30 | 0.5903 | 0.72457 | 17.086 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.77 | 17
2022-08-30 | 0.59031 | 0.70697 | 16.671 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.77 | 17
2022-08-30 | 0.59032 | 0.73326 | 17.291 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.77 | 17
2022-08-30 | 0.59034 | 0.73326 | 17.291 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.77 | 17
2022-08-30 | 0.59035 | 0.71502 | 16.861 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.77 | 17
2022-08-30 | 0.59036 | 0.71502 | 16.861 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.77 | 17
2022-08-30 | 0.59037 | 0.71502 | 16.861 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.77 | 17
2022-08-30 | 0.59038 | 0.73585 | 17.352 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.77 | 17
2022-08-30 | 0.59039 | 0.73585 | 17.352 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.77 | 17
2022-08-30 | 0.59041 | 0.73585 | 17.352 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.77 | 17
2022-08-30 | 0.59042 | 0.73585 | 17.352 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.77 | 17
2022-08-30 | 0.59043 | 0.73055 | 17.227 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.77 | 17
2022-08-30 | 0.59044 | 0.72478 | 17.091 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.77 | 17
2022-08-30 | 0.59045 | 0.72478 | 17.091 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.77 | 17
2022-08-30 | 0.59046 | 0.72478 | 17.091 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.77 | 17
2022-08-30 | 0.59047 | 0.72478 | 17.091 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.77 | 17
2022-08-30 | 0.59049 | 0.72478 | 17.091 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.77 | 17
2022-08-30 | 0.5905 | 0.72478 | 17.091 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.77 | 17
2022-08-30 | 0.59051 | 0.72923 | 17.196 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.77 | 17
2022-08-30 | 0.59052 | 0.71664 | 16.899 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.77 | 17
2022-08-30 | 0.59053 | 0.71664 | 16.899 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.77 | 17
2022-08-30 | 0.59054 | 0.71664 | 16.899 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.77 | 17
2022-08-30 | 0.59056 | 0.71664 | 16.899 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.77 | 17
2022-08-30 | 0.59057 | 0.72864 | 17.182 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.77 | 17
2022-08-30 | 0.59058 | 0.70943 | 16.729 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.77 | 17
2022-08-30 | 0.59059 | 0.70943 | 16.729 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.77 | 17
2022-08-30 | 0.5906 | 0.70943 | 16.729 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.77 | 17
2022-08-30 | 0.59061 | 0.70943 | 16.729 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.77 | 17
2022-08-30 | 0.59062 | 0.73593 | 17.354 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.77 | 17
2022-08-30 | 0.59064 | 0.72291 | 17.047 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.77 | 17
2022-08-30 | 0.59065 | 0.72291 | 17.047 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.77 | 17
2022-08-30 | 0.59066 | 0.72291 | 17.047 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.77 | 17
2022-08-30 | 0.59067 | 0.72291 | 17.047 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.77 | 17
2022-08-30 | 0.59068 | 0.73873 | 17.42 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.77 | 17
2022-08-30 | 0.59069 | 0.72457 | 17.086 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.77 | 17
2022-08-30 | 0.59071 | 0.72457 | 17.086 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.77 | 17
2022-08-30 | 0.59072 | 0.70828 | 16.702 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.77 | 17
2022-08-30 | 0.59073 | 0.70828 | 16.702 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.77 | 17
2022-08-30 | 0.59074 | 0.72482 | 17.092 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.77 | 17
2022-08-30 | 0.59075 | 0.71698 | 16.907 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.77 | 17
2022-08-30 | 0.59076 | 0.71698 | 16.907 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.77 | 17
2022-08-30 | 0.59078 | 0.71698 | 16.907 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.77 | 17
2022-08-30 | 0.59079 | 0.71698 | 16.907 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.77 | 17
2022-08-30 | 0.5908 | 0.70777 | 16.69 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.77 | 17
2022-08-30 | 0.59081 | 0.72262 | 17.04 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.77 | 17
2022-08-30 | 0.59082 | 0.72262 | 17.04 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.77 | 17
2022-08-30 | 0.59083 | 0.72262 | 17.04 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.77 | 17
2022-08-30 | 0.59084 | 0.72262 | 17.04 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.77 | 17
2022-08-30 | 0.59086 | 0.73385 | 17.305 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.77 | 17
2022-08-30 | 0.59087 | 0.73385 | 17.305 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 23.11 | 17
2022-08-30 | 0.59088 | 0.71307 | 16.815 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 23.11 | 17
2022-08-30 | 0.59089 | 0.71307 | 16.815 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 23.11 | 17
2022-08-30 | 0.5909 | 0.71307 | 16.815 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 23.11 | 17
2022-08-30 | 0.59091 | 0.73199 | 17.261 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 23.11 | 17
2022-08-30 | 0.59093 | 0.73199 | 17.261 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 23.11 | 17
2022-08-30 | 0.59094 | 0.71299 | 16.813 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 23.11 | 17
2022-08-30 | 0.59095 | 0.6984 | 16.469 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 23.11 | 17
2022-08-30 | 0.59096 | 0.6984 | 16.469 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.76 | 17
2022-08-30 | 0.59097 | 0.72071 | 16.995 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.76 | 17
2022-08-30 | 0.59098 | 0.72071 | 16.995 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.76 | 17
2022-08-30 | 0.591 | 0.71596 | 16.883 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 23.16 | 17
2022-08-30 | 0.59101 | 0.71596 | 16.883 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 23.16 | 17
2022-08-30 | 0.59102 | 0.71596 | 16.883 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 23.16 | 17
2022-08-30 | 0.59103 | 0.71596 | 16.883 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59104 | 0.71596 | 16.883 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59105 | 0.72372 | 17.066 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59106 | 0.716 | 16.884 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59108 | 0.716 | 16.884 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59109 | 0.72317 | 17.053 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.5911 | 0.72317 | 17.053 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59111 | 0.72317 | 17.053 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59112 | 0.72864 | 17.182 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59113 | 0.72864 | 17.182 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59115 | 0.72864 | 17.182 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59116 | 0.72864 | 17.182 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59117 | 0.71312 | 16.816 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59118 | 0.71312 | 16.816 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59119 | 0.70862 | 16.71 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.5912 | 0.70862 | 16.71 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59122 | 0.70862 | 16.71 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59123 | 0.74479 | 17.563 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59124 | 0.74479 | 17.563 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59125 | 0.72304 | 17.05 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59126 | 0.72304 | 17.05 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59127 | 0.72304 | 17.05 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59128 | 0.72304 | 17.05 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.5913 | 0.72304 | 17.05 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59131 | 0.73746 | 17.39 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59132 | 0.72045 | 16.989 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59133 | 0.72045 | 16.989 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59134 | 0.73055 | 17.227 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59135 | 0.73055 | 17.227 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 17
2022-08-30 | 0.59137 | 0.71952 | 16.967 |  | 60 | 514 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 17
2022-08-30 | 0.59138 | 0.71952 | 16.967 | Escalon | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 17
2022-08-30 | 0.59139 | 0.71952 | 16.967 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 17
2022-08-30 | 0.5914 | 0.71952 | 16.967 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 17
2022-08-30 | 0.59141 | 0.71952 | 16.967 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 17
2022-08-30 | 0.59142 | 0.71019 | 16.747 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 17
2022-08-30 | 0.59144 | 0.72664 | 17.135 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 17
2022-08-30 | 0.59145 | 0.72664 | 17.135 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 17
2022-08-30 | 0.59146 | 0.72664 | 17.135 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 17
2022-08-30 | 0.59147 | 0.72664 | 17.135 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 17
2022-08-30 | 0.59148 | 0.72664 | 17.135 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 17
2022-08-30 | 0.59149 | 0.72664 | 17.135 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 17
2022-08-30 | 0.5915 | 0.72664 | 17.135 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 17
2022-08-30 | 0.59152 | 0.72664 | 17.135 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 17
2022-08-30 | 0.59153 | 0.72664 | 17.135 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.79 | 17
2022-08-30 | 0.59154 | 0.71939 | 16.964 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.79 | 17
2022-08-30 | 0.59155 | 0.71939 | 16.964 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.79 | 17
2022-08-30 | 0.59156 | 0.71939 | 16.964 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.79 | 17
2022-08-30 | 0.59157 | 0.71939 | 16.964 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.79 | 17
2022-08-30 | 0.59159 | 0.71939 | 16.964 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.79 | 17
2022-08-30 | 0.5916 | 0.71939 | 16.964 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.79 | 17
2022-08-30 | 0.59161 | 0.71939 | 16.964 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.79 | 17
2022-08-30 | 0.59162 | 0.71939 | 16.964 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.79 | 17
2022-08-30 | 0.59163 | 0.71939 | 16.964 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.79 | 17
2022-08-30 | 0.59164 | 0.71939 | 16.964 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.79 | 17
2022-08-30 | 0.59166 | 0.70718 | 16.676 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.79 | 17
2022-08-30 | 0.59167 | 0.70718 | 16.676 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.79 | 17
2022-08-30 | 0.59168 | 0.71944 | 16.965 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.79 | 17
2022-08-30 | 0.59169 | 0.72533 | 17.104 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.79 | 17
2022-08-30 | 0.5917 | 0.72533 | 17.104 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.79 | 17
2022-08-30 | 0.59171 | 0.73351 | 17.297 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.79 | 17
2022-08-30 | 0.59172 | 0.73351 | 17.297 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.79 | 17
2022-08-30 | 0.59174 | 0.71375 | 16.831 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.79 | 17
2022-08-30 | 0.59175 | 0.71375 | 16.831 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.79 | 17
2022-08-30 | 0.59176 | 0.71375 | 16.831 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.79 | 17
2022-08-30 | 0.59177 | 0.71375 | 16.831 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.79 | 17
2022-08-30 | 0.59178 | 0.71375 | 16.831 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.79 | 17
2022-08-30 | 0.59179 | 0.72312 | 17.052 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.79 | 17
2022-08-30 | 0.59181 | 0.72312 | 17.052 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.79 | 17
2022-08-30 | 0.59182 | 0.72312 | 17.052 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.79 | 17
2022-08-30 | 0.59183 | 0.70366 | 16.593 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.79 | 17
2022-08-30 | 0.59184 | 0.70366 | 16.593 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.79 | 17
2022-08-30 | 0.59185 | 0.72291 | 17.047 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.79 | 17
2022-08-30 | 0.59186 | 0.72291 | 17.047 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.79 | 17
2022-08-30 | 0.59188 | 0.72291 | 17.047 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.79 | 17
2022-08-30 | 0.59189 | 0.7157 | 16.877 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.79 | 17
2022-08-30 | 0.5919 | 0.7157 | 16.877 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.79 | 17
2022-08-30 | 0.59191 | 0.72597 | 17.119 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.79 | 17
2022-08-30 | 0.59192 | 0.72597 | 17.119 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.79 | 17
2022-08-30 | 0.59193 | 0.72597 | 17.119 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.79 | 17
2022-08-30 | 0.59194 | 0.71664 | 16.899 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.79 | 17
2022-08-30 | 0.59196 | 0.71664 | 16.899 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.79 | 17
2022-08-30 | 0.59197 | 0.71057 | 16.756 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.79 | 17
2022-08-30 | 0.59198 | 0.71057 | 16.756 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.79 | 17
2022-08-30 | 0.59199 | 0.70536 | 16.633 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.79 | 17
2022-08-30 | 0.592 | 0.70536 | 16.633 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.79 | 17
2022-08-30 | 0.59201 | 0.70536 | 16.633 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.79 | 17
2022-08-30 | 0.59203 | 0.71329 | 16.82 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.79 | 17
2022-08-30 | 0.59204 | 0.71329 | 16.82 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.79 | 17
2022-08-30 | 0.59205 | 0.71329 | 16.82 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.79 | 17
2022-08-30 | 0.59206 | 0.71833 | 16.939 | Fin | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.79 | 17
2022-08-30 | 0.59207 | 0.71833 | 16.939 | Inicio | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.79 | 17
2022-08-30 | 0.59208 | 0.71833 | 16.939 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.79 | 17
2022-08-30 | 0.59209 | 0.71833 | 16.939 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.79 | 17
2022-08-30 | 0.59211 | 0.71833 | 16.939 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.79 | 17
2022-08-30 | 0.59212 | 0.71833 | 16.939 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.79 | 17
2022-08-30 | 0.59213 | 0.71833 | 16.939 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.79 | 17
2022-08-30 | 0.59214 | 0.72291 | 17.047 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.79 | 17
2022-08-30 | 0.59215 | 0.72291 | 17.047 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.79 | 17
2022-08-30 | 0.59216 | 0.72291 | 17.047 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.79 | 17
2022-08-30 | 0.59218 | 0.72291 | 17.047 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.79 | 17
2022-08-30 | 0.59219 | 0.70387 | 16.598 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.79 | 17
2022-08-30 | 0.5922 | 0.73131 | 17.245 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.79 | 17
2022-08-30 | 0.59221 | 0.73131 | 17.245 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.79 | 17
2022-08-30 | 0.59222 | 0.72656 | 17.133 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.79 | 17
2022-08-30 | 0.59223 | 0.72656 | 17.133 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.79 | 17
2022-08-30 | 0.59225 | 0.72656 | 17.133 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.79 | 17
2022-08-30 | 0.59226 | 0.70815 | 16.699 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.79 | 17
2022-08-30 | 0.59227 | 0.70815 | 16.699 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17
2022-08-30 | 0.59228 | 0.72868 | 17.183 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17
2022-08-30 | 0.59229 | 0.72868 | 17.183 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17
2022-08-30 | 0.5923 | 0.7336 | 17.299 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17
2022-08-30 | 0.59231 | 0.7336 | 17.299 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17
2022-08-30 | 0.59233 | 0.7336 | 17.299 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17
2022-08-30 | 0.59234 | 0.73886 | 17.423 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17
2022-08-30 | 0.59235 | 0.73886 | 17.423 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17
2022-08-30 | 0.59236 | 0.73886 | 17.423 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17
2022-08-30 | 0.59237 | 0.71638 | 16.893 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17
2022-08-30 | 0.59238 | 0.71638 | 16.893 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17
2022-08-30 | 0.5924 | 0.72876 | 17.185 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17
2022-08-30 | 0.59241 | 0.72876 | 17.185 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17
2022-08-30 | 0.59242 | 0.71706 | 16.909 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.48 | 17
2022-08-30 | 0.59243 | 0.73114 | 17.241 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 17
2022-08-30 | 0.59244 | 0.73114 | 17.241 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 17
2022-08-30 | 0.59245 | 0.72168 | 17.018 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 17
2022-08-30 | 0.59247 | 0.72168 | 17.018 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 17
2022-08-30 | 0.59248 | 0.71206 | 16.791 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 17
2022-08-30 | 0.59249 | 0.71206 | 16.791 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 17
2022-08-30 | 0.5925 | 0.71206 | 16.791 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 17
2022-08-30 | 0.59251 | 0.7227 | 17.042 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 17
2022-08-30 | 0.59252 | 0.7227 | 17.042 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 17
2022-08-30 | 0.59253 | 0.70434 | 16.609 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 17
2022-08-30 | 0.59255 | 0.70434 | 16.609 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 17
2022-08-30 | 0.59256 | 0.71299 | 16.813 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 17
2022-08-30 | 0.59257 | 0.72393 | 17.071 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 17
2022-08-30 | 0.59258 | 0.72393 | 17.071 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 17
2022-08-30 | 0.59259 | 0.72393 | 17.071 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 17
2022-08-30 | 0.5926 | 0.72393 | 17.071 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 17
2022-08-30 | 0.59262 | 0.72393 | 17.071 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 17
2022-08-30 | 0.59263 | 0.72393 | 17.071 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 17
2022-08-30 | 0.59264 | 0.72393 | 17.071 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 17
2022-08-30 | 0.59265 | 0.71596 | 16.883 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 17
2022-08-30 | 0.59266 | 0.71596 | 16.883 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 17
2022-08-30 | 0.59267 | 0.71061 | 16.757 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 17
2022-08-30 | 0.59269 | 0.71061 | 16.757 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 17
2022-08-30 | 0.5927 | 0.71061 | 16.757 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 17
2022-08-30 | 0.59271 | 0.71061 | 16.757 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 17
2022-08-30 | 0.59272 | 0.71061 | 16.757 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 17
2022-08-30 | 0.59273 | 0.71061 | 16.757 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 17
2022-08-30 | 0.59274 | 0.7191 | 16.957 | Escalon | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 17
2022-08-30 | 0.59275 | 0.7191 | 16.957 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 17
2022-08-30 | 0.59277 | 0.71015 | 16.746 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 17
2022-08-30 | 0.59278 | 0.71015 | 16.746 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 17
2022-08-30 | 0.59279 | 0.72478 | 17.091 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 17
2022-08-30 | 0.5928 | 0.72478 | 17.091 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 17
2022-08-30 | 0.59281 | 0.73301 | 17.285 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 17
2022-08-30 | 0.59282 | 0.70341 | 16.587 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 17
2022-08-30 | 0.59284 | 0.70341 | 16.587 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 17
2022-08-30 | 0.59285 | 0.70341 | 16.587 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 17
2022-08-30 | 0.59286 | 0.70341 | 16.587 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 17
2022-08-30 | 0.59287 | 0.72495 | 17.095 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 17
2022-08-30 | 0.59288 | 0.70676 | 16.666 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 17
2022-08-30 | 0.59289 | 0.70676 | 16.666 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 17
2022-08-30 | 0.59291 | 0.7205 | 16.99 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 17
2022-08-30 | 0.59292 | 0.7205 | 16.99 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 17
2022-08-30 | 0.59293 | 0.7205 | 16.99 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 17
2022-08-30 | 0.59294 | 0.70671 | 16.665 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 17
2022-08-30 | 0.59295 | 0.70671 | 16.665 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 17
2022-08-30 | 0.59296 | 0.71502 | 16.861 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 17
2022-08-30 | 0.59297 | 0.71502 | 16.861 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 17
2022-08-30 | 0.59299 | 0.71502 | 16.861 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 17
2022-08-30 | 0.593 | 0.71502 | 16.861 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 17
2022-08-30 | 0.59301 | 0.71502 | 16.861 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 17
2022-08-30 | 0.59302 | 0.70854 | 16.708 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 17
2022-08-30 | 0.59303 | 0.70854 | 16.708 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 17
2022-08-30 | 0.59304 | 0.73347 | 17.296 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 17
2022-08-30 | 0.59306 | 0.73347 | 17.296 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 17
2022-08-30 | 0.59307 | 0.73347 | 17.296 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 17
2022-08-30 | 0.59308 | 0.73775 | 17.397 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 17
2022-08-30 | 0.59309 | 0.73775 | 17.397 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 17
2022-08-30 | 0.5931 | 0.73775 | 17.397 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 17
2022-08-30 | 0.59311 | 0.73775 | 17.397 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 17
2022-08-30 | 0.59313 | 0.70701 | 16.672 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 17
2022-08-30 | 0.59314 | 0.71596 | 16.883 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 17
2022-08-30 | 0.59315 | 0.71596 | 16.883 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 17
2022-08-30 | 0.59316 | 0.72312 | 17.052 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 17
2022-08-30 | 0.59317 | 0.72312 | 17.052 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 17
2022-08-30 | 0.59318 | 0.71731 | 16.915 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 17
2022-08-30 | 0.59319 | 0.72512 | 17.099 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 17
2022-08-30 | 0.59321 | 0.72512 | 17.099 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 17
2022-08-30 | 0.59322 | 0.72512 | 17.099 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 17
2022-08-30 | 0.59323 | 0.72512 | 17.099 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 17
2022-08-30 | 0.59324 | 0.72512 | 17.099 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 17
2022-08-30 | 0.59325 | 0.73144 | 17.248 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 17
2022-08-30 | 0.59326 | 0.73144 | 17.248 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 17
2022-08-30 | 0.59328 | 0.72482 | 17.092 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 17
2022-08-30 | 0.59329 | 0.72482 | 17.092 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 17
2022-08-30 | 0.5933 | 0.7202 | 16.983 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 17
2022-08-30 | 0.59331 | 0.7378 | 17.398 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 17
2022-08-30 | 0.59332 | 0.7378 | 17.398 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 17
2022-08-30 | 0.59333 | 0.7378 | 17.398 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 17
2022-08-30 | 0.59334 | 0.7378 | 17.398 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 17
2022-08-30 | 0.59336 | 0.70913 | 16.722 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 17
2022-08-30 | 0.59337 | 0.72028 | 16.985 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 17
2022-08-30 | 0.59338 | 0.72028 | 16.985 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 17
2022-08-30 | 0.59339 | 0.7266 | 17.134 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 17
2022-08-30 | 0.5934 | 0.7266 | 17.134 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 17
2022-08-30 | 0.59341 | 0.73449 | 17.32 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 17
2022-08-30 | 0.59343 | 0.72499 | 17.096 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 17
2022-08-30 | 0.59344 | 0.72499 | 17.096 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 17
2022-08-30 | 0.59345 | 0.70981 | 16.738 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 17
2022-08-30 | 0.59346 | 0.70981 | 16.738 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 17
2022-08-30 | 0.59347 | 0.70981 | 16.738 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 17
2022-08-30 | 0.59348 | 0.70981 | 16.738 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 23.21 | 17
2022-08-30 | 0.5935 | 0.72228 | 17.032 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 23.21 | 17
2022-08-30 | 0.59351 | 0.72228 | 17.032 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 23.21 | 17
2022-08-30 | 0.59352 | 0.72228 | 17.032 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.87 | 17
2022-08-30 | 0.59353 | 0.71269 | 16.806 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.87 | 17
2022-08-30 | 0.59354 | 0.71269 | 16.806 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.87 | 17
2022-08-30 | 0.59355 | 0.73105 | 17.239 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.87 | 17
2022-08-30 | 0.59356 | 0.72732 | 17.151 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.87 | 17
2022-08-30 | 0.59358 | 0.72732 | 17.151 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.87 | 17
2022-08-30 | 0.59359 | 0.72732 | 17.151 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.87 | 17
2022-08-30 | 0.5936 | 0.72732 | 17.151 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.87 | 17
2022-08-30 | 0.59361 | 0.71486 | 16.857 | Fin | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.87 | 17
2022-08-30 | 0.59362 | 0.72452 | 17.085 | Inicio | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.87 | 17
2022-08-30 | 0.59363 | 0.72452 | 17.085 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.87 | 17
2022-08-30 | 0.59365 | 0.71057 | 16.756 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.87 | 17
2022-08-30 | 0.59366 | 0.71057 | 16.756 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.87 | 17
2022-08-30 | 0.59367 | 0.71854 | 16.944 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.87 | 17
2022-08-30 | 0.59368 | 0.71854 | 16.944 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.87 | 17
2022-08-30 | 0.59369 | 0.71854 | 16.944 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.87 | 17
2022-08-30 | 0.5937 | 0.71854 | 16.944 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.87 | 17
2022-08-30 | 0.59372 | 0.71854 | 16.944 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.87 | 17
2022-08-30 | 0.59373 | 0.72647 | 17.131 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.87 | 17
2022-08-30 | 0.59374 | 0.72647 | 17.131 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.87 | 17
2022-08-30 | 0.59375 | 0.72647 | 17.131 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.87 | 17
2022-08-30 | 0.59376 | 0.72647 | 17.131 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.87 | 17
2022-08-30 | 0.59377 | 0.72647 | 17.131 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.87 | 17
2022-08-30 | 0.59378 | 0.73173 | 17.255 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.87 | 17
2022-08-30 | 0.5938 | 0.73173 | 17.255 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.87 | 17
2022-08-30 | 0.59381 | 0.72279 | 17.044 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.87 | 17
2022-08-30 | 0.59382 | 0.72796 | 17.166 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.87 | 17
2022-08-30 | 0.59383 | 0.72796 | 17.166 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.87 | 17
2022-08-30 | 0.59384 | 0.72796 | 17.166 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.87 | 17
2022-08-30 | 0.59385 | 0.72796 | 17.166 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.87 | 17
2022-08-30 | 0.59387 | 0.71825 | 16.937 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.87 | 17
2022-08-30 | 0.59388 | 0.72346 | 17.06 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.87 | 17
2022-08-30 | 0.59389 | 0.72346 | 17.06 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.87 | 17
2022-08-30 | 0.5939 | 0.70803 | 16.696 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.87 | 17
2022-08-30 | 0.59391 | 0.70803 | 16.696 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.54 | 17
2022-08-30 | 0.59392 | 0.71515 | 16.864 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.54 | 17
2022-08-30 | 0.59394 | 0.7266 | 17.134 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.54 | 17
2022-08-30 | 0.59395 | 0.7266 | 17.134 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.54 | 17
2022-08-30 | 0.59396 | 0.7266 | 17.134 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.54 | 17
2022-08-30 | 0.59397 | 0.7266 | 17.134 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.54 | 17
2022-08-30 | 0.59398 | 0.71859 | 16.945 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.54 | 17
2022-08-30 | 0.59399 | 0.74077 | 17.468 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.54 | 17
2022-08-30 | 0.594 | 0.74077 | 17.468 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.54 | 17
2022-08-30 | 0.59402 | 0.71592 | 16.882 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.54 | 17
2022-08-30 | 0.59403 | 0.71592 | 16.882 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.54 | 17
2022-08-30 | 0.59404 | 0.71592 | 16.882 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.54 | 17
2022-08-30 | 0.59405 | 0.71592 | 16.882 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.54 | 17
2022-08-30 | 0.59406 | 0.71592 | 16.882 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.54 | 17
2022-08-30 | 0.59407 | 0.71592 | 16.882 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.54 | 17
2022-08-30 | 0.59409 | 0.71592 | 16.882 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.54 | 17
2022-08-30 | 0.5941 | 0.7096 | 16.733 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.54 | 17
2022-08-30 | 0.59411 | 0.7096 | 16.733 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.54 | 17
2022-08-30 | 0.59412 | 0.7096 | 16.733 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.54 | 17
2022-08-30 | 0.59413 | 0.72923 | 17.196 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.54 | 17
2022-08-30 | 0.59414 | 0.72923 | 17.196 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.54 | 17
2022-08-30 | 0.59416 | 0.71061 | 16.757 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.54 | 17
2022-08-30 | 0.59417 | 0.71061 | 16.757 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.54 | 17
2022-08-30 | 0.59418 | 0.71672 | 16.901 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.54 | 17
2022-08-30 | 0.59419 | 0.71672 | 16.901 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.89 | 17
2022-08-30 | 0.5942 | 0.71672 | 16.901 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.89 | 17
2022-08-30 | 0.59421 | 0.72669 | 17.136 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.89 | 17
2022-08-30 | 0.59422 | 0.72669 | 17.136 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.89 | 17
2022-08-30 | 0.59424 | 0.70773 | 16.689 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.89 | 17
2022-08-30 | 0.59425 | 0.72228 | 17.032 | Escalon | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.89 | 17
2022-08-30 | 0.59426 | 0.72228 | 17.032 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.89 | 17
2022-08-30 | 0.59427 | 0.70998 | 16.742 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.89 | 17
2022-08-30 | 0.59428 | 0.70998 | 16.742 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.89 | 17
2022-08-30 | 0.59429 | 0.70998 | 16.742 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.89 | 17
2022-08-30 | 0.59431 | 0.72558 | 17.11 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.89 | 17
2022-08-30 | 0.59432 | 0.72558 | 17.11 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.89 | 17
2022-08-30 | 0.59433 | 0.72558 | 17.11 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.89 | 17
2022-08-30 | 0.59434 | 0.72558 | 17.11 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.89 | 17
2022-08-30 | 0.59435 | 0.72156 | 17.015 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.89 | 17
2022-08-30 | 0.59436 | 0.73267 | 17.277 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.89 | 17
2022-08-30 | 0.59437 | 0.73267 | 17.277 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.89 | 17
2022-08-30 | 0.59439 | 0.70735 | 16.68 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.89 | 17
2022-08-30 | 0.5944 | 0.70735 | 16.68 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.89 | 17
2022-08-30 | 0.59441 | 0.73216 | 17.265 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.89 | 17
2022-08-30 | 0.59442 | 0.72541 | 17.106 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.89 | 17
2022-08-30 | 0.59443 | 0.72541 | 17.106 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.89 | 17
2022-08-30 | 0.59444 | 0.72541 | 17.106 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.89 | 17
2022-08-30 | 0.59446 | 0.72541 | 17.106 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.89 | 17
2022-08-30 | 0.59447 | 0.7196 | 16.969 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.89 | 17
2022-08-30 | 0.59448 | 0.7196 | 16.969 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.89 | 17
2022-08-30 | 0.59449 | 0.7196 | 16.969 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.89 | 17
2022-08-30 | 0.5945 | 0.70332 | 16.585 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.89 | 17
2022-08-30 | 0.59451 | 0.70332 | 16.585 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.89 | 17
2022-08-30 | 0.59453 | 0.72817 | 17.171 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.89 | 17
2022-08-30 | 0.59454 | 0.72817 | 17.171 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.89 | 17
2022-08-30 | 0.59455 | 0.71922 | 16.96 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.89 | 17
2022-08-30 | 0.59456 | 0.71922 | 16.96 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.89 | 17
2022-08-30 | 0.59457 | 0.71922 | 16.96 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.89 | 17
2022-08-30 | 0.59458 | 0.71922 | 16.96 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.89 | 17
2022-08-30 | 0.59459 | 0.71922 | 16.96 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.89 | 17
2022-08-30 | 0.59461 | 0.71922 | 16.96 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.89 | 17
2022-08-30 | 0.59462 | 0.69768 | 16.452 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.89 | 17
2022-08-30 | 0.59463 | 0.69768 | 16.452 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.89 | 17
2022-08-30 | 0.59464 | 0.72253 | 17.038 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.89 | 17
2022-08-30 | 0.59465 | 0.72253 | 17.038 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.89 | 17
2022-08-30 | 0.59466 | 0.72253 | 17.038 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.89 | 17
2022-08-30 | 0.59468 | 0.72253 | 17.038 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.89 | 17
2022-08-30 | 0.59469 | 0.72253 | 17.038 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.89 | 17
2022-08-30 | 0.5947 | 0.72978 | 17.209 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.89 | 17
2022-08-30 | 0.59471 | 0.72978 | 17.209 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.89 | 17
2022-08-30 | 0.59472 | 0.72058 | 16.992 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.89 | 17
2022-08-30 | 0.59473 | 0.72058 | 16.992 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.89 | 17
2022-08-30 | 0.59475 | 0.72058 | 16.992 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.89 | 17
2022-08-30 | 0.59476 | 0.73182 | 17.257 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.89 | 17
2022-08-30 | 0.59477 | 0.73182 | 17.257 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.89 | 17
2022-08-30 | 0.59478 | 0.72783 | 17.163 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.89 | 17
2022-08-30 | 0.59479 | 0.72783 | 17.163 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.89 | 17
2022-08-30 | 0.5948 | 0.72075 | 16.996 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.89 | 17
2022-08-30 | 0.59481 | 0.72075 | 16.996 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.89 | 17
2022-08-30 | 0.59483 | 0.72075 | 16.996 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.89 | 17
2022-08-30 | 0.59484 | 0.70069 | 16.523 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.89 | 17
2022-08-30 | 0.59485 | 0.70069 | 16.523 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.89 | 17
2022-08-30 | 0.59486 | 0.73105 | 17.239 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.89 | 17
2022-08-30 | 0.59487 | 0.73818 | 17.407 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.56 | 17
2022-08-30 | 0.59488 | 0.73818 | 17.407 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.56 | 17
2022-08-30 | 0.5949 | 0.71791 | 16.929 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.56 | 17
2022-08-30 | 0.59491 | 0.71791 | 16.929 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.56 | 17
2022-08-30 | 0.59492 | 0.71167 | 16.782 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.56 | 17
2022-08-30 | 0.59493 | 0.71167 | 16.782 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.56 | 17
2022-08-30 | 0.59494 | 0.71167 | 16.782 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.56 | 17
2022-08-30 | 0.59495 | 0.73445 | 17.319 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.56 | 17
2022-08-30 | 0.59497 | 0.73445 | 17.319 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.56 | 17
2022-08-30 | 0.59498 | 0.72503 | 17.097 | Fin | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.56 | 17
2022-08-30 | 0.59499 | 0.73173 | 17.255 | Inicio | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.56 | 17
2022-08-30 | 0.595 | 0.73173 | 17.255 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.56 | 17
2022-08-30 | 0.59501 | 0.71621 | 16.889 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.59502 | 0.71621 | 16.889 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.59503 | 0.72686 | 17.14 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.59505 | 0.72686 | 17.14 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.59506 | 0.72686 | 17.14 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.59507 | 0.72686 | 17.14 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.59508 | 0.72686 | 17.14 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.59509 | 0.70595 | 16.647 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.5951 | 0.70595 | 16.647 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.59512 | 0.71579 | 16.879 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.59513 | 0.71579 | 16.879 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.59514 | 0.71579 | 16.879 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.59515 | 0.72821 | 17.172 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.59516 | 0.72821 | 17.172 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.59517 | 0.71922 | 16.96 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.59519 | 0.71922 | 16.96 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.5952 | 0.71922 | 16.96 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.59521 | 0.71155 | 16.779 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.59522 | 0.71155 | 16.779 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.59523 | 0.72279 | 17.044 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.59524 | 0.73029 | 17.221 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.59525 | 0.73029 | 17.221 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.59527 | 0.70612 | 16.651 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.59528 | 0.70612 | 16.651 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.59529 | 0.71201 | 16.79 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.5953 | 0.71201 | 16.79 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.59531 | 0.71201 | 16.79 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.59532 | 0.71948 | 16.966 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.59534 | 0.71948 | 16.966 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.59535 | 0.70845 | 16.706 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.59536 | 0.71829 | 16.938 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.59537 | 0.71829 | 16.938 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.59538 | 0.71829 | 16.938 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.59539 | 0.71829 | 16.938 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.59541 | 0.723 | 17.049 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.59542 | 0.723 | 17.049 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.59543 | 0.723 | 17.049 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.59544 | 0.7372 | 17.384 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.59545 | 0.7372 | 17.384 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.59546 | 0.73343 | 17.295 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.59547 | 0.73343 | 17.295 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.59549 | 0.71049 | 16.754 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.5955 | 0.71049 | 16.754 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.59551 | 0.71049 | 16.754 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.59552 | 0.72083 | 16.998 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.59553 | 0.72083 | 16.998 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.59554 | 0.72083 | 16.998 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.59556 | 0.71286 | 16.81 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.59557 | 0.71286 | 16.81 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.59558 | 0.71727 | 16.914 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.59559 | 0.71727 | 16.914 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.5956 | 0.70977 | 16.737 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.59561 | 0.71973 | 16.972 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.59562 | 0.71973 | 16.972 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 16.986
2022-08-30 | 0.59564 | 0.71375 | 16.831 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 16.951
2022-08-30 | 0.59565 | 0.71375 | 16.831 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.52 | 16.938
2022-08-30 | 0.59566 | 0.71375 | 16.831 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.52 | 16.938
2022-08-30 | 0.59567 | 0.70226 | 16.56 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.52 | 16.938
2022-08-30 | 0.59568 | 0.70226 | 16.56 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.52 | 16.938
2022-08-30 | 0.59569 | 0.71197 | 16.789 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.52 | 16.938
2022-08-30 | 0.59571 | 0.71197 | 16.789 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.52 | 16.938
2022-08-30 | 0.59572 | 0.73063 | 17.229 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.52 | 16.938
2022-08-30 | 0.59573 | 0.72028 | 16.985 | Escalon | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.52 | 16.938
2022-08-30 | 0.59574 | 0.72028 | 16.985 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.52 | 16.938
2022-08-30 | 0.59575 | 0.72028 | 16.985 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.52 | 16.938
2022-08-30 | 0.59576 | 0.72028 | 16.985 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.52 | 16.938
2022-08-30 | 0.59578 | 0.70285 | 16.574 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.52 | 16.938
2022-08-30 | 0.59579 | 0.70285 | 16.574 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.52 | 16.938
2022-08-30 | 0.5958 | 0.70285 | 16.574 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.52 | 16.938
2022-08-30 | 0.59581 | 0.74013 | 17.453 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.52 | 16.938
2022-08-30 | 0.59582 | 0.74013 | 17.453 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.52 | 16.938
2022-08-30 | 0.59583 | 0.72113 | 17.005 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.52 | 16.938
2022-08-30 | 0.59584 | 0.72113 | 17.005 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.52 | 16.938
2022-08-30 | 0.59586 | 0.70646 | 16.659 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.52 | 16.938
2022-08-30 | 0.59587 | 0.71965 | 16.97 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.52 | 16.938
2022-08-30 | 0.59588 | 0.71965 | 16.97 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.52 | 16.938
2022-08-30 | 0.59589 | 0.71965 | 16.97 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.52 | 16.938
2022-08-30 | 0.5959 | 0.71965 | 16.97 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.52 | 16.938
2022-08-30 | 0.59591 | 0.71965 | 16.97 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.52 | 16.938
2022-08-30 | 0.59593 | 0.73254 | 17.274 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.52 | 16.938
2022-08-30 | 0.59594 | 0.73254 | 17.274 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.52 | 16.938
2022-08-30 | 0.59595 | 0.72075 | 16.996 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.52 | 16.938
2022-08-30 | 0.59596 | 0.72075 | 16.996 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.52 | 16.938
2022-08-30 | 0.59597 | 0.72075 | 16.996 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.52 | 16.938
2022-08-30 | 0.59598 | 0.71134 | 16.774 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.52 | 16.938
2022-08-30 | 0.596 | 0.71134 | 16.774 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.59601 | 0.71134 | 16.774 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.59602 | 0.71134 | 16.774 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.59603 | 0.71134 | 16.774 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.59604 | 0.69721 | 16.441 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.59605 | 0.69721 | 16.441 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.59606 | 0.71087 | 16.763 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.59608 | 0.71087 | 16.763 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.59609 | 0.71846 | 16.942 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.5961 | 0.71846 | 16.942 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.59611 | 0.73288 | 17.282 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.59612 | 0.72652 | 17.132 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.59613 | 0.72652 | 17.132 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.59615 | 0.72652 | 17.132 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.59616 | 0.72652 | 17.132 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.59617 | 0.70447 | 16.612 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.59618 | 0.70947 | 16.73 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.59619 | 0.70947 | 16.73 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.5962 | 0.71791 | 16.929 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.59622 | 0.71791 | 16.929 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.59623 | 0.7258 | 17.115 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.59624 | 0.7258 | 17.115 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.59625 | 0.7258 | 17.115 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.59626 | 0.71121 | 16.771 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.59627 | 0.71121 | 16.771 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.59628 | 0.71121 | 16.771 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.5963 | 0.71579 | 16.879 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.59631 | 0.71579 | 16.879 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.59632 | 0.72622 | 17.125 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.59633 | 0.72622 | 17.125 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.59634 | 0.71977 | 16.973 | Fin | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.59635 | 0.72491 | 17.094 | Inicio | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.59637 | 0.72491 | 17.094 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.59638 | 0.72491 | 17.094 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.59639 | 0.72491 | 17.094 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.5964 | 0.72491 | 17.094 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.59641 | 0.72491 | 17.094 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.59642 | 0.72491 | 17.094 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.59644 | 0.71244 | 16.8 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.59645 | 0.71244 | 16.8 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.59646 | 0.70659 | 16.662 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.59647 | 0.70659 | 16.662 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.59648 | 0.71918 | 16.959 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.59649 | 0.70455 | 16.614 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.5965 | 0.70455 | 16.614 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.59652 | 0.70455 | 16.614 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.59653 | 0.70455 | 16.614 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.59654 | 0.69976 | 16.501 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.59655 | 0.72868 | 17.183 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.59656 | 0.72868 | 17.183 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.59657 | 0.7118 | 16.785 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.59659 | 0.7118 | 16.785 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.5966 | 0.72134 | 17.01 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.59661 | 0.70124 | 16.536 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.59662 | 0.70124 | 16.536 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.59663 | 0.71151 | 16.778 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.59664 | 0.71151 | 16.778 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.59666 | 0.71151 | 16.778 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.59667 | 0.70493 | 16.623 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.59668 | 0.70493 | 16.623 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.59669 | 0.70493 | 16.623 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.5967 | 0.70493 | 16.623 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.59671 | 0.70493 | 16.623 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.59672 | 0.70493 | 16.623 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.59674 | 0.69717 | 16.44 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.59675 | 0.70841 | 16.705 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.59676 | 0.70841 | 16.705 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.59677 | 0.70841 | 16.705 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.59678 | 0.70841 | 16.705 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.59679 | 0.73063 | 17.229 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.59681 | 0.71558 | 16.874 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.59682 | 0.71558 | 16.874 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.59683 | 0.73042 | 17.224 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.59684 | 0.73042 | 17.224 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.59685 | 0.70595 | 16.647 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.59686 | 0.72033 | 16.986 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.59688 | 0.72033 | 16.986 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.59689 | 0.72033 | 16.986 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.5969 | 0.72033 | 16.986 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.59691 | 0.72809 | 17.169 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.59692 | 0.71761 | 16.922 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.59693 | 0.71761 | 16.922 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.59694 | 0.7294 | 17.2 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.59696 | 0.7294 | 17.2 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.59697 | 0.70663 | 16.663 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.59698 | 0.73424 | 17.314 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.59699 | 0.73424 | 17.314 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.597 | 0.73424 | 17.314 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.59701 | 0.73424 | 17.314 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.59703 | 0.70374 | 16.595 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.924
2022-08-30 | 0.59704 | 0.70374 | 16.595 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.889
2022-08-30 | 0.59705 | 0.71002 | 16.743 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.876
2022-08-30 | 0.59706 | 0.70527 | 16.631 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.876
2022-08-30 | 0.59707 | 0.70527 | 16.631 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.876
2022-08-30 | 0.59708 | 0.70527 | 16.631 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.876
2022-08-30 | 0.59709 | 0.70527 | 16.631 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.876
2022-08-30 | 0.59711 | 0.71057 | 16.756 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.876
2022-08-30 | 0.59712 | 0.71787 | 16.928 | Escalon | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.876
2022-08-30 | 0.59713 | 0.71787 | 16.928 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.876
2022-08-30 | 0.59714 | 0.71787 | 16.928 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.876
2022-08-30 | 0.59715 | 0.71787 | 16.928 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.876
2022-08-30 | 0.59716 | 0.72635 | 17.128 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.876
2022-08-30 | 0.59718 | 0.71307 | 16.815 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.876
2022-08-30 | 0.59719 | 0.71307 | 16.815 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.876
2022-08-30 | 0.5972 | 0.709 | 16.719 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.876
2022-08-30 | 0.59721 | 0.709 | 16.719 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.876
2022-08-30 | 0.59722 | 0.70485 | 16.621 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.876
2022-08-30 | 0.59723 | 0.71371 | 16.83 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.876
2022-08-30 | 0.59725 | 0.71371 | 16.83 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.876
2022-08-30 | 0.59726 | 0.71371 | 16.83 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.876
2022-08-30 | 0.59727 | 0.71371 | 16.83 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.876
2022-08-30 | 0.59728 | 0.73525 | 17.338 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.876
2022-08-30 | 0.59729 | 0.71507 | 16.862 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.876
2022-08-30 | 0.5973 | 0.71507 | 16.862 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.876
2022-08-30 | 0.59731 | 0.71507 | 16.862 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.876
2022-08-30 | 0.59733 | 0.71507 | 16.862 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.876
2022-08-30 | 0.59734 | 0.72088 | 16.999 | Fin | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.876
2022-08-30 | 0.59735 | 0.72088 | 16.999 | Inicio | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.876
2022-08-30 | 0.59736 | 0.72088 | 16.999 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.876
2022-08-30 | 0.59737 | 0.72088 | 16.999 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.876
2022-08-30 | 0.59738 | 0.72088 | 16.999 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.876
2022-08-30 | 0.5974 | 0.73737 | 17.388 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.876
2022-08-30 | 0.59741 | 0.73737 | 17.388 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.876
2022-08-30 | 0.59742 | 0.71502 | 16.861 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.876
2022-08-30 | 0.59743 | 0.69849 | 16.471 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.876
2022-08-30 | 0.59744 | 0.69849 | 16.471 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.876
2022-08-30 | 0.59745 | 0.7051 | 16.627 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.876
2022-08-30 | 0.59747 | 0.7051 | 16.627 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.876
2022-08-30 | 0.59748 | 0.72524 | 17.102 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.876
2022-08-30 | 0.59749 | 0.72524 | 17.102 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.876
2022-08-30 | 0.5975 | 0.72524 | 17.102 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.876
2022-08-30 | 0.59751 | 0.70905 | 16.72 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.876
2022-08-30 | 0.59752 | 0.70905 | 16.72 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.876
2022-08-30 | 0.59753 | 0.71477 | 16.855 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.876
2022-08-30 | 0.59755 | 0.71112 | 16.769 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.876
2022-08-30 | 0.59756 | 0.71112 | 16.769 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.876
2022-08-30 | 0.59757 | 0.71999 | 16.978 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.876
2022-08-30 | 0.59758 | 0.71999 | 16.978 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.876
2022-08-30 | 0.59759 | 0.71999 | 16.978 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.876
2022-08-30 | 0.5976 | 0.70116 | 16.534 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.876
2022-08-30 | 0.59762 | 0.70116 | 16.534 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 16.876
2022-08-30 | 0.59763 | 0.70116 | 16.534 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 16.876
2022-08-30 | 0.59764 | 0.70116 | 16.534 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 16.876
2022-08-30 | 0.59765 | 0.71422 | 16.842 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 16.876
2022-08-30 | 0.59766 | 0.70773 | 16.689 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.46 | 16.876
2022-08-30 | 0.59767 | 0.70773 | 16.689 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.81 | 16.876
2022-08-30 | 0.59769 | 0.70773 | 16.689 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.81 | 16.876
2022-08-30 | 0.5977 | 0.70773 | 16.689 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.81 | 16.876
2022-08-30 | 0.59771 | 0.72686 | 17.14 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.81 | 16.876
2022-08-30 | 0.59772 | 0.72686 | 17.14 |  | 60.05 | 514.7143 | 60.03 | 59.97 | 22.81 | 16.876
2022-08-30 | 0.59773 | 0.71795 | 16.93 | Escalon | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.81 | 16.876
2022-08-30 | 0.59774 | 0.71795 | 16.93 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.81 | 16.89
2022-08-30 | 0.59775 | 0.71795 | 16.93 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.81 | 16.925
2022-08-30 | 0.59777 | 0.70319 | 16.582 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.81 | 16.938
2022-08-30 | 0.59778 | 0.70319 | 16.582 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.81 | 16.938
2022-08-30 | 0.59779 | 0.7188 | 16.95 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.81 | 16.938
2022-08-30 | 0.5978 | 0.70536 | 16.633 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.81 | 16.938
2022-08-30 | 0.59781 | 0.70536 | 16.633 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.81 | 16.938
2022-08-30 | 0.59782 | 0.71833 | 16.939 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.81 | 16.938
2022-08-30 | 0.59784 | 0.71833 | 16.939 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.81 | 16.938
2022-08-30 | 0.59785 | 0.72376 | 17.067 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.81 | 16.938
2022-08-30 | 0.59786 | 0.72376 | 17.067 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 23.15 | 16.938
2022-08-30 | 0.59787 | 0.72376 | 17.067 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 23.15 | 16.938
2022-08-30 | 0.59788 | 0.71545 | 16.871 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 23.15 | 16.938
2022-08-30 | 0.59789 | 0.71545 | 16.871 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 23.15 | 16.938
2022-08-30 | 0.59791 | 0.70968 | 16.735 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 23.15 | 16.938
2022-08-30 | 0.59792 | 0.723 | 17.049 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 23.15 | 16.938
2022-08-30 | 0.59793 | 0.723 | 17.049 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 23.15 | 16.938
2022-08-30 | 0.59794 | 0.71731 | 16.915 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 23.15 | 16.938
2022-08-30 | 0.59795 | 0.71731 | 16.915 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 23.15 | 16.938
2022-08-30 | 0.59796 | 0.7227 | 17.042 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 23.15 | 16.938
2022-08-30 | 0.59797 | 0.7227 | 17.042 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 23.15 | 16.938
2022-08-30 | 0.59799 | 0.7227 | 17.042 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 23.15 | 16.938
2022-08-30 | 0.598 | 0.7227 | 17.042 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 23.15 | 16.938
2022-08-30 | 0.59801 | 0.7227 | 17.042 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 23.15 | 16.938
2022-08-30 | 0.59802 | 0.70404 | 16.602 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 23.15 | 16.938
2022-08-30 | 0.59803 | 0.72881 | 17.186 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 23.15 | 16.938
2022-08-30 | 0.59804 | 0.72881 | 17.186 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.59806 | 0.72881 | 17.186 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.59807 | 0.72881 | 17.186 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.59808 | 0.71596 | 16.883 | Fin | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.59809 | 0.71596 | 16.883 | Inicio | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.5981 | 0.71197 | 16.789 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.59811 | 0.71197 | 16.789 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.59813 | 0.71197 | 16.789 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.59814 | 0.71197 | 16.789 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.59815 | 0.71197 | 16.789 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.59816 | 0.71948 | 16.966 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.59817 | 0.71596 | 16.883 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.59818 | 0.71596 | 16.883 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.59819 | 0.70849 | 16.707 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.59821 | 0.70849 | 16.707 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.59822 | 0.72635 | 17.128 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.59823 | 0.72635 | 17.128 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.59824 | 0.72635 | 17.128 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.59825 | 0.73373 | 17.302 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.59826 | 0.73373 | 17.302 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.59828 | 0.72427 | 17.079 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.59829 | 0.71418 | 16.841 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.5983 | 0.71418 | 16.841 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.59831 | 0.72257 | 17.039 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.59832 | 0.72257 | 17.039 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.59833 | 0.7191 | 16.957 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.59834 | 0.7191 | 16.957 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.59836 | 0.7191 | 16.957 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.59837 | 0.70765 | 16.687 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.59838 | 0.70765 | 16.687 |  | 60.04 | 514.6286 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.59839 | 0.72376 | 17.067 | Escalon | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.5984 | 0.72376 | 17.067 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.59841 | 0.72376 | 17.067 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.59843 | 0.71032 | 16.75 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.59844 | 0.71032 | 16.75 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.59845 | 0.70256 | 16.567 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.59846 | 0.70256 | 16.567 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.59847 | 0.70256 | 16.567 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.84 | 16.938
2022-08-30 | 0.59848 | 0.70256 | 16.567 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.51 | 16.952
2022-08-30 | 0.5985 | 0.70256 | 16.567 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.51 | 16.987
2022-08-30 | 0.59851 | 0.73708 | 17.381 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59852 | 0.73708 | 17.381 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59853 | 0.7048 | 16.62 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59854 | 0.72469 | 17.089 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59855 | 0.72469 | 17.089 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59856 | 0.71261 | 16.804 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59858 | 0.71261 | 16.804 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59859 | 0.72211 | 17.028 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.5986 | 0.72211 | 17.028 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59861 | 0.72211 | 17.028 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59862 | 0.73466 | 17.324 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59863 | 0.73466 | 17.324 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59865 | 0.72287 | 17.046 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59866 | 0.71621 | 16.889 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59867 | 0.71621 | 16.889 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59868 | 0.71621 | 16.889 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59869 | 0.71621 | 16.889 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.5987 | 0.71621 | 16.889 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59872 | 0.71621 | 16.889 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59873 | 0.71621 | 16.889 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59874 | 0.70743 | 16.682 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59875 | 0.70743 | 16.682 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59876 | 0.72652 | 17.132 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59877 | 0.72652 | 17.132 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59878 | 0.71337 | 16.822 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.5988 | 0.71337 | 16.822 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59881 | 0.71337 | 16.822 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59882 | 0.7202 | 16.983 | Fin | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59883 | 0.7202 | 16.983 | Inicio | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59884 | 0.7202 | 16.983 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59885 | 0.72762 | 17.158 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59887 | 0.72762 | 17.158 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59888 | 0.71435 | 16.845 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59889 | 0.71435 | 16.845 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.5989 | 0.72291 | 17.047 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59891 | 0.71837 | 16.94 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59892 | 0.71837 | 16.94 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59894 | 0.71367 | 16.829 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59895 | 0.71367 | 16.829 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59896 | 0.71367 | 16.829 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59897 | 0.72961 | 17.205 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59898 | 0.72961 | 17.205 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59899 | 0.71816 | 16.935 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.599 | 0.71816 | 16.935 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59902 | 0.71816 | 16.935 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59903 | 0.71473 | 16.854 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59904 | 0.71473 | 16.854 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59905 | 0.7202 | 16.983 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59906 | 0.7202 | 16.983 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59907 | 0.7202 | 16.983 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59909 | 0.7202 | 16.983 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.5991 | 0.71057 | 16.756 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59911 | 0.72639 | 17.129 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59912 | 0.72639 | 17.129 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59913 | 0.71935 | 16.963 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59914 | 0.71935 | 16.963 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59916 | 0.72495 | 17.095 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59917 | 0.71367 | 16.829 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59918 | 0.71367 | 16.829 |  | 60.03 | 514.5429 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59919 | 0.72122 | 17.007 | Escalon | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.5992 | 0.72122 | 17.007 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59921 | 0.72122 | 17.007 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59922 | 0.71337 | 16.822 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59924 | 0.71337 | 16.822 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59925 | 0.71337 | 16.822 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59926 | 0.71337 | 16.822 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59927 | 0.72893 | 17.189 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59928 | 0.71481 | 16.856 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59929 | 0.71481 | 16.856 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59931 | 0.73334 | 17.293 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.52 | 17
2022-08-30 | 0.59932 | 0.73334 | 17.293 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.52 | 17
2022-08-30 | 0.59933 | 0.73334 | 17.293 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.52 | 17
2022-08-30 | 0.59934 | 0.71859 | 16.945 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.52 | 17
2022-08-30 | 0.59935 | 0.71859 | 16.945 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.52 | 17
2022-08-30 | 0.59936 | 0.70879 | 16.714 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.52 | 17
2022-08-30 | 0.59937 | 0.70879 | 16.714 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.52 | 17
2022-08-30 | 0.59939 | 0.73754 | 17.392 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.52 | 17
2022-08-30 | 0.5994 | 0.73754 | 17.392 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.52 | 17
2022-08-30 | 0.59941 | 0.72122 | 17.007 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.52 | 17
2022-08-30 | 0.59942 | 0.71642 | 16.894 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.52 | 17
2022-08-30 | 0.59943 | 0.71642 | 16.894 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.52 | 17
2022-08-30 | 0.59944 | 0.71642 | 16.894 | Fin | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.52 | 17
2022-08-30 | 0.59946 | 0.71642 | 16.894 | Inicio | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.52 | 17
2022-08-30 | 0.59947 | 0.72868 | 17.183 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59948 | 0.71592 | 16.882 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59949 | 0.71592 | 16.882 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.5995 | 0.70637 | 16.657 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59951 | 0.70637 | 16.657 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59953 | 0.71647 | 16.895 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59954 | 0.71172 | 16.783 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59955 | 0.71172 | 16.783 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59956 | 0.72372 | 17.066 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59957 | 0.72372 | 17.066 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59958 | 0.72372 | 17.066 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59959 | 0.72372 | 17.066 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59961 | 0.72372 | 17.066 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59962 | 0.72016 | 16.982 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59963 | 0.72016 | 16.982 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59964 | 0.72016 | 16.982 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59965 | 0.7143 | 16.844 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59966 | 0.7143 | 16.844 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59968 | 0.72279 | 17.044 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59969 | 0.72279 | 17.044 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.5997 | 0.72279 | 17.044 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59971 | 0.72279 | 17.044 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59972 | 0.72279 | 17.044 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59973 | 0.7266 | 17.134 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59975 | 0.7266 | 17.134 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59976 | 0.71269 | 16.806 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59977 | 0.71269 | 16.806 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59978 | 0.70468 | 16.617 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59979 | 0.72923 | 17.196 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.5998 | 0.72923 | 17.196 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59981 | 0.72923 | 17.196 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59983 | 0.72923 | 17.196 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59984 | 0.71706 | 16.909 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59985 | 0.72885 | 17.187 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59986 | 0.72885 | 17.187 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59987 | 0.72194 | 17.024 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59988 | 0.72194 | 17.024 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.5999 | 0.7124 | 16.799 |  | 60.02 | 514.4571 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59991 | 0.71761 | 16.922 | Escalon | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59992 | 0.71761 | 16.922 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59993 | 0.71761 | 16.922 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59994 | 0.71761 | 16.922 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59995 | 0.72113 | 17.005 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59997 | 0.71138 | 16.775 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59998 | 0.71138 | 16.775 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.59999 | 0.71973 | 16.972 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.6 | 0.71973 | 16.972 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.60001 | 0.70862 | 16.71 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.60002 | 0.70862 | 16.71 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.60003 | 0.71685 | 16.904 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.60005 | 0.73415 | 17.312 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.60006 | 0.73415 | 17.312 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.60007 | 0.73415 | 17.312 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.60008 | 0.73415 | 17.312 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.60009 | 0.72567 | 17.112 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.6001 | 0.7132 | 16.818 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.60012 | 0.7132 | 16.818 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.60013 | 0.6973 | 16.443 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.60014 | 0.6973 | 16.443 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.60015 | 0.72304 | 17.05 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.60016 | 0.72987 | 17.211 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.60017 | 0.72987 | 17.211 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.60019 | 0.72987 | 17.211 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.6002 | 0.72987 | 17.211 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.60021 | 0.72987 | 17.211 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.60022 | 0.72987 | 17.211 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.60023 | 0.72987 | 17.211 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.60024 | 0.71608 | 16.886 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.60025 | 0.71608 | 16.886 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.60027 | 0.71608 | 16.886 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.60028 | 0.72308 | 17.051 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.60029 | 0.72308 | 17.051 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.6003 | 0.72308 | 17.051 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.60031 | 0.72308 | 17.051 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.60032 | 0.71884 | 16.951 | Fin | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.60034 | 0.73076 | 17.232 | Inicio | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.60035 | 0.73076 | 17.232 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.60036 | 0.71002 | 16.743 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.60037 | 0.71002 | 16.743 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.60038 | 0.71358 | 16.827 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.60039 | 0.71358 | 16.827 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.60041 | 0.73186 | 17.258 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.60042 | 0.73186 | 17.258 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.60043 | 0.73186 | 17.258 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.60044 | 0.69607 | 16.414 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.60045 | 0.69607 | 16.414 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.60046 | 0.72448 | 17.084 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.60047 | 0.72448 | 17.084 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.60049 | 0.72448 | 17.084 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.6005 | 0.71867 | 16.947 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.60051 | 0.71867 | 16.947 |  | 60.01 | 514.3714 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.60052 | 0.72452 | 17.085 | Escalon | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.60053 | 0.72452 | 17.085 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.60054 | 0.72452 | 17.085 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.60056 | 0.72452 | 17.085 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.60057 | 0.72452 | 17.085 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.60058 | 0.71057 | 16.756 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.60059 | 0.70341 | 16.587 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.6006 | 0.70341 | 16.587 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.60061 | 0.70807 | 16.697 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.60062 | 0.70807 | 16.697 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.83 | 17
2022-08-30 | 0.60064 | 0.72351 | 17.061 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 23.18 | 17
2022-08-30 | 0.60065 | 0.72351 | 17.061 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 23.18 | 17
2022-08-30 | 0.60066 | 0.72351 | 17.061 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 23.18 | 17
2022-08-30 | 0.60067 | 0.72351 | 17.061 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 23.18 | 17
2022-08-30 | 0.60068 | 0.72351 | 17.061 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 23.18 | 17
2022-08-30 | 0.60069 | 0.73284 | 17.281 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 23.18 | 17
2022-08-30 | 0.60071 | 0.73284 | 17.281 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 23.18 | 17
2022-08-30 | 0.60072 | 0.71867 | 16.947 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 23.18 | 17
2022-08-30 | 0.60073 | 0.71235 | 16.798 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 23.18 | 17
2022-08-30 | 0.60074 | 0.71235 | 16.798 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 23.18 | 17
2022-08-30 | 0.60075 | 0.72499 | 17.096 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 23.18 | 17
2022-08-30 | 0.60076 | 0.72499 | 17.096 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 23.18 | 17
2022-08-30 | 0.60078 | 0.73063 | 17.229 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 23.18 | 17
2022-08-30 | 0.60079 | 0.73063 | 17.229 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 23.18 | 17
2022-08-30 | 0.6008 | 0.73063 | 17.229 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.79 | 17
2022-08-30 | 0.60081 | 0.72601 | 17.12 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.79 | 17
2022-08-30 | 0.60082 | 0.72601 | 17.12 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.79 | 17
2022-08-30 | 0.60083 | 0.71706 | 16.909 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 23.14 | 17
2022-08-30 | 0.60084 | 0.72257 | 17.039 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 23.14 | 17
2022-08-30 | 0.60086 | 0.72257 | 17.039 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 23.14 | 17
2022-08-30 | 0.60087 | 0.71206 | 16.791 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 23.14 | 17
2022-08-30 | 0.60088 | 0.71206 | 16.791 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.73 | 17
2022-08-30 | 0.60089 | 0.71956 | 16.968 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.73 | 17
2022-08-30 | 0.6009 | 0.72758 | 17.157 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.73 | 17
2022-08-30 | 0.60091 | 0.72758 | 17.157 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.73 | 17
2022-08-30 | 0.60093 | 0.72758 | 17.157 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.73 | 17
2022-08-30 | 0.60094 | 0.72758 | 17.157 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.73 | 17
2022-08-30 | 0.60095 | 0.72181 | 17.021 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.73 | 17
2022-08-30 | 0.60096 | 0.72669 | 17.136 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.73 | 17
2022-08-30 | 0.60097 | 0.72669 | 17.136 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.73 | 17
2022-08-30 | 0.60098 | 0.73165 | 17.253 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.73 | 17
2022-08-30 | 0.601 | 0.73165 | 17.253 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.73 | 17
2022-08-30 | 0.60101 | 0.70519 | 16.629 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.73 | 17
2022-08-30 | 0.60102 | 0.70519 | 16.629 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.73 | 17
2022-08-30 | 0.60103 | 0.71248 | 16.801 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.73 | 17
2022-08-30 | 0.60104 | 0.71248 | 16.801 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.73 | 17
2022-08-30 | 0.60105 | 0.71248 | 16.801 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.73 | 17
2022-08-30 | 0.60106 | 0.72363 | 17.064 | Fin | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.73 | 17
2022-08-30 | 0.60108 | 0.72363 | 17.064 | Inicio | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.73 | 17
2022-08-30 | 0.60109 | 0.73076 | 17.232 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.73 | 17
2022-08-30 | 0.6011 | 0.73076 | 17.232 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.73 | 17
2022-08-30 | 0.60111 | 0.73076 | 17.232 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.73 | 17
2022-08-30 | 0.60112 | 0.71011 | 16.745 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.73 | 17
2022-08-30 | 0.60113 | 0.71011 | 16.745 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.73 | 17
2022-08-30 | 0.60115 | 0.72134 | 17.01 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.73 | 17
2022-08-30 | 0.60116 | 0.72134 | 17.01 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.73 | 17
2022-08-30 | 0.60117 | 0.72134 | 17.01 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.73 | 17
2022-08-30 | 0.60118 | 0.71036 | 16.751 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.73 | 17
2022-08-30 | 0.60119 | 0.71036 | 16.751 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.73 | 17
2022-08-30 | 0.6012 | 0.72062 | 16.993 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.73 | 17
2022-08-30 | 0.60122 | 0.72062 | 16.993 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.73 | 17
2022-08-30 | 0.60123 | 0.72062 | 16.993 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.73 | 17
2022-08-30 | 0.60124 | 0.72792 | 17.165 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.73 | 17
2022-08-30 | 0.60125 | 0.72792 | 17.165 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.73 | 17
2022-08-30 | 0.60126 | 0.72189 | 17.023 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.73 | 17
2022-08-30 | 0.60127 | 0.72189 | 17.023 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.73 | 17
2022-08-30 | 0.60128 | 0.72189 | 17.023 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.73 | 17
2022-08-30 | 0.6013 | 0.71401 | 16.837 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.73 | 17
2022-08-30 | 0.60131 | 0.71401 | 16.837 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.73 | 17
2022-08-30 | 0.60132 | 0.72592 | 17.118 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.73 | 17
2022-08-30 | 0.60133 | 0.73241 | 17.271 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 23.03 | 17
2022-08-30 | 0.60134 | 0.73241 | 17.271 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 23.03 | 17
2022-08-30 | 0.60135 | 0.71795 | 16.93 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 23.03 | 17
2022-08-30 | 0.60137 | 0.71795 | 16.93 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 23.03 | 17
2022-08-30 | 0.60138 | 0.73716 | 17.383 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 23.03 | 17
2022-08-30 | 0.60139 | 0.73716 | 17.383 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 23.03 | 17
2022-08-30 | 0.6014 | 0.72079 | 16.997 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 23.03 | 17
2022-08-30 | 0.60141 | 0.72079 | 16.997 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 23.03 | 17
2022-08-30 | 0.60142 | 0.72079 | 16.997 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 23.03 | 17
2022-08-30 | 0.60144 | 0.71545 | 16.871 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 23.03 | 17
2022-08-30 | 0.60145 | 0.71545 | 16.871 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 23.03 | 17
2022-08-30 | 0.60146 | 0.72703 | 17.144 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 23.03 | 17
2022-08-30 | 0.60147 | 0.71384 | 16.833 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 23.03 | 17
2022-08-30 | 0.60148 | 0.71384 | 16.833 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.71 | 17
2022-08-30 | 0.60149 | 0.72796 | 17.166 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.71 | 17
2022-08-30 | 0.6015 | 0.72796 | 17.166 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.71 | 17
2022-08-30 | 0.60152 | 0.73546 | 17.343 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 23.09 | 17
2022-08-30 | 0.60153 | 0.73546 | 17.343 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 23.09 | 17
2022-08-30 | 0.60154 | 0.73546 | 17.343 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 23.09 | 17
2022-08-30 | 0.60155 | 0.72762 | 17.158 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 23.09 | 17
2022-08-30 | 0.60156 | 0.72762 | 17.158 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 23.09 | 17
2022-08-30 | 0.60157 | 0.74229 | 17.504 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 23.09 | 17
2022-08-30 | 0.60159 | 0.71549 | 16.872 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 23.09 | 17
2022-08-30 | 0.6016 | 0.71549 | 16.872 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 23.09 | 17
2022-08-30 | 0.60161 | 0.72703 | 17.144 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 23.09 | 17
2022-08-30 | 0.60162 | 0.72703 | 17.144 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 23.09 | 17
2022-08-30 | 0.60163 | 0.71808 | 16.933 | Escalon | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 23.09 | 17
2022-08-30 | 0.60164 | 0.71808 | 16.933 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 23.09 | 17
2022-08-30 | 0.60166 | 0.71808 | 16.933 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 23.09 | 17
2022-08-30 | 0.60167 | 0.71138 | 16.775 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 23.09 | 17
2022-08-30 | 0.60168 | 0.71138 | 16.775 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 23.09 | 17
2022-08-30 | 0.60169 | 0.71731 | 16.915 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 23.09 | 17
2022-08-30 | 0.6017 | 0.71731 | 16.915 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 23.09 | 17
2022-08-30 | 0.60171 | 0.70892 | 16.717 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.73 | 17
2022-08-30 | 0.60172 | 0.73148 | 17.249 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.73 | 17
2022-08-30 | 0.60174 | 0.73148 | 17.249 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.73 | 17
2022-08-30 | 0.60175 | 0.72715 | 17.147 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 23.08 | 17
2022-08-30 | 0.60176 | 0.72715 | 17.147 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 23.08 | 17
2022-08-30 | 0.60177 | 0.72715 | 17.147 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 23.08 | 17
2022-08-30 | 0.60178 | 0.72715 | 17.147 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 23.08 | 17
2022-08-30 | 0.60179 | 0.72715 | 17.147 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.72 | 17
2022-08-30 | 0.60181 | 0.73275 | 17.279 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.72 | 17
2022-08-30 | 0.60182 | 0.73275 | 17.279 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.72 | 17
2022-08-30 | 0.60183 | 0.73275 | 17.279 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.72 | 17
2022-08-30 | 0.60184 | 0.72927 | 17.197 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.72 | 17
2022-08-30 | 0.60185 | 0.72927 | 17.197 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.72 | 17
2022-08-30 | 0.60186 | 0.71252 | 16.802 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.72 | 17
2022-08-30 | 0.60188 | 0.71252 | 16.802 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.72 | 17
2022-08-30 | 0.60189 | 0.72402 | 17.073 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.72 | 17
2022-08-30 | 0.6019 | 0.72402 | 17.073 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.72 | 17
2022-08-30 | 0.60191 | 0.72402 | 17.073 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.72 | 17
2022-08-30 | 0.60192 | 0.72402 | 17.073 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.72 | 17
2022-08-30 | 0.60193 | 0.72402 | 17.073 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.72 | 17
2022-08-30 | 0.60194 | 0.711 | 16.766 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.72 | 17
2022-08-30 | 0.60196 | 0.711 | 16.766 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.72 | 17
2022-08-30 | 0.60197 | 0.7205 | 16.99 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.72 | 17
2022-08-30 | 0.60198 | 0.7205 | 16.99 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.72 | 17
2022-08-30 | 0.60199 | 0.7205 | 16.99 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.72 | 17
2022-08-30 | 0.602 | 0.70357 | 16.591 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.72 | 17
2022-08-30 | 0.60201 | 0.70357 | 16.591 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.72 | 17
2022-08-30 | 0.60203 | 0.70357 | 16.591 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.72 | 17
2022-08-30 | 0.60204 | 0.72893 | 17.189 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.72 | 17
2022-08-30 | 0.60205 | 0.72893 | 17.189 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.72 | 17
2022-08-30 | 0.60206 | 0.71502 | 16.861 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.72 | 17
2022-08-30 | 0.60207 | 0.71502 | 16.861 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.72 | 17
2022-08-30 | 0.60208 | 0.72083 | 16.998 | Fin | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.72 | 17
2022-08-30 | 0.60209 | 0.72486 | 17.093 | Inicio | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.72 | 17
2022-08-30 | 0.60211 | 0.72486 | 17.093 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.72 | 17
2022-08-30 | 0.60212 | 0.70718 | 16.676 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.72 | 17
2022-08-30 | 0.60213 | 0.70718 | 16.676 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.72 | 17
2022-08-30 | 0.60214 | 0.70718 | 16.676 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.72 | 17
2022-08-30 | 0.60215 | 0.72974 | 17.208 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.72 | 17
2022-08-30 | 0.60216 | 0.72974 | 17.208 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.72 | 17
2022-08-30 | 0.60218 | 0.70459 | 16.615 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.72 | 17
2022-08-30 | 0.60219 | 0.70459 | 16.615 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.72 | 17
2022-08-30 | 0.6022 | 0.73148 | 17.249 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.72 | 17
2022-08-30 | 0.60221 | 0.72156 | 17.015 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.72 | 17
2022-08-30 | 0.60222 | 0.72156 | 17.015 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.72 | 17
2022-08-30 | 0.60223 | 0.70773 | 16.689 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.72 | 17
2022-08-30 | 0.60225 | 0.70773 | 16.689 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.72 | 17
2022-08-30 | 0.60226 | 0.70773 | 16.689 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.72 | 17
2022-08-30 | 0.60227 | 0.70773 | 16.689 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.72 | 17
2022-08-30 | 0.60228 | 0.70773 | 16.689 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 23.02 | 17
2022-08-30 | 0.60229 | 0.71884 | 16.951 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 23.02 | 17
2022-08-30 | 0.6023 | 0.71884 | 16.951 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 23.02 | 17
2022-08-30 | 0.60231 | 0.72304 | 17.05 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 23.02 | 17
2022-08-30 | 0.60233 | 0.72304 | 17.05 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 23.02 | 17
2022-08-30 | 0.60234 | 0.70667 | 16.664 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 23.02 | 17
2022-08-30 | 0.60235 | 0.7277 | 17.16 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 23.02 | 17
2022-08-30 | 0.60236 | 0.7277 | 17.16 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 23.02 | 17
2022-08-30 | 0.60237 | 0.71184 | 16.786 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 23.02 | 17
2022-08-30 | 0.60238 | 0.71184 | 16.786 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 23.02 | 17
2022-08-30 | 0.6024 | 0.71184 | 16.786 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 23.02 | 17
2022-08-30 | 0.60241 | 0.72452 | 17.085 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 23.02 | 17
2022-08-30 | 0.60242 | 0.72452 | 17.085 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 23.02 | 17
2022-08-30 | 0.60243 | 0.7336 | 17.299 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 23.02 | 17
2022-08-30 | 0.60244 | 0.7336 | 17.299 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 23.02 | 17
2022-08-30 | 0.60245 | 0.72847 | 17.178 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 23.02 | 17
2022-08-30 | 0.60247 | 0.72194 | 17.024 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 23.02 | 17
2022-08-30 | 0.60248 | 0.72194 | 17.024 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 23.02 | 17
2022-08-30 | 0.60249 | 0.71613 | 16.887 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 23.02 | 17
2022-08-30 | 0.6025 | 0.71613 | 16.887 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 23.02 | 17
2022-08-30 | 0.60251 | 0.71613 | 16.887 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 23.02 | 17
2022-08-30 | 0.60252 | 0.72228 | 17.032 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 23.02 | 17
2022-08-30 | 0.60253 | 0.72228 | 17.032 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 23.02 | 17
2022-08-30 | 0.60255 | 0.70951 | 16.731 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 23.02 | 17
2022-08-30 | 0.60256 | 0.70951 | 16.731 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.71 | 17
2022-08-30 | 0.60257 | 0.70218 | 16.558 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.71 | 17
2022-08-30 | 0.60258 | 0.72843 | 17.177 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.71 | 17
2022-08-30 | 0.60259 | 0.72843 | 17.177 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.71 | 17
2022-08-30 | 0.6026 | 0.72414 | 17.076 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.71 | 17
2022-08-30 | 0.60262 | 0.72414 | 17.076 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.71 | 17
2022-08-30 | 0.60263 | 0.72414 | 17.076 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 23.02 | 17
2022-08-30 | 0.60264 | 0.72414 | 17.076 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 23.02 | 17
2022-08-30 | 0.60265 | 0.71888 | 16.952 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 23.02 | 17
2022-08-30 | 0.60266 | 0.71888 | 16.952 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 23.02 | 17
2022-08-30 | 0.60267 | 0.71888 | 16.952 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.59 | 17
2022-08-30 | 0.60269 | 0.73326 | 17.291 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.59 | 17
2022-08-30 | 0.6027 | 0.73326 | 17.291 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.59 | 17
2022-08-30 | 0.60271 | 0.71464 | 16.852 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.59 | 17
2022-08-30 | 0.60272 | 0.71464 | 16.852 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.59 | 17
2022-08-30 | 0.60273 | 0.71464 | 16.852 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.59 | 17
2022-08-30 | 0.60274 | 0.71464 | 16.852 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.59 | 17
2022-08-30 | 0.60275 | 0.71464 | 16.852 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.59 | 17
2022-08-30 | 0.60277 | 0.70417 | 16.605 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.59 | 17
2022-08-30 | 0.60278 | 0.7272 | 17.148 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.59 | 17
2022-08-30 | 0.60279 | 0.7272 | 17.148 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.59 | 17
2022-08-30 | 0.6028 | 0.71002 | 16.743 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.59 | 17
2022-08-30 | 0.60281 | 0.71002 | 16.743 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.59 | 17
2022-08-30 | 0.60282 | 0.72168 | 17.018 | Escalon | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.59 | 17
2022-08-30 | 0.60284 | 0.72168 | 17.018 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.59 | 17
2022-08-30 | 0.60285 | 0.72168 | 17.018 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.59 | 17
2022-08-30 | 0.60286 | 0.72597 | 17.119 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.59 | 17
2022-08-30 | 0.60287 | 0.72597 | 17.119 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.59 | 17
2022-08-30 | 0.60288 | 0.72597 | 17.119 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.59 | 17
2022-08-30 | 0.60289 | 0.72597 | 17.119 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.59 | 17
2022-08-30 | 0.60291 | 0.73945 | 17.437 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.59 | 17
2022-08-30 | 0.60292 | 0.7118 | 16.785 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.59 | 17
2022-08-30 | 0.60293 | 0.7118 | 16.785 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.59 | 17
2022-08-30 | 0.60294 | 0.7297 | 17.207 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.59 | 17
2022-08-30 | 0.60295 | 0.7297 | 17.207 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.59 | 17
2022-08-30 | 0.60296 | 0.72202 | 17.026 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.59 | 17
2022-08-30 | 0.60297 | 0.72711 | 17.146 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.59 | 17
2022-08-30 | 0.60299 | 0.72711 | 17.146 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.59 | 17
2022-08-30 | 0.603 | 0.72711 | 17.146 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.59 | 17
2022-08-30 | 0.60301 | 0.72711 | 17.146 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.59 | 17
2022-08-30 | 0.60302 | 0.72711 | 17.146 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.59 | 17
2022-08-30 | 0.60303 | 0.7319 | 17.259 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.59 | 17
2022-08-30 | 0.60304 | 0.7319 | 17.259 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60306 | 0.7157 | 16.877 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60307 | 0.7157 | 16.877 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60308 | 0.72393 | 17.071 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60309 | 0.73178 | 17.256 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.6031 | 0.73178 | 17.256 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60311 | 0.73178 | 17.256 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60313 | 0.73178 | 17.256 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60314 | 0.71388 | 16.834 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60315 | 0.72478 | 17.091 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60316 | 0.72478 | 17.091 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60317 | 0.71871 | 16.948 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60318 | 0.71871 | 16.948 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60319 | 0.71295 | 16.812 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60321 | 0.71295 | 16.812 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60322 | 0.72631 | 17.127 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60323 | 0.71592 | 16.882 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60324 | 0.71592 | 16.882 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60325 | 0.71592 | 16.882 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60326 | 0.71592 | 16.882 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60328 | 0.72245 | 17.036 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60329 | 0.70434 | 16.609 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.6033 | 0.70434 | 16.609 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60331 | 0.71405 | 16.838 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60332 | 0.71405 | 16.838 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60333 | 0.70235 | 16.562 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60334 | 0.70828 | 16.702 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60336 | 0.70828 | 16.702 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60337 | 0.70828 | 16.702 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60338 | 0.70828 | 16.702 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60339 | 0.72083 | 16.998 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.6034 | 0.72435 | 17.081 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60341 | 0.72435 | 17.081 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60343 | 0.72435 | 17.081 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60344 | 0.72435 | 17.081 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60345 | 0.72435 | 17.081 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60346 | 0.70697 | 16.671 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60347 | 0.70697 | 16.671 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60348 | 0.70697 | 16.671 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.6035 | 0.70697 | 16.671 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60351 | 0.72079 | 16.997 | Fin | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60352 | 0.71002 | 16.743 | Inicio | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60353 | 0.71002 | 16.743 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60354 | 0.71002 | 16.743 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60355 | 0.71002 | 16.743 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60356 | 0.73237 | 17.27 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60358 | 0.73237 | 17.27 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60359 | 0.71388 | 16.834 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.6036 | 0.71388 | 16.834 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60361 | 0.71388 | 16.834 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60362 | 0.7185 | 16.943 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60363 | 0.7185 | 16.943 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60365 | 0.71015 | 16.746 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60366 | 0.72461 | 17.087 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60367 | 0.72461 | 17.087 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60368 | 0.72461 | 17.087 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60369 | 0.72461 | 17.087 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.6037 | 0.71519 | 16.865 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60372 | 0.72775 | 17.161 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60373 | 0.72775 | 17.161 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60374 | 0.72775 | 17.161 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60375 | 0.72775 | 17.161 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60376 | 0.7124 | 16.799 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60377 | 0.72452 | 17.085 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60378 | 0.72452 | 17.085 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.6038 | 0.71121 | 16.771 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60381 | 0.71121 | 16.771 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60382 | 0.71121 | 16.771 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60383 | 0.7205 | 16.99 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60384 | 0.7205 | 16.99 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60385 | 0.7205 | 16.99 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60387 | 0.7205 | 16.99 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60388 | 0.70955 | 16.732 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60389 | 0.70955 | 16.732 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.6039 | 0.723 | 17.049 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60391 | 0.71625 | 16.89 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60392 | 0.71625 | 16.89 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60394 | 0.71625 | 16.89 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60395 | 0.71625 | 16.89 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60396 | 0.71625 | 16.89 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60397 | 0.71625 | 16.89 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60398 | 0.71625 | 16.89 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60399 | 0.71625 | 16.89 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.604 | 0.71625 | 16.89 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60402 | 0.72601 | 17.12 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60403 | 0.7319 | 17.259 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60404 | 0.7319 | 17.259 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60405 | 0.70557 | 16.638 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60406 | 0.70557 | 16.638 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60407 | 0.72669 | 17.136 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60409 | 0.72669 | 17.136 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.6041 | 0.72669 | 17.136 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60411 | 0.71061 | 16.757 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60412 | 0.71061 | 16.757 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60413 | 0.71816 | 16.935 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60414 | 0.73059 | 17.228 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60416 | 0.73059 | 17.228 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60417 | 0.73059 | 17.228 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60418 | 0.73059 | 17.228 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60419 | 0.71617 | 16.888 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.6042 | 0.71617 | 16.888 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60421 | 0.70408 | 16.603 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60422 | 0.70408 | 16.603 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60424 | 0.70408 | 16.603 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60425 | 0.72177 | 17.02 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60426 | 0.72177 | 17.02 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60427 | 0.73279 | 17.28 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60428 | 0.72173 | 17.019 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60429 | 0.72173 | 17.019 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60431 | 0.72173 | 17.019 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60432 | 0.72173 | 17.019 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60433 | 0.70684 | 16.668 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60434 | 0.70684 | 16.668 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60435 | 0.70684 | 16.668 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60436 | 0.71604 | 16.885 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60437 | 0.71604 | 16.885 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60439 | 0.72109 | 17.004 | Escalon | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.6044 | 0.72109 | 17.004 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60441 | 0.72109 | 17.004 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60442 | 0.72609 | 17.122 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60443 | 0.72609 | 17.122 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60444 | 0.71329 | 16.82 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60446 | 0.71329 | 16.82 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60447 | 0.71329 | 16.82 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60448 | 0.72775 | 17.161 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60449 | 0.72775 | 17.161 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.6045 | 0.70553 | 16.637 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60451 | 0.71193 | 16.788 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.65 | 17
2022-08-30 | 0.60453 | 0.71193 | 16.788 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.96 | 17
2022-08-30 | 0.60454 | 0.71969 | 16.971 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.96 | 17
2022-08-30 | 0.60455 | 0.71969 | 16.971 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.96 | 17
2022-08-30 | 0.60456 | 0.71969 | 16.971 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.63 | 17
2022-08-30 | 0.60457 | 0.71969 | 16.971 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.63 | 17
2022-08-30 | 0.60458 | 0.71969 | 16.971 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.63 | 17
2022-08-30 | 0.60459 | 0.70875 | 16.713 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.63 | 17
2022-08-30 | 0.60461 | 0.70875 | 16.713 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.63 | 17
2022-08-30 | 0.60462 | 0.74123 | 17.479 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.63 | 17
2022-08-30 | 0.60463 | 0.74123 | 17.479 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.63 | 17
2022-08-30 | 0.60464 | 0.72045 | 16.989 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60465 | 0.73021 | 17.219 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60466 | 0.73021 | 17.219 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60468 | 0.71613 | 16.887 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60469 | 0.71613 | 16.887 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.6047 | 0.71265 | 16.805 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60471 | 0.71265 | 16.805 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60472 | 0.71265 | 16.805 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60473 | 0.73122 | 17.243 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60475 | 0.73122 | 17.243 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60476 | 0.71121 | 16.771 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60477 | 0.73038 | 17.223 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60478 | 0.73038 | 17.223 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60479 | 0.70938 | 16.728 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.6048 | 0.70938 | 16.728 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60481 | 0.72066 | 16.994 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60483 | 0.72066 | 16.994 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60484 | 0.72066 | 16.994 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60485 | 0.72482 | 17.092 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60486 | 0.72482 | 17.092 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60487 | 0.71261 | 16.804 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60488 | 0.71261 | 16.804 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.6049 | 0.71261 | 16.804 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60491 | 0.7258 | 17.115 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60492 | 0.7258 | 17.115 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60493 | 0.7129 | 16.811 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60494 | 0.7129 | 16.811 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60495 | 0.7129 | 16.811 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60497 | 0.73686 | 17.376 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60498 | 0.73686 | 17.376 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60499 | 0.71532 | 16.868 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.605 | 0.71532 | 16.868 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60501 | 0.7188 | 16.95 | Fin | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60502 | 0.72673 | 17.137 | Inicio | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60503 | 0.72673 | 17.137 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60505 | 0.71558 | 16.874 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60506 | 0.71558 | 16.874 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60507 | 0.71558 | 16.874 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60508 | 0.71558 | 16.874 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60509 | 0.71558 | 16.874 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.6051 | 0.70239 | 16.563 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60512 | 0.70239 | 16.563 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60513 | 0.72614 | 17.123 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60514 | 0.71748 | 16.919 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60515 | 0.71748 | 16.919 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60516 | 0.70964 | 16.734 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60517 | 0.70964 | 16.734 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60519 | 0.73402 | 17.309 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.6052 | 0.73402 | 17.309 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60521 | 0.73402 | 17.309 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60522 | 0.70413 | 16.604 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60523 | 0.70413 | 16.604 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60524 | 0.70972 | 16.736 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60525 | 0.70972 | 16.736 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60527 | 0.70972 | 16.736 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60528 | 0.72715 | 17.147 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60529 | 0.72715 | 17.147 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.6053 | 0.72346 | 17.06 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60531 | 0.72346 | 17.06 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60532 | 0.72346 | 17.06 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60534 | 0.71973 | 16.972 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60535 | 0.71973 | 16.972 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60536 | 0.73042 | 17.224 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60537 | 0.73042 | 17.224 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60538 | 0.73042 | 17.224 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17
2022-08-30 | 0.60539 | 0.72686 | 17.14 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.59 | 17
2022-08-30 | 0.60541 | 0.72686 | 17.14 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.59 | 17
2022-08-30 | 0.60542 | 0.72686 | 17.14 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.59 | 17
2022-08-30 | 0.60543 | 0.72686 | 17.14 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.59 | 17
2022-08-30 | 0.60544 | 0.72686 | 17.14 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.59 | 17
2022-08-30 | 0.60545 | 0.71452 | 16.849 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.59 | 17
2022-08-30 | 0.60546 | 0.71452 | 16.849 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.59 | 17
2022-08-30 | 0.60547 | 0.72847 | 17.178 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.59 | 17
2022-08-30 | 0.60549 | 0.72847 | 17.178 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.59 | 17
2022-08-30 | 0.6055 | 0.72847 | 17.178 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.59 | 17
2022-08-30 | 0.60551 | 0.72847 | 17.178 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.59 | 17
2022-08-30 | 0.60552 | 0.70697 | 16.671 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.59 | 17
2022-08-30 | 0.60553 | 0.73089 | 17.235 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.59 | 17
2022-08-30 | 0.60554 | 0.73089 | 17.235 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.59 | 17
2022-08-30 | 0.60556 | 0.73089 | 17.235 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.59 | 17
2022-08-30 | 0.60557 | 0.73089 | 17.235 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.59 | 17
2022-08-30 | 0.60558 | 0.72054 | 16.991 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.59 | 17
2022-08-30 | 0.60559 | 0.73258 | 17.275 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.59 | 17
2022-08-30 | 0.6056 | 0.73258 | 17.275 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.59 | 17
2022-08-30 | 0.60561 | 0.70697 | 16.671 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.59 | 17
2022-08-30 | 0.60562 | 0.70697 | 16.671 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.59 | 17
2022-08-30 | 0.60564 | 0.71388 | 16.834 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.59 | 17
2022-08-30 | 0.60565 | 0.74098 | 17.473 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.59 | 17
2022-08-30 | 0.60566 | 0.74098 | 17.473 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.59 | 17
2022-08-30 | 0.60567 | 0.72452 | 17.085 | Escalon | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.59 | 17
2022-08-30 | 0.60568 | 0.72452 | 17.085 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.59 | 17
2022-08-30 | 0.60569 | 0.72452 | 17.085 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.59 | 17
2022-08-30 | 0.60571 | 0.72452 | 17.085 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.59 | 17
2022-08-30 | 0.60572 | 0.72452 | 17.085 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.59 | 17
2022-08-30 | 0.60573 | 0.72974 | 17.208 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.59 | 17.01
2022-08-30 | 0.60574 | 0.72974 | 17.208 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17.045
2022-08-30 | 0.60575 | 0.72974 | 17.208 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17.062
2022-08-30 | 0.60576 | 0.74047 | 17.461 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17.062
2022-08-30 | 0.60578 | 0.74047 | 17.461 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17.062
2022-08-30 | 0.60579 | 0.71973 | 16.972 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17.062
2022-08-30 | 0.6058 | 0.71973 | 16.972 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17.062
2022-08-30 | 0.60581 | 0.71973 | 16.972 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17.062
2022-08-30 | 0.60582 | 0.72826 | 17.173 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17.062
2022-08-30 | 0.60583 | 0.72826 | 17.173 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17.062
2022-08-30 | 0.60584 | 0.72444 | 17.083 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17.062
2022-08-30 | 0.60586 | 0.72444 | 17.083 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 23.27 | 17.062
2022-08-30 | 0.60587 | 0.70565 | 16.64 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 23.27 | 17.062
2022-08-30 | 0.60588 | 0.70565 | 16.64 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 23.27 | 17.062
2022-08-30 | 0.60589 | 0.7506 | 17.7 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 23.27 | 17.062
2022-08-30 | 0.6059 | 0.71032 | 16.75 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.97 | 17.062
2022-08-30 | 0.60591 | 0.71032 | 16.75 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.97 | 17.062
2022-08-30 | 0.60593 | 0.71032 | 16.75 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.97 | 17.062
2022-08-30 | 0.60594 | 0.71032 | 16.75 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.97 | 17.062
2022-08-30 | 0.60595 | 0.71965 | 16.97 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.97 | 17.062
2022-08-30 | 0.60596 | 0.71965 | 16.97 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.97 | 17.062
2022-08-30 | 0.60597 | 0.71965 | 16.97 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.97 | 17.062
2022-08-30 | 0.60598 | 0.70828 | 16.702 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.97 | 17.062
2022-08-30 | 0.606 | 0.70828 | 16.702 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.97 | 17.062
2022-08-30 | 0.60601 | 0.72868 | 17.183 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.97 | 17.062
2022-08-30 | 0.60602 | 0.72228 | 17.032 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.97 | 17.062
2022-08-30 | 0.60603 | 0.72228 | 17.032 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.97 | 17.062
2022-08-30 | 0.60604 | 0.72228 | 17.032 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.97 | 17.062
2022-08-30 | 0.60605 | 0.72228 | 17.032 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.97 | 17.062
2022-08-30 | 0.60606 | 0.72732 | 17.151 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.97 | 17.062
2022-08-30 | 0.60608 | 0.72732 | 17.151 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.97 | 17.062
2022-08-30 | 0.60609 | 0.72732 | 17.151 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.97 | 17.062
2022-08-30 | 0.6061 | 0.72732 | 17.151 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.97 | 17.062
2022-08-30 | 0.60611 | 0.72732 | 17.151 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.97 | 17.062
2022-08-30 | 0.60612 | 0.73432 | 17.316 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.97 | 17.062
2022-08-30 | 0.60613 | 0.72516 | 17.1 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.97 | 17.062
2022-08-30 | 0.60615 | 0.72516 | 17.1 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.97 | 17.062
2022-08-30 | 0.60616 | 0.72516 | 17.1 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.97 | 17.062
2022-08-30 | 0.60617 | 0.72516 | 17.1 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.97 | 17.062
2022-08-30 | 0.60618 | 0.72516 | 17.1 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.97 | 17.062
2022-08-30 | 0.60619 | 0.72516 | 17.1 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.97 | 17.062
2022-08-30 | 0.6062 | 0.71888 | 16.952 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.97 | 17.062
2022-08-30 | 0.60622 | 0.71888 | 16.952 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.97 | 17.062
2022-08-30 | 0.60623 | 0.71888 | 16.952 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.97 | 17.062
2022-08-30 | 0.60624 | 0.72876 | 17.185 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.64 | 17.062
2022-08-30 | 0.60625 | 0.72876 | 17.185 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.64 | 17.062
2022-08-30 | 0.60626 | 0.7205 | 16.99 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.64 | 17.062
2022-08-30 | 0.60627 | 0.73572 | 17.349 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.64 | 17.062
2022-08-30 | 0.60628 | 0.73572 | 17.349 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.64 | 17.062
2022-08-30 | 0.6063 | 0.73572 | 17.349 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.64 | 17.062
2022-08-30 | 0.60631 | 0.73572 | 17.349 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.64 | 17.062
2022-08-30 | 0.60632 | 0.71002 | 16.743 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.64 | 17.062
2022-08-30 | 0.60633 | 0.72071 | 16.995 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.64 | 17.062
2022-08-30 | 0.60634 | 0.72071 | 16.995 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.64 | 17.062
2022-08-30 | 0.60635 | 0.73627 | 17.362 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.64 | 17.062
2022-08-30 | 0.60637 | 0.73627 | 17.362 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.64 | 17.062
2022-08-30 | 0.60638 | 0.72974 | 17.208 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.64 | 17.062
2022-08-30 | 0.60639 | 0.71596 | 16.883 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.64 | 17.062
2022-08-30 | 0.6064 | 0.71596 | 16.883 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.64 | 17.062
2022-08-30 | 0.60641 | 0.71596 | 16.883 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.64 | 17.062
2022-08-30 | 0.60642 | 0.71596 | 16.883 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.64 | 17.062
2022-08-30 | 0.60644 | 0.74611 | 17.594 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17.062
2022-08-30 | 0.60645 | 0.71596 | 16.883 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17.062
2022-08-30 | 0.60646 | 0.71596 | 16.883 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17.062
2022-08-30 | 0.60647 | 0.73657 | 17.369 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.95 | 17.062
2022-08-30 | 0.60648 | 0.73657 | 17.369 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.62 | 17.062
2022-08-30 | 0.60649 | 0.71138 | 16.775 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.62 | 17.062
2022-08-30 | 0.6065 | 0.70608 | 16.65 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.62 | 17.062
2022-08-30 | 0.60652 | 0.70608 | 16.65 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.62 | 17.062
2022-08-30 | 0.60653 | 0.70608 | 16.65 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.62 | 17.062
2022-08-30 | 0.60654 | 0.70608 | 16.65 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.93 | 17.062
2022-08-30 | 0.60655 | 0.72588 | 17.117 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.93 | 17.062
2022-08-30 | 0.60656 | 0.72588 | 17.117 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.93 | 17.062
2022-08-30 | 0.60657 | 0.72164 | 17.017 | Fin | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.61 | 17.062
2022-08-30 | 0.60659 | 0.71706 | 16.909 | Inicio | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.61 | 17.062
2022-08-30 | 0.6066 | 0.71706 | 16.909 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.61 | 17.062
2022-08-30 | 0.60661 | 0.72571 | 17.113 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.61 | 17.062
2022-08-30 | 0.60662 | 0.72571 | 17.113 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.61 | 17.062
2022-08-30 | 0.60663 | 0.72571 | 17.113 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.61 | 17.062
2022-08-30 | 0.60664 | 0.71795 | 16.93 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 23.02 | 17.062
2022-08-30 | 0.60666 | 0.71795 | 16.93 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 23.02 | 17.062
2022-08-30 | 0.60667 | 0.71795 | 16.93 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 23.02 | 17.062
2022-08-30 | 0.60668 | 0.71795 | 16.93 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 23.02 | 17.062
2022-08-30 | 0.60669 | 0.71795 | 16.93 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 23.02 | 17.062
2022-08-30 | 0.6067 | 0.7322 | 17.266 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 23.02 | 17.062
2022-08-30 | 0.60671 | 0.7322 | 17.266 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 23.02 | 17.062
2022-08-30 | 0.60672 | 0.7322 | 17.266 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 23.02 | 17.062
2022-08-30 | 0.60674 | 0.7322 | 17.266 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 23.02 | 17.062
2022-08-30 | 0.60675 | 0.72486 | 17.093 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 23.02 | 17.062
2022-08-30 | 0.60676 | 0.71859 | 16.945 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 23.02 | 17.062
2022-08-30 | 0.60677 | 0.71859 | 16.945 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 23.02 | 17.062
2022-08-30 | 0.60678 | 0.71859 | 16.945 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 23.02 | 17.062
2022-08-30 | 0.60679 | 0.71859 | 16.945 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 23.02 | 17.062
2022-08-30 | 0.60681 | 0.71231 | 16.797 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 23.02 | 17.062
2022-08-30 | 0.60682 | 0.72647 | 17.131 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 23.02 | 17.062
2022-08-30 | 0.60683 | 0.72647 | 17.131 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 23.02 | 17.062
2022-08-30 | 0.60684 | 0.7308 | 17.233 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 23.02 | 17.062
2022-08-30 | 0.60685 | 0.7308 | 17.233 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 23.02 | 17.062
2022-08-30 | 0.60686 | 0.71782 | 16.927 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 23.02 | 17.062
2022-08-30 | 0.60688 | 0.71782 | 16.927 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 23.02 | 17.062
2022-08-30 | 0.60689 | 0.72397 | 17.072 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 23.02 | 17.062
2022-08-30 | 0.6069 | 0.72397 | 17.072 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 23.02 | 17.062
2022-08-30 | 0.60691 | 0.72397 | 17.072 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 23.02 | 17.062
2022-08-30 | 0.60692 | 0.72397 | 17.072 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 23.02 | 17.062
2022-08-30 | 0.60693 | 0.72397 | 17.072 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 23.02 | 17.062
2022-08-30 | 0.60694 | 0.71719 | 16.912 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 23.02 | 17.062
2022-08-30 | 0.60696 | 0.71719 | 16.912 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 23.02 | 17.062
2022-08-30 | 0.60697 | 0.71719 | 16.912 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 23.02 | 17.062
2022-08-30 | 0.60698 | 0.72147 | 17.013 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 23.02 | 17.062
2022-08-30 | 0.60699 | 0.72147 | 17.013 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 23.02 | 17.062
2022-08-30 | 0.607 | 0.71307 | 16.815 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 23.02 | 17.062
2022-08-30 | 0.60701 | 0.71816 | 16.935 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 23.02 | 17.062
2022-08-30 | 0.60703 | 0.71816 | 16.935 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 23.02 | 17.062
2022-08-30 | 0.60704 | 0.71816 | 16.935 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 23.02 | 17.062
2022-08-30 | 0.60705 | 0.71816 | 16.935 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 23.02 | 17.062
2022-08-30 | 0.60706 | 0.72703 | 17.144 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 23.02 | 17.062
2022-08-30 | 0.60707 | 0.72703 | 17.144 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 23.02 | 17.062
2022-08-30 | 0.60708 | 0.72703 | 17.144 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 23.02 | 17.062
2022-08-30 | 0.60709 | 0.73063 | 17.229 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 23.02 | 17.062
2022-08-30 | 0.60711 | 0.73063 | 17.229 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 23.02 | 17.062
2022-08-30 | 0.60712 | 0.73568 | 17.348 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 23.02 | 17.062
2022-08-30 | 0.60713 | 0.73958 | 17.44 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 23.02 | 17.062
2022-08-30 | 0.60714 | 0.73958 | 17.44 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 23.02 | 17.062
2022-08-30 | 0.60715 | 0.73958 | 17.44 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 23.02 | 17.072
2022-08-30 | 0.60716 | 0.73958 | 17.44 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 23.02 | 17.072
2022-08-30 | 0.60718 | 0.72669 | 17.136 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 23.02 | 17.107
2022-08-30 | 0.60719 | 0.72669 | 17.136 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 23.02 | 17.124
2022-08-30 | 0.6072 | 0.73737 | 17.388 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 23.02 | 17.124
2022-08-30 | 0.60721 | 0.72571 | 17.113 | Escalon | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 23.02 | 17.124
2022-08-30 | 0.60722 | 0.72571 | 17.113 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 23.02 | 17.124
2022-08-30 | 0.60723 | 0.74081 | 17.469 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 23.02 | 17.124
2022-08-30 | 0.60725 | 0.74081 | 17.469 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 23.02 | 17.124
2022-08-30 | 0.60726 | 0.71761 | 16.922 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 23.02 | 17.124
2022-08-30 | 0.60727 | 0.71761 | 16.922 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 23.02 | 17.124
2022-08-30 | 0.60728 | 0.71761 | 16.922 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 23.02 | 17.124
2022-08-30 | 0.60729 | 0.71761 | 16.922 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 23.02 | 17.124
2022-08-30 | 0.6073 | 0.71761 | 16.922 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 23.02 | 17.124
2022-08-30 | 0.60731 | 0.72809 | 17.169 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 23.02 | 17.124
2022-08-30 | 0.60733 | 0.71914 | 16.958 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 23.02 | 17.124
2022-08-30 | 0.60734 | 0.71914 | 16.958 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 23.02 | 17.124
2022-08-30 | 0.60735 | 0.73805 | 17.404 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 23.02 | 17.124
2022-08-30 | 0.60736 | 0.73805 | 17.404 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 23.02 | 17.124
2022-08-30 | 0.60737 | 0.72647 | 17.131 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 23.02 | 17.124
2022-08-30 | 0.60738 | 0.72647 | 17.131 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 23.02 | 17.124
2022-08-30 | 0.6074 | 0.72647 | 17.131 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 23.02 | 17.124
2022-08-30 | 0.60741 | 0.71125 | 16.772 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 23.02 | 17.124
2022-08-30 | 0.60742 | 0.71125 | 16.772 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 23.02 | 17.124
2022-08-30 | 0.60743 | 0.72537 | 17.105 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 23.02 | 17.124
2022-08-30 | 0.60744 | 0.72537 | 17.105 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 23.02 | 17.124
2022-08-30 | 0.60745 | 0.72537 | 17.105 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.71 | 17.124
2022-08-30 | 0.60747 | 0.73097 | 17.237 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.71 | 17.124
2022-08-30 | 0.60748 | 0.73097 | 17.237 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.71 | 17.124
2022-08-30 | 0.60749 | 0.73097 | 17.237 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 23.03 | 17.124
2022-08-30 | 0.6075 | 0.73097 | 17.237 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 23.03 | 17.124
2022-08-30 | 0.60751 | 0.73097 | 17.237 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 23.03 | 17.124
2022-08-30 | 0.60752 | 0.73097 | 17.237 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 23.03 | 17.124
2022-08-30 | 0.60753 | 0.73097 | 17.237 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 23.03 | 17.124
2022-08-30 | 0.60755 | 0.72287 | 17.046 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 23.03 | 17.124
2022-08-30 | 0.60756 | 0.72287 | 17.046 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 23.03 | 17.124
2022-08-30 | 0.60757 | 0.71825 | 16.937 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 23.03 | 17.124
2022-08-30 | 0.60758 | 0.73839 | 17.412 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 23.03 | 17.124
2022-08-30 | 0.60759 | 0.73839 | 17.412 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 23.03 | 17.124
2022-08-30 | 0.6076 | 0.73839 | 17.412 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 23.03 | 17.124
2022-08-30 | 0.60762 | 0.73839 | 17.412 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 23.03 | 17.124
2022-08-30 | 0.60763 | 0.72991 | 17.212 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 23.03 | 17.124
2022-08-30 | 0.60764 | 0.72991 | 17.212 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 23.03 | 17.124
2022-08-30 | 0.60765 | 0.72991 | 17.212 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 23.03 | 17.124
2022-08-30 | 0.60766 | 0.72406 | 17.074 | Fin | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 23.03 | 17.124
2022-08-30 | 0.60767 | 0.72406 | 17.074 | Inicio | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 23.03 | 17.124
2022-08-30 | 0.60769 | 0.71464 | 16.852 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 23.03 | 17.124
2022-08-30 | 0.6077 | 0.73619 | 17.36 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 23.03 | 17.124
2022-08-30 | 0.60771 | 0.73619 | 17.36 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 23.03 | 17.124
2022-08-30 | 0.60772 | 0.73619 | 17.36 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 23.03 | 17.124
2022-08-30 | 0.60773 | 0.73619 | 17.36 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 23.03 | 17.124
2022-08-30 | 0.60774 | 0.73029 | 17.221 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 23.03 | 17.124
2022-08-30 | 0.60775 | 0.73029 | 17.221 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 23.03 | 17.124
2022-08-30 | 0.60777 | 0.73029 | 17.221 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 23.03 | 17.124
2022-08-30 | 0.60778 | 0.73029 | 17.221 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 23.03 | 17.124
2022-08-30 | 0.60779 | 0.73029 | 17.221 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 23.03 | 17.124
2022-08-30 | 0.6078 | 0.73377 | 17.303 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 23.03 | 17.124
2022-08-30 | 0.60781 | 0.73377 | 17.303 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 23.03 | 17.124
2022-08-30 | 0.60782 | 0.73377 | 17.303 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 23.03 | 17.124
2022-08-30 | 0.60784 | 0.72219 | 17.03 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 23.03 | 17.124
2022-08-30 | 0.60785 | 0.72219 | 17.03 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 23.03 | 17.124
2022-08-30 | 0.60786 | 0.72219 | 17.03 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 23.03 | 17.124
2022-08-30 | 0.60787 | 0.72219 | 17.03 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 23.03 | 17.124
2022-08-30 | 0.60788 | 0.72639 | 17.129 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 23.03 | 17.124
2022-08-30 | 0.60789 | 0.72639 | 17.129 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 23.03 | 17.124
2022-08-30 | 0.60791 | 0.72639 | 17.129 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 23.03 | 17.124
2022-08-30 | 0.60792 | 0.70476 | 16.619 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 23.03 | 17.124
2022-08-30 | 0.60793 | 0.70476 | 16.619 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 23.03 | 17.124
2022-08-30 | 0.60794 | 0.72864 | 17.182 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 23.03 | 17.124
2022-08-30 | 0.60795 | 0.72864 | 17.182 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 23.03 | 17.124
2022-08-30 | 0.60796 | 0.72864 | 17.182 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 23.03 | 17.124
2022-08-30 | 0.60797 | 0.71999 | 16.978 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 23.03 | 17.124
2022-08-30 | 0.60799 | 0.71999 | 16.978 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 23.03 | 17.124
2022-08-30 | 0.608 | 0.72741 | 17.153 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 23.03 | 17.124
2022-08-30 | 0.60801 | 0.72741 | 17.153 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 23.03 | 17.124
2022-08-30 | 0.60802 | 0.72741 | 17.153 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 23.03 | 17.124
2022-08-30 | 0.60803 | 0.72741 | 17.153 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 23.03 | 17.124
2022-08-30 | 0.60804 | 0.72741 | 17.153 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 23.03 | 17.124
2022-08-30 | 0.60806 | 0.71672 | 16.901 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 23.03 | 17.124
2022-08-30 | 0.60807 | 0.71053 | 16.755 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 23.03 | 17.124
2022-08-30 | 0.60808 | 0.71053 | 16.755 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 23.03 | 17.124
2022-08-30 | 0.60809 | 0.7255 | 17.108 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 23.03 | 17.124
2022-08-30 | 0.6081 | 0.7255 | 17.108 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 23.03 | 17.124
2022-08-30 | 0.60811 | 0.7255 | 17.108 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 23.03 | 17.124
2022-08-30 | 0.60813 | 0.7255 | 17.108 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 23.03 | 17.124
2022-08-30 | 0.60814 | 0.7255 | 17.108 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 23.03 | 17.124
2022-08-30 | 0.60815 | 0.71778 | 16.926 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 23.03 | 17.124
2022-08-30 | 0.60816 | 0.71778 | 16.926 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.68 | 17.124
2022-08-30 | 0.60817 | 0.72622 | 17.125 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.68 | 17.124
2022-08-30 | 0.60818 | 0.72622 | 17.125 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.68 | 17.124
2022-08-30 | 0.60819 | 0.73402 | 17.309 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.68 | 17.124
2022-08-30 | 0.60821 | 0.72775 | 17.161 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.68 | 17.124
2022-08-30 | 0.60822 | 0.72775 | 17.161 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.68 | 17.124
2022-08-30 | 0.60823 | 0.72775 | 17.161 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.68 | 17.124
2022-08-30 | 0.60824 | 0.72775 | 17.161 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.68 | 17.124
2022-08-30 | 0.60825 | 0.72775 | 17.161 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.68 | 17.124
2022-08-30 | 0.60826 | 0.72775 | 17.161 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.68 | 17.124
2022-08-30 | 0.60828 | 0.72775 | 17.161 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.68 | 17.124
2022-08-30 | 0.60829 | 0.72775 | 17.161 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.68 | 17.124
2022-08-30 | 0.6083 | 0.72775 | 17.161 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.68 | 17.124
2022-08-30 | 0.60831 | 0.73258 | 17.275 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.68 | 17.124
2022-08-30 | 0.60832 | 0.71893 | 16.953 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.68 | 17.124
2022-08-30 | 0.60833 | 0.71893 | 16.953 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.68 | 17.124
2022-08-30 | 0.60834 | 0.71893 | 16.953 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.68 | 17.124
2022-08-30 | 0.60836 | 0.71893 | 16.953 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.68 | 17.124
2022-08-30 | 0.60837 | 0.71893 | 16.953 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.68 | 17.124
2022-08-30 | 0.60838 | 0.72588 | 17.117 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 22.68 | 17.124
2022-08-30 | 0.60839 | 0.72588 | 17.117 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 23 | 17.124
2022-08-30 | 0.6084 | 0.72588 | 17.117 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 23 | 17.124
2022-08-30 | 0.60841 | 0.72588 | 17.117 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 23 | 17.124
2022-08-30 | 0.60843 | 0.73513 | 17.335 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 23 | 17.124
2022-08-30 | 0.60844 | 0.71278 | 16.808 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 23 | 17.124
2022-08-30 | 0.60845 | 0.71278 | 16.808 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 23 | 17.124
2022-08-30 | 0.60846 | 0.72503 | 17.097 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 23 | 17.124
2022-08-30 | 0.60847 | 0.72503 | 17.097 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 23 | 17.124
2022-08-30 | 0.60848 | 0.72503 | 17.097 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 23 | 17.124
2022-08-30 | 0.6085 | 0.72066 | 16.994 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 23 | 17.124
2022-08-30 | 0.60851 | 0.72066 | 16.994 |  | 59.95 | 513.8571 | 60.03 | 59.97 | 23 | 17.124
2022-08-30 | 0.60852 | 0.72066 | 16.994 | Escalon | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 23 | 17.113
2022-08-30 | 0.60853 | 0.72066 | 16.994 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 23 | 17.078
2022-08-30 | 0.60854 | 0.7283 | 17.174 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 23 | 17.062
2022-08-30 | 0.60855 | 0.7283 | 17.174 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 23 | 17.062
2022-08-30 | 0.60856 | 0.70773 | 16.689 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 23 | 17.062
2022-08-30 | 0.60858 | 0.71935 | 16.963 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 23 | 17.062
2022-08-30 | 0.60859 | 0.71935 | 16.963 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 23 | 17.062
2022-08-30 | 0.6086 | 0.73169 | 17.254 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 23 | 17.062
2022-08-30 | 0.60861 | 0.73169 | 17.254 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 23 | 17.062
2022-08-30 | 0.60862 | 0.73169 | 17.254 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 23 | 17.062
2022-08-30 | 0.60863 | 0.71265 | 16.805 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 23 | 17.062
2022-08-30 | 0.60865 | 0.71265 | 16.805 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 23 | 17.062
2022-08-30 | 0.60866 | 0.7361 | 17.358 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 23 | 17.062
2022-08-30 | 0.60867 | 0.7361 | 17.358 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 23 | 17.062
2022-08-30 | 0.60868 | 0.70082 | 16.526 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 23 | 17.062
2022-08-30 | 0.60869 | 0.721 | 17.002 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 23 | 17.062
2022-08-30 | 0.6087 | 0.721 | 17.002 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 23 | 17.062
2022-08-30 | 0.60872 | 0.721 | 17.002 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 23 | 17.062
2022-08-30 | 0.60873 | 0.721 | 17.002 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 23 | 17.062
2022-08-30 | 0.60874 | 0.721 | 17.002 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 23 | 17.062
2022-08-30 | 0.60875 | 0.721 | 17.002 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 23 | 17.062
2022-08-30 | 0.60876 | 0.721 | 17.002 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 23 | 17.062
2022-08-30 | 0.60877 | 0.73636 | 17.364 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 23 | 17.062
2022-08-30 | 0.60878 | 0.73636 | 17.364 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 23 | 17.062
2022-08-30 | 0.6088 | 0.71876 | 16.949 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 23 | 17.062
2022-08-30 | 0.60881 | 0.7244 | 17.082 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 23 | 17.062
2022-08-30 | 0.60882 | 0.7244 | 17.082 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 23 | 17.062
2022-08-30 | 0.60883 | 0.71579 | 16.879 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 23 | 17.062
2022-08-30 | 0.60884 | 0.71579 | 16.879 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 23 | 17.062
2022-08-30 | 0.60885 | 0.71579 | 16.879 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 23 | 17.062
2022-08-30 | 0.60887 | 0.71579 | 16.879 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 23 | 17.062
2022-08-30 | 0.60888 | 0.72444 | 17.083 | Fin | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 23 | 17.062
2022-08-30 | 0.60889 | 0.7191 | 16.957 | Inicio | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 23 | 17.062
2022-08-30 | 0.6089 | 0.7191 | 16.957 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 23 | 17.062
2022-08-30 | 0.60891 | 0.70998 | 16.742 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 23 | 17.062
2022-08-30 | 0.60892 | 0.70998 | 16.742 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 23 | 17.062
2022-08-30 | 0.60894 | 0.72584 | 17.116 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 23 | 17.062
2022-08-30 | 0.60895 | 0.7311 | 17.24 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 23 | 17.062
2022-08-30 | 0.60896 | 0.7311 | 17.24 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 23 | 17.062
2022-08-30 | 0.60897 | 0.7311 | 17.24 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 23 | 17.062
2022-08-30 | 0.60898 | 0.7311 | 17.24 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 23 | 17.062
2022-08-30 | 0.60899 | 0.7311 | 17.24 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 23 | 17.062
2022-08-30 | 0.609 | 0.72427 | 17.079 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 23 | 17.062
2022-08-30 | 0.60902 | 0.72427 | 17.079 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 23 | 17.062
2022-08-30 | 0.60903 | 0.71019 | 16.747 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 23 | 17.062
2022-08-30 | 0.60904 | 0.71019 | 16.747 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 23 | 17.062
2022-08-30 | 0.60905 | 0.73848 | 17.414 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 23 | 17.062
2022-08-30 | 0.60906 | 0.73424 | 17.314 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 23 | 17.062
2022-08-30 | 0.60907 | 0.73424 | 17.314 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 23 | 17.062
2022-08-30 | 0.60909 | 0.72567 | 17.112 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 23 | 17.062
2022-08-30 | 0.6091 | 0.72567 | 17.112 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 23 | 17.062
2022-08-30 | 0.60911 | 0.72567 | 17.112 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 23 | 17.062
2022-08-30 | 0.60912 | 0.72567 | 17.112 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 23 | 17.062
2022-08-30 | 0.60913 | 0.72567 | 17.112 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 23 | 17.062
2022-08-30 | 0.60914 | 0.71647 | 16.895 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 23 | 17.062
2022-08-30 | 0.60916 | 0.71647 | 16.895 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 23 | 17.062
2022-08-30 | 0.60917 | 0.74043 | 17.46 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 23 | 17.062
2022-08-30 | 0.60918 | 0.72792 | 17.165 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 23 | 17.062
2022-08-30 | 0.60919 | 0.72792 | 17.165 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 23 | 17.062
2022-08-30 | 0.6092 | 0.71426 | 16.843 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 23 | 17.062
2022-08-30 | 0.60921 | 0.71426 | 16.843 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 23 | 17.062
2022-08-30 | 0.60922 | 0.71426 | 16.843 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 23 | 17.062
2022-08-30 | 0.60924 | 0.71426 | 16.843 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.67 | 17.062
2022-08-30 | 0.60925 | 0.71812 | 16.934 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.67 | 17.062
2022-08-30 | 0.60926 | 0.70447 | 16.612 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.67 | 17.062
2022-08-30 | 0.60927 | 0.70447 | 16.612 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.67 | 17.062
2022-08-30 | 0.60928 | 0.72173 | 17.019 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.67 | 17.062
2022-08-30 | 0.60929 | 0.72173 | 17.019 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.67 | 17.062
2022-08-30 | 0.60931 | 0.73347 | 17.296 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.67 | 17.062
2022-08-30 | 0.60932 | 0.7185 | 16.943 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.67 | 17.062
2022-08-30 | 0.60933 | 0.7185 | 16.943 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.67 | 17.062
2022-08-30 | 0.60934 | 0.7185 | 16.943 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.67 | 17.062
2022-08-30 | 0.60935 | 0.7185 | 16.943 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.67 | 17.051
2022-08-30 | 0.60936 | 0.7185 | 16.943 |  | 59.96 | 513.9429 | 60.03 | 59.97 | 22.67 | 17.016
2022-08-30 | 0.60938 | 0.7224 | 17.035 | Escalon | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.67 | 17
2022-08-30 | 0.60939 | 0.7224 | 17.035 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.67 | 17
2022-08-30 | 0.6094 | 0.72876 | 17.185 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.67 | 17
2022-08-30 | 0.60941 | 0.72876 | 17.185 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.67 | 17
2022-08-30 | 0.60942 | 0.7241 | 17.075 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.67 | 17
2022-08-30 | 0.60943 | 0.7241 | 17.075 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.67 | 17
2022-08-30 | 0.60944 | 0.7241 | 17.075 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.67 | 17
2022-08-30 | 0.60946 | 0.7241 | 17.075 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.67 | 17
2022-08-30 | 0.60947 | 0.7241 | 17.075 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.67 | 17
2022-08-30 | 0.60948 | 0.71439 | 16.846 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.67 | 17
2022-08-30 | 0.60949 | 0.71914 | 16.958 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.67 | 17
2022-08-30 | 0.6095 | 0.71914 | 16.958 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.67 | 17
2022-08-30 | 0.60951 | 0.72402 | 17.073 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.67 | 17
2022-08-30 | 0.60953 | 0.72402 | 17.073 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.67 | 17
2022-08-30 | 0.60954 | 0.73568 | 17.348 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.67 | 17
2022-08-30 | 0.60955 | 0.73568 | 17.348 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.67 | 17
2022-08-30 | 0.60956 | 0.70175 | 16.548 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.67 | 17
2022-08-30 | 0.60957 | 0.73228 | 17.268 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.67 | 17
2022-08-30 | 0.60958 | 0.73228 | 17.268 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.67 | 17
2022-08-30 | 0.60959 | 0.73228 | 17.268 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.67 | 17
2022-08-30 | 0.60961 | 0.73228 | 17.268 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.67 | 17
2022-08-30 | 0.60962 | 0.70616 | 16.652 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.67 | 17
2022-08-30 | 0.60963 | 0.72868 | 17.183 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.67 | 17
2022-08-30 | 0.60964 | 0.72868 | 17.183 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.67 | 17
2022-08-30 | 0.60965 | 0.71723 | 16.913 | Fin | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.67 | 17
2022-08-30 | 0.60966 | 0.71723 | 16.913 | Inicio | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.67 | 17
2022-08-30 | 0.60968 | 0.71723 | 16.913 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 23.14 | 17
2022-08-30 | 0.60969 | 0.72982 | 17.21 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 23.14 | 17
2022-08-30 | 0.6097 | 0.72982 | 17.21 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 23.14 | 17
2022-08-30 | 0.60971 | 0.72982 | 17.21 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 23.14 | 17
2022-08-30 | 0.60972 | 0.72982 | 17.21 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.8 | 17
2022-08-30 | 0.60973 | 0.71426 | 16.843 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.8 | 17
2022-08-30 | 0.60975 | 0.74 | 17.45 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.8 | 17
2022-08-30 | 0.60976 | 0.74 | 17.45 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.8 | 17
2022-08-30 | 0.60977 | 0.7241 | 17.075 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.8 | 17
2022-08-30 | 0.60978 | 0.7241 | 17.075 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.8 | 17
2022-08-30 | 0.60979 | 0.71265 | 16.805 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.8 | 17
2022-08-30 | 0.6098 | 0.71265 | 16.805 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.8 | 17
2022-08-30 | 0.60981 | 0.71265 | 16.805 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.8 | 17
2022-08-30 | 0.60983 | 0.71265 | 16.805 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.8 | 17
2022-08-30 | 0.60984 | 0.71265 | 16.805 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.8 | 17
2022-08-30 | 0.60985 | 0.7347 | 17.325 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.8 | 17
2022-08-30 | 0.60986 | 0.7347 | 17.325 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.8 | 17
2022-08-30 | 0.60987 | 0.71757 | 16.921 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.8 | 17
2022-08-30 | 0.60988 | 0.72342 | 17.059 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.8 | 17
2022-08-30 | 0.6099 | 0.72342 | 17.059 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.8 | 17
2022-08-30 | 0.60991 | 0.71418 | 16.841 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.8 | 17
2022-08-30 | 0.60992 | 0.71418 | 16.841 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.8 | 17
2022-08-30 | 0.60993 | 0.73271 | 17.278 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.8 | 17
2022-08-30 | 0.60994 | 0.73271 | 17.278 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.8 | 17
2022-08-30 | 0.60995 | 0.73271 | 17.278 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.8 | 17
2022-08-30 | 0.60997 | 0.72614 | 17.123 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.8 | 17
2022-08-30 | 0.60998 | 0.72614 | 17.123 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.8 | 17
2022-08-30 | 0.60999 | 0.7096 | 16.733 |  | 59.97 | 514.0286 | 60.03 | 59.97 | 22.8 | 17
2022-08-30 | 0.61 | 0.71939 | 16.964 | Escalon | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.8 | 17
2022-08-30 | 0.61001 | 0.71939 | 16.964 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.8 | 17
2022-08-30 | 0.61002 | 0.70955 | 16.732 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.8 | 17
2022-08-30 | 0.61003 | 0.70955 | 16.732 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.8 | 17
2022-08-30 | 0.61005 | 0.70955 | 16.732 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.8 | 17
2022-08-30 | 0.61006 | 0.70955 | 16.732 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.8 | 17
2022-08-30 | 0.61007 | 0.70955 | 16.732 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.8 | 17
2022-08-30 | 0.61008 | 0.70955 | 16.732 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.8 | 17
2022-08-30 | 0.61009 | 0.70955 | 16.732 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.8 | 17
2022-08-30 | 0.6101 | 0.72999 | 17.214 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.8 | 17
2022-08-30 | 0.61012 | 0.72999 | 17.214 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.8 | 17
2022-08-30 | 0.61013 | 0.72999 | 17.214 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.8 | 17
2022-08-30 | 0.61014 | 0.73563 | 17.347 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.8 | 17
2022-08-30 | 0.61015 | 0.73563 | 17.347 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.8 | 17
2022-08-30 | 0.61016 | 0.73118 | 17.242 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.8 | 17
2022-08-30 | 0.61017 | 0.73118 | 17.242 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.8 | 17
2022-08-30 | 0.61019 | 0.72279 | 17.044 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.8 | 17
2022-08-30 | 0.6102 | 0.72279 | 17.044 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.8 | 17
2022-08-30 | 0.61021 | 0.72279 | 17.044 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.8 | 17
2022-08-30 | 0.61022 | 0.71685 | 16.904 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.8 | 17
2022-08-30 | 0.61023 | 0.71685 | 16.904 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.8 | 17
2022-08-30 | 0.61024 | 0.71685 | 16.904 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.8 | 17
2022-08-30 | 0.61025 | 0.71685 | 16.904 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.8 | 17
2022-08-30 | 0.61027 | 0.71685 | 16.904 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.8 | 17
2022-08-30 | 0.61028 | 0.7305 | 17.226 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.8 | 17
2022-08-30 | 0.61029 | 0.7305 | 17.226 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.8 | 17
2022-08-30 | 0.6103 | 0.71367 | 16.829 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.8 | 17
2022-08-30 | 0.61031 | 0.71367 | 16.829 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.8 | 17
2022-08-30 | 0.61032 | 0.71367 | 16.829 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.8 | 17
2022-08-30 | 0.61034 | 0.71367 | 16.829 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.8 | 17
2022-08-30 | 0.61035 | 0.71367 | 16.829 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.8 | 17
2022-08-30 | 0.61036 | 0.72215 | 17.029 | Fin | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.8 | 17
2022-08-30 | 0.61037 | 0.70485 | 16.621 | Inicio | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.8 | 17
2022-08-30 | 0.61038 | 0.70485 | 16.621 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.8 | 17
2022-08-30 | 0.61039 | 0.7205 | 16.99 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.8 | 17
2022-08-30 | 0.61041 | 0.7205 | 16.99 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.8 | 17
2022-08-30 | 0.61042 | 0.7205 | 16.99 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 22.8 | 17
2022-08-30 | 0.61043 | 0.71426 | 16.843 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 23.11 | 17
2022-08-30 | 0.61044 | 0.71426 | 16.843 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 23.11 | 17
2022-08-30 | 0.61045 | 0.71426 | 16.843 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 23.11 | 17
2022-08-30 | 0.61046 | 0.71426 | 16.843 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 23.11 | 17
2022-08-30 | 0.61047 | 0.71426 | 16.843 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 23.11 | 17
2022-08-30 | 0.61049 | 0.73148 | 17.249 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 23.11 | 17
2022-08-30 | 0.6105 | 0.73148 | 17.249 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 23.11 | 17
2022-08-30 | 0.61051 | 0.72054 | 16.991 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 23.11 | 17
2022-08-30 | 0.61052 | 0.72054 | 16.991 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 23.11 | 17
2022-08-30 | 0.61053 | 0.7104 | 16.752 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 23.11 | 17
2022-08-30 | 0.61054 | 0.7104 | 16.752 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 23.11 | 17
2022-08-30 | 0.61056 | 0.72423 | 17.078 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 23.11 | 17
2022-08-30 | 0.61057 | 0.72423 | 17.078 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 23.11 | 17
2022-08-30 | 0.61058 | 0.72423 | 17.078 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 23.11 | 17
2022-08-30 | 0.61059 | 0.71418 | 16.841 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 23.11 | 17
2022-08-30 | 0.6106 | 0.71418 | 16.841 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 23.11 | 17
2022-08-30 | 0.61061 | 0.71418 | 16.841 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 23.11 | 17
2022-08-30 | 0.61062 | 0.72614 | 17.123 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 23.11 | 17
2022-08-30 | 0.61064 | 0.72614 | 17.123 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 23.11 | 17
2022-08-30 | 0.61065 | 0.71244 | 16.8 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 23.11 | 17
2022-08-30 | 0.61066 | 0.71244 | 16.8 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 23.11 | 17
2022-08-30 | 0.61067 | 0.7283 | 17.174 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 23.11 | 17
2022-08-30 | 0.61068 | 0.7283 | 17.174 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 23.11 | 17
2022-08-30 | 0.61069 | 0.7283 | 17.174 |  | 59.98 | 514.1143 | 60.03 | 59.97 | 23.11 | 17
2022-08-30 | 0.61071 | 0.71816 | 16.935 | Escalon | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.8 | 17
2022-08-30 | 0.61072 | 0.71816 | 16.935 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.8 | 17
2022-08-30 | 0.61073 | 0.71078 | 16.761 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.8 | 17
2022-08-30 | 0.61074 | 0.73038 | 17.223 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.8 | 17
2022-08-30 | 0.61075 | 0.73038 | 17.223 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.8 | 17
2022-08-30 | 0.61076 | 0.70888 | 16.716 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.8 | 17
2022-08-30 | 0.61078 | 0.70888 | 16.716 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.8 | 17
2022-08-30 | 0.61079 | 0.72418 | 17.077 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.8 | 17
2022-08-30 | 0.6108 | 0.72418 | 17.077 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.8 | 17
2022-08-30 | 0.61081 | 0.72418 | 17.077 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.8 | 17
2022-08-30 | 0.61082 | 0.72418 | 17.077 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.8 | 17
2022-08-30 | 0.61083 | 0.72418 | 17.077 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.8 | 17
2022-08-30 | 0.61084 | 0.72418 | 17.077 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.8 | 17
2022-08-30 | 0.61086 | 0.72418 | 17.077 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.8 | 17
2022-08-30 | 0.61087 | 0.7135 | 16.825 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.8 | 17
2022-08-30 | 0.61088 | 0.69564 | 16.404 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.8 | 17
2022-08-30 | 0.61089 | 0.69564 | 16.404 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.8 | 17
2022-08-30 | 0.6109 | 0.72342 | 17.059 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.8 | 17
2022-08-30 | 0.61091 | 0.72342 | 17.059 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.8 | 17
2022-08-30 | 0.61093 | 0.72342 | 17.059 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.8 | 17
2022-08-30 | 0.61094 | 0.72342 | 17.059 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.8 | 17
2022-08-30 | 0.61095 | 0.72342 | 17.059 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.8 | 17
2022-08-30 | 0.61096 | 0.71257 | 16.803 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.8 | 17
2022-08-30 | 0.61097 | 0.71257 | 16.803 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.8 | 17
2022-08-30 | 0.61098 | 0.71257 | 16.803 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.8 | 17
2022-08-30 | 0.611 | 0.72414 | 17.076 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.8 | 17
2022-08-30 | 0.61101 | 0.72414 | 17.076 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.8 | 17
2022-08-30 | 0.61102 | 0.71473 | 16.854 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.8 | 17
2022-08-30 | 0.61103 | 0.71473 | 16.854 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.49 | 17
2022-08-30 | 0.61104 | 0.72066 | 16.994 | Fin | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.49 | 17
2022-08-30 | 0.61105 | 0.72066 | 16.994 | Inicio | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.49 | 17
2022-08-30 | 0.61106 | 0.72066 | 16.994 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.91 | 17
2022-08-30 | 0.61108 | 0.70917 | 16.723 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.91 | 17
2022-08-30 | 0.61109 | 0.70917 | 16.723 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.91 | 17
2022-08-30 | 0.6111 | 0.71261 | 16.804 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.91 | 17
2022-08-30 | 0.61111 | 0.71261 | 16.804 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.91 | 17
2022-08-30 | 0.61112 | 0.71261 | 16.804 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.91 | 17
2022-08-30 | 0.61113 | 0.71778 | 16.926 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.91 | 17
2022-08-30 | 0.61115 | 0.71778 | 16.926 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.91 | 17
2022-08-30 | 0.61116 | 0.71778 | 16.926 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.91 | 17
2022-08-30 | 0.61117 | 0.71778 | 16.926 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.91 | 17
2022-08-30 | 0.61118 | 0.71778 | 16.926 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.91 | 17
2022-08-30 | 0.61119 | 0.7344 | 17.318 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.91 | 17
2022-08-30 | 0.6112 | 0.7344 | 17.318 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.91 | 17
2022-08-30 | 0.61122 | 0.72753 | 17.156 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.91 | 17
2022-08-30 | 0.61123 | 0.72753 | 17.156 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.91 | 17
2022-08-30 | 0.61124 | 0.71922 | 16.96 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.91 | 17
2022-08-30 | 0.61125 | 0.71922 | 16.96 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.91 | 17
2022-08-30 | 0.61126 | 0.71922 | 16.96 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.91 | 17
2022-08-30 | 0.61127 | 0.71922 | 16.96 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.91 | 17
2022-08-30 | 0.61128 | 0.71922 | 16.96 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.91 | 17
2022-08-30 | 0.6113 | 0.71922 | 16.96 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.91 | 17
2022-08-30 | 0.61131 | 0.72868 | 17.183 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.91 | 17
2022-08-30 | 0.61132 | 0.72868 | 17.183 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.91 | 17
2022-08-30 | 0.61133 | 0.70553 | 16.637 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.91 | 17
2022-08-30 | 0.61134 | 0.70553 | 16.637 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.91 | 17
2022-08-30 | 0.61135 | 0.70553 | 16.637 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.91 | 17
2022-08-30 | 0.61137 | 0.72656 | 17.133 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.91 | 17
2022-08-30 | 0.61138 | 0.72656 | 17.133 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.91 | 17
2022-08-30 | 0.61139 | 0.72656 | 17.133 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.91 | 17
2022-08-30 | 0.6114 | 0.72656 | 17.133 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.91 | 17
2022-08-30 | 0.61141 | 0.72656 | 17.133 |  | 59.99 | 514.2 | 60.03 | 59.97 | 22.91 | 17
2022-08-30 | 0.61142 | 0.7213 | 17.009 | Escalon | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.91 | 17
2022-08-30 | 0.61144 | 0.7213 | 17.009 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.91 | 17
2022-08-30 | 0.61145 | 0.72529 | 17.103 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.91 | 17
2022-08-30 | 0.61146 | 0.72529 | 17.103 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.91 | 17
2022-08-30 | 0.61147 | 0.7107 | 16.759 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.91 | 17
2022-08-30 | 0.61148 | 0.7277 | 17.16 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.91 | 17
2022-08-30 | 0.61149 | 0.7277 | 17.16 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.91 | 17
2022-08-30 | 0.6115 | 0.73903 | 17.427 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.91 | 17
2022-08-30 | 0.61152 | 0.73903 | 17.427 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.91 | 17
2022-08-30 | 0.61153 | 0.71905 | 16.956 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.91 | 17
2022-08-30 | 0.61154 | 0.71905 | 16.956 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.91 | 17
2022-08-30 | 0.61155 | 0.71905 | 16.956 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.91 | 17
2022-08-30 | 0.61156 | 0.71422 | 16.842 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.91 | 17
2022-08-30 | 0.61157 | 0.71422 | 16.842 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.91 | 17
2022-08-30 | 0.61159 | 0.72139 | 17.011 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.91 | 17
2022-08-30 | 0.6116 | 0.72139 | 17.011 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.91 | 17
2022-08-30 | 0.61161 | 0.70756 | 16.685 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.91 | 17
2022-08-30 | 0.61162 | 0.72045 | 16.989 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.91 | 17
2022-08-30 | 0.61163 | 0.72045 | 16.989 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.91 | 17
2022-08-30 | 0.61164 | 0.72045 | 16.989 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.91 | 17
2022-08-30 | 0.61166 | 0.72045 | 16.989 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.91 | 17
2022-08-30 | 0.61167 | 0.72045 | 16.989 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.91 | 17
2022-08-30 | 0.61168 | 0.72045 | 16.989 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.91 | 17
2022-08-30 | 0.61169 | 0.72045 | 16.989 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.91 | 17
2022-08-30 | 0.6117 | 0.72045 | 16.989 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.91 | 17
2022-08-30 | 0.61171 | 0.72045 | 16.989 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.91 | 17
2022-08-30 | 0.61172 | 0.72045 | 16.989 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.91 | 17
2022-08-30 | 0.61174 | 0.71613 | 16.887 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.91 | 17
2022-08-30 | 0.61175 | 0.71613 | 16.887 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.91 | 17
2022-08-30 | 0.61176 | 0.71163 | 16.781 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.91 | 17
2022-08-30 | 0.61177 | 0.71163 | 16.781 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.91 | 17
2022-08-30 | 0.61178 | 0.71163 | 16.781 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.91 | 17
2022-08-30 | 0.61179 | 0.72321 | 17.054 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.91 | 17
2022-08-30 | 0.61181 | 0.72321 | 17.054 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.91 | 17
2022-08-30 | 0.61182 | 0.73716 | 17.383 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.91 | 17
2022-08-30 | 0.61183 | 0.73716 | 17.383 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.91 | 17
2022-08-30 | 0.61184 | 0.71193 | 16.788 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.91 | 17
2022-08-30 | 0.61185 | 0.71193 | 16.788 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.52 | 17
2022-08-30 | 0.61186 | 0.71193 | 16.788 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.52 | 17
2022-08-30 | 0.61187 | 0.71193 | 16.788 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.52 | 17
2022-08-30 | 0.61189 | 0.71193 | 16.788 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.52 | 17
2022-08-30 | 0.6119 | 0.7202 | 16.983 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.89 | 17
2022-08-30 | 0.61191 | 0.7202 | 16.983 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.89 | 17
2022-08-30 | 0.61192 | 0.7202 | 16.983 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.89 | 17
2022-08-30 | 0.61193 | 0.7319 | 17.259 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.89 | 17
2022-08-30 | 0.61194 | 0.7319 | 17.259 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.89 | 17
2022-08-30 | 0.61196 | 0.71095 | 16.765 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.89 | 17
2022-08-30 | 0.61197 | 0.71095 | 16.765 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.57 | 17
2022-08-30 | 0.61198 | 0.71956 | 16.968 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.57 | 17
2022-08-30 | 0.61199 | 0.7096 | 16.733 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.57 | 17
2022-08-30 | 0.612 | 0.7096 | 16.733 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.88 | 17
2022-08-30 | 0.61201 | 0.73491 | 17.33 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.88 | 17
2022-08-30 | 0.61203 | 0.73491 | 17.33 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.88 | 17
2022-08-30 | 0.61204 | 0.73491 | 17.33 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.88 | 17
2022-08-30 | 0.61205 | 0.71765 | 16.923 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.88 | 17
2022-08-30 | 0.61206 | 0.71765 | 16.923 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.88 | 17
2022-08-30 | 0.61207 | 0.72465 | 17.088 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.88 | 17
2022-08-30 | 0.61208 | 0.72465 | 17.088 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.88 | 17
2022-08-30 | 0.61209 | 0.73127 | 17.244 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.88 | 17
2022-08-30 | 0.61211 | 0.72016 | 16.982 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.88 | 17
2022-08-30 | 0.61212 | 0.72016 | 16.982 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.88 | 17
2022-08-30 | 0.61213 | 0.72478 | 17.091 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.88 | 17
2022-08-30 | 0.61214 | 0.72478 | 17.091 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.88 | 17
2022-08-30 | 0.61215 | 0.72478 | 17.091 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.88 | 17
2022-08-30 | 0.61216 | 0.72478 | 17.091 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.88 | 17
2022-08-30 | 0.61218 | 0.73309 | 17.287 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.88 | 17
2022-08-30 | 0.61219 | 0.71791 | 16.929 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.88 | 17
2022-08-30 | 0.6122 | 0.71791 | 16.929 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.88 | 17
2022-08-30 | 0.61221 | 0.73318 | 17.289 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.88 | 17
2022-08-30 | 0.61222 | 0.73318 | 17.289 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.88 | 17
2022-08-30 | 0.61223 | 0.72673 | 17.137 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.88 | 17
2022-08-30 | 0.61225 | 0.71782 | 16.927 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.88 | 17
2022-08-30 | 0.61226 | 0.71782 | 16.927 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.88 | 17
2022-08-30 | 0.61227 | 0.71782 | 16.927 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.88 | 17
2022-08-30 | 0.61228 | 0.71782 | 16.927 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.88 | 17
2022-08-30 | 0.61229 | 0.71782 | 16.927 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.88 | 17
2022-08-30 | 0.6123 | 0.71782 | 16.927 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.88 | 17
2022-08-30 | 0.61231 | 0.71782 | 16.927 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.88 | 17
2022-08-30 | 0.61233 | 0.71782 | 16.927 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.88 | 17
2022-08-30 | 0.61234 | 0.71782 | 16.927 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.88 | 17
2022-08-30 | 0.61235 | 0.7305 | 17.226 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.88 | 17
2022-08-30 | 0.61236 | 0.71965 | 16.97 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.88 | 17
2022-08-30 | 0.61237 | 0.71965 | 16.97 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.88 | 17
2022-08-30 | 0.61238 | 0.7079 | 16.693 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.88 | 17
2022-08-30 | 0.6124 | 0.7079 | 16.693 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.88 | 17
2022-08-30 | 0.61241 | 0.7079 | 16.693 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.88 | 17
2022-08-30 | 0.61242 | 0.71782 | 16.927 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.88 | 17
2022-08-30 | 0.61243 | 0.71782 | 16.927 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.88 | 17
2022-08-30 | 0.61244 | 0.73665 | 17.371 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.88 | 17
2022-08-30 | 0.61245 | 0.73665 | 17.371 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.88 | 17
2022-08-30 | 0.61247 | 0.70349 | 16.589 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.88 | 17
2022-08-30 | 0.61248 | 0.70349 | 16.589 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.88 | 17
2022-08-30 | 0.61249 | 0.70349 | 16.589 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.88 | 17
2022-08-30 | 0.6125 | 0.72181 | 17.021 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.88 | 17
2022-08-30 | 0.61251 | 0.72181 | 17.021 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.88 | 17
2022-08-30 | 0.61252 | 0.72181 | 17.021 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.88 | 17
2022-08-30 | 0.61253 | 0.72181 | 17.021 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.88 | 17
2022-08-30 | 0.61255 | 0.709 | 16.719 |  | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.88 | 17
2022-08-30 | 0.61256 | 0.72016 | 16.982 | Fin | 60 | 514.2857 | 60.03 | 59.97 | 22.88 | 17