## Condiciones generales
Anexo 2 Acuerdo 1741
Descripción: En este campo se incluyen las condiciones generales de la prueba.
| RESPUESTA | OBSERVACIONES (si se requiere)
REPORTAR EL PROTOCOLO USADO (A O B). | B
Inyección (Externa, o interna) | Interna
Señal en donde se aplicó el escalón(frecuencia- F- , Referencia de la frecuencia- Fref-) | F

## Cálculo de la BM - PA-PB
Anexo 2 Acuerdo 1741
Descripción: En este campo se incluyen la gráficas y los registros asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo A y B.
| Número del escalón | Fecha y hora | Valor inicial variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor Final variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz) | Valor Final Frecuencia (Hz)
Escalón dentro de BM | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | No hay escalón dentro de la BM por ser nula
Escalón dentro de BM | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | No hay escalón dentro de la BM por ser nula
Escalón franja superior BM | 3 | 2023-01-24 11:58 | 60 | 60.02 | 50 | 49.4 | 50 | 60 | 60.02
Escalón franja superior BM | 4 | 2023-01-24 11:58 | 60.02 | 60.04 | 49.4 | 48.85 | 50 | 60.02 | 60.04
Escalón franja inferior BM | 5 | 2023-01-24 12:00 | 60 | 59.98 | 50 | 50.15 | 50 | 60 | 59.98
Escalón franja inferior BM | 6 | 2023-01-24 12:01 | 59.98 | 59.96 | 50.15 | 50.8 | 50 | 59.98 | 59.96
[10 empty] | 0 mHz | Valor BM

## Gráficas cálculo BM
Anexo 2 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A y B.
Escalones de sobrefrecuencia
Gráfica frecuencia vs. Potencia |  | Gráfica Potencia vs tiempo | Gráfica Frecuencia vs tiempo
Escalones de subfrecuencia
Gráfica frecuencia vs. Potencia |  | Gráfica Potencia vs tiempo | Gráfica Frecuencia vs tiempo
Nota: Se debe incluir en las gráficas en el dominio del tiempo las líneas asociadas a las banda muerta asociadas a la unidad bajo prueba