## Condiciones generales
Anexo 2 Acuerdo 1741
Descripción: En este campo se incluyen las condiciones generales de la prueba.
| RESPUESTA | OBSERVACIONES (si se requiere)
REPORTAR EL PROTOCOLO USADO (A O B). | B | Control centralizado
Inyección (Externa, o interna) | Interna
Señal en donde se aplicó el escalón(frecuencia- F- , Referencia de la frecuencia- Fref-) | F

## Cálculo de la BM - 30 mHz
Anexo 2 Acuerdo 1741
Descripción: En este campo se incluyen la gráficas y los registros asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo A y B.
Banda Muerta | 30 | mHz
Potencia prueba | 10 | MW
| Número del escalón | Fecha y hora | Valor inicial variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor Final variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz) | Valor Final Frecuencia (Hz)
Escalón dentro de BM | 1 | 2024-08-02 11:30 | 60 | 59.98 | 9.9994 | 9.9804 | 10 | 60 | 59.98
Escalón dentro de BM | 2 | 2024-08-02 11:30 | 59.98 | 59.97 | 9.9804 | 9.994 | 10 | 59.98 | 59.97
Escalón franja inferior BM | 3 | 2024-08-02 11:30 | 59.97 | 59.95 | 9.994 | 10.2896 | 10 | 59.97 | 59.95
Escalón franja inferior BM | 4 | 2024-08-02 11:31 | 59.95 | 59.93 | 10.2896 | 10.5737 | 10 | 59.95 | 59.93
Retorno | 5 | 2024-08-02 11:31 | 59.93 | 60 | 10.5737 | 9.9998 | 10 | 59.93 | 60
Escalón dentro de BM | 6 | 2024-08-02 11:31 | 60 | 60.02 | 9.9998 | 10.0005 | 10 | 60 | 60.02
Escalón dentro de BM | 7 | 2024-08-02 11:31 | 60.02 | 60.03 | 10.0005 | 10.0012 | 10 | 60.02 | 60.03
Escalón franja superior BM | 8 | 2024-08-02 11:31 | 60.03 | 60.05 | 10.0012 | 9.7087 | 10 | 60.03 | 60.05
Escalón franja superior BM | 9 | 2024-08-02 11:31 | 60.05 | 60.07 | 9.7087 | 9.4145 | 10 | 60.05 | 60.07
Retorno | 10 | 2024-08-02 11:32 | 60.07 | 60 | 9.4145 | 9.9929 | 10 | 60.07 | 60
[10 empty] | 0.03 | Valor BM

## Gráficas cálculo BM 30 mHz
| Anexo 2 Acuerdo 1741 | [7 empty] | Anexo 2 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A y B.
[8 empty] | Gráfica frecuencia vs. Potencia |  | Gráfica Potencia vs tiempo | Gráfica Frecuencia vs tiempo
Tiempo absoluto registro PPC [ms] | Tiempo [s] | REFERENCIA Potencia activa [MW] | POTENCIA ACTIVA en el PC [MW] | FRECUENCIA [Hz] | Banda muerta superior [Hz] | Banda muerta inferior [Hz] | Referencia Frecuencia [Hz]
50 | 0 | 10 | 10.0014 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
100 | 0.05 | 10 | 10.0013 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
150 | 0.1 | 10 | 10.0031 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
200 | 0.15 | 10 | 10.0037 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
250 | 0.2 | 10 | 10.005 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
300 | 0.25 | 10 | 10.0041 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
350 | 0.3 | 10 | 10.0073 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
400 | 0.35 | 10 | 10.0039 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
450 | 0.4 | 10 | 10.0063 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
500 | 0.45 | 10 | 10.0071 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
550 | 0.5 | 10 | 10.0061 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
600 | 0.55 | 10 | 10.0057 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
650 | 0.6 | 10 | 10.0071 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
700 | 0.65 | 10 | 10.0068 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
750 | 0.7 | 10 | 10.01 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
800 | 0.75 | 10 | 10.0051 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
850 | 0.8 | 10 | 10.0072 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
900 | 0.85 | 10 | 10.0046 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
950 | 0.9 | 10 | 10.0049 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
1000 | 0.95 | 10 | 10.0028 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
1050 | 1 | 10 | 10.0014 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
1100 | 1.05 | 10 | 10.0014 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
1150 | 1.1 | 10 | 9.9993 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
1200 | 1.15 | 10 | 9.999 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
1250 | 1.2 | 10 | 9.9974 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
1300 | 1.25 | 10 | 10.0013 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
1350 | 1.3 | 10 | 9.997 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
1400 | 1.35 | 10 | 10.0023 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
1450 | 1.4 | 10 | 10.0004 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
1500 | 1.45 | 10 | 10.0009 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
1550 | 1.5 | 10 | 9.9998 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
1600 | 1.55 | 10 | 10.0021 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
1650 | 1.6 | 10 | 10.0006 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
1700 | 1.65 | 10 | 10.0006 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
1750 | 1.7 | 10 | 10.0019 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
1800 | 1.75 | 10 | 10.0058 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
1850 | 1.8 | 10 | 10.008 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
1900 | 1.85 | 10 | 10.0075 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
1950 | 1.9 | 10 | 10.0079 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
2000 | 1.95 | 10 | 10.0091 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
2050 | 2 | 10 | 10.0079 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
2100 | 2.05 | 10 | 10.0076 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
2150 | 2.1 | 10 | 10.0081 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
2200 | 2.15 | 10 | 10.0087 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
2250 | 2.2 | 10 | 10.0099 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
2300 | 2.25 | 10 | 10.0081 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
2350 | 2.3 | 10 | 10.0081 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
2400 | 2.35 | 10 | 10.0077 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
2450 | 2.4 | 10 | 10.0103 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
2500 | 2.45 | 10 | 10.0055 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
2550 | 2.5 | 10 | 10.007 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
2600 | 2.55 | 10 | 10.005 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
2650 | 2.6 | 10 | 10.0019 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
2700 | 2.65 | 10 | 10.001 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
2750 | 2.7 | 10 | 9.9981 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
2800 | 2.75 | 10 | 10.0004 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
2850 | 2.8 | 10 | 10.0012 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
2900 | 2.85 | 10 | 10.0019 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
2950 | 2.9 | 10 | 10.003 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
3000 | 2.95 | 10 | 10.0013 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
3050 | 3 | 10 | 10.0015 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
3100 | 3.05 | 10 | 10 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
3150 | 3.1 | 10 | 10.0025 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
3200 | 3.15 | 10 | 10.0015 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
3250 | 3.2 | 10 | 9.9994 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
3300 | 3.25 | 10 | 10.0028 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
3350 | 3.3 | 10 | 10.0068 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
3400 | 3.35 | 10 | 10.0073 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
3450 | 3.4 | 10 | 10.0067 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
3500 | 3.45 | 10 | 10.0104 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
3550 | 3.5 | 10 | 10.0089 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
3600 | 3.55 | 10 | 10.0109 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
3650 | 3.6 | 10 | 10.0095 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
3700 | 3.65 | 10 | 10.0125 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
3750 | 3.7 | 10 | 10.0139 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
3800 | 3.75 | 10 | 10.0093 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
3850 | 3.8 | 10 | 10.0127 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
3900 | 3.85 | 10 | 10.0121 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
3950 | 3.9 | 10 | 10.012 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
4000 | 3.95 | 10 | 10.0112 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
4050 | 4 | 10 | 10.0131 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
4100 | 4.05 | 10 | 10.0127 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
4150 | 4.1 | 10 | 10.0082 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
4200 | 4.15 | 10 | 10.0082 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
4250 | 4.2 | 10 | 10.0042 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
4300 | 4.25 | 10 | 10.0042 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
4350 | 4.3 | 10 | 10.0059 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
4400 | 4.35 | 10 | 10.0062 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
4450 | 4.4 | 10 | 10.0064 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
4500 | 4.45 | 10 | 10.0064 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
4550 | 4.5 | 10 | 10.0064 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
4600 | 4.55 | 10 | 10.0064 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
4650 | 4.6 | 10 | 10.0064 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
4700 | 4.65 | 10 | 10.0064 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
4750 | 4.7 | 10 | 10.0064 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
4800 | 4.75 | 10 | 10.0084 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
4850 | 4.8 | 10 | 10.0089 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
4900 | 4.85 | 10 | 10.0121 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
4950 | 4.9 | 10 | 10.013 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
5000 | 4.95 | 10 | 10.0133 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
5050 | 5 | 10 | 10.0153 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
5100 | 5.05 | 10 | 10.0163 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
5150 | 5.1 | 10 | 10.0148 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
5200 | 5.15 | 10 | 10.0133 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
5250 | 5.2 | 10 | 10.0164 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
5300 | 5.25 | 10 | 10.0163 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
5350 | 5.3 | 10 | 10.0142 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
5400 | 5.35 | 10 | 10.0135 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
5450 | 5.4 | 10 | 10.0163 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
5500 | 5.45 | 10 | 10.0135 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
5550 | 5.5 | 10 | 10.0131 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
5600 | 5.55 | 10 | 10.0138 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
5650 | 5.6 | 10 | 10.0128 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
5700 | 5.65 | 10 | 10.0123 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
5750 | 5.7 | 10 | 10.0094 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
5800 | 5.75 | 10 | 10.0088 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
5850 | 5.8 | 10 | 10.0052 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
5900 | 5.85 | 10 | 10.0042 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
5950 | 5.9 | 10 | 10.0052 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
6000 | 5.95 | 10 | 10.0008 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
6050 | 6 | 10 | 10.0005 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
6100 | 6.05 | 10 | 10.0009 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
6150 | 6.1 | 10 | 10.0041 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
6200 | 6.15 | 10 | 10.0017 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
6250 | 6.2 | 10 | 10.0044 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
6300 | 6.25 | 10 | 10.0041 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
6350 | 6.3 | 10 | 10.0039 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
6400 | 6.35 | 10 | 9.9963 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
6450 | 6.4 | 10 | 10.0007 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
6500 | 6.45 | 10 | 9.9984 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
6550 | 6.5 | 10 | 10.0038 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
6600 | 6.55 | 10 | 10.0012 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
6650 | 6.6 | 10 | 9.9996 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
6700 | 6.65 | 10 | 9.999 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
6750 | 6.7 | 10 | 10.0008 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
6800 | 6.75 | 10 | 10.0009 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
6850 | 6.8 | 10 | 10.001 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
6900 | 6.85 | 10 | 9.9979 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
6950 | 6.9 | 10 | 10.0022 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
7000 | 6.95 | 10 | 10.0021 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
7050 | 7 | 10 | 9.9997 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
7100 | 7.05 | 10 | 10.0019 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
7150 | 7.1 | 10 | 9.9992 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
7200 | 7.15 | 10 | 9.9996 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
7250 | 7.2 | 10 | 10.0034 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
7300 | 7.25 | 10 | 10.001 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
7350 | 7.3 | 10 | 9.9985 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
7400 | 7.35 | 10 | 9.9962 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
7450 | 7.4 | 10 | 9.9949 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
7500 | 7.45 | 10 | 9.9955 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
7550 | 7.5 | 10 | 9.9947 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
7600 | 7.55 | 10 | 9.9929 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
7650 | 7.6 | 10 | 9.99 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
7700 | 7.65 | 10 | 9.9933 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
7750 | 7.7 | 10 | 9.9912 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
7800 | 7.75 | 10 | 9.9893 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
7850 | 7.8 | 10 | 9.9909 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
7900 | 7.85 | 10 | 9.9961 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
7950 | 7.9 | 10 | 9.9917 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
8000 | 7.95 | 10 | 9.9911 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
8050 | 8 | 10 | 9.9952 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
8100 | 8.05 | 10 | 9.9993 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
8150 | 8.1 | 10 | 10.0003 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
8200 | 8.15 | 10 | 10.0016 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
8250 | 8.2 | 10 | 10.0008 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
8300 | 8.25 | 10 | 10.0022 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
8350 | 8.3 | 10 | 10.0043 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
8400 | 8.35 | 10 | 10.0035 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
8450 | 8.4 | 10 | 10.0045 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
8500 | 8.45 | 10 | 10.0051 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
8550 | 8.5 | 10 | 10.0051 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
8600 | 8.55 | 10 | 10.0028 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
8650 | 8.6 | 10 | 10.0042 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
8700 | 8.65 | 10 | 10.0016 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
8750 | 8.7 | 10 | 10.0023 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
8800 | 8.75 | 10 | 10.0018 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
8850 | 8.8 | 10 | 9.9982 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
8900 | 8.85 | 10 | 9.9948 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
8950 | 8.9 | 10 | 9.9937 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
9000 | 8.95 | 10 | 9.987 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
9050 | 9 | 10 | 9.9876 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
9100 | 9.05 | 10 | 9.9896 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
9150 | 9.1 | 10 | 9.9883 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
9200 | 9.15 | 10 | 9.9908 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
9250 | 9.2 | 10 | 9.9871 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
9300 | 9.25 | 10 | 9.9875 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
9350 | 9.3 | 10 | 9.9864 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
9400 | 9.35 | 10 | 9.9865 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
9450 | 9.4 | 10 | 9.985 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
9500 | 9.45 | 10 | 9.985 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
9550 | 9.5 | 10 | 9.985 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
9600 | 9.55 | 10 | 9.985 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
9650 | 9.6 | 10 | 9.985 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
9700 | 9.65 | 10 | 9.985 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
9750 | 9.7 | 10 | 9.985 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
9800 | 9.75 | 10 | 9.9981 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
9850 | 9.8 | 10 | 9.9999 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
9900 | 9.85 | 10 | 9.9987 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
9950 | 9.9 | 10 | 10.0015 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
10000 | 9.95 | 10 | 9.997 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
10050 | 10 | 10 | 9.9997 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
10100 | 10.05 | 10 | 9.9989 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
10150 | 10.1 | 10 | 9.9997 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
10200 | 10.15 | 10 | 10.001 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
10250 | 10.2 | 10 | 10.0012 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
10300 | 10.25 | 10 | 9.9997 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
10350 | 10.3 | 10 | 9.9974 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
10400 | 10.35 | 10 | 9.9989 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
10450 | 10.4 | 10 | 10.0006 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
10500 | 10.45 | 10 | 9.9958 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
10550 | 10.5 | 10 | 9.9966 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
10600 | 10.55 | 10 | 9.9956 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
10650 | 10.6 | 10 | 9.9949 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
10700 | 10.65 | 10 | 9.9952 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
10750 | 10.7 | 10 | 9.9942 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
10800 | 10.75 | 10 | 9.992 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
10850 | 10.8 | 10 | 9.9939 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
10900 | 10.85 | 10 | 9.9944 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
10950 | 10.9 | 10 | 9.9943 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
11000 | 10.95 | 10 | 9.9963 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
11050 | 11 | 10 | 9.9963 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
11100 | 11.05 | 10 | 9.9943 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
11150 | 11.1 | 10 | 9.9943 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
11200 | 11.15 | 10 | 9.9933 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
11250 | 11.2 | 10 | 9.9948 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
11300 | 11.25 | 10 | 9.9948 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
11350 | 11.3 | 10 | 9.9976 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
11400 | 11.35 | 10 | 9.9997 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
11450 | 11.4 | 10 | 10.0003 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
11500 | 11.45 | 10 | 10.0012 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
11550 | 11.5 | 10 | 10.0012 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
11600 | 11.55 | 10 | 9.9993 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
11650 | 11.6 | 10 | 9.9982 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
11700 | 11.65 | 10 | 9.9999 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
11750 | 11.7 | 10 | 10.0007 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
11800 | 11.75 | 10 | 10.0024 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
11850 | 11.8 | 10 | 10.0008 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
11900 | 11.85 | 10 | 10.0036 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
11950 | 11.9 | 10 | 10.0016 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
12000 | 11.95 | 10 | 10.0016 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
12050 | 12 | 10 | 10.0023 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
12100 | 12.05 | 10 | 9.9994 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
12150 | 12.1 | 10 | 9.9999 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
12200 | 12.15 | 10 | 9.9972 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
12250 | 12.2 | 10 | 9.9949 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
12300 | 12.25 | 10 | 9.9926 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
12350 | 12.3 | 10 | 9.9942 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
12400 | 12.35 | 10 | 9.9947 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
12450 | 12.4 | 10 | 9.9961 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
12500 | 12.45 | 10 | 9.9965 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
12550 | 12.5 | 10 | 9.9987 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
12600 | 12.55 | 10 | 9.9971 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
12650 | 12.6 | 10 | 9.9961 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
12700 | 12.65 | 10 | 9.9964 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
12750 | 12.7 | 10 | 9.9969 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
12800 | 12.75 | 10 | 9.9961 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
12850 | 12.8 | 10 | 9.9933 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
12900 | 12.85 | 10 | 9.996 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
12950 | 12.9 | 10 | 10.0003 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
13000 | 12.95 | 10 | 9.9985 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
13050 | 13 | 10 | 9.9981 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
13100 | 13.05 | 10 | 10.0004 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
13150 | 13.1 | 10 | 10.0003 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
13200 | 13.15 | 10 | 9.9996 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
13250 | 13.2 | 10 | 10.0015 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
13300 | 13.25 | 10 | 10.0032 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
13350 | 13.3 | 10 | 10.0008 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
13400 | 13.35 | 10 | 10.0025 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
13450 | 13.4 | 10 | 10.0018 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
13500 | 13.45 | 10 | 10.0006 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
13550 | 13.5 | 10 | 10.0006 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
13600 | 13.55 | 10 | 10.0017 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
13650 | 13.6 | 10 | 9.998 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
13700 | 13.65 | 10 | 9.9981 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
13750 | 13.7 | 10 | 9.9969 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
13800 | 13.75 | 10 | 9.9949 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
13850 | 13.8 | 10 | 9.9935 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
13900 | 13.85 | 10 | 9.9922 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
13950 | 13.9 | 10 | 9.9935 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
14000 | 13.95 | 10 | 9.994 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
14050 | 14 | 10 | 9.9943 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
14100 | 14.05 | 10 | 9.9939 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
14150 | 14.1 | 10 | 9.9917 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
14200 | 14.15 | 10 | 9.9942 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
14250 | 14.2 | 10 | 9.992 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
14300 | 14.25 | 10 | 9.9942 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
14350 | 14.3 | 10 | 9.9939 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
14400 | 14.35 | 10 | 9.9945 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
14450 | 14.4 | 10 | 9.9911 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
14500 | 14.45 | 10 | 9.9911 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
14550 | 14.5 | 10 | 9.9911 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
14600 | 14.55 | 10 | 9.9911 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
14650 | 14.6 | 10 | 9.9911 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
14700 | 14.65 | 10 | 10.0028 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
14750 | 14.7 | 10 | 10.0021 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
14800 | 14.75 | 10 | 10.0046 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
14850 | 14.8 | 10 | 10.0037 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
14900 | 14.85 | 10 | 10.0054 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
14950 | 14.9 | 10 | 10.0019 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
15000 | 14.95 | 10 | 10.0015 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
15050 | 15 | 10 | 9.9991 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
15100 | 15.05 | 10 | 10.0016 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
15150 | 15.1 | 10 | 10.0021 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
15200 | 15.15 | 10 | 10.0016 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
15250 | 15.2 | 10 | 10.0005 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
15300 | 15.25 | 10 | 10.0022 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
15350 | 15.3 | 10 | 10.0017 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
15400 | 15.35 | 10 | 9.9988 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
15450 | 15.4 | 10 | 9.9979 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
15500 | 15.45 | 10 | 9.9979 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
15550 | 15.5 | 10 | 9.9979 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
15600 | 15.55 | 10 | 9.9979 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
15650 | 15.6 | 10 | 9.9977 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
15700 | 15.65 | 10 | 9.9949 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
15750 | 15.7 | 10 | 9.9953 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
15800 | 15.75 | 10 | 9.9958 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
15850 | 15.8 | 10 | 9.9984 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
15900 | 15.85 | 10 | 9.9965 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
15950 | 15.9 | 10 | 9.9955 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
16000 | 15.95 | 10 | 9.9933 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
16050 | 16 | 10 | 9.9933 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
16100 | 16.05 | 10 | 9.9972 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
16150 | 16.1 | 10 | 9.9983 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
16200 | 16.15 | 10 | 9.9997 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
16250 | 16.2 | 10 | 10.0027 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
16300 | 16.25 | 10 | 10.0014 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
16350 | 16.3 | 10 | 10.0008 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
16400 | 16.35 | 10 | 10.0016 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
16450 | 16.4 | 10 | 10.0035 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
16500 | 16.45 | 10 | 10.001 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
16550 | 16.5 | 10 | 10.001 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
16600 | 16.55 | 10 | 10.001 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
16650 | 16.6 | 10 | 10.0011 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
16700 | 16.65 | 10 | 9.9994 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
16750 | 16.7 | 10 | 10.0008 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
16800 | 16.75 | 10 | 10.002 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
16850 | 16.8 | 10 | 9.9998 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
16900 | 16.85 | 10 | 9.999 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
16950 | 16.9 | 10 | 9.9942 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
17000 | 16.95 | 10 | 9.9956 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
17050 | 17 | 10 | 9.9956 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
17100 | 17.05 | 10 | 9.9925 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
17150 | 17.1 | 10 | 9.9924 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
17200 | 17.15 | 10 | 9.9918 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
17250 | 17.2 | 10 | 9.9933 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
17300 | 17.25 | 10 | 9.995 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
17350 | 17.3 | 10 | 9.9957 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
17400 | 17.35 | 10 | 9.9955 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
17450 | 17.4 | 10 | 9.9952 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
17500 | 17.45 | 10 | 9.9931 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
17550 | 17.5 | 10 | 9.9931 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
17600 | 17.55 | 10 | 9.9951 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
17650 | 17.6 | 10 | 9.994 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
17700 | 17.65 | 10 | 9.9964 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
17750 | 17.7 | 10 | 9.9994 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
17800 | 17.75 | 10 | 9.9997 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
17850 | 17.8 | 10 | 10.002 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
17900 | 17.85 | 10 | 10.0031 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
17950 | 17.9 | 10 | 10.0039 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
18000 | 17.95 | 10 | 10.0006 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
18050 | 18 | 10 | 10.0006 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
18100 | 18.05 | 10 | 10.0036 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
18150 | 18.1 | 10 | 10.0051 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
18200 | 18.15 | 10 | 10.0047 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
18250 | 18.2 | 10 | 10.005 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
18300 | 18.25 | 10 | 10.0042 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
18350 | 18.3 | 10 | 10.0079 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
18400 | 18.35 | 10 | 10.0039 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
18450 | 18.4 | 10 | 10.0046 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
18500 | 18.45 | 10 | 10.0015 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
18550 | 18.5 | 10 | 10.0015 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
18600 | 18.55 | 10 | 9.9985 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
18650 | 18.6 | 10 | 9.9961 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
18700 | 18.65 | 10 | 9.9972 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
18750 | 18.7 | 10 | 9.9975 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
18800 | 18.75 | 10 | 9.9974 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
18850 | 18.8 | 10 | 9.9961 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
18900 | 18.85 | 10 | 9.996 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
18950 | 18.9 | 10 | 9.9966 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
19000 | 18.95 | 10 | 9.9944 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
19050 | 19 | 10 | 9.9951 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
19100 | 19.05 | 10 | 9.9985 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
19150 | 19.1 | 10 | 9.996 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
19200 | 19.15 | 10 | 9.9968 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
19250 | 19.2 | 10 | 9.9955 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
19300 | 19.25 | 10 | 9.9993 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
19350 | 19.3 | 10 | 10.0034 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
19400 | 19.35 | 10 | 10.006 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
19450 | 19.4 | 10 | 10.0085 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
19500 | 19.45 | 10 | 10.0085 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
19550 | 19.5 | 10 | 10.0085 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
19600 | 19.55 | 10 | 10.0085 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
19650 | 19.6 | 10 | 10.0085 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
19700 | 19.65 | 10 | 9.9993 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
19750 | 19.7 | 10 | 10.0014 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
19800 | 19.75 | 10 | 10.0027 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
19850 | 19.8 | 10 | 10.007 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
19900 | 19.85 | 10 | 10.0087 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
19950 | 19.9 | 10 | 10.0075 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
20000 | 19.95 | 10 | 10.0107 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
20050 | 20 | 10 | 10.0107 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
20100 | 20.05 | 10 | 10.0045 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
20150 | 20.1 | 10 | 10.0055 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
20200 | 20.15 | 10 | 10.0041 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
20250 | 20.2 | 10 | 10.0052 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
20300 | 20.25 | 10 | 10.007 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
20350 | 20.3 | 10 | 10.0059 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
20400 | 20.35 | 10 | 10.0037 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
20450 | 20.4 | 10 | 10.004 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
20500 | 20.45 | 10 | 10.0052 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
20550 | 20.5 | 10 | 10.0052 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
20600 | 20.55 | 10 | 10.0047 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
20650 | 20.6 | 10 | 10.0047 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
20700 | 20.65 | 10 | 10.0058 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
20750 | 20.7 | 10 | 10.0044 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
20800 | 20.75 | 10 | 10.0033 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
20850 | 20.8 | 10 | 10.0026 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
20900 | 20.85 | 10 | 9.9998 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
20950 | 20.9 | 10 | 10.0055 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
21000 | 20.95 | 10 | 10.0067 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
21050 | 21 | 10 | 10.0067 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
21100 | 21.05 | 10 | 10.006 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
21150 | 21.1 | 10 | 10.0067 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
21200 | 21.15 | 10 | 10.0047 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
21250 | 21.2 | 10 | 10.0069 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
21300 | 21.25 | 10 | 10.0057 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
21350 | 21.3 | 10 | 10.0049 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
21400 | 21.35 | 10 | 10.0074 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
21450 | 21.4 | 10 | 10.0047 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
21500 | 21.45 | 10 | 10.0054 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
21550 | 21.5 | 10 | 10.0054 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
21600 | 21.55 | 10 | 10.0081 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
21650 | 21.6 | 10 | 10.0077 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
21700 | 21.65 | 10 | 10.0059 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
21750 | 21.7 | 10 | 10.0002 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
21800 | 21.75 | 10 | 10.0022 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
21850 | 21.8 | 10 | 9.999 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
21900 | 21.85 | 10 | 9.9967 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
21950 | 21.9 | 10 | 9.996 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
22000 | 21.95 | 10 | 9.9938 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
22050 | 22 | 10 | 9.9938 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
22100 | 22.05 | 10 | 9.9976 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
22150 | 22.1 | 10 | 9.9948 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
22200 | 22.15 | 10 | 9.9973 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
22250 | 22.2 | 10 | 9.996 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
22300 | 22.25 | 10 | 9.9955 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
22350 | 22.3 | 10 | 9.9952 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
22400 | 22.35 | 10 | 9.9969 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
22450 | 22.4 | 10 | 9.9972 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
22500 | 22.45 | 10 | 10.0002 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
22550 | 22.5 | 10 | 9.9989 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
22600 | 22.55 | 10 | 9.9993 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
22650 | 22.6 | 10 | 10.0003 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
22700 | 22.65 | 10 | 9.9998 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
22750 | 22.7 | 10 | 9.9992 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
22800 | 22.75 | 10 | 10.0007 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
22850 | 22.8 | 10 | 9.9994 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
22900 | 22.85 | 10 | 10.001 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
22950 | 22.9 | 10 | 10.001 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
23000 | 22.95 | 10 | 9.9997 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
23050 | 23 | 10 | 9.9997 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
23100 | 23.05 | 10 | 9.998 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
23150 | 23.1 | 10 | 9.9964 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
23200 | 23.15 | 10 | 9.995 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
23250 | 23.2 | 10 | 9.9955 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
23300 | 23.25 | 10 | 9.9911 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
23350 | 23.3 | 10 | 9.9923 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
23400 | 23.35 | 10 | 9.9886 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
23450 | 23.4 | 10 | 9.9884 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
23500 | 23.45 | 10 | 9.9864 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
23550 | 23.5 | 10 | 9.9864 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
23600 | 23.55 | 10 | 9.9889 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
23650 | 23.6 | 10 | 9.9848 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
23700 | 23.65 | 10 | 9.9867 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
23750 | 23.7 | 10 | 9.9862 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
23800 | 23.75 | 10 | 9.9858 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
23850 | 23.8 | 10 | 9.9842 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
23900 | 23.85 | 10 | 9.9843 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
23950 | 23.9 | 10 | 9.9843 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
24000 | 23.95 | 10 | 9.9839 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
24050 | 24 | 10 | 9.9841 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
24100 | 24.05 | 10 | 9.9861 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
24150 | 24.1 | 10 | 9.9881 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
24200 | 24.15 | 10 | 9.9883 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
24250 | 24.2 | 10 | 9.9903 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
24300 | 24.25 | 10 | 9.9911 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
24350 | 24.3 | 10 | 9.99 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
24400 | 24.35 | 10 | 9.9913 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
24450 | 24.4 | 10 | 9.9924 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
24500 | 24.45 | 10 | 9.9924 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
24550 | 24.5 | 10 | 9.9924 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
24600 | 24.55 | 10 | 9.9924 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
24650 | 24.6 | 10 | 9.9924 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
24700 | 24.65 | 10 | 9.9924 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
24750 | 24.7 | 10 | 9.9924 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
24800 | 24.75 | 10 | 9.9904 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
24850 | 24.8 | 10 | 9.9918 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
24900 | 24.85 | 10 | 9.9873 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
24950 | 24.9 | 10 | 9.9889 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
25000 | 24.95 | 10 | 9.9886 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
25050 | 25 | 10 | 9.9886 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
25100 | 25.05 | 10 | 9.9856 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
25150 | 25.1 | 10 | 9.988 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
25200 | 25.15 | 10 | 9.9853 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
25250 | 25.2 | 10 | 9.9844 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
25300 | 25.25 | 10 | 9.9857 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
25350 | 25.3 | 10 | 9.9856 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
25400 | 25.35 | 10 | 9.9871 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
25450 | 25.4 | 10 | 9.9854 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
25500 | 25.45 | 10 | 9.9836 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
25550 | 25.5 | 10 | 9.9836 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
25600 | 25.55 | 10 | 9.9828 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
25650 | 25.6 | 10 | 9.9817 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
25700 | 25.65 | 10 | 9.9851 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
25750 | 25.7 | 10 | 9.9886 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
25800 | 25.75 | 10 | 9.9882 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
25850 | 25.8 | 10 | 9.9889 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
25900 | 25.85 | 10 | 9.9882 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
25950 | 25.9 | 10 | 9.9869 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
26000 | 25.95 | 10 | 9.9884 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
26050 | 26 | 10 | 9.9884 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
26100 | 26.05 | 10 | 9.987 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
26150 | 26.1 | 10 | 9.9848 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
26200 | 26.15 | 10 | 9.9868 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
26250 | 26.2 | 10 | 9.9869 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
26300 | 26.25 | 10 | 9.9853 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
26350 | 26.3 | 10 | 9.9855 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
26400 | 26.35 | 10 | 9.9883 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
26450 | 26.4 | 10 | 9.9988 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
26500 | 26.45 | 10 | 10.0042 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
26550 | 26.5 | 10 | 10.0081 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
26600 | 26.55 | 10 | 10.0051 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
26650 | 26.6 | 10 | 10.0071 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
26700 | 26.65 | 10 | 10.008 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
26750 | 26.7 | 10 | 10.0059 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
26800 | 26.75 | 10 | 10.0061 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
26850 | 26.8 | 10 | 10.0066 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
26900 | 26.85 | 10 | 10.0087 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
26950 | 26.9 | 10 | 10.0065 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
27000 | 26.95 | 10 | 10.0072 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
27050 | 27 | 10 | 10.0097 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
27100 | 27.05 | 10 | 10.0088 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
27150 | 27.1 | 10 | 10.0062 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
27200 | 27.15 | 10 | 10.0096 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
27250 | 27.2 | 10 | 10.0071 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
27300 | 27.25 | 10 | 10.0048 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
27350 | 27.3 | 10 | 10.0063 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
27400 | 27.35 | 10 | 10.0134 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
27450 | 27.4 | 10 | 10.0096 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
27500 | 27.45 | 10 | 10.0085 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
27550 | 27.5 | 10 | 10.0108 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
27600 | 27.55 | 10 | 10.01 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
27650 | 27.6 | 10 | 10.0082 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
27700 | 27.65 | 10 | 10.0101 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
27750 | 27.7 | 10 | 10.0099 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
27800 | 27.75 | 10 | 10.01 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
27850 | 27.8 | 10 | 10.0105 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
27900 | 27.85 | 10 | 10.0131 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
27950 | 27.9 | 10 | 10.0118 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
28000 | 27.95 | 10 | 10.006 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
28050 | 28 | 10 | 10.0063 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
28100 | 28.05 | 10 | 9.9985 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
28150 | 28.1 | 10 | 9.9977 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
28200 | 28.15 | 10 | 9.9953 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
28250 | 28.2 | 10 | 9.9947 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
28300 | 28.25 | 10 | 9.9935 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
28350 | 28.3 | 10 | 9.992 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
28400 | 28.35 | 10 | 9.9913 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
28450 | 28.4 | 10 | 9.9939 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
28500 | 28.45 | 10 | 9.9915 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
28550 | 28.5 | 10 | 9.9921 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
28600 | 28.55 | 10 | 9.9913 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
28650 | 28.6 | 10 | 9.9903 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
28700 | 28.65 | 10 | 9.9918 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
28750 | 28.7 | 10 | 9.9913 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
28800 | 28.75 | 10 | 9.9921 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
28850 | 28.8 | 10 | 9.9891 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
28900 | 28.85 | 10 | 9.9953 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
28950 | 28.9 | 10 | 10.001 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
29000 | 28.95 | 10 | 9.9989 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
29050 | 29 | 10 | 10.0011 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
29100 | 29.05 | 10 | 10.0013 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
29150 | 29.1 | 10 | 10.003 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
29200 | 29.15 | 10 | 10.0017 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
29250 | 29.2 | 10 | 10.0018 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
29300 | 29.25 | 10 | 10.0027 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
29350 | 29.3 | 10 | 10.0022 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
29400 | 29.35 | 10 | 9.999 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
29450 | 29.4 | 10 | 10.004 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
29500 | 29.45 | 10 | 10.004 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
29550 | 29.5 | 10 | 10.004 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
29600 | 29.55 | 10 | 10.004 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
29650 | 29.6 | 10 | 10.004 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
29700 | 29.65 | 10 | 10.0055 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
29750 | 29.7 | 10 | 10.0015 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
29800 | 29.75 | 10 | 10 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
29850 | 29.8 | 10 | 9.9971 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
29900 | 29.85 | 10 | 9.9955 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
29950 | 29.9 | 10 | 9.9986 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
30000 | 29.95 | 10 | 9.9951 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
30050 | 30 | 10 | 9.9968 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
30100 | 30.05 | 10 | 9.9935 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
30150 | 30.1 | 10 | 9.9935 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
30200 | 30.15 | 10 | 9.9934 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
30250 | 30.2 | 10 | 9.9942 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
30300 | 30.25 | 10 | 9.9973 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
30350 | 30.3 | 10 | 9.9972 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
30400 | 30.35 | 10 | 9.9976 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
30450 | 30.4 | 10 | 9.9966 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
30500 | 30.45 | 10 | 9.9993 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
30550 | 30.5 | 10 | 10.002 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
30600 | 30.55 | 10 | 10.0054 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
30650 | 30.6 | 10 | 10.0003 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
30700 | 30.65 | 10 | 10.0014 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
30750 | 30.7 | 10 | 10.0021 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
30800 | 30.75 | 10 | 10.002 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
30850 | 30.8 | 10 | 10.0034 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
30900 | 30.85 | 10 | 9.9999 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
30950 | 30.9 | 10 | 10.001 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
31000 | 30.95 | 10 | 10.0025 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
31050 | 31 | 10 | 10.0016 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
31100 | 31.05 | 10 | 10.001 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
31150 | 31.1 | 10 | 10.0086 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
31200 | 31.15 | 10 | 9.9978 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
31250 | 31.2 | 10 | 9.9978 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
31300 | 31.25 | 10 | 9.9947 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
31350 | 31.3 | 10 | 9.9968 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
31400 | 31.35 | 10 | 9.991 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
31450 | 31.4 | 10 | 9.9926 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
31500 | 31.45 | 10 | 9.9945 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
31550 | 31.5 | 10 | 9.9936 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
31600 | 31.55 | 10 | 9.994 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
31650 | 31.6 | 10 | 9.9945 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
31700 | 31.65 | 10 | 9.9931 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
31750 | 31.7 | 10 | 9.9939 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
31800 | 31.75 | 10 | 9.9937 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
31850 | 31.8 | 10 | 9.996 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
31900 | 31.85 | 10 | 9.9959 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
31950 | 31.9 | 10 | 9.9935 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
32000 | 31.95 | 10 | 9.9951 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
32050 | 32 | 10 | 9.9951 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
32100 | 32.05 | 10 | 9.9987 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
32150 | 32.1 | 10 | 10.0013 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
32200 | 32.15 | 10 | 10.0031 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
32250 | 32.2 | 10 | 10.0049 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
32300 | 32.25 | 10 | 10.0054 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
32350 | 32.3 | 10 | 10.0039 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
32400 | 32.35 | 10 | 10.0045 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
32450 | 32.4 | 10 | 10.0048 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
32500 | 32.45 | 10 | 10.0034 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
32550 | 32.5 | 10 | 10.003 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
32600 | 32.55 | 10 | 10.0022 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
32650 | 32.6 | 10 | 10.0063 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
32700 | 32.65 | 10 | 10.0071 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
32750 | 32.7 | 10 | 10.0069 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
32800 | 32.75 | 10 | 10.0047 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
32850 | 32.8 | 10 | 10.0047 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
32900 | 32.85 | 10 | 10.0016 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
32950 | 32.9 | 10 | 9.9992 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
33000 | 32.95 | 10 | 9.9973 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
33050 | 33 | 10 | 9.9973 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
33100 | 33.05 | 10 | 9.9948 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
33150 | 33.1 | 10 | 9.9948 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
33200 | 33.15 | 10 | 9.9925 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
33250 | 33.2 | 10 | 9.9956 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
33300 | 33.25 | 10 | 9.9939 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
33350 | 33.3 | 10 | 9.9926 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
33400 | 33.35 | 10 | 9.9954 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
33450 | 33.4 | 10 | 9.9915 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
33500 | 33.45 | 10 | 9.9915 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
33550 | 33.5 | 10 | 9.9914 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
33600 | 33.55 | 10 | 9.9928 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
33650 | 33.6 | 10 | 9.9921 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
33700 | 33.65 | 10 | 9.9951 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
33750 | 33.7 | 10 | 9.998 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
33800 | 33.75 | 10 | 10.0008 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
33850 | 33.8 | 10 | 10.0001 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
33900 | 33.85 | 10 | 10.0005 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
33950 | 33.9 | 10 | 9.9992 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
34000 | 33.95 | 10 | 9.9991 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
34050 | 34 | 10 | 9.9991 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
34100 | 34.05 | 10 | 10.0035 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
34150 | 34.1 | 10 | 10.0028 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
34200 | 34.15 | 10 | 10.0025 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
34250 | 34.2 | 10 | 10.0031 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
34300 | 34.25 | 10 | 10.0017 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
34350 | 34.3 | 10 | 10 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
34400 | 34.35 | 10 | 9.9996 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
34450 | 34.4 | 10 | 10.0016 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
34500 | 34.45 | 10 | 10.0016 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
34550 | 34.5 | 10 | 10.0016 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
34600 | 34.55 | 10 | 10.0016 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
34650 | 34.6 | 10 | 10.0016 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
34700 | 34.65 | 10 | 9.9953 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
34750 | 34.7 | 10 | 9.9955 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
34800 | 34.75 | 10 | 9.9954 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
34850 | 34.8 | 10 | 9.9936 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
34900 | 34.85 | 10 | 9.9967 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
34950 | 34.9 | 10 | 9.9962 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
35000 | 34.95 | 10 | 9.9944 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
35050 | 35 | 10 | 9.9944 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
35100 | 35.05 | 10 | 9.9964 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
35150 | 35.1 | 10 | 9.9944 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
35200 | 35.15 | 10 | 9.9926 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
35250 | 35.2 | 10 | 9.992 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
35300 | 35.25 | 10 | 9.9959 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
35350 | 35.3 | 10 | 9.9965 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
35400 | 35.35 | 10 | 9.9969 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
35450 | 35.4 | 10 | 9.9984 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
35500 | 35.45 | 10 | 9.9986 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
35550 | 35.5 | 10 | 9.9996 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
35600 | 35.55 | 10 | 9.9951 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
35650 | 35.6 | 10 | 9.9962 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
35700 | 35.65 | 10 | 9.9974 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
35750 | 35.7 | 10 | 9.9987 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
35800 | 35.75 | 10 | 9.9954 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
35850 | 35.8 | 10 | 9.9977 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
35900 | 35.85 | 10 | 9.9956 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
35950 | 35.9 | 10 | 9.9971 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
36000 | 35.95 | 10 | 9.995 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
36050 | 36 | 10 | 9.9967 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
36100 | 36.05 | 10 | 9.9952 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
36150 | 36.1 | 10 | 9.9956 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
36200 | 36.15 | 10 | 9.9912 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
36250 | 36.2 | 10 | 9.9935 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
36300 | 36.25 | 10 | 9.9932 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
36350 | 36.3 | 10 | 9.9924 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
36400 | 36.35 | 10 | 9.9932 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
36450 | 36.4 | 10 | 9.991 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
36500 | 36.45 | 10 | 9.9889 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
36550 | 36.5 | 10 | 9.9904 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
36600 | 36.55 | 10 | 9.9911 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
36650 | 36.6 | 10 | 9.9899 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
36700 | 36.65 | 10 | 9.9893 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
36750 | 36.7 | 10 | 9.9886 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
36800 | 36.75 | 10 | 9.9884 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
36850 | 36.8 | 10 | 9.9879 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
36900 | 36.85 | 10 | 9.9879 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
36950 | 36.9 | 10 | 9.9945 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
37000 | 36.95 | 10 | 9.9955 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
37050 | 37 | 10 | 9.9946 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
37100 | 37.05 | 10 | 9.9974 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
37150 | 37.1 | 10 | 9.9931 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
37200 | 37.15 | 10 | 9.9952 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
37250 | 37.2 | 10 | 9.9936 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
37300 | 37.25 | 10 | 9.993 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
37350 | 37.3 | 10 | 9.9933 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
37400 | 37.35 | 10 | 9.9896 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
37450 | 37.4 | 10 | 9.9922 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
37500 | 37.45 | 10 | 9.9934 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
37550 | 37.5 | 10 | 9.9925 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
37600 | 37.55 | 10 | 9.9913 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
37650 | 37.6 | 10 | 9.9904 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
37700 | 37.65 | 10 | 9.9893 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
37750 | 37.7 | 10 | 9.9854 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
37800 | 37.75 | 10 | 9.9822 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
37850 | 37.8 | 10 | 9.9792 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
37900 | 37.85 | 10 | 9.9804 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
37950 | 37.9 | 10 | 9.9755 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
38000 | 37.95 | 10 | 9.9763 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
38050 | 38 | 10 | 9.9763 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
38100 | 38.05 | 10 | 9.9761 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
38150 | 38.1 | 10 | 9.9749 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
38200 | 38.15 | 10 | 9.9752 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
38250 | 38.2 | 10 | 9.9762 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
38300 | 38.25 | 10 | 9.9732 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
38350 | 38.3 | 10 | 9.9723 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
38400 | 38.35 | 10 | 9.9703 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
38450 | 38.4 | 10 | 9.9704 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
38500 | 38.45 | 10 | 9.9758 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
38550 | 38.5 | 10 | 9.9758 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
38600 | 38.55 | 10 | 9.9724 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
38650 | 38.6 | 10 | 9.9754 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
38700 | 38.65 | 10 | 9.9723 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
38750 | 38.7 | 10 | 9.9748 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
38800 | 38.75 | 10 | 9.9734 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
38850 | 38.8 | 10 | 9.9734 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
38900 | 38.85 | 10 | 9.9723 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
38950 | 38.9 | 10 | 9.9734 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
39000 | 38.95 | 10 | 9.9734 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
39050 | 39 | 10 | 9.9734 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
39100 | 39.05 | 10 | 9.9701 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
39150 | 39.1 | 10 | 9.9685 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
39200 | 39.15 | 10 | 9.9754 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
39250 | 39.2 | 10 | 9.9885 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
39300 | 39.25 | 10 | 9.9944 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
39350 | 39.3 | 10 | 9.9938 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
39400 | 39.35 | 10 | 9.9968 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
39450 | 39.4 | 10 | 9.9969 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
39500 | 39.45 | 10 | 9.9969 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
39550 | 39.5 | 10 | 9.9969 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
39600 | 39.55 | 10 | 9.9969 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
39650 | 39.6 | 10 | 9.9969 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
39700 | 39.65 | 10 | 9.9957 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
39750 | 39.7 | 10 | 9.9933 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
39800 | 39.75 | 10 | 9.9952 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
39850 | 39.8 | 10 | 9.9952 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
39900 | 39.85 | 10 | 9.9904 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
39950 | 39.9 | 10 | 9.9929 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
40000 | 39.95 | 10 | 9.9938 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
40050 | 40 | 10 | 9.9905 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
40100 | 40.05 | 10 | 9.9924 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
40150 | 40.1 | 10 | 9.9931 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
40200 | 40.15 | 10 | 9.9953 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
40250 | 40.2 | 10 | 9.9976 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
40300 | 40.25 | 10 | 9.9981 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
40350 | 40.3 | 10 | 9.9966 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
40400 | 40.35 | 10 | 9.9964 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
40450 | 40.4 | 10 | 9.996 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
40500 | 40.45 | 10 | 9.9898 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
40550 | 40.5 | 10 | 9.9898 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
40600 | 40.55 | 10 | 9.9889 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
40650 | 40.6 | 10 | 9.9901 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
40700 | 40.65 | 10 | 9.9906 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
40750 | 40.7 | 10 | 9.9895 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
40800 | 40.75 | 10 | 9.9875 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
40850 | 40.8 | 10 | 9.9863 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
40900 | 40.85 | 10 | 9.9863 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
40950 | 40.9 | 10 | 9.9859 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
41000 | 40.95 | 10 | 9.9825 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
41050 | 41 | 10 | 9.9825 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
41100 | 41.05 | 10 | 9.9828 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
41150 | 41.1 | 10 | 9.9828 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
41200 | 41.15 | 10 | 9.984 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
41250 | 41.2 | 10 | 9.9857 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
41300 | 41.25 | 10 | 9.9869 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
41350 | 41.3 | 10 | 9.9857 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
41400 | 41.35 | 10 | 9.9855 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
41450 | 41.4 | 10 | 9.9857 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
41500 | 41.45 | 10 | 9.9847 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
41550 | 41.5 | 10 | 9.9847 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
41600 | 41.55 | 10 | 9.9818 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
41650 | 41.6 | 10 | 9.9828 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
41700 | 41.65 | 10 | 9.9797 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
41750 | 41.7 | 10 | 9.9827 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
41800 | 41.75 | 10 | 9.9848 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
41850 | 41.8 | 10 | 9.9871 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
41900 | 41.85 | 10 | 9.9884 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
41950 | 41.9 | 10 | 9.9886 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
42000 | 41.95 | 10 | 9.9877 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
42050 | 42 | 10 | 9.9877 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
42100 | 42.05 | 10 | 9.9894 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
42150 | 42.1 | 10 | 9.9862 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
42200 | 42.15 | 10 | 9.9862 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
42250 | 42.2 | 10 | 9.9842 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
42300 | 42.25 | 10 | 9.9856 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
42350 | 42.3 | 10 | 9.9822 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
42400 | 42.35 | 10 | 9.9821 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
42450 | 42.4 | 10 | 9.9824 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
42500 | 42.45 | 10 | 9.982 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
42550 | 42.5 | 10 | 9.982 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
42600 | 42.55 | 10 | 9.9781 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
42650 | 42.6 | 10 | 9.9752 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
42700 | 42.65 | 10 | 9.9753 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
42750 | 42.7 | 10 | 9.9779 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
42800 | 42.75 | 10 | 9.9729 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
42850 | 42.8 | 10 | 9.9757 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
42900 | 42.85 | 10 | 9.9731 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
42950 | 42.9 | 10 | 9.9731 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
43000 | 42.95 | 10 | 9.9753 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
43050 | 43 | 10 | 9.9753 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
43100 | 43.05 | 10 | 9.974 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
43150 | 43.1 | 10 | 9.9753 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
43200 | 43.15 | 10 | 9.9713 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
43250 | 43.2 | 10 | 9.9863 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
43300 | 43.25 | 10 | 9.9975 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
43350 | 43.3 | 10 | 10.0007 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
43400 | 43.35 | 10 | 10.0055 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
43450 | 43.4 | 10 | 10.0041 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
43500 | 43.45 | 10 | 10.0003 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
43550 | 43.5 | 10 | 10.0003 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
43600 | 43.55 | 10 | 10.0033 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
43650 | 43.6 | 10 | 10.0063 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
43700 | 43.65 | 10 | 10.0029 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
43750 | 43.7 | 10 | 10.0033 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
43800 | 43.75 | 10 | 10.0072 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
43850 | 43.8 | 10 | 10.0016 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
43900 | 43.85 | 10 | 10.0015 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
43950 | 43.9 | 10 | 10.0024 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
44000 | 43.95 | 10 | 10.0024 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
44050 | 44 | 10 | 10.0019 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
44100 | 44.05 | 10 | 9.9964 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
44150 | 44.1 | 10 | 9.9961 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
44200 | 44.15 | 10 | 9.9966 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
44250 | 44.2 | 10 | 9.9976 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
44300 | 44.25 | 10 | 9.9965 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
44350 | 44.3 | 10 | 9.9963 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
44400 | 44.35 | 10 | 9.9936 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
44450 | 44.4 | 10 | 9.9967 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
44500 | 44.45 | 10 | 9.9967 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
44550 | 44.5 | 10 | 9.9967 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
44600 | 44.55 | 10 | 9.9967 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
44650 | 44.6 | 10 | 9.9967 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
44700 | 44.65 | 10 | 9.995 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
44750 | 44.7 | 10 | 9.9934 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
44800 | 44.75 | 10 | 9.9948 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
44850 | 44.8 | 10 | 9.9915 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
44900 | 44.85 | 10 | 9.9942 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
44950 | 44.9 | 10 | 9.9982 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
45000 | 44.95 | 10 | 9.9968 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
45050 | 45 | 10 | 9.9968 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
45100 | 45.05 | 10 | 9.9986 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
45150 | 45.1 | 10 | 10.0014 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
45200 | 45.15 | 10 | 9.9991 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
45250 | 45.2 | 10 | 9.9972 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
45300 | 45.25 | 10 | 9.9953 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
45350 | 45.3 | 10 | 9.9942 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
45400 | 45.35 | 10 | 10.0005 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
45450 | 45.4 | 10 | 9.9954 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
45500 | 45.45 | 10 | 9.9987 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
45550 | 45.5 | 10 | 9.9987 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
45600 | 45.55 | 10 | 9.9953 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
45650 | 45.6 | 10 | 9.9954 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
45700 | 45.65 | 10 | 9.994 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
45750 | 45.7 | 10 | 9.9928 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
45800 | 45.75 | 10 | 9.9891 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
45850 | 45.8 | 10 | 9.9875 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
45900 | 45.85 | 10 | 9.9897 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
45950 | 45.9 | 10 | 9.9918 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
46000 | 45.95 | 10 | 9.9916 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
46050 | 46 | 10 | 9.9916 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
46100 | 46.05 | 10 | 9.9882 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
46150 | 46.1 | 10 | 9.9882 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
46200 | 46.15 | 10 | 9.9882 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
46250 | 46.2 | 10 | 9.9865 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
46300 | 46.25 | 10 | 9.9881 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
46350 | 46.3 | 10 | 9.9834 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
46400 | 46.35 | 10 | 9.9849 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
46450 | 46.4 | 10 | 9.9847 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
46500 | 46.45 | 10 | 9.9832 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
46550 | 46.5 | 10 | 9.9839 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
46600 | 46.55 | 10 | 9.9913 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
46650 | 46.6 | 10 | 9.991 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
46700 | 46.65 | 10 | 9.9914 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
46750 | 46.7 | 10 | 9.9875 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
46800 | 46.75 | 10 | 9.9868 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
46850 | 46.8 | 10 | 9.9862 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
46900 | 46.85 | 10 | 9.9871 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
46950 | 46.9 | 10 | 9.9876 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
47000 | 46.95 | 10 | 9.9867 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
47050 | 47 | 10 | 9.9879 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
47100 | 47.05 | 10 | 9.9862 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
47150 | 47.1 | 10 | 9.9873 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
47200 | 47.15 | 10 | 9.9859 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
47250 | 47.2 | 10 | 9.9898 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
47300 | 47.25 | 10 | 9.9862 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
47350 | 47.3 | 10 | 9.9832 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
47400 | 47.35 | 10 | 9.9787 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
47450 | 47.4 | 10 | 9.9799 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
47500 | 47.45 | 10 | 9.9807 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
47550 | 47.5 | 10 | 9.9788 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
47600 | 47.55 | 10 | 9.9782 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
47650 | 47.6 | 10 | 9.9755 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
47700 | 47.65 | 10 | 9.9758 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
47750 | 47.7 | 10 | 9.9752 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
47800 | 47.75 | 10 | 9.9768 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
47850 | 47.8 | 10 | 9.973 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
47900 | 47.85 | 10 | 9.9697 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
47950 | 47.9 | 10 | 9.9716 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
48000 | 47.95 | 10 | 9.9762 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
48050 | 48 | 10 | 9.9762 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
48100 | 48.05 | 10 | 9.9775 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
48150 | 48.1 | 10 | 9.9775 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
48200 | 48.15 | 10 | 9.9819 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
48250 | 48.2 | 10 | 9.9841 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
48300 | 48.25 | 10 | 9.981 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
48350 | 48.3 | 10 | 9.9804 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
48400 | 48.35 | 10 | 9.9793 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
48450 | 48.4 | 10 | 9.9793 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
48500 | 48.45 | 10 | 9.9815 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
48550 | 48.5 | 10 | 9.9801 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
48600 | 48.55 | 10 | 9.9832 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
48650 | 48.6 | 10 | 9.9794 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
48700 | 48.65 | 10 | 9.9805 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
48750 | 48.7 | 10 | 9.9763 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
48800 | 48.75 | 10 | 9.9772 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
48850 | 48.8 | 10 | 9.9823 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
48900 | 48.85 | 10 | 9.9854 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
48950 | 48.9 | 10 | 9.9829 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
49000 | 48.95 | 10 | 9.9824 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
49050 | 49 | 10 | 9.9822 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
49100 | 49.05 | 10 | 9.9825 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
49150 | 49.1 | 10 | 9.9825 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
49200 | 49.15 | 10 | 9.9818 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
49250 | 49.2 | 10 | 9.9828 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
49300 | 49.25 | 10 | 9.9814 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
49350 | 49.3 | 10 | 9.9808 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
49400 | 49.35 | 10 | 9.9778 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
49450 | 49.4 | 10 | 9.9785 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
49500 | 49.45 | 10 | 9.9785 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
49550 | 49.5 | 10 | 9.9785 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
49600 | 49.55 | 10 | 9.9785 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
49650 | 49.6 | 10 | 9.9785 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
49700 | 49.65 | 10 | 9.9765 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
49750 | 49.7 | 10 | 9.9775 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
49800 | 49.75 | 10 | 9.9768 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
49850 | 49.8 | 10 | 9.9806 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
49900 | 49.85 | 10 | 9.9779 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
49950 | 49.9 | 10 | 9.978 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
50000 | 49.95 | 10 | 9.979 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
50050 | 50 | 10 | 9.9796 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
50100 | 50.05 | 10 | 9.9774 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
50150 | 50.1 | 10 | 9.9743 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
50200 | 50.15 | 10 | 9.9764 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
50250 | 50.2 | 10 | 9.972 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
50300 | 50.25 | 10 | 9.974 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
50350 | 50.3 | 10 | 9.9732 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
50400 | 50.35 | 10 | 9.9732 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
50450 | 50.4 | 10 | 9.9726 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
50500 | 50.45 | 10 | 9.9753 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
50550 | 50.5 | 10 | 9.9804 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
50600 | 50.55 | 10 | 9.9774 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
50650 | 50.6 | 10 | 9.9788 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
50700 | 50.65 | 10 | 9.9739 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
50750 | 50.7 | 10 | 9.9777 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
50800 | 50.75 | 10 | 9.9756 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
50850 | 50.8 | 10 | 9.9743 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
50900 | 50.85 | 10 | 9.9752 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
50950 | 50.9 | 10 | 9.9743 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
51000 | 50.95 | 10 | 9.9727 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
51050 | 51 | 10 | 9.9727 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
51100 | 51.05 | 10 | 9.9734 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
51150 | 51.1 | 10 | 9.9704 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
51200 | 51.15 | 10 | 9.9739 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
51250 | 51.2 | 10 | 9.9853 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
51300 | 51.25 | 10 | 9.9927 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
51350 | 51.3 | 10 | 9.9923 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
51400 | 51.35 | 10 | 9.9935 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
51450 | 51.4 | 10 | 9.9929 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
51500 | 51.45 | 10 | 9.9956 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
51550 | 51.5 | 10 | 9.9945 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
51600 | 51.55 | 10 | 9.9934 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
51650 | 51.6 | 10 | 9.9898 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
51700 | 51.65 | 10 | 9.9934 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
51750 | 51.7 | 10 | 9.9895 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
51800 | 51.75 | 10 | 9.9921 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
51850 | 51.8 | 10 | 9.989 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
51900 | 51.85 | 10 | 9.9922 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
51950 | 51.9 | 10 | 9.99 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
52000 | 51.95 | 10 | 9.9906 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
52050 | 52 | 10 | 9.9906 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
52100 | 52.05 | 10 | 9.9859 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
52150 | 52.1 | 10 | 9.9855 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
52200 | 52.15 | 10 | 9.9826 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
52250 | 52.2 | 10 | 9.9869 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
52300 | 52.25 | 10 | 9.9819 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
52350 | 52.3 | 10 | 9.9821 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
52400 | 52.35 | 10 | 9.9768 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
52450 | 52.4 | 10 | 9.9786 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
52500 | 52.45 | 10 | 9.9793 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
52550 | 52.5 | 10 | 9.9773 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
52600 | 52.55 | 10 | 9.9782 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
52650 | 52.6 | 10 | 9.9771 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
52700 | 52.65 | 10 | 9.9762 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
52750 | 52.7 | 10 | 9.9754 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
52800 | 52.75 | 10 | 9.9793 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
52850 | 52.8 | 10 | 9.9809 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
52900 | 52.85 | 10 | 9.9832 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
52950 | 52.9 | 10 | 9.9835 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
53000 | 52.95 | 10 | 9.9852 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
53050 | 53 | 10 | 9.9834 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
53100 | 53.05 | 10 | 9.9833 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
53150 | 53.1 | 10 | 9.9836 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
53200 | 53.15 | 10 | 9.9841 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
53250 | 53.2 | 10 | 9.9799 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
53300 | 53.25 | 10 | 9.983 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
53350 | 53.3 | 10 | 9.9827 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
53400 | 53.35 | 10 | 9.9836 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
53450 | 53.4 | 10 | 9.9836 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
53500 | 53.45 | 10 | 9.9826 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
53550 | 53.5 | 10 | 9.9822 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
53600 | 53.55 | 10 | 9.9824 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
53650 | 53.6 | 10 | 9.9853 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
53700 | 53.65 | 10 | 9.9887 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
53750 | 53.7 | 10 | 9.9832 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
53800 | 53.75 | 10 | 9.9806 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
53850 | 53.8 | 10 | 9.9808 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
53900 | 53.85 | 10 | 9.9813 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
53950 | 53.9 | 10 | 9.9797 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
54000 | 53.95 | 10 | 9.9774 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
54050 | 54 | 10 | 9.9774 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
54100 | 54.05 | 10 | 9.9773 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
54150 | 54.1 | 10 | 9.9749 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
54200 | 54.15 | 10 | 9.9746 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
54250 | 54.2 | 10 | 9.9738 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
54300 | 54.25 | 10 | 9.9763 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
54350 | 54.3 | 10 | 9.9764 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
54400 | 54.35 | 10 | 9.9813 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
54450 | 54.4 | 10 | 9.9796 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
54500 | 54.45 | 10 | 9.9796 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
54550 | 54.5 | 10 | 9.9796 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
54600 | 54.55 | 10 | 9.9796 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
54650 | 54.6 | 10 | 9.9796 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
54700 | 54.65 | 10 | 9.9926 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
54750 | 54.7 | 10 | 9.9888 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
54800 | 54.75 | 10 | 9.9877 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
54850 | 54.8 | 10 | 9.9883 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
54900 | 54.85 | 10 | 9.9899 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
54950 | 54.9 | 10 | 9.9887 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
55000 | 54.95 | 10 | 9.9888 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
55050 | 55 | 10 | 9.9898 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
55100 | 55.05 | 10 | 9.9859 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
55150 | 55.1 | 10 | 9.99 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
55200 | 55.15 | 10 | 9.987 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
55250 | 55.2 | 10 | 9.9907 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
55300 | 55.25 | 10 | 9.9896 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
55350 | 55.3 | 10 | 9.9876 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
55400 | 55.35 | 10 | 9.9885 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
55450 | 55.4 | 10 | 9.9885 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
55500 | 55.45 | 10 | 9.985 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
55550 | 55.5 | 10 | 9.9856 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
55600 | 55.55 | 10 | 9.9854 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
55650 | 55.6 | 10 | 9.985 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
55700 | 55.65 | 10 | 9.9849 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
55750 | 55.7 | 10 | 9.9861 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
55800 | 55.75 | 10 | 9.9869 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
55850 | 55.8 | 10 | 9.9864 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
55900 | 55.85 | 10 | 9.9867 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
55950 | 55.9 | 10 | 9.9826 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
56000 | 55.95 | 10 | 9.9834 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
56050 | 56 | 10 | 9.9817 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
56100 | 56.05 | 10 | 9.9807 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
56150 | 56.1 | 10 | 9.9865 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
56200 | 56.15 | 10 | 9.9888 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
56250 | 56.2 | 10 | 9.9846 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
56300 | 56.25 | 10 | 9.9861 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
56350 | 56.3 | 10 | 9.9851 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
56400 | 56.35 | 10 | 9.9849 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
56450 | 56.4 | 10 | 9.9865 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
56500 | 56.45 | 10 | 9.9843 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
56550 | 56.5 | 10 | 9.9861 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
56600 | 56.55 | 10 | 9.9822 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
56650 | 56.6 | 10 | 9.9812 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
56700 | 56.65 | 10 | 9.9809 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
56750 | 56.7 | 10 | 9.9839 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
56800 | 56.75 | 10 | 9.9796 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
56850 | 56.8 | 10 | 9.9827 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
56900 | 56.85 | 10 | 9.9815 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
56950 | 56.9 | 10 | 9.9812 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
57000 | 56.95 | 10 | 9.9796 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
57050 | 57 | 10 | 9.9796 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
57100 | 57.05 | 10 | 9.9774 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
57150 | 57.1 | 10 | 9.9777 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
57200 | 57.15 | 10 | 9.9763 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
57250 | 57.2 | 10 | 9.9765 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
57300 | 57.25 | 10 | 9.975 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
57350 | 57.3 | 10 | 9.9757 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
57400 | 57.35 | 10 | 9.9723 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
57450 | 57.4 | 10 | 9.9723 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
57500 | 57.45 | 10 | 9.9701 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
57550 | 57.5 | 10 | 9.975 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
57600 | 57.55 | 10 | 9.9741 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
57650 | 57.6 | 10 | 9.9755 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
57700 | 57.65 | 10 | 9.9843 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
57750 | 57.7 | 10 | 9.9857 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
57800 | 57.75 | 10 | 9.9883 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
57850 | 57.8 | 10 | 9.9904 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
57900 | 57.85 | 10 | 9.986 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
57950 | 57.9 | 10 | 9.986 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
58000 | 57.95 | 10 | 9.9873 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
58050 | 58 | 10 | 9.9859 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
58100 | 58.05 | 10 | 9.9848 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
58150 | 58.1 | 10 | 9.9848 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
58200 | 58.15 | 10 | 9.9856 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
58250 | 58.2 | 10 | 9.9859 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
58300 | 58.25 | 10 | 9.9838 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
58350 | 58.3 | 10 | 9.9835 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
58400 | 58.35 | 10 | 9.9837 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
58450 | 58.4 | 10 | 9.9855 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
58500 | 58.45 | 10 | 9.9854 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
58550 | 58.5 | 10 | 9.9859 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
58600 | 58.55 | 10 | 9.9818 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
58650 | 58.6 | 10 | 9.9798 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
58700 | 58.65 | 10 | 9.9821 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
58750 | 58.7 | 10 | 9.9788 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
58800 | 58.75 | 10 | 9.9807 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
58850 | 58.8 | 10 | 9.9805 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
58900 | 58.85 | 10 | 9.9798 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
58950 | 58.9 | 10 | 9.9776 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
59000 | 58.95 | 10 | 9.9787 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
59050 | 59 | 10 | 9.9777 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
59100 | 59.05 | 10 | 9.9807 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
59150 | 59.1 | 10 | 9.9793 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
59200 | 59.15 | 10 | 9.981 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
59250 | 59.2 | 10 | 9.9814 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
59300 | 59.25 | 10 | 9.9838 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
59350 | 59.3 | 10 | 9.9842 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
59400 | 59.35 | 10 | 9.9859 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
59450 | 59.4 | 10 | 9.9839 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
59500 | 59.45 | 10 | 9.9839 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
59550 | 59.5 | 10 | 9.9839 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
59600 | 59.55 | 10 | 9.9839 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
59650 | 59.6 | 10 | 9.9839 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
59700 | 59.65 | 10 | 9.9839 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
59750 | 59.7 | 10 | 9.9873 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
59800 | 59.75 | 10 | 9.9845 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
59850 | 59.8 | 10 | 9.983 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
59900 | 59.85 | 10 | 9.9802 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
59950 | 59.9 | 10 | 9.985 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
60000 | 59.95 | 10 | 9.9825 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
60050 | 60 | 10 | 9.9835 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
60100 | 60.05 | 10 | 9.9862 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
60150 | 60.1 | 10 | 9.9893 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
60200 | 60.15 | 10 | 9.987 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
60250 | 60.2 | 10 | 9.9866 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
60300 | 60.25 | 10 | 9.9865 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
60350 | 60.3 | 10 | 9.9862 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
60400 | 60.35 | 10 | 9.9875 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
60450 | 60.4 | 10 | 9.9838 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
60500 | 60.45 | 10 | 9.9873 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
60550 | 60.5 | 10 | 9.9881 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
60600 | 60.55 | 10 | 9.9868 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
60650 | 60.6 | 10 | 9.985 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
60700 | 60.65 | 10 | 9.9876 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
60750 | 60.7 | 10 | 9.9834 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
60800 | 60.75 | 10 | 9.9837 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
60850 | 60.8 | 10 | 9.9945 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
60900 | 60.85 | 10 | 9.9953 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
60950 | 60.9 | 10 | 9.9972 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
61000 | 60.95 | 10 | 9.9974 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
61050 | 61 | 10 | 9.9981 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
61100 | 61.05 | 10 | 9.9953 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
61150 | 61.1 | 10 | 9.9954 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
61200 | 61.15 | 10 | 9.9964 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
61250 | 61.2 | 10 | 9.9964 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
61300 | 61.25 | 10 | 9.9972 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
61350 | 61.3 | 10 | 9.9962 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
61400 | 61.35 | 10 | 9.9962 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
61450 | 61.4 | 10 | 9.9979 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
61500 | 61.45 | 10 | 9.9955 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
61550 | 61.5 | 10 | 9.9932 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
61600 | 61.55 | 10 | 9.9942 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
61650 | 61.6 | 10 | 9.9963 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
61700 | 61.65 | 10 | 9.9967 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
61750 | 61.7 | 10 | 9.997 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
61800 | 61.75 | 10 | 9.9978 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
61850 | 61.8 | 10 | 9.9949 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
61900 | 61.85 | 10 | 9.9967 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
61950 | 61.9 | 10 | 9.9936 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
62000 | 61.95 | 10 | 9.9946 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
62050 | 62 | 10 | 9.9943 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
62100 | 62.05 | 10 | 9.9959 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
62150 | 62.1 | 10 | 9.9934 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
62200 | 62.15 | 10 | 9.9928 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
62250 | 62.2 | 10 | 9.9879 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
62300 | 62.25 | 10 | 9.9902 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
62350 | 62.3 | 10 | 9.9901 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
62400 | 62.35 | 10 | 9.9903 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
62450 | 62.4 | 10 | 9.9913 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
62500 | 62.45 | 10 | 9.9913 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
62550 | 62.5 | 10 | 9.9928 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
62600 | 62.55 | 10 | 9.9892 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
62650 | 62.6 | 10 | 9.9923 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
62700 | 62.65 | 10 | 9.9894 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
62750 | 62.7 | 10 | 9.9917 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
62800 | 62.75 | 10 | 9.9872 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
62850 | 62.8 | 10 | 9.9879 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
62900 | 62.85 | 10 | 9.9907 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
62950 | 62.9 | 10 | 9.9907 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
63000 | 62.95 | 10 | 9.9914 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
63050 | 63 | 10 | 9.9878 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
63100 | 63.05 | 10 | 9.988 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
63150 | 63.1 | 10 | 9.9872 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
63200 | 63.15 | 10 | 9.9848 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
63250 | 63.2 | 10 | 9.9852 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
63300 | 63.25 | 10 | 9.984 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
63350 | 63.3 | 10 | 9.9821 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
63400 | 63.35 | 10 | 9.9831 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
63450 | 63.4 | 10 | 9.9808 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
63500 | 63.45 | 10 | 9.9827 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
63550 | 63.5 | 10 | 9.9809 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
63600 | 63.55 | 10 | 9.9813 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
63650 | 63.6 | 10 | 9.9798 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
63700 | 63.65 | 10 | 9.9787 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
63750 | 63.7 | 10 | 9.9769 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
63800 | 63.75 | 10 | 9.9787 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
63850 | 63.8 | 10 | 9.9787 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
63900 | 63.85 | 10 | 9.9807 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
63950 | 63.9 | 10 | 9.98 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
64000 | 63.95 | 10 | 9.9791 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
64050 | 64 | 10 | 9.9806 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
64100 | 64.05 | 10 | 9.9785 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
64150 | 64.1 | 10 | 9.9824 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
64200 | 64.15 | 10 | 9.9852 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
64250 | 64.2 | 10 | 9.9892 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
64300 | 64.25 | 10 | 9.9874 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
64350 | 64.3 | 10 | 9.987 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
64400 | 64.35 | 10 | 9.9867 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
64450 | 64.4 | 10 | 9.9869 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
64500 | 64.45 | 10 | 9.9869 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
64550 | 64.5 | 10 | 9.9869 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
64600 | 64.55 | 10 | 9.9869 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
64650 | 64.6 | 10 | 9.9869 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
64700 | 64.65 | 10 | 9.9821 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
64750 | 64.7 | 10 | 9.9838 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
64800 | 64.75 | 10 | 9.9878 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
64850 | 64.8 | 10 | 9.9926 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
64900 | 64.85 | 10 | 10.0029 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
64950 | 64.9 | 10 | 10.0026 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
65000 | 64.95 | 10 | 10.0011 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
65050 | 65 | 10 | 10.0011 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
65100 | 65.05 | 10 | 9.9998 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
65150 | 65.1 | 10 | 9.9981 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
65200 | 65.15 | 10 | 10.0007 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
65250 | 65.2 | 10 | 9.9984 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
65300 | 65.25 | 10 | 10.001 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
65350 | 65.3 | 10 | 10.0014 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
65400 | 65.35 | 10 | 10.0001 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
65450 | 65.4 | 10 | 10.0006 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
65500 | 65.45 | 10 | 9.9993 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
65550 | 65.5 | 10 | 9.9986 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
65600 | 65.55 | 10 | 9.9969 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
65650 | 65.6 | 10 | 9.9968 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
65700 | 65.65 | 10 | 9.998 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
65750 | 65.7 | 10 | 9.9995 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
65800 | 65.75 | 10 | 9.9986 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
65850 | 65.8 | 10 | 9.9995 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
65900 | 65.85 | 10 | 10.0003 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
65950 | 65.9 | 10 | 10.0019 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
66000 | 65.95 | 10 | 9.9971 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
66050 | 66 | 10 | 9.998 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
66100 | 66.05 | 10 | 9.9995 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
66150 | 66.1 | 10 | 9.9987 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
66200 | 66.15 | 10 | 10.0006 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
66250 | 66.2 | 10 | 10.0018 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
66300 | 66.25 | 10 | 10.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
66350 | 66.3 | 10 | 10.0003 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
66400 | 66.35 | 10 | 10.0003 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
66450 | 66.4 | 10 | 9.9982 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
66500 | 66.45 | 10 | 9.9986 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
66550 | 66.5 | 10 | 9.9975 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
66600 | 66.55 | 10 | 9.996 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
66650 | 66.6 | 10 | 9.9958 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
66700 | 66.65 | 10 | 9.9932 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
66750 | 66.7 | 10 | 9.9909 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
66800 | 66.75 | 10 | 9.9909 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
66850 | 66.8 | 10 | 9.9913 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
66900 | 66.85 | 10 | 9.9913 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
66950 | 66.9 | 10 | 9.9895 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
67000 | 66.95 | 10 | 9.9903 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
67050 | 67 | 10 | 9.9906 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
67100 | 67.05 | 10 | 9.9901 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
67150 | 67.1 | 10 | 9.9907 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
67200 | 67.15 | 10 | 9.9908 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
67250 | 67.2 | 10 | 9.9968 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
67300 | 67.25 | 10 | 9.9945 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
67350 | 67.3 | 10 | 9.9958 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
67400 | 67.35 | 10 | 9.9967 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
67450 | 67.4 | 10 | 9.999 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
67500 | 67.45 | 10 | 9.997 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
67550 | 67.5 | 10 | 9.9958 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
67600 | 67.55 | 10 | 9.9944 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
67650 | 67.6 | 10 | 9.9965 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
67700 | 67.65 | 10 | 9.9954 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
67750 | 67.7 | 10 | 9.9971 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
67800 | 67.75 | 10 | 9.998 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
67850 | 67.8 | 10 | 9.9962 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
67900 | 67.85 | 10 | 9.9962 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
67950 | 67.9 | 10 | 9.9941 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
68000 | 67.95 | 10 | 9.9969 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
68050 | 68 | 10 | 9.9964 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
68100 | 68.05 | 10 | 9.9985 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
68150 | 68.1 | 10 | 9.9985 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
68200 | 68.15 | 10 | 9.9978 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
68250 | 68.2 | 10 | 9.9951 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
68300 | 68.25 | 10 | 9.9977 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
68350 | 68.3 | 10 | 9.9965 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
68400 | 68.35 | 10 | 9.9965 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
68450 | 68.4 | 10 | 9.995 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
68500 | 68.45 | 10 | 9.9965 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
68550 | 68.5 | 10 | 9.994 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
68600 | 68.55 | 10 | 9.9933 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
68650 | 68.6 | 10 | 9.9923 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
68700 | 68.65 | 10 | 9.9909 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
68750 | 68.7 | 10 | 9.9919 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
68800 | 68.75 | 10 | 9.9917 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
68850 | 68.8 | 10 | 9.9916 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
68900 | 68.85 | 10 | 9.9916 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
68950 | 68.9 | 10 | 9.9935 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
69000 | 68.95 | 10 | 9.9977 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
69050 | 69 | 10 | 9.9948 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
69100 | 69.05 | 10 | 9.996 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
69150 | 69.1 | 10 | 9.9983 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
69200 | 69.15 | 10 | 9.9966 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
69250 | 69.2 | 10 | 9.9965 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
69300 | 69.25 | 10 | 9.997 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
69350 | 69.3 | 10 | 9.9945 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
69400 | 69.35 | 10 | 9.9963 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
69450 | 69.4 | 10 | 9.997 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
69500 | 69.45 | 10 | 9.997 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
69550 | 69.5 | 10 | 9.997 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
69600 | 69.55 | 10 | 9.997 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
69650 | 69.6 | 10 | 9.997 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
69700 | 69.65 | 10 | 9.9984 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
69750 | 69.7 | 10 | 9.9935 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
69800 | 69.75 | 10 | 9.9954 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
69850 | 69.8 | 10 | 9.9903 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
69900 | 69.85 | 10 | 9.9903 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
69950 | 69.9 | 10 | 9.9913 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
70000 | 69.95 | 10 | 9.9897 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
70050 | 70 | 10 | 9.9912 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
70100 | 70.05 | 10 | 9.9919 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
70150 | 70.1 | 10 | 9.9911 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
70200 | 70.15 | 10 | 9.9916 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
70250 | 70.2 | 10 | 9.9919 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
70300 | 70.25 | 10 | 9.9894 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
70350 | 70.3 | 10 | 9.99 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
70400 | 70.35 | 10 | 9.9864 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
70450 | 70.4 | 10 | 9.9892 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
70500 | 70.45 | 10 | 9.9901 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
70550 | 70.5 | 10 | 9.9925 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
70600 | 70.55 | 10 | 9.9956 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
70650 | 70.6 | 10 | 9.995 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
70700 | 70.65 | 10 | 9.9964 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
70750 | 70.7 | 10 | 9.9964 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
70800 | 70.75 | 10 | 9.9955 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
70850 | 70.8 | 10 | 9.995 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
70900 | 70.85 | 10 | 9.995 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
70950 | 70.9 | 10 | 9.9968 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
71000 | 70.95 | 10 | 9.9933 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
71050 | 71 | 10 | 9.996 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
71100 | 71.05 | 10 | 9.9964 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
71150 | 71.1 | 10 | 9.995 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
71200 | 71.15 | 10 | 9.9932 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
71250 | 71.2 | 10 | 9.9955 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
71300 | 71.25 | 10 | 9.9941 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
71350 | 71.3 | 10 | 9.9898 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
71400 | 71.35 | 10 | 9.9898 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
71450 | 71.4 | 10 | 9.9896 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
71500 | 71.45 | 10 | 9.9887 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
71550 | 71.5 | 10 | 9.9884 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
71600 | 71.55 | 10 | 9.988 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
71650 | 71.6 | 10 | 9.9878 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
71700 | 71.65 | 10 | 9.9886 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
71750 | 71.7 | 10 | 9.9901 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
71800 | 71.75 | 10 | 9.9878 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
71850 | 71.8 | 10 | 9.9852 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
71900 | 71.85 | 10 | 9.9873 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
71950 | 71.9 | 10 | 9.9868 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
72000 | 71.95 | 10 | 9.9862 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
72050 | 72 | 10 | 9.9886 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
72100 | 72.05 | 10 | 9.9955 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
72150 | 72.1 | 10 | 9.9973 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
72200 | 72.15 | 10 | 9.9978 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
72250 | 72.2 | 10 | 9.9976 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
72300 | 72.25 | 10 | 9.9994 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
72350 | 72.3 | 10 | 10 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
72400 | 72.35 | 10 | 9.9981 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
72450 | 72.4 | 10 | 9.9986 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
72500 | 72.45 | 10 | 9.9991 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
72550 | 72.5 | 10 | 10.0005 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
72600 | 72.55 | 10 | 9.9986 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
72650 | 72.6 | 10 | 9.9986 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
72700 | 72.65 | 10 | 9.9994 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
72750 | 72.7 | 10 | 9.9975 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
72800 | 72.75 | 10 | 9.9951 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
72850 | 72.8 | 10 | 9.9961 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
72900 | 72.85 | 10 | 9.9954 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
72950 | 72.9 | 10 | 9.9951 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
73000 | 72.95 | 10 | 9.9935 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
73050 | 73 | 10 | 9.9933 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
73100 | 73.05 | 10 | 9.9933 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
73150 | 73.1 | 10 | 9.9921 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
73200 | 73.15 | 10 | 9.9915 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
73250 | 73.2 | 10 | 9.9925 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
73300 | 73.25 | 10 | 9.9908 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
73350 | 73.3 | 10 | 9.9914 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
73400 | 73.35 | 10 | 9.9914 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
73450 | 73.4 | 10 | 9.9897 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
73500 | 73.45 | 10 | 9.9876 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
73550 | 73.5 | 10 | 9.9879 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
73600 | 73.55 | 10 | 10.029 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
73650 | 73.6 | 10 | 10.09 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
73700 | 73.65 | 10 | 10.1065 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
73750 | 73.7 | 10 | 10.1417 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
73800 | 73.75 | 10 | 10.1441 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
73850 | 73.8 | 10 | 10.1536 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
73900 | 73.85 | 10 | 10.1552 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
73950 | 73.9 | 10 | 10.1517 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
74000 | 73.95 | 10 | 10.1525 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
74050 | 74 | 10 | 10.1568 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
74100 | 74.05 | 10 | 10.1559 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
74150 | 74.1 | 10 | 10.1531 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
74200 | 74.15 | 10 | 10.1553 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
74250 | 74.2 | 10 | 10.1534 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
74300 | 74.25 | 10 | 10.1574 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
74350 | 74.3 | 10 | 10.1545 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
74400 | 74.35 | 10 | 10.1544 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
74450 | 74.4 | 10 | 10.1838 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
74500 | 74.45 | 10 | 10.1838 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
74550 | 74.5 | 10 | 10.1838 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
74600 | 74.55 | 10 | 10.1838 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
74650 | 74.6 | 10 | 10.1838 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
74700 | 74.65 | 10 | 10.2273 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
74750 | 74.7 | 10 | 10.226 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
74800 | 74.75 | 10 | 10.2244 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
74850 | 74.8 | 10 | 10.2256 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
74900 | 74.85 | 10 | 10.2251 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
74950 | 74.9 | 10 | 10.2258 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
75000 | 74.95 | 10 | 10.2242 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
75050 | 75 | 10 | 10.2239 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
75100 | 75.05 | 10 | 10.2248 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
75150 | 75.1 | 10 | 10.2259 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
75200 | 75.15 | 10 | 10.2355 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
75250 | 75.2 | 10 | 10.2489 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
75300 | 75.25 | 10 | 10.2528 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
75350 | 75.3 | 10 | 10.2556 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
75400 | 75.35 | 10 | 10.2582 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
75450 | 75.4 | 10 | 10.26 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
75500 | 75.45 | 10 | 10.259 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
75550 | 75.5 | 10 | 10.2614 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
75600 | 75.55 | 10 | 10.2626 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
75650 | 75.6 | 10 | 10.2595 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
75700 | 75.65 | 10 | 10.2584 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
75750 | 75.7 | 10 | 10.2594 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
75800 | 75.75 | 10 | 10.26 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
75850 | 75.8 | 10 | 10.2602 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
75900 | 75.85 | 10 | 10.2602 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
75950 | 75.9 | 10 | 10.2573 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
76000 | 75.95 | 10 | 10.2643 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
76050 | 76 | 10 | 10.2639 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
76100 | 76.05 | 10 | 10.2803 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
76150 | 76.1 | 10 | 10.2952 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
76200 | 76.15 | 10 | 10.3021 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
76250 | 76.2 | 10 | 10.3072 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
76300 | 76.25 | 10 | 10.3041 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
76350 | 76.3 | 10 | 10.3027 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
76400 | 76.35 | 10 | 10.3027 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
76450 | 76.4 | 10 | 10.3031 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
76500 | 76.45 | 10 | 10.3058 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
76550 | 76.5 | 10 | 10.3024 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
76600 | 76.55 | 10 | 10.3036 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
76650 | 76.6 | 10 | 10.3042 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
76700 | 76.65 | 10 | 10.3042 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
76750 | 76.7 | 10 | 10.3002 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
76800 | 76.75 | 10 | 10.3032 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
76850 | 76.8 | 10 | 10.3008 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
76900 | 76.85 | 10 | 10.3015 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
76950 | 76.9 | 10 | 10.2952 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
77000 | 76.95 | 10 | 10.294 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
77050 | 77 | 10 | 10.2918 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
77100 | 77.05 | 10 | 10.2901 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
77150 | 77.1 | 10 | 10.2905 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
77200 | 77.15 | 10 | 10.2882 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
77250 | 77.2 | 10 | 10.2867 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
77300 | 77.25 | 10 | 10.287 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
77350 | 77.3 | 10 | 10.2874 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
77400 | 77.35 | 10 | 10.2852 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
77450 | 77.4 | 10 | 10.2888 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
77500 | 77.45 | 10 | 10.2881 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
77550 | 77.5 | 10 | 10.2865 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
77600 | 77.55 | 10 | 10.2844 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
77650 | 77.6 | 10 | 10.2862 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
77700 | 77.65 | 10 | 10.2852 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
77750 | 77.7 | 10 | 10.2877 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
77800 | 77.75 | 10 | 10.2854 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
77850 | 77.8 | 10 | 10.2875 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
77900 | 77.85 | 10 | 10.2864 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
77950 | 77.9 | 10 | 10.288 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
78000 | 77.95 | 10 | 10.2869 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
78050 | 78 | 10 | 10.2839 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
78100 | 78.05 | 10 | 10.2877 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
78150 | 78.1 | 10 | 10.2868 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
78200 | 78.15 | 10 | 10.2845 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
78250 | 78.2 | 10 | 10.2853 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
78300 | 78.25 | 10 | 10.2855 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
78350 | 78.3 | 10 | 10.285 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
78400 | 78.35 | 10 | 10.285 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
78450 | 78.4 | 10 | 10.2842 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
78500 | 78.45 | 10 | 10.2826 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
78550 | 78.5 | 10 | 10.2846 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
78600 | 78.55 | 10 | 10.2845 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
78650 | 78.6 | 10 | 10.2823 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
78700 | 78.65 | 10 | 10.2831 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
78750 | 78.7 | 10 | 10.2819 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
78800 | 78.75 | 10 | 10.283 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
78850 | 78.8 | 10 | 10.283 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
78900 | 78.85 | 10 | 10.283 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
78950 | 78.9 | 10 | 10.283 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
79000 | 78.95 | 10 | 10.2838 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
79050 | 79 | 10 | 10.2814 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
79100 | 79.05 | 10 | 10.2808 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
79150 | 79.1 | 10 | 10.2839 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
79200 | 79.15 | 10 | 10.2799 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
79250 | 79.2 | 10 | 10.2926 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
79300 | 79.25 | 10 | 10.2903 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
79350 | 79.3 | 10 | 10.2963 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
79400 | 79.35 | 10 | 10.2963 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
79450 | 79.4 | 10 | 10.2985 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
79500 | 79.45 | 10 | 10.2985 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
79550 | 79.5 | 10 | 10.2985 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
79600 | 79.55 | 10 | 10.2985 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
79650 | 79.6 | 10 | 10.2985 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
79700 | 79.65 | 10 | 10.2978 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
79750 | 79.7 | 10 | 10.2946 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
79800 | 79.75 | 10 | 10.2989 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
79850 | 79.8 | 10 | 10.2975 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
79900 | 79.85 | 10 | 10.3002 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
79950 | 79.9 | 10 | 10.2979 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
80000 | 79.95 | 10 | 10.2962 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
80050 | 80 | 10 | 10.2965 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
80100 | 80.05 | 10 | 10.2901 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
80150 | 80.1 | 10 | 10.287 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
80200 | 80.15 | 10 | 10.2839 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
80250 | 80.2 | 10 | 10.2834 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
80300 | 80.25 | 10 | 10.2839 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
80350 | 80.3 | 10 | 10.2822 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
80400 | 80.35 | 10 | 10.2822 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
80450 | 80.4 | 10 | 10.2809 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
80500 | 80.45 | 10 | 10.2851 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
80550 | 80.5 | 10 | 10.283 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
80600 | 80.55 | 10 | 10.2823 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
80650 | 80.6 | 10 | 10.2813 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
80700 | 80.65 | 10 | 10.2796 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
80750 | 80.7 | 10 | 10.2849 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
80800 | 80.75 | 10 | 10.284 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
80850 | 80.8 | 10 | 10.2833 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
80900 | 80.85 | 10 | 10.2881 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
80950 | 80.9 | 10 | 10.2922 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
81000 | 80.95 | 10 | 10.2886 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
81050 | 81 | 10 | 10.2897 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
81100 | 81.05 | 10 | 10.292 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
81150 | 81.1 | 10 | 10.2926 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
81200 | 81.15 | 10 | 10.2888 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
81250 | 81.2 | 10 | 10.2918 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
81300 | 81.25 | 10 | 10.2936 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
81350 | 81.3 | 10 | 10.2919 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
81400 | 81.35 | 10 | 10.292 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
81450 | 81.4 | 10 | 10.2892 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
81500 | 81.45 | 10 | 10.2907 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
81550 | 81.5 | 10 | 10.2903 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
81600 | 81.55 | 10 | 10.2917 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
81650 | 81.6 | 10 | 10.2899 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
81700 | 81.65 | 10 | 10.2883 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
81750 | 81.7 | 10 | 10.283 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
81800 | 81.75 | 10 | 10.2857 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
81850 | 81.8 | 10 | 10.2833 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
81900 | 81.85 | 10 | 10.2833 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
81950 | 81.9 | 10 | 10.284 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
82000 | 81.95 | 10 | 10.2841 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
82050 | 82 | 10 | 10.2851 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
82100 | 82.05 | 10 | 10.2851 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
82150 | 82.1 | 10 | 10.2836 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
82200 | 82.15 | 10 | 10.2852 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
82250 | 82.2 | 10 | 10.2905 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
82300 | 82.25 | 10 | 10.2871 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
82350 | 82.3 | 10 | 10.2871 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
82400 | 82.35 | 10 | 10.2869 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
82450 | 82.4 | 10 | 10.2853 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
82500 | 82.45 | 10 | 10.2832 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
82550 | 82.5 | 10 | 10.2854 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
82600 | 82.55 | 10 | 10.2898 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
82650 | 82.6 | 10 | 10.2925 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
82700 | 82.65 | 10 | 10.2888 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
82750 | 82.7 | 10 | 10.2891 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
82800 | 82.75 | 10 | 10.2916 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
82850 | 82.8 | 10 | 10.2907 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
82900 | 82.85 | 10 | 10.2919 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
82950 | 82.9 | 10 | 10.2933 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
83000 | 82.95 | 10 | 10.291 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
83050 | 83 | 10 | 10.2915 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
83100 | 83.05 | 10 | 10.2892 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
83150 | 83.1 | 10 | 10.2901 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
83200 | 83.15 | 10 | 10.2915 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
83250 | 83.2 | 10 | 10.2912 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
83300 | 83.25 | 10 | 10.2909 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
83350 | 83.3 | 10 | 10.2885 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
83400 | 83.35 | 10 | 10.2876 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
83450 | 83.4 | 10 | 10.2855 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
83500 | 83.45 | 10 | 10.2849 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
83550 | 83.5 | 10 | 10.2859 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
83600 | 83.55 | 10 | 10.2837 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
83650 | 83.6 | 10 | 10.2832 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
83700 | 83.65 | 10 | 10.2816 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
83750 | 83.7 | 10 | 10.2847 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
83800 | 83.75 | 10 | 10.2805 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
83850 | 83.8 | 10 | 10.2805 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
83900 | 83.85 | 10 | 10.2805 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
83950 | 83.9 | 10 | 10.2806 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
84000 | 83.95 | 10 | 10.2785 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
84050 | 84 | 10 | 10.2788 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
84100 | 84.05 | 10 | 10.2819 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
84150 | 84.1 | 10 | 10.284 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
84200 | 84.15 | 10 | 10.2846 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
84250 | 84.2 | 10 | 10.2844 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
84300 | 84.25 | 10 | 10.2866 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
84350 | 84.3 | 10 | 10.286 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
84400 | 84.35 | 10 | 10.2862 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
84450 | 84.4 | 10 | 10.2891 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
84500 | 84.45 | 10 | 10.2891 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
84550 | 84.5 | 10 | 10.2891 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
84600 | 84.55 | 10 | 10.2891 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
84650 | 84.6 | 10 | 10.2891 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
84700 | 84.65 | 10 | 10.2898 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
84750 | 84.7 | 10 | 10.2875 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
84800 | 84.75 | 10 | 10.287 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
84850 | 84.8 | 10 | 10.2875 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
84900 | 84.85 | 10 | 10.2875 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
84950 | 84.9 | 10 | 10.2834 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
85000 | 84.95 | 10 | 10.2839 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
85050 | 85 | 10 | 10.2815 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
85100 | 85.05 | 10 | 10.2833 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
85150 | 85.1 | 10 | 10.2839 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
85200 | 85.15 | 10 | 10.2812 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
85250 | 85.2 | 10 | 10.2823 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
85300 | 85.25 | 10 | 10.2818 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
85350 | 85.3 | 10 | 10.2837 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
85400 | 85.35 | 10 | 10.2803 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
85450 | 85.4 | 10 | 10.2834 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
85500 | 85.45 | 10 | 10.2828 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
85550 | 85.5 | 10 | 10.2816 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
85600 | 85.55 | 10 | 10.2802 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
85650 | 85.6 | 10 | 10.2843 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
85700 | 85.65 | 10 | 10.287 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
85750 | 85.7 | 10 | 10.289 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
85800 | 85.75 | 10 | 10.2901 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
85850 | 85.8 | 10 | 10.2889 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
85900 | 85.85 | 10 | 10.2905 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
85950 | 85.9 | 10 | 10.2885 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
86000 | 85.95 | 10 | 10.2847 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
86050 | 86 | 10 | 10.2864 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
86100 | 86.05 | 10 | 10.2852 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
86150 | 86.1 | 10 | 10.2879 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
86200 | 86.15 | 10 | 10.2919 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
86250 | 86.2 | 10 | 10.2873 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
86300 | 86.25 | 10 | 10.2885 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
86350 | 86.3 | 10 | 10.2884 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
86400 | 86.35 | 10 | 10.2884 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
86450 | 86.4 | 10 | 10.2889 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
86500 | 86.45 | 10 | 10.2869 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
86550 | 86.5 | 10 | 10.2864 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
86600 | 86.55 | 10 | 10.2844 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
86650 | 86.6 | 10 | 10.2818 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
86700 | 86.65 | 10 | 10.281 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
86750 | 86.7 | 10 | 10.2813 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
86800 | 86.75 | 10 | 10.2806 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
86850 | 86.8 | 10 | 10.282 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
86900 | 86.85 | 10 | 10.282 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
86950 | 86.9 | 10 | 10.2823 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
87000 | 86.95 | 10 | 10.2801 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
87050 | 87 | 10 | 10.2803 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
87100 | 87.05 | 10 | 10.2805 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
87150 | 87.1 | 10 | 10.2807 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
87200 | 87.15 | 10 | 10.2777 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
87250 | 87.2 | 10 | 10.2788 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
87300 | 87.25 | 10 | 10.282 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
87350 | 87.3 | 10 | 10.2842 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
87400 | 87.35 | 10 | 10.2842 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
87450 | 87.4 | 10 | 10.2853 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
87500 | 87.45 | 10 | 10.2877 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
87550 | 87.5 | 10 | 10.2857 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
87600 | 87.55 | 10 | 10.2872 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
87650 | 87.6 | 10 | 10.2886 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
87700 | 87.65 | 10 | 10.2902 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
87750 | 87.7 | 10 | 10.2878 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
87800 | 87.75 | 10 | 10.2882 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
87850 | 87.8 | 10 | 10.288 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
87900 | 87.85 | 10 | 10.288 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
87950 | 87.9 | 10 | 10.2862 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
88000 | 87.95 | 10 | 10.2865 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
88050 | 88 | 10 | 10.2871 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
88100 | 88.05 | 10 | 10.286 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
88150 | 88.1 | 10 | 10.2845 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
88200 | 88.15 | 10 | 10.2826 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
88250 | 88.2 | 10 | 10.2834 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
88300 | 88.25 | 10 | 10.2823 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
88350 | 88.3 | 10 | 10.2801 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
88400 | 88.35 | 10 | 10.2809 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
88450 | 88.4 | 10 | 10.2818 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
88500 | 88.45 | 10 | 10.2811 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
88550 | 88.5 | 10 | 10.2827 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
88600 | 88.55 | 10 | 10.28 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
88650 | 88.6 | 10 | 10.2801 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
88700 | 88.65 | 10 | 10.2808 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
88750 | 88.7 | 10 | 10.2824 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
88800 | 88.75 | 10 | 10.2797 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
88850 | 88.8 | 10 | 10.2839 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
88900 | 88.85 | 10 | 10.29 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
88950 | 88.9 | 10 | 10.2985 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
89000 | 88.95 | 10 | 10.301 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
89050 | 89 | 10 | 10.3012 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
89100 | 89.05 | 10 | 10.3024 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
89150 | 89.1 | 10 | 10.3031 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
89200 | 89.15 | 10 | 10.3049 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
89250 | 89.2 | 10 | 10.3055 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
89300 | 89.25 | 10 | 10.3054 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
89350 | 89.3 | 10 | 10.3062 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
89400 | 89.35 | 10 | 10.3049 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
89450 | 89.4 | 10 | 10.3047 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
89500 | 89.45 | 10 | 10.3047 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
89550 | 89.5 | 10 | 10.3047 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
89600 | 89.55 | 10 | 10.3047 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
89650 | 89.6 | 10 | 10.3047 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
89700 | 89.65 | 10 | 10.297 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
89750 | 89.7 | 10 | 10.2911 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
89800 | 89.75 | 10 | 10.2911 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
89850 | 89.8 | 10 | 10.2898 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
89900 | 89.85 | 10 | 10.2926 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
89950 | 89.9 | 10 | 10.2905 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
90000 | 89.95 | 10 | 10.2888 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
90050 | 90 | 10 | 10.2897 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
90100 | 90.05 | 10 | 10.2889 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
90150 | 90.1 | 10 | 10.2874 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
90200 | 90.15 | 10 | 10.2895 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
90250 | 90.2 | 10 | 10.2875 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
90300 | 90.25 | 10 | 10.2889 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
90350 | 90.3 | 10 | 10.2899 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
90400 | 90.35 | 10 | 10.2906 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
90450 | 90.4 | 10 | 10.2902 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
90500 | 90.45 | 10 | 10.2908 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
90550 | 90.5 | 10 | 10.2911 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
90600 | 90.55 | 10 | 10.291 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
90650 | 90.6 | 10 | 10.2916 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
90700 | 90.65 | 10 | 10.2932 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
90750 | 90.7 | 10 | 10.2916 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
90800 | 90.75 | 10 | 10.2921 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
90850 | 90.8 | 10 | 10.2909 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
90900 | 90.85 | 10 | 10.2909 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
90950 | 90.9 | 10 | 10.2925 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
91000 | 90.95 | 10 | 10.2922 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
91050 | 91 | 10 | 10.2908 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
91100 | 91.05 | 10 | 10.2902 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
91150 | 91.1 | 10 | 10.2916 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
91200 | 91.15 | 10 | 10.2929 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
91250 | 91.2 | 10 | 10.293 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
91300 | 91.25 | 10 | 10.2902 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
91350 | 91.3 | 10 | 10.2845 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
91400 | 91.35 | 10 | 10.2845 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
91450 | 91.4 | 10 | 10.2832 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
91500 | 91.45 | 10 | 10.2845 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
91550 | 91.5 | 10 | 10.286 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
91600 | 91.55 | 10 | 10.2826 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
91650 | 91.6 | 10 | 10.284 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
91700 | 91.65 | 10 | 10.2836 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
91750 | 91.7 | 10 | 10.2821 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
91800 | 91.75 | 10 | 10.2831 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
91850 | 91.8 | 10 | 10.2825 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
91900 | 91.85 | 10 | 10.2821 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
91950 | 91.9 | 10 | 10.2829 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
92000 | 91.95 | 10 | 10.2831 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
92050 | 92 | 10 | 10.2827 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
92100 | 92.05 | 10 | 10.2846 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
92150 | 92.1 | 10 | 10.2855 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
92200 | 92.15 | 10 | 10.2899 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
92250 | 92.2 | 10 | 10.2873 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
92300 | 92.25 | 10 | 10.2874 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
92350 | 92.3 | 10 | 10.2887 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
92400 | 92.35 | 10 | 10.2895 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
92450 | 92.4 | 10 | 10.289 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
92500 | 92.45 | 10 | 10.2877 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
92550 | 92.5 | 10 | 10.2862 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
92600 | 92.55 | 10 | 10.2864 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
92650 | 92.6 | 10 | 10.2869 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
92700 | 92.65 | 10 | 10.2852 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
92750 | 92.7 | 10 | 10.2859 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
92800 | 92.75 | 10 | 10.2832 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
92850 | 92.8 | 10 | 10.2859 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
92900 | 92.85 | 10 | 10.286 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
92950 | 92.9 | 10 | 10.2807 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
93000 | 92.95 | 10 | 10.2782 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
93050 | 93 | 10 | 10.2796 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
93100 | 93.05 | 10 | 10.2795 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
93150 | 93.1 | 10 | 10.2778 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
93200 | 93.15 | 10 | 10.2791 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
93250 | 93.2 | 10 | 10.2772 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
93300 | 93.25 | 10 | 10.2805 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
93350 | 93.3 | 10 | 10.2783 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
93400 | 93.35 | 10 | 10.2783 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
93450 | 93.4 | 10 | 10.2752 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
93500 | 93.45 | 10 | 10.2746 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
93550 | 93.5 | 10 | 10.2743 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
93600 | 93.55 | 10 | 10.3002 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
93650 | 93.6 | 10 | 10.4055 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
93700 | 93.65 | 10 | 10.4121 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
93750 | 93.7 | 10 | 10.4415 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
93800 | 93.75 | 10 | 10.4544 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
93850 | 93.8 | 10 | 10.4551 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
93900 | 93.85 | 10 | 10.4546 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
93950 | 93.9 | 10 | 10.4521 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
94000 | 93.95 | 10 | 10.4544 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
94050 | 94 | 10 | 10.4518 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
94100 | 94.05 | 10 | 10.4528 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
94150 | 94.1 | 10 | 10.4524 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
94200 | 94.15 | 10 | 10.4533 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
94250 | 94.2 | 10 | 10.4545 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
94300 | 94.25 | 10 | 10.4526 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
94350 | 94.3 | 10 | 10.4534 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
94400 | 94.35 | 10 | 10.4547 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
94450 | 94.4 | 10 | 10.4672 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
94500 | 94.45 | 10 | 10.4672 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
94550 | 94.5 | 10 | 10.4672 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
94600 | 94.55 | 10 | 10.4672 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
94650 | 94.6 | 10 | 10.4672 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
94700 | 94.65 | 10 | 10.5019 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
94750 | 94.7 | 10 | 10.5032 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
94800 | 94.75 | 10 | 10.5015 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
94850 | 94.8 | 10 | 10.5032 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
94900 | 94.85 | 10 | 10.5042 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
94950 | 94.9 | 10 | 10.5009 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
95000 | 94.95 | 10 | 10.5021 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
95050 | 95 | 10 | 10.5011 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
95100 | 95.05 | 10 | 10.5015 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
95150 | 95.1 | 10 | 10.5013 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
95200 | 95.15 | 10 | 10.5097 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
95250 | 95.2 | 10 | 10.5332 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
95300 | 95.25 | 10 | 10.5427 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
95350 | 95.3 | 10 | 10.5475 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
95400 | 95.35 | 10 | 10.5619 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
95450 | 95.4 | 10 | 10.5864 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
95500 | 95.45 | 10 | 10.5878 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
95550 | 95.5 | 10 | 10.5876 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
95600 | 95.55 | 10 | 10.5846 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
95650 | 95.6 | 10 | 10.5858 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
95700 | 95.65 | 10 | 10.585 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
95750 | 95.7 | 10 | 10.5873 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
95800 | 95.75 | 10 | 10.5876 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
95850 | 95.8 | 10 | 10.5834 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
95900 | 95.85 | 10 | 10.5834 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
95950 | 95.9 | 10 | 10.5829 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
96000 | 95.95 | 10 | 10.5827 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
96050 | 96 | 10 | 10.5827 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
96100 | 96.05 | 10 | 10.5829 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
96150 | 96.1 | 10 | 10.584 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
96200 | 96.15 | 10 | 10.5849 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
96250 | 96.2 | 10 | 10.5874 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
96300 | 96.25 | 10 | 10.5897 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
96350 | 96.3 | 10 | 10.5881 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
96400 | 96.35 | 10 | 10.5881 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
96450 | 96.4 | 10 | 10.5891 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
96500 | 96.45 | 10 | 10.5899 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
96550 | 96.5 | 10 | 10.5898 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
96600 | 96.55 | 10 | 10.5927 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
96650 | 96.6 | 10 | 10.5906 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
96700 | 96.65 | 10 | 10.5917 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
96750 | 96.7 | 10 | 10.5875 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
96800 | 96.75 | 10 | 10.5876 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
96850 | 96.8 | 10 | 10.5883 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
96900 | 96.85 | 10 | 10.588 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
96950 | 96.9 | 10 | 10.5864 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
97000 | 96.95 | 10 | 10.5864 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
97050 | 97 | 10 | 10.5852 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
97100 | 97.05 | 10 | 10.5846 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
97150 | 97.1 | 10 | 10.581 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
97200 | 97.15 | 10 | 10.5787 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
97250 | 97.2 | 10 | 10.5792 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
97300 | 97.25 | 10 | 10.5774 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
97350 | 97.3 | 10 | 10.5796 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
97400 | 97.35 | 10 | 10.5796 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
97450 | 97.4 | 10 | 10.5833 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
97500 | 97.45 | 10 | 10.5792 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
97550 | 97.5 | 10 | 10.5792 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
97600 | 97.55 | 10 | 10.5789 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
97650 | 97.6 | 10 | 10.5783 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
97700 | 97.65 | 10 | 10.5814 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
97750 | 97.7 | 10 | 10.5801 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
97800 | 97.75 | 10 | 10.5797 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
97850 | 97.8 | 10 | 10.5826 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
97900 | 97.85 | 10 | 10.5826 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
97950 | 97.9 | 10 | 10.5809 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
98000 | 97.95 | 10 | 10.5829 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
98050 | 98 | 10 | 10.5791 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
98100 | 98.05 | 10 | 10.5789 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
98150 | 98.1 | 10 | 10.5801 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
98200 | 98.15 | 10 | 10.5767 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
98250 | 98.2 | 10 | 10.5788 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
98300 | 98.25 | 10 | 10.5797 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
98350 | 98.3 | 10 | 10.5782 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
98400 | 98.35 | 10 | 10.5785 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
98450 | 98.4 | 10 | 10.5789 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
98500 | 98.45 | 10 | 10.5791 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
98550 | 98.5 | 10 | 10.5782 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
98600 | 98.55 | 10 | 10.5777 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
98650 | 98.6 | 10 | 10.5757 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
98700 | 98.65 | 10 | 10.5768 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
98750 | 98.7 | 10 | 10.5789 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
98800 | 98.75 | 10 | 10.5758 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
98850 | 98.8 | 10 | 10.5746 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
98900 | 98.85 | 10 | 10.5746 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
98950 | 98.9 | 10 | 10.5766 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
99000 | 98.95 | 10 | 10.5758 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
99050 | 99 | 10 | 10.5743 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
99100 | 99.05 | 10 | 10.5761 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
99150 | 99.1 | 10 | 10.5745 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
99200 | 99.15 | 10 | 10.5734 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
99250 | 99.2 | 10 | 10.5743 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
99300 | 99.25 | 10 | 10.5749 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
99350 | 99.3 | 10 | 10.5783 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
99400 | 99.35 | 10 | 10.5767 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
99450 | 99.4 | 10 | 10.5794 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
99500 | 99.45 | 10 | 10.5794 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
99550 | 99.5 | 10 | 10.5794 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
99600 | 99.55 | 10 | 10.5794 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
99650 | 99.6 | 10 | 10.5794 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
99700 | 99.65 | 10 | 10.5771 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
99750 | 99.7 | 10 | 10.5751 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
99800 | 99.75 | 10 | 10.5756 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
99850 | 99.8 | 10 | 10.5739 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
99900 | 99.85 | 10 | 10.5739 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
99950 | 99.9 | 10 | 10.5775 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
100000 | 99.95 | 10 | 10.5772 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
100050 | 100 | 10 | 10.5769 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
100100 | 100.05 | 10 | 10.5746 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
100150 | 100.1 | 10 | 10.5755 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
100200 | 100.15 | 10 | 10.574 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
100250 | 100.2 | 10 | 10.5761 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
100300 | 100.25 | 10 | 10.5719 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
100350 | 100.3 | 10 | 10.569 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
100400 | 100.35 | 10 | 10.569 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
100450 | 100.4 | 10 | 10.5722 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
100500 | 100.45 | 10 | 10.5702 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
100550 | 100.5 | 10 | 10.571 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
100600 | 100.55 | 10 | 10.5704 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
100650 | 100.6 | 10 | 10.5701 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
100700 | 100.65 | 10 | 10.5719 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
100750 | 100.7 | 10 | 10.5722 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
100800 | 100.75 | 10 | 10.57 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
100850 | 100.8 | 10 | 10.5689 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
100900 | 100.85 | 10 | 10.5689 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
100950 | 100.9 | 10 | 10.5747 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
101000 | 100.95 | 10 | 10.5736 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
101050 | 101 | 10 | 10.5746 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
101100 | 101.05 | 10 | 10.5726 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
101150 | 101.1 | 10 | 10.5728 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
101200 | 101.15 | 10 | 10.5718 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
101250 | 101.2 | 10 | 10.5721 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
101300 | 101.25 | 10 | 10.5755 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
101350 | 101.3 | 10 | 10.5719 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
101400 | 101.35 | 10 | 10.573 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
101450 | 101.4 | 10 | 10.5764 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
101500 | 101.45 | 10 | 10.5748 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
101550 | 101.5 | 10 | 10.573 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
101600 | 101.55 | 10 | 10.5733 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
101650 | 101.6 | 10 | 10.5739 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
101700 | 101.65 | 10 | 10.5734 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
101750 | 101.7 | 10 | 10.5736 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
101800 | 101.75 | 10 | 10.5696 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
101850 | 101.8 | 10 | 10.5689 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
101900 | 101.85 | 10 | 10.5689 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
101950 | 101.9 | 10 | 10.5689 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
102000 | 101.95 | 10 | 10.5667 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
102050 | 102 | 10 | 10.5649 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
102100 | 102.05 | 10 | 10.5683 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
102150 | 102.1 | 10 | 10.5692 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
102200 | 102.15 | 10 | 10.5673 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
102250 | 102.2 | 10 | 10.5644 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
102300 | 102.25 | 10 | 10.567 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
102350 | 102.3 | 10 | 10.5691 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
102400 | 102.35 | 10 | 10.5691 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
102450 | 102.4 | 10 | 10.5662 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
102500 | 102.45 | 10 | 10.5669 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
102550 | 102.5 | 10 | 10.5698 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
102600 | 102.55 | 10 | 10.5703 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
102650 | 102.6 | 10 | 10.5722 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
102700 | 102.65 | 10 | 10.5699 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
102750 | 102.7 | 10 | 10.5712 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
102800 | 102.75 | 10 | 10.5718 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
102850 | 102.8 | 10 | 10.572 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
102900 | 102.85 | 10 | 10.572 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
102950 | 102.9 | 10 | 10.5742 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
103000 | 102.95 | 10 | 10.5695 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
103050 | 103 | 10 | 10.5695 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
103100 | 103.05 | 10 | 10.5708 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
103150 | 103.1 | 10 | 10.5705 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
103200 | 103.15 | 10 | 10.5697 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
103250 | 103.2 | 10 | 10.5704 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
103300 | 103.25 | 10 | 10.5664 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
103350 | 103.3 | 10 | 10.567 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
103400 | 103.35 | 10 | 10.567 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
103450 | 103.4 | 10 | 10.5672 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
103500 | 103.45 | 10 | 10.5688 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
103550 | 103.5 | 10 | 10.5664 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
103600 | 103.55 | 10 | 10.5683 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
103650 | 103.6 | 10 | 10.5637 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
103700 | 103.65 | 10 | 10.5669 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
103750 | 103.7 | 10 | 10.5658 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
103800 | 103.75 | 10 | 10.5652 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
103850 | 103.8 | 10 | 10.5659 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
103900 | 103.85 | 10 | 10.5659 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
103950 | 103.9 | 10 | 10.5633 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
104000 | 103.95 | 10 | 10.5685 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
104050 | 104 | 10 | 10.5759 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
104100 | 104.05 | 10 | 10.5799 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
104150 | 104.1 | 10 | 10.5819 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
104200 | 104.15 | 10 | 10.5818 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
104250 | 104.2 | 10 | 10.585 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
104300 | 104.25 | 10 | 10.5878 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
104350 | 104.3 | 10 | 10.5825 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
104400 | 104.35 | 10 | 10.5825 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
104450 | 104.4 | 10 | 10.586 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
104500 | 104.45 | 10 | 10.586 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
104550 | 104.5 | 10 | 10.586 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
104600 | 104.55 | 10 | 10.586 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
104650 | 104.6 | 10 | 10.586 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
104700 | 104.65 | 10 | 10.586 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
104750 | 104.7 | 10 | 10.586 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
104800 | 104.75 | 10 | 10.5872 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
104850 | 104.8 | 10 | 10.5854 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
104900 | 104.85 | 10 | 10.5854 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
104950 | 104.9 | 10 | 10.5836 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
105000 | 104.95 | 10 | 10.5834 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
105050 | 105 | 10 | 10.5797 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
105100 | 105.05 | 10 | 10.5826 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
105150 | 105.1 | 10 | 10.5799 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
105200 | 105.15 | 10 | 10.5813 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
105250 | 105.2 | 10 | 10.5778 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
105300 | 105.25 | 10 | 10.5805 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
105350 | 105.3 | 10 | 10.5814 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
105400 | 105.35 | 10 | 10.5796 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
105450 | 105.4 | 10 | 10.58 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
105500 | 105.45 | 10 | 10.5804 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
105550 | 105.5 | 10 | 10.5815 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
105600 | 105.55 | 10 | 10.5773 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
105650 | 105.6 | 10 | 10.5801 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
105700 | 105.65 | 10 | 10.5823 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
105750 | 105.7 | 10 | 10.5835 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
105800 | 105.75 | 10 | 10.5856 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
105850 | 105.8 | 10 | 10.5825 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
105900 | 105.85 | 10 | 10.5825 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
105950 | 105.9 | 10 | 10.584 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
106000 | 105.95 | 10 | 10.58 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
106050 | 106 | 10 | 10.5794 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
106100 | 106.05 | 10 | 10.5798 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
106150 | 106.1 | 10 | 10.5822 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
106200 | 106.15 | 10 | 10.5814 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
106250 | 106.2 | 10 | 10.579 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
106300 | 106.25 | 10 | 10.5818 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
106350 | 106.3 | 10 | 10.5801 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
106400 | 106.35 | 10 | 10.5801 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
106450 | 106.4 | 10 | 10.5745 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
106500 | 106.45 | 10 | 10.5763 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
106550 | 106.5 | 10 | 10.5741 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
106600 | 106.55 | 10 | 10.5767 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
106650 | 106.6 | 10 | 10.5762 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
106700 | 106.65 | 10 | 10.5761 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
106750 | 106.7 | 10 | 10.5736 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
106800 | 106.75 | 10 | 10.5727 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
106850 | 106.8 | 10 | 10.5732 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
106900 | 106.85 | 10 | 10.5753 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
106950 | 106.9 | 10 | 10.5757 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
107000 | 106.95 | 10 | 10.5749 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
107050 | 107 | 10 | 10.5764 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
107100 | 107.05 | 10 | 10.5736 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
107150 | 107.1 | 10 | 10.5746 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
107200 | 107.15 | 10 | 10.574 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
107250 | 107.2 | 10 | 10.5742 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
107300 | 107.25 | 10 | 10.5763 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
107350 | 107.3 | 10 | 10.5761 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
107400 | 107.35 | 10 | 10.5782 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
107450 | 107.4 | 10 | 10.576 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
107500 | 107.45 | 10 | 10.5796 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
107550 | 107.5 | 10 | 10.5779 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
107600 | 107.55 | 10 | 10.5786 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
107650 | 107.6 | 10 | 10.5787 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
107700 | 107.65 | 10 | 10.5767 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
107750 | 107.7 | 10 | 10.5809 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
107800 | 107.75 | 10 | 10.5796 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
107850 | 107.8 | 10 | 10.578 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
107900 | 107.85 | 10 | 10.5765 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
107950 | 107.9 | 10 | 10.5792 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
108000 | 107.95 | 10 | 10.5751 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
108050 | 108 | 10 | 10.5733 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
108100 | 108.05 | 10 | 10.575 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
108150 | 108.1 | 10 | 10.5744 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
108200 | 108.15 | 10 | 10.5734 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
108250 | 108.2 | 10 | 10.571 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
108300 | 108.25 | 10 | 10.5716 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
108350 | 108.3 | 10 | 10.5741 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
108400 | 108.35 | 10 | 10.5741 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
108450 | 108.4 | 10 | 10.5709 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
108500 | 108.45 | 10 | 10.5709 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
108550 | 108.5 | 10 | 10.5734 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
108600 | 108.55 | 10 | 10.5704 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
108650 | 108.6 | 10 | 10.571 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
108700 | 108.65 | 10 | 10.5707 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
108750 | 108.7 | 10 | 10.5703 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
108800 | 108.75 | 10 | 10.5715 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
108850 | 108.8 | 10 | 10.5692 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
108900 | 108.85 | 10 | 10.5692 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
108950 | 108.9 | 10 | 10.5726 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
109000 | 108.95 | 10 | 10.5722 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
109050 | 109 | 10 | 10.571 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
109100 | 109.05 | 10 | 10.5747 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
109150 | 109.1 | 10 | 10.5747 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
109200 | 109.15 | 10 | 10.5725 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
109250 | 109.2 | 10 | 10.5734 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
109300 | 109.25 | 10 | 10.5746 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
109350 | 109.3 | 10 | 10.5717 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
109400 | 109.35 | 10 | 10.5717 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
109450 | 109.4 | 10 | 10.5763 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
109500 | 109.45 | 10 | 10.5763 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
109550 | 109.5 | 10 | 10.5763 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
109600 | 109.55 | 10 | 10.5763 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
109650 | 109.6 | 10 | 10.5763 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
109700 | 109.65 | 10 | 10.5737 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
109750 | 109.7 | 10 | 10.5699 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
109800 | 109.75 | 10 | 10.5696 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
109850 | 109.8 | 10 | 10.5702 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
109900 | 109.85 | 10 | 10.5677 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
109950 | 109.9 | 10 | 10.5663 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
110000 | 109.95 | 10 | 10.5703 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
110050 | 110 | 10 | 10.5691 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
110100 | 110.05 | 10 | 10.5651 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
110150 | 110.1 | 10 | 10.5679 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
110200 | 110.15 | 10 | 10.5682 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
110250 | 110.2 | 10 | 10.5674 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
110300 | 110.25 | 10 | 10.5687 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
110350 | 110.3 | 10 | 10.5658 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
110400 | 110.35 | 10 | 10.5682 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
110450 | 110.4 | 10 | 10.5665 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
110500 | 110.45 | 10 | 10.5684 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
110550 | 110.5 | 10 | 10.5702 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
110600 | 110.55 | 10 | 10.5702 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
110650 | 110.6 | 10 | 10.5736 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
110700 | 110.65 | 10 | 10.5704 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
110750 | 110.7 | 10 | 10.5717 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
110800 | 110.75 | 10 | 10.5701 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
110850 | 110.8 | 10 | 10.569 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
110900 | 110.85 | 10 | 10.569 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
110950 | 110.9 | 10 | 10.5721 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
111000 | 110.95 | 10 | 10.5715 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
111050 | 111 | 10 | 10.5701 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
111100 | 111.05 | 10 | 10.5718 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
111150 | 111.1 | 10 | 10.57 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
111200 | 111.15 | 10 | 10.5683 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
111250 | 111.2 | 10 | 10.5728 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
111300 | 111.25 | 10 | 10.5736 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
111350 | 111.3 | 10 | 10.5738 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
111400 | 111.35 | 10 | 10.569 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
111450 | 111.4 | 10 | 10.5725 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
111500 | 111.45 | 10 | 10.571 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
111550 | 111.5 | 10 | 10.5731 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
111600 | 111.55 | 10 | 10.57 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
111650 | 111.6 | 10 | 10.5704 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
111700 | 111.65 | 10 | 10.5722 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
111750 | 111.7 | 10 | 10.5738 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
111800 | 111.75 | 10 | 10.5703 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
111850 | 111.8 | 10 | 10.5667 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
111900 | 111.85 | 10 | 10.5715 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
111950 | 111.9 | 10 | 10.5714 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
112000 | 111.95 | 10 | 10.5716 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
112050 | 112 | 10 | 10.5736 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
112100 | 112.05 | 10 | 10.5844 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
112150 | 112.1 | 10 | 10.5869 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
112200 | 112.15 | 10 | 10.5868 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
112250 | 112.2 | 10 | 10.5849 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
112300 | 112.25 | 10 | 10.5899 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
112350 | 112.3 | 10 | 10.5871 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
112400 | 112.35 | 10 | 10.5885 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
112450 | 112.4 | 10 | 10.5892 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
112500 | 112.45 | 10 | 10.5898 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
112550 | 112.5 | 10 | 10.5881 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
112600 | 112.55 | 10 | 10.5916 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
112650 | 112.6 | 10 | 10.5911 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
112700 | 112.65 | 10 | 10.589 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
112750 | 112.7 | 10 | 10.5882 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
112800 | 112.75 | 10 | 10.5875 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
112850 | 112.8 | 10 | 10.5912 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
112900 | 112.85 | 10 | 10.5871 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
112950 | 112.9 | 10 | 10.5863 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
113000 | 112.95 | 10 | 10.5839 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
113050 | 113 | 10 | 10.5851 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
113100 | 113.05 | 10 | 10.5809 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
113150 | 113.1 | 10 | 10.5851 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
113200 | 113.15 | 10 | 10.5833 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
113250 | 113.2 | 10 | 10.5831 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
113300 | 113.25 | 10 | 10.5817 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
113350 | 113.3 | 10 | 10.581 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
113400 | 113.35 | 10 | 10.5838 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
113450 | 113.4 | 10 | 10.5843 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
113500 | 113.45 | 10 | 10.58 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
113550 | 113.5 | 10 | 10.5837 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
113600 | 113.55 | 10 | 10.5656 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
113650 | 113.6 | 10 | 10.3725 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
113700 | 113.65 | 10 | 10.3469 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
113750 | 113.7 | 10 | 10.2837 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
113800 | 113.75 | 10 | 10.2688 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
113850 | 113.8 | 10 | 10.2708 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
113900 | 113.85 | 10 | 10.2737 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
113950 | 113.9 | 10 | 10.2744 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
114000 | 113.95 | 10 | 10.271 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
114050 | 114 | 10 | 10.271 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
114100 | 114.05 | 10 | 10.2739 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
114150 | 114.1 | 10 | 10.2733 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
114200 | 114.15 | 10 | 10.2727 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
114250 | 114.2 | 10 | 10.2701 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
114300 | 114.25 | 10 | 10.272 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
114350 | 114.3 | 10 | 10.2718 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
114400 | 114.35 | 10 | 10.267 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
114450 | 114.4 | 10 | 10.2495 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
114500 | 114.45 | 10 | 10.2495 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
114550 | 114.5 | 10 | 10.2495 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
114600 | 114.55 | 10 | 10.2495 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
114650 | 114.6 | 10 | 10.2495 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
114700 | 114.65 | 10 | 10.1195 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
114750 | 114.7 | 10 | 10.12 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
114800 | 114.75 | 10 | 10.1173 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
114850 | 114.8 | 10 | 10.1146 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
114900 | 114.85 | 10 | 10.1144 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
114950 | 114.9 | 10 | 10.1173 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
115000 | 114.95 | 10 | 10.1162 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
115050 | 115 | 10 | 10.1137 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
115100 | 115.05 | 10 | 10.115 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
115150 | 115.1 | 10 | 10.115 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
115200 | 115.15 | 10 | 10.1143 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
115250 | 115.2 | 10 | 10.1087 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
115300 | 115.25 | 10 | 10.1068 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
115350 | 115.3 | 10 | 10.0825 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
115400 | 115.35 | 10 | 10.0647 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
115450 | 115.4 | 10 | 10.0505 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
115500 | 115.45 | 10 | 10.0497 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
115550 | 115.5 | 10 | 10.0497 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
115600 | 115.55 | 10 | 10.0505 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
115650 | 115.6 | 10 | 10.0512 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
115700 | 115.65 | 10 | 10.0507 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
115750 | 115.7 | 10 | 10.0489 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
115800 | 115.75 | 10 | 10.0508 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
115850 | 115.8 | 10 | 10.0522 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
115900 | 115.85 | 10 | 10.0507 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
115950 | 115.9 | 10 | 10.0502 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
116000 | 115.95 | 10 | 10.0485 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
116050 | 116 | 10 | 10.0463 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
116100 | 116.05 | 10 | 10.0391 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
116150 | 116.1 | 10 | 10.0356 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
116200 | 116.15 | 10 | 10.0343 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
116250 | 116.2 | 10 | 10.0297 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
116300 | 116.25 | 10 | 10.029 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
116350 | 116.3 | 10 | 10.0272 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
116400 | 116.35 | 10 | 10.0265 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
116450 | 116.4 | 10 | 10.0278 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
116500 | 116.45 | 10 | 10.0259 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
116550 | 116.5 | 10 | 10.0228 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
116600 | 116.55 | 10 | 10.0259 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
116650 | 116.6 | 10 | 10.0263 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
116700 | 116.65 | 10 | 10.0282 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
116750 | 116.7 | 10 | 10.0229 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
116800 | 116.75 | 10 | 10.023 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
116850 | 116.8 | 10 | 10.0197 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
116900 | 116.85 | 10 | 10.0155 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
116950 | 116.9 | 10 | 10.014 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
117000 | 116.95 | 10 | 10.0101 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
117050 | 117 | 10 | 10.0085 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
117100 | 117.05 | 10 | 10.0091 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
117150 | 117.1 | 10 | 10.0095 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
117200 | 117.15 | 10 | 10.0056 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
117250 | 117.2 | 10 | 10.007 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
117300 | 117.25 | 10 | 10.0065 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
117350 | 117.3 | 10 | 10.0098 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
117400 | 117.35 | 10 | 10.0078 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
117450 | 117.4 | 10 | 10.0097 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
117500 | 117.45 | 10 | 10.0082 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
117550 | 117.5 | 10 | 10.0116 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
117600 | 117.55 | 10 | 10.0063 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
117650 | 117.6 | 10 | 10.0081 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
117700 | 117.65 | 10 | 10.0051 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
117750 | 117.7 | 10 | 10.0043 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
117800 | 117.75 | 10 | 10.0008 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
117850 | 117.8 | 10 | 9.9977 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
117900 | 117.85 | 10 | 9.9979 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
117950 | 117.9 | 10 | 9.9978 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
118000 | 117.95 | 10 | 9.9967 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
118050 | 118 | 10 | 9.9976 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
118100 | 118.05 | 10 | 9.9979 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
118150 | 118.1 | 10 | 9.9986 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
118200 | 118.15 | 10 | 9.9982 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
118250 | 118.2 | 10 | 9.9983 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
118300 | 118.25 | 10 | 9.9975 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
118350 | 118.3 | 10 | 9.9973 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
118400 | 118.35 | 10 | 9.9963 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
118450 | 118.4 | 10 | 9.9959 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
118500 | 118.45 | 10 | 9.9952 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
118550 | 118.5 | 10 | 9.9964 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
118600 | 118.55 | 10 | 9.9997 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
118650 | 118.6 | 10 | 9.997 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
118700 | 118.65 | 10 | 9.9975 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
118750 | 118.7 | 10 | 9.9981 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
118800 | 118.75 | 10 | 9.9993 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
118850 | 118.8 | 10 | 9.9997 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
118900 | 118.85 | 10 | 10.0008 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
118950 | 118.9 | 10 | 9.9977 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
119000 | 118.95 | 10 | 9.9993 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
119050 | 119 | 10 | 10.0018 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
119100 | 119.05 | 10 | 9.9989 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
119150 | 119.1 | 10 | 9.9969 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
119200 | 119.15 | 10 | 9.9978 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
119250 | 119.2 | 10 | 9.9966 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
119300 | 119.25 | 10 | 9.997 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
119350 | 119.3 | 10 | 9.9952 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
119400 | 119.35 | 10 | 9.9931 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
119450 | 119.4 | 10 | 9.9962 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
119500 | 119.45 | 10 | 9.9962 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
119550 | 119.5 | 10 | 9.9962 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
119600 | 119.55 | 10 | 9.9962 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
119650 | 119.6 | 10 | 9.9962 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
119700 | 119.65 | 10 | 9.9929 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
119750 | 119.7 | 10 | 9.9922 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
119800 | 119.75 | 10 | 9.9917 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
119850 | 119.8 | 10 | 9.9915 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
119900 | 119.85 | 10 | 9.9906 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
119950 | 119.9 | 10 | 9.9871 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
120000 | 119.95 | 10 | 9.9939 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
120050 | 120 | 10 | 9.99 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
120100 | 120.05 | 10 | 9.9937 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
120150 | 120.1 | 10 | 9.9937 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
120200 | 120.15 | 10 | 9.994 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
120250 | 120.2 | 10 | 9.9995 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
120300 | 120.25 | 10 | 9.9972 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
120350 | 120.3 | 10 | 9.9987 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
120400 | 120.35 | 10 | 9.9987 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
120450 | 120.4 | 10 | 9.9962 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
120500 | 120.45 | 10 | 9.9967 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
120550 | 120.5 | 10 | 10.0014 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
120600 | 120.55 | 10 | 9.9983 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
120650 | 120.6 | 10 | 9.9975 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
120700 | 120.65 | 10 | 10.0013 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
120750 | 120.7 | 10 | 9.9988 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
120800 | 120.75 | 10 | 10.0006 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
120850 | 120.8 | 10 | 9.9988 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
120900 | 120.85 | 10 | 9.9969 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
120950 | 120.9 | 10 | 9.9958 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
121000 | 120.95 | 10 | 9.9936 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
121050 | 121 | 10 | 9.9947 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
121100 | 121.05 | 10 | 9.9952 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
121150 | 121.1 | 10 | 9.9947 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
121200 | 121.15 | 10 | 9.9944 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
121250 | 121.2 | 10 | 9.993 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
121300 | 121.25 | 10 | 9.9934 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
121350 | 121.3 | 10 | 9.9915 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
121400 | 121.35 | 10 | 9.9955 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
121450 | 121.4 | 10 | 9.9911 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
121500 | 121.45 | 10 | 9.9927 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
121550 | 121.5 | 10 | 9.9945 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
121600 | 121.55 | 10 | 9.9952 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
121650 | 121.6 | 10 | 9.9981 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
121700 | 121.65 | 10 | 10.0007 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
121750 | 121.7 | 10 | 10.0026 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
121800 | 121.75 | 10 | 10.0027 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
121850 | 121.8 | 10 | 10.0018 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
121900 | 121.85 | 10 | 10.0036 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
121950 | 121.9 | 10 | 10.0025 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
122000 | 121.95 | 10 | 10.0022 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
122050 | 122 | 10 | 10.0057 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
122100 | 122.05 | 10 | 10.0046 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
122150 | 122.1 | 10 | 10.0038 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
122200 | 122.15 | 10 | 10.0055 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
122250 | 122.2 | 10 | 10.0024 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
122300 | 122.25 | 10 | 10.0048 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
122350 | 122.3 | 10 | 10.0037 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
122400 | 122.35 | 10 | 10 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
122450 | 122.4 | 10 | 10.0018 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
122500 | 122.45 | 10 | 9.9981 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
122550 | 122.5 | 10 | 9.9969 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
122600 | 122.55 | 10 | 9.9946 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
122650 | 122.6 | 10 | 9.9966 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
122700 | 122.65 | 10 | 9.9955 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
122750 | 122.7 | 10 | 9.9976 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
122800 | 122.75 | 10 | 9.9954 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
122850 | 122.8 | 10 | 9.9973 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
122900 | 122.85 | 10 | 9.9985 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
122950 | 122.9 | 10 | 9.9966 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
123000 | 122.95 | 10 | 9.9985 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
123050 | 123 | 10 | 9.9951 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
123100 | 123.05 | 10 | 9.9977 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
123150 | 123.1 | 10 | 9.9977 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
123200 | 123.15 | 10 | 9.9986 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
123250 | 123.2 | 10 | 10.0008 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
123300 | 123.25 | 10 | 9.9992 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
123350 | 123.3 | 10 | 10.0017 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
123400 | 123.35 | 10 | 10.0022 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
123450 | 123.4 | 10 | 10.0033 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
123500 | 123.45 | 10 | 10.0026 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
123550 | 123.5 | 10 | 10.0067 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
123600 | 123.55 | 10 | 10.0035 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
123650 | 123.6 | 10 | 10.0016 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
123700 | 123.65 | 10 | 10.0004 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
123750 | 123.7 | 10 | 10.0021 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
123800 | 123.75 | 10 | 10.0033 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
123850 | 123.8 | 10 | 10.0032 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
123900 | 123.85 | 10 | 10.0025 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
123950 | 123.9 | 10 | 10.0041 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
124000 | 123.95 | 10 | 10.0008 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
124050 | 124 | 10 | 10.0023 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
124100 | 124.05 | 10 | 10.0009 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
124150 | 124.1 | 10 | 10.0007 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
124200 | 124.15 | 10 | 9.9976 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
124250 | 124.2 | 10 | 9.9996 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
124300 | 124.25 | 10 | 9.9996 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
124350 | 124.3 | 10 | 10.0001 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
124400 | 124.35 | 10 | 10.0001 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
124450 | 124.4 | 10 | 9.9981 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
124500 | 124.45 | 10 | 9.9981 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
124550 | 124.5 | 10 | 9.9981 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
124600 | 124.55 | 10 | 9.9981 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
124650 | 124.6 | 10 | 9.9981 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
124700 | 124.65 | 10 | 9.9997 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
124750 | 124.7 | 10 | 9.9958 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
124800 | 124.75 | 10 | 9.9982 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
124850 | 124.8 | 10 | 9.9981 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
124900 | 124.85 | 10 | 9.9981 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
124950 | 124.9 | 10 | 10.0031 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
125000 | 124.95 | 10 | 10.0034 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
125050 | 125 | 10 | 10.004 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
125100 | 125.05 | 10 | 10.0035 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
125150 | 125.1 | 10 | 10.0012 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
125200 | 125.15 | 10 | 10.0015 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
125250 | 125.2 | 10 | 10.0038 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
125300 | 125.25 | 10 | 10.0018 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
125350 | 125.3 | 10 | 10.0039 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
125400 | 125.35 | 10 | 10.0039 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
125450 | 125.4 | 10 | 10.0039 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
125500 | 125.45 | 10 | 10.0023 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
125550 | 125.5 | 10 | 10.0026 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
125600 | 125.55 | 10 | 10.0003 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
125650 | 125.6 | 10 | 9.9974 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
125700 | 125.65 | 10 | 9.9983 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
125750 | 125.7 | 10 | 9.9991 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
125800 | 125.75 | 10 | 9.9973 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
125850 | 125.8 | 10 | 9.996 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
125900 | 125.85 | 10 | 9.996 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
125950 | 125.9 | 10 | 9.9975 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
126000 | 125.95 | 10 | 9.9963 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
126050 | 126 | 10 | 9.9991 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
126100 | 126.05 | 10 | 9.9963 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
126150 | 126.1 | 10 | 9.9992 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
126200 | 126.15 | 10 | 9.9956 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
126250 | 126.2 | 10 | 9.9925 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
126300 | 126.25 | 10 | 9.9964 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
126350 | 126.3 | 10 | 9.9933 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
126400 | 126.35 | 10 | 9.9933 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
126450 | 126.4 | 10 | 9.9953 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
126500 | 126.45 | 10 | 9.9983 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
126550 | 126.5 | 10 | 10.0012 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
126600 | 126.55 | 10 | 10.0048 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
126650 | 126.6 | 10 | 10.0032 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
126700 | 126.65 | 10 | 10.0006 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
126750 | 126.7 | 10 | 10.0024 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
126800 | 126.75 | 10 | 10.0028 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
126850 | 126.8 | 10 | 10.0034 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
126900 | 126.85 | 10 | 10.0023 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
126950 | 126.9 | 10 | 10.0045 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
127000 | 126.95 | 10 | 10.0015 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
127050 | 127 | 10 | 10.0014 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
127100 | 127.05 | 10 | 10.002 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
127150 | 127.1 | 10 | 10.002 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
127200 | 127.15 | 10 | 10.0026 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
127250 | 127.2 | 10 | 10.0021 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
127300 | 127.25 | 10 | 10.0029 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
127350 | 127.3 | 10 | 9.9975 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
127400 | 127.35 | 10 | 9.9975 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
127450 | 127.4 | 10 | 9.9998 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
127500 | 127.45 | 10 | 9.9998 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
127550 | 127.5 | 10 | 10.0001 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
127600 | 127.55 | 10 | 9.9971 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
127650 | 127.6 | 10 | 9.9992 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
127700 | 127.65 | 10 | 9.9984 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
127750 | 127.7 | 10 | 10.0006 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
127800 | 127.75 | 10 | 9.9994 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
127850 | 127.8 | 10 | 9.9988 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
127900 | 127.85 | 10 | 9.9988 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
127950 | 127.9 | 10 | 9.9999 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
128000 | 127.95 | 10 | 9.999 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
128050 | 128 | 10 | 9.9971 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
128100 | 128.05 | 10 | 10 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
128150 | 128.1 | 10 | 10.0007 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
128200 | 128.15 | 10 | 10.002 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
128250 | 128.2 | 10 | 10.0025 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
128300 | 128.25 | 10 | 10.0046 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
128350 | 128.3 | 10 | 10.0054 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
128400 | 128.35 | 10 | 10.0069 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
128450 | 128.4 | 10 | 10.0059 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
128500 | 128.45 | 10 | 10.0036 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
128550 | 128.5 | 10 | 10.0044 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
128600 | 128.55 | 10 | 10.0056 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
128650 | 128.6 | 10 | 10.0061 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
128700 | 128.65 | 10 | 10.0048 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
128750 | 128.7 | 10 | 10.006 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
128800 | 128.75 | 10 | 10.002 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
128850 | 128.8 | 10 | 10.0019 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
128900 | 128.85 | 10 | 10.0019 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
128950 | 128.9 | 10 | 9.9978 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
129000 | 128.95 | 10 | 9.9987 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
129050 | 129 | 10 | 9.9989 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
129100 | 129.05 | 10 | 9.9946 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
129150 | 129.1 | 10 | 9.996 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
129200 | 129.15 | 10 | 9.9942 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
129250 | 129.2 | 10 | 9.994 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
129300 | 129.25 | 10 | 9.9942 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
129350 | 129.3 | 10 | 9.9918 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
129400 | 129.35 | 10 | 9.9926 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
129450 | 129.4 | 10 | 9.9937 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
129500 | 129.45 | 10 | 9.9937 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
129550 | 129.5 | 10 | 9.9937 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
129600 | 129.55 | 10 | 9.9937 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
129650 | 129.6 | 10 | 9.9937 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
129700 | 129.65 | 10 | 10.0004 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
129750 | 129.7 | 10 | 9.9987 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
129800 | 129.75 | 10 | 10.0019 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
129850 | 129.8 | 10 | 10.0043 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
129900 | 129.85 | 10 | 10.0031 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
129950 | 129.9 | 10 | 10.0059 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
130000 | 129.95 | 10 | 10.0028 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
130050 | 130 | 10 | 10.0054 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
130100 | 130.05 | 10 | 10.0019 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
130150 | 130.1 | 10 | 10.0034 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
130200 | 130.15 | 10 | 10.0026 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
130250 | 130.2 | 10 | 10.0077 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
130300 | 130.25 | 10 | 10.0024 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
130350 | 130.3 | 10 | 10.0023 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
130400 | 130.35 | 10 | 10.0023 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
130450 | 130.4 | 10 | 10.0001 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
130500 | 130.45 | 10 | 10 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
130550 | 130.5 | 10 | 9.9983 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
130600 | 130.55 | 10 | 9.9976 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
130650 | 130.6 | 10 | 9.9975 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
130700 | 130.65 | 10 | 9.998 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
130750 | 130.7 | 10 | 9.997 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
130800 | 130.75 | 10 | 9.9992 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
130850 | 130.8 | 10 | 9.9966 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
130900 | 130.85 | 10 | 9.9966 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
130950 | 130.9 | 10 | 9.9943 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
131000 | 130.95 | 10 | 9.9943 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
131050 | 131 | 10 | 9.9925 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
131100 | 131.05 | 10 | 9.9941 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
131150 | 131.1 | 10 | 9.9948 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
131200 | 131.15 | 10 | 9.9968 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
131250 | 131.2 | 10 | 9.9975 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
131300 | 131.25 | 10 | 9.9982 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
131350 | 131.3 | 10 | 10.0042 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
131400 | 131.35 | 10 | 10.0042 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
131450 | 131.4 | 10 | 10.0033 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
131500 | 131.45 | 10 | 10.0012 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
131550 | 131.5 | 10 | 10.0023 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
131600 | 131.55 | 10 | 10.0004 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
131650 | 131.6 | 10 | 10.0019 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
131700 | 131.65 | 10 | 9.9993 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
131750 | 131.7 | 10 | 10.0028 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
131800 | 131.75 | 10 | 10.0021 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
131850 | 131.8 | 10 | 10.0023 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
131900 | 131.85 | 10 | 10.0045 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
131950 | 131.9 | 10 | 10.0032 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
132000 | 131.95 | 10 | 10.0019 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
132050 | 132 | 10 | 10.0031 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
132100 | 132.05 | 10 | 10.0016 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
132150 | 132.1 | 10 | 9.9997 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
132200 | 132.15 | 10 | 9.9986 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
132250 | 132.2 | 10 | 9.9994 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
132300 | 132.25 | 10 | 9.9993 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
132350 | 132.3 | 10 | 9.9962 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
132400 | 132.35 | 10 | 9.9962 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
132450 | 132.4 | 10 | 9.9981 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
132500 | 132.45 | 10 | 9.9966 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
132550 | 132.5 | 10 | 9.9963 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
132600 | 132.55 | 10 | 9.9968 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
132650 | 132.6 | 10 | 9.9985 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
132700 | 132.65 | 10 | 9.9984 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
132750 | 132.7 | 10 | 9.9972 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
132800 | 132.75 | 10 | 9.9992 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
132850 | 132.8 | 10 | 9.9973 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
132900 | 132.85 | 10 | 9.9983 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
132950 | 132.9 | 10 | 10.0019 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
133000 | 132.95 | 10 | 10.0025 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
133050 | 133 | 10 | 10.0044 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
133100 | 133.05 | 10 | 10.0044 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
133150 | 133.1 | 10 | 10.0036 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
133200 | 133.15 | 10 | 10.0037 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
133250 | 133.2 | 10 | 10.0029 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
133300 | 133.25 | 10 | 10.0051 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
133350 | 133.3 | 10 | 10.0036 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
133400 | 133.35 | 10 | 10.0036 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
133450 | 133.4 | 10 | 10.0049 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
133500 | 133.45 | 10 | 10.0063 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
133550 | 133.5 | 10 | 10.0039 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
133600 | 133.55 | 10 | 10.0045 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
133650 | 133.6 | 10 | 9.997 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
133700 | 133.65 | 10 | 9.9959 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
133750 | 133.7 | 10 | 9.9893 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
133800 | 133.75 | 10 | 9.9917 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
133850 | 133.8 | 10 | 9.9906 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
133900 | 133.85 | 10 | 9.9906 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
133950 | 133.9 | 10 | 9.9939 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
134000 | 133.95 | 10 | 9.9929 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
134050 | 134 | 10 | 9.9936 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
134100 | 134.05 | 10 | 9.995 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
134150 | 134.1 | 10 | 9.9963 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
134200 | 134.15 | 10 | 9.9978 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
134250 | 134.2 | 10 | 9.9956 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
134300 | 134.25 | 10 | 9.9956 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
134350 | 134.3 | 10 | 9.9978 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
134400 | 134.35 | 10 | 9.9978 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
134450 | 134.4 | 10 | 9.9992 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
134500 | 134.45 | 10 | 9.9992 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
134550 | 134.5 | 10 | 9.9992 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
134600 | 134.55 | 10 | 9.9992 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
134650 | 134.6 | 10 | 9.9992 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
134700 | 134.65 | 10 | 9.9992 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
134750 | 134.7 | 10 | 9.9992 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
134800 | 134.75 | 10 | 10.0045 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
134850 | 134.8 | 10 | 10.0054 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
134900 | 134.85 | 10 | 10.0054 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
134950 | 134.9 | 10 | 10.0043 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
135000 | 134.95 | 10 | 10.0047 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
135050 | 135 | 10 | 10.0036 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
135100 | 135.05 | 10 | 10.0044 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
135150 | 135.1 | 10 | 10.0056 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
135200 | 135.15 | 10 | 10.0051 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
135250 | 135.2 | 10 | 10.0023 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
135300 | 135.25 | 10 | 10.0052 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
135350 | 135.3 | 10 | 10.0072 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
135400 | 135.35 | 10 | 10.0072 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
135450 | 135.4 | 10 | 10.0073 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
135500 | 135.45 | 10 | 10.0077 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
135550 | 135.5 | 10 | 10.0058 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
135600 | 135.55 | 10 | 10.0067 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
135650 | 135.6 | 10 | 10.0075 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
135700 | 135.65 | 10 | 10.0044 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
135750 | 135.7 | 10 | 10.0066 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
135800 | 135.75 | 10 | 10.0087 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
135850 | 135.8 | 10 | 10.0069 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
135900 | 135.85 | 10 | 10.0069 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
135950 | 135.9 | 10 | 10.0087 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
136000 | 135.95 | 10 | 10.0039 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
136050 | 136 | 10 | 10.0056 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
136100 | 136.05 | 10 | 10.001 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
136150 | 136.1 | 10 | 10.0026 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
136200 | 136.15 | 10 | 9.9984 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
136250 | 136.2 | 10 | 9.9993 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
136300 | 136.25 | 10 | 9.9988 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
136350 | 136.3 | 10 | 9.9984 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
136400 | 136.35 | 10 | 9.9984 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
136450 | 136.4 | 10 | 9.999 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
136500 | 136.45 | 10 | 9.9993 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
136550 | 136.5 | 10 | 9.9984 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
136600 | 136.55 | 10 | 9.9983 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
136650 | 136.6 | 10 | 9.9982 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
136700 | 136.65 | 10 | 9.9997 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
136750 | 136.7 | 10 | 10.0002 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
136800 | 136.75 | 10 | 10.0005 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
136850 | 136.8 | 10 | 10.0003 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
136900 | 136.85 | 10 | 9.9994 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
136950 | 136.9 | 10 | 10.0007 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
137000 | 136.95 | 10 | 10.0008 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
137050 | 137 | 10 | 9.9998 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
137100 | 137.05 | 10 | 10.0018 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
137150 | 137.1 | 10 | 10.0026 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
137200 | 137.15 | 10 | 10.0003 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
137250 | 137.2 | 10 | 9.9997 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
137300 | 137.25 | 10 | 9.9999 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
137350 | 137.3 | 10 | 10.0005 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
137400 | 137.35 | 10 | 9.9994 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
137450 | 137.4 | 10 | 10.0013 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
137500 | 137.45 | 10 | 9.9998 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
137550 | 137.5 | 10 | 10.0025 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
137600 | 137.55 | 10 | 10.0007 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
137650 | 137.6 | 10 | 10.0043 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
137700 | 137.65 | 10 | 10.0036 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
137750 | 137.7 | 10 | 9.9987 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
137800 | 137.75 | 10 | 9.9972 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
137850 | 137.8 | 10 | 9.9974 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
137900 | 137.85 | 10 | 9.9956 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
137950 | 137.9 | 10 | 9.9965 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
138000 | 137.95 | 10 | 9.9962 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
138050 | 138 | 10 | 9.9959 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
138100 | 138.05 | 10 | 9.9972 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
138150 | 138.1 | 10 | 9.9989 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
138200 | 138.15 | 10 | 9.9993 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
138250 | 138.2 | 10 | 9.9987 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
138300 | 138.25 | 10 | 9.9988 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
138350 | 138.3 | 10 | 9.9963 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
138400 | 138.35 | 10 | 9.9963 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
138450 | 138.4 | 10 | 9.9964 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
138500 | 138.45 | 10 | 9.999 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
138550 | 138.5 | 10 | 10.002 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
138600 | 138.55 | 10 | 10.001 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
138650 | 138.6 | 10 | 9.9989 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
138700 | 138.65 | 10 | 9.9989 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
138750 | 138.7 | 10 | 9.9989 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
138800 | 138.75 | 10 | 9.9984 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
138850 | 138.8 | 10 | 10.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
138900 | 138.85 | 10 | 9.9991 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
138950 | 138.9 | 10 | 10.0002 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
139000 | 138.95 | 10 | 10.0015 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
139050 | 139 | 10 | 10.0009 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
139100 | 139.05 | 10 | 10.001 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
139150 | 139.1 | 10 | 9.9994 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
139200 | 139.15 | 10 | 10.0018 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
139250 | 139.2 | 10 | 9.9998 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
139300 | 139.25 | 10 | 9.9969 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
139350 | 139.3 | 10 | 9.996 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
139400 | 139.35 | 10 | 9.994 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
139450 | 139.4 | 10 | 9.9956 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
139500 | 139.45 | 10 | 9.9956 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
139550 | 139.5 | 10 | 9.9956 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
139600 | 139.55 | 10 | 9.9956 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
139650 | 139.6 | 10 | 9.9956 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
139700 | 139.65 | 10 | 9.9931 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
139750 | 139.7 | 10 | 9.993 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
139800 | 139.75 | 10 | 9.9974 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
139850 | 139.8 | 10 | 9.9974 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
139900 | 139.85 | 10 | 9.9974 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
139950 | 139.9 | 10 | 9.9959 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
140000 | 139.95 | 10 | 9.9982 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
140050 | 140 | 10 | 9.9982 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
140100 | 140.05 | 10 | 9.995 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
140150 | 140.1 | 10 | 9.9986 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
140200 | 140.15 | 10 | 9.9995 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
140250 | 140.2 | 10 | 10.0009 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
140300 | 140.25 | 10 | 10.0031 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
140350 | 140.3 | 10 | 10.0059 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
140400 | 140.35 | 10 | 10.0059 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
140450 | 140.4 | 10 | 10.0067 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
140500 | 140.45 | 10 | 10.006 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
140550 | 140.5 | 10 | 10.0027 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
140600 | 140.55 | 10 | 10.0054 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
140650 | 140.6 | 10 | 10.007 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
140700 | 140.65 | 10 | 10.0093 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
140750 | 140.7 | 10 | 10.0095 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
140800 | 140.75 | 10 | 10.0029 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
140850 | 140.8 | 10 | 10.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
140900 | 140.85 | 10 | 9.9999 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
140950 | 140.9 | 10 | 9.9924 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
141000 | 140.95 | 10 | 9.996 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
141050 | 141 | 10 | 9.9913 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
141100 | 141.05 | 10 | 9.9918 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
141150 | 141.1 | 10 | 9.9946 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
141200 | 141.15 | 10 | 9.9896 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
141250 | 141.2 | 10 | 9.9908 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
141300 | 141.25 | 10 | 9.9924 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
141350 | 141.3 | 10 | 9.9965 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
141400 | 141.35 | 10 | 9.9965 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
141450 | 141.4 | 10 | 9.9912 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
141500 | 141.45 | 10 | 9.9946 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
141550 | 141.5 | 10 | 9.994 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
141600 | 141.55 | 10 | 9.9943 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
141650 | 141.6 | 10 | 9.9987 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
141700 | 141.65 | 10 | 9.9966 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
141750 | 141.7 | 10 | 10.0023 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
141800 | 141.75 | 10 | 10.0023 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
141850 | 141.8 | 10 | 10.0019 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
141900 | 141.85 | 10 | 9.9984 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
141950 | 141.9 | 10 | 10.0028 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
142000 | 141.95 | 10 | 9.9987 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
142050 | 142 | 10 | 9.9951 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
142100 | 142.05 | 10 | 10.0017 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
142150 | 142.1 | 10 | 10.001 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
142200 | 142.15 | 10 | 10.0032 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
142250 | 142.2 | 10 | 9.9976 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
142300 | 142.25 | 10 | 10.002 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
142350 | 142.3 | 10 | 9.9973 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
142400 | 142.35 | 10 | 9.9973 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
142450 | 142.4 | 10 | 10.0006 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
142500 | 142.45 | 10 | 10.0005 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
142550 | 142.5 | 10 | 9.9975 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
142600 | 142.55 | 10 | 9.9982 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
142650 | 142.6 | 10 | 9.9993 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
142700 | 142.65 | 10 | 9.9968 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
142750 | 142.7 | 10 | 9.995 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
142800 | 142.75 | 10 | 10.0008 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
142850 | 142.8 | 10 | 10.0051 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
142900 | 142.85 | 10 | 10.0051 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
142950 | 142.9 | 10 | 9.9964 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
143000 | 142.95 | 10 | 10.0014 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
143050 | 143 | 10 | 10.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
143100 | 143.05 | 10 | 9.9974 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
143150 | 143.1 | 10 | 9.9991 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
143200 | 143.15 | 10 | 9.9953 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
143250 | 143.2 | 10 | 9.994 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
143300 | 143.25 | 10 | 9.9984 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
143350 | 143.3 | 10 | 9.9997 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
143400 | 143.35 | 10 | 9.9999 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
143450 | 143.4 | 10 | 10.0043 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
143500 | 143.45 | 10 | 10.0042 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
143550 | 143.5 | 10 | 10.0049 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
143600 | 143.55 | 10 | 10.0054 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
143650 | 143.6 | 10 | 10.0057 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
143700 | 143.65 | 10 | 10.0081 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
143750 | 143.7 | 10 | 10.0085 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
143800 | 143.75 | 10 | 10.0105 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
143850 | 143.8 | 10 | 10.0041 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
143900 | 143.85 | 10 | 10.0065 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
143950 | 143.9 | 10 | 10.0092 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
144000 | 143.95 | 10 | 10.0037 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
144050 | 144 | 10 | 9.9987 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
144100 | 144.05 | 10 | 10.0011 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
144150 | 144.1 | 10 | 9.9957 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
144200 | 144.15 | 10 | 9.9944 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
144250 | 144.2 | 10 | 9.9962 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
144300 | 144.25 | 10 | 9.9923 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
144350 | 144.3 | 10 | 9.9912 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
144400 | 144.35 | 10 | 9.9975 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
144450 | 144.4 | 10 | 9.9917 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
144500 | 144.45 | 10 | 9.9917 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
144550 | 144.5 | 10 | 9.9917 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
144600 | 144.55 | 10 | 9.9917 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
144650 | 144.6 | 10 | 9.9917 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
144700 | 144.65 | 10 | 9.9917 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
144750 | 144.7 | 10 | 9.9917 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
144800 | 144.75 | 10 | 9.996 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
144850 | 144.8 | 10 | 9.9981 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
144900 | 144.85 | 10 | 9.9981 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
144950 | 144.9 | 10 | 10.0014 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
145000 | 144.95 | 10 | 10.0035 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
145050 | 145 | 10 | 10.002 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
145100 | 145.05 | 10 | 10.0008 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
145150 | 145.1 | 10 | 10.0057 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
145200 | 145.15 | 10 | 10.0041 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
145250 | 145.2 | 10 | 10.0063 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
145300 | 145.25 | 10 | 10.0014 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
145350 | 145.3 | 10 | 10.0032 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
145400 | 145.35 | 10 | 10.0032 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
145450 | 145.4 | 10 | 9.9949 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
145500 | 145.45 | 10 | 10.0061 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
145550 | 145.5 | 10 | 9.9985 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
145600 | 145.55 | 10 | 9.9987 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
145650 | 145.6 | 10 | 10.0069 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
145700 | 145.65 | 10 | 10.0048 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
145750 | 145.7 | 10 | 9.9998 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
145800 | 145.75 | 10 | 10.001 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
145850 | 145.8 | 10 | 10.0036 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
145900 | 145.85 | 10 | 10.0028 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
145950 | 145.9 | 10 | 10.0006 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
146000 | 145.95 | 10 | 9.9982 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
146050 | 146 | 10 | 10.0026 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
146100 | 146.05 | 10 | 10.0014 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
146150 | 146.1 | 10 | 10.003 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
146200 | 146.15 | 10 | 10.0005 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
146250 | 146.2 | 10 | 9.9994 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
146300 | 146.25 | 10 | 10.0012 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
146350 | 146.3 | 10 | 9.999 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
146400 | 146.35 | 10 | 9.9996 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
146450 | 146.4 | 10 | 9.9982 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
146500 | 146.45 | 10 | 10.0014 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
146550 | 146.5 | 10 | 10.0018 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
146600 | 146.55 | 10 | 10.0044 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
146650 | 146.6 | 10 | 10.0076 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
146700 | 146.65 | 10 | 10.0047 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
146750 | 146.7 | 10 | 10.0067 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
146800 | 146.75 | 10 | 10.01 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
146850 | 146.8 | 10 | 10.0022 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
146900 | 146.85 | 10 | 10.0069 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
146950 | 146.9 | 10 | 10.0059 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
147000 | 146.95 | 10 | 10.0038 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
147050 | 147 | 10 | 10.0028 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
147100 | 147.05 | 10 | 10.0083 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
147150 | 147.1 | 10 | 10.0064 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
147200 | 147.15 | 10 | 10.0049 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
147250 | 147.2 | 10 | 10.0032 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
147300 | 147.25 | 10 | 10.0011 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
147350 | 147.3 | 10 | 9.9988 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
147400 | 147.35 | 10 | 9.9994 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
147450 | 147.4 | 10 | 9.9998 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
147500 | 147.45 | 10 | 10.0002 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
147550 | 147.5 | 10 | 10.0009 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
147600 | 147.55 | 10 | 9.9964 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
147650 | 147.6 | 10 | 9.998 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
147700 | 147.65 | 10 | 9.995 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
147750 | 147.7 | 10 | 9.998 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
147800 | 147.75 | 10 | 9.997 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
147850 | 147.8 | 10 | 9.9953 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
147900 | 147.85 | 10 | 9.9924 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
147950 | 147.9 | 10 | 9.9944 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
148000 | 147.95 | 10 | 9.9978 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
148050 | 148 | 10 | 9.997 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
148100 | 148.05 | 10 | 10.0015 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
148150 | 148.1 | 10 | 10.002 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
148200 | 148.15 | 10 | 10.0014 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
148250 | 148.2 | 10 | 10.0016 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
148300 | 148.25 | 10 | 10.0016 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
148350 | 148.3 | 10 | 10.0017 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
148400 | 148.35 | 10 | 10.0034 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
148450 | 148.4 | 10 | 9.9996 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
148500 | 148.45 | 10 | 10.0047 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
148550 | 148.5 | 10 | 10.0008 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
148600 | 148.55 | 10 | 10.0052 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
148650 | 148.6 | 10 | 10.0058 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
148700 | 148.65 | 10 | 10.0041 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
148750 | 148.7 | 10 | 10.0033 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
148800 | 148.75 | 10 | 10.0046 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
148850 | 148.8 | 10 | 10.0017 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
148900 | 148.85 | 10 | 10.0008 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
148950 | 148.9 | 10 | 9.9977 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
149000 | 148.95 | 10 | 9.9949 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
149050 | 149 | 10 | 9.9975 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
149100 | 149.05 | 10 | 9.9985 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
149150 | 149.1 | 10 | 9.9979 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
149200 | 149.15 | 10 | 9.9958 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
149250 | 149.2 | 10 | 9.9965 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
149300 | 149.25 | 10 | 9.9988 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
149350 | 149.3 | 10 | 9.9965 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
149400 | 149.35 | 10 | 9.9988 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
149450 | 149.4 | 10 | 10.0015 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
149500 | 149.45 | 10 | 10.0015 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
149550 | 149.5 | 10 | 10.0015 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
149600 | 149.55 | 10 | 10.0015 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
149650 | 149.6 | 10 | 10.0015 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
149700 | 149.65 | 10 | 10.0003 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
149750 | 149.7 | 10 | 10.0052 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
149800 | 149.75 | 10 | 10.0026 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
149850 | 149.8 | 10 | 9.9994 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
149900 | 149.85 | 10 | 10.0008 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
149950 | 149.9 | 10 | 10.0068 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
150000 | 149.95 | 10 | 10.0021 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
150050 | 150 | 10 | 10.0046 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
150100 | 150.05 | 10 | 10.0059 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
150150 | 150.1 | 10 | 10.0054 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
150200 | 150.15 | 10 | 10.0063 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
150250 | 150.2 | 10 | 10.0015 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
150300 | 150.25 | 10 | 10.0043 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
150350 | 150.3 | 10 | 10.0076 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
150400 | 150.35 | 10 | 10.0002 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
150450 | 150.4 | 10 | 10.0007 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
150500 | 150.45 | 10 | 10.0018 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
150550 | 150.5 | 10 | 10.0053 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
150600 | 150.55 | 10 | 9.9985 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
150650 | 150.6 | 10 | 10.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
150700 | 150.65 | 10 | 10.001 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
150750 | 150.7 | 10 | 9.9971 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
150800 | 150.75 | 10 | 9.9967 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
150850 | 150.8 | 10 | 9.9978 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
150900 | 150.85 | 10 | 10.002 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
150950 | 150.9 | 10 | 10.0017 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
151000 | 150.95 | 10 | 9.9978 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
151050 | 151 | 10 | 9.9971 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
151100 | 151.05 | 10 | 9.999 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
151150 | 151.1 | 10 | 9.9975 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
151200 | 151.15 | 10 | 9.997 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
151250 | 151.2 | 10 | 9.9978 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
151300 | 151.25 | 10 | 10.0003 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
151350 | 151.3 | 10 | 9.9975 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
151400 | 151.35 | 10 | 10.0056 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
151450 | 151.4 | 10 | 10.0008 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
151500 | 151.45 | 10 | 10.0002 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
151550 | 151.5 | 10 | 9.9991 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
151600 | 151.55 | 10 | 9.9998 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
151650 | 151.6 | 10 | 10.0029 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
151700 | 151.65 | 10 | 10.0001 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
151750 | 151.7 | 10 | 10.0035 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
151800 | 151.75 | 10 | 10.0003 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
151850 | 151.8 | 10 | 10.0023 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
151900 | 151.85 | 10 | 10.0018 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
151950 | 151.9 | 10 | 10.0015 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
152000 | 151.95 | 10 | 10.0022 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
152050 | 152 | 10 | 10.0018 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
152100 | 152.05 | 10 | 9.9988 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
152150 | 152.1 | 10 | 9.9974 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
152200 | 152.15 | 10 | 9.9989 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
152250 | 152.2 | 10 | 9.9995 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
152300 | 152.25 | 10 | 10 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
152350 | 152.3 | 10 | 10.0009 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
152400 | 152.35 | 10 | 10.0009 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
152450 | 152.4 | 10 | 9.9982 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
152500 | 152.45 | 10 | 10.0019 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
152550 | 152.5 | 10 | 10.0012 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
152600 | 152.55 | 10 | 9.9988 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
152650 | 152.6 | 10 | 9.9999 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
152700 | 152.65 | 10 | 9.9967 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
152750 | 152.7 | 10 | 10.0017 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
152800 | 152.75 | 10 | 9.999 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
152850 | 152.8 | 10 | 10 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
152900 | 152.85 | 10 | 10.0019 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
152950 | 152.9 | 10 | 10.0028 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
153000 | 152.95 | 10 | 10.0048 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
153050 | 153 | 10 | 10.0045 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
153100 | 153.05 | 10 | 10.0048 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
153150 | 153.1 | 10 | 10.0014 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
153200 | 153.15 | 10 | 10.0013 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
153250 | 153.2 | 10 | 10.0044 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
153300 | 153.25 | 10 | 10.0037 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
153350 | 153.3 | 10 | 10.006 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
153400 | 153.35 | 10 | 10.0059 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
153450 | 153.4 | 10 | 10.0054 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
153500 | 153.45 | 10 | 10.0039 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
153550 | 153.5 | 10 | 10.0064 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
153600 | 153.55 | 10 | 10.0059 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
153650 | 153.6 | 10 | 10.0047 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
153700 | 153.65 | 10 | 10.0032 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
153750 | 153.7 | 10 | 10.0026 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
153800 | 153.75 | 10 | 9.9996 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
153850 | 153.8 | 10 | 9.9931 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
153900 | 153.85 | 10 | 9.9931 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
153950 | 153.9 | 10 | 9.9994 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
154000 | 153.95 | 10 | 10.0001 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
154050 | 154 | 10 | 9.9969 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
154100 | 154.05 | 10 | 9.9968 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
154150 | 154.1 | 10 | 9.995 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
154200 | 154.15 | 10 | 9.9984 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
154250 | 154.2 | 10 | 9.9999 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
154300 | 154.25 | 10 | 9.9986 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
154350 | 154.3 | 10 | 9.998 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
154400 | 154.35 | 10 | 9.9991 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
154450 | 154.4 | 10 | 9.9966 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
154500 | 154.45 | 10 | 9.9966 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
154550 | 154.5 | 10 | 9.9966 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
154600 | 154.55 | 10 | 9.9966 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
154650 | 154.6 | 10 | 9.9966 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
154700 | 154.65 | 10 | 10.0043 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
154750 | 154.7 | 10 | 10.0009 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
154800 | 154.75 | 10 | 10.0022 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
154850 | 154.8 | 10 | 10.0005 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
154900 | 154.85 | 10 | 10.0014 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
154950 | 154.9 | 10 | 10.0023 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
155000 | 154.95 | 10 | 10.0049 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
155050 | 155 | 10 | 10.0029 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
155100 | 155.05 | 10 | 10.0006 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
155150 | 155.1 | 10 | 10.0029 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
155200 | 155.15 | 10 | 10.0015 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
155250 | 155.2 | 10 | 10.004 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
155300 | 155.25 | 10 | 10.0013 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
155350 | 155.3 | 10 | 9.9972 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
155400 | 155.35 | 10 | 9.9981 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
155450 | 155.4 | 10 | 10.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
155500 | 155.45 | 10 | 9.9981 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
155550 | 155.5 | 10 | 9.9966 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
155600 | 155.55 | 10 | 9.9973 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
155650 | 155.6 | 10 | 9.9999 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
155700 | 155.65 | 10 | 9.9985 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
155750 | 155.7 | 10 | 9.9974 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
155800 | 155.75 | 10 | 9.9989 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
155850 | 155.8 | 10 | 9.9963 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
155900 | 155.85 | 10 | 9.996 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
155950 | 155.9 | 10 | 9.9977 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
156000 | 155.95 | 10 | 9.9974 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
156050 | 156 | 10 | 9.9952 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
156100 | 156.05 | 10 | 9.9967 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
156150 | 156.1 | 10 | 10.0021 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
156200 | 156.15 | 10 | 10.0035 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
156250 | 156.2 | 10 | 10.0035 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
156300 | 156.25 | 10 | 10.004 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
156350 | 156.3 | 10 | 10.0045 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
156400 | 156.35 | 10 | 10.0021 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
156450 | 156.4 | 10 | 10.0022 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
156500 | 156.45 | 10 | 10.0072 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
156550 | 156.5 | 10 | 10.0012 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
156600 | 156.55 | 10 | 9.9987 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
156650 | 156.6 | 10 | 10.0044 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
156700 | 156.65 | 10 | 10.0029 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
156750 | 156.7 | 10 | 10.0029 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
156800 | 156.75 | 10 | 10.0022 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
156850 | 156.8 | 10 | 10.0032 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
156900 | 156.85 | 10 | 10.0017 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
156950 | 156.9 | 10 | 10.0007 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
157000 | 156.95 | 10 | 10.0035 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
157050 | 157 | 10 | 9.9961 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
157100 | 157.05 | 10 | 9.9981 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
157150 | 157.1 | 10 | 9.9944 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
157200 | 157.15 | 10 | 9.994 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
157250 | 157.2 | 10 | 9.994 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
157300 | 157.25 | 10 | 9.9922 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
157350 | 157.3 | 10 | 9.9935 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
157400 | 157.35 | 10 | 9.9915 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
157450 | 157.4 | 10 | 9.9941 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
157500 | 157.45 | 10 | 9.9936 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
157550 | 157.5 | 10 | 9.996 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
157600 | 157.55 | 10 | 9.997 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
157650 | 157.6 | 10 | 9.996 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
157700 | 157.65 | 10 | 9.9975 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
157750 | 157.7 | 10 | 10.0007 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
157800 | 157.75 | 10 | 9.9992 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
157850 | 157.8 | 10 | 9.9989 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
157900 | 157.85 | 10 | 9.9996 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
157950 | 157.9 | 10 | 10.0006 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
158000 | 157.95 | 10 | 9.998 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
158050 | 158 | 10 | 9.9964 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
158100 | 158.05 | 10 | 9.999 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
158150 | 158.1 | 10 | 9.9996 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
158200 | 158.15 | 10 | 9.9952 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
158250 | 158.2 | 10 | 10.0022 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
158300 | 158.25 | 10 | 10.0041 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
158350 | 158.3 | 10 | 9.9945 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
158400 | 158.35 | 10 | 10.0018 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
158450 | 158.4 | 10 | 10.003 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
158500 | 158.45 | 10 | 9.9983 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
158550 | 158.5 | 10 | 9.9927 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
158600 | 158.55 | 10 | 9.9943 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
158650 | 158.6 | 10 | 9.9972 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
158700 | 158.65 | 10 | 9.9954 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
158750 | 158.7 | 10 | 9.9954 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
158800 | 158.75 | 10 | 9.9917 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
158850 | 158.8 | 10 | 9.9923 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
158900 | 158.85 | 10 | 9.9937 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
158950 | 158.9 | 10 | 9.9951 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
159000 | 158.95 | 10 | 9.9902 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
159050 | 159 | 10 | 9.9927 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
159100 | 159.05 | 10 | 9.9957 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
159150 | 159.1 | 10 | 9.9979 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
159200 | 159.15 | 10 | 9.9948 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
159250 | 159.2 | 10 | 9.9948 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
159300 | 159.25 | 10 | 10.0012 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
159350 | 159.3 | 10 | 10.0011 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
159400 | 159.35 | 10 | 10.0054 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
159450 | 159.4 | 10 | 10.0049 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
159500 | 159.45 | 10 | 10.0049 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
159550 | 159.5 | 10 | 10.0049 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
159600 | 159.55 | 10 | 10.0049 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
159650 | 159.6 | 10 | 10.0049 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
159700 | 159.65 | 10 | 10.0064 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
159750 | 159.7 | 10 | 10.0071 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
159800 | 159.75 | 10 | 10.0082 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
159850 | 159.8 | 10 | 10.0075 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
159900 | 159.85 | 10 | 10.0048 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
159950 | 159.9 | 10 | 10.009 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
160000 | 159.95 | 10 | 10.0023 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
160050 | 160 | 10 | 10.0007 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
160100 | 160.05 | 10 | 10.0013 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
160150 | 160.1 | 10 | 10.0025 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
160200 | 160.15 | 10 | 10.0003 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
160250 | 160.2 | 10 | 10.0003 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
160300 | 160.25 | 10 | 10.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
160350 | 160.3 | 10 | 10.0012 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
160400 | 160.35 | 10 | 10.0026 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
160450 | 160.4 | 10 | 10.003 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
160500 | 160.45 | 10 | 9.9987 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
160550 | 160.5 | 10 | 10.0019 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
160600 | 160.55 | 10 | 9.9974 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
160650 | 160.6 | 10 | 9.9975 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
160700 | 160.65 | 10 | 9.9981 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
160750 | 160.7 | 10 | 9.9981 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
160800 | 160.75 | 10 | 9.996 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
160850 | 160.8 | 10 | 9.9976 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
160900 | 160.85 | 10 | 9.9968 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
160950 | 160.9 | 10 | 10.0041 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
161000 | 160.95 | 10 | 10.0037 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
161050 | 161 | 10 | 9.9996 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
161100 | 161.05 | 10 | 10.0011 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
161150 | 161.1 | 10 | 10.0048 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
161200 | 161.15 | 10 | 10.0009 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
161250 | 161.2 | 10 | 10.0009 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
161300 | 161.25 | 10 | 10.0023 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
161350 | 161.3 | 10 | 10 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
161400 | 161.35 | 10 | 10.0016 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
161450 | 161.4 | 10 | 10.0023 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
161500 | 161.45 | 10 | 9.9976 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
161550 | 161.5 | 10 | 9.9989 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
161600 | 161.55 | 10 | 9.9987 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
161650 | 161.6 | 10 | 10.0031 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
161700 | 161.65 | 10 | 9.9982 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
161750 | 161.7 | 10 | 9.9979 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
161800 | 161.75 | 10 | 9.9984 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
161850 | 161.8 | 10 | 9.995 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
161900 | 161.85 | 10 | 9.9995 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
161950 | 161.9 | 10 | 9.9977 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
162000 | 161.95 | 10 | 9.9961 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
162050 | 162 | 10 | 9.9997 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
162100 | 162.05 | 10 | 9.9971 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
162150 | 162.1 | 10 | 9.9979 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
162200 | 162.15 | 10 | 9.997 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
162250 | 162.2 | 10 | 9.9932 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
162300 | 162.25 | 10 | 9.9953 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
162350 | 162.3 | 10 | 9.9914 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
162400 | 162.35 | 10 | 9.9965 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
162450 | 162.4 | 10 | 9.994 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
162500 | 162.45 | 10 | 9.9928 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
162550 | 162.5 | 10 | 9.9912 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
162600 | 162.55 | 10 | 9.9976 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
162650 | 162.6 | 10 | 10.0006 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
162700 | 162.65 | 10 | 9.9988 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
162750 | 162.7 | 10 | 9.9988 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
162800 | 162.75 | 10 | 9.9966 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
162850 | 162.8 | 10 | 9.9937 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
162900 | 162.85 | 10 | 10.0011 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
162950 | 162.9 | 10 | 9.9994 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
163000 | 162.95 | 10 | 9.9954 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
163050 | 163 | 10 | 9.996 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
163100 | 163.05 | 10 | 9.9966 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
163150 | 163.1 | 10 | 9.9914 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
163200 | 163.15 | 10 | 9.9956 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
163250 | 163.2 | 10 | 9.9956 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
163300 | 163.25 | 10 | 10.0029 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
163350 | 163.3 | 10 | 10.0025 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
163400 | 163.35 | 10 | 10.0003 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
163450 | 163.4 | 10 | 10.0005 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
163500 | 163.45 | 10 | 9.9993 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
163550 | 163.5 | 10 | 10.0055 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
163600 | 163.55 | 10 | 10.0055 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
163650 | 163.6 | 10 | 9.9965 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
163700 | 163.65 | 10 | 10.0021 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
163750 | 163.7 | 10 | 10.0012 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
163800 | 163.75 | 10 | 10.0026 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
163850 | 163.8 | 10 | 10.0028 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
163900 | 163.85 | 10 | 10.0008 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
163950 | 163.9 | 10 | 9.9989 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
164000 | 163.95 | 10 | 10.005 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
164050 | 164 | 10 | 10.0012 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
164100 | 164.05 | 10 | 10.0025 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
164150 | 164.1 | 10 | 10.0086 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
164200 | 164.15 | 10 | 10.0078 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
164250 | 164.2 | 10 | 10.0078 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
164300 | 164.25 | 10 | 10.0046 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
164350 | 164.3 | 10 | 10.0052 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
164400 | 164.35 | 10 | 10.0052 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
164450 | 164.4 | 10 | 10.0024 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
164500 | 164.45 | 10 | 10.0024 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
164550 | 164.5 | 10 | 10.0024 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
164600 | 164.55 | 10 | 10.0024 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
164650 | 164.6 | 10 | 10.0024 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
164700 | 164.65 | 10 | 10.0024 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
164750 | 164.7 | 10 | 10.0024 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
164800 | 164.75 | 10 | 10.0063 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
164850 | 164.8 | 10 | 10.0006 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
164900 | 164.85 | 10 | 10.005 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
164950 | 164.9 | 10 | 10.002 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
165000 | 164.95 | 10 | 10.0023 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
165050 | 165 | 10 | 9.9989 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
165100 | 165.05 | 10 | 10.0002 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
165150 | 165.1 | 10 | 9.9963 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
165200 | 165.15 | 10 | 9.9972 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
165250 | 165.2 | 10 | 9.9972 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
165300 | 165.25 | 10 | 9.9986 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
165350 | 165.3 | 10 | 9.9961 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
165400 | 165.35 | 10 | 9.9955 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
165450 | 165.4 | 10 | 10.0007 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
165500 | 165.45 | 10 | 10.0014 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
165550 | 165.5 | 10 | 9.9976 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
165600 | 165.55 | 10 | 9.9971 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
165650 | 165.6 | 10 | 9.9959 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
165700 | 165.65 | 10 | 9.9982 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
165750 | 165.7 | 10 | 9.999 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
165800 | 165.75 | 10 | 9.9992 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
165850 | 165.8 | 10 | 10.0026 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
165900 | 165.85 | 10 | 10.0021 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
165950 | 165.9 | 10 | 10.0052 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
166000 | 165.95 | 10 | 10.0012 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
166050 | 166 | 10 | 10.0021 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
166100 | 166.05 | 10 | 9.9996 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
166150 | 166.1 | 10 | 10.0032 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
166200 | 166.15 | 10 | 10.004 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
166250 | 166.2 | 10 | 10.004 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
166300 | 166.25 | 10 | 10.0031 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
166350 | 166.3 | 10 | 10.0019 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
166400 | 166.35 | 10 | 10.0016 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
166450 | 166.4 | 10 | 10.0056 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
166500 | 166.45 | 10 | 9.9996 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
166550 | 166.5 | 10 | 9.9987 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
166600 | 166.55 | 10 | 9.9974 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
166650 | 166.6 | 10 | 9.9962 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
166700 | 166.65 | 10 | 10.0001 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
166750 | 166.7 | 10 | 9.9939 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
166800 | 166.75 | 10 | 9.9993 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
166850 | 166.8 | 10 | 9.9957 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
166900 | 166.85 | 10 | 9.9967 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
166950 | 166.9 | 10 | 9.9964 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
167000 | 166.95 | 10 | 9.9959 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
167050 | 167 | 10 | 9.9998 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
167100 | 167.05 | 10 | 9.9974 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
167150 | 167.1 | 10 | 9.9972 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
167200 | 167.15 | 10 | 9.9979 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
167250 | 167.2 | 10 | 9.9979 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
167300 | 167.25 | 10 | 9.9958 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
167350 | 167.3 | 10 | 10.0003 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
167400 | 167.35 | 10 | 9.9991 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
167450 | 167.4 | 10 | 9.9999 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
167500 | 167.45 | 10 | 9.9991 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
167550 | 167.5 | 10 | 9.9977 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
167600 | 167.55 | 10 | 9.9962 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
167650 | 167.6 | 10 | 10.0012 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
167700 | 167.65 | 10 | 9.9952 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
167750 | 167.7 | 10 | 10.0009 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
167800 | 167.75 | 10 | 9.9991 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
167850 | 167.8 | 10 | 10.0012 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
167900 | 167.85 | 10 | 10.0024 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
167950 | 167.9 | 10 | 9.9981 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
168000 | 167.95 | 10 | 10.0017 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
168050 | 168 | 10 | 10.0017 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
168100 | 168.05 | 10 | 10.0029 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
168150 | 168.1 | 10 | 10.0042 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
168200 | 168.15 | 10 | 10.0031 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
168250 | 168.2 | 10 | 10.0031 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
168300 | 168.25 | 10 | 10.0022 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
168350 | 168.3 | 10 | 10.0056 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
168400 | 168.35 | 10 | 10.0007 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
168450 | 168.4 | 10 | 10.0017 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
168500 | 168.45 | 10 | 9.9993 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
168550 | 168.5 | 10 | 10.0023 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
168600 | 168.55 | 10 | 10.0054 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
168650 | 168.6 | 10 | 10.0033 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
168700 | 168.65 | 10 | 10.0002 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
168750 | 168.7 | 10 | 10.0002 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
168800 | 168.75 | 10 | 10.0014 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
168850 | 168.8 | 10 | 9.998 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
168900 | 168.85 | 10 | 9.9989 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
168950 | 168.9 | 10 | 10.0015 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
169000 | 168.95 | 10 | 10.0034 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
169050 | 169 | 10 | 10.0018 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
169100 | 169.05 | 10 | 9.9986 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
169150 | 169.1 | 10 | 10.0014 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
169200 | 169.15 | 10 | 10.0012 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
169250 | 169.2 | 10 | 10.0012 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
169300 | 169.25 | 10 | 9.9995 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
169350 | 169.3 | 10 | 9.9994 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
169400 | 169.35 | 10 | 10.0005 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
169450 | 169.4 | 10 | 10.0015 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
169500 | 169.45 | 10 | 10.0015 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
169550 | 169.5 | 10 | 10.0015 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
169600 | 169.55 | 10 | 10.0015 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
169650 | 169.6 | 10 | 10.0015 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
169700 | 169.65 | 10 | 9.998 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
169750 | 169.7 | 10 | 9.9997 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
169800 | 169.75 | 10 | 9.9962 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
169850 | 169.8 | 10 | 9.9977 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
169900 | 169.85 | 10 | 9.997 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
169950 | 169.9 | 10 | 9.9986 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
170000 | 169.95 | 10 | 9.9989 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
170050 | 170 | 10 | 10.0023 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
170100 | 170.05 | 10 | 9.9978 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
170150 | 170.1 | 10 | 9.9964 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
170200 | 170.15 | 10 | 10.0014 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
170250 | 170.2 | 10 | 10.0014 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
170300 | 170.25 | 10 | 9.998 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
170350 | 170.3 | 10 | 10.0005 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
170400 | 170.35 | 10 | 9.9987 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
170450 | 170.4 | 10 | 9.9974 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
170500 | 170.45 | 10 | 10.0029 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
170550 | 170.5 | 10 | 10.0043 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
170600 | 170.55 | 10 | 10.0029 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
170650 | 170.6 | 10 | 10.0009 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
170700 | 170.65 | 10 | 10.0036 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
170750 | 170.7 | 10 | 10.0036 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
170800 | 170.75 | 10 | 10.0036 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
170850 | 170.8 | 10 | 10.0046 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
170900 | 170.85 | 10 | 10.0023 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
170950 | 170.9 | 10 | 10.0036 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
171000 | 170.95 | 10 | 10.0017 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
171050 | 171 | 10 | 10.0021 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
171100 | 171.05 | 10 | 10.0017 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
171150 | 171.1 | 10 | 10.0048 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
171200 | 171.15 | 10 | 10.0036 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
171250 | 171.2 | 10 | 10.0036 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
171300 | 171.25 | 10 | 9.9986 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
171350 | 171.3 | 10 | 9.9991 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
171400 | 171.35 | 10 | 9.9969 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
171450 | 171.4 | 10 | 10.0003 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
171500 | 171.45 | 10 | 9.995 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
171550 | 171.5 | 10 | 9.9979 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
171600 | 171.55 | 10 | 9.9984 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
171650 | 171.6 | 10 | 10.0008 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
171700 | 171.65 | 10 | 10.0023 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
171750 | 171.7 | 10 | 10.0023 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
171800 | 171.75 | 10 | 10.001 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
171850 | 171.8 | 10 | 9.9965 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
171900 | 171.85 | 10 | 10.0057 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
171950 | 171.9 | 10 | 10.0021 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
172000 | 171.95 | 10 | 9.9926 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
172050 | 172 | 10 | 9.9978 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
172100 | 172.05 | 10 | 10.0023 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
172150 | 172.1 | 10 | 10.0043 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
172200 | 172.15 | 10 | 10.0044 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
172250 | 172.2 | 10 | 10.0044 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
172300 | 172.25 | 10 | 10.0041 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
172350 | 172.3 | 10 | 10.0003 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
172400 | 172.35 | 10 | 10.0063 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
172450 | 172.4 | 10 | 10.0078 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
172500 | 172.45 | 10 | 10.0046 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
172550 | 172.5 | 10 | 10.0063 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
172600 | 172.55 | 10 | 10.007 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
172650 | 172.6 | 10 | 10.0034 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
172700 | 172.65 | 10 | 10.001 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
172750 | 172.7 | 10 | 10.001 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
172800 | 172.75 | 10 | 10.0024 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
172850 | 172.8 | 10 | 10.0035 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
172900 | 172.85 | 10 | 10.0048 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
172950 | 172.9 | 10 | 10.0021 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
173000 | 172.95 | 10 | 9.9983 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
173050 | 173 | 10 | 9.9982 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
173100 | 173.05 | 10 | 9.9999 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
173150 | 173.1 | 10 | 9.9966 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
173200 | 173.15 | 10 | 9.9963 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
173250 | 173.2 | 10 | 9.9963 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
173300 | 173.25 | 10 | 9.9994 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
173350 | 173.3 | 10 | 9.9954 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
173400 | 173.35 | 10 | 10.0003 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
173450 | 173.4 | 10 | 9.9997 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
173500 | 173.45 | 10 | 9.9957 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
173550 | 173.5 | 10 | 9.9935 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
173600 | 173.55 | 10 | 9.9152 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
173650 | 173.6 | 10 | 9.8721 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
173700 | 173.65 | 10 | 9.8421 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
173750 | 173.7 | 10 | 9.8421 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
173800 | 173.75 | 10 | 9.8373 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
173850 | 173.8 | 10 | 9.8378 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
173900 | 173.85 | 10 | 9.8358 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
173950 | 173.9 | 10 | 9.839 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
174000 | 173.95 | 10 | 9.8347 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
174050 | 174 | 10 | 9.8337 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
174100 | 174.05 | 10 | 9.8367 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
174150 | 174.1 | 10 | 9.837 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
174200 | 174.15 | 10 | 9.8343 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
174250 | 174.2 | 10 | 9.8343 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
174300 | 174.25 | 10 | 9.8352 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
174350 | 174.3 | 10 | 9.8364 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
174400 | 174.35 | 10 | 9.8307 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
174450 | 174.4 | 10 | 9.8093 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
174500 | 174.45 | 10 | 9.8093 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
174550 | 174.5 | 10 | 9.8093 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
174600 | 174.55 | 10 | 9.8093 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
174650 | 174.6 | 10 | 9.8093 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
174700 | 174.65 | 10 | 9.8093 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
174750 | 174.7 | 10 | 9.7811 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
174800 | 174.75 | 10 | 9.7828 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
174850 | 174.8 | 10 | 9.7813 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
174900 | 174.85 | 10 | 9.7822 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
174950 | 174.9 | 10 | 9.7772 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
175000 | 174.95 | 10 | 9.7787 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
175050 | 175 | 10 | 9.7792 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
175100 | 175.05 | 10 | 9.7799 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
175150 | 175.1 | 10 | 9.7815 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
175200 | 175.15 | 10 | 9.7714 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
175250 | 175.2 | 10 | 9.7714 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
175300 | 175.25 | 10 | 9.7604 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
175350 | 175.3 | 10 | 9.7584 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
175400 | 175.35 | 10 | 9.7537 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
175450 | 175.4 | 10 | 9.7516 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
175500 | 175.45 | 10 | 9.7547 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
175550 | 175.5 | 10 | 9.753 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
175600 | 175.55 | 10 | 9.7521 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
175650 | 175.6 | 10 | 9.7489 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
175700 | 175.65 | 10 | 9.7457 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
175750 | 175.7 | 10 | 9.7457 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
175800 | 175.75 | 10 | 9.7537 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
175850 | 175.8 | 10 | 9.7486 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
175900 | 175.85 | 10 | 9.7542 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
175950 | 175.9 | 10 | 9.7519 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
176000 | 175.95 | 10 | 9.7497 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
176050 | 176 | 10 | 9.7425 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
176100 | 176.05 | 10 | 9.7434 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
176150 | 176.1 | 10 | 9.7301 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
176200 | 176.15 | 10 | 9.7264 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
176250 | 176.2 | 10 | 9.7267 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
176300 | 176.25 | 10 | 9.728 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
176350 | 176.3 | 10 | 9.7271 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
176400 | 176.35 | 10 | 9.7243 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
176450 | 176.4 | 10 | 9.7258 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
176500 | 176.45 | 10 | 9.7228 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
176550 | 176.5 | 10 | 9.7275 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
176600 | 176.55 | 10 | 9.7269 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
176650 | 176.6 | 10 | 9.7245 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
176700 | 176.65 | 10 | 9.7252 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
176750 | 176.7 | 10 | 9.7279 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
176800 | 176.75 | 10 | 9.7267 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
176850 | 176.8 | 10 | 9.7273 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
176900 | 176.85 | 10 | 9.7224 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
176950 | 176.9 | 10 | 9.7228 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
177000 | 176.95 | 10 | 9.723 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
177050 | 177 | 10 | 9.7239 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
177100 | 177.05 | 10 | 9.7156 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
177150 | 177.1 | 10 | 9.7127 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
177200 | 177.15 | 10 | 9.7129 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
177250 | 177.2 | 10 | 9.7129 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
177300 | 177.25 | 10 | 9.7174 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
177350 | 177.3 | 10 | 9.7174 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
177400 | 177.35 | 10 | 9.7195 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
177450 | 177.4 | 10 | 9.7196 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
177500 | 177.45 | 10 | 9.7233 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
177550 | 177.5 | 10 | 9.717 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
177600 | 177.55 | 10 | 9.7171 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
177650 | 177.6 | 10 | 9.7192 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
177700 | 177.65 | 10 | 9.7155 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
177750 | 177.7 | 10 | 9.7213 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
177800 | 177.75 | 10 | 9.7193 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
177850 | 177.8 | 10 | 9.7167 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
177900 | 177.85 | 10 | 9.7146 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
177950 | 177.9 | 10 | 9.7177 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
178000 | 177.95 | 10 | 9.7193 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
178050 | 178 | 10 | 9.7166 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
178100 | 178.05 | 10 | 9.719 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
178150 | 178.1 | 10 | 9.7168 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
178200 | 178.15 | 10 | 9.7172 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
178250 | 178.2 | 10 | 9.7212 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
178300 | 178.25 | 10 | 9.7206 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
178350 | 178.3 | 10 | 9.7214 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
178400 | 178.35 | 10 | 9.7206 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
178450 | 178.4 | 10 | 9.72 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
178500 | 178.45 | 10 | 9.7183 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
178550 | 178.5 | 10 | 9.7205 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
178600 | 178.55 | 10 | 9.7181 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
178650 | 178.6 | 10 | 9.7183 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
178700 | 178.65 | 10 | 9.7214 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
178750 | 178.7 | 10 | 9.716 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
178800 | 178.75 | 10 | 9.7156 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
178850 | 178.8 | 10 | 9.7157 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
178900 | 178.85 | 10 | 9.7221 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
178950 | 178.9 | 10 | 9.7236 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
179000 | 178.95 | 10 | 9.7143 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
179050 | 179 | 10 | 9.7156 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
179100 | 179.05 | 10 | 9.7182 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
179150 | 179.1 | 10 | 9.7212 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
179200 | 179.15 | 10 | 9.7218 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
179250 | 179.2 | 10 | 9.7218 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
179300 | 179.25 | 10 | 9.7192 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
179350 | 179.3 | 10 | 9.7245 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
179400 | 179.35 | 10 | 9.7177 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
179450 | 179.4 | 10 | 9.7172 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
179500 | 179.45 | 10 | 9.7172 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
179550 | 179.5 | 10 | 9.7172 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
179600 | 179.55 | 10 | 9.7172 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
179650 | 179.6 | 10 | 9.7172 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
179700 | 179.65 | 10 | 9.7172 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
179750 | 179.7 | 10 | 9.7172 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
179800 | 179.75 | 10 | 9.7206 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
179850 | 179.8 | 10 | 9.7259 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
179900 | 179.85 | 10 | 9.7241 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
179950 | 179.9 | 10 | 9.7261 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
180000 | 179.95 | 10 | 9.7248 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
180050 | 180 | 10 | 9.7198 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
180100 | 180.05 | 10 | 9.7271 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
180150 | 180.1 | 10 | 9.7231 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
180200 | 180.15 | 10 | 9.7209 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
180250 | 180.2 | 10 | 9.7209 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
180300 | 180.25 | 10 | 9.7228 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
180350 | 180.3 | 10 | 9.7171 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
180400 | 180.35 | 10 | 9.7176 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
180450 | 180.4 | 10 | 9.7183 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
180500 | 180.45 | 10 | 9.7224 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
180550 | 180.5 | 10 | 9.7208 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
180600 | 180.55 | 10 | 9.7181 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
180650 | 180.6 | 10 | 9.7195 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
180700 | 180.65 | 10 | 9.7222 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
180750 | 180.7 | 10 | 9.7197 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
180800 | 180.75 | 10 | 9.7223 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
180850 | 180.8 | 10 | 9.7151 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
180900 | 180.85 | 10 | 9.7194 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
180950 | 180.9 | 10 | 9.7228 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
181000 | 180.95 | 10 | 9.7253 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
181050 | 181 | 10 | 9.7167 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
181100 | 181.05 | 10 | 9.7259 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
181150 | 181.1 | 10 | 9.7277 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
181200 | 181.15 | 10 | 9.7204 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
181250 | 181.2 | 10 | 9.7259 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
181300 | 181.25 | 10 | 9.7286 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
181350 | 181.3 | 10 | 9.726 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
181400 | 181.35 | 10 | 9.7225 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
181450 | 181.4 | 10 | 9.7211 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
181500 | 181.45 | 10 | 9.7263 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
181550 | 181.5 | 10 | 9.7221 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
181600 | 181.55 | 10 | 9.7106 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
181650 | 181.6 | 10 | 9.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
181700 | 181.65 | 10 | 9.7006 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
181750 | 181.7 | 10 | 9.6966 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
181800 | 181.75 | 10 | 9.692 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
181850 | 181.8 | 10 | 9.694 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
181900 | 181.85 | 10 | 9.6924 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
181950 | 181.9 | 10 | 9.6947 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
182000 | 181.95 | 10 | 9.6888 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
182050 | 182 | 10 | 9.6923 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
182100 | 182.05 | 10 | 9.6916 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
182150 | 182.1 | 10 | 9.6913 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
182200 | 182.15 | 10 | 9.6911 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
182250 | 182.2 | 10 | 9.6933 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
182300 | 182.25 | 10 | 9.693 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
182350 | 182.3 | 10 | 9.6901 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
182400 | 182.35 | 10 | 9.6944 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
182450 | 182.4 | 10 | 9.6995 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
182500 | 182.45 | 10 | 9.6972 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
182550 | 182.5 | 10 | 9.7057 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
182600 | 182.55 | 10 | 9.7055 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
182650 | 182.6 | 10 | 9.7091 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
182700 | 182.65 | 10 | 9.7041 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
182750 | 182.7 | 10 | 9.7099 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
182800 | 182.75 | 10 | 9.7115 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
182850 | 182.8 | 10 | 9.7042 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
182900 | 182.85 | 10 | 9.7032 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
182950 | 182.9 | 10 | 9.705 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
183000 | 182.95 | 10 | 9.7087 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
183050 | 183 | 10 | 9.7081 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
183100 | 183.05 | 10 | 9.7066 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
183150 | 183.1 | 10 | 9.7061 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
183200 | 183.15 | 10 | 9.7064 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
183250 | 183.2 | 10 | 9.7054 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
183300 | 183.25 | 10 | 9.7003 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
183350 | 183.3 | 10 | 9.7083 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
183400 | 183.35 | 10 | 9.7012 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
183450 | 183.4 | 10 | 9.6999 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
183500 | 183.45 | 10 | 9.7009 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
183550 | 183.5 | 10 | 9.7044 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
183600 | 183.55 | 10 | 9.6994 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
183650 | 183.6 | 10 | 9.7017 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
183700 | 183.65 | 10 | 9.7024 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
183750 | 183.7 | 10 | 9.7024 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
183800 | 183.75 | 10 | 9.7039 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
183850 | 183.8 | 10 | 9.7046 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
183900 | 183.85 | 10 | 9.6963 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
183950 | 183.9 | 10 | 9.6987 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
184000 | 183.95 | 10 | 9.7066 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
184050 | 184 | 10 | 9.7044 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
184100 | 184.05 | 10 | 9.7044 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
184150 | 184.1 | 10 | 9.7056 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
184200 | 184.15 | 10 | 9.7078 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
184250 | 184.2 | 10 | 9.707 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
184300 | 184.25 | 10 | 9.7079 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
184350 | 184.3 | 10 | 9.704 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
184400 | 184.35 | 10 | 9.7036 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
184450 | 184.4 | 10 | 9.7046 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
184500 | 184.45 | 10 | 9.7046 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
184550 | 184.5 | 10 | 9.7046 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
184600 | 184.55 | 10 | 9.7046 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
184650 | 184.6 | 10 | 9.7046 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
184700 | 184.65 | 10 | 9.7022 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
184750 | 184.7 | 10 | 9.7032 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
184800 | 184.75 | 10 | 9.7031 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
184850 | 184.8 | 10 | 9.704 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
184900 | 184.85 | 10 | 9.7031 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
184950 | 184.9 | 10 | 9.7042 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
185000 | 184.95 | 10 | 9.7051 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
185050 | 185 | 10 | 9.7068 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
185100 | 185.05 | 10 | 9.7044 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
185150 | 185.1 | 10 | 9.6992 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
185200 | 185.15 | 10 | 9.7006 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
185250 | 185.2 | 10 | 9.7006 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
185300 | 185.25 | 10 | 9.7021 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
185350 | 185.3 | 10 | 9.7033 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
185400 | 185.35 | 10 | 9.7043 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
185450 | 185.4 | 10 | 9.7038 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
185500 | 185.45 | 10 | 9.7039 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
185550 | 185.5 | 10 | 9.7043 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
185600 | 185.55 | 10 | 9.7026 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
185650 | 185.6 | 10 | 9.7025 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
185700 | 185.65 | 10 | 9.7051 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
185750 | 185.7 | 10 | 9.7051 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
185800 | 185.75 | 10 | 9.708 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
185850 | 185.8 | 10 | 9.7023 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
185900 | 185.85 | 10 | 9.708 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
185950 | 185.9 | 10 | 9.711 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
186000 | 185.95 | 10 | 9.7032 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
186050 | 186 | 10 | 9.7074 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
186100 | 186.05 | 10 | 9.7093 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
186150 | 186.1 | 10 | 9.7064 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
186200 | 186.15 | 10 | 9.7016 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
186250 | 186.2 | 10 | 9.7016 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
186300 | 186.25 | 10 | 9.71 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
186350 | 186.3 | 10 | 9.7053 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
186400 | 186.35 | 10 | 9.7098 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
186450 | 186.4 | 10 | 9.7099 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
186500 | 186.45 | 10 | 9.7015 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
186550 | 186.5 | 10 | 9.7054 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
186600 | 186.55 | 10 | 9.7076 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
186650 | 186.6 | 10 | 9.7021 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
186700 | 186.65 | 10 | 9.7008 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
186750 | 186.7 | 10 | 9.7008 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
186800 | 186.75 | 10 | 9.698 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
186850 | 186.8 | 10 | 9.6996 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
186900 | 186.85 | 10 | 9.7047 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
186950 | 186.9 | 10 | 9.708 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
187000 | 186.95 | 10 | 9.7016 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
187050 | 187 | 10 | 9.7036 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
187100 | 187.05 | 10 | 9.7056 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
187150 | 187.1 | 10 | 9.7067 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
187200 | 187.15 | 10 | 9.7032 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
187250 | 187.2 | 10 | 9.7032 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
187300 | 187.25 | 10 | 9.7121 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
187350 | 187.3 | 10 | 9.7074 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
187400 | 187.35 | 10 | 9.7124 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
187450 | 187.4 | 10 | 9.718 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
187500 | 187.45 | 10 | 9.7119 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
187550 | 187.5 | 10 | 9.7099 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
187600 | 187.55 | 10 | 9.7137 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
187650 | 187.6 | 10 | 9.7132 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
187700 | 187.65 | 10 | 9.7129 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
187750 | 187.7 | 10 | 9.7142 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
187800 | 187.75 | 10 | 9.7121 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
187850 | 187.8 | 10 | 9.7089 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
187900 | 187.85 | 10 | 9.7147 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
187950 | 187.9 | 10 | 9.7121 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
188000 | 187.95 | 10 | 9.7138 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
188050 | 188 | 10 | 9.7154 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
188100 | 188.05 | 10 | 9.7112 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
188150 | 188.1 | 10 | 9.707 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
188200 | 188.15 | 10 | 9.707 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
188250 | 188.2 | 10 | 9.707 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
188300 | 188.25 | 10 | 9.7131 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
188350 | 188.3 | 10 | 9.7053 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
188400 | 188.35 | 10 | 9.715 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
188450 | 188.4 | 10 | 9.7098 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
188500 | 188.45 | 10 | 9.7095 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
188550 | 188.5 | 10 | 9.709 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
188600 | 188.55 | 10 | 9.7078 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
188650 | 188.6 | 10 | 9.7085 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
188700 | 188.65 | 10 | 9.7064 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
188750 | 188.7 | 10 | 9.7064 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
188800 | 188.75 | 10 | 9.7101 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
188850 | 188.8 | 10 | 9.7091 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
188900 | 188.85 | 10 | 9.7061 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
188950 | 188.9 | 10 | 9.7164 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
189000 | 188.95 | 10 | 9.7167 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
189050 | 189 | 10 | 9.7184 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
189100 | 189.05 | 10 | 9.7079 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
189150 | 189.1 | 10 | 9.7131 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
189200 | 189.15 | 10 | 9.7117 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
189250 | 189.2 | 10 | 9.7117 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
189300 | 189.25 | 10 | 9.7103 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
189350 | 189.3 | 10 | 9.7188 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
189400 | 189.35 | 10 | 9.7104 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
189450 | 189.4 | 10 | 9.7098 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
189500 | 189.45 | 10 | 9.7098 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
189550 | 189.5 | 10 | 9.7098 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
189600 | 189.55 | 10 | 9.7098 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
189650 | 189.6 | 10 | 9.7098 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
189700 | 189.65 | 10 | 9.7132 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
189750 | 189.7 | 10 | 9.7161 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
189800 | 189.75 | 10 | 9.7153 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
189850 | 189.8 | 10 | 9.7139 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
189900 | 189.85 | 10 | 9.7068 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
189950 | 189.9 | 10 | 9.7101 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
190000 | 189.95 | 10 | 9.7055 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
190050 | 190 | 10 | 9.7076 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
190100 | 190.05 | 10 | 9.7047 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
190150 | 190.1 | 10 | 9.7136 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
190200 | 190.15 | 10 | 9.7092 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
190250 | 190.2 | 10 | 9.7092 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
190300 | 190.25 | 10 | 9.7087 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
190350 | 190.3 | 10 | 9.7073 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
190400 | 190.35 | 10 | 9.7118 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
190450 | 190.4 | 10 | 9.7204 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
190500 | 190.45 | 10 | 9.7131 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
190550 | 190.5 | 10 | 9.7176 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
190600 | 190.55 | 10 | 9.7163 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
190650 | 190.6 | 10 | 9.7148 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
190700 | 190.65 | 10 | 9.7181 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
190750 | 190.7 | 10 | 9.7181 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
190800 | 190.75 | 10 | 9.7189 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
190850 | 190.8 | 10 | 9.7146 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
190900 | 190.85 | 10 | 9.719 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
190950 | 190.9 | 10 | 9.7157 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
191000 | 190.95 | 10 | 9.714 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
191050 | 191 | 10 | 9.7193 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
191100 | 191.05 | 10 | 9.72 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
191150 | 191.1 | 10 | 9.7123 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
191200 | 191.15 | 10 | 9.7152 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
191250 | 191.2 | 10 | 9.7152 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
191300 | 191.25 | 10 | 9.7151 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
191350 | 191.3 | 10 | 9.7131 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
191400 | 191.35 | 10 | 9.708 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
191450 | 191.4 | 10 | 9.7087 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
191500 | 191.45 | 10 | 9.7157 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
191550 | 191.5 | 10 | 9.7161 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
191600 | 191.55 | 10 | 9.7164 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
191650 | 191.6 | 10 | 9.7102 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
191700 | 191.65 | 10 | 9.7103 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
191750 | 191.7 | 10 | 9.7148 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
191800 | 191.75 | 10 | 9.7145 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
191850 | 191.8 | 10 | 9.7136 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
191900 | 191.85 | 10 | 9.7132 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
191950 | 191.9 | 10 | 9.7109 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
192000 | 191.95 | 10 | 9.7149 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
192050 | 192 | 10 | 9.7121 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
192100 | 192.05 | 10 | 9.7099 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
192150 | 192.1 | 10 | 9.7176 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
192200 | 192.15 | 10 | 9.721 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
192250 | 192.2 | 10 | 9.721 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
192300 | 192.25 | 10 | 9.7097 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
192350 | 192.3 | 10 | 9.7147 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
192400 | 192.35 | 10 | 9.7152 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
192450 | 192.4 | 10 | 9.7125 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
192500 | 192.45 | 10 | 9.7109 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
192550 | 192.5 | 10 | 9.7106 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
192600 | 192.55 | 10 | 9.7083 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
192650 | 192.6 | 10 | 9.7168 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
192700 | 192.65 | 10 | 9.7091 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
192750 | 192.7 | 10 | 9.713 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
192800 | 192.75 | 10 | 9.7144 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
192850 | 192.8 | 10 | 9.7093 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
192900 | 192.85 | 10 | 9.7108 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
192950 | 192.9 | 10 | 9.7123 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
193000 | 192.95 | 10 | 9.7043 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
193050 | 193 | 10 | 9.7041 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
193100 | 193.05 | 10 | 9.7067 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
193150 | 193.1 | 10 | 9.7086 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
193200 | 193.15 | 10 | 9.7081 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
193250 | 193.2 | 10 | 9.7081 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
193300 | 193.25 | 10 | 9.7099 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
193350 | 193.3 | 10 | 9.7048 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
193400 | 193.35 | 10 | 9.7084 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
193450 | 193.4 | 10 | 9.7098 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
193500 | 193.45 | 10 | 9.7069 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
193550 | 193.5 | 10 | 9.7036 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
193600 | 193.55 | 10 | 9.6405 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
193650 | 193.6 | 10 | 9.5863 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
193700 | 193.65 | 10 | 9.5629 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
193750 | 193.7 | 10 | 9.5629 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
193800 | 193.75 | 10 | 9.5605 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
193850 | 193.8 | 10 | 9.5545 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
193900 | 193.85 | 10 | 9.5603 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
193950 | 193.9 | 10 | 9.5607 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
194000 | 193.95 | 10 | 9.5523 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
194050 | 194 | 10 | 9.5582 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
194100 | 194.05 | 10 | 9.5573 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
194150 | 194.1 | 10 | 9.5582 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
194200 | 194.15 | 10 | 9.5538 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
194250 | 194.2 | 10 | 9.5538 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
194300 | 194.25 | 10 | 9.558 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
194350 | 194.3 | 10 | 9.5538 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
194400 | 194.35 | 10 | 9.5521 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
194450 | 194.4 | 10 | 9.538 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
194500 | 194.45 | 10 | 9.538 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
194550 | 194.5 | 10 | 9.538 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
194600 | 194.55 | 10 | 9.538 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
194650 | 194.6 | 10 | 9.538 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
194700 | 194.65 | 10 | 9.5023 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
194750 | 194.7 | 10 | 9.5001 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
194800 | 194.75 | 10 | 9.4946 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
194850 | 194.8 | 10 | 9.494 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
194900 | 194.85 | 10 | 9.4979 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
194950 | 194.9 | 10 | 9.5021 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
195000 | 194.95 | 10 | 9.4923 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
195050 | 195 | 10 | 9.4907 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
195100 | 195.05 | 10 | 9.4923 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
195150 | 195.1 | 10 | 9.4975 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
195200 | 195.15 | 10 | 9.4916 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
195250 | 195.2 | 10 | 9.4916 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
195300 | 195.25 | 10 | 9.4828 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
195350 | 195.3 | 10 | 9.482 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
195400 | 195.35 | 10 | 9.4763 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
195450 | 195.4 | 10 | 9.4668 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
195500 | 195.45 | 10 | 9.4697 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
195550 | 195.5 | 10 | 9.4646 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
195600 | 195.55 | 10 | 9.4626 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
195650 | 195.6 | 10 | 9.4637 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
195700 | 195.65 | 10 | 9.4664 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
195750 | 195.7 | 10 | 9.4661 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
195800 | 195.75 | 10 | 9.4635 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
195850 | 195.8 | 10 | 9.4658 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
195900 | 195.85 | 10 | 9.4677 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
195950 | 195.9 | 10 | 9.4625 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
196000 | 195.95 | 10 | 9.4582 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
196050 | 196 | 10 | 9.4652 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
196100 | 196.05 | 10 | 9.4555 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
196150 | 196.1 | 10 | 9.4455 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
196200 | 196.15 | 10 | 9.4412 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
196250 | 196.2 | 10 | 9.4412 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
196300 | 196.25 | 10 | 9.4449 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
196350 | 196.3 | 10 | 9.44 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
196400 | 196.35 | 10 | 9.4433 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
196450 | 196.4 | 10 | 9.4438 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
196500 | 196.45 | 10 | 9.4379 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
196550 | 196.5 | 10 | 9.4386 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
196600 | 196.55 | 10 | 9.4373 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
196650 | 196.6 | 10 | 9.4457 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
196700 | 196.65 | 10 | 9.4409 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
196750 | 196.7 | 10 | 9.4405 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
196800 | 196.75 | 10 | 9.4433 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
196850 | 196.8 | 10 | 9.4432 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
196900 | 196.85 | 10 | 9.4339 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
196950 | 196.9 | 10 | 9.4356 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
197000 | 196.95 | 10 | 9.4358 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
197050 | 197 | 10 | 9.4333 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
197100 | 197.05 | 10 | 9.4355 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
197150 | 197.1 | 10 | 9.4401 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
197200 | 197.15 | 10 | 9.4403 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
197250 | 197.2 | 10 | 9.4388 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
197300 | 197.25 | 10 | 9.4339 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
197350 | 197.3 | 10 | 9.4404 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
197400 | 197.35 | 10 | 9.4358 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
197450 | 197.4 | 10 | 9.4329 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
197500 | 197.45 | 10 | 9.4379 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
197550 | 197.5 | 10 | 9.4353 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
197600 | 197.55 | 10 | 9.4356 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
197650 | 197.6 | 10 | 9.4251 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
197700 | 197.65 | 10 | 9.416 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
197750 | 197.7 | 10 | 9.416 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
197800 | 197.75 | 10 | 9.4156 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
197850 | 197.8 | 10 | 9.4103 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
197900 | 197.85 | 10 | 9.4189 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
197950 | 197.9 | 10 | 9.4183 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
198000 | 197.95 | 10 | 9.4119 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
198050 | 198 | 10 | 9.4108 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
198100 | 198.05 | 10 | 9.4128 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
198150 | 198.1 | 10 | 9.4192 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
198200 | 198.15 | 10 | 9.4192 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
198250 | 198.2 | 10 | 9.4114 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
198300 | 198.25 | 10 | 9.4121 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
198350 | 198.3 | 10 | 9.418 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
198400 | 198.35 | 10 | 9.4149 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
198450 | 198.4 | 10 | 9.4127 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
198500 | 198.45 | 10 | 9.4113 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
198550 | 198.5 | 10 | 9.4193 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
198600 | 198.55 | 10 | 9.418 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
198650 | 198.6 | 10 | 9.4132 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
198700 | 198.65 | 10 | 9.4117 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
198750 | 198.7 | 10 | 9.4117 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
198800 | 198.75 | 10 | 9.4184 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
198850 | 198.8 | 10 | 9.4109 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
198900 | 198.85 | 10 | 9.4207 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
198950 | 198.9 | 10 | 9.4168 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
199000 | 198.95 | 10 | 9.4137 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
199050 | 199 | 10 | 9.4154 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
199100 | 199.05 | 10 | 9.4131 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
199150 | 199.1 | 10 | 9.4189 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
199200 | 199.15 | 10 | 9.4214 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
199250 | 199.2 | 10 | 9.4214 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
199300 | 199.25 | 10 | 9.421 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
199350 | 199.3 | 10 | 9.4214 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
199400 | 199.35 | 10 | 9.4165 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
199450 | 199.4 | 10 | 9.4218 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
199500 | 199.45 | 10 | 9.4218 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
199550 | 199.5 | 10 | 9.4218 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
199600 | 199.55 | 10 | 9.4218 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
199650 | 199.6 | 10 | 9.4218 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
199700 | 199.65 | 10 | 9.4218 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
199750 | 199.7 | 10 | 9.4218 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
199800 | 199.75 | 10 | 9.4221 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
199850 | 199.8 | 10 | 9.4214 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
199900 | 199.85 | 10 | 9.4236 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
199950 | 199.9 | 10 | 9.4263 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
200000 | 199.95 | 10 | 9.4217 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
200050 | 200 | 10 | 9.4155 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
200100 | 200.05 | 10 | 9.4144 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
200150 | 200.1 | 10 | 9.4196 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
200200 | 200.15 | 10 | 9.4181 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
200250 | 200.2 | 10 | 9.4181 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
200300 | 200.25 | 10 | 9.4127 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
200350 | 200.3 | 10 | 9.4163 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
200400 | 200.35 | 10 | 9.4127 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
200450 | 200.4 | 10 | 9.4111 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
200500 | 200.45 | 10 | 9.4194 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
200550 | 200.5 | 10 | 9.4183 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
200600 | 200.55 | 10 | 9.4163 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
200650 | 200.6 | 10 | 9.4126 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
200700 | 200.65 | 10 | 9.4094 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
200750 | 200.7 | 10 | 9.4094 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
200800 | 200.75 | 10 | 9.4179 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
200850 | 200.8 | 10 | 9.4126 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
200900 | 200.85 | 10 | 9.4183 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
200950 | 200.9 | 10 | 9.4192 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
201000 | 200.95 | 10 | 9.4183 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
201050 | 201 | 10 | 9.4183 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
201100 | 201.05 | 10 | 9.4172 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
201150 | 201.1 | 10 | 9.4219 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
201200 | 201.15 | 10 | 9.4204 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
201250 | 201.2 | 10 | 9.4204 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
201300 | 201.25 | 10 | 9.4185 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
201350 | 201.3 | 10 | 9.4197 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
201400 | 201.35 | 10 | 9.4188 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
201450 | 201.4 | 10 | 9.4187 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
201500 | 201.45 | 10 | 9.4177 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
201550 | 201.5 | 10 | 9.4172 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
201600 | 201.55 | 10 | 9.4165 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
201650 | 201.6 | 10 | 9.4204 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
201700 | 201.65 | 10 | 9.4195 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
201750 | 201.7 | 10 | 9.4181 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
201800 | 201.75 | 10 | 9.4231 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
201850 | 201.8 | 10 | 9.4273 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
201900 | 201.85 | 10 | 9.4198 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
201950 | 201.9 | 10 | 9.4219 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
202000 | 201.95 | 10 | 9.4239 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
202050 | 202 | 10 | 9.4268 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
202100 | 202.05 | 10 | 9.422 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
202150 | 202.1 | 10 | 9.4255 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
202200 | 202.15 | 10 | 9.4242 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
202250 | 202.2 | 10 | 9.4242 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
202300 | 202.25 | 10 | 9.42 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
202350 | 202.3 | 10 | 9.4242 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
202400 | 202.35 | 10 | 9.4188 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
202450 | 202.4 | 10 | 9.421 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
202500 | 202.45 | 10 | 9.4262 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
202550 | 202.5 | 10 | 9.425 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
202600 | 202.55 | 10 | 9.4219 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
202650 | 202.6 | 10 | 9.4194 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
202700 | 202.65 | 10 | 9.4232 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
202750 | 202.7 | 10 | 9.4232 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
202800 | 202.75 | 10 | 9.4204 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
202850 | 202.8 | 10 | 9.4223 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
202900 | 202.85 | 10 | 9.4164 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
202950 | 202.9 | 10 | 9.42 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
203000 | 202.95 | 10 | 9.4221 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
203050 | 203 | 10 | 9.4217 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
203100 | 203.05 | 10 | 9.4209 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
203150 | 203.1 | 10 | 9.4194 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
203200 | 203.15 | 10 | 9.4204 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
203250 | 203.2 | 10 | 9.4204 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
203300 | 203.25 | 10 | 9.4208 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
203350 | 203.3 | 10 | 9.4284 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
203400 | 203.35 | 10 | 9.4195 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
203450 | 203.4 | 10 | 9.4201 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
203500 | 203.45 | 10 | 9.4225 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
203550 | 203.5 | 10 | 9.4283 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
203600 | 203.55 | 10 | 9.4272 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
203650 | 203.6 | 10 | 9.4238 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
203700 | 203.65 | 10 | 9.4222 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
203750 | 203.7 | 10 | 9.4222 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
203800 | 203.75 | 10 | 9.422 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
203850 | 203.8 | 10 | 9.4273 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
203900 | 203.85 | 10 | 9.4192 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
203950 | 203.9 | 10 | 9.4201 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
204000 | 203.95 | 10 | 9.4239 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
204050 | 204 | 10 | 9.4198 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
204100 | 204.05 | 10 | 9.4153 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
204150 | 204.1 | 10 | 9.4126 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
204200 | 204.15 | 10 | 9.4119 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
204250 | 204.2 | 10 | 9.4119 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
204300 | 204.25 | 10 | 9.4057 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
204350 | 204.3 | 10 | 9.4103 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
204400 | 204.35 | 10 | 9.4061 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
204450 | 204.4 | 10 | 9.4061 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
204500 | 204.45 | 10 | 9.4061 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
204550 | 204.5 | 10 | 9.4061 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
204600 | 204.55 | 10 | 9.4061 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
204650 | 204.6 | 10 | 9.4061 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
204700 | 204.65 | 10 | 9.4072 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
204750 | 204.7 | 10 | 9.4018 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
204800 | 204.75 | 10 | 9.4099 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
204850 | 204.8 | 10 | 9.4104 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
204900 | 204.85 | 10 | 9.4102 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
204950 | 204.9 | 10 | 9.42 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
205000 | 204.95 | 10 | 9.4185 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
205050 | 205 | 10 | 9.4131 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
205100 | 205.05 | 10 | 9.4131 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
205150 | 205.1 | 10 | 9.4181 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
205200 | 205.15 | 10 | 9.4152 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
205250 | 205.2 | 10 | 9.4152 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
205300 | 205.25 | 10 | 9.414 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
205350 | 205.3 | 10 | 9.4168 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
205400 | 205.35 | 10 | 9.4158 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
205450 | 205.4 | 10 | 9.4175 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
205500 | 205.45 | 10 | 9.4136 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
205550 | 205.5 | 10 | 9.4145 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
205600 | 205.55 | 10 | 9.4162 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
205650 | 205.6 | 10 | 9.4211 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
205700 | 205.65 | 10 | 9.4155 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
205750 | 205.7 | 10 | 9.4155 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
205800 | 205.75 | 10 | 9.4161 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
205850 | 205.8 | 10 | 9.4112 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
205900 | 205.85 | 10 | 9.4164 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
205950 | 205.9 | 10 | 9.414 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
206000 | 205.95 | 10 | 9.4106 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
206050 | 206 | 10 | 9.413 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
206100 | 206.05 | 10 | 9.4101 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
206150 | 206.1 | 10 | 9.4107 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
206200 | 206.15 | 10 | 9.4063 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
206250 | 206.2 | 10 | 9.4063 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
206300 | 206.25 | 10 | 9.4129 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
206350 | 206.3 | 10 | 9.4104 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
206400 | 206.35 | 10 | 9.4078 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
206450 | 206.4 | 10 | 9.413 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
206500 | 206.45 | 10 | 9.4124 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
206550 | 206.5 | 10 | 9.4189 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
206600 | 206.55 | 10 | 9.4169 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
206650 | 206.6 | 10 | 9.4126 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
206700 | 206.65 | 10 | 9.4166 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
206750 | 206.7 | 10 | 9.4166 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
206800 | 206.75 | 10 | 9.4151 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
206850 | 206.8 | 10 | 9.4154 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
206900 | 206.85 | 10 | 9.4081 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
206950 | 206.9 | 10 | 9.4074 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
207000 | 206.95 | 10 | 9.4122 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
207050 | 207 | 10 | 9.4079 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
207100 | 207.05 | 10 | 9.4041 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
207150 | 207.1 | 10 | 9.4117 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
207200 | 207.15 | 10 | 9.41 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
207250 | 207.2 | 10 | 9.41 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
207300 | 207.25 | 10 | 9.4059 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
207350 | 207.3 | 10 | 9.4021 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
207400 | 207.35 | 10 | 9.4085 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
207450 | 207.4 | 10 | 9.408 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
207500 | 207.45 | 10 | 9.3989 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
207550 | 207.5 | 10 | 9.4042 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
207600 | 207.55 | 10 | 9.4033 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
207650 | 207.6 | 10 | 9.4029 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
207700 | 207.65 | 10 | 9.4008 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
207750 | 207.7 | 10 | 9.4008 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
207800 | 207.75 | 10 | 9.4001 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
207850 | 207.8 | 10 | 9.3999 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
207900 | 207.85 | 10 | 9.4024 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
207950 | 207.9 | 10 | 9.4009 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
208000 | 207.95 | 10 | 9.4041 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
208050 | 208 | 10 | 9.4082 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
208100 | 208.05 | 10 | 9.4091 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
208150 | 208.1 | 10 | 9.4108 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
208200 | 208.15 | 10 | 9.4148 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
208250 | 208.2 | 10 | 9.4148 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
208300 | 208.25 | 10 | 9.4092 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
208350 | 208.3 | 10 | 9.4121 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
208400 | 208.35 | 10 | 9.4098 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
208450 | 208.4 | 10 | 9.4127 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
208500 | 208.45 | 10 | 9.4109 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
208550 | 208.5 | 10 | 9.4061 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
208600 | 208.55 | 10 | 9.407 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
208650 | 208.6 | 10 | 9.4108 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
208700 | 208.65 | 10 | 9.4036 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
208750 | 208.7 | 10 | 9.4036 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
208800 | 208.75 | 10 | 9.4094 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
208850 | 208.8 | 10 | 9.405 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
208900 | 208.85 | 10 | 9.4101 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
208950 | 208.9 | 10 | 9.4062 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
209000 | 208.95 | 10 | 9.4046 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
209050 | 209 | 10 | 9.4079 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
209100 | 209.05 | 10 | 9.4001 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
209150 | 209.1 | 10 | 9.4057 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
209200 | 209.15 | 10 | 9.4061 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
209250 | 209.2 | 10 | 9.4061 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
209300 | 209.25 | 10 | 9.4034 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
209350 | 209.3 | 10 | 9.4049 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
209400 | 209.35 | 10 | 9.4037 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
209450 | 209.4 | 10 | 9.4057 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
209500 | 209.45 | 10 | 9.4057 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
209550 | 209.5 | 10 | 9.4057 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
209600 | 209.55 | 10 | 9.4057 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
209650 | 209.6 | 10 | 9.4057 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
209700 | 209.65 | 10 | 9.4141 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
209750 | 209.7 | 10 | 9.4238 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
209800 | 209.75 | 10 | 9.4255 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
209850 | 209.8 | 10 | 9.4244 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
209900 | 209.85 | 10 | 9.4206 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
209950 | 209.9 | 10 | 9.4224 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
210000 | 209.95 | 10 | 9.424 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
210050 | 210 | 10 | 9.4207 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
210100 | 210.05 | 10 | 9.4165 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
210150 | 210.1 | 10 | 9.4272 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
210200 | 210.15 | 10 | 9.4196 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
210250 | 210.2 | 10 | 9.4234 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
210300 | 210.25 | 10 | 9.4253 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
210350 | 210.3 | 10 | 9.4216 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
210400 | 210.35 | 10 | 9.4251 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
210450 | 210.4 | 10 | 9.4234 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
210500 | 210.45 | 10 | 9.4266 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
210550 | 210.5 | 10 | 9.423 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
210600 | 210.55 | 10 | 9.4161 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
210650 | 210.6 | 10 | 9.4185 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
210700 | 210.65 | 10 | 9.4208 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
210750 | 210.7 | 10 | 9.4216 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
210800 | 210.75 | 10 | 9.4168 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
210850 | 210.8 | 10 | 9.4206 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
210900 | 210.85 | 10 | 9.4213 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
210950 | 210.9 | 10 | 9.4229 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
211000 | 210.95 | 10 | 9.4166 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
211050 | 211 | 10 | 9.4202 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
211100 | 211.05 | 10 | 9.4175 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
211150 | 211.1 | 10 | 9.4175 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
211200 | 211.15 | 10 | 9.4198 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
211250 | 211.2 | 10 | 9.4164 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
211300 | 211.25 | 10 | 9.4189 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
211350 | 211.3 | 10 | 9.4228 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
211400 | 211.35 | 10 | 9.4206 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
211450 | 211.4 | 10 | 9.4207 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
211500 | 211.45 | 10 | 9.4185 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
211550 | 211.5 | 10 | 9.421 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
211600 | 211.55 | 10 | 9.4206 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
211650 | 211.6 | 10 | 9.4169 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
211700 | 211.65 | 10 | 9.424 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
211750 | 211.7 | 10 | 9.4193 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
211800 | 211.75 | 10 | 9.4196 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
211850 | 211.8 | 10 | 9.4201 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
211900 | 211.85 | 10 | 9.4194 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
211950 | 211.9 | 10 | 9.4234 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
212000 | 211.95 | 10 | 9.4192 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
212050 | 212 | 10 | 9.421 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
212100 | 212.05 | 10 | 9.422 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
212150 | 212.1 | 10 | 9.4174 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
212200 | 212.15 | 10 | 9.418 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
212250 | 212.2 | 10 | 9.4135 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
212300 | 212.25 | 10 | 9.4169 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
212350 | 212.3 | 10 | 9.4169 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
212400 | 212.35 | 10 | 9.4151 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
212450 | 212.4 | 10 | 9.414 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
212500 | 212.45 | 10 | 9.4182 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
212550 | 212.5 | 10 | 9.4153 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
212600 | 212.55 | 10 | 9.4217 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
212650 | 212.6 | 10 | 9.4161 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
212700 | 212.65 | 10 | 9.4159 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
212750 | 212.7 | 10 | 9.4158 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
212800 | 212.75 | 10 | 9.4153 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
212850 | 212.8 | 10 | 9.4159 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
212900 | 212.85 | 10 | 9.4126 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
212950 | 212.9 | 10 | 9.4214 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
213000 | 212.95 | 10 | 9.4227 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
213050 | 213 | 10 | 9.4202 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
213100 | 213.05 | 10 | 9.4189 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
213150 | 213.1 | 10 | 9.4226 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
213200 | 213.15 | 10 | 9.4201 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
213250 | 213.2 | 10 | 9.4201 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
213300 | 213.25 | 10 | 9.4198 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
213350 | 213.3 | 10 | 9.4245 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
213400 | 213.35 | 10 | 9.418 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
213450 | 213.4 | 10 | 9.423 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
213500 | 213.45 | 10 | 9.4208 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
213550 | 213.5 | 10 | 9.42 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
213600 | 213.55 | 10 | 9.4776 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
213650 | 213.6 | 10 | 9.693 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
213700 | 213.65 | 10 | 9.7332 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
213750 | 213.7 | 10 | 9.7332 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
213800 | 213.75 | 10 | 9.7424 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
213850 | 213.8 | 10 | 9.741 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
213900 | 213.85 | 10 | 9.7423 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
213950 | 213.9 | 10 | 9.7389 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
214000 | 213.95 | 10 | 9.7417 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
214050 | 214 | 10 | 9.7419 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
214100 | 214.05 | 10 | 9.7479 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
214150 | 214.1 | 10 | 9.7426 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
214200 | 214.15 | 10 | 9.7436 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
214250 | 214.2 | 10 | 9.7431 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
214300 | 214.25 | 10 | 9.7407 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
214350 | 214.3 | 10 | 9.7436 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
214400 | 214.35 | 10 | 9.7502 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
214450 | 214.4 | 10 | 9.7859 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
214500 | 214.45 | 10 | 9.7859 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
214550 | 214.5 | 10 | 9.7859 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
214600 | 214.55 | 10 | 9.7859 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
214650 | 214.6 | 10 | 9.7859 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
214700 | 214.65 | 10 | 9.8653 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
214750 | 214.7 | 10 | 9.8638 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
214800 | 214.75 | 10 | 9.8626 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
214850 | 214.8 | 10 | 9.8657 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
214900 | 214.85 | 10 | 9.8641 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
214950 | 214.9 | 10 | 9.8641 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
215000 | 214.95 | 10 | 9.8706 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
215050 | 215 | 10 | 9.8659 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
215100 | 215.05 | 10 | 9.8665 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
215150 | 215.1 | 10 | 9.8685 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
215200 | 215.15 | 10 | 9.8646 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
215250 | 215.2 | 10 | 9.8793 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
215300 | 215.25 | 10 | 9.8924 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
215350 | 215.3 | 10 | 9.9008 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
215400 | 215.35 | 10 | 9.9175 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
215450 | 215.4 | 10 | 9.939 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
215500 | 215.45 | 10 | 9.9357 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
215550 | 215.5 | 10 | 9.9357 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
215600 | 215.55 | 10 | 9.9323 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
215650 | 215.6 | 10 | 9.9315 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
215700 | 215.65 | 10 | 9.9382 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
215750 | 215.7 | 10 | 9.9332 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
215800 | 215.75 | 10 | 9.9358 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
215850 | 215.8 | 10 | 9.9396 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
215900 | 215.85 | 10 | 9.9347 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
215950 | 215.9 | 10 | 9.9341 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
216000 | 215.95 | 10 | 9.9383 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
216050 | 216 | 10 | 9.9458 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
216100 | 216.05 | 10 | 9.9526 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
216150 | 216.1 | 10 | 9.9585 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
216200 | 216.15 | 10 | 9.9588 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
216250 | 216.2 | 10 | 9.966 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
216300 | 216.25 | 10 | 9.9673 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
216350 | 216.3 | 10 | 9.965 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
216400 | 216.35 | 10 | 9.9697 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
216450 | 216.4 | 10 | 9.9727 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
216500 | 216.45 | 10 | 9.9649 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
216550 | 216.5 | 10 | 9.9704 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
216600 | 216.55 | 10 | 9.965 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
216650 | 216.6 | 10 | 9.973 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
216700 | 216.65 | 10 | 9.9684 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
216750 | 216.7 | 10 | 9.9691 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
216800 | 216.75 | 10 | 9.9682 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
216850 | 216.8 | 10 | 9.9654 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
216900 | 216.85 | 10 | 9.9704 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
216950 | 216.9 | 10 | 9.977 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
217000 | 216.95 | 10 | 9.983 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
217050 | 217 | 10 | 9.9812 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
217100 | 217.05 | 10 | 9.9798 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
217150 | 217.1 | 10 | 9.9855 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
217200 | 217.15 | 10 | 9.9806 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
217250 | 217.2 | 10 | 9.9812 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
217300 | 217.25 | 10 | 9.9849 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
217350 | 217.3 | 10 | 9.9841 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
217400 | 217.35 | 10 | 9.9842 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
217450 | 217.4 | 10 | 9.9823 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
217500 | 217.45 | 10 | 9.9808 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
217550 | 217.5 | 10 | 9.9831 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
217600 | 217.55 | 10 | 9.9795 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
217650 | 217.6 | 10 | 9.982 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
217700 | 217.65 | 10 | 9.9837 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
217750 | 217.7 | 10 | 9.982 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
217800 | 217.75 | 10 | 9.9819 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
217850 | 217.8 | 10 | 9.9886 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
217900 | 217.85 | 10 | 9.9899 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
217950 | 217.9 | 10 | 9.9938 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
218000 | 217.95 | 10 | 9.991 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
218050 | 218 | 10 | 9.9922 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
218100 | 218.05 | 10 | 9.9885 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
218150 | 218.1 | 10 | 9.9887 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
218200 | 218.15 | 10 | 9.9914 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
218250 | 218.2 | 10 | 9.9888 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
218300 | 218.25 | 10 | 9.9924 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
218350 | 218.3 | 10 | 9.992 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
218400 | 218.35 | 10 | 9.988 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
218450 | 218.4 | 10 | 9.9914 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
218500 | 218.45 | 10 | 9.9955 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
218550 | 218.5 | 10 | 9.9992 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
218600 | 218.55 | 10 | 9.9995 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
218650 | 218.6 | 10 | 9.9994 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
218700 | 218.65 | 10 | 10.0007 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
218750 | 218.7 | 10 | 10.0019 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
218800 | 218.75 | 10 | 10.001 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
218850 | 218.8 | 10 | 9.9997 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
218900 | 218.85 | 10 | 9.9988 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
218950 | 218.9 | 10 | 9.9975 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
219000 | 218.95 | 10 | 9.998 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
219050 | 219 | 10 | 10.0007 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
219100 | 219.05 | 10 | 9.9982 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
219150 | 219.1 | 10 | 10.0009 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
219200 | 219.15 | 10 | 9.9986 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
219250 | 219.2 | 10 | 9.9951 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
219300 | 219.25 | 10 | 9.9973 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
219350 | 219.3 | 10 | 9.9965 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
219400 | 219.35 | 10 | 10.004 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
219450 | 219.4 | 10 | 10.0054 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
219500 | 219.45 | 10 | 10.0054 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
219550 | 219.5 | 10 | 10.0054 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
219600 | 219.55 | 10 | 10.0054 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
219650 | 219.6 | 10 | 10.0054 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
219700 | 219.65 | 10 | 10.0001 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
219750 | 219.7 | 10 | 10.0024 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
219800 | 219.75 | 10 | 10.0021 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
219850 | 219.8 | 10 | 10.0005 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
219900 | 219.85 | 10 | 10.0029 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
219950 | 219.9 | 10 | 9.9991 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
220000 | 219.95 | 10 | 10.0068 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
220050 | 220 | 10 | 10.0058 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
220100 | 220.05 | 10 | 9.9996 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
220150 | 220.1 | 10 | 9.9993 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
220200 | 220.15 | 10 | 10 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
220250 | 220.2 | 10 | 10 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
220300 | 220.25 | 10 | 10 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
220350 | 220.3 | 10 | 9.9966 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
220400 | 220.35 | 10 | 10.0021 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
220450 | 220.4 | 10 | 10.0011 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
220500 | 220.45 | 10 | 9.9989 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
220550 | 220.5 | 10 | 9.9948 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
220600 | 220.55 | 10 | 9.9948 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
220650 | 220.6 | 10 | 9.9969 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
220700 | 220.65 | 10 | 10.0021 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
220750 | 220.7 | 10 | 9.9983 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
220800 | 220.75 | 10 | 9.9993 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
220850 | 220.8 | 10 | 9.9956 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
220900 | 220.85 | 10 | 10.0016 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
220950 | 220.9 | 10 | 10.0014 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
221000 | 220.95 | 10 | 10.0059 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
221050 | 221 | 10 | 10.0048 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
221100 | 221.05 | 10 | 9.9991 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
221150 | 221.1 | 10 | 10.0016 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
221200 | 221.15 | 10 | 10.0043 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
221250 | 221.2 | 10 | 10.0043 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
221300 | 221.25 | 10 | 10.0031 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
221350 | 221.3 | 10 | 10.0017 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
221400 | 221.35 | 10 | 9.9986 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
221450 | 221.4 | 10 | 10.0029 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
221500 | 221.45 | 10 | 10.0017 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
221550 | 221.5 | 10 | 9.9996 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
221600 | 221.55 | 10 | 10.002 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
221650 | 221.6 | 10 | 9.9974 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
221700 | 221.65 | 10 | 9.997 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
221750 | 221.7 | 10 | 9.9947 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
221800 | 221.75 | 10 | 9.9916 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
221850 | 221.8 | 10 | 9.9949 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
221900 | 221.85 | 10 | 9.9968 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
221950 | 221.9 | 10 | 9.9938 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
222000 | 221.95 | 10 | 9.9933 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
222050 | 222 | 10 | 9.9932 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
222100 | 222.05 | 10 | 9.9932 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
222150 | 222.1 | 10 | 9.9907 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
222200 | 222.15 | 10 | 9.994 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
222250 | 222.2 | 10 | 9.9896 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
222300 | 222.25 | 10 | 9.9935 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
222350 | 222.3 | 10 | 9.9942 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
222400 | 222.35 | 10 | 9.9929 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
222450 | 222.4 | 10 | 9.9922 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
222500 | 222.45 | 10 | 9.9953 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
222550 | 222.5 | 10 | 9.9966 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
222600 | 222.55 | 10 | 9.9966 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
222650 | 222.6 | 10 | 9.9959 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
222700 | 222.65 | 10 | 9.9945 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
222750 | 222.7 | 10 | 10.0007 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
222800 | 222.75 | 10 | 10.0012 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
222850 | 222.8 | 10 | 10.0008 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
222900 | 222.85 | 10 | 10.0021 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
222950 | 222.9 | 10 | 10.0009 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
223000 | 222.95 | 10 | 9.9985 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
223050 | 223 | 10 | 9.9997 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
223100 | 223.05 | 10 | 9.9997 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
223150 | 223.1 | 10 | 9.9977 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
223200 | 223.15 | 10 | 9.9998 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
223250 | 223.2 | 10 | 9.9989 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
223300 | 223.25 | 10 | 9.9974 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
223350 | 223.3 | 10 | 9.9983 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
223400 | 223.35 | 10 | 9.9946 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
223450 | 223.4 | 10 | 9.9924 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
223500 | 223.45 | 10 | 9.9932 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
223550 | 223.5 | 10 | 9.9929 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
223600 | 223.55 | 10 | 9.9929 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
223650 | 223.6 | 10 | 9.9951 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
223700 | 223.65 | 10 | 9.9948 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
223750 | 223.7 | 10 | 9.9958 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
223800 | 223.75 | 10 | 9.9933 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
223850 | 223.8 | 10 | 9.9909 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
223900 | 223.85 | 10 | 9.9944 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
223950 | 223.9 | 10 | 9.9944 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
224000 | 223.95 | 10 | 9.9923 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
224050 | 224 | 10 | 9.9928 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
224100 | 224.05 | 10 | 9.9906 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
224150 | 224.1 | 10 | 9.9931 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
224200 | 224.15 | 10 | 9.9985 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
224250 | 224.2 | 10 | 9.9959 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
224300 | 224.25 | 10 | 9.9968 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
224350 | 224.3 | 10 | 9.9961 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
224400 | 224.35 | 10 | 9.9911 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
224450 | 224.4 | 10 | 9.9988 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
224500 | 224.45 | 10 | 9.9988 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
224550 | 224.5 | 10 | 9.9988 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
224600 | 224.55 | 10 | 9.9988 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
224650 | 224.6 | 10 | 9.9988 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
224700 | 224.65 | 10 | 10.0002 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
224750 | 224.7 | 10 | 9.9982 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
224800 | 224.75 | 10 | 9.9968 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
224850 | 224.8 | 10 | 9.9967 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
224900 | 224.85 | 10 | 10.0009 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
224950 | 224.9 | 10 | 9.9974 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
225000 | 224.95 | 10 | 9.9943 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
225050 | 225 | 10 | 9.9936 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
225100 | 225.05 | 10 | 9.9936 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
225150 | 225.1 | 10 | 9.9919 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
225200 | 225.15 | 10 | 9.9929 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
225250 | 225.2 | 10 | 9.9908 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
225300 | 225.25 | 10 | 9.9956 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
225350 | 225.3 | 10 | 9.9921 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
225400 | 225.35 | 10 | 9.9933 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
225450 | 225.4 | 10 | 9.993 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
225500 | 225.45 | 10 | 9.9962 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
225550 | 225.5 | 10 | 9.9925 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
225600 | 225.55 | 10 | 9.9925 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
225650 | 225.6 | 10 | 9.9927 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
225700 | 225.65 | 10 | 9.9935 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
225750 | 225.7 | 10 | 9.9976 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
225800 | 225.75 | 10 | 9.9977 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
225850 | 225.8 | 10 | 9.9957 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
225900 | 225.85 | 10 | 9.9995 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
225950 | 225.9 | 10 | 9.9965 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
226000 | 225.95 | 10 | 9.9959 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
226050 | 226 | 10 | 9.9972 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
226100 | 226.05 | 10 | 9.9972 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
226150 | 226.1 | 10 | 9.9986 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
226200 | 226.15 | 10 | 9.9994 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
226250 | 226.2 | 10 | 9.9989 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
226300 | 226.25 | 10 | 9.9959 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
226350 | 226.3 | 10 | 10.0008 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
226400 | 226.35 | 10 | 9.9977 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
226450 | 226.4 | 10 | 9.9992 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
226500 | 226.45 | 10 | 9.9997 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
226550 | 226.5 | 10 | 9.9951 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
226600 | 226.55 | 10 | 10.002 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
226650 | 226.6 | 10 | 10.0015 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
226700 | 226.65 | 10 | 9.9952 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
226750 | 226.7 | 10 | 9.9974 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
226800 | 226.75 | 10 | 9.9978 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
226850 | 226.8 | 10 | 9.9961 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
226900 | 226.85 | 10 | 9.9936 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
226950 | 226.9 | 10 | 9.996 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
227000 | 226.95 | 10 | 9.999 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
227050 | 227 | 10 | 9.9961 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
227100 | 227.05 | 10 | 9.999 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
227150 | 227.1 | 10 | 9.9968 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
227200 | 227.15 | 10 | 9.9975 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
227250 | 227.2 | 10 | 9.9949 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
227300 | 227.25 | 10 | 10.0019 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
227350 | 227.3 | 10 | 9.9971 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
227400 | 227.35 | 10 | 10.0012 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
227450 | 227.4 | 10 | 9.9969 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
227500 | 227.45 | 10 | 9.9969 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
227550 | 227.5 | 10 | 9.999 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
227600 | 227.55 | 10 | 9.9995 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
227650 | 227.6 | 10 | 9.999 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
227700 | 227.65 | 10 | 9.9995 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
227750 | 227.7 | 10 | 10.0025 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
227800 | 227.75 | 10 | 10.0021 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
227850 | 227.8 | 10 | 9.9978 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
227900 | 227.85 | 10 | 9.9979 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
227950 | 227.9 | 10 | 10.0047 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
228000 | 227.95 | 10 | 10.0039 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
228050 | 228 | 10 | 10.0014 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
228100 | 228.05 | 10 | 10.0009 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
228150 | 228.1 | 10 | 10.0015 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
228200 | 228.15 | 10 | 9.9968 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
228250 | 228.2 | 10 | 9.9987 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
228300 | 228.25 | 10 | 9.9982 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
228350 | 228.3 | 10 | 9.9964 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
228400 | 228.35 | 10 | 9.9967 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
228450 | 228.4 | 10 | 9.996 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
228500 | 228.45 | 10 | 9.9987 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
228550 | 228.5 | 10 | 9.9966 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
228600 | 228.55 | 10 | 9.9966 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
228650 | 228.6 | 10 | 9.9978 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
228700 | 228.65 | 10 | 9.9974 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
228750 | 228.7 | 10 | 9.996 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
228800 | 228.75 | 10 | 9.9979 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
228850 | 228.8 | 10 | 9.9968 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
228900 | 228.85 | 10 | 9.9968 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
228950 | 228.9 | 10 | 9.9961 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
229000 | 228.95 | 10 | 10.0042 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
229050 | 229 | 10 | 9.9996 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
229100 | 229.05 | 10 | 10.0009 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
229150 | 229.1 | 10 | 9.9998 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
229200 | 229.15 | 10 | 10.0032 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
229250 | 229.2 | 10 | 10.0013 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
229300 | 229.25 | 10 | 10.0017 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
229350 | 229.3 | 10 | 10.0003 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
229400 | 229.35 | 10 | 10.0015 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
229450 | 229.4 | 10 | 10 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
229500 | 229.45 | 10 | 10 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
229550 | 229.5 | 10 | 10 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
229600 | 229.55 | 10 | 10 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
229650 | 229.6 | 10 | 10 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
229700 | 229.65 | 10 | 9.9988 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
229750 | 229.7 | 10 | 9.9968 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
229800 | 229.75 | 10 | 9.9928 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
229850 | 229.8 | 10 | 9.9981 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
229900 | 229.85 | 10 | 9.9985 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
229950 | 229.9 | 10 | 9.9936 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
230000 | 229.95 | 10 | 9.9957 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
230050 | 230 | 10 | 9.9956 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
230100 | 230.05 | 10 | 9.9956 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
230150 | 230.1 | 10 | 9.994 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
230200 | 230.15 | 10 | 9.9947 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
230250 | 230.2 | 10 | 9.9947 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
230300 | 230.25 | 10 | 9.9955 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
230350 | 230.3 | 10 | 9.9947 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
230400 | 230.35 | 10 | 9.9946 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
230450 | 230.4 | 10 | 9.991 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
230500 | 230.45 | 10 | 9.9903 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
230550 | 230.5 | 10 | 9.9948 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
230600 | 230.55 | 10 | 9.9948 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
230650 | 230.6 | 10 | 9.9952 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
230700 | 230.65 | 10 | 9.9953 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
230750 | 230.7 | 10 | 9.9958 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
230800 | 230.75 | 10 | 9.995 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
230850 | 230.8 | 10 | 9.9942 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
230900 | 230.85 | 10 | 9.9916 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
230950 | 230.9 | 10 | 9.9955 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
231000 | 230.95 | 10 | 9.9928 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
231050 | 231 | 10 | 9.9906 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
231100 | 231.05 | 10 | 9.9906 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
231150 | 231.1 | 10 | 9.9946 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
231200 | 231.15 | 10 | 9.9911 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
231250 | 231.2 | 10 | 9.9991 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
231300 | 231.25 | 10 | 9.9974 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
231350 | 231.3 | 10 | 9.9961 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
231400 | 231.35 | 10 | 9.9924 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
231450 | 231.4 | 10 | 9.9952 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
231500 | 231.45 | 10 | 9.9953 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
231550 | 231.5 | 10 | 9.993 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
231600 | 231.55 | 10 | 9.993 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
231650 | 231.6 | 10 | 9.9905 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
231700 | 231.65 | 10 | 9.9895 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
231750 | 231.7 | 10 | 9.9928 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
231800 | 231.75 | 10 | 9.9939 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
231850 | 231.8 | 10 | 9.9893 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
231900 | 231.85 | 10 | 9.9894 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
231950 | 231.9 | 10 | 9.9879 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
232000 | 231.95 | 10 | 9.9926 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
232050 | 232 | 10 | 9.9922 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
232100 | 232.05 | 10 | 9.9922 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
232150 | 232.1 | 10 | 9.9932 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
232200 | 232.15 | 10 | 9.9897 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
232250 | 232.2 | 10 | 9.9942 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
232300 | 232.25 | 10 | 9.992 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
232350 | 232.3 | 10 | 9.9889 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
232400 | 232.35 | 10 | 9.9886 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
232450 | 232.4 | 10 | 9.9902 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
232500 | 232.45 | 10 | 9.9915 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
232550 | 232.5 | 10 | 9.9898 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
232600 | 232.55 | 10 | 9.9898 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
232650 | 232.6 | 10 | 9.9877 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
232700 | 232.65 | 10 | 9.9884 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
232750 | 232.7 | 10 | 9.9925 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
232800 | 232.75 | 10 | 9.9909 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
232850 | 232.8 | 10 | 9.9879 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
232900 | 232.85 | 10 | 9.9926 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
232950 | 232.9 | 10 | 9.989 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
233000 | 232.95 | 10 | 9.989 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
233050 | 233 | 10 | 9.9878 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
233100 | 233.05 | 10 | 9.9878 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
233150 | 233.1 | 10 | 9.9897 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
233200 | 233.15 | 10 | 9.9872 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
233250 | 233.2 | 10 | 9.9916 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
233300 | 233.25 | 10 | 9.9905 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
233350 | 233.3 | 10 | 9.9886 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
233400 | 233.35 | 10 | 9.9901 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
233450 | 233.4 | 10 | 9.9884 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
233500 | 233.45 | 10 | 9.9885 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
233550 | 233.5 | 10 | 9.9914 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
233600 | 233.55 | 10 | 9.9914 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
233650 | 233.6 | 10 | 9.9975 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
233700 | 233.65 | 10 | 10.0074 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
233750 | 233.7 | 10 | 10.0027 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
233800 | 233.75 | 10 | 10.0032 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
233850 | 233.8 | 10 | 10.0057 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
233900 | 233.85 | 10 | 10.0045 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
233950 | 233.9 | 10 | 10.0037 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
234000 | 233.95 | 10 | 10.0046 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
234050 | 234 | 10 | 10.0062 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
234100 | 234.05 | 10 | 10.0062 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
234150 | 234.1 | 10 | 10.0048 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
234200 | 234.15 | 10 | 10.0046 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
234250 | 234.2 | 10 | 10.0059 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
234300 | 234.25 | 10 | 10.0065 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
234350 | 234.3 | 10 | 10.0053 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
234400 | 234.35 | 10 | 10.0026 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
234450 | 234.4 | 10 | 9.9979 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
234500 | 234.45 | 10 | 9.9979 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
234550 | 234.5 | 10 | 9.9979 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
234600 | 234.55 | 10 | 9.9979 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
234650 | 234.6 | 10 | 9.9979 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
234700 | 234.65 | 10 | 9.9979 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
234750 | 234.7 | 10 | 9.9979 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
234800 | 234.75 | 10 | 9.9971 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
234850 | 234.8 | 10 | 9.9943 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
234900 | 234.85 | 10 | 9.9954 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
234950 | 234.9 | 10 | 9.9962 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
235000 | 234.95 | 10 | 9.995 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
235050 | 235 | 10 | 9.991 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
235100 | 235.05 | 10 | 9.991 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
235150 | 235.1 | 10 | 9.9945 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
235200 | 235.15 | 10 | 9.9935 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
235250 | 235.2 | 10 | 9.9916 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
235300 | 235.25 | 10 | 9.9912 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
235350 | 235.3 | 10 | 9.9914 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
235400 | 235.35 | 10 | 9.9938 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
235450 | 235.4 | 10 | 9.991 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
235500 | 235.45 | 10 | 9.9936 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
235550 | 235.5 | 10 | 9.9913 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
235600 | 235.55 | 10 | 9.9913 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
235650 | 235.6 | 10 | 9.9954 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
235700 | 235.65 | 10 | 9.9929 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
235750 | 235.7 | 10 | 9.9874 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
235800 | 235.75 | 10 | 9.9899 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
235850 | 235.8 | 10 | 9.9893 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
235900 | 235.85 | 10 | 9.9884 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
235950 | 235.9 | 10 | 9.9912 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
236000 | 235.95 | 10 | 9.9931 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
236050 | 236 | 10 | 9.991 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
236100 | 236.05 | 10 | 9.996 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
236150 | 236.1 | 10 | 9.9972 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
236200 | 236.15 | 10 | 9.9944 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
236250 | 236.2 | 10 | 9.9995 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
236300 | 236.25 | 10 | 10.0028 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
236350 | 236.3 | 10 | 10.0001 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
236400 | 236.35 | 10 | 10.0006 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
236450 | 236.4 | 10 | 9.9998 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
236500 | 236.45 | 10 | 9.9978 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
236550 | 236.5 | 10 | 10.0033 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
236600 | 236.55 | 10 | 9.9983 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
236650 | 236.6 | 10 | 9.9989 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
236700 | 236.65 | 10 | 10.004 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
236750 | 236.7 | 10 | 10 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
236800 | 236.75 | 10 | 10.0017 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
236850 | 236.8 | 10 | 10.0036 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
236900 | 236.85 | 10 | 10.005 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
236950 | 236.9 | 10 | 10.0008 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
237000 | 236.95 | 10 | 10.0008 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
237050 | 237 | 10 | 9.9984 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
237100 | 237.05 | 10 | 9.9978 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
237150 | 237.1 | 10 | 9.9994 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
237200 | 237.15 | 10 | 9.9933 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
237250 | 237.2 | 10 | 9.9947 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
237300 | 237.25 | 10 | 9.9958 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
237350 | 237.3 | 10 | 9.9971 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
237400 | 237.35 | 10 | 9.9947 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
237450 | 237.4 | 10 | 9.9973 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
237500 | 237.45 | 10 | 9.9977 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
237550 | 237.5 | 10 | 9.9968 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
237600 | 237.55 | 10 | 9.9962 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
237650 | 237.6 | 10 | 9.9945 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
237700 | 237.65 | 10 | 9.9938 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
237750 | 237.7 | 10 | 9.9956 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
237800 | 237.75 | 10 | 9.997 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
237850 | 237.8 | 10 | 9.9928 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
237900 | 237.85 | 10 | 9.9918 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
237950 | 237.9 | 10 | 9.9987 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
238000 | 237.95 | 10 | 9.9981 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
238050 | 238 | 10 | 9.9932 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
238100 | 238.05 | 10 | 9.9959 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
238150 | 238.1 | 10 | 9.9978 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
238200 | 238.15 | 10 | 9.9978 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
238250 | 238.2 | 10 | 9.9968 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
238300 | 238.25 | 10 | 9.9969 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
238350 | 238.3 | 10 | 9.9952 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
238400 | 238.35 | 10 | 9.9987 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
238450 | 238.4 | 10 | 9.9959 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
238500 | 238.45 | 10 | 9.9949 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
238550 | 238.5 | 10 | 9.9945 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
238600 | 238.55 | 10 | 9.9945 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
238650 | 238.6 | 10 | 9.9951 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
238700 | 238.65 | 10 | 9.9945 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
238750 | 238.7 | 10 | 9.9913 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
238800 | 238.75 | 10 | 9.9912 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
238850 | 238.8 | 10 | 9.9938 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
238900 | 238.85 | 10 | 9.9914 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
238950 | 238.9 | 10 | 9.9885 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
239000 | 238.95 | 10 | 9.995 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
239050 | 239 | 10 | 9.9947 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
239100 | 239.05 | 10 | 9.9947 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
239150 | 239.1 | 10 | 9.9933 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
239200 | 239.15 | 10 | 9.9925 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
239250 | 239.2 | 10 | 9.994 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
239300 | 239.25 | 10 | 9.9945 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
239350 | 239.3 | 10 | 9.9968 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
239400 | 239.35 | 10 | 9.9961 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
239450 | 239.4 | 10 | 9.9997 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
239500 | 239.45 | 10 | 9.9997 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
239550 | 239.5 | 10 | 9.9997 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
239600 | 239.55 | 10 | 9.9997 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
239650 | 239.6 | 10 | 9.9997 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
239700 | 239.65 | 10 | 10.003 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
239750 | 239.7 | 10 | 9.9987 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
239800 | 239.75 | 10 | 9.9989 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
239850 | 239.8 | 10 | 10.002 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
239900 | 239.85 | 10 | 10.0009 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
239950 | 239.9 | 10 | 9.9986 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
240000 | 239.95 | 10 | 9.9999 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
240050 | 240 | 10 | 9.9945 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
240100 | 240.05 | 10 | 9.9945 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
240150 | 240.1 | 10 | 9.9932 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
240200 | 240.15 | 10 | 9.9936 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
240250 | 240.2 | 10 | 9.9919 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
240300 | 240.25 | 10 | 9.9932 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
240350 | 240.3 | 10 | 9.9938 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
240400 | 240.35 | 10 | 9.9982 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
240450 | 240.4 | 10 | 9.9902 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
240500 | 240.45 | 10 | 9.9897 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
240550 | 240.5 | 10 | 9.9962 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
240600 | 240.55 | 10 | 9.9927 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
240650 | 240.6 | 10 | 9.9919 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
240700 | 240.65 | 10 | 9.9932 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
240750 | 240.7 | 10 | 9.9883 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
240800 | 240.75 | 10 | 9.9877 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
240850 | 240.8 | 10 | 9.9889 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
240900 | 240.85 | 10 | 9.9882 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
240950 | 240.9 | 10 | 9.995 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
241000 | 240.95 | 10 | 9.9944 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
241050 | 241 | 10 | 9.9963 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
241100 | 241.05 | 10 | 9.9963 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
241150 | 241.1 | 10 | 9.9924 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
241200 | 241.15 | 10 | 9.9945 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
241250 | 241.2 | 10 | 9.9922 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
241300 | 241.25 | 10 | 9.995 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
241350 | 241.3 | 10 | 9.9962 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
241400 | 241.35 | 10 | 9.9943 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
241450 | 241.4 | 10 | 9.9959 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
241500 | 241.45 | 10 | 9.9956 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
241550 | 241.5 | 10 | 9.9893 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
241600 | 241.55 | 10 | 9.9951 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
241650 | 241.6 | 10 | 9.998 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
241700 | 241.65 | 10 | 9.9959 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
241750 | 241.7 | 10 | 9.9985 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
241800 | 241.75 | 10 | 9.9984 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
241850 | 241.8 | 10 | 9.9947 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
241900 | 241.85 | 10 | 9.9947 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
241950 | 241.9 | 10 | 9.9959 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
242000 | 241.95 | 10 | 9.9997 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
242050 | 242 | 10 | 9.9985 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
242100 | 242.05 | 10 | 9.9946 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
242150 | 242.1 | 10 | 9.9985 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
242200 | 242.15 | 10 | 9.9985 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
242250 | 242.2 | 10 | 9.9989 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
242300 | 242.25 | 10 | 9.9969 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
242350 | 242.3 | 10 | 9.9995 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
242400 | 242.35 | 10 | 9.9973 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
242450 | 242.4 | 10 | 9.9976 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
242500 | 242.45 | 10 | 10.0002 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
242550 | 242.5 | 10 | 9.9998 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
242600 | 242.55 | 10 | 10.0019 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
242650 | 242.6 | 10 | 9.9997 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
242700 | 242.65 | 10 | 9.9993 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
242750 | 242.7 | 10 | 10.0039 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
242800 | 242.75 | 10 | 10.0064 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
242850 | 242.8 | 10 | 10.0009 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
242900 | 242.85 | 10 | 10.0006 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
242950 | 242.9 | 10 | 10.0061 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
243000 | 242.95 | 10 | 10.004 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
243050 | 243 | 10 | 10.0005 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
243100 | 243.05 | 10 | 10.0013 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
243150 | 243.1 | 10 | 10.0005 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
243200 | 243.15 | 10 | 10.0004 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
243250 | 243.2 | 10 | 10.0028 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
243300 | 243.25 | 10 | 10.0001 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
243350 | 243.3 | 10 | 10.0001 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
243400 | 243.35 | 10 | 9.9978 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
243450 | 243.4 | 10 | 9.9994 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
243500 | 243.45 | 10 | 9.9991 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
243550 | 243.5 | 10 | 9.9971 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
243600 | 243.55 | 10 | 9.9988 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
243650 | 243.6 | 10 | 9.9953 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
243700 | 243.65 | 10 | 9.9961 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
243750 | 243.7 | 10 | 9.9927 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
243800 | 243.75 | 10 | 9.9953 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
243850 | 243.8 | 10 | 9.9958 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
243900 | 243.85 | 10 | 9.9936 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
243950 | 243.9 | 10 | 9.9989 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
244000 | 243.95 | 10 | 9.9935 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
244050 | 244 | 10 | 9.9996 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
244100 | 244.05 | 10 | 9.9996 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
244150 | 244.1 | 10 | 9.9992 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
244200 | 244.15 | 10 | 10.0029 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
244250 | 244.2 | 10 | 9.9971 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
244300 | 244.25 | 10 | 10.0003 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
244350 | 244.3 | 10 | 10.0037 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
244400 | 244.35 | 10 | 10.0055 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
244450 | 244.4 | 10 | 10.0039 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
244500 | 244.45 | 10 | 10.0039 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
244550 | 244.5 | 10 | 10.0039 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
244600 | 244.55 | 10 | 10.0039 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
244650 | 244.6 | 10 | 10.0039 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
244700 | 244.65 | 10 | 9.9982 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
244750 | 244.7 | 10 | 10.0002 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
244800 | 244.75 | 10 | 9.9973 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
244850 | 244.8 | 10 | 9.9997 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
244900 | 244.85 | 10 | 9.996 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
244950 | 244.9 | 10 | 9.9914 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
245000 | 244.95 | 10 | 9.9949 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
245050 | 245 | 10 | 9.998 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
245100 | 245.05 | 10 | 9.995 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
245150 | 245.1 | 10 | 9.9901 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
245200 | 245.15 | 10 | 9.9936 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
245250 | 245.2 | 10 | 9.9923 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
245300 | 245.25 | 10 | 9.993 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
245350 | 245.3 | 10 | 9.9885 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
245400 | 245.35 | 10 | 9.9911 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
245450 | 245.4 | 10 | 9.9896 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
245500 | 245.45 | 10 | 9.9906 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
245550 | 245.5 | 10 | 9.9884 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
245600 | 245.55 | 10 | 9.989 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
245650 | 245.6 | 10 | 9.9885 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
245700 | 245.65 | 10 | 9.9893 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
245750 | 245.7 | 10 | 9.992 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
245800 | 245.75 | 10 | 9.9941 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
245850 | 245.8 | 10 | 9.9962 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
245900 | 245.85 | 10 | 9.9922 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
245950 | 245.9 | 10 | 9.9964 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
246000 | 245.95 | 10 | 9.9936 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
246050 | 246 | 10 | 9.9913 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
246100 | 246.05 | 10 | 9.9949 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
246150 | 246.1 | 10 | 9.9963 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
246200 | 246.15 | 10 | 9.998 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
246250 | 246.2 | 10 | 9.9941 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
246300 | 246.25 | 10 | 9.9872 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
246350 | 246.3 | 10 | 9.9942 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
246400 | 246.35 | 10 | 9.9915 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
246450 | 246.4 | 10 | 9.9925 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
246500 | 246.45 | 10 | 9.9902 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
246550 | 246.5 | 10 | 9.9943 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
246600 | 246.55 | 10 | 9.9879 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
246650 | 246.6 | 10 | 9.9884 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
246700 | 246.65 | 10 | 9.9906 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
246750 | 246.7 | 10 | 9.9882 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
246800 | 246.75 | 10 | 9.9864 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
246850 | 246.8 | 10 | 9.9855 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
246900 | 246.85 | 10 | 9.9873 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
246950 | 246.9 | 10 | 9.985 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
247000 | 246.95 | 10 | 9.9918 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
247050 | 247 | 10 | 9.9878 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
247100 | 247.05 | 10 | 9.9857 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
247150 | 247.1 | 10 | 9.9854 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
247200 | 247.15 | 10 | 9.9832 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
247250 | 247.2 | 10 | 9.9889 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
247300 | 247.25 | 10 | 9.9879 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
247350 | 247.3 | 10 | 9.989 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
247400 | 247.35 | 10 | 9.9902 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
247450 | 247.4 | 10 | 9.9927 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
247500 | 247.45 | 10 | 9.9891 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
247550 | 247.5 | 10 | 9.9884 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
247600 | 247.55 | 10 | 9.9888 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
247650 | 247.6 | 10 | 9.992 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
247700 | 247.65 | 10 | 9.9874 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
247750 | 247.7 | 10 | 9.9899 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
247800 | 247.75 | 10 | 9.9915 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
247850 | 247.8 | 10 | 9.9893 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
247900 | 247.85 | 10 | 9.985 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
247950 | 247.9 | 10 | 9.9882 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
248000 | 247.95 | 10 | 9.9851 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
248050 | 248 | 10 | 9.9945 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
248100 | 248.05 | 10 | 9.9963 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
248150 | 248.1 | 10 | 9.993 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
248200 | 248.15 | 10 | 9.9905 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
248250 | 248.2 | 10 | 9.9921 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
248300 | 248.25 | 10 | 9.9949 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
248350 | 248.3 | 10 | 9.9908 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
248400 | 248.35 | 10 | 9.9941 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
248450 | 248.4 | 10 | 9.993 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
248500 | 248.45 | 10 | 9.9942 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
248550 | 248.5 | 10 | 9.9899 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
248600 | 248.55 | 10 | 9.9923 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
248650 | 248.6 | 10 | 9.9951 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
248700 | 248.65 | 10 | 9.997 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
248750 | 248.7 | 10 | 9.9923 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
248800 | 248.75 | 10 | 9.9932 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
248850 | 248.8 | 10 | 9.9926 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
248900 | 248.85 | 10 | 9.9931 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
248950 | 248.9 | 10 | 9.9947 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
249000 | 248.95 | 10 | 9.9952 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
249050 | 249 | 10 | 9.9948 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
249100 | 249.05 | 10 | 9.9948 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
249150 | 249.1 | 10 | 9.9938 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
249200 | 249.15 | 10 | 9.9966 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
249250 | 249.2 | 10 | 9.9975 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
249300 | 249.25 | 10 | 9.9959 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
249350 | 249.3 | 10 | 9.9955 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
249400 | 249.35 | 10 | 9.9983 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
249450 | 249.4 | 10 | 9.9959 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
249500 | 249.45 | 10 | 9.9959 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
249550 | 249.5 | 10 | 9.9959 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
249600 | 249.55 | 10 | 9.9959 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
249650 | 249.6 | 10 | 9.9959 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
249700 | 249.65 | 10 | 9.9959 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
249750 | 249.7 | 10 | 9.9907 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
249800 | 249.75 | 10 | 9.993 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
249850 | 249.8 | 10 | 9.9875 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
249900 | 249.85 | 10 | 9.9905 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
249950 | 249.9 | 10 | 9.9921 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
250000 | 249.95 | 10 | 9.9923 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
250050 | 250 | 10 | 9.989 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
250100 | 250.05 | 10 | 9.9871 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
250150 | 250.1 | 10 | 9.9891 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
250200 | 250.15 | 10 | 9.9942 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
250250 | 250.2 | 10 | 9.9925 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
250300 | 250.25 | 10 | 9.9901 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
250350 | 250.3 | 10 | 9.9881 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
250400 | 250.35 | 10 | 9.9898 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
250450 | 250.4 | 10 | 9.991 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
250500 | 250.45 | 10 | 9.9918 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
250550 | 250.5 | 10 | 9.992 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
250600 | 250.55 | 10 | 9.9917 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
250650 | 250.6 | 10 | 9.994 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
250700 | 250.65 | 10 | 9.9877 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
250750 | 250.7 | 10 | 9.9909 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
250800 | 250.75 | 10 | 9.9889 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
250850 | 250.8 | 10 | 9.9911 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
250900 | 250.85 | 10 | 9.9898 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
250950 | 250.9 | 10 | 9.9931 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
251000 | 250.95 | 10 | 9.9915 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
251050 | 251 | 10 | 9.9919 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
251100 | 251.05 | 10 | 9.9919 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
251150 | 251.1 | 10 | 9.9917 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
251200 | 251.15 | 10 | 9.9956 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
251250 | 251.2 | 10 | 9.9963 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
251300 | 251.25 | 10 | 9.9968 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
251350 | 251.3 | 10 | 10.0002 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
251400 | 251.35 | 10 | 9.9992 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
251450 | 251.4 | 10 | 9.9982 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
251500 | 251.45 | 10 | 9.9991 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
251550 | 251.5 | 10 | 9.9992 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
251600 | 251.55 | 10 | 9.9961 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
251650 | 251.6 | 10 | 9.999 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
251700 | 251.65 | 10 | 10.0008 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
251750 | 251.7 | 10 | 9.9949 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
251800 | 251.75 | 10 | 9.9987 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
251850 | 251.8 | 10 | 9.9968 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
251900 | 251.85 | 10 | 9.9958 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
251950 | 251.9 | 10 | 9.998 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
252000 | 251.95 | 10 | 9.9966 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
252050 | 252 | 10 | 9.9981 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
252100 | 252.05 | 10 | 9.9958 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
252150 | 252.1 | 10 | 9.9976 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
252200 | 252.15 | 10 | 9.9972 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
252250 | 252.2 | 10 | 9.9994 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
252300 | 252.25 | 10 | 10.0002 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
252350 | 252.3 | 10 | 9.9976 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
252400 | 252.35 | 10 | 9.9941 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
252450 | 252.4 | 10 | 10.0012 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
252500 | 252.45 | 10 | 9.9964 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
252550 | 252.5 | 10 | 9.9998 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
252600 | 252.55 | 10 | 9.9998 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
252650 | 252.6 | 10 | 9.9984 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
252700 | 252.65 | 10 | 9.9978 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
252750 | 252.7 | 10 | 9.9975 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
252800 | 252.75 | 10 | 9.9968 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
252850 | 252.8 | 10 | 9.9999 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
252900 | 252.85 | 10 | 10 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
252950 | 252.9 | 10 | 9.9942 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
253000 | 252.95 | 10 | 9.9982 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
253050 | 253 | 10 | 9.9941 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
253100 | 253.05 | 10 | 9.9917 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
253150 | 253.1 | 10 | 9.9932 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
253200 | 253.15 | 10 | 9.993 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
253250 | 253.2 | 10 | 9.9927 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
253300 | 253.25 | 10 | 9.9937 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
253350 | 253.3 | 10 | 9.9966 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
253400 | 253.35 | 10 | 9.9967 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
253450 | 253.4 | 10 | 9.9943 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
253500 | 253.45 | 10 | 9.9923 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
253550 | 253.5 | 10 | 9.9986 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
253600 | 253.55 | 10 | 9.9928 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
253650 | 253.6 | 10 | 9.9923 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
253700 | 253.65 | 10 | 9.9944 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
253750 | 253.7 | 10 | 9.9985 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
253800 | 253.75 | 10 | 9.9992 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
253850 | 253.8 | 10 | 9.9949 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
253900 | 253.85 | 10 | 9.9948 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
253950 | 253.9 | 10 | 9.9988 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
254000 | 253.95 | 10 | 9.994 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
254050 | 254 | 10 | 9.9964 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
254100 | 254.05 | 10 | 9.9963 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
254150 | 254.1 | 10 | 9.9977 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
254200 | 254.15 | 10 | 9.996 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
254250 | 254.2 | 10 | 9.9977 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
254300 | 254.25 | 10 | 9.994 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
254350 | 254.3 | 10 | 9.9937 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
254400 | 254.35 | 10 | 9.9991 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
254450 | 254.4 | 10 | 9.9968 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
254500 | 254.45 | 10 | 9.9968 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
254550 | 254.5 | 10 | 9.9968 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
254600 | 254.55 | 10 | 9.9968 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
254650 | 254.6 | 10 | 9.9968 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
254700 | 254.65 | 10 | 9.9896 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
254750 | 254.7 | 10 | 9.9943 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
254800 | 254.75 | 10 | 9.9925 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
254850 | 254.8 | 10 | 9.9946 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
254900 | 254.85 | 10 | 9.9934 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
254950 | 254.9 | 10 | 9.9879 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
255000 | 254.95 | 10 | 9.9939 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
255050 | 255 | 10 | 9.9911 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
255100 | 255.05 | 10 | 9.9911 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
255150 | 255.1 | 10 | 9.9924 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
255200 | 255.15 | 10 | 9.9917 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
255250 | 255.2 | 10 | 9.9919 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
255300 | 255.25 | 10 | 9.996 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
255350 | 255.3 | 10 | 9.9931 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
255400 | 255.35 | 10 | 9.9963 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
255450 | 255.4 | 10 | 9.9931 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
255500 | 255.45 | 10 | 9.9951 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
255550 | 255.5 | 10 | 9.9962 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
255600 | 255.55 | 10 | 9.9932 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
255650 | 255.6 | 10 | 9.9939 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
255700 | 255.65 | 10 | 9.9956 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
255750 | 255.7 | 10 | 9.9971 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
255800 | 255.75 | 10 | 9.9933 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
255850 | 255.8 | 10 | 9.997 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
255900 | 255.85 | 10 | 9.9966 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
255950 | 255.9 | 10 | 9.9928 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
256000 | 255.95 | 10 | 9.9939 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
256050 | 256 | 10 | 9.9919 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
256100 | 256.05 | 10 | 9.994 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
256150 | 256.1 | 10 | 9.9923 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
256200 | 256.15 | 10 | 9.994 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
256250 | 256.2 | 10 | 9.9912 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
256300 | 256.25 | 10 | 9.9923 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
256350 | 256.3 | 10 | 9.9948 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
256400 | 256.35 | 10 | 9.9915 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
256450 | 256.4 | 10 | 9.9929 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
256500 | 256.45 | 10 | 9.9938 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
256550 | 256.5 | 10 | 9.9936 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
256600 | 256.55 | 10 | 9.9921 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
256650 | 256.6 | 10 | 9.9911 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
256700 | 256.65 | 10 | 9.9956 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
256750 | 256.7 | 10 | 9.9886 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
256800 | 256.75 | 10 | 9.9937 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
256850 | 256.8 | 10 | 9.9965 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
256900 | 256.85 | 10 | 10.0008 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
256950 | 256.9 | 10 | 9.999 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
257000 | 256.95 | 10 | 10.004 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
257050 | 257 | 10 | 10.0015 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
257100 | 257.05 | 10 | 10.0012 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
257150 | 257.1 | 10 | 10.001 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
257200 | 257.15 | 10 | 10.0012 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
257250 | 257.2 | 10 | 10.0054 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
257300 | 257.25 | 10 | 10.0001 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
257350 | 257.3 | 10 | 10 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
257400 | 257.35 | 10 | 9.9938 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
257450 | 257.4 | 10 | 10.0018 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
257500 | 257.45 | 10 | 9.9979 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
257550 | 257.5 | 10 | 10.0002 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
257600 | 257.55 | 10 | 10.0002 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
257650 | 257.6 | 10 | 10.0029 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
257700 | 257.65 | 10 | 10.0004 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
257750 | 257.7 | 10 | 9.9993 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
257800 | 257.75 | 10 | 9.9987 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
257850 | 257.8 | 10 | 9.9963 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
257900 | 257.85 | 10 | 9.9941 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
257950 | 257.9 | 10 | 9.9946 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
258000 | 257.95 | 10 | 9.993 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
258050 | 258 | 10 | 9.9921 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
258100 | 258.05 | 10 | 9.9967 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
258150 | 258.1 | 10 | 9.9939 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
258200 | 258.15 | 10 | 9.9945 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
258250 | 258.2 | 10 | 9.9929 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
258300 | 258.25 | 10 | 9.9919 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
258350 | 258.3 | 10 | 9.9966 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
258400 | 258.35 | 10 | 9.9946 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
258450 | 258.4 | 10 | 9.9939 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
258500 | 258.45 | 10 | 9.9951 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
258550 | 258.5 | 10 | 10.0008 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
258600 | 258.55 | 10 | 9.998 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
258650 | 258.6 | 10 | 9.9996 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
258700 | 258.65 | 10 | 10.0016 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
258750 | 258.7 | 10 | 9.9996 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
258800 | 258.75 | 10 | 9.9972 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
258850 | 258.8 | 10 | 9.9992 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
258900 | 258.85 | 10 | 9.9968 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
258950 | 258.9 | 10 | 9.9941 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
259000 | 258.95 | 10 | 9.9979 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
259050 | 259 | 10 | 9.9965 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
259100 | 259.05 | 10 | 9.994 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
259150 | 259.1 | 10 | 9.9991 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
259200 | 259.15 | 10 | 9.9974 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
259250 | 259.2 | 10 | 9.996 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
259300 | 259.25 | 10 | 9.9966 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
259350 | 259.3 | 10 | 9.9966 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
259400 | 259.35 | 10 | 9.9919 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
259450 | 259.4 | 10 | 9.991 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
259500 | 259.45 | 10 | 9.991 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
259550 | 259.5 | 10 | 9.991 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
259600 | 259.55 | 10 | 9.991 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
259650 | 259.6 | 10 | 9.991 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
259700 | 259.65 | 10 | 9.9961 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
259750 | 259.7 | 10 | 9.9918 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
259800 | 259.75 | 10 | 9.9926 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
259850 | 259.8 | 10 | 9.9912 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
259900 | 259.85 | 10 | 9.9925 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
259950 | 259.9 | 10 | 9.9906 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
260000 | 259.95 | 10 | 9.9903 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
260050 | 260 | 10 | 9.9896 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
260100 | 260.05 | 10 | 9.9866 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
260150 | 260.1 | 10 | 9.9894 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
260200 | 260.15 | 10 | 9.9934 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
260250 | 260.2 | 10 | 9.9939 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
260300 | 260.25 | 10 | 9.9949 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
260350 | 260.3 | 10 | 9.9913 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
260400 | 260.35 | 10 | 9.9961 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
260450 | 260.4 | 10 | 9.9915 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
260500 | 260.45 | 10 | 9.9916 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
260550 | 260.5 | 10 | 9.9889 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
260600 | 260.55 | 10 | 9.9908 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
260650 | 260.6 | 10 | 9.9889 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
260700 | 260.65 | 10 | 9.9925 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
260750 | 260.7 | 10 | 9.9916 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
260800 | 260.75 | 10 | 9.9923 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
260850 | 260.8 | 10 | 9.9894 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
260900 | 260.85 | 10 | 9.989 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
260950 | 260.9 | 10 | 9.989 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
261000 | 260.95 | 10 | 9.9888 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
261050 | 261 | 10 | 9.9894 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
261100 | 261.05 | 10 | 9.9866 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
261150 | 261.1 | 10 | 9.9848 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
261200 | 261.15 | 10 | 9.9849 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
261250 | 261.2 | 10 | 9.9891 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
261300 | 261.25 | 10 | 9.9899 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
261350 | 261.3 | 10 | 9.9854 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
261400 | 261.35 | 10 | 9.985 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
261450 | 261.4 | 10 | 9.9869 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
261500 | 261.45 | 10 | 9.9875 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
261550 | 261.5 | 10 | 9.9857 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
261600 | 261.55 | 10 | 9.9916 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
261650 | 261.6 | 10 | 9.9893 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
261700 | 261.65 | 10 | 9.9933 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
261750 | 261.7 | 10 | 9.9976 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
261800 | 261.75 | 10 | 9.998 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
261850 | 261.8 | 10 | 9.9933 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
261900 | 261.85 | 10 | 9.997 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
261950 | 261.9 | 10 | 9.9944 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
262000 | 261.95 | 10 | 9.9927 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
262050 | 262 | 10 | 9.9923 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
262100 | 262.05 | 10 | 9.9948 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
262150 | 262.1 | 10 | 9.9964 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
262200 | 262.15 | 10 | 9.9957 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
262250 | 262.2 | 10 | 9.9951 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
262300 | 262.25 | 10 | 9.9966 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
262350 | 262.3 | 10 | 9.9945 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
262400 | 262.35 | 10 | 9.9959 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
262450 | 262.4 | 10 | 9.9952 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
262500 | 262.45 | 10 | 9.9954 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
262550 | 262.5 | 10 | 9.9915 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
262600 | 262.55 | 10 | 9.993 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
262650 | 262.6 | 10 | 9.9932 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
262700 | 262.65 | 10 | 9.9901 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
262750 | 262.7 | 10 | 9.9886 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
262800 | 262.75 | 10 | 9.99 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
262850 | 262.8 | 10 | 9.987 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
262900 | 262.85 | 10 | 9.9921 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
262950 | 262.9 | 10 | 9.9893 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
263000 | 262.95 | 10 | 9.9874 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
263050 | 263 | 10 | 9.9863 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
263100 | 263.05 | 10 | 9.988 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
263150 | 263.1 | 10 | 9.9893 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
263200 | 263.15 | 10 | 9.9899 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
263250 | 263.2 | 10 | 9.9913 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
263300 | 263.25 | 10 | 9.9895 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
263350 | 263.3 | 10 | 9.9904 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
263400 | 263.35 | 10 | 9.993 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
263450 | 263.4 | 10 | 9.9941 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
263500 | 263.45 | 10 | 9.9981 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
263550 | 263.5 | 10 | 9.9909 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
263600 | 263.55 | 10 | 9.9946 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
263650 | 263.6 | 10 | 9.9947 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
263700 | 263.65 | 10 | 9.9947 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
263750 | 263.7 | 10 | 9.9921 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
263800 | 263.75 | 10 | 9.9926 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
263850 | 263.8 | 10 | 9.9941 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
263900 | 263.85 | 10 | 9.9938 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
263950 | 263.9 | 10 | 9.9931 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
264000 | 263.95 | 10 | 9.9943 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
264050 | 264 | 10 | 9.9941 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
264100 | 264.05 | 10 | 9.9941 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
264150 | 264.1 | 10 | 9.9883 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
264200 | 264.15 | 10 | 9.9884 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
264250 | 264.2 | 10 | 9.986 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
264300 | 264.25 | 10 | 9.9862 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
264350 | 264.3 | 10 | 9.9892 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
264400 | 264.35 | 10 | 9.9901 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
264450 | 264.4 | 10 | 9.986 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
264500 | 264.45 | 10 | 9.986 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
264550 | 264.5 | 10 | 9.986 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
264600 | 264.55 | 10 | 9.986 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
264650 | 264.6 | 10 | 9.986 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
264700 | 264.65 | 10 | 9.9845 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
264750 | 264.7 | 10 | 9.9842 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
264800 | 264.75 | 10 | 9.9884 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
264850 | 264.8 | 10 | 9.9911 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
264900 | 264.85 | 10 | 9.9963 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
264950 | 264.9 | 10 | 9.9978 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
265000 | 264.95 | 10 | 9.9997 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
265050 | 265 | 10 | 9.9926 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
265100 | 265.05 | 10 | 9.9992 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
265150 | 265.1 | 10 | 9.9961 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
265200 | 265.15 | 10 | 9.9961 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
265250 | 265.2 | 10 | 9.9937 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
265300 | 265.25 | 10 | 9.9922 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
265350 | 265.3 | 10 | 9.9989 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
265400 | 265.35 | 10 | 9.9965 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
265450 | 265.4 | 10 | 9.994 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
265500 | 265.45 | 10 | 9.9923 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
265550 | 265.5 | 10 | 9.9975 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
265600 | 265.55 | 10 | 9.9904 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
265650 | 265.6 | 10 | 9.9929 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
265700 | 265.65 | 10 | 9.9932 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
265750 | 265.7 | 10 | 9.9913 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
265800 | 265.75 | 10 | 9.9916 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
265850 | 265.8 | 10 | 9.9887 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
265900 | 265.85 | 10 | 9.9938 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
265950 | 265.9 | 10 | 9.9871 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
266000 | 265.95 | 10 | 9.9921 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
266050 | 266 | 10 | 9.9949 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
266100 | 266.05 | 10 | 9.9912 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
266150 | 266.1 | 10 | 9.9919 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
266200 | 266.15 | 10 | 9.9948 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
266250 | 266.2 | 10 | 9.993 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
266300 | 266.25 | 10 | 9.9933 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
266350 | 266.3 | 10 | 9.9944 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
266400 | 266.35 | 10 | 9.9944 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
266450 | 266.4 | 10 | 9.9923 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
266500 | 266.45 | 10 | 9.9919 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
266550 | 266.5 | 10 | 9.9926 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
266600 | 266.55 | 10 | 9.9984 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
266650 | 266.6 | 10 | 9.9963 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
266700 | 266.65 | 10 | 9.9957 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
266750 | 266.7 | 10 | 9.9982 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
266800 | 266.75 | 10 | 9.9936 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
266850 | 266.8 | 10 | 9.9953 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
266900 | 266.85 | 10 | 9.9944 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
266950 | 266.9 | 10 | 9.9958 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
267000 | 266.95 | 10 | 9.9954 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
267050 | 267 | 10 | 9.9934 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
267100 | 267.05 | 10 | 9.994 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
267150 | 267.1 | 10 | 9.9921 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
267200 | 267.15 | 10 | 9.9923 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
267250 | 267.2 | 10 | 9.9921 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
267300 | 267.25 | 10 | 9.9941 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
267350 | 267.3 | 10 | 9.9961 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
267400 | 267.35 | 10 | 9.993 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
267450 | 267.4 | 10 | 9.9928 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
267500 | 267.45 | 10 | 9.9918 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
267550 | 267.5 | 10 | 9.9916 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
267600 | 267.55 | 10 | 9.9916 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
267650 | 267.6 | 10 | 9.9898 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
267700 | 267.65 | 10 | 9.9871 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
267750 | 267.7 | 10 | 9.9901 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
267800 | 267.75 | 10 | 9.9872 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
267850 | 267.8 | 10 | 9.9918 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
267900 | 267.85 | 10 | 9.9874 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
267950 | 267.9 | 10 | 9.9861 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
268000 | 267.95 | 10 | 9.9906 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
268050 | 268 | 10 | 9.9913 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
268100 | 268.05 | 10 | 9.9913 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
268150 | 268.1 | 10 | 9.9952 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
268200 | 268.15 | 10 | 9.9964 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
268250 | 268.2 | 10 | 9.9928 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
268300 | 268.25 | 10 | 9.994 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
268350 | 268.3 | 10 | 9.9948 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
268400 | 268.35 | 10 | 9.9932 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
268450 | 268.4 | 10 | 10.0006 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
268500 | 268.45 | 10 | 9.9955 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
268550 | 268.5 | 10 | 9.9936 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
268600 | 268.55 | 10 | 9.9969 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
268650 | 268.6 | 10 | 9.9987 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
268700 | 268.65 | 10 | 9.998 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
268750 | 268.7 | 10 | 9.9946 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
268800 | 268.75 | 10 | 9.9976 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
268850 | 268.8 | 10 | 9.9997 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
268900 | 268.85 | 10 | 9.9985 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
268950 | 268.9 | 10 | 9.9922 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
269000 | 268.95 | 10 | 9.9922 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
269050 | 269 | 10 | 9.9944 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
269100 | 269.05 | 10 | 9.995 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
269150 | 269.1 | 10 | 9.9938 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
269200 | 269.15 | 10 | 9.9957 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60

## Cálculo BM 0 mHz
Anexo 2 Acuerdo 1741
Descripción: En este campo se incluyen la gráficas y los registros asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo A y B.
Datos a ingresar
Pnom | 35 | MW
Potencia prueba | 10 | MW
Rango configurable BM [mHz] | Min | Max
| 0 | 120
Validación del valor Minimo de la Banda Muerta - 0 mHz
Potencia de la prueba [MW] | 10
BM [mHz] | 0
Escalon [Hz] | 0.02
| Número del escalón | Fecha y hora | Valor inicial variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor Final variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz) | Valor Final Frecuencia (Hz)
Escalon descendente | 1 | 2024-08-02 12:00 | 60 | 59.98 | 10.0017 | 10.3022 | 10 | 60 | 59.98
Escalon descendente | 2 | 2024-08-02 12:00 | 59.98 | 59.96 | 10.3022 | 10.5921 | 10 | 59.98 | 59.96
Escalon ascendente | 3 | 2024-08-02 12:00 | 59.96 | 59.98 | 10.5921 | 10.298 | 10 | 59.96 | 59.98
Escalon ascendente | 4 | 2024-08-02 12:00 | 59.98 | 60 | 10.298 | 9.9956 | 10 | 59.98 | 60
[10 empty] | 0 | Valor BM

## Gráficas cálculo BM 0 mHz
| Anexo 2 Acuerdo 1741 | [7 empty] | Anexo 2 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A y B.
[8 empty] | Gráfica frecuencia vs. Potencia |  | Gráfica Potencia vs tiempo | Gráfica Frecuencia vs tiempo
Tiempo absoluto registro PPC [ms] | Tiempo [s] | REFERENCIA Potencia activa [MW] | POTENCIA ACTIVA en el PC [MW] | FRECUENCIA [Hz] | Banda muerta superior [Hz] | Banda muerta inferior [Hz] | Referencia Frecuencia [Hz]
45 | 0 | 10 | 9.9909 | 60 | 60 | 60 | 60
95 | 0.05 | 10 | 9.9913 | 60 | 60 | 60 | 60
145 | 0.1 | 10 | 9.9897 | 60 | 60 | 60 | 60
195 | 0.15 | 10 | 9.9868 | 60 | 60 | 60 | 60
245 | 0.2 | 10 | 9.9929 | 60 | 60 | 60 | 60
295 | 0.25 | 10 | 9.9938 | 60 | 60 | 60 | 60
345 | 0.3 | 10 | 9.9899 | 60 | 60 | 60 | 60
395 | 0.35 | 10 | 9.9919 | 60 | 60 | 60 | 60
445 | 0.4 | 10 | 9.9927 | 60 | 60 | 60 | 60
495 | 0.45 | 10 | 9.9905 | 60 | 60 | 60 | 60
545 | 0.5 | 10 | 9.9956 | 60 | 60 | 60 | 60
595 | 0.55 | 10 | 9.9967 | 60 | 60 | 60 | 60
645 | 0.6 | 10 | 9.9968 | 60 | 60 | 60 | 60
695 | 0.65 | 10 | 10.0004 | 60 | 60 | 60 | 60
745 | 0.7 | 10 | 9.9974 | 60 | 60 | 60 | 60
795 | 0.75 | 10 | 9.9989 | 60 | 60 | 60 | 60
845 | 0.8 | 10 | 9.9998 | 60 | 60 | 60 | 60
895 | 0.85 | 10 | 10.0009 | 60 | 60 | 60 | 60
945 | 0.9 | 10 | 10.0047 | 60 | 60 | 60 | 60
995 | 0.95 | 10 | 10.0014 | 60 | 60 | 60 | 60
1045 | 1 | 10 | 10.0034 | 60 | 60 | 60 | 60
1095 | 1.05 | 10 | 10.0034 | 60 | 60 | 60 | 60
1145 | 1.1 | 10 | 10.0071 | 60 | 60 | 60 | 60
1195 | 1.15 | 10 | 9.9982 | 60 | 60 | 60 | 60
1245 | 1.2 | 10 | 10.0149 | 60 | 60 | 60 | 60
1295 | 1.25 | 10 | 10.0152 | 60 | 60 | 60 | 60
1345 | 1.3 | 10 | 10.0165 | 60 | 60 | 60 | 60
1395 | 1.35 | 10 | 10.0181 | 60 | 60 | 60 | 60
1445 | 1.4 | 10 | 10.0227 | 60 | 60 | 60 | 60
1495 | 1.45 | 10 | 10.016 | 60 | 60 | 60 | 60
1545 | 1.5 | 10 | 10.0212 | 60 | 60 | 60 | 60
1595 | 1.55 | 10 | 10.0208 | 60 | 60 | 60 | 60
1645 | 1.6 | 10 | 10.0173 | 60 | 60 | 60 | 60
1695 | 1.65 | 10 | 10.0182 | 60 | 60 | 60 | 60
1745 | 1.7 | 10 | 10.0175 | 60 | 60 | 60 | 60
1795 | 1.75 | 10 | 10.0187 | 60 | 60 | 60 | 60
1845 | 1.8 | 10 | 10.0209 | 60 | 60 | 60 | 60
1895 | 1.85 | 10 | 10.018 | 60 | 60 | 60 | 60
1945 | 1.9 | 10 | 10.0193 | 60 | 60 | 60 | 60
1995 | 1.95 | 10 | 10.0161 | 60 | 60 | 60 | 60
2045 | 2 | 10 | 10.0071 | 60 | 60 | 60 | 60
2095 | 2.05 | 10 | 10.004 | 60 | 60 | 60 | 60
2145 | 2.1 | 10 | 10.0023 | 60 | 60 | 60 | 60
2195 | 2.15 | 10 | 9.9993 | 60 | 60 | 60 | 60
2245 | 2.2 | 10 | 9.9986 | 60 | 60 | 60 | 60
2295 | 2.25 | 10 | 9.9973 | 60 | 60 | 60 | 60
2345 | 2.3 | 10 | 10.0028 | 60 | 60 | 60 | 60
2395 | 2.35 | 10 | 9.9983 | 60 | 60 | 60 | 60
2445 | 2.4 | 10 | 9.994 | 60 | 60 | 60 | 60
2495 | 2.45 | 10 | 9.994 | 60 | 60 | 60 | 60
2545 | 2.5 | 10 | 9.994 | 60 | 60 | 60 | 60
2595 | 2.55 | 10 | 9.994 | 60 | 60 | 60 | 60
2645 | 2.6 | 10 | 9.994 | 60 | 60 | 60 | 60
2695 | 2.65 | 10 | 9.9963 | 60 | 60 | 60 | 60
2745 | 2.7 | 10 | 9.9977 | 60 | 60 | 60 | 60
2795 | 2.75 | 10 | 10.0038 | 60 | 60 | 60 | 60
2845 | 2.8 | 10 | 9.9978 | 60 | 60 | 60 | 60
2895 | 2.85 | 10 | 9.9955 | 60 | 60 | 60 | 60
2945 | 2.9 | 10 | 9.9973 | 60 | 60 | 60 | 60
2995 | 2.95 | 10 | 9.995 | 60 | 60 | 60 | 60
3045 | 3 | 10 | 9.995 | 60 | 60 | 60 | 60
3095 | 3.05 | 10 | 9.9922 | 60 | 60 | 60 | 60
3145 | 3.1 | 10 | 9.9952 | 60 | 60 | 60 | 60
3195 | 3.15 | 10 | 9.991 | 60 | 60 | 60 | 60
3245 | 3.2 | 10 | 9.9943 | 60 | 60 | 60 | 60
3295 | 3.25 | 10 | 9.9918 | 60 | 60 | 60 | 60
3345 | 3.3 | 10 | 9.9981 | 60 | 60 | 60 | 60
3395 | 3.35 | 10 | 9.9925 | 60 | 60 | 60 | 60
3445 | 3.4 | 10 | 9.9928 | 60 | 60 | 60 | 60
3495 | 3.45 | 10 | 9.994 | 60 | 60 | 60 | 60
3545 | 3.5 | 10 | 9.9945 | 60 | 60 | 60 | 60
3595 | 3.55 | 10 | 9.9965 | 60 | 60 | 60 | 60
3645 | 3.6 | 10 | 9.9942 | 60 | 60 | 60 | 60
3695 | 3.65 | 10 | 9.9967 | 60 | 60 | 60 | 60
3745 | 3.7 | 10 | 10.0025 | 60 | 60 | 60 | 60
3795 | 3.75 | 10 | 10.0048 | 60 | 60 | 60 | 60
3845 | 3.8 | 10 | 10.0055 | 60 | 60 | 60 | 60
3895 | 3.85 | 10 | 10.0046 | 60 | 60 | 60 | 60
3945 | 3.9 | 10 | 10.0078 | 60 | 60 | 60 | 60
3995 | 3.95 | 10 | 10.0056 | 60 | 60 | 60 | 60
4045 | 4 | 10 | 10.0025 | 60 | 60 | 60 | 60
4095 | 4.05 | 10 | 10.0045 | 60 | 60 | 60 | 60
4145 | 4.1 | 10 | 10.0056 | 60 | 60 | 60 | 60
4195 | 4.15 | 10 | 10.0064 | 60 | 60 | 60 | 60
4245 | 4.2 | 10 | 10.0034 | 60 | 60 | 60 | 60
4295 | 4.25 | 10 | 10.0029 | 60 | 60 | 60 | 60
4345 | 4.3 | 10 | 10.0088 | 60 | 60 | 60 | 60
4395 | 4.35 | 10 | 10.0049 | 60 | 60 | 60 | 60
4445 | 4.4 | 10 | 10.0101 | 60 | 60 | 60 | 60
4495 | 4.45 | 10 | 10.0024 | 60 | 60 | 60 | 60
4545 | 4.5 | 10 | 10.002 | 60 | 60 | 60 | 60
4595 | 4.55 | 10 | 9.9995 | 60 | 60 | 60 | 60
4645 | 4.6 | 10 | 10.0009 | 60 | 60 | 60 | 60
4695 | 4.65 | 10 | 10.001 | 60 | 60 | 60 | 60
4745 | 4.7 | 10 | 10.0018 | 60 | 60 | 60 | 60
4795 | 4.75 | 10 | 9.9948 | 60 | 60 | 60 | 60
4845 | 4.8 | 10 | 9.9988 | 60 | 60 | 60 | 60
4895 | 4.85 | 10 | 9.9947 | 60 | 60 | 60 | 60
4945 | 4.9 | 10 | 10.0028 | 60 | 60 | 60 | 60
4995 | 4.95 | 10 | 9.9984 | 60 | 60 | 60 | 60
5045 | 5 | 10 | 9.9971 | 60 | 60 | 60 | 60
5095 | 5.05 | 10 | 9.9961 | 60 | 60 | 60 | 60
5145 | 5.1 | 10 | 9.9948 | 60 | 60 | 60 | 60
5195 | 5.15 | 10 | 10.0007 | 60 | 60 | 60 | 60
5245 | 5.2 | 10 | 10.0015 | 60 | 60 | 60 | 60
5295 | 5.25 | 10 | 10.0031 | 60 | 60 | 60 | 60
5345 | 5.3 | 10 | 10.0077 | 60 | 60 | 60 | 60
5395 | 5.35 | 10 | 10.0071 | 60 | 60 | 60 | 60
5445 | 5.4 | 10 | 10.0062 | 60 | 60 | 60 | 60
5495 | 5.45 | 10 | 10.0085 | 60 | 60 | 60 | 60
5545 | 5.5 | 10 | 10.0077 | 60 | 60 | 60 | 60
5595 | 5.55 | 10 | 10.0058 | 60 | 60 | 60 | 60
5645 | 5.6 | 10 | 10.0086 | 60 | 60 | 60 | 60
5695 | 5.65 | 10 | 10.0049 | 60 | 60 | 60 | 60
5745 | 5.7 | 10 | 10.0056 | 60 | 60 | 60 | 60
5795 | 5.75 | 10 | 10.0073 | 60 | 60 | 60 | 60
5845 | 5.8 | 10 | 10.011 | 60 | 60 | 60 | 60
5895 | 5.85 | 10 | 10.008 | 60 | 60 | 60 | 60
5945 | 5.9 | 10 | 10.007 | 60 | 60 | 60 | 60
5995 | 5.95 | 10 | 10.0039 | 60 | 60 | 60 | 60
6045 | 6 | 10 | 10.0027 | 60 | 60 | 60 | 60
6095 | 6.05 | 10 | 10.0027 | 60 | 60 | 60 | 60
6145 | 6.1 | 10 | 10.0014 | 60 | 60 | 60 | 60
6195 | 6.15 | 10 | 9.9991 | 60 | 60 | 60 | 60
6245 | 6.2 | 10 | 9.9958 | 60 | 60 | 60 | 60
6295 | 6.25 | 10 | 9.9971 | 60 | 60 | 60 | 60
6345 | 6.3 | 10 | 9.9982 | 60 | 60 | 60 | 60
6395 | 6.35 | 10 | 9.9935 | 60 | 60 | 60 | 60
6445 | 6.4 | 10 | 9.9964 | 60 | 60 | 60 | 60
6495 | 6.45 | 10 | 9.9973 | 60 | 60 | 60 | 60
6545 | 6.5 | 10 | 9.9945 | 60 | 60 | 60 | 60
6595 | 6.55 | 10 | 9.9986 | 60 | 60 | 60 | 60
6645 | 6.6 | 10 | 9.9958 | 60 | 60 | 60 | 60
6695 | 6.65 | 10 | 9.9964 | 60 | 60 | 60 | 60
6745 | 6.7 | 10 | 9.9952 | 60 | 60 | 60 | 60
6795 | 6.75 | 10 | 10.0001 | 60 | 60 | 60 | 60
6845 | 6.8 | 10 | 9.9966 | 60 | 60 | 60 | 60
6895 | 6.85 | 10 | 9.9992 | 60 | 60 | 60 | 60
6945 | 6.9 | 10 | 10.0016 | 60 | 60 | 60 | 60
6995 | 6.95 | 10 | 10.0031 | 60 | 60 | 60 | 60
7045 | 7 | 10 | 10.0021 | 60 | 60 | 60 | 60
7095 | 7.05 | 10 | 10.0039 | 60 | 60 | 60 | 60
7145 | 7.1 | 10 | 10.0025 | 60 | 60 | 60 | 60
7195 | 7.15 | 10 | 10.0027 | 60 | 60 | 60 | 60
7245 | 7.2 | 10 | 9.9994 | 60 | 60 | 60 | 60
7295 | 7.25 | 10 | 10.0002 | 60 | 60 | 60 | 60
7345 | 7.3 | 10 | 10.0009 | 60 | 60 | 60 | 60
7395 | 7.35 | 10 | 9.9958 | 60 | 60 | 60 | 60
7445 | 7.4 | 10 | 10.0007 | 60 | 60 | 60 | 60
7495 | 7.45 | 10 | 10.0007 | 60 | 60 | 60 | 60
7545 | 7.5 | 10 | 10.0007 | 60 | 60 | 60 | 60
7595 | 7.55 | 10 | 10.0007 | 60 | 60 | 60 | 60
7645 | 7.6 | 10 | 10.0007 | 60 | 60 | 60 | 60
7695 | 7.65 | 10 | 9.9992 | 60 | 60 | 60 | 60
7745 | 7.7 | 10 | 9.9962 | 60 | 60 | 60 | 60
7795 | 7.75 | 10 | 9.9894 | 60 | 60 | 60 | 60
7845 | 7.8 | 10 | 9.9913 | 60 | 60 | 60 | 60
7895 | 7.85 | 10 | 9.989 | 60 | 60 | 60 | 60
7945 | 7.9 | 10 | 9.9938 | 60 | 60 | 60 | 60
7995 | 7.95 | 10 | 9.9923 | 60 | 60 | 60 | 60
8045 | 8 | 10 | 9.9935 | 60 | 60 | 60 | 60
8095 | 8.05 | 10 | 9.9918 | 60 | 60 | 60 | 60
8145 | 8.1 | 10 | 9.9967 | 60 | 60 | 60 | 60
8195 | 8.15 | 10 | 9.9967 | 60 | 60 | 60 | 60
8245 | 8.2 | 10 | 9.9897 | 60 | 60 | 60 | 60
8295 | 8.25 | 10 | 9.9926 | 60 | 60 | 60 | 60
8345 | 8.3 | 10 | 9.9919 | 60 | 60 | 60 | 60
8395 | 8.35 | 10 | 9.9951 | 60 | 60 | 60 | 60
8445 | 8.4 | 10 | 9.9925 | 60 | 60 | 60 | 60
8495 | 8.45 | 10 | 10.0015 | 60 | 60 | 60 | 60
8545 | 8.5 | 10 | 10.0005 | 60 | 60 | 60 | 60
8595 | 8.55 | 10 | 10.0045 | 60 | 60 | 60 | 60
8645 | 8.6 | 10 | 10.0086 | 60 | 60 | 60 | 60
8695 | 8.65 | 10 | 10.0046 | 60 | 60 | 60 | 60
8745 | 8.7 | 10 | 10.0019 | 60 | 60 | 60 | 60
8795 | 8.75 | 10 | 10.0047 | 60 | 60 | 60 | 60
8845 | 8.8 | 10 | 10.0081 | 60 | 60 | 60 | 60
8895 | 8.85 | 10 | 10.0062 | 60 | 60 | 60 | 60
8945 | 8.9 | 10 | 10.0118 | 60 | 60 | 60 | 60
8995 | 8.95 | 10 | 10.0106 | 60 | 60 | 60 | 60
9045 | 9 | 10 | 10.0107 | 60 | 60 | 60 | 60
9095 | 9.05 | 10 | 10.0107 | 60 | 60 | 60 | 60
9145 | 9.1 | 10 | 10.0088 | 60 | 60 | 60 | 60
9195 | 9.15 | 10 | 10.0055 | 60 | 60 | 60 | 60
9245 | 9.2 | 10 | 10.006 | 60 | 60 | 60 | 60
9295 | 9.25 | 10 | 10.0025 | 60 | 60 | 60 | 60
9345 | 9.3 | 10 | 10 | 60 | 60 | 60 | 60
9395 | 9.35 | 10 | 9.9962 | 60 | 60 | 60 | 60
9445 | 9.4 | 10 | 9.9962 | 60 | 60 | 60 | 60
9495 | 9.45 | 10 | 9.9945 | 60 | 60 | 60 | 60
9545 | 9.5 | 10 | 10.0016 | 60 | 60 | 60 | 60
9595 | 9.55 | 10 | 9.9943 | 60 | 60 | 60 | 60
9645 | 9.6 | 10 | 9.9941 | 60 | 60 | 60 | 60
9695 | 9.65 | 10 | 9.9936 | 60 | 60 | 60 | 60
9745 | 9.7 | 10 | 9.9958 | 60 | 60 | 60 | 60
9795 | 9.75 | 10 | 9.9958 | 60 | 60 | 60 | 60
9845 | 9.8 | 10 | 9.9947 | 60 | 60 | 60 | 60
9895 | 9.85 | 10 | 9.9921 | 60 | 60 | 60 | 60
9945 | 9.9 | 10 | 9.9984 | 60 | 60 | 60 | 60
9995 | 9.95 | 10 | 9.9944 | 60 | 60 | 60 | 60
10045 | 10 | 10 | 9.9947 | 60 | 60 | 60 | 60
10095 | 10.05 | 10 | 9.9941 | 60 | 60 | 60 | 60
10145 | 10.1 | 10 | 10.0029 | 60 | 60 | 60 | 60
10195 | 10.15 | 10 | 10.0023 | 60 | 60 | 60 | 60
10245 | 10.2 | 10 | 10.0046 | 60 | 60 | 60 | 60
10295 | 10.25 | 10 | 10.0039 | 60 | 60 | 60 | 60
10345 | 10.3 | 10 | 10.0023 | 60 | 60 | 60 | 60
10395 | 10.35 | 10 | 10.0042 | 60 | 60 | 60 | 60
10445 | 10.4 | 10 | 10.0002 | 60 | 60 | 60 | 60
10495 | 10.45 | 10 | 10.0022 | 60 | 60 | 60 | 60
10545 | 10.5 | 10 | 10.003 | 60 | 60 | 60 | 60
10595 | 10.55 | 10 | 10.0043 | 60 | 60 | 60 | 60
10645 | 10.6 | 10 | 10.0048 | 60 | 60 | 60 | 60
10695 | 10.65 | 10 | 10.0009 | 60 | 60 | 60 | 60
10745 | 10.7 | 10 | 10.0016 | 60 | 60 | 60 | 60
10795 | 10.75 | 10 | 10.0032 | 60 | 60 | 60 | 60
10845 | 10.8 | 10 | 10.005 | 60 | 60 | 60 | 60
10895 | 10.85 | 10 | 10.004 | 60 | 60 | 60 | 60
10945 | 10.9 | 10 | 10.0051 | 60 | 60 | 60 | 60
10995 | 10.95 | 10 | 10.0022 | 60 | 60 | 60 | 60
11045 | 11 | 10 | 10.0001 | 60 | 60 | 60 | 60
11095 | 11.05 | 10 | 10.0051 | 60 | 60 | 60 | 60
11145 | 11.1 | 10 | 10.0031 | 60 | 60 | 60 | 60
11195 | 11.15 | 10 | 10.0031 | 60 | 60 | 60 | 60
11245 | 11.2 | 10 | 10.0005 | 60 | 60 | 60 | 60
11295 | 11.25 | 10 | 10.0013 | 60 | 60 | 60 | 60
11345 | 11.3 | 10 | 9.999 | 60 | 60 | 60 | 60
11395 | 11.35 | 10 | 9.9975 | 60 | 60 | 60 | 60
11445 | 11.4 | 10 | 10.0026 | 60 | 60 | 60 | 60
11495 | 11.45 | 10 | 10.0032 | 60 | 60 | 60 | 60
11545 | 11.5 | 10 | 10.0011 | 60 | 60 | 60 | 60
11595 | 11.55 | 10 | 10.0011 | 60 | 60 | 60 | 60
11645 | 11.6 | 10 | 10.003 | 60 | 60 | 60 | 60
11695 | 11.65 | 10 | 10.007 | 60 | 60 | 60 | 60
11745 | 11.7 | 10 | 10.0086 | 60 | 60 | 60 | 60
11795 | 11.75 | 10 | 10.0117 | 60 | 60 | 60 | 60
11845 | 11.8 | 10 | 10.0118 | 60 | 60 | 60 | 60
11895 | 11.85 | 10 | 10.0094 | 60 | 60 | 60 | 60
11945 | 11.9 | 10 | 10.0118 | 60 | 60 | 60 | 60
11995 | 11.95 | 10 | 10.0129 | 60 | 60 | 60 | 60
12045 | 12 | 10 | 10.0091 | 60 | 60 | 60 | 60
12095 | 12.05 | 10 | 10.014 | 60 | 60 | 60 | 60
12145 | 12.1 | 10 | 10.0113 | 60 | 60 | 60 | 60
12195 | 12.15 | 10 | 10.0105 | 60 | 60 | 60 | 60
12245 | 12.2 | 10 | 10.009 | 60 | 60 | 60 | 60
12295 | 12.25 | 10 | 10.0096 | 60 | 60 | 60 | 60
12345 | 12.3 | 10 | 10.0096 | 60 | 60 | 60 | 60
12395 | 12.35 | 10 | 10.0089 | 60 | 60 | 60 | 60
12445 | 12.4 | 10 | 10.008 | 60 | 60 | 60 | 60
12495 | 12.45 | 10 | 10.008 | 60 | 60 | 60 | 60
12545 | 12.5 | 10 | 10.008 | 60 | 60 | 60 | 60
12595 | 12.55 | 10 | 10.008 | 60 | 60 | 60 | 60
12645 | 12.6 | 10 | 10.008 | 60 | 60 | 60 | 60
12695 | 12.65 | 10 | 10.008 | 60 | 60 | 60 | 60
12745 | 12.7 | 10 | 9.9997 | 60 | 60 | 60 | 60
12795 | 12.75 | 10 | 10.0006 | 60 | 60 | 60 | 60
12845 | 12.8 | 10 | 10.0006 | 60 | 60 | 60 | 60
12895 | 12.85 | 10 | 9.9972 | 60 | 60 | 60 | 60
12945 | 12.9 | 10 | 10.002 | 60 | 60 | 60 | 60
12995 | 12.95 | 10 | 10.0031 | 60 | 60 | 60 | 60
13045 | 13 | 10 | 10.0013 | 60 | 60 | 60 | 60
13095 | 13.05 | 10 | 10.0013 | 60 | 60 | 60 | 60
13145 | 13.1 | 10 | 10.0033 | 60 | 60 | 60 | 60
13195 | 13.15 | 10 | 10.0028 | 60 | 60 | 60 | 60
13245 | 13.2 | 10 | 10.0029 | 60 | 60 | 60 | 60
13295 | 13.25 | 10 | 10.0032 | 60 | 60 | 60 | 60
13345 | 13.3 | 10 | 10.0088 | 60 | 60 | 60 | 60
13395 | 13.35 | 10 | 10.0109 | 60 | 60 | 60 | 60
13445 | 13.4 | 10 | 10.0013 | 60 | 60 | 60 | 60
13495 | 13.45 | 10 | 10.0063 | 60 | 60 | 60 | 60
13545 | 13.5 | 10 | 10.0068 | 60 | 60 | 60 | 60
13595 | 13.55 | 10 | 10.0068 | 60 | 60 | 60 | 60
13645 | 13.6 | 10 | 10.0118 | 60 | 60 | 60 | 60
13695 | 13.65 | 10 | 10.0108 | 60 | 60 | 60 | 60
13745 | 13.7 | 10 | 10.0108 | 60 | 60 | 60 | 60
13795 | 13.75 | 10 | 10.0109 | 60 | 60 | 60 | 60
13845 | 13.8 | 10 | 10.0095 | 60 | 60 | 60 | 60
13895 | 13.85 | 10 | 10.0074 | 60 | 60 | 60 | 60
13945 | 13.9 | 10 | 10.0131 | 60 | 60 | 60 | 60
13995 | 13.95 | 10 | 10.0062 | 60 | 60 | 60 | 60
14045 | 14 | 10 | 10.0059 | 60 | 60 | 60 | 60
14095 | 14.05 | 10 | 10.0059 | 60 | 60 | 60 | 60
14145 | 14.1 | 10 | 10.0136 | 60 | 60 | 60 | 60
14195 | 14.15 | 10 | 10.0144 | 60 | 60 | 60 | 60
14245 | 14.2 | 10 | 10.0155 | 60 | 60 | 60 | 60
14295 | 14.25 | 10 | 10.0145 | 60 | 60 | 60 | 60
14345 | 14.3 | 10 | 10.0143 | 60 | 60 | 60 | 60
14395 | 14.35 | 10 | 10.0169 | 60 | 60 | 60 | 60
14445 | 14.4 | 10 | 10.0144 | 60 | 60 | 60 | 60
14495 | 14.45 | 10 | 10.0179 | 60 | 60 | 60 | 60
14545 | 14.5 | 10 | 10.0129 | 60 | 60 | 60 | 60
14595 | 14.55 | 10 | 10.0129 | 60 | 60 | 60 | 60
14645 | 14.6 | 10 | 10.0162 | 60 | 60 | 60 | 60
14695 | 14.65 | 10 | 10.017 | 60 | 60 | 60 | 60
14745 | 14.7 | 10 | 10.0127 | 60 | 60 | 60 | 60
14795 | 14.75 | 10 | 10.0048 | 60 | 60 | 60 | 60
14845 | 14.8 | 10 | 10.0036 | 60 | 60 | 60 | 60
14895 | 14.85 | 10 | 9.9973 | 60 | 60 | 60 | 60
14945 | 14.9 | 10 | 9.9945 | 60 | 60 | 60 | 60
14995 | 14.95 | 10 | 9.9912 | 60 | 60 | 60 | 60
15045 | 15 | 10 | 9.9922 | 60 | 60 | 60 | 60
15095 | 15.05 | 10 | 9.9922 | 60 | 60 | 60 | 60
15145 | 15.1 | 10 | 9.9853 | 60 | 60 | 60 | 60
15195 | 15.15 | 10 | 9.9911 | 60 | 60 | 60 | 60
15245 | 15.2 | 10 | 9.9847 | 60 | 60 | 60 | 60
15295 | 15.25 | 10 | 9.9886 | 60 | 60 | 60 | 60
15345 | 15.3 | 10 | 9.9931 | 60 | 60 | 60 | 60
15395 | 15.35 | 10 | 9.9879 | 60 | 60 | 60 | 60
15445 | 15.4 | 10 | 9.9907 | 60 | 60 | 60 | 60
15495 | 15.45 | 10 | 9.989 | 60 | 60 | 60 | 60
15545 | 15.5 | 10 | 9.9876 | 60 | 60 | 60 | 60
15595 | 15.55 | 10 | 9.9876 | 60 | 60 | 60 | 60
15645 | 15.6 | 10 | 9.9916 | 60 | 60 | 60 | 60
15695 | 15.65 | 10 | 9.9967 | 60 | 60 | 60 | 60
15745 | 15.7 | 10 | 10.0058 | 60 | 60 | 60 | 60
15795 | 15.75 | 10 | 10.0024 | 60 | 60 | 60 | 60
15845 | 15.8 | 10 | 10.0069 | 60 | 60 | 60 | 60
15895 | 15.85 | 10 | 10.0008 | 60 | 60 | 60 | 60
15945 | 15.9 | 10 | 10.0003 | 60 | 60 | 60 | 60
15995 | 15.95 | 10 | 10.0059 | 60 | 60 | 60 | 60
16045 | 16 | 10 | 10.0014 | 60 | 60 | 60 | 60
16095 | 16.05 | 10 | 10.0054 | 60 | 60 | 60 | 60
16145 | 16.1 | 10 | 10.0095 | 60 | 60 | 60 | 60
16195 | 16.15 | 10 | 10.0055 | 60 | 60 | 60 | 60
16245 | 16.2 | 10 | 10.0049 | 60 | 60 | 60 | 60
16295 | 16.25 | 10 | 10.0094 | 60 | 60 | 60 | 60
16345 | 16.3 | 10 | 10.0101 | 60 | 60 | 60 | 60
16395 | 16.35 | 10 | 10.0045 | 60 | 60 | 60 | 60
16445 | 16.4 | 10 | 10.0104 | 60 | 60 | 60 | 60
16495 | 16.45 | 10 | 10.0055 | 60 | 60 | 60 | 60
16545 | 16.5 | 10 | 10.0004 | 60 | 60 | 60 | 60
16595 | 16.55 | 10 | 10.0004 | 60 | 60 | 60 | 60
16645 | 16.6 | 10 | 9.996 | 60 | 60 | 60 | 60
16695 | 16.65 | 10 | 9.9969 | 60 | 60 | 60 | 60
16745 | 16.7 | 10 | 9.9981 | 60 | 60 | 60 | 60
16795 | 16.75 | 10 | 9.9972 | 60 | 60 | 60 | 60
16845 | 16.8 | 10 | 10.0004 | 60 | 60 | 60 | 60
16895 | 16.85 | 10 | 9.9971 | 60 | 60 | 60 | 60
16945 | 16.9 | 10 | 9.9947 | 60 | 60 | 60 | 60
16995 | 16.95 | 10 | 10.0005 | 60 | 60 | 60 | 60
17045 | 17 | 10 | 9.9962 | 60 | 60 | 60 | 60
17095 | 17.05 | 10 | 9.9996 | 60 | 60 | 60 | 60
17145 | 17.1 | 10 | 9.9981 | 60 | 60 | 60 | 60
17195 | 17.15 | 10 | 9.9978 | 60 | 60 | 60 | 60
17245 | 17.2 | 10 | 9.9968 | 60 | 60 | 60 | 60
17295 | 17.25 | 10 | 10.0006 | 60 | 60 | 60 | 60
17345 | 17.3 | 10 | 10.0026 | 60 | 60 | 60 | 60
17395 | 17.35 | 10 | 10.0051 | 60 | 60 | 60 | 60
17445 | 17.4 | 10 | 10.0048 | 60 | 60 | 60 | 60
17495 | 17.45 | 10 | 10.0048 | 60 | 60 | 60 | 60
17545 | 17.5 | 10 | 10.0048 | 60 | 60 | 60 | 60
17595 | 17.55 | 10 | 10.0048 | 60 | 60 | 60 | 60
17645 | 17.6 | 10 | 10.0048 | 60 | 60 | 60 | 60
17695 | 17.65 | 10 | 10.003 | 60 | 60 | 60 | 60
17745 | 17.7 | 10 | 10.0058 | 60 | 60 | 60 | 60
17795 | 17.75 | 10 | 10.0022 | 60 | 60 | 60 | 60
17845 | 17.8 | 10 | 10.0052 | 60 | 60 | 60 | 60
17895 | 17.85 | 10 | 10.0039 | 60 | 60 | 60 | 60
17945 | 17.9 | 10 | 10.0011 | 60 | 60 | 60 | 60
17995 | 17.95 | 10 | 9.9987 | 60 | 60 | 60 | 60
18045 | 18 | 10 | 9.9977 | 60 | 60 | 60 | 60
18095 | 18.05 | 10 | 9.9941 | 60 | 60 | 60 | 60
18145 | 18.1 | 10 | 9.9936 | 60 | 60 | 60 | 60
18195 | 18.15 | 10 | 9.9853 | 60 | 60 | 60 | 60
18245 | 18.2 | 10 | 9.99 | 60 | 60 | 60 | 60
18295 | 18.25 | 10 | 9.9907 | 60 | 60 | 60 | 60
18345 | 18.3 | 10 | 9.9832 | 60 | 60 | 60 | 60
18395 | 18.35 | 10 | 9.9872 | 60 | 60 | 60 | 60
18445 | 18.4 | 10 | 9.9862 | 60 | 60 | 60 | 60
18495 | 18.45 | 10 | 9.9905 | 60 | 60 | 60 | 60
18545 | 18.5 | 10 | 9.9879 | 60 | 60 | 60 | 60
18595 | 18.55 | 10 | 9.9879 | 60 | 60 | 60 | 60
18645 | 18.6 | 10 | 9.9903 | 60 | 60 | 60 | 60
18695 | 18.65 | 10 | 9.992 | 60 | 60 | 60 | 60
18745 | 18.7 | 10 | 9.9883 | 60 | 60 | 60 | 60
18795 | 18.75 | 10 | 9.9927 | 60 | 60 | 60 | 60
18845 | 18.8 | 10 | 10.0014 | 60 | 60 | 60 | 60
18895 | 18.85 | 10 | 9.9983 | 60 | 60 | 60 | 60
18945 | 18.9 | 10 | 10.0044 | 60 | 60 | 60 | 60
18995 | 18.95 | 10 | 10.0075 | 60 | 60 | 60 | 60
19045 | 19 | 10 | 10.0073 | 60 | 60 | 60 | 60
19095 | 19.05 | 10 | 10.0073 | 60 | 60 | 60 | 60
19145 | 19.1 | 10 | 10.0042 | 60 | 60 | 60 | 60
19195 | 19.15 | 10 | 10.0047 | 60 | 60 | 60 | 60
19245 | 19.2 | 10 | 10.009 | 60 | 60 | 60 | 60
19295 | 19.25 | 10 | 10.0106 | 60 | 60 | 60 | 60
19345 | 19.3 | 10 | 10.011 | 60 | 60 | 60 | 60
19395 | 19.35 | 10 | 10.008 | 60 | 60 | 60 | 60
19445 | 19.4 | 10 | 10.0145 | 60 | 60 | 60 | 60
19495 | 19.45 | 10 | 10.0074 | 60 | 60 | 60 | 60
19545 | 19.5 | 10 | 10.0101 | 60 | 60 | 60 | 60
19595 | 19.55 | 10 | 10.0101 | 60 | 60 | 60 | 60
19645 | 19.6 | 10 | 10.0146 | 60 | 60 | 60 | 60
19695 | 19.65 | 10 | 10.0116 | 60 | 60 | 60 | 60
19745 | 19.7 | 10 | 10.011 | 60 | 60 | 60 | 60
19795 | 19.75 | 10 | 10.0049 | 60 | 60 | 60 | 60
19845 | 19.8 | 10 | 10.0045 | 60 | 60 | 60 | 60
19895 | 19.85 | 10 | 10.0044 | 60 | 60 | 60 | 60
19945 | 19.9 | 10 | 10.0043 | 60 | 60 | 60 | 60
19995 | 19.95 | 10 | 10.0038 | 60 | 60 | 60 | 60
20045 | 20 | 10 | 10.0005 | 60 | 60 | 60 | 60
20095 | 20.05 | 10 | 10.0005 | 60 | 60 | 60 | 60
20145 | 20.1 | 10 | 10.0055 | 60 | 60 | 60 | 60
20195 | 20.15 | 10 | 9.9987 | 60 | 60 | 60 | 60
20245 | 20.2 | 10 | 10.0004 | 60 | 60 | 60 | 60
20295 | 20.25 | 10 | 9.9989 | 60 | 60 | 60 | 60
20345 | 20.3 | 10 | 10.0051 | 60 | 60 | 60 | 60
20395 | 20.35 | 10 | 9.9947 | 60 | 60 | 60 | 60
20445 | 20.4 | 10 | 9.9989 | 60 | 60 | 60 | 60
20495 | 20.45 | 10 | 9.9924 | 60 | 60 | 60 | 60
20545 | 20.5 | 10 | 9.9981 | 60 | 60 | 60 | 60
20595 | 20.55 | 10 | 9.9981 | 60 | 60 | 60 | 60
20645 | 20.6 | 10 | 9.9968 | 60 | 60 | 60 | 60
20695 | 20.65 | 10 | 9.997 | 60 | 60 | 60 | 60
20745 | 20.7 | 10 | 9.9965 | 60 | 60 | 60 | 60
20795 | 20.75 | 10 | 9.996 | 60 | 60 | 60 | 60
20845 | 20.8 | 10 | 9.9968 | 60 | 60 | 60 | 60
20895 | 20.85 | 10 | 9.9975 | 60 | 60 | 60 | 60
20945 | 20.9 | 10 | 9.9999 | 60 | 60 | 60 | 60
20995 | 20.95 | 10 | 9.9957 | 60 | 60 | 60 | 60
21045 | 21 | 10 | 10.0036 | 60 | 60 | 60 | 60
21095 | 21.05 | 10 | 10.0036 | 60 | 60 | 60 | 60
21145 | 21.1 | 10 | 9.996 | 60 | 60 | 60 | 60
21195 | 21.15 | 10 | 10.0042 | 60 | 60 | 60 | 60
21245 | 21.2 | 10 | 10.0079 | 60 | 60 | 60 | 60
21295 | 21.25 | 10 | 10.0063 | 60 | 60 | 60 | 60
21345 | 21.3 | 10 | 10.0014 | 60 | 60 | 60 | 60
21395 | 21.35 | 10 | 10.0023 | 60 | 60 | 60 | 60
21445 | 21.4 | 10 | 10.005 | 60 | 60 | 60 | 60
21495 | 21.45 | 10 | 10.0035 | 60 | 60 | 60 | 60
21545 | 21.5 | 10 | 10.0015 | 60 | 60 | 60 | 60
21595 | 21.55 | 10 | 10.0015 | 60 | 60 | 60 | 60
21645 | 21.6 | 10 | 10.005 | 60 | 60 | 60 | 60
21695 | 21.65 | 10 | 10.0076 | 60 | 60 | 60 | 60
21745 | 21.7 | 10 | 10.0017 | 60 | 60 | 60 | 60
21795 | 21.75 | 10 | 10.003 | 60 | 60 | 60 | 60
21845 | 21.8 | 10 | 10.0024 | 60 | 60 | 60 | 60
21895 | 21.85 | 10 | 10.0051 | 60 | 60 | 60 | 60
21945 | 21.9 | 10 | 10.0067 | 60 | 60 | 60 | 60
21995 | 21.95 | 10 | 10.0031 | 60 | 60 | 60 | 60
22045 | 22 | 10 | 9.9969 | 60 | 60 | 60 | 60
22095 | 22.05 | 10 | 9.9969 | 60 | 60 | 60 | 60
22145 | 22.1 | 10 | 10.0037 | 60 | 60 | 60 | 60
22195 | 22.15 | 10 | 10.0031 | 60 | 60 | 60 | 60
22245 | 22.2 | 10 | 10.0021 | 60 | 60 | 60 | 60
22295 | 22.25 | 10 | 10.0045 | 60 | 60 | 60 | 60
22345 | 22.3 | 10 | 10.0021 | 60 | 60 | 60 | 60
22395 | 22.35 | 10 | 10.0029 | 60 | 60 | 60 | 60
22445 | 22.4 | 10 | 10.0037 | 60 | 60 | 60 | 60
22495 | 22.45 | 10 | 10.0037 | 60 | 60 | 60 | 60
22545 | 22.5 | 10 | 10.0037 | 60 | 60 | 60 | 60
22595 | 22.55 | 10 | 10.0037 | 60 | 60 | 60 | 60
22645 | 22.6 | 10 | 10.0037 | 60 | 60 | 60 | 60
22695 | 22.65 | 10 | 10.0082 | 60 | 60 | 60 | 60
22745 | 22.7 | 10 | 10.006 | 60 | 60 | 60 | 60
22795 | 22.75 | 10 | 10.006 | 60 | 60 | 60 | 60
22845 | 22.8 | 10 | 10.0056 | 60 | 60 | 60 | 60
22895 | 22.85 | 10 | 10.0024 | 60 | 60 | 60 | 60
22945 | 22.9 | 10 | 9.9994 | 60 | 60 | 60 | 60
22995 | 22.95 | 10 | 10.0047 | 60 | 60 | 60 | 60
23045 | 23 | 10 | 9.9969 | 60 | 60 | 60 | 60
23095 | 23.05 | 10 | 9.9969 | 60 | 60 | 60 | 60
23145 | 23.1 | 10 | 9.9985 | 60 | 60 | 60 | 60
23195 | 23.15 | 10 | 9.9967 | 60 | 60 | 60 | 60
23245 | 23.2 | 10 | 9.9962 | 60 | 60 | 60 | 60
23295 | 23.25 | 10 | 9.9948 | 60 | 60 | 60 | 60
23345 | 23.3 | 10 | 9.9938 | 60 | 60 | 60 | 60
23395 | 23.35 | 10 | 9.992 | 60 | 60 | 60 | 60
23445 | 23.4 | 10 | 9.9981 | 60 | 60 | 60 | 60
23495 | 23.45 | 10 | 9.9945 | 60 | 60 | 60 | 60
23545 | 23.5 | 10 | 9.9953 | 60 | 60 | 60 | 60
23595 | 23.55 | 10 | 9.9953 | 60 | 60 | 60 | 60
23645 | 23.6 | 10 | 9.9969 | 60 | 60 | 60 | 60
23695 | 23.65 | 10 | 9.9991 | 60 | 60 | 60 | 60
23745 | 23.7 | 10 | 10.0022 | 60 | 60 | 60 | 60
23795 | 23.75 | 10 | 10.0053 | 60 | 60 | 60 | 60
23845 | 23.8 | 10 | 10.0006 | 60 | 60 | 60 | 60
23895 | 23.85 | 10 | 10.0043 | 60 | 60 | 60 | 60
23945 | 23.9 | 10 | 10.0065 | 60 | 60 | 60 | 60
23995 | 23.95 | 10 | 10.0069 | 60 | 60 | 60 | 60
24045 | 24 | 10 | 10.0036 | 60 | 60 | 60 | 60
24095 | 24.05 | 10 | 10.0036 | 60 | 60 | 60 | 60
24145 | 24.1 | 10 | 10.004 | 60 | 60 | 60 | 60
24195 | 24.15 | 10 | 10.0023 | 60 | 60 | 60 | 60
24245 | 24.2 | 10 | 10.0073 | 60 | 60 | 60 | 60
24295 | 24.25 | 10 | 10.0061 | 60 | 60 | 60 | 60
24345 | 24.3 | 10 | 10.0082 | 60 | 60 | 60 | 60
24395 | 24.35 | 10 | 10.0078 | 60 | 60 | 60 | 60
24445 | 24.4 | 10 | 10.0108 | 60 | 60 | 60 | 60
24495 | 24.45 | 10 | 10.0058 | 60 | 60 | 60 | 60
24545 | 24.5 | 10 | 9.9999 | 60 | 60 | 60 | 60
24595 | 24.55 | 10 | 9.9999 | 60 | 60 | 60 | 60
24645 | 24.6 | 10 | 9.9976 | 60 | 60 | 60 | 60
24695 | 24.65 | 10 | 10.0004 | 60 | 60 | 60 | 60
24745 | 24.7 | 10 | 9.9972 | 60 | 60 | 60 | 60
24795 | 24.75 | 10 | 10.0013 | 60 | 60 | 60 | 60
24845 | 24.8 | 10 | 10.002 | 60 | 60 | 60 | 60
24895 | 24.85 | 10 | 10.0004 | 60 | 60 | 60 | 60
24945 | 24.9 | 10 | 9.9987 | 60 | 60 | 60 | 60
24995 | 24.95 | 10 | 9.9995 | 60 | 60 | 60 | 60
25045 | 25 | 10 | 9.9995 | 60 | 60 | 60 | 60
25095 | 25.05 | 10 | 10.0025 | 60 | 60 | 60 | 60
25145 | 25.1 | 10 | 9.9968 | 60 | 60 | 60 | 60
25195 | 25.15 | 10 | 9.9999 | 60 | 60 | 60 | 60
25245 | 25.2 | 10 | 9.9982 | 60 | 60 | 60 | 60
25295 | 25.25 | 10 | 10.0001 | 60 | 60 | 60 | 60
25345 | 25.3 | 10 | 10.0066 | 60 | 60 | 60 | 60
25395 | 25.35 | 10 | 10.0065 | 60 | 60 | 60 | 60
25445 | 25.4 | 10 | 10.0068 | 60 | 60 | 60 | 60
25495 | 25.45 | 10 | 10.0141 | 60 | 60 | 60 | 60
25545 | 25.5 | 10 | 10.0075 | 60 | 60 | 60 | 60
25595 | 25.55 | 10 | 10.0111 | 60 | 60 | 60 | 60
25645 | 25.6 | 10 | 10.0058 | 60 | 60 | 60 | 60
25695 | 25.65 | 10 | 10.0086 | 60 | 60 | 60 | 60
25745 | 25.7 | 10 | 10.0038 | 60 | 60 | 60 | 60
25795 | 25.75 | 10 | 10.0052 | 60 | 60 | 60 | 60
25845 | 25.8 | 10 | 10.0101 | 60 | 60 | 60 | 60
25895 | 25.85 | 10 | 10.0094 | 60 | 60 | 60 | 60
25945 | 25.9 | 10 | 10.0085 | 60 | 60 | 60 | 60
25995 | 25.95 | 10 | 10.0033 | 60 | 60 | 60 | 60
26045 | 26 | 10 | 10.0037 | 60 | 60 | 60 | 60
26095 | 26.05 | 10 | 10.0037 | 60 | 60 | 60 | 60
26145 | 26.1 | 10 | 9.9962 | 60 | 60 | 60 | 60
26195 | 26.15 | 10 | 9.9928 | 60 | 60 | 60 | 60
26245 | 26.2 | 10 | 9.9945 | 60 | 60 | 60 | 60
26295 | 26.25 | 10 | 9.993 | 60 | 60 | 60 | 60
26345 | 26.3 | 10 | 9.9952 | 60 | 60 | 60 | 60
26395 | 26.35 | 10 | 9.9948 | 60 | 60 | 60 | 60
26445 | 26.4 | 10 | 9.9936 | 60 | 60 | 60 | 60
26495 | 26.45 | 10 | 9.9904 | 60 | 60 | 60 | 60
26545 | 26.5 | 10 | 9.9911 | 60 | 60 | 60 | 60
26595 | 26.55 | 10 | 9.9911 | 60 | 60 | 60 | 60
26645 | 26.6 | 10 | 9.9904 | 60 | 60 | 60 | 60
26695 | 26.65 | 10 | 9.9972 | 60 | 60 | 60 | 60
26745 | 26.7 | 10 | 9.9928 | 60 | 60 | 60 | 60
26795 | 26.75 | 10 | 9.9931 | 60 | 60 | 60 | 60
26845 | 26.8 | 10 | 9.998 | 60 | 60 | 60 | 60
26895 | 26.85 | 10 | 9.9974 | 60 | 60 | 60 | 60
26945 | 26.9 | 10 | 10.0026 | 60 | 60 | 60 | 60
26995 | 26.95 | 10 | 10.0043 | 60 | 60 | 60 | 60
27045 | 27 | 10 | 10.0046 | 60 | 60 | 60 | 60
27095 | 27.05 | 10 | 10.0046 | 60 | 60 | 60 | 60
27145 | 27.1 | 10 | 10.0069 | 60 | 60 | 60 | 60
27195 | 27.15 | 10 | 10.0061 | 60 | 60 | 60 | 60
27245 | 27.2 | 10 | 10.0058 | 60 | 60 | 60 | 60
27295 | 27.25 | 10 | 10.0074 | 60 | 60 | 60 | 60
27345 | 27.3 | 10 | 10.0039 | 60 | 60 | 60 | 60
27395 | 27.35 | 10 | 10.0042 | 60 | 60 | 60 | 60
27445 | 27.4 | 10 | 10.0013 | 60 | 60 | 60 | 60
27495 | 27.45 | 10 | 10.0013 | 60 | 60 | 60 | 60
27545 | 27.5 | 10 | 10.0013 | 60 | 60 | 60 | 60
27595 | 27.55 | 10 | 10.0013 | 60 | 60 | 60 | 60
27645 | 27.6 | 10 | 10.0013 | 60 | 60 | 60 | 60
27695 | 27.65 | 10 | 10.0053 | 60 | 60 | 60 | 60
27745 | 27.7 | 10 | 9.9989 | 60 | 60 | 60 | 60
27795 | 27.75 | 10 | 9.9971 | 60 | 60 | 60 | 60
27845 | 27.8 | 10 | 9.9961 | 60 | 60 | 60 | 60
27895 | 27.85 | 10 | 9.9978 | 60 | 60 | 60 | 60
27945 | 27.9 | 10 | 9.9988 | 60 | 60 | 60 | 60
27995 | 27.95 | 10 | 9.9937 | 60 | 60 | 60 | 60
28045 | 28 | 10 | 9.9982 | 60 | 60 | 60 | 60
28095 | 28.05 | 10 | 9.9982 | 60 | 60 | 60 | 60
28145 | 28.1 | 10 | 9.9906 | 60 | 60 | 60 | 60
28195 | 28.15 | 10 | 9.9932 | 60 | 60 | 60 | 60
28245 | 28.2 | 10 | 9.9948 | 60 | 60 | 60 | 60
28295 | 28.25 | 10 | 9.9939 | 60 | 60 | 60 | 60
28345 | 28.3 | 10 | 9.9926 | 60 | 60 | 60 | 60
28395 | 28.35 | 10 | 9.9963 | 60 | 60 | 60 | 60
28445 | 28.4 | 10 | 9.9969 | 60 | 60 | 60 | 60
28495 | 28.45 | 10 | 9.9987 | 60 | 60 | 60 | 60
28545 | 28.5 | 10 | 10.0006 | 60 | 60 | 60 | 60
28595 | 28.55 | 10 | 10.0006 | 60 | 60 | 60 | 60
28645 | 28.6 | 10 | 10.0007 | 60 | 60 | 60 | 60
28695 | 28.65 | 10 | 10.0038 | 60 | 60 | 60 | 60
28745 | 28.7 | 10 | 10.0044 | 60 | 60 | 60 | 60
28795 | 28.75 | 10 | 10.0077 | 60 | 60 | 60 | 60
28845 | 28.8 | 10 | 10.0083 | 60 | 60 | 60 | 60
28895 | 28.85 | 10 | 10.0021 | 60 | 60 | 60 | 60
28945 | 28.9 | 10 | 10.0071 | 60 | 60 | 60 | 60
28995 | 28.95 | 10 | 10.0063 | 60 | 60 | 60 | 60
29045 | 29 | 10 | 10.0038 | 60 | 60 | 60 | 60
29095 | 29.05 | 10 | 10.0043 | 60 | 60 | 60 | 60
29145 | 29.1 | 10 | 10.0058 | 60 | 60 | 60 | 60
29195 | 29.15 | 10 | 10.0064 | 60 | 60 | 60 | 60
29245 | 29.2 | 10 | 10.0028 | 60 | 60 | 60 | 60
29295 | 29.25 | 10 | 10.0013 | 60 | 60 | 60 | 60
29345 | 29.3 | 10 | 9.995 | 60 | 60 | 60 | 60
29395 | 29.35 | 10 | 9.9964 | 60 | 60 | 60 | 60
29445 | 29.4 | 10 | 9.9963 | 60 | 60 | 60 | 60
29495 | 29.45 | 10 | 9.9941 | 60 | 60 | 60 | 60
29545 | 29.5 | 10 | 9.997 | 60 | 60 | 60 | 60
29595 | 29.55 | 10 | 9.997 | 60 | 60 | 60 | 60
29645 | 29.6 | 10 | 10.0018 | 60 | 60 | 60 | 60
29695 | 29.65 | 10 | 9.9994 | 60 | 60 | 60 | 60
29745 | 29.7 | 10 | 10.0001 | 60 | 60 | 60 | 60
29795 | 29.75 | 10 | 9.9978 | 60 | 60 | 60 | 60
29845 | 29.8 | 10 | 9.9983 | 60 | 60 | 60 | 60
29895 | 29.85 | 10 | 9.9972 | 60 | 60 | 60 | 60
29945 | 29.9 | 10 | 9.9964 | 60 | 60 | 60 | 60
29995 | 29.95 | 10 | 10.0015 | 60 | 60 | 60 | 60
30045 | 30 | 10 | 10.0014 | 60 | 60 | 60 | 60
30095 | 30.05 | 10 | 10.0014 | 60 | 60 | 60 | 60
30145 | 30.1 | 10 | 10.0071 | 60 | 60 | 60 | 60
30195 | 30.15 | 10 | 10.0113 | 60 | 60 | 60 | 60
30245 | 30.2 | 10 | 10.0079 | 60 | 60 | 60 | 60
30295 | 30.25 | 10 | 10.0092 | 60 | 60 | 60 | 60
30345 | 30.3 | 10 | 10.0133 | 60 | 60 | 60 | 60
30395 | 30.35 | 10 | 10.0069 | 60 | 60 | 60 | 60
30445 | 30.4 | 10 | 10.0073 | 60 | 60 | 60 | 60
30495 | 30.45 | 10 | 10.0119 | 60 | 60 | 60 | 60
30545 | 30.5 | 10 | 10.014 | 60 | 60 | 60 | 60
30595 | 30.55 | 10 | 10.014 | 60 | 60 | 60 | 60
30645 | 30.6 | 10 | 10.0097 | 60 | 60 | 60 | 60
30695 | 30.65 | 10 | 10.0073 | 60 | 60 | 60 | 60
30745 | 30.7 | 10 | 10.0077 | 60 | 60 | 60 | 60
30795 | 30.75 | 10 | 10.0054 | 60 | 60 | 60 | 60
30845 | 30.8 | 10 | 10.0041 | 60 | 60 | 60 | 60
30895 | 30.85 | 10 | 10.0003 | 60 | 60 | 60 | 60
30945 | 30.9 | 10 | 9.9971 | 60 | 60 | 60 | 60
30995 | 30.95 | 10 | 9.9962 | 60 | 60 | 60 | 60
31045 | 31 | 10 | 9.9953 | 60 | 60 | 60 | 60
31095 | 31.05 | 10 | 9.9953 | 60 | 60 | 60 | 60
31145 | 31.1 | 10 | 9.9938 | 60 | 60 | 60 | 60
31195 | 31.15 | 10 | 9.9963 | 60 | 60 | 60 | 60
31245 | 31.2 | 10 | 9.9969 | 60 | 60 | 60 | 60
31295 | 31.25 | 10 | 9.9956 | 60 | 60 | 60 | 60
31345 | 31.3 | 10 | 9.9934 | 60 | 60 | 60 | 60
31395 | 31.35 | 10 | 9.9939 | 60 | 60 | 60 | 60
31445 | 31.4 | 10 | 9.9949 | 60 | 60 | 60 | 60
31495 | 31.45 | 10 | 9.992 | 60 | 60 | 60 | 60
31545 | 31.5 | 10 | 9.9948 | 60 | 60 | 60 | 60
31595 | 31.55 | 10 | 9.9948 | 60 | 60 | 60 | 60
31645 | 31.6 | 10 | 9.9975 | 60 | 60 | 60 | 60
31695 | 31.65 | 10 | 9.9994 | 60 | 60 | 60 | 60
31745 | 31.7 | 10 | 10.0035 | 60 | 60 | 60 | 60
31795 | 31.75 | 10 | 10.0046 | 60 | 60 | 60 | 60
31845 | 31.8 | 10 | 10.0062 | 60 | 60 | 60 | 60
31895 | 31.85 | 10 | 10.0075 | 60 | 60 | 60 | 60
31945 | 31.9 | 10 | 10.0049 | 60 | 60 | 60 | 60
31995 | 31.95 | 10 | 10.0081 | 60 | 60 | 60 | 60
32045 | 32 | 10 | 10.0068 | 60 | 60 | 60 | 60
32095 | 32.05 | 10 | 10.0068 | 60 | 60 | 60 | 60
32145 | 32.1 | 10 | 10.0097 | 60 | 60 | 60 | 60
32195 | 32.15 | 10 | 10.0071 | 60 | 60 | 60 | 60
32245 | 32.2 | 10 | 10.0066 | 60 | 60 | 60 | 60
32295 | 32.25 | 10 | 10.0043 | 60 | 60 | 60 | 60
32345 | 32.3 | 10 | 10.0076 | 60 | 60 | 60 | 60
32395 | 32.35 | 10 | 10.0064 | 60 | 60 | 60 | 60
32445 | 32.4 | 10 | 10.0084 | 60 | 60 | 60 | 60
32495 | 32.45 | 10 | 10.0084 | 60 | 60 | 60 | 60
32545 | 32.5 | 10 | 10.0084 | 60 | 60 | 60 | 60
32595 | 32.55 | 10 | 10.0084 | 60 | 60 | 60 | 60
32645 | 32.6 | 10 | 10.0084 | 59.98 | 60 | 60 | 60
32695 | 32.65 | 10 | 10.0033 | 59.98 | 60 | 60 | 60
32745 | 32.7 | 10 | 10.0031 | 59.98 | 60 | 60 | 60
32795 | 32.75 | 10 | 10.0004 | 59.98 | 60 | 60 | 60
32845 | 32.8 | 10 | 9.9969 | 59.98 | 60 | 60 | 60
32895 | 32.85 | 10 | 9.9958 | 59.98 | 60 | 60 | 60
32945 | 32.9 | 10 | 9.9977 | 59.98 | 60 | 60 | 60
32995 | 32.95 | 10 | 9.9995 | 59.98 | 60 | 60 | 60
33045 | 33 | 10 | 9.9977 | 59.98 | 60 | 60 | 60
33095 | 33.05 | 10 | 9.9977 | 59.98 | 60 | 60 | 60
33145 | 33.1 | 10 | 10 | 59.98 | 60 | 60 | 60
33195 | 33.15 | 10 | 10.0386 | 59.98 | 60 | 60 | 60
33245 | 33.2 | 10 | 10.0898 | 59.98 | 60 | 60 | 60
33295 | 33.25 | 10 | 10.1275 | 59.98 | 60 | 60 | 60
33345 | 33.3 | 10 | 10.1253 | 59.98 | 60 | 60 | 60
33395 | 33.35 | 10 | 10.1255 | 59.98 | 60 | 60 | 60
33445 | 33.4 | 10 | 10.1258 | 59.98 | 60 | 60 | 60
33495 | 33.45 | 10 | 10.1302 | 59.98 | 60 | 60 | 60
33545 | 33.5 | 10 | 10.1299 | 59.98 | 60 | 60 | 60
33595 | 33.55 | 10 | 10.125 | 59.98 | 60 | 60 | 60
33645 | 33.6 | 10 | 10.1309 | 59.98 | 60 | 60 | 60
33695 | 33.65 | 10 | 10.1292 | 59.98 | 60 | 60 | 60
33745 | 33.7 | 10 | 10.126 | 59.98 | 60 | 60 | 60
33795 | 33.75 | 10 | 10.1278 | 59.98 | 60 | 60 | 60
33845 | 33.8 | 10 | 10.1295 | 59.98 | 60 | 60 | 60
33895 | 33.85 | 10 | 10.1293 | 59.98 | 60 | 60 | 60
33945 | 33.9 | 10 | 10.1285 | 59.98 | 60 | 60 | 60
33995 | 33.95 | 10 | 10.1354 | 59.98 | 60 | 60 | 60
34045 | 34 | 10 | 10.1912 | 59.98 | 60 | 60 | 60
34095 | 34.05 | 10 | 10.1912 | 59.98 | 60 | 60 | 60
34145 | 34.1 | 10 | 10.2 | 59.98 | 60 | 60 | 60
34195 | 34.15 | 10 | 10.201 | 59.98 | 60 | 60 | 60
34245 | 34.2 | 10 | 10.2031 | 59.98 | 60 | 60 | 60
34295 | 34.25 | 10 | 10.205 | 59.98 | 60 | 60 | 60
34345 | 34.3 | 10 | 10.207 | 59.98 | 60 | 60 | 60
34395 | 34.35 | 10 | 10.2038 | 59.98 | 60 | 60 | 60
34445 | 34.4 | 10 | 10.2051 | 59.98 | 60 | 60 | 60
34495 | 34.45 | 10 | 10.2087 | 59.98 | 60 | 60 | 60
34545 | 34.5 | 10 | 10.2044 | 59.98 | 60 | 60 | 60
34595 | 34.55 | 10 | 10.2043 | 59.98 | 60 | 60 | 60
34645 | 34.6 | 10 | 10.207 | 59.98 | 60 | 60 | 60
34695 | 34.65 | 10 | 10.2044 | 59.98 | 60 | 60 | 60
34745 | 34.7 | 10 | 10.2104 | 59.98 | 60 | 60 | 60
34795 | 34.75 | 10 | 10.2262 | 59.98 | 60 | 60 | 60
34845 | 34.8 | 10 | 10.2314 | 59.98 | 60 | 60 | 60
34895 | 34.85 | 10 | 10.24 | 59.98 | 60 | 60 | 60
34945 | 34.9 | 10 | 10.2468 | 59.98 | 60 | 60 | 60
34995 | 34.95 | 10 | 10.2455 | 59.98 | 60 | 60 | 60
35045 | 35 | 10 | 10.2467 | 59.98 | 60 | 60 | 60
35095 | 35.05 | 10 | 10.2467 | 59.98 | 60 | 60 | 60
35145 | 35.1 | 10 | 10.2503 | 59.98 | 60 | 60 | 60
35195 | 35.15 | 10 | 10.2484 | 59.98 | 60 | 60 | 60
35245 | 35.2 | 10 | 10.2487 | 59.98 | 60 | 60 | 60
35295 | 35.25 | 10 | 10.2479 | 59.98 | 60 | 60 | 60
35345 | 35.3 | 10 | 10.2479 | 59.98 | 60 | 60 | 60
35395 | 35.35 | 10 | 10.2522 | 59.98 | 60 | 60 | 60
35445 | 35.4 | 10 | 10.2496 | 59.98 | 60 | 60 | 60
35495 | 35.45 | 10 | 10.2501 | 59.98 | 60 | 60 | 60
35545 | 35.5 | 10 | 10.2534 | 59.98 | 60 | 60 | 60
35595 | 35.55 | 10 | 10.2534 | 59.98 | 60 | 60 | 60
35645 | 35.6 | 10 | 10.2664 | 59.98 | 60 | 60 | 60
35695 | 35.65 | 10 | 10.2813 | 59.98 | 60 | 60 | 60
35745 | 35.7 | 10 | 10.2857 | 59.98 | 60 | 60 | 60
35795 | 35.75 | 10 | 10.2908 | 59.98 | 60 | 60 | 60
35845 | 35.8 | 10 | 10.2902 | 59.98 | 60 | 60 | 60
35895 | 35.85 | 10 | 10.2913 | 59.98 | 60 | 60 | 60
35945 | 35.9 | 10 | 10.294 | 59.98 | 60 | 60 | 60
35995 | 35.95 | 10 | 10.2936 | 59.98 | 60 | 60 | 60
36045 | 36 | 10 | 10.2946 | 59.98 | 60 | 60 | 60
36095 | 36.05 | 10 | 10.2946 | 59.98 | 60 | 60 | 60
36145 | 36.1 | 10 | 10.2919 | 59.98 | 60 | 60 | 60
36195 | 36.15 | 10 | 10.2919 | 59.98 | 60 | 60 | 60
36245 | 36.2 | 10 | 10.2914 | 59.98 | 60 | 60 | 60
36295 | 36.25 | 10 | 10.2977 | 59.98 | 60 | 60 | 60
36345 | 36.3 | 10 | 10.2973 | 59.98 | 60 | 60 | 60
36395 | 36.35 | 10 | 10.2939 | 59.98 | 60 | 60 | 60
36445 | 36.4 | 10 | 10.295 | 59.98 | 60 | 60 | 60
36495 | 36.45 | 10 | 10.2966 | 59.98 | 60 | 60 | 60
36545 | 36.5 | 10 | 10.3018 | 59.98 | 60 | 60 | 60
36595 | 36.55 | 10 | 10.3018 | 59.98 | 60 | 60 | 60
36645 | 36.6 | 10 | 10.3041 | 59.98 | 60 | 60 | 60
36695 | 36.65 | 10 | 10.3009 | 59.98 | 60 | 60 | 60
36745 | 36.7 | 10 | 10.3067 | 59.98 | 60 | 60 | 60
36795 | 36.75 | 10 | 10.3055 | 59.98 | 60 | 60 | 60
36845 | 36.8 | 10 | 10.3019 | 59.98 | 60 | 60 | 60
36895 | 36.85 | 10 | 10.3052 | 59.98 | 60 | 60 | 60
36945 | 36.9 | 10 | 10.3035 | 59.98 | 60 | 60 | 60
36995 | 36.95 | 10 | 10.3064 | 59.98 | 60 | 60 | 60
37045 | 37 | 10 | 10.3054 | 59.98 | 60 | 60 | 60
37095 | 37.05 | 10 | 10.3054 | 59.98 | 60 | 60 | 60
37145 | 37.1 | 10 | 10.3047 | 59.98 | 60 | 60 | 60
37195 | 37.15 | 10 | 10.3104 | 59.98 | 60 | 60 | 60
37245 | 37.2 | 10 | 10.3007 | 59.98 | 60 | 60 | 60
37295 | 37.25 | 10 | 10.3052 | 59.98 | 60 | 60 | 60
37345 | 37.3 | 10 | 10.3041 | 59.98 | 60 | 60 | 60
37395 | 37.35 | 10 | 10.298 | 59.98 | 60 | 60 | 60
37445 | 37.4 | 10 | 10.2984 | 59.98 | 60 | 60 | 60
37495 | 37.45 | 10 | 10.2984 | 59.98 | 60 | 60 | 60
37545 | 37.5 | 10 | 10.2984 | 59.98 | 60 | 60 | 60
37595 | 37.55 | 10 | 10.2984 | 59.98 | 60 | 60 | 60
37645 | 37.6 | 10 | 10.2984 | 59.98 | 60 | 60 | 60
37695 | 37.65 | 10 | 10.2949 | 59.98 | 60 | 60 | 60
37745 | 37.7 | 10 | 10.2961 | 59.98 | 60 | 60 | 60
37795 | 37.75 | 10 | 10.2968 | 59.98 | 60 | 60 | 60
37845 | 37.8 | 10 | 10.2979 | 59.98 | 60 | 60 | 60
37895 | 37.85 | 10 | 10.2965 | 59.98 | 60 | 60 | 60
37945 | 37.9 | 10 | 10.2983 | 59.98 | 60 | 60 | 60
37995 | 37.95 | 10 | 10.2929 | 59.98 | 60 | 60 | 60
38045 | 38 | 10 | 10.2995 | 59.98 | 60 | 60 | 60
38095 | 38.05 | 10 | 10.2995 | 59.98 | 60 | 60 | 60
38145 | 38.1 | 10 | 10.3046 | 59.98 | 60 | 60 | 60
38195 | 38.15 | 10 | 10.3075 | 59.98 | 60 | 60 | 60
38245 | 38.2 | 10 | 10.3043 | 59.98 | 60 | 60 | 60
38295 | 38.25 | 10 | 10.3072 | 59.98 | 60 | 60 | 60
38345 | 38.3 | 10 | 10.3062 | 59.98 | 60 | 60 | 60
38395 | 38.35 | 10 | 10.3071 | 59.98 | 60 | 60 | 60
38445 | 38.4 | 10 | 10.3022 | 59.98 | 60 | 60 | 60
38495 | 38.45 | 10 | 10.3109 | 59.98 | 60 | 60 | 60
38545 | 38.5 | 10 | 10.3075 | 59.98 | 60 | 60 | 60
38595 | 38.55 | 10 | 10.3075 | 59.98 | 60 | 60 | 60
38645 | 38.6 | 10 | 10.3074 | 59.98 | 60 | 60 | 60
38695 | 38.65 | 10 | 10.304 | 59.98 | 60 | 60 | 60
38745 | 38.7 | 10 | 10.3109 | 59.98 | 60 | 60 | 60
38795 | 38.75 | 10 | 10.3093 | 59.98 | 60 | 60 | 60
38845 | 38.8 | 10 | 10.3078 | 59.98 | 60 | 60 | 60
38895 | 38.85 | 10 | 10.3061 | 59.98 | 60 | 60 | 60
38945 | 38.9 | 10 | 10.3072 | 59.98 | 60 | 60 | 60
38995 | 38.95 | 10 | 10.3015 | 59.98 | 60 | 60 | 60
39045 | 39 | 10 | 10.3014 | 59.98 | 60 | 60 | 60
39095 | 39.05 | 10 | 10.2986 | 59.98 | 60 | 60 | 60
39145 | 39.1 | 10 | 10.2982 | 59.98 | 60 | 60 | 60
39195 | 39.15 | 10 | 10.2998 | 59.98 | 60 | 60 | 60
39245 | 39.2 | 10 | 10.2983 | 59.98 | 60 | 60 | 60
39295 | 39.25 | 10 | 10.2996 | 59.98 | 60 | 60 | 60
39345 | 39.3 | 10 | 10.3016 | 59.98 | 60 | 60 | 60
39395 | 39.35 | 10 | 10.2995 | 59.98 | 60 | 60 | 60
39445 | 39.4 | 10 | 10.3026 | 59.98 | 60 | 60 | 60
39495 | 39.45 | 10 | 10.3033 | 59.98 | 60 | 60 | 60
39545 | 39.5 | 10 | 10.3002 | 59.98 | 60 | 60 | 60
39595 | 39.55 | 10 | 10.2973 | 59.98 | 60 | 60 | 60
39645 | 39.6 | 10 | 10.2988 | 59.98 | 60 | 60 | 60
39695 | 39.65 | 10 | 10.3003 | 59.98 | 60 | 60 | 60
39745 | 39.7 | 10 | 10.2988 | 59.98 | 60 | 60 | 60
39795 | 39.75 | 10 | 10.3011 | 59.98 | 60 | 60 | 60
39845 | 39.8 | 10 | 10.3012 | 59.98 | 60 | 60 | 60
39895 | 39.85 | 10 | 10.303 | 59.98 | 60 | 60 | 60
39945 | 39.9 | 10 | 10.3021 | 59.98 | 60 | 60 | 60
39995 | 39.95 | 10 | 10.3059 | 59.98 | 60 | 60 | 60
40045 | 40 | 10 | 10.302 | 59.98 | 60 | 60 | 60
40095 | 40.05 | 10 | 10.3071 | 59.98 | 60 | 60 | 60
40145 | 40.1 | 10 | 10.3059 | 59.98 | 60 | 60 | 60
40195 | 40.15 | 10 | 10.3062 | 59.98 | 60 | 60 | 60
40245 | 40.2 | 10 | 10.3088 | 59.98 | 60 | 60 | 60
40295 | 40.25 | 10 | 10.3128 | 59.98 | 60 | 60 | 60
40345 | 40.3 | 10 | 10.307 | 59.98 | 60 | 60 | 60
40395 | 40.35 | 10 | 10.3103 | 59.98 | 60 | 60 | 60
40445 | 40.4 | 10 | 10.3044 | 59.98 | 60 | 60 | 60
40495 | 40.45 | 10 | 10.3044 | 59.98 | 60 | 60 | 60
40545 | 40.5 | 10 | 10.3009 | 59.98 | 60 | 60 | 60
40595 | 40.55 | 10 | 10.3036 | 59.98 | 60 | 60 | 60
40645 | 40.6 | 10 | 10.3032 | 59.98 | 60 | 60 | 60
40695 | 40.65 | 10 | 10.2993 | 59.98 | 60 | 60 | 60
40745 | 40.7 | 10 | 10.3002 | 59.98 | 60 | 60 | 60
40795 | 40.75 | 10 | 10.2975 | 59.98 | 60 | 60 | 60
40845 | 40.8 | 10 | 10.3036 | 59.98 | 60 | 60 | 60
40895 | 40.85 | 10 | 10.3017 | 59.98 | 60 | 60 | 60
40945 | 40.9 | 10 | 10.3017 | 59.98 | 60 | 60 | 60
40995 | 40.95 | 10 | 10.2974 | 59.98 | 60 | 60 | 60
41045 | 41 | 10 | 10.3069 | 59.98 | 60 | 60 | 60
41095 | 41.05 | 10 | 10.3019 | 59.98 | 60 | 60 | 60
41145 | 41.1 | 10 | 10.3016 | 59.98 | 60 | 60 | 60
41195 | 41.15 | 10 | 10.3042 | 59.98 | 60 | 60 | 60
41245 | 41.2 | 10 | 10.3015 | 59.98 | 60 | 60 | 60
41295 | 41.25 | 10 | 10.3062 | 59.98 | 60 | 60 | 60
41345 | 41.3 | 10 | 10.3077 | 59.98 | 60 | 60 | 60
41395 | 41.35 | 10 | 10.3079 | 59.98 | 60 | 60 | 60
41445 | 41.4 | 10 | 10.3105 | 59.98 | 60 | 60 | 60
41495 | 41.45 | 10 | 10.3128 | 59.98 | 60 | 60 | 60
41545 | 41.5 | 10 | 10.306 | 59.98 | 60 | 60 | 60
41595 | 41.55 | 10 | 10.3122 | 59.98 | 60 | 60 | 60
41645 | 41.6 | 10 | 10.3079 | 59.98 | 60 | 60 | 60
41695 | 41.65 | 10 | 10.3121 | 59.98 | 60 | 60 | 60
41745 | 41.7 | 10 | 10.3114 | 59.98 | 60 | 60 | 60
41795 | 41.75 | 10 | 10.3127 | 59.98 | 60 | 60 | 60
41845 | 41.8 | 10 | 10.3106 | 59.98 | 60 | 60 | 60
41895 | 41.85 | 10 | 10.3089 | 59.98 | 60 | 60 | 60
41945 | 41.9 | 10 | 10.3108 | 59.98 | 60 | 60 | 60
41995 | 41.95 | 10 | 10.3074 | 59.98 | 60 | 60 | 60
42045 | 42 | 10 | 10.3015 | 59.98 | 60 | 60 | 60
42095 | 42.05 | 10 | 10.3001 | 59.98 | 60 | 60 | 60
42145 | 42.1 | 10 | 10.2956 | 59.98 | 60 | 60 | 60
42195 | 42.15 | 10 | 10.2956 | 59.98 | 60 | 60 | 60
42245 | 42.2 | 10 | 10.2951 | 59.98 | 60 | 60 | 60
42295 | 42.25 | 10 | 10.2951 | 59.98 | 60 | 60 | 60
42345 | 42.3 | 10 | 10.295 | 59.98 | 60 | 60 | 60
42395 | 42.35 | 10 | 10.2918 | 59.98 | 60 | 60 | 60
42445 | 42.4 | 10 | 10.2944 | 59.98 | 60 | 60 | 60
42495 | 42.45 | 10 | 10.2944 | 59.98 | 60 | 60 | 60
42545 | 42.5 | 10 | 10.2944 | 59.98 | 60 | 60 | 60
42595 | 42.55 | 10 | 10.2944 | 59.98 | 60 | 60 | 60
42645 | 42.6 | 10 | 10.2944 | 59.98 | 60 | 60 | 60
42695 | 42.65 | 10 | 10.2901 | 59.98 | 60 | 60 | 60
42745 | 42.7 | 10 | 10.2908 | 59.98 | 60 | 60 | 60
42795 | 42.75 | 10 | 10.2935 | 59.98 | 60 | 60 | 60
42845 | 42.8 | 10 | 10.2923 | 59.98 | 60 | 60 | 60
42895 | 42.85 | 10 | 10.2953 | 59.98 | 60 | 60 | 60
42945 | 42.9 | 10 | 10.2993 | 59.98 | 60 | 60 | 60
42995 | 42.95 | 10 | 10.2988 | 59.98 | 60 | 60 | 60
43045 | 43 | 10 | 10.3005 | 59.98 | 60 | 60 | 60
43095 | 43.05 | 10 | 10.3018 | 59.98 | 60 | 60 | 60
43145 | 43.1 | 10 | 10.3019 | 59.98 | 60 | 60 | 60
43195 | 43.15 | 10 | 10.2979 | 59.98 | 60 | 60 | 60
43245 | 43.2 | 10 | 10.2962 | 59.98 | 60 | 60 | 60
43295 | 43.25 | 10 | 10.2996 | 59.98 | 60 | 60 | 60
43345 | 43.3 | 10 | 10.2988 | 59.98 | 60 | 60 | 60
43395 | 43.35 | 10 | 10.2982 | 59.98 | 60 | 60 | 60
43445 | 43.4 | 10 | 10.3003 | 59.98 | 60 | 60 | 60
43495 | 43.45 | 10 | 10.3001 | 59.98 | 60 | 60 | 60
43545 | 43.5 | 10 | 10.3027 | 59.98 | 60 | 60 | 60
43595 | 43.55 | 10 | 10.304 | 59.98 | 60 | 60 | 60
43645 | 43.6 | 10 | 10.3055 | 59.98 | 60 | 60 | 60
43695 | 43.65 | 10 | 10.3025 | 59.98 | 60 | 60 | 60
43745 | 43.7 | 10 | 10.2963 | 59.98 | 60 | 60 | 60
43795 | 43.75 | 10 | 10.2967 | 59.98 | 60 | 60 | 60
43845 | 43.8 | 10 | 10.2982 | 59.98 | 60 | 60 | 60
43895 | 43.85 | 10 | 10.2965 | 59.98 | 60 | 60 | 60
43945 | 43.9 | 10 | 10.2986 | 59.98 | 60 | 60 | 60
43995 | 43.95 | 10 | 10.2996 | 59.98 | 60 | 60 | 60
44045 | 44 | 10 | 10.2961 | 59.98 | 60 | 60 | 60
44095 | 44.05 | 10 | 10.2961 | 59.98 | 60 | 60 | 60
44145 | 44.1 | 10 | 10.2969 | 59.98 | 60 | 60 | 60
44195 | 44.15 | 10 | 10.295 | 59.98 | 60 | 60 | 60
44245 | 44.2 | 10 | 10.297 | 59.98 | 60 | 60 | 60
44295 | 44.25 | 10 | 10.3 | 59.98 | 60 | 60 | 60
44345 | 44.3 | 10 | 10.2998 | 59.98 | 60 | 60 | 60
44395 | 44.35 | 10 | 10.2953 | 59.98 | 60 | 60 | 60
44445 | 44.4 | 10 | 10.2981 | 59.98 | 60 | 60 | 60
44495 | 44.45 | 10 | 10.3005 | 59.98 | 60 | 60 | 60
44545 | 44.5 | 10 | 10.3005 | 59.98 | 60 | 60 | 60
44595 | 44.55 | 10 | 10.3045 | 59.98 | 60 | 60 | 60
44645 | 44.6 | 10 | 10.3066 | 59.98 | 60 | 60 | 60
44695 | 44.65 | 10 | 10.3011 | 59.98 | 60 | 60 | 60
44745 | 44.7 | 10 | 10.302 | 59.98 | 60 | 60 | 60
44795 | 44.75 | 10 | 10.3046 | 59.98 | 60 | 60 | 60
44845 | 44.8 | 10 | 10.3011 | 59.98 | 60 | 60 | 60
44895 | 44.85 | 10 | 10.2981 | 59.98 | 60 | 60 | 60
44945 | 44.9 | 10 | 10.3004 | 59.98 | 60 | 60 | 60
44995 | 44.95 | 10 | 10.305 | 59.98 | 60 | 60 | 60
45045 | 45 | 10 | 10.299 | 59.98 | 60 | 60 | 60
45095 | 45.05 | 10 | 10.3028 | 59.98 | 60 | 60 | 60
45145 | 45.1 | 10 | 10.3011 | 59.98 | 60 | 60 | 60
45195 | 45.15 | 10 | 10.3005 | 59.98 | 60 | 60 | 60
45245 | 45.2 | 10 | 10.3017 | 59.98 | 60 | 60 | 60
45295 | 45.25 | 10 | 10.2979 | 59.98 | 60 | 60 | 60
45345 | 45.3 | 10 | 10.2951 | 59.98 | 60 | 60 | 60
45395 | 45.35 | 10 | 10.2913 | 59.98 | 60 | 60 | 60
45445 | 45.4 | 10 | 10.2952 | 59.98 | 60 | 60 | 60
45495 | 45.45 | 10 | 10.2914 | 59.98 | 60 | 60 | 60
45545 | 45.5 | 10 | 10.2956 | 59.98 | 60 | 60 | 60
45595 | 45.55 | 10 | 10.2956 | 59.98 | 60 | 60 | 60
45645 | 45.6 | 10 | 10.2972 | 59.98 | 60 | 60 | 60
45695 | 45.65 | 10 | 10.294 | 59.98 | 60 | 60 | 60
45745 | 45.7 | 10 | 10.2958 | 59.98 | 60 | 60 | 60
45795 | 45.75 | 10 | 10.2923 | 59.98 | 60 | 60 | 60
45845 | 45.8 | 10 | 10.2965 | 59.98 | 60 | 60 | 60
45895 | 45.85 | 10 | 10.2954 | 59.98 | 60 | 60 | 60
45945 | 45.9 | 10 | 10.292 | 59.98 | 60 | 60 | 60
45995 | 45.95 | 10 | 10.294 | 59.98 | 60 | 60 | 60
46045 | 46 | 10 | 10.2932 | 59.98 | 60 | 60 | 60
46095 | 46.05 | 10 | 10.2963 | 59.98 | 60 | 60 | 60
46145 | 46.1 | 10 | 10.3018 | 59.98 | 60 | 60 | 60
46195 | 46.15 | 10 | 10.3018 | 59.98 | 60 | 60 | 60
46245 | 46.2 | 10 | 10.3025 | 59.98 | 60 | 60 | 60
46295 | 46.25 | 10 | 10.3044 | 59.98 | 60 | 60 | 60
46345 | 46.3 | 10 | 10.3064 | 59.98 | 60 | 60 | 60
46395 | 46.35 | 10 | 10.3046 | 59.98 | 60 | 60 | 60
46445 | 46.4 | 10 | 10.3028 | 59.98 | 60 | 60 | 60
46495 | 46.45 | 10 | 10.3019 | 59.98 | 60 | 60 | 60
46545 | 46.5 | 10 | 10.3064 | 59.98 | 60 | 60 | 60
46595 | 46.55 | 10 | 10.2996 | 59.98 | 60 | 60 | 60
46645 | 46.6 | 10 | 10.3009 | 59.98 | 60 | 60 | 60
46695 | 46.65 | 10 | 10.3008 | 59.98 | 60 | 60 | 60
46745 | 46.7 | 10 | 10.3039 | 59.98 | 60 | 60 | 60
46795 | 46.75 | 10 | 10.3036 | 59.98 | 60 | 60 | 60
46845 | 46.8 | 10 | 10.3008 | 59.98 | 60 | 60 | 60
46895 | 46.85 | 10 | 10.2991 | 59.98 | 60 | 60 | 60
46945 | 46.9 | 10 | 10.2959 | 59.98 | 60 | 60 | 60
46995 | 46.95 | 10 | 10.2956 | 59.98 | 60 | 60 | 60
47045 | 47 | 10 | 10.2988 | 59.98 | 60 | 60 | 60
47095 | 47.05 | 10 | 10.2988 | 59.98 | 60 | 60 | 60
47145 | 47.1 | 10 | 10.2979 | 59.98 | 60 | 60 | 60
47195 | 47.15 | 10 | 10.2947 | 59.98 | 60 | 60 | 60
47245 | 47.2 | 10 | 10.2932 | 59.98 | 60 | 60 | 60
47295 | 47.25 | 10 | 10.2942 | 59.98 | 60 | 60 | 60
47345 | 47.3 | 10 | 10.2933 | 59.98 | 60 | 60 | 60
47395 | 47.35 | 10 | 10.2943 | 59.98 | 60 | 60 | 60
47445 | 47.4 | 10 | 10.2889 | 59.98 | 60 | 60 | 60
47495 | 47.45 | 10 | 10.2889 | 59.98 | 60 | 60 | 60
47545 | 47.5 | 10 | 10.2889 | 59.98 | 60 | 60 | 60
47595 | 47.55 | 10 | 10.2889 | 59.98 | 60 | 60 | 60
47645 | 47.6 | 10 | 10.2889 | 59.98 | 60 | 60 | 60
47695 | 47.65 | 10 | 10.2941 | 59.98 | 60 | 60 | 60
47745 | 47.7 | 10 | 10.298 | 59.98 | 60 | 60 | 60
47795 | 47.75 | 10 | 10.3019 | 59.98 | 60 | 60 | 60
47845 | 47.8 | 10 | 10.3027 | 59.98 | 60 | 60 | 60
47895 | 47.85 | 10 | 10.3023 | 59.98 | 60 | 60 | 60
47945 | 47.9 | 10 | 10.3026 | 59.98 | 60 | 60 | 60
47995 | 47.95 | 10 | 10.302 | 59.98 | 60 | 60 | 60
48045 | 48 | 10 | 10.3029 | 59.98 | 60 | 60 | 60
48095 | 48.05 | 10 | 10.3038 | 59.98 | 60 | 60 | 60
48145 | 48.1 | 10 | 10.305 | 59.98 | 60 | 60 | 60
48195 | 48.15 | 10 | 10.3042 | 59.98 | 60 | 60 | 60
48245 | 48.2 | 10 | 10.3051 | 59.98 | 60 | 60 | 60
48295 | 48.25 | 10 | 10.3029 | 59.98 | 60 | 60 | 60
48345 | 48.3 | 10 | 10.3055 | 59.98 | 60 | 60 | 60
48395 | 48.35 | 10 | 10.3064 | 59.98 | 60 | 60 | 60
48445 | 48.4 | 10 | 10.3121 | 59.98 | 60 | 60 | 60
48495 | 48.45 | 10 | 10.3055 | 59.98 | 60 | 60 | 60
48545 | 48.5 | 10 | 10.3009 | 59.98 | 60 | 60 | 60
48595 | 48.55 | 10 | 10.3009 | 59.98 | 60 | 60 | 60
48645 | 48.6 | 10 | 10.2998 | 59.98 | 60 | 60 | 60
48695 | 48.65 | 10 | 10.3029 | 59.98 | 60 | 60 | 60
48745 | 48.7 | 10 | 10.3007 | 59.98 | 60 | 60 | 60
48795 | 48.75 | 10 | 10.2997 | 59.98 | 60 | 60 | 60
48845 | 48.8 | 10 | 10.3001 | 59.98 | 60 | 60 | 60
48895 | 48.85 | 10 | 10.2994 | 59.98 | 60 | 60 | 60
48945 | 48.9 | 10 | 10.3 | 59.98 | 60 | 60 | 60
48995 | 48.95 | 10 | 10.2995 | 59.98 | 60 | 60 | 60
49045 | 49 | 10 | 10.3024 | 59.98 | 60 | 60 | 60
49095 | 49.05 | 10 | 10.3011 | 59.98 | 60 | 60 | 60
49145 | 49.1 | 10 | 10.3009 | 59.98 | 60 | 60 | 60
49195 | 49.15 | 10 | 10.3031 | 59.98 | 60 | 60 | 60
49245 | 49.2 | 10 | 10.3013 | 59.98 | 60 | 60 | 60
49295 | 49.25 | 10 | 10.3099 | 59.98 | 60 | 60 | 60
49345 | 49.3 | 10 | 10.3095 | 59.98 | 60 | 60 | 60
49395 | 49.35 | 10 | 10.3095 | 59.98 | 60 | 60 | 60
49445 | 49.4 | 10 | 10.3044 | 59.98 | 60 | 60 | 60
49495 | 49.45 | 10 | 10.3054 | 59.98 | 60 | 60 | 60
49545 | 49.5 | 10 | 10.3071 | 59.98 | 60 | 60 | 60
49595 | 49.55 | 10 | 10.3059 | 59.98 | 60 | 60 | 60
49645 | 49.6 | 10 | 10.3033 | 59.98 | 60 | 60 | 60
49695 | 49.65 | 10 | 10.3066 | 59.98 | 60 | 60 | 60
49745 | 49.7 | 10 | 10.3095 | 59.98 | 60 | 60 | 60
49795 | 49.75 | 10 | 10.3052 | 59.98 | 60 | 60 | 60
49845 | 49.8 | 10 | 10.3089 | 59.98 | 60 | 60 | 60
49895 | 49.85 | 10 | 10.3084 | 59.98 | 60 | 60 | 60
49945 | 49.9 | 10 | 10.3047 | 59.98 | 60 | 60 | 60
49995 | 49.95 | 10 | 10.3081 | 59.98 | 60 | 60 | 60
50045 | 50 | 10 | 10.308 | 59.98 | 60 | 60 | 60
50095 | 50.05 | 10 | 10.305 | 59.98 | 60 | 60 | 60
50145 | 50.1 | 10 | 10.3014 | 59.98 | 60 | 60 | 60
50195 | 50.15 | 10 | 10.3009 | 59.98 | 60 | 60 | 60
50245 | 50.2 | 10 | 10.2975 | 59.98 | 60 | 60 | 60
50295 | 50.25 | 10 | 10.2966 | 59.98 | 60 | 60 | 60
50345 | 50.3 | 10 | 10.2963 | 59.98 | 60 | 60 | 60
50395 | 50.35 | 10 | 10.2939 | 59.98 | 60 | 60 | 60
50445 | 50.4 | 10 | 10.2986 | 59.98 | 60 | 60 | 60
50495 | 50.45 | 10 | 10.2932 | 59.98 | 60 | 60 | 60
50545 | 50.5 | 10 | 10.2997 | 59.98 | 60 | 60 | 60
50595 | 50.55 | 10 | 10.2997 | 59.98 | 60 | 60 | 60
50645 | 50.6 | 10 | 10.2996 | 59.98 | 60 | 60 | 60
50695 | 50.65 | 10 | 10.2948 | 59.98 | 60 | 60 | 60
50745 | 50.7 | 10 | 10.2987 | 59.98 | 60 | 60 | 60
50795 | 50.75 | 10 | 10.2956 | 59.98 | 60 | 60 | 60
50845 | 50.8 | 10 | 10.2967 | 59.98 | 60 | 60 | 60
50895 | 50.85 | 10 | 10.3002 | 59.98 | 60 | 60 | 60
50945 | 50.9 | 10 | 10.3046 | 59.98 | 60 | 60 | 60
50995 | 50.95 | 10 | 10.3058 | 59.98 | 60 | 60 | 60
51045 | 51 | 10 | 10.3025 | 59.98 | 60 | 60 | 60
51095 | 51.05 | 10 | 10.3068 | 59.98 | 60 | 60 | 60
51145 | 51.1 | 10 | 10.3074 | 59.98 | 60 | 60 | 60
51195 | 51.15 | 10 | 10.3065 | 59.98 | 60 | 60 | 60
51245 | 51.2 | 10 | 10.3065 | 59.98 | 60 | 60 | 60
51295 | 51.25 | 10 | 10.3084 | 59.98 | 60 | 60 | 60
51345 | 51.3 | 10 | 10.311 | 59.98 | 60 | 60 | 60
51395 | 51.35 | 10 | 10.3094 | 59.98 | 60 | 60 | 60
51445 | 51.4 | 10 | 10.3095 | 59.98 | 60 | 60 | 60
51495 | 51.45 | 10 | 10.3097 | 59.98 | 60 | 60 | 60
51545 | 51.5 | 10 | 10.3097 | 59.98 | 60 | 60 | 60
51595 | 51.55 | 10 | 10.3113 | 59.98 | 60 | 60 | 60
51645 | 51.6 | 10 | 10.3076 | 59.98 | 60 | 60 | 60
51695 | 51.65 | 10 | 10.3066 | 59.98 | 60 | 60 | 60
51745 | 51.7 | 10 | 10.3041 | 59.98 | 60 | 60 | 60
51795 | 51.75 | 10 | 10.3086 | 59.98 | 60 | 60 | 60
51845 | 51.8 | 10 | 10.3049 | 59.98 | 60 | 60 | 60
51895 | 51.85 | 10 | 10.3032 | 59.98 | 60 | 60 | 60
51945 | 51.9 | 10 | 10.307 | 59.98 | 60 | 60 | 60
51995 | 51.95 | 10 | 10.3071 | 59.98 | 60 | 60 | 60
52045 | 52 | 10 | 10.3037 | 59.98 | 60 | 60 | 60
52095 | 52.05 | 10 | 10.2984 | 59.98 | 60 | 60 | 60
52145 | 52.1 | 10 | 10.3018 | 59.98 | 60 | 60 | 60
52195 | 52.15 | 10 | 10.3025 | 59.98 | 60 | 60 | 60
52245 | 52.2 | 10 | 10.3052 | 59.98 | 60 | 60 | 60
52295 | 52.25 | 10 | 10.2996 | 59.98 | 60 | 60 | 60
52345 | 52.3 | 10 | 10.3005 | 59.98 | 60 | 60 | 60
52395 | 52.35 | 10 | 10.2895 | 59.98 | 60 | 60 | 60
52445 | 52.4 | 10 | 10.2832 | 59.98 | 60 | 60 | 60
52495 | 52.45 | 10 | 10.2832 | 59.98 | 60 | 60 | 60
52545 | 52.5 | 10 | 10.2832 | 59.98 | 60 | 60 | 60
52595 | 52.55 | 10 | 10.2832 | 59.98 | 60 | 60 | 60
52645 | 52.6 | 10 | 10.2832 | 59.96 | 60 | 60 | 60
52695 | 52.65 | 10 | 10.2836 | 59.96 | 60 | 60 | 60
52745 | 52.7 | 10 | 10.2829 | 59.96 | 60 | 60 | 60
52795 | 52.75 | 10 | 10.2848 | 59.96 | 60 | 60 | 60
52845 | 52.8 | 10 | 10.2843 | 59.96 | 60 | 60 | 60
52895 | 52.85 | 10 | 10.2857 | 59.96 | 60 | 60 | 60
52945 | 52.9 | 10 | 10.2821 | 59.96 | 60 | 60 | 60
52995 | 52.95 | 10 | 10.2805 | 59.96 | 60 | 60 | 60
53045 | 53 | 10 | 10.2806 | 59.96 | 60 | 60 | 60
53095 | 53.05 | 10 | 10.2874 | 59.96 | 60 | 60 | 60
53145 | 53.1 | 10 | 10.2875 | 59.96 | 60 | 60 | 60
53195 | 53.15 | 10 | 10.2927 | 59.96 | 60 | 60 | 60
53245 | 53.2 | 10 | 10.3506 | 59.96 | 60 | 60 | 60
53295 | 53.25 | 10 | 10.3916 | 59.96 | 60 | 60 | 60
53345 | 53.3 | 10 | 10.3798 | 59.96 | 60 | 60 | 60
53395 | 53.35 | 10 | 10.3817 | 59.96 | 60 | 60 | 60
53445 | 53.4 | 10 | 10.3859 | 59.96 | 60 | 60 | 60
53495 | 53.45 | 10 | 10.3875 | 59.96 | 60 | 60 | 60
53545 | 53.5 | 10 | 10.3834 | 59.96 | 60 | 60 | 60
53595 | 53.55 | 10 | 10.3834 | 59.96 | 60 | 60 | 60
53645 | 53.6 | 10 | 10.3815 | 59.96 | 60 | 60 | 60
53695 | 53.65 | 10 | 10.3843 | 59.96 | 60 | 60 | 60
53745 | 53.7 | 10 | 10.385 | 59.96 | 60 | 60 | 60
53795 | 53.75 | 10 | 10.3871 | 59.96 | 60 | 60 | 60
53845 | 53.8 | 10 | 10.3858 | 59.96 | 60 | 60 | 60
53895 | 53.85 | 10 | 10.3843 | 59.96 | 60 | 60 | 60
53945 | 53.9 | 10 | 10.3881 | 59.96 | 60 | 60 | 60
53995 | 53.95 | 10 | 10.4139 | 59.96 | 60 | 60 | 60
54045 | 54 | 10 | 10.44 | 59.96 | 60 | 60 | 60
54095 | 54.05 | 10 | 10.4848 | 59.96 | 60 | 60 | 60
54145 | 54.1 | 10 | 10.498 | 59.96 | 60 | 60 | 60
54195 | 54.15 | 10 | 10.5192 | 59.96 | 60 | 60 | 60
54245 | 54.2 | 10 | 10.5175 | 59.96 | 60 | 60 | 60
54295 | 54.25 | 10 | 10.5218 | 59.96 | 60 | 60 | 60
54345 | 54.3 | 10 | 10.5199 | 59.96 | 60 | 60 | 60
54395 | 54.35 | 10 | 10.5194 | 59.96 | 60 | 60 | 60
54445 | 54.4 | 10 | 10.5178 | 59.96 | 60 | 60 | 60
54495 | 54.45 | 10 | 10.5199 | 59.96 | 60 | 60 | 60
54545 | 54.5 | 10 | 10.5214 | 59.96 | 60 | 60 | 60
54595 | 54.55 | 10 | 10.5183 | 59.96 | 60 | 60 | 60
54645 | 54.6 | 10 | 10.5188 | 59.96 | 60 | 60 | 60
54695 | 54.65 | 10 | 10.5202 | 59.96 | 60 | 60 | 60
54745 | 54.7 | 10 | 10.5201 | 59.96 | 60 | 60 | 60
54795 | 54.75 | 10 | 10.5207 | 59.96 | 60 | 60 | 60
54845 | 54.8 | 10 | 10.5317 | 59.96 | 60 | 60 | 60
54895 | 54.85 | 10 | 10.5377 | 59.96 | 60 | 60 | 60
54945 | 54.9 | 10 | 10.5499 | 59.96 | 60 | 60 | 60
54995 | 54.95 | 10 | 10.5532 | 59.96 | 60 | 60 | 60
55045 | 55 | 10 | 10.5506 | 59.96 | 60 | 60 | 60
55095 | 55.05 | 10 | 10.5523 | 59.96 | 60 | 60 | 60
55145 | 55.1 | 10 | 10.5528 | 59.96 | 60 | 60 | 60
55195 | 55.15 | 10 | 10.5562 | 59.96 | 60 | 60 | 60
55245 | 55.2 | 10 | 10.5558 | 59.96 | 60 | 60 | 60
55295 | 55.25 | 10 | 10.5556 | 59.96 | 60 | 60 | 60
55345 | 55.3 | 10 | 10.5532 | 59.96 | 60 | 60 | 60
55395 | 55.35 | 10 | 10.553 | 59.96 | 60 | 60 | 60
55445 | 55.4 | 10 | 10.5556 | 59.96 | 60 | 60 | 60
55495 | 55.45 | 10 | 10.5529 | 59.96 | 60 | 60 | 60
55545 | 55.5 | 10 | 10.5546 | 59.96 | 60 | 60 | 60
55595 | 55.55 | 10 | 10.5543 | 59.96 | 60 | 60 | 60
55645 | 55.6 | 10 | 10.562 | 59.96 | 60 | 60 | 60
55695 | 55.65 | 10 | 10.5644 | 59.96 | 60 | 60 | 60
55745 | 55.7 | 10 | 10.5757 | 59.96 | 60 | 60 | 60
55795 | 55.75 | 10 | 10.5746 | 59.96 | 60 | 60 | 60
55845 | 55.8 | 10 | 10.5779 | 59.96 | 60 | 60 | 60
55895 | 55.85 | 10 | 10.5778 | 59.96 | 60 | 60 | 60
55945 | 55.9 | 10 | 10.5733 | 59.96 | 60 | 60 | 60
55995 | 55.95 | 10 | 10.5719 | 59.96 | 60 | 60 | 60
56045 | 56 | 10 | 10.5769 | 59.96 | 60 | 60 | 60
56095 | 56.05 | 10 | 10.5767 | 59.96 | 60 | 60 | 60
56145 | 56.1 | 10 | 10.5754 | 59.96 | 60 | 60 | 60
56195 | 56.15 | 10 | 10.5807 | 59.96 | 60 | 60 | 60
56245 | 56.2 | 10 | 10.5752 | 59.96 | 60 | 60 | 60
56295 | 56.25 | 10 | 10.5783 | 59.96 | 60 | 60 | 60
56345 | 56.3 | 10 | 10.5752 | 59.96 | 60 | 60 | 60
56395 | 56.35 | 10 | 10.5772 | 59.96 | 60 | 60 | 60
56445 | 56.4 | 10 | 10.5842 | 59.96 | 60 | 60 | 60
56495 | 56.45 | 10 | 10.5898 | 59.96 | 60 | 60 | 60
56545 | 56.5 | 10 | 10.5847 | 59.96 | 60 | 60 | 60
56595 | 56.55 | 10 | 10.5847 | 59.96 | 60 | 60 | 60
56645 | 56.6 | 10 | 10.5893 | 59.96 | 60 | 60 | 60
56695 | 56.65 | 10 | 10.5859 | 59.96 | 60 | 60 | 60
56745 | 56.7 | 10 | 10.5904 | 59.96 | 60 | 60 | 60
56795 | 56.75 | 10 | 10.5928 | 59.96 | 60 | 60 | 60
56845 | 56.8 | 10 | 10.5868 | 59.96 | 60 | 60 | 60
56895 | 56.85 | 10 | 10.5859 | 59.96 | 60 | 60 | 60
56945 | 56.9 | 10 | 10.5881 | 59.96 | 60 | 60 | 60
56995 | 56.95 | 10 | 10.5865 | 59.96 | 60 | 60 | 60
57045 | 57 | 10 | 10.5851 | 59.96 | 60 | 60 | 60
57095 | 57.05 | 10 | 10.5851 | 59.96 | 60 | 60 | 60
57145 | 57.1 | 10 | 10.5902 | 59.96 | 60 | 60 | 60
57195 | 57.15 | 10 | 10.5875 | 59.96 | 60 | 60 | 60
57245 | 57.2 | 10 | 10.5888 | 59.96 | 60 | 60 | 60
57295 | 57.25 | 10 | 10.5863 | 59.96 | 60 | 60 | 60
57345 | 57.3 | 10 | 10.5909 | 59.96 | 60 | 60 | 60
57395 | 57.35 | 10 | 10.5954 | 59.96 | 60 | 60 | 60
57445 | 57.4 | 10 | 10.5976 | 59.96 | 60 | 60 | 60
57495 | 57.45 | 10 | 10.5976 | 59.96 | 60 | 60 | 60
57545 | 57.5 | 10 | 10.5976 | 59.96 | 60 | 60 | 60
57595 | 57.55 | 10 | 10.5976 | 59.96 | 60 | 60 | 60
57645 | 57.6 | 10 | 10.5976 | 59.96 | 60 | 60 | 60
57695 | 57.65 | 10 | 10.6007 | 59.96 | 60 | 60 | 60
57745 | 57.7 | 10 | 10.5953 | 59.96 | 60 | 60 | 60
57795 | 57.75 | 10 | 10.5966 | 59.96 | 60 | 60 | 60
57845 | 57.8 | 10 | 10.5976 | 59.96 | 60 | 60 | 60
57895 | 57.85 | 10 | 10.5993 | 59.96 | 60 | 60 | 60
57945 | 57.9 | 10 | 10.5911 | 59.96 | 60 | 60 | 60
57995 | 57.95 | 10 | 10.5943 | 59.96 | 60 | 60 | 60
58045 | 58 | 10 | 10.5905 | 59.96 | 60 | 60 | 60
58095 | 58.05 | 10 | 10.5905 | 59.96 | 60 | 60 | 60
58145 | 58.1 | 10 | 10.5888 | 59.96 | 60 | 60 | 60
58195 | 58.15 | 10 | 10.5909 | 59.96 | 60 | 60 | 60
58245 | 58.2 | 10 | 10.5899 | 59.96 | 60 | 60 | 60
58295 | 58.25 | 10 | 10.588 | 59.96 | 60 | 60 | 60
58345 | 58.3 | 10 | 10.5914 | 59.96 | 60 | 60 | 60
58395 | 58.35 | 10 | 10.5912 | 59.96 | 60 | 60 | 60
58445 | 58.4 | 10 | 10.591 | 59.96 | 60 | 60 | 60
58495 | 58.45 | 10 | 10.587 | 59.96 | 60 | 60 | 60
58545 | 58.5 | 10 | 10.5889 | 59.96 | 60 | 60 | 60
58595 | 58.55 | 10 | 10.5889 | 59.96 | 60 | 60 | 60
58645 | 58.6 | 10 | 10.589 | 59.96 | 60 | 60 | 60
58695 | 58.65 | 10 | 10.5895 | 59.96 | 60 | 60 | 60
58745 | 58.7 | 10 | 10.5909 | 59.96 | 60 | 60 | 60
58795 | 58.75 | 10 | 10.5912 | 59.96 | 60 | 60 | 60
58845 | 58.8 | 10 | 10.5923 | 59.96 | 60 | 60 | 60
58895 | 58.85 | 10 | 10.5987 | 59.96 | 60 | 60 | 60
58945 | 58.9 | 10 | 10.5942 | 59.96 | 60 | 60 | 60
58995 | 58.95 | 10 | 10.5985 | 59.96 | 60 | 60 | 60
59045 | 59 | 10 | 10.6001 | 59.96 | 60 | 60 | 60
59095 | 59.05 | 10 | 10.6001 | 59.96 | 60 | 60 | 60
59145 | 59.1 | 10 | 10.5983 | 59.96 | 60 | 60 | 60
59195 | 59.15 | 10 | 10.6034 | 59.96 | 60 | 60 | 60
59245 | 59.2 | 10 | 10.5969 | 59.96 | 60 | 60 | 60
59295 | 59.25 | 10 | 10.6012 | 59.96 | 60 | 60 | 60
59345 | 59.3 | 10 | 10.5993 | 59.96 | 60 | 60 | 60
59395 | 59.35 | 10 | 10.6003 | 59.96 | 60 | 60 | 60
59445 | 59.4 | 10 | 10.6007 | 59.96 | 60 | 60 | 60
59495 | 59.45 | 10 | 10.5998 | 59.96 | 60 | 60 | 60
59545 | 59.5 | 10 | 10.6043 | 59.96 | 60 | 60 | 60
59595 | 59.55 | 10 | 10.6043 | 59.96 | 60 | 60 | 60
59645 | 59.6 | 10 | 10.6035 | 59.96 | 60 | 60 | 60
59695 | 59.65 | 10 | 10.5968 | 59.96 | 60 | 60 | 60
59745 | 59.7 | 10 | 10.5911 | 59.96 | 60 | 60 | 60
59795 | 59.75 | 10 | 10.5879 | 59.96 | 60 | 60 | 60
59845 | 59.8 | 10 | 10.593 | 59.96 | 60 | 60 | 60
59895 | 59.85 | 10 | 10.5908 | 59.96 | 60 | 60 | 60
59945 | 59.9 | 10 | 10.5893 | 59.96 | 60 | 60 | 60
59995 | 59.95 | 10 | 10.5894 | 59.96 | 60 | 60 | 60
60045 | 60 | 10 | 10.5888 | 59.96 | 60 | 60 | 60
60095 | 60.05 | 10 | 10.5888 | 59.96 | 60 | 60 | 60
60145 | 60.1 | 10 | 10.5914 | 59.96 | 60 | 60 | 60
60195 | 60.15 | 10 | 10.5894 | 59.96 | 60 | 60 | 60
60245 | 60.2 | 10 | 10.5897 | 59.96 | 60 | 60 | 60
60295 | 60.25 | 10 | 10.5883 | 59.96 | 60 | 60 | 60
60345 | 60.3 | 10 | 10.5899 | 59.96 | 60 | 60 | 60
60395 | 60.35 | 10 | 10.5899 | 59.96 | 60 | 60 | 60
60445 | 60.4 | 10 | 10.5898 | 59.96 | 60 | 60 | 60
60495 | 60.45 | 10 | 10.5882 | 59.96 | 60 | 60 | 60
60545 | 60.5 | 10 | 10.5979 | 59.96 | 60 | 60 | 60
60595 | 60.55 | 10 | 10.5979 | 59.96 | 60 | 60 | 60
60645 | 60.6 | 10 | 10.5972 | 59.96 | 60 | 60 | 60
60695 | 60.65 | 10 | 10.5976 | 59.96 | 60 | 60 | 60
60745 | 60.7 | 10 | 10.5973 | 59.96 | 60 | 60 | 60
60795 | 60.75 | 10 | 10.6025 | 59.96 | 60 | 60 | 60
60845 | 60.8 | 10 | 10.598 | 59.96 | 60 | 60 | 60
60895 | 60.85 | 10 | 10.6006 | 59.96 | 60 | 60 | 60
60945 | 60.9 | 10 | 10.6064 | 59.96 | 60 | 60 | 60
60995 | 60.95 | 10 | 10.6027 | 59.96 | 60 | 60 | 60
61045 | 61 | 10 | 10.6016 | 59.96 | 60 | 60 | 60
61095 | 61.05 | 10 | 10.6016 | 59.96 | 60 | 60 | 60
61145 | 61.1 | 10 | 10.6009 | 59.96 | 60 | 60 | 60
61195 | 61.15 | 10 | 10.6009 | 59.96 | 60 | 60 | 60
61245 | 61.2 | 10 | 10.5947 | 59.96 | 60 | 60 | 60
61295 | 61.25 | 10 | 10.5869 | 59.96 | 60 | 60 | 60
61345 | 61.3 | 10 | 10.5851 | 59.96 | 60 | 60 | 60
61395 | 61.35 | 10 | 10.5824 | 59.96 | 60 | 60 | 60
61445 | 61.4 | 10 | 10.584 | 59.96 | 60 | 60 | 60
61495 | 61.45 | 10 | 10.5843 | 59.96 | 60 | 60 | 60
61545 | 61.5 | 10 | 10.5829 | 59.96 | 60 | 60 | 60
61595 | 61.55 | 10 | 10.5829 | 59.96 | 60 | 60 | 60
61645 | 61.6 | 10 | 10.5892 | 59.96 | 60 | 60 | 60
61695 | 61.65 | 10 | 10.5848 | 59.96 | 60 | 60 | 60
61745 | 61.7 | 10 | 10.5848 | 59.96 | 60 | 60 | 60
61795 | 61.75 | 10 | 10.5801 | 59.96 | 60 | 60 | 60
61845 | 61.8 | 10 | 10.5821 | 59.96 | 60 | 60 | 60
61895 | 61.85 | 10 | 10.5848 | 59.96 | 60 | 60 | 60
61945 | 61.9 | 10 | 10.5882 | 59.96 | 60 | 60 | 60
61995 | 61.95 | 10 | 10.583 | 59.96 | 60 | 60 | 60
62045 | 62 | 10 | 10.5895 | 59.96 | 60 | 60 | 60
62095 | 62.05 | 10 | 10.5926 | 59.96 | 60 | 60 | 60
62145 | 62.1 | 10 | 10.5966 | 59.96 | 60 | 60 | 60
62195 | 62.15 | 10 | 10.5984 | 59.96 | 60 | 60 | 60
62245 | 62.2 | 10 | 10.5945 | 59.96 | 60 | 60 | 60
62295 | 62.25 | 10 | 10.5967 | 59.96 | 60 | 60 | 60
62345 | 62.3 | 10 | 10.6032 | 59.96 | 60 | 60 | 60
62395 | 62.35 | 10 | 10.5986 | 59.96 | 60 | 60 | 60
62445 | 62.4 | 10 | 10.598 | 59.96 | 60 | 60 | 60
62495 | 62.45 | 10 | 10.598 | 59.96 | 60 | 60 | 60
62545 | 62.5 | 10 | 10.598 | 59.96 | 60 | 60 | 60
62595 | 62.55 | 10 | 10.598 | 59.96 | 60 | 60 | 60
62645 | 62.6 | 10 | 10.598 | 59.96 | 60 | 60 | 60
62695 | 62.65 | 10 | 10.5987 | 59.96 | 60 | 60 | 60
62745 | 62.7 | 10 | 10.5983 | 59.96 | 60 | 60 | 60
62795 | 62.75 | 10 | 10.5949 | 59.96 | 60 | 60 | 60
62845 | 62.8 | 10 | 10.5899 | 59.96 | 60 | 60 | 60
62895 | 62.85 | 10 | 10.5867 | 59.96 | 60 | 60 | 60
62945 | 62.9 | 10 | 10.5865 | 59.96 | 60 | 60 | 60
62995 | 62.95 | 10 | 10.5844 | 59.96 | 60 | 60 | 60
63045 | 63 | 10 | 10.5837 | 59.96 | 60 | 60 | 60
63095 | 63.05 | 10 | 10.5837 | 59.96 | 60 | 60 | 60
63145 | 63.1 | 10 | 10.5914 | 59.96 | 60 | 60 | 60
63195 | 63.15 | 10 | 10.5816 | 59.96 | 60 | 60 | 60
63245 | 63.2 | 10 | 10.5865 | 59.96 | 60 | 60 | 60
63295 | 63.25 | 10 | 10.5834 | 59.96 | 60 | 60 | 60
63345 | 63.3 | 10 | 10.5866 | 59.96 | 60 | 60 | 60
63395 | 63.35 | 10 | 10.5865 | 59.96 | 60 | 60 | 60
63445 | 63.4 | 10 | 10.5828 | 59.96 | 60 | 60 | 60
63495 | 63.45 | 10 | 10.5833 | 59.96 | 60 | 60 | 60
63545 | 63.5 | 10 | 10.5831 | 59.96 | 60 | 60 | 60
63595 | 63.55 | 10 | 10.5831 | 59.96 | 60 | 60 | 60
63645 | 63.6 | 10 | 10.5858 | 59.96 | 60 | 60 | 60
63695 | 63.65 | 10 | 10.5987 | 59.96 | 60 | 60 | 60
63745 | 63.7 | 10 | 10.5959 | 59.96 | 60 | 60 | 60
63795 | 63.75 | 10 | 10.5981 | 59.96 | 60 | 60 | 60
63845 | 63.8 | 10 | 10.5978 | 59.96 | 60 | 60 | 60
63895 | 63.85 | 10 | 10.5971 | 59.96 | 60 | 60 | 60
63945 | 63.9 | 10 | 10.5981 | 59.96 | 60 | 60 | 60
63995 | 63.95 | 10 | 10.6004 | 59.96 | 60 | 60 | 60
64045 | 64 | 10 | 10.5984 | 59.96 | 60 | 60 | 60
64095 | 64.05 | 10 | 10.5984 | 59.96 | 60 | 60 | 60
64145 | 64.1 | 10 | 10.5995 | 59.96 | 60 | 60 | 60
64195 | 64.15 | 10 | 10.6017 | 59.96 | 60 | 60 | 60
64245 | 64.2 | 10 | 10.6015 | 59.96 | 60 | 60 | 60
64295 | 64.25 | 10 | 10.6016 | 59.96 | 60 | 60 | 60
64345 | 64.3 | 10 | 10.5998 | 59.96 | 60 | 60 | 60
64395 | 64.35 | 10 | 10.6003 | 59.96 | 60 | 60 | 60
64445 | 64.4 | 10 | 10.5986 | 59.96 | 60 | 60 | 60
64495 | 64.45 | 10 | 10.5879 | 59.96 | 60 | 60 | 60
64545 | 64.5 | 10 | 10.5845 | 59.96 | 60 | 60 | 60
64595 | 64.55 | 10 | 10.5845 | 59.96 | 60 | 60 | 60
64645 | 64.6 | 10 | 10.5846 | 59.96 | 60 | 60 | 60
64695 | 64.65 | 10 | 10.5854 | 59.96 | 60 | 60 | 60
64745 | 64.7 | 10 | 10.5797 | 59.96 | 60 | 60 | 60
64795 | 64.75 | 10 | 10.5804 | 59.96 | 60 | 60 | 60
64845 | 64.8 | 10 | 10.5767 | 59.96 | 60 | 60 | 60
64895 | 64.85 | 10 | 10.5782 | 59.96 | 60 | 60 | 60
64945 | 64.9 | 10 | 10.5793 | 59.96 | 60 | 60 | 60
64995 | 64.95 | 10 | 10.581 | 59.96 | 60 | 60 | 60
65045 | 65 | 10 | 10.5802 | 59.96 | 60 | 60 | 60
65095 | 65.05 | 10 | 10.5802 | 59.96 | 60 | 60 | 60
65145 | 65.1 | 10 | 10.583 | 59.96 | 60 | 60 | 60
65195 | 65.15 | 10 | 10.581 | 59.96 | 60 | 60 | 60
65245 | 65.2 | 10 | 10.5854 | 59.96 | 60 | 60 | 60
65295 | 65.25 | 10 | 10.5923 | 59.96 | 60 | 60 | 60
65345 | 65.3 | 10 | 10.5949 | 59.96 | 60 | 60 | 60
65395 | 65.35 | 10 | 10.5981 | 59.96 | 60 | 60 | 60
65445 | 65.4 | 10 | 10.5994 | 59.96 | 60 | 60 | 60
65495 | 65.45 | 10 | 10.5942 | 59.96 | 60 | 60 | 60
65545 | 65.5 | 10 | 10.5944 | 59.96 | 60 | 60 | 60
65595 | 65.55 | 10 | 10.5944 | 59.96 | 60 | 60 | 60
65645 | 65.6 | 10 | 10.5982 | 59.96 | 60 | 60 | 60
65695 | 65.65 | 10 | 10.6012 | 59.96 | 60 | 60 | 60
65745 | 65.7 | 10 | 10.5965 | 59.96 | 60 | 60 | 60
65795 | 65.75 | 10 | 10.5983 | 59.96 | 60 | 60 | 60
65845 | 65.8 | 10 | 10.6024 | 59.96 | 60 | 60 | 60
65895 | 65.85 | 10 | 10.6035 | 59.96 | 60 | 60 | 60
65945 | 65.9 | 10 | 10.5996 | 59.96 | 60 | 60 | 60
65995 | 65.95 | 10 | 10.6047 | 59.96 | 60 | 60 | 60
66045 | 66 | 10 | 10.5966 | 59.96 | 60 | 60 | 60
66095 | 66.05 | 10 | 10.5908 | 59.96 | 60 | 60 | 60
66145 | 66.1 | 10 | 10.5901 | 59.96 | 60 | 60 | 60
66195 | 66.15 | 10 | 10.5831 | 59.96 | 60 | 60 | 60
66245 | 66.2 | 10 | 10.5894 | 59.96 | 60 | 60 | 60
66295 | 66.25 | 10 | 10.5838 | 59.96 | 60 | 60 | 60
66345 | 66.3 | 10 | 10.5824 | 59.96 | 60 | 60 | 60
66395 | 66.35 | 10 | 10.5869 | 59.96 | 60 | 60 | 60
66445 | 66.4 | 10 | 10.583 | 59.96 | 60 | 60 | 60
66495 | 66.45 | 10 | 10.5774 | 59.96 | 60 | 60 | 60
66545 | 66.5 | 10 | 10.5791 | 59.96 | 60 | 60 | 60
66595 | 66.55 | 10 | 10.5791 | 59.96 | 60 | 60 | 60
66645 | 66.6 | 10 | 10.5795 | 59.96 | 60 | 60 | 60
66695 | 66.65 | 10 | 10.5847 | 59.96 | 60 | 60 | 60
66745 | 66.7 | 10 | 10.5804 | 59.96 | 60 | 60 | 60
66795 | 66.75 | 10 | 10.586 | 59.96 | 60 | 60 | 60
66845 | 66.8 | 10 | 10.5901 | 59.96 | 60 | 60 | 60
66895 | 66.85 | 10 | 10.5876 | 59.96 | 60 | 60 | 60
66945 | 66.9 | 10 | 10.5945 | 59.96 | 60 | 60 | 60
66995 | 66.95 | 10 | 10.5992 | 59.96 | 60 | 60 | 60
67045 | 67 | 10 | 10.5982 | 59.96 | 60 | 60 | 60
67095 | 67.05 | 10 | 10.5927 | 59.96 | 60 | 60 | 60
67145 | 67.1 | 10 | 10.5989 | 59.96 | 60 | 60 | 60
67195 | 67.15 | 10 | 10.5943 | 59.96 | 60 | 60 | 60
67245 | 67.2 | 10 | 10.5985 | 59.96 | 60 | 60 | 60
67295 | 67.25 | 10 | 10.5978 | 59.96 | 60 | 60 | 60
67345 | 67.3 | 10 | 10.5946 | 59.96 | 60 | 60 | 60
67395 | 67.35 | 10 | 10.5974 | 59.96 | 60 | 60 | 60
67445 | 67.4 | 10 | 10.5982 | 59.96 | 60 | 60 | 60
67495 | 67.45 | 10 | 10.5982 | 59.96 | 60 | 60 | 60
67545 | 67.5 | 10 | 10.5982 | 59.96 | 60 | 60 | 60
67595 | 67.55 | 10 | 10.5982 | 59.96 | 60 | 60 | 60
67645 | 67.6 | 10 | 10.5982 | 59.96 | 60 | 60 | 60
67695 | 67.65 | 10 | 10.5907 | 59.96 | 60 | 60 | 60
67745 | 67.7 | 10 | 10.5886 | 59.96 | 60 | 60 | 60
67795 | 67.75 | 10 | 10.5857 | 59.96 | 60 | 60 | 60
67845 | 67.8 | 10 | 10.5928 | 59.96 | 60 | 60 | 60
67895 | 67.85 | 10 | 10.5868 | 59.96 | 60 | 60 | 60
67945 | 67.9 | 10 | 10.5872 | 59.96 | 60 | 60 | 60
67995 | 67.95 | 10 | 10.5885 | 59.96 | 60 | 60 | 60
68045 | 68 | 10 | 10.5869 | 59.96 | 60 | 60 | 60
68095 | 68.05 | 10 | 10.5906 | 59.96 | 60 | 60 | 60
68145 | 68.1 | 10 | 10.5819 | 59.96 | 60 | 60 | 60
68195 | 68.15 | 10 | 10.5858 | 59.96 | 60 | 60 | 60
68245 | 68.2 | 10 | 10.5854 | 59.96 | 60 | 60 | 60
68295 | 68.25 | 10 | 10.5879 | 59.96 | 60 | 60 | 60
68345 | 68.3 | 10 | 10.5856 | 59.96 | 60 | 60 | 60
68395 | 68.35 | 10 | 10.5855 | 59.96 | 60 | 60 | 60
68445 | 68.4 | 10 | 10.5825 | 59.96 | 60 | 60 | 60
68495 | 68.45 | 10 | 10.588 | 59.96 | 60 | 60 | 60
68545 | 68.5 | 10 | 10.5933 | 59.96 | 60 | 60 | 60
68595 | 68.55 | 10 | 10.588 | 59.96 | 60 | 60 | 60
68645 | 68.6 | 10 | 10.5884 | 59.96 | 60 | 60 | 60
68695 | 68.65 | 10 | 10.5916 | 59.96 | 60 | 60 | 60
68745 | 68.7 | 10 | 10.5947 | 59.96 | 60 | 60 | 60
68795 | 68.75 | 10 | 10.5927 | 59.96 | 60 | 60 | 60
68845 | 68.8 | 10 | 10.5934 | 59.96 | 60 | 60 | 60
68895 | 68.85 | 10 | 10.594 | 59.96 | 60 | 60 | 60
68945 | 68.9 | 10 | 10.5948 | 59.96 | 60 | 60 | 60
68995 | 68.95 | 10 | 10.5896 | 59.96 | 60 | 60 | 60
69045 | 69 | 10 | 10.5892 | 59.96 | 60 | 60 | 60
69095 | 69.05 | 10 | 10.5892 | 59.96 | 60 | 60 | 60
69145 | 69.1 | 10 | 10.5889 | 59.96 | 60 | 60 | 60
69195 | 69.15 | 10 | 10.5905 | 59.96 | 60 | 60 | 60
69245 | 69.2 | 10 | 10.5885 | 59.96 | 60 | 60 | 60
69295 | 69.25 | 10 | 10.5865 | 59.96 | 60 | 60 | 60
69345 | 69.3 | 10 | 10.5833 | 59.96 | 60 | 60 | 60
69395 | 69.35 | 10 | 10.5825 | 59.96 | 60 | 60 | 60
69445 | 69.4 | 10 | 10.5806 | 59.96 | 60 | 60 | 60
69495 | 69.45 | 10 | 10.5843 | 59.96 | 60 | 60 | 60
69545 | 69.5 | 10 | 10.5817 | 59.96 | 60 | 60 | 60
69595 | 69.55 | 10 | 10.5792 | 59.96 | 60 | 60 | 60
69645 | 69.6 | 10 | 10.5808 | 59.96 | 60 | 60 | 60
69695 | 69.65 | 10 | 10.584 | 59.96 | 60 | 60 | 60
69745 | 69.7 | 10 | 10.585 | 59.96 | 60 | 60 | 60
69795 | 69.75 | 10 | 10.5846 | 59.96 | 60 | 60 | 60
69845 | 69.8 | 10 | 10.5814 | 59.96 | 60 | 60 | 60
69895 | 69.85 | 10 | 10.5841 | 59.96 | 60 | 60 | 60
69945 | 69.9 | 10 | 10.5809 | 59.96 | 60 | 60 | 60
69995 | 69.95 | 10 | 10.59 | 59.96 | 60 | 60 | 60
70045 | 70 | 10 | 10.5899 | 59.96 | 60 | 60 | 60
70095 | 70.05 | 10 | 10.5937 | 59.96 | 60 | 60 | 60
70145 | 70.1 | 10 | 10.6035 | 59.96 | 60 | 60 | 60
70195 | 70.15 | 10 | 10.5993 | 59.96 | 60 | 60 | 60
70245 | 70.2 | 10 | 10.6048 | 59.96 | 60 | 60 | 60
70295 | 70.25 | 10 | 10.6043 | 59.96 | 60 | 60 | 60
70345 | 70.3 | 10 | 10.5983 | 59.96 | 60 | 60 | 60
70395 | 70.35 | 10 | 10.6021 | 59.96 | 60 | 60 | 60
70445 | 70.4 | 10 | 10.607 | 59.96 | 60 | 60 | 60
70495 | 70.45 | 10 | 10.607 | 59.96 | 60 | 60 | 60
70545 | 70.5 | 10 | 10.6033 | 59.96 | 60 | 60 | 60
70595 | 70.55 | 10 | 10.6068 | 59.96 | 60 | 60 | 60
70645 | 70.6 | 10 | 10.6048 | 59.96 | 60 | 60 | 60
70695 | 70.65 | 10 | 10.6064 | 59.96 | 60 | 60 | 60
70745 | 70.7 | 10 | 10.6096 | 59.96 | 60 | 60 | 60
70795 | 70.75 | 10 | 10.6082 | 59.96 | 60 | 60 | 60
70845 | 70.8 | 10 | 10.6021 | 59.96 | 60 | 60 | 60
70895 | 70.85 | 10 | 10.5973 | 59.96 | 60 | 60 | 60
70945 | 70.9 | 10 | 10.5924 | 59.96 | 60 | 60 | 60
70995 | 70.95 | 10 | 10.5911 | 59.96 | 60 | 60 | 60
71045 | 71 | 10 | 10.5889 | 59.96 | 60 | 60 | 60
71095 | 71.05 | 10 | 10.5953 | 59.96 | 60 | 60 | 60
71145 | 71.1 | 10 | 10.5911 | 59.96 | 60 | 60 | 60
71195 | 71.15 | 10 | 10.5882 | 59.96 | 60 | 60 | 60
71245 | 71.2 | 10 | 10.5908 | 59.96 | 60 | 60 | 60
71295 | 71.25 | 10 | 10.5909 | 59.96 | 60 | 60 | 60
71345 | 71.3 | 10 | 10.5911 | 59.96 | 60 | 60 | 60
71395 | 71.35 | 10 | 10.5869 | 59.96 | 60 | 60 | 60
71445 | 71.4 | 10 | 10.5912 | 59.96 | 60 | 60 | 60
71495 | 71.45 | 10 | 10.5884 | 59.96 | 60 | 60 | 60
71545 | 71.5 | 10 | 10.5851 | 59.96 | 60 | 60 | 60
71595 | 71.55 | 10 | 10.5867 | 59.96 | 60 | 60 | 60
71645 | 71.6 | 10 | 10.5905 | 59.96 | 60 | 60 | 60
71695 | 71.65 | 10 | 10.5895 | 59.96 | 60 | 60 | 60
71745 | 71.7 | 10 | 10.5947 | 59.96 | 60 | 60 | 60
71795 | 71.75 | 10 | 10.5977 | 59.96 | 60 | 60 | 60
71845 | 71.8 | 10 | 10.597 | 59.96 | 60 | 60 | 60
71895 | 71.85 | 10 | 10.5945 | 59.96 | 60 | 60 | 60
71945 | 71.9 | 10 | 10.5951 | 59.96 | 60 | 60 | 60
71995 | 71.95 | 10 | 10.5957 | 59.96 | 60 | 60 | 60
72045 | 72 | 10 | 10.5947 | 59.96 | 60 | 60 | 60
72095 | 72.05 | 10 | 10.5981 | 59.96 | 60 | 60 | 60
72145 | 72.1 | 10 | 10.5991 | 59.96 | 60 | 60 | 60
72195 | 72.15 | 10 | 10.5953 | 59.96 | 60 | 60 | 60
72245 | 72.2 | 10 | 10.6003 | 59.96 | 60 | 60 | 60
72295 | 72.25 | 10 | 10.6029 | 59.96 | 60 | 60 | 60
72345 | 72.3 | 10 | 10.5966 | 59.96 | 60 | 60 | 60
72395 | 72.35 | 10 | 10.5949 | 59.96 | 60 | 60 | 60
72445 | 72.4 | 10 | 10.5911 | 59.96 | 60 | 60 | 60
72495 | 72.45 | 10 | 10.5911 | 59.96 | 60 | 60 | 60
72545 | 72.5 | 10 | 10.5911 | 59.96 | 60 | 60 | 60
72595 | 72.55 | 10 | 10.5911 | 59.96 | 60 | 60 | 60
72645 | 72.6 | 10 | 10.5911 | 59.98 | 60 | 60 | 60
72695 | 72.65 | 10 | 10.5884 | 59.98 | 60 | 60 | 60
72745 | 72.7 | 10 | 10.5873 | 59.98 | 60 | 60 | 60
72795 | 72.75 | 10 | 10.5888 | 59.98 | 60 | 60 | 60
72845 | 72.8 | 10 | 10.59 | 59.98 | 60 | 60 | 60
72895 | 72.85 | 10 | 10.5899 | 59.98 | 60 | 60 | 60
72945 | 72.9 | 10 | 10.5863 | 59.98 | 60 | 60 | 60
72995 | 72.95 | 10 | 10.5903 | 59.98 | 60 | 60 | 60
73045 | 73 | 10 | 10.5911 | 59.98 | 60 | 60 | 60
73095 | 73.05 | 10 | 10.5888 | 59.98 | 60 | 60 | 60
73145 | 73.1 | 10 | 10.5875 | 59.98 | 60 | 60 | 60
73195 | 73.15 | 10 | 10.5613 | 59.98 | 60 | 60 | 60
73245 | 73.2 | 10 | 10.5267 | 59.98 | 60 | 60 | 60
73295 | 73.25 | 10 | 10.512 | 59.98 | 60 | 60 | 60
73345 | 73.3 | 10 | 10.5137 | 59.98 | 60 | 60 | 60
73395 | 73.35 | 10 | 10.5142 | 59.98 | 60 | 60 | 60
73445 | 73.4 | 10 | 10.5146 | 59.98 | 60 | 60 | 60
73495 | 73.45 | 10 | 10.5104 | 59.98 | 60 | 60 | 60
73545 | 73.5 | 10 | 10.5104 | 59.98 | 60 | 60 | 60
73595 | 73.55 | 10 | 10.5148 | 59.98 | 60 | 60 | 60
73645 | 73.6 | 10 | 10.5072 | 59.98 | 60 | 60 | 60
73695 | 73.65 | 10 | 10.5092 | 59.98 | 60 | 60 | 60
73745 | 73.7 | 10 | 10.5137 | 59.98 | 60 | 60 | 60
73795 | 73.75 | 10 | 10.5102 | 59.98 | 60 | 60 | 60
73845 | 73.8 | 10 | 10.5082 | 59.98 | 60 | 60 | 60
73895 | 73.85 | 10 | 10.5084 | 59.98 | 60 | 60 | 60
73945 | 73.9 | 10 | 10.5075 | 59.98 | 60 | 60 | 60
73995 | 73.95 | 10 | 10.4983 | 59.98 | 60 | 60 | 60
74045 | 74 | 10 | 10.4301 | 59.98 | 60 | 60 | 60
74095 | 74.05 | 10 | 10.3995 | 59.98 | 60 | 60 | 60
74145 | 74.1 | 10 | 10.3855 | 59.98 | 60 | 60 | 60
74195 | 74.15 | 10 | 10.3828 | 59.98 | 60 | 60 | 60
74245 | 74.2 | 10 | 10.3807 | 59.98 | 60 | 60 | 60
74295 | 74.25 | 10 | 10.3763 | 59.98 | 60 | 60 | 60
74345 | 74.3 | 10 | 10.3762 | 59.98 | 60 | 60 | 60
74395 | 74.35 | 10 | 10.3785 | 59.98 | 60 | 60 | 60
74445 | 74.4 | 10 | 10.3766 | 59.98 | 60 | 60 | 60
74495 | 74.45 | 10 | 10.3742 | 59.98 | 60 | 60 | 60
74545 | 74.5 | 10 | 10.3767 | 59.98 | 60 | 60 | 60
74595 | 74.55 | 10 | 10.3765 | 59.98 | 60 | 60 | 60
74645 | 74.6 | 10 | 10.3779 | 59.98 | 60 | 60 | 60
74695 | 74.65 | 10 | 10.3787 | 59.98 | 60 | 60 | 60
74745 | 74.7 | 10 | 10.3779 | 59.98 | 60 | 60 | 60
74795 | 74.75 | 10 | 10.3643 | 59.98 | 60 | 60 | 60
74845 | 74.8 | 10 | 10.3578 | 59.98 | 60 | 60 | 60
74895 | 74.85 | 10 | 10.345 | 59.98 | 60 | 60 | 60
74945 | 74.9 | 10 | 10.3405 | 59.98 | 60 | 60 | 60
74995 | 74.95 | 10 | 10.342 | 59.98 | 60 | 60 | 60
75045 | 75 | 10 | 10.3424 | 59.98 | 60 | 60 | 60
75095 | 75.05 | 10 | 10.3424 | 59.98 | 60 | 60 | 60
75145 | 75.1 | 10 | 10.3389 | 59.98 | 60 | 60 | 60
75195 | 75.15 | 10 | 10.3368 | 59.98 | 60 | 60 | 60
75245 | 75.2 | 10 | 10.3405 | 59.98 | 60 | 60 | 60
75295 | 75.25 | 10 | 10.3386 | 59.98 | 60 | 60 | 60
75345 | 75.3 | 10 | 10.3437 | 59.98 | 60 | 60 | 60
75395 | 75.35 | 10 | 10.343 | 59.98 | 60 | 60 | 60
75445 | 75.4 | 10 | 10.3448 | 59.98 | 60 | 60 | 60
75495 | 75.45 | 10 | 10.3415 | 59.98 | 60 | 60 | 60
75545 | 75.5 | 10 | 10.3412 | 59.98 | 60 | 60 | 60
75595 | 75.55 | 10 | 10.3376 | 59.98 | 60 | 60 | 60
75645 | 75.6 | 10 | 10.3337 | 59.98 | 60 | 60 | 60
75695 | 75.65 | 10 | 10.3207 | 59.98 | 60 | 60 | 60
75745 | 75.7 | 10 | 10.3204 | 59.98 | 60 | 60 | 60
75795 | 75.75 | 10 | 10.3175 | 59.98 | 60 | 60 | 60
75845 | 75.8 | 10 | 10.3123 | 59.98 | 60 | 60 | 60
75895 | 75.85 | 10 | 10.3119 | 59.98 | 60 | 60 | 60
75945 | 75.9 | 10 | 10.312 | 59.98 | 60 | 60 | 60
75995 | 75.95 | 10 | 10.3114 | 59.98 | 60 | 60 | 60
76045 | 76 | 10 | 10.3116 | 59.98 | 60 | 60 | 60
76095 | 76.05 | 10 | 10.3117 | 59.98 | 60 | 60 | 60
76145 | 76.1 | 10 | 10.3115 | 59.98 | 60 | 60 | 60
76195 | 76.15 | 10 | 10.3126 | 59.98 | 60 | 60 | 60
76245 | 76.2 | 10 | 10.3112 | 59.98 | 60 | 60 | 60
76295 | 76.25 | 10 | 10.3139 | 59.98 | 60 | 60 | 60
76345 | 76.3 | 10 | 10.3108 | 59.98 | 60 | 60 | 60
76395 | 76.35 | 10 | 10.3145 | 59.98 | 60 | 60 | 60
76445 | 76.4 | 10 | 10.3126 | 59.98 | 60 | 60 | 60
76495 | 76.45 | 10 | 10.3153 | 59.98 | 60 | 60 | 60
76545 | 76.5 | 10 | 10.3146 | 59.98 | 60 | 60 | 60
76595 | 76.55 | 10 | 10.316 | 59.98 | 60 | 60 | 60
76645 | 76.6 | 10 | 10.3201 | 59.98 | 60 | 60 | 60
76695 | 76.65 | 10 | 10.3176 | 59.98 | 60 | 60 | 60
76745 | 76.7 | 10 | 10.3214 | 59.98 | 60 | 60 | 60
76795 | 76.75 | 10 | 10.3222 | 59.98 | 60 | 60 | 60
76845 | 76.8 | 10 | 10.3163 | 59.98 | 60 | 60 | 60
76895 | 76.85 | 10 | 10.3187 | 59.98 | 60 | 60 | 60
76945 | 76.9 | 10 | 10.3181 | 59.98 | 60 | 60 | 60
76995 | 76.95 | 10 | 10.3206 | 59.98 | 60 | 60 | 60
77045 | 77 | 10 | 10.3182 | 59.98 | 60 | 60 | 60
77095 | 77.05 | 10 | 10.3158 | 59.98 | 60 | 60 | 60
77145 | 77.1 | 10 | 10.3177 | 59.98 | 60 | 60 | 60
77195 | 77.15 | 10 | 10.3111 | 59.98 | 60 | 60 | 60
77245 | 77.2 | 10 | 10.3095 | 59.98 | 60 | 60 | 60
77295 | 77.25 | 10 | 10.3046 | 59.98 | 60 | 60 | 60
77345 | 77.3 | 10 | 10.302 | 59.98 | 60 | 60 | 60
77395 | 77.35 | 10 | 10.3002 | 59.98 | 60 | 60 | 60
77445 | 77.4 | 10 | 10.2982 | 59.98 | 60 | 60 | 60
77495 | 77.45 | 10 | 10.2982 | 59.98 | 60 | 60 | 60
77545 | 77.5 | 10 | 10.2982 | 59.98 | 60 | 60 | 60
77595 | 77.55 | 10 | 10.2982 | 59.98 | 60 | 60 | 60
77645 | 77.6 | 10 | 10.2982 | 59.98 | 60 | 60 | 60
77695 | 77.65 | 10 | 10.2963 | 59.98 | 60 | 60 | 60
77745 | 77.7 | 10 | 10.2967 | 59.98 | 60 | 60 | 60
77795 | 77.75 | 10 | 10.2985 | 59.98 | 60 | 60 | 60
77845 | 77.8 | 10 | 10.3045 | 59.98 | 60 | 60 | 60
77895 | 77.85 | 10 | 10.3035 | 59.98 | 60 | 60 | 60
77945 | 77.9 | 10 | 10.3017 | 59.98 | 60 | 60 | 60
77995 | 77.95 | 10 | 10.3016 | 59.98 | 60 | 60 | 60
78045 | 78 | 10 | 10.2998 | 59.98 | 60 | 60 | 60
78095 | 78.05 | 10 | 10.3034 | 59.98 | 60 | 60 | 60
78145 | 78.1 | 10 | 10.3064 | 59.98 | 60 | 60 | 60
78195 | 78.15 | 10 | 10.3056 | 59.98 | 60 | 60 | 60
78245 | 78.2 | 10 | 10.3061 | 59.98 | 60 | 60 | 60
78295 | 78.25 | 10 | 10.3084 | 59.98 | 60 | 60 | 60
78345 | 78.3 | 10 | 10.3022 | 59.98 | 60 | 60 | 60
78395 | 78.35 | 10 | 10.3029 | 59.98 | 60 | 60 | 60
78445 | 78.4 | 10 | 10.3049 | 59.98 | 60 | 60 | 60
78495 | 78.45 | 10 | 10.3084 | 59.98 | 60 | 60 | 60
78545 | 78.5 | 10 | 10.3077 | 59.98 | 60 | 60 | 60
78595 | 78.55 | 10 | 10.3025 | 59.98 | 60 | 60 | 60
78645 | 78.6 | 10 | 10.3068 | 59.98 | 60 | 60 | 60
78695 | 78.65 | 10 | 10.3047 | 59.98 | 60 | 60 | 60
78745 | 78.7 | 10 | 10.3055 | 59.98 | 60 | 60 | 60
78795 | 78.75 | 10 | 10.306 | 59.98 | 60 | 60 | 60
78845 | 78.8 | 10 | 10.3062 | 59.98 | 60 | 60 | 60
78895 | 78.85 | 10 | 10.3039 | 59.98 | 60 | 60 | 60
78945 | 78.9 | 10 | 10.305 | 59.98 | 60 | 60 | 60
78995 | 78.95 | 10 | 10.3029 | 59.98 | 60 | 60 | 60
79045 | 79 | 10 | 10.3 | 59.98 | 60 | 60 | 60
79095 | 79.05 | 10 | 10.3 | 59.98 | 60 | 60 | 60
79145 | 79.1 | 10 | 10.2996 | 59.98 | 60 | 60 | 60
79195 | 79.15 | 10 | 10.3002 | 59.98 | 60 | 60 | 60
79245 | 79.2 | 10 | 10.2992 | 59.98 | 60 | 60 | 60
79295 | 79.25 | 10 | 10.3016 | 59.98 | 60 | 60 | 60
79345 | 79.3 | 10 | 10.2967 | 59.98 | 60 | 60 | 60
79395 | 79.35 | 10 | 10.3007 | 59.98 | 60 | 60 | 60
79445 | 79.4 | 10 | 10.302 | 59.98 | 60 | 60 | 60
79495 | 79.45 | 10 | 10.2998 | 59.98 | 60 | 60 | 60
79545 | 79.5 | 10 | 10.2979 | 59.98 | 60 | 60 | 60
79595 | 79.55 | 10 | 10.298 | 59.98 | 60 | 60 | 60
79645 | 79.6 | 10 | 10.2969 | 59.98 | 60 | 60 | 60
79695 | 79.65 | 10 | 10.3033 | 59.98 | 60 | 60 | 60
79745 | 79.7 | 10 | 10.3022 | 59.98 | 60 | 60 | 60
79795 | 79.75 | 10 | 10.3055 | 59.98 | 60 | 60 | 60
79845 | 79.8 | 10 | 10.306 | 59.98 | 60 | 60 | 60
79895 | 79.85 | 10 | 10.308 | 59.98 | 60 | 60 | 60
79945 | 79.9 | 10 | 10.3063 | 59.98 | 60 | 60 | 60
79995 | 79.95 | 10 | 10.3087 | 59.98 | 60 | 60 | 60
80045 | 80 | 10 | 10.3073 | 59.98 | 60 | 60 | 60
80095 | 80.05 | 10 | 10.3098 | 59.98 | 60 | 60 | 60
80145 | 80.1 | 10 | 10.3097 | 59.98 | 60 | 60 | 60
80195 | 80.15 | 10 | 10.3092 | 59.98 | 60 | 60 | 60
80245 | 80.2 | 10 | 10.3105 | 59.98 | 60 | 60 | 60
80295 | 80.25 | 10 | 10.3091 | 59.98 | 60 | 60 | 60
80345 | 80.3 | 10 | 10.3093 | 59.98 | 60 | 60 | 60
80395 | 80.35 | 10 | 10.3034 | 59.98 | 60 | 60 | 60
80445 | 80.4 | 10 | 10.295 | 59.98 | 60 | 60 | 60
80495 | 80.45 | 10 | 10.2902 | 59.98 | 60 | 60 | 60
80545 | 80.5 | 10 | 10.2868 | 59.98 | 60 | 60 | 60
80595 | 80.55 | 10 | 10.2865 | 59.98 | 60 | 60 | 60
80645 | 80.6 | 10 | 10.2879 | 59.98 | 60 | 60 | 60
80695 | 80.65 | 10 | 10.2849 | 59.98 | 60 | 60 | 60
80745 | 80.7 | 10 | 10.2845 | 59.98 | 60 | 60 | 60
80795 | 80.75 | 10 | 10.2849 | 59.98 | 60 | 60 | 60
80845 | 80.8 | 10 | 10.2857 | 59.98 | 60 | 60 | 60
80895 | 80.85 | 10 | 10.2849 | 59.98 | 60 | 60 | 60
80945 | 80.9 | 10 | 10.2836 | 59.98 | 60 | 60 | 60
80995 | 80.95 | 10 | 10.2841 | 59.98 | 60 | 60 | 60
81045 | 81 | 10 | 10.283 | 59.98 | 60 | 60 | 60
81095 | 81.05 | 10 | 10.2882 | 59.98 | 60 | 60 | 60
81145 | 81.1 | 10 | 10.2874 | 59.98 | 60 | 60 | 60
81195 | 81.15 | 10 | 10.2864 | 59.98 | 60 | 60 | 60
81245 | 81.2 | 10 | 10.2902 | 59.98 | 60 | 60 | 60
81295 | 81.25 | 10 | 10.2954 | 59.98 | 60 | 60 | 60
81345 | 81.3 | 10 | 10.3006 | 59.98 | 60 | 60 | 60
81395 | 81.35 | 10 | 10.2959 | 59.98 | 60 | 60 | 60
81445 | 81.4 | 10 | 10.2976 | 59.98 | 60 | 60 | 60
81495 | 81.45 | 10 | 10.2982 | 59.98 | 60 | 60 | 60
81545 | 81.5 | 10 | 10.2987 | 59.98 | 60 | 60 | 60
81595 | 81.55 | 10 | 10.2987 | 59.98 | 60 | 60 | 60
81645 | 81.6 | 10 | 10.2986 | 59.98 | 60 | 60 | 60
81695 | 81.65 | 10 | 10.3017 | 59.98 | 60 | 60 | 60
81745 | 81.7 | 10 | 10.3004 | 59.98 | 60 | 60 | 60
81795 | 81.75 | 10 | 10.2982 | 59.98 | 60 | 60 | 60
81845 | 81.8 | 10 | 10.3018 | 59.98 | 60 | 60 | 60
81895 | 81.85 | 10 | 10.2988 | 59.98 | 60 | 60 | 60
81945 | 81.9 | 10 | 10.2966 | 59.98 | 60 | 60 | 60
81995 | 81.95 | 10 | 10.2996 | 59.98 | 60 | 60 | 60
82045 | 82 | 10 | 10.2988 | 59.98 | 60 | 60 | 60
82095 | 82.05 | 10 | 10.2949 | 59.98 | 60 | 60 | 60
82145 | 82.1 | 10 | 10.2919 | 59.98 | 60 | 60 | 60
82195 | 82.15 | 10 | 10.2966 | 59.98 | 60 | 60 | 60
82245 | 82.2 | 10 | 10.2922 | 59.98 | 60 | 60 | 60
82295 | 82.25 | 10 | 10.2964 | 59.98 | 60 | 60 | 60
82345 | 82.3 | 10 | 10.2947 | 59.98 | 60 | 60 | 60
82395 | 82.35 | 10 | 10.295 | 59.98 | 60 | 60 | 60
82445 | 82.4 | 10 | 10.2959 | 59.98 | 60 | 60 | 60
82495 | 82.45 | 10 | 10.2959 | 59.98 | 60 | 60 | 60
82545 | 82.5 | 10 | 10.2959 | 59.98 | 60 | 60 | 60
82595 | 82.55 | 10 | 10.2959 | 59.98 | 60 | 60 | 60
82645 | 82.6 | 10 | 10.2959 | 59.98 | 60 | 60 | 60
82695 | 82.65 | 10 | 10.2959 | 59.98 | 60 | 60 | 60
82745 | 82.7 | 10 | 10.2959 | 59.98 | 60 | 60 | 60
82795 | 82.75 | 10 | 10.2887 | 59.98 | 60 | 60 | 60
82845 | 82.8 | 10 | 10.2938 | 59.98 | 60 | 60 | 60
82895 | 82.85 | 10 | 10.2962 | 59.98 | 60 | 60 | 60
82945 | 82.9 | 10 | 10.2997 | 59.98 | 60 | 60 | 60
82995 | 82.95 | 10 | 10.2982 | 59.98 | 60 | 60 | 60
83045 | 83 | 10 | 10.3023 | 59.98 | 60 | 60 | 60
83095 | 83.05 | 10 | 10.3023 | 59.98 | 60 | 60 | 60
83145 | 83.1 | 10 | 10.3016 | 59.98 | 60 | 60 | 60
83195 | 83.15 | 10 | 10.306 | 59.98 | 60 | 60 | 60
83245 | 83.2 | 10 | 10.3058 | 59.98 | 60 | 60 | 60
83295 | 83.25 | 10 | 10.3049 | 59.98 | 60 | 60 | 60
83345 | 83.3 | 10 | 10.3044 | 59.98 | 60 | 60 | 60
83395 | 83.35 | 10 | 10.3049 | 59.98 | 60 | 60 | 60
83445 | 83.4 | 10 | 10.3038 | 59.98 | 60 | 60 | 60
83495 | 83.45 | 10 | 10.3004 | 59.98 | 60 | 60 | 60
83545 | 83.5 | 10 | 10.2997 | 59.98 | 60 | 60 | 60
83595 | 83.55 | 10 | 10.2997 | 59.98 | 60 | 60 | 60
83645 | 83.6 | 10 | 10.3007 | 59.98 | 60 | 60 | 60
83695 | 83.65 | 10 | 10.303 | 59.98 | 60 | 60 | 60
83745 | 83.7 | 10 | 10.2984 | 59.98 | 60 | 60 | 60
83795 | 83.75 | 10 | 10.2941 | 59.98 | 60 | 60 | 60
83845 | 83.8 | 10 | 10.2927 | 59.98 | 60 | 60 | 60
83895 | 83.85 | 10 | 10.2948 | 59.98 | 60 | 60 | 60
83945 | 83.9 | 10 | 10.2979 | 59.98 | 60 | 60 | 60
83995 | 83.95 | 10 | 10.2938 | 59.98 | 60 | 60 | 60
84045 | 84 | 10 | 10.2935 | 59.98 | 60 | 60 | 60
84095 | 84.05 | 10 | 10.2916 | 59.98 | 60 | 60 | 60
84145 | 84.1 | 10 | 10.2914 | 59.98 | 60 | 60 | 60
84195 | 84.15 | 10 | 10.2921 | 59.98 | 60 | 60 | 60
84245 | 84.2 | 10 | 10.2967 | 59.98 | 60 | 60 | 60
84295 | 84.25 | 10 | 10.2919 | 59.98 | 60 | 60 | 60
84345 | 84.3 | 10 | 10.2922 | 59.98 | 60 | 60 | 60
84395 | 84.35 | 10 | 10.2934 | 59.98 | 60 | 60 | 60
84445 | 84.4 | 10 | 10.2932 | 59.98 | 60 | 60 | 60
84495 | 84.45 | 10 | 10.2954 | 59.98 | 60 | 60 | 60
84545 | 84.5 | 10 | 10.2993 | 59.98 | 60 | 60 | 60
84595 | 84.55 | 10 | 10.2993 | 59.98 | 60 | 60 | 60
84645 | 84.6 | 10 | 10.302 | 59.98 | 60 | 60 | 60
84695 | 84.65 | 10 | 10.3033 | 59.98 | 60 | 60 | 60
84745 | 84.7 | 10 | 10.3035 | 59.98 | 60 | 60 | 60
84795 | 84.75 | 10 | 10.3003 | 59.98 | 60 | 60 | 60
84845 | 84.8 | 10 | 10.3033 | 59.98 | 60 | 60 | 60
84895 | 84.85 | 10 | 10.3052 | 59.98 | 60 | 60 | 60
84945 | 84.9 | 10 | 10.3012 | 59.98 | 60 | 60 | 60
84995 | 84.95 | 10 | 10.3051 | 59.98 | 60 | 60 | 60
85045 | 85 | 10 | 10.3064 | 59.98 | 60 | 60 | 60
85095 | 85.05 | 10 | 10.3045 | 59.98 | 60 | 60 | 60
85145 | 85.1 | 10 | 10.3053 | 59.98 | 60 | 60 | 60
85195 | 85.15 | 10 | 10.3024 | 59.98 | 60 | 60 | 60
85245 | 85.2 | 10 | 10.3032 | 59.98 | 60 | 60 | 60
85295 | 85.25 | 10 | 10.3 | 59.98 | 60 | 60 | 60
85345 | 85.3 | 10 | 10.3026 | 59.98 | 60 | 60 | 60
85395 | 85.35 | 10 | 10.2992 | 59.98 | 60 | 60 | 60
85445 | 85.4 | 10 | 10.2972 | 59.98 | 60 | 60 | 60
85495 | 85.45 | 10 | 10.295 | 59.98 | 60 | 60 | 60
85545 | 85.5 | 10 | 10.2978 | 59.98 | 60 | 60 | 60
85595 | 85.55 | 10 | 10.3004 | 59.98 | 60 | 60 | 60
85645 | 85.6 | 10 | 10.2977 | 59.98 | 60 | 60 | 60
85695 | 85.65 | 10 | 10.2968 | 59.98 | 60 | 60 | 60
85745 | 85.7 | 10 | 10.2963 | 59.98 | 60 | 60 | 60
85795 | 85.75 | 10 | 10.2952 | 59.98 | 60 | 60 | 60
85845 | 85.8 | 10 | 10.297 | 59.98 | 60 | 60 | 60
85895 | 85.85 | 10 | 10.2971 | 59.98 | 60 | 60 | 60
85945 | 85.9 | 10 | 10.2989 | 59.98 | 60 | 60 | 60
85995 | 85.95 | 10 | 10.294 | 59.98 | 60 | 60 | 60
86045 | 86 | 10 | 10.2969 | 59.98 | 60 | 60 | 60
86095 | 86.05 | 10 | 10.2969 | 59.98 | 60 | 60 | 60
86145 | 86.1 | 10 | 10.3014 | 59.98 | 60 | 60 | 60
86195 | 86.15 | 10 | 10.3018 | 59.98 | 60 | 60 | 60
86245 | 86.2 | 10 | 10.301 | 59.98 | 60 | 60 | 60
86295 | 86.25 | 10 | 10.2992 | 59.98 | 60 | 60 | 60
86345 | 86.3 | 10 | 10.3008 | 59.98 | 60 | 60 | 60
86395 | 86.35 | 10 | 10.3043 | 59.98 | 60 | 60 | 60
86445 | 86.4 | 10 | 10.3019 | 59.98 | 60 | 60 | 60
86495 | 86.45 | 10 | 10.3073 | 59.98 | 60 | 60 | 60
86545 | 86.5 | 10 | 10.3029 | 59.98 | 60 | 60 | 60
86595 | 86.55 | 10 | 10.3029 | 59.98 | 60 | 60 | 60
86645 | 86.6 | 10 | 10.3047 | 59.98 | 60 | 60 | 60
86695 | 86.65 | 10 | 10.3047 | 59.98 | 60 | 60 | 60
86745 | 86.7 | 10 | 10.3034 | 59.98 | 60 | 60 | 60
86795 | 86.75 | 10 | 10.307 | 59.98 | 60 | 60 | 60
86845 | 86.8 | 10 | 10.3044 | 59.98 | 60 | 60 | 60
86895 | 86.85 | 10 | 10.3058 | 59.98 | 60 | 60 | 60
86945 | 86.9 | 10 | 10.3018 | 59.98 | 60 | 60 | 60
86995 | 86.95 | 10 | 10.297 | 59.98 | 60 | 60 | 60
87045 | 87 | 10 | 10.2998 | 59.98 | 60 | 60 | 60
87095 | 87.05 | 10 | 10.3005 | 59.98 | 60 | 60 | 60
87145 | 87.1 | 10 | 10.2986 | 59.98 | 60 | 60 | 60
87195 | 87.15 | 10 | 10.2985 | 59.98 | 60 | 60 | 60
87245 | 87.2 | 10 | 10.2968 | 59.98 | 60 | 60 | 60
87295 | 87.25 | 10 | 10.2986 | 59.98 | 60 | 60 | 60
87345 | 87.3 | 10 | 10.2987 | 59.98 | 60 | 60 | 60
87395 | 87.35 | 10 | 10.3003 | 59.98 | 60 | 60 | 60
87445 | 87.4 | 10 | 10.2968 | 59.98 | 60 | 60 | 60
87495 | 87.45 | 10 | 10.2968 | 59.98 | 60 | 60 | 60
87545 | 87.5 | 10 | 10.2968 | 59.98 | 60 | 60 | 60
87595 | 87.55 | 10 | 10.2968 | 59.98 | 60 | 60 | 60
87645 | 87.6 | 10 | 10.2968 | 59.98 | 60 | 60 | 60
87695 | 87.65 | 10 | 10.2966 | 59.98 | 60 | 60 | 60
87745 | 87.7 | 10 | 10.3017 | 59.98 | 60 | 60 | 60
87795 | 87.75 | 10 | 10.3047 | 59.98 | 60 | 60 | 60
87845 | 87.8 | 10 | 10.3035 | 59.98 | 60 | 60 | 60
87895 | 87.85 | 10 | 10.304 | 59.98 | 60 | 60 | 60
87945 | 87.9 | 10 | 10.3036 | 59.98 | 60 | 60 | 60
87995 | 87.95 | 10 | 10.3084 | 59.98 | 60 | 60 | 60
88045 | 88 | 10 | 10.309 | 59.98 | 60 | 60 | 60
88095 | 88.05 | 10 | 10.309 | 59.98 | 60 | 60 | 60
88145 | 88.1 | 10 | 10.312 | 59.98 | 60 | 60 | 60
88195 | 88.15 | 10 | 10.3015 | 59.98 | 60 | 60 | 60
88245 | 88.2 | 10 | 10.3085 | 59.98 | 60 | 60 | 60
88295 | 88.25 | 10 | 10.3091 | 59.98 | 60 | 60 | 60
88345 | 88.3 | 10 | 10.3032 | 59.98 | 60 | 60 | 60
88395 | 88.35 | 10 | 10.3006 | 59.98 | 60 | 60 | 60
88445 | 88.4 | 10 | 10.2998 | 59.98 | 60 | 60 | 60
88495 | 88.45 | 10 | 10.2965 | 59.98 | 60 | 60 | 60
88545 | 88.5 | 10 | 10.2937 | 59.98 | 60 | 60 | 60
88595 | 88.55 | 10 | 10.2937 | 59.98 | 60 | 60 | 60
88645 | 88.6 | 10 | 10.2905 | 59.98 | 60 | 60 | 60
88695 | 88.65 | 10 | 10.2894 | 59.98 | 60 | 60 | 60
88745 | 88.7 | 10 | 10.2956 | 59.98 | 60 | 60 | 60
88795 | 88.75 | 10 | 10.2941 | 59.98 | 60 | 60 | 60
88845 | 88.8 | 10 | 10.2905 | 59.98 | 60 | 60 | 60
88895 | 88.85 | 10 | 10.2927 | 59.98 | 60 | 60 | 60
88945 | 88.9 | 10 | 10.293 | 59.98 | 60 | 60 | 60
88995 | 88.95 | 10 | 10.2861 | 59.98 | 60 | 60 | 60
89045 | 89 | 10 | 10.2865 | 59.98 | 60 | 60 | 60
89095 | 89.05 | 10 | 10.2865 | 59.98 | 60 | 60 | 60
89145 | 89.1 | 10 | 10.2872 | 59.98 | 60 | 60 | 60
89195 | 89.15 | 10 | 10.29 | 59.98 | 60 | 60 | 60
89245 | 89.2 | 10 | 10.2922 | 59.98 | 60 | 60 | 60
89295 | 89.25 | 10 | 10.2945 | 59.98 | 60 | 60 | 60
89345 | 89.3 | 10 | 10.301 | 59.98 | 60 | 60 | 60
89395 | 89.35 | 10 | 10.3042 | 59.98 | 60 | 60 | 60
89445 | 89.4 | 10 | 10.3024 | 59.98 | 60 | 60 | 60
89495 | 89.45 | 10 | 10.3034 | 59.98 | 60 | 60 | 60
89545 | 89.5 | 10 | 10.3032 | 59.98 | 60 | 60 | 60
89595 | 89.55 | 10 | 10.3032 | 59.98 | 60 | 60 | 60
89645 | 89.6 | 10 | 10.3019 | 59.98 | 60 | 60 | 60
89695 | 89.65 | 10 | 10.3014 | 59.98 | 60 | 60 | 60
89745 | 89.7 | 10 | 10.3047 | 59.98 | 60 | 60 | 60
89795 | 89.75 | 10 | 10.3035 | 59.98 | 60 | 60 | 60
89845 | 89.8 | 10 | 10.3015 | 59.98 | 60 | 60 | 60
89895 | 89.85 | 10 | 10.2993 | 59.98 | 60 | 60 | 60
89945 | 89.9 | 10 | 10.3004 | 59.98 | 60 | 60 | 60
89995 | 89.95 | 10 | 10.2996 | 59.98 | 60 | 60 | 60
90045 | 90 | 10 | 10.3035 | 59.98 | 60 | 60 | 60
90095 | 90.05 | 10 | 10.3001 | 59.98 | 60 | 60 | 60
90145 | 90.1 | 10 | 10.2953 | 59.98 | 60 | 60 | 60
90195 | 90.15 | 10 | 10.2939 | 59.98 | 60 | 60 | 60
90245 | 90.2 | 10 | 10.2976 | 59.98 | 60 | 60 | 60
90295 | 90.25 | 10 | 10.2984 | 59.98 | 60 | 60 | 60
90345 | 90.3 | 10 | 10.294 | 59.98 | 60 | 60 | 60
90395 | 90.35 | 10 | 10.2968 | 59.98 | 60 | 60 | 60
90445 | 90.4 | 10 | 10.2973 | 59.98 | 60 | 60 | 60
90495 | 90.45 | 10 | 10.2941 | 59.98 | 60 | 60 | 60
90545 | 90.5 | 10 | 10.2931 | 59.98 | 60 | 60 | 60
90595 | 90.55 | 10 | 10.2931 | 59.98 | 60 | 60 | 60
90645 | 90.6 | 10 | 10.2925 | 59.98 | 60 | 60 | 60
90695 | 90.65 | 10 | 10.2916 | 59.98 | 60 | 60 | 60
90745 | 90.7 | 10 | 10.2938 | 59.98 | 60 | 60 | 60
90795 | 90.75 | 10 | 10.2939 | 59.98 | 60 | 60 | 60
90845 | 90.8 | 10 | 10.2945 | 59.98 | 60 | 60 | 60
90895 | 90.85 | 10 | 10.2969 | 59.98 | 60 | 60 | 60
90945 | 90.9 | 10 | 10.301 | 59.98 | 60 | 60 | 60
90995 | 90.95 | 10 | 10.3024 | 59.98 | 60 | 60 | 60
91045 | 91 | 10 | 10.3036 | 59.98 | 60 | 60 | 60
91095 | 91.05 | 10 | 10.3026 | 59.98 | 60 | 60 | 60
91145 | 91.1 | 10 | 10.3026 | 59.98 | 60 | 60 | 60
91195 | 91.15 | 10 | 10.3035 | 59.98 | 60 | 60 | 60
91245 | 91.2 | 10 | 10.3047 | 59.98 | 60 | 60 | 60
91295 | 91.25 | 10 | 10.3039 | 59.98 | 60 | 60 | 60
91345 | 91.3 | 10 | 10.2997 | 59.98 | 60 | 60 | 60
91395 | 91.35 | 10 | 10.2996 | 59.98 | 60 | 60 | 60
91445 | 91.4 | 10 | 10.2978 | 59.98 | 60 | 60 | 60
91495 | 91.45 | 10 | 10.302 | 59.98 | 60 | 60 | 60
91545 | 91.5 | 10 | 10.3056 | 59.98 | 60 | 60 | 60
91595 | 91.55 | 10 | 10.3056 | 59.98 | 60 | 60 | 60
91645 | 91.6 | 10 | 10.3005 | 59.98 | 60 | 60 | 60
91695 | 91.65 | 10 | 10.301 | 59.98 | 60 | 60 | 60
91745 | 91.7 | 10 | 10.2966 | 59.98 | 60 | 60 | 60
91795 | 91.75 | 10 | 10.2948 | 59.98 | 60 | 60 | 60
91845 | 91.8 | 10 | 10.293 | 59.98 | 60 | 60 | 60
91895 | 91.85 | 10 | 10.2915 | 59.98 | 60 | 60 | 60
91945 | 91.9 | 10 | 10.2929 | 59.98 | 60 | 60 | 60
91995 | 91.95 | 10 | 10.296 | 59.98 | 60 | 60 | 60
92045 | 92 | 10 | 10.2902 | 59.98 | 60 | 60 | 60
92095 | 92.05 | 10 | 10.2937 | 59.98 | 60 | 60 | 60
92145 | 92.1 | 10 | 10.2947 | 59.98 | 60 | 60 | 60
92195 | 92.15 | 10 | 10.2955 | 59.98 | 60 | 60 | 60
92245 | 92.2 | 10 | 10.2902 | 59.98 | 60 | 60 | 60
92295 | 92.25 | 10 | 10.2949 | 59.98 | 60 | 60 | 60
92345 | 92.3 | 10 | 10.2985 | 59.98 | 60 | 60 | 60
92395 | 92.35 | 10 | 10.2939 | 59.98 | 60 | 60 | 60
92445 | 92.4 | 10 | 10.2934 | 59.98 | 60 | 60 | 60
92495 | 92.45 | 10 | 10.2934 | 59.98 | 60 | 60 | 60
92545 | 92.5 | 10 | 10.2934 | 59.98 | 60 | 60 | 60
92595 | 92.55 | 10 | 10.2934 | 59.98 | 60 | 60 | 60
92645 | 92.6 | 10 | 10.2934 | 60 | 60 | 60 | 60
92695 | 92.65 | 10 | 10.3048 | 60 | 60 | 60 | 60
92745 | 92.7 | 10 | 10.3041 | 60 | 60 | 60 | 60
92795 | 92.75 | 10 | 10.3059 | 60 | 60 | 60 | 60
92845 | 92.8 | 10 | 10.3067 | 60 | 60 | 60 | 60
92895 | 92.85 | 10 | 10.3038 | 60 | 60 | 60 | 60
92945 | 92.9 | 10 | 10.305 | 60 | 60 | 60 | 60
92995 | 92.95 | 10 | 10.3047 | 60 | 60 | 60 | 60
93045 | 93 | 10 | 10.3079 | 60 | 60 | 60 | 60
93095 | 93.05 | 10 | 10.3079 | 60 | 60 | 60 | 60
93145 | 93.1 | 10 | 10.3004 | 60 | 60 | 60 | 60
93195 | 93.15 | 10 | 10.2878 | 60 | 60 | 60 | 60
93245 | 93.2 | 10 | 10.2507 | 60 | 60 | 60 | 60
93295 | 93.25 | 10 | 10.2113 | 60 | 60 | 60 | 60
93345 | 93.3 | 10 | 10.2045 | 60 | 60 | 60 | 60
93395 | 93.35 | 10 | 10.2026 | 60 | 60 | 60 | 60
93445 | 93.4 | 10 | 10.206 | 60 | 60 | 60 | 60
93495 | 93.45 | 10 | 10.2051 | 60 | 60 | 60 | 60
93545 | 93.5 | 10 | 10.2059 | 60 | 60 | 60 | 60
93595 | 93.55 | 10 | 10.2059 | 60 | 60 | 60 | 60
93645 | 93.6 | 10 | 10.2028 | 60 | 60 | 60 | 60
93695 | 93.65 | 10 | 10.2028 | 60 | 60 | 60 | 60
93745 | 93.7 | 10 | 10.2037 | 60 | 60 | 60 | 60
93795 | 93.75 | 10 | 10.2057 | 60 | 60 | 60 | 60
93845 | 93.8 | 10 | 10.2032 | 60 | 60 | 60 | 60
93895 | 93.85 | 10 | 10.2014 | 60 | 60 | 60 | 60
93945 | 93.9 | 10 | 10.2001 | 60 | 60 | 60 | 60
93995 | 93.95 | 10 | 10.1523 | 60 | 60 | 60 | 60
94045 | 94 | 10 | 10.1009 | 60 | 60 | 60 | 60
94095 | 94.05 | 10 | 10.1009 | 60 | 60 | 60 | 60
94145 | 94.1 | 10 | 10.0874 | 60 | 60 | 60 | 60
94195 | 94.15 | 10 | 10.091 | 60 | 60 | 60 | 60
94245 | 94.2 | 10 | 10.0902 | 60 | 60 | 60 | 60
94295 | 94.25 | 10 | 10.0915 | 60 | 60 | 60 | 60
94345 | 94.3 | 10 | 10.092 | 60 | 60 | 60 | 60
94395 | 94.35 | 10 | 10.0859 | 60 | 60 | 60 | 60
94445 | 94.4 | 10 | 10.0895 | 60 | 60 | 60 | 60
94495 | 94.45 | 10 | 10.0862 | 60 | 60 | 60 | 60
94545 | 94.5 | 10 | 10.0876 | 60 | 60 | 60 | 60
94595 | 94.55 | 10 | 10.0876 | 60 | 60 | 60 | 60
94645 | 94.6 | 10 | 10.0895 | 60 | 60 | 60 | 60
94695 | 94.65 | 10 | 10.0942 | 60 | 60 | 60 | 60
94745 | 94.7 | 10 | 10.0895 | 60 | 60 | 60 | 60
94795 | 94.75 | 10 | 10.0725 | 60 | 60 | 60 | 60
94845 | 94.8 | 10 | 10.0591 | 60 | 60 | 60 | 60
94895 | 94.85 | 10 | 10.0402 | 60 | 60 | 60 | 60
94945 | 94.9 | 10 | 10.0345 | 60 | 60 | 60 | 60
94995 | 94.95 | 10 | 10.0319 | 60 | 60 | 60 | 60
95045 | 95 | 10 | 10.028 | 60 | 60 | 60 | 60
95095 | 95.05 | 10 | 10.028 | 60 | 60 | 60 | 60
95145 | 95.1 | 10 | 10.0291 | 60 | 60 | 60 | 60
95195 | 95.15 | 10 | 10.029 | 60 | 60 | 60 | 60
95245 | 95.2 | 10 | 10.0269 | 60 | 60 | 60 | 60
95295 | 95.25 | 10 | 10.0307 | 60 | 60 | 60 | 60
95345 | 95.3 | 10 | 10.0267 | 60 | 60 | 60 | 60
95395 | 95.35 | 10 | 10.0306 | 60 | 60 | 60 | 60
95445 | 95.4 | 10 | 10.0304 | 60 | 60 | 60 | 60
95495 | 95.45 | 10 | 10.028 | 60 | 60 | 60 | 60
95545 | 95.5 | 10 | 10.0297 | 60 | 60 | 60 | 60
95595 | 95.55 | 10 | 10.0308 | 60 | 60 | 60 | 60
95645 | 95.6 | 10 | 10.0282 | 60 | 60 | 60 | 60
95695 | 95.65 | 10 | 10.0331 | 60 | 60 | 60 | 60
95745 | 95.7 | 10 | 10.031 | 60 | 60 | 60 | 60
95795 | 95.75 | 10 | 10.0344 | 60 | 60 | 60 | 60
95845 | 95.8 | 10 | 10.03 | 60 | 60 | 60 | 60
95895 | 95.85 | 10 | 10.0305 | 60 | 60 | 60 | 60
95945 | 95.9 | 10 | 10.0347 | 60 | 60 | 60 | 60
95995 | 95.95 | 10 | 10.0334 | 60 | 60 | 60 | 60
96045 | 96 | 10 | 10.0358 | 60 | 60 | 60 | 60
96095 | 96.05 | 10 | 10.0344 | 60 | 60 | 60 | 60
96145 | 96.1 | 10 | 10.0344 | 60 | 60 | 60 | 60
96195 | 96.15 | 10 | 10.0297 | 60 | 60 | 60 | 60
96245 | 96.2 | 10 | 10.0313 | 60 | 60 | 60 | 60
96295 | 96.25 | 10 | 10.0352 | 60 | 60 | 60 | 60
96345 | 96.3 | 10 | 10.0342 | 60 | 60 | 60 | 60
96395 | 96.35 | 10 | 10.027 | 60 | 60 | 60 | 60
96445 | 96.4 | 10 | 10.026 | 60 | 60 | 60 | 60
96495 | 96.45 | 10 | 10.0101 | 60 | 60 | 60 | 60
96545 | 96.5 | 10 | 10.005 | 60 | 60 | 60 | 60
96595 | 96.55 | 10 | 10.0033 | 60 | 60 | 60 | 60
96645 | 96.6 | 10 | 9.9976 | 60 | 60 | 60 | 60
96695 | 96.65 | 10 | 9.996 | 60 | 60 | 60 | 60
96745 | 96.7 | 10 | 9.9937 | 60 | 60 | 60 | 60
96795 | 96.75 | 10 | 9.9975 | 60 | 60 | 60 | 60
96845 | 96.8 | 10 | 9.9964 | 60 | 60 | 60 | 60
96895 | 96.85 | 10 | 9.9957 | 60 | 60 | 60 | 60
96945 | 96.9 | 10 | 9.9949 | 60 | 60 | 60 | 60
96995 | 96.95 | 10 | 9.9952 | 60 | 60 | 60 | 60
97045 | 97 | 10 | 9.996 | 60 | 60 | 60 | 60
97095 | 97.05 | 10 | 9.9952 | 60 | 60 | 60 | 60
97145 | 97.1 | 10 | 9.9945 | 60 | 60 | 60 | 60
97195 | 97.15 | 10 | 9.9954 | 60 | 60 | 60 | 60
97245 | 97.2 | 10 | 9.9961 | 60 | 60 | 60 | 60
97295 | 97.25 | 10 | 9.9972 | 60 | 60 | 60 | 60
97345 | 97.3 | 10 | 9.9983 | 60 | 60 | 60 | 60
97395 | 97.35 | 10 | 9.9923 | 60 | 60 | 60 | 60
97445 | 97.4 | 10 | 9.9937 | 60 | 60 | 60 | 60
97495 | 97.45 | 10 | 9.9937 | 60 | 60 | 60 | 60
97545 | 97.5 | 10 | 9.9937 | 60 | 60 | 60 | 60
97595 | 97.55 | 10 | 9.9937 | 60 | 60 | 60 | 60
97645 | 97.6 | 10 | 9.9937 | 60 | 60 | 60 | 60
97695 | 97.65 | 10 | 9.998 | 60 | 60 | 60 | 60
97745 | 97.7 | 10 | 9.9957 | 60 | 60 | 60 | 60
97795 | 97.75 | 10 | 9.9982 | 60 | 60 | 60 | 60
97845 | 97.8 | 10 | 9.9992 | 60 | 60 | 60 | 60
97895 | 97.85 | 10 | 9.9954 | 60 | 60 | 60 | 60
97945 | 97.9 | 10 | 9.9985 | 60 | 60 | 60 | 60
97995 | 97.95 | 10 | 9.9942 | 60 | 60 | 60 | 60
98045 | 98 | 10 | 9.9954 | 60 | 60 | 60 | 60
98095 | 98.05 | 10 | 9.9954 | 60 | 60 | 60 | 60
98145 | 98.1 | 10 | 9.9954 | 60 | 60 | 60 | 60
98195 | 98.15 | 10 | 9.9912 | 60 | 60 | 60 | 60
98245 | 98.2 | 10 | 9.9909 | 60 | 60 | 60 | 60
98295 | 98.25 | 10 | 9.9914 | 60 | 60 | 60 | 60
98345 | 98.3 | 10 | 9.9918 | 60 | 60 | 60 | 60
98395 | 98.35 | 10 | 9.9902 | 60 | 60 | 60 | 60
98445 | 98.4 | 10 | 9.9893 | 60 | 60 | 60 | 60
98495 | 98.45 | 10 | 9.9906 | 60 | 60 | 60 | 60
98545 | 98.5 | 10 | 9.9918 | 60 | 60 | 60 | 60
98595 | 98.55 | 10 | 9.9896 | 60 | 60 | 60 | 60
98645 | 98.6 | 10 | 9.9889 | 60 | 60 | 60 | 60
98695 | 98.65 | 10 | 9.9861 | 60 | 60 | 60 | 60
98745 | 98.7 | 10 | 9.9931 | 60 | 60 | 60 | 60
98795 | 98.75 | 10 | 9.989 | 60 | 60 | 60 | 60
98845 | 98.8 | 10 | 9.9922 | 60 | 60 | 60 | 60
98895 | 98.85 | 10 | 9.9949 | 60 | 60 | 60 | 60
98945 | 98.9 | 10 | 9.9957 | 60 | 60 | 60 | 60
98995 | 98.95 | 10 | 9.9994 | 60 | 60 | 60 | 60
99045 | 99 | 10 | 10.0001 | 60 | 60 | 60 | 60
99095 | 99.05 | 10 | 9.9994 | 60 | 60 | 60 | 60
99145 | 99.1 | 10 | 9.9964 | 60 | 60 | 60 | 60
99195 | 99.15 | 10 | 9.9996 | 60 | 60 | 60 | 60
99245 | 99.2 | 10 | 9.998 | 60 | 60 | 60 | 60
99295 | 99.25 | 10 | 9.9956 | 60 | 60 | 60 | 60
99345 | 99.3 | 10 | 10.0018 | 60 | 60 | 60 | 60
99395 | 99.35 | 10 | 9.9972 | 60 | 60 | 60 | 60
99445 | 99.4 | 10 | 10 | 60 | 60 | 60 | 60
99495 | 99.45 | 10 | 9.9995 | 60 | 60 | 60 | 60
99545 | 99.5 | 10 | 9.9981 | 60 | 60 | 60 | 60
99595 | 99.55 | 10 | 9.9994 | 60 | 60 | 60 | 60
99645 | 99.6 | 10 | 10.0002 | 60 | 60 | 60 | 60
99695 | 99.65 | 10 | 10.0003 | 60 | 60 | 60 | 60
99745 | 99.7 | 10 | 9.9969 | 60 | 60 | 60 | 60
99795 | 99.75 | 10 | 9.9952 | 60 | 60 | 60 | 60
99845 | 99.8 | 10 | 9.9947 | 60 | 60 | 60 | 60
99895 | 99.85 | 10 | 9.9954 | 60 | 60 | 60 | 60
99945 | 99.9 | 10 | 9.9946 | 60 | 60 | 60 | 60
99995 | 99.95 | 10 | 9.9948 | 60 | 60 | 60 | 60
100045 | 100 | 10 | 9.9972 | 60 | 60 | 60 | 60
100095 | 100.05 | 10 | 9.9972 | 60 | 60 | 60 | 60
100145 | 100.1 | 10 | 9.9944 | 60 | 60 | 60 | 60
100195 | 100.15 | 10 | 9.9944 | 60 | 60 | 60 | 60
100245 | 100.2 | 10 | 9.9983 | 60 | 60 | 60 | 60
100295 | 100.25 | 10 | 9.998 | 60 | 60 | 60 | 60
100345 | 100.3 | 10 | 9.9989 | 60 | 60 | 60 | 60
100395 | 100.35 | 10 | 9.9973 | 60 | 60 | 60 | 60
100445 | 100.4 | 10 | 10.0016 | 60 | 60 | 60 | 60
100495 | 100.45 | 10 | 10.0031 | 60 | 60 | 60 | 60
100545 | 100.5 | 10 | 10.0107 | 60 | 60 | 60 | 60
100595 | 100.55 | 10 | 10.0133 | 60 | 60 | 60 | 60
100645 | 100.6 | 10 | 10.0145 | 60 | 60 | 60 | 60
100695 | 100.65 | 10 | 10.0096 | 60 | 60 | 60 | 60
100745 | 100.7 | 10 | 10.0073 | 60 | 60 | 60 | 60
100795 | 100.75 | 10 | 10.0088 | 60 | 60 | 60 | 60
100845 | 100.8 | 10 | 10.0107 | 60 | 60 | 60 | 60
100895 | 100.85 | 10 | 10.0098 | 60 | 60 | 60 | 60
100945 | 100.9 | 10 | 10.0129 | 60 | 60 | 60 | 60
100995 | 100.95 | 10 | 10.0113 | 60 | 60 | 60 | 60
101045 | 101 | 10 | 10.0107 | 60 | 60 | 60 | 60
101095 | 101.05 | 10 | 10.012 | 60 | 60 | 60 | 60
101145 | 101.1 | 10 | 10.0113 | 60 | 60 | 60 | 60
101195 | 101.15 | 10 | 10.0102 | 60 | 60 | 60 | 60
101245 | 101.2 | 10 | 10.0026 | 60 | 60 | 60 | 60
101295 | 101.25 | 10 | 10 | 60 | 60 | 60 | 60
101345 | 101.3 | 10 | 9.9952 | 60 | 60 | 60 | 60
101395 | 101.35 | 10 | 9.9973 | 60 | 60 | 60 | 60
101445 | 101.4 | 10 | 9.993 | 60 | 60 | 60 | 60
101495 | 101.45 | 10 | 9.9927 | 60 | 60 | 60 | 60
101545 | 101.5 | 10 | 9.9945 | 60 | 60 | 60 | 60
101595 | 101.55 | 10 | 9.9915 | 60 | 60 | 60 | 60
101645 | 101.6 | 10 | 9.991 | 60 | 60 | 60 | 60
101695 | 101.65 | 10 | 9.9929 | 60 | 60 | 60 | 60
101745 | 101.7 | 10 | 9.9935 | 60 | 60 | 60 | 60
101795 | 101.75 | 10 | 9.9964 | 60 | 60 | 60 | 60
101845 | 101.8 | 10 | 9.9925 | 60 | 60 | 60 | 60
101895 | 101.85 | 10 | 9.9914 | 60 | 60 | 60 | 60
101945 | 101.9 | 10 | 9.9965 | 60 | 60 | 60 | 60
101995 | 101.95 | 10 | 9.9946 | 60 | 60 | 60 | 60
102045 | 102 | 10 | 9.9924 | 60 | 60 | 60 | 60
102095 | 102.05 | 10 | 9.9921 | 60 | 60 | 60 | 60
102145 | 102.1 | 10 | 9.9974 | 60 | 60 | 60 | 60
102195 | 102.15 | 10 | 9.9983 | 60 | 60 | 60 | 60
102245 | 102.2 | 10 | 9.9996 | 60 | 60 | 60 | 60
102295 | 102.25 | 10 | 9.9965 | 60 | 60 | 60 | 60
102345 | 102.3 | 10 | 9.9968 | 60 | 60 | 60 | 60
102395 | 102.35 | 10 | 10.0005 | 60 | 60 | 60 | 60
102445 | 102.4 | 10 | 10.0016 | 60 | 60 | 60 | 60
102495 | 102.45 | 10 | 10.0016 | 60 | 60 | 60 | 60
102545 | 102.5 | 10 | 10.0016 | 60 | 60 | 60 | 60
102595 | 102.55 | 10 | 10.0016 | 60 | 60 | 60 | 60
102645 | 102.6 | 10 | 10.0016 | 60 | 60 | 60 | 60
102695 | 102.65 | 10 | 10.0016 | 60 | 60 | 60 | 60
102745 | 102.7 | 10 | 10.0016 | 60 | 60 | 60 | 60
102795 | 102.75 | 10 | 9.9955 | 60 | 60 | 60 | 60
102845 | 102.8 | 10 | 9.9987 | 60 | 60 | 60 | 60
102895 | 102.85 | 10 | 9.9965 | 60 | 60 | 60 | 60
102945 | 102.9 | 10 | 9.994 | 60 | 60 | 60 | 60
102995 | 102.95 | 10 | 9.9911 | 60 | 60 | 60 | 60
103045 | 103 | 10 | 9.9929 | 60 | 60 | 60 | 60
103095 | 103.05 | 10 | 9.9948 | 60 | 60 | 60 | 60
103145 | 103.1 | 10 | 9.996 | 60 | 60 | 60 | 60
103195 | 103.15 | 10 | 9.9943 | 60 | 60 | 60 | 60
103245 | 103.2 | 10 | 9.9927 | 60 | 60 | 60 | 60
103295 | 103.25 | 10 | 9.9919 | 60 | 60 | 60 | 60
103345 | 103.3 | 10 | 9.9952 | 60 | 60 | 60 | 60
103395 | 103.35 | 10 | 9.9929 | 60 | 60 | 60 | 60
103445 | 103.4 | 10 | 9.9955 | 60 | 60 | 60 | 60
103495 | 103.45 | 10 | 9.994 | 60 | 60 | 60 | 60
103545 | 103.5 | 10 | 9.9951 | 60 | 60 | 60 | 60
103595 | 103.55 | 10 | 9.9936 | 60 | 60 | 60 | 60
103645 | 103.6 | 10 | 10.0006 | 60 | 60 | 60 | 60
103695 | 103.65 | 10 | 10.0075 | 60 | 60 | 60 | 60
103745 | 103.7 | 10 | 10.0124 | 60 | 60 | 60 | 60
103795 | 103.75 | 10 | 10.0082 | 60 | 60 | 60 | 60
103845 | 103.8 | 10 | 10.0102 | 60 | 60 | 60 | 60
103895 | 103.85 | 10 | 10.0112 | 60 | 60 | 60 | 60
103945 | 103.9 | 10 | 10.0138 | 60 | 60 | 60 | 60
103995 | 103.95 | 10 | 10.0108 | 60 | 60 | 60 | 60
104045 | 104 | 10 | 10.0102 | 60 | 60 | 60 | 60
104095 | 104.05 | 10 | 10.0115 | 60 | 60 | 60 | 60
104145 | 104.1 | 10 | 10.0126 | 60 | 60 | 60 | 60
104195 | 104.15 | 10 | 10.0134 | 60 | 60 | 60 | 60
104245 | 104.2 | 10 | 10.0117 | 60 | 60 | 60 | 60
104295 | 104.25 | 10 | 10.013 | 60 | 60 | 60 | 60
104345 | 104.3 | 10 | 10.0115 | 60 | 60 | 60 | 60
104395 | 104.35 | 10 | 10.0056 | 60 | 60 | 60 | 60
104445 | 104.4 | 10 | 10.0056 | 60 | 60 | 60 | 60
104495 | 104.45 | 10 | 9.9975 | 60 | 60 | 60 | 60
104545 | 104.5 | 10 | 9.9944 | 60 | 60 | 60 | 60
104595 | 104.55 | 10 | 9.9944 | 60 | 60 | 60 | 60
104645 | 104.6 | 10 | 9.9945 | 60 | 60 | 60 | 60
104695 | 104.65 | 10 | 9.9956 | 60 | 60 | 60 | 60
104745 | 104.7 | 10 | 9.996 | 60 | 60 | 60 | 60
104795 | 104.75 | 10 | 9.9971 | 60 | 60 | 60 | 60
104845 | 104.8 | 10 | 9.999 | 60 | 60 | 60 | 60
104895 | 104.85 | 10 | 9.9961 | 60 | 60 | 60 | 60
104945 | 104.9 | 10 | 9.9966 | 60 | 60 | 60 | 60
104995 | 104.95 | 10 | 9.9961 | 60 | 60 | 60 | 60
105045 | 105 | 10 | 9.9938 | 60 | 60 | 60 | 60
105095 | 105.05 | 10 | 9.9943 | 60 | 60 | 60 | 60
105145 | 105.1 | 10 | 9.9968 | 60 | 60 | 60 | 60
105195 | 105.15 | 10 | 9.9968 | 60 | 60 | 60 | 60
105245 | 105.2 | 10 | 9.9932 | 60 | 60 | 60 | 60
105295 | 105.25 | 10 | 9.9959 | 60 | 60 | 60 | 60
105345 | 105.3 | 10 | 10.0033 | 60 | 60 | 60 | 60
105395 | 105.35 | 10 | 9.9972 | 60 | 60 | 60 | 60
105445 | 105.4 | 10 | 9.999 | 60 | 60 | 60 | 60
105495 | 105.45 | 10 | 9.9977 | 60 | 60 | 60 | 60
105545 | 105.5 | 10 | 9.9975 | 60 | 60 | 60 | 60
105595 | 105.55 | 10 | 10.0007 | 60 | 60 | 60 | 60
105645 | 105.6 | 10 | 9.9999 | 60 | 60 | 60 | 60
105695 | 105.65 | 10 | 9.9962 | 60 | 60 | 60 | 60
105745 | 105.7 | 10 | 9.9961 | 60 | 60 | 60 | 60
105795 | 105.75 | 10 | 9.9976 | 60 | 60 | 60 | 60
105845 | 105.8 | 10 | 9.9957 | 60 | 60 | 60 | 60
105895 | 105.85 | 10 | 9.9973 | 60 | 60 | 60 | 60
105945 | 105.9 | 10 | 9.9932 | 60 | 60 | 60 | 60
105995 | 105.95 | 10 | 9.995 | 60 | 60 | 60 | 60
106045 | 106 | 10 | 9.9981 | 60 | 60 | 60 | 60
106095 | 106.05 | 10 | 9.995 | 60 | 60 | 60 | 60
106145 | 106.1 | 10 | 9.9938 | 60 | 60 | 60 | 60
106195 | 106.15 | 10 | 9.9876 | 60 | 60 | 60 | 60
106245 | 106.2 | 10 | 9.9901 | 60 | 60 | 60 | 60
106295 | 106.25 | 10 | 9.9885 | 60 | 60 | 60 | 60
106345 | 106.3 | 10 | 9.9888 | 60 | 60 | 60 | 60
106395 | 106.35 | 10 | 9.9852 | 60 | 60 | 60 | 60
106445 | 106.4 | 10 | 9.985 | 60 | 60 | 60 | 60
106495 | 106.45 | 10 | 9.9878 | 60 | 60 | 60 | 60
106545 | 106.5 | 10 | 9.9831 | 60 | 60 | 60 | 60
106595 | 106.55 | 10 | 9.9842 | 60 | 60 | 60 | 60
106645 | 106.6 | 10 | 9.9836 | 60 | 60 | 60 | 60
106695 | 106.65 | 10 | 9.986 | 60 | 60 | 60 | 60
106745 | 106.7 | 10 | 9.9868 | 60 | 60 | 60 | 60
106795 | 106.75 | 10 | 9.9963 | 60 | 60 | 60 | 60
106845 | 106.8 | 10 | 9.9986 | 60 | 60 | 60 | 60
106895 | 106.85 | 10 | 10.0032 | 60 | 60 | 60 | 60
106945 | 106.9 | 10 | 10.006 | 60 | 60 | 60 | 60
106995 | 106.95 | 10 | 10.004 | 60 | 60 | 60 | 60
107045 | 107 | 10 | 10.0084 | 60 | 60 | 60 | 60
107095 | 107.05 | 10 | 10.0084 | 60 | 60 | 60 | 60
107145 | 107.1 | 10 | 10.0074 | 60 | 60 | 60 | 60
107195 | 107.15 | 10 | 10.0081 | 60 | 60 | 60 | 60
107245 | 107.2 | 10 | 10.0032 | 60 | 60 | 60 | 60
107295 | 107.25 | 10 | 10.0039 | 60 | 60 | 60 | 60
107345 | 107.3 | 10 | 10.006 | 60 | 60 | 60 | 60
107395 | 107.35 | 10 | 10.0035 | 60 | 60 | 60 | 60
107445 | 107.4 | 10 | 10.0063 | 60 | 60 | 60 | 60
107495 | 107.45 | 10 | 10.0063 | 60 | 60 | 60 | 60
107545 | 107.5 | 10 | 10.0063 | 60 | 60 | 60 | 60
107595 | 107.55 | 10 | 10.0063 | 60 | 60 | 60 | 60
107645 | 107.6 | 10 | 10.0063 | 60 | 60 | 60 | 60
107695 | 107.65 | 10 | 10.0047 | 60 | 60 | 60 | 60
107745 | 107.7 | 10 | 10.0015 | 60 | 60 | 60 | 60
107795 | 107.75 | 10 | 10.0035 | 60 | 60 | 60 | 60
107845 | 107.8 | 10 | 9.9979 | 60 | 60 | 60 | 60
107895 | 107.85 | 10 | 10.0004 | 60 | 60 | 60 | 60
107945 | 107.9 | 10 | 10.0008 | 60 | 60 | 60 | 60
107995 | 107.95 | 10 | 10.0032 | 60 | 60 | 60 | 60
108045 | 108 | 10 | 10.0023 | 60 | 60 | 60 | 60
108095 | 108.05 | 10 | 10.0009 | 60 | 60 | 60 | 60
108145 | 108.1 | 10 | 10.0011 | 60 | 60 | 60 | 60
108195 | 108.15 | 10 | 9.9975 | 60 | 60 | 60 | 60
108245 | 108.2 | 10 | 9.9972 | 60 | 60 | 60 | 60
108295 | 108.25 | 10 | 10.0001 | 60 | 60 | 60 | 60
108345 | 108.3 | 10 | 9.9983 | 60 | 60 | 60 | 60
108395 | 108.35 | 10 | 9.9976 | 60 | 60 | 60 | 60
108445 | 108.4 | 10 | 9.9981 | 60 | 60 | 60 | 60
108495 | 108.45 | 10 | 9.9975 | 60 | 60 | 60 | 60
108545 | 108.5 | 10 | 9.9998 | 60 | 60 | 60 | 60
108595 | 108.55 | 10 | 10.0024 | 60 | 60 | 60 | 60
108645 | 108.6 | 10 | 10.0019 | 60 | 60 | 60 | 60
108695 | 108.65 | 10 | 10.0036 | 60 | 60 | 60 | 60
108745 | 108.7 | 10 | 10.0018 | 60 | 60 | 60 | 60
108795 | 108.75 | 10 | 10.0007 | 60 | 60 | 60 | 60
108845 | 108.8 | 10 | 10.0006 | 60 | 60 | 60 | 60
108895 | 108.85 | 10 | 10.0011 | 60 | 60 | 60 | 60
108945 | 108.9 | 10 | 10 | 60 | 60 | 60 | 60
108995 | 108.95 | 10 | 9.9986 | 60 | 60 | 60 | 60
109045 | 109 | 10 | 9.9987 | 60 | 60 | 60 | 60
109095 | 109.05 | 10 | 9.9993 | 60 | 60 | 60 | 60
109145 | 109.1 | 10 | 9.9999 | 60 | 60 | 60 | 60
109195 | 109.15 | 10 | 9.9994 | 60 | 60 | 60 | 60
109245 | 109.2 | 10 | 9.9971 | 60 | 60 | 60 | 60
109295 | 109.25 | 10 | 9.9982 | 60 | 60 | 60 | 60
109345 | 109.3 | 10 | 9.9973 | 60 | 60 | 60 | 60
109395 | 109.35 | 10 | 9.9946 | 60 | 60 | 60 | 60
109445 | 109.4 | 10 | 9.9972 | 60 | 60 | 60 | 60
109495 | 109.45 | 10 | 9.9967 | 60 | 60 | 60 | 60
109545 | 109.5 | 10 | 9.9971 | 60 | 60 | 60 | 60
109595 | 109.55 | 10 | 9.9951 | 60 | 60 | 60 | 60
109645 | 109.6 | 10 | 9.9958 | 60 | 60 | 60 | 60
109695 | 109.65 | 10 | 9.9951 | 60 | 60 | 60 | 60
109745 | 109.7 | 10 | 9.9975 | 60 | 60 | 60 | 60
109795 | 109.75 | 10 | 9.9978 | 60 | 60 | 60 | 60
109845 | 109.8 | 10 | 9.9968 | 60 | 60 | 60 | 60
109895 | 109.85 | 10 | 9.996 | 60 | 60 | 60 | 60
109945 | 109.9 | 10 | 9.9988 | 60 | 60 | 60 | 60
109995 | 109.95 | 10 | 9.9943 | 60 | 60 | 60 | 60
110045 | 110 | 10 | 9.9969 | 60 | 60 | 60 | 60
110095 | 110.05 | 10 | 9.9969 | 60 | 60 | 60 | 60
110145 | 110.1 | 10 | 10.0013 | 60 | 60 | 60 | 60
110195 | 110.15 | 10 | 10.0024 | 60 | 60 | 60 | 60
110245 | 110.2 | 10 | 9.9999 | 60 | 60 | 60 | 60
110295 | 110.25 | 10 | 9.9999 | 60 | 60 | 60 | 60
110345 | 110.3 | 10 | 10.0004 | 60 | 60 | 60 | 60
110395 | 110.35 | 10 | 10.0004 | 60 | 60 | 60 | 60
110445 | 110.4 | 10 | 10.0026 | 60 | 60 | 60 | 60
110495 | 110.45 | 10 | 10.001 | 60 | 60 | 60 | 60
110545 | 110.5 | 10 | 10.0011 | 60 | 60 | 60 | 60
110595 | 110.55 | 10 | 10.0011 | 60 | 60 | 60 | 60
110645 | 110.6 | 10 | 10.0002 | 60 | 60 | 60 | 60
110695 | 110.65 | 10 | 9.9984 | 60 | 60 | 60 | 60
110745 | 110.7 | 10 | 9.9996 | 60 | 60 | 60 | 60
110795 | 110.75 | 10 | 9.9974 | 60 | 60 | 60 | 60
110845 | 110.8 | 10 | 9.9988 | 60 | 60 | 60 | 60
110895 | 110.85 | 10 | 9.9958 | 60 | 60 | 60 | 60
110945 | 110.9 | 10 | 9.999 | 60 | 60 | 60 | 60
110995 | 110.95 | 10 | 9.999 | 60 | 60 | 60 | 60
111045 | 111 | 10 | 9.9957 | 60 | 60 | 60 | 60
111095 | 111.05 | 10 | 9.9957 | 60 | 60 | 60 | 60
111145 | 111.1 | 10 | 9.9965 | 60 | 60 | 60 | 60
111195 | 111.15 | 10 | 9.9956 | 60 | 60 | 60 | 60
111245 | 111.2 | 10 | 9.9961 | 60 | 60 | 60 | 60
111295 | 111.25 | 10 | 9.9931 | 60 | 60 | 60 | 60
111345 | 111.3 | 10 | 9.9939 | 60 | 60 | 60 | 60
111395 | 111.35 | 10 | 9.998 | 60 | 60 | 60 | 60
111445 | 111.4 | 10 | 9.9995 | 60 | 60 | 60 | 60
111495 | 111.45 | 10 | 9.9982 | 60 | 60 | 60 | 60
111545 | 111.5 | 10 | 9.9955 | 60 | 60 | 60 | 60
111595 | 111.55 | 10 | 9.9955 | 60 | 60 | 60 | 60
111645 | 111.6 | 10 | 9.9986 | 60 | 60 | 60 | 60
111695 | 111.65 | 10 | 9.997 | 60 | 60 | 60 | 60
111745 | 111.7 | 10 | 10.003 | 60 | 60 | 60 | 60
111795 | 111.75 | 10 | 10.0066 | 60 | 60 | 60 | 60
111845 | 111.8 | 10 | 10.0076 | 60 | 60 | 60 | 60
111895 | 111.85 | 10 | 10.0049 | 60 | 60 | 60 | 60
111945 | 111.9 | 10 | 10.0061 | 60 | 60 | 60 | 60
111995 | 111.95 | 10 | 10.0068 | 60 | 60 | 60 | 60
112045 | 112 | 10 | 10.0044 | 60 | 60 | 60 | 60
112095 | 112.05 | 10 | 10.0044 | 60 | 60 | 60 | 60
112145 | 112.1 | 10 | 10.0045 | 60 | 60 | 60 | 60
112195 | 112.15 | 10 | 10.0074 | 60 | 60 | 60 | 60
112245 | 112.2 | 10 | 10.0044 | 60 | 60 | 60 | 60
112295 | 112.25 | 10 | 10.0096 | 60 | 60 | 60 | 60
112345 | 112.3 | 10 | 10.0093 | 60 | 60 | 60 | 60
112395 | 112.35 | 10 | 10.007 | 60 | 60 | 60 | 60
112445 | 112.4 | 10 | 10.0096 | 60 | 60 | 60 | 60
112495 | 112.45 | 10 | 10.0067 | 60 | 60 | 60 | 60
112545 | 112.5 | 10 | 10.0067 | 60 | 60 | 60 | 60
112595 | 112.55 | 10 | 10.0067 | 60 | 60 | 60 | 60
112645 | 112.6 | 10 | 10.0067 | 60 | 60 | 60 | 60
112695 | 112.65 | 10 | 10.0067 | 60 | 60 | 60 | 60
112745 | 112.7 | 10 | 10.0067 | 60 | 60 | 60 | 60
112795 | 112.75 | 10 | 10.0067 | 60 | 60 | 60 | 60
112845 | 112.8 | 10 | 10.003 | 60 | 60 | 60 | 60
112895 | 112.85 | 10 | 9.9978 | 60 | 60 | 60 | 60
112945 | 112.9 | 10 | 10.0014 | 60 | 60 | 60 | 60
112995 | 112.95 | 10 | 10.0037 | 60 | 60 | 60 | 60
113045 | 113 | 10 | 10.0022 | 60 | 60 | 60 | 60
113095 | 113.05 | 10 | 10.0022 | 60 | 60 | 60 | 60
113145 | 113.1 | 10 | 10.0016 | 60 | 60 | 60 | 60
113195 | 113.15 | 10 | 9.9997 | 60 | 60 | 60 | 60
113245 | 113.2 | 10 | 9.9982 | 60 | 60 | 60 | 60
113295 | 113.25 | 10 | 10.0052 | 60 | 60 | 60 | 60
113345 | 113.3 | 10 | 10.007 | 60 | 60 | 60 | 60
113395 | 113.35 | 10 | 10.0082 | 60 | 60 | 60 | 60
113445 | 113.4 | 10 | 10.01 | 60 | 60 | 60 | 60
113495 | 113.45 | 10 | 10.01 | 60 | 60 | 60 | 60
113545 | 113.5 | 10 | 10.0088 | 60 | 60 | 60 | 60
113595 | 113.55 | 10 | 10.0108 | 60 | 60 | 60 | 60
113645 | 113.6 | 10 | 10.0096 | 60 | 60 | 60 | 60
113695 | 113.65 | 10 | 10.0106 | 60 | 60 | 60 | 60
113745 | 113.7 | 10 | 10.01 | 60 | 60 | 60 | 60
113795 | 113.75 | 10 | 10.0125 | 60 | 60 | 60 | 60
113845 | 113.8 | 10 | 10.0127 | 60 | 60 | 60 | 60
113895 | 113.85 | 10 | 10.0126 | 60 | 60 | 60 | 60
113945 | 113.9 | 10 | 10.0123 | 60 | 60 | 60 | 60
113995 | 113.95 | 10 | 10.0043 | 60 | 60 | 60 | 60
114045 | 114 | 10 | 9.9972 | 60 | 60 | 60 | 60
114095 | 114.05 | 10 | 9.9972 | 60 | 60 | 60 | 60
114145 | 114.1 | 10 | 9.9883 | 60 | 60 | 60 | 60
114195 | 114.15 | 10 | 9.9855 | 60 | 60 | 60 | 60
114245 | 114.2 | 10 | 9.9846 | 60 | 60 | 60 | 60
114295 | 114.25 | 10 | 9.9863 | 60 | 60 | 60 | 60
114345 | 114.3 | 10 | 9.9843 | 60 | 60 | 60 | 60
114395 | 114.35 | 10 | 9.9844 | 60 | 60 | 60 | 60
114445 | 114.4 | 10 | 9.9842 | 60 | 60 | 60 | 60
114495 | 114.45 | 10 | 9.9863 | 60 | 60 | 60 | 60
114545 | 114.5 | 10 | 9.9865 | 60 | 60 | 60 | 60
114595 | 114.55 | 10 | 9.9865 | 60 | 60 | 60 | 60
114645 | 114.6 | 10 | 9.9858 | 60 | 60 | 60 | 60
114695 | 114.65 | 10 | 9.9894 | 60 | 60 | 60 | 60
114745 | 114.7 | 10 | 9.9851 | 60 | 60 | 60 | 60
114795 | 114.75 | 10 | 9.9864 | 60 | 60 | 60 | 60
114845 | 114.8 | 10 | 9.993 | 60 | 60 | 60 | 60
114895 | 114.85 | 10 | 9.9997 | 60 | 60 | 60 | 60
114945 | 114.9 | 10 | 10.003 | 60 | 60 | 60 | 60
114995 | 114.95 | 10 | 10.002 | 60 | 60 | 60 | 60
115045 | 115 | 10 | 10.0017 | 60 | 60 | 60 | 60
115095 | 115.05 | 10 | 10.0017 | 60 | 60 | 60 | 60
115145 | 115.1 | 10 | 10.0044 | 60 | 60 | 60 | 60
115195 | 115.15 | 10 | 10.0032 | 60 | 60 | 60 | 60
115245 | 115.2 | 10 | 10.0048 | 60 | 60 | 60 | 60
115295 | 115.25 | 10 | 10.0083 | 60 | 60 | 60 | 60
115345 | 115.3 | 10 | 10.0031 | 60 | 60 | 60 | 60
115395 | 115.35 | 10 | 10.0019 | 60 | 60 | 60 | 60
115445 | 115.4 | 10 | 10.0025 | 60 | 60 | 60 | 60
115495 | 115.45 | 10 | 10.0046 | 60 | 60 | 60 | 60
115545 | 115.5 | 10 | 10.0028 | 60 | 60 | 60 | 60
115595 | 115.55 | 10 | 10.0028 | 60 | 60 | 60 | 60
115645 | 115.6 | 10 | 10.0034 | 60 | 60 | 60 | 60
115695 | 115.65 | 10 | 9.9994 | 60 | 60 | 60 | 60
115745 | 115.7 | 10 | 10.0001 | 60 | 60 | 60 | 60
115795 | 115.75 | 10 | 9.9956 | 60 | 60 | 60 | 60
115845 | 115.8 | 10 | 9.9976 | 60 | 60 | 60 | 60
115895 | 115.85 | 10 | 9.9925 | 60 | 60 | 60 | 60
115945 | 115.9 | 10 | 9.9941 | 60 | 60 | 60 | 60
115995 | 115.95 | 10 | 9.997 | 60 | 60 | 60 | 60
116045 | 116 | 10 | 9.9966 | 60 | 60 | 60 | 60
116095 | 116.05 | 10 | 9.9966 | 60 | 60 | 60 | 60
116145 | 116.1 | 10 | 9.9932 | 60 | 60 | 60 | 60
116195 | 116.15 | 10 | 9.9949 | 60 | 60 | 60 | 60
116245 | 116.2 | 10 | 9.9967 | 60 | 60 | 60 | 60
116295 | 116.25 | 10 | 9.9944 | 60 | 60 | 60 | 60
116345 | 116.3 | 10 | 9.9929 | 60 | 60 | 60 | 60
116395 | 116.35 | 10 | 9.9957 | 60 | 60 | 60 | 60
116445 | 116.4 | 10 | 9.9916 | 60 | 60 | 60 | 60
116495 | 116.45 | 10 | 9.997 | 60 | 60 | 60 | 60
116545 | 116.5 | 10 | 9.9982 | 60 | 60 | 60 | 60
116595 | 116.55 | 10 | 9.9982 | 60 | 60 | 60 | 60
116645 | 116.6 | 10 | 9.9984 | 60 | 60 | 60 | 60
116695 | 116.65 | 10 | 9.9997 | 60 | 60 | 60 | 60
116745 | 116.7 | 10 | 10.0014 | 60 | 60 | 60 | 60
116795 | 116.75 | 10 | 10.004 | 60 | 60 | 60 | 60
116845 | 116.8 | 10 | 10.0019 | 60 | 60 | 60 | 60
116895 | 116.85 | 10 | 9.9998 | 60 | 60 | 60 | 60
116945 | 116.9 | 10 | 9.9991 | 60 | 60 | 60 | 60
116995 | 116.95 | 10 | 10.0024 | 60 | 60 | 60 | 60
117045 | 117 | 10 | 10.0003 | 60 | 60 | 60 | 60
117095 | 117.05 | 10 | 10.0003 | 60 | 60 | 60 | 60
117145 | 117.1 | 10 | 10.0034 | 60 | 60 | 60 | 60
117195 | 117.15 | 10 | 10.0025 | 60 | 60 | 60 | 60
117245 | 117.2 | 10 | 10.0024 | 60 | 60 | 60 | 60
117295 | 117.25 | 10 | 9.9948 | 60 | 60 | 60 | 60
117345 | 117.3 | 10 | 9.9949 | 60 | 60 | 60 | 60
117395 | 117.35 | 10 | 9.9949 | 60 | 60 | 60 | 60
117445 | 117.4 | 10 | 9.9929 | 60 | 60 | 60 | 60
117495 | 117.45 | 10 | 9.9929 | 60 | 60 | 60 | 60
117545 | 117.5 | 10 | 9.9929 | 60 | 60 | 60 | 60
117595 | 117.55 | 10 | 9.9929 | 60 | 60 | 60 | 60
117645 | 117.6 | 10 | 9.9929 | 60 | 60 | 60 | 60
117695 | 117.65 | 10 | 9.9929 | 60 | 60 | 60 | 60
117745 | 117.7 | 10 | 9.9929 | 60 | 60 | 60 | 60
117795 | 117.75 | 10 | 9.9958 | 60 | 60 | 60 | 60
117845 | 117.8 | 10 | 9.9948 | 60 | 60 | 60 | 60
117895 | 117.85 | 10 | 9.996 | 60 | 60 | 60 | 60
117945 | 117.9 | 10 | 9.9956 | 60 | 60 | 60 | 60
117995 | 117.95 | 10 | 9.999 | 60 | 60 | 60 | 60
118045 | 118 | 10 | 9.9986 | 60 | 60 | 60 | 60
118095 | 118.05 | 10 | 9.9986 | 60 | 60 | 60 | 60
118145 | 118.1 | 10 | 10.0014 | 60 | 60 | 60 | 60
118195 | 118.15 | 10 | 10.005 | 60 | 60 | 60 | 60
118245 | 118.2 | 10 | 10.0038 | 60 | 60 | 60 | 60
118295 | 118.25 | 10 | 10.0042 | 60 | 60 | 60 | 60
118345 | 118.3 | 10 | 10.0056 | 60 | 60 | 60 | 60
118395 | 118.35 | 10 | 10.0053 | 60 | 60 | 60 | 60
118445 | 118.4 | 10 | 10.0073 | 60 | 60 | 60 | 60
118495 | 118.45 | 10 | 10.0045 | 60 | 60 | 60 | 60
118545 | 118.5 | 10 | 10.0046 | 60 | 60 | 60 | 60
118595 | 118.55 | 10 | 10.0046 | 60 | 60 | 60 | 60
118645 | 118.6 | 10 | 10.004 | 60 | 60 | 60 | 60
118695 | 118.65 | 10 | 10.0035 | 60 | 60 | 60 | 60
118745 | 118.7 | 10 | 10.005 | 60 | 60 | 60 | 60
118795 | 118.75 | 10 | 10.0007 | 60 | 60 | 60 | 60
118845 | 118.8 | 10 | 10.0034 | 60 | 60 | 60 | 60
118895 | 118.85 | 10 | 9.9997 | 60 | 60 | 60 | 60
118945 | 118.9 | 10 | 10.0007 | 60 | 60 | 60 | 60
118995 | 118.95 | 10 | 9.9937 | 60 | 60 | 60 | 60
119045 | 119 | 10 | 9.994 | 60 | 60 | 60 | 60
119095 | 119.05 | 10 | 9.994 | 60 | 60 | 60 | 60
119145 | 119.1 | 10 | 9.9927 | 60 | 60 | 60 | 60
119195 | 119.15 | 10 | 9.9957 | 60 | 60 | 60 | 60
119245 | 119.2 | 10 | 9.9937 | 60 | 60 | 60 | 60
119295 | 119.25 | 10 | 9.9955 | 60 | 60 | 60 | 60
119345 | 119.3 | 10 | 9.9936 | 60 | 60 | 60 | 60
119395 | 119.35 | 10 | 9.9913 | 60 | 60 | 60 | 60
119445 | 119.4 | 10 | 9.9927 | 60 | 60 | 60 | 60
119495 | 119.45 | 10 | 9.9916 | 60 | 60 | 60 | 60
119545 | 119.5 | 10 | 9.9936 | 60 | 60 | 60 | 60
119595 | 119.55 | 10 | 9.9936 | 60 | 60 | 60 | 60
119645 | 119.6 | 10 | 9.9971 | 60 | 60 | 60 | 60
119695 | 119.65 | 10 | 9.9969 | 60 | 60 | 60 | 60
119745 | 119.7 | 10 | 9.9991 | 60 | 60 | 60 | 60
119795 | 119.75 | 10 | 9.9991 | 60 | 60 | 60 | 60
119845 | 119.8 | 10 | 10.002 | 60 | 60 | 60 | 60
119895 | 119.85 | 10 | 10.0061 | 60 | 60 | 60 | 60
119945 | 119.9 | 10 | 10.0051 | 60 | 60 | 60 | 60
119995 | 119.95 | 10 | 10.0038 | 60 | 60 | 60 | 60
120045 | 120 | 10 | 10.0031 | 60 | 60 | 60 | 60
120095 | 120.05 | 10 | 10.0052 | 60 | 60 | 60 | 60
120145 | 120.1 | 10 | 10.0059 | 60 | 60 | 60 | 60
120195 | 120.15 | 10 | 10.0056 | 60 | 60 | 60 | 60
120245 | 120.2 | 10 | 10.0049 | 60 | 60 | 60 | 60
120295 | 120.25 | 10 | 10.0061 | 60 | 60 | 60 | 60
120345 | 120.3 | 10 | 10.0028 | 60 | 60 | 60 | 60
120395 | 120.35 | 10 | 10.0056 | 60 | 60 | 60 | 60
120445 | 120.4 | 10 | 10.0045 | 60 | 60 | 60 | 60
120495 | 120.45 | 10 | 10.0022 | 60 | 60 | 60 | 60
120545 | 120.5 | 10 | 9.9974 | 60 | 60 | 60 | 60
120595 | 120.55 | 10 | 9.9974 | 60 | 60 | 60 | 60
120645 | 120.6 | 10 | 9.9948 | 60 | 60 | 60 | 60
120695 | 120.65 | 10 | 9.9905 | 60 | 60 | 60 | 60
120745 | 120.7 | 10 | 9.9905 | 60 | 60 | 60 | 60
120795 | 120.75 | 10 | 9.9918 | 60 | 60 | 60 | 60
120845 | 120.8 | 10 | 9.9931 | 60 | 60 | 60 | 60
120895 | 120.85 | 10 | 9.9936 | 60 | 60 | 60 | 60
120945 | 120.9 | 10 | 9.9912 | 60 | 60 | 60 | 60
120995 | 120.95 | 10 | 9.9894 | 60 | 60 | 60 | 60
121045 | 121 | 10 | 9.9897 | 60 | 60 | 60 | 60
121095 | 121.05 | 10 | 9.9897 | 60 | 60 | 60 | 60
121145 | 121.1 | 10 | 9.9908 | 60 | 60 | 60 | 60
121195 | 121.15 | 10 | 9.9908 | 60 | 60 | 60 | 60
121245 | 121.2 | 10 | 9.9891 | 60 | 60 | 60 | 60
121295 | 121.25 | 10 | 9.9957 | 60 | 60 | 60 | 60
121345 | 121.3 | 10 | 10.0002 | 60 | 60 | 60 | 60
121395 | 121.35 | 10 | 9.9992 | 60 | 60 | 60 | 60
121445 | 121.4 | 10 | 9.9993 | 60 | 60 | 60 | 60
121495 | 121.45 | 10 | 10.0003 | 60 | 60 | 60 | 60
121545 | 121.5 | 10 | 10.0023 | 60 | 60 | 60 | 60
121595 | 121.55 | 10 | 10.0023 | 60 | 60 | 60 | 60
121645 | 121.6 | 10 | 10.0025 | 60 | 60 | 60 | 60
121695 | 121.65 | 10 | 10 | 60 | 60 | 60 | 60
121745 | 121.7 | 10 | 9.9998 | 60 | 60 | 60 | 60
121795 | 121.75 | 10 | 9.9996 | 60 | 60 | 60 | 60
121845 | 121.8 | 10 | 9.9993 | 60 | 60 | 60 | 60
121895 | 121.85 | 10 | 9.9997 | 60 | 60 | 60 | 60
121945 | 121.9 | 10 | 9.9981 | 60 | 60 | 60 | 60
121995 | 121.95 | 10 | 10.002 | 60 | 60 | 60 | 60
122045 | 122 | 10 | 10.0028 | 60 | 60 | 60 | 60
122095 | 122.05 | 10 | 10.0028 | 60 | 60 | 60 | 60
122145 | 122.1 | 10 | 9.9953 | 60 | 60 | 60 | 60
122195 | 122.15 | 10 | 9.9948 | 60 | 60 | 60 | 60
122245 | 122.2 | 10 | 9.9959 | 60 | 60 | 60 | 60
122295 | 122.25 | 10 | 9.9957 | 60 | 60 | 60 | 60
122345 | 122.3 | 10 | 9.9958 | 60 | 60 | 60 | 60
122395 | 122.35 | 10 | 9.994 | 60 | 60 | 60 | 60
122445 | 122.4 | 10 | 9.9925 | 60 | 60 | 60 | 60
122495 | 122.45 | 10 | 9.9925 | 60 | 60 | 60 | 60
122545 | 122.5 | 10 | 9.9925 | 60 | 60 | 60 | 60
122595 | 122.55 | 10 | 9.9925 | 60 | 60 | 60 | 60
122645 | 122.6 | 10 | 9.9925 | 60 | 60 | 60 | 60
122695 | 122.65 | 10 | 9.9945 | 60 | 60 | 60 | 60
122745 | 122.7 | 10 | 9.9976 | 60 | 60 | 60 | 60
122795 | 122.75 | 10 | 9.9978 | 60 | 60 | 60 | 60
122845 | 122.8 | 10 | 9.9962 | 60 | 60 | 60 | 60
122895 | 122.85 | 10 | 9.9973 | 60 | 60 | 60 | 60
122945 | 122.9 | 10 | 9.9966 | 60 | 60 | 60 | 60
122995 | 122.95 | 10 | 9.9993 | 60 | 60 | 60 | 60
123045 | 123 | 10 | 9.9989 | 60 | 60 | 60 | 60
123095 | 123.05 | 10 | 9.9989 | 60 | 60 | 60 | 60
123145 | 123.1 | 10 | 9.9995 | 60 | 60 | 60 | 60
123195 | 123.15 | 10 | 9.9978 | 60 | 60 | 60 | 60
123245 | 123.2 | 10 | 9.9997 | 60 | 60 | 60 | 60
123295 | 123.25 | 10 | 9.9988 | 60 | 60 | 60 | 60
123345 | 123.3 | 10 | 10.0004 | 60 | 60 | 60 | 60
123395 | 123.35 | 10 | 9.9986 | 60 | 60 | 60 | 60
123445 | 123.4 | 10 | 9.9989 | 60 | 60 | 60 | 60
123495 | 123.45 | 10 | 9.9984 | 60 | 60 | 60 | 60
123545 | 123.5 | 10 | 9.9979 | 60 | 60 | 60 | 60
123595 | 123.55 | 10 | 9.9979 | 60 | 60 | 60 | 60
123645 | 123.6 | 10 | 9.9984 | 60 | 60 | 60 | 60
123695 | 123.65 | 10 | 9.9946 | 60 | 60 | 60 | 60
123745 | 123.7 | 10 | 9.9913 | 60 | 60 | 60 | 60
123795 | 123.75 | 10 | 9.9908 | 60 | 60 | 60 | 60
123845 | 123.8 | 10 | 9.9908 | 60 | 60 | 60 | 60
123895 | 123.85 | 10 | 9.986 | 60 | 60 | 60 | 60
123945 | 123.9 | 10 | 9.9906 | 60 | 60 | 60 | 60
123995 | 123.95 | 10 | 9.9896 | 60 | 60 | 60 | 60
124045 | 124 | 10 | 9.99 | 60 | 60 | 60 | 60
124095 | 124.05 | 10 | 9.99 | 60 | 60 | 60 | 60
124145 | 124.1 | 10 | 9.9881 | 60 | 60 | 60 | 60
124195 | 124.15 | 10 | 9.9888 | 60 | 60 | 60 | 60
124245 | 124.2 | 10 | 9.9898 | 60 | 60 | 60 | 60
124295 | 124.25 | 10 | 9.9917 | 60 | 60 | 60 | 60
124345 | 124.3 | 10 | 9.9899 | 60 | 60 | 60 | 60
124395 | 124.35 | 10 | 9.9884 | 60 | 60 | 60 | 60
124445 | 124.4 | 10 | 9.9889 | 60 | 60 | 60 | 60
124495 | 124.45 | 10 | 9.9966 | 60 | 60 | 60 | 60
124545 | 124.5 | 10 | 9.9972 | 60 | 60 | 60 | 60
124595 | 124.55 | 10 | 9.9972 | 60 | 60 | 60 | 60
124645 | 124.6 | 10 | 9.9966 | 60 | 60 | 60 | 60
124695 | 124.65 | 10 | 9.9969 | 60 | 60 | 60 | 60
124745 | 124.7 | 10 | 9.9983 | 60 | 60 | 60 | 60
124795 | 124.75 | 10 | 9.9985 | 60 | 60 | 60 | 60
124845 | 124.8 | 10 | 9.9982 | 60 | 60 | 60 | 60
124895 | 124.85 | 10 | 9.9964 | 60 | 60 | 60 | 60
124945 | 124.9 | 10 | 9.997 | 60 | 60 | 60 | 60
124995 | 124.95 | 10 | 9.999 | 60 | 60 | 60 | 60
125045 | 125 | 10 | 9.9989 | 60 | 60 | 60 | 60
125095 | 125.05 | 10 | 9.9989 | 60 | 60 | 60 | 60
125145 | 125.1 | 10 | 9.9985 | 60 | 60 | 60 | 60
125195 | 125.15 | 10 | 9.9973 | 60 | 60 | 60 | 60
125245 | 125.2 | 10 | 9.9985 | 60 | 60 | 60 | 60
125295 | 125.25 | 10 | 9.9969 | 60 | 60 | 60 | 60
125345 | 125.3 | 10 | 9.9945 | 60 | 60 | 60 | 60
125395 | 125.35 | 10 | 9.9919 | 60 | 60 | 60 | 60
125445 | 125.4 | 10 | 9.9925 | 60 | 60 | 60 | 60
125495 | 125.45 | 10 | 9.9929 | 60 | 60 | 60 | 60
125545 | 125.5 | 10 | 9.9899 | 60 | 60 | 60 | 60
125595 | 125.55 | 10 | 9.9899 | 60 | 60 | 60 | 60
125645 | 125.6 | 10 | 9.9894 | 60 | 60 | 60 | 60
125695 | 125.65 | 10 | 9.9904 | 60 | 60 | 60 | 60
125745 | 125.7 | 10 | 9.988 | 60 | 60 | 60 | 60
125795 | 125.75 | 10 | 9.9891 | 60 | 60 | 60 | 60
125845 | 125.8 | 10 | 9.9874 | 60 | 60 | 60 | 60
125895 | 125.85 | 10 | 9.9879 | 60 | 60 | 60 | 60
125945 | 125.9 | 10 | 9.9878 | 60 | 60 | 60 | 60
125995 | 125.95 | 10 | 9.9872 | 60 | 60 | 60 | 60
126045 | 126 | 10 | 9.9843 | 60 | 60 | 60 | 60
126095 | 126.05 | 10 | 9.9843 | 60 | 60 | 60 | 60
126145 | 126.1 | 10 | 9.994 | 60 | 60 | 60 | 60
126195 | 126.15 | 10 | 9.994 | 60 | 60 | 60 | 60
126245 | 126.2 | 10 | 9.9922 | 60 | 60 | 60 | 60
126295 | 126.25 | 10 | 9.9922 | 60 | 60 | 60 | 60
126345 | 126.3 | 10 | 9.9946 | 60 | 60 | 60 | 60
126395 | 126.35 | 10 | 9.9925 | 60 | 60 | 60 | 60
126445 | 126.4 | 10 | 9.9942 | 60 | 60 | 60 | 60
126495 | 126.45 | 10 | 9.9965 | 60 | 60 | 60 | 60
126545 | 126.5 | 10 | 9.9913 | 60 | 60 | 60 | 60
126595 | 126.55 | 10 | 9.9913 | 60 | 60 | 60 | 60
126645 | 126.6 | 10 | 9.993 | 60 | 60 | 60 | 60
126695 | 126.65 | 10 | 9.9939 | 60 | 60 | 60 | 60
126745 | 126.7 | 10 | 9.9951 | 60 | 60 | 60 | 60
126795 | 126.75 | 10 | 9.9926 | 60 | 60 | 60 | 60
126845 | 126.8 | 10 | 9.9948 | 60 | 60 | 60 | 60
126895 | 126.85 | 10 | 9.9929 | 60 | 60 | 60 | 60
126945 | 126.9 | 10 | 9.9917 | 60 | 60 | 60 | 60
126995 | 126.95 | 10 | 9.9924 | 60 | 60 | 60 | 60
127045 | 127 | 10 | 9.9913 | 60 | 60 | 60 | 60
127095 | 127.05 | 10 | 9.9913 | 60 | 60 | 60 | 60
127145 | 127.1 | 10 | 9.9901 | 60 | 60 | 60 | 60
127195 | 127.15 | 10 | 9.9932 | 60 | 60 | 60 | 60
127245 | 127.2 | 10 | 9.9925 | 60 | 60 | 60 | 60
127295 | 127.25 | 10 | 9.989 | 60 | 60 | 60 | 60
127345 | 127.3 | 10 | 9.9889 | 60 | 60 | 60 | 60
127395 | 127.35 | 10 | 9.9904 | 60 | 60 | 60 | 60
127445 | 127.4 | 10 | 9.9901 | 60 | 60 | 60 | 60
127495 | 127.45 | 10 | 9.9901 | 60 | 60 | 60 | 60
127545 | 127.5 | 10 | 9.9901 | 60 | 60 | 60 | 60
127595 | 127.55 | 10 | 9.9901 | 60 | 60 | 60 | 60
127645 | 127.6 | 10 | 9.9901 | 60 | 60 | 60 | 60
127695 | 127.65 | 10 | 9.9901 | 60 | 60 | 60 | 60
127745 | 127.7 | 10 | 9.9901 | 60 | 60 | 60 | 60
127795 | 127.75 | 10 | 9.9988 | 60 | 60 | 60 | 60
127845 | 127.8 | 10 | 10.0012 | 60 | 60 | 60 | 60
127895 | 127.85 | 10 | 10.0009 | 60 | 60 | 60 | 60
127945 | 127.9 | 10 | 10.0006 | 60 | 60 | 60 | 60
127995 | 127.95 | 10 | 10.0011 | 60 | 60 | 60 | 60
128045 | 128 | 10 | 9.9995 | 60 | 60 | 60 | 60
128095 | 128.05 | 10 | 9.9995 | 60 | 60 | 60 | 60
128145 | 128.1 | 10 | 10.0002 | 60 | 60 | 60 | 60
128195 | 128.15 | 10 | 9.9986 | 60 | 60 | 60 | 60
128245 | 128.2 | 10 | 9.9972 | 60 | 60 | 60 | 60
128295 | 128.25 | 10 | 9.9951 | 60 | 60 | 60 | 60
128345 | 128.3 | 10 | 9.995 | 60 | 60 | 60 | 60
128395 | 128.35 | 10 | 9.9973 | 60 | 60 | 60 | 60
128445 | 128.4 | 10 | 10.0013 | 60 | 60 | 60 | 60
128495 | 128.45 | 10 | 9.9977 | 60 | 60 | 60 | 60
128545 | 128.5 | 10 | 9.9946 | 60 | 60 | 60 | 60
128595 | 128.55 | 10 | 9.9946 | 60 | 60 | 60 | 60
128645 | 128.6 | 10 | 9.9949 | 60 | 60 | 60 | 60
128695 | 128.65 | 10 | 9.9963 | 60 | 60 | 60 | 60
128745 | 128.7 | 10 | 9.9948 | 60 | 60 | 60 | 60
128795 | 128.75 | 10 | 9.9945 | 60 | 60 | 60 | 60
128845 | 128.8 | 10 | 9.9988 | 60 | 60 | 60 | 60
128895 | 128.85 | 10 | 9.9987 | 60 | 60 | 60 | 60
128945 | 128.9 | 10 | 9.9967 | 60 | 60 | 60 | 60
128995 | 128.95 | 10 | 9.9968 | 60 | 60 | 60 | 60
129045 | 129 | 10 | 9.9937 | 60 | 60 | 60 | 60
129095 | 129.05 | 10 | 9.9937 | 60 | 60 | 60 | 60
129145 | 129.1 | 10 | 9.9988 | 60 | 60 | 60 | 60
129195 | 129.15 | 10 | 9.9998 | 60 | 60 | 60 | 60
129245 | 129.2 | 10 | 10.0036 | 60 | 60 | 60 | 60
129295 | 129.25 | 10 | 10.0084 | 60 | 60 | 60 | 60
129345 | 129.3 | 10 | 10.011 | 60 | 60 | 60 | 60
129395 | 129.35 | 10 | 10.0122 | 60 | 60 | 60 | 60
129445 | 129.4 | 10 | 10.0135 | 60 | 60 | 60 | 60
129495 | 129.45 | 10 | 10.012 | 60 | 60 | 60 | 60
129545 | 129.5 | 10 | 10.0152 | 60 | 60 | 60 | 60
129595 | 129.55 | 10 | 10.0152 | 60 | 60 | 60 | 60
129645 | 129.6 | 10 | 10.0154 | 60 | 60 | 60 | 60
129695 | 129.65 | 10 | 10.0166 | 60 | 60 | 60 | 60
129745 | 129.7 | 10 | 10.0148 | 60 | 60 | 60 | 60
129795 | 129.75 | 10 | 10.0163 | 60 | 60 | 60 | 60
129845 | 129.8 | 10 | 10.0161 | 60 | 60 | 60 | 60
129895 | 129.85 | 10 | 10.0158 | 60 | 60 | 60 | 60
129945 | 129.9 | 10 | 10.016 | 60 | 60 | 60 | 60
129995 | 129.95 | 10 | 10.0116 | 60 | 60 | 60 | 60
130045 | 130 | 10 | 10.006 | 60 | 60 | 60 | 60
130095 | 130.05 | 10 | 10.006 | 60 | 60 | 60 | 60
130145 | 130.1 | 10 | 9.9991 | 60 | 60 | 60 | 60
130195 | 130.15 | 10 | 10.0008 | 60 | 60 | 60 | 60
130245 | 130.2 | 10 | 9.997 | 60 | 60 | 60 | 60
130295 | 130.25 | 10 | 9.9993 | 60 | 60 | 60 | 60
130345 | 130.3 | 10 | 9.9976 | 60 | 60 | 60 | 60
130395 | 130.35 | 10 | 9.9981 | 60 | 60 | 60 | 60
130445 | 130.4 | 10 | 9.9987 | 60 | 60 | 60 | 60
130495 | 130.45 | 10 | 9.9989 | 60 | 60 | 60 | 60
130545 | 130.5 | 10 | 9.9962 | 60 | 60 | 60 | 60
130595 | 130.55 | 10 | 9.9962 | 60 | 60 | 60 | 60
130645 | 130.6 | 10 | 9.9967 | 60 | 60 | 60 | 60
130695 | 130.65 | 10 | 9.9985 | 60 | 60 | 60 | 60
130745 | 130.7 | 10 | 9.9941 | 60 | 60 | 60 | 60
130795 | 130.75 | 10 | 9.9995 | 60 | 60 | 60 | 60
130845 | 130.8 | 10 | 9.9956 | 60 | 60 | 60 | 60
130895 | 130.85 | 10 | 10.0019 | 60 | 60 | 60 | 60
130945 | 130.9 | 10 | 10.0012 | 60 | 60 | 60 | 60
130995 | 130.95 | 10 | 10.0008 | 60 | 60 | 60 | 60
131045 | 131 | 10 | 10.0031 | 60 | 60 | 60 | 60
131095 | 131.05 | 10 | 10.0031 | 60 | 60 | 60 | 60
131145 | 131.1 | 10 | 10.0029 | 60 | 60 | 60 | 60
131195 | 131.15 | 10 | 10.0029 | 60 | 60 | 60 | 60
131245 | 131.2 | 10 | 9.9996 | 60 | 60 | 60 | 60
131295 | 131.25 | 10 | 10.0023 | 60 | 60 | 60 | 60
131345 | 131.3 | 10 | 10.0028 | 60 | 60 | 60 | 60
131395 | 131.35 | 10 | 10.0011 | 60 | 60 | 60 | 60
131445 | 131.4 | 10 | 10.0001 | 60 | 60 | 60 | 60
131495 | 131.45 | 10 | 10.0029 | 60 | 60 | 60 | 60
131545 | 131.5 | 10 | 10.0036 | 60 | 60 | 60 | 60
131595 | 131.55 | 10 | 10.0036 | 60 | 60 | 60 | 60
131645 | 131.6 | 10 | 9.9992 | 60 | 60 | 60 | 60
131695 | 131.65 | 10 | 9.9965 | 60 | 60 | 60 | 60
131745 | 131.7 | 10 | 9.9933 | 60 | 60 | 60 | 60
131795 | 131.75 | 10 | 9.9936 | 60 | 60 | 60 | 60
131845 | 131.8 | 10 | 9.9914 | 60 | 60 | 60 | 60
131895 | 131.85 | 10 | 9.9909 | 60 | 60 | 60 | 60
131945 | 131.9 | 10 | 9.9908 | 60 | 60 | 60 | 60
131995 | 131.95 | 10 | 9.9903 | 60 | 60 | 60 | 60
132045 | 132 | 10 | 9.9913 | 60 | 60 | 60 | 60
132095 | 132.05 | 10 | 9.9913 | 60 | 60 | 60 | 60
132145 | 132.1 | 10 | 9.9921 | 60 | 60 | 60 | 60
132195 | 132.15 | 10 | 9.9876 | 60 | 60 | 60 | 60
132245 | 132.2 | 10 | 9.989 | 60 | 60 | 60 | 60
132295 | 132.25 | 10 | 9.9927 | 60 | 60 | 60 | 60
132345 | 132.3 | 10 | 9.9918 | 60 | 60 | 60 | 60
132395 | 132.35 | 10 | 9.9919 | 60 | 60 | 60 | 60
132445 | 132.4 | 10 | 9.99 | 60 | 60 | 60 | 60
132495 | 132.45 | 10 | 9.99 | 60 | 60 | 60 | 60
132545 | 132.5 | 10 | 9.99 | 60 | 60 | 60 | 60
132595 | 132.55 | 10 | 9.99 | 60 | 60 | 60 | 60
132645 | 132.6 | 10 | 9.99 | 60 | 60 | 60 | 60
132695 | 132.65 | 10 | 10.0009 | 60 | 60 | 60 | 60
132745 | 132.7 | 10 | 10.0013 | 60 | 60 | 60 | 60
132795 | 132.75 | 10 | 10.0007 | 60 | 60 | 60 | 60
132845 | 132.8 | 10 | 10.0002 | 60 | 60 | 60 | 60
132895 | 132.85 | 10 | 10.0017 | 60 | 60 | 60 | 60
132945 | 132.9 | 10 | 10.0007 | 60 | 60 | 60 | 60
132995 | 132.95 | 10 | 10.0036 | 60 | 60 | 60 | 60
133045 | 133 | 10 | 9.9996 | 60 | 60 | 60 | 60
133095 | 133.05 | 10 | 9.9996 | 60 | 60 | 60 | 60
133145 | 133.1 | 10 | 10.0021 | 60 | 60 | 60 | 60
133195 | 133.15 | 10 | 10.0008 | 60 | 60 | 60 | 60
133245 | 133.2 | 10 | 10.0024 | 60 | 60 | 60 | 60
133295 | 133.25 | 10 | 10.0008 | 60 | 60 | 60 | 60
133345 | 133.3 | 10 | 9.9995 | 60 | 60 | 60 | 60
133395 | 133.35 | 10 | 9.9952 | 60 | 60 | 60 | 60
133445 | 133.4 | 10 | 9.9931 | 60 | 60 | 60 | 60
133495 | 133.45 | 10 | 9.9968 | 60 | 60 | 60 | 60
133545 | 133.5 | 10 | 9.9953 | 60 | 60 | 60 | 60
133595 | 133.55 | 10 | 9.9953 | 60 | 60 | 60 | 60
133645 | 133.6 | 10 | 9.9922 | 60 | 60 | 60 | 60
133695 | 133.65 | 10 | 9.9945 | 60 | 60 | 60 | 60
133745 | 133.7 | 10 | 9.9946 | 60 | 60 | 60 | 60
133795 | 133.75 | 10 | 9.994 | 60 | 60 | 60 | 60
133845 | 133.8 | 10 | 9.9958 | 60 | 60 | 60 | 60
133895 | 133.85 | 10 | 9.9922 | 60 | 60 | 60 | 60
133945 | 133.9 | 10 | 9.9929 | 60 | 60 | 60 | 60
133995 | 133.95 | 10 | 9.9934 | 60 | 60 | 60 | 60
134045 | 134 | 10 | 9.9983 | 60 | 60 | 60 | 60
134095 | 134.05 | 10 | 9.9983 | 60 | 60 | 60 | 60
134145 | 134.1 | 10 | 10.0059 | 60 | 60 | 60 | 60
134195 | 134.15 | 10 | 10.009 | 60 | 60 | 60 | 60
134245 | 134.2 | 10 | 10.0097 | 60 | 60 | 60 | 60
134295 | 134.25 | 10 | 10.011 | 60 | 60 | 60 | 60
134345 | 134.3 | 10 | 10.0095 | 60 | 60 | 60 | 60
134395 | 134.35 | 10 | 10.0087 | 60 | 60 | 60 | 60
134445 | 134.4 | 10 | 10.0104 | 60 | 60 | 60 | 60
134495 | 134.45 | 10 | 10.0138 | 60 | 60 | 60 | 60
134545 | 134.5 | 10 | 10.0105 | 60 | 60 | 60 | 60
134595 | 134.55 | 10 | 10.0098 | 60 | 60 | 60 | 60
134645 | 134.6 | 10 | 10.0113 | 60 | 60 | 60 | 60
134695 | 134.65 | 10 | 10.0141 | 60 | 60 | 60 | 60
134745 | 134.7 | 10 | 10.0144 | 60 | 60 | 60 | 60
134795 | 134.75 | 10 | 10.0048 | 60 | 60 | 60 | 60
134845 | 134.8 | 10 | 10.0049 | 60 | 60 | 60 | 60
134895 | 134.85 | 10 | 9.9989 | 60 | 60 | 60 | 60
134945 | 134.9 | 10 | 9.9986 | 60 | 60 | 60 | 60
134995 | 134.95 | 10 | 9.9962 | 60 | 60 | 60 | 60
135045 | 135 | 10 | 9.9942 | 60 | 60 | 60 | 60
135095 | 135.05 | 10 | 9.9942 | 60 | 60 | 60 | 60
135145 | 135.1 | 10 | 9.9962 | 60 | 60 | 60 | 60
135195 | 135.15 | 10 | 9.9952 | 60 | 60 | 60 | 60
135245 | 135.2 | 10 | 9.996 | 60 | 60 | 60 | 60
135295 | 135.25 | 10 | 9.9925 | 60 | 60 | 60 | 60
135345 | 135.3 | 10 | 9.9948 | 60 | 60 | 60 | 60
135395 | 135.35 | 10 | 9.9952 | 60 | 60 | 60 | 60
135445 | 135.4 | 10 | 9.9951 | 60 | 60 | 60 | 60
135495 | 135.45 | 10 | 9.9924 | 60 | 60 | 60 | 60
135545 | 135.5 | 10 | 9.9935 | 60 | 60 | 60 | 60
135595 | 135.55 | 10 | 9.9935 | 60 | 60 | 60 | 60
135645 | 135.6 | 10 | 9.9945 | 60 | 60 | 60 | 60
135695 | 135.65 | 10 | 9.9957 | 60 | 60 | 60 | 60
135745 | 135.7 | 10 | 9.9983 | 60 | 60 | 60 | 60
135795 | 135.75 | 10 | 10.0021 | 60 | 60 | 60 | 60
135845 | 135.8 | 10 | 10.0004 | 60 | 60 | 60 | 60
135895 | 135.85 | 10 | 10.0029 | 60 | 60 | 60 | 60
135945 | 135.9 | 10 | 10.0041 | 60 | 60 | 60 | 60
135995 | 135.95 | 10 | 10.0032 | 60 | 60 | 60 | 60
136045 | 136 | 10 | 10.0033 | 60 | 60 | 60 | 60
136095 | 136.05 | 10 | 10.0033 | 60 | 60 | 60 | 60
136145 | 136.1 | 10 | 10.0034 | 60 | 60 | 60 | 60
136195 | 136.15 | 10 | 10.0034 | 60 | 60 | 60 | 60
136245 | 136.2 | 10 | 9.9986 | 60 | 60 | 60 | 60
136295 | 136.25 | 10 | 10.0006 | 60 | 60 | 60 | 60
136345 | 136.3 | 10 | 10.0011 | 60 | 60 | 60 | 60
136395 | 136.35 | 10 | 9.9983 | 60 | 60 | 60 | 60
136445 | 136.4 | 10 | 9.9982 | 60 | 60 | 60 | 60
136495 | 136.45 | 10 | 9.9985 | 60 | 60 | 60 | 60
136545 | 136.5 | 10 | 9.9944 | 60 | 60 | 60 | 60
136595 | 136.55 | 10 | 9.9944 | 60 | 60 | 60 | 60
136645 | 136.6 | 10 | 9.9961 | 60 | 60 | 60 | 60
136695 | 136.65 | 10 | 9.9942 | 60 | 60 | 60 | 60
136745 | 136.7 | 10 | 9.993 | 60 | 60 | 60 | 60
136795 | 136.75 | 10 | 9.9924 | 60 | 60 | 60 | 60
136845 | 136.8 | 10 | 9.9904 | 60 | 60 | 60 | 60
136895 | 136.85 | 10 | 9.9896 | 60 | 60 | 60 | 60
136945 | 136.9 | 10 | 9.9886 | 60 | 60 | 60 | 60
136995 | 136.95 | 10 | 9.989 | 60 | 60 | 60 | 60
137045 | 137 | 10 | 9.9924 | 60 | 60 | 60 | 60
137095 | 137.05 | 10 | 9.9924 | 60 | 60 | 60 | 60
137145 | 137.1 | 10 | 9.9894 | 60 | 60 | 60 | 60
137195 | 137.15 | 10 | 9.9912 | 60 | 60 | 60 | 60
137245 | 137.2 | 10 | 9.9949 | 60 | 60 | 60 | 60
137295 | 137.25 | 10 | 10.001 | 60 | 60 | 60 | 60
137345 | 137.3 | 10 | 10.0047 | 60 | 60 | 60 | 60
137395 | 137.35 | 10 | 10.0042 | 60 | 60 | 60 | 60
137445 | 137.4 | 10 | 10.007 | 60 | 60 | 60 | 60
137495 | 137.45 | 10 | 10.007 | 60 | 60 | 60 | 60
137545 | 137.5 | 10 | 10.007 | 60 | 60 | 60 | 60
137595 | 137.55 | 10 | 10.007 | 60 | 60 | 60 | 60
137645 | 137.6 | 10 | 10.007 | 60 | 60 | 60 | 60
137695 | 137.65 | 10 | 10.0042 | 60 | 60 | 60 | 60
137745 | 137.7 | 10 | 10.0057 | 60 | 60 | 60 | 60
137795 | 137.75 | 10 | 10.0064 | 60 | 60 | 60 | 60
137845 | 137.8 | 10 | 10.0036 | 60 | 60 | 60 | 60
137895 | 137.85 | 10 | 10.0054 | 60 | 60 | 60 | 60
137945 | 137.9 | 10 | 10.0076 | 60 | 60 | 60 | 60
137995 | 137.95 | 10 | 10.0056 | 60 | 60 | 60 | 60
138045 | 138 | 10 | 10.0044 | 60 | 60 | 60 | 60
138095 | 138.05 | 10 | 10.0005 | 60 | 60 | 60 | 60
138145 | 138.1 | 10 | 9.9982 | 60 | 60 | 60 | 60
138195 | 138.15 | 10 | 9.9939 | 60 | 60 | 60 | 60
138245 | 138.2 | 10 | 9.9934 | 60 | 60 | 60 | 60
138295 | 138.25 | 10 | 9.9932 | 60 | 60 | 60 | 60
138345 | 138.3 | 10 | 9.994 | 60 | 60 | 60 | 60
138395 | 138.35 | 10 | 9.9934 | 60 | 60 | 60 | 60
138445 | 138.4 | 10 | 9.9943 | 60 | 60 | 60 | 60
138495 | 138.45 | 10 | 9.9932 | 60 | 60 | 60 | 60
138545 | 138.5 | 10 | 9.9941 | 60 | 60 | 60 | 60
138595 | 138.55 | 10 | 9.9944 | 60 | 60 | 60 | 60
138645 | 138.6 | 10 | 9.9924 | 60 | 60 | 60 | 60
138695 | 138.65 | 10 | 9.992 | 60 | 60 | 60 | 60
138745 | 138.7 | 10 | 9.992 | 60 | 60 | 60 | 60
138795 | 138.75 | 10 | 9.9944 | 60 | 60 | 60 | 60
138845 | 138.8 | 10 | 9.9974 | 60 | 60 | 60 | 60
138895 | 138.85 | 10 | 9.9987 | 60 | 60 | 60 | 60
138945 | 138.9 | 10 | 10.002 | 60 | 60 | 60 | 60
138995 | 138.95 | 10 | 10.0038 | 60 | 60 | 60 | 60
139045 | 139 | 10 | 9.9998 | 60 | 60 | 60 | 60
139095 | 139.05 | 10 | 9.9998 | 60 | 60 | 60 | 60
139145 | 139.1 | 10 | 10.0002 | 60 | 60 | 60 | 60
139195 | 139.15 | 10 | 9.9989 | 60 | 60 | 60 | 60
139245 | 139.2 | 10 | 9.9999 | 60 | 60 | 60 | 60
139295 | 139.25 | 10 | 10.0012 | 60 | 60 | 60 | 60
139345 | 139.3 | 10 | 10.0007 | 60 | 60 | 60 | 60
139395 | 139.35 | 10 | 10.0013 | 60 | 60 | 60 | 60
139445 | 139.4 | 10 | 9.9977 | 60 | 60 | 60 | 60
139495 | 139.45 | 10 | 9.9989 | 60 | 60 | 60 | 60
139545 | 139.5 | 10 | 10.0027 | 60 | 60 | 60 | 60
139595 | 139.55 | 10 | 10.0005 | 60 | 60 | 60 | 60
139645 | 139.6 | 10 | 9.9992 | 60 | 60 | 60 | 60
139695 | 139.65 | 10 | 9.9969 | 60 | 60 | 60 | 60
139745 | 139.7 | 10 | 9.9955 | 60 | 60 | 60 | 60
139795 | 139.75 | 10 | 9.9968 | 60 | 60 | 60 | 60
139845 | 139.8 | 10 | 9.9925 | 60 | 60 | 60 | 60
139895 | 139.85 | 10 | 9.995 | 60 | 60 | 60 | 60
139945 | 139.9 | 10 | 9.9956 | 60 | 60 | 60 | 60
139995 | 139.95 | 10 | 9.9972 | 60 | 60 | 60 | 60
140045 | 140 | 10 | 9.9959 | 60 | 60 | 60 | 60
140095 | 140.05 | 10 | 9.9963 | 60 | 60 | 60 | 60
140145 | 140.1 | 10 | 9.9938 | 60 | 60 | 60 | 60
140195 | 140.15 | 10 | 9.9938 | 60 | 60 | 60 | 60
140245 | 140.2 | 10 | 9.9976 | 60 | 60 | 60 | 60
140295 | 140.25 | 10 | 9.9965 | 60 | 60 | 60 | 60
140345 | 140.3 | 10 | 9.9975 | 60 | 60 | 60 | 60
140395 | 140.35 | 10 | 9.9959 | 60 | 60 | 60 | 60
140445 | 140.4 | 10 | 9.9973 | 60 | 60 | 60 | 60
140495 | 140.45 | 10 | 9.9971 | 60 | 60 | 60 | 60
140545 | 140.5 | 10 | 9.9991 | 60 | 60 | 60 | 60
140595 | 140.55 | 10 | 9.9991 | 60 | 60 | 60 | 60
140645 | 140.6 | 10 | 10.0028 | 60 | 60 | 60 | 60
140695 | 140.65 | 10 | 10.0022 | 60 | 60 | 60 | 60
140745 | 140.7 | 10 | 10.0006 | 60 | 60 | 60 | 60
140795 | 140.75 | 10 | 10.0001 | 60 | 60 | 60 | 60
140845 | 140.8 | 10 | 10.0006 | 60 | 60 | 60 | 60
140895 | 140.85 | 10 | 10.0016 | 60 | 60 | 60 | 60
140945 | 140.9 | 10 | 10.0022 | 60 | 60 | 60 | 60
140995 | 140.95 | 10 | 10.0003 | 60 | 60 | 60 | 60
141045 | 141 | 10 | 9.9997 | 60 | 60 | 60 | 60
141095 | 141.05 | 10 | 9.9997 | 60 | 60 | 60 | 60
141145 | 141.1 | 10 | 10.003 | 60 | 60 | 60 | 60
141195 | 141.15 | 10 | 9.9991 | 60 | 60 | 60 | 60
141245 | 141.2 | 10 | 10.001 | 60 | 60 | 60 | 60
141295 | 141.25 | 10 | 9.9973 | 60 | 60 | 60 | 60
141345 | 141.3 | 10 | 9.9956 | 60 | 60 | 60 | 60
141395 | 141.35 | 10 | 9.9948 | 60 | 60 | 60 | 60
141445 | 141.4 | 10 | 9.9906 | 60 | 60 | 60 | 60
141495 | 141.45 | 10 | 9.9936 | 60 | 60 | 60 | 60
141545 | 141.5 | 10 | 9.9933 | 60 | 60 | 60 | 60
141595 | 141.55 | 10 | 9.9933 | 60 | 60 | 60 | 60
141645 | 141.6 | 10 | 9.9924 | 60 | 60 | 60 | 60
141695 | 141.65 | 10 | 9.9906 | 60 | 60 | 60 | 60
141745 | 141.7 | 10 | 9.994 | 60 | 60 | 60 | 60
141795 | 141.75 | 10 | 9.9917 | 60 | 60 | 60 | 60
141845 | 141.8 | 10 | 9.9924 | 60 | 60 | 60 | 60
141895 | 141.85 | 10 | 9.9929 | 60 | 60 | 60 | 60
141945 | 141.9 | 10 | 9.9933 | 60 | 60 | 60 | 60
141995 | 141.95 | 10 | 9.9943 | 60 | 60 | 60 | 60
142045 | 142 | 10 | 9.9987 | 60 | 60 | 60 | 60
142095 | 142.05 | 10 | 9.9987 | 60 | 60 | 60 | 60
142145 | 142.1 | 10 | 10.0035 | 60 | 60 | 60 | 60
142195 | 142.15 | 10 | 10.0075 | 60 | 60 | 60 | 60
142245 | 142.2 | 10 | 10.0063 | 60 | 60 | 60 | 60
142295 | 142.25 | 10 | 10.0092 | 60 | 60 | 60 | 60
142345 | 142.3 | 10 | 10.0091 | 60 | 60 | 60 | 60
142395 | 142.35 | 10 | 10.0066 | 60 | 60 | 60 | 60
142445 | 142.4 | 10 | 10.0058 | 60 | 60 | 60 | 60
142495 | 142.45 | 10 | 10.0058 | 60 | 60 | 60 | 60
142545 | 142.5 | 10 | 10.0058 | 60 | 60 | 60 | 60
142595 | 142.55 | 10 | 10.0058 | 60 | 60 | 60 | 60
142645 | 142.6 | 10 | 10.0058 | 60 | 60 | 60 | 60
142695 | 142.65 | 10 | 10.0095 | 60 | 60 | 60 | 60
142745 | 142.7 | 10 | 10.0075 | 60 | 60 | 60 | 60
142795 | 142.75 | 10 | 10.0089 | 60 | 60 | 60 | 60
142845 | 142.8 | 10 | 10.0059 | 60 | 60 | 60 | 60
142895 | 142.85 | 10 | 10.0023 | 60 | 60 | 60 | 60
142945 | 142.9 | 10 | 9.9994 | 60 | 60 | 60 | 60
142995 | 142.95 | 10 | 9.9985 | 60 | 60 | 60 | 60
143045 | 143 | 10 | 9.9946 | 60 | 60 | 60 | 60
143095 | 143.05 | 10 | 9.9946 | 60 | 60 | 60 | 60
143145 | 143.1 | 10 | 9.9955 | 60 | 60 | 60 | 60
143195 | 143.15 | 10 | 9.9964 | 60 | 60 | 60 | 60
143245 | 143.2 | 10 | 9.9949 | 60 | 60 | 60 | 60
143295 | 143.25 | 10 | 9.9941 | 60 | 60 | 60 | 60
143345 | 143.3 | 10 | 9.9956 | 60 | 60 | 60 | 60
143395 | 143.35 | 10 | 9.9952 | 60 | 60 | 60 | 60
143445 | 143.4 | 10 | 9.9968 | 60 | 60 | 60 | 60
143495 | 143.45 | 10 | 9.9935 | 60 | 60 | 60 | 60
143545 | 143.5 | 10 | 9.9932 | 60 | 60 | 60 | 60
143595 | 143.55 | 10 | 9.9932 | 60 | 60 | 60 | 60
143645 | 143.6 | 10 | 9.9944 | 60 | 60 | 60 | 60
143695 | 143.65 | 10 | 9.9981 | 60 | 60 | 60 | 60
143745 | 143.7 | 10 | 10.0001 | 60 | 60 | 60 | 60
143795 | 143.75 | 10 | 10.0059 | 60 | 60 | 60 | 60
143845 | 143.8 | 10 | 10.0028 | 60 | 60 | 60 | 60
143895 | 143.85 | 10 | 10.0033 | 60 | 60 | 60 | 60
143945 | 143.9 | 10 | 10.0007 | 60 | 60 | 60 | 60
143995 | 143.95 | 10 | 10.0025 | 60 | 60 | 60 | 60
144045 | 144 | 10 | 10.0053 | 60 | 60 | 60 | 60
144095 | 144.05 | 10 | 10.0053 | 60 | 60 | 60 | 60
144145 | 144.1 | 10 | 10.0058 | 60 | 60 | 60 | 60
144195 | 144.15 | 10 | 10.0026 | 60 | 60 | 60 | 60
144245 | 144.2 | 10 | 10.0037 | 60 | 60 | 60 | 60
144295 | 144.25 | 10 | 10.0027 | 60 | 60 | 60 | 60
144345 | 144.3 | 10 | 10.0054 | 60 | 60 | 60 | 60
144395 | 144.35 | 10 | 10.0062 | 60 | 60 | 60 | 60
144445 | 144.4 | 10 | 10.0073 | 60 | 60 | 60 | 60
144495 | 144.45 | 10 | 10.0047 | 60 | 60 | 60 | 60
144545 | 144.5 | 10 | 9.9988 | 60 | 60 | 60 | 60
144595 | 144.55 | 10 | 9.9988 | 60 | 60 | 60 | 60
144645 | 144.6 | 10 | 9.999 | 60 | 60 | 60 | 60
144695 | 144.65 | 10 | 9.9963 | 60 | 60 | 60 | 60
144745 | 144.7 | 10 | 9.998 | 60 | 60 | 60 | 60
144795 | 144.75 | 10 | 9.9959 | 60 | 60 | 60 | 60
144845 | 144.8 | 10 | 9.9969 | 60 | 60 | 60 | 60
144895 | 144.85 | 10 | 9.9973 | 60 | 60 | 60 | 60
144945 | 144.9 | 10 | 9.9958 | 60 | 60 | 60 | 60
144995 | 144.95 | 10 | 9.9971 | 60 | 60 | 60 | 60
145045 | 145 | 10 | 9.9986 | 60 | 60 | 60 | 60
145095 | 145.05 | 10 | 9.9986 | 60 | 60 | 60 | 60
145145 | 145.1 | 10 | 9.9975 | 60 | 60 | 60 | 60
145195 | 145.15 | 10 | 9.9976 | 60 | 60 | 60 | 60
145245 | 145.2 | 10 | 9.9972 | 60 | 60 | 60 | 60
145295 | 145.25 | 10 | 10.0006 | 60 | 60 | 60 | 60
145345 | 145.3 | 10 | 10.0018 | 60 | 60 | 60 | 60
145395 | 145.35 | 10 | 10.0028 | 60 | 60 | 60 | 60
145445 | 145.4 | 10 | 10.0054 | 60 | 60 | 60 | 60
145495 | 145.45 | 10 | 10.0054 | 60 | 60 | 60 | 60
145545 | 145.5 | 10 | 10.0052 | 60 | 60 | 60 | 60
145595 | 145.55 | 10 | 10.007 | 60 | 60 | 60 | 60
145645 | 145.6 | 10 | 10.005 | 60 | 60 | 60 | 60
145695 | 145.65 | 10 | 10.0045 | 60 | 60 | 60 | 60
145745 | 145.7 | 10 | 10.0053 | 60 | 60 | 60 | 60
145795 | 145.75 | 10 | 10.0061 | 60 | 60 | 60 | 60
145845 | 145.8 | 10 | 10.002 | 60 | 60 | 60 | 60
145895 | 145.85 | 10 | 10.0041 | 60 | 60 | 60 | 60
145945 | 145.9 | 10 | 10.0059 | 60 | 60 | 60 | 60
145995 | 145.95 | 10 | 10.0034 | 60 | 60 | 60 | 60
146045 | 146 | 10 | 10.0036 | 60 | 60 | 60 | 60
146095 | 146.05 | 10 | 10.0036 | 60 | 60 | 60 | 60
146145 | 146.1 | 10 | 9.9985 | 60 | 60 | 60 | 60
146195 | 146.15 | 10 | 9.998 | 60 | 60 | 60 | 60
146245 | 146.2 | 10 | 9.9987 | 60 | 60 | 60 | 60
146295 | 146.25 | 10 | 9.9981 | 60 | 60 | 60 | 60
146345 | 146.3 | 10 | 9.998 | 60 | 60 | 60 | 60
146395 | 146.35 | 10 | 9.9974 | 60 | 60 | 60 | 60
146445 | 146.4 | 10 | 9.9996 | 60 | 60 | 60 | 60
146495 | 146.45 | 10 | 9.998 | 60 | 60 | 60 | 60
146545 | 146.5 | 10 | 9.9988 | 60 | 60 | 60 | 60
146595 | 146.55 | 10 | 9.997 | 60 | 60 | 60 | 60
146645 | 146.6 | 10 | 10.0009 | 60 | 60 | 60 | 60
146695 | 146.65 | 10 | 9.9976 | 60 | 60 | 60 | 60
146745 | 146.7 | 10 | 9.9986 | 60 | 60 | 60 | 60
146795 | 146.75 | 10 | 9.9993 | 60 | 60 | 60 | 60
146845 | 146.8 | 10 | 9.9949 | 60 | 60 | 60 | 60
146895 | 146.85 | 10 | 10.0003 | 60 | 60 | 60 | 60
146945 | 146.9 | 10 | 10.0018 | 60 | 60 | 60 | 60
146995 | 146.95 | 10 | 10.0036 | 60 | 60 | 60 | 60
147045 | 147 | 10 | 10.0056 | 60 | 60 | 60 | 60
147095 | 147.05 | 10 | 10.0055 | 60 | 60 | 60 | 60
147145 | 147.1 | 10 | 10.0043 | 60 | 60 | 60 | 60
147195 | 147.15 | 10 | 10.0028 | 60 | 60 | 60 | 60
147245 | 147.2 | 10 | 10.0042 | 60 | 60 | 60 | 60
147295 | 147.25 | 10 | 10.0058 | 60 | 60 | 60 | 60
147345 | 147.3 | 10 | 10.0031 | 60 | 60 | 60 | 60
147395 | 147.35 | 10 | 10.0024 | 60 | 60 | 60 | 60
147445 | 147.4 | 10 | 10.0071 | 60 | 60 | 60 | 60
147495 | 147.45 | 10 | 10.0071 | 60 | 60 | 60 | 60
147545 | 147.5 | 10 | 10.0071 | 60 | 60 | 60 | 60
147595 | 147.55 | 10 | 10.0071 | 60 | 60 | 60 | 60
147645 | 147.6 | 10 | 10.0071 | 60 | 60 | 60 | 60
147695 | 147.65 | 10 | 10.0071 | 60 | 60 | 60 | 60
147745 | 147.7 | 10 | 10.0071 | 60 | 60 | 60 | 60
147795 | 147.75 | 10 | 9.9997 | 60 | 60 | 60 | 60
147845 | 147.8 | 10 | 10.0002 | 60 | 60 | 60 | 60
147895 | 147.85 | 10 | 9.9998 | 60 | 60 | 60 | 60
147945 | 147.9 | 10 | 10.0009 | 60 | 60 | 60 | 60
147995 | 147.95 | 10 | 9.9994 | 60 | 60 | 60 | 60
148045 | 148 | 10 | 9.9976 | 60 | 60 | 60 | 60
148095 | 148.05 | 10 | 9.9972 | 60 | 60 | 60 | 60
148145 | 148.1 | 10 | 10.0003 | 60 | 60 | 60 | 60
148195 | 148.15 | 10 | 9.9975 | 60 | 60 | 60 | 60
148245 | 148.2 | 10 | 9.9981 | 60 | 60 | 60 | 60
148295 | 148.25 | 10 | 9.9985 | 60 | 60 | 60 | 60
148345 | 148.3 | 10 | 9.9979 | 60 | 60 | 60 | 60
148395 | 148.35 | 10 | 9.9995 | 60 | 60 | 60 | 60
148445 | 148.4 | 10 | 9.9967 | 60 | 60 | 60 | 60
148495 | 148.45 | 10 | 9.9988 | 60 | 60 | 60 | 60
148545 | 148.5 | 10 | 10.0013 | 60 | 60 | 60 | 60
148595 | 148.55 | 10 | 10.0028 | 60 | 60 | 60 | 60
148645 | 148.6 | 10 | 10.0036 | 60 | 60 | 60 | 60
148695 | 148.65 | 10 | 10.0031 | 60 | 60 | 60 | 60
148745 | 148.7 | 10 | 10.0008 | 60 | 60 | 60 | 60
148795 | 148.75 | 10 | 10.0022 | 60 | 60 | 60 | 60
148845 | 148.8 | 10 | 10.0029 | 60 | 60 | 60 | 60
148895 | 148.85 | 10 | 10.004 | 60 | 60 | 60 | 60
148945 | 148.9 | 10 | 10.0055 | 60 | 60 | 60 | 60
148995 | 148.95 | 10 | 10.0042 | 60 | 60 | 60 | 60
149045 | 149 | 10 | 10.0055 | 60 | 60 | 60 | 60
149095 | 149.05 | 10 | 10.0048 | 60 | 60 | 60 | 60
149145 | 149.1 | 10 | 10.002 | 60 | 60 | 60 | 60
149195 | 149.15 | 10 | 10.0034 | 60 | 60 | 60 | 60
149245 | 149.2 | 10 | 10.0026 | 60 | 60 | 60 | 60
149295 | 149.25 | 10 | 10.001 | 60 | 60 | 60 | 60
149345 | 149.3 | 10 | 10 | 60 | 60 | 60 | 60
149395 | 149.35 | 10 | 9.9963 | 60 | 60 | 60 | 60
149445 | 149.4 | 10 | 9.9974 | 60 | 60 | 60 | 60
149495 | 149.45 | 10 | 9.9998 | 60 | 60 | 60 | 60
149545 | 149.5 | 10 | 9.9986 | 60 | 60 | 60 | 60
149595 | 149.55 | 10 | 9.9962 | 60 | 60 | 60 | 60
149645 | 149.6 | 10 | 9.9963 | 60 | 60 | 60 | 60
149695 | 149.65 | 10 | 9.9969 | 60 | 60 | 60 | 60
149745 | 149.7 | 10 | 9.9977 | 60 | 60 | 60 | 60
149795 | 149.75 | 10 | 9.9985 | 60 | 60 | 60 | 60
149845 | 149.8 | 10 | 9.9952 | 60 | 60 | 60 | 60
149895 | 149.85 | 10 | 9.998 | 60 | 60 | 60 | 60
149945 | 149.9 | 10 | 10.0002 | 60 | 60 | 60 | 60
149995 | 149.95 | 10 | 9.998 | 60 | 60 | 60 | 60
150045 | 150 | 10 | 9.9954 | 60 | 60 | 60 | 60
150095 | 150.05 | 10 | 9.9961 | 60 | 60 | 60 | 60
150145 | 150.1 | 10 | 10.0022 | 60 | 60 | 60 | 60
150195 | 150.15 | 10 | 10.0023 | 60 | 60 | 60 | 60
150245 | 150.2 | 10 | 10.0023 | 60 | 60 | 60 | 60
150295 | 150.25 | 10 | 10.0011 | 60 | 60 | 60 | 60
150345 | 150.3 | 10 | 10.0038 | 60 | 60 | 60 | 60
150395 | 150.35 | 10 | 10.0039 | 60 | 60 | 60 | 60
150445 | 150.4 | 10 | 10.0035 | 60 | 60 | 60 | 60
150495 | 150.45 | 10 | 10.0072 | 60 | 60 | 60 | 60
150545 | 150.5 | 10 | 10.0066 | 60 | 60 | 60 | 60
150595 | 150.55 | 10 | 10.0061 | 60 | 60 | 60 | 60
150645 | 150.6 | 10 | 10.0036 | 60 | 60 | 60 | 60
150695 | 150.65 | 10 | 10.0017 | 60 | 60 | 60 | 60
150745 | 150.7 | 10 | 10.0021 | 60 | 60 | 60 | 60
150795 | 150.75 | 10 | 9.9978 | 60 | 60 | 60 | 60
150845 | 150.8 | 10 | 9.9965 | 60 | 60 | 60 | 60
150895 | 150.85 | 10 | 9.9939 | 60 | 60 | 60 | 60
150945 | 150.9 | 10 | 9.9873 | 60 | 60 | 60 | 60
150995 | 150.95 | 10 | 9.9869 | 60 | 60 | 60 | 60
151045 | 151 | 10 | 9.9877 | 60 | 60 | 60 | 60
151095 | 151.05 | 10 | 9.9855 | 60 | 60 | 60 | 60
151145 | 151.1 | 10 | 9.9872 | 60 | 60 | 60 | 60
151195 | 151.15 | 10 | 9.9872 | 60 | 60 | 60 | 60
151245 | 151.2 | 10 | 9.984 | 60 | 60 | 60 | 60
151295 | 151.25 | 10 | 9.9853 | 60 | 60 | 60 | 60
151345 | 151.3 | 10 | 9.9842 | 60 | 60 | 60 | 60
151395 | 151.35 | 10 | 9.9834 | 60 | 60 | 60 | 60
151445 | 151.4 | 10 | 9.9842 | 60 | 60 | 60 | 60
151495 | 151.45 | 10 | 9.9828 | 60 | 60 | 60 | 60
151545 | 151.5 | 10 | 9.9835 | 60 | 60 | 60 | 60
151595 | 151.55 | 10 | 9.9859 | 60 | 60 | 60 | 60
151645 | 151.6 | 10 | 9.9902 | 60 | 60 | 60 | 60
151695 | 151.65 | 10 | 9.9924 | 60 | 60 | 60 | 60
151745 | 151.7 | 10 | 9.9974 | 60 | 60 | 60 | 60
151795 | 151.75 | 10 | 9.9975 | 60 | 60 | 60 | 60
151845 | 151.8 | 10 | 9.9945 | 60 | 60 | 60 | 60
151895 | 151.85 | 10 | 9.9992 | 60 | 60 | 60 | 60
151945 | 151.9 | 10 | 9.9989 | 60 | 60 | 60 | 60
151995 | 151.95 | 10 | 9.9979 | 60 | 60 | 60 | 60
152045 | 152 | 10 | 9.9969 | 60 | 60 | 60 | 60
152095 | 152.05 | 10 | 9.9947 | 60 | 60 | 60 | 60
152145 | 152.1 | 10 | 9.9962 | 60 | 60 | 60 | 60
152195 | 152.15 | 10 | 9.9979 | 60 | 60 | 60 | 60
152245 | 152.2 | 10 | 9.9987 | 60 | 60 | 60 | 60
152295 | 152.25 | 10 | 9.9975 | 60 | 60 | 60 | 60
152345 | 152.3 | 10 | 9.9969 | 60 | 60 | 60 | 60
152395 | 152.35 | 10 | 9.9973 | 60 | 60 | 60 | 60
152445 | 152.4 | 10 | 9.9969 | 60 | 60 | 60 | 60
152495 | 152.45 | 10 | 9.9969 | 60 | 60 | 60 | 60
152545 | 152.5 | 10 | 9.9969 | 60 | 60 | 60 | 60
152595 | 152.55 | 10 | 9.9969 | 60 | 60 | 60 | 60
152645 | 152.6 | 10 | 9.9969 | 60 | 60 | 60 | 60
152695 | 152.65 | 10 | 9.9948 | 60 | 60 | 60 | 60
152745 | 152.7 | 10 | 9.9916 | 60 | 60 | 60 | 60
152795 | 152.75 | 10 | 9.9916 | 60 | 60 | 60 | 60
152845 | 152.8 | 10 | 9.9914 | 60 | 60 | 60 | 60
152895 | 152.85 | 10 | 9.993 | 60 | 60 | 60 | 60
152945 | 152.9 | 10 | 9.9901 | 60 | 60 | 60 | 60
152995 | 152.95 | 10 | 9.991 | 60 | 60 | 60 | 60
153045 | 153 | 10 | 9.9918 | 60 | 60 | 60 | 60
153095 | 153.05 | 10 | 9.9915 | 60 | 60 | 60 | 60
153145 | 153.1 | 10 | 9.9894 | 60 | 60 | 60 | 60
153195 | 153.15 | 10 | 9.9907 | 60 | 60 | 60 | 60
153245 | 153.2 | 10 | 9.9891 | 60 | 60 | 60 | 60
153295 | 153.25 | 10 | 9.9939 | 60 | 60 | 60 | 60
153345 | 153.3 | 10 | 9.9948 | 60 | 60 | 60 | 60
153395 | 153.35 | 10 | 9.9926 | 60 | 60 | 60 | 60
153445 | 153.4 | 10 | 9.9938 | 60 | 60 | 60 | 60
153495 | 153.45 | 10 | 9.9973 | 60 | 60 | 60 | 60
153545 | 153.5 | 10 | 9.9944 | 60 | 60 | 60 | 60
153595 | 153.55 | 10 | 9.9938 | 60 | 60 | 60 | 60
153645 | 153.6 | 10 | 9.9922 | 60 | 60 | 60 | 60
153695 | 153.65 | 10 | 9.9946 | 60 | 60 | 60 | 60
153745 | 153.7 | 10 | 9.9946 | 60 | 60 | 60 | 60
153795 | 153.75 | 10 | 9.9951 | 60 | 60 | 60 | 60
153845 | 153.8 | 10 | 9.9931 | 60 | 60 | 60 | 60
153895 | 153.85 | 10 | 9.9935 | 60 | 60 | 60 | 60
153945 | 153.9 | 10 | 9.994 | 60 | 60 | 60 | 60
153995 | 153.95 | 10 | 9.9951 | 60 | 60 | 60 | 60
154045 | 154 | 10 | 9.9936 | 60 | 60 | 60 | 60
154095 | 154.05 | 10 | 9.9893 | 60 | 60 | 60 | 60
154145 | 154.1 | 10 | 9.9898 | 60 | 60 | 60 | 60
154195 | 154.15 | 10 | 9.9902 | 60 | 60 | 60 | 60
154245 | 154.2 | 10 | 9.9902 | 60 | 60 | 60 | 60
154295 | 154.25 | 10 | 9.9879 | 60 | 60 | 60 | 60
154345 | 154.3 | 10 | 9.9872 | 60 | 60 | 60 | 60
154395 | 154.35 | 10 | 9.9897 | 60 | 60 | 60 | 60
154445 | 154.4 | 10 | 9.9911 | 60 | 60 | 60 | 60
154495 | 154.45 | 10 | 9.9896 | 60 | 60 | 60 | 60
154545 | 154.5 | 10 | 9.9889 | 60 | 60 | 60 | 60
154595 | 154.55 | 10 | 9.9872 | 60 | 60 | 60 | 60
154645 | 154.6 | 10 | 9.9892 | 60 | 60 | 60 | 60
154695 | 154.65 | 10 | 9.9899 | 60 | 60 | 60 | 60
154745 | 154.7 | 10 | 9.9895 | 60 | 60 | 60 | 60
154795 | 154.75 | 10 | 9.9893 | 60 | 60 | 60 | 60
154845 | 154.8 | 10 | 9.9882 | 60 | 60 | 60 | 60
154895 | 154.85 | 10 | 9.9901 | 60 | 60 | 60 | 60
154945 | 154.9 | 10 | 9.9948 | 60 | 60 | 60 | 60
154995 | 154.95 | 10 | 9.9941 | 60 | 60 | 60 | 60
155045 | 155 | 10 | 9.9967 | 60 | 60 | 60 | 60
155095 | 155.05 | 10 | 9.9991 | 60 | 60 | 60 | 60
155145 | 155.1 | 10 | 10.0002 | 60 | 60 | 60 | 60
155195 | 155.15 | 10 | 9.9982 | 60 | 60 | 60 | 60
155245 | 155.2 | 10 | 9.9976 | 60 | 60 | 60 | 60
155295 | 155.25 | 10 | 10.0022 | 60 | 60 | 60 | 60
155345 | 155.3 | 10 | 9.9995 | 60 | 60 | 60 | 60
155395 | 155.35 | 10 | 10.0002 | 60 | 60 | 60 | 60
155445 | 155.4 | 10 | 9.997 | 60 | 60 | 60 | 60
155495 | 155.45 | 10 | 9.998 | 60 | 60 | 60 | 60
155545 | 155.5 | 10 | 9.9971 | 60 | 60 | 60 | 60
155595 | 155.55 | 10 | 9.9966 | 60 | 60 | 60 | 60
155645 | 155.6 | 10 | 9.9962 | 60 | 60 | 60 | 60
155695 | 155.65 | 10 | 9.9945 | 60 | 60 | 60 | 60
155745 | 155.7 | 10 | 9.9939 | 60 | 60 | 60 | 60
155795 | 155.75 | 10 | 9.9925 | 60 | 60 | 60 | 60
155845 | 155.8 | 10 | 9.9907 | 60 | 60 | 60 | 60
155895 | 155.85 | 10 | 9.9899 | 60 | 60 | 60 | 60
155945 | 155.9 | 10 | 9.9916 | 60 | 60 | 60 | 60
155995 | 155.95 | 10 | 9.9901 | 60 | 60 | 60 | 60
156045 | 156 | 10 | 9.987 | 60 | 60 | 60 | 60
156095 | 156.05 | 10 | 9.9874 | 60 | 60 | 60 | 60
156145 | 156.1 | 10 | 9.9868 | 60 | 60 | 60 | 60
156195 | 156.15 | 10 | 9.9886 | 60 | 60 | 60 | 60
156245 | 156.2 | 10 | 9.9867 | 60 | 60 | 60 | 60
156295 | 156.25 | 10 | 9.9876 | 60 | 60 | 60 | 60
156345 | 156.3 | 10 | 9.991 | 60 | 60 | 60 | 60
156395 | 156.35 | 10 | 9.9912 | 60 | 60 | 60 | 60
156445 | 156.4 | 10 | 9.9949 | 60 | 60 | 60 | 60
156495 | 156.45 | 10 | 9.9944 | 60 | 60 | 60 | 60
156545 | 156.5 | 10 | 9.9983 | 60 | 60 | 60 | 60
156595 | 156.55 | 10 | 10.0002 | 60 | 60 | 60 | 60
156645 | 156.6 | 10 | 10.0017 | 60 | 60 | 60 | 60
156695 | 156.65 | 10 | 10.0019 | 60 | 60 | 60 | 60
156745 | 156.7 | 10 | 10.0025 | 60 | 60 | 60 | 60
156795 | 156.75 | 10 | 9.9998 | 60 | 60 | 60 | 60
156845 | 156.8 | 10 | 10.0021 | 60 | 60 | 60 | 60
156895 | 156.85 | 10 | 10.0035 | 60 | 60 | 60 | 60
156945 | 156.9 | 10 | 10.0025 | 60 | 60 | 60 | 60
156995 | 156.95 | 10 | 10.0024 | 60 | 60 | 60 | 60
157045 | 157 | 10 | 10.0011 | 60 | 60 | 60 | 60
157095 | 157.05 | 10 | 10.002 | 60 | 60 | 60 | 60
157145 | 157.1 | 10 | 10.003 | 60 | 60 | 60 | 60
157195 | 157.15 | 10 | 10.0028 | 60 | 60 | 60 | 60
157245 | 157.2 | 10 | 10.0042 | 60 | 60 | 60 | 60
157295 | 157.25 | 10 | 10.0042 | 60 | 60 | 60 | 60
157345 | 157.3 | 10 | 9.9998 | 60 | 60 | 60 | 60
157395 | 157.35 | 10 | 9.9941 | 60 | 60 | 60 | 60
157445 | 157.4 | 10 | 9.9936 | 60 | 60 | 60 | 60
157495 | 157.45 | 10 | 9.9936 | 60 | 60 | 60 | 60
157545 | 157.5 | 10 | 9.9936 | 60 | 60 | 60 | 60
157595 | 157.55 | 10 | 9.9936 | 60 | 60 | 60 | 60
157645 | 157.6 | 10 | 9.9936 | 60 | 60 | 60 | 60
157695 | 157.65 | 10 | 9.9946 | 60 | 60 | 60 | 60
157745 | 157.7 | 10 | 9.9968 | 60 | 60 | 60 | 60
157795 | 157.75 | 10 | 9.9968 | 60 | 60 | 60 | 60
157845 | 157.8 | 10 | 9.9957 | 60 | 60 | 60 | 60
157895 | 157.85 | 10 | 9.9939 | 60 | 60 | 60 | 60
157945 | 157.9 | 10 | 9.9975 | 60 | 60 | 60 | 60
157995 | 157.95 | 10 | 9.9961 | 60 | 60 | 60 | 60
158045 | 158 | 10 | 9.9954 | 60 | 60 | 60 | 60
158095 | 158.05 | 10 | 9.9946 | 60 | 60 | 60 | 60
158145 | 158.1 | 10 | 10.002 | 60 | 60 | 60 | 60
158195 | 158.15 | 10 | 10.0012 | 60 | 60 | 60 | 60
158245 | 158.2 | 10 | 10.0021 | 60 | 60 | 60 | 60
158295 | 158.25 | 10 | 10.0021 | 60 | 60 | 60 | 60
158345 | 158.3 | 10 | 9.9996 | 60 | 60 | 60 | 60
158395 | 158.35 | 10 | 9.9998 | 60 | 60 | 60 | 60
158445 | 158.4 | 10 | 10.0019 | 60 | 60 | 60 | 60
158495 | 158.45 | 10 | 10.0033 | 60 | 60 | 60 | 60
158545 | 158.5 | 10 | 9.9982 | 60 | 60 | 60 | 60
158595 | 158.55 | 10 | 10.0005 | 60 | 60 | 60 | 60
158645 | 158.6 | 10 | 10.0013 | 60 | 60 | 60 | 60
158695 | 158.65 | 10 | 10.001 | 60 | 60 | 60 | 60
158745 | 158.7 | 10 | 9.9982 | 60 | 60 | 60 | 60
158795 | 158.75 | 10 | 9.9983 | 60 | 60 | 60 | 60
158845 | 158.8 | 10 | 9.9997 | 60 | 60 | 60 | 60
158895 | 158.85 | 10 | 9.9951 | 60 | 60 | 60 | 60
158945 | 158.9 | 10 | 9.993 | 60 | 60 | 60 | 60
158995 | 158.95 | 10 | 9.993 | 60 | 60 | 60 | 60
159045 | 159 | 10 | 9.9931 | 60 | 60 | 60 | 60
159095 | 159.05 | 10 | 9.9946 | 60 | 60 | 60 | 60
159145 | 159.1 | 10 | 9.9951 | 60 | 60 | 60 | 60
159195 | 159.15 | 10 | 9.9954 | 60 | 60 | 60 | 60
159245 | 159.2 | 10 | 9.9927 | 60 | 60 | 60 | 60
159295 | 159.25 | 10 | 9.9935 | 60 | 60 | 60 | 60
159345 | 159.3 | 10 | 9.9953 | 60 | 60 | 60 | 60
159395 | 159.35 | 10 | 9.993 | 60 | 60 | 60 | 60
159445 | 159.4 | 10 | 9.9928 | 60 | 60 | 60 | 60
159495 | 159.45 | 10 | 9.9904 | 60 | 60 | 60 | 60
159545 | 159.5 | 10 | 9.9926 | 60 | 60 | 60 | 60
159595 | 159.55 | 10 | 9.9963 | 60 | 60 | 60 | 60
159645 | 159.6 | 10 | 9.9988 | 60 | 60 | 60 | 60
159695 | 159.65 | 10 | 9.9989 | 60 | 60 | 60 | 60
159745 | 159.7 | 10 | 10.0014 | 60 | 60 | 60 | 60
159795 | 159.75 | 10 | 10.0044 | 60 | 60 | 60 | 60
159845 | 159.8 | 10 | 10.0059 | 60 | 60 | 60 | 60
159895 | 159.85 | 10 | 10.0032 | 60 | 60 | 60 | 60
159945 | 159.9 | 10 | 10.0026 | 60 | 60 | 60 | 60
159995 | 159.95 | 10 | 10.0064 | 60 | 60 | 60 | 60
160045 | 160 | 10 | 10.0066 | 60 | 60 | 60 | 60
160095 | 160.05 | 10 | 10.0053 | 60 | 60 | 60 | 60
160145 | 160.1 | 10 | 10.0018 | 60 | 60 | 60 | 60
160195 | 160.15 | 10 | 10.0054 | 60 | 60 | 60 | 60
160245 | 160.2 | 10 | 10.0061 | 60 | 60 | 60 | 60
160295 | 160.25 | 10 | 10.0061 | 60 | 60 | 60 | 60
160345 | 160.3 | 10 | 10.0046 | 60 | 60 | 60 | 60
160395 | 160.35 | 10 | 10.0035 | 60 | 60 | 60 | 60
160445 | 160.4 | 10 | 10.0033 | 60 | 60 | 60 | 60
160495 | 160.45 | 10 | 10.0031 | 60 | 60 | 60 | 60
160545 | 160.5 | 10 | 10.0011 | 60 | 60 | 60 | 60
160595 | 160.55 | 10 | 10.0002 | 60 | 60 | 60 | 60
160645 | 160.6 | 10 | 9.9973 | 60 | 60 | 60 | 60
160695 | 160.65 | 10 | 9.9994 | 60 | 60 | 60 | 60
160745 | 160.7 | 10 | 10.0017 | 60 | 60 | 60 | 60
160795 | 160.75 | 10 | 10.0017 | 60 | 60 | 60 | 60
160845 | 160.8 | 10 | 9.9948 | 60 | 60 | 60 | 60
160895 | 160.85 | 10 | 9.9955 | 60 | 60 | 60 | 60
160945 | 160.9 | 10 | 9.995 | 60 | 60 | 60 | 60
160995 | 160.95 | 10 | 9.9953 | 60 | 60 | 60 | 60
161045 | 161 | 10 | 9.9922 | 60 | 60 | 60 | 60
161095 | 161.05 | 10 | 9.9943 | 60 | 60 | 60 | 60
161145 | 161.1 | 10 | 9.9952 | 60 | 60 | 60 | 60
161195 | 161.15 | 10 | 9.9927 | 60 | 60 | 60 | 60
161245 | 161.2 | 10 | 9.9954 | 60 | 60 | 60 | 60
161295 | 161.25 | 10 | 9.9985 | 60 | 60 | 60 | 60
161345 | 161.3 | 10 | 10.0005 | 60 | 60 | 60 | 60
161395 | 161.35 | 10 | 10.0031 | 60 | 60 | 60 | 60
161445 | 161.4 | 10 | 10.003 | 60 | 60 | 60 | 60
161495 | 161.45 | 10 | 10.0044 | 60 | 60 | 60 | 60
161545 | 161.5 | 10 | 10.003 | 60 | 60 | 60 | 60
161595 | 161.55 | 10 | 10.0024 | 60 | 60 | 60 | 60
161645 | 161.6 | 10 | 10.0038 | 60 | 60 | 60 | 60
161695 | 161.65 | 10 | 10.0043 | 60 | 60 | 60 | 60
161745 | 161.7 | 10 | 10.0036 | 60 | 60 | 60 | 60
161795 | 161.75 | 10 | 10.0015 | 60 | 60 | 60 | 60
161845 | 161.8 | 10 | 10.0033 | 60 | 60 | 60 | 60
161895 | 161.85 | 10 | 10.0033 | 60 | 60 | 60 | 60
161945 | 161.9 | 10 | 10.0023 | 60 | 60 | 60 | 60
161995 | 161.95 | 10 | 10.0011 | 60 | 60 | 60 | 60
162045 | 162 | 10 | 10.0026 | 60 | 60 | 60 | 60
162095 | 162.05 | 10 | 10.001 | 60 | 60 | 60 | 60
162145 | 162.1 | 10 | 9.9977 | 60 | 60 | 60 | 60
162195 | 162.15 | 10 | 9.9955 | 60 | 60 | 60 | 60
162245 | 162.2 | 10 | 9.9975 | 60 | 60 | 60 | 60
162295 | 162.25 | 10 | 9.9975 | 60 | 60 | 60 | 60
162345 | 162.3 | 10 | 9.997 | 60 | 60 | 60 | 60
162395 | 162.35 | 10 | 9.9984 | 60 | 60 | 60 | 60
162445 | 162.4 | 10 | 9.9973 | 60 | 60 | 60 | 60
162495 | 162.45 | 10 | 9.9973 | 60 | 60 | 60 | 60
162545 | 162.5 | 10 | 9.9973 | 60 | 60 | 60 | 60
162595 | 162.55 | 10 | 9.9973 | 60 | 60 | 60 | 60
162645 | 162.6 | 10 | 9.9973 | 60 | 60 | 60 | 60
162695 | 162.65 | 10 | 9.9944 | 60 | 60 | 60 | 60
162745 | 162.7 | 10 | 9.9955 | 60 | 60 | 60 | 60
162795 | 162.75 | 10 | 9.9955 | 60 | 60 | 60 | 60
162845 | 162.8 | 10 | 9.9977 | 60 | 60 | 60 | 60
162895 | 162.85 | 10 | 10.0003 | 60 | 60 | 60 | 60
162945 | 162.9 | 10 | 10.0029 | 60 | 60 | 60 | 60
162995 | 162.95 | 10 | 10.0057 | 60 | 60 | 60 | 60
163045 | 163 | 10 | 10.0059 | 60 | 60 | 60 | 60
163095 | 163.05 | 10 | 10.0067 | 60 | 60 | 60 | 60
163145 | 163.1 | 10 | 10.0035 | 60 | 60 | 60 | 60
163195 | 163.15 | 10 | 10.0061 | 60 | 60 | 60 | 60
163245 | 163.2 | 10 | 10.0067 | 60 | 60 | 60 | 60
163295 | 163.25 | 10 | 10.0067 | 60 | 60 | 60 | 60
163345 | 163.3 | 10 | 10.0068 | 60 | 60 | 60 | 60
163395 | 163.35 | 10 | 10.0039 | 60 | 60 | 60 | 60
163445 | 163.4 | 10 | 10.0039 | 60 | 60 | 60 | 60
163495 | 163.45 | 10 | 10.0054 | 60 | 60 | 60 | 60
163545 | 163.5 | 10 | 10.0049 | 60 | 60 | 60 | 60
163595 | 163.55 | 10 | 10.0062 | 60 | 60 | 60 | 60
163645 | 163.6 | 10 | 10.0011 | 60 | 60 | 60 | 60
163695 | 163.65 | 10 | 10.0013 | 60 | 60 | 60 | 60
163745 | 163.7 | 10 | 9.9992 | 60 | 60 | 60 | 60
163795 | 163.75 | 10 | 10 | 60 | 60 | 60 | 60
163845 | 163.8 | 10 | 9.9963 | 60 | 60 | 60 | 60
163895 | 163.85 | 10 | 9.9967 | 60 | 60 | 60 | 60
163945 | 163.9 | 10 | 9.9977 | 60 | 60 | 60 | 60
163995 | 163.95 | 10 | 9.9952 | 60 | 60 | 60 | 60
164045 | 164 | 10 | 9.9956 | 60 | 60 | 60 | 60
164095 | 164.05 | 10 | 9.9937 | 60 | 60 | 60 | 60
164145 | 164.1 | 10 | 9.9939 | 60 | 60 | 60 | 60
164195 | 164.15 | 10 | 9.9961 | 60 | 60 | 60 | 60
164245 | 164.2 | 10 | 9.9963 | 60 | 60 | 60 | 60
164295 | 164.25 | 10 | 9.9985 | 60 | 60 | 60 | 60
164345 | 164.3 | 10 | 9.9948 | 60 | 60 | 60 | 60
164395 | 164.35 | 10 | 9.9924 | 60 | 60 | 60 | 60
164445 | 164.4 | 10 | 9.9954 | 60 | 60 | 60 | 60
164495 | 164.45 | 10 | 9.9978 | 60 | 60 | 60 | 60
164545 | 164.5 | 10 | 10.0032 | 60 | 60 | 60 | 60
164595 | 164.55 | 10 | 10.004 | 60 | 60 | 60 | 60
164645 | 164.6 | 10 | 10.0031 | 60 | 60 | 60 | 60
164695 | 164.65 | 10 | 10.0072 | 60 | 60 | 60 | 60
164745 | 164.7 | 10 | 10.0055 | 60 | 60 | 60 | 60
164795 | 164.75 | 10 | 10.0055 | 60 | 60 | 60 | 60
164845 | 164.8 | 10 | 10.0036 | 60 | 60 | 60 | 60
164895 | 164.85 | 10 | 10.0023 | 60 | 60 | 60 | 60
164945 | 164.9 | 10 | 10.0023 | 60 | 60 | 60 | 60
164995 | 164.95 | 10 | 10.0053 | 60 | 60 | 60 | 60
165045 | 165 | 10 | 10.0025 | 60 | 60 | 60 | 60
165095 | 165.05 | 10 | 10.0048 | 60 | 60 | 60 | 60
165145 | 165.1 | 10 | 10.0053 | 60 | 60 | 60 | 60
165195 | 165.15 | 10 | 10.0067 | 60 | 60 | 60 | 60
165245 | 165.2 | 10 | 10.0069 | 60 | 60 | 60 | 60
165295 | 165.25 | 10 | 10.0069 | 60 | 60 | 60 | 60
165345 | 165.3 | 10 | 9.9971 | 60 | 60 | 60 | 60
165395 | 165.35 | 10 | 9.9968 | 60 | 60 | 60 | 60
165445 | 165.4 | 10 | 9.9957 | 60 | 60 | 60 | 60
165495 | 165.45 | 10 | 9.9916 | 60 | 60 | 60 | 60
165545 | 165.5 | 10 | 9.9928 | 60 | 60 | 60 | 60
165595 | 165.55 | 10 | 9.9934 | 60 | 60 | 60 | 60
165645 | 165.6 | 10 | 9.9953 | 60 | 60 | 60 | 60
165695 | 165.65 | 10 | 9.9934 | 60 | 60 | 60 | 60
165745 | 165.7 | 10 | 9.9917 | 60 | 60 | 60 | 60
165795 | 165.75 | 10 | 9.9917 | 60 | 60 | 60 | 60
165845 | 165.8 | 10 | 9.9953 | 60 | 60 | 60 | 60
165895 | 165.85 | 10 | 9.9919 | 60 | 60 | 60 | 60
165945 | 165.9 | 10 | 9.9953 | 60 | 60 | 60 | 60
165995 | 165.95 | 10 | 9.9931 | 60 | 60 | 60 | 60
166045 | 166 | 10 | 9.9909 | 60 | 60 | 60 | 60
166095 | 166.05 | 10 | 9.9959 | 60 | 60 | 60 | 60
166145 | 166.1 | 10 | 9.9997 | 60 | 60 | 60 | 60
166195 | 166.15 | 10 | 10.0007 | 60 | 60 | 60 | 60
166245 | 166.2 | 10 | 9.999 | 60 | 60 | 60 | 60
166295 | 166.25 | 10 | 10.0028 | 60 | 60 | 60 | 60
166345 | 166.3 | 10 | 10.0029 | 60 | 60 | 60 | 60
166395 | 166.35 | 10 | 10.0028 | 60 | 60 | 60 | 60
166445 | 166.4 | 10 | 10.0025 | 60 | 60 | 60 | 60
166495 | 166.45 | 10 | 10.0007 | 60 | 60 | 60 | 60
166545 | 166.5 | 10 | 10.0004 | 60 | 60 | 60 | 60
166595 | 166.55 | 10 | 10.0019 | 60 | 60 | 60 | 60
166645 | 166.6 | 10 | 10.0041 | 60 | 60 | 60 | 60
166695 | 166.65 | 10 | 10.0015 | 60 | 60 | 60 | 60
166745 | 166.7 | 10 | 10.0019 | 60 | 60 | 60 | 60
166795 | 166.75 | 10 | 10.005 | 60 | 60 | 60 | 60
166845 | 166.8 | 10 | 10.0042 | 60 | 60 | 60 | 60
166895 | 166.85 | 10 | 9.9991 | 60 | 60 | 60 | 60
166945 | 166.9 | 10 | 9.9988 | 60 | 60 | 60 | 60
166995 | 166.95 | 10 | 9.9923 | 60 | 60 | 60 | 60
167045 | 167 | 10 | 9.9957 | 60 | 60 | 60 | 60
167095 | 167.05 | 10 | 9.9949 | 60 | 60 | 60 | 60
167145 | 167.1 | 10 | 9.9993 | 60 | 60 | 60 | 60
167195 | 167.15 | 10 | 9.9972 | 60 | 60 | 60 | 60
167245 | 167.2 | 10 | 9.997 | 60 | 60 | 60 | 60
167295 | 167.25 | 10 | 9.997 | 60 | 60 | 60 | 60
167345 | 167.3 | 10 | 9.9972 | 60 | 60 | 60 | 60
167395 | 167.35 | 10 | 9.9941 | 60 | 60 | 60 | 60
167445 | 167.4 | 10 | 9.9961 | 60 | 60 | 60 | 60
167495 | 167.45 | 10 | 9.9961 | 60 | 60 | 60 | 60
167545 | 167.5 | 10 | 9.9961 | 60 | 60 | 60 | 60
167595 | 167.55 | 10 | 9.9961 | 60 | 60 | 60 | 60
167645 | 167.6 | 10 | 9.9961 | 60 | 60 | 60 | 60
167695 | 167.65 | 10 | 9.9991 | 60 | 60 | 60 | 60
167745 | 167.7 | 10 | 10.0026 | 60 | 60 | 60 | 60
167795 | 167.75 | 10 | 10.0026 | 60 | 60 | 60 | 60
167845 | 167.8 | 10 | 10.004 | 60 | 60 | 60 | 60
167895 | 167.85 | 10 | 10.0045 | 60 | 60 | 60 | 60
167945 | 167.9 | 10 | 10.0045 | 60 | 60 | 60 | 60
167995 | 167.95 | 10 | 10.003 | 60 | 60 | 60 | 60
168045 | 168 | 10 | 10.0035 | 60 | 60 | 60 | 60
168095 | 168.05 | 10 | 10.0039 | 60 | 60 | 60 | 60
168145 | 168.1 | 10 | 10.0013 | 60 | 60 | 60 | 60
168195 | 168.15 | 10 | 10.0005 | 60 | 60 | 60 | 60
168245 | 168.2 | 10 | 10.0014 | 60 | 60 | 60 | 60
168295 | 168.25 | 10 | 10.0014 | 60 | 60 | 60 | 60
168345 | 168.3 | 10 | 10.001 | 60 | 60 | 60 | 60
168395 | 168.35 | 10 | 9.9992 | 60 | 60 | 60 | 60
168445 | 168.4 | 10 | 9.9992 | 60 | 60 | 60 | 60
168495 | 168.45 | 10 | 9.9986 | 60 | 60 | 60 | 60
168545 | 168.5 | 10 | 9.9944 | 60 | 60 | 60 | 60
168595 | 168.55 | 10 | 9.9949 | 60 | 60 | 60 | 60
168645 | 168.6 | 10 | 9.9952 | 60 | 60 | 60 | 60
168695 | 168.65 | 10 | 9.9959 | 60 | 60 | 60 | 60
168745 | 168.7 | 10 | 9.9949 | 60 | 60 | 60 | 60
168795 | 168.75 | 10 | 9.9914 | 60 | 60 | 60 | 60
168845 | 168.8 | 10 | 9.9908 | 60 | 60 | 60 | 60
168895 | 168.85 | 10 | 9.9921 | 60 | 60 | 60 | 60
168945 | 168.9 | 10 | 9.9923 | 60 | 60 | 60 | 60
168995 | 168.95 | 10 | 9.9937 | 60 | 60 | 60 | 60
169045 | 169 | 10 | 9.9917 | 60 | 60 | 60 | 60
169095 | 169.05 | 10 | 9.9948 | 60 | 60 | 60 | 60
169145 | 169.1 | 10 | 9.9934 | 60 | 60 | 60 | 60
169195 | 169.15 | 10 | 10.0027 | 60 | 60 | 60 | 60
169245 | 169.2 | 10 | 10.0072 | 60 | 60 | 60 | 60
169295 | 169.25 | 10 | 10.0118 | 60 | 60 | 60 | 60
169345 | 169.3 | 10 | 10.0113 | 60 | 60 | 60 | 60
169395 | 169.35 | 10 | 10.0118 | 60 | 60 | 60 | 60
169445 | 169.4 | 10 | 10.0126 | 60 | 60 | 60 | 60
169495 | 169.45 | 10 | 10.0132 | 60 | 60 | 60 | 60
169545 | 169.5 | 10 | 10.0153 | 60 | 60 | 60 | 60
169595 | 169.55 | 10 | 10.0131 | 60 | 60 | 60 | 60
169645 | 169.6 | 10 | 10.0154 | 60 | 60 | 60 | 60
169695 | 169.65 | 10 | 10.0137 | 60 | 60 | 60 | 60
169745 | 169.7 | 10 | 10.0161 | 60 | 60 | 60 | 60
169795 | 169.75 | 10 | 10.0161 | 60 | 60 | 60 | 60
169845 | 169.8 | 10 | 10.0144 | 60 | 60 | 60 | 60
169895 | 169.85 | 10 | 10.0148 | 60 | 60 | 60 | 60
169945 | 169.9 | 10 | 10.0148 | 60 | 60 | 60 | 60
169995 | 169.95 | 10 | 10.0105 | 60 | 60 | 60 | 60
170045 | 170 | 10 | 10.0089 | 60 | 60 | 60 | 60
170095 | 170.05 | 10 | 10.0028 | 60 | 60 | 60 | 60
170145 | 170.1 | 10 | 10.0044 | 60 | 60 | 60 | 60
170195 | 170.15 | 10 | 9.9993 | 60 | 60 | 60 | 60
170245 | 170.2 | 10 | 10.0007 | 60 | 60 | 60 | 60
170295 | 170.25 | 10 | 10.0007 | 60 | 60 | 60 | 60
170345 | 170.3 | 10 | 9.9967 | 60 | 60 | 60 | 60
170395 | 170.35 | 10 | 9.9979 | 60 | 60 | 60 | 60
170445 | 170.4 | 10 | 9.9979 | 60 | 60 | 60 | 60
170495 | 170.45 | 10 | 9.9979 | 60 | 60 | 60 | 60
170545 | 170.5 | 10 | 9.9999 | 60 | 60 | 60 | 60
170595 | 170.55 | 10 | 9.9978 | 60 | 60 | 60 | 60
170645 | 170.6 | 10 | 10.0019 | 60 | 60 | 60 | 60
170695 | 170.65 | 10 | 9.9992 | 60 | 60 | 60 | 60
170745 | 170.7 | 10 | 10.0009 | 60 | 60 | 60 | 60
170795 | 170.75 | 10 | 10.0009 | 60 | 60 | 60 | 60
170845 | 170.8 | 10 | 9.9986 | 60 | 60 | 60 | 60
170895 | 170.85 | 10 | 10 | 60 | 60 | 60 | 60
170945 | 170.9 | 10 | 10.0043 | 60 | 60 | 60 | 60
170995 | 170.95 | 10 | 10.007 | 60 | 60 | 60 | 60
171045 | 171 | 10 | 10.0047 | 60 | 60 | 60 | 60
171095 | 171.05 | 10 | 10.0026 | 60 | 60 | 60 | 60
171145 | 171.1 | 10 | 10.0029 | 60 | 60 | 60 | 60
171195 | 171.15 | 10 | 10.0032 | 60 | 60 | 60 | 60
171245 | 171.2 | 10 | 10.004 | 60 | 60 | 60 | 60
171295 | 171.25 | 10 | 10.0003 | 60 | 60 | 60 | 60
171345 | 171.3 | 10 | 10.0009 | 60 | 60 | 60 | 60
171395 | 171.35 | 10 | 10.0013 | 60 | 60 | 60 | 60
171445 | 171.4 | 10 | 10.0063 | 60 | 60 | 60 | 60
171495 | 171.45 | 10 | 10.0016 | 60 | 60 | 60 | 60
171545 | 171.5 | 10 | 10.0018 | 60 | 60 | 60 | 60
171595 | 171.55 | 10 | 10.0033 | 60 | 60 | 60 | 60
171645 | 171.6 | 10 | 10.0017 | 60 | 60 | 60 | 60
171695 | 171.65 | 10 | 9.999 | 60 | 60 | 60 | 60
171745 | 171.7 | 10 | 9.9922 | 60 | 60 | 60 | 60
171795 | 171.75 | 10 | 9.9919 | 60 | 60 | 60 | 60
171845 | 171.8 | 10 | 9.9895 | 60 | 60 | 60 | 60
171895 | 171.85 | 10 | 9.9896 | 60 | 60 | 60 | 60
171945 | 171.9 | 10 | 9.9939 | 60 | 60 | 60 | 60
171995 | 171.95 | 10 | 9.9925 | 60 | 60 | 60 | 60
172045 | 172 | 10 | 9.9876 | 60 | 60 | 60 | 60
172095 | 172.05 | 10 | 9.9879 | 60 | 60 | 60 | 60
172145 | 172.1 | 10 | 9.9895 | 60 | 60 | 60 | 60
172195 | 172.15 | 10 | 9.9899 | 60 | 60 | 60 | 60
172245 | 172.2 | 10 | 9.9877 | 60 | 60 | 60 | 60
172295 | 172.25 | 10 | 9.9923 | 60 | 60 | 60 | 60
172345 | 172.3 | 10 | 9.9906 | 60 | 60 | 60 | 60
172395 | 172.35 | 10 | 9.9889 | 60 | 60 | 60 | 60
172445 | 172.4 | 10 | 9.9912 | 60 | 60 | 60 | 60
172495 | 172.45 | 10 | 9.9912 | 60 | 60 | 60 | 60
172545 | 172.5 | 10 | 9.9912 | 60 | 60 | 60 | 60
172595 | 172.55 | 10 | 9.9912 | 60 | 60 | 60 | 60
172645 | 172.6 | 10 | 9.9912 | 60 | 60 | 60 | 60
172695 | 172.65 | 10 | 10.0015 | 60 | 60 | 60 | 60
172745 | 172.7 | 10 | 10.0022 | 60 | 60 | 60 | 60
172795 | 172.75 | 10 | 10.0022 | 60 | 60 | 60 | 60
172845 | 172.8 | 10 | 10.0021 | 60 | 60 | 60 | 60
172895 | 172.85 | 10 | 10.002 | 60 | 60 | 60 | 60
172945 | 172.9 | 10 | 10.0028 | 60 | 60 | 60 | 60
172995 | 172.95 | 10 | 10.0046 | 60 | 60 | 60 | 60
173045 | 173 | 10 | 10.0043 | 60 | 60 | 60 | 60
173095 | 173.05 | 10 | 10.0022 | 60 | 60 | 60 | 60
173145 | 173.1 | 10 | 10.0017 | 60 | 60 | 60 | 60
173195 | 173.15 | 10 | 10.0014 | 60 | 60 | 60 | 60
173245 | 173.2 | 10 | 10.0033 | 60 | 60 | 60 | 60
173295 | 173.25 | 10 | 10.0033 | 60 | 60 | 60 | 60
173345 | 173.3 | 10 | 9.9972 | 60 | 60 | 60 | 60
173395 | 173.35 | 10 | 9.9978 | 60 | 60 | 60 | 60
173445 | 173.4 | 10 | 9.9987 | 60 | 60 | 60 | 60
173495 | 173.45 | 10 | 10.0003 | 60 | 60 | 60 | 60
173545 | 173.5 | 10 | 9.9993 | 60 | 60 | 60 | 60
173595 | 173.55 | 10 | 9.9971 | 60 | 60 | 60 | 60
173645 | 173.6 | 10 | 9.9957 | 60 | 60 | 60 | 60
173695 | 173.65 | 10 | 9.9972 | 60 | 60 | 60 | 60
173745 | 173.7 | 10 | 9.9969 | 60 | 60 | 60 | 60
173795 | 173.75 | 10 | 9.9951 | 60 | 60 | 60 | 60
173845 | 173.8 | 10 | 9.9938 | 60 | 60 | 60 | 60
173895 | 173.85 | 10 | 9.9953 | 60 | 60 | 60 | 60
173945 | 173.9 | 10 | 9.9967 | 60 | 60 | 60 | 60
173995 | 173.95 | 10 | 9.9959 | 60 | 60 | 60 | 60
174045 | 174 | 10 | 9.9977 | 60 | 60 | 60 | 60
174095 | 174.05 | 10 | 9.9986 | 60 | 60 | 60 | 60
174145 | 174.1 | 10 | 10.0054 | 60 | 60 | 60 | 60
174195 | 174.15 | 10 | 10.0049 | 60 | 60 | 60 | 60
174245 | 174.2 | 10 | 10.0056 | 60 | 60 | 60 | 60
174295 | 174.25 | 10 | 10.0055 | 60 | 60 | 60 | 60
174345 | 174.3 | 10 | 10.0031 | 60 | 60 | 60 | 60
174395 | 174.35 | 10 | 10.0026 | 60 | 60 | 60 | 60
174445 | 174.4 | 10 | 10.0061 | 60 | 60 | 60 | 60
174495 | 174.45 | 10 | 10.0053 | 60 | 60 | 60 | 60
174545 | 174.5 | 10 | 10.0046 | 60 | 60 | 60 | 60
174595 | 174.55 | 10 | 10.0031 | 60 | 60 | 60 | 60
174645 | 174.6 | 10 | 10.0055 | 60 | 60 | 60 | 60
174695 | 174.65 | 10 | 10.004 | 60 | 60 | 60 | 60
174745 | 174.7 | 10 | 10.0046 | 60 | 60 | 60 | 60
174795 | 174.75 | 10 | 10.0047 | 60 | 60 | 60 | 60
174845 | 174.8 | 10 | 10.0024 | 60 | 60 | 60 | 60
174895 | 174.85 | 10 | 9.9995 | 60 | 60 | 60 | 60
174945 | 174.9 | 10 | 9.9987 | 60 | 60 | 60 | 60
174995 | 174.95 | 10 | 9.9954 | 60 | 60 | 60 | 60
175045 | 175 | 10 | 9.9963 | 60 | 60 | 60 | 60
175095 | 175.05 | 10 | 9.9973 | 60 | 60 | 60 | 60
175145 | 175.1 | 10 | 9.9964 | 60 | 60 | 60 | 60
175195 | 175.15 | 10 | 9.9927 | 60 | 60 | 60 | 60
175245 | 175.2 | 10 | 9.9963 | 60 | 60 | 60 | 60
175295 | 175.25 | 10 | 9.9963 | 60 | 60 | 60 | 60
175345 | 175.3 | 10 | 9.9971 | 60 | 60 | 60 | 60
175395 | 175.35 | 10 | 9.9943 | 60 | 60 | 60 | 60
175445 | 175.4 | 10 | 9.994 | 60 | 60 | 60 | 60
175495 | 175.45 | 10 | 9.9965 | 60 | 60 | 60 | 60
175545 | 175.5 | 10 | 9.9935 | 60 | 60 | 60 | 60
175595 | 175.55 | 10 | 9.9916 | 60 | 60 | 60 | 60
175645 | 175.6 | 10 | 9.9925 | 60 | 60 | 60 | 60
175695 | 175.65 | 10 | 9.9982 | 60 | 60 | 60 | 60
175745 | 175.7 | 10 | 9.9984 | 60 | 60 | 60 | 60
175795 | 175.75 | 10 | 9.9984 | 60 | 60 | 60 | 60
175845 | 175.8 | 10 | 10.001 | 60 | 60 | 60 | 60
175895 | 175.85 | 10 | 10.0036 | 60 | 60 | 60 | 60
175945 | 175.9 | 10 | 10.0022 | 60 | 60 | 60 | 60
175995 | 175.95 | 10 | 10.0041 | 60 | 60 | 60 | 60
176045 | 176 | 10 | 10.0009 | 60 | 60 | 60 | 60
176095 | 176.05 | 10 | 10.0011 | 60 | 60 | 60 | 60
176145 | 176.1 | 10 | 10.004 | 60 | 60 | 60 | 60
176195 | 176.15 | 10 | 10.0029 | 60 | 60 | 60 | 60
176245 | 176.2 | 10 | 10.0025 | 60 | 60 | 60 | 60
176295 | 176.25 | 10 | 10.0025 | 60 | 60 | 60 | 60
176345 | 176.3 | 10 | 10.002 | 60 | 60 | 60 | 60
176395 | 176.35 | 10 | 9.9979 | 60 | 60 | 60 | 60
176445 | 176.4 | 10 | 10.0002 | 60 | 60 | 60 | 60
176495 | 176.45 | 10 | 9.9992 | 60 | 60 | 60 | 60
176545 | 176.5 | 10 | 9.9928 | 60 | 60 | 60 | 60
176595 | 176.55 | 10 | 9.9932 | 60 | 60 | 60 | 60
176645 | 176.6 | 10 | 9.994 | 60 | 60 | 60 | 60
176695 | 176.65 | 10 | 9.9947 | 60 | 60 | 60 | 60
176745 | 176.7 | 10 | 9.9946 | 60 | 60 | 60 | 60
176795 | 176.75 | 10 | 9.9926 | 60 | 60 | 60 | 60
176845 | 176.8 | 10 | 9.9929 | 60 | 60 | 60 | 60
176895 | 176.85 | 10 | 9.9919 | 60 | 60 | 60 | 60
176945 | 176.9 | 10 | 9.9947 | 60 | 60 | 60 | 60
176995 | 176.95 | 10 | 9.9923 | 60 | 60 | 60 | 60
177045 | 177 | 10 | 9.9919 | 60 | 60 | 60 | 60
177095 | 177.05 | 10 | 9.9892 | 60 | 60 | 60 | 60
177145 | 177.1 | 10 | 9.9924 | 60 | 60 | 60 | 60
177195 | 177.15 | 10 | 9.996 | 60 | 60 | 60 | 60
177245 | 177.2 | 10 | 10.0013 | 60 | 60 | 60 | 60
177295 | 177.25 | 10 | 10.0013 | 60 | 60 | 60 | 60
177345 | 177.3 | 10 | 10.0061 | 60 | 60 | 60 | 60
177395 | 177.35 | 10 | 10.0086 | 60 | 60 | 60 | 60
177445 | 177.4 | 10 | 10.0092 | 60 | 60 | 60 | 60
177495 | 177.45 | 10 | 10.0092 | 60 | 60 | 60 | 60
177545 | 177.5 | 10 | 10.0092 | 60 | 60 | 60 | 60
177595 | 177.55 | 10 | 10.0092 | 60 | 60 | 60 | 60
177645 | 177.6 | 10 | 10.0092 | 60 | 60 | 60 | 60
177695 | 177.65 | 10 | 10.0105 | 60 | 60 | 60 | 60
177745 | 177.7 | 10 | 10.0125 | 60 | 60 | 60 | 60
177795 | 177.75 | 10 | 10.0125 | 60 | 60 | 60 | 60
177845 | 177.8 | 10 | 10.0124 | 60 | 60 | 60 | 60
177895 | 177.85 | 10 | 10.0106 | 60 | 60 | 60 | 60
177945 | 177.9 | 10 | 10.0141 | 60 | 60 | 60 | 60
177995 | 177.95 | 10 | 10.0104 | 60 | 60 | 60 | 60
178045 | 178 | 10 | 10.0074 | 60 | 60 | 60 | 60
178095 | 178.05 | 10 | 9.9999 | 60 | 60 | 60 | 60
178145 | 178.1 | 10 | 9.9996 | 60 | 60 | 60 | 60
178195 | 178.15 | 10 | 9.998 | 60 | 60 | 60 | 60
178245 | 178.2 | 10 | 9.9988 | 60 | 60 | 60 | 60
178295 | 178.25 | 10 | 9.9988 | 60 | 60 | 60 | 60
178345 | 178.3 | 10 | 9.9946 | 60 | 60 | 60 | 60
178395 | 178.35 | 10 | 9.9985 | 60 | 60 | 60 | 60
178445 | 178.4 | 10 | 9.9976 | 60 | 60 | 60 | 60
178495 | 178.45 | 10 | 9.9984 | 60 | 60 | 60 | 60
178545 | 178.5 | 10 | 9.9987 | 60 | 60 | 60 | 60
178595 | 178.55 | 10 | 9.9961 | 60 | 60 | 60 | 60
178645 | 178.6 | 10 | 9.9961 | 60 | 60 | 60 | 60
178695 | 178.65 | 10 | 9.9968 | 60 | 60 | 60 | 60
178745 | 178.7 | 10 | 9.9971 | 60 | 60 | 60 | 60
178795 | 178.75 | 10 | 10.0011 | 60 | 60 | 60 | 60
178845 | 178.8 | 10 | 9.9959 | 60 | 60 | 60 | 60
178895 | 178.85 | 10 | 9.9999 | 60 | 60 | 60 | 60
178945 | 178.9 | 10 | 10.0047 | 60 | 60 | 60 | 60
178995 | 178.95 | 10 | 10.002 | 60 | 60 | 60 | 60
179045 | 179 | 10 | 10.0015 | 60 | 60 | 60 | 60
179095 | 179.05 | 10 | 10.0021 | 60 | 60 | 60 | 60
179145 | 179.1 | 10 | 10.0032 | 60 | 60 | 60 | 60
179195 | 179.15 | 10 | 10.0017 | 60 | 60 | 60 | 60
179245 | 179.2 | 10 | 10.0002 | 60 | 60 | 60 | 60
179295 | 179.25 | 10 | 10.0004 | 60 | 60 | 60 | 60
179345 | 179.3 | 10 | 10.0016 | 60 | 60 | 60 | 60
179395 | 179.35 | 10 | 10.001 | 60 | 60 | 60 | 60
179445 | 179.4 | 10 | 10.0023 | 60 | 60 | 60 | 60
179495 | 179.45 | 10 | 9.9994 | 60 | 60 | 60 | 60
179545 | 179.5 | 10 | 10.0015 | 60 | 60 | 60 | 60
179595 | 179.55 | 10 | 9.9992 | 60 | 60 | 60 | 60
179645 | 179.6 | 10 | 10.0033 | 60 | 60 | 60 | 60
179695 | 179.65 | 10 | 9.9988 | 60 | 60 | 60 | 60
179745 | 179.7 | 10 | 9.9966 | 60 | 60 | 60 | 60
179795 | 179.75 | 10 | 9.9966 | 60 | 60 | 60 | 60
179845 | 179.8 | 10 | 9.9964 | 60 | 60 | 60 | 60
179895 | 179.85 | 10 | 9.993 | 60 | 60 | 60 | 60
179945 | 179.9 | 10 | 9.9939 | 60 | 60 | 60 | 60
179995 | 179.95 | 10 | 9.9937 | 60 | 60 | 60 | 60
180045 | 180 | 10 | 9.9952 | 60 | 60 | 60 | 60
180095 | 180.05 | 10 | 9.9929 | 60 | 60 | 60 | 60
180145 | 180.1 | 10 | 9.9931 | 60 | 60 | 60 | 60
180195 | 180.15 | 10 | 9.9945 | 60 | 60 | 60 | 60
180245 | 180.2 | 10 | 9.9988 | 60 | 60 | 60 | 60
180295 | 180.25 | 10 | 9.9988 | 60 | 60 | 60 | 60
180345 | 180.3 | 10 | 9.9946 | 60 | 60 | 60 | 60
180395 | 180.35 | 10 | 9.9955 | 60 | 60 | 60 | 60
180445 | 180.4 | 10 | 9.9952 | 60 | 60 | 60 | 60
180495 | 180.45 | 10 | 9.9985 | 60 | 60 | 60 | 60
180545 | 180.5 | 10 | 10.0004 | 60 | 60 | 60 | 60
180595 | 180.55 | 10 | 10.0017 | 60 | 60 | 60 | 60
180645 | 180.6 | 10 | 10.0017 | 60 | 60 | 60 | 60
180695 | 180.65 | 10 | 10.0048 | 60 | 60 | 60 | 60
180745 | 180.7 | 10 | 10.003 | 60 | 60 | 60 | 60
180795 | 180.75 | 10 | 10.003 | 60 | 60 | 60 | 60
180845 | 180.8 | 10 | 10.0051 | 60 | 60 | 60 | 60
180895 | 180.85 | 10 | 10.0021 | 60 | 60 | 60 | 60
180945 | 180.9 | 10 | 10.0027 | 60 | 60 | 60 | 60
180995 | 180.95 | 10 | 10.0022 | 60 | 60 | 60 | 60
181045 | 181 | 10 | 10.0039 | 60 | 60 | 60 | 60
181095 | 181.05 | 10 | 10.0012 | 60 | 60 | 60 | 60
181145 | 181.1 | 10 | 10.0003 | 60 | 60 | 60 | 60
181195 | 181.15 | 10 | 10.002 | 60 | 60 | 60 | 60
181245 | 181.2 | 10 | 10.0009 | 60 | 60 | 60 | 60
181295 | 181.25 | 10 | 9.9985 | 60 | 60 | 60 | 60
181345 | 181.3 | 10 | 9.9964 | 60 | 60 | 60 | 60
181395 | 181.35 | 10 | 9.9967 | 60 | 60 | 60 | 60
181445 | 181.4 | 10 | 9.9971 | 60 | 60 | 60 | 60
181495 | 181.45 | 10 | 9.9975 | 60 | 60 | 60 | 60
181545 | 181.5 | 10 | 9.9929 | 60 | 60 | 60 | 60
181595 | 181.55 | 10 | 9.9946 | 60 | 60 | 60 | 60
181645 | 181.6 | 10 | 9.9924 | 60 | 60 | 60 | 60
181695 | 181.65 | 10 | 9.9956 | 60 | 60 | 60 | 60
181745 | 181.7 | 10 | 9.994 | 60 | 60 | 60 | 60
181795 | 181.75 | 10 | 9.994 | 60 | 60 | 60 | 60
181845 | 181.8 | 10 | 9.9912 | 60 | 60 | 60 | 60
181895 | 181.85 | 10 | 9.9923 | 60 | 60 | 60 | 60
181945 | 181.9 | 10 | 9.9934 | 60 | 60 | 60 | 60
181995 | 181.95 | 10 | 9.9923 | 60 | 60 | 60 | 60
182045 | 182 | 10 | 9.9902 | 60 | 60 | 60 | 60
182095 | 182.05 | 10 | 9.9952 | 60 | 60 | 60 | 60
182145 | 182.1 | 10 | 9.9989 | 60 | 60 | 60 | 60
182195 | 182.15 | 10 | 9.9992 | 60 | 60 | 60 | 60
182245 | 182.2 | 10 | 9.9985 | 60 | 60 | 60 | 60
182295 | 182.25 | 10 | 9.9985 | 60 | 60 | 60 | 60
182345 | 182.3 | 10 | 9.9996 | 60 | 60 | 60 | 60
182395 | 182.35 | 10 | 9.999 | 60 | 60 | 60 | 60
182445 | 182.4 | 10 | 9.9987 | 60 | 60 | 60 | 60
182495 | 182.45 | 10 | 9.9987 | 60 | 60 | 60 | 60
182545 | 182.5 | 10 | 9.9987 | 60 | 60 | 60 | 60
182595 | 182.55 | 10 | 9.9987 | 60 | 60 | 60 | 60
182645 | 182.6 | 10 | 9.9987 | 60 | 60 | 60 | 60
182695 | 182.65 | 10 | 10.0023 | 60 | 60 | 60 | 60
182745 | 182.7 | 10 | 10.0004 | 60 | 60 | 60 | 60
182795 | 182.75 | 10 | 10.0004 | 60 | 60 | 60 | 60
182845 | 182.8 | 10 | 10.0018 | 60 | 60 | 60 | 60
182895 | 182.85 | 10 | 10.0032 | 60 | 60 | 60 | 60
182945 | 182.9 | 10 | 10.0016 | 60 | 60 | 60 | 60
182995 | 182.95 | 10 | 9.9999 | 60 | 60 | 60 | 60
183045 | 183 | 10 | 10.0015 | 60 | 60 | 60 | 60
183095 | 183.05 | 10 | 10.0017 | 60 | 60 | 60 | 60
183145 | 183.1 | 10 | 10.0007 | 60 | 60 | 60 | 60
183195 | 183.15 | 10 | 10.0011 | 60 | 60 | 60 | 60
183245 | 183.2 | 10 | 10.0006 | 60 | 60 | 60 | 60
183295 | 183.25 | 10 | 10.0006 | 60 | 60 | 60 | 60
183345 | 183.3 | 10 | 9.9985 | 60 | 60 | 60 | 60
183395 | 183.35 | 10 | 9.998 | 60 | 60 | 60 | 60
183445 | 183.4 | 10 | 10.0004 | 60 | 60 | 60 | 60
183495 | 183.45 | 10 | 9.9974 | 60 | 60 | 60 | 60
183545 | 183.5 | 10 | 9.9972 | 60 | 60 | 60 | 60
183595 | 183.55 | 10 | 9.9967 | 60 | 60 | 60 | 60
183645 | 183.6 | 10 | 9.9967 | 60 | 60 | 60 | 60
183695 | 183.65 | 10 | 10.0031 | 60 | 60 | 60 | 60
183745 | 183.7 | 10 | 10.0026 | 60 | 60 | 60 | 60
183795 | 183.75 | 10 | 10.0044 | 60 | 60 | 60 | 60
183845 | 183.8 | 10 | 10.0041 | 60 | 60 | 60 | 60
183895 | 183.85 | 10 | 10.0045 | 60 | 60 | 60 | 60
183945 | 183.9 | 10 | 10.0045 | 60 | 60 | 60 | 60
183995 | 183.95 | 10 | 10.0044 | 60 | 60 | 60 | 60
184045 | 184 | 10 | 10.0041 | 60 | 60 | 60 | 60
184095 | 184.05 | 10 | 10.0049 | 60 | 60 | 60 | 60
184145 | 184.1 | 10 | 10.0067 | 60 | 60 | 60 | 60
184195 | 184.15 | 10 | 10.0054 | 60 | 60 | 60 | 60
184245 | 184.2 | 10 | 10.0045 | 60 | 60 | 60 | 60
184295 | 184.25 | 10 | 10.003 | 60 | 60 | 60 | 60
184345 | 184.3 | 10 | 10.0071 | 60 | 60 | 60 | 60
184395 | 184.35 | 10 | 10.0017 | 60 | 60 | 60 | 60
184445 | 184.4 | 10 | 10.0009 | 60 | 60 | 60 | 60
184495 | 184.45 | 10 | 9.9998 | 60 | 60 | 60 | 60
184545 | 184.5 | 10 | 9.9968 | 60 | 60 | 60 | 60
184595 | 184.55 | 10 | 9.9958 | 60 | 60 | 60 | 60
184645 | 184.6 | 10 | 9.9958 | 60 | 60 | 60 | 60
184695 | 184.65 | 10 | 9.9941 | 60 | 60 | 60 | 60
184745 | 184.7 | 10 | 9.9925 | 60 | 60 | 60 | 60
184795 | 184.75 | 10 | 9.9925 | 60 | 60 | 60 | 60
184845 | 184.8 | 10 | 9.9934 | 60 | 60 | 60 | 60
184895 | 184.85 | 10 | 9.9927 | 60 | 60 | 60 | 60
184945 | 184.9 | 10 | 9.9913 | 60 | 60 | 60 | 60
184995 | 184.95 | 10 | 9.9902 | 60 | 60 | 60 | 60
185045 | 185 | 10 | 9.9935 | 60 | 60 | 60 | 60
185095 | 185.05 | 10 | 9.993 | 60 | 60 | 60 | 60
185145 | 185.1 | 10 | 9.9951 | 60 | 60 | 60 | 60
185195 | 185.15 | 10 | 9.9952 | 60 | 60 | 60 | 60
185245 | 185.2 | 10 | 9.9982 | 60 | 60 | 60 | 60
185295 | 185.25 | 10 | 9.9982 | 60 | 60 | 60 | 60
185345 | 185.3 | 10 | 10.0042 | 60 | 60 | 60 | 60
185395 | 185.35 | 10 | 10.0055 | 60 | 60 | 60 | 60
185445 | 185.4 | 10 | 10.0045 | 60 | 60 | 60 | 60
185495 | 185.45 | 10 | 10.005 | 60 | 60 | 60 | 60
185545 | 185.5 | 10 | 10.005 | 60 | 60 | 60 | 60
185595 | 185.55 | 10 | 10.006 | 60 | 60 | 60 | 60
185645 | 185.6 | 10 | 10.006 | 60 | 60 | 60 | 60
185695 | 185.65 | 10 | 10.0025 | 60 | 60 | 60 | 60
185745 | 185.7 | 10 | 10.0044 | 60 | 60 | 60 | 60
185795 | 185.75 | 10 | 10.0044 | 60 | 60 | 60 | 60
185845 | 185.8 | 10 | 10.0045 | 60 | 60 | 60 | 60
185895 | 185.85 | 10 | 10.0033 | 60 | 60 | 60 | 60
185945 | 185.9 | 10 | 10.0042 | 60 | 60 | 60 | 60
185995 | 185.95 | 10 | 10.004 | 60 | 60 | 60 | 60
186045 | 186 | 10 | 10.0024 | 60 | 60 | 60 | 60
186095 | 186.05 | 10 | 10.0027 | 60 | 60 | 60 | 60
186145 | 186.1 | 10 | 9.9953 | 60 | 60 | 60 | 60
186195 | 186.15 | 10 | 9.9933 | 60 | 60 | 60 | 60
186245 | 186.2 | 10 | 9.9944 | 60 | 60 | 60 | 60
186295 | 186.25 | 10 | 9.9931 | 60 | 60 | 60 | 60
186345 | 186.3 | 10 | 9.9937 | 60 | 60 | 60 | 60
186395 | 186.35 | 10 | 9.9922 | 60 | 60 | 60 | 60
186445 | 186.4 | 10 | 9.9947 | 60 | 60 | 60 | 60
186495 | 186.45 | 10 | 9.9905 | 60 | 60 | 60 | 60
186545 | 186.5 | 10 | 9.9927 | 60 | 60 | 60 | 60
186595 | 186.55 | 10 | 9.9906 | 60 | 60 | 60 | 60
186645 | 186.6 | 10 | 9.9921 | 60 | 60 | 60 | 60
186695 | 186.65 | 10 | 9.9919 | 60 | 60 | 60 | 60
186745 | 186.7 | 10 | 9.9911 | 60 | 60 | 60 | 60
186795 | 186.75 | 10 | 9.9913 | 60 | 60 | 60 | 60
186845 | 186.8 | 10 | 9.9949 | 60 | 60 | 60 | 60
186895 | 186.85 | 10 | 9.9956 | 60 | 60 | 60 | 60
186945 | 186.9 | 10 | 10.0003 | 60 | 60 | 60 | 60
186995 | 186.95 | 10 | 10.0024 | 60 | 60 | 60 | 60
187045 | 187 | 10 | 10.0026 | 60 | 60 | 60 | 60
187095 | 187.05 | 10 | 10.0018 | 60 | 60 | 60 | 60
187145 | 187.1 | 10 | 10.0004 | 60 | 60 | 60 | 60
187195 | 187.15 | 10 | 10.0011 | 60 | 60 | 60 | 60
187245 | 187.2 | 10 | 10.0023 | 60 | 60 | 60 | 60
187295 | 187.25 | 10 | 10.0023 | 60 | 60 | 60 | 60
187345 | 187.3 | 10 | 10.0033 | 60 | 60 | 60 | 60
187395 | 187.35 | 10 | 9.9997 | 60 | 60 | 60 | 60
187445 | 187.4 | 10 | 10.0017 | 60 | 60 | 60 | 60
187495 | 187.45 | 10 | 10.0017 | 60 | 60 | 60 | 60
187545 | 187.5 | 10 | 10.0017 | 60 | 60 | 60 | 60
187595 | 187.55 | 10 | 10.0017 | 60 | 60 | 60 | 60
187645 | 187.6 | 10 | 10.0017 | 60 | 60 | 60 | 60
187695 | 187.65 | 10 | 10.0017 | 60 | 60 | 60 | 60
187745 | 187.7 | 10 | 10.0017 | 60 | 60 | 60 | 60
187795 | 187.75 | 10 | 9.9979 | 60 | 60 | 60 | 60
187845 | 187.8 | 10 | 9.994 | 60 | 60 | 60 | 60
187895 | 187.85 | 10 | 9.9937 | 60 | 60 | 60 | 60
187945 | 187.9 | 10 | 9.9967 | 60 | 60 | 60 | 60
187995 | 187.95 | 10 | 9.9945 | 60 | 60 | 60 | 60
188045 | 188 | 10 | 9.9933 | 60 | 60 | 60 | 60
188095 | 188.05 | 10 | 9.9931 | 60 | 60 | 60 | 60
188145 | 188.1 | 10 | 9.9956 | 60 | 60 | 60 | 60
188195 | 188.15 | 10 | 9.995 | 60 | 60 | 60 | 60
188245 | 188.2 | 10 | 9.99 | 60 | 60 | 60 | 60
188295 | 188.25 | 10 | 9.99 | 60 | 60 | 60 | 60
188345 | 188.3 | 10 | 9.9916 | 60 | 60 | 60 | 60
188395 | 188.35 | 10 | 9.9942 | 60 | 60 | 60 | 60
188445 | 188.4 | 10 | 9.9918 | 60 | 60 | 60 | 60
188495 | 188.45 | 10 | 9.9942 | 60 | 60 | 60 | 60
188545 | 188.5 | 10 | 9.9943 | 60 | 60 | 60 | 60
188595 | 188.55 | 10 | 9.9979 | 60 | 60 | 60 | 60
188645 | 188.6 | 10 | 9.9979 | 60 | 60 | 60 | 60
188695 | 188.65 | 10 | 10.0007 | 60 | 60 | 60 | 60
188745 | 188.7 | 10 | 10.0013 | 60 | 60 | 60 | 60
188795 | 188.75 | 10 | 10.0006 | 60 | 60 | 60 | 60
188845 | 188.8 | 10 | 9.9984 | 60 | 60 | 60 | 60
188895 | 188.85 | 10 | 10.0003 | 60 | 60 | 60 | 60
188945 | 188.9 | 10 | 9.998 | 60 | 60 | 60 | 60
188995 | 188.95 | 10 | 9.9973 | 60 | 60 | 60 | 60
189045 | 189 | 10 | 9.9946 | 60 | 60 | 60 | 60
189095 | 189.05 | 10 | 9.9971 | 60 | 60 | 60 | 60
189145 | 189.1 | 10 | 9.9949 | 60 | 60 | 60 | 60
189195 | 189.15 | 10 | 9.9971 | 60 | 60 | 60 | 60
189245 | 189.2 | 10 | 9.9979 | 60 | 60 | 60 | 60
189295 | 189.25 | 10 | 9.9953 | 60 | 60 | 60 | 60
189345 | 189.3 | 10 | 9.9964 | 60 | 60 | 60 | 60
189395 | 189.35 | 10 | 9.9928 | 60 | 60 | 60 | 60
189445 | 189.4 | 10 | 9.9925 | 60 | 60 | 60 | 60
189495 | 189.45 | 10 | 9.9915 | 60 | 60 | 60 | 60
189545 | 189.5 | 10 | 9.9929 | 60 | 60 | 60 | 60
189595 | 189.55 | 10 | 9.9925 | 60 | 60 | 60 | 60
189645 | 189.6 | 10 | 9.9925 | 60 | 60 | 60 | 60
189695 | 189.65 | 10 | 9.9924 | 60 | 60 | 60 | 60
189745 | 189.7 | 10 | 9.9904 | 60 | 60 | 60 | 60
189795 | 189.75 | 10 | 9.9904 | 60 | 60 | 60 | 60
189845 | 189.8 | 10 | 9.9895 | 60 | 60 | 60 | 60
189895 | 189.85 | 10 | 9.9923 | 60 | 60 | 60 | 60
189945 | 189.9 | 10 | 9.9894 | 60 | 60 | 60 | 60
189995 | 189.95 | 10 | 9.9949 | 60 | 60 | 60 | 60
190045 | 190 | 10 | 9.9969 | 60 | 60 | 60 | 60
190095 | 190.05 | 10 | 10.0066 | 60 | 60 | 60 | 60
190145 | 190.1 | 10 | 10.0104 | 60 | 60 | 60 | 60
190195 | 190.15 | 10 | 10.0077 | 60 | 60 | 60 | 60
190245 | 190.2 | 10 | 10.0098 | 60 | 60 | 60 | 60
190295 | 190.25 | 10 | 10.0098 | 60 | 60 | 60 | 60
190345 | 190.3 | 10 | 10.0106 | 60 | 60 | 60 | 60
190395 | 190.35 | 10 | 10.0076 | 60 | 60 | 60 | 60
190445 | 190.4 | 10 | 10.0078 | 60 | 60 | 60 | 60
190495 | 190.45 | 10 | 10.0082 | 60 | 60 | 60 | 60
190545 | 190.5 | 10 | 10.0123 | 60 | 60 | 60 | 60
190595 | 190.55 | 10 | 10.0119 | 60 | 60 | 60 | 60
190645 | 190.6 | 10 | 10.0119 | 60 | 60 | 60 | 60
190695 | 190.65 | 10 | 10.0091 | 60 | 60 | 60 | 60
190745 | 190.7 | 10 | 10.0111 | 60 | 60 | 60 | 60
190795 | 190.75 | 10 | 10.0111 | 60 | 60 | 60 | 60
190845 | 190.8 | 10 | 10.0119 | 60 | 60 | 60 | 60
190895 | 190.85 | 10 | 9.9997 | 60 | 60 | 60 | 60
190945 | 190.9 | 10 | 9.9977 | 60 | 60 | 60 | 60
190995 | 190.95 | 10 | 9.9941 | 60 | 60 | 60 | 60
191045 | 191 | 10 | 9.9941 | 60 | 60 | 60 | 60
191095 | 191.05 | 10 | 9.992 | 60 | 60 | 60 | 60
191145 | 191.1 | 10 | 9.9915 | 60 | 60 | 60 | 60
191195 | 191.15 | 10 | 9.9926 | 60 | 60 | 60 | 60
191245 | 191.2 | 10 | 9.9939 | 60 | 60 | 60 | 60
191295 | 191.25 | 10 | 9.9921 | 60 | 60 | 60 | 60
191345 | 191.3 | 10 | 9.9932 | 60 | 60 | 60 | 60
191395 | 191.35 | 10 | 9.9921 | 60 | 60 | 60 | 60
191445 | 191.4 | 10 | 9.9904 | 60 | 60 | 60 | 60
191495 | 191.45 | 10 | 9.9923 | 60 | 60 | 60 | 60
191545 | 191.5 | 10 | 9.9927 | 60 | 60 | 60 | 60
191595 | 191.55 | 10 | 9.991 | 60 | 60 | 60 | 60
191645 | 191.6 | 10 | 9.9934 | 60 | 60 | 60 | 60
191695 | 191.65 | 10 | 9.9984 | 60 | 60 | 60 | 60
191745 | 191.7 | 10 | 10.0011 | 60 | 60 | 60 | 60
191795 | 191.75 | 10 | 10.0052 | 60 | 60 | 60 | 60
191845 | 191.8 | 10 | 10.0027 | 60 | 60 | 60 | 60
191895 | 191.85 | 10 | 10.0048 | 60 | 60 | 60 | 60
191945 | 191.9 | 10 | 10.0036 | 60 | 60 | 60 | 60
191995 | 191.95 | 10 | 10.0032 | 60 | 60 | 60 | 60
192045 | 192 | 10 | 10.0057 | 60 | 60 | 60 | 60
192095 | 192.05 | 10 | 10.0032 | 60 | 60 | 60 | 60
192145 | 192.1 | 10 | 10.0042 | 60 | 60 | 60 | 60
192195 | 192.15 | 10 | 10.0064 | 60 | 60 | 60 | 60
192245 | 192.2 | 10 | 10.0046 | 60 | 60 | 60 | 60
192295 | 192.25 | 10 | 10.0046 | 60 | 60 | 60 | 60
192345 | 192.3 | 10 | 10.0045 | 60 | 60 | 60 | 60
192395 | 192.35 | 10 | 10.0046 | 60 | 60 | 60 | 60
192445 | 192.4 | 10 | 10.0034 | 60 | 60 | 60 | 60
192495 | 192.45 | 10 | 10.0034 | 60 | 60 | 60 | 60
192545 | 192.5 | 10 | 10.0034 | 60 | 60 | 60 | 60
192595 | 192.55 | 10 | 10.0034 | 60 | 60 | 60 | 60
192645 | 192.6 | 10 | 10.0034 | 60 | 60 | 60 | 60
192695 | 192.65 | 10 | 9.9935 | 60 | 60 | 60 | 60
192745 | 192.7 | 10 | 9.9934 | 60 | 60 | 60 | 60
192795 | 192.75 | 10 | 9.9934 | 60 | 60 | 60 | 60
192845 | 192.8 | 10 | 9.9926 | 60 | 60 | 60 | 60
192895 | 192.85 | 10 | 9.9926 | 60 | 60 | 60 | 60
192945 | 192.9 | 10 | 9.9931 | 60 | 60 | 60 | 60
192995 | 192.95 | 10 | 9.9934 | 60 | 60 | 60 | 60
193045 | 193 | 10 | 9.9926 | 60 | 60 | 60 | 60
193095 | 193.05 | 10 | 9.9916 | 60 | 60 | 60 | 60
193145 | 193.1 | 10 | 9.9953 | 60 | 60 | 60 | 60
193195 | 193.15 | 10 | 9.9938 | 60 | 60 | 60 | 60
193245 | 193.2 | 10 | 9.9965 | 60 | 60 | 60 | 60
193295 | 193.25 | 10 | 9.9965 | 60 | 60 | 60 | 60
193345 | 193.3 | 10 | 10.0021 | 60 | 60 | 60 | 60
193395 | 193.35 | 10 | 10.0038 | 60 | 60 | 60 | 60
193445 | 193.4 | 10 | 10.0042 | 60 | 60 | 60 | 60
193495 | 193.45 | 10 | 10.0011 | 60 | 60 | 60 | 60
193545 | 193.5 | 10 | 10.0028 | 60 | 60 | 60 | 60
193595 | 193.55 | 10 | 10.0042 | 60 | 60 | 60 | 60
193645 | 193.6 | 10 | 10.0042 | 60 | 60 | 60 | 60
193695 | 193.65 | 10 | 10.0043 | 60 | 60 | 60 | 60
193745 | 193.7 | 10 | 10.0012 | 60 | 60 | 60 | 60
193795 | 193.75 | 10 | 10.001 | 60 | 60 | 60 | 60
193845 | 193.8 | 10 | 10.0063 | 60 | 60 | 60 | 60
193895 | 193.85 | 10 | 10.0029 | 60 | 60 | 60 | 60
193945 | 193.9 | 10 | 10.0006 | 60 | 60 | 60 | 60
193995 | 193.95 | 10 | 9.9978 | 60 | 60 | 60 | 60
194045 | 194 | 10 | 9.9949 | 60 | 60 | 60 | 60
194095 | 194.05 | 10 | 9.9956 | 60 | 60 | 60 | 60
194145 | 194.1 | 10 | 9.993 | 60 | 60 | 60 | 60
194195 | 194.15 | 10 | 9.9918 | 60 | 60 | 60 | 60
194245 | 194.2 | 10 | 9.9926 | 60 | 60 | 60 | 60
194295 | 194.25 | 10 | 9.9933 | 60 | 60 | 60 | 60
194345 | 194.3 | 10 | 9.994 | 60 | 60 | 60 | 60
194395 | 194.35 | 10 | 9.9919 | 60 | 60 | 60 | 60
194445 | 194.4 | 10 | 9.9894 | 60 | 60 | 60 | 60
194495 | 194.45 | 10 | 9.9906 | 60 | 60 | 60 | 60
194545 | 194.5 | 10 | 9.9919 | 60 | 60 | 60 | 60
194595 | 194.55 | 10 | 9.9936 | 60 | 60 | 60 | 60
194645 | 194.6 | 10 | 9.9936 | 60 | 60 | 60 | 60
194695 | 194.65 | 10 | 9.9923 | 60 | 60 | 60 | 60
194745 | 194.7 | 10 | 9.9937 | 60 | 60 | 60 | 60
194795 | 194.75 | 10 | 9.9937 | 60 | 60 | 60 | 60
194845 | 194.8 | 10 | 10.0009 | 60 | 60 | 60 | 60
194895 | 194.85 | 10 | 10.0039 | 60 | 60 | 60 | 60
194945 | 194.9 | 10 | 10.0062 | 60 | 60 | 60 | 60
194995 | 194.95 | 10 | 10.0103 | 60 | 60 | 60 | 60
195045 | 195 | 10 | 10.0099 | 60 | 60 | 60 | 60
195095 | 195.05 | 10 | 10.0121 | 60 | 60 | 60 | 60
195145 | 195.1 | 10 | 10.0142 | 60 | 60 | 60 | 60
195195 | 195.15 | 10 | 10.0127 | 60 | 60 | 60 | 60
195245 | 195.2 | 10 | 10.0121 | 60 | 60 | 60 | 60
195295 | 195.25 | 10 | 10.0121 | 60 | 60 | 60 | 60
195345 | 195.3 | 10 | 10.0136 | 60 | 60 | 60 | 60
195395 | 195.35 | 10 | 10.0137 | 60 | 60 | 60 | 60
195445 | 195.4 | 10 | 10.0103 | 60 | 60 | 60 | 60
195495 | 195.45 | 10 | 10.0146 | 60 | 60 | 60 | 60
195545 | 195.5 | 10 | 10.0155 | 60 | 60 | 60 | 60
195595 | 195.55 | 10 | 10.0168 | 60 | 60 | 60 | 60
195645 | 195.6 | 10 | 10.0168 | 60 | 60 | 60 | 60
195695 | 195.65 | 10 | 10.0024 | 60 | 60 | 60 | 60
195745 | 195.7 | 10 | 9.9986 | 60 | 60 | 60 | 60
195795 | 195.75 | 10 | 9.9986 | 60 | 60 | 60 | 60
195845 | 195.8 | 10 | 9.9957 | 60 | 60 | 60 | 60
195895 | 195.85 | 10 | 9.9966 | 60 | 60 | 60 | 60
195945 | 195.9 | 10 | 9.994 | 60 | 60 | 60 | 60
195995 | 195.95 | 10 | 9.9935 | 60 | 60 | 60 | 60
196045 | 196 | 10 | 9.994 | 60 | 60 | 60 | 60
196095 | 196.05 | 10 | 9.9925 | 60 | 60 | 60 | 60
196145 | 196.1 | 10 | 9.9937 | 60 | 60 | 60 | 60
196195 | 196.15 | 10 | 9.9932 | 60 | 60 | 60 | 60
196245 | 196.2 | 10 | 9.9936 | 60 | 60 | 60 | 60
196295 | 196.25 | 10 | 9.9975 | 60 | 60 | 60 | 60
196345 | 196.3 | 10 | 9.9977 | 60 | 60 | 60 | 60
196395 | 196.35 | 10 | 9.9965 | 60 | 60 | 60 | 60
196445 | 196.4 | 10 | 9.991 | 60 | 60 | 60 | 60
196495 | 196.45 | 10 | 9.9974 | 60 | 60 | 60 | 60
196545 | 196.5 | 10 | 9.9991 | 60 | 60 | 60 | 60
196595 | 196.55 | 10 | 9.9993 | 60 | 60 | 60 | 60
196645 | 196.6 | 10 | 10.0006 | 60 | 60 | 60 | 60
196695 | 196.65 | 10 | 10.0027 | 60 | 60 | 60 | 60
196745 | 196.7 | 10 | 10.003 | 60 | 60 | 60 | 60
196795 | 196.75 | 10 | 10.002 | 60 | 60 | 60 | 60
196845 | 196.8 | 10 | 10.002 | 60 | 60 | 60 | 60
196895 | 196.85 | 10 | 10.0032 | 60 | 60 | 60 | 60
196945 | 196.9 | 10 | 10.0044 | 60 | 60 | 60 | 60
196995 | 196.95 | 10 | 10.0051 | 60 | 60 | 60 | 60
197045 | 197 | 10 | 10.0057 | 60 | 60 | 60 | 60
197095 | 197.05 | 10 | 10.0041 | 60 | 60 | 60 | 60
197145 | 197.1 | 10 | 10.0051 | 60 | 60 | 60 | 60
197195 | 197.15 | 10 | 10.0048 | 60 | 60 | 60 | 60
197245 | 197.2 | 10 | 10.0081 | 60 | 60 | 60 | 60
197295 | 197.25 | 10 | 10.0082 | 60 | 60 | 60 | 60
197345 | 197.3 | 10 | 9.9997 | 60 | 60 | 60 | 60
197395 | 197.35 | 10 | 9.9986 | 60 | 60 | 60 | 60
197445 | 197.4 | 10 | 10.0003 | 60 | 60 | 60 | 60
197495 | 197.45 | 10 | 10.0003 | 60 | 60 | 60 | 60
197545 | 197.5 | 10 | 10.0003 | 60 | 60 | 60 | 60
197595 | 197.55 | 10 | 10.0003 | 60 | 60 | 60 | 60
197645 | 197.6 | 10 | 10.0003 | 60 | 60 | 60 | 60
197695 | 197.65 | 10 | 9.9985 | 60 | 60 | 60 | 60
197745 | 197.7 | 10 | 9.9986 | 60 | 60 | 60 | 60
197795 | 197.75 | 10 | 10.0021 | 60 | 60 | 60 | 60
197845 | 197.8 | 10 | 9.9975 | 60 | 60 | 60 | 60
197895 | 197.85 | 10 | 10.0018 | 60 | 60 | 60 | 60
197945 | 197.9 | 10 | 10.003 | 60 | 60 | 60 | 60
197995 | 197.95 | 10 | 9.9986 | 60 | 60 | 60 | 60
198045 | 198 | 10 | 9.9969 | 60 | 60 | 60 | 60
198095 | 198.05 | 10 | 10.0005 | 60 | 60 | 60 | 60
198145 | 198.1 | 10 | 10.0041 | 60 | 60 | 60 | 60
198195 | 198.15 | 10 | 10.0018 | 60 | 60 | 60 | 60
198245 | 198.2 | 10 | 10.0047 | 60 | 60 | 60 | 60
198295 | 198.25 | 10 | 10.0009 | 60 | 60 | 60 | 60
198345 | 198.3 | 10 | 10.0055 | 60 | 60 | 60 | 60
198395 | 198.35 | 10 | 10.0042 | 60 | 60 | 60 | 60
198445 | 198.4 | 10 | 10.0061 | 60 | 60 | 60 | 60
198495 | 198.45 | 10 | 10.0059 | 60 | 60 | 60 | 60
198545 | 198.5 | 10 | 10.0051 | 60 | 60 | 60 | 60
198595 | 198.55 | 10 | 10.0068 | 60 | 60 | 60 | 60
198645 | 198.6 | 10 | 10.0068 | 60 | 60 | 60 | 60
198695 | 198.65 | 10 | 10.0043 | 60 | 60 | 60 | 60
198745 | 198.7 | 10 | 10.0026 | 60 | 60 | 60 | 60
198795 | 198.75 | 10 | 10.0042 | 60 | 60 | 60 | 60
198845 | 198.8 | 10 | 10.0055 | 60 | 60 | 60 | 60
198895 | 198.85 | 10 | 10.0037 | 60 | 60 | 60 | 60
198945 | 198.9 | 10 | 9.9998 | 60 | 60 | 60 | 60
198995 | 198.95 | 10 | 9.9967 | 60 | 60 | 60 | 60
199045 | 199 | 10 | 9.9967 | 60 | 60 | 60 | 60
199095 | 199.05 | 10 | 9.997 | 60 | 60 | 60 | 60
199145 | 199.1 | 10 | 9.9976 | 60 | 60 | 60 | 60
199195 | 199.15 | 10 | 9.9942 | 60 | 60 | 60 | 60
199245 | 199.2 | 10 | 9.9953 | 60 | 60 | 60 | 60
199295 | 199.25 | 10 | 9.9953 | 60 | 60 | 60 | 60
199345 | 199.3 | 10 | 9.998 | 60 | 60 | 60 | 60
199395 | 199.35 | 10 | 9.9943 | 60 | 60 | 60 | 60
199445 | 199.4 | 10 | 9.9946 | 60 | 60 | 60 | 60
199495 | 199.45 | 10 | 9.9941 | 60 | 60 | 60 | 60
199545 | 199.5 | 10 | 9.9949 | 60 | 60 | 60 | 60
199595 | 199.55 | 10 | 9.9953 | 60 | 60 | 60 | 60
199645 | 199.6 | 10 | 9.9953 | 60 | 60 | 60 | 60
199695 | 199.65 | 10 | 9.9975 | 60 | 60 | 60 | 60
199745 | 199.7 | 10 | 10.0036 | 60 | 60 | 60 | 60
199795 | 199.75 | 10 | 10.0029 | 60 | 60 | 60 | 60
199845 | 199.8 | 10 | 10.0027 | 60 | 60 | 60 | 60
199895 | 199.85 | 10 | 10.0003 | 60 | 60 | 60 | 60
199945 | 199.9 | 10 | 10.0024 | 60 | 60 | 60 | 60
199995 | 199.95 | 10 | 10.0047 | 60 | 60 | 60 | 60
200045 | 200 | 10 | 10.0045 | 60 | 60 | 60 | 60
200095 | 200.05 | 10 | 10.0023 | 60 | 60 | 60 | 60
200145 | 200.1 | 10 | 10.0029 | 60 | 60 | 60 | 60
200195 | 200.15 | 10 | 10.0047 | 60 | 60 | 60 | 60
200245 | 200.2 | 10 | 10.0041 | 60 | 60 | 60 | 60
200295 | 200.25 | 10 | 10.0041 | 60 | 60 | 60 | 60
200345 | 200.3 | 10 | 10.0025 | 60 | 60 | 60 | 60
200395 | 200.35 | 10 | 10.0018 | 60 | 60 | 60 | 60
200445 | 200.4 | 10 | 10.0062 | 60 | 60 | 60 | 60
200495 | 200.45 | 10 | 10.0005 | 60 | 60 | 60 | 60
200545 | 200.5 | 10 | 10 | 60 | 60 | 60 | 60
200595 | 200.55 | 10 | 9.9974 | 60 | 60 | 60 | 60
200645 | 200.6 | 10 | 9.9974 | 60 | 60 | 60 | 60
200695 | 200.65 | 10 | 9.9961 | 60 | 60 | 60 | 60
200745 | 200.7 | 10 | 9.9961 | 60 | 60 | 60 | 60
200795 | 200.75 | 10 | 9.9961 | 60 | 60 | 60 | 60
200845 | 200.8 | 10 | 9.9966 | 60 | 60 | 60 | 60
200895 | 200.85 | 10 | 9.9924 | 60 | 60 | 60 | 60
200945 | 200.9 | 10 | 9.993 | 60 | 60 | 60 | 60
200995 | 200.95 | 10 | 9.9942 | 60 | 60 | 60 | 60
201045 | 201 | 10 | 9.9907 | 60 | 60 | 60 | 60
201095 | 201.05 | 10 | 9.9963 | 60 | 60 | 60 | 60
201145 | 201.1 | 10 | 9.9945 | 60 | 60 | 60 | 60
201195 | 201.15 | 10 | 9.9926 | 60 | 60 | 60 | 60
201245 | 201.2 | 10 | 9.9946 | 60 | 60 | 60 | 60
201295 | 201.25 | 10 | 9.9965 | 60 | 60 | 60 | 60
201345 | 201.3 | 10 | 10.0003 | 60 | 60 | 60 | 60
201395 | 201.35 | 10 | 9.9974 | 60 | 60 | 60 | 60
201445 | 201.4 | 10 | 9.9965 | 60 | 60 | 60 | 60
201495 | 201.45 | 10 | 10.0023 | 60 | 60 | 60 | 60
201545 | 201.5 | 10 | 9.9992 | 60 | 60 | 60 | 60
201595 | 201.55 | 10 | 10.0006 | 60 | 60 | 60 | 60
201645 | 201.6 | 10 | 9.9983 | 60 | 60 | 60 | 60
201695 | 201.65 | 10 | 9.9977 | 60 | 60 | 60 | 60
201745 | 201.7 | 10 | 10.0003 | 60 | 60 | 60 | 60
201795 | 201.75 | 10 | 9.9997 | 60 | 60 | 60 | 60
201845 | 201.8 | 10 | 9.999 | 60 | 60 | 60 | 60
201895 | 201.85 | 10 | 9.9981 | 60 | 60 | 60 | 60
201945 | 201.9 | 10 | 10.0005 | 60 | 60 | 60 | 60
201995 | 201.95 | 10 | 10.0013 | 60 | 60 | 60 | 60
202045 | 202 | 10 | 9.9986 | 60 | 60 | 60 | 60
202095 | 202.05 | 10 | 9.9934 | 60 | 60 | 60 | 60
202145 | 202.1 | 10 | 9.9947 | 60 | 60 | 60 | 60
202195 | 202.15 | 10 | 9.9934 | 60 | 60 | 60 | 60
202245 | 202.2 | 10 | 9.9884 | 60 | 60 | 60 | 60
202295 | 202.25 | 10 | 9.9884 | 60 | 60 | 60 | 60
202345 | 202.3 | 10 | 9.9868 | 60 | 60 | 60 | 60
202395 | 202.35 | 10 | 9.9888 | 60 | 60 | 60 | 60
202445 | 202.4 | 10 | 9.992 | 60 | 60 | 60 | 60
202495 | 202.45 | 10 | 9.992 | 60 | 60 | 60 | 60
202545 | 202.5 | 10 | 9.992 | 60 | 60 | 60 | 60
202595 | 202.55 | 10 | 9.992 | 60 | 60 | 60 | 60
202645 | 202.6 | 10 | 9.992 | 60 | 60 | 60 | 60
202695 | 202.65 | 10 | 9.9947 | 60 | 60 | 60 | 60
202745 | 202.7 | 10 | 9.9898 | 60 | 60 | 60 | 60
202795 | 202.75 | 10 | 9.9898 | 60 | 60 | 60 | 60
202845 | 202.8 | 10 | 9.991 | 60 | 60 | 60 | 60
202895 | 202.85 | 10 | 9.9981 | 60 | 60 | 60 | 60
202945 | 202.9 | 10 | 10.0031 | 60 | 60 | 60 | 60
202995 | 202.95 | 10 | 10.0041 | 60 | 60 | 60 | 60
203045 | 203 | 10 | 10.0045 | 60 | 60 | 60 | 60
203095 | 203.05 | 10 | 10.0045 | 60 | 60 | 60 | 60
203145 | 203.1 | 10 | 10.0046 | 60 | 60 | 60 | 60
203195 | 203.15 | 10 | 10.0012 | 60 | 60 | 60 | 60
203245 | 203.2 | 10 | 10.0044 | 60 | 60 | 60 | 60
203295 | 203.25 | 10 | 10.0044 | 60 | 60 | 60 | 60
203345 | 203.3 | 10 | 10.0051 | 60 | 60 | 60 | 60
203395 | 203.35 | 10 | 9.9985 | 60 | 60 | 60 | 60
203445 | 203.4 | 10 | 10.0022 | 60 | 60 | 60 | 60
203495 | 203.45 | 10 | 10.0023 | 60 | 60 | 60 | 60
203545 | 203.5 | 10 | 10.0055 | 60 | 60 | 60 | 60
203595 | 203.55 | 10 | 10.0021 | 60 | 60 | 60 | 60
203645 | 203.6 | 10 | 10.0021 | 60 | 60 | 60 | 60
203695 | 203.65 | 10 | 9.9985 | 60 | 60 | 60 | 60
203745 | 203.7 | 10 | 9.9962 | 60 | 60 | 60 | 60
203795 | 203.75 | 10 | 9.9967 | 60 | 60 | 60 | 60
203845 | 203.8 | 10 | 9.9933 | 60 | 60 | 60 | 60
203895 | 203.85 | 10 | 9.9928 | 60 | 60 | 60 | 60
203945 | 203.9 | 10 | 9.9925 | 60 | 60 | 60 | 60
203995 | 203.95 | 10 | 9.9926 | 60 | 60 | 60 | 60
204045 | 204 | 10 | 9.9916 | 60 | 60 | 60 | 60
204095 | 204.05 | 10 | 9.9934 | 60 | 60 | 60 | 60
204145 | 204.1 | 10 | 9.992 | 60 | 60 | 60 | 60
204195 | 204.15 | 10 | 9.9931 | 60 | 60 | 60 | 60
204245 | 204.2 | 10 | 9.9914 | 60 | 60 | 60 | 60
204295 | 204.25 | 10 | 9.9909 | 60 | 60 | 60 | 60
204345 | 204.3 | 10 | 9.9888 | 60 | 60 | 60 | 60
204395 | 204.35 | 10 | 9.99 | 60 | 60 | 60 | 60
204445 | 204.4 | 10 | 9.9871 | 60 | 60 | 60 | 60
204495 | 204.45 | 10 | 9.9916 | 60 | 60 | 60 | 60
204545 | 204.5 | 10 | 9.9936 | 60 | 60 | 60 | 60
204595 | 204.55 | 10 | 9.994 | 60 | 60 | 60 | 60
204645 | 204.6 | 10 | 9.994 | 60 | 60 | 60 | 60
204695 | 204.65 | 10 | 9.9988 | 60 | 60 | 60 | 60
204745 | 204.7 | 10 | 10.0006 | 60 | 60 | 60 | 60
204795 | 204.75 | 10 | 10.0006 | 60 | 60 | 60 | 60
204845 | 204.8 | 10 | 9.9995 | 60 | 60 | 60 | 60
204895 | 204.85 | 10 | 10.0011 | 60 | 60 | 60 | 60
204945 | 204.9 | 10 | 10.0001 | 60 | 60 | 60 | 60
204995 | 204.95 | 10 | 9.9991 | 60 | 60 | 60 | 60
205045 | 205 | 10 | 9.9986 | 60 | 60 | 60 | 60
205095 | 205.05 | 10 | 9.9968 | 60 | 60 | 60 | 60
205145 | 205.1 | 10 | 9.9978 | 60 | 60 | 60 | 60
205195 | 205.15 | 10 | 9.9974 | 60 | 60 | 60 | 60
205245 | 205.2 | 10 | 9.9995 | 60 | 60 | 60 | 60
205295 | 205.25 | 10 | 9.9995 | 60 | 60 | 60 | 60
205345 | 205.3 | 10 | 9.9983 | 60 | 60 | 60 | 60
205395 | 205.35 | 10 | 9.9908 | 60 | 60 | 60 | 60
205445 | 205.4 | 10 | 9.9918 | 60 | 60 | 60 | 60
205495 | 205.45 | 10 | 9.9915 | 60 | 60 | 60 | 60
205545 | 205.5 | 10 | 9.9897 | 60 | 60 | 60 | 60
205595 | 205.55 | 10 | 9.9911 | 60 | 60 | 60 | 60
205645 | 205.6 | 10 | 9.9911 | 60 | 60 | 60 | 60
205695 | 205.65 | 10 | 9.9883 | 60 | 60 | 60 | 60
205745 | 205.7 | 10 | 9.9895 | 60 | 60 | 60 | 60
205795 | 205.75 | 10 | 9.9895 | 60 | 60 | 60 | 60
205845 | 205.8 | 10 | 9.9882 | 60 | 60 | 60 | 60
205895 | 205.85 | 10 | 9.9904 | 60 | 60 | 60 | 60
205945 | 205.9 | 10 | 9.9911 | 60 | 60 | 60 | 60
205995 | 205.95 | 10 | 9.9905 | 60 | 60 | 60 | 60
206045 | 206 | 10 | 9.9901 | 60 | 60 | 60 | 60
206095 | 206.05 | 10 | 9.989 | 60 | 60 | 60 | 60
206145 | 206.1 | 10 | 9.9936 | 60 | 60 | 60 | 60
206195 | 206.15 | 10 | 9.9932 | 60 | 60 | 60 | 60
206245 | 206.2 | 10 | 9.9948 | 60 | 60 | 60 | 60
206295 | 206.25 | 10 | 9.9932 | 60 | 60 | 60 | 60
206345 | 206.3 | 10 | 9.9913 | 60 | 60 | 60 | 60
206395 | 206.35 | 10 | 9.9888 | 60 | 60 | 60 | 60
206445 | 206.4 | 10 | 9.9884 | 60 | 60 | 60 | 60
206495 | 206.45 | 10 | 9.9881 | 60 | 60 | 60 | 60
206545 | 206.5 | 10 | 9.9919 | 60 | 60 | 60 | 60
206595 | 206.55 | 10 | 9.9923 | 60 | 60 | 60 | 60
206645 | 206.6 | 10 | 9.9939 | 60 | 60 | 60 | 60
206695 | 206.65 | 10 | 9.9953 | 60 | 60 | 60 | 60
206745 | 206.7 | 10 | 9.9951 | 60 | 60 | 60 | 60
206795 | 206.75 | 10 | 9.9938 | 60 | 60 | 60 | 60
206845 | 206.8 | 10 | 9.9948 | 60 | 60 | 60 | 60
206895 | 206.85 | 10 | 9.9923 | 60 | 60 | 60 | 60
206945 | 206.9 | 10 | 9.9879 | 60 | 60 | 60 | 60
206995 | 206.95 | 10 | 9.9866 | 60 | 60 | 60 | 60
207045 | 207 | 10 | 9.9905 | 60 | 60 | 60 | 60
207095 | 207.05 | 10 | 9.9928 | 60 | 60 | 60 | 60
207145 | 207.1 | 10 | 9.9916 | 60 | 60 | 60 | 60
207195 | 207.15 | 10 | 9.9878 | 60 | 60 | 60 | 60
207245 | 207.2 | 10 | 9.99 | 60 | 60 | 60 | 60
207295 | 207.25 | 10 | 9.99 | 60 | 60 | 60 | 60
207345 | 207.3 | 10 | 9.9908 | 60 | 60 | 60 | 60
207395 | 207.35 | 10 | 9.987 | 60 | 60 | 60 | 60
207445 | 207.4 | 10 | 9.9886 | 60 | 60 | 60 | 60
207495 | 207.45 | 10 | 9.9886 | 60 | 60 | 60 | 60
207545 | 207.5 | 10 | 9.9886 | 60 | 60 | 60 | 60
207595 | 207.55 | 10 | 9.9886 | 60 | 60 | 60 | 60
207645 | 207.6 | 10 | 9.9886 | 60 | 60 | 60 | 60
207695 | 207.65 | 10 | 9.9949 | 60 | 60 | 60 | 60
207745 | 207.7 | 10 | 10.004 | 60 | 60 | 60 | 60
207795 | 207.75 | 10 | 10.004 | 60 | 60 | 60 | 60
207845 | 207.8 | 10 | 9.9994 | 60 | 60 | 60 | 60
207895 | 207.85 | 10 | 10.0024 | 60 | 60 | 60 | 60
207945 | 207.9 | 10 | 10.0021 | 60 | 60 | 60 | 60
207995 | 207.95 | 10 | 10.0035 | 60 | 60 | 60 | 60
208045 | 208 | 10 | 10.0026 | 60 | 60 | 60 | 60
208095 | 208.05 | 10 | 10.0021 | 60 | 60 | 60 | 60
208145 | 208.1 | 10 | 9.9997 | 60 | 60 | 60 | 60
208195 | 208.15 | 10 | 10.0021 | 60 | 60 | 60 | 60
208245 | 208.2 | 10 | 10.0021 | 60 | 60 | 60 | 60
208295 | 208.25 | 10 | 10.0021 | 60 | 60 | 60 | 60
208345 | 208.3 | 10 | 9.9985 | 60 | 60 | 60 | 60
208395 | 208.35 | 10 | 9.9988 | 60 | 60 | 60 | 60
208445 | 208.4 | 10 | 9.9989 | 60 | 60 | 60 | 60
208495 | 208.45 | 10 | 9.9971 | 60 | 60 | 60 | 60
208545 | 208.5 | 10 | 9.9953 | 60 | 60 | 60 | 60
208595 | 208.55 | 10 | 9.9942 | 60 | 60 | 60 | 60
208645 | 208.6 | 10 | 9.9942 | 60 | 60 | 60 | 60
208695 | 208.65 | 10 | 9.9922 | 60 | 60 | 60 | 60
208745 | 208.7 | 10 | 9.9935 | 60 | 60 | 60 | 60
208795 | 208.75 | 10 | 9.9926 | 60 | 60 | 60 | 60
208845 | 208.8 | 10 | 9.9926 | 60 | 60 | 60 | 60
208895 | 208.85 | 10 | 9.9937 | 60 | 60 | 60 | 60
208945 | 208.9 | 10 | 9.994 | 60 | 60 | 60 | 60
208995 | 208.95 | 10 | 9.9932 | 60 | 60 | 60 | 60
209045 | 209 | 10 | 9.9934 | 60 | 60 | 60 | 60
209095 | 209.05 | 10 | 9.995 | 60 | 60 | 60 | 60
209145 | 209.1 | 10 | 9.9957 | 60 | 60 | 60 | 60
209195 | 209.15 | 10 | 9.9971 | 60 | 60 | 60 | 60
209245 | 209.2 | 10 | 9.997 | 60 | 60 | 60 | 60
209295 | 209.25 | 10 | 9.9983 | 60 | 60 | 60 | 60
209345 | 209.3 | 10 | 10.0062 | 60 | 60 | 60 | 60
209395 | 209.35 | 10 | 10.0063 | 60 | 60 | 60 | 60
209445 | 209.4 | 10 | 10.0085 | 60 | 60 | 60 | 60
209495 | 209.45 | 10 | 10.0055 | 60 | 60 | 60 | 60
209545 | 209.5 | 10 | 10.0068 | 60 | 60 | 60 | 60
209595 | 209.55 | 10 | 10.0075 | 60 | 60 | 60 | 60
209645 | 209.6 | 10 | 10.0075 | 60 | 60 | 60 | 60
209695 | 209.65 | 10 | 10.007 | 60 | 60 | 60 | 60
209745 | 209.7 | 10 | 10.0078 | 60 | 60 | 60 | 60
209795 | 209.75 | 10 | 10.0078 | 60 | 60 | 60 | 60

## Claculo BM 120 mHz
Anexo 2 Acuerdo 1741
Descripción: En este campo se incluyen la gráficas y los registros asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo A y B.
Datos a ingresar
Pnom | 35 | MW
Potencia prueba | 10 | MW
Rango configurable BM [mHz] | Min | Max
| 0 | 120
Validación del valor Maximo de la Banda Muerta - 120 mHz
Potencia de la prueba [MW] | 10 | (Se recomienda usar el 50% de la potencia nominal en caso de ser posible)
BM [mHz] | 120
Escalon [Hz] | 0.06
| Número del escalón | Fecha y hora | Valor inicial variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor Final variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz) | Valor Final Frecuencia (Hz)
Escalon ascendente | 1 | 2024-08-02 12:10 | 60 | 60.06 | 10.0024 | 10.0039 | 10 | 60 | 60.06
Escalon ascendente | 2 | 2024-08-02 12:10 | 60.06 | 60.12 | 10.0039 | 9.9999 | 10 | 60.06 | 60.12
Escalon ascendente | 3 | 2024-08-02 12:10 | 60.12 | 60.18 | 9.9999 | 9.1304 | 10 | 60.12 | 60.18
Escalon ascendente | 4 | 2024-08-02 12:10 | 60.18 | 60 | 9.1304 | 9.999 | 10 | 60.18 | 60
Escalon descendente | 5 | 2024-08-02 12:11 | 60 | 59.94 | 9.999 | 10.0005 | 10 | 60 | 59.94
Escalon descendente | 6 | 2024-08-02 12:11 | 59.94 | 59.88 | 10.0005 | 10.0007 | 10 | 59.94 | 59.88
Escalon descendente | 7 | 2024-08-02 12:11 | 59.88 | 59.82 | 10.0007 | 10.872 | 10 | 59.88 | 59.82
Escalon descendente | 8 | 2024-08-02 12:11 | 59.82 | 60 | 10.872 | 10.0039 | 10 | 59.82 | 60
[10 empty] | 120 | Valor BM

## Gráficas cálculo BM 120 mHz
| Anexo 2 Acuerdo 1741 | [7 empty] | Anexo 2 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A y B.
[8 empty] | Gráfica frecuencia vs. Potencia |  | Gráfica Potencia vs tiempo | Gráfica Frecuencia vs tiempo
Tiempo absoluto registro PPC [ms] | Tiempo [s] | REFERENCIA Potencia activa [MW] | POTENCIA ACTIVA en el PC [MW] | FRECUENCIA [Hz] | Banda muerta superior [Hz] | Banda muerta inferior [Hz] | Referencia Frecuencia [Hz]
50 | 0 | 10 | 9.992 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100 | 0.05 | 10 | 9.9897 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
150 | 0.1 | 10 | 9.9895 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
200 | 0.15 | 10 | 9.9933 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
250 | 0.2 | 10 | 9.9924 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
300 | 0.25 | 10 | 9.9911 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
350 | 0.3 | 10 | 9.9891 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
400 | 0.35 | 10 | 9.9911 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
450 | 0.4 | 10 | 9.9914 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
500 | 0.45 | 10 | 9.9949 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
550 | 0.5 | 10 | 9.9951 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
600 | 0.55 | 10 | 9.9977 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
650 | 0.6 | 10 | 10.0008 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
700 | 0.65 | 10 | 10.0017 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
750 | 0.7 | 10 | 10.0013 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
800 | 0.75 | 10 | 10.0037 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
850 | 0.8 | 10 | 9.9984 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
900 | 0.85 | 10 | 10.0006 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
950 | 0.9 | 10 | 9.9977 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1000 | 0.95 | 10 | 9.9977 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1050 | 1 | 10 | 9.9986 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1100 | 1.05 | 10 | 10.0028 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1150 | 1.1 | 10 | 10.0029 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1200 | 1.15 | 10 | 10.0037 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1250 | 1.2 | 10 | 10.0035 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1300 | 1.25 | 10 | 10.0043 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1350 | 1.3 | 10 | 9.9989 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1400 | 1.35 | 10 | 9.9992 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1450 | 1.4 | 10 | 9.9966 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1500 | 1.45 | 10 | 9.9962 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1550 | 1.5 | 10 | 9.9977 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1600 | 1.55 | 10 | 9.9962 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1650 | 1.6 | 10 | 9.9979 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1700 | 1.65 | 10 | 9.9991 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1750 | 1.7 | 10 | 9.9975 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1800 | 1.75 | 10 | 10.0006 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1850 | 1.8 | 10 | 9.999 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1900 | 1.85 | 10 | 10.0001 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1950 | 1.9 | 10 | 9.9947 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2000 | 1.95 | 10 | 9.9997 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2050 | 2 | 10 | 9.9971 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2100 | 2.05 | 10 | 10.0024 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2150 | 2.1 | 10 | 9.9996 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2200 | 2.15 | 10 | 10.0029 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2250 | 2.2 | 10 | 10.0022 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2300 | 2.25 | 10 | 10.0022 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2350 | 2.3 | 10 | 10.0022 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2400 | 2.35 | 10 | 10.0022 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2450 | 2.4 | 10 | 10.0022 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2500 | 2.45 | 10 | 10.0013 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2550 | 2.5 | 10 | 10.0035 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2600 | 2.55 | 10 | 10.0024 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2650 | 2.6 | 10 | 10.0001 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2700 | 2.65 | 10 | 10.0062 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2750 | 2.7 | 10 | 10.0045 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2800 | 2.75 | 10 | 10.0075 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2850 | 2.8 | 10 | 10.0047 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2900 | 2.85 | 10 | 10.0026 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2950 | 2.9 | 10 | 9.9993 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3000 | 2.95 | 10 | 9.999 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3050 | 3 | 10 | 9.9979 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3100 | 3.05 | 10 | 9.9968 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3150 | 3.1 | 10 | 9.9976 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3200 | 3.15 | 10 | 9.9971 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3250 | 3.2 | 10 | 9.9985 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3300 | 3.25 | 10 | 9.9983 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3350 | 3.3 | 10 | 9.9986 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3400 | 3.35 | 10 | 9.9981 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3450 | 3.4 | 10 | 9.9969 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3500 | 3.45 | 10 | 9.9982 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3550 | 3.5 | 10 | 9.9969 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3600 | 3.55 | 10 | 9.9977 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3650 | 3.6 | 10 | 10.0011 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3700 | 3.65 | 10 | 10.0014 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3750 | 3.7 | 10 | 10.0061 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3800 | 3.75 | 10 | 10.0051 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3850 | 3.8 | 10 | 10.0036 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3900 | 3.85 | 10 | 10.0059 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3950 | 3.9 | 10 | 10.0054 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4000 | 3.95 | 10 | 10.0056 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4050 | 4 | 10 | 10.0084 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4100 | 4.05 | 10 | 10.0088 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4150 | 4.1 | 10 | 10.0072 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4200 | 4.15 | 10 | 10.0081 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4250 | 4.2 | 10 | 10.0104 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4300 | 4.25 | 10 | 10.0093 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4350 | 4.3 | 10 | 10.0077 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4400 | 4.35 | 10 | 10.0058 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4450 | 4.4 | 10 | 10.0078 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4500 | 4.45 | 10 | 10.0091 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4550 | 4.5 | 10 | 10.0046 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4600 | 4.55 | 10 | 10.0014 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4650 | 4.6 | 10 | 9.9995 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4700 | 4.65 | 10 | 10.0016 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4750 | 4.7 | 10 | 10.0025 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4800 | 4.75 | 10 | 10.0029 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4850 | 4.8 | 10 | 10.0013 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4900 | 4.85 | 10 | 10.0002 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4950 | 4.9 | 10 | 9.9985 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5000 | 4.95 | 10 | 10.0042 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5050 | 5 | 10 | 10.001 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5100 | 5.05 | 10 | 10.0031 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5150 | 5.1 | 10 | 10.0009 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5200 | 5.15 | 10 | 10.0041 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5250 | 5.2 | 10 | 9.9994 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5300 | 5.25 | 10 | 10.0031 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5350 | 5.3 | 10 | 10.0072 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5400 | 5.35 | 10 | 10.007 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5450 | 5.4 | 10 | 10.0087 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5500 | 5.45 | 10 | 10.0078 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5550 | 5.5 | 10 | 10.0078 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5600 | 5.55 | 10 | 10.0115 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5650 | 5.6 | 10 | 10.0136 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5700 | 5.65 | 10 | 10.0106 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5750 | 5.7 | 10 | 10.0087 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5800 | 5.75 | 10 | 10.0117 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5850 | 5.8 | 10 | 10.0122 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5900 | 5.85 | 10 | 10.0132 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5950 | 5.9 | 10 | 10.0151 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6000 | 5.95 | 10 | 10.0098 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6050 | 6 | 10 | 10.0022 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6100 | 6.05 | 10 | 9.9968 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6150 | 6.1 | 10 | 9.9943 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6200 | 6.15 | 10 | 9.9922 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6250 | 6.2 | 10 | 9.9918 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6300 | 6.25 | 10 | 9.9923 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6350 | 6.3 | 10 | 9.9971 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6400 | 6.35 | 10 | 9.9971 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6450 | 6.4 | 10 | 9.9957 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6500 | 6.45 | 10 | 9.9962 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6550 | 6.5 | 10 | 9.9945 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6600 | 6.55 | 10 | 9.998 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6650 | 6.6 | 10 | 9.9989 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6700 | 6.65 | 10 | 9.9967 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6750 | 6.7 | 10 | 10.0001 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6800 | 6.75 | 10 | 9.9978 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6850 | 6.8 | 10 | 9.9969 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6900 | 6.85 | 10 | 9.9983 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6950 | 6.9 | 10 | 10.0037 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7000 | 6.95 | 10 | 10.0023 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7050 | 7 | 10 | 10.0008 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7100 | 7.05 | 10 | 10.002 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7150 | 7.1 | 10 | 10.0018 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7200 | 7.15 | 10 | 10.0028 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7250 | 7.2 | 10 | 10 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7300 | 7.25 | 10 | 10 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7350 | 7.3 | 10 | 10 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7400 | 7.35 | 10 | 10 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7450 | 7.4 | 10 | 10 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7500 | 7.45 | 10 | 10.001 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7550 | 7.5 | 10 | 10.0025 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7600 | 7.55 | 10 | 9.9996 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7650 | 7.6 | 10 | 10.0013 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7700 | 7.65 | 10 | 9.9986 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7750 | 7.7 | 10 | 9.9984 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7800 | 7.75 | 10 | 9.9967 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7850 | 7.8 | 10 | 9.9983 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7900 | 7.85 | 10 | 9.9976 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7950 | 7.9 | 10 | 9.998 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8000 | 7.95 | 10 | 9.9964 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8050 | 8 | 10 | 9.9975 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8100 | 8.05 | 10 | 9.995 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8150 | 8.1 | 10 | 10.0003 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8200 | 8.15 | 10 | 9.9987 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8250 | 8.2 | 10 | 9.9938 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8300 | 8.25 | 10 | 9.9939 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8350 | 8.3 | 10 | 9.9982 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8400 | 8.35 | 10 | 9.9982 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8450 | 8.4 | 10 | 10.0031 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8500 | 8.45 | 10 | 10.0086 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8550 | 8.5 | 10 | 10.0127 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8600 | 8.55 | 10 | 10.014 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8650 | 8.6 | 10 | 10.0139 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8700 | 8.65 | 10 | 10.0143 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8750 | 8.7 | 10 | 10.0116 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8800 | 8.75 | 10 | 10.0157 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8850 | 8.8 | 10 | 10.0156 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8900 | 8.85 | 10 | 10.0112 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8950 | 8.9 | 10 | 10.0142 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9000 | 8.95 | 10 | 10.0152 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9050 | 9 | 10 | 10.0145 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9100 | 9.05 | 10 | 10.0144 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9150 | 9.1 | 10 | 10.0105 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9200 | 9.15 | 10 | 10.0132 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9250 | 9.2 | 10 | 10.0112 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9300 | 9.25 | 10 | 10.0017 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9350 | 9.3 | 10 | 9.9986 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9400 | 9.35 | 10 | 10.0026 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9450 | 9.4 | 10 | 10.0006 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9500 | 9.45 | 10 | 10.0038 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9550 | 9.5 | 10 | 10.0015 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9600 | 9.55 | 10 | 10.0019 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9650 | 9.6 | 10 | 10.0046 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9700 | 9.65 | 10 | 10.0041 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9750 | 9.7 | 10 | 10.0036 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9800 | 9.75 | 10 | 10.0029 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9850 | 9.8 | 10 | 10.0026 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9900 | 9.85 | 10 | 10.0025 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9950 | 9.9 | 10 | 10.0089 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10000 | 9.95 | 10 | 10.0023 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10050 | 10 | 10 | 10.0016 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10100 | 10.05 | 10 | 10.004 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10150 | 10.1 | 10 | 10.0072 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10200 | 10.15 | 10 | 10.007 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10250 | 10.2 | 10 | 10.0058 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10300 | 10.25 | 10 | 10.0065 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10350 | 10.3 | 10 | 10.0092 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10400 | 10.35 | 10 | 10.0057 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10450 | 10.4 | 10 | 10.0065 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10500 | 10.45 | 10 | 10.0056 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10550 | 10.5 | 10 | 10.0066 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10600 | 10.55 | 10 | 10.0062 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10650 | 10.6 | 10 | 10.0043 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10700 | 10.65 | 10 | 10.0071 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10750 | 10.7 | 10 | 10.0056 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10800 | 10.75 | 10 | 10.0059 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10850 | 10.8 | 10 | 10.0085 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10900 | 10.85 | 10 | 10.0061 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10950 | 10.9 | 10 | 10.0015 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11000 | 10.95 | 10 | 10.0013 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11050 | 11 | 10 | 10.0015 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11100 | 11.05 | 10 | 10.002 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11150 | 11.1 | 10 | 10.0024 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11200 | 11.15 | 10 | 10.0058 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11250 | 11.2 | 10 | 10.0039 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11300 | 11.25 | 10 | 10.0049 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11350 | 11.3 | 10 | 10.008 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11400 | 11.35 | 10 | 10.0058 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11450 | 11.4 | 10 | 10.0065 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11500 | 11.45 | 10 | 10.0065 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11550 | 11.5 | 10 | 10.0086 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11600 | 11.55 | 10 | 10.0077 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11650 | 11.6 | 10 | 10.0084 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11700 | 11.65 | 10 | 10.0104 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11750 | 11.7 | 10 | 10.009 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11800 | 11.75 | 10 | 10.0095 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11850 | 11.8 | 10 | 10.0139 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11900 | 11.85 | 10 | 10.0064 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11950 | 11.9 | 10 | 10.0064 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12000 | 11.95 | 10 | 10.0064 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12050 | 12 | 10 | 10.0065 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12100 | 12.05 | 10 | 10.0068 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12150 | 12.1 | 10 | 10.008 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12200 | 12.15 | 10 | 10.0071 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12250 | 12.2 | 10 | 10.0072 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12300 | 12.25 | 10 | 10.0072 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12350 | 12.3 | 10 | 10.0072 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12400 | 12.35 | 10 | 10.0072 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12450 | 12.4 | 10 | 10.0072 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12500 | 12.45 | 10 | 10.0042 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12550 | 12.5 | 10 | 9.9995 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12600 | 12.55 | 10 | 10.0001 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12650 | 12.6 | 10 | 9.9966 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12700 | 12.65 | 10 | 9.9975 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12750 | 12.7 | 10 | 9.9998 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12800 | 12.75 | 10 | 9.9998 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12850 | 12.8 | 10 | 9.9981 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12900 | 12.85 | 10 | 9.9973 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12950 | 12.9 | 10 | 9.9957 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13000 | 12.95 | 10 | 9.9957 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13050 | 13 | 10 | 9.995 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13100 | 13.05 | 10 | 9.9977 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13150 | 13.1 | 10 | 9.9965 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13200 | 13.15 | 10 | 9.998 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13250 | 13.2 | 10 | 9.9971 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13300 | 13.25 | 10 | 10 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13350 | 13.3 | 10 | 10.0037 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13400 | 13.35 | 10 | 10.0037 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13450 | 13.4 | 10 | 10.0013 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13500 | 13.45 | 10 | 10.0069 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13550 | 13.5 | 10 | 10.0035 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13600 | 13.55 | 10 | 10.0045 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13650 | 13.6 | 10 | 10.0036 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13700 | 13.65 | 10 | 10.0051 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13750 | 13.7 | 10 | 10.0057 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13800 | 13.75 | 10 | 10.0045 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13850 | 13.8 | 10 | 10.0031 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13900 | 13.85 | 10 | 10.0059 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13950 | 13.9 | 10 | 10.0015 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14000 | 13.95 | 10 | 10.0032 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14050 | 14 | 10 | 10.0046 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14100 | 14.05 | 10 | 10.0011 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14150 | 14.1 | 10 | 9.9994 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14200 | 14.15 | 10 | 9.9992 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14250 | 14.2 | 10 | 9.9965 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14300 | 14.25 | 10 | 9.9964 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14350 | 14.3 | 10 | 9.9963 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14400 | 14.35 | 10 | 9.9989 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14450 | 14.4 | 10 | 9.997 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14500 | 14.45 | 10 | 9.9932 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14550 | 14.5 | 10 | 9.9954 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14600 | 14.55 | 10 | 9.9965 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14650 | 14.6 | 10 | 9.9926 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14700 | 14.65 | 10 | 9.9949 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14750 | 14.7 | 10 | 9.994 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14800 | 14.75 | 10 | 9.9942 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14850 | 14.8 | 10 | 9.9942 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14900 | 14.85 | 10 | 9.9931 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14950 | 14.9 | 10 | 10.0004 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15000 | 14.95 | 10 | 10.0003 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15050 | 15 | 10 | 10.0017 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15100 | 15.05 | 10 | 10.0027 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15150 | 15.1 | 10 | 9.9997 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15200 | 15.15 | 10 | 10.0002 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15250 | 15.2 | 10 | 9.9987 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15300 | 15.25 | 10 | 9.9982 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15350 | 15.3 | 10 | 10.001 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15400 | 15.35 | 10 | 9.9991 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15450 | 15.4 | 10 | 10.0021 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15500 | 15.45 | 10 | 10.0028 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15550 | 15.5 | 10 | 10 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15600 | 15.55 | 10 | 10.0012 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15650 | 15.6 | 10 | 10.0025 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15700 | 15.65 | 10 | 9.998 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15750 | 15.7 | 10 | 9.9951 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15800 | 15.75 | 10 | 9.9965 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15850 | 15.8 | 10 | 9.995 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15900 | 15.85 | 10 | 9.995 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15950 | 15.9 | 10 | 9.9937 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
16000 | 15.95 | 10 | 9.9952 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
16050 | 16 | 10 | 9.9932 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
16100 | 16.05 | 10 | 9.9913 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
16150 | 16.1 | 10 | 9.9907 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
16200 | 16.15 | 10 | 9.9949 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
16250 | 16.2 | 10 | 9.9928 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
16300 | 16.25 | 10 | 9.9913 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
16350 | 16.3 | 10 | 9.9924 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
16400 | 16.35 | 10 | 9.9957 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
16450 | 16.4 | 10 | 9.9954 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
16500 | 16.45 | 10 | 10.0024 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
16550 | 16.5 | 10 | 9.9985 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
16600 | 16.55 | 10 | 9.9993 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
16650 | 16.6 | 10 | 9.9993 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
16700 | 16.65 | 10 | 10.0011 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
16750 | 16.7 | 10 | 10.0003 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
16800 | 16.75 | 10 | 10.0008 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
16850 | 16.8 | 10 | 10.0014 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
16900 | 16.85 | 10 | 10.0014 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
16950 | 16.9 | 10 | 10.0015 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
17000 | 16.95 | 10 | 10.0023 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
17050 | 17 | 10 | 10.0029 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
17100 | 17.05 | 10 | 10.0004 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
17150 | 17.1 | 10 | 9.9987 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
17200 | 17.15 | 10 | 10.0024 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
17250 | 17.2 | 10 | 9.9989 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
17300 | 17.25 | 10 | 9.9989 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
17350 | 17.3 | 10 | 9.9989 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
17400 | 17.35 | 10 | 9.9989 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
17450 | 17.4 | 10 | 9.9989 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
17500 | 17.45 | 10 | 9.9951 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
17550 | 17.5 | 10 | 9.9973 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
17600 | 17.55 | 10 | 9.9987 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
17650 | 17.6 | 10 | 9.9969 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
17700 | 17.65 | 10 | 9.9961 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
17750 | 17.7 | 10 | 9.9981 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
17800 | 17.75 | 10 | 9.9965 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
17850 | 17.8 | 10 | 9.9854 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
17900 | 17.85 | 10 | 9.9854 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
17950 | 17.9 | 10 | 9.9865 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
18000 | 17.95 | 10 | 9.9835 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
18050 | 18 | 10 | 9.9943 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
18100 | 18.05 | 10 | 9.9971 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
18150 | 18.1 | 10 | 10.0017 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
18200 | 18.15 | 10 | 10.001 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
18250 | 18.2 | 10 | 10.0018 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
18300 | 18.25 | 10 | 9.9991 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
18350 | 18.3 | 10 | 10.0052 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
18400 | 18.35 | 10 | 10.0052 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
18450 | 18.4 | 10 | 10.0066 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
18500 | 18.45 | 10 | 10.0068 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
18550 | 18.5 | 10 | 10.0038 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
18600 | 18.55 | 10 | 10.0056 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
18650 | 18.6 | 10 | 10.0063 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
18700 | 18.65 | 10 | 10.0055 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
18750 | 18.7 | 10 | 10.0068 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
18800 | 18.75 | 10 | 10.0081 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
18850 | 18.8 | 10 | 10.003 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
18900 | 18.85 | 10 | 10.003 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
18950 | 18.9 | 10 | 9.9998 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
19000 | 18.95 | 10 | 10 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
19050 | 19 | 10 | 10.0007 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
19100 | 19.05 | 10 | 9.9989 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
19150 | 19.1 | 10 | 9.9983 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
19200 | 19.15 | 10 | 9.9992 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
19250 | 19.2 | 10 | 9.9975 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
19300 | 19.25 | 10 | 9.9965 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
19350 | 19.3 | 10 | 9.9943 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
19400 | 19.35 | 10 | 9.9968 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
19450 | 19.4 | 10 | 10.0008 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
19500 | 19.45 | 10 | 9.9988 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
19550 | 19.5 | 10 | 9.9963 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
19600 | 19.55 | 10 | 9.999 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
19650 | 19.6 | 10 | 9.9958 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
19700 | 19.65 | 10 | 9.9959 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
19750 | 19.7 | 10 | 10.0016 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
19800 | 19.75 | 10 | 10.0025 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
19850 | 19.8 | 10 | 10.002 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
19900 | 19.85 | 10 | 10.0049 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
19950 | 19.9 | 10 | 10.0051 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
20000 | 19.95 | 10 | 10.0059 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
20050 | 20 | 10 | 10.0082 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
20100 | 20.05 | 10 | 10.0071 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
20150 | 20.1 | 10 | 10.0046 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
20200 | 20.15 | 10 | 10.0024 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
20250 | 20.2 | 10 | 10.0064 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
20300 | 20.25 | 10 | 10.0032 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
20350 | 20.3 | 10 | 10.009 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
20400 | 20.35 | 10 | 10.0038 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
20450 | 20.4 | 10 | 10.0045 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
20500 | 20.45 | 10 | 10.0016 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
20550 | 20.5 | 10 | 9.9997 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
20600 | 20.55 | 10 | 10.0009 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
20650 | 20.6 | 10 | 10.0025 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
20700 | 20.65 | 10 | 9.999 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
20750 | 20.7 | 10 | 9.997 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
20800 | 20.75 | 10 | 10.0001 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
20850 | 20.8 | 10 | 9.9999 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
20900 | 20.85 | 10 | 9.999 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
20950 | 20.9 | 10 | 9.9997 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
21000 | 20.95 | 10 | 10.0032 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
21050 | 21 | 10 | 10.0019 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
21100 | 21.05 | 10 | 9.9993 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
21150 | 21.1 | 10 | 10.0033 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
21200 | 21.15 | 10 | 10.0006 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
21250 | 21.2 | 10 | 9.9976 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
21300 | 21.25 | 10 | 9.9966 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
21350 | 21.3 | 10 | 9.9973 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
21400 | 21.35 | 10 | 9.9973 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
21450 | 21.4 | 10 | 10.0051 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
21500 | 21.45 | 10 | 10.0019 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
21550 | 21.5 | 10 | 10.0053 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
21600 | 21.55 | 10 | 10.0053 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
21650 | 21.6 | 10 | 10.005 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
21700 | 21.65 | 10 | 10.0042 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
21750 | 21.7 | 10 | 10.0032 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
21800 | 21.75 | 10 | 10.0055 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
21850 | 21.8 | 10 | 10.0072 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
21900 | 21.85 | 10 | 10.0072 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
21950 | 21.9 | 10 | 10.0059 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
22000 | 21.95 | 10 | 10.0068 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
22050 | 22 | 10 | 10.0046 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
22100 | 22.05 | 10 | 10.0032 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
22150 | 22.1 | 10 | 10.0001 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
22200 | 22.15 | 10 | 9.9993 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
22250 | 22.2 | 10 | 9.9958 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
22300 | 22.25 | 10 | 9.9958 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
22350 | 22.3 | 10 | 9.9958 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
22400 | 22.35 | 10 | 9.9958 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
22450 | 22.4 | 10 | 9.9958 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
22500 | 22.45 | 10 | 9.9958 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
22550 | 22.5 | 10 | 9.9958 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
22600 | 22.55 | 10 | 10.0024 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
22650 | 22.6 | 10 | 9.9961 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
22700 | 22.65 | 10 | 9.997 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
22750 | 22.7 | 10 | 9.997 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
22800 | 22.75 | 10 | 9.9973 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
22850 | 22.8 | 10 | 10.0016 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
22900 | 22.85 | 10 | 10.0016 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
22950 | 22.9 | 10 | 10.0014 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
23000 | 22.95 | 10 | 10.0019 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
23050 | 23 | 10 | 10.0045 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
23100 | 23.05 | 10 | 10.0037 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
23150 | 23.1 | 10 | 10.0002 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
23200 | 23.15 | 10 | 10.0017 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
23250 | 23.2 | 10 | 10.0063 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
23300 | 23.25 | 10 | 10.0062 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
23350 | 23.3 | 10 | 10.0087 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
23400 | 23.35 | 10 | 10.0087 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
23450 | 23.4 | 10 | 10.0058 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
23500 | 23.45 | 10 | 10.0068 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
23550 | 23.5 | 10 | 10.0106 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
23600 | 23.55 | 10 | 10.0066 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
23650 | 23.6 | 10 | 10.0073 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
23700 | 23.65 | 10 | 10.0087 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
23750 | 23.7 | 10 | 10.0036 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
23800 | 23.75 | 10 | 10.0032 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
23850 | 23.8 | 10 | 10 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
23900 | 23.85 | 10 | 10 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
23950 | 23.9 | 10 | 10.0039 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
24000 | 23.95 | 10 | 10.0021 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
24050 | 24 | 10 | 10.0023 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
24100 | 24.05 | 10 | 10.0009 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
24150 | 24.1 | 10 | 10.0029 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
24200 | 24.15 | 10 | 10.0005 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
24250 | 24.2 | 10 | 9.9975 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
24300 | 24.25 | 10 | 9.9985 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
24350 | 24.3 | 10 | 10.0004 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
24400 | 24.35 | 10 | 10.0004 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
24450 | 24.4 | 10 | 9.9983 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
24500 | 24.45 | 10 | 10.0038 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
24550 | 24.5 | 10 | 10.008 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
24600 | 24.55 | 10 | 10.0085 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
24650 | 24.6 | 10 | 10.0098 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
24700 | 24.65 | 10 | 10.0103 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
24750 | 24.7 | 10 | 10.0102 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
24800 | 24.75 | 10 | 10.0122 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
24850 | 24.8 | 10 | 10.0093 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
24900 | 24.85 | 10 | 10.0094 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
24950 | 24.9 | 10 | 10.011 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
25000 | 24.95 | 10 | 10.0112 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
25050 | 25 | 10 | 10.0103 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
25100 | 25.05 | 10 | 10.0092 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
25150 | 25.1 | 10 | 10.0072 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
25200 | 25.15 | 10 | 10.0105 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
25250 | 25.2 | 10 | 10.0103 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
25300 | 25.25 | 10 | 10.0098 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
25350 | 25.3 | 10 | 10.0072 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
25400 | 25.35 | 10 | 10.0072 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
25450 | 25.4 | 10 | 10.0091 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
25500 | 25.45 | 10 | 10.0094 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
25550 | 25.5 | 10 | 10.0079 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
25600 | 25.55 | 10 | 10.0053 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
25650 | 25.6 | 10 | 10.0047 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
25700 | 25.65 | 10 | 10.0062 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
25750 | 25.7 | 10 | 10.0066 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
25800 | 25.75 | 10 | 10.0072 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
25850 | 25.8 | 10 | 10.0086 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
25900 | 25.85 | 10 | 10.0086 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
25950 | 25.9 | 10 | 10.0083 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
26000 | 25.95 | 10 | 10.0006 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
26050 | 26 | 10 | 9.9913 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
26100 | 26.05 | 10 | 9.9925 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
26150 | 26.1 | 10 | 9.993 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
26200 | 26.15 | 10 | 9.9964 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
26250 | 26.2 | 10 | 9.9939 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
26300 | 26.25 | 10 | 9.9953 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
26350 | 26.3 | 10 | 9.9939 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
26400 | 26.35 | 10 | 9.9939 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
26450 | 26.4 | 10 | 9.9921 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
26500 | 26.45 | 10 | 9.9937 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
26550 | 26.5 | 10 | 9.9951 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
26600 | 26.55 | 10 | 9.9958 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
26650 | 26.6 | 10 | 9.9942 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
26700 | 26.65 | 10 | 9.9966 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
26750 | 26.7 | 10 | 9.9941 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
26800 | 26.75 | 10 | 9.994 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
26850 | 26.8 | 10 | 9.9939 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
26900 | 26.85 | 10 | 9.9939 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
26950 | 26.9 | 10 | 9.9905 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
27000 | 26.95 | 10 | 9.9895 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
27050 | 27 | 10 | 9.9906 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
27100 | 27.05 | 10 | 9.989 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
27150 | 27.1 | 10 | 9.9885 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
27200 | 27.15 | 10 | 9.9863 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
27250 | 27.2 | 10 | 9.9901 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
27300 | 27.25 | 10 | 9.9901 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
27350 | 27.3 | 10 | 9.9901 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
27400 | 27.35 | 10 | 9.9901 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
27450 | 27.4 | 10 | 9.9901 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
27500 | 27.45 | 10 | 9.991 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
27550 | 27.5 | 10 | 9.9904 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
27600 | 27.55 | 10 | 9.9917 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
27650 | 27.6 | 10 | 9.9973 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
27700 | 27.65 | 10 | 10.0043 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
27750 | 27.7 | 10 | 10.0092 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
27800 | 27.75 | 10 | 10.0118 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
27850 | 27.8 | 10 | 10.0099 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
27900 | 27.85 | 10 | 10.0099 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
27950 | 27.9 | 10 | 10.0101 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
28000 | 27.95 | 10 | 10.0121 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
28050 | 28 | 10 | 10.012 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
28100 | 28.05 | 10 | 10.0122 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
28150 | 28.1 | 10 | 10.0154 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
28200 | 28.15 | 10 | 10.0128 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
28250 | 28.2 | 10 | 10.0136 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
28300 | 28.25 | 10 | 10.0109 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
28350 | 28.3 | 10 | 10.0115 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
28400 | 28.35 | 10 | 10.0115 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
28450 | 28.4 | 10 | 10.0081 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
28500 | 28.45 | 10 | 9.9973 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
28550 | 28.5 | 10 | 9.9926 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
28600 | 28.55 | 10 | 9.9918 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
28650 | 28.6 | 10 | 9.9918 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
28700 | 28.65 | 10 | 9.9946 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
28750 | 28.7 | 10 | 9.9935 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
28800 | 28.75 | 10 | 9.9893 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
28850 | 28.8 | 10 | 9.9911 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
28900 | 28.85 | 10 | 9.9911 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
28950 | 28.9 | 10 | 9.9908 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
29000 | 28.95 | 10 | 9.9897 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
29050 | 29 | 10 | 9.9915 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
29100 | 29.05 | 10 | 9.9887 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
29150 | 29.1 | 10 | 9.9928 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
29200 | 29.15 | 10 | 9.9936 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
29250 | 29.2 | 10 | 10 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
29300 | 29.25 | 10 | 10.0091 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
29350 | 29.3 | 10 | 10.0119 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
29400 | 29.35 | 10 | 10.0119 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
29450 | 29.4 | 10 | 10.0155 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
29500 | 29.45 | 10 | 10.0116 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
29550 | 29.5 | 10 | 10.0125 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
29600 | 29.55 | 10 | 10.0161 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
29650 | 29.6 | 10 | 10.014 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
29700 | 29.65 | 10 | 10.0161 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
29750 | 29.7 | 10 | 10.0157 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
29800 | 29.75 | 10 | 10.014 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
29850 | 29.8 | 10 | 10.0173 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
29900 | 29.85 | 10 | 10.0173 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
29950 | 29.9 | 10 | 10.0179 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
30000 | 29.95 | 10 | 10.0163 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
30050 | 30 | 10 | 10.0115 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
30100 | 30.05 | 10 | 9.9971 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
30150 | 30.1 | 10 | 9.9948 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
30200 | 30.15 | 10 | 9.9944 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
30250 | 30.2 | 10 | 9.9935 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
30300 | 30.25 | 10 | 9.9922 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
30350 | 30.3 | 10 | 9.9971 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
30400 | 30.35 | 10 | 9.9971 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
30450 | 30.4 | 10 | 9.9936 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
30500 | 30.45 | 10 | 9.9913 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
30550 | 30.5 | 10 | 9.9949 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
30600 | 30.55 | 10 | 9.9935 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
30650 | 30.6 | 10 | 9.9965 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
30700 | 30.65 | 10 | 9.9943 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
30750 | 30.7 | 10 | 9.9945 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
30800 | 30.75 | 10 | 9.9959 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
30850 | 30.8 | 10 | 9.9951 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
30900 | 30.85 | 10 | 9.9951 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
30950 | 30.9 | 10 | 9.9979 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
31000 | 30.95 | 10 | 10.0009 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
31050 | 31 | 10 | 10.0004 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
31100 | 31.05 | 10 | 10 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
31150 | 31.1 | 10 | 10.0014 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
31200 | 31.15 | 10 | 10.0027 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
31250 | 31.2 | 10 | 9.9994 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
31300 | 31.25 | 10 | 10.0036 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
31350 | 31.3 | 10 | 10.0009 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
31400 | 31.35 | 10 | 10.0009 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
31450 | 31.4 | 10 | 10.0024 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
31500 | 31.45 | 10 | 10.0036 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
31550 | 31.5 | 10 | 10.004 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
31600 | 31.55 | 10 | 10.0061 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
31650 | 31.6 | 10 | 10.0029 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
31700 | 31.65 | 10 | 10.0021 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
31750 | 31.7 | 10 | 10.0017 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
31800 | 31.75 | 10 | 10.0017 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
31850 | 31.8 | 10 | 9.9973 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
31900 | 31.85 | 10 | 9.9973 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
31950 | 31.9 | 10 | 10.0016 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
32000 | 31.95 | 10 | 10.0001 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
32050 | 32 | 10 | 9.9979 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
32100 | 32.05 | 10 | 9.997 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
32150 | 32.1 | 10 | 10.0014 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
32200 | 32.15 | 10 | 9.9992 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
32250 | 32.2 | 10 | 9.9992 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
32300 | 32.25 | 10 | 9.9992 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
32350 | 32.3 | 10 | 9.9992 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
32400 | 32.35 | 10 | 9.9992 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
32450 | 32.4 | 10 | 9.9992 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
32500 | 32.45 | 10 | 10.0041 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
32550 | 32.5 | 10 | 10.0051 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
32600 | 32.55 | 10 | 10.0056 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
32650 | 32.6 | 10 | 10.0065 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
32700 | 32.65 | 10 | 10.0053 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
32750 | 32.7 | 10 | 10.0046 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
32800 | 32.75 | 10 | 10.0046 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
32850 | 32.8 | 10 | 10.0081 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
32900 | 32.85 | 10 | 10.0081 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
32950 | 32.9 | 10 | 10.0045 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
33000 | 32.95 | 10 | 10.0063 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
33050 | 33 | 10 | 10.005 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
33100 | 33.05 | 10 | 10.0062 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
33150 | 33.1 | 10 | 10.0036 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
33200 | 33.15 | 10 | 10.0043 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
33250 | 33.2 | 10 | 10.004 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
33300 | 33.25 | 10 | 10.0017 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
33350 | 33.3 | 10 | 9.9985 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
33400 | 33.35 | 10 | 9.9985 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
33450 | 33.4 | 10 | 9.9973 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
33500 | 33.45 | 10 | 9.9986 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
33550 | 33.5 | 10 | 9.9982 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
33600 | 33.55 | 10 | 9.9963 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
33650 | 33.6 | 10 | 9.9964 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
33700 | 33.65 | 10 | 9.996 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
33750 | 33.7 | 10 | 9.9943 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
33800 | 33.75 | 10 | 9.9979 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
33850 | 33.8 | 10 | 9.997 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
33900 | 33.85 | 10 | 9.997 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
33950 | 33.9 | 10 | 9.9962 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
34000 | 33.95 | 10 | 9.9988 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
34050 | 34 | 10 | 9.9963 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
34100 | 34.05 | 10 | 9.9968 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
34150 | 34.1 | 10 | 10.0037 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
34200 | 34.15 | 10 | 10.0058 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
34250 | 34.2 | 10 | 10.0045 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
34300 | 34.25 | 10 | 10.0035 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
34350 | 34.3 | 10 | 10.0035 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
34400 | 34.35 | 10 | 10.0098 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
34450 | 34.4 | 10 | 10.0073 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
34500 | 34.45 | 10 | 10.0064 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
34550 | 34.5 | 10 | 10.0046 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
34600 | 34.55 | 10 | 10.0063 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
34650 | 34.6 | 10 | 10.0079 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
34700 | 34.65 | 10 | 10.0091 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
34750 | 34.7 | 10 | 10.0053 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
34800 | 34.75 | 10 | 10.0048 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
34850 | 34.8 | 10 | 10.0051 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
34900 | 34.85 | 10 | 10.0029 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
34950 | 34.9 | 10 | 9.997 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
35000 | 34.95 | 10 | 9.9986 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
35050 | 35 | 10 | 9.9983 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
35100 | 35.05 | 10 | 9.9977 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
35150 | 35.1 | 10 | 9.9975 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
35200 | 35.15 | 10 | 9.9967 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
35250 | 35.2 | 10 | 10.0003 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
35300 | 35.25 | 10 | 9.9976 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
35350 | 35.3 | 10 | 9.9986 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
35400 | 35.35 | 10 | 9.9997 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
35450 | 35.4 | 10 | 9.9975 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
35500 | 35.45 | 10 | 9.9969 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
35550 | 35.5 | 10 | 9.9971 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
35600 | 35.55 | 10 | 9.9984 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
35650 | 35.6 | 10 | 9.9977 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
35700 | 35.65 | 10 | 9.9997 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
35750 | 35.7 | 10 | 10.0052 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
35800 | 35.75 | 10 | 10.0037 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
35850 | 35.8 | 10 | 10.0053 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
35900 | 35.85 | 10 | 10.0065 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
35950 | 35.9 | 10 | 10.0055 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
36000 | 35.95 | 10 | 10.0057 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
36050 | 36 | 10 | 10.0033 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
36100 | 36.05 | 10 | 10.0052 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
36150 | 36.1 | 10 | 10.0057 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
36200 | 36.15 | 10 | 10.0034 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
36250 | 36.2 | 10 | 10.005 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
36300 | 36.25 | 10 | 10.0041 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
36350 | 36.3 | 10 | 10.0036 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
36400 | 36.35 | 10 | 10.0036 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
36450 | 36.4 | 10 | 10.0047 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
36500 | 36.45 | 10 | 10.0045 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
36550 | 36.5 | 10 | 10.0018 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
36600 | 36.55 | 10 | 9.9991 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
36650 | 36.6 | 10 | 10.0034 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
36700 | 36.65 | 10 | 9.9983 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
36750 | 36.7 | 10 | 10.0005 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
36800 | 36.75 | 10 | 9.9996 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
36850 | 36.8 | 10 | 10.0003 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
36900 | 36.85 | 10 | 10.0003 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
36950 | 36.9 | 10 | 10.0008 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
37000 | 36.95 | 10 | 9.9987 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
37050 | 37 | 10 | 9.9988 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
37100 | 37.05 | 10 | 10.0013 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
37150 | 37.1 | 10 | 9.9992 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
37200 | 37.15 | 10 | 10.0016 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
37250 | 37.2 | 10 | 9.9985 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
37300 | 37.25 | 10 | 9.9985 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
37350 | 37.3 | 10 | 9.9985 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
37400 | 37.35 | 10 | 9.9985 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
37450 | 37.4 | 10 | 9.9985 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
37500 | 37.45 | 10 | 10.0046 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
37550 | 37.5 | 10 | 10.0059 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
37600 | 37.55 | 10 | 10.0052 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
37650 | 37.6 | 10 | 10.003 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
37700 | 37.65 | 10 | 10.0046 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
37750 | 37.7 | 10 | 10.0049 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
37800 | 37.75 | 10 | 10.0069 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
37850 | 37.8 | 10 | 10.0043 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
37900 | 37.85 | 10 | 10.0043 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
37950 | 37.9 | 10 | 10.0088 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
38000 | 37.95 | 10 | 10.0012 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
38050 | 38 | 10 | 10.0021 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
38100 | 38.05 | 10 | 9.9988 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
38150 | 38.1 | 10 | 9.9982 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
38200 | 38.15 | 10 | 9.9969 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
38250 | 38.2 | 10 | 9.9981 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
38300 | 38.25 | 10 | 9.9947 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
38350 | 38.3 | 10 | 10.0005 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
38400 | 38.35 | 10 | 9.9951 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
38450 | 38.4 | 10 | 9.9987 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
38500 | 38.45 | 10 | 9.995 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
38550 | 38.5 | 10 | 9.9939 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
38600 | 38.55 | 10 | 9.9953 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
38650 | 38.6 | 10 | 9.9942 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
38700 | 38.65 | 10 | 9.9968 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
38750 | 38.7 | 10 | 9.9967 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
38800 | 38.75 | 10 | 9.9955 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
38850 | 38.8 | 10 | 9.997 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
38900 | 38.85 | 10 | 9.9964 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
38950 | 38.9 | 10 | 10.0013 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
39000 | 38.95 | 10 | 10.0036 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
39050 | 39 | 10 | 10.0009 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
39100 | 39.05 | 10 | 9.9994 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
39150 | 39.1 | 10 | 10.0002 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
39200 | 39.15 | 10 | 10.0039 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
39250 | 39.2 | 10 | 10.0053 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
39300 | 39.25 | 10 | 10.0045 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
39350 | 39.3 | 10 | 10.0049 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
39400 | 39.35 | 10 | 10.0019 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
39450 | 39.4 | 10 | 10.0029 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
39500 | 39.45 | 10 | 10.0024 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
39550 | 39.5 | 10 | 10.0043 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
39600 | 39.55 | 10 | 10.0035 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
39650 | 39.6 | 10 | 10.0042 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
39700 | 39.65 | 10 | 9.999 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
39750 | 39.7 | 10 | 9.9951 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
39800 | 39.75 | 10 | 9.993 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
39850 | 39.8 | 10 | 9.9961 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
39900 | 39.85 | 10 | 9.9922 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
39950 | 39.9 | 10 | 9.9947 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
40000 | 39.95 | 10 | 9.9929 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
40050 | 40 | 10 | 9.995 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
40100 | 40.05 | 10 | 9.9946 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
40150 | 40.1 | 10 | 9.9939 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
40200 | 40.15 | 10 | 9.9945 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
40250 | 40.2 | 10 | 9.9942 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
40300 | 40.25 | 10 | 9.992 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
40350 | 40.3 | 10 | 9.9929 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
40400 | 40.35 | 10 | 9.996 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
40450 | 40.4 | 10 | 9.9925 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
40500 | 40.45 | 10 | 9.9965 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
40550 | 40.5 | 10 | 9.9991 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
40600 | 40.55 | 10 | 10.0025 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
40650 | 40.6 | 10 | 10.0037 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
40700 | 40.65 | 10 | 10.0042 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
40750 | 40.7 | 10 | 10.0014 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
40800 | 40.75 | 10 | 10.0036 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
40850 | 40.8 | 10 | 10.0042 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
40900 | 40.85 | 10 | 10.0016 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
40950 | 40.9 | 10 | 10.0006 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
41000 | 40.95 | 10 | 10.0042 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
41050 | 41 | 10 | 10.0052 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
41100 | 41.05 | 10 | 10.0052 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
41150 | 41.1 | 10 | 10.0054 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
41200 | 41.15 | 10 | 10.0043 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
41250 | 41.2 | 10 | 10.0048 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
41300 | 41.25 | 10 | 10.0025 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
41350 | 41.3 | 10 | 10.001 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
41400 | 41.35 | 10 | 9.997 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
41450 | 41.4 | 10 | 9.9987 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
41500 | 41.45 | 10 | 10.0012 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
41550 | 41.5 | 10 | 9.997 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
41600 | 41.55 | 10 | 9.9962 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
41650 | 41.6 | 10 | 9.9959 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
41700 | 41.65 | 10 | 9.9981 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
41750 | 41.7 | 10 | 9.9971 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
41800 | 41.75 | 10 | 9.9962 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
41850 | 41.8 | 10 | 9.9952 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
41900 | 41.85 | 10 | 9.9949 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
41950 | 41.9 | 10 | 9.9963 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
42000 | 41.95 | 10 | 9.9981 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
42050 | 42 | 10 | 9.9993 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
42100 | 42.05 | 10 | 9.9988 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
42150 | 42.1 | 10 | 10.0094 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
42200 | 42.15 | 10 | 10.0073 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
42250 | 42.2 | 10 | 10.0055 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
42300 | 42.25 | 10 | 10.0055 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
42350 | 42.3 | 10 | 10.0055 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
42400 | 42.35 | 10 | 10.0055 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
42450 | 42.4 | 10 | 10.0055 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
42500 | 42.45 | 10 | 10.005 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
42550 | 42.5 | 10 | 10.004 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
42600 | 42.55 | 10 | 10.0054 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
42650 | 42.6 | 10 | 10.0028 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
42700 | 42.65 | 10 | 10.0046 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
42750 | 42.7 | 10 | 10.0036 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
42800 | 42.75 | 10 | 10.0028 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
42850 | 42.8 | 10 | 9.9993 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
42900 | 42.85 | 10 | 9.9995 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
42950 | 42.9 | 10 | 9.992 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
43000 | 42.95 | 10 | 9.9967 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
43050 | 43 | 10 | 9.9916 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
43100 | 43.05 | 10 | 9.9925 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
43150 | 43.1 | 10 | 9.9933 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
43200 | 43.15 | 10 | 9.9942 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
43250 | 43.2 | 10 | 9.9914 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
43300 | 43.25 | 10 | 9.9933 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
43350 | 43.3 | 10 | 9.9919 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
43400 | 43.35 | 10 | 9.9907 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
43450 | 43.4 | 10 | 9.9944 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
43500 | 43.45 | 10 | 9.9914 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
43550 | 43.5 | 10 | 9.9928 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
43600 | 43.55 | 10 | 9.9938 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
43650 | 43.6 | 10 | 9.9935 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
43700 | 43.65 | 10 | 9.9977 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
43750 | 43.7 | 10 | 10.0003 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
43800 | 43.75 | 10 | 10.0038 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
43850 | 43.8 | 10 | 10.0041 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
43900 | 43.85 | 10 | 10.0018 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
43950 | 43.9 | 10 | 10.0036 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
44000 | 43.95 | 10 | 10.0047 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
44050 | 44 | 10 | 10.0037 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
44100 | 44.05 | 10 | 10.0056 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
44150 | 44.1 | 10 | 10.0072 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
44200 | 44.15 | 10 | 10.0038 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
44250 | 44.2 | 10 | 10.0048 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
44300 | 44.25 | 10 | 10.0057 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
44350 | 44.3 | 10 | 10.0043 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
44400 | 44.35 | 10 | 10.0026 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
44450 | 44.4 | 10 | 10.0038 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
44500 | 44.45 | 10 | 10.0056 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
44550 | 44.5 | 10 | 9.9986 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
44600 | 44.55 | 10 | 9.9976 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
44650 | 44.6 | 10 | 9.9986 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
44700 | 44.65 | 10 | 9.997 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
44750 | 44.7 | 10 | 9.9961 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
44800 | 44.75 | 10 | 9.9968 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
44850 | 44.8 | 10 | 9.9943 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
44900 | 44.85 | 10 | 9.9953 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
44950 | 44.9 | 10 | 9.998 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
45000 | 44.95 | 10 | 9.9954 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
45050 | 45 | 10 | 9.9944 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
45100 | 45.05 | 10 | 9.9951 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
45150 | 45.1 | 10 | 9.9958 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
45200 | 45.15 | 10 | 9.9932 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
45250 | 45.2 | 10 | 9.9933 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
45300 | 45.25 | 10 | 9.9969 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
45350 | 45.3 | 10 | 10.0011 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
45400 | 45.35 | 10 | 9.9982 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
45450 | 45.4 | 10 | 10.0021 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
45500 | 45.45 | 10 | 10.0008 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
45550 | 45.5 | 10 | 10.0024 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
45600 | 45.55 | 10 | 10.0023 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
45650 | 45.6 | 10 | 10.0002 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
45700 | 45.65 | 10 | 9.9991 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
45750 | 45.7 | 10 | 10.0021 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
45800 | 45.75 | 10 | 10 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
45850 | 45.8 | 10 | 9.9996 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
45900 | 45.85 | 10 | 10.0018 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
45950 | 45.9 | 10 | 10.0004 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
46000 | 45.95 | 10 | 10.0011 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
46050 | 46 | 10 | 9.999 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
46100 | 46.05 | 10 | 9.9941 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
46150 | 46.1 | 10 | 9.9899 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
46200 | 46.15 | 10 | 9.9942 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
46250 | 46.2 | 10 | 9.9924 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
46300 | 46.25 | 10 | 9.9932 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
46350 | 46.3 | 10 | 9.9926 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
46400 | 46.35 | 10 | 9.9918 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
46450 | 46.4 | 10 | 9.9925 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
46500 | 46.45 | 10 | 9.9922 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
46550 | 46.5 | 10 | 9.9932 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
46600 | 46.55 | 10 | 9.9951 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
46650 | 46.6 | 10 | 9.9931 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
46700 | 46.65 | 10 | 9.9941 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
46750 | 46.7 | 10 | 9.9963 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
46800 | 46.75 | 10 | 9.9922 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
46850 | 46.8 | 10 | 9.9919 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
46900 | 46.85 | 10 | 10.0003 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
46950 | 46.9 | 10 | 10.003 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
47000 | 46.95 | 10 | 10.0035 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
47050 | 47 | 10 | 10.0032 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
47100 | 47.05 | 10 | 10.0044 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
47150 | 47.1 | 10 | 10.0026 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
47200 | 47.15 | 10 | 10.0022 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
47250 | 47.2 | 10 | 10.0031 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
47300 | 47.25 | 10 | 10.0031 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
47350 | 47.3 | 10 | 10.0031 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
47400 | 47.35 | 10 | 10.0031 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
47450 | 47.4 | 10 | 10.0031 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
47500 | 47.45 | 10 | 10.0031 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
47550 | 47.5 | 10 | 10.0031 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
47600 | 47.55 | 10 | 10.008 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
47650 | 47.6 | 10 | 10.0061 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
47700 | 47.65 | 10 | 10.0029 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
47750 | 47.7 | 10 | 9.9991 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
47800 | 47.75 | 10 | 10.0014 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
47850 | 47.8 | 10 | 9.9989 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
47900 | 47.85 | 10 | 9.9973 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
47950 | 47.9 | 10 | 9.9985 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
48000 | 47.95 | 10 | 9.9964 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
48050 | 48 | 10 | 9.9984 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
48100 | 48.05 | 10 | 9.9961 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
48150 | 48.1 | 10 | 9.9992 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
48200 | 48.15 | 10 | 9.9984 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
48250 | 48.2 | 10 | 9.9998 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
48300 | 48.25 | 10 | 10.0024 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
48350 | 48.3 | 10 | 9.9994 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
48400 | 48.35 | 10 | 10.0001 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
48450 | 48.4 | 10 | 9.999 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
48500 | 48.45 | 10 | 10.0029 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
48550 | 48.5 | 10 | 10.0041 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
48600 | 48.55 | 10 | 10.0074 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
48650 | 48.6 | 10 | 10.0073 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
48700 | 48.65 | 10 | 10.0064 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
48750 | 48.7 | 10 | 10.0072 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
48800 | 48.75 | 10 | 10.0064 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
48850 | 48.8 | 10 | 10.0067 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
48900 | 48.85 | 10 | 10.0066 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
48950 | 48.9 | 10 | 10.0074 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
49000 | 48.95 | 10 | 10.0042 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
49050 | 49 | 10 | 10.0042 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
49100 | 49.05 | 10 | 10.0055 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
49150 | 49.1 | 10 | 10.0062 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
49200 | 49.15 | 10 | 10.0059 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
49250 | 49.2 | 10 | 10.0047 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
49300 | 49.25 | 10 | 10.0034 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
49350 | 49.3 | 10 | 9.9993 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
49400 | 49.35 | 10 | 9.9984 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
49450 | 49.4 | 10 | 10.0001 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
49500 | 49.45 | 10 | 10.0005 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
49550 | 49.5 | 10 | 10 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
49600 | 49.55 | 10 | 9.9997 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
49650 | 49.6 | 10 | 10.0024 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
49700 | 49.65 | 10 | 10.0003 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
49750 | 49.7 | 10 | 10.0017 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
49800 | 49.75 | 10 | 10.0006 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
49850 | 49.8 | 10 | 10.0006 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
49900 | 49.85 | 10 | 10.0031 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
49950 | 49.9 | 10 | 9.9996 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
50000 | 49.95 | 10 | 9.9982 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
50050 | 50 | 10 | 9.9999 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
50100 | 50.05 | 10 | 9.9995 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
50150 | 50.1 | 10 | 10.0069 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
50200 | 50.15 | 10 | 10.0053 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
50250 | 50.2 | 10 | 10.0065 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
50300 | 50.25 | 10 | 10.0076 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
50350 | 50.3 | 10 | 10.0104 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
50400 | 50.35 | 10 | 10.0097 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
50450 | 50.4 | 10 | 10.0076 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
50500 | 50.45 | 10 | 10.0056 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
50550 | 50.5 | 10 | 10.0077 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
50600 | 50.55 | 10 | 10.0064 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
50650 | 50.6 | 10 | 10.0076 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
50700 | 50.65 | 10 | 10.007 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
50750 | 50.7 | 10 | 10.0086 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
50800 | 50.75 | 10 | 10.0073 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
50850 | 50.8 | 10 | 10.0033 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
50900 | 50.85 | 10 | 10.0034 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
50950 | 50.9 | 10 | 10.002 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
51000 | 50.95 | 10 | 10.0002 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
51050 | 51 | 10 | 10.0021 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
51100 | 51.05 | 10 | 10.0023 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
51150 | 51.1 | 10 | 10.0014 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
51200 | 51.15 | 10 | 10.0056 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
51250 | 51.2 | 10 | 10.003 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
51300 | 51.25 | 10 | 10.0069 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
51350 | 51.3 | 10 | 10.0012 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
51400 | 51.35 | 10 | 10.0036 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
51450 | 51.4 | 10 | 10.003 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
51500 | 51.45 | 10 | 9.9998 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
51550 | 51.5 | 10 | 10.0041 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
51600 | 51.55 | 10 | 10.0035 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
51650 | 51.6 | 10 | 10.0009 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
51700 | 51.65 | 10 | 10.0039 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
51750 | 51.7 | 10 | 10.0042 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
51800 | 51.75 | 10 | 10.0109 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
51850 | 51.8 | 10 | 10.0099 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
51900 | 51.85 | 10 | 10.0035 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
51950 | 51.9 | 10 | 10.0073 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
52000 | 51.95 | 10 | 10.0075 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
52050 | 52 | 10 | 10.0074 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
52100 | 52.05 | 10 | 10.0059 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
52150 | 52.1 | 10 | 10.0098 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
52200 | 52.15 | 10 | 10.0079 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
52250 | 52.2 | 10 | 10.0093 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
52300 | 52.25 | 10 | 10.0093 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
52350 | 52.3 | 10 | 10.0093 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
52400 | 52.35 | 10 | 10.0093 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
52450 | 52.4 | 10 | 10.0093 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
52500 | 52.45 | 10 | 10.0093 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
52550 | 52.5 | 10 | 10.0093 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
52600 | 52.55 | 10 | 10.0047 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
52650 | 52.6 | 10 | 10.003 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
52700 | 52.65 | 10 | 10.0023 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
52750 | 52.7 | 10 | 10.0013 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
52800 | 52.75 | 10 | 10.0015 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
52850 | 52.8 | 10 | 10.0034 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
52900 | 52.85 | 10 | 10.0034 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
52950 | 52.9 | 10 | 10.0043 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
53000 | 52.95 | 10 | 10.0023 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
53050 | 53 | 10 | 10.0025 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
53100 | 53.05 | 10 | 10.0028 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
53150 | 53.1 | 10 | 10.0035 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
53200 | 53.15 | 10 | 10.0017 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
53250 | 53.2 | 10 | 10.0011 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
53300 | 53.25 | 10 | 10.0003 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
53350 | 53.3 | 10 | 10.006 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
53400 | 53.35 | 10 | 10.0057 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
53450 | 53.4 | 10 | 10.0076 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
53500 | 53.45 | 10 | 10.0059 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
53550 | 53.5 | 10 | 10.0086 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
53600 | 53.55 | 10 | 10.0102 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
53650 | 53.6 | 10 | 10.0102 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
53700 | 53.65 | 10 | 10.009 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
53750 | 53.7 | 10 | 10.0088 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
53800 | 53.75 | 10 | 10.0121 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
53850 | 53.8 | 10 | 10.0085 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
53900 | 53.85 | 10 | 10.0073 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
53950 | 53.9 | 10 | 10.0093 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
54000 | 53.95 | 10 | 10.0124 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
54050 | 54 | 10 | 10.0128 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
54100 | 54.05 | 10 | 10.0094 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
54150 | 54.1 | 10 | 10.0053 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
54200 | 54.15 | 10 | 10.0057 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
54250 | 54.2 | 10 | 10.0053 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
54300 | 54.25 | 10 | 10.0044 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
54350 | 54.3 | 10 | 10.0022 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
54400 | 54.35 | 10 | 10.0052 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
54450 | 54.4 | 10 | 10.0049 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
54500 | 54.45 | 10 | 10.0039 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
54550 | 54.5 | 10 | 10.0059 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
54600 | 54.55 | 10 | 10.0067 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
54650 | 54.6 | 10 | 10.0052 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
54700 | 54.65 | 10 | 10.0045 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
54750 | 54.7 | 10 | 10.0047 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
54800 | 54.75 | 10 | 10.0052 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
54850 | 54.8 | 10 | 10.0042 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
54900 | 54.85 | 10 | 10.006 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
54950 | 54.9 | 10 | 10.0106 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
55000 | 54.95 | 10 | 10.0126 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
55050 | 55 | 10 | 10.0141 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
55100 | 55.05 | 10 | 10.013 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
55150 | 55.1 | 10 | 10.0101 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
55200 | 55.15 | 10 | 10.0107 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
55250 | 55.2 | 10 | 10.015 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
55300 | 55.25 | 10 | 10.0098 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
55350 | 55.3 | 10 | 10.0111 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
55400 | 55.35 | 10 | 10.0143 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
55450 | 55.4 | 10 | 10.0114 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
55500 | 55.45 | 10 | 10.0141 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
55550 | 55.5 | 10 | 10.0145 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
55600 | 55.55 | 10 | 10.0099 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
55650 | 55.6 | 10 | 10.0051 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
55700 | 55.65 | 10 | 9.9975 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
55750 | 55.7 | 10 | 9.9951 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
55800 | 55.75 | 10 | 9.9986 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
55850 | 55.8 | 10 | 9.9966 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
55900 | 55.85 | 10 | 9.9919 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
55950 | 55.9 | 10 | 9.9963 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
56000 | 55.95 | 10 | 9.9963 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
56050 | 56 | 10 | 9.9955 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
56100 | 56.05 | 10 | 9.9966 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
56150 | 56.1 | 10 | 9.9978 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
56200 | 56.15 | 10 | 9.997 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
56250 | 56.2 | 10 | 9.9966 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
56300 | 56.25 | 10 | 9.9949 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
56350 | 56.3 | 10 | 9.9985 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
56400 | 56.35 | 10 | 9.9938 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
56450 | 56.4 | 10 | 9.9933 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
56500 | 56.45 | 10 | 9.9955 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
56550 | 56.5 | 10 | 10.0007 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
56600 | 56.55 | 10 | 10.0031 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
56650 | 56.6 | 10 | 10.0027 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
56700 | 56.65 | 10 | 10.0037 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
56750 | 56.7 | 10 | 10.0007 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
56800 | 56.75 | 10 | 10.0047 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
56850 | 56.8 | 10 | 10.0012 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
56900 | 56.85 | 10 | 10.0052 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
56950 | 56.9 | 10 | 10.0027 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
57000 | 56.95 | 10 | 10.0045 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
57050 | 57 | 10 | 10.0047 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
57100 | 57.05 | 10 | 10.0015 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
57150 | 57.1 | 10 | 10.0015 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
57200 | 57.15 | 10 | 10.0037 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
57250 | 57.2 | 10 | 10.0015 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
57300 | 57.25 | 10 | 10.0015 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
57350 | 57.3 | 10 | 10.0015 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
57400 | 57.35 | 10 | 10.0015 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
57450 | 57.4 | 10 | 10.0015 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
57500 | 57.45 | 10 | 10.0007 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
57550 | 57.5 | 10 | 9.9999 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
57600 | 57.55 | 10 | 9.9996 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
57650 | 57.6 | 10 | 9.9976 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
57700 | 57.65 | 10 | 9.9961 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
57750 | 57.7 | 10 | 9.9965 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
57800 | 57.75 | 10 | 9.9979 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
57850 | 57.8 | 10 | 9.9979 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
57900 | 57.85 | 10 | 9.997 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
57950 | 57.9 | 10 | 9.995 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
58000 | 57.95 | 10 | 9.9987 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
58050 | 58 | 10 | 9.9948 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
58100 | 58.05 | 10 | 9.9949 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
58150 | 58.1 | 10 | 9.9984 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
58200 | 58.15 | 10 | 9.9987 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
58250 | 58.2 | 10 | 9.9995 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
58300 | 58.25 | 10 | 10.0021 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
58350 | 58.3 | 10 | 9.9996 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
58400 | 58.35 | 10 | 9.9998 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
58450 | 58.4 | 10 | 9.9991 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
58500 | 58.45 | 10 | 9.9999 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
58550 | 58.5 | 10 | 10.0002 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
58600 | 58.55 | 10 | 10.0031 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
58650 | 58.6 | 10 | 10.0026 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
58700 | 58.65 | 10 | 10.0032 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
58750 | 58.7 | 10 | 10.0004 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
58800 | 58.75 | 10 | 10.0033 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
58850 | 58.8 | 10 | 10.0013 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
58900 | 58.85 | 10 | 9.9997 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
58950 | 58.9 | 10 | 9.9956 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
59000 | 58.95 | 10 | 9.9969 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
59050 | 59 | 10 | 9.9985 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
59100 | 59.05 | 10 | 9.9955 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
59150 | 59.1 | 10 | 9.9976 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
59200 | 59.15 | 10 | 9.9969 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
59250 | 59.2 | 10 | 9.9975 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
59300 | 59.25 | 10 | 9.9956 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
59350 | 59.3 | 10 | 9.9983 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
59400 | 59.35 | 10 | 9.998 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
59450 | 59.4 | 10 | 9.9969 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
59500 | 59.45 | 10 | 9.998 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
59550 | 59.5 | 10 | 9.9987 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
59600 | 59.55 | 10 | 9.9976 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
59650 | 59.6 | 10 | 9.9948 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
59700 | 59.65 | 10 | 9.9989 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
59750 | 59.7 | 10 | 10.0042 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
59800 | 59.75 | 10 | 10.0063 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
59850 | 59.8 | 10 | 10.007 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
59900 | 59.85 | 10 | 10.0103 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
59950 | 59.9 | 10 | 10.0044 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
60000 | 59.95 | 10 | 10.0045 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
60050 | 60 | 10 | 10.0045 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
60100 | 60.05 | 10 | 10.0049 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
60150 | 60.1 | 10 | 10.0059 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
60200 | 60.15 | 10 | 10.0052 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
60250 | 60.2 | 10 | 10.0051 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
60300 | 60.25 | 10 | 10.0073 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
60350 | 60.3 | 10 | 10.0039 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
60400 | 60.35 | 10 | 10.0062 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
60450 | 60.4 | 10 | 10.0052 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
60500 | 60.45 | 10 | 10.0046 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
60550 | 60.5 | 10 | 10.0013 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
60600 | 60.55 | 10 | 9.9992 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
60650 | 60.6 | 10 | 9.9983 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
60700 | 60.65 | 10 | 9.9995 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
60750 | 60.7 | 10 | 10.0009 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
60800 | 60.75 | 10 | 10.0016 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
60850 | 60.8 | 10 | 10.0027 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
60900 | 60.85 | 10 | 9.9995 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
60950 | 60.9 | 10 | 10.0006 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
61000 | 60.95 | 10 | 9.998 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
61050 | 61 | 10 | 9.9984 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
61100 | 61.05 | 10 | 9.9995 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
61150 | 61.1 | 10 | 10.0009 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
61200 | 61.15 | 10 | 9.9998 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
61250 | 61.2 | 10 | 9.9999 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
61300 | 61.25 | 10 | 10.0048 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
61350 | 61.3 | 10 | 10.0063 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
61400 | 61.35 | 10 | 10.0067 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
61450 | 61.4 | 10 | 10.0058 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
61500 | 61.45 | 10 | 10.0067 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
61550 | 61.5 | 10 | 10.0074 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
61600 | 61.55 | 10 | 10.007 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
61650 | 61.6 | 10 | 10.0075 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
61700 | 61.65 | 10 | 10.0051 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
61750 | 61.7 | 10 | 10.0054 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
61800 | 61.75 | 10 | 10.0057 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
61850 | 61.8 | 10 | 10.0045 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
61900 | 61.85 | 10 | 10.0058 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
61950 | 61.9 | 10 | 10.0054 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
62000 | 61.95 | 10 | 10.0073 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
62050 | 62 | 10 | 10.0084 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
62100 | 62.05 | 10 | 10.0057 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
62150 | 62.1 | 10 | 10.0018 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
62200 | 62.15 | 10 | 10.0007 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
62250 | 62.2 | 10 | 10.0021 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
62300 | 62.25 | 10 | 10.0021 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
62350 | 62.3 | 10 | 10.0021 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
62400 | 62.35 | 10 | 10.0021 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
62450 | 62.4 | 10 | 10.0021 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
62500 | 62.45 | 10 | 10.002 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
62550 | 62.5 | 10 | 9.9995 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
62600 | 62.55 | 10 | 9.9993 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
62650 | 62.6 | 10 | 10.0025 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
62700 | 62.65 | 10 | 10.0034 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
62750 | 62.7 | 10 | 10.0018 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
62800 | 62.75 | 10 | 10.0033 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
62850 | 62.8 | 10 | 9.9933 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
62900 | 62.85 | 10 | 9.9958 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
62950 | 62.9 | 10 | 9.9975 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
63000 | 62.95 | 10 | 9.998 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
63050 | 63 | 10 | 9.998 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
63100 | 63.05 | 10 | 9.9968 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
63150 | 63.1 | 10 | 9.998 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
63200 | 63.15 | 10 | 9.996 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
63250 | 63.2 | 10 | 9.9983 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
63300 | 63.25 | 10 | 9.9938 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
63350 | 63.3 | 10 | 9.9971 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
63400 | 63.35 | 10 | 9.9955 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
63450 | 63.4 | 10 | 9.9989 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
63500 | 63.45 | 10 | 9.9958 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
63550 | 63.5 | 10 | 9.9988 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
63600 | 63.55 | 10 | 9.9988 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
63650 | 63.6 | 10 | 9.9963 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
63700 | 63.65 | 10 | 9.9991 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
63750 | 63.7 | 10 | 9.9959 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
63800 | 63.75 | 10 | 9.9994 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
63850 | 63.8 | 10 | 9.9978 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
63900 | 63.85 | 10 | 9.9964 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
63950 | 63.9 | 10 | 9.997 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
64000 | 63.95 | 10 | 9.9941 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
64050 | 64 | 10 | 9.9951 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
64100 | 64.05 | 10 | 9.9976 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
64150 | 64.1 | 10 | 10.0001 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
64200 | 64.15 | 10 | 9.9987 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
64250 | 64.2 | 10 | 9.9992 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
64300 | 64.25 | 10 | 9.999 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
64350 | 64.3 | 10 | 9.9982 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
64400 | 64.35 | 10 | 9.9985 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
64450 | 64.4 | 10 | 9.9943 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
64500 | 64.45 | 10 | 9.9994 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
64550 | 64.5 | 10 | 10.0003 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
64600 | 64.55 | 10 | 9.999 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
64650 | 64.6 | 10 | 10 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
64700 | 64.65 | 10 | 10.0029 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
64750 | 64.7 | 10 | 10.0045 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
64800 | 64.75 | 10 | 10.001 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
64850 | 64.8 | 10 | 10.0036 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
64900 | 64.85 | 10 | 10.003 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
64950 | 64.9 | 10 | 10.0004 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
65000 | 64.95 | 10 | 10.002 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
65050 | 65 | 10 | 10.0024 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
65100 | 65.05 | 10 | 10.003 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
65150 | 65.1 | 10 | 10.0031 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
65200 | 65.15 | 10 | 10.0036 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
65250 | 65.2 | 10 | 10.0023 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
65300 | 65.25 | 10 | 9.9988 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
65350 | 65.3 | 10 | 9.9965 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
65400 | 65.35 | 10 | 9.9977 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
65450 | 65.4 | 10 | 9.9998 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
65500 | 65.45 | 10 | 9.9977 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
65550 | 65.5 | 10 | 9.998 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
65600 | 65.55 | 10 | 9.9973 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
65650 | 65.6 | 10 | 9.9976 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
65700 | 65.65 | 10 | 9.9959 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
65750 | 65.7 | 10 | 9.9964 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
65800 | 65.75 | 10 | 9.9977 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
65850 | 65.8 | 10 | 9.9948 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
65900 | 65.85 | 10 | 9.9964 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
65950 | 65.9 | 10 | 9.9964 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
66000 | 65.95 | 10 | 9.9947 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
66050 | 66 | 10 | 9.9959 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
66100 | 66.05 | 10 | 9.9963 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
66150 | 66.1 | 10 | 10.0017 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
66200 | 66.15 | 10 | 10.0014 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
66250 | 66.2 | 10 | 10.0016 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
66300 | 66.25 | 10 | 10.0042 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
66350 | 66.3 | 10 | 10.0041 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
66400 | 66.35 | 10 | 10.0025 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
66450 | 66.4 | 10 | 10.0025 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
66500 | 66.45 | 10 | 10.0009 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
66550 | 66.5 | 10 | 10.0047 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
66600 | 66.55 | 10 | 10.0038 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
66650 | 66.6 | 10 | 10.0036 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
66700 | 66.65 | 10 | 10.0009 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
66750 | 66.7 | 10 | 10.0031 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
66800 | 66.75 | 10 | 10.0016 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
66850 | 66.8 | 10 | 10.0027 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
66900 | 66.85 | 10 | 10.001 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
66950 | 66.9 | 10 | 9.9995 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
67000 | 66.95 | 10 | 10.0002 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
67050 | 67 | 10 | 9.9985 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
67100 | 67.05 | 10 | 9.9983 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
67150 | 67.1 | 10 | 9.9991 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
67200 | 67.15 | 10 | 9.998 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
67250 | 67.2 | 10 | 9.9984 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
67300 | 67.25 | 10 | 9.9984 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
67350 | 67.3 | 10 | 9.9984 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
67400 | 67.35 | 10 | 9.9984 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
67450 | 67.4 | 10 | 9.9984 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
67500 | 67.45 | 10 | 9.9984 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
67550 | 67.5 | 10 | 9.9973 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
67600 | 67.55 | 10 | 9.9997 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
67650 | 67.6 | 10 | 9.9961 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
67700 | 67.65 | 10 | 9.9989 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
67750 | 67.7 | 10 | 10.003 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
67800 | 67.75 | 10 | 10.0057 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
67850 | 67.8 | 10 | 10.0079 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
67900 | 67.85 | 10 | 10.0052 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
67950 | 67.9 | 10 | 10.0051 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
68000 | 67.95 | 10 | 10.0071 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
68050 | 68 | 10 | 10.0047 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
68100 | 68.05 | 10 | 10.0047 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
68150 | 68.1 | 10 | 10.007 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
68200 | 68.15 | 10 | 10.0036 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
68250 | 68.2 | 10 | 10.0036 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
68300 | 68.25 | 10 | 10.0068 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
68350 | 68.3 | 10 | 10.0033 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
68400 | 68.35 | 10 | 10.0037 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
68450 | 68.4 | 10 | 10.0062 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
68500 | 68.45 | 10 | 10.0014 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
68550 | 68.5 | 10 | 10.0005 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
68600 | 68.55 | 10 | 10.0008 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
68650 | 68.6 | 10 | 10.0001 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
68700 | 68.65 | 10 | 10.0008 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
68750 | 68.7 | 10 | 9.9988 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
68800 | 68.75 | 10 | 10.0013 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
68850 | 68.8 | 10 | 10.0014 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
68900 | 68.85 | 10 | 9.997 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
68950 | 68.9 | 10 | 9.9975 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
69000 | 68.95 | 10 | 10.0009 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
69050 | 69 | 10 | 9.9984 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
69100 | 69.05 | 10 | 10.0019 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
69150 | 69.1 | 10 | 9.9981 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
69200 | 69.15 | 10 | 9.996 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
69250 | 69.2 | 10 | 9.9935 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
69300 | 69.25 | 10 | 9.9991 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
69350 | 69.3 | 10 | 10.0036 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
69400 | 69.35 | 10 | 10.0006 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
69450 | 69.4 | 10 | 10.0009 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
69500 | 69.45 | 10 | 10.0002 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
69550 | 69.5 | 10 | 9.9997 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
69600 | 69.55 | 10 | 10.001 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
69650 | 69.6 | 10 | 10.0014 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
69700 | 69.65 | 10 | 9.9984 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
69750 | 69.7 | 10 | 9.9997 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
69800 | 69.75 | 10 | 10.0006 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
69850 | 69.8 | 10 | 10.0006 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
69900 | 69.85 | 10 | 9.9997 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
69950 | 69.9 | 10 | 9.9983 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
70000 | 69.95 | 10 | 10.0019 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
70050 | 70 | 10 | 10.0019 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
70100 | 70.05 | 10 | 10.0013 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
70150 | 70.1 | 10 | 10.0005 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
70200 | 70.15 | 10 | 9.9986 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
70250 | 70.2 | 10 | 9.9991 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
70300 | 70.25 | 10 | 10.0008 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
70350 | 70.3 | 10 | 10.0018 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
70400 | 70.35 | 10 | 10.0005 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
70450 | 70.4 | 10 | 10.0002 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
70500 | 70.45 | 10 | 10.0004 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
70550 | 70.5 | 10 | 10.0004 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
70600 | 70.55 | 10 | 10.0016 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
70650 | 70.6 | 10 | 9.9975 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
70700 | 70.65 | 10 | 9.998 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
70750 | 70.7 | 10 | 9.9987 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
70800 | 70.75 | 10 | 10.0008 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
70850 | 70.8 | 10 | 9.9977 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
70900 | 70.85 | 10 | 9.9979 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
70950 | 70.9 | 10 | 10.0028 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
71000 | 70.95 | 10 | 10.0028 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
71050 | 71 | 10 | 9.9999 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
71100 | 71.05 | 10 | 10.0013 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
71150 | 71.1 | 10 | 10.0003 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
71200 | 71.15 | 10 | 10.0007 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
71250 | 71.2 | 10 | 9.9992 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
71300 | 71.25 | 10 | 10.0001 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
71350 | 71.3 | 10 | 9.9988 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
71400 | 71.35 | 10 | 10.0014 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
71450 | 71.4 | 10 | 10.0013 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
71500 | 71.45 | 10 | 9.9979 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
71550 | 71.5 | 10 | 10.0015 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
71600 | 71.55 | 10 | 9.997 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
71650 | 71.6 | 10 | 9.997 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
71700 | 71.65 | 10 | 9.9973 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
71750 | 71.7 | 10 | 9.9948 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
71800 | 71.75 | 10 | 9.9922 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
71850 | 71.8 | 10 | 9.9921 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
71900 | 71.85 | 10 | 9.992 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
71950 | 71.9 | 10 | 9.9924 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
72000 | 71.95 | 10 | 9.9932 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
72050 | 72 | 10 | 9.9933 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
72100 | 72.05 | 10 | 9.9935 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
72150 | 72.1 | 10 | 9.9929 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
72200 | 72.15 | 10 | 9.9928 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
72250 | 72.2 | 10 | 9.9922 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
72300 | 72.25 | 10 | 9.9922 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
72350 | 72.3 | 10 | 9.9922 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
72400 | 72.35 | 10 | 9.9922 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
72450 | 72.4 | 10 | 9.9922 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
72500 | 72.45 | 10 | 9.9993 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
72550 | 72.5 | 10 | 10.0029 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
72600 | 72.55 | 10 | 10.0061 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
72650 | 72.6 | 10 | 10.0043 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
72700 | 72.65 | 10 | 10.0063 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
72750 | 72.7 | 10 | 10.0052 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
72800 | 72.75 | 10 | 10.008 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
72850 | 72.8 | 10 | 10.0054 | 60.12 | 60.12 | 59.88 | 60
72900 | 72.85 | 10 | 10.0085 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
72950 | 72.9 | 10 | 10.0066 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
73000 | 72.95 | 10 | 10.0073 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
73050 | 73 | 10 | 10.0073 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
73100 | 73.05 | 10 | 10.0042 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
73150 | 73.1 | 10 | 10.0028 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
73200 | 73.15 | 10 | 9.9607 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
73250 | 73.2 | 10 | 9.8514 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
73300 | 73.25 | 10 | 9.8292 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
73350 | 73.3 | 10 | 9.8294 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
73400 | 73.35 | 10 | 9.8258 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
73450 | 73.4 | 10 | 9.8229 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
73500 | 73.45 | 10 | 9.8233 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
73550 | 73.5 | 10 | 9.8233 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
73600 | 73.55 | 10 | 9.8227 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
73650 | 73.6 | 10 | 9.8251 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
73700 | 73.65 | 10 | 9.8232 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
73750 | 73.7 | 10 | 9.8233 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
73800 | 73.75 | 10 | 9.8247 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
73850 | 73.8 | 10 | 9.8257 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
73900 | 73.85 | 10 | 9.8247 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
73950 | 73.9 | 10 | 9.8243 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
74000 | 73.95 | 10 | 9.7593 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
74050 | 74 | 10 | 9.664 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
74100 | 74.05 | 10 | 9.4852 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
74150 | 74.1 | 10 | 9.4736 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
74200 | 74.15 | 10 | 9.4702 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
74250 | 74.2 | 10 | 9.4725 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
74300 | 74.25 | 10 | 9.466 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
74350 | 74.3 | 10 | 9.4673 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
74400 | 74.35 | 10 | 9.4691 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
74450 | 74.4 | 10 | 9.4697 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
74500 | 74.45 | 10 | 9.4686 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
74550 | 74.5 | 10 | 9.4686 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
74600 | 74.55 | 10 | 9.4663 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
74650 | 74.6 | 10 | 9.4647 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
74700 | 74.65 | 10 | 9.4694 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
74750 | 74.7 | 10 | 9.4689 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
74800 | 74.75 | 10 | 9.4455 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
74850 | 74.8 | 10 | 9.3948 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
74900 | 74.85 | 10 | 9.3209 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
74950 | 74.9 | 10 | 9.3062 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
75000 | 74.95 | 10 | 9.2699 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
75050 | 75 | 10 | 9.2699 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
75100 | 75.05 | 10 | 9.2616 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
75150 | 75.1 | 10 | 9.2647 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
75200 | 75.15 | 10 | 9.2617 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
75250 | 75.2 | 10 | 9.2621 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
75300 | 75.25 | 10 | 9.2639 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
75350 | 75.3 | 10 | 9.2641 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
75400 | 75.35 | 10 | 9.2639 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
75450 | 75.4 | 10 | 9.2651 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
75500 | 75.45 | 10 | 9.2623 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
75550 | 75.5 | 10 | 9.2623 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
75600 | 75.55 | 10 | 9.2595 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
75650 | 75.6 | 10 | 9.2523 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
75700 | 75.65 | 10 | 9.2386 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
75750 | 75.7 | 10 | 9.2281 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
75800 | 75.75 | 10 | 9.2203 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
75850 | 75.8 | 10 | 9.2009 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
75900 | 75.85 | 10 | 9.1983 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
75950 | 75.9 | 10 | 9.1989 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
76000 | 75.95 | 10 | 9.2005 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
76050 | 76 | 10 | 9.2005 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
76100 | 76.05 | 10 | 9.2008 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
76150 | 76.1 | 10 | 9.1978 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
76200 | 76.15 | 10 | 9.1998 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
76250 | 76.2 | 10 | 9.1989 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
76300 | 76.25 | 10 | 9.1992 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
76350 | 76.3 | 10 | 9.1972 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
76400 | 76.35 | 10 | 9.1827 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
76450 | 76.4 | 10 | 9.1806 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
76500 | 76.45 | 10 | 9.1669 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
76550 | 76.5 | 10 | 9.1669 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
76600 | 76.55 | 10 | 9.1542 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
76650 | 76.6 | 10 | 9.1534 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
76700 | 76.65 | 10 | 9.1524 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
76750 | 76.7 | 10 | 9.1515 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
76800 | 76.75 | 10 | 9.1516 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
76850 | 76.8 | 10 | 9.1483 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
76900 | 76.85 | 10 | 9.1492 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
76950 | 76.9 | 10 | 9.1498 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
77000 | 76.95 | 10 | 9.1503 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
77050 | 77 | 10 | 9.1494 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
77100 | 77.05 | 10 | 9.1494 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
77150 | 77.1 | 10 | 9.1481 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
77200 | 77.15 | 10 | 9.1488 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
77250 | 77.2 | 10 | 9.1455 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
77300 | 77.25 | 10 | 9.1455 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
77350 | 77.3 | 10 | 9.1455 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
77400 | 77.35 | 10 | 9.1455 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
77450 | 77.4 | 10 | 9.1455 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
77500 | 77.45 | 10 | 9.1433 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
77550 | 77.5 | 10 | 9.1462 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
77600 | 77.55 | 10 | 9.147 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
77650 | 77.6 | 10 | 9.144 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
77700 | 77.65 | 10 | 9.1465 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
77750 | 77.7 | 10 | 9.1453 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
77800 | 77.75 | 10 | 9.1465 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
77850 | 77.8 | 10 | 9.1503 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
77900 | 77.85 | 10 | 9.1466 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
77950 | 77.9 | 10 | 9.1448 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
78000 | 77.95 | 10 | 9.146 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
78050 | 78 | 10 | 9.1456 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
78100 | 78.05 | 10 | 9.1424 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
78150 | 78.1 | 10 | 9.1407 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
78200 | 78.15 | 10 | 9.1368 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
78250 | 78.2 | 10 | 9.1333 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
78300 | 78.25 | 10 | 9.1311 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
78350 | 78.3 | 10 | 9.1272 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
78400 | 78.35 | 10 | 9.1311 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
78450 | 78.4 | 10 | 9.1313 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
78500 | 78.45 | 10 | 9.128 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
78550 | 78.5 | 10 | 9.128 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
78600 | 78.55 | 10 | 9.1315 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
78650 | 78.6 | 10 | 9.1301 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
78700 | 78.65 | 10 | 9.1297 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
78750 | 78.7 | 10 | 9.1308 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
78800 | 78.75 | 10 | 9.1315 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
78850 | 78.8 | 10 | 9.1306 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
78900 | 78.85 | 10 | 9.1305 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
78950 | 78.9 | 10 | 9.1299 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
79000 | 78.95 | 10 | 9.1322 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
79050 | 79 | 10 | 9.1322 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
79100 | 79.05 | 10 | 9.1313 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
79150 | 79.1 | 10 | 9.1345 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
79200 | 79.15 | 10 | 9.1312 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
79250 | 79.2 | 10 | 9.1318 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
79300 | 79.25 | 10 | 9.134 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
79350 | 79.3 | 10 | 9.1356 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
79400 | 79.35 | 10 | 9.1315 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
79450 | 79.4 | 10 | 9.1327 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
79500 | 79.45 | 10 | 9.1324 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
79550 | 79.5 | 10 | 9.1324 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
79600 | 79.55 | 10 | 9.1334 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
79650 | 79.6 | 10 | 9.1305 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
79700 | 79.65 | 10 | 9.1306 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
79750 | 79.7 | 10 | 9.1263 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
79800 | 79.75 | 10 | 9.1278 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
79850 | 79.8 | 10 | 9.1231 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
79900 | 79.85 | 10 | 9.1263 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
79950 | 79.9 | 10 | 9.1282 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
80000 | 79.95 | 10 | 9.1271 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
80050 | 80 | 10 | 9.1271 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
80100 | 80.05 | 10 | 9.1279 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
80150 | 80.1 | 10 | 9.1295 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
80200 | 80.15 | 10 | 9.1275 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
80250 | 80.2 | 10 | 9.1274 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
80300 | 80.25 | 10 | 9.1286 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
80350 | 80.3 | 10 | 9.1279 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
80400 | 80.35 | 10 | 9.1274 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
80450 | 80.4 | 10 | 9.1264 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
80500 | 80.45 | 10 | 9.1273 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
80550 | 80.5 | 10 | 9.1273 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
80600 | 80.55 | 10 | 9.1323 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
80650 | 80.6 | 10 | 9.1333 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
80700 | 80.65 | 10 | 9.134 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
80750 | 80.7 | 10 | 9.1312 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
80800 | 80.75 | 10 | 9.1331 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
80850 | 80.8 | 10 | 9.1318 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
80900 | 80.85 | 10 | 9.1315 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
80950 | 80.9 | 10 | 9.1333 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
81000 | 80.95 | 10 | 9.1322 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
81050 | 81 | 10 | 9.1322 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
81100 | 81.05 | 10 | 9.1315 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
81150 | 81.1 | 10 | 9.1337 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
81200 | 81.15 | 10 | 9.1327 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
81250 | 81.2 | 10 | 9.1327 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
81300 | 81.25 | 10 | 9.1303 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
81350 | 81.3 | 10 | 9.125 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
81400 | 81.35 | 10 | 9.1241 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
81450 | 81.4 | 10 | 9.1241 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
81500 | 81.45 | 10 | 9.1259 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
81550 | 81.5 | 10 | 9.1225 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
81600 | 81.55 | 10 | 9.1235 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
81650 | 81.6 | 10 | 9.1219 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
81700 | 81.65 | 10 | 9.1224 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
81750 | 81.7 | 10 | 9.1222 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
81800 | 81.75 | 10 | 9.1216 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
81850 | 81.8 | 10 | 9.12 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
81900 | 81.85 | 10 | 9.1214 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
81950 | 81.9 | 10 | 9.1204 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
82000 | 81.95 | 10 | 9.1243 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
82050 | 82 | 10 | 9.1225 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
82100 | 82.05 | 10 | 9.1225 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
82150 | 82.1 | 10 | 9.1294 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
82200 | 82.15 | 10 | 9.1313 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
82250 | 82.2 | 10 | 9.1324 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
82300 | 82.25 | 10 | 9.1324 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
82350 | 82.3 | 10 | 9.1324 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
82400 | 82.35 | 10 | 9.1324 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
82450 | 82.4 | 10 | 9.1324 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
82500 | 82.45 | 10 | 9.1324 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
82550 | 82.5 | 10 | 9.1324 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
82600 | 82.55 | 10 | 9.1305 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
82650 | 82.6 | 10 | 9.1297 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
82700 | 82.65 | 10 | 9.1292 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
82750 | 82.7 | 10 | 9.1305 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
82800 | 82.75 | 10 | 9.1305 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
82850 | 82.8 | 10 | 9.1336 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
82900 | 82.85 | 10 | 9.1274 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
82950 | 82.9 | 10 | 9.1261 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
83000 | 82.95 | 10 | 9.1277 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
83050 | 83 | 10 | 9.128 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
83100 | 83.05 | 10 | 9.1272 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
83150 | 83.1 | 10 | 9.1265 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
83200 | 83.15 | 10 | 9.1261 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
83250 | 83.2 | 10 | 9.124 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
83300 | 83.25 | 10 | 9.124 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
83350 | 83.3 | 10 | 9.1229 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
83400 | 83.35 | 10 | 9.1249 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
83450 | 83.4 | 10 | 9.1247 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
83500 | 83.45 | 10 | 9.1254 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
83550 | 83.5 | 10 | 9.1256 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
83600 | 83.55 | 10 | 9.1254 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
83650 | 83.6 | 10 | 9.1249 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
83700 | 83.65 | 10 | 9.1298 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
83750 | 83.7 | 10 | 9.1324 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
83800 | 83.75 | 10 | 9.1337 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
83850 | 83.8 | 10 | 9.1338 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
83900 | 83.85 | 10 | 9.1359 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
83950 | 83.9 | 10 | 9.1355 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
84000 | 83.95 | 10 | 9.133 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
84050 | 84 | 10 | 9.1356 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
84100 | 84.05 | 10 | 9.1319 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
84150 | 84.1 | 10 | 9.1347 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
84200 | 84.15 | 10 | 9.1345 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
84250 | 84.2 | 10 | 9.1344 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
84300 | 84.25 | 10 | 9.1386 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
84350 | 84.3 | 10 | 9.1333 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
84400 | 84.35 | 10 | 9.1339 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
84450 | 84.4 | 10 | 9.1335 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
84500 | 84.45 | 10 | 9.1297 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
84550 | 84.5 | 10 | 9.1272 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
84600 | 84.55 | 10 | 9.1291 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
84650 | 84.6 | 10 | 9.1292 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
84700 | 84.65 | 10 | 9.1264 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
84750 | 84.7 | 10 | 9.1287 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
84800 | 84.75 | 10 | 9.1281 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
84850 | 84.8 | 10 | 9.1275 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
84900 | 84.85 | 10 | 9.1293 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
84950 | 84.9 | 10 | 9.1306 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
85000 | 84.95 | 10 | 9.1284 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
85050 | 85 | 10 | 9.1275 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
85100 | 85.05 | 10 | 9.127 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
85150 | 85.1 | 10 | 9.128 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
85200 | 85.15 | 10 | 9.128 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
85250 | 85.2 | 10 | 9.1255 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
85300 | 85.25 | 10 | 9.1255 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
85350 | 85.3 | 10 | 9.1345 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
85400 | 85.35 | 10 | 9.1326 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
85450 | 85.4 | 10 | 9.1326 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
85500 | 85.45 | 10 | 9.1348 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
85550 | 85.5 | 10 | 9.1339 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
85600 | 85.55 | 10 | 9.1327 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
85650 | 85.6 | 10 | 9.1343 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
85700 | 85.65 | 10 | 9.1328 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
85750 | 85.7 | 10 | 9.1352 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
85800 | 85.75 | 10 | 9.1352 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
85850 | 85.8 | 10 | 9.1348 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
85900 | 85.85 | 10 | 9.137 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
85950 | 85.9 | 10 | 9.1334 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
86000 | 85.95 | 10 | 9.1342 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
86050 | 86 | 10 | 9.1375 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
86100 | 86.05 | 10 | 9.134 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
86150 | 86.1 | 10 | 9.1284 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
86200 | 86.15 | 10 | 9.1281 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
86250 | 86.2 | 10 | 9.1293 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
86300 | 86.25 | 10 | 9.1291 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
86350 | 86.3 | 10 | 9.1304 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
86400 | 86.35 | 10 | 9.1286 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
86450 | 86.4 | 10 | 9.13 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
86500 | 86.45 | 10 | 9.1313 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
86550 | 86.5 | 10 | 9.1283 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
86600 | 86.55 | 10 | 9.1327 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
86650 | 86.6 | 10 | 9.1303 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
86700 | 86.65 | 10 | 9.1297 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
86750 | 86.7 | 10 | 9.129 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
86800 | 86.75 | 10 | 9.1275 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
86850 | 86.8 | 10 | 9.1273 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
86900 | 86.85 | 10 | 9.132 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
86950 | 86.9 | 10 | 9.1312 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
87000 | 86.95 | 10 | 9.1313 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
87050 | 87 | 10 | 9.1296 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
87100 | 87.05 | 10 | 9.1296 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
87150 | 87.1 | 10 | 9.1326 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
87200 | 87.15 | 10 | 9.1322 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
87250 | 87.2 | 10 | 9.1332 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
87300 | 87.25 | 10 | 9.1332 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
87350 | 87.3 | 10 | 9.1332 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
87400 | 87.35 | 10 | 9.1332 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
87450 | 87.4 | 10 | 9.1332 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
87500 | 87.45 | 10 | 9.1319 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
87550 | 87.5 | 10 | 9.1287 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
87600 | 87.55 | 10 | 9.1345 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
87650 | 87.6 | 10 | 9.1342 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
87700 | 87.65 | 10 | 9.1298 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
87750 | 87.7 | 10 | 9.1265 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
87800 | 87.75 | 10 | 9.1265 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
87850 | 87.8 | 10 | 9.13 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
87900 | 87.85 | 10 | 9.1259 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
87950 | 87.9 | 10 | 9.1254 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
88000 | 87.95 | 10 | 9.1237 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
88050 | 88 | 10 | 9.1261 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
88100 | 88.05 | 10 | 9.1227 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
88150 | 88.1 | 10 | 9.1242 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
88200 | 88.15 | 10 | 9.1254 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
88250 | 88.2 | 10 | 9.1262 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
88300 | 88.25 | 10 | 9.1262 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
88350 | 88.3 | 10 | 9.1239 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
88400 | 88.35 | 10 | 9.1248 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
88450 | 88.4 | 10 | 9.1273 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
88500 | 88.45 | 10 | 9.1315 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
88550 | 88.5 | 10 | 9.1342 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
88600 | 88.55 | 10 | 9.1363 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
88650 | 88.6 | 10 | 9.1387 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
88700 | 88.65 | 10 | 9.1391 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
88750 | 88.7 | 10 | 9.1379 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
88800 | 88.75 | 10 | 9.1374 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
88850 | 88.8 | 10 | 9.1361 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
88900 | 88.85 | 10 | 9.1359 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
88950 | 88.9 | 10 | 9.1347 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
89000 | 88.95 | 10 | 9.1367 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
89050 | 89 | 10 | 9.1395 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
89100 | 89.05 | 10 | 9.1383 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
89150 | 89.1 | 10 | 9.1404 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
89200 | 89.15 | 10 | 9.1382 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
89250 | 89.2 | 10 | 9.138 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
89300 | 89.25 | 10 | 9.1316 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
89350 | 89.3 | 10 | 9.1294 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
89400 | 89.35 | 10 | 9.1262 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
89450 | 89.4 | 10 | 9.1262 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
89500 | 89.45 | 10 | 9.124 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
89550 | 89.5 | 10 | 9.1272 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
89600 | 89.55 | 10 | 9.1267 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
89650 | 89.6 | 10 | 9.1258 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
89700 | 89.65 | 10 | 9.1245 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
89750 | 89.7 | 10 | 9.1252 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
89800 | 89.75 | 10 | 9.1252 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
89850 | 89.8 | 10 | 9.1264 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
89900 | 89.85 | 10 | 9.1262 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
89950 | 89.9 | 10 | 9.1286 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
90000 | 89.95 | 10 | 9.1272 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
90050 | 90 | 10 | 9.127 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
90100 | 90.05 | 10 | 9.1328 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
90150 | 90.1 | 10 | 9.1345 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
90200 | 90.15 | 10 | 9.136 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
90250 | 90.2 | 10 | 9.1376 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
90300 | 90.25 | 10 | 9.1376 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
90350 | 90.3 | 10 | 9.1361 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
90400 | 90.35 | 10 | 9.1374 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
90450 | 90.4 | 10 | 9.1374 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
90500 | 90.45 | 10 | 9.1391 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
90550 | 90.5 | 10 | 9.1356 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
90600 | 90.55 | 10 | 9.1364 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
90650 | 90.6 | 10 | 9.1391 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
90700 | 90.65 | 10 | 9.1344 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
90750 | 90.7 | 10 | 9.1363 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
90800 | 90.75 | 10 | 9.1363 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
90850 | 90.8 | 10 | 9.1344 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
90900 | 90.85 | 10 | 9.1318 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
90950 | 90.9 | 10 | 9.1278 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
91000 | 90.95 | 10 | 9.1263 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
91050 | 91 | 10 | 9.1276 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
91100 | 91.05 | 10 | 9.1282 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
91150 | 91.1 | 10 | 9.1246 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
91200 | 91.15 | 10 | 9.1264 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
91250 | 91.2 | 10 | 9.127 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
91300 | 91.25 | 10 | 9.1244 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
91350 | 91.3 | 10 | 9.1265 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
91400 | 91.35 | 10 | 9.1253 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
91450 | 91.4 | 10 | 9.1255 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
91500 | 91.45 | 10 | 9.1254 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
91550 | 91.5 | 10 | 9.1276 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
91600 | 91.55 | 10 | 9.1258 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
91650 | 91.6 | 10 | 9.1233 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
91700 | 91.65 | 10 | 9.1292 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
91750 | 91.7 | 10 | 9.129 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
91800 | 91.75 | 10 | 9.1307 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
91850 | 91.8 | 10 | 9.129 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
91900 | 91.85 | 10 | 9.1314 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
91950 | 91.9 | 10 | 9.1329 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
92000 | 91.95 | 10 | 9.1334 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
92050 | 92 | 10 | 9.1313 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
92100 | 92.05 | 10 | 9.1328 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
92150 | 92.1 | 10 | 9.1333 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
92200 | 92.15 | 10 | 9.1303 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
92250 | 92.2 | 10 | 9.1303 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
92300 | 92.25 | 10 | 9.1303 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
92350 | 92.3 | 10 | 9.1303 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
92400 | 92.35 | 10 | 9.1303 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
92450 | 92.4 | 10 | 9.1303 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
92500 | 92.45 | 10 | 9.1294 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
92550 | 92.5 | 10 | 9.1283 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
92600 | 92.55 | 10 | 9.1283 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
92650 | 92.6 | 10 | 9.1275 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
92700 | 92.65 | 10 | 9.1266 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
92750 | 92.7 | 10 | 9.1273 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
92800 | 92.75 | 10 | 9.1273 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
92850 | 92.8 | 10 | 9.1277 | 60.18 | 60.12 | 59.88 | 60
92900 | 92.85 | 10 | 9.1254 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
92950 | 92.9 | 10 | 9.1262 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93000 | 92.95 | 10 | 9.1256 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93050 | 93 | 10 | 9.1279 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93100 | 93.05 | 10 | 9.1246 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93150 | 93.1 | 10 | 9.1261 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93200 | 93.15 | 10 | 9.1525 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93250 | 93.2 | 10 | 9.2602 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93300 | 93.25 | 10 | 9.2602 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93350 | 93.3 | 10 | 9.2939 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93400 | 93.35 | 10 | 9.2976 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93450 | 93.4 | 10 | 9.2982 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93500 | 93.45 | 10 | 9.2996 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93550 | 93.5 | 10 | 9.2974 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93600 | 93.55 | 10 | 9.2978 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93650 | 93.6 | 10 | 9.3016 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93700 | 93.65 | 10 | 9.2964 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93750 | 93.7 | 10 | 9.298 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93800 | 93.75 | 10 | 9.3001 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93850 | 93.8 | 10 | 9.2989 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93900 | 93.85 | 10 | 9.2994 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
93950 | 93.9 | 10 | 9.2994 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94000 | 93.95 | 10 | 9.4552 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94050 | 94 | 10 | 9.5436 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94100 | 94.05 | 10 | 9.6595 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94150 | 94.1 | 10 | 9.6634 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94200 | 94.15 | 10 | 9.6626 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94250 | 94.2 | 10 | 9.6619 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94300 | 94.25 | 10 | 9.6645 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94350 | 94.3 | 10 | 9.6632 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94400 | 94.35 | 10 | 9.6618 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94450 | 94.4 | 10 | 9.6618 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94500 | 94.45 | 10 | 9.6645 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94550 | 94.5 | 10 | 9.6651 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94600 | 94.55 | 10 | 9.6665 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94650 | 94.6 | 10 | 9.664 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94700 | 94.65 | 10 | 9.6641 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94750 | 94.7 | 10 | 9.6658 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94800 | 94.75 | 10 | 9.6658 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94850 | 94.8 | 10 | 9.7138 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94900 | 94.85 | 10 | 9.7327 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
94950 | 94.9 | 10 | 9.7799 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95000 | 94.95 | 10 | 9.8301 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95050 | 95 | 10 | 9.8379 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95100 | 95.05 | 10 | 9.838 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95150 | 95.1 | 10 | 9.8423 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95200 | 95.15 | 10 | 9.838 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95250 | 95.2 | 10 | 9.8403 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95300 | 95.25 | 10 | 9.8403 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95350 | 95.3 | 10 | 9.843 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95400 | 95.35 | 10 | 9.8417 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95450 | 95.4 | 10 | 9.8417 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95500 | 95.45 | 10 | 9.8414 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95550 | 95.5 | 10 | 9.841 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95600 | 95.55 | 10 | 9.855 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95650 | 95.6 | 10 | 9.8679 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95700 | 95.65 | 10 | 9.8755 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95750 | 95.7 | 10 | 9.9 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95800 | 95.75 | 10 | 9.9 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95850 | 95.8 | 10 | 9.9333 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95900 | 95.85 | 10 | 9.9354 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
95950 | 95.9 | 10 | 9.9354 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96000 | 95.95 | 10 | 9.9345 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96050 | 96 | 10 | 9.9343 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96100 | 96.05 | 10 | 9.9342 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96150 | 96.1 | 10 | 9.9376 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96200 | 96.15 | 10 | 9.9377 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96250 | 96.2 | 10 | 9.9342 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96300 | 96.25 | 10 | 9.9366 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96350 | 96.3 | 10 | 9.937 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96400 | 96.35 | 10 | 9.9406 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96450 | 96.4 | 10 | 9.9478 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96500 | 96.45 | 10 | 9.963 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96550 | 96.5 | 10 | 9.9654 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96600 | 96.55 | 10 | 9.9679 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96650 | 96.6 | 10 | 9.975 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96700 | 96.65 | 10 | 9.9762 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96750 | 96.7 | 10 | 9.9758 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96800 | 96.75 | 10 | 9.9772 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96850 | 96.8 | 10 | 9.9761 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96900 | 96.85 | 10 | 9.9762 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
96950 | 96.9 | 10 | 9.9752 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97000 | 96.95 | 10 | 9.9789 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97050 | 97 | 10 | 9.977 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97100 | 97.05 | 10 | 9.9782 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97150 | 97.1 | 10 | 9.9791 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97200 | 97.15 | 10 | 9.9786 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97250 | 97.2 | 10 | 9.9884 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97300 | 97.25 | 10 | 9.9884 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97350 | 97.3 | 10 | 9.9884 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97400 | 97.35 | 10 | 9.9884 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97450 | 97.4 | 10 | 9.9884 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97500 | 97.45 | 10 | 10.0018 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97550 | 97.5 | 10 | 10.0009 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97600 | 97.55 | 10 | 10.0013 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97650 | 97.6 | 10 | 10.0039 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97700 | 97.65 | 10 | 10.0028 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97750 | 97.7 | 10 | 10.0026 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97800 | 97.75 | 10 | 10.0026 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97850 | 97.8 | 10 | 10.0033 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97900 | 97.85 | 10 | 10.0041 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
97950 | 97.9 | 10 | 10.0046 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98000 | 97.95 | 10 | 10.0053 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98050 | 98 | 10 | 10.0015 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98100 | 98.05 | 10 | 10.0028 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98150 | 98.1 | 10 | 10.003 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98200 | 98.15 | 10 | 10.0044 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98250 | 98.2 | 10 | 10.0059 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98300 | 98.25 | 10 | 10.0059 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98350 | 98.3 | 10 | 10.0065 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98400 | 98.35 | 10 | 10.0044 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98450 | 98.4 | 10 | 10.0048 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98500 | 98.45 | 10 | 10.0074 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98550 | 98.5 | 10 | 10.0049 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98600 | 98.55 | 10 | 10.0066 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98650 | 98.6 | 10 | 10.0067 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98700 | 98.65 | 10 | 10.0052 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98750 | 98.7 | 10 | 10.0048 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98800 | 98.75 | 10 | 10.0071 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98850 | 98.8 | 10 | 9.9995 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98900 | 98.85 | 10 | 9.9926 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
98950 | 98.9 | 10 | 9.9982 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99000 | 98.95 | 10 | 9.9974 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99050 | 99 | 10 | 9.9964 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99100 | 99.05 | 10 | 9.9953 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99150 | 99.1 | 10 | 9.9947 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99200 | 99.15 | 10 | 9.9947 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99250 | 99.2 | 10 | 9.9958 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99300 | 99.25 | 10 | 9.9977 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99350 | 99.3 | 10 | 9.9928 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99400 | 99.35 | 10 | 9.9945 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99450 | 99.4 | 10 | 9.9945 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99500 | 99.45 | 10 | 9.9953 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99550 | 99.5 | 10 | 9.996 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99600 | 99.55 | 10 | 9.9976 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99650 | 99.6 | 10 | 10.0025 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99700 | 99.65 | 10 | 10.0043 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99750 | 99.7 | 10 | 10.0085 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99800 | 99.75 | 10 | 10.013 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99850 | 99.8 | 10 | 10.0119 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99900 | 99.85 | 10 | 10.0119 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
99950 | 99.9 | 10 | 10.0119 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100000 | 99.95 | 10 | 10.0142 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100050 | 100 | 10 | 10.0095 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100100 | 100.05 | 10 | 10.0115 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100150 | 100.1 | 10 | 10.0121 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100200 | 100.15 | 10 | 10.0106 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100250 | 100.2 | 10 | 10.0081 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100300 | 100.25 | 10 | 10.0106 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100350 | 100.3 | 10 | 10.0129 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100400 | 100.35 | 10 | 10.0078 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100450 | 100.4 | 10 | 10.0078 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100500 | 100.45 | 10 | 9.9964 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100550 | 100.5 | 10 | 9.9961 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100600 | 100.55 | 10 | 9.9964 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100650 | 100.6 | 10 | 9.9972 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100700 | 100.65 | 10 | 9.9966 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100750 | 100.7 | 10 | 9.9964 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100800 | 100.75 | 10 | 9.9942 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100850 | 100.8 | 10 | 9.9949 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100900 | 100.85 | 10 | 9.9972 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
100950 | 100.9 | 10 | 9.9972 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101000 | 100.95 | 10 | 9.9972 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101050 | 101 | 10 | 9.9968 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101100 | 101.05 | 10 | 9.9979 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101150 | 101.1 | 10 | 9.9953 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101200 | 101.15 | 10 | 9.9982 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101250 | 101.2 | 10 | 9.9974 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101300 | 101.25 | 10 | 10.0029 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101350 | 101.3 | 10 | 9.9995 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101400 | 101.35 | 10 | 10.0015 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101450 | 101.4 | 10 | 10.0011 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101500 | 101.45 | 10 | 10.0055 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101550 | 101.5 | 10 | 10.0005 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101600 | 101.55 | 10 | 10.0029 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101650 | 101.6 | 10 | 10.0023 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101700 | 101.65 | 10 | 10.0056 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101750 | 101.7 | 10 | 10.0022 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101800 | 101.75 | 10 | 10.0011 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101850 | 101.8 | 10 | 10.0047 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101900 | 101.85 | 10 | 10.0025 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
101950 | 101.9 | 10 | 10.0025 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102000 | 101.95 | 10 | 10.0016 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102050 | 102 | 10 | 10.0012 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102100 | 102.05 | 10 | 10.003 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102150 | 102.1 | 10 | 9.9958 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102200 | 102.15 | 10 | 9.9976 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102250 | 102.2 | 10 | 9.9953 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102300 | 102.25 | 10 | 9.9953 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102350 | 102.3 | 10 | 9.9953 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102400 | 102.35 | 10 | 9.9953 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102450 | 102.4 | 10 | 9.9953 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102500 | 102.45 | 10 | 9.9953 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102550 | 102.5 | 10 | 9.9948 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102600 | 102.55 | 10 | 9.9965 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102650 | 102.6 | 10 | 9.9969 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102700 | 102.65 | 10 | 9.9985 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102750 | 102.7 | 10 | 9.9975 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102800 | 102.75 | 10 | 9.9975 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102850 | 102.8 | 10 | 9.9973 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102900 | 102.85 | 10 | 9.9986 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
102950 | 102.9 | 10 | 9.9986 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103000 | 102.95 | 10 | 10.0006 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103050 | 103 | 10 | 10.0017 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103100 | 103.05 | 10 | 10.0001 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103150 | 103.1 | 10 | 10.0033 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103200 | 103.15 | 10 | 10.0035 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103250 | 103.2 | 10 | 10.0007 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103300 | 103.25 | 10 | 10.0027 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103350 | 103.3 | 10 | 10.0008 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103400 | 103.35 | 10 | 10.0021 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103450 | 103.4 | 10 | 10.0021 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103500 | 103.45 | 10 | 10.0025 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103550 | 103.5 | 10 | 10.0013 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103600 | 103.55 | 10 | 9.9997 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103650 | 103.6 | 10 | 10.0073 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103700 | 103.65 | 10 | 10.003 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103750 | 103.7 | 10 | 9.998 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103800 | 103.75 | 10 | 9.9974 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103850 | 103.8 | 10 | 10.0001 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103900 | 103.85 | 10 | 9.9975 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
103950 | 103.9 | 10 | 9.9975 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104000 | 103.95 | 10 | 9.9992 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104050 | 104 | 10 | 9.9955 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104100 | 104.05 | 10 | 9.997 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104150 | 104.1 | 10 | 9.9974 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104200 | 104.15 | 10 | 9.998 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104250 | 104.2 | 10 | 9.9953 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104300 | 104.25 | 10 | 9.9937 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104350 | 104.3 | 10 | 9.9959 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104400 | 104.35 | 10 | 9.9969 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104450 | 104.4 | 10 | 9.9969 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104500 | 104.45 | 10 | 9.9965 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104550 | 104.5 | 10 | 10.0025 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104600 | 104.55 | 10 | 10.0002 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104650 | 104.6 | 10 | 10.0006 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104700 | 104.65 | 10 | 9.9999 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104750 | 104.7 | 10 | 10.0033 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104800 | 104.75 | 10 | 10.0032 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104850 | 104.8 | 10 | 10.0011 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104900 | 104.85 | 10 | 10.0022 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
104950 | 104.9 | 10 | 10.0022 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105000 | 104.95 | 10 | 10.0044 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105050 | 105 | 10 | 10.0051 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105100 | 105.05 | 10 | 10.0041 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105150 | 105.1 | 10 | 10.0043 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105200 | 105.15 | 10 | 10.0073 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105250 | 105.2 | 10 | 10.0068 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105300 | 105.25 | 10 | 10.0018 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105350 | 105.3 | 10 | 10.003 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105400 | 105.35 | 10 | 10.0007 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105450 | 105.4 | 10 | 10.0007 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105500 | 105.45 | 10 | 10.0017 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105550 | 105.5 | 10 | 9.9991 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105600 | 105.55 | 10 | 9.9982 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105650 | 105.6 | 10 | 9.9974 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105700 | 105.65 | 10 | 9.9997 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105750 | 105.7 | 10 | 9.9997 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105800 | 105.75 | 10 | 9.9997 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105850 | 105.8 | 10 | 9.9972 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105900 | 105.85 | 10 | 9.9997 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
105950 | 105.9 | 10 | 10.0025 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106000 | 105.95 | 10 | 10.0012 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106050 | 106 | 10 | 10.0006 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106100 | 106.05 | 10 | 10.0053 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106150 | 106.1 | 10 | 10.005 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106200 | 106.15 | 10 | 10.0059 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106250 | 106.2 | 10 | 10.0064 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106300 | 106.25 | 10 | 10.0062 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106350 | 106.3 | 10 | 10.0059 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106400 | 106.35 | 10 | 10.0056 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106450 | 106.4 | 10 | 10.0106 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106500 | 106.45 | 10 | 10.0119 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106550 | 106.5 | 10 | 10.0094 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106600 | 106.55 | 10 | 10.0092 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106650 | 106.6 | 10 | 10.0126 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106700 | 106.65 | 10 | 10.0146 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106750 | 106.7 | 10 | 10.0104 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106800 | 106.75 | 10 | 10.0102 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106850 | 106.8 | 10 | 10.0117 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106900 | 106.85 | 10 | 10.0087 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
106950 | 106.9 | 10 | 10.0096 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107000 | 106.95 | 10 | 10.0085 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107050 | 107 | 10 | 10.0073 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107100 | 107.05 | 10 | 10.0076 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107150 | 107.1 | 10 | 10.0061 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107200 | 107.15 | 10 | 10.0055 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107250 | 107.2 | 10 | 10.0062 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107300 | 107.25 | 10 | 10.0062 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107350 | 107.3 | 10 | 10.0062 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107400 | 107.35 | 10 | 10.0062 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107450 | 107.4 | 10 | 10.0062 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107500 | 107.45 | 10 | 10.007 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107550 | 107.5 | 10 | 10.0085 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107600 | 107.55 | 10 | 10.0065 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107650 | 107.6 | 10 | 9.9994 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107700 | 107.65 | 10 | 9.9993 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107750 | 107.7 | 10 | 10.0016 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107800 | 107.75 | 10 | 10.0016 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107850 | 107.8 | 10 | 10.0083 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107900 | 107.85 | 10 | 10.0044 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
107950 | 107.9 | 10 | 10.0053 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108000 | 107.95 | 10 | 10.0038 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108050 | 108 | 10 | 10.0056 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108100 | 108.05 | 10 | 10.005 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108150 | 108.1 | 10 | 10.0067 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108200 | 108.15 | 10 | 10.0044 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108250 | 108.2 | 10 | 10.0056 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108300 | 108.25 | 10 | 10.0056 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108350 | 108.3 | 10 | 10.0042 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108400 | 108.35 | 10 | 10.0033 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108450 | 108.4 | 10 | 10.0009 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108500 | 108.45 | 10 | 10.0008 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108550 | 108.5 | 10 | 9.994 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108600 | 108.55 | 10 | 9.9938 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108650 | 108.6 | 10 | 9.9955 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108700 | 108.65 | 10 | 9.9965 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108750 | 108.7 | 10 | 9.9934 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108800 | 108.75 | 10 | 9.9979 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108850 | 108.8 | 10 | 9.9957 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108900 | 108.85 | 10 | 9.997 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
108950 | 108.9 | 10 | 9.997 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109000 | 108.95 | 10 | 9.9978 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109050 | 109 | 10 | 9.9984 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109100 | 109.05 | 10 | 9.9986 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109150 | 109.1 | 10 | 9.9977 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109200 | 109.15 | 10 | 9.9951 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109250 | 109.2 | 10 | 9.9953 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109300 | 109.25 | 10 | 9.996 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109350 | 109.3 | 10 | 10.001 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109400 | 109.35 | 10 | 10.0016 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109450 | 109.4 | 10 | 10.0016 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109500 | 109.45 | 10 | 10.0004 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109550 | 109.5 | 10 | 9.9994 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109600 | 109.55 | 10 | 10.0002 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109650 | 109.6 | 10 | 10.0018 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109700 | 109.65 | 10 | 10.0009 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109750 | 109.7 | 10 | 9.9979 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109800 | 109.75 | 10 | 9.9979 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109850 | 109.8 | 10 | 9.9998 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109900 | 109.85 | 10 | 10.003 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
109950 | 109.9 | 10 | 10.0018 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110000 | 109.95 | 10 | 10.0003 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110050 | 110 | 10 | 10.0005 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110100 | 110.05 | 10 | 9.9964 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110150 | 110.1 | 10 | 9.9938 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110200 | 110.15 | 10 | 9.9949 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110250 | 110.2 | 10 | 9.9956 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110300 | 110.25 | 10 | 9.9956 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110350 | 110.3 | 10 | 9.9935 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110400 | 110.35 | 10 | 9.9931 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110450 | 110.4 | 10 | 9.9931 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110500 | 110.45 | 10 | 9.9918 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110550 | 110.5 | 10 | 9.9945 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110600 | 110.55 | 10 | 9.9923 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110650 | 110.6 | 10 | 9.9934 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110700 | 110.65 | 10 | 9.992 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110750 | 110.7 | 10 | 9.9938 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110800 | 110.75 | 10 | 9.9938 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110850 | 110.8 | 10 | 9.9948 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110900 | 110.85 | 10 | 9.9962 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
110950 | 110.9 | 10 | 10.0007 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111000 | 110.95 | 10 | 10.0026 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111050 | 111 | 10 | 10.0003 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111100 | 111.05 | 10 | 10.0001 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111150 | 111.1 | 10 | 10.0022 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111200 | 111.15 | 10 | 10.0004 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111250 | 111.2 | 10 | 9.9996 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111300 | 111.25 | 10 | 10.0007 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111350 | 111.3 | 10 | 10.0044 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111400 | 111.35 | 10 | 10.0039 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111450 | 111.4 | 10 | 10.0049 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111500 | 111.45 | 10 | 10.0058 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111550 | 111.5 | 10 | 10.0043 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111600 | 111.55 | 10 | 10.0056 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111650 | 111.6 | 10 | 10.0054 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111700 | 111.65 | 10 | 9.9998 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111750 | 111.7 | 10 | 9.9975 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111800 | 111.75 | 10 | 9.9998 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111850 | 111.8 | 10 | 9.9967 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111900 | 111.85 | 10 | 9.997 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
111950 | 111.9 | 10 | 9.9982 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112000 | 111.95 | 10 | 9.994 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112050 | 112 | 10 | 9.9978 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112100 | 112.05 | 10 | 9.9945 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112150 | 112.1 | 10 | 9.9971 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112200 | 112.15 | 10 | 9.9951 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112250 | 112.2 | 10 | 9.995 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112300 | 112.25 | 10 | 9.995 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112350 | 112.3 | 10 | 9.995 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112400 | 112.35 | 10 | 9.995 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112450 | 112.4 | 10 | 9.995 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112500 | 112.45 | 10 | 9.995 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112550 | 112.5 | 10 | 9.995 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112600 | 112.55 | 10 | 10.0023 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112650 | 112.6 | 10 | 10.0041 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112700 | 112.65 | 10 | 10.0044 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112750 | 112.7 | 10 | 10.0023 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112800 | 112.75 | 10 | 10.0023 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112850 | 112.8 | 10 | 10.0021 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
112900 | 112.85 | 10 | 10.0035 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
112950 | 112.9 | 10 | 10.0035 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
113000 | 112.95 | 10 | 10.0008 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
113050 | 113 | 10 | 10.0041 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
113100 | 113.05 | 10 | 10.0012 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
113150 | 113.1 | 10 | 9.9997 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
113200 | 113.15 | 10 | 10.0032 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
113250 | 113.2 | 10 | 10.0032 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
113300 | 113.25 | 10 | 10.0012 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
113350 | 113.3 | 10 | 9.9954 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
113400 | 113.35 | 10 | 9.9968 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
113450 | 113.4 | 10 | 9.9968 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
113500 | 113.45 | 10 | 9.9952 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
113550 | 113.5 | 10 | 9.9974 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
113600 | 113.55 | 10 | 9.9989 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
113650 | 113.6 | 10 | 9.9965 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
113700 | 113.65 | 10 | 9.9964 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
113750 | 113.7 | 10 | 9.9964 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
113800 | 113.75 | 10 | 9.9956 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
113850 | 113.8 | 10 | 10.0001 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
113900 | 113.85 | 10 | 9.996 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
113950 | 113.9 | 10 | 9.9937 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
114000 | 113.95 | 10 | 9.9967 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
114050 | 114 | 10 | 10.0009 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
114100 | 114.05 | 10 | 10.0071 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
114150 | 114.1 | 10 | 10.0084 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
114200 | 114.15 | 10 | 10.0086 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
114250 | 114.2 | 10 | 10.0093 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
114300 | 114.25 | 10 | 10.0133 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
114350 | 114.3 | 10 | 10.0097 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
114400 | 114.35 | 10 | 10.0102 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
114450 | 114.4 | 10 | 10.0102 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
114500 | 114.45 | 10 | 10.0086 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
114550 | 114.5 | 10 | 10.0092 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
114600 | 114.55 | 10 | 10.009 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
114650 | 114.6 | 10 | 10.0074 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
114700 | 114.65 | 10 | 10.0099 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
114750 | 114.7 | 10 | 10.0104 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
114800 | 114.75 | 10 | 10.0053 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
114850 | 114.8 | 10 | 10.0035 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
114900 | 114.85 | 10 | 10.0004 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
114950 | 114.9 | 10 | 10.0004 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
115000 | 114.95 | 10 | 9.9931 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
115050 | 115 | 10 | 9.9927 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
115100 | 115.05 | 10 | 9.9927 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
115150 | 115.1 | 10 | 9.9973 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
115200 | 115.15 | 10 | 9.9968 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
115250 | 115.2 | 10 | 9.9941 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
115300 | 115.25 | 10 | 9.9958 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
115350 | 115.3 | 10 | 9.996 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
115400 | 115.35 | 10 | 9.9954 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
115450 | 115.4 | 10 | 9.9954 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
115500 | 115.45 | 10 | 9.9957 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
115550 | 115.5 | 10 | 9.9964 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
115600 | 115.55 | 10 | 9.9967 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
115650 | 115.6 | 10 | 9.9982 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
115700 | 115.65 | 10 | 9.9988 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
115750 | 115.7 | 10 | 10.0018 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
115800 | 115.75 | 10 | 10.002 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
115850 | 115.8 | 10 | 10.0058 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
115900 | 115.85 | 10 | 10.007 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
115950 | 115.9 | 10 | 10.007 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
116000 | 115.95 | 10 | 10.0027 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
116050 | 116 | 10 | 10.0035 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
116100 | 116.05 | 10 | 10.0032 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
116150 | 116.1 | 10 | 10.0057 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
116200 | 116.15 | 10 | 10.0065 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
116250 | 116.2 | 10 | 10.0049 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
116300 | 116.25 | 10 | 10.0052 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
116350 | 116.3 | 10 | 10.0056 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
116400 | 116.35 | 10 | 10.0038 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
116450 | 116.4 | 10 | 10.0007 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
116500 | 116.45 | 10 | 10.0019 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
116550 | 116.5 | 10 | 9.9983 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
116600 | 116.55 | 10 | 9.9976 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
116650 | 116.6 | 10 | 10.0007 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
116700 | 116.65 | 10 | 9.9984 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
116750 | 116.7 | 10 | 9.9954 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
116800 | 116.75 | 10 | 9.9953 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
116850 | 116.8 | 10 | 9.9955 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
116900 | 116.85 | 10 | 9.9937 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
116950 | 116.9 | 10 | 9.9937 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
117000 | 116.95 | 10 | 9.9983 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
117050 | 117 | 10 | 9.9999 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
117100 | 117.05 | 10 | 9.9999 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
117150 | 117.1 | 10 | 9.9982 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
117200 | 117.15 | 10 | 9.9987 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
117250 | 117.2 | 10 | 9.9967 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
117300 | 117.25 | 10 | 9.9967 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
117350 | 117.3 | 10 | 9.9967 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
117400 | 117.35 | 10 | 9.9967 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
117450 | 117.4 | 10 | 9.9967 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
117500 | 117.45 | 10 | 10.0068 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
117550 | 117.5 | 10 | 10.006 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
117600 | 117.55 | 10 | 10.0033 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
117650 | 117.6 | 10 | 10.0035 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
117700 | 117.65 | 10 | 10.0071 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
117750 | 117.7 | 10 | 10.005 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
117800 | 117.75 | 10 | 10.0046 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
117850 | 117.8 | 10 | 10.0079 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
117900 | 117.85 | 10 | 10.0065 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
117950 | 117.9 | 10 | 10.0065 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
118000 | 117.95 | 10 | 10.0041 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
118050 | 118 | 10 | 10.0052 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
118100 | 118.05 | 10 | 10.0052 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
118150 | 118.1 | 10 | 10.003 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
118200 | 118.15 | 10 | 9.9981 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
118250 | 118.2 | 10 | 9.9975 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
118300 | 118.25 | 10 | 10.0002 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
118350 | 118.3 | 10 | 9.999 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
118400 | 118.35 | 10 | 9.9971 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
118450 | 118.4 | 10 | 9.9971 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
118500 | 118.45 | 10 | 9.9998 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
118550 | 118.5 | 10 | 9.9966 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
118600 | 118.55 | 10 | 9.9979 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
118650 | 118.6 | 10 | 9.9976 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
118700 | 118.65 | 10 | 9.9968 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
118750 | 118.7 | 10 | 9.9958 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
118800 | 118.75 | 10 | 9.999 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
118850 | 118.8 | 10 | 9.9961 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
118900 | 118.85 | 10 | 9.9934 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
118950 | 118.9 | 10 | 9.993 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
119000 | 118.95 | 10 | 9.9921 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
119050 | 119 | 10 | 9.9929 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
119100 | 119.05 | 10 | 9.9927 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
119150 | 119.1 | 10 | 9.9936 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
119200 | 119.15 | 10 | 9.995 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
119250 | 119.2 | 10 | 9.9924 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
119300 | 119.25 | 10 | 9.9895 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
119350 | 119.3 | 10 | 9.991 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
119400 | 119.35 | 10 | 9.9911 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
119450 | 119.4 | 10 | 9.9911 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
119500 | 119.45 | 10 | 9.9929 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
119550 | 119.5 | 10 | 9.9908 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
119600 | 119.55 | 10 | 9.9939 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
119650 | 119.6 | 10 | 9.9931 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
119700 | 119.65 | 10 | 9.999 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
119750 | 119.7 | 10 | 10.0026 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
119800 | 119.75 | 10 | 10.0068 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
119850 | 119.8 | 10 | 10.0058 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
119900 | 119.85 | 10 | 10.004 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
119950 | 119.9 | 10 | 10.004 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
120000 | 119.95 | 10 | 10.0067 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
120050 | 120 | 10 | 10.0062 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
120100 | 120.05 | 10 | 10.0047 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
120150 | 120.1 | 10 | 10.0048 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
120200 | 120.15 | 10 | 10.0048 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
120250 | 120.2 | 10 | 10.0029 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
120300 | 120.25 | 10 | 10.0031 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
120350 | 120.3 | 10 | 10.0049 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
120400 | 120.35 | 10 | 10.0054 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
120450 | 120.4 | 10 | 10.0054 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
120500 | 120.45 | 10 | 10.0012 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
120550 | 120.5 | 10 | 9.9993 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
120600 | 120.55 | 10 | 9.9996 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
120650 | 120.6 | 10 | 9.9971 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
120700 | 120.65 | 10 | 9.9973 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
120750 | 120.7 | 10 | 9.9983 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
120800 | 120.75 | 10 | 9.9983 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
120850 | 120.8 | 10 | 9.9962 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
120900 | 120.85 | 10 | 9.996 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
120950 | 120.9 | 10 | 9.996 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
121000 | 120.95 | 10 | 9.9974 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
121050 | 121 | 10 | 9.9974 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
121100 | 121.05 | 10 | 9.9987 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
121150 | 121.1 | 10 | 10.0005 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
121200 | 121.15 | 10 | 9.9967 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
121250 | 121.2 | 10 | 9.9965 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
121300 | 121.25 | 10 | 10.0027 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
121350 | 121.3 | 10 | 10.0049 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
121400 | 121.35 | 10 | 10.0051 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
121450 | 121.4 | 10 | 10.0052 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
121500 | 121.45 | 10 | 10.0063 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
121550 | 121.5 | 10 | 10.0064 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
121600 | 121.55 | 10 | 10.007 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
121650 | 121.6 | 10 | 10.0038 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
121700 | 121.65 | 10 | 10.0068 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
121750 | 121.7 | 10 | 10.0056 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
121800 | 121.75 | 10 | 10.008 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
121850 | 121.8 | 10 | 10.0082 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
121900 | 121.85 | 10 | 10.0084 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
121950 | 121.9 | 10 | 10.0084 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
122000 | 121.95 | 10 | 10.0068 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
122050 | 122 | 10 | 10.0047 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
122100 | 122.05 | 10 | 10.0042 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
122150 | 122.1 | 10 | 9.9977 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
122200 | 122.15 | 10 | 10 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
122250 | 122.2 | 10 | 9.9958 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
122300 | 122.25 | 10 | 9.9958 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
122350 | 122.3 | 10 | 9.9958 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
122400 | 122.35 | 10 | 9.9958 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
122450 | 122.4 | 10 | 9.9958 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
122500 | 122.45 | 10 | 9.9976 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
122550 | 122.5 | 10 | 9.9967 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
122600 | 122.55 | 10 | 9.9952 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
122650 | 122.6 | 10 | 9.9978 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
122700 | 122.65 | 10 | 9.9955 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
122750 | 122.7 | 10 | 9.9961 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
122800 | 122.75 | 10 | 9.9955 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
122850 | 122.8 | 10 | 9.9966 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
122900 | 122.85 | 10 | 9.9994 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
122950 | 122.9 | 10 | 9.9994 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
123000 | 122.95 | 10 | 10.0051 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
123050 | 123 | 10 | 10.0051 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
123100 | 123.05 | 10 | 10.0042 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
123150 | 123.1 | 10 | 10.0025 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
123200 | 123.15 | 10 | 10.006 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
123250 | 123.2 | 10 | 10.0053 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
123300 | 123.25 | 10 | 10.0077 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
123350 | 123.3 | 10 | 10.0066 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
123400 | 123.35 | 10 | 10.0071 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
123450 | 123.4 | 10 | 10.0071 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
123500 | 123.45 | 10 | 10.0054 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
123550 | 123.5 | 10 | 10.0041 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
123600 | 123.55 | 10 | 10.0021 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
123650 | 123.6 | 10 | 10.0045 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
123700 | 123.65 | 10 | 10.0023 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
123750 | 123.7 | 10 | 10.0004 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
123800 | 123.75 | 10 | 9.9992 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
123850 | 123.8 | 10 | 10.0009 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
123900 | 123.85 | 10 | 10.0006 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
123950 | 123.9 | 10 | 9.9997 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
124000 | 123.95 | 10 | 10.0008 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
124050 | 124 | 10 | 9.9998 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
124100 | 124.05 | 10 | 9.9995 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
124150 | 124.1 | 10 | 10.0011 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
124200 | 124.15 | 10 | 9.9985 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
124250 | 124.2 | 10 | 9.9998 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
124300 | 124.25 | 10 | 9.9997 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
124350 | 124.3 | 10 | 9.9993 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
124400 | 124.35 | 10 | 9.9972 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
124450 | 124.4 | 10 | 9.9972 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
124500 | 124.45 | 10 | 10.0044 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
124550 | 124.5 | 10 | 10.0041 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
124600 | 124.55 | 10 | 10.0045 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
124650 | 124.6 | 10 | 10.0049 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
124700 | 124.65 | 10 | 10.0072 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
124750 | 124.7 | 10 | 10.0072 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
124800 | 124.75 | 10 | 10.0082 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
124850 | 124.8 | 10 | 10.0061 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
124900 | 124.85 | 10 | 10.0083 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
124950 | 124.9 | 10 | 10.0083 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
125000 | 124.95 | 10 | 10.0064 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
125050 | 125 | 10 | 10.0075 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
125100 | 125.05 | 10 | 10.0047 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
125150 | 125.1 | 10 | 10.0052 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
125200 | 125.15 | 10 | 10.0041 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
125250 | 125.2 | 10 | 10.0041 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
125300 | 125.25 | 10 | 10.0041 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
125350 | 125.3 | 10 | 9.9973 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
125400 | 125.35 | 10 | 9.999 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
125450 | 125.4 | 10 | 9.999 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
125500 | 125.45 | 10 | 9.9957 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
125550 | 125.5 | 10 | 9.9953 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
125600 | 125.55 | 10 | 9.9959 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
125650 | 125.6 | 10 | 9.9964 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
125700 | 125.65 | 10 | 9.9956 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
125750 | 125.7 | 10 | 9.9974 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
125800 | 125.75 | 10 | 9.9959 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
125850 | 125.8 | 10 | 9.9956 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
125900 | 125.85 | 10 | 9.9937 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
125950 | 125.9 | 10 | 9.9937 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
126000 | 125.95 | 10 | 9.9957 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
126050 | 126 | 10 | 9.9951 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
126100 | 126.05 | 10 | 9.9989 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
126150 | 126.1 | 10 | 10.0006 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
126200 | 126.15 | 10 | 10.0037 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
126250 | 126.2 | 10 | 10.0036 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
126300 | 126.25 | 10 | 10.0043 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
126350 | 126.3 | 10 | 10.0058 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
126400 | 126.35 | 10 | 10.0019 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
126450 | 126.4 | 10 | 10.0036 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
126500 | 126.45 | 10 | 10.005 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
126550 | 126.5 | 10 | 10.0053 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
126600 | 126.55 | 10 | 10.006 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
126650 | 126.6 | 10 | 10.0041 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
126700 | 126.65 | 10 | 10.0032 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
126750 | 126.7 | 10 | 10.0042 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
126800 | 126.75 | 10 | 10.0024 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
126850 | 126.8 | 10 | 10.0039 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
126900 | 126.85 | 10 | 10.0007 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
126950 | 126.9 | 10 | 10.0007 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
127000 | 126.95 | 10 | 9.997 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
127050 | 127 | 10 | 9.9983 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
127100 | 127.05 | 10 | 9.9983 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
127150 | 127.1 | 10 | 9.9965 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
127200 | 127.15 | 10 | 9.997 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
127250 | 127.2 | 10 | 9.9951 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
127300 | 127.25 | 10 | 9.9951 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
127350 | 127.3 | 10 | 9.9951 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
127400 | 127.35 | 10 | 9.9951 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
127450 | 127.4 | 10 | 9.9951 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
127500 | 127.45 | 10 | 9.998 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
127550 | 127.5 | 10 | 9.9979 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
127600 | 127.55 | 10 | 9.9979 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
127650 | 127.6 | 10 | 9.9979 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
127700 | 127.65 | 10 | 10.0025 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
127750 | 127.7 | 10 | 10.0039 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
127800 | 127.75 | 10 | 10.0042 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
127850 | 127.8 | 10 | 10.0057 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
127900 | 127.85 | 10 | 10.0047 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
127950 | 127.9 | 10 | 10.0047 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
128000 | 127.95 | 10 | 10.0052 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
128050 | 128 | 10 | 10.0049 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
128100 | 128.05 | 10 | 10.0049 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
128150 | 128.1 | 10 | 10.0056 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
128200 | 128.15 | 10 | 10.0045 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
128250 | 128.2 | 10 | 10.0055 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
128300 | 128.25 | 10 | 10.0029 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
128350 | 128.3 | 10 | 10.005 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
128400 | 128.35 | 10 | 10.0034 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
128450 | 128.4 | 10 | 10.0034 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
128500 | 128.45 | 10 | 9.9996 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
128550 | 128.5 | 10 | 9.9948 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
128600 | 128.55 | 10 | 9.9961 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
128650 | 128.6 | 10 | 9.9958 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
128700 | 128.65 | 10 | 9.9969 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
128750 | 128.7 | 10 | 9.9966 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
128800 | 128.75 | 10 | 9.9966 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
128850 | 128.8 | 10 | 9.9932 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
128900 | 128.85 | 10 | 9.9954 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
128950 | 128.9 | 10 | 9.9961 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
129000 | 128.95 | 10 | 9.996 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
129050 | 129 | 10 | 9.9941 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
129100 | 129.05 | 10 | 9.9962 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
129150 | 129.1 | 10 | 9.9945 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
129200 | 129.15 | 10 | 9.9949 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
129250 | 129.2 | 10 | 9.9934 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
129300 | 129.25 | 10 | 9.9974 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
129350 | 129.3 | 10 | 9.9961 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
129400 | 129.35 | 10 | 10.0003 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
129450 | 129.4 | 10 | 10.0003 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
129500 | 129.45 | 10 | 10.0013 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
129550 | 129.5 | 10 | 10.0024 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
129600 | 129.55 | 10 | 10.0024 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
129650 | 129.6 | 10 | 10.0002 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
129700 | 129.65 | 10 | 9.9995 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
129750 | 129.7 | 10 | 9.9977 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
129800 | 129.75 | 10 | 10.0006 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
129850 | 129.8 | 10 | 10.0025 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
129900 | 129.85 | 10 | 10.001 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
129950 | 129.9 | 10 | 10.001 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
130000 | 129.95 | 10 | 10.0005 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
130050 | 130 | 10 | 10.0026 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
130100 | 130.05 | 10 | 10.0026 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
130150 | 130.1 | 10 | 9.9987 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
130200 | 130.15 | 10 | 9.9992 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
130250 | 130.2 | 10 | 9.9986 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
130300 | 130.25 | 10 | 10.0001 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
130350 | 130.3 | 10 | 9.9977 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
130400 | 130.35 | 10 | 9.9979 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
130450 | 130.4 | 10 | 9.9979 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
130500 | 130.45 | 10 | 9.9967 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
130550 | 130.5 | 10 | 9.9962 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
130600 | 130.55 | 10 | 9.9962 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
130650 | 130.6 | 10 | 9.9974 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
130700 | 130.65 | 10 | 9.9982 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
130750 | 130.7 | 10 | 9.9994 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
130800 | 130.75 | 10 | 9.9982 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
130850 | 130.8 | 10 | 9.9981 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
130900 | 130.85 | 10 | 9.9995 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
130950 | 130.9 | 10 | 9.9995 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
131000 | 130.95 | 10 | 10.007 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
131050 | 131 | 10 | 10.0073 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
131100 | 131.05 | 10 | 10.0076 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
131150 | 131.1 | 10 | 10.0066 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
131200 | 131.15 | 10 | 10.0058 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
131250 | 131.2 | 10 | 10.0057 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
131300 | 131.25 | 10 | 10.0061 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
131350 | 131.3 | 10 | 10.0048 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
131400 | 131.35 | 10 | 10.0047 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
131450 | 131.4 | 10 | 10.0072 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
131500 | 131.45 | 10 | 10.0069 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
131550 | 131.5 | 10 | 10.0066 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
131600 | 131.55 | 10 | 10.0074 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
131650 | 131.6 | 10 | 10.0033 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
131700 | 131.65 | 10 | 10.0028 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
131750 | 131.7 | 10 | 9.9994 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
131800 | 131.75 | 10 | 9.9975 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
131850 | 131.8 | 10 | 9.9957 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
131900 | 131.85 | 10 | 9.9965 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
131950 | 131.9 | 10 | 9.9965 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
132000 | 131.95 | 10 | 9.9968 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
132050 | 132 | 10 | 9.9973 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
132100 | 132.05 | 10 | 9.9973 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
132150 | 132.1 | 10 | 9.9973 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
132200 | 132.15 | 10 | 9.9977 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
132250 | 132.2 | 10 | 9.9979 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
132300 | 132.25 | 10 | 9.9979 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
132350 | 132.3 | 10 | 9.9979 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
132400 | 132.35 | 10 | 9.9979 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
132450 | 132.4 | 10 | 9.9979 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
132500 | 132.45 | 10 | 9.998 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
132550 | 132.5 | 10 | 10.0057 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
132600 | 132.55 | 10 | 10.0057 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
132650 | 132.6 | 10 | 10.0054 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
132700 | 132.65 | 10 | 10.0023 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
132750 | 132.7 | 10 | 10.0037 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
132800 | 132.75 | 10 | 10.0057 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
132850 | 132.8 | 10 | 10.0059 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
132900 | 132.85 | 10 | 10.0035 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
132950 | 132.9 | 10 | 10.0035 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
133000 | 132.95 | 10 | 10.0071 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
133050 | 133 | 10 | 10.006 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
133100 | 133.05 | 10 | 10.006 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
133150 | 133.1 | 10 | 10.0062 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
133200 | 133.15 | 10 | 10.0044 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
133250 | 133.2 | 10 | 10.0051 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
133300 | 133.25 | 10 | 10.0027 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
133350 | 133.3 | 10 | 10.0024 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
133400 | 133.35 | 10 | 10.0001 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
133450 | 133.4 | 10 | 10.0001 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
133500 | 133.45 | 10 | 9.9979 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
133550 | 133.5 | 10 | 9.9989 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
133600 | 133.55 | 10 | 9.9986 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
133650 | 133.6 | 10 | 9.9992 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
133700 | 133.65 | 10 | 9.9999 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
133750 | 133.7 | 10 | 9.9987 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
133800 | 133.75 | 10 | 9.9988 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
133850 | 133.8 | 10 | 9.9994 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
133900 | 133.85 | 10 | 9.999 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
133950 | 133.9 | 10 | 9.9994 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
134000 | 133.95 | 10 | 9.9999 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
134050 | 134 | 10 | 9.9998 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
134100 | 134.05 | 10 | 10.0012 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
134150 | 134.1 | 10 | 10.0058 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
134200 | 134.15 | 10 | 10.0052 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
134250 | 134.2 | 10 | 10.0069 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
134300 | 134.25 | 10 | 10.0067 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
134350 | 134.3 | 10 | 10.0068 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
134400 | 134.35 | 10 | 10.0061 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
134450 | 134.4 | 10 | 10.0061 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
134500 | 134.45 | 10 | 10.0088 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
134550 | 134.5 | 10 | 10.0087 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
134600 | 134.55 | 10 | 10.0087 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
134650 | 134.6 | 10 | 10.0074 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
134700 | 134.65 | 10 | 10.0076 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
134750 | 134.7 | 10 | 10.0086 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
134800 | 134.75 | 10 | 10.0083 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
134850 | 134.8 | 10 | 10.0107 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
134900 | 134.85 | 10 | 10.0067 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
134950 | 134.9 | 10 | 10.0067 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
135000 | 134.95 | 10 | 10.0035 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
135050 | 135 | 10 | 10.0019 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
135100 | 135.05 | 10 | 10.0019 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
135150 | 135.1 | 10 | 10.0002 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
135200 | 135.15 | 10 | 10.0009 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
135250 | 135.2 | 10 | 10.0019 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
135300 | 135.25 | 10 | 9.9998 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
135350 | 135.3 | 10 | 10 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
135400 | 135.35 | 10 | 10.0021 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
135450 | 135.4 | 10 | 10.0021 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
135500 | 135.45 | 10 | 10.0014 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
135550 | 135.5 | 10 | 10.0013 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
135600 | 135.55 | 10 | 10.0013 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
135650 | 135.6 | 10 | 10.0022 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
135700 | 135.65 | 10 | 10.0038 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
135750 | 135.7 | 10 | 10.0074 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
135800 | 135.75 | 10 | 10.0113 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
135850 | 135.8 | 10 | 10.0107 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
135900 | 135.85 | 10 | 10.0101 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
135950 | 135.9 | 10 | 10.0116 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
136000 | 135.95 | 10 | 10.0107 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
136050 | 136 | 10 | 10.0085 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
136100 | 136.05 | 10 | 10.0099 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
136150 | 136.1 | 10 | 10.0094 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
136200 | 136.15 | 10 | 10.0099 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
136250 | 136.2 | 10 | 10.0102 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
136300 | 136.25 | 10 | 10.0097 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
136350 | 136.3 | 10 | 10.0118 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
136400 | 136.35 | 10 | 10.0094 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
136450 | 136.4 | 10 | 10.0122 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
136500 | 136.45 | 10 | 10.01 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
136550 | 136.5 | 10 | 10.006 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
136600 | 136.55 | 10 | 10.0051 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
136650 | 136.6 | 10 | 10.0032 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
136700 | 136.65 | 10 | 10.0036 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
136750 | 136.7 | 10 | 10.0026 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
136800 | 136.75 | 10 | 10.0006 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
136850 | 136.8 | 10 | 10.0002 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
136900 | 136.85 | 10 | 10.0011 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
136950 | 136.9 | 10 | 10.0011 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
137000 | 136.95 | 10 | 10.0021 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
137050 | 137 | 10 | 10.0019 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
137100 | 137.05 | 10 | 10.0019 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
137150 | 137.1 | 10 | 10.0031 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
137200 | 137.15 | 10 | 10.0003 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
137250 | 137.2 | 10 | 10 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
137300 | 137.25 | 10 | 10 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
137350 | 137.3 | 10 | 10 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
137400 | 137.35 | 10 | 10 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
137450 | 137.4 | 10 | 10 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
137500 | 137.45 | 10 | 10.0058 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
137550 | 137.5 | 10 | 10.0072 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
137600 | 137.55 | 10 | 10.0072 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
137650 | 137.6 | 10 | 10.0048 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
137700 | 137.65 | 10 | 10.0064 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
137750 | 137.7 | 10 | 10.0054 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
137800 | 137.75 | 10 | 10.0071 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
137850 | 137.8 | 10 | 10.0081 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
137900 | 137.85 | 10 | 10.0082 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
137950 | 137.9 | 10 | 10.0082 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
138000 | 137.95 | 10 | 10.009 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
138050 | 138 | 10 | 10.0096 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
138100 | 138.05 | 10 | 10.0096 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
138150 | 138.1 | 10 | 10.005 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
138200 | 138.15 | 10 | 10.0052 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
138250 | 138.2 | 10 | 10.0047 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
138300 | 138.25 | 10 | 10.0042 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
138350 | 138.3 | 10 | 10.0052 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
138400 | 138.35 | 10 | 10.0023 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
138450 | 138.4 | 10 | 10.0023 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
138500 | 138.45 | 10 | 10.0023 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
138550 | 138.5 | 10 | 10.0036 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
138600 | 138.55 | 10 | 10.0036 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
138650 | 138.6 | 10 | 10.0043 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
138700 | 138.65 | 10 | 10.0039 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
138750 | 138.7 | 10 | 10.0029 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
138800 | 138.75 | 10 | 10.0047 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
138850 | 138.8 | 10 | 10.0006 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
138900 | 138.85 | 10 | 10.0006 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
138950 | 138.9 | 10 | 10.0047 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
139000 | 138.95 | 10 | 10.0083 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
139050 | 139 | 10 | 10.0081 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
139100 | 139.05 | 10 | 10.0075 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
139150 | 139.1 | 10 | 10.0103 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
139200 | 139.15 | 10 | 10.0103 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
139250 | 139.2 | 10 | 10.0091 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
139300 | 139.25 | 10 | 10.0093 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
139350 | 139.3 | 10 | 10.0068 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
139400 | 139.35 | 10 | 10.0063 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
139450 | 139.4 | 10 | 10.0068 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
139500 | 139.45 | 10 | 10.0072 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
139550 | 139.5 | 10 | 10.0085 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
139600 | 139.55 | 10 | 10.0085 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
139650 | 139.6 | 10 | 10.0042 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
139700 | 139.65 | 10 | 10.0029 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
139750 | 139.7 | 10 | 10.0006 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
139800 | 139.75 | 10 | 9.9973 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
139850 | 139.8 | 10 | 9.997 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
139900 | 139.85 | 10 | 9.9969 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
139950 | 139.9 | 10 | 9.9959 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
140000 | 139.95 | 10 | 9.997 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
140050 | 140 | 10 | 9.9949 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
140100 | 140.05 | 10 | 9.9949 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
140150 | 140.1 | 10 | 9.9986 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
140200 | 140.15 | 10 | 9.9977 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
140250 | 140.2 | 10 | 9.9983 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
140300 | 140.25 | 10 | 9.9982 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
140350 | 140.3 | 10 | 9.9974 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
140400 | 140.35 | 10 | 9.9978 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
140450 | 140.4 | 10 | 9.9993 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
140500 | 140.45 | 10 | 10.0017 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
140550 | 140.5 | 10 | 10.0026 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
140600 | 140.55 | 10 | 10.0026 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
140650 | 140.6 | 10 | 10.0054 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
140700 | 140.65 | 10 | 10.0045 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
140750 | 140.7 | 10 | 10.0046 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
140800 | 140.75 | 10 | 10.0029 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
140850 | 140.8 | 10 | 10.0038 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
140900 | 140.85 | 10 | 10.0051 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
140950 | 140.9 | 10 | 10.0037 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
141000 | 140.95 | 10 | 10.0021 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
141050 | 141 | 10 | 10.0051 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
141100 | 141.05 | 10 | 10.0055 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
141150 | 141.1 | 10 | 10.008 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
141200 | 141.15 | 10 | 10.0051 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
141250 | 141.2 | 10 | 10.0073 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
141300 | 141.25 | 10 | 10.006 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
141350 | 141.3 | 10 | 10.0019 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
141400 | 141.35 | 10 | 10.0009 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
141450 | 141.4 | 10 | 10.0018 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
141500 | 141.45 | 10 | 10.0006 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
141550 | 141.5 | 10 | 10.0005 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
141600 | 141.55 | 10 | 9.9993 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
141650 | 141.6 | 10 | 10.0025 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
141700 | 141.65 | 10 | 10.0008 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
141750 | 141.7 | 10 | 9.9997 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
141800 | 141.75 | 10 | 9.9999 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
141850 | 141.8 | 10 | 9.9998 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
141900 | 141.85 | 10 | 9.9991 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
141950 | 141.9 | 10 | 10.0034 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
142000 | 141.95 | 10 | 10.0022 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
142050 | 142 | 10 | 10.0028 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
142100 | 142.05 | 10 | 10.0037 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
142150 | 142.1 | 10 | 10.009 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
142200 | 142.15 | 10 | 10.0102 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
142250 | 142.2 | 10 | 10.0087 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
142300 | 142.25 | 10 | 10.0087 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
142350 | 142.3 | 10 | 10.0087 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
142400 | 142.35 | 10 | 10.0087 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
142450 | 142.4 | 10 | 10.0087 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
142500 | 142.45 | 10 | 10.0114 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
142550 | 142.5 | 10 | 10.012 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
142600 | 142.55 | 10 | 10.012 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
142650 | 142.6 | 10 | 10.0131 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
142700 | 142.65 | 10 | 10.0124 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
142750 | 142.7 | 10 | 10.0142 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
142800 | 142.75 | 10 | 10.0129 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
142850 | 142.8 | 10 | 10.0019 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
142900 | 142.85 | 10 | 9.9985 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
142950 | 142.9 | 10 | 9.9967 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
143000 | 142.95 | 10 | 9.9941 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
143050 | 143 | 10 | 9.9967 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
143100 | 143.05 | 10 | 9.9967 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
143150 | 143.1 | 10 | 9.9982 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
143200 | 143.15 | 10 | 9.9968 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
143250 | 143.2 | 10 | 9.9962 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
143300 | 143.25 | 10 | 9.996 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
143350 | 143.3 | 10 | 9.9966 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
143400 | 143.35 | 10 | 9.9993 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
143450 | 143.4 | 10 | 9.997 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
143500 | 143.45 | 10 | 9.9988 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
143550 | 143.5 | 10 | 9.9977 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
143600 | 143.55 | 10 | 9.9986 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
143650 | 143.6 | 10 | 9.9983 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
143700 | 143.65 | 10 | 9.9978 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
143750 | 143.7 | 10 | 9.9981 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
143800 | 143.75 | 10 | 10.0024 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
143850 | 143.8 | 10 | 10.0023 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
143900 | 143.85 | 10 | 10.0003 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
143950 | 143.9 | 10 | 10.0021 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
144000 | 143.95 | 10 | 10.0026 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
144050 | 144 | 10 | 10.0008 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
144100 | 144.05 | 10 | 10.0019 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
144150 | 144.1 | 10 | 10.0028 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
144200 | 144.15 | 10 | 10.0022 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
144250 | 144.2 | 10 | 10.002 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
144300 | 144.25 | 10 | 10.0013 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
144350 | 144.3 | 10 | 9.9998 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
144400 | 144.35 | 10 | 10.0003 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
144450 | 144.4 | 10 | 10.0037 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
144500 | 144.45 | 10 | 9.9994 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
144550 | 144.5 | 10 | 9.9957 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
144600 | 144.55 | 10 | 9.9946 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
144650 | 144.6 | 10 | 9.9949 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
144700 | 144.65 | 10 | 9.9953 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
144750 | 144.7 | 10 | 9.9928 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
144800 | 144.75 | 10 | 9.9916 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
144850 | 144.8 | 10 | 9.9944 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
144900 | 144.85 | 10 | 9.9961 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
144950 | 144.9 | 10 | 9.995 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
145000 | 144.95 | 10 | 9.997 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
145050 | 145 | 10 | 9.9953 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
145100 | 145.05 | 10 | 9.9953 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
145150 | 145.1 | 10 | 9.993 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
145200 | 145.15 | 10 | 9.9965 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
145250 | 145.2 | 10 | 9.9972 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
145300 | 145.25 | 10 | 9.9985 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
145350 | 145.3 | 10 | 10.002 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
145400 | 145.35 | 10 | 10.0036 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
145450 | 145.4 | 10 | 10.0048 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
145500 | 145.45 | 10 | 10.0049 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
145550 | 145.5 | 10 | 10.0044 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
145600 | 145.55 | 10 | 10.0044 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
145650 | 145.6 | 10 | 10.0041 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
145700 | 145.65 | 10 | 10.0041 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
145750 | 145.7 | 10 | 10.0052 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
145800 | 145.75 | 10 | 10.0046 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
145850 | 145.8 | 10 | 10.0035 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
145900 | 145.85 | 10 | 10.0038 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
145950 | 145.9 | 10 | 10.0069 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
146000 | 145.95 | 10 | 10.0049 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
146050 | 146 | 10 | 10.0052 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
146100 | 146.05 | 10 | 10.0041 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
146150 | 146.1 | 10 | 10.0026 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
146200 | 146.15 | 10 | 10.0001 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
146250 | 146.2 | 10 | 9.9988 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
146300 | 146.25 | 10 | 9.9972 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
146350 | 146.3 | 10 | 9.9965 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
146400 | 146.35 | 10 | 9.997 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
146450 | 146.4 | 10 | 9.9942 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
146500 | 146.45 | 10 | 9.9975 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
146550 | 146.5 | 10 | 9.9943 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
146600 | 146.55 | 10 | 9.9952 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
146650 | 146.6 | 10 | 9.9959 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
146700 | 146.65 | 10 | 9.997 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
146750 | 146.7 | 10 | 9.9974 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
146800 | 146.75 | 10 | 9.9967 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
146850 | 146.8 | 10 | 9.9938 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
146900 | 146.85 | 10 | 9.9976 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
146950 | 146.9 | 10 | 9.9976 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
147000 | 146.95 | 10 | 10.0027 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
147050 | 147 | 10 | 10.0014 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
147100 | 147.05 | 10 | 10.0048 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
147150 | 147.1 | 10 | 10.0033 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
147200 | 147.15 | 10 | 10.0041 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
147250 | 147.2 | 10 | 10.0026 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
147300 | 147.25 | 10 | 10.0026 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
147350 | 147.3 | 10 | 10.0026 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
147400 | 147.35 | 10 | 10.0026 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
147450 | 147.4 | 10 | 10.0026 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
147500 | 147.45 | 10 | 10.0059 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
147550 | 147.5 | 10 | 10.004 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
147600 | 147.55 | 10 | 10.004 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
147650 | 147.6 | 10 | 10.0054 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
147700 | 147.65 | 10 | 10.0036 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
147750 | 147.7 | 10 | 10.0002 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
147800 | 147.75 | 10 | 10.0001 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
147850 | 147.8 | 10 | 10.0002 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
147900 | 147.85 | 10 | 10.0004 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
147950 | 147.9 | 10 | 9.9995 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
148000 | 147.95 | 10 | 9.9982 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
148050 | 148 | 10 | 9.9981 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
148100 | 148.05 | 10 | 9.9981 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
148150 | 148.1 | 10 | 10 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
148200 | 148.15 | 10 | 10.0006 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
148250 | 148.2 | 10 | 9.9994 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
148300 | 148.25 | 10 | 9.9999 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
148350 | 148.3 | 10 | 10.0013 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
148400 | 148.35 | 10 | 9.9984 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
148450 | 148.4 | 10 | 9.9969 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
148500 | 148.45 | 10 | 9.9968 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
148550 | 148.5 | 10 | 10.0004 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
148600 | 148.55 | 10 | 10.0024 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
148650 | 148.6 | 10 | 10.0035 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
148700 | 148.65 | 10 | 10.0047 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
148750 | 148.7 | 10 | 10.0054 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
148800 | 148.75 | 10 | 10.002 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
148850 | 148.8 | 10 | 10.0028 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
148900 | 148.85 | 10 | 10.001 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
148950 | 148.9 | 10 | 10.0013 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
149000 | 148.95 | 10 | 10.0008 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
149050 | 149 | 10 | 10.0005 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
149100 | 149.05 | 10 | 10.0009 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
149150 | 149.1 | 10 | 10.0025 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
149200 | 149.15 | 10 | 10.0031 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
149250 | 149.2 | 10 | 10.0026 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
149300 | 149.25 | 10 | 10 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
149350 | 149.3 | 10 | 9.9974 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
149400 | 149.35 | 10 | 9.9951 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
149450 | 149.4 | 10 | 9.9944 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
149500 | 149.45 | 10 | 9.997 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
149550 | 149.5 | 10 | 9.9948 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
149600 | 149.55 | 10 | 9.9948 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
149650 | 149.6 | 10 | 9.9931 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
149700 | 149.65 | 10 | 9.9957 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
149750 | 149.7 | 10 | 9.9963 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
149800 | 149.75 | 10 | 9.9962 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
149850 | 149.8 | 10 | 9.9974 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
149900 | 149.85 | 10 | 9.9957 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
149950 | 149.9 | 10 | 9.9958 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
150000 | 149.95 | 10 | 9.9948 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
150050 | 150 | 10 | 9.9965 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
150100 | 150.05 | 10 | 9.9965 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
150150 | 150.1 | 10 | 10.004 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
150200 | 150.15 | 10 | 10.0041 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
150250 | 150.2 | 10 | 10.0053 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
150300 | 150.25 | 10 | 10.0065 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
150350 | 150.3 | 10 | 10.0071 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
150400 | 150.35 | 10 | 10.0085 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
150450 | 150.4 | 10 | 10.0059 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
150500 | 150.45 | 10 | 10.0066 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
150550 | 150.5 | 10 | 10.006 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
150600 | 150.55 | 10 | 10.006 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
150650 | 150.6 | 10 | 10.0054 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
150700 | 150.65 | 10 | 10.0084 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
150750 | 150.7 | 10 | 10.0063 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
150800 | 150.75 | 10 | 10.0042 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
150850 | 150.8 | 10 | 10.0048 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
150900 | 150.85 | 10 | 10.0053 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
150950 | 150.9 | 10 | 10.001 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
151000 | 150.95 | 10 | 10.0006 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
151050 | 151 | 10 | 10.0003 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
151100 | 151.05 | 10 | 9.9975 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
151150 | 151.1 | 10 | 9.9997 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
151200 | 151.15 | 10 | 9.9994 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
151250 | 151.2 | 10 | 9.9995 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
151300 | 151.25 | 10 | 10.0004 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
151350 | 151.3 | 10 | 9.9978 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
151400 | 151.35 | 10 | 9.9967 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
151450 | 151.4 | 10 | 9.9994 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
151500 | 151.45 | 10 | 9.9966 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
151550 | 151.5 | 10 | 9.9978 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
151600 | 151.55 | 10 | 9.996 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
151650 | 151.6 | 10 | 9.9942 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
151700 | 151.65 | 10 | 9.9995 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
151750 | 151.7 | 10 | 10.0005 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
151800 | 151.75 | 10 | 10.002 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
151850 | 151.8 | 10 | 10.0048 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
151900 | 151.85 | 10 | 10.0033 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
151950 | 151.9 | 10 | 10.0039 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
152000 | 151.95 | 10 | 10.0021 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
152050 | 152 | 10 | 10.0052 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
152100 | 152.05 | 10 | 10.0052 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
152150 | 152.1 | 10 | 10.0039 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
152200 | 152.15 | 10 | 10.0044 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
152250 | 152.2 | 10 | 10.004 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
152300 | 152.25 | 10 | 10.004 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
152350 | 152.3 | 10 | 10.004 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
152400 | 152.35 | 10 | 10.004 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
152450 | 152.4 | 10 | 10.004 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
152500 | 152.45 | 10 | 10.004 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
152550 | 152.5 | 10 | 10.004 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
152600 | 152.55 | 10 | 9.9981 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
152650 | 152.6 | 10 | 9.9976 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
152700 | 152.65 | 10 | 9.9987 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
152750 | 152.7 | 10 | 9.997 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
152800 | 152.75 | 10 | 9.9989 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
152850 | 152.8 | 10 | 9.9966 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
152900 | 152.85 | 10 | 9.9967 | 59.88 | 60.12 | 59.88 | 60
152950 | 152.9 | 10 | 9.9981 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
153000 | 152.95 | 10 | 9.9975 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
153050 | 153 | 10 | 9.9989 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
153100 | 153.05 | 10 | 9.9989 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
153150 | 153.1 | 10 | 9.9971 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
153200 | 153.15 | 10 | 10.0247 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
153250 | 153.2 | 10 | 10.0836 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
153300 | 153.25 | 10 | 10.166 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
153350 | 153.3 | 10 | 10.1694 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
153400 | 153.35 | 10 | 10.1695 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
153450 | 153.4 | 10 | 10.1706 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
153500 | 153.45 | 10 | 10.1685 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
153550 | 153.5 | 10 | 10.1692 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
153600 | 153.55 | 10 | 10.1709 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
153650 | 153.6 | 10 | 10.1733 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
153700 | 153.65 | 10 | 10.1702 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
153750 | 153.7 | 10 | 10.1705 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
153800 | 153.75 | 10 | 10.1709 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
153850 | 153.8 | 10 | 10.1707 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
153900 | 153.85 | 10 | 10.1694 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
153950 | 153.9 | 10 | 10.1707 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
154000 | 153.95 | 10 | 10.223 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
154050 | 154 | 10 | 10.4612 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
154100 | 154.05 | 10 | 10.5219 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
154150 | 154.1 | 10 | 10.5336 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
154200 | 154.15 | 10 | 10.5309 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
154250 | 154.2 | 10 | 10.5307 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
154300 | 154.25 | 10 | 10.5344 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
154350 | 154.3 | 10 | 10.5291 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
154400 | 154.35 | 10 | 10.5317 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
154450 | 154.4 | 10 | 10.535 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
154500 | 154.45 | 10 | 10.5339 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
154550 | 154.5 | 10 | 10.5326 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
154600 | 154.55 | 10 | 10.5326 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
154650 | 154.6 | 10 | 10.5325 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
154700 | 154.65 | 10 | 10.5335 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
154750 | 154.7 | 10 | 10.5319 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
154800 | 154.75 | 10 | 10.55 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
154850 | 154.8 | 10 | 10.6149 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
154900 | 154.85 | 10 | 10.6228 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
154950 | 154.9 | 10 | 10.6575 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
155000 | 154.95 | 10 | 10.6754 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
155050 | 155 | 10 | 10.7138 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
155100 | 155.05 | 10 | 10.7138 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
155150 | 155.1 | 10 | 10.713 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
155200 | 155.15 | 10 | 10.7108 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
155250 | 155.2 | 10 | 10.7115 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
155300 | 155.25 | 10 | 10.7139 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
155350 | 155.3 | 10 | 10.7153 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
155400 | 155.35 | 10 | 10.7143 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
155450 | 155.4 | 10 | 10.712 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
155500 | 155.45 | 10 | 10.7116 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
155550 | 155.5 | 10 | 10.7133 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
155600 | 155.55 | 10 | 10.7133 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
155650 | 155.6 | 10 | 10.7528 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
155700 | 155.65 | 10 | 10.7822 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
155750 | 155.7 | 10 | 10.7822 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
155800 | 155.75 | 10 | 10.7976 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
155850 | 155.8 | 10 | 10.8119 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
155900 | 155.85 | 10 | 10.8141 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
155950 | 155.9 | 10 | 10.8174 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
156000 | 155.95 | 10 | 10.8134 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
156050 | 156 | 10 | 10.8138 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
156100 | 156.05 | 10 | 10.8162 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
156150 | 156.1 | 10 | 10.8193 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
156200 | 156.15 | 10 | 10.8168 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
156250 | 156.2 | 10 | 10.8168 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
156300 | 156.25 | 10 | 10.8163 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
156350 | 156.3 | 10 | 10.816 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
156400 | 156.35 | 10 | 10.8203 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
156450 | 156.4 | 10 | 10.8234 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
156500 | 156.45 | 10 | 10.8309 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
156550 | 156.5 | 10 | 10.8353 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
156600 | 156.55 | 10 | 10.8369 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
156650 | 156.6 | 10 | 10.8416 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
156700 | 156.65 | 10 | 10.8439 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
156750 | 156.7 | 10 | 10.8439 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
156800 | 156.75 | 10 | 10.8437 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
156850 | 156.8 | 10 | 10.8444 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
156900 | 156.85 | 10 | 10.8441 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
156950 | 156.9 | 10 | 10.8442 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
157000 | 156.95 | 10 | 10.8445 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
157050 | 157 | 10 | 10.8451 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
157100 | 157.05 | 10 | 10.8451 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
157150 | 157.1 | 10 | 10.8449 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
157200 | 157.15 | 10 | 10.8438 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
157250 | 157.2 | 10 | 10.848 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
157300 | 157.25 | 10 | 10.8541 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
157350 | 157.3 | 10 | 10.8541 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
157400 | 157.35 | 10 | 10.8541 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
157450 | 157.4 | 10 | 10.8541 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
157500 | 157.45 | 10 | 10.8541 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
157550 | 157.5 | 10 | 10.8541 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
157600 | 157.55 | 10 | 10.8541 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
157650 | 157.6 | 10 | 10.8744 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
157700 | 157.65 | 10 | 10.8741 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
157750 | 157.7 | 10 | 10.8732 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
157800 | 157.75 | 10 | 10.8742 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
157850 | 157.8 | 10 | 10.8751 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
157900 | 157.85 | 10 | 10.8746 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
157950 | 157.9 | 10 | 10.8769 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
158000 | 157.95 | 10 | 10.8736 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
158050 | 158 | 10 | 10.8755 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
158100 | 158.05 | 10 | 10.8755 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
158150 | 158.1 | 10 | 10.8729 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
158200 | 158.15 | 10 | 10.8734 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
158250 | 158.2 | 10 | 10.8748 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
158300 | 158.25 | 10 | 10.8745 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
158350 | 158.3 | 10 | 10.8738 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
158400 | 158.35 | 10 | 10.8714 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
158450 | 158.4 | 10 | 10.8734 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
158500 | 158.45 | 10 | 10.8733 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
158550 | 158.5 | 10 | 10.8716 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
158600 | 158.55 | 10 | 10.8744 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
158650 | 158.6 | 10 | 10.8732 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
158700 | 158.65 | 10 | 10.8696 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
158750 | 158.7 | 10 | 10.8735 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
158800 | 158.75 | 10 | 10.8721 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
158850 | 158.8 | 10 | 10.8753 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
158900 | 158.85 | 10 | 10.8693 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
158950 | 158.9 | 10 | 10.8708 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
159000 | 158.95 | 10 | 10.8694 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
159050 | 159 | 10 | 10.8702 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
159100 | 159.05 | 10 | 10.8679 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
159150 | 159.1 | 10 | 10.87 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
159200 | 159.15 | 10 | 10.8707 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
159250 | 159.2 | 10 | 10.8706 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
159300 | 159.25 | 10 | 10.8698 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
159350 | 159.3 | 10 | 10.8707 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
159400 | 159.35 | 10 | 10.8702 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
159450 | 159.4 | 10 | 10.8717 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
159500 | 159.45 | 10 | 10.8742 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
159550 | 159.5 | 10 | 10.8695 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
159600 | 159.55 | 10 | 10.8695 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
159650 | 159.6 | 10 | 10.8692 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
159700 | 159.65 | 10 | 10.8768 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
159750 | 159.7 | 10 | 10.8768 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
159800 | 159.75 | 10 | 10.8797 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
159850 | 159.8 | 10 | 10.8797 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
159900 | 159.85 | 10 | 10.8795 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
159950 | 159.9 | 10 | 10.8822 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
160000 | 159.95 | 10 | 10.8796 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
160050 | 160 | 10 | 10.8792 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
160100 | 160.05 | 10 | 10.8792 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
160150 | 160.1 | 10 | 10.8806 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
160200 | 160.15 | 10 | 10.8782 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
160250 | 160.2 | 10 | 10.8838 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
160300 | 160.25 | 10 | 10.8804 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
160350 | 160.3 | 10 | 10.8817 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
160400 | 160.35 | 10 | 10.8791 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
160450 | 160.4 | 10 | 10.8812 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
160500 | 160.45 | 10 | 10.8813 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
160550 | 160.5 | 10 | 10.8777 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
160600 | 160.55 | 10 | 10.8777 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
160650 | 160.6 | 10 | 10.8717 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
160700 | 160.65 | 10 | 10.8717 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
160750 | 160.7 | 10 | 10.8727 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
160800 | 160.75 | 10 | 10.873 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
160850 | 160.8 | 10 | 10.8744 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
160900 | 160.85 | 10 | 10.874 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
160950 | 160.9 | 10 | 10.8761 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
161000 | 160.95 | 10 | 10.8721 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
161050 | 161 | 10 | 10.8723 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
161100 | 161.05 | 10 | 10.8741 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
161150 | 161.1 | 10 | 10.8754 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
161200 | 161.15 | 10 | 10.8729 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
161250 | 161.2 | 10 | 10.8721 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
161300 | 161.25 | 10 | 10.8771 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
161350 | 161.3 | 10 | 10.8796 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
161400 | 161.35 | 10 | 10.8794 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
161450 | 161.4 | 10 | 10.8805 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
161500 | 161.45 | 10 | 10.8806 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
161550 | 161.5 | 10 | 10.8798 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
161600 | 161.55 | 10 | 10.877 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
161650 | 161.6 | 10 | 10.878 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
161700 | 161.65 | 10 | 10.8795 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
161750 | 161.7 | 10 | 10.8795 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
161800 | 161.75 | 10 | 10.8768 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
161850 | 161.8 | 10 | 10.8783 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
161900 | 161.85 | 10 | 10.8812 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
161950 | 161.9 | 10 | 10.8819 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
162000 | 161.95 | 10 | 10.8797 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
162050 | 162 | 10 | 10.881 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
162100 | 162.05 | 10 | 10.881 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
162150 | 162.1 | 10 | 10.8766 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
162200 | 162.15 | 10 | 10.8735 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
162250 | 162.2 | 10 | 10.8749 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
162300 | 162.25 | 10 | 10.8749 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
162350 | 162.3 | 10 | 10.8749 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
162400 | 162.35 | 10 | 10.8749 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
162450 | 162.4 | 10 | 10.8749 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
162500 | 162.45 | 10 | 10.8719 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
162550 | 162.5 | 10 | 10.8722 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
162600 | 162.55 | 10 | 10.8722 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
162650 | 162.6 | 10 | 10.8708 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
162700 | 162.65 | 10 | 10.8731 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
162750 | 162.7 | 10 | 10.8721 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
162800 | 162.75 | 10 | 10.8718 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
162850 | 162.8 | 10 | 10.8711 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
162900 | 162.85 | 10 | 10.8742 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
162950 | 162.9 | 10 | 10.8801 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
163000 | 162.95 | 10 | 10.8781 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
163050 | 163 | 10 | 10.8762 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
163100 | 163.05 | 10 | 10.8762 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
163150 | 163.1 | 10 | 10.8769 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
163200 | 163.15 | 10 | 10.8771 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
163250 | 163.2 | 10 | 10.8775 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
163300 | 163.25 | 10 | 10.8764 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
163350 | 163.3 | 10 | 10.8752 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
163400 | 163.35 | 10 | 10.8774 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
163450 | 163.4 | 10 | 10.8798 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
163500 | 163.45 | 10 | 10.8791 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
163550 | 163.5 | 10 | 10.8792 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
163600 | 163.55 | 10 | 10.8775 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
163650 | 163.6 | 10 | 10.8723 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
163700 | 163.65 | 10 | 10.8708 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
163750 | 163.7 | 10 | 10.867 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
163800 | 163.75 | 10 | 10.8663 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
163850 | 163.8 | 10 | 10.8646 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
163900 | 163.85 | 10 | 10.8631 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
163950 | 163.9 | 10 | 10.8655 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
164000 | 163.95 | 10 | 10.8646 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
164050 | 164 | 10 | 10.8622 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
164100 | 164.05 | 10 | 10.8652 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
164150 | 164.1 | 10 | 10.8655 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
164200 | 164.15 | 10 | 10.8635 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
164250 | 164.2 | 10 | 10.8619 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
164300 | 164.25 | 10 | 10.863 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
164350 | 164.3 | 10 | 10.8635 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
164400 | 164.35 | 10 | 10.8655 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
164450 | 164.4 | 10 | 10.8669 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
164500 | 164.45 | 10 | 10.8693 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
164550 | 164.5 | 10 | 10.8723 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
164600 | 164.55 | 10 | 10.8723 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
164650 | 164.6 | 10 | 10.8776 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
164700 | 164.65 | 10 | 10.8758 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
164750 | 164.7 | 10 | 10.8747 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
164800 | 164.75 | 10 | 10.8737 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
164850 | 164.8 | 10 | 10.8752 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
164900 | 164.85 | 10 | 10.8772 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
164950 | 164.9 | 10 | 10.8772 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
165000 | 164.95 | 10 | 10.8743 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
165050 | 165 | 10 | 10.8744 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
165100 | 165.05 | 10 | 10.8744 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
165150 | 165.1 | 10 | 10.8774 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
165200 | 165.15 | 10 | 10.8787 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
165250 | 165.2 | 10 | 10.8783 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
165300 | 165.25 | 10 | 10.8761 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
165350 | 165.3 | 10 | 10.8712 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
165400 | 165.35 | 10 | 10.8693 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
165450 | 165.4 | 10 | 10.8685 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
165500 | 165.45 | 10 | 10.8714 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
165550 | 165.5 | 10 | 10.8676 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
165600 | 165.55 | 10 | 10.8676 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
165650 | 165.6 | 10 | 10.8693 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
165700 | 165.65 | 10 | 10.869 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
165750 | 165.7 | 10 | 10.869 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
165800 | 165.75 | 10 | 10.8693 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
165850 | 165.8 | 10 | 10.8692 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
165900 | 165.85 | 10 | 10.8697 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
165950 | 165.9 | 10 | 10.8665 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
166000 | 165.95 | 10 | 10.867 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
166050 | 166 | 10 | 10.8668 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
166100 | 166.05 | 10 | 10.8691 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
166150 | 166.1 | 10 | 10.8758 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
166200 | 166.15 | 10 | 10.8748 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
166250 | 166.2 | 10 | 10.8735 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
166300 | 166.25 | 10 | 10.8741 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
166350 | 166.3 | 10 | 10.8742 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
166400 | 166.35 | 10 | 10.879 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
166450 | 166.4 | 10 | 10.88 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
166500 | 166.45 | 10 | 10.8742 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
166550 | 166.5 | 10 | 10.8758 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
166600 | 166.55 | 10 | 10.8784 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
166650 | 166.6 | 10 | 10.8788 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
166700 | 166.65 | 10 | 10.8777 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
166750 | 166.7 | 10 | 10.8777 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
166800 | 166.75 | 10 | 10.8722 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
166850 | 166.8 | 10 | 10.8721 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
166900 | 166.85 | 10 | 10.867 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
166950 | 166.9 | 10 | 10.8642 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
167000 | 166.95 | 10 | 10.8652 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
167050 | 167 | 10 | 10.8661 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
167100 | 167.05 | 10 | 10.8661 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
167150 | 167.1 | 10 | 10.8646 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
167200 | 167.15 | 10 | 10.8636 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
167250 | 167.2 | 10 | 10.8636 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
167300 | 167.25 | 10 | 10.8636 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
167350 | 167.3 | 10 | 10.8636 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
167400 | 167.35 | 10 | 10.8636 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
167450 | 167.4 | 10 | 10.8636 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
167500 | 167.45 | 10 | 10.8622 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
167550 | 167.5 | 10 | 10.8631 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
167600 | 167.55 | 10 | 10.8631 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
167650 | 167.6 | 10 | 10.8669 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
167700 | 167.65 | 10 | 10.8661 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
167750 | 167.7 | 10 | 10.8706 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
167800 | 167.75 | 10 | 10.8761 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
167850 | 167.8 | 10 | 10.8746 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
167900 | 167.85 | 10 | 10.8734 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
167950 | 167.9 | 10 | 10.8745 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
168000 | 167.95 | 10 | 10.8728 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
168050 | 168 | 10 | 10.8747 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
168100 | 168.05 | 10 | 10.8747 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
168150 | 168.1 | 10 | 10.8742 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
168200 | 168.15 | 10 | 10.8754 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
168250 | 168.2 | 10 | 10.8719 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
168300 | 168.25 | 10 | 10.8723 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
168350 | 168.3 | 10 | 10.8753 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
168400 | 168.35 | 10 | 10.8739 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
168450 | 168.4 | 10 | 10.8734 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
168500 | 168.45 | 10 | 10.8718 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
168550 | 168.5 | 10 | 10.8662 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
168600 | 168.55 | 10 | 10.8693 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
168650 | 168.6 | 10 | 10.8692 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
168700 | 168.65 | 10 | 10.8665 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
168750 | 168.7 | 10 | 10.8664 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
168800 | 168.75 | 10 | 10.868 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
168850 | 168.8 | 10 | 10.867 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
168900 | 168.85 | 10 | 10.8674 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
168950 | 168.9 | 10 | 10.8672 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
169000 | 168.95 | 10 | 10.866 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
169050 | 169 | 10 | 10.8688 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
169100 | 169.05 | 10 | 10.8674 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
169150 | 169.1 | 10 | 10.8685 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
169200 | 169.15 | 10 | 10.8676 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
169250 | 169.2 | 10 | 10.8687 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
169300 | 169.25 | 10 | 10.8692 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
169350 | 169.3 | 10 | 10.8719 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
169400 | 169.35 | 10 | 10.8772 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
169450 | 169.4 | 10 | 10.877 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
169500 | 169.45 | 10 | 10.8773 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
169550 | 169.5 | 10 | 10.8787 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
169600 | 169.55 | 10 | 10.8787 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
169650 | 169.6 | 10 | 10.8787 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
169700 | 169.65 | 10 | 10.8767 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
169750 | 169.7 | 10 | 10.8788 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
169800 | 169.75 | 10 | 10.8826 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
169850 | 169.8 | 10 | 10.8831 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
169900 | 169.85 | 10 | 10.8788 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
169950 | 169.9 | 10 | 10.8776 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
170000 | 169.95 | 10 | 10.8789 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
170050 | 170 | 10 | 10.876 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
170100 | 170.05 | 10 | 10.876 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
170150 | 170.1 | 10 | 10.8682 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
170200 | 170.15 | 10 | 10.8698 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
170250 | 170.2 | 10 | 10.8693 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
170300 | 170.25 | 10 | 10.8696 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
170350 | 170.3 | 10 | 10.8691 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
170400 | 170.35 | 10 | 10.8685 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
170450 | 170.4 | 10 | 10.8671 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
170500 | 170.45 | 10 | 10.8678 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
170550 | 170.5 | 10 | 10.8681 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
170600 | 170.55 | 10 | 10.8677 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
170650 | 170.6 | 10 | 10.8699 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
170700 | 170.65 | 10 | 10.8669 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
170750 | 170.7 | 10 | 10.8669 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
170800 | 170.75 | 10 | 10.8669 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
170850 | 170.8 | 10 | 10.8668 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
170900 | 170.85 | 10 | 10.8692 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
170950 | 170.9 | 10 | 10.8728 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
171000 | 170.95 | 10 | 10.8722 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
171050 | 171 | 10 | 10.8736 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
171100 | 171.05 | 10 | 10.8742 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
171150 | 171.1 | 10 | 10.8721 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
171200 | 171.15 | 10 | 10.8724 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
171250 | 171.2 | 10 | 10.8736 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
171300 | 171.25 | 10 | 10.8739 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
171350 | 171.3 | 10 | 10.875 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
171400 | 171.35 | 10 | 10.8734 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
171450 | 171.4 | 10 | 10.8747 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
171500 | 171.45 | 10 | 10.8745 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
171550 | 171.5 | 10 | 10.874 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
171600 | 171.55 | 10 | 10.873 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
171650 | 171.6 | 10 | 10.8721 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
171700 | 171.65 | 10 | 10.8729 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
171750 | 171.7 | 10 | 10.8689 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
171800 | 171.75 | 10 | 10.8658 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
171850 | 171.8 | 10 | 10.8661 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
171900 | 171.85 | 10 | 10.8688 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
171950 | 171.9 | 10 | 10.8673 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
172000 | 171.95 | 10 | 10.8669 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
172050 | 172 | 10 | 10.8677 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
172100 | 172.05 | 10 | 10.8677 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
172150 | 172.1 | 10 | 10.8698 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
172200 | 172.15 | 10 | 10.8672 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
172250 | 172.2 | 10 | 10.8672 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
172300 | 172.25 | 10 | 10.8672 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
172350 | 172.3 | 10 | 10.8672 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
172400 | 172.35 | 10 | 10.8672 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
172450 | 172.4 | 10 | 10.8672 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
172500 | 172.45 | 10 | 10.8748 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
172550 | 172.5 | 10 | 10.8779 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
172600 | 172.55 | 10 | 10.8779 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
172650 | 172.6 | 10 | 10.878 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
172700 | 172.65 | 10 | 10.8764 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
172750 | 172.7 | 10 | 10.8801 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
172800 | 172.75 | 10 | 10.8795 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
172850 | 172.8 | 10 | 10.8803 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
172900 | 172.85 | 10 | 10.8778 | 59.82 | 60.12 | 59.88 | 60
172950 | 172.9 | 10 | 10.88 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
173000 | 172.95 | 10 | 10.8801 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
173050 | 173 | 10 | 10.8812 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
173100 | 173.05 | 10 | 10.8812 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
173150 | 173.1 | 10 | 10.8764 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
173200 | 173.15 | 10 | 10.8591 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
173250 | 173.2 | 10 | 10.7807 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
173300 | 173.25 | 10 | 10.7106 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
173350 | 173.3 | 10 | 10.7032 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
173400 | 173.35 | 10 | 10.7051 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
173450 | 173.4 | 10 | 10.7014 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
173500 | 173.45 | 10 | 10.702 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
173550 | 173.5 | 10 | 10.7009 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
173600 | 173.55 | 10 | 10.7011 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
173650 | 173.6 | 10 | 10.6999 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
173700 | 173.65 | 10 | 10.6995 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
173750 | 173.7 | 10 | 10.7016 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
173800 | 173.75 | 10 | 10.7017 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
173850 | 173.8 | 10 | 10.6994 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
173900 | 173.85 | 10 | 10.7022 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
173950 | 173.9 | 10 | 10.7029 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
174000 | 173.95 | 10 | 10.6328 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
174050 | 174 | 10 | 10.3745 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
174100 | 174.05 | 10 | 10.3312 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
174150 | 174.1 | 10 | 10.332 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
174200 | 174.15 | 10 | 10.3346 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
174250 | 174.2 | 10 | 10.3316 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
174300 | 174.25 | 10 | 10.3312 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
174350 | 174.3 | 10 | 10.3325 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
174400 | 174.35 | 10 | 10.3318 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
174450 | 174.4 | 10 | 10.334 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
174500 | 174.45 | 10 | 10.3311 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
174550 | 174.5 | 10 | 10.3292 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
174600 | 174.55 | 10 | 10.3292 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
174650 | 174.6 | 10 | 10.3321 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
174700 | 174.65 | 10 | 10.3308 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
174750 | 174.7 | 10 | 10.331 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
174800 | 174.75 | 10 | 10.3286 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
174850 | 174.8 | 10 | 10.3011 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
174900 | 174.85 | 10 | 10.276 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
174950 | 174.9 | 10 | 10.2292 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
175000 | 174.95 | 10 | 10.1996 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
175050 | 175 | 10 | 10.17 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
175100 | 175.05 | 10 | 10.17 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
175150 | 175.1 | 10 | 10.1658 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
175200 | 175.15 | 10 | 10.165 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
175250 | 175.2 | 10 | 10.164 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
175300 | 175.25 | 10 | 10.1643 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
175350 | 175.3 | 10 | 10.1621 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
175400 | 175.35 | 10 | 10.1641 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
175450 | 175.4 | 10 | 10.1623 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
175500 | 175.45 | 10 | 10.1635 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
175550 | 175.5 | 10 | 10.1626 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
175600 | 175.55 | 10 | 10.1626 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
175650 | 175.6 | 10 | 10.1348 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
175700 | 175.65 | 10 | 10.1279 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
175750 | 175.7 | 10 | 10.1185 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
175800 | 175.75 | 10 | 10.0974 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
175850 | 175.8 | 10 | 10.0727 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
175900 | 175.85 | 10 | 10.0689 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
175950 | 175.9 | 10 | 10.0696 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
176000 | 175.95 | 10 | 10.0669 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
176050 | 176 | 10 | 10.0664 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
176100 | 176.05 | 10 | 10.0674 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
176150 | 176.1 | 10 | 10.0709 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
176200 | 176.15 | 10 | 10.0664 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
176250 | 176.2 | 10 | 10.0682 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
176300 | 176.25 | 10 | 10.0689 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
176350 | 176.3 | 10 | 10.0682 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
176400 | 176.35 | 10 | 10.0565 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
176450 | 176.4 | 10 | 10.0513 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
176500 | 176.45 | 10 | 10.0486 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
176550 | 176.5 | 10 | 10.0422 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
176600 | 176.55 | 10 | 10.0337 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
176650 | 176.6 | 10 | 10.0231 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
176700 | 176.65 | 10 | 10.0224 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
176750 | 176.7 | 10 | 10.0216 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
176800 | 176.75 | 10 | 10.0215 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
176850 | 176.8 | 10 | 10.0202 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
176900 | 176.85 | 10 | 10.0191 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
176950 | 176.9 | 10 | 10.0188 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
177000 | 176.95 | 10 | 10.0192 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
177050 | 177 | 10 | 10.0187 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
177100 | 177.05 | 10 | 10.0187 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
177150 | 177.1 | 10 | 10.0206 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
177200 | 177.15 | 10 | 10.0115 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
177250 | 177.2 | 10 | 10.0115 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
177300 | 177.25 | 10 | 10.0115 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
177350 | 177.3 | 10 | 10.0115 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
177400 | 177.35 | 10 | 10.0115 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
177450 | 177.4 | 10 | 10.0115 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
177500 | 177.45 | 10 | 10.0115 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
177550 | 177.5 | 10 | 10.0115 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
177600 | 177.55 | 10 | 9.9981 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
177650 | 177.6 | 10 | 9.9971 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
177700 | 177.65 | 10 | 9.9979 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
177750 | 177.7 | 10 | 9.9979 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
177800 | 177.75 | 10 | 9.9931 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
177850 | 177.8 | 10 | 9.9952 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
177900 | 177.85 | 10 | 9.9946 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
177950 | 177.9 | 10 | 9.9962 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
178000 | 177.95 | 10 | 9.9925 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
178050 | 178 | 10 | 9.994 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
178100 | 178.05 | 10 | 9.994 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
178150 | 178.1 | 10 | 9.9935 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
178200 | 178.15 | 10 | 9.9933 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
178250 | 178.2 | 10 | 9.9933 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
178300 | 178.25 | 10 | 9.9921 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
178350 | 178.3 | 10 | 9.9925 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
178400 | 178.35 | 10 | 9.9911 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
178450 | 178.4 | 10 | 9.9895 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
178500 | 178.45 | 10 | 9.9929 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
178550 | 178.5 | 10 | 9.9932 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
178600 | 178.55 | 10 | 9.9907 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
178650 | 178.6 | 10 | 9.9916 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
178700 | 178.65 | 10 | 9.9929 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
178750 | 178.7 | 10 | 9.9947 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
178800 | 178.75 | 10 | 9.9913 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
178850 | 178.8 | 10 | 9.9923 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
178900 | 178.85 | 10 | 9.9896 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
178950 | 178.9 | 10 | 9.9895 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
179000 | 178.95 | 10 | 9.9882 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
179050 | 179 | 10 | 9.9876 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
179100 | 179.05 | 10 | 9.9866 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
179150 | 179.1 | 10 | 9.9874 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
179200 | 179.15 | 10 | 9.9882 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
179250 | 179.2 | 10 | 9.9883 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
179300 | 179.25 | 10 | 9.9849 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
179350 | 179.3 | 10 | 9.9842 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
179400 | 179.35 | 10 | 9.9878 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
179450 | 179.4 | 10 | 9.9892 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
179500 | 179.45 | 10 | 9.9888 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
179550 | 179.5 | 10 | 9.9883 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
179600 | 179.55 | 10 | 9.9883 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
179650 | 179.6 | 10 | 9.9879 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
179700 | 179.65 | 10 | 9.9936 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
179750 | 179.7 | 10 | 9.9936 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
179800 | 179.75 | 10 | 9.9947 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
179850 | 179.8 | 10 | 9.9942 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
179900 | 179.85 | 10 | 9.9948 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
179950 | 179.9 | 10 | 9.9946 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
180000 | 179.95 | 10 | 9.9954 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
180050 | 180 | 10 | 9.9949 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
180100 | 180.05 | 10 | 9.9949 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
180150 | 180.1 | 10 | 9.9969 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
180200 | 180.15 | 10 | 9.9968 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
180250 | 180.2 | 10 | 9.9968 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
180300 | 180.25 | 10 | 9.9951 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
180350 | 180.3 | 10 | 10.0004 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
180400 | 180.35 | 10 | 9.995 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
180450 | 180.4 | 10 | 9.9946 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
180500 | 180.45 | 10 | 9.9944 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
180550 | 180.5 | 10 | 9.993 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
180600 | 180.55 | 10 | 9.993 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
180650 | 180.6 | 10 | 9.9926 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
180700 | 180.65 | 10 | 9.9925 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
180750 | 180.7 | 10 | 9.9925 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
180800 | 180.75 | 10 | 9.99 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
180850 | 180.8 | 10 | 9.9913 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
180900 | 180.85 | 10 | 9.9903 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
180950 | 180.9 | 10 | 9.9907 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
181000 | 180.95 | 10 | 9.9913 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
181050 | 181 | 10 | 9.9928 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
181100 | 181.05 | 10 | 9.9919 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
181150 | 181.1 | 10 | 9.9928 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
181200 | 181.15 | 10 | 9.9962 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
181250 | 181.2 | 10 | 9.9985 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
181300 | 181.25 | 10 | 9.9992 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
181350 | 181.3 | 10 | 10.0068 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
181400 | 181.35 | 10 | 10.0105 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
181450 | 181.4 | 10 | 10.0072 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
181500 | 181.45 | 10 | 10.0069 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
181550 | 181.5 | 10 | 10.0099 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
181600 | 181.55 | 10 | 10.0087 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
181650 | 181.6 | 10 | 10.0105 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
181700 | 181.65 | 10 | 10.0104 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
181750 | 181.7 | 10 | 10.0104 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
181800 | 181.75 | 10 | 10.0105 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
181850 | 181.8 | 10 | 10.0095 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
181900 | 181.85 | 10 | 10.0122 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
181950 | 181.9 | 10 | 10.0139 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
182000 | 181.95 | 10 | 10.0093 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
182050 | 182 | 10 | 10.005 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
182100 | 182.05 | 10 | 10.005 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
182150 | 182.1 | 10 | 9.9959 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
182200 | 182.15 | 10 | 9.9939 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
182250 | 182.2 | 10 | 9.9939 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
182300 | 182.25 | 10 | 9.9939 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
182350 | 182.3 | 10 | 9.9939 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
182400 | 182.35 | 10 | 9.9939 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
182450 | 182.4 | 10 | 9.9939 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
182500 | 182.45 | 10 | 9.998 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
182550 | 182.5 | 10 | 9.996 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
182600 | 182.55 | 10 | 9.996 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
182650 | 182.6 | 10 | 9.9949 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
182700 | 182.65 | 10 | 9.9943 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
182750 | 182.7 | 10 | 9.9943 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
182800 | 182.75 | 10 | 9.9967 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
182850 | 182.8 | 10 | 9.9946 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
182900 | 182.85 | 10 | 9.9993 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
182950 | 182.9 | 10 | 10.0047 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
183000 | 182.95 | 10 | 10.0038 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
183050 | 183 | 10 | 10.0012 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
183100 | 183.05 | 10 | 10.0012 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
183150 | 183.1 | 10 | 10.0047 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
183200 | 183.15 | 10 | 9.9987 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
183250 | 183.2 | 10 | 9.9987 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
183300 | 183.25 | 10 | 10.0008 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
183350 | 183.3 | 10 | 10.0002 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
183400 | 183.35 | 10 | 10.0033 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
183450 | 183.4 | 10 | 10.0028 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
183500 | 183.45 | 10 | 10.0001 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
183550 | 183.5 | 10 | 9.9996 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
183600 | 183.55 | 10 | 10.0019 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
183650 | 183.6 | 10 | 10.0004 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
183700 | 183.65 | 10 | 9.9954 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
183750 | 183.7 | 10 | 9.9965 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
183800 | 183.75 | 10 | 9.9936 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
183850 | 183.8 | 10 | 9.9918 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
183900 | 183.85 | 10 | 9.9947 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
183950 | 183.9 | 10 | 9.9969 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
184000 | 183.95 | 10 | 9.9965 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
184050 | 184 | 10 | 9.9944 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
184100 | 184.05 | 10 | 9.9958 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
184150 | 184.1 | 10 | 9.9937 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
184200 | 184.15 | 10 | 9.9945 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
184250 | 184.2 | 10 | 9.993 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
184300 | 184.25 | 10 | 9.995 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
184350 | 184.3 | 10 | 9.9948 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
184400 | 184.35 | 10 | 9.9955 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
184450 | 184.4 | 10 | 10.0003 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
184500 | 184.45 | 10 | 10.0011 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
184550 | 184.5 | 10 | 10.0059 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
184600 | 184.55 | 10 | 10.0059 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
184650 | 184.6 | 10 | 10.008 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
184700 | 184.65 | 10 | 10.0086 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
184750 | 184.7 | 10 | 10.0086 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
184800 | 184.75 | 10 | 10.0081 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
184850 | 184.8 | 10 | 10.0097 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
184900 | 184.85 | 10 | 10.0073 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
184950 | 184.9 | 10 | 10.0095 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
185000 | 184.95 | 10 | 10.0083 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
185050 | 185 | 10 | 10.0082 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
185100 | 185.05 | 10 | 10.0082 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
185150 | 185.1 | 10 | 10.0086 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
185200 | 185.15 | 10 | 10.0035 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
185250 | 185.2 | 10 | 10.0035 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
185300 | 185.25 | 10 | 10.0026 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
185350 | 185.3 | 10 | 9.9993 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
185400 | 185.35 | 10 | 9.9965 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
185450 | 185.4 | 10 | 9.9961 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
185500 | 185.45 | 10 | 9.996 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
185550 | 185.5 | 10 | 9.9928 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
185600 | 185.55 | 10 | 9.9928 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
185650 | 185.6 | 10 | 9.9964 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
185700 | 185.65 | 10 | 9.9938 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
185750 | 185.7 | 10 | 9.9938 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
185800 | 185.75 | 10 | 9.9939 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
185850 | 185.8 | 10 | 9.9946 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
185900 | 185.85 | 10 | 9.994 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
185950 | 185.9 | 10 | 9.9942 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
186000 | 185.95 | 10 | 9.9959 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
186050 | 186 | 10 | 9.9935 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
186100 | 186.05 | 10 | 9.9989 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
186150 | 186.1 | 10 | 10.0003 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
186200 | 186.15 | 10 | 10.0012 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
186250 | 186.2 | 10 | 10.001 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
186300 | 186.25 | 10 | 10.0042 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
186350 | 186.3 | 10 | 10.0053 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
186400 | 186.35 | 10 | 10.0014 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
186450 | 186.4 | 10 | 9.9998 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
186500 | 186.45 | 10 | 10.0022 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
186550 | 186.5 | 10 | 10.0039 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
186600 | 186.55 | 10 | 10.0035 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
186650 | 186.6 | 10 | 10.0015 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
186700 | 186.65 | 10 | 10.0011 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
186750 | 186.7 | 10 | 10.0011 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
186800 | 186.75 | 10 | 10.0006 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
186850 | 186.8 | 10 | 10.004 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
186900 | 186.85 | 10 | 10.0032 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
186950 | 186.9 | 10 | 9.9972 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
187000 | 186.95 | 10 | 9.9959 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
187050 | 187 | 10 | 9.9988 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
187100 | 187.05 | 10 | 9.9988 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
187150 | 187.1 | 10 | 9.9983 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
187200 | 187.15 | 10 | 9.9958 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
187250 | 187.2 | 10 | 9.9958 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
187300 | 187.25 | 10 | 9.9958 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
187350 | 187.3 | 10 | 9.9958 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
187400 | 187.35 | 10 | 9.9958 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
187450 | 187.4 | 10 | 9.9958 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
187500 | 187.45 | 10 | 9.9966 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
187550 | 187.5 | 10 | 9.9968 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
187600 | 187.55 | 10 | 9.9968 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
187650 | 187.6 | 10 | 9.9969 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
187700 | 187.65 | 10 | 10.0023 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
187750 | 187.7 | 10 | 10.0023 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
187800 | 187.75 | 10 | 10.0078 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
187850 | 187.8 | 10 | 10.0027 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
187900 | 187.85 | 10 | 10.0056 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
187950 | 187.9 | 10 | 10.0081 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
188000 | 187.95 | 10 | 10.0052 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
188050 | 188 | 10 | 10.0032 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
188100 | 188.05 | 10 | 10.0032 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
188150 | 188.1 | 10 | 10.0036 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
188200 | 188.15 | 10 | 10.0048 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
188250 | 188.2 | 10 | 10.0048 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
188300 | 188.25 | 10 | 10.0054 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
188350 | 188.3 | 10 | 10.0043 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
188400 | 188.35 | 10 | 10.0036 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
188450 | 188.4 | 10 | 10.0011 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
188500 | 188.45 | 10 | 10.001 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
188550 | 188.5 | 10 | 9.9973 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
188600 | 188.55 | 10 | 9.9966 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
188650 | 188.6 | 10 | 9.999 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
188700 | 188.65 | 10 | 9.9975 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
188750 | 188.7 | 10 | 9.9993 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
188800 | 188.75 | 10 | 9.9999 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
188850 | 188.8 | 10 | 9.9943 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
188900 | 188.85 | 10 | 9.9983 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
188950 | 188.9 | 10 | 9.9983 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
189000 | 188.95 | 10 | 9.9972 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
189050 | 189 | 10 | 9.9979 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
189100 | 189.05 | 10 | 9.9977 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
189150 | 189.1 | 10 | 9.9961 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
189200 | 189.15 | 10 | 9.9988 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
189250 | 189.2 | 10 | 9.9962 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
189300 | 189.25 | 10 | 10.0013 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
189350 | 189.3 | 10 | 10.0054 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
189400 | 189.35 | 10 | 10.0013 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
189450 | 189.4 | 10 | 10.0027 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
189500 | 189.45 | 10 | 10.005 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
189550 | 189.5 | 10 | 10.0044 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
189600 | 189.55 | 10 | 10.0044 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
189650 | 189.6 | 10 | 10.0024 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
189700 | 189.65 | 10 | 10.0033 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
189750 | 189.7 | 10 | 10.0033 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
189800 | 189.75 | 10 | 10.0055 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
189850 | 189.8 | 10 | 10.0011 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
189900 | 189.85 | 10 | 10.0082 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
189950 | 189.9 | 10 | 10.0063 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
190000 | 189.95 | 10 | 10.0036 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
190050 | 190 | 10 | 10.0024 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
190100 | 190.05 | 10 | 10.0024 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
190150 | 190.1 | 10 | 9.9962 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
190200 | 190.15 | 10 | 9.9969 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
190250 | 190.2 | 10 | 9.9969 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
190300 | 190.25 | 10 | 9.9979 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
190350 | 190.3 | 10 | 9.9926 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
190400 | 190.35 | 10 | 9.9959 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
190450 | 190.4 | 10 | 9.9989 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
190500 | 190.45 | 10 | 9.9926 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
190550 | 190.5 | 10 | 9.9961 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
190600 | 190.55 | 10 | 9.9961 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
190650 | 190.6 | 10 | 9.9972 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
190700 | 190.65 | 10 | 9.9998 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
190750 | 190.7 | 10 | 9.9998 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
190800 | 190.75 | 10 | 9.9968 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
190850 | 190.8 | 10 | 10.0027 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
190900 | 190.85 | 10 | 9.9979 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
190950 | 190.9 | 10 | 10.004 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
191000 | 190.95 | 10 | 10.0028 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
191050 | 191 | 10 | 10.0049 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
191100 | 191.05 | 10 | 10.0059 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
191150 | 191.1 | 10 | 10.0072 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
191200 | 191.15 | 10 | 10.0058 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
191250 | 191.2 | 10 | 10.0034 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
191300 | 191.25 | 10 | 10.0034 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
191350 | 191.3 | 10 | 10.0047 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
191400 | 191.35 | 10 | 10.0047 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
191450 | 191.4 | 10 | 10.0026 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
191500 | 191.45 | 10 | 10.0051 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
191550 | 191.5 | 10 | 10.0049 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
191600 | 191.55 | 10 | 10.0023 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
191650 | 191.6 | 10 | 10.0035 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
191700 | 191.65 | 10 | 10.0001 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
191750 | 191.7 | 10 | 10.0001 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
191800 | 191.75 | 10 | 9.9992 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
191850 | 191.8 | 10 | 9.9949 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
191900 | 191.85 | 10 | 9.9977 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
191950 | 191.9 | 10 | 9.9998 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
192000 | 191.95 | 10 | 9.9963 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
192050 | 192 | 10 | 9.9963 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
192100 | 192.05 | 10 | 9.9963 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
192150 | 192.1 | 10 | 9.9986 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
192200 | 192.15 | 10 | 9.9994 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
192250 | 192.2 | 10 | 9.9994 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
192300 | 192.25 | 10 | 9.9994 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
192350 | 192.3 | 10 | 9.9994 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
192400 | 192.35 | 10 | 9.9994 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
192450 | 192.4 | 10 | 9.9994 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
192500 | 192.45 | 10 | 9.9995 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
192550 | 192.5 | 10 | 10.0022 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
192600 | 192.55 | 10 | 10.0022 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
192650 | 192.6 | 10 | 10.0099 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
192700 | 192.65 | 10 | 10.0062 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
192750 | 192.7 | 10 | 10.0062 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
192800 | 192.75 | 10 | 10.0051 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
192850 | 192.8 | 10 | 10.0069 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
192900 | 192.85 | 10 | 10.0061 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
192950 | 192.9 | 10 | 10.0054 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
193000 | 192.95 | 10 | 10.0024 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
193050 | 193 | 10 | 10.0079 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
193100 | 193.05 | 10 | 10.0079 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
193150 | 193.1 | 10 | 10.0011 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
193200 | 193.15 | 10 | 10.0047 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
193250 | 193.2 | 10 | 10.0047 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
193300 | 193.25 | 10 | 10.0008 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
193350 | 193.3 | 10 | 10.0047 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
193400 | 193.35 | 10 | 9.9992 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
193450 | 193.4 | 10 | 10.001 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
193500 | 193.45 | 10 | 9.9995 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
193550 | 193.5 | 10 | 9.9992 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
193600 | 193.55 | 10 | 9.9998 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
193650 | 193.6 | 10 | 10.0029 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
193700 | 193.65 | 10 | 9.9998 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
193750 | 193.7 | 10 | 10.0019 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
193800 | 193.75 | 10 | 9.9979 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
193850 | 193.8 | 10 | 9.9973 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
193900 | 193.85 | 10 | 9.9988 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
193950 | 193.9 | 10 | 9.9972 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
194000 | 193.95 | 10 | 9.9938 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
194050 | 194 | 10 | 9.9953 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
194100 | 194.05 | 10 | 9.9976 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
194150 | 194.1 | 10 | 9.9981 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
194200 | 194.15 | 10 | 10.0003 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
194250 | 194.2 | 10 | 10.0041 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
194300 | 194.25 | 10 | 10.0061 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
194350 | 194.3 | 10 | 10.0026 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
194400 | 194.35 | 10 | 10.0019 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
194450 | 194.4 | 10 | 10.0042 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
194500 | 194.45 | 10 | 10.0057 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
194550 | 194.5 | 10 | 10.0105 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
194600 | 194.55 | 10 | 10.0094 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
194650 | 194.6 | 10 | 10.0061 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
194700 | 194.65 | 10 | 10.0035 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
194750 | 194.7 | 10 | 10.0035 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
194800 | 194.75 | 10 | 10.0073 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
194850 | 194.8 | 10 | 10.0006 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
194900 | 194.85 | 10 | 10.0012 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
194950 | 194.9 | 10 | 9.9956 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
195000 | 194.95 | 10 | 9.9964 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
195050 | 195 | 10 | 9.9952 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
195100 | 195.05 | 10 | 9.9968 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
195150 | 195.1 | 10 | 9.9961 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
195200 | 195.15 | 10 | 9.9952 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
195250 | 195.2 | 10 | 9.9952 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
195300 | 195.25 | 10 | 9.9959 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
195350 | 195.3 | 10 | 10.0003 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
195400 | 195.35 | 10 | 9.9972 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
195450 | 195.4 | 10 | 9.9956 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
195500 | 195.45 | 10 | 10.0004 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
195550 | 195.5 | 10 | 9.9988 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
195600 | 195.55 | 10 | 9.9988 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
195650 | 195.6 | 10 | 9.9952 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
195700 | 195.65 | 10 | 9.9974 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
195750 | 195.7 | 10 | 9.9974 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
195800 | 195.75 | 10 | 10.0009 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
195850 | 195.8 | 10 | 10.001 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
195900 | 195.85 | 10 | 9.9957 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
195950 | 195.9 | 10 | 9.9977 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
196000 | 195.95 | 10 | 9.9959 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
196050 | 196 | 10 | 10.0007 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
196100 | 196.05 | 10 | 10.0027 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
196150 | 196.1 | 10 | 10.0039 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
196200 | 196.15 | 10 | 10.0006 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
196250 | 196.2 | 10 | 9.9984 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
196300 | 196.25 | 10 | 9.997 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
196350 | 196.3 | 10 | 10.0028 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
196400 | 196.35 | 10 | 9.9968 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
196450 | 196.4 | 10 | 9.9968 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
196500 | 196.45 | 10 | 9.9982 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
196550 | 196.5 | 10 | 9.9916 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
196600 | 196.55 | 10 | 9.9974 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
196650 | 196.6 | 10 | 9.9927 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
196700 | 196.65 | 10 | 9.9939 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
196750 | 196.7 | 10 | 9.9939 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
196800 | 196.75 | 10 | 9.9924 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
196850 | 196.8 | 10 | 9.9899 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
196900 | 196.85 | 10 | 9.9898 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
196950 | 196.9 | 10 | 9.991 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
197000 | 196.95 | 10 | 9.9934 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
197050 | 197 | 10 | 9.9901 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
197100 | 197.05 | 10 | 9.9901 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
197150 | 197.1 | 10 | 9.9916 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
197200 | 197.15 | 10 | 9.9945 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
197250 | 197.2 | 10 | 9.9945 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
197300 | 197.25 | 10 | 9.9945 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
197350 | 197.3 | 10 | 9.9945 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
197400 | 197.35 | 10 | 9.9945 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
197450 | 197.4 | 10 | 9.9945 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
197500 | 197.45 | 10 | 10.004 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
197550 | 197.5 | 10 | 10.0009 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
197600 | 197.55 | 10 | 10.0009 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
197650 | 197.6 | 10 | 10.0044 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
197700 | 197.65 | 10 | 10.0056 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
197750 | 197.7 | 10 | 10.0056 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
197800 | 197.75 | 10 | 10.0039 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
197850 | 197.8 | 10 | 10.0049 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
197900 | 197.85 | 10 | 10.0032 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
197950 | 197.9 | 10 | 10.007 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
198000 | 197.95 | 10 | 10.0034 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
198050 | 198 | 10 | 10.0013 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
198100 | 198.05 | 10 | 9.9974 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
198150 | 198.1 | 10 | 9.9987 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
198200 | 198.15 | 10 | 9.9981 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
198250 | 198.2 | 10 | 9.9981 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
198300 | 198.25 | 10 | 9.9989 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
198350 | 198.3 | 10 | 9.9934 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
198400 | 198.35 | 10 | 9.9964 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
198450 | 198.4 | 10 | 9.9948 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
198500 | 198.45 | 10 | 9.993 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
198550 | 198.5 | 10 | 9.9941 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
198600 | 198.55 | 10 | 9.9984 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
198650 | 198.6 | 10 | 9.9993 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
198700 | 198.65 | 10 | 9.9975 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
198750 | 198.7 | 10 | 9.9984 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
198800 | 198.75 | 10 | 9.9957 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
198850 | 198.8 | 10 | 9.998 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
198900 | 198.85 | 10 | 9.9982 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
198950 | 198.9 | 10 | 10.0106 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
199000 | 198.95 | 10 | 10.0023 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
199050 | 199 | 10 | 10.001 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
199100 | 199.05 | 10 | 10.0021 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
199150 | 199.1 | 10 | 10.0032 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
199200 | 199.15 | 10 | 10.0019 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
199250 | 199.2 | 10 | 10.006 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
199300 | 199.25 | 10 | 10.0007 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
199350 | 199.3 | 10 | 10.0039 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
199400 | 199.35 | 10 | 10.0051 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
199450 | 199.4 | 10 | 10.0059 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
199500 | 199.45 | 10 | 10.0066 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
199550 | 199.5 | 10 | 10.0039 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
199600 | 199.55 | 10 | 10.0039 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
199650 | 199.6 | 10 | 10.005 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
199700 | 199.65 | 10 | 10.002 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
199750 | 199.7 | 10 | 10.002 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
199800 | 199.75 | 10 | 9.9947 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
199850 | 199.8 | 10 | 9.9974 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
199900 | 199.85 | 10 | 9.9916 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
199950 | 199.9 | 10 | 9.9954 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
200000 | 199.95 | 10 | 9.9951 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
200050 | 200 | 10 | 9.9945 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
200100 | 200.05 | 10 | 9.9945 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
200150 | 200.1 | 10 | 9.9957 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
200200 | 200.15 | 10 | 9.9995 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
200250 | 200.2 | 10 | 9.9995 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
200300 | 200.25 | 10 | 9.9968 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
200350 | 200.3 | 10 | 9.9976 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
200400 | 200.35 | 10 | 9.9963 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
200450 | 200.4 | 10 | 9.9978 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
200500 | 200.45 | 10 | 10.001 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
200550 | 200.5 | 10 | 10.0047 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
200600 | 200.55 | 10 | 10.0078 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
200650 | 200.6 | 10 | 10.004 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
200700 | 200.65 | 10 | 9.9992 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
200750 | 200.7 | 10 | 9.9992 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
200800 | 200.75 | 10 | 10.0069 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
200850 | 200.8 | 10 | 10.0084 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
200900 | 200.85 | 10 | 10.0046 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
200950 | 200.9 | 10 | 10.0068 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
201000 | 200.95 | 10 | 10.0032 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
201050 | 201 | 10 | 10.0004 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
201100 | 201.05 | 10 | 10.0025 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
201150 | 201.1 | 10 | 10.0059 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
201200 | 201.15 | 10 | 9.9999 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
201250 | 201.2 | 10 | 10.0024 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
201300 | 201.25 | 10 | 10.001 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
201350 | 201.3 | 10 | 9.9947 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
201400 | 201.35 | 10 | 9.9898 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
201450 | 201.4 | 10 | 9.9975 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
201500 | 201.45 | 10 | 9.9966 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
201550 | 201.5 | 10 | 9.9959 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
201600 | 201.55 | 10 | 10.0003 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
201650 | 201.6 | 10 | 9.9967 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
201700 | 201.65 | 10 | 9.9983 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
201750 | 201.7 | 10 | 9.9983 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
201800 | 201.75 | 10 | 9.9988 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
201850 | 201.8 | 10 | 9.9951 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
201900 | 201.85 | 10 | 9.9937 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
201950 | 201.9 | 10 | 9.9967 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
202000 | 201.95 | 10 | 9.9945 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
202050 | 202 | 10 | 9.9956 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
202100 | 202.05 | 10 | 9.9956 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
202150 | 202.1 | 10 | 10.0026 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
202200 | 202.15 | 10 | 10.0041 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
202250 | 202.2 | 10 | 10.0041 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
202300 | 202.25 | 10 | 10.0041 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
202350 | 202.3 | 10 | 10.0041 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
202400 | 202.35 | 10 | 10.0041 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
202450 | 202.4 | 10 | 10.0041 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
202500 | 202.45 | 10 | 10.0097 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
202550 | 202.5 | 10 | 10.016 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
202600 | 202.55 | 10 | 10.016 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
202650 | 202.6 | 10 | 10.0136 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
202700 | 202.65 | 10 | 10.003 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
202750 | 202.7 | 10 | 10.003 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
202800 | 202.75 | 10 | 10.0159 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
202850 | 202.8 | 10 | 10.0018 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
202900 | 202.85 | 10 | 10.0064 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
202950 | 202.9 | 10 | 10.0005 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
203000 | 202.95 | 10 | 10.0017 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
203050 | 203 | 10 | 9.9992 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
203100 | 203.05 | 10 | 9.9986 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
203150 | 203.1 | 10 | 10.0069 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
203200 | 203.15 | 10 | 10.0056 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
203250 | 203.2 | 10 | 10.0056 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
203300 | 203.25 | 10 | 9.9968 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
203350 | 203.3 | 10 | 10.0031 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
203400 | 203.35 | 10 | 9.998 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
203450 | 203.4 | 10 | 9.9995 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
203500 | 203.45 | 10 | 9.9979 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
203550 | 203.5 | 10 | 10.0021 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
203600 | 203.55 | 10 | 9.9956 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
203650 | 203.6 | 10 | 10.0006 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
203700 | 203.65 | 10 | 10.0008 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
203750 | 203.7 | 10 | 10.0093 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
203800 | 203.75 | 10 | 10.0102 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
203850 | 203.8 | 10 | 9.9971 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
203900 | 203.85 | 10 | 10.0043 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
203950 | 203.9 | 10 | 10.0041 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
204000 | 203.95 | 10 | 10.0013 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
204050 | 204 | 10 | 10.0066 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
204100 | 204.05 | 10 | 10.0034 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
204150 | 204.1 | 10 | 10.0025 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
204200 | 204.15 | 10 | 10.006 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
204250 | 204.2 | 10 | 10.0059 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
204300 | 204.25 | 10 | 10.0052 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
204350 | 204.3 | 10 | 10.0031 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
204400 | 204.35 | 10 | 9.9992 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
204450 | 204.4 | 10 | 9.996 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
204500 | 204.45 | 10 | 10.0035 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
204550 | 204.5 | 10 | 9.9973 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
204600 | 204.55 | 10 | 9.9973 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
204650 | 204.6 | 10 | 9.9945 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
204700 | 204.65 | 10 | 9.9893 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
204750 | 204.7 | 10 | 9.9893 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
204800 | 204.75 | 10 | 9.9894 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
204850 | 204.8 | 10 | 9.9882 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
204900 | 204.85 | 10 | 9.9905 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
204950 | 204.9 | 10 | 9.9946 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
205000 | 204.95 | 10 | 9.9932 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
205050 | 205 | 10 | 9.9917 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
205100 | 205.05 | 10 | 9.9917 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
205150 | 205.1 | 10 | 9.9909 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
205200 | 205.15 | 10 | 9.9949 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
205250 | 205.2 | 10 | 9.9949 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
205300 | 205.25 | 10 | 9.9991 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
205350 | 205.3 | 10 | 9.9996 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
205400 | 205.35 | 10 | 10.0046 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
205450 | 205.4 | 10 | 10.001 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
205500 | 205.45 | 10 | 10.0007 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
205550 | 205.5 | 10 | 9.9981 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
205600 | 205.55 | 10 | 9.9981 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
205650 | 205.6 | 10 | 10.0027 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
205700 | 205.65 | 10 | 10.0005 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
205750 | 205.7 | 10 | 10.0005 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
205800 | 205.75 | 10 | 10.0003 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
205850 | 205.8 | 10 | 10.0028 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
205900 | 205.85 | 10 | 9.9983 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
205950 | 205.9 | 10 | 10.0045 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
206000 | 205.95 | 10 | 9.9995 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
206050 | 206 | 10 | 9.9987 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
206100 | 206.05 | 10 | 9.9989 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
206150 | 206.1 | 10 | 9.9939 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
206200 | 206.15 | 10 | 9.998 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
206250 | 206.2 | 10 | 9.9928 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
206300 | 206.25 | 10 | 9.9955 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
206350 | 206.3 | 10 | 9.9987 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
206400 | 206.35 | 10 | 9.9952 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
206450 | 206.4 | 10 | 9.9953 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
206500 | 206.45 | 10 | 9.9951 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
206550 | 206.5 | 10 | 9.9949 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
206600 | 206.55 | 10 | 9.9942 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
206650 | 206.6 | 10 | 9.9999 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
206700 | 206.65 | 10 | 9.9985 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
206750 | 206.7 | 10 | 9.9985 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
206800 | 206.75 | 10 | 9.9914 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
206850 | 206.8 | 10 | 10.0017 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
206900 | 206.85 | 10 | 9.9992 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
206950 | 206.9 | 10 | 10.0087 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
207000 | 206.95 | 10 | 10.0053 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
207050 | 207 | 10 | 10.011 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
207100 | 207.05 | 10 | 10.011 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
207150 | 207.1 | 10 | 10.0043 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
207200 | 207.15 | 10 | 10.0108 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
207250 | 207.2 | 10 | 10.0108 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
207300 | 207.25 | 10 | 10.0108 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
207350 | 207.3 | 10 | 10.0108 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
207400 | 207.35 | 10 | 10.0108 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
207450 | 207.4 | 10 | 10.0108 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
207500 | 207.45 | 10 | 10.0156 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
207550 | 207.5 | 10 | 10.0049 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
207600 | 207.55 | 10 | 10.0049 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
207650 | 207.6 | 10 | 10.0107 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
207700 | 207.65 | 10 | 10.0028 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
207750 | 207.7 | 10 | 10.0028 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
207800 | 207.75 | 10 | 10.0028 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
207850 | 207.8 | 10 | 10.0002 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
207900 | 207.85 | 10 | 10.0046 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
207950 | 207.9 | 10 | 10.0066 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
208000 | 207.95 | 10 | 10.0017 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
208050 | 208 | 10 | 10.0051 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
208100 | 208.05 | 10 | 10.0051 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
208150 | 208.1 | 10 | 10.0013 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
208200 | 208.15 | 10 | 10.0026 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
208250 | 208.2 | 10 | 10.0026 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
208300 | 208.25 | 10 | 10.0039 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
208350 | 208.3 | 10 | 10.0046 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
208400 | 208.35 | 10 | 10.0057 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
208450 | 208.4 | 10 | 9.9989 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
208500 | 208.45 | 10 | 9.9977 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
208550 | 208.5 | 10 | 10.0093 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
208600 | 208.55 | 10 | 10.0041 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
208650 | 208.6 | 10 | 10.0042 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
208700 | 208.65 | 10 | 9.9937 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
208750 | 208.7 | 10 | 9.9984 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
208800 | 208.75 | 10 | 10.004 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
208850 | 208.8 | 10 | 10.0031 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
208900 | 208.85 | 10 | 10.0094 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
208950 | 208.9 | 10 | 10.0035 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
209000 | 208.95 | 10 | 10.0005 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
209050 | 209 | 10 | 10.0078 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
209100 | 209.05 | 10 | 10.0009 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
209150 | 209.1 | 10 | 10.0022 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
209200 | 209.15 | 10 | 10.0035 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
209250 | 209.2 | 10 | 10.0069 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
209300 | 209.25 | 10 | 9.9996 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
209350 | 209.3 | 10 | 9.9975 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
209400 | 209.35 | 10 | 10.002 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
209450 | 209.4 | 10 | 10 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
209500 | 209.45 | 10 | 9.9984 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
209550 | 209.5 | 10 | 9.9977 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
209600 | 209.55 | 10 | 9.9977 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
209650 | 209.6 | 10 | 9.9995 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
209700 | 209.65 | 10 | 10.0023 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
209750 | 209.7 | 10 | 10.0023 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
209800 | 209.75 | 10 | 9.9983 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
209850 | 209.8 | 10 | 9.9998 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
209900 | 209.85 | 10 | 9.9986 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
209950 | 209.9 | 10 | 10.002 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
210000 | 209.95 | 10 | 10.0004 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
210050 | 210 | 10 | 9.9983 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
210100 | 210.05 | 10 | 9.9983 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
210150 | 210.1 | 10 | 10.0048 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
210200 | 210.15 | 10 | 10.0015 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
210250 | 210.2 | 10 | 10.0015 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
210300 | 210.25 | 10 | 10.0119 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
210350 | 210.3 | 10 | 10.0091 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
210400 | 210.35 | 10 | 10.0121 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
210450 | 210.4 | 10 | 10.0038 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
210500 | 210.45 | 10 | 10.0112 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
210550 | 210.5 | 10 | 10.0097 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
210600 | 210.55 | 10 | 10.0097 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
210650 | 210.6 | 10 | 10.0029 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
210700 | 210.65 | 10 | 10.0069 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
210750 | 210.7 | 10 | 10.0069 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
210800 | 210.75 | 10 | 10.0117 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
210850 | 210.8 | 10 | 10.009 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
210900 | 210.85 | 10 | 10.0076 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
210950 | 210.9 | 10 | 10 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
211000 | 210.95 | 10 | 9.9966 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
211050 | 211 | 10 | 10.0014 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
211100 | 211.05 | 10 | 10.0009 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
211150 | 211.1 | 10 | 10.0007 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
211200 | 211.15 | 10 | 10.0016 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
211250 | 211.2 | 10 | 9.9968 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
211300 | 211.25 | 10 | 9.9971 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
211350 | 211.3 | 10 | 10.0015 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
211400 | 211.35 | 10 | 10.0018 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
211450 | 211.4 | 10 | 9.9982 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
211500 | 211.45 | 10 | 9.999 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
211550 | 211.5 | 10 | 9.9938 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
211600 | 211.55 | 10 | 9.9955 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
211650 | 211.6 | 10 | 10.0005 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
211700 | 211.65 | 10 | 10.0037 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
211750 | 211.7 | 10 | 10.0037 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
211800 | 211.75 | 10 | 10.0125 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
211850 | 211.8 | 10 | 9.995 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
211900 | 211.85 | 10 | 10.0041 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
211950 | 211.9 | 10 | 10.0066 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
212000 | 211.95 | 10 | 10.0054 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
212050 | 212 | 10 | 10.0045 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
212100 | 212.05 | 10 | 10.0045 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
212150 | 212.1 | 10 | 10.0003 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
212200 | 212.15 | 10 | 10.0074 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
212250 | 212.2 | 10 | 10.0074 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
212300 | 212.25 | 10 | 10.0074 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
212350 | 212.3 | 10 | 10.0074 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
212400 | 212.35 | 10 | 10.0074 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
212450 | 212.4 | 10 | 10.0074 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
212500 | 212.45 | 10 | 10.0066 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
212550 | 212.5 | 10 | 10.0004 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
212600 | 212.55 | 10 | 10.0004 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
212650 | 212.6 | 10 | 10.006 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
212700 | 212.65 | 10 | 9.9974 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
212750 | 212.7 | 10 | 9.9974 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
212800 | 212.75 | 10 | 9.9973 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
212850 | 212.8 | 10 | 10.0004 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
212900 | 212.85 | 10 | 9.9986 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
212950 | 212.9 | 10 | 10.0051 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
213000 | 212.95 | 10 | 10.0021 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
213050 | 213 | 10 | 9.9995 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
213100 | 213.05 | 10 | 9.9995 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
213150 | 213.1 | 10 | 10.0014 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
213200 | 213.15 | 10 | 10.0005 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
213250 | 213.2 | 10 | 10.0005 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
213300 | 213.25 | 10 | 10.0073 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
213350 | 213.3 | 10 | 10.0042 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
213400 | 213.35 | 10 | 10.0116 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
213450 | 213.4 | 10 | 10.0046 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
213500 | 213.45 | 10 | 10.0164 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
213550 | 213.5 | 10 | 10.0119 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
213600 | 213.55 | 10 | 10.006 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
213650 | 213.6 | 10 | 10.01 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
213700 | 213.65 | 10 | 10.0103 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
213750 | 213.7 | 10 | 10.0061 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
213800 | 213.75 | 10 | 10.0123 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
213850 | 213.8 | 10 | 10.0126 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
213900 | 213.85 | 10 | 10.0106 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
213950 | 213.9 | 10 | 10.0083 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
214000 | 213.95 | 10 | 10.0117 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
214050 | 214 | 10 | 10.0053 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
214100 | 214.05 | 10 | 10.0114 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
214150 | 214.1 | 10 | 10.0016 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
214200 | 214.15 | 10 | 10.0053 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
214250 | 214.2 | 10 | 10.0031 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
214300 | 214.25 | 10 | 10.0042 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
214350 | 214.3 | 10 | 9.9935 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
214400 | 214.35 | 10 | 10.0056 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
214450 | 214.4 | 10 | 9.9999 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
214500 | 214.45 | 10 | 10.0003 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
214550 | 214.5 | 10 | 10.0048 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
214600 | 214.55 | 10 | 10.0048 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
214650 | 214.6 | 10 | 10.004 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
214700 | 214.65 | 10 | 10.0021 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
214750 | 214.7 | 10 | 10.0021 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
214800 | 214.75 | 10 | 10.0026 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
214850 | 214.8 | 10 | 10.0004 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
214900 | 214.85 | 10 | 10.0015 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60