## Información general
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se resumen características generales de la planta
Pmin (Indique la potencia mínima de la planta) | 0 MW
Pmax(Indique la potencia nominal de la planta) | 102 MW

## Reg_Mod. cont. tensión sin est.
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación del modo de control de tensión sin estatismo. Los registros se deben reportar en una ventana de tiempo tal que se consideren 2 segundos antes de la aplicación del escalón y hasta que se llegue al tiempo de establecimiento
Potencia activa máxima disponible al iniciar la prueba (MW) |  |  | 81.6
Tamaño del escalón ascendente (%) |  |  | 0.47826 | NOTA: Para un escalón del 2% en la referencia de tensión la potencia reactiva llega a su máximo valor y por tanto se satura la respuesta del control. Debido a lo anterior, se realiza un escalón menor de tal forma que se pueda apreciar la dinámica transitoria y poder calcular los tiempos de respuesta inicial y establecimiento
Tamaño del escalón descendente (%) |  |  | 0.43478 | NOTA: Para un escalón del 2% en la referencia de tensión la potencia reactiva llega a su máximo valor y por tanto se satura la respuesta del control. Debido a lo anterior, se realiza un escalón menor de tal forma que se pueda apreciar la dinámica transitoria y poder calcular los tiempos de respuesta inicial y establecimiento
Consigna Ascendente | [8 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia activa (MW) | Escalón de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u.) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta | t (s) | Potencia activa (MW) | Escalón de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u.) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta
0.0083313 | 81.3978 | 233.7 | 233.6915 | -33.1838 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.00061035 | 0.46354 | 234.5 | 234.5348 | 13.3258 | 0.031866 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.016663 | 81.3694 | 233.7 | 233.6972 | -33.1817 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.0089111 | 0.46354 | 234.5 | 234.5349 | 13.3225 | 0.031899 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.024994 | 81.3694 | 233.7 | 233.703 | -33.1795 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.017273 | 0.46354 | 234.5 | 234.5349 | 13.3192 | 0.031933 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.033325 | 81.3694 | 233.7 | 233.703 | -33.18 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.025635 | 0.41934 | 234.5 | 234.5419 | 13.3122 | 0.031966 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.041656 | 81.3694 | 233.7 | 233.703 | -33.1804 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.033936 | 0.41934 | 234.5 | 234.5488 | 13.3053 | 0.032 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.049957 | 81.3506 | 233.7 | 233.6985 | -33.1811 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.042297 | 0.41934 | 234.5 | 234.5488 | 13.2983 | 0.032033 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.058289 | 81.3506 | 233.7 | 233.694 | -33.1819 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.050598 | 0.41934 | 234.5 | 234.5488 | 13.2914 | 0.032066 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.06662 | 81.309 | 233.7 | 233.6811 | -33.1867 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.05896 | 0.44154 | 234.5 | 234.5658 | 13.2844 | 0.0321 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.074951 | 81.309 | 233.7 | 233.6681 | -33.1916 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.067322 | 0.44154 | 234.5 | 234.5827 | 13.2775 | 0.032133 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.083282 | 81.3549 | 233.7 | 233.6681 | -33.194 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.075623 | 0.44154 | 234.5 | 234.5827 | 13.2706 | 0.032166 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.091614 | 81.3549 | 233.7 | 233.6681 | -33.1963 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.083984 | 0.44154 | 234.5 | 234.5827 | 13.2636 | 0.0322 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.099945 | 81.3576 | 233.7 | 233.6613 | -33.1973 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.092285 | 0.44154 | 234.5 | 234.5827 | 13.2567 | 0.032233 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.10828 | 81.3576 | 233.7 | 233.6544 | -33.1983 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.10065 | 0.44154 | 234.5 | 234.5827 | 13.2498 | 0.032266 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.11661 | 81.3011 | 233.7 | 233.6879 | -33.2004 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.10901 | 0.44154 | 234.5 | 234.5827 | 13.2428 | 0.0323 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.12491 | 81.3011 | 233.7 | 233.7214 | -33.2025 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.11731 | 0.44154 | 234.5 | 234.5827 | 13.2359 | 0.032333 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.13324 | 81.3587 | 233.7 | 233.7214 | -33.2019 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.12567 | 0.45386 | 234.5 | 234.5888 | 13.2289 | 0.032366 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.14157 | 81.3587 | 233.7 | 233.7214 | -33.2012 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.13403 | 0.45386 | 234.5 | 234.5948 | 13.222 | 0.0324 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.1499 | 81.3587 | 233.7 | 233.7214 | -33.2005 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.14233 | 0.45386 | 234.5 | 234.5948 | 13.2151 | 0.032433 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.15823 | 81.3587 | 233.7 | 233.7214 | -33.1998 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.1507 | 0.45386 | 234.5 | 234.5948 | 13.2082 | 0.032466 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.16656 | 81.4043 | 233.7 | 233.7214 | -33.1966 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.159 | 0.39386 | 234.5 | 234.5948 | 13.1982 | 0.0325 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.1749 | 81.4043 | 233.7 | 233.7214 | -33.1934 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.16736 | 0.39386 | 234.5 | 234.5948 | 13.1882 | 0.032533 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.18323 | 81.3761 | 233.7 | 233.7249 | -33.1899 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.17572 | 0.41675 | 234.5 | 234.5694 | 13.1781 | 0.032567 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.19156 | 81.3761 | 233.7 | 233.7283 | -33.1865 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.18402 | 0.41675 | 234.5 | 234.544 | 13.168 | 0.0326 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.19989 | 81.3055 | 233.7 | 233.7069 | -33.1883 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.19238 | 0.41675 | 234.5 | 234.544 | 13.158 | 0.032633 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.20822 | 81.3055 | 233.7 | 233.6855 | -33.1901 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.20068 | 0.41675 | 234.5 | 234.544 | 13.1479 | 0.032667 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.21652 | 81.3055 | 233.7 | 233.6855 | -33.192 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.20905 | 0.41675 | 234.5 | 234.544 | 13.1378 | 0.0327 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.22485 | 81.3055 | 233.7 | 233.6855 | -33.1938 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.21741 | 0.41675 | 234.5 | 234.544 | 13.1278 | 0.032733 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.23318 | 81.3055 | 233.7 | 233.6856 | -33.1953 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.22571 | 0.41675 | 234.5 | 234.544 | 13.1177 | 0.032767 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.24152 | 81.3055 | 233.7 | 233.6856 | -33.1968 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.23407 | 0.41675 | 234.5 | 234.544 | 13.1076 | 0.0328 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.24985 | 81.3055 | 233.7 | 233.6856 | -33.1965 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.24237 | 0.43011 | 234.5 | 234.5359 | 13.0976 | 0.032833 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.25818 | 81.3055 | 233.7 | 233.6856 | -33.1962 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.25073 | 0.43011 | 234.5 | 234.5279 | 13.0875 | 0.032867 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.26651 | 81.3055 | 233.7 | 233.6856 | -33.1958 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.25909 | 0.44039 | 234.5 | 234.5164 | 13.0775 | 0.0329 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.27484 | 81.3055 | 233.7 | 233.6855 | -33.1955 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.2674 | 0.44039 | 234.5 | 234.505 | 13.0675 | 0.032933 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.28317 | 81.3055 | 233.7 | 233.6856 | -33.1965 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.27576 | 0.44932 | 234.5 | 234.5065 | 13.0574 | 0.032967 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.2915 | 81.3055 | 233.7 | 233.6856 | -33.1976 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.28412 | 0.44932 | 234.5 | 234.5078 | 13.0474 | 0.033 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.29984 | 81.3055 | 233.7 | 233.6855 | -33.2 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.29242 | 0.44932 | 234.5 | 234.5078 | 13.0374 | 0.033033 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.30814 | 81.3055 | 233.7 | 233.6855 | -33.2025 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.30078 | 0.44932 | 234.5 | 234.5078 | 13.0273 | 0.033067 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.31647 | 81.3055 | 233.7 | 233.6855 | -33.2034 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.30908 | 0.44932 | 234.5 | 234.5078 | 13.0173 | 0.0331 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.3248 | 81.3055 | 233.7 | 233.6855 | -33.2043 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.31744 | 0.44932 | 234.5 | 234.5078 | 13.0073 | 0.033134 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.33313 | 81.3715 | 233.7 | 233.6856 | -33.203 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.32581 | 0.44932 | 234.5 | 234.5078 | 12.9973 | 0.033167 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.34146 | 81.3715 | 233.7 | 233.6857 | -33.2018 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.33411 | 0.44932 | 234.5 | 234.5078 | 12.9873 | 0.0332 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.34979 | 81.3215 | 233.7 | 233.6965 | -33.2018 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.34247 | 0.45943 | 234.5 | 234.5155 | 12.9773 | 0.033234 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.35812 | 81.3215 | 233.7 | 233.7073 | -33.2018 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.35077 | 0.45943 | 234.5 | 234.5232 | 12.9673 | 0.033267 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.36646 | 81.2965 | 233.7 | 233.7153 | -33.2019 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.35913 | 0.48541 | 234.5 | 234.5024 | 12.9573 | 0.0333 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.37479 | 81.2965 | 233.7 | 233.7232 | -33.2019 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.36749 | 0.48541 | 234.5 | 234.4816 | 12.9472 | 0.033334 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.38312 | 81.353 | 233.7 | 233.7233 | -33.2007 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.37579 | 0.48541 | 234.5 | 234.4816 | 12.9371 | 0.033367 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.39145 | 81.353 | 233.7 | 233.7233 | -33.1994 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.38416 | 0.48541 | 234.5 | 234.4816 | 12.927 | 0.0334 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.39978 | 81.353 | 233.7 | 233.7233 | -33.1967 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.39252 | 0.39021 | 234.5 | 234.4816 | 12.9183 | 0.033434 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.40808 | 81.353 | 233.7 | 233.7233 | -33.1939 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.40082 | 0.39021 | 234.5 | 234.4816 | 12.9095 | 0.033467 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.41641 | 81.353 | 233.7 | 233.7233 | -33.1952 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.40918 | 0.39021 | 234.5 | 234.4816 | 12.9008 | 0.0335 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.42474 | 81.353 | 233.7 | 233.7233 | -33.1965 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.41748 | 0.39021 | 234.5 | 234.4816 | 12.892 | 0.033534 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.43307 | 81.353 | 233.7 | 233.7233 | -33.1963 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.42584 | 0.39842 | 234.5 | 234.4881 | 12.8832 | 0.033567 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.44141 | 81.353 | 233.7 | 233.7233 | -33.196 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.4342 | 0.39842 | 234.5 | 234.4945 | 12.8745 | 0.0336 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.44974 | 81.353 | 233.7 | 233.7233 | -33.1957 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.4425 | 0.39842 | 234.5 | 234.4945 | 12.8693 | 0.033634 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.45807 | 81.353 | 233.7 | 233.7233 | -33.1955 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.45087 | 0.39842 | 234.5 | 234.4944 | 12.8641 | 0.033667 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.4664 | 81.353 | 233.7 | 233.7233 | -33.1944 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.45917 | 0.42202 | 234.5 | 234.5327 | 12.859 | 0.033701 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.47473 | 81.353 | 233.7 | 233.7233 | -33.1932 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.46753 | 0.42202 | 234.5 | 234.571 | 12.8538 | 0.033734 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.48306 | 81.422 | 233.7 | 233.7233 | -33.1884 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.47589 | 0.42202 | 234.5 | 234.5709 | 12.8487 | 0.033767 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.49139 | 81.422 | 233.7 | 233.7233 | -33.1835 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.48419 | 0.42202 | 234.5 | 234.5709 | 12.8435 | 0.033801 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.49969 | 81.422 | 233.7 | 233.7233 | -33.1812 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.49255 | 0.42202 | 234.5 | 234.5709 | 12.8384 | 0.033834 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.50803 | 81.422 | 233.7 | 233.7233 | -33.1788 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.50092 | 0.42202 | 234.5 | 234.571 | 12.8332 | 0.033867 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.51636 | 81.422 | 233.7 | 233.7233 | -33.1779 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.50922 | 0.43402 | 234.5 | 234.5807 | 12.8281 | 0.033901 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.52469 | 81.422 | 233.7 | 233.7233 | -33.1769 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.51758 | 0.43402 | 234.5 | 234.5904 | 12.8229 | 0.033934 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.53302 | 81.422 | 233.7 | 233.7233 | -33.1719 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.52588 | 0.43402 | 234.5 | 234.5903 | 12.8178 | 0.033967 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.54135 | 81.422 | 233.7 | 233.7233 | -33.1668 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.53424 | 0.43402 | 234.5 | 234.5903 | 12.8126 | 0.033999 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.54968 | 81.422 | 233.7 | 233.7233 | -33.1649 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.5426 | 0.43402 | 234.5 | 234.5903 | 12.8075 | 0.03394 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.55801 | 81.422 | 233.7 | 233.7233 | -33.163 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.5509 | 0.43402 | 234.5 | 234.5904 | 12.8024 | 0.033882 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.56635 | 81.422 | 233.7 | 233.7233 | -33.1611 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.55927 | 0.45687 | 234.5 | 234.5931 | 12.7972 | 0.033824 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.57468 | 81.422 | 233.7 | 233.7233 | -33.1591 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.56757 | 0.45687 | 234.5 | 234.5958 | 12.792 | 0.033765 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.58301 | 81.3858 | 233.7 | 233.7103 | -33.161 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.57593 | 0.36234 | 234.5 | 234.5958 | 12.7879 | 0.033707 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.59131 | 81.3858 | 233.7 | 233.6974 | -33.1628 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.58429 | 0.36234 | 234.5 | 234.5959 | 12.7837 | 0.033649 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.59964 | 81.3858 | 233.7 | 233.6974 | -33.1631 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.59259 | 0.36234 | 234.5 | 234.5959 | 12.7796 | 0.03359 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.60797 | 81.3858 | 233.7 | 233.6974 | -33.1634 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.60095 | 0.36234 | 234.5 | 234.5959 | 12.7755 | 0.033532 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.6163 | 81.3628 | 233.7 | 233.6983 | -33.1623 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.60925 | 0.36234 | 234.5 | 234.5959 | 12.7714 | 0.033473 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.62463 | 81.3628 | 233.7 | 233.6992 | -33.1612 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.61761 | 0.36234 | 234.5 | 234.5959 | 12.7673 | 0.033415 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.63297 | 81.3331 | 233.7 | 233.6942 | -33.1613 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.62598 | 0.3726 | 234.5 | 234.5869 | 12.7632 | 0.033357 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.6413 | 81.3331 | 233.7 | 233.6891 | -33.1614 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.63428 | 0.3726 | 234.5 | 234.5778 | 12.7591 | 0.033298 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.64963 | 81.3331 | 233.7 | 233.6891 | -33.1616 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.64264 | 0.3726 | 234.5 | 234.5778 | 12.755 | 0.03324 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.65796 | 81.3331 | 233.7 | 233.689 | -33.1617 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.651 | 0.3726 | 234.5 | 234.5778 | 12.7508 | 0.033182 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.66629 | 81.3331 | 233.7 | 233.689 | -33.1618 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.6593 | 0.3726 | 234.5 | 234.5778 | 12.7468 | 0.033123 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.67462 | 81.3331 | 233.7 | 233.689 | -33.162 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.66766 | 0.3726 | 234.5 | 234.5778 | 12.7427 | 0.033065 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.68295 | 81.3331 | 233.7 | 233.689 | -33.1621 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.67596 | 0.38308 | 234.5 | 234.5721 | 12.7386 | 0.033007 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.69125 | 81.3331 | 233.7 | 233.689 | -33.1622 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.68433 | 0.38308 | 234.5 | 234.5664 | 12.7345 | 0.032948 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.69958 | 81.3331 | 233.7 | 233.689 | -33.1624 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.69269 | 0.38308 | 234.5 | 234.5664 | 12.7304 | 0.03289 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.70792 | 81.3331 | 233.7 | 233.689 | -33.1625 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.70099 | 0.38308 | 234.5 | 234.5664 | 12.7263 | 0.032831 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.71625 | 81.3331 | 233.7 | 233.6891 | -33.1626 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.70935 | 0.33724 | 234.5 | 234.5597 | 12.7202 | 0.032773 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.72458 | 81.3331 | 233.7 | 233.6891 | -33.1628 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.71765 | 0.33724 | 234.5 | 234.5531 | 12.7141 | 0.032715 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.73291 | 81.3331 | 233.7 | 233.6891 | -33.1629 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.72601 | 0.34709 | 234.5 | 234.5618 | 12.7079 | 0.032656 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.74124 | 81.3331 | 233.7 | 233.689 | -33.163 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.73438 | 0.34709 | 234.5 | 234.5705 | 12.7018 | 0.032598 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.74957 | 81.3331 | 233.7 | 233.689 | -33.1663 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.74268 | 0.34709 | 234.5 | 234.5704 | 12.6957 | 0.03254 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.7579 | 81.3331 | 233.7 | 233.689 | -33.1696 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.75104 | 0.34709 | 234.5 | 234.5704 | 12.6895 | 0.032481 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.76624 | 81.3331 | 233.7 | 233.6891 | -33.17 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.7594 | 0.34709 | 234.5 | 234.5704 | 12.6834 | 0.032423 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.77457 | 81.3331 | 233.7 | 233.6891 | -33.1704 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.7677 | 0.34709 | 234.5 | 234.5705 | 12.6773 | 0.032365 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.78287 | 81.3331 | 233.7 | 233.6891 | -33.1692 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.77606 | 0.36031 | 234.5 | 234.5758 | 12.6712 | 0.032306 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.7912 | 81.3331 | 233.7 | 233.689 | -33.1681 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.78436 | 0.36031 | 234.5 | 234.5811 | 12.6651 | 0.032248 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.79953 | 81.3331 | 233.7 | 233.689 | -33.1695 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.79272 | 0.36031 | 234.5 | 234.5812 | 12.6591 | 0.032189 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.80786 | 81.3331 | 233.7 | 233.689 | -33.1709 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.80109 | 0.36031 | 234.5 | 234.5812 | 12.653 | 0.032131 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.81619 | 81.3331 | 233.7 | 233.6891 | -33.1724 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.80939 | 0.38231 | 234.5 | 234.5805 | 12.6488 | 0.032073 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.82452 | 81.3331 | 233.7 | 233.6891 | -33.1738 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.81775 | 0.38231 | 234.5 | 234.5798 | 12.6447 | 0.032014 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.83286 | 81.3331 | 233.7 | 233.6891 | -33.1753 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.82605 | 0.38231 | 234.5 | 234.5798 | 12.6405 | 0.031956 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.84119 | 81.3331 | 233.7 | 233.6891 | -33.1767 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.83441 | 0.38231 | 234.5 | 234.5798 | 12.6364 | 0.031898 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.84952 | 81.3331 | 233.7 | 233.6891 | -33.1781 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.84277 | 0.38231 | 234.5 | 234.5798 | 12.6322 | 0.031839 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.85785 | 81.3331 | 233.7 | 233.689 | -33.1796 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.85107 | 0.38231 | 234.5 | 234.5798 | 12.6281 | 0.031781 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.86618 | 81.3331 | 233.7 | 233.689 | -33.181 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.85944 | 0.38231 | 234.5 | 234.5798 | 12.6239 | 0.031722 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.87451 | 81.3331 | 233.7 | 233.689 | -33.1825 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.86774 | 0.38231 | 234.5 | 234.5798 | 12.6198 | 0.031664 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.88281 | 81.3331 | 233.7 | 233.689 | -33.1839 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.8761 | 0.38231 | 234.5 | 234.5798 | 12.6155 | 0.031606 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.89114 | 81.3331 | 233.7 | 233.689 | -33.1853 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.88446 | 0.38231 | 234.5 | 234.5798 | 12.6113 | 0.031547 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.89948 | 81.3331 | 233.7 | 233.689 | -33.189 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.89276 | 0.39191 | 234.5 | 234.5998 | 12.6071 | 0.031489 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.90781 | 81.3331 | 233.7 | 233.689 | -33.1927 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.90112 | 0.39191 | 234.5 | 234.6197 | 12.603 | 0.031431 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.91614 | 81.3331 | 233.7 | 233.689 | -33.1964 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.90948 | 0.41204 | 234.5 | 234.6261 | 12.5988 | 0.031372 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.92447 | 81.3331 | 233.7 | 233.689 | -33.2001 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.91779 | 0.41204 | 234.5 | 234.6324 | 12.5946 | 0.031314 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.9328 | 81.3331 | 233.7 | 233.689 | -33.2037 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.92615 | 0.41204 | 234.5 | 234.6324 | 12.5904 | 0.031256 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.94113 | 81.3331 | 233.7 | 233.689 | -33.2074 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.93445 | 0.41204 | 234.5 | 234.6325 | 12.5862 | 0.031197 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.94946 | 81.3331 | 233.7 | 233.6891 | -33.2111 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.94281 | 0.41204 | 234.5 | 234.6324 | 12.582 | 0.031139 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.95779 | 81.3331 | 233.7 | 233.689 | -33.2148 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.95117 | 0.41204 | 234.5 | 234.6324 | 12.5778 | 0.03108 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.96613 | 81.3331 | 233.7 | 233.689 | -33.2184 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.95947 | 0.41204 | 234.5 | 234.6324 | 12.5736 | 0.031022 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.97443 | 81.3331 | 233.7 | 233.689 | -33.2221 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.96783 | 0.41204 | 234.5 | 234.6324 | 12.5694 | 0.030964 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.98276 | 81.3106 | 233.7 | 233.6952 | -33.2271 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.97614 | 0.41204 | 234.5 | 234.6324 | 12.5652 | 0.030905 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.99109 | 81.3106 | 233.7 | 233.7014 | -33.2321 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.9845 | 0.41204 | 234.5 | 234.6324 | 12.561 | 0.030847 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
0.99942 | 81.3106 | 233.7 | 233.7015 | -33.2359 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 0.99286 | 0.42437 | 234.5 | 234.6211 | 12.5589 | 0.030789 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.0078 | 81.3106 | 233.7 | 233.7014 | -33.2397 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.0012 | 0.42437 | 234.5 | 234.6098 | 12.5568 | 0.03073 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.0161 | 81.2654 | 233.7 | 233.6844 | -33.245 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.0095 | 0.43441 | 234.5 | 234.6003 | 12.5547 | 0.030672 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.0244 | 81.2654 | 233.7 | 233.6674 | -33.2503 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.0179 | 0.43441 | 234.5 | 234.5907 | 12.5525 | 0.030613 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.0327 | 81.2654 | 233.7 | 233.6674 | -33.2544 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.0262 | 0.43441 | 234.5 | 234.5907 | 12.5504 | 0.030555 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.0411 | 81.2654 | 233.7 | 233.6674 | -33.2585 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.0345 | 0.43441 | 234.5 | 234.5907 | 12.5483 | 0.030497 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.0494 | 81.2207 | 233.7 | 233.6455 | -33.2627 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.0428 | 0.4475 | 234.5 | 234.5851 | 12.5462 | 0.030438 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.0577 | 81.2207 | 233.7 | 233.6237 | -33.2669 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.0512 | 0.4475 | 234.5 | 234.5794 | 12.544 | 0.03038 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.066 | 81.2207 | 233.7 | 233.6236 | -33.2711 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.0596 | 0.4475 | 234.5 | 234.5794 | 12.5419 | 0.030322 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.0744 | 81.2207 | 233.7 | 233.6236 | -33.2753 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.0679 | 0.4475 | 234.5 | 234.5795 | 12.5398 | 0.030263 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.0827 | 81.2207 | 233.7 | 233.6236 | -33.2795 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.0762 | 0.4475 | 234.5 | 234.5794 | 12.5377 | 0.030205 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.091 | 81.2207 | 233.7 | 233.6236 | -33.2837 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.0845 | 0.4475 | 234.5 | 234.5794 | 12.5355 | 0.030147 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.0994 | 81.2665 | 233.7 | 233.6236 | -33.2862 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.0929 | 0.4475 | 234.5 | 234.5794 | 12.5334 | 0.030088 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.1077 | 81.2665 | 233.7 | 233.6236 | -33.2887 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.1013 | 0.4475 | 234.5 | 234.5795 | 12.5313 | 0.03003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.116 | 81.3227 | 233.7 | 233.6236 | -33.2892 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.1096 | 0.4475 | 234.5 | 234.5795 | 12.5292 | 0.029971 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.1244 | 81.3227 | 233.7 | 233.6236 | -33.2896 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.1179 | 0.4475 | 234.5 | 234.5795 | 12.5271 | 0.029913 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.1327 | 81.3227 | 233.7 | 233.6236 | -33.29 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.1263 | 0.46783 | 234.5 | 234.5844 | 12.5271 | 0.029855 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.141 | 81.3227 | 233.7 | 233.6236 | -33.2905 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.1346 | 0.46783 | 234.5 | 234.5894 | 12.527 | 0.029796 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.1494 | 81.3227 | 233.7 | 233.6236 | -33.2909 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.1429 | 0.40787 | 234.5 | 234.5893 | 12.5252 | 0.029738 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.1577 | 81.3227 | 233.7 | 233.6236 | -33.2913 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.1512 | 0.40787 | 234.5 | 234.5893 | 12.5234 | 0.02968 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.166 | 81.3227 | 233.7 | 233.6236 | -33.2918 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.1596 | 0.40787 | 234.5 | 234.5893 | 12.5216 | 0.029621 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.1743 | 81.3227 | 233.7 | 233.6237 | -33.2922 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.168 | 0.40787 | 234.5 | 234.5893 | 12.5197 | 0.029563 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.1826 | 81.3227 | 233.7 | 233.6236 | -33.2926 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.1763 | 0.40787 | 234.5 | 234.5893 | 12.5179 | 0.029505 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.191 | 81.3227 | 233.7 | 233.6236 | -33.2931 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.1846 | 0.40787 | 234.5 | 234.5893 | 12.5161 | 0.029446 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.1993 | 81.3227 | 233.7 | 233.6236 | -33.2935 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.1929 | 0.4224 | 234.5 | 234.5953 | 12.5143 | 0.029388 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.2076 | 81.3227 | 233.7 | 233.6236 | -33.2939 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.2013 | 0.4224 | 234.5 | 234.6012 | 12.5124 | 0.029329 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.216 | 81.3413 | 233.7 | 233.6236 | -33.2928 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.2097 | 0.4224 | 234.5 | 234.6012 | 12.5106 | 0.029271 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.2243 | 81.3413 | 233.7 | 233.6236 | -33.2916 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.218 | 0.4224 | 234.5 | 234.6012 | 12.5088 | 0.029213 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.2326 | 81.3413 | 233.7 | 233.6236 | -33.2904 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.2263 | 0.4224 | 234.5 | 234.6012 | 12.507 | 0.029154 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.241 | 81.3413 | 233.7 | 233.6237 | -33.2893 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.2346 | 0.4224 | 234.5 | 234.6012 | 12.5052 | 0.029096 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.2493 | 81.3413 | 233.7 | 233.6236 | -33.2881 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.243 | 0.4224 | 234.5 | 234.6012 | 12.5034 | 0.029038 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.2576 | 81.3413 | 233.7 | 233.6236 | -33.2869 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.2513 | 0.4224 | 234.5 | 234.6012 | 12.5016 | 0.028979 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.2659 | 81.3413 | 233.7 | 233.6236 | -33.2858 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.2596 | 0.43225 | 234.5 | 234.611 | 12.4998 | 0.028921 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.2743 | 81.3413 | 233.7 | 233.6236 | -33.2846 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.268 | 0.43225 | 234.5 | 234.6207 | 12.498 | 0.028862 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.2826 | 81.3413 | 233.7 | 233.6236 | -33.2834 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.2764 | 0.43225 | 234.5 | 234.6207 | 12.4962 | 0.028804 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.2909 | 81.3413 | 233.7 | 233.6236 | -33.2822 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.2847 | 0.43225 | 234.5 | 234.6208 | 12.4944 | 0.028746 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.2993 | 81.3413 | 233.7 | 233.6236 | -33.2811 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.293 | 0.39543 | 234.5 | 234.6281 | 12.4898 | 0.028687 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.3076 | 81.3413 | 233.7 | 233.6236 | -33.2799 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.3013 | 0.39543 | 234.5 | 234.6355 | 12.4852 | 0.028629 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.3159 | 81.3413 | 233.7 | 233.6236 | -33.2787 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.3097 | 0.39543 | 234.5 | 234.6355 | 12.4805 | 0.028571 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.3242 | 81.3413 | 233.7 | 233.6236 | -33.2776 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.3181 | 0.39543 | 234.5 | 234.6355 | 12.4759 | 0.028512 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.3326 | 81.3413 | 233.7 | 233.6236 | -33.2764 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.3264 | 0.39543 | 234.5 | 234.6355 | 12.4713 | 0.028454 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.3409 | 81.3413 | 233.7 | 233.6236 | -33.2752 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.3347 | 0.39543 | 234.5 | 234.6355 | 12.4666 | 0.028396 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.3492 | 81.3413 | 233.7 | 233.6237 | -33.2741 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.343 | 0.39543 | 234.5 | 234.6355 | 12.462 | 0.028337 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.3575 | 81.3413 | 233.7 | 233.6237 | -33.2729 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.3514 | 0.39543 | 234.5 | 234.6355 | 12.4573 | 0.028279 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.3659 | 81.3232 | 233.7 | 233.6289 | -33.2728 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.3597 | 0.39543 | 234.5 | 234.6355 | 12.4527 | 0.02822 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.3742 | 81.3232 | 233.7 | 233.6342 | -33.2727 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.368 | 0.39543 | 234.5 | 234.6355 | 12.4481 | 0.028162 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.3825 | 81.3232 | 233.7 | 233.6341 | -33.2726 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.3764 | 0.36122 | 234.5 | 234.6355 | 12.4413 | 0.028104 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.3909 | 81.3232 | 233.7 | 233.6341 | -33.2726 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.3848 | 0.36122 | 234.5 | 234.6355 | 12.4346 | 0.028045 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.3992 | 81.3232 | 233.7 | 233.6341 | -33.2711 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.3931 | 0.37405 | 234.5 | 234.6306 | 12.4279 | 0.027987 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.4075 | 81.3232 | 233.7 | 233.6341 | -33.2697 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.4014 | 0.37405 | 234.5 | 234.6257 | 12.4212 | 0.027929 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.4159 | 81.3003 | 233.7 | 233.6355 | -33.2695 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.4097 | 0.37405 | 234.5 | 234.6257 | 12.4145 | 0.02787 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.4242 | 81.3003 | 233.7 | 233.6368 | -33.2692 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.4181 | 0.37405 | 234.5 | 234.6257 | 12.4078 | 0.027812 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.4325 | 81.3003 | 233.7 | 233.6368 | -33.2674 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.4265 | 0.37408 | 234.5 | 234.6259 | 12.4011 | 0.027753 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.4409 | 81.3003 | 233.7 | 233.6368 | -33.2657 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.4348 | 0.37408 | 234.5 | 234.626 | 12.3945 | 0.027695 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.4492 | 81.3003 | 233.7 | 233.6368 | -33.2639 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.4431 | 0.38388 | 234.5 | 234.6172 | 12.3878 | 0.027637 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.4575 | 81.3003 | 233.7 | 233.6368 | -33.2621 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.4514 | 0.38388 | 234.5 | 234.6083 | 12.3811 | 0.027578 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.4658 | 81.2737 | 233.7 | 233.6427 | -33.2605 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.4598 | 0.38388 | 234.5 | 234.6083 | 12.3744 | 0.02752 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.4742 | 81.2737 | 233.7 | 233.6487 | -33.259 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.4681 | 0.38388 | 234.5 | 234.6083 | 12.3677 | 0.027462 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.4825 | 81.2737 | 233.7 | 233.6487 | -33.2574 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.4764 | 0.38388 | 234.5 | 234.6083 | 12.3611 | 0.027403 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.4908 | 81.2737 | 233.7 | 233.6486 | -33.2559 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.4848 | 0.38388 | 234.5 | 234.6083 | 12.3544 | 0.027345 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.4991 | 81.2737 | 233.7 | 233.6487 | -33.2543 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.4931 | 0.38388 | 234.5 | 234.6083 | 12.3478 | 0.027287 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.5075 | 81.2737 | 233.7 | 233.6487 | -33.2527 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.5015 | 0.38388 | 234.5 | 234.6083 | 12.3411 | 0.027228 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.5158 | 81.2336 | 233.7 | 233.6376 | -33.2544 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.5098 | 0.38388 | 234.5 | 234.6083 | 12.3344 | 0.02717 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.5241 | 81.2336 | 233.7 | 233.6266 | -33.256 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.5181 | 0.38388 | 234.5 | 234.6083 | 12.3278 | 0.027111 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.5324 | 81.3359 | 233.7 | 233.6273 | -33.255 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.5265 | 0.39163 | 234.5 | 234.5953 | 12.3211 | 0.027053 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.5408 | 81.3359 | 233.7 | 233.628 | -33.2541 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.5349 | 0.39163 | 234.5 | 234.5822 | 12.3144 | 0.027001 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.5491 | 81.3863 | 233.7 | 233.6343 | -33.2512 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.5432 | 0.39163 | 234.5 | 234.5822 | 12.3077 | 0.027009 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.5574 | 81.3863 | 233.7 | 233.6405 | -33.2484 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.5515 | 0.39163 | 234.5 | 234.5822 | 12.301 | 0.027017 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.5658 | 81.3643 | 233.7 | 233.6474 | -33.2469 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.5598 | 0.39163 | 234.5 | 234.5822 | 12.2961 | 0.027026 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.5741 | 81.3643 | 233.7 | 233.6543 | -33.2454 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.5682 | 0.39163 | 234.5 | 234.5822 | 12.2911 | 0.027034 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.5824 | 81.3643 | 233.7 | 233.6544 | -33.244 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.5765 | 0.39163 | 234.5 | 234.5822 | 12.2862 | 0.027042 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.5908 | 81.3643 | 233.7 | 233.6543 | -33.2425 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.5848 | 0.39163 | 234.5 | 234.5822 | 12.2813 | 0.027051 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.5991 | 81.2891 | 233.7 | 233.6464 | -33.2444 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.5932 | 0.39163 | 234.5 | 234.5822 | 12.2763 | 0.027059 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.6074 | 81.2891 | 233.7 | 233.6384 | -33.2463 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.6015 | 0.39163 | 234.5 | 234.5822 | 12.2714 | 0.027067 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.6157 | 81.2501 | 233.7 | 233.6295 | -33.2497 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.6099 | 0.3819 | 234.5 | 234.5822 | 12.2634 | 0.027076 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.6241 | 81.2501 | 233.7 | 233.6207 | -33.2531 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.6182 | 0.3819 | 234.5 | 234.5822 | 12.2553 | 0.027084 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.6324 | 81.3085 | 233.7 | 233.6207 | -33.2556 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.6265 | 0.3819 | 234.5 | 234.5822 | 12.2473 | 0.027092 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.6407 | 81.3085 | 233.7 | 233.6207 | -33.258 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.6349 | 0.3819 | 234.5 | 234.5822 | 12.2393 | 0.027101 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.649 | 81.3565 | 233.7 | 233.6207 | -33.258 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.6432 | 0.3819 | 234.5 | 234.5822 | 12.2312 | 0.027109 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.6574 | 81.3565 | 233.7 | 233.6208 | -33.258 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.6516 | 0.3819 | 234.5 | 234.5822 | 12.2232 | 0.027117 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.6657 | 81.3562 | 233.7 | 233.6399 | -33.2579 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.6599 | 0.3819 | 234.5 | 234.5822 | 12.2152 | 0.027126 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.674 | 81.3562 | 233.7 | 233.6589 | -33.2579 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.6682 | 0.3819 | 234.5 | 234.5822 | 12.2071 | 0.027134 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.6823 | 81.3302 | 233.7 | 233.6679 | -33.2595 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.6766 | 0.3819 | 234.5 | 234.5822 | 12.1991 | 0.027143 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.6907 | 81.3302 | 233.7 | 233.6769 | -33.261 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.6849 | 0.3819 | 234.5 | 234.5822 | 12.191 | 0.027151 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.699 | 81.3302 | 233.7 | 233.6769 | -33.2626 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.6932 | 0.3819 | 234.5 | 234.5822 | 12.183 | 0.027159 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.7073 | 81.3302 | 233.7 | 233.6769 | -33.2642 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.7016 | 0.3819 | 234.5 | 234.5822 | 12.1749 | 0.027168 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.7157 | 81.3302 | 233.7 | 233.6769 | -33.2658 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.7099 | 0.3819 | 234.5 | 234.5822 | 12.1697 | 0.027176 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.724 | 81.3302 | 233.7 | 233.6769 | -33.2674 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.7183 | 0.3819 | 234.5 | 234.5822 | 12.1644 | 0.027184 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.7323 | 81.2807 | 233.7 | 233.6941 | -33.272 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.7266 | 0.3819 | 234.5 | 234.5822 | 12.1592 | 0.027193 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.7407 | 81.2807 | 233.7 | 233.7114 | -33.2767 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.7349 | 0.3819 | 234.5 | 234.5822 | 12.154 | 0.027201 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.749 | 81.3277 | 233.7 | 233.7191 | -33.2781 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.7433 | 0.3819 | 234.5 | 234.5822 | 12.1487 | 0.027209 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.7573 | 81.3277 | 233.7 | 233.7269 | -33.2795 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.7516 | 0.3819 | 234.5 | 234.5822 | 12.1435 | 0.027218 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.7656 | 81.3277 | 233.7 | 233.7269 | -33.2809 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.7599 | 0.36971 | 234.5 | 234.5822 | 12.1351 | 0.027226 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.774 | 81.3277 | 233.7 | 233.7269 | -33.2823 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.7683 | 0.36971 | 234.5 | 234.5822 | 12.1267 | 0.027234 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.7823 | 81.3277 | 233.7 | 233.7269 | -33.2826 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.7766 | 0.36971 | 234.5 | 234.5822 | 12.1183 | 0.027243 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.7906 | 81.3277 | 233.7 | 233.7267 | -33.283 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.785 | 0.36971 | 234.5 | 234.5822 | 12.1099 | 0.027251 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.799 | 81.3068 | 233.7 | 233.7404 | -33.2852 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.7933 | 0.34351 | 234.5 | 234.5822 | 12.101 | 0.027259 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.8073 | 81.3068 | 233.7 | 233.7541 | -33.2874 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.8016 | 0.34351 | 234.5 | 234.5822 | 12.0921 | 0.027268 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.8156 | 81.3068 | 233.7 | 233.7541 | -33.2896 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.81 | 0.34351 | 234.5 | 234.5822 | 12.0832 | 0.027276 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.8239 | 81.3068 | 233.7 | 233.7541 | -33.2918 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.8183 | 0.34351 | 234.5 | 234.5822 | 12.0743 | 0.027284 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.8322 | 81.3663 | 233.7 | 233.7542 | -33.2903 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.8267 | 0.34351 | 234.5 | 234.5822 | 12.0654 | 0.027293 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.8406 | 81.3663 | 233.7 | 233.7542 | -33.2888 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.835 | 0.34351 | 234.5 | 234.5823 | 12.0565 | 0.027301 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.8489 | 81.3765 | 233.7 | 233.745 | -33.2863 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.8433 | 0.34351 | 234.5 | 234.5822 | 12.0476 | 0.027309 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.8572 | 81.3765 | 233.7 | 233.7359 | -33.2838 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.8517 | 0.34351 | 234.5 | 234.5822 | 12.0387 | 0.027318 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.8656 | 81.3435 | 233.7 | 233.7293 | -33.2827 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.86 | 0.34351 | 234.5 | 234.5822 | 12.0298 | 0.027326 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.8739 | 81.3435 | 233.7 | 233.7228 | -33.2816 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.8683 | 0.34351 | 234.5 | 234.5822 | 12.021 | 0.027334 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.8822 | 81.2936 | 233.7 | 233.7096 | -33.2809 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.8767 | 0.34351 | 234.5 | 234.5822 | 12.0121 | 0.027343 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.8905 | 81.2936 | 233.7 | 233.6965 | -33.2801 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.885 | 0.34351 | 234.5 | 234.5822 | 12.0032 | 0.027351 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.8989 | 81.2936 | 233.7 | 233.6965 | -33.2794 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.8934 | 0.34351 | 234.5 | 234.5822 | 11.9943 | 0.027359 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.9072 | 81.2936 | 233.7 | 233.6964 | -33.2787 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.9017 | 0.34351 | 234.5 | 234.5822 | 11.9855 | 0.027368 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.9155 | 81.2224 | 233.7 | 233.6827 | -33.2809 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.91 | 0.34351 | 234.5 | 234.5822 | 11.9766 | 0.027376 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.9239 | 81.2224 | 233.7 | 233.6691 | -33.283 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.9184 | 0.34351 | 234.5 | 234.5822 | 11.9677 | 0.027384 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.9322 | 81.2691 | 233.7 | 233.669 | -33.2809 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.9267 | 0.34351 | 234.5 | 234.5822 | 11.9588 | 0.027393 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.9405 | 81.2691 | 233.7 | 233.669 | -33.2787 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.9351 | 0.34351 | 234.5 | 234.5822 | 11.95 | 0.027401 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.9489 | 81.3496 | 233.7 | 233.6672 | -33.278 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.9434 | 0.34351 | 234.5 | 234.5822 | 11.9411 | 0.027409 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.9572 | 81.3496 | 233.7 | 233.6654 | -33.2772 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.9517 | 0.34351 | 234.5 | 234.5822 | 11.9323 | 0.027418 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.9655 | 81.3496 | 233.7 | 233.6654 | -33.2784 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.9601 | 0.34351 | 234.5 | 234.5822 | 11.9234 | 0.027426 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.9738 | 81.3496 | 233.7 | 233.6654 | -33.2795 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.9684 | 0.34351 | 234.5 | 234.5822 | 11.9146 | 0.027434 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.9821 | 81.32 | 233.7 | 233.6621 | -33.2806 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.9767 | 0.34351 | 234.5 | 234.5822 | 11.9057 | 0.027443 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.9905 | 81.32 | 233.7 | 233.6588 | -33.2817 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.9851 | 0.34351 | 234.5 | 234.5822 | 11.8969 | 0.027451 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
1.9988 | 81.32 | 233.7 | 233.6589 | -33.2828 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 1.9934 | 0.34351 | 234.5 | 234.5822 | 11.8881 | 0.027459 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.0071 | 81.32 | 233.7 | 233.6589 | -33.2839 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.0018 | 0.34351 | 234.5 | 234.5822 | 11.8792 | 0.027468 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.0155 | 81.32 | 233.7 | 233.6589 | -33.2816 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.0101 | 0.34351 | 234.5 | 234.5822 | 11.8704 | 0.027476 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.0238 | 81.32 | 233.7 | 233.6588 | -33.2793 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.0184 | 0.34351 | 234.5 | 234.5822 | 11.8615 | 0.027484 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.0321 | 81.32 | 233.7 | 233.6588 | -33.2755 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.0268 | 0.34351 | 234.5 | 234.5822 | 11.8558 | 0.027493 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.0405 | 81.32 | 233.7 | 233.6588 | -33.2717 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.0351 | 0.34351 | 234.5 | 234.5822 | 11.85 | 0.027501 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.0488 | 81.32 | 233.7 | 233.6588 | -33.2705 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.0435 | 0.36408 | 234.5 | 234.602 | 11.8443 | 0.027509 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.0571 | 81.32 | 233.7 | 233.6588 | -33.2693 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.0518 | 0.36408 | 234.5 | 234.6218 | 11.8386 | 0.027518 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.0654 | 81.32 | 233.7 | 233.6588 | -33.2705 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.0601 | 0.36408 | 234.5 | 234.6218 | 11.8329 | 0.027526 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.0738 | 81.32 | 233.7 | 233.6588 | -33.2718 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.0685 | 0.36408 | 234.5 | 234.6218 | 11.8272 | 0.027534 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.0821 | 81.32 | 233.7 | 233.6588 | -33.2731 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.0768 | 0.37549 | 234.5 | 234.6529 | 11.8215 | 0.027543 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.0904 | 81.32 | 233.7 | 233.6588 | -33.2743 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.0851 | 0.37549 | 234.5 | 234.684 | 11.8159 | 0.027551 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.0988 | 81.32 | 233.7 | 233.6588 | -33.274 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.0934 | 0.37549 | 234.5 | 234.684 | 11.8102 | 0.027559 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.1071 | 81.32 | 233.7 | 233.6588 | -33.2736 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.1018 | 0.37549 | 234.5 | 234.684 | 11.8045 | 0.027568 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.1154 | 81.32 | 233.7 | 233.6588 | -33.2733 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.1102 | 0.37549 | 234.5 | 234.684 | 11.7989 | 0.027576 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.1237 | 81.32 | 233.7 | 233.6588 | -33.2729 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.1185 | 0.37549 | 234.5 | 234.684 | 11.7932 | 0.027584 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.1321 | 81.32 | 233.7 | 233.6588 | -33.2726 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.1268 | 0.38491 | 234.5 | 234.6755 | 11.7875 | 0.027593 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.1404 | 81.32 | 233.7 | 233.6589 | -33.2722 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.1351 | 0.38491 | 234.5 | 234.667 | 11.7819 | 0.027601 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.1487 | 81.32 | 233.7 | 233.6588 | -33.2688 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.1435 | 0.39563 | 234.5 | 234.6515 | 11.7761 | 0.027609 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.157 | 81.32 | 233.7 | 233.6588 | -33.2653 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.1519 | 0.39563 | 234.5 | 234.636 | 11.7704 | 0.027618 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.1654 | 81.32 | 233.7 | 233.6588 | -33.2651 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.1602 | 0.39562 | 234.5 | 234.6362 | 11.7647 | 0.027626 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.1737 | 81.32 | 233.7 | 233.6588 | -33.2649 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.1685 | 0.39562 | 234.5 | 234.6364 | 11.759 | 0.027634 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.182 | 81.32 | 233.7 | 233.6589 | -33.2648 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.1768 | 0.40467 | 234.5 | 234.6168 | 11.7564 | 0.027643 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.1904 | 81.32 | 233.7 | 233.6589 | -33.2646 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.1852 | 0.40467 | 234.5 | 234.5973 | 11.7538 | 0.027651 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.1987 | 81.32 | 233.7 | 233.6588 | -33.2644 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.1935 | 0.35037 | 234.5 | 234.5973 | 11.7487 | 0.027659 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.207 | 81.32 | 233.7 | 233.6588 | -33.2643 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.2018 | 0.35037 | 234.5 | 234.5973 | 11.7436 | 0.027668 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.2154 | 81.32 | 233.7 | 233.6588 | -33.2622 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.2102 | 0.35037 | 234.5 | 234.5973 | 11.741 | 0.027676 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.2237 | 81.32 | 233.7 | 233.6588 | -33.2601 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.2186 | 0.35037 | 234.5 | 234.5973 | 11.7385 | 0.027684 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.232 | 81.32 | 233.7 | 233.6588 | -33.258 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.2269 | 0.35977 | 234.5 | 234.5905 | 11.736 | 0.027693 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.2404 | 81.32 | 233.7 | 233.6588 | -33.2559 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.2352 | 0.35977 | 234.5 | 234.5837 | 11.7335 | 0.027701 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.2487 | 81.32 | 233.7 | 233.6588 | -33.2564 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.2435 | 0.37067 | 234.5 | 234.5951 | 11.7309 | 0.027709 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.257 | 81.32 | 233.7 | 233.6588 | -33.2569 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.2519 | 0.37067 | 234.5 | 234.6065 | 11.7284 | 0.027718 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.2653 | 81.32 | 233.7 | 233.6588 | -33.2583 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.2603 | 0.37067 | 234.5 | 234.6065 | 11.7259 | 0.027726 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.2737 | 81.32 | 233.7 | 233.6588 | -33.2598 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.2686 | 0.37067 | 234.5 | 234.6065 | 11.7234 | 0.027734 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.282 | 81.32 | 233.7 | 233.6588 | -33.2599 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.2769 | 0.38047 | 234.5 | 234.6032 | 11.7209 | 0.027743 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.2903 | 81.32 | 233.7 | 233.6588 | -33.26 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.2852 | 0.38047 | 234.5 | 234.6 | 11.7183 | 0.027751 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.2986 | 81.32 | 233.7 | 233.6588 | -33.2581 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.2936 | 0.38047 | 234.5 | 234.6 | 11.7158 | 0.02776 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.307 | 81.32 | 233.7 | 233.6588 | -33.2563 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.3019 | 0.38047 | 234.5 | 234.6 | 11.7133 | 0.027768 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.3153 | 81.32 | 233.7 | 233.6588 | -33.2544 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.3102 | 0.38047 | 234.5 | 234.6 | 11.7107 | 0.027776 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.3236 | 81.32 | 233.7 | 233.6588 | -33.2526 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.3186 | 0.38047 | 234.5 | 234.6 | 11.7082 | 0.027785 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.332 | 81.32 | 233.7 | 233.6588 | -33.2478 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.3269 | 0.38047 | 234.5 | 234.6 | 11.7057 | 0.027793 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.3403 | 81.32 | 233.7 | 233.6588 | -33.2431 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.3353 | 0.38047 | 234.5 | 234.6 | 11.7031 | 0.027801 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.3486 | 81.32 | 233.7 | 233.6588 | -33.2412 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.3436 | 0.39156 | 234.5 | 234.6131 | 11.7006 | 0.02781 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.3569 | 81.32 | 233.7 | 233.6588 | -33.2393 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.3519 | 0.39156 | 234.5 | 234.6262 | 11.6981 | 0.027818 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.3653 | 81.32 | 233.7 | 233.6588 | -33.2406 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.3603 | 0.39156 | 234.5 | 234.6262 | 11.6956 | 0.027826 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.3736 | 81.32 | 233.7 | 233.6588 | -33.2419 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.3686 | 0.39156 | 234.5 | 234.6262 | 11.6931 | 0.027835 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.3819 | 81.32 | 233.7 | 233.6588 | -33.2432 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.377 | 0.33767 | 234.5 | 234.6262 | 11.685 | 0.027843 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.3903 | 81.32 | 233.7 | 233.6589 | -33.2446 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.3853 | 0.33767 | 234.5 | 234.6262 | 11.6768 | 0.027851 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.3986 | 81.32 | 233.7 | 233.6588 | -33.2446 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.3936 | 0.36225 | 234.5 | 234.6245 | 11.6686 | 0.02786 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.4069 | 81.32 | 233.7 | 233.6588 | -33.2446 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.402 | 0.36225 | 234.5 | 234.6228 | 11.6605 | 0.027868 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.4153 | 81.32 | 233.7 | 233.6588 | -33.2446 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.4103 | 0.36225 | 234.5 | 234.6228 | 11.6523 | 0.027876 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.4236 | 81.32 | 233.7 | 233.6588 | -33.2446 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.4186 | 0.36225 | 234.5 | 234.6228 | 11.6441 | 0.027885 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.4319 | 81.32 | 233.7 | 233.6589 | -33.2446 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.427 | 0.36225 | 234.5 | 234.6228 | 11.6359 | 0.027893 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.4402 | 81.32 | 233.7 | 233.6589 | -33.2446 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.4353 | 0.36225 | 234.5 | 234.6228 | 11.6278 | 0.027901 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.4485 | 81.32 | 233.7 | 233.6589 | -33.2446 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.4437 | 0.36225 | 234.5 | 234.6228 | 11.6196 | 0.02791 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.4569 | 81.32 | 233.7 | 233.6589 | -33.2446 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.452 | 0.36225 | 234.5 | 234.6228 | 11.6114 | 0.027918 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.4652 | 81.32 | 233.7 | 233.6588 | -33.2446 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.4603 | 0.37136 | 234.5 | 234.6151 | 11.6032 | 0.027926 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.4735 | 81.32 | 233.7 | 233.6588 | -33.2446 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.4687 | 0.37136 | 234.5 | 234.6074 | 11.595 | 0.027935 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.4819 | 81.32 | 233.7 | 233.6588 | -33.2446 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.477 | 0.37136 | 234.5 | 234.6074 | 11.5868 | 0.027943 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.4902 | 81.32 | 233.7 | 233.6588 | -33.2446 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.4854 | 0.37136 | 234.5 | 234.6074 | 11.5785 | 0.027951 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.4985 | 81.32 | 233.7 | 233.6588 | -33.2446 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.4937 | 0.37136 | 234.5 | 234.6074 | 11.5703 | 0.02796 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.5069 | 81.32 | 233.7 | 233.6588 | -33.2446 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.502 | 0.37136 | 234.5 | 234.6074 | 11.562 | 0.027968 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.5152 | 81.32 | 233.7 | 233.6588 | -33.2446 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.5104 | 0.37136 | 234.5 | 234.6074 | 11.5537 | 0.027976 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.5235 | 81.32 | 233.7 | 233.6588 | -33.2446 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.5187 | 0.37136 | 234.5 | 234.6074 | 11.5455 | 0.027985 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.5318 | 81.32 | 233.7 | 233.6588 | -33.2446 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.527 | 0.39117 | 234.5 | 234.5901 | 11.5371 | 0.027993 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.5402 | 81.32 | 233.7 | 233.6588 | -33.2446 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.5353 | 0.39117 | 234.4987 | 234.5727 | 11.5288 | 0.028004 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.5485 | 81.3034 | 233.7 | 233.6658 | -33.2456 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.5437 | 0.39117 | 234.4904 | 234.5727 | 11.5205 | 0.028029 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.5568 | 81.3034 | 233.7 | 233.6728 | -33.2467 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.5521 | 0.39117 | 234.482 | 234.5727 | 11.5122 | 0.028054 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.5652 | 81.2812 | 233.7 | 233.6748 | -33.2489 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.5604 | 0.39117 | 234.4737 | 234.5727 | 11.5039 | 0.028079 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.5735 | 81.2812 | 233.7 | 233.6768 | -33.2512 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.5687 | 0.39117 | 234.4654 | 234.5727 | 11.4957 | 0.028104 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.5818 | 81.2812 | 233.7 | 233.6768 | -33.2534 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.577 | 0.39117 | 234.457 | 234.5727 | 11.4874 | 0.028129 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.5901 | 81.2812 | 233.7 | 233.6768 | -33.2557 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.5854 | 0.39117 | 234.4487 | 234.5727 | 11.4791 | 0.028154 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.5984 | 81.2426 | 233.7 | 233.6699 | -33.2595 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.5938 | 0.36376 | 234.4404 | 234.5727 | 11.4674 | 0.028179 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.6068 | 81.2426 | 233.7 | 233.663 | -33.2634 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.6021 | 0.36376 | 234.432 | 234.5727 | 11.4556 | 0.028204 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.6151 | 81.2426 | 233.7 | 233.663 | -33.2673 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.6104 | 0.37287 | 234.4237 | 234.5653 | 11.4464 | 0.028229 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.6234 | 81.2426 | 233.7 | 233.663 | -33.2711 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.6187 | 0.37287 | 234.4153 | 234.5578 | 11.4371 | 0.028254 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.6318 | 81.3042 | 233.7 | 233.663 | -33.2724 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.6271 | 0.37287 | 234.407 | 234.5578 | 11.4278 | 0.028279 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.6401 | 81.3042 | 233.7 | 233.663 | -33.2737 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.6354 | 0.37287 | 234.3987 | 234.5578 | 11.4185 | 0.028304 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.6484 | 81.4492 | 233.7 | 233.6549 | -33.2706 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.6437 | 0.37287 | 234.3903 | 234.5578 | 11.4093 | 0.028329 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.6568 | 81.4492 | 233.7 | 233.6467 | -33.2675 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.6521 | 0.37287 | 234.382 | 234.5578 | 11.4 | 0.028354 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.6651 | 81.4171 | 233.7 | 233.6518 | -33.2662 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.6604 | 0.37287 | 234.3736 | 234.5578 | 11.3908 | 0.028379 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.6734 | 81.4171 | 233.7 | 233.657 | -33.2649 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.6688 | 0.37287 | 234.3653 | 234.5578 | 11.3815 | 0.028404 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.6817 | 81.3948 | 233.7 | 233.6749 | -33.2654 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.6771 | 0.36074 | 234.357 | 234.5578 | 11.3696 | 0.028429 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.6901 | 81.3948 | 233.7 | 233.6927 | -33.2659 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.6854 | 0.36074 | 234.3486 | 234.5578 | 11.3577 | 0.028454 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.6984 | 81.3948 | 233.7 | 233.6928 | -33.2664 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.6938 | 0.36074 | 234.3403 | 234.5578 | 11.3458 | 0.028479 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.7067 | 81.3948 | 233.7 | 233.6928 | -33.2669 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.7021 | 0.36074 | 234.332 | 234.5578 | 11.3339 | 0.028504 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.7151 | 81.3948 | 233.7 | 233.6928 | -33.2674 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.7104 | 0.36074 | 234.3236 | 234.5578 | 11.322 | 0.028529 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.7234 | 81.3948 | 233.7 | 233.6927 | -33.2679 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.7188 | 0.36074 | 234.3153 | 234.5578 | 11.3102 | 0.028554 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.7317 | 81.3606 | 233.7 | 233.6831 | -33.2697 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.7271 | 0.37097 | 234.3069 | 234.5742 | 11.2983 | 0.028579 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.74 | 81.3606 | 233.7 | 233.6734 | -33.2715 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.7355 | 0.37097 | 234.2986 | 234.5906 | 11.2864 | 0.028604 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.7484 | 81.3388 | 233.7 | 233.6759 | -33.2744 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.7438 | 0.37097 | 234.2903 | 234.5906 | 11.2746 | 0.028629 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.7567 | 81.3388 | 233.7 | 233.6785 | -33.2773 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.7521 | 0.37097 | 234.2819 | 234.5906 | 11.2627 | 0.028654 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.765 | 81.3388 | 233.7 | 233.6785 | -33.2803 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.7605 | 0.38242 | 234.2736 | 234.5878 | 11.2508 | 0.028679 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.7733 | 81.3388 | 233.7 | 233.6785 | -33.2832 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.7688 | 0.38242 | 234.2653 | 234.585 | 11.2389 | 0.028704 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.7817 | 81.3733 | 233.7 | 233.6785 | -33.2836 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.7772 | 0.38242 | 234.2569 | 234.585 | 11.227 | 0.028729 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.79 | 81.3733 | 233.7 | 233.6785 | -33.284 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.7855 | 0.38242 | 234.2486 | 234.585 | 11.2151 | 0.028754 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.7983 | 81.3352 | 233.7 | 233.6722 | -33.2859 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.7938 | 0.38242 | 234.2402 | 234.585 | 11.2088 | 0.028779 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.8066 | 81.3352 | 233.7 | 233.666 | -33.2879 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.8022 | 0.38242 | 234.2319 | 234.5851 | 11.2026 | 0.028804 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.815 | 81.3711 | 233.7 | 233.6735 | -33.2885 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.8105 | 0.38272 | 234.2236 | 234.5943 | 11.1928 | 0.028829 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.8233 | 81.3711 | 233.7 | 233.681 | -33.2891 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.8188 | 0.38272 | 234.2152 | 234.6036 | 11.1831 | 0.028854 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.8316 | 81.3396 | 233.7 | 233.6772 | -33.2911 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.8271 | 0.38272 | 234.2069 | 234.6036 | 11.1733 | 0.028879 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.84 | 81.3396 | 233.7 | 233.6735 | -33.293 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.8355 | 0.38272 | 234.1986 | 234.6036 | 11.1635 | 0.028904 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.8483 | 81.3885 | 233.7 | 233.6735 | -33.2922 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.8439 | 0.38272 | 234.1902 | 234.6035 | 11.1538 | 0.028929 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.8566 | 81.3885 | 233.7 | 233.6735 | -33.2913 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.8522 | 0.38272 | 234.1819 | 234.6036 | 11.144 | 0.028954 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.865 | 81.3885 | 233.7 | 233.6735 | -33.2905 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.8605 | 0.38272 | 234.1736 | 234.6036 | 11.1343 | 0.028979 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.8733 | 81.3885 | 233.7 | 233.6735 | -33.2896 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.8688 | 0.38272 | 234.1652 | 234.6035 | 11.1245 | 0.029004 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.8816 | 81.3885 | 233.7 | 233.6735 | -33.2888 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.8772 | 0.38272 | 234.1569 | 234.6036 | 11.1148 | 0.029029 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.8899 | 81.3885 | 233.7 | 233.6735 | -33.2879 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.8856 | 0.38272 | 234.1485 | 234.6036 | 11.105 | 0.029054 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.8983 | 81.3276 | 233.7 | 233.6772 | -33.2902 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.8939 | 0.38272 | 234.1402 | 234.6036 | 11.0953 | 0.029079 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.9066 | 81.3276 | 233.7 | 233.6809 | -33.2924 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.9022 | 0.38272 | 234.1319 | 234.6035 | 11.0855 | 0.029104 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.9149 | 81.3276 | 233.7 | 233.6809 | -33.2947 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.9105 | 0.38272 | 234.1235 | 234.6035 | 11.0758 | 0.029129 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.9232 | 81.3276 | 233.7 | 233.6809 | -33.297 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.9189 | 0.38272 | 234.1152 | 234.6035 | 11.0661 | 0.029154 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.9316 | 81.2965 | 233.7 | 233.6774 | -33.3006 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.9272 | 0.38272 | 234.1069 | 234.6036 | 11.0563 | 0.029179 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.9399 | 81.2965 | 233.7 | 233.6739 | -33.3043 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.9355 | 0.38272 | 234.0985 | 234.6036 | 11.0466 | 0.029204 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.9482 | 81.3583 | 233.7 | 233.6739 | -33.3054 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.9439 | 0.38272 | 234.0902 | 234.6036 | 11.0369 | 0.029229 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.9565 | 81.3583 | 233.7 | 233.6739 | -33.3065 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.9522 | 0.38272 | 234.0818 | 234.6036 | 11.0272 | 0.029254 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.9649 | 81.3583 | 233.7 | 233.6739 | -33.3065 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.9606 | 0.38272 | 234.0735 | 234.6036 | 11.0175 | 0.029279 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.9732 | 81.3583 | 233.7 | 233.6739 | -33.3065 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.9689 | 0.38272 | 234.0652 | 234.6036 | 11.0078 | 0.029305 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.9815 | 81.3885 | 233.7 | 233.6738 | -33.3026 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.9772 | 0.38272 | 234.0568 | 234.6035 | 10.9981 | 0.02933 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.9899 | 81.3885 | 233.7 | 233.6737 | -33.2987 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.9856 | 0.38272 | 234.0485 | 234.6035 | 10.9884 | 0.029355 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
2.9982 | 81.3409 | 233.7 | 233.6819 | -33.2974 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 2.9939 | 0.38272 | 234.0401 | 234.6035 | 10.9787 | 0.02938 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.0065 | 81.3409 | 233.7 | 233.6902 | -33.2962 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.0023 | 0.38272 | 234.0318 | 234.6035 | 10.969 | 0.029405 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.0149 | 81.3189 | 233.7 | 233.7031 | -33.2949 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.0106 | 0.38272 | 234.0235 | 234.6036 | 10.9629 | 0.02943 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.0232 | 81.3189 | 233.7 | 233.7159 | -33.2936 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.0189 | 0.38272 | 234.0151 | 234.6035 | 10.9567 | 0.029455 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.0315 | 81.3189 | 233.7 | 233.7159 | -33.2924 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.0273 | 0.38272 | 234.0068 | 234.6036 | 10.9506 | 0.02948 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.0398 | 81.3189 | 233.7 | 233.7159 | -33.2911 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.0356 | 0.38272 | 233.9985 | 234.6036 | 10.9444 | 0.029505 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.0482 | 81.3189 | 233.7 | 233.7159 | -33.2924 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.0439 | 0.38272 | 233.9901 | 234.6036 | 10.9383 | 0.02953 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.0565 | 81.3189 | 233.7 | 233.7159 | -33.2936 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.0523 | 0.38272 | 233.9818 | 234.6036 | 10.9321 | 0.029555 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.0648 | 81.3812 | 233.7 | 233.7159 | -33.2958 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.0606 | 0.38272 | 233.9734 | 234.6036 | 10.926 | 0.02958 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.0732 | 81.3812 | 233.7 | 233.7159 | -33.2979 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.069 | 0.38272 | 233.9651 | 234.6036 | 10.9199 | 0.029605 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.0815 | 81.3812 | 233.7 | 233.7159 | -33.2983 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.0773 | 0.38272 | 233.9568 | 234.6036 | 10.9137 | 0.02963 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.0898 | 81.3812 | 233.7 | 233.7159 | -33.2986 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.0856 | 0.38272 | 233.9484 | 234.6036 | 10.9076 | 0.029655 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.0981 | 81.3201 | 233.7 | 233.7228 | -33.3004 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.094 | 0.38272 | 233.9401 | 234.6036 | 10.904 | 0.02968 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.1064 | 81.3201 | 233.7 | 233.7297 | -33.3022 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.1023 | 0.38272 | 233.9318 | 234.6035 | 10.9005 | 0.029705 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.1148 | 81.3201 | 233.7 | 233.7297 | -33.304 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.1107 | 0.38425 | 233.9234 | 234.5962 | 10.897 | 0.02973 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.1231 | 81.3201 | 233.7 | 233.7297 | -33.3058 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.119 | 0.38425 | 233.9151 | 234.589 | 10.8935 | 0.029755 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.1314 | 81.3263 | 233.7 | 233.7268 | -33.3064 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.1273 | 0.38425 | 233.9068 | 234.5889 | 10.8899 | 0.02978 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.1398 | 81.3263 | 233.7 | 233.7238 | -33.307 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.1357 | 0.38425 | 233.8984 | 234.5889 | 10.8864 | 0.029805 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.1481 | 81.3263 | 233.7 | 233.7238 | -33.3063 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.144 | 0.38425 | 233.8901 | 234.5889 | 10.8828 | 0.02983 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.1564 | 81.3263 | 233.7 | 233.7238 | -33.3056 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.1523 | 0.38425 | 233.8817 | 234.5889 | 10.8793 | 0.029855 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.1648 | 81.3784 | 233.7 | 233.7238 | -33.3013 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.1606 | 0.38425 | 233.8734 | 234.589 | 10.8757 | 0.02988 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.1731 | 81.3784 | 233.7 | 233.7238 | -33.297 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.169 | 0.38425 | 233.8651 | 234.589 | 10.8722 | 0.029905 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.1814 | 81.3784 | 233.7 | 233.7238 | -33.2927 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.1774 | 0.38425 | 233.8567 | 234.589 | 10.8686 | 0.02993 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.1897 | 81.3784 | 233.7 | 233.7238 | -33.2884 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.1857 | 0.38425 | 233.8484 | 234.589 | 10.8651 | 0.029955 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.1981 | 81.359 | 233.7 | 233.7342 | -33.288 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.194 | 0.39278 | 233.8401 | 234.589 | 10.8572 | 0.02998 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.2064 | 81.359 | 233.7 | 233.7446 | -33.2876 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.2023 | 0.39278 | 233.8317 | 234.5889 | 10.8494 | 0.030005 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.2147 | 81.359 | 233.7 | 233.7446 | -33.2856 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.2107 | 0.39278 | 233.8234 | 234.5889 | 10.8415 | 0.03003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.2231 | 81.359 | 233.7 | 233.7446 | -33.2837 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.2191 | 0.39278 | 233.815 | 234.5889 | 10.8336 | 0.030055 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.2314 | 81.3175 | 233.7 | 233.7788 | -33.2864 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.2274 | 0.39278 | 233.8067 | 234.5889 | 10.8293 | 0.03008 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.2397 | 81.3175 | 233.7 | 233.8131 | -33.2892 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.2357 | 0.39278 | 233.7984 | 234.589 | 10.8249 | 0.030105 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.248 | 81.3175 | 233.7 | 233.8131 | -33.2907 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.244 | 0.39278 | 233.79 | 234.5889 | 10.8206 | 0.03013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.2563 | 81.3175 | 233.7 | 233.8131 | -33.2921 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.2524 | 0.39278 | 233.7817 | 234.5889 | 10.8162 | 0.030155 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.2647 | 81.3175 | 233.7 | 233.8131 | -33.2963 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.2607 | 0.39278 | 233.7734 | 234.5889 | 10.8119 | 0.03018 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.273 | 81.3175 | 233.7 | 233.8131 | -33.3005 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.269 | 0.39278 | 233.765 | 234.589 | 10.8075 | 0.030205 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.2813 | 81.3175 | 233.7 | 233.813 | -33.3048 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.2774 | 0.39278 | 233.7567 | 234.589 | 10.8032 | 0.03023 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.2897 | 81.3175 | 233.7 | 233.813 | -33.309 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.2857 | 0.39278 | 233.7483 | 234.589 | 10.7989 | 0.030255 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.298 | 81.3585 | 233.7 | 233.8048 | -33.3115 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.2941 | 0.39278 | 233.74 | 234.5889 | 10.7945 | 0.03028 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.3063 | 81.3585 | 233.7 | 233.7965 | -33.3139 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.3024 | 0.39278 | 233.7317 | 234.5889 | 10.7902 | 0.030305 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.3147 | 81.4217 | 233.7 | 233.7965 | -33.3107 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.3107 | 0.39278 | 233.7233 | 234.5889 | 10.7858 | 0.03033 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.323 | 81.4217 | 233.7 | 233.7965 | -33.3075 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.3191 | 0.39278 | 233.715 | 234.589 | 10.7815 | 0.030355 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.3313 | 81.4217 | 233.7 | 233.7966 | -33.3043 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.3274 | 0.39278 | 233.7066 | 234.589 | 10.7771 | 0.03038 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.3396 | 81.4217 | 233.7 | 233.7966 | -33.3011 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.3358 | 0.39278 | 233.6983 | 234.589 | 10.7728 | 0.030405 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.348 | 81.4742 | 233.7 | 233.7966 | -33.2941 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.3441 | 0.39278 | 233.69 | 234.5889 | 10.7684 | 0.03043 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.3563 | 81.4742 | 233.7 | 233.7965 | -33.287 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.3524 | 0.39278 | 233.6816 | 234.5889 | 10.7641 | 0.030455 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.3646 | 81.4073 | 233.7 | 233.7896 | -33.2855 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.3608 | 0.39278 | 233.6733 | 234.5889 | 10.7597 | 0.03048 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.373 | 81.4073 | 233.7 | 233.7827 | -33.2841 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.3691 | 0.39278 | 233.665 | 234.589 | 10.7554 | 0.030505 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.3813 | 81.4073 | 233.7 | 233.7827 | -33.2826 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.3774 | 0.39278 | 233.6566 | 234.589 | 10.7511 | 0.03053 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.3896 | 81.4073 | 233.7 | 233.7827 | -33.2811 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.3858 | 0.39278 | 233.6483 | 234.589 | 10.7467 | 0.030555 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.3979 | 81.4073 | 233.7 | 233.7827 | -33.2824 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.3941 | 0.39278 | 233.64 | 234.589 | 10.7424 | 0.03058 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.4062 | 81.4073 | 233.7 | 233.7827 | -33.2837 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.4025 | 0.39278 | 233.6316 | 234.589 | 10.738 | 0.030605 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.4146 | 81.3743 | 233.7 | 233.7747 | -33.2836 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.4108 | 0.39278 | 233.6233 | 234.5889 | 10.7337 | 0.03063 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.4229 | 81.3743 | 233.7 | 233.7667 | -33.2835 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.4191 | 0.39278 | 233.6149 | 234.5889 | 10.7293 | 0.030655 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.4312 | 81.3743 | 233.7 | 233.7667 | -33.2818 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.4275 | 0.39278 | 233.6066 | 234.5889 | 10.725 | 0.03068 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.4396 | 81.3743 | 233.7 | 233.7667 | -33.2802 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.4358 | 0.39278 | 233.5983 | 234.5889 | 10.7206 | 0.030705 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.4479 | 81.3743 | 233.7 | 233.7667 | -33.2785 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.4442 | 0.39278 | 233.5899 | 234.5889 | 10.7163 | 0.03073 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.4562 | 81.3743 | 233.7 | 233.7667 | -33.2768 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.4525 | 0.39278 | 233.5816 | 234.5889 | 10.7119 | 0.030755 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.4645 | 81.3743 | 233.7 | 233.7667 | -33.2751 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.4608 | 0.39278 | 233.5733 | 234.5889 | 10.7076 | 0.03078 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.4729 | 81.3743 | 233.7 | 233.7667 | -33.2735 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.4692 | 0.39278 | 233.5649 | 234.5889 | 10.7033 | 0.030805 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.4812 | 81.3743 | 233.7 | 233.7667 | -33.2753 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.4775 | 0.39278 | 233.5566 | 234.5889 | 10.6989 | 0.03083 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.4895 | 81.3743 | 233.7 | 233.7667 | -33.2772 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.4858 | 0.39278 | 233.5482 | 234.5889 | 10.6946 | 0.030855 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.4979 | 81.3433 | 233.7 | 233.7632 | -33.2804 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.4941 | 0.38225 | 233.5399 | 234.5972 | 10.6902 | 0.03088 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.5062 | 81.3433 | 233.7 | 233.7596 | -33.2837 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.5025 | 0.38225 | 233.5316 | 234.6056 | 10.6859 | 0.030905 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.5145 | 81.3056 | 233.7 | 233.7543 | -33.2853 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.5109 | 0.36104 | 233.5232 | 234.6136 | 10.6816 | 0.03093 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.5229 | 81.3056 | 233.7 | 233.749 | -33.2869 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.5192 | 0.36104 | 233.5149 | 234.6216 | 10.6773 | 0.030955 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.5312 | 81.3056 | 233.7 | 233.749 | -33.2886 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.5275 | 0.36104 | 233.5066 | 234.6216 | 10.6731 | 0.03098 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.5395 | 81.3056 | 233.7 | 233.749 | -33.2902 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.5358 | 0.36104 | 233.5 | 234.6216 | 10.6688 | 0.030961 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.5478 | 81.3056 | 233.7 | 233.749 | -33.293 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.5442 | 0.36104 | 233.5 | 234.6216 | 10.6645 | 0.030777 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.5562 | 81.3056 | 233.7 | 233.749 | -33.2958 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.5526 | 0.36104 | 233.5 | 234.6216 | 10.6602 | 0.030594 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.5645 | 81.2864 | 233.7 | 233.7601 | -33.3 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.5609 | 0.36809 | 233.5 | 234.6216 | 10.6531 | 0.030411 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.5728 | 81.2864 | 233.7 | 233.7712 | -33.3042 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.5692 | 0.36809 | 233.5 | 234.6216 | 10.646 | 0.030227 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.5811 | 81.3246 | 233.7 | 233.7712 | -33.3083 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.5775 | 0.38301 | 233.5 | 234.6216 | 10.6316 | 0.030044 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.5895 | 81.3246 | 233.7 | 233.7712 | -33.3124 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.5859 | 0.38301 | 233.5 | 234.6216 | 10.6172 | 0.02986 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.5978 | 81.3246 | 233.7 | 233.7714 | -33.3164 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.5942 | 0.3471 | 233.5 | 234.6216 | 10.5949 | 0.029677 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.6061 | 81.3246 | 233.7 | 233.7716 | -33.3205 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.6025 | 0.3471 | 233.5 | 234.6216 | 10.5726 | 0.029493 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.6144 | 81.4543 | 233.7 | 233.7716 | -33.3177 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.6109 | 0.36159 | 233.5 | 234.6216 | 10.5402 | 0.02931 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.6228 | 81.4543 | 233.7 | 233.7716 | -33.315 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.6192 | 0.36159 | 233.5 | 234.6216 | 10.5077 | 0.029127 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.6311 | 81.4543 | 233.7 | 233.7716 | -33.3122 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.6276 | 0.3592 | 233.5 | 234.6077 | 10.4636 | 0.028943 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.6394 | 81.4543 | 233.7 | 233.7716 | -33.3094 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.6359 | 0.3592 | 233.5 | 234.5937 | 10.4195 | 0.02876 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.6478 | 81.4244 | 233.7 | 233.7696 | -33.3047 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.6442 | 0.32226 | 233.5 | 234.5937 | 10.3624 | 0.028576 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.6561 | 81.4244 | 233.7 | 233.7677 | -33.2999 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.6526 | 0.32226 | 233.5 | 234.5937 | 10.3053 | 0.028393 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.6644 | 81.4244 | 233.7 | 233.7677 | -33.2951 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.6609 | 0.314 | 233.5 | 234.5969 | 10.2482 | 0.028209 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.6728 | 81.4244 | 233.7 | 233.7677 | -33.2904 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.6693 | 0.314 | 233.5 | 234.6001 | 10.1911 | 0.028026 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.6811 | 81.4244 | 233.7 | 233.7677 | -33.2856 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.6776 | 0.32444 | 233.5 | 234.6001 | 10.1254 | 0.027843 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.6894 | 81.4244 | 233.7 | 233.7677 | -33.2808 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.6859 | 0.32444 | 233.5 | 234.6001 | 10.0597 | 0.027659 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.6977 | 81.3917 | 233.7 | 233.7601 | -33.2773 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.6943 | 0.32444 | 233.5 | 234.6001 | 9.994 | 0.027476 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.7061 | 81.3917 | 233.7 | 233.7525 | -33.2739 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.7026 | 0.32444 | 233.5 | 234.6001 | 9.9283 | 0.027292 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.7144 | 81.3554 | 233.7 | 233.7488 | -33.2738 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.7109 | 0.32444 | 233.5 | 234.6001 | 9.8626 | 0.027109 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.7227 | 81.3554 | 233.7 | 233.7451 | -33.2738 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.7193 | 0.32444 | 233.5 | 234.6001 | 9.7969 | 0.026926 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.731 | 81.3554 | 233.7 | 233.7451 | -33.2762 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.7276 | 0.31191 | 233.5 | 234.5919 | 9.7312 | 0.026742 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.7394 | 81.3554 | 233.7 | 233.7451 | -33.2787 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.736 | 0.31191 | 233.5 | 234.5837 | 9.6655 | 0.026559 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.7477 | 81.3554 | 233.7 | 233.7451 | -33.2812 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.7443 | 0.31191 | 233.5 | 234.5837 | 9.5998 | 0.026375 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.756 | 81.3554 | 233.7 | 233.7451 | -33.2837 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.7526 | 0.31191 | 233.5 | 234.5837 | 9.5341 | 0.026192 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.7643 | 81.3554 | 233.7 | 233.7451 | -33.2886 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.761 | 0.31191 | 233.5 | 234.5837 | 9.4684 | 0.026008 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.7727 | 81.3554 | 233.7 | 233.7451 | -33.2936 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.7693 | 0.31191 | 233.5 | 234.5837 | 9.4027 | 0.025825 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.781 | 81.3155 | 233.7 | 233.7259 | -33.2967 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.7776 | 0.32986 | 233.5 | 234.558 | 9.3283 | 0.025642 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.7893 | 81.3155 | 233.7 | 233.7067 | -33.2998 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.7859 | 0.32986 | 233.5 | 234.5322 | 9.2538 | 0.025458 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.7977 | 81.3155 | 233.7 | 233.7067 | -33.3029 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.7943 | 0.30397 | 233.5 | 234.5322 | 9.1684 | 0.025275 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.806 | 81.3155 | 233.7 | 233.7067 | -33.306 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.8027 | 0.30397 | 233.5 | 234.5321 | 9.0829 | 0.025091 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.8143 | 81.3155 | 233.7 | 233.7067 | -33.3091 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.811 | 0.31773 | 233.5 | 234.5023 | 8.9843 | 0.024908 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.8227 | 81.3155 | 233.7 | 233.7068 | -33.3122 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.8193 | 0.31773 | 233.5 | 234.4726 | 8.8856 | 0.024724 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.831 | 81.2867 | 233.7 | 233.6971 | -33.3151 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.8276 | 0.31228 | 233.5 | 234.4726 | 8.7745 | 0.024541 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.8393 | 81.2867 | 233.7 | 233.6874 | -33.3179 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.836 | 0.31228 | 233.5 | 234.4726 | 8.6633 | 0.024358 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.8476 | 81.2867 | 233.7 | 233.6874 | -33.3207 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.8444 | 0.28512 | 233.5 | 234.4658 | 8.5386 | 0.024174 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.856 | 81.2867 | 233.7 | 233.6873 | -33.3236 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.8527 | 0.28512 | 233.5 | 234.459 | 8.414 | 0.023991 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.8643 | 81.3284 | 233.7 | 233.6991 | -33.3255 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.861 | 0.2807 | 233.5 | 234.4476 | 8.2893 | 0.023807 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.8726 | 81.3284 | 233.7 | 233.711 | -33.3273 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.8693 | 0.2807 | 233.5 | 234.4361 | 8.1646 | 0.023624 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.881 | 81.3825 | 233.7 | 233.711 | -33.3268 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.8777 | 0.2972 | 233.5 | 234.4361 | 8.0323 | 0.02344 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.8893 | 81.3825 | 233.7 | 233.711 | -33.3262 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.886 | 0.2972 | 233.5 | 234.4361 | 7.8999 | 0.023257 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.8976 | 81.3825 | 233.7 | 233.711 | -33.3256 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.8943 | 0.29404 | 233.5 | 234.4254 | 7.7676 | 0.023074 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.9059 | 81.3825 | 233.7 | 233.711 | -33.3251 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.9027 | 0.29404 | 233.5 | 234.4147 | 7.6352 | 0.02289 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.9142 | 81.3619 | 233.7 | 233.7257 | -33.3247 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.911 | 0.29404 | 233.5 | 234.4147 | 7.5028 | 0.022707 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.9226 | 81.3619 | 233.7 | 233.7405 | -33.3243 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.9194 | 0.29404 | 233.5 | 234.4147 | 7.3704 | 0.022523 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.9309 | 81.3619 | 233.7 | 233.7405 | -33.3223 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.9277 | 0.29054 | 233.5 | 234.3995 | 7.238 | 0.02234 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.9392 | 81.3619 | 233.7 | 233.7406 | -33.3203 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.936 | 0.29054 | 233.5 | 234.3842 | 7.1056 | 0.022157 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.9476 | 81.3619 | 233.7 | 233.7405 | -33.3183 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.9444 | 0.29054 | 233.5 | 234.3842 | 6.9732 | 0.021973 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.9559 | 81.3619 | 233.7 | 233.7405 | -33.3163 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.9527 | 0.29054 | 233.5 | 234.3841 | 6.8408 | 0.02179 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.9642 | 81.3939 | 233.7 | 233.7546 | -33.3119 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.9611 | 0.28174 | 233.5 | 234.3658 | 6.7083 | 0.021606 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.9725 | 81.3939 | 233.7 | 233.7687 | -33.3076 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.9694 | 0.28174 | 233.5 | 234.3475 | 6.5759 | 0.021423 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.9809 | 81.3939 | 233.7 | 233.7688 | -33.3018 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.9777 | 0.2378 | 233.5 | 234.3475 | 6.4356 | 0.021239 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.9892 | 81.3939 | 233.7 | 233.7688 | -33.2961 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.9861 | 0.2378 | 233.5 | 234.3475 | 6.2953 | 0.021056 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
3.9975 | 81.3939 | 233.7 | 233.7688 | -33.2929 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 3.9944 | 0.25923 | 233.5 | 234.3475 | 6.1521 | 0.020873 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.0059 | 81.3939 | 233.7 | 233.7688 | -33.2898 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.0027 | 0.25923 | 233.5 | 234.3475 | 6.0089 | 0.020689 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.0142 | 81.3939 | 233.7 | 233.7688 | -33.2866 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.0111 | 0.21632 | 233.5 | 234.3475 | 5.8599 | 0.020506 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.0225 | 81.3939 | 233.7 | 233.7688 | -33.2834 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.0194 | 0.21632 | 233.5 | 234.3475 | 5.7109 | 0.020322 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.0309 | 81.3939 | 233.7 | 233.7688 | -33.2858 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.0278 | 0.21011 | 233.5 | 234.3475 | 5.5636 | 0.020139 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.0392 | 81.3939 | 233.7 | 233.7688 | -33.2881 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.0361 | 0.21011 | 233.5 | 234.3475 | 5.4163 | 0.019956 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.0475 | 81.358 | 233.7 | 233.7657 | -33.2921 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.0444 | 0.20189 | 233.5 | 234.3361 | 5.2667 | 0.019772 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.0558 | 81.358 | 233.7 | 233.7627 | -33.296 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.0527 | 0.20189 | 233.5 | 234.3247 | 5.117 | 0.019589 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.0641 | 81.358 | 233.7 | 233.7627 | -33.2986 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.0611 | 0.20189 | 233.5 | 234.3247 | 4.9804 | 0.019405 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.0725 | 81.358 | 233.7 | 233.7627 | -33.3012 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.0695 | 0.20189 | 233.5 | 234.3247 | 4.8438 | 0.019222 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.0808 | 81.3286 | 233.7 | 233.7616 | -33.3052 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.0778 | 0.19354 | 233.5 | 234.3247 | 4.7051 | 0.019038 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.0891 | 81.3286 | 233.7 | 233.7604 | -33.3091 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.0861 | 0.19354 | 233.5 | 234.3247 | 4.5663 | 0.018855 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.0975 | 81.3286 | 233.7 | 233.7604 | -33.3131 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.0944 | 0.19991 | 233.5 | 234.3247 | 4.4321 | 0.018672 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.1058 | 81.3286 | 233.7 | 233.7603 | -33.3171 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.1028 | 0.19991 | 233.5 | 234.3247 | 4.2979 | 0.018488 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.1141 | 81.2973 | 233.7 | 233.7549 | -33.3211 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.1111 | 0.19991 | 233.5 | 234.3247 | 4.1636 | 0.018305 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.1224 | 81.2973 | 233.7 | 233.7495 | -33.3251 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.1194 | 0.19991 | 233.5 | 234.3247 | 4.0294 | 0.018121 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.1308 | 81.3622 | 233.7 | 233.7496 | -33.3249 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.1278 | 0.19991 | 233.5 | 234.3247 | 3.8952 | 0.017938 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.1391 | 81.3622 | 233.7 | 233.7496 | -33.3247 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.1361 | 0.19991 | 233.5 | 234.3247 | 3.761 | 0.017755 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.1474 | 81.3622 | 233.7 | 233.7495 | -33.3245 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.1445 | 0.19991 | 233.5 | 234.3247 | 3.6267 | 0.017571 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.1558 | 81.3622 | 233.7 | 233.7495 | -33.3244 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.1528 | 0.19991 | 233.5 | 234.3247 | 3.4925 | 0.017388 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.1641 | 81.3622 | 233.7 | 233.7495 | -33.3242 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.1611 | 0.19991 | 233.5 | 234.3247 | 3.3583 | 0.017204 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.1724 | 81.3622 | 233.7 | 233.7495 | -33.324 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.1695 | 0.19991 | 233.5 | 234.3247 | 3.2241 | 0.017021 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.1808 | 81.402 | 233.7 | 233.7495 | -33.3219 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.1778 | 0.16409 | 233.5 | 234.3247 | 3.0811 | 0.016838 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.1891 | 81.402 | 233.7 | 233.7495 | -33.3197 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.1862 | 0.16409 | 233.5 | 234.3247 | 2.9381 | 0.016654 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.1974 | 81.402 | 233.7 | 233.7495 | -33.3163 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.1945 | 0.15985 | 233.5 | 234.3247 | 2.7929 | 0.016471 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.2057 | 81.402 | 233.7 | 233.7495 | -33.313 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.2028 | 0.15985 | 233.5 | 234.3247 | 2.6477 | 0.016287 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.2141 | 81.402 | 233.7 | 233.7496 | -33.3096 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.2112 | 0.14712 | 233.5 | 234.3247 | 2.5016 | 0.016104 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.2224 | 81.402 | 233.7 | 233.7496 | -33.3062 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.2195 | 0.14712 | 233.5 | 234.3247 | 2.3554 | 0.015921 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.2307 | 81.402 | 233.7 | 233.7496 | -33.3028 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.2278 | 0.11851 | 233.5 | 234.3098 | 2.2095 | 0.015737 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.239 | 81.402 | 233.7 | 233.7495 | -33.2995 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.2361 | 0.11851 | 233.5 | 234.2949 | 2.0637 | 0.015554 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.2474 | 81.402 | 233.7 | 233.7496 | -33.2951 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.2445 | 0.10392 | 233.5 | 234.2949 | 1.9266 | 0.01537 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.2557 | 81.402 | 233.7 | 233.7496 | -33.2907 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.2529 | 0.10392 | 233.5 | 234.2949 | 1.7896 | 0.015187 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.264 | 81.402 | 233.7 | 233.7495 | -33.2863 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.2612 | 0.10445 | 233.5 | 234.2659 | 1.6602 | 0.015004 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.2723 | 81.402 | 233.7 | 233.7496 | -33.282 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.2695 | 0.10445 | 233.5 | 234.2368 | 1.5307 | 0.01482 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.2807 | 81.3619 | 233.7 | 233.735 | -33.2799 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.2778 | 0.10445 | 233.5 | 234.2368 | 1.4013 | 0.014637 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.289 | 81.3619 | 233.7 | 233.7206 | -33.2779 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.2862 | 0.10445 | 233.5 | 234.2368 | 1.2718 | 0.014453 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.2973 | 81.3419 | 233.7 | 233.7257 | -33.2795 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.2945 | 0.10445 | 233.5 | 234.2368 | 1.1501 | 0.01427 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.3057 | 81.3419 | 233.7 | 233.7307 | -33.2811 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.3029 | 0.10445 | 233.5 | 234.2368 | 1.0283 | 0.014087 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.314 | 81.3419 | 233.7 | 233.7307 | -33.2828 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.3112 | 0.10445 | 233.5 | 234.2368 | 0.90656 | 0.013903 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.3223 | 81.3419 | 233.7 | 233.7307 | -33.2844 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.3195 | 0.10445 | 233.5 | 234.2368 | 0.78481 | 0.01372 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.3307 | 81.3419 | 233.7 | 233.7307 | -33.2844 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.3279 | 0.12258 | 233.5 | 234.2368 | 0.66092 | 0.013536 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.339 | 81.3419 | 233.7 | 233.7307 | -33.2844 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.3362 | 0.12258 | 233.5 | 234.2368 | 0.53703 | 0.013353 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.3473 | 81.3419 | 233.7 | 233.7307 | -33.2844 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.3445 | 0.12258 | 233.5 | 234.2368 | 0.41314 | 0.01317 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.3556 | 81.3419 | 233.7 | 233.7307 | -33.2845 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.3529 | 0.12258 | 233.5 | 234.2368 | 0.28925 | 0.012986 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.364 | 81.3419 | 233.7 | 233.7307 | -33.2845 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.3612 | 0.093204 | 233.5 | 234.2368 | 0.15895 | 0.012803 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.3723 | 81.3419 | 233.7 | 233.7307 | -33.2845 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.3696 | 0.093204 | 233.5 | 234.2368 | 0.028642 | 0.012619 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.3806 | 81.3419 | 233.7 | 233.7307 | -33.2869 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.3779 | 0.11201 | 233.5 | 234.2369 | -0.10874 | 0.012436 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.3889 | 81.3419 | 233.7 | 233.7308 | -33.2893 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.3862 | 0.11201 | 233.5 | 234.2369 | -0.24611 | 0.012252 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.3973 | 81.3135 | 233.7 | 233.7216 | -33.2927 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.3946 | 0.088314 | 233.5 | 234.206 | -0.38442 | 0.012069 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.4056 | 81.3135 | 233.7 | 233.7125 | -33.2961 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.4029 | 0.088314 | 233.5 | 234.1751 | -0.52273 | 0.011886 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.4139 | 81.3135 | 233.7 | 233.7125 | -33.2995 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.4113 | 0.059165 | 233.5 | 234.1751 | -0.66174 | 0.011702 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.4222 | 81.3135 | 233.7 | 233.7125 | -33.303 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.4196 | 0.059165 | 233.5 | 234.1751 | -0.80074 | 0.011519 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.4306 | 81.3135 | 233.7 | 233.7125 | -33.3064 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.4279 | 0.037682 | 233.5 | 234.1751 | -0.93978 | 0.011335 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.4389 | 81.3135 | 233.7 | 233.7125 | -33.3098 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.4362 | 0.037682 | 233.5 | 234.1751 | -1.0788 | 0.011152 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.4472 | 81.3135 | 233.7 | 233.7125 | -33.3132 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.4446 | 0.037682 | 233.5 | 234.1751 | -1.2051 | 0.010969 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.4556 | 81.3135 | 233.7 | 233.7125 | -33.3166 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.4529 | 0.037682 | 233.5 | 234.1751 | -1.3313 | 0.010785 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.4639 | 81.3135 | 233.7 | 233.7125 | -33.3184 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.4612 | 0.044848 | 233.5 | 234.1766 | -1.4436 | 0.010602 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.4722 | 81.3135 | 233.7 | 233.7125 | -33.3201 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.4696 | 0.044848 | 233.5 | 234.178 | -1.5559 | 0.010418 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.4806 | 81.3135 | 233.7 | 233.7125 | -33.3219 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.4779 | 0.044848 | 233.5 | 234.178 | -1.6681 | 0.010235 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.4889 | 81.3135 | 233.7 | 233.7125 | -33.3237 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.4863 | 0.044848 | 233.5 | 234.178 | -1.7804 | 0.010052 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.4972 | 81.3135 | 233.7 | 233.7125 | -33.324 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.4946 | 0.044848 | 233.5 | 234.178 | -1.8906 | 0.0098682 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.5055 | 81.3135 | 233.7 | 233.7125 | -33.3244 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.5029 | 0.044848 | 233.5 | 234.178 | -2.0008 | 0.0096848 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.5139 | 81.3135 | 233.7 | 233.7125 | -33.3248 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.5113 | 0.044848 | 233.5 | 234.178 | -2.1068 | 0.0095014 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.5222 | 81.3135 | 233.7 | 233.7125 | -33.3251 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.5196 | 0.044848 | 233.5 | 234.178 | -2.2129 | 0.009318 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.5305 | 81.3135 | 233.7 | 233.7125 | -33.3242 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.528 | 0.044848 | 233.5 | 234.178 | -2.319 | 0.0091346 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.5388 | 81.3135 | 233.7 | 233.7125 | -33.3233 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.5363 | 0.044848 | 233.5 | 234.178 | -2.425 | 0.0089645 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.5472 | 81.3135 | 233.7 | 233.7125 | -33.3249 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.5446 | 0.038936 | 233.5 | 234.178 | -2.5327 | 0.0088311 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.5555 | 81.3135 | 233.7 | 233.7126 | -33.3265 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.553 | 0.038936 | 233.5 | 234.178 | -2.6403 | 0.0086977 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.5638 | 81.3135 | 233.7 | 233.7126 | -33.328 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.5613 | 0.034599 | 233.5 | 234.1809 | -2.7537 | 0.0085643 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.5721 | 81.3135 | 233.7 | 233.7125 | -33.3296 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.5696 | 0.034599 | 233.5 | 234.1838 | -2.8671 | 0.008431 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.5805 | 81.3135 | 233.7 | 233.7125 | -33.3312 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.5779 | 0.051036 | 233.5 | 234.1838 | -2.9831 | 0.0082976 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.5888 | 81.3135 | 233.7 | 233.7125 | -33.3328 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.5863 | 0.051036 | 233.5 | 234.1838 | -3.0991 | 0.0081642 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.5971 | 81.3135 | 233.7 | 233.7125 | -33.3364 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.5947 | 0.011193 | 233.5 | 234.1739 | -3.218 | 0.0080308 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.6055 | 81.3135 | 233.7 | 233.7126 | -33.34 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.603 | 0.011193 | 233.5 | 234.1642 | -3.3369 | 0.0078974 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.6138 | 81.3135 | 233.7 | 233.7126 | -33.3436 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.6113 | 0.0068675 | 233.5 | 234.1385 | -3.457 | 0.007764 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.6221 | 81.3135 | 233.7 | 233.7126 | -33.3472 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.6196 | 0.0068675 | 233.5 | 234.1129 | -3.577 | 0.0076306 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.6304 | 81.3135 | 233.7 | 233.7126 | -33.3508 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.628 | 0.0068675 | 233.5 | 234.1129 | -3.685 | 0.0074972 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.6388 | 81.3135 | 233.7 | 233.7126 | -33.3544 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.6364 | 0.0068675 | 233.5 | 234.1129 | -3.793 | 0.0073639 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.6471 | 81.3135 | 233.7 | 233.7125 | -33.358 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.6447 | 0.0033528 | 233.5 | 234.1129 | -3.8952 | 0.0072305 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.6554 | 81.3135 | 233.7 | 233.7125 | -33.3615 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.653 | 0.0033528 | 233.5 | 234.1129 | -3.9975 | 0.0070971 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.6638 | 81.3135 | 233.7 | 233.7125 | -33.3651 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.6613 | 0.0033528 | 233.5 | 234.1129 | -4.096 | 0.0069637 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.6721 | 81.3135 | 233.7 | 233.7125 | -33.3687 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.6697 | 0.0033528 | 233.5 | 234.1129 | -4.1946 | 0.0068303 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.6804 | 81.3135 | 233.7 | 233.7125 | -33.3723 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.678 | 0.0033528 | 233.5 | 234.1129 | -4.2872 | 0.0066969 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.6888 | 81.3135 | 233.7 | 233.7125 | -33.3759 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.6863 | 0.0033528 | 233.5 | 234.1129 | -4.3798 | 0.0065636 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.6971 | 81.3135 | 233.7 | 233.7125 | -33.3781 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.6947 | 0.015185 | 233.5 | 234.0904 | -4.4724 | 0.0064302 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.7054 | 81.3135 | 233.7 | 233.7125 | -33.3803 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.703 | 0.015185 | 233.5 | 234.068 | -4.565 | 0.0062968 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.7137 | 81.378 | 233.7 | 233.7125 | -33.379 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.7114 | 0.015185 | 233.5 | 234.068 | -4.6576 | 0.0061634 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.722 | 81.378 | 233.7 | 233.7125 | -33.3777 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.7197 | 0.015185 | 233.5 | 234.068 | -4.7502 | 0.00603 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.7304 | 81.378 | 233.7 | 233.7125 | -33.3764 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.728 | 0.021678 | 233.5 | 234.0735 | -4.8428 | 0.0058966 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.7387 | 81.378 | 233.7 | 233.7126 | -33.375 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.7364 | 0.021678 | 233.5 | 234.0789 | -4.9354 | 0.0057632 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.747 | 81.378 | 233.7 | 233.7126 | -33.3737 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.7447 | 0.021678 | 233.5 | 234.0789 | -5.0259 | 0.0056299 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.7554 | 81.378 | 233.7 | 233.7125 | -33.3724 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.7531 | 0.021678 | 233.5 | 234.0789 | -5.1163 | 0.0054965 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.7637 | 81.378 | 233.7 | 233.7125 | -33.3711 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.7614 | 0.021678 | 233.5 | 234.0789 | -5.2068 | 0.0053631 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.772 | 81.378 | 233.7 | 233.7125 | -33.3697 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.7697 | 0.021678 | 233.5 | 234.079 | -5.2973 | 0.0052297 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.7803 | 81.378 | 233.7 | 233.7125 | -33.3684 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.7781 | 0.021678 | 233.5 | 234.0789 | -5.3813 | 0.0050963 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.7887 | 81.378 | 233.7 | 233.7125 | -33.3671 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.7864 | 0.021678 | 233.5 | 234.0789 | -5.4654 | 0.0049629 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.797 | 81.378 | 233.7 | 233.7125 | -33.3658 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.7947 | 0.0011109 | 233.5 | 234.0997 | -5.5527 | 0.0048295 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.8053 | 81.378 | 233.7 | 233.7125 | -33.3645 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.803 | 0.0011109 | 233.5 | 234.1205 | -5.6401 | 0.0046961 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.8137 | 81.378 | 233.7 | 233.7125 | -33.3621 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.8114 | -0.011353 | 233.5 | 234.1205 | -5.7194 | 0.0045628 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.822 | 81.378 | 233.7 | 233.7125 | -33.3598 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.8197 | -0.011353 | 233.5 | 234.1205 | -5.7988 | 0.0044294 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.8303 | 81.378 | 233.7 | 233.7125 | -33.3575 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.8281 | 0.0155 | 233.5 | 234.1205 | -5.8763 | 0.004296 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.8387 | 81.378 | 233.7 | 233.7125 | -33.3551 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.8364 | 0.0155 | 233.5 | 234.1205 | -5.9539 | 0.0041626 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.847 | 81.378 | 233.7 | 233.7125 | -33.3528 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.8447 | 0.014446 | 233.5 | 234.1275 | -6.0204 | 0.0040292 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.8553 | 81.378 | 233.7 | 233.7126 | -33.3505 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.8531 | 0.014446 | 233.5 | 234.1345 | -6.0868 | 0.0038958 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.8636 | 81.378 | 233.7 | 233.7125 | -33.3481 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.8614 | 0.014446 | 233.5 | 234.1345 | -6.1533 | 0.0037624 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.8719 | 81.378 | 233.7 | 233.7125 | -33.3458 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.8698 | 0.014446 | 233.5 | 234.1345 | -6.2197 | 0.0036291 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.8803 | 81.3489 | 233.7 | 233.7118 | -33.3449 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.8781 | -0.020634 | 233.5 | 234.1253 | -6.2984 | 0.0034957 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.8886 | 81.3489 | 233.7 | 233.7111 | -33.3439 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.8864 | -0.020634 | 233.5 | 234.1162 | -6.377 | 0.0033623 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.8969 | 81.3489 | 233.7 | 233.7111 | -33.343 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.8948 | -0.012959 | 233.5 | 234.12 | -6.4556 | 0.0032289 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.9053 | 81.3489 | 233.7 | 233.7111 | -33.3421 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.9031 | -0.012959 | 233.5 | 234.1237 | -6.5343 | 0.0030955 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.9136 | 81.3489 | 233.7 | 233.7111 | -33.3411 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.9114 | -0.012959 | 233.5 | 234.1237 | -6.6129 | 0.0029621 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.9219 | 81.3489 | 233.7 | 233.7111 | -33.3402 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.9198 | -0.012959 | 233.5 | 234.1237 | -6.6916 | 0.0028288 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.9302 | 81.3817 | 233.7 | 233.726 | -33.3385 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.9281 | -0.012959 | 233.5 | 234.1237 | -6.7702 | 0.0026954 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.9386 | 81.3817 | 233.7 | 233.7409 | -33.3367 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.9365 | -0.012959 | 233.5 | 234.1237 | -6.8488 | 0.002562 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.9469 | 81.3602 | 233.7 | 233.7537 | -33.3366 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.9448 | -0.0053151 | 233.5 | 234.1145 | -6.9275 | 0.0024286 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.9552 | 81.3602 | 233.7 | 233.7665 | -33.3364 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.9531 | -0.0053151 | 233.5 | 234.1051 | -7.0061 | 0.0022952 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.9636 | 81.403 | 233.7 | 233.7665 | -33.3332 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.9614 | -0.016402 | 233.5 | 234.078 | -7.0875 | 0.0021618 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.9719 | 81.403 | 233.7 | 233.7665 | -33.3299 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.9698 | -0.016402 | 233.5 | 234.051 | -7.169 | 0.0020284 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.9802 | 81.403 | 233.7 | 233.7665 | -33.3266 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.9781 | -0.053087 | 233.5 | 234.051 | -7.2492 | 0.0018951 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.9886 | 81.403 | 233.7 | 233.7665 | -33.3234 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.9865 | -0.053087 | 233.5 | 234.051 | -7.3295 | 0.0017617 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
4.9969 | 81.403 | 233.7 | 233.7665 | -33.3201 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 4.9948 | -0.042062 | 233.5 | 234.0509 | -7.4156 | 0.0016283 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.0052 | 81.403 | 233.7 | 233.7665 | -33.3169 | 0.925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.0031 | -0.042062 | 233.5 | 234.0509 | -7.5018 | 0.0014949 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.0135 | 81.403 | 233.7033 | 233.7665 | -33.3136 | 0.92505 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.0115 | -0.019872 | 233.5 | 234.0509 | -7.5807 | 0.0013616 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.0219 | 81.403 | 233.7125 | 233.7665 | -33.3104 | 0.92518 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.0198 | -0.019872 | 233.5 | 234.051 | -7.6597 | 0.0012282 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.0302 | 81.403 | 233.7217 | 233.7665 | -33.3071 | 0.92532 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.0281 | -0.013621 | 233.5 | 234.051 | -7.7327 | 0.0010948 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.0385 | 81.403 | 233.7308 | 233.7665 | -33.3038 | 0.92545 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.0365 | -0.013621 | 233.5 | 234.0509 | -7.8057 | 0.00096147 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.0468 | 81.403 | 233.74 | 233.7665 | -33.3006 | 0.92558 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.0448 | -0.013621 | 233.5 | 234.0509 | -7.8786 | 0.00082811 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.0552 | 81.403 | 233.7491 | 233.7665 | -33.2973 | 0.92571 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.0532 | -0.013621 | 233.5 | 234.0509 | -7.9516 | 0.00069475 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.0635 | 81.403 | 233.7583 | 233.7665 | -33.2941 | 0.92585 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.0615 | -0.013621 | 233.5 | 234.0509 | -8.0175 | 0.00056139 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.0718 | 81.403 | 233.7675 | 233.7665 | -33.2908 | 0.92598 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.0698 | -0.013621 | 233.5 | 234.0509 | -8.0834 | 0.00042803 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.0801 | 81.403 | 233.7766 | 233.7665 | -33.2876 | 0.92611 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.0781 | -0.033797 | 233.5 | 234.0393 | -8.1492 | 0.00029467 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.0885 | 81.403 | 233.7858 | 233.7665 | -33.2843 | 0.92625 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.0865 | -0.033797 | 233.5 | 234.0277 | -8.215 | 0.00016131 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.0968 | 81.3631 | 233.7949 | 233.7574 | -33.2826 | 0.92638 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.0948 | -0.04589 | 233.5 | 234.0173 | -8.2809 | 2.7952e-05 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.1051 | 81.3631 | 233.8041 | 233.7484 | -33.281 | 0.92651 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.1031 | -0.04589 | 233.5 | 234.0068 | -8.3467 | -0.00010541 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.1135 | 81.3631 | 233.8133 | 233.7484 | -33.2793 | 0.92665 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.1115 | -0.04589 | 233.5 | 234.0068 | -8.4125 | -0.00023877 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.1218 | 81.3631 | 233.8224 | 233.7484 | -33.2776 | 0.92678 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.1198 | -0.04589 | 233.5 | 234.0068 | -8.4784 | -0.00037213 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.1301 | 81.2962 | 233.8316 | 233.7403 | -33.2813 | 0.92691 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.1282 | -0.04589 | 233.5 | 234.0068 | -8.5442 | -0.00050549 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.1384 | 81.2962 | 233.8407 | 233.7322 | -33.2849 | 0.92705 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.1365 | -0.04589 | 233.5 | 234.0068 | -8.6101 | -0.00063885 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.1468 | 81.2962 | 233.8499 | 233.7322 | -33.2885 | 0.92718 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.1448 | -0.067633 | 233.5 | 234.0032 | -8.6778 | -0.00077221 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.1551 | 81.2962 | 233.8591 | 233.7322 | -33.2921 | 0.92731 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.1531 | -0.067633 | 233.5 | 233.9996 | -8.7456 | -0.00090557 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.1634 | 81.2962 | 233.8682 | 233.7322 | -33.2957 | 0.92745 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.1615 | -0.094877 | 233.5 | 233.9898 | -8.8195 | -0.0010389 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.1718 | 81.2962 | 233.8774 | 233.7322 | -33.2993 | 0.92758 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.1699 | -0.094877 | 233.5 | 233.9802 | -8.8934 | -0.0011723 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.1801 | 81.3498 | 233.8866 | 233.7322 | -33.3001 | 0.92771 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.1782 | -0.10585 | 233.5 | 233.9633 | -8.9709 | -0.0013056 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.1884 | 81.3498 | 233.8957 | 233.7321 | -33.301 | 0.92785 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.1865 | -0.10585 | 233.5 | 233.9465 | -9.0483 | -0.001439 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.1967 | 81.3498 | 233.9049 | 233.7322 | -33.3018 | 0.92798 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.1948 | -0.1107 | 233.5 | 233.9465 | -9.1343 | -0.0015724 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.2051 | 81.3498 | 233.914 | 233.7322 | -33.3026 | 0.92811 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.2032 | -0.1107 | 233.5 | 233.9465 | -9.2202 | -0.0017057 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.2134 | 81.3498 | 233.9232 | 233.7322 | -33.3034 | 0.92825 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.2115 | -0.10124 | 233.5 | 233.9465 | -9.2998 | -0.0018391 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.2217 | 81.3498 | 233.9324 | 233.7322 | -33.3042 | 0.92838 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.2198 | -0.10124 | 233.5 | 233.9465 | -9.3794 | -0.0019724 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.23 | 81.3844 | 233.9415 | 233.7322 | -33.3023 | 0.92851 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.2282 | -0.090559 | 233.5 | 233.9634 | -9.4605 | -0.0021058 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.2384 | 81.3844 | 233.9507 | 233.7322 | -33.3004 | 0.92865 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.2365 | -0.090559 | 233.5 | 233.9803 | -9.5416 | -0.0022392 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.2467 | 81.3844 | 233.9598 | 233.7322 | -33.2985 | 0.92878 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.2449 | -0.099893 | 233.5 | 234.0046 | -9.6136 | -0.0023725 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.255 | 81.3844 | 233.969 | 233.7321 | -33.2965 | 0.92891 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.2532 | -0.099893 | 233.5 | 234.0289 | -9.6857 | -0.0025059 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.2634 | 81.3844 | 233.9781 | 233.7322 | -33.2946 | 0.92905 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.2615 | -0.099893 | 233.5 | 234.0289 | -9.7551 | -0.0026392 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.2717 | 81.3844 | 233.9873 | 233.7322 | -33.2927 | 0.92918 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.2698 | -0.099893 | 233.5 | 234.0289 | -9.8246 | -0.0027726 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.28 | 81.3659 | 233.9965 | 233.7497 | -33.2924 | 0.92931 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.2782 | -0.099893 | 233.5 | 234.0289 | -9.894 | -0.002906 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.2883 | 81.3659 | 234.0056 | 233.7672 | -33.2921 | 0.92945 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.2865 | -0.099893 | 233.5 | 234.0289 | -9.9634 | -0.0030393 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.2967 | 81.3659 | 234.0148 | 233.7671 | -33.2903 | 0.92958 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.2949 | -0.099893 | 233.5 | 234.0289 | -10.0207 | -0.0031727 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.305 | 81.3659 | 234.024 | 233.7671 | -33.2886 | 0.92971 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.3032 | -0.099893 | 233.5 | 234.0289 | -10.0779 | -0.003306 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.3133 | 81.4025 | 234.0331 | 233.7671 | -33.2849 | 0.92985 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.3115 | -0.12105 | 233.5 | 234.0375 | -10.1352 | -0.0034394 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.3217 | 81.4025 | 234.0423 | 233.7672 | -33.2811 | 0.92998 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.3199 | -0.12105 | 233.5 | 234.0461 | -10.1924 | -0.0035728 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.33 | 81.3813 | 234.0514 | 233.7827 | -33.279 | 0.93011 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.3282 | -0.13245 | 233.5 | 234.0411 | -10.2497 | -0.0037061 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.3383 | 81.3813 | 234.0606 | 233.7981 | -33.2769 | 0.93025 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.3365 | -0.13245 | 233.5 | 234.036 | -10.3069 | -0.0038395 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.3466 | 81.3813 | 234.0698 | 233.7982 | -33.2756 | 0.93038 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.3448 | -0.13245 | 233.5 | 234.0361 | -10.3642 | -0.0039728 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.355 | 81.3813 | 234.0789 | 233.7982 | -33.2743 | 0.93051 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.3532 | -0.13245 | 233.5 | 234.0361 | -10.4214 | -0.0041062 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.3633 | 81.369 | 234.0881 | 233.8138 | -33.2727 | 0.93064 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.3615 | -0.13245 | 233.5 | 234.0361 | -10.4787 | -0.0042396 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.3716 | 81.369 | 234.0972 | 233.8294 | -33.271 | 0.93078 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.3699 | -0.13245 | 233.5 | 234.036 | -10.5359 | -0.0043729 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.3799 | 81.369 | 234.1064 | 233.8294 | -33.2725 | 0.93091 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.3782 | -0.10903 | 233.5 | 234.036 | -10.5968 | -0.0045063 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.3883 | 81.369 | 234.1156 | 233.8294 | -33.2739 | 0.93104 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.3865 | -0.10903 | 233.5 | 234.036 | -10.6576 | -0.0046396 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.3966 | 81.369 | 234.1247 | 233.8294 | -33.2754 | 0.93118 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.3949 | -0.1265 | 233.5 | 234.0243 | -10.7204 | -0.004773 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.4049 | 81.369 | 234.1339 | 233.8294 | -33.2768 | 0.93131 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.4032 | -0.1265 | 233.5 | 234.0126 | -10.7832 | -0.0049064 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.4133 | 81.369 | 234.1431 | 233.8294 | -33.2783 | 0.93144 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.4116 | -0.094135 | 233.5 | 234.0126 | -10.8444 | -0.0050397 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.4216 | 81.369 | 234.1522 | 233.8294 | -33.2797 | 0.93158 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.4199 | -0.094135 | 233.5 | 234.0126 | -10.9057 | -0.0051731 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.4299 | 81.369 | 234.1614 | 233.8294 | -33.2812 | 0.93171 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.4282 | -0.10769 | 233.5 | 233.9926 | -10.9624 | -0.0053064 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.4382 | 81.369 | 234.1705 | 233.8294 | -33.2826 | 0.93184 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.4366 | -0.10769 | 233.5 | 233.9725 | -11.0191 | -0.0054398 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.4466 | 81.369 | 234.1797 | 233.8294 | -33.2841 | 0.93198 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.4449 | -0.10769 | 233.5 | 233.9725 | -11.0698 | -0.0055732 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.4549 | 81.369 | 234.1888 | 233.8294 | -33.2855 | 0.93211 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.4532 | -0.10769 | 233.5 | 233.9725 | -11.1205 | -0.0057065 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.4632 | 81.369 | 234.198 | 233.8294 | -33.287 | 0.93224 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.4615 | -0.12909 | 233.5 | 233.9426 | -11.1712 | -0.0058399 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.4716 | 81.369 | 234.2072 | 233.8294 | -33.2884 | 0.93238 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.4699 | -0.12909 | 233.5 | 233.9126 | -11.2218 | -0.0059733 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.4799 | 81.369 | 234.2163 | 233.8294 | -33.2899 | 0.93251 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.4782 | -0.12909 | 233.5 | 233.9126 | -11.2724 | -0.0061066 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.4882 | 81.369 | 234.2255 | 233.8294 | -33.2913 | 0.93264 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.4866 | -0.12909 | 233.5 | 233.9126 | -11.3231 | -0.00624 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.4966 | 81.369 | 234.2346 | 233.8294 | -33.2928 | 0.93278 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.4949 | -0.12909 | 233.5 | 233.9126 | -11.3737 | -0.0063733 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.5049 | 81.369 | 234.2438 | 233.8294 | -33.2942 | 0.93291 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.5032 | -0.12909 | 233.5 | 233.9126 | -11.4244 | -0.0065067 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.5132 | 81.369 | 234.253 | 233.8294 | -33.2941 | 0.93304 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.5116 | -0.14031 | 233.5 | 233.9236 | -11.4751 | -0.0066401 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.5215 | 81.369 | 234.2621 | 233.8294 | -33.2939 | 0.93318 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.5199 | -0.14031 | 233.5 | 233.9345 | -11.5258 | -0.0067734 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.5298 | 81.369 | 234.2713 | 233.8294 | -33.2938 | 0.93331 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.5283 | -0.14031 | 233.5 | 233.9345 | -11.5764 | -0.0069068 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.5382 | 81.369 | 234.2805 | 233.8294 | -33.2936 | 0.93344 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.5366 | -0.14031 | 233.5 | 233.9345 | -11.6271 | -0.00701 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.5465 | 81.369 | 234.2896 | 233.8294 | -33.2905 | 0.93358 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.5449 | -0.10729 | 233.5 | 233.9428 | -11.6822 | -0.0070434 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.5548 | 81.369 | 234.2988 | 233.8294 | -33.2875 | 0.93371 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.5532 | -0.10729 | 233.5 | 233.9511 | -11.7372 | -0.0070767 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.5632 | 81.369 | 234.3079 | 233.8294 | -33.2844 | 0.93384 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.5616 | -0.10316 | 233.5 | 233.9489 | -11.7931 | -0.0071101 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.5715 | 81.369 | 234.3171 | 233.8294 | -33.2813 | 0.93398 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.5699 | -0.10316 | 233.5 | 233.9467 | -11.8489 | -0.0071434 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.5798 | 81.369 | 234.3263 | 233.8294 | -33.2782 | 0.93411 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.5782 | -0.11881 | 233.5 | 233.9467 | -11.9016 | -0.0071767 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.5881 | 81.369 | 234.3354 | 233.8294 | -33.2751 | 0.93424 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.5866 | -0.11881 | 233.5 | 233.9467 | -11.9543 | -0.0072101 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.5965 | 81.369 | 234.3446 | 233.8294 | -33.2748 | 0.93438 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.5949 | -0.1176 | 233.5 | 233.9467 | -12.0139 | -0.0072434 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.6048 | 81.369 | 234.3537 | 233.8294 | -33.2745 | 0.93451 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.6033 | -0.1176 | 233.5 | 233.9467 | -12.0736 | -0.0072768 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.6131 | 81.369 | 234.3629 | 233.8294 | -33.2742 | 0.93464 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.6116 | -0.074241 | 233.5 | 233.9467 | -12.1279 | -0.0073101 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.6215 | 81.369 | 234.3721 | 233.8294 | -33.2739 | 0.93478 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.6199 | -0.074241 | 233.5 | 233.9467 | -12.1821 | -0.0073434 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.6298 | 81.369 | 234.3812 | 233.8294 | -33.2737 | 0.93491 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.6282 | -0.10117 | 233.5 | 233.9543 | -12.2324 | -0.0073768 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.6381 | 81.369 | 234.3904 | 233.8294 | -33.2734 | 0.93504 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.6366 | -0.10117 | 233.5 | 233.9619 | -12.2826 | -0.0074101 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.6465 | 81.369 | 234.3995 | 233.8294 | -33.2758 | 0.93518 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.645 | -0.11321 | 233.5 | 233.9586 | -12.3277 | -0.0074435 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.6548 | 81.369 | 234.4087 | 233.8294 | -33.2783 | 0.93531 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.6533 | -0.11321 | 233.5 | 233.9553 | -12.3728 | -0.0074768 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.6631 | 81.369 | 234.4179 | 233.8294 | -33.2807 | 0.93544 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.6616 | -0.11321 | 233.5 | 233.9553 | -12.4178 | -0.0075101 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.6714 | 81.369 | 234.427 | 233.8294 | -33.2832 | 0.93557 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.6699 | -0.11321 | 233.5 | 233.9553 | -12.4629 | -0.0075435 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.6797 | 81.369 | 234.4362 | 233.8294 | -33.2856 | 0.93571 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.6783 | -0.11321 | 233.5 | 233.9553 | -12.5079 | -0.0075768 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.6881 | 81.369 | 234.4453 | 233.8294 | -33.2881 | 0.93584 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.6866 | -0.11321 | 233.5 | 233.9553 | -12.553 | -0.0076102 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.6964 | 81.369 | 234.4545 | 233.8294 | -33.2889 | 0.93597 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.6949 | -0.11321 | 233.5 | 233.9553 | -12.598 | -0.0076435 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.7047 | 81.369 | 234.4637 | 233.8294 | -33.2897 | 0.93611 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.7032 | -0.11321 | 233.5 | 233.9553 | -12.643 | -0.0076768 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.7131 | 81.369 | 234.4728 | 233.8294 | -33.2906 | 0.93624 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.7116 | -0.11321 | 233.5 | 233.9553 | -12.6881 | -0.0077102 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.7214 | 81.369 | 234.482 | 233.8294 | -33.2914 | 0.93637 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.72 | -0.11321 | 233.5 | 233.9553 | -12.7331 | -0.0077435 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.7297 | 81.369 | 234.4911 | 233.8294 | -33.2943 | 0.93651 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.7283 | -0.12508 | 233.5 | 233.9402 | -12.7781 | -0.0077769 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.738 | 81.369 | 234.5003 | 233.8294 | -33.2972 | 0.93664 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.7366 | -0.12508 | 233.5 | 233.9251 | -12.8231 | -0.0078102 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.7464 | 81.369 | 234.5095 | 233.8294 | -33.2984 | 0.93677 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.7449 | -0.13627 | 233.5 | 233.9171 | -12.8681 | -0.0078435 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.7547 | 81.369 | 234.5186 | 233.8294 | -33.2996 | 0.93691 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.7533 | -0.13627 | 233.5 | 233.9092 | -12.9131 | -0.0078769 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.763 | 81.3793 | 234.5278 | 233.8471 | -33.3011 | 0.93704 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.7616 | -0.097373 | 233.5 | 233.9091 | -12.9619 | -0.0079102 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.7714 | 81.3793 | 234.537 | 233.8647 | -33.3025 | 0.93717 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.77 | -0.097373 | 233.5 | 233.9091 | -13.0107 | -0.0079436 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.7797 | 81.3793 | 234.5461 | 233.8647 | -33.3027 | 0.93731 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.7783 | -0.10586 | 233.5 | 233.9 | -13.0635 | -0.0079769 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.788 | 81.3793 | 234.5553 | 233.8647 | -33.3029 | 0.93744 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.7866 | -0.10586 | 233.5 | 233.8909 | -13.1163 | -0.0080102 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.7963 | 81.3793 | 234.5644 | 233.8647 | -33.3031 | 0.93757 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.795 | -0.12673 | 233.5 | 233.8909 | -13.1686 | -0.0080436 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.8047 | 81.3793 | 234.5736 | 233.8647 | -33.3033 | 0.93771 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.8033 | -0.12673 | 233.5 | 233.8909 | -13.2209 | -0.0080769 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.813 | 81.3793 | 234.5827 | 233.8647 | -33.3035 | 0.93784 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.8116 | -0.12673 | 233.5 | 233.8909 | -13.2668 | -0.0081103 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.8213 | 81.3793 | 234.5919 | 233.8647 | -33.3037 | 0.93797 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.8199 | -0.12673 | 233.5 | 233.8909 | -13.3127 | -0.0081436 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.8297 | 81.3793 | 234.6011 | 233.8647 | -33.3039 | 0.93811 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.8283 | -0.10665 | 233.5 | 233.8909 | -13.3536 | -0.0081769 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.838 | 81.3793 | 234.6102 | 233.8648 | -33.3041 | 0.93824 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.8366 | -0.10665 | 233.5 | 233.8909 | -13.3946 | -0.0082103 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.8463 | 81.3793 | 234.6194 | 233.8647 | -33.3043 | 0.93837 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.845 | -0.10665 | 233.5 | 233.8909 | -13.4356 | -0.0082436 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.8546 | 81.3793 | 234.6286 | 233.8647 | -33.3045 | 0.93851 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.8533 | -0.10665 | 233.5 | 233.8909 | -13.4766 | -0.008277 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.863 | 81.3793 | 234.6377 | 233.8647 | -33.3047 | 0.93864 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.8616 | -0.10665 | 233.5 | 233.8909 | -13.5176 | -0.0083103 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.8713 | 81.3793 | 234.6469 | 233.8647 | -33.3049 | 0.93877 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.87 | -0.10665 | 233.5 | 233.8909 | -13.5586 | -0.0083436 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.8796 | 81.3793 | 234.656 | 233.8647 | -33.3051 | 0.93891 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.8783 | -0.11849 | 233.5 | 233.8832 | -13.5997 | -0.008377 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.8879 | 81.3793 | 234.6652 | 233.8647 | -33.3053 | 0.93904 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.8867 | -0.11849 | 233.5 | 233.8753 | -13.6407 | -0.0084103 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.8963 | 81.3793 | 234.6744 | 233.8647 | -33.3055 | 0.93917 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.895 | -0.11849 | 233.5 | 233.8754 | -13.6818 | -0.0084437 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.9046 | 81.3793 | 234.6835 | 233.8647 | -33.3057 | 0.93931 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.9033 | -0.11849 | 233.5 | 233.8754 | -13.7229 | -0.008477 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.9129 | 81.3793 | 234.6927 | 233.8647 | -33.3059 | 0.93944 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.9116 | -0.13163 | 233.5 | 233.8873 | -13.7639 | -0.0085103 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.9213 | 81.3793 | 234.7018 | 233.8647 | -33.3061 | 0.93957 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.92 | -0.13163 | 233.5 | 233.8992 | -13.805 | -0.0085437 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.9296 | 81.3793 | 234.711 | 233.8647 | -33.3063 | 0.93971 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.9283 | -0.12546 | 233.5 | 233.8977 | -13.8477 | -0.008577 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.9379 | 81.3793 | 234.7202 | 233.8647 | -33.3065 | 0.93984 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.9366 | -0.12546 | 233.5 | 233.8963 | -13.8904 | -0.0086104 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.9462 | 81.3793 | 234.7293 | 233.8647 | -33.3067 | 0.93997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.945 | -0.12546 | 233.5 | 233.8963 | -13.9331 | -0.0086437 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.9546 | 81.3793 | 234.7385 | 233.8647 | -33.3069 | 0.94011 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.9533 | -0.12546 | 233.5 | 233.8964 | -13.9757 | -0.008677 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.9629 | 81.3849 | 234.7477 | 233.8647 | -33.3047 | 0.94024 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.9617 | -0.13092 | 233.5 | 233.8964 | -14.0179 | -0.0087104 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.9712 | 81.3849 | 234.7568 | 233.8647 | -33.3026 | 0.94037 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.97 | -0.13092 | 233.5 | 233.8964 | -14.06 | -0.0087437 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.9796 | 81.4037 | 234.766 | 233.8647 | -33.2945 | 0.9405 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.9783 | -0.16123 | 233.5 | 233.8963 | -14.1064 | -0.0087771 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.9879 | 81.4037 | 234.7751 | 233.8647 | -33.2865 | 0.94064 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.9867 | -0.16123 | 233.5 | 233.8963 | -14.1527 | -0.0088104 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
5.9962 | 81.4285 | 234.7843 | 233.8647 | -33.2714 | 0.94077 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 5.995 | -0.16123 | 233.5 | 233.8963 | -14.196 | -0.0088437 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.0045 | 81.4285 | 234.7934 | 233.8647 | -33.2564 | 0.9409 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.0034 | -0.16123 | 233.5 | 233.8963 | -14.2392 | -0.0088771 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.0129 | 81.3954 | 234.8 | 233.8647 | -33.2276 | 0.94107 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.0117 | -0.16936 | 233.5 | 233.8963 | -14.2773 | -0.0089104 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.0212 | 81.3954 | 234.8 | 233.8647 | -33.1989 | 0.94133 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.02 | -0.16936 | 233.5 | 233.8963 | -14.3153 | -0.0089438 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.0295 | 81.4233 | 234.8 | 233.8752 | -33.1644 | 0.94159 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.0283 | -0.1843 | 233.5 | 233.8963 | -14.3522 | -0.0089771 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.0378 | 81.4233 | 234.8 | 233.8857 | -33.1298 | 0.94185 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.0367 | -0.1843 | 233.5 | 233.8963 | -14.389 | -0.0090104 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.0462 | 81.3982 | 234.8 | 233.9104 | -33.0873 | 0.94211 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.045 | -0.1843 | 233.5 | 233.8963 | -14.4258 | -0.0090438 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.0545 | 81.3982 | 234.8 | 233.9351 | -33.0447 | 0.94236 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.0533 | -0.1843 | 233.5 | 233.8963 | -14.4626 | -0.0090771 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.0628 | 81.3982 | 234.8 | 233.9351 | -33.0022 | 0.94262 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.0617 | -0.19698 | 233.5 | 233.8888 | -14.4994 | -0.0091105 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.0712 | 81.3982 | 234.8 | 233.9351 | -32.9597 | 0.94288 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.07 | -0.19698 | 233.5 | 233.8813 | -14.5363 | -0.0091438 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.0795 | 81.3982 | 234.8 | 233.935 | -32.9171 | 0.94314 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.0784 | -0.19698 | 233.5 | 233.8813 | -14.5731 | -0.0091771 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.0878 | 81.3982 | 234.8 | 233.935 | -32.8746 | 0.9434 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.0867 | -0.19698 | 233.5 | 233.8813 | -14.6099 | -0.0092105 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.0961 | 81.4485 | 234.8 | 233.9634 | -32.8306 | 0.94366 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.095 | -0.19698 | 233.5 | 233.8813 | -14.6467 | -0.0092438 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.1045 | 81.4485 | 234.8 | 233.9918 | -32.7866 | 0.94391 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.1033 | -0.19698 | 233.5 | 233.8813 | -14.6835 | -0.0092772 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.1128 | 81.4485 | 234.8 | 233.9919 | -32.7426 | 0.94417 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.1117 | -0.20733 | 233.5 | 233.8702 | -14.7202 | -0.0093105 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.1211 | 81.4485 | 234.8 | 233.9919 | -32.6985 | 0.94443 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.1201 | -0.20733 | 233.5 | 233.8591 | -14.757 | -0.0093438 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.1295 | 81.4485 | 234.8 | 233.9919 | -32.6545 | 0.94469 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.1284 | -0.21538 | 233.5 | 233.8532 | -14.7938 | -0.0093772 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.1378 | 81.4485 | 234.8 | 233.9919 | -32.6105 | 0.94495 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.1367 | -0.21538 | 233.5 | 233.8473 | -14.8305 | -0.0094105 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.1461 | 81.4485 | 234.8 | 233.9919 | -32.5665 | 0.9452 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.145 | -0.21538 | 233.5 | 233.8473 | -14.8673 | -0.0094439 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.1544 | 81.4485 | 234.8 | 233.9919 | -32.5225 | 0.94546 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.1534 | -0.21538 | 233.5 | 233.8473 | -14.9041 | -0.0094772 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.1628 | 81.4696 | 234.8 | 233.9993 | -32.4748 | 0.94572 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.1617 | -0.21538 | 233.5 | 233.8473 | -14.9409 | -0.0095105 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.1711 | 81.4696 | 234.8 | 234.0068 | -32.427 | 0.94598 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.17 | -0.21538 | 233.5 | 233.8473 | -14.9777 | -0.0095439 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.1794 | 81.4814 | 234.8 | 234.009 | -32.3705 | 0.94624 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.1783 | -0.17979 | 233.5 | 233.8473 | -15.0145 | -0.0095772 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.1877 | 81.4814 | 234.8 | 234.0112 | -32.314 | 0.94649 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.1867 | -0.17979 | 233.5 | 233.8473 | -15.0512 | -0.0096106 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.1961 | 81.4651 | 234.8 | 234.0111 | -32.2514 | 0.94675 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.1951 | -0.16149 | 233.5 | 233.8473 | -15.0926 | -0.0096439 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.2044 | 81.4651 | 234.8 | 234.0111 | -32.1889 | 0.94701 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.2034 | -0.16149 | 233.5 | 233.8473 | -15.1341 | -0.0096772 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.2127 | 81.4684 | 234.8 | 234.0132 | -32.1091 | 0.94727 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.2117 | -0.16147 | 233.5 | 233.8473 | -15.168 | -0.0097106 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.2211 | 81.4684 | 234.8 | 234.0154 | -32.0293 | 0.94753 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.22 | -0.16147 | 233.5 | 233.8473 | -15.2019 | -0.0097439 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.2294 | 81.4684 | 234.8 | 234.0154 | -31.9495 | 0.94779 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.2284 | -0.16628 | 233.5 | 233.8473 | -15.2369 | -0.0097773 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.2377 | 81.4684 | 234.8 | 234.0154 | -31.8698 | 0.94804 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.2367 | -0.16628 | 233.5 | 233.8473 | -15.2719 | -0.0098106 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.246 | 81.363 | 234.8 | 234.0154 | -31.7824 | 0.9483 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.2451 | -0.16666 | 233.5 | 233.8473 | -15.3047 | -0.0098439 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.2544 | 81.363 | 234.8 | 234.0154 | -31.695 | 0.94856 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.2534 | -0.16666 | 233.5 | 233.8473 | -15.3375 | -0.0098773 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.2627 | 81.363 | 234.8 | 234.0154 | -31.6076 | 0.94882 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.2617 | -0.16666 | 233.5 | 233.8473 | -15.3703 | -0.0099106 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.271 | 81.363 | 234.8 | 234.0154 | -31.5202 | 0.94908 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.2701 | -0.16666 | 233.5 | 233.8474 | -15.4031 | -0.009944 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.2794 | 81.4238 | 234.8 | 234.0335 | -31.4302 | 0.94933 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.2784 | -0.16666 | 233.5 | 233.8474 | -15.4359 | -0.0099773 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.2877 | 81.4238 | 234.8 | 234.0516 | -31.3402 | 0.94959 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.2867 | -0.16666 | 233.5 | 233.8473 | -15.4687 | -0.010011 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.296 | 81.4238 | 234.8 | 234.0517 | -31.2502 | 0.94985 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.295 | -0.16666 | 233.5 | 233.8473 | -15.5015 | -0.010044 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.3044 | 81.4238 | 234.8 | 234.0517 | -31.1602 | 0.95011 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.3034 | -0.16666 | 233.5 | 233.8473 | -15.5344 | -0.010077 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.3127 | 81.4238 | 234.8 | 234.0517 | -31.0702 | 0.95037 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.3117 | -0.16666 | 233.5 | 233.8473 | -15.5672 | -0.010111 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.321 | 81.4238 | 234.8 | 234.0516 | -30.9802 | 0.95063 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.3201 | -0.16666 | 233.5 | 233.8473 | -15.6 | -0.010144 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.3293 | 81.4635 | 234.8 | 234.0577 | -30.8883 | 0.95088 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.3284 | -0.16666 | 233.5 | 233.8473 | -15.6328 | -0.010177 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.3376 | 81.4635 | 234.8 | 234.0638 | -30.7963 | 0.95114 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.3367 | -0.16666 | 233.5 | 233.8473 | -15.6656 | -0.010211 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.346 | 81.4917 | 234.8 | 234.0704 | -30.703 | 0.9514 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.3451 | -0.16666 | 233.5 | 233.8473 | -15.6968 | -0.010244 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.3543 | 81.4917 | 234.8 | 234.077 | -30.6097 | 0.95166 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.3534 | -0.16666 | 233.5 | 233.8473 | -15.728 | -0.010277 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.3626 | 81.517 | 234.8 | 234.0779 | -30.515 | 0.95192 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.3618 | -0.16666 | 233.5 | 233.8474 | -15.7592 | -0.010311 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.371 | 81.517 | 234.8 | 234.0788 | -30.4203 | 0.95217 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.3701 | -0.16666 | 233.5 | 233.8474 | -15.7904 | -0.010344 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.3793 | 81.517 | 234.8 | 234.0788 | -30.3279 | 0.95243 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.3784 | -0.16515 | 233.5 | 233.8474 | -15.8299 | -0.010377 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.3876 | 81.517 | 234.8 | 234.0788 | -30.2356 | 0.95269 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.3867 | -0.16515 | 233.5 | 233.8473 | -15.8695 | -0.010411 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.3959 | 81.4819 | 234.8 | 234.0788 | -30.1365 | 0.95295 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.3951 | -0.16515 | 233.5 | 233.8473 | -15.9022 | -0.010444 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.4043 | 81.4819 | 234.8 | 234.0788 | -30.0375 | 0.95321 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.4034 | -0.16515 | 233.5 | 233.8473 | -15.9349 | -0.010477 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.4126 | 81.4855 | 234.8 | 234.0856 | -29.9358 | 0.95347 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.4117 | -0.19365 | 233.5 | 233.8474 | -15.9725 | -0.010511 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.4209 | 81.4855 | 234.8 | 234.0925 | -29.8342 | 0.95372 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.4201 | -0.19365 | 233.5 | 233.8474 | -16.0101 | -0.010544 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.4293 | 81.5147 | 234.8 | 234.0962 | -29.738 | 0.95398 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.4284 | -0.19648 | 233.5 | 233.8474 | -16.0443 | -0.010577 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.4376 | 81.5147 | 234.8 | 234.1 | -29.6418 | 0.95424 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.4368 | -0.19648 | 233.5 | 233.8474 | -16.0785 | -0.010611 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.4459 | 81.4806 | 234.8 | 234.0999 | -29.5474 | 0.9545 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.4451 | -0.19648 | 233.5 | 233.8473 | -16.1108 | -0.010644 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.4542 | 81.4806 | 234.8 | 234.0999 | -29.4529 | 0.95476 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.4534 | -0.19648 | 233.5 | 233.8473 | -16.1432 | -0.010677 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.4626 | 81.4806 | 234.8 | 234.0999 | -29.3665 | 0.95501 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.4618 | -0.19648 | 233.5 | 233.8473 | -16.1755 | -0.010711 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.4709 | 81.4806 | 234.8 | 234.0999 | -29.2801 | 0.95527 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.4701 | -0.19648 | 233.5 | 233.8474 | -16.2079 | -0.010744 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.4792 | 81.494 | 234.8 | 234.0882 | -29.1924 | 0.95553 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.4785 | -0.19648 | 233.5 | 233.8474 | -16.2402 | -0.010777 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.4875 | 81.494 | 234.8 | 234.0764 | -29.1046 | 0.95579 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.4868 | -0.19648 | 233.5 | 233.8473 | -16.2726 | -0.010811 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.4959 | 81.494 | 234.8 | 234.0764 | -29.0168 | 0.95605 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.4951 | -0.19648 | 233.5 | 233.8474 | -16.305 | -0.010844 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.5042 | 81.494 | 234.8 | 234.0764 | -28.9291 | 0.9563 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.5034 | -0.19648 | 233.5 | 233.8473 | -16.3374 | -0.010877 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.5125 | 81.494 | 234.8 | 234.0764 | -28.8428 | 0.95656 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.5118 | -0.19648 | 233.5 | 233.8473 | -16.3697 | -0.010911 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.5208 | 81.494 | 234.8 | 234.0764 | -28.7565 | 0.95682 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.5201 | -0.19648 | 233.5 | 233.8474 | -16.4021 | -0.010944 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.5292 | 81.494 | 234.8 | 234.0764 | -28.6702 | 0.95708 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.5284 | -0.19648 | 233.5 | 233.8473 | -16.4345 | -0.010978 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.5375 | 81.494 | 234.8 | 234.0764 | -28.5839 | 0.95734 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.5368 | -0.19648 | 233.5 | 233.8473 | -16.4669 | -0.011016 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.5458 | 81.494 | 234.8 | 234.0764 | -28.4976 | 0.9576 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.5451 | -0.19648 | 233.5 | 233.8473 | -16.4993 | -0.011066 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.5542 | 81.494 | 234.8 | 234.0764 | -28.4113 | 0.95785 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.5535 | -0.19648 | 233.5 | 233.8473 | -16.5317 | -0.011116 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.5625 | 81.494 | 234.8 | 234.0764 | -28.325 | 0.95811 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.5618 | -0.19648 | 233.5 | 233.8473 | -16.5642 | -0.011166 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.5708 | 81.494 | 234.8 | 234.0764 | -28.2387 | 0.95837 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.5701 | -0.19648 | 233.5 | 233.8473 | -16.5966 | -0.011216 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.5791 | 81.5287 | 234.8 | 234.0764 | -28.1466 | 0.95863 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.5784 | -0.21741 | 233.5 | 233.8473 | -16.6364 | -0.011266 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.5875 | 81.5287 | 234.8 | 234.0764 | -28.0546 | 0.95889 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.5868 | -0.21741 | 233.5 | 233.8474 | -16.6763 | -0.011316 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.5958 | 81.5359 | 234.8 | 234.0764 | -27.9644 | 0.95914 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.5951 | -0.25389 | 233.5 | 233.8473 | -16.7171 | -0.011366 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.6041 | 81.5359 | 234.8 | 234.0764 | -27.8743 | 0.9594 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.6035 | -0.25389 | 233.5 | 233.8473 | -16.7579 | -0.011416 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.6125 | 81.5342 | 234.8 | 234.0745 | -27.7813 | 0.95966 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.6118 | -0.25389 | 233.5 | 233.8473 | -16.7901 | -0.011466 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.6208 | 81.5342 | 234.8 | 234.0725 | -27.6884 | 0.95992 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.6201 | -0.25389 | 233.5 | 233.8474 | -16.8222 | -0.011516 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.6291 | 81.5308 | 234.8 | 234.0725 | -27.6075 | 0.96018 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.6285 | -0.24491 | 233.5 | 233.8473 | -16.856 | -0.011566 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.6374 | 81.5308 | 234.8 | 234.0725 | -27.5265 | 0.96044 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.6368 | -0.24491 | 233.5 | 233.8473 | -16.8898 | -0.011616 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.6458 | 81.5179 | 234.8 | 234.0725 | -27.44 | 0.96069 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.6451 | -0.25212 | 233.5 | 233.8473 | -16.9241 | -0.011666 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.6541 | 81.5179 | 234.8 | 234.0725 | -27.3535 | 0.96095 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.6534 | -0.25212 | 233.5 | 233.8473 | -16.9584 | -0.011716 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.6624 | 81.5179 | 234.8 | 234.0725 | -27.2746 | 0.96121 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.6618 | -0.25212 | 233.5 | 233.8473 | -16.9928 | -0.011766 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.6707 | 81.5179 | 234.8 | 234.0725 | -27.1957 | 0.96147 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.6702 | -0.25212 | 233.5 | 233.8474 | -17.0271 | -0.011816 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.6791 | 81.5179 | 234.8 | 234.0725 | -27.1168 | 0.96173 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.6785 | -0.25212 | 233.5 | 233.8474 | -17.0615 | -0.011866 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.6874 | 81.5179 | 234.8 | 234.0725 | -27.038 | 0.96198 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.6868 | -0.25212 | 233.5 | 233.8473 | -17.0958 | -0.011916 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.6957 | 81.5179 | 234.8 | 234.0725 | -26.9617 | 0.96224 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.6951 | -0.25212 | 233.5 | 233.8473 | -17.1302 | -0.011966 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.704 | 81.5179 | 234.8 | 234.0725 | -26.8854 | 0.9625 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.7035 | -0.25212 | 233.5 | 233.8473 | -17.1646 | -0.012016 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.7124 | 81.5179 | 234.8 | 234.0725 | -26.8091 | 0.96276 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.7118 | -0.25212 | 233.5 | 233.8473 | -17.1989 | -0.012066 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.7207 | 81.5179 | 234.8 | 234.0725 | -26.7329 | 0.96302 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.7202 | -0.25212 | 233.5 | 233.8473 | -17.2333 | -0.012116 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.729 | 81.5179 | 234.8 | 234.0725 | -26.6566 | 0.96327 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.7285 | -0.25212 | 233.5 | 233.8473 | -17.2676 | -0.012166 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.7374 | 81.5179 | 234.8 | 234.0725 | -26.5803 | 0.96353 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.7368 | -0.25212 | 233.5 | 233.8474 | -17.302 | -0.012217 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.7457 | 81.5179 | 234.8 | 234.0725 | -26.506 | 0.96379 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.7452 | -0.25496 | 233.5 | 233.8474 | -17.3382 | -0.012267 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.754 | 81.5179 | 234.8 | 234.0725 | -26.4318 | 0.96405 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.7535 | -0.25496 | 233.5 | 233.8474 | -17.3745 | -0.012317 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.7623 | 81.5179 | 234.8 | 234.0725 | -26.3588 | 0.96431 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.7618 | -0.25496 | 233.5 | 233.8474 | -17.4108 | -0.012367 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.7707 | 81.5179 | 234.8 | 234.0725 | -26.2858 | 0.96457 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.7701 | -0.25496 | 233.5 | 233.8473 | -17.447 | -0.012417 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.779 | 81.6068 | 234.8 | 234.0725 | -26.203 | 0.96482 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.7785 | -0.26462 | 233.5 | 233.8473 | -17.4912 | -0.012467 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.7873 | 81.6068 | 234.8 | 234.0725 | -26.1202 | 0.96508 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.7868 | -0.26462 | 233.5 | 233.8473 | -17.5355 | -0.012517 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.7957 | 81.5924 | 234.8 | 234.0725 | -26.0347 | 0.96534 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.7952 | -0.24586 | 233.5 | 233.8592 | -17.5709 | -0.012567 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.804 | 81.5924 | 234.8 | 234.0725 | -25.9492 | 0.9656 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.8035 | -0.24586 | 233.5 | 233.8711 | -17.6064 | -0.012617 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.8123 | 81.5448 | 234.8 | 234.0725 | -25.8639 | 0.96586 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.8118 | -0.23209 | 233.5 | 233.8808 | -17.6418 | -0.012667 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.8206 | 81.5448 | 234.8 | 234.0725 | -25.7786 | 0.96611 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.8202 | -0.23209 | 233.5 | 233.8904 | -17.6773 | -0.012717 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.8289 | 81.5266 | 234.8 | 234.0725 | -25.6995 | 0.96637 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.8285 | -0.23918 | 233.5 | 233.8904 | -17.7095 | -0.012767 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.8373 | 81.5266 | 234.8 | 234.0725 | -25.6204 | 0.96663 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.8369 | -0.23918 | 233.5 | 233.8903 | -17.7417 | -0.012817 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.8456 | 81.5261 | 234.8 | 234.0877 | -25.5468 | 0.96689 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.8452 | -0.23918 | 233.5 | 233.8904 | -17.772 | -0.012867 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.8539 | 81.5261 | 234.8 | 234.1028 | -25.4732 | 0.96715 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.8535 | -0.23918 | 233.5 | 233.8904 | -17.8022 | -0.012917 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.8623 | 81.5281 | 234.8 | 234.1029 | -25.4017 | 0.9674 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.8618 | -0.23918 | 233.5 | 233.8903 | -17.8325 | -0.012967 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.8706 | 81.5281 | 234.8 | 234.1029 | -25.3302 | 0.96766 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.8702 | -0.23918 | 233.5 | 233.8903 | -17.8628 | -0.013017 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.8789 | 81.5281 | 234.8 | 234.1029 | -25.2588 | 0.96792 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.8785 | -0.2389 | 233.5 | 233.8903 | -17.893 | -0.013067 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.8872 | 81.5281 | 234.8 | 234.1029 | -25.1873 | 0.96818 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.8868 | -0.2389 | 233.5 | 233.8903 | -17.9233 | -0.013117 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.8956 | 81.5281 | 234.8 | 234.1028 | -25.1171 | 0.96844 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.8952 | -0.2389 | 233.5 | 233.8903 | -17.9536 | -0.013167 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.9039 | 81.5281 | 234.8 | 234.1028 | -25.047 | 0.9687 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.9035 | -0.2389 | 233.5 | 233.8904 | -17.9839 | -0.013217 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.9122 | 81.5281 | 234.8 | 234.1028 | -24.9769 | 0.96895 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.9119 | -0.2389 | 233.5 | 233.8904 | -18.0141 | -0.013267 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.9206 | 81.5281 | 234.8 | 234.1029 | -24.9067 | 0.96921 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.9202 | -0.2389 | 233.5 | 233.8904 | -18.0444 | -0.013317 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.9289 | 81.5281 | 234.8 | 234.1029 | -24.8366 | 0.96947 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.9285 | -0.2389 | 233.5 | 233.8904 | -18.0747 | -0.013367 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.9372 | 81.5281 | 234.8 | 234.1029 | -24.7665 | 0.96973 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.9368 | -0.2389 | 233.5 | 233.8904 | -18.1049 | -0.013417 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.9455 | 81.5281 | 234.8 | 234.1029 | -24.6964 | 0.96999 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.9452 | -0.2766 | 233.5 | 233.8566 | -18.1351 | -0.013467 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.9539 | 81.5281 | 234.8 | 234.1029 | -24.6262 | 0.97024 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.9535 | -0.2766 | 233.5 | 233.8228 | -18.1652 | -0.013517 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.9622 | 81.5281 | 234.8 | 234.1029 | -24.5561 | 0.9705 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.9619 | -0.25678 | 233.5 | 233.8228 | -18.1975 | -0.013567 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.9705 | 81.5281 | 234.8 | 234.1029 | -24.486 | 0.97076 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.9702 | -0.25678 | 233.5 | 233.8228 | -18.2298 | -0.013617 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.9789 | 81.5561 | 234.8 | 234.1028 | -24.4056 | 0.97102 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.9785 | -0.20366 | 233.5 | 233.8228 | -18.2661 | -0.013667 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.9872 | 81.5561 | 234.8 | 234.1028 | -24.3252 | 0.97128 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.9869 | -0.20366 | 233.5 | 233.8227 | -18.3024 | -0.013717 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
6.9955 | 81.5611 | 234.8 | 234.1029 | -24.2489 | 0.97154 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 6.9952 | -0.19469 | 233.5 | 233.8228 | -18.3349 | -0.013767 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.0038 | 81.5611 | 234.8 | 234.1029 | -24.1725 | 0.97179 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.0035 | -0.19469 | 233.5 | 233.8228 | -18.3675 | -0.013817 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.0121 | 81.5627 | 234.8 | 234.1029 | -24.0896 | 0.97202 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.0118 | -0.1964 | 233.5 | 233.8048 | -18.3974 | -0.013867 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.0205 | 81.5627 | 234.8 | 234.1028 | -24.0066 | 0.97215 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.0202 | -0.1964 | 233.5 | 233.7869 | -18.4273 | -0.013917 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.0288 | 81.5627 | 234.8 | 234.1028 | -23.9325 | 0.97227 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.0285 | -0.1964 | 233.5 | 233.7869 | -18.4573 | -0.013967 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.0371 | 81.5627 | 234.8 | 234.1029 | -23.8584 | 0.9724 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.0369 | -0.1964 | 233.5 | 233.7869 | -18.4872 | -0.014017 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.0455 | 81.5822 | 234.8 | 234.1029 | -23.7805 | 0.97252 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.0452 | -0.1964 | 233.5 | 233.7869 | -18.5155 | -0.014067 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.0538 | 81.5822 | 234.8 | 234.1029 | -23.7025 | 0.97265 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.0535 | -0.1964 | 233.5 | 233.7869 | -18.5437 | -0.014117 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.0621 | 81.5822 | 234.8 | 234.1029 | -23.6301 | 0.97277 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.0619 | -0.1964 | 233.5 | 233.7869 | -18.5704 | -0.014167 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.0704 | 81.5822 | 234.8 | 234.1029 | -23.5577 | 0.9729 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.0702 | -0.1964 | 233.5 | 233.7869 | -18.5971 | -0.014217 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.0788 | 81.5822 | 234.8 | 234.1029 | -23.4853 | 0.97302 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.0786 | -0.1964 | 233.5 | 233.7869 | -18.6238 | -0.014267 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.0871 | 81.5822 | 234.8 | 234.1028 | -23.4129 | 0.97315 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.0869 | -0.1964 | 233.5 | 233.7869 | -18.6505 | -0.014317 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.0954 | 81.5822 | 234.8 | 234.1029 | -23.3405 | 0.97327 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.0952 | -0.1964 | 233.5 | 233.7869 | -18.6773 | -0.014367 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.1038 | 81.5822 | 234.8 | 234.1029 | -23.2681 | 0.9734 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.1035 | -0.1964 | 233.5 | 233.7869 | -18.704 | -0.014417 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.1121 | 81.5822 | 234.8 | 234.1029 | -23.1957 | 0.97352 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.1119 | -0.21331 | 233.5 | 233.786 | -18.7307 | -0.014467 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.1204 | 81.5822 | 234.8 | 234.1029 | -23.1233 | 0.97365 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.1202 | -0.21331 | 233.5 | 233.7851 | -18.7574 | -0.014517 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.1287 | 81.5822 | 234.8 | 234.1029 | -23.0509 | 0.97377 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.1285 | -0.22874 | 233.5 | 233.7969 | -18.7841 | -0.014567 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.1371 | 81.5822 | 234.8 | 234.1029 | -22.9785 | 0.9739 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.1368 | -0.22874 | 233.5 | 233.8086 | -18.8108 | -0.014617 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.1454 | 81.5822 | 234.8 | 234.1029 | -22.9061 | 0.97402 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.1452 | -0.22872 | 233.5 | 233.8086 | -18.8376 | -0.014667 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.1537 | 81.5822 | 234.8 | 234.1029 | -22.8337 | 0.97415 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.1536 | -0.22872 | 233.5 | 233.8086 | -18.8643 | -0.014717 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.162 | 81.5822 | 234.8 | 234.1029 | -22.7613 | 0.97427 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.1619 | -0.23474 | 233.5 | 233.8086 | -18.8956 | -0.014767 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.1703 | 81.5822 | 234.8 | 234.1029 | -22.6889 | 0.9744 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.1702 | -0.23474 | 233.5 | 233.8086 | -18.927 | -0.014817 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.1787 | 81.5861 | 234.8 | 234.1029 | -22.6051 | 0.97452 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.1785 | -0.23474 | 233.5 | 233.8086 | -18.9583 | -0.014867 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.187 | 81.5861 | 234.8 | 234.1029 | -22.5212 | 0.97465 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.1869 | -0.23474 | 233.5 | 233.8086 | -18.9897 | -0.014917 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.1953 | 81.5917 | 234.8 | 234.1122 | -22.447 | 0.97477 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.1952 | -0.25454 | 233.5 | 233.8086 | -19.0173 | -0.014967 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.2037 | 81.5917 | 234.8 | 234.1215 | -22.3729 | 0.9749 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.2036 | -0.25454 | 233.5 | 233.8086 | -19.0449 | -0.015017 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.212 | 81.616 | 234.8 | 234.1215 | -22.2892 | 0.97502 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.2119 | -0.27439 | 233.5 | 233.8062 | -19.0691 | -0.015067 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.2203 | 81.616 | 234.8 | 234.1216 | -22.2056 | 0.97515 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.2202 | -0.27439 | 233.5 | 233.8037 | -19.0933 | -0.015117 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.2286 | 81.5848 | 234.8 | 234.1365 | -22.1271 | 0.97527 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.2285 | -0.28193 | 233.5 | 233.8037 | -19.119 | -0.015167 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.237 | 81.5848 | 234.8 | 234.1513 | -22.0487 | 0.9754 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.2369 | -0.28193 | 233.5 | 233.8038 | -19.1448 | -0.015217 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.2453 | 81.5681 | 234.8 | 234.1483 | -21.9714 | 0.97552 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.2452 | -0.28194 | 233.5 | 233.8038 | -19.1689 | -0.015267 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.2536 | 81.5681 | 234.8 | 234.1452 | -21.8942 | 0.97565 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.2535 | -0.28194 | 233.5 | 233.8038 | -19.1931 | -0.015317 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.262 | 81.5681 | 234.8 | 234.1452 | -21.8197 | 0.97577 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.2619 | -0.32859 | 233.5 | 233.8037 | -19.2185 | -0.015367 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.2703 | 81.5681 | 234.8 | 234.1452 | -21.7453 | 0.9759 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.2702 | -0.32859 | 233.5 | 233.8037 | -19.244 | -0.015417 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.2786 | 81.5681 | 234.8 | 234.1452 | -21.6727 | 0.97602 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.2786 | -0.32862 | 233.5 | 233.8038 | -19.2694 | -0.015467 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.2869 | 81.5681 | 234.8 | 234.1453 | -21.6001 | 0.97615 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.2869 | -0.32862 | 233.5 | 233.8038 | -19.2949 | -0.015517 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.2953 | 81.5681 | 234.8 | 234.1453 | -21.5276 | 0.97627 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.2952 | -0.34485 | 233.5 | 233.7983 | -19.3203 | -0.015567 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.3036 | 81.5681 | 234.8 | 234.1452 | -21.455 | 0.9764 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.3035 | -0.34485 | 233.5 | 233.7928 | -19.3457 | -0.015617 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.3119 | 81.578 | 234.8 | 234.1452 | -21.3803 | 0.97652 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.3119 | -0.34485 | 233.5 | 233.7928 | -19.3711 | -0.015667 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.3203 | 81.578 | 234.8 | 234.1453 | -21.3057 | 0.97665 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.3203 | -0.34485 | 233.5 | 233.7928 | -19.3966 | -0.015717 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.3286 | 81.578 | 234.8 | 234.1453 | -21.231 | 0.97677 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.3286 | -0.36221 | 233.5 | 233.7909 | -19.422 | -0.015767 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.3369 | 81.578 | 234.8 | 234.1453 | -21.1564 | 0.9769 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.3369 | -0.36221 | 233.5 | 233.789 | -19.4474 | -0.015817 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.3452 | 81.5632 | 234.8 | 234.1597 | -21.0805 | 0.97702 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.3452 | -0.36221 | 233.5 | 233.789 | -19.4728 | -0.015867 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.3535 | 81.5632 | 234.8 | 234.1741 | -21.0046 | 0.97715 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.3536 | -0.36221 | 233.5 | 233.789 | -19.4982 | -0.015917 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.3619 | 81.581 | 234.8 | 234.174 | -20.9263 | 0.97727 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.3619 | -0.36221 | 233.5 | 233.789 | -19.5238 | -0.015967 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.3702 | 81.581 | 234.8 | 234.174 | -20.848 | 0.9774 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.3702 | -0.36221 | 233.5 | 233.789 | -19.5493 | -0.016017 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.3785 | 81.5672 | 234.8 | 234.174 | -20.7671 | 0.97752 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.3785 | -0.36221 | 233.5 | 233.789 | -19.5727 | -0.016067 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.3869 | 81.5672 | 234.8 | 234.1741 | -20.6862 | 0.97765 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.3869 | -0.36221 | 233.5 | 233.789 | -19.5961 | -0.016117 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.3952 | 81.5792 | 234.8 | 234.173 | -20.6035 | 0.97777 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.3952 | -0.3694 | 233.5 | 233.7889 | -19.619 | -0.016167 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.4035 | 81.5792 | 234.8 | 234.172 | -20.5209 | 0.9779 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.4036 | -0.3694 | 233.5 | 233.7889 | -19.6419 | -0.016217 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.4118 | 81.5582 | 234.8 | 234.1844 | -20.4426 | 0.97802 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.4119 | -0.37145 | 233.5 | 233.7889 | -19.6674 | -0.016267 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.4202 | 81.5582 | 234.8 | 234.1968 | -20.3643 | 0.97815 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.4202 | -0.37145 | 233.5 | 233.7889 | -19.6929 | -0.016317 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.4285 | 81.5696 | 234.8 | 234.1968 | -20.2846 | 0.97827 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.4286 | -0.37145 | 233.5 | 233.7889 | -19.7163 | -0.016367 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.4368 | 81.5696 | 234.8 | 234.1968 | -20.2049 | 0.97839 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.4369 | -0.37145 | 233.5 | 233.7889 | -19.7397 | -0.016417 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.4452 | 81.5696 | 234.8 | 234.1968 | -20.1252 | 0.97852 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.4453 | -0.37145 | 233.5 | 233.789 | -19.7631 | -0.016467 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.4535 | 81.5696 | 234.8 | 234.1968 | -20.0454 | 0.97864 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.4536 | -0.37145 | 233.5 | 233.789 | -19.7865 | -0.016517 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.4618 | 81.5696 | 234.8 | 234.1968 | -19.9748 | 0.97877 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.4619 | -0.37145 | 233.5 | 233.789 | -19.8099 | -0.016567 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.4701 | 81.5696 | 234.8 | 234.1967 | -19.9041 | 0.97889 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.4702 | -0.37145 | 233.5 | 233.789 | -19.8333 | -0.016617 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.4785 | 81.5696 | 234.8 | 234.1967 | -19.8334 | 0.97902 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.4786 | -0.37145 | 233.5 | 233.789 | -19.8567 | -0.016667 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.4868 | 81.5696 | 234.8 | 234.1967 | -19.7628 | 0.97914 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.4869 | -0.37145 | 233.5 | 233.789 | -19.8801 | -0.016717 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.4951 | 81.5625 | 234.8 | 234.2114 | -19.6937 | 0.97927 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.4952 | -0.37145 | 233.5 | 233.789 | -19.9035 | -0.016767 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.5034 | 81.5625 | 234.8 | 234.2261 | -19.6246 | 0.97939 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.5036 | -0.37145 | 233.5 | 233.789 | -19.9269 | -0.016817 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.5118 | 81.6022 | 234.8 | 234.2416 | -19.5508 | 0.97952 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.5119 | -0.37145 | 233.5 | 233.7889 | -19.9503 | -0.016867 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.5201 | 81.6022 | 234.8 | 234.2571 | -19.477 | 0.97964 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.5203 | -0.37145 | 233.5 | 233.7889 | -19.9738 | -0.016917 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.5284 | 81.6022 | 234.8 | 234.257 | -19.4032 | 0.97977 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.5286 | -0.37145 | 233.5 | 233.7889 | -19.9972 | -0.016967 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.5367 | 81.6022 | 234.8 | 234.257 | -19.3294 | 0.97989 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.5369 | -0.37145 | 233.5 | 233.7889 | -20.0206 | -0.016997 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.5451 | 81.5999 | 234.8 | 234.2802 | -19.2574 | 0.98002 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.5452 | -0.37145 | 233.5 | 233.789 | -20.0439 | -0.016989 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.5534 | 81.5999 | 234.8 | 234.3033 | -19.1853 | 0.98014 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.5536 | -0.37145 | 233.5 | 233.789 | -20.0673 | -0.01698 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.5617 | 81.5999 | 234.8 | 234.3033 | -19.1133 | 0.98027 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.5619 | -0.37145 | 233.5 | 233.789 | -20.0907 | -0.016972 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.5701 | 81.5999 | 234.8 | 234.3033 | -19.0413 | 0.98039 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.5703 | -0.37145 | 233.5 | 233.789 | -20.1141 | -0.016964 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.5784 | 81.6485 | 234.8 | 234.3033 | -18.9571 | 0.98052 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.5786 | -0.32133 | 233.5 | 233.789 | -20.1426 | -0.016955 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.5867 | 81.6485 | 234.8 | 234.3032 | -18.873 | 0.98064 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.5869 | -0.32133 | 233.5 | 233.789 | -20.171 | -0.016947 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.595 | 81.6302 | 234.8 | 234.3157 | -18.7989 | 0.98077 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.5953 | -0.33778 | 233.5 | 233.7904 | -20.1995 | -0.016939 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.6034 | 81.6302 | 234.8 | 234.3283 | -18.7249 | 0.98089 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.6036 | -0.33778 | 233.5 | 233.7917 | -20.228 | -0.01693 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.6117 | 81.6439 | 234.8 | 234.3283 | -18.6378 | 0.98102 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.6119 | -0.33778 | 233.5 | 233.7917 | -20.2523 | -0.016922 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.62 | 81.6439 | 234.8 | 234.3283 | -18.5508 | 0.98114 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.6202 | -0.33778 | 233.5 | 233.7917 | -20.2765 | -0.016914 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.6284 | 81.6287 | 234.8 | 234.3368 | -18.4734 | 0.98127 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.6286 | -0.33778 | 233.5 | 233.7918 | -20.3008 | -0.016905 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.6367 | 81.6287 | 234.8 | 234.3454 | -18.396 | 0.98139 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.6369 | -0.33778 | 233.5 | 233.7918 | -20.3251 | -0.016897 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.645 | 81.5983 | 234.8 | 234.3584 | -18.3206 | 0.98152 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.6453 | -0.34845 | 233.5 | 233.7613 | -20.3476 | -0.016889 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.6533 | 81.5983 | 234.8 | 234.3715 | -18.2453 | 0.98164 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.6536 | -0.34845 | 233.5 | 233.7308 | -20.3702 | -0.01688 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.6617 | 81.5983 | 234.8 | 234.3715 | -18.1721 | 0.98177 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.6619 | -0.35779 | 233.5 | 233.7097 | -20.3927 | -0.016872 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.67 | 81.5983 | 234.8 | 234.3715 | -18.0989 | 0.98189 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.6703 | -0.35779 | 233.5 | 233.6886 | -20.4152 | -0.016864 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.6783 | 81.5815 | 234.8 | 234.3628 | -18.0267 | 0.98202 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.6786 | -0.35779 | 233.5 | 233.6887 | -20.4364 | -0.016855 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.6866 | 81.5815 | 234.8 | 234.354 | -17.9545 | 0.98214 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.687 | -0.35779 | 233.5 | 233.6887 | -20.4576 | -0.016847 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.695 | 81.5898 | 234.8 | 234.354 | -17.8808 | 0.98227 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.6953 | -0.35779 | 233.5 | 233.6887 | -20.4788 | -0.016839 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.7033 | 81.5898 | 234.8 | 234.3541 | -17.807 | 0.98239 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.7036 | -0.35779 | 233.5 | 233.6887 | -20.5001 | -0.01683 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.7116 | 81.5898 | 234.8 | 234.3541 | -17.7333 | 0.98252 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.7119 | -0.35779 | 233.5 | 233.6887 | -20.5213 | -0.016822 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.7199 | 81.5898 | 234.8 | 234.3541 | -17.6595 | 0.98264 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.7203 | -0.35779 | 233.5 | 233.6886 | -20.5425 | -0.016814 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.7283 | 81.5804 | 234.8 | 234.3649 | -17.5896 | 0.98277 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.7286 | -0.35779 | 233.5 | 233.6887 | -20.5638 | -0.016805 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.7366 | 81.5804 | 234.8 | 234.3758 | -17.5197 | 0.98289 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.7369 | -0.35779 | 233.5 | 233.6887 | -20.585 | -0.016797 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.7449 | 81.5887 | 234.8 | 234.3896 | -17.4505 | 0.98302 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.7452 | -0.35779 | 233.5 | 233.6887 | -20.6062 | -0.016789 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.7533 | 81.5887 | 234.8 | 234.4035 | -17.3813 | 0.98314 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.7536 | -0.35779 | 233.5 | 233.6887 | -20.6275 | -0.01678 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.7616 | 81.6507 | 234.8 | 234.4035 | -17.3062 | 0.98327 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.762 | -0.38907 | 233.5 | 233.6886 | -20.6544 | -0.016772 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.7699 | 81.6507 | 234.8 | 234.4036 | -17.2312 | 0.98339 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.7703 | -0.38907 | 233.5 | 233.6886 | -20.6813 | -0.016764 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.7782 | 81.656 | 234.8 | 234.4035 | -17.1561 | 0.98352 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.7786 | -0.38076 | 233.5 | 233.6887 | -20.7116 | -0.016755 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.7866 | 81.656 | 234.8 | 234.4035 | -17.0811 | 0.98364 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.7869 | -0.38076 | 233.5 | 233.6887 | -20.7419 | -0.016747 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.7949 | 81.6256 | 234.8 | 234.4035 | -16.9966 | 0.98377 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.7953 | -0.38076 | 233.5 | 233.6887 | -20.7722 | -0.016739 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.8032 | 81.6256 | 234.8 | 234.4036 | -16.9121 | 0.98389 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.8036 | -0.38076 | 233.5 | 233.6887 | -20.8025 | -0.01673 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.8116 | 81.6218 | 234.8 | 234.4035 | -16.8352 | 0.98402 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.812 | -0.38076 | 233.5 | 233.6887 | -20.8292 | -0.016722 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.8199 | 81.6218 | 234.8 | 234.4035 | -16.7584 | 0.98414 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.8203 | -0.38076 | 233.5 | 233.6886 | -20.856 | -0.016714 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.8282 | 81.6212 | 234.8 | 234.3967 | -16.6757 | 0.98427 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.8286 | -0.38076 | 233.5 | 233.6887 | -20.8765 | -0.016705 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.8365 | 81.6212 | 234.8 | 234.3898 | -16.593 | 0.98439 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.8369 | -0.38076 | 233.5 | 233.6887 | -20.897 | -0.016697 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.8448 | 81.626 | 234.8 | 234.3991 | -16.5243 | 0.98452 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.8453 | -0.39379 | 233.5 | 233.6886 | -20.9201 | -0.016689 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.8532 | 81.626 | 234.8 | 234.4083 | -16.4556 | 0.98464 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.8536 | -0.39379 | 233.5 | 233.6886 | -20.9432 | -0.01668 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.8615 | 81.626 | 234.8 | 234.4083 | -16.3868 | 0.98477 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.8619 | -0.39379 | 233.5 | 233.6887 | -20.9663 | -0.016672 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.8698 | 81.626 | 234.8 | 234.4083 | -16.3181 | 0.98489 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.8703 | -0.39379 | 233.5 | 233.6887 | -20.9894 | -0.016664 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.8781 | 81.626 | 234.8 | 234.4083 | -16.2494 | 0.98501 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.8786 | -0.39379 | 233.5 | 233.6887 | -21.0126 | -0.016655 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.8865 | 81.626 | 234.8 | 234.4083 | -16.1807 | 0.98514 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.887 | -0.39379 | 233.5 | 233.6887 | -21.0357 | -0.016647 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.8948 | 81.612 | 234.8 | 234.4194 | -16.1144 | 0.98526 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.8953 | -0.39379 | 233.5 | 233.6887 | -21.0588 | -0.016639 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.9031 | 81.612 | 234.8 | 234.4305 | -16.0482 | 0.98539 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.9036 | -0.39379 | 233.5 | 233.6886 | -21.0819 | -0.01663 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.9115 | 81.612 | 234.8 | 234.4306 | -15.9803 | 0.98551 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.9119 | -0.39379 | 233.5 | 233.6887 | -21.105 | -0.016622 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.9198 | 81.612 | 234.8 | 234.4306 | -15.9125 | 0.98564 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.9203 | -0.39379 | 233.5 | 233.6887 | -21.1281 | -0.016614 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.9281 | 81.6348 | 234.8 | 234.4306 | -15.8405 | 0.98576 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.9286 | -0.39379 | 233.5 | 233.6887 | -21.1512 | -0.016605 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.9364 | 81.6348 | 234.8 | 234.4305 | -15.7686 | 0.98589 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.937 | -0.39379 | 233.5 | 233.6887 | -21.1743 | -0.016597 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.9448 | 81.6264 | 234.8 | 234.4413 | -15.6986 | 0.98601 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.9453 | -0.39379 | 233.5 | 233.6887 | -21.1974 | -0.016589 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.9531 | 81.6264 | 234.8 | 234.4521 | -15.6286 | 0.98614 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.9536 | -0.39379 | 233.5 | 233.6886 | -21.2206 | -0.01658 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.9614 | 81.6098 | 234.8 | 234.464 | -15.5596 | 0.98626 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.962 | -0.36421 | 233.5 | 233.6887 | -21.2463 | -0.016572 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.9698 | 81.6098 | 234.8 | 234.4758 | -15.4907 | 0.98639 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.9703 | -0.36421 | 233.5 | 233.6887 | -21.272 | -0.016564 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.9781 | 81.6114 | 234.8 | 234.4758 | -15.4089 | 0.98651 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.9786 | -0.35592 | 233.5 | 233.6887 | -21.3011 | -0.016555 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.9864 | 81.6114 | 234.8 | 234.4758 | -15.3271 | 0.98664 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.9869 | -0.35592 | 233.5 | 233.6887 | -21.3303 | -0.016547 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
7.9948 | 81.6114 | 234.8 | 234.4758 | -15.2575 | 0.98676 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 7.9953 | -0.35592 | 233.5 | 233.6887 | -21.3477 | -0.016539 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.0031 | 81.6114 | 234.8 | 234.4758 | -15.1878 | 0.98689 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.0036 | -0.35592 | 233.5 | 233.6886 | -21.3652 | -0.01653 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.0114 | 81.6314 | 234.8 | 234.4758 | -15.105 | 0.98701 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.012 | -0.35592 | 233.5 | 233.6887 | -21.3827 | -0.016522 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.0197 | 81.6314 | 234.8 | 234.4758 | -15.0221 | 0.98708 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.0203 | -0.35592 | 233.5 | 233.6887 | -21.4002 | -0.016514 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.028 | 81.6168 | 234.8 | 234.4919 | -14.957 | 0.98716 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.0286 | -0.35592 | 233.5 | 233.6887 | -21.4177 | -0.016505 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.0364 | 81.6168 | 234.8 | 234.5079 | -14.8919 | 0.98723 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.037 | -0.35592 | 233.5 | 233.6887 | -21.4352 | -0.016497 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.0447 | 81.5994 | 234.8 | 234.502 | -14.831 | 0.98731 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.0453 | -0.35592 | 233.5 | 233.6887 | -21.4527 | -0.016489 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.053 | 81.5994 | 234.8 | 234.4961 | -14.7701 | 0.98738 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.0536 | -0.35592 | 233.5 | 233.6887 | -21.4701 | -0.01648 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.0613 | 81.5994 | 234.8 | 234.4961 | -14.7143 | 0.98746 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.062 | -0.35592 | 233.5 | 233.6887 | -21.4877 | -0.016472 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.0697 | 81.5994 | 234.8 | 234.496 | -14.6586 | 0.98753 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.0703 | -0.35592 | 233.5 | 233.6887 | -21.5053 | -0.016464 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.078 | 81.6365 | 234.8 | 234.496 | -14.5965 | 0.98761 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.0786 | -0.35592 | 233.5 | 233.6887 | -21.523 | -0.016455 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.0863 | 81.6365 | 234.8 | 234.496 | -14.5345 | 0.98768 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.087 | -0.35592 | 233.5 | 233.6886 | -21.5407 | -0.016447 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.0947 | 81.6235 | 234.8 | 234.4899 | -14.4724 | 0.98776 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.0953 | -0.35592 | 233.5 | 233.6887 | -21.5584 | -0.016439 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.103 | 81.6235 | 234.8 | 234.4837 | -14.4104 | 0.98783 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.1036 | -0.35592 | 233.5 | 233.6887 | -21.5761 | -0.01643 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.1113 | 81.5934 | 234.8 | 234.4779 | -14.3532 | 0.98791 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.112 | -0.35592 | 233.5 | 233.6887 | -21.5937 | -0.016422 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.1196 | 81.5934 | 234.8 | 234.4721 | -14.2961 | 0.98798 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.1203 | -0.35592 | 233.5 | 233.6886 | -21.6114 | -0.016414 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.128 | 81.5934 | 234.8 | 234.4721 | -14.2389 | 0.98806 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.1287 | -0.35592 | 233.5 | 233.6886 | -21.6291 | -0.016405 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.1363 | 81.5934 | 234.8 | 234.4721 | -14.1817 | 0.98813 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.137 | -0.35592 | 233.5 | 233.6886 | -21.6468 | -0.016397 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.1446 | 81.5953 | 234.8 | 234.4705 | -14.1218 | 0.98821 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.1453 | -0.35592 | 233.5 | 233.6886 | -21.6645 | -0.016389 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.153 | 81.5953 | 234.8 | 234.4689 | -14.0618 | 0.98828 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.1536 | -0.35592 | 233.5 | 233.6886 | -21.6821 | -0.01638 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.1613 | 81.6162 | 234.8 | 234.4689 | -13.9939 | 0.98836 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.162 | -0.314 | 233.5 | 233.6886 | -21.702 | -0.016372 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.1696 | 81.6162 | 234.8 | 234.4689 | -13.9259 | 0.98843 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.1703 | -0.314 | 233.5 | 233.6886 | -21.7219 | -0.016364 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.1779 | 81.5936 | 234.8 | 234.4762 | -13.8646 | 0.98851 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.1786 | -0.314 | 233.5 | 233.6887 | -21.7361 | -0.016355 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.1862 | 81.5936 | 234.8 | 234.4836 | -13.8033 | 0.98858 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.187 | -0.314 | 233.5 | 233.6887 | -21.7503 | -0.016347 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.1946 | 81.6303 | 234.8 | 234.4836 | -13.7364 | 0.98866 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.1953 | -0.33222 | 233.5 | 233.6887 | -21.7642 | -0.016339 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.2029 | 81.6303 | 234.8 | 234.4836 | -13.6694 | 0.98873 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.2037 | -0.33222 | 233.5 | 233.6887 | -21.778 | -0.01633 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.2112 | 81.6633 | 234.8 | 234.5008 | -13.6109 | 0.98881 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.212 | -0.33222 | 233.5 | 233.6887 | -21.7919 | -0.016322 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.2196 | 81.6633 | 234.8 | 234.518 | -13.5524 | 0.98888 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.2203 | -0.33222 | 233.5 | 233.6887 | -21.8058 | -0.016314 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.2279 | 81.6592 | 234.8 | 234.5266 | -13.4921 | 0.98896 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.2286 | -0.33222 | 233.5 | 233.6887 | -21.8196 | -0.016305 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.2362 | 81.6592 | 234.8 | 234.5352 | -13.4318 | 0.98903 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.237 | -0.33222 | 233.5 | 233.6887 | -21.8335 | -0.016297 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.2445 | 81.6592 | 234.8 | 234.5352 | -13.3785 | 0.98911 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.2453 | -0.33222 | 233.5 | 233.6887 | -21.8473 | -0.016289 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.2529 | 81.6592 | 234.8 | 234.5352 | -13.3253 | 0.98918 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.2537 | -0.33222 | 233.5 | 233.6886 | -21.8612 | -0.01628 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.2612 | 81.6428 | 234.8 | 234.532 | -13.2747 | 0.98926 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.262 | -0.33222 | 233.5 | 233.6886 | -21.8725 | -0.016272 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.2695 | 81.6428 | 234.8 | 234.5289 | -13.2242 | 0.98933 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.2703 | -0.33222 | 233.5 | 233.6886 | -21.8837 | -0.016264 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.2779 | 81.6139 | 234.8 | 234.5031 | -13.1748 | 0.98941 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.2787 | -0.33222 | 233.5 | 233.6887 | -21.895 | -0.016255 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.2862 | 81.6139 | 234.8 | 234.4773 | -13.1254 | 0.98948 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.287 | -0.33222 | 233.5 | 233.6887 | -21.9062 | -0.016247 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.2945 | 81.6139 | 234.8 | 234.4773 | -13.076 | 0.98956 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.2953 | -0.33222 | 233.5 | 233.6887 | -21.9174 | -0.016239 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.3028 | 81.6139 | 234.8 | 234.4773 | -13.0266 | 0.98963 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.3036 | -0.33222 | 233.5 | 233.6887 | -21.9287 | -0.01623 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.3112 | 81.6151 | 234.8 | 234.4773 | -12.9721 | 0.98971 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.312 | -0.33222 | 233.5 | 233.6887 | -21.9399 | -0.016222 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.3195 | 81.6151 | 234.8 | 234.4773 | -12.9176 | 0.98978 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.3203 | -0.33222 | 233.5 | 233.6887 | -21.9512 | -0.016214 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.3278 | 81.6301 | 234.8 | 234.4808 | -12.8614 | 0.98986 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.3287 | -0.33222 | 233.5 | 233.6887 | -21.9624 | -0.016205 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.3362 | 81.6301 | 234.8 | 234.4844 | -12.8051 | 0.98993 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.337 | -0.33222 | 233.5 | 233.6887 | -21.9737 | -0.016197 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.3445 | 81.6029 | 234.8 | 234.4794 | -12.7609 | 0.99001 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.3453 | -0.34556 | 233.5 | 233.6887 | -21.988 | -0.016189 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.3528 | 81.6029 | 234.8 | 234.4744 | -12.7168 | 0.99008 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.3536 | -0.34556 | 233.5 | 233.6886 | -22.0023 | -0.01618 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.3611 | 81.6005 | 234.8 | 234.4744 | -12.667 | 0.99016 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.362 | -0.34556 | 233.5 | 233.6886 | -22.0167 | -0.016172 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.3694 | 81.6005 | 234.8 | 234.4744 | -12.6172 | 0.99023 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.3704 | -0.34556 | 233.5 | 233.6886 | -22.031 | -0.016164 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.3778 | 81.6153 | 234.8 | 234.4744 | -12.5566 | 0.99031 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.3787 | -0.34556 | 233.5 | 233.6887 | -22.0427 | -0.016155 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.3861 | 81.6153 | 234.8 | 234.4744 | -12.4961 | 0.99038 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.387 | -0.34556 | 233.5 | 233.6887 | -22.0544 | -0.016147 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.3944 | 81.6357 | 234.8 | 234.4868 | -12.4466 | 0.99046 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.3953 | -0.38752 | 233.5 | 233.6887 | -22.0658 | -0.016139 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.4028 | 81.6357 | 234.8 | 234.4992 | -12.3971 | 0.99053 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.4037 | -0.38752 | 233.5 | 233.6886 | -22.0773 | -0.01613 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.4111 | 81.6472 | 234.8 | 234.5368 | -12.3414 | 0.99061 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.412 | -0.38752 | 233.5 | 233.6886 | -22.0887 | -0.016122 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.4194 | 81.6472 | 234.8 | 234.5744 | -12.2857 | 0.99068 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.4203 | -0.38752 | 233.5 | 233.6887 | -22.1001 | -0.016114 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.4277 | 81.6382 | 234.8 | 234.5744 | -12.2419 | 0.99076 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.4286 | -0.38752 | 233.5 | 233.6887 | -22.1115 | -0.016105 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.4361 | 81.6382 | 234.8 | 234.5744 | -12.1982 | 0.99083 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.437 | -0.38752 | 233.5 | 233.6887 | -22.1229 | -0.016097 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.4444 | 81.6382 | 234.8 | 234.5744 | -12.1511 | 0.99091 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.4453 | -0.38752 | 233.5 | 233.6887 | -22.1343 | -0.016089 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.4527 | 81.6382 | 234.8 | 234.5744 | -12.1041 | 0.99098 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.4537 | -0.38752 | 233.5 | 233.6886 | -22.1457 | -0.01608 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.4611 | 81.6382 | 234.8 | 234.5744 | -12.0554 | 0.99106 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.462 | -0.38752 | 233.5 | 233.6887 | -22.1571 | -0.016072 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.4694 | 81.6382 | 234.8 | 234.5744 | -12.0068 | 0.99113 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.4703 | -0.38752 | 233.5 | 233.6887 | -22.1685 | -0.016064 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.4777 | 81.611 | 234.8 | 234.5773 | -11.9625 | 0.9912 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.4787 | -0.38752 | 233.5 | 233.6887 | -22.1799 | -0.016055 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.486 | 81.611 | 234.8 | 234.5802 | -11.9182 | 0.99128 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.487 | -0.38752 | 233.5 | 233.6886 | -22.1913 | -0.016047 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.4944 | 81.611 | 234.8 | 234.5802 | -11.8803 | 0.99135 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.4954 | -0.38752 | 233.5 | 233.6886 | -22.2027 | -0.016039 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.5027 | 81.611 | 234.8 | 234.5802 | -11.8423 | 0.99143 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.5037 | -0.38752 | 233.5 | 233.6886 | -22.2141 | -0.01603 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.511 | 81.611 | 234.8 | 234.5802 | -11.8033 | 0.9915 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.512 | -0.38752 | 233.5 | 233.6886 | -22.2255 | -0.016022 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.5193 | 81.611 | 234.8 | 234.5802 | -11.7642 | 0.99158 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.5203 | -0.38752 | 233.5 | 233.6887 | -22.237 | -0.016014 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.5277 | 81.6198 | 234.8 | 234.5802 | -11.7195 | 0.99165 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.5287 | -0.38752 | 233.5 | 233.6887 | -22.2484 | -0.016005 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.536 | 81.6198 | 234.8 | 234.5802 | -11.6748 | 0.99173 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.537 | -0.38752 | 233.5 | 233.6887 | -22.2598 | -0.015991 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.5443 | 81.6259 | 234.8 | 234.5802 | -11.6282 | 0.9918 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.5453 | -0.38752 | 233.5 | 233.6887 | -22.2712 | -0.015966 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.5526 | 81.6259 | 234.8 | 234.5802 | -11.5816 | 0.99188 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.5537 | -0.38752 | 233.5 | 233.6887 | -22.2826 | -0.015941 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.561 | 81.6438 | 234.8 | 234.5802 | -11.5334 | 0.99195 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.562 | -0.38752 | 233.5 | 233.6887 | -22.294 | -0.015916 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.5693 | 81.6438 | 234.8 | 234.5802 | -11.4852 | 0.99203 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.5704 | -0.38752 | 233.5 | 233.6887 | -22.3054 | -0.015891 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.5776 | 81.6438 | 234.8 | 234.5802 | -11.4444 | 0.9921 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.5787 | -0.38752 | 233.5 | 233.6887 | -22.3146 | -0.015866 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.586 | 81.6438 | 234.8 | 234.5802 | -11.4035 | 0.99218 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.587 | -0.38752 | 233.5 | 233.6886 | -22.3238 | -0.015841 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.5943 | 81.6727 | 234.8 | 234.5802 | -11.3513 | 0.99225 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.5953 | -0.41643 | 233.5 | 233.6886 | -22.3356 | -0.015816 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.6026 | 81.6727 | 234.8 | 234.5802 | -11.2991 | 0.99233 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.6037 | -0.41643 | 233.5 | 233.6886 | -22.3474 | -0.015791 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.611 | 81.6727 | 234.8 | 234.5803 | -11.2549 | 0.9924 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.612 | -0.41643 | 233.5 | 233.6886 | -22.3561 | -0.015766 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.6193 | 81.6727 | 234.8 | 234.5803 | -11.2107 | 0.99248 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.6204 | -0.41643 | 233.5 | 233.6886 | -22.3649 | -0.015741 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.6276 | 81.6727 | 234.8 | 234.5803 | -11.1702 | 0.99255 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.6287 | -0.41643 | 233.5 | 233.6887 | -22.3736 | -0.015716 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.6359 | 81.6727 | 234.8 | 234.5802 | -11.1297 | 0.99263 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.637 | -0.41643 | 233.5 | 233.6887 | -22.3823 | -0.015691 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.6443 | 81.6427 | 234.8 | 234.5802 | -11.0914 | 0.9927 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.6454 | -0.41643 | 233.5 | 233.6887 | -22.3911 | -0.015666 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.6526 | 81.6427 | 234.8 | 234.5802 | -11.053 | 0.99278 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.6537 | -0.41643 | 233.5 | 233.6887 | -22.3998 | -0.015641 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.6609 | 81.637 | 234.8 | 234.5802 | -11.013 | 0.99285 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.662 | -0.41643 | 233.5 | 233.6887 | -22.4085 | -0.015616 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.6693 | 81.637 | 234.8 | 234.5803 | -10.973 | 0.99293 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.6703 | -0.41643 | 233.5 | 233.6887 | -22.4173 | -0.015591 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.6776 | 81.637 | 234.8 | 234.5803 | -10.9309 | 0.993 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.6787 | -0.41643 | 233.5 | 233.6887 | -22.426 | -0.015566 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.6859 | 81.637 | 234.8 | 234.5803 | -10.8889 | 0.99308 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.687 | -0.41643 | 233.5 | 233.6887 | -22.4347 | -0.015541 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.6942 | 81.637 | 234.8 | 234.5803 | -10.8457 | 0.99315 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.6954 | -0.41643 | 233.5 | 233.6886 | -22.4435 | -0.015516 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.7025 | 81.637 | 234.8 | 234.5802 | -10.8025 | 0.99323 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.7037 | -0.41643 | 233.5 | 233.6886 | -22.4522 | -0.015491 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.7109 | 81.637 | 234.8 | 234.5803 | -10.7594 | 0.9933 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.712 | -0.41643 | 233.5 | 233.6886 | -22.461 | -0.015466 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.7192 | 81.637 | 234.8 | 234.5803 | -10.7162 | 0.99338 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.7204 | -0.41643 | 233.5 | 233.6887 | -22.4697 | -0.015441 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.7275 | 81.637 | 234.8 | 234.5803 | -10.6756 | 0.99345 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.7287 | -0.41643 | 233.5 | 233.6887 | -22.4784 | -0.015416 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.7359 | 81.637 | 234.8 | 234.5802 | -10.6351 | 0.99353 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.7371 | -0.41643 | 233.5 | 233.6887 | -22.4872 | -0.015391 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.7442 | 81.637 | 234.8 | 234.5802 | -10.5963 | 0.9936 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.7454 | -0.39594 | 233.5 | 233.6756 | -22.4959 | -0.015366 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.7525 | 81.637 | 234.8 | 234.5802 | -10.5574 | 0.99368 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.7537 | -0.39594 | 233.5 | 233.6626 | -22.5046 | -0.015341 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.7609 | 81.637 | 234.8 | 234.5802 | -10.5154 | 0.99375 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.762 | -0.39594 | 233.5 | 233.6626 | -22.5102 | -0.015316 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.7692 | 81.637 | 234.8 | 234.5802 | -10.4733 | 0.99383 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.7704 | -0.39594 | 233.5 | 233.6626 | -22.5158 | -0.015291 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.7775 | 81.6698 | 234.8 | 234.5802 | -10.4249 | 0.9939 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.7787 | -0.37751 | 233.5 | 233.6693 | -22.5214 | -0.015266 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.7858 | 81.6698 | 234.8 | 234.5803 | -10.3765 | 0.99398 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.787 | -0.37751 | 233.5 | 233.6761 | -22.5271 | -0.015241 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.7942 | 81.6698 | 234.8 | 234.5803 | -10.336 | 0.99405 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.7953 | -0.41187 | 233.5 | 233.6761 | -22.5355 | -0.015216 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.8025 | 81.6698 | 234.8 | 234.5802 | -10.2955 | 0.99413 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.8037 | -0.41187 | 233.5 | 233.676 | -22.5439 | -0.015191 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.8108 | 81.6659 | 234.8 | 234.5802 | -10.2535 | 0.9942 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.8121 | -0.42459 | 233.5 | 233.676 | -22.5518 | -0.015166 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.8192 | 81.6659 | 234.8 | 234.5802 | -10.2116 | 0.99428 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.8204 | -0.42459 | 233.5 | 233.676 | -22.5598 | -0.015141 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.8275 | 81.6587 | 234.8 | 234.5802 | -10.1701 | 0.99435 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.8287 | -0.40483 | 233.5 | 233.678 | -22.5678 | -0.015116 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.8358 | 81.6587 | 234.8 | 234.5802 | -10.1286 | 0.99443 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.837 | -0.40483 | 233.5 | 233.6798 | -22.5757 | -0.015091 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.8441 | 81.6587 | 234.8 | 234.5802 | -10.0898 | 0.9945 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.8454 | -0.40483 | 233.5 | 233.6798 | -22.5837 | -0.015066 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.8524 | 81.6587 | 234.8 | 234.5803 | -10.051 | 0.99458 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.8537 | -0.40483 | 233.5 | 233.6798 | -22.5916 | -0.015041 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.8608 | 81.6472 | 234.8 | 234.5721 | -10.0133 | 0.99465 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.8621 | -0.40483 | 233.5 | 233.6798 | -22.5996 | -0.015016 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.8691 | 81.6472 | 234.8 | 234.5639 | -9.9755 | 0.99473 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.8704 | -0.40483 | 233.5 | 233.6798 | -22.6075 | -0.014991 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.8774 | 81.6376 | 234.8 | 234.561 | -9.9391 | 0.9948 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.8787 | -0.40483 | 233.5 | 233.6798 | -22.6155 | -0.014966 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.8858 | 81.6376 | 234.8 | 234.5581 | -9.9026 | 0.99488 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.887 | -0.40483 | 233.5 | 233.6798 | -22.6235 | -0.014941 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.8941 | 81.6376 | 234.8 | 234.5581 | -9.8618 | 0.99495 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.8954 | -0.45752 | 233.5 | 233.6798 | -22.6342 | -0.014916 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.9024 | 81.6376 | 234.8 | 234.5581 | -9.821 | 0.99503 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.9037 | -0.45752 | 233.5 | 233.6798 | -22.645 | -0.014891 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.9107 | 81.6236 | 234.8 | 234.5491 | -9.7816 | 0.9951 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.912 | -0.45752 | 233.5 | 233.6798 | -22.6557 | -0.014866 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.9191 | 81.6236 | 234.8 | 234.54 | -9.7423 | 0.99518 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.9204 | -0.45752 | 233.5 | 233.6798 | -22.6664 | -0.014841 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.9274 | 81.6236 | 234.8 | 234.54 | -9.7029 | 0.99525 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.9287 | -0.45752 | 233.5 | 233.6799 | -22.6772 | -0.014816 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.9357 | 81.6236 | 234.8 | 234.54 | -9.6635 | 0.99533 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.9371 | -0.45752 | 233.5 | 233.6799 | -22.6879 | -0.014791 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.9441 | 81.6236 | 234.8 | 234.54 | -9.6265 | 0.9954 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.9454 | -0.45752 | 233.5 | 233.6798 | -22.6987 | -0.014766 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.9524 | 81.6236 | 234.8 | 234.54 | -9.5895 | 0.99548 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.9537 | -0.45752 | 233.5 | 233.6798 | -22.7094 | -0.014741 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.9607 | 81.6153 | 234.8 | 234.5401 | -9.5518 | 0.99555 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.962 | -0.45752 | 233.5 | 233.6798 | -22.7202 | -0.014716 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.9691 | 81.6153 | 234.8 | 234.5401 | -9.514 | 0.99563 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.9704 | -0.45752 | 233.5 | 233.6798 | -22.7309 | -0.014691 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.9774 | 81.6145 | 234.8 | 234.5401 | -9.476 | 0.9957 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.9788 | -0.45752 | 233.5 | 233.6798 | -22.7416 | -0.014666 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.9857 | 81.6145 | 234.8 | 234.54 | -9.438 | 0.99578 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.9871 | -0.45752 | 233.5 | 233.6798 | -22.7524 | -0.014641 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
8.994 | 81.6183 | 234.8 | 234.54 | -9.3947 | 0.99585 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 8.9954 | -0.45752 | 233.5 | 233.6798 | -22.7631 | -0.014616 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.0023 | 81.6183 | 234.8 | 234.54 | -9.3514 | 0.99593 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.0037 | -0.45752 | 233.5 | 233.6798 | -22.7739 | -0.014591 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.0107 | 81.6315 | 234.8 | 234.54 | -9.3125 | 0.996 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.0121 | -0.45752 | 233.5 | 233.6798 | -22.7821 | -0.014566 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.019 | 81.6315 | 234.8 | 234.54 | -9.2737 | 0.99603 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.0204 | -0.45752 | 233.5 | 233.6798 | -22.7902 | -0.014541 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.0273 | 81.6315 | 234.8 | 234.54 | -9.2349 | 0.99605 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.0287 | -0.45752 | 233.5 | 233.6798 | -22.7984 | -0.014516 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.0357 | 81.6315 | 234.8 | 234.54 | -9.196 | 0.99608 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.037 | -0.45752 | 233.5 | 233.6798 | -22.8066 | -0.014491 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.044 | 81.6315 | 234.8 | 234.54 | -9.1572 | 0.9961 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.0454 | -0.45752 | 233.5 | 233.6798 | -22.8148 | -0.014466 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.0523 | 81.6315 | 234.8 | 234.54 | -9.1184 | 0.99613 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.0537 | -0.45752 | 233.5 | 233.6798 | -22.8229 | -0.014441 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.0606 | 81.6315 | 234.8 | 234.54 | -9.0834 | 0.99615 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.0621 | -0.45752 | 233.5 | 233.6798 | -22.8311 | -0.014416 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.069 | 81.6315 | 234.8 | 234.54 | -9.0485 | 0.99618 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.0704 | -0.45752 | 233.5 | 233.6798 | -22.8393 | -0.014391 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.0773 | 81.6315 | 234.8 | 234.54 | -9.0152 | 0.9962 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.0787 | -0.43915 | 233.5 | 233.6679 | -22.8474 | -0.014366 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.0856 | 81.6315 | 234.8 | 234.54 | -8.9819 | 0.99623 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.0871 | -0.43915 | 233.5 | 233.656 | -22.8556 | -0.014341 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.094 | 81.626 | 234.8 | 234.5419 | -8.95 | 0.99625 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.0954 | -0.43915 | 233.5 | 233.656 | -22.8637 | -0.014316 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.1023 | 81.626 | 234.8 | 234.5438 | -8.9181 | 0.99628 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.1038 | -0.43915 | 233.5 | 233.656 | -22.8719 | -0.014291 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.1106 | 81.6332 | 234.8 | 234.5439 | -8.8843 | 0.9963 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.1121 | -0.38815 | 233.5 | 233.6369 | -22.8799 | -0.014266 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.119 | 81.6332 | 234.8 | 234.5439 | -8.8505 | 0.99633 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.1204 | -0.38815 | 233.5 | 233.6179 | -22.888 | -0.014241 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.1273 | 81.6243 | 234.8 | 234.5412 | -8.8181 | 0.99635 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.1287 | -0.38815 | 233.5 | 233.6178 | -22.8961 | -0.014216 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.1356 | 81.6243 | 234.8 | 234.5385 | -8.7856 | 0.99638 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.1371 | -0.38815 | 233.5 | 233.6178 | -22.9042 | -0.014191 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.1439 | 81.6243 | 234.8 | 234.5385 | -8.7531 | 0.9964 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.1454 | -0.38815 | 233.5 | 233.6178 | -22.9123 | -0.014166 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.1523 | 81.6243 | 234.8 | 234.5386 | -8.7207 | 0.99643 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.1537 | -0.38815 | 233.5 | 233.6178 | -22.9203 | -0.014141 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.1606 | 81.649 | 234.8 | 234.5386 | -8.6837 | 0.99645 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.1621 | -0.38815 | 233.5 | 233.6178 | -22.9285 | -0.014116 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.1689 | 81.649 | 234.8 | 234.5386 | -8.6468 | 0.99648 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.1704 | -0.38815 | 233.5 | 233.6178 | -22.9366 | -0.014091 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.1772 | 81.649 | 234.8 | 234.5386 | -8.6099 | 0.9965 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.1788 | -0.38815 | 233.5 | 233.6178 | -22.9447 | -0.014066 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.1856 | 81.649 | 234.8 | 234.5386 | -8.5729 | 0.99653 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.1871 | -0.38815 | 233.5 | 233.6178 | -22.9528 | -0.014041 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.1939 | 81.6396 | 234.8 | 234.5512 | -8.5406 | 0.99655 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.1954 | -0.42839 | 233.5 | 233.6178 | -22.963 | -0.014016 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.2022 | 81.6396 | 234.8 | 234.5639 | -8.5083 | 0.99658 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.2037 | -0.42839 | 233.5 | 233.6178 | -22.9731 | -0.013991 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.2105 | 81.6344 | 234.8 | 234.5639 | -8.4715 | 0.9966 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.2121 | -0.42839 | 233.5 | 233.6178 | -22.9804 | -0.013966 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.2189 | 81.6344 | 234.8 | 234.5639 | -8.4346 | 0.99663 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.2204 | -0.42839 | 233.5 | 233.6178 | -22.9878 | -0.013941 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.2272 | 81.6344 | 234.8 | 234.5639 | -8.401 | 0.99665 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.2288 | -0.42839 | 233.5 | 233.6179 | -22.9925 | -0.013916 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.2355 | 81.6344 | 234.8 | 234.5639 | -8.3673 | 0.99668 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.2371 | -0.42839 | 233.5 | 233.6179 | -22.9972 | -0.013891 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.2439 | 81.6494 | 234.8 | 234.5639 | -8.3373 | 0.9967 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.2454 | -0.40929 | 233.5 | 233.6425 | -23.0021 | -0.013866 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.2522 | 81.6494 | 234.8 | 234.5639 | -8.3073 | 0.99673 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.2538 | -0.40929 | 233.5 | 233.667 | -23.0069 | -0.013841 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.2605 | 81.6517 | 234.8 | 234.5639 | -8.2746 | 0.99675 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.2621 | -0.40929 | 233.5 | 233.6671 | -23.0117 | -0.013816 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.2689 | 81.6517 | 234.8 | 234.5639 | -8.242 | 0.99678 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.2704 | -0.40929 | 233.5 | 233.6671 | -23.0166 | -0.013791 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.2772 | 81.648 | 234.8 | 234.5675 | -8.2097 | 0.9968 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.2787 | -0.39391 | 233.5 | 233.6802 | -23.0215 | -0.013766 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.2855 | 81.648 | 234.8 | 234.5711 | -8.1774 | 0.99683 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.2871 | -0.39391 | 233.5 | 233.6933 | -23.0263 | -0.013741 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.2938 | 81.6412 | 234.8 | 234.572 | -8.1453 | 0.99685 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.2954 | -0.39391 | 233.5 | 233.6933 | -23.0312 | -0.013716 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.3022 | 81.6412 | 234.8 | 234.5729 | -8.1133 | 0.99687 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.3038 | -0.39391 | 233.5 | 233.6933 | -23.0361 | -0.013691 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.3105 | 81.6412 | 234.8 | 234.5729 | -8.0813 | 0.9969 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.3121 | -0.37352 | 233.5 | 233.7077 | -23.0383 | -0.013666 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.3188 | 81.6412 | 234.8 | 234.5729 | -8.0492 | 0.99692 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.3204 | -0.37352 | 233.5 | 233.7221 | -23.0404 | -0.013641 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.3271 | 81.6412 | 234.8 | 234.5729 | -8.0158 | 0.99695 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.3288 | -0.37352 | 233.5 | 233.7221 | -23.0426 | -0.013616 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.3355 | 81.6412 | 234.8 | 234.5729 | -7.9823 | 0.99697 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.3371 | -0.37352 | 233.5 | 233.7221 | -23.0448 | -0.013591 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.3438 | 81.6753 | 234.8 | 234.5729 | -7.9462 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.3455 | -0.37352 | 233.5 | 233.7221 | -23.0469 | -0.013566 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.3521 | 81.6753 | 234.8 | 234.5729 | -7.9102 | 0.99702 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.3538 | -0.37352 | 233.5 | 233.7221 | -23.0491 | -0.013541 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.3604 | 81.6713 | 234.8 | 234.5499 | -7.8731 | 0.99705 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.3621 | -0.41319 | 233.5 | 233.7085 | -23.0532 | -0.013516 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.3688 | 81.6713 | 234.8 | 234.527 | -7.8361 | 0.99707 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.3704 | -0.41319 | 233.5 | 233.695 | -23.0573 | -0.013491 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.3771 | 81.6704 | 234.8 | 234.527 | -7.7984 | 0.9971 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.3788 | -0.41319 | 233.5 | 233.695 | -23.0614 | -0.013466 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.3854 | 81.6704 | 234.8 | 234.527 | -7.7606 | 0.99712 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.3871 | -0.41319 | 233.5 | 233.695 | -23.0656 | -0.013441 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.3938 | 81.6095 | 234.8 | 234.5308 | -7.7196 | 0.99715 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.3954 | -0.38822 | 233.5 | 233.6856 | -23.0696 | -0.013416 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.4021 | 81.6095 | 234.8 | 234.5346 | -7.6785 | 0.99717 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.4037 | -0.38822 | 233.5 | 233.6762 | -23.0737 | -0.013391 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.4104 | 81.6312 | 234.8 | 234.5512 | -7.6402 | 0.9972 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.4121 | -0.38822 | 233.5 | 233.6762 | -23.0778 | -0.013366 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.4188 | 81.6312 | 234.8 | 234.5677 | -7.6019 | 0.99722 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.4205 | -0.38822 | 233.5 | 233.6761 | -23.0819 | -0.013341 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.4271 | 81.6312 | 234.8 | 234.5677 | -7.5708 | 0.99725 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.4288 | -0.38822 | 233.5 | 233.6762 | -23.086 | -0.013316 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.4354 | 81.6312 | 234.8 | 234.5677 | -7.5398 | 0.99727 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.4371 | -0.38822 | 233.5 | 233.6762 | -23.0901 | -0.013291 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.4437 | 81.6505 | 234.8 | 234.5677 | -7.5062 | 0.9973 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.4454 | -0.36386 | 233.5 | 233.6539 | -23.0941 | -0.013266 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.4521 | 81.6505 | 234.8 | 234.5677 | -7.4726 | 0.99732 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.4538 | -0.36386 | 233.5 | 233.6316 | -23.0981 | -0.013241 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.4604 | 81.6608 | 234.8 | 234.5677 | -7.4366 | 0.99735 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.4621 | -0.36387 | 233.5 | 233.6316 | -23.1021 | -0.013216 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.4687 | 81.6608 | 234.8 | 234.5677 | -7.4006 | 0.99737 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.4705 | -0.36387 | 233.5 | 233.6316 | -23.1061 | -0.013191 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.4771 | 81.6411 | 234.8 | 234.5558 | -7.3676 | 0.9974 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.4788 | -0.34524 | 233.5 | 233.6204 | -23.11 | -0.013166 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.4854 | 81.6411 | 234.8 | 234.5438 | -7.3346 | 0.99742 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.4871 | -0.34524 | 233.5 | 233.6093 | -23.114 | -0.013141 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.4937 | 81.6207 | 234.8 | 234.5213 | -7.3026 | 0.99745 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.4954 | -0.34524 | 233.5 | 233.6093 | -23.118 | -0.013116 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.502 | 81.6207 | 234.8 | 234.4987 | -7.2707 | 0.99747 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.5038 | -0.34524 | 233.5 | 233.6093 | -23.122 | -0.013091 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.5103 | 81.6207 | 234.8 | 234.4987 | -7.2374 | 0.9975 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.5121 | -0.34525 | 233.5 | 233.6093 | -23.126 | -0.013066 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.5187 | 81.6207 | 234.8 | 234.4987 | -7.204 | 0.99752 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.5204 | -0.34525 | 233.5 | 233.6093 | -23.13 | -0.013041 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.527 | 81.6238 | 234.8 | 234.4987 | -7.1699 | 0.99755 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.5288 | -0.32835 | 233.5 | 233.6054 | -23.1341 | -0.013016 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.5353 | 81.6238 | 234.8 | 234.4987 | -7.1359 | 0.99757 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.5371 | -0.32835 | 233.5 | 233.6015 | -23.1381 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.5437 | 81.6238 | 234.8 | 234.4987 | -7.1005 | 0.9976 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.5455 | -0.32835 | 233.5 | 233.6015 | -23.1422 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.552 | 81.6238 | 234.8 | 234.4987 | -7.0651 | 0.99762 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.5538 | -0.32835 | 233.5 | 233.6014 | -23.1462 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.5603 | 81.6283 | 234.8 | 234.5156 | -7.0249 | 0.99765 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.5621 | -0.30796 | 233.5 | 233.6164 | -23.1504 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.5686 | 81.6283 | 234.8 | 234.5324 | -6.9847 | 0.99767 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.5704 | -0.30796 | 233.5 | 233.6313 | -23.1545 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.577 | 81.6292 | 234.8 | 234.552 | -6.9524 | 0.9977 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.5788 | -0.29247 | 233.5 | 233.6413 | -23.1586 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.5853 | 81.6292 | 234.8 | 234.5716 | -6.9201 | 0.99772 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.5872 | -0.29247 | 233.5 | 233.6513 | -23.1628 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.5936 | 81.634 | 234.8 | 234.5716 | -6.8762 | 0.99775 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.5955 | -0.29247 | 233.5 | 233.6513 | -23.167 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.602 | 81.634 | 234.8 | 234.5716 | -6.8322 | 0.99777 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.6038 | -0.29247 | 233.5 | 233.6513 | -23.1711 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.6103 | 81.634 | 234.8 | 234.5716 | -6.7938 | 0.9978 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.6121 | -0.29247 | 233.5 | 233.6513 | -23.1732 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.6186 | 81.634 | 234.8 | 234.5716 | -6.7553 | 0.99782 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.6205 | -0.29247 | 233.5 | 233.6513 | -23.1754 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.627 | 81.6539 | 234.8 | 234.5716 | -6.7188 | 0.99785 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.6288 | -0.26901 | 233.5 | 233.66 | -23.1775 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.6353 | 81.6539 | 234.8 | 234.5716 | -6.6822 | 0.99787 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.6371 | -0.26901 | 233.5 | 233.6687 | -23.1797 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.6436 | 81.6402 | 234.8 | 234.5513 | -6.6415 | 0.9979 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.6454 | -0.26899 | 233.5 | 233.6687 | -23.1819 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.6519 | 81.6402 | 234.8 | 234.5311 | -6.6009 | 0.99792 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.6538 | -0.26899 | 233.5 | 233.6687 | -23.184 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.6602 | 81.6267 | 234.8 | 234.5177 | -6.5636 | 0.99795 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.6621 | -0.33574 | 233.5 | 233.6769 | -23.1887 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.6686 | 81.6267 | 234.8 | 234.5044 | -6.5263 | 0.99797 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.6705 | -0.33574 | 233.5 | 233.685 | -23.1933 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.6769 | 81.6209 | 234.8 | 234.5053 | -6.4937 | 0.998 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.6788 | -0.31235 | 233.5 | 233.6889 | -23.198 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.6852 | 81.6209 | 234.8 | 234.5063 | -6.461 | 0.99802 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.6871 | -0.31235 | 233.5 | 233.6928 | -23.2026 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.6936 | 81.6283 | 234.8 | 234.5237 | -6.4283 | 0.99805 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.6955 | -0.38823 | 233.5 | 233.6928 | -23.2094 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.7019 | 81.6283 | 234.8 | 234.5411 | -6.3956 | 0.99807 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.7038 | -0.38823 | 233.5 | 233.6928 | -23.2162 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.7102 | 81.626 | 234.8 | 234.5446 | -6.3626 | 0.9981 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.7122 | -0.36766 | 233.5 | 233.6949 | -23.223 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.7185 | 81.626 | 234.8 | 234.5482 | -6.3297 | 0.99812 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.7205 | -0.36766 | 233.5 | 233.697 | -23.2298 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.7269 | 81.6211 | 234.8 | 234.5482 | -6.2941 | 0.99815 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.7288 | -0.36766 | 233.5 | 233.697 | -23.2365 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.7352 | 81.6211 | 234.8 | 234.5482 | -6.2585 | 0.99817 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.7371 | -0.36766 | 233.5 | 233.697 | -23.2432 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.7435 | 81.6489 | 234.8 | 234.5481 | -6.2164 | 0.9982 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.7455 | -0.36766 | 233.5 | 233.697 | -23.2499 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.7519 | 81.6489 | 234.8 | 234.548 | -6.1743 | 0.99822 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.7538 | -0.36766 | 233.5 | 233.697 | -23.2567 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.7602 | 81.6341 | 234.8 | 234.5399 | -6.1377 | 0.99825 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.7621 | -0.34902 | 233.5 | 233.6865 | -23.2634 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.7685 | 81.6341 | 234.8 | 234.5318 | -6.101 | 0.99827 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.7705 | -0.34902 | 233.5 | 233.676 | -23.2701 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.7769 | 81.6308 | 234.8 | 234.5308 | -6.0632 | 0.9983 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.7788 | -0.34902 | 233.5 | 233.676 | -23.2748 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.7852 | 81.6308 | 234.8 | 234.5298 | -6.0254 | 0.99832 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.7872 | -0.34902 | 233.5 | 233.676 | -23.2795 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.7935 | 81.5972 | 234.8 | 234.5297 | -5.9817 | 0.99835 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.7955 | -0.32735 | 233.5 | 233.6661 | -23.2843 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.8018 | 81.5972 | 234.8 | 234.5297 | -5.9381 | 0.99837 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.8038 | -0.32735 | 233.5 | 233.6562 | -23.289 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.8102 | 81.6065 | 234.8 | 234.5505 | -5.9 | 0.9984 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.8121 | -0.31371 | 233.5 | 233.6454 | -23.2937 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.8185 | 81.6065 | 234.8 | 234.5713 | -5.862 | 0.99842 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.8205 | -0.31371 | 233.5 | 233.6345 | -23.2984 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.8268 | 81.5995 | 234.8 | 234.5713 | -5.8231 | 0.99845 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.8288 | -0.31371 | 233.5 | 233.6345 | -23.3031 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.8351 | 81.5995 | 234.8 | 234.5714 | -5.7842 | 0.99847 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.8372 | -0.31371 | 233.5 | 233.6345 | -23.3078 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.8435 | 81.6211 | 234.8 | 234.5755 | -5.7436 | 0.9985 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.8455 | -0.30643 | 233.5 | 233.6305 | -23.3124 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.8518 | 81.6211 | 234.8 | 234.5796 | -5.7031 | 0.99852 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.8538 | -0.30643 | 233.5 | 233.6265 | -23.3171 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.8601 | 81.6211 | 234.8 | 234.5796 | -5.6652 | 0.99855 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.8622 | -0.30643 | 233.5 | 233.6265 | -23.3219 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.8684 | 81.6211 | 234.8 | 234.5795 | -5.6272 | 0.99857 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.8705 | -0.30643 | 233.5 | 233.6265 | -23.3267 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.8768 | 81.6062 | 234.8 | 234.5861 | -5.5931 | 0.9986 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.8788 | -0.30643 | 233.5 | 233.6265 | -23.3314 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.8851 | 81.6062 | 234.8 | 234.5927 | -5.559 | 0.99862 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.8871 | -0.30643 | 233.5 | 233.6265 | -23.3362 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.8934 | 81.6063 | 234.8 | 234.5985 | -5.5233 | 0.99865 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.8955 | -0.30643 | 233.5 | 233.6265 | -23.341 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.9018 | 81.6063 | 234.8 | 234.6043 | -5.4876 | 0.99867 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.9038 | -0.30643 | 233.5 | 233.6265 | -23.3458 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.9101 | 81.6063 | 234.8 | 234.6043 | -5.4508 | 0.9987 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.9122 | -0.36717 | 233.5 | 233.6265 | -23.3526 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.9184 | 81.6063 | 234.8 | 234.6043 | -5.414 | 0.99872 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.9205 | -0.36717 | 233.5 | 233.6265 | -23.3594 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.9268 | 81.643 | 234.8 | 234.6115 | -5.3765 | 0.99875 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.9288 | -0.36717 | 233.5 | 233.6265 | -23.3662 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.9351 | 81.643 | 234.8 | 234.6187 | -5.339 | 0.99877 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.9371 | -0.36717 | 233.5 | 233.6265 | -23.3731 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.9434 | 81.6212 | 234.8 | 234.6036 | -5.3083 | 0.9988 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.9455 | -0.36717 | 233.5 | 233.6265 | -23.3799 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.9517 | 81.6212 | 234.8 | 234.5886 | -5.2775 | 0.99882 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.9538 | -0.36717 | 233.5 | 233.6265 | -23.3867 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.9601 | 81.6635 | 234.8 | 234.5886 | -5.2391 | 0.99885 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.9622 | -0.36717 | 233.5 | 233.6265 | -23.3935 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.9684 | 81.6635 | 234.8 | 234.5886 | -5.2006 | 0.99887 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.9705 | -0.36717 | 233.5 | 233.6265 | -23.4004 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.9767 | 81.658 | 234.8 | 234.5886 | -5.1636 | 0.9989 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.9788 | -0.36717 | 233.5 | 233.6265 | -23.4071 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.985 | 81.658 | 234.8 | 234.5886 | -5.1266 | 0.99892 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.9872 | -0.36717 | 233.5 | 233.6265 | -23.4139 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
9.9934 | 81.6524 | 234.8 | 234.5848 | -5.084 | 0.99895 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 9.9955 | -0.36717 | 233.5 | 233.6265 | -23.4206 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.0017 | 81.6524 | 234.8 | 234.5811 | -5.0415 | 0.99897 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.0038 | -0.36717 | 233.5 | 233.6265 | -23.4273 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.01 | 81.6158 | 234.8 | 234.5811 | -5.0022 | 0.999 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.0121 | -0.36718 | 233.5 | 233.6265 | -23.4341 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.0183 | 81.6158 | 234.8 | 234.5811 | -4.9629 | 0.99901 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.0205 | -0.36718 | 233.5 | 233.6265 | -23.4408 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.0267 | 81.6175 | 234.8 | 234.5917 | -4.9221 | 0.99902 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.0288 | -0.36717 | 233.5 | 233.6265 | -23.4475 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.035 | 81.6175 | 234.8 | 234.6022 | -4.8813 | 0.99902 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.0372 | -0.36717 | 233.5 | 233.6265 | -23.4542 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.0433 | 81.6175 | 234.8 | 234.6022 | -4.8432 | 0.99903 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.0455 | -0.36719 | 233.5 | 233.6265 | -23.4609 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.0517 | 81.6175 | 234.8 | 234.6021 | -4.805 | 0.99904 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.0538 | -0.36719 | 233.5 | 233.6265 | -23.4676 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.06 | 81.6193 | 234.8 | 234.6087 | -4.7722 | 0.99905 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.0621 | -0.36717 | 233.5 | 233.6264 | -23.4743 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.0683 | 81.6193 | 234.8 | 234.6153 | -4.7395 | 0.99906 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.0705 | -0.36717 | 233.5 | 233.6264 | -23.4809 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.0767 | 81.6193 | 234.8 | 234.6153 | -4.7055 | 0.99907 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.0788 | -0.36717 | 233.5 | 233.6264 | -23.485 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.085 | 81.6193 | 234.8 | 234.6152 | -4.6714 | 0.99907 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.0872 | -0.36717 | 233.5 | 233.6265 | -23.4891 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.0933 | 81.6193 | 234.8 | 234.6152 | -4.6354 | 0.99908 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.0955 | -0.36717 | 233.5 | 233.6265 | -23.4932 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.1017 | 81.6193 | 234.8 | 234.6152 | -4.5993 | 0.99909 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.1038 | -0.36717 | 233.5 | 233.6265 | -23.4973 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.11 | 81.6161 | 234.8 | 234.6155 | -4.5633 | 0.9991 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.1122 | -0.36717 | 233.5 | 233.6265 | -23.4992 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.1183 | 81.6161 | 234.8 | 234.6157 | -4.5273 | 0.99911 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.1205 | -0.36717 | 233.5 | 233.6265 | -23.5011 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.1266 | 81.6255 | 234.8 | 234.6042 | -4.4862 | 0.99912 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.1288 | -0.36717 | 233.5 | 233.6265 | -23.503 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.1349 | 81.6255 | 234.8 | 234.5927 | -4.4451 | 0.99912 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.1371 | -0.36717 | 233.5 | 233.6265 | -23.5049 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.1433 | 81.6173 | 234.8 | 234.5927 | -4.4045 | 0.99913 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.1455 | -0.36719 | 233.5 | 233.6265 | -23.5068 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.1516 | 81.6173 | 234.8 | 234.5927 | -4.3639 | 0.99914 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.1538 | -0.36719 | 233.5 | 233.6265 | -23.5087 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.1599 | 81.6173 | 234.8 | 234.5927 | -4.3297 | 0.99915 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.1622 | -0.36717 | 233.5 | 233.6265 | -23.5106 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.1683 | 81.6173 | 234.8 | 234.5927 | -4.2956 | 0.99916 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.1705 | -0.36717 | 233.5 | 233.6265 | -23.5125 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.1766 | 81.6183 | 234.8 | 234.599 | -4.2602 | 0.99917 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.1788 | -0.36717 | 233.5 | 233.6265 | -23.5144 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.1849 | 81.6183 | 234.8 | 234.6052 | -4.2249 | 0.99917 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.1871 | -0.36717 | 233.5 | 233.6265 | -23.5163 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.1933 | 81.6473 | 234.8 | 234.6052 | -4.1784 | 0.99918 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.1955 | -0.36719 | 233.5 | 233.6265 | -23.5182 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.2016 | 81.6473 | 234.8 | 234.6052 | -4.1319 | 0.99919 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.2038 | -0.36719 | 233.5 | 233.6265 | -23.5202 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.2099 | 81.647 | 234.8 | 234.6096 | -4.0961 | 0.9992 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.2122 | -0.36717 | 233.5 | 233.6264 | -23.5221 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.2182 | 81.647 | 234.8 | 234.614 | -4.0604 | 0.99921 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.2205 | -0.36717 | 233.5 | 233.6264 | -23.5241 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.2266 | 81.6492 | 234.8 | 234.6208 | -4.0267 | 0.99922 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.2288 | -0.36717 | 233.5 | 233.6265 | -23.5261 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.2349 | 81.6492 | 234.8 | 234.6276 | -3.993 | 0.99922 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.2372 | -0.36717 | 233.5 | 233.6265 | -23.5281 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.2432 | 81.6677 | 234.8 | 234.6276 | -3.955 | 0.99923 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.2455 | -0.36717 | 233.5 | 233.6265 | -23.5301 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.2516 | 81.6677 | 234.8 | 234.6276 | -3.9169 | 0.99924 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.2538 | -0.36717 | 233.5 | 233.6265 | -23.5321 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.2599 | 81.6677 | 234.8 | 234.6276 | -3.8805 | 0.99925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.2621 | -0.36717 | 233.5 | 233.6265 | -23.5341 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.2682 | 81.6677 | 234.8 | 234.6276 | -3.8441 | 0.99926 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.2705 | -0.36717 | 233.5 | 233.6265 | -23.5361 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.2766 | 81.6698 | 234.8 | 234.6342 | -3.8094 | 0.99927 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.2788 | -0.36717 | 233.5 | 233.6265 | -23.5381 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.2849 | 81.6698 | 234.8 | 234.6408 | -3.7746 | 0.99927 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.2872 | -0.36717 | 233.5 | 233.6265 | -23.5401 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.2932 | 81.6687 | 234.8 | 234.643 | -3.7398 | 0.99928 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.2955 | -0.36717 | 233.5 | 233.6265 | -23.5422 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.3015 | 81.6687 | 234.8 | 234.6452 | -3.7049 | 0.99929 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.3038 | -0.36717 | 233.5 | 233.6265 | -23.5442 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.3098 | 81.6748 | 234.8 | 234.6568 | -3.6698 | 0.9993 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.3121 | -0.37547 | 233.5 | 233.6265 | -23.5483 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.3182 | 81.6748 | 234.8 | 234.6684 | -3.6347 | 0.99931 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.3205 | -0.37547 | 233.5 | 233.6265 | -23.5524 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.3265 | 81.6748 | 234.8 | 234.6685 | -3.5996 | 0.99932 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.3288 | -0.37547 | 233.5 | 233.6265 | -23.5545 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.3348 | 81.6748 | 234.8 | 234.6685 | -3.5645 | 0.99932 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.3372 | -0.37547 | 233.5 | 233.6265 | -23.5566 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.3432 | 81.6748 | 234.8 | 234.6685 | -3.5301 | 0.99933 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.3455 | -0.37547 | 233.5 | 233.6265 | -23.5587 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.3515 | 81.6748 | 234.8 | 234.6685 | -3.4957 | 0.99934 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.3538 | -0.37547 | 233.5 | 233.6265 | -23.5608 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.3598 | 81.6748 | 234.8 | 234.6685 | -3.4573 | 0.99935 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.3622 | -0.38564 | 233.5 | 233.6265 | -23.566 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.3682 | 81.6748 | 234.8 | 234.6685 | -3.4188 | 0.99936 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.3705 | -0.38564 | 233.5 | 233.6265 | -23.5712 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.3765 | 81.672 | 234.8 | 234.6685 | -3.3814 | 0.99937 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.3788 | -0.38564 | 233.5 | 233.6265 | -23.5763 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.3848 | 81.672 | 234.8 | 234.6684 | -3.344 | 0.99937 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.3871 | -0.38564 | 233.5 | 233.6265 | -23.5815 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.3932 | 81.6494 | 234.8 | 234.6684 | -3.3048 | 0.99938 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.3955 | -0.38564 | 233.5 | 233.6265 | -23.5867 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.4015 | 81.6494 | 234.8 | 234.6684 | -3.2655 | 0.99939 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.4038 | -0.38564 | 233.5 | 233.6265 | -23.5919 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.4098 | 81.6494 | 234.8 | 234.6685 | -3.2284 | 0.9994 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.4122 | -0.36588 | 233.5 | 233.6265 | -23.6004 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.4182 | 81.6494 | 234.8 | 234.6685 | -3.1913 | 0.99941 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.4205 | -0.36588 | 233.5 | 233.6265 | -23.6089 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.4265 | 81.6267 | 234.8 | 234.6685 | -3.1572 | 0.99942 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.4288 | -0.36588 | 233.5 | 233.6265 | -23.6173 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.4348 | 81.6267 | 234.8 | 234.6685 | -3.1231 | 0.99942 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.4371 | -0.36588 | 233.5 | 233.6265 | -23.6258 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.4431 | 81.6267 | 234.8 | 234.6685 | -3.0904 | 0.99943 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.4455 | -0.36588 | 233.5 | 233.6265 | -23.6343 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.4514 | 81.6267 | 234.8 | 234.6685 | -3.0578 | 0.99944 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.4539 | -0.36588 | 233.5 | 233.6265 | -23.6428 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.4598 | 81.6267 | 234.8 | 234.6684 | -3.0252 | 0.99945 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.4622 | -0.36588 | 233.5 | 233.6265 | -23.6513 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.4681 | 81.6267 | 234.8 | 234.6684 | -2.9926 | 0.99946 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.4705 | -0.36588 | 233.5 | 233.6265 | -23.6598 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.4764 | 81.6267 | 234.8 | 234.6684 | -2.9587 | 0.99947 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.4788 | -0.36588 | 233.5 | 233.6265 | -23.6682 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.4848 | 81.6267 | 234.8 | 234.6684 | -2.9248 | 0.99947 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.4872 | -0.36588 | 233.5 | 233.6265 | -23.6767 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.4931 | 81.6267 | 234.8 | 234.6684 | -2.8909 | 0.99948 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.4955 | -0.36588 | 233.5 | 233.6265 | -23.6852 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.5014 | 81.6267 | 234.8 | 234.6685 | -2.8569 | 0.99949 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.5038 | -0.36588 | 233.5 | 233.6265 | -23.6937 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.5098 | 81.6376 | 234.8 | 234.6684 | -2.8211 | 0.9995 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.5121 | -0.36588 | 233.5 | 233.6265 | -23.7022 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.5181 | 81.6376 | 234.8 | 234.6684 | -2.7853 | 0.99951 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.5205 | -0.36588 | 233.5 | 233.6265 | -23.7107 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.5264 | 81.6376 | 234.8 | 234.6684 | -2.7482 | 0.99952 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.5288 | -0.36588 | 233.5 | 233.6265 | -23.7191 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.5348 | 81.6376 | 234.8 | 234.6685 | -2.711 | 0.99952 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.5372 | -0.36588 | 233.5 | 233.6265 | -23.7276 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.5431 | 81.6376 | 234.8 | 234.6685 | -2.6776 | 0.99953 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.5455 | -0.36588 | 233.5 | 233.6265 | -23.7361 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.5514 | 81.6376 | 234.8 | 234.6684 | -2.6441 | 0.99954 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.5538 | -0.36588 | 233.5 | 233.6265 | -23.7446 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.5598 | 81.6376 | 234.8 | 234.6684 | -2.6129 | 0.99955 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.5621 | -0.36587 | 233.5 | 233.6265 | -23.7531 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.5681 | 81.6376 | 234.8 | 234.6685 | -2.5816 | 0.99956 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.5705 | -0.36587 | 233.5 | 233.6265 | -23.7615 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.5764 | 81.645 | 234.8 | 234.6684 | -2.5442 | 0.99957 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.5789 | -0.36588 | 233.5 | 233.6265 | -23.77 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.5847 | 81.645 | 234.8 | 234.6684 | -2.5069 | 0.99957 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.5872 | -0.36588 | 233.5 | 233.6265 | -23.7785 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.593 | 81.645 | 234.8 | 234.6684 | -2.4678 | 0.99958 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.5955 | -0.36588 | 233.5 | 233.6265 | -23.787 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.6014 | 81.645 | 234.8 | 234.6685 | -2.4288 | 0.99959 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.6038 | -0.36588 | 233.5 | 233.6265 | -23.7955 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.6097 | 81.6362 | 234.8 | 234.6685 | -2.3922 | 0.9996 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.6122 | -0.36588 | 233.5 | 233.6265 | -23.804 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.618 | 81.6362 | 234.8 | 234.6684 | -2.3556 | 0.99961 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.6205 | -0.36588 | 233.5 | 233.6265 | -23.8124 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.6264 | 81.6362 | 234.8 | 234.6684 | -2.3174 | 0.99962 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.6288 | -0.36588 | 233.5 | 233.6265 | -23.8209 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.6347 | 81.6362 | 234.8 | 234.6684 | -2.2792 | 0.99962 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.6371 | -0.36588 | 233.5 | 233.6265 | -23.8294 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.643 | 81.6321 | 234.8 | 234.6636 | -2.241 | 0.99963 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.6455 | -0.36588 | 233.5 | 233.6265 | -23.8379 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.6514 | 81.6321 | 234.8 | 234.6589 | -2.2029 | 0.99964 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.6538 | -0.36588 | 233.5 | 233.6265 | -23.8464 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.6597 | 81.634 | 234.8 | 234.6639 | -2.174 | 0.99965 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.6622 | -0.3659 | 233.5 | 233.6264 | -23.8549 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.668 | 81.634 | 234.8 | 234.6689 | -2.1452 | 0.99966 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.6705 | -0.3659 | 233.5 | 233.6264 | -23.8633 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.6764 | 81.6381 | 234.8 | 234.6762 | -2.1178 | 0.99967 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.6788 | -0.36588 | 233.5 | 233.6265 | -23.8718 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.6847 | 81.6381 | 234.8 | 234.6835 | -2.0903 | 0.99967 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.6871 | -0.36588 | 233.5 | 233.6265 | -23.8803 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.693 | 81.6381 | 234.8 | 234.6835 | -2.0612 | 0.99968 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.6955 | -0.36588 | 233.5 | 233.6265 | -23.8888 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.7014 | 81.6381 | 234.8 | 234.6835 | -2.0321 | 0.99969 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.7039 | -0.36588 | 233.5 | 233.6265 | -23.8973 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.7097 | 81.6381 | 234.8 | 234.6835 | -2.0017 | 0.9997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.7122 | -0.36588 | 233.5 | 233.6265 | -23.9058 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.718 | 81.6381 | 234.8 | 234.6836 | -1.9713 | 0.99971 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.7205 | -0.36588 | 233.5 | 233.6265 | -23.9142 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.7263 | 81.6381 | 234.8 | 234.6836 | -1.9397 | 0.99972 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.7288 | -0.36588 | 233.5 | 233.6265 | -23.9206 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.7346 | 81.6381 | 234.8 | 234.6835 | -1.9081 | 0.99972 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.7372 | -0.36588 | 233.5 | 233.6265 | -23.927 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.743 | 81.6377 | 234.8 | 234.6835 | -1.8765 | 0.99973 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.7455 | -0.36588 | 233.5 | 233.6265 | -23.9334 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.7513 | 81.6377 | 234.8 | 234.6835 | -1.845 | 0.99974 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.7538 | -0.36588 | 233.5 | 233.6265 | -23.9398 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.7596 | 81.6377 | 234.8 | 234.6835 | -1.8134 | 0.99975 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.7621 | -0.36588 | 233.5 | 233.6265 | -23.9462 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.768 | 81.6377 | 234.8 | 234.6835 | -1.7818 | 0.99976 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.7705 | -0.36588 | 233.5 | 233.6265 | -23.9526 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.7763 | 81.6449 | 234.8 | 234.6836 | -1.7442 | 0.99977 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.7788 | -0.36588 | 233.5 | 233.6265 | -23.9559 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.7846 | 81.6449 | 234.8 | 234.6836 | -1.7065 | 0.99977 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.7872 | -0.36588 | 233.5 | 233.6265 | -23.9592 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.793 | 81.6231 | 234.8 | 234.6836 | -1.6703 | 0.99978 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.7955 | -0.36588 | 233.5 | 233.6265 | -23.9625 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.8013 | 81.6231 | 234.8 | 234.6836 | -1.634 | 0.99979 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.8038 | -0.36588 | 233.5 | 233.6265 | -23.9658 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.8096 | 81.6231 | 234.8 | 234.6836 | -1.603 | 0.9998 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.8121 | -0.44187 | 233.5 | 233.6265 | -23.9732 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.818 | 81.6231 | 234.8 | 234.6836 | -1.5719 | 0.99981 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.8205 | -0.44187 | 233.5 | 233.6265 | -23.9806 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.8263 | 81.6011 | 234.8 | 234.6836 | -1.5355 | 0.99982 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.8289 | -0.45224 | 233.5 | 233.6265 | -23.9874 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.8346 | 81.6011 | 234.8 | 234.6835 | -1.499 | 0.99982 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.8372 | -0.45224 | 233.5 | 233.6265 | -23.9942 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.843 | 81.6011 | 234.8 | 234.6836 | -1.4679 | 0.99983 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.8455 | -0.45224 | 233.5 | 233.6265 | -24.0009 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.8513 | 81.6011 | 234.8 | 234.6836 | -1.4369 | 0.99984 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.8538 | -0.45224 | 233.5 | 233.6265 | -24.0077 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.8596 | 81.6011 | 234.8 | 234.6836 | -1.4058 | 0.99985 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.8622 | -0.43278 | 233.5 | 233.6162 | -24.0144 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.8679 | 81.6011 | 234.8 | 234.6835 | -1.3747 | 0.99986 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.8705 | -0.43278 | 233.5 | 233.606 | -24.0211 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.8763 | 81.5974 | 234.8 | 234.6787 | -1.3447 | 0.99987 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.8788 | -0.43278 | 233.5 | 233.606 | -24.0279 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.8846 | 81.5974 | 234.8 | 234.6739 | -1.3147 | 0.99987 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.8871 | -0.43278 | 233.5 | 233.606 | -24.0346 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.8929 | 81.5949 | 234.8 | 234.6712 | -1.2858 | 0.99988 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.8955 | -0.41153 | 233.5 | 233.6085 | -24.0414 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.9012 | 81.5949 | 234.8 | 234.6684 | -1.2568 | 0.99989 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.9038 | -0.41153 | 233.5 | 233.611 | -24.0481 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.9096 | 81.6086 | 234.8 | 234.6887 | -1.2294 | 0.9999 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.9122 | -0.38703 | 233.5 | 233.6157 | -24.0549 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.9179 | 81.6086 | 234.8 | 234.7091 | -1.2019 | 0.99991 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.9205 | -0.38703 | 233.5 | 233.6204 | -24.0616 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.9262 | 81.6086 | 234.8 | 234.7091 | -1.1764 | 0.99992 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.9288 | -0.38703 | 233.5 | 233.6203 | -24.0684 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.9346 | 81.6086 | 234.8 | 234.7091 | -1.1508 | 0.99992 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.9372 | -0.38703 | 233.5 | 233.6203 | -24.0752 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.9429 | 81.6086 | 234.8 | 234.7091 | -1.1253 | 0.99993 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.9455 | -0.38703 | 233.5 | 233.6203 | -24.082 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.9512 | 81.6086 | 234.8 | 234.7091 | -1.0997 | 0.99994 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.9539 | -0.38703 | 233.5 | 233.6203 | -24.0887 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.9596 | 81.6169 | 234.8 | 234.7091 | -1.0715 | 0.99995 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.9622 | -0.38703 | 233.5 | 233.6203 | -24.0955 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.9679 | 81.6169 | 234.8 | 234.7091 | -1.0433 | 0.99996 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.9705 | -0.38703 | 233.5 | 233.6203 | -24.1023 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.9762 | 81.6169 | 234.8 | 234.7091 | -1.0151 | 0.99997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.9788 | -0.38703 | 233.5 | 233.6203 | -24.109 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.9845 | 81.6169 | 234.8 | 234.7091 | -0.98693 | 0.99997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.9872 | -0.38703 | 233.5 | 233.6203 | -24.1158 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
10.9929 | 81.6323 | 234.8 | 234.7091 | -0.95755 | 0.99998 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 10.9955 | -0.38706 | 233.5 | 233.6203 | -24.1226 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.0012 | 81.6323 | 234.8 | 234.7091 | -0.92816 | 0.99999 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.0038 | -0.38706 | 233.5 | 233.6203 | -24.1294 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.0095 | 81.6323 | 234.8 | 234.7091 | -0.89878 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.0121 | -0.38703 | 233.5 | 233.6203 | -24.1361 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.0179 | 81.6323 | 234.8 | 234.7091 | -0.8694 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.0205 | -0.38703 | 233.5 | 233.6204 | -24.1429 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.0262 | 81.6323 | 234.8 | 234.7091 | -0.85093 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.0288 | -0.38703 | 233.5 | 233.6203 | -24.1497 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.0345 | 81.6323 | 234.8 | 234.7091 | -0.83246 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.0372 | -0.38703 | 233.5 | 233.6203 | -24.1565 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.0428 | 81.6407 | 234.8 | 234.7091 | -0.81138 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.0455 | -0.36757 | 233.5 | 233.6103 | -24.1632 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.0512 | 81.6407 | 234.8 | 234.7091 | -0.79029 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.0538 | -0.36757 | 233.5 | 233.6003 | -24.1699 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.0595 | 81.6407 | 234.8 | 234.7091 | -0.76773 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.0622 | -0.34845 | 233.5 | 233.5795 | -24.1766 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.0678 | 81.6407 | 234.8 | 234.7091 | -0.74517 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.0705 | -0.34845 | 233.5 | 233.5587 | -24.1832 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.0762 | 81.6407 | 234.8 | 234.7091 | -0.72102 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.0789 | -0.34847 | 233.5 | 233.5586 | -24.1899 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.0845 | 81.6407 | 234.8 | 234.7091 | -0.69687 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.0872 | -0.34847 | 233.5 | 233.5586 | -24.1965 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.0928 | 81.6385 | 234.8 | 234.7168 | -0.67187 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.0955 | -0.32623 | 233.5 | 233.5482 | -24.2032 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.1012 | 81.6385 | 234.8 | 234.7247 | -0.64688 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.1038 | -0.32623 | 233.5 | 233.5377 | -24.2098 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.1095 | 81.6288 | 234.8 | 234.7247 | -0.6197 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.1122 | -0.32623 | 233.5 | 233.5377 | -24.2164 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.1178 | 81.6288 | 234.8 | 234.7247 | -0.59253 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.1205 | -0.32623 | 233.5 | 233.5377 | -24.223 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.1261 | 81.6288 | 234.8 | 234.7247 | -0.56535 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.1288 | -0.32623 | 233.5 | 233.5377 | -24.2296 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.1345 | 81.6288 | 234.8 | 234.7247 | -0.53817 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.1371 | -0.32623 | 233.5 | 233.5377 | -24.2362 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.1428 | 81.6288 | 234.8 | 234.7247 | -0.51099 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.1455 | -0.32623 | 233.5 | 233.5377 | -24.2429 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.1511 | 81.6288 | 234.8 | 234.7246 | -0.48381 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.1538 | -0.32623 | 233.5 | 233.5377 | -24.2495 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.1595 | 81.6246 | 234.8 | 234.7182 | -0.45846 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.1622 | -0.32623 | 233.5 | 233.5377 | -24.2561 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.1678 | 81.6246 | 234.8 | 234.7118 | -0.4331 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.1705 | -0.32623 | 233.5 | 233.5377 | -24.2627 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.1761 | 81.6246 | 234.8 | 234.7118 | -0.40775 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.1788 | -0.30611 | 233.5 | 233.5657 | -24.2695 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.1844 | 81.6246 | 234.8 | 234.7118 | -0.38239 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.1872 | -0.30611 | 233.5 | 233.5937 | -24.2762 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.1928 | 81.5847 | 234.8 | 234.7118 | -0.35531 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.1955 | -0.28283 | 233.5 | 233.6218 | -24.2831 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.2011 | 81.5847 | 234.8 | 234.7118 | -0.32823 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.2039 | -0.28283 | 233.5 | 233.6499 | -24.2899 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.2094 | 81.5729 | 234.8 | 234.7118 | -0.30248 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.2122 | -0.28283 | 233.5 | 233.6499 | -24.2968 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.2178 | 81.5729 | 234.8 | 234.7118 | -0.27673 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.2205 | -0.28283 | 233.5 | 233.65 | -24.3037 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.2261 | 81.5729 | 234.8 | 234.7118 | -0.25098 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.2288 | -0.28283 | 233.5 | 233.65 | -24.3064 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.2344 | 81.5729 | 234.8 | 234.7118 | -0.22523 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.2372 | -0.28283 | 233.5 | 233.65 | -24.3091 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.2428 | 81.5729 | 234.8 | 234.7118 | -0.20487 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.2455 | -0.28283 | 233.5 | 233.65 | -24.3092 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.2511 | 81.5729 | 234.8 | 234.7118 | -0.18451 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.2538 | -0.28283 | 233.5 | 233.65 | -24.3093 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.2594 | 81.5729 | 234.8 | 234.7118 | -0.16414 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.2621 | -0.25835 | 233.5 | 233.6553 | -24.3094 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.2677 | 81.5729 | 234.8 | 234.7118 | -0.14378 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.2705 | -0.25835 | 233.5 | 233.6606 | -24.3096 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.2761 | 81.5762 | 234.8 | 234.7158 | -0.1264 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.2788 | -0.25837 | 233.5 | 233.6606 | -24.3097 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.2844 | 81.5762 | 234.8 | 234.7198 | -0.10902 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.2872 | -0.25837 | 233.5 | 233.6606 | -24.3099 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.2927 | 81.5958 | 234.8 | 234.7198 | -0.088499 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.2955 | -0.23889 | 233.5 | 233.651 | -24.31 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.3011 | 81.5958 | 234.8 | 234.7197 | -0.067982 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.3038 | -0.23889 | 233.5 | 233.6415 | -24.3101 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.3094 | 81.5958 | 234.8 | 234.7197 | -0.046394 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.3122 | -0.22128 | 233.5 | 233.6371 | -24.3102 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.3177 | 81.5958 | 234.8 | 234.7197 | -0.024806 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.3205 | -0.22128 | 233.5 | 233.6327 | -24.3103 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.326 | 81.5958 | 234.8 | 234.7198 | -0.0017263 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.3289 | -0.22128 | 233.5 | 233.6327 | -24.3104 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.3344 | 81.5958 | 234.8 | 234.7198 | 0.021353 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.3372 | -0.22128 | 233.5 | 233.6327 | -24.3104 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.3427 | 81.5958 | 234.8 | 234.7198 | 0.044433 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.3455 | -0.22128 | 233.5 | 233.6327 | -24.3105 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.351 | 81.5958 | 234.8 | 234.7198 | 0.067513 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.3538 | -0.22128 | 233.5 | 233.6327 | -24.3106 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.3594 | 81.6233 | 234.8 | 234.7278 | 0.09469 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.3622 | -0.22128 | 233.5 | 233.6327 | -24.3107 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.3677 | 81.6233 | 234.8 | 234.7358 | 0.12187 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.3705 | -0.22128 | 233.5 | 233.6327 | -24.3107 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.376 | 81.6233 | 234.8 | 234.7358 | 0.1464 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.3788 | -0.19662 | 233.5 | 233.6395 | -24.3108 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.3844 | 81.6233 | 234.8 | 234.7358 | 0.17093 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.3871 | -0.19662 | 233.5 | 233.6463 | -24.3109 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.3927 | 81.6062 | 234.8 | 234.7358 | 0.1993 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.3955 | -0.17716 | 233.5 | 233.637 | -24.311 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.401 | 81.6062 | 234.8 | 234.7358 | 0.22767 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.4038 | -0.17716 | 233.5 | 233.6277 | -24.3111 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.4093 | 81.5879 | 234.8 | 234.7358 | 0.25146 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.4122 | -0.2601 | 233.5 | 233.6278 | -24.3125 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.4177 | 81.5879 | 234.8 | 234.7358 | 0.27525 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.4205 | -0.2601 | 233.5 | 233.6278 | -24.314 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.426 | 81.6003 | 234.8 | 234.7518 | 0.29658 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.4288 | -0.30007 | 233.5 | 233.6231 | -24.3164 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.4343 | 81.6003 | 234.8 | 234.7678 | 0.3179 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.4372 | -0.30007 | 233.5 | 233.6185 | -24.3189 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.4427 | 81.5884 | 234.8 | 234.7678 | 0.34221 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.4455 | -0.30007 | 233.5 | 233.6185 | -24.3214 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.451 | 81.5884 | 234.8 | 234.7678 | 0.36651 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.4539 | -0.30007 | 233.5 | 233.6185 | -24.3238 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.4593 | 81.5884 | 234.8 | 234.7678 | 0.3882 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.4622 | -0.30008 | 233.5 | 233.6185 | -24.3263 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.4677 | 81.5884 | 234.8 | 234.7678 | 0.40989 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.4705 | -0.30008 | 233.5 | 233.6185 | -24.3288 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.476 | 81.5884 | 234.8 | 234.7678 | 0.43158 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.4788 | -0.28031 | 233.5 | 233.6269 | -24.3314 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.4843 | 81.5884 | 234.8 | 234.7678 | 0.45327 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.4872 | -0.28031 | 233.5 | 233.6352 | -24.3341 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.4926 | 81.5884 | 234.8 | 234.7678 | 0.47495 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.4955 | -0.25471 | 233.5 | 233.6146 | -24.3366 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.501 | 81.5884 | 234.8 | 234.7678 | 0.49664 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.5038 | -0.25471 | 233.5 | 233.5941 | -24.3391 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.5093 | 81.5884 | 234.8 | 234.7678 | 0.51889 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.5121 | -0.25472 | 233.5 | 233.5941 | -24.3417 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.5176 | 81.5884 | 234.8 | 234.7678 | 0.54114 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.5205 | -0.25472 | 233.5 | 233.5941 | -24.3443 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.5259 | 81.5769 | 234.8 | 234.7678 | 0.56285 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.5288 | -0.28928 | 233.5 | 233.5821 | -24.3483 | -0.013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.5343 | 81.5769 | 234.8 | 234.7678 | 0.58455 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.5372 | -0.28928 | 233.5 | 233.57 | -24.3524 | -0.012966 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.5426 | 81.5769 | 234.8 | 234.7678 | 0.60626 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.5455 | -0.28928 | 233.5 | 233.57 | -24.3564 | -0.012874 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.5509 | 81.5769 | 234.8 | 234.7678 | 0.62797 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.5538 | -0.28928 | 233.5 | 233.57 | -24.3605 | -0.012783 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.5593 | 81.5841 | 234.8 | 234.7761 | 0.64803 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.5622 | -0.28929 | 233.5 | 233.57 | -24.3645 | -0.012691 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.5676 | 81.5841 | 234.8 | 234.7845 | 0.66808 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.5705 | -0.28929 | 233.5 | 233.57 | -24.3685 | -0.012599 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.5759 | 81.5821 | 234.8 | 234.7844 | 0.69333 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.5789 | -0.26535 | 233.5 | 233.5782 | -24.3726 | -0.012508 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.5843 | 81.5821 | 234.8 | 234.7844 | 0.71858 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.5872 | -0.26535 | 233.5 | 233.5865 | -24.3767 | -0.012416 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.5926 | 81.5779 | 234.8 | 234.7756 | 0.74066 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.5955 | -0.24392 | 233.5 | 233.604 | -24.3807 | -0.012324 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.6009 | 81.5779 | 234.8 | 234.7667 | 0.76274 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.6038 | -0.24392 | 233.5 | 233.6214 | -24.3848 | -0.012233 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.6093 | 81.5873 | 234.8 | 234.7667 | 0.78438 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.6122 | -0.22784 | 233.5 | 233.635 | -24.3887 | -0.012141 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.6176 | 81.5873 | 234.8 | 234.7667 | 0.80602 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.6205 | -0.22784 | 233.5 | 233.6486 | -24.3927 | -0.012049 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.6259 | 81.5873 | 234.8 | 234.7667 | 0.82378 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.6288 | -0.22787 | 233.5 | 233.6486 | -24.3967 | -0.011958 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.6342 | 81.5873 | 234.8 | 234.7667 | 0.84155 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.6371 | -0.22787 | 233.5 | 233.6486 | -24.4006 | -0.011866 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.6426 | 81.6115 | 234.8 | 234.7667 | 0.86118 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.6455 | -0.21986 | 233.5 | 233.6451 | -24.4046 | -0.011774 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.6509 | 81.6115 | 234.8 | 234.7667 | 0.88081 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.6538 | -0.21986 | 233.5 | 233.6415 | -24.4085 | -0.011683 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.6592 | 81.6115 | 234.8 | 234.7667 | 0.90044 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.6622 | -0.21987 | 233.5 | 233.6416 | -24.4125 | -0.011591 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.6675 | 81.6115 | 234.8 | 234.7668 | 0.92007 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.6705 | -0.21987 | 233.5 | 233.6416 | -24.4164 | -0.011499 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.6759 | 81.6115 | 234.8 | 234.7667 | 0.9397 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.6788 | -0.21987 | 233.5 | 233.6416 | -24.4204 | -0.011408 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.6842 | 81.6115 | 234.8 | 234.7667 | 0.95933 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.6872 | -0.21987 | 233.5 | 233.6415 | -24.4243 | -0.011316 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.6925 | 81.6115 | 234.8 | 234.7667 | 0.98194 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.6955 | -0.21986 | 233.5 | 233.6415 | -24.4282 | -0.011224 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.7009 | 81.6115 | 234.8 | 234.7667 | 1.0046 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.7039 | -0.21986 | 233.5 | 233.6415 | -24.4322 | -0.011133 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.7092 | 81.6115 | 234.8 | 234.7667 | 1.0251 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.7122 | -0.21986 | 233.5 | 233.6415 | -24.4361 | -0.011041 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.7175 | 81.6115 | 234.8 | 234.7667 | 1.0456 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.7205 | -0.21986 | 233.5 | 233.6415 | -24.4401 | -0.010949 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.7259 | 81.6114 | 234.8 | 234.7668 | 1.0662 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.7288 | -0.21985 | 233.5 | 233.6416 | -24.4441 | -0.010858 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.7342 | 81.6114 | 234.8 | 234.7669 | 1.0867 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.7372 | -0.21985 | 233.5 | 233.6416 | -24.448 | -0.010766 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.7425 | 81.6114 | 234.8 | 234.7669 | 1.1073 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.7455 | -0.28718 | 233.5 | 233.6558 | -24.4521 | -0.010674 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.7509 | 81.6114 | 234.8 | 234.7669 | 1.1278 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.7538 | -0.28718 | 233.5 | 233.67 | -24.4561 | -0.010583 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.7592 | 81.6218 | 234.8 | 234.7794 | 1.1462 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.7621 | -0.2872 | 233.5 | 233.67 | -24.4601 | -0.010491 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.7675 | 81.6218 | 234.8 | 234.7919 | 1.1645 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.7705 | -0.2872 | 233.5 | 233.67 | -24.4641 | -0.010399 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.7758 | 81.6249 | 234.8 | 234.7878 | 1.1805 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.7788 | -0.28718 | 233.5 | 233.67 | -24.4682 | -0.010308 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.7842 | 81.6249 | 234.8 | 234.7837 | 1.1965 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.7872 | -0.28718 | 233.5 | 233.67 | -24.4722 | -0.010216 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.7925 | 81.6032 | 234.8 | 234.7837 | 1.2201 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.7955 | -0.28718 | 233.5 | 233.67 | -24.4762 | -0.010124 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.8008 | 81.6032 | 234.8 | 234.7837 | 1.2437 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.8038 | -0.28718 | 233.5 | 233.67 | -24.4802 | -0.010033 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.8091 | 81.6032 | 234.8 | 234.7837 | 1.2634 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.8121 | -0.33054 | 233.5 | 233.656 | -24.4841 | -0.0099411 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.8175 | 81.6032 | 234.8 | 234.7837 | 1.2832 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.8205 | -0.33054 | 233.5 | 233.6421 | -24.4881 | -0.0098495 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.8258 | 81.6032 | 234.8 | 234.7837 | 1.3003 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.8288 | -0.35742 | 233.5 | 233.6207 | -24.4906 | -0.0097578 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.8341 | 81.6032 | 234.8 | 234.7837 | 1.3173 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.8372 | -0.35742 | 233.5 | 233.5993 | -24.493 | -0.0096662 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.8425 | 81.6032 | 234.8 | 234.7837 | 1.3369 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.8455 | -0.21065 | 233.5 | 233.5993 | -24.4958 | -0.0095745 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.8508 | 81.6032 | 234.8 | 234.7837 | 1.3564 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.8538 | -0.21065 | 233.5 | 233.5993 | -24.4987 | -0.0094829 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.8591 | 81.6032 | 234.8 | 234.7837 | 1.3729 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.8621 | -0.21065 | 233.5 | 233.5992 | -24.5015 | -0.0093912 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.8675 | 81.6032 | 234.8 | 234.7837 | 1.3895 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.8705 | -0.21065 | 233.5 | 233.5992 | -24.5043 | -0.0092996 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.8758 | 81.6032 | 234.8 | 234.7837 | 1.406 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.8788 | -0.031003 | 233.5 | 233.6084 | -24.5081 | -0.0092079 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.8841 | 81.6032 | 234.8 | 234.7837 | 1.4226 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.8871 | -0.031003 | 233.5 | 233.6176 | -24.5119 | -0.0091163 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.8925 | 81.5973 | 234.8 | 234.7837 | 1.4413 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.8954 | -0.056203 | 233.5 | 233.605 | -24.5156 | -0.0090246 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.9008 | 81.5973 | 234.8 | 234.7837 | 1.46 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.9038 | -0.056203 | 233.5 | 233.5923 | -24.5194 | -0.008933 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.9091 | 81.5973 | 234.8 | 234.7837 | 1.4787 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.9121 | -0.05619 | 233.5 | 233.5923 | -24.5232 | -0.0088414 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.9174 | 81.5973 | 234.8 | 234.7837 | 1.4974 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.9205 | -0.05619 | 233.5 | 233.5923 | -24.527 | -0.0087497 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.9258 | 81.5988 | 234.8 | 234.7814 | 1.5132 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.9288 | -0.084244 | 233.5 | 233.5979 | -24.5308 | -0.008658 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.9341 | 81.5988 | 234.8 | 234.779 | 1.529 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.9371 | -0.084244 | 233.5 | 233.6035 | -24.5347 | -0.0085664 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.9424 | 81.5988 | 234.8 | 234.7791 | 1.5432 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.9454 | 0.051017 | 233.5 | 233.594 | -24.5377 | -0.0084747 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.9507 | 81.5988 | 234.8 | 234.7791 | 1.5573 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.9538 | 0.051017 | 233.5 | 233.5846 | -24.5408 | -0.0083831 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.9591 | 81.6041 | 234.8 | 234.7614 | 1.5761 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.9621 | 0.033167 | 233.5 | 233.5891 | -24.5439 | -0.0082915 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.9674 | 81.6041 | 234.8 | 234.7437 | 1.5948 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.9705 | 0.033167 | 233.5 | 233.5935 | -24.547 | -0.0081998 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.9757 | 81.6041 | 234.8 | 234.7437 | 1.6152 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.9788 | 0.033167 | 233.5 | 233.5936 | -24.5501 | -0.0081081 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.9841 | 81.6041 | 234.8 | 234.7437 | 1.6357 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.9871 | 0.033167 | 233.5 | 233.5936 | -24.5532 | -0.0080165 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
11.9924 | 81.6353 | 234.8 | 234.7437 | 1.6558 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 11.9954 | 0.033167 | 233.5 | 233.5936 | -24.5563 | -0.0079248 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.0007 | 81.6353 | 234.8 | 234.7437 | 1.676 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.0038 | 0.033167 | 233.5 | 233.5935 | -24.5593 | -0.0078332 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.0091 | 81.6353 | 234.8 | 234.7437 | 1.6993 | 1 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.0121 | -0.0060543 | 233.5 | 233.6009 | -24.5623 | -0.0077415 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.0174 | 81.6353 | 234.8 | 234.7437 | 1.7226 | 0.99999 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.0204 | -0.0060543 | 233.5 | 233.6083 | -24.5653 | -0.0076499 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.0257 | 81.6353 | 234.8 | 234.7437 | 1.7386 | 0.99998 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.0287 | -0.0060543 | 233.5 | 233.6083 | -24.5683 | -0.0075582 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.0341 | 81.6353 | 234.8 | 234.7438 | 1.7546 | 0.99998 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.0371 | -0.0060543 | 233.5 | 233.6083 | -24.5712 | -0.0074666 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.0424 | 81.6256 | 234.8 | 234.7438 | 1.7728 | 0.99997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.0454 | -0.02912 | 233.5 | 233.6213 | -24.5742 | -0.0073749 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.0507 | 81.6256 | 234.8 | 234.7437 | 1.7909 | 0.99996 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.0538 | -0.02912 | 233.5 | 233.6344 | -24.5772 | -0.0072833 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.0591 | 81.6367 | 234.8 | 234.7544 | 1.8045 | 0.99995 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.0621 | -0.02912 | 233.5 | 233.6344 | -24.5803 | -0.0071916 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.0674 | 81.6367 | 234.8 | 234.7651 | 1.8181 | 0.99994 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.0704 | -0.02912 | 233.5 | 233.6344 | -24.5833 | -0.0071 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.0757 | 81.6367 | 234.8 | 234.7651 | 1.8317 | 0.99993 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.0787 | -0.02912 | 233.5 | 233.6344 | -24.5863 | -0.0070083 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.084 | 81.6367 | 234.8 | 234.7652 | 1.8453 | 0.99993 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.0871 | -0.02912 | 233.5 | 233.6344 | -24.5893 | -0.0069167 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.0923 | 81.6367 | 234.8 | 234.7652 | 1.8589 | 0.99992 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.0954 | -0.078557 | 233.5 | 233.668 | -24.5925 | -0.0068251 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.1007 | 81.6367 | 234.8 | 234.7651 | 1.8725 | 0.99991 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.1038 | -0.078557 | 233.5 | 233.7016 | -24.5956 | -0.0067334 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.109 | 81.6261 | 234.8 | 234.7651 | 1.8891 | 0.9999 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.1121 | -0.078557 | 233.5 | 233.7016 | -24.5988 | -0.0066417 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.1173 | 81.6261 | 234.8 | 234.7651 | 1.9056 | 0.99989 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.1204 | -0.078557 | 233.5 | 233.7016 | -24.6019 | -0.0065501 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.1257 | 81.6348 | 234.8 | 234.7736 | 1.9206 | 0.99988 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.1288 | -0.10014 | 233.5 | 233.6989 | -24.6051 | -0.0064584 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.134 | 81.6348 | 234.8 | 234.782 | 1.9355 | 0.99988 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.1371 | -0.10014 | 233.5 | 233.6961 | -24.6082 | -0.0063668 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.1423 | 81.6041 | 234.8 | 234.782 | 1.9527 | 0.99987 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.1454 | -0.10014 | 233.5 | 233.6961 | -24.6114 | -0.0062751 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.1507 | 81.6041 | 234.8 | 234.7819 | 1.9698 | 0.99986 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.1537 | -0.10014 | 233.5 | 233.6961 | -24.6145 | -0.0061835 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.159 | 81.6041 | 234.8 | 234.782 | 1.987 | 0.99985 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.1621 | -0.10014 | 233.5 | 233.6961 | -24.6176 | -0.0060918 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.1673 | 81.6041 | 234.8 | 234.782 | 2.0042 | 0.99984 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.1704 | -0.10014 | 233.5 | 233.6961 | -24.6207 | -0.0060002 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.1757 | 81.5977 | 234.8 | 234.7906 | 2.0233 | 0.99983 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.1788 | -0.12023 | 233.5 | 233.6874 | -24.6238 | -0.0059085 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.184 | 81.5977 | 234.8 | 234.7992 | 2.0425 | 0.99983 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.1871 | -0.12023 | 233.5 | 233.6786 | -24.6268 | -0.0058169 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.1923 | 81.5977 | 234.8 | 234.7992 | 2.0598 | 0.99982 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.1954 | -0.14421 | 233.5 | 233.6475 | -24.6297 | -0.0057252 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.2006 | 81.5977 | 234.8 | 234.7993 | 2.0772 | 0.99981 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.2037 | -0.14421 | 233.5 | 233.6163 | -24.6327 | -0.0056336 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.209 | 81.5927 | 234.8 | 234.7992 | 2.0939 | 0.9998 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.2121 | -0.055221 | 233.5 | 233.5964 | -24.637 | -0.0055419 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.2173 | 81.5927 | 234.8 | 234.7992 | 2.1106 | 0.99979 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.2204 | -0.055221 | 233.5 | 233.5765 | -24.6414 | -0.0054503 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.2256 | 81.5927 | 234.8 | 234.7992 | 2.1273 | 0.99978 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.2288 | -0.055221 | 233.5 | 233.5765 | -24.6458 | -0.0053587 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.2339 | 81.5927 | 234.8 | 234.7992 | 2.144 | 0.99978 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.2371 | -0.055221 | 233.5 | 233.5765 | -24.6502 | -0.005267 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.2423 | 81.6018 | 234.8 | 234.7952 | 2.1618 | 0.99977 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.2454 | -0.055221 | 233.5 | 233.5765 | -24.6547 | -0.0051753 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.2506 | 81.6018 | 234.8 | 234.7912 | 2.1795 | 0.99976 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.2537 | -0.055221 | 233.5 | 233.5765 | -24.6593 | -0.0050837 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.2589 | 81.6018 | 234.8 | 234.7912 | 2.1972 | 0.99975 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.2621 | -0.071306 | 233.5 | 233.5659 | -24.6624 | -0.004992 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.2673 | 81.6018 | 234.8 | 234.7913 | 2.215 | 0.99974 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.2704 | -0.071306 | 233.5 | 233.5553 | -24.6655 | -0.0049004 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.2756 | 81.6018 | 234.8 | 234.7913 | 2.2327 | 0.99973 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.2787 | -0.071306 | 233.5 | 233.5552 | -24.6686 | -0.0048088 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.2839 | 81.6018 | 234.8 | 234.7912 | 2.2504 | 0.99973 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.287 | -0.071306 | 233.5 | 233.5552 | -24.6717 | -0.0047171 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.2923 | 81.5896 | 234.8 | 234.7677 | 2.2655 | 0.99972 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.2954 | -0.071331 | 233.5 | 233.5552 | -24.6738 | -0.0046254 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.3006 | 81.5896 | 234.8 | 234.7442 | 2.2805 | 0.99971 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.3037 | -0.071331 | 233.5 | 233.5552 | -24.676 | -0.0045338 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.3089 | 81.5896 | 234.8 | 234.7442 | 2.2933 | 0.9997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.3121 | -0.071306 | 233.5 | 233.5553 | -24.6781 | -0.0044421 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.3173 | 81.5896 | 234.8 | 234.7443 | 2.3062 | 0.99969 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.3204 | -0.071306 | 233.5 | 233.5553 | -24.6803 | -0.0043505 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.3256 | 81.5896 | 234.8 | 234.7442 | 2.319 | 0.99968 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.3287 | -0.12106 | 233.5 | 233.5589 | -24.6824 | -0.0042589 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.3339 | 81.5896 | 234.8 | 234.7442 | 2.3318 | 0.99968 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.337 | -0.12106 | 233.5 | 233.5625 | -24.6846 | -0.0041672 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.3422 | 81.5848 | 234.8 | 234.7442 | 2.3498 | 0.99967 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.3454 | -0.12108 | 233.5 | 233.5625 | -24.6868 | -0.0040755 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.3506 | 81.5848 | 234.8 | 234.7443 | 2.3677 | 0.99966 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.3537 | -0.12108 | 233.5 | 233.5624 | -24.6889 | -0.0039839 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.3589 | 81.5938 | 234.8 | 234.7442 | 2.389 | 0.99965 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.3621 | -0.12106 | 233.5 | 233.5624 | -24.6904 | -0.0038923 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.3672 | 81.5938 | 234.8 | 234.7442 | 2.4103 | 0.99964 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.3704 | -0.12106 | 233.5 | 233.5624 | -24.6918 | -0.0038006 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.3755 | 81.6035 | 234.8 | 234.7433 | 2.4288 | 0.99963 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.3787 | -0.14477 | 233.5 | 233.5752 | -24.6933 | -0.0037089 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.3839 | 81.6035 | 234.8 | 234.7424 | 2.4473 | 0.99963 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.387 | -0.14477 | 233.5 | 233.5879 | -24.6948 | -0.0036173 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.3922 | 81.6139 | 234.8 | 234.7526 | 2.4641 | 0.99962 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.3954 | -0.14479 | 233.5 | 233.5879 | -24.6963 | -0.0035256 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.4005 | 81.6139 | 234.8 | 234.7628 | 2.481 | 0.99961 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.4037 | -0.14479 | 233.5 | 233.5879 | -24.6977 | -0.003434 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.4089 | 81.6227 | 234.8 | 234.7613 | 2.496 | 0.9996 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.412 | -0.14477 | 233.5 | 233.5879 | -24.6992 | -0.0033424 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.4172 | 81.6227 | 234.8 | 234.7597 | 2.5111 | 0.99959 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.4203 | -0.14477 | 233.5 | 233.5879 | -24.7007 | -0.0032507 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.4255 | 81.6227 | 234.8 | 234.7596 | 2.5262 | 0.99958 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.4287 | -0.14477 | 233.5 | 233.5879 | -24.7022 | -0.003159 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.4339 | 81.6227 | 234.8 | 234.7595 | 2.5412 | 0.99958 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.437 | -0.14477 | 233.5 | 233.5879 | -24.7036 | -0.0030674 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.4422 | 81.5989 | 234.8 | 234.7594 | 2.562 | 0.99957 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.4454 | -0.095772 | 233.5 | 233.6034 | -24.7068 | -0.0029757 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.4505 | 81.5989 | 234.8 | 234.7594 | 2.5827 | 0.99956 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.4537 | -0.095772 | 233.5 | 233.6188 | -24.71 | -0.0028841 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.4589 | 81.6073 | 234.8 | 234.7678 | 2.5997 | 0.99955 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.462 | -0.095772 | 233.5 | 233.6188 | -24.7132 | -0.0027925 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.4672 | 81.6073 | 234.8 | 234.7761 | 2.6167 | 0.99954 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.4703 | -0.095772 | 233.5 | 233.6188 | -24.7163 | -0.0027008 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.4755 | 81.6073 | 234.8 | 234.7761 | 2.6363 | 0.99953 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.4787 | -0.11867 | 233.5 | 233.6291 | -24.7195 | -0.0026091 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.4838 | 81.6073 | 234.8 | 234.7761 | 2.656 | 0.99953 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.487 | -0.11867 | 233.5 | 233.6394 | -24.7227 | -0.0025175 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.4922 | 81.6087 | 234.8 | 234.7706 | 2.6732 | 0.99952 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.4954 | -0.061677 | 233.5 | 233.6394 | -24.7272 | -0.0024258 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.5005 | 81.6087 | 234.8 | 234.7651 | 2.6903 | 0.99951 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.5037 | -0.061677 | 233.5 | 233.6394 | -24.7316 | -0.0023342 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.5088 | 81.6087 | 234.8 | 234.7651 | 2.7074 | 0.9995 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.512 | -0.081989 | 233.5 | 233.6314 | -24.7358 | -0.0022426 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.5172 | 81.6087 | 234.8 | 234.7651 | 2.7246 | 0.99949 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.5203 | -0.081989 | 233.5 | 233.6234 | -24.74 | -0.0021509 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.5255 | 81.6055 | 234.8 | 234.7651 | 2.7409 | 0.99949 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.5287 | -0.081989 | 233.5 | 233.6234 | -24.7443 | -0.0020592 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.5338 | 81.6055 | 234.8 | 234.7651 | 2.7572 | 0.99948 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.537 | -0.081989 | 233.5 | 233.6234 | -24.7485 | -0.0020029 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.5421 | 81.6055 | 234.8 | 234.7651 | 2.7752 | 0.99947 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.5453 | -0.081989 | 233.5 | 233.6234 | -24.7528 | -0.0020113 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.5505 | 81.6055 | 234.8 | 234.7651 | 2.7932 | 0.99946 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.5536 | -0.081989 | 233.5 | 233.6234 | -24.757 | -0.0020196 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.5588 | 81.6211 | 234.8 | 234.7706 | 2.8104 | 0.99945 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.562 | -0.081989 | 233.5 | 233.6234 | -24.7612 | -0.0020279 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.5671 | 81.6211 | 234.8 | 234.776 | 2.8277 | 0.99944 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.5703 | -0.081989 | 233.5 | 233.6234 | -24.7655 | -0.0020363 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.5755 | 81.6211 | 234.8 | 234.7761 | 2.8449 | 0.99944 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.5787 | -0.081989 | 233.5 | 233.6234 | -24.7697 | -0.0020446 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.5838 | 81.6211 | 234.8 | 234.7761 | 2.8622 | 0.99943 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.587 | -0.081989 | 233.5 | 233.6234 | -24.774 | -0.0020529 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.5921 | 81.604 | 234.8 | 234.7839 | 2.8843 | 0.99942 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.5953 | -0.10361 | 233.5 | 233.6203 | -24.7782 | -0.0020613 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.6005 | 81.604 | 234.8 | 234.7917 | 2.9064 | 0.99941 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.6036 | -0.10361 | 233.5 | 233.6173 | -24.7825 | -0.0020696 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.6088 | 81.604 | 234.8 | 234.7917 | 2.9285 | 0.9994 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.612 | -0.10361 | 233.5 | 233.6173 | -24.7869 | -0.0020779 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.6171 | 81.604 | 234.8 | 234.7918 | 2.9506 | 0.99939 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.6204 | -0.10361 | 233.5 | 233.6173 | -24.7913 | -0.0020863 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.6254 | 81.5891 | 234.8 | 234.7917 | 2.9685 | 0.99939 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.6287 | -0.10361 | 233.5 | 233.6173 | -24.7943 | -0.0020946 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.6338 | 81.5891 | 234.8 | 234.7917 | 2.9864 | 0.99938 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.637 | -0.10361 | 233.5 | 233.6173 | -24.7973 | -0.0021029 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.6421 | 81.5946 | 234.8 | 234.7961 | 3.0029 | 0.99937 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.6453 | -0.12551 | 233.5 | 233.6024 | -24.8002 | -0.0021113 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.6504 | 81.5946 | 234.8 | 234.8004 | 3.0194 | 0.99936 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.6537 | -0.12551 | 233.5 | 233.5874 | -24.8031 | -0.0021196 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.6588 | 81.5946 | 234.8 | 234.8004 | 3.035 | 0.99935 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.662 | -0.14136 | 233.5 | 233.5962 | -24.8061 | -0.0021279 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.6671 | 81.5946 | 234.8 | 234.8004 | 3.0505 | 0.99934 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.6703 | -0.14136 | 233.5 | 233.6052 | -24.809 | -0.0021363 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.6754 | 81.5914 | 234.8 | 234.7915 | 3.0647 | 0.99934 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.6786 | -0.14136 | 233.5 | 233.6052 | -24.812 | -0.0021446 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.6837 | 81.5914 | 234.8 | 234.7826 | 3.0788 | 0.99933 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.687 | -0.14136 | 233.5 | 233.6051 | -24.815 | -0.0021529 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.6921 | 81.5914 | 234.8 | 234.7826 | 3.093 | 0.99932 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.6953 | -0.14136 | 233.5 | 233.6051 | -24.818 | -0.0021612 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.7004 | 81.5914 | 234.8 | 234.7827 | 3.1072 | 0.99931 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.7037 | -0.14136 | 233.5 | 233.6051 | -24.821 | -0.0021696 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.7087 | 81.5992 | 234.8 | 234.794 | 3.1247 | 0.9993 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.712 | -0.14139 | 233.5 | 233.6051 | -24.824 | -0.0021779 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.7171 | 81.5992 | 234.8 | 234.8053 | 3.1421 | 0.99929 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.7203 | -0.14139 | 233.5 | 233.6052 | -24.827 | -0.0021862 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.7254 | 81.5922 | 234.8 | 234.7915 | 3.1582 | 0.99929 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.7286 | -0.14139 | 233.5 | 233.6052 | -24.83 | -0.0021946 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.7337 | 81.5922 | 234.8 | 234.7776 | 3.1742 | 0.99928 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.737 | -0.14139 | 233.5 | 233.6052 | -24.833 | -0.0022029 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.742 | 81.6139 | 234.8 | 234.7887 | 3.1922 | 0.99927 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.7453 | -0.14136 | 233.5 | 233.6051 | -24.836 | -0.0022112 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.7504 | 81.6139 | 234.8 | 234.7998 | 3.2103 | 0.99926 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.7537 | -0.14136 | 233.5 | 233.6051 | -24.839 | -0.0022196 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.7587 | 81.5987 | 234.8 | 234.7998 | 3.2288 | 0.99925 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.762 | -0.14136 | 233.5 | 233.6051 | -24.842 | -0.0022279 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.767 | 81.5987 | 234.8 | 234.7999 | 3.2474 | 0.99924 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.7703 | -0.14136 | 233.5 | 233.6051 | -24.845 | -0.0022362 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.7754 | 81.5987 | 234.8 | 234.7999 | 3.2626 | 0.99924 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.7786 | -0.14139 | 233.5 | 233.6051 | -24.8479 | -0.0022446 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.7837 | 81.5987 | 234.8 | 234.7999 | 3.2777 | 0.99923 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.787 | -0.14139 | 233.5 | 233.6051 | -24.8509 | -0.0022529 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.792 | 81.6068 | 234.8 | 234.7999 | 3.2943 | 0.99922 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.7953 | -0.1631 | 233.5 | 233.6037 | -24.8538 | -0.0022612 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.8004 | 81.6068 | 234.8 | 234.7999 | 3.311 | 0.99921 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.8036 | -0.1631 | 233.5 | 233.6022 | -24.8568 | -0.0022696 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.8087 | 81.6068 | 234.8 | 234.7998 | 3.3292 | 0.9992 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.812 | -0.1631 | 233.5 | 233.6022 | -24.8597 | -0.0022779 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.817 | 81.6068 | 234.8 | 234.7998 | 3.3475 | 0.99919 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.8203 | -0.1631 | 233.5 | 233.6022 | -24.8626 | -0.0022862 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.8253 | 81.6243 | 234.8 | 234.8074 | 3.3668 | 0.99919 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.8286 | -0.1631 | 233.5 | 233.6022 | -24.8656 | -0.0022946 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.8337 | 81.6243 | 234.8 | 234.815 | 3.3862 | 0.99918 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.837 | -0.1631 | 233.5 | 233.6022 | -24.8685 | -0.0023029 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.842 | 81.6227 | 234.8 | 234.808 | 3.4042 | 0.99917 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.8453 | -0.18742 | 233.5 | 233.5983 | -24.8714 | -0.0023112 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.8503 | 81.6227 | 234.8 | 234.8011 | 3.4222 | 0.99916 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.8536 | -0.18742 | 233.5 | 233.5944 | -24.8743 | -0.0023196 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.8587 | 81.6227 | 234.8 | 234.8011 | 3.4346 | 0.99915 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.8619 | -0.18742 | 233.5 | 233.5944 | -24.8755 | -0.0023279 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.867 | 81.6227 | 234.8 | 234.8011 | 3.4469 | 0.99914 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.8703 | -0.18742 | 233.5 | 233.5944 | -24.8766 | -0.0023362 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.8753 | 81.6227 | 234.8 | 234.8011 | 3.4609 | 0.99914 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.8786 | -0.18742 | 233.5 | 233.5945 | -24.8777 | -0.0023446 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.8836 | 81.6227 | 234.8 | 234.8011 | 3.4748 | 0.99913 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.887 | -0.18742 | 233.5 | 233.5944 | -24.8789 | -0.0023529 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.892 | 81.6227 | 234.8 | 234.8011 | 3.4887 | 0.99912 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.8953 | -0.21572 | 233.5 | 233.6028 | -24.88 | -0.0023612 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.9003 | 81.6227 | 234.8 | 234.8011 | 3.5027 | 0.99911 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.9036 | -0.21572 | 233.5 | 233.6112 | -24.8811 | -0.0023695 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.9086 | 81.5944 | 234.8 | 234.8011 | 3.5215 | 0.9991 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.9119 | -0.21572 | 233.5 | 233.6112 | -24.881 | -0.0023779 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.917 | 81.5944 | 234.8 | 234.8011 | 3.5402 | 0.99909 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.9203 | -0.21572 | 233.5 | 233.6113 | -24.881 | -0.0023862 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.9253 | 81.6018 | 234.8 | 234.8075 | 3.5577 | 0.99909 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.9286 | -0.21572 | 233.5 | 233.6113 | -24.8809 | -0.0023945 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.9336 | 81.6018 | 234.8 | 234.8139 | 3.5751 | 0.99908 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.937 | -0.21572 | 233.5 | 233.6113 | -24.8809 | -0.0024029 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.942 | 81.6158 | 234.8 | 234.8227 | 3.5872 | 0.99907 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.9453 | -0.21572 | 233.5 | 233.6113 | -24.8808 | -0.0024112 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.9503 | 81.6158 | 234.8 | 234.8315 | 3.5993 | 0.99906 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.9536 | -0.21572 | 233.5 | 233.6112 | -24.8808 | -0.0024195 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.9586 | 81.6012 | 234.8 | 234.8315 | 3.614 | 0.99905 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.9619 | -0.21572 | 233.5 | 233.6112 | -24.8808 | -0.0024279 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.9669 | 81.6012 | 234.8 | 234.8315 | 3.6288 | 0.99904 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.9703 | -0.21572 | 233.5 | 233.6112 | -24.8807 | -0.0024362 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.9753 | 81.5747 | 234.8 | 234.8315 | 3.6461 | 0.99904 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.9786 | -0.21572 | 233.5 | 233.6112 | -24.8807 | -0.0024445 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.9836 | 81.5747 | 234.8 | 234.8316 | 3.6634 | 0.99903 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.9869 | -0.21572 | 233.5 | 233.6113 | -24.8806 | -0.0024529 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
12.9919 | 81.5847 | 234.8 | 234.8316 | 3.684 | 0.99902 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 12.9952 | -0.21574 | 233.5 | 233.6113 | -24.8806 | -0.0024612 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.0003 | 81.5847 | 234.8 | 234.8315 | 3.7045 | 0.99901 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.0036 | -0.21574 | 233.5 | 233.6113 | -24.8806 | -0.0024695 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.0086 | 81.5749 | 234.8 | 234.8136 | 3.7193 | 0.999 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.0119 | -0.21572 | 233.5 | 233.6112 | -24.8805 | -0.0024779 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.0169 | 81.5749 | 234.8 | 234.7957 | 3.7341 | 0.99899 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.0203 | -0.21572 | 233.5 | 233.6112 | -24.8805 | -0.0024862 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.0252 | 81.5502 | 234.8 | 234.7846 | 3.7505 | 0.99899 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.0286 | -0.23209 | 233.5 | 233.5999 | -24.8804 | -0.0024945 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.0336 | 81.5502 | 234.8 | 234.7734 | 3.7669 | 0.99898 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.0369 | -0.23209 | 233.5 | 233.5886 | -24.8803 | -0.0025029 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.0419 | 81.5502 | 234.8 | 234.7734 | 3.7806 | 0.99897 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.0452 | -0.23209 | 233.5 | 233.5886 | -24.8803 | -0.0025112 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.0502 | 81.5502 | 234.8 | 234.7734 | 3.7943 | 0.99896 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.0536 | -0.23209 | 233.5 | 233.5886 | -24.8802 | -0.0025195 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.0586 | 81.5545 | 234.8 | 234.7724 | 3.8075 | 0.99895 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.0619 | -0.24018 | 233.5 | 233.5932 | -24.8802 | -0.0025278 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.0669 | 81.5545 | 234.8 | 234.7713 | 3.8208 | 0.99894 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.0703 | -0.24018 | 233.5 | 233.5979 | -24.8802 | -0.0025362 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.0752 | 81.5463 | 234.8 | 234.7713 | 3.8391 | 0.99894 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.0786 | -0.24018 | 233.5 | 233.5979 | -24.8802 | -0.0025445 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.0836 | 81.5463 | 234.8 | 234.7713 | 3.8575 | 0.99893 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.0869 | -0.24018 | 233.5 | 233.5979 | -24.8801 | -0.0025528 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.0919 | 81.5574 | 234.8 | 234.7817 | 3.8757 | 0.99892 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.0952 | -0.24018 | 233.5 | 233.5979 | -24.8801 | -0.0025612 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.1002 | 81.5574 | 234.8 | 234.7921 | 3.8938 | 0.99891 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.1036 | -0.24018 | 233.5 | 233.5979 | -24.8801 | -0.0025695 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.1086 | 81.5695 | 234.8 | 234.8043 | 3.9106 | 0.9989 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.1119 | -0.24018 | 233.5 | 233.5979 | -24.88 | -0.0025778 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.1169 | 81.5695 | 234.8 | 234.8164 | 3.9273 | 0.99889 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.1202 | -0.24018 | 233.5 | 233.5979 | -24.88 | -0.0025862 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.1252 | 81.5695 | 234.8 | 234.8164 | 3.9435 | 0.99889 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.1286 | -0.24018 | 233.5 | 233.5979 | -24.88 | -0.0025945 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.1335 | 81.5695 | 234.8 | 234.8165 | 3.9597 | 0.99888 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.1369 | -0.24018 | 233.5 | 233.5979 | -24.8799 | -0.0026028 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.1418 | 81.5695 | 234.8 | 234.8164 | 3.9774 | 0.99887 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.1453 | -0.24018 | 233.5 | 233.5979 | -24.8799 | -0.0026112 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.1502 | 81.5695 | 234.8 | 234.8164 | 3.995 | 0.99886 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.1536 | -0.24018 | 233.5 | 233.5979 | -24.8799 | -0.0026195 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.1585 | 81.5952 | 234.8 | 234.8293 | 4.0118 | 0.99885 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.1619 | -0.19997 | 233.5 | 233.5979 | -24.8824 | -0.0026278 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.1668 | 81.5952 | 234.8 | 234.8422 | 4.0287 | 0.99884 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.1702 | -0.19997 | 233.5 | 233.5979 | -24.8849 | -0.0026362 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.1752 | 81.5983 | 234.8 | 234.8431 | 4.0418 | 0.99884 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.1786 | -0.19997 | 233.5 | 233.5979 | -24.8874 | -0.0026445 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.1835 | 81.5983 | 234.8 | 234.8439 | 4.0549 | 0.99883 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.1869 | -0.19997 | 233.5 | 233.5979 | -24.8899 | -0.0026528 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.1918 | 81.5892 | 234.8 | 234.8439 | 4.0718 | 0.99882 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.1953 | -0.19997 | 233.5 | 233.5979 | -24.8923 | -0.0026612 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.2002 | 81.5892 | 234.8 | 234.8439 | 4.0888 | 0.99881 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.2036 | -0.19997 | 233.5 | 233.5979 | -24.8948 | -0.0026695 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.2085 | 81.5635 | 234.8 | 234.8379 | 4.1052 | 0.9988 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.2119 | -0.19997 | 233.5 | 233.5979 | -24.8973 | -0.0026778 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.2168 | 81.5635 | 234.8 | 234.8319 | 4.1217 | 0.99879 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.2202 | -0.19997 | 233.5 | 233.5979 | -24.8998 | -0.0026862 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.2252 | 81.551 | 234.8 | 234.8319 | 4.1409 | 0.99879 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.2286 | -0.19997 | 233.5 | 233.5979 | -24.9023 | -0.0026945 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.2335 | 81.551 | 234.8 | 234.8319 | 4.1601 | 0.99878 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.2369 | -0.19997 | 233.5 | 233.5979 | -24.9048 | -0.0027028 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.2418 | 81.551 | 234.8 | 234.8319 | 4.1768 | 0.99877 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.2452 | -0.19997 | 233.5 | 233.5979 | -24.9073 | -0.0027112 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.2502 | 81.551 | 234.8 | 234.8319 | 4.1935 | 0.99876 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.2535 | -0.19997 | 233.5 | 233.5979 | -24.9098 | -0.0027195 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.2585 | 81.551 | 234.8 | 234.8259 | 4.21 | 0.99875 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.2619 | -0.19997 | 233.5 | 233.5979 | -24.9124 | -0.0027278 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.2668 | 81.551 | 234.8 | 234.8199 | 4.2264 | 0.99874 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.2702 | -0.19997 | 233.5 | 233.5979 | -24.9149 | -0.0027361 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.2751 | 81.5565 | 234.8 | 234.8197 | 4.241 | 0.99874 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.2786 | -0.19997 | 233.5 | 233.5979 | -24.9174 | -0.0027445 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.2834 | 81.5565 | 234.8 | 234.8196 | 4.2555 | 0.99873 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.2869 | -0.19997 | 233.5 | 233.5979 | -24.9199 | -0.0027528 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.2918 | 81.5683 | 234.8 | 234.8309 | 4.2688 | 0.99872 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.2952 | -0.19997 | 233.5 | 233.5979 | -24.9225 | -0.0027611 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.3001 | 81.5683 | 234.8 | 234.8422 | 4.282 | 0.99871 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.3035 | -0.19997 | 233.5 | 233.5979 | -24.925 | -0.0027695 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.3084 | 81.5667 | 234.8 | 234.8421 | 4.2974 | 0.9987 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.3119 | -0.19997 | 233.5 | 233.5979 | -24.9275 | -0.0027778 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.3168 | 81.5667 | 234.8 | 234.8421 | 4.3128 | 0.99869 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.3202 | -0.19997 | 233.5 | 233.5979 | -24.93 | -0.0027861 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.3251 | 81.5667 | 234.8 | 234.8421 | 4.3259 | 0.99869 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.3286 | -0.19997 | 233.5 | 233.5979 | -24.9325 | -0.0027945 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.3334 | 81.5667 | 234.8 | 234.8422 | 4.339 | 0.99868 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.3369 | -0.19997 | 233.5 | 233.5979 | -24.9349 | -0.0028028 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.3418 | 81.5667 | 234.8 | 234.8422 | 4.3534 | 0.99867 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.3452 | -0.19997 | 233.5 | 233.5979 | -24.9374 | -0.0028111 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.3501 | 81.5667 | 234.8 | 234.8422 | 4.3678 | 0.99866 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.3535 | -0.19997 | 233.5 | 233.5979 | -24.9399 | -0.0028195 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.3584 | 81.5873 | 234.8 | 234.8484 | 4.387 | 0.99865 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.3619 | -0.19997 | 233.5 | 233.5979 | -24.9424 | -0.0028278 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.3668 | 81.5873 | 234.8 | 234.8546 | 4.4062 | 0.99864 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.3702 | -0.19997 | 233.5 | 233.5979 | -24.9449 | -0.0028361 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.3751 | 81.5995 | 234.8 | 234.8491 | 4.4255 | 0.99864 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.3785 | -0.13451 | 233.5 | 233.5979 | -24.9503 | -0.0028445 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.3834 | 81.5995 | 234.8 | 234.8435 | 4.4447 | 0.99863 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.3868 | -0.13451 | 233.5 | 233.5979 | -24.9556 | -0.0028528 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.3918 | 81.5914 | 234.8 | 234.8438 | 4.4614 | 0.99862 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.3952 | -0.13451 | 233.5 | 233.5979 | -24.961 | -0.0028611 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.4001 | 81.5914 | 234.8 | 234.8441 | 4.4781 | 0.99861 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.4035 | -0.13451 | 233.5 | 233.5979 | -24.9663 | -0.0028695 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.4084 | 81.5914 | 234.8 | 234.8441 | 4.4915 | 0.9986 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.4119 | -0.13451 | 233.5 | 233.5979 | -24.9717 | -0.0028778 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.4167 | 81.5914 | 234.8 | 234.8441 | 4.505 | 0.99859 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.4202 | -0.13451 | 233.5 | 233.5979 | -24.9771 | -0.0028861 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.425 | 81.5785 | 234.8 | 234.8441 | 4.5223 | 0.99859 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.4285 | -0.13451 | 233.5 | 233.5979 | -24.9824 | -0.0028944 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.4334 | 81.5785 | 234.8 | 234.8441 | 4.5396 | 0.99858 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.4368 | -0.13451 | 233.5 | 233.5979 | -24.9878 | -0.0029028 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.4417 | 81.5781 | 234.8 | 234.837 | 4.5536 | 0.99857 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.4452 | -0.13451 | 233.5 | 233.5979 | -24.9932 | -0.0029111 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.45 | 81.5781 | 234.8 | 234.8298 | 4.5677 | 0.99856 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.4535 | -0.13451 | 233.5 | 233.5979 | -24.9986 | -0.0029194 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.4584 | 81.5761 | 234.8 | 234.8197 | 4.5801 | 0.99855 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.4619 | -0.094419 | 233.5 | 233.5979 | -25.0067 | -0.0029278 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.4667 | 81.5761 | 234.8 | 234.8097 | 4.5926 | 0.99854 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.4702 | -0.094419 | 233.5 | 233.5979 | -25.0148 | -0.0029361 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.475 | 81.5761 | 234.8 | 234.8097 | 4.6068 | 0.99854 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.4785 | -0.094419 | 233.5 | 233.5979 | -25.0229 | -0.0029444 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.4834 | 81.5761 | 234.8 | 234.8096 | 4.6211 | 0.99853 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.4868 | -0.094419 | 233.5 | 233.5979 | -25.031 | -0.0029528 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.4917 | 81.5678 | 234.8 | 234.7968 | 4.6338 | 0.99852 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.4952 | -0.094419 | 233.5 | 233.5979 | -25.0391 | -0.0029611 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.5 | 81.5678 | 234.8 | 234.7841 | 4.6464 | 0.99851 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.5035 | -0.094419 | 233.5 | 233.5979 | -25.0472 | -0.0029694 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.5084 | 81.5678 | 234.8 | 234.7841 | 4.6606 | 0.9985 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.5118 | -0.094431 | 233.5 | 233.5979 | -25.0553 | -0.0029778 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.5167 | 81.5678 | 234.8 | 234.7841 | 4.6748 | 0.99849 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.5201 | -0.094431 | 233.5 | 233.5979 | -25.0634 | -0.0029861 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.525 | 81.5815 | 234.8 | 234.7974 | 4.6889 | 0.99849 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.5285 | -0.094444 | 233.5 | 233.5979 | -25.0715 | -0.0029944 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.5334 | 81.5815 | 234.8 | 234.8108 | 4.7029 | 0.99848 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.5368 | -0.094444 | 233.5 | 233.5979 | -25.0796 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.5417 | 81.5829 | 234.8 | 234.8228 | 4.7183 | 0.99847 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.5452 | -0.094419 | 233.5 | 233.5979 | -25.0878 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.55 | 81.5829 | 234.8 | 234.8348 | 4.7337 | 0.99846 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.5535 | -0.094419 | 233.5 | 233.5979 | -25.0959 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.5583 | 81.5829 | 234.8 | 234.8348 | 4.749 | 0.99845 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.5618 | -0.094419 | 233.5 | 233.5979 | -25.104 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.5667 | 81.5829 | 234.8 | 234.8349 | 4.7644 | 0.99844 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.5701 | -0.094419 | 233.5 | 233.5979 | -25.1121 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.575 | 81.5829 | 234.8 | 234.8349 | 4.7786 | 0.99844 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.5785 | -0.094419 | 233.5 | 233.5979 | -25.1176 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.5833 | 81.5829 | 234.8 | 234.8349 | 4.7927 | 0.99843 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.5868 | -0.094419 | 233.5 | 233.5979 | -25.1232 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.5916 | 81.5862 | 234.8 | 234.8495 | 4.8092 | 0.99842 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.5952 | -0.094432 | 233.5 | 233.5979 | -25.1288 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.6 | 81.5862 | 234.8 | 234.8642 | 4.8258 | 0.99841 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.6035 | -0.094432 | 233.5 | 233.5979 | -25.1344 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.6083 | 81.5692 | 234.8 | 234.8613 | 4.8402 | 0.9984 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.6118 | -0.08319 | 233.5 | 233.6193 | -25.14 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.6166 | 81.5692 | 234.8 | 234.8585 | 4.8545 | 0.99839 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.6202 | -0.08319 | 233.5 | 233.6408 | -25.1457 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.625 | 81.551 | 234.8 | 234.8585 | 4.8694 | 0.99839 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.6285 | -0.074556 | 233.5 | 233.6536 | -25.1514 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.6333 | 81.551 | 234.8 | 234.8585 | 4.8843 | 0.99838 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.6368 | -0.074556 | 233.5 | 233.6664 | -25.1572 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.6416 | 81.551 | 234.8 | 234.8585 | 4.8964 | 0.99837 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.6451 | -0.068883 | 233.5 | 233.6701 | -25.1629 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.65 | 81.551 | 234.8 | 234.8585 | 4.9086 | 0.99836 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.6535 | -0.068883 | 233.5 | 233.6737 | -25.1687 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.6583 | 81.5599 | 234.8 | 234.8656 | 4.9194 | 0.99835 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.6618 | -0.068908 | 233.5 | 233.6737 | -25.1744 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.6666 | 81.5599 | 234.8 | 234.8729 | 4.9303 | 0.99834 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.6702 | -0.068908 | 233.5 | 233.6737 | -25.1801 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.675 | 81.5726 | 234.8 | 234.8822 | 4.9433 | 0.99834 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.6785 | -0.068883 | 233.5 | 233.6737 | -25.1859 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.6833 | 81.5726 | 234.8 | 234.8914 | 4.9563 | 0.99833 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.6868 | -0.068883 | 233.5 | 233.6737 | -25.1916 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.6916 | 81.5799 | 234.8 | 234.893 | 4.9694 | 0.99832 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.6951 | -0.068883 | 233.5 | 233.6737 | -25.1974 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.6999 | 81.5799 | 234.8 | 234.8947 | 4.9824 | 0.99831 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.7035 | -0.068883 | 233.5 | 233.6737 | -25.2031 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.7083 | 81.5799 | 234.8 | 234.8947 | 4.9968 | 0.9983 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.7118 | -0.068883 | 233.5 | 233.6737 | -25.2089 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.7166 | 81.5799 | 234.8 | 234.8947 | 5.0113 | 0.99829 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.7202 | -0.068883 | 233.5 | 233.6737 | -25.2146 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.7249 | 81.5799 | 234.8 | 234.8947 | 5.0235 | 0.99829 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.7285 | -0.068883 | 233.5 | 233.6737 | -25.2204 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.7332 | 81.5799 | 234.8 | 234.8947 | 5.0357 | 0.99828 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.7368 | -0.068883 | 233.5 | 233.6737 | -25.2261 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.7416 | 81.5738 | 234.8 | 234.8892 | 5.0515 | 0.99827 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.7451 | -0.068909 | 233.5 | 233.6737 | -25.2318 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.7499 | 81.5738 | 234.8 | 234.8836 | 5.0672 | 0.99826 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.7535 | -0.068909 | 233.5 | 233.6737 | -25.2376 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.7582 | 81.585 | 234.8 | 234.8918 | 5.0813 | 0.99825 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.7618 | -0.068883 | 233.5 | 233.6737 | -25.2433 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.7666 | 81.585 | 234.8 | 234.9 | 5.0954 | 0.99824 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.7701 | -0.068883 | 233.5 | 233.6737 | -25.2491 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.7749 | 81.5876 | 234.8 | 234.9143 | 5.1097 | 0.99824 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.7784 | -0.094721 | 233.5 | 233.6639 | -25.2548 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.7832 | 81.5876 | 234.8 | 234.9286 | 5.124 | 0.99823 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.7867 | -0.094721 | 233.5 | 233.6541 | -25.2605 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.7916 | 81.5876 | 234.8 | 234.9286 | 5.1354 | 0.99822 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.7951 | -0.14557 | 233.5 | 233.6278 | -25.2632 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.7999 | 81.5876 | 234.8 | 234.9286 | 5.1469 | 0.99821 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.8034 | -0.14557 | 233.5 | 233.6015 | -25.2659 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.8082 | 81.5882 | 234.8 | 234.9378 | 5.1583 | 0.9982 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.8118 | -0.14557 | 233.5 | 233.6015 | -25.2686 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.8165 | 81.5882 | 234.8 | 234.9469 | 5.1697 | 0.99819 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.8201 | -0.14557 | 233.5 | 233.6015 | -25.2714 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.8249 | 81.5881 | 234.8 | 234.9469 | 5.1811 | 0.99819 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.8284 | -0.14557 | 233.5 | 233.6015 | -25.2741 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.8332 | 81.5881 | 234.8 | 234.947 | 5.1925 | 0.99818 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.8367 | -0.14557 | 233.5 | 233.6015 | -25.2768 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.8415 | 81.5693 | 234.8 | 234.943 | 5.2033 | 0.99817 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.8451 | -0.14557 | 233.5 | 233.6015 | -25.2795 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.8499 | 81.5693 | 234.8 | 234.939 | 5.214 | 0.99816 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.8534 | -0.14557 | 233.5 | 233.6015 | -25.2822 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.8582 | 81.5693 | 234.8 | 234.939 | 5.2264 | 0.99815 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.8618 | -0.14557 | 233.5 | 233.6015 | -25.2849 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.8665 | 81.5693 | 234.8 | 234.939 | 5.2387 | 0.99814 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.8701 | -0.14557 | 233.5 | 233.6015 | -25.2876 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.8748 | 81.5542 | 234.8 | 234.9001 | 5.2519 | 0.99814 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.8784 | -0.14557 | 233.5 | 233.6015 | -25.2876 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.8832 | 81.5542 | 234.8 | 234.8611 | 5.265 | 0.99813 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.8867 | -0.14557 | 233.5 | 233.6015 | -25.2877 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.8915 | 81.5542 | 234.8 | 234.8611 | 5.2782 | 0.99812 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.8951 | -0.14557 | 233.5 | 233.6015 | -25.2877 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.8998 | 81.5542 | 234.8 | 234.8611 | 5.2913 | 0.99811 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.9034 | -0.14557 | 233.5 | 233.6015 | -25.2877 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.9082 | 81.556 | 234.8 | 234.8574 | 5.2996 | 0.9981 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.9117 | -0.14557 | 233.5 | 233.6015 | -25.2877 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.9165 | 81.556 | 234.8 | 234.8537 | 5.3079 | 0.99809 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.92 | -0.14557 | 233.5 | 233.6015 | -25.2877 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.9248 | 81.5816 | 234.8 | 234.8618 | 5.3177 | 0.99809 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.9284 | -0.16768 | 233.5 | 233.6006 | -25.2877 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.9332 | 81.5816 | 234.8 | 234.87 | 5.3275 | 0.99808 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.9367 | -0.16768 | 233.5 | 233.5998 | -25.2877 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.9415 | 81.5979 | 234.8 | 234.885 | 5.3373 | 0.99807 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.9451 | -0.18833 | 233.5 | 233.5928 | -25.2876 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.9498 | 81.5979 | 234.8 | 234.9 | 5.347 | 0.99806 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.9534 | -0.18833 | 233.5 | 233.5857 | -25.2876 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.9581 | 81.6131 | 234.8 | 234.9151 | 5.354 | 0.99805 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.9617 | -0.18833 | 233.5 | 233.5857 | -25.2876 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.9665 | 81.6131 | 234.8 | 234.9301 | 5.3611 | 0.99804 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.97 | -0.18833 | 233.5 | 233.5857 | -25.2875 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.9748 | 81.6005 | 234.8 | 234.9301 | 5.3759 | 0.99804 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.9784 | -0.18833 | 233.5 | 233.5857 | -25.2875 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.9831 | 81.6005 | 234.8 | 234.9301 | 5.3907 | 0.99803 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.9867 | -0.18833 | 233.5 | 233.5857 | -25.2874 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.9915 | 81.5915 | 234.8 | 234.9301 | 5.4083 | 0.99802 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 13.9951 | -0.20815 | 233.5 | 233.5868 | -25.2874 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
13.9998 | 81.5915 | 234.8 | 234.9301 | 5.4258 | 0.99801 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.0034 | -0.20815 | 233.5 | 233.588 | -25.2874 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.0081 | 81.6064 | 234.8 | 234.9439 | 5.4404 | 0.998 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.0117 | -0.20815 | 233.5 | 233.588 | -25.2873 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.0164 | 81.6064 | 234.8 | 234.9578 | 5.4551 | 0.99799 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.02 | -0.20815 | 233.5 | 233.588 | -25.2873 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.0248 | 81.6064 | 234.8 | 234.9578 | 5.4681 | 0.99799 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.0284 | -0.20815 | 233.5 | 233.588 | -25.2872 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.0331 | 81.6064 | 234.8 | 234.9579 | 5.481 | 0.99798 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.0367 | -0.20815 | 233.5 | 233.588 | -25.287 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.0414 | 81.6151 | 234.8 | 234.94 | 5.4898 | 0.99797 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.045 | -0.20815 | 233.5 | 233.588 | -25.2869 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.0498 | 81.6151 | 234.8 | 234.9222 | 5.4987 | 0.99796 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.0533 | -0.20815 | 233.5 | 233.588 | -25.2867 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.0581 | 81.6151 | 234.8 | 234.9222 | 5.5075 | 0.99795 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.0617 | -0.20815 | 233.5 | 233.5879 | -25.2865 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.0664 | 81.6151 | 234.8 | 234.9222 | 5.5163 | 0.99794 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.07 | -0.20815 | 233.5 | 233.5879 | -25.2863 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.0748 | 81.6093 | 234.8 | 234.9196 | 5.5275 | 0.99794 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.0784 | -0.20815 | 233.5 | 233.588 | -25.2861 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.0831 | 81.6093 | 234.8 | 234.917 | 5.5387 | 0.99793 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.0867 | -0.20815 | 233.5 | 233.588 | -25.2859 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.0914 | 81.6121 | 234.8 | 234.914 | 5.548 | 0.99792 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.095 | -0.20815 | 233.5 | 233.588 | -25.2857 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.0997 | 81.6121 | 234.8 | 234.9109 | 5.5573 | 0.99791 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.1033 | -0.20815 | 233.5 | 233.588 | -25.2855 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.1081 | 81.6116 | 234.8 | 234.911 | 5.5715 | 0.9979 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.1117 | -0.20815 | 233.5 | 233.588 | -25.2853 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.1164 | 81.6116 | 234.8 | 234.911 | 5.5856 | 0.99789 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.12 | -0.20815 | 233.5 | 233.588 | -25.2851 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.1247 | 81.6213 | 234.8 | 234.9148 | 5.598 | 0.99789 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.1284 | -0.20815 | 233.5 | 233.588 | -25.2849 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.1331 | 81.6213 | 234.8 | 234.9186 | 5.6103 | 0.99788 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.1367 | -0.20815 | 233.5 | 233.5879 | -25.2847 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.1414 | 81.6195 | 234.8 | 234.9094 | 5.6212 | 0.99787 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.145 | -0.20815 | 233.5 | 233.588 | -25.2845 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.1497 | 81.6195 | 234.8 | 234.9003 | 5.6321 | 0.99786 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.1533 | -0.20815 | 233.5 | 233.588 | -25.2843 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.1581 | 81.6172 | 234.8 | 234.9121 | 5.6408 | 0.99785 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.1617 | -0.20815 | 233.5 | 233.588 | -25.2841 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.1664 | 81.6172 | 234.8 | 234.9239 | 5.6494 | 0.99784 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.17 | -0.20815 | 233.5 | 233.588 | -25.2839 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.1747 | 81.6093 | 234.8 | 234.9239 | 5.6623 | 0.99784 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.1783 | -0.20815 | 233.5 | 233.588 | -25.2837 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.183 | 81.6093 | 234.8 | 234.9239 | 5.6753 | 0.99783 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.1866 | -0.20815 | 233.5 | 233.588 | -25.2835 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.1913 | 81.6191 | 234.8 | 234.9281 | 5.6847 | 0.99782 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.195 | -0.21256 | 233.5 | 233.588 | -25.2856 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.1997 | 81.6191 | 234.8 | 234.9324 | 5.6942 | 0.99781 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.2033 | -0.21256 | 233.5 | 233.588 | -25.2878 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.208 | 81.5819 | 234.8 | 234.9249 | 5.706 | 0.9978 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.2117 | -0.21256 | 233.5 | 233.5881 | -25.2901 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.2164 | 81.5819 | 234.8 | 234.9174 | 5.7177 | 0.99779 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.22 | -0.21256 | 233.5 | 233.5881 | -25.2924 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.2247 | 81.5592 | 234.8 | 234.9174 | 5.7304 | 0.99779 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.2283 | -0.17274 | 233.5 | 233.5881 | -25.2973 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.233 | 81.5592 | 234.8 | 234.9174 | 5.7431 | 0.99778 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.2366 | -0.17274 | 233.5 | 233.5881 | -25.3021 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.2413 | 81.5583 | 234.8 | 234.9065 | 5.754 | 0.99777 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.245 | -0.17274 | 233.5 | 233.5881 | -25.307 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.2497 | 81.5583 | 234.8 | 234.8955 | 5.7648 | 0.99776 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.2533 | -0.17274 | 233.5 | 233.5881 | -25.3118 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.258 | 81.5499 | 234.8 | 234.8955 | 5.7763 | 0.99775 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.2617 | -0.17274 | 233.5 | 233.5881 | -25.3167 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.2664 | 81.5499 | 234.8 | 234.8955 | 5.7879 | 0.99774 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.27 | -0.17274 | 233.5 | 233.5881 | -25.3215 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.2747 | 81.5659 | 234.8 | 234.9106 | 5.7978 | 0.99774 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.2783 | -0.17274 | 233.5 | 233.5881 | -25.3263 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.283 | 81.5659 | 234.8 | 234.9257 | 5.8078 | 0.99773 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.2866 | -0.17274 | 233.5 | 233.5881 | -25.3312 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.2913 | 81.5762 | 234.8 | 234.9304 | 5.8167 | 0.99772 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.295 | -0.17274 | 233.5 | 233.5881 | -25.336 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.2996 | 81.5762 | 234.8 | 234.9352 | 5.8257 | 0.99771 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.3033 | -0.17274 | 233.5 | 233.5881 | -25.3409 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.308 | 81.5762 | 234.8 | 234.9352 | 5.8346 | 0.9977 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.3116 | -0.17274 | 233.5 | 233.5881 | -25.3457 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.3163 | 81.5762 | 234.8 | 234.9352 | 5.8436 | 0.99769 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.3199 | -0.17274 | 233.5 | 233.588 | -25.3506 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.3246 | 81.5767 | 234.8 | 234.9274 | 5.8523 | 0.99769 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.3283 | -0.17274 | 233.5 | 233.5881 | -25.3554 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.3329 | 81.5767 | 234.8 | 234.9196 | 5.861 | 0.99768 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.3366 | -0.17274 | 233.5 | 233.5881 | -25.3602 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.3413 | 81.5924 | 234.8 | 234.9113 | 5.8729 | 0.99767 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.345 | -0.17274 | 233.5 | 233.5881 | -25.3651 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.3496 | 81.5924 | 234.8 | 234.9029 | 5.8848 | 0.99766 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.3533 | -0.17274 | 233.5 | 233.5881 | -25.3699 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.358 | 81.5924 | 234.8 | 234.9029 | 5.8984 | 0.99765 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.3616 | -0.17274 | 233.5 | 233.5881 | -25.3748 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.3663 | 81.5924 | 234.8 | 234.9028 | 5.9119 | 0.99764 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.3699 | -0.17274 | 233.5 | 233.5881 | -25.3797 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.3746 | 81.5786 | 234.8 | 234.8822 | 5.9277 | 0.99764 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.3783 | -0.15651 | 233.5 | 233.5881 | -25.3867 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.3829 | 81.5786 | 234.8 | 234.8616 | 5.9435 | 0.99763 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.3866 | -0.15651 | 233.5 | 233.5881 | -25.3937 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.3913 | 81.5843 | 234.8 | 234.8639 | 5.9504 | 0.99762 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.395 | -0.15651 | 233.5 | 233.5881 | -25.4008 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.3996 | 81.5843 | 234.8 | 234.8662 | 5.9573 | 0.99761 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.4033 | -0.15651 | 233.5 | 233.5881 | -25.4078 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.408 | 81.5959 | 234.8 | 234.8762 | 5.9602 | 0.9976 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.4116 | -0.15651 | 233.5 | 233.5881 | -25.4148 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.4163 | 81.5959 | 234.8 | 234.8862 | 5.9631 | 0.99759 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.4199 | -0.15651 | 233.5 | 233.5881 | -25.4218 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.4246 | 81.5811 | 234.8 | 234.8862 | 5.9704 | 0.99759 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.4283 | -0.15651 | 233.5 | 233.5881 | -25.4288 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.4329 | 81.5811 | 234.8 | 234.8862 | 5.9777 | 0.99758 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.4366 | -0.15651 | 233.5 | 233.5881 | -25.4359 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.4412 | 81.5441 | 234.8 | 234.9071 | 5.9904 | 0.99757 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.4449 | -0.15651 | 233.5 | 233.5881 | -25.4429 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.4496 | 81.5441 | 234.8 | 234.9281 | 6.003 | 0.99756 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.4532 | -0.15651 | 233.5 | 233.588 | -25.4499 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.4579 | 81.5441 | 234.8 | 234.9281 | 6.0166 | 0.99755 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.4616 | -0.15651 | 233.5 | 233.5881 | -25.4569 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.4662 | 81.5441 | 234.8 | 234.9281 | 6.0302 | 0.99754 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.4699 | -0.15651 | 233.5 | 233.5881 | -25.4639 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.4745 | 81.5706 | 234.8 | 234.9459 | 6.0402 | 0.99754 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.4783 | -0.15651 | 233.5 | 233.5881 | -25.471 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.4829 | 81.5706 | 234.8 | 234.9638 | 6.0501 | 0.99753 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.4866 | -0.15651 | 233.5 | 233.5881 | -25.478 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.4912 | 81.573 | 234.8 | 234.9582 | 6.0574 | 0.99752 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.4949 | -0.15651 | 233.5 | 233.5881 | -25.485 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.4996 | 81.573 | 234.8 | 234.9527 | 6.0648 | 0.99751 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.5032 | -0.15651 | 233.5 | 233.5881 | -25.492 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.5079 | 81.573 | 234.8 | 234.9526 | 6.0734 | 0.9975 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.5116 | -0.15653 | 233.5 | 233.5881 | -25.499 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.5162 | 81.573 | 234.8 | 234.9526 | 6.082 | 0.99749 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.5199 | -0.15653 | 233.5 | 233.5881 | -25.5061 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.5245 | 81.573 | 234.8 | 234.9526 | 6.0877 | 0.99749 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.5283 | -0.15651 | 233.5 | 233.5881 | -25.5131 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.5329 | 81.573 | 234.8 | 234.9526 | 6.0933 | 0.99748 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.5366 | -0.15651 | 233.5 | 233.5881 | -25.5201 | -0.003005 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.5412 | 81.5708 | 234.8 | 234.963 | 6.1023 | 0.99747 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.5449 | -0.15651 | 233.5 | 233.5881 | -25.5271 | -0.0030217 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.5496 | 81.5708 | 234.8 | 234.9735 | 6.1113 | 0.99746 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.5532 | -0.15651 | 233.5 | 233.5881 | -25.5341 | -0.0030383 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.5579 | 81.5823 | 234.8 | 234.9796 | 6.1199 | 0.99745 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.5616 | -0.15651 | 233.5 | 233.5881 | -25.5412 | -0.003055 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.5662 | 81.5823 | 234.8 | 234.9857 | 6.1284 | 0.99744 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.5699 | -0.15651 | 233.5 | 233.5881 | -25.5482 | -0.0030716 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.5745 | 81.5823 | 234.8 | 234.9791 | 6.1417 | 0.99744 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.5782 | -0.15651 | 233.5 | 233.5881 | -25.5552 | -0.0030883 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.5828 | 81.5823 | 234.8 | 234.9725 | 6.1549 | 0.99743 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.5865 | -0.15651 | 233.5 | 233.5881 | -25.5622 | -0.003105 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.5912 | 81.5823 | 234.8 | 234.9725 | 6.1654 | 0.99742 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.5949 | -0.15651 | 233.5 | 233.5881 | -25.5692 | -0.0031216 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.5995 | 81.5823 | 234.8 | 234.9725 | 6.1759 | 0.99741 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.6032 | -0.15651 | 233.5 | 233.5881 | -25.5762 | -0.0031383 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.6078 | 81.5709 | 234.8 | 234.9485 | 6.1868 | 0.9974 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.6116 | -0.15651 | 233.5 | 233.5881 | -25.5809 | -0.003155 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.6161 | 81.5709 | 234.8 | 234.9245 | 6.1976 | 0.99739 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.6199 | -0.15651 | 233.5 | 233.5881 | -25.5856 | -0.0031716 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.6245 | 81.5563 | 234.8 | 234.9245 | 6.2089 | 0.99739 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.6282 | -0.15651 | 233.5 | 233.5881 | -25.5903 | -0.0031883 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.6328 | 81.5563 | 234.8 | 234.9245 | 6.2203 | 0.99738 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.6365 | -0.15651 | 233.5 | 233.5881 | -25.5949 | -0.0032049 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.6412 | 81.5667 | 234.8 | 234.9307 | 6.2279 | 0.99737 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.6449 | -0.15651 | 233.5 | 233.5881 | -25.5971 | -0.0032216 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.6495 | 81.5667 | 234.8 | 234.937 | 6.2354 | 0.99736 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.6532 | -0.15651 | 233.5 | 233.5881 | -25.5992 | -0.0032383 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.6578 | 81.5713 | 234.8 | 234.9361 | 6.2435 | 0.99735 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.6616 | -0.15651 | 233.5 | 233.5881 | -25.6013 | -0.0032549 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.6661 | 81.5713 | 234.8 | 234.9352 | 6.2516 | 0.99734 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.6699 | -0.15651 | 233.5 | 233.5881 | -25.6035 | -0.0032716 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.6745 | 81.5713 | 234.8 | 234.9352 | 6.257 | 0.99734 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.6782 | -0.15654 | 233.5 | 233.588 | -25.6056 | -0.0032882 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.6828 | 81.5713 | 234.8 | 234.9352 | 6.2623 | 0.99733 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.6865 | -0.15654 | 233.5 | 233.588 | -25.6078 | -0.0033049 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.6912 | 81.5713 | 234.8 | 234.9352 | 6.2693 | 0.99732 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.6948 | -0.15651 | 233.5 | 233.588 | -25.6099 | -0.0033216 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.6995 | 81.5713 | 234.8 | 234.9352 | 6.2762 | 0.99731 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.7032 | -0.15651 | 233.5 | 233.588 | -25.612 | -0.0033382 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.7078 | 81.5459 | 234.8 | 234.9352 | 6.2871 | 0.9973 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.7115 | -0.15651 | 233.5 | 233.5881 | -25.6142 | -0.0033549 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.7161 | 81.5459 | 234.8 | 234.9352 | 6.2979 | 0.99729 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.7198 | -0.15651 | 233.5 | 233.5881 | -25.6163 | -0.0033716 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.7245 | 81.5459 | 234.8 | 234.9352 | 6.3087 | 0.99729 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.7281 | -0.15651 | 233.5 | 233.5881 | -25.6185 | -0.0033882 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.7328 | 81.5459 | 234.8 | 234.9352 | 6.3196 | 0.99728 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.7365 | -0.15651 | 233.5 | 233.5881 | -25.6206 | -0.0034049 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.7411 | 81.5459 | 234.8 | 234.9352 | 6.332 | 0.99727 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.7448 | -0.1356 | 233.5 | 233.5951 | -25.6228 | -0.0034215 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.7495 | 81.5459 | 234.8 | 234.9352 | 6.3444 | 0.99726 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.7532 | -0.1356 | 233.5 | 233.6021 | -25.6249 | -0.0034382 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.7578 | 81.5459 | 234.8 | 234.9352 | 6.3521 | 0.99725 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.7615 | -0.1356 | 233.5 | 233.6021 | -25.6271 | -0.0034549 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.7661 | 81.5459 | 234.8 | 234.9352 | 6.3598 | 0.99724 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.7698 | -0.1356 | 233.5 | 233.6021 | -25.6293 | -0.0034715 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.7744 | 81.5302 | 234.8 | 234.9352 | 6.3708 | 0.99724 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.7781 | -0.1356 | 233.5 | 233.6021 | -25.6315 | -0.0034882 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.7828 | 81.5302 | 234.8 | 234.9353 | 6.3818 | 0.99723 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.7865 | -0.1356 | 233.5 | 233.6021 | -25.6337 | -0.0035049 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.7911 | 81.5302 | 234.8 | 234.9352 | 6.392 | 0.99722 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.7948 | -0.10779 | 233.5 | 233.594 | -25.6337 | -0.0035215 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.7994 | 81.5302 | 234.8 | 234.9352 | 6.4022 | 0.99721 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.8032 | -0.10779 | 233.5 | 233.5859 | -25.6337 | -0.0035382 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.8077 | 81.5302 | 234.8 | 234.9352 | 6.4134 | 0.9972 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.8115 | -0.076398 | 233.5 | 233.593 | -25.6337 | -0.0035548 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.8161 | 81.5302 | 234.8 | 234.9352 | 6.4247 | 0.99719 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.8198 | -0.076398 | 233.5 | 233.6001 | -25.6337 | -0.0035715 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.8244 | 81.5302 | 234.8 | 234.9352 | 6.4373 | 0.99719 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.8281 | -0.076398 | 233.5 | 233.6001 | -25.6337 | -0.0035882 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.8328 | 81.5302 | 234.8 | 234.9353 | 6.4498 | 0.99718 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.8365 | -0.076398 | 233.5 | 233.6001 | -25.6338 | -0.0036048 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.8411 | 81.5302 | 234.8 | 234.9352 | 6.4596 | 0.99717 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.8448 | -0.076398 | 233.5 | 233.6002 | -25.6338 | -0.0036215 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.8494 | 81.5302 | 234.8 | 234.9352 | 6.4693 | 0.99716 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.8531 | -0.076398 | 233.5 | 233.6002 | -25.6338 | -0.0036382 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.8577 | 81.5302 | 234.8 | 234.9352 | 6.4737 | 0.99715 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.8615 | -0.076398 | 233.5 | 233.6002 | -25.6339 | -0.0036548 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.8661 | 81.5302 | 234.8 | 234.9352 | 6.478 | 0.99714 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.8698 | -0.076398 | 233.5 | 233.6001 | -25.6339 | -0.0036715 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.8744 | 81.5302 | 234.8 | 234.9352 | 6.4824 | 0.99714 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.8781 | -0.076398 | 233.5 | 233.6001 | -25.6339 | -0.0036881 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.8828 | 81.5302 | 234.8 | 234.9352 | 6.4867 | 0.99713 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.8865 | -0.076398 | 233.5 | 233.6001 | -25.634 | -0.0037048 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.8911 | 81.5302 | 234.8 | 234.9352 | 6.4947 | 0.99712 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.8948 | -0.076398 | 233.5 | 233.6001 | -25.634 | -0.0037215 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.8994 | 81.5302 | 234.8 | 234.9352 | 6.5027 | 0.99711 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.9031 | -0.076398 | 233.5 | 233.6001 | -25.634 | -0.0037381 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.9077 | 81.5302 | 234.8 | 234.9352 | 6.5122 | 0.9971 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.9114 | -0.076398 | 233.5 | 233.6001 | -25.6341 | -0.0037548 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.9161 | 81.5302 | 234.8 | 234.9352 | 6.5218 | 0.99709 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.9198 | -0.076398 | 233.5 | 233.6001 | -25.6341 | -0.0037714 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.9244 | 81.5302 | 234.8 | 234.9352 | 6.5314 | 0.99709 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.9281 | -0.076398 | 233.5 | 233.6001 | -25.6341 | -0.0037881 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.9327 | 81.5302 | 234.8 | 234.9352 | 6.5409 | 0.99708 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.9365 | -0.076398 | 233.5 | 233.6001 | -25.6342 | -0.0038048 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.941 | 81.5302 | 234.8 | 234.9352 | 6.5505 | 0.99707 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.9448 | -0.076398 | 233.5 | 233.6001 | -25.6342 | -0.0038214 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.9494 | 81.5302 | 234.8 | 234.9352 | 6.5601 | 0.99706 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.9531 | -0.076398 | 233.5 | 233.6001 | -25.6342 | -0.0038381 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.9577 | 81.5302 | 234.8 | 234.9353 | 6.5681 | 0.99705 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.9614 | -0.15424 | 233.5 | 233.6074 | -25.6361 | -0.0038548 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.9661 | 81.5302 | 234.8 | 234.9353 | 6.5762 | 0.99704 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.9698 | -0.15424 | 233.5 | 233.6147 | -25.6381 | -0.0038714 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.9744 | 81.5302 | 234.8 | 234.9353 | 6.586 | 0.99704 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.9781 | -0.15424 | 233.5 | 233.6147 | -25.64 | -0.0038881 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.9827 | 81.5302 | 234.8 | 234.9352 | 6.5959 | 0.99703 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.9865 | -0.15424 | 233.5 | 233.6147 | -25.6419 | -0.0039047 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.991 | 81.5255 | 234.8 | 234.9402 | 6.6038 | 0.99702 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 14.9948 | -0.15424 | 233.5 | 233.6147 | -25.6438 | -0.0039214 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
14.9993 | 81.5255 | 234.8 | 234.9453 | 6.6118 | 0.99701 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.0031 | -0.15424 | 233.5 | 233.6147 | -25.6457 | -0.0039381 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.0077 | 81.5255 | 234.8 | 234.9453 | 6.6198 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.0114 | -0.1302 | 233.5 | 233.5983 | -25.6476 | -0.0039547 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.016 | 81.5255 | 234.8 | 234.9454 | 6.6277 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.0198 | -0.1302 | 233.5 | 233.5819 | -25.6494 | -0.0039714 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.0244 | 81.5255 | 234.8 | 234.9454 | 6.6372 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.0281 | -0.1302 | 233.5 | 233.5819 | -25.6513 | -0.0039881 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.0327 | 81.5255 | 234.8 | 234.9454 | 6.6466 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.0364 | -0.1302 | 233.5 | 233.5819 | -25.6531 | -0.0040047 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.041 | 81.5255 | 234.8 | 234.9454 | 6.6532 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.0447 | -0.1302 | 233.5 | 233.5819 | -25.6549 | -0.0040214 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.0493 | 81.5255 | 234.8 | 234.9454 | 6.6599 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.0531 | -0.1302 | 233.5 | 233.5819 | -25.6568 | -0.004038 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.0577 | 81.5255 | 234.8 | 234.9453 | 6.668 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.0614 | -0.1032 | 233.5 | 233.5582 | -25.6585 | -0.0040547 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.066 | 81.5255 | 234.8 | 234.9454 | 6.676 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.0698 | -0.1032 | 233.5 | 233.5345 | -25.6603 | -0.0040714 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.0743 | 81.5255 | 234.8 | 234.9453 | 6.6854 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.0781 | -0.1032 | 233.5 | 233.5345 | -25.662 | -0.004088 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.0826 | 81.5255 | 234.8 | 234.9453 | 6.6949 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.0864 | -0.1032 | 233.5 | 233.5344 | -25.6638 | -0.0041047 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.091 | 81.5255 | 234.8 | 234.9453 | 6.7043 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.0947 | -0.1032 | 233.5 | 233.5345 | -25.6655 | -0.0041214 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.0993 | 81.5255 | 234.8 | 234.9453 | 6.7137 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.1031 | -0.1032 | 233.5 | 233.5345 | -25.6673 | -0.004138 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.1077 | 81.5255 | 234.8 | 234.9453 | 6.7231 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.1114 | -0.1032 | 233.5 | 233.5345 | -25.669 | -0.0041547 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.116 | 81.5255 | 234.8 | 234.9453 | 6.7325 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.1198 | -0.1032 | 233.5 | 233.5345 | -25.6707 | -0.0041713 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.1243 | 81.5255 | 234.8 | 234.9453 | 6.7398 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.1281 | -0.1032 | 233.5 | 233.5345 | -25.6725 | -0.004188 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.1326 | 81.5255 | 234.8 | 234.9453 | 6.7472 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.1364 | -0.1032 | 233.5 | 233.5345 | -25.6742 | -0.0042047 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.141 | 81.5255 | 234.8 | 234.9453 | 6.7545 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.1447 | -0.1032 | 233.5 | 233.5345 | -25.676 | -0.0042213 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.1493 | 81.5255 | 234.8 | 234.9454 | 6.7618 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.1531 | -0.1032 | 233.5 | 233.5345 | -25.6777 | -0.004238 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.1577 | 81.5255 | 234.8 | 234.9454 | 6.7691 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.1614 | -0.15225 | 233.5 | 233.5209 | -25.6812 | -0.0042546 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.166 | 81.5255 | 234.8 | 234.9454 | 6.7765 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.1697 | -0.15225 | 233.5 | 233.5073 | -25.6847 | -0.0042713 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.1743 | 81.5255 | 234.8 | 234.9453 | 6.7838 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.178 | -0.15225 | 233.5 | 233.5073 | -25.6882 | -0.004288 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.1826 | 81.5255 | 234.8 | 234.9453 | 6.7911 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.1864 | -0.15225 | 233.5 | 233.5073 | -25.6917 | -0.0043046 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.191 | 81.5255 | 234.8 | 234.9453 | 6.7951 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.1947 | -0.15225 | 233.5 | 233.5073 | -25.6951 | -0.0043213 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.1993 | 81.5255 | 234.8 | 234.9454 | 6.7991 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.2031 | -0.15225 | 233.5 | 233.5073 | -25.6986 | -0.004338 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.2076 | 81.5306 | 234.8 | 234.9446 | 6.8017 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.2114 | -0.24919 | 233.5 | 233.5188 | -25.7041 | -0.0043546 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.2159 | 81.5306 | 234.8 | 234.9439 | 6.8043 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.2197 | -0.24919 | 233.5 | 233.5303 | -25.7096 | -0.0043713 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.2242 | 81.5306 | 234.8 | 234.9439 | 6.807 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.228 | -0.24919 | 233.5 | 233.5303 | -25.715 | -0.0043879 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.2326 | 81.5306 | 234.8 | 234.9439 | 6.8096 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.2364 | -0.24919 | 233.5 | 233.5303 | -25.7205 | -0.0044046 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.2409 | 81.5306 | 234.8 | 234.9439 | 6.8122 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.2447 | -0.24919 | 233.5 | 233.5303 | -25.726 | -0.0044213 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.2493 | 81.5306 | 234.8 | 234.9439 | 6.8149 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.2531 | -0.24919 | 233.5 | 233.5303 | -25.7314 | -0.0044379 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.2576 | 81.5306 | 234.8 | 234.9439 | 6.8175 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.2614 | -0.24919 | 233.5 | 233.5303 | -25.7369 | -0.0044546 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.2659 | 81.5306 | 234.8 | 234.9439 | 6.8201 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.2697 | -0.24919 | 233.5 | 233.5302 | -25.7423 | -0.0044713 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.2742 | 81.5222 | 234.8 | 234.9226 | 6.8213 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.278 | -0.22618 | 233.5 | 233.5462 | -25.7478 | -0.0044879 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.2826 | 81.5222 | 234.8 | 234.9012 | 6.8224 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.2864 | -0.22618 | 233.5 | 233.5621 | -25.7534 | -0.0045046 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.2909 | 81.5222 | 234.8 | 234.9012 | 6.8235 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.2947 | -0.22618 | 233.5 | 233.5622 | -25.7589 | -0.0045212 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.2993 | 81.5222 | 234.8 | 234.9012 | 6.8247 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.303 | -0.22618 | 233.5 | 233.5622 | -25.7644 | -0.0045379 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.3076 | 81.5222 | 234.8 | 234.9011 | 6.8258 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.3113 | -0.22618 | 233.5 | 233.5622 | -25.7699 | -0.0045546 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.3159 | 81.5222 | 234.8 | 234.9011 | 6.8269 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.3197 | -0.22618 | 233.5 | 233.5622 | -25.7755 | -0.0045712 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.3242 | 81.5222 | 234.8 | 234.9012 | 6.8281 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.328 | -0.20929 | 233.5 | 233.5707 | -25.781 | -0.0045879 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.3326 | 81.5222 | 234.8 | 234.9012 | 6.8292 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.3364 | -0.20929 | 233.5 | 233.5793 | -25.7866 | -0.0046046 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.3409 | 81.5222 | 234.8 | 234.9012 | 6.8303 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.3447 | -0.20929 | 233.5 | 233.5793 | -25.7922 | -0.0046212 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.3492 | 81.5222 | 234.8 | 234.9012 | 6.8315 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.353 | -0.20929 | 233.5 | 233.5793 | -25.7977 | -0.0046379 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.3575 | 81.5222 | 234.8 | 234.9012 | 6.8326 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.3613 | -0.18677 | 233.5 | 233.5823 | -25.8033 | -0.0046545 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.3659 | 81.5222 | 234.8 | 234.9012 | 6.8337 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.3697 | -0.18677 | 233.5 | 233.5852 | -25.8089 | -0.0046712 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.3742 | 81.5222 | 234.8 | 234.9012 | 6.8349 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.378 | -0.18677 | 233.5 | 233.5852 | -25.8126 | -0.0046879 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.3826 | 81.5222 | 234.8 | 234.9012 | 6.836 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.3864 | -0.18677 | 233.5 | 233.5852 | -25.8163 | -0.0047045 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.3909 | 81.5281 | 234.8 | 234.9003 | 6.8355 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.3947 | -0.18677 | 233.5 | 233.5852 | -25.82 | -0.0047212 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.3992 | 81.5281 | 234.8 | 234.8994 | 6.835 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.403 | -0.18677 | 233.5 | 233.5852 | -25.8237 | -0.0047378 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.4075 | 81.5281 | 234.8 | 234.8994 | 6.8305 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.4113 | -0.18677 | 233.5 | 233.5852 | -25.8274 | -0.0047545 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.4159 | 81.5281 | 234.8 | 234.8995 | 6.826 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.4197 | -0.18677 | 233.5 | 233.5852 | -25.8311 | -0.0047712 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.4242 | 81.5281 | 234.8 | 234.8994 | 6.8215 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.428 | -0.18677 | 233.5 | 233.5852 | -25.8348 | -0.0047878 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.4326 | 81.5281 | 234.8 | 234.8994 | 6.817 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.4363 | -0.18677 | 233.5 | 233.5852 | -25.8386 | -0.0048045 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.4409 | 81.5281 | 234.8 | 234.8995 | 6.8125 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.4446 | -0.18677 | 233.5 | 233.5852 | -25.8424 | -0.0048212 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.4492 | 81.5281 | 234.8 | 234.8994 | 6.8081 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.453 | -0.18677 | 233.5 | 233.5852 | -25.8462 | -0.0048378 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.4575 | 81.5281 | 234.8 | 234.8995 | 6.8036 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.4613 | -0.13484 | 233.5 | 233.5491 | -25.8498 | -0.0048545 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.4658 | 81.5281 | 234.8 | 234.8994 | 6.7991 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.4697 | -0.13484 | 233.5 | 233.513 | -25.8534 | -0.0048711 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.4742 | 81.5281 | 234.8 | 234.8994 | 6.7946 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.478 | -0.13484 | 233.5 | 233.513 | -25.8571 | -0.0048878 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.4825 | 81.5281 | 234.8 | 234.8994 | 6.7901 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.4863 | -0.13484 | 233.5 | 233.513 | -25.8608 | -0.0049045 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.4908 | 81.5332 | 234.8 | 234.8989 | 6.7843 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.4946 | -0.13484 | 233.5 | 233.513 | -25.8646 | -0.0049211 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.4991 | 81.5332 | 234.8 | 234.8984 | 6.7785 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.503 | -0.13484 | 233.5 | 233.513 | -25.8683 | -0.0049378 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.5075 | 81.5332 | 234.8 | 234.8984 | 6.7727 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.5113 | -0.13484 | 233.5 | 233.513 | -25.872 | -0.0049545 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.5158 | 81.5332 | 234.8 | 234.8984 | 6.7669 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.5197 | -0.13484 | 233.5 | 233.513 | -25.8757 | -0.0049711 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.5242 | 81.5332 | 234.8 | 234.8985 | 6.7611 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.528 | -0.1066 | 233.5 | 233.505 | -25.8794 | -0.0049878 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.5325 | 81.5332 | 234.8 | 234.8985 | 6.7553 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.5363 | -0.1066 | 233.5 | 233.4969 | -25.8831 | -0.0049956 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.5408 | 81.5332 | 234.8 | 234.8985 | 6.7495 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.5446 | -0.1066 | 233.5 | 233.4969 | -25.8868 | -0.0049789 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.5491 | 81.5332 | 234.8 | 234.8984 | 6.7437 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.553 | -0.1066 | 233.5 | 233.4969 | -25.8905 | -0.0049622 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.5575 | 81.5332 | 234.8 | 234.8984 | 6.7378 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.5613 | -0.1066 | 233.5 | 233.4969 | -25.8941 | -0.0049456 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.5658 | 81.5332 | 234.8 | 234.8984 | 6.732 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.5696 | -0.1066 | 233.5 | 233.4969 | -25.8978 | -0.0049289 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.5742 | 81.5332 | 234.8 | 234.8985 | 6.7262 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.5779 | -0.1066 | 233.5 | 233.4969 | -25.8997 | -0.0049123 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.5825 | 81.5332 | 234.8 | 234.8985 | 6.7204 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.5862 | -0.1066 | 233.5 | 233.4969 | -25.9016 | -0.0048956 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.5908 | 81.5332 | 234.8 | 234.8985 | 6.7146 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.5946 | -0.089675 | 233.5 | 233.5073 | -25.9036 | -0.0048789 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.5991 | 81.5332 | 234.8 | 234.8985 | 6.7088 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.6029 | -0.089675 | 233.5 | 233.5177 | -25.9055 | -0.0048623 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.6075 | 81.5354 | 234.8 | 234.8915 | 6.7013 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.6113 | -0.061063 | 233.5 | 233.537 | -25.9076 | -0.0048456 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.6158 | 81.5354 | 234.8 | 234.8846 | 6.6939 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.6196 | -0.061063 | 233.5 | 233.5564 | -25.9096 | -0.0048289 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.6241 | 81.5354 | 234.8 | 234.8847 | 6.6877 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.6279 | -0.1264 | 233.5 | 233.5698 | -25.9112 | -0.0048123 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.6324 | 81.5354 | 234.8 | 234.8847 | 6.6816 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.6362 | -0.1264 | 233.5 | 233.5832 | -25.9128 | -0.0047956 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.6408 | 81.5354 | 234.8 | 234.8847 | 6.6754 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.6446 | -0.1264 | 233.5 | 233.5832 | -25.9144 | -0.004779 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.6491 | 81.5354 | 234.8 | 234.8847 | 6.6693 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.6529 | -0.1264 | 233.5 | 233.5832 | -25.9159 | -0.0047623 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.6575 | 81.5354 | 234.8 | 234.8847 | 6.6632 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.6613 | -0.1264 | 233.5 | 233.5832 | -25.9175 | -0.0047456 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.6658 | 81.5354 | 234.8 | 234.8846 | 6.657 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.6696 | -0.1264 | 233.5 | 233.5832 | -25.9191 | -0.004729 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.6741 | 81.5354 | 234.8 | 234.8846 | 6.6509 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.6779 | -0.1264 | 233.5 | 233.5832 | -25.9207 | -0.0047123 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.6824 | 81.5354 | 234.8 | 234.8846 | 6.6447 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.6862 | -0.1264 | 233.5 | 233.5832 | -25.9223 | -0.0046956 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.6907 | 81.5319 | 234.8 | 234.8735 | 6.6389 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.6946 | -0.10527 | 233.5 | 233.5917 | -25.9238 | -0.004679 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.6991 | 81.5319 | 234.8 | 234.8624 | 6.6331 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.7029 | -0.10527 | 233.5 | 233.6001 | -25.9254 | -0.0046623 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.7074 | 81.5319 | 234.8 | 234.8624 | 6.6273 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.7112 | -0.10527 | 233.5 | 233.6001 | -25.9269 | -0.0046457 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.7158 | 81.5319 | 234.8 | 234.8623 | 6.6216 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.7195 | -0.10527 | 233.5 | 233.6001 | -25.9285 | -0.004629 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.7241 | 81.5319 | 234.8 | 234.8624 | 6.6158 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.7279 | -0.10527 | 233.5 | 233.6001 | -25.93 | -0.0046123 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.7324 | 81.5319 | 234.8 | 234.8624 | 6.61 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.7362 | -0.10527 | 233.5 | 233.6001 | -25.9316 | -0.0045957 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.7407 | 81.5319 | 234.8 | 234.8624 | 6.6042 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.7446 | -0.059633 | 233.5 | 233.6182 | -25.9332 | -0.004579 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.7491 | 81.5319 | 234.8 | 234.8624 | 6.5984 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.7529 | -0.059633 | 233.5 | 233.6363 | -25.9347 | -0.0045623 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.7574 | 81.5398 | 234.8 | 234.866 | 6.593 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.7612 | -0.059633 | 233.5 | 233.6363 | -25.9363 | -0.0045457 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.7657 | 81.5398 | 234.8 | 234.8695 | 6.5876 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.7695 | -0.059633 | 233.5 | 233.6363 | -25.9379 | -0.004529 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.774 | 81.5398 | 234.8 | 234.8695 | 6.5823 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.7779 | -0.059633 | 233.5 | 233.6363 | -25.9395 | -0.0045124 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.7824 | 81.5398 | 234.8 | 234.8695 | 6.5769 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.7862 | -0.059633 | 233.5 | 233.6363 | -25.9411 | -0.0044957 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.7907 | 81.5398 | 234.8 | 234.8695 | 6.5716 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.7946 | -0.038918 | 233.5 | 233.6262 | -25.9426 | -0.004479 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.7991 | 81.5398 | 234.8 | 234.8695 | 6.5662 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.8029 | -0.038918 | 233.5 | 233.616 | -25.9441 | -0.0044624 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.8074 | 81.5398 | 234.8 | 234.8695 | 6.5625 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.8112 | -0.038918 | 233.5 | 233.616 | -25.9457 | -0.0044457 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.8157 | 81.5398 | 234.8 | 234.8695 | 6.5588 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.8195 | -0.038918 | 233.5 | 233.6159 | -25.9472 | -0.0044291 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.824 | 81.5398 | 234.8 | 234.8695 | 6.5551 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.8279 | -0.038918 | 233.5 | 233.616 | -25.9487 | -0.0044124 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.8324 | 81.5398 | 234.8 | 234.8695 | 6.5514 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.8362 | -0.038918 | 233.5 | 233.616 | -25.9502 | -0.0043957 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.8407 | 81.5398 | 234.8 | 234.8695 | 6.5477 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.8445 | 0.013283 | 233.5 | 233.6008 | -25.9517 | -0.0043791 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.8491 | 81.5398 | 234.8 | 234.8695 | 6.544 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.8528 | 0.013283 | 233.5 | 233.5855 | -25.9532 | -0.0043624 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.8574 | 81.5398 | 234.8 | 234.8695 | 6.5403 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.8612 | -0.10526 | 233.5 | 233.5855 | -25.9558 | -0.0043457 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.8657 | 81.5398 | 234.8 | 234.8695 | 6.5366 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.8695 | -0.10526 | 233.5 | 233.5855 | -25.9583 | -0.0043291 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.874 | 81.5552 | 234.8 | 234.8746 | 6.5299 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.8779 | -0.084543 | 233.5 | 233.5756 | -25.961 | -0.0043124 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.8824 | 81.5552 | 234.8 | 234.8798 | 6.5232 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.8862 | -0.084543 | 233.5 | 233.5656 | -25.9637 | -0.0042958 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.8907 | 81.5552 | 234.8 | 234.8798 | 6.5165 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.8945 | -0.084543 | 233.5 | 233.5656 | -25.9664 | -0.0042791 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.899 | 81.5552 | 234.8 | 234.8798 | 6.5099 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.9028 | -0.084543 | 233.5 | 233.5656 | -25.9691 | -0.0042624 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.9073 | 81.5471 | 234.8 | 234.8611 | 6.5032 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.9112 | -0.19525 | 233.5 | 233.5656 | -25.9733 | -0.0042458 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.9156 | 81.5471 | 234.8 | 234.8424 | 6.4966 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.9195 | -0.19525 | 233.5 | 233.5656 | -25.9774 | -0.0042291 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.924 | 81.5471 | 234.8 | 234.8424 | 6.49 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.9279 | -0.14856 | 233.5 | 233.5582 | -25.9815 | -0.0042124 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.9323 | 81.5471 | 234.8 | 234.8424 | 6.4833 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.9362 | -0.14856 | 233.5 | 233.5509 | -25.9855 | -0.0041958 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.9407 | 81.5471 | 234.8 | 234.8424 | 6.4767 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.9445 | -0.14856 | 233.5 | 233.5508 | -25.9897 | -0.0041791 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.949 | 81.5471 | 234.8 | 234.8424 | 6.47 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.9528 | -0.14856 | 233.5 | 233.5508 | -25.9938 | -0.0041625 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.9573 | 81.5471 | 234.8 | 234.8424 | 6.4634 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.9612 | -0.11879 | 233.5 | 233.5561 | -25.998 | -0.0041458 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.9656 | 81.5471 | 234.8 | 234.8424 | 6.4568 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.9695 | -0.11879 | 233.5 | 233.5614 | -26.0021 | -0.0041291 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.974 | 81.5471 | 234.8 | 234.8424 | 6.4501 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.9778 | -0.11879 | 233.5 | 233.5614 | -26.0063 | -0.0041125 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.9823 | 81.5471 | 234.8 | 234.8424 | 6.4435 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.9861 | -0.11879 | 233.5 | 233.5614 | -26.0104 | -0.0040958 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.9907 | 81.5479 | 234.8 | 234.8363 | 6.4354 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 15.9945 | -0.11879 | 233.5 | 233.5614 | -26.0146 | -0.0040792 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
15.999 | 81.5479 | 234.8 | 234.8301 | 6.4274 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.0028 | -0.11879 | 233.5 | 233.5614 | -26.0187 | -0.0040625 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.0073 | 81.5608 | 234.8 | 234.8382 | 6.4175 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.0112 | -0.11879 | 233.5 | 233.5614 | -26.0229 | -0.0040458 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.0156 | 81.5608 | 234.8 | 234.8462 | 6.4077 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.0195 | -0.11879 | 233.5 | 233.5614 | -26.027 | -0.0040292 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.024 | 81.5402 | 234.8 | 234.86 | 6.401 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.0278 | -0.11879 | 233.5 | 233.5614 | -26.031 | -0.0040125 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.0323 | 81.5402 | 234.8 | 234.8737 | 6.3943 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.0361 | -0.11879 | 233.5 | 233.5614 | -26.035 | -0.0039958 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.0406 | 81.5402 | 234.8 | 234.8737 | 6.3876 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.0445 | -0.10141 | 233.5 | 233.5728 | -26.0376 | -0.0039792 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.049 | 81.5402 | 234.8 | 234.8737 | 6.3809 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.0528 | -0.10141 | 233.5 | 233.5843 | -26.0402 | -0.0039625 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.0573 | 81.5402 | 234.8 | 234.8737 | 6.3742 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.0612 | -0.08427 | 233.5 | 233.5972 | -26.0428 | -0.0039459 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.0656 | 81.5402 | 234.8 | 234.8737 | 6.3675 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.0695 | -0.08427 | 233.5 | 233.61 | -26.0454 | -0.0039292 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.074 | 81.5026 | 234.8 | 234.8737 | 6.3638 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.0778 | -0.08427 | 233.5 | 233.61 | -26.048 | -0.0039125 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.0823 | 81.5026 | 234.8 | 234.8737 | 6.36 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.0861 | -0.08427 | 233.5 | 233.61 | -26.0507 | -0.0038959 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.0906 | 81.5026 | 234.8 | 234.8737 | 6.3563 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.0945 | -0.08427 | 233.5 | 233.61 | -26.0533 | -0.0038792 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.0989 | 81.5026 | 234.8 | 234.8737 | 6.3526 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.1028 | -0.08427 | 233.5 | 233.61 | -26.0559 | -0.0038626 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.1073 | 81.5098 | 234.8 | 234.8754 | 6.3484 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.1111 | -0.08427 | 233.5 | 233.6101 | -26.0585 | -0.0038459 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.1156 | 81.5098 | 234.8 | 234.877 | 6.3442 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.1194 | -0.08427 | 233.5 | 233.6101 | -26.0611 | -0.0038292 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.124 | 81.5037 | 234.8 | 234.8625 | 6.339 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.1277 | -0.08427 | 233.5 | 233.6101 | -26.0637 | -0.0038126 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.1323 | 81.5037 | 234.8 | 234.8479 | 6.3338 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.1361 | -0.08427 | 233.5 | 233.61 | -26.0663 | -0.0037959 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.1406 | 81.4822 | 234.8 | 234.8549 | 6.3301 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.1444 | -0.08427 | 233.5 | 233.6101 | -26.0689 | -0.0037793 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.1489 | 81.4822 | 234.8 | 234.8618 | 6.3264 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.1528 | -0.08427 | 233.5 | 233.6101 | -26.0714 | -0.0037626 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.1572 | 81.4822 | 234.8 | 234.8618 | 6.3227 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.1611 | -0.08427 | 233.5 | 233.6101 | -26.0739 | -0.0037459 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.1656 | 81.4822 | 234.8 | 234.8618 | 6.319 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.1694 | -0.08427 | 233.5 | 233.61 | -26.0765 | -0.0037293 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.1739 | 81.4822 | 234.8 | 234.8618 | 6.3149 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.1777 | -0.08427 | 233.5 | 233.61 | -26.079 | -0.0037126 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.1823 | 81.4822 | 234.8 | 234.8618 | 6.3108 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.1861 | -0.08427 | 233.5 | 233.61 | -26.0815 | -0.003696 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.1906 | 81.4822 | 234.8 | 234.8618 | 6.3066 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.1944 | -0.08427 | 233.5 | 233.61 | -26.084 | -0.0036793 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.1989 | 81.4822 | 234.8 | 234.8618 | 6.3025 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.2028 | -0.08427 | 233.5 | 233.61 | -26.0865 | -0.0036626 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.2072 | 81.4903 | 234.8 | 234.8681 | 6.2973 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.2111 | -0.071489 | 233.5 | 233.6233 | -26.0891 | -0.003646 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.2156 | 81.4903 | 234.8 | 234.8742 | 6.2921 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.2194 | -0.071489 | 233.5 | 233.6366 | -26.0917 | -0.0036293 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.2239 | 81.5074 | 234.8 | 234.8899 | 6.2853 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.2277 | -0.071489 | 233.5 | 233.6366 | -26.0943 | -0.0036127 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.2322 | 81.5074 | 234.8 | 234.9055 | 6.2785 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.2361 | -0.071489 | 233.5 | 233.6366 | -26.0969 | -0.003596 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.2405 | 81.5074 | 234.8 | 234.9055 | 6.2717 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.2444 | -0.071489 | 233.5 | 233.6366 | -26.0995 | -0.0035793 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.2489 | 81.5074 | 234.8 | 234.9056 | 6.2649 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.2527 | -0.071489 | 233.5 | 233.6366 | -26.1022 | -0.0035627 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.2572 | 81.5034 | 234.8 | 234.9056 | 6.2608 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.261 | -0.071489 | 233.5 | 233.6366 | -26.1048 | -0.003546 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.2656 | 81.5034 | 234.8 | 234.9056 | 6.2567 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.2694 | -0.071489 | 233.5 | 233.6366 | -26.1075 | -0.0035294 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.2739 | 81.5169 | 234.8 | 234.9145 | 6.2508 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.2777 | -0.071489 | 233.5 | 233.6366 | -26.1091 | -0.0035127 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.2822 | 81.5169 | 234.8 | 234.9234 | 6.2449 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.2861 | -0.071489 | 233.5 | 233.6366 | -26.1106 | -0.003496 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.2905 | 81.5169 | 234.8 | 234.9233 | 6.2419 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.2944 | -0.071489 | 233.5 | 233.6366 | -26.1122 | -0.0034794 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.2989 | 81.5169 | 234.8 | 234.9233 | 6.239 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.3027 | -0.071489 | 233.5 | 233.6366 | -26.1138 | -0.0034627 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.3072 | 81.5071 | 234.8 | 234.918 | 6.2375 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.311 | -0.071489 | 233.5 | 233.6366 | -26.1154 | -0.0034461 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.3156 | 81.5071 | 234.8 | 234.9127 | 6.236 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.3194 | -0.071489 | 233.5 | 233.6366 | -26.117 | -0.0034294 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.3239 | 81.5144 | 234.8 | 234.9172 | 6.2347 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.3277 | -0.071489 | 233.5 | 233.6366 | -26.1172 | -0.0034127 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.3322 | 81.5144 | 234.8 | 234.9217 | 6.2334 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.3361 | -0.071489 | 233.5 | 233.6366 | -26.1173 | -0.0033961 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.3405 | 81.5144 | 234.8 | 234.9217 | 6.2322 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.3444 | -0.071489 | 233.5 | 233.6366 | -26.1175 | -0.0033794 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.3489 | 81.5144 | 234.8 | 234.9218 | 6.2309 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.3527 | -0.071489 | 233.5 | 233.6366 | -26.1178 | -0.0033628 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.3572 | 81.5144 | 234.8 | 234.9217 | 6.2296 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.361 | -0.071514 | 233.5 | 233.6366 | -26.118 | -0.0033461 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.3655 | 81.5144 | 234.8 | 234.9217 | 6.2283 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.3693 | -0.071514 | 233.5 | 233.6366 | -26.1182 | -0.0033294 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.3738 | 81.5144 | 234.8 | 234.9217 | 6.227 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.3777 | -0.071489 | 233.5 | 233.6366 | -26.1183 | -0.0033128 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.3822 | 81.5144 | 234.8 | 234.9217 | 6.2258 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.386 | -0.071489 | 233.5 | 233.6366 | -26.1185 | -0.0032961 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.3905 | 81.5173 | 234.8 | 234.9166 | 6.2228 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.3943 | -0.020543 | 233.5 | 233.6308 | -26.1186 | -0.0032794 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.3988 | 81.5173 | 234.8 | 234.9115 | 6.2199 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.4026 | -0.020543 | 233.5 | 233.6251 | -26.1188 | -0.0032628 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.4072 | 81.5161 | 234.8 | 234.8931 | 6.2152 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.411 | -0.14592 | 233.5 | 233.6251 | -26.1198 | -0.0032461 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.4155 | 81.5161 | 234.8 | 234.8745 | 6.2104 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.4193 | -0.14592 | 233.5 | 233.6251 | -26.1208 | -0.0032295 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.4238 | 81.5048 | 234.8 | 234.8745 | 6.2109 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.4277 | -0.125 | 233.5 | 233.6158 | -26.1218 | -0.0032128 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.4321 | 81.5048 | 234.8 | 234.8745 | 6.2114 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.436 | -0.125 | 233.5 | 233.6066 | -26.1227 | -0.0031961 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.4405 | 81.5048 | 234.8 | 234.8745 | 6.2104 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.4443 | -0.125 | 233.5 | 233.6066 | -26.1237 | -0.0031795 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.4488 | 81.5048 | 234.8 | 234.8745 | 6.2093 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.4526 | -0.125 | 233.5 | 233.6066 | -26.1247 | -0.0031628 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.4572 | 81.5048 | 234.8 | 234.8745 | 6.2083 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.461 | -0.125 | 233.5 | 233.6066 | -26.1256 | -0.0031462 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.4655 | 81.5048 | 234.8 | 234.8745 | 6.2073 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.4693 | -0.125 | 233.5 | 233.6066 | -26.1265 | -0.0031295 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.4738 | 81.4818 | 234.8 | 234.8745 | 6.2083 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.4777 | -0.125 | 233.5 | 233.6066 | -26.1274 | -0.0031128 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.4821 | 81.4818 | 234.8 | 234.8745 | 6.2093 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.486 | -0.125 | 233.5 | 233.6066 | -26.1283 | -0.0030962 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.4905 | 81.5137 | 234.8 | 234.9062 | 6.2047 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.4943 | -0.125 | 233.5 | 233.6066 | -26.1291 | -0.0030795 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.4988 | 81.5137 | 234.8 | 234.938 | 6.2001 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.5026 | -0.125 | 233.5 | 233.6066 | -26.13 | -0.0030629 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.5071 | 81.5205 | 234.8 | 234.9363 | 6.1935 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.511 | -0.12502 | 233.5 | 233.6066 | -26.1309 | -0.0030462 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.5154 | 81.5205 | 234.8 | 234.9347 | 6.1869 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.5193 | -0.12502 | 233.5 | 233.6066 | -26.1317 | -0.0030295 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.5238 | 81.5205 | 234.8 | 234.9347 | 6.1819 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.5276 | -0.125 | 233.5 | 233.6066 | -26.1326 | -0.0030129 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.5321 | 81.5205 | 234.8 | 234.9348 | 6.177 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.5359 | -0.125 | 233.5 | 233.6066 | -26.1335 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.5405 | 81.5205 | 234.8 | 234.9348 | 6.173 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.5443 | -0.10221 | 233.5 | 233.6103 | -26.1344 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.5488 | 81.5205 | 234.8 | 234.9347 | 6.1691 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.5526 | -0.10221 | 233.5 | 233.6139 | -26.1352 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.5571 | 81.5186 | 234.8 | 234.9348 | 6.167 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.561 | -0.05692 | 233.5 | 233.6128 | -26.1361 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.5654 | 81.5186 | 234.8 | 234.9347 | 6.1649 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.5693 | -0.05692 | 233.5 | 233.6118 | -26.137 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.5738 | 81.4998 | 234.8 | 234.8917 | 6.1597 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.5776 | -0.05692 | 233.5 | 233.6118 | -26.1379 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.5821 | 81.4998 | 234.8 | 234.8487 | 6.1545 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.5859 | -0.05692 | 233.5 | 233.6118 | -26.1388 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.5905 | 81.4998 | 234.8 | 234.8487 | 6.1493 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.5942 | -0.056908 | 233.5 | 233.6118 | -26.1396 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.5988 | 81.4998 | 234.8 | 234.8488 | 6.1441 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.6026 | -0.056908 | 233.5 | 233.6118 | -26.1405 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.6071 | 81.4998 | 234.8 | 234.8487 | 6.1389 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.6109 | -0.05692 | 233.5 | 233.6118 | -26.1414 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.6154 | 81.4998 | 234.8 | 234.8487 | 6.1337 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.6193 | -0.05692 | 233.5 | 233.6118 | -26.1423 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.6237 | 81.4954 | 234.8 | 234.8322 | 6.1276 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.6276 | -0.05692 | 233.5 | 233.6118 | -26.1431 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.6321 | 81.4954 | 234.8 | 234.8157 | 6.1216 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.6359 | -0.05692 | 233.5 | 233.6119 | -26.1439 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.6404 | 81.4954 | 234.8 | 234.8157 | 6.1173 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.6442 | -0.05692 | 233.5 | 233.6118 | -26.1448 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.6487 | 81.4954 | 234.8 | 234.8157 | 6.1129 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.6526 | -0.05692 | 233.5 | 233.6118 | -26.1456 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.657 | 81.4961 | 234.8 | 234.8115 | 6.1088 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.6609 | -0.036007 | 233.5 | 233.6029 | -26.1464 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.6654 | 81.4961 | 234.8 | 234.8073 | 6.1047 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.6693 | -0.036007 | 233.5 | 233.594 | -26.1471 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.6737 | 81.4679 | 234.8 | 234.8073 | 6.1016 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.6776 | -0.011614 | 233.5 | 233.5821 | -26.1479 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.6821 | 81.4679 | 234.8 | 234.8073 | 6.0985 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.6859 | -0.011614 | 233.5 | 233.5701 | -26.1486 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.6904 | 81.4679 | 234.8 | 234.8073 | 6.0973 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.6942 | 0.015865 | 233.5 | 233.5499 | -26.1492 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.6987 | 81.4679 | 234.8 | 234.8073 | 6.096 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.7026 | 0.015865 | 233.5 | 233.5297 | -26.1499 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.707 | 81.4719 | 234.8 | 234.8035 | 6.0931 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.7109 | 0.015827 | 233.5 | 233.5298 | -26.1505 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.7154 | 81.4719 | 234.8 | 234.7997 | 6.0902 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.7192 | 0.015827 | 233.5 | 233.5299 | -26.1511 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.7237 | 81.4846 | 234.8 | 234.8189 | 6.0863 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.7275 | -0.11366 | 233.5 | 233.5299 | -26.1525 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.7321 | 81.4846 | 234.8 | 234.838 | 6.0824 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.7359 | -0.11366 | 233.5 | 233.5299 | -26.1538 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.7404 | 81.4846 | 234.8 | 234.838 | 6.0796 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.7442 | -0.11366 | 233.5 | 233.5299 | -26.1551 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.7487 | 81.4846 | 234.8 | 234.838 | 6.0767 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.7526 | -0.11366 | 233.5 | 233.5299 | -26.1564 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.757 | 81.4846 | 234.8 | 234.838 | 6.0739 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.7609 | -0.11366 | 233.5 | 233.5299 | -26.1578 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.7654 | 81.4846 | 234.8 | 234.838 | 6.0711 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.7692 | -0.11366 | 233.5 | 233.5299 | -26.1591 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.7737 | 81.4846 | 234.8 | 234.838 | 6.0683 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.7775 | -0.11366 | 233.5 | 233.5299 | -26.1604 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.782 | 81.4846 | 234.8 | 234.838 | 6.0655 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.7859 | -0.11366 | 233.5 | 233.5299 | -26.1618 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.7903 | 81.5054 | 234.8 | 234.8413 | 6.0576 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.7942 | -0.06527 | 233.5 | 233.5426 | -26.1631 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.7987 | 81.5054 | 234.8 | 234.8447 | 6.0497 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.8026 | -0.06527 | 233.5 | 233.5555 | -26.1645 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.807 | 81.5049 | 234.8 | 234.8447 | 6.0462 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.8109 | -0.06527 | 233.5 | 233.5555 | -26.1659 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.8154 | 81.5049 | 234.8 | 234.8447 | 6.0427 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.8192 | -0.06527 | 233.5 | 233.5555 | -26.1674 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.8237 | 81.5049 | 234.8 | 234.8447 | 6.0424 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.8275 | -0.038618 | 233.5 | 233.5634 | -26.168 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.832 | 81.5049 | 234.8 | 234.8447 | 6.0421 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.8358 | -0.038618 | 233.5 | 233.5714 | -26.1685 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.8403 | 81.5155 | 234.8 | 234.8425 | 6.04 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.8442 | -0.17282 | 233.5 | 233.5714 | -26.17 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.8487 | 81.5155 | 234.8 | 234.8404 | 6.038 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.8525 | -0.17282 | 233.5 | 233.5714 | -26.1716 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.857 | 81.5258 | 234.8 | 234.8387 | 6.0329 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.8608 | -0.17282 | 233.5 | 233.5714 | -26.1731 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.8653 | 81.5258 | 234.8 | 234.8369 | 6.0278 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.8691 | -0.17282 | 233.5 | 233.5714 | -26.1746 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.8737 | 81.509 | 234.8 | 234.8368 | 6.0251 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.8775 | -0.17282 | 233.5 | 233.5714 | -26.1761 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.882 | 81.509 | 234.8 | 234.8368 | 6.0224 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.8858 | -0.17282 | 233.5 | 233.5714 | -26.1776 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.8903 | 81.509 | 234.8 | 234.8368 | 6.0175 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.8942 | -0.15605 | 233.5 | 233.5647 | -26.1791 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.8986 | 81.509 | 234.8 | 234.8368 | 6.0127 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.9025 | -0.15605 | 233.5 | 233.558 | -26.1806 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.907 | 81.4995 | 234.8 | 234.8158 | 6.0091 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.9108 | -0.1294 | 233.5 | 233.5718 | -26.1821 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.9153 | 81.4995 | 234.8 | 234.7947 | 6.0054 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.9191 | -0.1294 | 233.5 | 233.5855 | -26.1837 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.9236 | 81.4992 | 234.8 | 234.8064 | 6.0024 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.9275 | -0.1294 | 233.5 | 233.5855 | -26.1852 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.9319 | 81.4992 | 234.8 | 234.818 | 5.9994 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.9358 | -0.1294 | 233.5 | 233.5855 | -26.1868 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.9403 | 81.4992 | 234.8 | 234.818 | 5.9965 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.9442 | -0.1294 | 233.5 | 233.5855 | -26.1883 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.9486 | 81.4992 | 234.8 | 234.818 | 5.9935 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.9525 | -0.1294 | 233.5 | 233.5855 | -26.1899 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.957 | 81.4825 | 234.8 | 234.8343 | 5.9961 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.9608 | -0.10292 | 233.5 | 233.5927 | -26.1914 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.9653 | 81.4825 | 234.8 | 234.8505 | 5.9988 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.9691 | -0.10292 | 233.5 | 233.5998 | -26.193 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.9736 | 81.5027 | 234.8 | 234.8724 | 5.9967 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.9775 | -0.081571 | 233.5 | 233.6106 | -26.1946 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.9819 | 81.5027 | 234.8 | 234.8944 | 5.9946 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.9858 | -0.081571 | 233.5 | 233.6213 | -26.1962 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.9903 | 81.4969 | 234.8 | 234.8944 | 5.9989 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 16.9941 | -0.081571 | 233.5 | 233.6213 | -26.1978 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
16.9986 | 81.4969 | 234.8 | 234.8944 | 6.0032 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.0024 | -0.081571 | 233.5 | 233.6213 | -26.1995 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.007 | 81.5178 | 234.8 | 234.9083 | 6.0045 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.0108 | -0.056905 | 233.5 | 233.6089 | -26.201 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.0153 | 81.5178 | 234.8 | 234.9222 | 6.0058 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.0191 | -0.056905 | 233.5 | 233.5965 | -26.2026 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.0236 | 81.5252 | 234.8 | 234.9256 | 6.0057 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.0275 | -0.056905 | 233.5 | 233.5965 | -26.2041 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.0319 | 81.5252 | 234.8 | 234.9291 | 6.0057 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.0358 | -0.056905 | 233.5 | 233.5966 | -26.2057 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.0403 | 81.4735 | 234.8 | 234.9291 | 6.0138 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.0441 | -0.056905 | 233.5 | 233.5965 | -26.2073 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.0486 | 81.4735 | 234.8 | 234.929 | 6.0219 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.0524 | -0.056905 | 233.5 | 233.5965 | -26.2088 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.0569 | 81.4823 | 234.8 | 234.9247 | 6.027 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.0607 | -0.0093779 | 233.5 | 233.596 | -26.2104 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.0652 | 81.4823 | 234.8 | 234.9203 | 6.032 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.0691 | -0.0093779 | 233.5 | 233.5956 | -26.2119 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.0736 | 81.4622 | 234.8 | 234.9195 | 6.0378 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.0774 | -0.0093779 | 233.5 | 233.5956 | -26.2135 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.0819 | 81.4622 | 234.8 | 234.9187 | 6.0437 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.0858 | -0.0093779 | 233.5 | 233.5956 | -26.2151 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.0902 | 81.4622 | 234.8 | 234.9186 | 6.0457 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.0941 | -0.060011 | 233.5 | 233.602 | -26.2171 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.0986 | 81.4622 | 234.8 | 234.9186 | 6.0478 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.1024 | -0.060011 | 233.5 | 233.6084 | -26.2191 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.1069 | 81.4666 | 234.8 | 234.9178 | 6.0484 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.1107 | -0.060011 | 233.5 | 233.6084 | -26.2212 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.1152 | 81.4666 | 234.8 | 234.9169 | 6.0491 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.1191 | -0.060011 | 233.5 | 233.6084 | -26.2232 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.1235 | 81.4699 | 234.8 | 234.9032 | 6.0481 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.1274 | -0.038963 | 233.5 | 233.6007 | -26.2253 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.1319 | 81.4699 | 234.8 | 234.8896 | 6.047 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.1357 | -0.038963 | 233.5 | 233.593 | -26.2273 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.1402 | 81.4625 | 234.8 | 234.8896 | 6.0484 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.144 | -0.014863 | 233.5 | 233.5852 | -26.2286 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.1486 | 81.4625 | 234.8 | 234.8896 | 6.0498 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.1524 | -0.014863 | 233.5 | 233.5774 | -26.23 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.1569 | 81.4897 | 234.8 | 234.9054 | 6.0556 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.1607 | -0.014863 | 233.5 | 233.5774 | -26.2313 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.1652 | 81.4897 | 234.8 | 234.9212 | 6.0614 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.1691 | -0.014863 | 233.5 | 233.5773 | -26.2326 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.1735 | 81.511 | 234.8 | 234.9441 | 6.0659 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.1774 | 0.0080067 | 233.5 | 233.5827 | -26.2339 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.1819 | 81.511 | 234.8 | 234.9671 | 6.0703 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.1857 | 0.0080067 | 233.5 | 233.588 | -26.2353 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.1902 | 81.5169 | 234.8 | 234.9659 | 6.0731 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.194 | 0.0080067 | 233.5 | 233.588 | -26.2366 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.1985 | 81.5169 | 234.8 | 234.9648 | 6.0759 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.2024 | 0.0080067 | 233.5 | 233.588 | -26.238 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.2068 | 81.5149 | 234.8 | 234.9632 | 6.0852 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.2107 | 0.033931 | 233.5 | 233.6169 | -26.2394 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.2152 | 81.5149 | 234.8 | 234.9615 | 6.0945 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.2191 | 0.033931 | 233.5 | 233.6458 | -26.2408 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.2235 | 81.4705 | 234.8 | 234.9659 | 6.1066 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.2274 | 0.060627 | 233.5 | 233.6552 | -26.2422 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.2319 | 81.4705 | 234.8 | 234.9703 | 6.1188 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.2357 | 0.060627 | 233.5 | 233.6645 | -26.2437 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.2402 | 81.4705 | 234.8 | 234.9703 | 6.1309 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.244 | 0.032771 | 233.5 | 233.662 | -26.2456 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.2485 | 81.4705 | 234.8 | 234.9703 | 6.1431 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.2524 | 0.032771 | 233.5 | 233.6595 | -26.2474 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.2568 | 81.4909 | 234.8 | 234.9788 | 6.15 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.2607 | 0.032771 | 233.5 | 233.6595 | -26.2484 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.2652 | 81.4909 | 234.8 | 234.9872 | 6.1569 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.269 | 0.032771 | 233.5 | 233.6595 | -26.2494 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.2735 | 81.4852 | 234.8 | 234.9702 | 6.1653 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.2773 | 0.05352 | 233.5 | 233.6334 | -26.2503 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.2819 | 81.4852 | 234.8 | 234.9532 | 6.1736 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.2857 | 0.05352 | 233.5 | 233.6072 | -26.2512 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.2902 | 81.4798 | 234.8 | 234.9532 | 6.1824 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.294 | 0.05352 | 233.5 | 233.6072 | -26.2521 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.2985 | 81.4798 | 234.8 | 234.9532 | 6.1913 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.3023 | 0.05352 | 233.5 | 233.6072 | -26.2529 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.3068 | 81.4798 | 234.8 | 234.9532 | 6.2002 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.3107 | 0.083483 | 233.5 | 233.5973 | -26.2538 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.3152 | 81.4798 | 234.8 | 234.9532 | 6.209 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.319 | 0.083483 | 233.5 | 233.5873 | -26.2546 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.3235 | 81.4798 | 234.8 | 234.9532 | 6.2194 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.3273 | 0.083483 | 233.5 | 233.5873 | -26.2554 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.3318 | 81.4798 | 234.8 | 234.9532 | 6.2297 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.3356 | 0.083483 | 233.5 | 233.5873 | -26.2562 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.3401 | 81.4798 | 234.8 | 234.9532 | 6.2414 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.344 | 0.083483 | 233.5 | 233.5873 | -26.257 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.3485 | 81.4798 | 234.8 | 234.9532 | 6.2531 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.3523 | 0.083483 | 233.5 | 233.5873 | -26.2578 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.3568 | 81.4861 | 234.8 | 234.9532 | 6.267 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.3607 | 0.083483 | 233.5 | 233.5873 | -26.2586 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.3652 | 81.4861 | 234.8 | 234.9532 | 6.2809 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.369 | 0.083483 | 233.5 | 233.5873 | -26.2594 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.3735 | 81.4971 | 234.8 | 234.9517 | 6.2861 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.3773 | 0.083483 | 233.5 | 233.5873 | -26.2601 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.3818 | 81.4971 | 234.8 | 234.9503 | 6.2913 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.3856 | 0.083483 | 233.5 | 233.5873 | -26.2609 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.3901 | 81.4953 | 234.8 | 234.9553 | 6.2985 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.394 | 0.083483 | 233.5 | 233.5874 | -26.2616 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.3985 | 81.4953 | 234.8 | 234.9602 | 6.3056 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.4023 | 0.083483 | 233.5 | 233.5874 | -26.2623 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.4068 | 81.4953 | 234.8 | 234.9602 | 6.3095 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.4106 | 0.083457 | 233.5 | 233.5874 | -26.263 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.4152 | 81.4953 | 234.8 | 234.9601 | 6.3134 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.4189 | 0.083457 | 233.5 | 233.5873 | -26.2637 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.4235 | 81.4953 | 234.8 | 234.9601 | 6.3203 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.4272 | 0.060698 | 233.5 | 233.5802 | -26.2644 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.4318 | 81.4953 | 234.8 | 234.9601 | 6.3271 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.4356 | 0.060698 | 233.5 | 233.5731 | -26.2652 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.4401 | 81.4953 | 234.8 | 234.9601 | 6.3353 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.4439 | 0.0061524 | 233.5 | 233.5389 | -26.2658 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.4484 | 81.4953 | 234.8 | 234.9601 | 6.3435 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.4523 | 0.0061524 | 233.5 | 233.5047 | -26.2663 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.4568 | 81.4953 | 234.8 | 234.9601 | 6.3454 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.4606 | 0.0061524 | 233.5 | 233.5047 | -26.2669 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.4651 | 81.4953 | 234.8 | 234.9601 | 6.3473 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.4689 | 0.0061524 | 233.5 | 233.5047 | -26.2675 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.4734 | 81.4953 | 234.8 | 234.9601 | 6.3523 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.4772 | 0.0061524 | 233.5 | 233.5047 | -26.2681 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.4818 | 81.4953 | 234.8 | 234.9602 | 6.3573 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.4856 | 0.0061524 | 233.5 | 233.5046 | -26.2687 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.4901 | 81.4953 | 234.8 | 234.9601 | 6.3612 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.4939 | 0.0061524 | 233.5 | 233.5047 | -26.2692 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.4984 | 81.4953 | 234.8 | 234.9601 | 6.3652 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.5022 | 0.0061524 | 233.5 | 233.5047 | -26.2698 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.5068 | 81.47 | 234.8 | 234.9601 | 6.3693 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.5106 | 0.0061524 | 233.5 | 233.5047 | -26.2701 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.5151 | 81.47 | 234.8 | 234.9601 | 6.3734 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.5189 | 0.0061524 | 233.5 | 233.5047 | -26.2703 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.5234 | 81.47 | 234.8 | 234.9601 | 6.379 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.5272 | -0.04356 | 233.5 | 233.5157 | -26.2706 | -0.003 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.5317 | 81.47 | 234.8 | 234.9601 | 6.3845 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.5355 | -0.04356 | 233.5 | 233.5268 | -26.2709 | -0.0030015 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.5401 | 81.47 | 234.8 | 234.9601 | 6.3933 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.5439 | -0.04356 | 233.5 | 233.5268 | -26.2712 | -0.0030098 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.5484 | 81.47 | 234.8 | 234.9601 | 6.4022 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.5522 | -0.04356 | 233.5 | 233.5268 | -26.2716 | -0.0030181 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.5568 | 81.47 | 234.8 | 234.9601 | 6.4082 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.5605 | -0.071123 | 233.5 | 233.5454 | -26.272 | -0.0030265 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.5651 | 81.47 | 234.8 | 234.9601 | 6.4142 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.5688 | -0.071123 | 233.5 | 233.564 | -26.2725 | -0.0030348 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.5734 | 81.47 | 234.8 | 234.9601 | 6.4158 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.5772 | -0.071123 | 233.5 | 233.564 | -26.2729 | -0.0030431 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.5817 | 81.47 | 234.8 | 234.9601 | 6.4173 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.5855 | -0.071123 | 233.5 | 233.564 | -26.2733 | -0.0030514 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.5901 | 81.47 | 234.8 | 234.9601 | 6.4203 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.5939 | -0.071123 | 233.5 | 233.564 | -26.2738 | -0.0030598 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.5984 | 81.47 | 234.8 | 234.9601 | 6.4232 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.6022 | -0.071123 | 233.5 | 233.564 | -26.2742 | -0.0030681 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.6068 | 81.47 | 234.8 | 234.9601 | 6.4278 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.6105 | -0.092172 | 233.5 | 233.5717 | -26.2747 | -0.0030764 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.6151 | 81.47 | 234.8 | 234.9601 | 6.4323 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.6188 | -0.092172 | 233.5 | 233.5794 | -26.2751 | -0.0030848 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.6234 | 81.47 | 234.8 | 234.9601 | 6.4355 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.6271 | -0.11678 | 233.5 | 233.5901 | -26.2755 | -0.0030931 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.6317 | 81.47 | 234.8 | 234.9601 | 6.4386 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.6355 | -0.11678 | 233.5 | 233.6008 | -26.2758 | -0.0031014 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.6401 | 81.47 | 234.8 | 234.9601 | 6.4362 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.6438 | -0.11678 | 233.5 | 233.6008 | -26.2762 | -0.0031097 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.6484 | 81.47 | 234.8 | 234.9601 | 6.4337 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.6522 | -0.11678 | 233.5 | 233.6008 | -26.2765 | -0.0031181 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.6567 | 81.47 | 234.8 | 234.9601 | 6.4313 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.6605 | -0.14106 | 233.5 | 233.6077 | -26.2764 | -0.0031264 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.665 | 81.47 | 234.8 | 234.9601 | 6.4289 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.6688 | -0.14106 | 233.5 | 233.6145 | -26.2763 | -0.0031347 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.6734 | 81.47 | 234.8 | 234.9601 | 6.4301 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.6771 | -0.14106 | 233.5 | 233.6145 | -26.2762 | -0.0031431 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.6817 | 81.47 | 234.8 | 234.9601 | 6.4313 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.6855 | -0.14106 | 233.5 | 233.6145 | -26.2761 | -0.0031514 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.6901 | 81.47 | 234.8 | 234.9601 | 6.434 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.6938 | -0.14106 | 233.5 | 233.6145 | -26.2761 | -0.0031597 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.6984 | 81.47 | 234.8 | 234.9601 | 6.4368 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.7021 | -0.14106 | 233.5 | 233.6145 | -26.2761 | -0.003168 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.7067 | 81.47 | 234.8 | 234.9601 | 6.4367 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.7104 | -0.15784 | 233.5 | 233.6208 | -26.2761 | -0.0031764 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.715 | 81.47 | 234.8 | 234.9601 | 6.4366 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.7188 | -0.15784 | 233.5 | 233.6271 | -26.2762 | -0.0031847 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.7234 | 81.47 | 234.8 | 234.9601 | 6.4365 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.7271 | -0.17685 | 233.5 | 233.6302 | -26.2763 | -0.003193 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.7317 | 81.47 | 234.8 | 234.9601 | 6.4364 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.7354 | -0.17685 | 233.5 | 233.6333 | -26.2764 | -0.0032014 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.7401 | 81.47 | 234.8 | 234.9601 | 6.4364 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.7438 | -0.17685 | 233.5 | 233.6333 | -26.2765 | -0.0032097 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.7484 | 81.47 | 234.8 | 234.9601 | 6.4363 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.7521 | -0.17685 | 233.5 | 233.6333 | -26.2766 | -0.003218 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.7567 | 81.47 | 234.8 | 234.9601 | 6.4362 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.7604 | -0.20336 | 233.5 | 233.626 | -26.2766 | -0.0032263 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.765 | 81.47 | 234.8 | 234.9601 | 6.4361 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.7687 | -0.20336 | 233.5 | 233.6187 | -26.2767 | -0.0032347 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.7734 | 81.47 | 234.8 | 234.9601 | 6.4338 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.7771 | -0.22898 | 233.5 | 233.6096 | -26.2767 | -0.003243 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.7817 | 81.47 | 234.8 | 234.9601 | 6.4315 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.7854 | -0.22898 | 233.5 | 233.6005 | -26.2767 | -0.0032513 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.79 | 81.47 | 234.8 | 234.9601 | 6.4323 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.7937 | -0.22898 | 233.5 | 233.6004 | -26.2767 | -0.0032597 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.7983 | 81.47 | 234.8 | 234.9601 | 6.4331 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.8021 | -0.22898 | 233.5 | 233.6004 | -26.2767 | -0.003268 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.8067 | 81.47 | 234.8 | 234.9601 | 6.4332 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.8104 | -0.25008 | 233.5 | 233.5786 | -26.2766 | -0.0032763 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.815 | 81.47 | 234.8 | 234.9601 | 6.4334 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.8187 | -0.25008 | 233.5 | 233.5567 | -26.2765 | -0.0032846 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.8234 | 81.47 | 234.8 | 234.9601 | 6.4336 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.827 | -0.25008 | 233.5 | 233.5567 | -26.2765 | -0.003293 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.8317 | 81.47 | 234.8 | 234.9601 | 6.4338 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.8354 | -0.25008 | 233.5 | 233.5567 | -26.2764 | -0.0033013 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.84 | 81.47 | 234.8 | 234.9601 | 6.434 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.8437 | -0.25008 | 233.5 | 233.5567 | -26.2763 | -0.0033096 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.8483 | 81.47 | 234.8 | 234.9601 | 6.4341 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.8521 | -0.25008 | 233.5 | 233.5567 | -26.2762 | -0.003318 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.8567 | 81.47 | 234.8 | 234.9601 | 6.4343 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.8604 | -0.29447 | 233.5 | 233.5282 | -26.2762 | -0.0033263 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.865 | 81.47 | 234.8 | 234.9601 | 6.4345 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.8687 | -0.29447 | 233.5 | 233.4997 | -26.2761 | -0.0033346 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.8734 | 81.47 | 234.8 | 234.9601 | 6.4347 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.877 | -0.29448 | 233.5 | 233.4997 | -26.2761 | -0.0033429 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.8817 | 81.47 | 234.8 | 234.9601 | 6.4349 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.8853 | -0.29448 | 233.5 | 233.4997 | -26.2761 | -0.0033513 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.89 | 81.4525 | 234.8 | 234.9295 | 6.434 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.8937 | -0.31727 | 233.5 | 233.4941 | -26.276 | -0.0033596 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.8983 | 81.4525 | 234.8 | 234.8989 | 6.4331 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.902 | -0.31727 | 233.5 | 233.4884 | -26.2759 | -0.0033679 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.9067 | 81.4498 | 234.8 | 234.8907 | 6.4315 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.9103 | -0.31727 | 233.5 | 233.4884 | -26.2758 | -0.0033763 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.915 | 81.4498 | 234.8 | 234.8825 | 6.4298 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.9186 | -0.31727 | 233.5 | 233.4883 | -26.2758 | -0.0033846 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.9233 | 81.4498 | 234.8 | 234.8825 | 6.428 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.927 | -0.18777 | 233.5 | 233.4883 | -26.2764 | -0.0033929 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.9316 | 81.4498 | 234.8 | 234.8825 | 6.4262 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.9353 | -0.18777 | 233.5 | 233.4883 | -26.277 | -0.0034012 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.94 | 81.4498 | 234.8 | 234.8825 | 6.4244 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.9437 | -0.20887 | 233.5 | 233.4969 | -26.2776 | -0.0034096 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.9483 | 81.4498 | 234.8 | 234.8825 | 6.4225 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.952 | -0.20887 | 233.5 | 233.5055 | -26.2782 | -0.0034179 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.9567 | 81.4498 | 234.8 | 234.8825 | 6.4207 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.9603 | -0.096818 | 233.5 | 233.5255 | -26.2794 | -0.0034262 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.965 | 81.4498 | 234.8 | 234.8825 | 6.4189 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.9686 | -0.096818 | 233.5 | 233.5455 | -26.2807 | -0.0034346 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.9733 | 81.4498 | 234.8 | 234.8825 | 6.4171 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.9769 | 0.042769 | 233.5 | 233.5586 | -26.2827 | -0.0034429 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.9816 | 81.4498 | 234.8 | 234.8825 | 6.4152 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.9853 | 0.042769 | 233.5 | 233.5718 | -26.2846 | -0.0034512 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.99 | 81.4498 | 234.8 | 234.8825 | 6.4134 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 17.9936 | 0.042757 | 233.5 | 233.5718 | -26.2866 | -0.0034595 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
17.9983 | 81.4498 | 234.8 | 234.8825 | 6.4116 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.002 | 0.042757 | 233.5 | 233.5718 | -26.2886 | -0.0034679 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.0067 | 81.4498 | 234.8 | 234.8825 | 6.4098 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.0103 | 0.042757 | 233.5 | 233.5718 | -26.2905 | -0.0034762 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.015 | 81.4498 | 234.8 | 234.8825 | 6.4079 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.0186 | 0.042757 | 233.5 | 233.5718 | -26.2925 | -0.0034845 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.0233 | 81.4429 | 234.8 | 234.8658 | 6.405 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.0269 | 0.021655 | 233.5 | 233.5806 | -26.2945 | -0.0034929 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.0316 | 81.4429 | 234.8 | 234.8491 | 6.402 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.0353 | 0.021655 | 233.5 | 233.5894 | -26.2965 | -0.0035012 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.04 | 81.4429 | 234.8 | 234.8491 | 6.399 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.0436 | 0.00075166 | 233.5 | 233.5864 | -26.2984 | -0.0035095 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.0483 | 81.4429 | 234.8 | 234.8491 | 6.396 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.0519 | 0.00075166 | 233.5 | 233.5834 | -26.3003 | -0.0035178 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.0566 | 81.4429 | 234.8 | 234.8491 | 6.3931 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.0602 | -0.027872 | 233.5 | 233.5877 | -26.3022 | -0.0035262 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.0649 | 81.4429 | 234.8 | 234.8491 | 6.3901 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.0686 | -0.027872 | 233.5 | 233.592 | -26.3042 | -0.0035345 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.0733 | 81.4429 | 234.8 | 234.8491 | 6.3871 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.0769 | -0.027872 | 233.5 | 233.592 | -26.3061 | -0.0035428 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.0816 | 81.4429 | 234.8 | 234.8491 | 6.3841 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.0852 | -0.027872 | 233.5 | 233.592 | -26.308 | -0.0035512 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.09 | 81.4429 | 234.8 | 234.8491 | 6.3812 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.0936 | -0.049311 | 233.5 | 233.5836 | -26.3099 | -0.0035595 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.0983 | 81.4429 | 234.8 | 234.8491 | 6.3782 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.1019 | -0.049311 | 233.5 | 233.5753 | -26.3117 | -0.0035678 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.1066 | 81.4429 | 234.8 | 234.8491 | 6.3752 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.1102 | -0.049311 | 233.5 | 233.5752 | -26.3136 | -0.0035761 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.1149 | 81.4429 | 234.8 | 234.8491 | 6.3722 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.1185 | -0.049311 | 233.5 | 233.5752 | -26.3155 | -0.0035845 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.1233 | 81.4429 | 234.8 | 234.8491 | 6.3693 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.1269 | -0.075934 | 233.5 | 233.5693 | -26.3173 | -0.0035928 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.1316 | 81.4429 | 234.8 | 234.8491 | 6.3663 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.1352 | -0.075934 | 233.5 | 233.5634 | -26.3191 | -0.0036011 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.14 | 81.4429 | 234.8 | 234.8491 | 6.3633 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.1436 | -0.075934 | 233.5 | 233.5634 | -26.3209 | -0.0036095 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.1483 | 81.4429 | 234.8 | 234.8491 | 6.3603 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.1519 | -0.075934 | 233.5 | 233.5634 | -26.3227 | -0.0036178 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.1566 | 81.4384 | 234.8 | 234.8354 | 6.3561 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.1602 | -0.095006 | 233.5 | 233.5676 | -26.3245 | -0.0036261 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.1649 | 81.4384 | 234.8 | 234.8218 | 6.3518 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.1685 | -0.095006 | 233.5 | 233.5718 | -26.3264 | -0.0036345 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.1733 | 81.4384 | 234.8 | 234.8218 | 6.3475 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.1768 | -0.11647 | 233.5 | 233.5622 | -26.3282 | -0.0036428 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.1816 | 81.4384 | 234.8 | 234.8218 | 6.3432 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.1852 | -0.11647 | 233.5 | 233.5526 | -26.33 | -0.0036511 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.1899 | 81.4384 | 234.8 | 234.8218 | 6.339 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.1935 | -0.11647 | 233.5 | 233.5526 | -26.3318 | -0.0036594 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.1982 | 81.4384 | 234.8 | 234.8218 | 6.3347 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.2018 | -0.11647 | 233.5 | 233.5526 | -26.3337 | -0.0036678 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.2066 | 81.4429 | 234.8 | 234.8212 | 6.329 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.2101 | -0.11647 | 233.5 | 233.5526 | -26.3355 | -0.0036761 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.2149 | 81.4429 | 234.8 | 234.8205 | 6.3233 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.2185 | -0.11647 | 233.5 | 233.5526 | -26.3374 | -0.0036844 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.2233 | 81.4429 | 234.8 | 234.8205 | 6.3176 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.2268 | -0.11647 | 233.5 | 233.5526 | -26.3394 | -0.0036927 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.2316 | 81.4429 | 234.8 | 234.8205 | 6.312 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.2352 | -0.11647 | 233.5 | 233.5526 | -26.3413 | -0.0037011 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.2399 | 81.4429 | 234.8 | 234.8205 | 6.3063 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.2435 | -0.17191 | 233.5 | 233.5381 | -26.3432 | -0.0037094 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.2482 | 81.4429 | 234.8 | 234.8205 | 6.3006 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.2518 | -0.17191 | 233.5 | 233.5237 | -26.3451 | -0.0037177 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.2566 | 81.4429 | 234.8 | 234.8205 | 6.2949 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.2601 | -0.18909 | 233.5 | 233.5125 | -26.3469 | -0.0037261 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.2649 | 81.4429 | 234.8 | 234.8205 | 6.2892 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.2684 | -0.18909 | 233.5 | 233.5012 | -26.3488 | -0.0037344 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.2733 | 81.4429 | 234.8 | 234.8206 | 6.2835 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.2768 | -0.18909 | 233.5 | 233.5012 | -26.3508 | -0.0037427 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.2816 | 81.4429 | 234.8 | 234.8206 | 6.2779 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.2851 | -0.18909 | 233.5 | 233.5011 | -26.3527 | -0.003751 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.2899 | 81.4497 | 234.8 | 234.821 | 6.2705 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.2935 | -0.18909 | 233.5 | 233.5011 | -26.3547 | -0.0037594 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.2982 | 81.4497 | 234.8 | 234.8213 | 6.2632 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.3018 | -0.18909 | 233.5 | 233.5011 | -26.3567 | -0.0037677 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.3065 | 81.4497 | 234.8 | 234.8213 | 6.2569 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.3101 | -0.18909 | 233.5 | 233.5011 | -26.3587 | -0.003776 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.3149 | 81.4497 | 234.8 | 234.8213 | 6.2506 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.3184 | -0.18909 | 233.5 | 233.5011 | -26.3607 | -0.0037844 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.3232 | 81.4497 | 234.8 | 234.8213 | 6.2451 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.3268 | -0.21609 | 233.5 | 233.4903 | -26.3626 | -0.0037927 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.3315 | 81.4497 | 234.8 | 234.8213 | 6.2396 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.3351 | -0.21609 | 233.5 | 233.4795 | -26.3646 | -0.003801 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.3398 | 81.4497 | 234.8 | 234.8213 | 6.2341 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.3434 | -0.11126 | 233.5 | 233.4795 | -26.366 | -0.0038094 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.3482 | 81.4497 | 234.8 | 234.8214 | 6.2286 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.3517 | -0.11126 | 233.5 | 233.4795 | -26.3675 | -0.0038177 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.3565 | 81.4497 | 234.8 | 234.8213 | 6.2231 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.36 | -0.1565 | 233.5 | 233.4996 | -26.3689 | -0.003826 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.3649 | 81.4497 | 234.8 | 234.8213 | 6.2176 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.3684 | -0.1565 | 233.5 | 233.5196 | -26.3704 | -0.0038343 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.3732 | 81.4497 | 234.8 | 234.8213 | 6.2121 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.3767 | -0.038912 | 233.5 | 233.5196 | -26.3715 | -0.0038427 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.3815 | 81.4497 | 234.8 | 234.8213 | 6.2066 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.3851 | -0.038912 | 233.5 | 233.5196 | -26.3726 | -0.003851 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.3898 | 81.4498 | 234.8 | 234.8076 | 6.1984 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.3934 | -0.038912 | 233.5 | 233.5196 | -26.373 | -0.0038593 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.3982 | 81.4498 | 234.8 | 234.7938 | 6.1902 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.4017 | -0.038912 | 233.5 | 233.5196 | -26.3733 | -0.0038677 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.4065 | 81.4498 | 234.8 | 234.7937 | 6.1819 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.41 | -0.038912 | 233.5 | 233.5196 | -26.3737 | -0.003876 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.4149 | 81.4498 | 234.8 | 234.7937 | 6.1737 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.4184 | -0.038912 | 233.5 | 233.5196 | -26.374 | -0.0038843 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.4232 | 81.4498 | 234.8 | 234.7937 | 6.1655 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.4267 | -0.060006 | 233.5 | 233.5295 | -26.3744 | -0.0038926 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.4315 | 81.4498 | 234.8 | 234.7937 | 6.1573 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.4351 | -0.060006 | 233.5 | 233.5394 | -26.3748 | -0.003901 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.4398 | 81.4498 | 234.8 | 234.7937 | 6.1502 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.4434 | 0.032945 | 233.5 | 233.5527 | -26.3752 | -0.0039093 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.4482 | 81.4498 | 234.8 | 234.7938 | 6.1432 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.4517 | 0.032945 | 233.5 | 233.566 | -26.3757 | -0.0039176 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.4565 | 81.4498 | 234.8 | 234.7938 | 6.1361 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.46 | 0.0085887 | 233.5 | 233.5754 | -26.3762 | -0.003926 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.4648 | 81.4498 | 234.8 | 234.7938 | 6.1291 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.4683 | 0.0085887 | 233.5 | 233.5848 | -26.3767 | -0.0039343 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.4731 | 81.4498 | 234.8 | 234.7937 | 6.122 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.4767 | 0.0085887 | 233.5 | 233.5848 | -26.3771 | -0.0039426 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.4815 | 81.4498 | 234.8 | 234.7937 | 6.1149 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.485 | 0.0085887 | 233.5 | 233.5848 | -26.3776 | -0.0039509 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.4898 | 81.4498 | 234.8 | 234.7937 | 6.1079 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.4933 | 0.0085887 | 233.5 | 233.5848 | -26.3781 | -0.0039593 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.4982 | 81.4498 | 234.8 | 234.7938 | 6.1008 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.5016 | 0.0085887 | 233.5 | 233.5849 | -26.3786 | -0.0039676 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.5065 | 81.457 | 234.8 | 234.7869 | 6.0906 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.51 | 0.0085887 | 233.5 | 233.5848 | -26.3791 | -0.0039759 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.5148 | 81.457 | 234.8 | 234.7801 | 6.0803 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.5183 | 0.0085887 | 233.5 | 233.5848 | -26.3796 | -0.0039843 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.5231 | 81.457 | 234.8 | 234.7801 | 6.0701 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.5267 | -0.01679 | 233.5 | 233.597 | -26.3802 | -0.0039926 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.5315 | 81.457 | 234.8 | 234.7801 | 6.0598 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.535 | -0.01679 | 233.5 | 233.6093 | -26.3808 | -0.0039991 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.5398 | 81.4624 | 234.8 | 234.7814 | 6.0482 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.5433 | -0.01679 | 233.5 | 233.6092 | -26.3814 | -0.0039908 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.5482 | 81.4624 | 234.8 | 234.7827 | 6.0365 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.5516 | -0.01679 | 233.5 | 233.6092 | -26.382 | -0.0039824 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.5565 | 81.4624 | 234.8 | 234.7826 | 6.0249 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.5599 | -0.039842 | 233.5 | 233.6067 | -26.3826 | -0.0039741 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.5648 | 81.4624 | 234.8 | 234.7826 | 6.0132 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.5683 | -0.039842 | 233.5 | 233.6043 | -26.3832 | -0.0039658 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.5731 | 81.4117 | 234.8 | 234.7826 | 6.0129 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.5766 | -0.063121 | 233.5 | 233.5885 | -26.3837 | -0.0039574 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.5815 | 81.4117 | 234.8 | 234.7826 | 6.0126 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.585 | -0.063121 | 233.5 | 233.5728 | -26.3842 | -0.0039491 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.5898 | 81.4117 | 234.8 | 234.7827 | 6.0123 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.5933 | -0.063121 | 233.5 | 233.5728 | -26.3847 | -0.0039408 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.5981 | 81.4117 | 234.8 | 234.7827 | 6.012 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.6016 | -0.063121 | 233.5 | 233.5728 | -26.3853 | -0.0039325 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.6064 | 81.4117 | 234.8 | 234.7826 | 6.0117 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.6099 | -0.063121 | 233.5 | 233.5728 | -26.3858 | -0.0039241 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.6148 | 81.4117 | 234.8 | 234.7826 | 6.0113 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.6183 | -0.063121 | 233.5 | 233.5728 | -26.3864 | -0.0039158 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.6231 | 81.4201 | 234.8 | 234.7859 | 6.0109 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.6266 | -0.063121 | 233.5 | 233.5728 | -26.3869 | -0.0039075 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.6315 | 81.4201 | 234.8 | 234.7891 | 6.0104 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.6349 | -0.063121 | 233.5 | 233.5728 | -26.3875 | -0.0038991 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.6398 | 81.4201 | 234.8 | 234.7891 | 6.0099 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.6432 | -0.080763 | 233.5 | 233.5433 | -26.3879 | -0.0038908 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.6481 | 81.4201 | 234.8 | 234.7891 | 6.0094 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.6516 | -0.080763 | 233.5 | 233.5139 | -26.3883 | -0.0038825 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.6564 | 81.4372 | 234.8 | 234.795 | 6.0053 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.6599 | -0.080763 | 233.5 | 233.5139 | -26.3888 | -0.0038742 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.6648 | 81.4372 | 234.8 | 234.801 | 6.0013 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.6682 | -0.080763 | 233.5 | 233.5139 | -26.3893 | -0.0038658 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.6731 | 81.4372 | 234.8 | 234.801 | 5.9972 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.6766 | -0.10767 | 233.5 | 233.5027 | -26.3897 | -0.0038575 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.6815 | 81.4372 | 234.8 | 234.801 | 5.9932 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.6849 | -0.10767 | 233.5 | 233.4916 | -26.3902 | -0.0038492 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.6898 | 81.4374 | 234.8 | 234.801 | 5.9892 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.6932 | -0.10767 | 233.5 | 233.4916 | -26.3907 | -0.0038408 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.6981 | 81.4374 | 234.8 | 234.801 | 5.9851 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.7015 | -0.10767 | 233.5 | 233.4916 | -26.3912 | -0.0038325 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.7064 | 81.4374 | 234.8 | 234.8011 | 5.9827 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.7099 | -0.13777 | 233.5 | 233.4989 | -26.3917 | -0.0038242 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.7148 | 81.4374 | 234.8 | 234.8011 | 5.9803 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.7182 | -0.13777 | 233.5 | 233.5062 | -26.3922 | -0.0038159 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.7231 | 81.4333 | 234.8 | 234.7884 | 5.9767 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.7266 | -0.13777 | 233.5 | 233.5062 | -26.3928 | -0.0038075 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.7314 | 81.4333 | 234.8 | 234.7757 | 5.973 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.7349 | -0.13777 | 233.5 | 233.5062 | -26.3933 | -0.0037992 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.7397 | 81.4304 | 234.8 | 234.7757 | 5.9738 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.7432 | -0.13777 | 233.5 | 233.5062 | -26.3938 | -0.0037909 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.7481 | 81.4304 | 234.8 | 234.7757 | 5.9747 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.7515 | -0.13777 | 233.5 | 233.5062 | -26.3944 | -0.0037825 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.7564 | 81.4304 | 234.8 | 234.7757 | 5.9755 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.7598 | -0.16315 | 233.5 | 233.519 | -26.3949 | -0.0037742 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.7648 | 81.4304 | 234.8 | 234.7757 | 5.9764 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.7682 | -0.16315 | 233.5 | 233.5318 | -26.3953 | -0.0037659 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.7731 | 81.443 | 234.8 | 234.7741 | 5.9779 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.7765 | -0.16315 | 233.5 | 233.5318 | -26.3957 | -0.0037576 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.7814 | 81.443 | 234.8 | 234.7724 | 5.9794 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.7849 | -0.16315 | 233.5 | 233.5318 | -26.3961 | -0.0037492 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.7897 | 81.4524 | 234.8 | 234.7788 | 5.9796 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.7932 | -0.16315 | 233.5 | 233.5318 | -26.3962 | -0.0037409 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.7981 | 81.4524 | 234.8 | 234.7852 | 5.9798 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.8015 | -0.16315 | 233.5 | 233.5318 | -26.3962 | -0.0037326 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.8064 | 81.4596 | 234.8 | 234.7853 | 5.9892 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.8098 | -0.16315 | 233.5 | 233.5318 | -26.3963 | -0.0037242 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.8148 | 81.4596 | 234.8 | 234.7853 | 5.9987 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.8182 | -0.16315 | 233.5 | 233.5318 | -26.3963 | -0.0037159 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.8231 | 81.4596 | 234.8 | 234.7853 | 6.0082 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.8265 | -0.18391 | 233.5 | 233.5548 | -26.3965 | -0.0037076 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.8314 | 81.4596 | 234.8 | 234.7853 | 6.0176 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.8348 | -0.18391 | 233.5 | 233.5778 | -26.3967 | -0.0036993 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.8397 | 81.4596 | 234.8 | 234.7853 | 6.0271 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.8431 | -0.18391 | 233.5 | 233.5778 | -26.3968 | -0.0036909 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.8481 | 81.4596 | 234.8 | 234.7853 | 6.0366 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.8514 | -0.18391 | 233.5 | 233.5778 | -26.3969 | -0.0036826 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.8564 | 81.4597 | 234.8 | 234.786 | 6.0473 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.8598 | -0.18391 | 233.5 | 233.5778 | -26.3969 | -0.0036743 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.8647 | 81.4597 | 234.8 | 234.7867 | 6.058 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.8681 | -0.18391 | 233.5 | 233.5778 | -26.3969 | -0.0036659 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.873 | 81.4858 | 234.8 | 234.808 | 6.0659 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.8765 | -0.10352 | 233.5 | 233.5778 | -26.3965 | -0.0036576 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.8814 | 81.4858 | 234.8 | 234.8294 | 6.0739 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.8848 | -0.10352 | 233.5 | 233.5778 | -26.3961 | -0.0036493 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.8897 | 81.4858 | 234.8 | 234.8294 | 6.0818 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.8931 | -0.12788 | 233.5 | 233.5881 | -26.3957 | -0.003641 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.8981 | 81.4858 | 234.8 | 234.8294 | 6.0897 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.9014 | -0.12788 | 233.5 | 233.5984 | -26.3954 | -0.0036326 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.9064 | 81.4858 | 234.8 | 234.8294 | 6.0977 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.9098 | -0.14891 | 233.5 | 233.6093 | -26.395 | -0.0036243 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.9147 | 81.4858 | 234.8 | 234.8294 | 6.1056 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.9181 | -0.14891 | 233.5 | 233.6203 | -26.3947 | -0.003616 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.923 | 81.4587 | 234.8 | 234.825 | 6.12 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.9264 | -0.14891 | 233.5 | 233.6202 | -26.3944 | -0.0036076 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.9314 | 81.4587 | 234.8 | 234.8205 | 6.1345 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.9348 | -0.14891 | 233.5 | 233.6202 | -26.394 | -0.0035993 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.9397 | 81.4654 | 234.8 | 234.8122 | 6.1458 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.9431 | -0.14891 | 233.5 | 233.6202 | -26.3937 | -0.003591 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.9481 | 81.4654 | 234.8 | 234.8038 | 6.1571 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.9514 | -0.14891 | 233.5 | 233.6203 | -26.3933 | -0.0035827 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.9564 | 81.4654 | 234.8 | 234.8038 | 6.1698 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.9597 | -0.14891 | 233.5 | 233.6203 | -26.3929 | -0.0035743 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.9647 | 81.4654 | 234.8 | 234.8038 | 6.1825 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.9681 | -0.14891 | 233.5 | 233.6203 | -26.3925 | -0.003566 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.973 | 81.4496 | 234.8 | 234.805 | 6.1969 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.9764 | -0.14891 | 233.5 | 233.6202 | -26.3922 | -0.0035577 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.9814 | 81.4496 | 234.8 | 234.8062 | 6.2113 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.9847 | -0.14891 | 233.5 | 233.6202 | -26.3918 | -0.0035493 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.9897 | 81.4502 | 234.8 | 234.8062 | 6.2189 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 18.993 | -0.17424 | 233.5 | 233.5937 | -26.3914 | -0.003541 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
18.998 | 81.4502 | 234.8 | 234.8062 | 6.2265 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 19.0014 | -0.17424 | 233.5 | 233.5671 | -26.3909 | -0.0035327 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
19.0063 | 81.437 | 234.8 | 234.8296 | 6.2347 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 19.0097 | -0.17424 | 233.5 | 233.5671 | -26.3905 | -0.0035244 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
19.0147 | 81.437 | 234.8 | 234.8531 | 6.2428 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 19.018 | -0.17424 | 233.5 | 233.5671 | -26.3901 | -0.003516 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
19.023 | 81.437 | 234.8 | 234.8531 | 6.251 | 0.99699 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 19.0264 | -0.17424 | 233.5 | 233.5671 | -26.3897 | -0.0035077 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
19.0314 | 81.437 | 234.8 | 234.8531 | 6.2592 | 0.99698 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 19.0347 | -0.17424 | 233.5 | 233.5671 | -26.3892 | -0.0034994 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
19.0397 | 81.4279 | 234.8 | 234.8614 | 6.2704 | 0.99697 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 19.043 | -0.17424 | 233.5 | 233.5671 | -26.3888 | -0.003491 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
19.048 | 81.4279 | 234.8 | 234.8697 | 6.2817 | 0.99696 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 19.0513 | -0.17424 | 233.5 | 233.5671 | -26.3884 | -0.0034827 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
19.0563 | 81.4222 | 234.8 | 234.8771 | 6.2936 | 0.99695 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 19.0597 | -0.10046 | 233.5 | 233.5671 | -26.3879 | -0.0034744 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
19.0647 | 81.4222 | 234.8 | 234.8845 | 6.3056 | 0.99695 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 19.068 | -0.10046 | 233.5 | 233.5671 | -26.3873 | -0.0034661 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
19.073 | 81.4222 | 234.8 | 234.8845 | 6.3211 | 0.99694 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 19.0764 | -0.10046 | 233.5 | 233.5671 | -26.3868 | -0.0034577 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
19.0814 | 81.4222 | 234.8 | 234.8845 | 6.3366 | 0.99693 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 19.0847 | -0.10046 | 233.5 | 233.5671 | -26.3862 | -0.0034494 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
19.0897 | 81.4244 | 234.8 | 234.876 | 6.3503 | 0.99692 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 19.093 | -0.018005 | 233.5 | 233.5671 | -26.3855 | -0.0034411 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
19.098 | 81.4244 | 234.8 | 234.8676 | 6.3639 | 0.99691 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 19.1013 | -0.018005 | 233.5 | 233.5671 | -26.3849 | -0.0034327 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
19.1063 | 81.4215 | 234.8 | 234.8707 | 6.3786 | 0.9969 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 19.1097 | -0.018005 | 233.5 | 233.5671 | -26.3842 | -0.0034244 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
19.1147 | 81.4215 | 234.8 | 234.8739 | 6.3932 | 0.9969 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 19.118 | -0.018005 | 233.5 | 233.5671 | -26.3835 | -0.0034161 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
19.123 | 81.4185 | 234.8 | 234.8605 | 6.4063 | 0.99689 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 19.1263 | -0.041277 | 233.5 | 233.5523 | -26.3827 | -0.0034078 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
19.1313 | 81.4185 | 234.8 | 234.8471 | 6.4193 | 0.99688 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 19.1346 | -0.041277 | 233.5 | 233.5374 | -26.3819 | -0.0033994 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
19.1396 | 81.4185 | 234.8 | 234.8471 | 6.4337 | 0.99687 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 19.1429 | -0.062722 | 233.5 | 233.5311 | -26.3811 | -0.0033911 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
19.148 | 81.4185 | 234.8 | 234.8471 | 6.4481 | 0.99686 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 19.1513 | -0.062722 | 233.5 | 233.5248 | -26.3803 | -0.0033828 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
19.1563 | 81.4079 | 234.8 | 234.8505 | 6.4589 | 0.99685 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 19.1596 | -0.062722 | 233.5 | 233.5248 | -26.3795 | -0.0033744 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
19.1647 | 81.4079 | 234.8 | 234.8538 | 6.4697 | 0.99685 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 19.168 | -0.062722 | 233.5 | 233.5248 | -26.3787 | -0.0033661 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
19.173 | 81.415 | 234.8 | 234.8713 | 6.4814 | 0.99684 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 19.1763 | -0.062722 | 233.5 | 233.5248 | -26.3778 | -0.0033578 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
19.1813 | 81.415 | 234.8 | 234.8889 | 6.4931 | 0.99683 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 19.1846 | -0.062722 | 233.5 | 233.5249 | -26.377 | -0.0033495 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
19.1896 | 81.4089 | 234.8 | 234.8889 | 6.5081 | 0.99682 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 19.1929 | -0.062722 | 233.5 | 233.5249 | -26.3761 | -0.0033411 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
19.198 | 81.4089 | 234.8 | 234.8889 | 6.5231 | 0.99681 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 19.2013 | -0.062722 | 233.5 | 233.5249 | -26.3752 | -0.0033328 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
19.2063 | 81.3893 | 234.8 | 234.8889 | 6.5421 | 0.9968 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 19.2096 | -0.062722 | 233.5 | 233.5249 | -26.3744 | -0.0033245 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
19.2146 | 81.3893 | 234.8 | 234.8889 | 6.5611 | 0.9968 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 19.2179 | -0.062722 | 233.5 | 233.5248 | -26.3735 | -0.0033161 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
19.223 | 81.4141 | 234.8 | 234.8958 | 6.5688 | 0.99679 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 19.2263 | -0.062722 | 233.5 | 233.5248 | -26.3726 | -0.0033078 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
19.2313 | 81.4141 | 234.8 | 234.9027 | 6.5765 | 0.99678 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 19.2346 | -0.062722 | 233.5 | 233.5248 | -26.3718 | -0.0032995 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
19.2396 | 81.4153 | 234.8 | 234.9027 | 6.5876 | 0.99677 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 19.2429 | -0.062722 | 233.5 | 233.5248 | -26.3708 | -0.0032912 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
19.2479 | 81.4153 | 234.8 | 234.9028 | 6.5987 | 0.99676 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 19.2512 | -0.062722 | 233.5 | 233.5248 | -26.3698 | -0.0032828 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
19.2563 | 81.4153 | 234.8 | 234.9028 | 6.6098 | 0.99675 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 19.2596 | -0.062722 | 233.5 | 233.5248 | -26.3689 | -0.0032745 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
19.2646 | 81.4153 | 234.8 | 234.9027 | 6.6209 | 0.99675 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 19.2679 | -0.062722 | 233.5 | 233.5248 | -26.3679 | -0.0032662 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
19.2729 | 81.413 | 234.8 | 234.89 | 6.6321 | 0.99674 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 19.2762 | -0.062722 | 233.5 | 233.5248 | -26.3669 | -0.0032578 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
19.2812 | 81.413 | 234.8 | 234.8772 | 6.6432 | 0.99673 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 19.2845 | -0.062722 | 233.5 | 233.5249 | -26.366 | -0.0032495 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
19.2896 | 81.4385 | 234.8 | 234.8792 | 6.6561 | 0.99672 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 19.2929 | -0.062722 | 233.5 | 233.5249 | -26.3654 | -0.0032412 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
19.2979 | 81.4385 | 234.8 | 234.8812 | 6.6689 | 0.99671 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 19.3012 | -0.062722 | 233.5 | 233.5249 | -26.3648 | -0.0032329 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
19.3063 | 81.4385 | 234.8 | 234.8812 | 6.6818 | 0.9967 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 19.3095 | -0.062722 | 233.5 | 233.5248 | -26.3642 | -0.0032245 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
19.3146 | 81.4385 | 234.8 | 234.8812 | 6.6947 | 0.9967 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048 | 19.3179 | -0.062722 | 233.5 | 233.5248 | -26.3636 | -0.0032162 | -26.482 | -24.2591 | 10.5668
19.3229 | 81.4385 | 234.8 | 234.8812 | 6.7075 | 0.99669 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
19.3312 | 81.4385 | 234.8 | 234.8812 | 6.7204 | 0.99668 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
19.3396 | 81.4385 | 234.8 | 234.8812 | 6.73 | 0.99667 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
19.348 | 81.4385 | 234.8 | 234.8812 | 6.7396 | 0.99666 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
19.3563 | 81.4385 | 234.8 | 234.8812 | 6.7522 | 0.99665 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
19.3646 | 81.4385 | 234.8 | 234.8812 | 6.7649 | 0.99665 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
19.3729 | 81.4385 | 234.8 | 234.8812 | 6.7776 | 0.99664 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
19.3813 | 81.4385 | 234.8 | 234.8812 | 6.7903 | 0.99663 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
19.3896 | 81.4298 | 234.8 | 234.8877 | 6.8027 | 0.99662 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
19.3979 | 81.4298 | 234.8 | 234.8943 | 6.8152 | 0.99661 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
19.4062 | 81.4298 | 234.8 | 234.8942 | 6.8245 | 0.9966 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
19.4146 | 81.4298 | 234.8 | 234.8942 | 6.8337 | 0.9966 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
19.4229 | 81.401 | 234.8 | 234.9082 | 6.847 | 0.99659 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
19.4313 | 81.401 | 234.8 | 234.9222 | 6.8603 | 0.99658 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
19.4396 | 81.401 | 234.8 | 234.9222 | 6.8736 | 0.99657 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
19.4479 | 81.401 | 234.8 | 234.9222 | 6.8869 | 0.99656 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
19.4562 | 81.401 | 234.8 | 234.9222 | 6.8988 | 0.99655 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
19.4646 | 81.401 | 234.8 | 234.9222 | 6.9106 | 0.99655 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
19.4729 | 81.4119 | 234.8 | 234.9268 | 6.9201 | 0.99654 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
19.4813 | 81.4119 | 234.8 | 234.9314 | 6.9295 | 0.99653 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
19.4896 | 81.4119 | 234.8 | 234.9314 | 6.939 | 0.99652 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
19.4979 | 81.4119 | 234.8 | 234.9314 | 6.9485 | 0.99651 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
19.5062 | 81.4119 | 234.8 | 234.9314 | 6.9598 | 0.9965 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
19.5146 | 81.4119 | 234.8 | 234.9314 | 6.9711 | 0.9965 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
19.5229 | 81.4119 | 234.8 | 234.9314 | 6.9815 | 0.99649 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
19.5312 | 81.4119 | 234.8 | 234.9314 | 6.9918 | 0.99648 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
19.5396 | 81.4119 | 234.8 | 234.9314 | 7.0037 | 0.99647 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
19.5479 | 81.4119 | 234.8 | 234.9314 | 7.0156 | 0.99646 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
19.5562 | 81.4119 | 234.8 | 234.9314 | 7.0275 | 0.99645 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
19.5646 | 81.4119 | 234.8 | 234.9313 | 7.0394 | 0.99645 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
19.5729 | 81.4119 | 234.8 | 234.9314 | 7.0504 | 0.99644 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
19.5812 | 81.4119 | 234.8 | 234.9314 | 7.0613 | 0.99643 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
19.5895 | 81.4119 | 234.8 | 234.9314 | 7.0713 | 0.99642 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
19.5979 | 81.4119 | 234.8 | 234.9314 | 7.0814 | 0.99641 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
19.6062 | 81.4177 | 234.8 | 234.9345 | 7.0887 | 0.9964 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
19.6146 | 81.4177 | 234.8 | 234.9377 | 7.096 | 0.9964 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
19.6229 | 81.4028 | 234.8 | 234.9377 | 7.1027 | 0.99639 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
19.6312 | 81.4028 | 234.8 | 234.9377 | 7.1095 | 0.99638 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
19.6395 | 81.4138 | 234.8 | 234.9431 | 7.1194 | 0.99637 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
19.6479 | 81.4138 | 234.8 | 234.9486 | 7.1293 | 0.99636 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
19.6562 | 81.4138 | 234.8 | 234.9486 | 7.1359 | 0.99635 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
19.6646 | 81.4138 | 234.8 | 234.9486 | 7.1424 | 0.99635 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
19.6729 | 81.4138 | 234.8 | 234.9486 | 7.1489 | 0.99634 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
19.6812 | 81.4138 | 234.8 | 234.9486 | 7.1554 | 0.99633 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
19.6895 | 81.4138 | 234.8 | 234.9486 | 7.1607 | 0.99632 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
19.6979 | 81.4138 | 234.8 | 234.9486 | 7.1659 | 0.99631 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
19.7062 | 81.4048 | 234.8 | 234.9486 | 7.1745 | 0.9963 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
19.7145 | 81.4048 | 234.8 | 234.9486 | 7.1832 | 0.9963 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
19.7228 | 81.4048 | 234.8 | 234.9486 | 7.1918 | 0.99629 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
19.7312 | 81.4048 | 234.8 | 234.9486 | 7.2004 | 0.99628 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
19.7395 | 81.4109 | 234.8 | 234.9485 | 7.2077 | 0.99627 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
19.7479 | 81.4109 | 234.8 | 234.9485 | 7.2151 | 0.99626 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
19.7562 | 81.4109 | 234.8 | 234.9485 | 7.2224 | 0.99625 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
19.7645 | 81.4109 | 234.8 | 234.9485 | 7.2297 | 0.99625 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
19.7728 | 81.4109 | 234.8 | 234.9485 | 7.237 | 0.99624 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
19.7812 | 81.4109 | 234.8 | 234.9485 | 7.2444 | 0.99623 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
19.7895 | 81.4109 | 234.8 | 234.9485 | 7.2517 | 0.99622 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
19.7979 | 81.4109 | 234.8 | 234.9485 | 7.259 | 0.99621 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
19.8062 | 81.4109 | 234.8 | 234.9485 | 7.2649 | 0.9962 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
19.8145 | 81.4109 | 234.8 | 234.9485 | 7.2707 | 0.9962 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
19.8228 | 81.4109 | 234.8 | 234.9485 | 7.2766 | 0.99619 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
19.8312 | 81.4109 | 234.8 | 234.9485 | 7.2824 | 0.99618 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
19.8395 | 81.4109 | 234.8 | 234.9485 | 7.2836 | 0.99617 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
19.8478 | 81.4109 | 234.8 | 234.9485 | 7.2848 | 0.99616 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
19.8562 | 81.4037 | 234.8 | 234.9485 | 7.2871 | 0.99615 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
19.8645 | 81.4037 | 234.8 | 234.9485 | 7.2893 | 0.99615 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
19.8729 | 81.4037 | 234.8 | 234.9485 | 7.2916 | 0.99614 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
19.8812 | 81.4037 | 234.8 | 234.9485 | 7.2938 | 0.99613 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
19.8895 | 81.4037 | 234.8 | 234.9485 | 7.2977 | 0.99612 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
19.8978 | 81.4037 | 234.8 | 234.9485 | 7.3016 | 0.99611 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
19.9062 | 81.4037 | 234.8 | 234.9485 | 7.3055 | 0.9961 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
19.9145 | 81.4037 | 234.8 | 234.9485 | 7.3094 | 0.9961 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
19.9229 | 81.4166 | 234.8 | 234.9636 | 7.3128 | 0.99609 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
19.9312 | 81.4166 | 234.8 | 234.9787 | 7.3162 | 0.99608 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
19.9395 | 81.4178 | 234.8 | 234.9768 | 7.319 | 0.99607 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
19.9478 | 81.4178 | 234.8 | 234.9749 | 7.3218 | 0.99606 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
19.9562 | 81.4178 | 234.8 | 234.9749 | 7.3246 | 0.99605 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
19.9645 | 81.4178 | 234.8 | 234.9749 | 7.3273 | 0.99605 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
19.9728 | 81.4178 | 234.8 | 234.9749 | 7.3301 | 0.99604 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
19.9811 | 81.4178 | 234.8 | 234.9749 | 7.3329 | 0.99603 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
19.9895 | 81.4178 | 234.8 | 234.9749 | 7.3357 | 0.99602 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
19.9978 | 81.4178 | 234.8 | 234.9749 | 7.3385 | 0.99601 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.0062 | 81.4178 | 234.8 | 234.9749 | 7.3413 | 0.996 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.0145 | 81.4178 | 234.8 | 234.9749 | 7.3441 | 0.996 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.0228 | 81.4178 | 234.8 | 234.975 | 7.3456 | 0.99601 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.0311 | 81.4178 | 234.8 | 234.975 | 7.3472 | 0.99602 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.0395 | 81.4178 | 234.8 | 234.975 | 7.3466 | 0.99603 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.0478 | 81.4178 | 234.8 | 234.9749 | 7.346 | 0.99604 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.0562 | 81.4178 | 234.8 | 234.9749 | 7.347 | 0.99605 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.0645 | 81.4178 | 234.8 | 234.975 | 7.348 | 0.99605 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.0728 | 81.4178 | 234.8 | 234.9749 | 7.349 | 0.99606 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.0811 | 81.4178 | 234.8 | 234.9749 | 7.35 | 0.99607 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.0895 | 81.4178 | 234.8 | 234.9749 | 7.351 | 0.99608 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.0978 | 81.4178 | 234.8 | 234.9749 | 7.352 | 0.99609 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.1061 | 81.4178 | 234.8 | 234.9749 | 7.353 | 0.9961 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.1144 | 81.4178 | 234.8 | 234.9749 | 7.354 | 0.9961 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.1228 | 81.4178 | 234.8 | 234.9749 | 7.3526 | 0.99611 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.1311 | 81.4178 | 234.8 | 234.9749 | 7.3513 | 0.99612 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.1395 | 81.4178 | 234.8 | 234.9749 | 7.3499 | 0.99613 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.1478 | 81.4178 | 234.8 | 234.9749 | 7.3486 | 0.99614 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.1561 | 81.4178 | 234.8 | 234.9749 | 7.3485 | 0.99615 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.1644 | 81.4178 | 234.8 | 234.9749 | 7.3485 | 0.99615 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.1728 | 81.4178 | 234.8 | 234.9749 | 7.3484 | 0.99616 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.1811 | 81.4178 | 234.8 | 234.9749 | 7.3484 | 0.99617 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.1895 | 81.4178 | 234.8 | 234.9749 | 7.3483 | 0.99618 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.1978 | 81.4178 | 234.8 | 234.9749 | 7.3483 | 0.99619 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.2061 | 81.4336 | 234.8 | 234.9749 | 7.3455 | 0.9962 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.2144 | 81.4336 | 234.8 | 234.9749 | 7.3426 | 0.9962 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.2228 | 81.4336 | 234.8 | 234.9749 | 7.3398 | 0.99621 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.2311 | 81.4336 | 234.8 | 234.9749 | 7.337 | 0.99622 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.2394 | 81.4132 | 234.8 | 234.9749 | 7.3339 | 0.99623 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.2477 | 81.4132 | 234.8 | 234.9749 | 7.3307 | 0.99624 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.2561 | 81.4132 | 234.8 | 234.9749 | 7.3276 | 0.99625 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.2644 | 81.4132 | 234.8 | 234.9749 | 7.3245 | 0.99625 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.2728 | 81.4132 | 234.8 | 234.9749 | 7.3203 | 0.99626 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.2811 | 81.4132 | 234.8 | 234.9749 | 7.3161 | 0.99627 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.2894 | 81.4132 | 234.8 | 234.9749 | 7.3119 | 0.99628 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.2977 | 81.4132 | 234.8 | 234.9749 | 7.3077 | 0.99629 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.3061 | 81.4132 | 234.8 | 234.9749 | 7.3035 | 0.9963 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.3144 | 81.4132 | 234.8 | 234.9749 | 7.2993 | 0.9963 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.3228 | 81.4132 | 234.8 | 234.9749 | 7.2951 | 0.99631 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.3311 | 81.4132 | 234.8 | 234.9749 | 7.2909 | 0.99632 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.3394 | 81.4132 | 234.8 | 234.9749 | 7.2873 | 0.99633 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.3477 | 81.4132 | 234.8 | 234.9749 | 7.2836 | 0.99634 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.3561 | 81.4132 | 234.8 | 234.9749 | 7.2805 | 0.99635 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.3644 | 81.4132 | 234.8 | 234.9749 | 7.2774 | 0.99635 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.3727 | 81.4128 | 234.8 | 234.9562 | 7.2715 | 0.99636 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.381 | 81.4128 | 234.8 | 234.9375 | 7.2656 | 0.99637 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.3894 | 81.4128 | 234.8 | 234.9375 | 7.2597 | 0.99638 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.3977 | 81.4128 | 234.8 | 234.9375 | 7.2538 | 0.99639 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.4061 | 81.4226 | 234.8 | 234.9401 | 7.2459 | 0.9964 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.4144 | 81.4226 | 234.8 | 234.9428 | 7.238 | 0.9964 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.4227 | 81.4226 | 234.8 | 234.9428 | 7.2302 | 0.99641 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.431 | 81.4226 | 234.8 | 234.9428 | 7.2223 | 0.99642 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.4394 | 81.4226 | 234.8 | 234.9428 | 7.2144 | 0.99643 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.4477 | 81.4226 | 234.8 | 234.9428 | 7.2066 | 0.99644 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.4561 | 81.4226 | 234.8 | 234.9428 | 7.1987 | 0.99645 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.4644 | 81.4226 | 234.8 | 234.9428 | 7.1908 | 0.99645 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.4727 | 81.4344 | 234.8 | 234.9484 | 7.1811 | 0.99646 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.481 | 81.4344 | 234.8 | 234.954 | 7.1714 | 0.99647 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.4894 | 81.4393 | 234.8 | 234.9494 | 7.1599 | 0.99648 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.4977 | 81.4393 | 234.8 | 234.9447 | 7.1483 | 0.99649 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.506 | 81.4411 | 234.8 | 234.9408 | 7.1356 | 0.9965 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.5143 | 81.4411 | 234.8 | 234.937 | 7.1229 | 0.9965 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.5227 | 81.4411 | 234.8 | 234.937 | 7.1101 | 0.99651 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.531 | 81.4411 | 234.8 | 234.937 | 7.0974 | 0.99652 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.5394 | 81.4411 | 234.8 | 234.937 | 7.0847 | 0.99653 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.5477 | 81.4411 | 234.8 | 234.937 | 7.072 | 0.99654 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.556 | 81.4411 | 234.8 | 234.937 | 7.0592 | 0.99655 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.5643 | 81.4411 | 234.8 | 234.937 | 7.0465 | 0.99655 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.5727 | 81.4411 | 234.8 | 234.937 | 7.0338 | 0.99656 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.581 | 81.4411 | 234.8 | 234.937 | 7.0211 | 0.99657 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.5894 | 81.4411 | 234.8 | 234.937 | 7.0084 | 0.99658 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.5977 | 81.4411 | 234.8 | 234.937 | 6.9956 | 0.99659 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.606 | 81.4401 | 234.8 | 234.9278 | 6.9816 | 0.9966 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.6143 | 81.4401 | 234.8 | 234.9186 | 6.9676 | 0.9966 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.6227 | 81.4436 | 234.8 | 234.9076 | 6.9535 | 0.99661 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.631 | 81.4436 | 234.8 | 234.8966 | 6.9394 | 0.99662 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.6393 | 81.4436 | 234.8 | 234.8966 | 6.9254 | 0.99663 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.6476 | 81.4436 | 234.8 | 234.8966 | 6.9113 | 0.99664 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.656 | 81.4436 | 234.8 | 234.8966 | 6.8975 | 0.99665 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.6643 | 81.4436 | 234.8 | 234.8966 | 6.8838 | 0.99665 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.6727 | 81.4436 | 234.8 | 234.8966 | 6.87 | 0.99666 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.681 | 81.4436 | 234.8 | 234.8966 | 6.8563 | 0.99667 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.6893 | 81.4436 | 234.8 | 234.8966 | 6.8425 | 0.99668 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.6976 | 81.4436 | 234.8 | 234.8966 | 6.8288 | 0.99669 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.706 | 81.4291 | 234.8 | 234.8858 | 6.8156 | 0.9967 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.7143 | 81.4291 | 234.8 | 234.875 | 6.8024 | 0.9967 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.7227 | 81.4291 | 234.8 | 234.875 | 6.7892 | 0.99671 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.731 | 81.4291 | 234.8 | 234.8751 | 6.776 | 0.99672 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.7393 | 81.4185 | 234.8 | 234.8622 | 6.7638 | 0.99673 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.7476 | 81.4185 | 234.8 | 234.8494 | 6.7516 | 0.99674 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.756 | 81.4185 | 234.8 | 234.8494 | 6.7394 | 0.99675 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.7643 | 81.4185 | 234.8 | 234.8494 | 6.7272 | 0.99675 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.7726 | 81.4185 | 234.8 | 234.8494 | 6.715 | 0.99676 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.7809 | 81.4185 | 234.8 | 234.8494 | 6.7028 | 0.99677 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.7893 | 81.4185 | 234.8 | 234.8493 | 6.6934 | 0.99678 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.7976 | 81.4185 | 234.8 | 234.8493 | 6.6841 | 0.99679 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.806 | 81.4185 | 234.8 | 234.8493 | 6.6747 | 0.9968 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.8143 | 81.4185 | 234.8 | 234.8493 | 6.6653 | 0.9968 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.8226 | 81.4179 | 234.8 | 234.8424 | 6.6569 | 0.99681 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.8309 | 81.4179 | 234.8 | 234.8355 | 6.6484 | 0.99682 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.8393 | 81.4179 | 234.8 | 234.8355 | 6.64 | 0.99683 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.8476 | 81.4179 | 234.8 | 234.8355 | 6.6315 | 0.99684 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.856 | 81.4179 | 234.8 | 234.8355 | 6.6231 | 0.99685 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.8643 | 81.4179 | 234.8 | 234.8355 | 6.6146 | 0.99685 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.8726 | 81.4274 | 234.8 | 234.8327 | 6.6033 | 0.99686 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.8809 | 81.4274 | 234.8 | 234.8299 | 6.592 | 0.99687 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.8893 | 81.4274 | 234.8 | 234.8299 | 6.5825 | 0.99688 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.8976 | 81.4274 | 234.8 | 234.8299 | 6.573 | 0.99689 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.9059 | 81.4266 | 234.8 | 234.8214 | 6.564 | 0.9969 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.9142 | 81.4266 | 234.8 | 234.8129 | 6.555 | 0.9969 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.9226 | 81.4266 | 234.8 | 234.8129 | 6.5472 | 0.99691 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.9309 | 81.4266 | 234.8 | 234.8128 | 6.5395 | 0.99692 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.9393 | 81.4266 | 234.8 | 234.8128 | 6.5317 | 0.99693 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.9476 | 81.4266 | 234.8 | 234.8129 | 6.5239 | 0.99694 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.9559 | 81.4287 | 234.8 | 234.8098 | 6.5149 | 0.99695 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.9642 | 81.4287 | 234.8 | 234.8068 | 6.506 | 0.99695 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.9726 | 81.434 | 234.8 | 234.8036 | 6.4951 | 0.99696 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.9809 | 81.434 | 234.8 | 234.8004 | 6.4843 | 0.99697 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.9893 | 81.433 | 234.8 | 234.7905 | 6.472 | 0.99698 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
20.9976 | 81.433 | 234.8 | 234.7806 | 6.4596 | 0.99699 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.0059 | 81.4328 | 234.8 | 234.7806 | 6.4472 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.0142 | 81.4328 | 234.8 | 234.7806 | 6.4348 | 0.997 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.0226 | 81.4328 | 234.8 | 234.7806 | 6.4238 | 0.99699 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.0309 | 81.4328 | 234.8 | 234.7806 | 6.4127 | 0.99698 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.0392 | 81.4371 | 234.8 | 234.778 | 6.4027 | 0.99697 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.0475 | 81.4371 | 234.8 | 234.7755 | 6.3927 | 0.99696 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.0559 | 81.4371 | 234.8 | 234.7755 | 6.3827 | 0.99695 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.0642 | 81.4371 | 234.8 | 234.7755 | 6.3727 | 0.99695 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.0726 | 81.4501 | 234.8 | 234.7895 | 6.3624 | 0.99694 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.0809 | 81.4501 | 234.8 | 234.8036 | 6.3521 | 0.99693 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.0892 | 81.4607 | 234.8 | 234.8036 | 6.3446 | 0.99692 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.0975 | 81.4607 | 234.8 | 234.8036 | 6.337 | 0.99691 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.1059 | 81.4454 | 234.8 | 234.8036 | 6.3325 | 0.9969 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.1142 | 81.4454 | 234.8 | 234.8035 | 6.328 | 0.9969 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.1225 | 81.4454 | 234.8 | 234.8036 | 6.323 | 0.99689 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.1309 | 81.4454 | 234.8 | 234.8036 | 6.3179 | 0.99688 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.1392 | 81.4427 | 234.8 | 234.7919 | 6.3113 | 0.99687 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.1475 | 81.4427 | 234.8 | 234.7802 | 6.3048 | 0.99686 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.1558 | 81.4725 | 234.8 | 234.8032 | 6.2936 | 0.99685 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.1642 | 81.4725 | 234.8 | 234.826 | 6.2825 | 0.99685 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.1725 | 81.4725 | 234.8 | 234.8261 | 6.2713 | 0.99684 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.1808 | 81.4725 | 234.8 | 234.8261 | 6.2602 | 0.99683 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.1891 | 81.4453 | 234.8 | 234.8261 | 6.2558 | 0.99682 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.1975 | 81.4453 | 234.8 | 234.8261 | 6.2514 | 0.99681 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.2058 | 81.4554 | 234.8 | 234.8333 | 6.2455 | 0.9968 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.2142 | 81.4554 | 234.8 | 234.8404 | 6.2397 | 0.9968 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.2225 | 81.4459 | 234.8 | 234.8329 | 6.2364 | 0.99679 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.2308 | 81.4459 | 234.8 | 234.8253 | 6.2331 | 0.99678 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.2391 | 81.447 | 234.8 | 234.8178 | 6.2293 | 0.99677 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.2475 | 81.447 | 234.8 | 234.8103 | 6.2255 | 0.99676 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.2558 | 81.447 | 234.8 | 234.8103 | 6.2217 | 0.99675 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.2642 | 81.447 | 234.8 | 234.8103 | 6.2179 | 0.99675 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.2725 | 81.452 | 234.8 | 234.8177 | 6.2132 | 0.99674 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.2808 | 81.452 | 234.8 | 234.8251 | 6.2085 | 0.99673 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.2891 | 81.452 | 234.8 | 234.8251 | 6.2067 | 0.99672 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.2975 | 81.452 | 234.8 | 234.8251 | 6.2048 | 0.99671 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.3058 | 81.4589 | 234.8 | 234.8335 | 6.2037 | 0.9967 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.3141 | 81.4589 | 234.8 | 234.8419 | 6.2026 | 0.9967 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.3224 | 81.4589 | 234.8 | 234.8419 | 6.2028 | 0.99669 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.3308 | 81.4589 | 234.8 | 234.8419 | 6.203 | 0.99668 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.3391 | 81.4647 | 234.8 | 234.8325 | 6.1999 | 0.99667 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.3475 | 81.4647 | 234.8 | 234.823 | 6.1968 | 0.99666 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.3558 | 81.4508 | 234.8 | 234.823 | 6.1967 | 0.99665 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.3641 | 81.4508 | 234.8 | 234.823 | 6.1967 | 0.99665 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.3724 | 81.4301 | 234.8 | 234.8066 | 6.1993 | 0.99664 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.3808 | 81.4301 | 234.8 | 234.7902 | 6.2018 | 0.99663 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.3891 | 81.4228 | 234.8 | 234.7834 | 6.2085 | 0.99662 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.3975 | 81.4228 | 234.8 | 234.7766 | 6.2151 | 0.99661 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.4058 | 81.4328 | 234.8 | 234.7834 | 6.2219 | 0.9966 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.4141 | 81.4328 | 234.8 | 234.7902 | 6.2288 | 0.9966 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.4224 | 81.4403 | 234.8 | 234.7902 | 6.239 | 0.99659 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.4308 | 81.4403 | 234.8 | 234.7901 | 6.2492 | 0.99658 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.4391 | 81.4595 | 234.8 | 234.8155 | 6.2584 | 0.99657 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.4474 | 81.4595 | 234.8 | 234.8409 | 6.2677 | 0.99656 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.4557 | 81.4705 | 234.8 | 234.8492 | 6.2774 | 0.99655 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.4641 | 81.4705 | 234.8 | 234.8576 | 6.287 | 0.99655 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.4724 | 81.4534 | 234.8 | 234.8576 | 6.2997 | 0.99654 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.4808 | 81.4534 | 234.8 | 234.8575 | 6.3124 | 0.99653 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.4891 | 81.4534 | 234.8 | 234.8575 | 6.3254 | 0.99652 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.4974 | 81.4534 | 234.8 | 234.8575 | 6.3384 | 0.99651 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.5057 | 81.4534 | 234.8 | 234.8575 | 6.3486 | 0.9965 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.5141 | 81.4534 | 234.8 | 234.8576 | 6.3589 | 0.9965 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.5224 | 81.4534 | 234.8 | 234.8576 | 6.3661 | 0.99649 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.5308 | 81.4534 | 234.8 | 234.8576 | 6.3733 | 0.99648 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.5391 | 81.4534 | 234.8 | 234.8576 | 6.3805 | 0.99647 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.5474 | 81.4534 | 234.8 | 234.8576 | 6.3877 | 0.99646 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.5557 | 81.4541 | 234.8 | 234.8525 | 6.3954 | 0.99645 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.5641 | 81.4541 | 234.8 | 234.8474 | 6.403 | 0.99645 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.5724 | 81.4541 | 234.8 | 234.8474 | 6.4143 | 0.99644 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.5807 | 81.4541 | 234.8 | 234.8474 | 6.4255 | 0.99643 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.5891 | 81.4553 | 234.8 | 234.8474 | 6.4425 | 0.99642 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.5974 | 81.4553 | 234.8 | 234.8475 | 6.4595 | 0.99641 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.6057 | 81.4553 | 234.8 | 234.8474 | 6.4698 | 0.9964 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.6141 | 81.4553 | 234.8 | 234.8474 | 6.4801 | 0.9964 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.6224 | 81.4553 | 234.8 | 234.8474 | 6.4918 | 0.99639 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.6307 | 81.4553 | 234.8 | 234.8474 | 6.5035 | 0.99638 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.6391 | 81.4614 | 234.8 | 234.8401 | 6.51 | 0.99637 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.6474 | 81.4614 | 234.8 | 234.8328 | 6.5166 | 0.99636 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.6558 | 81.4614 | 234.8 | 234.8328 | 6.5246 | 0.99635 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.6641 | 81.4614 | 234.8 | 234.8328 | 6.5326 | 0.99635 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.6724 | 81.4614 | 234.8 | 234.8328 | 6.5407 | 0.99634 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.6807 | 81.4614 | 234.8 | 234.8328 | 6.5487 | 0.99633 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.6891 | 81.4672 | 234.8 | 234.8328 | 6.5605 | 0.99632 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.6974 | 81.4672 | 234.8 | 234.8328 | 6.5723 | 0.99631 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.7057 | 81.4672 | 234.8 | 234.8328 | 6.5841 | 0.9963 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.7141 | 81.4672 | 234.8 | 234.8328 | 6.596 | 0.9963 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.7224 | 81.4672 | 234.8 | 234.8328 | 6.6071 | 0.99629 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.7307 | 81.4672 | 234.8 | 234.8328 | 6.6182 | 0.99628 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.7391 | 81.4672 | 234.8 | 234.8328 | 6.6293 | 0.99627 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.7474 | 81.4672 | 234.8 | 234.8328 | 6.6404 | 0.99626 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.7557 | 81.4816 | 234.8 | 234.8456 | 6.6534 | 0.99625 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.764 | 81.4816 | 234.8 | 234.8585 | 6.6665 | 0.99625 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.7724 | 81.4816 | 234.8 | 234.8585 | 6.6766 | 0.99624 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.7807 | 81.4816 | 234.8 | 234.8585 | 6.6866 | 0.99623 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.7891 | 81.442 | 234.8 | 234.8585 | 6.6978 | 0.99622 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.7974 | 81.442 | 234.8 | 234.8585 | 6.709 | 0.99621 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.8057 | 81.442 | 234.8 | 234.8585 | 6.718 | 0.9962 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.814 | 81.442 | 234.8 | 234.8585 | 6.7269 | 0.9962 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.8224 | 81.4296 | 234.8 | 234.8585 | 6.7403 | 0.99619 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.8307 | 81.4296 | 234.8 | 234.8585 | 6.7538 | 0.99618 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.8391 | 81.4413 | 234.8 | 234.8673 | 6.7624 | 0.99617 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.8474 | 81.4413 | 234.8 | 234.8761 | 6.7711 | 0.99616 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.8557 | 81.4413 | 234.8 | 234.8761 | 6.7807 | 0.99615 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.864 | 81.4413 | 234.8 | 234.8761 | 6.7903 | 0.99615 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.8724 | 81.462 | 234.8 | 234.8966 | 6.7998 | 0.99614 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.8807 | 81.462 | 234.8 | 234.9171 | 6.8094 | 0.99613 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.889 | 81.462 | 234.8 | 234.9171 | 6.8159 | 0.99612 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.8973 | 81.462 | 234.8 | 234.9171 | 6.8224 | 0.99611 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.9057 | 81.462 | 234.8 | 234.917 | 6.8289 | 0.9961 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.914 | 81.462 | 234.8 | 234.917 | 6.8354 | 0.9961 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.9224 | 81.4457 | 234.8 | 234.917 | 6.845 | 0.99609 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.9307 | 81.4457 | 234.8 | 234.9171 | 6.8546 | 0.99608 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.939 | 81.4457 | 234.8 | 234.917 | 6.8641 | 0.99607 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.9473 | 81.4457 | 234.8 | 234.917 | 6.8737 | 0.99606 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.9557 | 81.4607 | 234.8 | 234.9289 | 6.8817 | 0.99605 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.964 | 81.4607 | 234.8 | 234.9408 | 6.8897 | 0.99605 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.9724 | 81.4607 | 234.8 | 234.9408 | 6.8987 | 0.99604 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.9807 | 81.4607 | 234.8 | 234.9408 | 6.9078 | 0.99603 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.989 | 81.4607 | 234.8 | 234.9409 | 6.9168 | 0.99602 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
21.9973 | 81.4607 | 234.8 | 234.9409 | 6.9258 | 0.99601 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
22.0057 | 81.4797 | 234.8 | 234.9401 | 6.9306 | 0.996 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
22.014 | 81.4797 | 234.8 | 234.9393 | 6.9354 | 0.996 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
22.0223 | 81.4797 | 234.8 | 234.9393 | 6.9401 | 0.99601 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
22.0306 | 81.4797 | 234.8 | 234.9394 | 6.9449 | 0.99602 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
22.039 | 81.4719 | 234.8 | 234.935 | 6.9512 | 0.99603 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
22.0473 | 81.4719 | 234.8 | 234.9307 | 6.9575 | 0.99604 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
22.0557 | 81.4719 | 234.8 | 234.9307 | 6.9665 | 0.99605 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
22.064 | 81.4719 | 234.8 | 234.9307 | 6.9754 | 0.99605 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
22.0723 | 81.4719 | 234.8 | 234.9307 | 6.9844 | 0.99606 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
22.0806 | 81.4719 | 234.8 | 234.9306 | 6.9934 | 0.99607 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
22.089 | 81.4719 | 234.8 | 234.9307 | 7.0024 | 0.99608 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
22.0973 | 81.4719 | 234.8 | 234.9307 | 7.0114 | 0.99609 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
22.1057 | 81.4719 | 234.8 | 234.9307 | 7.0175 | 0.9961 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
22.114 | 81.4719 | 234.8 | 234.9307 | 7.0236 | 0.9961 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
22.1223 | 81.4737 | 234.8 | 234.925 | 7.0285 | 0.99611 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
22.1307 | 81.4737 | 234.8 | 234.9194 | 7.0333 | 0.99612 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
22.139 | 81.4457 | 234.8 | 234.9194 | 7.0407 | 0.99613 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
22.1473 | 81.4457 | 234.8 | 234.9194 | 7.0481 | 0.99614 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
22.1556 | 81.4457 | 234.8 | 234.9194 | 7.0555 | 0.99615 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
22.164 | 81.4457 | 234.8 | 234.9194 | 7.0629 | 0.99615 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
22.1723 | 81.4457 | 234.8 | 234.9194 | 7.0716 | 0.99616 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
22.1807 | 81.4457 | 234.8 | 234.9194 | 7.0804 | 0.99617 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
22.189 | 81.4457 | 234.8 | 234.9194 | 7.0891 | 0.99618 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
22.1973 | 81.4457 | 234.8 | 234.9194 | 7.0978 | 0.99619 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
22.2056 | 81.4457 | 234.8 | 234.9194 | 7.1039 | 0.9962 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
22.214 | 81.4457 | 234.8 | 234.9194 | 7.11 | 0.9962 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
22.2223 | 81.4386 | 234.8 | 234.9194 | 7.1177 | 0.99621 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
22.2307 | 81.4386 | 234.8 | 234.9194 | 7.1253 | 0.99622 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
22.239 | 81.4386 | 234.8 | 234.9194 | 7.1299 | 0.99623 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
22.2473 | 81.4386 | 234.8 | 234.9194 | 7.1346 | 0.99624 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
22.2556 | 81.4386 | 234.8 | 234.9194 | 7.1405 | 0.99625 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
22.264 | 81.4386 | 234.8 | 234.9194 | 7.1465 | 0.99625 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
22.2723 | 81.4386 | 234.8 | 234.9194 | 7.1525 | 0.99626 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
22.2806 | 81.4386 | 234.8 | 234.9193 | 7.1585 | 0.99627 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
22.2889 | 81.4386 | 234.8 | 234.9193 | 7.1659 | 0.99628 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
22.2973 | 81.4386 | 234.8 | 234.9193 | 7.1733 | 0.99629 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
22.3056 | 81.4582 | 234.8 | 234.9348 | 7.1787 | 0.9963 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
22.314 | 81.4582 | 234.8 | 234.9503 | 7.1842 | 0.9963 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
22.3223 | 81.4582 | 234.8 | 234.9503 | 7.1896 | 0.99631 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
22.3306 | 81.4582 | 234.8 | 234.9503 | 7.1951 | 0.99632 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
22.3389 | 81.4582 | 234.8 | 234.9503 | 7.1974 | 0.99633 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
22.3473 | 81.4582 | 234.8 | 234.9503 | 7.1998 | 0.99634 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
22.3556 | 81.4582 | 234.8 | 234.9503 | 7.2022 | 0.99635 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
22.364 | 81.4582 | 234.8 | 234.9503 | 7.2046 | 0.99635 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
22.3723 | 81.4582 | 234.8 | 234.9503 | 7.2085 | 0.99636 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
22.3806 | 81.4582 | 234.8 | 234.9503 | 7.2125 | 0.99637 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
22.3889 | 81.4376 | 234.8 | 234.9503 | 7.2199 | 0.99638 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
22.3973 | 81.4376 | 234.8 | 234.9503 | 7.2274 | 0.99639 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
22.4056 | 81.4376 | 234.8 | 234.9503 | 7.2349 | 0.9964 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
22.4139 | 81.4376 | 234.8 | 234.9503 | 7.2423 | 0.9964 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
22.4222 | 81.4376 | 234.8 | 234.9503 | 7.2483 | 0.99641 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
22.4306 | 81.4376 | 234.8 | 234.9503 | 7.2543 | 0.99642 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
22.4389 | 81.4376 | 234.8 | 234.9503 | 7.2603 | 0.99643 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
22.4473 | 81.4376 | 234.8 | 234.9503 | 7.2662 | 0.99644 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
22.4556 | 81.4385 | 234.8 | 234.9481 | 7.2701 | 0.99645 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
22.4639 | 81.4385 | 234.8 | 234.9458 | 7.274 | 0.99645 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
22.4722 | 81.4362 | 234.8 | 234.9458 | 7.2784 | 0.99646 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
22.4806 | 81.4362 | 234.8 | 234.9458 | 7.2828 | 0.99647 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
22.4889 | 81.4362 | 234.8 | 234.9458 | 7.2872 | 0.99648 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
22.4973 | 81.4362 | 234.8 | 234.9458 | 7.2916 | 0.99649 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
22.5056 | 81.4362 | 234.8 | 234.9458 | 7.296 | 0.9965 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
22.5139 | 81.4362 | 234.8 | 234.9458 | 7.3004 | 0.9965 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
22.5222 | 81.4362 | 234.8 | 234.9458 | 7.3049 | 0.99651 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
22.5306 | 81.4362 | 234.8 | 234.9459 | 7.3093 | 0.99652 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
22.5389 | 81.4362 | 234.8 | 234.9458 | 7.315 | 0.99653 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
22.5472 | 81.4362 | 234.8 | 234.9458 | 7.3207 | 0.99654 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
22.5555 | 81.4362 | 234.8 | 234.9458 | 7.3238 | 0.99655 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
22.5639 | 81.4362 | 234.8 | 234.9458 | 7.327 | 0.99655 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
22.5722 | 81.4362 | 234.8 | 234.9458 | 7.3301 | 0.99656 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
22.5806 | 81.4362 | 234.8 | 234.9458 | 7.3332 | 0.99657 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
22.5889 | 81.4362 | 234.8 | 234.9458 | 7.3364 | 0.99658 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
22.5972 | 81.4362 | 234.8 | 234.9459 | 7.3395 | 0.99659 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
22.6055 | 81.4362 | 234.8 | 234.9458 | 7.3426 | 0.9966 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
22.6139 | 81.4362 | 234.8 | 234.9458 | 7.3458 | 0.9966 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
22.6222 | 81.4362 | 234.8 | 234.9458 | 7.3489 | 0.99661 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
22.6306 | 81.4362 | 234.8 | 234.9459 | 7.352 | 0.99662 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
22.6389 | 81.4362 | 234.8 | 234.9459 | 7.3536 | 0.99663 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
22.6472 | 81.4362 | 234.8 | 234.9459 | 7.3551 | 0.99664 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
22.6556 | 81.4362 | 234.8 | 234.9458 | 7.3567 | 0.99665 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
22.6639 | 81.4362 | 234.8 | 234.9458 | 7.3583 | 0.99665 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
22.6722 | 81.4362 | 234.8 | 234.9458 | 7.3598 | 0.99666 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
22.6805 | 81.4362 | 234.8 | 234.9458 | 7.3614 | 0.99667 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
22.6889 | 81.4362 | 234.8 | 234.9458 | 7.3629 | 0.99668 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
22.6972 | 81.4362 | 234.8 | 234.9459 | 7.3645 | 0.99669 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048
22.7056 | 81.4362 | 234.8 | 234.9459 | 7.366 | 0.9967 | 7.6198 | 5.2363 | -32.1048

## Tiempos resp cont. sin est.
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluye el cálculo de los tiempos de respuesta considerando el modo de control de tensión sin estatismo.
Gráfica potencia reactiva Escalón ascendente
Cálculo de tiempo de respuesta inicial (s) |  |  | 1.2165
Cálculo de tiempo de establecimiento (s) |  |  | 8.862
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No
Gráfica potencia reactiva Escalón descendente
Cálculo de tiempo de respuesta inicial (s) |  |  | 1.1094
Cálculo de tiempo de establecimiento (s) |  |  | 8.669
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No

## Gráficas cont. tension sin. est
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la prueba de control de tensión sin estatismo.
Las gráficas que se deben incluir corresponden a: Escalón, tensión (kV), potencia activa (MW) y potencia reactiva (MVAR) vistas en el punto conexión. Todas en la misma ventana de tiempo y con la resolución mínima de 100 muestras por segundo.

## Reg_Mod. cont. tensión con est.
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación del modo de control de tensión sin estatismo
Potencia activa máxima disponible al iniciar la prueba (MW) |  |  | 84
Tamaño del escalón ascendente (%) |  |  | 2
Tamaño del escalón descendente (%) |  |  | 2
Valor del estatismo ajustado en las pruebas |  |  | 5%
Nota: Se debe anexar documento del fabricante que especifique el rango en el que se puede configurar el estatismo. En caso de que no esté disponible se de incluir los resultados de las pruebas para los valores de estatismo mínimo y máximo.
Consigna Ascendente | [8 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia activa (MW) | Escalón de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u.) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta | t (s) | Potencia activa (MW) | Escalón de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u.) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta
0.005661 | 83.5636 | 231.4 | 236.4369 | -17.0972 | -0.9797 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.0074463 | 0.17839 | 239 | 235.4103 | 16.5248 | 0.016844 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.013992 | 83.5636 | 231.4 | 236.4368 | -17.095 | -0.97971 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.01577 | 0.17839 | 239 | 235.4103 | 16.5246 | 0.016845 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.022339 | 83.5636 | 231.4 | 236.4368 | -17.0927 | -0.97971 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.024101 | 0.17839 | 239 | 235.4103 | 16.5245 | 0.016845 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.03067 | 83.5636 | 231.4 | 236.4368 | -17.0904 | -0.97972 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.032433 | 0.17839 | 239 | 235.4103 | 16.5244 | 0.016845 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.039017 | 83.5636 | 231.4 | 236.4368 | -17.0879 | -0.97973 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.040764 | 0.17839 | 239 | 235.4103 | 16.5242 | 0.016845 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.047348 | 83.5636 | 231.4 | 236.4368 | -17.0853 | -0.97973 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.049095 | 0.17839 | 239 | 235.4103 | 16.5241 | 0.016845 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.055679 | 83.5636 | 231.4 | 236.4368 | -17.0827 | -0.97974 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.057426 | 0.17839 | 239 | 235.4103 | 16.524 | 0.016845 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.064026 | 83.5636 | 231.4 | 236.4368 | -17.0802 | -0.97974 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.065758 | 0.16301 | 239 | 235.2851 | 16.5239 | 0.015915 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.072357 | 83.5636 | 231.4 | 236.4368 | -17.078 | -0.97975 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.074089 | 0.16301 | 239 | 235.1598 | 16.5237 | 0.015915 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.080704 | 83.5636 | 231.4 | 236.4368 | -17.0761 | -0.97975 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.08242 | 0.14908 | 239 | 235.1598 | 16.5236 | 0.015073 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.089035 | 83.5636 | 231.4 | 236.4368 | -17.0744 | -0.97976 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.090752 | 0.14908 | 239 | 235.1598 | 16.5234 | 0.015073 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.097382 | 83.5636 | 231.4 | 236.4368 | -17.0728 | -0.97976 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.099083 | 0.13574 | 239 | 235.2406 | 16.5233 | 0.014266 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.10571 | 83.5636 | 231.4 | 236.4368 | -17.0713 | -0.97976 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.10741 | 0.13574 | 239 | 235.3213 | 16.5231 | 0.014266 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.11406 | 83.5636 | 231.4 | 236.4368 | -17.0699 | -0.97977 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.11575 | 0.13574 | 239 | 235.3213 | 16.523 | 0.014266 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.12239 | 83.5636 | 231.4 | 236.4368 | -17.0685 | -0.97977 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.12408 | 0.13574 | 239 | 235.3213 | 16.5229 | 0.014266 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.13074 | 83.5636 | 231.4 | 236.4368 | -17.0671 | -0.97977 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.13241 | 0.13574 | 239 | 235.3213 | 16.5227 | 0.014266 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.13907 | 83.5636 | 231.4 | 236.4368 | -17.0658 | -0.97978 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.14074 | 0.13574 | 239 | 235.3213 | 16.5226 | 0.014266 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.1474 | 83.5636 | 231.4 | 236.4368 | -17.0644 | -0.97978 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.14907 | 0.13574 | 239 | 235.3213 | 16.5225 | 0.014267 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.15575 | 83.5636 | 231.4 | 236.4368 | -17.0631 | -0.97978 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.1574 | 0.13574 | 239 | 235.3213 | 16.5224 | 0.014267 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.16408 | 83.5636 | 231.4 | 236.4368 | -17.0619 | -0.97979 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.16573 | 0.13574 | 239 | 235.3213 | 16.5224 | 0.014267 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.17242 | 83.5636 | 231.4 | 236.4368 | -17.0608 | -0.97979 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.17406 | 0.13574 | 239 | 235.3213 | 16.5223 | 0.014267 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.18076 | 83.5636 | 231.4 | 236.4368 | -17.0598 | -0.97979 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.1824 | 0.13574 | 239 | 235.3213 | 16.5223 | 0.014267 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.1891 | 83.5636 | 231.4 | 236.4368 | -17.0589 | -0.97979 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.19073 | 0.13574 | 239 | 235.3213 | 16.5223 | 0.014267 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.19743 | 83.5636 | 231.4 | 236.4368 | -17.058 | -0.97979 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.19906 | 0.13574 | 239 | 235.3213 | 16.5222 | 0.014267 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.20578 | 83.5636 | 231.4 | 236.4368 | -17.0572 | -0.9798 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.20739 | 0.13574 | 239 | 235.3213 | 16.5222 | 0.014267 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.21411 | 83.5783 | 231.4 | 236.4906 | -17.0563 | -0.97981 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.21572 | 0.13574 | 239 | 235.3213 | 16.5222 | 0.014267 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.22246 | 83.5783 | 231.4 | 236.5444 | -17.0555 | -0.97981 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.22405 | 0.13574 | 239 | 235.3213 | 16.5221 | 0.014267 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.23079 | 83.5783 | 231.4 | 236.5444 | -17.0547 | -0.97981 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.23238 | 0.19731 | 239 | 235.3213 | 16.523 | 0.017991 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.23912 | 83.5783 | 231.4 | 236.5444 | -17.0539 | -0.97981 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.24071 | 0.19731 | 239 | 235.3213 | 16.5238 | 0.01799 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.24747 | 83.5821 | 231.4 | 236.5444 | -17.0532 | -0.97981 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.24904 | 0.19731 | 239 | 235.3213 | 16.5246 | 0.017989 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.2558 | 83.5821 | 231.4 | 236.5444 | -17.0524 | -0.97982 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.25737 | 0.19731 | 239 | 235.3213 | 16.5254 | 0.017988 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.26414 | 83.5821 | 231.4 | 236.5444 | -17.0517 | -0.97982 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.2657 | 0.19731 | 239 | 235.3213 | 16.5262 | 0.017987 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.27248 | 83.5821 | 231.4 | 236.5444 | -17.051 | -0.97982 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.27403 | 0.19731 | 239 | 235.3213 | 16.527 | 0.017986 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.28082 | 83.5821 | 231.4 | 236.5444 | -17.0504 | -0.97982 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.28236 | 0.19731 | 239 | 235.3213 | 16.5278 | 0.017985 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.28915 | 83.5821 | 231.4 | 236.5444 | -17.0499 | -0.97982 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.2907 | 0.19731 | 239 | 235.3213 | 16.5286 | 0.017984 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.29749 | 83.5821 | 231.4 | 236.5444 | -17.0494 | -0.97982 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.29903 | 0.19731 | 239 | 235.3213 | 16.5294 | 0.017984 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.30583 | 83.5821 | 231.4 | 236.5444 | -17.0489 | -0.97982 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.30736 | 0.19731 | 239 | 235.3213 | 16.5302 | 0.017983 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.31416 | 83.5821 | 231.4 | 236.5444 | -17.0484 | -0.97983 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.31569 | 0.19731 | 239 | 235.3213 | 16.531 | 0.017982 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.32251 | 83.5821 | 231.4 | 236.5444 | -17.0479 | -0.97983 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.32402 | 0.19731 | 239 | 235.3213 | 16.5318 | 0.017981 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.33084 | 83.5337 | 231.4 | 236.4226 | -17.0474 | -0.9798 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.33235 | 0.19731 | 239 | 235.3213 | 16.5326 | 0.01798 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.33917 | 83.5337 | 231.4 | 236.3008 | -17.0469 | -0.97981 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.34068 | 0.19731 | 239 | 235.3213 | 16.5333 | 0.017979 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.34752 | 83.5147 | 231.4 | 236.3994 | -17.0465 | -0.9798 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.34901 | 0.19731 | 239 | 235.3213 | 16.5341 | 0.017978 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.35585 | 83.5147 | 231.4 | 236.4981 | -17.0461 | -0.9798 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.35735 | 0.19731 | 239 | 235.3213 | 16.5349 | 0.017978 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.3642 | 83.5954 | 231.4 | 236.4981 | -17.0456 | -0.97984 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.36568 | 0.19731 | 239 | 235.3213 | 16.5356 | 0.017977 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.37253 | 83.5954 | 231.4 | 236.4981 | -17.0452 | -0.97984 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.37401 | 0.19731 | 239 | 235.3213 | 16.5364 | 0.017976 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.38086 | 83.5954 | 231.4 | 236.4981 | -17.0449 | -0.97984 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.38234 | 0.23473 | 239 | 235.3213 | 16.5372 | 0.020237 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.38921 | 83.5954 | 231.4 | 236.4981 | -17.0445 | -0.97984 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.39067 | 0.23473 | 239 | 235.3213 | 16.538 | 0.020236 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.39754 | 83.5889 | 231.4 | 236.4221 | -17.0442 | -0.97984 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.399 | 0.23473 | 239 | 235.3213 | 16.5389 | 0.020235 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.40588 | 83.5889 | 231.4 | 236.3461 | -17.0439 | -0.97984 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.40733 | 0.23473 | 239 | 235.3213 | 16.5397 | 0.020234 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.41422 | 83.6265 | 231.4 | 236.3461 | -17.0437 | -0.97986 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.41566 | 0.23473 | 239 | 235.3213 | 16.5405 | 0.020233 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.42255 | 83.6265 | 231.4 | 236.3461 | -17.0435 | -0.97986 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.424 | 0.23473 | 239 | 235.3213 | 16.5413 | 0.020232 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.43089 | 83.6265 | 231.4 | 236.3461 | -17.0433 | -0.97986 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.43233 | 0.23473 | 239 | 235.3213 | 16.5422 | 0.020231 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.43922 | 83.6265 | 231.4 | 236.3461 | -17.0431 | -0.97986 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.44066 | 0.23473 | 239 | 235.3213 | 16.543 | 0.02023 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.44757 | 83.6139 | 231.4 | 236.4756 | -17.043 | -0.97985 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.44899 | 0.23473 | 239 | 235.3213 | 16.5438 | 0.020229 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.4559 | 83.6139 | 231.4 | 236.6052 | -17.0431 | -0.97985 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.45732 | 0.23473 | 239 | 235.3213 | 16.5446 | 0.020228 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.46423 | 83.6139 | 231.4 | 236.6052 | -17.0432 | -0.97985 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.46565 | 0.23473 | 239 | 235.3213 | 16.5455 | 0.020227 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.47258 | 83.6139 | 231.4 | 236.6052 | -17.0434 | -0.97985 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.47398 | 0.23473 | 239 | 235.3213 | 16.5463 | 0.020226 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.48091 | 83.5952 | 231.4 | 236.5121 | -17.0436 | -0.97984 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.48231 | 0.23473 | 239 | 235.3213 | 16.5472 | 0.020224 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.48926 | 83.5952 | 231.4 | 236.4191 | -17.0437 | -0.97984 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.49064 | 0.23473 | 239 | 235.3213 | 16.548 | 0.020223 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.49759 | 83.6057 | 231.4 | 236.419 | -17.0439 | -0.97985 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.49897 | 0.23473 | 239 | 235.3213 | 16.5489 | 0.020222 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.50592 | 83.6057 | 231.4 | 236.419 | -17.0439 | -0.97985 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.5073 | 0.23473 | 239 | 235.3213 | 16.5498 | 0.020221 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.51427 | 83.6057 | 231.4 | 236.419 | -17.044 | -0.97985 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.51563 | 0.23473 | 239 | 235.3213 | 16.5507 | 0.02022 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.5226 | 83.6057 | 231.4 | 236.419 | -17.0441 | -0.97985 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.52396 | 0.23473 | 239 | 235.3213 | 16.5516 | 0.020219 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.53094 | 83.6477 | 231.4 | 236.4191 | -17.0442 | -0.97987 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.5323 | 0.23473 | 239 | 235.3213 | 16.5525 | 0.020218 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.53928 | 83.6477 | 231.4 | 236.4191 | -17.0442 | -0.97987 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.54063 | 0.23473 | 239 | 235.3213 | 16.5534 | 0.020217 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.54761 | 83.6182 | 231.4 | 236.4261 | -17.0443 | -0.97985 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.54896 | 0.23473 | 239 | 235.3213 | 16.5543 | 0.020216 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.55595 | 83.6182 | 231.4 | 236.4331 | -17.0444 | -0.97985 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.55729 | 0.23473 | 239 | 235.3213 | 16.5552 | 0.020215 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.56429 | 83.6332 | 231.4 | 236.4331 | -17.0445 | -0.97986 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.56562 | 0.23473 | 239 | 235.3213 | 16.5561 | 0.020214 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.57263 | 83.6332 | 231.4 | 236.4331 | -17.0445 | -0.97986 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.57395 | 0.23473 | 239 | 235.3213 | 16.557 | 0.020212 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.58096 | 83.6332 | 231.4 | 236.4331 | -17.0446 | -0.97986 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.58228 | 0.23473 | 239 | 235.3213 | 16.5579 | 0.020211 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.58929 | 83.6332 | 231.4 | 236.4331 | -17.0446 | -0.97986 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.59061 | 0.23473 | 239 | 235.3213 | 16.5588 | 0.02021 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.59764 | 83.6332 | 231.4 | 236.4331 | -17.0445 | -0.97986 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.59895 | 0.23473 | 239 | 235.3213 | 16.5597 | 0.020209 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.60597 | 83.6332 | 231.4 | 236.4331 | -17.0445 | -0.97986 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.60728 | 0.23473 | 239 | 235.3213 | 16.5606 | 0.020208 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.61432 | 83.6019 | 231.4 | 236.4588 | -17.0445 | -0.97984 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.61561 | 0.23473 | 239 | 235.3213 | 16.5615 | 0.020207 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.62265 | 83.6019 | 231.4 | 236.4846 | -17.0446 | -0.97984 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.62394 | 0.23473 | 239 | 235.3213 | 16.5624 | 0.020206 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.63098 | 83.6118 | 231.4 | 236.4846 | -17.0447 | -0.97985 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.63227 | 0.23473 | 239 | 235.3213 | 16.5633 | 0.020205 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.63933 | 83.6118 | 231.4 | 236.4846 | -17.0448 | -0.97985 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.6406 | 0.23473 | 239 | 235.3213 | 16.5642 | 0.020204 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.64766 | 83.6118 | 231.4 | 236.4846 | -17.045 | -0.97985 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.64893 | 0.23473 | 239 | 235.3213 | 16.5642 | 0.020204 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.65601 | 83.6118 | 231.4 | 236.4846 | -17.0453 | -0.97985 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.65726 | 0.23473 | 239 | 235.3213 | 16.5643 | 0.020204 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.66434 | 83.6118 | 231.4 | 236.4846 | -17.0456 | -0.97985 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.6656 | 0.23473 | 239 | 235.3213 | 16.5643 | 0.020204 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.67267 | 83.6118 | 231.4 | 236.4846 | -17.0459 | -0.97984 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.67393 | 0.23473 | 239 | 235.3213 | 16.5644 | 0.020203 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.68102 | 83.6404 | 231.4 | 236.3925 | -17.0463 | -0.97986 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.68225 | 0.23473 | 239 | 235.3213 | 16.5644 | 0.020203 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.68935 | 83.6404 | 231.4 | 236.3003 | -17.0465 | -0.97986 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.69058 | 0.23473 | 239 | 235.3213 | 16.5645 | 0.020203 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.69769 | 83.6008 | 231.4 | 236.4193 | -17.0469 | -0.97984 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.69891 | 0.23473 | 239 | 235.3213 | 16.5646 | 0.020203 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.70602 | 83.6008 | 231.4 | 236.5383 | -17.0472 | -0.97984 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.70724 | 0.23473 | 239 | 235.3213 | 16.5646 | 0.020203 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.71436 | 83.6005 | 231.4 | 236.5383 | -17.0476 | -0.97984 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.71558 | 0.23473 | 239 | 235.3213 | 16.5647 | 0.020203 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.7227 | 83.6005 | 231.4 | 236.5383 | -17.048 | -0.97983 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.72391 | 0.23473 | 239 | 235.3213 | 16.5647 | 0.020203 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.73103 | 83.6005 | 231.4 | 236.5383 | -17.0485 | -0.97983 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.73224 | 0.27901 | 239 | 235.3269 | 16.5647 | 0.022875 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.73938 | 83.6005 | 231.4 | 236.5383 | -17.049 | -0.97983 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.74057 | 0.27901 | 239 | 235.3324 | 16.5647 | 0.022875 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.74771 | 83.619 | 231.4 | 236.4374 | -17.0494 | -0.97984 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.7489 | 0.27901 | 239 | 235.3324 | 16.5647 | 0.022875 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.75604 | 83.619 | 231.4 | 236.3366 | -17.0497 | -0.97984 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.75723 | 0.27901 | 239 | 235.3324 | 16.5647 | 0.022875 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.76439 | 83.5971 | 231.4 | 236.3366 | -17.0498 | -0.97983 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.76556 | 0.27901 | 239 | 235.3324 | 16.5647 | 0.022875 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.77272 | 83.5971 | 231.4 | 236.3366 | -17.0498 | -0.97983 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.7739 | 0.27901 | 239 | 235.3324 | 16.5647 | 0.022875 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.78107 | 83.5971 | 231.4 | 236.3366 | -17.0499 | -0.97983 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.78223 | 0.27901 | 239 | 235.3324 | 16.5646 | 0.022875 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.7894 | 83.5971 | 231.4 | 236.3367 | -17.05 | -0.97983 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.79056 | 0.27901 | 239 | 235.3324 | 16.5646 | 0.022875 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.79774 | 83.5725 | 231.4 | 236.4068 | -17.0501 | -0.97982 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.79889 | 0.27901 | 239 | 235.3324 | 16.5646 | 0.022875 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.80608 | 83.5725 | 231.4 | 236.4769 | -17.0503 | -0.97982 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.80722 | 0.27901 | 239 | 235.3324 | 16.5645 | 0.022875 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.81442 | 83.5725 | 231.4 | 236.4769 | -17.0505 | -0.97982 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.81555 | 0.27901 | 239 | 235.3324 | 16.5644 | 0.022875 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.82275 | 83.5725 | 231.4 | 236.4768 | -17.0507 | -0.97982 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.82388 | 0.27901 | 239 | 235.3324 | 16.5644 | 0.022875 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.83109 | 83.6107 | 231.4 | 236.4768 | -17.0509 | -0.97983 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.83221 | 0.27901 | 239 | 235.3324 | 16.5643 | 0.022875 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.83943 | 83.6107 | 231.4 | 236.4768 | -17.0512 | -0.97983 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.84055 | 0.27901 | 239 | 235.3324 | 16.5642 | 0.022875 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.84776 | 83.6107 | 231.4 | 236.4769 | -17.0514 | -0.97983 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.84888 | 0.27901 | 239 | 235.3324 | 16.5642 | 0.022875 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.85611 | 83.6107 | 231.4 | 236.4769 | -17.0517 | -0.97983 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.85721 | 0.27901 | 239 | 235.3324 | 16.5641 | 0.022875 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.86444 | 83.6107 | 231.4 | 236.4768 | -17.0519 | -0.97983 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.86554 | 0.27901 | 239 | 235.3324 | 16.564 | 0.022876 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.87279 | 83.6107 | 231.4 | 236.4768 | -17.0521 | -0.97983 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.87387 | 0.27901 | 239 | 235.3324 | 16.564 | 0.022876 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.88112 | 83.6415 | 231.4 | 236.4768 | -17.0521 | -0.97984 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.8822 | 0.27901 | 239 | 235.3324 | 16.5639 | 0.022876 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.88947 | 83.6415 | 231.4 | 236.4769 | -17.052 | -0.97984 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.89053 | 0.27901 | 239 | 235.3324 | 16.5638 | 0.022876 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.8978 | 83.6374 | 231.4 | 236.4161 | -17.0518 | -0.97984 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.89886 | 0.30888 | 239 | 235.252 | 16.5637 | 0.024678 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.90614 | 83.6374 | 231.4 | 236.3553 | -17.0515 | -0.97984 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.90719 | 0.30888 | 239 | 235.1716 | 16.5637 | 0.024678 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.91447 | 83.6374 | 231.4 | 236.3553 | -17.051 | -0.97985 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.91552 | 0.30888 | 239 | 235.1716 | 16.5636 | 0.024678 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.92281 | 83.6374 | 231.4 | 236.3553 | -17.0505 | -0.97985 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.92385 | 0.30888 | 239 | 235.1716 | 16.5635 | 0.024678 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.93115 | 83.6291 | 231.4 | 236.3553 | -17.0499 | -0.97984 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.93218 | 0.30888 | 239 | 235.1716 | 16.5635 | 0.024678 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.93948 | 83.6291 | 231.4 | 236.3553 | -17.0492 | -0.97985 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.94051 | 0.30888 | 239 | 235.1716 | 16.5634 | 0.024678 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.94783 | 83.6291 | 231.4 | 236.3553 | -17.0486 | -0.97985 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.94884 | 0.30888 | 239 | 235.1717 | 16.5633 | 0.024678 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.95616 | 83.6291 | 231.4 | 236.3553 | -17.048 | -0.97985 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.95718 | 0.30888 | 239 | 235.1717 | 16.5633 | 0.024678 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.96451 | 83.6291 | 231.4 | 236.3553 | -17.0474 | -0.97985 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.96551 | 0.32993 | 239 | 235.3089 | 16.5632 | 0.025948 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.97284 | 83.6291 | 231.4 | 236.3552 | -17.0468 | -0.97985 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.97384 | 0.32993 | 239 | 235.4461 | 16.5631 | 0.025948 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.98119 | 83.6303 | 231.4 | 236.5001 | -17.0462 | -0.97985 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.98217 | 0.32993 | 239 | 235.4461 | 16.5631 | 0.025948 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.98952 | 83.6303 | 231.4 | 236.645 | -17.0457 | -0.97985 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.9905 | 0.32993 | 239 | 235.4461 | 16.563 | 0.025949 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
0.99786 | 83.6303 | 231.4 | 236.645 | -17.0452 | -0.97985 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 0.99883 | 0.32993 | 239 | 235.4461 | 16.5629 | 0.025949 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.0062 | 83.6303 | 231.4 | 236.6451 | -17.0448 | -0.97986 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.0072 | 0.32993 | 239 | 235.4461 | 16.5629 | 0.025949 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.0145 | 83.6303 | 231.4 | 236.6451 | -17.0445 | -0.97986 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.0155 | 0.32993 | 239 | 235.4461 | 16.5628 | 0.025949 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.0229 | 83.6303 | 231.4 | 236.6451 | -17.0442 | -0.97986 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.0238 | 0.32993 | 239 | 235.4461 | 16.5627 | 0.025949 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.0312 | 83.6434 | 231.4 | 236.5541 | -17.0438 | -0.97986 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.0322 | 0.32993 | 239 | 235.4462 | 16.5627 | 0.025949 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.0396 | 83.6434 | 231.4 | 236.4632 | -17.0433 | -0.97987 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.0405 | 0.32993 | 239 | 235.4462 | 16.5626 | 0.025949 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.0479 | 83.6434 | 231.4 | 236.4631 | -17.0427 | -0.97987 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.0488 | 0.35737 | 239 | 235.3662 | 16.5626 | 0.027604 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.0562 | 83.6434 | 231.4 | 236.4631 | -17.042 | -0.97987 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.0572 | 0.35737 | 239 | 235.2863 | 16.5625 | 0.027604 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.0646 | 83.6399 | 231.4 | 236.4631 | -17.0413 | -0.97987 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.0655 | 0.35737 | 239 | 235.2863 | 16.5625 | 0.027604 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.0729 | 83.6399 | 231.4 | 236.4632 | -17.0404 | -0.97987 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.0738 | 0.35737 | 239 | 235.2863 | 16.5624 | 0.027604 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.0812 | 83.6399 | 231.4 | 236.4631 | -17.0394 | -0.97987 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.0821 | 0.35737 | 239 | 235.2863 | 16.5624 | 0.027604 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.0896 | 83.6399 | 231.4 | 236.4631 | -17.0383 | -0.97988 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.0905 | 0.35737 | 239 | 235.2863 | 16.5623 | 0.027604 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.0979 | 83.6399 | 231.4 | 236.4631 | -17.0373 | -0.97988 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.0988 | 0.35737 | 239 | 235.2863 | 16.5623 | 0.027605 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.1062 | 83.6399 | 231.4 | 236.4632 | -17.0363 | -0.97988 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.1071 | 0.35737 | 239 | 235.2863 | 16.5623 | 0.027605 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.1146 | 83.6231 | 231.4 | 236.5657 | -17.0354 | -0.97987 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.1155 | 0.29457 | 239 | 235.2863 | 16.564 | 0.023814 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.1229 | 83.6231 | 231.4 | 236.6682 | -17.0344 | -0.97988 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.1238 | 0.29457 | 239 | 235.2863 | 16.5658 | 0.023812 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.1313 | 83.6249 | 231.4 | 236.5654 | -17.0334 | -0.97988 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.1321 | 0.29457 | 239 | 235.2863 | 16.5675 | 0.023809 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.1396 | 83.6249 | 231.4 | 236.4627 | -17.0323 | -0.97988 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.1405 | 0.29457 | 239 | 235.2863 | 16.5693 | 0.023807 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.1479 | 83.6249 | 231.4 | 236.4627 | -17.0312 | -0.97988 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.1488 | 0.28645 | 239 | 235.4025 | 16.5726 | 0.023312 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.1563 | 83.6249 | 231.4 | 236.4627 | -17.0301 | -0.97989 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.1571 | 0.28645 | 239 | 235.5187 | 16.576 | 0.023308 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.1646 | 83.6249 | 231.4 | 236.4624 | -17.029 | -0.97989 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.1655 | 0.29936 | 239 | 235.4706 | 16.5794 | 0.024081 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.173 | 83.6249 | 231.4 | 236.4621 | -17.0279 | -0.97989 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.1738 | 0.29936 | 239 | 235.4225 | 16.5828 | 0.024076 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.1813 | 83.6108 | 231.4 | 236.4621 | -17.0269 | -0.97989 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.1821 | 0.29936 | 239 | 235.4223 | 16.5862 | 0.024071 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.1896 | 83.6108 | 231.4 | 236.4621 | -17.026 | -0.97989 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.1904 | 0.29936 | 239 | 235.4222 | 16.5896 | 0.024066 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.198 | 83.6108 | 231.4 | 236.4621 | -17.025 | -0.97989 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.1988 | 0.31347 | 239 | 235.4222 | 16.593 | 0.024911 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.2063 | 83.6108 | 231.4 | 236.4621 | -17.024 | -0.97989 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.2071 | 0.31347 | 239 | 235.4222 | 16.5964 | 0.024906 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.2146 | 83.6108 | 231.4 | 236.4621 | -17.0229 | -0.9799 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.2154 | 0.31347 | 239 | 235.4222 | 16.5998 | 0.0249 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.223 | 83.6108 | 231.4 | 236.4621 | -17.0218 | -0.9799 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.2238 | 0.31347 | 239 | 235.4222 | 16.6032 | 0.024895 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.2313 | 83.6108 | 231.4 | 236.4621 | -17.0205 | -0.9799 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.2321 | 0.31347 | 239 | 235.4222 | 16.6066 | 0.02489 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.2397 | 83.6108 | 231.4 | 236.4621 | -17.0192 | -0.97991 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.2404 | 0.31347 | 239 | 235.4222 | 16.6101 | 0.024885 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.248 | 83.6108 | 231.4 | 236.4621 | -17.0179 | -0.97991 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.2488 | 0.31347 | 239 | 235.4222 | 16.6135 | 0.02488 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.2563 | 83.6108 | 231.4 | 236.4621 | -17.0166 | -0.97991 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.2571 | 0.31347 | 239 | 235.4222 | 16.6169 | 0.024875 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.2647 | 83.6214 | 231.4 | 236.4935 | -17.0152 | -0.97992 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.2654 | 0.31347 | 239 | 235.4222 | 16.6203 | 0.02487 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.273 | 83.6214 | 231.4 | 236.525 | -17.0138 | -0.97992 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.2738 | 0.31347 | 239 | 235.4222 | 16.6237 | 0.024865 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.2814 | 83.6214 | 231.4 | 236.525 | -17.0124 | -0.97993 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.2821 | 0.32899 | 239 | 235.5067 | 16.6271 | 0.025792 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.2897 | 83.6214 | 231.4 | 236.525 | -17.0109 | -0.97993 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.2904 | 0.32899 | 239 | 235.5912 | 16.6305 | 0.025787 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.298 | 83.6134 | 231.4 | 236.525 | -17.0096 | -0.97993 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.2988 | 0.32899 | 239 | 235.5912 | 16.6339 | 0.025781 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.3064 | 83.6134 | 231.4 | 236.525 | -17.0084 | -0.97993 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.3071 | 0.32899 | 239 | 235.5912 | 16.6373 | 0.025776 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.3147 | 83.6134 | 231.4 | 236.525 | -17.0072 | -0.97993 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.3154 | 0.34485 | 239 | 235.5034 | 16.6407 | 0.026723 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.323 | 83.6134 | 231.4 | 236.525 | -17.0062 | -0.97994 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.3237 | 0.34485 | 239 | 235.4155 | 16.6441 | 0.026718 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.3314 | 83.6134 | 231.4 | 236.5252 | -17.0052 | -0.97994 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.3321 | 0.35565 | 239 | 235.4155 | 16.6475 | 0.02736 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.3397 | 83.6134 | 231.4 | 236.5254 | -17.0043 | -0.97994 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.3404 | 0.35565 | 239 | 235.4155 | 16.6509 | 0.027355 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.3481 | 83.6134 | 231.4 | 236.5254 | -17.0033 | -0.97994 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.3487 | 0.35565 | 239 | 235.4155 | 16.6542 | 0.027349 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.3564 | 83.6134 | 231.4 | 236.5254 | -17.0024 | -0.97995 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.3571 | 0.35565 | 239 | 235.4155 | 16.6576 | 0.027344 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.3647 | 83.6492 | 231.4 | 236.5254 | -17.0014 | -0.97996 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.3654 | 0.28837 | 239 | 235.4155 | 16.6624 | 0.023302 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.3731 | 83.6492 | 231.4 | 236.5254 | -17.0002 | -0.97997 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.3737 | 0.28837 | 239 | 235.4155 | 16.6671 | 0.023295 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.3814 | 83.6149 | 231.4 | 236.5384 | -16.9991 | -0.97995 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.3821 | 0.28837 | 239 | 235.4155 | 16.6718 | 0.023288 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.3898 | 83.6149 | 231.4 | 236.5513 | -16.9979 | -0.97996 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.3904 | 0.28837 | 239 | 235.4155 | 16.6766 | 0.023282 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.3981 | 83.606 | 231.4 | 236.5513 | -16.9966 | -0.97995 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.3987 | 0.28837 | 239 | 235.4155 | 16.6813 | 0.023275 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.4064 | 83.606 | 231.4 | 236.5513 | -16.9953 | -0.97996 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.4071 | 0.28837 | 239 | 235.4155 | 16.686 | 0.023269 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.4148 | 83.606 | 231.4 | 236.5513 | -16.9938 | -0.97996 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.4154 | 0.28837 | 239 | 235.4155 | 16.6907 | 0.023262 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.4231 | 83.606 | 231.4 | 236.5513 | -16.9923 | -0.97996 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.4237 | 0.28837 | 239 | 235.4155 | 16.6955 | 0.023256 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.4314 | 83.606 | 231.4 | 236.5513 | -16.9907 | -0.97997 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.432 | 0.30197 | 239 | 235.3366 | 16.7002 | 0.024063 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.4398 | 83.606 | 231.4 | 236.5513 | -16.989 | -0.97997 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.4404 | 0.30197 | 239 | 235.2577 | 16.7049 | 0.024056 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.4481 | 83.606 | 231.4 | 236.5513 | -16.9874 | -0.97998 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.4487 | 0.30197 | 239 | 235.2577 | 16.7097 | 0.024049 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.4565 | 83.606 | 231.4 | 236.5513 | -16.9858 | -0.97998 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.457 | 0.30197 | 239 | 235.2577 | 16.7144 | 0.024043 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.4648 | 83.6488 | 231.4 | 236.5513 | -16.9843 | -0.98 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.4654 | 0.33798 | 239 | 235.3655 | 16.7191 | 0.026188 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.4731 | 83.6488 | 231.4 | 236.5513 | -16.9827 | -0.98001 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.4737 | 0.33798 | 239 | 235.4733 | 16.7238 | 0.02618 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.4815 | 83.6841 | 231.4 | 236.4924 | -16.9811 | -0.98003 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.482 | 0.33798 | 239 | 235.4733 | 16.7285 | 0.026173 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.4898 | 83.6841 | 231.4 | 236.4335 | -16.9796 | -0.98003 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.4904 | 0.33798 | 239 | 235.4733 | 16.7332 | 0.026166 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.4982 | 83.6841 | 231.4 | 236.4335 | -16.9781 | -0.98003 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.4987 | 0.33798 | 239 | 235.4733 | 16.7378 | 0.026158 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.5065 | 83.6841 | 231.4 | 236.4335 | -16.9767 | -0.98004 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.507 | 0.33798 | 239 | 235.4733 | 16.7425 | 0.026151 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.5148 | 83.6803 | 231.4 | 236.5497 | -16.9752 | -0.98004 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.5154 | 0.33798 | 239 | 235.4733 | 16.7472 | 0.026144 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.5232 | 83.6803 | 231.4 | 236.6659 | -16.9736 | -0.98004 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.5237 | 0.33798 | 239 | 235.4733 | 16.7519 | 0.026136 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.5315 | 83.6658 | 231.4 | 236.6659 | -16.972 | -0.98004 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.532 | 0.33798 | 239 | 235.4734 | 16.7548 | 0.026132 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.5398 | 83.6658 | 231.4 | 236.6659 | -16.9704 | -0.98004 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.5404 | 0.33798 | 239 | 235.4734 | 16.7577 | 0.026127 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.5482 | 83.6658 | 231.4 | 236.6659 | -16.9689 | -0.98005 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.5487 | 0.33798 | 239 | 235.4734 | 16.7606 | 0.026123 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.5565 | 83.6658 | 231.4 | 236.6659 | -16.9674 | -0.98005 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.557 | 0.33798 | 239 | 235.4733 | 16.7635 | 0.026118 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.5648 | 83.6658 | 231.4 | 236.6658 | -16.9659 | -0.98005 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.5653 | 0.33798 | 239 | 235.4733 | 16.7648 | 0.026116 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.5732 | 83.6658 | 231.4 | 236.6656 | -16.9645 | -0.98006 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.5737 | 0.33798 | 239 | 235.4733 | 16.7662 | 0.026114 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.5815 | 83.6658 | 231.4 | 236.6656 | -16.9631 | -0.98006 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.582 | 0.33798 | 239 | 235.4733 | 16.7675 | 0.026112 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.5899 | 83.6658 | 231.4 | 236.6655 | -16.9617 | -0.98006 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.5903 | 0.33798 | 239 | 235.4733 | 16.7688 | 0.02611 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.5982 | 83.6491 | 231.4 | 236.5763 | -16.9603 | -0.98006 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.5987 | 0.33798 | 239 | 235.4733 | 16.7701 | 0.026108 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.6066 | 83.6491 | 231.4 | 236.4871 | -16.959 | -0.98006 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.607 | 0.33798 | 239 | 235.4733 | 16.7715 | 0.026106 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.6149 | 83.6491 | 231.4 | 236.4871 | -16.9577 | -0.98006 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.6153 | 0.34381 | 239 | 235.4252 | 16.7727 | 0.026451 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.6232 | 83.6491 | 231.4 | 236.4871 | -16.9564 | -0.98007 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.6237 | 0.34381 | 239 | 235.377 | 16.774 | 0.026449 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.6316 | 83.6571 | 231.4 | 236.4871 | -16.9551 | -0.98007 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.632 | 0.34381 | 239 | 235.3769 | 16.7753 | 0.026447 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.6399 | 83.6571 | 231.4 | 236.4871 | -16.9538 | -0.98008 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.6403 | 0.34381 | 239 | 235.3769 | 16.7766 | 0.026445 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.6482 | 83.6571 | 231.4 | 236.4871 | -16.9525 | -0.98008 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.6487 | 0.34381 | 239 | 235.3769 | 16.7778 | 0.026443 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.6566 | 83.6571 | 231.4 | 236.4871 | -16.9512 | -0.98008 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.657 | 0.34381 | 239 | 235.377 | 16.7791 | 0.026441 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.6649 | 83.6279 | 231.4 | 236.5918 | -16.9499 | -0.98007 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.6653 | 0.34381 | 239 | 235.377 | 16.7804 | 0.026439 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.6732 | 83.6279 | 231.4 | 236.6966 | -16.9486 | -0.98007 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.6736 | 0.34381 | 239 | 235.377 | 16.7817 | 0.026437 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.6816 | 83.6279 | 231.4 | 236.6966 | -16.9475 | -0.98008 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.682 | 0.34381 | 239 | 235.377 | 16.7829 | 0.026435 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.6899 | 83.6279 | 231.4 | 236.6966 | -16.9465 | -0.98008 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.6903 | 0.34381 | 239 | 235.377 | 16.7842 | 0.026433 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.6983 | 83.6379 | 231.4 | 236.6966 | -16.9456 | -0.98009 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.6986 | 0.34381 | 239 | 235.377 | 16.7855 | 0.026431 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.7066 | 83.6379 | 231.4 | 236.6966 | -16.9448 | -0.98009 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.707 | 0.34381 | 239 | 235.377 | 16.7868 | 0.026429 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.7149 | 83.6379 | 231.4 | 236.6965 | -16.9439 | -0.98009 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.7153 | 0.34719 | 239 | 235.377 | 16.7881 | 0.026628 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.7233 | 83.6379 | 231.4 | 236.6964 | -16.9431 | -0.98009 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.7236 | 0.34719 | 239 | 235.377 | 16.7895 | 0.026626 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.7316 | 83.6379 | 231.4 | 236.6964 | -16.9423 | -0.98009 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.732 | 0.34719 | 239 | 235.377 | 16.7908 | 0.026624 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.74 | 83.6379 | 231.4 | 236.6964 | -16.9415 | -0.9801 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.7403 | 0.34719 | 239 | 235.377 | 16.7921 | 0.026622 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.7483 | 83.6225 | 231.4 | 236.6099 | -16.9407 | -0.98009 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.7486 | 0.34719 | 239 | 235.377 | 16.7934 | 0.02662 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.7566 | 83.6225 | 231.4 | 236.5234 | -16.94 | -0.98009 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.757 | 0.34719 | 239 | 235.377 | 16.7948 | 0.026618 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.765 | 83.634 | 231.4 | 236.5234 | -16.9393 | -0.9801 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.7653 | 0.34927 | 239 | 235.4085 | 16.7962 | 0.026739 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.7733 | 83.634 | 231.4 | 236.5234 | -16.9386 | -0.9801 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.7736 | 0.34927 | 239 | 235.44 | 16.7975 | 0.026737 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.7816 | 83.634 | 231.4 | 236.5234 | -16.9382 | -0.9801 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.782 | 0.34927 | 239 | 235.44 | 16.7975 | 0.026737 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.79 | 83.634 | 231.4 | 236.5234 | -16.938 | -0.9801 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.7903 | 0.34927 | 239 | 235.44 | 16.7976 | 0.026737 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.7983 | 83.634 | 231.4 | 236.5234 | -16.9378 | -0.9801 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.7986 | 0.34927 | 239 | 235.44 | 16.7976 | 0.026737 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.8067 | 83.634 | 231.4 | 236.5234 | -16.9377 | -0.9801 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.8069 | 0.34927 | 239 | 235.44 | 16.7976 | 0.026737 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.815 | 83.634 | 231.4 | 236.5234 | -16.9376 | -0.9801 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.8153 | 0.34927 | 239 | 235.44 | 16.7977 | 0.026737 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.8233 | 83.634 | 231.4 | 236.5234 | -16.9376 | -0.9801 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.8236 | 0.34927 | 239 | 235.44 | 16.7977 | 0.026737 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.8317 | 83.634 | 231.4 | 236.5234 | -16.9376 | -0.9801 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.8319 | 0.34927 | 239 | 235.44 | 16.7977 | 0.026737 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.84 | 83.634 | 231.4 | 236.5234 | -16.9376 | -0.9801 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.8403 | 0.34927 | 239 | 235.44 | 16.7977 | 0.026737 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.8484 | 83.634 | 231.4 | 236.5234 | -16.9377 | -0.9801 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.8486 | 0.34927 | 239 | 235.44 | 16.7978 | 0.026737 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.8567 | 83.634 | 231.4 | 236.5234 | -16.9378 | -0.9801 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.8569 | 0.34927 | 239 | 235.4399 | 16.7978 | 0.026737 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.865 | 83.634 | 231.4 | 236.5234 | -16.9379 | -0.9801 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.8653 | 0.34927 | 239 | 235.44 | 16.7978 | 0.026736 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.8734 | 83.634 | 231.4 | 236.5234 | -16.938 | -0.9801 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.8736 | 0.34927 | 239 | 235.44 | 16.7978 | 0.026736 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.8817 | 83.634 | 231.4 | 236.5234 | -16.9382 | -0.9801 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.8819 | 0.34927 | 239 | 235.44 | 16.7979 | 0.026736 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.89 | 83.634 | 231.4 | 236.5234 | -16.9385 | -0.9801 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.8903 | 0.34927 | 239 | 235.44 | 16.7979 | 0.026736 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.8984 | 83.6308 | 231.4 | 236.5234 | -16.939 | -0.9801 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.8986 | 0.34927 | 239 | 235.44 | 16.798 | 0.026736 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.9067 | 83.6308 | 231.4 | 236.5234 | -16.9395 | -0.9801 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.9069 | 0.34927 | 239 | 235.4399 | 16.798 | 0.026736 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.9151 | 83.6251 | 231.4 | 236.5423 | -16.9402 | -0.98009 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.9152 | 0.34927 | 239 | 235.44 | 16.798 | 0.026736 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.9234 | 83.6251 | 231.4 | 236.5613 | -16.9411 | -0.98009 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.9236 | 0.34927 | 239 | 235.44 | 16.7981 | 0.026736 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.9317 | 83.6251 | 231.4 | 236.5613 | -16.942 | -0.98009 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.9319 | 0.34927 | 239 | 235.44 | 16.7981 | 0.026736 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.9401 | 83.6251 | 231.4 | 236.5613 | -16.943 | -0.98009 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.9402 | 0.34927 | 239 | 235.44 | 16.7982 | 0.026736 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.9484 | 83.6251 | 231.4 | 236.5613 | -16.9441 | -0.98008 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.9486 | 0.34927 | 239 | 235.44 | 16.7982 | 0.026736 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.9568 | 83.6251 | 231.4 | 236.5613 | -16.9452 | -0.98008 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.9569 | 0.34927 | 239 | 235.44 | 16.7983 | 0.026736 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.9651 | 83.6251 | 231.4 | 236.5613 | -16.9463 | -0.98008 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.9652 | 0.34927 | 239 | 235.44 | 16.7983 | 0.026736 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.9734 | 83.6251 | 231.4 | 236.5613 | -16.9475 | -0.98008 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.9736 | 0.34927 | 239 | 235.44 | 16.7984 | 0.026736 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.9818 | 83.6251 | 231.4 | 236.5613 | -16.9487 | -0.98007 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.9819 | 0.34927 | 239 | 235.44 | 16.7984 | 0.026736 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.9901 | 83.6251 | 231.4 | 236.5614 | -16.9499 | -0.98007 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.9902 | 0.34927 | 239 | 235.44 | 16.7985 | 0.026735 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
1.9984 | 83.6251 | 231.4 | 236.5613 | -16.9512 | -0.98007 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 1.9986 | 0.34927 | 239 | 235.44 | 16.7985 | 0.026735 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.0068 | 83.6251 | 231.4 | 236.5613 | -16.9525 | -0.98006 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.0069 | 0.34927 | 239 | 235.44 | 16.7985 | 0.026735 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.0151 | 83.6251 | 231.4 | 236.5613 | -16.9538 | -0.98006 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.0152 | 0.34927 | 239 | 235.44 | 16.7986 | 0.026735 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.0235 | 83.6251 | 231.4 | 236.5613 | -16.955 | -0.98006 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.0235 | 0.34927 | 239 | 235.4399 | 16.7986 | 0.026735 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.0318 | 83.6251 | 231.4 | 236.5613 | -16.9563 | -0.98006 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.0319 | 0.34927 | 239 | 235.44 | 16.7987 | 0.026735 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.0401 | 83.6251 | 231.4 | 236.5613 | -16.9576 | -0.98005 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.0402 | 0.34927 | 239 | 235.44 | 16.7988 | 0.026735 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.0485 | 83.6251 | 231.4 | 236.5613 | -16.959 | -0.98005 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.0485 | 0.34927 | 239 | 235.44 | 16.7988 | 0.026735 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.0568 | 83.6251 | 231.4 | 236.5613 | -16.9605 | -0.98005 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.0569 | 0.34927 | 239 | 235.4399 | 16.7989 | 0.026735 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.0651 | 83.6251 | 231.4 | 236.5613 | -16.9621 | -0.98004 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.0652 | 0.34927 | 239 | 235.44 | 16.799 | 0.026735 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.0735 | 83.6251 | 231.4 | 236.5613 | -16.9638 | -0.98004 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.0735 | 0.34927 | 239 | 235.44 | 16.7991 | 0.026734 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.0818 | 83.6251 | 231.4 | 236.5613 | -16.9654 | -0.98004 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.0819 | 0.34927 | 239 | 235.44 | 16.7991 | 0.026734 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.0902 | 83.6251 | 231.4 | 236.5613 | -16.967 | -0.98003 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.0902 | 0.34927 | 239 | 235.44 | 16.7992 | 0.026734 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.0985 | 83.6251 | 231.4 | 236.5613 | -16.9686 | -0.98003 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.0985 | 0.34927 | 239 | 235.44 | 16.7993 | 0.026734 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.1068 | 83.6251 | 231.4 | 236.5613 | -16.97 | -0.98002 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.1069 | 0.34927 | 239 | 235.44 | 16.7993 | 0.026734 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.1152 | 83.6251 | 231.4 | 236.5613 | -16.9715 | -0.98002 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.1152 | 0.34927 | 239 | 235.44 | 16.7994 | 0.026734 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.1235 | 83.6251 | 231.4 | 236.5613 | -16.9729 | -0.98002 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.1235 | 0.34927 | 239 | 235.44 | 16.7995 | 0.026734 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.1319 | 83.6251 | 231.4 | 236.5613 | -16.9744 | -0.98001 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.1319 | 0.34927 | 239 | 235.44 | 16.7995 | 0.026734 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.1402 | 83.6251 | 231.4 | 236.5613 | -16.9758 | -0.98001 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.1402 | 0.34927 | 239 | 235.44 | 16.7995 | 0.026734 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.1485 | 83.6251 | 231.4 | 236.5613 | -16.9773 | -0.98001 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.1485 | 0.34927 | 239 | 235.44 | 16.7996 | 0.026734 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.1569 | 83.6251 | 231.4 | 236.5613 | -16.9788 | -0.98 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.1568 | 0.34927 | 239 | 235.44 | 16.7996 | 0.026734 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.1652 | 83.6251 | 231.4 | 236.5613 | -16.9802 | -0.98 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.1652 | 0.34927 | 239 | 235.44 | 16.7997 | 0.026734 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.1735 | 83.6251 | 231.4 | 236.5613 | -16.9816 | -0.98 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.1735 | 0.34927 | 239 | 235.4399 | 16.7997 | 0.026733 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.1819 | 83.6251 | 231.4 | 236.5613 | -16.983 | -0.98 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.1818 | 0.33171 | 239 | 235.44 | 16.7996 | 0.025689 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.1902 | 83.6251 | 231.4 | 236.5613 | -16.9844 | -0.97999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.1902 | 0.33171 | 239 | 235.44 | 16.7996 | 0.025689 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.1986 | 83.6251 | 231.4 | 236.5613 | -16.9857 | -0.97999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.1985 | 0.3155 | 239 | 235.5258 | 16.7995 | 0.024726 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.2069 | 83.6251 | 231.4 | 236.5613 | -16.987 | -0.97999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.2068 | 0.3155 | 239 | 235.6115 | 16.7994 | 0.024726 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.2152 | 83.6251 | 231.4 | 236.5613 | -16.9882 | -0.97998 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.2152 | 0.29583 | 239 | 235.4635 | 16.7993 | 0.023556 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.2236 | 83.6251 | 231.4 | 236.5613 | -16.9894 | -0.97998 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.2235 | 0.29583 | 239 | 235.3155 | 16.7992 | 0.023556 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.2319 | 83.6251 | 231.4 | 236.5613 | -16.9907 | -0.97998 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.2318 | 0.29583 | 239 | 235.3155 | 16.7991 | 0.023556 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.2402 | 83.6251 | 231.4 | 236.5613 | -16.992 | -0.97997 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.2402 | 0.29583 | 239 | 235.3155 | 16.799 | 0.023556 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.2486 | 83.6388 | 231.4 | 236.6133 | -16.9933 | -0.97998 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.2485 | 0.29583 | 239 | 235.3155 | 16.7988 | 0.023556 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.2569 | 83.6388 | 231.4 | 236.6652 | -16.9946 | -0.97997 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.2568 | 0.29583 | 239 | 235.3154 | 16.7987 | 0.023556 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.2653 | 83.6388 | 231.4 | 236.6652 | -16.996 | -0.97997 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.2651 | 0.29583 | 239 | 235.3154 | 16.7986 | 0.023557 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.2736 | 83.6388 | 231.4 | 236.6652 | -16.9973 | -0.97997 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.2735 | 0.29583 | 239 | 235.3154 | 16.7985 | 0.023557 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.2819 | 83.6388 | 231.4 | 236.6652 | -16.9987 | -0.97997 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.2818 | 0.29583 | 239 | 235.3155 | 16.7983 | 0.023557 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.2903 | 83.6388 | 231.4 | 236.6652 | -17.0001 | -0.97996 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.2901 | 0.29583 | 239 | 235.3155 | 16.7982 | 0.023557 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.2986 | 83.6388 | 231.4 | 236.6652 | -17.0014 | -0.97996 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.2985 | 0.29583 | 239 | 235.3155 | 16.7981 | 0.023557 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.3069 | 83.6388 | 231.4 | 236.6652 | -17.0027 | -0.97996 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.3068 | 0.29583 | 239 | 235.3155 | 16.798 | 0.023557 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.3153 | 83.6388 | 231.4 | 236.6652 | -17.0039 | -0.97995 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.3151 | 0.29583 | 239 | 235.3155 | 16.7978 | 0.023558 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.3236 | 83.6388 | 231.4 | 236.6652 | -17.0051 | -0.97995 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.3235 | 0.29583 | 239 | 235.3155 | 16.7977 | 0.023558 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.332 | 83.6388 | 231.4 | 236.6652 | -17.0061 | -0.97995 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.3318 | 0.29583 | 239 | 235.3155 | 16.7976 | 0.023558 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.3403 | 83.6388 | 231.4 | 236.6653 | -17.007 | -0.97995 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.3401 | 0.29583 | 239 | 235.3155 | 16.7975 | 0.023558 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.3486 | 83.6388 | 231.4 | 236.6652 | -17.0079 | -0.97994 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.3485 | 0.29583 | 239 | 235.3155 | 16.7974 | 0.023558 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.357 | 83.6388 | 231.4 | 236.6652 | -17.0087 | -0.97994 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.3568 | 0.29583 | 239 | 235.3155 | 16.7972 | 0.023559 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.3653 | 83.6228 | 231.4 | 236.5671 | -17.0094 | -0.97993 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.3651 | 0.29583 | 239 | 235.3155 | 16.7971 | 0.023559 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.3736 | 83.6228 | 231.4 | 236.469 | -17.0102 | -0.97993 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.3735 | 0.29583 | 239 | 235.3155 | 16.797 | 0.023559 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.382 | 83.6228 | 231.4 | 236.469 | -17.0109 | -0.97993 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.3818 | 0.28172 | 239 | 235.3155 | 16.7969 | 0.02272 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.3903 | 83.6228 | 231.4 | 236.469 | -17.0117 | -0.97993 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.3901 | 0.28172 | 239 | 235.3155 | 16.7967 | 0.02272 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.3987 | 83.6127 | 231.4 | 236.5554 | -17.0124 | -0.97992 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.3984 | 0.26811 | 239 | 235.3945 | 16.7966 | 0.02191 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.407 | 83.6127 | 231.4 | 236.6419 | -17.0132 | -0.97992 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.4068 | 0.26811 | 239 | 235.4736 | 16.7964 | 0.021911 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.4153 | 83.6127 | 231.4 | 236.6419 | -17.0139 | -0.97992 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.4151 | 0.26811 | 239 | 235.4736 | 16.7963 | 0.021911 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.4237 | 83.6127 | 231.4 | 236.6418 | -17.0147 | -0.97992 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.4234 | 0.26811 | 239 | 235.4736 | 16.7961 | 0.021911 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.432 | 83.6059 | 231.4 | 236.6418 | -17.0156 | -0.97991 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.4318 | 0.26811 | 239 | 235.4736 | 16.796 | 0.021911 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.4404 | 83.6059 | 231.4 | 236.6418 | -17.0165 | -0.97991 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.4401 | 0.26811 | 239 | 235.4736 | 16.7959 | 0.021911 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.4487 | 83.6059 | 231.4 | 236.6418 | -17.0175 | -0.97991 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.4484 | 0.26811 | 239 | 235.4736 | 16.7957 | 0.021911 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.457 | 83.6059 | 231.4 | 236.6418 | -17.0185 | -0.9799 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.4568 | 0.26811 | 239 | 235.4736 | 16.7956 | 0.021912 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.4654 | 83.6059 | 231.4 | 236.6418 | -17.0196 | -0.9799 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.4651 | 0.25457 | 239 | 235.3785 | 16.7954 | 0.021107 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.4737 | 83.6059 | 231.4 | 236.6418 | -17.0207 | -0.9799 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.4734 | 0.25457 | 239 | 235.2834 | 16.7953 | 0.021107 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.482 | 83.6059 | 231.4 | 236.6418 | -17.0218 | -0.9799 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.4818 | 0.25457 | 239 | 235.2834 | 16.7951 | 0.021107 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.4904 | 83.6059 | 231.4 | 236.6418 | -17.0229 | -0.97989 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.4901 | 0.25457 | 239 | 235.2834 | 16.7949 | 0.021107 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.4987 | 83.6059 | 231.4 | 236.6418 | -17.0241 | -0.97989 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.4984 | 0.25457 | 239 | 235.2834 | 16.7948 | 0.021107 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.507 | 83.6059 | 231.4 | 236.6418 | -17.0254 | -0.97989 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.5067 | 0.25457 | 239 | 235.2834 | 16.7946 | 0.021108 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.5154 | 83.6059 | 231.4 | 236.6418 | -17.0268 | -0.97989 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.5151 | 0.25457 | 239 | 235.2834 | 16.7944 | 0.021108 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.5237 | 83.6059 | 231.4 | 236.6418 | -17.0282 | -0.97988 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.5234 | 0.25457 | 239 | 235.2834 | 16.7943 | 0.021108 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.5321 | 83.6059 | 231.4 | 236.6418 | -17.0297 | -0.97988 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.5317 | 0.25457 | 239 | 235.2834 | 16.7941 | 0.021108 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.5404 | 83.6059 | 231.4 | 236.6419 | -17.0313 | -0.97988 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.5401 | 0.25457 | 239 | 235.2834 | 16.7939 | 0.021108 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.5487 | 83.6059 | 231.4 | 236.6418 | -17.0329 | -0.97987 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.5484 | 0.25457 | 239 | 235.2834 | 16.7938 | 0.021109 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.5571 | 83.6059 | 231.4 | 236.6418 | -17.0345 | -0.97987 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.5567 | 0.25457 | 239 | 235.2834 | 16.7936 | 0.021109 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.5654 | 83.6059 | 231.4 | 236.6418 | -17.0362 | -0.97986 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.5651 | 0.25457 | 239 | 235.2834 | 16.7934 | 0.021109 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.5737 | 83.6059 | 231.4 | 236.6418 | -17.038 | -0.97986 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.5734 | 0.25457 | 238.9997 | 235.2834 | 16.7933 | 0.021109 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.5821 | 83.6059 | 231.4 | 236.6419 | -17.0398 | -0.97986 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.5817 | 0.25457 | 238.9614 | 235.2834 | 16.7931 | 0.021109 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.5904 | 83.6059 | 231.4 | 236.6419 | -17.0417 | -0.97985 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.5901 | 0.25457 | 238.923 | 235.2834 | 16.793 | 0.02111 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.5988 | 83.6059 | 231.4 | 236.6419 | -17.0437 | -0.97985 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.5984 | 0.25457 | 238.8847 | 235.2834 | 16.7928 | 0.02111 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.6071 | 83.6059 | 231.4 | 236.6418 | -17.0457 | -0.97984 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.6067 | 0.25457 | 238.8464 | 235.2834 | 16.7927 | 0.02111 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.6154 | 83.6059 | 231.4 | 236.6418 | -17.0477 | -0.97984 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.6151 | 0.25457 | 238.8081 | 235.2834 | 16.7926 | 0.02111 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.6238 | 83.6059 | 231.4 | 236.6418 | -17.0498 | -0.97983 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.6234 | 0.25457 | 238.7697 | 235.2834 | 16.7925 | 0.02111 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.6321 | 83.6059 | 231.4 | 236.6419 | -17.052 | -0.97983 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.6317 | 0.25457 | 238.7314 | 235.2834 | 16.7925 | 0.02111 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.6404 | 83.6059 | 231.4 | 236.6419 | -17.0542 | -0.97982 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.64 | 0.25457 | 238.6931 | 235.2834 | 16.7925 | 0.02111 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.6488 | 83.6059 | 231.4 | 236.6419 | -17.0565 | -0.97982 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.6484 | 0.25457 | 238.6548 | 235.2834 | 16.7924 | 0.02111 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.6571 | 83.6059 | 231.4 | 236.6418 | -17.0588 | -0.97981 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.6567 | 0.25457 | 238.6165 | 235.2834 | 16.7924 | 0.02111 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.6655 | 83.6059 | 231.4 | 236.6418 | -17.0612 | -0.97981 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.665 | 0.25457 | 238.5781 | 235.2834 | 16.7923 | 0.02111 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.6738 | 83.6059 | 231.4 | 236.6418 | -17.0637 | -0.9798 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.6734 | 0.25457 | 238.5398 | 235.2834 | 16.7923 | 0.02111 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.6821 | 83.6059 | 231.4 | 236.6418 | -17.0662 | -0.9798 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.6817 | 0.25457 | 238.5015 | 235.2834 | 16.7923 | 0.02111 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.6905 | 83.6059 | 231.4 | 236.6418 | -17.0688 | -0.97979 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.69 | 0.25457 | 238.4632 | 235.2834 | 16.7922 | 0.021111 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.6988 | 83.6059 | 231.4 | 236.6418 | -17.0715 | -0.97978 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.6984 | 0.25193 | 238.4249 | 235.2931 | 16.7922 | 0.020953 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.7071 | 83.6059 | 231.4 | 236.6418 | -17.0743 | -0.97978 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.7067 | 0.25193 | 238.3865 | 235.3029 | 16.7921 | 0.020953 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.7155 | 83.6059 | 231.4 | 236.6419 | -17.0771 | -0.97977 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.715 | 0.25193 | 238.3482 | 235.3029 | 16.7921 | 0.020953 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.7238 | 83.6059 | 231.4 | 236.6419 | -17.08 | -0.97976 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.7234 | 0.25193 | 238.3099 | 235.3029 | 16.792 | 0.020953 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.7322 | 83.6059 | 231.4 | 236.6419 | -17.083 | -0.97976 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.7317 | 0.24854 | 238.2716 | 235.3029 | 16.7919 | 0.020752 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.7405 | 83.6059 | 231.4 | 236.6418 | -17.0861 | -0.97975 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.74 | 0.24854 | 238.2332 | 235.3029 | 16.7918 | 0.020752 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.7488 | 83.6059 | 231.4 | 236.6418 | -17.0893 | -0.97974 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.7483 | 0.24854 | 238.1949 | 235.3029 | 16.7917 | 0.020752 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.7572 | 83.6059 | 231.4 | 236.6418 | -17.0925 | -0.97973 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.7567 | 0.24854 | 238.1566 | 235.3028 | 16.7917 | 0.020752 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.7655 | 83.6059 | 231.4 | 236.6419 | -17.0959 | -0.97973 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.765 | 0.24854 | 238.1183 | 235.3029 | 16.7916 | 0.020753 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.7738 | 83.6059 | 231.4 | 236.6419 | -17.0993 | -0.97972 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.7733 | 0.24854 | 238.0799 | 235.3029 | 16.7915 | 0.020753 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.7822 | 83.6059 | 231.4 | 236.6419 | -17.1028 | -0.97971 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.7817 | 0.24854 | 238.0416 | 235.3029 | 16.7914 | 0.020753 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.7905 | 83.6059 | 231.4 | 236.6418 | -17.1063 | -0.9797 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.79 | 0.24854 | 238.0033 | 235.3029 | 16.7913 | 0.020753 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.7989 | 83.6059 | 231.4 | 236.6418 | -17.1099 | -0.97969 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.7983 | 0.24854 | 237.965 | 235.3029 | 16.7912 | 0.020753 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.8072 | 83.6059 | 231.4 | 236.6418 | -17.1135 | -0.97969 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.8067 | 0.24854 | 237.9267 | 235.3029 | 16.7912 | 0.020753 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.8155 | 83.6059 | 231.4 | 236.6418 | -17.117 | -0.97968 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.815 | 0.24854 | 237.8883 | 235.3029 | 16.7911 | 0.020753 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.8239 | 83.6059 | 231.4 | 236.6418 | -17.1205 | -0.97967 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.8233 | 0.24854 | 237.85 | 235.3029 | 16.791 | 0.020753 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.8322 | 83.6059 | 231.4 | 236.6418 | -17.124 | -0.97966 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.8317 | 0.24854 | 237.8117 | 235.3029 | 16.791 | 0.020753 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.8405 | 83.6059 | 231.4 | 236.6418 | -17.1275 | -0.97965 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.84 | 0.24854 | 237.7734 | 235.3029 | 16.7909 | 0.020753 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.8489 | 83.6059 | 231.4 | 236.6418 | -17.1309 | -0.97965 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.8483 | 0.24854 | 237.735 | 235.3029 | 16.7908 | 0.020753 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.8572 | 83.6059 | 231.4 | 236.6418 | -17.1342 | -0.97964 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.8567 | 0.24854 | 237.6967 | 235.3029 | 16.7908 | 0.020754 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.8656 | 83.6059 | 231.4 | 236.6418 | -17.1375 | -0.97963 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.865 | 0.24854 | 237.6584 | 235.3029 | 16.7907 | 0.020754 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.8739 | 83.6059 | 231.4 | 236.6418 | -17.1407 | -0.97962 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.8733 | 0.24854 | 237.6201 | 235.3029 | 16.7906 | 0.020754 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.8822 | 83.6059 | 231.4 | 236.6418 | -17.1438 | -0.97962 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.8816 | 0.24854 | 237.5817 | 235.3029 | 16.7906 | 0.020754 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.8906 | 83.6059 | 231.4 | 236.6418 | -17.1468 | -0.97961 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.89 | 0.24854 | 237.5434 | 235.3029 | 16.7905 | 0.020754 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.8989 | 83.6059 | 231.4 | 236.6418 | -17.1498 | -0.9796 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.8983 | 0.24854 | 237.5051 | 235.3029 | 16.7905 | 0.020754 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.9072 | 83.6059 | 231.4 | 236.6418 | -17.1527 | -0.9796 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.9066 | 0.24854 | 237.4668 | 235.3029 | 16.7904 | 0.020754 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.9156 | 83.6059 | 231.4 | 236.6418 | -17.1555 | -0.97959 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.915 | 0.24854 | 237.4285 | 235.3029 | 16.7904 | 0.020754 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.9239 | 83.6059 | 231.4 | 236.6418 | -17.1583 | -0.97958 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.9233 | 0.24854 | 237.3901 | 235.3029 | 16.7904 | 0.020754 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.9323 | 83.6059 | 231.4 | 236.6418 | -17.161 | -0.97958 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.9316 | 0.24854 | 237.3518 | 235.3029 | 16.7903 | 0.020754 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.9406 | 83.6059 | 231.4 | 236.6418 | -17.1636 | -0.97957 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.94 | 0.24854 | 237.3135 | 235.3029 | 16.7903 | 0.020754 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.9489 | 83.6059 | 231.4 | 236.6418 | -17.1661 | -0.97957 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.9483 | 0.24854 | 237.2752 | 235.3029 | 16.7902 | 0.020754 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.9573 | 83.6059 | 231.4 | 236.6418 | -17.1686 | -0.97956 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.9566 | 0.24854 | 237.2368 | 235.3029 | 16.7902 | 0.020754 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.9656 | 83.6059 | 231.4 | 236.6418 | -17.171 | -0.97955 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.965 | 0.24854 | 237.1985 | 235.3029 | 16.7901 | 0.020754 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.9739 | 83.6059 | 231.4 | 236.6418 | -17.1733 | -0.97955 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.9733 | 0.24854 | 237.1602 | 235.3029 | 16.7901 | 0.020754 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.9823 | 83.6059 | 231.4 | 236.6419 | -17.1755 | -0.97954 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.9816 | 0.24854 | 237.1219 | 235.3029 | 16.79 | 0.020754 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.9906 | 83.6059 | 231.4 | 236.6419 | -17.1777 | -0.97954 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.9899 | 0.24854 | 237.0836 | 235.3029 | 16.79 | 0.020754 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
2.9989 | 83.6059 | 231.4 | 236.6419 | -17.1798 | -0.97953 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 2.9983 | 0.24854 | 237.0452 | 235.3029 | 16.7899 | 0.020755 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.0073 | 83.6059 | 231.4 | 236.6419 | -17.1819 | -0.97953 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.0066 | 0.24854 | 237.0069 | 235.3029 | 16.7899 | 0.020755 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.0156 | 83.6059 | 231.4 | 236.6419 | -17.1838 | -0.97952 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.0149 | 0.24854 | 236.9686 | 235.3029 | 16.7899 | 0.020755 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.024 | 83.6059 | 231.4 | 236.6418 | -17.1857 | -0.97952 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.0233 | 0.24854 | 236.9303 | 235.3029 | 16.7898 | 0.020755 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.0323 | 83.6059 | 231.4 | 236.6418 | -17.1875 | -0.97952 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.0316 | 0.24854 | 236.8919 | 235.3029 | 16.7898 | 0.020755 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.0406 | 83.6059 | 231.4 | 236.6418 | -17.1893 | -0.97951 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.0399 | 0.24854 | 236.8536 | 235.3029 | 16.7897 | 0.020755 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.049 | 83.6059 | 231.4 | 236.6418 | -17.1909 | -0.97951 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.0483 | 0.24854 | 236.8153 | 235.3029 | 16.7897 | 0.020755 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.0573 | 83.6059 | 231.4 | 236.6418 | -17.1925 | -0.9795 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.0566 | 0.24854 | 236.777 | 235.3029 | 16.7896 | 0.020755 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.0657 | 83.6059 | 231.4 | 236.6418 | -17.1941 | -0.9795 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.0649 | 0.24854 | 236.7386 | 235.3029 | 16.7896 | 0.020755 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.074 | 83.6059 | 231.4 | 236.6418 | -17.1955 | -0.9795 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.0733 | 0.24854 | 236.7003 | 235.3029 | 16.7895 | 0.020755 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.0823 | 83.5852 | 231.4 | 236.6419 | -17.197 | -0.97948 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.0816 | 0.24854 | 236.662 | 235.3029 | 16.7895 | 0.020755 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.0907 | 83.5852 | 231.4 | 236.6419 | -17.1984 | -0.97948 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.0899 | 0.24854 | 236.6237 | 235.3029 | 16.7894 | 0.020755 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.099 | 83.5966 | 231.4 | 236.6419 | -17.1999 | -0.97948 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.0983 | 0.24854 | 236.5854 | 235.3029 | 16.7894 | 0.020755 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.1073 | 83.5966 | 231.4 | 236.6419 | -17.2014 | -0.97948 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.1066 | 0.24854 | 236.547 | 235.3029 | 16.7894 | 0.020755 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.1157 | 83.5966 | 231.4 | 236.6419 | -17.2029 | -0.97948 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.1149 | 0.2635 | 236.5087 | 235.3029 | 16.7894 | 0.021646 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.124 | 83.5966 | 231.4 | 236.6419 | -17.2045 | -0.97947 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.1232 | 0.2635 | 236.4704 | 235.3029 | 16.7894 | 0.021646 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.1324 | 83.5836 | 231.4 | 236.6419 | -17.2063 | -0.97946 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.1316 | 0.27976 | 236.4321 | 235.2139 | 16.7895 | 0.022613 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.1407 | 83.5836 | 231.4 | 236.6418 | -17.2081 | -0.97946 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.1399 | 0.27976 | 236.3938 | 235.125 | 16.7895 | 0.022613 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.149 | 83.6221 | 231.4 | 236.7397 | -17.21 | -0.97947 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.1482 | 0.29905 | 236.3554 | 235.2324 | 16.7896 | 0.023761 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.1574 | 83.6221 | 231.4 | 236.8376 | -17.212 | -0.97947 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.1566 | 0.29905 | 236.3171 | 235.3399 | 16.7896 | 0.023761 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.1657 | 83.6221 | 231.4 | 236.8376 | -17.214 | -0.97946 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.1649 | 0.29905 | 236.2788 | 235.3399 | 16.7897 | 0.023761 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.174 | 83.6221 | 231.4 | 236.8376 | -17.2161 | -0.97946 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.1732 | 0.29905 | 236.2404 | 235.3399 | 16.7897 | 0.023761 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.1824 | 83.6508 | 231.4 | 236.7443 | -17.2183 | -0.97947 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.1816 | 0.29905 | 236.2021 | 235.3399 | 16.7898 | 0.023761 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.1907 | 83.6508 | 231.4 | 236.6509 | -17.2204 | -0.97946 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.1899 | 0.29905 | 236.1638 | 235.3399 | 16.7898 | 0.023761 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.1991 | 83.6508 | 231.4 | 236.6509 | -17.2226 | -0.97946 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.1982 | 0.29905 | 236.1255 | 235.3399 | 16.7899 | 0.023761 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.2074 | 83.6508 | 231.4 | 236.6509 | -17.2248 | -0.97945 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.2066 | 0.29905 | 236.0872 | 235.3399 | 16.79 | 0.023761 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.2157 | 83.6508 | 231.4 | 236.6509 | -17.2271 | -0.97945 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.2149 | 0.29905 | 236.0488 | 235.3399 | 16.79 | 0.02376 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.2241 | 83.6508 | 231.4 | 236.6509 | -17.2295 | -0.97944 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.2232 | 0.29905 | 236.0105 | 235.3399 | 16.7901 | 0.02376 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.2324 | 83.6508 | 231.4 | 236.6509 | -17.2319 | -0.97943 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.2315 | 0.29905 | 235.9722 | 235.3399 | 16.7901 | 0.02376 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.2407 | 83.6508 | 231.4 | 236.6509 | -17.2345 | -0.97943 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.2399 | 0.29905 | 235.9339 | 235.3399 | 16.7902 | 0.02376 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.2491 | 83.6508 | 231.4 | 236.651 | -17.2371 | -0.97942 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.2482 | 0.29905 | 235.8956 | 235.3399 | 16.7902 | 0.02376 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.2574 | 83.6508 | 231.4 | 236.651 | -17.2397 | -0.97942 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.2565 | 0.29905 | 235.8572 | 235.3399 | 16.7903 | 0.02376 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.2657 | 83.6508 | 231.4 | 236.651 | -17.2425 | -0.97941 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.2649 | 0.32594 | 235.8189 | 235.2635 | 16.7903 | 0.02536 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.2741 | 83.6508 | 231.4 | 236.6509 | -17.2454 | -0.9794 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.2732 | 0.32594 | 235.7806 | 235.1872 | 16.7904 | 0.02536 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.2824 | 83.6508 | 231.4 | 236.6509 | -17.2484 | -0.9794 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.2815 | 0.32594 | 235.7423 | 235.1872 | 16.7904 | 0.02536 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.2908 | 83.6508 | 231.4 | 236.6509 | -17.2515 | -0.97939 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.2899 | 0.32594 | 235.7039 | 235.1872 | 16.7904 | 0.02536 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.2991 | 83.6339 | 231.4 | 236.6509 | -17.2548 | -0.97937 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.2982 | 0.32594 | 235.6656 | 235.1872 | 16.7905 | 0.02536 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.3074 | 83.6339 | 231.4 | 236.6509 | -17.2582 | -0.97937 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.3065 | 0.32594 | 235.6273 | 235.1872 | 16.7905 | 0.02536 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.3158 | 83.6339 | 231.4 | 236.6509 | -17.2618 | -0.97936 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.3149 | 0.28417 | 235.589 | 235.1872 | 16.793 | 0.022871 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.3241 | 83.6339 | 231.4 | 236.651 | -17.2655 | -0.97935 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.3232 | 0.28417 | 235.5506 | 235.1872 | 16.7956 | 0.022867 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.3324 | 83.6532 | 231.4 | 236.7399 | -17.2694 | -0.97935 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.3315 | 0.30163 | 235.5123 | 235.3048 | 16.7981 | 0.023902 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.3408 | 83.6532 | 231.4 | 236.8288 | -17.2733 | -0.97934 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.3399 | 0.30163 | 235.474 | 235.4223 | 16.8007 | 0.023899 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.3491 | 83.565 | 231.4 | 236.6816 | -17.2774 | -0.97929 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.3482 | 0.30163 | 235.4357 | 235.4223 | 16.8032 | 0.023895 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.3575 | 83.565 | 231.4 | 236.5344 | -17.2817 | -0.97928 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.3565 | 0.30163 | 235.3974 | 235.4223 | 16.8058 | 0.023891 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.3658 | 83.565 | 231.4 | 236.5344 | -17.2862 | -0.97927 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.3648 | 0.30163 | 235.359 | 235.4223 | 16.8084 | 0.023888 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.3741 | 83.565 | 231.4 | 236.5344 | -17.2909 | -0.97926 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.3732 | 0.30163 | 235.3207 | 235.4223 | 16.8109 | 0.023884 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.3825 | 83.565 | 231.4 | 236.5344 | -17.2957 | -0.97925 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.3815 | 0.30163 | 235.2824 | 235.4223 | 16.8135 | 0.02388 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.3908 | 83.565 | 231.4 | 236.5344 | -17.3008 | -0.97923 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.3898 | 0.30163 | 235.2441 | 235.4223 | 16.816 | 0.023877 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.3992 | 83.565 | 231.4 | 236.5344 | -17.306 | -0.97922 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.3982 | 0.31787 | 235.2057 | 235.4223 | 16.8185 | 0.024838 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.4075 | 83.565 | 231.4 | 236.5344 | -17.3114 | -0.97921 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.4065 | 0.31787 | 235.1674 | 235.4223 | 16.821 | 0.024834 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.4158 | 83.565 | 231.4 | 236.5344 | -17.317 | -0.9792 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.4148 | 0.33148 | 235.1291 | 235.344 | 16.8235 | 0.025639 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.4242 | 83.565 | 231.4 | 236.5344 | -17.3228 | -0.97918 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.4232 | 0.33148 | 235.0908 | 235.2656 | 16.8261 | 0.025635 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.4325 | 83.565 | 231.4 | 236.5344 | -17.3287 | -0.97917 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.4315 | 0.33148 | 235.0524 | 235.2656 | 16.8286 | 0.025631 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.4408 | 83.565 | 231.4 | 236.5344 | -17.3349 | -0.97915 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.4398 | 0.33148 | 235.0141 | 235.2656 | 16.8311 | 0.025627 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.4492 | 83.565 | 231.4 | 236.5344 | -17.3412 | -0.97914 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.4482 | 0.33148 | 234.9758 | 235.2656 | 16.8336 | 0.025624 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.4575 | 83.565 | 231.4 | 236.5344 | -17.3477 | -0.97912 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.4565 | 0.33148 | 234.9375 | 235.2656 | 16.8361 | 0.02562 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.4659 | 83.565 | 231.4 | 236.5344 | -17.3544 | -0.97911 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.4648 | 0.34685 | 234.8992 | 235.3521 | 16.8386 | 0.026528 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.4742 | 83.565 | 231.4 | 236.5344 | -17.3613 | -0.97909 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.4731 | 0.34685 | 234.8608 | 235.4386 | 16.8411 | 0.026524 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.4825 | 83.5686 | 231.4 | 236.593 | -17.3683 | -0.97908 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.4815 | 0.34685 | 234.8225 | 235.4386 | 16.8436 | 0.02652 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.4909 | 83.5686 | 231.4 | 236.6516 | -17.3755 | -0.97906 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.4898 | 0.34685 | 234.7842 | 235.4386 | 16.8461 | 0.026516 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.4992 | 83.5686 | 231.4 | 236.6517 | -17.3827 | -0.97904 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.4981 | 0.34685 | 234.7459 | 235.4386 | 16.8486 | 0.026512 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.5075 | 83.5686 | 231.4 | 236.6517 | -17.39 | -0.97903 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.5065 | 0.34685 | 234.7076 | 235.4386 | 16.8511 | 0.026508 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.5159 | 83.5942 | 231.4 | 236.6517 | -17.3971 | -0.97902 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.5148 | 0.34685 | 234.6692 | 235.4386 | 16.8535 | 0.026505 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.5242 | 83.5942 | 231.4 | 236.6517 | -17.4041 | -0.97901 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.5231 | 0.34685 | 234.6309 | 235.4386 | 16.856 | 0.026501 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.5325 | 83.5942 | 231.4 | 236.6517 | -17.411 | -0.97899 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.5315 | 0.37547 | 234.5926 | 235.329 | 16.8584 | 0.028192 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.5409 | 83.5942 | 231.4 | 236.6517 | -17.4177 | -0.97898 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.5398 | 0.37547 | 234.5543 | 235.2195 | 16.8608 | 0.028188 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.5492 | 83.5942 | 231.4 | 236.6517 | -17.4242 | -0.97896 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.5481 | 0.33365 | 234.5159 | 235.2195 | 16.8647 | 0.025705 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.5576 | 83.5942 | 231.4 | 236.6517 | -17.4303 | -0.97895 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.5565 | 0.33365 | 234.4776 | 235.2195 | 16.8685 | 0.025699 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.5659 | 83.5813 | 231.4 | 236.6516 | -17.4364 | -0.97893 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.5648 | 0.33365 | 234.4393 | 235.2195 | 16.8724 | 0.025693 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.5742 | 83.5813 | 231.4 | 236.6516 | -17.4424 | -0.97891 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.5731 | 0.33365 | 234.401 | 235.2195 | 16.8762 | 0.025687 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.5826 | 83.5813 | 231.4 | 236.6517 | -17.4482 | -0.9789 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.5815 | 0.33365 | 234.4 | 235.2195 | 16.8801 | 0.025681 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.5909 | 83.5813 | 231.4 | 236.6517 | -17.4539 | -0.97888 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.5898 | 0.33365 | 234.4 | 235.2195 | 16.884 | 0.025675 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.5992 | 83.5985 | 231.4 | 236.5969 | -17.4596 | -0.97888 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.5981 | 0.35146 | 234.4 | 235.3372 | 16.8878 | 0.026723 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.6076 | 83.5985 | 231.4 | 236.5421 | -17.4652 | -0.97887 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.6064 | 0.35146 | 234.4 | 235.455 | 16.8917 | 0.026717 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.6159 | 83.5985 | 231.4 | 236.5421 | -17.4708 | -0.97885 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.6148 | 0.35146 | 234.4 | 235.455 | 16.8956 | 0.026711 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.6243 | 83.5985 | 231.4 | 236.542 | -17.4762 | -0.97884 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.6231 | 0.35146 | 234.4 | 235.455 | 16.8995 | 0.026705 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.6326 | 83.5985 | 231.4 | 236.5421 | -17.4817 | -0.97883 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.6314 | 0.35146 | 234.4 | 235.455 | 16.9034 | 0.026699 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.6409 | 83.5985 | 231.4 | 236.5421 | -17.4871 | -0.97881 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.6398 | 0.35146 | 234.4 | 235.455 | 16.9073 | 0.026692 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.6493 | 83.5985 | 231.4 | 236.5421 | -17.4924 | -0.9788 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.6481 | 0.37606 | 234.4 | 235.3867 | 16.9111 | 0.02814 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.6576 | 83.5985 | 231.4 | 236.542 | -17.4976 | -0.97879 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.6564 | 0.37606 | 234.4 | 235.3184 | 16.9149 | 0.028133 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.6659 | 83.5985 | 231.4 | 236.542 | -17.5028 | -0.97878 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.6648 | 0.37606 | 234.4 | 235.3184 | 16.9188 | 0.028127 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.6743 | 83.5985 | 231.4 | 236.5421 | -17.508 | -0.97877 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.6731 | 0.37606 | 234.4 | 235.3184 | 16.9226 | 0.028121 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.6826 | 83.5985 | 231.4 | 236.5421 | -17.513 | -0.97875 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.6814 | 0.31489 | 234.4 | 235.3184 | 16.9284 | 0.024501 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.691 | 83.5985 | 231.4 | 236.5421 | -17.5181 | -0.97874 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.6898 | 0.31489 | 234.4 | 235.3184 | 16.9341 | 0.024493 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.6993 | 83.6059 | 231.4 | 236.542 | -17.5231 | -0.97873 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.6981 | 0.31489 | 234.4 | 235.3184 | 16.9398 | 0.024485 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.7076 | 83.6059 | 231.4 | 236.542 | -17.5281 | -0.97872 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.7064 | 0.31489 | 234.4 | 235.3184 | 16.9456 | 0.024477 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.716 | 83.6059 | 231.4 | 236.542 | -17.533 | -0.97871 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.7147 | 0.31489 | 234.4 | 235.3184 | 16.9513 | 0.024468 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.7243 | 83.6059 | 231.4 | 236.542 | -17.5378 | -0.9787 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.7231 | 0.31489 | 234.4 | 235.3184 | 16.9571 | 0.02446 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.7327 | 83.6059 | 231.4 | 236.542 | -17.5425 | -0.97869 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.7314 | 0.31489 | 234.4 | 235.3184 | 16.9603 | 0.024455 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.741 | 83.6059 | 231.4 | 236.5421 | -17.547 | -0.97868 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.7397 | 0.31489 | 234.4 | 235.3184 | 16.9635 | 0.024451 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.7493 | 83.6074 | 231.4 | 236.5651 | -17.5516 | -0.97867 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.7481 | 0.31489 | 234.4 | 235.3184 | 16.9668 | 0.024446 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.7577 | 83.6074 | 231.4 | 236.5881 | -17.5561 | -0.97866 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.7564 | 0.31489 | 234.4 | 235.3184 | 16.97 | 0.024441 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.766 | 83.6074 | 231.4 | 236.5881 | -17.5605 | -0.97865 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.7647 | 0.33256 | 234.4 | 235.4373 | 16.9732 | 0.025476 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.7743 | 83.6074 | 231.4 | 236.5881 | -17.5647 | -0.97864 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.7731 | 0.33256 | 234.4 | 235.5562 | 16.9765 | 0.025472 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.7827 | 83.6074 | 231.4 | 236.5881 | -17.5688 | -0.97863 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.7814 | 0.36034 | 234.4 | 235.5013 | 16.9798 | 0.027101 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.791 | 83.6074 | 231.4 | 236.5881 | -17.5726 | -0.97862 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.7897 | 0.36034 | 234.4 | 235.4463 | 16.9832 | 0.027096 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.7993 | 83.6074 | 231.4 | 236.5881 | -17.5763 | -0.97861 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.798 | 0.36034 | 234.4 | 235.4463 | 16.9865 | 0.02709 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.8077 | 83.6074 | 231.4 | 236.5881 | -17.5799 | -0.9786 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.8064 | 0.36034 | 234.4 | 235.4463 | 16.9899 | 0.027085 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.816 | 83.6074 | 231.4 | 236.5881 | -17.5832 | -0.97859 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.8147 | 0.36034 | 234.4 | 235.4463 | 16.9933 | 0.02708 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.8244 | 83.6074 | 231.4 | 236.5881 | -17.5864 | -0.97859 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.823 | 0.36034 | 234.4 | 235.4463 | 16.9967 | 0.027074 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.8327 | 83.6037 | 231.4 | 236.5881 | -17.5894 | -0.97858 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.8314 | 0.36034 | 234.4 | 235.4463 | 17 | 0.027069 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.841 | 83.6037 | 231.4 | 236.5881 | -17.5922 | -0.97857 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.8397 | 0.36034 | 234.4 | 235.4463 | 17.0034 | 0.027064 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.8494 | 83.6037 | 231.4 | 236.5881 | -17.5948 | -0.97856 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.848 | 0.36034 | 234.4 | 235.4463 | 17.0068 | 0.027058 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.8577 | 83.6037 | 231.4 | 236.5881 | -17.5973 | -0.97856 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.8564 | 0.36034 | 234.4 | 235.4463 | 17.0102 | 0.027053 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.866 | 83.6037 | 231.4 | 236.5881 | -17.5995 | -0.97855 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.8647 | 0.36034 | 234.4 | 235.4463 | 17.0136 | 0.027047 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.8744 | 83.6037 | 231.4 | 236.5881 | -17.6016 | -0.97855 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.873 | 0.36034 | 234.4 | 235.4463 | 17.017 | 0.027042 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.8827 | 83.6037 | 231.4 | 236.5881 | -17.6035 | -0.97854 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.8814 | 0.36034 | 234.4 | 235.4463 | 17.0204 | 0.027037 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.8911 | 83.6037 | 231.4 | 236.5881 | -17.6053 | -0.97854 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.8897 | 0.36034 | 234.4 | 235.4463 | 17.0238 | 0.027031 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.8994 | 83.6037 | 231.4 | 236.5881 | -17.6069 | -0.97854 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.898 | 0.37475 | 234.4 | 235.3401 | 17.0272 | 0.027871 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.9077 | 83.6037 | 231.4 | 236.5881 | -17.6084 | -0.97853 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.9064 | 0.37475 | 234.4 | 235.2339 | 17.0306 | 0.027865 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.9161 | 83.6037 | 231.4 | 236.5881 | -17.6098 | -0.97853 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.9147 | 0.39177 | 234.4 | 235.2339 | 17.034 | 0.028858 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.9244 | 83.6037 | 231.4 | 236.5881 | -17.6111 | -0.97853 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.923 | 0.39177 | 234.4 | 235.2339 | 17.0373 | 0.028852 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.9327 | 83.6037 | 231.4 | 236.5881 | -17.6125 | -0.97852 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.9314 | 0.41132 | 234.4 | 235.3443 | 17.0407 | 0.029992 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.9411 | 83.6037 | 231.4 | 236.5881 | -17.614 | -0.97852 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.9397 | 0.41132 | 234.4 | 235.4548 | 17.044 | 0.029986 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.9494 | 83.6037 | 231.4 | 236.5881 | -17.6155 | -0.97851 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.948 | 0.41132 | 234.4 | 235.4548 | 17.0474 | 0.02998 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.9578 | 83.6037 | 231.4 | 236.5881 | -17.6171 | -0.97851 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.9563 | 0.41132 | 234.4 | 235.4548 | 17.0508 | 0.029974 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.9661 | 83.6037 | 231.4 | 236.5881 | -17.6188 | -0.97851 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.9647 | 0.41132 | 234.4 | 235.4548 | 17.0527 | 0.029971 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.9744 | 83.6037 | 231.4 | 236.5881 | -17.6206 | -0.9785 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.973 | 0.41132 | 234.4 | 235.4548 | 17.0546 | 0.029968 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.9828 | 83.6037 | 231.4 | 236.5881 | -17.6225 | -0.9785 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.9813 | 0.41132 | 234.4 | 235.4548 | 17.0566 | 0.029964 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.9911 | 83.6037 | 231.4 | 236.5881 | -17.6243 | -0.97849 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.9897 | 0.41132 | 234.4 | 235.4548 | 17.0585 | 0.029961 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
3.9995 | 83.6037 | 231.4 | 236.5881 | -17.6261 | -0.97849 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 3.998 | 0.41132 | 234.4 | 235.4548 | 17.0604 | 0.029957 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.0078 | 83.6037 | 231.4 | 236.5881 | -17.6278 | -0.97849 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.0063 | 0.41132 | 234.4 | 235.4548 | 17.0623 | 0.029954 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.0161 | 83.6037 | 231.4 | 236.5881 | -17.6296 | -0.97848 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.0147 | 0.41132 | 234.4 | 235.4548 | 17.0642 | 0.029951 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.0245 | 83.6037 | 231.4 | 236.5881 | -17.6313 | -0.97848 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.023 | 0.41132 | 234.4 | 235.4548 | 17.0661 | 0.029947 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.0328 | 83.6037 | 231.4 | 236.5881 | -17.6331 | -0.97847 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.0313 | 0.41132 | 234.4 | 235.4548 | 17.068 | 0.029944 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.0411 | 83.6037 | 231.4 | 236.5881 | -17.6348 | -0.97847 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.0396 | 0.41132 | 234.4 | 235.4548 | 17.0699 | 0.029941 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.0495 | 83.6037 | 231.4 | 236.5881 | -17.6365 | -0.97847 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.048 | 0.41132 | 234.4 | 235.4548 | 17.0718 | 0.029937 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.0578 | 83.6037 | 231.4 | 236.5881 | -17.6382 | -0.97846 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.0563 | 0.41132 | 234.4 | 235.4548 | 17.0737 | 0.029934 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.0661 | 83.6037 | 231.4 | 236.5881 | -17.6399 | -0.97846 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.0646 | 0.41132 | 234.4 | 235.4548 | 17.0757 | 0.029931 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.0745 | 83.6037 | 231.4 | 236.5881 | -17.6416 | -0.97845 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.073 | 0.41132 | 234.4 | 235.4548 | 17.0776 | 0.029927 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.0828 | 83.6037 | 231.4 | 236.5881 | -17.6433 | -0.97845 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.0813 | 0.30123 | 234.4 | 235.4049 | 17.0695 | 0.023499 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.0912 | 83.6037 | 231.4 | 236.5881 | -17.645 | -0.97845 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.0896 | 0.30123 | 234.4 | 235.3549 | 17.0613 | 0.02351 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.0995 | 83.6037 | 231.4 | 236.5881 | -17.6467 | -0.97844 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.098 | 0.30123 | 234.4 | 235.3549 | 17.0513 | 0.023524 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.1078 | 83.6037 | 231.4 | 236.5881 | -17.6483 | -0.97844 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.1063 | 0.30123 | 234.4 | 235.355 | 17.0413 | 0.023538 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.1162 | 83.6037 | 231.4 | 236.5881 | -17.6498 | -0.97843 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.1146 | 0.34088 | 234.4 | 235.355 | 17.0145 | 0.025903 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.1245 | 83.6037 | 231.4 | 236.5881 | -17.6513 | -0.97843 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.123 | 0.34088 | 234.4 | 235.355 | 16.9877 | 0.025944 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.1328 | 83.6037 | 231.4 | 236.5881 | -17.6526 | -0.97843 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.1313 | 0.34088 | 234.4 | 235.355 | 16.9609 | 0.025985 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.1412 | 83.6037 | 231.4 | 236.5881 | -17.6539 | -0.97842 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.1396 | 0.34088 | 234.4 | 235.3549 | 16.9342 | 0.026026 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.1495 | 83.6037 | 231.4 | 236.5881 | -17.6551 | -0.97842 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.148 | 0.34566 | 234.4 | 235.3549 | 16.9073 | 0.02635 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.1579 | 83.6037 | 231.4 | 236.5881 | -17.6563 | -0.97842 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.1563 | 0.34566 | 234.4 | 235.3549 | 16.8805 | 0.026392 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.1662 | 83.6037 | 231.4 | 236.5881 | -17.6573 | -0.97842 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.1646 | 0.34566 | 234.4 | 235.3549 | 16.8537 | 0.026434 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.1745 | 83.6037 | 231.4 | 236.5881 | -17.6583 | -0.97841 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.173 | 0.34566 | 234.4 | 235.3549 | 16.8269 | 0.026476 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.1829 | 83.6037 | 231.4 | 236.5881 | -17.6592 | -0.97841 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.1813 | 0.34566 | 234.4 | 235.3549 | 16.8001 | 0.026518 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.1912 | 83.6037 | 231.4 | 236.5881 | -17.6601 | -0.97841 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.1896 | 0.34566 | 234.4 | 235.3549 | 16.7733 | 0.02656 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.1995 | 83.6037 | 231.4 | 236.5881 | -17.661 | -0.97841 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.1979 | 0.34566 | 234.4 | 235.3549 | 16.7463 | 0.026603 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.2079 | 83.6037 | 231.4 | 236.5881 | -17.6619 | -0.97841 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.2063 | 0.34566 | 234.4 | 235.3549 | 16.7194 | 0.026646 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.2162 | 83.5839 | 231.4 | 236.5173 | -17.6628 | -0.97839 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.2146 | 0.34566 | 234.4 | 235.3549 | 16.6924 | 0.026689 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.2245 | 83.5839 | 231.4 | 236.4465 | -17.6638 | -0.97839 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.2229 | 0.34566 | 234.4 | 235.3549 | 16.6655 | 0.026732 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.2329 | 83.5839 | 231.4 | 236.4465 | -17.6648 | -0.97839 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.2313 | 0.34527 | 234.4 | 235.3549 | 16.6357 | 0.026756 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.2412 | 83.5839 | 231.4 | 236.4465 | -17.6659 | -0.97839 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.2396 | 0.34527 | 234.4 | 235.3549 | 16.6059 | 0.026804 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.2496 | 83.5839 | 231.4 | 236.4465 | -17.667 | -0.97838 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.2479 | 0.35211 | 234.4 | 235.3549 | 16.5732 | 0.02727 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.2579 | 83.5839 | 231.4 | 236.4465 | -17.6681 | -0.97838 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.2563 | 0.35211 | 234.4 | 235.3549 | 16.5404 | 0.027324 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.2662 | 83.5839 | 231.4 | 236.4465 | -17.6693 | -0.97838 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.2646 | 0.36706 | 234.4 | 235.3549 | 16.5049 | 0.028287 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.2746 | 83.5839 | 231.4 | 236.4465 | -17.6706 | -0.97837 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.2729 | 0.36706 | 234.4 | 235.3549 | 16.4695 | 0.028348 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.2829 | 83.561 | 231.4 | 236.5698 | -17.672 | -0.97836 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.2812 | 0.35952 | 234.4 | 235.3549 | 16.4308 | 0.027956 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.2913 | 83.561 | 231.4 | 236.693 | -17.6735 | -0.97836 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.2896 | 0.35952 | 234.4 | 235.3549 | 16.3921 | 0.028022 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.2996 | 83.561 | 231.4 | 236.693 | -17.6751 | -0.97835 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.2979 | 0.34791 | 234.4 | 235.3549 | 16.346 | 0.027392 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.3079 | 83.561 | 231.4 | 236.693 | -17.6767 | -0.97835 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.3062 | 0.34791 | 234.4 | 235.3549 | 16.2998 | 0.027469 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.3163 | 83.561 | 231.4 | 236.6931 | -17.6785 | -0.97834 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.3146 | 0.34926 | 234.4 | 235.3549 | 16.2488 | 0.027638 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.3246 | 83.561 | 231.4 | 236.6931 | -17.6803 | -0.97834 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.3229 | 0.34926 | 234.4 | 235.3549 | 16.1978 | 0.027725 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.3329 | 83.561 | 231.4 | 236.6931 | -17.6822 | -0.97834 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.3312 | 0.38093 | 234.4 | 235.3549 | 16.1399 | 0.029784 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.3413 | 83.561 | 231.4 | 236.693 | -17.6842 | -0.97833 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.3396 | 0.38093 | 234.4 | 235.3549 | 16.082 | 0.029891 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.3496 | 83.561 | 231.4 | 236.693 | -17.6862 | -0.97833 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.3479 | 0.38093 | 234.4 | 235.3549 | 16.024 | 0.029999 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.358 | 83.561 | 231.4 | 236.693 | -17.6882 | -0.97832 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.3562 | 0.38093 | 234.4 | 235.3549 | 15.9661 | 0.030108 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.3663 | 83.5443 | 231.4 | 236.6158 | -17.6903 | -0.97831 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.3646 | 0.38093 | 234.4 | 235.3549 | 15.9082 | 0.030217 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.3746 | 83.5443 | 231.4 | 236.5386 | -17.6925 | -0.9783 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.3729 | 0.38093 | 234.4 | 235.3549 | 15.8503 | 0.030328 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.383 | 83.5725 | 231.4 | 236.5386 | -17.6948 | -0.97831 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.3812 | 0.38093 | 234.4 | 235.355 | 15.7924 | 0.030439 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.3913 | 83.5725 | 231.4 | 236.5386 | -17.697 | -0.97831 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.3896 | 0.38093 | 234.4 | 235.355 | 15.7345 | 0.030551 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.3996 | 83.6056 | 231.4 | 236.5386 | -17.6993 | -0.97832 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.3979 | 0.38093 | 234.4 | 235.355 | 15.6766 | 0.030664 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.408 | 83.6056 | 231.4 | 236.5386 | -17.7016 | -0.97831 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.4062 | 0.38093 | 234.4 | 235.355 | 15.6187 | 0.030777 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.4163 | 83.6056 | 231.4 | 236.5386 | -17.704 | -0.97831 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.4146 | 0.38093 | 234.4 | 235.355 | 15.5608 | 0.030892 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.4247 | 83.6056 | 231.4 | 236.5386 | -17.7063 | -0.9783 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.4229 | 0.38093 | 234.4 | 235.3549 | 15.5028 | 0.031007 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.433 | 83.6056 | 231.4 | 236.5386 | -17.7086 | -0.9783 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.4312 | 0.38093 | 234.4 | 235.3549 | 15.4449 | 0.031123 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.4413 | 83.6056 | 231.4 | 236.5386 | -17.711 | -0.97829 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.4395 | 0.38093 | 234.4 | 235.3549 | 15.387 | 0.03124 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.4497 | 83.6481 | 231.4 | 236.6554 | -17.7133 | -0.97831 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.4479 | 0.37236 | 234.4 | 235.3549 | 15.3269 | 0.030805 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.458 | 83.6481 | 231.4 | 236.7721 | -17.7155 | -0.9783 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.4562 | 0.37236 | 234.4 | 235.3549 | 15.2668 | 0.030926 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.4663 | 83.6481 | 231.4 | 236.7721 | -17.7177 | -0.9783 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.4645 | 0.36804 | 234.4 | 235.4317 | 15.2046 | 0.030768 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.4747 | 83.6481 | 231.4 | 236.772 | -17.7199 | -0.97829 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.4729 | 0.36804 | 234.4 | 235.5084 | 15.1423 | 0.030894 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.483 | 83.6481 | 231.4 | 236.772 | -17.722 | -0.97829 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.4812 | 0.38179 | 234.4 | 235.3804 | 15.0766 | 0.03194 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.4913 | 83.6481 | 231.4 | 236.772 | -17.7241 | -0.97828 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.4895 | 0.38179 | 234.4 | 235.2524 | 15.0109 | 0.032079 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.4997 | 83.632 | 231.4 | 236.6856 | -17.7262 | -0.97827 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.4979 | 0.342 | 234.4 | 235.2524 | 14.9481 | 0.029556 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.508 | 83.632 | 231.4 | 236.5992 | -17.7283 | -0.97826 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.5062 | 0.342 | 234.4 | 235.2524 | 14.8853 | 0.029681 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.5164 | 83.632 | 231.4 | 236.5993 | -17.7303 | -0.97826 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.5145 | 0.31728 | 234.4 | 235.2524 | 14.8172 | 0.028151 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.5247 | 83.632 | 231.4 | 236.5993 | -17.7324 | -0.97825 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.5229 | 0.31728 | 234.4 | 235.2524 | 14.749 | 0.02828 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.533 | 83.6172 | 231.4 | 236.5993 | -17.7345 | -0.97824 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.5312 | 0.30804 | 234.4 | 235.2523 | 14.6911 | 0.027764 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.5414 | 83.6172 | 231.4 | 236.5993 | -17.7367 | -0.97823 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.5395 | 0.30804 | 234.4 | 235.2523 | 14.6332 | 0.027874 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.5497 | 83.6172 | 231.4 | 236.5993 | -17.7389 | -0.97823 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.5478 | 0.30804 | 234.4 | 235.2523 | 14.5753 | 0.027985 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.558 | 83.6172 | 231.4 | 236.5993 | -17.7413 | -0.97822 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.5562 | 0.30804 | 234.4 | 235.2524 | 14.5174 | 0.028096 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.5664 | 83.6172 | 231.4 | 236.5993 | -17.7437 | -0.97822 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.5645 | 0.30804 | 234.4 | 235.2524 | 14.4595 | 0.028208 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.5747 | 83.6172 | 231.4 | 236.5993 | -17.7461 | -0.97821 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.5728 | 0.30804 | 234.4 | 235.2524 | 14.4017 | 0.028322 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.5831 | 83.6172 | 231.4 | 236.5993 | -17.7486 | -0.97821 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.5812 | 0.30804 | 234.4 | 235.2524 | 14.3438 | 0.028436 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.5914 | 83.6172 | 231.4 | 236.5992 | -17.7512 | -0.9782 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.5895 | 0.30804 | 234.4 | 235.2524 | 14.2859 | 0.028551 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.5997 | 83.6172 | 231.4 | 236.5993 | -17.7539 | -0.97819 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.5978 | 0.29786 | 234.4 | 235.2524 | 14.2281 | 0.027952 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.6081 | 83.6172 | 231.4 | 236.5993 | -17.7566 | -0.97819 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.6062 | 0.29786 | 234.4 | 235.2524 | 14.1702 | 0.028066 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.6164 | 83.6007 | 231.4 | 236.7046 | -17.7594 | -0.97817 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.6145 | 0.28543 | 234.4 | 235.3387 | 14.1123 | 0.027301 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.6248 | 83.6007 | 231.4 | 236.81 | -17.7623 | -0.97817 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.6228 | 0.28543 | 234.4 | 235.4251 | 14.0545 | 0.027414 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.6331 | 83.6007 | 231.4 | 236.81 | -17.7651 | -0.97816 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.6312 | 0.27064 | 234.4 | 235.3153 | 13.9966 | 0.026472 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.6414 | 83.6007 | 231.4 | 236.81 | -17.7679 | -0.97815 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.6395 | 0.27064 | 234.4 | 235.2056 | 13.9388 | 0.026581 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.6498 | 83.6003 | 231.4 | 236.71 | -17.7707 | -0.97815 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.6478 | 0.27064 | 234.4 | 235.2056 | 13.8838 | 0.026687 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.6581 | 83.6003 | 231.4 | 236.6099 | -17.7735 | -0.97814 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.6562 | 0.27064 | 234.4 | 235.2056 | 13.8287 | 0.026793 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.6664 | 83.6003 | 231.4 | 236.6099 | -17.7761 | -0.97813 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.6645 | 0.33291 | 234.4 | 235.2056 | 13.7674 | 0.031429 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.6748 | 83.6003 | 231.4 | 236.6099 | -17.7788 | -0.97813 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.6728 | 0.33291 | 234.4 | 235.2056 | 13.706 | 0.03157 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.6831 | 83.5865 | 231.4 | 236.6098 | -17.7814 | -0.97811 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.6811 | 0.33291 | 234.4 | 235.2056 | 13.6473 | 0.031705 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.6915 | 83.5865 | 231.4222 | 236.6098 | -17.7839 | -0.97811 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.6895 | 0.33291 | 234.4 | 235.2056 | 13.5886 | 0.031842 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.6998 | 83.6262 | 231.4606 | 236.6098 | -17.7863 | -0.97812 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.6978 | 0.33291 | 234.4 | 235.2056 | 13.5332 | 0.031973 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.7081 | 83.6262 | 231.4989 | 236.6099 | -17.7886 | -0.97812 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.7061 | 0.33291 | 234.4 | 235.2056 | 13.4777 | 0.032104 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.7165 | 83.6262 | 231.5373 | 236.6099 | -17.7906 | -0.97811 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.7145 | 0.31371 | 234.4 | 235.2329 | 13.4149 | 0.030825 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.7248 | 83.6262 | 231.5756 | 236.6099 | -17.7925 | -0.97811 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.7228 | 0.31371 | 234.4 | 235.2602 | 13.3521 | 0.03097 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.7331 | 83.6262 | 231.614 | 236.6099 | -17.7943 | -0.9781 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.7311 | 0.31371 | 234.4 | 235.2602 | 13.2941 | 0.031105 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.7415 | 83.6262 | 231.6523 | 236.6099 | -17.7958 | -0.9781 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.7395 | 0.31371 | 234.4 | 235.2602 | 13.2362 | 0.031241 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.7498 | 83.6262 | 231.6907 | 236.6099 | -17.7973 | -0.9781 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.7478 | 0.31371 | 234.4 | 235.2602 | 13.1852 | 0.031362 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.7581 | 83.6262 | 231.729 | 236.6099 | -17.7985 | -0.97809 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.7561 | 0.31371 | 234.4 | 235.2602 | 13.1341 | 0.031483 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.7665 | 83.6746 | 231.7674 | 236.6099 | -17.7995 | -0.97811 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.7645 | 0.3109 | 234.4 | 235.1995 | 13.0831 | 0.031392 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.7748 | 83.6746 | 231.8057 | 236.6099 | -17.8003 | -0.97811 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.7728 | 0.3109 | 234.4 | 235.1388 | 13.032 | 0.031514 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.7832 | 83.6578 | 231.8441 | 236.5217 | -17.8008 | -0.9781 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.7811 | 0.31091 | 234.4 | 235.1388 | 12.981 | 0.031639 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.7915 | 83.6578 | 231.8824 | 236.4335 | -17.8011 | -0.9781 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.7894 | 0.31091 | 234.4 | 235.1388 | 12.9299 | 0.031764 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.7998 | 83.6295 | 231.9208 | 236.528 | -17.8012 | -0.97809 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.7978 | 0.31091 | 234.4 | 235.1388 | 12.8789 | 0.03189 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.8082 | 83.6295 | 231.9592 | 236.6225 | -17.8012 | -0.97809 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.8061 | 0.31091 | 234.4 | 235.1388 | 12.8278 | 0.032017 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.8165 | 83.6161 | 231.9975 | 236.6225 | -17.8012 | -0.97808 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.8144 | 0.31091 | 234.4 | 235.1388 | 12.7768 | 0.032144 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.8248 | 83.6161 | 232.0359 | 236.6226 | -17.8011 | -0.97808 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.8228 | 0.31091 | 234.4 | 235.1388 | 12.7257 | 0.032273 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.8332 | 83.6161 | 232.0742 | 236.6226 | -17.8011 | -0.97808 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.8311 | 0.31091 | 234.4 | 235.1388 | 12.6747 | 0.032403 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.8415 | 83.6161 | 232.1126 | 236.6225 | -17.8011 | -0.97808 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.8394 | 0.31091 | 234.4 | 235.1388 | 12.6236 | 0.032534 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.8499 | 83.6161 | 232.1509 | 236.6225 | -17.8011 | -0.97808 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.8478 | 0.29351 | 234.4 | 235.1388 | 12.5702 | 0.03129 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.8582 | 83.6161 | 232.1893 | 236.6225 | -17.801 | -0.97808 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.8561 | 0.29351 | 234.4 | 235.1388 | 12.5169 | 0.031423 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.8665 | 83.6161 | 232.2276 | 236.6225 | -17.8011 | -0.97808 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.8644 | 0.31815 | 234.4 | 235.1387 | 12.4629 | 0.033532 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.8749 | 83.6161 | 232.266 | 236.6225 | -17.8012 | -0.97808 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.8727 | 0.31815 | 234.4 | 235.1387 | 12.4089 | 0.033678 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.8832 | 83.6161 | 232.3043 | 236.6225 | -17.8014 | -0.97808 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.8811 | 0.26864 | 234.4 | 235.1387 | 12.3543 | 0.029826 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.8915 | 83.6161 | 232.3427 | 236.6225 | -17.8017 | -0.97808 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.8894 | 0.26864 | 234.4 | 235.1388 | 12.2998 | 0.029958 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.8999 | 83.6161 | 232.381 | 236.6225 | -17.8021 | -0.97808 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.8977 | 0.24238 | 234.4 | 235.1388 | 12.2452 | 0.027949 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.9082 | 83.6161 | 232.4194 | 236.6225 | -17.8025 | -0.97808 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.9061 | 0.24238 | 234.4 | 235.1388 | 12.1906 | 0.028074 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.9166 | 83.6572 | 232.4577 | 236.555 | -17.8029 | -0.9781 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.9144 | 0.21704 | 234.4 | 235.1388 | 12.1349 | 0.026118 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.9249 | 83.6572 | 232.4961 | 236.4874 | -17.8033 | -0.9781 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.9227 | 0.21704 | 234.4 | 235.1388 | 12.0791 | 0.026238 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.9332 | 83.6572 | 232.5344 | 236.4875 | -17.8038 | -0.9781 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.9311 | 0.19964 | 234.4 | 235.1388 | 12.0263 | 0.024908 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.9416 | 83.6572 | 232.5728 | 236.4877 | -17.8042 | -0.97809 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.9394 | 0.19964 | 234.4 | 235.1388 | 11.9735 | 0.025018 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.9499 | 83.6199 | 232.6111 | 236.5944 | -17.8046 | -0.97807 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.9477 | 0.19964 | 234.4 | 235.1388 | 11.9272 | 0.025115 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.9583 | 83.6199 | 232.6495 | 236.7011 | -17.8051 | -0.97807 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.956 | 0.19964 | 234.4 | 235.1388 | 11.881 | 0.025212 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.9666 | 83.6199 | 232.6879 | 236.701 | -17.8055 | -0.97807 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.9644 | 0.19964 | 234.4 | 235.1388 | 11.8347 | 0.025311 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.9749 | 83.6199 | 232.7262 | 236.701 | -17.806 | -0.97807 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.9727 | 0.19964 | 234.4 | 235.1388 | 11.7884 | 0.02541 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.9833 | 83.6229 | 232.7645 | 236.701 | -17.8064 | -0.97807 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.981 | 0.19964 | 234.4 | 235.1387 | 11.7422 | 0.02551 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.9916 | 83.6229 | 232.8029 | 236.7011 | -17.8068 | -0.97807 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.9894 | 0.19964 | 234.4 | 235.1387 | 11.6959 | 0.025611 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
4.9999 | 83.6229 | 232.8412 | 236.7011 | -17.8071 | -0.97807 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 4.9977 | 0.19964 | 234.4 | 235.1387 | 11.6497 | 0.025713 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.0083 | 83.6229 | 232.8796 | 236.701 | -17.8074 | -0.97807 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.006 | 0.19964 | 234.4 | 235.1388 | 11.6034 | 0.025815 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.0166 | 83.6229 | 232.918 | 236.701 | -17.8076 | -0.97807 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.0144 | 0.19964 | 234.4 | 235.1388 | 11.5571 | 0.025918 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.0249 | 83.6229 | 232.9563 | 236.701 | -17.8078 | -0.97807 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.0227 | 0.19964 | 234.4 | 235.1388 | 11.5108 | 0.026022 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.0333 | 83.6229 | 232.9947 | 236.7011 | -17.8079 | -0.97807 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.031 | 0.19964 | 234.4 | 235.1387 | 11.4646 | 0.026127 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.0416 | 83.6229 | 233.033 | 236.7011 | -17.8079 | -0.97807 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.0394 | 0.19964 | 234.4 | 235.1387 | 11.4183 | 0.026233 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.05 | 83.6064 | 233.0714 | 236.6137 | -17.8078 | -0.97806 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.0477 | 0.19964 | 234.4 | 235.1387 | 11.372 | 0.02634 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.0583 | 83.6064 | 233.1097 | 236.5264 | -17.8077 | -0.97806 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.056 | 0.19964 | 234.4 | 235.1387 | 11.3257 | 0.026447 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.0666 | 83.6068 | 233.1481 | 236.5264 | -17.8076 | -0.97806 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.0643 | 0.17802 | 234.4 | 235.1387 | 11.2774 | 0.024645 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.075 | 83.6068 | 233.1864 | 236.5264 | -17.8075 | -0.97806 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.0727 | 0.17802 | 234.4 | 235.1388 | 11.229 | 0.024751 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.0833 | 83.6068 | 233.2248 | 236.5264 | -17.8073 | -0.97806 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.081 | 0.14357 | 234.4 | 235.1387 | 11.187 | 0.021767 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.0916 | 83.6068 | 233.2631 | 236.5264 | -17.8072 | -0.97806 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.0893 | 0.14357 | 234.4 | 235.1387 | 11.145 | 0.021849 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.1 | 83.5902 | 233.3015 | 236.6327 | -17.8069 | -0.97805 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.0977 | 0.13101 | 234.4 | 235.1387 | 11.0949 | 0.020816 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.1083 | 83.5902 | 233.3398 | 236.7389 | -17.8067 | -0.97805 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.106 | 0.13101 | 234.4 | 235.1387 | 11.0448 | 0.020911 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.1167 | 83.5902 | 233.3782 | 236.739 | -17.8065 | -0.97806 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.1143 | 0.13558 | 234.4 | 235.1387 | 10.9913 | 0.021428 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.125 | 83.5902 | 233.4165 | 236.739 | -17.8064 | -0.97806 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.1227 | 0.13558 | 234.4 | 235.1388 | 10.9379 | 0.021533 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.1333 | 83.5902 | 233.4549 | 236.7393 | -17.8064 | -0.97806 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.131 | 0.10855 | 234.4 | 235.1388 | 10.8966 | 0.019135 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.1417 | 83.5902 | 233.4932 | 236.7395 | -17.8066 | -0.97805 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.1393 | 0.10855 | 234.4 | 235.1388 | 10.8554 | 0.019208 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.15 | 83.5924 | 233.5316 | 236.6525 | -17.8068 | -0.97806 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.1476 | 0.096677 | 234.4 | 235.1388 | 10.8115 | 0.018188 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.1583 | 83.5924 | 233.5699 | 236.5656 | -17.8071 | -0.97805 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.156 | 0.096677 | 234.4 | 235.1388 | 10.7676 | 0.018262 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.1667 | 83.5924 | 233.6083 | 236.5656 | -17.8074 | -0.97805 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.1643 | 0.096677 | 234.4 | 235.1388 | 10.7238 | 0.018337 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.175 | 83.5924 | 233.6467 | 236.5656 | -17.8079 | -0.97805 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.1726 | 0.096677 | 234.4 | 235.1388 | 10.6799 | 0.018413 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.1833 | 83.5786 | 233.685 | 236.5656 | -17.8086 | -0.97804 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.181 | 0.096677 | 234.4 | 235.1388 | 10.636 | 0.018488 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.1917 | 83.5786 | 233.7233 | 236.5656 | -17.8095 | -0.97804 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.1893 | 0.096677 | 234.4 | 235.1388 | 10.5922 | 0.018565 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.2 | 83.5786 | 233.7617 | 236.5656 | -17.8106 | -0.97804 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.1976 | 0.096677 | 234.4 | 235.1387 | 10.5484 | 0.018642 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.2084 | 83.5786 | 233.8 | 236.5656 | -17.8119 | -0.97804 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.206 | 0.096677 | 234.4 | 235.1387 | 10.5046 | 0.01872 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.2167 | 83.5786 | 233.8384 | 236.5656 | -17.8134 | -0.97803 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.2143 | 0.10551 | 234.4 | 235.2253 | 10.4607 | 0.019642 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.225 | 83.5786 | 233.8768 | 236.5656 | -17.8149 | -0.97803 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.2226 | 0.10551 | 234.4 | 235.3118 | 10.4169 | 0.019724 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.2334 | 83.5977 | 233.9151 | 236.6423 | -17.8164 | -0.97804 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.2309 | 0.13559 | 234.4 | 235.2122 | 10.3698 | 0.022713 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.2417 | 83.5977 | 233.9535 | 236.719 | -17.8179 | -0.97803 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.2393 | 0.13559 | 234.4 | 235.1126 | 10.3228 | 0.022817 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.2501 | 83.5977 | 233.9918 | 236.719 | -17.8193 | -0.97803 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.2476 | 0.15448 | 234.4 | 235.1126 | 10.2724 | 0.024766 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.2584 | 83.5977 | 234.0302 | 236.719 | -17.8206 | -0.97803 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.2559 | 0.15448 | 234.4 | 235.1126 | 10.2221 | 0.024888 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.2667 | 83.583 | 234.0685 | 236.6453 | -17.822 | -0.97801 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.2643 | 0.16578 | 234.4 | 235.1126 | 10.1695 | 0.026126 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.2751 | 83.583 | 234.1069 | 236.5715 | -17.8233 | -0.97801 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.2726 | 0.16578 | 234.4 | 235.1126 | 10.117 | 0.026262 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.2834 | 83.583 | 234.1452 | 236.5715 | -17.8246 | -0.97801 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.2809 | 0.16578 | 234.4 | 235.1126 | 10.0673 | 0.026392 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.2917 | 83.583 | 234.1836 | 236.5715 | -17.8258 | -0.97801 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.2893 | 0.16578 | 234.4 | 235.1126 | 10.0175 | 0.026523 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.3001 | 83.5584 | 234.2219 | 236.5715 | -17.8269 | -0.97799 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.2976 | 0.15619 | 234.4 | 235.1126 | 9.9676 | 0.025694 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.3084 | 83.5584 | 234.2603 | 236.5715 | -17.8281 | -0.97799 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.3059 | 0.15619 | 234.4 | 235.1126 | 9.9178 | 0.025823 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.3168 | 83.5584 | 234.2986 | 236.5715 | -17.8292 | -0.97798 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.3142 | 0.1289 | 234.4 | 235.1126 | 9.8688 | 0.023188 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.3251 | 83.5584 | 234.337 | 236.5715 | -17.8302 | -0.97798 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.3226 | 0.1289 | 234.4 | 235.1126 | 9.8198 | 0.023304 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.3334 | 83.5584 | 234.3753 | 236.5715 | -17.8314 | -0.97798 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.3309 | 0.1289 | 234.4 | 235.1126 | 9.7793 | 0.0234 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.3418 | 83.5584 | 234.4137 | 236.5715 | -17.8325 | -0.97798 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.3392 | 0.1289 | 234.4 | 235.1126 | 9.7387 | 0.023498 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.3501 | 83.5938 | 234.452 | 236.5715 | -17.8336 | -0.97799 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.3476 | 0.15243 | 234.4 | 235.1126 | 9.6986 | 0.026018 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.3584 | 83.5938 | 234.4904 | 236.5715 | -17.8347 | -0.97799 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.3559 | 0.15243 | 234.4 | 235.1126 | 9.6585 | 0.026126 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.3668 | 83.5817 | 234.5287 | 236.5933 | -17.8357 | -0.97798 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.3642 | 0.15243 | 234.4 | 235.1126 | 9.6184 | 0.026235 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.3751 | 83.5817 | 234.5671 | 236.6151 | -17.8366 | -0.97798 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.3726 | 0.15243 | 234.4 | 235.1126 | 9.5783 | 0.026345 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.3835 | 83.5817 | 234.6055 | 236.6151 | -17.8373 | -0.97798 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.3809 | 0.15243 | 234.4 | 235.1126 | 9.5382 | 0.026456 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.3918 | 83.5817 | 234.6438 | 236.6151 | -17.838 | -0.97798 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.3892 | 0.15243 | 234.4 | 235.1126 | 9.4982 | 0.026567 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.4001 | 83.5817 | 234.6821 | 236.6151 | -17.8386 | -0.97797 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.3975 | 0.15243 | 234.4 | 235.1126 | 9.4581 | 0.02668 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.4085 | 83.5817 | 234.7205 | 236.6151 | -17.8393 | -0.97797 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.4059 | 0.15243 | 234.4 | 235.1126 | 9.418 | 0.026793 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.4168 | 83.5691 | 234.7589 | 236.6151 | -17.8399 | -0.97796 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.4142 | 0.15919 | 234.4 | 235.1126 | 9.3779 | 0.027628 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.4251 | 83.5691 | 234.7972 | 236.6151 | -17.8406 | -0.97796 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.4225 | 0.15919 | 234.4 | 235.1126 | 9.3377 | 0.027746 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.4335 | 83.5691 | 234.8356 | 236.6151 | -17.8413 | -0.97796 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.4309 | 0.15919 | 234.4 | 235.1126 | 9.2976 | 0.027866 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.4418 | 83.5691 | 234.8739 | 236.6151 | -17.842 | -0.97796 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.4392 | 0.15919 | 234.4 | 235.1126 | 9.2575 | 0.027986 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.4501 | 83.5896 | 234.9123 | 236.6151 | -17.8427 | -0.97797 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.4475 | 0.15919 | 234.4 | 235.1126 | 9.2174 | 0.028108 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.4585 | 83.5896 | 234.9506 | 236.6151 | -17.8434 | -0.97797 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.4559 | 0.15919 | 234.4 | 235.1126 | 9.1773 | 0.028231 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.4668 | 83.5733 | 234.989 | 236.5187 | -17.8441 | -0.97796 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.4642 | 0.16738 | 234.4 | 235.0262 | 9.1372 | 0.02925 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.4752 | 83.5733 | 235.0273 | 236.4223 | -17.8447 | -0.97796 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.4725 | 0.16738 | 234.4 | 234.9398 | 9.0971 | 0.029379 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.4835 | 83.5464 | 235.0657 | 236.5199 | -17.8455 | -0.97794 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.4809 | 0.19046 | 234.4 | 235.0276 | 9.0564 | 0.032056 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.4918 | 83.5464 | 235.104 | 236.6176 | -17.8463 | -0.97794 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.4892 | 0.19046 | 234.4 | 235.1155 | 9.0157 | 0.032201 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.5002 | 83.6084 | 235.1424 | 236.6173 | -17.847 | -0.97797 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.4975 | 0.19053 | 234.4 | 235.1155 | 8.9687 | 0.032376 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.5085 | 83.6084 | 235.1807 | 236.617 | -17.8478 | -0.97797 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.5058 | 0.19053 | 234.4 | 235.1155 | 8.9217 | 0.032547 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.5168 | 83.6084 | 235.2191 | 236.6171 | -17.8485 | -0.97796 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.5142 | 0.20584 | 234.4 | 235.1155 | 8.8802 | 0.03442 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.5252 | 83.6084 | 235.2574 | 236.6171 | -17.8491 | -0.97796 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.5225 | 0.20584 | 234.4 | 235.1155 | 8.8387 | 0.034582 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.5335 | 83.6425 | 235.2958 | 236.6171 | -17.8496 | -0.97798 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.5308 | 0.20584 | 234.4 | 235.1155 | 8.8005 | 0.034731 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.5419 | 83.6425 | 235.3341 | 236.6171 | -17.8498 | -0.97798 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.5392 | 0.20584 | 234.4 | 235.1155 | 8.7624 | 0.034882 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.5502 | 83.6605 | 235.3725 | 236.5314 | -17.8497 | -0.97799 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.5475 | 0.20584 | 234.4 | 235.1155 | 8.7268 | 0.035025 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.5585 | 83.6605 | 235.4108 | 236.4458 | -17.8492 | -0.97799 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.5558 | 0.20584 | 234.4 | 235.1155 | 8.6912 | 0.035168 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.5669 | 83.6733 | 235.4492 | 236.4458 | -17.8484 | -0.978 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.5641 | 0.20584 | 234.4 | 235.1155 | 8.6583 | 0.035301 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.5752 | 83.6733 | 235.4875 | 236.4458 | -17.8472 | -0.978 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.5725 | 0.20584 | 234.4 | 235.1155 | 8.6254 | 0.035436 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.5836 | 83.663 | 235.5259 | 236.5551 | -17.8455 | -0.978 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.5808 | 0.20584 | 234.4 | 235.1155 | 8.5925 | 0.035571 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.5919 | 83.663 | 235.5643 | 236.6644 | -17.8433 | -0.978 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.5891 | 0.20584 | 234.4 | 235.1155 | 8.5596 | 0.035708 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.6002 | 83.6519 | 235.6026 | 236.6644 | -17.8405 | -0.97801 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.5975 | 0.21194 | 234.4 | 235.1155 | 8.5266 | 0.03656 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.6086 | 83.6519 | 235.641 | 236.6644 | -17.837 | -0.97801 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.6058 | 0.21194 | 234.4 | 235.1155 | 8.4937 | 0.036701 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.6169 | 83.6569 | 235.6793 | 236.6645 | -17.833 | -0.97803 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.6141 | 0.24054 | 234.4 | 235.1155 | 8.456 | 0.040239 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.6252 | 83.6569 | 235.7177 | 236.6645 | -17.8283 | -0.97804 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.6225 | 0.24054 | 234.4 | 235.1155 | 8.4182 | 0.040419 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.6336 | 83.6546 | 235.756 | 236.5792 | -17.8229 | -0.97805 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.6308 | 0.24054 | 234.4 | 235.1155 | 8.3805 | 0.040601 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.6419 | 83.6546 | 235.7944 | 236.4939 | -17.817 | -0.97806 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.6391 | 0.24054 | 234.4 | 235.1155 | 8.3428 | 0.040784 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.6503 | 83.651 | 235.8327 | 236.4939 | -17.8105 | -0.97808 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.6475 | 0.26172 | 234.4 | 235.0095 | 8.3056 | 0.043511 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.6586 | 83.651 | 235.8711 | 236.4939 | -17.8035 | -0.97809 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.6558 | 0.26172 | 234.4 | 234.9036 | 8.2684 | 0.043706 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.6669 | 83.6331 | 235.9094 | 236.4939 | -17.7959 | -0.9781 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.6641 | 0.26172 | 234.4 | 234.9036 | 8.2345 | 0.043886 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.6753 | 83.6331 | 235.9478 | 236.4939 | -17.7878 | -0.97812 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.6724 | 0.26172 | 234.4 | 234.9036 | 8.2006 | 0.044067 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.6836 | 83.627 | 235.9861 | 236.6347 | -17.7792 | -0.97814 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.6808 | 0.27036 | 234.4 | 235.0144 | 8.1712 | 0.045279 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.6919 | 83.627 | 236 | 236.7756 | -17.7701 | -0.97816 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.6891 | 0.27036 | 234.4 | 235.1252 | 8.1418 | 0.045442 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.7003 | 83.6654 | 236 | 236.7218 | -17.7602 | -0.9782 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.6974 | 0.23152 | 234.4 | 235.1252 | 8.1062 | 0.040863 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.7086 | 83.6654 | 236 | 236.668 | -17.7496 | -0.97823 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.7058 | 0.23152 | 234.4 | 235.1252 | 8.0706 | 0.041043 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.7169 | 83.6654 | 236 | 236.668 | -17.7382 | -0.97826 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.7141 | 0.2271 | 234.4 | 235.1252 | 8.035 | 0.040676 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.7253 | 83.6654 | 236 | 236.668 | -17.7261 | -0.97828 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.7224 | 0.2271 | 234.4 | 235.1252 | 7.9993 | 0.040856 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.7336 | 83.6654 | 236 | 236.668 | -17.7132 | -0.97831 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.7308 | 0.2271 | 234.4 | 235.1252 | 7.9663 | 0.041026 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.742 | 83.6654 | 236 | 236.668 | -17.6995 | -0.97835 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.7391 | 0.2271 | 234.4 | 235.1252 | 7.9332 | 0.041196 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.7503 | 83.6803 | 236 | 236.668 | -17.6848 | -0.97839 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.7474 | 0.2271 | 234.4 | 235.1252 | 7.9002 | 0.041368 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.7586 | 83.6803 | 236 | 236.668 | -17.6691 | -0.97843 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.7557 | 0.2271 | 234.4 | 235.1252 | 7.8671 | 0.041542 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.767 | 83.6305 | 236 | 236.6954 | -17.6524 | -0.97844 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.7641 | 0.2271 | 234.4 | 235.1251 | 7.8359 | 0.041707 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.7753 | 83.6305 | 236 | 236.7227 | -17.6348 | -0.97848 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.7724 | 0.2271 | 234.4 | 235.125 | 7.8048 | 0.041873 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.7836 | 83.6359 | 236 | 236.7227 | -17.6162 | -0.97853 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.7807 | 0.23167 | 234.4 | 235.0578 | 7.7736 | 0.042628 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.792 | 83.6359 | 236 | 236.7227 | -17.5965 | -0.97858 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.7891 | 0.23167 | 234.4 | 234.9905 | 7.7424 | 0.042799 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.8003 | 83.6359 | 236 | 236.7228 | -17.5757 | -0.97862 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.7974 | 0.23167 | 234.4 | 234.9905 | 7.7112 | 0.042972 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.8087 | 83.6359 | 236 | 236.7228 | -17.5539 | -0.97868 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.8057 | 0.23167 | 234.4 | 234.9905 | 7.68 | 0.043146 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.817 | 83.6145 | 236 | 236.7228 | -17.531 | -0.97872 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.8141 | 0.23167 | 234.4 | 234.9905 | 7.6488 | 0.043322 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.8253 | 83.6145 | 236 | 236.7228 | -17.507 | -0.97878 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.8224 | 0.23167 | 234.4 | 234.9905 | 7.6176 | 0.043499 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.8337 | 83.6235 | 236 | 236.6277 | -17.4819 | -0.97884 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.8307 | 0.23167 | 234.4 | 234.9905 | 7.5865 | 0.043677 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.842 | 83.6235 | 236 | 236.5326 | -17.4556 | -0.9789 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.8391 | 0.23167 | 234.4 | 234.9905 | 7.5553 | 0.043857 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.8503 | 83.6124 | 236 | 236.6436 | -17.4283 | -0.97896 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.8474 | 0.23167 | 234.4 | 234.9906 | 7.5241 | 0.044038 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.8587 | 83.6124 | 236 | 236.7546 | -17.3998 | -0.97903 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.8557 | 0.23167 | 234.4 | 234.9907 | 7.4929 | 0.044221 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.867 | 83.6295 | 236 | 236.7546 | -17.3703 | -0.9791 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.864 | 0.23967 | 234.4 | 235.0614 | 7.4617 | 0.045475 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.8754 | 83.6295 | 236 | 236.7547 | -17.3397 | -0.97917 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.8724 | 0.23967 | 234.4 | 235.1321 | 7.4305 | 0.045665 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.8837 | 83.6543 | 236 | 236.7546 | -17.3081 | -0.97926 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.8807 | 0.2461 | 234.4 | 235.1321 | 7.3992 | 0.046723 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.892 | 83.6543 | 236 | 236.7546 | -17.2754 | -0.97934 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.889 | 0.2461 | 234.4 | 235.1321 | 7.368 | 0.046921 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.9004 | 83.6353 | 236 | 236.6708 | -17.2414 | -0.97941 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.8974 | 0.18237 | 234.4 | 235.0472 | 7.3274 | 0.038508 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.9087 | 83.6353 | 236 | 236.5869 | -17.2061 | -0.97949 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.9057 | 0.18237 | 234.4 | 234.9623 | 7.2868 | 0.038722 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.9171 | 83.6166 | 236 | 236.6984 | -17.1698 | -0.97956 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.914 | 0.18237 | 234.4 | 234.9623 | 7.2555 | 0.038889 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.9254 | 83.6166 | 236 | 236.8099 | -17.1324 | -0.97965 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.9223 | 0.18237 | 234.4 | 234.9623 | 7.2242 | 0.039057 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.9337 | 83.6199 | 236 | 236.8099 | -17.0939 | -0.97974 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.9307 | 0.18237 | 234.4 | 234.9623 | 7.1955 | 0.039213 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.9421 | 83.6199 | 236 | 236.8099 | -17.0543 | -0.97983 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.939 | 0.18237 | 234.4 | 234.9623 | 7.1669 | 0.039369 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.9504 | 83.6474 | 236 | 236.8099 | -17.0137 | -0.97994 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.9473 | 0.18237 | 234.4 | 234.9623 | 7.1382 | 0.039527 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.9587 | 83.6474 | 236 | 236.8099 | -16.9719 | -0.98003 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.9557 | 0.18237 | 234.4 | 234.9623 | 7.1096 | 0.039686 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.9671 | 83.6314 | 236 | 236.7158 | -16.9293 | -0.98012 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.964 | 0.18237 | 234.4 | 234.9623 | 7.0809 | 0.039846 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.9754 | 83.6314 | 236 | 236.6217 | -16.8858 | -0.98022 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.9723 | 0.18237 | 234.4 | 234.9623 | 7.0523 | 0.040008 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.9837 | 83.6332 | 236 | 236.6217 | -16.8414 | -0.98032 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.9807 | 0.18237 | 234.4 | 234.9623 | 7.0236 | 0.040171 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
5.9921 | 83.6332 | 236 | 236.6217 | -16.7962 | -0.98042 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.989 | 0.18237 | 234.4 | 234.9623 | 6.995 | 0.040335 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.0004 | 83.6122 | 236 | 236.7231 | -16.7504 | -0.98052 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 5.9973 | 0.18237 | 234.4 | 234.9623 | 6.9663 | 0.040501 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.0088 | 83.6122 | 236 | 236.8246 | -16.704 | -0.98062 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.0057 | 0.18237 | 234.4 | 234.9623 | 6.9377 | 0.040668 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.0171 | 83.5925 | 236 | 236.8246 | -16.6571 | -0.98072 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.014 | 0.18237 | 234.4 | 234.9623 | 6.909 | 0.040836 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.0254 | 83.5925 | 236 | 236.8246 | -16.6097 | -0.98083 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.0223 | 0.18237 | 234.4 | 234.9623 | 6.8804 | 0.041006 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.0338 | 83.6091 | 236 | 236.7415 | -16.5617 | -0.98094 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.0306 | 0.16926 | 234.4 | 234.9623 | 6.853 | 0.03926 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.0421 | 83.6091 | 236 | 236.6585 | -16.5134 | -0.98105 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.039 | 0.16926 | 234.4 | 234.9623 | 6.8257 | 0.039417 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.0504 | 83.6091 | 236 | 236.6585 | -16.4645 | -0.98116 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.0473 | 0.16854 | 234.4 | 235.0078 | 6.795 | 0.03949 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.0588 | 83.6091 | 236 | 236.6585 | -16.4152 | -0.98127 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.0556 | 0.16854 | 234.4 | 235.0533 | 6.7643 | 0.039669 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.0671 | 83.6526 | 236 | 236.6585 | -16.3655 | -0.9814 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.064 | 0.16854 | 234.4 | 235.0533 | 6.7363 | 0.039834 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.0755 | 83.6526 | 236 | 236.6585 | -16.3152 | -0.98151 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.0723 | 0.16854 | 234.4 | 235.0533 | 6.7082 | 0.04 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.0838 | 83.6394 | 236 | 236.6804 | -16.2645 | -0.98161 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.0806 | 0.16854 | 234.4 | 235.0533 | 6.6802 | 0.040168 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.0921 | 83.6394 | 236 | 236.7023 | -16.2133 | -0.98172 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.089 | 0.16854 | 234.4 | 235.0533 | 6.6522 | 0.040337 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.1005 | 83.6207 | 236 | 236.7023 | -16.1614 | -0.98183 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.0973 | 0.17302 | 234.4 | 235.0533 | 6.6183 | 0.041218 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.1088 | 83.6207 | 236 | 236.7023 | -16.1087 | -0.98195 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.1056 | 0.17302 | 234.4 | 235.0533 | 6.5844 | 0.04143 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.1171 | 83.6251 | 236 | 236.7023 | -16.0557 | -0.98206 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.1139 | 0.17302 | 234.4 | 235.0533 | 6.5567 | 0.041604 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.1255 | 83.6251 | 236 | 236.7023 | -16.0022 | -0.98218 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.1223 | 0.17302 | 234.4 | 235.0534 | 6.5291 | 0.04178 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.1338 | 83.6251 | 236 | 236.7021 | -15.9483 | -0.9823 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.1306 | 0.17302 | 234.4 | 235.0534 | 6.5042 | 0.041939 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.1422 | 83.6251 | 236 | 236.702 | -15.8941 | -0.98241 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.1389 | 0.17302 | 234.4 | 235.0534 | 6.4794 | 0.0421 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.1505 | 83.6247 | 236 | 236.7513 | -15.8393 | -0.98253 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.1473 | 0.17302 | 234.4 | 235.0534 | 6.4546 | 0.042261 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.1588 | 83.6247 | 236 | 236.8007 | -15.784 | -0.98265 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.1556 | 0.17302 | 234.4 | 235.0534 | 6.4298 | 0.042424 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.1672 | 83.6247 | 236 | 236.8007 | -15.7285 | -0.98277 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.1639 | 0.17302 | 234.4 | 235.0534 | 6.4049 | 0.042588 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.1755 | 83.6247 | 236 | 236.8007 | -15.6729 | -0.98289 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.1723 | 0.17302 | 234.4 | 235.0534 | 6.3801 | 0.042754 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.1838 | 83.627 | 236 | 236.8007 | -15.6171 | -0.98301 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.1806 | 0.17742 | 234.4 | 235.0534 | 6.3553 | 0.04361 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.1922 | 83.627 | 236 | 236.8007 | -15.5611 | -0.98312 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.1889 | 0.17742 | 234.4 | 235.0534 | 6.3304 | 0.043781 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.2005 | 83.6405 | 236 | 236.8007 | -15.5052 | -0.98325 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.1973 | 0.17742 | 234.4 | 235.0534 | 6.3056 | 0.043953 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.2089 | 83.6405 | 236 | 236.8007 | -15.4494 | -0.98337 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.2056 | 0.17742 | 234.4 | 235.0534 | 6.2807 | 0.044127 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.2172 | 83.638 | 236 | 236.7084 | -15.3938 | -0.98348 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.2139 | 0.17742 | 234.4 | 235.0534 | 6.2559 | 0.044301 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.2255 | 83.638 | 236 | 236.6161 | -15.3382 | -0.9836 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.2222 | 0.17742 | 234.4 | 235.0534 | 6.231 | 0.044478 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.2339 | 83.6197 | 236 | 236.7193 | -15.2828 | -0.98371 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.2306 | 0.20599 | 234.4 | 234.9488 | 6.2036 | 0.049265 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.2422 | 83.6197 | 236 | 236.8226 | -15.2275 | -0.98382 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.2389 | 0.20599 | 234.4 | 234.8443 | 6.1761 | 0.049484 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.2505 | 83.6197 | 236 | 236.8226 | -15.1723 | -0.98393 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.2472 | 0.21187 | 234.4 | 234.9659 | 6.1486 | 0.050657 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.2589 | 83.6197 | 236 | 236.8226 | -15.1173 | -0.98405 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.2556 | 0.21187 | 234.4 | 235.0875 | 6.1212 | 0.050884 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.2672 | 83.6197 | 236 | 236.8226 | -15.0623 | -0.98416 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.2639 | 0.21187 | 234.4 | 235.0875 | 6.0937 | 0.051112 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.2756 | 83.6197 | 236 | 236.8226 | -15.0074 | -0.98427 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.2722 | 0.21187 | 234.4 | 235.0875 | 6.0662 | 0.051343 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.2839 | 83.6432 | 236 | 236.8226 | -14.9526 | -0.98439 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.2805 | 0.21187 | 234.4 | 235.0875 | 6.0388 | 0.051576 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.2922 | 83.6432 | 236 | 236.8226 | -14.8978 | -0.98451 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.2889 | 0.21187 | 234.4 | 235.0875 | 6.0114 | 0.05181 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.3006 | 83.671 | 236 | 236.8226 | -14.8431 | -0.98463 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.2972 | 0.25711 | 234.4 | 235.0875 | 5.977 | 0.059641 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.3089 | 83.671 | 236 | 236.8226 | -14.7886 | -0.98474 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.3055 | 0.25711 | 234.4 | 235.0875 | 5.9426 | 0.059985 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.3172 | 83.6965 | 236 | 236.8226 | -14.7342 | -0.98486 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.3139 | 0.25711 | 234.4 | 235.0875 | 5.9202 | 0.060212 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.3256 | 83.6965 | 236 | 236.8226 | -14.6799 | -0.98496 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.3222 | 0.25711 | 234.4 | 235.0875 | 5.8978 | 0.060439 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.3339 | 83.6863 | 236 | 236.7513 | -14.6258 | -0.98507 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.3305 | 0.28175 | 234.4 | 235.0875 | 5.872 | 0.064874 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.3423 | 83.6863 | 236 | 236.6799 | -14.5718 | -0.98518 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.3389 | 0.28175 | 234.4 | 235.0875 | 5.8463 | 0.065159 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.3506 | 83.6807 | 236 | 236.6799 | -14.5179 | -0.98528 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.3472 | 0.28175 | 234.4 | 235.0875 | 5.8205 | 0.065446 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.3589 | 83.6807 | 236 | 236.6799 | -14.4641 | -0.98539 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.3555 | 0.28175 | 234.4 | 235.0875 | 5.7948 | 0.065736 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.3673 | 83.6802 | 236 | 236.6799 | -14.4104 | -0.98549 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.3639 | 0.28175 | 234.4 | 235.0875 | 5.769 | 0.066028 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.3756 | 83.6802 | 236 | 236.6799 | -14.357 | -0.9856 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.3722 | 0.28175 | 234.4 | 235.0875 | 5.7432 | 0.066323 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.384 | 83.6802 | 236 | 236.6799 | -14.3037 | -0.9857 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.3805 | 0.28175 | 234.4 | 235.0875 | 5.7175 | 0.066621 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.3923 | 83.6802 | 236 | 236.6799 | -14.2507 | -0.98581 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.3888 | 0.28175 | 234.4 | 235.0875 | 5.6917 | 0.066921 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.4006 | 83.6838 | 236 | 236.6799 | -14.1979 | -0.98591 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.3972 | 0.28421 | 234.4 | 235.0875 | 5.6659 | 0.067655 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.409 | 83.6838 | 236 | 236.6799 | -14.1454 | -0.98601 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.4055 | 0.28421 | 234.4 | 235.0875 | 5.6402 | 0.067962 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.4173 | 83.6838 | 236 | 236.6799 | -14.093 | -0.98611 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.4138 | 0.28421 | 234.4 | 235.0875 | 5.6144 | 0.068273 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.4256 | 83.6838 | 236 | 236.6799 | -14.0407 | -0.98621 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.4222 | 0.28421 | 234.4 | 235.0875 | 5.5886 | 0.068586 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.434 | 83.6838 | 236 | 236.6799 | -13.9884 | -0.98632 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.4305 | 0.28421 | 234.4 | 235.0875 | 5.5628 | 0.068902 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.4423 | 83.6838 | 236 | 236.6799 | -13.9362 | -0.98642 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.4388 | 0.28421 | 234.4 | 235.0875 | 5.5371 | 0.069221 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.4507 | 83.6813 | 236 | 236.7748 | -13.884 | -0.98651 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.4472 | 0.27475 | 234.4 | 235.0875 | 5.5116 | 0.067837 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.459 | 83.6813 | 236 | 236.8696 | -13.8319 | -0.98661 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.4555 | 0.27475 | 234.4 | 235.0875 | 5.4861 | 0.06815 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.4673 | 83.6813 | 236 | 236.8696 | -13.7799 | -0.98671 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.4638 | 0.26283 | 234.4 | 235.0875 | 5.4612 | 0.066292 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.4757 | 83.6813 | 236 | 236.8696 | -13.7279 | -0.98681 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.4721 | 0.26283 | 234.4 | 235.0875 | 5.4362 | 0.066594 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.484 | 83.6665 | 236 | 236.8696 | -13.676 | -0.9869 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.4805 | 0.2635 | 234.4 | 235.0794 | 5.4113 | 0.067023 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.4924 | 83.6665 | 236 | 236.8696 | -13.6241 | -0.987 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.4888 | 0.2635 | 234.4 | 235.0713 | 5.3864 | 0.067332 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.5007 | 83.6658 | 236 | 236.8696 | -13.572 | -0.9871 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.4971 | 0.2635 | 234.4 | 235.0713 | 5.3614 | 0.067644 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.509 | 83.6658 | 236 | 236.8696 | -13.5199 | -0.98719 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.5055 | 0.2635 | 234.4 | 235.0712 | 5.3365 | 0.067958 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.5174 | 83.6658 | 236 | 236.8696 | -13.468 | -0.98729 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.5138 | 0.25053 | 234.4 | 235.0712 | 5.3141 | 0.06582 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.5257 | 83.6658 | 236 | 236.8696 | -13.4164 | -0.98739 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.5221 | 0.25053 | 234.4 | 235.0712 | 5.2916 | 0.066098 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.534 | 83.6532 | 236 | 236.7884 | -13.3651 | -0.98748 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.5305 | 0.25053 | 234.4 | 235.0712 | 5.2692 | 0.066378 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.5424 | 83.6532 | 236 | 236.7071 | -13.3141 | -0.98757 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.5388 | 0.25053 | 234.4 | 235.0712 | 5.2468 | 0.06666 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.5507 | 83.6262 | 236 | 236.7071 | -13.263 | -0.98766 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.5471 | 0.25053 | 234.4 | 235.0712 | 5.2243 | 0.066945 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.5591 | 83.6262 | 236 | 236.7072 | -13.212 | -0.98775 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.5555 | 0.25053 | 234.4 | 235.0712 | 5.2019 | 0.067233 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.5674 | 83.6262 | 236 | 236.7071 | -13.1614 | -0.98784 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.5638 | 0.25053 | 234.4 | 235.0712 | 5.1794 | 0.067523 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.5757 | 83.6262 | 236 | 236.7071 | -13.1112 | -0.98793 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.5721 | 0.25053 | 234.4 | 235.0712 | 5.157 | 0.067815 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.5841 | 83.6262 | 236 | 236.7071 | -13.0611 | -0.98802 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.5804 | 0.25053 | 234.4 | 235.0712 | 5.1346 | 0.06811 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.5924 | 83.6262 | 236 | 236.7071 | -13.0113 | -0.98811 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.5888 | 0.25053 | 234.4 | 235.0712 | 5.1121 | 0.068408 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.6008 | 83.6262 | 236 | 236.7071 | -12.9617 | -0.9882 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.5971 | 0.25053 | 234.4 | 235.0713 | 5.0897 | 0.068708 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.6091 | 83.6262 | 236 | 236.7071 | -12.9124 | -0.98829 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.6054 | 0.25053 | 234.4 | 235.0713 | 5.0673 | 0.069011 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.6174 | 83.6262 | 236 | 236.7071 | -12.8633 | -0.98838 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.6138 | 0.25053 | 234.4 | 235.0713 | 5.0449 | 0.069316 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.6258 | 83.6262 | 236 | 236.7072 | -12.8144 | -0.98846 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.6221 | 0.25053 | 234.4 | 235.0712 | 5.0224 | 0.069624 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.6341 | 83.6262 | 236 | 236.7071 | -12.7657 | -0.98855 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.6304 | 0.25053 | 234.4 | 235.0712 | 5 | 0.069935 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.6424 | 83.6262 | 236 | 236.7071 | -12.7171 | -0.98863 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.6387 | 0.25053 | 234.4 | 235.0712 | 4.9776 | 0.070248 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.6508 | 83.5251 | 236 | 236.8117 | -12.6687 | -0.98869 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.6471 | 0.25278 | 234.4 | 235.0712 | 4.9556 | 0.071009 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.6591 | 83.5251 | 236 | 236.9163 | -12.6205 | -0.98878 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.6554 | 0.25278 | 234.4 | 235.0712 | 4.9336 | 0.071323 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.6674 | 82.1422 | 236 | 236.9167 | -12.5723 | -0.98849 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.6637 | 0.2408 | 234.4 | 235.0712 | 4.9088 | 0.069259 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.6758 | 82.1422 | 236 | 236.9171 | -12.5242 | -0.98858 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.6721 | 0.2408 | 234.4 | 235.0712 | 4.884 | 0.069609 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.6841 | 83.213 | 236 | 236.8387 | -12.4761 | -0.98895 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.6804 | 0.2408 | 234.4 | 235.0712 | 4.8592 | 0.069962 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.6925 | 83.213 | 236 | 236.7603 | -12.4281 | -0.98903 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.6887 | 0.2408 | 234.4 | 235.0712 | 4.8344 | 0.070319 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.7008 | 83.6444 | 236 | 236.7603 | -12.3801 | -0.98922 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.6971 | 0.2408 | 234.4 | 235.0712 | 4.8096 | 0.07068 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.7091 | 83.6444 | 236 | 236.7602 | -12.3319 | -0.98931 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.7054 | 0.2408 | 234.4 | 235.0712 | 4.7848 | 0.071045 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.7175 | 83.6442 | 236 | 236.7602 | -12.2838 | -0.98939 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.7137 | 0.2408 | 234.4 | 235.0712 | 4.767 | 0.071309 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.7258 | 83.6442 | 236 | 236.7603 | -12.2356 | -0.98947 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.7221 | 0.2408 | 234.4 | 235.0712 | 4.7492 | 0.071575 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.7342 | 83.6442 | 236 | 236.7602 | -12.1874 | -0.98955 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.7304 | 0.22918 | 234.4 | 235.0712 | 4.7273 | 0.069465 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.7425 | 83.6442 | 236 | 236.7602 | -12.1393 | -0.98963 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.7387 | 0.22918 | 234.4 | 235.0712 | 4.7053 | 0.069788 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.7508 | 83.6789 | 236 | 236.7602 | -12.091 | -0.98972 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.747 | 0.2373 | 234.4 | 235.0712 | 4.6851 | 0.071808 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.7592 | 83.6789 | 236 | 236.7603 | -12.0426 | -0.9898 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.7554 | 0.2373 | 234.4 | 235.0712 | 4.6648 | 0.072118 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.7675 | 83.6846 | 236 | 236.7602 | -11.9942 | -0.98988 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.7637 | 0.2373 | 234.4 | 235.0712 | 4.6446 | 0.072431 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.7758 | 83.6846 | 236 | 236.7602 | -11.9457 | -0.98996 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.772 | 0.2373 | 234.4 | 235.0712 | 4.6243 | 0.072746 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.7842 | 83.6846 | 236 | 236.7602 | -11.8974 | -0.99004 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.7804 | 0.2373 | 234.4 | 235.0712 | 4.6041 | 0.073064 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.7925 | 83.6846 | 236 | 236.7603 | -11.8491 | -0.99012 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.7887 | 0.2373 | 234.4 | 235.0712 | 4.5839 | 0.073385 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.8009 | 83.678 | 236 | 236.6796 | -11.8008 | -0.9902 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.797 | 0.2373 | 234.4 | 235.0713 | 4.5636 | 0.073709 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.8092 | 83.678 | 236 | 236.599 | -11.7526 | -0.99028 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.8054 | 0.2373 | 234.4 | 235.0713 | 4.5434 | 0.074035 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.8175 | 83.6715 | 236 | 236.7144 | -11.7045 | -0.99036 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.8137 | 0.2373 | 234.4 | 235.0713 | 4.5232 | 0.074365 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.8259 | 83.6715 | 236 | 236.8298 | -11.6566 | -0.99043 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.822 | 0.2373 | 234.4 | 235.0713 | 4.5029 | 0.074697 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.8342 | 83.6914 | 236 | 236.8298 | -11.6088 | -0.99052 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.8303 | 0.25062 | 234.4 | 235.0713 | 4.48 | 0.078024 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.8426 | 83.6914 | 236 | 236.8298 | -11.5612 | -0.99059 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.8387 | 0.25062 | 234.4 | 235.0712 | 4.4571 | 0.078423 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.8509 | 83.7152 | 236 | 236.8298 | -11.5137 | -0.99067 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.847 | 0.25062 | 234.4 | 235.0712 | 4.4342 | 0.078826 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.8592 | 83.7152 | 236 | 236.8298 | -11.4664 | -0.99075 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.8553 | 0.25062 | 234.4 | 235.0712 | 4.4113 | 0.079233 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.8676 | 83.7152 | 236 | 236.8298 | -11.4191 | -0.99082 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.8637 | 0.24747 | 234.4 | 235.0712 | 4.3915 | 0.078875 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.8759 | 83.7152 | 236 | 236.8298 | -11.3719 | -0.9909 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.872 | 0.24747 | 234.4 | 235.0712 | 4.3718 | 0.079229 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.8842 | 83.7195 | 236 | 236.8298 | -11.3247 | -0.99097 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.8803 | 0.24747 | 234.4 | 235.0713 | 4.355 | 0.079534 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.8926 | 83.7195 | 236 | 236.8298 | -11.2774 | -0.99105 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.8887 | 0.24747 | 234.4 | 235.0713 | 4.3381 | 0.079842 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.9009 | 83.7154 | 236 | 236.8298 | -11.2302 | -0.99112 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.897 | 0.24611 | 234.4 | 235.152 | 4.319 | 0.07988 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.9093 | 83.7154 | 236 | 236.8298 | -11.1829 | -0.9912 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.9053 | 0.24611 | 234.4 | 235.2328 | 4.2999 | 0.080232 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.9176 | 83.7109 | 236 | 236.7396 | -11.1359 | -0.99127 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.9137 | 0.24611 | 234.4 | 235.2328 | 4.2809 | 0.080587 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.9259 | 83.7109 | 236 | 236.6495 | -11.0892 | -0.99134 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.922 | 0.24611 | 234.4 | 235.2328 | 4.2618 | 0.080945 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.9343 | 83.7066 | 236 | 236.7654 | -11.0427 | -0.99141 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.9303 | 0.24147 | 234.4 | 235.1203 | 4.2462 | 0.080159 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.9426 | 83.7066 | 236 | 236.8813 | -10.9964 | -0.99148 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.9386 | 0.24147 | 234.4 | 235.0078 | 4.2305 | 0.080454 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.951 | 83.7379 | 236 | 236.8813 | -10.9498 | -0.99156 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.947 | 0.23954 | 234.4 | 235.0078 | 4.2132 | 0.080331 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.9593 | 83.7379 | 236 | 236.8813 | -10.9029 | -0.99163 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.9553 | 0.23954 | 234.4 | 235.0078 | 4.1959 | 0.08066 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.9676 | 83.7379 | 236 | 236.8813 | -10.8563 | -0.9917 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.9636 | 0.23954 | 234.4 | 235.0078 | 4.1785 | 0.080992 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.976 | 83.7379 | 236 | 236.8813 | -10.8098 | -0.99177 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.972 | 0.23954 | 234.4 | 235.0078 | 4.1612 | 0.081327 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.9843 | 83.7379 | 236 | 236.8813 | -10.7634 | -0.99184 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.9803 | 0.23954 | 234.4 | 235.0078 | 4.1439 | 0.081665 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
6.9926 | 83.7379 | 236 | 236.8813 | -10.7171 | -0.99191 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.9886 | 0.23954 | 234.4 | 235.0078 | 4.1266 | 0.082005 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.001 | 83.7308 | 236 | 236.8113 | -10.6708 | -0.99198 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 6.9969 | 0.23954 | 234.4 | 235.0078 | 4.1093 | 0.082349 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.0093 | 83.7308 | 236 | 236.7413 | -10.6245 | -0.99205 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.0053 | 0.23954 | 234.4 | 235.0078 | 4.0919 | 0.082695 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.0177 | 83.7284 | 236 | 236.7412 | -10.5783 | -0.99211 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.0136 | 0.23954 | 234.4 | 235.0078 | 4.0746 | 0.083044 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.026 | 83.7284 | 236 | 236.7412 | -10.5321 | -0.99218 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.0219 | 0.23954 | 234.4 | 235.0078 | 4.0573 | 0.083396 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.0343 | 83.7232 | 236 | 236.7412 | -10.4858 | -0.99225 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.0303 | 0.23683 | 234.4 | 235.0078 | 4.04 | 0.083085 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.0427 | 83.7232 | 236 | 236.7413 | -10.4394 | -0.99232 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.0386 | 0.23683 | 234.4 | 235.0078 | 4.0227 | 0.08344 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.051 | 83.713 | 236 | 236.8575 | -10.393 | -0.99238 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.0469 | 0.23683 | 234.4 | 235.0078 | 4.0054 | 0.083798 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.0594 | 83.713 | 236 | 236.9738 | -10.3465 | -0.99245 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.0553 | 0.23683 | 234.4 | 235.0078 | 3.9881 | 0.084159 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.0677 | 83.713 | 236 | 236.9739 | -10.3 | -0.99252 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.0636 | 0.23933 | 234.4 | 235.115 | 3.9699 | 0.085165 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.076 | 83.713 | 236 | 236.9739 | -10.2534 | -0.99258 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.0719 | 0.23933 | 234.4 | 235.2222 | 3.9518 | 0.085553 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.0844 | 83.7182 | 236 | 236.8944 | -10.2069 | -0.99265 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.0803 | 0.23933 | 234.4 | 235.2222 | 3.9365 | 0.085883 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.0927 | 83.7182 | 236 | 236.8149 | -10.1603 | -0.99272 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.0886 | 0.23933 | 234.4 | 235.2222 | 3.9212 | 0.086216 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.101 | 83.7046 | 236 | 236.8149 | -10.114 | -0.99278 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.0969 | 0.23933 | 234.4 | 235.2222 | 3.9059 | 0.086551 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.1094 | 83.7046 | 236 | 236.8149 | -10.0678 | -0.99284 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.1052 | 0.23933 | 234.4 | 235.2222 | 3.8906 | 0.086889 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.1177 | 83.7046 | 236 | 236.8149 | -10.0221 | -0.99291 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.1136 | 0.25332 | 234.4 | 235.2222 | 3.8726 | 0.090859 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.1261 | 83.7046 | 236 | 236.8149 | -9.9769 | -0.99297 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.1219 | 0.25332 | 234.4 | 235.2222 | 3.8546 | 0.091279 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.1344 | 83.7567 | 236 | 236.922 | -9.9321 | -0.99304 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.1302 | 0.2405 | 234.4 | 235.0721 | 3.8334 | 0.088476 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.1427 | 83.7567 | 236 | 237.0291 | -9.8877 | -0.9931 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.1386 | 0.2405 | 234.4 | 234.9219 | 3.8122 | 0.088964 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.1511 | 83.7782 | 236 | 236.9428 | -9.8435 | -0.99317 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.1469 | 0.2405 | 234.4 | 234.9219 | 3.7952 | 0.08936 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.1594 | 83.7782 | 236 | 236.8566 | -9.7996 | -0.99323 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.1552 | 0.2405 | 234.4 | 234.9219 | 3.7782 | 0.08976 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.1677 | 83.7815 | 236 | 236.8566 | -9.7561 | -0.99329 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.1636 | 0.2405 | 234.4 | 234.9219 | 3.7628 | 0.090123 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.1761 | 83.7815 | 236 | 236.8566 | -9.7132 | -0.99335 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.1719 | 0.2405 | 234.4 | 234.9219 | 3.7474 | 0.09049 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.1844 | 83.7815 | 236 | 236.8566 | -9.6707 | -0.9934 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.1802 | 0.23748 | 234.4 | 234.9219 | 3.732 | 0.09006 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.1928 | 83.7815 | 236 | 236.8565 | -9.6286 | -0.99346 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.1885 | 0.23748 | 234.4 | 234.9219 | 3.7167 | 0.090429 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.2011 | 83.7815 | 236 | 236.8562 | -9.587 | -0.99352 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.1969 | 0.23748 | 234.4 | 234.9219 | 3.7013 | 0.090802 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.2094 | 83.7815 | 236 | 236.8558 | -9.5457 | -0.99357 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.2052 | 0.23748 | 234.4 | 234.9219 | 3.6859 | 0.091177 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.2178 | 83.753 | 236 | 236.9321 | -9.5047 | -0.99362 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.2135 | 0.23748 | 234.4 | 234.9219 | 3.6706 | 0.091556 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.2261 | 83.753 | 236 | 237.0083 | -9.464 | -0.99368 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.2219 | 0.23748 | 234.4 | 234.9219 | 3.6552 | 0.091937 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.2345 | 83.7129 | 236 | 236.8799 | -9.4233 | -0.99372 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.2302 | 0.23445 | 234.4 | 234.9752 | 3.6398 | 0.091501 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.2428 | 83.7129 | 236 | 236.7514 | -9.3826 | -0.99378 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.2385 | 0.23445 | 234.4 | 235.0285 | 3.6244 | 0.091887 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.2511 | 83.7129 | 236 | 236.7514 | -9.3421 | -0.99383 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.2469 | 0.23445 | 234.4 | 235.0285 | 3.6117 | 0.092207 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.2595 | 83.7129 | 236 | 236.7515 | -9.3016 | -0.99388 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.2552 | 0.23445 | 234.4 | 235.0285 | 3.599 | 0.09253 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.2678 | 83.7129 | 236 | 236.7515 | -9.2614 | -0.99394 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.2635 | 0.23445 | 234.4 | 235.0285 | 3.5863 | 0.092855 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.2761 | 83.7129 | 236 | 236.7514 | -9.2213 | -0.99399 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.2718 | 0.23445 | 234.4 | 235.0285 | 3.5736 | 0.093182 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.2845 | 83.6908 | 236 | 236.8378 | -9.1815 | -0.99404 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.2802 | 0.24071 | 234.4 | 235.0285 | 3.5579 | 0.095326 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.2928 | 83.6908 | 236 | 236.9241 | -9.142 | -0.99409 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.2885 | 0.24071 | 234.4 | 235.0285 | 3.5422 | 0.095745 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.3012 | 83.6885 | 236 | 236.8365 | -9.1029 | -0.99414 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.2968 | 0.24071 | 234.4 | 235.0285 | 3.5264 | 0.096168 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.3095 | 83.6885 | 236 | 236.7489 | -9.0643 | -0.99419 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.3052 | 0.24071 | 234.4 | 235.0285 | 3.5107 | 0.096594 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.3178 | 83.7208 | 236 | 236.7488 | -9.0262 | -0.99424 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.3135 | 0.23748 | 234.4 | 234.9464 | 3.4972 | 0.096052 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.3262 | 83.7208 | 236 | 236.7487 | -8.9885 | -0.99429 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.3218 | 0.23748 | 234.4 | 234.8643 | 3.4837 | 0.096422 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.3345 | 83.7208 | 236 | 236.7487 | -8.9511 | -0.99433 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.3302 | 0.23748 | 234.4 | 234.8643 | 3.4702 | 0.096794 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.3428 | 83.7208 | 236 | 236.7487 | -8.914 | -0.99438 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.3385 | 0.23748 | 234.4 | 234.8643 | 3.4566 | 0.097169 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.3512 | 83.7302 | 236 | 236.8979 | -8.8769 | -0.99443 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.3468 | 0.23553 | 234.4 | 234.8643 | 3.4431 | 0.09699 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.3595 | 83.7302 | 236 | 237.0471 | -8.8401 | -0.99447 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.3551 | 0.23553 | 234.4 | 234.8643 | 3.4296 | 0.097369 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.3679 | 83.7517 | 236 | 236.9694 | -8.8038 | -0.99452 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.3635 | 0.23553 | 234.4 | 234.8643 | 3.4177 | 0.097703 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.3762 | 83.7517 | 236 | 236.8917 | -8.768 | -0.99456 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.3718 | 0.23553 | 234.4 | 234.8643 | 3.4059 | 0.09804 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.3845 | 83.7517 | 236 | 236.8917 | -8.7326 | -0.99461 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.3801 | 0.23553 | 234.4 | 234.8643 | 3.394 | 0.098379 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.3929 | 83.7517 | 236 | 236.8917 | -8.6976 | -0.99465 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.3885 | 0.23553 | 234.4 | 234.8643 | 3.3822 | 0.098721 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.4012 | 83.7618 | 236 | 236.8917 | -8.6629 | -0.99469 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.3968 | 0.23278 | 234.4 | 234.9723 | 3.3703 | 0.09826 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.4096 | 83.7618 | 236 | 236.8917 | -8.6284 | -0.99474 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.4051 | 0.23278 | 234.4 | 235.0804 | 3.3585 | 0.098603 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.4179 | 83.7463 | 236 | 236.785 | -8.5943 | -0.99478 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.4135 | 0.23278 | 234.4 | 235.0804 | 3.3466 | 0.098949 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.4262 | 83.7463 | 236 | 236.6783 | -8.5605 | -0.99482 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.4218 | 0.23278 | 234.4 | 235.0804 | 3.3348 | 0.099297 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.4346 | 83.7356 | 236 | 236.7795 | -8.5268 | -0.99486 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.4301 | 0.22498 | 234.4 | 235.0804 | 3.3197 | 0.097429 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.4429 | 83.7356 | 236 | 236.8808 | -8.4933 | -0.9949 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.4384 | 0.22498 | 234.4 | 235.0803 | 3.3047 | 0.097869 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.4512 | 83.7231 | 236 | 236.8808 | -8.4602 | -0.99493 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.4468 | 0.22498 | 234.4 | 235.0804 | 3.2896 | 0.098312 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.4596 | 83.7231 | 236 | 236.8808 | -8.4273 | -0.99497 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.4551 | 0.22498 | 234.4 | 235.0804 | 3.2745 | 0.09876 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.4679 | 83.7231 | 236 | 236.8808 | -8.3947 | -0.99501 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.4634 | 0.18932 | 234.4 | 235.0804 | 3.2565 | 0.088496 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.4763 | 83.7231 | 236 | 236.8808 | -8.3625 | -0.99505 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.4718 | 0.18932 | 234.4 | 235.0803 | 3.2384 | 0.088986 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.4846 | 83.7493 | 236 | 236.7945 | -8.3305 | -0.99509 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.4801 | 0.18932 | 234.4 | 235.0804 | 3.2234 | 0.089398 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.4929 | 83.7493 | 236 | 236.7081 | -8.2988 | -0.99513 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.4884 | 0.18932 | 234.4 | 235.0804 | 3.2083 | 0.089814 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.5013 | 83.75 | 236 | 236.7957 | -8.2674 | -0.99516 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.4968 | 0.18932 | 234.4 | 235.0804 | 3.1933 | 0.090234 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.5096 | 83.75 | 236 | 236.8832 | -8.2363 | -0.9952 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.5051 | 0.18932 | 234.4 | 235.0804 | 3.1782 | 0.090658 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.5179 | 83.7412 | 236 | 236.8832 | -8.2053 | -0.99523 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.5134 | 0.1567 | 234.4 | 235.0804 | 3.1609 | 0.080946 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.5263 | 83.7412 | 236 | 236.8832 | -8.1744 | -0.99527 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.5218 | 0.1567 | 234.4 | 235.0804 | 3.1435 | 0.081389 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.5346 | 83.7407 | 236 | 236.7975 | -8.1434 | -0.9953 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.5301 | 0.15433 | 234.4 | 235.0804 | 3.1289 | 0.081019 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.543 | 83.7407 | 236 | 236.7117 | -8.1123 | -0.99534 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.5384 | 0.15433 | 234.4 | 235.0803 | 3.1142 | 0.081398 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.5513 | 83.746 | 236 | 236.8634 | -8.0813 | -0.99538 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.5467 | 0.15433 | 234.4 | 235.0804 | 3.1027 | 0.081697 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.5596 | 83.746 | 236 | 237.0152 | -8.0502 | -0.99541 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.5551 | 0.15433 | 234.4 | 235.0804 | 3.0913 | 0.081998 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.568 | 83.7692 | 236 | 237.0152 | -8.0192 | -0.99545 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.5634 | 0.15163 | 234.4 | 234.952 | 3.0798 | 0.081433 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.5763 | 83.7692 | 236 | 237.0152 | -7.9883 | -0.99548 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.5717 | 0.15163 | 234.4 | 234.8237 | 3.0683 | 0.081735 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.5847 | 83.767 | 236 | 236.939 | -7.9576 | -0.99552 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.5801 | 0.15163 | 234.4 | 234.8237 | 3.0568 | 0.08204 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.593 | 83.767 | 236 | 236.8628 | -7.927 | -0.99555 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.5884 | 0.15163 | 234.4 | 234.8237 | 3.0454 | 0.082347 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.6013 | 83.767 | 236 | 236.8628 | -7.8965 | -0.99559 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.5967 | 0.15163 | 234.4 | 234.8236 | 3.0339 | 0.082656 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.6097 | 83.767 | 236 | 236.8628 | -7.8661 | -0.99562 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.6051 | 0.15163 | 234.4 | 234.8236 | 3.0224 | 0.082968 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.618 | 83.7634 | 236 | 236.8628 | -7.8358 | -0.99565 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.6134 | 0.14993 | 234.4 | 234.8596 | 3.0109 | 0.082722 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.6264 | 83.7634 | 236 | 236.8628 | -7.8054 | -0.99569 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.6217 | 0.14993 | 234.4 | 234.8955 | 2.9994 | 0.083037 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.6347 | 83.7635 | 236 | 236.8624 | -7.7753 | -0.99572 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.63 | 0.14993 | 234.4 | 234.8955 | 2.988 | 0.083354 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.643 | 83.7635 | 236 | 236.862 | -7.7452 | -0.99575 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.6384 | 0.14993 | 234.4 | 234.8955 | 2.9765 | 0.083673 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.6514 | 83.7821 | 236 | 236.862 | -7.7153 | -0.99579 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.6467 | 0.14993 | 234.4 | 234.8955 | 2.965 | 0.083995 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.6597 | 83.7821 | 236 | 236.8619 | -7.6857 | -0.99582 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.655 | 0.14993 | 234.4 | 234.8955 | 2.9535 | 0.084319 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.668 | 83.769 | 236 | 236.9508 | -7.6562 | -0.99585 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.6634 | 0.12225 | 234.4 | 234.8955 | 2.9395 | 0.075394 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.6764 | 83.769 | 236 | 237.0397 | -7.6269 | -0.99588 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.6717 | 0.12225 | 234.4 | 234.8955 | 2.9254 | 0.075754 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.6847 | 83.769 | 236 | 237.0397 | -7.5978 | -0.99591 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.68 | 0.12225 | 234.4 | 234.8956 | 2.9114 | 0.076117 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.6931 | 83.769 | 236 | 237.0397 | -7.5688 | -0.99594 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.6884 | 0.12225 | 234.4 | 234.8956 | 2.8973 | 0.076484 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.7014 | 83.769 | 236 | 237.0397 | -7.5399 | -0.99597 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.6967 | 0.12225 | 234.4 | 234.8956 | 2.8863 | 0.076775 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.7097 | 83.769 | 236 | 237.0397 | -7.511 | -0.996 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.705 | 0.12225 | 234.4 | 234.8955 | 2.8752 | 0.077068 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.7181 | 83.7549 | 236 | 236.9347 | -7.4821 | -0.99603 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.7133 | 0.036847 | 234.4 | 234.8955 | 2.8609 | 0.047779 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.7264 | 83.7549 | 236 | 236.8296 | -7.4531 | -0.99606 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.7217 | 0.036847 | 234.4 | 234.8955 | 2.8465 | 0.048019 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.7348 | 83.7472 | 236 | 236.8296 | -7.4241 | -0.99609 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.73 | 0.036847 | 234.4 | 234.8955 | 2.8322 | 0.048263 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.7431 | 83.7472 | 236 | 236.8295 | -7.3953 | -0.99612 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.7383 | 0.036847 | 234.4 | 234.8955 | 2.8178 | 0.048508 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.7514 | 83.7641 | 236 | 236.8296 | -7.3665 | -0.99616 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.7467 | 0.036847 | 234.4 | 234.8955 | 2.8034 | 0.048756 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.7598 | 83.7641 | 236 | 236.8296 | -7.3376 | -0.99619 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.755 | 0.036847 | 234.4 | 234.8955 | 2.7891 | 0.049007 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.7681 | 83.7641 | 236 | 236.8296 | -7.3088 | -0.99621 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.7633 | 0.036847 | 234.4 | 234.8955 | 2.7747 | 0.04926 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.7765 | 83.7641 | 236 | 236.8295 | -7.28 | -0.99624 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.7717 | 0.036847 | 234.4 | 234.8955 | 2.7603 | 0.049516 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.7848 | 83.7669 | 236 | 236.8295 | -7.2513 | -0.99627 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.78 | 0.036847 | 234.4 | 234.8955 | 2.7459 | 0.049775 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.7931 | 83.7669 | 236 | 236.8296 | -7.2227 | -0.9963 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.7883 | 0.036847 | 234.4 | 234.8955 | 2.7316 | 0.050036 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.8015 | 83.7607 | 236 | 236.83 | -7.1941 | -0.99633 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.7966 | 0.036847 | 234.4 | 234.8955 | 2.7172 | 0.0503 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.8098 | 83.7607 | 236 | 236.8305 | -7.1656 | -0.99636 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.805 | 0.036847 | 234.4 | 234.8955 | 2.7028 | 0.050567 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.8181 | 83.7499 | 236 | 236.9198 | -7.1371 | -0.99639 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.8133 | 0.036847 | 234.4 | 234.8955 | 2.6884 | 0.050837 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.8265 | 83.7499 | 236 | 237.0091 | -7.1087 | -0.99642 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.8216 | 0.036847 | 234.4 | 234.8955 | 2.674 | 0.05111 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.8348 | 83.7466 | 236 | 236.9336 | -7.0804 | -0.99645 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.83 | 0.036847 | 234.4 | 234.8955 | 2.6596 | 0.051385 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.8432 | 83.7466 | 236 | 236.8581 | -7.052 | -0.99647 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.8383 | 0.036847 | 234.4 | 234.8955 | 2.6453 | 0.051664 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.8515 | 83.7466 | 236 | 236.8582 | -7.0239 | -0.9965 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.8466 | 0.024286 | 234.4 | 234.8955 | 2.6314 | 0.047179 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.8598 | 83.7466 | 236 | 236.8582 | -6.9958 | -0.99653 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.855 | 0.024286 | 234.4 | 234.8955 | 2.6176 | 0.047427 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.8682 | 83.7466 | 236 | 236.8582 | -6.9679 | -0.99656 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.8633 | 0.024286 | 234.4 | 234.8955 | 2.6038 | 0.047679 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.8765 | 83.7466 | 236 | 236.8582 | -6.94 | -0.99658 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.8716 | 0.024286 | 234.4 | 234.8955 | 2.5899 | 0.047933 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.8849 | 83.7466 | 236 | 236.8582 | -6.9122 | -0.99661 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.88 | 0.024286 | 234.4 | 234.8955 | 2.5791 | 0.048134 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.8932 | 83.7466 | 236 | 236.8582 | -6.8844 | -0.99664 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.8883 | 0.024286 | 234.4 | 234.8955 | 2.5683 | 0.048337 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.9015 | 83.7466 | 236 | 236.8582 | -6.8568 | -0.99666 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.8966 | 0.027911 | 234.4 | 234.8955 | 2.5552 | 0.049996 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.9099 | 83.7466 | 236 | 236.8582 | -6.8293 | -0.99669 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.9049 | 0.027911 | 234.4 | 234.8955 | 2.5422 | 0.050251 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.9182 | 83.7327 | 236 | 236.8582 | -6.802 | -0.99672 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.9133 | 0.027911 | 234.4 | 234.8955 | 2.5292 | 0.050509 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.9266 | 83.7327 | 236 | 236.8581 | -6.7748 | -0.99674 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.9216 | 0.027911 | 234.4 | 234.8955 | 2.5162 | 0.050769 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.9349 | 83.7327 | 236 | 236.8582 | -6.7479 | -0.99677 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.9299 | 0.027911 | 234.4 | 234.8955 | 2.5055 | 0.050986 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.9432 | 83.7327 | 236 | 236.8582 | -6.7214 | -0.99679 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.9383 | 0.027911 | 234.4 | 234.8955 | 2.4948 | 0.051205 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.9516 | 83.7249 | 236 | 236.8958 | -6.6952 | -0.99682 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.9466 | 0.027911 | 234.4 | 234.8955 | 2.484 | 0.051425 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.9599 | 83.7249 | 236 | 236.9333 | -6.6693 | -0.99684 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.9549 | 0.027911 | 234.4 | 234.8955 | 2.4733 | 0.051647 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.9682 | 83.7249 | 236 | 236.9333 | -6.6439 | -0.99687 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.9633 | 0.027911 | 234.4 | 234.8955 | 2.4626 | 0.051871 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.9766 | 83.7249 | 236 | 236.9333 | -6.6189 | -0.99689 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.9716 | 0.027911 | 234.4 | 234.8955 | 2.4519 | 0.052097 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.9849 | 83.7496 | 236 | 236.9333 | -6.5943 | -0.99691 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.9799 | 0.027911 | 234.4 | 234.8955 | 2.4412 | 0.052325 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
7.9933 | 83.7496 | 236 | 236.9333 | -6.5699 | -0.99694 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.9882 | 0.027911 | 234.4 | 234.8955 | 2.4305 | 0.052555 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.0016 | 83.7496 | 236 | 236.9333 | -6.5456 | -0.99696 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 7.9966 | 0.027911 | 234.4 | 234.8955 | 2.4198 | 0.052787 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.0099 | 83.7496 | 236 | 236.9333 | -6.5214 | -0.99698 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.0049 | 0.027911 | 234.4 | 234.8955 | 2.409 | 0.053022 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.0183 | 83.7522 | 236 | 236.9333 | -6.4974 | -0.997 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.0132 | 0.027911 | 234.4 | 234.8955 | 2.3983 | 0.053258 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.0266 | 83.7522 | 236 | 236.9333 | -6.4735 | -0.99703 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.0216 | 0.027911 | 234.4 | 234.8955 | 2.3876 | 0.053496 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.035 | 83.7522 | 236 | 236.9333 | -6.4499 | -0.99705 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.0299 | 0.027911 | 234.4 | 234.8955 | 2.3769 | 0.053736 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.0433 | 83.7522 | 236 | 236.9333 | -6.4265 | -0.99707 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.0382 | 0.027911 | 234.4 | 234.8955 | 2.3662 | 0.053979 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.0516 | 83.7559 | 236 | 236.8584 | -6.4033 | -0.99709 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.0466 | 0.027911 | 234.4 | 234.8955 | 2.3555 | 0.054223 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.06 | 83.7559 | 236 | 236.7836 | -6.3802 | -0.99711 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.0549 | 0.027911 | 234.4 | 234.8955 | 2.3448 | 0.05447 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.0683 | 83.7621 | 236 | 236.897 | -6.3574 | -0.99713 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.0632 | 0.027911 | 234.4 | 234.8955 | 2.3341 | 0.054719 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.0767 | 83.7621 | 236 | 237.0105 | -6.3348 | -0.99715 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.0715 | 0.027911 | 234.4 | 234.8955 | 2.3234 | 0.05497 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.085 | 83.7764 | 236 | 237.0105 | -6.3122 | -0.99717 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.0799 | 0.027911 | 234.4 | 234.8955 | 2.3153 | 0.055163 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.0933 | 83.7764 | 236 | 237.0105 | -6.2898 | -0.99719 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.0882 | 0.027911 | 234.4 | 234.8955 | 2.3071 | 0.055356 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.1017 | 83.7764 | 236 | 237.0105 | -6.2674 | -0.99721 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.0965 | 0.029655 | 234.4 | 234.7872 | 2.299 | 0.056307 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.11 | 83.7764 | 236 | 237.0105 | -6.2451 | -0.99723 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.1049 | 0.029655 | 234.4 | 234.6789 | 2.2909 | 0.056506 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.1183 | 83.7716 | 236 | 237.0105 | -6.2229 | -0.99725 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.1132 | 0.081849 | 234.4 | 234.7605 | 2.2797 | 0.079516 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.1267 | 83.7716 | 236 | 237.0105 | -6.2009 | -0.99727 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.1215 | 0.081849 | 234.4 | 234.8422 | 2.2685 | 0.079905 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.135 | 83.7716 | 236 | 237.0105 | -6.179 | -0.99729 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.1299 | 0.081849 | 234.4 | 234.8422 | 2.2607 | 0.08018 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.1434 | 83.7716 | 236 | 237.0105 | -6.1572 | -0.99731 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.1382 | 0.081849 | 234.4 | 234.8422 | 2.2528 | 0.080458 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.1517 | 83.7485 | 236 | 236.9067 | -6.1355 | -0.99733 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.1465 | 0.081849 | 234.4 | 234.8422 | 2.245 | 0.080738 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.16 | 83.7485 | 236 | 236.803 | -6.1137 | -0.99735 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.1548 | 0.081849 | 234.4 | 234.8422 | 2.2371 | 0.081019 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.1684 | 83.7425 | 236 | 236.803 | -6.0921 | -0.99736 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.1632 | 0.10639 | 234.4 | 234.8422 | 2.2267 | 0.092293 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.1767 | 83.7425 | 236 | 236.803 | -6.0707 | -0.99738 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.1715 | 0.10639 | 234.4 | 234.8422 | 2.2162 | 0.092725 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.1851 | 83.7425 | 236 | 236.803 | -6.0495 | -0.9974 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.1798 | 0.10639 | 234.4 | 234.8422 | 2.2058 | 0.093161 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.1934 | 83.7425 | 236 | 236.803 | -6.0286 | -0.99742 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.1882 | 0.10639 | 234.4 | 234.8422 | 2.1953 | 0.093601 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.2017 | 83.7302 | 236 | 236.8936 | -6.0076 | -0.99744 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.1965 | 0.10639 | 234.4 | 234.8422 | 2.1848 | 0.094045 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.2101 | 83.7302 | 236 | 236.9842 | -5.9868 | -0.99745 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.2048 | 0.10639 | 234.4 | 234.8422 | 2.1744 | 0.094494 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.2184 | 83.729 | 236 | 236.9842 | -5.966 | -0.99747 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.2132 | 0.10834 | 234.4 | 234.7575 | 2.1639 | 0.095836 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.2268 | 83.729 | 236 | 236.9842 | -5.9454 | -0.99749 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.2215 | 0.10834 | 234.4 | 234.6728 | 2.1535 | 0.096297 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.2351 | 83.7265 | 236 | 236.9188 | -5.925 | -0.99751 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.2298 | 0.10937 | 234.4 | 234.6728 | 2.143 | 0.097237 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.2434 | 83.7265 | 236 | 236.8533 | -5.9047 | -0.99752 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.2382 | 0.10937 | 234.4 | 234.6728 | 2.1325 | 0.097709 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.2518 | 83.7207 | 236 | 236.8533 | -5.8846 | -0.99754 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.2465 | 0.11155 | 234.4 | 234.7927 | 2.1221 | 0.099201 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.2601 | 83.7207 | 236 | 236.8533 | -5.8647 | -0.99756 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.2548 | 0.11155 | 234.4 | 234.9125 | 2.1116 | 0.099688 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.2684 | 83.7207 | 236 | 236.8533 | -5.8449 | -0.99757 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.2631 | 0.11155 | 234.4 | 234.9125 | 2.1038 | 0.10005 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.2768 | 83.7207 | 236 | 236.8533 | -5.8252 | -0.99759 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.2715 | 0.11155 | 234.4 | 234.9125 | 2.096 | 0.10042 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.2851 | 83.7207 | 236 | 236.8533 | -5.8056 | -0.9976 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.2798 | 0.11155 | 234.4 | 234.9125 | 2.0881 | 0.1008 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.2935 | 83.7207 | 236 | 236.8533 | -5.7862 | -0.99762 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.2881 | 0.11155 | 234.4 | 234.9125 | 2.0803 | 0.10117 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.3018 | 83.7126 | 236 | 236.9463 | -5.7669 | -0.99764 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.2965 | 0.11155 | 234.4 | 234.9125 | 2.0725 | 0.10155 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.3102 | 83.7126 | 236 | 237.0393 | -5.7478 | -0.99765 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.3048 | 0.11155 | 234.4 | 234.9125 | 2.0647 | 0.10193 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.3185 | 83.7126 | 236 | 237.0393 | -5.7287 | -0.99767 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.3131 | 0.085962 | 234.4 | 234.8074 | 2.0564 | 0.090061 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.3268 | 83.7126 | 236 | 237.0393 | -5.7098 | -0.99768 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.3214 | 0.085962 | 234.4 | 234.7022 | 2.0482 | 0.09042 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.3352 | 83.738 | 236 | 236.9573 | -5.6907 | -0.9977 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.3298 | 0.085962 | 234.4 | 234.7022 | 2.04 | 0.090782 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.3435 | 83.738 | 236 | 236.8753 | -5.6716 | -0.99771 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.3381 | 0.085962 | 234.4 | 234.7022 | 2.0318 | 0.091146 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.3519 | 83.738 | 236 | 236.8753 | -5.6523 | -0.99773 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.3464 | 0.085962 | 234.4 | 234.7022 | 2.0236 | 0.091513 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.3602 | 83.738 | 236 | 236.8753 | -5.6328 | -0.99775 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.3548 | 0.085962 | 234.4 | 234.7023 | 2.0153 | 0.091883 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.3685 | 83.738 | 236 | 236.8753 | -5.6131 | -0.99776 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.3631 | 0.088321 | 234.4 | 234.8143 | 2.0071 | 0.093417 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.3769 | 83.738 | 236 | 236.8753 | -5.5932 | -0.99778 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.3714 | 0.088321 | 234.4 | 234.9263 | 1.9989 | 0.093799 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.3852 | 83.734 | 236 | 236.8753 | -5.5728 | -0.99779 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.3798 | 0.088321 | 234.4 | 234.9263 | 1.9906 | 0.094183 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.3935 | 83.734 | 236 | 236.8753 | -5.552 | -0.99781 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.3881 | 0.088321 | 234.4 | 234.9263 | 1.9824 | 0.094571 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.4019 | 83.7174 | 236 | 236.9903 | -5.5311 | -0.99782 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.3964 | 0.089586 | 234.4 | 234.9263 | 1.9742 | 0.095594 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.4102 | 83.7174 | 236 | 237.1053 | -5.5102 | -0.99784 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.4048 | 0.089586 | 234.4 | 234.9263 | 1.9659 | 0.095991 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.4186 | 83.7152 | 236 | 237.0405 | -5.4894 | -0.99786 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.4131 | 0.09118 | 234.4 | 234.842 | 1.9577 | 0.097194 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.4269 | 83.7152 | 236 | 236.9757 | -5.4686 | -0.99787 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.4214 | 0.09118 | 234.4 | 234.7577 | 1.9494 | 0.097601 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.4352 | 83.721 | 236 | 236.9757 | -5.4477 | -0.99789 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.4297 | 0.09118 | 234.4 | 234.7577 | 1.9412 | 0.098011 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.4436 | 83.721 | 236 | 236.9757 | -5.4268 | -0.99791 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.4381 | 0.09118 | 234.4 | 234.7577 | 1.933 | 0.098424 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.4519 | 83.721 | 236 | 236.976 | -5.4057 | -0.99792 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.4464 | 0.09118 | 234.4 | 234.7577 | 1.9247 | 0.098841 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.4603 | 83.721 | 236 | 236.9762 | -5.3844 | -0.99794 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.4547 | 0.09118 | 234.4 | 234.7577 | 1.9165 | 0.099262 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.4686 | 83.721 | 236 | 236.9762 | -5.3632 | -0.99795 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.4631 | 0.093539 | 234.4 | 234.8704 | 1.9083 | 0.1009 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.4769 | 83.721 | 236 | 236.9762 | -5.3418 | -0.99797 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.4714 | 0.093539 | 234.4 | 234.983 | 1.9 | 0.10134 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.4853 | 83.7135 | 236 | 236.9762 | -5.3204 | -0.99799 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.4797 | 0.095997 | 234.4 | 234.9168 | 1.8918 | 0.10305 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.4936 | 83.7135 | 236 | 236.9762 | -5.2989 | -0.998 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.4881 | 0.095997 | 234.4 | 234.8506 | 1.8835 | 0.1035 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.502 | 83.7052 | 236 | 236.8654 | -5.2776 | -0.99802 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.4964 | 0.0052729 | 234.4 | 234.8506 | 1.8733 | 0.056107 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.5103 | 83.7052 | 236 | 236.7545 | -5.2564 | -0.99803 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.5047 | 0.0052729 | 234.4 | 234.8506 | 1.8632 | 0.056412 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.5186 | 83.7016 | 236 | 236.8704 | -5.2354 | -0.99805 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.513 | 0.0052729 | 234.4 | 234.8506 | 1.853 | 0.056722 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.527 | 83.7016 | 236 | 236.9863 | -5.2146 | -0.99806 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.5214 | 0.0052729 | 234.4 | 234.8506 | 1.8428 | 0.057034 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.5353 | 83.7049 | 236 | 236.9863 | -5.1938 | -0.99808 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.5297 | 0.0052729 | 234.4 | 234.8506 | 1.8356 | 0.057256 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.5436 | 83.7049 | 236 | 236.9863 | -5.1729 | -0.9981 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.538 | 0.0052729 | 234.4 | 234.8506 | 1.8285 | 0.057479 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.552 | 83.6967 | 236 | 236.9863 | -5.152 | -0.99811 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.5464 | 0.0082167 | 234.4 | 234.7353 | 1.8213 | 0.059312 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.5603 | 83.6967 | 236 | 236.9863 | -5.1311 | -0.99813 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.5547 | 0.0082167 | 234.4 | 234.62 | 1.8142 | 0.059545 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.5687 | 83.7024 | 236 | 236.9863 | -5.1103 | -0.99814 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.563 | 0.010312 | 234.4 | 234.7335 | 1.807 | 0.060934 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.577 | 83.7024 | 236 | 236.9863 | -5.0896 | -0.99816 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.5714 | 0.010312 | 234.4 | 234.847 | 1.7998 | 0.061176 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.5853 | 83.7178 | 236 | 236.9137 | -5.0689 | -0.99817 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.5797 | 0.010312 | 234.4 | 234.847 | 1.7953 | 0.06133 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.5937 | 83.7178 | 236 | 236.841 | -5.0484 | -0.99819 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.588 | 0.010312 | 234.4 | 234.847 | 1.7907 | 0.061485 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.602 | 83.7178 | 236 | 236.841 | -5.0279 | -0.9982 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.5964 | 0.010312 | 234.4 | 234.847 | 1.7862 | 0.061641 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.6104 | 83.7178 | 236 | 236.841 | -5.0076 | -0.99822 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.6047 | 0.010312 | 234.4 | 234.847 | 1.7816 | 0.061798 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.6187 | 83.7155 | 236 | 236.9338 | -4.9873 | -0.99823 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.613 | 0.011569 | 234.4 | 234.847 | 1.7771 | 0.062659 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.627 | 83.7155 | 236 | 237.0265 | -4.967 | -0.99824 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.6213 | 0.011569 | 234.4 | 234.847 | 1.7725 | 0.06282 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.6354 | 83.7137 | 236 | 237.0265 | -4.9467 | -0.99826 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.6297 | -0.057783 | 234.4 | 234.7751 | 1.7653 | 0.023908 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.6437 | 83.7137 | 236 | 237.0265 | -4.9264 | -0.99827 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.638 | -0.057783 | 234.4 | 234.7032 | 1.7581 | 0.024006 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.6521 | 83.707 | 236 | 237.0265 | -4.906 | -0.99829 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.6463 | -0.05575 | 234.4 | 234.8173 | 1.751 | 0.025264 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.6604 | 83.707 | 236 | 237.0266 | -4.8856 | -0.9983 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.6547 | -0.05575 | 234.4 | 234.9313 | 1.7438 | 0.025368 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.6687 | 83.7086 | 236 | 236.9543 | -4.8652 | -0.99832 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.663 | -0.05575 | 234.4 | 234.9313 | 1.7366 | 0.025473 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.6771 | 83.7086 | 236 | 236.8821 | -4.8448 | -0.99833 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.6713 | -0.05575 | 234.4 | 234.9313 | 1.7294 | 0.025579 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.6854 | 83.7087 | 236 | 236.8821 | -4.8245 | -0.99834 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.6796 | -0.054795 | 234.4 | 234.9314 | 1.7222 | 0.026239 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.6937 | 83.7087 | 236 | 236.8821 | -4.8042 | -0.99836 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.688 | -0.054795 | 234.4 | 234.9314 | 1.715 | 0.026349 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.7021 | 83.7231 | 236 | 236.8821 | -4.7838 | -0.99837 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.6963 | -0.053711 | 234.4 | 234.8656 | 1.7079 | 0.027093 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.7104 | 83.7231 | 236 | 236.8821 | -4.7634 | -0.99839 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.7046 | -0.053711 | 234.4 | 234.7998 | 1.7007 | 0.027208 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.7188 | 83.7207 | 236 | 236.999 | -4.7431 | -0.9984 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.713 | -0.053711 | 234.4 | 234.7998 | 1.6935 | 0.027323 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.7271 | 83.7207 | 236 | 237.116 | -4.7227 | -0.99841 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.7213 | -0.053711 | 234.4 | 234.7998 | 1.6863 | 0.027439 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.7354 | 83.6958 | 236 | 237.0228 | -4.7025 | -0.99843 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.7296 | -0.05162 | 234.4 | 234.9144 | 1.6817 | 0.028756 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.7438 | 83.6958 | 236 | 236.9297 | -4.6823 | -0.99844 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.738 | -0.05162 | 234.4 | 235.029 | 1.6771 | 0.028835 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.7521 | 83.7307 | 236 | 236.9297 | -4.6624 | -0.99845 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.7463 | -0.048929 | 234.4 | 234.9152 | 1.6725 | 0.030522 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.7605 | 83.7307 | 236 | 236.9297 | -4.6426 | -0.99847 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.7546 | -0.048929 | 234.4 | 234.8014 | 1.6678 | 0.030607 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.7688 | 83.7307 | 236 | 236.9297 | -4.6229 | -0.99848 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.763 | -0.049035 | 234.4 | 234.8008 | 1.6632 | 0.030628 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.7771 | 83.7307 | 236 | 236.9297 | -4.6035 | -0.99849 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.7713 | -0.049035 | 234.4 | 234.8002 | 1.6586 | 0.030713 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.7855 | 83.7385 | 236 | 236.9296 | -4.5842 | -0.9985 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.7796 | -0.054081 | 234.4 | 234.8002 | 1.6513 | 0.027796 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.7938 | 83.7385 | 236 | 236.9296 | -4.5651 | -0.99852 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.7879 | -0.054081 | 234.4 | 234.8002 | 1.644 | 0.02792 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.8022 | 83.7362 | 236 | 236.9296 | -4.5463 | -0.99853 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.7963 | -0.054081 | 234.4 | 234.8002 | 1.6367 | 0.028044 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.8105 | 83.7362 | 236 | 236.9296 | -4.5279 | -0.99854 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.8046 | -0.054081 | 234.4 | 234.8002 | 1.6295 | 0.028169 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.8188 | 83.7397 | 236 | 236.9676 | -4.5096 | -0.99855 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.8129 | -0.053127 | 234.4 | 234.8002 | 1.6222 | 0.028883 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.8272 | 83.7397 | 236 | 237.0057 | -4.4914 | -0.99856 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.8213 | -0.053127 | 234.4 | 234.8002 | 1.6149 | 0.029013 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.8355 | 83.7397 | 236 | 237.0057 | -4.4733 | -0.99858 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.8296 | -0.050272 | 234.4 | 234.8507 | 1.6076 | 0.030919 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.8438 | 83.7397 | 236 | 237.0057 | -4.4552 | -0.99859 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.8379 | -0.050272 | 234.4 | 234.9013 | 1.6003 | 0.031059 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.8522 | 83.7409 | 236 | 237.0057 | -4.4374 | -0.9986 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.8463 | -0.050272 | 234.4 | 234.9013 | 1.593 | 0.031201 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.8605 | 83.7409 | 236 | 237.0057 | -4.4198 | -0.99861 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.8546 | -0.050272 | 234.4 | 234.9013 | 1.5857 | 0.031344 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.8689 | 83.7409 | 236 | 237.0057 | -4.4023 | -0.99862 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.8629 | -0.050272 | 234.4 | 234.9013 | 1.5785 | 0.031489 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.8772 | 83.7409 | 236 | 237.0057 | -4.385 | -0.99863 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.8712 | -0.050272 | 234.4 | 234.9013 | 1.5712 | 0.031635 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.8855 | 83.749 | 236 | 237.0057 | -4.3679 | -0.99864 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.8796 | -0.049263 | 234.4 | 234.9013 | 1.5639 | 0.032426 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.8939 | 83.749 | 236 | 237.0057 | -4.351 | -0.99865 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.8879 | -0.049263 | 234.4 | 234.9013 | 1.5566 | 0.032577 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.9022 | 83.7395 | 236 | 236.8952 | -4.3342 | -0.99866 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.8962 | -0.048068 | 234.4 | 234.8225 | 1.5493 | 0.0335 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.9106 | 83.7395 | 236 | 236.7848 | -4.3175 | -0.99867 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.9046 | -0.048068 | 234.4 | 234.7437 | 1.5421 | 0.033658 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.9189 | 83.7221 | 236 | 236.879 | -4.3007 | -0.99868 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.9129 | -0.046035 | 234.4 | 234.8598 | 1.5367 | 0.035095 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.9272 | 83.7221 | 236 | 236.9733 | -4.2839 | -0.99869 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.9212 | -0.046035 | 234.4 | 234.9759 | 1.5314 | 0.035217 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.9356 | 83.7221 | 236 | 236.9733 | -4.2669 | -0.9987 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.9296 | -0.046035 | 234.4 | 234.9759 | 1.5261 | 0.03534 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.9439 | 83.7221 | 236 | 236.9733 | -4.2497 | -0.99871 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.9379 | -0.046035 | 234.4 | 234.9759 | 1.5207 | 0.035464 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.9523 | 83.7291 | 236 | 236.9734 | -4.2327 | -0.99872 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.9462 | -0.045081 | 234.4 | 234.9759 | 1.5154 | 0.036217 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.9606 | 83.7291 | 236 | 236.9734 | -4.2157 | -0.99873 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.9546 | -0.045081 | 234.4 | 234.9759 | 1.5101 | 0.036345 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.9689 | 83.7291 | 236 | 236.9734 | -4.199 | -0.99874 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.9629 | -0.04381 | 234.4 | 234.8633 | 1.5047 | 0.037316 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.9773 | 83.7291 | 236 | 236.9733 | -4.1826 | -0.99875 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.9712 | -0.04381 | 234.4 | 234.7508 | 1.4994 | 0.037448 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.9856 | 83.7291 | 236 | 236.9734 | -4.1662 | -0.99876 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.9795 | -0.04381 | 234.4 | 234.7508 | 1.4941 | 0.037582 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
8.994 | 83.7291 | 236 | 236.9734 | -4.15 | -0.99877 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.9879 | -0.04381 | 234.4 | 234.7508 | 1.4888 | 0.037716 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.0023 | 83.7291 | 236 | 236.9734 | -4.1338 | -0.99878 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 8.9962 | -0.041777 | 234.4 | 234.8677 | 1.4834 | 0.039218 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.0106 | 83.7291 | 236 | 236.9733 | -4.1176 | -0.99879 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.0045 | -0.041777 | 234.4 | 234.9846 | 1.4781 | 0.039359 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.019 | 83.7291 | 236 | 236.9733 | -4.1016 | -0.9988 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.0129 | -0.040894 | 234.4 | 234.9853 | 1.4728 | 0.040099 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.0273 | 83.7291 | 236 | 236.9733 | -4.0856 | -0.99881 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.0212 | -0.040894 | 234.4 | 234.9859 | 1.4675 | 0.040245 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.0357 | 83.7291 | 236 | 236.9733 | -4.0697 | -0.99882 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.0295 | -0.040894 | 234.4 | 234.9859 | 1.4622 | 0.040391 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.044 | 83.7291 | 236 | 236.9733 | -4.0539 | -0.99883 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.0378 | -0.040894 | 234.4 | 234.9859 | 1.4568 | 0.040538 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.0523 | 83.7291 | 236 | 236.9734 | -4.0382 | -0.99884 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.0462 | -0.039885 | 234.4 | 234.9139 | 1.4541 | 0.041306 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.0607 | 83.7291 | 236 | 236.9734 | -4.0227 | -0.99885 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.0545 | -0.039885 | 234.4 | 234.8419 | 1.4514 | 0.041382 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.069 | 83.7291 | 236 | 236.9734 | -4.0074 | -0.99886 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.0628 | -0.039885 | 234.4 | 234.8419 | 1.4488 | 0.041459 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.0774 | 83.7291 | 236 | 236.9734 | -3.9922 | -0.99887 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.0712 | -0.039885 | 234.4 | 234.8419 | 1.4461 | 0.041536 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.0857 | 83.7291 | 236 | 236.9734 | -3.9772 | -0.99887 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.0795 | -0.037315 | 234.4 | 234.9354 | 1.4434 | 0.043389 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.094 | 83.7291 | 236 | 236.9733 | -3.9623 | -0.99888 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.0878 | -0.037315 | 234.4 | 235.0288 | 1.4407 | 0.04347 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.1024 | 83.7291 | 236 | 236.9734 | -3.9475 | -0.99889 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.0962 | 0.0020492 | 234.4 | 235.0288 | 1.435 | 0.070936 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.1107 | 83.7291 | 236 | 236.9734 | -3.9328 | -0.9989 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.1045 | 0.0020492 | 234.4 | 235.0288 | 1.4293 | 0.071217 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.119 | 83.7188 | 236 | 236.9734 | -3.9183 | -0.99891 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.1128 | 0.0020492 | 234.4 | 235.0288 | 1.4236 | 0.071501 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.1274 | 83.7188 | 236 | 236.9733 | -3.9039 | -0.99891 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.1212 | 0.0020492 | 234.4 | 235.0288 | 1.4179 | 0.071787 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.1357 | 83.7184 | 236 | 236.9733 | -3.8896 | -0.99892 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.1295 | 0.071465 | 234.4 | 234.9492 | 1.4093 | 0.12078 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.1441 | 83.7184 | 236 | 236.9733 | -3.8752 | -0.99893 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.1378 | 0.071465 | 234.4 | 234.8696 | 1.4007 | 0.12151 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.1524 | 83.7184 | 236 | 236.9734 | -3.8608 | -0.99894 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.1461 | 0.071465 | 234.4 | 234.8696 | 1.3921 | 0.12224 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.1608 | 83.7184 | 236 | 236.9734 | -3.8463 | -0.99895 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.1545 | 0.071465 | 234.4 | 234.8696 | 1.3836 | 0.12299 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.1691 | 83.7184 | 236 | 236.9734 | -3.8319 | -0.99895 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.1628 | 0.072162 | 234.4 | 234.8696 | 1.375 | 0.12424 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.1774 | 83.7184 | 236 | 236.9733 | -3.8176 | -0.99896 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.1711 | 0.072162 | 234.4 | 234.8696 | 1.3664 | 0.12501 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.1858 | 83.7067 | 236 | 236.9734 | -3.8033 | -0.99897 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.1795 | 0.073692 | 234.4 | 234.9875 | 1.3578 | 0.12689 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.1941 | 83.7067 | 236 | 236.9734 | -3.7892 | -0.99898 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.1878 | 0.073692 | 234.4 | 235.1053 | 1.3492 | 0.12768 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.2025 | 83.7067 | 236 | 236.9734 | -3.7751 | -0.99898 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.1961 | 0.074837 | 234.4 | 234.9728 | 1.3433 | 0.12907 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.2108 | 83.7067 | 236 | 236.9734 | -3.7613 | -0.99899 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.2045 | 0.074837 | 234.4 | 234.8402 | 1.3374 | 0.12963 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.2191 | 83.7067 | 236 | 236.9734 | -3.7476 | -0.999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.2128 | 0.074837 | 234.4 | 234.8402 | 1.3314 | 0.1302 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.2275 | 83.7067 | 236 | 236.9734 | -3.7339 | -0.99901 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.2211 | 0.074837 | 234.4 | 234.8402 | 1.3255 | 0.13077 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.2358 | 83.7067 | 236 | 236.9734 | -3.7202 | -0.99901 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.2294 | 0.075428 | 234.4 | 234.8402 | 1.3196 | 0.13178 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.2442 | 83.7067 | 236 | 236.9733 | -3.7064 | -0.99902 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.2378 | 0.075428 | 234.4 | 234.8402 | 1.3137 | 0.13236 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.2525 | 83.7067 | 236 | 236.9733 | -3.6926 | -0.99903 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.2461 | 0.075428 | 234.4 | 234.8402 | 1.3078 | 0.13295 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.2608 | 83.7067 | 236 | 236.9733 | -3.6788 | -0.99904 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.2544 | 0.075428 | 234.4 | 234.8402 | 1.3018 | 0.13355 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.2692 | 83.7067 | 236 | 236.9733 | -3.665 | -0.99904 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.2628 | 0.076891 | 234.4 | 234.9188 | 1.2959 | 0.13525 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.2775 | 83.7067 | 236 | 236.9733 | -3.6513 | -0.99905 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.2711 | 0.076891 | 234.4 | 234.9973 | 1.29 | 0.13586 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.2859 | 83.7067 | 236 | 236.9733 | -3.6375 | -0.99906 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.2794 | 0.077901 | 234.4 | 234.9267 | 1.284 | 0.13724 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.2942 | 83.7067 | 236 | 236.9733 | -3.6238 | -0.99906 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.2878 | 0.077901 | 234.4 | 234.856 | 1.2781 | 0.13786 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.3025 | 83.7067 | 236 | 236.9733 | -3.6099 | -0.99907 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.2961 | 0.077901 | 234.4 | 234.856 | 1.2722 | 0.13849 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.3109 | 83.7067 | 236 | 236.9733 | -3.596 | -0.99908 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.3044 | 0.077901 | 234.4 | 234.856 | 1.2662 | 0.13913 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.3192 | 83.7067 | 236 | 236.9733 | -3.5821 | -0.99909 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.3127 | 0.078567 | 234.4 | 234.856 | 1.2603 | 0.14028 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.3275 | 83.7067 | 236 | 236.9733 | -3.5683 | -0.99909 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.3211 | 0.078567 | 234.4 | 234.856 | 1.2544 | 0.14094 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.3359 | 83.7067 | 236 | 236.9733 | -3.5546 | -0.9991 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.3294 | 0.078567 | 234.4 | 234.856 | 1.2484 | 0.14159 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.3442 | 83.7067 | 236 | 236.9733 | -3.5411 | -0.99911 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.3377 | 0.078567 | 234.4 | 234.856 | 1.2425 | 0.14226 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.3526 | 83.7234 | 236 | 236.9733 | -3.5276 | -0.99911 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.3461 | 0.079576 | 234.4 | 234.7856 | 1.2365 | 0.14372 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.3609 | 83.7234 | 236 | 236.9734 | -3.5143 | -0.99912 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.3544 | 0.079576 | 234.4 | 234.7151 | 1.2306 | 0.14439 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.3692 | 83.7216 | 236 | 236.9734 | -3.501 | -0.99913 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.3627 | 0.079576 | 234.4 | 234.7151 | 1.2247 | 0.14508 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.3776 | 83.7216 | 236 | 236.9733 | -3.4877 | -0.99913 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.3711 | 0.079576 | 234.4 | 234.7151 | 1.2187 | 0.14577 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.3859 | 83.7179 | 236 | 236.9733 | -3.4744 | -0.99914 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.3794 | 0.081106 | 234.4 | 234.8344 | 1.2128 | 0.14769 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.3943 | 83.7179 | 236 | 236.9733 | -3.461 | -0.99915 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.3877 | 0.081106 | 234.4 | 234.9537 | 1.2069 | 0.1484 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.4026 | 83.7179 | 236 | 236.9733 | -3.4477 | -0.99915 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.396 | 0.081693 | 234.4 | 234.9537 | 1.2009 | 0.14959 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.4109 | 83.7179 | 236 | 236.9733 | -3.4343 | -0.99916 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.4044 | 0.081693 | 234.4 | 234.9537 | 1.195 | 0.15032 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.4193 | 83.7179 | 236 | 236.9733 | -3.4208 | -0.99917 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.4127 | 0.081693 | 234.4 | 234.9537 | 1.189 | 0.15105 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.4276 | 83.7179 | 236 | 236.9733 | -3.4073 | -0.99917 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.421 | 0.081693 | 234.4 | 234.9536 | 1.1831 | 0.15179 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.436 | 83.7179 | 236 | 236.9733 | -3.3938 | -0.99918 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.4294 | 0.082697 | 234.4 | 234.8861 | 1.1772 | 0.15337 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.4443 | 83.7179 | 236 | 236.9733 | -3.3802 | -0.99919 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.4377 | 0.082697 | 234.4 | 234.8185 | 1.1712 | 0.15413 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.4527 | 83.7179 | 236 | 236.9734 | -3.3666 | -0.99919 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.446 | 0.099886 | 234.4 | 234.8185 | 1.1624 | 0.16947 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.461 | 83.7179 | 236 | 236.9734 | -3.353 | -0.9992 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.4544 | 0.099886 | 234.4 | 234.8185 | 1.1537 | 0.17071 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.4693 | 83.7179 | 236 | 236.9734 | -3.3393 | -0.99921 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.4627 | 0.099886 | 234.4 | 234.8185 | 1.1449 | 0.17198 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.4777 | 83.7179 | 236 | 236.9734 | -3.3256 | -0.99921 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.471 | 0.099886 | 234.4 | 234.8185 | 1.1362 | 0.17327 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.486 | 83.7249 | 236 | 236.9734 | -3.3117 | -0.99922 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.4794 | 0.1017 | 234.4 | 234.914 | 1.1274 | 0.17611 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.4943 | 83.7249 | 236 | 236.9733 | -3.2976 | -0.99923 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.4877 | 0.1017 | 234.4 | 235.0095 | 1.1186 | 0.17745 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.5027 | 83.7249 | 236 | 236.9733 | -3.2834 | -0.99923 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.496 | 0.1017 | 234.4 | 235.0094 | 1.1099 | 0.1788 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.511 | 83.7249 | 236 | 236.9733 | -3.2691 | -0.99924 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.5043 | 0.1017 | 234.4 | 235.0094 | 1.1011 | 0.18018 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.5194 | 83.7249 | 236 | 236.9733 | -3.2547 | -0.99925 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.5127 | 0.1017 | 234.4 | 235.0094 | 1.0953 | 0.1811 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.5277 | 83.7249 | 236 | 236.9733 | -3.2402 | -0.99925 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.521 | 0.1017 | 234.4 | 235.0094 | 1.0896 | 0.18203 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.536 | 83.7249 | 236 | 236.9733 | -3.2255 | -0.99926 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.5293 | 0.10241 | 234.4 | 234.9077 | 1.0838 | 0.18359 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.5444 | 83.7249 | 236 | 236.9733 | -3.2109 | -0.99927 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.5377 | 0.10241 | 234.4 | 234.806 | 1.078 | 0.18454 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.5527 | 83.7249 | 236 | 236.9733 | -3.1963 | -0.99927 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.546 | 0.10241 | 234.4 | 234.806 | 1.0752 | 0.18501 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.5611 | 83.7249 | 236 | 236.9733 | -3.1818 | -0.99928 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.5543 | 0.10241 | 234.4 | 234.806 | 1.0723 | 0.18549 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.5694 | 83.7249 | 236 | 236.9733 | -3.1674 | -0.99929 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.5627 | 0.103 | 234.4 | 234.806 | 1.0694 | 0.1865 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.5777 | 83.7249 | 236 | 236.9733 | -3.1532 | -0.99929 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.571 | 0.103 | 234.4 | 234.806 | 1.0665 | 0.18698 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.5861 | 83.7249 | 236 | 236.9733 | -3.139 | -0.9993 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.5793 | 0.103 | 234.4 | 234.806 | 1.0637 | 0.18747 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.5944 | 83.7249 | 236 | 236.9733 | -3.1247 | -0.9993 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.5876 | 0.103 | 234.4 | 234.806 | 1.0608 | 0.18796 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.6028 | 83.7249 | 236 | 236.9733 | -3.1106 | -0.99931 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.596 | 0.10453 | 234.4 | 234.9264 | 1.0579 | 0.18982 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.6111 | 83.7249 | 236 | 236.9733 | -3.0966 | -0.99932 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.6043 | 0.10453 | 234.4 | 235.0467 | 1.0551 | 0.19031 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.6194 | 83.7282 | 236 | 236.9654 | -3.0827 | -0.99932 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.6126 | 0.10524 | 234.4 | 234.9455 | 1.0522 | 0.19145 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.6278 | 83.7282 | 236 | 236.9575 | -3.0688 | -0.99933 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.621 | 0.10524 | 234.4 | 234.8443 | 1.0493 | 0.19196 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.6361 | 83.7282 | 236 | 236.9575 | -3.055 | -0.99934 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.6293 | 0.10524 | 234.4 | 234.8443 | 1.0465 | 0.19246 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.6445 | 83.7282 | 236 | 236.9575 | -3.0413 | -0.99934 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.6376 | 0.10524 | 234.4 | 234.8443 | 1.0436 | 0.19297 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.6528 | 83.7282 | 236 | 236.9575 | -3.0277 | -0.99935 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.646 | 0.10524 | 234.4 | 234.8443 | 1.0407 | 0.19348 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.6611 | 83.7282 | 236 | 236.9575 | -3.0143 | -0.99935 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.6543 | 0.10524 | 234.4 | 234.8443 | 1.0379 | 0.19399 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.6695 | 83.7282 | 236 | 236.9576 | -3.001 | -0.99936 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.6626 | 0.10538 | 234.4 | 234.8443 | 1.0328 | 0.19504 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.6778 | 83.7282 | 236 | 236.9576 | -2.9879 | -0.99936 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.6709 | 0.10538 | 234.4 | 234.8443 | 1.0276 | 0.19598 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.6862 | 83.7282 | 236 | 236.9576 | -2.9748 | -0.99937 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.6793 | 0.10538 | 234.4 | 234.8443 | 1.0225 | 0.19692 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.6945 | 83.7282 | 236 | 236.9575 | -2.9619 | -0.99937 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.6876 | 0.10538 | 234.4 | 234.8443 | 1.0174 | 0.19787 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.7028 | 83.718 | 236 | 236.9575 | -2.9491 | -0.99938 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.6959 | 0.10538 | 234.4 | 234.8442 | 1.0123 | 0.19883 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.7112 | 83.718 | 236 | 236.9575 | -2.9362 | -0.99939 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.7043 | 0.10538 | 234.4 | 234.8442 | 1.0072 | 0.1998 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.7195 | 83.718 | 236 | 236.9575 | -2.9235 | -0.99939 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.7126 | 0.10538 | 234.4 | 234.8443 | 1.0021 | 0.20077 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.7279 | 83.718 | 236 | 236.9575 | -2.9109 | -0.9994 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.7209 | 0.10538 | 234.4 | 234.8443 | 0.99698 | 0.20176 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.7362 | 83.718 | 236 | 236.9575 | -2.8984 | -0.9994 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.7293 | 0.10653 | 234.4 | 234.9652 | 0.99187 | 0.20385 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.7445 | 83.718 | 236 | 236.9575 | -2.8859 | -0.99941 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.7376 | 0.10653 | 234.4 | 235.086 | 0.98676 | 0.20486 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.7529 | 83.718 | 236 | 236.9575 | -2.8734 | -0.99941 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.7459 | 0.10707 | 234.4 | 235.0272 | 0.98164 | 0.2064 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.7612 | 83.718 | 236 | 236.9575 | -2.8609 | -0.99942 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.7542 | 0.10707 | 234.4 | 234.9683 | 0.97653 | 0.20743 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.7696 | 83.6867 | 236 | 236.9575 | -2.8485 | -0.99942 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.7626 | 0.10707 | 234.4 | 234.9683 | 0.97141 | 0.20848 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.7779 | 83.6867 | 236 | 236.9575 | -2.8363 | -0.99943 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.7709 | 0.10707 | 234.4 | 234.9683 | 0.9663 | 0.20953 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.7862 | 83.6481 | 236 | 236.9575 | -2.8241 | -0.99943 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.7792 | 0.10766 | 234.4 | 234.9683 | 0.96117 | 0.21117 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.7946 | 83.6481 | 236 | 236.9575 | -2.8121 | -0.99944 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.7876 | 0.10766 | 234.4 | 234.9683 | 0.95605 | 0.21225 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.8029 | 83.6481 | 236 | 236.9575 | -2.8002 | -0.99944 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.7959 | 0.10766 | 234.4 | 234.9683 | 0.95094 | 0.21334 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.8113 | 83.6481 | 236 | 236.9575 | -2.7884 | -0.99944 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.8042 | 0.10766 | 234.4 | 234.9684 | 0.94582 | 0.21444 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.8196 | 83.6481 | 236 | 236.9575 | -2.7767 | -0.99945 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.8126 | 0.10766 | 234.4 | 234.9683 | 0.94071 | 0.21556 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.8279 | 83.6481 | 236 | 236.9575 | -2.7651 | -0.99945 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.8209 | 0.10766 | 234.4 | 234.9683 | 0.9356 | 0.21668 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.8363 | 83.6481 | 236 | 236.9575 | -2.7536 | -0.99946 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.8292 | 0.10766 | 234.4 | 234.9683 | 0.93049 | 0.21781 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.8446 | 83.6481 | 236 | 236.9575 | -2.7422 | -0.99946 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.8376 | 0.10766 | 234.4 | 234.9683 | 0.92538 | 0.21896 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.853 | 83.6481 | 236 | 236.9575 | -2.731 | -0.99947 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.8459 | 0.10766 | 234.4 | 234.9683 | 0.92027 | 0.22011 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.8613 | 83.6481 | 236 | 236.9575 | -2.7198 | -0.99947 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.8542 | 0.10766 | 234.4 | 234.9683 | 0.91516 | 0.22128 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.8696 | 83.6481 | 236 | 236.9575 | -2.7088 | -0.99948 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.8625 | 0.10837 | 234.4 | 234.8676 | 0.91286 | 0.22254 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.878 | 83.6481 | 236 | 236.9575 | -2.6978 | -0.99948 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.8709 | 0.10837 | 234.4 | 234.7669 | 0.91056 | 0.22307 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.8863 | 83.6481 | 236 | 236.9575 | -2.687 | -0.99948 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.8792 | 0.10837 | 234.4 | 234.7669 | 0.90826 | 0.22361 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.8947 | 83.6481 | 236 | 236.9575 | -2.6763 | -0.99949 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.8875 | 0.10837 | 234.4 | 234.7669 | 0.90597 | 0.22414 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.903 | 83.6481 | 236 | 236.9575 | -2.6658 | -0.99949 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.8959 | 0.11023 | 234.4 | 234.8639 | 0.9015 | 0.2271 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.9113 | 83.6481 | 236 | 236.9575 | -2.6555 | -0.9995 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.9042 | 0.11023 | 234.4 | 234.9608 | 0.89704 | 0.22817 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.9197 | 83.6481 | 236 | 236.9575 | -2.6455 | -0.9995 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.9125 | 0.11023 | 234.4 | 234.961 | 0.89257 | 0.22926 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.928 | 83.6481 | 236 | 236.9575 | -2.6356 | -0.9995 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.9209 | 0.11023 | 234.4 | 234.9613 | 0.88811 | 0.23035 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.9364 | 83.648 | 236 | 236.9575 | -2.626 | -0.99951 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.9292 | 0.11055 | 234.4 | 234.9613 | 0.88364 | 0.23178 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.9447 | 83.648 | 236 | 236.9575 | -2.6166 | -0.99951 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.9375 | 0.11055 | 234.4 | 234.9613 | 0.87917 | 0.2329 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.953 | 83.6481 | 236 | 236.9575 | -2.6074 | -0.99951 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.9458 | 0.11055 | 234.4 | 234.9613 | 0.8747 | 0.23402 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.9614 | 83.6481 | 236 | 236.9575 | -2.5983 | -0.99952 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.9542 | 0.11055 | 234.4 | 234.9613 | 0.87023 | 0.23516 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.9697 | 83.6481 | 236 | 236.9575 | -2.5893 | -0.99952 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.9625 | 0.11055 | 234.4 | 234.9613 | 0.86576 | 0.23631 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.9781 | 83.6481 | 236 | 236.9575 | -2.5804 | -0.99952 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.9708 | 0.11055 | 234.4 | 234.9613 | 0.86129 | 0.23746 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.9864 | 83.6481 | 236 | 236.9575 | -2.5717 | -0.99953 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.9792 | 0.11055 | 234.4 | 234.9613 | 0.85683 | 0.23863 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
9.9947 | 83.6481 | 236 | 236.9575 | -2.563 | -0.99953 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.9875 | 0.11055 | 234.4 | 234.9613 | 0.85237 | 0.23981 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.0031 | 83.6481 | 236 | 236.9575 | -2.5544 | -0.99953 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 9.9958 | 0.11055 | 234.4 | 234.9613 | 0.8479 | 0.241 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.0114 | 83.6481 | 236 | 236.9575 | -2.546 | -0.99954 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.0042 | 0.11055 | 234.4 | 234.9613 | 0.84344 | 0.2422 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.0198 | 83.6481 | 236 | 236.9575 | -2.5376 | -0.99954 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.0125 | 0.11134 | 234.4 | 234.8858 | 0.83898 | 0.24427 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.0281 | 83.6481 | 236 | 236.9575 | -2.5292 | -0.99954 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.0208 | 0.11134 | 234.4 | 234.8102 | 0.83453 | 0.2455 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.0364 | 83.6481 | 236 | 236.9575 | -2.5208 | -0.99955 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.0291 | 0.11134 | 234.4 | 234.8102 | 0.83008 | 0.24674 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.0448 | 83.6481 | 236 | 236.9575 | -2.5125 | -0.99955 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.0375 | 0.11134 | 234.4 | 234.8102 | 0.82562 | 0.24799 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.0531 | 83.6481 | 236 | 236.9576 | -2.5042 | -0.99955 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.0458 | 0.11134 | 234.4 | 234.8102 | 0.82117 | 0.24925 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.0614 | 83.6481 | 236 | 236.9576 | -2.4959 | -0.99956 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.0541 | 0.11134 | 234.4 | 234.8102 | 0.81671 | 0.25052 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.0698 | 83.662 | 236 | 237.0604 | -2.4876 | -0.99956 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.0625 | 0.11235 | 234.4 | 234.9028 | 0.81225 | 0.25294 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.0781 | 83.662 | 236 | 237.1633 | -2.4792 | -0.99956 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.0708 | 0.11235 | 234.4 | 234.9953 | 0.80779 | 0.25424 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.0865 | 83.662 | 236 | 237.1633 | -2.4709 | -0.99956 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.0791 | 0.11274 | 234.4 | 234.9954 | 0.80559 | 0.25533 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.0948 | 83.662 | 236 | 237.1633 | -2.4625 | -0.99957 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.0875 | 0.11274 | 234.4 | 234.9954 | 0.80338 | 0.25599 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.1031 | 83.662 | 236 | 237.1633 | -2.454 | -0.99957 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.0958 | 0.11274 | 234.4 | 234.9954 | 0.80117 | 0.25664 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.1115 | 83.662 | 236 | 237.1633 | -2.4456 | -0.99957 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.1041 | 0.11274 | 234.4 | 234.9953 | 0.79897 | 0.25731 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.1198 | 83.662 | 236 | 237.1633 | -2.4372 | -0.99958 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.1124 | 0.11274 | 234.4 | 234.9953 | 0.79676 | 0.25797 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.1282 | 83.662 | 236 | 237.1633 | -2.4289 | -0.99958 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.1208 | 0.11274 | 234.4 | 234.9953 | 0.79456 | 0.25864 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.1365 | 83.662 | 236 | 237.1633 | -2.4207 | -0.99958 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.1291 | 0.11274 | 234.4 | 234.9954 | 0.79235 | 0.25931 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.1449 | 83.662 | 236 | 237.1633 | -2.4125 | -0.99958 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.1374 | 0.11274 | 234.4 | 234.9954 | 0.79015 | 0.25998 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.1532 | 83.662 | 236 | 237.1633 | -2.4045 | -0.99959 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.1458 | 0.11274 | 234.4 | 234.9954 | 0.78795 | 0.26066 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.1615 | 83.662 | 236 | 237.1633 | -2.3965 | -0.99959 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.1541 | 0.11274 | 234.4 | 234.9953 | 0.78575 | 0.26134 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.1699 | 83.6809 | 236 | 237.0851 | -2.3886 | -0.99959 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.1624 | 0.11332 | 234.4 | 234.9052 | 0.78355 | 0.26269 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.1782 | 83.6809 | 236 | 237.007 | -2.3807 | -0.9996 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.1708 | 0.11332 | 234.4 | 234.815 | 0.78135 | 0.26338 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.1866 | 83.6809 | 236 | 237.0069 | -2.3728 | -0.9996 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.1791 | 0.11332 | 234.4 | 234.815 | 0.77915 | 0.26407 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.1949 | 83.6809 | 236 | 237.0069 | -2.365 | -0.9996 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.1874 | 0.11332 | 234.4 | 234.815 | 0.77695 | 0.26477 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.2032 | 83.6809 | 236 | 237.0069 | -2.3573 | -0.9996 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.1957 | 0.11364 | 234.4 | 234.815 | 0.77475 | 0.26583 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.2116 | 83.6809 | 236 | 237.0069 | -2.3497 | -0.99961 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.2041 | 0.11364 | 234.4 | 234.815 | 0.77254 | 0.26654 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.2199 | 83.6809 | 236 | 237.0069 | -2.3422 | -0.99961 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.2124 | 0.11364 | 234.4 | 234.815 | 0.77034 | 0.26724 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.2283 | 83.6809 | 236 | 237.0069 | -2.3347 | -0.99961 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.2207 | 0.11364 | 234.4 | 234.815 | 0.76814 | 0.26796 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.2366 | 83.6809 | 236 | 237.0069 | -2.3274 | -0.99961 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.2291 | 0.11464 | 234.4 | 234.9056 | 0.76593 | 0.26984 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.2449 | 83.6809 | 236 | 237.0069 | -2.3202 | -0.99962 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.2374 | 0.11464 | 234.4 | 234.9962 | 0.76372 | 0.27056 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.2533 | 83.6809 | 236 | 237.0069 | -2.313 | -0.99962 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.2457 | 0.11464 | 234.4 | 234.9962 | 0.7615 | 0.27129 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.2616 | 83.6809 | 236 | 237.007 | -2.3059 | -0.99962 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.2541 | 0.11464 | 234.4 | 234.9962 | 0.75929 | 0.27202 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.2699 | 83.6892 | 236 | 237.0069 | -2.2989 | -0.99962 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.2624 | 0.11464 | 234.4 | 234.9962 | 0.75708 | 0.27276 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.2783 | 83.6892 | 236 | 237.0069 | -2.292 | -0.99963 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.2707 | 0.11464 | 234.4 | 234.9962 | 0.75487 | 0.2735 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.2866 | 83.6892 | 236 | 237.0069 | -2.2851 | -0.99963 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.2791 | 0.11464 | 234.4 | 234.9962 | 0.75266 | 0.27424 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.295 | 83.6892 | 236 | 237.0069 | -2.2783 | -0.99963 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.2874 | 0.11464 | 234.4 | 234.9962 | 0.75045 | 0.27499 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.3033 | 83.6822 | 236 | 237.0863 | -2.2715 | -0.99963 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.2957 | 0.11535 | 234.4 | 234.8967 | 0.74824 | 0.27658 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.3116 | 83.6822 | 236 | 237.1658 | -2.2647 | -0.99963 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.304 | 0.11535 | 234.4 | 234.7972 | 0.74603 | 0.27734 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.32 | 83.6822 | 236 | 237.1658 | -2.2579 | -0.99964 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.3124 | 0.11535 | 234.4 | 234.7972 | 0.74599 | 0.27735 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.3283 | 83.6822 | 236 | 237.1657 | -2.2511 | -0.99964 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.3207 | 0.11535 | 234.4 | 234.7972 | 0.74596 | 0.27736 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.3367 | 83.6822 | 236 | 237.1658 | -2.2442 | -0.99964 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.329 | 0.11562 | 234.4 | 234.7972 | 0.74592 | 0.2777 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.345 | 83.6822 | 236 | 237.1658 | -2.2373 | -0.99964 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.3374 | 0.11562 | 234.4 | 234.7972 | 0.74588 | 0.27771 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.3533 | 83.6822 | 236 | 237.1658 | -2.2304 | -0.99964 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.3457 | 0.11562 | 234.4 | 234.7969 | 0.74585 | 0.27772 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.3617 | 83.6822 | 236 | 237.1657 | -2.2235 | -0.99965 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.354 | 0.11562 | 234.4 | 234.7966 | 0.74582 | 0.27773 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.37 | 83.6822 | 236 | 237.1657 | -2.2165 | -0.99965 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.3624 | 0.11654 | 234.4 | 234.8948 | 0.74578 | 0.27884 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.3784 | 83.6822 | 236 | 237.1657 | -2.2095 | -0.99965 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.3707 | 0.11654 | 234.4 | 234.993 | 0.74574 | 0.27885 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.3867 | 83.6724 | 236 | 237.0402 | -2.2025 | -0.99965 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.379 | 0.11654 | 234.4 | 234.993 | 0.74571 | 0.27886 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.3951 | 83.6724 | 236 | 236.9148 | -2.1954 | -0.99966 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.3873 | 0.11654 | 234.4 | 234.993 | 0.74567 | 0.27888 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.4034 | 83.6724 | 236 | 236.9147 | -2.1882 | -0.99966 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.3957 | 0.11654 | 234.4 | 234.993 | 0.74563 | 0.27889 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.4117 | 83.6724 | 236 | 236.9147 | -2.181 | -0.99966 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.404 | 0.11654 | 234.4 | 234.993 | 0.74559 | 0.2789 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.4201 | 83.6724 | 236 | 236.9147 | -2.1737 | -0.99966 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.4123 | 0.1177 | 234.4 | 234.8868 | 0.74555 | 0.2803 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.4284 | 83.6724 | 236 | 236.9147 | -2.1663 | -0.99967 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.4207 | 0.1177 | 234.4 | 234.7806 | 0.74551 | 0.28031 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.4368 | 83.6724 | 236 | 236.9147 | -2.1589 | -0.99967 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.429 | 0.1177 | 234.4 | 234.7806 | 0.74546 | 0.28033 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.4451 | 83.6724 | 236 | 236.9147 | -2.1515 | -0.99967 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.4373 | 0.1177 | 234.4 | 234.7805 | 0.74542 | 0.28035 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.4534 | 83.6735 | 236 | 236.9147 | -2.1439 | -0.99967 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.4457 | 0.1177 | 234.4 | 234.7806 | 0.74537 | 0.28036 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.4618 | 83.6735 | 236 | 236.9147 | -2.1363 | -0.99967 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.454 | 0.1177 | 234.4 | 234.7806 | 0.74533 | 0.28038 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.4701 | 83.6735 | 236 | 236.9147 | -2.1286 | -0.99968 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.4623 | 0.1177 | 234.4 | 234.7806 | 0.74528 | 0.28039 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.4784 | 83.6735 | 236 | 236.9147 | -2.1208 | -0.99968 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.4706 | 0.1177 | 234.4 | 234.7806 | 0.74523 | 0.28041 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.4868 | 83.6851 | 236 | 237.0078 | -2.113 | -0.99968 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.479 | 0.11494 | 234.4 | 234.8722 | 0.74302 | 0.27789 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.4951 | 83.6851 | 236 | 237.1009 | -2.1053 | -0.99968 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.4873 | 0.11494 | 234.4 | 234.9638 | 0.74081 | 0.27866 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.5035 | 83.6851 | 236 | 237.101 | -2.0975 | -0.99969 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.4956 | 0.11527 | 234.4 | 234.9067 | 0.7386 | 0.27981 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.5118 | 83.6851 | 236 | 237.101 | -2.0898 | -0.99969 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.504 | 0.11527 | 234.4 | 234.8496 | 0.73639 | 0.28059 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.5201 | 83.6851 | 236 | 237.101 | -2.082 | -0.99969 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.5123 | 0.11571 | 234.4 | 234.8496 | 0.73417 | 0.28189 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.5285 | 83.6851 | 236 | 237.1009 | -2.0743 | -0.99969 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.5206 | 0.11571 | 234.4 | 234.8496 | 0.73196 | 0.28268 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.5368 | 83.6851 | 236 | 237.1009 | -2.0665 | -0.9997 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.529 | 0.11571 | 234.4 | 234.8496 | 0.72974 | 0.28347 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.5452 | 83.6851 | 236 | 237.1009 | -2.0587 | -0.9997 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.5373 | 0.11571 | 234.4 | 234.8496 | 0.72753 | 0.28426 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.5535 | 83.6851 | 236 | 237.101 | -2.0509 | -0.9997 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.5456 | 0.11571 | 234.4 | 234.8496 | 0.72531 | 0.28506 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.5618 | 83.6851 | 236 | 237.101 | -2.043 | -0.9997 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.5539 | 0.11571 | 234.4 | 234.8496 | 0.7231 | 0.28586 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.5702 | 83.6851 | 236 | 237.101 | -2.0351 | -0.9997 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.5623 | 0.1171 | 234.4 | 234.8426 | 0.72088 | 0.28836 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.5785 | 83.6851 | 236 | 237.1009 | -2.0271 | -0.99971 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.5706 | 0.1171 | 234.4 | 234.8356 | 0.71866 | 0.28918 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.5869 | 83.7027 | 236 | 237.0159 | -2.0191 | -0.99971 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.5789 | 0.1171 | 234.4 | 234.8356 | 0.71644 | 0.29 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.5952 | 83.7027 | 236 | 236.9308 | -2.011 | -0.99971 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.5873 | 0.1171 | 234.4 | 234.8356 | 0.71423 | 0.29082 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.6035 | 83.7027 | 236 | 236.9308 | -2.0029 | -0.99971 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.5956 | 0.11742 | 234.4 | 234.8356 | 0.712 | 0.29205 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.6119 | 83.7027 | 236 | 236.9308 | -1.9947 | -0.99972 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.6039 | 0.11742 | 234.4 | 234.8357 | 0.70978 | 0.29289 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.6202 | 83.6991 | 236 | 237.0029 | -1.9863 | -0.99972 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.6123 | 0.11742 | 234.4 | 234.8356 | 0.70757 | 0.29373 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.6286 | 83.6991 | 236 | 237.0751 | -1.9779 | -0.99972 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.6206 | 0.11742 | 234.4 | 234.8356 | 0.70535 | 0.29457 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.6369 | 83.6991 | 236 | 237.0751 | -1.9692 | -0.99972 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.6289 | 0.11742 | 234.4 | 234.8356 | 0.70314 | 0.29541 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.6452 | 83.6991 | 236 | 237.0752 | -1.9605 | -0.99973 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.6373 | 0.11742 | 234.4 | 234.8357 | 0.70092 | 0.29627 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.6536 | 83.6991 | 236 | 237.0751 | -1.9516 | -0.99973 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.6456 | 0.11886 | 234.4 | 234.8328 | 0.69871 | 0.29892 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.6619 | 83.6991 | 236 | 237.0751 | -1.9425 | -0.99973 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.6539 | 0.11886 | 234.4 | 234.83 | 0.69649 | 0.29978 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.6703 | 83.6991 | 236 | 237.0751 | -1.9333 | -0.99973 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.6622 | 0.11913 | 234.4 | 234.83 | 0.69427 | 0.30098 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.6786 | 83.6991 | 236 | 237.0752 | -1.924 | -0.99974 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.6706 | 0.11913 | 234.4 | 234.83 | 0.69205 | 0.30186 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.6869 | 83.6991 | 236 | 237.0752 | -1.9146 | -0.99974 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.6789 | 0.11913 | 234.4 | 234.83 | 0.68983 | 0.30274 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.6953 | 83.6991 | 236 | 237.0752 | -1.9051 | -0.99974 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.6872 | 0.11913 | 234.4 | 234.83 | 0.68761 | 0.30363 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.7036 | 83.6991 | 236 | 237.0751 | -1.8955 | -0.99974 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.6956 | 0.11913 | 234.4 | 234.83 | 0.68539 | 0.30452 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.712 | 83.6991 | 236 | 237.0751 | -1.8859 | -0.99975 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.7039 | 0.11913 | 234.4 | 234.83 | 0.68317 | 0.30542 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.7203 | 83.7048 | 236 | 237.0751 | -1.8762 | -0.99975 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.7122 | 0.11963 | 234.4 | 234.7286 | 0.68095 | 0.30696 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.7286 | 83.7048 | 236 | 237.0751 | -1.8664 | -0.99975 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.7206 | 0.11963 | 234.4 | 234.6271 | 0.67873 | 0.30787 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.737 | 83.714 | 236 | 237.1794 | -1.8566 | -0.99975 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.7289 | 0.12108 | 234.4 | 234.7144 | 0.67649 | 0.31063 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.7453 | 83.714 | 236 | 237.2836 | -1.8468 | -0.99976 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.7372 | 0.12108 | 234.4 | 234.8016 | 0.67426 | 0.31156 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.7537 | 83.7226 | 236 | 237.1968 | -1.8368 | -0.99976 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.7455 | 0.12108 | 234.4 | 234.8016 | 0.67202 | 0.31249 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.762 | 83.7226 | 236 | 237.11 | -1.8267 | -0.99976 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.7539 | 0.12108 | 234.4 | 234.8016 | 0.66979 | 0.31343 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.7703 | 83.7226 | 236 | 237.11 | -1.8165 | -0.99976 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.7622 | 0.12108 | 234.4 | 234.8016 | 0.66756 | 0.31438 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.7787 | 83.7226 | 236 | 237.1101 | -1.8063 | -0.99977 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.7705 | 0.12108 | 234.4 | 234.8016 | 0.66532 | 0.31533 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.787 | 83.7226 | 236 | 237.11 | -1.7959 | -0.99977 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.7789 | 0.12151 | 234.4 | 234.7046 | 0.6631 | 0.31684 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.7953 | 83.7226 | 236 | 237.11 | -1.7854 | -0.99977 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.7872 | 0.12151 | 234.4 | 234.6075 | 0.66087 | 0.3178 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.8037 | 83.7109 | 236 | 237.11 | -1.7749 | -0.99978 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.7955 | 0.12281 | 234.4 | 234.7076 | 0.65863 | 0.32045 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.812 | 83.7109 | 236 | 237.1101 | -1.7645 | -0.99978 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.8039 | 0.12281 | 234.4 | 234.8077 | 0.65639 | 0.32143 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.8204 | 83.6784 | 236 | 237.1101 | -1.7541 | -0.99978 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.8122 | 0.12281 | 234.4 | 234.8077 | 0.65415 | 0.32242 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.8287 | 83.6784 | 236 | 237.11 | -1.7439 | -0.99978 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.8205 | 0.12281 | 234.4 | 234.8077 | 0.65191 | 0.32341 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.8371 | 83.6836 | 236 | 237.11 | -1.7337 | -0.99979 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.8288 | 0.12281 | 234.4 | 234.8077 | 0.64967 | 0.32441 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.8454 | 83.6836 | 236 | 237.11 | -1.7236 | -0.99979 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.8372 | 0.12281 | 234.4 | 234.8077 | 0.64744 | 0.32541 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.8537 | 83.683 | 236 | 237.1804 | -1.7137 | -0.99979 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.8455 | 0.12324 | 234.4 | 234.7133 | 0.6452 | 0.32698 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.8621 | 83.683 | 236 | 237.2507 | -1.7038 | -0.99979 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.8538 | 0.12324 | 234.4 | 234.6189 | 0.64297 | 0.32799 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.8704 | 83.6834 | 236 | 237.1351 | -1.6941 | -0.9998 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.8622 | 0.084441 | 234.4 | 234.7457 | 0.63924 | 0.27722 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.8788 | 83.6834 | 236 | 237.0194 | -1.6845 | -0.9998 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.8705 | 0.084441 | 234.4 | 234.8724 | 0.63552 | 0.27872 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.8871 | 83.6834 | 236 | 237.0194 | -1.675 | -0.9998 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.8788 | 0.084441 | 234.4 | 234.8724 | 0.6318 | 0.28023 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.8954 | 83.6834 | 236 | 237.0194 | -1.6657 | -0.9998 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.8872 | 0.084441 | 234.4 | 234.8724 | 0.62808 | 0.28176 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.9038 | 83.6834 | 236 | 237.0194 | -1.6565 | -0.9998 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.8955 | 0.084845 | 234.4 | 234.8083 | 0.62653 | 0.28297 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.9121 | 83.6834 | 236 | 237.0194 | -1.6474 | -0.99981 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.9038 | 0.084845 | 234.4 | 234.7441 | 0.62499 | 0.28361 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.9205 | 83.6885 | 236 | 237.0194 | -1.6384 | -0.99981 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.9121 | 0.085224 | 234.4 | 234.7441 | 0.62344 | 0.2848 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.9288 | 83.6885 | 236 | 237.0194 | -1.6294 | -0.99981 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.9205 | 0.085224 | 234.4 | 234.744 | 0.62189 | 0.28545 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.9371 | 83.6949 | 236 | 237.1329 | -1.6206 | -0.99981 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.9288 | 0.08618 | 234.4 | 234.8655 | 0.62034 | 0.28746 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.9455 | 83.6949 | 236 | 237.2464 | -1.6118 | -0.99981 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.9371 | 0.08618 | 234.4 | 234.9869 | 0.61878 | 0.28812 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.9538 | 83.6949 | 236 | 237.2464 | -1.603 | -0.99982 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.9455 | 0.086612 | 234.4 | 234.8909 | 0.61723 | 0.2894 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.9622 | 83.6949 | 236 | 237.2464 | -1.5943 | -0.99982 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.9538 | 0.086612 | 234.4 | 234.7949 | 0.61568 | 0.29007 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.9705 | 83.6949 | 236 | 237.2464 | -1.5857 | -0.99982 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.9621 | 0.086612 | 234.4 | 234.7949 | 0.61413 | 0.29074 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.9788 | 83.6949 | 236 | 237.2464 | -1.5771 | -0.99982 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.9705 | 0.086612 | 234.4 | 234.7949 | 0.61257 | 0.29141 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.9872 | 83.6952 | 236 | 237.1547 | -1.5686 | -0.99982 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.9788 | 0.086612 | 234.4 | 234.7949 | 0.61102 | 0.29209 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
10.9955 | 83.6952 | 236 | 237.063 | -1.5601 | -0.99983 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.9871 | 0.086612 | 234.4 | 234.7949 | 0.60948 | 0.29277 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.0038 | 83.6942 | 236 | 237.063 | -1.5517 | -0.99983 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 10.9955 | 0.086612 | 234.4 | 234.7949 | 0.60793 | 0.29345 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.0122 | 83.6942 | 236 | 237.063 | -1.5434 | -0.99983 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.0038 | 0.086612 | 234.4 | 234.7949 | 0.60638 | 0.29414 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.0205 | 83.6942 | 236 | 237.063 | -1.5353 | -0.99983 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.0121 | 0.086612 | 234.4 | 234.7949 | 0.60483 | 0.29482 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.0289 | 83.6942 | 236 | 237.063 | -1.5272 | -0.99983 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.0205 | 0.086612 | 234.4 | 234.7949 | 0.60329 | 0.29551 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.0372 | 83.7095 | 236 | 237.1282 | -1.5194 | -0.99984 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.0288 | 0.086831 | 234.4 | 234.7949 | 0.60174 | 0.29652 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.0455 | 83.7095 | 236 | 237.1933 | -1.5118 | -0.99984 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.0371 | 0.086831 | 234.4 | 234.7949 | 0.6002 | 0.29722 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.0539 | 83.7095 | 236 | 237.1933 | -1.5043 | -0.99984 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.0454 | 0.086831 | 234.4 | 234.7949 | 0.59865 | 0.29792 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.0622 | 83.7095 | 236 | 237.1933 | -1.497 | -0.99984 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.0538 | 0.086831 | 234.4 | 234.7949 | 0.5971 | 0.29862 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.0706 | 83.7104 | 236 | 237.1491 | -1.4898 | -0.99984 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.0621 | 0.086831 | 234.4 | 234.7949 | 0.59556 | 0.29932 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.0789 | 83.7104 | 236 | 237.105 | -1.4829 | -0.99984 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.0704 | 0.086831 | 234.4 | 234.7949 | 0.59403 | 0.30003 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.0872 | 83.7141 | 236 | 237.105 | -1.4761 | -0.99984 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.0788 | 0.086831 | 234.4 | 234.7949 | 0.59249 | 0.30073 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.0956 | 83.7141 | 236 | 237.105 | -1.4694 | -0.99985 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.0871 | 0.086831 | 234.4 | 234.7949 | 0.59096 | 0.30144 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.1039 | 83.7141 | 236 | 237.105 | -1.4629 | -0.99985 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.0954 | 0.086831 | 234.4 | 234.7949 | 0.58943 | 0.30215 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.1123 | 83.7141 | 236 | 237.105 | -1.4565 | -0.99985 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.1038 | 0.086831 | 234.4 | 234.7949 | 0.5879 | 0.30287 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.1206 | 83.7141 | 236 | 237.105 | -1.4502 | -0.99985 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.1121 | 0.086831 | 234.4 | 234.7949 | 0.58637 | 0.30359 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.1289 | 83.7141 | 236 | 237.105 | -1.4441 | -0.99985 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.1204 | 0.086831 | 234.4 | 234.7949 | 0.58484 | 0.30431 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.1373 | 83.7141 | 236 | 237.105 | -1.4381 | -0.99985 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.1288 | 0.086831 | 234.4 | 234.7949 | 0.5833 | 0.30503 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.1456 | 83.7141 | 236 | 237.105 | -1.4322 | -0.99985 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.1371 | 0.086831 | 234.4 | 234.7949 | 0.58177 | 0.30576 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.154 | 83.7141 | 236 | 237.105 | -1.4266 | -0.99985 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.1454 | 0.086831 | 234.4 | 234.7949 | 0.58026 | 0.30648 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.1623 | 83.7141 | 236 | 237.105 | -1.4211 | -0.99986 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.1538 | 0.086831 | 234.4 | 234.7949 | 0.57874 | 0.30721 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.1706 | 83.7119 | 236 | 237.0313 | -1.416 | -0.99986 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.1621 | 0.086831 | 234.4 | 234.7949 | 0.57723 | 0.30794 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.179 | 83.7119 | 236 | 236.9576 | -1.4113 | -0.99986 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.1704 | 0.086831 | 234.4 | 234.7949 | 0.57571 | 0.30867 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.1873 | 83.6853 | 236 | 237.0726 | -1.4067 | -0.99986 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.1787 | 0.086831 | 234.4 | 234.7949 | 0.5742 | 0.30941 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.1956 | 83.6853 | 236 | 237.1876 | -1.4024 | -0.99986 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.1871 | 0.086831 | 234.4 | 234.7949 | 0.57268 | 0.31015 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.204 | 83.6853 | 236 | 237.1876 | -1.3984 | -0.99986 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.1954 | 0.086831 | 234.4 | 234.7949 | 0.57117 | 0.31089 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.2123 | 83.6853 | 236 | 237.1876 | -1.3946 | -0.99986 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.2037 | 0.086831 | 234.4 | 234.7949 | 0.56965 | 0.31164 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.2207 | 83.6808 | 236 | 237.1876 | -1.3907 | -0.99986 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.2121 | 0.086831 | 234.4 | 234.7949 | 0.56815 | 0.31238 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.229 | 83.6808 | 236 | 237.1876 | -1.3869 | -0.99986 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.2204 | 0.086831 | 234.4 | 234.7949 | 0.56665 | 0.31313 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.2373 | 83.6665 | 236 | 237.0825 | -1.3831 | -0.99986 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.2287 | 0.086831 | 234.4 | 234.7949 | 0.56515 | 0.31388 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.2457 | 83.6665 | 236 | 236.9774 | -1.3791 | -0.99986 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.2371 | 0.086831 | 234.4 | 234.7949 | 0.56365 | 0.31463 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.254 | 83.6665 | 236 | 236.9774 | -1.3751 | -0.99986 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.2454 | 0.086831 | 234.4 | 234.7949 | 0.56214 | 0.31539 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.2624 | 83.6665 | 236 | 236.9774 | -1.3711 | -0.99987 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.2537 | 0.086831 | 234.4 | 234.7949 | 0.56064 | 0.31615 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.2707 | 83.6667 | 236 | 237.093 | -1.367 | -0.99987 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.2621 | 0.086831 | 234.4 | 234.7949 | 0.55914 | 0.31692 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.279 | 83.6667 | 236 | 237.2085 | -1.3628 | -0.99987 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.2704 | 0.086831 | 234.4 | 234.7949 | 0.55764 | 0.31768 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.2874 | 83.6667 | 236 | 237.2086 | -1.3586 | -0.99987 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.2787 | 0.086831 | 234.4 | 234.7949 | 0.55762 | 0.31769 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.2957 | 83.6667 | 236 | 237.2086 | -1.3543 | -0.99987 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.2871 | 0.086831 | 234.4 | 234.7949 | 0.55761 | 0.3177 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.304 | 83.691 | 236 | 237.1382 | -1.35 | -0.99987 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.2954 | 0.086831 | 234.4 | 234.7949 | 0.55759 | 0.31771 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.3124 | 83.691 | 236 | 237.0678 | -1.3455 | -0.99987 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.3037 | 0.086831 | 234.4 | 234.7949 | 0.55758 | 0.31771 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.3207 | 83.691 | 236 | 237.0678 | -1.3409 | -0.99987 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.312 | 0.086831 | 234.4 | 234.7949 | 0.55756 | 0.31772 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.3291 | 83.691 | 236 | 237.0678 | -1.3362 | -0.99987 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.3204 | 0.086831 | 234.4 | 234.7949 | 0.55755 | 0.31773 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.3374 | 83.691 | 236 | 237.0678 | -1.3314 | -0.99987 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.3287 | 0.086831 | 234.4 | 234.7949 | 0.55754 | 0.31773 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.3457 | 83.691 | 236 | 237.0678 | -1.3266 | -0.99987 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.337 | 0.086831 | 234.4 | 234.7949 | 0.55753 | 0.31774 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.3541 | 83.691 | 236 | 237.0678 | -1.3217 | -0.99988 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.3454 | 0.086831 | 234.4 | 234.7949 | 0.55753 | 0.31774 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.3624 | 83.691 | 236 | 237.0678 | -1.3169 | -0.99988 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.3537 | 0.086831 | 234.4 | 234.7949 | 0.55752 | 0.31774 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.3707 | 83.6973 | 236 | 237.1521 | -1.312 | -0.99988 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.362 | 0.058483 | 234.4 | 234.7949 | 0.55523 | 0.27447 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.3791 | 83.6973 | 236 | 237.2364 | -1.3071 | -0.99988 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.3704 | 0.058483 | 234.4 | 234.7949 | 0.55294 | 0.27553 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.3874 | 83.6955 | 236 | 237.1639 | -1.3021 | -0.99988 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.3787 | 0.059743 | 234.4 | 234.821 | 0.55064 | 0.27862 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.3958 | 83.6955 | 236 | 237.0915 | -1.2972 | -0.99988 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.387 | 0.059743 | 234.4 | 234.847 | 0.54835 | 0.27969 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.4041 | 83.6955 | 236 | 237.0915 | -1.2924 | -0.99988 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.3954 | 0.059743 | 234.4 | 234.847 | 0.54605 | 0.28078 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.4124 | 83.6955 | 236 | 237.0915 | -1.2877 | -0.99988 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.4037 | 0.059743 | 234.4 | 234.847 | 0.54375 | 0.28187 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.4208 | 83.696 | 236 | 237.0915 | -1.2829 | -0.99988 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.412 | 0.059743 | 234.4 | 234.847 | 0.54146 | 0.28297 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.4291 | 83.696 | 236 | 237.0916 | -1.2781 | -0.99988 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.4204 | 0.059743 | 234.4 | 234.847 | 0.53916 | 0.28408 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.4375 | 83.6853 | 236 | 237.0915 | -1.2731 | -0.99988 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.4287 | 0.059743 | 234.4 | 234.847 | 0.53686 | 0.28519 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.4458 | 83.6853 | 236 | 237.0915 | -1.2681 | -0.99989 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.437 | 0.059743 | 234.4 | 234.847 | 0.53457 | 0.28632 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.4541 | 83.692 | 236 | 237.1444 | -1.263 | -0.99989 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.4454 | 0.059743 | 234.4 | 234.847 | 0.53227 | 0.28745 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.4625 | 83.692 | 236 | 237.1973 | -1.258 | -0.99989 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.4537 | 0.059743 | 234.4 | 234.847 | 0.52998 | 0.28859 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.4708 | 83.692 | 236 | 237.1973 | -1.2528 | -0.99989 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.462 | 0.060218 | 234.4 | 234.7542 | 0.52768 | 0.29053 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.4791 | 83.692 | 236 | 237.1972 | -1.2477 | -0.99989 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.4703 | 0.060218 | 234.4 | 234.6613 | 0.52538 | 0.29169 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.4875 | 83.692 | 236 | 237.1972 | -1.2426 | -0.99989 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.4787 | 0.060997 | 234.4 | 234.7577 | 0.52308 | 0.29417 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.4958 | 83.692 | 236 | 237.1972 | -1.2374 | -0.99989 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.487 | 0.060997 | 234.4 | 234.8541 | 0.52078 | 0.29536 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.5042 | 83.692 | 236 | 237.1973 | -1.2323 | -0.99989 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.4953 | 0.060997 | 234.4 | 234.8541 | 0.51847 | 0.29655 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.5125 | 83.692 | 236 | 237.1973 | -1.2272 | -0.99989 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.5037 | 0.060997 | 234.4 | 234.8541 | 0.51617 | 0.29776 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.5208 | 83.6825 | 236 | 237.0935 | -1.2221 | -0.99989 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.512 | 0.060997 | 234.4 | 234.8541 | 0.51387 | 0.29898 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.5292 | 83.6825 | 236 | 236.9897 | -1.2171 | -0.99989 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.5203 | 0.060997 | 234.4 | 234.8541 | 0.51156 | 0.3002 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.5375 | 83.6403 | 236 | 237.0753 | -1.2121 | -0.9999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.5287 | 0.060997 | 234.4 | 234.8541 | 0.50926 | 0.30144 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.5459 | 83.6403 | 236 | 237.1608 | -1.207 | -0.9999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.537 | 0.060997 | 234.4 | 234.8541 | 0.50696 | 0.30268 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.5542 | 83.6553 | 236 | 237.1608 | -1.2017 | -0.9999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.5453 | 0.061394 | 234.4 | 234.7651 | 0.50465 | 0.30462 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.5625 | 83.6553 | 236 | 237.1608 | -1.1964 | -0.9999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.5536 | 0.061394 | 234.4 | 234.6761 | 0.50234 | 0.30589 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.5709 | 83.6553 | 236 | 237.1608 | -1.1908 | -0.9999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.562 | 0.061394 | 234.4 | 234.6761 | 0.50003 | 0.30716 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.5792 | 83.6553 | 236 | 237.1608 | -1.1851 | -0.9999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.5703 | 0.061394 | 234.4 | 234.6761 | 0.49772 | 0.30845 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.5875 | 83.6441 | 236 | 237.0599 | -1.1791 | -0.9999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.5786 | 0.06212 | 234.4 | 234.781 | 0.49541 | 0.31101 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.5959 | 83.6441 | 236 | 236.9591 | -1.1729 | -0.9999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.587 | 0.06212 | 234.4 | 234.886 | 0.4931 | 0.31233 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.6042 | 83.6441 | 236 | 236.959 | -1.1666 | -0.9999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.5953 | 0.06212 | 234.4 | 234.886 | 0.49079 | 0.31366 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.6126 | 83.6441 | 236 | 236.959 | -1.1602 | -0.9999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.6036 | 0.06212 | 234.4 | 234.886 | 0.48848 | 0.315 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.6209 | 83.6362 | 236 | 237.0691 | -1.1538 | -0.9999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.612 | 0.06212 | 234.4 | 234.886 | 0.48616 | 0.31634 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.6292 | 83.6362 | 236 | 237.1792 | -1.1473 | -0.99991 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.6203 | 0.06212 | 234.4 | 234.886 | 0.48385 | 0.3177 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.6376 | 83.6362 | 236 | 237.1792 | -1.141 | -0.99991 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.6286 | 0.062204 | 234.4 | 234.886 | 0.48154 | 0.31922 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.6459 | 83.6362 | 236 | 237.1792 | -1.1348 | -0.99991 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.637 | 0.062204 | 234.4 | 234.886 | 0.47922 | 0.32061 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.6543 | 83.646 | 236 | 237.1082 | -1.1288 | -0.99991 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.6453 | 0.062608 | 234.4 | 234.8238 | 0.4769 | 0.32272 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.6626 | 83.646 | 236 | 237.0373 | -1.123 | -0.99991 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.6536 | 0.062608 | 234.4 | 234.7615 | 0.47459 | 0.32413 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.6709 | 83.6367 | 236 | 237.0373 | -1.1172 | -0.99991 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.662 | 0.062529 | 234.4 | 234.7622 | 0.47228 | 0.32541 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.6793 | 83.6367 | 236 | 237.0373 | -1.1115 | -0.99991 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.6703 | 0.062529 | 234.4 | 234.7628 | 0.46996 | 0.32684 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.6876 | 83.6355 | 236 | 237.0373 | -1.1058 | -0.99991 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.6786 | 0.063241 | 234.4 | 234.8661 | 0.46765 | 0.32957 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.6959 | 83.6355 | 236 | 237.0373 | -1.1 | -0.99991 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.687 | 0.063241 | 234.4 | 234.9695 | 0.46533 | 0.33103 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.7043 | 83.6469 | 236 | 237.1638 | -1.0942 | -0.99991 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.6953 | 0.063241 | 234.4 | 234.9695 | 0.46301 | 0.3325 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.7126 | 83.6469 | 236 | 237.2902 | -1.0884 | -0.99992 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.7036 | 0.063241 | 234.4 | 234.9695 | 0.4607 | 0.33399 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.7209 | 83.6434 | 236 | 237.2902 | -1.0827 | -0.99992 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.7119 | 0.063241 | 234.4 | 234.9695 | 0.45838 | 0.33549 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.7293 | 83.6434 | 236 | 237.2902 | -1.0772 | -0.99992 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.7203 | 0.063241 | 234.4 | 234.9695 | 0.45606 | 0.337 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.7376 | 83.6389 | 236 | 237.1799 | -1.0718 | -0.99992 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.7286 | 0.063285 | 234.4 | 234.9695 | 0.45374 | 0.3386 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.746 | 83.6389 | 236 | 237.0695 | -1.0666 | -0.99992 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.7369 | 0.063285 | 234.4 | 234.9695 | 0.45142 | 0.34014 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.7543 | 83.6528 | 236 | 237.0695 | -1.0615 | -0.99992 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.7453 | 0.063791 | 234.4 | 234.8718 | 0.4491 | 0.34263 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.7626 | 83.6528 | 236 | 237.0695 | -1.0564 | -0.99992 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.7536 | 0.063791 | 234.4 | 234.7741 | 0.44678 | 0.3442 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.771 | 83.6429 | 236 | 237.0695 | -1.0514 | -0.99992 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.7619 | 0.063791 | 234.4 | 234.7741 | 0.44446 | 0.34578 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.7793 | 83.6429 | 236 | 237.0695 | -1.0463 | -0.99992 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.7703 | 0.063791 | 234.4 | 234.7741 | 0.44214 | 0.34738 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.7877 | 83.6548 | 236 | 237.1887 | -1.0414 | -0.99992 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.7786 | 0.063791 | 234.4 | 234.7741 | 0.44211 | 0.3474 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.796 | 83.6548 | 236 | 237.3079 | -1.0366 | -0.99992 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.7869 | 0.063791 | 234.4 | 234.7741 | 0.44209 | 0.34742 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.8043 | 83.6553 | 236 | 237.1929 | -1.0318 | -0.99992 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.7952 | 0.06457 | 234.4 | 234.872 | 0.44205 | 0.34889 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.8127 | 83.6553 | 236 | 237.0778 | -1.0271 | -0.99992 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.8036 | 0.06457 | 234.4 | 234.9698 | 0.44202 | 0.34891 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.821 | 83.6552 | 236 | 237.0778 | -1.0223 | -0.99993 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.8119 | 0.064576 | 234.4 | 234.9698 | 0.44199 | 0.34895 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.8293 | 83.6552 | 236 | 237.0778 | -1.0175 | -0.99993 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.8202 | 0.064576 | 234.4 | 234.9698 | 0.44195 | 0.34897 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.8377 | 83.6389 | 236 | 237.0778 | -1.0128 | -0.99993 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.8286 | 0.064576 | 234.4 | 234.9698 | 0.44192 | 0.349 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.846 | 83.6389 | 236 | 237.0778 | -1.0081 | -0.99993 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.8369 | 0.064576 | 234.4 | 234.9698 | 0.44188 | 0.34902 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.8544 | 83.6389 | 236 | 237.0778 | -1.0036 | -0.99993 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.8452 | 0.064576 | 234.4 | 234.9698 | 0.44185 | 0.34905 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.8627 | 83.6389 | 236 | 237.0778 | -0.99931 | -0.99993 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.8536 | 0.064576 | 234.4 | 234.9698 | 0.44181 | 0.34907 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.871 | 83.6416 | 236 | 237.1977 | -0.99502 | -0.99993 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.8619 | 0.065008 | 234.4 | 234.8761 | 0.44177 | 0.3499 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.8794 | 83.6416 | 236 | 237.3176 | -0.99076 | -0.99993 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.8702 | 0.065008 | 234.4 | 234.7823 | 0.44174 | 0.34993 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.8877 | 83.6633 | 236 | 237.2089 | -0.98645 | -0.99993 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.8786 | 0.065008 | 234.4 | 234.7823 | 0.44171 | 0.34995 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.8961 | 83.6633 | 236 | 237.1003 | -0.98209 | -0.99993 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.8869 | 0.065008 | 234.4 | 234.7823 | 0.44168 | 0.34997 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.9044 | 83.6725 | 236 | 237.1003 | -0.9777 | -0.99993 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.8952 | 0.065008 | 234.4 | 234.7823 | 0.44165 | 0.34999 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.9127 | 83.6725 | 236 | 237.1003 | -0.97326 | -0.99993 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.9036 | 0.065008 | 234.4 | 234.7823 | 0.44162 | 0.35001 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.9211 | 83.6725 | 236 | 237.1003 | -0.96878 | -0.99993 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.9119 | 0.065008 | 234.4 | 234.7823 | 0.4416 | 0.35002 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.9294 | 83.6725 | 236 | 237.1003 | -0.96426 | -0.99993 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.9202 | 0.065008 | 234.4 | 234.7823 | 0.44157 | 0.35004 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.9377 | 83.6725 | 236 | 237.1003 | -0.9596 | -0.99993 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.9285 | 0.065788 | 234.4 | 234.8807 | 0.44154 | 0.35151 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.9461 | 83.6725 | 236 | 237.1003 | -0.95479 | -0.99993 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.9369 | 0.065788 | 234.4 | 234.979 | 0.44151 | 0.35154 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.9544 | 83.6635 | 236 | 237.1046 | -0.9501 | -0.99994 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.9452 | 0.065834 | 234.4 | 234.979 | 0.44147 | 0.35165 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.9628 | 83.6635 | 236 | 237.1089 | -0.94552 | -0.99994 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.9535 | 0.065834 | 234.4 | 234.979 | 0.44144 | 0.35167 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.9711 | 83.6635 | 236 | 237.1089 | -0.94116 | -0.99994 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.9619 | 0.065834 | 234.4 | 234.979 | 0.44141 | 0.35169 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.9794 | 83.6635 | 236 | 237.1089 | -0.93703 | -0.99994 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.9702 | 0.065834 | 234.4 | 234.979 | 0.44137 | 0.35172 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.9878 | 83.6465 | 236 | 237.1089 | -0.933 | -0.99994 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.9785 | 0.066263 | 234.4 | 234.8882 | 0.44134 | 0.35254 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
11.9961 | 83.6465 | 236 | 237.1089 | -0.92907 | -0.99994 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.9869 | 0.066263 | 234.4 | 234.7973 | 0.44131 | 0.35256 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.0045 | 83.6465 | 236 | 237.1089 | -0.92519 | -0.99994 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 11.9952 | 0.066263 | 234.4 | 234.7973 | 0.44128 | 0.35258 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.0128 | 83.6465 | 236 | 237.1089 | -0.92136 | -0.99994 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.0035 | 0.066263 | 234.4 | 234.7973 | 0.44125 | 0.3526 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.0211 | 83.6382 | 236 | 237.1316 | -0.91758 | -0.99994 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.0119 | 0.066263 | 234.4 | 234.7973 | 0.44123 | 0.35262 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.0295 | 83.6382 | 236 | 237.1543 | -0.91388 | -0.99994 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.0202 | 0.066263 | 234.4 | 234.7973 | 0.4412 | 0.35264 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.0378 | 83.6382 | 236 | 237.1543 | -0.91014 | -0.99994 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.0285 | 0.066263 | 234.4 | 234.7973 | 0.44117 | 0.35266 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.0461 | 83.6382 | 236 | 237.1543 | -0.90639 | -0.99994 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.0368 | 0.066263 | 234.4 | 234.7973 | 0.44114 | 0.35268 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.0545 | 83.6382 | 236 | 237.1543 | -0.90254 | -0.99994 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.0452 | 0.066263 | 234.4 | 234.7973 | 0.44112 | 0.35269 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.0628 | 83.6382 | 236 | 237.1543 | -0.8986 | -0.99994 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.0535 | 0.066263 | 234.4 | 234.7973 | 0.44109 | 0.35271 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.0712 | 83.6364 | 236 | 237.0465 | -0.89455 | -0.99994 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.0618 | 0.066263 | 234.4 | 234.7973 | 0.44107 | 0.35273 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.0795 | 83.6364 | 236 | 236.9387 | -0.8904 | -0.99994 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.0702 | 0.066263 | 234.4 | 234.7973 | 0.44104 | 0.35274 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.0878 | 83.6271 | 236 | 237.036 | -0.88626 | -0.99994 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.0785 | 0.066263 | 234.4 | 234.7973 | 0.44102 | 0.35276 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.0962 | 83.6271 | 236 | 237.1332 | -0.88214 | -0.99994 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.0868 | 0.066263 | 234.4 | 234.7973 | 0.44099 | 0.35278 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.1045 | 83.6106 | 236 | 237.1332 | -0.87814 | -0.99994 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.0952 | 0.066305 | 234.4 | 234.7973 | 0.44096 | 0.35288 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.1129 | 83.6106 | 236 | 237.1332 | -0.87425 | -0.99995 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.1035 | 0.066305 | 234.4 | 234.7973 | 0.44094 | 0.3529 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.1212 | 83.6106 | 236 | 237.1332 | -0.87042 | -0.99995 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.1118 | 0.033339 | 234.4 | 234.7973 | 0.43891 | 0.29068 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.1295 | 83.6106 | 236 | 237.1332 | -0.86663 | -0.99995 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.1202 | 0.033339 | 234.4 | 234.7973 | 0.43688 | 0.29191 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.1379 | 83.6267 | 236 | 237.0652 | -0.86283 | -0.99995 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.1285 | 0.034119 | 234.4 | 234.8962 | 0.43485 | 0.29473 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.1462 | 83.6267 | 236 | 236.9972 | -0.85901 | -0.99995 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.1368 | 0.034119 | 234.4 | 234.9951 | 0.43282 | 0.29599 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.1545 | 83.6305 | 236 | 237.1197 | -0.85514 | -0.99995 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.1452 | 0.034119 | 234.4 | 234.9951 | 0.43079 | 0.29726 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.1629 | 83.6305 | 236 | 237.2421 | -0.85124 | -0.99995 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.1535 | 0.034119 | 234.4 | 234.9951 | 0.42876 | 0.29854 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.1712 | 83.623 | 236 | 237.2421 | -0.84736 | -0.99995 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.1618 | 0.034295 | 234.4 | 234.9021 | 0.42673 | 0.30019 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.1796 | 83.623 | 236 | 237.2421 | -0.84351 | -0.99995 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.1701 | 0.034295 | 234.4 | 234.8092 | 0.4247 | 0.3015 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.1879 | 83.5798 | 236 | 237.1449 | -0.83977 | -0.99995 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.1785 | 0.034295 | 234.4 | 234.8092 | 0.42267 | 0.30281 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.1962 | 83.5798 | 236 | 237.0477 | -0.83616 | -0.99995 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.1868 | 0.034295 | 234.4 | 234.8093 | 0.42064 | 0.30414 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.2046 | 83.591 | 236 | 237.0477 | -0.83244 | -0.99995 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.1951 | 0.034295 | 234.4 | 234.8093 | 0.41861 | 0.30547 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.2129 | 83.591 | 236 | 237.0477 | -0.82861 | -0.99995 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.2035 | 0.034295 | 234.4 | 234.8093 | 0.41658 | 0.30682 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.2213 | 83.5863 | 236 | 237.1636 | -0.8247 | -0.99995 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.2118 | 0.034295 | 234.4 | 234.8091 | 0.41456 | 0.30818 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.2296 | 83.5863 | 236 | 237.2794 | -0.82071 | -0.99995 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.2201 | 0.034295 | 234.4 | 234.8089 | 0.41254 | 0.30954 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.2379 | 83.591 | 236 | 237.2124 | -0.81683 | -0.99995 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.2285 | 0.034295 | 234.4 | 234.8089 | 0.41052 | 0.31092 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.2463 | 83.591 | 236 | 237.1453 | -0.81307 | -0.99995 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.2368 | 0.034295 | 234.4 | 234.8089 | 0.4085 | 0.31231 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.2546 | 83.591 | 236 | 237.1453 | -0.80934 | -0.99995 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.2451 | 0.034295 | 234.4 | 234.8089 | 0.40648 | 0.31371 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.2629 | 83.591 | 236 | 237.1453 | -0.80563 | -0.99995 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.2535 | 0.034295 | 234.4 | 234.8089 | 0.40446 | 0.31512 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.2713 | 83.6103 | 236 | 237.1457 | -0.80184 | -0.99995 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.2618 | 0.03434 | 234.4 | 234.8089 | 0.40244 | 0.31664 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.2796 | 83.6103 | 236 | 237.1462 | -0.79796 | -0.99995 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.2701 | 0.03434 | 234.4 | 234.8089 | 0.40041 | 0.31808 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.2879 | 83.6056 | 236 | 237.1413 | -0.79405 | -0.99995 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.2785 | 0.03434 | 234.4 | 234.8089 | 0.39839 | 0.31953 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.2963 | 83.6056 | 236 | 237.1364 | -0.79011 | -0.99996 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.2868 | 0.03434 | 234.4 | 234.8089 | 0.39637 | 0.32099 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.3046 | 83.6056 | 236 | 237.1364 | -0.78631 | -0.99996 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.2951 | 0.03434 | 234.4 | 234.8089 | 0.39434 | 0.32247 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.313 | 83.6056 | 236 | 237.1364 | -0.78262 | -0.99996 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.3034 | 0.03434 | 234.4 | 234.8089 | 0.39232 | 0.32396 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.3213 | 83.6482 | 236 | 237.1363 | -0.77894 | -0.99996 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.3118 | 0.03434 | 234.4 | 234.8089 | 0.3903 | 0.32546 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.3297 | 83.6482 | 236 | 237.1363 | -0.77525 | -0.99996 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.3201 | 0.03434 | 234.4 | 234.8089 | 0.38827 | 0.32697 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.338 | 83.6434 | 236 | 237.0402 | -0.77158 | -0.99996 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.3284 | 0.03434 | 234.4 | 234.8089 | 0.38625 | 0.3285 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.3463 | 83.6434 | 236 | 236.944 | -0.76794 | -0.99996 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.3368 | 0.03434 | 234.4 | 234.8089 | 0.38423 | 0.33005 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.3547 | 83.6712 | 236 | 237.0684 | -0.76438 | -0.99996 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.3451 | 0.03434 | 234.4 | 234.8089 | 0.38221 | 0.3316 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.363 | 83.6712 | 236 | 237.1928 | -0.76089 | -0.99996 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.3534 | 0.03434 | 234.4 | 234.8089 | 0.38019 | 0.33316 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.3713 | 83.6712 | 236 | 237.1928 | -0.75732 | -0.99996 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.3618 | 0.03434 | 234.4 | 234.8089 | 0.37818 | 0.33474 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.3797 | 83.6712 | 236 | 237.1928 | -0.75368 | -0.99996 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.3701 | 0.03434 | 234.4 | 234.8089 | 0.37617 | 0.33633 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.388 | 83.6759 | 236 | 237.1199 | -0.74986 | -0.99996 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.3784 | 0.03434 | 234.4 | 234.8089 | 0.37415 | 0.33793 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.3963 | 83.6759 | 236 | 237.047 | -0.74587 | -0.99996 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.3867 | 0.03434 | 234.4 | 234.8089 | 0.37214 | 0.33955 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.4047 | 83.6719 | 236 | 237.047 | -0.74198 | -0.99996 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.3951 | 0.034491 | 234.4 | 234.7218 | 0.37013 | 0.34152 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.413 | 83.6719 | 236 | 237.047 | -0.73819 | -0.99996 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.4034 | 0.034491 | 234.4 | 234.6347 | 0.36812 | 0.34316 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.4214 | 83.668 | 236 | 237.165 | -0.73461 | -0.99996 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.4117 | 0.035212 | 234.4 | 234.7424 | 0.3661 | 0.34645 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.4297 | 83.668 | 236 | 237.2829 | -0.73122 | -0.99996 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.4201 | 0.035212 | 234.4 | 234.8501 | 0.36409 | 0.34814 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.438 | 83.6536 | 236 | 237.2829 | -0.72777 | -0.99996 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.4284 | 0.035212 | 234.4 | 234.8501 | 0.36207 | 0.34984 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.4464 | 83.6536 | 236 | 237.2829 | -0.72426 | -0.99996 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.4367 | 0.035212 | 234.4 | 234.85 | 0.36006 | 0.35156 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.4547 | 83.6481 | 236 | 237.1851 | -0.72075 | -0.99996 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.4451 | 0.035249 | 234.4 | 234.8501 | 0.35804 | 0.35338 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.4631 | 83.6481 | 236 | 237.0874 | -0.71725 | -0.99996 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.4534 | 0.035249 | 234.4 | 234.8501 | 0.35603 | 0.35512 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.4714 | 83.6481 | 236 | 237.0874 | -0.71375 | -0.99996 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.4617 | 0.035249 | 234.4 | 234.8501 | 0.35401 | 0.35689 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.4797 | 83.6481 | 236 | 237.0874 | -0.71026 | -0.99996 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.4701 | 0.035249 | 234.4 | 234.85 | 0.352 | 0.35867 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.4881 | 83.6481 | 236 | 237.0874 | -0.70684 | -0.99996 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.4784 | 0.067867 | 234.4 | 234.8501 | 0.34843 | 0.43403 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.4964 | 83.6481 | 236 | 237.0874 | -0.7035 | -0.99996 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.4867 | 0.067867 | 234.4 | 234.8501 | 0.34487 | 0.43766 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.5048 | 83.6505 | 236 | 237.0874 | -0.70014 | -0.99996 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.4951 | 0.067867 | 234.4 | 234.8501 | 0.34131 | 0.44135 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.5131 | 83.6505 | 236 | 237.0874 | -0.69677 | -0.99997 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.5034 | 0.067867 | 234.4 | 234.8501 | 0.33774 | 0.44508 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.5214 | 83.6505 | 236 | 237.0874 | -0.69343 | -0.99997 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.5117 | 0.067867 | 234.4 | 234.8501 | 0.33418 | 0.44887 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.5298 | 83.6505 | 236 | 237.0874 | -0.69013 | -0.99997 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.5201 | 0.067867 | 234.4 | 234.85 | 0.33062 | 0.45272 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.5381 | 83.6505 | 236 | 237.0874 | -0.6869 | -0.99997 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.5284 | 0.067867 | 234.4 | 234.8501 | 0.32906 | 0.45443 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.5464 | 83.6505 | 236 | 237.0874 | -0.68374 | -0.99997 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.5367 | 0.067867 | 234.4 | 234.8501 | 0.3275 | 0.45614 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.5548 | 83.6505 | 236 | 237.0874 | -0.68057 | -0.99997 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.545 | 0.067867 | 234.4 | 234.8501 | 0.32595 | 0.45786 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.5631 | 83.6505 | 236 | 237.0874 | -0.67739 | -0.99997 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.5534 | 0.067867 | 234.4 | 234.85 | 0.32439 | 0.45959 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.5715 | 83.6505 | 236 | 237.0874 | -0.67416 | -0.99997 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.5617 | 0.067867 | 234.4 | 234.8501 | 0.32284 | 0.46133 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.5798 | 83.6505 | 236 | 237.0874 | -0.67087 | -0.99997 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.57 | 0.067867 | 234.4 | 234.8501 | 0.32128 | 0.46309 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.5882 | 83.6624 | 236 | 237.0874 | -0.66751 | -0.99997 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.5784 | 0.067867 | 234.4 | 234.8501 | 0.31973 | 0.46486 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.5965 | 83.6624 | 236 | 237.0874 | -0.66409 | -0.99997 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.5867 | 0.067867 | 234.4 | 234.8501 | 0.31817 | 0.46663 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.6048 | 83.6759 | 236 | 237.1942 | -0.66062 | -0.99997 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.595 | 0.067867 | 234.4 | 234.8501 | 0.31662 | 0.46843 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.6132 | 83.6759 | 236 | 237.3009 | -0.65711 | -0.99997 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.6034 | 0.067867 | 234.4 | 234.85 | 0.31506 | 0.47023 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.6215 | 83.6759 | 236 | 237.3009 | -0.65371 | -0.99997 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.6117 | 0.067867 | 234.4 | 234.85 | 0.3135 | 0.47204 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.6298 | 83.6759 | 236 | 237.301 | -0.65044 | -0.99997 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.62 | 0.067867 | 234.4 | 234.85 | 0.31195 | 0.47387 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.6382 | 83.6759 | 236 | 237.301 | -0.64725 | -0.99997 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.6283 | 0.067867 | 234.4 | 234.85 | 0.31039 | 0.47571 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.6465 | 83.6759 | 236 | 237.301 | -0.64413 | -0.99997 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.6367 | 0.067867 | 234.4 | 234.85 | 0.30884 | 0.47756 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.6549 | 83.6759 | 236 | 237.301 | -0.64092 | -0.99997 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.645 | 0.067867 | 234.4 | 234.8501 | 0.30728 | 0.47942 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.6632 | 83.6759 | 236 | 237.301 | -0.63759 | -0.99997 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.6533 | 0.067867 | 234.4 | 234.8501 | 0.30573 | 0.4813 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.6715 | 83.6718 | 236 | 237.206 | -0.63422 | -0.99997 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.6617 | 0.067867 | 234.4 | 234.8501 | 0.30417 | 0.48319 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.6799 | 83.6718 | 236 | 237.1111 | -0.6308 | -0.99997 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.67 | 0.067867 | 234.4 | 234.8501 | 0.30261 | 0.48509 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.6882 | 83.6718 | 236 | 237.1111 | -0.62744 | -0.99997 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.6783 | 0.067867 | 234.4 | 234.8501 | 0.30106 | 0.48699 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.6965 | 83.6718 | 236 | 237.1111 | -0.62414 | -0.99997 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.6867 | 0.067867 | 234.4 | 234.8501 | 0.29951 | 0.48892 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.7049 | 83.6718 | 236 | 237.1111 | -0.62087 | -0.99997 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.695 | 0.067867 | 234.4 | 234.8501 | 0.29796 | 0.49085 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.7132 | 83.6718 | 236 | 237.1111 | -0.61761 | -0.99997 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.7033 | 0.067867 | 234.4 | 234.8501 | 0.29641 | 0.49279 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.7216 | 83.668 | 236 | 237.1111 | -0.61432 | -0.99997 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.7117 | 0.067867 | 234.4 | 234.8501 | 0.29486 | 0.49475 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.7299 | 83.668 | 236 | 237.1111 | -0.61101 | -0.99997 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.72 | 0.067867 | 234.4 | 234.8501 | 0.29331 | 0.49673 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.7383 | 83.668 | 236 | 237.111 | -0.60785 | -0.99997 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.7283 | 0.067867 | 234.4 | 234.8501 | 0.29176 | 0.49871 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.7466 | 83.668 | 236 | 237.111 | -0.60485 | -0.99997 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.7367 | 0.067867 | 234.4 | 234.8501 | 0.2902 | 0.50071 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.7549 | 83.668 | 236 | 237.111 | -0.60194 | -0.99997 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.745 | 0.067867 | 234.4 | 234.8501 | 0.28865 | 0.50272 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.7633 | 83.668 | 236 | 237.1111 | -0.59913 | -0.99997 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.7533 | 0.067867 | 234.4 | 234.8501 | 0.2871 | 0.50475 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.7716 | 83.6735 | 236 | 237.1111 | -0.59635 | -0.99997 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.7617 | 0.067867 | 234.4 | 234.8501 | 0.28555 | 0.50679 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.7799 | 83.6735 | 236 | 237.1111 | -0.59359 | -0.99997 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.77 | 0.067867 | 234.4 | 234.8501 | 0.284 | 0.50884 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.7883 | 83.6373 | 236 | 237.1111 | -0.59082 | -0.99998 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.7783 | 0.067867 | 234.4 | 234.8501 | 0.28245 | 0.51091 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.7966 | 83.6373 | 236 | 237.1111 | -0.58804 | -0.99998 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.7866 | 0.067867 | 234.4 | 234.8501 | 0.2809 | 0.51299 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.805 | 83.6373 | 236 | 237.1111 | -0.58531 | -0.99998 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.795 | 0.067867 | 234.4 | 234.8501 | 0.27935 | 0.51508 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.8133 | 83.6373 | 236 | 237.1111 | -0.58264 | -0.99998 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.8033 | 0.067867 | 234.4 | 234.8501 | 0.27779 | 0.51719 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.8216 | 83.6373 | 236 | 237.1111 | -0.57985 | -0.99998 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.8116 | 0.067867 | 234.4 | 234.8501 | 0.27624 | 0.51931 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.83 | 83.6373 | 236 | 237.1111 | -0.57692 | -0.99998 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.82 | 0.067867 | 234.4 | 234.8501 | 0.27469 | 0.52145 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.8383 | 83.6373 | 236 | 237.1111 | -0.57378 | -0.99998 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.8283 | 0.067867 | 234.4 | 234.8501 | 0.27314 | 0.5236 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.8466 | 83.6373 | 236 | 237.1111 | -0.57043 | -0.99998 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.8366 | 0.067867 | 234.4 | 234.8501 | 0.27159 | 0.52576 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.855 | 83.6373 | 236 | 237.111 | -0.5671 | -0.99998 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.845 | 0.067867 | 234.4 | 234.8501 | 0.27004 | 0.52794 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.8633 | 83.6373 | 236 | 237.111 | -0.5638 | -0.99998 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.8533 | 0.067867 | 234.4 | 234.8501 | 0.26849 | 0.53013 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.8717 | 83.6373 | 236 | 237.111 | -0.56046 | -0.99998 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.8616 | 0.067867 | 234.4 | 234.8501 | 0.26695 | 0.53234 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.88 | 83.6373 | 236 | 237.1111 | -0.55708 | -0.99998 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.8699 | 0.067867 | 234.4 | 234.8501 | 0.2654 | 0.53456 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.8884 | 83.6314 | 236 | 237.1787 | -0.5537 | -0.99998 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.8783 | 0.067867 | 234.4 | 234.8501 | 0.26385 | 0.5368 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.8967 | 83.6314 | 236 | 237.2464 | -0.55031 | -0.99998 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.8866 | 0.067867 | 234.4 | 234.8501 | 0.2623 | 0.53905 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.905 | 83.6314 | 236 | 237.2464 | -0.54689 | -0.99998 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.8949 | 0.067867 | 234.4 | 234.8501 | 0.2623 | 0.53905 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.9134 | 83.6314 | 236 | 237.2464 | -0.54343 | -0.99998 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.9033 | 0.067867 | 234.4 | 234.8501 | 0.2623 | 0.53905 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.9217 | 83.6434 | 236 | 237.227 | -0.54 | -0.99998 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.9116 | 0.067867 | 234.4 | 234.8501 | 0.2623 | 0.53905 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.93 | 83.6434 | 236 | 237.2077 | -0.53661 | -0.99998 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.9199 | 0.067867 | 234.4 | 234.8501 | 0.2623 | 0.53905 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.9384 | 83.6434 | 236 | 237.2076 | -0.53319 | -0.99998 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.9283 | 0.067867 | 234.4 | 234.8501 | 0.2623 | 0.53905 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.9467 | 83.6434 | 236 | 237.2074 | -0.52975 | -0.99998 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.9366 | 0.067867 | 234.4 | 234.8501 | 0.2623 | 0.53905 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.9551 | 83.6434 | 236 | 237.2074 | -0.52629 | -0.99998 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.9449 | 0.067867 | 234.4 | 234.8501 | 0.2623 | 0.53905 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.9634 | 83.6434 | 236 | 237.2074 | -0.5228 | -0.99998 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.9533 | 0.067867 | 234.4 | 234.8501 | 0.2623 | 0.53905 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.9717 | 83.6157 | 236 | 237.2075 | -0.5193 | -0.99998 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.9616 | 0.067867 | 234.4 | 234.8501 | 0.2623 | 0.53905 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.9801 | 83.6157 | 236 | 237.2075 | -0.5158 | -0.99998 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.9699 | 0.067867 | 234.4 | 234.8501 | 0.2623 | 0.53905 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.9884 | 83.6157 | 236 | 237.2075 | -0.51232 | -0.99998 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.9783 | 0.067867 | 234.4 | 234.8501 | 0.2623 | 0.53905 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
12.9967 | 83.6157 | 236 | 237.2075 | -0.50888 | -0.99998 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.9866 | 0.067867 | 234.4 | 234.8501 | 0.2623 | 0.53905 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.0051 | 83.6235 | 236 | 237.2075 | -0.50554 | -0.99998 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 12.9949 | 0.067867 | 234.4 | 234.8501 | 0.2623 | 0.53905 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.0134 | 83.6235 | 236 | 237.2074 | -0.50229 | -0.99998 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.0033 | 0.067867 | 234.4 | 234.8501 | 0.2623 | 0.53905 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.0218 | 83.6235 | 236 | 237.2074 | -0.49907 | -0.99998 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.0116 | 0.067867 | 234.4 | 234.8501 | 0.2623 | 0.53905 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.0301 | 83.6235 | 236 | 237.2074 | -0.49587 | -0.99998 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.0199 | 0.067867 | 234.4 | 234.8501 | 0.2623 | 0.53905 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.0385 | 83.6235 | 236 | 237.2074 | -0.49264 | -0.99998 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.0282 | 0.067867 | 234.4 | 234.8501 | 0.2623 | 0.53905 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.0468 | 83.6235 | 236 | 237.2074 | -0.48938 | -0.99998 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.0366 | 0.067867 | 234.4 | 234.8501 | 0.2623 | 0.53905 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.0551 | 83.6235 | 236 | 237.2074 | -0.48613 | -0.99998 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.0449 | 0.067867 | 234.4 | 234.8501 | 0.2623 | 0.53905 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.0635 | 83.6235 | 236 | 237.2074 | -0.48289 | -0.99998 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.0532 | 0.067867 | 234.4 | 234.8501 | 0.2623 | 0.53905 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.0718 | 83.6235 | 236 | 237.2074 | -0.47972 | -0.99998 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.0616 | 0.067867 | 234.4 | 234.8501 | 0.2623 | 0.53905 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.0801 | 83.6235 | 236 | 237.2074 | -0.47661 | -0.99998 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.0699 | 0.067867 | 234.4 | 234.8501 | 0.2623 | 0.53905 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.0885 | 83.6235 | 236 | 237.2074 | -0.47351 | -0.99998 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.0782 | 0.06787 | 234.4 | 234.8501 | 0.2623 | 0.53905 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.0968 | 83.6235 | 236 | 237.2074 | -0.47042 | -0.99998 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.0866 | 0.06787 | 234.4 | 234.8501 | 0.26229 | 0.53906 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.1052 | 83.6235 | 236 | 237.2074 | -0.46728 | -0.99998 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.0949 | 0.06787 | 234.4 | 234.8501 | 0.26229 | 0.53906 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.1135 | 83.6235 | 236 | 237.2075 | -0.46409 | -0.99998 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.1032 | 0.06787 | 234.4 | 234.8501 | 0.26229 | 0.53906 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.1218 | 83.6235 | 236 | 237.2074 | -0.4609 | -0.99998 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.1115 | 0.06787 | 234.4 | 234.8501 | 0.26229 | 0.53906 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.1302 | 83.6235 | 236 | 237.2074 | -0.4577 | -0.99999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.1199 | 0.06787 | 234.4 | 234.8501 | 0.26229 | 0.53907 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.1385 | 83.6235 | 236 | 237.2075 | -0.45443 | -0.99999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.1282 | 0.06787 | 234.4 | 234.8501 | 0.26229 | 0.53907 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.1469 | 83.6235 | 236 | 237.2075 | -0.45108 | -0.99999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.1365 | 0.06787 | 234.4 | 234.8501 | 0.26229 | 0.53907 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.1552 | 83.6235 | 236 | 237.2075 | -0.44759 | -0.99999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.1449 | 0.06787 | 234.4 | 234.8501 | 0.26228 | 0.53907 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.1635 | 83.6235 | 236 | 237.2075 | -0.44395 | -0.99999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.1532 | 0.06787 | 234.4 | 234.8501 | 0.26228 | 0.53907 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.1719 | 83.6235 | 236 | 237.2075 | -0.44019 | -0.99999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.1615 | 0.06787 | 234.4 | 234.8501 | 0.26228 | 0.53908 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.1802 | 83.6235 | 236 | 237.2074 | -0.43631 | -0.99999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.1699 | 0.06787 | 234.4 | 234.8501 | 0.26228 | 0.53908 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.1886 | 83.6235 | 236 | 237.2075 | -0.43244 | -0.99999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.1782 | 0.06787 | 234.4 | 234.8501 | 0.26228 | 0.53908 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.1969 | 83.6235 | 236 | 237.2075 | -0.42857 | -0.99999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.1865 | 0.06787 | 234.4 | 234.8501 | 0.26228 | 0.53908 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.2052 | 83.6235 | 236 | 237.2075 | -0.42484 | -0.99999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.1949 | 0.06787 | 234.4 | 234.8501 | 0.26227 | 0.53909 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.2136 | 83.6235 | 236 | 237.2075 | -0.42123 | -0.99999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.2032 | 0.06787 | 234.4 | 234.8501 | 0.26227 | 0.53909 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.2219 | 83.6235 | 236 | 237.2074 | -0.41772 | -0.99999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.2115 | 0.06787 | 234.4 | 234.8501 | 0.26227 | 0.53909 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.2302 | 83.6235 | 236 | 237.2074 | -0.4143 | -0.99999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.2199 | 0.06787 | 234.4 | 234.8501 | 0.26227 | 0.53909 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.2386 | 83.6235 | 236 | 237.2074 | -0.41101 | -0.99999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.2282 | 0.06787 | 234.4 | 234.8501 | 0.26227 | 0.53909 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.2469 | 83.6235 | 236 | 237.2074 | -0.40785 | -0.99999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.2365 | 0.06787 | 234.4 | 234.8501 | 0.26227 | 0.5391 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.2553 | 83.6235 | 236 | 237.2075 | -0.40485 | -0.99999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.2449 | 0.06787 | 234.4 | 234.8501 | 0.26227 | 0.5391 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.2636 | 83.6235 | 236 | 237.2075 | -0.40203 | -0.99999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.2532 | 0.06787 | 234.4 | 234.8501 | 0.26226 | 0.5391 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.2719 | 83.6235 | 236 | 237.2075 | -0.3993 | -0.99999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.2615 | 0.06787 | 234.4 | 234.8501 | 0.26226 | 0.5391 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.2803 | 83.6235 | 236 | 237.2075 | -0.39668 | -0.99999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.2698 | 0.06787 | 234.4 | 234.8501 | 0.26226 | 0.53911 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.2886 | 83.6235 | 236 | 237.2075 | -0.39418 | -0.99999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.2782 | 0.06787 | 234.4 | 234.8501 | 0.26226 | 0.53911 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.297 | 83.6235 | 236 | 237.2075 | -0.39182 | -0.99999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.2865 | 0.06787 | 234.4 | 234.8501 | 0.26226 | 0.53911 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.3053 | 83.6235 | 236 | 237.2075 | -0.38952 | -0.99999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.2948 | 0.06787 | 234.4 | 234.8501 | 0.26226 | 0.53911 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.3136 | 83.6235 | 236 | 237.2075 | -0.38731 | -0.99999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.3032 | 0.06787 | 234.4 | 234.8501 | 0.26225 | 0.53911 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.322 | 83.6235 | 236 | 237.2075 | -0.38517 | -0.99999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.3115 | 0.06787 | 234.4 | 234.8501 | 0.26225 | 0.53912 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.3303 | 83.6235 | 236 | 237.2075 | -0.3831 | -0.99999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.3198 | 0.06787 | 234.4 | 234.8501 | 0.26225 | 0.53912 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.3387 | 83.6235 | 236 | 237.2074 | -0.38105 | -0.99999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.3282 | 0.06787 | 234.4 | 234.8501 | 0.26225 | 0.53912 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.347 | 83.6235 | 236 | 237.2074 | -0.37903 | -0.99999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.3365 | 0.06787 | 234.4 | 234.8501 | 0.26225 | 0.53912 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.3553 | 83.6235 | 236 | 237.2074 | -0.37704 | -0.99999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.3448 | 0.06787 | 234.4 | 234.8501 | 0.26225 | 0.53913 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.3637 | 83.6235 | 236 | 237.2074 | -0.37506 | -0.99999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.3531 | 0.06787 | 234.4 | 234.8501 | 0.26225 | 0.53913 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.372 | 83.6235 | 236 | 237.2074 | -0.37311 | -0.99999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.3615 | 0.06787 | 234.4 | 234.8501 | 0.26224 | 0.53913 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.3804 | 83.6235 | 236 | 237.2075 | -0.37118 | -0.99999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.3698 | 0.06787 | 234.4 | 234.8501 | 0.26224 | 0.53913 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.3887 | 83.6235 | 236 | 237.2075 | -0.36935 | -0.99999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.3781 | 0.06787 | 234.4 | 234.8501 | 0.26224 | 0.53913 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.397 | 83.6235 | 236 | 237.2075 | -0.36762 | -0.99999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.3865 | 0.06787 | 234.4 | 234.8501 | 0.26224 | 0.53914 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.4054 | 83.6235 | 236 | 237.2075 | -0.36598 | -0.99999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.3948 | 0.06787 | 234.4 | 234.8501 | 0.26224 | 0.53914 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.4137 | 83.6235 | 236 | 237.2075 | -0.36444 | -0.99999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.4031 | 0.06787 | 234.4 | 234.8501 | 0.26224 | 0.53914 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.422 | 83.6235 | 236 | 237.2075 | -0.36292 | -0.99999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.4115 | 0.06787 | 234.4 | 234.8501 | 0.26223 | 0.53914 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.4304 | 83.6235 | 236 | 237.2075 | -0.36142 | -0.99999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.4198 | 0.06787 | 234.4 | 234.8501 | 0.26223 | 0.53915 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.4387 | 83.6235 | 236 | 237.2074 | -0.35996 | -0.99999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.4281 | 0.06787 | 234.4 | 234.8501 | 0.26223 | 0.53915 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.4471 | 83.6235 | 236 | 237.2074 | -0.35855 | -0.99999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.4365 | 0.06787 | 234.4 | 234.8501 | 0.26223 | 0.53915 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.4554 | 83.6235 | 236 | 237.2074 | -0.35719 | -0.99999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.4448 | 0.06787 | 234.4 | 234.8501 | 0.26223 | 0.53915 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.4637 | 83.6235 | 236 | 237.2074 | -0.35587 | -0.99999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.4531 | 0.06787 | 234.4 | 234.8501 | 0.26223 | 0.53916 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.4721 | 83.6235 | 236 | 237.2074 | -0.3546 | -0.99999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.4615 | 0.06787 | 234.4 | 234.8501 | 0.26223 | 0.53916 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.4804 | 83.6235 | 236 | 237.2074 | -0.35338 | -0.99999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.4698 | 0.06787 | 234.4 | 234.8501 | 0.26222 | 0.53916 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.4888 | 83.6235 | 236 | 237.2074 | -0.3522 | -0.99999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.4781 | 0.06787 | 234.4 | 234.8501 | 0.26222 | 0.53916 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.4971 | 83.6235 | 236 | 237.2074 | -0.35106 | -0.99999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.4865 | 0.06787 | 234.4 | 234.8501 | 0.26222 | 0.53916 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.5054 | 83.6235 | 236 | 237.2074 | -0.35 | -0.99999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.4948 | 0.06787 | 234.4 | 234.8501 | 0.26222 | 0.53916 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.5138 | 83.6235 | 236 | 237.2074 | -0.34902 | -0.99999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.5031 | 0.06787 | 234.4 | 234.8501 | 0.26222 | 0.53916 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.5221 | 83.6235 | 236 | 237.2074 | -0.34811 | -0.99999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.5114 | 0.06787 | 234.4 | 234.8501 | 0.26222 | 0.53916 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.5305 | 83.6235 | 236 | 237.2075 | -0.34727 | -0.99999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.5198 | 0.06787 | 234.4 | 234.8501 | 0.26222 | 0.53916 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.5388 | 83.6235 | 236 | 237.2074 | -0.34651 | -0.99999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.5281 | 0.06787 | 234.4 | 234.8501 | 0.26222 | 0.53916 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.5471 | 83.6235 | 236 | 237.2074 | -0.34582 | -0.99999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.5364 | 0.06787 | 234.4 | 234.8501 | 0.26222 | 0.53916 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.5555 | 83.6316 | 236 | 237.2074 | -0.34523 | -0.99999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.5448 | 0.06787 | 234.4 | 234.8501 | 0.26222 | 0.53916 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.5638 | 83.6316 | 236 | 237.2074 | -0.34472 | -0.99999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.5531 | 0.06787 | 234.4 | 234.8501 | 0.26222 | 0.53916 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.5721 | 83.644 | 236 | 237.2334 | -0.34428 | -0.99999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.5614 | 0.068068 | 234.4 | 234.7547 | 0.26222 | 0.53961 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.5805 | 83.644 | 236 | 237.2594 | -0.34391 | -0.99999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.5698 | 0.068068 | 234.4 | 234.6592 | 0.26222 | 0.53961 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.5888 | 83.644 | 236 | 237.2594 | -0.34361 | -0.99999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.5781 | 0.068639 | 234.4 | 234.7538 | 0.26222 | 0.54092 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.5972 | 83.644 | 236 | 237.2594 | -0.34338 | -0.99999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.5864 | 0.068639 | 234.4 | 234.8484 | 0.26221 | 0.54093 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.6055 | 83.644 | 236 | 237.2594 | -0.34315 | -0.99999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.5947 | 0.068639 | 234.4 | 234.8483 | 0.2622 | 0.54094 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.6138 | 83.644 | 236 | 237.2594 | -0.34293 | -0.99999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.6031 | 0.068639 | 234.4 | 234.8483 | 0.26219 | 0.54095 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.6222 | 83.644 | 236 | 237.2594 | -0.34266 | -0.99999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.6114 | 0.068639 | 234.4 | 234.8483 | 0.26219 | 0.54096 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.6305 | 83.644 | 236 | 237.2594 | -0.34233 | -0.99999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.6197 | 0.068639 | 234.4 | 234.8483 | 0.26218 | 0.54097 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.6389 | 83.6265 | 236 | 237.1562 | -0.34201 | -0.99999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.6281 | 0.068685 | 234.4 | 234.8483 | 0.26217 | 0.5411 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.6472 | 83.6265 | 236 | 237.053 | -0.3417 | -0.99999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.6364 | 0.068685 | 234.4 | 234.8483 | 0.26215 | 0.54111 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.6555 | 83.6454 | 236 | 237.173 | -0.34139 | -0.99999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.6447 | 0.068685 | 234.4 | 234.8483 | 0.26214 | 0.54113 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.6639 | 83.6454 | 236 | 237.2929 | -0.34107 | -0.99999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.6531 | 0.068685 | 234.4 | 234.8483 | 0.26213 | 0.54115 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.6722 | 83.6627 | 236 | 237.293 | -0.34058 | -0.99999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.6614 | 0.068685 | 234.4 | 234.8483 | 0.26212 | 0.54117 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.6805 | 83.6627 | 236 | 237.293 | -0.33993 | -0.99999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.6697 | 0.068685 | 234.4 | 234.8483 | 0.26211 | 0.54118 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.6889 | 83.6719 | 236 | 237.1898 | -0.33919 | -0.99999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.6781 | 0.068685 | 234.4 | 234.8483 | 0.26209 | 0.5412 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.6972 | 83.6719 | 236 | 237.0867 | -0.33835 | -0.99999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.6864 | 0.068685 | 234.4 | 234.8483 | 0.26208 | 0.54122 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.7056 | 83.6787 | 236 | 237.2137 | -0.33745 | -0.99999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.6947 | 0.068685 | 234.4 | 234.8483 | 0.26207 | 0.54124 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.7139 | 83.6787 | 236 | 237.3406 | -0.33649 | -0.99999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.7031 | 0.068685 | 234.4 | 234.8483 | 0.26206 | 0.54125 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.7222 | 83.6787 | 236 | 237.3406 | -0.3355 | -0.99999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.7114 | 0.068681 | 234.4 | 234.848 | 0.26205 | 0.54126 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.7306 | 83.6787 | 236 | 237.3406 | -0.33447 | -0.99999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.7197 | 0.068681 | 234.4 | 234.8476 | 0.26204 | 0.54127 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.7389 | 83.6639 | 236 | 237.2083 | -0.33342 | -0.99999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.728 | 0.068681 | 234.4 | 234.8476 | 0.26203 | 0.54129 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.7472 | 83.6639 | 236 | 237.0759 | -0.33235 | -0.99999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.7364 | 0.068681 | 234.4 | 234.8476 | 0.26202 | 0.5413 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.7556 | 83.649 | 236 | 237.1738 | -0.33124 | -0.99999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.7447 | 0.068681 | 234.4 | 234.8476 | 0.26201 | 0.54132 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.7639 | 83.649 | 236 | 237.2717 | -0.3301 | -0.99999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.753 | 0.068681 | 234.4 | 234.8476 | 0.262 | 0.54133 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.7722 | 83.6547 | 236 | 237.2717 | -0.32888 | -0.99999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.7614 | 0.068681 | 234.4 | 234.8476 | 0.26199 | 0.54134 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.7806 | 83.6547 | 236 | 237.2717 | -0.32759 | -0.99999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.7697 | 0.068681 | 234.4 | 234.8476 | 0.26198 | 0.54136 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.7889 | 83.6551 | 236 | 237.1697 | -0.32625 | -0.99999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.778 | 0.068681 | 234.4 | 234.8476 | 0.26197 | 0.54137 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.7973 | 83.6551 | 236 | 237.0677 | -0.32487 | -0.99999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.7864 | 0.068681 | 234.4 | 234.8476 | 0.26196 | 0.54139 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.8056 | 83.6438 | 236 | 237.1637 | -0.32338 | -0.99999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.7947 | 0.068832 | 234.4 | 234.7612 | 0.26195 | 0.54174 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.8139 | 83.6438 | 236 | 237.2597 | -0.32178 | -0.99999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.803 | 0.068832 | 234.4 | 234.6747 | 0.26194 | 0.54175 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.8223 | 83.6418 | 236 | 237.26 | -0.3201 | -0.99999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.8114 | 0.068832 | 234.4 | 234.6747 | 0.26194 | 0.54177 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.8306 | 83.6418 | 236 | 237.2602 | -0.31834 | -0.99999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.8197 | 0.068832 | 234.4 | 234.6747 | 0.26193 | 0.54178 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.8389 | 83.6408 | 236 | 237.1998 | -0.31648 | -0.99999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.828 | 0.068832 | 234.4 | 234.6747 | 0.26192 | 0.54179 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.8473 | 83.6408 | 236 | 237.1393 | -0.31453 | -0.99999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.8363 | 0.068832 | 234.4 | 234.6747 | 0.26191 | 0.5418 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.8556 | 83.6483 | 236 | 237.2682 | -0.31251 | -0.99999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.8447 | 0.068832 | 234.4 | 234.6747 | 0.2619 | 0.54182 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.864 | 83.6483 | 236 | 237.397 | -0.31043 | -0.99999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.853 | 0.068832 | 234.4 | 234.6747 | 0.26189 | 0.54183 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.8723 | 83.6461 | 236 | 237.2961 | -0.30836 | -0.99999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.8613 | 0.068876 | 234.4 | 234.6748 | 0.26188 | 0.54195 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.8806 | 83.6461 | 236 | 237.1952 | -0.30629 | -0.99999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.8697 | 0.068876 | 234.4 | 234.6749 | 0.26187 | 0.54196 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.889 | 83.637 | 236 | 237.1952 | -0.30415 | -0.99999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.878 | 0.068876 | 234.4 | 234.6749 | 0.26186 | 0.54198 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.8973 | 83.637 | 236 | 237.1952 | -0.30192 | -0.99999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.8863 | 0.068876 | 234.4 | 234.6749 | 0.26184 | 0.542 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.9056 | 83.6549 | 236 | 237.1952 | -0.29955 | -0.99999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.8947 | 0.06939 | 234.4 | 234.781 | 0.26183 | 0.54319 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.914 | 83.6549 | 236 | 237.1952 | -0.29704 | -0.99999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.903 | 0.06939 | 234.4 | 234.887 | 0.26181 | 0.54322 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.9223 | 83.6373 | 236 | 237.2188 | -0.29442 | -0.99999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.9113 | 0.06939 | 234.4 | 234.887 | 0.26179 | 0.54324 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.9307 | 83.6373 | 236 | 237.2425 | -0.2917 | -0.99999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.9197 | 0.06939 | 234.4 | 234.887 | 0.26177 | 0.54327 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.939 | 83.6373 | 236 | 237.2425 | -0.28887 | -0.99999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.928 | 0.06939 | 234.4 | 234.887 | 0.26175 | 0.54329 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.9473 | 83.6373 | 236 | 237.2425 | -0.28595 | -0.99999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.9363 | 0.06939 | 234.4 | 234.887 | 0.26174 | 0.54332 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.9557 | 83.6373 | 236 | 237.2425 | -0.28292 | -0.99999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.9447 | 0.06939 | 234.4 | 234.887 | 0.26172 | 0.54335 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.964 | 83.6373 | 236 | 237.2425 | -0.27979 | -0.99999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.953 | 0.06939 | 234.4 | 234.887 | 0.2617 | 0.54337 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.9724 | 83.6373 | 236 | 237.2425 | -0.27659 | -0.99999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.9613 | 0.06939 | 234.4 | 234.887 | 0.26168 | 0.5434 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.9807 | 83.6373 | 236 | 237.2425 | -0.27332 | -0.99999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.9696 | 0.06939 | 234.4 | 234.887 | 0.26166 | 0.54343 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.989 | 83.6341 | 236 | 237.1568 | -0.27007 | -0.99999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.978 | 0.06939 | 234.4 | 234.887 | 0.26164 | 0.54346 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
13.9974 | 83.6341 | 236 | 237.0712 | -0.26684 | -0.99999 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.9863 | 0.06939 | 234.4 | 234.887 | 0.26162 | 0.54349 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.0057 | 83.6341 | 236 | 237.0711 | -0.26363 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 13.9946 | 0.06939 | 234.4 | 234.887 | 0.26161 | 0.5435 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.014 | 83.6341 | 236 | 237.0711 | -0.26044 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.003 | 0.06939 | 234.4 | 234.887 | 0.2616 | 0.54352 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.0224 | 83.6383 | 236 | 237.148 | -0.25729 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.0113 | 0.069539 | 234.4 | 234.8279 | 0.26159 | 0.54387 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.0307 | 83.6383 | 236 | 237.2249 | -0.25418 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.0196 | 0.069539 | 234.4 | 234.7688 | 0.26159 | 0.54388 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.0391 | 83.6273 | 236 | 237.2249 | -0.2511 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.028 | 0.069539 | 234.4 | 234.7688 | 0.26158 | 0.54389 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.0474 | 83.6273 | 236 | 237.2249 | -0.24803 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.0363 | 0.069539 | 234.4 | 234.7688 | 0.26157 | 0.5439 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.0557 | 83.6273 | 236 | 237.2248 | -0.24487 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.0446 | 0.069539 | 234.4 | 234.7688 | 0.26157 | 0.54391 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.0641 | 83.6273 | 236 | 237.2248 | -0.24159 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.053 | 0.069539 | 234.4 | 234.7688 | 0.26156 | 0.54391 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.0724 | 83.6314 | 236 | 237.2249 | -0.23821 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.0613 | 0.069582 | 234.4 | 234.7688 | 0.26156 | 0.54402 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.0807 | 83.6314 | 236 | 237.2249 | -0.23472 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.0696 | 0.069582 | 234.4 | 234.7688 | 0.26155 | 0.54403 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.0891 | 83.6467 | 236 | 237.2189 | -0.23145 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.0779 | 0.069582 | 234.4 | 234.7688 | 0.26154 | 0.54404 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.0974 | 83.6467 | 236 | 237.213 | -0.2284 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.0863 | 0.069582 | 234.4 | 234.7688 | 0.26153 | 0.54405 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.1058 | 83.6467 | 236 | 237.213 | -0.22544 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.0946 | 0.069582 | 234.4 | 234.7688 | 0.26153 | 0.54406 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.1141 | 83.6467 | 236 | 237.213 | -0.22257 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.1029 | 0.069582 | 234.4 | 234.7688 | 0.26152 | 0.54407 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.1224 | 83.6467 | 236 | 237.213 | -0.21971 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.1113 | 0.069582 | 234.4 | 234.7688 | 0.26151 | 0.54408 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.1308 | 83.6467 | 236 | 237.213 | -0.21686 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.1196 | 0.069582 | 234.4 | 234.7688 | 0.26151 | 0.54409 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.1391 | 83.6467 | 236 | 237.213 | -0.21402 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.1279 | 0.070124 | 234.4 | 234.8699 | 0.26149 | 0.54534 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.1475 | 83.6467 | 236 | 237.213 | -0.2112 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.1363 | 0.070124 | 234.4 | 234.9709 | 0.26147 | 0.54536 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.1558 | 83.6467 | 236 | 237.213 | -0.20837 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.1446 | 0.070124 | 234.4 | 234.9709 | 0.26146 | 0.54539 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.1641 | 83.6467 | 236 | 237.213 | -0.20554 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.1529 | 0.070124 | 234.4 | 234.9709 | 0.26144 | 0.54541 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.1725 | 83.6467 | 236 | 237.213 | -0.20275 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.1613 | 0.070124 | 234.4 | 234.9709 | 0.26142 | 0.54544 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.1808 | 83.6467 | 236 | 237.213 | -0.2 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.1696 | 0.070124 | 234.4 | 234.971 | 0.2614 | 0.54546 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.1891 | 83.6467 | 236 | 237.213 | -0.19739 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.1779 | 0.070124 | 234.4 | 234.9709 | 0.26139 | 0.54549 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.1975 | 83.6467 | 236 | 237.2131 | -0.1949 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.1862 | 0.070124 | 234.4 | 234.9709 | 0.26137 | 0.54551 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.2058 | 83.6467 | 236 | 237.213 | -0.19248 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.1946 | 0.070323 | 234.4 | 234.877 | 0.26136 | 0.54598 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.2142 | 83.6467 | 236 | 237.213 | -0.19013 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.2029 | 0.070323 | 234.4 | 234.7831 | 0.26134 | 0.54601 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.2225 | 83.6467 | 236 | 237.213 | -0.18789 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.2112 | 0.070323 | 234.4 | 234.7831 | 0.26132 | 0.54603 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.2309 | 83.6467 | 236 | 237.213 | -0.18579 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.2196 | 0.070323 | 234.4 | 234.783 | 0.26131 | 0.54605 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.2392 | 83.6467 | 236 | 237.213 | -0.18374 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.2279 | 0.070364 | 234.4 | 234.7831 | 0.26129 | 0.54618 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.2475 | 83.6467 | 236 | 237.213 | -0.18176 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.2362 | 0.070364 | 234.4 | 234.7831 | 0.26127 | 0.5462 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.2559 | 83.6467 | 236 | 237.213 | -0.17989 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.2446 | 0.070364 | 234.4 | 234.7831 | 0.26125 | 0.54623 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.2642 | 83.6467 | 236 | 237.213 | -0.17815 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.2529 | 0.070364 | 234.4 | 234.783 | 0.26123 | 0.54626 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.2725 | 83.6467 | 236 | 237.213 | -0.17646 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.2612 | 0.070364 | 234.4 | 234.7831 | 0.26121 | 0.54629 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.2809 | 83.6467 | 236 | 237.213 | -0.17481 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.2696 | 0.070364 | 234.4 | 234.7831 | 0.26119 | 0.54632 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.2892 | 83.6467 | 236 | 237.213 | -0.17308 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.2779 | 0.070364 | 234.4 | 234.7831 | 0.26117 | 0.54634 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.2976 | 83.6467 | 236 | 237.213 | -0.17127 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.2862 | 0.070364 | 234.4 | 234.7831 | 0.26116 | 0.54637 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.3059 | 83.6467 | 236 | 237.213 | -0.16954 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.2946 | 0.070364 | 234.4 | 234.7831 | 0.26114 | 0.54639 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.3142 | 83.6467 | 236 | 237.213 | -0.16789 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.3029 | 0.070364 | 234.4 | 234.7831 | 0.26112 | 0.54642 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.3226 | 83.6408 | 236 | 237.213 | -0.16644 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.3112 | 0.070364 | 234.4 | 234.7831 | 0.26111 | 0.54643 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.3309 | 83.6408 | 236 | 237.2131 | -0.1652 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.3195 | 0.070364 | 234.4 | 234.7831 | 0.2611 | 0.54645 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.3392 | 83.64 | 236 | 237.2632 | -0.16405 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.3279 | 0.070364 | 234.4 | 234.7831 | 0.26109 | 0.54646 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.3476 | 83.64 | 236 | 237.3134 | -0.16299 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.3362 | 0.070364 | 234.4 | 234.783 | 0.26108 | 0.54648 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.3559 | 83.6374 | 236 | 237.263 | -0.16202 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.3445 | 0.033562 | 234.4 | 234.9172 | 0.26112 | 0.45538 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.3643 | 83.6374 | 236 | 237.2126 | -0.16113 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.3529 | 0.033562 | 234.4 | 235.0513 | 0.26116 | 0.45532 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.3726 | 83.6374 | 236 | 237.2126 | -0.16032 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.3612 | 0.033562 | 234.4 | 235.0513 | 0.2612 | 0.45527 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.381 | 83.6374 | 236 | 237.2126 | -0.15959 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.3695 | 0.033562 | 234.4 | 235.0513 | 0.26124 | 0.45521 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.3893 | 83.6374 | 236 | 237.2126 | -0.15893 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.3779 | 0.033738 | 234.4 | 234.9606 | 0.26129 | 0.45563 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.3976 | 83.6374 | 236 | 237.2126 | -0.15833 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.3862 | 0.033738 | 234.4 | 234.8699 | 0.26133 | 0.45557 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.406 | 83.6374 | 236 | 237.2126 | -0.15769 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.3945 | 0.033782 | 234.4 | 234.8699 | 0.26137 | 0.45564 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.4143 | 83.6374 | 236 | 237.2126 | -0.157 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.4029 | 0.033782 | 234.4 | 234.8699 | 0.2614 | 0.45559 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.4226 | 83.6374 | 236 | 237.2126 | -0.15626 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.4112 | 0.033782 | 234.4 | 234.8699 | 0.26144 | 0.45553 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.431 | 83.6374 | 236 | 237.2126 | -0.15547 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.4195 | 0.033782 | 234.4 | 234.8699 | 0.26148 | 0.45548 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.4393 | 83.6374 | 236 | 237.2126 | -0.15459 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.4278 | 0.033782 | 234.4 | 234.8699 | 0.26152 | 0.45543 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.4477 | 83.6374 | 236 | 237.2126 | -0.15362 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.4362 | 0.033782 | 234.4 | 234.8699 | 0.26155 | 0.45538 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.456 | 83.6374 | 236 | 237.2126 | -0.1526 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.4445 | 0.033782 | 234.4 | 234.8699 | 0.26159 | 0.45533 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.4643 | 83.6374 | 236 | 237.2126 | -0.15153 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.4528 | 0.033782 | 234.4 | 234.8699 | 0.26163 | 0.45528 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.4727 | 83.6373 | 236 | 237.2123 | -0.15047 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.4612 | 0.033782 | 234.4 | 234.8699 | 0.26166 | 0.45523 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.481 | 83.6373 | 236 | 237.2119 | -0.14943 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.4695 | 0.033782 | 234.4 | 234.8699 | 0.2617 | 0.45518 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.4893 | 83.6373 | 236 | 237.2119 | -0.14844 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.4778 | 0.033782 | 234.4 | 234.8699 | 0.26174 | 0.45513 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.4977 | 83.6373 | 236 | 237.2119 | -0.14751 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.4862 | 0.033782 | 234.4 | 234.8699 | 0.26178 | 0.45507 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.506 | 83.6373 | 236 | 237.2119 | -0.14646 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.4945 | 0.033782 | 234.4 | 234.8699 | 0.26181 | 0.45502 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.5144 | 83.6373 | 236 | 237.2119 | -0.14529 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.5028 | 0.033782 | 234.4 | 234.8699 | 0.26185 | 0.45497 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.5227 | 83.6353 | 236 | 237.1179 | -0.14411 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.5112 | 0.033782 | 234.4 | 234.8699 | 0.26189 | 0.45491 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.531 | 83.6353 | 236 | 237.0239 | -0.14294 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.5195 | 0.033782 | 234.4 | 234.8699 | 0.26193 | 0.45486 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.5394 | 83.6353 | 236 | 237.0239 | -0.14181 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.5278 | 0.033782 | 234.4 | 234.8699 | 0.26197 | 0.4548 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.5477 | 83.6353 | 236 | 237.0239 | -0.14071 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.5362 | 0.033782 | 234.4 | 234.8699 | 0.26201 | 0.45475 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.5561 | 83.6505 | 236 | 237.1485 | -0.13964 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.5445 | 0.033782 | 234.4 | 234.8699 | 0.26206 | 0.45469 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.5644 | 83.6505 | 236 | 237.2731 | -0.13859 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.5528 | 0.033782 | 234.4 | 234.8699 | 0.2621 | 0.45462 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.5727 | 83.6505 | 236 | 237.2732 | -0.13758 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.5611 | 0.033782 | 234.4 | 234.8699 | 0.26215 | 0.45456 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.5811 | 83.6505 | 236 | 237.2732 | -0.1366 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.5695 | 0.033782 | 234.4 | 234.8699 | 0.2622 | 0.45449 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.5894 | 83.6505 | 236 | 237.2732 | -0.13563 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.5778 | 0.033782 | 234.4 | 234.8699 | 0.26224 | 0.45443 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.5977 | 83.6505 | 236 | 237.2731 | -0.13467 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.5861 | 0.033782 | 234.4 | 234.8699 | 0.26229 | 0.45436 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.6061 | 83.6433 | 236 | 237.2731 | -0.13361 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.5945 | 0.033782 | 234.4 | 234.8699 | 0.26234 | 0.4543 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.6144 | 83.6433 | 236 | 237.2731 | -0.13245 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.6028 | 0.033782 | 234.4 | 234.8699 | 0.26238 | 0.45424 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.6228 | 83.6465 | 236 | 237.1738 | -0.13129 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.6111 | 0.033782 | 234.4 | 234.8699 | 0.26243 | 0.45417 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.6311 | 83.6465 | 236 | 237.0744 | -0.13012 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.6195 | 0.033782 | 234.4 | 234.8699 | 0.26247 | 0.45411 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.6394 | 83.6195 | 236 | 237.0744 | -0.12885 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.6278 | 0.033782 | 234.4 | 234.8699 | 0.26252 | 0.45405 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.6478 | 83.6195 | 236 | 237.0744 | -0.12746 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.6361 | 0.033782 | 234.4 | 234.8699 | 0.26256 | 0.45399 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.6561 | 83.6195 | 236 | 237.0744 | -0.12599 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.6445 | 0.033782 | 234.4 | 234.8699 | 0.26261 | 0.45392 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.6645 | 83.6195 | 236 | 237.0744 | -0.12444 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.6528 | 0.033782 | 234.4 | 234.8699 | 0.26266 | 0.45386 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.6728 | 83.6267 | 236 | 237.1788 | -0.12281 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.6611 | 0.033782 | 234.4 | 234.8699 | 0.26271 | 0.45379 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.6811 | 83.6267 | 236 | 237.2833 | -0.12111 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.6694 | 0.033782 | 234.4 | 234.8699 | 0.26276 | 0.45372 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.6895 | 83.6267 | 236 | 237.2833 | -0.11935 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.6778 | 0.033782 | 234.4 | 234.8699 | 0.26281 | 0.45366 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.6978 | 83.6267 | 236 | 237.2833 | -0.11756 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.6861 | 0.033782 | 234.4 | 234.8699 | 0.26285 | 0.45359 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.7061 | 83.6267 | 236 | 237.2833 | -0.11579 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.6944 | 0.033782 | 234.4 | 234.8699 | 0.2629 | 0.45352 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.7145 | 83.6267 | 236 | 237.2833 | -0.11404 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.7028 | 0.033782 | 234.4 | 234.87 | 0.26295 | 0.45346 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.7228 | 83.6267 | 236 | 237.2833 | -0.11224 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.7111 | 0.033782 | 234.4 | 234.8699 | 0.263 | 0.45339 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.7312 | 83.6267 | 236 | 237.2833 | -0.11037 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.7194 | 0.033782 | 234.4 | 234.8699 | 0.26305 | 0.45333 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.7395 | 83.6229 | 236 | 237.1927 | -0.10846 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.7278 | 0.033782 | 234.4 | 234.8699 | 0.2631 | 0.45326 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.7478 | 83.6229 | 236 | 237.102 | -0.10653 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.7361 | 0.033782 | 234.4 | 234.87 | 0.26315 | 0.45319 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.7562 | 83.6145 | 236 | 237.102 | -0.10458 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.7444 | 0.033782 | 234.4 | 234.87 | 0.26319 | 0.45313 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.7645 | 83.6145 | 236 | 237.102 | -0.10261 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.7528 | 0.033782 | 234.4 | 234.8699 | 0.26324 | 0.45306 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.7729 | 83.6145 | 236 | 237.102 | -0.10067 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.7611 | 0.033782 | 234.4 | 234.8699 | 0.26324 | 0.45306 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.7812 | 83.6145 | 236 | 237.102 | -0.098737 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.7694 | 0.033782 | 234.4 | 234.8699 | 0.26324 | 0.45307 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.7895 | 83.6143 | 236 | 237.102 | -0.096769 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.7778 | 0.033782 | 234.4 | 234.8699 | 0.26324 | 0.45307 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.7979 | 83.6143 | 236 | 237.102 | -0.094764 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.7861 | 0.033782 | 234.4 | 234.8699 | 0.26323 | 0.45307 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.8062 | 83.6044 | 236 | 237.1956 | -0.092759 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.7944 | 0.033782 | 234.4 | 234.8699 | 0.26323 | 0.45308 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.8145 | 83.6044 | 236 | 237.2892 | -0.090755 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.8027 | 0.033782 | 234.4 | 234.8699 | 0.26323 | 0.45308 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.8229 | 83.6044 | 236 | 237.2892 | -0.088796 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.8111 | 0.033782 | 234.4 | 234.8699 | 0.26323 | 0.45308 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.8312 | 83.6044 | 236 | 237.2892 | -0.086883 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.8194 | 0.033782 | 234.4 | 234.8699 | 0.26323 | 0.45308 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.8396 | 83.5968 | 236 | 237.2024 | -0.085071 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.8277 | 0.033782 | 234.4 | 234.87 | 0.26323 | 0.45308 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.8479 | 83.5968 | 236 | 237.1156 | -0.08336 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.8361 | 0.033782 | 234.4 | 234.87 | 0.26323 | 0.45308 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.8562 | 83.5968 | 236 | 237.1156 | -0.081772 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.8444 | 0.033782 | 234.4 | 234.87 | 0.26323 | 0.45308 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.8646 | 83.5968 | 236 | 237.1156 | -0.080308 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.8527 | 0.033782 | 234.4 | 234.8699 | 0.26323 | 0.45308 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.8729 | 83.5968 | 236 | 237.1156 | -0.078948 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.8611 | 0.033782 | 234.4 | 234.8699 | 0.26323 | 0.45308 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.8812 | 83.5968 | 236 | 237.1156 | -0.07769 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.8694 | 0.033782 | 234.4 | 234.8699 | 0.26323 | 0.45308 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.8896 | 83.604 | 236 | 237.1156 | -0.07649 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.8777 | 0.033782 | 234.4 | 234.8699 | 0.26323 | 0.45308 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.8979 | 83.604 | 236 | 237.1156 | -0.075347 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.8861 | 0.033782 | 234.4 | 234.8699 | 0.26323 | 0.45308 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.9063 | 83.604 | 236 | 237.1156 | -0.074231 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.8944 | 0.033782 | 234.4 | 234.8699 | 0.26323 | 0.45308 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.9146 | 83.604 | 236 | 237.1156 | -0.073143 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.9027 | 0.033782 | 234.4 | 234.8699 | 0.26323 | 0.45308 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.9229 | 83.6151 | 236 | 237.1312 | -0.072111 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.911 | 0.033782 | 234.4 | 234.8699 | 0.26323 | 0.45308 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.9313 | 83.6151 | 236 | 237.1468 | -0.071135 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.9194 | 0.033782 | 234.4 | 234.8699 | 0.26323 | 0.45308 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.9396 | 83.5858 | 236 | 237.1468 | -0.07009 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.9277 | 0.033782 | 234.4 | 234.8699 | 0.26323 | 0.45308 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.948 | 83.5858 | 236 | 237.1468 | -0.068975 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.936 | 0.033782 | 234.4 | 234.8699 | 0.26323 | 0.45308 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.9563 | 83.5858 | 236 | 237.1468 | -0.067792 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.9444 | 0.033782 | 234.4 | 234.8699 | 0.26323 | 0.45308 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.9646 | 83.5858 | 236 | 237.1468 | -0.06654 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.9527 | 0.033782 | 234.4 | 234.8699 | 0.26323 | 0.45308 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.973 | 83.5858 | 236 | 237.1468 | -0.065243 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.961 | 0.033782 | 234.4 | 234.8699 | 0.26323 | 0.45308 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.9813 | 83.5858 | 236 | 237.1468 | -0.063902 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.9694 | 0.033782 | 234.4 | 234.8699 | 0.26323 | 0.45308 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.9897 | 83.5858 | 236 | 237.1468 | -0.062517 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.9777 | 0.033782 | 234.4 | 234.8699 | 0.26323 | 0.45308 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
14.998 | 83.5858 | 236 | 237.1468 | -0.061087 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.986 | 0.033782 | 234.4 | 234.8699 | 0.26323 | 0.45308 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.0063 | 83.5858 | 236 | 237.1468 | -0.059613 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 14.9944 | 0.033782 | 234.4 | 234.8699 | 0.26323 | 0.45308 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.0147 | 83.5858 | 236 | 237.1468 | -0.058094 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.0027 | 0.033782 | 234.4 | 234.8699 | 0.26323 | 0.45308 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.023 | 83.5858 | 236 | 237.1468 | -0.056659 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.011 | 0.033782 | 234.4 | 234.8699 | 0.26323 | 0.45308 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.0313 | 83.5858 | 236 | 237.1468 | -0.055309 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.0194 | 0.033782 | 234.4 | 234.8699 | 0.26323 | 0.45308 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.0397 | 83.5858 | 236 | 237.1468 | -0.053922 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.0277 | 0.033782 | 234.4 | 234.8699 | 0.26323 | 0.45308 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.048 | 83.5858 | 236 | 237.1468 | -0.052499 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.036 | 0.033782 | 234.4 | 234.8699 | 0.26323 | 0.45308 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.0564 | 83.5858 | 236 | 237.1468 | -0.051191 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.0443 | 0.033782 | 234.4 | 234.8699 | 0.26323 | 0.45308 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.0647 | 83.5858 | 236 | 237.1468 | -0.050001 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.0527 | 0.033782 | 234.4 | 234.8699 | 0.26323 | 0.45308 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.073 | 83.5858 | 236 | 237.1468 | -0.048926 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.061 | 0.033782 | 234.4 | 234.8699 | 0.26323 | 0.45308 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.0814 | 83.5858 | 236 | 237.1468 | -0.047968 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.0693 | 0.033782 | 234.4 | 234.8699 | 0.26323 | 0.45308 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.0897 | 83.5858 | 236 | 237.1468 | -0.047066 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.0777 | 0.033782 | 234.4 | 234.8699 | 0.26323 | 0.45308 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.0981 | 83.5858 | 236 | 237.1468 | -0.04622 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.086 | 0.033782 | 234.4 | 234.8699 | 0.26323 | 0.45308 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.1064 | 83.5858 | 236 | 237.1468 | -0.045432 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.0943 | 0.033782 | 234.4 | 234.8699 | 0.26323 | 0.45308 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.1147 | 83.5858 | 236 | 237.1468 | -0.044699 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.1027 | 0.033782 | 234.4 | 234.8699 | 0.26323 | 0.45308 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.1231 | 83.5858 | 236 | 237.1468 | -0.044024 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.111 | 0.033738 | 234.4 | 234.8699 | 0.26323 | 0.45296 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.1314 | 83.5858 | 236 | 237.1468 | -0.043405 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.1193 | 0.033738 | 234.4 | 234.8699 | 0.26323 | 0.45295 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.1398 | 83.5857 | 236 | 237.1468 | -0.042842 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.1277 | 0.033738 | 234.4 | 234.8699 | 0.26324 | 0.45295 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.1481 | 83.5857 | 236 | 237.1468 | -0.042336 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.136 | 0.033738 | 234.4 | 234.8699 | 0.26324 | 0.45294 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.1564 | 83.5914 | 236 | 237.1961 | -0.041716 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.1443 | 0.033738 | 234.4 | 234.8699 | 0.26324 | 0.45294 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.1648 | 83.5914 | 236 | 237.2454 | -0.040982 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.1526 | 0.033738 | 234.4 | 234.8699 | 0.26325 | 0.45293 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.1731 | 83.5914 | 236 | 237.2454 | -0.040231 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.161 | 0.033157 | 234.4 | 234.8862 | 0.26325 | 0.45136 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.1814 | 83.5914 | 236 | 237.2454 | -0.039464 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.1693 | 0.033157 | 234.4 | 234.9025 | 0.26326 | 0.45135 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.1898 | 83.5914 | 236 | 237.2454 | -0.038666 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.1776 | 0.033157 | 234.4 | 234.9025 | 0.26326 | 0.45135 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.1981 | 83.5914 | 236 | 237.2454 | -0.037836 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.186 | 0.033157 | 234.4 | 234.9024 | 0.26327 | 0.45134 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.2065 | 83.5914 | 236 | 237.2454 | -0.037083 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.1943 | 0.033157 | 234.4 | 234.9024 | 0.26327 | 0.45134 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.2148 | 83.5914 | 236 | 237.2454 | -0.036407 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.2026 | 0.033157 | 234.4 | 234.9024 | 0.26327 | 0.45133 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.2231 | 83.5914 | 236 | 237.2454 | -0.035732 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.211 | 0.033157 | 234.4 | 234.9024 | 0.26328 | 0.45132 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.2315 | 83.5914 | 236 | 237.2454 | -0.035058 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.2193 | 0.033157 | 234.4 | 234.9024 | 0.26328 | 0.45132 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.2398 | 83.5981 | 236 | 237.2242 | -0.034373 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.2276 | 0.033157 | 234.4 | 234.9024 | 0.26329 | 0.45131 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.2482 | 83.5981 | 236 | 237.2031 | -0.033676 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.236 | 0.033157 | 234.4 | 234.9024 | 0.26329 | 0.45131 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.2565 | 83.5981 | 236 | 237.2031 | -0.032858 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.2443 | 0.033157 | 234.4 | 234.9024 | 0.2633 | 0.4513 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.2648 | 83.5981 | 236 | 237.2031 | -0.031917 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.2526 | 0.033157 | 234.4 | 234.9024 | 0.2633 | 0.45129 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.2732 | 83.5981 | 236 | 237.2031 | -0.030853 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.261 | 0.033156 | 234.4 | 234.9024 | 0.26331 | 0.45128 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.2815 | 83.5981 | 236 | 237.203 | -0.029668 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.2693 | 0.033156 | 234.4 | 234.9024 | 0.26331 | 0.45128 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.2899 | 83.5981 | 236 | 237.2031 | -0.02836 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.2776 | 0.033156 | 234.4 | 234.9025 | 0.26332 | 0.45127 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.2982 | 83.5981 | 236 | 237.2031 | -0.026929 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.2859 | 0.033156 | 234.4 | 234.9025 | 0.26332 | 0.45126 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.3065 | 83.5981 | 236 | 237.2031 | -0.025468 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.2943 | 0.033156 | 234.4 | 234.9025 | 0.26333 | 0.45126 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.3149 | 83.5981 | 236 | 237.2031 | -0.023975 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.3026 | 0.033156 | 234.4 | 234.9024 | 0.26333 | 0.45125 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.3232 | 83.5981 | 236 | 237.2031 | -0.022451 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.3109 | 0.033156 | 234.4 | 234.9024 | 0.26334 | 0.45124 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.3315 | 83.5981 | 236 | 237.2031 | -0.020895 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.3193 | 0.033156 | 234.4 | 234.9024 | 0.26334 | 0.45123 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.3399 | 83.5981 | 236 | 237.2031 | -0.019273 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.3276 | 0.033156 | 234.4 | 234.9024 | 0.26335 | 0.45123 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.3482 | 83.5981 | 236 | 237.2031 | -0.017585 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.3359 | 0.033156 | 234.4 | 234.9024 | 0.26335 | 0.45122 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.3566 | 83.5976 | 236 | 237.2031 | -0.015947 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.3443 | 0.033156 | 234.4 | 234.9024 | 0.26336 | 0.45121 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.3649 | 83.5976 | 236 | 237.2031 | -0.014359 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.3526 | 0.033156 | 234.4 | 234.9025 | 0.26336 | 0.45121 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.3732 | 83.5988 | 236 | 237.2047 | -0.012889 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.3609 | 0.033156 | 234.4 | 234.9025 | 0.26337 | 0.4512 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.3816 | 83.5988 | 236 | 237.2063 | -0.011536 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.3692 | 0.033156 | 234.4 | 234.9024 | 0.26337 | 0.45119 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.3899 | 83.5988 | 236 | 237.2063 | -0.010288 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.3776 | 0.033156 | 234.4 | 234.9025 | 0.26338 | 0.45118 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.3983 | 83.5988 | 236 | 237.2063 | -0.009146 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.3859 | 0.033156 | 234.4 | 234.9025 | 0.26338 | 0.45118 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.4066 | 83.5992 | 236 | 237.2063 | -0.0080546 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.3942 | 0.033156 | 234.4 | 234.9025 | 0.26339 | 0.45117 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.4149 | 83.5992 | 236 | 237.2063 | -0.0070142 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.4026 | 0.033156 | 234.4 | 234.9025 | 0.26339 | 0.45116 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.4233 | 83.5992 | 236 | 237.2063 | -0.0060248 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.4109 | 0.033156 | 234.4 | 234.9025 | 0.2634 | 0.45116 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.4316 | 83.5992 | 236 | 237.2063 | -0.0050863 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.4192 | 0.033156 | 234.4 | 234.9024 | 0.26341 | 0.45115 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.4399 | 83.6244 | 236 | 237.2063 | -0.0040706 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.4276 | 0.033156 | 234.4 | 234.9024 | 0.26341 | 0.45114 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.4483 | 83.6244 | 236 | 237.2063 | -0.0029778 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.4359 | 0.033156 | 234.4 | 234.9025 | 0.26342 | 0.45114 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.4566 | 83.6186 | 236 | 237.1222 | -0.0019239 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.4442 | 0.033156 | 234.4 | 234.9025 | 0.26342 | 0.45113 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.465 | 83.6186 | 236 | 237.038 | -0.00090868 | -1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.4525 | 0.033156 | 234.4 | 234.9024 | 0.26343 | 0.45112 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.4733 | 83.6108 | 236 | 237.1383 | 0.0001789 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.4609 | 0.033156 | 234.4 | 234.9024 | 0.26343 | 0.45111 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.4816 | 83.6108 | 236 | 237.2386 | 0.0013389 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.4692 | 0.033156 | 234.4 | 234.9024 | 0.26344 | 0.45111 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.49 | 83.6108 | 236 | 237.2386 | 0.0025712 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.4775 | 0.033156 | 234.4 | 234.9024 | 0.26344 | 0.4511 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.4983 | 83.6108 | 236 | 237.2386 | 0.003876 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.4859 | 0.033156 | 234.4 | 234.9025 | 0.26345 | 0.45109 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.5066 | 83.6108 | 236 | 237.2387 | 0.0052233 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.4942 | 0.033156 | 234.4 | 234.9024 | 0.26345 | 0.45109 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.515 | 83.6108 | 236 | 237.2387 | 0.0066132 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.5025 | 0.033156 | 234.4 | 234.9024 | 0.26346 | 0.45108 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.5233 | 83.6108 | 236 | 237.2387 | 0.0080457 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.5109 | 0.033156 | 234.4 | 234.9024 | 0.26346 | 0.45107 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.5317 | 83.6108 | 236 | 237.2386 | 0.0095207 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.5192 | 0.033156 | 234.4 | 234.9024 | 0.26347 | 0.45106 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.54 | 83.6108 | 236 | 237.2386 | 0.011038 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.5275 | 0.033156 | 234.4 | 234.9024 | 0.26347 | 0.45106 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.5483 | 83.6108 | 236 | 237.2386 | 0.012598 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.5359 | 0.033156 | 234.4 | 234.9024 | 0.26347 | 0.45106 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.5567 | 83.6157 | 236 | 237.1414 | 0.014141 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.5442 | 0.033156 | 234.4 | 234.9025 | 0.26347 | 0.45106 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.565 | 83.6157 | 236 | 237.0442 | 0.015665 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.5525 | 0.033156 | 234.4 | 234.9025 | 0.26347 | 0.45106 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.5733 | 83.6158 | 236 | 237.0442 | 0.0171 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.5608 | 0.033156 | 234.4 | 234.9025 | 0.26347 | 0.45105 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.5817 | 83.6158 | 236 | 237.0442 | 0.018446 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.5692 | 0.033156 | 234.4 | 234.9025 | 0.26348 | 0.45105 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.59 | 83.6158 | 236 | 237.0442 | 0.019759 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.5775 | 0.033282 | 234.4 | 234.849 | 0.26348 | 0.45139 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.5984 | 83.6158 | 236 | 237.0442 | 0.021039 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.5858 | 0.033282 | 234.4 | 234.7954 | 0.26348 | 0.45139 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.6067 | 83.6174 | 236 | 237.1722 | 0.022246 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.5942 | 0.033287 | 234.4 | 234.7954 | 0.26348 | 0.4514 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.615 | 83.6174 | 236 | 237.3002 | 0.023379 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.6025 | 0.033287 | 234.4 | 234.7954 | 0.26348 | 0.4514 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.6234 | 83.6103 | 236 | 237.3002 | 0.024549 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.6108 | 0.033287 | 234.4 | 234.7954 | 0.26348 | 0.4514 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.6317 | 83.6103 | 236 | 237.3002 | 0.025756 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.6191 | 0.033287 | 234.4 | 234.7954 | 0.26348 | 0.4514 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.6401 | 83.6128 | 236 | 237.3002 | 0.026936 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.6275 | 0.033287 | 234.4 | 234.7954 | 0.26348 | 0.4514 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.6484 | 83.6128 | 236 | 237.3002 | 0.028088 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.6358 | 0.033287 | 234.4 | 234.7954 | 0.26348 | 0.4514 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.6567 | 83.61 | 236 | 237.2061 | 0.029225 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.6441 | 0.033287 | 234.4 | 234.7954 | 0.26348 | 0.45141 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.6651 | 83.61 | 236 | 237.112 | 0.030345 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.6525 | 0.033287 | 234.4 | 234.7954 | 0.26348 | 0.45141 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.6734 | 83.61 | 236 | 237.112 | 0.031394 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.6608 | 0.033287 | 234.4 | 234.7954 | 0.26347 | 0.45141 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.6817 | 83.61 | 236 | 237.112 | 0.032371 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.6691 | 0.033287 | 234.4 | 234.7954 | 0.26347 | 0.45141 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.6901 | 83.61 | 236 | 237.112 | 0.033277 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.6775 | 0.033287 | 234.4 | 234.7954 | 0.26347 | 0.45141 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.6984 | 83.61 | 236 | 237.112 | 0.034111 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.6858 | 0.033287 | 234.4 | 234.7954 | 0.26347 | 0.45141 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.7068 | 83.6087 | 236 | 237.1887 | 0.034847 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.6941 | 0.033287 | 234.4 | 234.7954 | 0.26347 | 0.45141 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.7151 | 83.6087 | 236 | 237.2654 | 0.035485 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.7025 | 0.033287 | 234.4 | 234.7954 | 0.26347 | 0.45142 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.7234 | 83.6087 | 236 | 237.2654 | 0.03607 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.7108 | 0.033287 | 234.4 | 234.7954 | 0.26347 | 0.45142 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.7318 | 83.6087 | 236 | 237.2654 | 0.036603 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.7191 | 0.033287 | 234.4 | 234.7954 | 0.26347 | 0.45142 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.7401 | 83.6101 | 236 | 237.2654 | 0.037056 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.7274 | 0.033287 | 234.4 | 234.7954 | 0.26346 | 0.45142 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.7485 | 83.6101 | 236 | 237.2654 | 0.037429 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.7358 | 0.033287 | 234.4 | 234.7954 | 0.26346 | 0.45142 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.7568 | 83.612 | 236 | 237.2654 | 0.03776 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.7441 | 0.033287 | 234.4 | 234.7954 | 0.26346 | 0.45143 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.7651 | 83.612 | 236 | 237.2654 | 0.038047 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.7524 | 0.033287 | 234.4 | 234.7954 | 0.26346 | 0.45143 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.7735 | 83.6228 | 236 | 237.2071 | 0.038345 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.7608 | 0.033287 | 234.4 | 234.7954 | 0.26346 | 0.45143 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.7818 | 83.6228 | 236 | 237.1488 | 0.038652 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.7691 | 0.033287 | 234.4 | 234.7954 | 0.26346 | 0.45143 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.7901 | 83.6228 | 236 | 237.1487 | 0.039103 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.7774 | 0.033287 | 234.4 | 234.7954 | 0.26346 | 0.45143 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.7985 | 83.6228 | 236 | 237.1487 | 0.039699 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.7858 | 0.033287 | 234.4 | 234.7954 | 0.26345 | 0.45143 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.8068 | 83.6228 | 236 | 237.1487 | 0.04044 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.7941 | 0.033287 | 234.4 | 234.7954 | 0.26345 | 0.45144 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.8152 | 83.6228 | 236 | 237.1487 | 0.041325 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.8024 | 0.033287 | 234.4 | 234.7954 | 0.26345 | 0.45144 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.8235 | 83.6228 | 236 | 237.1487 | 0.042246 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.8107 | 0.033287 | 234.4 | 234.7954 | 0.26345 | 0.45144 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.8318 | 83.6228 | 236 | 237.1487 | 0.043203 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.8191 | 0.033287 | 234.4 | 234.7954 | 0.26345 | 0.45144 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.8402 | 83.6165 | 236 | 237.1487 | 0.044253 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.8274 | 0.033287 | 234.4 | 234.7954 | 0.26345 | 0.45144 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.8485 | 83.6165 | 236 | 237.1487 | 0.045396 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.8357 | 0.033287 | 234.4 | 234.7954 | 0.26345 | 0.45145 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.8568 | 83.6215 | 236 | 237.278 | 0.046436 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.8441 | 0.033287 | 234.4 | 234.7954 | 0.26344 | 0.45145 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.8652 | 83.6215 | 236 | 237.4072 | 0.047373 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.8524 | 0.033287 | 234.4 | 234.7954 | 0.26344 | 0.45145 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.8735 | 83.6215 | 236 | 237.4072 | 0.048318 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.8607 | 0.033287 | 234.4 | 234.7954 | 0.26344 | 0.45145 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.8819 | 83.6215 | 236 | 237.4072 | 0.049272 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.8691 | 0.033287 | 234.4 | 234.7954 | 0.26344 | 0.45145 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.8902 | 83.6215 | 236 | 237.4073 | 0.050164 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.8774 | 0.033287 | 234.4 | 234.7954 | 0.26344 | 0.45146 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.8985 | 83.6215 | 236 | 237.4073 | 0.050994 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.8857 | 0.033287 | 234.4 | 234.7954 | 0.26344 | 0.45146 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.9069 | 83.6203 | 236 | 237.3169 | 0.051735 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.8941 | 0.033287 | 234.4 | 234.7954 | 0.26344 | 0.45146 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.9152 | 83.6203 | 236 | 237.2265 | 0.052386 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.9024 | 0.033287 | 234.4 | 234.7955 | 0.26343 | 0.45146 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.9236 | 83.6203 | 236 | 237.2265 | 0.052947 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.9107 | 0.033287 | 234.4 | 234.7954 | 0.26343 | 0.45146 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.9319 | 83.6203 | 236 | 237.2264 | 0.053418 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.919 | 0.033287 | 234.4 | 234.7954 | 0.26343 | 0.45147 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.9402 | 83.6203 | 236 | 237.2265 | 0.053799 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.9274 | 0.033287 | 234.4 | 234.7954 | 0.26343 | 0.45147 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.9486 | 83.6203 | 236 | 237.2265 | 0.05409 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.9357 | 0.033287 | 234.4 | 234.7954 | 0.26343 | 0.45147 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.9569 | 83.6292 | 236 | 237.2265 | 0.054338 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.944 | 0.033287 | 234.4 | 234.7954 | 0.26343 | 0.45147 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.9652 | 83.6292 | 236 | 237.2264 | 0.05454 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.9524 | 0.033287 | 234.4 | 234.7954 | 0.26343 | 0.45147 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.9736 | 83.6292 | 236 | 237.2264 | 0.05482 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.9607 | 0.033287 | 234.4 | 234.7954 | 0.26342 | 0.45147 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.9819 | 83.6292 | 236 | 237.2264 | 0.055175 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.969 | 0.033287 | 234.4 | 234.7954 | 0.26342 | 0.45148 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.9903 | 83.6292 | 236 | 237.2264 | 0.055532 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.9773 | 0.033287 | 234.4 | 234.7954 | 0.26342 | 0.45148 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
15.9986 | 83.6292 | 236 | 237.2265 | 0.055889 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.9857 | 0.033287 | 234.4 | 234.7954 | 0.26342 | 0.45148 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.0069 | 83.6292 | 236 | 237.2265 | 0.056247 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 15.994 | 0.033287 | 234.4 | 234.7954 | 0.26342 | 0.45148 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.0153 | 83.6292 | 236 | 237.2264 | 0.056606 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.0023 | 0.033287 | 234.4 | 234.7954 | 0.26341 | 0.45149 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.0236 | 83.6363 | 236 | 237.2265 | 0.057032 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.0107 | 0.033287 | 234.4 | 234.7954 | 0.26341 | 0.45149 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.032 | 83.6363 | 236 | 237.2265 | 0.057526 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.019 | 0.033287 | 234.4 | 234.7954 | 0.26341 | 0.45149 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.0403 | 83.6363 | 236 | 237.2265 | 0.057973 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.0273 | 0.033287 | 234.4 | 234.7954 | 0.26341 | 0.45149 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.0486 | 83.6363 | 236 | 237.2265 | 0.058373 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.0357 | 0.033287 | 234.4 | 234.7954 | 0.26341 | 0.45149 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.057 | 83.6265 | 236 | 237.2265 | 0.058802 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.044 | 0.033287 | 234.4 | 234.7954 | 0.26341 | 0.45149 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.0653 | 83.6265 | 236 | 237.2265 | 0.05926 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.0523 | 0.033287 | 234.4 | 234.7954 | 0.26341 | 0.45149 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.0736 | 83.6265 | 236 | 237.2265 | 0.059686 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.0607 | 0.03362 | 234.4 | 234.8375 | 0.26341 | 0.45239 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.082 | 83.6265 | 236 | 237.2265 | 0.060083 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.069 | 0.03362 | 234.4 | 234.8795 | 0.2634 | 0.4524 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.0903 | 83.6265 | 236 | 237.2265 | 0.060448 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.0773 | 0.03362 | 234.4 | 234.8795 | 0.2634 | 0.45241 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.0987 | 83.6265 | 236 | 237.2264 | 0.060784 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.0856 | 0.03362 | 234.4 | 234.8795 | 0.26339 | 0.45241 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.107 | 83.6264 | 236 | 237.2264 | 0.061088 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.094 | 0.03362 | 234.4 | 234.8795 | 0.26339 | 0.45242 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.1153 | 83.6264 | 236 | 237.2264 | 0.061362 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.1023 | 0.03362 | 234.4 | 234.8795 | 0.26338 | 0.45243 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.1237 | 83.6265 | 236 | 237.2264 | 0.061659 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.1106 | 0.03362 | 234.4 | 234.8795 | 0.26338 | 0.45244 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.132 | 83.6265 | 236 | 237.2265 | 0.061979 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.119 | 0.03362 | 234.4 | 234.8795 | 0.26337 | 0.45244 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.1404 | 83.6265 | 236 | 237.2265 | 0.062321 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.1273 | 0.03362 | 234.4 | 234.8795 | 0.26337 | 0.45245 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.1487 | 83.6265 | 236 | 237.2264 | 0.062686 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.1356 | 0.03362 | 234.4 | 234.8795 | 0.26336 | 0.45246 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.157 | 83.6265 | 236 | 237.2265 | 0.063128 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.144 | 0.03362 | 234.4 | 234.8795 | 0.26336 | 0.45247 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.1654 | 83.6265 | 236 | 237.2265 | 0.063647 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.1523 | 0.03362 | 234.4 | 234.8795 | 0.26335 | 0.45247 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.1737 | 83.637 | 236 | 237.259 | 0.06413 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.1606 | 0.03362 | 234.4 | 234.8795 | 0.26334 | 0.45248 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.182 | 83.637 | 236 | 237.2915 | 0.064578 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.1689 | 0.03362 | 234.4 | 234.8795 | 0.26334 | 0.45249 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.1904 | 83.637 | 236 | 237.2915 | 0.065012 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.1773 | 0.03362 | 234.4 | 234.8795 | 0.26333 | 0.4525 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.1987 | 83.637 | 236 | 237.2915 | 0.065431 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.1856 | 0.03362 | 234.4 | 234.8795 | 0.26333 | 0.4525 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.207 | 83.637 | 236 | 237.2915 | 0.065768 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.1939 | 0.03362 | 234.4 | 234.8794 | 0.26332 | 0.45251 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.2154 | 83.637 | 236 | 237.2915 | 0.066023 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.2023 | 0.03362 | 234.4 | 234.8793 | 0.26332 | 0.45252 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.2237 | 83.637 | 236 | 237.2915 | 0.066196 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.2106 | 0.03362 | 234.4 | 234.8793 | 0.26331 | 0.45253 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.2321 | 83.637 | 236 | 237.2915 | 0.066287 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.2189 | 0.03362 | 234.4 | 234.8793 | 0.26331 | 0.45253 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.2404 | 83.637 | 236 | 237.2915 | 0.06635 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.2273 | 0.03362 | 234.4 | 234.8793 | 0.2633 | 0.45254 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.2487 | 83.637 | 236 | 237.2915 | 0.066386 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.2356 | 0.03362 | 234.4 | 234.8794 | 0.2633 | 0.45255 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.2571 | 83.637 | 236 | 237.2915 | 0.066279 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.2439 | 0.033624 | 234.4 | 234.8793 | 0.26329 | 0.45257 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.2654 | 83.637 | 236 | 237.2915 | 0.06603 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.2523 | 0.033624 | 234.4 | 234.8793 | 0.26328 | 0.45258 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.2738 | 83.637 | 236 | 237.2915 | 0.06584 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.2606 | 0.033624 | 234.4 | 234.8793 | 0.26327 | 0.45259 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.2821 | 83.637 | 236 | 237.2915 | 0.065709 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.2689 | 0.033624 | 234.4 | 234.8793 | 0.26326 | 0.45261 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.2904 | 83.637 | 236 | 237.2915 | 0.065581 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.2772 | 0.033624 | 234.4 | 234.8793 | 0.26325 | 0.45262 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.2988 | 83.637 | 236 | 237.2915 | 0.065456 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.2856 | 0.033624 | 234.4 | 234.8793 | 0.26325 | 0.45263 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.3071 | 83.637 | 236 | 237.2915 | 0.065369 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.2939 | 0.033624 | 234.4 | 234.8793 | 0.26324 | 0.45264 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.3154 | 83.637 | 236 | 237.2915 | 0.065321 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.3022 | 0.033624 | 234.4 | 234.8793 | 0.26323 | 0.45265 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.3238 | 83.637 | 236 | 237.2915 | 0.065367 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.3106 | 0.033624 | 234.4 | 234.8793 | 0.26322 | 0.45266 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.3321 | 83.637 | 236 | 237.2915 | 0.065507 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.3189 | 0.033624 | 234.4 | 234.8793 | 0.26321 | 0.45267 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.3405 | 83.637 | 236 | 237.2915 | 0.065743 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.3272 | 0.033624 | 234.4 | 234.8793 | 0.2632 | 0.45269 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.3488 | 83.637 | 236 | 237.2915 | 0.066073 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.3355 | 0.033624 | 234.4 | 234.8793 | 0.2632 | 0.4527 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.3571 | 83.637 | 236 | 237.2915 | 0.066498 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.3439 | 0.033624 | 234.4 | 234.8793 | 0.26319 | 0.45271 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.3655 | 83.637 | 236 | 237.2915 | 0.067017 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.3522 | 0.033624 | 234.4 | 234.8793 | 0.26318 | 0.45272 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.3738 | 83.637 | 236 | 237.2915 | 0.067541 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.3605 | 0.033851 | 234.4 | 234.7263 | 0.26317 | 0.45334 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.3822 | 83.637 | 236 | 237.2915 | 0.068068 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.3689 | 0.033851 | 234.4 | 234.5732 | 0.26316 | 0.45335 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.3905 | 83.637 | 236 | 237.2915 | 0.068538 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.3772 | 0.033851 | 234.4 | 234.5732 | 0.26316 | 0.45336 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.3988 | 83.637 | 236 | 237.2915 | 0.068951 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.3855 | 0.033851 | 234.4 | 234.5732 | 0.26315 | 0.45337 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.4072 | 83.637 | 236 | 237.2915 | 0.069362 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.3939 | 0.033851 | 234.4 | 234.5732 | 0.26314 | 0.45338 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.4155 | 83.637 | 236 | 237.2915 | 0.06977 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.4022 | 0.033851 | 234.4 | 234.5732 | 0.26313 | 0.45339 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.4238 | 83.637 | 236 | 237.2915 | 0.070176 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.4105 | 0.034451 | 234.4 | 234.6729 | 0.26312 | 0.45503 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.4322 | 83.637 | 236 | 237.2915 | 0.070579 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.4189 | 0.034451 | 234.4 | 234.7726 | 0.2631 | 0.45505 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.4405 | 83.637 | 236 | 237.2915 | 0.070971 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.4272 | 0.034495 | 234.4 | 234.7726 | 0.26308 | 0.45519 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.4489 | 83.637 | 236 | 237.2915 | 0.071352 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.4355 | 0.034495 | 234.4 | 234.7726 | 0.26306 | 0.45522 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.4572 | 83.637 | 236 | 237.2915 | 0.071778 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.4438 | 0.034495 | 234.4 | 234.7726 | 0.26305 | 0.45524 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.4655 | 83.637 | 236 | 237.2915 | 0.072251 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.4522 | 0.034495 | 234.4 | 234.7726 | 0.26303 | 0.45527 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.4739 | 83.6341 | 236 | 237.2915 | 0.072726 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.4605 | 0.034495 | 234.4 | 234.7726 | 0.26301 | 0.45529 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.4822 | 83.6341 | 236 | 237.2915 | 0.073205 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.4688 | 0.034495 | 234.4 | 234.7726 | 0.26299 | 0.45532 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.4906 | 83.6341 | 236 | 237.2915 | 0.073723 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.4772 | 0.034644 | 234.4 | 234.7151 | 0.26298 | 0.45574 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.4989 | 83.6341 | 236 | 237.2915 | 0.07428 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.4855 | 0.034644 | 234.4 | 234.6575 | 0.26297 | 0.45575 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.5072 | 83.6277 | 236 | 237.3442 | 0.074897 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.4938 | 0.034644 | 234.4 | 234.6575 | 0.26296 | 0.45577 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.5156 | 83.6277 | 236 | 237.3969 | 0.075574 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.5022 | 0.034644 | 234.4 | 234.6575 | 0.26294 | 0.45578 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.5239 | 83.6277 | 236 | 237.3969 | 0.076311 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.5105 | 0.034644 | 234.4 | 234.6575 | 0.26293 | 0.4558 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.5322 | 83.6277 | 236 | 237.3969 | 0.077109 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.5188 | 0.034644 | 234.4 | 234.6575 | 0.26292 | 0.45581 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.5406 | 83.6204 | 236 | 237.3145 | 0.077962 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.5271 | 0.034644 | 234.4 | 234.6575 | 0.26291 | 0.45583 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.5489 | 83.6204 | 236 | 237.2321 | 0.078872 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.5355 | 0.034644 | 234.4 | 234.6575 | 0.2629 | 0.45584 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.5573 | 83.6204 | 236 | 237.2321 | 0.079837 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.5438 | 0.034644 | 234.4 | 234.6575 | 0.26289 | 0.45586 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.5656 | 83.6204 | 236 | 237.2321 | 0.080859 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.5521 | 0.034644 | 234.4 | 234.6575 | 0.26288 | 0.45588 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.5739 | 83.6204 | 236 | 237.2321 | 0.081909 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.5605 | 0.035199 | 234.4 | 234.7654 | 0.26286 | 0.45739 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.5823 | 83.6204 | 236 | 237.2321 | 0.082988 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.5688 | 0.035199 | 234.4 | 234.8733 | 0.26284 | 0.45741 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.5906 | 83.6204 | 236 | 237.232 | 0.084158 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.5771 | 0.035199 | 234.4 | 234.8733 | 0.26282 | 0.45744 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.599 | 83.6204 | 236 | 237.232 | 0.085417 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.5855 | 0.035199 | 234.4 | 234.8733 | 0.2628 | 0.45746 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.6073 | 83.6204 | 236 | 237.232 | 0.08674 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.5938 | 0.035375 | 234.4 | 234.7836 | 0.26279 | 0.45796 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.6156 | 83.6204 | 236 | 237.2321 | 0.088127 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.6021 | 0.035375 | 234.4 | 234.6939 | 0.26277 | 0.45798 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.624 | 83.6204 | 236 | 237.2321 | 0.089577 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.6104 | 0.035375 | 234.4 | 234.6939 | 0.26275 | 0.458 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.6323 | 83.6204 | 236 | 237.2321 | 0.091091 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.6188 | 0.035375 | 234.4 | 234.6939 | 0.26273 | 0.45803 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.6406 | 83.6204 | 236 | 237.232 | 0.092668 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.6271 | 0.035375 | 234.4 | 234.6939 | 0.26272 | 0.45805 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.649 | 83.6204 | 236 | 237.232 | 0.094309 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.6354 | 0.035375 | 234.4 | 234.6939 | 0.2627 | 0.45808 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.6573 | 83.6204 | 236 | 237.232 | 0.096013 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.6438 | 0.035375 | 234.4 | 234.6939 | 0.26268 | 0.4581 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.6656 | 83.6204 | 236 | 237.2321 | 0.097781 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.6521 | 0.035375 | 234.4 | 234.6939 | 0.26267 | 0.45812 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.674 | 83.6204 | 236 | 237.2321 | 0.09967 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.6604 | 0.035419 | 234.4 | 234.6939 | 0.26265 | 0.45827 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.6823 | 83.6204 | 236 | 237.2321 | 0.10168 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.6688 | 0.035419 | 234.4 | 234.6939 | 0.26263 | 0.45829 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.6907 | 83.6204 | 236 | 237.2321 | 0.10374 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.6771 | 0.035971 | 234.4 | 234.7972 | 0.26261 | 0.4598 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.699 | 83.6204 | 236 | 237.232 | 0.10586 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.6854 | 0.035971 | 234.4 | 234.9006 | 0.26258 | 0.45983 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.7073 | 83.6204 | 236 | 237.2321 | 0.10802 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.6937 | 0.036141 | 234.4 | 234.8419 | 0.26256 | 0.46031 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.7157 | 83.6204 | 236 | 237.2321 | 0.11024 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.7021 | 0.036141 | 234.4 | 234.7832 | 0.26254 | 0.46034 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.724 | 83.6204 | 236 | 237.2321 | 0.11251 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.7104 | 0.036141 | 234.4 | 234.7832 | 0.26252 | 0.46037 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.7323 | 83.6204 | 236 | 237.232 | 0.11483 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.7187 | 0.036141 | 234.4 | 234.7832 | 0.2625 | 0.4604 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.7407 | 83.628 | 236 | 237.2667 | 0.11707 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.7271 | 0.036141 | 234.4 | 234.7832 | 0.26248 | 0.46043 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.749 | 83.628 | 236 | 237.3013 | 0.11923 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.7354 | 0.036141 | 234.4 | 234.7832 | 0.26246 | 0.46045 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.7574 | 83.628 | 236 | 237.3013 | 0.1213 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.7437 | 0.036186 | 234.4 | 234.7832 | 0.26243 | 0.46061 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.7657 | 83.628 | 236 | 237.3013 | 0.12329 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.7521 | 0.036186 | 234.4 | 234.7832 | 0.26241 | 0.46065 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.774 | 83.628 | 236 | 237.3013 | 0.1252 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.7604 | 0.036566 | 234.4 | 234.8642 | 0.26238 | 0.4617 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.7824 | 83.628 | 236 | 237.3012 | 0.12702 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.7687 | 0.036566 | 234.4 | 234.9451 | 0.26235 | 0.46174 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.7907 | 83.628 | 236 | 237.3012 | 0.12881 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.7771 | 0.036668 | 234.4 | 234.8984 | 0.26232 | 0.46204 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.799 | 83.628 | 236 | 237.3013 | 0.13056 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.7854 | 0.036668 | 234.4 | 234.8517 | 0.2623 | 0.46208 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.8074 | 83.628 | 236 | 237.3012 | 0.13227 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.7937 | 0.036668 | 234.4 | 234.8517 | 0.26227 | 0.46212 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.8157 | 83.628 | 236 | 237.3012 | 0.13395 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.802 | 0.036668 | 234.4 | 234.8517 | 0.26224 | 0.46216 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.8241 | 83.628 | 236 | 237.3013 | 0.13558 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.8104 | 0.036668 | 234.4 | 234.8517 | 0.26221 | 0.4622 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.8324 | 83.628 | 236 | 237.3013 | 0.13718 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.8187 | 0.036668 | 234.4 | 234.8517 | 0.26219 | 0.46223 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.8407 | 83.6126 | 236 | 237.3013 | 0.13879 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.827 | 0.036668 | 234.4 | 234.8517 | 0.26217 | 0.46226 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.8491 | 83.6126 | 236 | 237.3013 | 0.14041 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.8354 | 0.036668 | 234.4 | 234.8517 | 0.26214 | 0.46229 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.8574 | 83.6189 | 236 | 237.3013 | 0.14207 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.8437 | 0.036668 | 234.4 | 234.8517 | 0.26213 | 0.46231 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.8657 | 83.6189 | 236 | 237.3013 | 0.14376 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.852 | 0.036668 | 234.4 | 234.8516 | 0.26211 | 0.46234 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.8741 | 83.6189 | 236 | 237.3013 | 0.14549 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.8604 | 0.036668 | 234.4 | 234.8516 | 0.26209 | 0.46236 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.8824 | 83.6189 | 236 | 237.3013 | 0.14726 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.8687 | 0.036668 | 234.4 | 234.8517 | 0.26208 | 0.46238 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.8908 | 83.6189 | 236 | 237.3012 | 0.14903 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.877 | 0.036668 | 234.4 | 234.8516 | 0.26206 | 0.46241 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.8991 | 83.6189 | 236 | 237.3011 | 0.15081 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.8854 | 0.036668 | 234.4 | 234.8516 | 0.26204 | 0.46243 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.9074 | 83.6106 | 236 | 237.301 | 0.1526 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.8937 | 0.036668 | 234.4 | 234.8516 | 0.26203 | 0.46246 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.9158 | 83.6106 | 236 | 237.301 | 0.15441 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.902 | 0.036668 | 234.4 | 234.8516 | 0.26201 | 0.46248 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.9241 | 83.6181 | 236 | 237.2511 | 0.15617 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.9103 | 0.036668 | 234.4 | 234.8516 | 0.26199 | 0.46251 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.9324 | 83.6181 | 236 | 237.2012 | 0.15789 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.9187 | 0.036668 | 234.4 | 234.8516 | 0.26197 | 0.46253 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.9408 | 83.6181 | 236 | 237.2012 | 0.15955 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.927 | 0.036668 | 234.4 | 234.8516 | 0.26195 | 0.46256 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.9491 | 83.6181 | 236 | 237.2012 | 0.16117 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.9353 | 0.036668 | 234.4 | 234.8517 | 0.26193 | 0.46259 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.9575 | 83.6181 | 236 | 237.2012 | 0.16269 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.9437 | 0.036668 | 234.4 | 234.8517 | 0.26191 | 0.46261 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.9658 | 83.6181 | 236 | 237.2012 | 0.16412 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.952 | 0.036668 | 234.4 | 234.8517 | 0.26189 | 0.46264 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.9741 | 83.6181 | 236 | 237.2012 | 0.16546 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.9603 | 0.036668 | 234.4 | 234.8517 | 0.26188 | 0.46266 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.9825 | 83.6181 | 236 | 237.2012 | 0.1667 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.9687 | 0.036668 | 234.4 | 234.8517 | 0.26186 | 0.46269 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.9908 | 83.6144 | 236 | 237.2512 | 0.16783 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.977 | 0.036668 | 234.4 | 234.8517 | 0.26185 | 0.46271 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
16.9991 | 83.6144 | 236 | 237.3011 | 0.16885 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.9853 | 0.036668 | 234.4 | 234.8517 | 0.26183 | 0.46272 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.0075 | 83.6144 | 236 | 237.3012 | 0.16975 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 16.9937 | 0.036668 | 234.4 | 234.8517 | 0.26182 | 0.46274 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.0158 | 83.6144 | 236 | 237.3012 | 0.17054 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.002 | 0.036668 | 234.4 | 234.8517 | 0.26181 | 0.46275 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.0242 | 83.6144 | 236 | 237.3012 | 0.17121 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.0103 | 0.036668 | 234.4 | 234.8517 | 0.2618 | 0.46277 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.0325 | 83.6144 | 236 | 237.3011 | 0.17176 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.0187 | 0.036668 | 234.4 | 234.8517 | 0.26179 | 0.46279 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.0408 | 83.6144 | 236 | 237.3011 | 0.1722 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.027 | 0.036668 | 234.4 | 234.8517 | 0.26177 | 0.46281 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.0492 | 83.6144 | 236 | 237.3011 | 0.17253 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.0353 | 0.036668 | 234.4 | 234.8517 | 0.26176 | 0.46282 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.0575 | 83.6144 | 236 | 237.3012 | 0.17273 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.0436 | 0.036668 | 234.4 | 234.8517 | 0.26175 | 0.46284 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.0658 | 83.6144 | 236 | 237.3012 | 0.17282 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.052 | 0.036668 | 234.4 | 234.8517 | 0.26174 | 0.46286 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.0742 | 83.6144 | 236 | 237.3012 | 0.1728 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.0603 | 0.036668 | 234.4 | 234.8517 | 0.26172 | 0.46288 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.0825 | 83.6144 | 236 | 237.3012 | 0.17266 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.0686 | 0.036668 | 234.4 | 234.8517 | 0.26171 | 0.4629 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.0909 | 83.6144 | 236 | 237.3012 | 0.1724 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.077 | 0.036668 | 234.4 | 234.8517 | 0.2617 | 0.46291 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.0992 | 83.6144 | 236 | 237.3011 | 0.17203 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.0853 | 0.036668 | 234.4 | 234.8517 | 0.26169 | 0.46292 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.1075 | 83.6144 | 236 | 237.3011 | 0.17154 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.0936 | 0.036668 | 234.4 | 234.8517 | 0.26169 | 0.46293 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.1159 | 83.6144 | 236 | 237.3011 | 0.17094 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.102 | 0.036668 | 234.4 | 234.8517 | 0.26168 | 0.46293 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.1242 | 83.6144 | 236 | 237.3012 | 0.17022 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.1103 | 0.036668 | 234.4 | 234.8517 | 0.26168 | 0.46294 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.1325 | 83.6144 | 236 | 237.3012 | 0.16938 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.1186 | 0.036668 | 234.4 | 234.8517 | 0.26167 | 0.46295 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.1409 | 83.6144 | 236 | 237.3012 | 0.16843 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.127 | 0.036668 | 234.4 | 234.8517 | 0.26167 | 0.46296 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.1492 | 83.6144 | 236 | 237.3012 | 0.16737 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.1353 | 0.036668 | 234.4 | 234.8517 | 0.26166 | 0.46297 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.1576 | 83.6144 | 236 | 237.3012 | 0.1664 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.1436 | 0.036668 | 234.4 | 234.8517 | 0.26165 | 0.46297 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.1659 | 83.6144 | 236 | 237.3012 | 0.16552 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.1519 | 0.036668 | 234.4 | 234.8517 | 0.26165 | 0.46298 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.1742 | 83.6144 | 236 | 237.3012 | 0.16475 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.1603 | 0.036668 | 234.4 | 234.8516 | 0.26164 | 0.46298 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.1826 | 83.6144 | 236 | 237.3011 | 0.16408 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.1686 | 0.036668 | 234.4 | 234.8516 | 0.26164 | 0.46299 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.1909 | 83.6144 | 236 | 237.3012 | 0.1635 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.1769 | 0.036668 | 234.4 | 234.8516 | 0.26164 | 0.46299 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.1992 | 83.6144 | 236 | 237.3012 | 0.16302 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.1853 | 0.036668 | 234.4 | 234.8517 | 0.26165 | 0.46298 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.2076 | 83.6144 | 236 | 237.3012 | 0.16264 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.1936 | 0.036668 | 234.4 | 234.8517 | 0.26165 | 0.46298 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.2159 | 83.6144 | 236 | 237.3011 | 0.16235 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.2019 | 0.036668 | 234.4 | 234.8517 | 0.26165 | 0.46298 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.2243 | 83.6144 | 236 | 237.3012 | 0.16217 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.2103 | 0.036668 | 234.4 | 234.8516 | 0.26165 | 0.46298 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.2326 | 83.6144 | 236 | 237.3012 | 0.16208 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.2186 | 0.036668 | 234.4 | 234.8516 | 0.26165 | 0.46298 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.2409 | 83.6144 | 236 | 237.3012 | 0.16209 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.2269 | 0.036668 | 234.4 | 234.8516 | 0.26165 | 0.46298 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.2493 | 83.6144 | 236 | 237.3011 | 0.1622 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.2353 | 0.036668 | 234.4 | 234.8517 | 0.26165 | 0.46298 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.2576 | 83.6144 | 236 | 237.3012 | 0.16231 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.2436 | 0.036668 | 234.4 | 234.8516 | 0.26165 | 0.46298 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.2659 | 83.6144 | 236 | 237.3012 | 0.16242 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.2519 | 0.036668 | 234.4 | 234.8516 | 0.26165 | 0.46298 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.2743 | 83.6144 | 236 | 237.3012 | 0.16245 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.2603 | 0.036668 | 234.4 | 234.8516 | 0.26165 | 0.46298 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.2826 | 83.6144 | 236 | 237.3011 | 0.1624 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.2686 | 0.036668 | 234.4 | 234.8517 | 0.26165 | 0.46298 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.291 | 83.6144 | 236 | 237.3011 | 0.16226 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.2769 | 0.036668 | 234.4 | 234.8517 | 0.26165 | 0.46298 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.2993 | 83.6144 | 236 | 237.3012 | 0.16203 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.2852 | 0.036668 | 234.4 | 234.8517 | 0.26165 | 0.46298 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.3076 | 83.6144 | 236 | 237.3012 | 0.16175 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.2936 | 0.036668 | 234.4 | 234.8517 | 0.26165 | 0.46298 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.316 | 83.6144 | 236 | 237.3011 | 0.16141 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.3019 | 0.036668 | 234.4 | 234.8517 | 0.26165 | 0.46298 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.3243 | 83.6144 | 236 | 237.3011 | 0.161 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.3102 | 0.036668 | 234.4 | 234.8516 | 0.26165 | 0.46298 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.3326 | 83.6144 | 236 | 237.3011 | 0.1605 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.3186 | 0.036668 | 234.4 | 234.8516 | 0.26165 | 0.46298 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.341 | 83.6144 | 236 | 237.3012 | 0.15998 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.3269 | 0.036668 | 234.4 | 234.8516 | 0.26165 | 0.46298 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.3493 | 83.6144 | 236 | 237.3012 | 0.15945 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.3352 | 0.036668 | 234.4 | 234.8517 | 0.26165 | 0.46298 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.3577 | 83.6144 | 236 | 237.3012 | 0.1589 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.3436 | 0.036668 | 234.4 | 234.8517 | 0.26165 | 0.46298 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.366 | 83.6144 | 236 | 237.3011 | 0.15834 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.3519 | 0.036668 | 234.4 | 234.8517 | 0.26165 | 0.46298 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.3743 | 83.6144 | 236 | 237.3011 | 0.15778 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.3602 | 0.036668 | 234.4 | 234.8517 | 0.26165 | 0.46298 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.3827 | 83.6144 | 236 | 237.3011 | 0.15723 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.3686 | 0.036668 | 234.4 | 234.8517 | 0.26165 | 0.46298 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.391 | 83.6144 | 236 | 237.3012 | 0.15668 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.3769 | 0.036668 | 234.4 | 234.8517 | 0.26165 | 0.46298 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.3993 | 83.6144 | 236 | 237.3012 | 0.15614 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.3852 | 0.036668 | 234.4 | 234.8517 | 0.26165 | 0.46298 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.4077 | 83.6144 | 236 | 237.3012 | 0.15565 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.3935 | 0.036668 | 234.4 | 234.8517 | 0.26165 | 0.46298 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.416 | 83.6144 | 236 | 237.3011 | 0.1552 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.4019 | 0.036668 | 234.4 | 234.8517 | 0.26165 | 0.46298 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.4243 | 83.6144 | 236 | 237.3012 | 0.15479 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.4102 | 0.036668 | 234.4 | 234.8517 | 0.26165 | 0.46298 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.4327 | 83.6144 | 236 | 237.3012 | 0.15443 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.4185 | 0.036668 | 234.4 | 234.8517 | 0.26165 | 0.46298 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.441 | 83.6144 | 236 | 237.3012 | 0.15412 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.4269 | 0.036668 | 234.4 | 234.8517 | 0.26165 | 0.46298 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.4494 | 83.6144 | 236 | 237.3012 | 0.15385 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.4352 | 0.036668 | 234.4 | 234.8517 | 0.26165 | 0.46298 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.4577 | 83.6144 | 236 | 237.3012 | 0.15362 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.4435 | 0.036668 | 234.4 | 234.8517 | 0.26165 | 0.46298 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.466 | 83.6144 | 236 | 237.3011 | 0.15344 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.4519 | 0.036668 | 234.4 | 234.8517 | 0.26165 | 0.46298 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.4744 | 83.6144 | 236 | 237.3012 | 0.15331 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.4602 | 0.036668 | 234.4 | 234.8517 | 0.26165 | 0.46298 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.4827 | 83.6144 | 236 | 237.3012 | 0.15322 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.4685 | 0.036668 | 234.4 | 234.8517 | 0.26165 | 0.46298 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.4911 | 83.6144 | 236 | 237.3012 | 0.15317 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.4769 | 0.036668 | 234.4 | 234.8517 | 0.26165 | 0.46298 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.4994 | 83.6144 | 236 | 237.3012 | 0.15317 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.4852 | 0.036668 | 234.4 | 234.8517 | 0.26165 | 0.46298 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.5077 | 83.6144 | 236 | 237.3012 | 0.15322 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.4935 | 0.036668 | 234.4 | 234.8517 | 0.26165 | 0.46298 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.5161 | 83.6144 | 236 | 237.3011 | 0.15331 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.5019 | 0.036668 | 234.4 | 234.8517 | 0.26165 | 0.46298 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.5244 | 83.6144 | 236 | 237.3012 | 0.15344 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.5102 | 0.036668 | 234.4 | 234.8517 | 0.26165 | 0.46298 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.5327 | 83.6144 | 236 | 237.3012 | 0.15362 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.5185 | 0.036668 | 234.4 | 234.8517 | 0.26165 | 0.46298 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.5411 | 83.6144 | 236 | 237.3011 | 0.15385 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.5268 | 0.035932 | 234.4 | 234.9094 | 0.26166 | 0.46101 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.5494 | 83.6144 | 236 | 237.3011 | 0.15412 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.5352 | 0.035932 | 234.4 | 234.9671 | 0.26167 | 0.46099 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.5578 | 83.6144 | 236 | 237.3011 | 0.15443 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.5435 | 0.035932 | 234.4 | 234.9671 | 0.26168 | 0.46098 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.5661 | 83.6144 | 236 | 237.3011 | 0.15479 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.5518 | 0.035932 | 234.4 | 234.9671 | 0.26169 | 0.46096 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.5744 | 83.6144 | 236 | 237.3012 | 0.15509 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.5602 | 0.035932 | 234.4 | 234.9671 | 0.2617 | 0.46095 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.5828 | 83.6144 | 236 | 237.3012 | 0.15533 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.5685 | 0.035932 | 234.4 | 234.9671 | 0.26171 | 0.46093 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.5911 | 83.6144 | 236 | 237.3012 | 0.1555 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.5768 | 0.035932 | 234.4 | 234.9671 | 0.26172 | 0.46091 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.5994 | 83.6144 | 236 | 237.3011 | 0.15562 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.5852 | 0.035932 | 234.4 | 234.9671 | 0.26173 | 0.4609 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.6078 | 83.6144 | 236 | 237.3012 | 0.15567 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.5935 | 0.035932 | 234.4 | 234.9671 | 0.26174 | 0.46088 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.6161 | 83.6144 | 236 | 237.3012 | 0.15565 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.6018 | 0.035932 | 234.4 | 234.9671 | 0.26176 | 0.46087 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.6245 | 83.6144 | 236 | 237.3012 | 0.15558 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.6102 | 0.035932 | 234.4 | 234.9671 | 0.26177 | 0.46085 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.6328 | 83.6144 | 236 | 237.3011 | 0.15544 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.6185 | 0.035932 | 234.4 | 234.9671 | 0.26178 | 0.46084 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.6411 | 83.6144 | 236 | 237.3012 | 0.15525 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.6268 | 0.035927 | 234.4 | 234.9671 | 0.26179 | 0.46081 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.6495 | 83.6144 | 236 | 237.3012 | 0.15499 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.6351 | 0.035927 | 234.4 | 234.9671 | 0.26181 | 0.46079 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.6578 | 83.6144 | 236 | 237.3012 | 0.15467 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.6435 | 0.035927 | 234.4 | 234.9671 | 0.26182 | 0.46077 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.6661 | 83.6144 | 236 | 237.3012 | 0.15428 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.6518 | 0.035927 | 234.4 | 234.9671 | 0.26183 | 0.46075 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.6745 | 83.6144 | 236 | 237.3012 | 0.15388 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.6601 | 0.035751 | 234.4 | 235.0565 | 0.26185 | 0.46026 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.6828 | 83.6144 | 236 | 237.3012 | 0.15347 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.6685 | 0.035751 | 234.4 | 235.146 | 0.26186 | 0.46024 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.6911 | 83.6144 | 236 | 237.3012 | 0.15309 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.6768 | 0.0352 | 234.4 | 235.0429 | 0.26188 | 0.45874 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.6995 | 83.6144 | 236 | 237.3011 | 0.15274 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.6851 | 0.0352 | 234.4 | 234.9398 | 0.26189 | 0.45872 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.7078 | 83.6144 | 236 | 237.3011 | 0.15241 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.6935 | 0.0352 | 234.4 | 234.9398 | 0.26191 | 0.45869 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.7162 | 83.6144 | 236 | 237.3011 | 0.15212 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.7018 | 0.0352 | 234.4 | 234.9398 | 0.26193 | 0.45867 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.7245 | 83.6183 | 236 | 237.3011 | 0.15186 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.7101 | 0.035153 | 234.4 | 234.9398 | 0.26195 | 0.45851 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.7328 | 83.6183 | 236 | 237.3011 | 0.15164 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.7185 | 0.035153 | 234.4 | 234.9398 | 0.26198 | 0.45848 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.7412 | 83.6244 | 236 | 237.2787 | 0.15149 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.7268 | 0.035153 | 234.4 | 234.9398 | 0.262 | 0.45845 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.7495 | 83.6244 | 236 | 237.2562 | 0.1514 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.7351 | 0.035153 | 234.4 | 234.9398 | 0.26202 | 0.45842 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.7578 | 83.6195 | 236 | 237.2612 | 0.15136 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.7435 | 0.034954 | 234.4 | 235.0322 | 0.26204 | 0.45785 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.7662 | 83.6195 | 236 | 237.2662 | 0.15136 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.7518 | 0.034954 | 234.4 | 235.1246 | 0.26206 | 0.45783 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.7745 | 83.6195 | 236 | 237.2663 | 0.15141 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.7601 | 0.034444 | 234.4 | 235.017 | 0.26209 | 0.45642 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.7829 | 83.6195 | 236 | 237.2663 | 0.1515 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.7684 | 0.034444 | 234.4 | 234.9093 | 0.26211 | 0.45639 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.7912 | 83.6195 | 236 | 237.2663 | 0.15164 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.7768 | 0.034444 | 234.4 | 234.9093 | 0.26214 | 0.45635 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.7995 | 83.6195 | 236 | 237.2663 | 0.15183 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.7851 | 0.034444 | 234.4 | 234.9093 | 0.26216 | 0.45632 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.8079 | 83.6195 | 236 | 237.2663 | 0.15207 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.7934 | 0.034444 | 234.4 | 234.9093 | 0.26219 | 0.45629 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.8162 | 83.6195 | 236 | 237.2663 | 0.15235 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.8018 | 0.034444 | 234.4 | 234.9093 | 0.26221 | 0.45625 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.8245 | 83.6195 | 236 | 237.2663 | 0.15266 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.8101 | 0.034444 | 234.4 | 234.9093 | 0.26224 | 0.45622 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.8329 | 83.6195 | 236 | 237.2662 | 0.15299 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.8184 | 0.034444 | 234.4 | 234.9093 | 0.26226 | 0.45618 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.8412 | 83.6195 | 236 | 237.2663 | 0.15335 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.8268 | 0.034444 | 234.4 | 234.9093 | 0.26229 | 0.45615 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.8495 | 83.6195 | 236 | 237.2663 | 0.15374 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.8351 | 0.034444 | 234.4 | 234.9093 | 0.26231 | 0.45611 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.8579 | 83.6121 | 236 | 237.2747 | 0.15406 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.8434 | 0.034444 | 234.4 | 234.9093 | 0.26234 | 0.45608 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.8662 | 83.6121 | 236 | 237.283 | 0.15431 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.8517 | 0.034444 | 234.4 | 234.9093 | 0.26236 | 0.45605 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.8746 | 83.6121 | 236 | 237.283 | 0.15448 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.8601 | 0.034444 | 234.4 | 234.9093 | 0.26239 | 0.45601 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.8829 | 83.6121 | 236 | 237.283 | 0.15458 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.8684 | 0.034444 | 234.4 | 234.9093 | 0.26241 | 0.45598 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.8912 | 83.6121 | 236 | 237.283 | 0.15462 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.8767 | 0.034444 | 234.4 | 234.9093 | 0.26244 | 0.45594 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.8996 | 83.6121 | 236 | 237.283 | 0.15458 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.8851 | 0.034444 | 234.4 | 234.9093 | 0.26246 | 0.45591 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.9079 | 83.6121 | 236 | 237.283 | 0.15447 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.8934 | 0.034444 | 234.4 | 234.9093 | 0.26249 | 0.45588 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.9162 | 83.6121 | 236 | 237.283 | 0.15429 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.9017 | 0.034444 | 234.4 | 234.9093 | 0.26251 | 0.45584 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.9246 | 83.61 | 236 | 237.283 | 0.15414 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.9101 | 0.034444 | 234.4 | 234.9093 | 0.26254 | 0.45581 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.9329 | 83.61 | 236 | 237.283 | 0.15404 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.9184 | 0.034444 | 234.4 | 234.9093 | 0.26256 | 0.45577 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.9413 | 83.6295 | 236 | 237.283 | 0.15403 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.9267 | 0.034444 | 234.4 | 234.9093 | 0.26258 | 0.45574 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.9496 | 83.6295 | 236 | 237.283 | 0.15411 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.935 | 0.034444 | 234.4 | 234.9093 | 0.26261 | 0.45571 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.9579 | 83.6301 | 236 | 237.2973 | 0.15421 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.9434 | 0.034444 | 234.4 | 234.9093 | 0.26262 | 0.45569 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.9663 | 83.6301 | 236 | 237.3117 | 0.15434 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.9517 | 0.034444 | 234.4 | 234.9093 | 0.26264 | 0.45567 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.9746 | 83.6301 | 236 | 237.3117 | 0.1545 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.96 | 0.034444 | 234.4 | 234.9093 | 0.26265 | 0.45565 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.9829 | 83.6301 | 236 | 237.3117 | 0.15468 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.9684 | 0.034444 | 234.4 | 234.9093 | 0.26266 | 0.45563 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.9913 | 83.6301 | 236 | 237.3117 | 0.15489 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.9767 | 0.034402 | 234.4 | 234.9093 | 0.26268 | 0.45549 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
17.9996 | 83.6301 | 236 | 237.3117 | 0.15512 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.985 | 0.034402 | 234.4 | 234.9093 | 0.2627 | 0.45547 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.0079 | 83.6301 | 236 | 237.3117 | 0.15538 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 17.9934 | 0.034402 | 234.4 | 234.9093 | 0.26271 | 0.45545 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.0163 | 83.6301 | 236 | 237.3117 | 0.15567 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.0017 | 0.034402 | 234.4 | 234.9093 | 0.26273 | 0.45543 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.0246 | 83.6203 | 236 | 237.3117 | 0.15596 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.01 | 0.034402 | 234.4 | 234.9093 | 0.26274 | 0.45541 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.033 | 83.6203 | 236 | 237.3117 | 0.15625 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.0183 | 0.034402 | 234.4 | 234.9093 | 0.26276 | 0.45538 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.0413 | 83.6034 | 236 | 237.1975 | 0.15652 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.0267 | 0.034402 | 234.4 | 234.9093 | 0.26278 | 0.45536 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.0496 | 83.6034 | 236 | 237.0833 | 0.15676 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.035 | 0.034402 | 234.4 | 234.9093 | 0.26279 | 0.45534 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.058 | 83.6 | 236 | 237.134 | 0.15695 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.0433 | 0.034402 | 234.4 | 234.9093 | 0.26281 | 0.45532 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.0663 | 83.6 | 236 | 237.1847 | 0.1571 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.0517 | 0.034402 | 234.4 | 234.9093 | 0.26282 | 0.45531 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.0746 | 83.6 | 236 | 237.1846 | 0.15721 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.06 | 0.034402 | 234.4 | 234.9093 | 0.26283 | 0.45529 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.083 | 83.6 | 236 | 237.1844 | 0.15727 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.0683 | 0.034402 | 234.4 | 234.9093 | 0.26284 | 0.45527 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.0913 | 83.6356 | 236 | 237.1844 | 0.15733 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.0767 | 0.034402 | 234.4 | 234.9093 | 0.26286 | 0.45525 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.0997 | 83.6356 | 236 | 237.1844 | 0.15739 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.085 | 0.034402 | 234.4 | 234.9093 | 0.26287 | 0.45523 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.108 | 83.6356 | 236 | 237.1845 | 0.15745 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.0933 | 0.034402 | 234.4 | 234.9093 | 0.26288 | 0.45522 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.1163 | 83.6356 | 236 | 237.1845 | 0.1575 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.1017 | 0.034402 | 234.4 | 234.9093 | 0.26289 | 0.4552 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.1247 | 83.6356 | 236 | 237.1845 | 0.15756 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.11 | 0.034303 | 234.4 | 234.9568 | 0.2629 | 0.45493 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.133 | 83.6356 | 236 | 237.1845 | 0.15761 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.1183 | 0.034303 | 234.4 | 235.0043 | 0.26291 | 0.45492 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.1413 | 83.6356 | 236 | 237.1844 | 0.15764 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.1266 | 0.034303 | 234.4 | 235.0043 | 0.26291 | 0.45491 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.1497 | 83.6356 | 236 | 237.1844 | 0.15765 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.135 | 0.034303 | 234.4 | 235.0043 | 0.26291 | 0.45491 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.158 | 83.6355 | 236 | 237.1844 | 0.15761 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.1433 | 0.034303 | 234.4 | 235.0043 | 0.26292 | 0.4549 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.1664 | 83.6355 | 236 | 237.1845 | 0.15753 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.1516 | 0.034303 | 234.4 | 235.0043 | 0.26292 | 0.4549 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.1747 | 83.6356 | 236 | 237.1844 | 0.15739 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.16 | 0.034303 | 234.4 | 235.0043 | 0.26292 | 0.45489 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.183 | 83.6356 | 236 | 237.1844 | 0.1572 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.1683 | 0.034303 | 234.4 | 235.0043 | 0.26293 | 0.45489 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.1914 | 83.6356 | 236 | 237.1844 | 0.15695 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.1766 | 0.034303 | 234.4 | 235.0043 | 0.26293 | 0.45489 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.1997 | 83.6356 | 236 | 237.1845 | 0.15664 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.185 | 0.034303 | 234.4 | 235.0043 | 0.26293 | 0.45488 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.208 | 83.6356 | 236 | 237.1845 | 0.15628 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.1933 | 0.034303 | 234.4 | 235.0043 | 0.26293 | 0.45488 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.2164 | 83.6356 | 236 | 237.1845 | 0.15586 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.2016 | 0.034303 | 234.4 | 235.0043 | 0.26293 | 0.45488 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.2247 | 83.6355 | 236 | 237.1844 | 0.15539 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.2099 | 0.034303 | 234.4 | 235.0043 | 0.26293 | 0.45488 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.233 | 83.6355 | 236 | 237.1844 | 0.15486 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.2183 | 0.034303 | 234.4 | 235.0043 | 0.26294 | 0.45488 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.2414 | 83.6356 | 236 | 237.1844 | 0.15428 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.2266 | 0.034084 | 234.4 | 234.9444 | 0.26294 | 0.45429 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.2497 | 83.6356 | 236 | 237.1844 | 0.15364 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.2349 | 0.034084 | 234.4 | 234.8845 | 0.26294 | 0.45429 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.2581 | 83.6356 | 236 | 237.1845 | 0.15294 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.2433 | 0.034084 | 234.4 | 234.8845 | 0.26294 | 0.45428 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.2664 | 83.6356 | 236 | 237.1845 | 0.15219 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.2516 | 0.034084 | 234.4 | 234.8845 | 0.26294 | 0.45428 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.2747 | 83.6356 | 236 | 237.1845 | 0.15158 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.2599 | 0.034084 | 234.4 | 234.8845 | 0.26294 | 0.45428 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.2831 | 83.6356 | 236 | 237.1845 | 0.15111 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.2683 | 0.034084 | 234.4 | 234.8845 | 0.26294 | 0.45428 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.2914 | 83.6356 | 236 | 237.1845 | 0.15078 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.2766 | 0.034084 | 234.4 | 234.8845 | 0.26295 | 0.45428 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.2997 | 83.6356 | 236 | 237.1845 | 0.15059 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.2849 | 0.034084 | 234.4 | 234.8845 | 0.26295 | 0.45428 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.3081 | 83.6356 | 236 | 237.1845 | 0.15055 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.2932 | 0.034084 | 234.4 | 234.8845 | 0.26295 | 0.45427 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.3164 | 83.6356 | 236 | 237.1845 | 0.15064 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.3016 | 0.034084 | 234.4 | 234.8845 | 0.26295 | 0.45427 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.3248 | 83.6356 | 236 | 237.1844 | 0.15088 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.3099 | 0.034084 | 234.4 | 234.8845 | 0.26295 | 0.45427 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.3331 | 83.6356 | 236 | 237.1844 | 0.15126 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.3182 | 0.034084 | 234.4 | 234.8845 | 0.26295 | 0.45427 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.3414 | 83.643 | 236 | 237.2218 | 0.15156 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.3266 | 0.034084 | 234.4 | 234.8845 | 0.26295 | 0.45427 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.3498 | 83.643 | 236 | 237.2592 | 0.15178 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.3349 | 0.034084 | 234.4 | 234.8845 | 0.26295 | 0.45426 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.3581 | 83.643 | 236 | 237.2592 | 0.15184 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.3432 | 0.034289 | 234.4 | 234.7642 | 0.26295 | 0.45482 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.3664 | 83.643 | 236 | 237.2592 | 0.15172 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.3515 | 0.034289 | 234.4 | 234.6439 | 0.26295 | 0.45482 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.3748 | 83.643 | 236 | 237.2592 | 0.15156 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.3599 | 0.035012 | 234.4 | 234.769 | 0.26294 | 0.45677 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.3831 | 83.643 | 236 | 237.2592 | 0.15134 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.3682 | 0.035012 | 234.4 | 234.894 | 0.26294 | 0.45678 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.3915 | 83.643 | 236 | 237.2592 | 0.15108 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.3765 | 0.035012 | 234.4 | 234.894 | 0.26293 | 0.45679 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.3998 | 83.643 | 236 | 237.2592 | 0.15077 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.3849 | 0.035012 | 234.4 | 234.894 | 0.26292 | 0.4568 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.4081 | 83.643 | 236 | 237.2592 | 0.15042 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.3932 | 0.035012 | 234.4 | 234.894 | 0.26291 | 0.45682 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.4165 | 83.643 | 236 | 237.2592 | 0.15001 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.4015 | 0.035012 | 234.4 | 234.894 | 0.2629 | 0.45683 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.4248 | 83.6448 | 236 | 237.2592 | 0.14956 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.4099 | 0.035019 | 234.4 | 234.894 | 0.26288 | 0.45687 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.4332 | 83.6448 | 236 | 237.2592 | 0.14907 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.4182 | 0.035019 | 234.4 | 234.894 | 0.26286 | 0.4569 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.4415 | 83.6448 | 236 | 237.2592 | 0.14859 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.4265 | 0.035194 | 234.4 | 234.8043 | 0.26285 | 0.45738 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.4498 | 83.6448 | 236 | 237.2592 | 0.14812 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.4348 | 0.035194 | 234.4 | 234.7145 | 0.26284 | 0.4574 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.4582 | 83.6448 | 236 | 237.2592 | 0.14771 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.4432 | 0.035194 | 234.4 | 234.7145 | 0.26282 | 0.45742 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.4665 | 83.6448 | 236 | 237.2592 | 0.14736 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.4515 | 0.035194 | 234.4 | 234.7145 | 0.26281 | 0.45744 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.4748 | 83.6448 | 236 | 237.2592 | 0.14711 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.4598 | 0.035194 | 234.4 | 234.7145 | 0.26279 | 0.45746 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.4832 | 83.6448 | 236 | 237.2592 | 0.14695 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.4682 | 0.035194 | 234.4 | 234.7145 | 0.26278 | 0.45748 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.4915 | 83.6448 | 236 | 237.2592 | 0.1469 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.4765 | 0.035194 | 234.4 | 234.7145 | 0.26277 | 0.4575 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.4998 | 83.6448 | 236 | 237.2592 | 0.14694 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.4848 | 0.035194 | 234.4 | 234.7145 | 0.26275 | 0.45752 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.5082 | 83.6475 | 236 | 237.2592 | 0.14697 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.4932 | 0.035194 | 234.4 | 234.7145 | 0.26274 | 0.45754 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.5165 | 83.6475 | 236 | 237.2592 | 0.14699 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.5015 | 0.035194 | 234.4 | 234.7145 | 0.26272 | 0.45756 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.5248 | 83.647 | 236 | 237.1705 | 0.14697 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.5098 | 0.035194 | 234.4 | 234.7145 | 0.26271 | 0.45758 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.5332 | 83.647 | 236 | 237.0818 | 0.1469 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.5181 | 0.035194 | 234.4 | 234.7145 | 0.2627 | 0.4576 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.5415 | 83.6482 | 236 | 237.1863 | 0.14676 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.5265 | 0.035194 | 234.4 | 234.7145 | 0.26268 | 0.45761 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.5499 | 83.6482 | 236 | 237.2908 | 0.14654 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.5348 | 0.035194 | 234.4 | 234.7145 | 0.26267 | 0.45763 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.5582 | 83.6482 | 236 | 237.2908 | 0.14625 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.5431 | 0.035194 | 234.4 | 234.7145 | 0.26266 | 0.45765 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.5665 | 83.6482 | 236 | 237.2908 | 0.1459 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.5515 | 0.035194 | 234.4 | 234.7145 | 0.26265 | 0.45767 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.5749 | 83.6256 | 236 | 237.2908 | 0.14555 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.5598 | 0.035454 | 234.4 | 234.7696 | 0.26263 | 0.45838 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.5832 | 83.6256 | 236 | 237.2908 | 0.1452 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.5681 | 0.035454 | 234.4 | 234.8247 | 0.26262 | 0.4584 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.5915 | 83.622 | 236 | 237.2908 | 0.14492 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.5765 | 0.035454 | 234.4 | 234.8247 | 0.2626 | 0.45843 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.5999 | 83.622 | 236 | 237.2908 | 0.14471 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.5848 | 0.035454 | 234.4 | 234.8247 | 0.26259 | 0.45845 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.6082 | 83.6308 | 236 | 237.2908 | 0.14462 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.5931 | 0.035454 | 234.4 | 234.8248 | 0.26257 | 0.45847 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.6165 | 83.6308 | 236 | 237.2908 | 0.14464 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.6014 | 0.035454 | 234.4 | 234.8248 | 0.26256 | 0.45849 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.6249 | 83.6367 | 236 | 237.2004 | 0.14473 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.6098 | 0.035454 | 234.4 | 234.8248 | 0.26254 | 0.45851 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.6332 | 83.6367 | 236 | 237.1099 | 0.14491 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.6181 | 0.035454 | 234.4 | 234.8247 | 0.26253 | 0.45853 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.6416 | 83.6367 | 236 | 237.1099 | 0.14516 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.6264 | 0.035454 | 234.4 | 234.8247 | 0.26251 | 0.45855 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.6499 | 83.6367 | 236 | 237.1099 | 0.14549 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.6348 | 0.035454 | 234.4 | 234.8247 | 0.2625 | 0.45857 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.6582 | 83.6492 | 236 | 237.2475 | 0.14587 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.6431 | 0.035454 | 234.4 | 234.8247 | 0.26248 | 0.45859 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.6666 | 83.6492 | 236 | 237.3852 | 0.14629 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.6514 | 0.035454 | 234.4 | 234.8247 | 0.26247 | 0.45861 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.6749 | 83.6492 | 236 | 237.3852 | 0.14675 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.6598 | 0.035454 | 234.4 | 234.8247 | 0.26245 | 0.45863 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.6832 | 83.6492 | 236 | 237.3852 | 0.14725 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.6681 | 0.035454 | 234.4 | 234.8247 | 0.26244 | 0.45865 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.6916 | 83.6532 | 236 | 237.3852 | 0.14767 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.6764 | 0.035454 | 234.4 | 234.8247 | 0.26242 | 0.45867 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.6999 | 83.6532 | 236 | 237.3852 | 0.148 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.6848 | 0.035454 | 234.4 | 234.8247 | 0.26241 | 0.45869 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.7083 | 83.6482 | 236 | 237.302 | 0.14823 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.6931 | 0.035454 | 234.4 | 234.8247 | 0.26239 | 0.45871 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.7166 | 83.6482 | 236 | 237.2187 | 0.14835 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.7014 | 0.035454 | 234.4 | 234.8247 | 0.26238 | 0.45873 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.7249 | 83.6482 | 236 | 237.2187 | 0.14836 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.7097 | 0.035498 | 234.4 | 234.8247 | 0.26236 | 0.45887 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.7333 | 83.6482 | 236 | 237.2187 | 0.14827 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.7181 | 0.035498 | 234.4 | 234.8247 | 0.26234 | 0.4589 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.7416 | 83.6482 | 236 | 237.2187 | 0.14807 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.7264 | 0.035498 | 234.4 | 234.8248 | 0.26232 | 0.45892 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.7499 | 83.6482 | 236 | 237.2187 | 0.14776 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.7347 | 0.035498 | 234.4 | 234.8248 | 0.26231 | 0.45895 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.7583 | 83.6277 | 236 | 237.3242 | 0.14751 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.7431 | 0.035498 | 234.4 | 234.8248 | 0.26229 | 0.45897 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.7666 | 83.6277 | 236 | 237.4297 | 0.14732 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.7514 | 0.035498 | 234.4 | 234.8247 | 0.26227 | 0.459 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.7749 | 83.617 | 236 | 237.4297 | 0.1472 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.7597 | 0.03625 | 234.4 | 234.7343 | 0.26225 | 0.46104 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.7833 | 83.617 | 236 | 237.4297 | 0.14716 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.7681 | 0.03625 | 234.4 | 234.6438 | 0.26222 | 0.46107 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.7916 | 83.617 | 236 | 237.3423 | 0.14711 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.7764 | 0.03625 | 234.4 | 234.6438 | 0.26221 | 0.46109 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.8 | 83.617 | 236 | 237.2548 | 0.14703 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.7847 | 0.03625 | 234.4 | 234.6438 | 0.26219 | 0.46111 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.8083 | 83.5954 | 236 | 237.2548 | 0.14699 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.793 | 0.03625 | 234.4 | 234.6438 | 0.26218 | 0.46113 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.8166 | 83.5954 | 236 | 237.2548 | 0.14696 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.8014 | 0.03625 | 234.4 | 234.6438 | 0.26217 | 0.46115 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.825 | 83.5954 | 236 | 237.2548 | 0.14695 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.8097 | 0.03625 | 234.4 | 234.6438 | 0.26215 | 0.46117 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.8333 | 83.5954 | 236 | 237.2548 | 0.14697 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.818 | 0.03625 | 234.4 | 234.6438 | 0.26214 | 0.46119 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.8416 | 83.5954 | 236 | 237.2549 | 0.147 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.8264 | 0.036257 | 234.4 | 234.6438 | 0.26212 | 0.46123 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.85 | 83.5954 | 236 | 237.2549 | 0.14704 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.8347 | 0.036257 | 234.4 | 234.6438 | 0.26211 | 0.46125 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.8583 | 83.5954 | 236 | 237.2549 | 0.14707 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.843 | 0.036257 | 234.4 | 234.6438 | 0.26209 | 0.46127 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.8667 | 83.5954 | 236 | 237.2548 | 0.14709 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.8514 | 0.036257 | 234.4 | 234.6438 | 0.26207 | 0.4613 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.875 | 83.5954 | 236 | 237.2548 | 0.14706 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.8597 | 0.036257 | 234.4 | 234.6438 | 0.26206 | 0.46132 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.8833 | 83.5954 | 236 | 237.2548 | 0.147 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.868 | 0.036257 | 234.4 | 234.6438 | 0.26204 | 0.46134 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.8917 | 83.5928 | 236 | 237.3025 | 0.14684 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.8763 | 0.036257 | 234.4 | 234.6438 | 0.26203 | 0.46136 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.9 | 83.5928 | 236 | 237.3503 | 0.14657 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.8847 | 0.036257 | 234.4 | 234.6438 | 0.26201 | 0.46139 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.9083 | 83.5928 | 236 | 237.3504 | 0.14622 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.893 | 0.036433 | 234.4 | 234.5548 | 0.26199 | 0.46187 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.9167 | 83.5928 | 236 | 237.3505 | 0.14576 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.9013 | 0.036433 | 234.4 | 234.4659 | 0.26198 | 0.46189 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.925 | 83.6029 | 236 | 237.3416 | 0.14529 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.9097 | 0.037035 | 234.4 | 234.607 | 0.26196 | 0.46352 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.9333 | 83.6029 | 236 | 237.3328 | 0.1448 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.918 | 0.037035 | 234.4 | 234.7481 | 0.26194 | 0.46355 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.9417 | 83.6029 | 236 | 237.3328 | 0.14437 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.9263 | 0.037079 | 234.4 | 234.7481 | 0.26192 | 0.46369 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.95 | 83.6029 | 236 | 237.3327 | 0.14397 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.9347 | 0.037079 | 234.4 | 234.7481 | 0.2619 | 0.46372 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.9584 | 83.6029 | 236 | 237.3327 | 0.14369 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.943 | 0.037079 | 234.4 | 234.7481 | 0.26188 | 0.46375 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.9667 | 83.6029 | 236 | 237.3327 | 0.14353 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.9513 | 0.037079 | 234.4 | 234.7481 | 0.26186 | 0.46378 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.975 | 83.6029 | 236 | 237.3327 | 0.14347 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.9596 | 0.037079 | 234.4 | 234.7481 | 0.26184 | 0.46381 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.9834 | 83.6029 | 236 | 237.3327 | 0.14353 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.968 | 0.037079 | 234.4 | 234.7481 | 0.26182 | 0.46384 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
18.9917 | 83.6029 | 236 | 237.3327 | 0.1436 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.9763 | 0.037227 | 234.4 | 234.6946 | 0.2618 | 0.46426 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19 | 83.6029 | 236 | 237.3327 | 0.14367 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.9846 | 0.037227 | 234.4 | 234.6411 | 0.26178 | 0.46428 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.0084 | 83.6029 | 236 | 237.3327 | 0.14362 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 18.993 | 0.037819 | 234.4 | 234.7457 | 0.26175 | 0.46589 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.0167 | 83.6029 | 236 | 237.3327 | 0.14343 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.0013 | 0.037819 | 234.4 | 234.8503 | 0.26173 | 0.46592 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.0251 | 83.6029 | 236 | 237.3327 | 0.14304 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.0096 | 0.037819 | 234.4 | 234.8503 | 0.2617 | 0.46596 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.0334 | 83.6029 | 236 | 237.3328 | 0.14244 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.018 | 0.037819 | 234.4 | 234.8503 | 0.26168 | 0.46599 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.0417 | 83.6116 | 236 | 237.2594 | 0.14172 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.0263 | 0.037819 | 234.4 | 234.8503 | 0.26165 | 0.46603 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.0501 | 83.6116 | 236 | 237.186 | 0.14089 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.0346 | 0.037819 | 234.4 | 234.8503 | 0.26163 | 0.46607 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.0584 | 83.6206 | 236 | 237.1859 | 0.13998 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.043 | 0.038017 | 234.4 | 234.7579 | 0.2616 | 0.46663 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.0667 | 83.6206 | 236 | 237.1859 | 0.13898 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.0513 | 0.038017 | 234.4 | 234.6654 | 0.26158 | 0.46666 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.0751 | 83.6204 | 236 | 237.2733 | 0.13799 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.0596 | 0.038063 | 234.4 | 234.6654 | 0.26155 | 0.46682 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.0834 | 83.6204 | 236 | 237.3607 | 0.13703 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.0679 | 0.038063 | 234.4 | 234.6654 | 0.26152 | 0.46686 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.0918 | 83.6204 | 236 | 237.3607 | 0.13608 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.0763 | 0.038652 | 234.4 | 234.7664 | 0.26149 | 0.46847 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.1001 | 83.6204 | 236 | 237.3607 | 0.13514 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.0846 | 0.038652 | 234.4 | 234.8673 | 0.26145 | 0.46851 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.1084 | 83.6204 | 236 | 237.3607 | 0.13428 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.0929 | 0.038652 | 234.4 | 234.8673 | 0.26141 | 0.46856 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.1168 | 83.6204 | 236 | 237.3607 | 0.13349 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.1013 | 0.038652 | 234.4 | 234.8673 | 0.26138 | 0.46861 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.1251 | 83.6204 | 236 | 237.3607 | 0.13281 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.1096 | 0.038652 | 234.4 | 234.8673 | 0.26134 | 0.46866 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.1334 | 83.6204 | 236 | 237.3607 | 0.13225 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.1179 | 0.038652 | 234.4 | 234.8673 | 0.26131 | 0.46871 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.1418 | 83.6204 | 236 | 237.3607 | 0.13181 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.1263 | 0.038649 | 234.4 | 234.8673 | 0.26128 | 0.46875 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.1501 | 83.6204 | 236 | 237.3607 | 0.13149 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.1346 | 0.038649 | 234.4 | 234.8674 | 0.26125 | 0.46879 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.1584 | 83.6237 | 236 | 237.3607 | 0.13123 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.1429 | 0.038802 | 234.4 | 234.7839 | 0.26122 | 0.46923 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.1668 | 83.6237 | 236 | 237.3607 | 0.13103 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.1512 | 0.038802 | 234.4 | 234.7004 | 0.26119 | 0.46928 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.1751 | 83.6177 | 236 | 237.3607 | 0.13074 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.1596 | 0.038802 | 234.4 | 234.7004 | 0.26116 | 0.46932 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.1835 | 83.6177 | 236 | 237.3607 | 0.13036 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.1679 | 0.038802 | 234.4 | 234.7004 | 0.26113 | 0.46936 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.1918 | 83.6082 | 236 | 237.3196 | 0.13003 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.1762 | 0.038802 | 234.4 | 234.7004 | 0.26111 | 0.46939 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.2001 | 83.6082 | 236 | 237.2786 | 0.12974 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.1846 | 0.038802 | 234.4 | 234.7004 | 0.26108 | 0.46942 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.2085 | 83.6316 | 236 | 237.2786 | 0.1295 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.1929 | 0.038808 | 234.4 | 234.7004 | 0.26106 | 0.46947 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.2168 | 83.6316 | 236 | 237.2786 | 0.1293 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.2012 | 0.038808 | 234.4 | 234.7004 | 0.26103 | 0.46951 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.2252 | 83.6316 | 236 | 237.2786 | 0.12907 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.2096 | 0.038808 | 234.4 | 234.7004 | 0.26101 | 0.46955 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.2335 | 83.6316 | 236 | 237.2785 | 0.12881 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.2179 | 0.038808 | 234.4 | 234.7004 | 0.26098 | 0.46958 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.2418 | 83.6316 | 236 | 237.2786 | 0.12852 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.2262 | 0.038808 | 234.4 | 234.7004 | 0.26095 | 0.46962 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.2502 | 83.6316 | 236 | 237.2786 | 0.12819 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.2346 | 0.038808 | 234.4 | 234.7004 | 0.26093 | 0.46966 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.2585 | 83.6316 | 236 | 237.2786 | 0.12784 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.2429 | 0.038808 | 234.4 | 234.7004 | 0.2609 | 0.46969 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.2668 | 83.6316 | 236 | 237.2785 | 0.12746 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.2512 | 0.038808 | 234.4 | 234.7004 | 0.26088 | 0.46972 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.2752 | 83.622 | 236 | 237.2786 | 0.12706 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.2596 | 0.039328 | 234.4 | 234.8127 | 0.26086 | 0.47113 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.2835 | 83.622 | 236 | 237.2786 | 0.12665 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.2679 | 0.039328 | 234.4 | 234.9251 | 0.26083 | 0.47116 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.2919 | 83.622 | 236 | 237.2786 | 0.12622 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.2762 | 0.039328 | 234.4 | 234.9251 | 0.26081 | 0.4712 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.3002 | 83.622 | 236 | 237.2786 | 0.12578 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.2845 | 0.039328 | 234.4 | 234.9251 | 0.26078 | 0.47123 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.3085 | 83.622 | 236 | 237.2786 | 0.1254 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.2929 | 0.039328 | 234.4 | 234.9251 | 0.26076 | 0.47127 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.3169 | 83.622 | 236 | 237.2786 | 0.12509 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.3012 | 0.039328 | 234.4 | 234.9251 | 0.26073 | 0.47131 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.3252 | 83.622 | 236 | 237.2786 | 0.12484 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.3095 | 0.039328 | 234.4 | 234.9251 | 0.2607 | 0.47134 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.3335 | 83.622 | 236 | 237.2785 | 0.12466 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.3179 | 0.039328 | 234.4 | 234.9251 | 0.26068 | 0.47138 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.3419 | 83.622 | 236 | 237.2786 | 0.12453 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.3262 | 0.039328 | 234.4 | 234.9251 | 0.26065 | 0.47142 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.3502 | 83.622 | 236 | 237.2786 | 0.12446 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.3345 | 0.039328 | 234.4 | 234.9251 | 0.26063 | 0.47145 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.3585 | 83.622 | 236 | 237.2786 | 0.12442 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.3429 | 0.039568 | 234.4 | 234.8361 | 0.26061 | 0.47211 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.3669 | 83.622 | 236 | 237.2785 | 0.12441 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.3512 | 0.039568 | 234.4 | 234.7472 | 0.26058 | 0.47214 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.3752 | 83.622 | 236 | 237.2785 | 0.12439 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.3595 | 0.039568 | 234.4 | 234.7472 | 0.26056 | 0.47217 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.3835 | 83.622 | 236 | 237.2785 | 0.12437 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.3679 | 0.039568 | 234.4 | 234.7472 | 0.26054 | 0.4722 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.3919 | 83.622 | 236 | 237.2785 | 0.12434 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.3762 | 0.039568 | 234.4 | 234.7472 | 0.26052 | 0.47223 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.4002 | 83.622 | 236 | 237.2785 | 0.12431 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.3845 | 0.039568 | 234.4 | 234.7473 | 0.2605 | 0.47226 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.4086 | 83.622 | 236 | 237.2786 | 0.12433 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.3928 | 0.039568 | 234.4 | 234.7472 | 0.26048 | 0.47229 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.4169 | 83.622 | 236 | 237.2786 | 0.12439 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.4012 | 0.039568 | 234.4 | 234.7472 | 0.26045 | 0.47233 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.4252 | 83.622 | 236 | 237.2786 | 0.12457 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.4095 | 0.039568 | 234.4 | 234.7472 | 0.26044 | 0.47235 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.4336 | 83.622 | 236 | 237.2785 | 0.12487 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.4178 | 0.039568 | 234.4 | 234.7472 | 0.26042 | 0.47237 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.4419 | 83.622 | 236 | 237.2786 | 0.12532 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.4262 | 0.04012 | 234.4 | 234.8534 | 0.2604 | 0.47385 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.4502 | 83.622 | 236 | 237.2786 | 0.12593 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.4345 | 0.04012 | 234.4 | 234.9595 | 0.26038 | 0.47387 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.4586 | 83.622 | 236 | 237.2786 | 0.1266 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.4428 | 0.040246 | 234.4 | 234.9094 | 0.26036 | 0.47423 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.4669 | 83.622 | 236 | 237.2785 | 0.12733 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.4512 | 0.040246 | 234.4 | 234.8592 | 0.26034 | 0.47426 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.4753 | 83.622 | 236 | 237.2785 | 0.12807 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.4595 | 0.040291 | 234.4 | 234.8592 | 0.26032 | 0.47441 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.4836 | 83.622 | 236 | 237.2785 | 0.12882 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.4678 | 0.040291 | 234.4 | 234.8592 | 0.26029 | 0.47445 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.4919 | 83.622 | 236 | 237.2785 | 0.12949 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.4762 | 0.040291 | 234.4 | 234.8592 | 0.26027 | 0.47448 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.5003 | 83.622 | 236 | 237.2785 | 0.13007 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.4845 | 0.040291 | 234.4 | 234.8592 | 0.26025 | 0.47451 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.5086 | 83.622 | 236 | 237.2785 | 0.13056 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.4928 | 0.040291 | 234.4 | 234.8592 | 0.26024 | 0.47453 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.5169 | 83.622 | 236 | 237.2785 | 0.13097 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.5012 | 0.040291 | 234.4 | 234.8592 | 0.26022 | 0.47455 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.5253 | 83.622 | 236 | 237.2786 | 0.13127 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.5095 | 0.040291 | 234.4 | 234.8592 | 0.26021 | 0.47457 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.5336 | 83.622 | 236 | 237.2786 | 0.13146 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.5178 | 0.040291 | 234.4 | 234.8592 | 0.2602 | 0.47459 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.5419 | 83.622 | 236 | 237.2786 | 0.13151 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.5261 | 0.040291 | 234.4 | 234.8592 | 0.26018 | 0.47461 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.5503 | 83.622 | 236 | 237.2786 | 0.13142 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.5345 | 0.040291 | 234.4 | 234.8592 | 0.26017 | 0.47463 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.5586 | 83.622 | 236 | 237.2786 | 0.1312 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.5428 | 0.040492 | 234.4 | 234.7424 | 0.26015 | 0.47517 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.567 | 83.622 | 236 | 237.2786 | 0.13085 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.5511 | 0.040492 | 234.4 | 234.6255 | 0.26014 | 0.47519 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.5753 | 83.622 | 236 | 237.2786 | 0.13047 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.5595 | 0.041036 | 234.4 | 234.6958 | 0.26011 | 0.47665 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.5836 | 83.622 | 236 | 237.2786 | 0.13008 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.5678 | 0.041036 | 234.4 | 234.7661 | 0.26009 | 0.47669 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.592 | 83.622 | 236 | 237.2786 | 0.12977 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.5761 | 0.041036 | 234.4 | 234.7661 | 0.26006 | 0.47673 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.6003 | 83.622 | 236 | 237.2786 | 0.12956 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.5845 | 0.041036 | 234.4 | 234.7661 | 0.26003 | 0.47676 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.6086 | 83.6262 | 236 | 237.3595 | 0.12927 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.5928 | 0.041036 | 234.4 | 234.7661 | 0.26001 | 0.4768 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.617 | 83.6262 | 236 | 237.4404 | 0.12892 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.6011 | 0.041036 | 234.4 | 234.7661 | 0.25998 | 0.47684 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.6253 | 83.6263 | 236 | 237.361 | 0.12863 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.6095 | 0.041036 | 234.4 | 234.7661 | 0.25996 | 0.47687 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.6337 | 83.6263 | 236 | 237.2816 | 0.12839 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.6178 | 0.041036 | 234.4 | 234.7661 | 0.25993 | 0.47691 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.642 | 83.6263 | 236 | 237.2817 | 0.12824 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.6261 | 0.041036 | 234.4 | 234.7661 | 0.25991 | 0.47694 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.6503 | 83.6263 | 236 | 237.2817 | 0.12818 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.6344 | 0.041036 | 234.4 | 234.7661 | 0.25989 | 0.47697 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.6587 | 83.6263 | 236 | 237.2816 | 0.12822 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.6428 | 0.041036 | 234.4 | 234.7661 | 0.25987 | 0.477 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.667 | 83.6263 | 236 | 237.2816 | 0.12835 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.6511 | 0.041036 | 234.4 | 234.7661 | 0.25984 | 0.47704 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.6753 | 83.6374 | 236 | 237.2817 | 0.1286 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.6594 | 0.041218 | 234.4 | 234.6798 | 0.25982 | 0.47755 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.6837 | 83.6374 | 236 | 237.2817 | 0.12898 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.6678 | 0.041218 | 234.4 | 234.5936 | 0.25979 | 0.47759 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.692 | 83.6374 | 236 | 237.2817 | 0.12946 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.6761 | 0.041691 | 234.4 | 234.7091 | 0.25977 | 0.47885 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.7003 | 83.6374 | 236 | 237.2816 | 0.13003 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.6844 | 0.041691 | 234.4 | 234.8245 | 0.25974 | 0.47889 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.7087 | 83.6374 | 236 | 237.2816 | 0.13071 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.6928 | 0.041691 | 234.4 | 234.8245 | 0.25972 | 0.47892 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.717 | 83.6374 | 236 | 237.2816 | 0.13149 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.7011 | 0.041691 | 234.4 | 234.8245 | 0.25969 | 0.47895 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.7254 | 83.6288 | 236 | 237.2816 | 0.13229 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.7094 | 0.041691 | 234.4 | 234.8245 | 0.25967 | 0.47899 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.7337 | 83.6288 | 236 | 237.2816 | 0.1331 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.7178 | 0.041691 | 234.4 | 234.8245 | 0.25965 | 0.47902 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.742 | 83.6328 | 236 | 237.2816 | 0.13388 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.7261 | 0.041691 | 234.4 | 234.8245 | 0.25962 | 0.47906 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.7504 | 83.6328 | 236 | 237.2816 | 0.13461 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.7344 | 0.041691 | 234.4 | 234.8245 | 0.2596 | 0.47909 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.7587 | 83.6457 | 236 | 237.4027 | 0.13532 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.7428 | 0.041691 | 234.4 | 234.8245 | 0.25957 | 0.47913 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.767 | 83.6457 | 236 | 237.5237 | 0.13601 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.7511 | 0.041691 | 234.4 | 234.8245 | 0.25955 | 0.47916 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.7754 | 83.6457 | 236 | 237.5237 | 0.13669 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.7594 | 0.041691 | 234.4 | 234.8245 | 0.25953 | 0.47919 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.7837 | 83.6457 | 236 | 237.5237 | 0.13734 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.7677 | 0.041691 | 234.4 | 234.8245 | 0.2595 | 0.47923 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.792 | 83.6493 | 236 | 237.4519 | 0.13802 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.7761 | 0.041726 | 234.4 | 234.8245 | 0.25948 | 0.47935 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.8004 | 83.6493 | 236 | 237.3802 | 0.13874 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.7844 | 0.041726 | 234.4 | 234.8245 | 0.25946 | 0.47939 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.8087 | 83.6493 | 236 | 237.3802 | 0.13949 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.7927 | 0.041726 | 234.4 | 234.8245 | 0.25943 | 0.47942 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.817 | 83.6493 | 236 | 237.3802 | 0.14028 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.8011 | 0.041726 | 234.4 | 234.8245 | 0.25941 | 0.47945 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.8254 | 83.6493 | 236 | 237.3802 | 0.1411 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.8094 | 0.041726 | 234.4 | 234.8245 | 0.25939 | 0.47948 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.8337 | 83.6493 | 236 | 237.3802 | 0.14195 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.8177 | 0.041726 | 234.4 | 234.8245 | 0.25936 | 0.47952 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.8421 | 83.6493 | 236 | 237.3802 | 0.14283 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.8261 | 0.041726 | 234.4 | 234.8245 | 0.25934 | 0.47955 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.8504 | 83.6493 | 236 | 237.3802 | 0.14374 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.8344 | 0.041726 | 234.4 | 234.8245 | 0.25932 | 0.47958 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.8587 | 83.6324 | 236 | 237.3802 | 0.14462 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.8427 | 0.041726 | 234.4 | 234.8245 | 0.2593 | 0.47961 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.8671 | 83.6324 | 236 | 237.3802 | 0.14545 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.8511 | 0.041726 | 234.4 | 234.8245 | 0.25928 | 0.47963 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.8754 | 83.6324 | 236 | 237.3802 | 0.14627 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.8594 | 0.041726 | 234.4 | 234.8245 | 0.25926 | 0.47966 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.8837 | 83.6324 | 236 | 237.3802 | 0.14707 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.8677 | 0.041726 | 234.4 | 234.8245 | 0.25924 | 0.47969 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.8921 | 83.6196 | 236 | 237.434 | 0.14792 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.8761 | 0.041721 | 234.4 | 234.8245 | 0.25923 | 0.47969 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.9004 | 83.6196 | 236 | 237.4877 | 0.1488 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.8844 | 0.041721 | 234.4 | 234.8245 | 0.25922 | 0.47971 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.9088 | 83.6169 | 236 | 237.4877 | 0.14979 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.8927 | 0.041259 | 234.4 | 234.7499 | 0.25921 | 0.47851 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.9171 | 83.6169 | 236 | 237.4878 | 0.15086 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.9011 | 0.041259 | 234.4 | 234.6753 | 0.25921 | 0.47852 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.9254 | 83.609 | 236 | 237.4878 | 0.15199 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.9094 | 0.041058 | 234.4 | 234.7917 | 0.2592 | 0.47801 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.9338 | 83.609 | 236 | 237.4877 | 0.15317 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.9177 | 0.041058 | 234.4 | 234.9081 | 0.25919 | 0.47802 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.9421 | 83.5973 | 236 | 237.3514 | 0.15444 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.926 | 0.041058 | 234.4 | 234.9081 | 0.25919 | 0.47803 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.9504 | 83.5973 | 236 | 237.215 | 0.1558 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.9344 | 0.041058 | 234.4 | 234.9081 | 0.25918 | 0.47803 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.9588 | 83.5973 | 236 | 237.215 | 0.15725 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.9427 | 0.041058 | 234.4 | 234.9081 | 0.25917 | 0.47804 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.9671 | 83.5973 | 236 | 237.215 | 0.15879 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.951 | 0.041058 | 234.4 | 234.9081 | 0.25917 | 0.47805 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.9754 | 83.5973 | 236 | 237.2149 | 0.16041 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.9594 | 0.041058 | 234.4 | 234.9081 | 0.25916 | 0.47806 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.9838 | 83.5973 | 236 | 237.2149 | 0.16213 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.9677 | 0.041058 | 234.4 | 234.9081 | 0.25915 | 0.47808 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
19.9921 | 83.5868 | 236 | 237.215 | 0.16383 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.976 | 0.040979 | 234.4 | 234.9081 | 0.25916 | 0.47786 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.0005 | 83.5868 | 236 | 237.215 | 0.16552 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.9844 | 0.040979 | 234.4 | 234.9081 | 0.25917 | 0.47785 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.0088 | 83.5876 | 236 | 237.3043 | 0.1672 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 19.9927 | 0.040979 | 234.4 | 234.9081 | 0.25917 | 0.47784 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.0171 | 83.5876 | 236 | 237.3936 | 0.16888 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.001 | 0.040979 | 234.4 | 234.9081 | 0.25918 | 0.47783 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.0255 | 83.5841 | 236 | 237.3935 | 0.17061 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.0094 | 0.040338 | 234.4 | 234.7687 | 0.25919 | 0.47613 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.0338 | 83.5841 | 236 | 237.3935 | 0.17239 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.0177 | 0.040338 | 234.4 | 234.6292 | 0.2592 | 0.47612 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.0421 | 83.5841 | 236 | 237.3935 | 0.1741 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.026 | 0.040138 | 234.4 | 234.7203 | 0.25921 | 0.47558 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.0505 | 83.5841 | 236 | 237.3935 | 0.17575 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.0344 | 0.040138 | 234.4 | 234.8115 | 0.25922 | 0.47556 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.0588 | 83.5748 | 236 | 237.2852 | 0.17736 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.0427 | 0.040138 | 234.4 | 234.8115 | 0.25923 | 0.47555 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.0672 | 83.5748 | 236 | 237.1769 | 0.17894 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.051 | 0.040138 | 234.4 | 234.8115 | 0.25924 | 0.47554 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.0755 | 83.5748 | 236 | 237.1769 | 0.18048 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.0594 | 0.040138 | 234.4 | 234.8115 | 0.25925 | 0.47552 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.0838 | 83.5748 | 236 | 237.1769 | 0.18198 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.0677 | 0.040138 | 234.4 | 234.8115 | 0.25926 | 0.47551 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.0922 | 83.5747 | 236 | 237.1769 | 0.18339 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.076 | 0.040138 | 234.4 | 234.8115 | 0.25927 | 0.47549 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.1005 | 83.5747 | 236 | 237.1769 | 0.1847 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.0844 | 0.040138 | 234.4 | 234.8115 | 0.25928 | 0.47547 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.1088 | 83.5748 | 236 | 237.177 | 0.18592 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.0927 | 0.040133 | 234.4 | 234.8115 | 0.2593 | 0.47544 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.1172 | 83.5748 | 236 | 237.177 | 0.18705 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.101 | 0.040133 | 234.4 | 234.8115 | 0.25932 | 0.47541 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.1255 | 83.5782 | 236 | 237.2716 | 0.18808 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.1093 | 0.040133 | 234.4 | 234.8115 | 0.25934 | 0.47539 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.1339 | 83.5782 | 236 | 237.3662 | 0.189 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.1177 | 0.040133 | 234.4 | 234.8115 | 0.25935 | 0.47536 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.1422 | 83.6071 | 236 | 237.3663 | 0.18989 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.126 | 0.040133 | 234.4 | 234.8115 | 0.25937 | 0.47534 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.1505 | 83.6071 | 236 | 237.3663 | 0.19074 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.1343 | 0.040133 | 234.4 | 234.8115 | 0.25939 | 0.47531 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.1589 | 83.6071 | 236 | 237.3663 | 0.19166 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.1427 | 0.040133 | 234.4 | 234.8115 | 0.25941 | 0.47529 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.1672 | 83.6071 | 236 | 237.3662 | 0.19267 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.151 | 0.040133 | 234.4 | 234.8115 | 0.25942 | 0.47526 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.1755 | 83.6071 | 236 | 237.3662 | 0.1937 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.1593 | 0.040133 | 234.4 | 234.8115 | 0.25944 | 0.47524 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.1839 | 83.6071 | 236 | 237.3662 | 0.19474 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.1677 | 0.040133 | 234.4 | 234.8115 | 0.25946 | 0.47521 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.1922 | 83.6071 | 236 | 237.3662 | 0.19581 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.176 | 0.040133 | 234.4 | 234.8115 | 0.25948 | 0.47519 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.2005 | 83.6071 | 236 | 237.3663 | 0.19689 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.1843 | 0.040133 | 234.4 | 234.8115 | 0.2595 | 0.47516 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.2089 | 83.6063 | 236 | 237.2888 | 0.19788 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.1927 | 0.040133 | 234.4 | 234.8115 | 0.25951 | 0.47514 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.2172 | 83.6063 | 236 | 237.2113 | 0.19878 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.201 | 0.040133 | 234.4 | 234.8115 | 0.25953 | 0.47511 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.2256 | 83.6063 | 236 | 237.2113 | 0.19958 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.2093 | 0.040133 | 234.4 | 234.8115 | 0.25955 | 0.47509 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.2339 | 83.6063 | 236 | 237.2113 | 0.20029 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.2177 | 0.040133 | 234.4 | 234.8115 | 0.25957 | 0.47506 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.2422 | 83.6141 | 236 | 237.2515 | 0.20093 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.226 | 0.040133 | 234.4 | 234.8115 | 0.25958 | 0.47504 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.2506 | 83.6141 | 236 | 237.2917 | 0.20151 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.2343 | 0.040133 | 234.4 | 234.8115 | 0.2596 | 0.47501 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.2589 | 83.6141 | 236 | 237.2917 | 0.20202 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.2426 | 0.040133 | 234.4 | 234.8115 | 0.25962 | 0.47499 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.2672 | 83.6141 | 236 | 237.2917 | 0.20246 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.251 | 0.040133 | 234.4 | 234.8115 | 0.25964 | 0.47496 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.2756 | 83.6141 | 236 | 237.2917 | 0.20299 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.2593 | 0.040133 | 234.4 | 234.8115 | 0.25965 | 0.47494 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.2839 | 83.6141 | 236 | 237.2916 | 0.20361 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.2676 | 0.040133 | 234.4 | 234.8115 | 0.25967 | 0.47492 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.2922 | 83.6141 | 236 | 237.2917 | 0.20431 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.276 | 0.040133 | 234.4 | 234.8115 | 0.25969 | 0.47489 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.3006 | 83.6141 | 236 | 237.2917 | 0.20509 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.2843 | 0.040133 | 234.4 | 234.8115 | 0.25971 | 0.47487 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.3089 | 83.6141 | 236 | 237.2917 | 0.20591 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.2926 | 0.040133 | 234.4 | 234.8115 | 0.25972 | 0.47485 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.3172 | 83.6141 | 236 | 237.2917 | 0.20676 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.301 | 0.040133 | 234.4 | 234.8115 | 0.25973 | 0.47482 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.3256 | 83.6141 | 236 | 237.2917 | 0.20759 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.3093 | 0.040133 | 234.4 | 234.8115 | 0.25974 | 0.47481 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.3339 | 83.6141 | 236 | 237.2917 | 0.20839 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.3176 | 0.040133 | 234.4 | 234.8115 | 0.25975 | 0.4748 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.3423 | 83.6141 | 236 | 237.2917 | 0.20927 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.326 | 0.040133 | 234.4 | 234.8115 | 0.25976 | 0.47479 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.3506 | 83.6141 | 236 | 237.2917 | 0.21021 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.3343 | 0.040133 | 234.4 | 234.8115 | 0.25977 | 0.47478 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.3589 | 83.6141 | 236 | 237.2917 | 0.21114 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.3426 | 0.040133 | 234.4 | 234.8115 | 0.25978 | 0.47476 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.3673 | 83.6141 | 236 | 237.2917 | 0.21207 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.3509 | 0.040133 | 234.4 | 234.8115 | 0.25979 | 0.47475 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.3756 | 83.6141 | 236 | 237.2917 | 0.21299 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.3593 | 0.040133 | 234.4 | 234.8113 | 0.2598 | 0.47474 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.3839 | 83.6141 | 236 | 237.2917 | 0.2139 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.3676 | 0.040133 | 234.4 | 234.811 | 0.25981 | 0.47472 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.3923 | 83.6141 | 236 | 237.2917 | 0.2148 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.3759 | 0.040133 | 234.4 | 234.811 | 0.25982 | 0.47471 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.4006 | 83.6141 | 236 | 237.2917 | 0.2157 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.3843 | 0.040133 | 234.4 | 234.8111 | 0.25983 | 0.4747 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.4089 | 83.6141 | 236 | 237.2917 | 0.21667 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.3926 | 0.040133 | 234.4 | 234.811 | 0.25983 | 0.47469 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.4173 | 83.6141 | 236 | 237.2916 | 0.21773 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.4009 | 0.040133 | 234.4 | 234.811 | 0.25984 | 0.47468 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.4256 | 83.6141 | 236 | 237.2917 | 0.21881 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.4093 | 0.040133 | 234.4 | 234.811 | 0.25984 | 0.47467 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.4339 | 83.6141 | 236 | 237.2917 | 0.21991 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.4176 | 0.040133 | 234.4 | 234.811 | 0.25985 | 0.47466 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.4423 | 83.604 | 236 | 237.2917 | 0.22097 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.4259 | 0.040133 | 234.4 | 234.811 | 0.25985 | 0.47466 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.4506 | 83.604 | 236 | 237.2916 | 0.222 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.4343 | 0.040133 | 234.4 | 234.8111 | 0.25985 | 0.47466 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.459 | 83.5993 | 236 | 237.2973 | 0.22295 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.4426 | 0.040133 | 234.4 | 234.8111 | 0.25985 | 0.47466 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.4673 | 83.5993 | 236 | 237.3029 | 0.22382 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.4509 | 0.040133 | 234.4 | 234.8111 | 0.25986 | 0.47465 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.4756 | 83.5993 | 236 | 237.3029 | 0.22454 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.4593 | 0.040133 | 234.4 | 234.8111 | 0.25986 | 0.47465 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.484 | 83.5993 | 236 | 237.3029 | 0.22511 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.4676 | 0.040133 | 234.4 | 234.8111 | 0.25986 | 0.47465 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.4923 | 83.6043 | 236 | 237.3029 | 0.22558 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.4759 | 0.040133 | 234.4 | 234.8111 | 0.25986 | 0.47464 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.5006 | 83.6043 | 236 | 237.3029 | 0.22594 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.4842 | 0.040133 | 234.4 | 234.8111 | 0.25987 | 0.47464 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.509 | 83.6136 | 236 | 237.246 | 0.22635 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.4926 | 0.039618 | 234.4 | 234.8759 | 0.25987 | 0.47327 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.5173 | 83.6136 | 236 | 237.1891 | 0.2268 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.5009 | 0.039618 | 234.4 | 234.9407 | 0.25988 | 0.47326 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.5256 | 83.6231 | 236 | 237.2976 | 0.22726 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.5092 | 0.039618 | 234.4 | 234.9407 | 0.25989 | 0.47326 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.534 | 83.6231 | 236 | 237.4061 | 0.22774 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.5176 | 0.039618 | 234.4 | 234.9407 | 0.25989 | 0.47325 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.5423 | 83.6231 | 236 | 237.4061 | 0.22828 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.5259 | 0.039618 | 234.4 | 234.9407 | 0.2599 | 0.47324 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.5506 | 83.6231 | 236 | 237.4061 | 0.22887 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.5342 | 0.039618 | 234.4 | 234.9407 | 0.2599 | 0.47324 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.559 | 83.6257 | 236 | 237.4061 | 0.22948 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.5426 | 0.039618 | 234.4 | 234.9407 | 0.25991 | 0.47323 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.5673 | 83.6257 | 236 | 237.4061 | 0.23011 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.5509 | 0.039618 | 234.4 | 234.9407 | 0.25991 | 0.47322 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.5756 | 83.6186 | 236 | 237.2821 | 0.23066 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.5592 | 0.039618 | 234.4 | 234.9407 | 0.25992 | 0.47322 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.584 | 83.6186 | 236 | 237.1581 | 0.23113 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.5676 | 0.039618 | 234.4 | 234.9408 | 0.25992 | 0.47321 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.5923 | 83.6125 | 236 | 237.26 | 0.23152 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.5759 | 0.039611 | 234.4 | 234.9408 | 0.25993 | 0.47318 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.6006 | 83.6125 | 236 | 237.3618 | 0.23183 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.5842 | 0.039611 | 234.4 | 234.9408 | 0.25994 | 0.47316 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.609 | 83.615 | 236 | 237.3618 | 0.23208 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.5925 | 0.039611 | 234.4 | 234.9407 | 0.25995 | 0.47315 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.6173 | 83.615 | 236 | 237.3618 | 0.23228 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.6009 | 0.039611 | 234.4 | 234.9407 | 0.25996 | 0.47314 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.6257 | 83.5899 | 236 | 237.3618 | 0.2325 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.6092 | 0.039611 | 234.4 | 234.9407 | 0.25997 | 0.47313 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.634 | 83.5899 | 236 | 237.3618 | 0.23273 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.6175 | 0.039611 | 234.4 | 234.9407 | 0.25998 | 0.47311 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.6423 | 83.5899 | 236 | 237.3618 | 0.23298 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.6259 | 0.039611 | 234.4 | 234.9407 | 0.25999 | 0.4731 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.6507 | 83.5899 | 236 | 237.3618 | 0.23324 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.6342 | 0.039611 | 234.4 | 234.9407 | 0.25999 | 0.47309 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.659 | 83.5796 | 236 | 237.2827 | 0.23344 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.6425 | 0.039611 | 234.4 | 234.9407 | 0.26 | 0.47307 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.6673 | 83.5796 | 236 | 237.2036 | 0.23359 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.6509 | 0.039611 | 234.4 | 234.9407 | 0.26001 | 0.47306 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.6757 | 83.5796 | 236 | 237.2036 | 0.23367 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.6592 | 0.039462 | 234.4 | 234.9954 | 0.26002 | 0.47266 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.684 | 83.5796 | 236 | 237.2036 | 0.2337 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.6675 | 0.039462 | 234.4 | 235.0501 | 0.26003 | 0.47265 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.6923 | 83.5796 | 236 | 237.2036 | 0.2336 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.6759 | 0.039462 | 234.4 | 235.0501 | 0.26003 | 0.47264 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.7007 | 83.5796 | 236 | 237.2036 | 0.23336 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.6842 | 0.039462 | 234.4 | 235.0501 | 0.26004 | 0.47263 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.709 | 83.5796 | 236 | 237.2036 | 0.23298 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.6925 | 0.039037 | 234.4 | 234.9729 | 0.26005 | 0.47149 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.7173 | 83.5796 | 236 | 237.2036 | 0.23248 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.7009 | 0.039037 | 234.4 | 234.8957 | 0.26007 | 0.47147 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.7257 | 83.573 | 236 | 237.2242 | 0.23185 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.7092 | 0.039037 | 234.4 | 234.8957 | 0.26008 | 0.47146 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.734 | 83.573 | 236 | 237.2448 | 0.2311 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.7175 | 0.039037 | 234.4 | 234.8956 | 0.26009 | 0.47144 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.7424 | 83.573 | 236 | 237.2448 | 0.23026 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.7258 | 0.038994 | 234.4 | 234.8956 | 0.2601 | 0.47131 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.7507 | 83.573 | 236 | 237.2448 | 0.22933 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.7342 | 0.038994 | 234.4 | 234.8956 | 0.26012 | 0.47129 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.759 | 83.5729 | 236 | 237.2448 | 0.22826 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.7425 | 0.038994 | 234.4 | 234.8956 | 0.26013 | 0.47126 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.7674 | 83.5729 | 236 | 237.2448 | 0.22706 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.7508 | 0.038994 | 234.4 | 234.8956 | 0.26015 | 0.47124 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.7757 | 83.573 | 236 | 237.2448 | 0.22576 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.7592 | 0.038994 | 234.4 | 234.8956 | 0.26016 | 0.47122 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.784 | 83.573 | 236 | 237.2448 | 0.22435 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.7675 | 0.038994 | 234.4 | 234.8956 | 0.26018 | 0.4712 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.7924 | 83.573 | 236 | 237.2448 | 0.22285 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.7758 | 0.038994 | 234.4 | 234.8956 | 0.26019 | 0.47118 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.8007 | 83.573 | 236 | 237.2448 | 0.22125 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.7842 | 0.038994 | 234.4 | 234.8956 | 0.26021 | 0.47116 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.8091 | 83.5729 | 236 | 237.2448 | 0.21955 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.7925 | 0.038994 | 234.4 | 234.8957 | 0.26022 | 0.47114 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.8174 | 83.5729 | 236 | 237.2448 | 0.21775 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.8008 | 0.038994 | 234.4 | 234.8957 | 0.26024 | 0.47112 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.8257 | 83.573 | 236 | 237.2448 | 0.21581 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.8091 | 0.038994 | 234.4 | 234.8957 | 0.26025 | 0.4711 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.8341 | 83.573 | 236 | 237.2448 | 0.21372 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.8175 | 0.038994 | 234.4 | 234.8957 | 0.26027 | 0.47108 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.8424 | 83.573 | 236 | 237.2448 | 0.21152 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.8258 | 0.038994 | 234.4 | 234.8957 | 0.26028 | 0.47106 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.8507 | 83.573 | 236 | 237.2448 | 0.20921 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.8341 | 0.038994 | 234.4 | 234.8956 | 0.2603 | 0.47103 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.8591 | 83.573 | 236 | 237.2448 | 0.20686 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.8425 | 0.038994 | 234.4 | 234.8956 | 0.26031 | 0.47101 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.8674 | 83.573 | 236 | 237.2448 | 0.20448 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.8508 | 0.038994 | 234.4 | 234.8956 | 0.26033 | 0.47099 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.8757 | 83.573 | 236 | 237.2448 | 0.20221 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.8591 | 0.038994 | 234.4 | 234.8956 | 0.26034 | 0.47097 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.8841 | 83.573 | 236 | 237.2448 | 0.20006 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.8675 | 0.038994 | 234.4 | 234.8956 | 0.26036 | 0.47095 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.8924 | 83.5799 | 236 | 237.1452 | 0.1981 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.8758 | 0.038994 | 234.4 | 234.8956 | 0.26037 | 0.47093 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.9008 | 83.5799 | 236 | 237.0456 | 0.19633 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.8841 | 0.038994 | 234.4 | 234.8956 | 0.26039 | 0.47091 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.9091 | 83.5914 | 236 | 237.0456 | 0.1947 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.8924 | 0.038994 | 234.4 | 234.8956 | 0.2604 | 0.47089 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.9174 | 83.5914 | 236 | 237.0456 | 0.19322 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.9008 | 0.038994 | 234.4 | 234.8956 | 0.26042 | 0.47087 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.9258 | 83.5995 | 236 | 237.1714 | 0.19168 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.9091 | 0.038994 | 234.4 | 234.8956 | 0.26043 | 0.47085 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.9341 | 83.5995 | 236 | 237.2973 | 0.19008 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.9174 | 0.038994 | 234.4 | 234.8956 | 0.26044 | 0.47084 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.9424 | 83.5995 | 236 | 237.2973 | 0.18847 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.9258 | 0.038994 | 234.4 | 234.8956 | 0.26045 | 0.47082 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.9508 | 83.5995 | 236 | 237.2973 | 0.18686 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.9341 | 0.038994 | 234.4 | 234.8956 | 0.26046 | 0.47081 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.9591 | 83.5995 | 236 | 237.2973 | 0.18523 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.9424 | 0.039168 | 234.4 | 234.8107 | 0.26047 | 0.47125 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.9674 | 83.5995 | 236 | 237.2973 | 0.18357 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.9508 | 0.039168 | 234.4 | 234.7257 | 0.26048 | 0.47123 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.9758 | 83.5995 | 236 | 237.2973 | 0.18193 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.9591 | 0.039212 | 234.4 | 234.7257 | 0.26049 | 0.47134 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.9841 | 83.5995 | 236 | 237.2973 | 0.18031 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.9674 | 0.039212 | 234.4 | 234.7257 | 0.2605 | 0.47133 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
20.9924 | 83.5995 | 236 | 237.2973 | 0.17877 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.9758 | 0.039212 | 234.4 | 234.7257 | 0.2605 | 0.47132 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.0008 | 83.5995 | 236 | 237.2973 | 0.17731 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.9841 | 0.039212 | 234.4 | 234.7257 | 0.26051 | 0.47131 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.0091 | 83.5995 | 236 | 237.2973 | 0.17602 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 20.9924 | 0.039212 | 234.4 | 234.7257 | 0.26052 | 0.4713 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.0175 | 83.5995 | 236 | 237.2973 | 0.17489 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.0007 | 0.039212 | 234.4 | 234.7257 | 0.26052 | 0.4713 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.0258 | 83.6133 | 236 | 237.2973 | 0.17382 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.0091 | 0.039716 | 234.4 | 234.7945 | 0.26051 | 0.47263 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.0341 | 83.6133 | 236 | 237.2973 | 0.17281 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.0174 | 0.039716 | 234.4 | 234.8634 | 0.26051 | 0.47264 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.0425 | 83.6099 | 236 | 237.3419 | 0.17187 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.0257 | 0.039716 | 234.4 | 234.8634 | 0.2605 | 0.47264 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.0508 | 83.6099 | 236 | 237.3866 | 0.17099 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.0341 | 0.039716 | 234.4 | 234.8634 | 0.2605 | 0.47265 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.0591 | 83.6228 | 236 | 237.3337 | 0.1702 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.0424 | 0.039716 | 234.4 | 234.8634 | 0.2605 | 0.47266 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.0675 | 83.6228 | 236 | 237.2808 | 0.16948 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.0507 | 0.039716 | 234.4 | 234.8634 | 0.26049 | 0.47266 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.0758 | 83.6228 | 236 | 237.2808 | 0.16889 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.0591 | 0.039716 | 234.4 | 234.8634 | 0.26049 | 0.47267 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.0842 | 83.6228 | 236 | 237.2808 | 0.16845 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.0674 | 0.039716 | 234.4 | 234.8634 | 0.26048 | 0.47268 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.0925 | 83.6228 | 236 | 237.2808 | 0.16815 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.0757 | 0.039716 | 234.4 | 234.8634 | 0.26048 | 0.47268 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.1008 | 83.6228 | 236 | 237.2809 | 0.16799 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.084 | 0.039716 | 234.4 | 234.8634 | 0.26048 | 0.47268 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.1092 | 83.6227 | 236 | 237.2808 | 0.16797 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.0924 | 0.039716 | 234.4 | 234.8634 | 0.26047 | 0.47269 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.1175 | 83.6227 | 236 | 237.2808 | 0.16808 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.1007 | 0.039716 | 234.4 | 234.8634 | 0.26047 | 0.47269 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.1258 | 83.6228 | 236 | 237.2808 | 0.16834 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.109 | 0.039716 | 234.4 | 234.8634 | 0.26046 | 0.4727 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.1342 | 83.6228 | 236 | 237.2808 | 0.16874 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.1174 | 0.039716 | 234.4 | 234.8634 | 0.26046 | 0.47271 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.1425 | 83.6228 | 236 | 237.2808 | 0.1693 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.1257 | 0.039722 | 234.4 | 234.8634 | 0.26045 | 0.47274 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.1508 | 83.6228 | 236 | 237.2808 | 0.17003 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.134 | 0.039722 | 234.4 | 234.8634 | 0.26043 | 0.47276 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.1592 | 83.6228 | 236 | 237.2808 | 0.17092 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.1424 | 0.039871 | 234.4 | 234.809 | 0.26042 | 0.47316 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.1675 | 83.6228 | 236 | 237.2808 | 0.17197 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.1507 | 0.039871 | 234.4 | 234.7546 | 0.26041 | 0.47318 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.1758 | 83.6227 | 236 | 237.2808 | 0.17318 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.159 | 0.039871 | 234.4 | 234.7546 | 0.2604 | 0.4732 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.1842 | 83.6227 | 236 | 237.2808 | 0.17456 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.1673 | 0.039871 | 234.4 | 234.7546 | 0.26039 | 0.47321 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.1925 | 83.6228 | 236 | 237.2808 | 0.1761 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.1757 | 0.039871 | 234.4 | 234.7546 | 0.26038 | 0.47323 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.2009 | 83.6228 | 236 | 237.2808 | 0.17781 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.184 | 0.039871 | 234.4 | 234.7546 | 0.26036 | 0.47325 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.2092 | 83.6227 | 236 | 237.2808 | 0.17967 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.1923 | 0.040388 | 234.4 | 234.8679 | 0.26035 | 0.47463 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.2175 | 83.6227 | 236 | 237.2808 | 0.1817 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.2007 | 0.040388 | 234.4 | 234.9812 | 0.26033 | 0.47465 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.2259 | 83.6228 | 236 | 237.2808 | 0.1839 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.209 | 0.040388 | 234.4 | 234.9812 | 0.26032 | 0.47467 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.2342 | 83.6228 | 236 | 237.2808 | 0.18626 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.2173 | 0.040388 | 234.4 | 234.9812 | 0.2603 | 0.47469 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.2425 | 83.6228 | 236 | 237.2808 | 0.18878 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.2257 | 0.040388 | 234.4 | 234.9813 | 0.26029 | 0.47472 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.2509 | 83.6228 | 236 | 237.2808 | 0.19146 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.234 | 0.040388 | 234.4 | 234.9813 | 0.26027 | 0.47474 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.2592 | 83.6272 | 236 | 237.2808 | 0.19429 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.2423 | 0.040433 | 234.4 | 234.9813 | 0.26025 | 0.47488 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.2675 | 83.6272 | 236 | 237.2808 | 0.19725 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.2506 | 0.040433 | 234.4 | 234.9813 | 0.26023 | 0.47491 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.2759 | 83.6325 | 236 | 237.1894 | 0.2003 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.259 | 0.040635 | 234.4 | 234.862 | 0.26021 | 0.47546 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.2842 | 83.6325 | 236 | 237.098 | 0.20343 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.2673 | 0.040635 | 234.4 | 234.7427 | 0.26019 | 0.47549 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.2926 | 83.6325 | 236 | 237.098 | 0.20656 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.2756 | 0.040635 | 234.4 | 234.7427 | 0.26018 | 0.47551 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.3009 | 83.6325 | 236 | 237.098 | 0.20971 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.284 | 0.040635 | 234.4 | 234.7427 | 0.26016 | 0.47554 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.3092 | 83.6325 | 236 | 237.098 | 0.21277 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.2923 | 0.041098 | 234.4 | 234.817 | 0.26013 | 0.47678 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.3176 | 83.6325 | 236 | 237.098 | 0.21577 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.3006 | 0.041098 | 234.4 | 234.8912 | 0.26011 | 0.47682 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.3259 | 83.6362 | 236 | 237.2299 | 0.21863 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.309 | 0.041098 | 234.4 | 234.8912 | 0.26008 | 0.47685 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.3342 | 83.6362 | 236 | 237.3618 | 0.22135 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.3173 | 0.041098 | 234.4 | 234.8912 | 0.26006 | 0.47689 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.3426 | 83.6362 | 236 | 237.3618 | 0.22397 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.3256 | 0.041104 | 234.4 | 234.8912 | 0.26003 | 0.47694 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.3509 | 83.6362 | 236 | 237.3618 | 0.22651 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.3339 | 0.041104 | 234.4 | 234.8912 | 0.26 | 0.47698 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.3592 | 83.6362 | 236 | 237.3618 | 0.22893 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.3423 | 0.041104 | 234.4 | 234.8912 | 0.25997 | 0.47702 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.3676 | 83.6362 | 236 | 237.3618 | 0.23124 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.3506 | 0.041104 | 234.4 | 234.8912 | 0.25995 | 0.47707 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.3759 | 83.6362 | 236 | 237.3618 | 0.23342 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.3589 | 0.041304 | 234.4 | 234.7749 | 0.25992 | 0.47763 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.3842 | 83.6362 | 236 | 237.3618 | 0.23549 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.3673 | 0.041304 | 234.4 | 234.6585 | 0.25989 | 0.47767 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.3926 | 83.6362 | 236 | 237.3618 | 0.23741 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.3756 | 0.041304 | 234.4 | 234.6585 | 0.25986 | 0.4777 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.4009 | 83.6362 | 236 | 237.3618 | 0.23919 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.3839 | 0.041304 | 234.4 | 234.6585 | 0.25984 | 0.47774 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.4093 | 83.6362 | 236 | 237.3618 | 0.24079 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.3923 | 0.041897 | 234.4 | 234.7618 | 0.25981 | 0.47933 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.4176 | 83.6362 | 236 | 237.3618 | 0.2422 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.4006 | 0.041897 | 234.4 | 234.865 | 0.25977 | 0.47938 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.4259 | 83.6362 | 236 | 237.3618 | 0.2434 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.4089 | 0.041903 | 234.4 | 234.865 | 0.25974 | 0.47945 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.4343 | 83.6362 | 236 | 237.3618 | 0.24438 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.4173 | 0.041903 | 234.4 | 234.8649 | 0.2597 | 0.4795 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.4426 | 83.6246 | 236 | 237.3618 | 0.24522 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.4256 | 0.041903 | 234.4 | 234.8649 | 0.25967 | 0.47954 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.4509 | 83.6246 | 236 | 237.3618 | 0.24592 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.4339 | 0.041903 | 234.4 | 234.8649 | 0.25964 | 0.47958 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.4593 | 83.6246 | 236 | 237.3618 | 0.24644 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.4422 | 0.042054 | 234.4 | 234.7833 | 0.25961 | 0.48001 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.4676 | 83.6246 | 236 | 237.3618 | 0.24679 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.4506 | 0.042054 | 234.4 | 234.7017 | 0.25959 | 0.48005 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.4759 | 83.6246 | 236 | 237.3618 | 0.24695 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.4589 | 0.042054 | 234.4 | 234.7017 | 0.25956 | 0.48009 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.4843 | 83.6246 | 236 | 237.3618 | 0.24693 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.4672 | 0.042054 | 234.4 | 234.7017 | 0.25953 | 0.48013 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.4926 | 83.6281 | 236 | 237.2732 | 0.24672 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.4756 | 0.042054 | 234.4 | 234.7017 | 0.2595 | 0.48017 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.5009 | 83.6281 | 236 | 237.1846 | 0.24633 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.4839 | 0.042054 | 234.4 | 234.7017 | 0.25948 | 0.48021 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.5093 | 83.6151 | 236 | 237.1847 | 0.24581 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.4922 | 0.042054 | 234.4 | 234.7017 | 0.25945 | 0.48025 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.5176 | 83.6151 | 236 | 237.1847 | 0.24515 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.5006 | 0.042054 | 234.4 | 234.7017 | 0.25942 | 0.48029 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.526 | 83.6151 | 236 | 237.1847 | 0.24437 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.5089 | 0.042054 | 234.4 | 234.7017 | 0.25939 | 0.48033 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.5343 | 83.6151 | 236 | 237.1846 | 0.24345 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.5172 | 0.042054 | 234.4 | 234.7017 | 0.25937 | 0.48037 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.5426 | 83.6151 | 236 | 237.1846 | 0.24239 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.5256 | 0.042054 | 234.4 | 234.7017 | 0.25934 | 0.48041 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.551 | 83.6151 | 236 | 237.1846 | 0.2412 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.5339 | 0.042054 | 234.4 | 234.7017 | 0.25931 | 0.48045 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.5593 | 83.6151 | 236 | 237.1847 | 0.23987 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.5422 | 0.042054 | 234.4 | 234.7017 | 0.25929 | 0.48048 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.5676 | 83.6151 | 236 | 237.1847 | 0.2384 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.5505 | 0.042054 | 234.4 | 234.7017 | 0.25926 | 0.48052 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.576 | 83.6151 | 236 | 237.1847 | 0.23677 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.5589 | 0.042054 | 234.4 | 234.7017 | 0.25924 | 0.48055 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.5843 | 83.6151 | 236 | 237.1847 | 0.23501 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.5672 | 0.042054 | 234.4 | 234.7017 | 0.25921 | 0.48059 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.5926 | 83.6151 | 236 | 237.1846 | 0.2331 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.5755 | 0.042054 | 234.4 | 234.7017 | 0.25918 | 0.48063 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.601 | 83.6151 | 236 | 237.1846 | 0.23104 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.5839 | 0.042054 | 234.4 | 234.7017 | 0.25916 | 0.48066 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.6093 | 83.6086 | 236 | 237.1846 | 0.22889 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.5922 | 0.042054 | 234.4 | 234.7017 | 0.25913 | 0.4807 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.6176 | 83.6086 | 236 | 237.1846 | 0.22666 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.6005 | 0.042054 | 234.4 | 234.7017 | 0.25911 | 0.48074 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.626 | 83.6086 | 236 | 237.1846 | 0.22433 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.6089 | 0.042054 | 234.4 | 234.7017 | 0.25908 | 0.48077 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.6343 | 83.6086 | 236 | 237.1847 | 0.22191 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.6172 | 0.042054 | 234.4 | 234.7017 | 0.25906 | 0.4808 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.6427 | 83.6086 | 236 | 237.1846 | 0.2194 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.6255 | 0.042095 | 234.4 | 234.7017 | 0.25904 | 0.48094 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.651 | 83.6086 | 236 | 237.1846 | 0.21679 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.6339 | 0.042095 | 234.4 | 234.7017 | 0.25901 | 0.48098 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.6593 | 83.6086 | 236 | 237.1846 | 0.2141 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.6422 | 0.042605 | 234.4 | 234.8137 | 0.25898 | 0.48235 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.6677 | 83.6086 | 236 | 237.1847 | 0.21131 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.6505 | 0.042605 | 234.4 | 234.9257 | 0.25895 | 0.48239 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.676 | 83.6153 | 236 | 237.2657 | 0.20846 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.6589 | 0.042605 | 234.4 | 234.9257 | 0.25893 | 0.48242 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.6843 | 83.6153 | 236 | 237.3468 | 0.20553 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.6672 | 0.042605 | 234.4 | 234.9257 | 0.2589 | 0.48246 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.6927 | 83.6153 | 236 | 237.3468 | 0.20261 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.6755 | 0.042605 | 234.4 | 234.9257 | 0.25888 | 0.4825 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.701 | 83.6153 | 236 | 237.3469 | 0.19968 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.6838 | 0.042605 | 234.4 | 234.9257 | 0.25885 | 0.48254 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.7093 | 83.6153 | 236 | 237.3468 | 0.19674 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.6922 | 0.042779 | 234.4 | 234.8428 | 0.25882 | 0.48302 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.7177 | 83.6153 | 236 | 237.3468 | 0.1938 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.7005 | 0.042779 | 234.4 | 234.7599 | 0.2588 | 0.48306 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.726 | 83.6153 | 236 | 237.3468 | 0.1909 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.7088 | 0.042779 | 234.4 | 234.7599 | 0.25878 | 0.48308 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.7343 | 83.6153 | 236 | 237.3468 | 0.18803 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.7172 | 0.042779 | 234.4 | 234.7599 | 0.25876 | 0.48311 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.7427 | 83.6153 | 236 | 237.3468 | 0.18531 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.7255 | 0.042779 | 234.4 | 234.7599 | 0.25874 | 0.48314 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.751 | 83.6153 | 236 | 237.3468 | 0.18275 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.7338 | 0.042779 | 234.4 | 234.7599 | 0.25873 | 0.48316 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.7594 | 83.6153 | 236 | 237.3468 | 0.18036 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.7422 | 0.042779 | 234.4 | 234.7599 | 0.25871 | 0.48319 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.7677 | 83.6153 | 236 | 237.3468 | 0.17816 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.7505 | 0.042779 | 234.4 | 234.7599 | 0.2587 | 0.48321 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.776 | 83.6153 | 236 | 237.3468 | 0.17615 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.7588 | 0.042784 | 234.4 | 234.7599 | 0.25868 | 0.48325 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.7844 | 83.6153 | 236 | 237.3468 | 0.17432 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.7672 | 0.042784 | 234.4 | 234.7599 | 0.25866 | 0.48327 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.7927 | 83.6153 | 236 | 237.3468 | 0.17267 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.7755 | 0.043295 | 234.4 | 234.834 | 0.25863 | 0.48464 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.801 | 83.6153 | 236 | 237.3469 | 0.17121 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.7838 | 0.043295 | 234.4 | 234.9082 | 0.2586 | 0.48468 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.8094 | 83.6153 | 236 | 237.3469 | 0.16993 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.7921 | 0.043497 | 234.4 | 234.7906 | 0.25858 | 0.48524 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.8177 | 83.6153 | 236 | 237.3469 | 0.16884 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.8005 | 0.043497 | 234.4 | 234.673 | 0.25855 | 0.48528 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.826 | 83.6153 | 236 | 237.3468 | 0.16793 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.8088 | 0.043497 | 234.4 | 234.673 | 0.25853 | 0.4853 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.8344 | 83.6153 | 236 | 237.3468 | 0.16721 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.8171 | 0.043497 | 234.4 | 234.673 | 0.25851 | 0.48533 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.8427 | 83.6153 | 236 | 237.3468 | 0.16667 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.8255 | 0.043497 | 234.4 | 234.673 | 0.2585 | 0.48535 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.851 | 83.6153 | 236 | 237.3469 | 0.16631 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.8338 | 0.043497 | 234.4 | 234.673 | 0.25848 | 0.48537 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.8594 | 83.6153 | 236 | 237.3468 | 0.16617 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.8421 | 0.043503 | 234.4 | 234.673 | 0.25846 | 0.48542 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.8677 | 83.6153 | 236 | 237.3468 | 0.16623 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.8505 | 0.043503 | 234.4 | 234.673 | 0.25845 | 0.48544 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.8761 | 83.6153 | 236 | 237.3468 | 0.16652 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.8588 | 0.043503 | 234.4 | 234.673 | 0.25843 | 0.48547 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.8844 | 83.6153 | 236 | 237.3468 | 0.16703 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.8671 | 0.043503 | 234.4 | 234.673 | 0.25841 | 0.4855 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.8927 | 83.6153 | 236 | 237.3468 | 0.16778 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.8755 | 0.044055 | 234.4 | 234.7819 | 0.25838 | 0.48696 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.9011 | 83.6153 | 236 | 237.3468 | 0.16876 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.8838 | 0.044055 | 234.4 | 234.8907 | 0.25836 | 0.487 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.9094 | 83.6153 | 236 | 237.3468 | 0.16992 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.8921 | 0.044253 | 234.4 | 234.8049 | 0.25833 | 0.48754 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.9177 | 83.6153 | 236 | 237.3468 | 0.17126 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.9005 | 0.044253 | 234.4 | 234.719 | 0.25831 | 0.48757 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.9261 | 83.6153 | 236 | 237.3468 | 0.17269 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.9088 | 0.044299 | 234.4 | 234.719 | 0.25828 | 0.48773 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.9344 | 83.6153 | 236 | 237.3469 | 0.1742 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.9171 | 0.044299 | 234.4 | 234.719 | 0.25825 | 0.48777 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.9427 | 83.6153 | 236 | 237.3468 | 0.1758 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.9254 | 0.044299 | 234.4 | 234.719 | 0.25823 | 0.48781 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.9511 | 83.6153 | 236 | 237.3468 | 0.17748 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.9338 | 0.044299 | 234.4 | 234.719 | 0.2582 | 0.48785 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.9594 | 83.6153 | 236 | 237.3468 | 0.17925 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.9421 | 0.044299 | 234.4 | 234.719 | 0.25817 | 0.48789 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.9678 | 83.6153 | 236 | 237.3468 | 0.1811 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.9504 | 0.044299 | 234.4 | 234.719 | 0.25814 | 0.48793 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.9761 | 83.6153 | 236 | 237.3468 | 0.18304 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.9588 | 0.044299 | 234.4 | 234.719 | 0.25812 | 0.48797 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.9844 | 83.6153 | 236 | 237.3468 | 0.18506 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.9671 | 0.044299 | 234.4 | 234.719 | 0.25809 | 0.48801 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
21.9928 | 83.6153 | 236 | 237.3468 | 0.18717 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.9754 | 0.044299 | 234.4 | 234.719 | 0.25806 | 0.48805 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.0011 | 83.6153 | 236 | 237.3468 | 0.18937 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.9838 | 0.044299 | 234.4 | 234.719 | 0.25804 | 0.48809 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.0094 | 83.6153 | 236 | 237.3468 | 0.19165 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 21.9921 | 0.044299 | 234.4 | 234.719 | 0.25801 | 0.48813 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.0178 | 83.6153 | 236 | 237.3468 | 0.19402 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.0004 | 0.044299 | 234.4 | 234.719 | 0.25798 | 0.48817 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.0261 | 83.6229 | 236 | 237.3468 | 0.19635 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.0088 | 0.044299 | 234.4 | 234.719 | 0.25795 | 0.48821 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.0344 | 83.6229 | 236 | 237.3468 | 0.19864 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.0171 | 0.044299 | 234.4 | 234.719 | 0.25793 | 0.48824 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.0428 | 83.6229 | 236 | 237.3468 | 0.20089 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.0254 | 0.044682 | 234.4 | 234.8031 | 0.25789 | 0.48928 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.0511 | 83.6229 | 236 | 237.3468 | 0.2031 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.0338 | 0.044682 | 234.4 | 234.8871 | 0.25786 | 0.48932 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.0594 | 83.6229 | 236 | 237.3468 | 0.20527 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.0421 | 0.044808 | 234.4 | 234.8106 | 0.25784 | 0.48968 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.0678 | 83.6229 | 236 | 237.3468 | 0.20741 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.0504 | 0.044808 | 234.4 | 234.734 | 0.25781 | 0.48972 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.0761 | 83.6229 | 236 | 237.3468 | 0.20951 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.0588 | 0.044808 | 234.4 | 234.734 | 0.25779 | 0.48975 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.0845 | 83.6229 | 236 | 237.3468 | 0.21157 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.0671 | 0.044808 | 234.4 | 234.734 | 0.25776 | 0.48979 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.0928 | 83.6229 | 236 | 237.3468 | 0.21361 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.0754 | 0.044808 | 234.4 | 234.734 | 0.25774 | 0.48982 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.1011 | 83.6229 | 236 | 237.3468 | 0.21564 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.0837 | 0.044808 | 234.4 | 234.734 | 0.25772 | 0.48985 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.1095 | 83.6229 | 236 | 237.3468 | 0.21762 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.0921 | 0.044808 | 234.4 | 234.734 | 0.2577 | 0.48989 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.1178 | 83.6229 | 236 | 237.3468 | 0.21955 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.1004 | 0.044808 | 234.4 | 234.734 | 0.25767 | 0.48992 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.1261 | 83.6229 | 236 | 237.3468 | 0.22144 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.1087 | 0.044808 | 234.4 | 234.734 | 0.25765 | 0.48996 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.1345 | 83.6229 | 236 | 237.3468 | 0.22327 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.1171 | 0.044808 | 234.4 | 234.734 | 0.25762 | 0.48999 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.1428 | 83.6229 | 236 | 237.3468 | 0.22506 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.1254 | 0.044851 | 234.4 | 234.734 | 0.2576 | 0.49014 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.1511 | 83.6229 | 236 | 237.3468 | 0.22679 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.1337 | 0.044851 | 234.4 | 234.734 | 0.25757 | 0.49018 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.1595 | 83.6229 | 236 | 237.3468 | 0.22844 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.1421 | 0.044851 | 234.4 | 234.734 | 0.25754 | 0.49022 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.1678 | 83.6229 | 236 | 237.3468 | 0.23 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.1504 | 0.044851 | 234.4 | 234.734 | 0.25751 | 0.49026 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.1761 | 83.6229 | 236 | 237.3468 | 0.23146 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.1587 | 0.044851 | 234.4 | 234.734 | 0.25748 | 0.4903 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.1845 | 83.6229 | 236 | 237.3468 | 0.23284 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.1671 | 0.044851 | 234.4 | 234.734 | 0.25746 | 0.49034 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.1928 | 83.6229 | 236 | 237.3468 | 0.23413 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.1754 | 0.044851 | 234.4 | 234.734 | 0.25743 | 0.49038 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.2012 | 83.6229 | 236 | 237.3468 | 0.23532 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.1837 | 0.044851 | 234.4 | 234.734 | 0.25741 | 0.49041 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.2095 | 83.6229 | 236 | 237.3468 | 0.23643 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.1921 | 0.044851 | 234.4 | 234.734 | 0.25739 | 0.49044 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.2178 | 83.6229 | 236 | 237.3468 | 0.23744 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.2004 | 0.044851 | 234.4 | 234.734 | 0.25738 | 0.49046 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.2262 | 83.6229 | 236 | 237.3468 | 0.23837 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.2087 | 0.045025 | 234.4 | 234.6525 | 0.25736 | 0.49093 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.2345 | 83.6229 | 236 | 237.3469 | 0.23921 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.2171 | 0.045025 | 234.4 | 234.571 | 0.25735 | 0.49095 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.2428 | 83.6229 | 236 | 237.3468 | 0.23995 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.2254 | 0.045495 | 234.4 | 234.6507 | 0.25732 | 0.49219 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.2512 | 83.6229 | 236 | 237.3468 | 0.24061 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.2337 | 0.045495 | 234.4 | 234.7305 | 0.2573 | 0.49222 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.2595 | 83.6229 | 236 | 237.3468 | 0.24117 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.2421 | 0.045495 | 234.4 | 234.7305 | 0.25728 | 0.49225 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.2678 | 83.6229 | 236 | 237.3468 | 0.24165 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.2504 | 0.045495 | 234.4 | 234.7305 | 0.25726 | 0.49228 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.2762 | 83.6229 | 236 | 237.3468 | 0.242 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.2587 | 0.045501 | 234.4 | 234.7305 | 0.25724 | 0.49233 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.2845 | 83.6229 | 236 | 237.3468 | 0.24223 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.267 | 0.045501 | 234.4 | 234.7305 | 0.25722 | 0.49236 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.2928 | 83.6229 | 236 | 237.3468 | 0.24234 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.2754 | 0.045501 | 234.4 | 234.7305 | 0.25719 | 0.49239 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.3012 | 83.6229 | 236 | 237.3468 | 0.24233 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.2837 | 0.045501 | 234.4 | 234.7305 | 0.25717 | 0.49242 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.3095 | 83.6229 | 236 | 237.3468 | 0.2422 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.292 | 0.045501 | 234.4 | 234.7305 | 0.25716 | 0.49244 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.3179 | 83.6229 | 236 | 237.3468 | 0.24195 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.3004 | 0.045501 | 234.4 | 234.7305 | 0.25714 | 0.49247 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.3262 | 83.6229 | 236 | 237.3468 | 0.2416 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.3087 | 0.045501 | 234.4 | 234.7307 | 0.25712 | 0.49249 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.3345 | 83.6229 | 236 | 237.3468 | 0.24115 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.317 | 0.045501 | 234.4 | 234.7309 | 0.2571 | 0.49252 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.3429 | 83.6229 | 236 | 237.3468 | 0.24066 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.3254 | 0.045501 | 234.4 | 234.7308 | 0.25709 | 0.49254 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.3512 | 83.6229 | 236 | 237.3468 | 0.24012 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.3337 | 0.045501 | 234.4 | 234.7308 | 0.25708 | 0.49256 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.3595 | 83.6229 | 236 | 237.3468 | 0.23953 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.342 | 0.04619 | 234.4 | 234.6886 | 0.25706 | 0.49435 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.3679 | 83.6229 | 236 | 237.3469 | 0.2389 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.3504 | 0.04619 | 234.4 | 234.6464 | 0.25704 | 0.49438 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.3762 | 83.6229 | 236 | 237.3468 | 0.23822 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.3587 | 0.046235 | 234.4 | 234.6464 | 0.25702 | 0.49453 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.3845 | 83.6229 | 236 | 237.3468 | 0.23748 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.367 | 0.046235 | 234.4 | 234.6464 | 0.25699 | 0.49456 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.3929 | 83.6229 | 236 | 237.3468 | 0.23671 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.3754 | 0.046235 | 234.4 | 234.6464 | 0.25697 | 0.49459 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.4012 | 83.6229 | 236 | 237.3468 | 0.23588 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.3837 | 0.046235 | 234.4 | 234.6464 | 0.25695 | 0.49462 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.4095 | 83.6187 | 236 | 237.2658 | 0.23498 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.392 | 0.046235 | 234.4 | 234.6464 | 0.25693 | 0.49466 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.4179 | 83.6187 | 236 | 237.1847 | 0.23401 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.4004 | 0.046235 | 234.4 | 234.6464 | 0.25691 | 0.49469 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.4262 | 83.6187 | 236 | 237.1847 | 0.23297 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.4087 | 0.046235 | 234.4 | 234.6464 | 0.25688 | 0.49472 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.4346 | 83.6187 | 236 | 237.1847 | 0.23186 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.417 | 0.046235 | 234.4 | 234.6464 | 0.25686 | 0.49475 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.4429 | 83.6187 | 236 | 237.1847 | 0.23077 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.4254 | 0.046241 | 234.4 | 234.6461 | 0.25684 | 0.4948 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.4512 | 83.6187 | 236 | 237.1847 | 0.22969 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.4337 | 0.046241 | 234.4 | 234.6458 | 0.25683 | 0.49482 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.4596 | 83.6187 | 236 | 237.1847 | 0.22862 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.442 | 0.04642 | 234.4 | 234.5649 | 0.25681 | 0.4953 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.4679 | 83.6187 | 236 | 237.1847 | 0.22758 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.4503 | 0.04642 | 234.4 | 234.484 | 0.25679 | 0.49533 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.4762 | 83.6187 | 236 | 237.1847 | 0.22655 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.4587 | 0.046972 | 234.4 | 234.595 | 0.25677 | 0.49677 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.4846 | 83.6187 | 236 | 237.1847 | 0.22553 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.467 | 0.046972 | 234.4 | 234.706 | 0.25674 | 0.4968 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.4929 | 83.6187 | 236 | 237.1847 | 0.22453 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.4753 | 0.046972 | 234.4 | 234.706 | 0.25672 | 0.49684 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.5012 | 83.6187 | 236 | 237.1847 | 0.22355 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.4837 | 0.046972 | 234.4 | 234.706 | 0.2567 | 0.49687 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.5096 | 83.6187 | 236 | 237.1847 | 0.22256 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.492 | 0.046972 | 234.4 | 234.706 | 0.25667 | 0.49691 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.5179 | 83.6187 | 236 | 237.1847 | 0.22157 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.5003 | 0.046972 | 234.4 | 234.706 | 0.25665 | 0.49694 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.5262 | 83.6187 | 236 | 237.1847 | 0.22056 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.5087 | 0.046972 | 234.4 | 234.706 | 0.25663 | 0.49697 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.5346 | 83.6187 | 236 | 237.1847 | 0.21956 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.517 | 0.046972 | 234.4 | 234.706 | 0.2566 | 0.49701 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.5429 | 83.6096 | 236 | 237.2571 | 0.21851 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.5253 | 0.047167 | 234.4 | 234.656 | 0.25658 | 0.49754 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.5513 | 83.6096 | 236 | 237.3295 | 0.21743 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.5337 | 0.047167 | 234.4 | 234.6061 | 0.25655 | 0.49758 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.5596 | 83.6096 | 236 | 237.3295 | 0.21631 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.542 | 0.047845 | 234.4 | 234.7471 | 0.25652 | 0.49934 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.5679 | 83.6096 | 236 | 237.3295 | 0.21515 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.5503 | 0.047845 | 234.4 | 234.8881 | 0.2565 | 0.49939 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.5763 | 83.6173 | 236 | 237.3295 | 0.214 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.5587 | 0.047845 | 234.4 | 234.8882 | 0.25647 | 0.49943 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.5846 | 83.6173 | 236 | 237.3295 | 0.21286 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.567 | 0.047845 | 234.4 | 234.8882 | 0.25644 | 0.49947 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.5929 | 83.6082 | 236 | 237.3295 | 0.21169 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.5753 | 0.047845 | 234.4 | 234.8882 | 0.25641 | 0.49951 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.6013 | 83.6082 | 236 | 237.3295 | 0.21051 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.5837 | 0.047845 | 234.4 | 234.8882 | 0.25638 | 0.49955 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.6096 | 83.6082 | 236 | 237.3295 | 0.20931 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.592 | 0.048097 | 234.4 | 234.7396 | 0.25635 | 0.50023 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.618 | 83.6082 | 236 | 237.3295 | 0.20808 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.6003 | 0.048097 | 234.4 | 234.591 | 0.25632 | 0.50027 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.6263 | 83.6082 | 236 | 237.3295 | 0.20684 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.6087 | 0.048139 | 234.4 | 234.591 | 0.25629 | 0.50043 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.6346 | 83.6082 | 236 | 237.3295 | 0.20557 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.617 | 0.048139 | 234.4 | 234.591 | 0.25626 | 0.50048 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.643 | 83.603 | 236 | 237.2462 | 0.20427 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.6253 | 0.048139 | 234.4 | 234.591 | 0.25623 | 0.50052 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.6513 | 83.603 | 236 | 237.1629 | 0.20292 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.6337 | 0.048139 | 234.4 | 234.591 | 0.25619 | 0.50057 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.6596 | 83.603 | 236 | 237.163 | 0.20153 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.642 | 0.048139 | 234.4 | 234.591 | 0.25616 | 0.50062 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.668 | 83.603 | 236 | 237.163 | 0.20009 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.6503 | 0.048139 | 234.4 | 234.591 | 0.25614 | 0.50066 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.6763 | 83.603 | 236 | 237.163 | 0.19861 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.6587 | 0.048482 | 234.4 | 234.6431 | 0.2561 | 0.50157 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.6846 | 83.603 | 236 | 237.1629 | 0.19709 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.667 | 0.048482 | 234.4 | 234.6952 | 0.25607 | 0.50162 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.693 | 83.6239 | 236 | 237.1629 | 0.19557 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.6753 | 0.048482 | 234.4 | 234.6953 | 0.25604 | 0.50166 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.7013 | 83.6239 | 236 | 237.1629 | 0.19407 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.6836 | 0.048482 | 234.4 | 234.6953 | 0.25601 | 0.50171 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.7096 | 83.6239 | 236 | 237.1629 | 0.19258 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.692 | 0.048482 | 234.4 | 234.6953 | 0.25598 | 0.50175 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.718 | 83.6239 | 236 | 237.1629 | 0.1911 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.7003 | 0.048482 | 234.4 | 234.6952 | 0.25595 | 0.50179 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.7263 | 83.6239 | 236 | 237.1629 | 0.18963 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.7086 | 0.048482 | 234.4 | 234.6953 | 0.25592 | 0.50183 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.7346 | 83.6239 | 236 | 237.1629 | 0.18817 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.717 | 0.048482 | 234.4 | 234.6953 | 0.25589 | 0.50188 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.743 | 83.6239 | 236 | 237.163 | 0.18672 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.7253 | 0.048482 | 234.4 | 234.6953 | 0.25587 | 0.50192 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.7513 | 83.6239 | 236 | 237.163 | 0.18528 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.7336 | 0.048482 | 234.4 | 234.6953 | 0.25584 | 0.50196 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.7597 | 83.6281 | 236 | 237.163 | 0.18382 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.742 | 0.048482 | 234.4 | 234.6953 | 0.25581 | 0.50201 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.768 | 83.6281 | 236 | 237.1629 | 0.18235 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.7503 | 0.048482 | 234.4 | 234.6953 | 0.25578 | 0.50205 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.7763 | 83.6305 | 236 | 237.2709 | 0.18083 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.7586 | 0.048482 | 234.4 | 234.6953 | 0.25575 | 0.50209 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.7847 | 83.6305 | 236 | 237.3789 | 0.17925 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.767 | 0.048482 | 234.4 | 234.6953 | 0.25573 | 0.50212 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.793 | 83.6305 | 236 | 237.3789 | 0.17763 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.7753 | 0.048482 | 234.4 | 234.6953 | 0.25571 | 0.50215 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.8013 | 83.6305 | 236 | 237.3788 | 0.17595 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.7836 | 0.048482 | 234.4 | 234.6954 | 0.25569 | 0.50218 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.8097 | 83.6492 | 236 | 237.2914 | 0.17427 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.792 | 0.048533 | 234.4 | 234.6954 | 0.25567 | 0.50234 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.818 | 83.6492 | 236 | 237.2039 | 0.17259 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.8003 | 0.048533 | 234.4 | 234.6954 | 0.25564 | 0.50237 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.8263 | 83.6492 | 236 | 237.2039 | 0.17095 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.8086 | 0.048533 | 234.4 | 234.6954 | 0.25562 | 0.5024 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.8347 | 83.6492 | 236 | 237.2039 | 0.16935 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.817 | 0.048533 | 234.4 | 234.6954 | 0.2556 | 0.50244 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.843 | 83.6492 | 236 | 237.2039 | 0.1678 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.8253 | 0.048533 | 234.4 | 234.6954 | 0.25558 | 0.50247 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.8513 | 83.6492 | 236 | 237.2039 | 0.16629 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.8336 | 0.048533 | 234.4 | 234.6954 | 0.25556 | 0.5025 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.8597 | 83.6492 | 236 | 237.2039 | 0.1648 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.842 | 0.048533 | 234.4 | 234.6954 | 0.25553 | 0.50254 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.868 | 83.6492 | 236 | 237.2039 | 0.16334 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.8503 | 0.048533 | 234.4 | 234.6954 | 0.25551 | 0.50257 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.8764 | 83.6492 | 236 | 237.2039 | 0.16191 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.8586 | 0.048533 | 234.4 | 234.6954 | 0.25549 | 0.50261 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.8847 | 83.6492 | 236 | 237.2039 | 0.1605 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.867 | 0.048533 | 234.4 | 234.6954 | 0.25546 | 0.50264 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.893 | 83.6401 | 236 | 237.2039 | 0.15909 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.8753 | 0.048533 | 234.4 | 234.6954 | 0.25545 | 0.50267 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.9014 | 83.6401 | 236 | 237.2039 | 0.15768 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.8836 | 0.048533 | 234.4 | 234.6954 | 0.25543 | 0.50269 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.9097 | 83.6452 | 236 | 237.2039 | 0.15633 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.892 | 0.048539 | 234.4 | 234.6954 | 0.25541 | 0.50274 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.918 | 83.6452 | 236 | 237.2039 | 0.15503 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.9003 | 0.048539 | 234.4 | 234.6954 | 0.25538 | 0.50277 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.9264 | 83.6399 | 236 | 237.3057 | 0.15374 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.9086 | 0.048688 | 234.4 | 234.6464 | 0.25537 | 0.50318 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.9347 | 83.6399 | 236 | 237.4076 | 0.15247 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.917 | 0.048688 | 234.4 | 234.5973 | 0.25535 | 0.50321 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.943 | 83.6399 | 236 | 237.4076 | 0.15122 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.9253 | 0.048688 | 234.4 | 234.5973 | 0.25533 | 0.50323 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.9514 | 83.6399 | 236 | 237.4076 | 0.14998 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.9336 | 0.048688 | 234.4 | 234.5973 | 0.25531 | 0.50326 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.9597 | 83.6485 | 236 | 237.3143 | 0.14884 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.942 | 0.048688 | 234.4 | 234.5973 | 0.25529 | 0.50329 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.968 | 83.6485 | 236 | 237.221 | 0.1478 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.9503 | 0.048688 | 234.4 | 234.5973 | 0.25527 | 0.50331 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.9764 | 83.6485 | 236 | 237.221 | 0.14686 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.9586 | 0.048688 | 234.4 | 234.5973 | 0.25526 | 0.50333 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.9847 | 83.6485 | 236 | 237.221 | 0.14601 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.967 | 0.048688 | 234.4 | 234.5973 | 0.25525 | 0.50334 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
22.9931 | 83.6485 | 236 | 237.221 | 0.14517 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.9753 | 0.048688 | 234.4 | 234.5973 | 0.25524 | 0.50336 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.0014 | 83.6485 | 236 | 237.221 | 0.14434 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.9836 | 0.048688 | 234.4 | 234.5973 | 0.25523 | 0.50338 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.0097 | 83.653 | 236 | 237.221 | 0.14354 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 22.992 | 0.048688 | 234.4 | 234.5973 | 0.25522 | 0.50339 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.0181 | 83.653 | 236 | 237.2209 | 0.14278 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.0003 | 0.048688 | 234.4 | 234.5973 | 0.25521 | 0.50341 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.0264 | 83.653 | 236 | 237.221 | 0.14205 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.0086 | 0.048688 | 234.4 | 234.5973 | 0.2552 | 0.50342 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.0347 | 83.653 | 236 | 237.221 | 0.14136 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.017 | 0.048688 | 234.4 | 234.5973 | 0.25518 | 0.50344 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.0431 | 83.652 | 236 | 237.2989 | 0.14068 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.0253 | 0.048688 | 234.4 | 234.5973 | 0.25518 | 0.50345 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.0514 | 83.652 | 236 | 237.3768 | 0.14001 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.0336 | 0.048688 | 234.4 | 234.5973 | 0.25517 | 0.50346 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.0597 | 83.6504 | 236 | 237.3769 | 0.13946 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.0419 | 0.049367 | 234.4 | 234.7396 | 0.25516 | 0.5052 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.0681 | 83.6504 | 236 | 237.3769 | 0.13903 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.0503 | 0.049367 | 234.4 | 234.8818 | 0.25514 | 0.50522 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.0764 | 83.6335 | 236 | 237.262 | 0.13871 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.0586 | 0.049367 | 234.4 | 234.8818 | 0.25513 | 0.50524 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.0847 | 83.6335 | 236 | 237.1471 | 0.13848 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.0669 | 0.049367 | 234.4 | 234.8818 | 0.25512 | 0.50526 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.0931 | 83.6412 | 236 | 237.147 | 0.13837 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.0753 | 0.049367 | 234.4 | 234.8818 | 0.25511 | 0.50527 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.1014 | 83.6412 | 236 | 237.147 | 0.13838 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.0836 | 0.049367 | 234.4 | 234.8818 | 0.2551 | 0.50528 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.1098 | 83.6412 | 236 | 237.147 | 0.1384 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.0919 | 0.049367 | 234.4 | 234.8818 | 0.25509 | 0.50529 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.1181 | 83.6412 | 236 | 237.1471 | 0.13844 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.1003 | 0.049367 | 234.4 | 234.8818 | 0.25508 | 0.50531 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.1264 | 83.6412 | 236 | 237.1471 | 0.13849 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.1086 | 0.049367 | 234.4 | 234.8818 | 0.25507 | 0.50532 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.1348 | 83.6412 | 236 | 237.1471 | 0.13855 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.1169 | 0.049367 | 234.4 | 234.8818 | 0.25507 | 0.50533 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.1431 | 83.6453 | 236 | 237.1704 | 0.13856 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.1253 | 0.049367 | 234.4 | 234.8818 | 0.25506 | 0.50534 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.1514 | 83.6453 | 236 | 237.1936 | 0.13853 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.1336 | 0.049367 | 234.4 | 234.8818 | 0.25505 | 0.50535 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.1598 | 83.6459 | 236 | 237.1933 | 0.13849 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.1419 | 0.049367 | 234.4 | 234.8818 | 0.25504 | 0.50537 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.1681 | 83.6459 | 236 | 237.1929 | 0.13845 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.1503 | 0.049367 | 234.4 | 234.8818 | 0.25503 | 0.50538 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.1764 | 83.6459 | 236 | 237.1929 | 0.13845 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.1586 | 0.049367 | 234.4 | 234.8818 | 0.25502 | 0.50539 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.1848 | 83.6459 | 236 | 237.1929 | 0.13851 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.1669 | 0.049367 | 234.4 | 234.8818 | 0.25502 | 0.5054 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.1931 | 83.6459 | 236 | 237.1929 | 0.13869 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.1753 | 0.049367 | 234.4 | 234.8818 | 0.25501 | 0.50541 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.2014 | 83.6459 | 236 | 237.1929 | 0.13898 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.1836 | 0.049367 | 234.4 | 234.8818 | 0.255 | 0.50543 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.2098 | 83.6459 | 236 | 237.1929 | 0.1394 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.1919 | 0.049367 | 234.4 | 234.8818 | 0.25499 | 0.50544 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.2181 | 83.6459 | 236 | 237.1929 | 0.13993 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.2003 | 0.049367 | 234.4 | 234.8818 | 0.25498 | 0.50545 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.2265 | 83.642 | 236 | 237.299 | 0.14046 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.2086 | 0.049367 | 234.4 | 234.8818 | 0.25498 | 0.50546 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.2348 | 83.642 | 236 | 237.4051 | 0.14096 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.2169 | 0.049367 | 234.4 | 234.8818 | 0.25497 | 0.50547 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.2431 | 83.6214 | 236 | 237.2785 | 0.14141 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.2253 | 0.049562 | 234.4 | 234.8037 | 0.25496 | 0.50598 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.2515 | 83.6214 | 236 | 237.1519 | 0.14179 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.2336 | 0.049562 | 234.4 | 234.7256 | 0.25495 | 0.506 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.2598 | 83.6005 | 236 | 237.1519 | 0.14218 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.2419 | 0.049562 | 234.4 | 234.7256 | 0.25494 | 0.50601 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.2681 | 83.6005 | 236 | 237.152 | 0.14256 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.2503 | 0.049562 | 234.4 | 234.7256 | 0.25492 | 0.50603 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.2765 | 83.6005 | 236 | 237.1519 | 0.14295 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.2586 | 0.049562 | 234.4 | 234.7256 | 0.25491 | 0.50605 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.2848 | 83.6005 | 236 | 237.1519 | 0.14333 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.2669 | 0.049562 | 234.4 | 234.7256 | 0.2549 | 0.50606 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.2932 | 83.6005 | 236 | 237.1519 | 0.14372 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.2753 | 0.049562 | 234.4 | 234.7256 | 0.25489 | 0.50608 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.3015 | 83.6005 | 236 | 237.152 | 0.14411 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.2836 | 0.049562 | 234.4 | 234.7256 | 0.25488 | 0.50609 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.3098 | 83.6005 | 236 | 237.1519 | 0.14455 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.2919 | 0.049562 | 234.4 | 234.7256 | 0.25487 | 0.50611 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.3182 | 83.6005 | 236 | 237.1519 | 0.14504 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.3003 | 0.049562 | 234.4 | 234.7256 | 0.25486 | 0.50612 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.3265 | 83.6005 | 236 | 237.1519 | 0.14548 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.3086 | 0.049562 | 234.4 | 234.7256 | 0.25485 | 0.50613 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.3348 | 83.6005 | 236 | 237.1519 | 0.14586 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.3169 | 0.049562 | 234.4 | 234.7256 | 0.25485 | 0.50614 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.3432 | 83.6005 | 236 | 237.1519 | 0.14626 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.3253 | 0.049562 | 234.4 | 234.7256 | 0.25484 | 0.50616 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.3515 | 83.6005 | 236 | 237.1519 | 0.14668 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.3336 | 0.049562 | 234.4 | 234.7256 | 0.25483 | 0.50617 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.3598 | 83.6005 | 236 | 237.1519 | 0.14712 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.3419 | 0.049562 | 234.4 | 234.7256 | 0.25482 | 0.50618 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.3682 | 83.6005 | 236 | 237.1519 | 0.14759 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.3503 | 0.049562 | 234.4 | 234.7256 | 0.25481 | 0.5062 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.3765 | 83.6005 | 236 | 237.1519 | 0.148 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.3586 | 0.049562 | 234.4 | 234.7256 | 0.2548 | 0.50621 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.3849 | 83.6005 | 236 | 237.1519 | 0.14837 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.3669 | 0.049562 | 234.4 | 234.7256 | 0.25479 | 0.50622 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.3932 | 83.6005 | 236 | 237.1519 | 0.14869 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.3753 | 0.049562 | 234.4 | 234.7256 | 0.25478 | 0.50624 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.4015 | 83.6005 | 236 | 237.1519 | 0.14895 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.3836 | 0.049562 | 234.4 | 234.7256 | 0.25477 | 0.50625 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.4099 | 83.6092 | 236 | 237.185 | 0.14917 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.3919 | 0.049562 | 234.4 | 234.7256 | 0.25477 | 0.50626 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.4182 | 83.6092 | 236 | 237.2181 | 0.14933 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.4003 | 0.049562 | 234.4 | 234.7256 | 0.25476 | 0.50628 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.4265 | 83.592 | 236 | 237.2186 | 0.14949 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.4086 | 0.049562 | 234.4 | 234.7256 | 0.25475 | 0.50629 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.4349 | 83.592 | 236 | 237.219 | 0.14966 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.4169 | 0.049562 | 234.4 | 234.7256 | 0.25474 | 0.5063 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.4432 | 83.592 | 236 | 237.219 | 0.14982 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.4252 | 0.049562 | 234.4 | 234.7256 | 0.25473 | 0.50632 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.4515 | 83.592 | 236 | 237.2191 | 0.14999 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.4336 | 0.049562 | 234.4 | 234.7256 | 0.25472 | 0.50633 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.4599 | 83.592 | 236 | 237.219 | 0.15021 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.4419 | 0.049562 | 234.4 | 234.7256 | 0.25471 | 0.50634 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.4682 | 83.592 | 236 | 237.219 | 0.15048 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.4502 | 0.049562 | 234.4 | 234.7256 | 0.2547 | 0.50636 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.4765 | 83.592 | 236 | 237.219 | 0.15065 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.4586 | 0.049562 | 234.4 | 234.7256 | 0.2547 | 0.50636 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.4849 | 83.592 | 236 | 237.219 | 0.15071 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.4669 | 0.049562 | 234.4 | 234.7256 | 0.2547 | 0.50637 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.4932 | 83.592 | 236 | 237.219 | 0.15072 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.4752 | 0.049562 | 234.4 | 234.7256 | 0.25469 | 0.50637 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.5016 | 83.592 | 236 | 237.2191 | 0.15067 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.4836 | 0.049562 | 234.4 | 234.7256 | 0.25469 | 0.50637 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.5099 | 83.592 | 236 | 237.2191 | 0.15052 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.4919 | 0.049562 | 234.4 | 234.7256 | 0.25469 | 0.50638 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.5182 | 83.592 | 236 | 237.219 | 0.15027 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.5002 | 0.049562 | 234.4 | 234.7256 | 0.25469 | 0.50638 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.5266 | 83.592 | 236 | 237.2191 | 0.14998 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.5086 | 0.049562 | 234.4 | 234.7256 | 0.25468 | 0.50639 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.5349 | 83.592 | 236 | 237.2191 | 0.14964 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.5169 | 0.049562 | 234.4 | 234.7256 | 0.25468 | 0.50639 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.5432 | 83.592 | 236 | 237.2191 | 0.14926 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.5252 | 0.049562 | 234.4 | 234.7256 | 0.25468 | 0.50639 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.5516 | 83.592 | 236 | 237.2191 | 0.14883 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.5336 | 0.049562 | 234.4 | 234.7256 | 0.25468 | 0.5064 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.5599 | 83.5761 | 236 | 237.2949 | 0.14842 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.5419 | 0.049562 | 234.4 | 234.7256 | 0.25467 | 0.5064 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.5683 | 83.5761 | 236 | 237.3707 | 0.14804 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.5502 | 0.049562 | 234.4 | 234.7256 | 0.25467 | 0.50641 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.5766 | 83.5723 | 236 | 237.2531 | 0.14761 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.5586 | 0.049562 | 234.4 | 234.7256 | 0.25467 | 0.50641 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.5849 | 83.5723 | 236 | 237.1355 | 0.14713 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.5669 | 0.049562 | 234.4 | 234.7256 | 0.25467 | 0.50641 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.5933 | 83.5723 | 236 | 237.1355 | 0.14658 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.5752 | 0.049562 | 234.4 | 234.7256 | 0.25466 | 0.50642 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.6016 | 83.5723 | 236 | 237.1355 | 0.14595 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.5836 | 0.049562 | 234.4 | 234.7256 | 0.25466 | 0.50642 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.6099 | 83.5723 | 236 | 237.1355 | 0.14522 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.5919 | 0.049562 | 234.4 | 234.7256 | 0.25466 | 0.50642 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.6183 | 83.5723 | 236 | 237.1355 | 0.14438 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.6002 | 0.049562 | 234.4 | 234.7256 | 0.25465 | 0.50643 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.6266 | 83.5941 | 236 | 237.1355 | 0.14351 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.6086 | 0.049562 | 234.4 | 234.7256 | 0.25465 | 0.50643 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.6349 | 83.5941 | 236 | 237.1355 | 0.1426 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.6169 | 0.049562 | 234.4 | 234.7256 | 0.25465 | 0.50644 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.6433 | 83.5941 | 236 | 237.1355 | 0.14179 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.6252 | 0.049986 | 234.4 | 234.8087 | 0.25464 | 0.50752 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.6516 | 83.5941 | 236 | 237.1355 | 0.14107 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.6336 | 0.049986 | 234.4 | 234.8918 | 0.25463 | 0.50753 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.66 | 83.623 | 236 | 237.1355 | 0.14052 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.6419 | 0.050187 | 234.4 | 234.7806 | 0.25463 | 0.50803 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.6683 | 83.623 | 236 | 237.1355 | 0.14013 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.6502 | 0.050187 | 234.4 | 234.6694 | 0.25463 | 0.50804 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.6766 | 83.6228 | 236 | 237.1615 | 0.13972 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.6586 | 0.050194 | 234.4 | 234.6693 | 0.25462 | 0.50807 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.685 | 83.6228 | 236 | 237.1875 | 0.13929 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.6669 | 0.050194 | 234.4 | 234.6693 | 0.25461 | 0.50808 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.6933 | 83.6228 | 236 | 237.1875 | 0.13883 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.6752 | 0.050194 | 234.4 | 234.6693 | 0.2546 | 0.50809 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.7016 | 83.6228 | 236 | 237.1875 | 0.13836 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.6835 | 0.050194 | 234.4 | 234.6693 | 0.25459 | 0.50811 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.71 | 83.6228 | 236 | 237.1875 | 0.13786 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.6919 | 0.050194 | 234.4 | 234.6693 | 0.25459 | 0.50812 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.7183 | 83.6228 | 236 | 237.1875 | 0.13733 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.7002 | 0.050194 | 234.4 | 234.6693 | 0.25458 | 0.50813 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.7267 | 83.6228 | 236 | 237.1875 | 0.13676 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.7085 | 0.050752 | 234.4 | 234.7853 | 0.25457 | 0.50955 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.735 | 83.6228 | 236 | 237.1875 | 0.13614 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.7169 | 0.050752 | 234.4 | 234.9012 | 0.25455 | 0.50957 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.7433 | 83.615 | 236 | 237.1875 | 0.1355 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.7252 | 0.050944 | 234.4 | 234.8212 | 0.25454 | 0.51007 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.7517 | 83.615 | 236 | 237.1875 | 0.13483 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.7335 | 0.050944 | 234.4 | 234.7412 | 0.25452 | 0.51009 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.76 | 83.6296 | 236 | 237.0995 | 0.13413 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.7419 | 0.050944 | 234.4 | 234.7412 | 0.25451 | 0.51011 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.7683 | 83.6296 | 236 | 237.0114 | 0.13339 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.7502 | 0.050944 | 234.4 | 234.7412 | 0.25449 | 0.51013 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.7767 | 83.6296 | 236 | 237.0114 | 0.13261 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.7585 | 0.050944 | 234.4 | 234.7412 | 0.25448 | 0.51016 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.785 | 83.6296 | 236 | 237.0114 | 0.1318 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.7669 | 0.050944 | 234.4 | 234.7412 | 0.25447 | 0.51018 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.7934 | 83.6407 | 236 | 237.1246 | 0.13093 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.7752 | 0.050944 | 234.4 | 234.7412 | 0.25445 | 0.5102 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.8017 | 83.6407 | 236 | 237.2379 | 0.13002 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.7835 | 0.050944 | 234.4 | 234.7412 | 0.25444 | 0.51022 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.81 | 83.6407 | 236 | 237.2379 | 0.12905 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.7919 | 0.050944 | 234.4 | 234.7412 | 0.25442 | 0.51024 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.8184 | 83.6407 | 236 | 237.2379 | 0.12804 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.8002 | 0.050944 | 234.4 | 234.7412 | 0.25441 | 0.51026 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.8267 | 83.6585 | 236 | 237.2379 | 0.12704 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.8085 | 0.051587 | 234.4 | 234.7447 | 0.25439 | 0.5119 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.835 | 83.6585 | 236 | 237.2379 | 0.12606 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.8169 | 0.051587 | 234.4 | 234.7482 | 0.25436 | 0.51193 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.8434 | 83.6432 | 236 | 237.2379 | 0.12508 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.8252 | 0.051587 | 234.4 | 234.7482 | 0.25434 | 0.51197 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.8517 | 83.6432 | 236 | 237.2379 | 0.12411 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.8335 | 0.051587 | 234.4 | 234.7482 | 0.25432 | 0.512 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.86 | 83.624 | 236 | 237.1202 | 0.12318 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.8419 | 0.051587 | 234.4 | 234.7482 | 0.2543 | 0.51203 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.8684 | 83.624 | 236 | 237.0025 | 0.1223 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.8502 | 0.051587 | 234.4 | 234.7482 | 0.25427 | 0.51207 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.8767 | 83.6132 | 236 | 237.1057 | 0.12141 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.8585 | 0.051587 | 234.4 | 234.7482 | 0.25425 | 0.5121 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.885 | 83.6132 | 236 | 237.209 | 0.12049 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.8669 | 0.051587 | 234.4 | 234.7482 | 0.25423 | 0.51213 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.8934 | 83.6056 | 236 | 237.209 | 0.11959 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.8752 | 0.051587 | 234.4 | 234.7482 | 0.25421 | 0.51217 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.9017 | 83.6056 | 236 | 237.209 | 0.11871 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.8835 | 0.051587 | 234.4 | 234.7482 | 0.25418 | 0.5122 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.9101 | 83.6131 | 236 | 237.209 | 0.11788 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.8918 | 0.052297 | 234.4 | 234.7147 | 0.25415 | 0.51402 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.9184 | 83.6131 | 236 | 237.209 | 0.11711 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.9002 | 0.052297 | 234.4 | 234.6811 | 0.25411 | 0.51407 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.9267 | 83.6131 | 236 | 237.209 | 0.1164 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.9085 | 0.052297 | 234.4 | 234.681 | 0.25408 | 0.51412 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.9351 | 83.6131 | 236 | 237.209 | 0.11576 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.9168 | 0.052297 | 234.4 | 234.6808 | 0.25405 | 0.51417 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.9434 | 83.6044 | 236 | 237.1326 | 0.11518 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.9252 | 0.052297 | 234.4 | 234.6808 | 0.25401 | 0.51422 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.9517 | 83.6044 | 236 | 237.0563 | 0.11465 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.9335 | 0.052297 | 234.4 | 234.6808 | 0.25398 | 0.51427 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.9601 | 83.6044 | 236 | 237.0563 | 0.11418 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.9418 | 0.052297 | 234.4 | 234.6808 | 0.25394 | 0.51432 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.9684 | 83.6044 | 236 | 237.0563 | 0.11375 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.9502 | 0.052297 | 234.4 | 234.6808 | 0.25391 | 0.51437 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.9768 | 83.6044 | 236 | 237.0563 | 0.11343 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.9585 | 0.052297 | 234.4 | 234.6808 | 0.25388 | 0.51442 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.9851 | 83.6044 | 236 | 237.0563 | 0.11322 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.9668 | 0.052297 | 234.4 | 234.6808 | 0.25384 | 0.51448 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
23.9934 | 83.6044 | 236 | 237.0563 | 0.11311 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408 | 23.9752 | 0.052297 | 234.4 | 234.6808 | 0.25381 | 0.51453 | -0.23986 | 0.75048 | 16.2657
24.0018 | 83.6044 | 236 | 237.0563 | 0.1131 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.0101 | 83.6044 | 236 | 237.0563 | 0.1132 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.0184 | 83.6044 | 236 | 237.0563 | 0.1134 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.0268 | 83.6044 | 236 | 237.0563 | 0.11371 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.0351 | 83.6044 | 236 | 237.0563 | 0.11411 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.0435 | 83.6044 | 236 | 237.0563 | 0.11447 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.0518 | 83.6044 | 236 | 237.0563 | 0.11478 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.0601 | 83.6044 | 236 | 237.0563 | 0.11501 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.0685 | 83.6044 | 236 | 237.0563 | 0.11515 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.0768 | 83.6044 | 236 | 237.0563 | 0.11513 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.0851 | 83.6044 | 236 | 237.0563 | 0.11494 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.0935 | 83.6044 | 236 | 237.0563 | 0.11479 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.1018 | 83.6044 | 236 | 237.0563 | 0.11467 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.1102 | 83.6044 | 236 | 237.0563 | 0.11457 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.1185 | 83.6044 | 236 | 237.0563 | 0.11451 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.1268 | 83.6044 | 236 | 237.0563 | 0.11448 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.1352 | 83.6044 | 236 | 237.0563 | 0.11449 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.1435 | 83.6044 | 236 | 237.0563 | 0.11452 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.1518 | 83.6044 | 236 | 237.0563 | 0.11459 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.1602 | 83.6044 | 236 | 237.0563 | 0.11474 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.1685 | 83.6044 | 236 | 237.0563 | 0.11497 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.1768 | 83.6044 | 236 | 237.0563 | 0.11525 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.1852 | 83.6044 | 236 | 237.0563 | 0.11557 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.1935 | 83.6044 | 236 | 237.0563 | 0.11593 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.2019 | 83.6044 | 236 | 237.0563 | 0.11633 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.2102 | 83.6044 | 236 | 237.0563 | 0.11684 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.2185 | 83.6044 | 236 | 237.0563 | 0.11744 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.2269 | 83.6044 | 236 | 237.0563 | 0.11815 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.2352 | 83.6044 | 236 | 237.0563 | 0.11897 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.2435 | 83.6044 | 236 | 237.0563 | 0.1199 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.2519 | 83.6044 | 236 | 237.0563 | 0.12095 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.2602 | 83.6044 | 236 | 237.0563 | 0.122 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.2686 | 83.6044 | 236 | 237.0563 | 0.12306 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.2769 | 83.6044 | 236 | 237.0563 | 0.12404 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.2852 | 83.6044 | 236 | 237.0563 | 0.12494 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.2936 | 83.6044 | 236 | 237.0563 | 0.12584 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.3019 | 83.6044 | 236 | 237.0563 | 0.12674 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.3103 | 83.607 | 236 | 237.1412 | 0.12766 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.3186 | 83.607 | 236 | 237.226 | 0.1286 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.3269 | 83.607 | 236 | 237.2261 | 0.12943 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.3353 | 83.607 | 236 | 237.2261 | 0.13018 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.3436 | 83.607 | 236 | 237.2261 | 0.13082 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.3519 | 83.607 | 236 | 237.226 | 0.13138 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.3603 | 83.607 | 236 | 237.2261 | 0.13187 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.3686 | 83.607 | 236 | 237.2261 | 0.13231 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.377 | 83.607 | 236 | 237.2261 | 0.13269 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.3853 | 83.607 | 236 | 237.2261 | 0.13301 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.3936 | 83.607 | 236 | 237.2261 | 0.13322 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.402 | 83.607 | 236 | 237.2261 | 0.13331 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.4103 | 83.607 | 236 | 237.2261 | 0.13331 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.4186 | 83.607 | 236 | 237.2261 | 0.13322 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.427 | 83.5981 | 236 | 237.2261 | 0.13309 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.4353 | 83.5981 | 236 | 237.2261 | 0.13291 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.4436 | 83.5981 | 236 | 237.2261 | 0.13269 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.452 | 83.5981 | 236 | 237.2261 | 0.13242 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.4603 | 83.5981 | 236 | 237.2261 | 0.13219 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.4687 | 83.5981 | 236 | 237.2261 | 0.13199 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.477 | 83.5981 | 236 | 237.2261 | 0.13182 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.4853 | 83.5981 | 236 | 237.226 | 0.13169 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.4937 | 83.5965 | 236 | 237.2261 | 0.13166 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.502 | 83.5965 | 236 | 237.2261 | 0.13175 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.5103 | 83.5984 | 236 | 237.1058 | 0.13184 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.5187 | 83.5984 | 236 | 236.9855 | 0.13194 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.527 | 83.5984 | 236 | 236.9855 | 0.13204 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.5354 | 83.5984 | 236 | 236.9855 | 0.13215 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.5437 | 83.5984 | 236 | 236.9855 | 0.13227 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.552 | 83.5984 | 236 | 236.9856 | 0.13239 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.5604 | 83.6032 | 236 | 236.9855 | 0.13248 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.5687 | 83.6032 | 236 | 236.9855 | 0.13255 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.577 | 83.607 | 236 | 237.0665 | 0.13259 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.5854 | 83.607 | 236 | 237.1475 | 0.13259 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.5937 | 83.607 | 236 | 237.1475 | 0.13259 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.6021 | 83.607 | 236 | 237.1475 | 0.13258 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.6104 | 83.607 | 236 | 237.1475 | 0.13256 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.6187 | 83.607 | 236 | 237.1475 | 0.13254 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.6271 | 83.607 | 236 | 237.1475 | 0.13247 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.6354 | 83.607 | 236 | 237.1475 | 0.13237 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.6438 | 83.607 | 236 | 237.1475 | 0.13222 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.6521 | 83.607 | 236 | 237.1475 | 0.13204 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.6604 | 83.607 | 236 | 237.1475 | 0.13179 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.6688 | 83.607 | 236 | 237.1475 | 0.13146 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.6771 | 83.6093 | 236 | 237.065 | 0.13111 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.6854 | 83.6093 | 236 | 236.9825 | 0.13073 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.6938 | 83.6037 | 236 | 236.9825 | 0.13034 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.7021 | 83.6037 | 236 | 236.9825 | 0.12994 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.7104 | 83.6037 | 236 | 236.9825 | 0.12949 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.7188 | 83.6037 | 236 | 236.9825 | 0.12899 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.7271 | 83.6084 | 236 | 237.0942 | 0.12847 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.7355 | 83.6084 | 236 | 237.2059 | 0.12793 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.7438 | 83.6084 | 236 | 237.206 | 0.12741 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.7521 | 83.6084 | 236 | 237.206 | 0.12693 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.7605 | 83.6101 | 236 | 237.206 | 0.12654 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.7688 | 83.6101 | 236 | 237.206 | 0.12623 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.7771 | 83.6101 | 236 | 237.206 | 0.12599 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.7855 | 83.6101 | 236 | 237.2059 | 0.12583 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.7938 | 83.6101 | 236 | 237.2059 | 0.12573 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.8022 | 83.6101 | 236 | 237.2059 | 0.1257 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.8105 | 83.6128 | 236 | 237.1272 | 0.12569 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.8188 | 83.6128 | 236 | 237.0485 | 0.1257 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.8272 | 83.6043 | 236 | 237.0485 | 0.12587 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.8355 | 83.6043 | 236 | 237.0485 | 0.12619 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.8438 | 83.6043 | 236 | 237.0485 | 0.12658 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.8522 | 83.6043 | 236 | 237.0485 | 0.12702 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.8605 | 83.6043 | 236 | 237.0485 | 0.12753 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.8689 | 83.6043 | 236 | 237.0485 | 0.12809 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.8772 | 83.6043 | 236 | 237.0485 | 0.12872 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.8855 | 83.6043 | 236 | 237.0485 | 0.12941 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.8939 | 83.6026 | 236 | 237.1576 | 0.13012 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.9022 | 83.6026 | 236 | 237.2667 | 0.13085 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.9105 | 83.6026 | 236 | 237.2667 | 0.1315 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.9189 | 83.6026 | 236 | 237.2667 | 0.13207 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.9272 | 83.5875 | 236 | 237.1548 | 0.13257 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.9356 | 83.5875 | 236 | 237.0429 | 0.13301 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.9439 | 83.5875 | 236 | 237.0429 | 0.13339 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.9522 | 83.5875 | 236 | 237.0429 | 0.13371 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.9606 | 83.5875 | 236 | 237.0429 | 0.13397 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.9689 | 83.5875 | 236 | 237.0429 | 0.13416 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.9772 | 83.5875 | 236 | 237.0429 | 0.13436 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.9856 | 83.5875 | 236 | 237.0429 | 0.13457 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
24.9939 | 83.5875 | 236 | 237.0429 | 0.13473 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.0023 | 83.5875 | 236 | 237.0429 | 0.13484 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.0106 | 83.5946 | 236 | 237.0955 | 0.13493 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.0189 | 83.5946 | 236 | 237.1481 | 0.135 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.0273 | 83.5893 | 236 | 237.1478 | 0.13502 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.0356 | 83.5893 | 236 | 237.1475 | 0.135 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.0439 | 83.6026 | 236 | 237.0694 | 0.13494 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.0523 | 83.6026 | 236 | 236.9913 | 0.13485 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.0606 | 83.6026 | 236 | 236.9914 | 0.13472 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.069 | 83.6026 | 236 | 236.9914 | 0.13455 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.0773 | 83.6026 | 236 | 236.9914 | 0.13435 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.0856 | 83.6026 | 236 | 236.9914 | 0.13411 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.094 | 83.6026 | 236 | 236.9914 | 0.1339 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.1023 | 83.6026 | 236 | 236.9913 | 0.1337 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.1106 | 83.6026 | 236 | 236.9913 | 0.13357 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.119 | 83.6026 | 236 | 236.9913 | 0.13351 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.1273 | 83.6026 | 236 | 236.9917 | 0.1335 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.1357 | 83.6026 | 236 | 236.992 | 0.13356 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.144 | 83.6026 | 236 | 236.992 | 0.13371 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.1523 | 83.6026 | 236 | 236.992 | 0.13395 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.1607 | 83.6026 | 236 | 236.992 | 0.13427 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.169 | 83.6026 | 236 | 236.992 | 0.13469 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.1774 | 83.6026 | 236 | 236.992 | 0.13507 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.1857 | 83.6026 | 236 | 236.992 | 0.13544 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.194 | 83.6026 | 236 | 236.992 | 0.13577 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.2024 | 83.6026 | 236 | 236.992 | 0.13608 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.2107 | 83.6027 | 236 | 236.9921 | 0.13636 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.219 | 83.6027 | 236 | 236.9923 | 0.13661 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.2274 | 83.6027 | 236 | 236.9923 | 0.13694 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.2357 | 83.6027 | 236 | 236.9923 | 0.13734 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.244 | 83.6027 | 236 | 236.9923 | 0.13755 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.2524 | 83.6027 | 236 | 236.9923 | 0.13755 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.2607 | 83.6027 | 236 | 236.9923 | 0.1374 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.2691 | 83.6027 | 236 | 236.9923 | 0.13711 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.2774 | 83.6027 | 236 | 236.9923 | 0.13666 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.2858 | 83.6027 | 236 | 236.9923 | 0.13606 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.2941 | 83.6027 | 236 | 236.9923 | 0.1353 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.3024 | 83.6027 | 236 | 236.9923 | 0.1344 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.3108 | 83.6027 | 236 | 236.9923 | 0.13342 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.3191 | 83.6027 | 236 | 236.9923 | 0.13237 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.3274 | 83.6027 | 236 | 236.9923 | 0.13129 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.3358 | 83.6027 | 236 | 236.9923 | 0.1302 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.3441 | 83.6093 | 236 | 237.0283 | 0.12916 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.3524 | 83.6093 | 236 | 237.0642 | 0.12818 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.3608 | 83.6093 | 236 | 237.0642 | 0.12726 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.3691 | 83.6093 | 236 | 237.0642 | 0.12639 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.3775 | 83.6093 | 236 | 237.0642 | 0.12559 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.3858 | 83.6093 | 236 | 237.0642 | 0.12485 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.3941 | 83.6093 | 236 | 237.0642 | 0.12413 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.4025 | 83.6093 | 236 | 237.0642 | 0.12344 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.4108 | 83.6093 | 236 | 237.0642 | 0.1228 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.4192 | 83.6093 | 236 | 237.0642 | 0.1222 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.4275 | 83.6093 | 236 | 237.0642 | 0.12162 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.4358 | 83.6093 | 236 | 237.0642 | 0.12106 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.4442 | 83.6093 | 236 | 237.0642 | 0.12054 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.4525 | 83.6093 | 236 | 237.0642 | 0.12008 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.4608 | 83.6093 | 236 | 237.0642 | 0.11965 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.4692 | 83.6093 | 236 | 237.0642 | 0.11926 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.4775 | 83.6093 | 236 | 237.0643 | 0.1189 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.4859 | 83.6093 | 236 | 237.0643 | 0.11857 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.4942 | 83.6029 | 236 | 237.0643 | 0.11826 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.5025 | 83.6029 | 236 | 237.0642 | 0.11795 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.5109 | 83.5895 | 236 | 237.063 | 0.11761 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.5192 | 83.5895 | 236 | 237.0617 | 0.11724 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.5275 | 83.5895 | 236 | 237.0614 | 0.11683 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.5359 | 83.5895 | 236 | 237.0612 | 0.11637 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.5442 | 83.5703 | 236 | 237.0612 | 0.11592 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.5526 | 83.5703 | 236 | 237.0612 | 0.11549 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.5609 | 83.5764 | 236 | 237.0612 | 0.115 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.5692 | 83.5764 | 236 | 237.0612 | 0.11446 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.5776 | 83.5512 | 236 | 237.0557 | 0.11386 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.5859 | 83.5512 | 236 | 237.0503 | 0.11319 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.5942 | 83.5512 | 236 | 237.0503 | 0.11252 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.6026 | 83.5512 | 236 | 237.0503 | 0.11184 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.6109 | 83.5512 | 236 | 237.0503 | 0.11115 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.6193 | 83.5512 | 236 | 237.0503 | 0.11046 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.6276 | 83.5512 | 236 | 237.0503 | 0.10976 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.6359 | 83.5512 | 236 | 237.0502 | 0.10905 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.6443 | 83.5476 | 236 | 237.0503 | 0.10827 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.6526 | 83.5476 | 236 | 237.0503 | 0.10742 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.6609 | 83.5476 | 236 | 237.0503 | 0.10663 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.6693 | 83.5476 | 236 | 237.0502 | 0.1059 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.6776 | 83.5476 | 236 | 237.0502 | 0.10524 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.686 | 83.5476 | 236 | 237.0502 | 0.10464 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.6943 | 83.5476 | 236 | 237.0503 | 0.1041 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.7026 | 83.5476 | 236 | 237.0503 | 0.10363 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.711 | 83.5538 | 236 | 237.0503 | 0.10323 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.7193 | 83.5538 | 236 | 237.0502 | 0.10292 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.7277 | 83.5538 | 236 | 237.0503 | 0.10264 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.736 | 83.5538 | 236 | 237.0503 | 0.10241 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.7443 | 83.5594 | 236 | 237.0473 | 0.10221 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.7527 | 83.5594 | 236 | 237.0443 | 0.10205 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.761 | 83.5517 | 236 | 237.0413 | 0.10185 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.7693 | 83.5517 | 236 | 237.0384 | 0.1016 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.7777 | 83.5517 | 236 | 237.0384 | 0.10132 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.786 | 83.5517 | 236 | 237.0384 | 0.101 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.7944 | 83.5517 | 236 | 237.0384 | 0.10064 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.8027 | 83.5517 | 236 | 237.0384 | 0.10024 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.811 | 83.5517 | 236 | 237.0384 | 0.099796 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.8194 | 83.5517 | 236 | 237.0384 | 0.099316 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.8277 | 83.5517 | 236 | 237.0384 | 0.098796 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.8361 | 83.5517 | 236 | 237.0383 | 0.098236 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.8444 | 83.5517 | 236 | 237.0383 | 0.097656 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.8527 | 83.5517 | 236 | 237.0383 | 0.097056 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.8611 | 83.5517 | 236 | 237.0384 | 0.096414 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.8694 | 83.5517 | 236 | 237.0384 | 0.095731 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.8778 | 83.5517 | 236 | 237.0384 | 0.095017 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.8861 | 83.5517 | 236 | 237.0384 | 0.09427 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.8944 | 83.5569 | 236 | 236.9572 | 0.093522 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.9028 | 83.5569 | 236 | 236.8761 | 0.092774 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.9111 | 83.5417 | 236 | 236.9596 | 0.092143 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.9194 | 83.5417 | 236 | 237.0432 | 0.091629 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.9278 | 83.5417 | 236 | 237.0432 | 0.091247 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.9361 | 83.5417 | 236 | 237.0432 | 0.090995 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.9445 | 83.5417 | 236 | 237.0432 | 0.090875 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.9528 | 83.5417 | 236 | 237.0432 | 0.090885 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.9612 | 83.5417 | 236 | 237.0432 | 0.090901 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.9695 | 83.5417 | 236 | 237.0432 | 0.090921 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.9778 | 83.5417 | 236 | 237.0432 | 0.091011 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.9862 | 83.5417 | 236 | 237.0432 | 0.091171 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
25.9945 | 83.5417 | 236 | 237.0432 | 0.091424 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.0028 | 83.5417 | 236 | 237.0432 | 0.091771 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.0112 | 83.5481 | 236 | 237.0432 | 0.09219 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.0195 | 83.5481 | 236 | 237.0432 | 0.092683 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.0279 | 83.5481 | 236 | 237.0432 | 0.093248 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.0362 | 83.5481 | 236 | 237.0432 | 0.093885 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.0445 | 83.5481 | 236 | 237.0432 | 0.094596 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.0529 | 83.5481 | 236 | 237.0432 | 0.095379 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.0612 | 83.5481 | 236 | 237.0432 | 0.096266 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.0695 | 83.5481 | 236 | 237.0432 | 0.097257 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.0779 | 83.5615 | 236 | 237.0432 | 0.098339 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.0862 | 83.5615 | 236 | 237.0432 | 0.09951 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.0946 | 83.5615 | 236 | 237.0432 | 0.10077 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.1029 | 83.5615 | 236 | 237.0432 | 0.10212 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.1113 | 83.5615 | 236 | 237.0432 | 0.10357 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.1196 | 83.5615 | 236 | 237.0432 | 0.1051 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.1279 | 83.5615 | 236 | 237.0432 | 0.10669 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.1363 | 83.5615 | 236 | 237.0432 | 0.10834 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.1446 | 83.5615 | 236 | 237.0432 | 0.11005 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.1529 | 83.5615 | 236 | 237.0432 | 0.11183 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.1613 | 83.5615 | 236 | 237.0432 | 0.11367 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.1696 | 83.5615 | 236 | 237.0432 | 0.11558 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.1779 | 83.5712 | 236 | 237.1271 | 0.11753 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.1863 | 83.5712 | 236 | 237.211 | 0.11951 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.1946 | 83.5741 | 236 | 237.0946 | 0.12148 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.203 | 83.5741 | 236 | 236.9783 | 0.12344 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.2113 | 83.5741 | 236 | 236.9783 | 0.1254 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.2196 | 83.5741 | 236 | 236.9783 | 0.12735 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.228 | 83.5853 | 236 | 236.9783 | 0.12935 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.2363 | 83.5853 | 236 | 236.9783 | 0.13139 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.2447 | 83.5894 | 236 | 237.0622 | 0.13349 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.253 | 83.5894 | 236 | 237.1461 | 0.13565 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.2613 | 83.5894 | 236 | 237.1461 | 0.13786 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.2697 | 83.5894 | 236 | 237.1461 | 0.14013 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.278 | 83.6094 | 236 | 237.0689 | 0.14249 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.2863 | 83.6094 | 236 | 236.9917 | 0.14495 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.2947 | 83.6094 | 236 | 236.9917 | 0.1475 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.303 | 83.6094 | 236 | 236.9917 | 0.15014 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.3114 | 83.6158 | 236 | 236.9917 | 0.15278 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.3197 | 83.6158 | 236 | 236.9917 | 0.15542 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.328 | 83.6072 | 236 | 236.9938 | 0.15783 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.3364 | 83.6072 | 236 | 236.9958 | 0.16001 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.3447 | 83.6161 | 236 | 236.9958 | 0.16203 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.3531 | 83.6161 | 236 | 236.9959 | 0.16388 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.3614 | 83.5956 | 236 | 236.9959 | 0.16561 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.3697 | 83.5956 | 236 | 236.9958 | 0.16724 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.3781 | 83.5902 | 236 | 236.9958 | 0.1688 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.3864 | 83.5902 | 236 | 236.9958 | 0.17029 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.3947 | 83.5921 | 236 | 236.9913 | 0.1716 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.4031 | 83.5921 | 236 | 236.9868 | 0.17272 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.4114 | 83.5626 | 236 | 236.9868 | 0.17372 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.4198 | 83.5626 | 236 | 236.9868 | 0.1746 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.4281 | 83.5684 | 236 | 236.9868 | 0.17536 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.4364 | 83.5684 | 236 | 236.9868 | 0.176 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.4448 | 83.5684 | 236 | 236.9868 | 0.17653 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.4531 | 83.5684 | 236 | 236.9868 | 0.17693 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.4615 | 83.5571 | 236 | 236.9868 | 0.17726 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.4698 | 83.5571 | 236 | 236.9868 | 0.17751 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.4781 | 83.5571 | 236 | 236.9868 | 0.17767 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.4865 | 83.5571 | 236 | 236.9868 | 0.17774 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.4948 | 83.5564 | 236 | 236.9133 | 0.17772 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.5031 | 83.5564 | 236 | 236.8398 | 0.17761 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.5115 | 83.5596 | 236 | 236.9255 | 0.17739 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.5198 | 83.5596 | 236 | 237.0112 | 0.17705 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.5282 | 83.5596 | 236 | 237.0109 | 0.1766 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.5365 | 83.5596 | 236 | 237.0106 | 0.17604 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.5448 | 83.5596 | 236 | 237.0106 | 0.17538 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.5532 | 83.5596 | 236 | 237.0106 | 0.17461 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.5615 | 83.5596 | 236 | 237.0106 | 0.17375 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.5699 | 83.5596 | 236 | 237.0106 | 0.17279 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.5782 | 83.5596 | 236 | 237.0106 | 0.17173 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.5865 | 83.5596 | 236 | 237.0106 | 0.17057 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.5949 | 83.5853 | 236 | 237.0106 | 0.16943 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.6032 | 83.5853 | 236 | 237.0106 | 0.16832 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.6116 | 83.5853 | 236 | 237.0106 | 0.16733 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.6199 | 83.5853 | 236 | 237.0106 | 0.16644 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.6282 | 83.5853 | 236 | 237.0106 | 0.16566 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.6366 | 83.5853 | 236 | 237.0106 | 0.16499 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.6449 | 83.5898 | 236 | 236.9323 | 0.1643 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.6532 | 83.5898 | 236 | 236.854 | 0.16358 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.6616 | 83.5898 | 236 | 236.854 | 0.16281 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.6699 | 83.5898 | 236 | 236.854 | 0.162 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.6783 | 83.5976 | 236 | 236.9728 | 0.1611 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.6866 | 83.5976 | 236 | 237.0917 | 0.16013 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.6949 | 83.6058 | 236 | 237.0917 | 0.15898 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.7033 | 83.6058 | 236 | 237.0917 | 0.15764 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.7116 | 83.6292 | 236 | 237.0917 | 0.15619 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.72 | 83.6292 | 236 | 237.0917 | 0.15462 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.7283 | 83.6292 | 236 | 237.0918 | 0.15302 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.7366 | 83.6292 | 236 | 237.0918 | 0.1514 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.745 | 83.6415 | 236 | 237.0918 | 0.15001 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.7533 | 83.6415 | 236 | 237.0917 | 0.14885 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.7617 | 83.6415 | 236 | 237.0918 | 0.1478 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.77 | 83.6415 | 236 | 237.0918 | 0.14685 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.7783 | 83.6517 | 236 | 237.0114 | 0.14585 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.7867 | 83.6517 | 236 | 236.9311 | 0.1448 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.795 | 83.6468 | 236 | 236.9311 | 0.14372 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.8033 | 83.6468 | 236 | 236.9311 | 0.14261 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.8117 | 83.6429 | 236 | 237.0151 | 0.1416 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.82 | 83.6429 | 236 | 237.0991 | 0.14069 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.8284 | 83.6479 | 236 | 237.0991 | 0.1398 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.8367 | 83.6479 | 236 | 237.0991 | 0.13892 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.845 | 83.6479 | 236 | 237.0991 | 0.13811 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.8534 | 83.6479 | 236 | 237.0991 | 0.13737 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.8617 | 83.6479 | 236 | 237.0991 | 0.1367 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.8701 | 83.6479 | 236 | 237.0992 | 0.13609 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.8784 | 83.6359 | 236 | 236.9938 | 0.13545 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.8867 | 83.6359 | 236 | 236.8884 | 0.13477 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.8951 | 83.6434 | 236 | 236.8884 | 0.13402 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.9034 | 83.6434 | 236 | 236.8884 | 0.1332 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.9118 | 83.6508 | 236 | 237.0057 | 0.13231 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.9201 | 83.6508 | 236 | 237.123 | 0.13135 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.9284 | 83.6508 | 236 | 237.123 | 0.13038 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.9368 | 83.6508 | 236 | 237.123 | 0.12939 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.9451 | 83.6647 | 236 | 237.123 | 0.12844 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.9535 | 83.6647 | 236 | 237.123 | 0.12753 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.9618 | 83.6524 | 236 | 237.1233 | 0.12672 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.9701 | 83.6524 | 236 | 237.1235 | 0.126 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.9785 | 83.6475 | 236 | 237.0139 | 0.12533 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.9868 | 83.6475 | 236 | 236.9042 | 0.12469 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
26.9951 | 83.6475 | 236 | 236.9042 | 0.1241 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.0035 | 83.6475 | 236 | 236.9043 | 0.12354 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.0118 | 83.6111 | 236 | 236.9895 | 0.1229 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.0202 | 83.6111 | 236 | 237.0748 | 0.12217 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.0285 | 83.6111 | 236 | 237.0748 | 0.12131 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.0368 | 83.6111 | 236 | 237.0748 | 0.12033 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.0452 | 83.6111 | 236 | 237.0748 | 0.11922 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.0535 | 83.6111 | 236 | 237.0748 | 0.11799 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.0619 | 83.6075 | 236 | 237.0747 | 0.11672 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.0702 | 83.6075 | 236 | 237.0747 | 0.11542 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.0785 | 83.6073 | 236 | 237.0375 | 0.11407 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.0869 | 83.6073 | 236 | 237.0003 | 0.11269 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.0952 | 83.5779 | 236 | 237.0002 | 0.11135 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.1036 | 83.5779 | 236 | 237.0002 | 0.11005 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.1119 | 83.5779 | 236 | 237.0002 | 0.10887 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.1202 | 83.5779 | 236 | 237.0002 | 0.10783 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.1286 | 83.5779 | 236 | 237.0002 | 0.1068 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.1369 | 83.5779 | 236 | 237.0002 | 0.10577 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.1453 | 83.5779 | 236 | 237.0002 | 0.10473 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.1536 | 83.5779 | 236 | 237.0002 | 0.10366 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.1619 | 83.5779 | 236 | 237.0002 | 0.10239 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.1703 | 83.5779 | 236 | 237.0002 | 0.10092 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.1786 | 83.5779 | 236 | 237.0002 | 0.099318 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.187 | 83.5779 | 236 | 237.0003 | 0.09758 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.1953 | 83.5779 | 236 | 237.0002 | 0.095836 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.2036 | 83.5779 | 236 | 237.0002 | 0.094085 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.212 | 83.5779 | 236 | 237.0002 | 0.092353 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.2203 | 83.5779 | 236 | 237.0003 | 0.09064 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.2287 | 83.5779 | 236 | 237.0002 | 0.088931 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.237 | 83.5779 | 236 | 237.0002 | 0.087225 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.2453 | 83.5779 | 236 | 237.0002 | 0.085479 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.2537 | 83.5779 | 236 | 237.0002 | 0.083691 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.262 | 83.5779 | 236 | 237.0002 | 0.081825 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.2704 | 83.5779 | 236 | 237.0002 | 0.079881 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.2787 | 83.5779 | 236 | 237.0002 | 0.077858 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.287 | 83.5779 | 236 | 237.0002 | 0.075756 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.2954 | 83.5779 | 236 | 237.0002 | 0.07367 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.3037 | 83.5779 | 236 | 237.0002 | 0.071598 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.3121 | 83.5779 | 236 | 237.0002 | 0.069595 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.3204 | 83.5779 | 236 | 237.0002 | 0.067661 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.3287 | 83.5779 | 236 | 237.0002 | 0.06584 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.3371 | 83.5779 | 236 | 237.0002 | 0.064132 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.3454 | 83.5779 | 236 | 237.0002 | 0.062511 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.3537 | 83.5779 | 236 | 237.0002 | 0.060977 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.3621 | 83.5779 | 236 | 237.0002 | 0.059422 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.3704 | 83.5779 | 236 | 237.0002 | 0.057845 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.3788 | 83.5675 | 236 | 236.9869 | 0.056215 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.3871 | 83.5675 | 236 | 236.9736 | 0.054529 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.3954 | 83.5675 | 236 | 236.9736 | 0.052913 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.4038 | 83.5675 | 236 | 236.9736 | 0.051365 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.4121 | 83.5675 | 236 | 236.9736 | 0.049886 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.4205 | 83.5675 | 236 | 236.9736 | 0.048477 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.4288 | 83.5675 | 236 | 236.9736 | 0.047183 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.4371 | 83.5675 | 236 | 236.9736 | 0.046005 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.4455 | 83.5675 | 236 | 236.9736 | 0.044943 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.4538 | 83.5675 | 236 | 236.9736 | 0.043997 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.4622 | 83.5675 | 236 | 236.9736 | 0.043167 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.4705 | 83.5675 | 236 | 236.9736 | 0.042453 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.4789 | 83.5675 | 236 | 236.9736 | 0.041868 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.4872 | 83.5675 | 236 | 236.9736 | 0.041414 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.4955 | 83.5675 | 236 | 236.9736 | 0.041114 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.5039 | 83.5675 | 236 | 236.9736 | 0.040967 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.5122 | 83.5675 | 236 | 236.9736 | 0.04092 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.5206 | 83.5675 | 236 | 236.9736 | 0.040973 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.5289 | 83.5675 | 236 | 236.9736 | 0.0411 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.5372 | 83.5675 | 236 | 236.9736 | 0.0413 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.5456 | 83.5675 | 236 | 236.9736 | 0.041633 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.5539 | 83.5675 | 236 | 236.9736 | 0.042099 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.5622 | 83.5675 | 236 | 236.9736 | 0.042699 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.5706 | 83.5675 | 236 | 236.9736 | 0.043432 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.5789 | 83.5675 | 236 | 236.9736 | 0.044352 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.5873 | 83.5675 | 236 | 236.9736 | 0.045459 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.5956 | 83.5675 | 236 | 236.9736 | 0.046753 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.6039 | 83.5675 | 236 | 236.9736 | 0.048235 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.6123 | 83.5675 | 236 | 236.9736 | 0.049871 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.6206 | 83.5675 | 236 | 236.9736 | 0.051661 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.629 | 83.5675 | 236 | 236.9736 | 0.053578 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.6373 | 83.5675 | 236 | 236.9736 | 0.055624 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.6456 | 83.597 | 236 | 236.9736 | 0.057756 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.654 | 83.597 | 236 | 236.9736 | 0.059975 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.6623 | 83.597 | 236 | 236.9736 | 0.062339 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.6707 | 83.597 | 236 | 236.9736 | 0.064847 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.679 | 83.597 | 236 | 236.9736 | 0.067499 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.6873 | 83.597 | 236 | 236.9736 | 0.070296 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.6957 | 83.597 | 236 | 236.9736 | 0.073237 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.704 | 83.597 | 236 | 236.9736 | 0.076322 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.7124 | 83.597 | 236 | 236.9736 | 0.079526 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.7207 | 83.597 | 236 | 236.9736 | 0.08285 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.729 | 83.597 | 236 | 236.9736 | 0.086264 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.7374 | 83.597 | 236 | 236.9736 | 0.089771 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.7457 | 83.597 | 236 | 236.9736 | 0.093336 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.7541 | 83.597 | 236 | 236.9736 | 0.096959 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.7624 | 83.597 | 236 | 236.9736 | 0.10064 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.7707 | 83.597 | 236 | 236.9736 | 0.10438 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.7791 | 83.597 | 236 | 236.9736 | 0.10823 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.7874 | 83.597 | 236 | 236.9736 | 0.11219 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.7958 | 83.597 | 236 | 236.9736 | 0.11615 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.8041 | 83.597 | 236 | 236.9736 | 0.12009 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.8124 | 83.597 | 236 | 236.9736 | 0.12397 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.8208 | 83.597 | 236 | 236.9736 | 0.12777 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.8291 | 83.597 | 236 | 236.9736 | 0.13151 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.8375 | 83.597 | 236 | 236.9736 | 0.13517 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.8458 | 83.597 | 236 | 236.9736 | 0.13876 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.8541 | 83.597 | 236 | 236.9736 | 0.14227 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.8625 | 83.597 | 236 | 236.9736 | 0.1457 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.8708 | 83.597 | 236 | 236.9736 | 0.14905 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.8792 | 83.597 | 236 | 236.9736 | 0.15233 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.8875 | 83.597 | 236 | 236.9736 | 0.15553 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.8958 | 83.597 | 236 | 236.9736 | 0.15862 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.9042 | 83.597 | 236 | 236.9736 | 0.16162 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.9125 | 83.597 | 236 | 236.9736 | 0.16451 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.9209 | 83.597 | 236 | 236.9736 | 0.16729 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.9292 | 83.597 | 236 | 236.9736 | 0.16997 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.9375 | 83.597 | 236 | 236.9736 | 0.17254 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.9459 | 83.597 | 236 | 236.9736 | 0.17502 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.9542 | 83.597 | 236 | 236.9736 | 0.17739 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.9626 | 83.597 | 236 | 236.9736 | 0.17967 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.9709 | 83.597 | 236 | 236.9736 | 0.18184 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.9792 | 83.597 | 236 | 236.9736 | 0.18391 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.9876 | 83.597 | 236 | 236.9736 | 0.18588 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
27.9959 | 83.597 | 236 | 236.9736 | 0.18774 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
28.0043 | 83.597 | 236 | 236.9736 | 0.18951 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
28.0126 | 83.597 | 236 | 236.9736 | 0.19118 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
28.0209 | 83.597 | 236 | 236.9736 | 0.19274 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
28.0293 | 83.5899 | 236 | 237.061 | 0.19415 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
28.0376 | 83.5899 | 236 | 237.1484 | 0.1954 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
28.046 | 83.5958 | 236 | 237.0743 | 0.19646 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
28.0543 | 83.5958 | 236 | 237.0002 | 0.19733 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
28.0626 | 83.5958 | 236 | 237.0002 | 0.19803 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
28.071 | 83.5958 | 236 | 237.0002 | 0.19857 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408
28.0793 | 83.5958 | 236 | 237.0002 | 0.19894 | 1 | 0.64244 | -0.38255 | -16.4408

## Tiempos resp_est cont. con est.
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluye el cálculo de los tiempos de respuesta y el cálculo del estatismo considerando el modo de control de tensión con estatismo.
Gráfica potencia reactiva (Escalón ascendente) | [5 empty] | Gráfica potencia reactiva vs tensión (Escalón ascendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  | 1.347
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  | 8.6269 | dv | 0.3983 | kV
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No | dvsp | 4.6 | kV
Relación Q/V (Estatismo calculado a partir de los registros) |  |  | 20.2214 | dq | 17.054 | MVAr
|  |  |  | bm | 2.3 | kV
Gráfica potencia reactiva Escalón (descendente) | [5 empty] | Gráfica potencia reactiva vs tensión (Escalón descendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  | 1.6411 | dv | 0.49 | kV
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  | 7.6139 | dvsp | 4.6 | kV
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No | dq | 16.26 | MVAr
Relación Q/V(Estatismo calculado a partir de los registros) |  |  | 20.2567 | bm | 2.3 | kV
𝑄/𝑉=(𝑑𝑞/(102 𝑀𝑉𝐴))/((|𝑑𝑣−𝑑𝑣𝑠𝑝|−𝑏𝑚)/(230 𝑘𝑉))

## Gráficas cont. tens con. est
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la prueba del modo de control de tensión con estatismo.
Las gráficas que se deben incluir corresponden a: Escalón, tensión (kV), potencia activa (MW) y potencia reactiva (MVAR) vistas en el punto conexión. Todas en la misma ventana de tiempo y con la resolución mínima de 100 muestras por segundo.

## Reg_Mod. cont. pot. react.
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación del modo de control de potencia reactiva
Potencia activa máxima disponible al iniciar la prueba (MW) |  |  | 83
Tamaño del escalón ascendente (%) |  |  | 2
Tamaño del escalón descendente (%) |  |  | 2
Región Inductiva Consigna Ascendente | [8 empty] | Región Inductiva Consigna Descendente | [8 empty] | Región Capacitiva Consigna Ascendente | [8 empty] | Región Capacitiva Consigna Descendente
t (s) | Potencia activa (MW) | Escalón de potencia reactiva (MVAr) | Potencia reactiva (MVAr) | Tensión (kV) | Factor de potencia (p.u.) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta | t (s) | Potencia activa (MW) | Escalón de potencia reactiva (MVAr) | Potencia reactiva (MVAr) | Tensión (kV) | Factor de potencia (p.u.) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta | t (s) | Potencia activa (MW) | Escalón de potencia reactiva (MVAr) | Potencia reactiva (MVAr) | Tensión (kV) | Factor de potencia (p.u.) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta | t (s) | Potencia activa (MW) | Escalón de potencia reactiva (MVAr) | Potencia reactiva (MVAr) | Tensión (kV) | Factor de potencia (p.u.) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta
0.0028992 | 0.0064103 | -3.9994 | -3.9646 | 237.4174 | -0.0016169 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.00049591 | 82.6397 | -3.9994 | -4.0168 | 236.9187 | -0.99894 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.0018253 | 82.6313 | 3.9994 | 4.0711 | 237.3489 | 0.99871 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.0020599 | 0.36018 | 6.0403 | 5.9676 | 237.1162 | 0.060247 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.01123 | 0.0064103 | -3.9994 | -3.9646 | 237.4174 | -0.0016169 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.0088272 | 82.6397 | -3.9994 | -4.0179 | 236.9187 | -0.99893 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.010157 | 82.6313 | 3.9994 | 4.0683 | 237.3489 | 0.99871 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.010391 | 0.36018 | 6.0403 | 5.9675 | 237.1162 | 0.060247 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.019562 | 0.0064103 | -3.9994 | -3.9646 | 237.4173 | -0.0016169 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.017159 | 82.6397 | -3.9994 | -4.0191 | 236.9187 | -0.99893 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.018488 | 82.6313 | 3.9994 | 4.0656 | 237.3489 | 0.99871 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.018723 | 0.36018 | 6.0403 | 5.9675 | 237.1162 | 0.060248 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.027893 | 0.0064103 | -3.9994 | -3.9646 | 237.4173 | -0.0016169 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.02549 | 82.6397 | -3.9994 | -4.0202 | 236.9187 | -0.99893 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.026819 | 82.6332 | 3.9994 | 4.0593 | 237.3489 | 0.99872 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.027061 | 0.36018 | 6.0403 | 5.9674 | 237.1162 | 0.060248 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.036224 | 0.0064103 | -3.9994 | -3.9647 | 237.4173 | -0.0016169 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.033821 | 82.6397 | -3.9994 | -4.0199 | 236.9187 | -0.99893 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.035149 | 82.6332 | 3.9994 | 4.053 | 237.3489 | 0.99872 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.035393 | 0.36018 | 6.0403 | 5.9674 | 237.1162 | 0.060249 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.044556 | 0.0064103 | -3.9994 | -3.9647 | 237.4174 | -0.0016168 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.042152 | 82.6397 | -3.9994 | -4.0196 | 236.9187 | -0.99893 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.04348 | 82.6332 | 3.9994 | 4.0467 | 237.3489 | 0.99873 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.043724 | 0.23395 | 6.0403 | 5.9675 | 237.2061 | 0.039173 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.052887 | 0.0064103 | -3.9994 | -3.9647 | 237.4174 | -0.0016168 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.050484 | 82.6397 | -3.9994 | -4.0214 | 236.9187 | -0.99893 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.051811 | 82.6332 | 3.9994 | 4.0404 | 237.3489 | 0.99873 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.052055 | 0.23395 | 6.0403 | 5.9677 | 237.296 | 0.039172 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.061218 | 0.0064103 | -3.9994 | -3.9647 | 237.4174 | -0.0016168 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.058815 | 82.6397 | -3.9994 | -4.0232 | 236.9187 | -0.99893 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.060143 | 82.6332 | 3.9994 | 4.0375 | 237.3488 | 0.99873 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.060387 | 0.23395 | 6.0403 | 5.9679 | 237.296 | 0.039171 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.06955 | 0.0064103 | -3.9994 | -3.9647 | 237.4173 | -0.0016168 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.067154 | 82.6397 | -3.9994 | -4.025 | 236.9187 | -0.99893 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.068474 | 82.6332 | 3.9994 | 4.0346 | 237.3488 | 0.99873 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.068718 | 0.23395 | 6.0403 | 5.9681 | 237.296 | 0.039169 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.077881 | 0.0064103 | -3.9994 | -3.9647 | 237.4174 | -0.0016168 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.075485 | 82.6397 | -3.9994 | -4.0268 | 236.9187 | -0.99893 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.076805 | 82.633 | 3.9994 | 4.0331 | 237.3488 | 0.99873 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.077049 | 0.23395 | 6.0403 | 5.9682 | 237.296 | 0.039168 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.086212 | 0.0064103 | -3.9994 | -3.9648 | 237.4174 | -0.0016168 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.083817 | 82.6397 | -3.9994 | -4.0258 | 236.9187 | -0.99893 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.085135 | 82.633 | 3.9994 | 4.0315 | 237.3489 | 0.99873 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.085381 | 0.23395 | 6.0403 | 5.9684 | 237.296 | 0.039167 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.094543 | 0.0064103 | -3.9994 | -3.9648 | 237.4174 | -0.0016168 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.092148 | 82.6397 | -3.9994 | -4.0248 | 236.9187 | -0.99893 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.093466 | 82.636 | 3.9994 | 4.0313 | 237.4499 | 0.99873 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.093712 | 0.23395 | 6.0403 | 5.9686 | 237.296 | 0.039166 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.10287 | 0.0064103 | -3.9994 | -3.9648 | 237.4173 | -0.0016168 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.10048 | 82.6074 | -3.9994 | -4.0238 | 236.9187 | -0.99893 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.1018 | 82.636 | 3.9994 | 4.0312 | 237.5509 | 0.99873 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.10204 | 0.23395 | 6.0403 | 5.9687 | 237.296 | 0.039165 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.11121 | 0.0064103 | -3.9994 | -3.9648 | 237.4173 | -0.0016168 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.10881 | 82.6074 | -3.9994 | -4.0229 | 236.9187 | -0.99893 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.11013 | 82.6353 | 3.9994 | 4.0287 | 237.5509 | 0.99874 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.11037 | 0.23395 | 6.0403 | 5.9689 | 237.296 | 0.039164 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.11954 | 0.0064103 | -3.9994 | -3.9648 | 237.4173 | -0.0016168 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.11714 | 82.6074 | -3.9994 | -4.022 | 236.9187 | -0.99893 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.11846 | 82.6353 | 3.9994 | 4.0262 | 237.5508 | 0.99874 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.11871 | 0.23395 | 6.0403 | 5.9691 | 237.296 | 0.039163 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.12787 | 0.0064103 | -3.9994 | -3.9648 | 237.4174 | -0.0016168 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.12547 | 82.6074 | -3.9994 | -4.021 | 236.9186 | -0.99893 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.12679 | 82.6353 | 3.9994 | 4.0276 | 237.5508 | 0.99874 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.12704 | 0.23395 | 6.0403 | 5.9692 | 237.296 | 0.039162 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.1362 | 0.0064103 | -3.9994 | -3.9649 | 237.4174 | -0.0016168 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.1338 | 82.6074 | -3.9994 | -4.0201 | 236.9187 | -0.99893 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.13512 | 82.6353 | 3.9994 | 4.029 | 237.5508 | 0.99874 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.13537 | 0.23395 | 6.0403 | 5.9694 | 237.296 | 0.039161 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.14453 | 0.0064103 | -3.9994 | -3.9649 | 237.4174 | -0.0016168 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.14214 | 82.6074 | -3.9994 | -4.0192 | 236.9187 | -0.99893 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.14345 | 82.6353 | 3.9994 | 4.0302 | 237.5509 | 0.99874 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.1437 | 0.23395 | 6.0403 | 5.9696 | 237.296 | 0.039159 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.15286 | 0.0064103 | -3.9994 | -3.9649 | 237.4173 | -0.0016168 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.15047 | 82.6074 | -3.9994 | -4.0182 | 236.9187 | -0.99893 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.15178 | 82.6353 | 3.9994 | 4.0314 | 237.5509 | 0.99873 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.15203 | 0.23395 | 6.0403 | 5.9698 | 237.296 | 0.039158 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.16119 | 0.0064103 | -3.9994 | -3.9649 | 237.4174 | -0.0016168 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.1588 | 82.6074 | -3.9994 | -4.0173 | 236.9187 | -0.99893 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.16011 | 82.6353 | 3.9994 | 4.0315 | 237.5509 | 0.99873 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.16037 | 0.23855 | 6.0403 | 5.97 | 237.2025 | 0.039926 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.16953 | 0.0064103 | -3.9994 | -3.9649 | 237.4174 | -0.0016167 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.16713 | 82.6074 | -3.9994 | -4.0164 | 236.9187 | -0.99893 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.16845 | 82.6353 | 3.9994 | 4.0317 | 237.5508 | 0.99873 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.1687 | 0.23855 | 6.0403 | 5.9702 | 237.1089 | 0.039924 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.17786 | 0.0064103 | -3.9994 | -3.9649 | 237.4174 | -0.0016167 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.17546 | 82.6074 | -3.9994 | -4.0154 | 236.9187 | -0.99894 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.17678 | 82.6353 | 3.9994 | 4.0318 | 237.5508 | 0.99873 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.17703 | 0.23855 | 6.0403 | 5.9704 | 237.1089 | 0.039923 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.18619 | 0.0064103 | -3.9994 | -3.965 | 237.4173 | -0.0016167 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.18379 | 82.6074 | -3.9994 | -4.0145 | 236.9187 | -0.99894 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.18511 | 82.6353 | 3.9994 | 4.0319 | 237.5508 | 0.99873 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.18536 | 0.23855 | 6.0403 | 5.9706 | 237.1089 | 0.039922 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.19452 | 0.0064103 | -3.9994 | -3.965 | 237.4174 | -0.0016167 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.19213 | 82.6074 | -3.9994 | -4.0136 | 236.9187 | -0.99894 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.19344 | 82.6353 | 3.9994 | 4.0321 | 237.5508 | 0.99873 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.1937 | 0.23855 | 6.0403 | 5.9708 | 237.1089 | 0.039921 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.20285 | 0.0064103 | -3.9994 | -3.965 | 237.4174 | -0.0016167 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.20046 | 82.6074 | -3.9994 | -4.0126 | 236.9187 | -0.99894 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.20177 | 82.6353 | 3.9994 | 4.0322 | 237.5508 | 0.99873 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.20203 | 0.23855 | 6.0403 | 5.971 | 237.1089 | 0.039919 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.21118 | 0.0064103 | -3.9994 | -3.965 | 237.4174 | -0.0016167 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.20879 | 82.6074 | -3.9994 | -4.0117 | 236.9187 | -0.99894 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.2101 | 82.6353 | 3.9994 | 4.0323 | 237.5508 | 0.99873 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.21036 | 0.12787 | 6.0403 | 5.9711 | 237.1089 | 0.02141 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.21951 | 0.0064103 | -3.9994 | -3.965 | 237.4173 | -0.0016167 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.21712 | 82.6074 | -3.9994 | -4.0108 | 236.9187 | -0.99894 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.21843 | 82.6353 | 3.9994 | 4.0325 | 237.5509 | 0.99873 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.21869 | 0.12787 | 6.0403 | 5.9713 | 237.1089 | 0.021409 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.22784 | 0.0064103 | -3.9994 | -3.965 | 237.4173 | -0.0016167 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.22546 | 82.6074 | -3.9994 | -4.0098 | 236.9187 | -0.99894 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.22676 | 82.6353 | 3.9994 | 4.0326 | 237.5509 | 0.99873 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.22702 | 0.13308 | 6.0403 | 5.9714 | 237.1089 | 0.022281 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.23618 | 0.0064103 | -3.9994 | -3.9651 | 237.4173 | -0.0016167 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.23379 | 82.6074 | -3.9994 | -4.0089 | 236.9187 | -0.99894 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.23509 | 82.6353 | 3.9994 | 4.0328 | 237.5509 | 0.99873 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.23535 | 0.13308 | 6.0403 | 5.9715 | 237.1089 | 0.022281 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.24451 | 0.012647 | -3.9994 | -3.9651 | 237.4595 | -0.0031895 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.24212 | 82.6074 | -3.9994 | -4.008 | 236.9187 | -0.99894 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.24342 | 82.6301 | 3.9994 | 4.034 | 237.4773 | 0.99873 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.24368 | 0.13308 | 6.0403 | 5.9716 | 237.1089 | 0.02228 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.25284 | 0.012647 | -3.9994 | -3.9651 | 237.5016 | -0.0031895 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.25045 | 82.6154 | -3.9994 | -4.0097 | 236.8736 | -0.99894 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.25175 | 82.6301 | 3.9994 | 4.0353 | 237.4037 | 0.99873 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.25201 | 0.13308 | 6.0403 | 5.9717 | 237.1089 | 0.02228 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.26117 | 0.012647 | -3.9994 | -3.9652 | 237.5016 | -0.0031894 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.25878 | 82.6154 | -3.9994 | -4.0114 | 236.8285 | -0.99894 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.26009 | 82.6301 | 3.9994 | 4.0366 | 237.4037 | 0.99873 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.26035 | 0.13308 | 6.0403 | 5.9719 | 237.1089 | 0.02228 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.2695 | 0.012647 | -3.9994 | -3.9652 | 237.5015 | -0.0031894 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.26711 | 82.6154 | -3.9994 | -4.0131 | 236.8285 | -0.99894 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.26842 | 82.6301 | 3.9994 | 4.0378 | 237.4037 | 0.99873 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.26868 | 0.13308 | 6.0403 | 5.972 | 237.1089 | 0.022279 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.27783 | 0.01671 | -3.9994 | -3.9653 | 237.5016 | -0.0042142 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.27544 | 82.6154 | -3.9994 | -4.0149 | 236.8284 | -0.99894 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.27675 | 82.6301 | 3.9994 | 4.0391 | 237.4037 | 0.99873 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.27701 | 0.13308 | 6.0403 | 5.9721 | 237.1089 | 0.022279 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.28616 | 0.01671 | -3.9994 | -3.9653 | 237.5016 | -0.0042141 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.28378 | 82.6154 | -3.9994 | -4.0166 | 236.8284 | -0.99893 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.28508 | 82.6301 | 3.9994 | 4.0404 | 237.4037 | 0.99873 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.28535 | 0.13308 | 6.0403 | 5.9723 | 237.1089 | 0.022278 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.29449 | 0.01671 | -3.9994 | -3.9653 | 237.5016 | -0.0042141 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.29211 | 82.6154 | -3.9994 | -4.0183 | 236.8284 | -0.99893 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.29341 | 82.6301 | 3.9994 | 4.0403 | 237.4037 | 0.99873 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.29368 | 0.13714 | 6.0403 | 5.9724 | 237.1752 | 0.022956 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.30283 | 0.01671 | -3.9994 | -3.9654 | 237.5016 | -0.004214 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.30044 | 82.6199 | -3.9994 | -4.0166 | 236.8284 | -0.99893 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.30174 | 82.6301 | 3.9994 | 4.0401 | 237.4037 | 0.99873 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.30201 | 0.13714 | 6.0403 | 5.9726 | 237.2415 | 0.022955 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.31116 | 0.01671 | -3.9994 | -3.9654 | 237.5016 | -0.004214 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.30877 | 82.6199 | -3.9994 | -4.0149 | 236.8285 | -0.99894 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.31007 | 82.6301 | 3.9994 | 4.0385 | 237.4037 | 0.99873 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.31034 | 0.13714 | 6.0403 | 5.9727 | 237.2415 | 0.022955 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.31949 | 0.01671 | -3.9994 | -3.9655 | 237.5015 | -0.004214 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.31711 | 82.6298 | -3.9994 | -4.0174 | 236.9449 | -0.99893 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.3184 | 82.6301 | 3.9994 | 4.0368 | 237.4037 | 0.99873 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.31867 | 0.13714 | 6.0403 | 5.9728 | 237.2415 | 0.022954 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.32782 | 0.01671 | -3.9994 | -3.9655 | 237.5016 | -0.0042139 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.32544 | 82.6298 | -3.9994 | -4.0198 | 237.0613 | -0.99893 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.32673 | 82.6301 | 3.9994 | 4.0352 | 237.4037 | 0.99873 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.327 | 0.13714 | 6.0403 | 5.973 | 237.2415 | 0.022954 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.33614 | 0.01671 | -3.9994 | -3.9655 | 237.5016 | -0.0042139 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.33377 | 82.6298 | -3.9994 | -4.0223 | 237.0612 | -0.99893 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.33507 | 82.6301 | 3.9994 | 4.0335 | 237.4037 | 0.99873 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.33533 | 0.13714 | 6.0403 | 5.9731 | 237.2415 | 0.022953 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.34447 | 0.024467 | -3.9994 | -3.9656 | 237.5329 | -0.0061697 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.3421 | 82.6298 | -3.9994 | -4.0248 | 237.0612 | -0.99893 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.3434 | 82.6301 | 3.9994 | 4.0302 | 237.4037 | 0.99873 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.34367 | 0.13714 | 6.0403 | 5.9732 | 237.2415 | 0.022953 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.3528 | 0.024467 | -3.9994 | -3.9656 | 237.5643 | -0.0061696 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.35043 | 82.6298 | -3.9994 | -4.0272 | 237.0612 | -0.99893 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.35173 | 82.6301 | 3.9994 | 4.0268 | 237.4037 | 0.99874 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.352 | 0.13714 | 6.0403 | 5.9734 | 237.2415 | 0.022952 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.36113 | 0.024467 | -3.9994 | -3.9657 | 237.5643 | -0.0061695 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.35876 | 82.6298 | -3.9994 | -4.0297 | 237.0612 | -0.99893 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.36006 | 82.6301 | 3.9994 | 4.0262 | 237.4037 | 0.99874 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.36033 | 0.13714 | 6.0403 | 5.9735 | 237.2415 | 0.022952 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.36946 | 0.024467 | -3.9994 | -3.9658 | 237.5643 | -0.0061694 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.3671 | 82.6298 | -3.9994 | -4.0306 | 237.0612 | -0.99893 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.36839 | 82.6301 | 3.9994 | 4.0256 | 237.4037 | 0.99874 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.36866 | 0.13714 | 6.0403 | 5.9737 | 237.2415 | 0.022951 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.37779 | 0.028085 | -3.9994 | -3.9658 | 237.5643 | -0.0070816 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.37543 | 82.6298 | -3.9994 | -4.0314 | 237.0612 | -0.99893 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.37672 | 82.6301 | 3.9994 | 4.025 | 237.4037 | 0.99874 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.37699 | 0.13714 | 6.0403 | 5.9738 | 237.2415 | 0.022951 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.38612 | 0.028085 | -3.9994 | -3.9658 | 237.5643 | -0.0070816 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.38376 | 82.6428 | -3.9994 | -4.0273 | 237.0612 | -0.99893 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.38505 | 82.6301 | 3.9994 | 4.0243 | 237.4037 | 0.99874 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.38532 | 0.13714 | 6.0403 | 5.9739 | 237.2415 | 0.02295 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.39445 | 0.028085 | -3.9994 | -3.9658 | 237.5643 | -0.0070815 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.39209 | 82.6428 | -3.9994 | -4.0233 | 237.0612 | -0.99893 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.39338 | 82.6301 | 3.9994 | 4.0237 | 237.4037 | 0.99874 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.39365 | 0.142 | 6.0403 | 5.9741 | 237.1712 | 0.023762 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.40279 | 0.028085 | -3.9994 | -3.9659 | 237.5643 | -0.0070814 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.40042 | 82.6428 | -3.9994 | -4.0192 | 237.0613 | -0.99893 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.40171 | 82.6301 | 3.9994 | 4.0231 | 237.4038 | 0.99874 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.40199 | 0.142 | 6.0403 | 5.9743 | 237.1009 | 0.023761 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.41112 | 0.030992 | -3.9994 | -3.9659 | 237.4693 | -0.0078144 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.40875 | 82.6428 | -3.9994 | -4.0152 | 237.0614 | -0.99894 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.41004 | 82.6301 | 3.9994 | 4.0224 | 237.4037 | 0.99874 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.41032 | 0.142 | 6.0403 | 5.9744 | 237.1009 | 0.023761 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.41945 | 0.030992 | -3.9994 | -3.9659 | 237.3744 | -0.0078144 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.41708 | 82.6428 | -3.9994 | -4.0111 | 237.0613 | -0.99894 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.41838 | 82.6301 | 3.9994 | 4.0218 | 237.4037 | 0.99874 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.41866 | 0.142 | 6.0403 | 5.9746 | 237.1009 | 0.02376 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.42778 | 0.034861 | -3.9994 | -3.9659 | 237.4497 | -0.0087898 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.42542 | 82.6428 | -3.9994 | -4.0071 | 237.0613 | -0.99894 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.42671 | 82.6301 | 3.9994 | 4.0212 | 237.4037 | 0.99874 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.42699 | 0.142 | 6.0403 | 5.9747 | 237.1009 | 0.02376 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.43611 | 0.034861 | -3.9994 | -3.966 | 237.525 | -0.0087898 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.43375 | 82.6428 | -3.9994 | -4.003 | 237.0613 | -0.99894 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.43504 | 82.6301 | 3.9994 | 4.0205 | 237.4037 | 0.99874 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.43532 | 0.142 | 6.0403 | 5.9749 | 237.1009 | 0.023759 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.44444 | 0.034861 | -3.9994 | -3.966 | 237.525 | -0.0087897 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.44209 | 82.6428 | -3.9994 | -3.999 | 237.0612 | -0.99895 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.44337 | 82.6301 | 3.9994 | 4.0221 | 237.4037 | 0.99874 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.44365 | 0.142 | 6.0403 | 5.975 | 237.1009 | 0.023758 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.45277 | 0.034861 | -3.9994 | -3.966 | 237.525 | -0.0087897 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.45042 | 82.6428 | -3.9994 | -3.9949 | 237.0613 | -0.99895 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.4517 | 82.6301 | 3.9994 | 4.0237 | 237.4037 | 0.99874 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.45198 | 0.142 | 6.0403 | 5.9752 | 237.1009 | 0.023758 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.46111 | 0.039758 | -3.9994 | -3.966 | 237.525 | -0.010024 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.45875 | 82.6428 | -3.9994 | -3.9908 | 237.0613 | -0.99895 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.46003 | 82.6301 | 3.9994 | 4.0253 | 237.4037 | 0.99874 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.46031 | 0.15341 | 6.0403 | 5.9751 | 237.2135 | 0.025666 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.46944 | 0.039758 | -3.9994 | -3.966 | 237.525 | -0.010024 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.46708 | 82.6467 | -3.9994 | -3.9895 | 236.9806 | -0.99895 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.46836 | 82.6301 | 3.9994 | 4.0268 | 237.4037 | 0.99874 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.46864 | 0.15341 | 6.0403 | 5.975 | 237.326 | 0.025666 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.47777 | 0.043255 | -3.9994 | -3.966 | 237.4394 | -0.010906 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.47541 | 82.6467 | -3.9994 | -3.9882 | 236.8999 | -0.99895 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.47669 | 82.6217 | 3.9994 | 4.029 | 237.4038 | 0.99874 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.47697 | 0.15341 | 6.0403 | 5.975 | 237.326 | 0.025666 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.4861 | 0.043255 | -3.9994 | -3.9661 | 237.3539 | -0.010906 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.48374 | 82.6467 | -3.9994 | -3.9869 | 236.8999 | -0.99895 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.48502 | 82.6217 | 3.9994 | 4.0311 | 237.4038 | 0.99873 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.48531 | 0.15341 | 6.0403 | 5.9749 | 237.326 | 0.025666 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.49443 | 0.047759 | -3.9994 | -3.9661 | 237.455 | -0.012041 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.49207 | 82.6467 | -3.9994 | -3.9856 | 236.8999 | -0.99895 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.49335 | 82.6217 | 3.9994 | 4.0319 | 237.4038 | 0.99873 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.49364 | 0.15341 | 6.0403 | 5.9749 | 237.3261 | 0.025667 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.50276 | 0.047759 | -3.9994 | -3.9661 | 237.5561 | -0.012041 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.5004 | 82.6467 | -3.9994 | -3.9843 | 236.8999 | -0.99895 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.50169 | 82.6217 | 3.9994 | 4.0327 | 237.4037 | 0.99873 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.50197 | 0.15341 | 6.0403 | 5.9748 | 237.3261 | 0.025667 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.51109 | 0.047759 | -3.9994 | -3.9661 | 237.5561 | -0.012041 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.50874 | 82.6467 | -3.9994 | -3.983 | 236.8999 | -0.99895 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.51002 | 82.6217 | 3.9994 | 4.0321 | 237.4037 | 0.99873 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.5103 | 0.15341 | 6.0403 | 5.9747 | 237.3261 | 0.025667 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.51942 | 0.047759 | -3.9994 | -3.9661 | 237.5561 | -0.012041 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.51707 | 82.6467 | -3.9994 | -3.9842 | 236.8999 | -0.99895 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.51835 | 82.6217 | 3.9994 | 4.0315 | 237.4037 | 0.99873 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.51863 | 0.15341 | 6.0403 | 5.9747 | 237.3261 | 0.025668 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.52776 | 0.047759 | -3.9994 | -3.9662 | 237.5561 | -0.012041 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.5254 | 82.6467 | -3.9994 | -3.9855 | 236.8999 | -0.99895 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.52668 | 82.6217 | 3.9994 | 4.0331 | 237.4037 | 0.99873 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.52696 | 0.15341 | 6.0403 | 5.9746 | 237.3261 | 0.025668 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.53609 | 0.047759 | -3.9994 | -3.9662 | 237.5561 | -0.012041 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.53373 | 82.6633 | -3.9994 | -3.9846 | 236.8999 | -0.99895 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.53501 | 82.6217 | 3.9994 | 4.0348 | 237.4038 | 0.99873 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.5353 | 0.15341 | 6.0403 | 5.9746 | 237.326 | 0.025668 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.54442 | 0.047759 | -3.9994 | -3.9662 | 237.5561 | -0.012041 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.54206 | 82.6633 | -3.9994 | -3.9837 | 236.8999 | -0.99895 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.54334 | 82.6217 | 3.9994 | 4.0365 | 237.4037 | 0.99873 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.54363 | 0.15799 | 6.0403 | 5.9745 | 237.2314 | 0.026435 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.55275 | 0.047759 | -3.9994 | -3.9662 | 237.5561 | -0.012041 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.55039 | 82.6545 | -3.9994 | -3.9844 | 236.9809 | -0.99895 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.55167 | 82.6217 | 3.9994 | 4.0382 | 237.4037 | 0.99873 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.55196 | 0.15799 | 6.0403 | 5.9744 | 237.1367 | 0.026435 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.56108 | 0.050544 | -3.9994 | -3.9662 | 237.5561 | -0.012743 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.55872 | 82.6545 | -3.9994 | -3.985 | 237.0618 | -0.99895 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.56 | 82.6217 | 3.9994 | 4.0399 | 237.4037 | 0.99873 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.5603 | 0.15799 | 6.0403 | 5.9743 | 237.1367 | 0.026435 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.5694 | 0.050544 | -3.9994 | -3.9662 | 237.5561 | -0.012743 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.56705 | 82.6545 | -3.9994 | -3.9857 | 237.0618 | -0.99895 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.56833 | 82.6217 | 3.9994 | 4.0416 | 237.4038 | 0.99873 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.56863 | 0.15799 | 6.0403 | 5.9743 | 237.1367 | 0.026436 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.57773 | 0.050544 | -3.9994 | -3.9662 | 237.5561 | -0.012743 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.57539 | 82.6545 | -3.9994 | -3.9863 | 237.0618 | -0.99895 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.57666 | 82.6296 | 3.9994 | 4.0436 | 237.4433 | 0.99873 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.57696 | 0.16301 | 6.0403 | 5.9742 | 237.2266 | 0.027276 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.58606 | 0.050544 | -3.9994 | -3.9662 | 237.5561 | -0.012743 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.58372 | 82.6545 | -3.9994 | -3.9869 | 237.0618 | -0.99895 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.585 | 82.6296 | 3.9994 | 4.0456 | 237.4829 | 0.99873 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.58529 | 0.16301 | 6.0403 | 5.9742 | 237.3165 | 0.027276 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.59439 | 0.05295 | -3.9994 | -3.9662 | 237.5064 | -0.013349 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.59206 | 82.6545 | -3.9994 | -3.9876 | 237.0618 | -0.99895 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.59333 | 82.6296 | 3.9994 | 4.0476 | 237.4829 | 0.99872 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.59362 | 0.16895 | 6.0403 | 5.9741 | 237.3165 | 0.02827 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.60272 | 0.05295 | -3.9994 | -3.9663 | 237.4567 | -0.013349 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.60039 | 82.6545 | -3.9994 | -3.9882 | 237.0618 | -0.99895 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.60166 | 82.6296 | 3.9994 | 4.0496 | 237.4829 | 0.99872 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.60195 | 0.16895 | 6.0403 | 5.974 | 237.3166 | 0.02827 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.61105 | 0.05295 | -3.9994 | -3.9663 | 237.4567 | -0.013349 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.60872 | 82.6545 | -3.9994 | -3.9888 | 237.0618 | -0.99895 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.60999 | 82.6296 | 3.9994 | 4.0516 | 237.4829 | 0.99872 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.61028 | 0.16895 | 6.0403 | 5.9739 | 237.3166 | 0.02827 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.61938 | 0.05295 | -3.9994 | -3.9663 | 237.4567 | -0.013349 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.61705 | 82.6545 | -3.9994 | -3.9895 | 237.0618 | -0.99895 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.61832 | 82.6296 | 3.9994 | 4.0537 | 237.4829 | 0.99872 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.61861 | 0.16895 | 6.0403 | 5.9738 | 237.3166 | 0.028271 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.62772 | 0.05295 | -3.9994 | -3.9663 | 237.4567 | -0.013349 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.62538 | 82.6545 | -3.9994 | -3.9901 | 237.0618 | -0.99895 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.62665 | 82.6296 | 3.9994 | 4.0557 | 237.4829 | 0.99872 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.62695 | 0.16895 | 6.0403 | 5.9738 | 237.3165 | 0.028271 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.63605 | 0.05295 | -3.9994 | -3.9663 | 237.4567 | -0.013349 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.63371 | 82.6545 | -3.9994 | -3.9908 | 237.0618 | -0.99895 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.63498 | 82.6296 | 3.9994 | 4.0577 | 237.4829 | 0.99872 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.63528 | 0.16895 | 6.0403 | 5.9738 | 237.3165 | 0.028271 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.64438 | 0.055915 | -3.9994 | -3.9663 | 237.5252 | -0.014096 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.64204 | 82.6545 | -3.9994 | -3.9914 | 237.0618 | -0.99895 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.64331 | 82.6296 | 3.9994 | 4.0597 | 237.4829 | 0.99872 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.64361 | 0.17444 | 6.0403 | 5.9738 | 237.2005 | 0.029188 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.65271 | 0.055915 | -3.9994 | -3.9663 | 237.5936 | -0.014096 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.65038 | 82.6433 | -3.9994 | -3.9935 | 236.9513 | -0.99895 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.65164 | 82.6296 | 3.9994 | 4.0617 | 237.4829 | 0.99872 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.65194 | 0.17444 | 6.0403 | 5.9738 | 237.0844 | 0.029188 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.66104 | 0.055915 | -3.9994 | -3.9663 | 237.5936 | -0.014096 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.65871 | 82.6433 | -3.9994 | -3.9956 | 236.8408 | -0.99895 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.65998 | 82.6296 | 3.9994 | 4.0626 | 237.4829 | 0.99872 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.66028 | 0.17444 | 6.0403 | 5.9738 | 237.0844 | 0.029188 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.66937 | 0.055915 | -3.9994 | -3.9663 | 237.5936 | -0.014096 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.66704 | 82.6342 | -3.9994 | -3.9964 | 236.8408 | -0.99895 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.6683 | 82.6296 | 3.9994 | 4.0635 | 237.4829 | 0.99871 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.66861 | 0.17444 | 6.0403 | 5.9738 | 237.0844 | 0.029188 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.6777 | 0.055915 | -3.9994 | -3.9663 | 237.5937 | -0.014096 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.67537 | 82.6342 | -3.9994 | -3.9972 | 236.8408 | -0.99895 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.67664 | 82.6296 | 3.9994 | 4.0644 | 237.4829 | 0.99871 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.67694 | 0.17872 | 6.0403 | 5.9738 | 237.1299 | 0.029904 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.68602 | 0.055915 | -3.9994 | -3.9663 | 237.5937 | -0.014096 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.6837 | 82.6342 | -3.9994 | -3.998 | 236.8408 | -0.99895 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.68497 | 82.6296 | 3.9994 | 4.0653 | 237.4829 | 0.99871 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.68527 | 0.17872 | 6.0403 | 5.9738 | 237.1754 | 0.029905 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.69435 | 0.055915 | -3.9994 | -3.9663 | 237.5937 | -0.014096 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.69203 | 82.6342 | -3.9994 | -3.9987 | 236.8408 | -0.99895 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.6933 | 82.6296 | 3.9994 | 4.0662 | 237.4829 | 0.99871 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.6936 | 0.18466 | 6.0403 | 5.9737 | 237.1754 | 0.030898 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.70268 | 0.055915 | -3.9994 | -3.9663 | 237.5937 | -0.014096 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.70037 | 82.6342 | -3.9994 | -3.9995 | 236.8408 | -0.99894 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.70163 | 82.6296 | 3.9994 | 4.0671 | 237.4828 | 0.99871 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.70193 | 0.18466 | 6.0403 | 5.9737 | 237.1754 | 0.030898 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.71101 | 0.055915 | -3.9994 | -3.9663 | 237.5937 | -0.014096 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.7087 | 82.6342 | -3.9994 | -4.0003 | 236.8408 | -0.99894 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.70996 | 82.6296 | 3.9994 | 4.0679 | 237.4829 | 0.99871 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.71027 | 0.18466 | 6.0403 | 5.9736 | 237.1755 | 0.030898 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.71935 | 0.055915 | -3.9994 | -3.9663 | 237.5937 | -0.014096 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.71703 | 82.6342 | -3.9994 | -4.0045 | 236.8408 | -0.99894 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.71829 | 82.6296 | 3.9994 | 4.0688 | 237.4829 | 0.99871 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.7186 | 0.18466 | 6.0403 | 5.9736 | 237.1755 | 0.030898 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.72768 | 0.058779 | -3.9994 | -3.9662 | 237.4729 | -0.014818 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.72536 | 82.6342 | -3.9994 | -4.0087 | 236.8408 | -0.99894 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.72662 | 82.6296 | 3.9994 | 4.0697 | 237.4829 | 0.99871 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.72693 | 0.18466 | 6.0403 | 5.9736 | 237.1754 | 0.030898 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.73601 | 0.058779 | -3.9994 | -3.9662 | 237.3522 | -0.014818 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.7337 | 82.6342 | -3.9994 | -4.0114 | 236.8408 | -0.99894 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.73495 | 82.6296 | 3.9994 | 4.0706 | 237.4829 | 0.99871 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.73526 | 0.18466 | 6.0403 | 5.9735 | 237.1754 | 0.030899 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.74434 | 0.06281 | -3.9994 | -3.9662 | 237.3522 | -0.015835 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.74203 | 82.6342 | -3.9994 | -4.0142 | 236.8408 | -0.99894 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.74328 | 82.6296 | 3.9994 | 4.0715 | 237.4829 | 0.99871 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.74359 | 0.18926 | 6.0403 | 5.9735 | 237.0832 | 0.031668 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.75267 | 0.06281 | -3.9994 | -3.9661 | 237.3522 | -0.015835 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.75036 | 82.6262 | -3.9994 | -4.0184 | 236.9247 | -0.99893 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.75162 | 82.6296 | 3.9994 | 4.0724 | 237.4829 | 0.99871 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.75192 | 0.18926 | 6.0403 | 5.9734 | 236.991 | 0.031668 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.761 | 0.06281 | -3.9994 | -3.9661 | 237.3522 | -0.015835 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.75869 | 82.6262 | -3.9994 | -4.0227 | 237.0087 | -0.99893 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.75995 | 82.6296 | 3.9994 | 4.0733 | 237.4829 | 0.99871 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.76025 | 0.19454 | 6.0403 | 5.9734 | 237.0582 | 0.03255 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.76933 | 0.06281 | -3.9994 | -3.9661 | 237.3522 | -0.015835 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.76702 | 82.6376 | -3.9994 | -4.0242 | 237.0087 | -0.99893 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.76828 | 82.6296 | 3.9994 | 4.0742 | 237.4829 | 0.99871 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.76859 | 0.19454 | 6.0403 | 5.9733 | 237.1253 | 0.032551 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.77766 | 0.06281 | -3.9994 | -3.966 | 237.3522 | -0.015835 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.77535 | 82.6376 | -3.9994 | -4.0258 | 237.0087 | -0.99893 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.77661 | 82.6296 | 3.9994 | 4.0751 | 237.4829 | 0.99871 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.77692 | 0.19454 | 6.0403 | 5.9732 | 237.1253 | 0.032551 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.786 | 0.06281 | -3.9994 | -3.966 | 237.3522 | -0.015835 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.78368 | 82.6224 | -3.9994 | -4.0243 | 237.0087 | -0.99893 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.78494 | 82.6296 | 3.9994 | 4.0759 | 237.4829 | 0.99871 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.78526 | 0.19454 | 6.0403 | 5.9732 | 237.1253 | 0.032551 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.79433 | 0.06281 | -3.9994 | -3.9659 | 237.3522 | -0.015835 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.79202 | 82.6224 | -3.9994 | -4.0227 | 237.0087 | -0.99893 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.79327 | 82.6296 | 3.9994 | 4.0768 | 237.4829 | 0.99871 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.79359 | 0.20063 | 6.0403 | 5.9731 | 237.1253 | 0.033569 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.80264 | 0.06281 | -3.9994 | -3.9659 | 237.3522 | -0.015836 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.80035 | 82.6224 | -3.9994 | -4.0233 | 237.0087 | -0.99893 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.8016 | 82.6296 | 4.006 | 4.0777 | 237.4829 | 0.99871 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.80192 | 0.20063 | 6.0403 | 5.9731 | 237.1253 | 0.03357 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.81097 | 0.067315 | -3.9994 | -3.9659 | 237.4542 | -0.016971 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.80868 | 82.6224 | -3.9994 | -4.0239 | 237.0087 | -0.99893 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.80993 | 82.6296 | 4.023 | 4.0786 | 237.4829 | 0.99871 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.81025 | 0.20548 | 6.0403 | 5.973 | 237.0566 | 0.034382 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.81931 | 0.067315 | -3.9994 | -3.9658 | 237.5562 | -0.016971 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.81701 | 82.6286 | -3.9994 | -4.0256 | 237.0087 | -0.99893 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.81826 | 82.6296 | 4.04 | 4.0795 | 237.4829 | 0.9987 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.81858 | 0.20548 | 6.0403 | 5.9729 | 236.9879 | 0.034382 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.82764 | 0.067315 | -3.9994 | -3.9658 | 237.5562 | -0.016971 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.82535 | 82.6286 | -3.9994 | -4.0273 | 237.0087 | -0.99893 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.8266 | 82.6296 | 4.057 | 4.0804 | 237.4829 | 0.9987 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.82691 | 0.21051 | 6.0403 | 5.9729 | 237.0789 | 0.035222 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.83597 | 0.067315 | -3.9994 | -3.9658 | 237.5562 | -0.016972 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.83368 | 82.6286 | -3.9994 | -4.029 | 237.0087 | -0.99893 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.83492 | 82.6296 | 4.074 | 4.0813 | 237.4829 | 0.9987 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.83524 | 0.21051 | 6.0403 | 5.9728 | 237.1699 | 0.035223 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.8443 | 0.067315 | -3.9994 | -3.9658 | 237.5562 | -0.016972 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.84201 | 82.6286 | -3.9994 | -4.0307 | 237.0087 | -0.99893 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.84326 | 82.6296 | 4.091 | 4.0822 | 237.4829 | 0.9987 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.84357 | 0.21051 | 6.0403 | 5.9728 | 237.1699 | 0.035223 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.85263 | 0.067315 | -3.9994 | -3.9657 | 237.5562 | -0.016972 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.85034 | 82.6287 | -3.9994 | -4.0338 | 236.9288 | -0.99893 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.85159 | 82.6296 | 4.108 | 4.083 | 237.4829 | 0.9987 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.85191 | 0.21051 | 6.0403 | 5.9727 | 237.1699 | 0.035223 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.86096 | 0.070223 | -3.9994 | -3.9657 | 237.4627 | -0.017705 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.85867 | 82.6287 | -3.9994 | -4.0368 | 236.849 | -0.99892 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.85992 | 82.6296 | 4.125 | 4.0839 | 237.4829 | 0.9987 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.86024 | 0.21051 | 6.0403 | 5.9727 | 237.1699 | 0.035224 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.86929 | 0.070223 | -3.9994 | -3.9657 | 237.3691 | -0.017705 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.867 | 82.6287 | -3.9994 | -4.0399 | 236.8489 | -0.99892 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.86825 | 82.6296 | 4.142 | 4.0848 | 237.483 | 0.9987 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.86857 | 0.21051 | 6.0403 | 5.9726 | 237.1699 | 0.035224 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.87762 | 0.070223 | -3.9994 | -3.9656 | 237.3691 | -0.017705 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.87534 | 82.6287 | -3.9994 | -4.043 | 236.8488 | -0.99892 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.87658 | 82.6296 | 4.159 | 4.0857 | 237.4829 | 0.9987 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.8769 | 0.22134 | 6.0403 | 5.9725 | 237.0998 | 0.037035 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.88596 | 0.070223 | -3.9994 | -3.9656 | 237.3691 | -0.017705 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.88367 | 82.6287 | -3.9994 | -4.0434 | 236.8488 | -0.99892 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.88491 | 82.6296 | 4.176 | 4.0866 | 237.4828 | 0.9987 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.88523 | 0.22134 | 6.0403 | 5.9724 | 237.0297 | 0.037035 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.89429 | 0.073841 | -3.9994 | -3.9656 | 237.3692 | -0.018617 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.892 | 82.6287 | -3.9994 | -4.0437 | 236.8488 | -0.99892 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.89324 | 82.6296 | 4.193 | 4.0869 | 237.4829 | 0.9987 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.89356 | 0.22757 | 6.0403 | 5.9723 | 237.1229 | 0.038076 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.90262 | 0.073841 | -3.9994 | -3.9655 | 237.3692 | -0.018617 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.90033 | 82.6435 | -3.9994 | -4.0407 | 236.8488 | -0.99892 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.90157 | 82.6296 | 4.21 | 4.0873 | 237.4829 | 0.9987 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.90189 | 0.22757 | 6.0403 | 5.9722 | 237.216 | 0.038077 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.91095 | 0.073841 | -3.9994 | -3.9655 | 237.3692 | -0.018618 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.90866 | 82.6435 | -3.9994 | -4.0377 | 236.8489 | -0.99892 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.9099 | 82.6296 | 4.227 | 4.0876 | 237.4829 | 0.9987 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.91022 | 0.22757 | 6.0403 | 5.9721 | 237.216 | 0.038078 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.91927 | 0.073841 | -3.9994 | -3.9654 | 237.3691 | -0.018618 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.91699 | 82.6435 | -3.9994 | -4.0347 | 236.8488 | -0.99893 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.91824 | 82.6296 | 4.244 | 4.0879 | 237.4829 | 0.9987 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.91856 | 0.22757 | 6.0403 | 5.972 | 237.216 | 0.038078 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.9276 | 0.073841 | -3.9994 | -3.9654 | 237.3691 | -0.018618 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.92532 | 82.6435 | -4.0149 | -4.0317 | 236.8488 | -0.99893 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.92657 | 82.6296 | 4.261 | 4.0883 | 237.4829 | 0.9987 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.9269 | 0.22757 | 6.0403 | 5.9719 | 237.216 | 0.038079 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.93593 | 0.073841 | -3.9994 | -3.9654 | 237.3691 | -0.018618 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.93365 | 82.6435 | -4.0319 | -4.0287 | 236.8488 | -0.99893 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.9349 | 82.6296 | 4.278 | 4.0886 | 237.483 | 0.9987 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.93523 | 0.22757 | 6.0403 | 5.9718 | 237.216 | 0.038079 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.94426 | 0.073841 | -3.9994 | -3.9653 | 237.3691 | -0.018618 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.94199 | 82.6435 | -4.0489 | -4.0257 | 236.8488 | -0.99893 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.94323 | 82.6296 | 4.295 | 4.089 | 237.483 | 0.9987 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.94356 | 0.23217 | 6.0403 | 5.9717 | 237.1248 | 0.038849 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.95259 | 0.073841 | -3.9994 | -3.9653 | 237.3691 | -0.018619 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.95033 | 82.6352 | -4.0659 | -4.0281 | 236.9635 | -0.99893 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.95156 | 82.6296 | 4.312 | 4.0893 | 237.483 | 0.9987 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.95189 | 0.23217 | 6.0403 | 5.9716 | 237.0337 | 0.03885 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.96092 | 0.077419 | -3.9994 | -3.9652 | 237.4651 | -0.019521 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.95866 | 82.6352 | -4.0829 | -4.0305 | 237.0781 | -0.99893 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.95989 | 82.6296 | 4.329 | 4.0896 | 237.483 | 0.9987 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.96022 | 0.24483 | 6.0403 | 5.9715 | 237.1487 | 0.040966 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.96925 | 0.077419 | -3.9994 | -3.9652 | 237.5612 | -0.019521 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.96699 | 82.6352 | -4.0999 | -4.0314 | 237.0782 | -0.99893 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.96822 | 82.6296 | 4.346 | 4.09 | 237.483 | 0.9987 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.96855 | 0.24483 | 6.0403 | 5.9714 | 237.2638 | 0.040967 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.97758 | 0.080371 | -3.9994 | -3.9652 | 237.4949 | -0.020265 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.97532 | 82.6352 | -4.1169 | -4.0322 | 237.0782 | -0.99893 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.97655 | 82.6296 | 4.363 | 4.0903 | 237.4829 | 0.9987 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.97688 | 0.24483 | 6.0403 | 5.9713 | 237.2639 | 0.040967 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.98592 | 0.080371 | -3.9994 | -3.9652 | 237.4286 | -0.020265 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.98365 | 82.6245 | -4.1339 | -4.0346 | 236.9685 | -0.99892 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.98488 | 82.6296 | 4.38 | 4.0906 | 237.4829 | 0.9987 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.98521 | 0.24483 | 6.0403 | 5.9712 | 237.264 | 0.040968 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
0.99425 | 0.080371 | -3.9994 | -3.9651 | 237.4286 | -0.020265 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 0.99198 | 82.6245 | -4.1509 | -4.037 | 236.8588 | -0.99892 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 0.99321 | 82.6296 | 4.397 | 4.0906 | 237.4829 | 0.9987 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 0.99355 | 0.24944 | 6.0403 | 5.9711 | 237.1735 | 0.041738 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.0026 | 0.080371 | -3.9994 | -3.9651 | 237.4286 | -0.020265 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.0003 | 82.6245 | -4.1679 | -4.0394 | 236.8588 | -0.99892 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.0015 | 82.6296 | 4.414 | 4.0906 | 237.4829 | 0.9987 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.0019 | 0.24944 | 6.0403 | 5.971 | 237.083 | 0.041738 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.0109 | 0.080371 | -3.9994 | -3.9651 | 237.4286 | -0.020265 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.0086 | 82.6245 | -4.1849 | -4.0417 | 236.8588 | -0.99892 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.0099 | 82.6296 | 4.431 | 4.0906 | 237.4829 | 0.9987 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.0102 | 0.24944 | 6.0403 | 5.9709 | 237.083 | 0.041739 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.0192 | 0.080371 | -3.9994 | -3.9651 | 237.4286 | -0.020265 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.017 | 82.6245 | -4.2019 | -4.0441 | 236.8588 | -0.99892 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.0182 | 82.6296 | 4.448 | 4.0906 | 237.4829 | 0.9987 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.0185 | 0.24944 | 6.0403 | 5.9708 | 237.083 | 0.04174 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.0276 | 0.08402 | -3.9994 | -3.965 | 237.4286 | -0.021186 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.0253 | 82.6245 | -4.2189 | -4.0465 | 236.8588 | -0.99892 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.0265 | 82.6296 | 4.465 | 4.0906 | 237.4829 | 0.9987 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.0269 | 0.26075 | 6.0403 | 5.9707 | 237.1519 | 0.04363 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.0359 | 0.08402 | -3.9994 | -3.965 | 237.4286 | -0.021186 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.0336 | 82.6245 | -4.2359 | -4.0489 | 236.8588 | -0.99892 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.0349 | 82.6296 | 4.482 | 4.0906 | 237.4829 | 0.9987 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.0352 | 0.26075 | 6.0403 | 5.9706 | 237.2208 | 0.043631 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.0442 | 0.08402 | -3.9994 | -3.965 | 237.4286 | -0.021186 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.042 | 82.6245 | -4.2529 | -4.0512 | 236.8588 | -0.99892 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.0432 | 82.6296 | 4.499 | 4.0906 | 237.4829 | 0.9987 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.0435 | 0.26535 | 6.0403 | 5.9705 | 237.1303 | 0.0444 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.0526 | 0.08402 | -3.9994 | -3.9649 | 237.4286 | -0.021186 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.0503 | 82.6245 | -4.2699 | -4.0536 | 236.8588 | -0.99891 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.0515 | 82.6296 | 4.516 | 4.0906 | 237.4829 | 0.9987 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.0519 | 0.26535 | 6.0403 | 5.9704 | 237.0398 | 0.044401 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.0609 | 0.08402 | -3.9994 | -3.9649 | 237.4286 | -0.021186 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.0586 | 82.6245 | -4.2869 | -4.056 | 236.8588 | -0.99891 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.0599 | 82.6296 | 4.533 | 4.0906 | 237.4829 | 0.9987 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.0602 | 0.26535 | 6.0403 | 5.9703 | 237.0398 | 0.044402 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.0692 | 0.08402 | -3.9994 | -3.9649 | 237.4286 | -0.021187 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.067 | 82.6542 | -4.3039 | -4.0509 | 236.8588 | -0.99892 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.0682 | 82.6296 | 4.55 | 4.0906 | 237.4829 | 0.9987 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.0685 | 0.26535 | 6.0403 | 5.9702 | 237.0399 | 0.044402 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.0775 | 0.087912 | -3.9994 | -3.9648 | 237.5046 | -0.022168 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.0753 | 82.6542 | -4.3209 | -4.0459 | 236.8588 | -0.99892 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.0765 | 82.6296 | 4.567 | 4.0906 | 237.4829 | 0.9987 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.0769 | 0.27038 | 6.0403 | 5.9701 | 237.1323 | 0.045242 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.0859 | 0.087912 | -3.9994 | -3.9648 | 237.5807 | -0.022168 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.0836 | 82.6542 | -4.338 | -4.0395 | 236.8588 | -0.99892 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.0849 | 82.6296 | 4.584 | 4.0906 | 237.4829 | 0.9987 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.0852 | 0.27038 | 6.0403 | 5.97 | 237.2246 | 0.045243 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.0942 | 0.087912 | -3.9994 | -3.9647 | 237.5807 | -0.022168 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.092 | 82.6542 | -4.355 | -4.0331 | 236.8588 | -0.99893 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.0932 | 82.6296 | 4.601 | 4.0906 | 237.483 | 0.9987 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.0935 | 0.2809 | 6.0403 | 5.9699 | 237.1326 | 0.047001 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.1025 | 0.087912 | -3.9994 | -3.9647 | 237.5807 | -0.022168 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.1003 | 82.6634 | -4.372 | -4.0295 | 236.974 | -0.99893 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.1015 | 82.6296 | 4.618 | 4.0906 | 237.483 | 0.9987 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.1019 | 0.2809 | 6.0403 | 5.9698 | 237.0407 | 0.047001 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.1109 | 0.091408 | -3.9994 | -3.9646 | 237.4974 | -0.02305 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.1086 | 82.6634 | -4.389 | -4.0259 | 237.0892 | -0.99893 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.1098 | 82.6296 | 4.635 | 4.0906 | 237.483 | 0.9987 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.1102 | 0.2809 | 6.0403 | 5.9697 | 237.0407 | 0.047002 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.1192 | 0.091408 | -3.9994 | -3.9646 | 237.4142 | -0.02305 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.117 | 82.6634 | -4.406 | -4.0223 | 237.0892 | -0.99893 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.1182 | 82.6296 | 4.6521 | 4.0906 | 237.4829 | 0.9987 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.1185 | 0.2809 | 6.0403 | 5.9696 | 237.0407 | 0.047003 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.1275 | 0.091408 | -3.9994 | -3.9646 | 237.4142 | -0.02305 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.1253 | 82.6634 | -4.423 | -4.0187 | 237.0892 | -0.99893 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.1265 | 82.6296 | 4.6691 | 4.0906 | 237.483 | 0.9987 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.1269 | 0.28705 | 6.0403 | 5.9695 | 237.1339 | 0.04803 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.1359 | 0.091408 | -3.9994 | -3.9645 | 237.4141 | -0.02305 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.1336 | 82.6639 | -4.44 | -4.0164 | 237.0102 | -0.99894 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.1348 | 82.6296 | 4.6861 | 4.0906 | 237.483 | 0.9987 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.1352 | 0.28705 | 6.0403 | 5.9694 | 237.2272 | 0.048031 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.1442 | 0.091408 | -3.9994 | -3.9645 | 237.4141 | -0.02305 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.142 | 82.6639 | -4.457 | -4.0142 | 236.9313 | -0.99894 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.1432 | 82.6296 | 4.7031 | 4.0906 | 237.483 | 0.9987 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.1435 | 0.29191 | 6.0403 | 5.9693 | 237.161 | 0.048843 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.1525 | 0.091408 | -3.9994 | -3.9645 | 237.4141 | -0.023051 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.1503 | 82.6639 | -4.474 | -4.012 | 236.9313 | -0.99894 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.1515 | 82.6296 | 4.7201 | 4.0906 | 237.4829 | 0.9987 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.1519 | 0.29191 | 6.0403 | 5.9693 | 237.0948 | 0.048843 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.1608 | 0.091408 | -3.9994 | -3.9645 | 237.4142 | -0.023051 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.1586 | 82.6639 | -4.491 | -4.0098 | 236.9313 | -0.99894 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.1598 | 82.6429 | 4.7371 | 4.0893 | 237.4829 | 0.9987 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.1602 | 0.29857 | 6.0403 | 5.9692 | 237.0948 | 0.049957 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.1692 | 0.091408 | -3.9994 | -3.9644 | 237.4142 | -0.023051 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.1669 | 82.6639 | -4.508 | -4.0061 | 236.9313 | -0.99894 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.1682 | 82.6429 | 4.7541 | 4.0879 | 237.4828 | 0.9987 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.1685 | 0.29857 | 6.0403 | 5.9691 | 237.0948 | 0.049957 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.1775 | 0.091408 | -3.9994 | -3.9644 | 237.4142 | -0.023051 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.1753 | 82.6639 | -4.525 | -4.0023 | 236.9313 | -0.99894 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.1765 | 82.6524 | 4.7711 | 4.0852 | 237.4137 | 0.9987 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.1768 | 0.3036 | 6.0403 | 5.969 | 237.1879 | 0.050797 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.1858 | 0.091408 | -3.9994 | -3.9644 | 237.4142 | -0.023051 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.1836 | 82.6639 | -4.542 | -4.0013 | 236.9313 | -0.99894 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.1848 | 82.6524 | 4.7881 | 4.0825 | 237.3446 | 0.9987 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.1852 | 0.3036 | 6.0403 | 5.969 | 237.281 | 0.050797 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.1942 | 0.095891 | -3.9994 | -3.9644 | 237.4142 | -0.024181 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.1919 | 82.6639 | -4.559 | -4.0002 | 236.9313 | -0.99894 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.1932 | 82.6524 | 4.8051 | 4.0798 | 237.3446 | 0.99871 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.1935 | 0.3082 | 6.0403 | 5.9689 | 237.1916 | 0.051566 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.2025 | 0.095891 | -3.9994 | -3.9643 | 237.4142 | -0.024181 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.2003 | 82.6688 | -4.576 | -3.9994 | 236.9313 | -0.99895 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.2015 | 82.6524 | 4.8221 | 4.0771 | 237.3446 | 0.99871 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.2018 | 0.3082 | 6.0403 | 5.9688 | 237.1021 | 0.051566 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.2108 | 0.095891 | -3.9994 | -3.9643 | 237.4141 | -0.024182 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.2086 | 82.6688 | -4.593 | -3.9986 | 236.9313 | -0.99895 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.2098 | 82.6524 | 4.8391 | 4.0744 | 237.3446 | 0.99871 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.2102 | 0.31487 | 6.0403 | 5.9688 | 237.1021 | 0.05268 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.2192 | 0.095891 | -3.9994 | -3.9643 | 237.4141 | -0.024182 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.2169 | 82.6603 | -4.61 | -3.9991 | 236.9313 | -0.99895 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.2182 | 82.6524 | 4.8561 | 4.0717 | 237.3447 | 0.99871 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.2185 | 0.31487 | 6.0403 | 5.9687 | 237.1021 | 0.05268 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.2275 | 0.095891 | -3.9994 | -3.9643 | 237.4141 | -0.024182 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.2253 | 82.6603 | -4.627 | -3.9997 | 236.9313 | -0.99895 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.2265 | 82.6524 | 4.8731 | 4.069 | 237.3447 | 0.99871 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.2268 | 0.32086 | 6.0403 | 5.9686 | 237.219 | 0.053681 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.2358 | 0.095891 | -3.9994 | -3.9642 | 237.4141 | -0.024182 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.2336 | 82.6603 | -4.644 | -3.9991 | 236.9313 | -0.99895 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.2348 | 82.6524 | 4.8901 | 4.0664 | 237.3447 | 0.99871 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.2352 | 0.32086 | 6.0403 | 5.9685 | 237.336 | 0.053682 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.2442 | 0.09947 | -3.9994 | -3.9642 | 237.5109 | -0.025084 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.2419 | 82.6603 | -4.661 | -3.9985 | 236.9312 | -0.99895 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.2431 | 82.6524 | 4.9071 | 4.0637 | 237.3447 | 0.99872 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.2435 | 0.3274 | 6.0403 | 5.9684 | 237.2248 | 0.054773 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.2525 | 0.09947 | -3.9994 | -3.9642 | 237.6078 | -0.025084 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.2503 | 82.6603 | -4.678 | -3.998 | 236.9312 | -0.99895 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.2515 | 82.6524 | 4.9241 | 4.061 | 237.3447 | 0.99872 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.2518 | 0.3274 | 6.0403 | 5.9683 | 237.1136 | 0.054774 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.2608 | 0.10238 | -3.9994 | -3.9642 | 237.5152 | -0.025817 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.2586 | 82.6603 | -4.695 | -3.9974 | 236.9313 | -0.99895 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.2598 | 82.6524 | 4.9411 | 4.0583 | 237.3447 | 0.99872 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.2602 | 0.3274 | 6.0403 | 5.9682 | 237.1136 | 0.054775 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.2691 | 0.10238 | -3.9994 | -3.9641 | 237.4227 | -0.025817 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.2669 | 82.655 | -4.712 | -3.9973 | 237.0442 | -0.99895 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.2681 | 82.6524 | 4.9581 | 4.0556 | 237.3447 | 0.99872 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.2685 | 0.3274 | 6.0403 | 5.9681 | 237.1136 | 0.054776 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.2775 | 0.10238 | -3.9994 | -3.9641 | 237.4228 | -0.025817 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.2753 | 82.655 | -4.729 | -3.9973 | 237.1572 | -0.99895 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.2765 | 82.6575 | 4.9751 | 4.0518 | 237.4184 | 0.99872 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.2768 | 0.33932 | 6.0403 | 5.968 | 237.1863 | 0.056765 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.2858 | 0.10238 | -3.9994 | -3.9641 | 237.4228 | -0.025818 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.2836 | 82.6569 | -4.746 | -3.9986 | 237.0813 | -0.99895 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.2848 | 82.6575 | 4.9921 | 4.0479 | 237.4921 | 0.99873 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.2852 | 0.33932 | 6.0403 | 5.9679 | 237.2591 | 0.056766 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.2941 | 0.10238 | -3.9994 | -3.9641 | 237.4228 | -0.025818 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.2919 | 82.6569 | -4.7631 | -3.9999 | 237.0054 | -0.99894 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.2931 | 82.6575 | 5.0091 | 4.0441 | 237.492 | 0.99873 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.2935 | 0.33932 | 6.0403 | 5.9678 | 237.2591 | 0.056767 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.3025 | 0.10238 | -3.9994 | -3.964 | 237.4228 | -0.025818 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.3003 | 82.6569 | -4.7801 | -4.0013 | 237.0054 | -0.99894 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.3015 | 82.6575 | 5.0261 | 4.0403 | 237.492 | 0.99873 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.3018 | 0.33932 | 6.0403 | 5.9677 | 237.2591 | 0.056768 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.3108 | 0.10238 | -3.9994 | -3.964 | 237.4228 | -0.025818 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.3086 | 82.6569 | -4.7971 | -4.0026 | 237.0054 | -0.99894 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.3098 | 82.6575 | 5.0431 | 4.0365 | 237.492 | 0.99873 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.3102 | 0.34392 | 6.0403 | 5.9676 | 237.1704 | 0.057536 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.3191 | 0.10238 | -3.9994 | -3.964 | 237.4227 | -0.025818 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.3169 | 82.6569 | -4.8141 | -4.0073 | 237.0054 | -0.99894 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.3181 | 82.6575 | 5.0601 | 4.0327 | 237.492 | 0.99873 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.3185 | 0.34392 | 6.0403 | 5.9675 | 237.0818 | 0.057537 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.3275 | 0.10238 | -3.9994 | -3.964 | 237.4228 | -0.025818 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.3252 | 82.6569 | -4.8311 | -4.012 | 237.0054 | -0.99894 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.3265 | 82.6575 | 5.0771 | 4.0288 | 237.492 | 0.99874 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.3268 | 0.34392 | 6.0403 | 5.9674 | 237.0818 | 0.057538 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.3358 | 0.10238 | -3.9994 | -3.964 | 237.4228 | -0.025818 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.3336 | 82.6953 | -4.8481 | -4.0139 | 237.0054 | -0.99894 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.3348 | 82.6575 | 5.0941 | 4.025 | 237.492 | 0.99874 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.3352 | 0.34392 | 6.0403 | 5.9673 | 237.0819 | 0.057539 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.3441 | 0.10238 | -3.9994 | -3.964 | 237.4228 | -0.025818 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.3419 | 82.6953 | -4.8651 | -4.0158 | 237.0054 | -0.99894 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.3431 | 82.6575 | 5.1111 | 4.0212 | 237.492 | 0.99874 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.3435 | 0.34392 | 6.0403 | 5.9672 | 237.0818 | 0.05754 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.3524 | 0.10238 | -3.9994 | -3.964 | 237.4228 | -0.025818 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.3503 | 82.6953 | -4.8821 | -4.0178 | 237.0054 | -0.99894 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.3514 | 82.6575 | 5.1281 | 4.0174 | 237.4921 | 0.99874 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.3518 | 0.34392 | 6.0403 | 5.9671 | 237.0818 | 0.057541 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.3608 | 0.10238 | -3.9994 | -3.964 | 237.4228 | -0.025818 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.3586 | 82.6953 | -4.8991 | -4.0197 | 237.0054 | -0.99893 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.3598 | 82.6575 | 5.1451 | 4.0136 | 237.4922 | 0.99875 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.3602 | 0.34392 | 6.0403 | 5.967 | 237.0817 | 0.057542 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.3691 | 0.10238 | -3.9994 | -3.964 | 237.4228 | -0.025818 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.3669 | 82.6871 | -4.9161 | -4.0197 | 237.0054 | -0.99893 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.3681 | 82.6575 | 5.1621 | 4.0098 | 237.4922 | 0.99875 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.3685 | 0.34392 | 6.0403 | 5.9669 | 237.0816 | 0.057543 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.3774 | 0.10238 | -3.9994 | -3.9639 | 237.4228 | -0.025819 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.3752 | 82.6871 | -4.9331 | -4.0197 | 237.0054 | -0.99893 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.3764 | 82.6575 | 5.1791 | 4.0059 | 237.4922 | 0.99875 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.3768 | 0.34392 | 6.0403 | 5.9668 | 237.0817 | 0.057544 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.3858 | 0.10238 | -3.9994 | -3.9639 | 237.4228 | -0.025819 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.3836 | 82.6871 | -4.9501 | -4.0196 | 237.0054 | -0.99893 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.3848 | 82.6575 | 5.1961 | 4.0021 | 237.4921 | 0.99875 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.3852 | 0.34392 | 6.0403 | 5.9667 | 237.0817 | 0.057545 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.3941 | 0.10238 | -3.9994 | -3.9639 | 237.4229 | -0.025819 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.3919 | 82.6871 | -4.9671 | -4.0196 | 237.0054 | -0.99893 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.3931 | 82.6575 | 5.2131 | 3.9983 | 237.492 | 0.99876 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.3935 | 0.35017 | 6.0403 | 5.9666 | 237.1768 | 0.058587 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.4024 | 0.10238 | -3.9994 | -3.9639 | 237.4229 | -0.025819 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.4002 | 82.6871 | -4.9841 | -4.0181 | 237.0054 | -0.99894 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.4014 | 82.6575 | 5.2301 | 3.9945 | 237.492 | 0.99876 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.4018 | 0.35017 | 6.0403 | 5.9665 | 237.272 | 0.058588 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.4108 | 0.10238 | -3.9994 | -3.9639 | 237.4229 | -0.025819 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.4086 | 82.6871 | -5.0011 | -4.0166 | 237.0054 | -0.99894 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.4098 | 82.6575 | 5.2471 | 3.9907 | 237.492 | 0.99876 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.4101 | 0.35611 | 6.0403 | 5.9664 | 237.2719 | 0.059579 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.4191 | 0.10238 | -3.9994 | -3.9638 | 237.4228 | -0.025819 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.4169 | 82.6871 | -5.0181 | -4.0151 | 237.0054 | -0.99894 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.4181 | 82.6575 | 5.2641 | 3.9868 | 237.4921 | 0.99876 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.4185 | 0.35611 | 6.0403 | 5.9663 | 237.2719 | 0.059581 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.4274 | 0.10238 | -3.9994 | -3.9638 | 237.4228 | -0.025819 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.4252 | 82.6871 | -5.0351 | -4.0136 | 237.0053 | -0.99894 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.4264 | 82.6575 | 5.2811 | 3.983 | 237.492 | 0.99876 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.4268 | 0.36071 | 6.0403 | 5.9662 | 237.1837 | 0.060349 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.4357 | 0.10238 | -3.9994 | -3.9638 | 237.4228 | -0.025819 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.4336 | 82.6871 | -5.0521 | -4.0121 | 237.0053 | -0.99894 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.4348 | 82.6575 | 5.2981 | 3.9792 | 237.492 | 0.99877 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.4352 | 0.36071 | 6.0403 | 5.966 | 237.0955 | 0.06035 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.4441 | 0.10238 | -3.9994 | -3.9638 | 237.4228 | -0.02582 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.4419 | 82.6871 | -5.0691 | -4.0106 | 237.0054 | -0.99894 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.4431 | 82.6575 | 5.3151 | 3.9754 | 237.492 | 0.99877 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.4435 | 0.36071 | 6.0403 | 5.9659 | 237.0955 | 0.060351 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.4524 | 0.10238 | -3.9994 | -3.9638 | 237.4228 | -0.02582 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.4502 | 82.6708 | -5.0861 | -4.0103 | 236.8972 | -0.99894 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.4514 | 82.6575 | 5.3321 | 3.9716 | 237.4921 | 0.99877 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.4518 | 0.36071 | 6.0403 | 5.9658 | 237.0955 | 0.060353 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.4607 | 0.10238 | -3.9994 | -3.9638 | 237.4229 | -0.02582 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.4586 | 82.6708 | -5.1031 | -4.0101 | 236.7891 | -0.99894 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.4598 | 82.6575 | 5.3491 | 3.9677 | 237.4921 | 0.99877 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.4601 | 0.36071 | 6.0403 | 5.9657 | 237.0955 | 0.060354 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.4691 | 0.10238 | -3.9994 | -3.9638 | 237.4229 | -0.02582 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.4669 | 82.6344 | -5.1201 | -4.0078 | 236.8751 | -0.99894 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.4681 | 82.6575 | 5.3662 | 3.9639 | 237.4921 | 0.99878 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.4685 | 0.36071 | 6.0403 | 5.9656 | 237.0955 | 0.060355 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.4774 | 0.10238 | -3.9994 | -3.9637 | 237.4229 | -0.02582 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.4752 | 82.6344 | -5.1371 | -4.0055 | 236.9611 | -0.99894 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.4764 | 82.6575 | 5.3832 | 3.9601 | 237.4921 | 0.99878 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.4768 | 0.36071 | 6.0403 | 5.9655 | 237.0955 | 0.060356 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.4857 | 0.10238 | -3.9994 | -3.9637 | 237.4228 | -0.02582 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.4836 | 82.6344 | -5.1541 | -4.0092 | 236.9611 | -0.99894 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.4847 | 82.6575 | 5.4002 | 3.9563 | 237.4921 | 0.99878 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.4851 | 0.36071 | 6.0403 | 5.9654 | 237.0955 | 0.060357 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.4941 | 0.10238 | -3.9994 | -3.9637 | 237.4228 | -0.02582 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.4919 | 82.6344 | -5.1711 | -4.0129 | 236.9611 | -0.99894 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.4931 | 82.6575 | 5.4172 | 3.9525 | 237.4921 | 0.99878 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.4935 | 0.36071 | 6.0403 | 5.9653 | 237.0955 | 0.060358 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.5024 | 0.10238 | -3.9994 | -3.9637 | 237.4228 | -0.02582 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.5002 | 82.6344 | -5.1882 | -4.0166 | 236.9611 | -0.99894 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.5014 | 82.6575 | 5.4342 | 3.9486 | 237.4921 | 0.99878 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.5018 | 0.36071 | 6.0403 | 5.9652 | 237.0955 | 0.060359 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.5107 | 0.10238 | -3.9994 | -3.9637 | 237.4229 | -0.02582 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.5086 | 82.6344 | -5.2052 | -4.0203 | 236.9611 | -0.99893 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.5097 | 82.6575 | 5.4512 | 3.9448 | 237.4921 | 0.99879 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.5101 | 0.36071 | 6.0403 | 5.9651 | 237.0955 | 0.06036 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.519 | 0.10238 | -3.9994 | -3.9637 | 237.4229 | -0.02582 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.5169 | 82.6318 | -5.2222 | -4.0196 | 236.9611 | -0.99893 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.5181 | 82.6575 | 5.4682 | 3.941 | 237.492 | 0.99879 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.5185 | 0.36071 | 6.0403 | 5.965 | 237.0955 | 0.060361 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.5274 | 0.10238 | -3.9994 | -3.9637 | 237.4229 | -0.02582 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.5252 | 82.6318 | -5.2392 | -4.019 | 236.9611 | -0.99893 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.5264 | 82.6575 | 5.4852 | 3.9372 | 237.492 | 0.99879 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.5268 | 0.36574 | 6.0403 | 5.9649 | 237.19 | 0.061199 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.5357 | 0.10238 | -3.9994 | -3.9637 | 237.4228 | -0.02582 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.5335 | 82.6318 | -5.2562 | -4.0184 | 236.9611 | -0.99893 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.5347 | 82.6575 | 5.5022 | 3.9334 | 237.492 | 0.99879 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.5351 | 0.36574 | 6.0403 | 5.9648 | 237.2845 | 0.0612 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.544 | 0.10238 | -3.9994 | -3.9637 | 237.4228 | -0.02582 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.5419 | 82.6318 | -5.2732 | -4.0177 | 236.9611 | -0.99893 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.5431 | 82.6575 | 5.5192 | 3.9295 | 237.492 | 0.9988 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.5435 | 0.36574 | 6.0403 | 5.9648 | 237.2845 | 0.061201 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.5524 | 0.10238 | -3.9994 | -3.9637 | 237.4228 | -0.02582 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.5502 | 82.6318 | -5.2902 | -4.0157 | 236.9611 | -0.99894 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.5514 | 82.6575 | 5.5362 | 3.9257 | 237.492 | 0.9988 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.5518 | 0.36574 | 6.0403 | 5.9647 | 237.2846 | 0.061202 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.5607 | 0.10238 | -3.9994 | -3.9637 | 237.4228 | -0.02582 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.5585 | 82.6318 | -5.3072 | -4.0137 | 236.9611 | -0.99894 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.5597 | 82.6575 | 5.5532 | 3.9219 | 237.492 | 0.9988 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.5601 | 0.36978 | 6.0403 | 5.9646 | 237.2415 | 0.061876 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.569 | 0.10238 | -3.9994 | -3.9637 | 237.4229 | -0.02582 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.5669 | 82.6318 | -5.3242 | -4.0116 | 236.9611 | -0.99894 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.5681 | 82.6575 | 5.5702 | 3.9181 | 237.492 | 0.9988 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.5685 | 0.36978 | 6.0403 | 5.9646 | 237.1983 | 0.061877 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.5774 | 0.10238 | -3.9994 | -3.9637 | 237.4229 | -0.02582 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.5752 | 82.6318 | -5.3412 | -4.0096 | 236.9611 | -0.99894 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.5764 | 82.6575 | 5.5872 | 3.9156 | 237.4921 | 0.9988 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.5768 | 0.37582 | 6.0403 | 5.9645 | 237.1983 | 0.062884 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.5857 | 0.10238 | -3.9994 | -3.9636 | 237.4229 | -0.02582 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.5835 | 82.6318 | -5.3582 | -4.0076 | 236.9611 | -0.99894 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.5847 | 82.6575 | 5.6042 | 3.9132 | 237.4921 | 0.99881 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.5851 | 0.37582 | 6.0403 | 5.9645 | 237.1983 | 0.062885 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.594 | 0.10238 | -3.9994 | -3.9636 | 237.4229 | -0.025821 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.5919 | 82.6318 | -5.3752 | -4.0055 | 236.9611 | -0.99894 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.593 | 82.6575 | 5.6212 | 3.9121 | 237.492 | 0.99881 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.5935 | 0.37582 | 6.0403 | 5.9644 | 237.1983 | 0.062885 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.6024 | 0.10238 | -3.9994 | -3.9636 | 237.4228 | -0.025821 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.6002 | 82.6318 | -5.3922 | -4.0035 | 236.9611 | -0.99894 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.6014 | 82.6575 | 5.6382 | 3.9109 | 237.492 | 0.99881 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.6018 | 0.37582 | 6.0403 | 5.9644 | 237.1983 | 0.062886 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.6107 | 0.10238 | -3.9994 | -3.9636 | 237.4228 | -0.025821 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.6085 | 82.6318 | -5.4092 | -4.0015 | 236.9611 | -0.99894 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.6097 | 82.6575 | 5.6552 | 3.9098 | 237.492 | 0.99881 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.6101 | 0.37582 | 6.0403 | 5.9643 | 237.1983 | 0.062886 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.619 | 0.10238 | -3.9994 | -3.9636 | 237.4228 | -0.025821 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.6169 | 82.6392 | -5.4262 | -4.0039 | 236.8833 | -0.99894 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.618 | 82.6575 | 5.6722 | 3.9087 | 237.492 | 0.99881 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.6185 | 0.37582 | 6.0403 | 5.9643 | 237.1983 | 0.062887 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.6273 | 0.10238 | -3.9994 | -3.9636 | 237.4229 | -0.025821 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.6252 | 82.6392 | -5.4432 | -4.0064 | 236.8055 | -0.99894 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.6264 | 82.6575 | 5.6892 | 3.9076 | 237.4921 | 0.99881 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.6268 | 0.37582 | 6.0403 | 5.9643 | 237.1983 | 0.062887 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.6357 | 0.10238 | -3.9994 | -3.9636 | 237.4229 | -0.025821 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.6335 | 82.6317 | -5.4602 | -4.0091 | 236.8895 | -0.99894 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.6347 | 82.6575 | 5.7062 | 3.9064 | 237.4921 | 0.99881 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.6351 | 0.37582 | 6.0403 | 5.9642 | 237.1983 | 0.062887 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.644 | 0.10238 | -3.9994 | -3.9636 | 237.4229 | -0.025821 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.6419 | 82.6317 | -5.4772 | -4.0118 | 236.9735 | -0.99894 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.643 | 82.6587 | 5.7232 | 3.9107 | 237.4921 | 0.99881 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.6435 | 0.38084 | 6.0403 | 5.9642 | 237.2932 | 0.063725 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.6523 | 0.10238 | -3.9994 | -3.9636 | 237.4228 | -0.025821 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.6502 | 82.6153 | -5.4942 | -4.0113 | 236.9735 | -0.99894 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.6514 | 82.6587 | 5.7402 | 3.915 | 237.492 | 0.9988 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.6518 | 0.38084 | 6.0403 | 5.9641 | 237.388 | 0.063726 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.6607 | 0.10238 | -3.9994 | -3.9636 | 237.4228 | -0.025821 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.6585 | 82.6153 | -5.5112 | -4.0108 | 236.9735 | -0.99894 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.6597 | 82.6587 | 5.7572 | 3.9193 | 237.492 | 0.9988 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.6601 | 0.30139 | 6.0403 | 5.9642 | 237.2986 | 0.050468 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.669 | 0.10238 | -3.9994 | -3.9636 | 237.4228 | -0.025821 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.6669 | 82.6208 | -5.5282 | -4.0116 | 236.9735 | -0.99894 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.668 | 82.6587 | 5.7742 | 3.9236 | 237.492 | 0.9988 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.6685 | 0.30139 | 6.0403 | 5.9642 | 237.2091 | 0.050468 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.6773 | 0.10238 | -3.9994 | -3.9636 | 237.4229 | -0.025821 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.6752 | 82.6208 | -5.5452 | -4.0125 | 236.9735 | -0.99894 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.6764 | 82.6596 | 5.7912 | 3.9309 | 237.492 | 0.9988 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.6768 | 0.30139 | 6.0403 | 5.9643 | 237.2091 | 0.050468 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.6857 | 0.10238 | -3.9994 | -3.9636 | 237.4229 | -0.025821 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.6835 | 82.6208 | -5.5622 | -4.0114 | 236.9735 | -0.99894 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.6847 | 82.6596 | 5.8082 | 3.9383 | 237.4921 | 0.99879 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.6851 | 0.30139 | 6.0403 | 5.9643 | 237.2091 | 0.050467 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.694 | 0.10238 | -3.9994 | -3.9636 | 237.4229 | -0.025821 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.6918 | 82.6208 | -5.5792 | -4.0103 | 236.9735 | -0.99894 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.693 | 82.6596 | 5.8252 | 3.9467 | 237.492 | 0.99879 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.6935 | 0.30139 | 6.0403 | 5.9644 | 237.2091 | 0.050467 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.7023 | 0.10238 | -3.9994 | -3.9636 | 237.4228 | -0.025821 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.7002 | 82.6208 | -5.5962 | -4.0079 | 236.9735 | -0.99894 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.7014 | 82.6596 | 5.8422 | 3.9552 | 237.492 | 0.99878 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.7018 | 0.30139 | 6.0403 | 5.9645 | 237.2092 | 0.050466 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.7106 | 0.10238 | -3.9994 | -3.9636 | 237.4229 | -0.025821 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.7085 | 82.6208 | -5.6133 | -4.0054 | 236.9735 | -0.99894 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.7097 | 82.6596 | 5.8592 | 3.9637 | 237.492 | 0.99878 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.7101 | 0.30139 | 6.0403 | 5.9646 | 237.2091 | 0.050465 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.719 | 0.10238 | -3.9994 | -3.9636 | 237.4229 | -0.025821 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.7169 | 82.6208 | -5.6303 | -4.003 | 236.9735 | -0.99894 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.718 | 82.6596 | 5.8762 | 3.9722 | 237.4921 | 0.99877 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.7185 | 0.30139 | 6.0403 | 5.9646 | 237.2091 | 0.050465 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.7273 | 0.10238 | -3.9994 | -3.9636 | 237.4229 | -0.025821 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.7252 | 82.6208 | -5.6473 | -4.0005 | 236.9736 | -0.99894 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.7263 | 82.6596 | 5.8932 | 3.9806 | 237.4921 | 0.99877 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.7268 | 0.30733 | 6.0403 | 5.9647 | 237.2091 | 0.051456 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.7356 | 0.10238 | -3.9994 | -3.9636 | 237.4228 | -0.025821 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.7335 | 82.6208 | -5.6643 | -3.9981 | 236.9735 | -0.99895 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.7347 | 82.6596 | 5.9102 | 3.9891 | 237.4921 | 0.99876 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.7351 | 0.30733 | 6.0403 | 5.9647 | 237.2091 | 0.051456 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.744 | 0.10238 | -3.9994 | -3.9636 | 237.4229 | -0.025821 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.7418 | 82.6208 | -5.6813 | -3.9956 | 236.9735 | -0.99895 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.743 | 82.6596 | 5.9272 | 3.9976 | 237.492 | 0.99876 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.7435 | 0.30733 | 6.0403 | 5.9648 | 237.2091 | 0.051455 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.7523 | 0.10238 | -3.9994 | -3.9636 | 237.4229 | -0.025821 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.7502 | 82.6208 | -5.6983 | -3.9959 | 236.9735 | -0.99895 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.7513 | 82.6596 | 5.9442 | 4.0061 | 237.492 | 0.99875 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.7518 | 0.30733 | 6.0403 | 5.9649 | 237.2092 | 0.051455 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.7606 | 0.10238 | -3.9994 | -3.9636 | 237.4229 | -0.025821 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.7585 | 82.6208 | -5.7153 | -3.9962 | 236.9736 | -0.99895 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.7597 | 82.6596 | 5.9612 | 4.0145 | 237.492 | 0.99875 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.7601 | 0.31161 | 6.0403 | 5.9649 | 237.2595 | 0.05217 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.769 | 0.10238 | -3.9994 | -3.9636 | 237.4228 | -0.025821 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.7668 | 82.6208 | -5.7323 | -3.9965 | 236.9736 | -0.99895 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.768 | 82.6596 | 5.9782 | 4.023 | 237.4921 | 0.99874 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.7685 | 0.31161 | 6.0403 | 5.9649 | 237.3098 | 0.052169 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.7773 | 0.10238 | -3.9994 | -3.9636 | 237.4228 | -0.025821 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.7752 | 82.6208 | -5.7493 | -3.9969 | 236.9735 | -0.99895 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.7763 | 82.6596 | 5.9952 | 4.0315 | 237.4921 | 0.99874 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.7768 | 0.31623 | 6.0403 | 5.965 | 237.2226 | 0.05294 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.7856 | 0.10238 | -3.9994 | -3.9636 | 237.4228 | -0.025821 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.7835 | 82.6169 | -5.7663 | -3.997 | 236.8985 | -0.99895 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.7847 | 82.6596 | 6.0122 | 4.04 | 237.4921 | 0.99873 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.7851 | 0.31623 | 6.0403 | 5.965 | 237.1353 | 0.05294 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.7939 | 0.10238 | -3.9994 | -3.9636 | 237.4228 | -0.025821 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.7918 | 82.6169 | -5.7833 | -3.9972 | 236.8234 | -0.99895 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.793 | 82.6596 | 6.0292 | 4.0484 | 237.4921 | 0.99872 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.7934 | 0.31623 | 6.0403 | 5.965 | 237.1353 | 0.05294 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.8023 | 0.10238 | -3.9994 | -3.9636 | 237.4228 | -0.025821 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.8002 | 82.6102 | -5.8003 | -3.9989 | 236.9104 | -0.99894 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.8013 | 82.6596 | 6.0403 | 4.0569 | 237.4921 | 0.99872 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.8018 | 0.31623 | 6.0403 | 5.9651 | 237.1353 | 0.052939 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.8106 | 0.10238 | -3.9994 | -3.9636 | 237.4228 | -0.025821 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.8085 | 82.6102 | -5.8173 | -4.0006 | 236.9974 | -0.99894 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.8097 | 82.6596 | 6.0403 | 4.0654 | 237.4921 | 0.99871 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.8101 | 0.31623 | 6.0403 | 5.9651 | 237.1353 | 0.052939 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.8189 | 0.10238 | -3.9994 | -3.9636 | 237.4228 | -0.025821 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.8168 | 82.6008 | -5.8343 | -4.0038 | 236.9974 | -0.99894 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.818 | 82.6596 | 6.0403 | 4.0739 | 237.4921 | 0.99871 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.8185 | 0.31623 | 6.0403 | 5.9652 | 237.1353 | 0.052939 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.8273 | 0.10238 | -3.9994 | -3.9636 | 237.4228 | -0.025821 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.8252 | 82.6008 | -5.8513 | -4.0071 | 236.9973 | -0.99894 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.8263 | 82.6596 | 6.0403 | 4.0823 | 237.492 | 0.9987 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.8268 | 0.31623 | 6.0403 | 5.9652 | 237.1353 | 0.052938 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.8356 | 0.10238 | -3.9994 | -3.9636 | 237.4228 | -0.025821 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.8335 | 82.6008 | -5.8683 | -4.0103 | 236.9974 | -0.99894 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.8346 | 82.6596 | 6.0403 | 4.0908 | 237.492 | 0.9987 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.8351 | 0.31623 | 6.0403 | 5.9653 | 237.1353 | 0.052937 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.8439 | 0.10238 | -3.9994 | -3.9636 | 237.4229 | -0.025821 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.8418 | 82.6008 | -5.8853 | -4.0136 | 236.9974 | -0.99894 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.843 | 82.6596 | 6.0403 | 4.0993 | 237.492 | 0.99869 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.8434 | 0.31623 | 6.0403 | 5.9654 | 237.1353 | 0.052937 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.8522 | 0.10238 | -3.9994 | -3.9636 | 237.4229 | -0.025821 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.8502 | 82.6008 | -5.9023 | -4.0169 | 236.9974 | -0.99893 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.8513 | 82.6596 | 6.0403 | 4.1078 | 237.492 | 0.99869 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.8518 | 0.31623 | 6.0403 | 5.9655 | 237.1353 | 0.052936 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.8606 | 0.10238 | -3.9994 | -3.9636 | 237.4229 | -0.025821 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.8585 | 82.6008 | -5.9193 | -4.0201 | 236.9974 | -0.99893 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.8596 | 82.6596 | 6.0403 | 4.1162 | 237.492 | 0.99868 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.8601 | 0.31623 | 6.0403 | 5.9655 | 237.1356 | 0.052935 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.8689 | 0.10238 | -3.9994 | -3.9636 | 237.4228 | -0.025821 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.8668 | 82.6008 | -5.9363 | -4.0221 | 236.9974 | -0.99893 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.868 | 82.6596 | 6.0403 | 4.1247 | 237.492 | 0.99868 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.8684 | 0.31623 | 6.0403 | 5.9656 | 237.1359 | 0.052935 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.8772 | 0.10238 | -3.9994 | -3.9636 | 237.4228 | -0.025821 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.8752 | 82.6008 | -5.9533 | -4.0241 | 236.9974 | -0.99893 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.8763 | 82.6596 | 6.0403 | 4.1332 | 237.492 | 0.99867 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.8768 | 0.32217 | 6.0403 | 5.9657 | 237.1359 | 0.053926 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.8856 | 0.10238 | -3.9994 | -3.9636 | 237.4228 | -0.025821 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.8835 | 82.6008 | -5.9703 | -4.0282 | 236.9974 | -0.99893 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.8846 | 82.6596 | 6.0403 | 4.1416 | 237.492 | 0.99867 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.8851 | 0.32217 | 6.0403 | 5.9657 | 237.136 | 0.053925 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.8939 | 0.10238 | -3.9994 | -3.9636 | 237.4228 | -0.025821 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.8918 | 82.6008 | -5.9873 | -4.0322 | 236.9974 | -0.99893 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.893 | 82.6596 | 6.0403 | 4.1501 | 237.492 | 0.99866 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.8934 | 0.32744 | 6.0403 | 5.9658 | 237.2089 | 0.054805 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.9022 | 0.10238 | -3.9994 | -3.9636 | 237.4228 | -0.025821 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.9001 | 82.6008 | -6.0043 | -4.0362 | 236.9974 | -0.99892 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.9013 | 82.6596 | 6.0403 | 4.1586 | 237.492 | 0.99866 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.9018 | 0.32744 | 6.0403 | 5.9658 | 237.2818 | 0.054805 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.9106 | 0.10238 | -3.9994 | -3.9636 | 237.4229 | -0.025821 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.9085 | 82.6008 | -6.0213 | -4.0403 | 236.9974 | -0.99892 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.9096 | 82.6596 | 6.0403 | 4.1671 | 237.492 | 0.99865 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.9101 | 0.33185 | 6.0403 | 5.9658 | 237.1709 | 0.055539 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.9189 | 0.10238 | -3.9994 | -3.9636 | 237.4229 | -0.025821 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.9168 | 82.6008 | -6.0384 | -4.0443 | 236.9974 | -0.99892 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.918 | 82.6596 | 6.0403 | 4.1755 | 237.492 | 0.99865 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.9184 | 0.33185 | 6.0403 | 5.9658 | 237.0599 | 0.055539 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.9272 | 0.10238 | -3.9994 | -3.9636 | 237.4229 | -0.025821 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.9251 | 82.6008 | -6.0403 | -4.0483 | 236.9974 | -0.99892 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.9263 | 82.6596 | 6.0403 | 4.184 | 237.492 | 0.99864 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.9268 | 0.33185 | 6.0403 | 5.9658 | 237.0599 | 0.055539 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.9356 | 0.10238 | -3.9994 | -3.9636 | 237.4228 | -0.025821 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.9335 | 82.6348 | -6.0403 | -4.0502 | 236.89 | -0.99892 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.9346 | 82.6596 | 6.0403 | 4.1925 | 237.492 | 0.99864 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.9351 | 0.33185 | 6.0403 | 5.9659 | 237.0599 | 0.055539 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.9439 | 0.10238 | -3.9994 | -3.9636 | 237.4229 | -0.025821 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.9418 | 82.6348 | -6.0403 | -4.0522 | 236.7827 | -0.99892 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.9429 | 82.6596 | 6.0403 | 4.201 | 237.492 | 0.99863 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.9434 | 0.33185 | 6.0403 | 5.9659 | 237.0599 | 0.055539 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.9522 | 0.10238 | -3.9994 | -3.9636 | 237.4229 | -0.025821 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.9501 | 82.6393 | -6.0403 | -4.0555 | 236.7827 | -0.99891 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.9513 | 82.6596 | 6.0403 | 4.2094 | 237.492 | 0.99862 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.9518 | 0.33185 | 6.0403 | 5.9659 | 237.0599 | 0.055539 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.9606 | 0.10238 | -3.9994 | -3.9636 | 237.4229 | -0.025821 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.9585 | 82.6393 | -6.0403 | -4.0587 | 236.7827 | -0.99891 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.9596 | 82.6596 | 6.0403 | 4.2179 | 237.492 | 0.99862 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.9601 | 0.33185 | 6.0285 | 5.9659 | 237.06 | 0.055538 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.9689 | 0.10238 | -3.9994 | -3.9636 | 237.4228 | -0.025821 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.9668 | 82.643 | -6.0403 | -4.0637 | 236.9004 | -0.99891 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.9679 | 82.6596 | 6.0403 | 4.2264 | 237.492 | 0.99861 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.9684 | 0.33185 | 6.0115 | 5.9659 | 237.06 | 0.055538 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.9772 | 0.10238 | -3.9994 | -3.9636 | 237.4229 | -0.025821 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.9751 | 82.643 | -6.0403 | -4.0687 | 237.0182 | -0.99891 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.9763 | 82.6596 | 6.0403 | 4.2349 | 237.492 | 0.99861 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.9768 | 0.33185 | 5.9945 | 5.9659 | 237.06 | 0.055538 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.9855 | 0.10238 | -3.9994 | -3.9636 | 237.4229 | -0.025821 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.9835 | 82.643 | -6.0403 | -4.0736 | 237.0182 | -0.9989 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.9846 | 82.6596 | 6.0403 | 4.2433 | 237.492 | 0.9986 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.9851 | 0.33185 | 5.9775 | 5.9659 | 237.0599 | 0.055538 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
1.9939 | 0.10238 | -3.9994 | -3.9636 | 237.4229 | -0.025821 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 1.9918 | 82.643 | -6.0403 | -4.0786 | 237.0182 | -0.9989 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 1.9929 | 82.6596 | 6.0403 | 4.2518 | 237.492 | 0.9986 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 1.9934 | 0.33185 | 5.9605 | 5.9659 | 237.06 | 0.055538 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.0022 | 0.10238 | -3.9994 | -3.9636 | 237.4228 | -0.025821 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.0001 | 82.643 | -6.0403 | -4.0835 | 237.0182 | -0.9989 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.0013 | 82.6596 | 6.0403 | 4.2603 | 237.492 | 0.99859 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.0018 | 0.33185 | 5.9435 | 5.9659 | 237.06 | 0.055538 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.0105 | 0.10238 | -3.9994 | -3.9636 | 237.4228 | -0.025821 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.0085 | 82.643 | -6.0403 | -4.0885 | 237.0182 | -0.99889 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.0096 | 82.6596 | 6.0403 | 4.2688 | 237.492 | 0.99859 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.0101 | 0.34291 | 5.9265 | 5.9659 | 237.1558 | 0.057384 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.0189 | 0.10238 | -3.9994 | -3.9636 | 237.4228 | -0.025821 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.0168 | 82.643 | -6.0403 | -4.0935 | 237.0182 | -0.99889 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.0179 | 82.6596 | 6.0403 | 4.2772 | 237.4921 | 0.99858 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.0184 | 0.34291 | 5.9095 | 5.9659 | 237.2516 | 0.057384 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.0272 | 0.10238 | -3.9994 | -3.9636 | 237.4228 | -0.025821 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.0251 | 82.643 | -6.0403 | -4.0984 | 237.0182 | -0.99889 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.0263 | 82.6596 | 6.0403 | 4.2857 | 237.4921 | 0.99858 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.0268 | 0.34291 | 5.8925 | 5.9659 | 237.2515 | 0.057384 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.0355 | 0.10238 | -3.9994 | -3.9636 | 237.4228 | -0.025821 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.0335 | 82.643 | -6.0403 | -4.1018 | 237.0182 | -0.99889 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.0346 | 82.6596 | 6.0403 | 4.2942 | 237.4921 | 0.99857 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.0351 | 0.34291 | 5.8754 | 5.9659 | 237.2515 | 0.057384 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.0439 | 0.10238 | -3.9994 | -3.9636 | 237.4228 | -0.025821 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.0418 | 82.643 | -6.0403 | -4.1051 | 237.0182 | -0.99889 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.0429 | 82.6596 | 6.0403 | 4.3027 | 237.4921 | 0.99857 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.0434 | 0.34879 | 5.8584 | 5.9659 | 237.1924 | 0.058365 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.0522 | 0.10238 | -3.9994 | -3.9636 | 237.4228 | -0.025821 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.0501 | 82.643 | -6.0403 | -4.1069 | 237.0182 | -0.99888 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.0513 | 82.6596 | 6.0403 | 4.3111 | 237.492 | 0.99856 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.0518 | 0.34879 | 5.8414 | 5.966 | 237.1332 | 0.058364 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.0605 | 0.10238 | -3.9994 | -3.9636 | 237.4228 | -0.025821 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.0584 | 82.643 | -6.0403 | -4.1087 | 237.0182 | -0.99888 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.0596 | 82.646 | 6.0403 | 4.3156 | 237.492 | 0.99856 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.0601 | 0.34879 | 5.8244 | 5.966 | 237.1332 | 0.058364 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.0688 | 0.10238 | -3.9994 | -3.9636 | 237.4228 | -0.025821 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.0668 | 82.643 | -6.0403 | -4.1137 | 237.0182 | -0.99888 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.0679 | 82.646 | 6.0403 | 4.32 | 237.492 | 0.99855 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.0684 | 0.34879 | 5.8074 | 5.966 | 237.1332 | 0.058364 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.0772 | 0.10238 | -3.9994 | -3.9636 | 237.4228 | -0.025821 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.0751 | 82.643 | -6.0403 | -4.1187 | 237.0182 | -0.99888 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.0762 | 82.646 | 6.0403 | 4.3245 | 237.492 | 0.99855 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.0768 | 0.34879 | 5.7904 | 5.966 | 237.1331 | 0.058365 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.0855 | 0.10238 | -3.9994 | -3.9636 | 237.4228 | -0.025821 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.0835 | 82.642 | -6.0403 | -4.1252 | 236.9394 | -0.99887 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.0846 | 82.646 | 6.0403 | 4.3289 | 237.4921 | 0.99855 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.0851 | 0.34879 | 5.7734 | 5.9659 | 237.1331 | 0.058365 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.0938 | 0.10238 | -3.9994 | -3.9636 | 237.4228 | -0.025821 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.0918 | 82.642 | -6.0403 | -4.1318 | 236.8607 | -0.99887 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.0929 | 82.646 | 6.0403 | 4.3303 | 237.492 | 0.99855 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.0934 | 0.34879 | 5.7564 | 5.9658 | 237.1331 | 0.058366 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.1022 | 0.10238 | -3.9994 | -3.9636 | 237.4228 | -0.025821 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.1001 | 82.642 | -6.0403 | -4.1384 | 236.8606 | -0.99887 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.1012 | 82.646 | 6.0403 | 4.3317 | 237.492 | 0.99855 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.1018 | 0.34879 | 5.7394 | 5.9658 | 237.1332 | 0.058366 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.1105 | 0.10238 | -3.9994 | -3.9636 | 237.4228 | -0.025821 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.1084 | 82.642 | -6.0403 | -4.145 | 236.8606 | -0.99886 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.1096 | 82.646 | 6.0403 | 4.333 | 237.492 | 0.99855 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.1101 | 0.34879 | 5.7224 | 5.9657 | 237.1332 | 0.058367 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.1188 | 0.10238 | -3.9994 | -3.9636 | 237.4228 | -0.025821 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.1168 | 82.642 | -6.0403 | -4.1516 | 236.8606 | -0.99886 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.1179 | 82.646 | 6.0403 | 4.3344 | 237.492 | 0.99854 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.1184 | 0.34879 | 5.7054 | 5.9656 | 237.1331 | 0.058368 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.1272 | 0.10238 | -3.9994 | -3.9636 | 237.4228 | -0.025821 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.1251 | 82.642 | -6.0403 | -4.1582 | 236.8606 | -0.99885 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.1262 | 82.646 | 6.0403 | 4.3358 | 237.492 | 0.99854 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.1268 | 0.35477 | 5.6884 | 5.9656 | 237.2551 | 0.059365 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.1355 | 0.10238 | -3.9994 | -3.9636 | 237.4228 | -0.025821 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.1334 | 82.6349 | -6.0403 | -4.1663 | 236.946 | -0.99885 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.1346 | 82.646 | 6.0403 | 4.3372 | 237.492 | 0.99854 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.1351 | 0.35477 | 5.6714 | 5.9655 | 237.3772 | 0.059365 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.1438 | 0.10238 | -3.9994 | -3.9636 | 237.4228 | -0.025821 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.1418 | 82.6349 | -6.0403 | -4.1745 | 237.0315 | -0.99885 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.1429 | 82.6317 | 6.0403 | 4.3401 | 237.5686 | 0.99854 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.1434 | 0.35477 | 5.6544 | 5.9655 | 237.3772 | 0.059366 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.1521 | 0.10238 | -3.9994 | -3.9636 | 237.4228 | -0.025821 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.1501 | 82.6349 | -6.0403 | -4.1826 | 237.0314 | -0.99884 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.1512 | 82.6317 | 6.0403 | 4.3431 | 237.6451 | 0.99854 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.1518 | 0.35477 | 5.6374 | 5.9655 | 237.3772 | 0.059366 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.1605 | 0.10238 | -3.9994 | -3.9636 | 237.4228 | -0.025821 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.1584 | 82.6349 | -6.0403 | -4.1907 | 237.0314 | -0.99884 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.1596 | 82.6227 | 6.0403 | 4.3478 | 237.5245 | 0.99853 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.1601 | 0.35477 | 5.6204 | 5.9654 | 237.3772 | 0.059366 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.1688 | 0.10238 | -3.9994 | -3.9636 | 237.4228 | -0.025821 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.1668 | 82.6349 | -6.0403 | -4.1988 | 237.0314 | -0.99883 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.1679 | 82.6227 | 6.0403 | 4.3526 | 237.4038 | 0.99853 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.1684 | 0.35477 | 5.6034 | 5.9654 | 237.3772 | 0.059367 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.1771 | 0.10065 | -3.9994 | -3.9636 | 237.4778 | -0.025386 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.1751 | 82.6349 | -6.0403 | -4.2069 | 237.0314 | -0.99883 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.1762 | 82.6227 | 6.0403 | 4.3574 | 237.4039 | 0.99853 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.1768 | 0.36604 | 5.5864 | 5.9654 | 237.2891 | 0.061246 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.1855 | 0.10065 | -3.9994 | -3.9636 | 237.5327 | -0.025385 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.1834 | 82.6349 | -6.0403 | -4.215 | 237.0314 | -0.99882 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.1845 | 82.6227 | 6.0403 | 4.3622 | 237.4039 | 0.99853 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.1851 | 0.36604 | 5.5693 | 5.9654 | 237.2011 | 0.061246 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.1938 | 0.10065 | -3.9994 | -3.9636 | 237.5327 | -0.025385 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.1918 | 82.6349 | -6.0403 | -4.2232 | 237.0315 | -0.99882 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.1929 | 82.6227 | 6.0403 | 4.367 | 237.4039 | 0.99852 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.1934 | 0.36604 | 5.5523 | 5.9653 | 237.2011 | 0.061246 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.2021 | 0.10065 | -3.9994 | -3.9636 | 237.5327 | -0.025385 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.2001 | 82.6349 | -6.0403 | -4.2301 | 237.0314 | -0.99881 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.2012 | 82.6227 | 6.0403 | 4.3718 | 237.4039 | 0.99852 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.2018 | 0.36604 | 5.5353 | 5.9653 | 237.2011 | 0.061247 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.2104 | 0.10065 | -3.9994 | -3.9636 | 237.5327 | -0.025385 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.2084 | 82.6349 | -6.0403 | -4.2371 | 237.0314 | -0.99881 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.2095 | 82.6227 | 6.0403 | 4.3766 | 237.4039 | 0.99852 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.2101 | 0.36604 | 5.5183 | 5.9653 | 237.2011 | 0.061247 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.2188 | 0.10065 | -3.9994 | -3.9636 | 237.5327 | -0.025385 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.2168 | 82.6349 | -6.0403 | -4.2425 | 237.0314 | -0.99881 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.2179 | 82.6227 | 6.0403 | 4.3814 | 237.4039 | 0.99851 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.2184 | 0.36604 | 5.5013 | 5.9653 | 237.2011 | 0.061247 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.2271 | 0.10065 | -3.9994 | -3.9636 | 237.5327 | -0.025385 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.2251 | 82.6349 | -6.0403 | -4.2479 | 237.0315 | -0.9988 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.2262 | 82.6227 | 6.0403 | 4.3862 | 237.4038 | 0.99851 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.2267 | 0.36604 | 5.4843 | 5.9652 | 237.2011 | 0.061247 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.2354 | 0.10065 | -3.9994 | -3.9636 | 237.5327 | -0.025385 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.2334 | 82.6287 | -6.0403 | -4.2528 | 237.0314 | -0.9988 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.2345 | 82.6227 | 6.0403 | 4.3909 | 237.4038 | 0.99851 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.2351 | 0.36604 | 5.4673 | 5.9652 | 237.2011 | 0.061248 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.2438 | 0.099297 | -3.9994 | -3.9637 | 237.5327 | -0.025044 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.2418 | 82.6287 | -6.0403 | -4.2577 | 237.0314 | -0.9988 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.2429 | 82.6227 | 6.0403 | 4.3957 | 237.4039 | 0.9985 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.2434 | 0.36604 | 5.4503 | 5.9652 | 237.2011 | 0.061248 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.2521 | 0.099297 | -3.9994 | -3.9637 | 237.5327 | -0.025044 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.2501 | 82.6311 | -6.0403 | -4.2617 | 236.927 | -0.99879 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.2512 | 82.6227 | 6.0403 | 4.4005 | 237.4039 | 0.9985 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.2517 | 0.36604 | 5.4333 | 5.9652 | 237.2011 | 0.061248 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.2604 | 0.097188 | -3.9994 | -3.9637 | 237.469 | -0.024512 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.2584 | 82.6311 | -6.0403 | -4.2657 | 236.8227 | -0.99879 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.2595 | 82.6227 | 6.0403 | 4.4053 | 237.4039 | 0.9985 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.2601 | 0.36604 | 5.4163 | 5.9651 | 237.2011 | 0.061248 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.2688 | 0.097188 | -3.9994 | -3.9637 | 237.4053 | -0.024512 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.2667 | 82.6311 | -6.0403 | -4.2697 | 236.8227 | -0.99879 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.2679 | 82.6227 | 6.0403 | 4.4101 | 237.4039 | 0.99849 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.2684 | 0.36604 | 5.3993 | 5.9651 | 237.2011 | 0.061248 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.2771 | 0.097188 | -3.9994 | -3.9637 | 237.4052 | -0.024512 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.2751 | 82.6311 | -6.0403 | -4.2737 | 236.8227 | -0.99879 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.2762 | 82.6227 | 6.0403 | 4.4149 | 237.4038 | 0.99849 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.2767 | 0.36604 | 5.3823 | 5.9651 | 237.2011 | 0.061249 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.2854 | 0.097188 | -3.9994 | -3.9637 | 237.4052 | -0.024512 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.2834 | 82.6311 | -6.0403 | -4.2777 | 236.8227 | -0.99878 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.2845 | 82.6227 | 6.0403 | 4.4197 | 237.4038 | 0.99849 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.2851 | 0.36604 | 5.3653 | 5.9651 | 237.2011 | 0.061249 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.2938 | 0.097188 | -3.9994 | -3.9637 | 237.4052 | -0.024512 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.2917 | 82.6311 | -6.0403 | -4.2817 | 236.8228 | -0.99878 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.2929 | 82.6227 | 6.0403 | 4.4245 | 237.4038 | 0.99848 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.2934 | 0.37132 | 5.3483 | 5.9651 | 237.2752 | 0.062128 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.3021 | 0.097188 | -3.9994 | -3.9637 | 237.4052 | -0.024512 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.3001 | 82.6249 | -6.0403 | -4.2872 | 236.9111 | -0.99878 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.3012 | 82.6227 | 6.0403 | 4.4293 | 237.4039 | 0.99848 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.3017 | 0.37132 | 5.3313 | 5.965 | 237.3494 | 0.062128 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.3104 | 0.097188 | -3.9994 | -3.9637 | 237.4052 | -0.024512 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.3084 | 82.6249 | -6.0403 | -4.2927 | 236.9994 | -0.99878 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.3095 | 82.6227 | 6.0403 | 4.4341 | 237.4039 | 0.99848 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.3101 | 0.37511 | 5.3143 | 5.965 | 237.2842 | 0.062761 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.3187 | 0.097188 | -3.9994 | -3.9637 | 237.4052 | -0.024512 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.3167 | 82.6249 | -6.0403 | -4.2983 | 236.9994 | -0.99877 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.3178 | 82.6227 | 6.0403 | 4.4388 | 237.4039 | 0.99847 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.3184 | 0.37511 | 5.2973 | 5.965 | 237.219 | 0.062761 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.3271 | 0.097188 | -3.9994 | -3.9637 | 237.4052 | -0.024512 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.3251 | 82.6249 | -6.0403 | -4.3038 | 236.9994 | -0.99877 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.3262 | 82.6227 | 6.0403 | 4.4436 | 237.4039 | 0.99847 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.3267 | 0.37511 | 5.2802 | 5.9651 | 237.219 | 0.062761 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.3354 | 0.097188 | -3.9994 | -3.9637 | 237.4053 | -0.024512 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.3334 | 82.6249 | -6.0403 | -4.3093 | 236.9994 | -0.99877 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.3345 | 82.6227 | 6.0403 | 4.4484 | 237.4039 | 0.99847 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.3351 | 0.37511 | 5.2632 | 5.9651 | 237.219 | 0.06276 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.3437 | 0.097188 | -3.9994 | -3.9637 | 237.4052 | -0.024512 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.3417 | 82.6249 | -6.0403 | -4.3149 | 236.9994 | -0.99876 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.3428 | 82.6227 | 6.0403 | 4.4532 | 237.4039 | 0.99846 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.3434 | 0.37511 | 5.2462 | 5.9651 | 237.219 | 0.06276 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.3521 | 0.097188 | -3.9994 | -3.9637 | 237.4052 | -0.024512 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.3501 | 82.6249 | -6.0403 | -4.324 | 236.9995 | -0.99876 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.3512 | 82.6227 | 6.0403 | 4.458 | 237.4039 | 0.99846 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.3517 | 0.37511 | 5.2292 | 5.9651 | 237.219 | 0.06276 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.3604 | 0.097188 | -3.9994 | -3.9637 | 237.4052 | -0.024512 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.3584 | 82.6249 | -6.0403 | -4.3332 | 236.9995 | -0.99875 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.3595 | 82.6227 | 6.0403 | 4.4628 | 237.4039 | 0.99846 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.3601 | 0.37511 | 5.2122 | 5.9651 | 237.219 | 0.06276 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.3687 | 0.097188 | -3.9994 | -3.9637 | 237.4053 | -0.024512 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.3667 | 82.6158 | -6.0403 | -4.3426 | 236.9995 | -0.99875 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.3678 | 82.6227 | 6.0403 | 4.4676 | 237.4039 | 0.99846 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.3684 | 0.37511 | 5.1952 | 5.9652 | 237.219 | 0.06276 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.3771 | 0.097188 | -3.9994 | -3.9637 | 237.4052 | -0.024512 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.3751 | 82.6158 | -6.0403 | -4.352 | 236.9994 | -0.99874 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.3762 | 82.6167 | 6.0403 | 4.4732 | 237.4038 | 0.99845 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.3767 | 0.38048 | 5.1782 | 5.9652 | 237.219 | 0.063654 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.3854 | 0.097188 | -3.9994 | -3.9637 | 237.4052 | -0.024512 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.3834 | 82.6159 | -6.0403 | -4.3597 | 236.9996 | -0.99873 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.3845 | 82.6167 | 6.0403 | 4.4788 | 237.4038 | 0.99845 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.3851 | 0.38048 | 5.1612 | 5.9652 | 237.219 | 0.063654 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.3937 | 0.097188 | -3.9994 | -3.9637 | 237.4052 | -0.024512 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.3917 | 82.6159 | -6.0403 | -4.3675 | 236.9998 | -0.99873 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.3928 | 82.6167 | 6.0403 | 4.4844 | 237.4038 | 0.99844 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.3934 | 0.38048 | 5.1442 | 5.9652 | 237.219 | 0.063654 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.4021 | 0.097188 | -3.9994 | -3.9637 | 237.4052 | -0.024512 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.4001 | 82.6053 | -6.0403 | -4.3767 | 236.8912 | -0.99872 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.4012 | 82.6167 | 6.0403 | 4.4901 | 237.4038 | 0.99844 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.4017 | 0.38048 | 5.1272 | 5.9652 | 237.219 | 0.063654 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.4104 | 0.097188 | -3.9994 | -3.9637 | 237.4052 | -0.024512 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.4084 | 82.6053 | -6.0403 | -4.3859 | 236.7826 | -0.99872 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.4095 | 82.6167 | 6.0403 | 4.4957 | 237.4038 | 0.99844 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.4101 | 0.38048 | 5.1102 | 5.9652 | 237.219 | 0.063653 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.4187 | 0.097188 | -3.9994 | -3.9637 | 237.4052 | -0.024512 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.4167 | 82.6053 | -6.0403 | -4.3951 | 236.7826 | -0.99871 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.4178 | 82.6167 | 6.0403 | 4.5013 | 237.4039 | 0.99843 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.4184 | 0.38048 | 5.0932 | 5.9653 | 237.219 | 0.063653 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.427 | 0.097188 | -3.9994 | -3.9637 | 237.4052 | -0.024512 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.425 | 82.6053 | -6.0403 | -4.4044 | 236.7827 | -0.99871 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.4261 | 82.6167 | 6.0403 | 4.5069 | 237.4039 | 0.99843 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.4267 | 0.38048 | 5.0762 | 5.9653 | 237.219 | 0.063653 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.4354 | 0.097188 | -3.9994 | -3.9637 | 237.4052 | -0.024512 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.4334 | 82.6053 | -6.0403 | -4.4136 | 236.7826 | -0.9987 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.4345 | 82.6167 | 6.0403 | 4.5126 | 237.4039 | 0.99842 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.4351 | 0.38048 | 5.0592 | 5.9653 | 237.219 | 0.063653 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.4437 | 0.097188 | -3.9994 | -3.9637 | 237.4052 | -0.024512 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.4417 | 82.6053 | -6.0403 | -4.4228 | 236.7826 | -0.9987 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.4428 | 82.6167 | 6.0403 | 4.5182 | 237.4039 | 0.99842 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.4434 | 0.38048 | 5.0422 | 5.9653 | 237.219 | 0.063653 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.452 | 0.097188 | -3.9994 | -3.9637 | 237.4052 | -0.024512 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.45 | 82.5952 | -6.0403 | -4.4312 | 236.8689 | -0.99869 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.4511 | 82.6167 | 6.0403 | 4.5238 | 237.4039 | 0.99842 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.4517 | 0.38048 | 5.0252 | 5.9653 | 237.219 | 0.063653 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.4604 | 0.097188 | -3.9994 | -3.9637 | 237.4052 | -0.024512 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.4584 | 82.5952 | -6.0403 | -4.4395 | 236.9552 | -0.99869 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.4595 | 82.6167 | 6.0403 | 4.5294 | 237.4039 | 0.99841 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.4601 | 0.30301 | 5.0082 | 5.9657 | 237.219 | 0.050727 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.4687 | 0.097188 | -3.9994 | -3.9637 | 237.4052 | -0.024512 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.4667 | 82.5952 | -6.0403 | -4.4479 | 236.9552 | -0.99868 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.4678 | 82.6167 | 6.0403 | 4.5351 | 237.4039 | 0.99841 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.4684 | 0.30301 | 4.9912 | 5.9661 | 237.219 | 0.050723 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.477 | 0.097188 | -3.9994 | -3.9637 | 237.4052 | -0.024512 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.475 | 82.5952 | -6.0403 | -4.4563 | 236.9551 | -0.99867 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.4761 | 82.6167 | 6.0403 | 4.5393 | 237.4039 | 0.99841 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.4767 | 0.19553 | 4.9741 | 5.9665 | 237.2935 | 0.032753 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.4854 | 0.097188 | -3.9994 | -3.9637 | 237.4052 | -0.024512 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.4834 | 82.5952 | -6.0403 | -4.4646 | 236.9552 | -0.99867 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.4845 | 82.6167 | 6.0403 | 4.5435 | 237.4038 | 0.9984 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.4851 | 0.19553 | 4.9571 | 5.967 | 237.368 | 0.03275 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.4937 | 0.097188 | -3.9994 | -3.9637 | 237.4052 | -0.024512 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.4917 | 82.5952 | -6.0403 | -4.473 | 236.9552 | -0.99866 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.4928 | 82.6167 | 6.0403 | 4.5478 | 237.4039 | 0.9984 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.4934 | -1.3712 | 4.9401 | 5.9682 | 237.2583 | -0.22392 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.502 | 0.097188 | -3.9994 | -3.9637 | 237.4052 | -0.024512 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.5 | 82.5952 | -6.0403 | -4.4784 | 236.9552 | -0.99866 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.5011 | 82.6167 | 6.0403 | 4.552 | 237.4039 | 0.9984 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.5017 | -1.3712 | 4.9231 | 5.9694 | 237.1485 | -0.22388 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.5103 | 0.097188 | -3.9994 | -3.9637 | 237.4052 | -0.024512 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.5084 | 82.5952 | -6.0403 | -4.4838 | 236.9551 | -0.99866 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.5095 | 82.6167 | 6.0403 | 4.5563 | 237.4039 | 0.9984 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.5101 | 0.15079 | 4.9061 | 5.9662 | 237.1485 | 0.025266 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.5187 | 0.097188 | -3.9994 | -3.9637 | 237.4052 | -0.024512 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.5167 | 82.5891 | -6.0403 | -4.4903 | 236.9553 | -0.99865 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.5178 | 82.6167 | 6.0403 | 4.5605 | 237.4039 | 0.99839 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.5184 | 0.15079 | 4.8891 | 5.9629 | 237.1486 | 0.02528 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.527 | 0.097188 | -3.9994 | -3.9638 | 237.4052 | -0.024512 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.525 | 82.5891 | -6.0403 | -4.4968 | 236.9554 | -0.99865 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.5261 | 82.6077 | 6.0403 | 4.5652 | 237.4191 | 0.99839 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.5267 | 0.24609 | 4.8721 | 5.9615 | 237.1485 | 0.041246 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.5353 | 0.097188 | -3.9994 | -3.9638 | 237.4052 | -0.024512 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.5334 | 82.5891 | -6.0403 | -4.5032 | 236.9554 | -0.99865 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.5345 | 82.6077 | 6.0403 | 4.57 | 237.4343 | 0.99839 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.5351 | 0.24609 | 4.8551 | 5.9601 | 237.1485 | 0.041255 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.5437 | 0.097188 | -3.9994 | -3.9638 | 237.4052 | -0.024512 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.5417 | 82.5891 | -6.0403 | -4.5097 | 236.9554 | -0.99864 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.5428 | 82.6077 | 6.0403 | 4.5747 | 237.4343 | 0.99838 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.5434 | 0.24609 | 4.8381 | 5.9587 | 237.1485 | 0.041265 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.552 | 0.097188 | -3.9994 | -3.9638 | 237.4052 | -0.024512 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.55 | 82.5891 | -6.0403 | -4.5146 | 236.9554 | -0.99864 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.5511 | 82.6077 | 6.0403 | 4.5795 | 237.4343 | 0.99838 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.5517 | 0.24609 | 4.8211 | 5.9573 | 237.1485 | 0.041275 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.5603 | 0.097188 | -3.9994 | -3.9638 | 237.4052 | -0.024512 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.5584 | 82.5891 | -6.0403 | -4.5195 | 236.9553 | -0.99864 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.5594 | 82.6077 | 6.0403 | 4.5826 | 237.4343 | 0.99838 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.5601 | 0.20155 | 4.8041 | 5.9529 | 237.1485 | 0.033838 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.5686 | 0.097188 | -3.9994 | -3.9638 | 237.4052 | -0.024512 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.5667 | 82.5891 | -6.0403 | -4.5245 | 236.9554 | -0.99863 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.5678 | 82.6077 | 6.0403 | 4.5858 | 237.4343 | 0.99837 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.5684 | 0.20155 | 4.7871 | 5.9485 | 237.1485 | 0.033863 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.577 | 0.097188 | -3.9994 | -3.9638 | 237.4052 | -0.024512 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.575 | 82.5891 | -6.0403 | -4.5294 | 236.9554 | -0.99863 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.5761 | 82.6077 | 6.0403 | 4.5871 | 237.4342 | 0.99837 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.5767 | 0.20155 | 4.7701 | 5.9441 | 237.1485 | 0.033888 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.5853 | 0.097188 | -3.9994 | -3.9638 | 237.4052 | -0.024512 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.5834 | 82.5972 | -6.0403 | -4.536 | 236.8807 | -0.99862 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.5844 | 82.6077 | 6.0403 | 4.5885 | 237.4342 | 0.99837 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.585 | 0.20155 | 4.7531 | 5.9397 | 237.1485 | 0.033913 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.5936 | 0.097188 | -3.9994 | -3.9638 | 237.4052 | -0.024512 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.5917 | 82.5972 | -6.0403 | -4.5425 | 236.806 | -0.99862 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.5928 | 82.6077 | 6.0403 | 4.5898 | 237.4342 | 0.99837 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.5934 | 0.20155 | 4.7361 | 5.9354 | 237.1485 | 0.033938 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.602 | 0.097188 | -3.9994 | -3.9638 | 237.4052 | -0.024512 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.6 | 82.6016 | -6.0403 | -4.5464 | 236.806 | -0.99862 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.6011 | 82.6077 | 6.0403 | 4.5911 | 237.4342 | 0.99837 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.6017 | 0.20155 | 4.7191 | 5.931 | 237.1485 | 0.033963 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.6103 | 0.097188 | -3.9994 | -3.9638 | 237.4052 | -0.024512 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.6084 | 82.6016 | -6.0403 | -4.5503 | 236.806 | -0.99862 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.6094 | 82.6077 | 6.0403 | 4.5925 | 237.4343 | 0.99837 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.61 | 0.20155 | 4.7021 | 5.9266 | 237.1485 | 0.033988 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.6186 | 0.097188 | -3.9994 | -3.9638 | 237.4053 | -0.024512 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.6167 | 82.6016 | -6.0403 | -4.5542 | 236.806 | -0.99861 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.6178 | 82.6077 | 6.0403 | 4.5938 | 237.4343 | 0.99837 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.6184 | 0.20155 | 4.6851 | 5.9222 | 237.1486 | 0.034013 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.627 | 0.097188 | -3.9994 | -3.9638 | 237.4052 | -0.024512 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.625 | 82.6016 | -6.0403 | -4.558 | 236.8061 | -0.99861 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.6261 | 82.6077 | 6.0403 | 4.5951 | 237.4343 | 0.99837 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.6267 | 0.2067 | 4.668 | 5.9178 | 237.1485 | 0.034908 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.6353 | 0.097188 | -3.9994 | -3.9638 | 237.4052 | -0.024512 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.6333 | 82.6136 | -6.0403 | -4.5634 | 236.9273 | -0.99861 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.6344 | 82.6077 | 6.0403 | 4.5964 | 237.4342 | 0.99837 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.635 | 0.2067 | 4.651 | 5.9134 | 237.1485 | 0.034934 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.6436 | 0.097188 | -3.9994 | -3.9638 | 237.4052 | -0.024512 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.6417 | 82.6136 | -6.0403 | -4.5687 | 237.0484 | -0.9986 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.6428 | 82.6077 | 6.0403 | 4.5978 | 237.4342 | 0.99837 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.6434 | 0.2067 | 4.634 | 5.909 | 237.1485 | 0.03496 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.652 | 0.097188 | -3.9994 | -3.9638 | 237.4052 | -0.024512 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.65 | 82.6193 | -6.0403 | -4.5744 | 237.0485 | -0.9986 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.6511 | 82.6077 | 6.0403 | 4.5991 | 237.4343 | 0.99837 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.6517 | 0.2067 | 4.617 | 5.9046 | 237.1486 | 0.034986 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.6603 | 0.097188 | -3.9994 | -3.9638 | 237.4052 | -0.024512 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.6583 | 82.6193 | -6.0403 | -4.58 | 237.0485 | -0.9986 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.6594 | 82.6077 | 6.0403 | 4.6004 | 237.4343 | 0.99836 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.66 | 0.2067 | 4.6 | 5.9002 | 237.1485 | 0.035012 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.6686 | 0.097188 | -3.9994 | -3.9638 | 237.4052 | -0.024512 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.6667 | 82.6193 | -6.0403 | -4.5865 | 237.0485 | -0.99859 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.6677 | 82.6077 | 6.0403 | 4.6018 | 237.4343 | 0.99836 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.6684 | 0.2067 | 4.583 | 5.8958 | 237.1485 | 0.035038 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.6769 | 0.097188 | -3.9994 | -3.9638 | 237.4052 | -0.024512 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.675 | 82.6193 | -6.0403 | -4.5931 | 237.0484 | -0.99859 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.6761 | 82.6077 | 6.0403 | 4.6031 | 237.4343 | 0.99836 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.6767 | 0.2067 | 4.566 | 5.8914 | 237.1485 | 0.035064 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.6853 | 0.097188 | -3.9994 | -3.9638 | 237.4052 | -0.024512 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.6833 | 82.6193 | -6.0403 | -4.5996 | 237.0485 | -0.99859 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.6844 | 82.6077 | 6.0403 | 4.6044 | 237.4342 | 0.99836 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.685 | 0.2067 | 4.549 | 5.887 | 237.1485 | 0.03509 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.6936 | 0.097188 | -3.9994 | -3.9638 | 237.4052 | -0.024512 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.6917 | 82.6193 | -6.0403 | -4.6062 | 237.0485 | -0.99858 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.6927 | 82.6077 | 6.0403 | 4.6057 | 237.4342 | 0.99836 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.6934 | 0.21056 | 4.532 | 5.8826 | 237.2231 | 0.03577 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.7019 | 0.097188 | -3.9994 | -3.9638 | 237.4052 | -0.024512 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.7 | 82.6082 | -6.0403 | -4.6101 | 237.0485 | -0.99858 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.7011 | 82.6077 | 6.0403 | 4.6071 | 237.4342 | 0.99836 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.7017 | 0.21056 | 4.515 | 5.8782 | 237.2978 | 0.035797 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.7103 | 0.10014 | -3.9994 | -3.9638 | 237.3376 | -0.025255 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.7083 | 82.6082 | -6.0403 | -4.6139 | 237.0484 | -0.99858 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.7094 | 82.6077 | 6.0403 | 4.6084 | 237.4343 | 0.99836 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.71 | 0.21496 | 4.498 | 5.8739 | 237.2125 | 0.036572 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.7186 | 0.10014 | -3.9994 | -3.9638 | 237.27 | -0.025255 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.7167 | 82.5927 | -6.0403 | -4.6176 | 236.9422 | -0.99857 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.7177 | 82.6077 | 6.0403 | 4.6097 | 237.4343 | 0.99836 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.7184 | 0.21496 | 4.481 | 5.8695 | 237.1273 | 0.036599 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.7269 | 0.10433 | -3.9994 | -3.9638 | 237.3943 | -0.026311 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.725 | 82.5927 | -6.0403 | -4.6212 | 236.836 | -0.99857 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.7261 | 82.6077 | 6.0403 | 4.611 | 237.4343 | 0.99836 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.7267 | 0.21496 | 4.464 | 5.8651 | 237.1273 | 0.036626 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.7353 | 0.10433 | -3.9994 | -3.9638 | 237.5185 | -0.026311 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.7333 | 82.5927 | -6.0403 | -4.6248 | 236.836 | -0.99857 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.7344 | 82.6077 | 6.0403 | 4.6124 | 237.4342 | 0.99836 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.735 | 0.21496 | 4.447 | 5.8607 | 237.1273 | 0.036654 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.7436 | 0.10433 | -3.9994 | -3.9638 | 237.5185 | -0.026311 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.7417 | 82.5927 | -6.0403 | -4.6284 | 236.836 | -0.99857 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.7427 | 82.6077 | 6.0403 | 4.6137 | 237.4342 | 0.99836 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.7434 | 0.21496 | 4.43 | 5.8563 | 237.1273 | 0.036681 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.7519 | 0.10433 | -3.9994 | -3.9638 | 237.5185 | -0.026311 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.75 | 82.5927 | -6.0403 | -4.632 | 236.836 | -0.99856 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.7511 | 82.6077 | 6.0403 | 4.615 | 237.4342 | 0.99835 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.7517 | 0.21496 | 4.413 | 5.8519 | 237.1273 | 0.036708 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.7603 | 0.10433 | -3.9994 | -3.9639 | 237.5185 | -0.026311 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.7583 | 82.5927 | -6.0403 | -4.6357 | 236.836 | -0.99856 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.7594 | 82.6077 | 6.0403 | 4.6164 | 237.4342 | 0.99835 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.76 | 0.21496 | 4.396 | 5.8476 | 237.1273 | 0.036736 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.7686 | 0.10433 | -3.9994 | -3.9639 | 237.5185 | -0.026311 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.7667 | 82.5854 | -6.0403 | -4.6406 | 236.8358 | -0.99856 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.7677 | 82.6077 | 6.0403 | 4.6177 | 237.4342 | 0.99835 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.7684 | 0.21496 | 4.3789 | 5.8432 | 237.1273 | 0.036763 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.7769 | 0.1093 | -3.9994 | -3.9639 | 237.5185 | -0.027564 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.775 | 82.5854 | -6.0403 | -4.6455 | 236.8356 | -0.99855 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.776 | 82.6077 | 6.0403 | 4.619 | 237.4343 | 0.99835 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.7767 | 0.21496 | 4.3619 | 5.8388 | 237.1273 | 0.036791 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.7852 | 0.1093 | -3.9994 | -3.9639 | 237.5185 | -0.027564 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.7833 | 82.5796 | -6.0403 | -4.6504 | 236.9252 | -0.99855 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.7844 | 82.6077 | 6.0403 | 4.6203 | 237.4343 | 0.99835 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.785 | 0.21496 | 4.3449 | 5.8344 | 237.1273 | 0.036819 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.7936 | 0.1093 | -3.9994 | -3.9639 | 237.5185 | -0.027564 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.7916 | 82.5796 | -6.0403 | -4.6553 | 237.0149 | -0.99855 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.7927 | 82.6077 | 6.0403 | 4.6208 | 237.4343 | 0.99835 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.7934 | 0.21496 | 4.3279 | 5.83 | 237.1273 | 0.036846 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.8019 | 0.1093 | -3.9994 | -3.9639 | 237.5185 | -0.027564 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.8 | 82.5796 | -6.0403 | -4.6602 | 237.0149 | -0.99854 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.801 | 82.6077 | 6.0403 | 4.6213 | 237.4342 | 0.99835 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.8017 | 0.21496 | 4.3109 | 5.8257 | 237.1273 | 0.036874 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.8102 | 0.1093 | -3.9994 | -3.9639 | 237.5185 | -0.027564 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.8083 | 82.5796 | -6.0403 | -4.6651 | 237.0149 | -0.99854 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.8094 | 82.6077 | 6.0403 | 4.6218 | 237.4342 | 0.99835 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.81 | 0.21496 | 4.2939 | 5.8213 | 237.1273 | 0.036901 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.8186 | 0.1093 | -3.9994 | -3.9639 | 237.5185 | -0.027564 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.8166 | 82.5796 | -6.0403 | -4.6684 | 237.0149 | -0.99854 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.8177 | 82.6077 | 6.0403 | 4.6223 | 237.4342 | 0.99835 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.8184 | 0.21496 | 4.2769 | 5.8169 | 237.1273 | 0.036929 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.8269 | 0.1093 | -3.9994 | -3.9639 | 237.5185 | -0.027564 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.825 | 82.5796 | -6.0403 | -4.6718 | 237.0149 | -0.99854 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.826 | 82.6077 | 6.0403 | 4.6228 | 237.4342 | 0.99835 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.8267 | 0.21496 | 4.2599 | 5.8125 | 237.1273 | 0.036957 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.8352 | 0.1093 | -3.9994 | -3.9639 | 237.5185 | -0.027564 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.8333 | 82.5796 | -6.0403 | -4.6752 | 237.0149 | -0.99853 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.8344 | 82.6077 | 6.0403 | 4.6233 | 237.4342 | 0.99835 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.835 | 0.21496 | 4.2429 | 5.8081 | 237.1273 | 0.036985 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.8436 | 0.1128 | -3.9994 | -3.9639 | 237.4076 | -0.028445 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.8416 | 82.5796 | -6.0403 | -4.6786 | 237.0149 | -0.99853 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.8427 | 82.6077 | 6.0403 | 4.6238 | 237.4343 | 0.99835 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.8434 | 0.21256 | 4.2259 | 5.8008 | 237.1273 | 0.036619 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.8519 | 0.1128 | -3.9994 | -3.9639 | 237.2967 | -0.028445 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.85 | 82.5703 | -6.0403 | -4.6835 | 236.9101 | -0.99853 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.851 | 82.6077 | 6.0403 | 4.6243 | 237.4343 | 0.99835 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.8517 | 0.21256 | 4.2089 | 5.7934 | 237.1273 | 0.036666 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.8602 | 0.1128 | -3.9994 | -3.9638 | 237.2967 | -0.028445 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.8583 | 82.5703 | -6.0403 | -4.6884 | 236.8053 | -0.99853 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.8594 | 82.6077 | 6.0403 | 4.6248 | 237.4343 | 0.99835 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.86 | 0.21805 | 4.1919 | 5.786 | 237.1273 | 0.037659 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.8685 | 0.1128 | -3.9994 | -3.9638 | 237.2967 | -0.028445 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.8666 | 82.4993 | -6.0403 | -4.688 | 236.8053 | -0.99852 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.8677 | 82.6077 | 6.0403 | 4.6253 | 237.4343 | 0.99835 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.8684 | 0.21805 | 4.1749 | 5.7786 | 237.1273 | 0.037707 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.8769 | 0.11669 | -3.9994 | -3.9638 | 237.3741 | -0.029426 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.875 | 82.4993 | -6.0403 | -4.6876 | 236.8053 | -0.99852 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.876 | 82.616 | 6.0403 | 4.6285 | 237.4343 | 0.99835 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.8767 | 0.22403 | 4.1579 | 5.7708 | 237.2268 | 0.038792 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.8852 | 0.11669 | -3.9994 | -3.9638 | 237.4515 | -0.029426 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.8833 | 82.4905 | -6.0403 | -4.6888 | 236.8053 | -0.99852 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.8844 | 82.616 | 6.0403 | 4.6317 | 237.4343 | 0.99834 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.885 | 0.22403 | 4.1409 | 5.763 | 237.3264 | 0.038845 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.8935 | 0.11669 | -3.9994 | -3.9638 | 237.4515 | -0.029426 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.8916 | 82.4905 | -6.0403 | -4.69 | 236.8053 | -0.99852 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.8927 | 82.6329 | 6.0403 | 4.6378 | 237.4343 | 0.99834 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.8934 | 0.22863 | 4.1239 | 5.7552 | 237.2659 | 0.039694 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.9019 | 0.11669 | -3.9994 | -3.9638 | 237.4515 | -0.029426 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.9 | 82.4905 | -6.0403 | -4.6912 | 236.8053 | -0.99852 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.901 | 82.6329 | 6.0403 | 4.6438 | 237.4343 | 0.99834 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.9017 | 0.22863 | 4.1069 | 5.7473 | 237.2054 | 0.039748 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.9102 | 0.11669 | -3.9994 | -3.9638 | 237.4515 | -0.029426 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.9083 | 82.4905 | -6.0403 | -4.6924 | 236.8053 | -0.99852 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.9093 | 82.6329 | 6.0403 | 4.6499 | 237.4343 | 0.99833 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.91 | 0.22863 | 4.0899 | 5.7387 | 237.2054 | 0.039808 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.9185 | 0.11669 | -3.9994 | -3.9638 | 237.4515 | -0.029426 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.9166 | 82.4765 | -6.0403 | -4.6953 | 236.8912 | -0.99852 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.9177 | 82.6329 | 6.0403 | 4.6559 | 237.4342 | 0.99833 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.9184 | 0.22863 | 4.0728 | 5.7301 | 237.2054 | 0.039868 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.9268 | 0.12072 | -3.9994 | -3.9637 | 237.4515 | -0.030442 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.925 | 82.4765 | -6.0403 | -4.6982 | 236.9771 | -0.99852 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.926 | 82.6329 | 6.0403 | 4.662 | 237.4343 | 0.99832 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.9267 | 0.22863 | 4.0558 | 5.726 | 237.2055 | 0.039896 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.9352 | 0.12072 | -3.9994 | -3.9637 | 237.4515 | -0.030443 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.9333 | 82.4765 | -6.0403 | -4.7001 | 236.9771 | -0.99851 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.9343 | 82.6329 | 6.0403 | 4.668 | 237.4343 | 0.99832 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.935 | 0.22863 | 4.0388 | 5.7218 | 237.2055 | 0.039925 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.9435 | 0.12072 | -3.9994 | -3.9637 | 237.4515 | -0.030443 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.9416 | 82.4765 | -6.0403 | -4.702 | 236.9771 | -0.99851 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.9427 | 82.6329 | 6.0403 | 4.6736 | 237.4343 | 0.99831 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.9434 | 0.22863 | 4.0218 | 5.7159 | 237.2056 | 0.039967 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.9518 | 0.12072 | -3.9994 | -3.9637 | 237.4515 | -0.030443 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.95 | 82.4765 | -6.0403 | -4.7039 | 236.9771 | -0.99851 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.951 | 82.6329 | 6.0403 | 4.6791 | 237.4343 | 0.99831 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.9517 | 0.22863 | 4.0048 | 5.7099 | 237.2056 | 0.040009 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.9602 | 0.12072 | -3.9994 | -3.9637 | 237.4515 | -0.030443 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.9583 | 82.4765 | -6.0403 | -4.7058 | 236.9771 | -0.99851 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.9593 | 82.6329 | 6.0403 | 4.6847 | 237.4343 | 0.99831 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.96 | 0.22863 | 3.9994 | 5.7039 | 237.2056 | 0.040051 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.9685 | 0.12072 | -3.9994 | -3.9637 | 237.4515 | -0.030443 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.9666 | 82.4788 | -6.0403 | -4.7091 | 236.9031 | -0.99851 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.9677 | 82.6329 | 6.0403 | 4.6903 | 237.4343 | 0.9983 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.9683 | 0.22863 | 3.9994 | 5.6979 | 237.2055 | 0.040093 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.9768 | 0.12363 | -3.9994 | -3.9636 | 237.3597 | -0.031176 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.975 | 82.4788 | -6.0403 | -4.7124 | 236.8291 | -0.99851 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.976 | 82.6329 | 6.0403 | 4.6958 | 237.4343 | 0.9983 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.9767 | 0.23491 | 3.9994 | 5.6922 | 237.2055 | 0.041233 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.9852 | 0.12363 | -3.9994 | -3.9636 | 237.2679 | -0.031176 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.9833 | 82.4788 | -6.0403 | -4.7157 | 236.8291 | -0.9985 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.9843 | 82.6329 | 6.0403 | 4.7014 | 237.4343 | 0.9983 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.985 | 0.23491 | 3.9994 | 5.6864 | 237.2055 | 0.041275 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
2.9935 | 0.12363 | -3.9994 | -3.9636 | 237.2679 | -0.031176 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.9916 | 82.4788 | -6.0403 | -4.719 | 236.8291 | -0.9985 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 2.9927 | 82.6334 | 6.0403 | 4.7107 | 237.4342 | 0.99829 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 2.9933 | 0.22335 | 3.9994 | 5.678 | 237.2055 | 0.039306 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.0018 | 0.12363 | -3.9994 | -3.9636 | 237.2679 | -0.031176 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 2.9999 | 82.4715 | -6.0403 | -4.7219 | 236.8292 | -0.9985 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.001 | 82.6334 | 6.0403 | 4.7201 | 237.4342 | 0.99828 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.0017 | 0.22335 | 3.9994 | 5.6695 | 237.2055 | 0.039365 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.0102 | 0.12363 | -3.9994 | -3.9636 | 237.2679 | -0.031176 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.0083 | 82.4715 | -6.0403 | -4.7249 | 236.8292 | -0.9985 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.0093 | 82.6334 | 6.0403 | 4.7294 | 237.4342 | 0.99828 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.01 | 0.22335 | 3.9994 | 5.6611 | 237.2055 | 0.039423 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.0185 | 0.12363 | -3.9994 | -3.9635 | 237.2679 | -0.031176 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.0166 | 82.4594 | -6.0403 | -4.7274 | 236.8291 | -0.9985 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.0176 | 82.6334 | 6.0403 | 4.7388 | 237.4342 | 0.99827 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.0183 | 0.22335 | 3.9994 | 5.6526 | 237.2055 | 0.039482 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.0268 | 0.12811 | -3.9994 | -3.9635 | 237.3744 | -0.032306 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.0249 | 82.4594 | -6.0403 | -4.7298 | 236.8291 | -0.99849 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.026 | 82.6334 | 6.0403 | 4.7482 | 237.4342 | 0.99826 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.0267 | 0.23752 | 3.9994 | 5.6441 | 237.1949 | 0.042045 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.0351 | 0.12811 | -3.9994 | -3.9635 | 237.4809 | -0.032306 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.0333 | 82.4608 | -6.0403 | -4.7336 | 236.9188 | -0.99849 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.0343 | 82.6334 | 6.0403 | 4.7575 | 237.4342 | 0.99826 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.035 | 0.23752 | 3.9994 | 5.6356 | 237.1842 | 0.042109 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.0435 | 0.12811 | -3.9994 | -3.9635 | 237.4808 | -0.032306 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.0416 | 82.4608 | -6.0403 | -4.7374 | 237.0086 | -0.99849 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.0426 | 82.6334 | 6.0403 | 4.7669 | 237.4343 | 0.99825 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.0433 | 0.23752 | 3.9994 | 5.6272 | 237.1842 | 0.042172 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.0518 | 0.12811 | -3.9994 | -3.9634 | 237.4808 | -0.032306 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.0499 | 82.4608 | -6.0403 | -4.7397 | 237.0085 | -0.99849 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.051 | 82.6334 | 6.0403 | 4.7762 | 237.4343 | 0.99824 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.0517 | 0.23752 | 3.9994 | 5.6187 | 237.1842 | 0.042235 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.0601 | 0.12811 | -3.9994 | -3.9634 | 237.4808 | -0.032307 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.0583 | 82.4608 | -6.0403 | -4.742 | 237.0085 | -0.99849 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.0593 | 82.633 | 6.0403 | 4.784 | 237.4343 | 0.99824 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.06 | 0.23752 | 3.9994 | 5.6103 | 237.1842 | 0.042299 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.0685 | 0.12811 | -3.9994 | -3.9634 | 237.4808 | -0.032307 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.0666 | 82.4608 | -6.0403 | -4.743 | 237.0085 | -0.99849 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.0676 | 82.633 | 6.0403 | 4.7918 | 237.4343 | 0.99823 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.0683 | 0.23752 | 3.9994 | 5.6018 | 237.1842 | 0.042362 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.0768 | 0.13176 | -3.9994 | -3.9634 | 237.4808 | -0.033226 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.0749 | 82.4608 | -6.0403 | -4.744 | 237.0086 | -0.99849 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.076 | 82.6431 | 6.0403 | 4.7982 | 237.3649 | 0.99823 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.0767 | 0.23752 | 3.9994 | 5.5934 | 237.1842 | 0.042426 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.0851 | 0.13176 | -3.9994 | -3.9633 | 237.4808 | -0.033227 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.0833 | 82.452 | -6.0403 | -4.7464 | 236.9046 | -0.99848 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.0843 | 82.6431 | 6.0403 | 4.8046 | 237.2955 | 0.99822 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.085 | 0.23752 | 3.9994 | 5.5849 | 237.1842 | 0.04249 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.0935 | 0.13176 | -3.9994 | -3.9633 | 237.4808 | -0.033227 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.0916 | 82.452 | -6.0403 | -4.7489 | 236.8006 | -0.99848 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.0926 | 82.6431 | 6.0403 | 4.8111 | 237.2955 | 0.99822 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.0933 | 0.23752 | 3.9994 | 5.5764 | 237.1842 | 0.042555 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.1018 | 0.13176 | -3.9994 | -3.9633 | 237.4808 | -0.033227 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.0999 | 82.4598 | -6.0403 | -4.7524 | 236.8006 | -0.99848 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.101 | 82.6431 | 6.0403 | 4.8175 | 237.2955 | 0.99821 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.1017 | 0.23752 | 3.9994 | 5.568 | 237.1843 | 0.042619 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.1101 | 0.13467 | -3.9994 | -3.9632 | 237.3894 | -0.03396 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.1083 | 82.4598 | -6.0403 | -4.756 | 236.8006 | -0.99848 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.1093 | 82.6431 | 6.0403 | 4.824 | 237.2955 | 0.99821 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.11 | 0.23752 | 3.9994 | 5.5595 | 237.1843 | 0.042684 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.1185 | 0.13467 | -3.9994 | -3.9632 | 237.298 | -0.03396 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.1166 | 82.4598 | -6.0403 | -4.7622 | 236.8006 | -0.99847 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.1176 | 82.6431 | 6.0403 | 4.8304 | 237.2955 | 0.9982 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.1183 | 0.23752 | 3.9994 | 5.5511 | 237.1842 | 0.042749 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.1268 | 0.13467 | -3.9994 | -3.9631 | 237.298 | -0.033961 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.1249 | 82.4598 | -6.0403 | -4.7683 | 236.8006 | -0.99847 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.126 | 82.6431 | 6.0403 | 4.8369 | 237.2955 | 0.9982 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.1267 | 0.23752 | 3.9994 | 5.5426 | 237.1842 | 0.042814 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.1351 | 0.13467 | -3.9994 | -3.9631 | 237.2979 | -0.033961 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.1333 | 82.4598 | -6.0403 | -4.7733 | 236.8006 | -0.99847 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.1343 | 82.6431 | 6.0403 | 4.8433 | 237.2956 | 0.99819 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.135 | 0.23752 | 3.9994 | 5.5342 | 237.1842 | 0.042879 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.1434 | 0.13467 | -3.9994 | -3.963 | 237.298 | -0.033962 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.1416 | 82.4598 | -6.0403 | -4.7782 | 236.8006 | -0.99846 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.1426 | 82.6449 | 6.0403 | 4.8477 | 237.4093 | 0.99819 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.1433 | 0.24611 | 3.9994 | 5.5257 | 237.1534 | 0.044496 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.1518 | 0.13467 | -3.9994 | -3.963 | 237.298 | -0.033962 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.1499 | 82.4543 | -6.0403 | -4.7847 | 236.8919 | -0.99846 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.1509 | 82.6449 | 6.0403 | 4.8522 | 237.5231 | 0.99819 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.1517 | 0.24611 | 3.9994 | 5.5172 | 237.1227 | 0.044564 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.1601 | 0.13467 | -3.9994 | -3.9629 | 237.298 | -0.033963 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.1582 | 82.4543 | -6.0403 | -4.7911 | 236.9831 | -0.99845 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.1593 | 82.6449 | 6.0403 | 4.8566 | 237.5231 | 0.99818 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.16 | 0.24611 | 3.9994 | 5.5087 | 237.1227 | 0.044632 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.1684 | 0.13467 | -3.9994 | -3.9629 | 237.298 | -0.033963 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.1666 | 82.4398 | -6.0403 | -4.7945 | 236.9831 | -0.99845 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.1676 | 82.6449 | 6.0403 | 4.861 | 237.5231 | 0.99818 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.1683 | 0.24611 | 3.9994 | 5.5002 | 237.1227 | 0.044701 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.1768 | 0.13854 | -3.9994 | -3.9628 | 237.3778 | -0.034938 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.1749 | 82.4398 | -6.0403 | -4.7979 | 236.9831 | -0.99845 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.1759 | 82.6449 | 6.0403 | 4.8654 | 237.5231 | 0.99818 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.1767 | 0.2515 | 3.9994 | 5.4917 | 237.1227 | 0.045748 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.1851 | 0.13854 | -3.9994 | -3.9627 | 237.4575 | -0.034939 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.1832 | 82.4398 | -6.0403 | -4.7999 | 236.9831 | -0.99845 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.1843 | 82.6449 | 6.0403 | 4.8698 | 237.5231 | 0.99818 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.185 | 0.2515 | 3.9994 | 5.4832 | 237.1227 | 0.045819 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.1934 | 0.13854 | -3.9994 | -3.9627 | 237.4575 | -0.034939 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.1916 | 82.4398 | -6.0403 | -4.802 | 236.9831 | -0.99845 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.1926 | 82.6449 | 6.0403 | 4.8742 | 237.5231 | 0.99817 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.1933 | 0.2515 | 3.9994 | 5.4747 | 237.1227 | 0.04589 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.2018 | 0.13854 | -3.9994 | -3.9627 | 237.4575 | -0.034939 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.1999 | 82.4396 | -6.0403 | -4.8057 | 236.9085 | -0.99844 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.2009 | 82.6449 | 6.0403 | 4.8786 | 237.5232 | 0.99817 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.2017 | 0.2515 | 3.9994 | 5.4662 | 237.1227 | 0.045961 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.2101 | 0.13854 | -3.9994 | -3.9626 | 237.4575 | -0.03494 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.2082 | 82.4396 | -6.0403 | -4.8095 | 236.8338 | -0.99844 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.2093 | 82.6449 | 6.0403 | 4.883 | 237.5232 | 0.99817 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.21 | 0.2515 | 3.9994 | 5.4577 | 237.1227 | 0.046033 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.2184 | 0.13854 | -3.9994 | -3.9626 | 237.4575 | -0.03494 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.2166 | 82.4164 | -6.0403 | -4.8096 | 236.8338 | -0.99844 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.2176 | 82.6449 | 6.0403 | 4.8874 | 237.5232 | 0.99816 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.2183 | 0.2515 | 3.9994 | 5.4492 | 237.1227 | 0.046104 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.2267 | 0.13854 | -3.9994 | -3.9625 | 237.4575 | -0.034941 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.2249 | 82.4164 | -6.0403 | -4.8098 | 236.8338 | -0.99844 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.2259 | 82.6208 | 6.0403 | 4.8984 | 237.5232 | 0.99815 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.2267 | 0.2515 | 3.9994 | 5.4407 | 237.1227 | 0.046176 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.2351 | 0.13854 | -3.9994 | -3.9625 | 237.4575 | -0.034941 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.2332 | 82.4164 | -6.0403 | -4.81 | 236.8338 | -0.99844 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.2343 | 82.6208 | 6.0403 | 4.9094 | 237.5231 | 0.99815 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.235 | 0.2515 | 3.9994 | 5.4322 | 237.1227 | 0.046248 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.2434 | 0.14461 | -3.9994 | -3.9624 | 237.3664 | -0.036471 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.2416 | 82.4164 | -6.0403 | -4.8102 | 236.8338 | -0.99844 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.2426 | 82.6208 | 6.0403 | 4.9204 | 237.5231 | 0.99814 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.2433 | 0.2515 | 3.9994 | 5.4237 | 237.1227 | 0.046321 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.2517 | 0.14461 | -3.9994 | -3.9624 | 237.2752 | -0.036472 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.2499 | 82.407 | -6.0403 | -4.8077 | 236.8338 | -0.99844 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.2509 | 82.6208 | 6.0403 | 4.9314 | 237.5232 | 0.99813 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.2517 | 0.2515 | 3.9994 | 5.4152 | 237.1227 | 0.046393 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.2601 | 0.14461 | -3.9994 | -3.9623 | 237.2753 | -0.036472 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.2582 | 82.407 | -6.0403 | -4.8052 | 236.8338 | -0.99844 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.2592 | 82.6208 | 6.0403 | 4.9424 | 237.5231 | 0.99812 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.26 | 0.26022 | 3.9994 | 5.4097 | 237.1619 | 0.048046 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.2684 | 0.14461 | -3.9994 | -3.9623 | 237.2753 | -0.036473 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.2666 | 82.407 | -6.0403 | -4.8012 | 236.8338 | -0.99844 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.2676 | 82.6208 | 6.0403 | 4.9534 | 237.5231 | 0.99811 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.2683 | 0.26022 | 3.9994 | 5.4043 | 237.201 | 0.048095 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.2767 | 0.14461 | -3.9994 | -3.9622 | 237.2753 | -0.036473 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.2749 | 82.407 | -6.0403 | -4.7973 | 236.8338 | -0.99845 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.2759 | 82.6374 | 6.0403 | 4.9633 | 237.5231 | 0.99811 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.2767 | 0.26022 | 3.9994 | 5.3988 | 237.201 | 0.048143 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.285 | 0.14461 | -3.9994 | -3.9622 | 237.2753 | -0.036474 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.2832 | 82.4044 | -6.0403 | -4.8013 | 236.9543 | -0.99844 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.2842 | 82.6374 | 6.0403 | 4.9732 | 237.5231 | 0.9981 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.285 | 0.26022 | 3.9994 | 5.3933 | 237.201 | 0.048192 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.2934 | 0.14461 | -3.9994 | -3.9621 | 237.2753 | -0.036474 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.2916 | 82.4044 | -6.0403 | -4.8054 | 237.0748 | -0.99844 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.2926 | 82.6356 | 6.0403 | 4.979 | 237.4222 | 0.99809 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.2933 | 0.26022 | 3.9994 | 5.3878 | 237.201 | 0.048241 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.3017 | 0.14461 | -3.9994 | -3.9621 | 237.2753 | -0.036474 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.2999 | 82.3979 | -6.0403 | -4.8091 | 237.0748 | -0.99844 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.3009 | 82.6356 | 6.0403 | 4.9848 | 237.3213 | 0.99809 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.3017 | 0.26022 | 3.9994 | 5.3824 | 237.2011 | 0.04829 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.31 | 0.14461 | -3.9994 | -3.9621 | 237.2753 | -0.036475 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.3082 | 82.3979 | -6.0403 | -4.8129 | 237.0748 | -0.99844 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.3092 | 82.6365 | 6.0403 | 4.9908 | 237.3212 | 0.99809 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.31 | 0.26624 | 3.9994 | 5.3769 | 237.201 | 0.049456 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.3184 | 0.14461 | -3.9994 | -3.962 | 237.2753 | -0.036475 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.3166 | 82.3895 | -6.0403 | -4.8182 | 236.9718 | -0.99843 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.3176 | 82.6365 | 6.0403 | 4.9967 | 237.3212 | 0.99808 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.3183 | 0.26624 | 3.9994 | 5.3714 | 237.201 | 0.049506 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.3267 | 0.14461 | -3.9994 | -3.962 | 237.2753 | -0.036476 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.3249 | 82.3895 | -6.0403 | -4.8235 | 236.8688 | -0.99843 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.3259 | 82.6365 | 6.0403 | 5.0027 | 237.3212 | 0.99808 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.3267 | 0.26624 | 3.9994 | 5.3659 | 237.201 | 0.049557 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.335 | 0.14461 | -3.9994 | -3.9619 | 237.2753 | -0.036476 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.3332 | 82.3895 | -6.0403 | -4.827 | 236.8688 | -0.99843 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.3342 | 82.6365 | 6.0403 | 5.0087 | 237.3213 | 0.99807 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.335 | 0.26624 | 3.9994 | 5.3604 | 237.2011 | 0.049607 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.3434 | 0.14821 | -3.9994 | -3.9619 | 237.3725 | -0.037383 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.3416 | 82.3895 | -6.0403 | -4.8305 | 236.8688 | -0.99842 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.3426 | 82.6365 | 6.0403 | 5.0146 | 237.3213 | 0.99807 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.3433 | 0.27418 | 3.9994 | 5.3549 | 237.1699 | 0.051135 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.3517 | 0.14821 | -3.9994 | -3.9619 | 237.4698 | -0.037384 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.3499 | 82.3895 | -6.0403 | -4.8341 | 236.8688 | -0.99842 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.3509 | 82.6365 | 6.0403 | 5.0206 | 237.3213 | 0.99806 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.3516 | 0.27418 | 3.9994 | 5.3494 | 237.1388 | 0.051188 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.36 | 0.14821 | -3.9994 | -3.9618 | 237.4698 | -0.037384 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.3582 | 82.3895 | -6.0403 | -4.8376 | 236.8688 | -0.99842 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.3592 | 82.6365 | 6.0403 | 5.0265 | 237.3213 | 0.99806 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.36 | 0.27418 | 3.9994 | 5.3439 | 237.1387 | 0.051241 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.3683 | 0.14821 | -3.9994 | -3.9618 | 237.4697 | -0.037384 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.3665 | 82.3895 | -6.0403 | -4.8411 | 236.8688 | -0.99842 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.3676 | 82.6365 | 6.0403 | 5.0325 | 237.3213 | 0.99805 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.3683 | 0.27418 | 3.9994 | 5.3384 | 237.1387 | 0.051293 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.3767 | 0.14821 | -3.9994 | -3.9618 | 237.4698 | -0.037385 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.3749 | 82.3895 | -6.0403 | -4.8447 | 236.8688 | -0.99841 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.3759 | 82.6365 | 6.0403 | 5.0385 | 237.3212 | 0.99805 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.3766 | 0.27418 | 3.9994 | 5.3329 | 237.1387 | 0.051346 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.385 | 0.14821 | -3.9994 | -3.9617 | 237.4698 | -0.037385 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.3832 | 82.3895 | -6.0403 | -4.8468 | 236.8688 | -0.99841 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.3842 | 82.6365 | 6.0403 | 5.0444 | 237.3212 | 0.99805 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.385 | 0.27418 | 3.9994 | 5.3273 | 237.1388 | 0.051399 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.3933 | 0.14821 | -3.9994 | -3.9617 | 237.4698 | -0.037385 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.3915 | 82.3895 | -6.0403 | -4.8489 | 236.8688 | -0.99841 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.3925 | 82.6365 | 6.0403 | 5.0504 | 237.3212 | 0.99804 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.3933 | 0.27418 | 3.9994 | 5.3245 | 237.1388 | 0.051426 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.4017 | 0.14821 | -3.9994 | -3.9617 | 237.4698 | -0.037385 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.3999 | 82.3913 | -6.0403 | -4.8524 | 236.9597 | -0.99841 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.4009 | 82.6365 | 6.0403 | 5.0564 | 237.3212 | 0.99804 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.4016 | 0.27418 | 3.9994 | 5.3217 | 237.1388 | 0.051453 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.41 | 0.15116 | -3.9994 | -3.9617 | 237.4063 | -0.038129 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.4082 | 82.3913 | -6.0403 | -4.8558 | 237.0505 | -0.99841 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.4092 | 82.6365 | 6.0403 | 5.0585 | 237.3213 | 0.99803 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.41 | 0.28432 | 3.9994 | 5.3217 | 237.2176 | 0.053351 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.4183 | 0.15116 | -3.9994 | -3.9616 | 237.3428 | -0.038129 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.4165 | 82.3848 | -6.0403 | -4.8593 | 237.0505 | -0.9984 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.4175 | 82.6365 | 6.0403 | 5.0607 | 237.3213 | 0.99803 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.4183 | 0.28432 | 3.9994 | 5.3216 | 237.2965 | 0.053352 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.4267 | 0.15565 | -3.9994 | -3.9616 | 237.3428 | -0.039259 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.4249 | 82.3848 | -6.0403 | -4.8627 | 237.0505 | -0.9984 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.4259 | 82.6365 | 6.0403 | 5.0629 | 237.3213 | 0.99803 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.4266 | 0.26622 | 3.9994 | 5.3188 | 237.1933 | 0.049989 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.435 | 0.15565 | -3.9994 | -3.9616 | 237.3427 | -0.039259 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.4332 | 82.3848 | -6.0403 | -4.8693 | 237.0505 | -0.9984 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.4342 | 82.6365 | 6.0403 | 5.065 | 237.3213 | 0.99803 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.435 | 0.26622 | 3.9994 | 5.3161 | 237.09 | 0.050014 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.4433 | 0.15565 | -3.9994 | -3.9615 | 237.3428 | -0.039259 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.4415 | 82.3848 | -6.0403 | -4.876 | 237.0505 | -0.99839 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.4425 | 82.6365 | 6.0403 | 5.0672 | 237.3213 | 0.99803 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.4433 | 0.26622 | 3.9994 | 5.3134 | 237.0898 | 0.05004 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.4517 | 0.15565 | -3.9994 | -3.9615 | 237.3428 | -0.03926 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.4499 | 82.3874 | -6.0403 | -4.8827 | 236.9783 | -0.99839 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.4509 | 82.6365 | 6.0403 | 5.0693 | 237.3213 | 0.99803 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.4516 | 0.26622 | 3.9994 | 5.3107 | 237.0896 | 0.050065 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.46 | 0.15565 | -3.9994 | -3.9615 | 237.3428 | -0.03926 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.4582 | 82.3874 | -6.0403 | -4.8894 | 236.906 | -0.99838 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.4592 | 82.6365 | 6.0403 | 5.0715 | 237.3213 | 0.99802 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.46 | 0.26622 | 3.9994 | 5.3081 | 237.0896 | 0.05009 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.4683 | 0.15565 | -3.9994 | -3.9614 | 237.3427 | -0.03926 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.4665 | 82.4222 | -6.0403 | -4.8947 | 236.906 | -0.99838 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.4675 | 82.6365 | 6.0403 | 5.0737 | 237.3213 | 0.99802 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.4683 | 0.26622 | 3.9994 | 5.3054 | 237.0897 | 0.050116 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.4766 | 0.15565 | -3.9994 | -3.9614 | 237.3428 | -0.03926 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.4749 | 82.4222 | -6.0403 | -4.9 | 236.906 | -0.99838 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.4759 | 82.6543 | 6.0403 | 5.0758 | 237.4494 | 0.99802 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.4766 | 0.26622 | 3.9994 | 5.3027 | 237.0896 | 0.050141 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.485 | 0.15565 | -3.9994 | -3.9614 | 237.3428 | -0.039261 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.4832 | 82.4222 | -6.0403 | -4.9053 | 236.906 | -0.99837 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.4842 | 82.6543 | 6.0403 | 5.0779 | 237.5776 | 0.99802 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.485 | 0.26622 | 3.9994 | 5.3 | 237.0896 | 0.050166 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.4933 | 0.15565 | -3.9994 | -3.9614 | 237.3428 | -0.039261 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.4915 | 82.4222 | -6.0403 | -4.9106 | 236.906 | -0.99837 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.4925 | 82.6543 | 6.0403 | 5.0813 | 237.5776 | 0.99802 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.4933 | 0.28068 | 3.9994 | 5.2973 | 237.0846 | 0.052911 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.5016 | 0.15565 | -3.9994 | -3.9613 | 237.3427 | -0.039261 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.4999 | 82.4222 | -6.0403 | -4.9144 | 236.906 | -0.99837 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.5008 | 82.6543 | 6.0403 | 5.0847 | 237.5776 | 0.99802 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.5016 | 0.28068 | 3.9994 | 5.2945 | 237.0796 | 0.052938 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.51 | 0.15565 | -3.9994 | -3.9613 | 237.3428 | -0.039261 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.5082 | 82.4222 | -6.0403 | -4.9182 | 236.906 | -0.99837 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.5092 | 82.6543 | 6.0403 | 5.0881 | 237.5776 | 0.99801 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.51 | 0.28068 | 3.9994 | 5.2918 | 237.0796 | 0.052965 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.5183 | 0.15565 | -3.9994 | -3.9613 | 237.3428 | -0.039262 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.5165 | 82.4222 | -6.0403 | -4.9209 | 236.906 | -0.99836 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.5175 | 82.6543 | 6.0403 | 5.0915 | 237.5776 | 0.99801 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.5183 | 0.28068 | 3.9994 | 5.2891 | 237.0796 | 0.052992 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.5266 | 0.15565 | -3.9994 | -3.9613 | 237.3428 | -0.039262 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.5248 | 82.4222 | -6.0403 | -4.9237 | 236.906 | -0.99836 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.5258 | 82.6543 | 6.0403 | 5.095 | 237.5776 | 0.99801 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.5266 | 0.24139 | 3.9994 | 5.2838 | 237.0795 | 0.045638 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.535 | 0.15565 | -3.9994 | -3.9613 | 237.3427 | -0.039262 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.5332 | 82.4648 | -6.0403 | -4.927 | 236.9656 | -0.99836 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.5342 | 82.6543 | 6.0403 | 5.0984 | 237.5776 | 0.99801 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.535 | 0.24139 | 3.9994 | 5.2785 | 237.0795 | 0.045684 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.5433 | 0.15565 | -3.9994 | -3.9613 | 237.3428 | -0.039262 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.5415 | 82.4648 | -6.0403 | -4.9303 | 237.0252 | -0.99836 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.5425 | 82.6544 | 6.0403 | 5.1002 | 237.5776 | 0.998 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.5433 | 0.24139 | 3.9994 | 5.2732 | 237.0795 | 0.045729 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.5516 | 0.15565 | -3.9994 | -3.9613 | 237.3428 | -0.039262 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.5498 | 82.4648 | -6.0403 | -4.9336 | 237.0252 | -0.99836 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.5508 | 82.6544 | 6.0403 | 5.102 | 237.5776 | 0.998 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.5516 | 0.24139 | 3.9994 | 5.2679 | 237.0796 | 0.045775 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.56 | 0.15802 | -3.9994 | -3.9612 | 237.3858 | -0.03986 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.5582 | 82.4648 | -6.0403 | -4.9369 | 237.0252 | -0.99835 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.5592 | 82.6473 | 6.0403 | 5.1086 | 237.5776 | 0.998 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.56 | 0.24983 | 3.9994 | 5.2626 | 237.075 | 0.04742 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.5683 | 0.15802 | -3.9994 | -3.9612 | 237.4287 | -0.03986 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.5665 | 82.4462 | -6.0403 | -4.9397 | 236.9253 | -0.99835 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.5675 | 82.6473 | 6.0403 | 5.1151 | 237.5776 | 0.99799 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.5683 | 0.24983 | 3.9994 | 5.2574 | 237.0704 | 0.047467 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.5766 | 0.15802 | -3.9994 | -3.9612 | 237.4287 | -0.039861 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.5748 | 82.4462 | -6.0403 | -4.9426 | 236.8254 | -0.99835 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.5758 | 82.6562 | 6.0403 | 5.1244 | 237.5776 | 0.99799 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.5766 | 0.20744 | 3.9994 | 5.2491 | 237.0704 | 0.039488 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.5849 | 0.15802 | -3.9994 | -3.9612 | 237.4287 | -0.039861 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.5832 | 82.4462 | -6.0403 | -4.9485 | 236.8254 | -0.99835 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.5842 | 82.6562 | 6.0403 | 5.1337 | 237.5776 | 0.99798 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.585 | 0.20744 | 3.9994 | 5.2409 | 237.0704 | 0.03955 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.5933 | 0.15802 | -3.9994 | -3.9611 | 237.4287 | -0.039861 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.5915 | 82.4462 | -6.0403 | -4.9544 | 236.8254 | -0.99834 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.5925 | 82.6718 | 6.0403 | 5.1414 | 237.5017 | 0.99797 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.5933 | 0.20744 | 3.9994 | 5.2326 | 237.0705 | 0.039612 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.6016 | 0.15802 | -3.9994 | -3.9611 | 237.4287 | -0.039861 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.5998 | 82.4462 | -6.0403 | -4.9603 | 236.8254 | -0.99834 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.6008 | 82.6718 | 6.0403 | 5.1492 | 237.4259 | 0.99797 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.6016 | 0.20744 | 3.9994 | 5.2244 | 237.0705 | 0.039674 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.6099 | 0.15802 | -3.9994 | -3.9611 | 237.4287 | -0.039861 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.6082 | 82.4462 | -6.0403 | -4.9662 | 236.8254 | -0.99833 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.6091 | 82.6718 | 6.0403 | 5.1569 | 237.4259 | 0.99796 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.61 | 0.21115 | 3.9994 | 5.2162 | 236.9885 | 0.040447 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.6183 | 0.15802 | -3.9994 | -3.9611 | 237.4287 | -0.039861 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.6165 | 82.4462 | -6.0403 | -4.9689 | 236.8254 | -0.99833 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.6175 | 82.6718 | 6.0403 | 5.1646 | 237.4259 | 0.99796 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.6183 | 0.21115 | 3.9994 | 5.2079 | 236.9065 | 0.040511 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.6266 | 0.15802 | -3.9994 | -3.9611 | 237.4287 | -0.039862 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.6248 | 82.4462 | -6.0403 | -4.9715 | 236.8254 | -0.99833 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.6258 | 82.6718 | 6.0403 | 5.1723 | 237.4259 | 0.99795 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.6266 | 0.21634 | 3.9994 | 5.1997 | 237.01 | 0.041571 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.6349 | 0.15802 | -3.9994 | -3.9611 | 237.4287 | -0.039862 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.6332 | 82.4329 | -6.0403 | -4.9778 | 236.8254 | -0.99832 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.6341 | 82.6718 | 6.0403 | 5.1801 | 237.4259 | 0.99794 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.635 | 0.21634 | 3.9994 | 5.1915 | 237.1133 | 0.041636 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.6432 | 0.1597 | -3.9994 | -3.961 | 237.3477 | -0.040286 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.6415 | 82.4329 | -6.0403 | -4.984 | 236.8254 | -0.99832 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.6425 | 82.6718 | 6.0403 | 5.1812 | 237.4259 | 0.99794 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.6433 | 0.22142 | 3.9994 | 5.1832 | 237.1133 | 0.042679 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.6516 | 0.1597 | -3.9994 | -3.961 | 237.2666 | -0.040286 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.6498 | 82.4329 | -6.0403 | -4.9902 | 236.8252 | -0.99832 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.6508 | 82.6718 | 6.0403 | 5.1823 | 237.4259 | 0.99794 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.6516 | 0.22142 | 3.9994 | 5.175 | 237.1133 | 0.042747 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.6599 | 0.1597 | -3.9994 | -3.961 | 237.2666 | -0.040286 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.6582 | 82.4329 | -6.0403 | -4.9965 | 236.825 | -0.99831 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.6591 | 82.6718 | 6.0403 | 5.1834 | 237.4259 | 0.99794 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.66 | 0.22513 | 3.9994 | 5.1668 | 237.0316 | 0.043532 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.6682 | 0.1597 | -3.9994 | -3.961 | 237.2666 | -0.040286 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.6665 | 82.4329 | -6.0403 | -5.0053 | 236.825 | -0.99831 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.6675 | 82.6718 | 6.0403 | 5.1846 | 237.4258 | 0.99794 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.6683 | 0.22513 | 3.9994 | 5.1585 | 236.9498 | 0.043601 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.6766 | 0.1597 | -3.9994 | -3.961 | 237.2666 | -0.040287 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.6748 | 82.4329 | -6.0403 | -5.0142 | 236.825 | -0.9983 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.6758 | 82.6718 | 6.0403 | 5.1857 | 237.4259 | 0.99794 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.6766 | 0.22953 | 3.9994 | 5.1503 | 237.0288 | 0.044523 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.6849 | 0.1597 | -3.9994 | -3.9609 | 237.2666 | -0.040287 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.6832 | 82.4329 | -6.0403 | -5.0231 | 236.825 | -0.99829 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.6841 | 82.6718 | 6.0403 | 5.1868 | 237.4259 | 0.99794 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.685 | 0.22953 | 3.9994 | 5.142 | 237.1079 | 0.044594 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.6932 | 0.1597 | -3.9994 | -3.9609 | 237.2666 | -0.040287 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.6915 | 82.4329 | -6.0403 | -5.032 | 236.825 | -0.99829 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.6925 | 82.6718 | 6.0403 | 5.189 | 237.4259 | 0.99794 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.6933 | 0.22953 | 3.9994 | 5.1338 | 237.1076 | 0.044666 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.7016 | 0.1597 | -3.9994 | -3.9609 | 237.2666 | -0.040287 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.6998 | 82.4329 | -6.0403 | -5.0389 | 236.825 | -0.99828 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.7008 | 82.6718 | 6.0403 | 5.1913 | 237.4259 | 0.99793 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.7016 | 0.22953 | 3.9994 | 5.1255 | 237.1074 | 0.044738 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.7099 | 0.1597 | -3.9994 | -3.9609 | 237.2666 | -0.040288 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.7082 | 82.4329 | -6.0403 | -5.0459 | 236.825 | -0.99828 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.7091 | 82.6718 | 6.0403 | 5.1949 | 237.4259 | 0.99793 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.71 | 0.23948 | 3.9994 | 5.1173 | 237.0508 | 0.046747 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.7182 | 0.1597 | -3.9994 | -3.9609 | 237.2666 | -0.040288 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.7165 | 82.4329 | -6.0403 | -5.0516 | 236.825 | -0.99827 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.7175 | 82.6718 | 6.0403 | 5.1986 | 237.4259 | 0.99793 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.7183 | 0.23948 | 3.9994 | 5.109 | 236.9943 | 0.046822 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.7265 | 0.1597 | -3.9994 | -3.9608 | 237.2666 | -0.040288 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.7248 | 82.4329 | -6.0403 | -5.0573 | 236.825 | -0.99827 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.7258 | 82.6718 | 6.0403 | 5.1992 | 237.4259 | 0.99793 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.7266 | 0.24439 | 3.9994 | 5.1008 | 237.1219 | 0.047858 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.7349 | 0.1597 | -3.9994 | -3.9608 | 237.2666 | -0.040288 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.7332 | 82.4329 | -6.0403 | -5.0615 | 236.825 | -0.99827 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.7341 | 82.6718 | 6.0403 | 5.1998 | 237.4259 | 0.99793 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.7349 | 0.24439 | 3.9994 | 5.0925 | 237.2494 | 0.047935 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.7432 | 0.1597 | -3.9994 | -3.9608 | 237.2666 | -0.040288 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.7415 | 82.4329 | -6.0403 | -5.0656 | 236.825 | -0.99826 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.7424 | 82.6718 | 6.0403 | 5.2004 | 237.4259 | 0.99793 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.7433 | 0.24439 | 3.9994 | 5.0843 | 237.2494 | 0.048013 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.7515 | 0.1597 | -3.9994 | -3.9608 | 237.2666 | -0.040289 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.7498 | 82.4329 | -6.0403 | -5.0698 | 236.825 | -0.99826 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.7508 | 82.6718 | 6.0403 | 5.201 | 237.4259 | 0.99793 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.7516 | 0.24439 | 3.9994 | 5.0761 | 237.2494 | 0.04809 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.7599 | 0.1597 | -3.9994 | -3.9607 | 237.2666 | -0.040289 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.7582 | 82.4329 | -6.0403 | -5.074 | 236.825 | -0.99826 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.7591 | 82.6718 | 6.0403 | 5.2016 | 237.4259 | 0.99793 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.7599 | 0.24882 | 3.9994 | 5.0678 | 237.145 | 0.049039 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.7682 | 0.1597 | -3.9994 | -3.9607 | 237.2666 | -0.040289 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.7665 | 82.4329 | -6.0403 | -5.0782 | 236.825 | -0.99825 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.7674 | 82.6718 | 6.0403 | 5.2022 | 237.4259 | 0.99793 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.7683 | 0.24882 | 3.9994 | 5.0596 | 237.0405 | 0.049119 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.7765 | 0.1597 | -3.9994 | -3.9607 | 237.2666 | -0.040289 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.7748 | 82.4329 | -6.0403 | -5.0824 | 236.825 | -0.99825 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.7758 | 82.6718 | 6.0403 | 5.2028 | 237.4259 | 0.99793 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.7766 | 0.25742 | 3.9994 | 5.0514 | 237.0955 | 0.050895 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.7849 | 0.1597 | -3.9994 | -3.9607 | 237.2666 | -0.04029 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.7831 | 82.4329 | -6.0403 | -5.0865 | 236.825 | -0.99825 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.7841 | 82.6718 | 6.0403 | 5.2035 | 237.4259 | 0.99793 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.785 | 0.25742 | 3.9994 | 5.0431 | 237.1504 | 0.050978 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.7932 | 0.1597 | -3.9994 | -3.9606 | 237.2666 | -0.04029 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.7915 | 82.4329 | -6.0403 | -5.0907 | 236.8251 | -0.99824 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.7924 | 82.6718 | 6.0403 | 5.2041 | 237.4259 | 0.99792 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.7933 | 0.25742 | 3.9994 | 5.0349 | 237.1504 | 0.051062 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.8015 | 0.1597 | -3.9994 | -3.9606 | 237.2666 | -0.04029 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.7998 | 82.4329 | -6.0403 | -5.0949 | 236.8251 | -0.99824 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.8008 | 82.6718 | 6.0403 | 5.2047 | 237.4259 | 0.99792 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.8016 | 0.25742 | 3.9994 | 5.0266 | 237.1504 | 0.051145 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.8099 | 0.1597 | -3.9994 | -3.9606 | 237.2666 | -0.04029 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.8082 | 82.4329 | -6.0403 | -5.0991 | 236.825 | -0.99824 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.8091 | 82.654 | 6.0403 | 5.2087 | 237.4259 | 0.99792 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.8099 | 0.25742 | 3.9994 | 5.0184 | 237.1504 | 0.051229 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.8182 | 0.1597 | -3.9994 | -3.9606 | 237.2666 | -0.040291 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.8165 | 82.4329 | -6.0403 | -5.1019 | 236.825 | -0.99824 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.8174 | 82.654 | 6.0403 | 5.2127 | 237.4259 | 0.99792 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.8183 | 0.25742 | 3.9994 | 5.0101 | 237.1504 | 0.051313 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.8265 | 0.1597 | -3.9994 | -3.9605 | 237.2666 | -0.040291 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.8248 | 82.4329 | -6.0403 | -5.1048 | 236.825 | -0.99823 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.8258 | 82.6521 | 6.0403 | 5.2155 | 237.4909 | 0.99792 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.8266 | 0.25742 | 3.9994 | 5.0019 | 237.1504 | 0.051398 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.8348 | 0.1597 | -3.9994 | -3.9605 | 237.2666 | -0.040291 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.8331 | 82.4435 | -6.0403 | -5.1047 | 236.892 | -0.99824 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.8341 | 82.6521 | 6.0403 | 5.2182 | 237.5559 | 0.99791 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.8349 | 0.25742 | 3.9994 | 4.9937 | 237.1504 | 0.051482 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.8432 | 0.1597 | -3.9994 | -3.9605 | 237.2666 | -0.040291 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.8415 | 82.4435 | -6.0403 | -5.1045 | 236.959 | -0.99824 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.8424 | 82.6521 | 6.0403 | 5.2209 | 237.5559 | 0.99791 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.8433 | 0.26099 | 3.9994 | 4.988 | 237.0448 | 0.052253 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.8515 | 0.1597 | -3.9994 | -3.9605 | 237.2666 | -0.040292 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.8498 | 82.4435 | -6.0403 | -5.1044 | 236.959 | -0.99824 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.8507 | 82.6521 | 6.0403 | 5.2236 | 237.5559 | 0.99791 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.8516 | 0.26099 | 3.9994 | 4.9824 | 236.9391 | 0.052311 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.8598 | 0.16019 | -3.9994 | -3.9604 | 237.2666 | -0.040415 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.8581 | 82.4435 | -6.0403 | -5.1042 | 236.959 | -0.99824 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.8591 | 82.6521 | 6.0403 | 5.2264 | 237.5559 | 0.99791 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.8599 | 0.26099 | 3.9994 | 4.9768 | 236.9391 | 0.05237 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.8682 | 0.16019 | -3.9994 | -3.9604 | 237.2666 | -0.040415 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.8665 | 82.4549 | -6.0403 | -5.1019 | 236.9297 | -0.99824 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.8674 | 82.6521 | 6.0403 | 5.2291 | 237.5559 | 0.9979 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.8683 | 0.26099 | 3.9994 | 4.9712 | 236.9391 | 0.052429 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.8765 | 0.16019 | -3.9994 | -3.9604 | 237.2665 | -0.040416 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.8748 | 82.4549 | -6.0403 | -5.0995 | 236.9005 | -0.99824 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.8757 | 82.6521 | 6.0403 | 5.2318 | 237.5559 | 0.9979 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.8766 | 0.26618 | 3.9994 | 4.9656 | 237.0443 | 0.053529 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.8848 | 0.16019 | -3.9994 | -3.9603 | 237.2665 | -0.040416 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.8831 | 82.4549 | -6.0403 | -5.0986 | 236.9005 | -0.99824 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.8841 | 82.6521 | 6.0403 | 5.2345 | 237.5559 | 0.9979 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.8849 | 0.26618 | 3.9994 | 4.9599 | 237.1496 | 0.05359 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.8932 | 0.16019 | -3.9994 | -3.9603 | 237.2665 | -0.040416 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.8915 | 82.4549 | -6.0403 | -5.0977 | 236.9005 | -0.99824 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.8924 | 82.6521 | 6.0403 | 5.2389 | 237.5559 | 0.9979 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.8933 | 0.27172 | 3.9994 | 4.9543 | 237.1496 | 0.054764 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.9015 | 0.16019 | -3.9994 | -3.9603 | 237.2666 | -0.040417 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.8998 | 82.4549 | -6.0403 | -5.0967 | 236.9005 | -0.99824 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.9007 | 82.6521 | 6.0403 | 5.2433 | 237.5559 | 0.99789 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.9016 | 0.27172 | 3.9994 | 4.9487 | 237.1496 | 0.054826 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.9098 | 0.16019 | -3.9994 | -3.9603 | 237.2666 | -0.040417 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.9081 | 82.4549 | -6.0403 | -5.0958 | 236.9005 | -0.99824 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.9091 | 82.6568 | 6.0403 | 5.2466 | 237.5559 | 0.99789 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.91 | 0.27172 | 3.9994 | 4.943 | 237.1496 | 0.054888 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.9182 | 0.16019 | -3.9994 | -3.9602 | 237.2666 | -0.040417 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.9165 | 82.4735 | -6.0403 | -5.0964 | 236.9005 | -0.99824 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.9174 | 82.6568 | 6.0403 | 5.2499 | 237.556 | 0.99789 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.9183 | 0.27172 | 3.9994 | 4.9374 | 237.1496 | 0.05495 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.9265 | 0.16019 | -3.9994 | -3.9602 | 237.2666 | -0.040418 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.9248 | 82.4735 | -6.0403 | -5.097 | 236.9005 | -0.99824 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.9257 | 82.6568 | 6.0403 | 5.2532 | 237.5559 | 0.99789 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.9266 | 0.27172 | 3.9994 | 4.9318 | 237.1496 | 0.055012 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.9348 | 0.16019 | -3.9994 | -3.9602 | 237.2666 | -0.040418 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.9331 | 82.4735 | -6.0403 | -5.0975 | 236.9005 | -0.99824 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.9341 | 82.6568 | 6.0403 | 5.2565 | 237.5559 | 0.99788 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.9349 | 0.27172 | 3.9994 | 4.9262 | 237.1496 | 0.055075 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.9431 | 0.16019 | -3.9994 | -3.9601 | 237.2666 | -0.040418 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.9415 | 82.4735 | -6.0403 | -5.0981 | 236.9005 | -0.99824 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.9424 | 82.6472 | 6.0403 | 5.2589 | 237.4722 | 0.99788 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.9433 | 0.27616 | 3.9994 | 4.9232 | 237.0479 | 0.056006 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.9515 | 0.16019 | -3.9994 | -3.9601 | 237.2666 | -0.040419 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.9498 | 82.4735 | -6.0403 | -5.0981 | 236.9005 | -0.99824 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.9507 | 82.6472 | 6.0403 | 5.2613 | 237.3885 | 0.99788 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.9516 | 0.27616 | 3.9994 | 4.9201 | 236.9463 | 0.056041 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.9598 | 0.16019 | -3.9994 | -3.9601 | 237.2666 | -0.040419 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.9581 | 82.4735 | -6.0403 | -5.0981 | 236.9005 | -0.99824 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.9591 | 82.6472 | 6.0403 | 5.2653 | 237.3885 | 0.99788 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.9599 | 0.28001 | 3.9994 | 4.9171 | 236.9821 | 0.056854 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.9681 | 0.16019 | -3.9994 | -3.96 | 237.2667 | -0.040419 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.9665 | 82.4621 | -6.0403 | -5.0986 | 236.9005 | -0.99824 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.9674 | 82.6472 | 6.0403 | 5.2693 | 237.3885 | 0.99787 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.9683 | 0.28001 | 3.9994 | 4.914 | 237.0179 | 0.05689 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.9765 | 0.16019 | -3.9994 | -3.96 | 237.2666 | -0.040419 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.9748 | 82.4621 | -6.0403 | -5.0991 | 236.9005 | -0.99824 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.9757 | 82.6472 | 6.0403 | 5.2705 | 237.3885 | 0.99787 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.9766 | 0.28001 | 3.9994 | 4.9109 | 237.0179 | 0.056925 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.9848 | 0.16019 | -3.9994 | -3.96 | 237.2666 | -0.04042 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.9831 | 82.4621 | -6.0403 | -5.0985 | 236.9005 | -0.99824 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.984 | 82.6472 | 6.0403 | 5.2718 | 237.3885 | 0.99787 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.9849 | 0.28001 | 3.9994 | 4.9079 | 237.0179 | 0.05696 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
3.9931 | 0.16019 | -3.9994 | -3.96 | 237.2666 | -0.04042 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.9915 | 82.4621 | -6.0403 | -5.0979 | 236.9005 | -0.99824 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 3.9924 | 82.6472 | 6.0403 | 5.2704 | 237.3886 | 0.99787 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 3.9933 | 0.2845 | 3.9994 | 4.9078 | 237.0179 | 0.057872 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.0014 | 0.16019 | -3.9994 | -3.96 | 237.2666 | -0.04042 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 3.9998 | 82.4621 | -6.0403 | -5.0974 | 236.9005 | -0.99824 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.0007 | 82.6472 | 6.0403 | 5.2689 | 237.3886 | 0.99787 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.0016 | 0.2845 | 3.9994 | 4.9077 | 237.0179 | 0.057873 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.0098 | 0.16019 | -3.9994 | -3.9599 | 237.2666 | -0.04042 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.0081 | 82.4621 | -6.0403 | -5.0968 | 236.9005 | -0.99824 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.009 | 82.6472 | 6.0403 | 5.269 | 237.3886 | 0.99787 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.0099 | 0.28822 | 3.9994 | 4.9076 | 236.938 | 0.058627 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.0181 | 0.16019 | -3.9994 | -3.9599 | 237.2666 | -0.040421 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.0165 | 82.4621 | -6.0403 | -5.0962 | 236.9005 | -0.99824 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.0174 | 82.6472 | 6.0403 | 5.2692 | 237.3886 | 0.99787 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.0183 | 0.28822 | 3.9994 | 4.9075 | 236.8581 | 0.058629 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.0264 | 0.16019 | -3.9994 | -3.9599 | 237.2666 | -0.040421 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.0248 | 82.4621 | -6.0403 | -5.0957 | 236.9005 | -0.99824 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.0257 | 82.6472 | 6.0403 | 5.2693 | 237.3885 | 0.99787 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.0266 | 0.29236 | 3.9994 | 4.9074 | 236.9605 | 0.05947 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.0348 | 0.16019 | -3.9994 | -3.9599 | 237.2666 | -0.040421 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.0331 | 82.4621 | -6.0403 | -5.0951 | 236.9005 | -0.99824 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.034 | 82.6472 | 6.0403 | 5.2694 | 237.3885 | 0.99787 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.035 | 0.29236 | 3.9994 | 4.9073 | 237.0628 | 0.059471 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.0431 | 0.16019 | -3.9994 | -3.9598 | 237.2666 | -0.040421 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.0415 | 82.4621 | -6.0403 | -5.0945 | 236.9005 | -0.99824 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.0424 | 82.6723 | 6.0403 | 5.2718 | 237.3885 | 0.99787 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.0433 | 0.29236 | 3.9994 | 4.9073 | 237.0628 | 0.059472 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.0514 | 0.16019 | -3.9994 | -3.9598 | 237.2666 | -0.040421 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.0498 | 82.4611 | -6.0403 | -5.0986 | 236.8898 | -0.99824 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.0507 | 82.6723 | 6.0403 | 5.2743 | 237.3885 | 0.99787 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.0516 | 0.29236 | 3.9994 | 4.9072 | 237.0628 | 0.059473 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.0598 | 0.16019 | -3.9994 | -3.9598 | 237.2666 | -0.040422 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.0581 | 82.4611 | -6.0403 | -5.1027 | 236.879 | -0.99824 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.059 | 82.6723 | 6.0403 | 5.2767 | 237.3885 | 0.99787 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.06 | 0.21591 | 3.9994 | 4.9049 | 237.0628 | 0.043976 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.0681 | 0.16019 | -3.9994 | -3.9598 | 237.2666 | -0.040422 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.0665 | 82.4611 | -6.0403 | -5.1067 | 236.879 | -0.99823 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.0674 | 82.6723 | 6.0403 | 5.2791 | 237.3885 | 0.99787 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.0683 | 0.21591 | 3.9994 | 4.9027 | 237.0628 | 0.043996 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.0764 | 0.16019 | -3.9994 | -3.9598 | 237.2666 | -0.040422 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.0748 | 82.4611 | -6.0403 | -5.1108 | 236.8791 | -0.99823 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.0757 | 82.6723 | 6.0403 | 5.2816 | 237.3885 | 0.99786 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.0766 | 0.21962 | 3.9994 | 4.9004 | 236.9832 | 0.044772 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.0847 | 0.16019 | -3.9994 | -3.9598 | 237.2666 | -0.040422 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.0831 | 82.4611 | -6.0403 | -5.1149 | 236.8791 | -0.99823 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.084 | 82.6723 | 6.0403 | 5.284 | 237.3885 | 0.99786 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.0849 | 0.21962 | 3.9994 | 4.8981 | 236.9037 | 0.044793 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.0931 | 0.16019 | -3.9994 | -3.9598 | 237.2666 | -0.040422 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.0914 | 82.4611 | -6.0403 | -5.1189 | 236.8791 | -0.99823 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.0923 | 82.6496 | 6.0403 | 5.2888 | 237.3886 | 0.99786 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.0933 | 0.224 | 3.9994 | 4.8959 | 236.9868 | 0.045706 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.1014 | 0.16019 | -3.9994 | -3.9598 | 237.2666 | -0.040422 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.0998 | 82.4611 | -6.0403 | -5.123 | 236.8791 | -0.99822 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.1007 | 82.6496 | 6.0403 | 5.2935 | 237.3886 | 0.99785 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.1016 | 0.224 | 3.9994 | 4.8936 | 237.0698 | 0.045727 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.1097 | 0.16019 | -3.9994 | -3.9598 | 237.2666 | -0.040422 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.1081 | 82.4611 | -6.0403 | -5.1271 | 236.8791 | -0.99822 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.109 | 82.6496 | 6.0403 | 5.2983 | 237.3886 | 0.99785 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.1099 | 0.224 | 3.9994 | 4.8913 | 237.0698 | 0.045748 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.1181 | 0.16019 | -3.9994 | -3.9597 | 237.2666 | -0.040422 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.1164 | 82.4611 | -6.0403 | -5.1311 | 236.8791 | -0.99822 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.1173 | 82.6496 | 6.0403 | 5.303 | 237.3885 | 0.99785 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.1183 | 0.224 | 3.9994 | 4.8891 | 237.0698 | 0.045769 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.1264 | 0.16019 | -3.9994 | -3.9597 | 237.2666 | -0.040422 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.1248 | 82.4611 | -6.0403 | -5.1352 | 236.879 | -0.99821 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.1257 | 82.6496 | 6.0403 | 5.3078 | 237.3886 | 0.99784 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.1266 | 0.224 | 3.9994 | 4.8868 | 237.0698 | 0.045791 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.1347 | 0.16019 | -3.9994 | -3.9597 | 237.2666 | -0.040422 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.1331 | 82.4611 | -6.0403 | -5.1393 | 236.879 | -0.99821 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.134 | 82.6496 | 6.0403 | 5.3126 | 237.3887 | 0.99784 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.1349 | 0.224 | 3.9994 | 4.8845 | 237.0698 | 0.045812 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.1431 | 0.16019 | -3.9994 | -3.9597 | 237.2666 | -0.040422 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.1414 | 82.4611 | -6.0403 | -5.1433 | 236.879 | -0.99821 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.1423 | 82.6496 | 6.0403 | 5.3173 | 237.3886 | 0.99784 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.1433 | 0.23726 | 3.9994 | 4.8822 | 237.0724 | 0.048539 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.1514 | 0.16019 | -3.9994 | -3.9597 | 237.2666 | -0.040422 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.1498 | 82.4483 | -6.0403 | -5.1479 | 236.9696 | -0.9982 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.1507 | 82.6496 | 6.0403 | 5.3221 | 237.3885 | 0.99783 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.1516 | 0.23726 | 3.9994 | 4.88 | 237.0751 | 0.048561 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.1597 | 0.16019 | -3.9994 | -3.9597 | 237.2666 | -0.040423 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.1581 | 82.4483 | -6.0403 | -5.1524 | 237.0601 | -0.9982 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.159 | 82.6496 | 6.0403 | 5.3269 | 237.3885 | 0.99783 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.16 | 0.23726 | 3.9994 | 4.8777 | 237.0751 | 0.048584 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.1681 | 0.16019 | -3.9994 | -3.9597 | 237.2666 | -0.040423 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.1664 | 82.4433 | -6.0403 | -5.1557 | 236.9888 | -0.9982 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.1673 | 82.6496 | 6.0403 | 5.3316 | 237.3886 | 0.99782 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.1683 | 0.23726 | 3.9994 | 4.8754 | 237.0751 | 0.048607 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.1764 | 0.16019 | -3.9994 | -3.9597 | 237.2666 | -0.040423 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.1748 | 82.4433 | -6.0403 | -5.1589 | 236.9176 | -0.9982 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.1757 | 82.6495 | 6.0403 | 5.3364 | 237.3885 | 0.99782 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.1766 | 0.23726 | 3.9994 | 4.8731 | 237.0753 | 0.048629 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.1847 | 0.16019 | -3.9994 | -3.9597 | 237.2666 | -0.040423 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.1831 | 82.4433 | -6.0403 | -5.1622 | 236.9176 | -0.99819 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.184 | 82.6495 | 6.0403 | 5.3411 | 237.3885 | 0.99782 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.185 | 0.23726 | 3.9994 | 4.8708 | 237.0755 | 0.048652 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.193 | 0.16019 | -3.9994 | -3.9597 | 237.2666 | -0.040423 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.1914 | 82.4433 | -6.0403 | -5.1655 | 236.9176 | -0.99819 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.1923 | 82.6496 | 6.0403 | 5.3459 | 237.3885 | 0.99781 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.1933 | 0.23726 | 3.9994 | 4.8686 | 237.0755 | 0.048675 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.2014 | 0.16019 | -3.9994 | -3.9597 | 237.2665 | -0.040423 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.1998 | 82.4433 | -6.0403 | -5.1688 | 236.9176 | -0.99819 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.2007 | 82.6496 | 6.0403 | 5.3507 | 237.3885 | 0.99781 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.2016 | 0.23726 | 3.9994 | 4.8663 | 237.0755 | 0.048697 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.2097 | 0.16019 | -3.9994 | -3.9597 | 237.2665 | -0.040423 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.2081 | 82.4433 | -6.0403 | -5.172 | 236.9177 | -0.99819 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.209 | 82.6496 | 6.0403 | 5.3554 | 237.3886 | 0.9978 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.21 | 0.25101 | 3.9994 | 4.864 | 237.0348 | 0.051537 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.218 | 0.16019 | -3.9994 | -3.9597 | 237.2666 | -0.040423 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.2164 | 82.4445 | -6.0403 | -5.1714 | 236.9176 | -0.99819 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.2173 | 82.6496 | 6.0403 | 5.3602 | 237.3886 | 0.9978 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.2183 | 0.25101 | 3.9994 | 4.8617 | 236.9942 | 0.051561 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.2264 | 0.16019 | -3.9994 | -3.9596 | 237.2666 | -0.040423 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.2248 | 82.4445 | -6.0403 | -5.1708 | 236.9176 | -0.99819 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.2256 | 82.6496 | 6.0403 | 5.3615 | 237.3886 | 0.9978 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.2266 | 0.18271 | 3.9994 | 4.8571 | 236.9941 | 0.03759 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.2347 | 0.16019 | -3.9994 | -3.9596 | 237.2666 | -0.040423 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.2331 | 82.4383 | -6.0403 | -5.1715 | 236.9176 | -0.99819 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.234 | 82.6496 | 6.0403 | 5.3629 | 237.3885 | 0.9978 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.235 | 0.18271 | 3.9994 | 4.8524 | 236.9941 | 0.037626 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.243 | 0.16019 | -3.9994 | -3.9596 | 237.2666 | -0.040423 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.2414 | 82.4383 | -6.0403 | -5.1722 | 236.9176 | -0.99819 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.2423 | 82.6496 | 6.0403 | 5.3655 | 237.3885 | 0.9978 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.2433 | 0.18271 | 3.9994 | 4.8478 | 236.9941 | 0.037662 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.2514 | 0.16019 | -3.9994 | -3.9596 | 237.2666 | -0.040424 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.2497 | 82.4331 | -6.0403 | -5.1762 | 237.0086 | -0.99818 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.2506 | 82.6496 | 6.0403 | 5.3682 | 237.3886 | 0.99779 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.2516 | 0.18271 | 3.9994 | 4.8431 | 236.9941 | 0.037699 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.2597 | 0.16019 | -3.9994 | -3.9596 | 237.2666 | -0.040424 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.2581 | 82.4331 | -6.0403 | -5.1801 | 237.0996 | -0.99818 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.259 | 82.6496 | 6.0403 | 5.3708 | 237.3885 | 0.99779 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.2599 | 0.19036 | 3.9994 | 4.8384 | 236.9747 | 0.039313 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.268 | 0.16019 | -3.9994 | -3.9596 | 237.2666 | -0.040424 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.2664 | 82.4251 | -6.0403 | -5.1856 | 236.9984 | -0.99818 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.2673 | 82.6496 | 6.0403 | 5.3735 | 237.3885 | 0.99779 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.2683 | 0.19036 | 3.9994 | 4.8338 | 236.9552 | 0.039351 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.2764 | 0.16019 | -3.9994 | -3.9596 | 237.2666 | -0.040424 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.2747 | 82.4251 | -6.0403 | -5.191 | 236.8972 | -0.99817 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.2756 | 82.6496 | 6.0403 | 5.3761 | 237.3885 | 0.99779 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.2766 | 0.19503 | 3.9994 | 4.8291 | 236.9552 | 0.040353 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.2847 | 0.16019 | -3.9994 | -3.9596 | 237.2666 | -0.040424 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.2831 | 82.4251 | -6.0403 | -5.1973 | 236.8972 | -0.99817 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.284 | 82.6496 | 6.0403 | 5.3788 | 237.3885 | 0.99779 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.285 | 0.19503 | 3.9994 | 4.8244 | 236.9552 | 0.040392 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.293 | 0.16019 | -3.9994 | -3.9596 | 237.2666 | -0.040424 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.2914 | 82.4251 | -6.0403 | -5.2035 | 236.8972 | -0.99816 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.2923 | 82.6496 | 6.0403 | 5.3814 | 237.3885 | 0.99778 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.2933 | 0.19503 | 3.9994 | 4.8198 | 236.9552 | 0.040432 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.3013 | 0.16019 | -3.9994 | -3.9596 | 237.2666 | -0.040424 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.2997 | 82.4251 | -6.0403 | -5.2098 | 236.8972 | -0.99816 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.3006 | 82.6496 | 6.0403 | 5.3841 | 237.3885 | 0.99778 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.3016 | 0.19503 | 3.9994 | 4.8151 | 236.9552 | 0.040471 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.3097 | 0.16019 | -3.9994 | -3.9596 | 237.2666 | -0.040424 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.3081 | 82.4251 | -6.0403 | -5.216 | 236.8972 | -0.99815 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.309 | 82.6496 | 6.0403 | 5.3868 | 237.3885 | 0.99778 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.31 | 0.20285 | 3.9994 | 4.8104 | 236.9602 | 0.042131 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.318 | 0.16019 | -3.9994 | -3.9596 | 237.2666 | -0.040424 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.3164 | 82.4189 | -6.0403 | -5.2235 | 236.8972 | -0.99815 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.3173 | 82.6496 | 6.0403 | 5.3894 | 237.3885 | 0.99778 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.3183 | 0.20285 | 3.9994 | 4.8058 | 236.9652 | 0.042172 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.3263 | 0.16019 | -3.9994 | -3.9596 | 237.2666 | -0.040424 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.3247 | 82.4189 | -6.0403 | -5.2311 | 236.8972 | -0.99814 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.3256 | 82.6496 | 6.0403 | 5.3931 | 237.3886 | 0.99777 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.3266 | 0.20756 | 3.9994 | 4.8011 | 236.9652 | 0.043191 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.3347 | 0.16019 | -3.9994 | -3.9596 | 237.2666 | -0.040424 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.3331 | 82.4189 | -6.0403 | -5.2371 | 236.8972 | -0.99814 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.3339 | 82.6496 | 6.0403 | 5.3969 | 237.3886 | 0.99777 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.335 | 0.20756 | 3.9994 | 4.7965 | 236.9651 | 0.043232 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.343 | 0.16019 | -3.9994 | -3.9596 | 237.2666 | -0.040424 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.3414 | 82.4189 | -6.0403 | -5.2432 | 236.8972 | -0.99813 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.3423 | 82.6496 | 6.0403 | 5.4006 | 237.3886 | 0.99777 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.3433 | 0.20756 | 3.9994 | 4.7918 | 236.9651 | 0.043274 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.3513 | 0.16019 | -3.9994 | -3.9596 | 237.2666 | -0.040424 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.3497 | 82.4145 | -6.0403 | -5.2507 | 236.9912 | -0.99813 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.3506 | 82.6496 | 6.0403 | 5.4043 | 237.3886 | 0.99777 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.3516 | 0.20756 | 3.9994 | 4.7872 | 236.9652 | 0.043316 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.3596 | 0.16019 | -3.9994 | -3.9596 | 237.2666 | -0.040424 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.3581 | 82.4145 | -6.0403 | -5.2583 | 237.0852 | -0.99812 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.3589 | 82.6496 | 6.0403 | 5.409 | 237.3886 | 0.99776 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.36 | 0.21583 | 3.9994 | 4.7825 | 237.0173 | 0.045084 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.368 | 0.16019 | -3.9994 | -3.9596 | 237.2666 | -0.040424 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.3664 | 82.4722 | -6.0403 | -5.2649 | 236.9506 | -0.99812 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.3673 | 82.6496 | 6.0403 | 5.4136 | 237.3885 | 0.99776 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.3683 | 0.21583 | 3.9994 | 4.7779 | 237.0693 | 0.045127 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.3763 | 0.16019 | -3.9994 | -3.9596 | 237.2666 | -0.040424 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.3747 | 82.4722 | -6.0403 | -5.2715 | 236.816 | -0.99811 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.3756 | 82.6476 | 6.0403 | 5.4169 | 237.4538 | 0.99776 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.3766 | 0.21583 | 3.9994 | 4.7733 | 237.0693 | 0.045171 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.3846 | 0.16019 | -3.9994 | -3.9596 | 237.2666 | -0.040424 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.3831 | 82.5446 | -6.0403 | -5.2748 | 236.816 | -0.99812 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.3839 | 82.6476 | 6.0403 | 5.4203 | 237.5191 | 0.99775 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.385 | 0.21583 | 3.9994 | 4.7687 | 237.0693 | 0.045215 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.393 | 0.16019 | -3.9994 | -3.9596 | 237.2666 | -0.040424 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.3914 | 82.5446 | -6.0403 | -5.2782 | 236.816 | -0.99811 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.3923 | 82.6476 | 6.0403 | 5.4236 | 237.5191 | 0.99775 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.3933 | 0.14272 | 3.9994 | 4.7611 | 237.0693 | 0.029964 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.4013 | 0.16019 | -3.9994 | -3.9596 | 237.2666 | -0.040424 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.3997 | 82.5242 | -6.0403 | -5.2831 | 236.816 | -0.99811 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.4006 | 82.6476 | 6.0403 | 5.427 | 237.5191 | 0.99775 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.4016 | 0.14272 | 3.9994 | 4.7534 | 237.0693 | 0.030012 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.4096 | 0.16019 | -3.9994 | -3.9596 | 237.2666 | -0.040424 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.4081 | 82.5242 | -6.0403 | -5.288 | 236.816 | -0.9981 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.4089 | 82.6476 | 6.0403 | 5.4303 | 237.5191 | 0.99774 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.41 | 0.15151 | 3.9994 | 4.7458 | 237.0629 | 0.031909 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.418 | 0.16019 | -3.9994 | -3.9596 | 237.2666 | -0.040424 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.4164 | 82.5242 | -6.0403 | -5.2929 | 236.816 | -0.9981 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.4173 | 82.6476 | 6.0403 | 5.4336 | 237.5191 | 0.99774 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.4183 | 0.15151 | 3.9994 | 4.7382 | 237.0564 | 0.03196 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.4263 | 0.16019 | -3.9994 | -3.9596 | 237.2666 | -0.040424 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.4247 | 82.5242 | -6.0403 | -5.2979 | 236.816 | -0.9981 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.4256 | 82.6505 | 6.0403 | 5.4356 | 237.5191 | 0.99774 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.4266 | 0.15151 | 3.9994 | 4.7306 | 237.0564 | 0.032012 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.4346 | 0.16019 | -3.9994 | -3.9596 | 237.2666 | -0.040424 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.4331 | 82.5242 | -6.0403 | -5.3028 | 236.816 | -0.99809 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.4339 | 82.6505 | 6.0403 | 5.4376 | 237.5191 | 0.99774 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.435 | 0.15151 | 3.9994 | 4.7229 | 237.0564 | 0.032063 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.4429 | 0.16019 | -3.9994 | -3.9596 | 237.2666 | -0.040424 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.4414 | 82.5242 | -6.0403 | -5.3077 | 236.816 | -0.99809 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.4423 | 82.6505 | 6.0403 | 5.4396 | 237.5191 | 0.99774 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.4433 | 0.15151 | 3.9994 | 4.7153 | 237.0564 | 0.032115 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.4513 | 0.16019 | -3.9994 | -3.9596 | 237.2666 | -0.040424 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.4497 | 82.508 | -6.0403 | -5.314 | 236.875 | -0.99808 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.4506 | 82.6505 | 6.0403 | 5.4416 | 237.5191 | 0.99774 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.4516 | 0.15151 | 3.9994 | 4.7077 | 237.0565 | 0.032167 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.4596 | 0.16019 | -3.9994 | -3.9596 | 237.2666 | -0.040424 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.458 | 82.508 | -6.0403 | -5.3203 | 236.934 | -0.99808 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.4589 | 82.6493 | 6.0403 | 5.4399 | 237.4192 | 0.99774 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.46 | 0.15151 | 3.9994 | 4.7 | 237.0564 | 0.032219 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.4679 | 0.16019 | -3.9994 | -3.9596 | 237.2666 | -0.040424 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.4664 | 82.508 | -6.0403 | -5.3219 | 236.934 | -0.99808 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.4672 | 82.6493 | 6.0403 | 5.4382 | 237.3193 | 0.99774 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.4683 | 0.15151 | 3.9994 | 4.6924 | 237.0564 | 0.032272 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.4763 | 0.16019 | -3.9994 | -3.9596 | 237.2666 | -0.040424 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.4747 | 82.508 | -6.0403 | -5.3236 | 236.934 | -0.99808 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.4756 | 82.6508 | 6.0403 | 5.4388 | 237.3193 | 0.99774 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.4766 | 0.15975 | 3.9994 | 4.687 | 237.1405 | 0.034065 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.4846 | 0.16019 | -3.9994 | -3.9596 | 237.2666 | -0.040424 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.483 | 82.5599 | -6.0403 | -5.324 | 236.934 | -0.99808 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.4839 | 82.6508 | 6.0403 | 5.4393 | 237.3193 | 0.99774 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.485 | 0.15975 | 3.9994 | 4.6815 | 237.2245 | 0.034105 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.4929 | 0.16019 | -3.9994 | -3.9596 | 237.2666 | -0.040424 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.4914 | 82.5599 | -6.0403 | -5.3243 | 236.934 | -0.99808 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.4922 | 82.6508 | 6.0403 | 5.4399 | 237.3193 | 0.99774 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.4933 | 0.16243 | 3.9994 | 4.6761 | 237.1671 | 0.034715 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.5013 | 0.16019 | -3.9994 | -3.9596 | 237.2666 | -0.040424 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.4997 | 82.5599 | -6.0403 | -5.3247 | 236.934 | -0.99808 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.5006 | 82.6508 | 6.0403 | 5.4405 | 237.3193 | 0.99774 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.5016 | 0.16243 | 3.9994 | 4.6706 | 237.1097 | 0.034756 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.5096 | 0.16019 | -3.9994 | -3.9596 | 237.2666 | -0.040424 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.508 | 82.5599 | -6.0403 | -5.3251 | 236.934 | -0.99808 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.5089 | 82.6508 | 6.0403 | 5.4387 | 237.3193 | 0.99774 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.51 | 0.16243 | 3.9994 | 4.6652 | 237.1097 | 0.034796 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.5179 | 0.16019 | -3.9994 | -3.9596 | 237.2666 | -0.040424 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.5164 | 82.5599 | -6.0403 | -5.3254 | 236.934 | -0.99808 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.5172 | 82.6508 | 6.0403 | 5.4369 | 237.3193 | 0.99774 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.5183 | 0.16243 | 3.9994 | 4.6597 | 237.1097 | 0.034837 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.5262 | 0.16019 | -3.9994 | -3.9596 | 237.2666 | -0.040424 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.5247 | 82.5599 | -6.0403 | -5.3258 | 236.934 | -0.99808 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.5256 | 82.6508 | 6.0403 | 5.4352 | 237.3194 | 0.99774 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.5266 | 0.16243 | 3.9994 | 4.6543 | 237.1097 | 0.034877 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.5346 | 0.16019 | -3.9994 | -3.9596 | 237.2666 | -0.040424 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.533 | 82.5599 | -6.0403 | -5.3261 | 236.934 | -0.99808 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.5339 | 82.6508 | 6.0403 | 5.4334 | 237.3194 | 0.99774 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.535 | 0.16243 | 3.9994 | 4.6488 | 237.1097 | 0.034918 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.5429 | 0.16019 | -3.9994 | -3.9596 | 237.2666 | -0.040424 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.5414 | 82.5599 | -6.0403 | -5.3265 | 236.934 | -0.99808 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.5422 | 82.6508 | 6.0403 | 5.4317 | 237.3194 | 0.99774 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.5433 | 0.16243 | 3.9994 | 4.6434 | 237.1096 | 0.034959 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.5512 | 0.16019 | -3.9994 | -3.9596 | 237.2666 | -0.040424 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.5497 | 82.5599 | -6.0403 | -5.3268 | 236.934 | -0.99808 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.5506 | 82.6508 | 6.0403 | 5.4299 | 237.3193 | 0.99775 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.5516 | 0.16243 | 3.9994 | 4.6379 | 237.1096 | 0.035 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.5596 | 0.16019 | -3.9994 | -3.9596 | 237.2666 | -0.040424 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.558 | 82.5599 | -6.0403 | -5.3272 | 236.934 | -0.99808 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.5589 | 82.6508 | 6.0403 | 5.4281 | 237.3194 | 0.99775 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.56 | 0.16243 | 3.9994 | 4.6325 | 237.1096 | 0.035041 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.5679 | 0.16019 | -3.9994 | -3.9596 | 237.2666 | -0.040424 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.5664 | 82.5599 | -6.0403 | -5.3271 | 236.934 | -0.99808 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.5672 | 82.6508 | 6.0403 | 5.4264 | 237.3194 | 0.99775 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.5683 | 0.16243 | 3.9994 | 4.6271 | 237.1096 | 0.035082 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.5762 | 0.16019 | -3.9994 | -3.9596 | 237.2666 | -0.040424 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.5747 | 82.5599 | -6.0403 | -5.327 | 236.934 | -0.99808 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.5755 | 82.6508 | 6.0403 | 5.4246 | 237.3194 | 0.99775 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.5766 | 0.16976 | 3.9994 | 4.6216 | 237.0938 | 0.036706 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.5846 | 0.16019 | -3.9994 | -3.9596 | 237.2666 | -0.040424 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.583 | 82.5599 | -6.0403 | -5.3281 | 236.934 | -0.99808 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.5839 | 82.6508 | 6.0403 | 5.4228 | 237.3193 | 0.99775 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.585 | 0.16976 | 3.9994 | 4.6162 | 237.0779 | 0.036749 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.5929 | 0.16019 | -3.9994 | -3.9596 | 237.2666 | -0.040424 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.5914 | 82.5599 | -6.0403 | -5.3293 | 236.934 | -0.99808 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.5922 | 82.6508 | 6.0403 | 5.4211 | 237.3193 | 0.99775 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.5933 | 0.17443 | 3.9994 | 4.6107 | 237.0779 | 0.037804 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.6012 | 0.16019 | -3.9994 | -3.9596 | 237.2666 | -0.040424 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.5997 | 82.5599 | -6.0403 | -5.3304 | 236.934 | -0.99807 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.6005 | 82.6508 | 6.0403 | 5.4193 | 237.3194 | 0.99775 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.6016 | 0.17443 | 3.9994 | 4.6052 | 237.0779 | 0.037848 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.6096 | 0.16019 | -3.9994 | -3.9596 | 237.2666 | -0.040424 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.608 | 82.5599 | -6.0403 | -5.3316 | 236.934 | -0.99807 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.6089 | 82.6508 | 6.0403 | 5.4176 | 237.3194 | 0.99776 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.61 | 0.17443 | 3.9994 | 4.5998 | 237.0778 | 0.037893 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.6179 | 0.16019 | -3.9994 | -3.9596 | 237.2666 | -0.040424 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.6164 | 82.5599 | -6.0403 | -5.3327 | 236.934 | -0.99807 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.6172 | 82.6508 | 6.0403 | 5.4158 | 237.3194 | 0.99776 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.6183 | 0.17443 | 3.9994 | 4.5943 | 237.0778 | 0.037938 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.6262 | 0.15729 | -3.9994 | -3.9596 | 237.3571 | -0.039691 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.6247 | 82.5599 | -6.0403 | -5.3339 | 236.934 | -0.99807 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.6255 | 82.6508 | 6.0403 | 5.414 | 237.3194 | 0.99776 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.6266 | 0.17443 | 3.9994 | 4.5889 | 237.0778 | 0.037983 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.6346 | 0.15729 | -3.9994 | -3.9596 | 237.4477 | -0.039691 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.633 | 82.5599 | -6.0403 | -5.3389 | 236.934 | -0.99807 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.6339 | 82.6508 | 6.0403 | 5.4123 | 237.3193 | 0.99776 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.635 | 0.17443 | 3.9994 | 4.5835 | 237.0779 | 0.038028 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.6429 | 0.15729 | -3.9994 | -3.9596 | 237.4477 | -0.039691 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.6414 | 82.5599 | -6.0403 | -5.3439 | 236.934 | -0.99806 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.6422 | 82.6508 | 6.0403 | 5.4105 | 237.3194 | 0.99776 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.6433 | 0.17443 | 3.9994 | 4.5804 | 237.0779 | 0.038053 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.6512 | 0.15729 | -3.9994 | -3.9596 | 237.4478 | -0.039691 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.6497 | 82.5599 | -6.0403 | -5.3477 | 236.934 | -0.99806 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.6505 | 82.6508 | 6.0403 | 5.4087 | 237.3194 | 0.99776 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.6516 | 0.17443 | 3.9994 | 4.5774 | 237.0779 | 0.038078 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.6595 | 0.15729 | -3.9994 | -3.9596 | 237.4477 | -0.039691 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.658 | 82.5599 | -6.0403 | -5.3514 | 236.9341 | -0.99806 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.6589 | 82.6508 | 6.0403 | 5.407 | 237.3193 | 0.99776 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.66 | 0.17443 | 3.9994 | 4.5743 | 237.0778 | 0.038104 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.6679 | 0.15729 | -3.9994 | -3.9596 | 237.4477 | -0.039691 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.6664 | 82.5599 | -6.0403 | -5.3536 | 236.934 | -0.99806 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.6672 | 82.6508 | 6.0403 | 5.4052 | 237.3193 | 0.99776 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.6683 | 0.17443 | 3.9994 | 4.5713 | 237.0778 | 0.038129 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.6762 | 0.15729 | -3.9994 | -3.9596 | 237.4477 | -0.039691 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.6747 | 82.5599 | -6.0403 | -5.3558 | 236.934 | -0.99806 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.6755 | 82.6508 | 6.0403 | 5.4035 | 237.3193 | 0.99777 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.6766 | 0.18187 | 3.9994 | 4.5682 | 237.0866 | 0.039781 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.6845 | 0.15729 | -3.9994 | -3.9596 | 237.4477 | -0.039691 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.683 | 82.5599 | -6.0403 | -5.3565 | 236.9341 | -0.99806 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.6838 | 82.6508 | 6.0403 | 5.4017 | 237.3193 | 0.99777 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.685 | 0.18187 | 3.9994 | 4.5652 | 237.0954 | 0.039807 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.6929 | 0.15729 | -3.9994 | -3.9596 | 237.4477 | -0.039691 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.6914 | 82.5599 | -6.0403 | -5.3572 | 236.9341 | -0.99805 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.6922 | 82.6433 | 6.0403 | 5.4026 | 237.3194 | 0.99777 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.6933 | 0.18187 | 3.9994 | 4.5622 | 237.0954 | 0.039833 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.7012 | 0.15729 | -3.9994 | -3.9596 | 237.4477 | -0.039691 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.6997 | 82.5599 | -6.0403 | -5.3579 | 236.9341 | -0.99805 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.7005 | 82.6433 | 6.0403 | 5.4036 | 237.3194 | 0.99777 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.7016 | 0.18187 | 3.9994 | 4.5591 | 237.0955 | 0.03986 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.7095 | 0.15276 | -3.9994 | -3.9597 | 237.4477 | -0.038551 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.708 | 82.5599 | -6.0403 | -5.3586 | 236.934 | -0.99805 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.7088 | 82.6433 | 6.0403 | 5.4045 | 237.3194 | 0.99777 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.71 | 0.18654 | 3.9994 | 4.5561 | 237.0954 | 0.040909 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.7178 | 0.15276 | -3.9994 | -3.9597 | 237.4477 | -0.038551 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.7164 | 82.5599 | -6.0403 | -5.3593 | 236.934 | -0.99805 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.7172 | 82.6433 | 6.0403 | 5.4055 | 237.3193 | 0.99776 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.7183 | 0.18654 | 3.9994 | 4.5531 | 237.0954 | 0.040936 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.7262 | 0.14887 | -3.9994 | -3.9597 | 237.3687 | -0.037571 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.7247 | 82.5599 | -6.0403 | -5.36 | 236.9341 | -0.99805 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.7255 | 82.6532 | 6.0403 | 5.4091 | 237.3193 | 0.99776 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.7267 | 0.18654 | 3.9994 | 4.55 | 237.0954 | 0.040963 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.7345 | 0.14887 | -3.9994 | -3.9597 | 237.2897 | -0.03757 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.733 | 82.5599 | -6.0403 | -5.3594 | 236.9341 | -0.99805 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.7338 | 82.6532 | 6.0403 | 5.4128 | 237.3193 | 0.99776 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.735 | 0.18654 | 3.9994 | 4.547 | 237.0954 | 0.040991 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.7428 | 0.14887 | -3.9994 | -3.9597 | 237.2897 | -0.03757 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.7414 | 82.5599 | -6.0403 | -5.3588 | 236.9341 | -0.99805 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.7422 | 82.6532 | 6.0403 | 5.4164 | 237.3193 | 0.99776 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.7433 | 0.18654 | 3.9994 | 4.544 | 237.0954 | 0.041018 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.7512 | 0.14887 | -3.9994 | -3.9598 | 237.2897 | -0.03757 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.7497 | 82.5599 | -6.0403 | -5.3582 | 236.9341 | -0.99805 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.7505 | 82.6532 | 6.0403 | 5.4201 | 237.3193 | 0.99775 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.7517 | 0.18654 | 3.9994 | 4.5409 | 237.0954 | 0.041045 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.7595 | 0.14887 | -3.9994 | -3.9598 | 237.2897 | -0.03757 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.758 | 82.5599 | -6.0403 | -5.3576 | 236.9341 | -0.99805 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.7588 | 82.6532 | 6.0403 | 5.4238 | 237.3193 | 0.99775 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.76 | 0.19316 | 3.9994 | 4.5379 | 237.0536 | 0.042528 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.7678 | 0.14887 | -3.9994 | -3.9598 | 237.2897 | -0.037569 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.7663 | 82.5599 | -6.0403 | -5.3554 | 236.934 | -0.99806 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.7672 | 82.6532 | 6.0403 | 5.4274 | 237.3193 | 0.99775 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.7683 | 0.19316 | 3.9994 | 4.5348 | 237.0117 | 0.042557 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.7762 | 0.14887 | -3.9994 | -3.9598 | 237.2897 | -0.037569 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.7747 | 82.5599 | -6.0403 | -5.3533 | 236.934 | -0.99806 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.7755 | 82.6647 | 6.0403 | 5.4298 | 237.2518 | 0.99775 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.7767 | 0.19316 | 3.9994 | 4.5318 | 237.0117 | 0.042586 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.7845 | 0.14887 | -3.9994 | -3.9599 | 237.2897 | -0.037569 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.783 | 82.5467 | -6.0403 | -5.3528 | 236.8666 | -0.99806 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.7838 | 82.6647 | 6.0403 | 5.4321 | 237.1842 | 0.99774 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.785 | 0.19316 | 3.9994 | 4.5287 | 237.0117 | 0.042614 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.7928 | 0.14887 | -3.9994 | -3.9599 | 237.2897 | -0.037569 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.7914 | 82.5467 | -6.0403 | -5.3523 | 236.7992 | -0.99806 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.7922 | 82.6647 | 6.0403 | 5.4358 | 237.1842 | 0.99774 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.7933 | 0.19316 | 3.9994 | 4.5257 | 237.0117 | 0.042643 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.8011 | 0.14887 | -3.9994 | -3.9599 | 237.2897 | -0.037569 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.7997 | 82.5467 | -6.0403 | -5.3546 | 236.7992 | -0.99806 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.8005 | 82.6647 | 6.0403 | 5.4394 | 237.1842 | 0.99774 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.8017 | 0.19316 | 3.9994 | 4.5226 | 237.0117 | 0.042672 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.8095 | 0.14887 | -3.9994 | -3.9599 | 237.2897 | -0.037568 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.808 | 82.5467 | -6.0403 | -5.3569 | 236.7991 | -0.99805 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.8088 | 82.6769 | 6.0403 | 5.4396 | 237.3072 | 0.99774 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.81 | 0.19783 | 3.9994 | 4.5226 | 237.0117 | 0.043702 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.8178 | 0.14887 | -3.9994 | -3.96 | 237.2897 | -0.037568 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.8163 | 82.5467 | -6.0403 | -5.3577 | 236.7992 | -0.99805 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.8171 | 82.6769 | 6.0403 | 5.4399 | 237.4301 | 0.99774 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.8183 | 0.19783 | 3.9994 | 4.5225 | 237.0117 | 0.043702 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.8261 | 0.14887 | -3.9994 | -3.96 | 237.2897 | -0.037568 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.8247 | 82.5467 | -6.0403 | -5.3584 | 236.7993 | -0.99805 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.8255 | 82.6769 | 6.0403 | 5.4401 | 237.4302 | 0.99774 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.8267 | 0.20117 | 3.9994 | 4.5225 | 236.9363 | 0.044439 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.8345 | 0.14887 | -3.9994 | -3.96 | 237.2897 | -0.037568 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.833 | 82.5467 | -6.0403 | -5.3591 | 236.7992 | -0.99805 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.8338 | 82.6769 | 6.0403 | 5.4403 | 237.4302 | 0.99774 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.835 | 0.20117 | 3.9994 | 4.5224 | 236.8608 | 0.04444 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.8428 | 0.14887 | -3.9994 | -3.96 | 237.2897 | -0.037567 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.8413 | 82.5467 | -6.0403 | -5.3599 | 236.7991 | -0.99805 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.8421 | 82.6769 | 6.0403 | 5.4418 | 237.4302 | 0.99774 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.8433 | 0.20526 | 3.9994 | 4.5224 | 236.9481 | 0.045341 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.8511 | 0.14887 | -3.9994 | -3.96 | 237.2897 | -0.037567 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.8497 | 82.5467 | -6.0403 | -5.3606 | 236.7992 | -0.99805 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.8505 | 82.6769 | 6.0403 | 5.4434 | 237.4301 | 0.99774 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.8517 | 0.20526 | 3.9994 | 4.5223 | 237.0353 | 0.045341 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.8595 | 0.14887 | -3.9994 | -3.9601 | 237.2897 | -0.037567 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.858 | 82.5467 | -6.0403 | -5.3613 | 236.7993 | -0.99805 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.8588 | 82.6769 | 6.0403 | 5.4449 | 237.4301 | 0.99773 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.86 | 0.20526 | 3.9994 | 4.5222 | 237.0353 | 0.045342 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.8678 | 0.14887 | -3.9994 | -3.9601 | 237.2897 | -0.037567 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.8663 | 82.5467 | -6.0403 | -5.3607 | 236.7992 | -0.99805 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.8671 | 82.6769 | 6.0403 | 5.4465 | 237.4301 | 0.99773 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.8683 | 0.20526 | 3.9994 | 4.5222 | 237.0353 | 0.045342 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.8761 | 0.14887 | -3.9994 | -3.9601 | 237.2897 | -0.037567 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.8747 | 82.5467 | -6.0403 | -5.36 | 236.7991 | -0.99805 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.8755 | 82.6769 | 6.0403 | 5.4494 | 237.4301 | 0.99773 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.8767 | 0.20526 | 3.9994 | 4.5221 | 237.0353 | 0.045343 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.8844 | 0.14887 | -3.9994 | -3.9601 | 237.2897 | -0.037566 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.883 | 82.5541 | -6.0403 | -5.3607 | 236.7991 | -0.99805 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.8838 | 82.6769 | 6.0403 | 5.4523 | 237.4301 | 0.99773 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.885 | 0.20526 | 3.9994 | 4.5221 | 237.0353 | 0.045343 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.8928 | 0.14887 | -3.9994 | -3.9602 | 237.2897 | -0.037566 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.8913 | 82.5541 | -6.0403 | -5.3614 | 236.7991 | -0.99805 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.8921 | 82.6802 | 6.0403 | 5.4568 | 237.4301 | 0.99772 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.8933 | 0.20997 | 3.9994 | 4.522 | 237.0353 | 0.046382 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.9011 | 0.14887 | -3.9994 | -3.9602 | 237.2897 | -0.037566 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.8997 | 82.5541 | -6.0403 | -5.3634 | 236.7992 | -0.99805 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.9005 | 82.6802 | 6.0403 | 5.4613 | 237.4301 | 0.99772 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.9017 | 0.20997 | 3.9994 | 4.522 | 237.0353 | 0.046383 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.9094 | 0.14538 | -3.9994 | -3.9602 | 237.3991 | -0.036684 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.908 | 82.5541 | -6.0403 | -5.3655 | 236.7992 | -0.99805 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.9088 | 82.6802 | 6.0403 | 5.4657 | 237.4301 | 0.99772 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.91 | 0.21807 | 3.9994 | 4.5219 | 237.0258 | 0.048169 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.9178 | 0.14538 | -3.9994 | -3.9602 | 237.5085 | -0.036684 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.9163 | 82.5541 | -6.0403 | -5.3675 | 236.7992 | -0.99805 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.9171 | 82.6802 | 6.0403 | 5.4702 | 237.4301 | 0.99771 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.9183 | 0.21807 | 3.9994 | 4.5218 | 237.0164 | 0.04817 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.9261 | 0.14538 | -3.9994 | -3.9603 | 237.5085 | -0.036684 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.9247 | 82.5541 | -6.0403 | -5.3695 | 236.7991 | -0.99805 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.9254 | 82.6847 | 6.0403 | 5.473 | 237.3268 | 0.99771 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.9267 | 0.21807 | 3.9994 | 4.5218 | 237.0164 | 0.048171 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.9344 | 0.14538 | -3.9994 | -3.9603 | 237.5085 | -0.036683 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.933 | 82.5541 | -6.0403 | -5.3715 | 236.7992 | -0.99804 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.9338 | 82.6847 | 6.0403 | 5.4759 | 237.2234 | 0.99771 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.935 | 0.21807 | 3.9994 | 4.5217 | 237.0164 | 0.048172 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.9428 | 0.14538 | -3.9994 | -3.9603 | 237.5085 | -0.036683 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.9413 | 82.5541 | -6.0403 | -5.3735 | 236.7992 | -0.99804 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.9421 | 82.6869 | 6.0403 | 5.4774 | 237.2234 | 0.99771 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.9433 | 0.17071 | 3.9994 | 4.5195 | 237.0164 | 0.037746 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.9511 | 0.14538 | -3.9994 | -3.9604 | 237.5085 | -0.036683 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.9497 | 82.5541 | -6.0403 | -5.3755 | 236.7992 | -0.99804 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.9504 | 82.6869 | 6.0403 | 5.4789 | 237.2234 | 0.99771 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.9517 | 0.17071 | 3.9994 | 4.5172 | 237.0164 | 0.037764 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.9594 | 0.1418 | -3.9994 | -3.9604 | 237.41 | -0.035781 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.958 | 82.5541 | -6.0403 | -5.3775 | 236.7992 | -0.99804 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.9588 | 82.6811 | 6.0403 | 5.4831 | 237.2234 | 0.9977 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.96 | 0.17071 | 3.9994 | 4.515 | 237.0164 | 0.037783 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.9678 | 0.1418 | -3.9994 | -3.9604 | 237.3116 | -0.035781 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.9663 | 82.5541 | -6.0403 | -5.3796 | 236.7992 | -0.99804 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.9671 | 82.6811 | 6.0403 | 5.4873 | 237.2234 | 0.9977 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.9683 | 0.17071 | 3.9994 | 4.5127 | 237.0164 | 0.037802 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.9761 | 0.1418 | -3.9994 | -3.9604 | 237.3116 | -0.03578 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.9747 | 82.5541 | -6.0403 | -5.3816 | 236.7991 | -0.99804 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.9754 | 82.6748 | 6.0403 | 5.4896 | 237.3103 | 0.9977 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.9767 | 0.17339 | 3.9994 | 4.5105 | 236.9621 | 0.038414 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.9844 | 0.1418 | -3.9994 | -3.9604 | 237.3116 | -0.03578 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.983 | 82.5541 | -6.0403 | -5.3836 | 236.7992 | -0.99803 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.9838 | 82.6748 | 6.0403 | 5.4919 | 237.3972 | 0.9977 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.985 | 0.17339 | 3.9994 | 4.5082 | 236.9078 | 0.038433 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
4.9927 | 0.13818 | -3.9994 | -3.9605 | 237.3116 | -0.034868 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.9913 | 82.5541 | -6.0403 | -5.3856 | 236.7992 | -0.99803 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 4.9921 | 82.6679 | 6.0403 | 5.4976 | 237.3971 | 0.99769 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 4.9933 | 0.18134 | 3.9994 | 4.506 | 236.9958 | 0.040211 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.0011 | 0.13818 | -3.9994 | -3.9605 | 237.3116 | -0.034868 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 4.9997 | 82.5541 | -6.0403 | -5.3876 | 236.7992 | -0.99803 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.0004 | 82.6679 | 6.0403 | 5.5033 | 237.3971 | 0.99769 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.0017 | 0.18134 | 3.9994 | 4.5037 | 237.0838 | 0.040231 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.0094 | 0.13818 | -3.9994 | -3.9606 | 237.3116 | -0.034867 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.008 | 82.5541 | -6.0403 | -5.3896 | 236.7992 | -0.99803 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.0088 | 82.6679 | 6.0403 | 5.509 | 237.3971 | 0.99768 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.01 | 0.18134 | 3.9994 | 4.5015 | 237.0838 | 0.040251 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.0177 | 0.13818 | -3.9994 | -3.9606 | 237.3116 | -0.034867 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.0163 | 82.5541 | -6.0403 | -5.3916 | 236.7992 | -0.99803 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.0171 | 82.6679 | 6.0403 | 5.5146 | 237.3971 | 0.99768 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.0183 | 0.18134 | 3.9994 | 4.4993 | 237.0838 | 0.040271 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.0261 | 0.13818 | -3.9994 | -3.9606 | 237.3116 | -0.034867 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.0247 | 82.5541 | -6.0403 | -5.3937 | 236.7991 | -0.99803 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.0254 | 82.6679 | 6.0403 | 5.5203 | 237.3971 | 0.99767 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.0267 | 0.18134 | 3.9994 | 4.497 | 237.0839 | 0.040291 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.0344 | 0.13818 | -3.9994 | -3.9607 | 237.3116 | -0.034866 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.033 | 82.5541 | -6.0403 | -5.3957 | 236.7991 | -0.99803 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.0338 | 82.6679 | 6.0403 | 5.526 | 237.3972 | 0.99767 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.035 | 0.18134 | 3.9994 | 4.4948 | 237.0839 | 0.040312 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.0427 | 0.13818 | -3.9994 | -3.9607 | 237.3116 | -0.034866 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.0413 | 82.5541 | -6.0403 | -5.3977 | 236.7991 | -0.99802 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.0421 | 82.6679 | 6.0403 | 5.5317 | 237.3971 | 0.99766 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.0434 | 0.18458 | 3.9994 | 4.4925 | 236.9836 | 0.041052 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.0511 | 0.13818 | -3.9994 | -3.9607 | 237.3116 | -0.034866 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.0497 | 82.5541 | -6.0403 | -5.3997 | 236.7992 | -0.99802 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.0504 | 82.6679 | 6.0403 | 5.5374 | 237.3971 | 0.99766 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.0517 | 0.18458 | 3.9994 | 4.4903 | 236.8833 | 0.041073 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.0594 | 0.13818 | -3.9994 | -3.9608 | 237.3116 | -0.034866 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.058 | 82.5541 | -6.0403 | -5.4017 | 236.7992 | -0.99802 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.0587 | 82.6578 | 6.0403 | 5.5403 | 237.2983 | 0.99766 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.06 | 0.18941 | 3.9994 | 4.488 | 236.9961 | 0.042166 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.0677 | 0.13818 | -3.9994 | -3.9608 | 237.3116 | -0.034865 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.0663 | 82.5541 | -6.0403 | -5.4037 | 236.7992 | -0.99802 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.0671 | 82.6578 | 6.0403 | 5.5433 | 237.1995 | 0.99765 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.0684 | 0.18941 | 3.9994 | 4.4858 | 237.1088 | 0.042188 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.076 | 0.13818 | -3.9994 | -3.9608 | 237.3116 | -0.034865 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.0747 | 82.5541 | -6.0403 | -5.4058 | 236.7992 | -0.99802 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.0754 | 82.6578 | 6.0403 | 5.5463 | 237.1995 | 0.99765 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.0767 | 0.19375 | 3.9994 | 4.4835 | 237.1088 | 0.043173 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.0844 | 0.13818 | -3.9994 | -3.9608 | 237.3116 | -0.034865 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.083 | 82.5541 | -6.0403 | -5.4078 | 236.7992 | -0.99802 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.0837 | 82.6578 | 6.0403 | 5.5493 | 237.1995 | 0.99765 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.085 | 0.19375 | 3.9994 | 4.4813 | 237.1088 | 0.043195 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.0927 | 0.13527 | -3.9994 | -3.9609 | 237.4028 | -0.034132 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.0913 | 82.5541 | -6.0403 | -5.4098 | 236.7992 | -0.99801 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.0921 | 82.6578 | 6.0403 | 5.5523 | 237.1995 | 0.99765 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.0934 | 0.19375 | 3.9994 | 4.479 | 237.1088 | 0.043217 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.101 | 0.13527 | -3.9994 | -3.9609 | 237.4941 | -0.034131 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.0997 | 82.5641 | -6.0403 | -5.4134 | 236.7312 | -0.99801 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.1004 | 82.6578 | 6.0403 | 5.5552 | 237.1995 | 0.99764 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.1017 | 0.19375 | 3.9994 | 4.4768 | 237.1088 | 0.043238 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.1094 | 0.13527 | -3.9994 | -3.961 | 237.4941 | -0.034131 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.108 | 82.5641 | -6.0403 | -5.4171 | 236.6631 | -0.99801 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.1087 | 82.6589 | 6.0403 | 5.5538 | 237.2915 | 0.99764 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.11 | 0.19774 | 3.9994 | 4.4745 | 237.0125 | 0.04415 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.1177 | 0.13527 | -3.9994 | -3.961 | 237.494 | -0.034131 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.1163 | 82.5641 | -6.0403 | -5.4207 | 236.6631 | -0.99801 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.1171 | 82.6589 | 6.0403 | 5.5524 | 237.3835 | 0.99765 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.1184 | 0.19774 | 3.9994 | 4.4723 | 236.9163 | 0.044172 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.126 | 0.13527 | -3.9994 | -3.961 | 237.4941 | -0.034131 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.1247 | 82.5641 | -6.0403 | -5.4244 | 236.6631 | -0.998 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.1254 | 82.6589 | 6.0403 | 5.551 | 237.3833 | 0.99765 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.1267 | 0.19774 | 3.9994 | 4.47 | 236.9163 | 0.044194 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.1344 | 0.13527 | -3.9994 | -3.961 | 237.4941 | -0.03413 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.133 | 82.571 | -6.0403 | -5.4297 | 236.791 | -0.998 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.1337 | 82.6589 | 6.0403 | 5.5496 | 237.383 | 0.99765 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.135 | 0.19774 | 3.9994 | 4.4678 | 236.9163 | 0.044216 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.1427 | 0.13167 | -3.9994 | -3.9611 | 237.3974 | -0.033223 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.1413 | 82.571 | -6.0403 | -5.435 | 236.919 | -0.998 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.1421 | 82.6435 | 6.0403 | 5.5481 | 237.383 | 0.99765 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.1434 | 0.20185 | 3.9994 | 4.4655 | 237.0036 | 0.045155 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.151 | 0.13167 | -3.9994 | -3.9611 | 237.3006 | -0.033223 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.1497 | 82.571 | -6.0403 | -5.4404 | 236.919 | -0.99799 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.1504 | 82.6435 | 6.0403 | 5.5466 | 237.383 | 0.99765 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.1517 | 0.20185 | 3.9994 | 4.4633 | 237.0908 | 0.045177 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.1593 | 0.13167 | -3.9994 | -3.9611 | 237.3006 | -0.033223 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.158 | 82.571 | -6.0403 | -5.4457 | 236.919 | -0.99799 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.1587 | 82.6625 | 6.0403 | 5.546 | 237.3168 | 0.99765 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.16 | 0.20618 | 3.9994 | 4.461 | 237.0908 | 0.046169 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.1677 | 0.13167 | -3.9994 | -3.9611 | 237.3006 | -0.033222 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.1663 | 82.571 | -6.0403 | -5.4511 | 236.919 | -0.99798 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.167 | 82.6625 | 6.0403 | 5.5454 | 237.2506 | 0.99765 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.1684 | 0.20618 | 3.9994 | 4.4588 | 237.0908 | 0.046192 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.176 | 0.12813 | -3.9994 | -3.9611 | 237.3006 | -0.032329 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.1747 | 82.571 | -6.0403 | -5.4564 | 236.9191 | -0.99798 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.1754 | 82.6625 | 6.0403 | 5.5447 | 237.2505 | 0.99765 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.1767 | 0.20886 | 3.9994 | 4.4566 | 237.0374 | 0.046815 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.1843 | 0.12813 | -3.9994 | -3.9611 | 237.3006 | -0.032329 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.183 | 82.571 | -6.0403 | -5.4617 | 236.919 | -0.99798 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.1837 | 82.6625 | 6.0403 | 5.5441 | 237.2505 | 0.99765 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.185 | 0.20886 | 3.9994 | 4.4543 | 236.9841 | 0.046839 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.1927 | 0.12813 | -3.9994 | -3.9611 | 237.3006 | -0.032329 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.1913 | 82.571 | -6.0403 | -5.4671 | 236.919 | -0.99797 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.192 | 82.6488 | 6.0403 | 5.5476 | 237.2505 | 0.99765 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.1934 | 0.20886 | 3.9994 | 4.4521 | 236.9841 | 0.046862 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.201 | 0.12813 | -3.9994 | -3.9611 | 237.3007 | -0.032329 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.1996 | 82.571 | -6.0403 | -5.4717 | 236.919 | -0.99797 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.2004 | 82.6488 | 6.0403 | 5.5511 | 237.2505 | 0.99765 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.2017 | 0.20886 | 3.9994 | 4.4499 | 236.9841 | 0.046886 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.2093 | 0.12813 | -3.9994 | -3.9611 | 237.3006 | -0.032329 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.208 | 82.571 | -6.0403 | -5.4764 | 236.9191 | -0.99796 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.2087 | 82.6488 | 6.0403 | 5.5546 | 237.2505 | 0.99764 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.21 | 0.21295 | 3.9994 | 4.4476 | 237.0733 | 0.047824 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.2177 | 0.12813 | -3.9994 | -3.9611 | 237.3006 | -0.032329 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.2163 | 82.571 | -6.0403 | -5.481 | 236.919 | -0.99796 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.217 | 82.6488 | 6.0403 | 5.5582 | 237.2506 | 0.99764 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.2184 | 0.21295 | 3.9994 | 4.4454 | 237.1624 | 0.047848 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.226 | 0.12577 | -3.9994 | -3.9611 | 237.3485 | -0.031735 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.2246 | 82.571 | -6.0403 | -5.4857 | 236.919 | -0.99796 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.2254 | 82.6488 | 6.0403 | 5.5651 | 237.2505 | 0.99763 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.2267 | 0.2211 | 3.9994 | 4.4432 | 237.0892 | 0.0497 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.2343 | 0.12577 | -3.9994 | -3.9611 | 237.3964 | -0.031735 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.233 | 82.571 | -6.0403 | -5.4904 | 236.919 | -0.99795 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.2337 | 82.6488 | 6.0403 | 5.5721 | 237.2505 | 0.99763 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.235 | 0.2211 | 3.9994 | 4.441 | 237.0159 | 0.049724 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.2426 | 0.12577 | -3.9994 | -3.9611 | 237.3964 | -0.031735 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.2413 | 82.571 | -6.0403 | -5.495 | 236.919 | -0.99795 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.242 | 82.6691 | 6.0403 | 5.5774 | 237.3821 | 0.99763 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.2434 | 0.15809 | 3.9994 | 4.4369 | 237.0155 | 0.035608 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.251 | 0.12577 | -3.9994 | -3.9611 | 237.3965 | -0.031735 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.2496 | 82.571 | -6.0403 | -5.4997 | 236.919 | -0.99795 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.2504 | 82.6691 | 6.0403 | 5.5828 | 237.5137 | 0.99762 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.2517 | 0.15809 | 3.9994 | 4.4329 | 237.0152 | 0.035641 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.2593 | 0.12577 | -3.9994 | -3.9611 | 237.3964 | -0.031735 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.258 | 82.571 | -6.0403 | -5.5043 | 236.919 | -0.99794 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.2587 | 82.673 | 6.0403 | 5.5868 | 237.5137 | 0.99762 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.26 | 0.15809 | 3.9994 | 4.4289 | 237.0152 | 0.035673 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.2676 | 0.12577 | -3.9994 | -3.9611 | 237.3964 | -0.031735 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.2663 | 82.5796 | -6.0403 | -5.5101 | 236.919 | -0.99794 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.267 | 82.673 | 6.0403 | 5.5908 | 237.5136 | 0.99761 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.2684 | 0.15809 | 3.9994 | 4.4248 | 237.0152 | 0.035706 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.276 | 0.12577 | -3.9994 | -3.9611 | 237.3964 | -0.031735 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.2746 | 82.5796 | -6.0403 | -5.5158 | 236.919 | -0.99793 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.2754 | 82.6694 | 6.0403 | 5.5936 | 237.4244 | 0.99761 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.2767 | 0.16286 | 3.9994 | 4.4208 | 237.1071 | 0.036815 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.2843 | 0.12577 | -3.9994 | -3.9611 | 237.3964 | -0.031735 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.283 | 82.5796 | -6.0403 | -5.5215 | 236.919 | -0.99793 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.2837 | 82.6694 | 6.0403 | 5.5964 | 237.3351 | 0.99761 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.285 | 0.16286 | 3.9994 | 4.4167 | 237.199 | 0.036849 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.2926 | 0.12577 | -3.9994 | -3.9611 | 237.3964 | -0.031735 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.2913 | 82.5796 | -6.0403 | -5.5272 | 236.919 | -0.99793 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.292 | 82.6694 | 6.0403 | 5.5993 | 237.3351 | 0.99761 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.2934 | 0.16611 | 3.9994 | 4.4127 | 237.1001 | 0.037617 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.301 | 0.12577 | -3.9994 | -3.9611 | 237.3964 | -0.031735 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.2996 | 82.5796 | -6.0403 | -5.5316 | 236.919 | -0.99792 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.3003 | 82.6694 | 6.0403 | 5.6021 | 237.3351 | 0.9976 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.3017 | 0.16611 | 3.9994 | 4.4086 | 237.0012 | 0.037651 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.3093 | 0.1219 | -3.9994 | -3.9611 | 237.3173 | -0.03076 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.308 | 82.5796 | -6.0403 | -5.536 | 236.9191 | -0.99792 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.3087 | 82.6694 | 6.0403 | 5.6011 | 237.3351 | 0.99761 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.31 | 0.17001 | 3.9994 | 4.4046 | 237.0012 | 0.038569 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.3176 | 0.1219 | -3.9994 | -3.9611 | 237.2381 | -0.03076 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.3163 | 82.5796 | -6.0403 | -5.5404 | 236.919 | -0.99792 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.317 | 82.6694 | 6.0403 | 5.6002 | 237.3352 | 0.99761 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.3184 | 0.17001 | 3.9994 | 4.4005 | 237.0012 | 0.038605 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.326 | 0.1219 | -3.9994 | -3.9611 | 237.2381 | -0.03076 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.3246 | 82.5796 | -6.0403 | -5.5448 | 236.919 | -0.99791 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.3253 | 82.6546 | 6.0403 | 5.6026 | 237.3351 | 0.9976 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.3267 | 0.17001 | 3.9994 | 4.3964 | 237.0012 | 0.03864 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.3343 | 0.1219 | -3.9994 | -3.9611 | 237.2381 | -0.03076 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.333 | 82.5796 | -6.0403 | -5.5492 | 236.919 | -0.99791 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.3337 | 82.6546 | 6.0403 | 5.6051 | 237.3351 | 0.9976 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.335 | 0.17001 | 3.9994 | 4.3924 | 237.0012 | 0.038676 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.3426 | 0.1219 | -3.9994 | -3.9611 | 237.2381 | -0.03076 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.3413 | 82.5796 | -6.0403 | -5.5536 | 236.919 | -0.99791 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.342 | 82.634 | 6.0403 | 5.6099 | 237.3351 | 0.9976 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.3434 | 0.17787 | 3.9994 | 4.3883 | 237.0448 | 0.0405 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.3509 | 0.1219 | -3.9994 | -3.9611 | 237.2381 | -0.03076 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.3496 | 82.5796 | -6.0403 | -5.558 | 236.919 | -0.9979 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.3503 | 82.634 | 6.0403 | 5.6147 | 237.3351 | 0.99759 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.3517 | 0.17787 | 3.9994 | 4.3843 | 237.0884 | 0.040537 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.3593 | 0.11776 | -3.9994 | -3.9612 | 237.2381 | -0.029716 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.358 | 82.5796 | -6.0403 | -5.5624 | 236.919 | -0.9979 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.3587 | 82.6563 | 6.0403 | 5.618 | 237.3693 | 0.99759 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.3601 | 0.17787 | 3.9994 | 4.3824 | 237.0888 | 0.040554 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.3676 | 0.11776 | -3.9994 | -3.9612 | 237.2381 | -0.029716 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.3663 | 82.5796 | -6.0403 | -5.5667 | 236.919 | -0.99789 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.367 | 82.6563 | 6.0403 | 5.6214 | 237.4035 | 0.99759 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.3684 | 0.17787 | 3.9994 | 4.3806 | 237.0892 | 0.040571 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.3759 | 0.11426 | -3.9994 | -3.9612 | 237.3487 | -0.028834 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.3746 | 82.5796 | -6.0403 | -5.5711 | 236.919 | -0.99789 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.3753 | 82.6563 | 6.0403 | 5.622 | 237.4035 | 0.99759 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.3767 | 0.18221 | 3.9994 | 4.3787 | 237.0892 | 0.041577 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.3843 | 0.11426 | -3.9994 | -3.9612 | 237.4593 | -0.028833 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.383 | 82.5796 | -6.0403 | -5.5755 | 236.919 | -0.99789 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.3837 | 82.6563 | 6.0403 | 5.6227 | 237.4035 | 0.99759 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.3851 | 0.18221 | 3.9994 | 4.3768 | 237.0892 | 0.041594 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.3926 | 0.11426 | -3.9994 | -3.9613 | 237.4593 | -0.028833 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.3913 | 82.5796 | -6.0403 | -5.5799 | 236.919 | -0.99788 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.392 | 82.6432 | 6.0403 | 5.6281 | 237.4036 | 0.99758 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.3934 | 0.18555 | 3.9994 | 4.3749 | 237.0169 | 0.042374 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.4009 | 0.11426 | -3.9994 | -3.9613 | 237.4593 | -0.028833 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.3996 | 82.5796 | -6.0403 | -5.5843 | 236.919 | -0.99788 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.4003 | 82.6432 | 6.0403 | 5.6335 | 237.4036 | 0.99758 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.4017 | 0.18555 | 3.9994 | 4.3731 | 236.9446 | 0.042392 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.4093 | 0.11426 | -3.9994 | -3.9613 | 237.4593 | -0.028833 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.408 | 82.5796 | -6.0403 | -5.5887 | 236.919 | -0.99788 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.4086 | 82.6432 | 6.0403 | 5.6355 | 237.4036 | 0.99758 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.4101 | 0.19037 | 3.9994 | 4.3712 | 237.0399 | 0.04351 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.4176 | 0.11426 | -3.9994 | -3.9613 | 237.4593 | -0.028833 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.4163 | 82.5796 | -6.0403 | -5.5931 | 236.919 | -0.99787 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.417 | 82.6432 | 6.0403 | 5.6376 | 237.4036 | 0.99757 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.4184 | 0.19037 | 3.9994 | 4.3693 | 237.1352 | 0.043529 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.4259 | 0.11426 | -3.9994 | -3.9614 | 237.4593 | -0.028833 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.4246 | 82.5796 | -6.0403 | -5.5975 | 236.919 | -0.99787 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.4253 | 82.6432 | 6.0403 | 5.6396 | 237.4036 | 0.99757 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.4267 | 0.19037 | 3.9994 | 4.3675 | 237.1352 | 0.043547 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.4342 | 0.11426 | -3.9994 | -3.9614 | 237.4593 | -0.028832 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.433 | 82.5796 | -6.0403 | -5.6019 | 236.919 | -0.99787 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.4336 | 82.6432 | 6.0403 | 5.6417 | 237.4036 | 0.99757 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.4351 | 0.19037 | 3.9994 | 4.3656 | 237.1352 | 0.043566 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.4426 | 0.10976 | -3.9994 | -3.9614 | 237.355 | -0.027696 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.4413 | 82.5796 | -6.0403 | -5.6063 | 236.919 | -0.99786 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.442 | 82.6449 | 6.0403 | 5.6407 | 237.306 | 0.99757 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.4434 | 0.19471 | 3.9994 | 4.3637 | 237.1352 | 0.044575 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.4509 | 0.10976 | -3.9994 | -3.9614 | 237.2507 | -0.027696 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.4496 | 82.5796 | -6.0403 | -5.6107 | 236.9192 | -0.99786 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.4503 | 82.6449 | 6.0403 | 5.6397 | 237.2085 | 0.99757 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.4517 | 0.19471 | 3.9994 | 4.3618 | 237.1352 | 0.044594 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.4592 | 0.10976 | -3.9994 | -3.9615 | 237.2507 | -0.027696 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.458 | 82.5796 | -6.0403 | -5.615 | 236.9194 | -0.99786 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.4586 | 82.6388 | 6.0403 | 5.6369 | 237.2955 | 0.99757 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.4601 | 0.19861 | 3.9994 | 4.36 | 237.0173 | 0.045506 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.4676 | 0.10976 | -3.9994 | -3.9615 | 237.2507 | -0.027696 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.4663 | 82.5796 | -6.0403 | -5.6194 | 236.9194 | -0.99785 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.467 | 82.6388 | 6.0403 | 5.634 | 237.3825 | 0.99758 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.4684 | 0.19861 | 3.9994 | 4.3581 | 236.8993 | 0.045526 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.4759 | 0.10681 | -3.9994 | -3.9615 | 237.3159 | -0.026952 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.4746 | 82.5796 | -6.0403 | -5.6238 | 236.9195 | -0.99785 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.4753 | 82.6388 | 6.0403 | 5.6339 | 237.3828 | 0.99758 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.4767 | 0.20246 | 3.9994 | 4.3562 | 236.9903 | 0.046426 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.4842 | 0.10681 | -3.9994 | -3.9615 | 237.3811 | -0.026952 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.483 | 82.5796 | -6.0403 | -5.6282 | 236.9194 | -0.99785 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.4836 | 82.6388 | 6.0403 | 5.6337 | 237.3831 | 0.99758 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.4851 | 0.20246 | 3.9994 | 4.3543 | 237.0813 | 0.046446 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.4926 | 0.10319 | -3.9876 | -3.9615 | 237.3811 | -0.026039 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.4913 | 82.5796 | -6.0403 | -5.6326 | 236.9194 | -0.99784 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.492 | 82.6337 | 6.0403 | 5.6363 | 237.3831 | 0.99757 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.4934 | 0.20636 | 3.9994 | 4.3525 | 237.0813 | 0.047359 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.5009 | 0.10319 | -3.9706 | -3.9616 | 237.3811 | -0.026039 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.4996 | 82.5655 | -6.0403 | -5.6383 | 236.8179 | -0.99784 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.5003 | 82.6337 | 6.0403 | 5.6388 | 237.3831 | 0.99757 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.5017 | 0.20636 | 3.9994 | 4.3506 | 237.0813 | 0.04738 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.5092 | 0.10319 | -3.9536 | -3.9616 | 237.3811 | -0.026039 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.5079 | 82.5655 | -6.0403 | -5.6439 | 236.7164 | -0.99783 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.5086 | 82.6387 | 6.0403 | 5.6444 | 237.3831 | 0.99757 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.5101 | 0.20969 | 3.9994 | 4.3487 | 237.0078 | 0.048164 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.5175 | 0.10319 | -3.9366 | -3.9616 | 237.3811 | -0.026039 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.5163 | 82.5655 | -6.0403 | -5.648 | 236.7164 | -0.99783 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.517 | 82.6387 | 6.0403 | 5.65 | 237.3831 | 0.99756 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.5184 | 0.20969 | 3.9994 | 4.3468 | 236.9343 | 0.048185 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.5259 | 0.10319 | -3.9196 | -3.9616 | 237.3812 | -0.026039 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.5246 | 82.5655 | -6.0403 | -5.652 | 236.7164 | -0.99783 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.5253 | 82.6716 | 6.0403 | 5.6549 | 237.3208 | 0.99756 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.5267 | 0.21357 | 3.9994 | 4.3449 | 237.0241 | 0.049094 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.5342 | 0.10319 | -3.9026 | -3.9616 | 237.3812 | -0.026038 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.533 | 82.5655 | -6.0403 | -5.656 | 236.7163 | -0.99782 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.5336 | 82.6716 | 6.0403 | 5.6598 | 237.2584 | 0.99756 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.5351 | 0.21357 | 3.9994 | 4.3431 | 237.1139 | 0.049115 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.5425 | 0.10022 | -3.8856 | -3.9617 | 237.3112 | -0.025291 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.5413 | 82.5655 | -6.0403 | -5.6601 | 236.7163 | -0.99782 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.5419 | 82.6778 | 6.0403 | 5.6663 | 237.3657 | 0.99755 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.5434 | 0.21357 | 3.9994 | 4.3412 | 237.1139 | 0.049136 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.5509 | 0.10022 | -3.8687 | -3.9617 | 237.2412 | -0.02529 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.5496 | 82.5655 | -6.0403 | -5.6624 | 236.7163 | -0.99782 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.5503 | 82.6778 | 6.0403 | 5.6728 | 237.473 | 0.99755 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.5517 | 0.21357 | 3.9994 | 4.3393 | 237.1139 | 0.049157 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.5592 | 0.10022 | -3.8517 | -3.9617 | 237.2412 | -0.02529 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.5579 | 82.5655 | -6.0403 | -5.6647 | 236.7163 | -0.99782 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.5586 | 82.6778 | 6.0403 | 5.6767 | 237.4731 | 0.99754 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.5601 | 0.22115 | 3.9994 | 4.3374 | 237.0166 | 0.05092 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.5675 | 0.10022 | -3.8347 | -3.9617 | 237.2413 | -0.02529 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.5663 | 82.5655 | -6.0403 | -5.6671 | 236.7163 | -0.99781 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.5669 | 82.6778 | 6.0403 | 5.6805 | 237.4731 | 0.99754 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.5684 | 0.22115 | 3.9994 | 4.3355 | 236.9192 | 0.050942 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.5759 | 0.097864 | -3.8177 | -3.9618 | 237.288 | -0.024695 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.5746 | 82.5655 | -6.0403 | -5.6694 | 236.7163 | -0.99781 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.5753 | 82.6778 | 6.0403 | 5.6835 | 237.4735 | 0.99754 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.5767 | 0.22528 | 3.9994 | 4.3336 | 236.9911 | 0.051913 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.5842 | 0.097864 | -3.8007 | -3.9618 | 237.3348 | -0.024695 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.5829 | 82.5655 | -6.0403 | -5.6718 | 236.7163 | -0.99781 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.5836 | 82.6778 | 6.0403 | 5.6865 | 237.4738 | 0.99753 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.5851 | 0.22528 | 3.9994 | 4.3317 | 237.0631 | 0.051936 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.5925 | 0.094322 | -3.7837 | -3.9618 | 237.3348 | -0.023801 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.5913 | 82.5655 | -6.0403 | -5.6741 | 236.7163 | -0.99781 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.5919 | 82.6691 | 6.0403 | 5.6882 | 237.4738 | 0.99753 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.5934 | 0.22528 | 3.9994 | 4.3298 | 237.0631 | 0.051959 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.6008 | 0.094322 | -3.7667 | -3.9618 | 237.3348 | -0.023801 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.5996 | 82.5495 | -6.0403 | -5.6778 | 236.7763 | -0.99781 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.6003 | 82.6691 | 6.0403 | 5.6899 | 237.4738 | 0.99753 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.6017 | 0.22528 | 3.9994 | 4.3279 | 237.0631 | 0.051982 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.6092 | 0.094322 | -3.7497 | -3.9618 | 237.3348 | -0.023801 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.6079 | 82.5495 | -6.0403 | -5.6815 | 236.8363 | -0.9978 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.6086 | 82.6698 | 6.0403 | 5.6874 | 237.3771 | 0.99753 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.6101 | 0.23411 | 3.9994 | 4.326 | 236.9727 | 0.054039 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.6175 | 0.094322 | -3.7327 | -3.9619 | 237.3348 | -0.023801 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.6163 | 82.5495 | -6.0403 | -5.6852 | 236.8363 | -0.9978 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.6169 | 82.6698 | 6.0403 | 5.6848 | 237.2804 | 0.99754 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.6184 | 0.23411 | 3.9994 | 4.324 | 236.8823 | 0.054063 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.6258 | 0.091011 | -3.7157 | -3.9619 | 237.2207 | -0.022966 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.6246 | 82.5495 | -6.0403 | -5.689 | 236.8363 | -0.9978 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.6253 | 82.6698 | 6.0403 | 5.6823 | 237.2804 | 0.99754 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.6267 | 0.23866 | 3.9994 | 4.3221 | 236.9994 | 0.055134 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.6342 | 0.091011 | -3.6987 | -3.9619 | 237.1066 | -0.022966 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.6329 | 82.5495 | -6.0403 | -5.6927 | 236.8363 | -0.99779 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.6336 | 82.6698 | 6.0403 | 5.6797 | 237.2803 | 0.99754 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.6351 | 0.23866 | 3.9994 | 4.3202 | 237.1164 | 0.055158 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.6425 | 0.087513 | -3.6817 | -3.9619 | 237.2184 | -0.022083 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.6413 | 82.5495 | -6.0403 | -5.6964 | 236.8363 | -0.99779 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.6419 | 82.6696 | 6.0403 | 5.6782 | 237.3775 | 0.99754 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.6434 | 0.23866 | 3.9994 | 4.3183 | 237.1164 | 0.055183 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.6508 | 0.087513 | -3.6648 | -3.9619 | 237.3302 | -0.022083 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.6496 | 82.5302 | -6.0403 | -5.7014 | 236.8363 | -0.99779 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.6502 | 82.6696 | 6.0403 | 5.6767 | 237.4746 | 0.99754 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.6517 | 0.23866 | 3.9994 | 4.3164 | 237.1164 | 0.055207 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.6592 | 0.087513 | -3.6478 | -3.9619 | 237.3302 | -0.022083 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.6579 | 82.5302 | -6.0403 | -5.7064 | 236.8363 | -0.99778 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.6586 | 82.6745 | 6.0403 | 5.6754 | 237.4746 | 0.99754 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.6601 | 0.24266 | 3.9994 | 4.3163 | 237.0265 | 0.056131 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.6675 | 0.087513 | -3.6308 | -3.9619 | 237.3301 | -0.022083 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.6663 | 82.5302 | -6.0403 | -5.7114 | 236.8363 | -0.99778 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.6669 | 82.6745 | 6.0403 | 5.6742 | 237.4746 | 0.99754 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.6684 | 0.24266 | 3.9994 | 4.3162 | 236.9367 | 0.056132 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.6758 | 0.087513 | -3.6138 | -3.9619 | 237.3301 | -0.022083 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.6746 | 82.5302 | -6.0403 | -5.7164 | 236.8363 | -0.99777 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.6752 | 82.6798 | 6.0403 | 5.6727 | 237.3723 | 0.99755 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.6768 | 0.25085 | 3.9994 | 4.3161 | 237.0293 | 0.058021 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.6842 | 0.087513 | -3.5968 | -3.9619 | 237.3301 | -0.022083 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.6829 | 82.5302 | -6.0403 | -5.7204 | 236.8363 | -0.99777 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.6836 | 82.6798 | 6.0403 | 5.6712 | 237.2701 | 0.99755 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.6851 | 0.25085 | 3.9994 | 4.316 | 237.1218 | 0.058023 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.6925 | 0.083449 | -3.5798 | -3.962 | 237.3301 | -0.021058 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.6913 | 82.5302 | -6.0403 | -5.7243 | 236.8363 | -0.99777 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.6919 | 82.6724 | 6.0403 | 5.6764 | 237.27 | 0.99754 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.6934 | 0.25085 | 3.9994 | 4.3159 | 237.1218 | 0.058024 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.7008 | 0.083449 | -3.5628 | -3.962 | 237.3301 | -0.021058 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.6996 | 82.5302 | -6.0403 | -5.7282 | 236.8363 | -0.99776 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.7002 | 82.6724 | 6.0403 | 5.6817 | 237.27 | 0.99754 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.7018 | 0.25085 | 3.9994 | 4.3158 | 237.1218 | 0.058025 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.7091 | 0.083449 | -3.5458 | -3.962 | 237.3301 | -0.021058 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.7079 | 82.5302 | -6.0403 | -5.7322 | 236.8363 | -0.99776 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.7086 | 82.6724 | 6.0403 | 5.687 | 237.27 | 0.99753 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.7101 | 0.25485 | 3.9994 | 4.3157 | 237.0324 | 0.058948 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.7175 | 0.083449 | -3.5288 | -3.962 | 237.3301 | -0.021058 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.7163 | 82.5302 | -6.0403 | -5.7361 | 236.8363 | -0.99776 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.7169 | 82.6724 | 6.0403 | 5.6922 | 237.27 | 0.99753 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.7184 | 0.25485 | 3.9994 | 4.3156 | 236.9431 | 0.05895 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.7258 | 0.076584 | -3.5118 | -3.962 | 237.2746 | -0.019326 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.7246 | 82.5302 | -6.0403 | -5.74 | 236.8363 | -0.99775 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.7252 | 82.6802 | 6.0403 | 5.6945 | 237.3652 | 0.99753 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.7268 | 0.264 | 3.9994 | 4.3155 | 237.0415 | 0.061062 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.7341 | 0.076584 | -3.4948 | -3.962 | 237.2191 | -0.019326 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.7329 | 82.5302 | -6.0403 | -5.744 | 236.8363 | -0.99775 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.7336 | 82.6802 | 6.0403 | 5.6967 | 237.4604 | 0.99753 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.7351 | 0.264 | 3.9994 | 4.3154 | 237.14 | 0.061063 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.7425 | 0.076584 | -3.4779 | -3.962 | 237.2192 | -0.019326 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.7413 | 82.5302 | -6.0403 | -5.7479 | 236.8363 | -0.99775 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.7419 | 82.6802 | 6.0403 | 5.6955 | 237.4601 | 0.99753 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.7434 | 0.264 | 3.9994 | 4.3153 | 237.14 | 0.061064 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.7508 | 0.076584 | -3.4609 | -3.962 | 237.2192 | -0.019326 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.7496 | 82.5302 | -6.0403 | -5.7518 | 236.8363 | -0.99774 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.7502 | 82.6802 | 6.0403 | 5.6944 | 237.4597 | 0.99753 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.7518 | 0.264 | 3.9994 | 4.3153 | 237.14 | 0.061065 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.7591 | 0.076584 | -3.4439 | -3.962 | 237.2192 | -0.019326 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.7579 | 82.5302 | -6.0403 | -5.7558 | 236.8363 | -0.99774 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.7585 | 82.6821 | 6.0403 | 5.6911 | 237.3663 | 0.99753 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.7601 | 0.26852 | 3.9994 | 4.3151 | 237.0066 | 0.062107 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.7675 | 0.076584 | -3.4269 | -3.962 | 237.2192 | -0.019326 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.7663 | 82.5302 | -6.0403 | -5.7597 | 236.8363 | -0.99774 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.7669 | 82.6821 | 6.0403 | 5.6878 | 237.2729 | 0.99753 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.7684 | 0.26852 | 3.9994 | 4.315 | 236.8732 | 0.062108 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.7758 | 0.076584 | -3.4099 | -3.962 | 237.2192 | -0.019326 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.7746 | 82.5302 | -6.0403 | -5.7636 | 236.8363 | -0.99774 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.7752 | 82.6783 | 6.0403 | 5.6899 | 237.2729 | 0.99753 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.7768 | 0.27654 | 3.9994 | 4.3149 | 236.9473 | 0.063959 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.7841 | 0.076584 | -3.3929 | -3.962 | 237.2191 | -0.019326 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.7829 | 82.5302 | -6.0403 | -5.7676 | 236.8363 | -0.99773 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.7835 | 82.6783 | 6.0403 | 5.6921 | 237.2729 | 0.99753 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.7851 | 0.27654 | 3.9994 | 4.3148 | 237.0213 | 0.063961 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.7924 | 0.068565 | -3.3759 | -3.962 | 237.3316 | -0.017303 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.7913 | 82.5302 | -6.0403 | -5.7715 | 236.8363 | -0.99773 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.7919 | 82.6962 | 6.0403 | 5.6911 | 237.4009 | 0.99753 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.7934 | 0.27654 | 3.9994 | 4.3146 | 237.0207 | 0.063963 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.8008 | 0.068565 | -3.3589 | -3.962 | 237.444 | -0.017303 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.7996 | 82.5302 | -6.0403 | -5.7755 | 236.8363 | -0.99773 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.8002 | 82.6962 | 6.0403 | 5.6901 | 237.5289 | 0.99753 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.8018 | 0.27654 | 3.9994 | 4.3145 | 237.0201 | 0.063965 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.8091 | 0.064986 | -3.3419 | -3.962 | 237.3482 | -0.0164 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.8079 | 82.5302 | -6.0403 | -5.7794 | 236.8363 | -0.99772 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.8085 | 82.6962 | 6.0403 | 5.6863 | 237.5289 | 0.99754 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.8101 | 0.27654 | 3.9994 | 4.3144 | 237.0201 | 0.063967 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.8174 | 0.064986 | -3.3249 | -3.962 | 237.2525 | -0.0164 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.8163 | 82.5302 | -6.0403 | -5.7833 | 236.8363 | -0.99772 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.8169 | 82.6962 | 6.0403 | 5.6824 | 237.5289 | 0.99754 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.8184 | 0.27654 | 3.9994 | 4.3142 | 237.0201 | 0.063969 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.8258 | 0.064986 | -3.3079 | -3.962 | 237.2525 | -0.0164 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.8246 | 82.5302 | -6.0403 | -5.7873 | 236.8363 | -0.99772 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.8252 | 82.7066 | 6.0403 | 5.6807 | 237.4658 | 0.99754 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.8268 | 0.27654 | 3.9994 | 4.3141 | 237.0201 | 0.063971 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.8341 | 0.064986 | -3.291 | -3.9619 | 237.2525 | -0.0164 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.8329 | 82.5302 | -6.0403 | -5.7912 | 236.8363 | -0.99771 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.8335 | 82.7066 | 6.0403 | 5.6789 | 237.4026 | 0.99754 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.8351 | 0.27654 | 3.9994 | 4.314 | 237.0201 | 0.063973 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.8424 | 0.064986 | -3.274 | -3.9619 | 237.2525 | -0.0164 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.8413 | 82.5302 | -6.0403 | -5.7951 | 236.8363 | -0.99771 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.8419 | 82.6956 | 6.0403 | 5.6806 | 237.4027 | 0.99754 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.8434 | 0.28384 | 3.9994 | 4.3138 | 236.9052 | 0.065655 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.8508 | 0.064986 | -3.257 | -3.9619 | 237.2525 | -0.0164 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.8496 | 82.5302 | -6.0403 | -5.7991 | 236.8363 | -0.99771 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.8502 | 82.6956 | 6.0403 | 5.6822 | 237.4027 | 0.99754 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.8518 | 0.28384 | 3.9994 | 4.3137 | 236.7903 | 0.065658 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.8591 | 0.064986 | -3.24 | -3.9619 | 237.2525 | -0.016401 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.8579 | 82.5302 | -6.0403 | -5.803 | 236.8363 | -0.9977 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.8585 | 82.7008 | 6.0403 | 5.6856 | 237.4027 | 0.99754 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.8601 | 0.28833 | 3.9994 | 4.3135 | 236.9072 | 0.066695 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.8674 | 0.064986 | -3.223 | -3.9619 | 237.2525 | -0.016401 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.8663 | 82.5302 | -6.0403 | -5.8069 | 236.8363 | -0.9977 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.8669 | 82.7008 | 6.0403 | 5.6889 | 237.4026 | 0.99753 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.8684 | 0.28833 | 3.9994 | 4.3134 | 237.0242 | 0.066697 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.8757 | 0.053981 | -3.206 | -3.9619 | 237.2622 | -0.013624 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.8746 | 82.5302 | -6.0403 | -5.8109 | 236.8363 | -0.9977 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.8752 | 82.7008 | 6.0403 | 5.6941 | 237.4023 | 0.99753 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.8768 | 0.28833 | 3.9994 | 4.3132 | 237.0242 | 0.066699 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.8841 | 0.053981 | -3.189 | -3.9619 | 237.2719 | -0.013624 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.8829 | 82.5302 | -6.0403 | -5.8148 | 236.8363 | -0.99769 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.8835 | 82.7008 | 6.0403 | 5.6994 | 237.402 | 0.99752 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.8851 | 0.28833 | 3.9994 | 4.3131 | 237.0242 | 0.066701 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.8924 | 0.053981 | -3.172 | -3.9619 | 237.2719 | -0.013624 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.8913 | 82.5302 | -6.0403 | -5.8187 | 236.8363 | -0.99769 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.8918 | 82.7058 | 6.0403 | 5.7041 | 237.4233 | 0.99752 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.8935 | 0.28833 | 3.9994 | 4.3129 | 237.0242 | 0.066704 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.9007 | 0.053981 | -3.155 | -3.9619 | 237.272 | -0.013624 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.8996 | 82.5552 | -6.0403 | -5.8205 | 236.8363 | -0.99769 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.9002 | 82.7058 | 6.0403 | 5.7089 | 237.4445 | 0.99752 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.9018 | 0.28833 | 3.9994 | 4.3128 | 237.0242 | 0.066706 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.9091 | 0.053981 | -3.138 | -3.9619 | 237.272 | -0.013624 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.9079 | 82.5552 | -6.0403 | -5.8222 | 236.8363 | -0.99769 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.9085 | 82.7058 | 6.0403 | 5.711 | 237.4445 | 0.99752 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.9101 | 0.29167 | 3.9994 | 4.3127 | 236.9557 | 0.067477 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.9174 | 0.053981 | -3.121 | -3.9619 | 237.2719 | -0.013624 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.9163 | 82.5552 | -6.0403 | -5.8227 | 236.8363 | -0.99769 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.9168 | 82.7058 | 6.0403 | 5.713 | 237.4445 | 0.99751 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.9185 | 0.29167 | 3.9994 | 4.3125 | 236.8872 | 0.067479 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.9257 | 0.053981 | -3.1041 | -3.9619 | 237.2719 | -0.013624 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.9246 | 82.5552 | -6.0403 | -5.8231 | 236.8363 | -0.99769 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.9252 | 82.7098 | 6.0403 | 5.7104 | 237.4446 | 0.99752 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.9268 | 0.29604 | 3.9994 | 4.3124 | 236.8872 | 0.068488 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.9341 | 0.053981 | -3.0871 | -3.9619 | 237.2719 | -0.013624 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.9329 | 82.5552 | -6.0403 | -5.8236 | 236.8363 | -0.99769 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.9335 | 82.7098 | 6.0403 | 5.7078 | 237.4446 | 0.99752 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.9351 | 0.29604 | 3.9994 | 4.3123 | 236.8871 | 0.06849 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.9424 | 0.043321 | -3.0701 | -3.9619 | 237.2656 | -0.010934 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.9412 | 82.5552 | -6.0403 | -5.824 | 236.8363 | -0.99769 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.9418 | 82.6913 | 6.0403 | 5.71 | 237.4445 | 0.99752 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.9435 | 0.30085 | 3.9994 | 4.3121 | 236.9888 | 0.069598 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.9507 | 0.043321 | -3.0531 | -3.9618 | 237.2592 | -0.010934 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.9496 | 82.5552 | -6.0403 | -5.8245 | 236.8363 | -0.99769 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.9502 | 82.6913 | 6.0403 | 5.7121 | 237.4444 | 0.99751 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.9518 | 0.30085 | 3.9994 | 4.312 | 237.0905 | 0.0696 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.959 | 0.043321 | -3.0361 | -3.9618 | 237.2592 | -0.010934 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.9579 | 82.5552 | -6.0403 | -5.8249 | 236.8363 | -0.99769 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.9585 | 82.694 | 6.0403 | 5.7113 | 237.352 | 0.99751 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.9601 | 0.30085 | 3.9994 | 4.3119 | 237.0905 | 0.069602 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.9674 | 0.043321 | -3.0191 | -3.9618 | 237.2592 | -0.010934 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.9662 | 82.5552 | -6.0403 | -5.8254 | 236.8363 | -0.99769 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.9668 | 82.694 | 6.0403 | 5.7105 | 237.2597 | 0.99752 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.9685 | 0.30085 | 3.9994 | 4.3117 | 237.0905 | 0.069604 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.9757 | 0.043321 | -3.0021 | -3.9618 | 237.2592 | -0.010934 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.9746 | 82.5552 | -6.0403 | -5.8258 | 236.8363 | -0.99769 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.9752 | 82.7083 | 6.0403 | 5.7078 | 237.3892 | 0.99752 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.9768 | 0.30409 | 3.9994 | 4.3116 | 236.9957 | 0.070354 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.984 | 0.043321 | -2.9851 | -3.9618 | 237.2592 | -0.010934 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.9829 | 82.5552 | -6.0403 | -5.8263 | 236.8363 | -0.99769 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.9835 | 82.7083 | 6.0403 | 5.7051 | 237.5186 | 0.99752 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.9851 | 0.30409 | 3.9994 | 4.3115 | 236.9009 | 0.070356 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
5.9924 | 0.043321 | -2.9681 | -3.9617 | 237.2592 | -0.010934 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.9912 | 82.5552 | -6.0403 | -5.8267 | 236.8363 | -0.99769 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 5.9918 | 82.6655 | 6.0403 | 5.7045 | 237.5186 | 0.99752 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 5.9935 | 0.30843 | 3.9994 | 4.3114 | 236.9009 | 0.071356 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.0007 | 0.043321 | -2.9511 | -3.9617 | 237.2592 | -0.010934 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 5.9996 | 82.5795 | -6.0403 | -5.8251 | 236.8363 | -0.99769 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.0001 | 82.6655 | 6.0403 | 5.704 | 237.5186 | 0.99752 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.0018 | 0.30843 | 3.9994 | 4.3112 | 236.9009 | 0.071358 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.009 | 0.032138 | -2.9341 | -3.9617 | 237.2093 | -0.008112 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.0079 | 82.5795 | -6.0403 | -5.8234 | 236.8363 | -0.99769 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.0085 | 82.6432 | 6.0403 | 5.7068 | 237.5186 | 0.99752 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.0101 | 0.21737 | 3.9994 | 4.3092 | 236.9748 | 0.050379 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.0174 | 0.032138 | -2.9172 | -3.9617 | 237.1593 | -0.008112 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.0162 | 82.6016 | -6.0403 | -5.8182 | 236.8363 | -0.99769 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.0168 | 82.6432 | 6.0403 | 5.7096 | 237.5186 | 0.99751 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.0185 | 0.21737 | 3.9994 | 4.3072 | 237.0488 | 0.050403 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.0257 | 0.032138 | -2.9002 | -3.9617 | 237.1593 | -0.0081121 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.0246 | 82.6016 | -6.0403 | -5.813 | 236.8363 | -0.9977 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.0251 | 82.6502 | 6.0403 | 5.7121 | 237.4182 | 0.99751 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.0268 | 0.22108 | 3.9994 | 4.3053 | 236.9599 | 0.051284 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.034 | 0.032138 | -2.8832 | -3.9616 | 237.1593 | -0.0081121 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.0329 | 82.6016 | -6.0403 | -5.8078 | 236.8363 | -0.9977 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.0335 | 82.6502 | 6.0403 | 5.7147 | 237.3179 | 0.99751 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.0351 | 0.22108 | 3.9994 | 4.3033 | 236.871 | 0.051307 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.0423 | 0.032138 | -2.8662 | -3.9616 | 237.1593 | -0.0081121 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.0412 | 82.6016 | -6.0403 | -5.8026 | 236.8363 | -0.99771 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.0418 | 82.6502 | 6.0403 | 5.7173 | 237.3179 | 0.99751 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.0435 | 0.22108 | 3.9994 | 4.3013 | 236.871 | 0.051331 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.0507 | 0.032138 | -2.8492 | -3.9616 | 237.1593 | -0.0081121 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.0496 | 82.6016 | -6.0403 | -5.7974 | 236.8363 | -0.99771 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.0501 | 82.6502 | 6.0403 | 5.7198 | 237.3179 | 0.9975 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.0518 | 0.22108 | 3.9994 | 4.2993 | 236.8709 | 0.051354 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.059 | 0.02864 | -2.8322 | -3.9616 | 237.2734 | -0.0072293 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.0579 | 82.6016 | -6.0403 | -5.7922 | 236.8363 | -0.99772 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.0585 | 82.6507 | 6.0403 | 5.7179 | 237.4096 | 0.99751 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.0602 | 0.22994 | 3.9994 | 4.2973 | 236.9928 | 0.053431 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.0673 | 0.02864 | -2.8152 | -3.9616 | 237.3876 | -0.0072293 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.0662 | 82.6016 | -6.0403 | -5.7858 | 236.8363 | -0.99772 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.0668 | 82.6507 | 6.0403 | 5.7159 | 237.5013 | 0.99751 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.0685 | 0.22994 | 3.9994 | 4.2954 | 237.1148 | 0.053456 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.0757 | 0.020954 | -2.7982 | -3.9616 | 237.2934 | -0.0052893 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.0746 | 82.6016 | -6.0403 | -5.7793 | 236.8363 | -0.99773 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.0751 | 82.6237 | 6.0403 | 5.7189 | 237.5013 | 0.9975 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.0768 | 0.23361 | 3.9994 | 4.2934 | 237.0016 | 0.054331 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.084 | 0.020954 | -2.7812 | -3.9616 | 237.1992 | -0.0052893 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.0829 | 82.5943 | -6.0403 | -5.7743 | 236.737 | -0.99773 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.0835 | 82.6237 | 6.0403 | 5.7218 | 237.5013 | 0.9975 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.0852 | 0.23361 | 3.9994 | 4.2914 | 236.8884 | 0.054356 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.0923 | 0.020954 | -2.7642 | -3.9616 | 237.1992 | -0.0052893 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.0912 | 82.5943 | -6.0403 | -5.7693 | 236.6377 | -0.99773 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.0918 | 82.6215 | 6.0403 | 5.7252 | 237.4158 | 0.9975 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.0935 | 0.23361 | 3.9994 | 4.2894 | 236.8884 | 0.054381 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.1007 | 0.020954 | -2.7472 | -3.9617 | 237.1992 | -0.0052893 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.0996 | 82.5846 | -6.0403 | -5.7672 | 236.7336 | -0.99774 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.1001 | 82.6215 | 6.0403 | 5.7286 | 237.3303 | 0.9975 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.1018 | 0.23361 | 3.9994 | 4.2874 | 236.8884 | 0.054406 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.109 | 0.020954 | -2.7302 | -3.9617 | 237.1992 | -0.0052892 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.1079 | 82.5846 | -6.0403 | -5.7651 | 236.8295 | -0.99774 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.1085 | 82.6204 | 6.0403 | 5.7291 | 237.3303 | 0.99749 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.1102 | 0.23361 | 3.9994 | 4.2854 | 236.8884 | 0.054431 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.1173 | 0.020954 | -2.7133 | -3.9617 | 237.1992 | -0.0052892 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.1162 | 82.5846 | -6.0403 | -5.763 | 236.8295 | -0.99774 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.1168 | 82.6204 | 6.0403 | 5.7296 | 237.3303 | 0.99749 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.1185 | 0.23361 | 3.9994 | 4.2835 | 236.8884 | 0.054456 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.1257 | 0.013565 | -2.6963 | -3.9617 | 237.2409 | -0.0034241 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.1246 | 82.5846 | -6.0403 | -5.7609 | 236.8295 | -0.99774 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.1251 | 82.6354 | 6.0403 | 5.7296 | 237.4285 | 0.9975 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.1268 | 0.24134 | 3.9994 | 4.2815 | 236.9824 | 0.056279 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.134 | 0.013565 | -2.6793 | -3.9617 | 237.2825 | -0.0034241 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.1329 | 82.5846 | -6.0403 | -5.7587 | 236.8295 | -0.99774 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.1334 | 82.6354 | 6.0403 | 5.7296 | 237.5267 | 0.9975 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.1352 | 0.24134 | 3.9994 | 4.2795 | 237.0764 | 0.056306 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.1423 | 0.0095336 | -2.6623 | -3.9617 | 237.2825 | -0.0024064 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.1412 | 82.5846 | -6.0403 | -5.7566 | 236.8295 | -0.99774 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.1418 | 82.6429 | 6.0403 | 5.731 | 237.4273 | 0.99749 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.1435 | 0.24381 | 3.9994 | 4.2775 | 237.0286 | 0.056907 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.1506 | 0.0095336 | -2.6453 | -3.9618 | 237.2825 | -0.0024064 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.1496 | 82.5846 | -6.0403 | -5.7545 | 236.8295 | -0.99775 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.1501 | 82.6429 | 6.0403 | 5.7324 | 237.328 | 0.99749 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.1518 | 0.24381 | 3.9994 | 4.2755 | 236.9807 | 0.056933 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.159 | 0.0095336 | -2.6283 | -3.9618 | 237.2825 | -0.0024064 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.1579 | 82.5846 | -6.0403 | -5.7524 | 236.8295 | -0.99775 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.1584 | 82.6429 | 6.0403 | 5.7338 | 237.328 | 0.99749 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.1602 | 0.24381 | 3.9994 | 4.2735 | 236.9807 | 0.05696 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.1673 | 0.0095336 | -2.6113 | -3.9618 | 237.2825 | -0.0024064 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.1662 | 82.5846 | -6.0403 | -5.7503 | 236.8295 | -0.99775 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.1668 | 82.6429 | 6.0403 | 5.7352 | 237.328 | 0.99749 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.1685 | 0.24381 | 3.9994 | 4.2716 | 236.9807 | 0.056986 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.1756 | 0.0030036 | -2.5943 | -3.9618 | 237.2581 | -0.00075814 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.1746 | 82.5846 | -6.0403 | -5.7482 | 236.8295 | -0.99775 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.1751 | 82.6429 | 6.0403 | 5.738 | 237.328 | 0.99749 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.1768 | 0.24381 | 3.9994 | 4.2696 | 236.9807 | 0.057012 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.184 | 0.0030036 | -2.5773 | -3.9619 | 237.2336 | -0.00075814 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.1829 | 82.5846 | -6.0403 | -5.746 | 236.8295 | -0.99775 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.1834 | 82.6429 | 6.0403 | 5.7408 | 237.328 | 0.99749 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.1852 | 0.24381 | 3.9994 | 4.2676 | 236.9807 | 0.057038 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.1923 | 0.0030036 | -2.5603 | -3.9619 | 237.2336 | -0.00075813 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.1912 | 82.5846 | -6.0403 | -5.7439 | 236.8295 | -0.99775 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.1918 | 82.6402 | 6.0403 | 5.7424 | 237.328 | 0.99748 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.1935 | 0.24381 | 3.9994 | 4.2657 | 236.9807 | 0.057064 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.2006 | 0.0030036 | -2.5433 | -3.9619 | 237.2336 | -0.00075813 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.1996 | 82.5846 | -6.0403 | -5.7418 | 236.8295 | -0.99776 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.2001 | 82.6402 | 6.0403 | 5.744 | 237.328 | 0.99748 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.2019 | 0.24381 | 3.9994 | 4.2638 | 236.9807 | 0.05709 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.209 | -0.0010282 | -2.5264 | -3.9619 | 237.2336 | 0.00025953 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.2079 | 82.5846 | -6.0403 | -5.7397 | 236.8295 | -0.99776 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.2084 | 82.6582 | 6.0403 | 5.7455 | 237.3661 | 0.99748 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.2102 | 0.24381 | 3.9994 | 4.2618 | 236.9807 | 0.057116 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.2173 | -0.0010282 | -2.5094 | -3.9619 | 237.2336 | 0.00025953 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.2162 | 82.5846 | -6.0403 | -5.7376 | 236.8295 | -0.99776 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.2168 | 82.6582 | 6.0403 | 5.7471 | 237.4042 | 0.99748 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.2185 | 0.24381 | 3.9994 | 4.2599 | 236.9807 | 0.057141 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.2256 | -0.0045699 | -2.4924 | -3.9619 | 237.3225 | 0.0011535 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.2246 | 82.5846 | -6.0403 | -5.7355 | 236.8295 | -0.99776 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.2251 | 82.6514 | 6.0403 | 5.7519 | 237.4042 | 0.99748 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.2269 | 0.25422 | 3.9994 | 4.2579 | 236.9372 | 0.059598 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.2339 | -0.0045699 | -2.4754 | -3.9619 | 237.4114 | 0.0011535 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.2329 | 82.5846 | -6.0403 | -5.7333 | 236.8295 | -0.99776 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.2334 | 82.6514 | 6.0403 | 5.7567 | 237.4042 | 0.99747 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.2352 | 0.25422 | 3.9994 | 4.2559 | 236.8937 | 0.059626 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.2423 | -0.0090748 | -2.4584 | -3.9619 | 237.313 | 0.0022905 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.2412 | 82.5846 | -6.0403 | -5.7312 | 236.8295 | -0.99776 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.2417 | 82.6251 | 6.0403 | 5.7632 | 237.4042 | 0.99747 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.2435 | 0.25422 | 3.9994 | 4.254 | 236.8937 | 0.059653 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.2506 | -0.0090748 | -2.4414 | -3.9619 | 237.2145 | 0.0022905 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.2496 | 82.5846 | -6.0403 | -5.7291 | 236.8295 | -0.99777 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.2501 | 82.6251 | 6.0403 | 5.7697 | 237.4042 | 0.99746 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.2519 | 0.25422 | 3.9994 | 4.252 | 236.8937 | 0.059681 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.2589 | -0.012725 | -2.4244 | -3.9619 | 237.2145 | 0.0032117 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.2579 | 82.5846 | -6.0403 | -5.727 | 236.8295 | -0.99777 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.2584 | 82.6409 | 6.0403 | 5.7707 | 237.4042 | 0.99746 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.2602 | 0.25422 | 3.9994 | 4.2501 | 236.8937 | 0.059708 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.2673 | -0.012725 | -2.4074 | -3.9619 | 237.2145 | 0.0032117 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.2662 | 82.5846 | -6.0403 | -5.7249 | 236.8295 | -0.99777 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.2667 | 82.6409 | 6.0403 | 5.7716 | 237.4041 | 0.99746 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.2685 | 0.25422 | 3.9994 | 4.2481 | 236.8937 | 0.059735 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.2756 | -0.015632 | -2.3904 | -3.962 | 237.3105 | 0.0039455 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.2746 | 82.5846 | -6.0403 | -5.7228 | 236.8295 | -0.99777 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.2751 | 82.6552 | 6.0403 | 5.772 | 237.3024 | 0.99746 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.2769 | 0.25422 | 3.9994 | 4.2462 | 236.8937 | 0.059762 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.2839 | -0.015632 | -2.3734 | -3.962 | 237.4066 | 0.0039455 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.2829 | 82.5846 | -6.0403 | -5.7207 | 236.8295 | -0.99777 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.2834 | 82.6552 | 6.0403 | 5.7725 | 237.2008 | 0.99746 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.2852 | 0.25422 | 3.9994 | 4.2442 | 236.8938 | 0.059789 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.2923 | -0.019501 | -2.3564 | -3.962 | 237.3336 | 0.0049219 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.2912 | 82.5846 | -6.0403 | -5.7185 | 236.8295 | -0.99777 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.2917 | 82.6635 | 6.0403 | 5.7708 | 237.3272 | 0.99746 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.2936 | 0.26141 | 3.9994 | 4.2423 | 236.8764 | 0.061504 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.3006 | -0.019501 | -2.3395 | -3.962 | 237.2607 | 0.0049219 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.2996 | 82.5846 | -6.0403 | -5.7164 | 236.8295 | -0.99778 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.3001 | 82.6635 | 6.0403 | 5.7692 | 237.4536 | 0.99746 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.3019 | 0.26141 | 3.9994 | 4.2403 | 236.8591 | 0.061532 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.3089 | 0.0085735 | -2.3225 | -3.9592 | 237.2607 | -0.0021654 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.3079 | 82.5846 | -6.0403 | -5.7143 | 236.8295 | -0.99778 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.3084 | 82.6635 | 6.0403 | 5.768 | 237.4535 | 0.99746 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.3102 | 0.26527 | 3.9994 | 4.2383 | 236.8591 | 0.062467 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.3172 | 0.0085735 | -2.3055 | -3.9565 | 237.2606 | -0.002167 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.3162 | 82.5846 | -6.0403 | -5.7144 | 236.8295 | -0.99778 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.3167 | 82.6635 | 6.0403 | 5.7668 | 237.4535 | 0.99747 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.3186 | 0.26527 | 3.9994 | 4.2364 | 236.8591 | 0.062496 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.3256 | 0.046314 | -2.2885 | -3.9505 | 237.3754 | -0.011723 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.3245 | 82.5846 | -6.0403 | -5.7145 | 236.8295 | -0.99778 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.3251 | 82.6716 | 6.0403 | 5.7678 | 237.4535 | 0.99746 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.3269 | 0.26527 | 3.9994 | 4.2344 | 236.8591 | 0.062525 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.3339 | 0.046314 | -2.2715 | -3.9446 | 237.4902 | -0.01174 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.3329 | 82.5846 | -6.0403 | -5.7146 | 236.8295 | -0.99778 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.3334 | 82.6716 | 6.0403 | 5.7688 | 237.4535 | 0.99746 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.3352 | 0.26527 | 3.9994 | 4.2324 | 236.8592 | 0.062554 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.3422 | 0.096299 | -2.2545 | -3.9346 | 237.3799 | -0.024467 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.3412 | 82.5846 | -6.0403 | -5.7147 | 236.8295 | -0.99778 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.3417 | 82.6716 | 6.0403 | 5.7714 | 237.4535 | 0.99746 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.3436 | 0.26527 | 3.9994 | 4.2304 | 236.8592 | 0.062583 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.3506 | 0.096299 | -2.2375 | -3.9247 | 237.2696 | -0.024529 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.3495 | 82.5846 | -6.0403 | -5.7148 | 236.8295 | -0.99778 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.3501 | 82.6716 | 6.0403 | 5.7741 | 237.4535 | 0.99746 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.3519 | 0.26527 | 3.9994 | 4.2285 | 236.8593 | 0.062612 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.3589 | 0.096299 | -2.2205 | -3.9147 | 237.2695 | -0.024592 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.3579 | 82.5846 | -6.0403 | -5.7149 | 236.8295 | -0.99778 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.3584 | 82.6716 | 6.0403 | 5.7743 | 237.4535 | 0.99746 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.3602 | 0.27289 | 3.9994 | 4.2265 | 236.917 | 0.064432 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.3672 | 0.096299 | -2.2035 | -3.9048 | 237.2695 | -0.024654 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.3662 | 82.5846 | -6.0403 | -5.715 | 236.8295 | -0.99778 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.3667 | 82.6716 | 6.0403 | 5.7746 | 237.4535 | 0.99746 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.3686 | 0.27289 | 3.9994 | 4.2246 | 236.9747 | 0.064462 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.3756 | 0.096299 | -2.1865 | -3.8948 | 237.2695 | -0.024717 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.3745 | 82.5846 | -6.0403 | -5.7151 | 236.8295 | -0.99778 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.3751 | 82.6716 | 6.0403 | 5.7762 | 237.4535 | 0.99746 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.3769 | 0.27723 | 3.9994 | 4.2226 | 236.9747 | 0.065512 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.3839 | 0.096299 | -2.1695 | -3.8849 | 237.2695 | -0.024781 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.3829 | 82.5801 | -6.0403 | -5.7162 | 236.8295 | -0.99778 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.3834 | 82.6716 | 6.0403 | 5.7779 | 237.4535 | 0.99746 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.3852 | 0.27723 | 3.9994 | 4.2206 | 236.9747 | 0.065542 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.3922 | 0.096299 | -2.1525 | -3.8749 | 237.2695 | -0.024844 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.3912 | 82.5801 | -6.0403 | -5.7173 | 236.8295 | -0.99778 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.3917 | 82.6716 | 6.0403 | 5.7814 | 237.4535 | 0.99745 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.3936 | 0.27723 | 3.9994 | 4.2187 | 236.9747 | 0.065573 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.4006 | 0.096299 | -2.1355 | -3.865 | 237.2696 | -0.024908 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.3995 | 82.5839 | -6.0403 | -5.7199 | 236.7611 | -0.99777 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.4 | 82.6716 | 6.0403 | 5.7849 | 237.4535 | 0.99745 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.4019 | 0.27723 | 3.9994 | 4.2167 | 236.9747 | 0.065603 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.4089 | 0.096299 | -2.1186 | -3.855 | 237.2695 | -0.024972 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.4079 | 82.5839 | -6.0403 | -5.7224 | 236.6926 | -0.99777 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.4084 | 82.6716 | 6.0403 | 5.7863 | 237.4535 | 0.99745 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.4103 | 0.15763 | 3.9994 | 4.2137 | 236.8821 | 0.037383 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.4172 | 0.096299 | -2.1016 | -3.845 | 237.2695 | -0.025037 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.4162 | 82.5839 | -6.0403 | -5.7271 | 236.6926 | -0.99777 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.4167 | 82.6716 | 6.0403 | 5.7876 | 237.4535 | 0.99745 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.4186 | 0.15763 | 3.9994 | 4.2106 | 236.7896 | 0.03741 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.4256 | 0.096299 | -2.0846 | -3.8351 | 237.2695 | -0.025102 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.4245 | 82.5839 | -6.0403 | -5.7317 | 236.6925 | -0.99776 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.425 | 82.6716 | 6.0403 | 5.7869 | 237.4535 | 0.99745 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.4269 | 0.16178 | 3.9994 | 4.2093 | 236.8664 | 0.038405 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.4339 | 0.096299 | -2.0676 | -3.8252 | 237.2695 | -0.025167 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.4329 | 82.5839 | -6.0403 | -5.7386 | 236.6925 | -0.99776 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.4334 | 82.6716 | 6.0403 | 5.7863 | 237.4534 | 0.99745 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.4353 | 0.16178 | 3.9994 | 4.2081 | 236.9433 | 0.038416 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.4422 | 0.096299 | -2.0506 | -3.8152 | 237.2695 | -0.025232 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.4412 | 82.5839 | -6.0403 | -5.7454 | 236.6925 | -0.99775 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.4417 | 82.6676 | 6.0403 | 5.7864 | 237.4534 | 0.99745 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.4436 | 0.16595 | 3.9994 | 4.2068 | 236.9433 | 0.039416 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.4505 | 0.096299 | -2.0336 | -3.8053 | 237.2696 | -0.025298 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.4495 | 82.5839 | -6.0403 | -5.7522 | 236.6925 | -0.99775 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.45 | 82.6676 | 6.0403 | 5.7866 | 237.4535 | 0.99745 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.4519 | 0.16595 | 3.9994 | 4.2056 | 236.9433 | 0.039428 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.4589 | 0.094192 | -2.0166 | -3.7954 | 237.3218 | -0.02481 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.4579 | 82.5839 | -6.0403 | -5.759 | 236.6925 | -0.99774 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.4584 | 82.6733 | 6.0403 | 5.789 | 237.4535 | 0.99745 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.4603 | 0.16904 | 3.9994 | 4.2044 | 236.8782 | 0.040173 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.4672 | 0.094192 | -1.9996 | -3.7854 | 237.3741 | -0.024875 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.4662 | 82.5839 | -6.0403 | -5.7658 | 236.6925 | -0.99774 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.4667 | 82.6733 | 6.0403 | 5.7913 | 237.4535 | 0.99744 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.4686 | 0.16904 | 3.9994 | 4.2031 | 236.813 | 0.040185 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.4755 | 0.090968 | -1.9826 | -3.7755 | 237.3741 | -0.024087 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.4745 | 82.5839 | -6.0403 | -5.7726 | 236.6926 | -0.99773 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.475 | 82.6733 | 6.0403 | 5.7972 | 237.4535 | 0.99744 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.4769 | 0.17356 | 3.9994 | 4.2019 | 236.9376 | 0.04127 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.4839 | 0.090968 | -1.9656 | -3.7655 | 237.3741 | -0.024151 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.4829 | 82.5792 | -6.0403 | -5.7809 | 236.7864 | -0.99772 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.4834 | 82.6733 | 6.0403 | 5.803 | 237.4535 | 0.99743 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.4853 | 0.17356 | 3.9994 | 4.2007 | 237.0622 | 0.041282 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.4922 | 0.090968 | -1.9597 | -3.7556 | 237.3742 | -0.024215 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.4912 | 82.5792 | -6.0403 | -5.7893 | 236.8802 | -0.99772 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.4917 | 82.6733 | 6.0403 | 5.8053 | 237.4534 | 0.99743 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.4936 | 0.17729 | 3.9994 | 4.1994 | 237.0622 | 0.04218 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.5005 | 0.090968 | -1.9597 | -3.7456 | 237.3742 | -0.024279 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.4995 | 82.5792 | -6.0403 | -5.7961 | 236.8802 | -0.99771 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.5 | 82.6733 | 6.0403 | 5.8077 | 237.4534 | 0.99743 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.5019 | 0.17729 | 3.9994 | 4.1982 | 237.0622 | 0.042192 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.5089 | 0.08788 | -1.9597 | -3.7357 | 237.2838 | -0.023518 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.5079 | 82.5792 | -6.0403 | -5.8029 | 236.8802 | -0.99771 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.5084 | 82.6733 | 6.0403 | 5.8111 | 237.4535 | 0.99743 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.5103 | 0.18096 | 3.9994 | 4.197 | 236.9517 | 0.043076 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.5172 | 0.08788 | -1.9597 | -3.7257 | 237.1935 | -0.023581 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.5162 | 82.5792 | -6.0403 | -5.8069 | 236.8802 | -0.9977 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.5167 | 82.6733 | 6.0403 | 5.8146 | 237.4535 | 0.99742 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.5186 | 0.18096 | 3.9994 | 4.1957 | 236.8412 | 0.043089 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.5255 | 0.08788 | -1.9597 | -3.7158 | 237.1934 | -0.023644 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.5245 | 82.5792 | -6.0403 | -5.8109 | 236.8801 | -0.9977 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.525 | 82.6733 | 6.0403 | 5.8153 | 237.4535 | 0.99742 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.527 | 0.1851 | 3.9994 | 4.1945 | 236.919 | 0.044088 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.5339 | 0.08788 | -1.9597 | -3.7058 | 237.1934 | -0.023707 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.5329 | 82.5792 | -6.0403 | -5.8149 | 236.8801 | -0.9977 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.5334 | 82.6733 | 6.0403 | 5.8161 | 237.4535 | 0.99742 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.5353 | 0.1851 | 3.9994 | 4.1932 | 236.9968 | 0.044101 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.5422 | 0.08788 | -1.9597 | -3.6959 | 237.1934 | -0.023771 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.5412 | 82.5792 | -6.0403 | -5.8188 | 236.8802 | -0.99769 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.5417 | 82.6733 | 6.0403 | 5.8173 | 237.4535 | 0.99742 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.5436 | 0.18924 | 3.9994 | 4.192 | 236.9968 | 0.045098 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.5505 | 0.08788 | -1.9597 | -3.6859 | 237.1934 | -0.023835 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.5495 | 82.5792 | -6.0403 | -5.8228 | 236.8802 | -0.99769 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.55 | 82.6733 | 6.0403 | 5.8186 | 237.4535 | 0.99742 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.552 | 0.18924 | 3.9994 | 4.1907 | 236.9968 | 0.045111 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.5588 | 0.08788 | -1.9597 | -3.676 | 237.1934 | -0.0239 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.5579 | 82.5792 | -6.0403 | -5.8268 | 236.8802 | -0.99769 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.5584 | 82.6733 | 6.0403 | 5.8215 | 237.4535 | 0.99742 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.5603 | 0.19352 | 3.9994 | 4.1895 | 236.8968 | 0.046144 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.5672 | 0.08788 | -1.9597 | -3.666 | 237.1934 | -0.023965 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.5662 | 82.5792 | -6.0403 | -5.8308 | 236.8802 | -0.99768 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.5667 | 82.6733 | 6.0403 | 5.8243 | 237.4535 | 0.99742 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.5686 | 0.19352 | 3.9994 | 4.1883 | 236.7968 | 0.046157 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.5755 | 0.08788 | -1.9597 | -3.656 | 237.1935 | -0.02403 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.5745 | 82.5792 | -6.0403 | -5.8347 | 236.8802 | -0.99768 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.575 | 82.6733 | 6.0403 | 5.8272 | 237.4535 | 0.99741 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.577 | 0.19805 | 3.9994 | 4.187 | 236.9223 | 0.047247 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.5838 | 0.08788 | -1.9597 | -3.6461 | 237.1935 | -0.024096 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.5829 | 82.5792 | -6.0403 | -5.8387 | 236.8802 | -0.99768 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.5833 | 82.6733 | 6.0403 | 5.8301 | 237.4535 | 0.99741 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.5853 | 0.19805 | 3.9994 | 4.1858 | 237.0479 | 0.047261 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.5922 | 0.08788 | -1.9597 | -3.6361 | 237.1934 | -0.024162 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.5912 | 82.5792 | -6.0403 | -5.8427 | 236.8802 | -0.99767 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.5917 | 82.6718 | 6.0403 | 5.8324 | 237.4103 | 0.99741 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.5936 | 0.073338 | 3.9994 | 4.1828 | 237.0479 | 0.017531 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.6005 | 0.08788 | -1.9597 | -3.6261 | 237.1934 | -0.024228 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.5995 | 82.5792 | -6.0403 | -5.8467 | 236.8802 | -0.99767 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.6 | 82.6718 | 6.0403 | 5.8347 | 237.3671 | 0.99741 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.602 | 0.073338 | 3.9994 | 4.1797 | 237.0479 | 0.017543 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.6088 | 0.084831 | -1.9597 | -3.6162 | 237.2846 | -0.023452 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.6079 | 82.5792 | -6.0403 | -5.8507 | 236.8802 | -0.99767 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.6083 | 82.6718 | 6.0403 | 5.8355 | 237.3671 | 0.99741 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.6103 | 0.07634 | 3.9994 | 4.1767 | 236.9295 | 0.018274 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.6172 | 0.084831 | -1.9597 | -3.6062 | 237.3758 | -0.023517 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.6162 | 82.5792 | -6.0403 | -5.8546 | 236.8802 | -0.99766 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.6167 | 82.6718 | 6.0403 | 5.8363 | 237.367 | 0.99741 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.6187 | 0.07634 | 3.9994 | 4.1737 | 236.8112 | 0.018288 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.6255 | 0.084831 | -1.9597 | -3.5963 | 237.3758 | -0.023582 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.6245 | 82.5792 | -6.0403 | -5.8586 | 236.8802 | -0.99766 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.625 | 82.6718 | 6.0403 | 5.8403 | 237.3671 | 0.9974 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.627 | 0.07634 | 3.9994 | 4.1706 | 236.8112 | 0.018301 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.6338 | 0.084831 | -1.9597 | -3.5863 | 237.3758 | -0.023647 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.6329 | 82.5989 | -6.0403 | -5.8617 | 236.8802 | -0.99766 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.6333 | 82.6718 | 6.0403 | 5.8444 | 237.3671 | 0.9974 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.6353 | 0.07634 | 3.9994 | 4.1676 | 236.8112 | 0.018314 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.6422 | 0.084831 | -1.9597 | -3.5764 | 237.3758 | -0.023713 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.6412 | 82.5989 | -6.0403 | -5.8649 | 236.8802 | -0.99766 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.6417 | 82.6718 | 6.0403 | 5.8452 | 237.3671 | 0.9974 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.6437 | 0.080567 | 3.9994 | 4.1646 | 236.873 | 0.019342 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.6505 | 0.084831 | -1.9597 | -3.5664 | 237.3758 | -0.023779 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.6495 | 82.6398 | -6.0403 | -5.8642 | 236.7484 | -0.99766 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.65 | 82.6718 | 6.0403 | 5.8459 | 237.3671 | 0.9974 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.652 | 0.080567 | 3.9994 | 4.1615 | 236.9347 | 0.019356 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.6588 | 0.08122 | -1.9597 | -3.5565 | 237.3758 | -0.022831 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.6579 | 82.6398 | -6.0403 | -5.8636 | 236.6166 | -0.99766 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.6583 | 82.6718 | 6.0403 | 5.8429 | 237.3671 | 0.9974 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.6603 | 0.083885 | 3.9994 | 4.1585 | 236.9347 | 0.020168 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.6671 | 0.08122 | -1.9597 | -3.5465 | 237.3758 | -0.022895 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.6662 | 82.6355 | -6.0403 | -5.8645 | 236.7109 | -0.99766 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.6667 | 82.6718 | 6.0403 | 5.8399 | 237.367 | 0.9974 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.6687 | 0.083885 | 3.9994 | 4.1555 | 236.9347 | 0.020183 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.6755 | 0.08122 | -1.9597 | -3.5365 | 237.3758 | -0.02296 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.6745 | 82.6355 | -6.0403 | -5.8653 | 236.8052 | -0.99766 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.675 | 82.6718 | 6.0403 | 5.839 | 237.3671 | 0.9974 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.677 | 0.086978 | 3.9994 | 4.1524 | 236.8713 | 0.020942 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.6838 | 0.08122 | -1.9597 | -3.5266 | 237.3758 | -0.023025 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.6828 | 82.6301 | -6.0403 | -5.8675 | 236.8052 | -0.99766 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.6833 | 82.6718 | 6.0403 | 5.8381 | 237.3671 | 0.9974 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.6853 | 0.086978 | 3.9994 | 4.1494 | 236.8079 | 0.020957 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.6921 | 0.08122 | -1.9597 | -3.5166 | 237.3758 | -0.02309 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.6912 | 82.6301 | -6.0403 | -5.8697 | 236.8052 | -0.99765 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.6917 | 82.6718 | 6.0403 | 5.839 | 237.3671 | 0.9974 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.6937 | 0.086978 | 3.9994 | 4.1464 | 236.8079 | 0.020972 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.7005 | 0.08122 | -1.9597 | -3.5066 | 237.3758 | -0.023156 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.6995 | 82.6301 | -6.0403 | -5.8719 | 236.8052 | -0.99765 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.7 | 82.6718 | 6.0403 | 5.84 | 237.3671 | 0.9974 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.702 | 0.086978 | 3.9994 | 4.1433 | 236.8079 | 0.020988 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.7088 | 0.077387 | -1.9597 | -3.4967 | 237.2778 | -0.022126 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.7078 | 82.6301 | -6.0403 | -5.8741 | 236.8052 | -0.99765 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.7083 | 82.6718 | 6.0403 | 5.843 | 237.3671 | 0.9974 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.7104 | 0.086978 | 3.9994 | 4.1403 | 236.8079 | 0.021003 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.7171 | 0.077387 | -1.9597 | -3.4867 | 237.1799 | -0.022189 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.7162 | 82.6141 | -6.0403 | -5.8791 | 236.8048 | -0.99765 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.7167 | 82.6718 | 6.0403 | 5.846 | 237.3671 | 0.9974 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.7187 | 0.086978 | 3.9994 | 4.1373 | 236.8078 | 0.021018 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.7255 | 0.077387 | -1.9597 | -3.4795 | 237.1799 | -0.022235 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.7245 | 82.6141 | -6.0403 | -5.8841 | 236.8044 | -0.99764 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.725 | 82.6718 | 6.0403 | 5.8491 | 237.3671 | 0.99739 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.727 | 0.091162 | 3.9994 | 4.1343 | 236.9307 | 0.022045 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.7338 | 0.077387 | -1.9597 | -3.4723 | 237.1799 | -0.022281 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.7328 | 82.6087 | -6.0403 | -5.8904 | 236.8045 | -0.99764 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.7333 | 82.6718 | 6.0403 | 5.8521 | 237.3671 | 0.99739 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.7354 | 0.091162 | 3.9994 | 4.1313 | 237.0536 | 0.02206 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.7421 | 0.11685 | -1.9597 | -3.4657 | 237.1799 | -0.033696 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.7412 | 82.6087 | -6.0403 | -5.8967 | 236.8045 | -0.99763 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.7417 | 82.6718 | 6.0403 | 5.8529 | 237.3671 | 0.99739 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.7437 | 0.098345 | 3.9994 | 4.1284 | 236.9632 | 0.023815 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.7505 | 0.11685 | -1.9597 | -3.459 | 237.1799 | -0.033761 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.7495 | 82.6583 | -6.0403 | -5.8971 | 236.8045 | -0.99763 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.75 | 82.6718 | 6.0403 | 5.8538 | 237.3671 | 0.99739 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.752 | 0.098345 | 3.9994 | 4.1254 | 236.8729 | 0.023832 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.7588 | 0.12893 | -1.9597 | -3.4533 | 237.1799 | -0.037309 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.7578 | 82.6583 | -6.0403 | -5.8974 | 236.8044 | -0.99763 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.7583 | 82.6718 | 6.0403 | 5.8546 | 237.3671 | 0.99739 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.7604 | 0.098345 | 3.9994 | 4.1224 | 236.8729 | 0.02385 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.7671 | 0.12893 | -1.9597 | -3.4476 | 237.1799 | -0.037371 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.7662 | 82.6453 | -6.0403 | -5.8971 | 236.7041 | -0.99763 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.7666 | 82.6718 | 6.0403 | 5.8554 | 237.3671 | 0.99739 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.7687 | 0.098345 | 3.9994 | 4.1194 | 236.8729 | 0.023867 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.7755 | 0.12893 | -1.9597 | -3.4419 | 237.1799 | -0.037433 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.7745 | 82.6453 | -6.0403 | -5.8968 | 236.6038 | -0.99763 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.775 | 82.6718 | 6.0403 | 5.8563 | 237.3671 | 0.99739 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.777 | 0.098345 | 3.9994 | 4.1164 | 236.8729 | 0.023884 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.7838 | 0.12893 | -1.9597 | -3.4362 | 237.1799 | -0.037495 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.7828 | 82.6204 | -6.0403 | -5.9001 | 236.6987 | -0.99763 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.7833 | 82.6718 | 6.0403 | 5.8571 | 237.367 | 0.99739 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.7854 | 0.098345 | 3.9994 | 4.1134 | 236.8729 | 0.023902 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.7921 | 0.12666 | -1.9597 | -3.4305 | 237.2513 | -0.036896 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.7912 | 82.6204 | -6.0403 | -5.9034 | 236.7935 | -0.99763 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.7916 | 82.6718 | 6.0403 | 5.858 | 237.3671 | 0.99739 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.7937 | 0.098345 | 3.9994 | 4.1104 | 236.8732 | 0.023919 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.8004 | 0.12666 | -1.9597 | -3.4248 | 237.3227 | -0.036957 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.7995 | 82.6204 | -6.0403 | -5.9056 | 236.7936 | -0.99762 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.8 | 82.6718 | 6.0403 | 5.8588 | 237.3671 | 0.99739 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.8021 | 0.098345 | 3.9994 | 4.1074 | 236.8735 | 0.023937 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.8088 | 0.12666 | -1.9597 | -3.4191 | 237.3227 | -0.037019 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.8078 | 82.6204 | -6.0403 | -5.9079 | 236.7936 | -0.99762 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.8083 | 82.6718 | 6.0403 | 5.8596 | 237.3671 | 0.99739 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.8104 | 0.10596 | 3.9994 | 4.1044 | 236.9173 | 0.025806 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.8171 | 0.12666 | -1.9597 | -3.4134 | 237.3227 | -0.037081 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.8162 | 82.6204 | -6.0403 | -5.9087 | 236.7936 | -0.99762 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.8166 | 82.6718 | 6.0403 | 5.8605 | 237.3671 | 0.99738 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.8187 | 0.10596 | 3.9994 | 4.1014 | 236.9611 | 0.025825 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.8254 | 0.12666 | -1.9597 | -3.4077 | 237.3227 | -0.037143 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.8245 | 82.6204 | -6.0403 | -5.9095 | 236.7936 | -0.99762 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.825 | 82.6718 | 6.0403 | 5.8613 | 237.3671 | 0.99738 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.8271 | 0.11064 | 3.9994 | 4.0996 | 236.9611 | 0.026978 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.8338 | 0.12666 | -1.9597 | -3.402 | 237.3227 | -0.037205 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.8328 | 82.6204 | -6.0403 | -5.9103 | 236.7936 | -0.99762 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.8333 | 82.6718 | 6.0403 | 5.8622 | 237.3671 | 0.99738 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.8354 | 0.11064 | 3.9994 | 4.0977 | 236.9611 | 0.02699 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.8421 | 0.12666 | -1.9597 | -3.3963 | 237.3227 | -0.037267 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.8412 | 82.6204 | -6.0403 | -5.9112 | 236.7936 | -0.99762 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.8416 | 82.6718 | 6.0403 | 5.863 | 237.3671 | 0.99738 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.8437 | 0.11064 | 3.9994 | 4.0959 | 236.9609 | 0.027002 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.8504 | 0.12666 | -1.9597 | -3.3906 | 237.3227 | -0.03733 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.8495 | 82.6204 | -6.0403 | -5.912 | 236.7936 | -0.99762 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.85 | 82.6718 | 6.0403 | 5.8638 | 237.3671 | 0.99738 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.8521 | 0.11064 | 3.9994 | 4.0941 | 236.9608 | 0.027014 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.8588 | 0.12666 | -1.9597 | -3.3849 | 237.3227 | -0.037393 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.8578 | 82.6204 | -6.0403 | -5.9128 | 236.7937 | -0.99762 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.8583 | 82.6718 | 6.0403 | 5.8655 | 237.3671 | 0.99738 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.8604 | 0.11368 | 3.9994 | 4.0922 | 236.8708 | 0.02777 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.8671 | 0.12666 | -1.9597 | -3.3792 | 237.3227 | -0.037456 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.8661 | 82.6204 | -6.0403 | -5.9137 | 236.7937 | -0.99762 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.8666 | 82.6718 | 6.0403 | 5.8671 | 237.3671 | 0.99738 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.8688 | 0.11368 | 3.9994 | 4.0904 | 236.7807 | 0.027782 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.8754 | 0.12666 | -1.9597 | -3.3735 | 237.3227 | -0.037519 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.8745 | 82.6204 | -6.0403 | -5.9145 | 236.7936 | -0.99762 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.875 | 82.6718 | 6.0403 | 5.8665 | 237.3671 | 0.99738 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.8771 | 0.11762 | 3.9994 | 4.0886 | 236.8611 | 0.028757 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.8838 | 0.12666 | -1.9597 | -3.3678 | 237.3227 | -0.037583 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.8828 | 82.6033 | -6.0403 | -5.9158 | 236.7299 | -0.99761 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.8833 | 82.6718 | 6.0403 | 5.8659 | 237.3671 | 0.99738 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.8854 | 0.11762 | 3.9994 | 4.0867 | 236.9415 | 0.02877 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.8921 | 0.12666 | -1.9597 | -3.362 | 237.3227 | -0.037646 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.8912 | 82.6033 | -6.0403 | -5.9171 | 236.6661 | -0.99761 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.8916 | 82.6718 | 6.0403 | 5.8654 | 237.3671 | 0.99738 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.8938 | 0.12176 | 3.9994 | 4.0849 | 236.9417 | 0.029794 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.9004 | 0.12666 | -1.9597 | -3.3563 | 237.3227 | -0.03771 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.8995 | 82.6033 | -6.0403 | -5.9168 | 236.6662 | -0.99761 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.9 | 82.6718 | 6.0403 | 5.8648 | 237.3671 | 0.99738 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.9021 | 0.12176 | 3.9994 | 4.083 | 236.9419 | 0.029807 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.9088 | 0.12349 | -1.9597 | -3.3506 | 237.3227 | -0.036831 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.9078 | 82.6033 | -6.0403 | -5.9166 | 236.6662 | -0.99761 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.9083 | 82.6718 | 6.0403 | 5.8642 | 237.3671 | 0.99738 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.9104 | 0.12481 | 3.9994 | 4.0812 | 236.8524 | 0.030567 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.9171 | 0.12349 | -1.9597 | -3.3449 | 237.3227 | -0.036894 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.9161 | 82.6033 | -6.0403 | -5.9163 | 236.6662 | -0.99761 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.9166 | 82.6718 | 6.0403 | 5.8636 | 237.3671 | 0.99738 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.9188 | 0.12481 | 3.9994 | 4.0793 | 236.7629 | 0.03058 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.9254 | 0.13797 | -1.9597 | -3.3361 | 237.2332 | -0.04132 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.9245 | 82.6033 | -6.0403 | -5.9161 | 236.6661 | -0.99761 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.9249 | 82.6718 | 6.0403 | 5.8631 | 237.3671 | 0.99738 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.9271 | 0.12481 | 3.9994 | 4.0775 | 236.7629 | 0.030594 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.9337 | 0.13797 | -1.9597 | -3.3273 | 237.1437 | -0.041429 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.9328 | 82.5879 | -6.0403 | -5.9164 | 236.6662 | -0.99761 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.9333 | 82.6718 | 6.0403 | 5.8625 | 237.3671 | 0.99738 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.9354 | 0.12481 | 3.9994 | 4.0756 | 236.7629 | 0.030608 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.9421 | 0.13797 | -1.9597 | -3.3185 | 237.1437 | -0.041539 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.9411 | 82.5879 | -6.0403 | -5.9166 | 236.6662 | -0.99761 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.9416 | 82.6718 | 6.0403 | 5.8619 | 237.3671 | 0.99738 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.9438 | 0.12901 | 3.9994 | 4.0738 | 236.8908 | 0.031653 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.9504 | 0.13797 | -1.9597 | -3.3097 | 237.1437 | -0.041649 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.9495 | 82.5879 | -6.0403 | -5.9169 | 236.6662 | -0.99761 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.9499 | 82.6718 | 6.0403 | 5.8614 | 237.3671 | 0.99738 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.9521 | 0.12901 | 3.9994 | 4.072 | 237.0186 | 0.031667 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.9587 | 0.13797 | -1.9597 | -3.3009 | 237.1437 | -0.04176 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.9578 | 82.5879 | -6.0403 | -5.9172 | 236.6662 | -0.99761 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.9583 | 82.6745 | 6.0403 | 5.8595 | 237.4427 | 0.99739 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.9604 | 0.13624 | 3.9994 | 4.0702 | 236.957 | 0.033454 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.9671 | 0.13797 | -1.9597 | -3.2921 | 237.1437 | -0.041871 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.9661 | 82.5879 | -6.0403 | -5.9174 | 236.6662 | -0.99761 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.9666 | 82.6745 | 6.0403 | 5.8576 | 237.5183 | 0.99739 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.9688 | 0.13624 | 3.9994 | 4.0684 | 236.8954 | 0.033469 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.9754 | 0.13797 | -1.9597 | -3.2833 | 237.1437 | -0.041983 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.9745 | 82.5879 | -6.0403 | -5.9177 | 236.6662 | -0.99761 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.9749 | 82.6745 | 6.0403 | 5.8557 | 237.5183 | 0.99739 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.9771 | 0.13624 | 3.9994 | 4.0665 | 236.8954 | 0.033484 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.9837 | 0.13797 | -1.9597 | -3.2746 | 237.1437 | -0.042095 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.9828 | 82.5879 | -6.0403 | -5.918 | 236.6662 | -0.99761 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.9833 | 82.6745 | 6.0403 | 5.8538 | 237.5182 | 0.99739 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.9855 | 0.13624 | 3.9994 | 4.0647 | 236.8954 | 0.033499 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
6.9921 | 0.13797 | -1.9597 | -3.2658 | 237.1437 | -0.042209 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.9911 | 82.5879 | -6.0403 | -5.9183 | 236.6662 | -0.99761 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.9916 | 82.6745 | 6.0403 | 5.8519 | 237.5183 | 0.99739 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 6.9938 | 0.1411 | 3.9994 | 4.0629 | 236.9862 | 0.034708 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.0004 | 0.13797 | -1.9597 | -3.257 | 237.1437 | -0.042322 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 6.9995 | 82.5879 | -6.0403 | -5.9185 | 236.6662 | -0.99761 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 6.9999 | 82.6745 | 6.0403 | 5.85 | 237.5183 | 0.99739 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.0021 | 0.1411 | 3.9994 | 4.0611 | 237.077 | 0.034724 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.0087 | 0.13576 | -1.9597 | -3.2482 | 237.2416 | -0.041759 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.0078 | 82.5879 | -6.0403 | -5.9188 | 236.6662 | -0.99761 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.0083 | 82.6745 | 6.0403 | 5.8487 | 237.5183 | 0.9974 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.0105 | 0.1475 | 3.9994 | 4.061 | 236.9883 | 0.036296 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.017 | 0.13576 | -1.9597 | -3.2394 | 237.3396 | -0.041872 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.0161 | 82.5879 | -6.0403 | -5.9191 | 236.6662 | -0.99761 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.0166 | 82.6745 | 6.0403 | 5.8474 | 237.5183 | 0.9974 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.0188 | 0.1475 | 3.9994 | 4.0609 | 236.8996 | 0.036297 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.0254 | 0.13576 | -1.9597 | -3.2306 | 237.3396 | -0.041986 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.0245 | 82.5879 | -6.0403 | -5.9193 | 236.6662 | -0.99761 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.0249 | 82.6745 | 6.0403 | 5.8461 | 237.5183 | 0.9974 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.0271 | 0.1475 | 3.9994 | 4.0609 | 236.8996 | 0.036297 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.0337 | 0.13576 | -1.9597 | -3.2218 | 237.3396 | -0.0421 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.0328 | 82.5879 | -6.0403 | -5.9196 | 236.6662 | -0.99761 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.0333 | 82.6745 | 6.0403 | 5.8447 | 237.5183 | 0.9974 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.0355 | 0.1475 | 3.9994 | 4.0608 | 236.8995 | 0.036298 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.042 | 0.13576 | -1.9597 | -3.213 | 237.3396 | -0.042215 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.0411 | 82.5879 | -6.0403 | -5.9199 | 236.6662 | -0.99761 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.0416 | 82.6745 | 6.0403 | 5.8434 | 237.5183 | 0.9974 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.0438 | 0.1475 | 3.9994 | 4.0608 | 236.8996 | 0.036298 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.0504 | 0.13576 | -1.9597 | -3.2043 | 237.3396 | -0.04233 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.0495 | 82.5879 | -6.0403 | -5.921 | 236.6662 | -0.99761 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.0499 | 82.6745 | 6.0403 | 5.8421 | 237.5183 | 0.9974 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.0522 | 0.1475 | 3.9994 | 4.0607 | 236.8996 | 0.036299 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.0587 | 0.13576 | -1.9597 | -3.1955 | 237.3396 | -0.042446 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.0578 | 82.5879 | -6.0403 | -5.9221 | 236.6662 | -0.99761 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.0583 | 82.6847 | 6.0403 | 5.8438 | 237.5182 | 0.9974 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.0605 | 0.15932 | 3.9994 | 4.0607 | 236.8765 | 0.039204 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.067 | 0.13576 | -1.9597 | -3.1867 | 237.3396 | -0.042563 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.0661 | 82.594 | -6.0403 | -5.9254 | 236.6662 | -0.99761 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.0666 | 82.6847 | 6.0403 | 5.8455 | 237.5182 | 0.9974 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.0688 | 0.15932 | 3.9994 | 4.0606 | 236.8534 | 0.039205 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.0754 | 0.13576 | -1.9597 | -3.1779 | 237.3396 | -0.042681 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.0745 | 82.594 | -6.0403 | -5.9287 | 236.6662 | -0.9976 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.0749 | 82.6915 | 6.0403 | 5.8459 | 237.5182 | 0.9974 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.0772 | 0.15932 | 3.9994 | 4.0606 | 236.8534 | 0.039205 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.0837 | 0.13576 | -1.9597 | -3.1691 | 237.3396 | -0.042799 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.0828 | 82.594 | -6.0403 | -5.9305 | 236.6662 | -0.9976 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.0833 | 82.6915 | 6.0403 | 5.8463 | 237.5183 | 0.9974 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.0855 | 0.15932 | 3.9994 | 4.0606 | 236.8534 | 0.039205 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.092 | 0.13576 | -1.9597 | -3.1603 | 237.3396 | -0.042918 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.0911 | 82.594 | -6.0403 | -5.9323 | 236.6662 | -0.9976 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.0916 | 82.6915 | 6.0403 | 5.8467 | 237.5182 | 0.9974 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.0938 | 0.15932 | 3.9994 | 4.0605 | 236.8534 | 0.039206 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.1004 | 0.13576 | -1.9597 | -3.1515 | 237.3396 | -0.043037 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.0995 | 82.594 | -6.0403 | -5.9328 | 236.6662 | -0.9976 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.0999 | 82.6915 | 6.0403 | 5.8471 | 237.5182 | 0.9974 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.1022 | 0.15932 | 3.9994 | 4.0605 | 236.8534 | 0.039206 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.1087 | 0.13576 | -1.9597 | -3.1427 | 237.3396 | -0.043157 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.1078 | 82.594 | -6.0403 | -5.9332 | 236.6662 | -0.9976 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.1082 | 82.6943 | 6.0403 | 5.8461 | 237.4261 | 0.9974 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.1105 | 0.16661 | 3.9994 | 4.0604 | 236.8477 | 0.040998 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.117 | 0.13576 | -1.9597 | -3.1339 | 237.3396 | -0.043278 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.1161 | 82.598 | -6.0403 | -5.9322 | 236.5709 | -0.9976 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.1166 | 82.6943 | 6.0403 | 5.8451 | 237.334 | 0.9974 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.1189 | 0.16661 | 3.9994 | 4.0604 | 236.842 | 0.040998 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.1254 | 0.13576 | -1.9597 | -3.1252 | 237.3396 | -0.0434 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.1245 | 82.598 | -6.0403 | -5.9311 | 236.4755 | -0.9976 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.1249 | 82.6943 | 6.0403 | 5.8441 | 237.334 | 0.9974 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.1272 | 0.17023 | 3.9994 | 4.0603 | 236.842 | 0.041888 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.1337 | 0.13576 | -1.9597 | -3.1164 | 237.3396 | -0.043522 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.1328 | 82.6045 | -6.0403 | -5.9257 | 236.5729 | -0.99761 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.1332 | 82.6943 | 6.0403 | 5.8431 | 237.334 | 0.9974 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.1355 | 0.17023 | 3.9994 | 4.0603 | 236.842 | 0.041888 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.142 | 0.13576 | -1.9597 | -3.1076 | 237.3396 | -0.043645 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.1411 | 82.6045 | -6.0403 | -5.9204 | 236.6703 | -0.99761 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.1416 | 82.6943 | 6.0403 | 5.8421 | 237.334 | 0.9974 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.1439 | 0.17023 | 3.9994 | 4.0602 | 236.842 | 0.041889 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.1503 | 0.13576 | -1.9597 | -3.0988 | 237.3396 | -0.043768 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.1495 | 82.6045 | -6.0403 | -5.9137 | 236.6703 | -0.99762 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.1499 | 82.6943 | 6.0403 | 5.8411 | 237.334 | 0.9974 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.1522 | 0.17023 | 3.9994 | 4.0602 | 236.842 | 0.041889 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.1587 | 0.13576 | -1.9597 | -3.0926 | 237.3396 | -0.043856 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.1578 | 82.6045 | -6.0403 | -5.907 | 236.6703 | -0.99762 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.1582 | 82.6943 | 6.0403 | 5.8401 | 237.334 | 0.9974 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.1605 | 0.17023 | 3.9994 | 4.0601 | 236.842 | 0.04189 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.167 | 0.13576 | -1.9597 | -3.0864 | 237.3396 | -0.043943 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.1661 | 82.6045 | -6.0403 | -5.9063 | 236.6703 | -0.99762 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.1666 | 82.6943 | 6.0403 | 5.8391 | 237.3341 | 0.9974 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.1689 | 0.17023 | 3.9994 | 4.0601 | 236.842 | 0.04189 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.1753 | 0.13576 | -1.9597 | -3.0834 | 237.3396 | -0.043987 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.1745 | 82.6045 | -6.0403 | -5.9056 | 236.6703 | -0.99762 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.1749 | 82.6868 | 6.0403 | 5.8409 | 237.3341 | 0.9974 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.1772 | 0.17023 | 3.9994 | 4.0601 | 236.842 | 0.041891 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.1837 | 0.13576 | -1.9597 | -3.0803 | 237.3396 | -0.044031 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.1828 | 82.5793 | -6.0403 | -5.9066 | 236.6703 | -0.99762 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.1832 | 82.6868 | 6.0403 | 5.8428 | 237.3341 | 0.9974 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.1855 | 0.17023 | 3.9994 | 4.06 | 236.842 | 0.041891 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.192 | 0.13576 | -1.9597 | -3.0772 | 237.3396 | -0.044075 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.1911 | 82.5793 | -6.0403 | -5.9075 | 236.6703 | -0.99762 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.1916 | 82.6868 | 6.0403 | 5.8447 | 237.334 | 0.9974 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.1939 | 0.17023 | 3.9994 | 4.06 | 236.842 | 0.041892 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.2003 | 0.13576 | -1.9597 | -3.0741 | 237.3396 | -0.044119 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.1995 | 82.5419 | -6.0403 | -5.9064 | 236.6703 | -0.99762 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.1999 | 82.6868 | 6.0403 | 5.8465 | 237.334 | 0.9974 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.2022 | 0.17023 | 3.9994 | 4.0599 | 236.842 | 0.041892 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.2087 | 0.13576 | -1.9597 | -3.0711 | 237.3396 | -0.044163 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.2078 | 82.5419 | -6.0403 | -5.9052 | 236.6703 | -0.99762 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.2082 | 82.6868 | 6.0403 | 5.8484 | 237.334 | 0.9974 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.2106 | 0.17023 | 3.9994 | 4.0599 | 236.842 | 0.041893 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.217 | 0.13576 | -1.9597 | -3.068 | 237.3396 | -0.044207 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.2161 | 82.5583 | -6.0403 | -5.9033 | 236.6702 | -0.99762 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.2166 | 82.6868 | 6.0403 | 5.8502 | 237.334 | 0.99739 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.2189 | 0.17023 | 3.9994 | 4.0598 | 236.842 | 0.041893 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.2253 | 0.13576 | -1.9597 | -3.0649 | 237.3396 | -0.044251 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.2245 | 82.5583 | -6.0403 | -5.9014 | 236.6702 | -0.99762 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.2249 | 82.6868 | 6.0403 | 5.8521 | 237.334 | 0.99739 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.2272 | 0.1727 | 3.9994 | 4.0598 | 236.7997 | 0.042501 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.2337 | 0.13576 | -1.9597 | -3.0618 | 237.3396 | -0.044296 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.2328 | 82.5583 | -6.0403 | -5.8995 | 236.6702 | -0.99763 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.2332 | 82.6868 | 6.0403 | 5.854 | 237.334 | 0.99739 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.2356 | 0.1727 | 3.9994 | 4.0597 | 236.7574 | 0.042502 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.242 | 0.13576 | -1.9597 | -3.0588 | 237.3396 | -0.04434 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.2411 | 82.5583 | -6.0403 | -5.8975 | 236.6703 | -0.99763 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.2416 | 82.6868 | 6.0403 | 5.8558 | 237.334 | 0.99739 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.2439 | 0.1763 | 3.9994 | 4.0597 | 236.8595 | 0.043386 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.2503 | 0.13576 | -1.9597 | -3.0557 | 237.3396 | -0.044385 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.2495 | 82.5583 | -6.0403 | -5.8956 | 236.6703 | -0.99763 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.2499 | 82.6868 | 6.0403 | 5.8577 | 237.334 | 0.99739 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.2523 | 0.1763 | 3.9994 | 4.0597 | 236.9616 | 0.043386 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.2587 | 0.13374 | -1.9597 | -3.0526 | 237.2552 | -0.04377 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.2578 | 82.5583 | -6.0403 | -5.8937 | 236.6703 | -0.99763 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.2582 | 82.6868 | 6.0403 | 5.8595 | 237.3341 | 0.99739 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.2606 | 0.1763 | 3.9994 | 4.0596 | 236.9616 | 0.043387 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.267 | 0.13374 | -1.9597 | -3.0495 | 237.1708 | -0.043815 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.2661 | 82.5583 | -6.0403 | -5.8918 | 236.6702 | -0.99763 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.2666 | 82.6868 | 6.0403 | 5.8614 | 237.3341 | 0.99739 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.2689 | 0.1763 | 3.9994 | 4.0596 | 236.9616 | 0.043387 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.2753 | 0.13374 | -1.9597 | -3.0464 | 237.1708 | -0.043859 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.2745 | 82.5583 | -6.0403 | -5.8899 | 236.6702 | -0.99763 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.2749 | 82.661 | 6.0403 | 5.8659 | 237.3341 | 0.99738 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.2773 | 0.18095 | 3.9994 | 4.0596 | 236.9616 | 0.04453 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.2836 | 0.13374 | -1.9597 | -3.0434 | 237.1708 | -0.043903 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.2828 | 82.5658 | -6.0403 | -5.8877 | 236.6705 | -0.99764 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.2832 | 82.661 | 6.0403 | 5.8703 | 237.3341 | 0.99738 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.2856 | 0.18095 | 3.9994 | 4.0595 | 236.9615 | 0.04453 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.292 | 0.13374 | -1.9597 | -3.0403 | 237.1707 | -0.043947 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.2911 | 82.5658 | -6.0403 | -5.8856 | 236.6708 | -0.99764 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.2915 | 82.6556 | 6.0403 | 5.8733 | 237.402 | 0.99737 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.2939 | 0.18095 | 3.9994 | 4.0595 | 236.9615 | 0.04453 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.3003 | 0.13374 | -1.9597 | -3.0372 | 237.1707 | -0.043992 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.2995 | 82.5658 | -6.0403 | -5.883 | 236.6708 | -0.99764 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.2999 | 82.6556 | 6.0403 | 5.8762 | 237.47 | 0.99737 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.3023 | 0.18095 | 3.9994 | 4.0595 | 236.9615 | 0.044531 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.3086 | 0.13374 | -1.9597 | -3.0341 | 237.1707 | -0.044037 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.3078 | 82.5658 | -6.0403 | -5.8804 | 236.6707 | -0.99764 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.3082 | 82.6556 | 6.0403 | 5.8791 | 237.47 | 0.99737 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.3106 | 0.18095 | 3.9994 | 4.0595 | 236.9616 | 0.044531 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.317 | 0.13374 | -1.9597 | -3.031 | 237.1707 | -0.044081 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.3161 | 82.5658 | -6.0403 | -5.8778 | 236.6708 | -0.99764 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.3165 | 82.6556 | 6.0403 | 5.8821 | 237.47 | 0.99737 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.3189 | 0.18095 | 3.9994 | 4.0594 | 236.9616 | 0.044531 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.3253 | 0.13374 | -1.9597 | -3.0279 | 237.1707 | -0.044126 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.3245 | 82.5658 | -6.0403 | -5.8752 | 236.6708 | -0.99765 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.3249 | 82.6658 | 6.0403 | 5.8823 | 237.3808 | 0.99737 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.3273 | 0.184 | 3.9994 | 4.0594 | 236.8741 | 0.04528 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.3336 | 0.13374 | -1.9597 | -3.0249 | 237.1708 | -0.044171 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.3328 | 82.5658 | -6.0403 | -5.8726 | 236.6708 | -0.99765 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.3332 | 82.6658 | 6.0403 | 5.8825 | 237.2916 | 0.99737 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.3356 | 0.184 | 3.9994 | 4.0594 | 236.7865 | 0.04528 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.342 | 0.13374 | -1.9597 | -3.0249 | 237.1708 | -0.044171 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.3411 | 82.5658 | -6.0403 | -5.87 | 236.6708 | -0.99765 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.3415 | 82.6658 | 6.0403 | 5.8827 | 237.2917 | 0.99737 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.344 | 0.184 | 3.9994 | 4.0593 | 236.7865 | 0.045281 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.3503 | 0.13374 | -1.9597 | -3.0249 | 237.1708 | -0.044171 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.3495 | 82.5658 | -6.0403 | -5.8669 | 236.6708 | -0.99765 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.3499 | 82.6658 | 6.0403 | 5.883 | 237.2917 | 0.99737 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.3523 | 0.184 | 3.9994 | 4.0593 | 236.7865 | 0.045281 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.3586 | 0.13374 | -1.9597 | -3.0249 | 237.1707 | -0.044171 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.3578 | 82.5658 | -6.0403 | -5.8638 | 236.6707 | -0.99766 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.3582 | 82.6658 | 6.0403 | 5.8832 | 237.2917 | 0.99736 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.3606 | 0.18854 | 3.9994 | 4.0593 | 236.8976 | 0.046398 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.367 | 0.13374 | -1.9597 | -3.0249 | 237.1707 | -0.044171 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.3661 | 82.5658 | -6.0403 | -5.8607 | 236.6708 | -0.99766 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.3665 | 82.6658 | 6.0403 | 5.8834 | 237.2917 | 0.99736 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.369 | 0.18854 | 3.9994 | 4.0592 | 237.0087 | 0.046398 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.3753 | 0.11485 | -1.9597 | -3.0227 | 237.1707 | -0.037968 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.3745 | 82.5658 | -6.0403 | -5.8575 | 236.6708 | -0.99766 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.3749 | 82.6658 | 6.0403 | 5.8849 | 237.2917 | 0.99736 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.3773 | 0.18854 | 3.9994 | 4.0592 | 237.0087 | 0.046399 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.3836 | 0.11485 | -1.9597 | -3.0205 | 237.1708 | -0.037996 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.3828 | 82.5658 | -6.0403 | -5.8544 | 236.6708 | -0.99766 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.3832 | 82.6658 | 6.0403 | 5.8865 | 237.2916 | 0.99736 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.3856 | 0.18854 | 3.9994 | 4.0591 | 237.0087 | 0.046399 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.392 | 0.11485 | -1.9597 | -3.0183 | 237.1708 | -0.038023 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.3911 | 82.5658 | -6.0403 | -5.8513 | 236.6708 | -0.99767 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.3915 | 82.6658 | 6.0403 | 5.888 | 237.2916 | 0.99736 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.394 | 0.18854 | 3.9994 | 4.0591 | 237.0087 | 0.0464 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.4003 | 0.11485 | -1.9597 | -3.0161 | 237.1708 | -0.038051 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.3995 | 82.5556 | -6.0403 | -5.8513 | 236.7658 | -0.99767 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.3999 | 82.6658 | 6.0403 | 5.8895 | 237.2917 | 0.99736 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.4023 | 0.18854 | 3.9994 | 4.059 | 237.0087 | 0.0464 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.4086 | 0.14778 | -1.9597 | -3.0111 | 237.2243 | -0.049019 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.4078 | 82.5556 | -6.0403 | -5.8513 | 236.8609 | -0.99767 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.4082 | 82.6658 | 6.0403 | 5.8911 | 237.2917 | 0.99736 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.4107 | 0.19189 | 3.9994 | 4.059 | 237.0087 | 0.047224 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.4169 | 0.14778 | -1.9597 | -3.0061 | 237.2779 | -0.0491 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.4161 | 82.5775 | -6.0403 | -5.8528 | 236.8268 | -0.99767 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.4165 | 82.6658 | 6.0403 | 5.8926 | 237.2917 | 0.99736 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.419 | 0.19189 | 3.9994 | 4.0589 | 237.0087 | 0.047224 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.4253 | 0.14778 | -1.9597 | -3.0012 | 237.2779 | -0.049181 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.4245 | 82.5775 | -6.0403 | -5.8543 | 236.7928 | -0.99766 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.4249 | 82.6658 | 6.0403 | 5.8942 | 237.2917 | 0.99736 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.4273 | 0.19189 | 3.9994 | 4.0589 | 237.0087 | 0.047225 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.4336 | 0.14778 | -1.9597 | -2.9962 | 237.2779 | -0.049263 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.4328 | 82.5775 | -6.0403 | -5.8558 | 236.7928 | -0.99766 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.4332 | 82.6658 | 6.0403 | 5.8957 | 237.2917 | 0.99735 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.4357 | 0.19189 | 3.9994 | 4.0589 | 237.0087 | 0.047225 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.4419 | 0.14778 | -1.9597 | -2.9912 | 237.278 | -0.049345 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.4411 | 82.5775 | -6.0403 | -5.8573 | 236.7928 | -0.99766 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.4415 | 82.6658 | 6.0403 | 5.8972 | 237.2917 | 0.99735 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.444 | 0.19494 | 3.9994 | 4.0588 | 236.9215 | 0.047974 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.4503 | 0.14778 | -1.9597 | -2.9862 | 237.278 | -0.049427 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.4495 | 82.5775 | -6.0403 | -5.8588 | 236.7928 | -0.99766 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.4499 | 82.6658 | 6.0403 | 5.8988 | 237.2917 | 0.99735 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.4523 | 0.19494 | 3.9994 | 4.0588 | 236.8344 | 0.047974 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.4586 | 0.14778 | -1.9597 | -2.9812 | 237.278 | -0.049509 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.4578 | 82.5775 | -6.0403 | -5.8603 | 236.7928 | -0.99766 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.4582 | 82.6658 | 6.0403 | 5.9003 | 237.2917 | 0.99735 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.4607 | 0.19494 | 3.9994 | 4.0587 | 236.8344 | 0.047975 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.4669 | 0.14778 | -1.9597 | -2.9763 | 237.2779 | -0.049592 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.4661 | 82.5775 | -6.0403 | -5.8618 | 236.7928 | -0.99766 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.4665 | 82.6658 | 6.0403 | 5.9019 | 237.2916 | 0.99735 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.469 | 0.19494 | 3.9994 | 4.0587 | 236.8344 | 0.047975 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.4753 | 0.14778 | -1.9597 | -2.9713 | 237.278 | -0.049675 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.4745 | 82.5775 | -6.0403 | -5.8633 | 236.7928 | -0.99766 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.4748 | 82.6575 | 6.0403 | 5.8971 | 237.3872 | 0.99735 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.4774 | 0.19494 | 3.9994 | 4.0587 | 236.8344 | 0.047975 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.4836 | 0.14778 | -1.9597 | -2.9663 | 237.278 | -0.049758 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.4828 | 82.6121 | -6.0403 | -5.8619 | 236.7928 | -0.99766 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.4832 | 82.6575 | 6.0403 | 5.8924 | 237.4828 | 0.99736 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.4857 | 0.19494 | 3.9994 | 4.0587 | 236.8344 | 0.047975 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.4919 | 0.14778 | -1.9597 | -2.9613 | 237.278 | -0.049841 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.4911 | 82.6121 | -6.0403 | -5.8605 | 236.7928 | -0.99766 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.4915 | 82.6542 | 6.0403 | 5.8873 | 237.3538 | 0.99736 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.494 | 0.19885 | 3.9994 | 4.0587 | 236.9195 | 0.048936 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.5002 | 0.14778 | -1.9597 | -2.9563 | 237.278 | -0.049925 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.4995 | 82.6118 | -6.0403 | -5.861 | 236.9211 | -0.99766 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.4998 | 82.6542 | 6.0403 | 5.8821 | 237.2248 | 0.99737 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.5024 | 0.19885 | 3.9994 | 4.0587 | 237.0047 | 0.048936 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.5086 | 0.14778 | -1.9597 | -2.9513 | 237.278 | -0.050009 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.5078 | 82.6118 | -6.0403 | -5.8615 | 237.0495 | -0.99766 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.5082 | 82.6474 | 6.0403 | 5.8804 | 237.2248 | 0.99737 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.5107 | 0.19885 | 3.9994 | 4.0586 | 237.0047 | 0.048936 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.5169 | 0.14778 | -1.9597 | -2.9464 | 237.2779 | -0.050094 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.5161 | 82.6055 | -6.0403 | -5.8635 | 236.9528 | -0.99766 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.5165 | 82.6474 | 6.0403 | 5.8787 | 237.2248 | 0.99737 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.519 | 0.19885 | 3.9994 | 4.0586 | 237.0047 | 0.048937 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.5252 | 0.14778 | -1.9597 | -2.9414 | 237.278 | -0.050178 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.5245 | 82.6055 | -6.0403 | -5.8656 | 236.8562 | -0.99766 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.5248 | 82.6408 | 6.0403 | 5.8813 | 237.2248 | 0.99736 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.5274 | 0.20248 | 3.9994 | 4.0586 | 237.0047 | 0.049826 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.5336 | 0.14778 | -1.9597 | -2.9364 | 237.278 | -0.050263 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.5328 | 82.623 | -6.0403 | -5.8677 | 236.8562 | -0.99766 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.5332 | 82.6408 | 6.0403 | 5.8838 | 237.2248 | 0.99736 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.5357 | 0.20248 | 3.9994 | 4.0586 | 237.0047 | 0.049826 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.5419 | 0.14778 | -1.9597 | -2.9314 | 237.278 | -0.050348 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.5411 | 82.623 | -6.0403 | -5.8697 | 236.8562 | -0.99765 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.5415 | 82.6412 | 6.0403 | 5.8891 | 237.2248 | 0.99736 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.5441 | 0.20557 | 3.9994 | 4.0586 | 236.9457 | 0.050585 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.5502 | 0.14778 | -1.9597 | -2.9264 | 237.2779 | -0.050434 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.5495 | 82.623 | -6.0403 | -5.8733 | 236.8562 | -0.99765 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.5498 | 82.6412 | 6.0403 | 5.8944 | 237.2248 | 0.99735 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.5524 | 0.20557 | 3.9994 | 4.0586 | 236.8867 | 0.050585 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.5586 | 0.14778 | -1.9597 | -2.9215 | 237.278 | -0.05052 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.5578 | 82.623 | -6.0403 | -5.8769 | 236.8562 | -0.99765 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.5582 | 82.6486 | 6.0403 | 5.8983 | 237.225 | 0.99735 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.5607 | 0.20557 | 3.9994 | 4.0586 | 236.8867 | 0.050585 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.5669 | 0.14778 | -1.9597 | -2.9165 | 237.278 | -0.050606 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.5661 | 82.6191 | -6.0403 | -5.8816 | 236.8562 | -0.99764 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.5665 | 82.6486 | 6.0403 | 5.9022 | 237.2252 | 0.99735 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.5691 | 0.20557 | 3.9994 | 4.0586 | 236.8867 | 0.050586 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.5752 | 0.14778 | -1.9597 | -2.9115 | 237.278 | -0.050692 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.5745 | 82.6191 | -6.0403 | -5.8862 | 236.8562 | -0.99764 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.5748 | 82.6486 | 6.0403 | 5.9062 | 237.2252 | 0.99734 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.5774 | 0.20557 | 3.9994 | 4.0586 | 236.8867 | 0.050586 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.5836 | 0.14778 | -1.9597 | -2.9065 | 237.278 | -0.050779 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.5828 | 82.6191 | -6.0403 | -5.8908 | 236.8562 | -0.99764 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.5832 | 82.6486 | 6.0403 | 5.9101 | 237.2252 | 0.99734 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.5857 | 0.20557 | 3.9994 | 4.0586 | 236.8867 | 0.050586 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.5919 | 0.14778 | -1.9597 | -2.9015 | 237.278 | -0.050866 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.5911 | 82.6191 | -6.0403 | -5.8955 | 236.8562 | -0.99763 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.5915 | 82.6667 | 6.0403 | 5.9083 | 237.2437 | 0.99734 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.5941 | 0.20557 | 3.9994 | 4.0586 | 236.8867 | 0.050586 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.6002 | 0.14778 | -1.9597 | -2.8965 | 237.278 | -0.050953 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.5995 | 82.613 | -6.0403 | -5.8994 | 236.8232 | -0.99763 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.5998 | 82.6667 | 6.0403 | 5.9065 | 237.2621 | 0.99734 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.6024 | 0.20557 | 3.9994 | 4.0585 | 236.8867 | 0.050586 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.6086 | 0.14778 | -1.9597 | -2.8916 | 237.278 | -0.051041 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.6078 | 82.613 | -6.0403 | -5.9033 | 236.7903 | -0.99763 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.6082 | 82.6667 | 6.0403 | 5.9048 | 237.2621 | 0.99735 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.6108 | 0.20919 | 3.9994 | 4.0585 | 236.9886 | 0.051475 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.6169 | 0.14778 | -1.9597 | -2.8866 | 237.278 | -0.051128 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.6161 | 82.6174 | -6.0403 | -5.9061 | 236.8231 | -0.99762 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.6165 | 82.6667 | 6.0403 | 5.903 | 237.2621 | 0.99735 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.6191 | 0.20919 | 3.9994 | 4.0585 | 237.0904 | 0.051475 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.6252 | 0.14778 | -1.9597 | -2.8816 | 237.278 | -0.051217 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.6245 | 82.6174 | -6.0403 | -5.909 | 236.856 | -0.99762 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.6248 | 82.6667 | 6.0403 | 5.9012 | 237.2621 | 0.99735 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.6274 | 0.20919 | 3.9994 | 4.0585 | 237.0905 | 0.051475 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.6335 | 0.14778 | -1.9597 | -2.8766 | 237.2779 | -0.051305 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.6328 | 82.6174 | -6.0403 | -5.9126 | 236.856 | -0.99762 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.6332 | 82.6667 | 6.0403 | 5.8994 | 237.2621 | 0.99735 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.6358 | 0.20919 | 3.9994 | 4.0585 | 237.0906 | 0.051475 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.6419 | 0.14778 | -1.9597 | -2.8716 | 237.278 | -0.051394 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.6411 | 82.6174 | -6.0403 | -5.9162 | 236.856 | -0.99761 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.6415 | 82.6609 | 6.0403 | 5.8963 | 237.262 | 0.99735 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.6441 | 0.216 | 3.9994 | 4.0585 | 237.0042 | 0.053145 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.6502 | 0.14778 | -1.9597 | -2.8667 | 237.278 | -0.051483 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.6495 | 82.6174 | -6.0403 | -5.9198 | 236.856 | -0.99761 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.6498 | 82.6609 | 6.0403 | 5.8932 | 237.2618 | 0.99736 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.6524 | 0.216 | 3.9994 | 4.0585 | 236.9177 | 0.053146 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.6585 | 0.14778 | -1.9597 | -2.8617 | 237.278 | -0.051572 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.6578 | 82.6174 | -6.0403 | -5.9235 | 236.8559 | -0.99761 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.6581 | 82.6609 | 6.0403 | 5.8901 | 237.2618 | 0.99736 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.6608 | 0.216 | 3.9994 | 4.0585 | 236.9177 | 0.053146 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.6669 | 0.14778 | -1.9597 | -2.8567 | 237.278 | -0.051662 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.6661 | 82.6174 | -6.0403 | -5.9271 | 236.856 | -0.99761 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.6665 | 82.6609 | 6.0403 | 5.8871 | 237.2618 | 0.99736 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.6691 | 0.216 | 3.9994 | 4.0584 | 236.9177 | 0.053147 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.6752 | 0.1449 | -1.9597 | -2.8517 | 237.2091 | -0.050744 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.6745 | 82.6174 | -6.0403 | -5.9307 | 236.856 | -0.9976 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.6748 | 82.6713 | 6.0403 | 5.8809 | 237.2759 | 0.99737 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.6775 | 0.216 | 3.9994 | 4.0584 | 236.9177 | 0.053147 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.6835 | 0.1449 | -1.9597 | -2.8468 | 237.1402 | -0.050833 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.6828 | 82.6174 | -6.0403 | -5.9343 | 236.856 | -0.9976 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.6831 | 82.6713 | 6.0403 | 5.8747 | 237.29 | 0.99737 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.6858 | 0.216 | 3.9994 | 4.0584 | 236.9177 | 0.053147 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.6919 | 0.1449 | -1.9597 | -2.8418 | 237.1402 | -0.050921 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.6911 | 82.6174 | -6.0403 | -5.9379 | 236.856 | -0.9976 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.6915 | 82.6665 | 6.0403 | 5.8715 | 237.29 | 0.99738 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.6941 | 0.216 | 3.9994 | 4.0583 | 236.9177 | 0.053148 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.7002 | 0.1449 | -1.9597 | -2.8368 | 237.1402 | -0.05101 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.6995 | 82.6174 | -6.0403 | -5.9418 | 236.856 | -0.99759 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.6998 | 82.6665 | 6.0403 | 5.8683 | 237.29 | 0.99738 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.7025 | 0.216 | 3.9994 | 4.0583 | 236.9177 | 0.053148 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.7085 | 0.1449 | -1.9597 | -2.8319 | 237.1402 | -0.051099 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.7078 | 82.6174 | -6.0403 | -5.9456 | 236.856 | -0.99759 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.7081 | 82.6485 | 6.0403 | 5.8683 | 237.29 | 0.99738 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.7108 | 0.216 | 3.9994 | 4.0583 | 236.9177 | 0.053148 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.7169 | 0.1449 | -1.9597 | -2.8269 | 237.1402 | -0.051189 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.7161 | 82.6174 | -6.0403 | -5.9494 | 236.856 | -0.99759 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.7165 | 82.6485 | 6.0403 | 5.8684 | 237.29 | 0.99738 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.7191 | 0.216 | 3.9994 | 4.0583 | 236.9177 | 0.053149 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.7252 | 0.13709 | -1.9597 | -2.8191 | 237.1402 | -0.048572 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.7244 | 82.6174 | -6.0403 | -5.9533 | 236.856 | -0.99758 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.7248 | 82.6485 | 6.0403 | 5.8685 | 237.29 | 0.99738 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.7275 | 0.21991 | 3.9994 | 4.0582 | 237.0037 | 0.054109 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.7335 | 0.13709 | -1.9597 | -2.8113 | 237.1402 | -0.048706 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.7328 | 82.6174 | -6.0403 | -5.9571 | 236.856 | -0.99758 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.7331 | 82.6485 | 6.0403 | 5.8686 | 237.29 | 0.99738 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.7358 | 0.21991 | 3.9994 | 4.0582 | 237.0898 | 0.054109 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.7419 | 0.13709 | -1.9597 | -2.8034 | 237.1402 | -0.048842 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.7411 | 82.6174 | -6.0403 | -5.9609 | 236.856 | -0.99758 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.7415 | 82.6485 | 6.0403 | 5.8714 | 237.29 | 0.99737 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.7442 | 0.22296 | 3.9994 | 4.0582 | 237.0036 | 0.054857 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.7502 | 0.13709 | -1.9597 | -2.7956 | 237.1402 | -0.048978 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.7495 | 82.6174 | -6.0403 | -5.9648 | 236.856 | -0.99757 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.7498 | 82.6485 | 6.0403 | 5.8742 | 237.29 | 0.99737 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.7525 | 0.22296 | 3.9994 | 4.0582 | 236.9175 | 0.054858 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.7585 | 0.13706 | -1.9597 | -2.7878 | 237.1402 | -0.049106 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.7578 | 82.6174 | -6.0403 | -5.9686 | 236.856 | -0.99757 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.7581 | 82.6542 | 6.0403 | 5.8741 | 237.3101 | 0.99737 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.7608 | 0.22296 | 3.9994 | 4.0581 | 236.9175 | 0.054858 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.7668 | 0.13706 | -1.9597 | -2.78 | 237.1402 | -0.049244 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.7661 | 82.6174 | -6.0403 | -5.9724 | 236.856 | -0.99757 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.7665 | 82.6542 | 6.0403 | 5.8741 | 237.3301 | 0.99737 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.7692 | 0.22296 | 3.9994 | 4.0581 | 236.9175 | 0.054858 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.7752 | 0.13706 | -1.9597 | -2.7722 | 237.1402 | -0.049382 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.7745 | 82.6174 | -6.0403 | -5.9763 | 236.856 | -0.99756 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.7748 | 82.662 | 6.0403 | 5.8727 | 237.3301 | 0.99737 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.7775 | 0.2272 | 3.9994 | 4.0581 | 236.9175 | 0.0559 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.7835 | 0.13706 | -1.9597 | -2.7644 | 237.1402 | -0.049522 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.7828 | 82.6174 | -6.0403 | -5.9801 | 236.8559 | -0.99756 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.7831 | 82.662 | 6.0403 | 5.8714 | 237.3301 | 0.99737 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.7858 | 0.2272 | 3.9994 | 4.058 | 236.9176 | 0.0559 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.7918 | 0.13511 | -1.9597 | -2.7587 | 237.2388 | -0.048916 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.7911 | 82.6174 | -6.0403 | -5.984 | 236.8558 | -0.99756 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.7915 | 82.662 | 6.0403 | 5.87 | 237.3301 | 0.99738 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.7942 | 0.2272 | 3.9994 | 4.058 | 236.9176 | 0.055901 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.8002 | 0.13511 | -1.9597 | -2.7531 | 237.3375 | -0.049015 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.7995 | 82.6174 | -6.0403 | -5.9878 | 236.8558 | -0.99756 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.7998 | 82.662 | 6.0403 | 5.8686 | 237.3301 | 0.99738 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.8025 | 0.2272 | 3.9994 | 4.0579 | 236.9176 | 0.055901 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.8085 | 0.13511 | -1.9597 | -2.7475 | 237.3375 | -0.049116 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.8078 | 82.6174 | -6.0403 | -5.9916 | 236.8558 | -0.99755 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.8081 | 82.6835 | 6.0403 | 5.8658 | 237.2679 | 0.99738 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.8109 | 0.2272 | 3.9994 | 4.0579 | 236.9175 | 0.055902 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.8168 | 0.13511 | -1.9597 | -2.7419 | 237.3375 | -0.049216 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.8161 | 82.6174 | -6.0403 | -5.9924 | 236.8558 | -0.99755 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.8165 | 82.6835 | 6.0403 | 5.8629 | 237.2056 | 0.99738 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.8192 | 0.2272 | 3.9994 | 4.0578 | 236.9175 | 0.055903 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.8252 | 0.13511 | -1.9597 | -2.739 | 237.3375 | -0.049267 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.8245 | 82.6174 | -6.0403 | -5.9931 | 236.8558 | -0.99755 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.8248 | 82.6299 | 6.0403 | 5.8656 | 237.2056 | 0.99738 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.8275 | 0.2272 | 3.9994 | 4.0578 | 236.9175 | 0.055903 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.8335 | 0.13511 | -1.9597 | -2.7362 | 237.3375 | -0.049318 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.8328 | 82.6174 | -6.0403 | -5.9924 | 236.8558 | -0.99755 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.8331 | 82.6299 | 6.0403 | 5.8684 | 237.2056 | 0.99738 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.8359 | 0.2272 | 3.9994 | 4.0578 | 236.9175 | 0.055904 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.8418 | 0.13511 | -1.9597 | -2.7334 | 237.3375 | -0.049369 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.8411 | 82.6174 | -6.0403 | -5.9916 | 236.8558 | -0.99755 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.8414 | 82.6386 | 6.0403 | 5.8713 | 237.3088 | 0.99737 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.8442 | 0.23447 | 3.9994 | 4.0577 | 236.9008 | 0.057688 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.8501 | 0.13511 | -1.9597 | -2.7305 | 237.3375 | -0.04942 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.8495 | 82.6174 | -6.0403 | -5.9908 | 236.8558 | -0.99755 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.8498 | 82.6386 | 6.0403 | 5.8742 | 237.4121 | 0.99737 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.8525 | 0.23447 | 3.9994 | 4.0577 | 236.8841 | 0.057689 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.8585 | 0.13511 | -1.9597 | -2.7277 | 237.3375 | -0.049471 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.8578 | 82.6174 | -6.0403 | -5.99 | 236.8558 | -0.99755 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.8581 | 82.6386 | 6.0403 | 5.8772 | 237.412 | 0.99737 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.8609 | 0.23447 | 3.9994 | 4.0576 | 236.8842 | 0.05769 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.8668 | 0.13511 | -1.9597 | -2.7248 | 237.3375 | -0.049523 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.8661 | 82.6174 | -6.0403 | -5.9892 | 236.8558 | -0.99755 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.8664 | 82.6386 | 6.0403 | 5.8801 | 237.412 | 0.99737 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.8692 | 0.23447 | 3.9994 | 4.0576 | 236.8842 | 0.05769 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.8751 | 0.13511 | -1.9597 | -2.722 | 237.3375 | -0.049574 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.8745 | 82.6174 | -6.0403 | -5.9885 | 236.8558 | -0.99755 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.8748 | 82.6311 | 6.0403 | 5.8815 | 237.2901 | 0.99736 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.8776 | 0.23447 | 3.9994 | 4.0575 | 236.8842 | 0.057691 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.8835 | 0.13511 | -1.9597 | -2.7192 | 237.3375 | -0.049626 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.8828 | 82.6174 | -6.0403 | -5.9877 | 236.8558 | -0.99756 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.8831 | 82.6311 | 6.0403 | 5.8829 | 237.1682 | 0.99736 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.8859 | 0.23447 | 3.9994 | 4.0575 | 236.8842 | 0.057692 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.8918 | 0.13511 | -1.9597 | -2.7163 | 237.3375 | -0.049678 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.8911 | 82.6174 | -6.0403 | -5.9869 | 236.8558 | -0.99756 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.8914 | 82.6311 | 6.0403 | 5.8875 | 237.1682 | 0.99736 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.8942 | 0.23769 | 3.9994 | 4.0574 | 236.8842 | 0.05848 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.9001 | 0.13511 | -1.9597 | -2.7135 | 237.3375 | -0.049729 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.8995 | 82.6174 | -6.0403 | -5.9906 | 236.8559 | -0.99755 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.8998 | 82.6311 | 6.0403 | 5.8921 | 237.1682 | 0.99735 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.9026 | 0.23769 | 3.9994 | 4.0574 | 236.8842 | 0.058481 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.9085 | 0.13511 | -1.9597 | -2.7107 | 237.3375 | -0.049781 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.9078 | 82.6174 | -6.0403 | -5.9943 | 236.8559 | -0.99755 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.9081 | 82.6441 | 6.0403 | 5.8952 | 237.2719 | 0.99735 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.9109 | 0.23769 | 3.9994 | 4.0574 | 236.8842 | 0.058481 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.9168 | 0.13511 | -1.9597 | -2.7078 | 237.3375 | -0.049833 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.9161 | 82.6174 | -6.0403 | -5.9961 | 236.8559 | -0.99755 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.9164 | 82.6441 | 6.0403 | 5.8983 | 237.3756 | 0.99735 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.9192 | 0.23769 | 3.9994 | 4.0573 | 236.8842 | 0.058482 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.9251 | 0.13511 | -1.9597 | -2.705 | 237.3375 | -0.049885 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.9245 | 82.6174 | -6.0403 | -5.9979 | 236.8558 | -0.99755 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.9248 | 82.659 | 6.0403 | 5.8997 | 237.3266 | 0.99735 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.9276 | 0.23769 | 3.9994 | 4.0573 | 236.8842 | 0.058483 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.9335 | 0.13511 | -1.9597 | -2.7021 | 237.3375 | -0.049938 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.9328 | 82.6174 | -6.0403 | -5.9982 | 236.8558 | -0.99755 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.9331 | 82.659 | 6.0403 | 5.901 | 237.2775 | 0.99735 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.9359 | 0.23769 | 3.9994 | 4.0572 | 236.8842 | 0.058483 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.9418 | 0.13511 | -1.9597 | -2.6993 | 237.3375 | -0.04999 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.9411 | 82.6174 | -6.0403 | -5.9985 | 236.8558 | -0.99755 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.9414 | 82.6535 | 6.0403 | 5.9024 | 237.2775 | 0.99735 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.9443 | 0.23769 | 3.9994 | 4.0572 | 236.8841 | 0.058484 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.9501 | 0.13511 | -1.9597 | -2.6965 | 237.3375 | -0.050043 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.9495 | 82.6174 | -6.0403 | -6.0002 | 236.8558 | -0.99754 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.9498 | 82.6535 | 6.0403 | 5.9037 | 237.2776 | 0.99735 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.9526 | 0.23769 | 3.9994 | 4.0571 | 236.8841 | 0.058485 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.9585 | 0.13511 | -1.9597 | -2.6936 | 237.3375 | -0.050095 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.9578 | 82.6174 | -6.0403 | -6.002 | 236.8559 | -0.99754 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.9581 | 82.6454 | 6.0403 | 5.8995 | 237.3517 | 0.99735 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.9609 | 0.24436 | 3.9994 | 4.0571 | 236.9017 | 0.060121 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.9668 | 0.13511 | -1.9597 | -2.6908 | 237.3375 | -0.050148 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.9661 | 82.6174 | -6.0403 | -6.0037 | 236.8558 | -0.99754 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.9664 | 82.6454 | 6.0403 | 5.8953 | 237.4258 | 0.99735 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.9693 | 0.24436 | 3.9994 | 4.057 | 236.9192 | 0.060121 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.9751 | 0.13511 | -1.9597 | -2.688 | 237.3375 | -0.050201 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.9745 | 82.6174 | -6.0403 | -6.0055 | 236.8558 | -0.99754 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.9748 | 82.641 | 6.0403 | 5.8941 | 237.2999 | 0.99735 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.9776 | 0.24436 | 3.9994 | 4.057 | 236.9192 | 0.060122 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.9834 | 0.13511 | -1.9597 | -2.6851 | 237.3375 | -0.050254 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.9828 | 82.6174 | -6.0403 | -6.0062 | 236.8558 | -0.99754 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.9831 | 82.641 | 6.0403 | 5.8929 | 237.174 | 0.99735 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.9859 | 0.24436 | 3.9994 | 4.0569 | 236.9192 | 0.060123 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
7.9918 | 0.13511 | -1.9597 | -2.6823 | 237.3375 | -0.050307 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.9911 | 82.6174 | -6.0403 | -6.0069 | 236.8558 | -0.99754 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.9914 | 82.641 | 6.0403 | 5.8917 | 237.174 | 0.99736 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 7.9943 | 0.24863 | 3.9994 | 4.0568 | 236.9192 | 0.061172 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.0001 | 0.13511 | -1.9597 | -2.6794 | 237.3375 | -0.05036 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 7.9995 | 82.6174 | -6.0403 | -6.0076 | 236.8559 | -0.99754 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 7.9998 | 82.641 | 6.0403 | 5.8905 | 237.174 | 0.99736 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.0026 | 0.24863 | 3.9994 | 4.0568 | 236.9192 | 0.061173 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.0084 | 0.13511 | -1.9597 | -2.6766 | 237.3375 | -0.050413 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.0078 | 82.6174 | -6.0403 | -6.0083 | 236.8559 | -0.99754 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.0081 | 82.6436 | 6.0403 | 5.8892 | 237.2787 | 0.99736 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.011 | 0.24863 | 3.9994 | 4.0567 | 236.9192 | 0.061174 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.0168 | 0.13511 | -1.9597 | -2.6738 | 237.3375 | -0.050466 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.0161 | 82.6174 | -6.0403 | -6.0087 | 236.8558 | -0.99754 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.0164 | 82.6436 | 6.0403 | 5.8879 | 237.3834 | 0.99736 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.0193 | 0.24863 | 3.9994 | 4.0566 | 236.9193 | 0.061175 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.0251 | 0.13511 | -1.9597 | -2.6709 | 237.3375 | -0.05052 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.0245 | 82.6174 | -6.0403 | -6.009 | 236.8558 | -0.99754 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.0247 | 82.6523 | 6.0403 | 5.8879 | 237.2978 | 0.99736 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.0276 | 0.24863 | 3.9994 | 4.0565 | 236.9193 | 0.061176 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.0334 | 0.13511 | -1.9597 | -2.6681 | 237.3375 | -0.050573 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.0328 | 82.6174 | -6.0403 | -6.009 | 236.8558 | -0.99754 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.0331 | 82.6523 | 6.0403 | 5.8879 | 237.2122 | 0.99736 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.036 | 0.24863 | 3.9994 | 4.0565 | 236.9193 | 0.061177 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.0418 | 0.13511 | -1.9597 | -2.6653 | 237.3375 | -0.050627 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.0411 | 82.6174 | -6.0403 | -6.009 | 236.8559 | -0.99754 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.0414 | 82.6486 | 6.0403 | 5.8907 | 237.2122 | 0.99736 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.0443 | 0.25594 | 3.9994 | 4.0564 | 236.9496 | 0.06297 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.0501 | 0.13511 | -1.9597 | -2.6624 | 237.3375 | -0.050681 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.0495 | 82.6174 | -6.0403 | -6.009 | 236.8558 | -0.99754 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.0497 | 82.6486 | 6.0403 | 5.8936 | 237.2122 | 0.99735 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.0526 | 0.25594 | 3.9994 | 4.0563 | 236.9799 | 0.062971 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.0584 | 0.13511 | -1.9597 | -2.6596 | 237.3375 | -0.050735 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.0578 | 82.6174 | -6.0403 | -6.009 | 236.8558 | -0.99754 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.0581 | 82.6697 | 6.0403 | 5.8961 | 237.2123 | 0.99735 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.061 | 0.25594 | 3.9994 | 4.0563 | 236.9799 | 0.062972 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.0668 | 0.13511 | -1.9597 | -2.6567 | 237.3375 | -0.050789 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.0661 | 82.6174 | -6.0403 | -6.009 | 236.8558 | -0.99754 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.0664 | 82.6697 | 6.0403 | 5.8987 | 237.2123 | 0.99735 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.0693 | 0.25594 | 3.9994 | 4.0562 | 236.9799 | 0.062973 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.0751 | 0.13511 | -1.9597 | -2.6539 | 237.3375 | -0.050843 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.0745 | 82.6174 | -6.0403 | -6.009 | 236.8559 | -0.99754 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.0747 | 82.6346 | 6.0403 | 5.9014 | 237.2253 | 0.99735 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.0777 | 0.25594 | 3.9994 | 4.0562 | 236.9799 | 0.062974 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.0834 | 0.13511 | -1.9597 | -2.6511 | 237.3375 | -0.050897 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.0828 | 82.6174 | -6.0403 | -6.009 | 236.8558 | -0.99754 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.0831 | 82.6346 | 6.0403 | 5.9042 | 237.2383 | 0.99734 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.086 | 0.25594 | 3.9994 | 4.0561 | 236.9799 | 0.062974 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.0918 | 0.13511 | -1.9597 | -2.6482 | 237.3375 | -0.050952 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.0911 | 82.6174 | -6.0403 | -6.009 | 236.8558 | -0.99754 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.0914 | 82.6346 | 6.0403 | 5.91 | 237.2383 | 0.99734 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.0943 | 0.25594 | 3.9994 | 4.0561 | 236.9799 | 0.062975 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.1001 | 0.13511 | -1.9597 | -2.6454 | 237.3375 | -0.051007 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.0994 | 82.6173 | -6.0403 | -6.009 | 236.8559 | -0.99754 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.0997 | 82.6346 | 6.0403 | 5.9158 | 237.2383 | 0.99733 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.1027 | 0.25594 | 3.9994 | 4.056 | 236.9799 | 0.062976 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.1084 | 0.13511 | -1.9597 | -2.6425 | 237.3375 | -0.051061 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.1078 | 82.6173 | -6.0403 | -6.009 | 236.8559 | -0.99754 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.1081 | 82.6154 | 6.0403 | 5.9174 | 237.2383 | 0.99733 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.111 | 0.26008 | 3.9994 | 4.056 | 236.9799 | 0.06399 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.1167 | 0.13511 | -1.9597 | -2.6397 | 237.3375 | -0.051116 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.1161 | 82.6174 | -6.0403 | -6.009 | 236.8559 | -0.99754 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.1164 | 82.6154 | 6.0403 | 5.919 | 237.2383 | 0.99733 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.1193 | 0.26008 | 3.9994 | 4.0559 | 236.9798 | 0.063991 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.1251 | 0.13511 | -1.9597 | -2.6368 | 237.3375 | -0.051171 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.1245 | 82.6174 | -6.0403 | -6.009 | 236.8558 | -0.99754 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.1247 | 82.6247 | 6.0403 | 5.9186 | 237.2894 | 0.99733 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.1277 | 0.26312 | 3.9994 | 4.0559 | 236.895 | 0.064739 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.1334 | 0.13511 | -1.9597 | -2.634 | 237.3375 | -0.051226 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.1328 | 82.6174 | -6.0403 | -6.009 | 236.8558 | -0.99754 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.1331 | 82.6247 | 6.0403 | 5.9182 | 237.3406 | 0.99733 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.136 | 0.26312 | 3.9994 | 4.0558 | 236.8102 | 0.06474 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.1417 | 0.14623 | -1.9597 | -2.6319 | 237.3375 | -0.055477 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.1411 | 82.6174 | -6.0403 | -6.009 | 236.8558 | -0.99754 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.1414 | 82.6247 | 6.0403 | 5.9178 | 237.3404 | 0.99733 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.1443 | 0.26762 | 3.9994 | 4.0557 | 236.9227 | 0.065842 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.1501 | 0.14623 | -1.9597 | -2.6297 | 237.3375 | -0.055521 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.1495 | 82.6174 | -6.0403 | -6.009 | 236.8558 | -0.99754 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.1497 | 82.6247 | 6.0403 | 5.9175 | 237.3401 | 0.99733 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.1527 | 0.26762 | 3.9994 | 4.0557 | 237.0353 | 0.065843 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.1584 | 0.14623 | -1.9597 | -2.6276 | 237.3375 | -0.055566 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.1578 | 82.6174 | -6.0403 | -6.009 | 236.8559 | -0.99754 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.1581 | 82.6247 | 6.0403 | 5.9171 | 237.3401 | 0.99733 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.161 | 0.26762 | 3.9994 | 4.0557 | 237.0353 | 0.065844 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.1667 | 0.14623 | -1.9597 | -2.6255 | 237.3375 | -0.055611 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.1661 | 82.6174 | -6.0403 | -6.009 | 236.8559 | -0.99754 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.1664 | 82.6247 | 6.0403 | 5.9167 | 237.3401 | 0.99733 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.1694 | 0.26762 | 3.9994 | 4.0556 | 237.0353 | 0.065845 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.1751 | 0.14623 | -1.9597 | -2.6233 | 237.3375 | -0.055656 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.1745 | 82.6174 | -6.0403 | -6.009 | 236.8559 | -0.99754 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.1747 | 82.6338 | 6.0403 | 5.9179 | 237.3401 | 0.99733 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.1777 | 0.26762 | 3.9994 | 4.0556 | 237.0353 | 0.065845 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.1834 | 0.14623 | -1.9597 | -2.6212 | 237.3375 | -0.055702 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.1828 | 82.6174 | -6.0403 | -6.009 | 236.8558 | -0.99754 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.1831 | 82.6338 | 6.0403 | 5.919 | 237.3401 | 0.99733 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.186 | 0.26762 | 3.9994 | 4.0555 | 237.0353 | 0.065846 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.1917 | 0.14623 | -1.9597 | -2.6191 | 237.3375 | -0.055747 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.1911 | 82.6174 | -6.0403 | -6.009 | 236.8558 | -0.99754 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.1914 | 82.6338 | 6.0403 | 5.9215 | 237.3401 | 0.99733 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.1944 | 0.27097 | 3.9994 | 4.0555 | 237.0353 | 0.066668 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.2001 | 0.14623 | -1.9597 | -2.6169 | 237.3375 | -0.055792 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.1995 | 82.6174 | -6.0403 | -6.009 | 236.8558 | -0.99754 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.1997 | 82.6338 | 6.0403 | 5.9239 | 237.3401 | 0.99733 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.2027 | 0.27097 | 3.9994 | 4.0554 | 237.0353 | 0.066668 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.2084 | 0.14623 | -1.9597 | -2.6148 | 237.3375 | -0.055837 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.2078 | 82.6174 | -6.0403 | -6.009 | 236.8559 | -0.99754 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.2081 | 82.6402 | 6.0403 | 5.925 | 237.2553 | 0.99733 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.2111 | 0.27397 | 3.9994 | 4.0554 | 236.9227 | 0.067405 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.2167 | 0.14623 | -1.9597 | -2.6127 | 237.3375 | -0.055883 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.2161 | 82.6174 | -6.0403 | -6.009 | 236.8559 | -0.99754 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.2164 | 82.6402 | 6.0403 | 5.9261 | 237.1705 | 0.99733 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.2194 | 0.27397 | 3.9994 | 4.0553 | 236.8101 | 0.067406 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.2251 | 0.14623 | -1.9597 | -2.6105 | 237.3375 | -0.055929 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.2245 | 82.6174 | -6.0403 | -6.009 | 236.8559 | -0.99754 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.2247 | 82.6428 | 6.0403 | 5.9297 | 237.2769 | 0.99732 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.2277 | 0.2782 | 3.9994 | 4.0552 | 236.8814 | 0.068442 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.2334 | 0.14623 | -1.9597 | -2.6084 | 237.3375 | -0.055974 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.2328 | 82.6174 | -6.0403 | -6.009 | 236.8558 | -0.99754 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.2331 | 82.6428 | 6.0403 | 5.9333 | 237.3834 | 0.99732 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.2361 | 0.2782 | 3.9994 | 4.0551 | 236.9527 | 0.068444 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.2417 | 0.14623 | -1.9597 | -2.6063 | 237.3375 | -0.05602 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.2411 | 82.6174 | -6.0403 | -6.009 | 236.8558 | -0.99754 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.2414 | 82.6257 | 6.0403 | 5.9334 | 237.3834 | 0.99732 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.2444 | 0.2782 | 3.9994 | 4.055 | 236.9527 | 0.068445 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.25 | 0.14623 | -1.9597 | -2.6041 | 237.3375 | -0.056066 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.2495 | 82.6174 | -6.0403 | -6.009 | 236.8558 | -0.99754 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.2497 | 82.6257 | 6.0403 | 5.9335 | 237.3834 | 0.99732 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.2527 | 0.2782 | 3.9994 | 4.055 | 236.9526 | 0.068446 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.2584 | 0.14623 | -1.9597 | -2.602 | 237.3375 | -0.056112 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.2578 | 82.6174 | -6.0403 | -6.009 | 236.8558 | -0.99754 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.2581 | 82.6348 | 6.0403 | 5.9323 | 237.3834 | 0.99732 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.2611 | 0.2782 | 3.9994 | 4.0549 | 236.9527 | 0.068447 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.2667 | 0.14623 | -1.9597 | -2.5998 | 237.3375 | -0.056158 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.2661 | 82.6174 | -6.0403 | -6.009 | 236.8559 | -0.99754 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.2664 | 82.6348 | 6.0403 | 5.9311 | 237.3834 | 0.99732 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.2694 | 0.2782 | 3.9994 | 4.0548 | 236.9527 | 0.068448 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.275 | 0.14623 | -1.9597 | -2.5977 | 237.3375 | -0.056204 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.2745 | 82.6174 | -6.0403 | -6.009 | 236.8559 | -0.99754 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.2747 | 82.6348 | 6.0403 | 5.9299 | 237.3834 | 0.99732 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.2777 | 0.18017 | 3.9994 | 4.0541 | 236.8686 | 0.044397 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.2834 | 0.14623 | -1.9597 | -2.5956 | 237.3375 | -0.05625 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.2828 | 82.6174 | -6.0403 | -6.009 | 236.8559 | -0.99754 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.2831 | 82.6348 | 6.0403 | 5.9288 | 237.3834 | 0.99732 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.2861 | 0.18017 | 3.9994 | 4.0534 | 236.7844 | 0.044404 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.2917 | 0.14623 | -1.9597 | -2.5934 | 237.3375 | -0.056296 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.2911 | 82.6174 | -6.0403 | -6.009 | 236.8559 | -0.99754 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.2914 | 82.6348 | 6.0403 | 5.9291 | 237.3834 | 0.99732 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.2944 | 0.18017 | 3.9994 | 4.0527 | 236.7845 | 0.044412 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.3 | 0.14623 | -1.9597 | -2.5913 | 237.3375 | -0.056342 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.2995 | 82.6174 | -6.0403 | -6.009 | 236.8558 | -0.99754 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.2997 | 82.6348 | 6.0403 | 5.9294 | 237.3834 | 0.99732 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.3028 | 0.18017 | 3.9994 | 4.052 | 236.7845 | 0.04442 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.3083 | 0.14623 | -1.9597 | -2.5892 | 237.3375 | -0.056389 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.3078 | 82.6174 | -6.0403 | -6.009 | 236.8558 | -0.99754 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.308 | 82.6403 | 6.0403 | 5.9284 | 237.2968 | 0.99732 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.3111 | 0.18408 | 3.9994 | 4.0513 | 236.8733 | 0.045391 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.3167 | 0.14623 | -1.9597 | -2.587 | 237.3375 | -0.056435 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.3161 | 82.6174 | -6.0403 | -6.009 | 236.8558 | -0.99754 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.3164 | 82.6403 | 6.0403 | 5.9273 | 237.2102 | 0.99732 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.3194 | 0.18408 | 3.9994 | 4.0506 | 236.9622 | 0.045399 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.325 | 0.14623 | -1.9597 | -2.5849 | 237.3375 | -0.056482 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.3245 | 82.6174 | -6.0403 | -6.009 | 236.8559 | -0.99754 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.3247 | 82.6488 | 6.0403 | 5.9278 | 237.3172 | 0.99732 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.3278 | 0.18408 | 3.9994 | 4.0499 | 236.9622 | 0.045407 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.3333 | 0.14623 | -1.9597 | -2.5827 | 237.3375 | -0.056528 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.3328 | 82.6174 | -6.0403 | -6.009 | 236.8558 | -0.99754 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.333 | 82.6488 | 6.0403 | 5.9284 | 237.4241 | 0.99732 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.3361 | 0.18408 | 3.9994 | 4.0491 | 236.9621 | 0.045415 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.3417 | 0.14623 | -1.9597 | -2.5806 | 237.3375 | -0.056575 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.3411 | 82.6174 | -6.0403 | -6.009 | 236.8558 | -0.99754 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.3414 | 82.6419 | 6.0403 | 5.9285 | 237.4241 | 0.99732 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.3445 | 0.18706 | 3.9994 | 4.0484 | 236.8784 | 0.046155 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.35 | 0.14623 | -1.9597 | -2.5785 | 237.3375 | -0.056622 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.3495 | 82.6173 | -6.0403 | -6.009 | 236.8558 | -0.99754 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.3497 | 82.6419 | 6.0403 | 5.9287 | 237.4241 | 0.99732 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.3528 | 0.18706 | 3.9994 | 4.0477 | 236.7946 | 0.046164 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.3583 | 0.14623 | -1.9597 | -2.5763 | 237.3375 | -0.056668 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.3578 | 82.6173 | -6.0403 | -6.009 | 236.8559 | -0.99754 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.358 | 82.6419 | 6.0403 | 5.926 | 237.4241 | 0.99733 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.3611 | 0.19078 | 3.9994 | 4.047 | 236.7947 | 0.04709 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.3667 | 0.14623 | -1.9597 | -2.5742 | 237.3375 | -0.056715 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.3661 | 82.6174 | -6.0403 | -6.009 | 236.8559 | -0.99754 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.3664 | 82.6419 | 6.0403 | 5.9233 | 237.4241 | 0.99733 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.3695 | 0.19078 | 3.9994 | 4.0463 | 236.7947 | 0.047098 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.375 | 0.12237 | -1.9597 | -2.5691 | 237.3375 | -0.047579 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.3745 | 82.6174 | -6.0403 | -6.009 | 236.8559 | -0.99754 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.3747 | 82.6419 | 6.0403 | 5.9235 | 237.4241 | 0.99733 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.3778 | 0.19078 | 3.9994 | 4.0455 | 236.7947 | 0.047107 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.3833 | 0.12237 | -1.9597 | -2.564 | 237.3375 | -0.047673 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.3828 | 82.6174 | -6.0403 | -6.009 | 236.8559 | -0.99754 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.383 | 82.6419 | 6.0403 | 5.9236 | 237.4241 | 0.99733 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.3861 | 0.19078 | 3.9994 | 4.0448 | 236.7946 | 0.047115 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.3917 | 0.12237 | -1.9597 | -2.5589 | 237.3375 | -0.047768 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.3911 | 82.6174 | -6.0403 | -6.009 | 236.8559 | -0.99754 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.3914 | 82.6419 | 6.0403 | 5.9221 | 237.4241 | 0.99733 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.3945 | 0.19384 | 3.9994 | 4.0441 | 236.8735 | 0.047878 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.4 | 0.12237 | -1.9597 | -2.5538 | 237.3375 | -0.047864 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.3995 | 82.6174 | -6.0403 | -6.009 | 236.8559 | -0.99754 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.3997 | 82.6419 | 6.0403 | 5.9205 | 237.4241 | 0.99733 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.4028 | 0.19384 | 3.9994 | 4.0434 | 236.9525 | 0.047886 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.4083 | 0.12237 | -1.9597 | -2.5486 | 237.3375 | -0.047959 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.4078 | 82.6174 | -6.0403 | -6.009 | 236.8559 | -0.99754 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.408 | 82.6068 | 6.0403 | 5.9246 | 237.3408 | 0.99732 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.4111 | 0.19742 | 3.9994 | 4.0427 | 236.8803 | 0.048776 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.4167 | 0.12237 | -1.9597 | -2.5435 | 237.3375 | -0.048056 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.4161 | 82.6174 | -6.0403 | -6.009 | 236.8559 | -0.99754 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.4164 | 82.6068 | 6.0403 | 5.9287 | 237.2574 | 0.99732 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.4195 | 0.19742 | 3.9994 | 4.042 | 236.8082 | 0.048784 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.425 | 0.12237 | -1.9597 | -2.5384 | 237.3375 | -0.048152 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.4245 | 82.6174 | -6.0403 | -6.009 | 236.8558 | -0.99754 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.4247 | 82.6224 | 6.0403 | 5.9331 | 237.3389 | 0.99732 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.4278 | 0.20159 | 3.9994 | 4.0413 | 236.8082 | 0.04982 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.4333 | 0.12237 | -1.9597 | -2.5333 | 237.3375 | -0.048249 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.4328 | 82.6174 | -6.0403 | -6.009 | 236.8558 | -0.99754 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.433 | 82.6224 | 6.0403 | 5.9376 | 237.4204 | 0.99731 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.4362 | 0.20159 | 3.9994 | 4.0406 | 236.8082 | 0.049829 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.4417 | 0.12237 | -1.9597 | -2.5282 | 237.3375 | -0.048346 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.4411 | 82.6174 | -6.0403 | -6.009 | 236.8558 | -0.99754 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.4414 | 82.6224 | 6.0403 | 5.9407 | 237.4205 | 0.99731 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.4445 | 0.20521 | 3.9994 | 4.0399 | 236.9135 | 0.05073 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.45 | 0.12237 | -1.9597 | -2.5231 | 237.3375 | -0.048444 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.4495 | 82.6174 | -6.0403 | -6.009 | 236.8558 | -0.99754 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.4497 | 82.6224 | 6.0403 | 5.9438 | 237.4207 | 0.99731 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.4528 | 0.20521 | 3.9994 | 4.0392 | 237.0188 | 0.050739 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.4583 | 0.12237 | -1.9597 | -2.518 | 237.3375 | -0.048542 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.4578 | 82.6174 | -6.0403 | -6.009 | 236.8559 | -0.99754 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.458 | 82.6224 | 6.0403 | 5.9441 | 237.4207 | 0.99731 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.4612 | 0.20521 | 3.9994 | 4.0385 | 237.0188 | 0.050748 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.4666 | 0.12237 | -1.9597 | -2.5129 | 237.3375 | -0.048641 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.4661 | 82.6174 | -6.0403 | -6.009 | 236.8559 | -0.99754 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.4664 | 82.6224 | 6.0403 | 5.9443 | 237.4207 | 0.99731 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.4695 | 0.20521 | 3.9994 | 4.0378 | 237.0188 | 0.050757 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.475 | 0.12237 | -1.9597 | -2.5078 | 237.3375 | -0.048739 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.4745 | 82.6174 | -6.0403 | -6.009 | 236.8559 | -0.99754 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.4747 | 82.6282 | 6.0403 | 5.9448 | 237.3349 | 0.99731 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.4778 | 0.20819 | 3.9994 | 4.0371 | 236.9357 | 0.0515 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.4833 | 0.12237 | -1.9597 | -2.5027 | 237.3375 | -0.048839 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.4828 | 82.6174 | -6.0403 | -6.009 | 236.8559 | -0.99754 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.483 | 82.6282 | 6.0403 | 5.9453 | 237.2491 | 0.99731 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.4862 | 0.20819 | 3.9994 | 4.0364 | 236.8527 | 0.051509 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.4916 | 0.12237 | -1.9597 | -2.4975 | 237.3375 | -0.048938 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.4911 | 82.6174 | -6.0403 | -6.009 | 236.8559 | -0.99754 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.4914 | 82.6016 | 6.0403 | 5.9486 | 237.2491 | 0.9973 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.4945 | 0.21191 | 3.9994 | 4.0357 | 236.8527 | 0.052438 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.5 | 0.12237 | -1.9597 | -2.4924 | 237.3375 | -0.049039 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.4995 | 82.6174 | -6.0403 | -6.009 | 236.8558 | -0.99754 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.4997 | 82.6016 | 6.0403 | 5.952 | 237.249 | 0.9973 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.5029 | 0.21191 | 3.9994 | 4.035 | 236.8526 | 0.052447 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.5083 | 0.12237 | -1.9597 | -2.4873 | 237.3375 | -0.049139 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.5078 | 82.6174 | -6.0403 | -6.009 | 236.8558 | -0.99754 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.508 | 82.6204 | 6.0403 | 5.9523 | 237.357 | 0.9973 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.5112 | 0.2167 | 3.9994 | 4.0343 | 236.9521 | 0.053638 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.5166 | 0.12237 | -1.9597 | -2.4822 | 237.3375 | -0.04924 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.5161 | 82.6174 | -6.0403 | -6.009 | 236.8558 | -0.99754 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.5164 | 82.6204 | 6.0403 | 5.9526 | 237.4649 | 0.9973 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.5195 | 0.2167 | 3.9994 | 4.0335 | 237.0515 | 0.053648 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.525 | 0.12237 | -1.9597 | -2.4771 | 237.3375 | -0.049341 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.5245 | 82.6174 | -6.0403 | -6.009 | 236.8559 | -0.99754 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.5247 | 82.6204 | 6.0403 | 5.9517 | 237.4649 | 0.9973 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.5279 | 0.21968 | 3.9994 | 4.0328 | 236.9688 | 0.054392 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.5333 | 0.12237 | -1.9597 | -2.472 | 237.3375 | -0.049443 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.5328 | 82.6174 | -6.0403 | -6.009 | 236.8558 | -0.99754 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.533 | 82.6204 | 6.0403 | 5.9507 | 237.4648 | 0.9973 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.5362 | 0.21968 | 3.9994 | 4.0321 | 236.8862 | 0.054402 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.5416 | 0.12645 | -1.9597 | -2.4669 | 237.354 | -0.051191 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.5411 | 82.6174 | -6.0403 | -6.009 | 236.8558 | -0.99754 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.5414 | 82.6204 | 6.0403 | 5.9499 | 237.4648 | 0.9973 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.5445 | 0.21968 | 3.9994 | 4.0314 | 236.8856 | 0.054411 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.55 | 0.12645 | -1.9597 | -2.4618 | 237.3704 | -0.051297 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.5495 | 82.6174 | -6.0403 | -6.009 | 236.8558 | -0.99754 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.5497 | 82.6204 | 6.0403 | 5.9491 | 237.4648 | 0.9973 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.5529 | 0.21968 | 3.9994 | 4.0307 | 236.8851 | 0.054421 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.5583 | 0.12645 | -1.9597 | -2.4588 | 237.3704 | -0.051359 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.5578 | 82.6174 | -6.0403 | -6.009 | 236.8558 | -0.99754 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.558 | 82.6332 | 6.0403 | 5.9496 | 237.3795 | 0.9973 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.5612 | 0.22392 | 3.9994 | 4.0299 | 236.8851 | 0.055479 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.5666 | 0.12645 | -1.9597 | -2.4558 | 237.3704 | -0.051421 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.5661 | 82.6174 | -6.0403 | -6.009 | 236.8558 | -0.99754 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.5664 | 82.6332 | 6.0403 | 5.9502 | 237.2941 | 0.9973 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.5696 | 0.22392 | 3.9994 | 4.0292 | 236.8851 | 0.055489 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.575 | 0.12645 | -1.9597 | -2.4529 | 237.3704 | -0.051483 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.5745 | 82.6174 | -6.0403 | -6.009 | 236.8559 | -0.99754 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.5747 | 82.6299 | 6.0403 | 5.9494 | 237.2942 | 0.9973 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.5779 | 0.23198 | 3.9994 | 4.0285 | 236.878 | 0.057491 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.5833 | 0.12645 | -1.9597 | -2.4499 | 237.3704 | -0.051546 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.5828 | 82.6174 | -6.0403 | -6.009 | 236.8559 | -0.99754 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.583 | 82.6299 | 6.0403 | 5.9486 | 237.2942 | 0.99731 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.5862 | 0.23198 | 3.9994 | 4.0277 | 236.8709 | 0.057501 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.5916 | 0.12898 | -1.9597 | -2.4469 | 237.3704 | -0.052638 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.5911 | 82.6174 | -6.0403 | -6.009 | 236.8559 | -0.99754 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.5914 | 82.6084 | 6.0403 | 5.9522 | 237.2945 | 0.9973 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.5946 | 0.23198 | 3.9994 | 4.027 | 236.8709 | 0.057512 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.5999 | 0.12898 | -1.9597 | -2.4439 | 237.3704 | -0.052702 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.5995 | 82.6174 | -6.0403 | -6.009 | 236.8559 | -0.99754 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.5997 | 82.6084 | 6.0403 | 5.9559 | 237.2949 | 0.9973 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.6029 | 0.23198 | 3.9994 | 4.0262 | 236.8709 | 0.057522 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.6083 | 0.12898 | -1.9597 | -2.441 | 237.3704 | -0.052766 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.6078 | 82.6174 | -6.0403 | -6.009 | 236.8559 | -0.99754 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.608 | 82.6179 | 6.0403 | 5.9578 | 237.4033 | 0.9973 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.6112 | 0.23198 | 3.9994 | 4.0255 | 236.8709 | 0.057533 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.6166 | 0.12898 | -1.9597 | -2.438 | 237.3704 | -0.05283 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.6161 | 82.6119 | -6.0403 | -6.0082 | 236.889 | -0.99754 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.6164 | 82.6179 | 6.0403 | 5.9598 | 237.5117 | 0.99729 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.6196 | 0.23198 | 3.9994 | 4.0248 | 236.8709 | 0.057543 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.6249 | 0.12898 | -1.9597 | -2.435 | 237.3704 | -0.052895 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.6245 | 82.6119 | -6.0403 | -6.0074 | 236.9221 | -0.99754 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.6247 | 82.6179 | 6.0403 | 5.9631 | 237.5117 | 0.99729 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.6279 | 0.23533 | 3.9994 | 4.024 | 236.8709 | 0.058382 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.6333 | 0.12898 | -1.9597 | -2.4321 | 237.3704 | -0.052959 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.6328 | 82.615 | -6.0403 | -6.0059 | 236.8893 | -0.99754 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.633 | 82.6179 | 6.0403 | 5.9665 | 237.5117 | 0.99729 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.6363 | 0.23533 | 3.9994 | 4.0233 | 236.8709 | 0.058392 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.6416 | 0.12898 | -1.9597 | -2.4291 | 237.3704 | -0.053024 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.6411 | 82.615 | -6.0403 | -6.0045 | 236.8565 | -0.99754 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.6414 | 82.6311 | 6.0403 | 5.9672 | 237.4253 | 0.99729 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.6446 | 0.23533 | 3.9994 | 4.0226 | 236.8709 | 0.058403 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.6499 | 0.12898 | -1.9597 | -2.4261 | 237.3704 | -0.053089 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.6495 | 82.615 | -6.0403 | -6.0031 | 236.8565 | -0.99754 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.6497 | 82.6311 | 6.0403 | 5.9679 | 237.3389 | 0.99729 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.6529 | 0.23533 | 3.9994 | 4.0219 | 236.8709 | 0.058413 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.6583 | 0.12898 | -1.9597 | -2.4231 | 237.3704 | -0.053153 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.6578 | 82.615 | -6.0403 | -6.0017 | 236.8565 | -0.99754 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.658 | 82.6411 | 6.0403 | 5.9652 | 237.3389 | 0.99729 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.6613 | 0.23533 | 3.9994 | 4.0212 | 236.8709 | 0.058423 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.6666 | 0.12898 | -1.9597 | -2.4202 | 237.3704 | -0.053219 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.6661 | 82.615 | -6.0403 | -6.0003 | 236.8565 | -0.99754 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.6663 | 82.6411 | 6.0403 | 5.9625 | 237.3389 | 0.99729 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.6696 | 0.23533 | 3.9994 | 4.0205 | 236.8709 | 0.058433 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.6749 | 0.13108 | -1.9597 | -2.4172 | 237.2785 | -0.054148 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.6745 | 82.615 | -6.0403 | -5.9989 | 236.8565 | -0.99755 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.6747 | 82.6504 | 6.0403 | 5.9642 | 237.3389 | 0.99729 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.678 | 0.23533 | 3.9994 | 4.0197 | 236.8709 | 0.058444 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.6833 | 0.13108 | -1.9597 | -2.4142 | 237.1865 | -0.054214 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.6828 | 82.615 | -6.0403 | -5.9975 | 236.8565 | -0.99755 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.683 | 82.6504 | 6.0403 | 5.966 | 237.3389 | 0.99729 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.6863 | 0.23533 | 3.9994 | 4.019 | 236.8709 | 0.058454 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.6916 | 0.13324 | -1.9597 | -2.4113 | 237.2957 | -0.055171 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.6911 | 82.615 | -6.0403 | -5.9961 | 236.8565 | -0.99755 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.6913 | 82.6504 | 6.0403 | 5.9677 | 237.3389 | 0.99729 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.6946 | 0.23775 | 3.9994 | 4.019 | 236.8042 | 0.059054 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.6999 | 0.13324 | -1.9597 | -2.4083 | 237.4049 | -0.055239 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.6995 | 82.615 | -6.0403 | -5.9947 | 236.8565 | -0.99755 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.6997 | 82.6504 | 6.0403 | 5.9694 | 237.3389 | 0.99729 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.703 | 0.23775 | 3.9994 | 4.0189 | 236.7375 | 0.059055 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.7082 | 0.13324 | -1.9597 | -2.4053 | 237.4049 | -0.055307 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.7078 | 82.615 | -6.0403 | -5.9933 | 236.8565 | -0.99755 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.708 | 82.6404 | 6.0403 | 5.9721 | 237.4478 | 0.99728 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.7113 | 0.23775 | 3.9994 | 4.0189 | 236.7375 | 0.059055 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.7166 | 0.13324 | -1.9597 | -2.4024 | 237.4049 | -0.055375 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.7161 | 82.615 | -6.0403 | -5.9919 | 236.8565 | -0.99755 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.7163 | 82.6404 | 6.0403 | 5.9748 | 237.5567 | 0.99728 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.7196 | 0.23775 | 3.9994 | 4.0188 | 236.7375 | 0.059056 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.7249 | 0.13324 | -1.9597 | -2.3994 | 237.4049 | -0.055443 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.7245 | 82.615 | -6.0403 | -5.9905 | 236.8565 | -0.99755 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.7247 | 82.6264 | 6.0403 | 5.9763 | 237.4434 | 0.99728 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.728 | 0.24108 | 3.9994 | 4.0187 | 236.799 | 0.059881 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.7332 | 0.13324 | -1.9597 | -2.3964 | 237.4049 | -0.055511 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.7328 | 82.615 | -6.0403 | -5.9891 | 236.8565 | -0.99755 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.733 | 82.6264 | 6.0403 | 5.9778 | 237.3301 | 0.99728 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.7363 | 0.24108 | 3.9994 | 4.0187 | 236.8605 | 0.059882 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.7416 | 0.13499 | -1.9597 | -2.3935 | 237.4049 | -0.056309 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.7411 | 82.615 | -6.0403 | -5.9877 | 236.8565 | -0.99756 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.7413 | 82.6263 | 6.0403 | 5.981 | 237.3301 | 0.99728 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.7447 | 0.24108 | 3.9994 | 4.0186 | 236.8605 | 0.059883 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.7499 | 0.13499 | -1.9597 | -2.3905 | 237.4049 | -0.056378 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.7495 | 82.6036 | -6.0403 | -5.9857 | 236.8565 | -0.99756 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.7497 | 82.6263 | 6.0403 | 5.9842 | 237.33 | 0.99727 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.753 | 0.24108 | 3.9994 | 4.0185 | 236.8605 | 0.059884 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.7582 | 0.13499 | -1.9597 | -2.3875 | 237.4049 | -0.056448 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.7578 | 82.6036 | -6.0403 | -5.9838 | 236.8565 | -0.99756 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.758 | 82.6263 | 6.0403 | 5.9861 | 237.3301 | 0.99727 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.7613 | 0.24108 | 3.9994 | 4.0185 | 236.8605 | 0.059885 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.7666 | 0.13499 | -1.9597 | -2.3846 | 237.4049 | -0.056518 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.7661 | 82.6036 | -6.0403 | -5.9818 | 236.8565 | -0.99756 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.7663 | 82.6263 | 6.0403 | 5.9879 | 237.3301 | 0.99727 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.7697 | 0.24108 | 3.9994 | 4.0184 | 236.8605 | 0.059886 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.7749 | 0.13499 | -1.9597 | -2.3816 | 237.4049 | -0.056589 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.7745 | 82.6036 | -6.0403 | -5.9798 | 236.8565 | -0.99756 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.7747 | 82.6065 | 6.0403 | 5.9929 | 237.3301 | 0.99726 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.778 | 0.24108 | 3.9994 | 4.0183 | 236.8605 | 0.059887 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.7832 | 0.13499 | -1.9597 | -2.3786 | 237.4049 | -0.056659 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.7828 | 82.6036 | -6.0403 | -5.9779 | 236.8565 | -0.99756 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.783 | 82.6065 | 6.0403 | 5.9979 | 237.3301 | 0.99726 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.7863 | 0.24108 | 3.9994 | 4.0183 | 236.8605 | 0.059888 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.7915 | 0.13922 | -1.9597 | -2.3786 | 237.4025 | -0.058428 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.7911 | 82.6036 | -6.0403 | -5.9759 | 236.8565 | -0.99756 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.7913 | 82.6174 | 6.0403 | 6.0012 | 237.442 | 0.99726 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.7947 | 0.24108 | 3.9994 | 4.0182 | 236.8605 | 0.059889 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.7999 | 0.13922 | -1.9597 | -2.3786 | 237.4002 | -0.058428 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.7995 | 82.6036 | -6.0403 | -5.974 | 236.8565 | -0.99757 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.7997 | 82.6174 | 6.0403 | 6.0045 | 237.5538 | 0.99725 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.803 | 0.24108 | 3.9994 | 4.0182 | 236.8605 | 0.05989 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.8082 | 0.13922 | -1.9597 | -2.3786 | 237.4002 | -0.058428 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.8078 | 82.6036 | -6.0403 | -5.972 | 236.8565 | -0.99757 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.808 | 82.6353 | 6.0403 | 6.005 | 237.4722 | 0.99726 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.8114 | 0.24429 | 3.9994 | 4.0181 | 236.8605 | 0.060686 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.8165 | 0.13922 | -1.9597 | -2.3786 | 237.4002 | -0.058428 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.8161 | 82.6036 | -6.0403 | -5.9701 | 236.8565 | -0.99757 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.8163 | 82.6353 | 6.0403 | 6.0056 | 237.3906 | 0.99725 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.8197 | 0.24429 | 3.9994 | 4.018 | 236.8605 | 0.060687 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.8249 | 0.14074 | -1.9597 | -2.3786 | 237.4002 | -0.059067 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.8245 | 82.6036 | -6.0403 | -5.9681 | 236.8565 | -0.99757 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.8247 | 82.6353 | 6.0403 | 6.0006 | 237.3906 | 0.99726 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.828 | 0.24726 | 3.9994 | 4.018 | 236.8072 | 0.061423 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.8332 | 0.14074 | -1.9597 | -2.3786 | 237.4002 | -0.059067 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.8328 | 82.6036 | -6.0403 | -5.9661 | 236.8565 | -0.99757 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.833 | 82.6353 | 6.0403 | 5.9955 | 237.3906 | 0.99726 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.8364 | 0.24726 | 3.9994 | 4.0179 | 236.7538 | 0.061424 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.8415 | 0.14074 | -1.9597 | -2.3786 | 237.4002 | -0.059067 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.8411 | 82.6036 | -6.0403 | -5.9642 | 236.8565 | -0.99757 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.8413 | 82.6254 | 6.0403 | 5.9955 | 237.3906 | 0.99726 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.8447 | 0.24726 | 3.9994 | 4.0178 | 236.7538 | 0.061425 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.8499 | 0.14074 | -1.9597 | -2.3786 | 237.4002 | -0.059068 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.8495 | 82.6036 | -6.0403 | -5.9622 | 236.8565 | -0.99758 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.8497 | 82.6254 | 6.0403 | 5.9954 | 237.3906 | 0.99726 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.8531 | 0.24726 | 3.9994 | 4.0178 | 236.7538 | 0.061426 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.8582 | 0.14074 | -1.9597 | -2.3786 | 237.4002 | -0.059068 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.8578 | 82.6036 | -6.0403 | -5.9603 | 236.8565 | -0.99758 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.858 | 82.6361 | 6.0403 | 5.9976 | 237.3907 | 0.99726 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.8614 | 0.24726 | 3.9994 | 4.0177 | 236.7538 | 0.061427 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.8665 | 0.14074 | -1.9597 | -2.3785 | 237.4002 | -0.059068 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.8661 | 82.6036 | -6.0403 | -5.9583 | 236.8565 | -0.99758 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.8663 | 82.6361 | 6.0403 | 5.9997 | 237.3907 | 0.99726 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.8697 | 0.24726 | 3.9994 | 4.0176 | 236.7538 | 0.061428 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.8749 | 0.14074 | -1.9597 | -2.3785 | 237.4002 | -0.059068 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.8745 | 82.6036 | -6.0403 | -5.9563 | 236.8565 | -0.99758 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.8747 | 82.6361 | 6.0403 | 6.0018 | 237.3907 | 0.99726 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.8781 | 0.25178 | 3.9994 | 4.0176 | 236.8739 | 0.062548 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.8832 | 0.14074 | -1.9597 | -2.3785 | 237.4002 | -0.059069 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.8828 | 82.6036 | -6.0403 | -5.9544 | 236.8565 | -0.99758 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.883 | 82.6361 | 6.0403 | 6.004 | 237.3907 | 0.99726 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.8864 | 0.25178 | 3.9994 | 4.0175 | 236.994 | 0.062549 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.8915 | 0.14074 | -1.9597 | -2.3785 | 237.4002 | -0.059069 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.8911 | 82.6036 | -6.0403 | -5.9524 | 236.8565 | -0.99758 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.8913 | 82.6498 | 6.0403 | 6.0025 | 237.3768 | 0.99726 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.8947 | 0.25178 | 3.9994 | 4.0174 | 236.994 | 0.06255 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.8999 | 0.14074 | -1.9597 | -2.3785 | 237.4002 | -0.059069 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.8995 | 82.6036 | -6.0403 | -5.9505 | 236.8565 | -0.99759 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.8997 | 82.6498 | 6.0403 | 6.0011 | 237.3628 | 0.99726 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.9031 | 0.25178 | 3.9994 | 4.0174 | 236.994 | 0.062551 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.9082 | 0.14074 | -1.9597 | -2.3785 | 237.4002 | -0.05907 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.9078 | 82.6036 | -6.0403 | -5.9485 | 236.8565 | -0.99759 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.908 | 82.6498 | 6.0403 | 5.9965 | 237.3628 | 0.99726 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.9114 | 0.25178 | 3.9994 | 4.0173 | 236.994 | 0.062552 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.9165 | 0.14074 | -1.9597 | -2.3785 | 237.4002 | -0.05907 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.9161 | 82.6036 | -6.0403 | -5.9465 | 236.8565 | -0.99759 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.9163 | 82.6498 | 6.0403 | 5.992 | 237.3629 | 0.99727 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.9198 | 0.25178 | 3.9994 | 4.0173 | 236.994 | 0.062553 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.9248 | 0.14074 | -1.9597 | -2.3785 | 237.4002 | -0.05907 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.9245 | 82.6036 | -6.0403 | -5.9446 | 236.8565 | -0.99759 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.9247 | 82.6498 | 6.0403 | 5.9905 | 237.3629 | 0.99727 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.9281 | 0.25847 | 3.9994 | 4.0172 | 236.9139 | 0.064208 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.9332 | 0.14074 | -1.9597 | -2.3784 | 237.4002 | -0.059071 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.9328 | 82.6036 | -6.0403 | -5.9426 | 236.8565 | -0.99759 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.933 | 82.6498 | 6.0403 | 5.989 | 237.3629 | 0.99727 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.9364 | 0.25847 | 3.9994 | 4.0172 | 236.8338 | 0.064209 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.9415 | 0.14074 | -1.9597 | -2.3784 | 237.4002 | -0.059071 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.9411 | 82.6036 | -6.0403 | -5.9407 | 236.8565 | -0.99759 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.9413 | 82.6498 | 6.0403 | 5.9875 | 237.3629 | 0.99727 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.9448 | 0.25847 | 3.9994 | 4.0171 | 236.8341 | 0.06421 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.9498 | 0.14074 | -1.9597 | -2.3784 | 237.4002 | -0.059071 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.9495 | 82.6036 | -6.0403 | -5.9387 | 236.8565 | -0.9976 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.9497 | 82.6498 | 6.0403 | 5.986 | 237.3629 | 0.99727 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.9531 | 0.25847 | 3.9994 | 4.017 | 236.8344 | 0.064211 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.9582 | 0.14074 | -1.9597 | -2.3784 | 237.4002 | -0.059072 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.9578 | 82.6036 | -6.0403 | -5.9368 | 236.8565 | -0.9976 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.958 | 82.6525 | 6.0403 | 5.9879 | 237.3628 | 0.99727 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.9614 | 0.25847 | 3.9994 | 4.017 | 236.8344 | 0.064212 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.9665 | 0.14074 | -1.9597 | -2.3784 | 237.4002 | -0.059072 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.9661 | 82.6036 | -6.0403 | -5.9348 | 236.8565 | -0.9976 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.9663 | 82.6525 | 6.0403 | 5.9899 | 237.3628 | 0.99727 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.9698 | 0.25847 | 3.9994 | 4.0169 | 236.8344 | 0.064213 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.9748 | 0.14074 | -1.9597 | -2.3784 | 237.4002 | -0.059072 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.9745 | 82.6036 | -6.0403 | -5.9328 | 236.8565 | -0.9976 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.9747 | 82.6577 | 6.0403 | 5.9878 | 237.282 | 0.99727 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.9781 | 0.25847 | 3.9994 | 4.0169 | 236.8344 | 0.064213 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.9832 | 0.14074 | -1.9597 | -2.3784 | 237.4002 | -0.059073 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.9828 | 82.6036 | -6.0403 | -5.9309 | 236.8565 | -0.9976 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.983 | 82.6577 | 6.0403 | 5.9857 | 237.2011 | 0.99727 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.9865 | 0.25847 | 3.9994 | 4.0169 | 236.8344 | 0.064214 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.9915 | 0.15784 | -1.9597 | -2.3753 | 237.4002 | -0.066307 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.9911 | 82.6036 | -6.0403 | -5.9289 | 236.8565 | -0.9976 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.9913 | 82.6682 | 6.0403 | 5.9833 | 237.3117 | 0.99728 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 8.9948 | 0.2627 | 3.9994 | 4.0168 | 236.91 | 0.06526 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
8.9998 | 0.15784 | -1.9597 | -2.3722 | 237.4002 | -0.066393 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 8.9995 | 82.6036 | -6.0403 | -5.927 | 236.8565 | -0.99761 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 8.9997 | 82.6682 | 6.0403 | 5.9808 | 237.4224 | 0.99728 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.0031 | 0.2627 | 3.9994 | 4.0168 | 236.9856 | 0.065261 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.0081 | 0.15784 | -1.9597 | -2.3691 | 237.4002 | -0.06648 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.0078 | 82.6036 | -6.0403 | -5.925 | 236.8565 | -0.99761 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.008 | 82.6221 | 6.0403 | 5.9815 | 237.4224 | 0.99728 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.0115 | 0.2627 | 3.9994 | 4.0167 | 236.9856 | 0.065262 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.0165 | 0.15784 | -1.9597 | -2.366 | 237.4002 | -0.066567 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.0161 | 82.6036 | -6.0403 | -5.923 | 236.8565 | -0.99761 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.0163 | 82.6221 | 6.0403 | 5.9822 | 237.4224 | 0.99727 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.0198 | 0.2627 | 3.9994 | 4.0167 | 236.9857 | 0.065263 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.0248 | 0.15784 | -1.9597 | -2.3629 | 237.4002 | -0.066654 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.0245 | 82.6036 | -6.0403 | -5.9211 | 236.8565 | -0.99761 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.0247 | 82.6221 | 6.0403 | 5.9846 | 237.4224 | 0.99727 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.0282 | 0.26936 | 3.9994 | 4.0166 | 236.9059 | 0.06691 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.0331 | 0.15784 | -1.9597 | -2.3598 | 237.4002 | -0.066741 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.0328 | 82.6036 | -6.0403 | -5.92 | 236.8565 | -0.99761 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.033 | 82.6221 | 6.0403 | 5.987 | 237.4224 | 0.99727 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.0365 | 0.26936 | 3.9994 | 4.0166 | 236.8262 | 0.066911 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.0415 | 0.15784 | -1.9597 | -2.3567 | 237.4002 | -0.066828 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.0411 | 82.6036 | -6.0403 | -5.9188 | 236.8565 | -0.99761 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.0413 | 82.6221 | 6.0403 | 5.9894 | 237.4224 | 0.99727 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.0448 | 0.26936 | 3.9994 | 4.0165 | 236.8262 | 0.066912 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.0498 | 0.15784 | -1.9597 | -2.3536 | 237.4002 | -0.066916 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.0495 | 82.6036 | -6.0403 | -5.9183 | 236.8565 | -0.99761 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.0496 | 82.6221 | 6.0403 | 5.9918 | 237.4224 | 0.99727 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.0532 | 0.26936 | 3.9994 | 4.0165 | 236.8262 | 0.066912 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.0581 | 0.15784 | -1.9597 | -2.3505 | 237.4002 | -0.067004 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.0578 | 82.6036 | -6.0403 | -5.9177 | 236.8565 | -0.99761 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.058 | 82.6332 | 6.0403 | 5.9944 | 237.4224 | 0.99726 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.0615 | 0.26936 | 3.9994 | 4.0165 | 236.8262 | 0.066913 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.0665 | 0.15784 | -1.9597 | -2.3474 | 237.4002 | -0.067092 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.0661 | 82.6036 | -6.0403 | -5.9172 | 236.8565 | -0.99761 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.0663 | 82.6332 | 6.0403 | 5.9971 | 237.4224 | 0.99726 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.0698 | 0.26936 | 3.9994 | 4.0164 | 236.8262 | 0.066913 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.0748 | 0.15784 | -1.9597 | -2.3443 | 237.4002 | -0.06718 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.0745 | 82.6036 | -6.0403 | -5.9166 | 236.8565 | -0.99761 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.0746 | 82.6405 | 6.0403 | 5.9997 | 237.3394 | 0.99726 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.0782 | 0.26936 | 3.9994 | 4.0164 | 236.8262 | 0.066914 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.0831 | 0.15784 | -1.9597 | -2.3412 | 237.4002 | -0.067269 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.0828 | 82.6036 | -6.0403 | -5.9161 | 236.8565 | -0.99761 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.083 | 82.6405 | 6.0403 | 6.0023 | 237.2564 | 0.99726 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.0865 | 0.26936 | 3.9994 | 4.0164 | 236.8262 | 0.066914 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.0914 | 0.15784 | -1.9597 | -2.3381 | 237.4002 | -0.067357 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.0911 | 82.6036 | -6.0403 | -5.9155 | 236.8565 | -0.99761 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.0913 | 82.658 | 6.0403 | 6.0001 | 237.371 | 0.99726 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.0949 | 0.26936 | 3.9994 | 4.0163 | 236.8262 | 0.066915 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.0998 | 0.15784 | -1.9597 | -2.335 | 237.4002 | -0.067446 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.0995 | 82.6036 | -6.0403 | -5.915 | 236.8565 | -0.99762 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.0996 | 82.658 | 6.0403 | 5.9979 | 237.4857 | 0.99726 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.1032 | 0.26936 | 3.9994 | 4.0163 | 236.8262 | 0.066916 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.1081 | 0.15784 | -1.9597 | -2.3319 | 237.4002 | -0.067536 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.1078 | 82.6036 | -6.0403 | -5.9144 | 236.8565 | -0.99762 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.108 | 82.658 | 6.0403 | 5.9957 | 237.4857 | 0.99727 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.1115 | 0.27688 | 3.9994 | 4.0163 | 236.8654 | 0.068776 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.1164 | 0.15784 | -1.9597 | -2.3287 | 237.4002 | -0.067626 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.1161 | 82.6036 | -6.0403 | -5.9139 | 236.8565 | -0.99762 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.1163 | 82.658 | 6.0403 | 5.9935 | 237.4857 | 0.99727 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.1199 | 0.27688 | 3.9994 | 4.0162 | 236.9046 | 0.068776 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.1248 | 0.15784 | -1.9597 | -2.3256 | 237.4002 | -0.067716 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.1245 | 82.6036 | -6.0403 | -5.9133 | 236.8565 | -0.99762 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.1246 | 82.658 | 6.0403 | 5.9904 | 237.4857 | 0.99727 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.1282 | 0.28023 | 3.9994 | 4.0162 | 236.9044 | 0.069605 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.1331 | 0.15784 | -1.9597 | -2.3225 | 237.4001 | -0.067806 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.1328 | 82.6036 | -6.0403 | -5.9127 | 236.8565 | -0.99762 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.133 | 82.658 | 6.0403 | 5.9872 | 237.4857 | 0.99727 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.1366 | 0.28023 | 3.9994 | 4.0161 | 236.9042 | 0.069606 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.1414 | 0.15784 | -1.9597 | -2.3194 | 237.4002 | -0.067896 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.1411 | 82.6036 | -6.0403 | -5.9122 | 236.8565 | -0.99762 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.1413 | 82.6524 | 6.0403 | 5.9877 | 237.4857 | 0.99727 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.1449 | 0.28023 | 3.9994 | 4.0161 | 236.9042 | 0.069607 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.1497 | 0.15784 | -1.9597 | -2.3163 | 237.4002 | -0.067987 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.1495 | 82.6036 | -6.0403 | -5.9116 | 236.8565 | -0.99762 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.1496 | 82.6524 | 6.0403 | 5.9883 | 237.4857 | 0.99727 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.1532 | 0.28023 | 3.9994 | 4.016 | 236.9043 | 0.069608 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.1581 | 0.15784 | -1.9597 | -2.3132 | 237.4002 | -0.068078 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.1578 | 82.6036 | -6.0403 | -5.9111 | 236.8565 | -0.99762 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.158 | 82.6548 | 6.0403 | 5.9871 | 237.3697 | 0.99727 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.1616 | 0.28023 | 3.9994 | 4.016 | 236.9042 | 0.069609 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.1664 | 0.15784 | -1.9597 | -2.3101 | 237.4002 | -0.068169 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.1661 | 82.6036 | -6.0403 | -5.9111 | 236.8565 | -0.99762 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.1663 | 82.6548 | 6.0403 | 5.9859 | 237.2537 | 0.99727 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.1699 | 0.28023 | 3.9994 | 4.016 | 236.9042 | 0.069609 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.1747 | 0.15784 | -1.9597 | -2.307 | 237.4002 | -0.06826 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.1745 | 82.6036 | -6.0403 | -5.9111 | 236.8565 | -0.99762 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.1746 | 82.6377 | 6.0403 | 5.9858 | 237.3351 | 0.99727 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.1782 | 0.28023 | 3.9994 | 4.0159 | 236.9042 | 0.06961 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.1831 | 0.15784 | -1.9597 | -2.3039 | 237.4002 | -0.068352 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.1828 | 82.6036 | -6.0403 | -5.9111 | 236.8565 | -0.99762 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.183 | 82.6377 | 6.0403 | 5.9857 | 237.4165 | 0.99727 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.1866 | 0.28023 | 3.9994 | 4.0159 | 236.9042 | 0.069611 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.1914 | 0.15784 | -1.9597 | -2.3008 | 237.4002 | -0.068444 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.1911 | 82.6036 | -6.0403 | -5.9111 | 236.8565 | -0.99762 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.1913 | 82.6496 | 6.0403 | 5.9859 | 237.4165 | 0.99727 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.1949 | 0.28712 | 3.9994 | 4.0158 | 236.917 | 0.071314 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.1997 | 0.15784 | -1.9597 | -2.2977 | 237.4002 | -0.068536 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.1995 | 82.6036 | -6.0403 | -5.9111 | 236.8565 | -0.99762 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.1996 | 82.6496 | 6.0403 | 5.9861 | 237.4165 | 0.99727 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.2033 | 0.28712 | 3.9994 | 4.0158 | 236.9297 | 0.071315 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.2081 | 0.15784 | -1.9597 | -2.2946 | 237.4002 | -0.068628 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.2078 | 82.6036 | -6.0403 | -5.9111 | 236.8565 | -0.99762 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.208 | 82.6496 | 6.0403 | 5.988 | 237.4165 | 0.99727 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.2116 | 0.29125 | 3.9994 | 4.0157 | 236.9297 | 0.072338 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.2164 | 0.15784 | -1.9597 | -2.2915 | 237.4002 | -0.06872 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.2161 | 82.6036 | -6.0403 | -5.9111 | 236.8565 | -0.99762 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.2163 | 82.6496 | 6.0403 | 5.9898 | 237.4165 | 0.99727 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.2199 | 0.29125 | 3.9994 | 4.0157 | 236.9297 | 0.072339 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.2247 | 0.15784 | -1.9597 | -2.2884 | 237.4002 | -0.068813 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.2245 | 82.6036 | -6.0403 | -5.9111 | 236.8565 | -0.99762 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.2246 | 82.6614 | 6.0403 | 5.9933 | 237.4165 | 0.99727 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.2283 | 0.29125 | 3.9994 | 4.0157 | 236.9297 | 0.072339 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.2331 | 0.15784 | -1.9597 | -2.2853 | 237.4002 | -0.068905 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.2328 | 82.6036 | -6.0403 | -5.9111 | 236.8565 | -0.99762 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.233 | 82.6614 | 6.0403 | 5.9968 | 237.4165 | 0.99726 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.2366 | 0.29125 | 3.9994 | 4.0156 | 236.9297 | 0.07234 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.2414 | 0.15784 | -1.9597 | -2.2822 | 237.4002 | -0.068998 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.2411 | 82.6036 | -6.0403 | -5.9111 | 236.8565 | -0.99762 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.2413 | 82.6614 | 6.0403 | 6.0003 | 237.4165 | 0.99726 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.2449 | 0.29125 | 3.9994 | 4.0156 | 236.9298 | 0.072341 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.2497 | 0.15784 | -1.9597 | -2.2791 | 237.4002 | -0.069091 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.2495 | 82.6036 | -6.0403 | -5.9111 | 236.8565 | -0.99762 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.2496 | 82.6614 | 6.0403 | 6.0039 | 237.4164 | 0.99726 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.2533 | 0.29125 | 3.9994 | 4.0155 | 236.93 | 0.072342 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.2581 | 0.15784 | -1.9597 | -2.276 | 237.4002 | -0.069184 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.2578 | 82.6036 | -6.0403 | -5.9111 | 236.8565 | -0.99762 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.258 | 82.6575 | 6.0403 | 6.0035 | 237.3016 | 0.99726 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.2616 | 0.29423 | 3.9994 | 4.0154 | 236.8499 | 0.073079 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.2664 | 0.15784 | -1.9597 | -2.2729 | 237.4002 | -0.069278 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.2661 | 82.6036 | -6.0403 | -5.9111 | 236.8565 | -0.99762 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.2663 | 82.6575 | 6.0403 | 6.0031 | 237.1867 | 0.99726 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.27 | 0.29423 | 3.9994 | 4.0154 | 236.7698 | 0.07308 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.2747 | 0.15784 | -1.9597 | -2.2699 | 237.4002 | -0.069372 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.2745 | 82.6036 | -6.0403 | -5.9111 | 236.8565 | -0.99762 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.2746 | 82.657 | 6.0403 | 5.999 | 237.266 | 0.99726 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.2783 | 0.29875 | 3.9994 | 4.0153 | 236.8921 | 0.074197 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.283 | 0.15784 | -1.9597 | -2.2668 | 237.4002 | -0.069466 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.2828 | 82.6036 | -6.0403 | -5.9111 | 236.8565 | -0.99762 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.283 | 82.657 | 6.0403 | 5.995 | 237.3454 | 0.99727 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.2866 | 0.29875 | 3.9994 | 4.0153 | 237.0144 | 0.074198 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.2914 | 0.15784 | -1.9597 | -2.2637 | 237.4002 | -0.06956 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.2911 | 82.6036 | -6.0403 | -5.9111 | 236.8565 | -0.99762 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.2913 | 82.657 | 6.0403 | 5.9909 | 237.3454 | 0.99727 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.295 | 0.30248 | 3.9994 | 4.0152 | 237.0144 | 0.07512 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.2997 | 0.15784 | -1.9597 | -2.2606 | 237.4002 | -0.069654 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.2995 | 82.6036 | -6.0403 | -5.9111 | 236.8565 | -0.99762 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.2996 | 82.657 | 6.0403 | 5.9868 | 237.3454 | 0.99727 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.3033 | 0.30248 | 3.9994 | 4.0152 | 237.0144 | 0.075121 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.308 | 0.14403 | -1.9597 | -2.2548 | 237.4002 | -0.063745 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.3078 | 82.6036 | -6.0403 | -5.9111 | 236.8565 | -0.99762 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.308 | 82.6546 | 6.0403 | 5.9861 | 237.3453 | 0.99727 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.3117 | 0.30248 | 3.9994 | 4.0151 | 237.0144 | 0.075122 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.3164 | 0.14403 | -1.9597 | -2.249 | 237.4002 | -0.063909 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.3161 | 82.6036 | -6.0403 | -5.9111 | 236.8565 | -0.99762 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.3163 | 82.6546 | 6.0403 | 5.9854 | 237.3453 | 0.99727 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.32 | 0.30248 | 3.9994 | 4.015 | 237.0144 | 0.075124 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.3247 | 0.14403 | -1.9597 | -2.2432 | 237.4002 | -0.064074 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.3245 | 82.6036 | -6.0403 | -5.9111 | 236.8565 | -0.99762 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.3246 | 82.6509 | 6.0403 | 5.9901 | 237.3453 | 0.99727 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.3283 | 0.30545 | 3.9994 | 4.015 | 236.9347 | 0.07586 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.333 | 0.14403 | -1.9597 | -2.2374 | 237.4002 | -0.06424 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.3328 | 82.5933 | -6.0403 | -5.9129 | 236.9549 | -0.99762 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.333 | 82.6509 | 6.0403 | 5.9947 | 237.3453 | 0.99727 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.3367 | 0.30545 | 3.9994 | 4.0149 | 236.855 | 0.075861 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.3414 | 0.14403 | -1.9597 | -2.2315 | 237.4002 | -0.064407 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.3411 | 82.5933 | -6.0403 | -5.9146 | 237.0533 | -0.99761 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.3413 | 82.6509 | 6.0403 | 5.9993 | 237.3453 | 0.99726 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.345 | 0.30545 | 3.9994 | 4.0148 | 236.855 | 0.075862 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.3497 | 0.14403 | -1.9597 | -2.2257 | 237.4002 | -0.064574 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.3495 | 82.5933 | -6.0403 | -5.9164 | 237.0533 | -0.99761 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.3496 | 82.6509 | 6.0403 | 6.0039 | 237.3453 | 0.99726 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.3533 | 0.30545 | 3.9994 | 4.0148 | 236.8549 | 0.075863 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.358 | 0.147 | -1.9597 | -2.2199 | 237.3663 | -0.066076 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.3578 | 82.5933 | -6.0403 | -5.9182 | 237.0533 | -0.99761 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.358 | 82.6596 | 6.0403 | 6.0071 | 237.2662 | 0.99726 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.3617 | 0.31 | 3.9994 | 4.0147 | 236.9765 | 0.076986 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.3663 | 0.147 | -1.9597 | -2.2141 | 237.3325 | -0.066249 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.3661 | 82.586 | -6.0403 | -5.9233 | 236.9545 | -0.99761 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.3663 | 82.6596 | 6.0403 | 6.0103 | 237.187 | 0.99725 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.37 | 0.31 | 3.9994 | 4.0147 | 237.098 | 0.076987 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.3747 | 0.147 | -1.9597 | -2.2083 | 237.3325 | -0.066423 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.3745 | 82.586 | -6.0403 | -5.9284 | 236.8557 | -0.9976 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.3746 | 82.637 | 6.0403 | 6.0132 | 237.187 | 0.99725 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.3784 | 0.31427 | 3.9994 | 4.0146 | 237.098 | 0.078044 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.383 | 0.147 | -1.9597 | -2.2024 | 237.3325 | -0.066598 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.3828 | 82.586 | -6.0403 | -5.9335 | 236.8557 | -0.9976 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.383 | 82.637 | 6.0403 | 6.016 | 237.187 | 0.99725 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.3867 | 0.31427 | 3.9994 | 4.0145 | 237.098 | 0.078045 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.3913 | 0.147 | -1.9597 | -2.1966 | 237.3325 | -0.066773 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.3911 | 82.586 | -6.0403 | -5.9386 | 236.8557 | -0.99759 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.3913 | 82.6402 | 6.0403 | 6.0186 | 237.2963 | 0.99724 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.395 | 0.31786 | 3.9994 | 4.0144 | 236.9738 | 0.078932 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.3997 | 0.147 | -1.9597 | -2.1908 | 237.3325 | -0.06695 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.3995 | 82.586 | -6.0403 | -5.9437 | 236.8556 | -0.99759 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.3996 | 82.6402 | 6.0403 | 6.0212 | 237.4057 | 0.99724 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.4034 | 0.31786 | 3.9994 | 4.0144 | 236.8497 | 0.078934 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.408 | 0.147 | -1.9597 | -2.1881 | 237.3325 | -0.067033 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.4078 | 82.586 | -6.0403 | -5.9488 | 236.8556 | -0.99759 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.408 | 82.6402 | 6.0403 | 6.0255 | 237.4057 | 0.99724 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.4117 | 0.31786 | 3.9994 | 4.0143 | 236.8497 | 0.078935 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.4163 | 0.147 | -1.9597 | -2.1853 | 237.3325 | -0.067117 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.4161 | 82.586 | -6.0403 | -5.9539 | 236.8556 | -0.99758 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.4163 | 82.6402 | 6.0403 | 6.0298 | 237.4057 | 0.99723 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.4201 | 0.31786 | 3.9994 | 4.0142 | 236.8497 | 0.078936 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.4247 | 0.147 | -1.9597 | -2.1826 | 237.3324 | -0.0672 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.4245 | 82.586 | -6.0403 | -5.959 | 236.8556 | -0.99758 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.4246 | 82.6402 | 6.0403 | 6.0278 | 237.4057 | 0.99724 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.4284 | 0.31786 | 3.9994 | 4.0142 | 236.8497 | 0.078937 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.433 | 0.147 | -1.9597 | -2.1799 | 237.3324 | -0.067284 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.4328 | 82.586 | -6.0403 | -5.9641 | 236.8556 | -0.99757 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.4329 | 82.6402 | 6.0403 | 6.0259 | 237.4057 | 0.99724 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.4367 | 0.31786 | 3.9994 | 4.0141 | 236.8497 | 0.078939 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.4413 | 0.14954 | -1.9597 | -2.1771 | 237.3324 | -0.068523 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.4411 | 82.586 | -6.0403 | -5.9692 | 236.8557 | -0.99757 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.4413 | 82.6402 | 6.0403 | 6.0239 | 237.4055 | 0.99724 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.4451 | 0.32177 | 3.9994 | 4.014 | 236.9442 | 0.079906 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.4496 | 0.14954 | -1.9597 | -2.1744 | 237.3325 | -0.068609 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.4495 | 82.586 | -6.0403 | -5.9743 | 236.8557 | -0.99756 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.4496 | 82.6402 | 6.0403 | 6.0219 | 237.4053 | 0.99724 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.4534 | 0.32177 | 3.9994 | 4.014 | 237.0387 | 0.079907 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.458 | 0.14954 | -1.9597 | -2.1717 | 237.3325 | -0.068695 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.4578 | 82.586 | -6.0403 | -5.9794 | 236.8557 | -0.99756 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.4579 | 82.6484 | 6.0403 | 6.0186 | 237.324 | 0.99724 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.4617 | 0.32787 | 3.9994 | 4.0139 | 237.0046 | 0.081411 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.4663 | 0.14954 | -1.9597 | -2.1689 | 237.3325 | -0.068781 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.4661 | 82.586 | -6.0403 | -5.9845 | 236.8557 | -0.99756 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.4663 | 82.6484 | 6.0403 | 6.0152 | 237.2427 | 0.99725 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.4701 | 0.32787 | 3.9994 | 4.0138 | 236.9704 | 0.081413 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.4746 | 0.14954 | -1.9597 | -2.1662 | 237.3324 | -0.068867 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.4745 | 82.586 | -6.0403 | -5.9896 | 236.8557 | -0.99755 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.4746 | 82.6596 | 6.0403 | 6.0116 | 237.2427 | 0.99725 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.4784 | 0.32787 | 3.9994 | 4.0138 | 236.9704 | 0.081414 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.483 | 0.14954 | -1.9597 | -2.1635 | 237.3324 | -0.068954 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.4828 | 82.586 | -6.0403 | -5.9947 | 236.8557 | -0.99755 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.4829 | 82.6596 | 6.0403 | 6.008 | 237.2427 | 0.99725 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.4868 | 0.32787 | 3.9994 | 4.0137 | 236.9704 | 0.081415 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.4913 | 0.14954 | -1.9597 | -2.1607 | 237.3325 | -0.069041 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.4911 | 82.586 | -6.0403 | -5.9998 | 236.8557 | -0.99754 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.4913 | 82.6673 | 6.0403 | 6.0044 | 237.3287 | 0.99726 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.4951 | 0.20939 | 3.9994 | 4.0135 | 236.9704 | 0.052102 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.4996 | 0.14954 | -1.9597 | -2.158 | 237.3325 | -0.069128 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.4995 | 82.5704 | -6.0403 | -6.0035 | 236.7596 | -0.99754 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.4996 | 82.6673 | 6.0403 | 6.0009 | 237.4147 | 0.99726 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.5034 | 0.20939 | 3.9994 | 4.0133 | 236.9704 | 0.052105 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.5079 | 0.14954 | -1.9597 | -2.1553 | 237.3325 | -0.069215 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.5078 | 82.5704 | -6.0403 | -6.0072 | 236.6635 | -0.99754 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.5079 | 82.6673 | 6.0403 | 5.9988 | 237.4147 | 0.99726 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.5118 | 0.20939 | 3.9994 | 4.013 | 236.9704 | 0.052107 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.5163 | 0.14954 | -1.9597 | -2.1525 | 237.3325 | -0.069302 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.5161 | 82.5656 | -6.0403 | -6.0088 | 236.6635 | -0.99753 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.5163 | 82.6673 | 6.0403 | 5.9967 | 237.4147 | 0.99726 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.5201 | 0.20939 | 3.9994 | 4.0128 | 236.9704 | 0.05211 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.5246 | 0.15288 | -1.9597 | -2.1498 | 237.3534 | -0.070933 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.5245 | 82.5656 | -6.0403 | -6.0104 | 236.6635 | -0.99753 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.5246 | 82.6478 | 6.0403 | 5.9977 | 237.4147 | 0.99726 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.5285 | 0.21747 | 3.9994 | 4.0126 | 236.996 | 0.054118 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.5329 | 0.15288 | -1.9597 | -2.1471 | 237.3744 | -0.071023 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.5328 | 82.5656 | -6.0403 | -6.0121 | 236.6635 | -0.99753 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.5329 | 82.6478 | 6.0403 | 5.9988 | 237.4146 | 0.99726 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.5368 | 0.21747 | 3.9994 | 4.0123 | 237.0216 | 0.054122 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.5413 | 0.15288 | -1.9597 | -2.1443 | 237.3744 | -0.071113 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.5411 | 82.5656 | -6.0403 | -6.0137 | 236.6635 | -0.99753 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.5413 | 82.6478 | 6.0403 | 5.9999 | 237.4147 | 0.99726 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.5451 | 0.22119 | 3.9994 | 4.0121 | 237.0216 | 0.055048 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.5496 | 0.15288 | -1.9597 | -2.1416 | 237.3744 | -0.071203 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.5495 | 82.5722 | -6.0403 | -6.0142 | 236.7602 | -0.99753 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.5496 | 82.6478 | 6.0403 | 6.001 | 237.4147 | 0.99726 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.5535 | 0.22119 | 3.9994 | 4.0119 | 237.0216 | 0.055051 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.5579 | 0.15288 | -1.9597 | -2.1389 | 237.3744 | -0.071294 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.5578 | 82.5722 | -6.0403 | -6.0148 | 236.8569 | -0.99753 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.5579 | 82.6615 | 6.0403 | 6.003 | 237.3338 | 0.99726 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.5618 | 0.22119 | 3.9994 | 4.0117 | 237.0216 | 0.055054 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.5663 | 0.15288 | -1.9597 | -2.1361 | 237.3743 | -0.071384 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.5661 | 82.5722 | -6.0403 | -6.0153 | 236.8569 | -0.99753 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.5663 | 82.6615 | 6.0403 | 6.005 | 237.253 | 0.99726 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.5701 | 0.22119 | 3.9994 | 4.0115 | 237.0216 | 0.055057 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.5746 | 0.15288 | -1.9597 | -2.1334 | 237.3743 | -0.071475 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.5745 | 82.5722 | -6.0403 | -6.0158 | 236.8569 | -0.99753 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.5746 | 82.6604 | 6.0403 | 6.0077 | 237.253 | 0.99725 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.5785 | 0.22119 | 3.9994 | 4.0113 | 237.0216 | 0.055059 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.5829 | 0.15288 | -1.9597 | -2.1307 | 237.3743 | -0.071567 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.5828 | 82.5722 | -6.0403 | -6.0164 | 236.8569 | -0.99753 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.5829 | 82.6604 | 6.0403 | 6.0104 | 237.2529 | 0.99725 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.5868 | 0.22119 | 3.9994 | 4.011 | 237.0216 | 0.055062 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.5913 | 0.15288 | -1.9597 | -2.1279 | 237.3743 | -0.071658 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.5911 | 82.5722 | -6.0403 | -6.0169 | 236.8569 | -0.99753 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.5913 | 82.664 | 6.0403 | 6.0134 | 237.3337 | 0.99725 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.5952 | 0.22119 | 3.9994 | 4.0108 | 237.0216 | 0.055065 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.5996 | 0.15288 | -1.9597 | -2.1252 | 237.3743 | -0.07175 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.5995 | 82.5722 | -6.0403 | -6.0174 | 236.8569 | -0.99753 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.5996 | 82.664 | 6.0403 | 6.0163 | 237.4144 | 0.99725 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.6035 | 0.22119 | 3.9994 | 4.0106 | 237.0216 | 0.055068 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.6079 | 0.15288 | -1.9597 | -2.1225 | 237.3744 | -0.071842 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.6078 | 82.5722 | -6.0403 | -6.018 | 236.8569 | -0.99753 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.6079 | 82.664 | 6.0403 | 6.0159 | 237.4145 | 0.99725 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.6118 | 0.22477 | 3.9994 | 4.0104 | 236.9274 | 0.05596 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.6162 | 0.15288 | -1.9597 | -2.1197 | 237.3744 | -0.071934 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.6161 | 82.5677 | -6.0403 | -6.0198 | 236.8569 | -0.99753 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.6163 | 82.664 | 6.0403 | 6.0154 | 237.4145 | 0.99725 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.6202 | 0.22477 | 3.9994 | 4.0102 | 236.8331 | 0.055963 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.6246 | 0.15288 | -1.9597 | -2.117 | 237.3744 | -0.072026 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.6245 | 82.5677 | -6.0403 | -6.0217 | 236.8569 | -0.99752 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.6246 | 82.664 | 6.0403 | 6.015 | 237.4145 | 0.99725 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.6285 | 0.23323 | 3.9994 | 4.01 | 236.9287 | 0.058065 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.6329 | 0.15288 | -1.9597 | -2.1143 | 237.3743 | -0.072119 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.6328 | 82.5677 | -6.0403 | -6.0235 | 236.8569 | -0.99752 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.6329 | 82.664 | 6.0403 | 6.0146 | 237.4144 | 0.99725 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.6368 | 0.23323 | 3.9994 | 4.0098 | 237.0244 | 0.058068 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.6412 | 0.15288 | -1.9597 | -2.1115 | 237.3744 | -0.072211 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.6411 | 82.5677 | -6.0403 | -6.0254 | 236.8569 | -0.99752 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.6413 | 82.664 | 6.0403 | 6.0152 | 237.4144 | 0.99725 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.6452 | 0.23323 | 3.9994 | 4.0096 | 237.0246 | 0.058071 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.6496 | 0.15288 | -1.9597 | -2.1088 | 237.3744 | -0.072305 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.6495 | 82.5728 | -6.0403 | -6.0286 | 236.7917 | -0.99752 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.6496 | 82.664 | 6.0403 | 6.0158 | 237.4144 | 0.99725 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.6535 | 0.23323 | 3.9994 | 4.0093 | 237.0249 | 0.058075 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.6579 | 0.15537 | -1.9597 | -2.1061 | 237.3744 | -0.073574 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.6578 | 82.5728 | -6.0403 | -6.0318 | 236.7264 | -0.99752 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.6579 | 82.6602 | 6.0403 | 6.0134 | 237.3037 | 0.99725 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.6619 | 0.23323 | 3.9994 | 4.0091 | 237.0249 | 0.058078 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.6662 | 0.15537 | -1.9597 | -2.1033 | 237.3744 | -0.07367 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.6661 | 82.5728 | -6.0403 | -6.0351 | 236.7265 | -0.99751 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.6663 | 82.6602 | 6.0403 | 6.0109 | 237.193 | 0.99725 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.6702 | 0.23323 | 3.9994 | 4.0089 | 237.0249 | 0.058081 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.6746 | 0.15537 | -1.9597 | -2.1006 | 237.3744 | -0.073765 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.6745 | 82.5728 | -6.0403 | -6.0383 | 236.7265 | -0.99751 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.6746 | 82.6602 | 6.0403 | 6.0099 | 237.193 | 0.99725 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.6785 | 0.23323 | 3.9994 | 4.0087 | 237.0249 | 0.058084 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.6829 | 0.15537 | -1.9597 | -2.0978 | 237.3744 | -0.073861 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.6828 | 82.5703 | -6.0403 | -6.0431 | 236.8261 | -0.99751 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.6829 | 82.6602 | 6.0403 | 6.009 | 237.193 | 0.99725 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.6869 | 0.23323 | 3.9994 | 4.0085 | 237.0249 | 0.058087 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.6912 | 0.15704 | -1.9597 | -2.0951 | 237.2578 | -0.074748 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.6911 | 82.5703 | -6.0403 | -6.0479 | 236.9258 | -0.9975 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.6913 | 82.6866 | 6.0403 | 6.0101 | 237.3071 | 0.99725 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.6952 | 0.23621 | 3.9994 | 4.0083 | 236.947 | 0.058829 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.6996 | 0.15704 | -1.9597 | -2.0923 | 237.1411 | -0.074846 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.6995 | 82.5703 | -6.0403 | -6.0527 | 236.9258 | -0.9975 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.6996 | 82.6866 | 6.0403 | 6.0112 | 237.4211 | 0.99725 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.7036 | 0.23621 | 3.9994 | 4.0081 | 236.869 | 0.058832 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.7079 | 0.15704 | -1.9597 | -2.0896 | 237.1411 | -0.074944 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.7078 | 82.5703 | -6.0403 | -6.0575 | 236.9258 | -0.99749 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.7079 | 82.6866 | 6.0403 | 6.0122 | 237.421 | 0.99725 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.7119 | 0.24012 | 3.9994 | 4.0078 | 236.965 | 0.059806 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.7162 | 0.15704 | -1.9597 | -2.0869 | 237.1412 | -0.075042 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.7161 | 82.5703 | -6.0403 | -6.0623 | 236.9258 | -0.99749 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.7163 | 82.6866 | 6.0403 | 6.0133 | 237.421 | 0.99725 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.7202 | 0.24012 | 3.9994 | 4.0076 | 237.0611 | 0.059809 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.7245 | 0.15704 | -1.9597 | -2.0868 | 237.1411 | -0.075043 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.7245 | 82.5703 | -6.0403 | -6.0671 | 236.9257 | -0.99749 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.7246 | 82.6866 | 6.0403 | 6.016 | 237.421 | 0.99725 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.7286 | 0.24332 | 3.9994 | 4.0074 | 237.0611 | 0.060606 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.7329 | 0.15704 | -1.9597 | -2.0868 | 237.1411 | -0.075043 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.7328 | 82.5906 | -6.0403 | -6.0718 | 236.8304 | -0.99748 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.7329 | 82.6866 | 6.0403 | 6.0187 | 237.4211 | 0.99725 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.7369 | 0.24332 | 3.9994 | 4.0072 | 237.0611 | 0.060609 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.7412 | 0.15704 | -1.9597 | -2.0868 | 237.1411 | -0.075044 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.7411 | 82.5906 | -6.0403 | -6.0765 | 236.735 | -0.99748 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.7413 | 82.7073 | 6.0403 | 6.0133 | 237.341 | 0.99725 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.7452 | 0.24332 | 3.9994 | 4.007 | 237.0611 | 0.060612 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.7495 | 0.15704 | -1.9597 | -2.0868 | 237.1411 | -0.075045 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.7495 | 82.5906 | -6.0403 | -6.0795 | 236.735 | -0.99748 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.7496 | 82.7073 | 6.0403 | 6.008 | 237.261 | 0.99726 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.7536 | 0.24332 | 3.9994 | 4.0068 | 237.0611 | 0.060615 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.7579 | 0.15944 | -1.9597 | -2.0867 | 237.2387 | -0.076186 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.7578 | 82.5906 | -6.0403 | -6.0824 | 236.7349 | -0.99747 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.7579 | 82.6756 | 6.0403 | 6.0062 | 237.261 | 0.99726 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.7619 | 0.24332 | 3.9994 | 4.0066 | 237.0611 | 0.060618 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.7662 | 0.15944 | -1.9597 | -2.0867 | 237.3362 | -0.076187 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.7661 | 82.5903 | -6.0403 | -6.0822 | 236.735 | -0.99747 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.7663 | 82.6756 | 6.0403 | 6.0044 | 237.261 | 0.99726 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.7703 | 0.24332 | 3.9994 | 4.0064 | 237.0611 | 0.060621 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.7745 | 0.15944 | -1.9597 | -2.0867 | 237.3363 | -0.076187 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.7745 | 82.5903 | -6.0403 | -6.0821 | 236.735 | -0.99747 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.7746 | 82.6546 | 6.0403 | 6.007 | 237.261 | 0.99725 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.7786 | 0.2463 | 3.9994 | 4.0062 | 236.9835 | 0.061363 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.7829 | 0.15944 | -1.9597 | -2.0867 | 237.3363 | -0.076188 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.7828 | 82.5842 | -6.0403 | -6.0755 | 236.735 | -0.99748 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.7829 | 82.6546 | 6.0403 | 6.0097 | 237.261 | 0.99725 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.7869 | 0.2463 | 3.9994 | 4.006 | 236.9059 | 0.061366 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.7912 | 0.15944 | -1.9597 | -2.0867 | 237.3363 | -0.076189 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.7911 | 82.5842 | -6.0403 | -6.0689 | 236.735 | -0.99748 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.7913 | 82.6612 | 6.0403 | 6.0074 | 237.3752 | 0.99726 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.7953 | 0.25023 | 3.9994 | 4.0058 | 237.0011 | 0.062347 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.7995 | 0.15944 | -1.9597 | -2.0866 | 237.3362 | -0.076189 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.7995 | 82.5812 | -6.0403 | -6.0638 | 236.8325 | -0.99749 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.7996 | 82.6612 | 6.0403 | 6.005 | 237.4893 | 0.99726 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.8036 | 0.25023 | 3.9994 | 4.0056 | 237.0964 | 0.06235 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.8078 | 0.15944 | -1.9597 | -2.0866 | 237.3362 | -0.07619 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.8078 | 82.5812 | -6.0403 | -6.0587 | 236.93 | -0.99749 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.8079 | 82.6612 | 6.0403 | 6.0057 | 237.4893 | 0.99726 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.812 | 0.2536 | 3.9994 | 4.0054 | 237.0964 | 0.063188 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.8162 | 0.15944 | -1.9597 | -2.0866 | 237.3362 | -0.076191 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.8161 | 82.5812 | -6.0403 | -6.0537 | 236.93 | -0.9975 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.8162 | 82.6612 | 6.0403 | 6.0063 | 237.4893 | 0.99726 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.8203 | 0.2536 | 3.9994 | 4.0052 | 237.0964 | 0.063191 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.8245 | 0.15944 | -1.9597 | -2.0866 | 237.3362 | -0.076192 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.8245 | 82.5812 | -6.0403 | -6.0486 | 236.93 | -0.9975 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.8246 | 82.6523 | 6.0403 | 6.004 | 237.3821 | 0.99726 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.8286 | 0.2536 | 3.9994 | 4.005 | 237.0964 | 0.063194 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.8328 | 0.15944 | -1.9597 | -2.0866 | 237.3362 | -0.076192 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.8328 | 82.577 | -6.0403 | -6.0448 | 236.93 | -0.9975 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.8329 | 82.6523 | 6.0403 | 6.0018 | 237.2749 | 0.99726 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.837 | 0.2536 | 3.9994 | 4.0048 | 237.0964 | 0.063197 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.8412 | 0.15944 | -1.9597 | -2.0865 | 237.3363 | -0.076193 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.8411 | 82.577 | -6.0403 | -6.0411 | 236.9299 | -0.99751 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.8412 | 82.6523 | 6.0403 | 5.9995 | 237.2749 | 0.99726 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.8453 | 0.2536 | 3.9994 | 4.0046 | 237.0964 | 0.0632 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.8495 | 0.15944 | -1.9597 | -2.0865 | 237.3363 | -0.076194 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.8495 | 82.5774 | -6.0403 | -6.0391 | 236.8355 | -0.99751 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.8496 | 82.6523 | 6.0403 | 5.9972 | 237.2749 | 0.99726 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.8536 | 0.2536 | 3.9994 | 4.0044 | 237.0964 | 0.063203 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.8578 | 0.15944 | -1.9597 | -2.0865 | 237.3363 | -0.076194 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.8578 | 82.5774 | -6.0403 | -6.0371 | 236.7411 | -0.99751 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.8579 | 82.6374 | 6.0403 | 5.9976 | 237.2749 | 0.99726 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.862 | 0.2536 | 3.9994 | 4.0042 | 237.0964 | 0.063206 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.8661 | 0.15944 | -1.9597 | -2.0865 | 237.3363 | -0.076195 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.8661 | 82.5774 | -6.0403 | -6.035 | 236.7411 | -0.99751 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.8662 | 82.6374 | 6.0403 | 5.998 | 237.2749 | 0.99726 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.8703 | 0.2536 | 3.9994 | 4.004 | 237.0964 | 0.063209 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.8745 | 0.15944 | -1.9597 | -2.0865 | 237.3363 | -0.076196 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.8745 | 82.5774 | -6.0403 | -6.033 | 236.7411 | -0.99751 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.8746 | 82.6374 | 6.0403 | 5.9998 | 237.2749 | 0.99726 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.8787 | 0.2536 | 3.9994 | 4.0038 | 237.0964 | 0.063212 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.8828 | 0.15944 | -1.9597 | -2.0864 | 237.3362 | -0.076196 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.8828 | 82.5774 | -6.0403 | -6.031 | 236.7411 | -0.99752 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.8829 | 82.6374 | 6.0403 | 6.0016 | 237.2749 | 0.99726 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.887 | 0.2536 | 3.9994 | 4.0036 | 237.0964 | 0.063215 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.8911 | 0.15944 | -1.9597 | -2.0864 | 237.3362 | -0.076197 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.8911 | 82.5774 | -6.0403 | -6.029 | 236.7411 | -0.99752 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.8912 | 82.6374 | 6.0403 | 6.0049 | 237.2749 | 0.99726 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.8953 | 0.25657 | 3.9994 | 4.0034 | 237.0191 | 0.063957 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.8995 | 0.15944 | -1.9597 | -2.0864 | 237.3362 | -0.076198 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.8995 | 82.5466 | -6.0403 | -6.0297 | 236.8087 | -0.99752 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.8996 | 82.6374 | 6.0403 | 6.0083 | 237.2749 | 0.99725 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.9037 | 0.25657 | 3.9994 | 4.0032 | 236.9419 | 0.063961 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.9078 | 0.15944 | -1.9597 | -2.0864 | 237.3362 | -0.076198 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.9078 | 82.5466 | -6.0403 | -6.0304 | 236.8763 | -0.99751 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.9079 | 82.645 | 6.0403 | 6.0117 | 237.3598 | 0.99725 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.912 | 0.25657 | 3.9994 | 4.0032 | 236.9419 | 0.063961 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.9161 | 0.15944 | -1.9597 | -2.0864 | 237.3362 | -0.076199 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.9161 | 82.5715 | -6.0403 | -6.0298 | 236.8763 | -0.99752 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.9162 | 82.645 | 6.0403 | 6.015 | 237.4447 | 0.99725 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.9203 | 0.25657 | 3.9994 | 4.0032 | 236.9419 | 0.063961 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.9245 | 0.15944 | -1.9597 | -2.0864 | 237.3362 | -0.0762 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.9245 | 82.5715 | -6.0403 | -6.0292 | 236.8763 | -0.99752 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.9246 | 82.6715 | 6.0403 | 6.0158 | 237.363 | 0.99725 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.9287 | 0.25657 | 3.9994 | 4.0032 | 236.9419 | 0.063962 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.9328 | 0.15944 | -1.9597 | -2.0863 | 237.3362 | -0.0762 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.9328 | 82.5715 | -6.0403 | -6.0307 | 236.8763 | -0.99752 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.9329 | 82.6715 | 6.0403 | 6.0165 | 237.2813 | 0.99725 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.937 | 0.25657 | 3.9994 | 4.0031 | 236.9419 | 0.063962 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.9411 | 0.15944 | -1.9597 | -2.0863 | 237.3362 | -0.076201 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.9411 | 82.5715 | -6.0403 | -6.0321 | 236.8763 | -0.99751 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.9412 | 82.6727 | 6.0403 | 6.0167 | 237.2813 | 0.99725 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.9454 | 0.26049 | 3.9994 | 4.0031 | 237.0388 | 0.064934 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.9495 | 0.15944 | -1.9597 | -2.0863 | 237.3362 | -0.076202 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.9495 | 82.577 | -6.0403 | -6.035 | 236.8124 | -0.99751 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.9496 | 82.6727 | 6.0403 | 6.017 | 237.2813 | 0.99725 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.9537 | 0.26049 | 3.9994 | 4.0031 | 237.1357 | 0.064934 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.9578 | 0.15944 | -1.9597 | -2.0863 | 237.3362 | -0.076203 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.9578 | 82.577 | -6.0403 | -6.0379 | 236.7485 | -0.99751 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.9579 | 82.6665 | 6.0403 | 6.0196 | 237.2813 | 0.99724 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.962 | 0.16764 | 3.9994 | 4.0029 | 237.1357 | 0.041842 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.9661 | 0.15944 | -1.9597 | -2.0863 | 237.3363 | -0.076203 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.9661 | 82.577 | -6.0403 | -6.0419 | 236.7485 | -0.99751 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.9662 | 82.6665 | 6.0403 | 6.0222 | 237.2813 | 0.99724 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.9704 | 0.16764 | 3.9994 | 4.0028 | 237.1357 | 0.041844 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.9744 | 0.15944 | -1.9597 | -2.0862 | 237.3362 | -0.076204 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.9745 | 82.577 | -6.0403 | -6.0459 | 236.7485 | -0.9975 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.9746 | 82.6665 | 6.0403 | 6.0227 | 237.2813 | 0.99724 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.9787 | 0.16764 | 3.9994 | 4.0026 | 237.1357 | 0.041846 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.9828 | 0.15944 | -1.9597 | -2.0862 | 237.3362 | -0.076205 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.9828 | 82.6356 | -6.0403 | -6.0445 | 236.8465 | -0.99751 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.9829 | 82.6665 | 6.0403 | 6.0233 | 237.2814 | 0.99724 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.9871 | 0.16764 | 3.9994 | 4.0025 | 237.1357 | 0.041847 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.9911 | 0.15944 | -1.9597 | -2.0862 | 237.3362 | -0.076205 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.9911 | 82.6356 | -6.0403 | -6.0431 | 236.9445 | -0.99751 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.9912 | 82.667 | 6.0403 | 6.0221 | 237.364 | 0.99724 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 9.9954 | 0.16764 | 3.9994 | 4.0023 | 237.1357 | 0.041849 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
9.9994 | 0.15944 | -1.9597 | -2.0862 | 237.3362 | -0.076206 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 9.9995 | 82.6443 | -6.0403 | -6.0433 | 236.9445 | -0.99751 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 9.9996 | 82.667 | 6.0403 | 6.0208 | 237.4466 | 0.99724 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 10.0037 | 0.16764 | 3.9994 | 4.0022 | 237.1357 | 0.04185 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.0078 | 0.16121 | -1.9597 | -2.0861 | 237.3362 | -0.077049 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 10.0078 | 82.6443 | -6.0403 | -6.0435 | 236.9446 | -0.99751 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 10.0079 | 82.6484 | 6.0403 | 6.0199 | 237.3375 | 0.99724 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 10.0121 | 0.16764 | 3.9994 | 4.002 | 237.1357 | 0.041852 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.0161 | 0.16121 | -1.9597 | -2.0861 | 237.3363 | -0.07705 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 10.0161 | 82.6443 | -6.0403 | -6.0437 | 236.9445 | -0.99751 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 10.0162 | 82.6484 | 6.0403 | 6.019 | 237.2285 | 0.99724 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 10.0204 | 0.16764 | 3.9994 | 4.0019 | 237.1357 | 0.041853 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.0244 | 0.16236 | -1.9597 | -2.0861 | 237.2858 | -0.077593 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 10.0245 | 82.6443 | -6.0403 | -6.0439 | 236.9445 | -0.99751 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 10.0246 | 82.6484 | 6.0403 | 6.0181 | 237.2288 | 0.99724 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 10.0287 | 0.16764 | 3.9994 | 4.0017 | 237.1357 | 0.041855 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.0328 | 0.16236 | -1.9597 | -2.0861 | 237.2353 | -0.077594 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 10.0328 | 82.6443 | -6.0403 | -6.0428 | 236.9445 | -0.99751 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 10.0329 | 82.6484 | 6.0403 | 6.0172 | 237.2291 | 0.99725 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 10.0371 | 0.16764 | 3.9994 | 4.0016 | 237.1357 | 0.041856 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.0411 | 0.16236 | -1.9597 | -2.086 | 237.2353 | -0.077594 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 10.0411 | 82.6443 | -6.0403 | -6.0417 | 236.9445 | -0.99751 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 10.0412 | 82.6484 | 6.0403 | 6.0163 | 237.2291 | 0.99725 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 10.0454 | 0.16941 | 3.9994 | 4.0014 | 237.09 | 0.042298 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.0494 | 0.16236 | -1.9597 | -2.086 | 237.2352 | -0.077595 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 10.0495 | 82.6335 | -6.0403 | -6.0424 | 236.8183 | -0.99751 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 10.0496 | 82.6484 | 6.0403 | 6.0154 | 237.2292 | 0.99725 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 10.0538 | 0.16941 | 3.9994 | 4.0013 | 237.0443 | 0.0423 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.0578 | 0.16236 | -1.9597 | -2.086 | 237.2352 | -0.077596 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 10.0578 | 82.6335 | -6.0403 | -6.0432 | 236.692 | -0.99751 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 10.0579 | 82.6613 | 6.0403 | 6.0132 | 237.2288 | 0.99725 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 10.0621 | 0.16941 | 3.9994 | 4.0012 | 237.0444 | 0.042302 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.0661 | 0.16236 | -1.9597 | -2.086 | 237.2353 | -0.077597 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 10.0661 | 82.631 | -6.0403 | -6.0441 | 236.7909 | -0.99751 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 10.0662 | 82.6613 | 6.0403 | 6.011 | 237.2284 | 0.99725 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 10.0704 | 0.16941 | 3.9994 | 4.001 | 237.0444 | 0.042303 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.0744 | 0.16236 | -1.9597 | -2.086 | 237.2352 | -0.077598 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 10.0745 | 82.631 | -6.0403 | -6.045 | 236.8898 | -0.99751 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 10.0746 | 82.6684 | 6.0403 | 6.0099 | 237.3442 | 0.99725 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 10.0788 | 0.16941 | 3.9994 | 4.0009 | 237.0444 | 0.042305 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.0827 | 0.16236 | -1.9597 | -2.0859 | 237.2352 | -0.077598 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 10.0828 | 82.6263 | -6.0403 | -6.0437 | 236.8898 | -0.99751 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 10.0829 | 82.6684 | 6.0403 | 6.0089 | 237.4601 | 0.99725 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 10.0871 | 0.16941 | 3.9994 | 4.0007 | 237.0443 | 0.042306 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.0911 | 0.16236 | -1.9597 | -2.0859 | 237.2352 | -0.077598 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 10.0911 | 82.6263 | -6.0403 | -6.0425 | 236.8898 | -0.99751 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 10.0912 | 82.6842 | 6.0403 | 6.0062 | 237.3793 | 0.99726 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 10.0955 | 0.16941 | 3.9994 | 4.0006 | 237.0443 | 0.042308 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.0994 | 0.16236 | -1.9597 | -2.0859 | 237.2353 | -0.077599 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 10.0995 | 82.6263 | -6.0403 | -6.0397 | 236.8898 | -0.99751 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 10.0996 | 82.6842 | 6.0403 | 6.0036 | 237.2985 | 0.99726 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 10.1038 | 0.16941 | 3.9994 | 4.0004 | 237.0443 | 0.042309 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.1077 | 0.16236 | -1.9597 | -2.0859 | 237.2353 | -0.077599 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 10.1078 | 82.6263 | -6.0403 | -6.0369 | 236.8897 | -0.99751 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 10.1079 | 82.6842 | 6.0403 | 6.0004 | 237.2985 | 0.99726 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 10.1121 | 0.16941 | 3.9994 | 4.0003 | 237.0443 | 0.042311 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.1161 | 0.16236 | -1.9597 | -2.0859 | 237.2353 | -0.0776 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 10.1161 | 82.6263 | -6.0403 | -6.0341 | 236.8895 | -0.99752 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 10.1162 | 82.6842 | 6.0403 | 5.9973 | 237.2985 | 0.99727 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 10.1205 | 0.16941 | 3.9994 | 4.0001 | 237.0443 | 0.042312 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.1244 | 0.16236 | -1.9597 | -2.0859 | 237.2352 | -0.0776 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 10.1245 | 82.6263 | -6.0403 | -6.0313 | 236.8893 | -0.99752 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 10.1246 | 82.6625 | 6.0403 | 6.0008 | 237.2985 | 0.99726 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 10.1288 | 0.16941 | 3.9994 | 4 | 237.0443 | 0.042314 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.1327 | 0.16236 | -1.9597 | -2.0859 | 237.2352 | -0.0776 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 10.1328 | 82.6263 | -6.0403 | -6.0286 | 236.8894 | -0.99752 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 10.1329 | 82.6625 | 6.0403 | 6.0044 | 237.2985 | 0.99726 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 10.1371 | 0.16941 | 3.9994 | 3.9998 | 237.0443 | 0.042315 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.1411 | 0.16236 | -1.9597 | -2.0859 | 237.2352 | -0.0776 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 10.1411 | 82.6263 | -6.0403 | -6.0258 | 236.8894 | -0.99752 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 10.1412 | 82.662 | 6.0403 | 6.0063 | 237.2985 | 0.99726 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 10.1455 | 0.16941 | 3.9994 | 3.9997 | 237.0444 | 0.042317 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.1494 | 0.16236 | -1.9597 | -2.0859 | 237.2352 | -0.077601 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 10.1495 | 82.6012 | -6.0403 | -6.0277 | 236.8953 | -0.99752 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 10.1496 | 82.662 | 6.0403 | 6.0083 | 237.2985 | 0.99725 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 10.1538 | 0.16941 | 3.9994 | 3.9996 | 237.0444 | 0.042318 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.1577 | 0.16236 | -1.9597 | -2.0859 | 237.2352 | -0.077601 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 10.1578 | 82.6012 | -6.0403 | -6.0296 | 236.9013 | -0.99752 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 10.1579 | 82.6743 | 6.0403 | 6.0157 | 237.2985 | 0.99725 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 10.1622 | 0.16941 | 3.9994 | 3.9994 | 237.0444 | 0.04232 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.166 | 0.16236 | -1.9597 | -2.0859 | 237.2353 | -0.077601 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 10.1661 | 82.6204 | -6.0403 | -6.0287 | 236.9012 | -0.99752 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 10.1662 | 82.6743 | 6.0403 | 6.023 | 237.2985 | 0.99724 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 10.1705 | 0.16941 | 3.9994 | 3.9993 | 237.0444 | 0.042321 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.1744 | 0.16236 | -1.9597 | -2.0859 | 237.2353 | -0.077602 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 10.1745 | 82.6204 | -6.0403 | -6.0277 | 236.9012 | -0.99752 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 10.1746 | 82.681 | 6.0403 | 6.025 | 237.4125 | 0.99724 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 10.1788 | 0.16941 | 3.9994 | 3.9991 | 237.0444 | 0.042323 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.1827 | 0.16236 | -1.9597 | -2.0859 | 237.2353 | -0.077602 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 10.1828 | 82.6084 | -6.0403 | -6.0264 | 236.9013 | -0.99752 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 10.1829 | 82.681 | 6.0403 | 6.0269 | 237.5265 | 0.99724 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 10.1872 | 0.16941 | 3.9994 | 3.999 | 237.0443 | 0.042324 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.191 | 0.16236 | -1.9597 | -2.0858 | 237.2353 | -0.077602 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 10.1911 | 82.6084 | -6.0403 | -6.025 | 236.9013 | -0.99752 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 10.1912 | 82.6803 | 6.0403 | 6.0243 | 237.4185 | 0.99724 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 10.1955 | 0.16941 | 3.9994 | 3.9988 | 237.0444 | 0.042326 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.1994 | 0.16236 | -1.9597 | -2.0858 | 237.2352 | -0.077602 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 10.1995 | 82.6084 | -6.0403 | -6.0267 | 236.9013 | -0.99752 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 10.1996 | 82.6803 | 6.0403 | 6.0216 | 237.3104 | 0.99724 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 10.2038 | 0.16941 | 3.9994 | 3.9987 | 237.0444 | 0.042328 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.2077 | 0.16236 | -1.9597 | -2.0858 | 237.2352 | -0.077602 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 10.2078 | 82.6084 | -6.0403 | -6.0284 | 236.9012 | -0.99752 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 10.2079 | 82.6936 | 6.0403 | 6.0196 | 237.3104 | 0.99725 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 10.2122 | 0.16941 | 3.9994 | 3.9986 | 237.0444 | 0.042329 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.216 | 0.16236 | -1.9597 | -2.0858 | 237.2352 | -0.077602 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 10.2161 | 82.6084 | -6.0403 | -6.0285 | 236.9012 | -0.99752 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 10.2162 | 82.6936 | 6.0403 | 6.0175 | 237.3105 | 0.99725 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 10.2205 | 0.16941 | 3.9994 | 3.9984 | 237.0443 | 0.04233 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.2243 | 0.16236 | -1.9597 | -2.0858 | 237.2352 | -0.077602 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 10.2245 | 82.6084 | -6.0403 | -6.0287 | 236.9012 | -0.99752 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 10.2245 | 82.6936 | 6.0403 | 6.0155 | 237.3106 | 0.99725 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 10.2289 | 0.16941 | 3.9994 | 3.9983 | 237.0443 | 0.042332 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.2327 | 0.16236 | -1.9597 | -2.0858 | 237.2353 | -0.077603 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 10.2328 | 82.5876 | -6.0403 | -6.0314 | 236.8081 | -0.99752 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 10.2329 | 82.6936 | 6.0403 | 6.0134 | 237.3108 | 0.99725 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 10.2372 | 0.16941 | 3.9994 | 3.9982 | 237.0443 | 0.042333 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.241 | 0.16236 | -1.9597 | -2.0858 | 237.2352 | -0.077603 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 10.2411 | 82.5876 | -6.0403 | -6.0341 | 236.715 | -0.99751 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 10.2412 | 82.6936 | 6.0403 | 6.0142 | 237.3108 | 0.99725 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 10.2455 | 0.16941 | 3.9994 | 3.998 | 237.0443 | 0.042334 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.2493 | 0.16236 | -1.9597 | -2.0858 | 237.2352 | -0.077603 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 10.2495 | 82.5712 | -6.0403 | -6.0348 | 236.8162 | -0.99751 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 10.2495 | 82.6936 | 6.0403 | 6.0151 | 237.3108 | 0.99725 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 10.2539 | 0.16941 | 3.9994 | 3.9979 | 237.0443 | 0.042336 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.2577 | 0.16236 | -1.9597 | -2.0858 | 237.2352 | -0.077603 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 10.2578 | 82.5712 | -6.0403 | -6.0356 | 236.9173 | -0.99751 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 10.2579 | 82.7166 | 6.0403 | 6.0128 | 237.3505 | 0.99725 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 10.2622 | 0.16941 | 3.9994 | 3.9978 | 237.0443 | 0.042337 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.266 | 0.16236 | -1.9597 | -2.0858 | 237.2352 | -0.077603 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 10.2661 | 82.5712 | -6.0403 | -6.0345 | 236.9174 | -0.99751 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 10.2662 | 82.7166 | 6.0403 | 6.0106 | 237.3902 | 0.99726 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 10.2705 | 0.16941 | 3.9994 | 3.9977 | 237.0443 | 0.042338 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.2743 | 0.16414 | -1.9597 | -2.0858 | 237.3474 | -0.078452 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 10.2745 | 82.5712 | -6.0403 | -6.0335 | 236.9174 | -0.99751 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 10.2745 | 82.7103 | 6.0403 | 6.0104 | 237.3902 | 0.99726 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 10.2789 | 0.16941 | 3.9994 | 3.9975 | 237.0443 | 0.04234 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.2827 | 0.16414 | -1.9597 | -2.0858 | 237.4597 | -0.078452 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 10.2828 | 82.5712 | -6.0403 | -6.0325 | 236.9174 | -0.99751 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 10.2829 | 82.7103 | 6.0403 | 6.0102 | 237.3902 | 0.99726 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 10.2872 | 0.16941 | 3.9994 | 3.9974 | 237.0443 | 0.042341 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.291 | 0.16414 | -1.9597 | -2.0858 | 237.4597 | -0.078452 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 10.2911 | 82.5712 | -6.0403 | -6.0314 | 236.9174 | -0.99752 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 10.2912 | 82.6741 | 6.0403 | 6.0121 | 237.3902 | 0.99725 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 10.2956 | 0.16941 | 3.9994 | 3.9973 | 237.0443 | 0.042342 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.2993 | 0.16414 | -1.9597 | -2.0858 | 237.4597 | -0.078452 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 10.2995 | 82.5807 | -6.0403 | -6.032 | 236.9174 | -0.99752 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 10.2995 | 82.6741 | 6.0403 | 6.0139 | 237.3902 | 0.99725 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 10.3039 | 0.16941 | 3.9994 | 3.9972 | 237.0443 | 0.042344 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.3076 | 0.16414 | -1.9597 | -2.0858 | 237.4597 | -0.078452 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 10.3078 | 82.5807 | -6.0403 | -6.0326 | 236.9173 | -0.99752 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 10.3079 | 82.6741 | 6.0403 | 6.0158 | 237.3902 | 0.99725 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 10.3122 | 0.16941 | 3.9994 | 3.997 | 237.0443 | 0.042345 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.316 | 0.16414 | -1.9597 | -2.0858 | 237.4597 | -0.078452 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 10.3161 | 82.5807 | -6.0403 | -6.0304 | 236.9173 | -0.99752 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 10.3162 | 82.6741 | 6.0403 | 6.0176 | 237.3902 | 0.99725 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 10.3206 | 0.16941 | 3.9994 | 3.9969 | 237.0443 | 0.042346 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.3243 | 0.16414 | -1.9597 | -2.0858 | 237.4597 | -0.078452 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 10.3245 | 82.5807 | -6.0403 | -6.0283 | 236.9173 | -0.99752 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 10.3245 | 82.6824 | 6.0403 | 6.0175 | 237.3653 | 0.99725 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 10.3289 | 0.16941 | 3.9994 | 3.9968 | 237.0444 | 0.042348 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.3326 | 0.16414 | -1.9597 | -2.0858 | 237.4597 | -0.078451 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 10.3328 | 82.5592 | -6.0403 | -6.0277 | 236.825 | -0.99752 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 10.3329 | 82.6824 | 6.0403 | 6.0174 | 237.3405 | 0.99725 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 10.3373 | 0.16941 | 3.9994 | 3.9966 | 237.0444 | 0.042349 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.341 | 0.16414 | -1.9597 | -2.0858 | 237.4597 | -0.078451 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 10.3411 | 82.5592 | -6.0403 | -6.0271 | 236.7326 | -0.99752 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 10.3412 | 82.6692 | 6.0403 | 6.0184 | 237.3405 | 0.99725 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 10.3456 | 0.16941 | 3.9994 | 3.9965 | 237.0444 | 0.04235 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.3493 | 0.16414 | -1.9597 | -2.0858 | 237.4597 | -0.078451 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 10.3495 | 82.5653 | -6.0403 | -6.0278 | 236.8346 | -0.99752 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 10.3495 | 82.6692 | 6.0403 | 6.0193 | 237.3406 | 0.99724 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 10.3539 | 0.16941 | 3.9994 | 3.9964 | 237.0443 | 0.042352 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.3576 | 0.16414 | -1.9597 | -2.0858 | 237.4597 | -0.078451 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 10.3578 | 82.5653 | -6.0403 | -6.0286 | 236.9365 | -0.99752 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 10.3579 | 82.6692 | 6.0403 | 6.0176 | 237.3406 | 0.99725 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 10.3623 | 0.16941 | 3.9994 | 3.9963 | 237.0443 | 0.042353 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.366 | 0.16414 | -1.9597 | -2.0858 | 237.4597 | -0.078451 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 10.3661 | 82.5906 | -6.0403 | -6.0245 | 236.9365 | -0.99752 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 10.3662 | 82.6692 | 6.0403 | 6.0158 | 237.3406 | 0.99725 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 10.3706 | 0.16941 | 3.9994 | 3.9962 | 237.0443 | 0.042354 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.3743 | 0.16414 | -1.9597 | -2.0859 | 237.4597 | -0.078451 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 10.3745 | 82.5906 | -6.0403 | -6.0205 | 236.9365 | -0.99753 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 10.3745 | 82.6692 | 6.0403 | 6.0117 | 237.3406 | 0.99725 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 10.3789 | 0.16941 | 3.9994 | 3.9962 | 237.0444 | 0.042354 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.3826 | 0.16414 | -1.9597 | -2.0859 | 237.4597 | -0.078451 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 10.3828 | 82.5874 | -6.0403 | -6.0177 | 236.9368 | -0.99753 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 10.3829 | 82.6692 | 6.0403 | 6.0076 | 237.3406 | 0.99726 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 10.3873 | 0.16941 | 3.9994 | 3.9962 | 237.0444 | 0.042354 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.391 | 0.16414 | -1.9597 | -2.0859 | 237.4597 | -0.078451 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 10.3911 | 82.5874 | -6.0403 | -6.015 | 236.9371 | -0.99753 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 10.3912 | 82.6859 | 6.0403 | 6.0051 | 237.2661 | 0.99726 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 10.3956 | 0.16941 | 3.9994 | 3.9962 | 237.0443 | 0.042354 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.3993 | 0.16414 | -1.9597 | -2.0859 | 237.4597 | -0.078451 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 10.3995 | 82.5873 | -6.0403 | -6.0149 | 236.9375 | -0.99753 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 10.3995 | 82.6859 | 6.0403 | 6.0025 | 237.1917 | 0.99726 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 10.404 | 0.16941 | 3.9994 | 3.9962 | 237.0443 | 0.042354 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.4076 | 0.16414 | -1.9597 | -2.0859 | 237.4597 | -0.07845 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 10.4078 | 82.5873 | -6.0403 | -6.0149 | 236.9379 | -0.99753 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 10.4079 | 82.6789 | 6.0403 | 6.0055 | 237.3102 | 0.99726 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 10.4123 | 0.16941 | 3.9994 | 3.9962 | 237.0443 | 0.042354 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.416 | 0.16414 | -1.9597 | -2.0859 | 237.4597 | -0.07845 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | 10.4161 | 82.5822 | -6.0403 | -6.0148 | 236.8434 | -0.99753 | -6.0878 | -5.9668 | -4.0704 | 10.4162 | 82.6789 | 6.0403 | 6.0085 | 237.4287 | 0.99726 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 10.4206 | 0.16941 | 3.9994 | 3.9962 | 237.0443 | 0.042354 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.4243 | 0.16414 | -1.9597 | -2.0859 | 237.4597 | -0.07845 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [9 empty] | 10.4245 | 82.6789 | 6.0403 | 6.0099 | 237.4287 | 0.99725 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 10.429 | 0.16941 | 3.9994 | 3.9962 | 237.0443 | 0.042354 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.4326 | 0.16414 | -1.9597 | -2.0859 | 237.4596 | -0.07845 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [9 empty] | 10.4329 | 82.6789 | 6.0403 | 6.0112 | 237.4288 | 0.99725 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 10.4373 | 0.16941 | 3.9994 | 3.9962 | 237.0443 | 0.042354 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.4409 | 0.16414 | -1.9597 | -2.0859 | 237.4597 | -0.078449 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [9 empty] | 10.4412 | 82.6742 | 6.0403 | 6.0107 | 237.2873 | 0.99725 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 10.4456 | 0.16941 | 3.9994 | 3.9962 | 237.0443 | 0.042354 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.4493 | 0.16414 | -1.9597 | -2.0859 | 237.4597 | -0.078449 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [9 empty] | 10.4495 | 82.6742 | 6.0403 | 6.0102 | 237.1458 | 0.99725 | 6.0741 | 5.9551 | 4.0909 | 10.454 | 0.16941 | 3.9994 | 3.9962 | 237.0443 | 0.042354 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.4576 | 0.16414 | -1.9597 | -2.0859 | 237.4597 | -0.078449 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 10.4623 | 0.16941 | 3.9994 | 3.9962 | 237.0444 | 0.042354 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.4659 | 0.16414 | -1.9597 | -2.0859 | 237.4597 | -0.078449 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 10.4707 | 0.16941 | 3.9994 | 3.9962 | 237.0444 | 0.042354 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.4743 | 0.16414 | -1.9597 | -2.0859 | 237.4597 | -0.078448 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 10.479 | 0.16941 | 3.9994 | 3.9962 | 237.0444 | 0.042354 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.4826 | 0.16414 | -1.9597 | -2.0859 | 237.4597 | -0.078448 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 10.4873 | 0.16941 | 3.9994 | 3.9962 | 237.0443 | 0.042354 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.4909 | 0.16414 | -1.9597 | -2.0859 | 237.4597 | -0.078448 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 10.4957 | 0.16941 | 3.9994 | 3.9962 | 237.0445 | 0.042354 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.4993 | 0.16414 | -1.9597 | -2.0859 | 237.4597 | -0.078448 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 10.504 | 0.16941 | 3.9994 | 3.9962 | 237.0446 | 0.042354 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.5076 | 0.16414 | -1.9597 | -2.0859 | 237.4597 | -0.078447 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 10.5124 | 0.16941 | 3.9994 | 3.9962 | 237.0446 | 0.042354 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.5159 | 0.16414 | -1.9597 | -2.086 | 237.4597 | -0.078447 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 10.5207 | 0.16941 | 3.9994 | 3.9962 | 237.0446 | 0.042354 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.5242 | 0.16414 | -1.9597 | -2.086 | 237.4597 | -0.078447 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 10.529 | 0.17279 | 3.9994 | 3.9961 | 237.1139 | 0.043198 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.5326 | 0.16414 | -1.9597 | -2.086 | 237.4597 | -0.078447 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 10.5374 | 0.17279 | 3.9994 | 3.9961 | 237.1831 | 0.043198 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.5409 | 0.16414 | -1.9597 | -2.086 | 237.4597 | -0.078446 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 10.5457 | 0.17521 | 3.9994 | 3.9961 | 237.1208 | 0.043802 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.5492 | 0.16414 | -1.9597 | -2.086 | 237.4597 | -0.078446 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 10.554 | 0.17521 | 3.9994 | 3.9961 | 237.0586 | 0.043802 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.5576 | 0.16414 | -1.9597 | -2.086 | 237.4597 | -0.078446 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 10.5624 | 0.17857 | 3.9994 | 3.9961 | 237.0586 | 0.044642 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.5659 | 0.16414 | -1.9597 | -2.086 | 237.4597 | -0.078446 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 10.5707 | 0.17857 | 3.9994 | 3.9961 | 237.0586 | 0.044642 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.5742 | 0.16414 | -1.9597 | -2.086 | 237.4597 | -0.078445 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 10.579 | 0.17857 | 3.9994 | 3.9961 | 237.0586 | 0.044642 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.5826 | 0.16414 | -1.9597 | -2.086 | 237.4596 | -0.078445 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 10.5874 | 0.17857 | 3.9994 | 3.9961 | 237.0586 | 0.044642 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.5909 | 0.16414 | -1.9597 | -2.086 | 237.4596 | -0.078445 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 10.5957 | 0.17857 | 3.9994 | 3.996 | 237.0586 | 0.044642 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.5992 | 0.16414 | -1.9597 | -2.086 | 237.4597 | -0.078445 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 10.6041 | 0.17857 | 3.9994 | 3.996 | 237.0586 | 0.044643 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.6075 | 0.16557 | -1.9597 | -2.086 | 237.3899 | -0.07912 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 10.6124 | 0.17857 | 3.9994 | 3.996 | 237.0586 | 0.044643 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.6159 | 0.16557 | -1.9597 | -2.086 | 237.3201 | -0.07912 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 10.6207 | 0.17857 | 3.9994 | 3.996 | 237.0586 | 0.044643 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.6242 | 0.16557 | -1.9597 | -2.086 | 237.3201 | -0.079119 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 10.6291 | 0.17857 | 3.9994 | 3.996 | 237.0586 | 0.044643 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.6325 | 0.16557 | -1.9597 | -2.0861 | 237.3201 | -0.079119 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 10.6374 | 0.17857 | 3.9994 | 3.9959 | 237.0586 | 0.044644 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.6409 | 0.16557 | -1.9597 | -2.0861 | 237.3201 | -0.079119 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 10.6458 | 0.17857 | 3.9994 | 3.9959 | 237.0586 | 0.044644 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.6492 | 0.16557 | -1.9597 | -2.0861 | 237.3201 | -0.079118 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 10.6541 | 0.17857 | 3.9994 | 3.9959 | 237.0586 | 0.044644 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.6575 | 0.16557 | -1.9597 | -2.0861 | 237.3201 | -0.079118 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 10.6624 | 0.18211 | 3.9994 | 3.9959 | 236.9679 | 0.045526 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.6658 | 0.16557 | -1.9597 | -2.0861 | 237.3201 | -0.079118 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 10.6708 | 0.18211 | 3.9994 | 3.9959 | 236.8771 | 0.045526 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.6742 | 0.16557 | -1.9597 | -2.0861 | 237.3201 | -0.079117 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 10.6791 | 0.19023 | 3.9994 | 3.9958 | 237.0018 | 0.047552 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.6825 | 0.16557 | -1.9597 | -2.0861 | 237.3201 | -0.079117 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 10.6874 | 0.19023 | 3.9994 | 3.9958 | 237.1264 | 0.047552 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.6908 | 0.16557 | -1.9597 | -2.0861 | 237.3201 | -0.079117 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 10.6958 | 0.19023 | 3.9994 | 3.9958 | 237.1264 | 0.047553 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.6992 | 0.16557 | -1.9597 | -2.0861 | 237.3201 | -0.079117 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 10.7041 | 0.19023 | 3.9994 | 3.9958 | 237.1264 | 0.047553 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.7075 | 0.16557 | -1.9597 | -2.0861 | 237.3201 | -0.079117 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 10.7124 | 0.19023 | 3.9994 | 3.9958 | 237.1264 | 0.047553 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.7158 | 0.16557 | -1.9597 | -2.0861 | 237.3201 | -0.079117 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 10.7208 | 0.19023 | 3.9994 | 3.9958 | 237.1264 | 0.047553 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.7242 | 0.16557 | -1.9597 | -2.0861 | 237.3201 | -0.079117 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 10.7291 | 0.19023 | 3.9994 | 3.9957 | 237.1264 | 0.047553 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.7325 | 0.16557 | -1.9597 | -2.0861 | 237.3201 | -0.079117 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 10.7375 | 0.19023 | 3.9994 | 3.9957 | 237.1264 | 0.047553 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.7408 | 0.16557 | -1.9597 | -2.0861 | 237.3201 | -0.079116 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 10.7458 | 0.19023 | 3.9994 | 3.9957 | 237.1264 | 0.047554 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.7492 | 0.16557 | -1.9597 | -2.0861 | 237.3201 | -0.079116 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 10.7541 | 0.19023 | 3.9994 | 3.9957 | 237.1264 | 0.047554 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.7575 | 0.16783 | -1.9597 | -2.0861 | 237.3201 | -0.080193 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 10.7625 | 0.19264 | 3.9994 | 3.9957 | 237.0646 | 0.048157 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.7658 | 0.16783 | -1.9597 | -2.0861 | 237.3201 | -0.080193 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 10.7708 | 0.19264 | 3.9994 | 3.9957 | 237.0028 | 0.048157 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.7741 | 0.16783 | -1.9597 | -2.0861 | 237.3201 | -0.080193 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 10.7791 | 0.19264 | 3.9994 | 3.9957 | 237.0028 | 0.048158 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.7825 | 0.16783 | -1.9597 | -2.0861 | 237.3201 | -0.080193 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 10.7875 | 0.19264 | 3.9994 | 3.9956 | 237.0029 | 0.048158 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.7908 | 0.16783 | -1.9597 | -2.0861 | 237.3201 | -0.080193 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 10.7958 | 0.19936 | 3.9994 | 3.9956 | 237.0742 | 0.049834 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.7991 | 0.16783 | -1.9597 | -2.0861 | 237.3201 | -0.080193 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 10.8042 | 0.19936 | 3.9994 | 3.9956 | 237.1455 | 0.049834 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.8075 | 0.16783 | -1.9597 | -2.0861 | 237.3201 | -0.080194 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 10.8125 | 0.19936 | 3.9994 | 3.9955 | 237.1455 | 0.049834 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.8158 | 0.16783 | -1.9597 | -2.0861 | 237.3201 | -0.080194 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 10.8208 | 0.19936 | 3.9994 | 3.9955 | 237.1455 | 0.049835 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.8241 | 0.16955 | -1.9597 | -2.0861 | 237.3656 | -0.081012 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 10.8292 | 0.19936 | 3.9994 | 3.9955 | 237.1455 | 0.049835 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.8325 | 0.16955 | -1.9597 | -2.0861 | 237.411 | -0.081012 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 10.8375 | 0.19936 | 3.9994 | 3.9954 | 237.1455 | 0.049836 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.8408 | 0.16955 | -1.9597 | -2.086 | 237.411 | -0.081013 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 10.8458 | 0.20234 | 3.9994 | 3.9954 | 237.0698 | 0.050578 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.8491 | 0.16955 | -1.9597 | -2.086 | 237.411 | -0.081013 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 10.8542 | 0.20234 | 3.9994 | 3.9954 | 236.9941 | 0.050579 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.8575 | 0.16955 | -1.9597 | -2.086 | 237.411 | -0.081014 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 10.8625 | 0.20234 | 3.9994 | 3.9953 | 236.9941 | 0.050579 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.8658 | 0.16955 | -1.9597 | -2.086 | 237.411 | -0.081014 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 10.8709 | 0.20234 | 3.9994 | 3.9953 | 236.9941 | 0.05058 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.8741 | 0.16955 | -1.9597 | -2.086 | 237.411 | -0.081015 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 10.8792 | 0.20234 | 3.9994 | 3.9953 | 236.9941 | 0.05058 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.8824 | 0.16955 | -1.9597 | -2.086 | 237.411 | -0.081015 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 10.8875 | 0.20234 | 3.9994 | 3.9952 | 236.9941 | 0.05058 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.8908 | 0.16955 | -1.9597 | -2.086 | 237.411 | -0.081016 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 10.8959 | 0.20995 | 3.9994 | 3.9952 | 237.0915 | 0.052479 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.8991 | 0.16955 | -1.9597 | -2.0859 | 237.411 | -0.081017 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 10.9042 | 0.20995 | 3.9994 | 3.9952 | 237.1889 | 0.052479 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.9074 | 0.17066 | -1.9597 | -2.0859 | 237.3345 | -0.081542 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 10.9125 | 0.20995 | 3.9994 | 3.9951 | 237.1889 | 0.05248 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.9158 | 0.17066 | -1.9597 | -2.0859 | 237.2581 | -0.081543 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 10.9209 | 0.20995 | 3.9994 | 3.9951 | 237.1889 | 0.05248 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.9241 | 0.17066 | -1.9597 | -2.0859 | 237.2581 | -0.081544 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 10.9292 | 0.20995 | 3.9994 | 3.995 | 237.1889 | 0.052481 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.9324 | 0.17066 | -1.9597 | -2.0859 | 237.2581 | -0.081544 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 10.9376 | 0.20995 | 3.9994 | 3.995 | 237.1889 | 0.052481 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.9408 | 0.17066 | -1.9597 | -2.0859 | 237.2581 | -0.081545 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 10.9459 | 0.21349 | 3.9994 | 3.995 | 237.0703 | 0.053364 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.9491 | 0.17066 | -1.9597 | -2.0858 | 237.2581 | -0.081546 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 10.9542 | 0.21349 | 3.9994 | 3.9949 | 236.9517 | 0.053365 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.9574 | 0.17066 | -1.9597 | -2.0858 | 237.2581 | -0.081546 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 10.9626 | 0.21349 | 3.9994 | 3.9949 | 236.9517 | 0.053365 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.9657 | 0.17066 | -1.9597 | -2.0858 | 237.2581 | -0.081547 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 10.9709 | 0.21349 | 3.9994 | 3.9948 | 236.9517 | 0.053366 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.9741 | 0.17066 | -1.9597 | -2.0858 | 237.2581 | -0.081548 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 10.9792 | 0.21349 | 3.9994 | 3.9948 | 236.9517 | 0.053366 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.9824 | 0.17066 | -1.9597 | -2.0858 | 237.2581 | -0.081548 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 10.9876 | 0.21349 | 3.9994 | 3.9948 | 236.9517 | 0.053367 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.9907 | 0.17066 | -1.9597 | -2.0858 | 237.2581 | -0.081549 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 10.9959 | 0.2211 | 3.9994 | 3.9947 | 237.0507 | 0.055264 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
10.9991 | 0.17066 | -1.9597 | -2.0857 | 237.2581 | -0.08155 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 11.0043 | 0.2211 | 3.9994 | 3.9947 | 237.1498 | 0.055264 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
11.0074 | 0.17066 | -1.9597 | -2.0857 | 237.2581 | -0.08155 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 11.0126 | 0.2211 | 3.9994 | 3.9947 | 237.1498 | 0.055265 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
11.0157 | 0.17066 | -1.9597 | -2.0857 | 237.2581 | -0.081551 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 11.0209 | 0.2211 | 3.9994 | 3.9946 | 237.1498 | 0.055265 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
11.024 | 0.17066 | -1.9597 | -2.0857 | 237.2581 | -0.081552 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 11.0293 | 0.22352 | 3.9994 | 3.9946 | 237.0887 | 0.055868 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
11.0324 | 0.17066 | -1.9597 | -2.0857 | 237.2581 | -0.081552 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 11.0376 | 0.22352 | 3.9994 | 3.9946 | 237.0277 | 0.055869 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
11.0407 | 0.17246 | -1.9597 | -2.0857 | 237.3694 | -0.082406 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 11.0459 | 0.22352 | 3.9994 | 3.9946 | 237.0277 | 0.055869 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
11.049 | 0.17246 | -1.9597 | -2.0856 | 237.4806 | -0.082407 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 11.0543 | 0.22352 | 3.9994 | 3.9945 | 237.0277 | 0.05587 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
11.0574 | 0.17423 | -1.9597 | -2.0856 | 237.4806 | -0.083249 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 11.0626 | 0.22352 | 3.9994 | 3.9945 | 237.0277 | 0.05587 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
11.0657 | 0.17423 | -1.9597 | -2.0856 | 237.4806 | -0.083249 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 11.071 | 0.22352 | 3.9994 | 3.9945 | 237.0277 | 0.05587 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
11.074 | 0.17423 | -1.9597 | -2.0856 | 237.4806 | -0.08325 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 11.0793 | 0.22736 | 3.9994 | 3.9944 | 237.0277 | 0.056826 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
11.0824 | 0.17423 | -1.9597 | -2.0856 | 237.4806 | -0.083251 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 11.0876 | 0.22736 | 3.9994 | 3.9944 | 237.0277 | 0.056827 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
11.0907 | 0.17539 | -1.9597 | -2.0856 | 237.4294 | -0.083803 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 11.096 | 0.23568 | 3.9994 | 3.9943 | 237.0211 | 0.058901 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
11.099 | 0.17539 | -1.9597 | -2.0855 | 237.3782 | -0.083804 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 11.1043 | 0.23568 | 3.9994 | 3.9942 | 237.0146 | 0.058902 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
11.1074 | 0.17539 | -1.9597 | -2.0855 | 237.3782 | -0.083805 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 11.1126 | 0.23568 | 3.9994 | 3.9941 | 237.0146 | 0.058903 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
11.1157 | 0.17539 | -1.9597 | -2.0855 | 237.3782 | -0.083805 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 11.121 | 0.23568 | 3.9994 | 3.9941 | 237.0146 | 0.058904 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
11.124 | 0.17539 | -1.9597 | -2.0855 | 237.3782 | -0.083806 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 11.1293 | 0.23568 | 3.9994 | 3.994 | 237.0146 | 0.058905 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
11.1323 | 0.17539 | -1.9597 | -2.0855 | 237.3782 | -0.083806 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 11.1377 | 0.23568 | 3.9994 | 3.9939 | 237.0146 | 0.058906 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
11.1407 | 0.17539 | -1.9597 | -2.0855 | 237.3782 | -0.083807 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 11.146 | 0.23568 | 3.9994 | 3.9938 | 237.0146 | 0.058907 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
11.149 | 0.17539 | -1.9597 | -2.0854 | 237.3782 | -0.083808 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 11.1543 | 0.23568 | 3.9994 | 3.9938 | 237.0146 | 0.058908 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
11.1573 | 0.17539 | -1.9597 | -2.0854 | 237.3782 | -0.083808 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 11.1627 | 0.2389 | 3.9994 | 3.9937 | 237.0146 | 0.059712 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
11.1657 | 0.17539 | -1.9597 | -2.0854 | 237.3782 | -0.083809 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 11.171 | 0.2389 | 3.9994 | 3.9936 | 237.0145 | 0.059713 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
11.174 | 0.17539 | -1.9597 | -2.0854 | 237.3782 | -0.083809 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 11.1793 | 0.24615 | 3.9994 | 3.9936 | 237.0241 | 0.061519 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
11.1823 | 0.17539 | -1.9597 | -2.0854 | 237.3782 | -0.08381 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 11.1877 | 0.24615 | 3.9994 | 3.9935 | 237.0336 | 0.06152 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
11.1906 | 0.17539 | -1.9597 | -2.0854 | 237.3782 | -0.08381 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 11.196 | 0.24615 | 3.9994 | 3.9934 | 237.0336 | 0.061521 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
11.199 | 0.17539 | -1.9597 | -2.0854 | 237.3783 | -0.08381 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 11.2044 | 0.24615 | 3.9994 | 3.9933 | 237.0336 | 0.061523 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
11.2073 | 0.17369 | -1.9597 | -2.0854 | 237.4669 | -0.083002 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 11.2127 | 0.24615 | 3.9994 | 3.9933 | 237.0336 | 0.061524 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
11.2156 | 0.17369 | -1.9597 | -2.0854 | 237.5555 | -0.083002 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 11.221 | 0.24615 | 3.9994 | 3.9932 | 237.0335 | 0.061524 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
11.224 | 0.17129 | -1.9597 | -2.0853 | 237.4567 | -0.081864 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 11.2294 | 0.24615 | 3.9994 | 3.9931 | 237.0336 | 0.061525 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
11.2323 | 0.17129 | -1.9597 | -2.0853 | 237.3579 | -0.081864 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 11.2377 | 0.24615 | 3.9994 | 3.9931 | 237.0336 | 0.061526 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
11.2406 | 0.16877 | -1.9597 | -2.0854 | 237.3579 | -0.080669 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 11.246 | 0.25331 | 3.9994 | 3.993 | 236.9596 | 0.063312 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
11.2489 | 0.16877 | -1.9597 | -2.0854 | 237.3579 | -0.080669 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 11.2544 | 0.25331 | 3.9994 | 3.9929 | 236.8857 | 0.063313 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
11.2573 | 0.16739 | -1.9597 | -2.0854 | 237.4541 | -0.080009 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 11.2627 | 0.2572 | 3.9994 | 3.9929 | 236.9862 | 0.064283 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
11.2656 | 0.16739 | -1.9597 | -2.0854 | 237.5502 | -0.080008 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 11.2711 | 0.2572 | 3.9994 | 3.9928 | 237.0867 | 0.064284 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
11.2739 | 0.16547 | -1.9597 | -2.0854 | 237.4574 | -0.079096 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 11.2794 | 0.2572 | 3.9994 | 3.9927 | 237.0867 | 0.064285 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
11.2823 | 0.16547 | -1.9597 | -2.0854 | 237.3645 | -0.079095 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 11.2877 | 0.2572 | 3.9994 | 3.9927 | 237.0868 | 0.064286 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
11.2906 | 0.16318 | -1.9597 | -2.0855 | 237.3645 | -0.078008 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 11.2961 | 0.2572 | 3.9994 | 3.9926 | 237.0867 | 0.064287 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
11.2989 | 0.16318 | -1.9597 | -2.0855 | 237.3645 | -0.078007 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 11.3044 | 0.2572 | 3.9994 | 3.9925 | 237.0867 | 0.064288 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
11.3073 | 0.23833 | -1.9597 | -2.0833 | 237.4149 | -0.11366 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 11.3127 | 0.2572 | 3.9994 | 3.9924 | 237.0867 | 0.064289 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
11.3156 | 0.23833 | -1.9597 | -2.0812 | 237.4653 | -0.11377 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 11.3211 | 0.2572 | 3.9994 | 3.9924 | 237.0868 | 0.06429 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
11.3239 | 0.23833 | -1.9597 | -2.079 | 237.4653 | -0.11389 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 11.3294 | 0.2572 | 3.9994 | 3.9923 | 237.0867 | 0.064291 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
11.3322 | 0.23833 | -1.9597 | -2.0769 | 237.4653 | -0.11401 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 11.3378 | 0.2572 | 3.9994 | 3.9922 | 237.0867 | 0.064292 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
11.3406 | 0.2364 | -1.9597 | -2.0747 | 237.3743 | -0.11321 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 11.3461 | 0.2572 | 3.9994 | 3.9922 | 237.0867 | 0.064293 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
11.3489 | 0.2364 | -1.9597 | -2.0726 | 237.2834 | -0.11333 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 11.3544 | 0.2572 | 3.9994 | 3.9921 | 237.0867 | 0.064295 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
11.3572 | 0.23473 | -1.9597 | -2.0704 | 237.3998 | -0.11265 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 11.3628 | 0.2572 | 3.9994 | 3.9921 | 237.0867 | 0.064295 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
11.3656 | 0.23473 | -1.9597 | -2.0682 | 237.5161 | -0.11277 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 11.3711 | 0.2572 | 3.9994 | 3.992 | 237.0868 | 0.064296 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
11.3739 | 0.23261 | -1.9597 | -2.0661 | 237.5161 | -0.11187 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 11.3794 | 0.2572 | 3.9994 | 3.992 | 237.0867 | 0.064297 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
11.3822 | 0.23261 | -1.9597 | -2.064 | 237.5162 | -0.11199 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 11.3878 | 0.2572 | 3.9994 | 3.9919 | 237.0867 | 0.064298 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
11.3905 | 0.23056 | -1.9597 | -2.0619 | 237.4438 | -0.11113 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 11.3961 | 0.2572 | 3.9994 | 3.9918 | 237.0867 | 0.064299 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
11.3989 | 0.23056 | -1.9597 | -2.0597 | 237.3713 | -0.11124 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 11.4045 | 0.2572 | 3.9994 | 3.9918 | 237.0867 | 0.0643 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
11.4072 | 0.23056 | -1.9597 | -2.0576 | 237.3713 | -0.11135 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 11.4128 | 0.2572 | 3.9994 | 3.9917 | 237.0864 | 0.064301 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
11.4155 | 0.23056 | -1.9597 | -2.0555 | 237.3713 | -0.11147 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 11.4211 | 0.2572 | 3.9994 | 3.9917 | 237.0861 | 0.064302 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
11.4239 | 0.22913 | -1.9597 | -2.0533 | 237.442 | -0.1109 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 11.4295 | 0.2572 | 3.9994 | 3.9916 | 237.086 | 0.064302 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
11.4322 | 0.22913 | -1.9597 | -2.0512 | 237.5128 | -0.11102 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 11.4378 | 0.2572 | 3.9994 | 3.9916 | 237.086 | 0.064303 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
11.4405 | 0.22913 | -1.9597 | -2.0491 | 237.5128 | -0.11113 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 11.4462 | 0.26213 | 3.9994 | 3.9915 | 237.0262 | 0.065531 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
11.4488 | 0.22913 | -1.9597 | -2.0469 | 237.5128 | -0.11124 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 11.4545 | 0.26213 | 3.9994 | 3.9914 | 236.9665 | 0.065533 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
11.4572 | 0.22701 | -1.9597 | -2.0448 | 237.5128 | -0.11034 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 11.4628 | 0.26213 | 3.9994 | 3.9914 | 236.9664 | 0.065534 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
11.4655 | 0.22701 | -1.9597 | -2.0427 | 237.5128 | -0.11045 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 11.4712 | 0.26213 | 3.9994 | 3.9913 | 236.9664 | 0.065535 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
11.4738 | 0.22474 | -1.9597 | -2.0406 | 237.3963 | -0.10947 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 11.4795 | 0.26213 | 3.9994 | 3.9912 | 236.9664 | 0.065536 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
11.4821 | 0.22474 | -1.9597 | -2.0385 | 237.2798 | -0.10958 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 11.4878 | 0.26213 | 3.9994 | 3.9912 | 236.9664 | 0.065537 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
11.4905 | 0.22335 | -1.9597 | -2.0364 | 237.3773 | -0.10903 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 11.4962 | 0.26213 | 3.9994 | 3.9911 | 236.9664 | 0.065538 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
11.4988 | 0.22335 | -1.9597 | -2.0342 | 237.4747 | -0.10914 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 11.5045 | 0.26213 | 3.9994 | 3.9911 | 236.9665 | 0.065539 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
11.5071 | 0.22335 | -1.9597 | -2.0321 | 237.4747 | -0.10925 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 11.5129 | 0.26213 | 3.9994 | 3.991 | 236.9664 | 0.065539 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
11.5155 | 0.22335 | -1.9597 | -2.03 | 237.4746 | -0.10936 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 11.5212 | 0.26213 | 3.9994 | 3.991 | 236.9664 | 0.06554 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
11.5238 | 0.22335 | -1.9597 | -2.0279 | 237.4746 | -0.10948 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 11.5295 | 0.26213 | 3.9994 | 3.991 | 236.9664 | 0.06554 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
11.5321 | 0.22335 | -1.9597 | -2.0258 | 237.4746 | -0.10959 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 11.5379 | 0.26213 | 3.9994 | 3.9909 | 236.9665 | 0.065541 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
11.5405 | 0.22335 | -1.9597 | -2.0237 | 237.4746 | -0.1097 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 11.5462 | 0.26549 | 3.9994 | 3.9909 | 237.0402 | 0.066377 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
11.5488 | 0.22335 | -1.9597 | -2.0216 | 237.4746 | -0.10982 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 11.5546 | 0.26549 | 3.9994 | 3.9908 | 237.114 | 0.066377 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
11.5571 | 0.21806 | -1.9597 | -2.0194 | 237.4563 | -0.10735 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 11.5629 | 0.26549 | 3.9994 | 3.9908 | 237.114 | 0.066378 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
11.5654 | 0.21806 | -1.9597 | -2.0173 | 237.438 | -0.10747 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 11.5712 | 0.26549 | 3.9994 | 3.9908 | 237.114 | 0.066379 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
11.5738 | 0.21806 | -1.9597 | -2.0152 | 237.438 | -0.10758 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 11.5796 | 0.26549 | 3.9994 | 3.9907 | 237.114 | 0.066379 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
11.5821 | 0.21806 | -1.9597 | -2.0131 | 237.438 | -0.10769 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 11.5879 | 0.26549 | 3.9994 | 3.9907 | 237.114 | 0.06638 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
11.5904 | 0.21806 | -1.9597 | -2.011 | 237.438 | -0.1078 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 11.5962 | 0.26549 | 3.9994 | 3.9906 | 237.114 | 0.066381 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
11.5988 | 0.21806 | -1.9597 | -2.0089 | 237.438 | -0.10791 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 11.6046 | 0.26549 | 3.9994 | 3.9906 | 237.114 | 0.066381 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
11.6071 | 0.21806 | -1.9597 | -2.0068 | 237.438 | -0.10802 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 11.6129 | 0.26902 | 3.9994 | 3.9906 | 237.027 | 0.067261 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
11.6154 | 0.21806 | -1.9597 | -2.0047 | 237.438 | -0.10813 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 11.6213 | 0.26902 | 3.9994 | 3.9905 | 236.94 | 0.067262 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
11.6237 | 0.21806 | -1.9597 | -2.0026 | 237.438 | -0.10825 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 11.6296 | 0.27272 | 3.9994 | 3.9905 | 236.94 | 0.068182 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
11.6321 | 0.21806 | -1.9597 | -2.0005 | 237.438 | -0.10836 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 11.6379 | 0.27272 | 3.9994 | 3.9905 | 236.9401 | 0.068182 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
11.6404 | 0.21806 | -1.9597 | -1.9984 | 237.438 | -0.10847 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 11.6463 | 0.27272 | 3.9994 | 3.9904 | 236.94 | 0.068183 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
11.6487 | 0.21806 | -1.9597 | -1.9963 | 237.438 | -0.10859 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 11.6546 | 0.27272 | 3.9994 | 3.9904 | 236.94 | 0.068184 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
11.6571 | 0.21472 | -1.9597 | -1.9942 | 237.4209 | -0.10705 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 11.6629 | 0.27272 | 3.9994 | 3.9904 | 236.94 | 0.068184 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
11.6654 | 0.21472 | -1.9597 | -1.992 | 237.4038 | -0.10717 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 11.6713 | 0.27272 | 3.9994 | 3.9904 | 236.94 | 0.068184 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
11.6737 | 0.21277 | -1.9597 | -1.9899 | 237.4038 | -0.10632 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 11.6796 | 0.27717 | 3.9994 | 3.9903 | 237.0673 | 0.069293 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
11.682 | 0.21277 | -1.9597 | -1.9878 | 237.4039 | -0.10643 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 11.688 | 0.27717 | 3.9994 | 3.9903 | 237.1947 | 0.069294 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
11.6904 | 0.21277 | -1.9597 | -1.9857 | 237.4038 | -0.10654 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 11.6963 | 0.27717 | 3.9994 | 3.9903 | 237.1946 | 0.069294 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
11.6987 | 0.21277 | -1.9597 | -1.9836 | 237.4038 | -0.10666 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 11.7046 | 0.27717 | 3.9994 | 3.9903 | 237.1946 | 0.069294 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
11.707 | 0.21277 | -1.9597 | -1.9815 | 237.4038 | -0.10677 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 11.713 | 0.27717 | 3.9994 | 3.9903 | 237.1947 | 0.069295 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
11.7153 | 0.21277 | -1.9597 | -1.9793 | 237.4039 | -0.10688 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 11.7213 | 0.27717 | 3.9994 | 3.9902 | 237.1947 | 0.069295 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
11.7237 | 0.21277 | -1.9597 | -1.9794 | 237.4039 | -0.10688 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 11.7297 | 0.28015 | 3.9994 | 3.9902 | 237.1218 | 0.070036 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
11.732 | 0.21277 | -1.9597 | -1.9795 | 237.4039 | -0.10688 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 11.738 | 0.28015 | 3.9994 | 3.9902 | 237.049 | 0.070036 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
11.7403 | 0.21277 | -1.9597 | -1.9795 | 237.4038 | -0.10687 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 11.7463 | 0.28387 | 3.9994 | 3.9902 | 237.049 | 0.070962 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
11.7487 | 0.21277 | -1.9597 | -1.9796 | 237.4038 | -0.10687 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 11.7547 | 0.28387 | 3.9994 | 3.9902 | 237.049 | 0.070962 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
11.757 | 0.21139 | -1.9597 | -1.9797 | 237.502 | -0.10618 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 11.763 | 0.28387 | 3.9994 | 3.9901 | 237.049 | 0.070963 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
11.7653 | 0.21139 | -1.9597 | -1.9797 | 237.6003 | -0.10617 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012 | [18 empty] | 11.7713 | 0.28387 | 3.9994 | 3.9901 | 237.049 | 0.070963 | 3.9368 | 4.055 | 5.9062
11.7737 | 0.20946 | -1.9597 | -1.9798 | 237.5114 | -0.10521 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
11.782 | 0.20946 | -1.9597 | -1.9798 | 237.4225 | -0.10521 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
11.7903 | 0.20946 | -1.9597 | -1.9799 | 237.4225 | -0.10521 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
11.7986 | 0.20946 | -1.9597 | -1.9799 | 237.4225 | -0.1052 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
11.807 | 0.20749 | -1.9597 | -1.98 | 237.4225 | -0.10423 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
11.8153 | 0.20749 | -1.9597 | -1.98 | 237.4225 | -0.10422 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
11.8236 | 0.20749 | -1.9597 | -1.9801 | 237.4225 | -0.10422 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
11.832 | 0.20749 | -1.9597 | -1.9801 | 237.4225 | -0.10422 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
11.8403 | 0.20749 | -1.9597 | -1.9802 | 237.4225 | -0.10421 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
11.8486 | 0.20749 | -1.9597 | -1.9802 | 237.4225 | -0.10421 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
11.8569 | 0.20749 | -1.9597 | -1.9803 | 237.4225 | -0.10421 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
11.8653 | 0.20749 | -1.9597 | -1.9803 | 237.4225 | -0.10421 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
11.8736 | 0.20607 | -1.9597 | -1.9804 | 237.4949 | -0.1035 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
11.8819 | 0.20607 | -1.9597 | -1.9804 | 237.5673 | -0.1035 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
11.8903 | 0.20449 | -1.9597 | -1.9805 | 237.5034 | -0.10271 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
11.8986 | 0.20449 | -1.9597 | -1.9805 | 237.4394 | -0.10271 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
11.9069 | 0.20449 | -1.9597 | -1.9805 | 237.4394 | -0.10271 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
11.9152 | 0.20449 | -1.9597 | -1.9806 | 237.4395 | -0.1027 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
11.9236 | 0.20449 | -1.9597 | -1.9806 | 237.4395 | -0.1027 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
11.9319 | 0.20449 | -1.9597 | -1.9806 | 237.4395 | -0.1027 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
11.9402 | 0.20449 | -1.9597 | -1.9807 | 237.4395 | -0.1027 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
11.9485 | 0.20449 | -1.9597 | -1.9807 | 237.4395 | -0.1027 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
11.9569 | 0.20255 | -1.9597 | -1.9807 | 237.4394 | -0.10173 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
11.9652 | 0.20255 | -1.9597 | -1.9808 | 237.4394 | -0.10173 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
11.9735 | 0.20255 | -1.9597 | -1.9808 | 237.4394 | -0.10172 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
11.9819 | 0.20255 | -1.9597 | -1.9809 | 237.4394 | -0.10172 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
11.9902 | 0.20255 | -1.9597 | -1.9809 | 237.4394 | -0.10172 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
11.9985 | 0.20255 | -1.9597 | -1.9809 | 237.4394 | -0.10172 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.0069 | 0.20255 | -1.9597 | -1.981 | 237.4394 | -0.10172 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.0152 | 0.20255 | -1.9597 | -1.981 | 237.4394 | -0.10172 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.0235 | 0.20113 | -1.9597 | -1.981 | 237.5122 | -0.10101 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.0318 | 0.20113 | -1.9597 | -1.9811 | 237.5849 | -0.101 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.0402 | 0.19886 | -1.9597 | -1.9811 | 237.4707 | -0.099876 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.0485 | 0.19886 | -1.9597 | -1.9811 | 237.3565 | -0.099874 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.0568 | 0.19886 | -1.9597 | -1.9812 | 237.3565 | -0.099872 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.0652 | 0.19886 | -1.9597 | -1.9812 | 237.3565 | -0.099871 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.0735 | 0.19886 | -1.9597 | -1.9812 | 237.3565 | -0.099869 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.0818 | 0.19886 | -1.9597 | -1.9813 | 237.3565 | -0.099867 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.0901 | 0.19886 | -1.9597 | -1.9813 | 237.3565 | -0.099866 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.0985 | 0.19886 | -1.9597 | -1.9813 | 237.3565 | -0.099865 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.1068 | 0.19886 | -1.9597 | -1.9813 | 237.3565 | -0.099864 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.1151 | 0.19886 | -1.9597 | -1.9814 | 237.3565 | -0.099863 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.1235 | 0.19886 | -1.9597 | -1.9814 | 237.3565 | -0.099862 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.1318 | 0.19886 | -1.9597 | -1.9814 | 237.3565 | -0.09986 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.1401 | 0.19886 | -1.9597 | -1.9814 | 237.3565 | -0.099859 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.1484 | 0.19886 | -1.9597 | -1.9815 | 237.3565 | -0.099858 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.1568 | 0.19886 | -1.9597 | -1.9815 | 237.3565 | -0.099857 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.1651 | 0.19886 | -1.9597 | -1.9815 | 237.3565 | -0.099856 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.1734 | 0.19886 | -1.9597 | -1.9815 | 237.3565 | -0.099855 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.1817 | 0.19886 | -1.9597 | -1.9815 | 237.3565 | -0.099854 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.1901 | 0.1971 | -1.9597 | -1.9816 | 237.3565 | -0.098979 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.1984 | 0.1971 | -1.9597 | -1.9816 | 237.3565 | -0.098978 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.2067 | 0.196 | -1.9597 | -1.9816 | 237.4355 | -0.098426 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.2151 | 0.196 | -1.9597 | -1.9816 | 237.5145 | -0.098425 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.2234 | 0.196 | -1.9597 | -1.9817 | 237.5145 | -0.098424 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.2317 | 0.196 | -1.9597 | -1.9817 | 237.5145 | -0.098423 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.2401 | 0.196 | -1.9597 | -1.9817 | 237.5145 | -0.098423 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.2484 | 0.196 | -1.9597 | -1.9817 | 237.5145 | -0.098422 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.2567 | 0.196 | -1.9597 | -1.9817 | 237.5145 | -0.098421 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.265 | 0.196 | -1.9597 | -1.9817 | 237.5145 | -0.09842 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.2734 | 0.1944 | -1.9597 | -1.9818 | 237.4528 | -0.097628 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.2817 | 0.1944 | -1.9597 | -1.9818 | 237.391 | -0.097627 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.29 | 0.1944 | -1.9597 | -1.9818 | 237.391 | -0.097626 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.2984 | 0.1944 | -1.9597 | -1.9818 | 237.391 | -0.097625 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.3067 | 0.1944 | -1.9597 | -1.9818 | 237.391 | -0.097624 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.315 | 0.1944 | -1.9597 | -1.9819 | 237.391 | -0.097623 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.3233 | 0.1944 | -1.9597 | -1.9819 | 237.391 | -0.097622 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.3317 | 0.1944 | -1.9597 | -1.9819 | 237.391 | -0.097621 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.34 | 0.1944 | -1.9597 | -1.9819 | 237.391 | -0.09762 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.3483 | 0.1944 | -1.9597 | -1.9819 | 237.3909 | -0.097619 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.3567 | 0.1944 | -1.9597 | -1.982 | 237.391 | -0.097618 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.365 | 0.1944 | -1.9597 | -1.982 | 237.391 | -0.097617 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.3733 | 0.19295 | -1.9597 | -1.982 | 237.4384 | -0.096893 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.3816 | 0.19295 | -1.9597 | -1.982 | 237.4858 | -0.096893 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.39 | 0.19295 | -1.9597 | -1.982 | 237.4858 | -0.096893 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.3983 | 0.19295 | -1.9597 | -1.982 | 237.4858 | -0.096893 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.4066 | 0.19295 | -1.9597 | -1.982 | 237.4858 | -0.096893 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.415 | 0.19295 | -1.9597 | -1.982 | 237.4858 | -0.096893 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.4233 | 0.19101 | -1.9597 | -1.982 | 237.4858 | -0.095926 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.4316 | 0.19101 | -1.9597 | -1.982 | 237.4858 | -0.095925 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.4399 | 0.18888 | -1.9597 | -1.982 | 237.3506 | -0.094867 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.4483 | 0.18888 | -1.9597 | -1.982 | 237.2155 | -0.094867 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.4566 | 0.18888 | -1.9597 | -1.982 | 237.2155 | -0.094866 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.4649 | 0.18888 | -1.9597 | -1.982 | 237.2155 | -0.094866 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.4733 | 0.18888 | -1.9597 | -1.982 | 237.2155 | -0.094866 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.4816 | 0.18888 | -1.9597 | -1.982 | 237.2155 | -0.094866 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.4899 | 0.18888 | -1.9597 | -1.982 | 237.2155 | -0.094865 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.4982 | 0.18888 | -1.9597 | -1.9821 | 237.2155 | -0.094865 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.5066 | 0.18888 | -1.9597 | -1.9821 | 237.2155 | -0.094865 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.5149 | 0.18888 | -1.9597 | -1.9821 | 237.2155 | -0.094864 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.5232 | 0.18888 | -1.9597 | -1.9821 | 237.2155 | -0.094864 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.5316 | 0.18888 | -1.9597 | -1.9821 | 237.2155 | -0.094864 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.5399 | 0.18888 | -1.9597 | -1.9821 | 237.2155 | -0.094863 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.5482 | 0.18888 | -1.9597 | -1.9821 | 237.2155 | -0.094863 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.5565 | 0.18746 | -1.9597 | -1.9821 | 237.2913 | -0.094156 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.5649 | 0.18746 | -1.9597 | -1.9821 | 237.3672 | -0.094156 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.5732 | 0.18746 | -1.9597 | -1.9821 | 237.3671 | -0.094156 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.5815 | 0.18746 | -1.9597 | -1.9821 | 237.3671 | -0.094155 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.5899 | 0.18746 | -1.9597 | -1.9821 | 237.3671 | -0.094155 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.5982 | 0.18746 | -1.9597 | -1.9821 | 237.3671 | -0.094155 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.6065 | 0.18574 | -1.9597 | -1.9821 | 237.3263 | -0.093297 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.6148 | 0.18574 | -1.9597 | -1.9821 | 237.2855 | -0.093297 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.6232 | 0.18379 | -1.9597 | -1.9821 | 237.2855 | -0.092329 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.6315 | 0.18379 | -1.9597 | -1.9822 | 237.2855 | -0.092328 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.6398 | 0.18379 | -1.9597 | -1.9822 | 237.2855 | -0.092327 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.6482 | 0.18379 | -1.9597 | -1.9822 | 237.2855 | -0.092327 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.6565 | 0.18379 | -1.9597 | -1.9822 | 237.2855 | -0.092326 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.6648 | 0.18379 | -1.9597 | -1.9822 | 237.2855 | -0.092325 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.6731 | 0.18241 | -1.9597 | -1.9823 | 237.3855 | -0.091632 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.6815 | 0.18241 | -1.9597 | -1.9823 | 237.4856 | -0.091632 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.6898 | 0.18235 | -1.9597 | -1.9823 | 237.486 | -0.091604 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.6981 | 0.18235 | -1.9597 | -1.9823 | 237.4863 | -0.091603 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.7065 | 0.18235 | -1.9597 | -1.9823 | 237.4863 | -0.091603 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.7148 | 0.18235 | -1.9597 | -1.9823 | 237.4863 | -0.091602 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.7231 | 0.18235 | -1.9597 | -1.9824 | 237.4863 | -0.091601 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.7314 | 0.18235 | -1.9597 | -1.9824 | 237.4863 | -0.091601 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.7398 | 0.18043 | -1.9597 | -1.9824 | 237.398 | -0.090644 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.7481 | 0.18043 | -1.9597 | -1.9824 | 237.3098 | -0.090643 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.7564 | 0.18043 | -1.9597 | -1.9824 | 237.3098 | -0.090643 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.7648 | 0.18043 | -1.9597 | -1.9824 | 237.3098 | -0.090642 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.7731 | 0.17686 | -1.9597 | -1.9825 | 237.3843 | -0.088861 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.7814 | 0.17686 | -1.9597 | -1.9825 | 237.4589 | -0.08886 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.7897 | 0.17686 | -1.9597 | -1.9825 | 237.4589 | -0.088858 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.7981 | 0.17686 | -1.9597 | -1.9826 | 237.4589 | -0.088857 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.8064 | 0.17686 | -1.9597 | -1.9826 | 237.4589 | -0.088855 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.8147 | 0.17686 | -1.9597 | -1.9826 | 237.4589 | -0.088853 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.8231 | 0.17507 | -1.9597 | -1.9827 | 237.3522 | -0.087956 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.8314 | 0.17507 | -1.9597 | -1.9827 | 237.2454 | -0.087954 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.8397 | 0.17507 | -1.9597 | -1.9827 | 237.2454 | -0.087954 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.848 | 0.17507 | -1.9597 | -1.9827 | 237.2454 | -0.087953 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.8564 | 0.17507 | -1.9597 | -1.9828 | 237.2454 | -0.087951 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.8647 | 0.17507 | -1.9597 | -1.9828 | 237.2454 | -0.08795 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.873 | 0.17333 | -1.9597 | -1.9828 | 237.315 | -0.087082 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.8814 | 0.17333 | -1.9597 | -1.9828 | 237.3845 | -0.087081 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.8897 | 0.17131 | -1.9597 | -1.9829 | 237.3845 | -0.086073 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.898 | 0.17131 | -1.9597 | -1.9829 | 237.3845 | -0.086072 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.9063 | 0.17131 | -1.9597 | -1.9829 | 237.3845 | -0.086071 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.9147 | 0.17131 | -1.9597 | -1.9829 | 237.3845 | -0.08607 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.923 | 0.16938 | -1.9597 | -1.983 | 237.2982 | -0.085106 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.9313 | 0.16938 | -1.9597 | -1.983 | 237.2119 | -0.085105 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.9397 | 0.16938 | -1.9597 | -1.983 | 237.2119 | -0.085104 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.948 | 0.16938 | -1.9597 | -1.983 | 237.2119 | -0.085103 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.9563 | 0.16827 | -1.9597 | -1.9831 | 237.2924 | -0.08455 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.9646 | 0.16827 | -1.9597 | -1.9831 | 237.3729 | -0.084549 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.973 | 0.16827 | -1.9597 | -1.9831 | 237.3729 | -0.084548 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.9813 | 0.16827 | -1.9597 | -1.9831 | 237.3729 | -0.084546 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.9896 | 0.16641 | -1.9597 | -1.9832 | 237.3725 | -0.083614 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
12.998 | 0.16641 | -1.9597 | -1.9832 | 237.3722 | -0.083612 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.0063 | 0.16436 | -1.9597 | -1.9833 | 237.3056 | -0.082587 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.0146 | 0.16436 | -1.9597 | -1.9834 | 237.239 | -0.082584 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.0229 | 0.16297 | -1.9597 | -1.9834 | 237.3403 | -0.081889 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.0313 | 0.16297 | -1.9597 | -1.9835 | 237.4417 | -0.081887 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.0396 | 0.16297 | -1.9597 | -1.9835 | 237.4417 | -0.081886 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.0479 | 0.16297 | -1.9597 | -1.9835 | 237.4416 | -0.081884 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.0563 | 0.16297 | -1.9597 | -1.9836 | 237.442 | -0.081883 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.0646 | 0.16297 | -1.9597 | -1.9836 | 237.4423 | -0.081881 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.0729 | 0.16121 | -1.9597 | -1.9837 | 237.4423 | -0.081002 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.0812 | 0.16121 | -1.9597 | -1.9837 | 237.4423 | -0.081 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.0896 | 0.15771 | -1.9597 | -1.9837 | 237.4331 | -0.07925 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.0979 | 0.15771 | -1.9597 | -1.9838 | 237.4239 | -0.079249 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.1062 | 0.15771 | -1.9597 | -1.9838 | 237.4241 | -0.079248 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.1146 | 0.15771 | -1.9597 | -1.9838 | 237.4243 | -0.079246 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.1229 | 0.15771 | -1.9597 | -1.9839 | 237.4243 | -0.079245 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.1312 | 0.15771 | -1.9597 | -1.9839 | 237.4243 | -0.079243 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.1395 | 0.15771 | -1.9597 | -1.984 | 237.4243 | -0.079242 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.1479 | 0.15771 | -1.9597 | -1.984 | 237.4243 | -0.07924 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.1562 | 0.1535 | -1.9597 | -1.984 | 237.3139 | -0.077136 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.1645 | 0.1535 | -1.9597 | -1.9841 | 237.2035 | -0.077134 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.1729 | 0.15204 | -1.9597 | -1.9841 | 237.2563 | -0.076406 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.1812 | 0.15204 | -1.9597 | -1.9842 | 237.3091 | -0.076405 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.1895 | 0.15204 | -1.9597 | -1.9842 | 237.3091 | -0.076404 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.1978 | 0.15204 | -1.9597 | -1.9842 | 237.3091 | -0.076403 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.2062 | 0.15204 | -1.9597 | -1.9842 | 237.3091 | -0.076402 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.2145 | 0.15204 | -1.9597 | -1.9842 | 237.309 | -0.076401 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.2228 | 0.15204 | -1.9597 | -1.9843 | 237.309 | -0.076401 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.2312 | 0.15204 | -1.9597 | -1.9843 | 237.309 | -0.0764 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.2395 | 0.14586 | -1.9597 | -1.9843 | 237.3435 | -0.073309 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.2478 | 0.14586 | -1.9597 | -1.9844 | 237.3779 | -0.073307 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.2561 | 0.14586 | -1.9597 | -1.9845 | 237.3779 | -0.073305 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.2645 | 0.14586 | -1.9597 | -1.9845 | 237.3779 | -0.073303 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.2728 | 0.14586 | -1.9597 | -1.9846 | 237.3779 | -0.073301 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.2811 | 0.14586 | -1.9597 | -1.9846 | 237.3779 | -0.073299 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.2895 | 0.14586 | -1.9597 | -1.9847 | 237.3779 | -0.073297 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.2978 | 0.14586 | -1.9597 | -1.9847 | 237.3779 | -0.073295 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.3061 | 0.14292 | -1.9597 | -1.9848 | 237.3295 | -0.071824 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.3144 | 0.14292 | -1.9597 | -1.9848 | 237.2811 | -0.071822 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.3228 | 0.14292 | -1.9597 | -1.9849 | 237.2811 | -0.07182 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.3311 | 0.14292 | -1.9597 | -1.9849 | 237.2811 | -0.071818 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.3394 | 0.14072 | -1.9597 | -1.985 | 237.2811 | -0.070714 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.3478 | 0.14072 | -1.9597 | -1.9851 | 237.2811 | -0.070712 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.3561 | 0.14072 | -1.9597 | -1.9851 | 237.2811 | -0.07071 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.3644 | 0.14072 | -1.9597 | -1.9852 | 237.2811 | -0.070708 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.3727 | 0.13905 | -1.9597 | -1.9852 | 237.4048 | -0.06987 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.3811 | 0.13905 | -1.9597 | -1.9853 | 237.5284 | -0.069868 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.3894 | 0.13666 | -1.9597 | -1.9853 | 237.439 | -0.068672 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.3977 | 0.13666 | -1.9597 | -1.9854 | 237.3495 | -0.06867 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.4061 | 0.13517 | -1.9597 | -1.9855 | 237.3495 | -0.06792 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.4144 | 0.13517 | -1.9597 | -1.9855 | 237.3495 | -0.067919 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.4227 | 0.13517 | -1.9597 | -1.9856 | 237.3495 | -0.067917 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.431 | 0.13517 | -1.9597 | -1.9856 | 237.3495 | -0.067916 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.4394 | 0.13371 | -1.9597 | -1.9856 | 237.4019 | -0.067186 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.4477 | 0.13371 | -1.9597 | -1.9857 | 237.4543 | -0.067184 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.456 | 0.13371 | -1.9597 | -1.9857 | 237.4542 | -0.067183 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.4644 | 0.13371 | -1.9597 | -1.9857 | 237.4541 | -0.067182 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.4727 | 0.13144 | -1.9597 | -1.9858 | 237.3458 | -0.066047 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.481 | 0.13144 | -1.9597 | -1.9858 | 237.2376 | -0.066046 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.4893 | 0.1295 | -1.9597 | -1.9858 | 237.2376 | -0.065073 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.4977 | 0.1295 | -1.9597 | -1.9859 | 237.2376 | -0.065071 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.506 | 0.12783 | -1.9597 | -1.9859 | 237.3622 | -0.064234 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.5143 | 0.12783 | -1.9597 | -1.986 | 237.4867 | -0.064232 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.5227 | 0.18486 | -1.9597 | -1.9856 | 237.4867 | -0.092698 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.531 | 0.18486 | -1.9597 | -1.9853 | 237.4867 | -0.092713 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.5393 | 0.18328 | -1.9597 | -1.985 | 237.4279 | -0.091942 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.5476 | 0.18328 | -1.9597 | -1.9847 | 237.3691 | -0.091957 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.556 | 0.18152 | -1.9597 | -1.9843 | 237.3691 | -0.091097 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.5643 | 0.18152 | -1.9597 | -1.984 | 237.3691 | -0.091112 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.5726 | 0.18152 | -1.9597 | -1.9837 | 237.3691 | -0.091127 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.581 | 0.18152 | -1.9597 | -1.9834 | 237.3691 | -0.091142 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.5893 | 0.18015 | -1.9597 | -1.983 | 237.4496 | -0.090471 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.5976 | 0.18015 | -1.9597 | -1.9827 | 237.5301 | -0.090486 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.6059 | 0.18015 | -1.9597 | -1.9824 | 237.5301 | -0.0905 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.6143 | 0.18015 | -1.9597 | -1.9821 | 237.5301 | -0.090515 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.6226 | 0.17822 | -1.9597 | -1.9818 | 237.4479 | -0.089568 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.6309 | 0.17822 | -1.9597 | -1.9814 | 237.3658 | -0.089582 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.6393 | 0.17822 | -1.9597 | -1.9811 | 237.3658 | -0.089597 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.6476 | 0.17822 | -1.9597 | -1.9808 | 237.3658 | -0.089611 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.6559 | 0.17487 | -1.9597 | -1.9805 | 237.4447 | -0.087958 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.6642 | 0.17487 | -1.9597 | -1.9801 | 237.5236 | -0.087973 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.6726 | 0.17487 | -1.9597 | -1.9798 | 237.5236 | -0.087987 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.6809 | 0.17487 | -1.9597 | -1.9795 | 237.5236 | -0.088002 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.6892 | 0.17261 | -1.9597 | -1.9791 | 237.4167 | -0.086884 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.6976 | 0.17261 | -1.9597 | -1.9788 | 237.3098 | -0.086899 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.7059 | 0.17261 | -1.9597 | -1.9784 | 237.3098 | -0.086914 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.7142 | 0.17261 | -1.9597 | -1.9781 | 237.3098 | -0.086928 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.7225 | 0.17261 | -1.9597 | -1.9778 | 237.3098 | -0.086943 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.7309 | 0.17261 | -1.9597 | -1.9775 | 237.3098 | -0.086957 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.7392 | 0.16928 | -1.9597 | -1.9771 | 237.3891 | -0.085308 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.7475 | 0.16928 | -1.9597 | -1.9768 | 237.4684 | -0.085322 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.7559 | 0.16928 | -1.9597 | -1.9765 | 237.4684 | -0.085336 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.7642 | 0.16928 | -1.9597 | -1.9762 | 237.4684 | -0.08535 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.7725 | 0.16928 | -1.9597 | -1.9759 | 237.4685 | -0.085363 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.7809 | 0.16928 | -1.9597 | -1.9755 | 237.4687 | -0.085377 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.7892 | 0.16783 | -1.9597 | -1.9752 | 237.3896 | -0.084666 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.7975 | 0.16783 | -1.9597 | -1.9749 | 237.3105 | -0.08468 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.8058 | 0.16783 | -1.9597 | -1.9745 | 237.3105 | -0.084694 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.8142 | 0.16783 | -1.9597 | -1.9742 | 237.3105 | -0.084708 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.8225 | 0.16645 | -1.9597 | -1.9739 | 237.3901 | -0.084031 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.8308 | 0.16645 | -1.9597 | -1.9735 | 237.4697 | -0.084046 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.8391 | 0.16645 | -1.9597 | -1.9732 | 237.4697 | -0.08406 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.8475 | 0.16645 | -1.9597 | -1.9728 | 237.4697 | -0.084075 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.8558 | 0.16477 | -1.9597 | -1.9725 | 237.4697 | -0.083246 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.8641 | 0.16477 | -1.9597 | -1.9722 | 237.4697 | -0.083259 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.8725 | 0.16238 | -1.9597 | -1.9719 | 237.385 | -0.082069 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.8808 | 0.16238 | -1.9597 | -1.9715 | 237.3002 | -0.082082 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.8891 | 0.16238 | -1.9597 | -1.9712 | 237.3002 | -0.082095 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.8974 | 0.16238 | -1.9597 | -1.9709 | 237.3003 | -0.082108 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.9058 | 0.16238 | -1.9597 | -1.9706 | 237.3003 | -0.082121 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.9141 | 0.16238 | -1.9597 | -1.9703 | 237.3002 | -0.082135 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.9224 | 0.16099 | -1.9597 | -1.9699 | 237.3803 | -0.081454 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.9308 | 0.16099 | -1.9597 | -1.9696 | 237.4603 | -0.081468 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.9391 | 0.16099 | -1.9597 | -1.9697 | 237.4603 | -0.081466 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.9474 | 0.16099 | -1.9597 | -1.9697 | 237.4603 | -0.081464 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.9557 | 0.16099 | -1.9597 | -1.9697 | 237.4603 | -0.081462 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.9641 | 0.16099 | -1.9597 | -1.9698 | 237.4603 | -0.08146 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.9724 | 0.16099 | -1.9597 | -1.9698 | 237.4603 | -0.081459 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.9807 | 0.16099 | -1.9597 | -1.9699 | 237.4602 | -0.081457 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.9891 | 0.15967 | -1.9597 | -1.9699 | 237.4602 | -0.080787 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
13.9974 | 0.15967 | -1.9597 | -1.97 | 237.4602 | -0.080785 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.0057 | 0.15854 | -1.9597 | -1.97 | 237.4084 | -0.08022 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.0141 | 0.15854 | -1.9597 | -1.97 | 237.3566 | -0.080218 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.0224 | 0.15854 | -1.9597 | -1.9701 | 237.3566 | -0.080216 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.0307 | 0.15854 | -1.9597 | -1.9701 | 237.3566 | -0.080215 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.039 | 0.15854 | -1.9597 | -1.9702 | 237.3566 | -0.080213 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.0474 | 0.15854 | -1.9597 | -1.9702 | 237.3565 | -0.080211 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.0557 | 0.15854 | -1.9597 | -1.9703 | 237.3566 | -0.08021 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.064 | 0.15854 | -1.9597 | -1.9703 | 237.3566 | -0.080208 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.0723 | 0.15803 | -1.9597 | -1.9703 | 237.3977 | -0.079947 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.0807 | 0.15803 | -1.9597 | -1.9704 | 237.4388 | -0.079946 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.089 | 0.15803 | -1.9597 | -1.9704 | 237.4388 | -0.079945 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.0973 | 0.15803 | -1.9597 | -1.9704 | 237.4388 | -0.079943 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.1057 | 0.15803 | -1.9597 | -1.9705 | 237.4388 | -0.079942 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.114 | 0.15803 | -1.9597 | -1.9705 | 237.4388 | -0.079941 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.1223 | 0.15803 | -1.9597 | -1.9705 | 237.4388 | -0.079939 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.1306 | 0.15803 | -1.9597 | -1.9706 | 237.4388 | -0.079938 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.139 | 0.15803 | -1.9597 | -1.9706 | 237.4388 | -0.079936 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.1473 | 0.15803 | -1.9597 | -1.9706 | 237.4388 | -0.079935 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.1556 | 0.15803 | -1.9597 | -1.9707 | 237.4388 | -0.079934 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.164 | 0.15803 | -1.9597 | -1.9707 | 237.4388 | -0.079933 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.1723 | 0.15803 | -1.9597 | -1.9707 | 237.4388 | -0.079932 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.1806 | 0.15803 | -1.9597 | -1.9707 | 237.4388 | -0.079931 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.1889 | 0.15803 | -1.9597 | -1.9707 | 237.4389 | -0.07993 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.1973 | 0.15803 | -1.9597 | -1.9708 | 237.4389 | -0.07993 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.2056 | 0.15803 | -1.9597 | -1.9708 | 237.4389 | -0.079929 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.2139 | 0.15803 | -1.9597 | -1.9708 | 237.4388 | -0.079927 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.2223 | 0.15803 | -1.9597 | -1.9709 | 237.4388 | -0.079926 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.2306 | 0.15803 | -1.9597 | -1.9709 | 237.4388 | -0.079925 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.2389 | 0.15803 | -1.9597 | -1.9709 | 237.4388 | -0.079924 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.2473 | 0.15803 | -1.9597 | -1.9709 | 237.4388 | -0.079923 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.2556 | 0.15803 | -1.9597 | -1.971 | 237.4388 | -0.079922 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.2639 | 0.15803 | -1.9597 | -1.971 | 237.4388 | -0.079921 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.2722 | 0.15803 | -1.9597 | -1.971 | 237.4388 | -0.079921 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.2806 | 0.15803 | -1.9597 | -1.971 | 237.4388 | -0.07992 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.2889 | 0.15803 | -1.9597 | -1.971 | 237.4388 | -0.07992 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.2972 | 0.15803 | -1.9597 | -1.971 | 237.4388 | -0.07992 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.3055 | 0.15803 | -1.9597 | -1.971 | 237.4387 | -0.079919 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.3139 | 0.15803 | -1.9597 | -1.971 | 237.4385 | -0.079919 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.3222 | 0.15803 | -1.9597 | -1.971 | 237.4385 | -0.079919 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.3305 | 0.15803 | -1.9597 | -1.971 | 237.4385 | -0.079919 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.3389 | 0.15803 | -1.9597 | -1.971 | 237.4385 | -0.079919 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.3472 | 0.15803 | -1.9597 | -1.9711 | 237.4385 | -0.079918 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.3555 | 0.15947 | -1.9597 | -1.9711 | 237.3834 | -0.080642 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.3638 | 0.15947 | -1.9597 | -1.9711 | 237.3283 | -0.080641 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.3722 | 0.1614 | -1.9597 | -1.9711 | 237.409 | -0.08161 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.3805 | 0.1614 | -1.9597 | -1.9711 | 237.4898 | -0.08161 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.3888 | 0.1614 | -1.9597 | -1.9711 | 237.4898 | -0.081609 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.3972 | 0.1614 | -1.9597 | -1.9711 | 237.4898 | -0.081609 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.4055 | 0.16377 | -1.9597 | -1.9711 | 237.4898 | -0.082802 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.4138 | 0.16377 | -1.9597 | -1.9711 | 237.4898 | -0.082802 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.4221 | 0.16377 | -1.9597 | -1.9711 | 237.4898 | -0.082803 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.4305 | 0.16377 | -1.9597 | -1.9711 | 237.4898 | -0.082803 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.4388 | 0.16377 | -1.9597 | -1.9711 | 237.4898 | -0.082803 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.4471 | 0.16377 | -1.9597 | -1.9711 | 237.4898 | -0.082803 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.4555 | 0.16504 | -1.9597 | -1.9711 | 237.3598 | -0.083438 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.4638 | 0.16504 | -1.9597 | -1.971 | 237.2298 | -0.083438 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.4721 | 0.16663 | -1.9597 | -1.971 | 237.2858 | -0.084238 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.4805 | 0.16663 | -1.9597 | -1.971 | 237.3418 | -0.084238 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.4888 | 0.16663 | -1.9597 | -1.971 | 237.3418 | -0.084239 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.4971 | 0.16663 | -1.9597 | -1.971 | 237.3418 | -0.08424 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.5054 | 0.16663 | -1.9597 | -1.9709 | 237.3418 | -0.084241 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.5138 | 0.16663 | -1.9597 | -1.9709 | 237.3418 | -0.084242 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.5221 | 0.16663 | -1.9597 | -1.9709 | 237.3417 | -0.084243 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.5304 | 0.16663 | -1.9597 | -1.9709 | 237.3417 | -0.084244 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.5387 | 0.16681 | -1.9597 | -1.9708 | 237.3417 | -0.084338 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.5471 | 0.16681 | -1.9597 | -1.9708 | 237.3418 | -0.08434 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.5554 | 0.16681 | -1.9597 | -1.9708 | 237.3417 | -0.084341 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.5637 | 0.16681 | -1.9597 | -1.9707 | 237.3417 | -0.084342 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.5721 | 0.16681 | -1.9597 | -1.9707 | 237.3417 | -0.084343 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.5804 | 0.16681 | -1.9597 | -1.9707 | 237.3417 | -0.084344 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.5887 | 0.16681 | -1.9597 | -1.9707 | 237.3417 | -0.084345 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.597 | 0.16681 | -1.9597 | -1.9706 | 237.3418 | -0.084347 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.6054 | 0.16681 | -1.9597 | -1.9706 | 237.3418 | -0.084348 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.6137 | 0.16681 | -1.9597 | -1.9706 | 237.3418 | -0.084349 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.622 | 0.16681 | -1.9597 | -1.9706 | 237.3417 | -0.08435 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.6304 | 0.16681 | -1.9597 | -1.9705 | 237.3417 | -0.084351 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.6387 | 0.16681 | -1.9597 | -1.9705 | 237.3417 | -0.084353 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.647 | 0.16681 | -1.9597 | -1.9705 | 237.3417 | -0.084354 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.6553 | 0.16681 | -1.9597 | -1.9704 | 237.3417 | -0.084355 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.6637 | 0.16681 | -1.9597 | -1.9704 | 237.3418 | -0.084356 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.672 | 0.16681 | -1.9597 | -1.9704 | 237.3418 | -0.084357 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.6803 | 0.16681 | -1.9597 | -1.9704 | 237.3418 | -0.084359 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.6886 | 0.16681 | -1.9597 | -1.9703 | 237.3418 | -0.08436 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.697 | 0.16681 | -1.9597 | -1.9703 | 237.3418 | -0.084361 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.7053 | 0.16681 | -1.9597 | -1.9703 | 237.3418 | -0.084362 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.7136 | 0.16681 | -1.9597 | -1.9702 | 237.3418 | -0.084363 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.722 | 0.16681 | -1.9597 | -1.9702 | 237.3418 | -0.084365 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.7303 | 0.16681 | -1.9597 | -1.9702 | 237.3418 | -0.084366 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.7386 | 0.16681 | -1.9597 | -1.9702 | 237.3418 | -0.084367 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.7469 | 0.16681 | -1.9597 | -1.9701 | 237.3418 | -0.084368 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.7553 | 0.16681 | -1.9597 | -1.9701 | 237.3417 | -0.084369 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.7636 | 0.16681 | -1.9597 | -1.9701 | 237.3417 | -0.084371 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.7719 | 0.16681 | -1.9597 | -1.97 | 237.3417 | -0.084372 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.7803 | 0.16681 | -1.9597 | -1.97 | 237.3418 | -0.084373 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.7886 | 0.16681 | -1.9597 | -1.97 | 237.3418 | -0.084375 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.7969 | 0.16681 | -1.9597 | -1.9699 | 237.3418 | -0.084376 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.8052 | 0.16681 | -1.9597 | -1.9699 | 237.3418 | -0.084377 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.8136 | 0.16681 | -1.9597 | -1.9699 | 237.3418 | -0.084379 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.8219 | 0.16681 | -1.9597 | -1.9699 | 237.3418 | -0.08438 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.8302 | 0.16681 | -1.9597 | -1.9698 | 237.3418 | -0.08438 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.8385 | 0.16681 | -1.9597 | -1.9698 | 237.3417 | -0.084381 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.8469 | 0.16681 | -1.9597 | -1.9698 | 237.3417 | -0.084382 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.8552 | 0.16681 | -1.9597 | -1.9698 | 237.3417 | -0.084383 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.8635 | 0.16681 | -1.9597 | -1.9698 | 237.3418 | -0.084384 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.8719 | 0.16681 | -1.9597 | -1.9698 | 237.3418 | -0.084384 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.8802 | 0.16681 | -1.9597 | -1.9697 | 237.3418 | -0.084385 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.8885 | 0.16681 | -1.9597 | -1.9697 | 237.3418 | -0.084385 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.8968 | 0.16681 | -1.9597 | -1.9697 | 237.3418 | -0.084385 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.9052 | 0.16681 | -1.9597 | -1.9697 | 237.3418 | -0.084385 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.9135 | 0.16681 | -1.9597 | -1.9697 | 237.3418 | -0.084385 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.9218 | 0.16681 | -1.9597 | -1.9697 | 237.3418 | -0.084386 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.9301 | 0.16681 | -1.9597 | -1.9697 | 237.3418 | -0.084386 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.9385 | 0.16681 | -1.9597 | -1.9697 | 237.3418 | -0.084386 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.9468 | 0.16681 | -1.9597 | -1.9697 | 237.3418 | -0.084386 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.9551 | 0.16681 | -1.9597 | -1.9697 | 237.3417 | -0.084386 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.9635 | 0.16681 | -1.9597 | -1.9697 | 237.3417 | -0.084386 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.9718 | 0.16681 | -1.9597 | -1.9697 | 237.3417 | -0.084386 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.9801 | 0.16681 | -1.9597 | -1.9697 | 237.3418 | -0.084386 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.9884 | 0.16681 | -1.9597 | -1.9697 | 237.3418 | -0.084386 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
14.9968 | 0.16681 | -1.9597 | -1.9697 | 237.3418 | -0.084386 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.0051 | 0.16681 | -1.9597 | -1.9697 | 237.3418 | -0.084386 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.0134 | 0.16681 | -1.9597 | -1.9697 | 237.3418 | -0.084386 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.0218 | 0.16681 | -1.9597 | -1.9697 | 237.3418 | -0.084386 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.0301 | 0.16681 | -1.9597 | -1.9697 | 237.3418 | -0.084386 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.0384 | 0.16681 | -1.9597 | -1.9697 | 237.3418 | -0.084386 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.0467 | 0.16681 | -1.9597 | -1.9697 | 237.3418 | -0.084386 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.0551 | 0.16681 | -1.9597 | -1.9697 | 237.3417 | -0.084386 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.0634 | 0.16681 | -1.9597 | -1.9697 | 237.3417 | -0.084386 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.0717 | 0.16681 | -1.9597 | -1.9697 | 237.3417 | -0.084386 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.08 | 0.16681 | -1.9597 | -1.9697 | 237.3418 | -0.084386 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.0884 | 0.16681 | -1.9597 | -1.9697 | 237.3418 | -0.084386 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.0967 | 0.16681 | -1.9597 | -1.9697 | 237.3418 | -0.084386 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.105 | 0.16454 | -1.9597 | -1.9697 | 237.2356 | -0.083247 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.1134 | 0.16454 | -1.9597 | -1.9697 | 237.1294 | -0.083247 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.1217 | 0.16454 | -1.9597 | -1.9697 | 237.1294 | -0.083247 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.13 | 0.16454 | -1.9597 | -1.9697 | 237.1293 | -0.083248 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.1384 | 0.16095 | -1.9597 | -1.9697 | 237.2306 | -0.081442 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.1467 | 0.16095 | -1.9597 | -1.9697 | 237.3319 | -0.081442 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.155 | 0.16095 | -1.9597 | -1.9697 | 237.3318 | -0.081441 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.1633 | 0.16095 | -1.9597 | -1.9697 | 237.3318 | -0.081441 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.1717 | 0.16095 | -1.9597 | -1.9698 | 237.3318 | -0.08144 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.18 | 0.16095 | -1.9597 | -1.9698 | 237.3319 | -0.08144 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.1883 | 0.16095 | -1.9597 | -1.9698 | 237.3318 | -0.081439 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.1966 | 0.16095 | -1.9597 | -1.9698 | 237.3318 | -0.081439 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.205 | 0.16095 | -1.9597 | -1.9698 | 237.3318 | -0.081439 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.2133 | 0.16095 | -1.9597 | -1.9698 | 237.3318 | -0.081438 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.2216 | 0.16095 | -1.9597 | -1.9698 | 237.3318 | -0.081438 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.2299 | 0.16095 | -1.9597 | -1.9698 | 237.3318 | -0.081437 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.2383 | 0.16095 | -1.9597 | -1.9698 | 237.3318 | -0.081437 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.2466 | 0.16095 | -1.9597 | -1.9699 | 237.3319 | -0.081436 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.2549 | 0.15936 | -1.9597 | -1.9699 | 237.2763 | -0.080636 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.2633 | 0.15936 | -1.9597 | -1.9699 | 237.2207 | -0.080636 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.2716 | 0.15772 | -1.9597 | -1.9699 | 237.3243 | -0.079808 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.2799 | 0.15772 | -1.9597 | -1.9699 | 237.4279 | -0.079807 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.2883 | 0.15772 | -1.9597 | -1.9699 | 237.4279 | -0.079807 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.2966 | 0.15772 | -1.9597 | -1.9699 | 237.4279 | -0.079806 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.3049 | 0.15551 | -1.9597 | -1.97 | 237.4279 | -0.078696 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.3132 | 0.15551 | -1.9597 | -1.97 | 237.4279 | -0.078695 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.3216 | 0.15551 | -1.9597 | -1.97 | 237.4279 | -0.078694 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.3299 | 0.15551 | -1.9597 | -1.97 | 237.4279 | -0.078693 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.3382 | 0.15372 | -1.9597 | -1.9701 | 237.3246 | -0.077794 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.3465 | 0.15372 | -1.9597 | -1.9701 | 237.2213 | -0.077793 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.3549 | 0.15234 | -1.9597 | -1.9701 | 237.3019 | -0.077098 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.3632 | 0.15234 | -1.9597 | -1.9701 | 237.3825 | -0.077097 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.3715 | 0.15234 | -1.9597 | -1.9701 | 237.3825 | -0.077096 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.3799 | 0.15234 | -1.9597 | -1.9701 | 237.3825 | -0.077095 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.3882 | 0.15234 | -1.9597 | -1.9702 | 237.3825 | -0.077095 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.3965 | 0.15234 | -1.9597 | -1.9702 | 237.3825 | -0.077094 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.4048 | 0.1504 | -1.9597 | -1.9702 | 237.3825 | -0.076116 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.4132 | 0.1504 | -1.9597 | -1.9702 | 237.3825 | -0.076115 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.4215 | 0.14847 | -1.9597 | -1.9703 | 237.3026 | -0.075143 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.4298 | 0.14847 | -1.9597 | -1.9703 | 237.2227 | -0.075142 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.4381 | 0.14709 | -1.9597 | -1.9703 | 237.3037 | -0.074446 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.4465 | 0.14709 | -1.9597 | -1.9704 | 237.3847 | -0.074444 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.4548 | 0.14709 | -1.9597 | -1.9704 | 237.3847 | -0.074443 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.4631 | 0.14709 | -1.9597 | -1.9704 | 237.3848 | -0.074442 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.4715 | 0.14709 | -1.9597 | -1.9705 | 237.3848 | -0.074441 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.4798 | 0.14709 | -1.9597 | -1.9705 | 237.3848 | -0.07444 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.4881 | 0.14322 | -1.9597 | -1.9705 | 237.3053 | -0.072489 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.4964 | 0.14322 | -1.9597 | -1.9706 | 237.2258 | -0.072488 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.5048 | 0.14157 | -1.9597 | -1.9706 | 237.3287 | -0.071656 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.5131 | 0.14157 | -1.9597 | -1.9707 | 237.4317 | -0.071654 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.5214 | 0.14157 | -1.9597 | -1.9707 | 237.4317 | -0.071653 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.5298 | 0.14157 | -1.9597 | -1.9708 | 237.4317 | -0.071651 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.5381 | 0.14151 | -1.9597 | -1.9708 | 237.4317 | -0.071617 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.5464 | 0.14151 | -1.9597 | -1.9708 | 237.4317 | -0.071615 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.5547 | 0.24657 | -1.9597 | -1.9706 | 237.3261 | -0.12416 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.5631 | 0.24657 | -1.9597 | -1.9704 | 237.2206 | -0.12417 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.5714 | 0.24514 | -1.9597 | -1.9702 | 237.2795 | -0.12347 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.5797 | 0.24514 | -1.9597 | -1.97 | 237.3384 | -0.12348 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.588 | 0.24514 | -1.9597 | -1.9698 | 237.3384 | -0.1235 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.5964 | 0.24514 | -1.9597 | -1.9696 | 237.3384 | -0.12351 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.6047 | 0.24514 | -1.9597 | -1.9693 | 237.3384 | -0.12352 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.613 | 0.24514 | -1.9597 | -1.9691 | 237.3384 | -0.12354 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.6214 | 0.23879 | -1.9597 | -1.9689 | 237.2707 | -0.1204 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.6297 | 0.23879 | -1.9597 | -1.9687 | 237.2031 | -0.12041 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.638 | 0.23879 | -1.9597 | -1.9685 | 237.2031 | -0.12042 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.6463 | 0.23879 | -1.9597 | -1.9683 | 237.2031 | -0.12044 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.6547 | 0.23879 | -1.9597 | -1.968 | 237.2031 | -0.12045 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.663 | 0.23879 | -1.9597 | -1.9678 | 237.2031 | -0.12046 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.6713 | 0.23741 | -1.9597 | -1.9676 | 237.2855 | -0.11979 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.6797 | 0.23741 | -1.9597 | -1.9674 | 237.3678 | -0.1198 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.688 | 0.2356 | -1.9597 | -1.9672 | 237.268 | -0.11892 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.6963 | 0.2356 | -1.9597 | -1.967 | 237.1682 | -0.11893 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.7046 | 0.2356 | -1.9597 | -1.9667 | 237.1682 | -0.11894 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.713 | 0.2356 | -1.9597 | -1.9665 | 237.1682 | -0.11896 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.7213 | 0.23366 | -1.9597 | -1.9663 | 237.1682 | -0.118 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.7296 | 0.23366 | -1.9597 | -1.9661 | 237.1682 | -0.11802 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.738 | 0.23366 | -1.9597 | -1.9659 | 237.1683 | -0.11803 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.7463 | 0.23366 | -1.9597 | -1.9656 | 237.1684 | -0.11804 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.7546 | 0.23366 | -1.9597 | -1.9654 | 237.1684 | -0.11805 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.7629 | 0.23366 | -1.9597 | -1.9652 | 237.1684 | -0.11807 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.7713 | 0.23366 | -1.9597 | -1.965 | 237.1684 | -0.11808 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.7796 | 0.23366 | -1.9597 | -1.9648 | 237.1684 | -0.11809 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.7879 | 0.23366 | -1.9597 | -1.9646 | 237.1684 | -0.1181 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.7963 | 0.23366 | -1.9597 | -1.9644 | 237.1684 | -0.11812 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.8046 | 0.23201 | -1.9597 | -1.9642 | 237.2729 | -0.11731 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.8129 | 0.23201 | -1.9597 | -1.964 | 237.3774 | -0.11732 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.8212 | 0.23006 | -1.9597 | -1.9638 | 237.32 | -0.11636 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.8296 | 0.23006 | -1.9597 | -1.9635 | 237.2626 | -0.11637 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.8379 | 0.23006 | -1.9597 | -1.9633 | 237.2626 | -0.11638 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.8462 | 0.23006 | -1.9597 | -1.9631 | 237.2626 | -0.11639 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.8546 | 0.2281 | -1.9597 | -1.9629 | 237.2626 | -0.11543 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.8629 | 0.2281 | -1.9597 | -1.9627 | 237.2626 | -0.11544 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.8712 | 0.2281 | -1.9597 | -1.9625 | 237.2626 | -0.11545 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.8795 | 0.2281 | -1.9597 | -1.9623 | 237.2626 | -0.11546 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.8879 | 0.2281 | -1.9597 | -1.9621 | 237.2626 | -0.11547 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.8962 | 0.2281 | -1.9597 | -1.9619 | 237.2626 | -0.11548 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.9045 | 0.22671 | -1.9597 | -1.9617 | 237.3457 | -0.1148 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.9129 | 0.22671 | -1.9597 | -1.9615 | 237.4288 | -0.11482 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.9212 | 0.22526 | -1.9597 | -1.9613 | 237.3543 | -0.1141 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.9295 | 0.22526 | -1.9597 | -1.9611 | 237.2797 | -0.11412 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.9378 | 0.22526 | -1.9597 | -1.9609 | 237.2797 | -0.11413 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.9462 | 0.22526 | -1.9597 | -1.9607 | 237.2797 | -0.11414 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.9545 | 0.22526 | -1.9597 | -1.9605 | 237.2798 | -0.11415 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.9628 | 0.22526 | -1.9597 | -1.9603 | 237.2798 | -0.11416 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.9712 | 0.22351 | -1.9597 | -1.9603 | 237.2798 | -0.11328 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.9795 | 0.22351 | -1.9597 | -1.9603 | 237.2797 | -0.11328 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.9878 | 0.22351 | -1.9597 | -1.9604 | 237.2797 | -0.11328 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
15.9961 | 0.22351 | -1.9597 | -1.9604 | 237.2797 | -0.11328 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.0045 | 0.22052 | -1.9597 | -1.9605 | 237.2662 | -0.11178 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.0128 | 0.22052 | -1.9597 | -1.9605 | 237.2527 | -0.11177 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.0211 | 0.22051 | -1.9597 | -1.9606 | 237.2528 | -0.11177 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.0295 | 0.22051 | -1.9597 | -1.9606 | 237.2529 | -0.11177 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.0378 | 0.22051 | -1.9597 | -1.9607 | 237.2529 | -0.11176 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.0461 | 0.22051 | -1.9597 | -1.9607 | 237.2529 | -0.11176 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.0544 | 0.22051 | -1.9597 | -1.9608 | 237.2529 | -0.11176 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.0628 | 0.22051 | -1.9597 | -1.9608 | 237.2529 | -0.11176 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.0711 | 0.21913 | -1.9597 | -1.9609 | 237.3367 | -0.11106 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.0794 | 0.21913 | -1.9597 | -1.9609 | 237.4204 | -0.11106 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.0878 | 0.21719 | -1.9597 | -1.961 | 237.4204 | -0.11008 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.0961 | 0.21719 | -1.9597 | -1.961 | 237.4204 | -0.11008 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.1044 | 0.2154 | -1.9597 | -1.9611 | 237.3202 | -0.10918 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.1127 | 0.2154 | -1.9597 | -1.9612 | 237.22 | -0.10917 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.1211 | 0.2154 | -1.9597 | -1.9612 | 237.22 | -0.10917 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.1294 | 0.2154 | -1.9597 | -1.9613 | 237.22 | -0.10917 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.1377 | 0.2154 | -1.9597 | -1.9613 | 237.22 | -0.10917 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.1461 | 0.2154 | -1.9597 | -1.9614 | 237.22 | -0.10916 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.1544 | 0.2154 | -1.9597 | -1.9614 | 237.22 | -0.10916 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.1627 | 0.2154 | -1.9597 | -1.9615 | 237.22 | -0.10916 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.1711 | 0.21187 | -1.9597 | -1.9615 | 237.25 | -0.10739 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.1794 | 0.21187 | -1.9597 | -1.9616 | 237.2801 | -0.10738 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.1877 | 0.20992 | -1.9597 | -1.9616 | 237.2801 | -0.10641 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.196 | 0.20992 | -1.9597 | -1.9617 | 237.2801 | -0.1064 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.2044 | 0.20992 | -1.9597 | -1.9618 | 237.2801 | -0.1064 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.2127 | 0.20992 | -1.9597 | -1.9618 | 237.2801 | -0.1064 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.221 | 0.20992 | -1.9597 | -1.9619 | 237.2799 | -0.10639 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.2293 | 0.20992 | -1.9597 | -1.962 | 237.2798 | -0.10639 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.2377 | 0.20992 | -1.9597 | -1.962 | 237.2798 | -0.10639 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.246 | 0.20992 | -1.9597 | -1.9621 | 237.2798 | -0.10638 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.2543 | 0.20854 | -1.9597 | -1.9621 | 237.3642 | -0.10569 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.2627 | 0.20854 | -1.9597 | -1.9622 | 237.4487 | -0.10569 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.271 | 0.20659 | -1.9597 | -1.9622 | 237.3934 | -0.1047 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.2793 | 0.20659 | -1.9597 | -1.9623 | 237.3381 | -0.1047 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.2876 | 0.20659 | -1.9597 | -1.9624 | 237.3381 | -0.1047 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.296 | 0.20659 | -1.9597 | -1.9624 | 237.338 | -0.10469 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.3043 | 0.20446 | -1.9597 | -1.9625 | 237.338 | -0.10362 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.3126 | 0.20446 | -1.9597 | -1.9626 | 237.338 | -0.10362 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.321 | 0.20446 | -1.9597 | -1.9626 | 237.338 | -0.10362 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.3293 | 0.20446 | -1.9597 | -1.9627 | 237.338 | -0.10361 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.3376 | 0.20308 | -1.9597 | -1.9628 | 237.4229 | -0.10292 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.3459 | 0.20308 | -1.9597 | -1.9628 | 237.5077 | -0.10291 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.3543 | 0.20308 | -1.9597 | -1.9629 | 237.5077 | -0.10291 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.3626 | 0.20308 | -1.9597 | -1.963 | 237.5078 | -0.10291 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.3709 | 0.20093 | -1.9597 | -1.9631 | 237.386 | -0.10182 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.3793 | 0.20093 | -1.9597 | -1.9631 | 237.2642 | -0.10182 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.3876 | 0.20093 | -1.9597 | -1.9632 | 237.2642 | -0.10182 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.3959 | 0.20093 | -1.9597 | -1.9632 | 237.2642 | -0.10181 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.4043 | 0.20093 | -1.9597 | -1.9633 | 237.2642 | -0.10181 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.4126 | 0.20093 | -1.9597 | -1.9634 | 237.2642 | -0.10181 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.4209 | 0.19909 | -1.9597 | -1.9634 | 237.2642 | -0.10088 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.4292 | 0.19909 | -1.9597 | -1.9635 | 237.2642 | -0.10088 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.4376 | 0.19772 | -1.9597 | -1.9635 | 237.3513 | -0.10019 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.4459 | 0.19772 | -1.9597 | -1.9636 | 237.4384 | -0.10018 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.4542 | 0.19772 | -1.9597 | -1.9636 | 237.4384 | -0.10018 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.4625 | 0.19772 | -1.9597 | -1.9637 | 237.4384 | -0.10018 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.4709 | 0.19592 | -1.9597 | -1.9638 | 237.3413 | -0.099273 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.4792 | 0.19592 | -1.9597 | -1.9638 | 237.2441 | -0.09927 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.4875 | 0.19592 | -1.9597 | -1.9639 | 237.2441 | -0.099267 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.4959 | 0.19592 | -1.9597 | -1.9639 | 237.2441 | -0.099264 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.5042 | 0.19592 | -1.9597 | -1.964 | 237.2441 | -0.099262 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.5125 | 0.19592 | -1.9597 | -1.964 | 237.2441 | -0.09926 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.5208 | 0.19592 | -1.9597 | -1.9641 | 237.2441 | -0.099258 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.5292 | 0.19592 | -1.9597 | -1.9641 | 237.2441 | -0.099256 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.5375 | 0.19257 | -1.9597 | -1.9642 | 237.3296 | -0.097575 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.5458 | 0.19257 | -1.9597 | -1.9642 | 237.4152 | -0.097573 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.5542 | 0.19257 | -1.9597 | -1.9643 | 237.4151 | -0.09757 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.5625 | 0.19257 | -1.9597 | -1.9643 | 237.4151 | -0.097567 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.5708 | 0.19257 | -1.9597 | -1.9644 | 237.4151 | -0.097564 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.5791 | 0.19257 | -1.9597 | -1.9644 | 237.4151 | -0.097562 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.5875 | 0.19104 | -1.9597 | -1.9645 | 237.3648 | -0.09679 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.5958 | 0.19104 | -1.9597 | -1.9645 | 237.3145 | -0.096788 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.6041 | 0.19104 | -1.9597 | -1.9646 | 237.3145 | -0.096786 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.6125 | 0.19104 | -1.9597 | -1.9646 | 237.3145 | -0.096783 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.6208 | 0.19104 | -1.9597 | -1.9647 | 237.3145 | -0.096781 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.6291 | 0.19104 | -1.9597 | -1.9647 | 237.3145 | -0.096779 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.6375 | 0.19104 | -1.9597 | -1.9648 | 237.3145 | -0.096777 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.6458 | 0.19104 | -1.9597 | -1.9648 | 237.3145 | -0.096775 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.6541 | 0.19104 | -1.9597 | -1.9649 | 237.3145 | -0.096772 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.6624 | 0.19104 | -1.9597 | -1.9649 | 237.3145 | -0.09677 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.6708 | 0.18966 | -1.9597 | -1.9649 | 237.4004 | -0.096075 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.6791 | 0.18966 | -1.9597 | -1.965 | 237.4862 | -0.096073 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.6874 | 0.18966 | -1.9597 | -1.965 | 237.4862 | -0.096071 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.6957 | 0.18966 | -1.9597 | -1.9651 | 237.4862 | -0.09607 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.7041 | 0.18966 | -1.9597 | -1.9651 | 237.4862 | -0.096068 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.7124 | 0.18966 | -1.9597 | -1.9651 | 237.4862 | -0.096067 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.7207 | 0.18966 | -1.9597 | -1.9651 | 237.4862 | -0.096066 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.7291 | 0.18966 | -1.9597 | -1.9651 | 237.4862 | -0.096065 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.7374 | 0.18772 | -1.9597 | -1.9652 | 237.4862 | -0.095089 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.7457 | 0.18772 | -1.9597 | -1.9652 | 237.4862 | -0.095088 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.754 | 0.18549 | -1.9597 | -1.9652 | 237.3862 | -0.09397 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.7624 | 0.18549 | -1.9597 | -1.9653 | 237.2863 | -0.093968 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.7707 | 0.18549 | -1.9597 | -1.9653 | 237.2863 | -0.093967 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.779 | 0.18549 | -1.9597 | -1.9653 | 237.2863 | -0.093965 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.7874 | 0.18549 | -1.9597 | -1.9654 | 237.2863 | -0.093964 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.7957 | 0.18549 | -1.9597 | -1.9654 | 237.2863 | -0.093962 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.804 | 0.18549 | -1.9597 | -1.9654 | 237.2863 | -0.093961 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.8123 | 0.18549 | -1.9597 | -1.9655 | 237.2863 | -0.093959 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.8207 | 0.18549 | -1.9597 | -1.9655 | 237.2863 | -0.093958 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.829 | 0.18549 | -1.9597 | -1.9655 | 237.2863 | -0.093956 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.8373 | 0.18549 | -1.9597 | -1.9656 | 237.2863 | -0.093954 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.8457 | 0.18549 | -1.9597 | -1.9656 | 237.2863 | -0.093953 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.854 | 0.18438 | -1.9597 | -1.9656 | 237.3501 | -0.093392 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.8623 | 0.18438 | -1.9597 | -1.9657 | 237.4139 | -0.093391 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.8707 | 0.18438 | -1.9597 | -1.9657 | 237.4139 | -0.093389 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.879 | 0.18438 | -1.9597 | -1.9657 | 237.4139 | -0.093388 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.8873 | 0.18438 | -1.9597 | -1.9658 | 237.4139 | -0.093386 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.8956 | 0.18438 | -1.9597 | -1.9658 | 237.4139 | -0.093384 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.904 | 0.18438 | -1.9597 | -1.9658 | 237.4139 | -0.093383 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.9123 | 0.18438 | -1.9597 | -1.9659 | 237.4139 | -0.093381 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.9206 | 0.18438 | -1.9597 | -1.9659 | 237.4139 | -0.09338 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.9289 | 0.18438 | -1.9597 | -1.9659 | 237.4139 | -0.093378 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.9373 | 0.18306 | -1.9597 | -1.966 | 237.4139 | -0.092712 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.9456 | 0.18306 | -1.9597 | -1.966 | 237.4139 | -0.09271 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.9539 | 0.18306 | -1.9597 | -1.966 | 237.4139 | -0.092708 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.9623 | 0.18306 | -1.9597 | -1.9661 | 237.4139 | -0.092707 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.9706 | 0.1816 | -1.9597 | -1.9661 | 237.3418 | -0.091977 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.9789 | 0.1816 | -1.9597 | -1.9661 | 237.2697 | -0.091975 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.9872 | 0.1816 | -1.9597 | -1.9662 | 237.2697 | -0.091974 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
16.9956 | 0.1816 | -1.9597 | -1.9662 | 237.2698 | -0.091973 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.0039 | 0.1816 | -1.9597 | -1.9662 | 237.2698 | -0.091972 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.0122 | 0.1816 | -1.9597 | -1.9662 | 237.2698 | -0.091971 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.0206 | 0.1816 | -1.9597 | -1.9662 | 237.2697 | -0.09197 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.0289 | 0.1816 | -1.9597 | -1.9663 | 237.2697 | -0.091969 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.0372 | 0.1816 | -1.9597 | -1.9663 | 237.2697 | -0.091968 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.0455 | 0.1816 | -1.9597 | -1.9663 | 237.2697 | -0.091967 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.0539 | 0.1816 | -1.9597 | -1.9663 | 237.2697 | -0.091966 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.0622 | 0.1816 | -1.9597 | -1.9663 | 237.2698 | -0.091965 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.0705 | 0.1816 | -1.9597 | -1.9664 | 237.2697 | -0.091964 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.0789 | 0.1816 | -1.9597 | -1.9664 | 237.2697 | -0.091963 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.0872 | 0.1799 | -1.9597 | -1.9664 | 237.3565 | -0.091106 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.0955 | 0.1799 | -1.9597 | -1.9664 | 237.4434 | -0.091105 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.1039 | 0.1799 | -1.9597 | -1.9664 | 237.4433 | -0.091105 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.1122 | 0.1799 | -1.9597 | -1.9665 | 237.4433 | -0.091104 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.1205 | 0.1799 | -1.9597 | -1.9665 | 237.4433 | -0.091103 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.1288 | 0.1799 | -1.9597 | -1.9665 | 237.4433 | -0.091102 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.1372 | 0.1799 | -1.9597 | -1.9665 | 237.4433 | -0.091102 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.1455 | 0.1799 | -1.9597 | -1.9665 | 237.4433 | -0.091101 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.1538 | 0.1799 | -1.9597 | -1.9665 | 237.4433 | -0.0911 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.1622 | 0.1799 | -1.9597 | -1.9665 | 237.4433 | -0.0911 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.1705 | 0.17608 | -1.9597 | -1.9665 | 237.3475 | -0.08918 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.1788 | 0.17608 | -1.9597 | -1.9665 | 237.2517 | -0.08918 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.1871 | 0.17608 | -1.9597 | -1.9666 | 237.2516 | -0.08918 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.1955 | 0.17608 | -1.9597 | -1.9666 | 237.2516 | -0.08918 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.2038 | 0.17608 | -1.9597 | -1.9666 | 237.2516 | -0.08918 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.2121 | 0.17608 | -1.9597 | -1.9666 | 237.2516 | -0.089179 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.2204 | 0.17608 | -1.9597 | -1.9666 | 237.2516 | -0.089179 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.2288 | 0.17608 | -1.9597 | -1.9666 | 237.2516 | -0.089179 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.2371 | 0.17608 | -1.9597 | -1.9666 | 237.2516 | -0.089179 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.2454 | 0.17608 | -1.9597 | -1.9666 | 237.2516 | -0.089179 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.2538 | 0.17464 | -1.9597 | -1.9666 | 237.3145 | -0.088455 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.2621 | 0.17464 | -1.9597 | -1.9666 | 237.3774 | -0.088455 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.2704 | 0.17464 | -1.9597 | -1.9666 | 237.3774 | -0.088455 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.2787 | 0.17464 | -1.9597 | -1.9666 | 237.3774 | -0.088455 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.2871 | 0.17284 | -1.9597 | -1.9666 | 237.2819 | -0.08755 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.2954 | 0.17284 | -1.9597 | -1.9666 | 237.1864 | -0.08755 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.3037 | 0.17284 | -1.9597 | -1.9666 | 237.1864 | -0.08755 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.3121 | 0.17284 | -1.9597 | -1.9666 | 237.1864 | -0.08755 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.3204 | 0.17082 | -1.9597 | -1.9666 | 237.1864 | -0.086534 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.3287 | 0.17082 | -1.9597 | -1.9666 | 237.1864 | -0.086534 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.3371 | 0.17082 | -1.9597 | -1.9666 | 237.1864 | -0.086534 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.3454 | 0.17082 | -1.9597 | -1.9666 | 237.1864 | -0.086534 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.3537 | 0.16964 | -1.9597 | -1.9666 | 237.2271 | -0.085945 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.362 | 0.16964 | -1.9597 | -1.9665 | 237.2678 | -0.085946 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.3704 | 0.16964 | -1.9597 | -1.9665 | 237.2678 | -0.085946 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.3787 | 0.16964 | -1.9597 | -1.9665 | 237.2678 | -0.085946 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.387 | 0.16785 | -1.9597 | -1.9665 | 237.1709 | -0.085044 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.3954 | 0.16785 | -1.9597 | -1.9665 | 237.074 | -0.085044 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.4037 | 0.16785 | -1.9597 | -1.9665 | 237.074 | -0.085045 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.412 | 0.16785 | -1.9597 | -1.9665 | 237.074 | -0.085045 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.4203 | 0.16434 | -1.9597 | -1.9665 | 237.1634 | -0.083283 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.4287 | 0.16434 | -1.9597 | -1.9665 | 237.2528 | -0.083282 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.437 | 0.16434 | -1.9597 | -1.9665 | 237.2528 | -0.083282 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.4453 | 0.16434 | -1.9597 | -1.9665 | 237.2528 | -0.083282 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.4536 | 0.16246 | -1.9597 | -1.9665 | 237.1806 | -0.082335 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.462 | 0.16246 | -1.9597 | -1.9665 | 237.1084 | -0.082334 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.4703 | 0.16246 | -1.9597 | -1.9665 | 237.1084 | -0.082334 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.4786 | 0.16246 | -1.9597 | -1.9665 | 237.1084 | -0.082333 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.487 | 0.16108 | -1.9597 | -1.9666 | 237.1963 | -0.081638 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.4953 | 0.16108 | -1.9597 | -1.9666 | 237.2843 | -0.081637 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.5036 | 0.16108 | -1.9597 | -1.9666 | 237.2843 | -0.081637 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.5119 | 0.16108 | -1.9597 | -1.9666 | 237.2843 | -0.081636 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.5203 | 0.15681 | -1.9597 | -1.9666 | 237.1898 | -0.079485 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.5286 | 0.15681 | -1.9597 | -1.9666 | 237.0953 | -0.079484 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.5369 | 0.15681 | -1.9597 | -1.9667 | 237.0952 | -0.079484 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.5453 | 0.15681 | -1.9597 | -1.9667 | 237.0952 | -0.079483 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.5536 | 0.1551 | -1.9597 | -1.9667 | 237.1824 | -0.078621 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.5619 | 0.1551 | -1.9597 | -1.9667 | 237.2697 | -0.078621 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.5703 | 0.1533 | -1.9597 | -1.9667 | 237.1755 | -0.077713 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.5786 | 0.1533 | -1.9597 | -1.9667 | 237.0814 | -0.077712 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.5869 | 0.15128 | -1.9597 | -1.9667 | 237.0814 | -0.076693 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.5952 | 0.15128 | -1.9597 | -1.9668 | 237.0814 | -0.076693 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.6036 | 0.1499 | -1.9597 | -1.9668 | 237.17 | -0.075996 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.6119 | 0.1499 | -1.9597 | -1.9668 | 237.2586 | -0.075996 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.6202 | 0.14776 | -1.9597 | -1.9668 | 237.1393 | -0.074914 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.6286 | 0.14776 | -1.9597 | -1.9668 | 237.02 | -0.074913 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.6369 | 0.14776 | -1.9597 | -1.9668 | 237.02 | -0.074913 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.6452 | 0.14776 | -1.9597 | -1.9668 | 237.02 | -0.074912 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.6535 | 0.14387 | -1.9597 | -1.9669 | 237.1083 | -0.072951 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.6619 | 0.14387 | -1.9597 | -1.9669 | 237.1965 | -0.07295 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.6702 | 0.14199 | -1.9597 | -1.9669 | 237.126 | -0.072 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.6785 | 0.14199 | -1.9597 | -1.9669 | 237.0555 | -0.071999 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.6868 | 0.14199 | -1.9597 | -1.967 | 237.0555 | -0.071998 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.6952 | 0.14199 | -1.9597 | -1.967 | 237.0555 | -0.071997 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.7035 | 0.1386 | -1.9597 | -1.967 | 237.1213 | -0.070289 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.7118 | 0.1386 | -1.9597 | -1.9671 | 237.1872 | -0.070288 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.7202 | 0.13648 | -1.9597 | -1.9671 | 237.0723 | -0.069215 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.7285 | 0.13648 | -1.9597 | -1.9671 | 236.9574 | -0.069213 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.7368 | 0.13483 | -1.9597 | -1.9671 | 237.0702 | -0.06838 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.7451 | 0.13483 | -1.9597 | -1.9672 | 237.183 | -0.068379 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.7535 | 0.13107 | -1.9597 | -1.9672 | 237.1332 | -0.06648 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.7618 | 0.13107 | -1.9597 | -1.9673 | 237.0835 | -0.066479 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.7701 | 0.13107 | -1.9597 | -1.9673 | 237.0835 | -0.066477 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.7785 | 0.13107 | -1.9597 | -1.9674 | 237.0835 | -0.066475 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.7868 | 0.12722 | -1.9597 | -1.9674 | 237.1078 | -0.064529 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.7951 | 0.12722 | -1.9597 | -1.9675 | 237.1321 | -0.064527 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.8035 | 0.12502 | -1.9597 | -1.9676 | 237.1317 | -0.063411 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.8118 | 0.12502 | -1.9597 | -1.9676 | 237.1314 | -0.063409 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.8201 | 0.12358 | -1.9597 | -1.9677 | 237.1985 | -0.062679 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.8284 | 0.12358 | -1.9597 | -1.9678 | 237.2655 | -0.062677 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.8368 | 0.12143 | -1.9597 | -1.9678 | 237.1502 | -0.061589 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.8451 | 0.12143 | -1.9597 | -1.9679 | 237.0349 | -0.061587 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.8534 | 0.11922 | -1.9597 | -1.9679 | 237.0349 | -0.060472 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.8618 | 0.11922 | -1.9597 | -1.968 | 237.0349 | -0.06047 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.8701 | 0.11757 | -1.9597 | -1.968 | 237.149 | -0.059635 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.8784 | 0.11757 | -1.9597 | -1.968 | 237.263 | -0.059634 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.8867 | 0.1157 | -1.9597 | -1.9681 | 237.1929 | -0.058684 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.8951 | 0.1157 | -1.9597 | -1.9682 | 237.1228 | -0.058683 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.9034 | 0.1157 | -1.9597 | -1.9682 | 237.1228 | -0.058681 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.9117 | 0.1157 | -1.9597 | -1.9683 | 237.1228 | -0.05868 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.9201 | 0.11179 | -1.9597 | -1.9683 | 237.1926 | -0.056705 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.9284 | 0.11179 | -1.9597 | -1.9684 | 237.2624 | -0.056703 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.9367 | 0.10964 | -1.9597 | -1.9684 | 237.1479 | -0.055614 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.9451 | 0.10964 | -1.9597 | -1.9685 | 237.0334 | -0.055613 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.9534 | 0.10964 | -1.9597 | -1.9685 | 237.0332 | -0.055611 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.9617 | 0.10964 | -1.9597 | -1.9685 | 237.033 | -0.05561 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.97 | 0.10768 | -1.9597 | -1.9686 | 237.1465 | -0.054619 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.9784 | 0.10768 | -1.9597 | -1.9686 | 237.2601 | -0.054618 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.9867 | 0.10333 | -1.9597 | -1.9687 | 237.1461 | -0.052413 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
17.995 | 0.10333 | -1.9597 | -1.9687 | 237.0322 | -0.052411 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
18.0034 | 0.10333 | -1.9597 | -1.9688 | 237.0322 | -0.05241 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
18.0117 | 0.10333 | -1.9597 | -1.9688 | 237.0322 | -0.052409 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
18.02 | 0.10333 | -1.9597 | -1.9689 | 237.0322 | -0.052407 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
18.0284 | 0.10333 | -1.9597 | -1.9689 | 237.0322 | -0.052406 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
18.0367 | 0.10189 | -1.9597 | -1.969 | 237.1011 | -0.051676 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
18.045 | 0.10189 | -1.9597 | -1.969 | 237.17 | -0.051675 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
18.0533 | 0.10008 | -1.9597 | -1.9691 | 237.0795 | -0.050762 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
18.0617 | 0.10008 | -1.9597 | -1.9691 | 236.9891 | -0.050761 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
18.07 | 0.097616 | -1.9597 | -1.9692 | 236.9891 | -0.049511 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
18.0783 | 0.097616 | -1.9597 | -1.9692 | 236.9891 | -0.04951 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
18.0867 | 0.097616 | -1.9597 | -1.9693 | 236.9891 | -0.049509 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
18.095 | 0.097616 | -1.9597 | -1.9693 | 236.9891 | -0.049508 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
18.1033 | 0.096488 | -1.9597 | -1.9694 | 237.0617 | -0.048936 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
18.1116 | 0.096488 | -1.9597 | -1.9694 | 237.1342 | -0.048935 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
18.12 | 0.094686 | -1.9597 | -1.9694 | 237.0441 | -0.048022 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
18.1283 | 0.094686 | -1.9597 | -1.9695 | 236.9539 | -0.048022 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
18.1366 | 0.094686 | -1.9597 | -1.9695 | 236.9539 | -0.048021 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
18.145 | 0.094686 | -1.9597 | -1.9695 | 236.9539 | -0.04802 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
18.1533 | 0.09104 | -1.9597 | -1.9696 | 237.0235 | -0.046174 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
18.1616 | 0.09104 | -1.9597 | -1.9696 | 237.0932 | -0.046173 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
18.17 | 0.089165 | -1.9597 | -1.9696 | 237.0252 | -0.045224 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
18.1783 | 0.089165 | -1.9597 | -1.9697 | 236.9571 | -0.045223 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
18.1866 | 0.089165 | -1.9597 | -1.9697 | 236.9571 | -0.045222 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
18.1949 | 0.089165 | -1.9597 | -1.9697 | 236.9571 | -0.045222 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
18.2033 | 0.087596 | -1.9597 | -1.9698 | 237.0949 | -0.044427 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
18.2116 | 0.087596 | -1.9597 | -1.9698 | 237.2327 | -0.044426 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
18.2199 | 0.084037 | -1.9597 | -1.9698 | 237.1433 | -0.042624 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
18.2283 | 0.084037 | -1.9597 | -1.9698 | 237.0539 | -0.042623 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
18.2366 | 0.084058 | -1.9597 | -1.9699 | 237.0544 | -0.042633 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
18.2449 | 0.084058 | -1.9597 | -1.9699 | 237.055 | -0.042633 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
18.2533 | 0.082618 | -1.9597 | -1.9699 | 237.1253 | -0.041903 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
18.2616 | 0.082618 | -1.9597 | -1.9699 | 237.1955 | -0.041902 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
18.2699 | 0.078444 | -1.9597 | -1.97 | 237.1072 | -0.039789 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
18.2783 | 0.078444 | -1.9597 | -1.97 | 237.0189 | -0.039788 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
18.2866 | 0.078444 | -1.9597 | -1.97 | 237.0189 | -0.039787 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
18.2949 | 0.078444 | -1.9597 | -1.9701 | 237.0189 | -0.039787 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
18.3032 | 0.076472 | -1.9597 | -1.9701 | 237.139 | -0.038787 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
18.3116 | 0.076472 | -1.9597 | -1.9701 | 237.2592 | -0.038787 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
18.3199 | 0.071885 | -1.9597 | -1.9701 | 237.1476 | -0.036463 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
18.3282 | 0.071885 | -1.9597 | -1.9702 | 237.0362 | -0.036463 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
18.3366 | 0.071885 | -1.9597 | -1.9702 | 237.0361 | -0.036462 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
18.3449 | 0.071885 | -1.9597 | -1.9702 | 237.0361 | -0.036462 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
18.3532 | 0.071885 | -1.9597 | -1.9702 | 237.0362 | -0.036461 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
18.3616 | 0.071885 | -1.9597 | -1.9703 | 237.0362 | -0.036461 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
18.3699 | 0.070444 | -1.9597 | -1.9703 | 237.1076 | -0.03573 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
18.3782 | 0.070444 | -1.9597 | -1.9703 | 237.179 | -0.03573 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
18.3866 | 0.070444 | -1.9597 | -1.9703 | 237.179 | -0.03573 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
18.3949 | 0.070444 | -1.9597 | -1.9704 | 237.179 | -0.035729 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
18.4032 | 0.068643 | -1.9597 | -1.9704 | 237.0908 | -0.034816 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
18.4115 | 0.068643 | -1.9597 | -1.9704 | 237.0025 | -0.034816 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
18.4199 | 0.068643 | -1.9597 | -1.9704 | 237.0025 | -0.034815 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
18.4282 | 0.068643 | -1.9597 | -1.9704 | 237.0025 | -0.034815 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
18.4365 | 0.066871 | -1.9597 | -1.9705 | 237.0025 | -0.033917 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
18.4449 | 0.066871 | -1.9597 | -1.9705 | 237.0025 | -0.033917 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
18.4532 | 0.066871 | -1.9597 | -1.9705 | 237.0025 | -0.033916 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
18.4615 | 0.066871 | -1.9597 | -1.9706 | 237.0025 | -0.033916 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
18.4699 | 0.063365 | -1.9597 | -1.9706 | 237.012 | -0.032139 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
18.4782 | 0.063365 | -1.9597 | -1.9706 | 237.0216 | -0.032138 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
18.4865 | 0.063365 | -1.9597 | -1.9706 | 237.0216 | -0.032138 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
18.4949 | 0.063365 | -1.9597 | -1.9707 | 237.0216 | -0.032138 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
18.5032 | 0.063365 | -1.9597 | -1.9707 | 237.0216 | -0.032137 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
18.5115 | 0.063365 | -1.9597 | -1.9707 | 237.0215 | -0.032137 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
18.5199 | 0.061345 | -1.9597 | -1.9707 | 237.0216 | -0.031113 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
18.5282 | 0.061345 | -1.9597 | -1.9708 | 237.0216 | -0.031112 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
18.5365 | 0.061345 | -1.9597 | -1.9708 | 237.0216 | -0.031112 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
18.5448 | 0.061345 | -1.9597 | -1.9708 | 237.0216 | -0.031112 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
18.5532 | 0.057733 | -1.9597 | -1.9708 | 237.0303 | -0.029281 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
18.5615 | 0.057733 | -1.9597 | -1.9709 | 237.0389 | -0.02928 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
18.5698 | 0.057733 | -1.9597 | -1.9709 | 237.0389 | -0.02928 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012
18.5782 | 0.057733 | -1.9597 | -1.9709 | 237.0389 | -0.02928 | -1.903 | -2.0229 | -3.9012

## Tiempos resp_cont. pot. react.
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluye el cálculo de los tiempos de respuesta y el cálculo del estatismo considerando el modo de control de tensión con estatismo.
Gráfica potencia reactiva (Escalón ascendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  | 0.85916 | Cálculo de tiempo de respuesta inicial | 1.0717
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  | 6.0324 | Cálculo de tiempo de establecimiento | 8.5293
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No | Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) | No
Gráfica potencia reactiva Escalón (descendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  | 0.99856 | Cálculo de tiempo de respuesta inicial | 0.64813
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  | 7.7553 | Cálculo de tiempo de establecimiento | 6.2492
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No | Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) | No

## Gráficas cont. pot. react.
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la prueba del modo de control de potencia reactiva.
Las gráficas que se deben incluir corresponden a: Escalón, tensión (kV), potencia activa (MW) y potencia reactiva (MVAR) vistas en el punto conexión. Todas en la misma ventana de tiempo y con la resolución mínima de 100 muestras por segundo.
|  |  | -3.8163 | -4

## Reg_Mod. cont. fp.
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación del modo de control de factor de potencia
Potencia activa máxima disponible al iniciar la prueba (MW) |  |  | 83
Tamaño del escalón ascendente (%) |  |  | 2
Tamaño del escalón descendente (%) |  |  | 2
Región Inductiva Consigna Ascendente | [8 empty] | Región Inductiva Consigna Descendente | [8 empty] | Región Capacitiva Consigna Ascendente | [8 empty] | Región Capacitiva Consigna Descendente
t (s) | Potencia activa (MW) | Escalón de Factor de potencia (p.u) | Factor de potencia (p.u.) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta | t (s) | Potencia activa (MW) | Escalón de Factor de potencia (p.u) | Factor de potencia (p.u.) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta | t (s) | Potencia activa (MW) | Escalón de Factor de potencia (p.u) | Factor de potencia (p.u.) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta | t (s) | Potencia activa (MW) | Escalón de Factor de potencia (p.u) | Factor de potencia (p.u.) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta
0.0012283 | 9.7316 | -0.97 | -0.96949 | 237.11 | -2.4607 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.0018005 | 82.6964 | -0.999 | -0.9991 | 237.3608 | -3.5136 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.007019 | 82.6339 | 0.999 | 0.99892 | 237.4383 | 3.8518 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.00022888 | 9.8397 | 0.97 | 0.97237 | 237.6979 | 2.3621 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.0095596 | 9.7265 | -0.97 | -0.96946 | 237.0173 | -2.4606 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.010132 | 82.6964 | -0.999 | -0.9991 | 237.3608 | -3.5125 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.01535 | 82.6092 | 0.999 | 0.99891 | 237.4383 | 3.8553 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.0085564 | 9.8409 | 0.97 | 0.97239 | 237.6979 | 2.3618 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.017891 | 9.7265 | -0.97 | -0.96946 | 236.9245 | -2.4604 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.018463 | 82.6971 | -0.999 | -0.9991 | 237.3608 | -3.5146 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.023682 | 82.6092 | 0.999 | 0.99891 | 237.4383 | 3.8589 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.01688 | 9.8409 | 0.97 | 0.9724 | 237.6979 | 2.3614 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.026222 | 9.7241 | -0.97 | -0.96945 | 236.9931 | -2.4603 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.026794 | 82.6971 | -0.999 | -0.9991 | 237.3608 | -3.5167 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.032013 | 82.6223 | 0.999 | 0.99891 | 237.5377 | 3.8585 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.025208 | 9.8424 | 0.97 | 0.97241 | 237.5775 | 2.361 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.03455 | 9.7241 | -0.97 | -0.96945 | 237.0617 | -2.4602 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.035126 | 82.6593 | -0.999 | -0.9991 | 237.4563 | -3.519 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.040344 | 82.6223 | 0.999 | 0.99891 | 237.637 | 3.858 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.033535 | 9.8424 | 0.97 | 0.97242 | 237.4571 | 2.3606 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.042881 | 9.7241 | -0.97 | -0.96946 | 237.0616 | -2.4601 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.043457 | 82.6593 | -0.999 | -0.99909 | 237.5519 | -3.5214 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.048676 | 82.6223 | 0.999 | 0.99891 | 237.637 | 3.8576 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.041862 | 9.8424 | 0.97 | 0.97243 | 237.4571 | 2.3603 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.051212 | 9.7241 | -0.97 | -0.96946 | 237.0616 | -2.4601 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.051788 | 82.6593 | -0.999 | -0.99909 | 237.5518 | -3.5237 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.057007 | 82.6223 | 0.999 | 0.99891 | 237.6371 | 3.8572 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.050186 | 9.8424 | 0.97 | 0.97244 | 237.4571 | 2.3599 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.059544 | 9.7241 | -0.97 | -0.96946 | 237.0616 | -2.46 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.06012 | 82.6593 | -0.999 | -0.99909 | 237.5518 | -3.526 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.065338 | 82.6222 | 0.999 | 0.99891 | 237.6371 | 3.8568 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.058514 | 9.8439 | 0.97 | 0.97246 | 237.5342 | 2.3594 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.067875 | 9.7241 | -0.97 | -0.96946 | 237.0617 | -2.46 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.068451 | 82.6615 | -0.999 | -0.99909 | 237.448 | -3.5267 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.073669 | 82.6222 | 0.999 | 0.99891 | 237.6371 | 3.8563 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.066841 | 9.8439 | 0.97 | 0.97247 | 237.6113 | 2.359 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.076206 | 9.7214 | -0.97 | -0.96944 | 236.9678 | -2.46 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.076782 | 82.6615 | -0.999 | -0.99909 | 237.3442 | -3.5274 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.082001 | 82.6292 | 0.999 | 0.99891 | 237.5629 | 3.8546 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.075165 | 9.8439 | 0.97 | 0.97248 | 237.6113 | 2.3586 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.084538 | 9.7214 | -0.97 | -0.96944 | 236.8739 | -2.46 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.085114 | 82.6284 | -0.999 | -0.99909 | 237.3442 | -3.5284 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.090332 | 82.6292 | 0.999 | 0.99891 | 237.4887 | 3.8529 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.083492 | 9.8439 | 0.97 | 0.97249 | 237.6113 | 2.3581 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.092869 | 9.7181 | -0.97 | -0.96942 | 236.874 | -2.46 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.093452 | 82.6284 | -0.999 | -0.99909 | 237.3442 | -3.5295 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.098648 | 82.6292 | 0.999 | 0.99892 | 237.4888 | 3.8511 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.09182 | 9.8439 | 0.97 | 0.9725 | 237.6113 | 2.3576 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.1012 | 9.7181 | -0.97 | -0.96942 | 236.874 | -2.46 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.10178 | 82.6254 | -0.999 | -0.99909 | 237.3442 | -3.5295 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.10698 | 82.6292 | 0.999 | 0.99892 | 237.4888 | 3.8494 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.10015 | 9.8439 | 0.97 | 0.97251 | 237.6113 | 2.357 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.10953 | 9.7173 | -0.97 | -0.96942 | 236.9695 | -2.46 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.11012 | 82.6254 | -0.999 | -0.99909 | 237.3442 | -3.5295 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.11531 | 82.6292 | 0.999 | 0.99892 | 237.4888 | 3.8477 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.10847 | 9.8439 | 0.97 | 0.97252 | 237.6113 | 2.3565 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.11786 | 9.7173 | -0.97 | -0.96942 | 237.065 | -2.4601 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.11845 | 82.6254 | -0.999 | -0.99909 | 237.3442 | -3.5279 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.12364 | 82.6292 | 0.999 | 0.99892 | 237.4888 | 3.8459 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.1168 | 9.8439 | 0.97 | 0.97254 | 237.6113 | 2.3559 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.12619 | 9.749 | -0.97 | -0.96961 | 237.065 | -2.4601 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.12678 | 82.6254 | -0.999 | -0.99909 | 237.3442 | -3.5264 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.13197 | 82.6381 | 0.999 | 0.99892 | 237.4888 | 3.8426 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.12513 | 9.8439 | 0.97 | 0.97255 | 237.6113 | 2.3553 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.13452 | 9.749 | -0.97 | -0.96961 | 237.065 | -2.46 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.1351 | 82.6254 | -0.999 | -0.99909 | 237.3442 | -3.5249 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.1403 | 82.6381 | 0.999 | 0.99892 | 237.4887 | 3.8392 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.13345 | 9.8439 | 0.97 | 0.97256 | 237.6113 | 2.3547 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.14285 | 9.749 | -0.97 | -0.96961 | 237.065 | -2.4601 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.14343 | 82.6254 | -0.999 | -0.99909 | 237.3442 | -3.5233 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.14864 | 82.6381 | 0.999 | 0.99892 | 237.4887 | 3.8358 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.14178 | 9.8439 | 0.97 | 0.97258 | 237.6113 | 2.354 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.15118 | 9.749 | -0.97 | -0.9696 | 237.0649 | -2.4601 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.15176 | 82.6254 | -0.999 | -0.99909 | 237.3442 | -3.5218 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.15697 | 82.6381 | 0.999 | 0.99893 | 237.4888 | 3.8324 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.15011 | 9.8439 | 0.97 | 0.97259 | 237.6113 | 2.3533 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.15952 | 9.749 | -0.97 | -0.9696 | 237.065 | -2.4602 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.1601 | 82.6254 | -0.999 | -0.99909 | 237.3442 | -3.5203 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.1653 | 82.6381 | 0.999 | 0.99893 | 237.4888 | 3.8306 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.15844 | 9.8439 | 0.97 | 0.97261 | 237.6113 | 2.3525 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.16785 | 9.749 | -0.97 | -0.9696 | 237.065 | -2.4603 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.16843 | 82.6254 | -0.999 | -0.99909 | 237.3442 | -3.518 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.17363 | 82.6381 | 0.999 | 0.99893 | 237.4888 | 3.8288 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.16676 | 9.8439 | 0.97 | 0.97263 | 237.6113 | 2.3518 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.17618 | 9.7423 | -0.97 | -0.96956 | 237.0372 | -2.4605 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.17676 | 82.6254 | -0.999 | -0.9991 | 237.3442 | -3.5157 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.18196 | 82.6684 | 0.999 | 0.99893 | 237.4888 | 3.8339 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.17509 | 9.8439 | 0.97 | 0.97265 | 237.6113 | 2.351 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.18451 | 9.7423 | -0.97 | -0.96955 | 237.0095 | -2.4607 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.18509 | 82.6254 | -0.999 | -0.9991 | 237.3442 | -3.515 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.19029 | 82.6684 | 0.999 | 0.99892 | 237.4888 | 3.8389 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.18342 | 9.8439 | 0.97 | 0.97266 | 237.6113 | 2.3501 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.19284 | 9.739 | -0.97 | -0.96953 | 237.0095 | -2.4609 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.19342 | 82.6254 | -0.999 | -0.9991 | 237.3442 | -3.5143 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.19862 | 82.6637 | 0.99896 | 0.99892 | 237.5714 | 3.8423 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.19174 | 9.8439 | 0.97 | 0.97268 | 237.6113 | 2.3493 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.20117 | 9.739 | -0.97 | -0.96952 | 237.0095 | -2.4611 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.20175 | 82.6254 | -0.999 | -0.9991 | 237.3442 | -3.5135 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.20694 | 82.6637 | 0.99879 | 0.99892 | 237.654 | 3.8457 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.20007 | 9.8439 | 0.97 | 0.9727 | 237.6113 | 2.3484 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.2095 | 9.739 | -0.97 | -0.96952 | 237.0095 | -2.4613 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.21008 | 82.6254 | -0.999 | -0.9991 | 237.3442 | -3.5128 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.21527 | 82.6459 | 0.99862 | 0.99892 | 237.5166 | 3.8476 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.2084 | 9.8439 | 0.97 | 0.97272 | 237.6113 | 2.3474 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.21783 | 9.739 | -0.97 | -0.96951 | 237.0095 | -2.4615 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.21841 | 82.6254 | -0.999 | -0.9991 | 237.3442 | -3.5121 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.2236 | 82.6459 | 0.99846 | 0.99892 | 237.3792 | 3.8495 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.21672 | 9.8439 | 0.97 | 0.97275 | 237.6113 | 2.3465 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.22617 | 9.739 | -0.97 | -0.96951 | 237.0095 | -2.4616 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.22675 | 82.6254 | -0.999 | -0.9991 | 237.3442 | -3.5113 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.23193 | 82.6448 | 0.99829 | 0.99892 | 237.3793 | 3.8501 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.22505 | 9.8439 | 0.97 | 0.97277 | 237.6113 | 2.3454 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.2345 | 9.739 | -0.97 | -0.96951 | 237.0095 | -2.4618 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.23508 | 82.6254 | -0.999 | -0.9991 | 237.3442 | -3.5106 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.24026 | 82.6448 | 0.99812 | 0.99892 | 237.3793 | 3.8506 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.23338 | 9.8439 | 0.97 | 0.97279 | 237.6113 | 2.3444 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.24282 | 9.7363 | -0.97 | -0.96949 | 236.9165 | -2.4619 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.24341 | 82.6254 | -0.999 | -0.9991 | 237.3442 | -3.5099 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.2486 | 82.6448 | 0.99796 | 0.99892 | 237.3793 | 3.8512 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.24171 | 9.8439 | 0.97 | 0.97282 | 237.6113 | 2.3433 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.25116 | 9.7363 | -0.97 | -0.96948 | 236.8234 | -2.4621 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.25174 | 82.6254 | -0.999 | -0.9991 | 237.3442 | -3.5092 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.25693 | 82.6448 | 0.99779 | 0.99892 | 237.3792 | 3.8518 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.25003 | 9.8439 | 0.97 | 0.97284 | 237.6113 | 2.3422 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.25949 | 9.7356 | -0.97 | -0.96948 | 236.9001 | -2.4622 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.26007 | 82.6254 | -0.999 | -0.9991 | 237.3442 | -3.5084 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.26526 | 82.6448 | 0.99762 | 0.99892 | 237.3792 | 3.8523 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.25836 | 9.8439 | 0.97 | 0.97287 | 237.6113 | 2.3411 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.26782 | 9.7356 | -0.97 | -0.96947 | 236.9767 | -2.4623 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.2684 | 82.6254 | -0.999 | -0.9991 | 237.3442 | -3.5077 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.27359 | 82.6448 | 0.99746 | 0.99892 | 237.3792 | 3.8529 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.26669 | 9.8439 | 0.97 | 0.97289 | 237.6113 | 2.3399 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.27615 | 9.7336 | -0.97 | -0.96946 | 236.9769 | -2.4624 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.27673 | 82.6254 | -0.999 | -0.9991 | 237.3442 | -3.507 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.28192 | 82.6448 | 0.99729 | 0.99891 | 237.3793 | 3.8551 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.27501 | 9.8439 | 0.97 | 0.97292 | 237.6113 | 2.3387 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.28448 | 9.7336 | -0.97 | -0.96946 | 236.9771 | -2.4625 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.28506 | 82.6254 | -0.999 | -0.9991 | 237.3442 | -3.5063 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.29025 | 82.6448 | 0.99712 | 0.99891 | 237.3793 | 3.8574 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.28334 | 9.8439 | 0.97 | 0.97295 | 237.6113 | 2.3375 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.29281 | 9.7336 | -0.97 | -0.96946 | 236.9771 | -2.4626 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.2934 | 82.6254 | -0.999 | -0.9991 | 237.3442 | -3.5055 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.29858 | 82.6228 | 0.99696 | 0.99891 | 237.3793 | 3.8623 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.29167 | 9.8439 | 0.97 | 0.97297 | 237.6113 | 2.3363 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.30114 | 9.7336 | -0.97 | -0.96945 | 236.9771 | -2.4626 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.30173 | 82.6254 | -0.999 | -0.9991 | 237.3442 | -3.5048 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.30692 | 82.6228 | 0.99679 | 0.99891 | 237.3792 | 3.8672 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.3 | 9.8439 | 0.97 | 0.973 | 237.6113 | 2.335 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.30947 | 9.7314 | -0.97 | -0.96944 | 237.0019 | -2.4627 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.31006 | 82.6254 | -0.999 | -0.9991 | 237.3442 | -3.5041 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.31525 | 82.6426 | 0.99662 | 0.99891 | 237.3375 | 3.8685 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.30832 | 9.8439 | 0.97 | 0.97303 | 237.6113 | 2.3338 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.31781 | 9.7314 | -0.97 | -0.96944 | 237.0268 | -2.4627 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.31839 | 82.6254 | -0.999 | -0.9991 | 237.3442 | -3.5048 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.32356 | 82.6426 | 0.99646 | 0.99891 | 237.2958 | 3.8699 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.31665 | 9.8439 | 0.97 | 0.97306 | 237.6113 | 2.3325 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.32614 | 9.7314 | -0.97 | -0.96944 | 237.0267 | -2.4628 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.32672 | 82.6254 | -0.999 | -0.9991 | 237.3442 | -3.5054 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.33189 | 82.6564 | 0.99629 | 0.99891 | 237.4187 | 3.8669 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.32497 | 9.8439 | 0.97 | 0.97308 | 237.6113 | 2.3312 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.33447 | 9.7314 | -0.97 | -0.96944 | 237.0267 | -2.4628 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.33505 | 82.6334 | -0.999 | -0.9991 | 237.4286 | -3.5065 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.34023 | 82.6564 | 0.99612 | 0.99891 | 237.5417 | 3.8638 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.3333 | 9.8439 | 0.97 | 0.97311 | 237.6113 | 2.3299 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.3428 | 9.7314 | -0.97 | -0.96944 | 237.0267 | -2.4628 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.34338 | 82.6334 | -0.999 | -0.9991 | 237.513 | -3.5076 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.34856 | 82.67 | 0.99596 | 0.99891 | 237.5417 | 3.8596 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.34163 | 9.8439 | 0.97 | 0.97314 | 237.6113 | 2.3286 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.35113 | 9.7314 | -0.97 | -0.96944 | 237.0268 | -2.4628 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.35171 | 82.6334 | -0.999 | -0.9991 | 237.5129 | -3.5086 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.35689 | 82.67 | 0.99579 | 0.99891 | 237.5417 | 3.8555 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.34996 | 9.8439 | 0.97 | 0.97317 | 237.6114 | 2.3273 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.35946 | 9.7302 | -0.97 | -0.96943 | 237.0268 | -2.4628 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.36004 | 82.6334 | -0.999 | -0.9991 | 237.5129 | -3.5097 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.36522 | 82.67 | 0.99563 | 0.99891 | 237.5417 | 3.8543 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.35828 | 9.8439 | 0.97 | 0.9732 | 237.6113 | 2.326 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.36779 | 9.7302 | -0.97 | -0.96943 | 237.0267 | -2.4628 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.36837 | 82.6334 | -0.999 | -0.9991 | 237.5129 | -3.5127 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.37355 | 82.67 | 0.99546 | 0.99892 | 237.5417 | 3.8532 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.36661 | 9.8439 | 0.97 | 0.97323 | 237.6113 | 2.3247 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.37612 | 9.7293 | -0.97 | -0.96942 | 237.1233 | -2.4628 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.3767 | 82.6334 | -0.999 | -0.9991 | 237.5128 | -3.5156 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.38188 | 82.67 | 0.99529 | 0.99892 | 237.5417 | 3.852 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.37494 | 9.8439 | 0.97 | 0.97326 | 237.6113 | 2.3234 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.38445 | 9.7293 | -0.97 | -0.96942 | 237.22 | -2.4628 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.38503 | 82.6334 | -0.999 | -0.99909 | 237.5129 | -3.5186 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.39021 | 82.67 | 0.99513 | 0.99892 | 237.5417 | 3.8509 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.38327 | 9.8439 | 0.97 | 0.97329 | 237.6113 | 2.3221 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.39278 | 9.7267 | -0.97 | -0.96941 | 237.1278 | -2.4628 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.39336 | 82.6334 | -0.999 | -0.99909 | 237.513 | -3.5216 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.39854 | 82.6575 | 0.99496 | 0.99892 | 237.5417 | 3.8524 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.39159 | 9.8439 | 0.97 | 0.97332 | 237.6113 | 2.3208 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.40112 | 9.7267 | -0.97 | -0.96941 | 237.0357 | -2.4627 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.4017 | 82.6334 | -0.999 | -0.99909 | 237.5129 | -3.5245 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.40688 | 82.6575 | 0.99479 | 0.99891 | 237.5417 | 3.854 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.39992 | 9.8439 | 0.97 | 0.97335 | 237.6113 | 2.3195 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.40945 | 9.7267 | -0.97 | -0.96941 | 237.0356 | -2.4627 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.41003 | 82.6334 | -0.999 | -0.99909 | 237.5128 | -3.5275 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.41521 | 82.637 | 0.99463 | 0.99891 | 237.5413 | 3.8584 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.40825 | 9.8439 | 0.97 | 0.97337 | 237.6113 | 2.3182 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.41778 | 9.7267 | -0.97 | -0.96941 | 237.0355 | -2.4627 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.41836 | 82.6334 | -0.999 | -0.99909 | 237.5128 | -3.5304 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.42354 | 82.637 | 0.99446 | 0.99891 | 237.5409 | 3.8628 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.41657 | 9.8439 | 0.97 | 0.9734 | 237.6112 | 2.3169 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.42611 | 9.7267 | -0.97 | -0.96941 | 237.0356 | -2.4626 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.42669 | 82.6334 | -0.999 | -0.99909 | 237.5128 | -3.5334 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.43187 | 82.6387 | 0.99429 | 0.99891 | 237.5541 | 3.8605 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.4249 | 9.8439 | 0.97 | 0.97343 | 237.6113 | 2.3156 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.43444 | 9.7267 | -0.97 | -0.96941 | 237.0357 | -2.4625 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.43502 | 82.6369 | -0.999 | -0.99909 | 237.4346 | -3.5318 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.44019 | 82.6387 | 0.99413 | 0.99891 | 237.5672 | 3.8583 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.43323 | 9.8439 | 0.97 | 0.97346 | 237.6113 | 2.3144 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.44277 | 9.7204 | -0.97 | -0.96938 | 237.0798 | -2.4625 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.44335 | 82.6369 | -0.999 | -0.99909 | 237.3563 | -3.5302 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.44852 | 82.6387 | 0.99396 | 0.99891 | 237.5672 | 3.8573 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.44156 | 9.8439 | 0.97 | 0.97349 | 237.6113 | 2.3131 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.4511 | 9.7204 | -0.97 | -0.96938 | 237.124 | -2.4624 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.45168 | 82.6495 | -0.999 | -0.99909 | 237.3563 | -3.5271 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.45685 | 82.6387 | 0.99379 | 0.99891 | 237.5672 | 3.8563 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.44988 | 9.8439 | 0.97 | 0.97351 | 237.6113 | 2.3119 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.45943 | 9.7179 | -0.97 | -0.96937 | 237.0337 | -2.4623 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.46001 | 82.6495 | -0.999 | -0.99909 | 237.3563 | -3.524 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.46518 | 82.6354 | 0.99363 | 0.99891 | 237.5672 | 3.8538 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.45821 | 9.8439 | 0.97 | 0.97354 | 237.6113 | 2.3107 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.46777 | 9.7179 | -0.97 | -0.96937 | 236.9434 | -2.4622 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.46835 | 82.6495 | -0.999 | -0.99909 | 237.3563 | -3.5208 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.47351 | 82.6354 | 0.99346 | 0.99892 | 237.5672 | 3.8512 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.46653 | 9.8439 | 0.97 | 0.97356 | 237.6113 | 2.3095 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.4761 | 9.7179 | -0.97 | -0.96937 | 236.9434 | -2.4621 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.47668 | 82.6495 | -0.999 | -0.9991 | 237.3563 | -3.5177 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.48184 | 82.6354 | 0.99329 | 0.99892 | 237.5672 | 3.8487 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.47486 | 9.8439 | 0.97 | 0.97359 | 237.6113 | 2.3084 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.48442 | 9.7179 | -0.97 | -0.96938 | 236.9434 | -2.462 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.48501 | 82.6495 | -0.999 | -0.9991 | 237.3563 | -3.5163 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.49017 | 82.6354 | 0.99313 | 0.99892 | 237.5672 | 3.8461 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.48319 | 9.8439 | 0.97 | 0.97361 | 237.6113 | 2.3072 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.49276 | 9.7179 | -0.97 | -0.96938 | 236.9434 | -2.4618 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.49334 | 82.6495 | -0.999 | -0.9991 | 237.3563 | -3.5148 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.4985 | 82.6354 | 0.99296 | 0.99892 | 237.5672 | 3.8449 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.49152 | 9.8439 | 0.97 | 0.97364 | 237.6113 | 2.3062 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.50109 | 9.7179 | -0.97 | -0.96938 | 236.9434 | -2.4617 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.50167 | 82.6495 | -0.999 | -0.9991 | 237.3563 | -3.51 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.50684 | 82.6354 | 0.99279 | 0.99892 | 237.5672 | 3.8437 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.49984 | 9.8439 | 0.97 | 0.97366 | 237.6113 | 2.3051 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.50942 | 9.7153 | -0.97 | -0.96937 | 237.034 | -2.4616 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.51 | 82.6495 | -0.999 | -0.9991 | 237.3563 | -3.5052 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.51517 | 82.6316 | 0.99263 | 0.99892 | 237.5672 | 3.8462 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.50817 | 9.8439 | 0.97 | 0.97368 | 237.6113 | 2.3041 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.51775 | 9.7153 | -0.97 | -0.96937 | 237.1246 | -2.4614 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.51833 | 82.6097 | -0.999 | -0.9991 | 237.3563 | -3.5064 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.5235 | 82.6316 | 0.99246 | 0.99892 | 237.5673 | 3.8488 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.51649 | 9.8439 | 0.97 | 0.97371 | 237.6113 | 2.3031 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.52608 | 9.7115 | -0.97 | -0.96935 | 237.0149 | -2.4613 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.52666 | 82.6097 | -0.999 | -0.9991 | 237.3563 | -3.5076 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.53183 | 82.6477 | 0.99229 | 0.99892 | 237.5346 | 3.8504 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.52483 | 9.8442 | 0.97 | 0.97373 | 237.6113 | 2.3021 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.53441 | 9.7115 | -0.97 | -0.96936 | 236.9052 | -2.4611 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.535 | 82.6129 | -0.999 | -0.9991 | 237.4434 | -3.5075 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.54016 | 82.6477 | 0.99213 | 0.99892 | 237.502 | 3.852 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.53315 | 9.8442 | 0.97 | 0.97375 | 237.6113 | 2.3012 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.54274 | 9.7066 | -0.97 | -0.96933 | 236.9052 | -2.461 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.54333 | 82.6129 | -0.999 | -0.9991 | 237.5305 | -3.5073 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.54849 | 82.6477 | 0.99196 | 0.99891 | 237.5021 | 3.8552 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.54148 | 9.8442 | 0.97 | 0.97377 | 237.6113 | 2.3003 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.55107 | 9.7066 | -0.97 | -0.96933 | 236.9052 | -2.4611 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.55166 | 82.6129 | -0.999 | -0.9991 | 237.5305 | -3.5072 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.55681 | 82.6477 | 0.99179 | 0.99891 | 237.5021 | 3.8584 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.5498 | 9.8442 | 0.97 | 0.97379 | 237.6113 | 2.2994 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.55941 | 9.7066 | -0.97 | -0.96933 | 236.9052 | -2.4611 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.55998 | 82.6129 | -0.999 | -0.9991 | 237.5304 | -3.507 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.56514 | 82.6476 | 0.99163 | 0.99891 | 237.5021 | 3.8616 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.55813 | 9.8442 | 0.97 | 0.97381 | 237.6113 | 2.2986 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.56774 | 9.7066 | -0.97 | -0.96932 | 236.9052 | -2.4613 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.56831 | 82.6129 | -0.999 | -0.9991 | 237.5305 | -3.5069 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.57347 | 82.6476 | 0.99146 | 0.99891 | 237.5021 | 3.8649 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.56646 | 9.8442 | 0.97 | 0.97382 | 237.6113 | 2.2978 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.57607 | 9.7056 | -0.97 | -0.96931 | 237.0227 | -2.4615 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.57664 | 82.6129 | -0.999 | -0.9991 | 237.5305 | -3.5067 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.5818 | 82.6599 | 0.99129 | 0.99891 | 237.5021 | 3.8667 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.57479 | 9.8442 | 0.97 | 0.97384 | 237.6113 | 2.297 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.5844 | 9.7056 | -0.97 | -0.9693 | 237.1402 | -2.4618 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.58498 | 82.6138 | -0.999 | -0.9991 | 237.5305 | -3.5052 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.59013 | 82.6599 | 0.99113 | 0.99891 | 237.502 | 3.8685 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.58311 | 9.8442 | 0.97 | 0.97386 | 237.6113 | 2.2962 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.59273 | 9.7031 | -0.97 | -0.96928 | 237.0428 | -2.4622 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.59331 | 82.6138 | -0.999 | -0.9991 | 237.5304 | -3.5037 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.59846 | 82.6561 | 0.99096 | 0.99891 | 237.5864 | 3.8631 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.59144 | 9.8442 | 0.97 | 0.97387 | 237.6113 | 2.2955 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.60106 | 9.7031 | -0.97 | -0.96927 | 236.9453 | -2.4626 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.60164 | 82.6252 | -0.999 | -0.9991 | 237.4325 | -3.5003 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.6068 | 82.6561 | 0.99079 | 0.99891 | 237.6708 | 3.8576 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.59977 | 9.8442 | 0.97 | 0.97389 | 237.6113 | 2.2949 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.60939 | 9.701 | -0.97 | -0.96925 | 236.9454 | -2.4631 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.60997 | 82.6252 | -0.999 | -0.99911 | 237.3347 | -3.497 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.61513 | 82.6382 | 0.99063 | 0.99891 | 237.6708 | 3.8571 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.60809 | 9.8442 | 0.97 | 0.9739 | 237.6113 | 2.2942 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.61772 | 9.701 | -0.97 | -0.96923 | 236.9454 | -2.4637 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.6183 | 82.6252 | -0.999 | -0.99911 | 237.3347 | -3.4936 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.62346 | 82.6382 | 0.99046 | 0.99891 | 237.6708 | 3.8566 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.61642 | 9.8442 | 0.97 | 0.97392 | 237.6112 | 2.2936 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.62605 | 9.701 | -0.97 | -0.96922 | 236.9454 | -2.4643 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.62663 | 82.6252 | -0.999 | -0.99911 | 237.3347 | -3.4902 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.63179 | 82.6557 | 0.99029 | 0.99891 | 237.5903 | 3.8586 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.62475 | 9.8442 | 0.97 | 0.97393 | 237.6113 | 2.293 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.63438 | 9.701 | -0.97 | -0.9692 | 236.9453 | -2.465 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.63496 | 82.6103 | -0.999 | -0.99911 | 237.4247 | -3.49 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.64012 | 82.6557 | 0.99013 | 0.99891 | 237.5098 | 3.8607 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.63308 | 9.8442 | 0.97 | 0.97394 | 237.6113 | 2.2924 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.64272 | 9.7512 | -0.97 | -0.96949 | 237.0371 | -2.4657 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.6433 | 82.6103 | -0.999 | -0.99911 | 237.5148 | -3.4898 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.64845 | 82.6557 | 0.98996 | 0.99891 | 237.5098 | 3.8642 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.6414 | 9.8442 | 0.97 | 0.97395 | 237.6113 | 2.2919 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.65105 | 9.7512 | -0.97 | -0.96947 | 237.1288 | -2.4664 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.65163 | 82.6103 | -0.999 | -0.99911 | 237.5148 | -3.4895 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.65678 | 82.6557 | 0.98979 | 0.99891 | 237.5098 | 3.8676 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.64973 | 9.8442 | 0.97 | 0.97396 | 237.6114 | 2.2914 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.65938 | 9.7489 | -0.97 | -0.96944 | 237.0398 | -2.4671 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.65996 | 82.6103 | -0.999 | -0.99911 | 237.5148 | -3.4893 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.66512 | 82.6557 | 0.98963 | 0.99891 | 237.5098 | 3.871 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.65806 | 9.8442 | 0.97 | 0.97397 | 237.6113 | 2.291 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.66771 | 9.7489 | -0.97 | -0.96942 | 236.9507 | -2.4678 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.66829 | 82.6103 | -0.999 | -0.99911 | 237.5148 | -3.4891 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.67343 | 82.6557 | 0.98946 | 0.9989 | 237.5098 | 3.8744 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.66638 | 9.8442 | 0.97 | 0.97398 | 237.6113 | 2.2905 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.67604 | 9.7489 | -0.97 | -0.96941 | 236.9507 | -2.4686 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.67662 | 82.6103 | -0.999 | -0.99911 | 237.5148 | -3.4889 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.68176 | 82.6557 | 0.98929 | 0.9989 | 237.5098 | 3.8778 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.67471 | 9.8442 | 0.97 | 0.97399 | 237.6115 | 2.2901 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.68437 | 9.7489 | -0.97 | -0.96939 | 236.9507 | -2.4693 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.68495 | 82.6128 | -0.999 | -0.99911 | 237.5148 | -3.487 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.69009 | 82.6557 | 0.98913 | 0.9989 | 237.5098 | 3.8813 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.68304 | 9.8442 | 0.97 | 0.974 | 237.6118 | 2.2898 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.6927 | 9.7874 | -0.97 | -0.9696 | 236.9507 | -2.47 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.69328 | 82.6128 | -0.999 | -0.99911 | 237.5148 | -3.4852 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.69843 | 82.6557 | 0.98896 | 0.9989 | 237.5098 | 3.8847 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.69136 | 9.845 | 0.97 | 0.97401 | 237.4979 | 2.2894 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.70103 | 9.7874 | -0.97 | -0.96958 | 236.9507 | -2.4707 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.70161 | 82.6128 | -0.999 | -0.99911 | 237.5148 | -3.4834 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.70676 | 82.6557 | 0.98879 | 0.9989 | 237.5098 | 3.8881 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.69969 | 9.845 | 0.97 | 0.97402 | 237.384 | 2.2891 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.70936 | 9.7853 | -0.97 | -0.96956 | 237.0449 | -2.4713 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.70995 | 82.6128 | -0.999 | -0.99911 | 237.5148 | -3.4816 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.71509 | 82.6516 | 0.98863 | 0.9989 | 237.5098 | 3.8873 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.70802 | 9.845 | 0.97 | 0.97403 | 237.384 | 2.2887 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.71769 | 9.7853 | -0.97 | -0.96954 | 237.1391 | -2.4719 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.71828 | 82.6138 | -0.999 | -0.99911 | 237.385 | -3.4804 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.72342 | 82.6516 | 0.98846 | 0.9989 | 237.5098 | 3.8865 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.71635 | 9.845 | 0.97 | 0.97403 | 237.384 | 2.2884 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.72602 | 9.7842 | -0.97 | -0.96953 | 237.069 | -2.4724 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.72661 | 82.6138 | -0.999 | -0.99911 | 237.2553 | -3.4792 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.73175 | 82.6666 | 0.98829 | 0.9989 | 237.6347 | 3.8853 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.72467 | 9.8 | 0.97 | 0.97381 | 237.384 | 2.2882 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.73436 | 9.7842 | -0.97 | -0.96951 | 236.9988 | -2.4729 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.73494 | 82.6068 | -0.999 | -0.99911 | 237.381 | -3.479 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.74008 | 82.6666 | 0.98813 | 0.9989 | 237.7597 | 3.884 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.733 | 9.8 | 0.97 | 0.97381 | 237.384 | 2.288 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.74269 | 9.7815 | -0.97 | -0.96949 | 236.9988 | -2.4733 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.74327 | 82.6068 | -0.999 | -0.99911 | 237.5067 | -3.4788 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.74841 | 82.6667 | 0.98796 | 0.9989 | 237.7597 | 3.8844 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.74133 | 9.8 | 0.97 | 0.97381 | 237.384 | 2.2879 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.75102 | 9.7815 | -0.97 | -0.96948 | 236.9988 | -2.4737 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.7516 | 82.6068 | -0.999 | -0.99911 | 237.5067 | -3.4798 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.75674 | 82.6667 | 0.98779 | 0.9989 | 237.7598 | 3.8849 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.74965 | 9.8 | 0.97 | 0.97382 | 237.384 | 2.2878 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.75935 | 9.7815 | -0.97 | -0.96947 | 236.9988 | -2.4741 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.75993 | 82.6068 | -0.999 | -0.99911 | 237.5068 | -3.4807 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.76508 | 82.6465 | 0.98763 | 0.9989 | 237.6341 | 3.8852 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.75798 | 9.8018 | 0.97 | 0.97383 | 237.4641 | 2.2878 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.76768 | 9.7815 | -0.97 | -0.96946 | 236.9988 | -2.4744 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.76826 | 82.6174 | -0.999 | -0.99911 | 237.5068 | -3.4807 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.77341 | 82.6465 | 0.98746 | 0.9989 | 237.5085 | 3.8856 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.76631 | 9.8018 | 0.97 | 0.97383 | 237.5442 | 2.2878 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.77601 | 9.781 | -0.97 | -0.96945 | 237.0976 | -2.4746 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.77659 | 82.6174 | -0.999 | -0.99911 | 237.5068 | -3.4806 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.78174 | 82.6465 | 0.98729 | 0.9989 | 237.5085 | 3.886 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.77464 | 9.8027 | 0.97 | 0.97383 | 237.5442 | 2.2879 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.78434 | 9.781 | -0.97 | -0.96945 | 237.1963 | -2.4749 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.78492 | 82.6174 | -0.999 | -0.99911 | 237.5068 | -3.4805 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.79005 | 82.6465 | 0.98713 | 0.9989 | 237.5085 | 3.8863 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.78296 | 9.8027 | 0.97 | 0.97383 | 237.5442 | 2.288 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.79268 | 9.7778 | -0.97 | -0.96942 | 237.082 | -2.4751 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.79325 | 82.6174 | -0.999 | -0.99911 | 237.5068 | -3.4805 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.79839 | 82.6465 | 0.98696 | 0.9989 | 237.5085 | 3.8867 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.79129 | 9.8027 | 0.97 | 0.97382 | 237.5442 | 2.2881 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.801 | 9.7778 | -0.97 | -0.96942 | 236.9677 | -2.4752 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.80158 | 82.6174 | -0.999 | -0.99911 | 237.5067 | -3.4804 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.80672 | 82.6465 | 0.9868 | 0.9989 | 237.5085 | 3.8871 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.79961 | 9.8027 | 0.97 | 0.97382 | 237.5441 | 2.2883 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.80933 | 9.7756 | -0.97 | -0.96941 | 236.9677 | -2.4753 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.80991 | 82.6174 | -0.999 | -0.99911 | 237.5067 | -3.4803 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.81505 | 82.6465 | 0.98663 | 0.9989 | 237.5085 | 3.8847 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.80794 | 9.8027 | 0.97 | 0.97381 | 237.5442 | 2.2886 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.81767 | 9.7756 | -0.97 | -0.9694 | 236.9676 | -2.4753 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.81824 | 82.6174 | -0.999 | -0.99911 | 237.5067 | -3.4803 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.82338 | 82.6465 | 0.98646 | 0.9989 | 237.5085 | 3.8824 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.81627 | 9.8027 | 0.97 | 0.97381 | 237.5442 | 2.2888 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.826 | 9.7735 | -0.97 | -0.96939 | 237.0407 | -2.4754 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.82657 | 82.6174 | -0.999 | -0.99911 | 237.5068 | -3.4802 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.83171 | 82.6461 | 0.9863 | 0.9989 | 237.5085 | 3.8759 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.8246 | 9.8027 | 0.97 | 0.9738 | 237.5442 | 2.2892 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.83433 | 9.7735 | -0.97 | -0.96939 | 237.1138 | -2.4753 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.8349 | 82.6174 | -0.999 | -0.99911 | 237.5067 | -3.4801 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.84004 | 82.6461 | 0.98613 | 0.99891 | 237.5085 | 3.8693 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.83292 | 9.8027 | 0.97 | 0.97379 | 237.5442 | 2.2895 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.84266 | 9.7735 | -0.97 | -0.96939 | 237.1138 | -2.4753 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.84323 | 82.6174 | -0.999 | -0.99911 | 237.5067 | -3.48 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.84837 | 82.6445 | 0.98596 | 0.99891 | 237.5085 | 3.8684 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.84125 | 9.8027 | 0.97 | 0.97378 | 237.5441 | 2.2899 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.85099 | 9.7735 | -0.97 | -0.9694 | 237.1138 | -2.4752 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.85156 | 82.6174 | -0.999 | -0.99911 | 237.5067 | -3.4813 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.8567 | 82.6445 | 0.9858 | 0.99891 | 237.5085 | 3.8674 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.84958 | 9.8027 | 0.97 | 0.97377 | 237.5441 | 2.2903 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.85932 | 9.7724 | -0.97 | -0.96939 | 237.0446 | -2.475 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.85989 | 82.6174 | -0.999 | -0.99911 | 237.5067 | -3.4825 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.86504 | 82.6489 | 0.98563 | 0.99891 | 237.5081 | 3.8681 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.85791 | 9.8027 | 0.97 | 0.97376 | 237.5441 | 2.2908 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.86765 | 9.7724 | -0.97 | -0.9694 | 236.9754 | -2.4748 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.86823 | 82.6174 | -0.999 | -0.99911 | 237.5069 | -3.4851 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.87337 | 82.6489 | 0.98546 | 0.99891 | 237.5077 | 3.8688 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.86623 | 9.8027 | 0.97 | 0.97375 | 237.5441 | 2.2913 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.87598 | 9.7724 | -0.97 | -0.9694 | 236.9754 | -2.4746 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.87656 | 82.6174 | -0.999 | -0.99911 | 237.507 | -3.4876 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.8817 | 82.6489 | 0.9853 | 0.9989 | 237.5077 | 3.8711 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.87456 | 9.8027 | 0.97 | 0.97374 | 237.5441 | 2.2918 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.88432 | 9.7724 | -0.97 | -0.96941 | 236.9753 | -2.4743 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.88489 | 82.6174 | -0.999 | -0.99911 | 237.507 | -3.4901 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.89003 | 82.6489 | 0.98513 | 0.9989 | 237.5078 | 3.8733 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.88288 | 9.8027 | 0.97 | 0.97373 | 237.5441 | 2.2924 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.89265 | 9.7676 | -0.97 | -0.96939 | 237.0488 | -2.474 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.89321 | 82.6174 | -0.999 | -0.99911 | 237.507 | -3.4927 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.89836 | 82.6497 | 0.98496 | 0.9989 | 237.5077 | 3.8778 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.89121 | 9.8047 | 0.97 | 0.97373 | 237.4608 | 2.293 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.90098 | 9.7676 | -0.97 | -0.9694 | 237.1223 | -2.4736 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.90154 | 82.6174 | -0.999 | -0.99911 | 237.507 | -3.4952 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.90668 | 82.6497 | 0.9848 | 0.9989 | 237.5077 | 3.8823 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.89954 | 9.8047 | 0.97 | 0.97371 | 237.3776 | 2.2936 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.90931 | 9.7676 | -0.97 | -0.96941 | 237.1223 | -2.4732 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.90987 | 82.6174 | -0.999 | -0.99911 | 237.507 | -3.4977 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.91501 | 82.6475 | 0.98463 | 0.9989 | 237.617 | 3.8848 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.90787 | 9.8047 | 0.97 | 0.9737 | 237.3775 | 2.2942 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.91764 | 9.7676 | -0.97 | -0.96942 | 237.1222 | -2.4728 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.91821 | 82.6174 | -0.999 | -0.9991 | 237.507 | -3.5003 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.92334 | 82.6475 | 0.98446 | 0.9989 | 237.7262 | 3.8872 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.91619 | 9.8047 | 0.97 | 0.97368 | 237.3775 | 2.2949 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.92597 | 9.7641 | -0.97 | -0.96941 | 237.0145 | -2.4723 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.92654 | 82.6174 | -0.999 | -0.9991 | 237.507 | -3.5028 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.93167 | 82.66 | 0.9843 | 0.9989 | 237.6467 | 3.8843 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.92452 | 9.8047 | 0.97 | 0.97367 | 237.3775 | 2.2956 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.9343 | 9.7641 | -0.97 | -0.96942 | 236.9068 | -2.4718 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.93487 | 82.6174 | -0.999 | -0.9991 | 237.507 | -3.5004 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.94 | 82.66 | 0.98413 | 0.9989 | 237.5672 | 3.8813 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.93285 | 9.8047 | 0.97 | 0.97365 | 237.3775 | 2.2963 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.94263 | 9.762 | -0.97 | -0.96942 | 236.9806 | -2.4712 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.94319 | 82.6174 | -0.999 | -0.9991 | 237.507 | -3.4979 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.94833 | 82.66 | 0.98396 | 0.9989 | 237.5672 | 3.8794 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.94117 | 9.8107 | 0.97 | 0.97367 | 237.4883 | 2.297 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.95096 | 9.762 | -0.97 | -0.96943 | 237.0544 | -2.4706 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.95152 | 82.6174 | -0.999 | -0.99911 | 237.5071 | -3.4968 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.95667 | 82.66 | 0.9838 | 0.9989 | 237.5673 | 3.8774 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.9495 | 9.8107 | 0.97 | 0.97365 | 237.5991 | 2.2978 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.95929 | 9.7593 | -0.97 | -0.96943 | 237.0544 | -2.4699 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.95985 | 82.6174 | -0.999 | -0.99911 | 237.5071 | -3.4958 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.965 | 82.66 | 0.98363 | 0.9989 | 237.5672 | 3.8755 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.95783 | 9.8107 | 0.97 | 0.97363 | 237.5991 | 2.2986 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.96762 | 9.7593 | -0.97 | -0.96945 | 237.0544 | -2.4691 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.96819 | 82.6174 | -0.999 | -0.99911 | 237.5071 | -3.4947 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.97333 | 82.66 | 0.98346 | 0.9989 | 237.5672 | 3.8735 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.96616 | 9.8107 | 0.97 | 0.97362 | 237.5991 | 2.2994 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.97596 | 9.7562 | -0.97 | -0.96946 | 236.9434 | -2.4683 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.97652 | 82.6174 | -0.999 | -0.99911 | 237.507 | -3.4937 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.98166 | 82.66 | 0.9833 | 0.9989 | 237.5672 | 3.8716 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.97448 | 9.8107 | 0.97 | 0.9736 | 237.599 | 2.3002 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.98429 | 9.7562 | -0.97 | -0.96948 | 236.8324 | -2.4673 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.98485 | 82.6174 | -0.999 | -0.99911 | 237.507 | -3.4926 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.98999 | 82.66 | 0.98313 | 0.99891 | 237.5672 | 3.8696 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.98281 | 9.8107 | 0.97 | 0.97358 | 237.599 | 2.301 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
0.99262 | 9.754 | -0.97 | -0.96949 | 236.9253 | -2.4662 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 0.99318 | 82.6174 | -0.999 | -0.99911 | 237.507 | -3.4915 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 0.99832 | 82.66 | 0.98296 | 0.99891 | 237.5672 | 3.8691 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.99114 | 9.8107 | 0.97 | 0.97356 | 237.599 | 2.3019 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.0009 | 9.754 | -0.97 | -0.96952 | 237.0182 | -2.465 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.0015 | 82.6174 | -0.999 | -0.99911 | 237.5071 | -3.4918 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.0067 | 82.66 | 0.9828 | 0.99891 | 237.5672 | 3.8685 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 0.99946 | 9.8107 | 0.97 | 0.97354 | 237.5991 | 2.3027 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.0093 | 9.754 | -0.97 | -0.96955 | 237.0182 | -2.4637 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.0098 | 82.6174 | -0.999 | -0.99911 | 237.5071 | -3.4921 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.015 | 82.6702 | 0.98263 | 0.99891 | 237.5672 | 3.868 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.0078 | 9.8127 | 0.97 | 0.97353 | 237.5187 | 2.3036 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.0176 | 9.754 | -0.97 | -0.96958 | 237.0182 | -2.4624 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.0182 | 82.6174 | -0.999 | -0.99911 | 237.5071 | -3.4942 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.0233 | 82.6702 | 0.98246 | 0.99891 | 237.5672 | 3.8674 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.0161 | 9.8127 | 0.97 | 0.97351 | 237.4383 | 2.3045 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.0259 | 9.754 | -0.97 | -0.96962 | 237.0182 | -2.4609 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.0265 | 82.6174 | -0.999 | -0.99911 | 237.507 | -3.4964 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.0316 | 82.6557 | 0.9823 | 0.9989 | 237.5672 | 3.8773 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.0244 | 9.8127 | 0.97 | 0.97349 | 237.4383 | 2.3055 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.0343 | 9.754 | -0.97 | -0.96965 | 237.0183 | -2.4593 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.0348 | 82.6174 | -0.999 | -0.9991 | 237.507 | -3.4985 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.04 | 82.6557 | 0.98213 | 0.9989 | 237.5672 | 3.8871 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.0328 | 9.8127 | 0.97 | 0.97347 | 237.4383 | 2.3064 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.0426 | 9.7489 | -0.97 | -0.96966 | 236.93 | -2.4576 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.0432 | 82.6174 | -0.999 | -0.9991 | 237.507 | -3.5007 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.0483 | 82.6557 | 0.98196 | 0.99889 | 237.5672 | 3.8958 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.0411 | 9.815 | 0.97 | 0.97346 | 237.4383 | 2.3074 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.0509 | 9.7489 | -0.97 | -0.96971 | 236.8418 | -2.4559 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.0515 | 82.6174 | -0.999 | -0.9991 | 237.507 | -3.4997 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.0566 | 82.6557 | 0.9818 | 0.99889 | 237.5672 | 3.9045 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.0494 | 9.815 | 0.97 | 0.97344 | 237.4383 | 2.3084 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.0593 | 9.7489 | -0.97 | -0.96975 | 236.8418 | -2.4541 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.0598 | 82.6174 | -0.999 | -0.9991 | 237.507 | -3.4987 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.065 | 82.6557 | 0.98163 | 0.99888 | 237.5672 | 3.9132 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.0578 | 9.815 | 0.97 | 0.97342 | 237.4383 | 2.3093 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.0676 | 9.7489 | -0.97 | -0.96979 | 236.8419 | -2.4523 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.0681 | 82.6174 | -0.999 | -0.99911 | 237.507 | -3.4977 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.0733 | 82.6557 | 0.98146 | 0.99888 | 237.5672 | 3.9219 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.0661 | 9.815 | 0.97 | 0.9734 | 237.4384 | 2.3103 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.0759 | 9.7489 | -0.97 | -0.96983 | 236.8419 | -2.4506 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.0765 | 82.6174 | -0.999 | -0.99911 | 237.507 | -3.4967 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.0816 | 82.6505 | 0.9813 | 0.99887 | 237.5672 | 3.9373 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.0744 | 9.8183 | 0.97 | 0.97339 | 237.5496 | 2.3114 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.0843 | 9.7489 | -0.97 | -0.96987 | 236.8418 | -2.4488 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.0848 | 82.6228 | -0.999 | -0.99911 | 237.4573 | -3.4948 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.09 | 82.6505 | 0.98113 | 0.99886 | 237.5672 | 3.9527 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.0827 | 9.8183 | 0.97 | 0.97337 | 237.6609 | 2.3124 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.0926 | 9.7485 | -0.97 | -0.96991 | 236.9234 | -2.4471 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.0931 | 82.6228 | -0.999 | -0.99911 | 237.4075 | -3.4929 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.0983 | 82.6482 | 0.98096 | 0.99885 | 237.5672 | 3.9712 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.0911 | 9.8183 | 0.97 | 0.97335 | 237.6605 | 2.3134 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.1009 | 9.7485 | -0.97 | -0.96995 | 237.005 | -2.4453 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.1015 | 82.6228 | -0.999 | -0.99911 | 237.4075 | -3.4925 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.1066 | 82.6482 | 0.9808 | 0.99884 | 237.5672 | 3.9896 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.0994 | 9.8183 | 0.97 | 0.97332 | 237.6602 | 2.3145 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.1093 | 9.7485 | -0.97 | -0.96999 | 237.005 | -2.4437 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.1098 | 82.6228 | -0.999 | -0.99911 | 237.4075 | -3.4922 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.1149 | 82.6482 | 0.98063 | 0.99883 | 237.5672 | 4.0081 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.1077 | 9.7891 | 0.97 | 0.97315 | 237.6601 | 2.3156 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.1176 | 9.7485 | -0.97 | -0.97002 | 237.005 | -2.4422 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.1181 | 82.6228 | -0.999 | -0.99911 | 237.4075 | -3.4919 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.1233 | 82.6482 | 0.98046 | 0.99882 | 237.5672 | 4.0266 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.116 | 9.7891 | 0.97 | 0.97312 | 237.6601 | 2.3167 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.1259 | 9.7485 | -0.97 | -0.97006 | 237.005 | -2.4408 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.1265 | 82.6228 | -0.999 | -0.99911 | 237.4075 | -3.4915 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.1316 | 82.6654 | 0.9803 | 0.9988 | 237.5359 | 4.0456 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.1244 | 9.7908 | 0.97 | 0.9731 | 237.545 | 2.3179 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.1343 | 9.7485 | -0.97 | -0.97009 | 237.005 | -2.4395 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.1348 | 82.6228 | -0.999 | -0.99911 | 237.4075 | -3.4906 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.1399 | 82.6654 | 0.98013 | 0.99879 | 237.5045 | 4.0647 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.1327 | 9.7908 | 0.97 | 0.97308 | 237.4298 | 2.3191 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.1426 | 9.7485 | -0.97 | -0.97012 | 237.0049 | -2.4383 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.1431 | 82.6228 | -0.999 | -0.99911 | 237.4075 | -3.4896 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.1483 | 82.6654 | 0.97996 | 0.99878 | 237.5045 | 4.0854 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.141 | 9.7908 | 0.97 | 0.97305 | 237.4298 | 2.3203 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.1509 | 9.7485 | -0.97 | -0.97014 | 237.0049 | -2.4372 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.1515 | 82.6147 | -0.999 | -0.99911 | 237.4659 | -3.4863 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.1566 | 82.6654 | 0.9798 | 0.99877 | 237.5045 | 4.1062 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.1493 | 9.7908 | 0.97 | 0.97302 | 237.4298 | 2.3214 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.1593 | 9.7485 | -0.97 | -0.97016 | 237.0049 | -2.4362 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.1598 | 82.6147 | -0.999 | -0.99911 | 237.5242 | -3.483 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.1649 | 82.6654 | 0.97963 | 0.99876 | 237.5045 | 4.1269 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.1577 | 9.7908 | 0.97 | 0.973 | 237.4298 | 2.3225 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.1676 | 9.7485 | -0.97 | -0.97019 | 237.0049 | -2.4353 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.1681 | 82.6147 | -0.999 | -0.99911 | 237.5242 | -3.4797 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.1732 | 82.6654 | 0.97946 | 0.99874 | 237.5045 | 4.1476 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.166 | 9.7908 | 0.97 | 0.97298 | 237.4298 | 2.3235 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.1759 | 9.7485 | -0.97 | -0.9702 | 237.0049 | -2.4345 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.1764 | 82.6147 | -0.999 | -0.99912 | 237.5242 | -3.4765 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.1816 | 82.6654 | 0.9793 | 0.99873 | 237.5045 | 4.1696 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.1743 | 9.7908 | 0.97 | 0.97295 | 237.43 | 2.3245 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.1842 | 9.7485 | -0.97 | -0.97022 | 237.0049 | -2.4338 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.1848 | 82.6176 | -0.999 | -0.99912 | 237.5242 | -3.4726 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.1899 | 82.6654 | 0.97913 | 0.99872 | 237.5046 | 4.1915 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.1827 | 9.7908 | 0.97 | 0.97293 | 237.4303 | 2.3255 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.1926 | 9.7485 | -0.97 | -0.97023 | 237.0049 | -2.4332 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.1931 | 82.6176 | -0.999 | -0.99912 | 237.5243 | -3.4688 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.1982 | 82.663 | 0.979 | 0.9987 | 237.5045 | 4.2157 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.191 | 9.7935 | 0.97 | 0.97293 | 237.5387 | 2.3265 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.2009 | 9.7485 | -0.97 | -0.97025 | 237.0049 | -2.4327 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.2014 | 82.6176 | -0.999 | -0.99912 | 237.5243 | -3.4649 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.2066 | 82.663 | 0.979 | 0.99869 | 237.5045 | 4.2398 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.1993 | 9.7935 | 0.97 | 0.97291 | 237.647 | 2.3274 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.2092 | 9.7485 | -0.97 | -0.97026 | 237.0049 | -2.4322 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.2098 | 82.6176 | -0.999 | -0.99912 | 237.5242 | -3.4611 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.2149 | 82.6707 | 0.979 | 0.99867 | 237.5045 | 4.2667 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.2076 | 9.7957 | 0.97 | 0.9729 | 237.5675 | 2.3282 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.2176 | 9.7485 | -0.97 | -0.97027 | 237.005 | -2.4319 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.2181 | 82.6176 | -0.999 | -0.99913 | 237.5242 | -3.4572 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.2232 | 82.6707 | 0.979 | 0.99865 | 237.5045 | 4.2935 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.216 | 9.7957 | 0.97 | 0.97288 | 237.488 | 2.3291 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.2259 | 9.7485 | -0.97 | -0.97027 | 237.005 | -2.4316 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.2264 | 82.6176 | -0.999 | -0.99913 | 237.5242 | -3.4534 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.2316 | 82.6691 | 0.979 | 0.99863 | 237.5045 | 4.325 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.2243 | 9.7968 | 0.97 | 0.97287 | 237.488 | 2.3299 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.2342 | 9.7485 | -0.97 | -0.97028 | 237.005 | -2.4314 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.2348 | 82.6269 | -0.999 | -0.99913 | 237.5243 | -3.4522 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.2399 | 82.6691 | 0.979 | 0.99861 | 237.5045 | 4.3564 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.2326 | 9.7968 | 0.97 | 0.97285 | 237.488 | 2.3306 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.2426 | 9.7485 | -0.97 | -0.97028 | 237.0047 | -2.4313 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.2431 | 82.6269 | -0.999 | -0.99913 | 237.5243 | -3.4511 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.2482 | 82.6652 | 0.979 | 0.99859 | 237.5045 | 4.3969 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.2409 | 9.7968 | 0.97 | 0.97283 | 237.488 | 2.3314 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.2509 | 9.7485 | -0.97 | -0.97028 | 237.0045 | -2.4313 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.2514 | 82.6269 | -0.999 | -0.99913 | 237.5243 | -3.4499 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.2565 | 82.6652 | 0.979 | 0.99856 | 237.5045 | 4.4374 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.2493 | 9.7968 | 0.97 | 0.97282 | 237.488 | 2.332 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.2592 | 9.7485 | -0.97 | -0.97028 | 237.0045 | -2.4314 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.2597 | 82.6269 | -0.999 | -0.99913 | 237.5243 | -3.4488 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.2649 | 82.6652 | 0.979 | 0.99854 | 237.5045 | 4.4757 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.2576 | 9.7601 | 0.97 | 0.97261 | 237.488 | 2.3327 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.2676 | 9.7485 | -0.97 | -0.97027 | 237.0044 | -2.4315 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.2681 | 82.6269 | -0.999 | -0.99913 | 237.5243 | -3.4476 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.2732 | 82.6652 | 0.979 | 0.99851 | 237.5045 | 4.5139 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.2659 | 9.7601 | 0.97 | 0.97259 | 237.488 | 2.3334 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.2759 | 9.7485 | -0.97 | -0.97027 | 237.0044 | -2.4317 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.2764 | 82.6269 | -0.999 | -0.99913 | 237.5242 | -3.4464 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.2815 | 82.6652 | 0.979 | 0.99849 | 237.5045 | 4.5504 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.2743 | 9.7601 | 0.97 | 0.97258 | 237.488 | 2.334 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.2842 | 9.7485 | -0.97 | -0.97026 | 237.0044 | -2.432 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.2847 | 82.6205 | -0.999 | -0.99913 | 237.5243 | -3.4475 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.2899 | 82.6652 | 0.979 | 0.99846 | 237.5045 | 4.587 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.2826 | 9.7601 | 0.97 | 0.97256 | 237.488 | 2.3347 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.2926 | 9.7439 | -0.97 | -0.97023 | 236.942 | -2.4324 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.2931 | 82.6205 | -0.999 | -0.99913 | 237.5243 | -3.4486 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.2982 | 82.6446 | 0.979 | 0.99844 | 237.5045 | 4.6262 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.2909 | 9.7601 | 0.97 | 0.97255 | 237.488 | 2.3353 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.3009 | 9.7439 | -0.97 | -0.97022 | 236.8795 | -2.4328 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.3014 | 82.6271 | -0.999 | -0.99913 | 237.5243 | -3.4525 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.3065 | 82.6446 | 0.979 | 0.99841 | 237.5045 | 4.6654 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.2992 | 9.7601 | 0.97 | 0.97253 | 237.488 | 2.3359 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.3092 | 9.7439 | -0.97 | -0.9702 | 236.8795 | -2.4334 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.3097 | 82.6271 | -0.999 | -0.99913 | 237.5243 | -3.4564 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.3149 | 82.6678 | 0.979 | 0.99839 | 237.5931 | 4.7017 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.3076 | 9.7601 | 0.97 | 0.97252 | 237.488 | 2.3365 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.3176 | 9.7439 | -0.97 | -0.97019 | 236.8795 | -2.434 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.3181 | 82.6445 | -0.999 | -0.99913 | 237.5195 | -3.457 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.3232 | 82.6678 | 0.979 | 0.99836 | 237.6817 | 4.738 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.3159 | 9.7601 | 0.97 | 0.97251 | 237.488 | 2.3372 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.3259 | 9.7439 | -0.97 | -0.97017 | 236.8795 | -2.4347 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.3264 | 82.6445 | -0.999 | -0.99913 | 237.5148 | -3.4577 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.3315 | 82.6463 | 0.979 | 0.99833 | 237.6817 | 4.7779 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.3242 | 9.7601 | 0.97 | 0.97249 | 237.4879 | 2.3378 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.3342 | 9.7439 | -0.97 | -0.97016 | 236.8795 | -2.4354 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.3347 | 82.6445 | -0.999 | -0.99913 | 237.5148 | -3.4583 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.3399 | 82.6463 | 0.979 | 0.99831 | 237.6817 | 4.8178 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.3326 | 9.7601 | 0.97 | 0.97248 | 237.4877 | 2.3384 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.3426 | 9.7419 | -0.97 | -0.97012 | 236.9563 | -2.4362 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.343 | 82.6445 | -0.999 | -0.99913 | 237.5148 | -3.459 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.3482 | 82.6463 | 0.979 | 0.99828 | 237.6817 | 4.8593 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.3409 | 9.7601 | 0.97 | 0.97246 | 237.4877 | 2.339 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.3509 | 9.7419 | -0.97 | -0.9701 | 237.0331 | -2.4371 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.3514 | 82.658 | -0.999 | -0.99913 | 237.5148 | -3.4583 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.3565 | 82.6463 | 0.979 | 0.99825 | 237.6817 | 4.9008 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.3492 | 9.7601 | 0.97 | 0.97245 | 237.4877 | 2.3396 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.3592 | 9.7419 | -0.97 | -0.97008 | 237.0332 | -2.4381 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.3597 | 82.658 | -0.999 | -0.99913 | 237.5148 | -3.4577 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.3649 | 82.6463 | 0.979 | 0.99822 | 237.6817 | 4.9422 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.3575 | 9.7601 | 0.97 | 0.97244 | 237.4877 | 2.3402 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.3675 | 9.7419 | -0.97 | -0.97006 | 237.0332 | -2.4391 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.368 | 82.658 | -0.999 | -0.99913 | 237.5148 | -3.457 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.3732 | 82.6463 | 0.979 | 0.99819 | 237.6817 | 4.9837 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.3659 | 9.7601 | 0.97 | 0.97242 | 237.4877 | 2.3408 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.3759 | 9.7419 | -0.97 | -0.97003 | 237.0332 | -2.4402 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.3764 | 82.658 | -0.999 | -0.99913 | 237.5148 | -3.4564 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.3815 | 82.6463 | 0.979 | 0.99816 | 237.6816 | 5.0252 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.3742 | 9.7601 | 0.97 | 0.97241 | 237.4877 | 2.3415 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.3842 | 9.7419 | -0.97 | -0.97 | 237.0331 | -2.4414 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.3847 | 82.658 | -0.999 | -0.99913 | 237.5148 | -3.4557 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.3898 | 82.6463 | 0.979 | 0.99813 | 237.6816 | 5.0667 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.3825 | 9.7601 | 0.97 | 0.97239 | 237.4877 | 2.3421 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.3925 | 9.7419 | -0.97 | -0.96997 | 237.0332 | -2.4426 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.393 | 82.658 | -0.999 | -0.99913 | 237.5148 | -3.4551 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.3982 | 82.6463 | 0.979 | 0.9981 | 237.6816 | 5.1081 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.3908 | 9.7601 | 0.97 | 0.97238 | 237.4877 | 2.3428 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.4009 | 9.7419 | -0.97 | -0.96994 | 237.0333 | -2.4439 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.4014 | 82.658 | -0.999 | -0.99913 | 237.5148 | -3.4545 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.4065 | 82.6463 | 0.979 | 0.99806 | 237.6817 | 5.1496 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.3992 | 9.7601 | 0.97 | 0.97236 | 237.4877 | 2.3435 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.4092 | 9.7419 | -0.97 | -0.96991 | 237.0332 | -2.4453 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.4097 | 82.658 | -0.999 | -0.99913 | 237.5148 | -3.4538 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.4148 | 82.6464 | 0.979 | 0.99803 | 237.6817 | 5.1933 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.4075 | 9.7601 | 0.97 | 0.97235 | 237.4877 | 2.3441 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.4175 | 9.7419 | -0.97 | -0.96988 | 237.0331 | -2.4467 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.418 | 82.658 | -0.999 | -0.99913 | 237.5148 | -3.4532 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.4232 | 82.6464 | 0.979 | 0.998 | 237.6817 | 5.2369 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.4158 | 9.7601 | 0.97 | 0.97233 | 237.4877 | 2.3448 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.4259 | 9.7419 | -0.97 | -0.96985 | 237.0332 | -2.4481 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.4263 | 82.658 | -0.999 | -0.99913 | 237.5148 | -3.4525 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.4315 | 82.6464 | 0.979 | 0.99796 | 237.6817 | 5.2822 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.4242 | 9.7601 | 0.97 | 0.97232 | 237.4877 | 2.3455 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.4342 | 9.7419 | -0.97 | -0.96981 | 237.0332 | -2.4496 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.4347 | 82.658 | -0.999 | -0.99913 | 237.5148 | -3.4519 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.4398 | 82.6464 | 0.979 | 0.99793 | 237.6817 | 5.3276 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.4325 | 9.7601 | 0.97 | 0.9723 | 237.4877 | 2.3463 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.4425 | 9.7419 | -0.97 | -0.96977 | 237.0332 | -2.4512 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.443 | 82.658 | -0.999 | -0.99913 | 237.5148 | -3.4513 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.4482 | 82.6723 | 0.979 | 0.9979 | 237.6817 | 5.3661 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.4408 | 9.7601 | 0.97 | 0.97228 | 237.4877 | 2.347 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.4509 | 9.7419 | -0.97 | -0.96973 | 237.0332 | -2.4528 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.4513 | 82.658 | -0.999 | -0.99913 | 237.5148 | -3.4506 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.4565 | 82.6723 | 0.979 | 0.99787 | 237.6817 | 5.4046 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.4491 | 9.7601 | 0.97 | 0.97227 | 237.4877 | 2.3478 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.4592 | 9.7419 | -0.97 | -0.96969 | 237.0332 | -2.4545 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.4597 | 82.658 | -0.999 | -0.99913 | 237.5148 | -3.45 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.4648 | 82.6724 | 0.979 | 0.99784 | 237.6817 | 5.4453 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.4575 | 9.7601 | 0.97 | 0.97225 | 237.4877 | 2.3486 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.4675 | 9.7419 | -0.97 | -0.96965 | 237.0332 | -2.4563 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.468 | 82.6637 | -0.999 | -0.99913 | 237.5984 | -3.4471 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.4731 | 82.6724 | 0.979 | 0.99781 | 237.6817 | 5.486 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.4658 | 9.7601 | 0.97 | 0.97223 | 237.4877 | 2.3494 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.4759 | 9.7419 | -0.97 | -0.96961 | 237.0332 | -2.458 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.4763 | 82.6637 | -0.999 | -0.99913 | 237.682 | -3.4443 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.4815 | 82.6724 | 0.979 | 0.99777 | 237.6817 | 5.5268 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.4741 | 9.7601 | 0.97 | 0.97221 | 237.4877 | 2.3502 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.4842 | 9.7419 | -0.97 | -0.96957 | 237.0332 | -2.4597 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.4847 | 82.6588 | -0.999 | -0.99914 | 237.5759 | -3.4399 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.4898 | 82.6724 | 0.979 | 0.99774 | 237.6816 | 5.5675 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.4825 | 9.7601 | 0.97 | 0.97219 | 237.4877 | 2.3511 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.4925 | 9.7395 | -0.97 | -0.96952 | 236.9456 | -2.4615 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.493 | 82.6588 | -0.999 | -0.99914 | 237.4698 | -3.4356 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.4981 | 82.6724 | 0.979 | 0.99771 | 237.6816 | 5.6015 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.4908 | 9.7601 | 0.97 | 0.97217 | 237.4877 | 2.3519 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.5009 | 9.7395 | -0.97 | -0.96948 | 236.8581 | -2.4632 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.5013 | 82.6588 | -0.999 | -0.99914 | 237.4698 | -3.4322 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.5065 | 82.6724 | 0.979 | 0.99768 | 237.6816 | 5.6355 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.4991 | 9.7601 | 0.97 | 0.97215 | 237.4877 | 2.3529 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.5092 | 9.7374 | -0.97 | -0.96942 | 236.9334 | -2.4649 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.5097 | 82.6588 | -0.999 | -0.99914 | 237.4698 | -3.4288 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.5148 | 82.664 | 0.979 | 0.99765 | 237.6816 | 5.6713 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.5074 | 9.7601 | 0.97 | 0.97213 | 237.4877 | 2.3538 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.5175 | 9.7374 | -0.97 | -0.96938 | 237.0086 | -2.4667 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.518 | 82.6588 | -0.999 | -0.99914 | 237.4698 | -3.4254 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.5231 | 82.664 | 0.979 | 0.99763 | 237.6816 | 5.7072 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.5158 | 9.7601 | 0.97 | 0.97211 | 237.4877 | 2.3548 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.5259 | 9.7374 | -0.97 | -0.96934 | 237.0086 | -2.4683 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.5263 | 82.6588 | -0.999 | -0.99914 | 237.4698 | -3.422 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.5314 | 82.6619 | 0.979 | 0.99759 | 237.6816 | 5.7461 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.5241 | 9.7601 | 0.97 | 0.97209 | 237.4877 | 2.3557 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.5342 | 9.7374 | -0.97 | -0.9693 | 237.0085 | -2.47 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.5346 | 82.6526 | -0.999 | -0.99914 | 237.4698 | -3.4208 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.5398 | 82.6619 | 0.979 | 0.99756 | 237.6816 | 5.785 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.5324 | 9.7601 | 0.97 | 0.97207 | 237.4877 | 2.3566 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.5425 | 9.7569 | -0.97 | -0.96938 | 237.0085 | -2.4715 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.543 | 82.6526 | -0.999 | -0.99915 | 237.4698 | -3.4196 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.5481 | 82.6619 | 0.979 | 0.99753 | 237.6817 | 5.8249 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.5407 | 9.7601 | 0.97 | 0.97204 | 237.4877 | 2.3575 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.5508 | 9.7569 | -0.97 | -0.96935 | 237.0085 | -2.473 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.5513 | 82.6447 | -0.99887 | -0.99914 | 237.4698 | -3.4223 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.5564 | 82.6619 | 0.979 | 0.99749 | 237.6817 | 5.8648 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.5491 | 9.7601 | 0.97 | 0.97202 | 237.4877 | 2.3584 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.5592 | 9.7569 | -0.97 | -0.96932 | 237.0085 | -2.4744 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.5596 | 82.6447 | -0.9987 | -0.99914 | 237.4698 | -3.4251 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.5648 | 82.6619 | 0.979 | 0.99746 | 237.6817 | 5.9047 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.5574 | 9.761 | 0.97 | 0.97201 | 237.5403 | 2.3593 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.5675 | 9.7569 | -0.97 | -0.96928 | 237.0086 | -2.4757 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.568 | 82.6519 | -0.99853 | -0.99914 | 237.5241 | -3.427 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.5731 | 82.6619 | 0.979 | 0.99742 | 237.6817 | 5.9446 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.5657 | 9.761 | 0.97 | 0.97199 | 237.5928 | 2.3603 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.5758 | 9.7569 | -0.97 | -0.96926 | 237.0085 | -2.4769 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.5763 | 82.6519 | -0.99837 | -0.99914 | 237.5785 | -3.429 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.5814 | 82.6619 | 0.979 | 0.99739 | 237.6816 | 5.9844 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.5741 | 9.761 | 0.97 | 0.97197 | 237.5928 | 2.3612 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.5842 | 9.7569 | -0.97 | -0.96923 | 237.0085 | -2.478 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.5846 | 82.6519 | -0.9982 | -0.99914 | 237.5785 | -3.4309 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.5898 | 82.6619 | 0.979 | 0.99735 | 237.6816 | 6.0243 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.5824 | 9.761 | 0.97 | 0.97194 | 237.5928 | 2.3622 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.5925 | 9.7569 | -0.97 | -0.9692 | 237.0085 | -2.4791 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.5929 | 82.6519 | -0.99803 | -0.99914 | 237.5784 | -3.4328 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.5981 | 82.6619 | 0.979 | 0.99732 | 237.6817 | 6.0642 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.5907 | 9.761 | 0.97 | 0.97192 | 237.5928 | 2.3632 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.6008 | 9.7569 | -0.97 | -0.96918 | 237.0086 | -2.4801 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.6013 | 82.6495 | -0.99787 | -0.99914 | 237.5245 | -3.4356 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.6064 | 82.6619 | 0.979 | 0.99728 | 237.6817 | 6.1041 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.599 | 9.761 | 0.97 | 0.9719 | 237.5928 | 2.3642 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.6092 | 9.7569 | -0.97 | -0.96916 | 237.0086 | -2.481 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.6096 | 82.6495 | -0.9977 | -0.99914 | 237.4705 | -3.4384 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.6147 | 82.6619 | 0.979 | 0.99725 | 237.6817 | 6.1418 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.6074 | 9.7623 | 0.97 | 0.97188 | 237.5142 | 2.3652 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.6175 | 9.7569 | -0.97 | -0.96914 | 237.0086 | -2.4818 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.6179 | 82.6495 | -0.99753 | -0.99913 | 237.4705 | -3.4412 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.6231 | 82.6619 | 0.979 | 0.99722 | 237.6817 | 6.1795 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.6157 | 9.7623 | 0.97 | 0.97186 | 237.4357 | 2.3663 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.6258 | 9.7569 | -0.97 | -0.96912 | 237.0086 | -2.4826 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.6263 | 82.6495 | -0.99737 | -0.99913 | 237.4705 | -3.444 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.6314 | 82.6508 | 0.979 | 0.99718 | 237.6817 | 6.2227 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.624 | 9.7623 | 0.97 | 0.97183 | 237.4356 | 2.3674 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.6342 | 9.7569 | -0.97 | -0.9691 | 237.0087 | -2.4833 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.6346 | 82.6495 | -0.9972 | -0.99913 | 237.4705 | -3.4468 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.6397 | 82.6508 | 0.979 | 0.99714 | 237.6816 | 6.266 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.6324 | 9.7623 | 0.97 | 0.97181 | 237.4356 | 2.3685 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.6425 | 9.7526 | -0.97 | -0.96906 | 236.9986 | -2.4839 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.6429 | 82.6495 | -0.99703 | -0.99913 | 237.4705 | -3.4496 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.6481 | 82.6495 | 0.979 | 0.9971 | 237.6817 | 6.3092 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.6407 | 9.765 | 0.97 | 0.9718 | 237.4356 | 2.3696 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.6508 | 9.7526 | -0.97 | -0.96905 | 236.9886 | -2.4845 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.6513 | 82.6495 | -0.99687 | -0.99913 | 237.4705 | -3.4497 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.6564 | 82.6495 | 0.979 | 0.99706 | 237.6817 | 6.3524 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.649 | 9.765 | 0.97 | 0.97177 | 237.4356 | 2.3708 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.6592 | 9.7526 | -0.97 | -0.96904 | 236.9887 | -2.485 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.6596 | 82.6495 | -0.9967 | -0.99913 | 237.4705 | -3.4498 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.6647 | 82.6495 | 0.979 | 0.99703 | 237.6817 | 6.3879 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.6573 | 9.765 | 0.97 | 0.97174 | 237.4356 | 2.372 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.6675 | 9.7526 | -0.97 | -0.96903 | 236.9888 | -2.4854 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.6679 | 82.6495 | -0.99653 | -0.99913 | 237.4706 | -3.4499 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.6731 | 82.6495 | 0.979 | 0.99699 | 237.6816 | 6.4234 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.6657 | 9.765 | 0.97 | 0.97171 | 237.4355 | 2.3733 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.6758 | 9.7526 | -0.97 | -0.96902 | 236.9888 | -2.4858 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.6762 | 82.6495 | -0.99637 | -0.99913 | 237.4706 | -3.45 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.6814 | 82.6495 | 0.979 | 0.99696 | 237.6816 | 6.4588 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.674 | 9.765 | 0.97 | 0.97169 | 237.4356 | 2.3745 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.6842 | 9.7526 | -0.97 | -0.96901 | 236.9888 | -2.4861 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.6846 | 82.6495 | -0.9962 | -0.99913 | 237.4706 | -3.45 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.6897 | 82.6495 | 0.979 | 0.99693 | 237.6817 | 6.4943 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.6823 | 9.765 | 0.97 | 0.97166 | 237.4356 | 2.3757 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.6925 | 9.7526 | -0.97 | -0.969 | 236.9888 | -2.4864 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.6929 | 82.6495 | -0.99603 | -0.99913 | 237.4706 | -3.4501 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.6981 | 82.6495 | 0.979 | 0.99689 | 237.6816 | 6.5298 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.6906 | 9.765 | 0.97 | 0.97163 | 237.4356 | 2.3768 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.7008 | 9.7526 | -0.97 | -0.969 | 236.9888 | -2.4866 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.7012 | 82.6495 | -0.99587 | -0.99913 | 237.4706 | -3.448 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.7064 | 82.6495 | 0.979 | 0.99686 | 237.6816 | 6.5653 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.699 | 9.765 | 0.97 | 0.97161 | 237.4356 | 2.378 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.7092 | 9.7495 | -0.97 | -0.96898 | 236.9888 | -2.4868 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.7096 | 82.6495 | -0.9957 | -0.99913 | 237.4707 | -3.4459 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.7147 | 82.6495 | 0.979 | 0.99683 | 237.6816 | 6.5981 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.7073 | 9.765 | 0.97 | 0.97158 | 237.4356 | 2.3791 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.7175 | 9.7495 | -0.97 | -0.96897 | 236.9888 | -2.4869 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.7179 | 82.6495 | -0.99553 | -0.99913 | 237.4706 | -3.4409 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.723 | 82.6495 | 0.979 | 0.9968 | 237.6817 | 6.6309 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.7156 | 9.765 | 0.97 | 0.97156 | 237.4356 | 2.3802 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.7258 | 9.7495 | -0.97 | -0.96897 | 236.9888 | -2.4869 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.7262 | 82.6495 | -0.99537 | -0.99914 | 237.4706 | -3.436 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.7314 | 82.6693 | 0.979 | 0.99676 | 237.6817 | 6.6659 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.724 | 9.765 | 0.97 | 0.97153 | 237.4356 | 2.3812 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.7341 | 9.7495 | -0.97 | -0.96897 | 236.9888 | -2.4869 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.7346 | 82.6495 | -0.9952 | -0.99914 | 237.4706 | -3.4343 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.7397 | 82.6693 | 0.979 | 0.99673 | 237.6817 | 6.701 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.7323 | 9.765 | 0.97 | 0.97151 | 237.4356 | 2.3822 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.7425 | 9.7495 | -0.97 | -0.96897 | 236.9888 | -2.4869 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.7429 | 82.6495 | -0.99503 | -0.99914 | 237.4705 | -3.4326 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.748 | 82.6693 | 0.979 | 0.9967 | 237.6817 | 6.7345 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.7406 | 9.765 | 0.97 | 0.97149 | 237.4356 | 2.3832 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.7508 | 9.7495 | -0.97 | -0.96898 | 236.9888 | -2.4867 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.7512 | 82.6495 | -0.99487 | -0.99914 | 237.4705 | -3.4309 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.7564 | 82.6693 | 0.979 | 0.99667 | 237.6817 | 6.768 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.7489 | 9.765 | 0.97 | 0.97146 | 237.4357 | 2.3842 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.7591 | 9.7495 | -0.97 | -0.96898 | 236.9888 | -2.4865 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.7595 | 82.6495 | -0.9947 | -0.99914 | 237.4705 | -3.4291 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.7647 | 82.6693 | 0.979 | 0.99663 | 237.6817 | 6.8015 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.7573 | 9.765 | 0.97 | 0.97144 | 237.4356 | 2.3851 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.7675 | 9.7495 | -0.97 | -0.96899 | 236.9888 | -2.4863 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.7679 | 82.6495 | -0.99453 | -0.99914 | 237.4706 | -3.4287 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.773 | 82.6693 | 0.979 | 0.9966 | 237.6817 | 6.835 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.7656 | 9.765 | 0.97 | 0.97142 | 237.4356 | 2.386 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.7758 | 9.7467 | -0.97 | -0.96898 | 237.0243 | -2.486 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.7762 | 82.6495 | -0.99437 | -0.99914 | 237.4706 | -3.4283 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.7814 | 82.6693 | 0.979 | 0.99657 | 237.6816 | 6.8685 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.7739 | 9.7683 | 0.97 | 0.97142 | 237.5483 | 2.3868 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.7841 | 9.7467 | -0.97 | -0.96899 | 237.0598 | -2.4857 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.7845 | 82.6495 | -0.9942 | -0.99914 | 237.4705 | -3.4279 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.7897 | 82.6693 | 0.979 | 0.99653 | 237.6816 | 6.902 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.7823 | 9.7683 | 0.97 | 0.9714 | 237.6609 | 2.3876 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.7925 | 9.7467 | -0.97 | -0.969 | 237.0598 | -2.4853 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.7929 | 82.6495 | -0.99403 | -0.99914 | 237.4705 | -3.4275 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.798 | 82.6693 | 0.979 | 0.9965 | 237.6816 | 6.9355 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.7906 | 9.7713 | 0.97 | 0.9714 | 237.5793 | 2.3884 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.8008 | 9.7467 | -0.97 | -0.96901 | 237.0598 | -2.4848 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.8012 | 82.6475 | -0.99387 | -0.99914 | 237.3702 | -3.4308 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.8064 | 82.6693 | 0.979 | 0.99647 | 237.6816 | 6.969 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.7989 | 9.7713 | 0.97 | 0.97139 | 237.4976 | 2.3891 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.8091 | 9.7467 | -0.97 | -0.96902 | 237.0598 | -2.4843 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.8095 | 82.6475 | -0.9937 | -0.99914 | 237.2699 | -3.4341 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.8147 | 82.699 | 0.979 | 0.99643 | 237.6816 | 7.0044 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.8072 | 9.7743 | 0.97 | 0.97139 | 237.4976 | 2.3898 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.8175 | 9.7467 | -0.97 | -0.96903 | 237.0598 | -2.4838 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.8178 | 82.6445 | -0.99353 | -0.99914 | 237.3977 | -3.4394 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.823 | 82.699 | 0.979 | 0.9964 | 237.6817 | 7.0397 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.8156 | 9.7743 | 0.97 | 0.97137 | 237.4976 | 2.3904 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.8258 | 9.7467 | -0.97 | -0.96904 | 237.0598 | -2.4833 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.8262 | 82.6445 | -0.99337 | -0.99913 | 237.5255 | -3.4448 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.8313 | 82.716 | 0.979 | 0.99636 | 237.6817 | 7.0763 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.8239 | 9.7743 | 0.97 | 0.97136 | 237.4976 | 2.3909 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.8341 | 9.7467 | -0.97 | -0.96906 | 237.0598 | -2.4827 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.8345 | 82.6407 | -0.9932 | -0.99913 | 237.5255 | -3.4469 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.8397 | 82.716 | 0.979 | 0.99632 | 237.6817 | 7.1129 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.8322 | 9.7743 | 0.97 | 0.97135 | 237.4976 | 2.3914 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.8425 | 9.7467 | -0.97 | -0.96907 | 237.0597 | -2.482 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.8428 | 82.6407 | -0.99303 | -0.99913 | 237.5255 | -3.4491 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.848 | 82.7097 | 0.979 | 0.99628 | 237.6817 | 7.1533 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.8405 | 9.7743 | 0.97 | 0.97134 | 237.4976 | 2.3919 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.8508 | 9.7467 | -0.97 | -0.96909 | 237.0597 | -2.4814 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.8512 | 82.6414 | -0.99287 | -0.99913 | 237.5255 | -3.4478 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.8563 | 82.7097 | 0.979 | 0.99624 | 237.6817 | 7.1938 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.8489 | 9.7743 | 0.97 | 0.97133 | 237.4976 | 2.3923 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.8591 | 9.745 | -0.97 | -0.96909 | 237.0598 | -2.4806 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.8595 | 82.6414 | -0.9927 | -0.99913 | 237.5255 | -3.4466 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.8647 | 82.6928 | 0.979 | 0.9962 | 237.6816 | 7.2307 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.8572 | 9.7743 | 0.97 | 0.97132 | 237.4976 | 2.3927 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.8675 | 9.745 | -0.97 | -0.96911 | 237.0598 | -2.4799 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.8678 | 82.6516 | -0.99253 | -0.99913 | 237.4667 | -3.4477 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.873 | 82.6928 | 0.979 | 0.99616 | 237.6816 | 7.2676 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.8655 | 9.7743 | 0.97 | 0.97131 | 237.4976 | 2.393 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.8758 | 9.745 | -0.97 | -0.96913 | 237.0598 | -2.4791 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.8761 | 82.6516 | -0.99237 | -0.99913 | 237.4078 | -3.4488 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.8813 | 82.6928 | 0.979 | 0.99612 | 237.6816 | 7.3023 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.8739 | 9.7743 | 0.97 | 0.97131 | 237.4976 | 2.3932 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.8841 | 9.745 | -0.97 | -0.96915 | 237.0597 | -2.4783 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.8845 | 82.6421 | -0.9922 | -0.99913 | 237.5363 | -3.4508 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.8896 | 82.6928 | 0.979 | 0.99609 | 237.6817 | 7.337 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.8822 | 9.7743 | 0.97 | 0.9713 | 237.4976 | 2.3934 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.8924 | 9.7406 | -0.97 | -0.96914 | 237.0497 | -2.4775 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.8928 | 82.6421 | -0.99204 | -0.99913 | 237.6648 | -3.4528 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.898 | 82.6928 | 0.979 | 0.99605 | 237.6817 | 7.3717 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.8905 | 9.7743 | 0.97 | 0.9713 | 237.4976 | 2.3935 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.9008 | 9.7406 | -0.97 | -0.96916 | 237.0396 | -2.4767 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.9011 | 82.6421 | -0.99187 | -0.99913 | 237.6648 | -3.4562 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.9063 | 82.6928 | 0.979 | 0.99601 | 237.6817 | 7.4064 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.8988 | 9.7743 | 0.97 | 0.9713 | 237.4976 | 2.3936 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.9091 | 9.7406 | -0.97 | -0.96918 | 237.0397 | -2.4758 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.9095 | 82.6421 | -0.9917 | -0.99912 | 237.6648 | -3.4597 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.9146 | 82.673 | 0.979 | 0.99597 | 237.6817 | 7.4438 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.9072 | 9.7743 | 0.97 | 0.9713 | 237.4976 | 2.3936 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.9174 | 9.7406 | -0.97 | -0.9692 | 237.0397 | -2.475 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.9178 | 82.6287 | -0.99154 | -0.99912 | 237.6648 | -3.4644 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.923 | 82.673 | 0.979 | 0.99593 | 237.6817 | 7.4812 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.9155 | 9.7743 | 0.97 | 0.9713 | 237.4976 | 2.3936 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.9258 | 9.7406 | -0.97 | -0.96922 | 237.0397 | -2.474 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.9261 | 82.6287 | -0.99137 | -0.99912 | 237.6648 | -3.4692 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.9313 | 82.673 | 0.979 | 0.9959 | 237.6817 | 7.5136 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.9238 | 9.778 | 0.97 | 0.97132 | 237.4645 | 2.3935 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.9341 | 9.7406 | -0.97 | -0.96925 | 237.0397 | -2.4731 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.9344 | 82.62 | -0.9912 | -0.99912 | 237.5791 | -3.475 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.9396 | 82.673 | 0.979 | 0.99586 | 237.6816 | 7.5461 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.9322 | 9.778 | 0.97 | 0.97133 | 237.4313 | 2.3933 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.9424 | 9.7406 | -0.97 | -0.96927 | 237.0397 | -2.4721 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.9428 | 82.62 | -0.99104 | -0.99911 | 237.4935 | -3.4809 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.948 | 82.673 | 0.979 | 0.99583 | 237.6817 | 7.5755 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.9405 | 9.778 | 0.97 | 0.97133 | 237.4313 | 2.3931 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.9508 | 9.7406 | -0.97 | -0.96929 | 237.0397 | -2.4711 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.9511 | 82.62 | -0.99087 | -0.99911 | 237.4935 | -3.4846 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.9563 | 82.673 | 0.979 | 0.9958 | 237.6817 | 7.6049 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.9488 | 9.778 | 0.97 | 0.97134 | 237.4313 | 2.3928 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.9591 | 9.7406 | -0.97 | -0.96932 | 237.0397 | -2.4702 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.9594 | 82.62 | -0.9907 | -0.99911 | 237.4936 | -3.4883 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.9646 | 82.673 | 0.979 | 0.99576 | 237.6816 | 7.6343 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.9571 | 9.778 | 0.97 | 0.97135 | 237.4313 | 2.3925 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.9674 | 9.7406 | -0.97 | -0.96934 | 237.0397 | -2.4693 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.9678 | 82.62 | -0.99054 | -0.99911 | 237.4935 | -3.4881 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.9729 | 82.673 | 0.979 | 0.99573 | 237.6816 | 7.6637 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.9655 | 9.778 | 0.97 | 0.97135 | 237.4313 | 2.3921 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.9758 | 9.7376 | -0.97 | -0.96934 | 237.0396 | -2.4684 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.9761 | 82.62 | -0.99037 | -0.99911 | 237.4935 | -3.4878 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.9813 | 82.673 | 0.979 | 0.9957 | 237.6817 | 7.6931 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.9738 | 9.778 | 0.97 | 0.97136 | 237.4313 | 2.3917 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.9841 | 9.7376 | -0.97 | -0.96936 | 237.0395 | -2.4677 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.9844 | 82.62 | -0.9902 | -0.99911 | 237.4935 | -3.4897 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.9896 | 82.673 | 0.979 | 0.99567 | 237.6817 | 7.7225 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.9821 | 9.778 | 0.97 | 0.97137 | 237.4313 | 2.3912 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
1.9924 | 9.7322 | -0.97 | -0.96934 | 237.0289 | -2.4669 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 1.9927 | 82.62 | -0.99004 | -0.99911 | 237.4935 | -3.4915 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 1.9979 | 82.6772 | 0.979 | 0.99563 | 237.6817 | 7.757 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.9904 | 9.778 | 0.97 | 0.97139 | 237.4313 | 2.3907 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.0008 | 9.7322 | -0.97 | -0.96936 | 237.0184 | -2.4663 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.0011 | 82.615 | -0.98987 | -0.99911 | 237.4935 | -3.4928 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.0063 | 82.6772 | 0.979 | 0.99559 | 237.6817 | 7.7916 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 1.9988 | 9.778 | 0.97 | 0.9714 | 237.4313 | 2.3902 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.0091 | 9.7322 | -0.97 | -0.96937 | 237.0184 | -2.4657 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.0094 | 82.615 | -0.9897 | -0.99911 | 237.4935 | -3.4941 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.0146 | 82.6772 | 0.979 | 0.99555 | 237.6817 | 7.8262 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.0071 | 9.778 | 0.97 | 0.97141 | 237.4313 | 2.3896 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.0174 | 9.7322 | -0.97 | -0.96938 | 237.0184 | -2.4652 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.0177 | 82.615 | -0.98954 | -0.99911 | 237.4935 | -3.4962 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.0229 | 82.6772 | 0.979 | 0.99551 | 237.6817 | 7.8608 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.0154 | 9.778 | 0.97 | 0.97143 | 237.4313 | 2.389 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.0258 | 9.7322 | -0.97 | -0.9694 | 237.0184 | -2.4647 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.0261 | 82.615 | -0.98937 | -0.9991 | 237.4935 | -3.4983 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.0313 | 82.6971 | 0.979 | 0.99547 | 237.6817 | 7.8945 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.0238 | 9.778 | 0.97 | 0.97144 | 237.4313 | 2.3883 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.0341 | 9.7322 | -0.97 | -0.9694 | 237.0185 | -2.4643 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.0344 | 82.615 | -0.9892 | -0.9991 | 237.4935 | -3.5004 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.0396 | 82.6971 | 0.979 | 0.99544 | 237.6817 | 7.9282 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.0321 | 9.778 | 0.97 | 0.97146 | 237.4313 | 2.3876 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.0424 | 9.7322 | -0.97 | -0.96941 | 237.0185 | -2.464 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.0427 | 82.615 | -0.98904 | -0.9991 | 237.4935 | -3.5024 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.0479 | 82.6971 | 0.979 | 0.99541 | 237.6817 | 7.9537 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.0404 | 9.779 | 0.97 | 0.97148 | 237.4313 | 2.3868 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.0508 | 9.7322 | -0.97 | -0.96942 | 237.0185 | -2.4638 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.0511 | 82.615 | -0.98887 | -0.9991 | 237.4936 | -3.5045 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.0563 | 82.6971 | 0.979 | 0.99538 | 237.6817 | 7.9792 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.0487 | 9.779 | 0.97 | 0.9715 | 237.4313 | 2.386 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.0591 | 9.7322 | -0.97 | -0.96942 | 237.0185 | -2.4635 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.0594 | 82.615 | -0.9887 | -0.9991 | 237.4936 | -3.5066 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.0646 | 82.6759 | 0.979 | 0.99535 | 237.6817 | 8.0043 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.0571 | 9.7841 | 0.97 | 0.97155 | 237.467 | 2.3852 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.0674 | 9.7322 | -0.97 | -0.96943 | 237.0185 | -2.4634 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.0677 | 82.615 | -0.98854 | -0.9991 | 237.4935 | -3.5087 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.0729 | 82.6759 | 0.979 | 0.99532 | 237.6817 | 8.0294 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.0654 | 9.7841 | 0.97 | 0.97157 | 237.5026 | 2.3842 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.0757 | 9.7265 | -0.97 | -0.96939 | 237.0355 | -2.4633 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.076 | 82.615 | -0.98837 | -0.9991 | 237.4935 | -3.5107 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.0812 | 82.6409 | 0.979 | 0.99528 | 237.6817 | 8.0603 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.0737 | 9.7841 | 0.97 | 0.97159 | 237.5026 | 2.3833 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.0841 | 9.7265 | -0.97 | -0.9694 | 237.0525 | -2.4633 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.0844 | 82.615 | -0.9882 | -0.9991 | 237.4935 | -3.5128 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.0896 | 82.6409 | 0.979 | 0.99524 | 237.6817 | 8.0912 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.0821 | 9.7841 | 0.97 | 0.97161 | 237.5026 | 2.3822 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.0924 | 9.7265 | -0.97 | -0.96939 | 237.0525 | -2.4633 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.0927 | 82.615 | -0.98804 | -0.9991 | 237.4935 | -3.5149 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.0979 | 82.6409 | 0.979 | 0.99521 | 237.6817 | 8.1221 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.0904 | 9.7841 | 0.97 | 0.97164 | 237.5026 | 2.3812 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.1007 | 9.7265 | -0.97 | -0.96939 | 237.0525 | -2.4634 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.101 | 82.615 | -0.98787 | -0.9991 | 237.4935 | -3.517 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.1062 | 82.6409 | 0.979 | 0.99517 | 237.6816 | 8.153 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.0987 | 9.7841 | 0.97 | 0.97166 | 237.5026 | 2.3801 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.1091 | 9.7265 | -0.97 | -0.96939 | 237.0526 | -2.4636 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.1094 | 82.615 | -0.9877 | -0.99909 | 237.4935 | -3.519 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.1146 | 82.6409 | 0.979 | 0.99513 | 237.6817 | 8.1839 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.107 | 9.7841 | 0.97 | 0.97169 | 237.5026 | 2.379 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.1174 | 9.7265 | -0.97 | -0.96938 | 237.0528 | -2.4638 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.1177 | 82.615 | -0.98754 | -0.99909 | 237.4935 | -3.5211 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.1229 | 82.6409 | 0.979 | 0.9951 | 237.6817 | 8.2148 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.1154 | 9.7841 | 0.97 | 0.97171 | 237.5026 | 2.3779 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.1257 | 9.7265 | -0.97 | -0.96938 | 237.0526 | -2.4641 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.126 | 82.615 | -0.98737 | -0.99909 | 237.4935 | -3.5232 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.1312 | 82.6409 | 0.979 | 0.99506 | 237.6817 | 8.2457 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.1237 | 9.7841 | 0.97016 | 0.97174 | 237.5026 | 2.3767 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.1341 | 9.7265 | -0.97 | -0.96937 | 237.0524 | -2.4644 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.1343 | 82.615 | -0.9872 | -0.99909 | 237.4935 | -3.5253 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.1396 | 82.6409 | 0.979 | 0.99502 | 237.6817 | 8.2766 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.132 | 9.7841 | 0.97033 | 0.97177 | 237.5026 | 2.3756 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.1424 | 9.7265 | -0.97 | -0.96936 | 237.0524 | -2.4648 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.1427 | 82.615 | -0.98704 | -0.99909 | 237.4935 | -3.5273 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.1479 | 82.6415 | 0.979 | 0.99499 | 237.5787 | 8.3068 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.1404 | 9.7865 | 0.97049 | 0.97181 | 237.5026 | 2.3744 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.1507 | 9.7265 | -0.97 | -0.96935 | 237.0524 | -2.4653 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.151 | 82.615 | -0.98687 | -0.99909 | 237.4935 | -3.5294 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.1562 | 82.6415 | 0.979 | 0.99495 | 237.4756 | 8.3369 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.1487 | 9.7865 | 0.97066 | 0.97184 | 237.5026 | 2.3731 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.1591 | 9.7203 | -0.97 | -0.9693 | 236.9974 | -2.4658 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.1593 | 82.615 | -0.9867 | -0.99909 | 237.4935 | -3.5315 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.1646 | 82.6644 | 0.979 | 0.99491 | 237.4757 | 8.3694 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.157 | 9.7877 | 0.97083 | 0.97187 | 237.4252 | 2.3719 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.1674 | 9.7203 | -0.97 | -0.96928 | 236.9424 | -2.4664 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.1677 | 82.615 | -0.98654 | -0.99909 | 237.4935 | -3.5335 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.1729 | 82.6644 | 0.979 | 0.99487 | 237.4757 | 8.4019 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.1653 | 9.7877 | 0.97099 | 0.9719 | 237.3479 | 2.3706 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.1757 | 9.7178 | -0.97 | -0.96925 | 236.9424 | -2.4671 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.176 | 82.615 | -0.98637 | -0.99909 | 237.4935 | -3.5356 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.1812 | 82.6644 | 0.979 | 0.99484 | 237.4757 | 8.4343 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.1737 | 9.7877 | 0.97116 | 0.97193 | 237.3479 | 2.3693 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.1841 | 9.7178 | -0.97 | -0.96923 | 236.9424 | -2.4678 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.1843 | 82.615 | -0.9862 | -0.99908 | 237.4935 | -3.5377 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.1895 | 82.6644 | 0.979 | 0.9948 | 237.4756 | 8.4668 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.182 | 9.7877 | 0.97133 | 0.97196 | 237.3479 | 2.3679 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.1924 | 9.7178 | -0.97 | -0.96922 | 236.9424 | -2.4687 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.1926 | 82.615 | -0.98604 | -0.99908 | 237.4935 | -3.5398 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.1979 | 82.6837 | 0.979 | 0.99476 | 237.6014 | 8.5006 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.1903 | 9.789 | 0.97149 | 0.972 | 237.4024 | 2.3666 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.2007 | 9.7178 | -0.97 | -0.96919 | 236.9424 | -2.4695 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.201 | 82.615 | -0.98587 | -0.99908 | 237.4935 | -3.5418 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.2062 | 82.6837 | 0.979 | 0.99472 | 237.7272 | 8.5345 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.1986 | 9.789 | 0.97166 | 0.97203 | 237.4569 | 2.3652 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.2091 | 9.7178 | -0.97 | -0.96917 | 236.9423 | -2.4705 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.2093 | 82.615 | -0.9857 | -0.99908 | 237.4935 | -3.5439 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.2145 | 82.6837 | 0.979 | 0.99467 | 237.7272 | 8.5683 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.207 | 9.789 | 0.97183 | 0.97206 | 237.4569 | 2.3638 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.2174 | 9.7178 | -0.97 | -0.96915 | 236.9423 | -2.4715 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.2176 | 82.615 | -0.98554 | -0.99908 | 237.4935 | -3.5423 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.2229 | 82.6837 | 0.979 | 0.99463 | 237.7272 | 8.6022 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.2153 | 9.789 | 0.97199 | 0.97209 | 237.4569 | 2.3623 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.2257 | 9.7178 | -0.97 | -0.96912 | 236.9424 | -2.4726 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.226 | 82.615 | -0.98537 | -0.99908 | 237.4935 | -3.5406 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.2312 | 82.6837 | 0.979 | 0.99459 | 237.7272 | 8.6342 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.2236 | 9.789 | 0.97216 | 0.97213 | 237.4569 | 2.3609 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.2341 | 9.7178 | -0.97 | -0.9691 | 236.9424 | -2.4737 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.2343 | 82.615 | -0.98521 | -0.99908 | 237.4935 | -3.5369 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.2395 | 82.6837 | 0.979 | 0.99455 | 237.7272 | 8.6662 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.232 | 9.789 | 0.97233 | 0.97216 | 237.4569 | 2.3595 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.2424 | 9.7156 | -0.97 | -0.96905 | 237.0411 | -2.4749 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.2426 | 82.615 | -0.98504 | -0.99909 | 237.4935 | -3.5332 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.2478 | 82.6678 | 0.979 | 0.99451 | 237.7272 | 8.6996 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.2403 | 9.7877 | 0.97249 | 0.97218 | 237.4569 | 2.358 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.2507 | 9.7156 | -0.97 | -0.96902 | 237.1398 | -2.4762 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.251 | 82.615 | -0.98487 | -0.99909 | 237.4935 | -3.5327 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.2562 | 82.6678 | 0.979 | 0.99447 | 237.7272 | 8.7329 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.2486 | 9.7877 | 0.97266 | 0.97222 | 237.4569 | 2.3566 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.259 | 9.712 | -0.97 | -0.96897 | 237.0821 | -2.4775 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.2593 | 82.615 | -0.98471 | -0.99909 | 237.4935 | -3.5322 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.2645 | 82.6678 | 0.979 | 0.99443 | 237.7272 | 8.7623 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.2569 | 9.7877 | 0.97282 | 0.97225 | 237.4569 | 2.3551 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.2674 | 9.712 | -0.97 | -0.96894 | 237.0245 | -2.4789 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.2676 | 82.615 | -0.98454 | -0.99909 | 237.4935 | -3.5351 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.2728 | 82.6678 | 0.979 | 0.99439 | 237.7272 | 8.7918 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.2653 | 9.7877 | 0.97299 | 0.97228 | 237.4569 | 2.3536 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.2757 | 9.712 | -0.97 | -0.9689 | 237.0246 | -2.4804 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.2759 | 82.615 | -0.98437 | -0.99908 | 237.4935 | -3.5381 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.2812 | 82.6667 | 0.979 | 0.99435 | 237.7272 | 8.8218 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.2736 | 9.7877 | 0.97316 | 0.97232 | 237.4569 | 2.3521 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.284 | 9.712 | -0.97 | -0.96886 | 237.0246 | -2.4819 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.2843 | 82.615 | -0.98421 | -0.99908 | 237.4935 | -3.5386 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.2895 | 82.6667 | 0.979 | 0.99432 | 237.7272 | 8.8518 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.2819 | 9.7877 | 0.97332 | 0.97235 | 237.4569 | 2.3506 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.2924 | 9.7573 | -0.97 | -0.9691 | 237.0246 | -2.4834 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.2926 | 82.615 | -0.98404 | -0.99908 | 237.4936 | -3.5391 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.2978 | 82.692 | 0.979 | 0.99428 | 237.6885 | 8.8807 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.2903 | 9.7877 | 0.97349 | 0.97239 | 237.4569 | 2.3491 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.3007 | 9.7573 | -0.97 | -0.96907 | 237.0246 | -2.485 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.3009 | 82.615 | -0.98387 | -0.99908 | 237.4935 | -3.541 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.3062 | 82.692 | 0.979 | 0.99425 | 237.6499 | 8.9095 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.2986 | 9.7877 | 0.97366 | 0.97242 | 237.4569 | 2.3476 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.309 | 9.7573 | -0.97 | -0.96903 | 237.0246 | -2.4866 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.3093 | 82.615 | -0.98371 | -0.99908 | 237.4935 | -3.5429 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.3145 | 82.692 | 0.979 | 0.99421 | 237.6499 | 8.9383 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.3069 | 9.7877 | 0.97382 | 0.97245 | 237.4569 | 2.3461 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.3174 | 9.7573 | -0.97 | -0.96899 | 237.0246 | -2.4881 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.3176 | 82.615 | -0.98354 | -0.99908 | 237.4935 | -3.5448 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.3228 | 82.692 | 0.979 | 0.99417 | 237.6499 | 8.9671 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.3152 | 9.7877 | 0.97399 | 0.97249 | 237.4569 | 2.3445 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.3257 | 9.7531 | -0.97 | -0.96893 | 237.0395 | -2.4897 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.3259 | 82.615 | -0.98337 | -0.99908 | 237.4935 | -3.5467 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.3311 | 82.6897 | 0.979 | 0.99413 | 237.7127 | 8.9964 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.3236 | 9.7877 | 0.97416 | 0.97252 | 237.4569 | 2.343 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.334 | 9.7531 | -0.97 | -0.96889 | 237.0544 | -2.4913 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.3342 | 82.615 | -0.98321 | -0.99908 | 237.4935 | -3.5473 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.3395 | 82.6897 | 0.979 | 0.9941 | 237.7755 | 9.0256 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.3319 | 9.7877 | 0.97432 | 0.97256 | 237.4569 | 2.3414 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.3424 | 9.7531 | -0.97 | -0.96885 | 237.0544 | -2.4928 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.3426 | 82.615 | -0.98304 | -0.99908 | 237.4935 | -3.5479 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.3478 | 82.6897 | 0.979 | 0.99406 | 237.7755 | 9.0549 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.3402 | 9.7877 | 0.97449 | 0.97259 | 237.4569 | 2.3399 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.3507 | 9.7531 | -0.97 | -0.96882 | 237.0544 | -2.4944 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.3509 | 82.6195 | -0.98287 | -0.99908 | 237.5757 | -3.5485 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.3561 | 82.6897 | 0.979 | 0.99402 | 237.7756 | 9.0841 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.3486 | 9.7877 | 0.97466 | 0.97263 | 237.4569 | 2.3384 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.359 | 9.7493 | -0.97 | -0.96875 | 237.0544 | -2.4961 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.3592 | 82.6195 | -0.98271 | -0.99908 | 237.6579 | -3.5491 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.3645 | 82.6897 | 0.979 | 0.99398 | 237.7756 | 9.1134 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.3569 | 9.7877 | 0.97482 | 0.97266 | 237.4569 | 2.3368 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.3674 | 9.7493 | -0.97 | -0.96871 | 237.0545 | -2.4977 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.3676 | 82.6195 | -0.98254 | -0.99908 | 237.6579 | -3.5496 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.3728 | 82.6897 | 0.979 | 0.99394 | 237.7756 | 9.1426 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.3652 | 9.7877 | 0.97499 | 0.9727 | 237.4569 | 2.3353 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.3757 | 9.7493 | -0.97 | -0.96868 | 237.0545 | -2.4993 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.3759 | 82.6195 | -0.98237 | -0.99908 | 237.6579 | -3.5502 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.3811 | 82.6948 | 0.979 | 0.99391 | 237.7756 | 9.1705 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.3735 | 9.7877 | 0.97516 | 0.97273 | 237.4569 | 2.3338 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.384 | 9.7493 | -0.97 | -0.96864 | 237.0545 | -2.5009 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.3842 | 82.6115 | -0.98221 | -0.99908 | 237.575 | -3.5533 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.3895 | 82.6948 | 0.979 | 0.99387 | 237.7756 | 9.1984 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.3819 | 9.7877 | 0.97532 | 0.97276 | 237.4569 | 2.3323 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.3924 | 9.7452 | -0.97 | -0.96858 | 237.0508 | -2.5025 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.3925 | 82.6115 | -0.98204 | -0.99907 | 237.4921 | -3.5563 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.3978 | 82.6948 | 0.979 | 0.99383 | 237.7755 | 9.2263 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.3902 | 9.7877 | 0.97549 | 0.9728 | 237.4569 | 2.3309 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.4007 | 9.7452 | -0.97 | -0.96854 | 237.047 | -2.504 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.4009 | 82.6115 | -0.98187 | -0.99907 | 237.492 | -3.5594 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.4061 | 82.6948 | 0.979 | 0.9938 | 237.7755 | 9.2543 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.3985 | 9.7877 | 0.97566 | 0.97283 | 237.4569 | 2.3294 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.409 | 9.7452 | -0.97 | -0.9685 | 237.0471 | -2.5055 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.4092 | 82.6115 | -0.98171 | -0.99907 | 237.492 | -3.5625 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.4144 | 82.6848 | 0.979 | 0.99377 | 237.6437 | 9.2755 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.4069 | 9.7877 | 0.97582 | 0.97286 | 237.457 | 2.3279 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.4174 | 9.7452 | -0.97 | -0.96847 | 237.0471 | -2.5069 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.4175 | 82.6084 | -0.98154 | -0.99907 | 237.492 | -3.5737 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.4228 | 82.6848 | 0.979 | 0.99374 | 237.5119 | 9.2967 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.4152 | 9.7877 | 0.97599 | 0.97289 | 237.4571 | 2.3265 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.4257 | 9.7947 | -0.97 | -0.96874 | 237.0471 | -2.5083 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.4259 | 82.6084 | -0.98137 | -0.99906 | 237.492 | -3.5849 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.4311 | 82.74 | 0.979 | 0.9937 | 237.5119 | 9.3296 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.4235 | 9.7877 | 0.97616 | 0.97293 | 237.4571 | 2.325 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.434 | 9.7947 | -0.97 | -0.96871 | 237.047 | -2.5095 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.4342 | 82.6324 | -0.98121 | -0.99905 | 237.492 | -3.6 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.4394 | 82.74 | 0.979 | 0.99366 | 237.5119 | 9.3625 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.4318 | 9.7877 | 0.97632 | 0.97296 | 237.4571 | 2.3236 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.4423 | 9.7938 | -0.97 | -0.96868 | 237.0471 | -2.5107 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.4425 | 82.6324 | -0.98104 | -0.99904 | 237.492 | -3.6151 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.4478 | 82.7359 | 0.979 | 0.99362 | 237.5918 | 9.3944 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.4402 | 9.7877 | 0.97649 | 0.97299 | 237.4571 | 2.3222 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.4507 | 9.7938 | -0.97 | -0.96865 | 237.0471 | -2.5117 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.4508 | 82.6324 | -0.98087 | -0.99904 | 237.492 | -3.6302 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.4561 | 82.7359 | 0.979 | 0.99357 | 237.6716 | 9.4262 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.4485 | 9.7877 | 0.97666 | 0.97302 | 237.457 | 2.3208 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.459 | 9.7937 | -0.97 | -0.96863 | 237.13 | -2.5126 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.4592 | 82.6324 | -0.98071 | -0.99903 | 237.4921 | -3.6453 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.4644 | 82.7266 | 0.979 | 0.99353 | 237.6716 | 9.4565 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.4568 | 9.7877 | 0.97682 | 0.97305 | 237.4571 | 2.3193 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.4673 | 9.7937 | -0.97 | -0.96861 | 237.213 | -2.5135 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.4675 | 82.6181 | -0.98054 | -0.99902 | 237.5617 | -3.6619 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.4728 | 82.7266 | 0.979 | 0.99349 | 237.6716 | 9.4867 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.4652 | 9.7877 | 0.97699 | 0.97308 | 237.4571 | 2.3179 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.4757 | 9.7909 | -0.97 | -0.96858 | 237.1043 | -2.5142 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.4758 | 82.6181 | -0.98037 | -0.99901 | 237.6313 | -3.6785 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.4811 | 82.7266 | 0.979 | 0.99345 | 237.6715 | 9.5128 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.4735 | 9.7877 | 0.97716 | 0.97312 | 237.4571 | 2.3166 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.484 | 9.7909 | -0.97 | -0.96856 | 236.9956 | -2.5149 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.4842 | 82.6136 | -0.98021 | -0.999 | 237.6313 | -3.6967 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.4894 | 82.7266 | 0.979 | 0.99342 | 237.6715 | 9.5389 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.4818 | 9.7877 | 0.97732 | 0.97315 | 237.4571 | 2.3152 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.4923 | 9.7909 | -0.97 | -0.96855 | 236.9957 | -2.5154 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.4925 | 82.6136 | -0.98004 | -0.99899 | 237.6313 | -3.7149 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.4978 | 82.7259 | 0.979 | 0.99338 | 237.6715 | 9.5649 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.4901 | 9.7877 | 0.97749 | 0.97317 | 237.4571 | 2.3139 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.5007 | 9.7909 | -0.97 | -0.96854 | 236.9957 | -2.5159 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.5008 | 82.6085 | -0.97987 | -0.99898 | 237.541 | -3.7345 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.5061 | 82.7259 | 0.979 | 0.99335 | 237.6716 | 9.5909 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.4985 | 9.7877 | 0.97766 | 0.9732 | 237.4571 | 2.3126 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.509 | 9.7909 | -0.97 | -0.96853 | 236.9956 | -2.5162 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.5091 | 82.6085 | -0.97971 | -0.99897 | 237.4508 | -3.7541 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.5144 | 82.7093 | 0.979 | 0.99331 | 237.5697 | 9.6189 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.5068 | 9.7877 | 0.97782 | 0.97323 | 237.4571 | 2.3113 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.5173 | 9.7909 | -0.97 | -0.96852 | 236.9956 | -2.5164 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.5175 | 82.6085 | -0.97954 | -0.99896 | 237.4508 | -3.7737 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.5228 | 82.7093 | 0.979 | 0.99327 | 237.4678 | 9.6469 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.5151 | 9.7877 | 0.97799 | 0.97326 | 237.4571 | 2.3101 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.5257 | 9.7845 | -0.97 | -0.96848 | 237.0728 | -2.5165 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.5258 | 82.6085 | -0.97938 | -0.99895 | 237.4508 | -3.7933 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.5311 | 82.7093 | 0.979 | 0.99323 | 237.4678 | 9.6749 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.5235 | 9.7877 | 0.97816 | 0.97329 | 237.4571 | 2.3088 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.534 | 9.7845 | -0.97 | -0.96848 | 237.15 | -2.5165 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.5341 | 82.6085 | -0.97921 | -0.99894 | 237.4508 | -3.8128 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.5394 | 82.7093 | 0.979 | 0.99319 | 237.4678 | 9.7029 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.5318 | 9.7877 | 0.97832 | 0.97331 | 237.4571 | 2.3076 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.5423 | 9.7827 | -0.97 | -0.96847 | 237.0686 | -2.5165 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.5425 | 82.6085 | -0.97904 | -0.99893 | 237.4508 | -3.8324 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.5477 | 82.7275 | 0.979 | 0.99316 | 237.5635 | 9.7281 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.5401 | 9.7877 | 0.97849 | 0.97334 | 237.4571 | 2.3065 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.5507 | 9.7827 | -0.97 | -0.96848 | 236.9873 | -2.5163 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.5508 | 82.6085 | -0.979 | -0.99891 | 237.4508 | -3.852 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.5561 | 82.7275 | 0.979 | 0.99312 | 237.6592 | 9.7532 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.5484 | 9.7877 | 0.97865 | 0.97337 | 237.4571 | 2.3053 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.559 | 9.7827 | -0.97 | -0.96848 | 236.9873 | -2.516 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.5591 | 82.6085 | -0.979 | -0.9989 | 237.4508 | -3.8716 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.5644 | 82.7275 | 0.979 | 0.99309 | 237.6592 | 9.7776 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.5568 | 9.7877 | 0.97882 | 0.97339 | 237.4571 | 2.3042 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.5673 | 9.7827 | -0.97 | -0.96849 | 236.9873 | -2.5157 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.5675 | 82.6326 | -0.979 | -0.99889 | 237.4508 | -3.8938 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.5727 | 82.7275 | 0.979 | 0.99305 | 237.6592 | 9.802 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.5651 | 9.7877 | 0.97899 | 0.97342 | 237.4571 | 2.3031 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.5757 | 9.7827 | -0.97 | -0.9685 | 236.9873 | -2.5152 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.5758 | 82.6326 | -0.979 | -0.99888 | 237.4508 | -3.916 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.5811 | 82.7283 | 0.979 | 0.99302 | 237.5602 | 9.8249 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.5734 | 9.7877 | 0.97915 | 0.97344 | 237.4571 | 2.302 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.584 | 9.7827 | -0.97 | -0.96852 | 236.9873 | -2.5146 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.5841 | 82.6479 | -0.979 | -0.99886 | 237.4508 | -3.9465 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.5894 | 82.7283 | 0.979 | 0.99299 | 237.4612 | 9.8478 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.5818 | 9.7877 | 0.97932 | 0.97346 | 237.4571 | 2.301 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.5923 | 9.7777 | -0.97 | -0.9685 | 237.0669 | -2.5139 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.5924 | 82.6479 | -0.979 | -0.99884 | 237.4508 | -3.9769 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.5977 | 82.7448 | 0.979 | 0.99296 | 237.4612 | 9.8738 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.5901 | 9.7877 | 0.97949 | 0.97348 | 237.4571 | 2.3 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.6007 | 9.7777 | -0.97 | -0.96852 | 237.1465 | -2.5131 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.6008 | 82.6479 | -0.979 | -0.99883 | 237.4508 | -4.0074 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.606 | 82.7448 | 0.979 | 0.99292 | 237.4612 | 9.8999 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.5984 | 9.7877 | 0.97965 | 0.9735 | 237.4571 | 2.2991 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.609 | 9.7746 | -0.97 | -0.96852 | 237.0442 | -2.5122 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.6091 | 82.6479 | -0.979 | -0.99881 | 237.4508 | -4.0378 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.6144 | 82.7444 | 0.979 | 0.99288 | 237.4612 | 9.9267 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.6067 | 9.7877 | 0.97982 | 0.97352 | 237.4571 | 2.2981 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.6173 | 9.7746 | -0.97 | -0.96855 | 236.9419 | -2.5112 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.6174 | 82.6136 | -0.979 | -0.99879 | 237.5484 | -4.0736 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.6227 | 82.7444 | 0.979 | 0.99284 | 237.4612 | 9.9534 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.6151 | 9.7877 | 0.97999 | 0.97354 | 237.4571 | 2.2973 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.6256 | 9.7746 | -0.97 | -0.96857 | 236.9419 | -2.5101 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.6257 | 82.6136 | -0.979 | -0.99877 | 237.6461 | -4.1094 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.631 | 82.7525 | 0.979 | 0.9928 | 237.5818 | 9.9811 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.6234 | 9.7877 | 0.98015 | 0.97356 | 237.4571 | 2.2964 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.634 | 9.7746 | -0.97 | -0.9686 | 236.9418 | -2.5089 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.6341 | 82.612 | -0.979 | -0.99874 | 237.5513 | -4.1469 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.6394 | 82.7525 | 0.979 | 0.99277 | 237.7024 | 10.0087 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.6317 | 9.7877 | 0.98032 | 0.97358 | 237.4571 | 2.2956 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.6423 | 9.7746 | -0.97 | -0.96863 | 236.9419 | -2.5076 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.6424 | 82.612 | -0.979 | -0.99872 | 237.4565 | -4.1844 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.6477 | 82.7369 | 0.979 | 0.99272 | 237.6259 | 10.0383 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.6401 | 9.7877 | 0.98049 | 0.9736 | 237.4571 | 2.2948 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.6506 | 9.7746 | -0.97 | -0.96867 | 236.9419 | -2.5062 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.6507 | 82.612 | -0.979 | -0.9987 | 237.4565 | -4.2218 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.656 | 82.7369 | 0.979 | 0.99268 | 237.5494 | 10.0678 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.6484 | 9.7877 | 0.98065 | 0.97362 | 237.4571 | 2.294 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.659 | 9.7744 | -0.97 | -0.9687 | 237.0683 | -2.5047 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.6591 | 82.612 | -0.979 | -0.99867 | 237.4564 | -4.2593 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.6644 | 82.6807 | 0.979 | 0.99263 | 237.5494 | 10.0961 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.6567 | 9.7877 | 0.98082 | 0.97363 | 237.4571 | 2.2933 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.6673 | 9.7744 | -0.97 | -0.96874 | 237.1946 | -2.5031 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.6674 | 82.612 | -0.979 | -0.99865 | 237.4565 | -4.2967 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.6727 | 82.6807 | 0.979 | 0.99259 | 237.5494 | 10.1244 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.665 | 9.7877 | 0.98099 | 0.97365 | 237.4571 | 2.2926 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.6756 | 9.7725 | -0.97 | -0.96877 | 237.1123 | -2.5013 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.6757 | 82.612 | -0.979 | -0.99863 | 237.4565 | -4.3342 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.681 | 82.6657 | 0.979 | 0.99254 | 237.5494 | 10.1536 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.6734 | 9.7877 | 0.98115 | 0.97366 | 237.4571 | 2.2919 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.684 | 9.7725 | -0.97 | -0.96881 | 237.03 | -2.4995 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.6841 | 82.612 | -0.979 | -0.9986 | 237.4565 | -4.3716 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.6893 | 82.6657 | 0.979 | 0.9925 | 237.5494 | 10.1828 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.6817 | 9.7877 | 0.98132 | 0.97368 | 237.4571 | 2.2913 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.6923 | 9.7707 | -0.97 | -0.96885 | 237.0301 | -2.4975 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.6924 | 82.612 | -0.979 | -0.99858 | 237.4564 | -4.4091 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.6977 | 82.6796 | 0.979 | 0.99247 | 237.6484 | 10.2067 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.69 | 9.7877 | 0.98149 | 0.97369 | 237.4571 | 2.2907 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.7006 | 9.7707 | -0.97 | -0.9689 | 237.0301 | -2.4955 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.7007 | 82.612 | -0.979 | -0.99855 | 237.4564 | -4.4466 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.706 | 82.6796 | 0.979 | 0.99243 | 237.7474 | 10.2306 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.6984 | 9.7877 | 0.98165 | 0.9737 | 237.4571 | 2.2901 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.709 | 9.7707 | -0.97 | -0.96895 | 237.0301 | -2.4934 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.709 | 82.612 | -0.979 | -0.99853 | 237.4564 | -4.484 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.7143 | 82.6507 | 0.979 | 0.99239 | 237.672 | 10.2567 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.7067 | 9.7877 | 0.98182 | 0.97372 | 237.4571 | 2.2895 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.7173 | 9.7707 | -0.97 | -0.96899 | 237.03 | -2.4914 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.7174 | 82.612 | -0.979 | -0.99851 | 237.4565 | -4.5215 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.7227 | 82.6507 | 0.979 | 0.99235 | 237.5967 | 10.2828 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.715 | 9.7877 | 0.98199 | 0.97373 | 237.457 | 2.289 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.7256 | 9.7689 | -0.97 | -0.96903 | 237.089 | -2.4893 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.7257 | 82.612 | -0.979 | -0.99848 | 237.4565 | -4.5589 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.731 | 82.6507 | 0.979 | 0.99231 | 237.5967 | 10.3089 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.7233 | 9.7877 | 0.98215 | 0.97374 | 237.4571 | 2.2885 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.734 | 9.7689 | -0.97 | -0.96908 | 237.148 | -2.4873 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.734 | 82.612 | -0.979 | -0.99846 | 237.4565 | -4.5964 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.7393 | 82.6507 | 0.979 | 0.99227 | 237.5967 | 10.335 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.7317 | 9.7877 | 0.98232 | 0.97375 | 237.4571 | 2.288 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.7423 | 9.7671 | -0.97 | -0.96912 | 237.0677 | -2.4853 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.7423 | 82.612 | -0.979 | -0.99843 | 237.4565 | -4.6339 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.7477 | 82.6309 | 0.979 | 0.99223 | 237.5971 | 10.3587 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.74 | 9.7877 | 0.98249 | 0.97376 | 237.4571 | 2.2876 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.7506 | 9.7671 | -0.97 | -0.96917 | 236.9874 | -2.4832 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.7507 | 82.612 | -0.979 | -0.99841 | 237.4565 | -4.6713 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.756 | 82.6309 | 0.979 | 0.9922 | 237.5975 | 10.3825 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.7483 | 9.7877 | 0.98265 | 0.97377 | 237.4571 | 2.2872 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.759 | 9.7671 | -0.97 | -0.96922 | 236.9877 | -2.4812 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.759 | 82.612 | -0.979 | -0.99838 | 237.4565 | -4.7088 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.7643 | 82.6643 | 0.979 | 0.99217 | 237.6512 | 10.4061 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.7567 | 9.7877 | 0.98282 | 0.97378 | 237.4571 | 2.2868 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.7673 | 9.7671 | -0.97 | -0.96926 | 236.9879 | -2.4791 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.7673 | 82.612 | -0.979 | -0.99835 | 237.4565 | -4.7451 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.7726 | 82.6643 | 0.979 | 0.99213 | 237.7048 | 10.4298 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.765 | 9.7877 | 0.98299 | 0.97378 | 237.4571 | 2.2864 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.7756 | 9.7586 | -0.97 | -0.96926 | 237.0455 | -2.4771 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.7757 | 82.612 | -0.979 | -0.99833 | 237.4565 | -4.7815 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.781 | 82.6643 | 0.979 | 0.9921 | 237.7046 | 10.4534 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.7733 | 9.7877 | 0.98315 | 0.97379 | 237.4571 | 2.2861 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.784 | 9.7586 | -0.97 | -0.96931 | 237.1031 | -2.475 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.784 | 82.6157 | -0.979 | -0.9983 | 237.4565 | -4.8278 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.7893 | 82.6643 | 0.979 | 0.99206 | 237.7044 | 10.477 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.7816 | 9.7877 | 0.98332 | 0.9738 | 237.4571 | 2.2857 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.7923 | 9.7568 | -0.97 | -0.96935 | 237.0233 | -2.4729 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.7923 | 82.6157 | -0.979 | -0.99826 | 237.4564 | -4.8742 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.7976 | 82.6837 | 0.979 | 0.99203 | 237.7044 | 10.5007 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.79 | 9.7877 | 0.98349 | 0.97381 | 237.4571 | 2.2854 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.8006 | 9.7568 | -0.97 | -0.9694 | 236.9435 | -2.4709 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.8007 | 82.614 | -0.979 | -0.99823 | 237.4564 | -4.9195 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.806 | 82.6837 | 0.979 | 0.992 | 237.7044 | 10.5243 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.7983 | 9.7877 | 0.98365 | 0.97381 | 237.457 | 2.2851 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.8089 | 9.7568 | -0.97 | -0.96945 | 236.9435 | -2.4688 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.809 | 82.614 | -0.979 | -0.9982 | 237.4564 | -4.9647 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.8143 | 82.6844 | 0.979 | 0.99196 | 237.6901 | 10.5517 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.8066 | 9.7903 | 0.98382 | 0.97383 | 237.4571 | 2.2848 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.8173 | 9.7568 | -0.97 | -0.9695 | 236.9435 | -2.4667 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.8173 | 82.614 | -0.979 | -0.99817 | 237.4565 | -5.01 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.8226 | 82.6844 | 0.979 | 0.99191 | 237.6758 | 10.579 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.8149 | 9.7903 | 0.98399 | 0.97384 | 237.4571 | 2.2846 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.8256 | 9.755 | -0.97 | -0.96953 | 237.0245 | -2.4646 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.8256 | 82.614 | -0.979 | -0.99813 | 237.4565 | -5.0552 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.831 | 82.6493 | 0.979 | 0.99186 | 237.6758 | 10.6117 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.8233 | 9.7964 | 0.98415 | 0.97387 | 237.4563 | 2.2843 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.8339 | 9.755 | -0.97 | -0.96958 | 237.1056 | -2.4626 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.834 | 82.614 | -0.979 | -0.99811 | 237.4565 | -5.0928 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.8393 | 82.6493 | 0.979 | 0.99181 | 237.6758 | 10.6445 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.8316 | 9.7964 | 0.98432 | 0.97388 | 237.4556 | 2.2841 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.8423 | 9.755 | -0.97 | -0.96963 | 237.1056 | -2.4606 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.8423 | 82.614 | -0.979 | -0.99808 | 237.4565 | -5.1304 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.8476 | 82.6556 | 0.979 | 0.99178 | 237.6758 | 10.6639 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.8399 | 9.7964 | 0.98448 | 0.97388 | 237.4556 | 2.2838 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.8506 | 9.755 | -0.97 | -0.96967 | 237.1056 | -2.4588 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.8506 | 82.6426 | -0.979 | -0.99805 | 237.4565 | -5.1744 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.856 | 82.6556 | 0.979 | 0.99175 | 237.6757 | 10.6833 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.8483 | 9.7964 | 0.98465 | 0.97389 | 237.4556 | 2.2836 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.8589 | 9.7506 | -0.97 | -0.96969 | 237.0245 | -2.4571 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.8589 | 82.6426 | -0.979 | -0.99801 | 237.4565 | -5.2184 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.8643 | 82.6185 | 0.979 | 0.9917 | 237.569 | 10.7098 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.8566 | 9.7964 | 0.98482 | 0.97389 | 237.4556 | 2.2834 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.8673 | 9.7506 | -0.97 | -0.96972 | 236.9433 | -2.4555 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.8673 | 82.6193 | -0.979 | -0.99798 | 237.4428 | -5.2655 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.8726 | 82.6185 | 0.979 | 0.99166 | 237.4623 | 10.7362 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.8649 | 9.7964 | 0.98498 | 0.9739 | 237.4556 | 2.2832 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.8756 | 9.7506 | -0.97 | -0.96976 | 236.9433 | -2.4541 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.8756 | 82.6193 | -0.979 | -0.99794 | 237.4292 | -5.3126 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.8809 | 82.6284 | 0.979 | 0.99162 | 237.5783 | 10.7622 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.8732 | 9.7993 | 0.98515 | 0.97392 | 237.4556 | 2.2829 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.8839 | 9.7506 | -0.97 | -0.96979 | 236.9433 | -2.4528 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.8839 | 82.6193 | -0.979 | -0.9979 | 237.4292 | -5.3582 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.8893 | 82.6284 | 0.979 | 0.99158 | 237.6944 | 10.7881 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.8816 | 9.7993 | 0.98532 | 0.97392 | 237.4556 | 2.2827 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.8923 | 9.7487 | -0.97 | -0.9698 | 237.0463 | -2.4516 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.8923 | 82.6193 | -0.979 | -0.99787 | 237.4292 | -5.4039 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.8976 | 82.6216 | 0.979 | 0.99154 | 237.6944 | 10.8169 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.8899 | 9.8011 | 0.98548 | 0.97394 | 237.5404 | 2.2825 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.9006 | 9.7487 | -0.97 | -0.96983 | 237.1493 | -2.4505 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.9006 | 82.6193 | -0.979 | -0.99783 | 237.4292 | -5.4479 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.9059 | 82.6216 | 0.979 | 0.99149 | 237.6945 | 10.8457 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.8982 | 9.8011 | 0.98565 | 0.97394 | 237.6251 | 2.2823 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.9089 | 9.8048 | -0.97 | -0.97018 | 237.0239 | -2.4495 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.9089 | 82.6193 | -0.979 | -0.9978 | 237.4292 | -5.492 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.9143 | 82.6315 | 0.979 | 0.99146 | 237.5883 | 10.8671 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.9066 | 9.802 | 0.98582 | 0.97395 | 237.5133 | 2.282 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.9173 | 9.8048 | -0.97 | -0.9702 | 236.8985 | -2.4486 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.9173 | 82.6193 | -0.979 | -0.99776 | 237.4292 | -5.5346 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.9226 | 82.6315 | 0.979 | 0.99143 | 237.4822 | 10.8886 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.9149 | 9.802 | 0.98598 | 0.97396 | 237.4014 | 2.2818 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.9256 | 9.8014 | -0.97 | -0.9702 | 236.8985 | -2.4478 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.9256 | 82.6193 | -0.979 | -0.99773 | 237.4292 | -5.5772 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.9309 | 82.649 | 0.979 | 0.9914 | 237.599 | 10.9103 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.9232 | 9.802 | 0.98615 | 0.97397 | 237.4014 | 2.2815 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.9339 | 9.8014 | -0.97 | -0.97022 | 236.8985 | -2.447 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.9339 | 82.6193 | -0.979 | -0.99769 | 237.4292 | -5.6199 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.9393 | 82.649 | 0.979 | 0.99137 | 237.7158 | 10.932 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.9315 | 9.802 | 0.98632 | 0.97397 | 237.4014 | 2.2812 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.9423 | 9.7996 | -0.97 | -0.97023 | 237.0002 | -2.4463 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.9422 | 82.6193 | -0.979 | -0.99766 | 237.4292 | -5.6625 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.9476 | 82.649 | 0.979 | 0.99133 | 237.7159 | 10.9536 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.9399 | 9.8031 | 0.98648 | 0.97398 | 237.4014 | 2.2809 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.9506 | 9.7996 | -0.97 | -0.97024 | 237.1019 | -2.4456 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.9506 | 82.6193 | -0.979 | -0.99762 | 237.4292 | -5.7052 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.9559 | 82.649 | 0.979 | 0.9913 | 237.7159 | 10.9753 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.9482 | 9.8031 | 0.98665 | 0.97399 | 237.4014 | 2.2805 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.9589 | 9.7996 | -0.97 | -0.97025 | 237.1018 | -2.4451 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.9589 | 82.6193 | -0.979 | -0.99759 | 237.4292 | -5.7478 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.9642 | 82.6545 | 0.979 | 0.99126 | 237.6198 | 10.9984 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.9565 | 9.8031 | 0.98682 | 0.974 | 237.4014 | 2.2802 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.9673 | 9.7996 | -0.97 | -0.97027 | 237.1017 | -2.4445 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.9672 | 82.6193 | -0.979 | -0.99755 | 237.4292 | -5.7905 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.9726 | 82.6545 | 0.979 | 0.99123 | 237.5237 | 11.0215 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.9649 | 9.8031 | 0.98698 | 0.97401 | 237.4014 | 2.2798 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.9756 | 9.7978 | -0.97 | -0.97027 | 237.0232 | -2.4441 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.9755 | 82.6193 | -0.979 | -0.99752 | 237.4292 | -5.8331 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.9809 | 82.6628 | 0.979 | 0.99119 | 237.5237 | 11.0433 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.9732 | 9.808 | 0.98715 | 0.97404 | 237.4383 | 2.2794 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.9839 | 9.7978 | -0.97 | -0.97028 | 236.9446 | -2.4437 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.9839 | 82.6182 | -0.979 | -0.99747 | 237.4292 | -5.8839 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.9892 | 82.6628 | 0.979 | 0.99116 | 237.5237 | 11.065 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.9815 | 9.808 | 0.98732 | 0.97405 | 237.4751 | 2.279 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
2.9922 | 9.7945 | -0.97 | -0.97026 | 236.9446 | -2.4434 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 2.9922 | 82.6182 | -0.979 | -0.99743 | 237.4292 | -5.9347 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 2.9976 | 82.6472 | 0.979 | 0.99112 | 237.5236 | 11.0894 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.9898 | 9.808 | 0.98748 | 0.97406 | 237.475 | 2.2786 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.0006 | 9.7945 | -0.97 | -0.97027 | 236.9446 | -2.4431 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.0005 | 82.6182 | -0.979 | -0.99739 | 237.4292 | -5.9773 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.0059 | 82.6472 | 0.979 | 0.99108 | 237.5236 | 11.1138 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 2.9982 | 9.808 | 0.98765 | 0.97407 | 237.475 | 2.2781 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.0089 | 9.7911 | -0.97 | -0.97026 | 237.0257 | -2.4429 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.0089 | 82.6182 | -0.979 | -0.99736 | 237.4293 | -6.0199 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.0142 | 82.6734 | 0.979 | 0.99105 | 237.655 | 11.1334 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.0065 | 9.8107 | 0.98782 | 0.9741 | 237.475 | 2.2776 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.0172 | 9.7911 | -0.97 | -0.97026 | 237.1068 | -2.4428 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.0172 | 82.6182 | -0.979 | -0.99732 | 237.4292 | -6.0625 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.0226 | 82.6734 | 0.979 | 0.99102 | 237.7863 | 11.153 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.0148 | 9.8107 | 0.98798 | 0.97411 | 237.4751 | 2.277 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.0256 | 9.7874 | -0.97 | -0.97024 | 236.9776 | -2.4428 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.0255 | 82.6182 | -0.979 | -0.99728 | 237.4292 | -6.105 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.0309 | 82.6395 | 0.979 | 0.99098 | 237.7272 | 11.1762 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.0231 | 9.8107 | 0.98815 | 0.97412 | 237.4751 | 2.2764 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.0339 | 9.7874 | -0.97 | -0.97024 | 236.8484 | -2.4428 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.0339 | 82.6182 | -0.979 | -0.99725 | 237.4292 | -6.1423 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.0392 | 82.6395 | 0.979 | 0.99094 | 237.668 | 11.1994 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.0315 | 9.8107 | 0.98832 | 0.97413 | 237.4751 | 2.2758 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.0422 | 9.7874 | -0.97 | -0.97024 | 236.8484 | -2.4429 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.0422 | 82.6182 | -0.979 | -0.99721 | 237.4292 | -6.1795 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.0476 | 82.6395 | 0.979 | 0.99091 | 237.6679 | 11.2218 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.0398 | 9.814 | 0.98848 | 0.97417 | 237.4423 | 2.2751 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.0506 | 9.7874 | -0.97 | -0.97023 | 236.8484 | -2.443 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.0505 | 82.6182 | -0.979 | -0.99718 | 237.4292 | -6.215 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.0559 | 82.6395 | 0.979 | 0.99087 | 237.6679 | 11.2441 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.0481 | 9.814 | 0.98865 | 0.97418 | 237.4095 | 2.2744 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.0589 | 9.7874 | -0.97 | -0.97023 | 236.8484 | -2.4432 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.0588 | 82.6182 | -0.979 | -0.99715 | 237.4292 | -6.2506 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.0642 | 82.6472 | 0.979 | 0.99084 | 237.6679 | 11.2632 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.0565 | 9.8136 | 0.98882 | 0.9742 | 237.4095 | 2.2737 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.0672 | 9.7874 | -0.97 | -0.97022 | 236.8484 | -2.4435 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.0672 | 82.6323 | -0.979 | -0.99712 | 237.4292 | -6.2878 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.0726 | 82.6472 | 0.979 | 0.99081 | 237.6679 | 11.2823 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.0648 | 9.8136 | 0.98898 | 0.97421 | 237.4095 | 2.2729 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.0756 | 9.787 | -0.97 | -0.97021 | 236.8484 | -2.4438 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.0755 | 82.6323 | -0.979 | -0.99708 | 237.4292 | -6.3249 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.0809 | 82.6321 | 0.979 | 0.99078 | 237.6679 | 11.3013 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.0731 | 9.8136 | 0.98915 | 0.97423 | 237.4095 | 2.272 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.0839 | 9.787 | -0.97 | -0.9702 | 236.8484 | -2.4442 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.0838 | 82.6301 | -0.979 | -0.99705 | 237.4292 | -6.3637 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.0892 | 82.6321 | 0.979 | 0.99075 | 237.668 | 11.3204 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.0814 | 9.8136 | 0.98931 | 0.97425 | 237.4095 | 2.2711 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.0922 | 9.7869 | -0.97 | -0.97019 | 236.9339 | -2.4447 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.0921 | 82.6301 | -0.979 | -0.99701 | 237.4292 | -6.4025 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.0975 | 82.6513 | 0.979 | 0.99072 | 237.6627 | 11.3408 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.0898 | 9.8136 | 0.98948 | 0.97427 | 237.4095 | 2.2701 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.1006 | 9.7869 | -0.97 | -0.97018 | 237.0194 | -2.4452 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.1005 | 82.6301 | -0.979 | -0.99698 | 237.429 | -6.4413 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.1059 | 82.6513 | 0.979 | 0.99068 | 237.6575 | 11.3613 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.0981 | 9.8136 | 0.98965 | 0.97429 | 237.4095 | 2.2691 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.1089 | 9.7869 | -0.97 | -0.97016 | 237.0194 | -2.4458 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.1088 | 82.6301 | -0.979 | -0.99694 | 237.4289 | -6.4802 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.1142 | 82.6513 | 0.979 | 0.99065 | 237.6575 | 11.3832 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.1064 | 9.8136 | 0.98981 | 0.97432 | 237.4095 | 2.2681 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.1172 | 9.7869 | -0.97 | -0.97015 | 237.0194 | -2.4465 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.1171 | 82.6301 | -0.979 | -0.9969 | 237.4289 | -6.519 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.1225 | 82.6513 | 0.979 | 0.99061 | 237.6576 | 11.4051 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.1148 | 9.8136 | 0.98998 | 0.97434 | 237.4095 | 2.267 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.1256 | 9.7869 | -0.97 | -0.97013 | 237.0194 | -2.4471 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.1255 | 82.6301 | -0.979 | -0.99687 | 237.4289 | -6.5578 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.1309 | 82.6738 | 0.979 | 0.99059 | 237.6576 | 11.4247 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.1231 | 9.8136 | 0.99 | 0.97437 | 237.4095 | 2.2658 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.1339 | 9.7869 | -0.97 | -0.97012 | 237.0194 | -2.4478 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.1338 | 82.6144 | -0.979 | -0.99683 | 237.4289 | -6.5979 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.1392 | 82.6738 | 0.979 | 0.99055 | 237.6576 | 11.4443 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.1314 | 9.8136 | 0.99 | 0.97439 | 237.4095 | 2.2646 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.1422 | 9.7869 | -0.97 | -0.9701 | 237.0194 | -2.4484 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.1421 | 82.6144 | -0.979 | -0.99679 | 237.4289 | -6.638 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.1475 | 82.6738 | 0.979 | 0.99052 | 237.6576 | 11.4639 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.1397 | 9.8149 | 0.99 | 0.97443 | 237.3366 | 2.2634 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.1506 | 9.7869 | -0.97 | -0.97009 | 237.0194 | -2.4491 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.1505 | 82.6222 | -0.979 | -0.99675 | 237.4289 | -6.6807 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.1559 | 82.6738 | 0.979 | 0.99049 | 237.6576 | 11.4835 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.1481 | 9.8149 | 0.99 | 0.97445 | 237.2637 | 2.2621 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.1589 | 9.7869 | -0.97 | -0.97007 | 237.0194 | -2.4498 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.1588 | 82.6222 | -0.979 | -0.99671 | 237.4289 | -6.7235 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.1642 | 82.6738 | 0.979 | 0.99046 | 237.6575 | 11.5024 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.1564 | 9.8168 | 0.99 | 0.97449 | 237.3502 | 2.2607 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.1672 | 9.7869 | -0.97 | -0.97006 | 237.0194 | -2.4504 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.1671 | 82.6222 | -0.979 | -0.99666 | 237.4289 | -6.7663 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.1725 | 82.6738 | 0.979 | 0.99043 | 237.6575 | 11.5212 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.1647 | 9.8168 | 0.99 | 0.97452 | 237.4367 | 2.2593 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.1756 | 9.7869 | -0.97 | -0.97004 | 237.0194 | -2.4511 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.1754 | 82.6222 | -0.979 | -0.99662 | 237.4289 | -6.8091 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.1808 | 82.7051 | 0.979 | 0.99041 | 237.6814 | 11.5367 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.1731 | 9.8176 | 0.99 | 0.97456 | 237.4367 | 2.2578 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.1839 | 9.7869 | -0.97 | -0.97002 | 237.0194 | -2.4518 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.1838 | 82.5982 | -0.979 | -0.99657 | 237.4289 | -6.8591 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.1892 | 82.7051 | 0.979 | 0.99039 | 237.7053 | 11.5522 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.1814 | 9.8176 | 0.99 | 0.97459 | 237.4367 | 2.2563 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.1922 | 9.7851 | -0.97 | -0.97 | 236.9417 | -2.4524 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.1921 | 82.5982 | -0.979 | -0.99652 | 237.4288 | -6.9091 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.1975 | 82.6938 | 0.979 | 0.99035 | 237.7053 | 11.5745 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.1897 | 9.8176 | 0.99 | 0.97463 | 237.4367 | 2.2547 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.2006 | 9.7851 | -0.97 | -0.96998 | 236.864 | -2.4531 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.2004 | 82.5982 | -0.979 | -0.99648 | 237.4289 | -6.9491 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.2058 | 82.6938 | 0.979 | 0.99031 | 237.7053 | 11.5968 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.198 | 9.8176 | 0.99 | 0.97466 | 237.4367 | 2.253 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.2089 | 9.7851 | -0.97 | -0.96997 | 236.864 | -2.4537 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.2087 | 82.5982 | -0.979 | -0.99644 | 237.429 | -6.989 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.2142 | 82.6938 | 0.979 | 0.99027 | 237.7055 | 11.6204 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.2064 | 9.8176 | 0.99 | 0.9747 | 237.4367 | 2.2513 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.2172 | 9.7851 | -0.97 | -0.96995 | 236.864 | -2.4544 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.2171 | 82.6028 | -0.979 | -0.9964 | 237.4289 | -7.0311 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.2225 | 82.6938 | 0.979 | 0.99023 | 237.7058 | 11.6441 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.2147 | 9.8176 | 0.99 | 0.97474 | 237.4367 | 2.2495 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.2256 | 9.7851 | -0.97 | -0.96994 | 236.864 | -2.455 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.2254 | 82.6028 | -0.979 | -0.99635 | 237.4289 | -7.0732 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.2308 | 82.6938 | 0.979 | 0.9902 | 237.7058 | 11.664 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.223 | 9.8176 | 0.99 | 0.97478 | 237.4367 | 2.2477 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.2339 | 9.7851 | -0.97 | -0.96992 | 236.864 | -2.4556 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.2337 | 82.6028 | -0.979 | -0.99631 | 237.4289 | -7.1152 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.2392 | 82.6938 | 0.979 | 0.99017 | 237.7058 | 11.6839 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.2314 | 9.8176 | 0.99 | 0.97482 | 237.4367 | 2.2458 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.2422 | 9.7832 | -0.97 | -0.9699 | 236.9688 | -2.4562 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.2421 | 82.6028 | -0.979 | -0.99627 | 237.4289 | -7.1573 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.2475 | 82.6846 | 0.979 | 0.99013 | 237.7058 | 11.706 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.2397 | 9.8176 | 0.99 | 0.97486 | 237.4367 | 2.2439 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.2506 | 9.7832 | -0.97 | -0.96988 | 237.0736 | -2.4568 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.2504 | 82.6318 | -0.979 | -0.99622 | 237.4289 | -7.2033 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.2558 | 82.6846 | 0.979 | 0.99009 | 237.7058 | 11.7282 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.248 | 9.8176 | 0.99 | 0.9749 | 237.4367 | 2.242 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.2589 | 9.7813 | -0.97 | -0.96986 | 237.0734 | -2.4574 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.2587 | 82.6318 | -0.979 | -0.99617 | 237.4289 | -7.2493 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.2642 | 82.6816 | 0.979 | 0.99005 | 237.7282 | 11.7509 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.2563 | 9.8176 | 0.99 | 0.97495 | 237.4367 | 2.24 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.2672 | 9.7813 | -0.97 | -0.96985 | 237.0731 | -2.4578 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.2671 | 82.6318 | -0.979 | -0.99614 | 237.4289 | -7.2851 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.2725 | 82.6816 | 0.979 | 0.99001 | 237.7506 | 11.7737 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.2647 | 9.8176 | 0.99 | 0.97499 | 237.4367 | 2.238 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.2756 | 9.7813 | -0.97 | -0.96984 | 237.0732 | -2.4582 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.2754 | 82.6318 | -0.979 | -0.9961 | 237.4289 | -7.3209 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.2808 | 82.6816 | 0.979 | 0.98998 | 237.7506 | 11.7914 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.273 | 9.8176 | 0.99 | 0.97503 | 237.4367 | 2.2359 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.2839 | 9.7813 | -0.97 | -0.96983 | 237.0732 | -2.4585 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.2837 | 82.6318 | -0.979 | -0.99606 | 237.4289 | -7.3535 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.2892 | 82.6816 | 0.979 | 0.98995 | 237.7506 | 11.809 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.2813 | 9.8176 | 0.99 | 0.97508 | 237.4367 | 2.2338 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.2922 | 9.7813 | -0.97 | -0.96983 | 237.0732 | -2.4587 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.292 | 82.6318 | -0.979 | -0.99603 | 237.4289 | -7.3861 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.2975 | 82.6816 | 0.979 | 0.98992 | 237.7506 | 11.8287 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.2897 | 9.8176 | 0.99 | 0.97512 | 237.4367 | 2.2317 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.3006 | 9.7813 | -0.97 | -0.96983 | 237.0732 | -2.4589 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.3004 | 82.6171 | -0.979 | -0.99599 | 237.3491 | -7.4196 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.3058 | 82.6816 | 0.979 | 0.98989 | 237.7507 | 11.8485 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.298 | 9.8176 | 0.99 | 0.97517 | 237.4367 | 2.2296 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.3089 | 9.7813 | -0.97 | -0.96982 | 237.0732 | -2.4589 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.3087 | 82.6171 | -0.979 | -0.99596 | 237.2693 | -7.4531 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.3141 | 82.7036 | 0.979 | 0.98987 | 237.7506 | 11.864 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.3063 | 9.8176 | 0.99 | 0.97522 | 237.4367 | 2.2274 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.3172 | 9.7813 | -0.97 | -0.96982 | 237.0732 | -2.4589 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.317 | 82.6171 | -0.979 | -0.99592 | 237.2693 | -7.4867 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.3225 | 82.7036 | 0.979 | 0.98984 | 237.7506 | 11.8796 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.3146 | 9.8176 | 0.99 | 0.97526 | 237.4367 | 2.2252 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.3256 | 9.7782 | -0.97 | -0.96981 | 236.974 | -2.4589 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.3253 | 82.6171 | -0.979 | -0.99588 | 237.2693 | -7.5202 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.3308 | 82.6806 | 0.979 | 0.9898 | 237.6563 | 11.8979 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.323 | 9.8197 | 0.99 | 0.97532 | 237.3592 | 2.223 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.3339 | 9.7782 | -0.97 | -0.9698 | 236.8748 | -2.459 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.3337 | 82.6087 | -0.979 | -0.99584 | 237.3177 | -7.5546 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.3391 | 82.6806 | 0.979 | 0.98977 | 237.562 | 11.9163 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.3313 | 9.8197 | 0.99 | 0.97537 | 237.2817 | 2.2208 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.3422 | 9.7782 | -0.97 | -0.9698 | 236.8748 | -2.4591 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.342 | 82.6087 | -0.979 | -0.99581 | 237.3661 | -7.5891 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.3475 | 82.6806 | 0.979 | 0.98975 | 237.562 | 11.9324 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.3396 | 9.8227 | 0.99 | 0.97543 | 237.2817 | 2.2186 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.3505 | 9.7782 | -0.97 | -0.9698 | 236.8748 | -2.4592 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.3503 | 82.6087 | -0.979 | -0.99577 | 237.3661 | -7.6235 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.3558 | 82.6806 | 0.979 | 0.98972 | 237.562 | 11.9486 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.348 | 9.8227 | 0.99 | 0.97548 | 237.2817 | 2.2163 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.3589 | 9.7782 | -0.97 | -0.9698 | 236.8748 | -2.4593 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.3587 | 82.6087 | -0.979 | -0.99573 | 237.3661 | -7.6579 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.3641 | 82.6964 | 0.979 | 0.98969 | 237.6953 | 11.9659 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.3563 | 9.8265 | 0.99 | 0.97554 | 237.4013 | 2.2141 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.3672 | 9.7782 | -0.97 | -0.96979 | 236.8748 | -2.4595 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.367 | 82.6087 | -0.979 | -0.99569 | 237.3661 | -7.6924 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.3725 | 82.6964 | 0.979 | 0.98966 | 237.8287 | 11.9833 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.3646 | 9.8265 | 0.99 | 0.97559 | 237.5209 | 2.2118 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.3755 | 9.7748 | -0.97 | -0.96977 | 236.9336 | -2.4597 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.3753 | 82.6087 | -0.979 | -0.99565 | 237.3661 | -7.7268 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.3808 | 82.7197 | 0.979 | 0.98964 | 237.8287 | 12.0007 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.3729 | 9.8265 | 0.99 | 0.97564 | 237.521 | 2.2095 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.3839 | 9.7748 | -0.97 | -0.96976 | 236.9923 | -2.46 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.3837 | 82.6103 | -0.979 | -0.9956 | 237.3661 | -7.7726 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.3891 | 82.7197 | 0.979 | 0.98961 | 237.8287 | 12.0182 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.3813 | 9.8265 | 0.99 | 0.97569 | 237.521 | 2.2071 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.3922 | 9.7748 | -0.97 | -0.96975 | 236.9923 | -2.4603 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.392 | 82.6103 | -0.979 | -0.99555 | 237.3661 | -7.8184 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.3975 | 82.7411 | 0.979 | 0.98958 | 237.7909 | 12.0382 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.3896 | 9.8265 | 0.99 | 0.97574 | 237.521 | 2.2048 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.4005 | 9.7748 | -0.97 | -0.96975 | 236.9923 | -2.4606 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.4003 | 82.6103 | -0.979 | -0.99551 | 237.3661 | -7.8533 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.4058 | 82.7411 | 0.979 | 0.98955 | 237.7532 | 12.0583 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.3979 | 9.8265 | 0.99 | 0.97579 | 237.521 | 2.2025 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.4089 | 9.7748 | -0.97 | -0.96974 | 236.9923 | -2.4609 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.4086 | 82.6103 | -0.979 | -0.99547 | 237.3661 | -7.8883 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.4141 | 82.7411 | 0.979 | 0.98952 | 237.7531 | 12.075 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.4063 | 9.8265 | 0.99 | 0.97584 | 237.5209 | 2.2001 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.4172 | 9.7748 | -0.97 | -0.96973 | 236.9923 | -2.4613 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.417 | 82.6103 | -0.979 | -0.99543 | 237.3661 | -7.9233 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.4225 | 82.7411 | 0.979 | 0.98949 | 237.7531 | 12.0916 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.4146 | 9.8265 | 0.99 | 0.97589 | 237.5209 | 2.1978 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.4255 | 9.7707 | -0.97 | -0.9697 | 236.9923 | -2.4616 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.4253 | 82.6103 | -0.979 | -0.99539 | 237.3661 | -7.9582 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.4308 | 82.7319 | 0.979 | 0.98945 | 237.7531 | 12.1131 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.4229 | 9.8265 | 0.99 | 0.97594 | 237.5209 | 2.1955 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.4339 | 9.7707 | -0.97 | -0.96969 | 236.9923 | -2.4621 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.4336 | 82.6103 | -0.979 | -0.99535 | 237.3661 | -7.9932 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.4391 | 82.7319 | 0.979 | 0.98941 | 237.7531 | 12.1346 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.4312 | 9.8265 | 0.99 | 0.97599 | 237.5209 | 2.1932 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.4422 | 9.7707 | -0.97 | -0.96968 | 236.9923 | -2.4625 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.442 | 82.6103 | -0.979 | -0.99531 | 237.3661 | -8.0282 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.4474 | 82.7288 | 0.979 | 0.98938 | 237.8483 | 12.1516 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.4396 | 9.8265 | 0.99 | 0.97604 | 237.5209 | 2.1908 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.4505 | 9.7707 | -0.97 | -0.96967 | 236.9923 | -2.4629 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.4503 | 82.6103 | -0.979 | -0.99527 | 237.3661 | -8.0631 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.4558 | 82.7288 | 0.979 | 0.98935 | 237.9434 | 12.1686 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.4479 | 9.8265 | 0.99 | 0.97608 | 237.521 | 2.1885 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.4589 | 9.7697 | -0.97 | -0.96965 | 236.9383 | -2.4634 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.4586 | 82.6103 | -0.979 | -0.99523 | 237.3661 | -8.0981 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.4641 | 82.7158 | 0.979 | 0.98932 | 237.8474 | 12.1867 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.4562 | 9.8265 | 0.99 | 0.97613 | 237.5209 | 2.1862 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.4672 | 9.7697 | -0.97 | -0.96964 | 236.8842 | -2.4639 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.4669 | 82.6103 | -0.979 | -0.99519 | 237.3661 | -8.1331 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.4724 | 82.7158 | 0.979 | 0.98929 | 237.7515 | 12.2047 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.4646 | 9.8265 | 0.99 | 0.97618 | 237.5209 | 2.184 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.4755 | 9.7697 | -0.97 | -0.96963 | 236.8842 | -2.4644 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.4753 | 82.6103 | -0.979 | -0.99515 | 237.3661 | -8.168 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.4808 | 82.7158 | 0.979 | 0.98926 | 237.7515 | 12.2241 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.4729 | 9.8295 | 0.99 | 0.97624 | 237.4112 | 2.1817 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.4839 | 9.7697 | -0.97 | -0.96961 | 236.8841 | -2.4649 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.4836 | 82.6103 | -0.979 | -0.99511 | 237.3661 | -8.2014 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.4891 | 82.7158 | 0.979 | 0.98922 | 237.7514 | 12.2435 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.4812 | 9.8295 | 0.99 | 0.97629 | 237.3015 | 2.1795 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.4922 | 9.768 | -0.97 | -0.96959 | 236.9458 | -2.4655 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.4919 | 82.6103 | -0.979 | -0.99507 | 237.3661 | -8.2348 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.4974 | 82.6865 | 0.979 | 0.98918 | 237.7514 | 12.2621 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.4895 | 9.8295 | 0.99 | 0.97633 | 237.3015 | 2.1773 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.5005 | 9.768 | -0.97 | -0.96958 | 237.0075 | -2.4661 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.5003 | 82.6103 | -0.979 | -0.99503 | 237.3661 | -8.2665 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.5058 | 82.6865 | 0.979 | 0.98915 | 237.7514 | 12.2806 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.4979 | 9.8295 | 0.99 | 0.97638 | 237.3015 | 2.1751 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.5089 | 9.768 | -0.97 | -0.96956 | 237.0075 | -2.4667 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.5086 | 82.6103 | -0.979 | -0.99499 | 237.3661 | -8.2982 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.5141 | 82.6645 | 0.979 | 0.98911 | 237.7515 | 12.2979 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.5062 | 9.8295 | 0.99 | 0.97643 | 237.3015 | 2.173 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.5172 | 9.768 | -0.97 | -0.96955 | 237.0075 | -2.4673 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.5169 | 82.6103 | -0.979 | -0.99495 | 237.3661 | -8.33 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.5224 | 82.6645 | 0.979 | 0.98908 | 237.7515 | 12.3152 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.5145 | 9.8295 | 0.99 | 0.97647 | 237.3015 | 2.1708 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.5255 | 9.768 | -0.97 | -0.96953 | 237.0075 | -2.4679 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.5252 | 82.6103 | -0.979 | -0.99492 | 237.3661 | -8.3617 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.5308 | 82.686 | 0.979 | 0.98906 | 237.8794 | 12.3306 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.5229 | 9.8312 | 0.99 | 0.97652 | 237.3864 | 2.1687 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.5339 | 9.768 | -0.97 | -0.96952 | 237.0076 | -2.4686 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.5336 | 82.6103 | -0.979 | -0.99488 | 237.3661 | -8.3934 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.5391 | 82.686 | 0.979 | 0.98904 | 238.0073 | 12.346 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.5312 | 9.8312 | 0.99 | 0.97657 | 237.4713 | 2.1666 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.5422 | 9.7873 | -0.97 | -0.96962 | 237.0076 | -2.4692 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.5419 | 82.6103 | -0.979 | -0.99484 | 237.3661 | -8.4251 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.5474 | 82.6931 | 0.979 | 0.98901 | 237.9118 | 12.3614 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.5395 | 9.8312 | 0.99 | 0.97661 | 237.4713 | 2.1645 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.5505 | 9.7873 | -0.97 | -0.9696 | 237.0075 | -2.4699 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.5502 | 82.6103 | -0.979 | -0.9948 | 237.3661 | -8.4556 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.5557 | 82.6931 | 0.979 | 0.98898 | 237.8163 | 12.3768 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.5478 | 9.8312 | 0.99 | 0.97665 | 237.4713 | 2.1625 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.5589 | 9.7823 | -0.97 | -0.96956 | 236.9089 | -2.4705 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.5586 | 82.6103 | -0.979 | -0.99477 | 237.3661 | -8.486 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.5641 | 82.6931 | 0.979 | 0.98896 | 237.8163 | 12.3922 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.5562 | 9.8312 | 0.99 | 0.97669 | 237.4713 | 2.1605 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.5672 | 9.7823 | -0.97 | -0.96954 | 236.8103 | -2.4711 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.5669 | 82.5992 | -0.979 | -0.99472 | 237.3661 | -8.5224 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.5724 | 82.6931 | 0.979 | 0.98893 | 237.8163 | 12.4076 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.5645 | 9.8312 | 0.99 | 0.97674 | 237.4713 | 2.1585 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.5755 | 9.7823 | -0.97 | -0.96953 | 236.8103 | -2.4717 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.5752 | 82.5992 | -0.979 | -0.99467 | 237.3661 | -8.5588 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.5807 | 82.6797 | 0.979 | 0.98889 | 237.8163 | 12.4256 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.5728 | 9.8312 | 0.99 | 0.97678 | 237.4713 | 2.1565 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.5839 | 9.7823 | -0.97 | -0.96952 | 236.8104 | -2.4723 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.5835 | 82.5992 | -0.979 | -0.99463 | 237.3661 | -8.5952 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.5891 | 82.6797 | 0.979 | 0.98886 | 237.8162 | 12.4437 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.5812 | 9.8312 | 0.99 | 0.97682 | 237.4713 | 2.1545 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.5922 | 9.7809 | -0.97 | -0.96949 | 236.8962 | -2.4729 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.5919 | 82.5992 | -0.979 | -0.99458 | 237.3661 | -8.6315 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.5974 | 82.7022 | 0.979 | 0.98883 | 237.8162 | 12.4637 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.5895 | 9.8312 | 0.99 | 0.97686 | 237.4713 | 2.1526 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.6005 | 9.7809 | -0.97 | -0.96948 | 236.9821 | -2.4735 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.6002 | 82.5992 | -0.979 | -0.99455 | 237.3661 | -8.6607 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.6057 | 82.7022 | 0.979 | 0.9888 | 237.8161 | 12.4836 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.5978 | 9.8312 | 0.99 | 0.9769 | 237.4713 | 2.1508 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.6089 | 9.7809 | -0.97 | -0.96947 | 236.9821 | -2.4741 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.6085 | 82.5992 | -0.979 | -0.99451 | 237.3661 | -8.6898 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.6141 | 82.6935 | 0.979 | 0.98877 | 237.8161 | 12.5 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.6061 | 9.8312 | 0.99 | 0.97693 | 237.4713 | 2.1489 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.6172 | 9.7809 | -0.97 | -0.96945 | 236.9821 | -2.4747 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.6169 | 82.5992 | -0.979 | -0.99447 | 237.3661 | -8.719 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.6224 | 82.6935 | 0.979 | 0.98874 | 237.8161 | 12.5164 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.6145 | 9.8312 | 0.99 | 0.97697 | 237.4713 | 2.1471 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.6255 | 9.7809 | -0.97 | -0.96944 | 236.9821 | -2.4753 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.6252 | 82.5992 | -0.979 | -0.99444 | 237.3661 | -8.7481 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.6307 | 82.6648 | 0.979 | 0.9887 | 237.8161 | 12.5363 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.6228 | 9.8321 | 0.99 | 0.97701 | 237.4713 | 2.1454 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.6339 | 9.7809 | -0.97 | -0.96942 | 236.9821 | -2.4759 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.6335 | 82.5852 | -0.979 | -0.9944 | 237.3661 | -8.7787 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.6391 | 82.6648 | 0.979 | 0.98866 | 237.8161 | 12.5563 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.6311 | 9.8321 | 0.99 | 0.97705 | 237.4713 | 2.1437 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.6422 | 9.7809 | -0.97 | -0.96941 | 236.9821 | -2.4765 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.6418 | 82.5852 | -0.979 | -0.99436 | 237.3661 | -8.8093 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.6474 | 82.7195 | 0.979 | 0.98865 | 237.872 | 12.5726 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.6395 | 9.8321 | 0.99 | 0.97708 | 237.4713 | 2.142 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.6505 | 9.7809 | -0.97 | -0.96939 | 236.9821 | -2.4771 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.6502 | 82.572 | -0.979 | -0.99431 | 237.3661 | -8.843 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.6557 | 82.7195 | 0.979 | 0.98862 | 237.9279 | 12.589 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.6478 | 9.8321 | 0.99 | 0.97712 | 237.4713 | 2.1403 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.6589 | 9.7791 | -0.97 | -0.96937 | 236.9059 | -2.4777 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.6585 | 82.572 | -0.979 | -0.99427 | 237.3661 | -8.8766 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.664 | 82.7195 | 0.979 | 0.9886 | 237.9279 | 12.5993 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.6561 | 9.8332 | 0.99 | 0.97716 | 237.3969 | 2.1387 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.6672 | 9.7791 | -0.97 | -0.96935 | 236.8297 | -2.4783 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.6668 | 82.572 | -0.979 | -0.99423 | 237.3661 | -8.9063 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.6724 | 82.7195 | 0.979 | 0.98858 | 237.9279 | 12.6095 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.6644 | 9.8332 | 0.99 | 0.97719 | 237.3225 | 2.1371 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.6755 | 9.7763 | -0.97 | -0.96932 | 236.8296 | -2.4789 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.6752 | 82.572 | -0.979 | -0.9942 | 237.3661 | -8.936 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.6807 | 82.7091 | 0.979 | 0.98855 | 237.9279 | 12.6243 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.6728 | 9.8332 | 0.99 | 0.97722 | 237.3225 | 2.1355 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.6839 | 9.7763 | -0.97 | -0.96931 | 236.8296 | -2.4795 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.6835 | 82.572 | -0.979 | -0.99416 | 237.3661 | -8.9657 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.689 | 82.7091 | 0.979 | 0.98852 | 237.9278 | 12.639 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.6811 | 9.8332 | 0.99 | 0.97725 | 237.3225 | 2.1339 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.6922 | 9.7748 | -0.97 | -0.96929 | 236.914 | -2.4802 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.6918 | 82.572 | -0.979 | -0.99412 | 237.3661 | -8.9953 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.6974 | 82.6978 | 0.979 | 0.98849 | 237.9278 | 12.6547 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.6894 | 9.8351 | 0.99 | 0.97729 | 237.4103 | 2.1323 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.7005 | 9.7748 | -0.97 | -0.96927 | 236.9983 | -2.4808 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.7001 | 82.572 | -0.979 | -0.99408 | 237.3661 | -9.025 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.7057 | 82.6978 | 0.979 | 0.98847 | 237.9278 | 12.6704 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.6978 | 9.8351 | 0.99 | 0.97733 | 237.4981 | 2.1308 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.7089 | 9.7748 | -0.97 | -0.96926 | 236.9983 | -2.4814 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.7085 | 82.572 | -0.979 | -0.99404 | 237.3661 | -9.0547 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.714 | 82.6978 | 0.979 | 0.98844 | 237.9279 | 12.6862 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.7061 | 9.8351 | 0.99 | 0.97736 | 237.4979 | 2.1292 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.7172 | 9.7748 | -0.97 | -0.96924 | 236.9983 | -2.482 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.7168 | 82.572 | -0.979 | -0.994 | 237.3661 | -9.0835 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.7224 | 82.6978 | 0.979 | 0.98841 | 237.9279 | 12.7019 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.7144 | 9.8351 | 0.99 | 0.97739 | 237.4976 | 2.1277 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.7255 | 9.7748 | -0.97 | -0.96923 | 236.9983 | -2.4827 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.7251 | 82.572 | -0.979 | -0.99397 | 237.3661 | -9.1123 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.7307 | 82.6792 | 0.979 | 0.98837 | 237.9279 | 12.7213 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.7227 | 9.8351 | 0.99 | 0.97742 | 237.4976 | 2.1262 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.7338 | 9.7748 | -0.97 | -0.96921 | 236.9983 | -2.4833 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.7335 | 82.572 | -0.979 | -0.99393 | 237.3661 | -9.141 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.739 | 82.6792 | 0.979 | 0.98833 | 237.9278 | 12.7407 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.7311 | 9.8351 | 0.99 | 0.97745 | 237.4976 | 2.1247 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.7422 | 9.7748 | -0.97 | -0.9692 | 236.9983 | -2.4839 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.7418 | 82.572 | -0.979 | -0.99389 | 237.3661 | -9.1698 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.7474 | 82.6792 | 0.979 | 0.9883 | 237.9279 | 12.759 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.7394 | 9.8351 | 0.99 | 0.97748 | 237.4976 | 2.1232 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.7505 | 9.7748 | -0.97 | -0.96918 | 236.9983 | -2.4845 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.7501 | 82.572 | -0.979 | -0.99385 | 237.3661 | -9.1977 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.7557 | 82.6792 | 0.979 | 0.98827 | 237.9279 | 12.7772 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.7477 | 9.8351 | 0.99 | 0.97751 | 237.4976 | 2.1217 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.7588 | 9.7715 | -0.97 | -0.96915 | 236.8986 | -2.485 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.7584 | 82.572 | -0.979 | -0.99382 | 237.3661 | -9.2255 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.764 | 82.6753 | 0.979 | 0.98824 | 237.8008 | 12.7939 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.7561 | 9.8351 | 0.99 | 0.97754 | 237.4976 | 2.1203 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.7672 | 9.7715 | -0.97 | -0.96914 | 236.799 | -2.4854 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.7668 | 82.572 | -0.979 | -0.99378 | 237.3661 | -9.2534 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.7724 | 82.6753 | 0.979 | 0.98821 | 237.6736 | 12.8106 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.7644 | 9.8351 | 0.99 | 0.97757 | 237.4976 | 2.1188 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.7755 | 9.77 | -0.97 | -0.96912 | 236.8836 | -2.4858 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.7751 | 82.572 | -0.979 | -0.99374 | 237.3661 | -9.2812 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.7807 | 82.6794 | 0.979 | 0.98818 | 237.7646 | 12.8241 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.7727 | 9.8381 | 0.99 | 0.97761 | 237.4976 | 2.1174 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.7838 | 9.77 | -0.97 | -0.96911 | 236.9683 | -2.4862 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.7834 | 82.5711 | -0.979 | -0.9937 | 237.3661 | -9.3102 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.789 | 82.6794 | 0.979 | 0.98816 | 237.8555 | 12.8376 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.781 | 9.8381 | 0.99 | 0.97764 | 237.4976 | 2.116 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.7922 | 9.7667 | -0.97 | -0.96909 | 236.9683 | -2.4865 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.7917 | 82.5711 | -0.979 | -0.99366 | 237.3661 | -9.3391 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.7973 | 82.6903 | 0.979 | 0.98814 | 237.8555 | 12.8509 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.7894 | 9.8403 | 0.99 | 0.97768 | 237.4239 | 2.1146 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.8005 | 9.7667 | -0.97 | -0.96908 | 236.9683 | -2.4868 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.8001 | 82.5683 | -0.979 | -0.99364 | 237.3661 | -9.3584 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.8057 | 82.6903 | 0.979 | 0.98811 | 237.8555 | 12.8642 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.7977 | 9.8403 | 0.99 | 0.97771 | 237.3502 | 2.1133 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.8088 | 9.7667 | -0.97 | -0.96907 | 236.9683 | -2.4871 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.8084 | 82.5683 | -0.979 | -0.99361 | 237.3661 | -9.3777 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.814 | 82.6903 | 0.979 | 0.98809 | 237.8555 | 12.8762 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.806 | 9.8403 | 0.99 | 0.97774 | 237.3502 | 2.1119 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.8172 | 9.7667 | -0.97 | -0.96907 | 236.9683 | -2.4873 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.8167 | 82.5666 | -0.979 | -0.99358 | 237.2705 | -9.3989 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.8223 | 82.6903 | 0.979 | 0.98807 | 237.8555 | 12.8882 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.8144 | 9.8403 | 0.99 | 0.97776 | 237.3502 | 2.1106 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.8255 | 9.7667 | -0.97 | -0.96906 | 236.9683 | -2.4875 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.8251 | 82.5666 | -0.979 | -0.99355 | 237.1749 | -9.4201 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.8307 | 82.6727 | 0.979 | 0.98803 | 237.8555 | 12.9069 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.8227 | 9.8403 | 0.99 | 0.97779 | 237.3502 | 2.1092 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.8338 | 9.7667 | -0.97 | -0.96906 | 236.9683 | -2.4876 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.8334 | 82.5576 | -0.979 | -0.99352 | 237.3071 | -9.4433 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.839 | 82.6727 | 0.979 | 0.988 | 237.8555 | 12.9255 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.831 | 9.8403 | 0.99 | 0.97782 | 237.3502 | 2.1079 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.8422 | 9.7649 | -0.97 | -0.96905 | 236.8929 | -2.4877 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.8417 | 82.5576 | -0.979 | -0.99349 | 237.4393 | -9.4666 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.8473 | 82.6727 | 0.979 | 0.98797 | 237.8555 | 12.9409 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.8393 | 9.8403 | 0.99 | 0.97784 | 237.3502 | 2.1066 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.8505 | 9.7649 | -0.97 | -0.96904 | 236.8174 | -2.4878 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.85 | 82.5539 | -0.979 | -0.99345 | 237.4393 | -9.4927 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.8557 | 82.6727 | 0.979 | 0.98794 | 237.8555 | 12.9563 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.8477 | 9.8403 | 0.99 | 0.97787 | 237.3502 | 2.1052 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.8588 | 9.7633 | -0.97 | -0.96903 | 236.9247 | -2.4879 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.8584 | 82.5539 | -0.979 | -0.99342 | 237.4393 | -9.5188 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.864 | 82.6627 | 0.979 | 0.98791 | 237.8555 | 12.9734 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.856 | 9.8435 | 0.99 | 0.97791 | 237.4688 | 2.1039 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.8672 | 9.7633 | -0.97 | -0.96903 | 237.0319 | -2.4879 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.8667 | 82.5539 | -0.979 | -0.99338 | 237.4393 | -9.5449 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.8723 | 82.6627 | 0.979 | 0.98788 | 237.8555 | 12.9905 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.8643 | 9.8435 | 0.99 | 0.97794 | 237.5874 | 2.1026 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.8755 | 9.7633 | -0.97 | -0.96903 | 237.0319 | -2.4879 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.875 | 82.5539 | -0.979 | -0.99335 | 237.4393 | -9.571 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.8807 | 82.6627 | 0.979 | 0.98785 | 237.8555 | 13.0065 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.8727 | 9.8435 | 0.99 | 0.97797 | 237.5874 | 2.1013 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.8838 | 9.7633 | -0.97 | -0.96903 | 237.032 | -2.4878 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.8834 | 82.5539 | -0.979 | -0.99331 | 237.4393 | -9.5971 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.889 | 82.6627 | 0.979 | 0.98782 | 237.8555 | 13.0225 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.881 | 9.8435 | 0.99 | 0.97799 | 237.5874 | 2.0999 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.8922 | 9.7614 | -0.97 | -0.96903 | 237.0319 | -2.4878 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.8917 | 82.5539 | -0.979 | -0.99327 | 237.4393 | -9.6231 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.8973 | 82.6814 | 0.979 | 0.98779 | 237.8378 | 13.0378 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.8893 | 9.8444 | 0.99 | 0.97802 | 237.5874 | 2.0986 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.9005 | 9.7614 | -0.97 | -0.96903 | 237.0319 | -2.4877 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.9 | 82.5286 | -0.979 | -0.99323 | 237.323 | -9.6504 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.9057 | 82.6814 | 0.979 | 0.98777 | 237.8201 | 13.0532 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.8976 | 9.8444 | 0.99 | 0.97805 | 237.5875 | 2.0973 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.9088 | 9.7767 | -0.97 | -0.96912 | 237.0319 | -2.4875 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.9083 | 82.5286 | -0.979 | -0.99319 | 237.2068 | -9.6777 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.914 | 82.6814 | 0.979 | 0.98774 | 237.8202 | 13.0659 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.906 | 9.8444 | 0.99 | 0.97808 | 237.5875 | 2.0959 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.9172 | 9.7767 | -0.97 | -0.96913 | 237.032 | -2.4872 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.9167 | 82.5286 | -0.979 | -0.99316 | 237.2068 | -9.705 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.9223 | 82.6814 | 0.979 | 0.98772 | 237.8202 | 13.0786 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.9143 | 9.8444 | 0.99 | 0.9781 | 237.5875 | 2.0946 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.9255 | 9.7752 | -0.97 | -0.96913 | 236.9569 | -2.4869 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.925 | 82.5286 | -0.979 | -0.99312 | 237.2068 | -9.7323 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.9306 | 82.6814 | 0.979 | 0.9877 | 237.8202 | 13.0903 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.9226 | 9.8452 | 0.99 | 0.97814 | 237.4788 | 2.0933 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.9338 | 9.7752 | -0.97 | -0.96914 | 236.8818 | -2.4865 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.9333 | 82.5121 | -0.979 | -0.99308 | 237.23 | -9.7607 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.939 | 82.6814 | 0.979 | 0.98768 | 237.8202 | 13.102 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.931 | 9.8452 | 0.99 | 0.97816 | 237.3701 | 2.0919 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.9422 | 9.7736 | -0.97 | -0.96914 | 236.9672 | -2.4861 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.9417 | 82.5121 | -0.979 | -0.99304 | 237.2532 | -9.7891 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.9473 | 82.6814 | 0.979 | 0.98765 | 237.8202 | 13.1155 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.9393 | 9.8452 | 0.99 | 0.97819 | 237.3702 | 2.0906 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.9505 | 9.7736 | -0.97 | -0.96915 | 237.0526 | -2.4855 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.95 | 82.5121 | -0.979 | -0.993 | 237.2532 | -9.8175 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.9556 | 82.6814 | 0.979 | 0.98763 | 237.8202 | 13.1291 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.9476 | 9.8452 | 0.99 | 0.97822 | 237.3702 | 2.0893 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.9588 | 9.7736 | -0.97 | -0.96916 | 237.0527 | -2.485 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.9583 | 82.5121 | -0.979 | -0.99296 | 237.2532 | -9.8459 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.964 | 82.6788 | 0.979 | 0.98759 | 237.8202 | 13.1467 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.9559 | 9.8452 | 0.99 | 0.97824 | 237.3702 | 2.0879 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.9672 | 9.7736 | -0.97 | -0.96917 | 237.0527 | -2.4845 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.9666 | 82.5121 | -0.979 | -0.99292 | 237.2532 | -9.8743 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.9723 | 82.6788 | 0.979 | 0.98756 | 237.8201 | 13.1644 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.9643 | 9.8452 | 0.99 | 0.97827 | 237.3701 | 2.0866 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.9755 | 9.771 | -0.97 | -0.96917 | 237.0527 | -2.4841 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.975 | 82.5121 | -0.979 | -0.99288 | 237.2532 | -9.9027 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.9806 | 82.6835 | 0.979 | 0.98753 | 237.8465 | 13.1817 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.9726 | 9.8455 | 0.99 | 0.9783 | 237.4235 | 2.0853 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.9838 | 9.771 | -0.97 | -0.96918 | 237.0527 | -2.4836 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.9833 | 82.5521 | -0.979 | -0.99284 | 237.2532 | -9.9298 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.989 | 82.6835 | 0.979 | 0.9875 | 237.8729 | 13.1989 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.9809 | 9.8455 | 0.99 | 0.97832 | 237.4768 | 2.084 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
3.9922 | 9.7694 | -0.97 | -0.96918 | 236.9764 | -2.4831 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 3.9916 | 82.5521 | -0.979 | -0.9928 | 237.2532 | -9.957 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 3.9973 | 82.6718 | 0.979 | 0.98746 | 237.8729 | 13.2162 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.9893 | 9.8468 | 0.99 | 0.97836 | 237.4768 | 2.0826 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.0005 | 9.7694 | -0.97 | -0.96919 | 236.9001 | -2.4827 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4 | 82.557 | -0.979 | -0.99276 | 237.2532 | -9.988 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.0056 | 82.6718 | 0.979 | 0.98743 | 237.8729 | 13.2335 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 3.9976 | 9.8468 | 0.99 | 0.97838 | 237.4768 | 2.0813 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.0088 | 9.7679 | -0.97 | -0.9692 | 236.9877 | -2.4822 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.0083 | 82.557 | -0.979 | -0.99272 | 237.2532 | -10.0189 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.0139 | 82.6718 | 0.979 | 0.98739 | 237.8729 | 13.2523 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.0059 | 9.8468 | 0.99 | 0.97841 | 237.4768 | 2.0799 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.0172 | 9.7679 | -0.97 | -0.96921 | 237.0753 | -2.4818 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.0166 | 82.557 | -0.979 | -0.99267 | 237.2532 | -10.0499 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.0223 | 82.6718 | 0.979 | 0.98736 | 237.8729 | 13.2712 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.0142 | 9.8468 | 0.99 | 0.97844 | 237.4769 | 2.0786 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.0255 | 9.7679 | -0.97 | -0.96922 | 237.0753 | -2.4813 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.0249 | 82.557 | -0.979 | -0.99263 | 237.2532 | -10.0808 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.0306 | 82.6718 | 0.979 | 0.98733 | 237.8729 | 13.2868 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.0226 | 9.8468 | 0.99 | 0.97847 | 237.4769 | 2.0772 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.0338 | 9.7679 | -0.97 | -0.96923 | 237.0752 | -2.4809 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.0333 | 82.557 | -0.979 | -0.99258 | 237.2532 | -10.1118 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.0389 | 82.6718 | 0.979 | 0.9873 | 237.8729 | 13.3025 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.0309 | 9.8468 | 0.99 | 0.97849 | 237.4769 | 2.0758 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.0422 | 9.7679 | -0.97 | -0.96924 | 237.0753 | -2.4805 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.0416 | 82.557 | -0.979 | -0.99254 | 237.2532 | -10.1427 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.0473 | 82.6948 | 0.979 | 0.98728 | 237.8729 | 13.3175 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.0392 | 9.8483 | 0.99 | 0.97853 | 237.4381 | 2.0744 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.0505 | 9.7679 | -0.97 | -0.96925 | 237.0753 | -2.4801 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.0499 | 82.557 | -0.979 | -0.9925 | 237.2532 | -10.1688 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.0556 | 82.6948 | 0.979 | 0.98725 | 237.8729 | 13.3326 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.0476 | 9.8483 | 0.99 | 0.97856 | 237.3993 | 2.073 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.0588 | 9.7679 | -0.97 | -0.96926 | 237.0753 | -2.4797 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.0583 | 82.557 | -0.979 | -0.99246 | 237.2532 | -10.1948 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.0639 | 82.6948 | 0.979 | 0.98722 | 237.8729 | 13.3512 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.0559 | 9.8483 | 0.99 | 0.97859 | 237.3993 | 2.0716 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.0672 | 9.7679 | -0.97 | -0.96927 | 237.0753 | -2.4793 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.0666 | 82.557 | -0.979 | -0.99243 | 237.2532 | -10.2179 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.0723 | 82.6948 | 0.979 | 0.98718 | 237.8729 | 13.3698 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.0642 | 9.8483 | 0.99 | 0.97861 | 237.3993 | 2.0701 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.0755 | 9.7618 | -0.97 | -0.96924 | 236.9787 | -2.4789 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.0749 | 82.557 | -0.979 | -0.99239 | 237.2532 | -10.2409 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.0806 | 82.6948 | 0.979 | 0.98715 | 237.8729 | 13.3884 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.0725 | 9.8483 | 0.99 | 0.97864 | 237.3994 | 2.0687 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.0838 | 9.7618 | -0.97 | -0.96925 | 236.882 | -2.4786 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.0832 | 82.557 | -0.979 | -0.99236 | 237.2532 | -10.264 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.0889 | 82.6948 | 0.979 | 0.98711 | 237.8729 | 13.407 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.0809 | 9.8483 | 0.99 | 0.97867 | 237.3994 | 2.0673 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.0921 | 9.7586 | -0.97 | -0.96923 | 236.944 | -2.4782 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.0916 | 82.557 | -0.979 | -0.99233 | 237.2532 | -10.287 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.0973 | 82.6948 | 0.979 | 0.98708 | 237.8729 | 13.4222 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.0892 | 9.85 | 0.99 | 0.97871 | 237.3993 | 2.0658 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.1005 | 9.7586 | -0.97 | -0.96924 | 237.006 | -2.4779 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.0999 | 82.557 | -0.979 | -0.99229 | 237.2532 | -10.31 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.1056 | 82.6948 | 0.979 | 0.98705 | 237.8729 | 13.4373 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.0975 | 9.85 | 0.99 | 0.97874 | 237.3993 | 2.0644 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.1088 | 9.7586 | -0.97 | -0.96925 | 237.006 | -2.4776 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.1082 | 82.557 | -0.979 | -0.99226 | 237.2532 | -10.3331 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.1139 | 82.6948 | 0.979 | 0.98703 | 237.8729 | 13.4515 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.1059 | 9.85 | 0.99 | 0.97876 | 237.3993 | 2.0629 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.1171 | 9.7586 | -0.97 | -0.96926 | 237.006 | -2.4773 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.1166 | 82.557 | -0.979 | -0.99222 | 237.2532 | -10.3561 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.1223 | 82.6948 | 0.979 | 0.987 | 237.8729 | 13.4656 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.1142 | 9.85 | 0.99 | 0.97879 | 237.3993 | 2.0615 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.1255 | 9.7586 | -0.97 | -0.96926 | 237.006 | -2.477 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.1249 | 82.557 | -0.979 | -0.99219 | 237.2532 | -10.3791 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.1306 | 82.6948 | 0.979 | 0.98697 | 237.8729 | 13.4798 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.1225 | 9.85 | 0.99 | 0.97882 | 237.3993 | 2.0601 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.1338 | 9.7586 | -0.97 | -0.96927 | 237.006 | -2.4767 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.1332 | 82.557 | -0.979 | -0.99216 | 237.2532 | -10.4022 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.1389 | 82.6948 | 0.979 | 0.98695 | 237.8729 | 13.4939 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.1309 | 9.85 | 0.99 | 0.97885 | 237.3993 | 2.0586 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.1421 | 9.7541 | -0.97 | -0.96925 | 236.8634 | -2.4764 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.1415 | 82.557 | -0.979 | -0.99212 | 237.2532 | -10.4252 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.1472 | 82.6948 | 0.979 | 0.98692 | 237.8729 | 13.5057 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.1392 | 9.8181 | 0.99 | 0.97875 | 237.3993 | 2.0572 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.1505 | 9.7541 | -0.97 | -0.96926 | 236.7208 | -2.4761 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.1499 | 82.564 | -0.979 | -0.99208 | 237.2532 | -10.4509 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.1556 | 82.6948 | 0.979 | 0.9869 | 237.873 | 13.5175 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.1475 | 9.8181 | 0.99 | 0.97878 | 237.3993 | 2.0556 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.1588 | 9.7526 | -0.97 | -0.96925 | 236.8073 | -2.4759 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.1582 | 82.564 | -0.979 | -0.99205 | 237.2532 | -10.4766 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.1639 | 82.6948 | 0.979 | 0.98688 | 237.8729 | 13.5293 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.1558 | 9.8181 | 0.99 | 0.97881 | 237.3993 | 2.0541 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.1671 | 9.7526 | -0.97 | -0.96926 | 236.8938 | -2.4756 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.1665 | 82.5648 | -0.979 | -0.992 | 237.2532 | -10.5079 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.1722 | 82.6948 | 0.979 | 0.98686 | 237.8729 | 13.5411 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.1642 | 9.8181 | 0.99 | 0.97884 | 237.3993 | 2.0524 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.1755 | 9.7492 | -0.97 | -0.96924 | 236.8938 | -2.4754 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.1749 | 82.5648 | -0.979 | -0.99195 | 237.2532 | -10.5392 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.1806 | 82.6948 | 0.979 | 0.98683 | 237.8729 | 13.5544 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.1725 | 9.8273 | 0.99 | 0.97891 | 237.3993 | 2.0507 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.1838 | 9.7492 | -0.97 | -0.96925 | 236.8938 | -2.4752 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.1832 | 82.5812 | -0.979 | -0.99191 | 237.3321 | -10.5696 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.1889 | 82.6948 | 0.979 | 0.98681 | 237.8729 | 13.5678 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.1808 | 9.8273 | 0.99 | 0.97895 | 237.3993 | 2.0489 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.1921 | 9.7492 | -0.97 | -0.96925 | 236.8938 | -2.475 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.1915 | 82.5812 | -0.979 | -0.99186 | 237.411 | -10.6 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.1972 | 82.6948 | 0.979 | 0.98678 | 237.873 | 13.583 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.1892 | 9.8273 | 0.99 | 0.97899 | 237.3993 | 2.047 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.2005 | 9.7492 | -0.97 | -0.96926 | 236.8939 | -2.4749 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.1998 | 82.5812 | -0.979 | -0.99182 | 237.411 | -10.6293 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.2056 | 82.6948 | 0.979 | 0.98675 | 237.873 | 13.5983 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.1975 | 9.8273 | 0.99 | 0.97903 | 237.3993 | 2.045 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.2088 | 9.7492 | -0.97 | -0.96926 | 236.8938 | -2.4747 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.2082 | 82.5812 | -0.979 | -0.99177 | 237.411 | -10.6586 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.2139 | 82.6948 | 0.979 | 0.98672 | 237.873 | 13.6151 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.2058 | 9.8273 | 0.99 | 0.97907 | 237.3993 | 2.0429 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.2171 | 9.7492 | -0.97 | -0.96927 | 236.8938 | -2.4745 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.2165 | 82.5812 | -0.979 | -0.99173 | 237.411 | -10.6862 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.2222 | 82.6948 | 0.979 | 0.98668 | 237.8729 | 13.6319 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.2141 | 9.8273 | 0.99 | 0.97911 | 237.3993 | 2.0407 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.2255 | 9.7492 | -0.97003 | -0.96927 | 236.8938 | -2.4744 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.2248 | 82.5812 | -0.979 | -0.99169 | 237.4109 | -10.7139 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.2306 | 82.7253 | 0.979 | 0.98666 | 237.8729 | 13.6511 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.2225 | 9.8273 | 0.99 | 0.97916 | 237.3993 | 2.0384 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.2338 | 9.7492 | -0.9702 | -0.96927 | 236.8938 | -2.4742 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.2332 | 82.6123 | -0.979 | -0.99165 | 237.411 | -10.7422 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.2389 | 82.7253 | 0.979 | 0.98662 | 237.8729 | 13.6702 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.2308 | 9.8273 | 0.99 | 0.9792 | 237.3993 | 2.036 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.2421 | 9.7492 | -0.97036 | -0.96928 | 236.8938 | -2.474 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.2415 | 82.6123 | -0.979 | -0.99161 | 237.411 | -10.7705 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.2472 | 82.7253 | 0.979 | 0.9866 | 237.8729 | 13.6827 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.2391 | 9.8273 | 0.99 | 0.97925 | 237.3993 | 2.0336 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.2505 | 9.7492 | -0.97053 | -0.96928 | 236.8938 | -2.4739 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.2498 | 82.6695 | -0.979 | -0.99157 | 237.411 | -10.8012 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.2556 | 82.7253 | 0.979 | 0.98657 | 237.8729 | 13.6952 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.2475 | 9.8273 | 0.99 | 0.9793 | 237.3993 | 2.0311 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.2588 | 9.7492 | -0.9707 | -0.96928 | 236.8938 | -2.4737 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.2581 | 82.6695 | -0.979 | -0.99153 | 237.411 | -10.8318 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.2639 | 82.7253 | 0.979 | 0.98655 | 237.8729 | 13.7077 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.2558 | 9.8273 | 0.99 | 0.97936 | 237.3993 | 2.0284 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.2671 | 9.7492 | -0.97086 | -0.96929 | 236.8938 | -2.4736 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.2665 | 82.6695 | -0.979 | -0.99148 | 237.411 | -10.8596 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.2722 | 82.7253 | 0.979 | 0.98652 | 237.8729 | 13.7202 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.2641 | 9.8273 | 0.99 | 0.97941 | 237.3993 | 2.0257 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.2755 | 9.7492 | -0.97103 | -0.96929 | 236.8938 | -2.4735 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.2748 | 82.6695 | -0.979 | -0.99144 | 237.411 | -10.8874 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.2805 | 82.7253 | 0.979 | 0.98651 | 237.8729 | 13.7298 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.2725 | 9.8273 | 0.99 | 0.97946 | 237.3993 | 2.0229 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.2838 | 9.7492 | -0.9712 | -0.96929 | 236.8938 | -2.4733 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.2831 | 82.6695 | -0.979 | -0.9914 | 237.411 | -10.9152 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.2889 | 82.7253 | 0.979 | 0.98649 | 237.8729 | 13.7394 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.2808 | 9.8273 | 0.99 | 0.97952 | 237.3993 | 2.0201 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.2921 | 9.7492 | -0.97136 | -0.9693 | 236.8938 | -2.4732 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.2915 | 82.6695 | -0.979 | -0.99135 | 237.411 | -10.9431 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.2972 | 82.7495 | 0.979 | 0.98647 | 237.8729 | 13.7509 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.2891 | 9.8273 | 0.99 | 0.97958 | 237.3993 | 2.0171 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.3005 | 9.7492 | -0.97153 | -0.9693 | 236.8938 | -2.473 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.2998 | 82.6695 | -0.979 | -0.99131 | 237.411 | -10.9709 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.3055 | 82.7495 | 0.979 | 0.98645 | 237.8729 | 13.7624 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.2974 | 9.8273 | 0.99 | 0.97964 | 237.3993 | 2.0141 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.3088 | 9.7492 | -0.9717 | -0.96931 | 236.8938 | -2.4728 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.3081 | 82.6695 | -0.979 | -0.99127 | 237.411 | -10.9987 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.3139 | 82.7495 | 0.979 | 0.98643 | 237.8729 | 13.7746 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.3058 | 9.8273 | 0.99 | 0.9797 | 237.3993 | 2.011 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.3171 | 9.7492 | -0.97186 | -0.96931 | 236.8938 | -2.4726 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.3164 | 82.6695 | -0.979 | -0.99122 | 237.411 | -11.0253 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.3222 | 82.7495 | 0.979 | 0.9864 | 237.8729 | 13.7868 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.3141 | 9.8273 | 0.99 | 0.97976 | 237.3993 | 2.0078 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.3255 | 9.7492 | -0.97203 | -0.96931 | 236.894 | -2.4725 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.3248 | 82.6695 | -0.979 | -0.99118 | 237.411 | -11.0519 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.3305 | 82.7495 | 0.979 | 0.98638 | 237.8729 | 13.799 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.3224 | 9.8273 | 0.99 | 0.97982 | 237.3993 | 2.0045 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.3338 | 9.7492 | -0.9722 | -0.96931 | 236.8941 | -2.4725 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.3331 | 82.6695 | -0.979 | -0.99114 | 237.411 | -11.0784 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.3389 | 82.7495 | 0.979 | 0.98636 | 237.8729 | 13.8112 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.3308 | 9.8273 | 0.99 | 0.97989 | 237.3993 | 2.0011 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.3421 | 9.7493 | -0.97236 | -0.96931 | 236.8652 | -2.4726 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.3414 | 82.6695 | -0.979 | -0.9911 | 237.411 | -11.105 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.3472 | 82.7495 | 0.979 | 0.98633 | 237.8729 | 13.8234 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.3391 | 9.8248 | 0.99 | 0.97995 | 237.3993 | 1.9977 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.3505 | 9.7493 | -0.97253 | -0.96931 | 236.8362 | -2.4728 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.3497 | 82.6695 | -0.979 | -0.99106 | 237.411 | -11.1306 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.3555 | 82.7495 | 0.979 | 0.98631 | 237.8729 | 13.8355 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.3474 | 9.8248 | 0.99 | 0.98002 | 237.3993 | 1.9942 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.3588 | 9.7493 | -0.9727 | -0.9693 | 236.8362 | -2.473 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.3581 | 82.6695 | -0.979 | -0.99102 | 237.411 | -11.1561 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.3639 | 82.7169 | 0.979 | 0.98627 | 237.935 | 13.8503 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.3557 | 9.8248 | 0.99 | 0.98009 | 237.3993 | 1.9906 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.3671 | 9.7493 | -0.97286 | -0.96929 | 236.8363 | -2.4733 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.3664 | 82.6695 | -0.979 | -0.99098 | 237.411 | -11.1816 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.3722 | 82.7169 | 0.979 | 0.98624 | 237.997 | 13.8651 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.3641 | 9.8248 | 0.99 | 0.98016 | 237.3993 | 1.987 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.3755 | 9.7477 | -0.97303 | -0.96928 | 236.9005 | -2.4736 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.3747 | 82.6695 | -0.979 | -0.99094 | 237.411 | -11.2071 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.3805 | 82.7169 | 0.979 | 0.98622 | 237.997 | 13.8772 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.3724 | 9.8248 | 0.99 | 0.98023 | 237.3993 | 1.9832 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.3838 | 9.7477 | -0.9732 | -0.96927 | 236.9648 | -2.474 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.3831 | 82.6472 | -0.979 | -0.99089 | 237.411 | -11.2341 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.3889 | 82.7169 | 0.979 | 0.98619 | 237.997 | 13.8893 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.3807 | 9.8248 | 0.99 | 0.9803 | 237.3993 | 1.9794 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.3921 | 9.7477 | -0.97336 | -0.96926 | 236.9648 | -2.4744 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.3914 | 82.6472 | -0.979 | -0.99084 | 237.411 | -11.2612 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.3972 | 82.7169 | 0.979 | 0.98617 | 237.997 | 13.9017 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.3891 | 9.8248 | 0.99 | 0.98038 | 237.3993 | 1.9756 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.4005 | 9.7477 | -0.97353 | -0.96925 | 236.9649 | -2.4749 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.3997 | 82.621 | -0.979 | -0.9908 | 237.3605 | -11.2841 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.4055 | 82.7169 | 0.979 | 0.98615 | 237.997 | 13.9142 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.3974 | 9.8248 | 0.99 | 0.98045 | 237.3993 | 1.9716 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.4088 | 9.7477 | -0.9737 | -0.96924 | 236.9649 | -2.4754 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.408 | 82.621 | -0.979 | -0.99077 | 237.31 | -11.3069 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.4138 | 82.7169 | 0.979 | 0.98613 | 237.997 | 13.9239 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.4057 | 9.7762 | 0.99 | 0.98034 | 237.3993 | 1.9676 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.4171 | 9.7477 | -0.97386 | -0.96922 | 236.9649 | -2.4759 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.4164 | 82.621 | -0.979 | -0.99073 | 237.31 | -11.3261 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.4222 | 82.7169 | 0.979 | 0.98611 | 237.997 | 13.9337 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.4141 | 9.7762 | 0.99 | 0.98042 | 237.3993 | 1.9634 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.4255 | 9.7477 | -0.97403 | -0.96921 | 236.9648 | -2.4764 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.4247 | 82.621 | -0.979 | -0.9907 | 237.31 | -11.3452 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.4305 | 82.6998 | 0.979 | 0.98608 | 237.8738 | 13.9455 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.4224 | 9.7762 | 0.99 | 0.98051 | 237.3993 | 1.9591 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.4338 | 9.7477 | -0.9742 | -0.9692 | 236.9648 | -2.477 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.433 | 82.621 | -0.979 | -0.99067 | 237.31 | -11.3643 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.4388 | 82.6998 | 0.979 | 0.98606 | 237.7505 | 13.9573 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.4307 | 9.7762 | 0.99 | 0.98059 | 237.3993 | 1.9546 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.4421 | 9.7477 | -0.97436 | -0.96918 | 236.9648 | -2.4775 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.4414 | 82.621 | -0.979 | -0.99064 | 237.31 | -11.3834 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.4472 | 82.6998 | 0.979 | 0.98603 | 237.7505 | 13.9692 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.439 | 9.7762 | 0.99 | 0.98068 | 237.3993 | 1.95 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.4505 | 9.7477 | -0.97453 | -0.96917 | 236.9648 | -2.4781 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.4497 | 82.621 | -0.979 | -0.99061 | 237.31 | -11.4026 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.4555 | 82.6998 | 0.979 | 0.98601 | 237.7505 | 13.981 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.4474 | 9.7762 | 0.99 | 0.98077 | 237.3993 | 1.9453 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.4588 | 9.7477 | -0.9747 | -0.96916 | 236.9648 | -2.4788 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.458 | 82.621 | -0.979 | -0.99058 | 237.31 | -11.4217 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.4638 | 82.6998 | 0.979 | 0.98599 | 237.7505 | 13.9899 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.4557 | 9.7762 | 0.99 | 0.98086 | 237.3993 | 1.9405 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.4671 | 9.7477 | -0.97486 | -0.96914 | 236.9648 | -2.4794 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.4663 | 82.621 | -0.979 | -0.99055 | 237.31 | -11.4408 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.4722 | 82.6998 | 0.979 | 0.98597 | 237.7506 | 13.9987 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.464 | 9.7762 | 0.99 | 0.98096 | 237.3993 | 1.9356 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.4755 | 9.7477 | -0.97503 | -0.96912 | 236.9648 | -2.4801 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.4747 | 82.621 | -0.979 | -0.99052 | 237.31 | -11.46 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.4805 | 82.6998 | 0.979 | 0.98596 | 237.7506 | 14.0076 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.4724 | 9.774 | 0.99 | 0.98105 | 237.4195 | 1.9305 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.4838 | 9.7477 | -0.9752 | -0.96911 | 236.9648 | -2.4808 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.483 | 82.621 | -0.979 | -0.99049 | 237.31 | -11.4791 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.4888 | 82.6998 | 0.979 | 0.98594 | 237.7505 | 14.0165 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.4807 | 9.774 | 0.99 | 0.98115 | 237.4396 | 1.9253 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.4921 | 9.7477 | -0.97536 | -0.96909 | 236.9648 | -2.4816 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.4913 | 82.621 | -0.979 | -0.99045 | 237.31 | -11.4982 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.4971 | 82.6998 | 0.979 | 0.98592 | 237.7505 | 14.0254 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.489 | 9.774 | 0.99 | 0.98125 | 237.4396 | 1.92 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.5005 | 9.7477 | -0.97553 | -0.96907 | 236.9649 | -2.4823 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.4996 | 82.6153 | -0.979 | -0.99042 | 237.31 | -11.5187 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.5055 | 82.6998 | 0.979 | 0.9859 | 237.7505 | 14.0342 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.4973 | 9.774 | 0.99 | 0.98135 | 237.4396 | 1.9146 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.5088 | 9.7477 | -0.9757 | -0.96905 | 236.9649 | -2.4831 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.508 | 82.6153 | -0.979 | -0.99039 | 237.31 | -11.5392 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.5138 | 82.6998 | 0.979 | 0.98589 | 237.7505 | 14.0431 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.5057 | 9.774 | 0.99 | 0.98145 | 237.4396 | 1.909 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.5171 | 9.7477 | -0.97586 | -0.96904 | 236.9649 | -2.4838 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.5163 | 82.6153 | -0.979 | -0.99035 | 237.31 | -11.5596 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.5221 | 82.6998 | 0.979 | 0.98587 | 237.7505 | 14.052 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.514 | 9.774 | 0.99 | 0.98156 | 237.4396 | 1.9033 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.5255 | 9.7477 | -0.97603 | -0.96902 | 236.9648 | -2.4846 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.5246 | 82.6153 | -0.979 | -0.99032 | 237.31 | -11.5801 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.5305 | 82.6791 | 0.979 | 0.98584 | 237.8454 | 14.0638 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.5223 | 9.774 | 0.99 | 0.98167 | 237.4396 | 1.8975 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.5338 | 9.7477 | -0.9762 | -0.969 | 236.9648 | -2.4854 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.533 | 82.573 | -0.979 | -0.99027 | 237.2651 | -11.6035 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.5388 | 82.6791 | 0.979 | 0.98582 | 237.9403 | 14.0757 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.5307 | 9.774 | 0.99 | 0.98178 | 237.4396 | 1.8916 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.5421 | 9.7477 | -0.97636 | -0.96898 | 236.9648 | -2.4862 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.5413 | 82.573 | -0.979 | -0.99023 | 237.2202 | -11.627 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.5471 | 82.6791 | 0.979 | 0.98579 | 237.9403 | 14.0876 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.539 | 9.774 | 0.99 | 0.9819 | 237.4396 | 1.8856 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.5505 | 9.7477 | -0.97653 | -0.96896 | 236.9649 | -2.487 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.5496 | 82.573 | -0.979 | -0.99019 | 237.2202 | -11.6504 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.5555 | 82.6791 | 0.979 | 0.98577 | 237.9403 | 14.0995 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.5473 | 9.774 | 0.99 | 0.98201 | 237.4396 | 1.8794 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.5588 | 9.7477 | -0.9767 | -0.96894 | 236.9648 | -2.4879 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.5579 | 82.573 | -0.979 | -0.99015 | 237.2202 | -11.6739 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.5638 | 82.6791 | 0.979 | 0.98575 | 237.9403 | 14.1114 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.5557 | 9.774 | 0.99 | 0.98213 | 237.4396 | 1.8732 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.5671 | 9.7477 | -0.97686 | -0.96892 | 236.9648 | -2.4887 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.5663 | 82.573 | -0.979 | -0.99012 | 237.2202 | -11.6946 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.5721 | 82.6791 | 0.979 | 0.98572 | 237.9403 | 14.1232 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.564 | 9.774 | 0.99 | 0.98224 | 237.4396 | 1.8669 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.5755 | 9.7444 | -0.97703 | -0.96888 | 236.9648 | -2.4895 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.5746 | 82.573 | -0.979 | -0.99008 | 237.2202 | -11.7154 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.5805 | 82.6791 | 0.979 | 0.9857 | 237.9403 | 14.1351 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.5723 | 9.774 | 0.99 | 0.98236 | 237.4396 | 1.8607 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.5838 | 9.7444 | -0.9772 | -0.96886 | 236.9648 | -2.4904 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.5829 | 82.5544 | -0.979 | -0.99005 | 237.2202 | -11.7319 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.5888 | 82.6791 | 0.979 | 0.98567 | 237.9403 | 14.147 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.5806 | 9.774 | 0.99 | 0.98247 | 237.4396 | 1.8544 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.5921 | 9.7444 | -0.97736 | -0.96884 | 236.9648 | -2.4912 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.5913 | 82.5544 | -0.979 | -0.99003 | 237.2202 | -11.7483 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.5971 | 82.6791 | 0.979 | 0.98565 | 237.9403 | 14.1589 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.589 | 9.774 | 0.99 | 0.98259 | 237.4396 | 1.8482 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.6005 | 9.7444 | -0.97753 | -0.96882 | 236.9648 | -2.4921 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.5996 | 82.5544 | -0.979 | -0.99 | 237.2202 | -11.7657 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.6055 | 82.6791 | 0.979 | 0.98563 | 237.9403 | 14.1708 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.5973 | 9.774 | 0.99 | 0.9827 | 237.4396 | 1.8421 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.6088 | 9.7415 | -0.9777 | -0.96878 | 236.8692 | -2.4929 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.6079 | 82.5544 | -0.979 | -0.98997 | 237.2202 | -11.783 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.6138 | 82.6791 | 0.979 | 0.9856 | 237.9403 | 14.1826 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.6056 | 9.774 | 0.99 | 0.98281 | 237.4396 | 1.836 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.6171 | 9.7415 | -0.97786 | -0.96876 | 236.7735 | -2.4938 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.6162 | 82.5544 | -0.979 | -0.98994 | 237.2202 | -11.8004 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.6221 | 82.6791 | 0.979 | 0.98558 | 237.9403 | 14.1945 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.614 | 9.774 | 0.99 | 0.98292 | 237.4396 | 1.83 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.6255 | 9.7385 | -0.97803 | -0.96872 | 236.8385 | -2.4946 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.6246 | 82.5544 | -0.979 | -0.98991 | 237.2201 | -11.8177 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.6304 | 82.6601 | 0.979 | 0.98555 | 237.8377 | 14.2078 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.6223 | 9.774 | 0.99 | 0.98303 | 237.4396 | 1.8241 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.6338 | 9.7385 | -0.9782 | -0.9687 | 236.9035 | -2.4955 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.6329 | 82.5217 | -0.979 | -0.98987 | 237.2088 | -11.8382 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.6388 | 82.6601 | 0.979 | 0.98552 | 237.735 | 14.2212 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.6306 | 9.774 | 0.99 | 0.98313 | 237.4396 | 1.8182 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.6421 | 9.7385 | -0.97836 | -0.96868 | 236.9035 | -2.4964 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.6412 | 82.5217 | -0.979 | -0.98983 | 237.1973 | -11.8587 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.6471 | 82.6601 | 0.979 | 0.9855 | 237.735 | 14.2322 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.6389 | 9.774 | 0.99 | 0.98324 | 237.4396 | 1.8123 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.6505 | 9.7385 | -0.97853 | -0.96866 | 236.9035 | -2.4973 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.6495 | 82.5217 | -0.979 | -0.9898 | 237.1974 | -11.8766 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.6554 | 82.6601 | 0.979 | 0.98548 | 237.735 | 14.2432 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.6473 | 9.774 | 0.99 | 0.98334 | 237.4396 | 1.8066 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.6588 | 9.7385 | -0.9787 | -0.96864 | 236.9035 | -2.4982 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.6579 | 82.5217 | -0.979 | -0.98977 | 237.1974 | -11.8945 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.6638 | 82.6601 | 0.979 | 0.98546 | 237.735 | 14.2542 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.6556 | 9.774 | 0.99 | 0.98345 | 237.4396 | 1.8008 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.6671 | 9.7385 | -0.97886 | -0.96861 | 236.9035 | -2.4992 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.6662 | 82.5217 | -0.979 | -0.98975 | 237.1974 | -11.908 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.6721 | 82.6601 | 0.979 | 0.98543 | 237.735 | 14.2652 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.6639 | 9.774 | 0.99 | 0.98355 | 237.4396 | 1.7952 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.6755 | 9.7385 | -0.97903 | -0.96859 | 236.9035 | -2.5001 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.6745 | 82.5217 | -0.979 | -0.98973 | 237.1973 | -11.9215 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.6804 | 82.6601 | 0.979 | 0.98541 | 237.735 | 14.2762 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.6723 | 9.774 | 0.99 | 0.98365 | 237.4396 | 1.7896 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.6838 | 9.7385 | -0.9792 | -0.96857 | 236.9035 | -2.5011 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.6829 | 82.5123 | -0.979 | -0.9897 | 237.1971 | -11.9367 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.6888 | 82.6601 | 0.979 | 0.98539 | 237.735 | 14.2872 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.6806 | 9.774 | 0.99 | 0.98375 | 237.4396 | 1.784 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.6921 | 9.7385 | -0.97936 | -0.96854 | 236.9035 | -2.502 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.6912 | 82.5123 | -0.979 | -0.98967 | 237.1968 | -11.9518 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.6971 | 82.6601 | 0.979 | 0.98537 | 237.735 | 14.2982 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.6889 | 9.774 | 0.99 | 0.98384 | 237.4396 | 1.7785 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.7005 | 9.7385 | -0.97953 | -0.96852 | 236.9035 | -2.503 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.6995 | 82.5123 | -0.979 | -0.98965 | 237.1972 | -11.9669 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.7054 | 82.6601 | 0.979 | 0.98535 | 237.735 | 14.3092 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.6973 | 9.774 | 0.99 | 0.98394 | 237.4396 | 1.7731 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.7088 | 9.7385 | -0.9797 | -0.9685 | 236.9035 | -2.5041 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.7078 | 82.5123 | -0.979 | -0.98962 | 237.1975 | -11.9821 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.7138 | 82.6454 | 0.979 | 0.98532 | 237.7893 | 14.3194 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.7056 | 9.774 | 0.99 | 0.98404 | 237.4396 | 1.7677 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.7171 | 9.7385 | -0.97986 | -0.96847 | 236.9035 | -2.5051 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.7162 | 82.5123 | -0.979 | -0.98959 | 237.1975 | -11.9972 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.7221 | 82.6454 | 0.979 | 0.9853 | 237.8435 | 14.3295 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.7139 | 9.774 | 0.99 | 0.98413 | 237.4396 | 1.7623 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.7255 | 9.7385 | -0.98003 | -0.96845 | 236.9036 | -2.5062 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.7245 | 82.5123 | -0.979 | -0.98957 | 237.1976 | -12.0123 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.7304 | 82.6339 | 0.979 | 0.98527 | 237.8435 | 14.3408 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.7222 | 9.774 | 0.99 | 0.98422 | 237.4396 | 1.757 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.7338 | 9.7385 | -0.9802 | -0.96842 | 236.9036 | -2.5073 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.7328 | 82.502 | -0.979 | -0.98954 | 237.1106 | -12.0288 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.7388 | 82.6339 | 0.979 | 0.98525 | 237.8435 | 14.352 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.7306 | 9.774 | 0.99 | 0.98431 | 237.4396 | 1.7518 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.7421 | 9.7497 | -0.98036 | -0.96846 | 236.9036 | -2.5083 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.7411 | 82.502 | -0.979 | -0.98951 | 237.0237 | -12.0454 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.7471 | 82.6339 | 0.979 | 0.98523 | 237.8435 | 14.3632 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.7389 | 9.774 | 0.99 | 0.98441 | 237.4396 | 1.7466 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.7505 | 9.7497 | -0.98053 | -0.96844 | 236.9035 | -2.5092 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.7495 | 82.4819 | -0.979 | -0.98947 | 237.1259 | -12.0638 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.7554 | 82.6339 | 0.979 | 0.98521 | 237.8435 | 14.3744 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.7472 | 9.774 | 0.99 | 0.98449 | 237.4396 | 1.7415 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.7588 | 9.7497 | -0.9807 | -0.96842 | 236.9035 | -2.5101 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.7578 | 82.4819 | -0.979 | -0.98944 | 237.2281 | -12.0822 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.7637 | 82.6339 | 0.979 | 0.98518 | 237.8435 | 14.3856 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.7556 | 9.774 | 0.99 | 0.98458 | 237.4396 | 1.7364 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.7671 | 9.7497 | -0.98086 | -0.9684 | 236.9035 | -2.5108 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.7661 | 82.4819 | -0.979 | -0.98941 | 237.2281 | -12.1006 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.7721 | 82.6339 | 0.979 | 0.98516 | 237.8435 | 14.3969 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.7639 | 9.774 | 0.99 | 0.98467 | 237.4396 | 1.7314 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.7755 | 9.7482 | -0.98103 | -0.96838 | 236.8308 | -2.5115 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.7745 | 82.4819 | -0.979 | -0.98938 | 237.2281 | -12.1189 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.7804 | 82.6339 | 0.979 | 0.98514 | 237.8435 | 14.4055 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.7722 | 9.774 | 0.99 | 0.98476 | 237.4396 | 1.7263 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.7838 | 9.7482 | -0.9812 | -0.96836 | 236.7582 | -2.5122 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.7828 | 82.4752 | -0.979 | -0.98934 | 237.2281 | -12.1387 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.7887 | 82.6339 | 0.979 | 0.98513 | 237.8435 | 14.4141 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.7805 | 9.774 | 0.99 | 0.98484 | 237.4396 | 1.7214 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.7921 | 9.7452 | -0.98136 | -0.96833 | 236.8683 | -2.5128 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.7911 | 82.4752 | -0.979 | -0.98931 | 237.2281 | -12.1584 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.7971 | 82.6339 | 0.979 | 0.98511 | 237.8435 | 14.4227 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.7889 | 9.774 | 0.99 | 0.98493 | 237.4396 | 1.7165 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.8005 | 9.7452 | -0.98153 | -0.96832 | 236.9783 | -2.5133 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.7994 | 82.4752 | -0.979 | -0.98928 | 237.2281 | -12.1766 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.8054 | 82.6339 | 0.979 | 0.98509 | 237.8435 | 14.4313 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.7972 | 9.774 | 0.99 | 0.98501 | 237.4396 | 1.7116 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.8088 | 9.7452 | -0.9817 | -0.96831 | 236.9783 | -2.5137 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.8078 | 82.4752 | -0.979 | -0.98924 | 237.2281 | -12.1948 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.8137 | 82.6339 | 0.979 | 0.98507 | 237.8435 | 14.4399 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.8055 | 9.774 | 0.99 | 0.98509 | 237.4396 | 1.7067 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.8171 | 9.7452 | -0.98186 | -0.9683 | 236.9783 | -2.5141 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.8161 | 82.4688 | -0.979 | -0.98921 | 237.1402 | -12.2114 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.8221 | 82.6339 | 0.979 | 0.98506 | 237.8435 | 14.4485 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.8139 | 9.774 | 0.99 | 0.98518 | 237.4396 | 1.7019 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.8255 | 9.7357 | -0.98203 | -0.96823 | 236.9784 | -2.5143 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.8244 | 82.4688 | -0.979 | -0.98919 | 237.0522 | -12.228 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.8304 | 82.6339 | 0.979 | 0.98504 | 237.8435 | 14.4571 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.8222 | 9.774 | 0.99 | 0.98526 | 237.4396 | 1.6973 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.8338 | 9.7357 | -0.9822 | -0.96823 | 236.9784 | -2.5145 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.8328 | 82.4688 | -0.979 | -0.98916 | 237.0523 | -12.2445 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.8387 | 82.6339 | 0.979 | 0.98502 | 237.8435 | 14.4658 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.8305 | 9.774 | 0.99 | 0.98533 | 237.4396 | 1.6928 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.8421 | 9.7357 | -0.98236 | -0.96822 | 236.9784 | -2.5146 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.8411 | 82.4688 | -0.979 | -0.98913 | 237.0523 | -12.2611 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.847 | 82.6339 | 0.979 | 0.98501 | 237.8435 | 14.4723 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.8389 | 9.774 | 0.99 | 0.9854 | 237.4396 | 1.6885 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.8505 | 9.7357 | -0.98253 | -0.96822 | 236.9784 | -2.5146 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.8494 | 82.4497 | -0.979 | -0.98909 | 237.1293 | -12.2792 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.8554 | 82.6339 | 0.979 | 0.98499 | 237.8435 | 14.4789 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.8472 | 9.774 | 0.99 | 0.98547 | 237.4396 | 1.6843 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.8588 | 9.7357 | -0.9827 | -0.96823 | 236.9784 | -2.5145 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.8577 | 82.4497 | -0.979 | -0.98906 | 237.2062 | -12.2972 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.8637 | 82.6339 | 0.979 | 0.98498 | 237.8435 | 14.4854 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.8555 | 9.774 | 0.99 | 0.98554 | 237.4396 | 1.6803 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.8671 | 9.7357 | -0.98286 | -0.96823 | 236.9784 | -2.5143 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.8661 | 82.4402 | -0.979 | -0.98902 | 237.2062 | -12.3169 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.872 | 82.6339 | 0.979 | 0.98497 | 237.8435 | 14.492 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.8638 | 9.774 | 0.99 | 0.98561 | 237.4396 | 1.6765 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.8755 | 9.7357 | -0.98303 | -0.96824 | 236.9784 | -2.5141 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.8744 | 82.4402 | -0.979 | -0.98899 | 237.2062 | -12.3366 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.8804 | 82.6408 | 0.979 | 0.98495 | 237.8435 | 14.5007 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.8722 | 9.774 | 0.99 | 0.98567 | 237.4396 | 1.6729 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.8838 | 9.7357 | -0.9832 | -0.96825 | 236.9784 | -2.5137 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.8827 | 82.4402 | -0.979 | -0.98895 | 237.2062 | -12.3563 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.8887 | 82.6408 | 0.979 | 0.98493 | 237.8435 | 14.5095 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.8805 | 9.774 | 0.99 | 0.98573 | 237.4396 | 1.6694 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.8921 | 9.7357 | -0.98336 | -0.96826 | 236.9784 | -2.5132 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.8911 | 82.4402 | -0.979 | -0.98892 | 237.2063 | -12.3759 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.897 | 82.6174 | 0.979 | 0.98491 | 237.7788 | 14.5185 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.8888 | 9.774 | 0.99 | 0.98578 | 237.4396 | 1.6661 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.9005 | 9.7357 | -0.98353 | -0.96827 | 236.9784 | -2.5127 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.8994 | 82.4402 | -0.979 | -0.98888 | 237.2063 | -12.3956 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.9054 | 82.6174 | 0.979 | 0.98489 | 237.7142 | 14.5275 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.8972 | 9.774 | 0.99 | 0.98583 | 237.4396 | 1.6629 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.9088 | 9.7329 | -0.9837 | -0.96827 | 236.8834 | -2.5121 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.9077 | 82.4402 | -0.979 | -0.98885 | 237.2063 | -12.4153 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.9137 | 82.6174 | 0.979 | 0.98487 | 237.7142 | 14.5365 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.9055 | 9.774 | 0.99 | 0.98588 | 237.4396 | 1.6598 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.9171 | 9.7329 | -0.98386 | -0.96829 | 236.7885 | -2.5113 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.916 | 82.4141 | -0.979 | -0.98881 | 237.0914 | -12.4348 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.922 | 82.6174 | 0.979 | 0.98485 | 237.7142 | 14.5455 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.9138 | 9.774 | 0.99 | 0.98593 | 237.4396 | 1.657 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.9255 | 9.7315 | -0.98403 | -0.9683 | 236.8763 | -2.5106 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.9244 | 82.4141 | -0.979 | -0.98877 | 236.9766 | -12.4544 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.9304 | 82.6174 | 0.979 | 0.98483 | 237.7141 | 14.5545 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.9221 | 9.774 | 0.99 | 0.98598 | 237.4396 | 1.6542 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.9338 | 9.7315 | -0.9842 | -0.96832 | 236.9642 | -2.5097 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.9327 | 82.4141 | -0.979 | -0.98874 | 236.9766 | -12.4739 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.9387 | 82.6174 | 0.979 | 0.98482 | 237.7141 | 14.5635 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.9305 | 9.774 | 0.99 | 0.98602 | 237.4396 | 1.6517 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.9422 | 9.7315 | -0.98436 | -0.96834 | 236.9642 | -2.5088 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.941 | 82.4141 | -0.979 | -0.9887 | 236.9766 | -12.4935 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.947 | 82.6174 | 0.979 | 0.9848 | 237.7141 | 14.5695 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.9388 | 9.7734 | 0.99 | 0.98606 | 237.4395 | 1.6492 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.9505 | 9.7315 | -0.98453 | -0.96836 | 236.9642 | -2.5077 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.9493 | 82.4747 | -0.979 | -0.98869 | 237.0883 | -12.5122 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.9554 | 82.6174 | 0.979 | 0.98479 | 237.7141 | 14.5755 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.9471 | 9.7734 | 0.99 | 0.9861 | 237.4394 | 1.647 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.9588 | 9.7315 | -0.9847 | -0.96839 | 236.9642 | -2.5067 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.9577 | 82.4747 | -0.979 | -0.98865 | 237.2001 | -12.531 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.9637 | 82.6174 | 0.979 | 0.98478 | 237.7141 | 14.5815 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.9555 | 9.7734 | 0.99 | 0.98613 | 237.4394 | 1.6449 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.9671 | 9.7315 | -0.98486 | -0.96842 | 236.9643 | -2.5055 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.966 | 82.5539 | -0.979 | -0.98864 | 237.2001 | -12.5487 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.972 | 82.6174 | 0.979 | 0.98477 | 237.7142 | 14.5876 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.9638 | 9.7734 | 0.99 | 0.98616 | 237.4394 | 1.6429 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.9755 | 9.7295 | -0.98503 | -0.96844 | 236.9642 | -2.5043 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.9743 | 82.5539 | -0.979 | -0.98861 | 237.2001 | -12.5663 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.9803 | 82.6174 | 0.979 | 0.98475 | 237.7142 | 14.5936 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.9721 | 9.7734 | 0.99 | 0.98619 | 237.4395 | 1.641 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.9838 | 9.7295 | -0.9852 | -0.96847 | 236.9641 | -2.503 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.9827 | 82.5596 | -0.979 | -0.98858 | 237.1433 | -12.5856 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.9887 | 82.6174 | 0.979 | 0.98474 | 237.7142 | 14.5996 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.9805 | 9.7734 | 0.99 | 0.98622 | 237.4395 | 1.6393 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
4.9921 | 9.7295 | -0.98536 | -0.9685 | 236.9642 | -2.5016 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.991 | 82.5596 | -0.979 | -0.98855 | 237.0864 | -12.6048 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 4.997 | 82.6174 | 0.979 | 0.98473 | 237.7141 | 14.6056 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.9888 | 9.7734 | 0.99 | 0.98625 | 237.4395 | 1.6376 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.0005 | 9.7295 | -0.98553 | -0.96853 | 236.9643 | -2.5002 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 4.9993 | 82.5596 | -0.979 | -0.98851 | 237.0865 | -12.6228 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.0053 | 82.6174 | 0.979 | 0.98472 | 237.7141 | 14.6116 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 4.9971 | 9.7734 | 0.99 | 0.98628 | 237.4395 | 1.6361 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.0088 | 9.7295 | -0.9857 | -0.96857 | 236.9642 | -2.4987 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.0076 | 82.5596 | -0.979 | -0.98848 | 237.0865 | -12.6407 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.0137 | 82.6174 | 0.979 | 0.98471 | 237.7141 | 14.6176 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.0054 | 9.7734 | 0.99 | 0.9863 | 237.4395 | 1.6346 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.0171 | 9.7295 | -0.98586 | -0.96861 | 236.9642 | -2.4971 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.016 | 82.5577 | -0.979 | -0.98845 | 237.0865 | -12.6598 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.022 | 82.6174 | 0.979 | 0.98469 | 237.7142 | 14.6236 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.0138 | 9.7734 | 0.99 | 0.98632 | 237.4395 | 1.6332 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.0255 | 9.7295 | -0.98603 | -0.96865 | 236.9642 | -2.4954 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.0243 | 82.5577 | -0.979 | -0.98841 | 237.0864 | -12.6788 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.0303 | 82.6174 | 0.979 | 0.98468 | 237.7142 | 14.6296 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.0221 | 9.7734 | 0.99 | 0.98635 | 237.4395 | 1.6318 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.0338 | 9.7295 | -0.9862 | -0.96869 | 236.9641 | -2.4937 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.0326 | 82.5378 | -0.979 | -0.98837 | 237.1619 | -12.6994 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.0387 | 82.6174 | 0.979 | 0.98467 | 237.7142 | 14.6356 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.0304 | 9.7734 | 0.99 | 0.98637 | 237.4395 | 1.6305 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.0421 | 9.7257 | -0.98636 | -0.96871 | 236.844 | -2.4919 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.041 | 82.5378 | -0.979 | -0.98833 | 237.2373 | -12.7199 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.047 | 82.6174 | 0.979 | 0.98466 | 237.7141 | 14.6402 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.0388 | 9.7734 | 0.99 | 0.98639 | 237.4394 | 1.6292 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.0505 | 9.7257 | -0.98653 | -0.96875 | 236.7238 | -2.4901 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.0493 | 82.5378 | -0.979 | -0.9883 | 237.2373 | -12.7373 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.0553 | 82.6174 | 0.979 | 0.98465 | 237.7141 | 14.6447 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.0471 | 9.7734 | 0.99 | 0.98641 | 237.4394 | 1.628 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.0588 | 9.7243 | -0.9867 | -0.96879 | 236.812 | -2.4881 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.0576 | 82.5378 | -0.979 | -0.98827 | 237.2373 | -12.7548 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.0637 | 82.6174 | 0.979 | 0.98464 | 237.7141 | 14.6493 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.0554 | 9.7734 | 0.99 | 0.98643 | 237.4395 | 1.6269 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.0672 | 9.7243 | -0.98686 | -0.96884 | 236.9002 | -2.4861 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.0659 | 82.5378 | -0.979 | -0.98824 | 237.2373 | -12.7722 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.072 | 82.6174 | 0.979 | 0.98463 | 237.7141 | 14.6538 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.0637 | 9.7734 | 0.99 | 0.98644 | 237.4395 | 1.6258 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.0755 | 9.7243 | -0.98703 | -0.96889 | 236.9002 | -2.484 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.0743 | 82.5378 | -0.979 | -0.98821 | 237.2373 | -12.7896 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.0803 | 82.6198 | 0.979 | 0.98462 | 237.7141 | 14.6606 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.0721 | 9.7734 | 0.99 | 0.98646 | 237.4395 | 1.6248 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.0838 | 9.7243 | -0.9872 | -0.96894 | 236.9002 | -2.4818 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.0826 | 82.5194 | -0.979 | -0.98817 | 237.1663 | -12.8076 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.0887 | 82.6198 | 0.979 | 0.9846 | 237.7142 | 14.6673 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.0804 | 9.7734 | 0.99 | 0.98648 | 237.4395 | 1.6239 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.0921 | 9.7243 | -0.98736 | -0.96899 | 236.9002 | -2.4796 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.0909 | 82.5194 | -0.979 | -0.98814 | 237.0954 | -12.8257 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.097 | 82.6198 | 0.979 | 0.98459 | 237.7141 | 14.674 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.0887 | 9.7734 | 0.99 | 0.98649 | 237.4395 | 1.623 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.1005 | 9.7243 | -0.98753 | -0.96905 | 236.9002 | -2.4773 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.0993 | 82.5985 | -0.979 | -0.98813 | 237.0954 | -12.8419 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.1053 | 82.6198 | 0.979 | 0.98458 | 237.7141 | 14.6808 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.0971 | 9.7734 | 0.99 | 0.9865 | 237.4394 | 1.6221 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.1088 | 9.7243 | -0.9877 | -0.96911 | 236.9002 | -2.4749 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.1076 | 82.5985 | -0.979 | -0.9881 | 237.0954 | -12.8581 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.1136 | 82.646 | 0.979 | 0.98457 | 237.7142 | 14.6909 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.1054 | 9.7734 | 0.99 | 0.98652 | 237.4395 | 1.6214 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.1171 | 9.7243 | -0.98786 | -0.96916 | 236.9002 | -2.4725 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.1159 | 82.591 | -0.979 | -0.98807 | 237.0954 | -12.8748 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.122 | 82.646 | 0.979 | 0.98455 | 237.7142 | 14.7011 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.1137 | 9.7734 | 0.99 | 0.98653 | 237.4395 | 1.6206 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.1255 | 9.7229 | -0.98803 | -0.96922 | 236.9001 | -2.4699 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.1242 | 82.591 | -0.979 | -0.98804 | 237.0954 | -12.8915 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.1303 | 82.646 | 0.979 | 0.98453 | 237.7142 | 14.7102 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.1221 | 9.7734 | 0.99 | 0.98654 | 237.4395 | 1.62 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.1338 | 9.7229 | -0.9882 | -0.96928 | 236.9001 | -2.4674 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.1326 | 82.591 | -0.979 | -0.98801 | 237.0953 | -12.9083 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.1386 | 82.646 | 0.979 | 0.98451 | 237.7141 | 14.7193 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.1304 | 9.7734 | 0.99 | 0.98655 | 237.4395 | 1.6194 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.1422 | 9.7229 | -0.98836 | -0.96934 | 236.9001 | -2.4647 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.1409 | 82.591 | -0.979 | -0.98798 | 237.0953 | -12.925 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.147 | 82.646 | 0.979 | 0.98449 | 237.7141 | 14.7274 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.1387 | 9.7734 | 0.99 | 0.98656 | 237.4395 | 1.6189 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.1505 | 9.7229 | -0.98853 | -0.96941 | 236.9 | -2.462 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.1492 | 82.591 | -0.979 | -0.98795 | 237.0954 | -12.9403 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.1553 | 82.646 | 0.979 | 0.98447 | 237.7141 | 14.7354 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.147 | 9.7734 | 0.99 | 0.98657 | 237.4395 | 1.6184 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.1588 | 9.7222 | -0.9887 | -0.96946 | 236.8523 | -2.4593 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.1575 | 82.591 | -0.979 | -0.98792 | 237.0954 | -12.9556 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.1636 | 82.6433 | 0.979 | 0.98445 | 237.7142 | 14.7469 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.1554 | 9.7734 | 0.99 | 0.98657 | 237.4395 | 1.618 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.1671 | 9.7222 | -0.98886 | -0.96953 | 236.8046 | -2.4566 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.1659 | 82.591 | -0.979 | -0.98789 | 237.0954 | -12.9691 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.172 | 82.6433 | 0.979 | 0.98443 | 237.7142 | 14.7583 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.1637 | 9.7734 | 0.99 | 0.98658 | 237.4394 | 1.6176 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.1755 | 9.721 | -0.98903 | -0.96958 | 236.8949 | -2.454 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.1742 | 82.591 | -0.979 | -0.98787 | 237.0954 | -12.9825 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.1803 | 82.6422 | 0.979 | 0.98441 | 237.7142 | 14.7681 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.172 | 9.7719 | 0.99 | 0.98658 | 237.5477 | 1.6173 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.1838 | 9.721 | -0.9892 | -0.96964 | 236.9853 | -2.4515 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.1825 | 82.591 | -0.979 | -0.98785 | 237.0954 | -12.996 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.1886 | 82.6422 | 0.979 | 0.98439 | 237.7141 | 14.778 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.1804 | 9.7719 | 0.99 | 0.98658 | 237.6559 | 1.6171 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.1922 | 9.721 | -0.98936 | -0.9697 | 236.9853 | -2.4489 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.1909 | 82.591 | -0.979 | -0.98782 | 237.0954 | -13.0095 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.197 | 82.6769 | 0.979 | 0.98438 | 237.7503 | 14.7846 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.1887 | 9.7697 | 0.99 | 0.98658 | 237.5395 | 1.6169 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.2005 | 9.721 | -0.98953 | -0.96976 | 236.9852 | -2.4465 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.1992 | 82.591 | -0.979 | -0.9878 | 237.0954 | -13.0216 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.2053 | 82.6769 | 0.979 | 0.98437 | 237.7864 | 14.7912 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.197 | 9.7697 | 0.99 | 0.98658 | 237.4231 | 1.6168 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.2088 | 9.721 | -0.9897 | -0.96982 | 236.9852 | -2.444 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.2075 | 82.591 | -0.979 | -0.98778 | 237.0954 | -13.0337 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.2136 | 82.6691 | 0.979 | 0.98435 | 237.7864 | 14.8011 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.2053 | 9.7697 | 0.99 | 0.98658 | 237.4232 | 1.6168 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.2172 | 9.721 | -0.98986 | -0.96988 | 236.9852 | -2.4416 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.2159 | 82.591 | -0.979 | -0.98775 | 237.0954 | -13.0458 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.222 | 82.6691 | 0.979 | 0.98433 | 237.7864 | 14.811 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.2137 | 9.7697 | 0.99 | 0.98658 | 237.4232 | 1.6169 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.2255 | 9.7481 | -0.99 | -0.97009 | 236.9852 | -2.4391 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.2242 | 82.591 | -0.979 | -0.98773 | 237.0954 | -13.0579 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.2303 | 82.6691 | 0.979 | 0.98431 | 237.7864 | 14.8208 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.222 | 9.7697 | 0.99 | 0.98658 | 237.4232 | 1.617 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.2338 | 9.7481 | -0.99 | -0.97015 | 236.9852 | -2.4366 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.2325 | 82.591 | -0.979 | -0.98771 | 237.0954 | -13.0684 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.2386 | 82.6691 | 0.979 | 0.98429 | 237.7864 | 14.8307 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.2303 | 9.7697 | 0.99 | 0.98657 | 237.4232 | 1.6172 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.2421 | 9.7481 | -0.99 | -0.97021 | 236.9853 | -2.4341 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.2408 | 82.591 | -0.979 | -0.98769 | 237.0954 | -13.0789 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.2469 | 82.6377 | 0.979 | 0.98425 | 237.7864 | 14.8436 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.2387 | 9.7697 | 0.99 | 0.98657 | 237.4232 | 1.6174 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.2505 | 9.7481 | -0.99 | -0.97027 | 236.9853 | -2.4316 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.2492 | 82.5457 | -0.979 | -0.98765 | 237.0952 | -13.095 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.2553 | 82.6377 | 0.979 | 0.98422 | 237.7864 | 14.8566 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.247 | 9.7697 | 0.99 | 0.98657 | 237.4232 | 1.6176 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.2588 | 9.7443 | -0.99 | -0.9703 | 236.9853 | -2.4292 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.2575 | 82.5457 | -0.979 | -0.98762 | 237.095 | -13.1111 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.2636 | 82.6377 | 0.979 | 0.98419 | 237.7864 | 14.8695 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.2553 | 9.7697 | 0.99 | 0.98656 | 237.4232 | 1.6178 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.2672 | 9.7443 | -0.99 | -0.97036 | 236.9853 | -2.4267 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.2658 | 82.5457 | -0.979 | -0.98759 | 237.095 | -13.1257 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.2719 | 82.6377 | 0.979 | 0.98417 | 237.7863 | 14.8824 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.2637 | 9.7697 | 0.99 | 0.98656 | 237.4232 | 1.618 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.2755 | 9.7412 | -0.99 | -0.9704 | 236.9794 | -2.4243 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.2741 | 82.5457 | -0.979 | -0.98757 | 237.095 | -13.1403 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.2803 | 82.6591 | 0.979 | 0.98415 | 237.6915 | 14.8929 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.272 | 9.7697 | 0.99 | 0.98656 | 237.4232 | 1.6183 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.2838 | 9.7412 | -0.99 | -0.97045 | 236.9734 | -2.422 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.2825 | 82.5457 | -0.979 | -0.98754 | 237.095 | -13.1533 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.2886 | 82.6591 | 0.979 | 0.98413 | 237.5967 | 14.9034 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.2803 | 9.7697 | 0.99 | 0.98655 | 237.4231 | 1.6185 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.2922 | 9.7412 | -0.99 | -0.97051 | 236.9735 | -2.4197 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.2908 | 82.5457 | -0.979 | -0.98752 | 237.095 | -13.1663 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.2969 | 82.6398 | 0.979 | 0.9841 | 237.5967 | 14.914 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.2886 | 9.7697 | 0.99 | 0.98655 | 237.4232 | 1.6187 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.3005 | 9.7412 | -0.99 | -0.97056 | 236.9735 | -2.4174 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.2991 | 82.545 | -0.979 | -0.98749 | 237.095 | -13.1827 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.3053 | 82.6398 | 0.979 | 0.98408 | 237.5967 | 14.9246 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.297 | 9.7697 | 0.99 | 0.98655 | 237.4232 | 1.619 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.3088 | 9.7412 | -0.99 | -0.97061 | 236.9735 | -2.4151 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.3075 | 82.545 | -0.979 | -0.98746 | 237.095 | -13.1992 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.3136 | 82.6421 | 0.979 | 0.98406 | 237.6638 | 14.9334 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.3053 | 9.7697 | 0.99 | 0.98654 | 237.4232 | 1.6192 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.3172 | 9.7412 | -0.99 | -0.97067 | 236.9735 | -2.4129 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.3158 | 82.545 | -0.979 | -0.98742 | 237.095 | -13.2156 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.3219 | 82.6421 | 0.979 | 0.98404 | 237.731 | 14.9422 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.3136 | 9.7697 | 0.99 | 0.98654 | 237.4231 | 1.6195 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.3255 | 9.7412 | -0.99 | -0.97072 | 236.9734 | -2.4107 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.3241 | 82.545 | -0.979 | -0.98739 | 237.095 | -13.232 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.3302 | 82.645 | 0.979 | 0.98402 | 237.731 | 14.9532 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.322 | 9.7697 | 0.99 | 0.98653 | 237.4231 | 1.6198 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.3338 | 9.7412 | -0.99 | -0.97077 | 236.9734 | -2.4085 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.3325 | 82.545 | -0.979 | -0.98737 | 237.095 | -13.2473 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.3386 | 82.645 | 0.979 | 0.984 | 237.731 | 14.9642 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.3303 | 9.7697 | 0.99 | 0.98653 | 237.4231 | 1.62 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.3422 | 9.7412 | -0.99 | -0.97082 | 236.9734 | -2.4063 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.3408 | 82.545 | -0.979 | -0.98734 | 237.095 | -13.2625 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.3469 | 82.6323 | 0.979 | 0.98397 | 237.731 | 14.9738 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.3386 | 9.7697 | 0.99 | 0.98652 | 237.4231 | 1.6203 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.3505 | 9.7412 | -0.99 | -0.97087 | 236.9735 | -2.4042 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.3491 | 82.545 | -0.979 | -0.98731 | 237.095 | -13.2777 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.3552 | 82.6323 | 0.979 | 0.98395 | 237.731 | 14.9835 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.3469 | 9.7697 | 0.99 | 0.98652 | 237.4231 | 1.6206 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.3588 | 9.7412 | -0.99 | -0.97092 | 236.9737 | -2.4021 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.3574 | 82.545 | -0.979 | -0.98728 | 237.095 | -13.2929 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.3636 | 82.6312 | 0.979 | 0.98394 | 237.6067 | 14.9916 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.3553 | 9.7697 | 0.99 | 0.98651 | 237.4232 | 1.621 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.3672 | 9.7412 | -0.99 | -0.97096 | 236.9738 | -2.4 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.3658 | 82.5474 | -0.979 | -0.98726 | 237.095 | -13.3049 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.3719 | 82.6312 | 0.979 | 0.98392 | 237.4824 | 14.9998 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.3636 | 9.7697 | 0.99 | 0.98651 | 237.4232 | 1.6213 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.3755 | 9.7385 | -0.99 | -0.971 | 236.9014 | -2.398 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.3741 | 82.5474 | -0.979 | -0.98724 | 237.095 | -13.3168 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.3802 | 82.6562 | 0.979 | 0.98392 | 237.6123 | 15.0061 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.3719 | 9.7697 | 0.99 | 0.9865 | 237.4232 | 1.6216 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.3838 | 9.7385 | -0.99 | -0.97104 | 236.829 | -2.3959 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.3824 | 82.5632 | -0.979 | -0.98722 | 237.1697 | -13.3289 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.3886 | 82.6562 | 0.979 | 0.9839 | 237.7422 | 15.0124 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.3803 | 9.7697 | 0.99 | 0.9865 | 237.4232 | 1.6219 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.3922 | 9.7372 | -0.99 | -0.97108 | 236.9412 | -2.3939 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.3907 | 82.5632 | -0.979 | -0.9872 | 237.2444 | -13.3411 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.3969 | 82.6551 | 0.979 | 0.98388 | 237.7422 | 15.0212 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.3886 | 9.7697 | 0.99 | 0.98649 | 237.4231 | 1.6223 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.4005 | 9.7372 | -0.99 | -0.97113 | 237.0533 | -2.3919 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.3991 | 82.5753 | -0.979 | -0.98718 | 237.2444 | -13.3533 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.4052 | 82.6551 | 0.979 | 0.98387 | 237.7422 | 15.03 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.3969 | 9.7697 | 0.99 | 0.98649 | 237.4231 | 1.6226 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.4088 | 9.7372 | -0.99 | -0.97117 | 237.0533 | -2.39 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.4074 | 82.5753 | -0.979 | -0.98715 | 237.2444 | -13.3654 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.4136 | 82.6537 | 0.979 | 0.98384 | 237.7422 | 15.0422 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.4053 | 9.7697 | 0.99 | 0.98648 | 237.4231 | 1.6229 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.4172 | 9.7372 | -0.99 | -0.97122 | 237.0533 | -2.388 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.4157 | 82.5971 | -0.979 | -0.98713 | 237.1897 | -13.3787 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.4219 | 82.6537 | 0.979 | 0.98381 | 237.7422 | 15.0544 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.4136 | 9.7697 | 0.99 | 0.98648 | 237.4232 | 1.6233 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.4255 | 9.7462 | -0.99 | -0.97132 | 237.0533 | -2.386 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.4241 | 82.5971 | -0.979 | -0.98711 | 237.135 | -13.392 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.4302 | 82.6429 | 0.979 | 0.98378 | 237.6422 | 15.0675 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.4219 | 9.7689 | 0.99 | 0.98647 | 237.4231 | 1.6237 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.4338 | 9.7462 | -0.99 | -0.97136 | 237.0533 | -2.384 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.4324 | 82.5971 | -0.979 | -0.98709 | 237.135 | -13.4042 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.4386 | 82.6429 | 0.979 | 0.98376 | 237.5423 | 15.0807 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.4302 | 9.7689 | 0.99 | 0.98646 | 237.4231 | 1.624 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.4422 | 9.7462 | -0.99 | -0.97141 | 237.0533 | -2.382 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.4407 | 82.5971 | -0.979 | -0.98706 | 237.135 | -13.4164 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.4469 | 82.6564 | 0.979 | 0.98374 | 237.5423 | 15.0925 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.4386 | 9.7689 | 0.99 | 0.98646 | 237.4231 | 1.6244 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.4505 | 9.7462 | -0.99 | -0.97146 | 237.0533 | -2.3799 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.4491 | 82.593 | -0.979 | -0.98704 | 237.135 | -13.4278 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.4552 | 82.6564 | 0.979 | 0.98371 | 237.5423 | 15.1043 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.4469 | 9.7689 | 0.99 | 0.98645 | 237.4231 | 1.6248 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.4588 | 9.7462 | -0.99 | -0.97151 | 237.0533 | -2.3778 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.4574 | 82.593 | -0.979 | -0.98702 | 237.135 | -13.4393 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.4635 | 82.6702 | 0.979 | 0.98369 | 237.6404 | 15.1145 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.4552 | 9.7689 | 0.99 | 0.98644 | 237.4231 | 1.6252 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.4672 | 9.7462 | -0.99 | -0.97156 | 237.0534 | -2.3756 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.4657 | 82.593 | -0.979 | -0.987 | 237.135 | -13.4507 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.4719 | 82.6702 | 0.979 | 0.98367 | 237.7385 | 15.1246 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.4636 | 9.7689 | 0.99 | 0.98644 | 237.4232 | 1.6256 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.4755 | 9.7579 | -0.99 | -0.97167 | 237.0534 | -2.3733 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.474 | 82.593 | -0.979 | -0.98698 | 237.135 | -13.4622 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.4802 | 82.6918 | 0.979 | 0.98366 | 237.6771 | 15.1335 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.4719 | 9.7689 | 0.99 | 0.98643 | 237.4232 | 1.626 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.4838 | 9.7579 | -0.99 | -0.97173 | 237.0533 | -2.3709 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.4824 | 82.593 | -0.979 | -0.98695 | 237.135 | -13.4736 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.4885 | 82.6918 | 0.979 | 0.98364 | 237.6158 | 15.1424 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.4802 | 9.7689 | 0.99 | 0.98642 | 237.4232 | 1.6264 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.4922 | 9.7552 | -0.99 | -0.97177 | 237.0502 | -2.3684 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.4907 | 82.593 | -0.979 | -0.98693 | 237.135 | -13.485 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.4969 | 82.6506 | 0.979 | 0.98361 | 237.6158 | 15.1529 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.4885 | 9.7689 | 0.99 | 0.98641 | 237.4232 | 1.6269 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.5005 | 9.7552 | -0.99 | -0.97183 | 237.0471 | -2.3658 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.499 | 82.593 | -0.979 | -0.98691 | 237.135 | -13.4958 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.5052 | 82.6506 | 0.979 | 0.98358 | 237.6157 | 15.1635 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.4969 | 9.7689 | 0.99 | 0.98641 | 237.4231 | 1.6273 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.5088 | 9.7552 | -0.99 | -0.97189 | 237.047 | -2.3631 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.5073 | 82.593 | -0.979 | -0.98689 | 237.135 | -13.5066 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.5135 | 82.6389 | 0.979 | 0.98355 | 237.7201 | 15.1757 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.5052 | 9.7689 | 0.99 | 0.9864 | 237.4231 | 1.6278 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.5172 | 9.7552 | -0.99 | -0.97196 | 237.047 | -2.3603 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.5157 | 82.593 | -0.979 | -0.98687 | 237.135 | -13.5177 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.5219 | 82.6389 | 0.979 | 0.98353 | 237.8245 | 15.188 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.5135 | 9.7689 | 0.99 | 0.98639 | 237.4231 | 1.6282 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.5255 | 9.7529 | -0.99 | -0.97201 | 237.047 | -2.3573 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.524 | 82.593 | -0.979 | -0.98685 | 237.135 | -13.5287 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.5302 | 82.6454 | 0.979 | 0.98351 | 237.6957 | 15.1951 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.5219 | 9.7689 | 0.99 | 0.98638 | 237.4231 | 1.6287 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.5338 | 9.7529 | -0.99 | -0.97208 | 237.047 | -2.3543 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.5323 | 82.5641 | -0.979 | -0.98681 | 237.0195 | -13.5421 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.5385 | 82.6454 | 0.979 | 0.9835 | 237.5668 | 15.2022 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.5302 | 9.7689 | 0.99 | 0.98638 | 237.4232 | 1.6292 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.5422 | 9.7529 | -0.99 | -0.97215 | 237.047 | -2.3511 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.5407 | 82.5641 | -0.979 | -0.98679 | 236.9039 | -13.5554 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.5469 | 82.6719 | 0.979 | 0.9835 | 237.5668 | 15.2077 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.5385 | 9.7689 | 0.99 | 0.98637 | 237.4231 | 1.6297 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.5505 | 9.7529 | -0.99 | -0.97222 | 237.047 | -2.3479 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.549 | 82.5531 | -0.979 | -0.98676 | 237.0123 | -13.5704 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.5552 | 82.6719 | 0.979 | 0.98349 | 237.5668 | 15.2132 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.5469 | 9.7689 | 0.99 | 0.98636 | 237.4231 | 1.6302 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.5588 | 9.7529 | -0.99 | -0.9723 | 237.0469 | -2.3445 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.5573 | 82.5531 | -0.979 | -0.98673 | 237.1208 | -13.5854 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.5635 | 82.698 | 0.979 | 0.98349 | 237.6984 | 15.2168 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.5552 | 9.7689 | 0.99 | 0.98635 | 237.4231 | 1.6307 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.5672 | 9.7529 | -0.99 | -0.97238 | 237.0469 | -2.341 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.5656 | 82.5531 | -0.979 | -0.9867 | 237.1207 | -13.6005 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.5719 | 82.698 | 0.979 | 0.98348 | 237.8299 | 15.2205 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.5635 | 9.7689 | 0.99 | 0.98634 | 237.4231 | 1.6312 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.5755 | 9.7505 | -0.99 | -0.97245 | 236.954 | -2.3374 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.574 | 82.5531 | -0.979 | -0.98667 | 237.1207 | -13.6155 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.5802 | 82.6798 | 0.979 | 0.98346 | 237.7372 | 15.2258 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.5718 | 9.7449 | 0.99 | 0.98627 | 237.4231 | 1.6317 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.5838 | 9.7505 | -0.99 | -0.97254 | 236.8611 | -2.3335 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.5823 | 82.5531 | -0.979 | -0.98664 | 237.1208 | -13.6305 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.5885 | 82.6798 | 0.979 | 0.98345 | 237.6444 | 15.2312 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.5802 | 9.7449 | 0.99 | 0.98626 | 237.4231 | 1.6322 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.5922 | 9.7481 | -0.99 | -0.97261 | 236.9292 | -2.3296 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.5906 | 82.5531 | -0.979 | -0.98661 | 237.1208 | -13.6455 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.5968 | 82.6942 | 0.979 | 0.98344 | 237.6446 | 15.2392 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.5885 | 9.7449 | 0.99 | 0.98625 | 237.4231 | 1.6327 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.6005 | 9.7481 | -0.99 | -0.97271 | 236.9974 | -2.3254 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.5989 | 82.5531 | -0.979 | -0.98658 | 237.1208 | -13.6605 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.6052 | 82.6942 | 0.979 | 0.98342 | 237.6449 | 15.2473 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.5968 | 9.7449 | 0.99 | 0.98624 | 237.4232 | 1.6332 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.6088 | 9.7481 | -0.99 | -0.9728 | 236.9974 | -2.3211 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.6073 | 82.5531 | -0.979 | -0.98655 | 237.1208 | -13.6756 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.6135 | 82.7388 | 0.979 | 0.98342 | 237.6815 | 15.2554 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.6052 | 9.7449 | 0.99 | 0.98624 | 237.4232 | 1.6337 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.6172 | 9.7481 | -0.99 | -0.97291 | 236.9974 | -2.3166 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.6156 | 82.547 | -0.979 | -0.98652 | 237.1207 | -13.6919 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.6218 | 82.7388 | 0.979 | 0.98341 | 237.7182 | 15.2635 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.6135 | 9.7449 | 0.99 | 0.98623 | 237.4231 | 1.6341 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.6255 | 9.7481 | -0.99 | -0.97301 | 236.9973 | -2.3119 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.6239 | 82.547 | -0.979 | -0.98649 | 237.1207 | -13.7083 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.6302 | 82.7394 | 0.979 | 0.9834 | 237.7182 | 15.2673 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.6218 | 9.7449 | 0.99 | 0.98622 | 237.4231 | 1.6346 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.6338 | 9.7481 | -0.99 | -0.97312 | 236.9973 | -2.3071 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.6323 | 82.5271 | -0.979 | -0.98645 | 237.002 | -13.7264 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.6385 | 82.7394 | 0.979 | 0.98339 | 237.7182 | 15.2711 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.6301 | 9.7449 | 0.99 | 0.98622 | 237.4232 | 1.635 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.6422 | 9.7481 | -0.99 | -0.97323 | 236.9973 | -2.3022 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.6406 | 82.5271 | -0.979 | -0.98641 | 236.8832 | -13.7444 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.6468 | 82.7116 | 0.979 | 0.98336 | 237.7182 | 15.278 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.6385 | 9.7449 | 0.99 | 0.98621 | 237.4232 | 1.6354 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.6505 | 9.7481 | -0.99 | -0.97333 | 236.9973 | -2.2974 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.6489 | 82.5271 | -0.979 | -0.98638 | 236.8832 | -13.7625 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.6552 | 82.7116 | 0.979 | 0.98335 | 237.7182 | 15.2849 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.6468 | 9.7449 | 0.99 | 0.9862 | 237.4232 | 1.6358 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.6588 | 9.7453 | -0.99 | -0.97343 | 236.9973 | -2.2925 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.6572 | 82.5271 | -0.979 | -0.98634 | 236.8832 | -13.7806 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.6635 | 82.6712 | 0.979 | 0.98332 | 237.6911 | 15.2901 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.6551 | 9.7449 | 0.99 | 0.9862 | 237.4232 | 1.6361 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.6672 | 9.7453 | -0.99 | -0.97354 | 236.9974 | -2.2875 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.6656 | 82.5063 | -0.979 | -0.98631 | 236.9883 | -13.7949 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.6718 | 82.6712 | 0.979 | 0.98331 | 237.664 | 15.2953 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.6635 | 9.7449 | 0.99 | 0.98619 | 237.4232 | 1.6364 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.6755 | 9.7453 | -0.99 | -0.97365 | 236.9973 | -2.2825 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.6739 | 82.5063 | -0.979 | -0.98628 | 237.0933 | -13.8092 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.6802 | 82.6712 | 0.979 | 0.9833 | 237.664 | 15.3005 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.6718 | 9.7449 | 0.99 | 0.98619 | 237.4231 | 1.6368 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.6838 | 9.7453 | -0.99 | -0.97376 | 236.9973 | -2.2774 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.6822 | 82.5063 | -0.979 | -0.98625 | 237.0933 | -13.8235 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.6885 | 82.6712 | 0.979 | 0.98329 | 237.664 | 15.3057 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.6801 | 9.7449 | 0.99 | 0.98618 | 237.4231 | 1.6371 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.6922 | 9.7404 | -0.99 | -0.97385 | 236.9715 | -2.2723 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.6906 | 82.5063 | -0.979 | -0.98623 | 237.0933 | -13.8379 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.6968 | 82.7085 | 0.979 | 0.98329 | 237.6048 | 15.3108 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.6884 | 9.7449 | 0.99 | 0.98618 | 237.4231 | 1.6373 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.7005 | 9.7404 | -0.99 | -0.97397 | 236.9456 | -2.2671 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.6989 | 82.4909 | -0.979 | -0.98619 | 237.0933 | -13.8532 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.7052 | 82.7085 | 0.979 | 0.98328 | 237.5456 | 15.3158 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.6968 | 9.7449 | 0.99 | 0.98617 | 237.4231 | 1.6376 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.7088 | 9.7404 | -0.99 | -0.97408 | 236.9457 | -2.2618 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.7072 | 82.4909 | -0.979 | -0.98616 | 237.0933 | -13.8686 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.7135 | 82.7029 | 0.979 | 0.98327 | 237.6742 | 15.3196 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.7051 | 9.7449 | 0.99 | 0.98617 | 237.4232 | 1.6378 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.7172 | 9.7404 | -0.99 | -0.9742 | 236.9457 | -2.2565 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.7155 | 82.4909 | -0.979 | -0.98614 | 237.0933 | -13.8805 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.7218 | 82.7029 | 0.979 | 0.98326 | 237.8027 | 15.3234 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.7134 | 9.7449 | 0.99 | 0.98616 | 237.4232 | 1.638 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.7255 | 9.7404 | -0.99 | -0.97432 | 236.9455 | -2.2511 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.7239 | 82.4909 | -0.979 | -0.98611 | 237.0933 | -13.8924 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.7301 | 82.6644 | 0.979 | 0.98323 | 237.714 | 15.3326 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.7218 | 9.7449 | 0.99 | 0.98616 | 237.4232 | 1.6382 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.7338 | 9.7404 | -0.99 | -0.97444 | 236.9452 | -2.2456 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.7322 | 82.4909 | -0.979 | -0.98609 | 237.0933 | -13.9043 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.7385 | 82.6644 | 0.979 | 0.98321 | 237.6253 | 15.3419 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.7301 | 9.7449 | 0.99 | 0.98616 | 237.4232 | 1.6384 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.7422 | 9.7404 | -0.99 | -0.97456 | 236.9453 | -2.2401 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.7405 | 82.4909 | -0.979 | -0.98607 | 237.0933 | -13.9162 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.7468 | 82.6644 | 0.979 | 0.9832 | 237.6253 | 15.3489 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.7384 | 9.7449 | 0.99 | 0.98616 | 237.4232 | 1.6386 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.7505 | 9.7404 | -0.99 | -0.97468 | 236.9453 | -2.2345 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.7488 | 82.5199 | -0.979 | -0.98605 | 237.0855 | -13.928 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.7551 | 82.6644 | 0.979 | 0.98318 | 237.6253 | 15.356 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.7468 | 9.7449 | 0.99 | 0.98615 | 237.4231 | 1.6387 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.7588 | 9.7386 | -0.99 | -0.9748 | 236.9453 | -2.2289 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.7572 | 82.5199 | -0.979 | -0.98603 | 237.0777 | -13.9399 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.7635 | 82.7274 | 0.979 | 0.98319 | 237.7011 | 15.3613 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.7551 | 9.7449 | 0.99 | 0.98615 | 237.4232 | 1.6388 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.7672 | 9.7386 | -0.99 | -0.97492 | 236.9454 | -2.2232 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.7655 | 82.5199 | -0.979 | -0.98601 | 237.0778 | -13.9517 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.7718 | 82.7274 | 0.979 | 0.98318 | 237.7769 | 15.3666 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.7634 | 9.7449 | 0.99 | 0.98615 | 237.4232 | 1.6389 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.7755 | 9.7386 | -0.99 | -0.97504 | 236.9453 | -2.2174 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.7738 | 82.5199 | -0.979 | -0.98598 | 237.0778 | -13.9635 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.7801 | 82.7167 | 0.979 | 0.98316 | 237.7769 | 15.3747 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.7717 | 9.7449 | 0.99 | 0.98615 | 237.4232 | 1.639 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.7838 | 9.7386 | -0.99 | -0.97517 | 236.9453 | -2.2116 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.7822 | 82.5199 | -0.979 | -0.98596 | 237.0776 | -13.9764 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.7885 | 82.7167 | 0.979 | 0.98314 | 237.7769 | 15.3828 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.7801 | 9.7449 | 0.99 | 0.98615 | 237.4231 | 1.6391 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.7922 | 9.7367 | -0.99 | -0.97529 | 236.851 | -2.2057 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.7905 | 82.5199 | -0.979 | -0.98593 | 237.0775 | -13.9894 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.7968 | 82.6904 | 0.979 | 0.98311 | 237.8416 | 15.3936 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.7884 | 9.7449 | 0.99 | 0.98615 | 237.4231 | 1.6392 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.8005 | 9.7367 | -0.99 | -0.97542 | 236.7566 | -2.1998 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.7988 | 82.5199 | -0.979 | -0.98591 | 237.0775 | -14.0032 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.8051 | 82.6904 | 0.979 | 0.98309 | 237.9064 | 15.4044 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.7967 | 9.7449 | 0.99 | 0.98615 | 237.4231 | 1.6392 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.8088 | 9.7358 | -0.99 | -0.97554 | 236.8705 | -2.1938 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.8071 | 82.5199 | -0.979 | -0.98588 | 237.0775 | -14.017 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.8134 | 82.7033 | 0.979 | 0.98307 | 237.811 | 15.4139 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.8051 | 9.7449 | 0.99 | 0.98615 | 237.4231 | 1.6392 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.8172 | 9.7358 | -0.99 | -0.97567 | 236.9843 | -2.1877 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.8155 | 82.5199 | -0.979 | -0.98585 | 237.0775 | -14.0292 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.8218 | 82.7033 | 0.979 | 0.98305 | 237.7156 | 15.4234 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.8134 | 9.7449 | 0.99 | 0.98615 | 237.4231 | 1.6392 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.8255 | 9.7358 | -0.99 | -0.9758 | 236.9843 | -2.1816 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.8238 | 82.5199 | -0.979 | -0.98583 | 237.0775 | -14.0414 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.8301 | 82.7051 | 0.979 | 0.98304 | 237.7157 | 15.4282 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.8217 | 9.7449 | 0.99 | 0.98615 | 237.4232 | 1.6392 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.8338 | 9.7358 | -0.99 | -0.97593 | 236.9842 | -2.1754 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.8321 | 82.5199 | -0.979 | -0.98581 | 237.0774 | -14.0525 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.8385 | 82.7051 | 0.979 | 0.98303 | 237.7158 | 15.433 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.8301 | 9.7449 | 0.99 | 0.98615 | 237.4232 | 1.6392 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.8422 | 9.7358 | -0.99 | -0.97607 | 236.9844 | -2.1692 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.8405 | 82.5199 | -0.979 | -0.98579 | 237.0774 | -14.0636 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.8468 | 82.7051 | 0.979 | 0.98302 | 237.7158 | 15.4368 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.8384 | 9.7449 | 0.99 | 0.98615 | 237.4232 | 1.6391 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.8505 | 9.7358 | -0.99 | -0.97619 | 236.9846 | -2.1632 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.8488 | 82.5199 | -0.979 | -0.98576 | 237.0774 | -14.0747 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.8551 | 82.7051 | 0.979 | 0.98302 | 237.7158 | 15.4406 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.8467 | 9.7449 | 0.99 | 0.98615 | 237.4231 | 1.639 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.8588 | 9.748 | -0.99 | -0.97638 | 236.9846 | -2.1571 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.8571 | 82.5199 | -0.979 | -0.98574 | 237.0774 | -14.0858 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.8634 | 82.7212 | 0.979 | 0.98301 | 237.8184 | 15.4441 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.855 | 9.7449 | 0.99 | 0.98615 | 237.4231 | 1.6389 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.8672 | 9.748 | -0.99 | -0.97651 | 236.9846 | -2.151 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.8654 | 82.5123 | -0.979 | -0.98571 | 237.0774 | -14.0989 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.8718 | 82.7212 | 0.979 | 0.98301 | 237.921 | 15.4476 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.8634 | 9.7449 | 0.99 | 0.98615 | 237.4231 | 1.6388 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.8755 | 9.7462 | -0.99 | -0.97663 | 236.9846 | -2.145 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.8738 | 82.5123 | -0.979 | -0.98569 | 237.0774 | -14.1119 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.8801 | 82.665 | 0.979 | 0.98297 | 237.8062 | 15.4562 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.8717 | 9.7449 | 0.99 | 0.98615 | 237.4231 | 1.6386 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.8838 | 9.7462 | -0.99 | -0.97675 | 236.9845 | -2.139 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.8821 | 82.5123 | -0.979 | -0.98566 | 237.0775 | -14.125 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.8884 | 82.665 | 0.979 | 0.98295 | 237.6914 | 15.4649 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.88 | 9.7449 | 0.99 | 0.98616 | 237.4231 | 1.6385 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.8922 | 9.7462 | -0.99 | -0.97688 | 236.9846 | -2.1331 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.8904 | 82.5123 | -0.979 | -0.98564 | 237.0775 | -14.1381 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.8968 | 82.6341 | 0.979 | 0.98291 | 237.6914 | 15.4778 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.8884 | 9.7449 | 0.99 | 0.98616 | 237.4232 | 1.6383 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.9005 | 9.7462 | -0.99 | -0.977 | 236.9846 | -2.1274 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.8988 | 82.5123 | -0.979 | -0.98561 | 237.0775 | -14.1512 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.9051 | 82.6341 | 0.979 | 0.98288 | 237.6914 | 15.4908 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.8967 | 9.7449 | 0.99 | 0.98616 | 237.4232 | 1.6381 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.9088 | 9.7462 | -0.99 | -0.97711 | 236.9393 | -2.1218 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.9071 | 82.5123 | -0.979 | -0.98558 | 237.0774 | -14.1642 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.9134 | 82.6341 | 0.979 | 0.98286 | 237.6914 | 15.4999 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.905 | 9.7449 | 0.99 | 0.98617 | 237.4232 | 1.6378 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.9172 | 9.7462 | -0.99 | -0.97723 | 236.894 | -2.1164 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.9154 | 82.5123 | -0.979 | -0.98556 | 237.0773 | -14.1773 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.9218 | 82.6341 | 0.979 | 0.98284 | 237.6913 | 15.5089 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.9133 | 9.7449 | 0.99 | 0.98617 | 237.4231 | 1.6376 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.9255 | 9.7453 | -0.99 | -0.97733 | 236.9849 | -2.1111 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.9237 | 82.5123 | -0.979 | -0.98553 | 237.0771 | -14.1904 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.9301 | 82.6926 | 0.979 | 0.98286 | 237.7276 | 15.5108 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.9217 | 9.7449 | 0.99 | 0.98618 | 237.4232 | 1.6373 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.9338 | 9.7453 | -0.99 | -0.97744 | 237.0758 | -2.106 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.9321 | 82.5123 | -0.979 | -0.98551 | 237.0771 | -14.2035 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.9384 | 82.6926 | 0.979 | 0.98286 | 237.764 | 15.5127 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.93 | 9.7449 | 0.99 | 0.98618 | 237.4232 | 1.637 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.9422 | 9.7453 | -0.99 | -0.97754 | 237.0759 | -2.101 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.9404 | 82.5123 | -0.979 | -0.98548 | 237.0771 | -14.2165 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.9468 | 82.6926 | 0.979 | 0.98285 | 237.764 | 15.5163 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.9383 | 9.7449 | 0.99 | 0.98619 | 237.4232 | 1.6366 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.9505 | 9.7453 | -0.99 | -0.97764 | 237.0759 | -2.0962 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.9487 | 82.5123 | -0.979 | -0.98546 | 237.0771 | -14.2268 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.9551 | 82.6926 | 0.979 | 0.98284 | 237.764 | 15.5199 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.9467 | 9.7449 | 0.99 | 0.98619 | 237.4232 | 1.6363 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.9588 | 9.7453 | -0.99 | -0.97774 | 237.0759 | -2.0915 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.9571 | 82.5123 | -0.979 | -0.98544 | 237.0771 | -14.2371 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.9634 | 82.6739 | 0.979 | 0.98282 | 237.764 | 15.5272 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.955 | 9.7449 | 0.99 | 0.9862 | 237.4231 | 1.6359 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.9672 | 9.7453 | -0.99 | -0.97783 | 237.0759 | -2.0869 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.9654 | 82.5123 | -0.979 | -0.98542 | 237.1225 | -14.2446 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.9718 | 82.6739 | 0.979 | 0.9828 | 237.764 | 15.5345 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.9633 | 9.7449 | 0.99 | 0.98621 | 237.4231 | 1.6355 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.9755 | 9.7453 | -0.99 | -0.97792 | 237.0759 | -2.0825 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.9737 | 82.5123 | -0.979 | -0.98541 | 237.168 | -14.2521 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.9801 | 82.6739 | 0.979 | 0.98278 | 237.764 | 15.5436 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.9717 | 9.7449 | 0.99 | 0.98621 | 237.4231 | 1.6351 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.9838 | 9.7453 | -0.99 | -0.97801 | 237.0759 | -2.0782 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.982 | 82.5596 | -0.979 | -0.9854 | 237.1141 | -14.265 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.9884 | 82.6739 | 0.979 | 0.98276 | 237.764 | 15.5527 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.98 | 9.7449 | 0.99 | 0.98622 | 237.4232 | 1.6346 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
5.9922 | 9.7432 | -0.99 | -0.97808 | 236.9844 | -2.0741 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.9904 | 82.5596 | -0.979 | -0.98537 | 237.0601 | -14.278 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 5.9967 | 82.6652 | 0.979 | 0.98274 | 237.764 | 15.5595 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.9883 | 9.7449 | 0.99 | 0.98623 | 237.4232 | 1.6341 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.0005 | 9.7432 | -0.99 | -0.97816 | 236.8928 | -2.0702 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 5.9987 | 82.5596 | -0.979 | -0.98535 | 237.0601 | -14.2909 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.0051 | 82.6652 | 0.979 | 0.98273 | 237.764 | 15.5663 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 5.9966 | 9.7449 | 0.99 | 0.98624 | 237.4232 | 1.6337 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.0088 | 9.7409 | -0.99 | -0.97823 | 236.9859 | -2.0664 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.007 | 82.5596 | -0.979 | -0.98532 | 237.0602 | -14.3039 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.0134 | 82.6652 | 0.979 | 0.98272 | 237.764 | 15.5719 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.005 | 9.7449 | 0.99 | 0.98624 | 237.4232 | 1.6333 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.0172 | 9.7409 | -0.99 | -0.97831 | 237.079 | -2.0627 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.0154 | 82.5623 | -0.979 | -0.9853 | 237.0601 | -14.3157 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.0218 | 82.6652 | 0.979 | 0.9827 | 237.764 | 15.5775 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.0133 | 9.7449 | 0.99 | 0.98625 | 237.4231 | 1.6328 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.0255 | 9.7409 | -0.99 | -0.97838 | 237.079 | -2.0592 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.0237 | 82.5623 | -0.979 | -0.98527 | 237.0601 | -14.3276 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.0301 | 82.6714 | 0.979 | 0.98269 | 237.6822 | 15.5852 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.0216 | 9.7449 | 0.99 | 0.98626 | 237.4232 | 1.6324 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.0338 | 9.7409 | -0.99 | -0.97845 | 237.0789 | -2.0558 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.032 | 82.5623 | -0.979 | -0.98525 | 237.0601 | -14.3381 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.0384 | 82.6714 | 0.979 | 0.98267 | 237.6004 | 15.5928 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.03 | 9.7449 | 0.99 | 0.98627 | 237.4232 | 1.6319 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.0422 | 9.7409 | -0.99 | -0.97851 | 237.079 | -2.0526 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.0404 | 82.5623 | -0.979 | -0.98523 | 237.0602 | -14.3486 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.0468 | 82.6714 | 0.979 | 0.98265 | 237.6004 | 15.6015 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.0383 | 9.7449 | 0.99 | 0.98627 | 237.4232 | 1.6315 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.0505 | 9.7409 | -0.99 | -0.97857 | 237.079 | -2.0495 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.0487 | 82.5623 | -0.979 | -0.98521 | 237.0602 | -14.3574 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.0551 | 82.6714 | 0.979 | 0.98264 | 237.6003 | 15.6102 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.0466 | 9.7449 | 0.99 | 0.98628 | 237.4231 | 1.6311 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.0588 | 9.7409 | -0.99 | -0.97863 | 237.0791 | -2.0466 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.057 | 82.5623 | -0.979 | -0.9852 | 237.0601 | -14.3662 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.0634 | 82.6552 | 0.979 | 0.98261 | 237.709 | 15.6169 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.0549 | 9.7449 | 0.99 | 0.98629 | 237.4231 | 1.6307 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.0672 | 9.7409 | -0.99 | -0.97869 | 237.0791 | -2.0437 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.0653 | 82.5969 | -0.979 | -0.98519 | 237.0601 | -14.376 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.0717 | 82.6552 | 0.979 | 0.9826 | 237.8177 | 15.6237 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.0633 | 9.7449 | 0.99 | 0.98629 | 237.4231 | 1.6303 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.0755 | 9.738 | -0.99 | -0.97874 | 236.9628 | -2.0408 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.0737 | 82.5969 | -0.979 | -0.98517 | 237.0602 | -14.3857 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.0801 | 82.6576 | 0.979 | 0.98259 | 237.8177 | 15.6277 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.0716 | 9.7449 | 0.99 | 0.9863 | 237.4231 | 1.6299 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.0838 | 9.738 | -0.99 | -0.97879 | 236.8466 | -2.0381 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.082 | 82.5969 | -0.979 | -0.98515 | 237.0601 | -14.3937 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.0884 | 82.6576 | 0.979 | 0.98258 | 237.8177 | 15.6317 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.0799 | 9.7449 | 0.99 | 0.9863 | 237.4232 | 1.6296 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.0922 | 9.7394 | -0.99 | -0.97885 | 236.9383 | -2.0354 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.0903 | 82.5969 | -0.979 | -0.98514 | 237.0601 | -14.4016 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.0968 | 82.6576 | 0.979 | 0.98257 | 237.8177 | 15.6357 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.0883 | 9.7449 | 0.99 | 0.98631 | 237.4231 | 1.6292 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.1005 | 9.7394 | -0.99 | -0.97891 | 237.0299 | -2.0327 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.0986 | 82.5969 | -0.979 | -0.98512 | 237.0601 | -14.4095 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.1051 | 82.6576 | 0.979 | 0.98257 | 237.8177 | 15.6398 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.0966 | 9.7449 | 0.99 | 0.98632 | 237.4231 | 1.6288 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.1088 | 9.7394 | -0.99 | -0.97896 | 237.03 | -2.03 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.107 | 82.5969 | -0.979 | -0.98511 | 237.0602 | -14.4174 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.1134 | 82.6576 | 0.979 | 0.98255 | 237.8177 | 15.6464 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.1049 | 9.7449 | 0.99 | 0.98632 | 237.4231 | 1.6285 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.1172 | 9.7394 | -0.99 | -0.97901 | 237.03 | -2.0274 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.1153 | 82.5969 | -0.979 | -0.98509 | 237.0602 | -14.4243 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.1217 | 82.6576 | 0.979 | 0.98254 | 237.8177 | 15.653 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.1133 | 9.7449 | 0.99 | 0.98633 | 237.4231 | 1.6281 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.1255 | 9.7394 | -0.99 | -0.97907 | 237.03 | -2.0248 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.1236 | 82.5969 | -0.979 | -0.98508 | 237.0602 | -14.4312 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.1301 | 82.6576 | 0.979 | 0.98253 | 237.8177 | 15.6586 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.1216 | 9.7449 | 0.99 | 0.98633 | 237.4231 | 1.6278 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.1338 | 9.7394 | -0.99 | -0.97912 | 237.03 | -2.0222 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.132 | 82.5969 | -0.979 | -0.98506 | 237.0601 | -14.438 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.1384 | 82.6576 | 0.979 | 0.98251 | 237.8177 | 15.6641 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.1299 | 9.7449 | 0.99 | 0.98634 | 237.4231 | 1.6275 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.1422 | 9.7394 | -0.99 | -0.97917 | 237.03 | -2.0197 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.1403 | 82.5969 | -0.979 | -0.98505 | 237.0601 | -14.4449 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.1467 | 82.6298 | 0.979 | 0.98249 | 237.8177 | 15.6689 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.1382 | 9.7449 | 0.99 | 0.98634 | 237.4231 | 1.6272 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.1505 | 9.7394 | -0.99 | -0.97922 | 237.0299 | -2.0172 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.1486 | 82.5969 | -0.979 | -0.98504 | 237.0601 | -14.4518 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.1551 | 82.6298 | 0.979 | 0.98248 | 237.8177 | 15.6738 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.1466 | 9.7449 | 0.99 | 0.98635 | 237.4231 | 1.6269 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.1588 | 9.7394 | -0.99 | -0.97927 | 237.03 | -2.0147 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.1569 | 82.5969 | -0.979 | -0.98502 | 237.0601 | -14.4587 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.1634 | 82.6298 | 0.979 | 0.98247 | 237.8177 | 15.6786 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.1549 | 9.7449 | 0.99 | 0.98635 | 237.4231 | 1.6266 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.1672 | 9.7394 | -0.99 | -0.97932 | 237.03 | -2.0122 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.1653 | 82.5969 | -0.979 | -0.98501 | 237.0601 | -14.4656 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.1717 | 82.6298 | 0.979 | 0.98246 | 237.8177 | 15.6834 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.1632 | 9.7449 | 0.99 | 0.98636 | 237.4231 | 1.6263 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.1755 | 9.7374 | -0.99 | -0.97936 | 237.0332 | -2.0098 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.1736 | 82.5969 | -0.979 | -0.98499 | 237.0601 | -14.4726 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.1801 | 82.6298 | 0.979 | 0.98244 | 237.8177 | 15.6913 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.1716 | 9.7449 | 0.99 | 0.98636 | 237.4232 | 1.626 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.1838 | 9.7374 | -0.99 | -0.9794 | 237.0364 | -2.0074 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.1819 | 82.5969 | -0.979 | -0.98498 | 237.0601 | -14.4796 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.1884 | 82.6298 | 0.979 | 0.98243 | 237.8177 | 15.6992 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.1799 | 9.7449 | 0.99 | 0.98637 | 237.4232 | 1.6257 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.1922 | 9.7364 | -0.99 | -0.97945 | 237.0364 | -2.005 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.1903 | 82.5969 | -0.979 | -0.98497 | 237.0602 | -14.4865 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.1967 | 82.6892 | 0.979 | 0.98244 | 237.7566 | 15.7033 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.1882 | 9.7449 | 0.99 | 0.98637 | 237.4232 | 1.6254 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.2005 | 9.7364 | -0.99 | -0.97949 | 237.0364 | -2.0027 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.1986 | 82.5969 | -0.979 | -0.98495 | 237.0601 | -14.4935 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.2051 | 82.6892 | 0.979 | 0.98243 | 237.6955 | 15.7074 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.1965 | 9.7449 | 0.99 | 0.98638 | 237.4232 | 1.6252 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.2088 | 9.7364 | -0.99 | -0.97954 | 237.0364 | -2.0004 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.2069 | 82.5969 | -0.979 | -0.98494 | 237.0601 | -14.5005 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.2134 | 82.648 | 0.979 | 0.9824 | 237.6955 | 15.7141 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.2049 | 9.7449 | 0.99 | 0.98638 | 237.4232 | 1.6249 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.2172 | 9.7364 | -0.99 | -0.97958 | 237.0364 | -1.9981 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.2152 | 82.5905 | -0.979 | -0.98492 | 237.0601 | -14.5088 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.2217 | 82.648 | 0.979 | 0.98239 | 237.6955 | 15.7209 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.2132 | 9.7449 | 0.99 | 0.98639 | 237.4231 | 1.6247 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.2255 | 9.7364 | -0.99 | -0.97963 | 237.0364 | -1.9959 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.2236 | 82.5905 | -0.979 | -0.9849 | 237.0602 | -14.5171 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.2301 | 82.648 | 0.979 | 0.98237 | 237.6955 | 15.7264 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.2215 | 9.7449 | 0.99 | 0.98639 | 237.4231 | 1.6244 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.2338 | 9.7364 | -0.99 | -0.97967 | 237.0364 | -1.9937 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.2319 | 82.5673 | -0.979 | -0.98487 | 236.9453 | -14.5269 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.2384 | 82.648 | 0.979 | 0.98236 | 237.6955 | 15.732 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.2299 | 9.7449 | 0.99 | 0.98639 | 237.4231 | 1.6242 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.2422 | 9.7364 | -0.99 | -0.97972 | 237.0364 | -1.9915 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.2402 | 82.5673 | -0.979 | -0.98485 | 236.8305 | -14.5367 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.2467 | 82.6721 | 0.979 | 0.98236 | 237.8068 | 15.7374 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.2382 | 9.7449 | 0.99 | 0.9864 | 237.4232 | 1.624 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.2505 | 9.7364 | -0.99 | -0.97976 | 237.0364 | -1.9893 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.2486 | 82.5474 | -0.979 | -0.98482 | 236.9387 | -14.5484 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.2551 | 82.6721 | 0.979 | 0.98235 | 237.918 | 15.7427 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.2465 | 9.7449 | 0.99 | 0.9864 | 237.4232 | 1.6238 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.2588 | 9.7324 | -0.99 | -0.97979 | 237.0405 | -1.9871 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.2569 | 82.5474 | -0.979 | -0.9848 | 237.0468 | -14.56 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.2634 | 82.677 | 0.979 | 0.98233 | 237.918 | 15.7515 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.2549 | 9.7449 | 0.99 | 0.9864 | 237.4232 | 1.6236 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.2672 | 9.7324 | -0.99 | -0.97983 | 237.0446 | -1.9849 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.2652 | 82.5474 | -0.979 | -0.98477 | 237.0469 | -14.5717 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.2717 | 82.677 | 0.979 | 0.98231 | 237.918 | 15.7603 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.2632 | 9.7449 | 0.99 | 0.98641 | 237.4232 | 1.6234 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.2755 | 9.766 | -0.99 | -0.98001 | 237.0446 | -1.9827 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.2735 | 82.5474 | -0.979 | -0.98475 | 237.0469 | -14.5833 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.2801 | 82.677 | 0.979 | 0.98229 | 237.918 | 15.7708 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.2715 | 9.7449 | 0.99 | 0.98641 | 237.4232 | 1.6232 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.2838 | 9.766 | -0.99 | -0.98005 | 237.0447 | -1.9805 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.2819 | 82.5474 | -0.979 | -0.98473 | 237.0469 | -14.5923 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.2884 | 82.677 | 0.979 | 0.98227 | 237.918 | 15.7812 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.2798 | 9.7449 | 0.99 | 0.98641 | 237.4232 | 1.6231 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.2922 | 9.7643 | -0.99 | -0.98009 | 237.0446 | -1.9783 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.2902 | 82.5474 | -0.979 | -0.98471 | 237.0469 | -14.6012 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.2967 | 82.677 | 0.979 | 0.98225 | 237.918 | 15.7882 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.2882 | 9.7449 | 0.99 | 0.98641 | 237.4232 | 1.6229 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.3005 | 9.7643 | -0.99 | -0.98013 | 237.0446 | -1.9761 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.2985 | 82.524 | -0.979 | -0.98468 | 237.0469 | -14.6117 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.3051 | 82.677 | 0.979 | 0.98224 | 237.918 | 15.7952 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.2965 | 9.7449 | 0.99 | 0.98642 | 237.4232 | 1.6228 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.3088 | 9.7643 | -0.99 | -0.98017 | 237.0446 | -1.9738 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.3068 | 82.524 | -0.979 | -0.98466 | 237.0469 | -14.6222 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.3134 | 82.677 | 0.979 | 0.98223 | 237.9179 | 15.7991 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.3048 | 9.7475 | 0.99 | 0.98643 | 237.4232 | 1.6227 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.3172 | 9.7643 | -0.99 | -0.98022 | 237.0446 | -1.9715 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.3152 | 82.524 | -0.979 | -0.98464 | 237.0469 | -14.6327 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.3217 | 82.677 | 0.979 | 0.98222 | 237.9177 | 15.803 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.3132 | 9.7475 | 0.99 | 0.98643 | 237.4232 | 1.6225 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.3255 | 9.7635 | -0.99 | -0.98026 | 236.9762 | -1.9691 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.3235 | 82.524 | -0.979 | -0.98462 | 237.0468 | -14.6432 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.3301 | 82.677 | 0.979 | 0.98221 | 237.9177 | 15.807 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.3215 | 9.7518 | 0.99 | 0.98644 | 237.4334 | 1.6224 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.3338 | 9.7635 | -0.99 | -0.98031 | 236.9078 | -1.9667 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.3318 | 82.5008 | -0.979 | -0.98459 | 236.9325 | -14.6551 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.3384 | 82.677 | 0.979 | 0.9822 | 237.9177 | 15.8109 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.3298 | 9.7518 | 0.99 | 0.98644 | 237.4436 | 1.6223 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.3422 | 9.7629 | -0.99 | -0.98036 | 237.0006 | -1.9642 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.3402 | 82.5008 | -0.979 | -0.98456 | 236.8181 | -14.667 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.3467 | 82.6803 | 0.979 | 0.98218 | 237.8757 | 15.8198 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.3381 | 9.7518 | 0.99 | 0.98645 | 237.4436 | 1.6221 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.3505 | 9.7629 | -0.99 | -0.98041 | 237.0934 | -1.9616 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.3485 | 82.5008 | -0.979 | -0.98454 | 236.8181 | -14.679 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.3551 | 82.6803 | 0.979 | 0.98216 | 237.8336 | 15.8286 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.3465 | 9.7518 | 0.99 | 0.98645 | 237.4436 | 1.622 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.3588 | 9.7629 | -0.99 | -0.98046 | 237.0938 | -1.959 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.3568 | 82.5008 | -0.979 | -0.98451 | 236.8181 | -14.6909 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.3634 | 82.6803 | 0.979 | 0.98214 | 237.8336 | 15.8375 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.3548 | 9.7518 | 0.99 | 0.98645 | 237.4436 | 1.6219 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.3672 | 9.7629 | -0.99 | -0.98051 | 237.0942 | -1.9563 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.3651 | 82.489 | -0.979 | -0.98448 | 236.8986 | -14.7042 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.3717 | 82.6803 | 0.979 | 0.98212 | 237.8336 | 15.8464 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.3631 | 9.7518 | 0.99 | 0.98645 | 237.4435 | 1.6218 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.3755 | 9.7629 | -0.99 | -0.98056 | 237.0942 | -1.9536 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.3735 | 82.489 | -0.979 | -0.98445 | 236.9791 | -14.7174 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.3801 | 82.6803 | 0.979 | 0.98211 | 237.8336 | 15.8531 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.3715 | 9.7518 | 0.99 | 0.98645 | 237.4435 | 1.6216 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.3838 | 9.7629 | -0.99 | -0.98062 | 237.0942 | -1.9508 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.3818 | 82.489 | -0.979 | -0.98442 | 236.9791 | -14.7318 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.3884 | 82.6803 | 0.979 | 0.98209 | 237.8336 | 15.8599 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.3798 | 9.7518 | 0.99 | 0.98646 | 237.4435 | 1.6215 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.3922 | 9.7612 | -0.99 | -0.98066 | 237.0942 | -1.9479 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.3901 | 82.489 | -0.979 | -0.98439 | 236.9791 | -14.7461 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.3967 | 82.6774 | 0.979 | 0.98208 | 237.8337 | 15.868 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.3881 | 9.7525 | 0.99 | 0.98646 | 237.4435 | 1.6214 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.4005 | 9.7612 | -0.99 | -0.98072 | 237.0943 | -1.945 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.3985 | 82.489 | -0.979 | -0.98438 | 236.9791 | -14.755 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.4051 | 82.6774 | 0.979 | 0.98206 | 237.8337 | 15.8761 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.3964 | 9.7525 | 0.99 | 0.98646 | 237.4436 | 1.6212 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.4088 | 9.7578 | -0.99 | -0.98076 | 237.0746 | -1.942 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.4068 | 82.489 | -0.979 | -0.98436 | 236.9791 | -14.7639 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.4134 | 82.6774 | 0.979 | 0.98205 | 237.8337 | 15.8814 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.4048 | 9.7558 | 0.99 | 0.98647 | 237.4505 | 1.6211 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.4172 | 9.7578 | -0.99 | -0.98082 | 237.055 | -1.939 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.4151 | 82.4772 | -0.979 | -0.98433 | 236.9791 | -14.7735 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.4217 | 82.6774 | 0.979 | 0.98203 | 237.8336 | 15.8868 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.4131 | 9.7558 | 0.99 | 0.98648 | 237.4574 | 1.6209 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.4255 | 9.7578 | -0.99 | -0.98088 | 237.055 | -1.9359 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.4234 | 82.4772 | -0.979 | -0.98431 | 236.9791 | -14.7832 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.4301 | 82.6774 | 0.979 | 0.98202 | 237.8336 | 15.8922 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.4214 | 9.7558 | 0.99 | 0.98648 | 237.4574 | 1.6207 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.4338 | 9.7578 | -0.99 | -0.98094 | 237.055 | -1.9328 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.4318 | 82.5181 | -0.979 | -0.98431 | 236.9719 | -14.7941 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.4384 | 82.6774 | 0.979 | 0.98201 | 237.8336 | 15.8976 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.4298 | 9.7558 | 0.99 | 0.98648 | 237.4574 | 1.6204 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.4422 | 9.7578 | -0.99 | -0.981 | 237.055 | -1.9296 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.4401 | 82.5181 | -0.979 | -0.98428 | 236.9647 | -14.8051 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.4467 | 82.6774 | 0.979 | 0.982 | 237.8336 | 15.9041 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.4381 | 9.7558 | 0.99 | 0.98649 | 237.4574 | 1.6202 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.4505 | 9.7578 | -0.99 | -0.98107 | 237.055 | -1.9263 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.4484 | 82.509 | -0.979 | -0.98426 | 236.9613 | -14.8163 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.455 | 82.6774 | 0.979 | 0.98198 | 237.8336 | 15.9107 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.4464 | 9.7558 | 0.99 | 0.98649 | 237.4574 | 1.6199 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.4588 | 9.7578 | -0.99 | -0.98113 | 237.055 | -1.923 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.4567 | 82.509 | -0.979 | -0.98423 | 236.9578 | -14.8274 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.4634 | 82.6774 | 0.979 | 0.98197 | 237.8336 | 15.9172 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.4547 | 9.7566 | 0.99 | 0.9865 | 237.4574 | 1.6196 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.4672 | 9.7578 | -0.99 | -0.98119 | 237.055 | -1.9196 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.4651 | 82.509 | -0.979 | -0.98421 | 236.9578 | -14.8385 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.4717 | 82.6774 | 0.979 | 0.98195 | 237.8336 | 15.9238 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.4631 | 9.7566 | 0.99 | 0.98651 | 237.4574 | 1.6193 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.4755 | 9.7507 | -0.99 | -0.98123 | 237.0125 | -1.9161 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.4734 | 82.509 | -0.979 | -0.98419 | 236.9579 | -14.8497 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.48 | 82.6774 | 0.979 | 0.98194 | 237.8336 | 15.9292 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.4714 | 9.7566 | 0.99 | 0.98651 | 237.4574 | 1.6189 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.4838 | 9.7507 | -0.99 | -0.9813 | 236.97 | -1.9126 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.4817 | 82.509 | -0.979 | -0.98417 | 236.9579 | -14.8598 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.4884 | 82.6774 | 0.979 | 0.98193 | 237.8336 | 15.9347 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.4797 | 9.7566 | 0.99 | 0.98652 | 237.4574 | 1.6185 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.4922 | 9.7507 | -0.99 | -0.98137 | 236.97 | -1.909 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.4901 | 82.509 | -0.979 | -0.98415 | 236.9579 | -14.87 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.4967 | 82.6774 | 0.979 | 0.98191 | 237.8336 | 15.9414 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.4881 | 9.7564 | 0.99 | 0.98652 | 237.3539 | 1.6181 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.5005 | 9.7507 | -0.99 | -0.98144 | 236.97 | -1.9054 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.4984 | 82.509 | -0.979 | -0.98412 | 236.9576 | -14.8801 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.5051 | 82.6774 | 0.979 | 0.9819 | 237.8336 | 15.9482 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.4964 | 9.7564 | 0.99 | 0.98653 | 237.2503 | 1.6177 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.5088 | 9.7507 | -0.99 | -0.98151 | 236.97 | -1.9018 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.5067 | 82.509 | -0.979 | -0.9841 | 236.9574 | -14.8903 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.5134 | 82.6774 | 0.979 | 0.98188 | 237.8336 | 15.955 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.5047 | 9.7591 | 0.99 | 0.98655 | 237.3701 | 1.6172 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.5172 | 9.7507 | -0.99 | -0.98157 | 236.97 | -1.8982 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.515 | 82.509 | -0.979 | -0.98408 | 236.9574 | -14.9004 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.5217 | 82.6774 | 0.979 | 0.98187 | 237.8336 | 15.9617 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.513 | 9.7591 | 0.99 | 0.98655 | 237.4898 | 1.6167 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.5255 | 9.7507 | -0.99 | -0.98164 | 236.97 | -1.8947 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.5234 | 82.509 | -0.979 | -0.98406 | 236.9574 | -14.9106 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.53 | 82.6809 | 0.979 | 0.98185 | 237.8336 | 15.9693 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.5214 | 9.7591 | 0.99 | 0.98656 | 237.4898 | 1.6161 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.5338 | 9.7507 | -0.99 | -0.9817 | 236.97 | -1.8913 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.5317 | 82.509 | -0.979 | -0.98404 | 236.9574 | -14.9207 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.5384 | 82.6809 | 0.979 | 0.98184 | 237.8335 | 15.9768 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.5297 | 9.7591 | 0.99 | 0.98657 | 237.4898 | 1.6156 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.5422 | 9.7468 | -0.99 | -0.98175 | 236.9773 | -1.8878 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.54 | 82.509 | -0.979 | -0.98402 | 236.9574 | -14.9309 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.5467 | 82.6809 | 0.979 | 0.98182 | 237.8336 | 15.9844 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.538 | 9.7599 | 0.99 | 0.98659 | 237.4898 | 1.6149 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.5505 | 9.7468 | -0.99 | -0.98182 | 236.9847 | -1.8845 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.5484 | 82.509 | -0.979 | -0.984 | 236.9574 | -14.941 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.555 | 82.6809 | 0.979 | 0.9818 | 237.8336 | 15.9919 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.5464 | 9.7599 | 0.99 | 0.9866 | 237.4898 | 1.6143 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.5588 | 9.7451 | -0.99 | -0.98187 | 236.9847 | -1.8812 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.5567 | 82.509 | -0.979 | -0.98398 | 236.9574 | -14.9512 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.5634 | 82.6809 | 0.979 | 0.98179 | 237.8336 | 15.9963 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.5547 | 9.7599 | 0.99 | 0.98661 | 237.4898 | 1.6136 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.5672 | 9.7451 | -0.99 | -0.98193 | 236.9847 | -1.8779 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.565 | 82.509 | -0.979 | -0.98395 | 236.9574 | -14.9613 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.5717 | 82.6809 | 0.979 | 0.98178 | 237.8336 | 16.0007 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.563 | 9.7599 | 0.99 | 0.98662 | 237.4898 | 1.6129 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.5755 | 9.7451 | -0.99 | -0.98199 | 236.9847 | -1.8747 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.5733 | 82.509 | -0.979 | -0.98393 | 236.9574 | -14.9715 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.58 | 82.6809 | 0.979 | 0.98177 | 237.8336 | 16.005 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.5713 | 9.7616 | 0.99 | 0.98664 | 237.4863 | 1.6121 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.5838 | 9.7451 | -0.99 | -0.98205 | 236.9847 | -1.8715 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.5817 | 82.509 | -0.979 | -0.98391 | 236.9574 | -14.9816 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.5884 | 82.6809 | 0.979 | 0.98177 | 237.8336 | 16.0094 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.5797 | 9.7616 | 0.99 | 0.98665 | 237.4827 | 1.6113 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.5922 | 9.7451 | -0.99 | -0.98211 | 236.9847 | -1.8684 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.59 | 82.509 | -0.979 | -0.98389 | 236.9574 | -14.9918 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.5967 | 82.6809 | 0.979 | 0.98176 | 237.8336 | 16.0138 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.588 | 9.7616 | 0.99 | 0.98666 | 237.4827 | 1.6105 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.6005 | 9.7451 | -0.99 | -0.98217 | 236.9846 | -1.8654 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.5983 | 82.509 | -0.979 | -0.98387 | 236.9574 | -15.0019 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.605 | 82.6809 | 0.979 | 0.98175 | 237.8336 | 16.0182 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.5963 | 9.7616 | 0.99 | 0.98668 | 237.4827 | 1.6096 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.6088 | 9.7435 | -0.99 | -0.98222 | 236.9883 | -1.8624 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.6067 | 82.509 | -0.979 | -0.98385 | 236.9574 | -15.0121 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.6134 | 82.6809 | 0.979 | 0.98173 | 237.8336 | 16.0251 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.6047 | 9.7616 | 0.99 | 0.98669 | 237.4827 | 1.6087 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.6172 | 9.7435 | -0.99 | -0.98227 | 236.9919 | -1.8594 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.615 | 82.509 | -0.979 | -0.98383 | 236.9574 | -15.0222 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.6217 | 82.6809 | 0.979 | 0.98172 | 237.8336 | 16.032 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.613 | 9.7616 | 0.99 | 0.98671 | 237.4827 | 1.6077 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.6255 | 9.7593 | -0.99 | -0.98239 | 236.9918 | -1.8564 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.6233 | 82.509 | -0.979 | -0.98381 | 236.9574 | -15.0324 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.63 | 82.6809 | 0.979 | 0.98171 | 237.8336 | 16.0354 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.6213 | 9.7616 | 0.99 | 0.98672 | 237.4827 | 1.6068 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.6338 | 9.7593 | -0.99 | -0.98244 | 236.9918 | -1.8534 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.6316 | 82.5191 | -0.979 | -0.98379 | 236.9574 | -15.0418 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.6384 | 82.6809 | 0.979 | 0.9817 | 237.8336 | 16.0388 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.6296 | 9.7616 | 0.99 | 0.98674 | 237.4827 | 1.6057 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.6422 | 9.7577 | -0.99 | -0.98249 | 236.9918 | -1.8504 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.64 | 82.5191 | -0.979 | -0.98377 | 236.9573 | -15.0513 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.6467 | 82.6809 | 0.979 | 0.98169 | 237.8336 | 16.0421 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.638 | 9.7616 | 0.99 | 0.98676 | 237.4827 | 1.6047 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.6505 | 9.7577 | -0.99 | -0.98255 | 236.9919 | -1.8474 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.6483 | 82.5384 | -0.979 | -0.98376 | 236.9356 | -15.0585 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.655 | 82.6809 | 0.979 | 0.98168 | 237.8336 | 16.0455 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.6463 | 9.7616 | 0.99 | 0.98677 | 237.4827 | 1.6036 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.6588 | 9.757 | -0.99 | -0.9826 | 237.0862 | -1.8444 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.6566 | 82.5384 | -0.979 | -0.98375 | 236.9139 | -15.0657 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.6634 | 82.6809 | 0.979 | 0.98167 | 237.8336 | 16.0504 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.6546 | 9.7616 | 0.99 | 0.98679 | 237.4827 | 1.6024 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.6672 | 9.757 | -0.99 | -0.98265 | 237.1805 | -1.8414 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.665 | 82.5496 | -0.979 | -0.98374 | 236.9139 | -15.0727 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.6717 | 82.6809 | 0.979 | 0.98166 | 237.8336 | 16.0552 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.663 | 9.7616 | 0.99 | 0.98681 | 237.4827 | 1.6013 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.6755 | 9.7547 | -0.99 | -0.9827 | 237.0694 | -1.8383 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.6733 | 82.5496 | -0.979 | -0.98372 | 236.9139 | -15.0796 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.68 | 82.6809 | 0.979 | 0.98166 | 237.8336 | 16.0567 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.6713 | 9.7616 | 0.99 | 0.98683 | 237.4825 | 1.6 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.6838 | 9.7547 | -0.99 | -0.98276 | 236.9584 | -1.8353 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.6816 | 82.5496 | -0.979 | -0.98371 | 236.9139 | -15.0865 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.6884 | 82.6809 | 0.979 | 0.98166 | 237.8336 | 16.0582 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.6796 | 9.7616 | 0.99 | 0.98685 | 237.4823 | 1.5988 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.6922 | 9.7547 | -0.99 | -0.98281 | 236.9583 | -1.8324 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.6899 | 82.5496 | -0.979 | -0.98369 | 236.9139 | -15.0934 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.6967 | 82.6809 | 0.979 | 0.98165 | 237.8336 | 16.0597 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.688 | 9.7616 | 0.99 | 0.98687 | 237.4823 | 1.5975 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.7005 | 9.7547 | -0.99 | -0.98286 | 236.9583 | -1.8295 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.6983 | 82.5529 | -0.979 | -0.98368 | 236.9551 | -15.0995 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.705 | 82.6809 | 0.979 | 0.98165 | 237.8336 | 16.0611 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.6963 | 9.7616 | 0.99 | 0.98689 | 237.4823 | 1.5962 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.7088 | 9.7526 | -0.99 | -0.98291 | 237.032 | -1.8267 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.7066 | 82.5529 | -0.979 | -0.98367 | 236.9963 | -15.1057 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.7134 | 82.6809 | 0.979 | 0.98165 | 237.8336 | 16.0626 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.7046 | 9.7616 | 0.99 | 0.98692 | 237.4823 | 1.5948 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.7172 | 9.7526 | -0.99 | -0.98296 | 237.1057 | -1.824 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.7149 | 82.5529 | -0.979 | -0.98366 | 236.9963 | -15.1102 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.7217 | 82.6809 | 0.979 | 0.98164 | 237.8336 | 16.0641 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.7129 | 9.7616 | 0.99 | 0.98694 | 237.4824 | 1.5934 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.7255 | 9.7509 | -0.99 | -0.983 | 237.1057 | -1.8214 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.7233 | 82.5529 | -0.979 | -0.98365 | 236.9963 | -15.1148 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.73 | 82.6809 | 0.979 | 0.98164 | 237.8336 | 16.0655 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.7213 | 9.7616 | 0.99 | 0.98696 | 237.4824 | 1.592 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.7338 | 9.7509 | -0.99 | -0.98304 | 237.1056 | -1.8189 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.7316 | 82.5529 | -0.979 | -0.98364 | 236.9963 | -15.1194 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.7384 | 82.6809 | 0.979 | 0.98164 | 237.8336 | 16.067 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.7296 | 9.7616 | 0.99 | 0.98698 | 237.4823 | 1.5905 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.7422 | 9.7506 | -0.99 | -0.98309 | 237.0417 | -1.8165 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.7399 | 82.5529 | -0.979 | -0.98363 | 236.9963 | -15.1239 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.7467 | 82.6809 | 0.979 | 0.98163 | 237.8336 | 16.0685 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.7379 | 9.7616 | 0.99 | 0.98701 | 237.4823 | 1.5891 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.7505 | 9.7506 | -0.99 | -0.98313 | 236.9778 | -1.8141 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.7482 | 82.5529 | -0.979 | -0.98362 | 236.9963 | -15.1271 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.755 | 82.6809 | 0.979 | 0.98163 | 237.8336 | 16.07 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.7463 | 9.7616 | 0.99 | 0.98703 | 237.4823 | 1.5876 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.7588 | 9.7852 | -0.99 | -0.98329 | 236.9778 | -1.8118 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.7566 | 82.5529 | -0.979 | -0.98362 | 236.9963 | -15.1302 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.7634 | 82.6809 | 0.979 | 0.98163 | 237.8336 | 16.072 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.7546 | 9.7616 | 0.99 | 0.98706 | 237.4825 | 1.5861 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.7672 | 9.7852 | -0.99 | -0.98333 | 236.9778 | -1.8095 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.7649 | 82.5529 | -0.979 | -0.98361 | 236.9963 | -15.1333 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.7717 | 82.6809 | 0.979 | 0.98162 | 237.8336 | 16.0741 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.7629 | 9.7616 | 0.99 | 0.98708 | 237.4826 | 1.5846 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.7755 | 9.7833 | -0.99 | -0.98336 | 237.0501 | -1.8073 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.7732 | 82.5529 | -0.979 | -0.9836 | 236.9963 | -15.1364 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.78 | 82.6809 | 0.979 | 0.98162 | 237.8336 | 16.0761 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.7712 | 9.7616 | 0.99 | 0.9871 | 237.4825 | 1.583 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.7838 | 9.7833 | -0.99 | -0.9834 | 237.1225 | -1.805 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.7816 | 82.5859 | -0.979 | -0.98361 | 236.9963 | -15.139 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.7884 | 82.6809 | 0.979 | 0.98161 | 237.8336 | 16.0782 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.7796 | 9.7616 | 0.99 | 0.98713 | 237.4825 | 1.5815 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.7922 | 9.7816 | -0.99 | -0.98344 | 237.035 | -1.8029 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.7899 | 82.5859 | -0.979 | -0.9836 | 236.9963 | -15.1417 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.7967 | 82.6809 | 0.979 | 0.98161 | 237.8336 | 16.0803 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.7879 | 9.7616 | 0.99 | 0.98715 | 237.4825 | 1.58 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.8005 | 9.7816 | -0.99 | -0.98347 | 236.9476 | -1.8007 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.7982 | 82.5859 | -0.979 | -0.9836 | 236.9963 | -15.1443 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.805 | 82.6809 | 0.979 | 0.9816 | 237.8336 | 16.0823 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.7962 | 9.7616 | 0.99 | 0.98718 | 237.4825 | 1.5784 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.8088 | 9.7787 | -0.99 | -0.9835 | 236.9476 | -1.7986 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.8065 | 82.5859 | -0.979 | -0.98359 | 236.9963 | -15.147 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.8134 | 82.6519 | 0.979 | 0.98159 | 237.8336 | 16.0844 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.8046 | 9.7616 | 0.99 | 0.9872 | 237.4826 | 1.5768 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.8172 | 9.7787 | -0.99 | -0.98354 | 236.9476 | -1.7965 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.8149 | 82.5859 | -0.979 | -0.98359 | 236.9963 | -15.1496 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.8217 | 82.6519 | 0.979 | 0.98158 | 237.8336 | 16.0865 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.8129 | 9.7616 | 0.99 | 0.98723 | 237.4826 | 1.5752 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.8255 | 9.777 | -0.99 | -0.98357 | 237.0443 | -1.7945 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.8232 | 82.5859 | -0.979 | -0.98358 | 236.9963 | -15.1522 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.83 | 82.6519 | 0.979 | 0.98158 | 237.8336 | 16.0886 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.8212 | 9.7616 | 0.99 | 0.98725 | 237.4826 | 1.5737 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.8338 | 9.777 | -0.99 | -0.98361 | 237.141 | -1.7924 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.8315 | 82.5859 | -0.979 | -0.98358 | 236.9963 | -15.1541 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.8383 | 82.6519 | 0.979 | 0.98157 | 237.8336 | 16.0907 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.8295 | 9.7616 | 0.99 | 0.98728 | 237.4825 | 1.5721 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.8422 | 9.7733 | -0.99 | -0.98363 | 237.0074 | -1.7905 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.8399 | 82.5859 | -0.979 | -0.98357 | 236.9963 | -15.1559 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.8467 | 82.6519 | 0.979 | 0.98157 | 237.8336 | 16.0927 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.8379 | 9.7611 | 0.99 | 0.9873 | 237.4825 | 1.5706 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.8505 | 9.7733 | -0.99 | -0.98366 | 236.8738 | -1.7885 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.8482 | 82.5859 | -0.979 | -0.98357 | 236.9963 | -15.1576 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.855 | 82.6519 | 0.979 | 0.98156 | 237.8336 | 16.0948 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.8462 | 9.7611 | 0.99 | 0.98733 | 237.4825 | 1.569 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.8588 | 9.7733 | -0.99 | -0.9837 | 236.8739 | -1.7866 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.8565 | 82.5859 | -0.979 | -0.98357 | 236.9963 | -15.1593 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.8633 | 82.6519 | 0.979 | 0.98156 | 237.8336 | 16.0969 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.8545 | 9.7611 | 0.99 | 0.98735 | 237.4825 | 1.5675 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.8672 | 9.7733 | -0.99 | -0.98373 | 236.8739 | -1.7847 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.8648 | 82.5663 | -0.979 | -0.98355 | 236.9963 | -15.162 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.8717 | 82.6519 | 0.979 | 0.98155 | 237.8336 | 16.099 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.8629 | 9.7611 | 0.99 | 0.98737 | 237.4825 | 1.566 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.8755 | 9.7733 | -0.99 | -0.98376 | 236.8739 | -1.7829 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.8732 | 82.5663 | -0.979 | -0.98355 | 236.9963 | -15.1648 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.88 | 82.6387 | 0.979 | 0.98154 | 237.9222 | 16.1024 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.8712 | 9.7611 | 0.99 | 0.9874 | 237.4826 | 1.5645 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.8838 | 9.7733 | -0.99 | -0.9838 | 236.8739 | -1.7811 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.8815 | 82.559 | -0.979 | -0.98354 | 236.9111 | -15.1692 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.8884 | 82.6387 | 0.979 | 0.98153 | 238.0107 | 16.1059 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.8795 | 9.7611 | 0.99 | 0.98742 | 237.4826 | 1.563 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.8922 | 9.7708 | -0.99 | -0.98382 | 236.8739 | -1.7794 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.8898 | 82.559 | -0.979 | -0.98353 | 236.826 | -15.1736 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.8967 | 82.6201 | 0.979 | 0.98151 | 237.904 | 16.1111 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.8879 | 9.7587 | 0.99 | 0.98744 | 237.4577 | 1.5616 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.9005 | 9.7708 | -0.99 | -0.98385 | 236.8739 | -1.7776 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.8981 | 82.5276 | -0.979 | -0.9835 | 236.9287 | -15.1801 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.905 | 82.6201 | 0.979 | 0.9815 | 237.7973 | 16.1162 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.8962 | 9.7587 | 0.99 | 0.98746 | 237.4327 | 1.5601 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.9088 | 9.7708 | -0.99 | -0.98388 | 236.8739 | -1.7759 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.9065 | 82.5276 | -0.979 | -0.98349 | 237.0314 | -15.1866 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.9133 | 82.6201 | 0.979 | 0.98149 | 237.7973 | 16.1214 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.9045 | 9.7587 | 0.99 | 0.98748 | 237.4327 | 1.5587 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.9172 | 9.7708 | -0.99 | -0.98391 | 236.8739 | -1.7742 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.9148 | 82.5276 | -0.979 | -0.98347 | 237.0314 | -15.1931 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.9217 | 82.6201 | 0.979 | 0.98148 | 237.7974 | 16.1265 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.9128 | 9.7587 | 0.99 | 0.9875 | 237.4327 | 1.5573 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.9255 | 9.7708 | -0.99 | -0.98394 | 236.8737 | -1.7725 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.9231 | 82.5276 | -0.979 | -0.98346 | 237.0314 | -15.1996 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.93 | 82.6201 | 0.979 | 0.98147 | 237.7973 | 16.1317 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.9212 | 9.7587 | 0.99 | 0.98753 | 237.4327 | 1.556 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.9338 | 9.7708 | -0.99 | -0.98397 | 236.8735 | -1.7707 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.9315 | 82.521 | -0.979 | -0.98344 | 237.0315 | -15.2074 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.9383 | 82.6201 | 0.979 | 0.98146 | 237.7973 | 16.1368 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.9295 | 9.7587 | 0.99 | 0.98755 | 237.4327 | 1.5546 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.9422 | 9.7708 | -0.99 | -0.984 | 236.8735 | -1.769 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.9398 | 82.521 | -0.979 | -0.98342 | 237.0315 | -15.2153 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.9467 | 82.6201 | 0.979 | 0.98145 | 237.7973 | 16.1412 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.9378 | 9.7587 | 0.99 | 0.98757 | 237.4327 | 1.5533 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.9505 | 9.7708 | -0.99 | -0.98403 | 236.8735 | -1.7672 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.9481 | 82.5066 | -0.979 | -0.9834 | 236.9517 | -15.2242 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.955 | 82.6201 | 0.979 | 0.98144 | 237.7973 | 16.1456 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.9462 | 9.7587 | 0.99 | 0.98759 | 237.4327 | 1.5521 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.9588 | 9.7704 | -0.99 | -0.98407 | 236.9469 | -1.7654 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.9564 | 82.5066 | -0.979 | -0.98338 | 236.8719 | -15.2332 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.9633 | 82.6201 | 0.979 | 0.98143 | 237.7973 | 16.15 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.9545 | 9.7587 | 0.99 | 0.98761 | 237.4327 | 1.5509 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.9672 | 9.7704 | -0.99 | -0.9841 | 237.0203 | -1.7635 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.9648 | 82.5066 | -0.979 | -0.98336 | 236.8719 | -15.2422 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.9717 | 82.6201 | 0.979 | 0.98142 | 237.7974 | 16.1544 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.9628 | 9.7587 | 0.99 | 0.98762 | 237.4326 | 1.5497 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.9755 | 9.7704 | -0.99 | -0.98413 | 237.0203 | -1.7616 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.9731 | 82.5066 | -0.979 | -0.98334 | 236.8719 | -15.2512 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.98 | 82.6201 | 0.979 | 0.98141 | 237.7974 | 16.1588 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.9711 | 9.7587 | 0.99 | 0.98764 | 237.4326 | 1.5486 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.9838 | 9.7704 | -0.99 | -0.98417 | 237.0203 | -1.7597 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.9814 | 82.5066 | -0.979 | -0.98332 | 236.8719 | -15.2602 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.9883 | 82.6201 | 0.979 | 0.9814 | 237.7974 | 16.1632 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.9795 | 9.7587 | 0.99 | 0.98766 | 237.4327 | 1.5475 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
6.9922 | 9.7704 | -0.99 | -0.9842 | 237.0203 | -1.7577 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.9898 | 82.5066 | -0.979 | -0.9833 | 236.8719 | -15.2692 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 6.9967 | 82.6201 | 0.979 | 0.98139 | 237.7973 | 16.1675 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.9878 | 9.7587 | 0.99 | 0.98768 | 237.4327 | 1.5464 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.0005 | 9.7704 | -0.99 | -0.98424 | 237.0203 | -1.7557 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 6.9981 | 82.4962 | -0.979 | -0.98328 | 236.9559 | -15.2795 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.005 | 82.6201 | 0.979 | 0.98138 | 237.7973 | 16.1719 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 6.9961 | 9.7587 | 0.99 | 0.98769 | 237.4327 | 1.5454 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.0089 | 9.7704 | -0.99 | -0.98427 | 237.0203 | -1.7537 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.0064 | 82.4962 | -0.979 | -0.98325 | 237.0399 | -15.2898 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.0133 | 82.5993 | 0.979 | 0.98135 | 237.8489 | 16.1789 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.0045 | 9.7587 | 0.99 | 0.98771 | 237.4327 | 1.5444 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.0172 | 9.7704 | -0.99 | -0.98431 | 237.0203 | -1.7516 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.0147 | 82.4766 | -0.979 | -0.98322 | 237.0399 | -15.3014 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.0217 | 82.5993 | 0.979 | 0.98134 | 237.9005 | 16.186 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.0128 | 9.7587 | 0.99 | 0.98772 | 237.4327 | 1.5435 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.0255 | 9.7706 | -0.99 | -0.98435 | 236.9782 | -1.7494 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.0231 | 82.4766 | -0.979 | -0.9832 | 237.0399 | -15.3129 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.03 | 82.5993 | 0.979 | 0.98132 | 237.9005 | 16.193 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.0211 | 9.7625 | 0.99 | 0.98775 | 237.3259 | 1.5426 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.0339 | 9.7706 | -0.99 | -0.98438 | 236.9361 | -1.7473 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.0314 | 82.5515 | -0.979 | -0.98321 | 237.0399 | -15.3223 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.0383 | 82.5993 | 0.979 | 0.9813 | 237.9004 | 16.2 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.0294 | 9.7625 | 0.99 | 0.98776 | 237.219 | 1.5417 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.0422 | 9.7706 | -0.99 | -0.98442 | 236.9361 | -1.7452 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.0397 | 82.5515 | -0.979 | -0.98319 | 237.0399 | -15.3316 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.0467 | 82.5993 | 0.979 | 0.98129 | 237.9004 | 16.207 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.0378 | 9.7647 | 0.99 | 0.98778 | 237.3375 | 1.5409 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.0505 | 9.7706 | -0.99 | -0.98446 | 236.9361 | -1.7431 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.048 | 82.5345 | -0.979 | -0.98316 | 236.9196 | -15.3423 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.055 | 82.5993 | 0.979 | 0.98127 | 237.9004 | 16.214 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.0461 | 9.7647 | 0.99 | 0.98779 | 237.4559 | 1.54 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.0589 | 9.7706 | -0.99 | -0.98449 | 236.9361 | -1.7412 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.0564 | 82.5345 | -0.979 | -0.98314 | 236.7993 | -15.3529 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.0633 | 82.5821 | 0.979 | 0.98125 | 237.8198 | 16.2221 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.0544 | 9.7647 | 0.99 | 0.9878 | 237.4559 | 1.5393 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.0672 | 9.7706 | -0.99 | -0.98452 | 236.9362 | -1.7393 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.0647 | 82.6502 | -0.979 | -0.98317 | 236.7992 | -15.3599 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.0717 | 82.5821 | 0.979 | 0.98123 | 237.7393 | 16.2302 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.0628 | 9.7647 | 0.99 | 0.98781 | 237.4558 | 1.5385 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.0755 | 9.7706 | -0.99 | -0.98455 | 236.9361 | -1.7375 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.073 | 82.6502 | -0.979 | -0.98315 | 236.7992 | -15.3668 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.08 | 82.5821 | 0.979 | 0.98121 | 237.7393 | 16.2383 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.0711 | 9.7647 | 0.99 | 0.98783 | 237.4559 | 1.5378 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.0839 | 9.7706 | -0.99 | -0.98459 | 236.9361 | -1.7357 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.0814 | 82.6291 | -0.979 | -0.98313 | 236.9069 | -15.3741 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.0883 | 82.5821 | 0.979 | 0.98119 | 237.7393 | 16.2464 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.0794 | 9.7647 | 0.99 | 0.98784 | 237.4559 | 1.5371 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.0922 | 9.7706 | -0.99 | -0.98461 | 236.9361 | -1.734 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.0897 | 82.6291 | -0.979 | -0.98311 | 237.0146 | -15.3813 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.0967 | 82.5821 | 0.979 | 0.98117 | 237.7393 | 16.2545 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.0877 | 9.7647 | 0.99 | 0.98785 | 237.4559 | 1.5364 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.1005 | 9.7706 | -0.99 | -0.98464 | 236.9361 | -1.7323 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.098 | 82.6058 | -0.979 | -0.98308 | 237.0146 | -15.3901 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.105 | 82.5821 | 0.979 | 0.98116 | 237.7393 | 16.2626 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.0961 | 9.7647 | 0.99 | 0.98786 | 237.4559 | 1.5358 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.1089 | 9.7706 | -0.99 | -0.98467 | 236.9361 | -1.7306 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.1063 | 82.6058 | -0.979 | -0.98306 | 237.0147 | -15.3989 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.1133 | 82.604 | 0.979 | 0.98115 | 237.7393 | 16.27 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.1044 | 9.7647 | 0.99 | 0.98787 | 237.4559 | 1.5352 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.1172 | 9.7706 | -0.99 | -0.9847 | 236.9361 | -1.7289 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.1147 | 82.6058 | -0.979 | -0.98304 | 237.0146 | -15.4085 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.1217 | 82.604 | 0.979 | 0.98113 | 237.7393 | 16.2774 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.1127 | 9.7647 | 0.99 | 0.98787 | 237.456 | 1.5346 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.1255 | 9.7706 | -0.99 | -0.98473 | 236.9361 | -1.7272 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.123 | 82.6058 | -0.979 | -0.98302 | 237.0146 | -15.4181 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.13 | 82.604 | 0.979 | 0.98112 | 237.7393 | 16.2848 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.1211 | 9.7654 | 0.99 | 0.98788 | 237.4559 | 1.5341 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.1339 | 9.7706 | -0.99 | -0.98476 | 236.9361 | -1.7255 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.1313 | 82.6058 | -0.979 | -0.983 | 237.0146 | -15.4278 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.1383 | 82.604 | 0.979 | 0.9811 | 237.7393 | 16.2922 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.1294 | 9.7654 | 0.99 | 0.98789 | 237.4559 | 1.5336 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.1422 | 9.7706 | -0.99 | -0.98479 | 236.9361 | -1.7237 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.1397 | 82.6058 | -0.979 | -0.98298 | 237.0146 | -15.4374 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.1467 | 82.604 | 0.979 | 0.98108 | 237.7393 | 16.2996 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.1377 | 9.7672 | 0.99 | 0.9879 | 237.3816 | 1.533 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.1505 | 9.7706 | -0.99 | -0.98482 | 236.9362 | -1.722 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.148 | 82.6058 | -0.979 | -0.98296 | 237.0146 | -15.447 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.155 | 82.604 | 0.979 | 0.98107 | 237.7393 | 16.307 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.146 | 9.7672 | 0.99 | 0.98791 | 237.3073 | 1.5326 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.1589 | 9.7706 | -0.99 | -0.98485 | 236.9361 | -1.7201 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.1563 | 82.6058 | -0.979 | -0.98294 | 237.0146 | -15.4566 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.1633 | 82.604 | 0.979 | 0.98105 | 237.7393 | 16.3145 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.1544 | 9.7685 | 0.99 | 0.98792 | 237.3951 | 1.5321 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.1672 | 9.7706 | -0.99 | -0.98489 | 236.9361 | -1.7183 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.1646 | 82.6058 | -0.979 | -0.98292 | 237.0146 | -15.4662 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.1716 | 82.604 | 0.979 | 0.98103 | 237.7393 | 16.3219 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.1627 | 9.7685 | 0.99 | 0.98793 | 237.483 | 1.5316 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.1755 | 9.7706 | -0.99 | -0.98492 | 236.9361 | -1.7165 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.173 | 82.6058 | -0.979 | -0.9829 | 237.0146 | -15.4758 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.18 | 82.604 | 0.979 | 0.98102 | 237.7393 | 16.3293 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.171 | 9.7685 | 0.99 | 0.98794 | 237.4829 | 1.5311 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.1839 | 9.7706 | -0.99 | -0.98495 | 236.9361 | -1.7148 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.1813 | 82.6058 | -0.979 | -0.98288 | 237.0146 | -15.4855 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.1883 | 82.604 | 0.979 | 0.981 | 237.7393 | 16.3367 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.1794 | 9.7685 | 0.99 | 0.98794 | 237.4829 | 1.5307 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.1922 | 9.768 | -0.99 | -0.98497 | 236.9362 | -1.7132 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.1896 | 82.6058 | -0.979 | -0.98286 | 237.0146 | -15.4951 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.1966 | 82.604 | 0.979 | 0.98098 | 237.7393 | 16.3441 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.1877 | 9.7685 | 0.99 | 0.98795 | 237.4829 | 1.5302 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.2005 | 9.768 | -0.99 | -0.98499 | 236.9362 | -1.7116 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.198 | 82.6058 | -0.979 | -0.98284 | 237.0146 | -15.5038 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.205 | 82.604 | 0.979 | 0.98097 | 237.7393 | 16.3515 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.196 | 9.7685 | 0.99 | 0.98796 | 237.4829 | 1.5298 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.2089 | 9.7662 | -0.99 | -0.98501 | 237.0097 | -1.7101 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.2063 | 82.6058 | -0.979 | -0.98282 | 237.0146 | -15.5126 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.2133 | 82.604 | 0.979 | 0.98095 | 237.7393 | 16.3589 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.2043 | 9.7685 | 0.99 | 0.98797 | 237.4829 | 1.5293 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.2172 | 9.7662 | -0.99 | -0.98504 | 237.0831 | -1.7087 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.2146 | 82.6058 | -0.979 | -0.9828 | 237.0146 | -15.5214 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.2216 | 82.604 | 0.979 | 0.98093 | 237.7393 | 16.3663 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.2127 | 9.7685 | 0.99 | 0.98797 | 237.483 | 1.5289 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.2255 | 9.7662 | -0.99 | -0.98506 | 237.0831 | -1.7074 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.2229 | 82.6058 | -0.979 | -0.98278 | 237.0145 | -15.5302 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.23 | 82.604 | 0.979 | 0.98092 | 237.7392 | 16.3724 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.221 | 9.7688 | 0.99 | 0.98798 | 237.483 | 1.5285 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.2339 | 9.7662 | -0.99 | -0.98508 | 237.0832 | -1.7061 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.2313 | 82.6058 | -0.979 | -0.98276 | 237.0146 | -15.5389 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.2383 | 82.604 | 0.979 | 0.9809 | 237.7392 | 16.3785 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.2293 | 9.7688 | 0.99 | 0.98799 | 237.483 | 1.528 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.2422 | 9.7662 | -0.99 | -0.9851 | 237.0832 | -1.7048 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.2396 | 82.6058 | -0.979 | -0.98274 | 237.0146 | -15.5477 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.2466 | 82.604 | 0.979 | 0.98089 | 237.7392 | 16.3846 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.2377 | 9.7688 | 0.99 | 0.98799 | 237.483 | 1.5276 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.2505 | 9.7662 | -0.99 | -0.98512 | 237.0832 | -1.7037 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.2479 | 82.6058 | -0.979 | -0.98273 | 237.0146 | -15.5565 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.255 | 82.604 | 0.979 | 0.98088 | 237.7393 | 16.3907 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.246 | 9.7688 | 0.99 | 0.988 | 237.483 | 1.5272 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.2589 | 9.7662 | -0.99 | -0.98514 | 237.0832 | -1.7026 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.2563 | 82.6058 | -0.979 | -0.98271 | 237.0146 | -15.5653 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.2633 | 82.6069 | 0.979 | 0.98087 | 237.7393 | 16.3955 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.2543 | 9.7688 | 0.99 | 0.98801 | 237.483 | 1.5267 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.2672 | 9.7662 | -0.99 | -0.98516 | 237.0831 | -1.7015 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.2646 | 82.6058 | -0.979 | -0.98269 | 237.0146 | -15.574 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.2716 | 82.6069 | 0.979 | 0.98086 | 237.7393 | 16.4002 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.2626 | 9.7688 | 0.99 | 0.98801 | 237.483 | 1.5263 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.2755 | 9.7644 | -0.99 | -0.98517 | 236.9968 | -1.7005 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.2729 | 82.6058 | -0.979 | -0.98267 | 237.0147 | -15.5828 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.28 | 82.6245 | 0.979 | 0.98086 | 237.8431 | 16.4033 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.271 | 9.7688 | 0.99 | 0.98802 | 237.483 | 1.5258 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.2839 | 9.7644 | -0.99 | -0.98519 | 236.9105 | -1.6996 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.2812 | 82.5856 | -0.979 | -0.98264 | 236.9425 | -15.5909 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.2883 | 82.6245 | 0.979 | 0.98085 | 237.9469 | 16.4064 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.2793 | 9.7688 | 0.99 | 0.98803 | 237.483 | 1.5253 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.2922 | 9.7644 | -0.99 | -0.9852 | 236.9104 | -1.6987 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.2896 | 82.5856 | -0.979 | -0.98263 | 236.8703 | -15.5991 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.2966 | 82.6245 | 0.979 | 0.98085 | 237.9469 | 16.4081 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.2876 | 9.7688 | 0.99 | 0.98804 | 237.483 | 1.5248 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.3005 | 9.7644 | -0.99 | -0.98522 | 236.9104 | -1.6979 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.2979 | 82.5856 | -0.979 | -0.98261 | 236.8703 | -15.6055 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.305 | 82.6245 | 0.979 | 0.98084 | 237.947 | 16.4098 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.296 | 9.7688 | 0.99 | 0.98804 | 237.483 | 1.5243 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.3089 | 9.7644 | -0.99 | -0.98523 | 236.9103 | -1.6972 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.3062 | 82.5856 | -0.979 | -0.9826 | 236.8703 | -15.612 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.3133 | 82.6245 | 0.979 | 0.98084 | 237.9469 | 16.4098 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.3043 | 9.7688 | 0.99 | 0.98805 | 237.483 | 1.5238 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.3172 | 9.7644 | -0.99 | -0.98524 | 236.9103 | -1.6965 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.3146 | 82.5856 | -0.979 | -0.98259 | 236.8703 | -15.6164 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.3216 | 82.6245 | 0.979 | 0.98084 | 237.9469 | 16.4098 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.3126 | 9.7688 | 0.99 | 0.98806 | 237.483 | 1.5233 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.3256 | 9.7644 | -0.99 | -0.98525 | 236.9103 | -1.6959 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.3229 | 82.5856 | -0.979 | -0.98258 | 236.8703 | -15.6208 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.33 | 82.6377 | 0.979 | 0.98085 | 237.858 | 16.4085 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.321 | 9.7688 | 0.99 | 0.98807 | 237.483 | 1.5227 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.3339 | 9.7644 | -0.99 | -0.98526 | 236.9103 | -1.6953 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.3312 | 82.5856 | -0.979 | -0.98257 | 236.8703 | -15.6252 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.3383 | 82.6377 | 0.979 | 0.98085 | 237.7692 | 16.4071 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.3293 | 9.7688 | 0.99 | 0.98808 | 237.483 | 1.5222 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.3422 | 9.7644 | -0.99 | -0.98527 | 236.9103 | -1.6948 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.3395 | 82.5856 | -0.979 | -0.98256 | 236.8703 | -15.6296 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.3466 | 82.6146 | 0.979 | 0.98084 | 237.7692 | 16.4083 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.3376 | 9.7688 | 0.99 | 0.98809 | 237.483 | 1.5216 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.3506 | 9.7644 | -0.99 | -0.98528 | 236.9103 | -1.6944 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.3479 | 82.5856 | -0.979 | -0.98255 | 236.8703 | -15.6326 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.3549 | 82.6146 | 0.979 | 0.98084 | 237.7693 | 16.4096 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.3459 | 9.7688 | 0.99 | 0.9881 | 237.483 | 1.5209 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.3589 | 9.7644 | -0.99 | -0.98528 | 236.9104 | -1.694 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.3562 | 82.5856 | -0.979 | -0.98255 | 236.8703 | -15.6357 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.3633 | 82.6009 | 0.979 | 0.98082 | 237.7693 | 16.4132 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.3543 | 9.7688 | 0.99 | 0.98811 | 237.483 | 1.5203 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.3672 | 9.7644 | -0.99 | -0.98529 | 236.9104 | -1.6937 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.3645 | 82.5856 | -0.979 | -0.98254 | 236.8703 | -15.6376 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.3716 | 82.6009 | 0.979 | 0.98082 | 237.7693 | 16.4168 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.3626 | 9.7688 | 0.99 | 0.98812 | 237.483 | 1.5196 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.3756 | 9.7644 | -0.99 | -0.98529 | 236.9104 | -1.6935 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.3729 | 82.5856 | -0.979 | -0.98254 | 236.8703 | -15.6395 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.3799 | 82.6009 | 0.979 | 0.98081 | 237.7693 | 16.4204 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.3709 | 9.7688 | 0.99 | 0.98813 | 237.483 | 1.5189 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.3839 | 9.7644 | -0.99 | -0.98529 | 236.9104 | -1.6933 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.3812 | 82.5856 | -0.979 | -0.98253 | 236.8703 | -15.6414 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.3883 | 82.6009 | 0.979 | 0.9808 | 237.7693 | 16.424 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.3793 | 9.7688 | 0.99 | 0.98814 | 237.483 | 1.5182 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.3922 | 9.7641 | -0.99 | -0.98529 | 237.0067 | -1.6932 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.3895 | 82.5856 | -0.979 | -0.98253 | 236.8703 | -15.6433 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.3966 | 82.5942 | 0.979 | 0.98078 | 237.7693 | 16.4303 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.3876 | 9.7688 | 0.99 | 0.98815 | 237.483 | 1.5175 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.4006 | 9.7641 | -0.99 | -0.9853 | 237.103 | -1.6932 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.3979 | 82.5856 | -0.979 | -0.98252 | 236.8703 | -15.6452 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.4049 | 82.5942 | 0.979 | 0.98077 | 237.7693 | 16.4365 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.3959 | 9.7688 | 0.99 | 0.98816 | 237.483 | 1.5167 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.4089 | 9.7628 | -0.99 | -0.98529 | 237.103 | -1.6932 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.4062 | 82.5856 | -0.979 | -0.98252 | 236.8703 | -15.6471 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.4133 | 82.5942 | 0.979 | 0.98075 | 237.7692 | 16.4428 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.4042 | 9.7667 | 0.99 | 0.98817 | 237.483 | 1.5159 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.4172 | 9.7628 | -0.99 | -0.98529 | 237.1029 | -1.6934 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.4145 | 82.5856 | -0.979 | -0.98252 | 236.8703 | -15.6476 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.4216 | 82.5942 | 0.979 | 0.98074 | 237.7692 | 16.4491 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.4126 | 9.7667 | 0.99 | 0.98818 | 237.483 | 1.5151 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.4256 | 9.7628 | -0.99 | -0.98529 | 237.1029 | -1.6936 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.4228 | 82.5856 | -0.979 | -0.98252 | 236.8703 | -15.6482 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.4299 | 82.5942 | 0.979 | 0.98073 | 237.7692 | 16.4528 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.4209 | 9.7663 | 0.99 | 0.98819 | 237.4265 | 1.5143 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.4339 | 9.7628 | -0.99 | -0.98528 | 237.103 | -1.6938 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.4312 | 82.5856 | -0.979 | -0.98252 | 236.8703 | -15.6475 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.4383 | 82.5942 | 0.979 | 0.98072 | 237.7693 | 16.4564 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.4292 | 9.7663 | 0.99 | 0.98821 | 237.37 | 1.5134 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.4422 | 9.7817 | -0.99 | -0.98533 | 237.0169 | -1.6941 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.4395 | 82.5856 | -0.979 | -0.98252 | 236.8703 | -15.6468 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.4466 | 82.6109 | 0.979 | 0.98073 | 237.7693 | 16.4588 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.4376 | 9.7663 | 0.99 | 0.98822 | 237.37 | 1.5125 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.4506 | 9.7817 | -0.99 | -0.98533 | 236.9308 | -1.6944 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.4478 | 82.5856 | -0.979 | -0.98252 | 236.8703 | -15.6484 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.4549 | 82.6109 | 0.979 | 0.98072 | 237.7693 | 16.4611 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.4459 | 9.7663 | 0.99 | 0.98823 | 237.3699 | 1.5117 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.4589 | 9.7817 | -0.99 | -0.98532 | 236.9309 | -1.6947 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.4561 | 82.5856 | -0.979 | -0.98251 | 236.8703 | -15.6499 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.4633 | 82.6109 | 0.979 | 0.98071 | 237.7693 | 16.4635 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.4542 | 9.7663 | 0.99 | 0.98825 | 237.4407 | 1.5108 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.4672 | 9.7817 | -0.99 | -0.98532 | 236.931 | -1.6949 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.4645 | 82.5274 | -0.979 | -0.98249 | 236.9459 | -15.6521 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.4716 | 82.6109 | 0.979 | 0.98071 | 237.7693 | 16.4658 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.4626 | 9.7663 | 0.99 | 0.98826 | 237.5115 | 1.5099 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.4756 | 9.7817 | -0.99 | -0.98532 | 236.9309 | -1.6951 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.4728 | 82.5274 | -0.979 | -0.98248 | 237.0216 | -15.6543 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.4799 | 82.6068 | 0.979 | 0.98071 | 237.6553 | 16.4658 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.4709 | 9.7663 | 0.99 | 0.98827 | 237.5115 | 1.5091 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.4839 | 9.7817 | -0.99 | -0.98531 | 236.9308 | -1.6952 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.4811 | 82.5274 | -0.979 | -0.98247 | 237.0216 | -15.661 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.4883 | 82.6068 | 0.979 | 0.98071 | 237.5413 | 16.4657 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.4792 | 9.7663 | 0.99 | 0.98828 | 237.5115 | 1.5082 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.4922 | 9.7817 | -0.99 | -0.98531 | 236.9309 | -1.6953 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.4895 | 82.5274 | -0.979 | -0.98245 | 237.0216 | -15.6677 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.4966 | 82.6075 | 0.979 | 0.98071 | 237.611 | 16.4638 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.4875 | 9.7663 | 0.99 | 0.9883 | 237.5115 | 1.5073 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.5006 | 9.7817 | -0.99 | -0.98531 | 236.931 | -1.6954 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.4978 | 82.5274 | -0.979 | -0.98244 | 237.0216 | -15.6724 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.5049 | 82.6075 | 0.979 | 0.98072 | 237.6807 | 16.462 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.4959 | 9.7663 | 0.99 | 0.98831 | 237.5115 | 1.5065 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.5089 | 9.7817 | -0.99 | -0.98531 | 236.9309 | -1.6954 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.5061 | 82.5274 | -0.979 | -0.98243 | 237.0215 | -15.6772 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.5133 | 82.6075 | 0.979 | 0.98072 | 237.6807 | 16.4601 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.5042 | 9.7663 | 0.99 | 0.98832 | 237.5115 | 1.5057 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.5172 | 9.7817 | -0.99 | -0.98531 | 236.9309 | -1.6954 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.5145 | 82.5204 | -0.979 | -0.98242 | 236.9386 | -15.6821 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.5216 | 82.6075 | 0.979 | 0.98072 | 237.6807 | 16.4583 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.5125 | 9.7663 | 0.99 | 0.98834 | 237.5115 | 1.5048 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.5256 | 9.7817 | -0.99 | -0.98531 | 236.9308 | -1.6953 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.5228 | 82.5204 | -0.979 | -0.98241 | 236.8556 | -15.687 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.5299 | 82.6075 | 0.979 | 0.98073 | 237.6807 | 16.4571 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.5209 | 9.7663 | 0.99 | 0.98835 | 237.5115 | 1.504 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.5339 | 9.7817 | -0.99 | -0.98531 | 236.9308 | -1.6952 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.5311 | 82.5204 | -0.979 | -0.9824 | 236.8556 | -15.6919 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.5383 | 82.6075 | 0.979 | 0.98073 | 237.6807 | 16.456 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.5292 | 9.7663 | 0.99 | 0.98836 | 237.5115 | 1.5032 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.5422 | 9.7802 | -0.99 | -0.98531 | 237.031 | -1.6951 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.5394 | 82.5204 | -0.979 | -0.98239 | 236.8555 | -15.6968 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.5466 | 82.6075 | 0.979 | 0.98073 | 237.6807 | 16.4548 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.5375 | 9.7663 | 0.99 | 0.98837 | 237.5115 | 1.5023 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.5506 | 9.7802 | -0.99 | -0.98531 | 237.1313 | -1.695 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.5478 | 82.5204 | -0.979 | -0.98237 | 236.8556 | -15.7017 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.5549 | 82.6075 | 0.979 | 0.98074 | 237.6807 | 16.4536 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.5458 | 9.7663 | 0.99 | 0.98839 | 237.5115 | 1.5015 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.5589 | 9.7802 | -0.99 | -0.98531 | 237.1313 | -1.6949 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.5561 | 82.5204 | -0.979 | -0.98236 | 236.8556 | -15.7066 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.5632 | 82.6271 | 0.979 | 0.98074 | 237.6807 | 16.4536 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.5542 | 9.7663 | 0.99 | 0.9884 | 237.5115 | 1.5007 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.5672 | 9.7802 | -0.99 | -0.98532 | 237.1313 | -1.6947 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.5644 | 82.5204 | -0.979 | -0.98235 | 236.8556 | -15.7115 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.5716 | 82.6271 | 0.979 | 0.98074 | 237.6807 | 16.4536 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.5625 | 9.7663 | 0.99 | 0.98841 | 237.5115 | 1.5 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.5756 | 9.7786 | -0.99 | -0.98532 | 237.0679 | -1.6945 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.5727 | 82.5204 | -0.979 | -0.98234 | 236.8556 | -15.7164 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.5799 | 82.6271 | 0.979 | 0.98074 | 237.6807 | 16.4535 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.5708 | 9.7663 | 0.99 | 0.98842 | 237.5115 | 1.4992 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.5839 | 9.7786 | -0.99 | -0.98532 | 237.0046 | -1.6943 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.5811 | 82.5204 | -0.979 | -0.98233 | 236.8556 | -15.7213 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.5882 | 82.6271 | 0.979 | 0.98074 | 237.6807 | 16.4535 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.5792 | 9.7663 | 0.99 | 0.98843 | 237.5115 | 1.4985 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.5922 | 9.7786 | -0.99 | -0.98532 | 237.0046 | -1.6941 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.5894 | 82.5204 | -0.979 | -0.98232 | 236.8556 | -15.7262 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.5966 | 82.5976 | 0.979 | 0.98072 | 237.6807 | 16.4565 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.5875 | 9.7663 | 0.99 | 0.98844 | 237.5115 | 1.4978 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.6006 | 9.7786 | -0.99 | -0.98533 | 237.0046 | -1.6937 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.5977 | 82.514 | -0.979 | -0.9823 | 236.8556 | -15.7325 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.6049 | 82.5976 | 0.979 | 0.98072 | 237.6807 | 16.4595 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.5958 | 9.7663 | 0.99 | 0.98845 | 237.5115 | 1.4971 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.6089 | 9.7786 | -0.99 | -0.98534 | 237.0046 | -1.6934 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.6061 | 82.514 | -0.979 | -0.98229 | 236.8556 | -15.7387 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.6132 | 82.6541 | 0.979 | 0.98074 | 237.7301 | 16.4596 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.6041 | 9.7663 | 0.99 | 0.98846 | 237.5115 | 1.4965 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.6172 | 9.7786 | -0.99 | -0.98534 | 237.0046 | -1.6929 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.6144 | 82.514 | -0.979 | -0.98228 | 236.8556 | -15.745 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.6216 | 82.6541 | 0.979 | 0.98074 | 237.7795 | 16.4597 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.6125 | 9.7663 | 0.99 | 0.98847 | 237.5115 | 1.4959 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.6256 | 9.7786 | -0.99 | -0.98535 | 237.0046 | -1.6924 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.6227 | 82.514 | -0.979 | -0.98226 | 236.8556 | -15.7512 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.6299 | 82.6299 | 0.979 | 0.98072 | 237.7795 | 16.463 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.6208 | 9.7663 | 0.99 | 0.98848 | 237.5115 | 1.4953 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.6339 | 9.7786 | -0.99 | -0.98536 | 237.0046 | -1.6918 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.6311 | 82.5128 | -0.979 | -0.98225 | 236.9439 | -15.7586 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.6382 | 82.6299 | 0.979 | 0.98072 | 237.7795 | 16.4662 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.6291 | 9.7663 | 0.99 | 0.98849 | 237.5115 | 1.4947 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.6423 | 9.7786 | -0.99 | -0.98537 | 237.0046 | -1.6911 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.6394 | 82.5128 | -0.979 | -0.98223 | 237.0322 | -15.766 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.6466 | 82.6299 | 0.979 | 0.98071 | 237.7795 | 16.4694 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.6375 | 9.7663 | 0.99 | 0.9885 | 237.5115 | 1.4941 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.6506 | 9.7786 | -0.99 | -0.98539 | 237.0046 | -1.6904 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.6477 | 82.5128 | -0.979 | -0.98221 | 237.0321 | -15.7735 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.6549 | 82.6299 | 0.979 | 0.9807 | 237.7795 | 16.4726 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.6458 | 9.7663 | 0.99 | 0.98851 | 237.5115 | 1.4936 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.6589 | 9.7786 | -0.99 | -0.9854 | 237.0046 | -1.6896 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.656 | 82.5128 | -0.979 | -0.9822 | 237.032 | -15.7809 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.6632 | 82.6463 | 0.979 | 0.9807 | 237.7795 | 16.4747 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.6541 | 9.7663 | 0.99 | 0.98851 | 237.5115 | 1.4931 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.6673 | 9.7786 | -0.99 | -0.98541 | 237.0046 | -1.6888 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.6644 | 82.5018 | -0.979 | -0.98217 | 236.9503 | -15.7897 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.6716 | 82.6463 | 0.979 | 0.9807 | 237.7795 | 16.4769 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.6624 | 9.7663 | 0.99 | 0.98852 | 237.5115 | 1.4927 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.6756 | 9.7783 | -0.99 | -0.98543 | 237.1016 | -1.6879 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.6727 | 82.5018 | -0.979 | -0.98215 | 236.8685 | -15.7985 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.6799 | 82.6463 | 0.979 | 0.98069 | 237.7795 | 16.4804 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.6708 | 9.7663 | 0.99 | 0.98853 | 237.5115 | 1.4922 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.6839 | 9.7783 | -0.99 | -0.98544 | 237.1986 | -1.6869 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.681 | 82.5018 | -0.979 | -0.98214 | 236.8685 | -15.8073 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.6882 | 82.6463 | 0.979 | 0.98068 | 237.7795 | 16.4839 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.6791 | 9.7663 | 0.99 | 0.98853 | 237.5115 | 1.4918 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.6923 | 9.7783 | -0.99 | -0.98546 | 237.1987 | -1.6859 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.6893 | 82.5018 | -0.979 | -0.98212 | 236.8685 | -15.8161 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.6965 | 82.6463 | 0.979 | 0.98067 | 237.7794 | 16.489 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.6874 | 9.7663 | 0.99 | 0.98854 | 237.5115 | 1.4915 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.7006 | 9.7783 | -0.99 | -0.98548 | 237.1987 | -1.6848 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.6977 | 82.5018 | -0.979 | -0.9821 | 236.8685 | -15.8243 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.7049 | 82.6463 | 0.979 | 0.98066 | 237.7794 | 16.4942 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.6958 | 9.7663 | 0.99 | 0.98854 | 237.5115 | 1.4911 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.7089 | 9.7766 | -0.99 | -0.98549 | 237.1134 | -1.6836 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.706 | 82.5018 | -0.979 | -0.98208 | 236.8685 | -15.8325 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.7132 | 82.6602 | 0.979 | 0.98066 | 237.6916 | 16.498 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.7041 | 9.7685 | 0.99 | 0.98855 | 237.5115 | 1.4908 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.7173 | 9.7766 | -0.99 | -0.98551 | 237.0281 | -1.6824 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.7143 | 82.4824 | -0.979 | -0.98205 | 236.8686 | -15.842 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.7215 | 82.6602 | 0.979 | 0.98065 | 237.6038 | 16.5018 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.7124 | 9.7685 | 0.99 | 0.98856 | 237.5115 | 1.4905 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.7256 | 9.802 | -0.99 | -0.98561 | 237.0281 | -1.6811 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.7227 | 82.4824 | -0.979 | -0.98203 | 236.8686 | -15.8515 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.7299 | 82.6123 | 0.979 | 0.98061 | 237.6038 | 16.5081 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.7207 | 9.769 | 0.99 | 0.98856 | 237.4045 | 1.4902 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.7339 | 9.802 | -0.99 | -0.98563 | 237.0281 | -1.6797 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.731 | 82.5632 | -0.979 | -0.98205 | 236.9778 | -15.8576 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.7382 | 82.6123 | 0.979 | 0.9806 | 237.6038 | 16.5144 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.7291 | 9.769 | 0.99 | 0.98857 | 237.2974 | 1.49 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.7423 | 9.7999 | -0.99 | -0.98565 | 237.0281 | -1.6782 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.7393 | 82.5632 | -0.979 | -0.98204 | 237.0871 | -15.8638 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.7466 | 82.643 | 0.979 | 0.9806 | 237.742 | 16.5203 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.7374 | 9.7718 | 0.99 | 0.98858 | 237.4183 | 1.4897 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.7506 | 9.7999 | -0.99 | -0.98568 | 237.0281 | -1.6766 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.7477 | 82.605 | -0.979 | -0.98205 | 237.0871 | -15.8666 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.7549 | 82.643 | 0.979 | 0.98059 | 237.8801 | 16.5262 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.7457 | 9.7718 | 0.99 | 0.98858 | 237.5391 | 1.4895 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.7589 | 9.7999 | -0.99 | -0.98571 | 237.0281 | -1.6749 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.756 | 82.605 | -0.979 | -0.98204 | 237.0871 | -15.8695 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.7632 | 82.6612 | 0.979 | 0.98059 | 237.8801 | 16.5279 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.7541 | 9.7718 | 0.99 | 0.98858 | 237.5391 | 1.4894 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.7673 | 9.7999 | -0.99 | -0.98574 | 237.028 | -1.6731 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.7643 | 82.5823 | -0.979 | -0.98202 | 236.9755 | -15.8737 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.7715 | 82.6612 | 0.979 | 0.98059 | 237.8801 | 16.5296 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.7624 | 9.7718 | 0.99 | 0.98859 | 237.5391 | 1.4892 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.7756 | 9.7999 | -0.99 | -0.98577 | 237.0281 | -1.6712 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.7726 | 82.5823 | -0.979 | -0.98201 | 236.864 | -15.878 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.7799 | 82.6096 | 0.979 | 0.98055 | 237.8801 | 16.5352 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.7707 | 9.7718 | 0.99 | 0.98859 | 237.5391 | 1.489 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.7839 | 9.7999 | -0.99 | -0.9858 | 237.0281 | -1.6693 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.781 | 82.5632 | -0.979 | -0.98199 | 236.864 | -15.8836 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.7882 | 82.6096 | 0.979 | 0.98054 | 237.8801 | 16.5407 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.779 | 9.7718 | 0.99 | 0.98859 | 237.5391 | 1.4889 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.7923 | 9.7999 | -0.99 | -0.98584 | 237.0281 | -1.6672 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.7893 | 82.5632 | -0.979 | -0.98198 | 236.864 | -15.8892 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.7965 | 82.6248 | 0.979 | 0.98054 | 237.7952 | 16.5448 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.7874 | 9.7718 | 0.99 | 0.98859 | 237.5391 | 1.4888 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.8006 | 9.7999 | -0.99 | -0.98587 | 237.0281 | -1.665 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.7976 | 82.5632 | -0.979 | -0.98197 | 236.8641 | -15.8948 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.8049 | 82.6248 | 0.979 | 0.98053 | 237.7103 | 16.5489 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.7957 | 9.7718 | 0.99 | 0.98859 | 237.5391 | 1.4887 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.8089 | 9.7978 | -0.99 | -0.9859 | 237.0789 | -1.6627 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.8059 | 82.5632 | -0.979 | -0.98196 | 236.8643 | -15.9003 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.8132 | 82.6248 | 0.979 | 0.98052 | 237.7103 | 16.5504 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.804 | 9.7718 | 0.99 | 0.98859 | 237.5391 | 1.4887 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.8173 | 9.7978 | -0.99 | -0.98594 | 237.1297 | -1.6603 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.8143 | 82.5632 | -0.979 | -0.98194 | 236.8643 | -15.9059 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.8215 | 82.6248 | 0.979 | 0.98052 | 237.7104 | 16.5518 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.8124 | 9.7718 | 0.99 | 0.98859 | 237.5391 | 1.4886 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.8256 | 9.7963 | -0.99 | -0.98598 | 237.0447 | -1.6578 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.8226 | 82.5632 | -0.979 | -0.98193 | 236.8643 | -15.9115 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.8299 | 82.6171 | 0.979 | 0.98052 | 237.7467 | 16.5503 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.8207 | 9.7718 | 0.99 | 0.98859 | 237.5391 | 1.4886 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.8339 | 9.7963 | -0.99 | -0.98602 | 236.9597 | -1.6553 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.8309 | 82.5429 | -0.979 | -0.98191 | 236.9446 | -15.9186 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.8382 | 82.6171 | 0.979 | 0.98052 | 237.783 | 16.5487 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.829 | 9.7718 | 0.99 | 0.98859 | 237.5391 | 1.4886 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.8423 | 9.7963 | -0.99 | -0.98607 | 236.9597 | -1.6526 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.8393 | 82.5429 | -0.979 | -0.98189 | 237.0248 | -15.9257 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.8465 | 82.6213 | 0.979 | 0.98052 | 237.783 | 16.5499 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.8373 | 9.7718 | 0.99 | 0.98859 | 237.5391 | 1.4886 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.8506 | 9.7963 | -0.99 | -0.98611 | 236.9597 | -1.6498 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.8476 | 82.5239 | -0.979 | -0.98186 | 237.0248 | -15.934 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.8549 | 82.6213 | 0.979 | 0.98052 | 237.783 | 16.551 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.8457 | 9.7718 | 0.99 | 0.98859 | 237.5391 | 1.4886 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.8589 | 9.7963 | -0.99 | -0.98616 | 236.9597 | -1.647 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.8559 | 82.5239 | -0.979 | -0.98185 | 237.0248 | -15.9424 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.8632 | 82.6245 | 0.979 | 0.98052 | 237.6634 | 16.552 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.854 | 9.7742 | 0.99 | 0.9886 | 237.5391 | 1.4886 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.8673 | 9.7963 | -0.99 | -0.9862 | 236.9597 | -1.6443 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.8643 | 82.5032 | -0.979 | -0.98182 | 236.9081 | -15.9525 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.8715 | 82.6245 | 0.979 | 0.98052 | 237.5439 | 16.5529 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.8623 | 9.7742 | 0.99 | 0.9886 | 237.5391 | 1.4886 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.8756 | 9.7963 | -0.99 | -0.98625 | 236.9597 | -1.6416 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.8726 | 82.5032 | -0.979 | -0.98179 | 236.7913 | -15.9626 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.8799 | 82.6245 | 0.979 | 0.98051 | 237.5439 | 16.5538 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.8707 | 9.7748 | 0.99 | 0.9886 | 237.435 | 1.4886 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.8839 | 9.7963 | -0.99 | -0.98629 | 236.9597 | -1.6389 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.8809 | 82.5365 | -0.979 | -0.9818 | 236.7913 | -15.9667 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.8882 | 82.6245 | 0.979 | 0.98051 | 237.5439 | 16.5547 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.879 | 9.7748 | 0.99 | 0.9886 | 237.3309 | 1.4886 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.8923 | 9.7965 | -0.99 | -0.98634 | 236.9597 | -1.6362 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.8892 | 82.5365 | -0.979 | -0.98179 | 236.7913 | -15.9709 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.8965 | 82.6311 | 0.979 | 0.98051 | 237.653 | 16.5573 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.8873 | 9.7746 | 0.99 | 0.9886 | 237.3865 | 1.4886 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.9006 | 9.7965 | -0.99 | -0.98638 | 236.9597 | -1.6336 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.8976 | 82.5445 | -0.979 | -0.98178 | 236.9046 | -15.9743 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.9048 | 82.6311 | 0.979 | 0.9805 | 237.762 | 16.5598 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.8956 | 9.7746 | 0.99 | 0.9886 | 237.442 | 1.4885 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.9089 | 9.7962 | -0.99 | -0.98642 | 237.0574 | -1.6311 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.9059 | 82.5445 | -0.979 | -0.98178 | 237.0179 | -15.9777 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.9132 | 82.592 | 0.979 | 0.98047 | 237.7621 | 16.5677 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.904 | 9.7746 | 0.99 | 0.9886 | 237.442 | 1.4884 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.9173 | 9.7962 | -0.99 | -0.98646 | 237.155 | -1.6285 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.9142 | 82.5302 | -0.979 | -0.98176 | 237.0179 | -15.983 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.9215 | 82.592 | 0.979 | 0.98045 | 237.7621 | 16.5755 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.9123 | 9.7746 | 0.99 | 0.98861 | 237.442 | 1.4883 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.9256 | 9.7962 | -0.99 | -0.9865 | 237.155 | -1.626 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.9225 | 82.5302 | -0.979 | -0.98175 | 237.0179 | -15.9883 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.9298 | 82.6076 | 0.979 | 0.98044 | 237.678 | 16.582 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.9206 | 9.7746 | 0.99 | 0.98861 | 237.442 | 1.4882 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.9339 | 9.7962 | -0.99 | -0.98654 | 237.155 | -1.6235 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.9309 | 82.511 | -0.979 | -0.98173 | 236.9043 | -15.9937 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.9382 | 82.6076 | 0.979 | 0.98043 | 237.594 | 16.5885 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.929 | 9.7746 | 0.99 | 0.98861 | 237.4419 | 1.4881 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.9423 | 9.7983 | -0.99 | -0.98659 | 237.0482 | -1.6211 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.9392 | 82.511 | -0.979 | -0.98172 | 236.7907 | -15.999 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.9465 | 82.5788 | 0.979 | 0.9804 | 237.594 | 16.5962 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.9373 | 9.7746 | 0.99 | 0.98861 | 237.442 | 1.488 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.9506 | 9.7983 | -0.99 | -0.98663 | 236.9414 | -1.6186 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.9475 | 82.5708 | -0.979 | -0.98174 | 236.7907 | -16.0015 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.9548 | 82.5788 | 0.979 | 0.98038 | 237.594 | 16.6039 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.9456 | 9.7746 | 0.99 | 0.98861 | 237.442 | 1.4878 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.9589 | 9.7983 | -0.99 | -0.98667 | 236.9414 | -1.6161 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.9559 | 82.5708 | -0.979 | -0.98173 | 236.7907 | -16.004 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.9632 | 82.6105 | 0.979 | 0.98038 | 237.7337 | 16.6098 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.9539 | 9.7746 | 0.99 | 0.98862 | 237.442 | 1.4877 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.9673 | 9.7983 | -0.99 | -0.98671 | 236.9414 | -1.6136 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.9642 | 82.5708 | -0.979 | -0.98172 | 236.7907 | -16.0064 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.9715 | 82.6105 | 0.979 | 0.98037 | 237.8734 | 16.6158 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.9623 | 9.7746 | 0.99 | 0.98862 | 237.4419 | 1.4875 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.9756 | 9.7983 | -0.99 | -0.98675 | 236.9414 | -1.6111 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.9725 | 82.5708 | -0.979 | -0.98172 | 236.7907 | -16.0089 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.9798 | 82.6364 | 0.979 | 0.98037 | 237.82 | 16.6193 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.9706 | 9.7746 | 0.99 | 0.98862 | 237.442 | 1.4872 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.984 | 9.7983 | -0.99 | -0.98679 | 236.9414 | -1.6086 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.9809 | 82.5708 | -0.979 | -0.98171 | 236.7907 | -16.0114 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.9882 | 82.6364 | 0.979 | 0.98036 | 237.7665 | 16.6229 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.9789 | 9.7746 | 0.99 | 0.98863 | 237.442 | 1.487 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
7.9923 | 9.7983 | -0.99 | -0.98683 | 236.9414 | -1.606 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.9892 | 82.5708 | -0.979 | -0.98171 | 236.7907 | -16.0138 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 7.9965 | 82.6544 | 0.979 | 0.98037 | 237.7665 | 16.6252 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.9873 | 9.7736 | 0.99 | 0.98863 | 237.442 | 1.4867 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.0006 | 9.7983 | -0.99 | -0.98687 | 236.9414 | -1.6034 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 7.9975 | 82.5708 | -0.979 | -0.9817 | 236.7905 | -16.0163 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.0048 | 82.6544 | 0.979 | 0.98036 | 237.7665 | 16.6274 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 7.9956 | 9.7736 | 0.99 | 0.98863 | 237.4419 | 1.4864 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.009 | 9.7983 | -0.99 | -0.98692 | 236.9414 | -1.6008 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.0058 | 82.5708 | -0.979 | -0.9817 | 236.7903 | -16.0188 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.0132 | 82.6027 | 0.979 | 0.98033 | 237.7665 | 16.632 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.0039 | 9.7736 | 0.99 | 0.98864 | 237.442 | 1.4861 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.0173 | 9.7983 | -0.99 | -0.98696 | 236.9414 | -1.5982 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.0142 | 82.5708 | -0.979 | -0.98169 | 236.7903 | -16.0199 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.0215 | 82.6027 | 0.979 | 0.98031 | 237.7665 | 16.6366 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.0122 | 9.7736 | 0.99 | 0.98864 | 237.442 | 1.4857 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.0256 | 9.795 | -0.99 | -0.98699 | 237.0434 | -1.5955 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.0225 | 82.5708 | -0.979 | -0.98169 | 236.7904 | -16.021 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.0298 | 82.5968 | 0.979 | 0.9803 | 237.7193 | 16.6439 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.0206 | 9.7736 | 0.99 | 0.98865 | 237.442 | 1.4854 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.034 | 9.795 | -0.99 | -0.98703 | 237.1454 | -1.5928 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.0308 | 82.5708 | -0.979 | -0.98169 | 236.7904 | -16.0221 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.0382 | 82.5968 | 0.979 | 0.98028 | 237.672 | 16.6513 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.0289 | 9.7736 | 0.99 | 0.98865 | 237.442 | 1.4849 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.0423 | 9.795 | -0.99 | -0.98708 | 237.1454 | -1.5902 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.0392 | 82.5708 | -0.979 | -0.98169 | 236.7903 | -16.0232 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.0465 | 82.6141 | 0.979 | 0.98028 | 237.672 | 16.6542 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.0372 | 9.7741 | 0.99 | 0.98866 | 237.406 | 1.4845 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.0506 | 9.795 | -0.99 | -0.98712 | 237.1453 | -1.5875 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.0475 | 82.5599 | -0.979 | -0.98168 | 236.8744 | -16.0245 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.0548 | 82.6141 | 0.979 | 0.98027 | 237.672 | 16.6572 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.0456 | 9.7741 | 0.99 | 0.98867 | 237.37 | 1.484 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.059 | 9.7941 | -0.99 | -0.98716 | 237.0832 | -1.5848 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.0558 | 82.5599 | -0.979 | -0.98168 | 236.9584 | -16.0258 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.0632 | 82.6141 | 0.979 | 0.98027 | 237.672 | 16.6601 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.0539 | 9.7758 | 0.99 | 0.98868 | 237.4328 | 1.4835 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.0673 | 9.7941 | -0.99 | -0.9872 | 237.021 | -1.582 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.0641 | 82.558 | -0.979 | -0.98167 | 236.9584 | -16.0282 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.0715 | 82.6141 | 0.979 | 0.98026 | 237.672 | 16.6631 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.0622 | 9.7758 | 0.99 | 0.98869 | 237.4956 | 1.4829 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.0756 | 9.7941 | -0.99 | -0.98725 | 237.021 | -1.5793 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.0725 | 82.558 | -0.979 | -0.98167 | 236.9584 | -16.0306 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.0798 | 82.6452 | 0.979 | 0.98027 | 237.6607 | 16.6639 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.0706 | 9.7758 | 0.99 | 0.9887 | 237.4956 | 1.4824 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.084 | 9.7941 | -0.99 | -0.98729 | 237.0209 | -1.5766 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.0808 | 82.558 | -0.979 | -0.98166 | 236.9584 | -16.0316 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.0882 | 82.6452 | 0.979 | 0.98027 | 237.6494 | 16.6648 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.0789 | 9.7758 | 0.99 | 0.98871 | 237.4955 | 1.4818 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.0923 | 9.7941 | -0.99 | -0.98733 | 237.021 | -1.5738 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.0891 | 82.558 | -0.979 | -0.98166 | 236.9584 | -16.0326 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.0965 | 82.6134 | 0.979 | 0.98025 | 237.6494 | 16.6676 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.0872 | 9.7758 | 0.99 | 0.98872 | 237.4956 | 1.4811 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.1006 | 9.7941 | -0.99 | -0.98738 | 237.021 | -1.571 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.0975 | 82.5445 | -0.979 | -0.98165 | 236.8813 | -16.0347 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.1048 | 82.6134 | 0.979 | 0.98024 | 237.6494 | 16.6704 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.0955 | 9.7758 | 0.99 | 0.98873 | 237.4956 | 1.4804 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.109 | 9.7941 | -0.99 | -0.98742 | 237.021 | -1.5683 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.1058 | 82.5445 | -0.979 | -0.98165 | 236.8043 | -16.0368 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.1131 | 82.5422 | 0.979 | 0.98019 | 237.6494 | 16.6791 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.1039 | 9.7758 | 0.99 | 0.98874 | 237.4956 | 1.4797 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.1173 | 9.7941 | -0.99 | -0.98747 | 237.021 | -1.5655 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.1141 | 82.5445 | -0.979 | -0.98164 | 236.8043 | -16.039 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.1215 | 82.5422 | 0.979 | 0.98017 | 237.6494 | 16.6878 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.1122 | 9.7758 | 0.99 | 0.98875 | 237.4955 | 1.479 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.1256 | 9.7941 | -0.99 | -0.98751 | 237.021 | -1.5626 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.1225 | 82.5445 | -0.979 | -0.98164 | 236.8043 | -16.0411 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.1298 | 82.5718 | 0.979 | 0.98017 | 237.6769 | 16.6948 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.1205 | 9.7758 | 0.99 | 0.98876 | 237.4955 | 1.4782 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.134 | 9.7941 | -0.99 | -0.98755 | 237.021 | -1.5598 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.1308 | 82.5445 | -0.979 | -0.98163 | 236.8043 | -16.042 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.1381 | 82.5718 | 0.979 | 0.98015 | 237.7043 | 16.7018 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.1289 | 9.7758 | 0.99 | 0.98877 | 237.4955 | 1.4774 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.1423 | 9.7941 | -0.99 | -0.9876 | 237.021 | -1.557 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.1391 | 82.5445 | -0.979 | -0.98163 | 236.8043 | -16.0428 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.1465 | 82.577 | 0.979 | 0.98015 | 237.7044 | 16.7049 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.1372 | 9.7758 | 0.99 | 0.98878 | 237.4955 | 1.4766 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.1506 | 9.7941 | -0.99 | -0.98764 | 237.021 | -1.5543 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.1474 | 82.5445 | -0.979 | -0.98162 | 236.8043 | -16.047 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.1548 | 82.577 | 0.979 | 0.98014 | 237.7044 | 16.708 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.1455 | 9.7758 | 0.99 | 0.9888 | 237.4955 | 1.4757 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.159 | 9.7925 | -0.99 | -0.98768 | 237.0973 | -1.5517 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.1558 | 82.5445 | -0.979 | -0.98161 | 236.8043 | -16.0511 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.1631 | 82.577 | 0.979 | 0.98013 | 237.7044 | 16.7129 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.1538 | 9.7758 | 0.99 | 0.98881 | 237.4955 | 1.4749 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.1673 | 9.7925 | -0.99 | -0.98772 | 237.1736 | -1.5492 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.1641 | 82.5258 | -0.979 | -0.98159 | 236.8043 | -16.0599 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.1715 | 82.577 | 0.979 | 0.98012 | 237.7044 | 16.7179 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.1622 | 9.7758 | 0.99 | 0.98882 | 237.4955 | 1.474 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.1756 | 9.7893 | -0.99 | -0.98775 | 237.0658 | -1.5467 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.1724 | 82.5258 | -0.979 | -0.98157 | 236.8043 | -16.0687 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.1798 | 82.577 | 0.979 | 0.9801 | 237.7044 | 16.7244 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.1705 | 9.7758 | 0.99 | 0.98884 | 237.4955 | 1.4731 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.184 | 9.7893 | -0.99 | -0.98778 | 236.9579 | -1.5443 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.1808 | 82.4969 | -0.979 | -0.98153 | 236.8834 | -16.0777 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.1881 | 82.577 | 0.979 | 0.98009 | 237.7044 | 16.7309 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.1788 | 9.7758 | 0.99 | 0.98885 | 237.4955 | 1.4722 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.1923 | 9.7893 | -0.99 | -0.98782 | 236.9579 | -1.542 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.1891 | 82.4969 | -0.979 | -0.98151 | 236.9624 | -16.0867 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.1965 | 82.577 | 0.979 | 0.98008 | 237.7044 | 16.7312 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.1872 | 9.7758 | 0.99 | 0.98886 | 237.4956 | 1.4713 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.2006 | 9.7893 | -0.99 | -0.98786 | 236.9579 | -1.5397 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.1974 | 82.5282 | -0.979 | -0.98151 | 236.8854 | -16.0936 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.2048 | 82.577 | 0.979 | 0.98008 | 237.7044 | 16.7316 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.1955 | 9.7758 | 0.99 | 0.98888 | 237.4956 | 1.4704 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.209 | 9.7893 | -0.99 | -0.98789 | 236.958 | -1.5375 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.2057 | 82.5282 | -0.979 | -0.9815 | 236.8084 | -16.1005 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.2131 | 82.577 | 0.979 | 0.98008 | 237.7044 | 16.7333 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.2038 | 9.7756 | 0.99 | 0.98889 | 237.4342 | 1.4694 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.2173 | 9.7893 | -0.99 | -0.98792 | 236.9581 | -1.5354 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.2141 | 82.5282 | -0.979 | -0.98148 | 236.8084 | -16.1074 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.2215 | 82.577 | 0.979 | 0.98008 | 237.7044 | 16.735 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.2122 | 9.7756 | 0.99 | 0.9889 | 237.3729 | 1.4685 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.2256 | 9.7893 | -0.99 | -0.98795 | 236.9581 | -1.5334 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.2224 | 82.5282 | -0.979 | -0.98147 | 236.8084 | -16.1143 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.2298 | 82.6602 | 0.979 | 0.98012 | 237.7566 | 16.7318 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.2205 | 9.7756 | 0.99 | 0.98892 | 237.4433 | 1.4676 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.234 | 9.7893 | -0.99 | -0.98798 | 236.9582 | -1.5315 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.2307 | 82.5572 | -0.979 | -0.98147 | 236.8084 | -16.1186 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.2381 | 82.6602 | 0.979 | 0.98013 | 237.8088 | 16.7286 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.2288 | 9.7756 | 0.99 | 0.98893 | 237.5137 | 1.4666 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.2423 | 9.7893 | -0.99 | -0.98801 | 236.9581 | -1.5296 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.2391 | 82.5572 | -0.979 | -0.98146 | 236.8085 | -16.1228 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.2465 | 82.6215 | 0.979 | 0.9801 | 237.8088 | 16.7342 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.2371 | 9.7756 | 0.99 | 0.98895 | 237.5137 | 1.4657 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.2506 | 9.7893 | -0.99 | -0.98804 | 236.9581 | -1.5278 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.2474 | 82.5572 | -0.979 | -0.98145 | 236.8085 | -16.1256 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.2548 | 82.6215 | 0.979 | 0.98009 | 237.8088 | 16.7398 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.2455 | 9.7756 | 0.99 | 0.98896 | 237.5137 | 1.4647 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.259 | 9.7893 | -0.99 | -0.98807 | 236.9581 | -1.5261 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.2557 | 82.5572 | -0.979 | -0.98145 | 236.8084 | -16.1283 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.2631 | 82.6215 | 0.979 | 0.98008 | 237.8088 | 16.7426 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.2538 | 9.7756 | 0.99 | 0.98897 | 237.5137 | 1.4638 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.2673 | 9.7893 | -0.99 | -0.98809 | 236.9582 | -1.5244 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.2641 | 82.5572 | -0.979 | -0.98144 | 236.8084 | -16.1298 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.2715 | 82.6215 | 0.979 | 0.98007 | 237.8089 | 16.7455 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.2621 | 9.7756 | 0.99 | 0.98899 | 237.5137 | 1.4628 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.2756 | 9.7893 | -0.99 | -0.98812 | 236.9581 | -1.5227 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.2724 | 82.5572 | -0.979 | -0.98144 | 236.8084 | -16.1313 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.2798 | 82.6215 | 0.979 | 0.98006 | 237.8088 | 16.7499 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.2705 | 9.7756 | 0.99 | 0.989 | 237.5137 | 1.4619 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.284 | 9.7893 | -0.99 | -0.98814 | 236.9581 | -1.5211 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.2807 | 82.5919 | -0.979 | -0.98146 | 236.8084 | -16.1293 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.2881 | 82.6215 | 0.979 | 0.98005 | 237.8088 | 16.7543 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.2788 | 9.7756 | 0.99 | 0.98902 | 237.5137 | 1.4609 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.2923 | 9.7881 | -0.99 | -0.98816 | 237.0002 | -1.5195 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.289 | 82.5919 | -0.979 | -0.98146 | 236.8085 | -16.1273 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.2965 | 82.6113 | 0.979 | 0.98003 | 237.809 | 16.7609 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.2871 | 9.7756 | 0.99 | 0.98903 | 237.5138 | 1.46 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.3007 | 9.7881 | -0.99 | -0.98819 | 237.0423 | -1.5178 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.2974 | 82.5597 | -0.979 | -0.98144 | 236.8141 | -16.1318 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.3048 | 82.6113 | 0.979 | 0.98002 | 237.8093 | 16.7675 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.2954 | 9.7756 | 0.99 | 0.98904 | 237.5138 | 1.4591 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.309 | 9.7881 | -0.99 | -0.98821 | 237.0423 | -1.5162 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.3057 | 82.5597 | -0.979 | -0.98143 | 236.8197 | -16.1364 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.3131 | 82.6113 | 0.979 | 0.98 | 237.8093 | 16.7739 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.3038 | 9.7756 | 0.99 | 0.98906 | 237.5138 | 1.4582 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.3173 | 9.7881 | -0.99 | -0.98824 | 237.0423 | -1.5146 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.314 | 82.5597 | -0.979 | -0.98142 | 236.8197 | -16.1417 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.3215 | 82.6113 | 0.979 | 0.97999 | 237.8093 | 16.7802 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.3121 | 9.7756 | 0.99 | 0.98907 | 237.5137 | 1.4573 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.3257 | 9.7859 | -0.99 | -0.98826 | 237.0423 | -1.513 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.3224 | 82.5597 | -0.979 | -0.98141 | 236.8197 | -16.147 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.3298 | 82.6196 | 0.979 | 0.97999 | 237.729 | 16.7818 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.3204 | 9.7756 | 0.99 | 0.98908 | 237.5137 | 1.4565 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.334 | 9.7859 | -0.99 | -0.98828 | 237.0423 | -1.5114 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.3307 | 82.5597 | -0.979 | -0.9814 | 236.8197 | -16.1504 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.3381 | 82.6196 | 0.979 | 0.97998 | 237.6486 | 16.7835 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.3288 | 9.7756 | 0.99 | 0.98909 | 237.5137 | 1.4556 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.3423 | 9.7859 | -0.99 | -0.98831 | 237.0423 | -1.5098 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.339 | 82.5597 | -0.979 | -0.98139 | 236.8198 | -16.1538 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.3465 | 82.6196 | 0.979 | 0.97998 | 237.6487 | 16.7865 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.3371 | 9.7756 | 0.99 | 0.98911 | 237.5137 | 1.4548 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.3507 | 9.7859 | -0.99 | -0.98833 | 237.0423 | -1.5083 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.3474 | 82.5413 | -0.979 | -0.98138 | 236.8198 | -16.1568 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.3548 | 82.6196 | 0.979 | 0.97997 | 237.6487 | 16.7895 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.3454 | 9.7756 | 0.99 | 0.98912 | 237.5137 | 1.4541 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.359 | 9.7859 | -0.99 | -0.98835 | 237.0423 | -1.5068 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.3557 | 82.5413 | -0.979 | -0.98137 | 236.8198 | -16.1598 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.3631 | 82.6196 | 0.979 | 0.97997 | 237.6487 | 16.7913 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.3537 | 9.7756 | 0.99 | 0.98913 | 237.5137 | 1.4533 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.3673 | 9.7859 | -0.99 | -0.98837 | 237.0423 | -1.5053 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.364 | 82.5413 | -0.979 | -0.98136 | 236.8198 | -16.1656 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.3715 | 82.6196 | 0.979 | 0.97996 | 237.6486 | 16.7931 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.3621 | 9.7756 | 0.99 | 0.98914 | 237.5137 | 1.4526 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.3757 | 9.7859 | -0.99 | -0.98839 | 237.0423 | -1.504 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.3723 | 82.5413 | -0.979 | -0.98134 | 236.8198 | -16.1715 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.3798 | 82.6196 | 0.979 | 0.97995 | 237.6486 | 16.7967 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.3704 | 9.7756 | 0.99 | 0.98915 | 237.5137 | 1.4519 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.384 | 9.7859 | -0.99 | -0.98841 | 237.0423 | -1.5028 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.3807 | 82.516 | -0.979 | -0.98131 | 236.8539 | -16.1809 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.3881 | 82.6196 | 0.979 | 0.97995 | 237.6486 | 16.8002 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.3787 | 9.7756 | 0.99 | 0.98916 | 237.5137 | 1.4512 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.3923 | 9.7859 | -0.99 | -0.98843 | 237.0423 | -1.5016 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.389 | 82.516 | -0.979 | -0.98129 | 236.888 | -16.1903 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.3965 | 82.6196 | 0.979 | 0.97993 | 237.6486 | 16.805 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.3871 | 9.7756 | 0.99 | 0.98917 | 237.5137 | 1.4505 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.4007 | 9.7859 | -0.99 | -0.98845 | 237.0423 | -1.5006 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.3973 | 82.516 | -0.979 | -0.98127 | 236.888 | -16.1997 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.4048 | 82.6196 | 0.979 | 0.97992 | 237.6486 | 16.8099 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.3954 | 9.7756 | 0.99 | 0.98918 | 237.5137 | 1.4498 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.409 | 9.783 | -0.99 | -0.98845 | 237.0335 | -1.4996 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.4057 | 82.516 | -0.979 | -0.98125 | 236.888 | -16.2092 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.4131 | 82.6279 | 0.979 | 0.97991 | 237.7031 | 16.815 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.4037 | 9.7756 | 0.99 | 0.98919 | 237.5137 | 1.4492 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.4173 | 9.783 | -0.99 | -0.98847 | 237.0248 | -1.4987 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.414 | 82.5544 | -0.979 | -0.98125 | 236.888 | -16.2158 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.4215 | 82.6279 | 0.979 | 0.9799 | 237.7575 | 16.8202 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.412 | 9.7756 | 0.99 | 0.9892 | 237.5137 | 1.4486 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.4257 | 9.783 | -0.99 | -0.98848 | 237.0249 | -1.498 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.4223 | 82.5544 | -0.979 | -0.98123 | 236.888 | -16.2225 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.4298 | 82.6279 | 0.979 | 0.9799 | 237.7575 | 16.82 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.4204 | 9.7756 | 0.99 | 0.98921 | 237.5137 | 1.4481 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.434 | 9.783 | -0.99 | -0.98849 | 237.0249 | -1.4973 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.4306 | 82.5745 | -0.979 | -0.98123 | 236.888 | -16.2281 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.4381 | 82.6279 | 0.979 | 0.9799 | 237.7575 | 16.8198 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.4287 | 9.7756 | 0.99 | 0.98921 | 237.5137 | 1.4475 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.4423 | 9.783 | -0.99 | -0.9885 | 237.0248 | -1.4968 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.439 | 82.5745 | -0.979 | -0.98122 | 236.888 | -16.2338 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.4465 | 82.6279 | 0.979 | 0.9799 | 237.7575 | 16.8197 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.437 | 9.7791 | 0.99 | 0.98923 | 237.4973 | 1.447 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.4507 | 9.783 | -0.99 | -0.9885 | 237.0248 | -1.4963 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.4473 | 82.5615 | -0.979 | -0.9812 | 236.8122 | -16.2405 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.4548 | 82.6279 | 0.979 | 0.9799 | 237.7575 | 16.8196 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.4454 | 9.7791 | 0.99 | 0.98924 | 237.4809 | 1.4465 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.459 | 9.783 | -0.99 | -0.98851 | 237.0248 | -1.4959 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.4556 | 82.5615 | -0.979 | -0.98118 | 236.7364 | -16.2473 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.4631 | 82.6279 | 0.979 | 0.9799 | 237.7573 | 16.8208 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.4537 | 9.7791 | 0.99 | 0.98924 | 237.4809 | 1.446 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.4673 | 9.783 | -0.99 | -0.98852 | 237.0249 | -1.4956 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.464 | 82.5517 | -0.979 | -0.98116 | 236.8223 | -16.2541 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.4715 | 82.6279 | 0.979 | 0.9799 | 237.7571 | 16.8221 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.462 | 9.7791 | 0.99 | 0.98925 | 237.4809 | 1.4455 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.4757 | 9.7797 | -0.99 | -0.98851 | 237.0249 | -1.4954 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.4723 | 82.5517 | -0.979 | -0.98115 | 236.9083 | -16.2609 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.4798 | 82.6279 | 0.979 | 0.9799 | 237.7571 | 16.8233 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.4703 | 9.7791 | 0.99 | 0.98926 | 237.4809 | 1.4451 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.484 | 9.7797 | -0.99 | -0.98851 | 237.0249 | -1.4953 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.4806 | 82.5517 | -0.979 | -0.98113 | 236.9083 | -16.2666 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.4881 | 82.6279 | 0.979 | 0.97989 | 237.7571 | 16.8245 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.4787 | 9.7791 | 0.99 | 0.98926 | 237.4809 | 1.4447 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.4923 | 9.7797 | -0.99 | -0.98851 | 237.0249 | -1.4952 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.4889 | 82.5517 | -0.979 | -0.98112 | 236.9083 | -16.2722 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.4965 | 82.6279 | 0.979 | 0.97988 | 237.7571 | 16.8289 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.487 | 9.7799 | 0.99 | 0.98927 | 237.4809 | 1.4443 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.5007 | 9.7797 | -0.99 | -0.98851 | 237.0248 | -1.4953 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.4973 | 82.5205 | -0.979 | -0.98109 | 236.9083 | -16.2791 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.5048 | 82.6279 | 0.979 | 0.97987 | 237.7571 | 16.8333 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.4953 | 9.7799 | 0.99 | 0.98928 | 237.4808 | 1.4439 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.509 | 9.7749 | -0.99 | -0.9885 | 236.9721 | -1.4954 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.5056 | 82.5205 | -0.979 | -0.98108 | 236.9083 | -16.286 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.5131 | 82.6279 | 0.979 | 0.97987 | 237.7571 | 16.8357 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.5036 | 9.7821 | 0.99 | 0.98929 | 237.4643 | 1.4435 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.5173 | 9.7749 | -0.99 | -0.9885 | 236.9194 | -1.4956 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.5139 | 82.5257 | -0.979 | -0.98107 | 236.7647 | -16.2891 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.5215 | 82.6279 | 0.979 | 0.97986 | 237.7571 | 16.8382 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.512 | 9.7821 | 0.99 | 0.98929 | 237.4477 | 1.4431 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.5257 | 9.7749 | -0.99 | -0.98849 | 236.9194 | -1.496 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.5223 | 82.5257 | -0.979 | -0.98106 | 236.621 | -16.2921 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.5298 | 82.6279 | 0.979 | 0.97987 | 237.7571 | 16.8347 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.5203 | 9.7821 | 0.99 | 0.9893 | 237.4477 | 1.4428 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.534 | 9.7749 | -0.99 | -0.98848 | 236.9193 | -1.4964 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.5306 | 82.5439 | -0.979 | -0.98107 | 236.7074 | -16.2934 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.5381 | 82.6279 | 0.979 | 0.97988 | 237.7571 | 16.8312 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.5286 | 9.7821 | 0.99 | 0.9893 | 237.4477 | 1.4424 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.5423 | 9.7749 | -0.99 | -0.98848 | 236.9194 | -1.4969 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.5389 | 82.5439 | -0.979 | -0.98107 | 236.7938 | -16.2947 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.5465 | 82.6279 | 0.979 | 0.97988 | 237.7571 | 16.8308 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.537 | 9.783 | 0.99 | 0.98931 | 237.4477 | 1.4421 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.5507 | 9.7749 | -0.99 | -0.98847 | 236.9194 | -1.4975 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.5473 | 82.5768 | -0.979 | -0.98108 | 236.7938 | -16.2945 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.5548 | 82.6279 | 0.979 | 0.97988 | 237.7571 | 16.8305 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.5453 | 9.783 | 0.99 | 0.98931 | 237.4477 | 1.4418 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.559 | 9.7749 | -0.99 | -0.98846 | 236.9194 | -1.4982 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.5556 | 82.5768 | -0.979 | -0.98108 | 236.7938 | -16.2943 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.5631 | 82.6279 | 0.979 | 0.97988 | 237.7571 | 16.8314 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.5536 | 9.783 | 0.99 | 0.98932 | 237.4477 | 1.4414 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.5673 | 9.7749 | -0.99 | -0.98845 | 236.9194 | -1.4989 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.5639 | 82.5768 | -0.979 | -0.98108 | 236.7938 | -16.2942 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.5715 | 82.6279 | 0.979 | 0.97987 | 237.7571 | 16.8324 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.5619 | 9.783 | 0.99 | 0.98932 | 237.4477 | 1.4411 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.5757 | 9.7749 | -0.99 | -0.98843 | 236.9195 | -1.4997 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.5722 | 82.5768 | -0.979 | -0.98108 | 236.7938 | -16.294 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.5798 | 82.6279 | 0.979 | 0.97987 | 237.7571 | 16.8333 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.5703 | 9.7857 | 0.99 | 0.98933 | 237.4639 | 1.4408 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.584 | 9.7749 | -0.99 | -0.98842 | 236.9195 | -1.5005 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.5806 | 82.5707 | -0.979 | -0.98108 | 236.714 | -16.2941 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.5881 | 82.6279 | 0.979 | 0.97987 | 237.7571 | 16.8343 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.5786 | 9.7857 | 0.99 | 0.98934 | 237.4801 | 1.4404 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.5923 | 9.7749 | -0.99 | -0.98841 | 236.9195 | -1.5014 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.5889 | 82.5707 | -0.979 | -0.98108 | 236.6343 | -16.2943 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.5965 | 82.6279 | 0.979 | 0.97987 | 237.7571 | 16.8352 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.5869 | 9.7857 | 0.99 | 0.98934 | 237.4801 | 1.44 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.6007 | 9.7749 | -0.99 | -0.9884 | 236.9194 | -1.5023 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.5972 | 82.5616 | -0.979 | -0.98107 | 236.7821 | -16.2949 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.6048 | 82.6279 | 0.979 | 0.97987 | 237.7571 | 16.8362 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.5953 | 9.7857 | 0.99 | 0.98935 | 237.48 | 1.4397 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.609 | 9.7742 | -0.99 | -0.98838 | 236.8585 | -1.5032 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.6056 | 82.5616 | -0.979 | -0.98107 | 236.9298 | -16.2955 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.6131 | 82.6279 | 0.979 | 0.97986 | 237.7571 | 16.8371 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.6036 | 9.7857 | 0.99 | 0.98936 | 237.48 | 1.4393 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.6174 | 9.7742 | -0.99 | -0.98837 | 236.7976 | -1.5042 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.6139 | 82.5569 | -0.979 | -0.98106 | 236.9298 | -16.2983 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.6215 | 82.6279 | 0.979 | 0.97986 | 237.7571 | 16.8381 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.6119 | 9.7857 | 0.99 | 0.98936 | 237.48 | 1.4389 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.6257 | 9.7727 | -0.99 | -0.98835 | 236.8773 | -1.5052 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.6222 | 82.5569 | -0.979 | -0.98106 | 236.9297 | -16.301 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.6298 | 82.5859 | 0.979 | 0.97983 | 237.7571 | 16.8411 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.6202 | 9.7857 | 0.99 | 0.98937 | 237.48 | 1.4385 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.634 | 9.7727 | -0.99 | -0.98833 | 236.9569 | -1.5062 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.6306 | 82.5569 | -0.979 | -0.98105 | 236.9298 | -16.3038 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.6381 | 82.5859 | 0.979 | 0.97983 | 237.7571 | 16.8441 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.6286 | 9.7857 | 0.99 | 0.98937 | 237.4801 | 1.438 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.6424 | 9.7727 | -0.99 | -0.98831 | 236.957 | -1.5073 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.6389 | 82.5569 | -0.979 | -0.98105 | 236.9298 | -16.3066 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.6465 | 82.6186 | 0.979 | 0.97983 | 237.7571 | 16.8507 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.6369 | 9.7857 | 0.99 | 0.98938 | 237.4801 | 1.4375 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.6507 | 9.7727 | -0.99 | -0.9883 | 236.957 | -1.5085 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.6472 | 82.5569 | -0.979 | -0.98103 | 236.9298 | -16.312 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.6548 | 82.6186 | 0.979 | 0.97981 | 237.7571 | 16.8573 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.6452 | 9.7857 | 0.99 | 0.98939 | 237.4801 | 1.4371 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.659 | 9.7727 | -0.99 | -0.98828 | 236.957 | -1.5097 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.6555 | 82.5569 | -0.979 | -0.98102 | 236.9298 | -16.3174 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.6631 | 82.5732 | 0.979 | 0.97978 | 237.7569 | 16.8602 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.6536 | 9.7863 | 0.99 | 0.9894 | 237.48 | 1.4365 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.6674 | 9.7727 | -0.99 | -0.98826 | 236.9569 | -1.5109 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.6639 | 82.5569 | -0.979 | -0.98101 | 236.9298 | -16.3228 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.6715 | 82.5732 | 0.979 | 0.97978 | 237.7567 | 16.8631 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.6619 | 9.7863 | 0.99 | 0.98941 | 237.48 | 1.436 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.6757 | 9.7727 | -0.99 | -0.98824 | 236.9569 | -1.5122 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.6722 | 82.5569 | -0.979 | -0.981 | 236.9298 | -16.3282 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.6798 | 82.6112 | 0.979 | 0.97979 | 237.7383 | 16.8649 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.6702 | 9.7863 | 0.99 | 0.98941 | 237.48 | 1.4354 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.684 | 9.7727 | -0.99 | -0.98822 | 236.9569 | -1.5135 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.6805 | 82.5569 | -0.979 | -0.98098 | 236.9298 | -16.3336 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.6881 | 82.6112 | 0.979 | 0.97979 | 237.7199 | 16.8667 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.6785 | 9.7863 | 0.99 | 0.98942 | 237.48 | 1.4348 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.6924 | 9.7727 | -0.99 | -0.9882 | 236.9569 | -1.5149 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.6889 | 82.5569 | -0.979 | -0.98097 | 236.9298 | -16.339 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.6965 | 82.6112 | 0.979 | 0.97978 | 237.72 | 16.8685 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.6869 | 9.7863 | 0.99 | 0.98943 | 237.48 | 1.4342 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.7007 | 9.7727 | -0.99 | -0.98818 | 236.9569 | -1.5163 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.6972 | 82.5569 | -0.979 | -0.98096 | 236.9298 | -16.3461 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.7048 | 82.6112 | 0.979 | 0.97978 | 237.72 | 16.8703 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.6952 | 9.7863 | 0.99 | 0.98944 | 237.4801 | 1.4335 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.709 | 9.7726 | -0.99 | -0.98815 | 236.9975 | -1.5178 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.7055 | 82.5569 | -0.979 | -0.98094 | 236.9298 | -16.3533 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.7131 | 82.6112 | 0.979 | 0.97978 | 237.72 | 16.8699 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.7035 | 9.7863 | 0.99 | 0.98945 | 237.4801 | 1.4328 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.7174 | 9.7726 | -0.99 | -0.98813 | 237.038 | -1.5193 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.7139 | 82.5569 | -0.979 | -0.98093 | 236.9298 | -16.3572 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.7215 | 82.6112 | 0.979 | 0.97978 | 237.7199 | 16.8695 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.7119 | 9.7863 | 0.99 | 0.98946 | 237.4801 | 1.4321 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.7257 | 9.7704 | -0.99 | -0.9881 | 237.0381 | -1.5209 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.7222 | 82.5569 | -0.979 | -0.98092 | 236.9298 | -16.3611 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.7298 | 82.6112 | 0.979 | 0.97978 | 237.7199 | 16.8691 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.7202 | 9.7863 | 0.99 | 0.98947 | 237.48 | 1.4313 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.734 | 9.7704 | -0.99 | -0.98808 | 237.0381 | -1.5225 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.7305 | 82.5357 | -0.979 | -0.9809 | 236.8224 | -16.3665 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.7381 | 82.6112 | 0.979 | 0.97978 | 237.7199 | 16.8687 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.7285 | 9.7863 | 0.99 | 0.98949 | 237.48 | 1.4305 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.7424 | 9.7704 | -0.99 | -0.98805 | 237.0381 | -1.5242 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.7388 | 82.5357 | -0.979 | -0.98089 | 236.715 | -16.3719 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.7465 | 82.643 | 0.979 | 0.9798 | 237.8372 | 16.8682 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.7368 | 9.7863 | 0.99 | 0.9895 | 237.48 | 1.4296 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.7507 | 9.7704 | -0.99 | -0.98802 | 237.0381 | -1.5259 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.7472 | 82.5357 | -0.979 | -0.98088 | 236.7151 | -16.3773 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.7548 | 82.643 | 0.979 | 0.9798 | 237.9545 | 16.8678 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.7452 | 9.7863 | 0.99 | 0.98951 | 237.4801 | 1.4287 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.759 | 9.7704 | -0.99 | -0.988 | 237.0381 | -1.5276 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.7555 | 82.5357 | -0.979 | -0.98086 | 236.7151 | -16.3827 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.7631 | 82.643 | 0.979 | 0.9798 | 237.9545 | 16.8674 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.7535 | 9.7863 | 0.99 | 0.98952 | 237.48 | 1.4278 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.7674 | 9.7704 | -0.99 | -0.98797 | 237.0381 | -1.5294 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.7638 | 82.518 | -0.979 | -0.98084 | 236.7152 | -16.3881 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.7715 | 82.643 | 0.979 | 0.9798 | 237.9545 | 16.8669 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.7618 | 9.7863 | 0.99 | 0.98954 | 237.48 | 1.4269 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.7757 | 9.7704 | -0.99 | -0.98794 | 237.0381 | -1.5312 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.7722 | 82.518 | -0.979 | -0.98083 | 236.7154 | -16.3935 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.7798 | 82.643 | 0.979 | 0.9798 | 237.9545 | 16.8665 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.7702 | 9.7863 | 0.99 | 0.98955 | 237.48 | 1.4259 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.784 | 9.7704 | -0.99 | -0.98791 | 237.0381 | -1.533 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.7805 | 82.5428 | -0.979 | -0.98083 | 236.8003 | -16.3982 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.7881 | 82.643 | 0.979 | 0.9798 | 237.9545 | 16.8661 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.7785 | 9.7863 | 0.99 | 0.98957 | 237.48 | 1.4248 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.7924 | 9.7684 | -0.99 | -0.98788 | 236.9344 | -1.5348 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.7888 | 82.5428 | -0.979 | -0.98082 | 236.8852 | -16.4029 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.7965 | 82.643 | 0.979 | 0.9798 | 237.9545 | 16.8656 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.7868 | 9.7863 | 0.99 | 0.98958 | 237.48 | 1.4237 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.8007 | 9.7684 | -0.99 | -0.98785 | 236.8307 | -1.5366 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.7972 | 82.6028 | -0.979 | -0.98086 | 236.8852 | -16.3993 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.8048 | 82.643 | 0.979 | 0.97981 | 237.9545 | 16.8652 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.7951 | 9.7863 | 0.99 | 0.9896 | 237.48 | 1.4226 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.809 | 9.7668 | -0.99 | -0.98782 | 236.9093 | -1.5384 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.8055 | 82.6028 | -0.979 | -0.98086 | 236.8852 | -16.3957 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.8131 | 82.643 | 0.979 | 0.97981 | 237.9545 | 16.8648 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.8035 | 9.7863 | 0.99 | 0.98962 | 237.48 | 1.4215 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.8174 | 9.7668 | -0.99 | -0.98779 | 236.988 | -1.5403 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.8138 | 82.6028 | -0.979 | -0.98087 | 236.8852 | -16.3922 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.8215 | 82.643 | 0.979 | 0.97981 | 237.9545 | 16.8643 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.8118 | 9.7863 | 0.99 | 0.98963 | 237.4801 | 1.4203 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.8257 | 9.7668 | -0.99 | -0.98776 | 236.988 | -1.5421 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.8221 | 82.6028 | -0.979 | -0.98088 | 236.8852 | -16.3886 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.8298 | 82.643 | 0.979 | 0.97981 | 237.9545 | 16.8649 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.8201 | 9.7863 | 0.99 | 0.98965 | 237.4801 | 1.419 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.834 | 9.7668 | -0.99 | -0.98774 | 236.988 | -1.5439 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.8305 | 82.6028 | -0.979 | -0.98088 | 236.8852 | -16.3878 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.8381 | 82.643 | 0.979 | 0.97981 | 237.9545 | 16.8654 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.8285 | 9.7863 | 0.99 | 0.98967 | 237.4801 | 1.4178 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.8424 | 9.7646 | -0.99 | -0.9877 | 236.9879 | -1.5457 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.8388 | 82.6028 | -0.979 | -0.98088 | 236.8852 | -16.3869 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.8465 | 82.643 | 0.979 | 0.9798 | 237.9545 | 16.8659 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.8368 | 9.7863 | 0.99 | 0.98969 | 237.4801 | 1.4165 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.8507 | 9.7646 | -0.99 | -0.98767 | 236.9879 | -1.5476 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.8471 | 82.6036 | -0.979 | -0.98088 | 236.8435 | -16.3883 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.8548 | 82.643 | 0.979 | 0.9798 | 237.9545 | 16.8664 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.8451 | 9.7863 | 0.99 | 0.98971 | 237.4801 | 1.4151 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.859 | 9.7872 | -0.99 | -0.9877 | 236.9879 | -1.5494 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.8555 | 82.6036 | -0.979 | -0.98088 | 236.8018 | -16.3896 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.8631 | 82.6038 | 0.979 | 0.97978 | 237.9545 | 16.8678 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.8534 | 9.7863 | 0.99 | 0.98973 | 237.48 | 1.4137 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.8674 | 9.7872 | -0.99 | -0.98767 | 236.9879 | -1.5511 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.8638 | 82.6036 | -0.979 | -0.98088 | 236.8018 | -16.3897 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.8715 | 82.6038 | 0.979 | 0.97978 | 237.9545 | 16.8692 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.8618 | 9.7863 | 0.99 | 0.98975 | 237.48 | 1.4123 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.8757 | 9.7872 | -0.99 | -0.98765 | 236.9879 | -1.5528 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.8721 | 82.6036 | -0.979 | -0.98088 | 236.8017 | -16.3899 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.8798 | 82.6038 | 0.979 | 0.97977 | 237.9545 | 16.8707 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.8701 | 9.7863 | 0.99 | 0.98977 | 237.48 | 1.4109 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.884 | 9.7872 | -0.99 | -0.98762 | 236.988 | -1.5544 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.8805 | 82.595 | -0.979 | -0.98087 | 236.8018 | -16.3903 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.8881 | 82.6038 | 0.979 | 0.97977 | 237.9545 | 16.8721 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.8784 | 9.7863 | 0.99 | 0.98979 | 237.48 | 1.4095 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.8924 | 9.7846 | -0.99 | -0.98759 | 236.9872 | -1.556 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.8888 | 82.595 | -0.979 | -0.98087 | 236.8018 | -16.3908 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.8965 | 82.6038 | 0.979 | 0.97977 | 237.9545 | 16.8735 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.8868 | 9.7863 | 0.99 | 0.98981 | 237.48 | 1.408 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.9007 | 9.7846 | -0.99 | -0.98757 | 236.9864 | -1.5576 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.8971 | 82.5764 | -0.979 | -0.98086 | 236.8871 | -16.3927 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.9048 | 82.6038 | 0.979 | 0.97976 | 237.9545 | 16.8749 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.8951 | 9.7863 | 0.99 | 0.98983 | 237.48 | 1.4066 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.909 | 9.7846 | -0.99 | -0.98754 | 236.9864 | -1.5591 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.9054 | 82.5764 | -0.979 | -0.98086 | 236.9725 | -16.3947 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.9131 | 82.6038 | 0.979 | 0.97976 | 237.9545 | 16.8763 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.9034 | 9.7863 | 0.99 | 0.98985 | 237.48 | 1.4051 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.9174 | 9.7846 | -0.99 | -0.98752 | 236.9864 | -1.5606 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.9138 | 82.5764 | -0.979 | -0.98085 | 236.9725 | -16.3954 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.9215 | 82.6038 | 0.979 | 0.97976 | 237.9545 | 16.8777 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.9117 | 9.7863 | 0.99 | 0.98987 | 237.48 | 1.4036 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.9257 | 9.7846 | -0.99 | -0.9875 | 236.9864 | -1.562 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.9221 | 82.5764 | -0.979 | -0.98085 | 236.9724 | -16.3962 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.9298 | 82.6038 | 0.979 | 0.97975 | 237.9545 | 16.8792 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.9201 | 9.7863 | 0.99 | 0.98989 | 237.48 | 1.402 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.9341 | 9.7846 | -0.99 | -0.98748 | 236.9864 | -1.5633 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.9304 | 82.5764 | -0.979 | -0.98084 | 236.9724 | -16.3996 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.9381 | 82.6038 | 0.979 | 0.97975 | 237.9545 | 16.8806 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.9284 | 9.7863 | 0.99 | 0.98991 | 237.48 | 1.4005 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.9424 | 9.7837 | -0.99 | -0.98745 | 236.9864 | -1.5646 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.9388 | 82.5764 | -0.979 | -0.98084 | 236.9723 | -16.403 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.9465 | 82.6038 | 0.979 | 0.97975 | 237.9545 | 16.882 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.9367 | 9.7863 | 0.99 | 0.98994 | 237.48 | 1.399 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.9507 | 9.7837 | -0.99 | -0.98743 | 236.9864 | -1.5658 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.9471 | 82.5457 | -0.979 | -0.98081 | 236.831 | -16.41 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.9548 | 82.6038 | 0.979 | 0.97974 | 237.9545 | 16.8834 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.9451 | 9.7863 | 0.99 | 0.98996 | 237.4801 | 1.3975 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.9591 | 9.7817 | -0.99 | -0.98741 | 236.9018 | -1.567 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.9554 | 82.5457 | -0.979 | -0.98079 | 236.6898 | -16.417 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.9631 | 82.6038 | 0.979 | 0.97974 | 237.9545 | 16.8848 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.9534 | 9.7868 | 0.99 | 0.98998 | 237.541 | 1.396 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.9674 | 9.7817 | -0.99 | -0.98739 | 236.8172 | -1.5682 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.9638 | 82.5457 | -0.979 | -0.98077 | 236.6898 | -16.4254 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.9715 | 82.6038 | 0.979 | 0.97974 | 237.9545 | 16.8862 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.9617 | 9.7868 | 0.99 | 0.99 | 237.6019 | 1.3945 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.9757 | 9.7804 | -0.99 | -0.98737 | 236.9197 | -1.5693 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.9721 | 82.5457 | -0.979 | -0.98075 | 236.6897 | -16.4339 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.9798 | 82.6038 | 0.979 | 0.97973 | 237.9546 | 16.8877 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.97 | 9.7874 | 0.99 | 0.99002 | 237.4998 | 1.393 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.9841 | 9.7804 | -0.99 | -0.98735 | 237.0223 | -1.5703 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.9804 | 82.4817 | -0.979 | -0.9807 | 236.776 | -16.4458 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.9881 | 82.6038 | 0.979 | 0.97973 | 237.9548 | 16.8891 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.9784 | 9.7874 | 0.99 | 0.99004 | 237.3977 | 1.3916 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
8.9924 | 9.7804 | -0.99 | -0.98734 | 237.0223 | -1.5713 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.9887 | 82.4817 | -0.979 | -0.98067 | 236.8623 | -16.4578 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 8.9965 | 82.6038 | 0.979 | 0.97973 | 237.9548 | 16.8905 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.9867 | 9.7874 | 0.99 | 0.99006 | 237.3977 | 1.3901 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.0007 | 9.7804 | -0.99 | -0.98732 | 237.0223 | -1.5722 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 8.9971 | 82.5621 | -0.979 | -0.9807 | 236.8621 | -16.4617 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.0048 | 82.6038 | 0.979 | 0.97972 | 237.9548 | 16.8919 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 8.995 | 9.7874 | 0.99 | 0.99008 | 237.3977 | 1.3886 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.0091 | 9.7874 | -0.99 | -0.98733 | 237.0223 | -1.5731 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.0054 | 82.5621 | -0.979 | -0.98069 | 236.8619 | -16.4656 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.0131 | 82.6038 | 0.979 | 0.97972 | 237.9548 | 16.8933 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.0034 | 9.7882 | 0.99 | 0.99011 | 237.3977 | 1.3872 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.0174 | 9.7874 | -0.99 | -0.98732 | 237.0223 | -1.5739 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.0137 | 82.5621 | -0.979 | -0.98068 | 236.862 | -16.4674 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.0215 | 82.6038 | 0.979 | 0.97972 | 237.9548 | 16.8948 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.0117 | 9.7882 | 0.99 | 0.99013 | 237.3977 | 1.3858 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.0257 | 9.7853 | -0.99 | -0.9873 | 237.0223 | -1.5746 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.0221 | 82.5621 | -0.979 | -0.98068 | 236.862 | -16.4692 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.0298 | 82.6038 | 0.979 | 0.97972 | 237.9548 | 16.8962 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.02 | 9.7882 | 0.99 | 0.99015 | 237.3977 | 1.3844 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.0341 | 9.7853 | -0.99 | -0.98729 | 237.0223 | -1.5752 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.0304 | 82.5768 | -0.979 | -0.98069 | 236.7514 | -16.4676 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.0381 | 82.6038 | 0.979 | 0.97971 | 237.9548 | 16.8976 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.0283 | 9.7882 | 0.99 | 0.99017 | 237.3977 | 1.383 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.0424 | 9.7928 | -0.99 | -0.9873 | 236.9663 | -1.5757 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.0387 | 82.5768 | -0.979 | -0.98069 | 236.6409 | -16.4661 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.0465 | 82.6038 | 0.979 | 0.97971 | 237.9548 | 16.897 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.0367 | 9.7882 | 0.99 | 0.99018 | 237.3977 | 1.3816 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.0507 | 9.7928 | -0.99 | -0.9873 | 236.9103 | -1.576 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.0471 | 82.5768 | -0.979 | -0.9807 | 236.6408 | -16.4645 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.0548 | 82.6038 | 0.979 | 0.97971 | 237.9548 | 16.8963 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.045 | 9.7882 | 0.99 | 0.9902 | 237.3977 | 1.3802 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.0591 | 9.793 | -0.99 | -0.98729 | 237.0117 | -1.5761 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.0554 | 82.5768 | -0.979 | -0.9807 | 236.6408 | -16.463 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.0631 | 82.6038 | 0.979 | 0.97971 | 237.9548 | 16.897 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.0533 | 9.7882 | 0.99 | 0.99022 | 237.3977 | 1.3789 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.0674 | 9.793 | -0.99 | -0.98729 | 237.1132 | -1.5761 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.0637 | 82.5567 | -0.979 | -0.98069 | 236.7601 | -16.4651 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.0715 | 82.6038 | 0.979 | 0.97971 | 237.9548 | 16.8976 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.0617 | 9.7882 | 0.99 | 0.99024 | 237.3978 | 1.3776 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.0757 | 9.793 | -0.99 | -0.9873 | 237.1132 | -1.576 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.0721 | 82.5567 | -0.979 | -0.98068 | 236.8793 | -16.4671 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.0798 | 82.6038 | 0.979 | 0.97971 | 237.9548 | 16.8963 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.07 | 9.7882 | 0.99 | 0.99026 | 237.3978 | 1.3763 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.0841 | 9.793 | -0.99 | -0.9873 | 237.1132 | -1.5757 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.0804 | 82.5567 | -0.979 | -0.98068 | 236.8793 | -16.4692 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.0881 | 82.6038 | 0.979 | 0.97972 | 237.9548 | 16.8949 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.0783 | 9.7882 | 0.99 | 0.99028 | 237.3977 | 1.3751 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.0924 | 9.793 | -0.99 | -0.98731 | 237.1132 | -1.5752 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.0887 | 82.5567 | -0.979 | -0.98067 | 236.8793 | -16.4712 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.0965 | 82.6038 | 0.979 | 0.97972 | 237.9548 | 16.8946 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.0866 | 9.7882 | 0.99 | 0.99029 | 237.3977 | 1.3738 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.1007 | 9.793 | -0.99 | -0.98732 | 237.1132 | -1.5747 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.097 | 82.5567 | -0.979 | -0.98067 | 236.8793 | -16.4733 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.1048 | 82.6038 | 0.979 | 0.97972 | 237.9548 | 16.8943 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.095 | 9.7882 | 0.99 | 0.99031 | 237.3977 | 1.3726 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.1091 | 9.793 | -0.99 | -0.98733 | 237.1132 | -1.5739 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.1054 | 82.5567 | -0.979 | -0.98066 | 236.8793 | -16.4753 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.1131 | 82.6038 | 0.979 | 0.97972 | 237.9548 | 16.8941 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.1033 | 9.7882 | 0.99 | 0.99033 | 237.3978 | 1.3715 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.1174 | 9.793 | -0.99 | -0.98734 | 237.1132 | -1.573 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.1137 | 82.5362 | -0.979 | -0.98065 | 236.7737 | -16.4788 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.1215 | 82.6038 | 0.979 | 0.97972 | 237.9548 | 16.8938 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.1116 | 9.7882 | 0.99 | 0.99034 | 237.3978 | 1.3703 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.1257 | 9.7907 | -0.99 | -0.98735 | 237.0093 | -1.572 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.122 | 82.5362 | -0.979 | -0.98064 | 236.6682 | -16.4824 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.1298 | 82.6038 | 0.979 | 0.97972 | 237.9548 | 16.8935 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.12 | 9.7882 | 0.99 | 0.99036 | 237.3978 | 1.3692 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.1341 | 9.7907 | -0.99 | -0.98737 | 236.9055 | -1.5708 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.1304 | 82.5362 | -0.979 | -0.98063 | 236.6682 | -16.4859 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.1381 | 82.6038 | 0.979 | 0.97972 | 237.9548 | 16.8932 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.1283 | 9.7882 | 0.99 | 0.99037 | 237.3978 | 1.3681 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.1424 | 9.7899 | -0.99 | -0.98739 | 237.0125 | -1.5694 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.1387 | 82.5362 | -0.979 | -0.98062 | 236.6682 | -16.4894 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.1465 | 82.6038 | 0.979 | 0.97972 | 237.9548 | 16.8929 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.1366 | 9.7882 | 0.99 | 0.99039 | 237.3978 | 1.367 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.1507 | 9.7899 | -0.99 | -0.98742 | 237.1195 | -1.568 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.147 | 82.5362 | -0.979 | -0.98062 | 236.6682 | -16.4915 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.1548 | 82.6038 | 0.979 | 0.97972 | 237.9548 | 16.8926 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.1449 | 9.7882 | 0.99 | 0.9904 | 237.3977 | 1.366 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.1591 | 9.7899 | -0.99 | -0.98744 | 237.1195 | -1.5663 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.1554 | 82.5362 | -0.979 | -0.98061 | 236.6682 | -16.4935 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.1631 | 82.5893 | 0.979 | 0.97971 | 237.8774 | 16.8964 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.1533 | 9.7882 | 0.99 | 0.99042 | 237.3977 | 1.365 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.1674 | 9.7899 | -0.99 | -0.98747 | 237.1195 | -1.5645 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.1637 | 82.5362 | -0.979 | -0.98061 | 236.6682 | -16.4956 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.1715 | 82.5893 | 0.979 | 0.9797 | 237.8 | 16.9002 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.1616 | 9.7882 | 0.99 | 0.99043 | 237.3977 | 1.364 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.1757 | 9.7899 | -0.99 | -0.9875 | 237.1195 | -1.5626 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.172 | 82.5362 | -0.979 | -0.9806 | 236.6682 | -16.4976 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.1798 | 82.5893 | 0.979 | 0.97969 | 237.8 | 16.904 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.1699 | 9.7882 | 0.99 | 0.99044 | 237.3978 | 1.363 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.1841 | 9.7899 | -0.99 | -0.98753 | 237.1195 | -1.5605 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.1804 | 82.5362 | -0.979 | -0.9806 | 236.6682 | -16.4984 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.1881 | 82.5893 | 0.979 | 0.97968 | 237.8 | 16.9077 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.1783 | 9.7882 | 0.99 | 0.99046 | 237.3978 | 1.3621 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.1924 | 9.7899 | -0.99 | -0.98757 | 237.1195 | -1.5583 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.1887 | 82.5362 | -0.979 | -0.9806 | 236.6682 | -16.4992 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.1965 | 82.5661 | 0.979 | 0.97966 | 237.8874 | 16.9131 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.1866 | 9.7882 | 0.99 | 0.99047 | 237.3978 | 1.3612 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.2007 | 9.7899 | -0.99 | -0.9876 | 237.1195 | -1.5559 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.197 | 82.5362 | -0.979 | -0.9806 | 236.6682 | -16.5006 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.2048 | 82.5661 | 0.979 | 0.97965 | 237.9747 | 16.9185 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.1949 | 9.7882 | 0.99 | 0.99048 | 237.3978 | 1.3603 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.2091 | 9.7888 | -0.99 | -0.98764 | 237.0393 | -1.5534 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.2053 | 82.5362 | -0.979 | -0.98059 | 236.6682 | -16.5021 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.2131 | 82.5661 | 0.979 | 0.97963 | 237.9747 | 16.9238 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.2032 | 9.791 | 0.99 | 0.9905 | 237.5211 | 1.3595 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.2174 | 9.7888 | -0.99 | -0.98768 | 236.9592 | -1.5507 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.2137 | 82.5362 | -0.979 | -0.98058 | 236.6682 | -16.5083 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.2215 | 82.5661 | 0.979 | 0.97962 | 237.9747 | 16.9292 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.2116 | 9.791 | 0.99 | 0.99051 | 237.6444 | 1.3587 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.2257 | 9.7843 | -0.99 | -0.98772 | 237.0186 | -1.5479 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.222 | 82.5362 | -0.979 | -0.98056 | 236.6682 | -16.5145 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.2298 | 82.5661 | 0.979 | 0.97961 | 237.9747 | 16.9345 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.2199 | 9.7917 | 0.99 | 0.99052 | 237.6444 | 1.3578 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.2341 | 9.7843 | -0.99 | -0.98776 | 237.0781 | -1.5449 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.2303 | 82.5362 | -0.979 | -0.98055 | 236.6682 | -16.5207 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.2381 | 82.5661 | 0.979 | 0.9796 | 237.9747 | 16.9399 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.2282 | 9.7917 | 0.99 | 0.99053 | 237.6444 | 1.3571 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.2424 | 9.7843 | -0.99 | -0.98781 | 237.0781 | -1.5418 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.2387 | 82.5362 | -0.979 | -0.98054 | 236.6682 | -16.5268 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.2465 | 82.5661 | 0.979 | 0.97958 | 237.9747 | 16.9453 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.2366 | 9.7923 | 0.99 | 0.99054 | 237.5428 | 1.3563 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.2508 | 9.7843 | -0.99 | -0.98786 | 237.0781 | -1.5385 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.247 | 82.5106 | -0.979 | -0.9805 | 236.757 | -16.5356 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.2548 | 82.5661 | 0.979 | 0.97957 | 237.9747 | 16.9506 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.2449 | 9.7923 | 0.99 | 0.99055 | 237.4411 | 1.3555 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.2591 | 9.7832 | -0.99 | -0.98791 | 236.9984 | -1.5351 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.2553 | 82.5106 | -0.979 | -0.98048 | 236.8458 | -16.5444 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.2631 | 82.5661 | 0.979 | 0.97956 | 237.9747 | 16.956 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.2532 | 9.7923 | 0.99 | 0.99056 | 237.4411 | 1.3548 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.2674 | 9.7832 | -0.99 | -0.98797 | 236.9187 | -1.5315 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.2637 | 82.5106 | -0.979 | -0.98047 | 236.8457 | -16.5521 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.2715 | 82.5661 | 0.979 | 0.97954 | 237.9747 | 16.9614 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.2615 | 9.7923 | 0.99 | 0.99057 | 237.441 | 1.3541 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.2758 | 9.7832 | -0.99 | -0.98802 | 236.9186 | -1.5279 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.272 | 82.5106 | -0.979 | -0.98045 | 236.8457 | -16.5598 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.2798 | 82.5661 | 0.979 | 0.97953 | 237.9747 | 16.9658 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.2699 | 9.7923 | 0.99 | 0.99058 | 237.441 | 1.3533 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.2841 | 9.7832 | -0.99 | -0.98808 | 236.9185 | -1.5242 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.2803 | 82.5729 | -0.979 | -0.98047 | 236.8457 | -16.5634 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.2881 | 82.5661 | 0.979 | 0.97952 | 237.9747 | 16.9703 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.2782 | 9.7923 | 0.99 | 0.99059 | 237.4409 | 1.3526 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.2924 | 9.7817 | -0.99 | -0.98813 | 236.9763 | -1.5206 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.2887 | 82.5729 | -0.979 | -0.98046 | 236.8457 | -16.567 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.2965 | 82.5398 | 0.979 | 0.9795 | 237.8615 | 16.9762 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.2865 | 9.7923 | 0.99 | 0.9906 | 237.441 | 1.3519 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.3008 | 9.7817 | -0.99 | -0.98819 | 237.034 | -1.5169 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.297 | 82.5729 | -0.979 | -0.98046 | 236.8457 | -16.569 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.3048 | 82.5398 | 0.979 | 0.97948 | 237.7484 | 16.9821 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.2949 | 9.7923 | 0.99 | 0.99061 | 237.441 | 1.3512 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.3091 | 9.7788 | -0.99 | -0.98824 | 237.034 | -1.5131 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.3053 | 82.5729 | -0.979 | -0.98045 | 236.8457 | -16.571 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.3131 | 82.5769 | 0.979 | 0.97949 | 237.7484 | 16.9863 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.3032 | 9.7923 | 0.99 | 0.99062 | 237.441 | 1.3505 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.3174 | 9.7788 | -0.99 | -0.9883 | 237.034 | -1.5093 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.3137 | 82.5729 | -0.979 | -0.98045 | 236.8457 | -16.5715 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.3215 | 82.5769 | 0.979 | 0.97948 | 237.7484 | 16.9906 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.3115 | 9.7923 | 0.99 | 0.99063 | 237.4409 | 1.3498 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.3258 | 9.7752 | -0.99 | -0.98835 | 236.8886 | -1.5055 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.322 | 82.5729 | -0.979 | -0.98045 | 236.8457 | -16.572 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.3298 | 82.594 | 0.979 | 0.97948 | 237.8629 | 16.9932 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.3198 | 9.7923 | 0.99 | 0.99064 | 237.4409 | 1.3492 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.3341 | 9.7752 | -0.99 | -0.98841 | 236.7433 | -1.5016 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.3303 | 82.5729 | -0.979 | -0.98045 | 236.8457 | -16.5725 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.3381 | 82.594 | 0.979 | 0.97948 | 237.9774 | 16.9958 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.3282 | 9.7923 | 0.99 | 0.99065 | 237.4409 | 1.3485 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.3424 | 9.7752 | -0.99 | -0.98846 | 236.7432 | -1.4978 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.3386 | 82.5729 | -0.979 | -0.98045 | 236.8457 | -16.573 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.3465 | 82.594 | 0.979 | 0.97947 | 237.9774 | 16.9984 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.3365 | 9.7923 | 0.99 | 0.99066 | 237.441 | 1.3478 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.3508 | 9.7752 | -0.99 | -0.98852 | 236.7431 | -1.4939 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.347 | 82.5527 | -0.979 | -0.98043 | 236.7405 | -16.575 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.3548 | 82.594 | 0.979 | 0.97947 | 237.9774 | 17.001 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.3448 | 9.7923 | 0.99 | 0.99067 | 237.441 | 1.3471 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.3591 | 9.7742 | -0.99 | -0.98858 | 236.85 | -1.4899 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.3553 | 82.5527 | -0.979 | -0.98043 | 236.6354 | -16.5769 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.3631 | 82.594 | 0.979 | 0.97946 | 237.9774 | 17.0036 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.3532 | 9.7923 | 0.99 | 0.99068 | 237.441 | 1.3464 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.3674 | 9.7742 | -0.99 | -0.98864 | 236.9569 | -1.4859 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.3636 | 82.5527 | -0.979 | -0.98043 | 236.6354 | -16.5771 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.3715 | 82.594 | 0.979 | 0.97945 | 237.9774 | 17.0062 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.3615 | 9.7923 | 0.99 | 0.99069 | 237.4409 | 1.3457 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.3758 | 9.7742 | -0.99 | -0.9887 | 236.9569 | -1.4819 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.372 | 82.5527 | -0.979 | -0.98043 | 236.6354 | -16.5773 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.3798 | 82.6591 | 0.979 | 0.97949 | 237.9773 | 17.0049 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.3698 | 9.7964 | 0.99 | 0.99071 | 237.3699 | 1.345 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.3841 | 9.7742 | -0.99 | -0.98876 | 236.9569 | -1.4779 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.3803 | 82.5088 | -0.979 | -0.9804 | 236.6923 | -16.5801 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.3881 | 82.6591 | 0.979 | 0.97949 | 237.9773 | 17.0035 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.3781 | 9.7964 | 0.99 | 0.99072 | 237.2989 | 1.3442 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.3924 | 9.7742 | -0.99 | -0.98882 | 236.9569 | -1.4738 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.3886 | 82.5088 | -0.979 | -0.98039 | 236.7491 | -16.583 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.3965 | 82.6538 | 0.979 | 0.97949 | 237.9773 | 17.0035 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.3865 | 9.7964 | 0.99 | 0.99073 | 237.2988 | 1.3435 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.4008 | 9.7742 | -0.99 | -0.98888 | 236.9569 | -1.4697 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.397 | 82.5088 | -0.979 | -0.9804 | 236.7491 | -16.5823 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.4048 | 82.6538 | 0.979 | 0.97949 | 237.9774 | 17.0034 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.3948 | 9.7964 | 0.99 | 0.99074 | 237.2988 | 1.3428 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.4091 | 9.7739 | -0.99 | -0.98895 | 236.9566 | -1.4655 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.4053 | 82.5088 | -0.979 | -0.9804 | 236.7491 | -16.5817 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.4131 | 82.6455 | 0.979 | 0.97948 | 237.987 | 17.0069 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.4031 | 9.7986 | 0.99 | 0.99075 | 237.4219 | 1.342 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.4174 | 9.7739 | -0.99 | -0.98901 | 236.9563 | -1.4613 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.4136 | 82.5088 | -0.979 | -0.98038 | 236.7491 | -16.5874 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.4215 | 82.6455 | 0.979 | 0.97947 | 237.9967 | 17.0103 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.4115 | 9.7986 | 0.99 | 0.99076 | 237.545 | 1.3412 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.4258 | 9.7739 | -0.99 | -0.98907 | 236.9563 | -1.4571 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.422 | 82.5088 | -0.979 | -0.98037 | 236.7491 | -16.5931 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.4298 | 82.6455 | 0.979 | 0.97946 | 237.9967 | 17.0138 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.4198 | 9.7986 | 0.99 | 0.99077 | 237.545 | 1.3405 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.4341 | 9.7739 | -0.99 | -0.98913 | 236.9563 | -1.453 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.4303 | 82.5579 | -0.979 | -0.98039 | 236.7495 | -16.5956 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.4381 | 82.6455 | 0.979 | 0.97945 | 237.9967 | 17.0172 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.4281 | 9.7986 | 0.99 | 0.99078 | 237.545 | 1.3397 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.4424 | 9.7739 | -0.99 | -0.98919 | 236.9563 | -1.4489 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.4386 | 82.5579 | -0.979 | -0.98038 | 236.75 | -16.598 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.4465 | 82.6455 | 0.979 | 0.97944 | 237.9967 | 17.0207 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.4364 | 9.7986 | 0.99 | 0.99079 | 237.545 | 1.3389 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.4508 | 9.7739 | -0.99 | -0.98925 | 236.9563 | -1.4449 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.4469 | 82.5579 | -0.979 | -0.98037 | 236.75 | -16.6024 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.4548 | 82.6455 | 0.979 | 0.97944 | 237.9967 | 17.0242 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.4448 | 9.7986 | 0.99 | 0.9908 | 237.545 | 1.3381 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.4591 | 9.7739 | -0.99 | -0.98931 | 236.9563 | -1.441 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.4553 | 82.5579 | -0.979 | -0.98036 | 236.7499 | -16.6069 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.4631 | 82.6266 | 0.979 | 0.97942 | 237.9967 | 17.0289 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.4531 | 9.7986 | 0.99 | 0.99082 | 237.545 | 1.3373 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.4674 | 9.7739 | -0.99 | -0.98936 | 236.9563 | -1.4373 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.4636 | 82.5496 | -0.979 | -0.98035 | 236.6756 | -16.6127 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.4715 | 82.6266 | 0.979 | 0.9794 | 237.9968 | 17.0337 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.4614 | 9.7986 | 0.99 | 0.99083 | 237.545 | 1.3365 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.4758 | 9.7739 | -0.99 | -0.98941 | 236.9563 | -1.4338 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.4719 | 82.5496 | -0.979 | -0.98033 | 236.6012 | -16.6185 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.4798 | 82.6266 | 0.979 | 0.97939 | 237.9967 | 17.0384 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.4698 | 9.7986 | 0.99 | 0.99084 | 237.545 | 1.3356 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.4841 | 9.7739 | -0.99 | -0.98946 | 236.9563 | -1.4304 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.4803 | 82.5496 | -0.979 | -0.98033 | 236.6012 | -16.6208 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.4881 | 82.6266 | 0.979 | 0.97938 | 237.9967 | 17.0432 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.4781 | 9.7986 | 0.99 | 0.99085 | 237.545 | 1.3348 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.4925 | 9.7739 | -0.99 | -0.98951 | 236.9563 | -1.4271 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.4886 | 82.5496 | -0.979 | -0.98032 | 236.6012 | -16.623 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.4965 | 82.6388 | 0.979 | 0.97938 | 238.0502 | 17.0468 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.4864 | 9.7994 | 0.99 | 0.99086 | 237.545 | 1.3339 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.5008 | 9.7739 | -0.99 | -0.98955 | 236.9563 | -1.4241 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.4969 | 82.5152 | -0.979 | -0.98029 | 236.6889 | -16.6281 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.5048 | 82.6388 | 0.979 | 0.97937 | 238.1037 | 17.0505 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.4947 | 9.7994 | 0.99 | 0.99087 | 237.545 | 1.3331 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.5091 | 9.7739 | -0.99 | -0.98959 | 236.9563 | -1.4211 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.5053 | 82.5152 | -0.979 | -0.98028 | 236.7766 | -16.6332 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.5131 | 82.6258 | 0.979 | 0.97936 | 237.9586 | 17.0532 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.5031 | 9.8003 | 0.99 | 0.99089 | 237.4753 | 1.3322 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.5175 | 9.7739 | -0.99 | -0.98963 | 236.9563 | -1.4184 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.5136 | 82.5152 | -0.979 | -0.98027 | 236.7766 | -16.6382 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.5215 | 82.6258 | 0.979 | 0.97935 | 237.8135 | 17.056 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.5114 | 9.8003 | 0.99 | 0.9909 | 237.4057 | 1.3313 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.5258 | 9.7747 | -0.99 | -0.98967 | 236.9222 | -1.4158 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.5219 | 82.5152 | -0.979 | -0.98026 | 236.7766 | -16.6433 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.5298 | 82.6258 | 0.979 | 0.97935 | 237.8135 | 17.0588 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.5197 | 9.8003 | 0.99 | 0.99091 | 237.4057 | 1.3303 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.5341 | 9.7747 | -0.99 | -0.98971 | 236.888 | -1.4133 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.5303 | 82.5921 | -0.979 | -0.9803 | 236.7766 | -16.6415 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.5381 | 82.6258 | 0.979 | 0.97934 | 237.8135 | 17.0616 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.5281 | 9.8003 | 0.99 | 0.99092 | 237.4057 | 1.3294 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.5425 | 9.7747 | -0.99 | -0.98974 | 236.8879 | -1.411 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.5386 | 82.5921 | -0.979 | -0.9803 | 236.7766 | -16.6398 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.5465 | 82.5937 | 0.979 | 0.97931 | 237.8135 | 17.0657 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.5364 | 9.7999 | 0.99 | 0.99094 | 237.4358 | 1.3284 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.5508 | 9.7747 | -0.99 | -0.98977 | 236.8879 | -1.4089 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.5469 | 82.5921 | -0.979 | -0.98031 | 236.7766 | -16.638 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.5548 | 82.5937 | 0.979 | 0.9793 | 237.8135 | 17.0698 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.5447 | 9.7999 | 0.99 | 0.99095 | 237.4659 | 1.3275 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.5591 | 9.7747 | -0.99 | -0.9898 | 236.8878 | -1.4069 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.5552 | 82.5921 | -0.979 | -0.98031 | 236.7766 | -16.6362 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.5631 | 82.6141 | 0.979 | 0.97931 | 237.8135 | 17.072 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.553 | 9.7999 | 0.99 | 0.99096 | 237.4659 | 1.3265 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.5675 | 9.7747 | -0.99 | -0.98983 | 236.8878 | -1.405 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.5636 | 82.5721 | -0.979 | -0.9803 | 236.6723 | -16.636 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.5715 | 82.6141 | 0.979 | 0.9793 | 237.8135 | 17.0742 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.5614 | 9.7999 | 0.99 | 0.99098 | 237.4659 | 1.3254 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.5758 | 9.7747 | -0.99 | -0.98985 | 236.8878 | -1.4033 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.5719 | 82.5721 | -0.979 | -0.9803 | 236.5679 | -16.6357 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.5798 | 82.6058 | 0.979 | 0.9793 | 237.8951 | 17.0747 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.5697 | 9.7984 | 0.99 | 0.99099 | 237.4659 | 1.3244 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.5841 | 9.7747 | -0.99 | -0.98987 | 236.8878 | -1.4017 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.5802 | 82.5357 | -0.979 | -0.98028 | 236.6586 | -16.6385 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.5881 | 82.6058 | 0.979 | 0.9793 | 237.9767 | 17.0753 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.578 | 9.7984 | 0.99 | 0.991 | 237.4659 | 1.3233 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.5925 | 9.7747 | -0.99 | -0.98989 | 236.8878 | -1.4003 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.5886 | 82.5357 | -0.979 | -0.98027 | 236.7492 | -16.6413 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.5965 | 82.6058 | 0.979 | 0.9793 | 237.9767 | 17.0758 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.5864 | 9.7984 | 0.99 | 0.99102 | 237.4659 | 1.3223 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.6008 | 9.7747 | -0.99 | -0.98991 | 236.8878 | -1.399 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.5969 | 82.5357 | -0.979 | -0.98027 | 236.7492 | -16.6441 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.6048 | 82.6058 | 0.979 | 0.97929 | 237.9767 | 17.0763 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.5947 | 9.7984 | 0.99 | 0.99103 | 237.466 | 1.3212 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.6091 | 9.7747 | -0.99 | -0.98993 | 236.8879 | -1.3979 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.6052 | 82.5357 | -0.979 | -0.98026 | 236.7491 | -16.6469 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.6131 | 82.623 | 0.979 | 0.9793 | 237.9588 | 17.0766 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.603 | 9.7984 | 0.99 | 0.99105 | 237.4659 | 1.32 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.6175 | 9.7747 | -0.99 | -0.98994 | 236.8879 | -1.3969 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.6136 | 82.58 | -0.979 | -0.98028 | 236.7492 | -16.6471 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.6215 | 82.623 | 0.979 | 0.9793 | 237.941 | 17.077 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.6113 | 9.7984 | 0.99 | 0.99106 | 237.4659 | 1.3189 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.6258 | 9.7747 | -0.99 | -0.98995 | 236.8879 | -1.3961 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.6219 | 82.58 | -0.979 | -0.98028 | 236.7493 | -16.6474 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.6298 | 82.623 | 0.979 | 0.9793 | 237.941 | 17.0773 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.6197 | 9.7984 | 0.99 | 0.99108 | 237.4659 | 1.3177 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.6342 | 9.7747 | -0.99 | -0.98996 | 236.8879 | -1.3954 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.6302 | 82.5627 | -0.979 | -0.98027 | 236.6412 | -16.6494 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.6381 | 82.623 | 0.979 | 0.9793 | 237.9409 | 17.0776 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.628 | 9.7984 | 0.99 | 0.99109 | 237.4659 | 1.3166 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.6425 | 9.7738 | -0.99 | -0.98997 | 236.9952 | -1.3948 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.6386 | 82.5627 | -0.979 | -0.98026 | 236.5332 | -16.6514 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.6465 | 82.623 | 0.979 | 0.9793 | 237.9409 | 17.078 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.6363 | 9.7984 | 0.99 | 0.99111 | 237.4659 | 1.3154 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.6508 | 9.7738 | -0.99 | -0.98998 | 237.1025 | -1.3944 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.6469 | 82.5487 | -0.979 | -0.98024 | 236.6548 | -16.6568 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.6548 | 82.623 | 0.979 | 0.9793 | 237.9409 | 17.0783 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.6447 | 9.7984 | 0.99 | 0.99112 | 237.4659 | 1.3142 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.6592 | 9.7721 | -0.99 | -0.98998 | 237.1024 | -1.3941 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.6552 | 82.5487 | -0.979 | -0.98023 | 236.7763 | -16.6621 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.6631 | 82.623 | 0.979 | 0.9793 | 237.9409 | 17.0786 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.653 | 9.7984 | 0.99 | 0.99114 | 237.4659 | 1.313 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.6675 | 9.7721 | -0.99 | -0.98998 | 237.1024 | -1.3939 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.6636 | 82.5932 | -0.979 | -0.98025 | 236.7763 | -16.6618 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.6715 | 82.623 | 0.979 | 0.9793 | 237.9409 | 17.079 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.6613 | 9.7984 | 0.99 | 0.99116 | 237.466 | 1.3119 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.6758 | 9.7721 | -0.99 | -0.98998 | 237.1025 | -1.3939 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.6719 | 82.5932 | -0.979 | -0.98025 | 236.7763 | -16.6614 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.6798 | 82.623 | 0.979 | 0.9793 | 237.941 | 17.0793 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.6697 | 9.7984 | 0.99 | 0.99117 | 237.4659 | 1.3107 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.6842 | 9.7721 | -0.99 | -0.98998 | 237.1025 | -1.394 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.6802 | 82.6345 | -0.979 | -0.98028 | 236.7763 | -16.6578 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.6881 | 82.623 | 0.979 | 0.9793 | 237.941 | 17.0796 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.678 | 9.7984 | 0.99 | 0.99119 | 237.4659 | 1.3095 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.6925 | 9.7721 | -0.99 | -0.98997 | 237.1025 | -1.3942 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.6885 | 82.6345 | -0.979 | -0.98029 | 236.7763 | -16.6542 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.6965 | 82.623 | 0.979 | 0.97929 | 237.941 | 17.08 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.6863 | 9.7984 | 0.99 | 0.9912 | 237.4659 | 1.3083 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.7008 | 9.7721 | -0.99 | -0.98997 | 237.1025 | -1.3945 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.6969 | 82.6345 | -0.979 | -0.98029 | 236.7763 | -16.6546 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.7048 | 82.623 | 0.979 | 0.97929 | 237.9409 | 17.0803 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.6946 | 9.7984 | 0.99 | 0.99122 | 237.4659 | 1.3072 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.7092 | 9.7721 | -0.99 | -0.98997 | 237.1025 | -1.3949 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.7052 | 82.6345 | -0.979 | -0.98029 | 236.7763 | -16.6551 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.7131 | 82.6426 | 0.979 | 0.97931 | 237.9409 | 17.0776 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.703 | 9.7984 | 0.99 | 0.99123 | 237.4659 | 1.306 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.7175 | 9.7721 | -0.99 | -0.98996 | 237.1025 | -1.3953 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.7135 | 82.615 | -0.979 | -0.98027 | 236.7058 | -16.658 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.7215 | 82.6426 | 0.979 | 0.97932 | 237.9409 | 17.075 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.7113 | 9.7984 | 0.99 | 0.99125 | 237.4659 | 1.3048 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.7258 | 9.769 | -0.99 | -0.98995 | 236.979 | -1.3958 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.7219 | 82.615 | -0.979 | -0.98026 | 236.6353 | -16.661 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.7298 | 82.6681 | 0.979 | 0.97934 | 237.9336 | 17.0707 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.7196 | 9.7984 | 0.99 | 0.99127 | 237.4659 | 1.3036 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.7342 | 9.769 | -0.99 | -0.98994 | 236.8555 | -1.3964 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.7302 | 82.6083 | -0.979 | -0.98025 | 236.7889 | -16.666 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.7381 | 82.6681 | 0.979 | 0.97935 | 237.9262 | 17.0665 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.728 | 9.7984 | 0.99 | 0.99128 | 237.4659 | 1.3025 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.7425 | 9.769 | -0.99 | -0.98993 | 236.8556 | -1.397 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.7385 | 82.6083 | -0.979 | -0.98024 | 236.9424 | -16.671 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.7464 | 82.6681 | 0.979 | 0.97935 | 237.9262 | 17.0639 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.7363 | 9.7984 | 0.99 | 0.9913 | 237.4659 | 1.3013 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.7508 | 9.769 | -0.99 | -0.98992 | 236.8558 | -1.3977 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.7469 | 82.6083 | -0.979 | -0.98023 | 236.9424 | -16.676 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.7548 | 82.6681 | 0.979 | 0.97936 | 237.9262 | 17.0613 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.7446 | 9.7984 | 0.99 | 0.99131 | 237.4659 | 1.3001 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.7592 | 9.769 | -0.99 | -0.98991 | 236.8558 | -1.3985 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.7552 | 82.6083 | -0.979 | -0.98022 | 236.9424 | -16.681 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.7631 | 82.6681 | 0.979 | 0.97937 | 237.9263 | 17.0587 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.7529 | 9.7984 | 0.99 | 0.99133 | 237.4659 | 1.2989 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.7675 | 9.769 | -0.99 | -0.9899 | 236.8558 | -1.3994 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.7635 | 82.6177 | -0.979 | -0.98021 | 236.8701 | -16.6838 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.7714 | 82.6681 | 0.979 | 0.97937 | 237.9263 | 17.0562 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.7613 | 9.7984 | 0.99 | 0.99134 | 237.466 | 1.2978 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.7758 | 9.769 | -0.99 | -0.98988 | 236.8557 | -1.4003 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.7719 | 82.6177 | -0.979 | -0.98021 | 236.7978 | -16.6866 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.7798 | 82.6066 | 0.979 | 0.97933 | 237.9263 | 17.0613 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.7696 | 9.7984 | 0.99 | 0.99136 | 237.4659 | 1.2966 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.7842 | 9.769 | -0.99 | -0.98987 | 236.8557 | -1.4013 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.7802 | 82.6177 | -0.979 | -0.9802 | 236.7978 | -16.6894 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.7881 | 82.6066 | 0.979 | 0.97932 | 237.9263 | 17.0665 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.7779 | 9.7984 | 0.99 | 0.99137 | 237.4659 | 1.2954 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.7925 | 9.7678 | -0.99 | -0.98985 | 236.9398 | -1.4023 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.7885 | 82.6177 | -0.979 | -0.98019 | 236.7977 | -16.6922 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.7964 | 82.63 | 0.979 | 0.97931 | 237.8372 | 17.074 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.7863 | 9.7984 | 0.99 | 0.99139 | 237.4659 | 1.2943 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.8008 | 9.7678 | -0.99 | -0.98984 | 237.0239 | -1.4034 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.7969 | 82.6177 | -0.979 | -0.98019 | 236.7977 | -16.6924 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.8048 | 82.63 | 0.979 | 0.97929 | 237.7482 | 17.0816 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.7946 | 9.7984 | 0.99 | 0.9914 | 237.4659 | 1.2931 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.8092 | 9.7678 | -0.99 | -0.98982 | 237.0239 | -1.4046 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.8052 | 82.6177 | -0.979 | -0.98019 | 236.7977 | -16.6925 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.8131 | 82.6384 | 0.979 | 0.97929 | 237.8243 | 17.0862 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.8029 | 9.7984 | 0.99 | 0.99142 | 237.4659 | 1.292 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.8175 | 9.7678 | -0.99 | -0.9898 | 237.0239 | -1.4059 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.8135 | 82.6177 | -0.979 | -0.98019 | 236.7977 | -16.6927 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.8214 | 82.6384 | 0.979 | 0.97928 | 237.9004 | 17.0909 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.8113 | 9.7984 | 0.99 | 0.99143 | 237.466 | 1.2909 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.8259 | 9.7662 | -0.99 | -0.98978 | 237.0239 | -1.4072 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.8218 | 82.6177 | -0.979 | -0.98019 | 236.7977 | -16.6929 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.8298 | 82.6384 | 0.979 | 0.97927 | 237.9004 | 17.092 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.8196 | 9.7984 | 0.99 | 0.99145 | 237.466 | 1.2897 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.8342 | 9.7662 | -0.99 | -0.98976 | 237.0239 | -1.4086 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.8302 | 82.5819 | -0.979 | -0.98017 | 236.8241 | -16.6942 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.8381 | 82.6384 | 0.979 | 0.97927 | 237.9004 | 17.0932 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.8279 | 9.7984 | 0.99 | 0.99146 | 237.466 | 1.2886 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.8425 | 9.7662 | -0.99 | -0.98974 | 237.0239 | -1.4101 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.8385 | 82.5819 | -0.979 | -0.98017 | 236.8505 | -16.6955 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.8464 | 82.6384 | 0.979 | 0.97927 | 237.9004 | 17.0944 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.8362 | 9.7978 | 0.99 | 0.99148 | 237.466 | 1.2876 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.8509 | 9.7662 | -0.99 | -0.98972 | 237.0239 | -1.4115 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.8468 | 82.6241 | -0.979 | -0.98019 | 236.8505 | -16.6958 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.8548 | 82.6384 | 0.979 | 0.97927 | 237.9004 | 17.0955 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.8446 | 9.7978 | 0.99 | 0.99149 | 237.466 | 1.2865 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.8592 | 9.765 | -0.99 | -0.98969 | 236.9437 | -1.413 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.8552 | 82.6241 | -0.979 | -0.98019 | 236.8505 | -16.6962 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.8631 | 82.6438 | 0.979 | 0.97927 | 237.9004 | 17.0954 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.8529 | 9.7978 | 0.99 | 0.9915 | 237.466 | 1.2854 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.8675 | 9.765 | -0.99 | -0.98967 | 236.8635 | -1.4145 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.8635 | 82.6241 | -0.979 | -0.98019 | 236.8505 | -16.6965 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.8714 | 82.6438 | 0.979 | 0.97927 | 237.9004 | 17.0952 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.8612 | 9.7978 | 0.99 | 0.99152 | 237.466 | 1.2844 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.8759 | 9.765 | -0.99 | -0.98965 | 236.8636 | -1.416 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.8718 | 82.6241 | -0.979 | -0.98019 | 236.8505 | -16.6968 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.8798 | 82.6438 | 0.979 | 0.97927 | 237.9005 | 17.0937 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.8696 | 9.7978 | 0.99 | 0.99153 | 237.466 | 1.2834 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.8842 | 9.765 | -0.99 | -0.98963 | 236.8636 | -1.4175 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.8802 | 82.5592 | -0.979 | -0.98015 | 236.7163 | -16.6983 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.8881 | 82.6438 | 0.979 | 0.97928 | 237.9005 | 17.0923 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.8779 | 9.7978 | 0.99 | 0.99154 | 237.466 | 1.2823 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.8925 | 9.765 | -0.99 | -0.98961 | 236.8636 | -1.419 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.8885 | 82.5592 | -0.979 | -0.98015 | 236.5822 | -16.6997 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.8964 | 82.6702 | 0.979 | 0.9793 | 237.895 | 17.0876 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.8862 | 9.7957 | 0.99 | 0.99155 | 237.4771 | 1.2814 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.9009 | 9.765 | -0.99 | -0.98959 | 236.8635 | -1.4204 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.8968 | 82.5592 | -0.979 | -0.98015 | 236.5822 | -16.7012 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.9048 | 82.6702 | 0.979 | 0.97931 | 237.8895 | 17.083 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.8945 | 9.7957 | 0.99 | 0.99157 | 237.4883 | 1.2804 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.9092 | 9.765 | -0.99 | -0.98957 | 236.8635 | -1.4218 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.9052 | 82.5592 | -0.979 | -0.98014 | 236.5822 | -16.7027 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.9131 | 82.6508 | 0.979 | 0.9793 | 237.8895 | 17.0821 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.9029 | 9.7957 | 0.99 | 0.99158 | 237.4883 | 1.2795 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.9175 | 9.765 | -0.99 | -0.98955 | 236.8635 | -1.4232 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.9135 | 82.5592 | -0.979 | -0.98015 | 236.5822 | -16.7013 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.9214 | 82.6508 | 0.979 | 0.97931 | 237.8895 | 17.0812 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.9112 | 9.7957 | 0.99 | 0.99159 | 237.4882 | 1.2785 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.9259 | 9.7664 | -0.99 | -0.98953 | 236.963 | -1.4246 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.9218 | 82.5592 | -0.979 | -0.98015 | 236.5822 | -16.6999 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.9297 | 82.6565 | 0.979 | 0.97931 | 237.8895 | 17.0798 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.9195 | 9.7957 | 0.99 | 0.9916 | 237.4882 | 1.2777 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.9342 | 9.7664 | -0.99 | -0.98951 | 237.0626 | -1.426 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.9302 | 82.5505 | -0.979 | -0.98015 | 236.6125 | -16.6992 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.9381 | 82.6565 | 0.979 | 0.97931 | 237.8895 | 17.0784 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.9279 | 9.7957 | 0.99 | 0.99161 | 237.4882 | 1.2768 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.9425 | 9.7664 | -0.99 | -0.98949 | 237.0625 | -1.4273 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.9385 | 82.5505 | -0.979 | -0.98015 | 236.6429 | -16.6984 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.9464 | 82.5748 | 0.979 | 0.97926 | 237.8895 | 17.0835 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.9362 | 9.7957 | 0.99 | 0.99162 | 237.4882 | 1.276 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.9509 | 9.7664 | -0.99 | -0.98947 | 237.0625 | -1.4286 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.9468 | 82.5505 | -0.979 | -0.98014 | 236.643 | -16.703 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.9547 | 82.5748 | 0.979 | 0.97925 | 237.8895 | 17.0887 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.9445 | 9.7957 | 0.99 | 0.99163 | 237.4882 | 1.2752 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.9592 | 9.7664 | -0.99 | -0.98945 | 237.0625 | -1.4299 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.9552 | 82.5505 | -0.979 | -0.98013 | 236.643 | -16.7076 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.9631 | 82.5748 | 0.979 | 0.97924 | 237.8895 | 17.0926 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.9529 | 9.7957 | 0.99 | 0.99164 | 237.4882 | 1.2745 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.9676 | 9.7664 | -0.99 | -0.98943 | 237.0625 | -1.4312 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.9635 | 82.5505 | -0.979 | -0.98012 | 236.643 | -16.7121 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.9714 | 82.5748 | 0.979 | 0.97923 | 237.8895 | 17.0965 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.9612 | 9.7957 | 0.99 | 0.99165 | 237.4882 | 1.2738 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.9759 | 9.7659 | -0.99 | -0.98941 | 236.9846 | -1.4325 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.9718 | 82.5505 | -0.979 | -0.98011 | 236.643 | -16.7167 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.9797 | 82.6007 | 0.979 | 0.97924 | 237.8849 | 17.0993 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.9695 | 9.7957 | 0.99 | 0.99166 | 237.4883 | 1.2731 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.9842 | 9.7659 | -0.99 | -0.98939 | 236.9066 | -1.4338 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.9802 | 82.5505 | -0.979 | -0.9801 | 236.643 | -16.7198 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.9881 | 82.6007 | 0.979 | 0.97923 | 237.8803 | 17.1021 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.9778 | 9.7957 | 0.99 | 0.99167 | 237.4883 | 1.2725 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
9.9926 | 9.7659 | -0.99 | -0.98938 | 236.9066 | -1.4351 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.9885 | 82.5505 | -0.979 | -0.98009 | 236.643 | -16.7229 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 9.9964 | 82.6199 | 0.979 | 0.97924 | 237.8803 | 17.1024 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.9862 | 9.7957 | 0.99 | 0.99168 | 237.4883 | 1.2719 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.0009 | 9.7659 | -0.99 | -0.98936 | 236.9065 | -1.4363 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 9.9968 | 82.5506 | -0.979 | -0.98009 | 236.643 | -16.7229 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.0047 | 82.6199 | 0.979 | 0.97924 | 237.8803 | 17.1027 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 9.9945 | 9.7957 | 0.99 | 0.99168 | 237.4883 | 1.2713 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.0092 | 9.7659 | -0.99 | -0.98934 | 236.9065 | -1.4376 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.0051 | 82.5506 | -0.979 | -0.98009 | 236.6429 | -16.7229 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.0131 | 82.6199 | 0.979 | 0.97924 | 237.8803 | 17.1031 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.0028 | 9.7957 | 0.99 | 0.99169 | 237.4883 | 1.2708 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.0176 | 9.7659 | -0.99 | -0.98932 | 236.9065 | -1.4389 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.0135 | 82.5506 | -0.979 | -0.98009 | 236.643 | -16.7229 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.0214 | 82.6199 | 0.979 | 0.97924 | 237.8803 | 17.1034 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.0112 | 9.7957 | 0.99 | 0.9917 | 237.4883 | 1.2703 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.0259 | 9.7631 | -0.99 | -0.9893 | 236.9688 | -1.4401 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.0218 | 82.5506 | -0.979 | -0.98009 | 236.643 | -16.723 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.0297 | 82.6199 | 0.979 | 0.97924 | 237.8803 | 17.1023 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.0195 | 9.7957 | 0.99 | 0.9917 | 237.4883 | 1.2699 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.0342 | 9.7631 | -0.99 | -0.98928 | 237.031 | -1.4414 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.0302 | 82.5506 | -0.979 | -0.98009 | 236.643 | -16.7255 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.0381 | 82.6199 | 0.979 | 0.97924 | 237.8804 | 17.1012 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.0278 | 9.7957 | 0.99 | 0.99171 | 237.4882 | 1.2695 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.0426 | 9.7631 | -0.99 | -0.98926 | 237.031 | -1.4427 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.0385 | 82.5506 | -0.979 | -0.98008 | 236.643 | -16.7281 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.0464 | 82.6175 | 0.979 | 0.97924 | 237.7966 | 17.1014 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.0361 | 9.7957 | 0.99 | 0.99171 | 237.4882 | 1.2691 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.0509 | 9.7631 | -0.99 | -0.98924 | 237.031 | -1.4439 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.0468 | 82.5506 | -0.979 | -0.98008 | 236.643 | -16.7288 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.0547 | 82.6175 | 0.979 | 0.97924 | 237.7128 | 17.1015 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.0445 | 9.7957 | 0.99 | 0.99172 | 237.4882 | 1.2688 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.0592 | 9.7631 | -0.99 | -0.98922 | 237.031 | -1.4452 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.0551 | 82.5506 | -0.979 | -0.98008 | 236.643 | -16.7296 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.0631 | 82.6401 | 0.979 | 0.97926 | 237.7867 | 17.0986 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.0528 | 9.7957 | 0.99 | 0.99172 | 237.4882 | 1.2685 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.0676 | 9.7631 | -0.99 | -0.9892 | 237.031 | -1.4465 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.0635 | 82.5506 | -0.979 | -0.98008 | 236.643 | -16.7271 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.0714 | 82.6401 | 0.979 | 0.97927 | 237.8606 | 17.0957 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.0611 | 9.7957 | 0.99 | 0.99172 | 237.4882 | 1.2682 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.0759 | 9.7625 | -0.99 | -0.98918 | 236.9728 | -1.4478 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.0718 | 82.5506 | -0.979 | -0.98009 | 236.643 | -16.7246 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.0797 | 82.6401 | 0.979 | 0.97927 | 237.8606 | 17.0927 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.0695 | 9.7957 | 0.99 | 0.99173 | 237.4883 | 1.268 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.0842 | 9.7625 | -0.99 | -0.98916 | 236.9145 | -1.449 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.0801 | 82.5506 | -0.979 | -0.98009 | 236.643 | -16.7251 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.0881 | 82.6401 | 0.979 | 0.97928 | 237.8606 | 17.0898 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.0778 | 9.7957 | 0.99 | 0.99173 | 237.4883 | 1.2678 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.0926 | 9.7585 | -0.99 | -0.98914 | 236.9145 | -1.4503 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.0885 | 82.5506 | -0.979 | -0.98009 | 236.643 | -16.7257 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.0964 | 82.6215 | 0.979 | 0.97927 | 237.8606 | 17.09 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.0861 | 9.7957 | 0.99 | 0.99173 | 237.4883 | 1.2676 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.1009 | 9.7585 | -0.99 | -0.98912 | 236.9144 | -1.4516 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.0968 | 82.5506 | -0.979 | -0.98008 | 236.643 | -16.7295 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.1047 | 82.6215 | 0.979 | 0.97927 | 237.8606 | 17.0902 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.0945 | 9.7957 | 0.99 | 0.99173 | 237.4883 | 1.2674 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.1092 | 9.7585 | -0.99 | -0.9891 | 236.9145 | -1.4529 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.1051 | 82.5506 | -0.979 | -0.98007 | 236.643 | -16.7333 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.1131 | 82.6034 | 0.979 | 0.97926 | 237.7471 | 17.0919 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.1028 | 9.7957 | 0.99 | 0.99173 | 237.4883 | 1.2673 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.1176 | 9.7585 | -0.99 | -0.98908 | 236.9145 | -1.4541 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.1135 | 82.5506 | -0.979 | -0.98006 | 236.643 | -16.7371 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.1214 | 82.6034 | 0.979 | 0.97925 | 237.6336 | 17.0936 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.1111 | 9.7957 | 0.99 | 0.99174 | 237.4883 | 1.2672 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.1259 | 9.7585 | -0.99 | -0.98906 | 236.9145 | -1.4554 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.1218 | 82.5506 | -0.979 | -0.98005 | 236.643 | -16.7409 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.1297 | 82.6251 | 0.979 | 0.97926 | 237.7177 | 17.0943 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.1194 | 9.7957 | 0.99 | 0.99174 | 237.4883 | 1.2671 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.1343 | 9.7585 | -0.99 | -0.98904 | 236.9144 | -1.4567 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.1301 | 82.5506 | -0.979 | -0.98005 | 236.643 | -16.7423 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.138 | 82.6251 | 0.979 | 0.97926 | 237.8019 | 17.095 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.1278 | 9.7957 | 0.99 | 0.99174 | 237.4883 | 1.2671 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.1426 | 9.7576 | -0.99 | -0.98902 | 237.0251 | -1.458 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.1385 | 82.5506 | -0.979 | -0.98004 | 236.6429 | -16.7436 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.1464 | 82.6251 | 0.979 | 0.97925 | 237.8019 | 17.0989 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.1361 | 9.7957 | 0.99 | 0.99174 | 237.4883 | 1.2671 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.1509 | 9.7576 | -0.99 | -0.989 | 237.1357 | -1.4594 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.1468 | 82.5506 | -0.979 | -0.98005 | 236.643 | -16.7429 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.1547 | 82.6251 | 0.979 | 0.97924 | 237.8019 | 17.1027 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.1444 | 9.7957 | 0.99 | 0.99174 | 237.4883 | 1.2671 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.1593 | 9.7576 | -0.99 | -0.98898 | 237.1357 | -1.4607 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.1551 | 82.5506 | -0.979 | -0.98005 | 236.643 | -16.7422 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.163 | 82.5802 | 0.979 | 0.9792 | 237.8019 | 17.1092 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.1528 | 9.7957 | 0.99 | 0.99174 | 237.4883 | 1.2671 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.1676 | 9.7576 | -0.99 | -0.98896 | 237.1357 | -1.462 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.1635 | 82.5506 | -0.979 | -0.98005 | 236.643 | -16.7414 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.1714 | 82.5802 | 0.979 | 0.97919 | 237.8019 | 17.1156 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.1611 | 9.7957 | 0.99 | 0.99174 | 237.4883 | 1.2672 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.1759 | 9.7561 | -0.99 | -0.98894 | 237.0393 | -1.4634 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.1718 | 82.5506 | -0.979 | -0.98005 | 236.643 | -16.7407 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.1797 | 82.5944 | 0.979 | 0.97919 | 237.6887 | 17.1189 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.1694 | 9.7949 | 0.99 | 0.99173 | 237.4883 | 1.2673 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.1843 | 9.7561 | -0.99 | -0.98892 | 236.9429 | -1.4648 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.1801 | 82.5506 | -0.979 | -0.98005 | 236.643 | -16.7407 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.188 | 82.5944 | 0.979 | 0.97918 | 237.5756 | 17.1222 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.1777 | 9.7949 | 0.99 | 0.99173 | 237.4883 | 1.2674 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.1926 | 9.7561 | -0.99 | -0.9889 | 236.9429 | -1.4662 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.1885 | 82.5506 | -0.979 | -0.98005 | 236.643 | -16.7407 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.1964 | 82.6229 | 0.979 | 0.97921 | 237.7161 | 17.1157 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.1861 | 9.7949 | 0.99 | 0.99173 | 237.4883 | 1.2676 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.2009 | 9.7561 | -0.99 | -0.98887 | 236.9429 | -1.4676 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.1968 | 82.5506 | -0.979 | -0.98005 | 236.643 | -16.7407 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.2047 | 82.6229 | 0.979 | 0.97923 | 237.8566 | 17.1093 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.1944 | 9.7949 | 0.99 | 0.99173 | 237.4882 | 1.2678 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.2093 | 9.7561 | -0.99 | -0.98885 | 236.9429 | -1.469 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.2051 | 82.5506 | -0.979 | -0.98005 | 236.6429 | -16.7407 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.213 | 82.5995 | 0.979 | 0.97922 | 237.8568 | 17.1068 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.2027 | 9.7949 | 0.99 | 0.99173 | 237.4883 | 1.268 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.2176 | 9.7561 | -0.99 | -0.98883 | 236.9429 | -1.4704 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.2135 | 82.5506 | -0.979 | -0.98005 | 236.643 | -16.7407 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.2214 | 82.5995 | 0.979 | 0.97923 | 237.857 | 17.1043 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.2111 | 9.7949 | 0.99 | 0.99172 | 237.4883 | 1.2682 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.2259 | 9.7567 | -0.99 | -0.98881 | 236.9429 | -1.4719 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.2218 | 82.5506 | -0.979 | -0.98005 | 236.643 | -16.7407 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.2297 | 82.6204 | 0.979 | 0.97924 | 237.7712 | 17.1035 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.2194 | 9.7949 | 0.99 | 0.99172 | 237.4883 | 1.2685 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.2343 | 9.7567 | -0.99 | -0.98879 | 236.9429 | -1.4734 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.2301 | 82.5506 | -0.979 | -0.98005 | 236.643 | -16.7407 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.238 | 82.6204 | 0.979 | 0.97924 | 237.6854 | 17.1028 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.2277 | 9.7949 | 0.99 | 0.99171 | 237.4883 | 1.2688 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.2426 | 9.7567 | -0.99 | -0.98877 | 236.9429 | -1.4748 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.2385 | 82.5506 | -0.979 | -0.98005 | 236.6429 | -16.7407 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.2464 | 82.603 | 0.979 | 0.97923 | 237.6853 | 17.1046 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.2361 | 9.7929 | 0.99 | 0.99171 | 237.3936 | 1.2691 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.2509 | 9.7567 | -0.99 | -0.98874 | 236.9429 | -1.4763 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.2468 | 82.5506 | -0.979 | -0.98005 | 236.643 | -16.7395 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.2547 | 82.603 | 0.979 | 0.97922 | 237.6853 | 17.1065 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.2444 | 9.7929 | 0.99 | 0.9917 | 237.2989 | 1.2694 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.2593 | 9.7567 | -0.99 | -0.98872 | 236.9429 | -1.4779 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.2551 | 82.5506 | -0.979 | -0.98006 | 236.643 | -16.7384 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.263 | 82.6195 | 0.979 | 0.97923 | 237.7938 | 17.1065 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.2527 | 9.7929 | 0.99 | 0.9917 | 237.3677 | 1.2698 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.2676 | 9.7567 | -0.99 | -0.9887 | 236.9429 | -1.4794 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.2635 | 82.5506 | -0.979 | -0.98005 | 236.643 | -16.7415 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.2713 | 82.6195 | 0.979 | 0.97923 | 237.9022 | 17.1064 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.261 | 9.7929 | 0.99 | 0.99169 | 237.4366 | 1.2701 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.2759 | 9.7554 | -0.99 | -0.98867 | 237.027 | -1.4809 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.2718 | 82.5506 | -0.979 | -0.98004 | 236.643 | -16.7446 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.2797 | 82.6524 | 0.979 | 0.97925 | 237.817 | 17.1045 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.2694 | 9.7929 | 0.99 | 0.99169 | 237.4366 | 1.2705 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.2843 | 9.7554 | -0.99 | -0.98865 | 237.1112 | -1.4825 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.2801 | 82.5506 | -0.979 | -0.98003 | 236.643 | -16.7478 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.288 | 82.6524 | 0.979 | 0.97926 | 237.7318 | 17.1026 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.2777 | 9.7929 | 0.99 | 0.99168 | 237.4366 | 1.271 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.2926 | 9.7554 | -0.99 | -0.98863 | 237.1112 | -1.484 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.2885 | 82.5506 | -0.979 | -0.98003 | 236.643 | -16.7509 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.2963 | 82.6352 | 0.979 | 0.97924 | 237.7318 | 17.1039 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.286 | 9.7929 | 0.99 | 0.99168 | 237.4366 | 1.2714 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.301 | 9.7554 | -0.99 | -0.9886 | 237.1112 | -1.4856 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.2968 | 82.5506 | -0.979 | -0.98003 | 236.643 | -16.7515 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.3047 | 82.6352 | 0.979 | 0.97924 | 237.7318 | 17.1051 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.2944 | 9.7929 | 0.99 | 0.99167 | 237.4366 | 1.2719 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.3093 | 9.7543 | -0.99 | -0.98858 | 237.0345 | -1.4872 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.3051 | 82.5506 | -0.979 | -0.98002 | 236.643 | -16.7521 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.313 | 82.6294 | 0.979 | 0.97923 | 237.8405 | 17.1107 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.3027 | 9.7929 | 0.99 | 0.99167 | 237.4366 | 1.2723 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.3176 | 9.7543 | -0.99 | -0.98855 | 236.9577 | -1.4888 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.3135 | 82.5506 | -0.979 | -0.98002 | 236.643 | -16.7526 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.3214 | 82.6294 | 0.979 | 0.97921 | 237.9493 | 17.1163 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.311 | 9.7929 | 0.99 | 0.99166 | 237.4367 | 1.2728 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.326 | 9.7543 | -0.99 | -0.98853 | 236.9577 | -1.4904 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.3218 | 82.5506 | -0.979 | -0.98002 | 236.643 | -16.7532 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.3297 | 82.6173 | 0.979 | 0.9792 | 237.8051 | 17.1186 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.3193 | 9.7929 | 0.99 | 0.99165 | 237.4367 | 1.2733 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.3343 | 9.7543 | -0.99 | -0.9885 | 236.9576 | -1.492 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.3301 | 82.518 | -0.979 | -0.98 | 236.7331 | -16.7566 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.338 | 82.6173 | 0.979 | 0.9792 | 237.661 | 17.1209 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.3277 | 9.7929 | 0.99 | 0.99165 | 237.4366 | 1.2738 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.3426 | 9.7543 | -0.99 | -0.98848 | 236.9577 | -1.4937 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.3385 | 82.518 | -0.979 | -0.97999 | 236.8232 | -16.7601 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.3463 | 82.6173 | 0.979 | 0.97919 | 237.661 | 17.1246 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.336 | 9.7929 | 0.99 | 0.99164 | 237.4367 | 1.2743 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.351 | 9.7543 | -0.99 | -0.98845 | 236.9577 | -1.4953 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.3468 | 82.518 | -0.979 | -0.97998 | 236.8232 | -16.7629 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.3547 | 82.6173 | 0.979 | 0.97918 | 237.661 | 17.1282 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.3443 | 9.7929 | 0.99 | 0.99163 | 237.4367 | 1.2748 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.3593 | 9.7543 | -0.99 | -0.98843 | 236.9578 | -1.497 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.3551 | 82.518 | -0.979 | -0.97998 | 236.8232 | -16.7657 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.363 | 82.6568 | 0.979 | 0.97922 | 237.6567 | 17.1204 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.3527 | 9.7929 | 0.99 | 0.99163 | 237.4367 | 1.2753 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.3676 | 9.7543 | -0.99 | -0.9884 | 236.9578 | -1.4987 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.3635 | 82.5016 | -0.979 | -0.97996 | 236.7175 | -16.7703 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.3713 | 82.6568 | 0.979 | 0.97923 | 237.6523 | 17.1125 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.361 | 9.7929 | 0.99 | 0.99162 | 237.4366 | 1.2757 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.376 | 9.7516 | -0.99 | -0.98837 | 236.9578 | -1.5003 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.3718 | 82.5016 | -0.979 | -0.97995 | 236.6118 | -16.7749 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.3797 | 82.6248 | 0.979 | 0.97923 | 237.6523 | 17.1082 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.3693 | 9.7929 | 0.99 | 0.99161 | 237.4367 | 1.2762 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.3843 | 9.7516 | -0.99 | -0.98834 | 236.9577 | -1.502 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.3801 | 82.5016 | -0.979 | -0.97994 | 236.6118 | -16.7795 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.388 | 82.6248 | 0.979 | 0.97924 | 237.6524 | 17.1039 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.3777 | 9.7929 | 0.99 | 0.99161 | 237.4367 | 1.2767 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.3926 | 9.758 | -0.99 | -0.98833 | 237.0628 | -1.5037 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.3885 | 82.5016 | -0.979 | -0.97993 | 236.6118 | -16.784 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.3963 | 82.6278 | 0.979 | 0.97924 | 237.6524 | 17.1041 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.386 | 9.7929 | 0.99 | 0.9916 | 237.4367 | 1.2772 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.401 | 9.758 | -0.99 | -0.98831 | 237.1678 | -1.5053 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.3968 | 82.5016 | -0.979 | -0.97992 | 236.6118 | -16.7886 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.4047 | 82.6278 | 0.979 | 0.97924 | 237.6524 | 17.1044 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.3943 | 9.7929 | 0.99 | 0.9916 | 237.4366 | 1.2777 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.4093 | 9.7557 | -0.99 | -0.98828 | 237.0658 | -1.5069 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.4051 | 82.5016 | -0.979 | -0.97991 | 236.6118 | -16.7932 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.413 | 82.6015 | 0.979 | 0.97922 | 237.6468 | 17.106 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.4026 | 9.7929 | 0.99 | 0.99159 | 237.4366 | 1.2782 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.4176 | 9.7557 | -0.99 | -0.98826 | 236.9638 | -1.5085 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.4135 | 82.5016 | -0.979 | -0.9799 | 236.6118 | -16.7978 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.4213 | 82.6015 | 0.979 | 0.97922 | 237.6412 | 17.1076 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.411 | 9.7929 | 0.99 | 0.99158 | 237.4366 | 1.2787 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.426 | 9.7557 | -0.99 | -0.98823 | 236.9637 | -1.51 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.4218 | 82.5016 | -0.979 | -0.97988 | 236.6118 | -16.8024 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.4297 | 82.6237 | 0.979 | 0.97923 | 237.6412 | 17.1077 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.4193 | 9.7929 | 0.99 | 0.99158 | 237.4366 | 1.2792 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.4343 | 9.7557 | -0.99 | -0.98821 | 236.9637 | -1.5114 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.4301 | 82.546 | -0.979 | -0.9799 | 236.6118 | -16.8044 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.438 | 82.6237 | 0.979 | 0.97923 | 237.6412 | 17.1078 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.4276 | 9.7929 | 0.99 | 0.99157 | 237.4366 | 1.2797 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.4426 | 9.7557 | -0.99 | -0.98819 | 236.9637 | -1.5129 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.4384 | 82.546 | -0.979 | -0.9799 | 236.6118 | -16.8065 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.4463 | 82.6505 | 0.979 | 0.97925 | 237.5605 | 17.1063 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.436 | 9.7929 | 0.99 | 0.99156 | 237.4366 | 1.2802 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.451 | 9.7557 | -0.99 | -0.98817 | 236.9637 | -1.5143 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.4468 | 82.5301 | -0.979 | -0.97988 | 236.6118 | -16.8098 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.4547 | 82.6505 | 0.979 | 0.97925 | 237.4799 | 17.1047 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.4443 | 9.7929 | 0.99 | 0.99156 | 237.4366 | 1.2807 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.4593 | 9.7753 | -0.99 | -0.98819 | 236.9638 | -1.5155 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.4551 | 82.5301 | -0.979 | -0.97987 | 236.6118 | -16.8132 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.463 | 82.5778 | 0.979 | 0.97921 | 237.5939 | 17.1051 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.4526 | 9.7929 | 0.99 | 0.99155 | 237.4366 | 1.2812 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.4677 | 9.7753 | -0.99 | -0.98818 | 236.9638 | -1.5167 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.4634 | 82.5763 | -0.979 | -0.97989 | 236.6118 | -16.8135 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.4713 | 82.5778 | 0.979 | 0.97921 | 237.7078 | 17.1055 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.4609 | 9.7929 | 0.99 | 0.99154 | 237.4366 | 1.2817 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.476 | 9.7736 | -0.99 | -0.98815 | 236.9638 | -1.5178 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.4718 | 82.5763 | -0.979 | -0.97989 | 236.6118 | -16.8138 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.4796 | 82.5778 | 0.979 | 0.9792 | 237.7078 | 17.1089 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.4693 | 9.7929 | 0.99 | 0.99154 | 237.4366 | 1.2822 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.4843 | 9.7736 | -0.99 | -0.98814 | 236.9638 | -1.5189 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.4801 | 82.5599 | -0.979 | -0.97988 | 236.7023 | -16.8156 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.488 | 82.5778 | 0.979 | 0.9792 | 237.7078 | 17.1124 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.4776 | 9.7929 | 0.99 | 0.99153 | 237.4367 | 1.2827 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.4927 | 9.7708 | -0.99 | -0.98812 | 237.0037 | -1.5198 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.4884 | 82.5599 | -0.979 | -0.97988 | 236.7928 | -16.8174 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.4963 | 82.5778 | 0.979 | 0.97919 | 237.7078 | 17.1158 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.4859 | 9.7929 | 0.99 | 0.99152 | 237.4367 | 1.2832 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.501 | 9.7708 | -0.99 | -0.98811 | 237.0437 | -1.5206 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.4968 | 82.5853 | -0.979 | -0.97989 | 236.6912 | -16.8174 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.5047 | 82.5778 | 0.979 | 0.97918 | 237.7078 | 17.1193 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.4943 | 9.7929 | 0.99 | 0.99152 | 237.4366 | 1.2837 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.5093 | 9.7698 | -0.99 | -0.98809 | 236.9656 | -1.5214 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.5051 | 82.5853 | -0.979 | -0.97989 | 236.5897 | -16.8175 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.513 | 82.6089 | 0.979 | 0.9792 | 237.7429 | 17.1179 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.5026 | 9.7938 | 0.99 | 0.99151 | 237.3667 | 1.2842 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.5177 | 9.7698 | -0.99 | -0.98808 | 236.8876 | -1.522 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.5134 | 82.5853 | -0.979 | -0.97989 | 236.5896 | -16.8175 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.5213 | 82.6089 | 0.979 | 0.9792 | 237.7781 | 17.1165 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.5109 | 9.7938 | 0.99 | 0.99151 | 237.2968 | 1.2847 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.526 | 9.7698 | -0.99 | -0.98807 | 236.8876 | -1.5226 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.5218 | 82.5853 | -0.979 | -0.97989 | 236.5896 | -16.8176 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.5296 | 82.6089 | 0.979 | 0.97921 | 237.7781 | 17.1136 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.5192 | 9.7949 | 0.99 | 0.9915 | 237.3586 | 1.2852 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.5343 | 9.7698 | -0.99 | -0.98807 | 236.8876 | -1.523 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.5301 | 82.5853 | -0.979 | -0.97989 | 236.5897 | -16.8176 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.538 | 82.6089 | 0.979 | 0.97922 | 237.7781 | 17.1106 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.5276 | 9.7949 | 0.99 | 0.9915 | 237.4204 | 1.2857 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.5427 | 9.7698 | -0.99 | -0.98806 | 236.8876 | -1.5234 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.5384 | 82.5853 | -0.979 | -0.97989 | 236.5897 | -16.8176 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.5463 | 82.6089 | 0.979 | 0.97922 | 237.7781 | 17.1103 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.5359 | 9.7949 | 0.99 | 0.99149 | 237.4204 | 1.2861 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.551 | 9.7698 | -0.99 | -0.98806 | 236.8876 | -1.5237 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.5468 | 82.5799 | -0.979 | -0.97988 | 236.5897 | -16.8193 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.5546 | 82.6089 | 0.979 | 0.97922 | 237.7781 | 17.11 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.5442 | 9.7949 | 0.99 | 0.99148 | 237.4204 | 1.2866 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.5593 | 9.7698 | -0.99 | -0.98805 | 236.8876 | -1.5239 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.5551 | 82.5799 | -0.979 | -0.97988 | 236.5896 | -16.821 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.563 | 82.6123 | 0.979 | 0.97921 | 237.6986 | 17.113 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.5526 | 9.7949 | 0.99 | 0.99148 | 237.4204 | 1.287 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.5677 | 9.7698 | -0.99 | -0.98805 | 236.8875 | -1.524 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.5634 | 82.5799 | -0.979 | -0.97987 | 236.5896 | -16.8227 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.5713 | 82.6123 | 0.979 | 0.9792 | 237.6191 | 17.1161 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.5609 | 9.7949 | 0.99 | 0.99147 | 237.4204 | 1.2875 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.576 | 9.7698 | -0.99 | -0.98805 | 236.8876 | -1.5239 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.5718 | 82.5799 | -0.979 | -0.97987 | 236.5897 | -16.8244 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.5796 | 82.6363 | 0.979 | 0.97922 | 237.7343 | 17.1149 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.5692 | 9.7949 | 0.99 | 0.99147 | 237.4204 | 1.2879 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.5843 | 9.7698 | -0.99 | -0.98805 | 236.8877 | -1.5238 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.5801 | 82.5643 | -0.979 | -0.97986 | 236.6833 | -16.8276 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.588 | 82.6363 | 0.979 | 0.97922 | 237.8495 | 17.1137 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.5775 | 9.7949 | 0.99 | 0.99146 | 237.4204 | 1.2883 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.5927 | 9.7698 | -0.99 | -0.98806 | 236.8876 | -1.5236 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.5884 | 82.5643 | -0.979 | -0.97985 | 236.7769 | -16.8308 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.5963 | 82.6363 | 0.979 | 0.97922 | 237.8499 | 17.1156 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.5859 | 9.7949 | 0.99 | 0.99145 | 237.4204 | 1.2888 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.601 | 9.7698 | -0.99 | -0.98806 | 236.8876 | -1.5233 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.5968 | 82.5575 | -0.979 | -0.97983 | 236.7061 | -16.8354 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.6046 | 82.6363 | 0.979 | 0.97921 | 237.8502 | 17.1175 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.5942 | 9.7949 | 0.99 | 0.99145 | 237.4204 | 1.2892 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.6093 | 9.7688 | -0.99 | -0.98807 | 236.9983 | -1.5229 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.6051 | 82.5575 | -0.979 | -0.97982 | 236.6354 | -16.8401 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.613 | 82.6222 | 0.979 | 0.9792 | 237.7058 | 17.1215 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.6025 | 9.7949 | 0.99 | 0.99144 | 237.4204 | 1.2895 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.6177 | 9.7688 | -0.99 | -0.98807 | 237.1091 | -1.5224 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.6134 | 82.5575 | -0.979 | -0.97981 | 236.6354 | -16.8447 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.6213 | 82.6222 | 0.979 | 0.97919 | 237.5613 | 17.1254 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.6109 | 9.7949 | 0.99 | 0.99144 | 237.4205 | 1.2899 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.626 | 9.7684 | -0.99 | -0.98808 | 237.0524 | -1.5218 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.6218 | 82.5575 | -0.979 | -0.9798 | 236.6354 | -16.8494 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.6296 | 82.6167 | 0.979 | 0.97918 | 237.6114 | 17.1253 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.6192 | 9.7949 | 0.99 | 0.99144 | 237.4205 | 1.2903 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.6343 | 9.7684 | -0.99 | -0.98809 | 236.9958 | -1.5211 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.6301 | 82.5575 | -0.979 | -0.97979 | 236.6354 | -16.854 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.638 | 82.6167 | 0.979 | 0.97918 | 237.6615 | 17.1252 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.6275 | 9.7949 | 0.99 | 0.99143 | 237.4205 | 1.2906 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.6427 | 9.8011 | -0.99 | -0.98818 | 236.9957 | -1.5202 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.6384 | 82.5575 | -0.979 | -0.97978 | 236.6354 | -16.8587 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.6463 | 82.6167 | 0.979 | 0.97919 | 237.6615 | 17.1249 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.6358 | 9.7949 | 0.99 | 0.99143 | 237.4205 | 1.2909 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.651 | 9.8011 | -0.99 | -0.9882 | 236.9957 | -1.5192 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.6468 | 82.5896 | -0.979 | -0.9798 | 236.6354 | -16.8583 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.6546 | 82.6167 | 0.979 | 0.97919 | 237.6615 | 17.1246 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.6442 | 9.7949 | 0.99 | 0.99142 | 237.4205 | 1.2912 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.6594 | 9.8011 | -0.99 | -0.98822 | 236.9957 | -1.518 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.6551 | 82.5896 | -0.979 | -0.9798 | 236.6354 | -16.858 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.663 | 82.6025 | 0.979 | 0.97918 | 237.6615 | 17.1243 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.6525 | 9.7949 | 0.99 | 0.99142 | 237.4205 | 1.2915 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.6677 | 9.8011 | -0.99 | -0.98824 | 236.9957 | -1.5166 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.6634 | 82.6294 | -0.979 | -0.97982 | 236.7599 | -16.8566 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.6713 | 82.6025 | 0.979 | 0.97918 | 237.6615 | 17.124 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.6608 | 9.7949 | 0.99 | 0.99142 | 237.4205 | 1.2918 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.676 | 9.8011 | -0.99 | -0.98826 | 236.9957 | -1.5151 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.6718 | 82.6294 | -0.979 | -0.97982 | 236.8843 | -16.8553 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.6796 | 82.6025 | 0.979 | 0.97918 | 237.6615 | 17.1256 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.6692 | 9.7949 | 0.99 | 0.99141 | 237.4204 | 1.292 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.6844 | 9.8011 | -0.99 | -0.98829 | 236.9957 | -1.5135 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.6801 | 82.6239 | -0.979 | -0.97982 | 236.8165 | -16.8554 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.688 | 82.6025 | 0.979 | 0.97917 | 237.6615 | 17.1272 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.6775 | 9.7949 | 0.99 | 0.99141 | 237.4204 | 1.2923 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.6927 | 9.8011 | -0.99 | -0.98831 | 236.9957 | -1.5116 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.6884 | 82.6239 | -0.979 | -0.97982 | 236.7487 | -16.8555 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.6963 | 82.6125 | 0.979 | 0.97917 | 237.6615 | 17.1305 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.6858 | 9.7949 | 0.99 | 0.99141 | 237.4204 | 1.2925 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.701 | 9.8011 | -0.99 | -0.98835 | 236.9957 | -1.5096 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.6968 | 82.6239 | -0.979 | -0.97982 | 236.7486 | -16.8555 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.7046 | 82.6125 | 0.979 | 0.97916 | 237.6615 | 17.1337 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.6942 | 9.7949 | 0.99 | 0.9914 | 237.4204 | 1.2926 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.7094 | 9.7988 | -0.99 | -0.98837 | 236.8945 | -1.5074 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.7051 | 82.6239 | -0.979 | -0.97982 | 236.7485 | -16.8556 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.713 | 82.6208 | 0.979 | 0.97917 | 237.6339 | 17.1329 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.7025 | 9.7949 | 0.99 | 0.9914 | 237.4204 | 1.2928 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.7177 | 9.7988 | -0.99 | -0.98841 | 236.7932 | -1.5051 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.7134 | 82.6239 | -0.979 | -0.97982 | 236.7485 | -16.8557 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.7213 | 82.6208 | 0.979 | 0.97917 | 237.6063 | 17.1321 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.7108 | 9.7949 | 0.99 | 0.9914 | 237.4204 | 1.2929 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.726 | 9.7994 | -0.99 | -0.98845 | 236.9009 | -1.5026 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.7218 | 82.6239 | -0.979 | -0.97982 | 236.7485 | -16.8558 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.7296 | 82.6208 | 0.979 | 0.97918 | 237.6063 | 17.1301 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.7191 | 9.7949 | 0.99 | 0.9914 | 237.4204 | 1.293 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.7344 | 9.7994 | -0.99 | -0.98849 | 237.0086 | -1.4999 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.7301 | 82.6118 | -0.979 | -0.97981 | 236.7485 | -16.8569 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.738 | 82.6208 | 0.979 | 0.97918 | 237.6063 | 17.1281 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.7275 | 9.7949 | 0.99 | 0.9914 | 237.4205 | 1.2931 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.7427 | 9.7971 | -0.99 | -0.98853 | 237.0086 | -1.4971 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.7384 | 82.6118 | -0.979 | -0.97981 | 236.7484 | -16.858 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.7463 | 82.6208 | 0.979 | 0.97918 | 237.6063 | 17.1268 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.7358 | 9.7949 | 0.99 | 0.9914 | 237.4204 | 1.2932 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.751 | 9.7971 | -0.99 | -0.98857 | 237.0086 | -1.4941 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.7468 | 82.6118 | -0.979 | -0.97981 | 236.7485 | -16.8563 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.7546 | 82.6208 | 0.979 | 0.97919 | 237.6063 | 17.1254 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.7441 | 9.7949 | 0.99 | 0.9914 | 237.4204 | 1.2933 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.7594 | 9.7971 | -0.99 | -0.98862 | 237.0086 | -1.4909 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.7551 | 82.6118 | -0.979 | -0.97982 | 236.7485 | -16.8546 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.763 | 82.6426 | 0.979 | 0.9792 | 237.6063 | 17.1227 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.7525 | 9.7949 | 0.99 | 0.99139 | 237.4204 | 1.2934 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.7677 | 9.7971 | -0.99 | -0.98867 | 237.0086 | -1.4876 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.7634 | 82.5341 | -0.979 | -0.97977 | 236.6729 | -16.8564 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.7713 | 82.6426 | 0.979 | 0.97921 | 237.6063 | 17.1201 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.7608 | 9.7949 | 0.99 | 0.99139 | 237.4205 | 1.2934 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.776 | 9.7971 | -0.99 | -0.98872 | 237.0086 | -1.4841 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.7718 | 82.5341 | -0.979 | -0.97977 | 236.5973 | -16.8583 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.7796 | 82.6077 | 0.979 | 0.97918 | 237.5284 | 17.1238 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.7691 | 9.7949 | 0.99 | 0.99139 | 237.4204 | 1.2934 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.7844 | 9.7971 | -0.99 | -0.98877 | 237.0086 | -1.4805 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.7801 | 82.519 | -0.979 | -0.97976 | 236.5973 | -16.8597 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.788 | 82.6077 | 0.979 | 0.97917 | 237.4505 | 17.1276 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.7775 | 9.7949 | 0.99 | 0.99139 | 237.4204 | 1.2934 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.7927 | 9.7971 | -0.99 | -0.98883 | 237.0087 | -1.4767 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.7884 | 82.519 | -0.979 | -0.97976 | 236.5973 | -16.8611 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.7963 | 82.6127 | 0.979 | 0.97918 | 237.6307 | 17.1283 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.7858 | 9.7949 | 0.99 | 0.99139 | 237.4204 | 1.2934 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.8011 | 9.7971 | -0.99 | -0.98889 | 237.0088 | -1.4727 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.7968 | 82.5674 | -0.979 | -0.97978 | 236.5973 | -16.8606 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.8046 | 82.6127 | 0.979 | 0.97917 | 237.8108 | 17.129 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.7941 | 9.7949 | 0.99 | 0.99139 | 237.4204 | 1.2934 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.8094 | 9.7971 | -0.99 | -0.98895 | 237.0087 | -1.4687 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.8051 | 82.5674 | -0.979 | -0.97978 | 236.5973 | -16.8601 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.813 | 82.6127 | 0.979 | 0.97918 | 237.8108 | 17.1281 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.8024 | 9.7946 | 0.99 | 0.99139 | 237.4204 | 1.2933 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.8177 | 9.7971 | -0.99 | -0.98901 | 237.0087 | -1.4646 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.8134 | 82.5674 | -0.979 | -0.97978 | 236.5973 | -16.8597 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.8213 | 82.6127 | 0.979 | 0.97918 | 237.8108 | 17.1272 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.8108 | 9.7946 | 0.99 | 0.9914 | 237.4205 | 1.2933 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.8261 | 9.7963 | -0.99 | -0.98907 | 236.9334 | -1.4604 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.8218 | 82.5674 | -0.979 | -0.97978 | 236.5973 | -16.8592 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.8296 | 82.5852 | 0.979 | 0.97916 | 237.8108 | 17.1278 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.8191 | 9.7946 | 0.99 | 0.9914 | 237.4204 | 1.2932 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.8344 | 9.7963 | -0.99 | -0.98913 | 236.8582 | -1.4561 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.8301 | 82.5674 | -0.979 | -0.97979 | 236.5973 | -16.8587 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.838 | 82.5852 | 0.979 | 0.97916 | 237.8108 | 17.1285 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.8274 | 9.7946 | 0.99 | 0.9914 | 237.4204 | 1.2931 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.8427 | 9.7938 | -0.99 | -0.98919 | 236.9237 | -1.4517 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.8384 | 82.5674 | -0.979 | -0.97979 | 236.5973 | -16.8582 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.8463 | 82.6133 | 0.979 | 0.97917 | 237.7336 | 17.1292 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.8358 | 9.7942 | 0.99 | 0.9914 | 237.4553 | 1.293 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.8511 | 9.7938 | -0.99 | -0.98926 | 236.9893 | -1.4473 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.8468 | 82.5674 | -0.979 | -0.97978 | 236.5973 | -16.8602 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.8546 | 82.6133 | 0.979 | 0.97917 | 237.6564 | 17.1299 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.8441 | 9.7942 | 0.99 | 0.9914 | 237.4902 | 1.2929 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.8594 | 9.7938 | -0.99 | -0.98932 | 236.9892 | -1.4427 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.8551 | 82.5674 | -0.979 | -0.97978 | 236.5973 | -16.8622 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.863 | 82.6133 | 0.979 | 0.97917 | 237.6564 | 17.1322 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.8524 | 9.7942 | 0.99 | 0.9914 | 237.4902 | 1.2927 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.8677 | 9.7938 | -0.99 | -0.98939 | 236.9892 | -1.4382 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.8634 | 82.5879 | -0.979 | -0.97979 | 236.5973 | -16.8608 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.8713 | 82.6133 | 0.979 | 0.97916 | 237.6564 | 17.1345 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.8607 | 9.7942 | 0.99 | 0.9914 | 237.4903 | 1.2926 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.8761 | 9.7938 | -0.99 | -0.98946 | 236.9892 | -1.4336 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.8718 | 82.5879 | -0.979 | -0.97979 | 236.5972 | -16.8594 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.8796 | 82.6426 | 0.979 | 0.97918 | 237.7717 | 17.1331 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.8691 | 9.7942 | 0.99 | 0.99141 | 237.4903 | 1.2924 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.8844 | 9.7938 | -0.99 | -0.98952 | 236.9892 | -1.4291 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.8801 | 82.5879 | -0.979 | -0.97979 | 236.5973 | -16.8611 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.888 | 82.6426 | 0.979 | 0.97918 | 237.887 | 17.1317 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.8774 | 9.7942 | 0.99 | 0.99141 | 237.4903 | 1.2923 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.8927 | 9.7938 | -0.99 | -0.98959 | 236.9892 | -1.4246 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.8884 | 82.5879 | -0.979 | -0.97979 | 236.5973 | -16.8628 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.8963 | 82.6274 | 0.979 | 0.97917 | 237.7753 | 17.1325 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.8857 | 9.7942 | 0.99 | 0.99141 | 237.4903 | 1.2921 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.9011 | 9.7938 | -0.99 | -0.98965 | 236.9892 | -1.4201 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.8968 | 82.6119 | -0.979 | -0.9798 | 236.5973 | -16.8607 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.9046 | 82.6274 | 0.979 | 0.97917 | 237.6635 | 17.1332 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.8941 | 9.7942 | 0.99 | 0.99141 | 237.4902 | 1.2919 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.9094 | 9.7926 | -0.99 | -0.98971 | 236.9892 | -1.4157 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.9051 | 82.6119 | -0.979 | -0.97981 | 236.5973 | -16.8586 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.913 | 82.6274 | 0.979 | 0.97917 | 237.6635 | 17.1339 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.9024 | 9.7953 | 0.99 | 0.99142 | 237.4922 | 1.2917 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.9177 | 9.7926 | -0.99 | -0.98977 | 236.9893 | -1.4113 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.9134 | 82.6119 | -0.979 | -0.97981 | 236.5973 | -16.8583 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.9213 | 82.6274 | 0.979 | 0.97917 | 237.6635 | 17.1346 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.9107 | 9.7953 | 0.99 | 0.99142 | 237.4942 | 1.2914 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.9261 | 9.7926 | -0.99 | -0.98984 | 236.9893 | -1.4069 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.9218 | 82.6119 | -0.979 | -0.97981 | 236.5973 | -16.858 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.9296 | 82.5994 | 0.979 | 0.97915 | 237.7442 | 17.137 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.919 | 9.7953 | 0.99 | 0.99142 | 237.4942 | 1.2912 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.9344 | 9.7926 | -0.99 | -0.9899 | 236.9893 | -1.4025 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.9301 | 82.6119 | -0.979 | -0.97981 | 236.5973 | -16.8577 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.938 | 82.5994 | 0.979 | 0.97914 | 237.825 | 17.1393 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.9274 | 9.7953 | 0.99 | 0.99143 | 237.4943 | 1.2909 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.9427 | 9.7913 | -0.99 | -0.98996 | 236.8955 | -1.3982 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.9384 | 82.6119 | -0.979 | -0.97981 | 236.5973 | -16.8573 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.9463 | 82.6092 | 0.979 | 0.97915 | 237.7184 | 17.1401 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.9357 | 9.7953 | 0.99 | 0.99143 | 237.4943 | 1.2907 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.9511 | 9.7913 | -0.99 | -0.99002 | 236.8018 | -1.3939 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.9468 | 82.5806 | -0.979 | -0.97979 | 236.5973 | -16.8585 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.9547 | 82.6092 | 0.979 | 0.97914 | 237.6118 | 17.141 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.944 | 9.7953 | 0.99 | 0.99143 | 237.4943 | 1.2905 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.9594 | 9.7919 | -0.99 | -0.99008 | 236.9087 | -1.3896 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.9551 | 82.5806 | -0.979 | -0.97979 | 236.5973 | -16.8597 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.963 | 82.5723 | 0.979 | 0.97912 | 237.6118 | 17.1439 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.9524 | 9.7953 | 0.99 | 0.99144 | 237.4942 | 1.2902 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.9678 | 9.7919 | -0.99 | -0.99014 | 237.0155 | -1.3853 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.9634 | 82.5655 | -0.979 | -0.97978 | 236.4941 | -16.861 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.9713 | 82.5723 | 0.979 | 0.97911 | 237.6118 | 17.1468 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.9607 | 9.7953 | 0.99 | 0.99144 | 237.4941 | 1.29 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.9761 | 9.7919 | -0.99 | -0.9902 | 237.0155 | -1.3811 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.9718 | 82.5655 | -0.979 | -0.97978 | 236.3909 | -16.8624 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.9796 | 82.5815 | 0.979 | 0.97912 | 237.6118 | 17.145 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.969 | 9.7953 | 0.99 | 0.99144 | 237.4942 | 1.2898 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.9844 | 9.7919 | -0.99 | -0.99026 | 237.0155 | -1.3769 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.9801 | 82.5517 | -0.979 | -0.97976 | 236.5185 | -16.8656 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.988 | 82.5815 | 0.979 | 0.97913 | 237.6118 | 17.1432 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.9773 | 9.7953 | 0.99 | 0.99144 | 237.4942 | 1.2896 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
10.9928 | 9.7919 | -0.99 | -0.99031 | 237.0154 | -1.3728 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.9884 | 82.5517 | -0.979 | -0.97975 | 236.646 | -16.8689 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 10.9963 | 82.5815 | 0.979 | 0.97913 | 237.6118 | 17.1431 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.9857 | 9.7966 | 0.99 | 0.99145 | 237.5854 | 1.2893 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.0011 | 9.7919 | -0.99 | -0.99037 | 237.0154 | -1.3687 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 10.9968 | 82.5517 | -0.979 | -0.97975 | 236.646 | -16.8706 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 11.0047 | 82.5815 | 0.979 | 0.97913 | 237.6118 | 17.143 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 10.994 | 9.7966 | 0.99 | 0.99145 | 237.6766 | 1.2891 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.0094 | 9.7919 | -0.99 | -0.99043 | 237.0154 | -1.3646 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.0051 | 82.5517 | -0.979 | -0.97975 | 236.646 | -16.8723 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 11.013 | 82.6247 | 0.979 | 0.97915 | 237.6609 | 17.1403 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 11.0023 | 9.8005 | 0.99 | 0.99146 | 237.5722 | 1.2889 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.0178 | 9.7919 | -0.99 | -0.99048 | 237.0155 | -1.3606 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.0134 | 82.5517 | -0.979 | -0.97975 | 236.646 | -16.8726 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 11.0213 | 82.6247 | 0.979 | 0.97916 | 237.7101 | 17.1377 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 11.0107 | 9.8005 | 0.99 | 0.99147 | 237.4678 | 1.2887 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.0261 | 9.7919 | -0.99 | -0.99054 | 237.0155 | -1.3566 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.0218 | 82.5517 | -0.979 | -0.97974 | 236.646 | -16.8728 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 11.0296 | 82.5859 | 0.979 | 0.97914 | 237.71 | 17.1371 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 11.019 | 9.8005 | 0.99 | 0.99147 | 237.4678 | 1.2884 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.0344 | 9.7919 | -0.99 | -0.99059 | 237.0155 | -1.3526 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.0301 | 82.5517 | -0.979 | -0.97974 | 236.646 | -16.8731 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 11.038 | 82.5859 | 0.979 | 0.97914 | 237.71 | 17.1365 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 11.0273 | 9.8005 | 0.99 | 0.99147 | 237.4678 | 1.2882 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.0428 | 9.7919 | -0.99 | -0.99065 | 237.0155 | -1.3487 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.0384 | 82.5517 | -0.979 | -0.97974 | 236.646 | -16.8734 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 11.0463 | 82.5859 | 0.979 | 0.97914 | 237.71 | 17.1377 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 11.0356 | 9.8005 | 0.99 | 0.99148 | 237.4678 | 1.2879 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.0511 | 9.7919 | -0.99 | -0.9907 | 237.0155 | -1.3448 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.0468 | 82.5517 | -0.979 | -0.97974 | 236.646 | -16.8737 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 11.0547 | 82.5859 | 0.979 | 0.97914 | 237.7101 | 17.1388 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 11.044 | 9.8005 | 0.99 | 0.99148 | 237.4678 | 1.2877 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.0594 | 9.7919 | -0.99 | -0.99075 | 237.0155 | -1.341 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.0551 | 82.5517 | -0.979 | -0.97974 | 236.646 | -16.874 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 11.063 | 82.6085 | 0.979 | 0.97915 | 237.7101 | 17.1387 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 11.0523 | 9.8005 | 0.99 | 0.99148 | 237.4678 | 1.2874 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.0678 | 9.7919 | -0.99 | -0.9908 | 237.0155 | -1.3374 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.0634 | 82.5531 | -0.979 | -0.97973 | 236.6461 | -16.8804 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 11.0713 | 82.6085 | 0.979 | 0.97915 | 237.7101 | 17.1385 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 11.0606 | 9.8005 | 0.99 | 0.99149 | 237.4678 | 1.2872 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.0761 | 9.7911 | -0.99 | -0.99085 | 236.941 | -1.3339 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.0718 | 82.5531 | -0.979 | -0.97971 | 236.6461 | -16.8867 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 11.0797 | 82.5834 | 0.979 | 0.97914 | 237.7101 | 17.1373 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 11.069 | 9.8005 | 0.99 | 0.99149 | 237.4678 | 1.2869 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.0844 | 9.7911 | -0.99 | -0.99089 | 236.8666 | -1.3306 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.0801 | 82.5349 | -0.979 | -0.97968 | 236.5467 | -16.8956 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 11.088 | 82.5834 | 0.979 | 0.97914 | 237.7101 | 17.1362 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 11.0773 | 9.8005 | 0.99 | 0.99149 | 237.4678 | 1.2867 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.0928 | 9.7887 | -0.99 | -0.99093 | 236.9346 | -1.3275 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.0884 | 82.5349 | -0.979 | -0.97966 | 236.4472 | -16.9045 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 11.0963 | 82.5834 | 0.979 | 0.97915 | 237.7101 | 17.135 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 11.0856 | 9.8033 | 0.99 | 0.9915 | 237.4615 | 1.2864 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.1011 | 9.7887 | -0.99 | -0.99097 | 237.0026 | -1.3246 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.0968 | 82.5452 | -0.979 | -0.97965 | 236.5405 | -16.9102 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 11.1047 | 82.5834 | 0.979 | 0.97915 | 237.7101 | 17.1338 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 11.0939 | 9.8033 | 0.99 | 0.9915 | 237.4553 | 1.2861 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.1094 | 9.7887 | -0.99 | -0.99101 | 237.0026 | -1.3218 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.1051 | 82.5452 | -0.979 | -0.97964 | 236.6338 | -16.9158 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 11.113 | 82.5956 | 0.979 | 0.97915 | 237.7618 | 17.1338 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 11.1023 | 9.8033 | 0.99 | 0.99151 | 237.4553 | 1.2858 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.1178 | 9.7887 | -0.99 | -0.99104 | 237.0026 | -1.3192 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.1134 | 82.566 | -0.979 | -0.97964 | 236.6338 | -16.9188 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 11.1213 | 82.5956 | 0.979 | 0.97915 | 237.8134 | 17.1337 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 11.1106 | 9.8033 | 0.99 | 0.99151 | 237.4553 | 1.2855 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.1261 | 9.7887 | -0.99 | -0.99107 | 237.0026 | -1.3167 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.1218 | 82.566 | -0.979 | -0.97964 | 236.6338 | -16.9218 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 11.1297 | 82.6128 | 0.979 | 0.97916 | 237.8135 | 17.1341 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 11.1189 | 9.8033 | 0.99 | 0.99152 | 237.4553 | 1.2852 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.1345 | 9.7887 | -0.99 | -0.9911 | 237.0026 | -1.3145 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.1301 | 82.5514 | -0.979 | -0.97962 | 236.6338 | -16.9261 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 11.138 | 82.6128 | 0.979 | 0.97916 | 237.8135 | 17.1344 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 11.1273 | 9.8033 | 0.99 | 0.99152 | 237.4553 | 1.2849 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.1428 | 9.7887 | -0.99 | -0.99113 | 237.0026 | -1.3123 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.1384 | 82.5514 | -0.979 | -0.97961 | 236.6338 | -16.9305 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 11.1463 | 82.6128 | 0.979 | 0.97916 | 237.8135 | 17.1347 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 11.1356 | 9.8033 | 0.99 | 0.99152 | 237.4553 | 1.2845 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.1511 | 9.7887 | -0.99 | -0.99116 | 237.0027 | -1.3104 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.1468 | 82.5777 | -0.979 | -0.97962 | 236.6338 | -16.9296 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 11.1547 | 82.6128 | 0.979 | 0.97916 | 237.8135 | 17.1351 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 11.1439 | 9.8033 | 0.99 | 0.99153 | 237.4553 | 1.2842 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.1595 | 9.7887 | -0.99 | -0.99118 | 237.0026 | -1.3086 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.1551 | 82.5777 | -0.979 | -0.97963 | 236.6337 | -16.9287 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 11.163 | 82.6128 | 0.979 | 0.97916 | 237.8134 | 17.1354 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 11.1522 | 9.8033 | 0.99 | 0.99153 | 237.4553 | 1.2838 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.1678 | 9.7887 | -0.99 | -0.9912 | 237.0026 | -1.3069 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.1634 | 82.5718 | -0.979 | -0.97962 | 236.7278 | -16.9291 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 11.1713 | 82.6128 | 0.979 | 0.97916 | 237.8134 | 17.1358 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 11.1606 | 9.8033 | 0.99 | 0.99154 | 237.4554 | 1.2835 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.1761 | 9.7887 | -0.99 | -0.99122 | 237.0026 | -1.3054 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.1718 | 82.5718 | -0.979 | -0.97962 | 236.8219 | -16.9296 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 11.1797 | 82.6128 | 0.979 | 0.97915 | 237.8134 | 17.1374 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 11.1689 | 9.804 | 0.99 | 0.99154 | 237.4553 | 1.2831 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.1845 | 9.7887 | -0.99 | -0.99124 | 237.0026 | -1.3041 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.1801 | 82.566 | -0.979 | -0.97962 | 236.7535 | -16.9279 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 11.188 | 82.6128 | 0.979 | 0.97915 | 237.8135 | 17.1391 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 11.1772 | 9.804 | 0.99 | 0.99155 | 237.4553 | 1.2827 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.1928 | 9.787 | -0.99 | -0.99126 | 236.9453 | -1.3029 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.1884 | 82.566 | -0.979 | -0.97963 | 236.685 | -16.9262 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 11.1964 | 82.6128 | 0.979 | 0.97915 | 237.8134 | 17.1393 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 11.1856 | 9.8045 | 0.99 | 0.99156 | 237.4472 | 1.2823 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.2011 | 9.787 | -0.99 | -0.99127 | 236.888 | -1.3019 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.1968 | 82.5661 | -0.979 | -0.97963 | 236.6848 | -16.9232 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 11.2047 | 82.6128 | 0.979 | 0.97915 | 237.8134 | 17.1395 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 11.1939 | 9.8045 | 0.99 | 0.99156 | 237.4391 | 1.2819 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.2095 | 9.787 | -0.99 | -0.99128 | 236.888 | -1.301 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.2051 | 82.5661 | -0.979 | -0.97964 | 236.6845 | -16.9202 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | 11.213 | 82.6128 | 0.979 | 0.97915 | 237.8134 | 17.1392 | 17.5121 | 16.7167 | 4.255 | 11.2022 | 9.8045 | 0.99 | 0.99157 | 237.4391 | 1.2814 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.2178 | 9.787 | -0.99 | -0.99129 | 236.888 | -1.3003 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.2134 | 82.5455 | -0.979 | -0.97963 | 236.6845 | -16.9209 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 11.2105 | 9.8045 | 0.99 | 0.99157 | 237.4391 | 1.281 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.2261 | 9.788 | -0.99 | -0.9913 | 237.0214 | -1.2997 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.2218 | 82.5455 | -0.979 | -0.97963 | 236.6845 | -16.9216 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 11.2189 | 9.8045 | 0.99 | 0.99158 | 237.4391 | 1.2805 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.2345 | 9.788 | -0.99 | -0.99131 | 237.1548 | -1.2992 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.2301 | 82.5455 | -0.979 | -0.97963 | 236.6846 | -16.9224 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 11.2272 | 9.8045 | 0.99 | 0.99159 | 237.4391 | 1.28 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.2428 | 9.788 | -0.99 | -0.99131 | 237.1548 | -1.2989 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.2384 | 82.5455 | -0.979 | -0.97962 | 236.6846 | -16.9231 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 11.2355 | 9.7724 | 0.99 | 0.99154 | 237.4391 | 1.2795 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.2511 | 9.788 | -0.99 | -0.99131 | 237.1547 | -1.2987 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.2468 | 82.5811 | -0.979 | -0.97964 | 236.649 | -16.9221 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 11.2439 | 9.7724 | 0.99 | 0.99154 | 237.4391 | 1.279 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.2595 | 9.788 | -0.99 | -0.99131 | 237.1547 | -1.2986 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.2551 | 82.5811 | -0.979 | -0.97965 | 236.6134 | -16.9212 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 11.2522 | 9.7724 | 0.99 | 0.99155 | 237.4391 | 1.2786 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.2678 | 9.788 | -0.99 | -0.99131 | 237.1547 | -1.2986 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.2634 | 82.5811 | -0.979 | -0.97965 | 236.6133 | -16.9202 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 11.2605 | 9.7724 | 0.99 | 0.99155 | 237.4391 | 1.2782 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.2761 | 9.788 | -0.99 | -0.99131 | 237.1547 | -1.2987 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.2718 | 82.5811 | -0.979 | -0.97965 | 236.6133 | -16.9192 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 11.2689 | 9.7724 | 0.99 | 0.99156 | 237.4391 | 1.2778 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.2845 | 9.788 | -0.99 | -0.99131 | 237.1547 | -1.299 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.2801 | 82.5811 | -0.979 | -0.97965 | 236.6133 | -16.9204 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 11.2772 | 9.7724 | 0.99 | 0.99157 | 237.439 | 1.2774 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.2928 | 9.7857 | -0.99 | -0.9913 | 237.055 | -1.2993 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.2884 | 82.5811 | -0.979 | -0.97965 | 236.6134 | -16.9215 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 11.2855 | 9.7724 | 0.99 | 0.99157 | 237.439 | 1.277 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.3012 | 9.7857 | -0.99 | -0.9913 | 236.9553 | -1.2997 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.2968 | 82.5697 | -0.979 | -0.97963 | 236.6135 | -16.9237 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 11.2938 | 9.7724 | 0.99 | 0.99157 | 237.439 | 1.2767 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.3095 | 9.7857 | -0.99 | -0.99129 | 236.9553 | -1.3001 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.3051 | 82.5697 | -0.979 | -0.97963 | 236.6137 | -16.926 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 11.3022 | 9.7724 | 0.99 | 0.99158 | 237.439 | 1.2763 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.3178 | 9.7857 | -0.99 | -0.99128 | 236.9553 | -1.3006 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.3134 | 82.5697 | -0.979 | -0.97962 | 236.6136 | -16.9304 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 11.3105 | 9.7724 | 0.99 | 0.99158 | 237.439 | 1.276 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.3262 | 9.7857 | -0.99 | -0.99127 | 236.9553 | -1.3012 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.3218 | 82.5697 | -0.979 | -0.97961 | 236.6136 | -16.9348 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 11.3188 | 9.7724 | 0.99 | 0.99159 | 237.4391 | 1.2757 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.3345 | 9.7857 | -0.99 | -0.99127 | 236.9553 | -1.3019 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.3301 | 82.5697 | -0.979 | -0.9796 | 236.6137 | -16.9393 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 11.3272 | 9.7724 | 0.99 | 0.99159 | 237.4391 | 1.2754 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.3428 | 9.7833 | -0.99 | -0.99125 | 236.9553 | -1.3026 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.3384 | 82.5697 | -0.979 | -0.97959 | 236.6137 | -16.9437 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 11.3355 | 9.7724 | 0.99 | 0.99159 | 237.4391 | 1.2752 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.3512 | 9.7833 | -0.99 | -0.99124 | 236.9553 | -1.3033 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.3468 | 82.5697 | -0.979 | -0.97958 | 236.6137 | -16.9482 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 11.3438 | 9.7724 | 0.99 | 0.9916 | 237.439 | 1.2749 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.3595 | 9.781 | -0.99 | -0.99123 | 237.0242 | -1.3042 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.3551 | 82.5697 | -0.979 | -0.97957 | 236.6136 | -16.9526 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 11.3521 | 9.7724 | 0.99 | 0.9916 | 237.439 | 1.2747 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.3678 | 9.781 | -0.99 | -0.99122 | 237.093 | -1.3051 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.3634 | 82.5697 | -0.979 | -0.97956 | 236.6136 | -16.9555 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 11.3605 | 9.7724 | 0.99 | 0.9916 | 237.439 | 1.2744 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.3762 | 9.781 | -0.99 | -0.9912 | 237.093 | -1.3061 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.3718 | 82.5697 | -0.979 | -0.97955 | 236.6136 | -16.9584 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 11.3688 | 9.7724 | 0.99 | 0.99161 | 237.439 | 1.2742 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.3845 | 9.781 | -0.99 | -0.99119 | 237.0931 | -1.3071 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.3801 | 82.5697 | -0.979 | -0.97955 | 236.6137 | -16.9596 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 11.3771 | 9.7724 | 0.99 | 0.99161 | 237.439 | 1.274 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.3928 | 9.781 | -0.99 | -0.99117 | 237.093 | -1.3082 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.3884 | 82.5697 | -0.979 | -0.97955 | 236.6137 | -16.9608 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 11.3855 | 9.7724 | 0.99 | 0.99161 | 237.439 | 1.2738 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.4012 | 9.781 | -0.99 | -0.99116 | 237.093 | -1.3093 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.3968 | 82.5536 | -0.979 | -0.97954 | 236.6755 | -16.9612 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 11.3938 | 9.7724 | 0.99 | 0.99161 | 237.439 | 1.2736 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.4095 | 9.7801 | -0.99 | -0.99114 | 237.0197 | -1.3106 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.4051 | 82.5536 | -0.979 | -0.97954 | 236.7373 | -16.9615 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 11.4021 | 9.7724 | 0.99 | 0.99162 | 237.439 | 1.2734 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.4178 | 9.7801 | -0.99 | -0.99112 | 236.9464 | -1.3118 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.4134 | 82.5932 | -0.979 | -0.97956 | 236.6728 | -16.9606 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 11.4105 | 9.7724 | 0.99 | 0.99162 | 237.439 | 1.2732 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.4262 | 9.7801 | -0.99 | -0.99111 | 236.9464 | -1.3132 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.4218 | 82.5932 | -0.979 | -0.97956 | 236.6082 | -16.9597 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 11.4188 | 9.7724 | 0.99 | 0.99162 | 237.439 | 1.2731 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.4345 | 9.7801 | -0.99 | -0.99109 | 236.9464 | -1.3146 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.4301 | 82.5932 | -0.979 | -0.97956 | 236.6081 | -16.9587 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 11.4271 | 9.7724 | 0.99 | 0.99162 | 237.439 | 1.273 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.4428 | 9.7801 | -0.99 | -0.99107 | 236.9464 | -1.3161 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.4384 | 82.5932 | -0.979 | -0.97957 | 236.608 | -16.9578 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 11.4354 | 9.7724 | 0.99 | 0.99162 | 237.4391 | 1.2729 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.4512 | 9.7801 | -0.99 | -0.99105 | 236.9463 | -1.3176 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.4468 | 82.5932 | -0.979 | -0.97957 | 236.6081 | -16.9569 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 11.4438 | 9.7724 | 0.99 | 0.99162 | 237.4391 | 1.2729 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.4595 | 9.7801 | -0.99 | -0.99102 | 236.9464 | -1.3192 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.4551 | 82.5932 | -0.979 | -0.97957 | 236.6081 | -16.9559 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 11.4521 | 9.7724 | 0.99 | 0.99162 | 237.4391 | 1.2728 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.4679 | 9.7801 | -0.99 | -0.991 | 236.9464 | -1.3209 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.4634 | 82.5932 | -0.979 | -0.97957 | 236.6081 | -16.955 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 11.4604 | 9.7724 | 0.99 | 0.99162 | 237.4391 | 1.2729 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.4762 | 9.7801 | -0.99 | -0.99098 | 236.9464 | -1.3226 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.4718 | 82.5932 | -0.979 | -0.97958 | 236.6081 | -16.954 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 11.4688 | 9.7724 | 0.99 | 0.99162 | 237.4391 | 1.2729 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.4845 | 9.7801 | -0.99 | -0.99096 | 236.9464 | -1.3243 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.4801 | 82.5789 | -0.979 | -0.97957 | 236.6081 | -16.9533 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 11.4771 | 9.7724 | 0.99 | 0.99162 | 237.439 | 1.273 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.4929 | 9.7791 | -0.99 | -0.99093 | 237.0343 | -1.3259 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.4884 | 82.5789 | -0.979 | -0.97957 | 236.6081 | -16.9526 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 11.4854 | 9.7724 | 0.99 | 0.99162 | 237.4391 | 1.2731 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.5012 | 9.7791 | -0.99 | -0.99091 | 237.1222 | -1.3276 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.4968 | 82.5789 | -0.979 | -0.97958 | 236.6081 | -16.9504 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 11.4937 | 9.7724 | 0.99 | 0.99162 | 237.4391 | 1.2732 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.5095 | 9.7791 | -0.99 | -0.99089 | 237.1222 | -1.3293 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.5051 | 82.5789 | -0.979 | -0.97958 | 236.6081 | -16.9481 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 11.5021 | 9.7724 | 0.99 | 0.99162 | 237.4391 | 1.2734 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.5179 | 9.7791 | -0.99 | -0.99087 | 237.1222 | -1.3309 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.5135 | 82.5789 | -0.979 | -0.97958 | 236.6081 | -16.9477 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 11.5104 | 9.7724 | 0.99 | 0.99161 | 237.4391 | 1.2737 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.5262 | 9.7791 | -0.99 | -0.99084 | 237.1222 | -1.3326 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.5218 | 82.5789 | -0.979 | -0.97958 | 236.6081 | -16.9472 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 11.5187 | 9.7724 | 0.99 | 0.99161 | 237.439 | 1.274 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.5345 | 9.7791 | -0.99 | -0.99082 | 237.1222 | -1.3343 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.5301 | 82.5789 | -0.979 | -0.97958 | 236.6081 | -16.9495 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 11.5271 | 9.7724 | 0.99 | 0.9916 | 237.439 | 1.2743 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.5429 | 9.7783 | -0.99 | -0.9908 | 237.0493 | -1.3359 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.5385 | 82.5789 | -0.979 | -0.97957 | 236.6081 | -16.9517 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 11.5354 | 9.7722 | 0.99 | 0.9916 | 237.439 | 1.2747 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.5512 | 9.7783 | -0.99 | -0.99077 | 236.9763 | -1.3375 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.5468 | 82.5789 | -0.979 | -0.97957 | 236.6081 | -16.9526 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 11.5437 | 9.7722 | 0.99 | 0.99159 | 237.439 | 1.2752 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.5595 | 9.7783 | -0.99 | -0.99075 | 236.9763 | -1.3392 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.5551 | 82.5789 | -0.979 | -0.97957 | 236.6081 | -16.9535 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 11.5521 | 9.7718 | 0.99 | 0.99159 | 237.4406 | 1.2757 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.5679 | 9.7783 | -0.99 | -0.99073 | 236.9763 | -1.3409 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.5635 | 82.5898 | -0.979 | -0.97957 | 236.6728 | -16.9576 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 11.5604 | 9.7718 | 0.99 | 0.99158 | 237.4421 | 1.2762 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.5762 | 9.7783 | -0.99 | -0.99071 | 236.9763 | -1.3425 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.5718 | 82.5898 | -0.979 | -0.97956 | 236.7375 | -16.9617 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 11.5687 | 9.7718 | 0.99 | 0.99157 | 237.4421 | 1.2769 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.5845 | 9.7783 | -0.99 | -0.99068 | 236.9763 | -1.3442 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.5801 | 82.612 | -0.979 | -0.97957 | 236.7375 | -16.9618 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 11.577 | 9.7718 | 0.99 | 0.99156 | 237.4421 | 1.2775 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.5929 | 9.7783 | -0.99 | -0.99066 | 236.9763 | -1.3458 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.5885 | 82.612 | -0.979 | -0.97957 | 236.7375 | -16.9619 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 11.5854 | 9.7718 | 0.99 | 0.99155 | 237.4421 | 1.2783 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.6012 | 9.7783 | -0.99 | -0.99064 | 236.9763 | -1.3475 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.5968 | 82.5982 | -0.979 | -0.97956 | 236.6372 | -16.9623 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 11.5937 | 9.7718 | 0.99 | 0.99154 | 237.4421 | 1.2791 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.6095 | 9.7775 | -0.99 | -0.99061 | 237.0662 | -1.3492 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.6051 | 82.5982 | -0.979 | -0.97956 | 236.5369 | -16.9628 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 11.602 | 9.7718 | 0.99 | 0.99153 | 237.4421 | 1.2799 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.6179 | 9.7775 | -0.99 | -0.99059 | 237.1561 | -1.3509 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.6135 | 82.5842 | -0.979 | -0.97955 | 236.5369 | -16.9645 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 11.6104 | 9.7718 | 0.99 | 0.99152 | 237.442 | 1.2808 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.6262 | 9.7775 | -0.99 | -0.99057 | 237.1561 | -1.3525 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.6218 | 82.5842 | -0.979 | -0.97954 | 236.5369 | -16.9663 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 11.6187 | 9.7718 | 0.99 | 0.99151 | 237.4421 | 1.2818 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.6346 | 9.7775 | -0.99 | -0.99054 | 237.1561 | -1.3542 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.6301 | 82.5842 | -0.979 | -0.97954 | 236.5369 | -16.9662 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 11.627 | 9.7718 | 0.99 | 0.99149 | 237.4421 | 1.2829 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.6429 | 9.7775 | -0.99 | -0.99052 | 237.156 | -1.3559 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.6385 | 82.5842 | -0.979 | -0.97954 | 236.5369 | -16.9661 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 11.6353 | 9.7718 | 0.99 | 0.99148 | 237.4421 | 1.2841 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.6512 | 9.7775 | -0.99 | -0.9905 | 237.156 | -1.3575 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.6468 | 82.5798 | -0.979 | -0.97954 | 236.6651 | -16.9677 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 11.6437 | 9.7718 | 0.99 | 0.99146 | 237.4421 | 1.2853 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.6596 | 9.7728 | -0.99 | -0.99047 | 237.0571 | -1.3592 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.6551 | 82.5798 | -0.979 | -0.97953 | 236.7933 | -16.9693 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 11.652 | 9.7718 | 0.99 | 0.99144 | 237.4421 | 1.2865 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.6679 | 9.7728 | -0.99 | -0.99044 | 236.9583 | -1.3608 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.6635 | 82.5798 | -0.979 | -0.97953 | 236.7933 | -16.9726 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 11.6603 | 9.7718 | 0.99 | 0.99143 | 237.4421 | 1.2877 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.6762 | 9.7728 | -0.99 | -0.99042 | 236.9583 | -1.3625 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.6718 | 82.5798 | -0.979 | -0.97952 | 236.7933 | -16.976 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 11.6687 | 9.774 | 0.99 | 0.99142 | 237.4379 | 1.2888 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.6846 | 9.7728 | -0.99 | -0.9904 | 236.9583 | -1.3641 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.6801 | 82.5798 | -0.979 | -0.97951 | 236.7933 | -16.9793 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 11.677 | 9.774 | 0.99 | 0.9914 | 237.4337 | 1.29 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.6929 | 9.7728 | -0.99 | -0.99038 | 236.9583 | -1.3658 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.6885 | 82.5798 | -0.979 | -0.9795 | 236.7933 | -16.9826 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 11.6853 | 9.774 | 0.99 | 0.99139 | 237.434 | 1.2911 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.7012 | 9.7728 | -0.99 | -0.99035 | 236.9582 | -1.3674 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.6968 | 82.5447 | -0.979 | -0.97947 | 236.6964 | -16.9885 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 11.6936 | 9.774 | 0.99 | 0.99137 | 237.4342 | 1.2922 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.7096 | 9.7728 | -0.99 | -0.99033 | 236.9582 | -1.3691 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.7051 | 82.5447 | -0.979 | -0.97946 | 236.5995 | -16.9944 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 11.702 | 9.774 | 0.99 | 0.99136 | 237.4342 | 1.2933 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.7179 | 9.7728 | -0.99 | -0.99031 | 236.9582 | -1.3707 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.7135 | 82.5879 | -0.979 | -0.97948 | 236.5995 | -16.9956 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 11.7103 | 9.774 | 0.99 | 0.99134 | 237.4342 | 1.2944 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.7262 | 9.7728 | -0.99 | -0.99028 | 236.9582 | -1.3724 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.7218 | 82.5879 | -0.979 | -0.97947 | 236.5995 | -16.9967 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 11.7186 | 9.774 | 0.99 | 0.99133 | 237.4342 | 1.2954 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.7346 | 9.7728 | -0.99 | -0.99026 | 236.9582 | -1.374 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.7301 | 82.5879 | -0.979 | -0.97947 | 236.5995 | -16.9979 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 11.727 | 9.774 | 0.99 | 0.99132 | 237.4342 | 1.2964 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.7429 | 9.7728 | -0.99 | -0.99024 | 236.9583 | -1.3757 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.7385 | 82.5879 | -0.979 | -0.97947 | 236.5995 | -16.999 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 11.7353 | 9.774 | 0.99 | 0.9913 | 237.4342 | 1.2975 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.7512 | 9.7728 | -0.99 | -0.99021 | 236.9583 | -1.3773 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.7468 | 82.5879 | -0.979 | -0.97946 | 236.5995 | -17.0002 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 11.7436 | 9.774 | 0.99 | 0.99129 | 237.4342 | 1.2984 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.7596 | 9.7714 | -0.99 | -0.99019 | 237.0208 | -1.379 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.7551 | 82.5879 | -0.979 | -0.97946 | 236.5995 | -17.0014 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 11.7519 | 9.7626 | 0.99 | 0.99126 | 237.332 | 1.2994 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.7679 | 9.7714 | -0.99 | -0.99017 | 237.0833 | -1.3806 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.7635 | 82.6378 | -0.979 | -0.9795 | 236.5995 | -16.9966 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 11.7603 | 9.7626 | 0.99 | 0.99124 | 237.2298 | 1.3005 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.7762 | 9.7714 | -0.99 | -0.99014 | 237.0833 | -1.3822 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.7718 | 82.6378 | -0.979 | -0.97951 | 236.5995 | -16.9917 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 11.7686 | 9.7626 | 0.99 | 0.99123 | 237.2298 | 1.3015 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.7846 | 9.7714 | -0.99 | -0.99012 | 237.0832 | -1.3839 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.7801 | 82.5935 | -0.979 | -0.97949 | 236.5985 | -16.9913 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 11.7769 | 9.7626 | 0.99 | 0.99122 | 237.2298 | 1.3026 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.7929 | 9.7714 | -0.99 | -0.9901 | 237.0832 | -1.3855 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.7885 | 82.5935 | -0.979 | -0.97949 | 236.5975 | -16.9908 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 11.7853 | 9.7657 | 0.99 | 0.99121 | 237.3558 | 1.3037 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.8013 | 9.7714 | -0.99 | -0.99007 | 237.0832 | -1.3871 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.7968 | 82.5935 | -0.979 | -0.97949 | 236.5975 | -16.9904 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 11.7936 | 9.7657 | 0.99 | 0.99119 | 237.4817 | 1.3048 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.8096 | 9.7706 | -0.99 | -0.99005 | 237.011 | -1.3887 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.8051 | 82.5935 | -0.979 | -0.97949 | 236.5975 | -16.9899 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 11.8019 | 9.7657 | 0.99 | 0.99118 | 237.4817 | 1.3059 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.8179 | 9.7706 | -0.99 | -0.99003 | 236.9387 | -1.3903 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.8135 | 82.5935 | -0.979 | -0.97949 | 236.5976 | -16.9883 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 11.8102 | 9.7657 | 0.99 | 0.99116 | 237.4818 | 1.307 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.8263 | 9.7695 | -0.99 | -0.99 | 236.9387 | -1.3919 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.8218 | 82.5935 | -0.979 | -0.9795 | 236.5976 | -16.9867 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 11.8186 | 9.7657 | 0.99 | 0.99115 | 237.4817 | 1.3082 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.8346 | 9.7695 | -0.99 | -0.98998 | 236.9387 | -1.3935 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.8302 | 82.5935 | -0.979 | -0.9795 | 236.5975 | -16.9865 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 11.8269 | 9.7657 | 0.99 | 0.99113 | 237.4817 | 1.3094 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.8429 | 9.7695 | -0.99 | -0.98996 | 236.9388 | -1.3951 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.8385 | 82.5935 | -0.979 | -0.9795 | 236.5975 | -16.9862 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 11.8352 | 9.7669 | 0.99 | 0.99112 | 237.4817 | 1.3105 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.8513 | 9.7695 | -0.99 | -0.98993 | 236.9388 | -1.3967 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.8468 | 82.5601 | -0.979 | -0.97948 | 236.6607 | -16.9874 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 11.8436 | 9.7669 | 0.99 | 0.9911 | 237.4817 | 1.3117 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.8596 | 9.7695 | -0.99 | -0.98991 | 236.9388 | -1.3983 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.8552 | 82.5601 | -0.979 | -0.97948 | 236.7238 | -16.9887 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 11.8519 | 9.7679 | 0.99 | 0.99109 | 237.3485 | 1.3129 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.8679 | 9.7695 | -0.99 | -0.98989 | 236.9388 | -1.3999 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.8635 | 82.5274 | -0.979 | -0.97945 | 236.6277 | -16.9931 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 11.8602 | 9.7679 | 0.99 | 0.99107 | 237.2152 | 1.3141 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.8763 | 9.7695 | -0.99 | -0.98987 | 236.9388 | -1.4015 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.8718 | 82.5274 | -0.979 | -0.97944 | 236.5316 | -16.9974 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 11.8685 | 9.769 | 0.99 | 0.99106 | 237.3082 | 1.3152 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.8846 | 9.7695 | -0.99 | -0.98984 | 236.9387 | -1.4031 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.8802 | 82.5274 | -0.979 | -0.97943 | 236.5316 | -17.0018 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 11.8769 | 9.769 | 0.99 | 0.99104 | 237.4013 | 1.3164 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.8929 | 9.7695 | -0.99 | -0.98982 | 236.9387 | -1.4046 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.8885 | 82.5274 | -0.979 | -0.97942 | 236.5315 | -17.0061 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 11.8852 | 9.769 | 0.99 | 0.99103 | 237.4013 | 1.3175 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.9013 | 9.7695 | -0.99 | -0.9898 | 236.9387 | -1.4062 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.8968 | 82.5274 | -0.979 | -0.97941 | 236.5316 | -17.0091 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 11.8935 | 9.769 | 0.99 | 0.99101 | 237.4013 | 1.3187 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.9096 | 9.7685 | -0.99 | -0.98977 | 237.0277 | -1.4078 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.9052 | 82.5274 | -0.979 | -0.97941 | 236.5316 | -17.0122 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 11.9019 | 9.769 | 0.99 | 0.991 | 237.4013 | 1.3198 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.9179 | 9.7685 | -0.99 | -0.98975 | 237.1167 | -1.4094 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.9135 | 82.6259 | -0.979 | -0.97947 | 236.6307 | -17.0076 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 11.9102 | 9.769 | 0.99 | 0.99098 | 237.4013 | 1.3209 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.9263 | 9.7685 | -0.99 | -0.98973 | 237.1167 | -1.4109 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.9218 | 82.6259 | -0.979 | -0.97948 | 236.7299 | -17.003 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 11.9185 | 9.7698 | 0.99 | 0.99097 | 237.4013 | 1.322 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.9346 | 9.7685 | -0.99 | -0.98971 | 237.1167 | -1.4125 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.9302 | 82.591 | -0.979 | -0.97946 | 236.6342 | -17.0017 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 11.9268 | 9.7698 | 0.99 | 0.99095 | 237.4013 | 1.3231 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.9429 | 9.7677 | -0.99 | -0.98968 | 237.0449 | -1.414 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.9385 | 82.591 | -0.979 | -0.97947 | 236.5385 | -17.0004 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 11.9352 | 9.7698 | 0.99 | 0.99094 | 237.4013 | 1.3242 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.9513 | 9.7677 | -0.99 | -0.98966 | 236.973 | -1.4156 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.9468 | 82.591 | -0.979 | -0.97947 | 236.5384 | -16.9992 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 11.9435 | 9.7698 | 0.99 | 0.99092 | 237.4013 | 1.3252 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.9596 | 9.7677 | -0.99 | -0.98964 | 236.9731 | -1.4171 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.9552 | 82.591 | -0.979 | -0.97947 | 236.5384 | -16.9979 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 11.9518 | 9.7698 | 0.99 | 0.99091 | 237.4013 | 1.3263 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.968 | 9.7677 | -0.99 | -0.98962 | 236.9732 | -1.4186 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.9635 | 82.591 | -0.979 | -0.97947 | 236.5384 | -16.9967 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 11.9602 | 9.7698 | 0.99 | 0.9909 | 237.4013 | 1.3273 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.9763 | 9.7677 | -0.99 | -0.9896 | 236.9732 | -1.4201 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.9718 | 82.591 | -0.979 | -0.97948 | 236.5385 | -16.9954 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 11.9685 | 9.7698 | 0.99 | 0.99088 | 237.4013 | 1.3283 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.9846 | 9.7677 | -0.99 | -0.98957 | 236.9732 | -1.4217 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.9802 | 82.5671 | -0.979 | -0.97946 | 236.6025 | -16.9965 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 11.9768 | 9.7698 | 0.99 | 0.99087 | 237.4013 | 1.3292 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
11.993 | 9.7677 | -0.99 | -0.98955 | 236.9732 | -1.4232 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.9885 | 82.5671 | -0.979 | -0.97946 | 236.6666 | -16.9976 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 11.9851 | 9.7698 | 0.99 | 0.99086 | 237.4013 | 1.3302 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.0013 | 9.7677 | -0.99 | -0.98953 | 236.9732 | -1.4247 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 11.9968 | 82.5499 | -0.979 | -0.97944 | 236.5689 | -17.0028 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 11.9935 | 9.7698 | 0.99 | 0.99085 | 237.4013 | 1.3311 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.0096 | 9.7653 | -0.99 | -0.9895 | 236.9733 | -1.4262 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.0052 | 82.5499 | -0.979 | -0.97943 | 236.4711 | -17.0081 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.0018 | 9.7698 | 0.99 | 0.99083 | 237.4013 | 1.332 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.018 | 9.7653 | -0.99 | -0.98948 | 236.9734 | -1.4276 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.0135 | 82.5439 | -0.979 | -0.97942 | 236.4711 | -17.0105 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.0101 | 9.7698 | 0.99 | 0.99082 | 237.4013 | 1.3328 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.0263 | 9.7653 | -0.99 | -0.98946 | 236.9734 | -1.4291 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.0218 | 82.5439 | -0.979 | -0.97941 | 236.4711 | -17.0129 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.0185 | 9.7698 | 0.99 | 0.99081 | 237.4013 | 1.3337 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.0346 | 9.7653 | -0.99 | -0.98944 | 236.9734 | -1.4306 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.0302 | 82.5406 | -0.979 | -0.97941 | 236.6015 | -17.0156 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.0268 | 9.7698 | 0.99 | 0.9908 | 237.4013 | 1.3345 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.043 | 9.7645 | -0.99 | -0.98942 | 237.0644 | -1.4321 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.0385 | 82.5406 | -0.979 | -0.9794 | 236.7319 | -17.0184 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.0351 | 9.7698 | 0.99 | 0.99079 | 237.4013 | 1.3352 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.0513 | 9.7645 | -0.99 | -0.98939 | 237.1553 | -1.4336 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.0468 | 82.578 | -0.979 | -0.97941 | 236.6371 | -17.0196 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.0435 | 9.7698 | 0.99 | 0.99078 | 237.4013 | 1.3359 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.0596 | 9.7645 | -0.99 | -0.98937 | 237.1553 | -1.4351 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.0552 | 82.578 | -0.979 | -0.97941 | 236.5422 | -17.0208 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.0518 | 9.7698 | 0.99 | 0.99077 | 237.4013 | 1.3366 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.068 | 9.7645 | -0.99 | -0.98935 | 237.1553 | -1.4365 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.0635 | 82.6017 | -0.979 | -0.97943 | 236.5422 | -17.0183 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.0601 | 9.7698 | 0.99 | 0.99076 | 237.4013 | 1.3373 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.0763 | 9.7645 | -0.99 | -0.98933 | 237.1553 | -1.438 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.0718 | 82.6017 | -0.979 | -0.97943 | 236.5422 | -17.0158 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.0684 | 9.7698 | 0.99 | 0.99075 | 237.4013 | 1.338 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.0846 | 9.7645 | -0.99 | -0.98931 | 237.1554 | -1.4395 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.0802 | 82.6017 | -0.979 | -0.97944 | 236.5423 | -17.0133 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.0768 | 9.7698 | 0.99 | 0.99074 | 237.4013 | 1.3387 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.093 | 9.7622 | -0.99 | -0.98928 | 237.0576 | -1.4409 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.0885 | 82.6017 | -0.979 | -0.97945 | 236.5423 | -17.0107 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.0851 | 9.7698 | 0.99 | 0.99073 | 237.4013 | 1.3394 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.1013 | 9.7622 | -0.99 | -0.98926 | 236.9598 | -1.4424 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.0968 | 82.579 | -0.979 | -0.97944 | 236.6098 | -17.0096 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.0934 | 9.7698 | 0.99 | 0.99072 | 237.4013 | 1.3401 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.1096 | 9.7722 | -0.99 | -0.98926 | 236.9598 | -1.4438 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.1052 | 82.579 | -0.979 | -0.97944 | 236.6773 | -17.0084 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.1018 | 9.7698 | 0.99 | 0.99071 | 237.4013 | 1.3409 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.118 | 9.7722 | -0.99 | -0.98924 | 236.9598 | -1.4451 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.1135 | 82.5376 | -0.979 | -0.97942 | 236.5808 | -17.008 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.1101 | 9.7698 | 0.99 | 0.9907 | 237.4013 | 1.3417 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.1263 | 9.7722 | -0.99 | -0.98922 | 236.9597 | -1.4464 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.1218 | 82.5376 | -0.979 | -0.97942 | 236.4843 | -17.0076 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.1184 | 9.7698 | 0.99 | 0.99069 | 237.4013 | 1.3425 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.1347 | 9.7722 | -0.99 | -0.9892 | 236.9597 | -1.4477 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.1302 | 82.5886 | -0.979 | -0.97945 | 236.4843 | -17.0082 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.1268 | 9.7698 | 0.99 | 0.99068 | 237.4013 | 1.3434 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.143 | 9.7722 | -0.99 | -0.98919 | 236.9596 | -1.4489 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.1385 | 82.5886 | -0.979 | -0.97944 | 236.4844 | -17.0088 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.1351 | 9.77 | 0.99 | 0.99067 | 237.3365 | 1.3443 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.1513 | 9.7722 | -0.99 | -0.98917 | 236.9595 | -1.45 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.1469 | 82.5937 | -0.979 | -0.97945 | 236.5827 | -17.0082 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.1434 | 9.77 | 0.99 | 0.99065 | 237.2717 | 1.3452 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.1597 | 9.7722 | -0.99 | -0.98915 | 236.9596 | -1.4511 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.1552 | 82.5937 | -0.979 | -0.97945 | 236.6811 | -17.0075 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.1517 | 9.77 | 0.99 | 0.99064 | 237.2717 | 1.3462 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.168 | 9.7722 | -0.99 | -0.98914 | 236.9596 | -1.4522 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.1635 | 82.553 | -0.979 | -0.97943 | 236.5543 | -17.0097 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.1601 | 9.77 | 0.99 | 0.99063 | 237.2717 | 1.3471 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.1763 | 9.7722 | -0.99 | -0.98912 | 236.9596 | -1.4532 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.1719 | 82.553 | -0.979 | -0.97942 | 236.4275 | -17.0119 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.1684 | 9.77 | 0.99 | 0.99061 | 237.2717 | 1.3481 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.1847 | 9.7722 | -0.99 | -0.98911 | 236.9596 | -1.4541 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.1802 | 82.5998 | -0.979 | -0.97943 | 236.4275 | -17.0165 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.1767 | 9.77 | 0.99 | 0.9906 | 237.2717 | 1.3489 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.193 | 9.7722 | -0.99 | -0.9891 | 236.9596 | -1.455 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.1885 | 82.5998 | -0.979 | -0.97942 | 236.4275 | -17.021 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.1851 | 9.7708 | 0.99 | 0.99059 | 237.3357 | 1.3497 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.2013 | 9.7722 | -0.99 | -0.98908 | 236.9596 | -1.4559 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.1969 | 82.5775 | -0.979 | -0.97941 | 236.496 | -17.0226 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.1934 | 9.7708 | 0.99 | 0.99058 | 237.3997 | 1.3505 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.2097 | 9.7716 | -0.99 | -0.98907 | 237.0756 | -1.4567 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.2052 | 82.5775 | -0.979 | -0.9794 | 236.5644 | -17.0241 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.2017 | 9.7708 | 0.99 | 0.99057 | 237.3997 | 1.3512 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.218 | 9.7716 | -0.99 | -0.98906 | 237.1916 | -1.4575 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.2135 | 82.5879 | -0.979 | -0.97941 | 236.5644 | -17.0241 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.21 | 9.7708 | 0.99 | 0.99056 | 237.3997 | 1.3518 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.2263 | 9.7716 | -0.99 | -0.98905 | 237.1916 | -1.4582 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.2219 | 82.5879 | -0.979 | -0.97941 | 236.5644 | -17.024 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.2184 | 9.7708 | 0.99 | 0.99056 | 237.3997 | 1.3524 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.2347 | 9.7716 | -0.99 | -0.98904 | 237.1916 | -1.4589 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.2302 | 82.6193 | -0.979 | -0.97943 | 236.4716 | -17.0231 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.2267 | 9.7708 | 0.99 | 0.99055 | 237.3997 | 1.353 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.243 | 9.771 | -0.99 | -0.98903 | 237.1185 | -1.4596 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.2385 | 82.6193 | -0.979 | -0.97943 | 236.3787 | -17.0222 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.235 | 9.7708 | 0.99 | 0.99054 | 237.3997 | 1.3534 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.2513 | 9.771 | -0.99 | -0.98902 | 237.0454 | -1.4602 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.2469 | 82.5995 | -0.979 | -0.97942 | 236.5121 | -17.0234 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.2434 | 9.7708 | 0.99 | 0.99054 | 237.3997 | 1.3539 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.2597 | 9.771 | -0.99 | -0.98901 | 237.0454 | -1.4608 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.2552 | 82.5995 | -0.979 | -0.97941 | 236.6454 | -17.0247 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.2517 | 9.7708 | 0.99 | 0.99053 | 237.3997 | 1.3543 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.268 | 9.771 | -0.99 | -0.989 | 237.0453 | -1.4613 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.2635 | 82.5823 | -0.979 | -0.9794 | 236.6454 | -17.0262 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.26 | 9.7708 | 0.99 | 0.99053 | 237.3997 | 1.3547 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.2763 | 9.771 | -0.99 | -0.98899 | 237.0453 | -1.4617 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.2719 | 82.5823 | -0.979 | -0.9794 | 236.6454 | -17.0278 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.2683 | 9.7708 | 0.99 | 0.99052 | 237.3997 | 1.355 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.2847 | 9.771 | -0.99 | -0.98899 | 237.0454 | -1.4622 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.2802 | 82.5591 | -0.979 | -0.97939 | 236.5203 | -17.0281 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.2767 | 9.7708 | 0.99 | 0.99052 | 237.3997 | 1.3553 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.293 | 9.771 | -0.99 | -0.98898 | 237.0453 | -1.4625 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.2885 | 82.5591 | -0.979 | -0.97938 | 236.3953 | -17.0284 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.285 | 9.7708 | 0.99 | 0.99051 | 237.3996 | 1.3556 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.3014 | 9.771 | -0.99 | -0.98898 | 237.0453 | -1.4629 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.2969 | 82.5967 | -0.979 | -0.97941 | 236.3954 | -17.0258 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.2933 | 9.7708 | 0.99 | 0.99051 | 237.3996 | 1.3558 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.3097 | 9.771 | -0.99 | -0.98897 | 237.0453 | -1.4632 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.3052 | 82.5967 | -0.979 | -0.97941 | 236.3955 | -17.0232 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.3017 | 9.7702 | 0.99 | 0.99051 | 237.3996 | 1.356 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.318 | 9.771 | -0.99 | -0.98897 | 237.0453 | -1.4634 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.3135 | 82.5967 | -0.979 | -0.97942 | 236.3955 | -17.0206 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.31 | 9.7702 | 0.99 | 0.9905 | 237.3997 | 1.3562 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.3264 | 9.771 | -0.99 | -0.98897 | 237.0454 | -1.4636 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.3219 | 82.5967 | -0.979 | -0.97943 | 236.3955 | -17.018 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.3183 | 9.7702 | 0.99 | 0.9905 | 237.3997 | 1.3564 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.3347 | 9.771 | -0.99 | -0.98896 | 237.0454 | -1.4637 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.3302 | 82.6204 | -0.979 | -0.97943 | 236.4971 | -17.0222 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.3267 | 9.7702 | 0.99 | 0.9905 | 237.3997 | 1.3565 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.343 | 9.771 | -0.99 | -0.98896 | 237.0454 | -1.4639 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.3385 | 82.6204 | -0.979 | -0.97942 | 236.5988 | -17.0265 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.335 | 9.7702 | 0.99 | 0.9905 | 237.3997 | 1.3566 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.3514 | 9.771 | -0.99 | -0.98896 | 237.0453 | -1.4639 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.3469 | 82.6204 | -0.979 | -0.97942 | 236.5988 | -17.0274 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.3433 | 9.7702 | 0.99 | 0.9905 | 237.3997 | 1.3567 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.3597 | 9.7698 | -0.99 | -0.98896 | 237.0453 | -1.4639 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.3552 | 82.6204 | -0.979 | -0.97941 | 236.5988 | -17.0283 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.3516 | 9.7702 | 0.99 | 0.99049 | 237.3997 | 1.3568 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.368 | 9.7698 | -0.99 | -0.98896 | 237.0453 | -1.4639 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.3635 | 82.6396 | -0.979 | -0.97942 | 236.5988 | -17.0282 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.36 | 9.7702 | 0.99 | 0.99049 | 237.3996 | 1.3568 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.3764 | 9.7698 | -0.99 | -0.98896 | 237.0453 | -1.4638 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.3719 | 82.6396 | -0.979 | -0.97942 | 236.5988 | -17.0281 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.3683 | 9.7702 | 0.99 | 0.99049 | 237.3996 | 1.3569 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.3847 | 9.7698 | -0.99 | -0.98896 | 237.0453 | -1.4637 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.3802 | 82.6396 | -0.979 | -0.97942 | 236.5988 | -17.0279 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.3766 | 9.7702 | 0.99 | 0.99049 | 237.3997 | 1.3569 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.393 | 9.7716 | -0.99 | -0.98897 | 237.0465 | -1.4635 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.3886 | 82.6396 | -0.979 | -0.97942 | 236.5988 | -17.0278 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.385 | 9.7715 | 0.99 | 0.9905 | 237.2984 | 1.3568 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.4014 | 9.7716 | -0.99 | -0.98897 | 237.0477 | -1.4632 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.3969 | 82.6396 | -0.979 | -0.97943 | 236.5988 | -17.0263 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.3933 | 9.7715 | 0.99 | 0.9905 | 237.1971 | 1.3568 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.4097 | 9.7716 | -0.99 | -0.98898 | 237.0478 | -1.4629 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.4052 | 82.6396 | -0.979 | -0.97943 | 236.5988 | -17.0248 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.4016 | 9.7726 | 0.99 | 0.9905 | 237.2912 | 1.3567 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.418 | 9.7716 | -0.99 | -0.98898 | 237.0479 | -1.4625 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.4136 | 82.624 | -0.979 | -0.97943 | 236.5039 | -17.0233 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.41 | 9.7726 | 0.99 | 0.9905 | 237.3852 | 1.3566 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.4264 | 9.7716 | -0.99 | -0.98899 | 237.0479 | -1.462 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.4219 | 82.624 | -0.979 | -0.97943 | 236.409 | -17.0218 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.4183 | 9.7726 | 0.99 | 0.9905 | 237.3852 | 1.3565 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.4347 | 9.7716 | -0.99 | -0.989 | 237.0478 | -1.4614 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.4302 | 82.5798 | -0.979 | -0.9794 | 236.511 | -17.025 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.4266 | 9.7726 | 0.99 | 0.99051 | 237.3852 | 1.3563 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.443 | 9.7716 | -0.99 | -0.98901 | 237.0478 | -1.4608 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.4386 | 82.5798 | -0.979 | -0.9794 | 236.613 | -17.0282 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.4349 | 9.7726 | 0.99 | 0.99051 | 237.3852 | 1.3561 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.4514 | 9.7716 | -0.99 | -0.98902 | 237.0478 | -1.46 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.4469 | 82.5798 | -0.979 | -0.97939 | 236.613 | -17.0297 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.4433 | 9.7726 | 0.99 | 0.99051 | 237.3852 | 1.3559 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.4597 | 9.7716 | -0.99 | -0.98903 | 237.0478 | -1.4592 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.4552 | 82.5798 | -0.979 | -0.97939 | 236.613 | -17.0311 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.4516 | 9.7737 | 0.99 | 0.99052 | 237.3852 | 1.3557 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.4681 | 9.7716 | -0.99 | -0.98905 | 237.0478 | -1.4583 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.4636 | 82.5798 | -0.979 | -0.97938 | 236.613 | -17.0342 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.4599 | 9.7737 | 0.99 | 0.99052 | 237.3852 | 1.3554 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.4764 | 9.7716 | -0.99 | -0.98906 | 237.0478 | -1.4574 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.4719 | 82.5798 | -0.979 | -0.97937 | 236.613 | -17.0372 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.4683 | 9.7737 | 0.99 | 0.99053 | 237.3852 | 1.3551 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.4847 | 9.7716 | -0.99 | -0.98908 | 237.0478 | -1.4563 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.4802 | 82.5778 | -0.979 | -0.97936 | 236.5541 | -17.0437 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.4766 | 9.7737 | 0.99 | 0.99053 | 237.3852 | 1.3547 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.4931 | 9.7716 | -0.99 | -0.98909 | 237.0478 | -1.4551 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.4886 | 82.5778 | -0.979 | -0.97934 | 236.4951 | -17.0502 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.4849 | 9.7737 | 0.99 | 0.99054 | 237.3852 | 1.3543 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.5014 | 9.7716 | -0.99 | -0.98911 | 237.0478 | -1.4539 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.4969 | 82.629 | -0.979 | -0.97937 | 236.4952 | -17.0501 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.4932 | 9.7737 | 0.99 | 0.99054 | 237.3852 | 1.3539 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.5097 | 9.7716 | -0.99 | -0.98913 | 237.0478 | -1.4526 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.5052 | 82.629 | -0.979 | -0.97937 | 236.4952 | -17.05 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.5016 | 9.7737 | 0.99 | 0.99055 | 237.3851 | 1.3535 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.5181 | 9.7716 | -0.99 | -0.98915 | 237.0478 | -1.4513 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.5136 | 82.6026 | -0.979 | -0.97935 | 236.4952 | -17.0501 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.5099 | 9.7737 | 0.99 | 0.99055 | 237.3849 | 1.353 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.5264 | 9.7716 | -0.99 | -0.98917 | 237.0478 | -1.4499 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.5219 | 82.6026 | -0.979 | -0.97935 | 236.4951 | -17.0501 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.5182 | 9.7737 | 0.99 | 0.99056 | 237.3849 | 1.3525 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.5347 | 9.7716 | -0.99 | -0.98919 | 237.0478 | -1.4485 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.5303 | 82.6199 | -0.979 | -0.97937 | 236.595 | -17.0454 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.5266 | 9.7737 | 0.99 | 0.99057 | 237.3849 | 1.3519 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.5431 | 9.7694 | -0.99 | -0.98921 | 237.0477 | -1.4471 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.5386 | 82.6199 | -0.979 | -0.97939 | 236.6948 | -17.0407 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.5349 | 9.7737 | 0.99 | 0.99058 | 237.3849 | 1.3513 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.5514 | 9.7694 | -0.99 | -0.98923 | 237.0477 | -1.4458 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.5469 | 82.6199 | -0.979 | -0.97939 | 236.6949 | -17.0386 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.5432 | 9.7737 | 0.99 | 0.99059 | 237.3849 | 1.3506 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.5597 | 9.7694 | -0.99 | -0.98925 | 237.0477 | -1.4444 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.5553 | 82.6199 | -0.979 | -0.97939 | 236.6949 | -17.0366 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.5515 | 9.7778 | 0.99 | 0.9906 | 237.4177 | 1.3499 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.5681 | 9.7694 | -0.99 | -0.98927 | 237.0478 | -1.4431 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.5636 | 82.592 | -0.979 | -0.97938 | 236.568 | -17.0374 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.5599 | 9.7778 | 0.99 | 0.99061 | 237.4505 | 1.3492 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.5764 | 9.7666 | -0.99 | -0.98928 | 237.0415 | -1.4418 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.5719 | 82.592 | -0.979 | -0.97938 | 236.4411 | -17.0383 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.5682 | 9.7804 | 0.99 | 0.99063 | 237.4504 | 1.3484 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.5847 | 9.7666 | -0.99 | -0.9893 | 237.0353 | -1.4405 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.5803 | 82.592 | -0.979 | -0.97938 | 236.4412 | -17.0362 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.5765 | 9.7804 | 0.99 | 0.99064 | 237.4504 | 1.3475 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.5931 | 9.7666 | -0.99 | -0.98932 | 237.0353 | -1.4392 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.5886 | 82.592 | -0.979 | -0.97939 | 236.4412 | -17.0342 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.5849 | 9.7804 | 0.99 | 0.99065 | 237.4504 | 1.3467 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.6014 | 9.7666 | -0.99 | -0.98934 | 237.0353 | -1.4379 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.5969 | 82.5583 | -0.979 | -0.97936 | 236.546 | -17.0392 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.5932 | 9.7804 | 0.99 | 0.99066 | 237.4505 | 1.3459 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.6097 | 9.7666 | -0.99 | -0.98935 | 237.0353 | -1.4366 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.6053 | 82.5583 | -0.979 | -0.97935 | 236.6507 | -17.0441 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.6015 | 9.7804 | 0.99 | 0.99068 | 237.4504 | 1.345 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.6181 | 9.7666 | -0.99 | -0.98937 | 237.0353 | -1.4354 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.6136 | 82.5583 | -0.979 | -0.97934 | 236.6507 | -17.0477 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.6099 | 9.7804 | 0.99 | 0.99069 | 237.4504 | 1.3442 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.6264 | 9.7666 | -0.99 | -0.98939 | 237.0353 | -1.4341 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.6219 | 82.5583 | -0.979 | -0.97933 | 236.6507 | -17.0513 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.6182 | 9.7804 | 0.99 | 0.9907 | 237.4504 | 1.3433 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.6348 | 9.7666 | -0.99 | -0.98941 | 237.0352 | -1.4328 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.6303 | 82.5716 | -0.979 | -0.97933 | 236.5597 | -17.0554 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.6265 | 9.7804 | 0.99 | 0.99071 | 237.4505 | 1.3425 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.6431 | 9.7666 | -0.99 | -0.98943 | 237.0352 | -1.4316 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.6386 | 82.5716 | -0.979 | -0.97932 | 236.4688 | -17.0595 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.6348 | 9.7804 | 0.99 | 0.99072 | 237.4504 | 1.3416 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.6514 | 9.7666 | -0.99 | -0.98945 | 237.0352 | -1.4303 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.6469 | 82.5815 | -0.979 | -0.97931 | 236.4689 | -17.0629 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.6432 | 9.7804 | 0.99 | 0.99073 | 237.4504 | 1.3407 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.6598 | 9.7666 | -0.99 | -0.98946 | 237.0353 | -1.4291 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.6553 | 82.5815 | -0.979 | -0.97931 | 236.4689 | -17.0663 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.6515 | 9.7804 | 0.99 | 0.99075 | 237.4504 | 1.3399 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.6681 | 9.7666 | -0.99 | -0.98948 | 237.0353 | -1.4278 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.6636 | 82.5968 | -0.979 | -0.97932 | 236.5376 | -17.0648 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.6598 | 9.7804 | 0.99 | 0.99076 | 237.4504 | 1.339 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.6764 | 9.7666 | -0.99 | -0.9895 | 237.0353 | -1.4266 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.6719 | 82.5968 | -0.979 | -0.97932 | 236.6063 | -17.0633 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.6682 | 9.7809 | 0.99 | 0.99077 | 237.3505 | 1.3381 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.6848 | 9.7666 | -0.99 | -0.98952 | 237.0353 | -1.4253 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.6803 | 82.5968 | -0.979 | -0.97933 | 236.6064 | -17.06 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.6765 | 9.7809 | 0.99 | 0.99078 | 237.2505 | 1.3372 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.6931 | 9.7666 | -0.99 | -0.98954 | 237.0353 | -1.4241 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.6886 | 82.5968 | -0.979 | -0.97934 | 236.6064 | -17.0567 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.6848 | 9.7809 | 0.99 | 0.9908 | 237.2505 | 1.3363 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.7014 | 9.7666 | -0.99 | -0.98955 | 237.0353 | -1.4229 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.697 | 82.5968 | -0.979 | -0.97935 | 236.6064 | -17.0515 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.6931 | 9.7809 | 0.99 | 0.99081 | 237.2506 | 1.3354 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.7098 | 9.7666 | -0.99 | -0.98957 | 237.0353 | -1.4216 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.7053 | 82.5968 | -0.979 | -0.97936 | 236.6064 | -17.0463 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.7015 | 9.7836 | 0.99 | 0.99083 | 237.3458 | 1.3345 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.7181 | 9.7666 | -0.99 | -0.98959 | 237.0352 | -1.4204 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.7136 | 82.5682 | -0.979 | -0.97934 | 236.4854 | -17.0475 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.7098 | 9.7836 | 0.99 | 0.99084 | 237.4411 | 1.3335 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.7264 | 9.7666 | -0.99 | -0.98961 | 237.0353 | -1.4192 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.722 | 82.5682 | -0.979 | -0.97934 | 236.3643 | -17.0487 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.7181 | 9.7836 | 0.99 | 0.99085 | 237.4411 | 1.3325 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.7348 | 9.7666 | -0.99 | -0.98962 | 237.0353 | -1.418 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.7303 | 82.5875 | -0.979 | -0.97935 | 236.5032 | -17.0498 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.7265 | 9.7836 | 0.99 | 0.99087 | 237.4411 | 1.3315 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.7431 | 9.7666 | -0.99 | -0.98964 | 237.0353 | -1.4167 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.7386 | 82.5875 | -0.979 | -0.97935 | 236.642 | -17.0508 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.7348 | 9.7521 | 0.99 | 0.99082 | 237.4411 | 1.3305 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.7514 | 9.7666 | -0.99 | -0.98966 | 237.0353 | -1.4155 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.747 | 82.5875 | -0.979 | -0.97934 | 236.642 | -17.0526 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.7431 | 9.7521 | 0.99 | 0.99083 | 237.4411 | 1.3296 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.7598 | 9.7654 | -0.99 | -0.98967 | 237.0577 | -1.4143 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.7553 | 82.5875 | -0.979 | -0.97934 | 236.642 | -17.0543 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.7515 | 9.7521 | 0.99 | 0.99085 | 237.4409 | 1.3287 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.7681 | 9.7654 | -0.99 | -0.98969 | 237.0801 | -1.4131 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.7636 | 82.6184 | -0.979 | -0.97935 | 236.642 | -17.0551 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.7598 | 9.7521 | 0.99 | 0.99086 | 237.4406 | 1.3279 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.7765 | 9.7642 | -0.99 | -0.98971 | 237.0801 | -1.412 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.772 | 82.6184 | -0.979 | -0.97935 | 236.6419 | -17.0559 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.7681 | 9.7521 | 0.99 | 0.99087 | 237.4406 | 1.3271 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.7848 | 9.7642 | -0.99 | -0.98972 | 237.0801 | -1.4108 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.7803 | 82.597 | -0.979 | -0.97933 | 236.5205 | -17.0596 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.7764 | 9.7521 | 0.99 | 0.99088 | 237.4406 | 1.3263 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.7931 | 9.7642 | -0.99 | -0.98974 | 237.0801 | -1.4096 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.7886 | 82.597 | -0.979 | -0.97932 | 236.399 | -17.0634 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.7848 | 9.7521 | 0.99 | 0.99089 | 237.4406 | 1.3256 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.8015 | 9.7642 | -0.99 | -0.98976 | 237.0801 | -1.4085 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.797 | 82.6061 | -0.979 | -0.97932 | 236.5031 | -17.0654 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.7931 | 9.7521 | 0.99 | 0.9909 | 237.4407 | 1.325 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.8098 | 9.7642 | -0.99 | -0.98977 | 237.0802 | -1.4074 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.8053 | 82.6061 | -0.979 | -0.97932 | 236.6072 | -17.0675 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.8014 | 9.7541 | 0.99 | 0.99091 | 237.3437 | 1.3244 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.8181 | 9.7642 | -0.99 | -0.98979 | 237.0802 | -1.4064 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.8136 | 82.6259 | -0.979 | -0.97932 | 236.6071 | -17.068 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.8098 | 9.7541 | 0.99 | 0.99092 | 237.2467 | 1.3238 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.8265 | 9.7642 | -0.99 | -0.9898 | 237.0802 | -1.4054 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.822 | 82.6259 | -0.979 | -0.97932 | 236.6071 | -17.0686 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.8181 | 9.7559 | 0.99 | 0.99093 | 237.345 | 1.3233 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.8348 | 9.7642 | -0.99 | -0.98981 | 237.0801 | -1.4045 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.8303 | 82.6259 | -0.979 | -0.97932 | 236.6071 | -17.0676 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.8264 | 9.7559 | 0.99 | 0.99093 | 237.4433 | 1.3228 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.8431 | 9.7642 | -0.99 | -0.98982 | 237.0801 | -1.4037 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.8386 | 82.6259 | -0.979 | -0.97933 | 236.6072 | -17.0665 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.8348 | 9.7559 | 0.99 | 0.99094 | 237.4435 | 1.3224 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.8515 | 9.7642 | -0.99 | -0.98983 | 237.0801 | -1.403 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.847 | 82.5681 | -0.979 | -0.97931 | 236.5567 | -17.0637 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.8431 | 9.7559 | 0.99 | 0.99094 | 237.4438 | 1.3221 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.8598 | 9.7642 | -0.99 | -0.98984 | 237.0801 | -1.4023 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.8553 | 82.5681 | -0.979 | -0.97931 | 236.5062 | -17.0608 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.8514 | 9.7559 | 0.99 | 0.99095 | 237.4437 | 1.3217 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.8681 | 9.7642 | -0.99 | -0.98985 | 237.0801 | -1.4017 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.8636 | 82.5681 | -0.979 | -0.97932 | 236.5064 | -17.0579 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.8597 | 9.7559 | 0.99 | 0.99095 | 237.4437 | 1.3215 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.8765 | 9.7642 | -0.99 | -0.98986 | 237.0801 | -1.4011 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.872 | 82.5681 | -0.979 | -0.97933 | 236.5067 | -17.055 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.8681 | 9.7559 | 0.99 | 0.99095 | 237.4437 | 1.3213 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.8848 | 9.7642 | -0.99 | -0.98987 | 237.0801 | -1.4007 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.8803 | 82.5681 | -0.979 | -0.97933 | 236.5066 | -17.0522 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.8764 | 9.7559 | 0.99 | 0.99095 | 237.4437 | 1.3211 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.8931 | 9.7642 | -0.99 | -0.98987 | 237.0801 | -1.4003 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.8887 | 82.5681 | -0.979 | -0.97934 | 236.5066 | -17.0493 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.8847 | 9.7559 | 0.99 | 0.99096 | 237.4437 | 1.321 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.9015 | 9.7642 | -0.99 | -0.98988 | 237.0801 | -1.4 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.897 | 82.5336 | -0.979 | -0.97932 | 236.5559 | -17.05 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.8931 | 9.7559 | 0.99 | 0.99096 | 237.4437 | 1.321 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.9098 | 9.7642 | -0.99 | -0.98988 | 237.0801 | -1.3997 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.9053 | 82.5336 | -0.979 | -0.97932 | 236.6052 | -17.0508 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.9014 | 9.7567 | 0.99 | 0.99096 | 237.4437 | 1.321 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.9181 | 9.7642 | -0.99 | -0.98988 | 237.0801 | -1.3996 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.9137 | 82.6165 | -0.979 | -0.97936 | 236.6052 | -17.0512 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.9097 | 9.7567 | 0.99 | 0.99096 | 237.4437 | 1.3211 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.9265 | 9.7642 | -0.99 | -0.98988 | 237.0801 | -1.3995 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.922 | 82.6165 | -0.979 | -0.97936 | 236.6052 | -17.0517 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.918 | 9.7576 | 0.99 | 0.99096 | 237.3447 | 1.3212 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.9348 | 9.7642 | -0.99 | -0.98988 | 237.0801 | -1.3994 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.9303 | 82.6165 | -0.979 | -0.97936 | 236.6052 | -17.0507 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.9264 | 9.7576 | 0.99 | 0.99095 | 237.2456 | 1.3214 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.9431 | 9.7636 | -0.99 | -0.98988 | 237.0103 | -1.3994 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.9387 | 82.6165 | -0.979 | -0.97936 | 236.6052 | -17.0496 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.9347 | 9.7593 | 0.99 | 0.99095 | 237.3418 | 1.3216 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.9515 | 9.7636 | -0.99 | -0.98988 | 236.9405 | -1.3995 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.947 | 82.6165 | -0.979 | -0.97936 | 236.5168 | -17.0501 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.943 | 9.7593 | 0.99 | 0.99095 | 237.438 | 1.3219 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.9598 | 9.7624 | -0.99 | -0.98988 | 237.0055 | -1.3996 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.9553 | 82.6165 | -0.979 | -0.97936 | 236.4284 | -17.0505 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.9514 | 9.7593 | 0.99 | 0.99095 | 237.438 | 1.3222 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.9682 | 9.7624 | -0.99 | -0.98988 | 237.0704 | -1.3997 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.9637 | 82.6165 | -0.979 | -0.97936 | 236.4283 | -17.051 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.9597 | 9.7593 | 0.99 | 0.99094 | 237.438 | 1.3226 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.9765 | 9.7624 | -0.99 | -0.98988 | 237.0704 | -1.3998 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.972 | 82.6165 | -0.979 | -0.97936 | 236.4282 | -17.0515 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.968 | 9.7593 | 0.99 | 0.99094 | 237.438 | 1.323 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.9848 | 9.7624 | -0.99 | -0.98987 | 237.0704 | -1.4 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.9803 | 82.5957 | -0.979 | -0.97935 | 236.4996 | -17.0517 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.9763 | 9.7593 | 0.99 | 0.99093 | 237.438 | 1.3235 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
12.9932 | 9.7601 | -0.99 | -0.98987 | 237.0704 | -1.4002 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.9887 | 82.5957 | -0.979 | -0.97935 | 236.5711 | -17.0519 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.9847 | 9.7593 | 0.99 | 0.99092 | 237.438 | 1.324 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.0015 | 9.7601 | -0.99 | -0.98986 | 237.0704 | -1.4004 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 12.997 | 82.5957 | -0.979 | -0.97935 | 236.571 | -17.0522 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 12.993 | 9.7593 | 0.99 | 0.99091 | 237.438 | 1.3247 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.0098 | 9.7601 | -0.99 | -0.98986 | 237.0704 | -1.4006 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.0053 | 82.5957 | -0.979 | -0.97935 | 236.571 | -17.0524 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.0013 | 9.7593 | 0.99 | 0.9909 | 237.438 | 1.3253 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.0182 | 9.7601 | -0.99 | -0.98986 | 237.0704 | -1.4009 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.0137 | 82.5957 | -0.979 | -0.97935 | 236.571 | -17.0493 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.0097 | 9.7593 | 0.99 | 0.99089 | 237.438 | 1.3261 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.0265 | 9.7601 | -0.99 | -0.98985 | 237.0704 | -1.4012 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.022 | 82.5957 | -0.979 | -0.97936 | 236.5711 | -17.0461 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.018 | 9.7621 | 0.99 | 0.99089 | 237.438 | 1.3269 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.0348 | 9.7601 | -0.99 | -0.98985 | 237.0704 | -1.4015 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.0304 | 82.5957 | -0.979 | -0.97937 | 236.5711 | -17.043 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.0263 | 9.7621 | 0.99 | 0.99088 | 237.438 | 1.3277 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.0432 | 9.7601 | -0.99 | -0.98984 | 237.0704 | -1.4019 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.0387 | 82.5957 | -0.979 | -0.97938 | 236.5711 | -17.0399 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.0347 | 9.7644 | 0.99 | 0.99087 | 237.3748 | 1.3286 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.0515 | 9.7601 | -0.99 | -0.98984 | 237.0704 | -1.4023 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.047 | 82.6003 | -0.979 | -0.97938 | 236.5711 | -17.0371 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.043 | 9.7644 | 0.99 | 0.99086 | 237.3116 | 1.3296 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.0598 | 9.7601 | -0.99 | -0.98983 | 237.0704 | -1.4027 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.0554 | 82.6003 | -0.979 | -0.97939 | 236.571 | -17.0342 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.0513 | 9.7655 | 0.99 | 0.99084 | 237.4083 | 1.3306 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.0682 | 9.7601 | -0.99 | -0.98982 | 237.0703 | -1.4031 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.0637 | 82.5623 | -0.979 | -0.97937 | 236.5203 | -17.0357 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.0596 | 9.7655 | 0.99 | 0.99083 | 237.505 | 1.3316 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.0765 | 9.7601 | -0.99 | -0.98982 | 237.0704 | -1.4036 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.072 | 82.5623 | -0.979 | -0.97937 | 236.4695 | -17.0372 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.068 | 9.7655 | 0.99 | 0.99082 | 237.5051 | 1.3327 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.0848 | 9.7601 | -0.99 | -0.98981 | 237.0704 | -1.4041 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.0804 | 82.5623 | -0.979 | -0.97936 | 236.4695 | -17.0415 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.0763 | 9.7655 | 0.99 | 0.9908 | 237.5051 | 1.3339 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.0932 | 9.7601 | -0.99 | -0.9898 | 237.0704 | -1.4046 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.0887 | 82.5623 | -0.979 | -0.97935 | 236.4695 | -17.0457 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.0846 | 9.7655 | 0.99 | 0.99078 | 237.5051 | 1.3351 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.1015 | 9.7601 | -0.99 | -0.98979 | 237.0704 | -1.4052 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.097 | 82.5816 | -0.979 | -0.97935 | 236.4695 | -17.0473 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.093 | 9.7655 | 0.99 | 0.99077 | 237.5051 | 1.3364 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.1098 | 9.7601 | -0.99 | -0.98979 | 237.0705 | -1.4058 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.1054 | 82.5816 | -0.979 | -0.97935 | 236.4694 | -17.0488 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.1013 | 9.7655 | 0.99 | 0.99075 | 237.5051 | 1.3377 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.1182 | 9.7601 | -0.99 | -0.98978 | 237.0705 | -1.4065 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.1137 | 82.5816 | -0.979 | -0.97934 | 236.4694 | -17.0504 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.1096 | 9.7655 | 0.99 | 0.99073 | 237.5051 | 1.3391 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.1265 | 9.7601 | -0.99 | -0.98977 | 237.0705 | -1.4071 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.1221 | 82.5816 | -0.979 | -0.97934 | 236.4694 | -17.0519 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.118 | 9.7655 | 0.99 | 0.99071 | 237.505 | 1.3405 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.1349 | 9.7601 | -0.99 | -0.98976 | 237.0704 | -1.4078 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.1304 | 82.6154 | -0.979 | -0.97936 | 236.4694 | -17.0491 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.1263 | 9.7655 | 0.99 | 0.99069 | 237.505 | 1.3421 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.1432 | 9.7576 | -0.99 | -0.98974 | 236.9565 | -1.4086 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.1387 | 82.6154 | -0.979 | -0.97937 | 236.4694 | -17.0463 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.1346 | 9.7648 | 0.99 | 0.99067 | 237.505 | 1.3437 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.1515 | 9.7576 | -0.99 | -0.98973 | 236.8425 | -1.4094 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.1471 | 82.5932 | -0.979 | -0.97936 | 236.487 | -17.0467 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.1429 | 9.7648 | 0.99 | 0.99064 | 237.5051 | 1.3453 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.1599 | 9.7573 | -0.99 | -0.98972 | 236.9608 | -1.4102 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.1554 | 82.5932 | -0.979 | -0.97936 | 236.5045 | -17.0472 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.1513 | 9.7648 | 0.99 | 0.99062 | 237.505 | 1.3469 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.1682 | 9.7573 | -0.99 | -0.9897 | 237.0792 | -1.411 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.1637 | 82.5932 | -0.979 | -0.97936 | 236.5045 | -17.0476 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.1596 | 9.7648 | 0.99 | 0.9906 | 237.505 | 1.3484 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.1765 | 9.7573 | -0.99 | -0.98969 | 237.0792 | -1.4119 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.1721 | 82.5932 | -0.979 | -0.97935 | 236.5045 | -17.048 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.1679 | 9.7647 | 0.99 | 0.99058 | 237.3765 | 1.3499 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.1849 | 9.7573 | -0.99 | -0.98968 | 237.0792 | -1.4128 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.1804 | 82.5932 | -0.979 | -0.97935 | 236.5045 | -17.0495 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.1763 | 9.7647 | 0.99 | 0.99056 | 237.248 | 1.3512 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.1932 | 9.7573 | -0.99 | -0.98967 | 237.0792 | -1.4138 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.1887 | 82.5932 | -0.979 | -0.97935 | 236.5045 | -17.0509 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.1846 | 9.7647 | 0.99 | 0.99054 | 237.248 | 1.3525 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.2015 | 9.7573 | -0.99 | -0.98965 | 237.0792 | -1.4148 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.1971 | 82.5932 | -0.979 | -0.97935 | 236.5045 | -17.0504 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.1929 | 9.7647 | 0.99 | 0.99053 | 237.248 | 1.3537 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.2099 | 9.7573 | -0.99 | -0.98964 | 237.0792 | -1.4157 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.2054 | 82.5932 | -0.979 | -0.97935 | 236.5045 | -17.05 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.2012 | 9.7647 | 0.99 | 0.99051 | 237.248 | 1.3549 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.2182 | 9.7573 | -0.99 | -0.98962 | 237.0792 | -1.4168 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.2137 | 82.6127 | -0.979 | -0.97936 | 236.5045 | -17.0496 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.2096 | 9.7647 | 0.99 | 0.9905 | 237.248 | 1.3559 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.2265 | 9.7573 | -0.99 | -0.98961 | 237.0792 | -1.4178 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.2221 | 82.6127 | -0.979 | -0.97936 | 236.5045 | -17.0492 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.2179 | 9.7664 | 0.99 | 0.99049 | 237.3476 | 1.3569 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.2349 | 9.7573 | -0.99 | -0.98959 | 237.0792 | -1.4188 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.2304 | 82.6127 | -0.979 | -0.97936 | 236.5045 | -17.0504 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.2262 | 9.7664 | 0.99 | 0.99047 | 237.4473 | 1.3579 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.2432 | 9.7573 | -0.99 | -0.98958 | 237.0792 | -1.4198 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.2388 | 82.6127 | -0.979 | -0.97936 | 236.5044 | -17.0516 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.2346 | 9.7664 | 0.99 | 0.99046 | 237.4473 | 1.3587 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.2515 | 9.7573 | -0.99 | -0.98956 | 237.0792 | -1.4208 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.2471 | 82.5875 | -0.979 | -0.97933 | 236.5291 | -17.0563 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.2429 | 9.7664 | 0.99 | 0.99045 | 237.4473 | 1.3595 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.2599 | 9.7573 | -0.99 | -0.98955 | 237.0793 | -1.4218 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.2554 | 82.5875 | -0.979 | -0.97932 | 236.5538 | -17.061 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.2512 | 9.7664 | 0.99 | 0.99044 | 237.4473 | 1.3603 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.2682 | 9.7573 | -0.99 | -0.98953 | 237.0793 | -1.4228 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.2638 | 82.6183 | -0.979 | -0.97934 | 236.5537 | -17.0606 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.2595 | 9.7664 | 0.99 | 0.99043 | 237.4473 | 1.361 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.2766 | 9.7562 | -0.99 | -0.98952 | 237.0793 | -1.4239 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.2721 | 82.6183 | -0.979 | -0.97934 | 236.5537 | -17.0603 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.2679 | 9.7673 | 0.99 | 0.99042 | 237.4473 | 1.3616 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.2849 | 9.7562 | -0.99 | -0.9895 | 237.0792 | -1.4249 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.2804 | 82.613 | -0.979 | -0.97934 | 236.5537 | -17.0574 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.2762 | 9.7673 | 0.99 | 0.99042 | 237.4473 | 1.3621 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.2932 | 9.7562 | -0.99 | -0.98949 | 237.0792 | -1.4259 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.2888 | 82.613 | -0.979 | -0.97935 | 236.5537 | -17.0545 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.2845 | 9.7673 | 0.99 | 0.99041 | 237.4473 | 1.3626 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.3016 | 9.7562 | -0.99 | -0.98947 | 237.0792 | -1.4269 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.2971 | 82.613 | -0.979 | -0.97936 | 236.5537 | -17.0517 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.2929 | 9.7673 | 0.99 | 0.9904 | 237.4473 | 1.3629 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.3099 | 9.7562 | -0.99 | -0.98946 | 237.0792 | -1.4279 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.3054 | 82.613 | -0.979 | -0.97936 | 236.5538 | -17.0488 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.3012 | 9.7673 | 0.99 | 0.9904 | 237.4473 | 1.3633 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.3182 | 9.7562 | -0.99 | -0.98944 | 237.0792 | -1.4289 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.3138 | 82.5753 | -0.979 | -0.97936 | 236.5359 | -17.0436 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.3095 | 9.7673 | 0.99 | 0.9904 | 237.4473 | 1.3635 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.3266 | 9.7562 | -0.99 | -0.98943 | 237.0792 | -1.43 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.3221 | 82.5753 | -0.979 | -0.97937 | 236.5181 | -17.0383 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.3179 | 9.7673 | 0.99 | 0.99039 | 237.4473 | 1.3637 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.3349 | 9.7562 | -0.99 | -0.98941 | 237.0792 | -1.431 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.3304 | 82.5951 | -0.979 | -0.97938 | 236.5181 | -17.0392 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.3262 | 9.7673 | 0.99 | 0.99039 | 237.4473 | 1.3638 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.3432 | 9.7562 | -0.99 | -0.9894 | 237.0792 | -1.432 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.3388 | 82.5951 | -0.979 | -0.97937 | 236.5182 | -17.04 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.3345 | 9.7673 | 0.99 | 0.99039 | 237.4473 | 1.3639 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.3516 | 9.7562 | -0.99 | -0.98938 | 237.0792 | -1.433 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.3471 | 82.5951 | -0.979 | -0.97937 | 236.5185 | -17.0408 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.3428 | 9.7673 | 0.99 | 0.99039 | 237.4473 | 1.3639 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.3599 | 9.7562 | -0.99 | -0.98937 | 237.0792 | -1.434 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.3555 | 82.5951 | -0.979 | -0.97937 | 236.5188 | -17.0417 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.3512 | 9.7694 | 0.99 | 0.9904 | 237.3825 | 1.3638 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.3682 | 9.7562 | -0.99 | -0.98935 | 237.0792 | -1.4351 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.3638 | 82.5865 | -0.979 | -0.97936 | 236.6273 | -17.044 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.3595 | 9.7694 | 0.99 | 0.9904 | 237.3178 | 1.3637 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.3766 | 9.7562 | -0.99 | -0.98934 | 237.0792 | -1.4361 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.3721 | 82.5865 | -0.979 | -0.97936 | 236.7359 | -17.0464 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.3678 | 9.7694 | 0.99 | 0.9904 | 237.3178 | 1.3636 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.3849 | 9.7562 | -0.99 | -0.98933 | 237.0792 | -1.4371 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.3805 | 82.5572 | -0.979 | -0.97933 | 236.6191 | -17.052 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.3762 | 9.7694 | 0.99 | 0.9904 | 237.3177 | 1.3633 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.3932 | 9.7562 | -0.99 | -0.98931 | 237.0792 | -1.4381 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.3888 | 82.5572 | -0.979 | -0.97932 | 236.5024 | -17.0575 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.3845 | 9.7711 | 0.99 | 0.99041 | 237.4153 | 1.3631 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.4016 | 9.7562 | -0.99 | -0.9893 | 237.0792 | -1.439 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.3971 | 82.5913 | -0.979 | -0.97933 | 236.5024 | -17.0596 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.3928 | 9.7711 | 0.99 | 0.99041 | 237.5129 | 1.3627 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.4099 | 9.7562 | -0.99 | -0.98928 | 237.0792 | -1.44 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.4055 | 82.5913 | -0.979 | -0.97932 | 236.5024 | -17.0617 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.4011 | 9.7711 | 0.99 | 0.99042 | 237.5129 | 1.3623 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.4182 | 9.7562 | -0.99 | -0.98927 | 237.0792 | -1.441 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.4138 | 82.623 | -0.979 | -0.97934 | 236.5024 | -17.0605 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.4095 | 9.7711 | 0.99 | 0.99043 | 237.5129 | 1.3618 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.4266 | 9.7565 | -0.99 | -0.98925 | 237.0475 | -1.442 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.4221 | 82.623 | -0.979 | -0.97934 | 236.5024 | -17.0592 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.4178 | 9.7723 | 0.99 | 0.99044 | 237.5129 | 1.3612 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.4349 | 9.7565 | -0.99 | -0.98924 | 237.0157 | -1.4429 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.4305 | 82.6081 | -0.979 | -0.97934 | 236.576 | -17.0567 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.4261 | 9.7723 | 0.99 | 0.99045 | 237.5128 | 1.3606 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.4432 | 9.7565 | -0.99 | -0.98923 | 237.0158 | -1.4439 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.4388 | 82.6081 | -0.979 | -0.97935 | 236.6498 | -17.0542 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.4345 | 9.7723 | 0.99 | 0.99046 | 237.5128 | 1.3599 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.4516 | 9.7565 | -0.99 | -0.98921 | 237.0158 | -1.4448 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.4472 | 82.5595 | -0.979 | -0.97932 | 236.5316 | -17.0549 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.4428 | 9.7723 | 0.99 | 0.99047 | 237.5129 | 1.3592 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.4599 | 9.7565 | -0.99 | -0.9892 | 237.0159 | -1.4457 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.4555 | 82.5595 | -0.979 | -0.97932 | 236.4135 | -17.0555 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.4511 | 9.7723 | 0.99 | 0.99048 | 237.5129 | 1.3583 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.4683 | 9.7565 | -0.99 | -0.98919 | 237.0159 | -1.4467 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.4638 | 82.5595 | -0.979 | -0.97932 | 236.4134 | -17.057 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.4595 | 9.7723 | 0.99 | 0.99049 | 237.5129 | 1.3575 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.4766 | 9.7565 | -0.99 | -0.98917 | 237.0159 | -1.4476 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.4722 | 82.5595 | -0.979 | -0.97931 | 236.4133 | -17.0585 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.4678 | 9.7723 | 0.99 | 0.9905 | 237.5129 | 1.3565 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.4849 | 9.7565 | -0.99 | -0.98916 | 237.0158 | -1.4485 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.4805 | 82.5323 | -0.979 | -0.9793 | 236.4922 | -17.0588 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.4761 | 9.7723 | 0.99 | 0.99052 | 237.5129 | 1.3556 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.4933 | 9.7565 | -0.99 | -0.98914 | 237.0158 | -1.4494 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.4888 | 82.5323 | -0.979 | -0.9793 | 236.5711 | -17.0591 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.4844 | 9.7723 | 0.99 | 0.99053 | 237.5129 | 1.3546 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.5016 | 9.7565 | -0.99 | -0.98913 | 237.0158 | -1.4503 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.4972 | 82.5357 | -0.979 | -0.9793 | 236.5711 | -17.0579 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.4928 | 9.7723 | 0.99 | 0.99054 | 237.5129 | 1.3535 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.5099 | 9.7565 | -0.99 | -0.98912 | 237.0158 | -1.4512 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.5055 | 82.5357 | -0.979 | -0.97931 | 236.5711 | -17.0567 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.5011 | 9.7723 | 0.99 | 0.99056 | 237.5129 | 1.3524 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.5183 | 9.7565 | -0.99 | -0.98911 | 237.0158 | -1.452 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.5138 | 82.5286 | -0.979 | -0.9793 | 236.4861 | -17.0599 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.5094 | 9.7723 | 0.99 | 0.99058 | 237.5129 | 1.3512 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.5266 | 9.756 | -0.99 | -0.98909 | 237.049 | -1.4529 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.5222 | 82.5286 | -0.979 | -0.97929 | 236.4011 | -17.0631 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.5178 | 9.7724 | 0.99 | 0.99059 | 237.4178 | 1.3499 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.5349 | 9.756 | -0.99 | -0.98908 | 237.0822 | -1.4538 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.5305 | 82.5985 | -0.979 | -0.97933 | 236.5086 | -17.0606 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.5261 | 9.7724 | 0.99 | 0.99061 | 237.3228 | 1.3487 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.5433 | 9.756 | -0.99 | -0.98907 | 237.0822 | -1.4547 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.5388 | 82.5985 | -0.979 | -0.97933 | 236.6161 | -17.0582 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.5344 | 9.7724 | 0.99 | 0.99063 | 237.3228 | 1.3473 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.5516 | 9.756 | -0.99 | -0.98905 | 237.0823 | -1.4555 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.5472 | 82.588 | -0.979 | -0.97933 | 236.6161 | -17.0582 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.5428 | 9.7724 | 0.99 | 0.99065 | 237.3228 | 1.3459 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.5599 | 9.756 | -0.99 | -0.98904 | 237.0823 | -1.4564 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.5555 | 82.588 | -0.979 | -0.97933 | 236.6161 | -17.0583 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.5511 | 9.7727 | 0.99 | 0.99067 | 237.3903 | 1.3444 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.5683 | 9.756 | -0.99 | -0.98903 | 237.0822 | -1.4572 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.5639 | 82.5569 | -0.979 | -0.97932 | 236.4685 | -17.0573 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.5594 | 9.7727 | 0.99 | 0.99069 | 237.4579 | 1.3429 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.5766 | 9.756 | -0.99 | -0.98902 | 237.0823 | -1.458 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.5722 | 82.5569 | -0.979 | -0.97932 | 236.321 | -17.0563 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.5677 | 9.7727 | 0.99 | 0.99071 | 237.4579 | 1.3413 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.5849 | 9.756 | -0.99 | -0.989 | 237.0823 | -1.4588 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.5805 | 82.5419 | -0.979 | -0.97931 | 236.4337 | -17.0571 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.5761 | 9.7727 | 0.99 | 0.99073 | 237.4579 | 1.3398 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.5933 | 9.756 | -0.99 | -0.98899 | 237.0823 | -1.4596 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.5889 | 82.5419 | -0.979 | -0.97931 | 236.5465 | -17.0578 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.5844 | 9.7737 | 0.99 | 0.99076 | 237.4579 | 1.3383 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.6016 | 9.756 | -0.99 | -0.98898 | 237.0823 | -1.4603 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.5972 | 82.5727 | -0.979 | -0.97932 | 236.5465 | -17.0569 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.5927 | 9.7737 | 0.99 | 0.99078 | 237.4579 | 1.3368 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.61 | 9.7444 | -0.99 | -0.98895 | 237.0823 | -1.461 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.6055 | 82.5727 | -0.979 | -0.97933 | 236.5465 | -17.056 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.6011 | 9.7719 | 0.99 | 0.99079 | 237.4579 | 1.3354 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.6183 | 9.7444 | -0.99 | -0.98894 | 237.0823 | -1.4617 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.6139 | 82.5727 | -0.979 | -0.97933 | 236.5465 | -17.0551 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.6094 | 9.7719 | 0.99 | 0.99081 | 237.4579 | 1.334 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.6266 | 9.7444 | -0.99 | -0.98893 | 237.0823 | -1.4624 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.6222 | 82.5727 | -0.979 | -0.97933 | 236.5465 | -17.0542 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.6177 | 9.7719 | 0.99 | 0.99083 | 237.4579 | 1.3326 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.635 | 9.7444 | -0.99 | -0.98892 | 237.0823 | -1.463 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.6305 | 82.6047 | -0.979 | -0.97935 | 236.5465 | -17.0528 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.626 | 9.7719 | 0.99 | 0.99085 | 237.4579 | 1.3313 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.6433 | 9.7444 | -0.99 | -0.98891 | 237.0823 | -1.4636 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.6389 | 82.6047 | -0.979 | -0.97935 | 236.5465 | -17.0514 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.6344 | 9.7719 | 0.99 | 0.99086 | 237.4579 | 1.3301 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.6516 | 9.7444 | -0.99 | -0.9889 | 237.0822 | -1.4641 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.6472 | 82.6047 | -0.979 | -0.97936 | 236.5465 | -17.05 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.6427 | 9.7719 | 0.99 | 0.99088 | 237.4579 | 1.3289 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.66 | 9.7444 | -0.99 | -0.98889 | 237.0822 | -1.4647 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.6555 | 82.6047 | -0.979 | -0.97936 | 236.5465 | -17.0486 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.651 | 9.7719 | 0.99 | 0.99089 | 237.4579 | 1.3278 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.6683 | 9.7444 | -0.99 | -0.98888 | 237.0823 | -1.4651 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.6639 | 82.5822 | -0.979 | -0.97935 | 236.536 | -17.0463 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.6594 | 9.7719 | 0.99 | 0.99091 | 237.4579 | 1.3268 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.6766 | 9.7444 | -0.99 | -0.98888 | 237.0822 | -1.4656 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.6722 | 82.5822 | -0.979 | -0.97936 | 236.5255 | -17.0441 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.6677 | 9.7719 | 0.99 | 0.99092 | 237.4579 | 1.3257 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.685 | 9.7444 | -0.99 | -0.98887 | 237.0822 | -1.466 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.6806 | 82.5822 | -0.979 | -0.97936 | 236.5253 | -17.0453 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.676 | 9.7719 | 0.99 | 0.99094 | 237.4579 | 1.3248 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.6933 | 9.7444 | -0.99 | -0.98887 | 237.0822 | -1.4664 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.6889 | 82.5822 | -0.979 | -0.97935 | 236.5252 | -17.0464 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.6843 | 9.7719 | 0.99 | 0.99095 | 237.4579 | 1.3239 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.7016 | 9.7444 | -0.99 | -0.98886 | 237.0822 | -1.4667 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.6972 | 82.607 | -0.979 | -0.97936 | 236.5252 | -17.0485 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.6927 | 9.7719 | 0.99 | 0.99096 | 237.4579 | 1.323 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.71 | 9.7444 | -0.99 | -0.98886 | 237.0823 | -1.467 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.7056 | 82.607 | -0.979 | -0.97936 | 236.5251 | -17.0506 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.701 | 9.7719 | 0.99 | 0.99097 | 237.4579 | 1.3222 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.7183 | 9.7444 | -0.99 | -0.98885 | 237.0823 | -1.4672 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.7139 | 82.607 | -0.979 | -0.97935 | 236.525 | -17.0526 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.7093 | 9.7719 | 0.99 | 0.99098 | 237.4579 | 1.3215 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.7266 | 9.7445 | -0.99 | -0.98885 | 237.0823 | -1.4675 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.7222 | 82.607 | -0.979 | -0.97935 | 236.5249 | -17.0547 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.7177 | 9.776 | 0.99 | 0.991 | 237.4595 | 1.3208 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.735 | 9.7445 | -0.99 | -0.98885 | 237.0823 | -1.4676 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.7306 | 82.607 | -0.979 | -0.97935 | 236.5248 | -17.0541 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.726 | 9.776 | 0.99 | 0.99101 | 237.461 | 1.3201 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.7433 | 9.7445 | -0.99 | -0.98885 | 237.0823 | -1.4678 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.7389 | 82.607 | -0.979 | -0.97935 | 236.5248 | -17.0535 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.7343 | 9.777 | 0.99 | 0.99102 | 237.461 | 1.3195 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.7516 | 9.7445 | -0.99 | -0.98884 | 237.0822 | -1.4678 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.7473 | 82.607 | -0.979 | -0.97935 | 236.5248 | -17.0536 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.7427 | 9.777 | 0.99 | 0.99102 | 237.4609 | 1.319 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.76 | 9.7445 | -0.99 | -0.98884 | 237.0822 | -1.4679 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.7556 | 82.607 | -0.979 | -0.97935 | 236.5248 | -17.0538 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.751 | 9.777 | 0.99 | 0.99103 | 237.461 | 1.3185 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.7683 | 9.7445 | -0.99 | -0.98884 | 237.0822 | -1.4679 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.7639 | 82.607 | -0.979 | -0.97935 | 236.5249 | -17.054 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.7593 | 9.777 | 0.99 | 0.99104 | 237.461 | 1.318 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.7766 | 9.7445 | -0.99 | -0.98884 | 237.0823 | -1.4679 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.7723 | 82.607 | -0.979 | -0.97935 | 236.5249 | -17.0541 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.7676 | 9.777 | 0.99 | 0.99104 | 237.461 | 1.3176 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.785 | 9.7445 | -0.99 | -0.98884 | 237.0823 | -1.4678 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.7806 | 82.5764 | -0.979 | -0.97933 | 236.5527 | -17.0558 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.776 | 9.777 | 0.99 | 0.99105 | 237.461 | 1.3172 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.7933 | 9.7445 | -0.99 | -0.98885 | 237.0823 | -1.4677 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.7889 | 82.5764 | -0.979 | -0.97932 | 236.5805 | -17.0574 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.7843 | 9.777 | 0.99 | 0.99105 | 237.461 | 1.3168 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.8017 | 9.7445 | -0.99 | -0.98885 | 237.0823 | -1.4676 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.7973 | 82.6041 | -0.979 | -0.97935 | 236.5805 | -17.053 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.7926 | 9.777 | 0.99 | 0.99106 | 237.4609 | 1.3165 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.81 | 9.7445 | -0.99 | -0.98885 | 237.0823 | -1.4674 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.8056 | 82.6041 | -0.979 | -0.97936 | 236.5806 | -17.0487 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.801 | 9.777 | 0.99 | 0.99106 | 237.461 | 1.3163 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.8183 | 9.7445 | -0.99 | -0.98885 | 237.0822 | -1.4672 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.8139 | 82.5939 | -0.979 | -0.97936 | 236.5805 | -17.048 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.8093 | 9.777 | 0.99 | 0.99106 | 237.461 | 1.3161 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.8267 | 9.7445 | -0.99 | -0.98886 | 237.0823 | -1.467 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.8223 | 82.5939 | -0.979 | -0.97936 | 236.5805 | -17.0473 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.8176 | 9.777 | 0.99 | 0.99106 | 237.461 | 1.3159 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.835 | 9.7445 | -0.99 | -0.98886 | 237.0823 | -1.4667 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.8306 | 82.6268 | -0.979 | -0.97937 | 236.5805 | -17.0473 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.826 | 9.777 | 0.99 | 0.99106 | 237.461 | 1.3158 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.8433 | 9.7445 | -0.99 | -0.98887 | 237.0823 | -1.4664 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.839 | 82.6268 | -0.979 | -0.97937 | 236.5805 | -17.0474 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.8343 | 9.777 | 0.99 | 0.99107 | 237.461 | 1.3158 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.8517 | 9.7445 | -0.99 | -0.98887 | 237.0823 | -1.4661 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.8473 | 82.6268 | -0.979 | -0.97937 | 236.5805 | -17.0487 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.8426 | 9.777 | 0.99 | 0.99106 | 237.4609 | 1.3158 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.86 | 9.7445 | -0.99 | -0.98888 | 237.0823 | -1.4657 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.8556 | 82.6268 | -0.979 | -0.97937 | 236.5805 | -17.05 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.8509 | 9.777 | 0.99 | 0.99106 | 237.461 | 1.3159 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.8683 | 9.7445 | -0.99 | -0.98888 | 237.0823 | -1.4653 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.864 | 82.6268 | -0.979 | -0.97937 | 236.5805 | -17.0481 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.8593 | 9.777 | 0.99 | 0.99106 | 237.461 | 1.316 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.8767 | 9.7445 | -0.99 | -0.98889 | 237.0823 | -1.4649 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.8723 | 82.6268 | -0.979 | -0.97938 | 236.5805 | -17.0462 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.8676 | 9.7765 | 0.99 | 0.99106 | 237.3342 | 1.3162 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.885 | 9.7445 | -0.99 | -0.9889 | 237.0823 | -1.4644 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.8806 | 82.5842 | -0.979 | -0.97935 | 236.5387 | -17.0474 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.8759 | 9.7765 | 0.99 | 0.99106 | 237.2074 | 1.3164 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.8933 | 9.7445 | -0.99 | -0.9889 | 237.0823 | -1.4639 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.889 | 82.5842 | -0.979 | -0.97935 | 236.4969 | -17.0485 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.8843 | 9.7768 | 0.99 | 0.99105 | 237.2758 | 1.3167 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.9017 | 9.7445 | -0.99 | -0.98891 | 237.0822 | -1.4634 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.8973 | 82.5608 | -0.979 | -0.97934 | 236.4969 | -17.0496 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.8926 | 9.7768 | 0.99 | 0.99105 | 237.3443 | 1.317 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.91 | 9.7445 | -0.99 | -0.98892 | 237.0823 | -1.4628 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.9056 | 82.5608 | -0.979 | -0.97933 | 236.497 | -17.0507 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.9009 | 9.7768 | 0.99 | 0.99104 | 237.3443 | 1.3173 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.9183 | 9.7445 | -0.99 | -0.98893 | 237.0823 | -1.4622 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.914 | 82.5608 | -0.979 | -0.97933 | 236.497 | -17.0534 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.9092 | 9.7768 | 0.99 | 0.99104 | 237.3443 | 1.3177 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.9267 | 9.7445 | -0.99 | -0.98894 | 237.0823 | -1.4616 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.9223 | 82.5608 | -0.979 | -0.97932 | 236.497 | -17.056 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.9176 | 9.7768 | 0.99 | 0.99103 | 237.3443 | 1.3181 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.935 | 9.7445 | -0.99 | -0.98895 | 237.0823 | -1.4609 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.9307 | 82.5839 | -0.979 | -0.97934 | 236.497 | -17.053 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.9259 | 9.7768 | 0.99 | 0.99103 | 237.3443 | 1.3185 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.9434 | 9.7445 | -0.99 | -0.98896 | 237.0823 | -1.4602 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.939 | 82.5839 | -0.979 | -0.97935 | 236.497 | -17.05 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.9342 | 9.7768 | 0.99 | 0.99102 | 237.3443 | 1.319 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.9517 | 9.7445 | -0.99 | -0.98897 | 237.0823 | -1.4595 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.9473 | 82.5839 | -0.979 | -0.97934 | 236.497 | -17.0528 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.9426 | 9.7768 | 0.99 | 0.99101 | 237.3443 | 1.3195 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.96 | 9.7445 | -0.99 | -0.98898 | 237.0823 | -1.4587 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.9557 | 82.5839 | -0.979 | -0.97933 | 236.497 | -17.0555 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.9509 | 9.7768 | 0.99 | 0.99101 | 237.3443 | 1.3201 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.9684 | 9.7445 | -0.99 | -0.98899 | 237.0823 | -1.4579 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.964 | 82.5839 | -0.979 | -0.97933 | 236.497 | -17.0566 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.9592 | 9.7768 | 0.99 | 0.991 | 237.3443 | 1.3207 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.9767 | 9.7445 | -0.99 | -0.98901 | 237.0823 | -1.457 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.9723 | 82.5839 | -0.979 | -0.97933 | 236.497 | -17.0577 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.9675 | 9.7768 | 0.99 | 0.99099 | 237.3443 | 1.3213 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.985 | 9.7445 | -0.99 | -0.98902 | 237.0823 | -1.4562 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.9807 | 82.6423 | -0.979 | -0.97936 | 236.5296 | -17.0559 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.9759 | 9.7768 | 0.99 | 0.99098 | 237.3443 | 1.3221 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
13.9934 | 9.7445 | -0.99 | -0.98903 | 237.0823 | -1.4552 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.989 | 82.6423 | -0.979 | -0.97936 | 236.5623 | -17.054 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.9842 | 9.7768 | 0.99 | 0.99097 | 237.3443 | 1.3228 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
14.0017 | 9.7445 | -0.99 | -0.98905 | 237.0823 | -1.4543 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 13.9974 | 82.6423 | -0.979 | -0.97937 | 236.5623 | -17.0504 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 13.9925 | 9.7768 | 0.99 | 0.99096 | 237.3443 | 1.3236 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
14.01 | 9.7445 | -0.99 | -0.98906 | 237.0823 | -1.4533 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 14.0057 | 82.6423 | -0.979 | -0.97938 | 236.5622 | -17.0468 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 14.0009 | 9.778 | 0.99 | 0.99095 | 237.3443 | 1.3244 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
14.0184 | 9.7445 | -0.99 | -0.98907 | 237.0822 | -1.4524 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 14.014 | 82.6423 | -0.979 | -0.97939 | 236.5622 | -17.0448 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 14.0092 | 9.778 | 0.99 | 0.99094 | 237.3443 | 1.3253 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
14.0267 | 9.7445 | -0.99 | -0.98909 | 237.0822 | -1.4514 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 14.0224 | 82.6423 | -0.979 | -0.97939 | 236.5622 | -17.0429 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 14.0175 | 9.778 | 0.99 | 0.99093 | 237.3443 | 1.3262 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
14.035 | 9.7445 | -0.99 | -0.9891 | 237.0823 | -1.4504 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 14.0307 | 82.6209 | -0.979 | -0.97938 | 236.5622 | -17.0422 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 14.0259 | 9.778 | 0.99 | 0.99092 | 237.3443 | 1.327 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
14.0434 | 9.7445 | -0.99 | -0.98912 | 237.0823 | -1.4495 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 14.039 | 82.6209 | -0.979 | -0.97938 | 236.5622 | -17.0416 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 14.0342 | 9.7813 | 0.99 | 0.99091 | 237.3812 | 1.3277 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
14.0517 | 9.7445 | -0.99 | -0.98913 | 237.0823 | -1.4486 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 14.0474 | 82.6024 | -0.979 | -0.97937 | 236.6393 | -17.0444 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 14.0425 | 9.7813 | 0.99 | 0.9909 | 237.418 | 1.3284 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
14.06 | 9.7445 | -0.99 | -0.98914 | 237.0823 | -1.4476 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 14.0557 | 82.6024 | -0.979 | -0.97936 | 236.7164 | -17.0472 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 14.0508 | 9.7813 | 0.99 | 0.99089 | 237.418 | 1.3291 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
14.0684 | 9.7445 | -0.99 | -0.98916 | 237.0823 | -1.4468 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 14.064 | 82.5801 | -0.979 | -0.97934 | 236.602 | -17.0517 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 14.0592 | 9.7813 | 0.99 | 0.99089 | 237.418 | 1.3297 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
14.0767 | 9.7445 | -0.99 | -0.98917 | 237.0823 | -1.4459 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 14.0724 | 82.5801 | -0.979 | -0.97933 | 236.4875 | -17.0562 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 14.0675 | 9.7813 | 0.99 | 0.99088 | 237.4183 | 1.3303 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
14.085 | 9.7445 | -0.99 | -0.98918 | 237.0823 | -1.445 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 14.0807 | 82.5801 | -0.979 | -0.97933 | 236.4875 | -17.0579 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 14.0758 | 9.7813 | 0.99 | 0.99087 | 237.4186 | 1.3308 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
14.0934 | 9.7466 | -0.99 | -0.9892 | 237.0823 | -1.4442 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 14.0891 | 82.5801 | -0.979 | -0.97932 | 236.4875 | -17.0597 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 14.0842 | 9.7813 | 0.99 | 0.99086 | 237.4186 | 1.3312 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
14.1017 | 9.7466 | -0.99 | -0.98921 | 237.0823 | -1.4434 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 14.0974 | 82.6089 | -0.979 | -0.97934 | 236.4876 | -17.0594 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 14.0925 | 9.7813 | 0.99 | 0.99086 | 237.4186 | 1.3317 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
14.1101 | 9.7483 | -0.99 | -0.98923 | 237.1584 | -1.4426 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 14.1057 | 82.6089 | -0.979 | -0.97934 | 236.4876 | -17.0591 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 14.1008 | 9.7813 | 0.99 | 0.99085 | 237.4186 | 1.332 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
14.1184 | 9.7483 | -0.99 | -0.98924 | 237.2346 | -1.4418 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 14.1141 | 82.6172 | -0.979 | -0.97934 | 236.4878 | -17.0578 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 14.1091 | 9.7813 | 0.99 | 0.99085 | 237.4186 | 1.3323 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
14.1267 | 9.7498 | -0.99 | -0.98925 | 237.1943 | -1.441 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 14.1224 | 82.6172 | -0.979 | -0.97935 | 236.4879 | -17.0565 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 14.1175 | 9.7826 | 0.99 | 0.99085 | 237.4186 | 1.3326 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
14.1351 | 9.7498 | -0.99 | -0.98926 | 237.154 | -1.4403 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 14.1307 | 82.6051 | -0.979 | -0.97934 | 236.4843 | -17.0553 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 14.1258 | 9.7826 | 0.99 | 0.99085 | 237.4186 | 1.3328 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
14.1434 | 9.7498 | -0.99 | -0.98928 | 237.154 | -1.4395 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 14.1391 | 82.6051 | -0.979 | -0.97935 | 236.4807 | -17.0541 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 14.1341 | 9.7826 | 0.99 | 0.99084 | 237.4186 | 1.3329 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
14.1517 | 9.7498 | -0.99 | -0.98929 | 237.154 | -1.4388 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 14.1474 | 82.6051 | -0.979 | -0.97935 | 236.4806 | -17.0529 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 14.1425 | 9.7826 | 0.99 | 0.99084 | 237.4186 | 1.333 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
14.1601 | 9.7498 | -0.99 | -0.9893 | 237.154 | -1.4381 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 14.1557 | 82.6051 | -0.979 | -0.97935 | 236.4806 | -17.0517 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 14.1508 | 9.7609 | 0.99 | 0.9908 | 237.4186 | 1.3331 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
14.1684 | 9.7498 | -0.99 | -0.98931 | 237.154 | -1.4374 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 14.1641 | 82.5824 | -0.979 | -0.97934 | 236.4806 | -17.0521 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 14.1591 | 9.7609 | 0.99 | 0.9908 | 237.4186 | 1.3333 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
14.1767 | 9.7498 | -0.99 | -0.98932 | 237.154 | -1.4367 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 14.1724 | 82.5824 | -0.979 | -0.97934 | 236.4806 | -17.0525 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 14.1675 | 9.7636 | 0.99 | 0.9908 | 237.4265 | 1.3334 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
14.1851 | 9.7498 | -0.99 | -0.98933 | 237.154 | -1.436 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 14.1808 | 82.5824 | -0.979 | -0.97934 | 236.4806 | -17.0528 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 14.1758 | 9.7636 | 0.99 | 0.9908 | 237.4344 | 1.3336 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
14.1934 | 9.7498 | -0.99 | -0.98934 | 237.154 | -1.4353 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 14.1891 | 82.5824 | -0.979 | -0.97934 | 236.4807 | -17.0532 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 14.1841 | 9.7636 | 0.99 | 0.9908 | 237.4344 | 1.3338 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
14.2017 | 9.7498 | -0.99 | -0.98935 | 237.154 | -1.4347 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 14.1974 | 82.5488 | -0.979 | -0.97932 | 236.4504 | -17.0538 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 14.1924 | 9.7636 | 0.99 | 0.99079 | 237.4344 | 1.334 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
14.2101 | 9.7498 | -0.99 | -0.98936 | 237.154 | -1.434 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 14.2058 | 82.5488 | -0.979 | -0.97932 | 236.4202 | -17.0545 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 14.2008 | 9.7636 | 0.99 | 0.99079 | 237.4344 | 1.3342 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
14.2184 | 9.7498 | -0.99 | -0.98936 | 237.154 | -1.4334 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 14.2141 | 82.5488 | -0.979 | -0.97931 | 236.4202 | -17.0579 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 14.2091 | 9.7636 | 0.99 | 0.99079 | 237.4344 | 1.3344 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
14.2267 | 9.7498 | -0.99 | -0.98937 | 237.154 | -1.4328 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 14.2224 | 82.5488 | -0.979 | -0.9793 | 236.4201 | -17.0613 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 14.2174 | 9.7649 | 0.99 | 0.99079 | 237.4344 | 1.3346 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
14.2351 | 9.7498 | -0.99 | -0.98938 | 237.154 | -1.4322 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 14.2308 | 82.5625 | -0.979 | -0.97931 | 236.4201 | -17.0618 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 14.2258 | 9.7649 | 0.99 | 0.99079 | 237.4344 | 1.3349 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
14.2434 | 9.7498 | -0.99 | -0.98939 | 237.154 | -1.4316 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 14.2391 | 82.5625 | -0.979 | -0.97931 | 236.4201 | -17.0624 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 14.2341 | 9.7649 | 0.99 | 0.99078 | 237.4344 | 1.3351 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
14.2517 | 9.7498 | -0.99 | -0.9894 | 237.154 | -1.431 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 14.2475 | 82.5844 | -0.979 | -0.97931 | 236.5314 | -17.0643 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 14.2424 | 9.7649 | 0.99 | 0.99078 | 237.4344 | 1.3353 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
14.2601 | 9.7498 | -0.99 | -0.98941 | 237.154 | -1.4305 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 14.2558 | 82.5844 | -0.979 | -0.97931 | 236.6426 | -17.0662 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 14.2508 | 9.7649 | 0.99 | 0.99078 | 237.4344 | 1.3356 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
14.2684 | 9.7498 | -0.99 | -0.98942 | 237.154 | -1.4299 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 14.2641 | 82.6216 | -0.979 | -0.97933 | 236.6426 | -17.0648 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 14.2591 | 9.7649 | 0.99 | 0.99077 | 237.4344 | 1.3358 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
14.2767 | 9.7498 | -0.99 | -0.98942 | 237.154 | -1.4294 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 14.2725 | 82.6216 | -0.979 | -0.97933 | 236.6425 | -17.0633 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 14.2674 | 9.7668 | 0.99 | 0.99077 | 237.409 | 1.336 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
14.2851 | 9.7498 | -0.99 | -0.98943 | 237.154 | -1.4289 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 14.2808 | 82.5983 | -0.979 | -0.97932 | 236.5328 | -17.0651 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 14.2757 | 9.7668 | 0.99 | 0.99077 | 237.3837 | 1.3363 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
14.2934 | 9.7498 | -0.99 | -0.98944 | 237.154 | -1.4284 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 14.2891 | 82.5983 | -0.979 | -0.97931 | 236.423 | -17.0669 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 14.2841 | 9.7668 | 0.99 | 0.99077 | 237.3837 | 1.3365 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
14.3017 | 9.7498 | -0.99 | -0.98945 | 237.154 | -1.4279 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 14.2975 | 82.5983 | -0.979 | -0.97932 | 236.423 | -17.0657 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 14.2924 | 9.7668 | 0.99 | 0.99076 | 237.3837 | 1.3367 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
14.3101 | 9.7474 | -0.99 | -0.98945 | 237.0404 | -1.4274 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 14.3058 | 82.5983 | -0.979 | -0.97932 | 236.423 | -17.0644 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 14.3007 | 9.7668 | 0.99 | 0.99076 | 237.3836 | 1.337 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
14.3184 | 9.7474 | -0.99 | -0.98945 | 236.9268 | -1.427 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 14.3141 | 82.5918 | -0.979 | -0.97932 | 236.5347 | -17.0632 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 14.3091 | 9.7668 | 0.99 | 0.99076 | 237.3836 | 1.3372 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
14.3267 | 9.7474 | -0.99 | -0.98946 | 236.9268 | -1.4265 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 14.3225 | 82.5918 | -0.979 | -0.97932 | 236.6464 | -17.0619 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 14.3174 | 9.768 | 0.99 | 0.99076 | 237.3836 | 1.3375 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
14.3351 | 9.7474 | -0.99 | -0.98947 | 236.9268 | -1.4261 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 14.3308 | 82.61 | -0.979 | -0.97934 | 236.6464 | -17.0591 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 14.3257 | 9.768 | 0.99 | 0.99075 | 237.3837 | 1.3378 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
14.3434 | 9.7457 | -0.99 | -0.98947 | 237.0277 | -1.4257 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 14.3391 | 82.61 | -0.979 | -0.97934 | 236.6464 | -17.0563 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 14.334 | 9.768 | 0.99 | 0.99075 | 237.3837 | 1.3381 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
14.3517 | 9.7457 | -0.99 | -0.98947 | 237.1285 | -1.4253 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 14.3475 | 82.6191 | -0.979 | -0.97935 | 236.534 | -17.0561 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 14.3424 | 9.768 | 0.99 | 0.99074 | 237.3837 | 1.3384 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
14.3601 | 9.7457 | -0.99 | -0.98948 | 237.1286 | -1.425 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 14.3558 | 82.6191 | -0.979 | -0.97935 | 236.4215 | -17.0559 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 14.3507 | 9.768 | 0.99 | 0.99074 | 237.3836 | 1.3387 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
14.3684 | 9.7457 | -0.99 | -0.98948 | 237.1286 | -1.4247 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 14.3642 | 82.6024 | -0.979 | -0.97934 | 236.5034 | -17.0572 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 14.359 | 9.768 | 0.99 | 0.99073 | 237.3836 | 1.339 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
14.3768 | 9.7436 | -0.99 | -0.98948 | 237.1286 | -1.4244 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 14.3725 | 82.6024 | -0.979 | -0.97933 | 236.5853 | -17.0584 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 14.3674 | 9.7687 | 0.99 | 0.99073 | 237.4534 | 1.3394 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
14.3851 | 9.7436 | -0.99 | -0.98949 | 237.1285 | -1.4241 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 14.3808 | 82.6203 | -0.979 | -0.97935 | 236.5853 | -17.0575 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 14.3757 | 9.7687 | 0.99 | 0.99073 | 237.5232 | 1.3397 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
14.3934 | 9.7436 | -0.99 | -0.98949 | 237.1286 | -1.4239 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 14.3892 | 82.6203 | -0.979 | -0.97935 | 236.5853 | -17.0565 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 14.384 | 9.7696 | 0.99 | 0.99072 | 237.4288 | 1.34 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
14.4018 | 9.7436 | -0.99 | -0.98949 | 237.1286 | -1.4237 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 14.3975 | 82.6203 | -0.979 | -0.97935 | 236.5853 | -17.0565 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 14.3923 | 9.7696 | 0.99 | 0.99072 | 237.3343 | 1.3404 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
14.4101 | 9.7436 | -0.99 | -0.9895 | 237.1286 | -1.4235 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 14.4058 | 82.6203 | -0.979 | -0.97935 | 236.5853 | -17.0565 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 14.4007 | 9.7711 | 0.99 | 0.99072 | 237.3343 | 1.3407 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
14.4184 | 9.7436 | -0.99 | -0.9895 | 237.1285 | -1.4233 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 14.4142 | 82.5684 | -0.979 | -0.97931 | 236.5297 | -17.0602 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 14.409 | 9.7711 | 0.99 | 0.99071 | 237.3343 | 1.341 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
14.4268 | 9.7436 | -0.99 | -0.9895 | 237.1286 | -1.4232 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 14.4225 | 82.5684 | -0.979 | -0.97931 | 236.4741 | -17.0638 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 14.4173 | 9.7711 | 0.99 | 0.99071 | 237.3346 | 1.3413 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
14.4351 | 9.7436 | -0.99 | -0.9895 | 237.1286 | -1.4231 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 14.4309 | 82.5857 | -0.979 | -0.97931 | 236.4742 | -17.0659 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 14.4257 | 9.7711 | 0.99 | 0.9907 | 237.3349 | 1.3416 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
14.4434 | 9.7436 | -0.99 | -0.9895 | 237.1285 | -1.423 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 14.4392 | 82.5857 | -0.979 | -0.9793 | 236.4742 | -17.068 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 14.434 | 9.7711 | 0.99 | 0.9907 | 237.3349 | 1.342 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
14.4518 | 9.7436 | -0.99 | -0.9895 | 237.1285 | -1.4229 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 14.4475 | 82.5857 | -0.979 | -0.9793 | 236.4742 | -17.0688 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 14.4423 | 9.7711 | 0.99 | 0.99069 | 237.3349 | 1.3424 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
14.4601 | 9.7436 | -0.99 | -0.98951 | 237.1286 | -1.4229 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 14.4559 | 82.5857 | -0.979 | -0.9793 | 236.4742 | -17.0696 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 14.4507 | 9.7716 | 0.99 | 0.99069 | 237.4028 | 1.3428 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
14.4684 | 9.7436 | -0.99 | -0.98951 | 237.1286 | -1.4228 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 14.4642 | 82.6017 | -0.979 | -0.97932 | 236.4742 | -17.0666 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 14.459 | 9.7716 | 0.99 | 0.99068 | 237.4706 | 1.3433 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
14.4768 | 9.7436 | -0.99 | -0.98951 | 237.1286 | -1.4227 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 14.4725 | 82.6017 | -0.979 | -0.97932 | 236.4742 | -17.0636 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 14.4673 | 9.7727 | 0.99 | 0.99068 | 237.3791 | 1.3438 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
14.4851 | 9.7436 | -0.99 | -0.98951 | 237.1287 | -1.4226 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 14.4809 | 82.6017 | -0.979 | -0.97933 | 236.4742 | -17.0591 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 14.4756 | 9.7727 | 0.99 | 0.99067 | 237.2876 | 1.3444 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
14.4934 | 9.743 | -0.99 | -0.98951 | 237.0579 | -1.4226 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 14.4892 | 82.6017 | -0.979 | -0.97934 | 236.4742 | -17.0545 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 14.484 | 9.7737 | 0.99 | 0.99066 | 237.2876 | 1.345 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
14.5018 | 9.743 | -0.99 | -0.98951 | 236.9872 | -1.4225 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 14.4976 | 82.6017 | -0.979 | -0.97935 | 236.4742 | -17.0499 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 14.4923 | 9.7737 | 0.99 | 0.99065 | 237.2876 | 1.3457 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
14.5101 | 9.743 | -0.99 | -0.98951 | 236.9872 | -1.4225 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 14.5059 | 82.6017 | -0.979 | -0.97937 | 236.4742 | -17.0453 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 14.5006 | 9.7737 | 0.99 | 0.99064 | 237.2877 | 1.3464 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
14.5184 | 9.743 | -0.99 | -0.98951 | 236.9872 | -1.4225 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 14.5142 | 82.5831 | -0.979 | -0.97936 | 236.4698 | -17.0454 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 14.509 | 9.7737 | 0.99 | 0.99063 | 237.2877 | 1.3472 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
14.5268 | 9.743 | -0.99 | -0.98951 | 236.9872 | -1.4225 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 14.5226 | 82.5831 | -0.979 | -0.97936 | 236.4654 | -17.0456 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 14.5173 | 9.7737 | 0.99 | 0.99062 | 237.2877 | 1.348 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
14.5351 | 9.743 | -0.99 | -0.98951 | 236.9872 | -1.4225 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 14.5309 | 82.5831 | -0.979 | -0.97935 | 236.4654 | -17.0484 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 14.5256 | 9.7737 | 0.99 | 0.99061 | 237.2876 | 1.3489 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
14.5434 | 9.7422 | -0.99 | -0.98951 | 237.0798 | -1.4225 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 14.5392 | 82.5831 | -0.979 | -0.97934 | 236.4654 | -17.0512 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 14.534 | 9.7759 | 0.99 | 0.9906 | 237.3914 | 1.3498 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
14.5518 | 9.7422 | -0.99 | -0.98951 | 237.1723 | -1.4225 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 14.5476 | 82.5629 | -0.979 | -0.97932 | 236.4654 | -17.0552 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 14.5423 | 9.7759 | 0.99 | 0.99059 | 237.4951 | 1.3507 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
14.5601 | 9.7422 | -0.99 | -0.98951 | 237.1723 | -1.4226 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 14.5559 | 82.5629 | -0.979 | -0.97931 | 236.4654 | -17.0592 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 14.5506 | 9.7773 | 0.99 | 0.99058 | 237.4951 | 1.3517 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
14.5684 | 9.7422 | -0.99 | -0.9895 | 237.1723 | -1.4227 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 14.5643 | 82.5629 | -0.979 | -0.9793 | 236.4654 | -17.0631 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 14.5589 | 9.7773 | 0.99 | 0.99056 | 237.4951 | 1.3527 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
14.5768 | 9.7422 | -0.99 | -0.9895 | 237.1723 | -1.4228 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 14.5726 | 82.5629 | -0.979 | -0.9793 | 236.4654 | -17.0671 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 14.5673 | 9.7793 | 0.99 | 0.99056 | 237.4052 | 1.3537 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
14.5851 | 9.7422 | -0.99 | -0.9895 | 237.1723 | -1.423 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 14.5809 | 82.5629 | -0.979 | -0.97929 | 236.4654 | -17.0695 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 14.5756 | 9.7793 | 0.99 | 0.99054 | 237.3153 | 1.3545 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
14.5934 | 9.74 | -0.99 | -0.98949 | 237.1723 | -1.4232 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 14.5893 | 82.5629 | -0.979 | -0.97928 | 236.4654 | -17.0719 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 14.5839 | 9.7793 | 0.99 | 0.99053 | 237.3153 | 1.3553 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
14.6018 | 9.74 | -0.99 | -0.98949 | 237.1723 | -1.4234 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 14.5976 | 82.602 | -0.979 | -0.9793 | 236.5847 | -17.0733 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 14.5923 | 9.7793 | 0.99 | 0.99052 | 237.3153 | 1.356 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
14.6101 | 9.74 | -0.99 | -0.98949 | 237.1724 | -1.4236 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 14.6059 | 82.602 | -0.979 | -0.9793 | 236.704 | -17.0747 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 14.6006 | 9.7793 | 0.99 | 0.99051 | 237.3153 | 1.3566 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
14.6184 | 9.74 | -0.99 | -0.98948 | 237.1724 | -1.4239 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 14.6143 | 82.6363 | -0.979 | -0.97932 | 236.704 | -17.0707 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 14.6089 | 9.7793 | 0.99 | 0.99051 | 237.3153 | 1.3572 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
14.6268 | 9.74 | -0.99 | -0.98948 | 237.1723 | -1.4242 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 14.6226 | 82.6363 | -0.979 | -0.97933 | 236.7039 | -17.0667 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876 | [9 empty] | 14.6172 | 9.7824 | 0.99 | 0.99051 | 237.4168 | 1.3577 | 1.313 | 1.373 | 2.3133
14.6351 | 9.74 | -0.99 | -0.98947 | 237.1723 | -1.4245 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 14.631 | 82.6092 | -0.979 | -0.97932 | 236.5933 | -17.0656 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
14.6434 | 9.74 | -0.99 | -0.98947 | 237.1723 | -1.4249 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 14.6393 | 82.6092 | -0.979 | -0.97932 | 236.4826 | -17.0646 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
14.6518 | 9.74 | -0.99 | -0.98946 | 237.1723 | -1.4252 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 14.6476 | 82.6092 | -0.979 | -0.97932 | 236.4826 | -17.0649 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
14.6601 | 9.74 | -0.99 | -0.98946 | 237.1723 | -1.4256 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 14.656 | 82.6092 | -0.979 | -0.97932 | 236.4827 | -17.0652 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
14.6684 | 9.74 | -0.99 | -0.98945 | 237.1723 | -1.4261 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 14.6643 | 82.6412 | -0.979 | -0.97934 | 236.4827 | -17.0639 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
14.6768 | 9.74 | -0.99 | -0.98944 | 237.1723 | -1.4265 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 14.6726 | 82.6412 | -0.979 | -0.97934 | 236.4827 | -17.0627 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
14.6851 | 9.74 | -0.99 | -0.98944 | 237.1723 | -1.427 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 14.681 | 82.6412 | -0.979 | -0.97934 | 236.4827 | -17.0648 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
14.6935 | 9.74 | -0.99 | -0.98943 | 237.1723 | -1.4276 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 14.6893 | 82.6412 | -0.979 | -0.97933 | 236.4827 | -17.0669 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
14.7018 | 9.74 | -0.99 | -0.98942 | 237.1723 | -1.4281 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 14.6977 | 82.6412 | -0.979 | -0.97934 | 236.4827 | -17.0657 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
14.7101 | 9.74 | -0.99 | -0.98941 | 237.1723 | -1.4287 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 14.706 | 82.6412 | -0.979 | -0.97934 | 236.4828 | -17.0646 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
14.7185 | 9.74 | -0.99 | -0.9894 | 237.1723 | -1.4293 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 14.7143 | 82.6033 | -0.979 | -0.97932 | 236.5636 | -17.0665 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
14.7268 | 9.7383 | -0.99 | -0.98939 | 237.0951 | -1.4299 | -1.3933 | -1.455 | -2.4205 | 14.7227 | 82.6033 | -0.979 | -0.97931 | 236.6444 | -17.0683 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 14.731 | 82.5952 | -0.979 | -0.9793 | 236.5667 | -17.0702 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 14.7393 | 82.5952 | -0.979 | -0.9793 | 236.489 | -17.072 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 14.7477 | 82.5952 | -0.979 | -0.97929 | 236.489 | -17.0754 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 14.756 | 82.5952 | -0.979 | -0.97928 | 236.489 | -17.0788 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 14.7644 | 82.6228 | -0.979 | -0.9793 | 236.489 | -17.0776 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 14.7727 | 82.6228 | -0.979 | -0.9793 | 236.489 | -17.0764 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 14.781 | 82.6228 | -0.979 | -0.97931 | 236.4894 | -17.0738 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 14.7894 | 82.6228 | -0.979 | -0.97931 | 236.4898 | -17.0712 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 14.7977 | 82.59 | -0.979 | -0.97929 | 236.6101 | -17.0742 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 14.806 | 82.59 | -0.979 | -0.97928 | 236.7304 | -17.0772 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 14.8144 | 82.618 | -0.979 | -0.9793 | 236.6207 | -17.0786 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 14.8227 | 82.618 | -0.979 | -0.97929 | 236.5111 | -17.08 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 14.831 | 82.618 | -0.979 | -0.9793 | 236.5111 | -17.0778 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 14.8394 | 82.618 | -0.979 | -0.9793 | 236.5111 | -17.0756 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 14.8477 | 82.618 | -0.979 | -0.9793 | 236.5111 | -17.0749 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 14.8561 | 82.618 | -0.979 | -0.97931 | 236.5111 | -17.0743 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 14.8644 | 82.5879 | -0.979 | -0.97929 | 236.5968 | -17.0766 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 14.8727 | 82.5879 | -0.979 | -0.97928 | 236.6824 | -17.0789 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 14.8811 | 82.6268 | -0.979 | -0.97929 | 236.6824 | -17.081 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 14.8894 | 82.6268 | -0.979 | -0.97929 | 236.6824 | -17.083 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 14.8978 | 82.5948 | -0.979 | -0.97926 | 236.5406 | -17.0869 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 14.9061 | 82.5948 | -0.979 | -0.97926 | 236.3989 | -17.0907 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 14.9144 | 82.6357 | -0.979 | -0.97927 | 236.3989 | -17.0912 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 14.9228 | 82.6357 | -0.979 | -0.97927 | 236.3989 | -17.0917 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 14.9311 | 82.6038 | -0.979 | -0.97926 | 236.3989 | -17.0908 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 14.9394 | 82.6038 | -0.979 | -0.97926 | 236.3989 | -17.0898 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 14.9478 | 82.5929 | -0.979 | -0.97926 | 236.4873 | -17.0875 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 14.9561 | 82.5929 | -0.979 | -0.97927 | 236.5757 | -17.0851 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 14.9644 | 82.5929 | -0.979 | -0.97928 | 236.5757 | -17.0814 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 14.9728 | 82.5929 | -0.979 | -0.97929 | 236.5757 | -17.0777 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 14.9811 | 82.5659 | -0.979 | -0.97927 | 236.4647 | -17.0773 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 14.9895 | 82.5659 | -0.979 | -0.97927 | 236.3536 | -17.0768 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 14.9978 | 82.5786 | -0.979 | -0.97929 | 236.3536 | -17.0737 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.0061 | 82.5786 | -0.979 | -0.97929 | 236.3536 | -17.0706 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.0145 | 82.555 | -0.979 | -0.97928 | 236.4404 | -17.0702 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.0228 | 82.555 | -0.979 | -0.97929 | 236.5272 | -17.0699 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.0312 | 82.5479 | -0.979 | -0.97927 | 236.4519 | -17.0731 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.0395 | 82.5479 | -0.979 | -0.97927 | 236.3766 | -17.0763 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.0478 | 82.5585 | -0.979 | -0.97928 | 236.3766 | -17.0743 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.0562 | 82.5585 | -0.979 | -0.97928 | 236.3766 | -17.0723 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.0645 | 82.5893 | -0.979 | -0.9793 | 236.4949 | -17.0691 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.0728 | 82.5893 | -0.979 | -0.97931 | 236.6133 | -17.0659 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.0812 | 82.6024 | -0.979 | -0.97932 | 236.6133 | -17.0628 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.0895 | 82.6024 | -0.979 | -0.97933 | 236.6133 | -17.0598 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.0978 | 82.5795 | -0.979 | -0.97932 | 236.5058 | -17.0594 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.1062 | 82.5795 | -0.979 | -0.97932 | 236.3982 | -17.0591 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.1145 | 82.5754 | -0.979 | -0.97932 | 236.5145 | -17.0603 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.1229 | 82.5754 | -0.979 | -0.97931 | 236.6308 | -17.0615 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.1312 | 82.5557 | -0.979 | -0.97931 | 236.6308 | -17.0614 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.1395 | 82.5557 | -0.979 | -0.97931 | 236.6308 | -17.0612 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.1479 | 82.548 | -0.979 | -0.9793 | 236.5539 | -17.061 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.1562 | 82.548 | -0.979 | -0.9793 | 236.477 | -17.0609 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.1645 | 82.6121 | -0.979 | -0.97935 | 236.477 | -17.0553 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.1729 | 82.6121 | -0.979 | -0.97936 | 236.477 | -17.0498 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.1812 | 82.5827 | -0.979 | -0.97934 | 236.5722 | -17.0518 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.1896 | 82.5827 | -0.979 | -0.97934 | 236.6674 | -17.0539 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.1979 | 82.6132 | -0.979 | -0.97934 | 236.5614 | -17.0564 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.2062 | 82.6132 | -0.979 | -0.97934 | 236.4554 | -17.059 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.2146 | 82.6132 | -0.979 | -0.97934 | 236.4553 | -17.0581 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.2229 | 82.6132 | -0.979 | -0.97934 | 236.4553 | -17.0573 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.2312 | 82.6094 | -0.979 | -0.97934 | 236.5725 | -17.0596 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.2396 | 82.6094 | -0.979 | -0.97933 | 236.6897 | -17.0619 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.2479 | 82.6478 | -0.979 | -0.97935 | 236.5879 | -17.0611 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.2563 | 82.6478 | -0.979 | -0.97935 | 236.4861 | -17.0602 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.2646 | 82.6478 | -0.979 | -0.97935 | 236.4861 | -17.0594 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.2729 | 82.6478 | -0.979 | -0.97936 | 236.486 | -17.0586 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.2813 | 82.6373 | -0.979 | -0.97936 | 236.5823 | -17.0535 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.2896 | 82.6373 | -0.979 | -0.97938 | 236.6786 | -17.0484 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.298 | 82.6373 | -0.979 | -0.97938 | 236.6786 | -17.0459 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.3063 | 82.6373 | -0.979 | -0.97939 | 236.6786 | -17.0434 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.3146 | 82.6339 | -0.979 | -0.97939 | 236.6786 | -17.0402 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.323 | 82.6339 | -0.979 | -0.9794 | 236.6786 | -17.037 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.3313 | 82.6103 | -0.979 | -0.97939 | 236.569 | -17.0386 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.3396 | 82.6103 | -0.979 | -0.97938 | 236.4595 | -17.0402 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.348 | 82.6103 | -0.979 | -0.97938 | 236.4595 | -17.0404 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.3563 | 82.6103 | -0.979 | -0.97938 | 236.4594 | -17.0407 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.3647 | 82.6103 | -0.979 | -0.97938 | 236.4594 | -17.0424 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.373 | 82.6103 | -0.979 | -0.97937 | 236.4594 | -17.0441 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.3813 | 82.5924 | -0.979 | -0.97936 | 236.4594 | -17.0472 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.3897 | 82.5924 | -0.979 | -0.97935 | 236.4595 | -17.0502 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.398 | 82.5817 | -0.979 | -0.97934 | 236.5822 | -17.0518 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.4063 | 82.5817 | -0.979 | -0.97934 | 236.7049 | -17.0534 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.4147 | 82.6179 | -0.979 | -0.97935 | 236.7049 | -17.0549 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.423 | 82.6179 | -0.979 | -0.97935 | 236.7048 | -17.0564 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.4314 | 82.6114 | -0.979 | -0.97934 | 236.6301 | -17.0578 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.4397 | 82.6114 | -0.979 | -0.97934 | 236.5554 | -17.0591 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.448 | 82.6421 | -0.979 | -0.97936 | 236.5554 | -17.0564 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.4564 | 82.6421 | -0.979 | -0.97937 | 236.5554 | -17.0537 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.4647 | 82.6801 | -0.979 | -0.97939 | 236.5554 | -17.0519 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.4731 | 82.6801 | -0.979 | -0.97939 | 236.5553 | -17.0502 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.4814 | 82.6801 | -0.979 | -0.97939 | 236.5553 | -17.0496 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.4897 | 82.6801 | -0.979 | -0.97939 | 236.5554 | -17.0491 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.4981 | 82.6666 | -0.979 | -0.97938 | 236.6438 | -17.0526 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.5064 | 82.6666 | -0.979 | -0.97937 | 236.7322 | -17.0561 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.5147 | 82.6489 | -0.979 | -0.97936 | 236.6279 | -17.0585 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.5231 | 82.6489 | -0.979 | -0.97935 | 236.5235 | -17.061 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.5314 | 82.6489 | -0.979 | -0.97935 | 236.5235 | -17.0619 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.5398 | 82.6489 | -0.979 | -0.97935 | 236.5235 | -17.0628 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.5481 | 82.6314 | -0.979 | -0.97934 | 236.5235 | -17.0634 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.5564 | 82.6314 | -0.979 | -0.97934 | 236.5235 | -17.0641 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.5648 | 82.6314 | -0.979 | -0.97934 | 236.5236 | -17.0631 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.5731 | 82.6314 | -0.979 | -0.97934 | 236.5236 | -17.0622 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.5814 | 82.6096 | -0.979 | -0.97932 | 236.6148 | -17.0683 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.5898 | 82.6096 | -0.979 | -0.9793 | 236.7059 | -17.0745 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.5981 | 82.6541 | -0.979 | -0.97933 | 236.7059 | -17.0697 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.6065 | 82.6541 | -0.979 | -0.97934 | 236.7059 | -17.0649 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.6148 | 82.6189 | -0.979 | -0.97933 | 236.6022 | -17.063 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.6231 | 82.6189 | -0.979 | -0.97934 | 236.4984 | -17.061 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.6315 | 82.6189 | -0.979 | -0.97934 | 236.4984 | -17.0591 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.6398 | 82.6189 | -0.979 | -0.97935 | 236.4984 | -17.0571 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.6482 | 82.6059 | -0.979 | -0.97934 | 236.5877 | -17.055 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.6565 | 82.6059 | -0.979 | -0.97935 | 236.677 | -17.0529 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.6648 | 82.6059 | -0.979 | -0.97935 | 236.677 | -17.0539 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.6732 | 82.6059 | -0.979 | -0.97934 | 236.6769 | -17.0549 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.6815 | 82.5653 | -0.979 | -0.97932 | 236.5686 | -17.0587 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.6898 | 82.5653 | -0.979 | -0.97931 | 236.4602 | -17.0625 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.6982 | 82.5653 | -0.979 | -0.9793 | 236.4602 | -17.0675 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.7065 | 82.5653 | -0.979 | -0.97928 | 236.4602 | -17.0726 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.7149 | 82.5688 | -0.979 | -0.97928 | 236.5498 | -17.0764 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.7232 | 82.5688 | -0.979 | -0.97927 | 236.6395 | -17.0803 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.7315 | 82.5688 | -0.979 | -0.97926 | 236.6395 | -17.0831 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.7399 | 82.5688 | -0.979 | -0.97925 | 236.6395 | -17.0859 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.7482 | 82.6507 | -0.979 | -0.9793 | 236.6395 | -17.0823 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.7565 | 82.6507 | -0.979 | -0.97931 | 236.6395 | -17.0786 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.7649 | 82.634 | -0.979 | -0.97931 | 236.5367 | -17.0766 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.7732 | 82.634 | -0.979 | -0.97931 | 236.4338 | -17.0747 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.7816 | 82.6205 | -0.979 | -0.97931 | 236.5214 | -17.0741 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.7899 | 82.6205 | -0.979 | -0.97931 | 236.609 | -17.0735 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.7982 | 82.6038 | -0.979 | -0.9793 | 236.609 | -17.0733 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.8066 | 82.6038 | -0.979 | -0.9793 | 236.6091 | -17.073 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.8149 | 82.6038 | -0.979 | -0.97931 | 236.609 | -17.0709 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.8233 | 82.6038 | -0.979 | -0.97931 | 236.609 | -17.0688 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.8316 | 82.6034 | -0.979 | -0.97931 | 236.5042 | -17.0686 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.8399 | 82.6034 | -0.979 | -0.97931 | 236.3994 | -17.0683 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.8483 | 82.5719 | -0.979 | -0.9793 | 236.4626 | -17.068 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.8566 | 82.5719 | -0.979 | -0.9793 | 236.5258 | -17.0677 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.8649 | 82.5781 | -0.979 | -0.9793 | 236.5258 | -17.069 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.8733 | 82.5781 | -0.979 | -0.9793 | 236.5258 | -17.0702 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.8816 | 82.5781 | -0.979 | -0.97929 | 236.5258 | -17.0727 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.89 | 82.5781 | -0.979 | -0.97928 | 236.5258 | -17.0752 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.8983 | 82.5901 | -0.979 | -0.97929 | 236.5258 | -17.0742 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.9066 | 82.5901 | -0.979 | -0.97929 | 236.5258 | -17.0731 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.915 | 82.5398 | -0.979 | -0.97927 | 236.4878 | -17.0751 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.9233 | 82.5398 | -0.979 | -0.97926 | 236.4498 | -17.0771 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.9316 | 82.5398 | -0.979 | -0.97926 | 236.4499 | -17.0775 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.94 | 82.5398 | -0.979 | -0.97926 | 236.4499 | -17.0778 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.9483 | 82.5832 | -0.979 | -0.97929 | 236.4499 | -17.0756 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.9567 | 82.5832 | -0.979 | -0.97929 | 236.4499 | -17.0734 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.965 | 82.5668 | -0.979 | -0.97929 | 236.4497 | -17.0712 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.9733 | 82.5668 | -0.979 | -0.97929 | 236.4495 | -17.069 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.9817 | 82.5871 | -0.979 | -0.97931 | 236.5022 | -17.0672 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.99 | 82.5871 | -0.979 | -0.97931 | 236.5549 | -17.0653 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 15.9984 | 82.5871 | -0.979 | -0.97932 | 236.5549 | -17.0618 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.0067 | 82.5871 | -0.979 | -0.97933 | 236.5549 | -17.0583 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.015 | 82.5871 | -0.979 | -0.97931 | 236.5549 | -17.0638 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.0234 | 82.5871 | -0.979 | -0.9793 | 236.5549 | -17.0693 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.0317 | 82.6196 | -0.979 | -0.97932 | 236.5549 | -17.0699 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.04 | 82.6196 | -0.979 | -0.97932 | 236.5549 | -17.0704 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.0484 | 82.6038 | -0.979 | -0.9793 | 236.5511 | -17.0717 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.0567 | 82.6038 | -0.979 | -0.9793 | 236.5473 | -17.0729 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.0651 | 82.6038 | -0.979 | -0.9793 | 236.5473 | -17.0727 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.0734 | 82.6038 | -0.979 | -0.9793 | 236.5473 | -17.0726 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.0817 | 82.5883 | -0.979 | -0.97929 | 236.5473 | -17.074 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.0901 | 82.5883 | -0.979 | -0.97929 | 236.5473 | -17.0754 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.0984 | 82.6102 | -0.979 | -0.97931 | 236.6369 | -17.0719 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.1068 | 82.6102 | -0.979 | -0.97932 | 236.7265 | -17.0685 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.1151 | 82.5893 | -0.979 | -0.97931 | 236.5999 | -17.0672 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.1234 | 82.5893 | -0.979 | -0.97931 | 236.4733 | -17.0658 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.1318 | 82.5737 | -0.979 | -0.9793 | 236.4733 | -17.0667 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.1401 | 82.5737 | -0.979 | -0.9793 | 236.4733 | -17.0676 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.1484 | 82.6546 | -0.979 | -0.97935 | 236.4735 | -17.0634 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.1568 | 82.6546 | -0.979 | -0.97936 | 236.4736 | -17.0592 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.1651 | 82.6361 | -0.979 | -0.97934 | 236.5718 | -17.0616 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.1735 | 82.6361 | -0.979 | -0.97934 | 236.67 | -17.0641 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.1818 | 82.5986 | -0.979 | -0.97931 | 236.5435 | -17.0685 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.1901 | 82.5986 | -0.979 | -0.9793 | 236.417 | -17.0729 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.1985 | 82.5986 | -0.979 | -0.97929 | 236.417 | -17.0758 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.2068 | 82.5986 | -0.979 | -0.97929 | 236.417 | -17.0788 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.2151 | 82.6344 | -0.979 | -0.9793 | 236.5399 | -17.0782 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.2235 | 82.6344 | -0.979 | -0.97931 | 236.6629 | -17.0777 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.2318 | 82.6561 | -0.979 | -0.97932 | 236.6629 | -17.0753 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.2402 | 82.6561 | -0.979 | -0.97933 | 236.663 | -17.0729 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.2485 | 82.6563 | -0.979 | -0.97933 | 236.5642 | -17.0696 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.2568 | 82.6563 | -0.979 | -0.97934 | 236.4654 | -17.0663 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.2652 | 82.6197 | -0.979 | -0.97933 | 236.5382 | -17.0632 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.2735 | 82.6197 | -0.979 | -0.97934 | 236.611 | -17.0601 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.2819 | 82.5907 | -0.979 | -0.97933 | 236.611 | -17.0594 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.2902 | 82.5907 | -0.979 | -0.97933 | 236.6109 | -17.0586 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.2985 | 82.5907 | -0.979 | -0.97933 | 236.6109 | -17.0579 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.3069 | 82.5907 | -0.979 | -0.97933 | 236.6109 | -17.0572 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.3152 | 82.5907 | -0.979 | -0.97933 | 236.6109 | -17.06 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.3236 | 82.5907 | -0.979 | -0.97932 | 236.6109 | -17.0629 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.3319 | 82.5907 | -0.979 | -0.97932 | 236.6109 | -17.0612 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.3402 | 82.5907 | -0.979 | -0.97933 | 236.6109 | -17.0595 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.3486 | 82.564 | -0.979 | -0.97931 | 236.4804 | -17.0596 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.3569 | 82.564 | -0.979 | -0.97931 | 236.3499 | -17.0598 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.3652 | 82.5531 | -0.979 | -0.9793 | 236.4438 | -17.0639 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.3736 | 82.5531 | -0.979 | -0.97929 | 236.5378 | -17.068 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.3819 | 82.5939 | -0.979 | -0.97931 | 236.5378 | -17.0664 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.3903 | 82.5939 | -0.979 | -0.97932 | 236.5378 | -17.0648 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.3986 | 82.5796 | -0.979 | -0.97931 | 236.5378 | -17.0644 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.4069 | 82.5796 | -0.979 | -0.97931 | 236.5378 | -17.0641 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.4153 | 82.5796 | -0.979 | -0.97931 | 236.5378 | -17.0638 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.4236 | 82.5796 | -0.979 | -0.97931 | 236.5378 | -17.0634 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.432 | 82.5796 | -0.979 | -0.97931 | 236.5378 | -17.0631 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.4403 | 82.5796 | -0.979 | -0.97931 | 236.5378 | -17.0627 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.4486 | 82.6162 | -0.979 | -0.97933 | 236.5378 | -17.0615 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.457 | 82.6162 | -0.979 | -0.97934 | 236.5378 | -17.0602 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.4653 | 82.6162 | -0.979 | -0.97934 | 236.5378 | -17.0583 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.4737 | 82.6162 | -0.979 | -0.97935 | 236.5378 | -17.0564 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.482 | 82.6116 | -0.979 | -0.97935 | 236.6234 | -17.0557 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.4903 | 82.6116 | -0.979 | -0.97935 | 236.7091 | -17.055 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.4987 | 82.5811 | -0.979 | -0.97933 | 236.6091 | -17.0557 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.507 | 82.5811 | -0.979 | -0.97933 | 236.5092 | -17.0564 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.5154 | 82.5811 | -0.979 | -0.97932 | 236.5092 | -17.0591 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.5237 | 82.5811 | -0.979 | -0.97932 | 236.5092 | -17.0619 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.532 | 82.5811 | -0.979 | -0.97931 | 236.5092 | -17.0626 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.5404 | 82.5811 | -0.979 | -0.97931 | 236.5092 | -17.0634 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.5487 | 82.5811 | -0.979 | -0.97931 | 236.5092 | -17.063 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.557 | 82.5811 | -0.979 | -0.97931 | 236.5092 | -17.0627 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.5654 | 82.5705 | -0.979 | -0.97929 | 236.6037 | -17.0689 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.5737 | 82.5705 | -0.979 | -0.97928 | 236.6982 | -17.0751 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.5821 | 82.586 | -0.979 | -0.97928 | 236.628 | -17.0789 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.5904 | 82.586 | -0.979 | -0.97927 | 236.5578 | -17.0827 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.5987 | 82.6245 | -0.979 | -0.9793 | 236.5578 | -17.0794 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.6071 | 82.6245 | -0.979 | -0.9793 | 236.5578 | -17.0761 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.6154 | 82.6245 | -0.979 | -0.97931 | 236.5578 | -17.0728 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.6238 | 82.6245 | -0.979 | -0.97932 | 236.5578 | -17.0695 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.6321 | 82.6521 | -0.979 | -0.97934 | 236.5578 | -17.0651 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.6404 | 82.6521 | -0.979 | -0.97935 | 236.5578 | -17.0607 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.6488 | 82.6521 | -0.979 | -0.97936 | 236.558 | -17.058 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.6571 | 82.6521 | -0.979 | -0.97937 | 236.5581 | -17.0554 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.6655 | 82.6085 | -0.979 | -0.97934 | 236.6267 | -17.0576 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.6738 | 82.6085 | -0.979 | -0.97933 | 236.6954 | -17.0597 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.6821 | 82.6085 | -0.979 | -0.97933 | 236.6954 | -17.0601 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.6905 | 82.6085 | -0.979 | -0.97933 | 236.6954 | -17.0605 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.6988 | 82.5889 | -0.979 | -0.97932 | 236.5724 | -17.0616 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.7071 | 82.5889 | -0.979 | -0.97932 | 236.4494 | -17.0627 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.7155 | 82.5889 | -0.979 | -0.97932 | 236.4494 | -17.0638 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.7238 | 82.5889 | -0.979 | -0.97931 | 236.4494 | -17.0649 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.7322 | 82.6358 | -0.979 | -0.97934 | 236.4494 | -17.0634 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.7405 | 82.6358 | -0.979 | -0.97934 | 236.4494 | -17.062 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.7488 | 82.6102 | -0.979 | -0.97933 | 236.5423 | -17.0633 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.7572 | 82.6102 | -0.979 | -0.97932 | 236.6352 | -17.0646 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.7655 | 82.6362 | -0.979 | -0.97934 | 236.6352 | -17.0618 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.7739 | 82.6362 | -0.979 | -0.97935 | 236.6352 | -17.059 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.7822 | 82.6362 | -0.979 | -0.97936 | 236.6352 | -17.0548 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.7905 | 82.6362 | -0.979 | -0.97937 | 236.6352 | -17.0506 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.7989 | 82.6165 | -0.979 | -0.97936 | 236.5335 | -17.0522 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.8072 | 82.6165 | -0.979 | -0.97935 | 236.4318 | -17.0539 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.8156 | 82.6179 | -0.979 | -0.97936 | 236.4317 | -17.0521 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.8239 | 82.6179 | -0.979 | -0.97936 | 236.4316 | -17.0504 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.8322 | 82.6012 | -0.979 | -0.97935 | 236.5337 | -17.0504 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.8406 | 82.6012 | -0.979 | -0.97935 | 236.6358 | -17.0504 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.8489 | 82.6012 | -0.979 | -0.97935 | 236.6359 | -17.0503 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.8572 | 82.6012 | -0.979 | -0.97935 | 236.6359 | -17.0503 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.8656 | 82.6012 | -0.979 | -0.97935 | 236.6359 | -17.0528 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.8739 | 82.6012 | -0.979 | -0.97934 | 236.6359 | -17.0554 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.8823 | 82.5986 | -0.979 | -0.97934 | 236.5342 | -17.0573 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.8906 | 82.5986 | -0.979 | -0.97933 | 236.4324 | -17.0592 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.8989 | 82.5736 | -0.979 | -0.97931 | 236.5261 | -17.0629 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.9073 | 82.5736 | -0.979 | -0.9793 | 236.6198 | -17.0667 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.9156 | 82.5965 | -0.979 | -0.97932 | 236.6198 | -17.0643 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.924 | 82.5965 | -0.979 | -0.97932 | 236.6198 | -17.062 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.9323 | 82.5965 | -0.979 | -0.97933 | 236.6198 | -17.0596 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.9406 | 82.5965 | -0.979 | -0.97933 | 236.6198 | -17.0573 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.949 | 82.5825 | -0.979 | -0.97933 | 236.5224 | -17.0567 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.9573 | 82.5825 | -0.979 | -0.97933 | 236.4251 | -17.056 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.9657 | 82.5584 | -0.979 | -0.97931 | 236.5217 | -17.0584 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.974 | 82.5584 | -0.979 | -0.97931 | 236.6183 | -17.0608 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.9823 | 82.6354 | -0.979 | -0.97936 | 236.6183 | -17.0559 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.9907 | 82.6354 | -0.979 | -0.97937 | 236.6183 | -17.051 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 16.999 | 82.6354 | -0.979 | -0.97938 | 236.6183 | -17.0469 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 17.0074 | 82.6354 | -0.979 | -0.97939 | 236.6182 | -17.0427 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 17.0157 | 82.6354 | -0.979 | -0.97939 | 236.6182 | -17.0421 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 17.024 | 82.6354 | -0.979 | -0.97939 | 236.6182 | -17.0414 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 17.0324 | 82.599 | -0.979 | -0.97936 | 236.6208 | -17.0452 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 17.0407 | 82.599 | -0.979 | -0.97936 | 236.6235 | -17.049 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 17.049 | 82.6609 | -0.979 | -0.97938 | 236.6233 | -17.0528 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 17.0574 | 82.6609 | -0.979 | -0.97937 | 236.623 | -17.0566 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 17.0657 | 82.6609 | -0.979 | -0.97936 | 236.6231 | -17.0603 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 17.0741 | 82.6609 | -0.979 | -0.97935 | 236.6231 | -17.0641 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 17.0824 | 82.647 | -0.979 | -0.97934 | 236.6231 | -17.0663 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 17.0907 | 82.647 | -0.979 | -0.97933 | 236.6231 | -17.0685 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876
[9 empty] | 17.0991 | 82.6774 | -0.979 | -0.97935 | 236.5981 | -17.0681 | -17.4705 | -16.6548 | -3.876

## Tiempos resp. cont. fp.
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluye el cálculo de los tiempos de respuesta y el cálculo del estatismo considerando el modo de control de tensión con estatismo.
Gráfica potencia reactiva (Escalón ascendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  | 1.0917 | Cálculo de tiempo de respuesta inicial | 0.93721
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  | 9.8179 | Cálculo de tiempo de establecimiento | 8.075
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No | Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) | No
Gráfica potencia reactiva Escalón (descendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  | 1.0193 | Cálculo de tiempo de respuesta inicial | 0.36809
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  | 7.9759 | Cálculo de tiempo de establecimiento | 9.7298
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No | Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) | No

## Gráficas cont. fp.
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la prueba del modo de control de factor de potencia
Las gráficas que se deben incluir corresponden a: Escalón, tensión (kV), potencia activa (MW) y potencia reactiva (MVAR) vistas en el punto conexión. Todas en la misma ventana de tiempo y con la resolución mínima de 100 muestras por segundo.

## Reg_Mod. cont. fp.A
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación del modo de control de factor de potencia
Potencia activa máxima disponible al iniciar la prueba (MW) |  |  | 10.2
Tamaño del escalón ascendente (%) |  |  | 29.3
Tamaño del escalón descendente (%) |  |  | 29.3
Región Inductiva Consigna Ascendente | [8 empty] | Región Capacitiva Consigna Descendente
t (s) | Potencia activa (MW) | Escalón de Factor de potencia (p.u) | Factor de potencia (p.u.) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta | t (s) | Potencia activa (MW) | Escalón de Factor de potencia (p.u) | Factor de potencia (p.u.) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta
0.0053711 | 9.9802 | -0.707 | -0.707 | 234.3392 | -10.0156 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.0071564 | 10.0451 | 0.707 | 0.707 | 235.0898 | 10.0301 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.013702 | 9.9802 | -0.707 | -0.707 | 234.3398 | -10.016 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.015488 | 10.0451 | 0.707 | 0.707 | 235.0898 | 10.0289 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.022034 | 9.972 | -0.707 | -0.707 | 234.2565 | -10.0164 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.023827 | 10.0625 | 0.707 | 0.707 | 234.9638 | 10.0275 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.030365 | 9.972 | -0.707 | -0.707 | 234.1732 | -10.0169 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.032158 | 10.0625 | 0.707 | 0.707 | 234.8377 | 10.0261 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.038696 | 9.963 | -0.707 | -0.707 | 234.2505 | -10.0176 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.040497 | 10.0694 | 0.707 | 0.707 | 234.8845 | 10.0245 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.047028 | 9.963 | -0.707 | -0.707 | 234.3279 | -10.0182 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.048828 | 10.0694 | 0.707 | 0.707 | 234.9312 | 10.0229 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.055359 | 9.9496 | -0.707 | -0.707 | 234.3279 | -10.0191 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.057167 | 10.0694 | 0.707 | 0.707 | 234.9312 | 10.0215 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.06369 | 9.9496 | -0.707 | -0.707 | 234.328 | -10.02 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.065506 | 10.0694 | 0.707 | 0.707 | 234.9311 | 10.0202 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.072021 | 9.9414 | -0.707 | -0.707 | 234.245 | -10.0211 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.073837 | 10.0694 | 0.707 | 0.707 | 234.9312 | 10.019 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.080353 | 9.9414 | -0.707 | -0.707 | 234.162 | -10.0221 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.082176 | 10.0694 | 0.707 | 0.707 | 234.9312 | 10.0179 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.088684 | 9.9346 | -0.707 | -0.707 | 234.2633 | -10.0233 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.090508 | 10.0694 | 0.707 | 0.707 | 234.9311 | 10.0167 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.097015 | 9.9346 | -0.707 | -0.707 | 234.3646 | -10.0244 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.098846 | 10.0694 | 0.707 | 0.707 | 234.9311 | 10.0156 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.10535 | 10.05 | -0.707 | -0.707 | 234.3646 | -10.0254 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.10719 | 10.0866 | 0.707 | 0.707 | 234.8369 | 10.0145 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.11368 | 10.05 | -0.707 | -0.707 | 234.3645 | -10.0264 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.11552 | 10.0866 | 0.707 | 0.707 | 234.7427 | 10.0135 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.12201 | 10.0311 | -0.707 | -0.707 | 234.28 | -10.0276 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.12386 | 10.0932 | 0.707 | 0.707 | 234.8059 | 10.0125 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.13034 | 10.0311 | -0.707 | -0.707 | 234.1955 | -10.0288 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.13219 | 10.0932 | 0.707 | 0.707 | 234.8691 | 10.0115 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.13867 | 10.0241 | -0.707 | -0.707 | 234.2954 | -10.0301 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.14053 | 10.0932 | 0.707 | 0.707 | 234.8691 | 10.0105 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.147 | 10.0241 | -0.707 | -0.707 | 234.3952 | -10.0315 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.14886 | 10.0932 | 0.707 | 0.707 | 234.8691 | 10.0095 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.15533 | 10.0241 | -0.707 | -0.707 | 234.3952 | -10.0328 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.1572 | 10.0932 | 0.707 | 0.707 | 234.8692 | 10.0085 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.16367 | 10.0241 | -0.707 | -0.707 | 234.3952 | -10.0342 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.16553 | 10.0932 | 0.707 | 0.707 | 234.8692 | 10.0075 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.172 | 10.0172 | -0.707 | -0.707 | 234.3378 | -10.0354 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.17387 | 10.1034 | 0.707 | 0.707 | 234.8692 | 10.0064 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.18033 | 10.0172 | -0.707 | -0.707 | 234.2803 | -10.0366 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.18221 | 10.1034 | 0.707 | 0.707 | 234.8691 | 10.0052 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.18866 | 10.0082 | -0.707 | -0.707 | 234.3588 | -10.0379 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.19054 | 10.1132 | 0.707 | 0.707 | 234.9729 | 10.004 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.19699 | 10.0082 | -0.707 | -0.707 | 234.4373 | -10.0392 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.19888 | 10.1132 | 0.707 | 0.707 | 235.0766 | 10.0029 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.20532 | 9.9951 | -0.707 | -0.707 | 234.4373 | -10.0408 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.20721 | 10.0152 | 0.707 | 0.707 | 234.9672 | 10.0036 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.21365 | 9.9951 | -0.707 | -0.707 | 234.4374 | -10.0424 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.21555 | 10.0152 | 0.707 | 0.707 | 234.8577 | 10.0043 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.22198 | 9.987 | -0.707 | -0.707 | 234.3554 | -10.044 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.22388 | 10.0152 | 0.707 | 0.707 | 234.8577 | 10.0054 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.23032 | 9.987 | -0.707 | -0.707 | 234.2735 | -10.0455 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.23222 | 10.0152 | 0.707 | 0.707 | 234.8578 | 10.0066 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.23865 | 10.1017 | -0.707 | -0.707 | 234.3541 | -10.0447 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.24055 | 9.9375 | 0.707 | 0.707 | 234.8578 | 10.0091 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.24696 | 10.1017 | -0.707 | -0.707 | 234.4347 | -10.0438 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.24889 | 9.9375 | 0.707 | 0.707 | 234.8578 | 10.0117 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.25529 | 10.1017 | -0.707 | -0.707 | 234.4347 | -10.0426 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.25723 | 9.9557 | 0.707 | 0.707 | 234.9591 | 10.0139 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.26363 | 10.1017 | -0.707 | -0.707 | 234.4348 | -10.0414 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.26556 | 9.9557 | 0.707 | 0.707 | 235.0603 | 10.0162 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.27196 | 10.0807 | -0.707 | -0.707 | 234.3532 | -10.0406 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.2739 | 9.9557 | 0.707 | 0.707 | 235.0603 | 10.0186 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.28029 | 10.0807 | -0.707 | -0.707 | 234.2717 | -10.0397 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.28223 | 9.9557 | 0.707 | 0.707 | 235.0603 | 10.0211 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.28862 | 10.0732 | -0.707 | -0.707 | 234.3955 | -10.0392 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.29057 | 9.9648 | 0.707 | 0.707 | 234.9352 | 10.0233 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.29695 | 10.0732 | -0.707 | -0.707 | 234.5194 | -10.0386 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.2989 | 9.9648 | 0.707 | 0.707 | 234.8102 | 10.0256 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.30528 | 10.0732 | -0.707 | -0.707 | 234.5194 | -10.0377 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.30724 | 9.9648 | 0.707 | 0.707 | 234.8102 | 10.028 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.31361 | 10.0732 | -0.707 | -0.707 | 234.5194 | -10.0369 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.31557 | 9.9648 | 0.707 | 0.707 | 234.8102 | 10.0304 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.32195 | 10.0632 | -0.707 | -0.707 | 234.4165 | -10.0359 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.32391 | 9.98 | 0.707 | 0.707 | 234.8824 | 10.0324 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.33028 | 10.0632 | -0.707 | -0.707 | 234.3135 | -10.035 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.33225 | 9.98 | 0.707 | 0.707 | 234.9546 | 10.0345 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.33861 | 10.1607 | -0.707 | -0.707 | 234.3932 | -10.0328 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.34058 | 9.98 | 0.707 | 0.707 | 234.9546 | 10.0367 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.34694 | 10.1607 | -0.707 | -0.707 | 234.473 | -10.0307 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.34892 | 9.98 | 0.707 | 0.707 | 234.9546 | 10.0389 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.35527 | 10.1607 | -0.707 | -0.707 | 234.473 | -10.0285 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.35725 | 9.98 | 0.707 | 0.707 | 234.9546 | 10.0413 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.3636 | 10.1607 | -0.707 | -0.707 | 234.473 | -10.0264 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.36559 | 9.98 | 0.707 | 0.707 | 234.9546 | 10.0437 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.37193 | 10.1527 | -0.707 | -0.707 | 234.3922 | -10.0242 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.37392 | 9.98 | 0.707 | 0.707 | 234.9546 | 10.0461 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.38026 | 10.1527 | -0.707 | -0.707 | 234.3115 | -10.0221 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.38226 | 9.98 | 0.707 | 0.707 | 234.9547 | 10.0484 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.3886 | 10.1442 | -0.707 | -0.707 | 234.3932 | -10.0197 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.3906 | 10.0119 | 0.707 | 0.707 | 234.983 | 10.0505 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.39693 | 10.1442 | -0.707 | -0.707 | 234.475 | -10.0173 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.39893 | 10.0119 | 0.707 | 0.707 | 235.0113 | 10.0525 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.40526 | 10.1335 | -0.707 | -0.707 | 234.475 | -10.0152 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.40727 | 10.0119 | 0.707 | 0.707 | 235.0113 | 10.0546 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.41359 | 10.1335 | -0.707 | -0.707 | 234.4751 | -10.013 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.4156 | 10.0119 | 0.707 | 0.707 | 235.0113 | 10.0566 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.42192 | 10.1268 | -0.707 | -0.707 | 234.4197 | -10.0111 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.42394 | 10.0119 | 0.707 | 0.707 | 235.0113 | 10.0571 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.43025 | 10.1268 | -0.707 | -0.707 | 234.3643 | -10.0092 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.43228 | 10.0119 | 0.707 | 0.707 | 235.0113 | 10.0576 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.43858 | 10.1172 | -0.707 | -0.707 | 234.47 | -10.0073 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.44061 | 10.0119 | 0.707 | 0.707 | 235.0113 | 10.0585 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.44691 | 10.1172 | -0.707 | -0.707 | 234.5756 | -10.0054 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.44895 | 10.0119 | 0.707 | 0.707 | 235.0113 | 10.0594 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.45525 | 10.1085 | -0.707 | -0.707 | 234.5756 | -10.0036 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.45728 | 10.0282 | 0.707 | 0.707 | 235.0842 | 10.0602 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.46358 | 10.1085 | -0.707 | -0.707 | 234.5756 | -10.0017 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.46562 | 10.0282 | 0.707 | 0.707 | 235.1571 | 10.0609 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.47191 | 10.0995 | -0.707 | -0.707 | 234.4705 | -9.9998 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.47396 | 10.0372 | 0.707 | 0.707 | 235.0332 | 10.0615 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.48024 | 10.0995 | -0.707 | -0.707 | 234.3655 | -9.9978 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.48229 | 10.0372 | 0.707 | 0.707 | 234.9092 | 10.0621 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.48857 | 10.0909 | -0.707 | -0.707 | 234.4464 | -9.9959 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.49063 | 10.0372 | 0.707 | 0.707 | 234.9092 | 10.0626 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.4969 | 10.0909 | -0.707 | -0.707 | 234.5274 | -9.994 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.49896 | 10.0372 | 0.707 | 0.707 | 234.9093 | 10.0632 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.50523 | 10.08 | -0.707 | -0.707 | 234.5274 | -9.9921 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.5073 | 10.0372 | 0.707 | 0.707 | 234.9093 | 10.0638 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.51357 | 10.08 | -0.707 | -0.707 | 234.5274 | -9.9901 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.51564 | 10.0372 | 0.707 | 0.707 | 234.9093 | 10.0644 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.5219 | 10.0694 | -0.707 | -0.707 | 234.4285 | -9.9906 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.52397 | 10.0574 | 0.707 | 0.707 | 235.0203 | 10.0648 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.53023 | 10.0694 | -0.707 | -0.707 | 234.3295 | -9.9911 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.53231 | 10.0574 | 0.707 | 0.707 | 235.1314 | 10.0653 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.53856 | 10.0621 | -0.707 | -0.707 | 234.459 | -9.9914 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.54064 | 10.0574 | 0.707 | 0.707 | 235.1314 | 10.066 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.54689 | 10.0621 | -0.707 | -0.707 | 234.5885 | -9.9918 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.54898 | 10.0574 | 0.707 | 0.707 | 235.1314 | 10.0666 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.55522 | 10.0621 | -0.707 | -0.707 | 234.5885 | -9.9919 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.55731 | 10.0687 | 0.707 | 0.707 | 235.0165 | 10.067 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.56355 | 10.0621 | -0.707 | -0.707 | 234.5885 | -9.992 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.56565 | 10.0687 | 0.707 | 0.707 | 234.9015 | 10.0674 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.57188 | 10.0621 | -0.707 | -0.707 | 234.5885 | -9.9922 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.57399 | 10.0687 | 0.707 | 0.707 | 234.9015 | 10.0678 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.58022 | 10.0621 | -0.707 | -0.707 | 234.5885 | -9.9923 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.58232 | 10.0687 | 0.707 | 0.707 | 234.9015 | 10.0683 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.58855 | 10.0534 | -0.707 | -0.707 | 234.5885 | -9.9924 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.59066 | 10.0808 | 0.707 | 0.707 | 234.9668 | 10.0685 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.59688 | 10.0534 | -0.707 | -0.707 | 234.5885 | -9.9925 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.59899 | 10.0808 | 0.707 | 0.707 | 235.032 | 10.0688 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.60521 | 10.0473 | -0.707 | -0.707 | 234.5305 | -9.9926 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.60733 | 10.0808 | 0.707 | 0.707 | 235.032 | 10.0693 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.61354 | 10.0473 | -0.707 | -0.707 | 234.4726 | -9.9927 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.61567 | 10.0808 | 0.707 | 0.707 | 235.0319 | 10.0697 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.62187 | 10.0473 | -0.707 | -0.707 | 234.4726 | -9.9925 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.624 | 10.081 | 0.707 | 0.707 | 235.0313 | 10.0683 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.6302 | 10.0473 | -0.707 | -0.707 | 234.4726 | -9.9923 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.63234 | 10.081 | 0.707 | 0.707 | 235.0307 | 10.0668 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.63853 | 10.0473 | -0.707 | -0.707 | 234.4726 | -9.992 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.64067 | 10.0923 | 0.707 | 0.70701 | 234.9457 | 10.0652 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.64687 | 10.0473 | -0.707 | -0.707 | 234.4725 | -9.9916 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.64901 | 10.0923 | 0.707 | 0.70701 | 234.8606 | 10.0636 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.6552 | 10.0473 | -0.707 | -0.707 | 234.4725 | -9.9937 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.65735 | 10.1118 | 0.707 | 0.70702 | 234.9751 | 10.0602 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.66353 | 10.0473 | -0.707 | -0.707 | 234.4725 | -9.9957 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.66568 | 10.1118 | 0.707 | 0.70703 | 235.0896 | 10.0568 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.67186 | 10.0473 | -0.707 | -0.707 | 234.4725 | -9.9978 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.67402 | 10.1118 | 0.707 | 0.70704 | 235.0896 | 10.0537 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.68019 | 10.0473 | -0.707 | -0.707 | 234.4725 | -9.9999 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.68235 | 10.1118 | 0.707 | 0.70705 | 235.0896 | 10.0506 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.68852 | 10.0386 | -0.707 | -0.707 | 234.5543 | -10.0017 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.69069 | 10.1118 | 0.707 | 0.70706 | 235.0897 | 10.0475 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.69685 | 10.0386 | -0.707 | -0.707 | 234.6361 | -10.0035 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.69903 | 10.1118 | 0.707 | 0.70706 | 235.0897 | 10.0444 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.7052 | 10.0386 | -0.707 | -0.707 | 234.6361 | -10.0051 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.70736 | 10.1293 | 0.707 | 0.70707 | 234.999 | 10.0412 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.71353 | 10.0386 | -0.707 | -0.707 | 234.6362 | -10.0067 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.7157 | 10.1293 | 0.707 | 0.70708 | 234.9082 | 10.038 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.72186 | 10.0386 | -0.707 | -0.707 | 234.6361 | -10.0083 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.72403 | 10.1381 | 0.707 | 0.70709 | 234.989 | 10.0346 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.73019 | 10.0386 | -0.707 | -0.707 | 234.6361 | -10.0099 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.73237 | 10.1381 | 0.707 | 0.7071 | 235.0699 | 10.0312 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.73853 | 10.0386 | -0.707 | -0.707 | 234.6361 | -10.0113 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.74071 | 10.1381 | 0.707 | 0.70711 | 235.0699 | 10.0281 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.74686 | 10.0386 | -0.707 | -0.707 | 234.6361 | -10.0127 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.74904 | 10.1381 | 0.707 | 0.70711 | 235.0699 | 10.0251 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.75519 | 10.0386 | -0.707 | -0.707 | 234.6361 | -10.0153 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.75738 | 10.1381 | 0.707 | 0.70712 | 235.0699 | 10.022 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.76352 | 10.0386 | -0.707 | -0.707 | 234.6361 | -10.018 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.76571 | 10.1381 | 0.707 | 0.70713 | 235.0699 | 10.019 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.77185 | 10.0386 | -0.707 | -0.707 | 234.6361 | -10.0206 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.77405 | 10.1664 | 0.707 | 0.70714 | 234.9912 | 10.0153 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.78018 | 10.0386 | -0.707 | -0.707 | 234.6361 | -10.0233 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.78238 | 10.1664 | 0.707 | 0.70715 | 234.9124 | 10.0115 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.78851 | 10.0298 | -0.707 | -0.707 | 234.6361 | -10.0259 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.79072 | 10.1664 | 0.707 | 0.70716 | 234.9124 | 10.0078 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.79684 | 10.0298 | -0.707 | -0.707 | 234.6361 | -10.0284 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.79906 | 10.1664 | 0.707 | 0.70716 | 234.9124 | 10.0041 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.80518 | 10.0298 | -0.707 | -0.707 | 234.6361 | -10.0309 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.80739 | 10.1664 | 0.707 | 0.70717 | 234.9124 | 10.0008 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.81351 | 10.0298 | -0.707 | -0.707 | 234.6361 | -10.0333 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.81573 | 10.1664 | 0.707 | 0.70718 | 234.9124 | 9.9976 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.82184 | 10.0298 | -0.707 | -0.707 | 234.6361 | -10.0354 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.82406 | 10.1807 | 0.707 | 0.70719 | 234.9876 | 9.994 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.83017 | 10.0298 | -0.707 | -0.707 | 234.6361 | -10.0376 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.8324 | 10.1807 | 0.707 | 0.7072 | 235.0628 | 9.9905 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.8385 | 10.0298 | -0.707 | -0.707 | 234.6361 | -10.0396 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.84074 | 10.0973 | 0.707 | 0.70721 | 234.9504 | 9.9895 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.84683 | 10.0298 | -0.707 | -0.707 | 234.6361 | -10.0415 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.84907 | 10.0973 | 0.707 | 0.70721 | 234.838 | 9.9885 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.85516 | 10.0298 | -0.707 | -0.707 | 234.6361 | -10.0433 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.85741 | 10.0973 | 0.707 | 0.70722 | 234.838 | 9.9875 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.86349 | 10.0298 | -0.707 | -0.707 | 234.6361 | -10.045 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.86574 | 10.0973 | 0.707 | 0.70723 | 234.8379 | 9.9865 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.87183 | 10.0298 | -0.707 | -0.707 | 234.6361 | -10.0466 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.87408 | 10.1128 | 0.707 | 0.70724 | 234.9135 | 9.9854 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.88016 | 10.0298 | -0.707 | -0.707 | 234.6361 | -10.0481 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.88242 | 10.1128 | 0.707 | 0.70725 | 234.9891 | 9.9844 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.88849 | 10.0241 | -0.707 | -0.707 | 234.5727 | -10.0496 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.89075 | 10.1128 | 0.707 | 0.70726 | 234.9891 | 9.9836 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.89682 | 10.0241 | -0.707 | -0.707 | 234.5092 | -10.0511 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.89909 | 10.1128 | 0.707 | 0.70726 | 234.9891 | 9.9828 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.90515 | 10.0832 | -0.707 | -0.707 | 234.5092 | -10.0514 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.90742 | 10.1241 | 0.707 | 0.70727 | 234.909 | 9.9818 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.91348 | 10.0832 | -0.707 | -0.707 | 234.5092 | -10.0517 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.91576 | 10.1241 | 0.707 | 0.70728 | 234.8288 | 9.9808 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.92181 | 10.0832 | -0.707 | -0.707 | 234.5093 | -10.0518 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.9241 | 10.1446 | 0.707 | 0.70729 | 234.9341 | 9.9795 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.93015 | 10.0832 | -0.707 | -0.707 | 234.5093 | -10.0518 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.93243 | 10.1446 | 0.707 | 0.7073 | 235.0393 | 9.9782 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.93848 | 10.0832 | -0.707 | -0.707 | 234.5093 | -10.0517 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.94077 | 10.0693 | 0.707 | 0.70731 | 235.0393 | 9.9787 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.94681 | 10.0832 | -0.707 | -0.707 | 234.5092 | -10.0515 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.9491 | 10.0693 | 0.707 | 0.70731 | 235.0393 | 9.9793 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.95515 | 10.0832 | -0.707 | -0.707 | 234.5092 | -10.0511 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.95744 | 10.0693 | 0.707 | 0.70732 | 235.0393 | 9.9798 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.96349 | 10.0832 | -0.707 | -0.707 | 234.5092 | -10.0507 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.96577 | 10.0693 | 0.707 | 0.70733 | 235.0393 | 9.9804 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.97182 | 10.0832 | -0.707 | -0.707 | 234.5092 | -10.0503 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.97411 | 10.0785 | 0.707 | 0.70734 | 234.9507 | 9.981 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.98015 | 10.0832 | -0.707 | -0.707 | 234.5092 | -10.0499 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.98244 | 10.0785 | 0.707 | 0.70735 | 234.862 | 9.9816 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.98848 | 10.0832 | -0.707 | -0.707 | 234.5092 | -10.0495 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.99078 | 10.0972 | 0.707 | 0.70736 | 234.9566 | 9.9817 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
0.99681 | 10.0832 | -0.707 | -0.707 | 234.5092 | -10.0491 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 0.99911 | 10.0972 | 0.707 | 0.70736 | 235.0513 | 9.9818 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.0051 | 10.0832 | -0.707 | -0.707 | 234.5092 | -10.0485 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.0074 | 10.0972 | 0.707 | 0.70737 | 235.0513 | 9.9822 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.0135 | 10.0832 | -0.707 | -0.707 | 234.5093 | -10.0479 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.0158 | 10.0972 | 0.707 | 0.70738 | 235.0513 | 9.9827 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.0218 | 10.0832 | -0.707 | -0.707 | 234.5093 | -10.0473 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.0241 | 10.0972 | 0.707 | 0.70739 | 235.0513 | 9.9831 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.0301 | 10.0832 | -0.707 | -0.707 | 234.5093 | -10.0466 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.0325 | 10.0972 | 0.707 | 0.7074 | 235.0513 | 9.9835 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.0385 | 10.0832 | -0.707 | -0.707 | 234.5092 | -10.0459 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.0408 | 10.1067 | 0.707 | 0.70741 | 234.9321 | 9.9837 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.0468 | 10.0832 | -0.707 | -0.707 | 234.5092 | -10.0452 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.0491 | 10.1067 | 0.707 | 0.70741 | 234.8129 | 9.9839 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.0551 | 10.0832 | -0.707 | -0.707 | 234.5092 | -10.0445 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.0575 | 10.008 | 0.707 | 0.70742 | 234.9122 | 9.9863 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.0635 | 10.0832 | -0.707 | -0.707 | 234.5092 | -10.0438 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.0658 | 10.008 | 0.707 | 0.70743 | 235.0115 | 9.9888 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.0718 | 10.0823 | -0.707 | -0.707 | 234.5345 | -10.0431 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.0741 | 10.008 | 0.707 | 0.70744 | 235.0115 | 9.9916 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.0801 | 10.0823 | -0.707 | -0.707 | 234.5597 | -10.0425 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.0825 | 10.008 | 0.707 | 0.70745 | 235.0115 | 9.9944 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.0885 | 10.0823 | -0.707 | -0.707 | 234.5597 | -10.0418 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.0908 | 10.0149 | 0.707 | 0.70746 | 235.0115 | 9.9971 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.0968 | 10.0823 | -0.707 | -0.707 | 234.5597 | -10.0412 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.0992 | 10.0149 | 0.707 | 0.70746 | 235.0115 | 9.9997 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.1051 | 10.0823 | -0.707 | -0.707 | 234.5597 | -10.0404 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.1075 | 10.0149 | 0.707 | 0.70747 | 235.0115 | 10.0024 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.1134 | 10.0823 | -0.707 | -0.707 | 234.5597 | -10.0396 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.1158 | 10.0149 | 0.707 | 0.70748 | 235.0115 | 10.0051 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.1218 | 10.0823 | -0.707 | -0.707 | 234.5597 | -10.0387 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.1242 | 10.0149 | 0.707 | 0.70749 | 235.0115 | 10.0081 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.1301 | 10.0823 | -0.707 | -0.707 | 234.5597 | -10.0379 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.1325 | 10.0149 | 0.707 | 0.7075 | 235.0115 | 10.0111 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.1384 | 10.0823 | -0.707 | -0.707 | 234.5597 | -10.0371 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.1408 | 10.0149 | 0.707 | 0.70751 | 235.0115 | 10.0143 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.1468 | 10.0823 | -0.707 | -0.707 | 234.5597 | -10.0363 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.1492 | 10.0149 | 0.707 | 0.70751 | 235.0115 | 10.0176 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.1551 | 10.0823 | -0.707 | -0.707 | 234.5597 | -10.0355 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.1575 | 10.0149 | 0.707 | 0.70752 | 235.0114 | 10.0208 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.1634 | 10.0823 | -0.707 | -0.707 | 234.5597 | -10.0346 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.1658 | 10.0149 | 0.707 | 0.70753 | 235.0114 | 10.024 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.1718 | 10.0823 | -0.707 | -0.707 | 234.5597 | -10.0338 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.1742 | 10.0149 | 0.707 | 0.70754 | 235.0114 | 10.0272 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.1801 | 10.0823 | -0.707 | -0.707 | 234.5597 | -10.033 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.1825 | 10.0149 | 0.707 | 0.70755 | 235.0115 | 10.0305 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.1884 | 10.0823 | -0.707 | -0.707 | 234.5597 | -10.0322 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.1909 | 10.0149 | 0.707 | 0.70756 | 235.0115 | 10.0344 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.1968 | 10.0823 | -0.707 | -0.707 | 234.5597 | -10.0314 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.1992 | 10.0149 | 0.707 | 0.70756 | 235.0115 | 10.0383 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.2051 | 10.0823 | -0.707 | -0.707 | 234.5597 | -10.0304 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.2075 | 10.0149 | 0.707 | 0.70757 | 235.0115 | 10.0422 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.2134 | 10.0823 | -0.707 | -0.707 | 234.5597 | -10.0295 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.2159 | 10.0149 | 0.707 | 0.70758 | 235.0115 | 10.0461 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.2218 | 10.0823 | -0.707 | -0.707 | 234.5597 | -10.0286 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.2242 | 10.0149 | 0.707 | 0.70759 | 235.0115 | 10.05 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.2301 | 10.0823 | -0.707 | -0.707 | 234.5597 | -10.0277 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.2325 | 10.0149 | 0.707 | 0.7076 | 235.0115 | 10.0539 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.2384 | 10.0823 | -0.707 | -0.707 | 234.5597 | -10.0267 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.2409 | 10.0441 | 0.707 | 0.70761 | 235.0101 | 10.0576 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.2468 | 10.0823 | -0.707 | -0.707 | 234.5597 | -10.0258 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.2492 | 10.0441 | 0.707 | 0.70761 | 235.0088 | 10.0613 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.2551 | 10.0823 | -0.707 | -0.707 | 234.5597 | -10.0249 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.2575 | 10.0441 | 0.707 | 0.70762 | 235.0088 | 10.0624 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.2634 | 10.0823 | -0.707 | -0.707 | 234.5597 | -10.0239 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.2659 | 10.0441 | 0.707 | 0.70763 | 235.0088 | 10.0635 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.2718 | 10.0823 | -0.707 | -0.707 | 234.5597 | -10.023 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.2742 | 10.0441 | 0.707 | 0.70764 | 235.0089 | 10.0646 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.2801 | 10.0823 | -0.707 | -0.707 | 234.5597 | -10.0221 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.2826 | 10.0441 | 0.707 | 0.70765 | 235.0089 | 10.0657 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.2884 | 10.0823 | -0.707 | -0.707 | 234.5597 | -10.0212 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.2909 | 10.0441 | 0.707 | 0.70766 | 235.0092 | 10.0671 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.2968 | 10.0823 | -0.707 | -0.707 | 234.5597 | -10.0202 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.2992 | 10.0441 | 0.707 | 0.70766 | 235.0095 | 10.0686 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.3051 | 10.0823 | -0.707 | -0.707 | 234.5598 | -10.0192 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.3076 | 10.0441 | 0.707 | 0.70767 | 235.0095 | 10.0701 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.3134 | 10.0823 | -0.707 | -0.707 | 234.5598 | -10.0182 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.3159 | 10.0441 | 0.707 | 0.70768 | 235.0095 | 10.0716 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.3217 | 10.0823 | -0.707 | -0.707 | 234.5598 | -10.0183 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.3242 | 10.0441 | 0.707 | 0.70769 | 235.0094 | 10.0732 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.3301 | 10.0823 | -0.707 | -0.707 | 234.5598 | -10.0183 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.3326 | 10.0441 | 0.707 | 0.7077 | 235.0094 | 10.0748 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.3384 | 10.0823 | -0.707 | -0.707 | 234.5599 | -10.0184 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.3409 | 10.0441 | 0.707 | 0.70771 | 235.0094 | 10.0768 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.3467 | 10.0823 | -0.707 | -0.707 | 234.5599 | -10.0184 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.3493 | 10.0441 | 0.707 | 0.70771 | 235.0094 | 10.0788 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.3551 | 10.0823 | -0.707 | -0.707 | 234.5599 | -10.0184 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.3576 | 10.0441 | 0.707 | 0.70772 | 235.0094 | 10.0793 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.3634 | 10.0823 | -0.707 | -0.707 | 234.5599 | -10.0185 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.3659 | 10.0441 | 0.707 | 0.70773 | 235.0094 | 10.0798 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.3717 | 10.0823 | -0.707 | -0.707 | 234.5599 | -10.0185 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.3743 | 10.0441 | 0.707 | 0.70774 | 235.0094 | 10.0803 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.3801 | 10.0823 | -0.707 | -0.707 | 234.5598 | -10.0186 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.3826 | 10.0441 | 0.707 | 0.70775 | 235.0094 | 10.0808 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.3884 | 10.0823 | -0.707 | -0.707 | 234.5598 | -10.0186 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.3909 | 10.0509 | 0.707 | 0.70776 | 235.0751 | 10.0814 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.3967 | 10.0823 | -0.707 | -0.707 | 234.5598 | -10.0186 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.3993 | 10.0509 | 0.707 | 0.70776 | 235.1408 | 10.0819 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.4051 | 10.0823 | -0.707 | -0.707 | 234.5599 | -10.0187 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.4076 | 10.0683 | 0.707 | 0.70777 | 235.0314 | 10.0826 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.4134 | 10.0823 | -0.707 | -0.707 | 234.5599 | -10.0187 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.4159 | 10.0683 | 0.707 | 0.70778 | 234.922 | 10.0833 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.4217 | 10.0823 | -0.707 | -0.707 | 234.5599 | -10.0188 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.4243 | 10.0683 | 0.707 | 0.70779 | 234.922 | 10.0839 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.4301 | 10.0823 | -0.707 | -0.707 | 234.5599 | -10.0188 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.4326 | 10.0683 | 0.707 | 0.7078 | 234.922 | 10.0846 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.4384 | 10.0823 | -0.707 | -0.707 | 234.5599 | -10.0189 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.441 | 10.0683 | 0.707 | 0.70781 | 234.922 | 10.0853 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.4467 | 10.0823 | -0.707 | -0.707 | 234.5599 | -10.0189 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.4493 | 10.0683 | 0.707 | 0.70781 | 234.922 | 10.086 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.455 | 10.0736 | -0.707 | -0.707 | 234.642 | -10.0191 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.4576 | 10.0683 | 0.707 | 0.70782 | 234.922 | 10.0868 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.4634 | 10.0736 | -0.707 | -0.707 | 234.7241 | -10.0193 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.466 | 10.0683 | 0.707 | 0.70783 | 234.922 | 10.0877 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.4717 | 10.0573 | -0.707 | -0.707 | 234.6456 | -10.0199 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.4743 | 10.0683 | 0.707 | 0.70784 | 234.922 | 10.0865 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.48 | 10.0573 | -0.707 | -0.707 | 234.5671 | -10.0205 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.4826 | 10.0683 | 0.707 | 0.70785 | 234.9221 | 10.0853 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.4884 | 10.0573 | -0.707 | -0.707 | 234.5671 | -10.021 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.491 | 10.0785 | 0.707 | 0.70786 | 235.0314 | 10.084 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.4967 | 10.0573 | -0.707 | -0.707 | 234.5671 | -10.0215 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.4993 | 10.0785 | 0.707 | 0.70786 | 235.1407 | 10.0826 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.505 | 10.0573 | -0.707 | -0.707 | 234.5671 | -10.0221 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.5076 | 10.0872 | 0.707 | 0.70787 | 235.1408 | 10.0813 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.5134 | 10.0573 | -0.707 | -0.707 | 234.5671 | -10.0226 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.516 | 10.0872 | 0.707 | 0.70788 | 235.1408 | 10.0799 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.5217 | 10.0573 | -0.707 | -0.707 | 234.5671 | -10.0231 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.5243 | 10.0872 | 0.707 | 0.70789 | 235.1408 | 10.0785 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.53 | 10.0573 | -0.707 | -0.707 | 234.5671 | -10.0237 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.5327 | 10.0872 | 0.707 | 0.7079 | 235.1408 | 10.0772 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.5384 | 10.0518 | -0.707 | -0.707 | 234.647 | -10.0243 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.541 | 10.0872 | 0.707 | 0.70791 | 235.1408 | 10.0758 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.5467 | 10.0518 | -0.707 | -0.707 | 234.7268 | -10.025 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.5493 | 10.0872 | 0.707 | 0.70791 | 235.1407 | 10.0744 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.555 | 10.0518 | -0.707 | -0.707 | 234.7268 | -10.0257 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.5577 | 10.0942 | 0.707 | 0.70792 | 235.0446 | 10.0729 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.5634 | 10.0518 | -0.707 | -0.707 | 234.7268 | -10.0264 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.566 | 10.0942 | 0.707 | 0.70793 | 234.9484 | 10.0714 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.5717 | 10.0328 | -0.707 | -0.707 | 234.655 | -10.0275 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.5743 | 10.0942 | 0.707 | 0.70794 | 234.9484 | 10.0698 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.58 | 10.0328 | -0.707 | -0.707 | 234.5832 | -10.0287 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.5827 | 10.0942 | 0.707 | 0.70795 | 234.9484 | 10.0683 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.5883 | 10.0328 | -0.707 | -0.707 | 234.5832 | -10.0298 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.591 | 10.0942 | 0.707 | 0.70796 | 234.9484 | 10.0668 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.5967 | 10.0328 | -0.707 | -0.707 | 234.5831 | -10.031 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.5993 | 10.0942 | 0.707 | 0.70796 | 234.9484 | 10.0652 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.605 | 10.0328 | -0.707 | -0.707 | 234.5832 | -10.0321 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.6077 | 10.0942 | 0.707 | 0.70797 | 234.9484 | 10.0637 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.6133 | 10.0328 | -0.707 | -0.707 | 234.5832 | -10.0333 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.616 | 10.0942 | 0.707 | 0.70798 | 234.9483 | 10.0621 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.6217 | 10.0328 | -0.707 | -0.707 | 234.5832 | -10.0345 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.6244 | 10.1098 | 0.707 | 0.70799 | 234.995 | 10.0602 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.63 | 10.0328 | -0.707 | -0.707 | 234.5832 | -10.0356 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.6327 | 10.1098 | 0.707 | 0.708 | 235.0416 | 10.0582 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.6383 | 10.0232 | -0.707 | -0.707 | 234.6915 | -10.037 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.641 | 10.1191 | 0.707 | 0.70799 | 234.9529 | 10.0561 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.6467 | 10.0232 | -0.707 | -0.707 | 234.7998 | -10.0383 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.6494 | 10.1191 | 0.707 | 0.70797 | 234.8642 | 10.054 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.655 | 10.0157 | -0.707 | -0.707 | 234.7159 | -10.0398 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.6577 | 10.1191 | 0.707 | 0.70795 | 234.8641 | 10.0524 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.6633 | 10.0157 | -0.707 | -0.707 | 234.6321 | -10.0413 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.666 | 10.1191 | 0.707 | 0.70794 | 234.8641 | 10.0509 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.6717 | 10.0157 | -0.707 | -0.707 | 234.6322 | -10.0427 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.6744 | 10.1191 | 0.707 | 0.70792 | 234.8641 | 10.0493 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.68 | 10.0157 | -0.707 | -0.707 | 234.6322 | -10.0442 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.6827 | 10.1191 | 0.707 | 0.7079 | 234.8642 | 10.0477 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.6883 | 10.0157 | -0.707 | -0.707 | 234.6321 | -10.0457 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.6911 | 10.1191 | 0.707 | 0.70789 | 234.8642 | 10.0462 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.6966 | 10.0157 | -0.707 | -0.707 | 234.6321 | -10.0471 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.6994 | 10.1191 | 0.707 | 0.70787 | 234.8642 | 10.0446 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.705 | 10.096 | -0.707 | -0.707 | 234.6321 | -10.0466 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.7077 | 10.1191 | 0.707 | 0.70785 | 234.8642 | 10.043 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.7133 | 10.096 | -0.707 | -0.707 | 234.6321 | -10.0461 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.7161 | 10.1191 | 0.707 | 0.70784 | 234.8642 | 10.0415 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.7216 | 10.0879 | -0.707 | -0.707 | 234.5525 | -10.0458 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.7244 | 10.1272 | 0.707 | 0.70782 | 234.9427 | 10.0397 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.73 | 10.0879 | -0.707 | -0.707 | 234.473 | -10.0455 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.7327 | 10.1272 | 0.707 | 0.7078 | 235.0213 | 10.038 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.7383 | 10.0776 | -0.707 | -0.707 | 234.5372 | -10.0453 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.7411 | 10.136 | 0.707 | 0.70779 | 235.0212 | 10.0361 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.7466 | 10.0776 | -0.707 | -0.707 | 234.6014 | -10.0451 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.7494 | 10.136 | 0.707 | 0.70777 | 235.0212 | 10.0342 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.755 | 10.0776 | -0.707 | -0.707 | 234.6014 | -10.0449 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.7577 | 10.1357 | 0.707 | 0.70775 | 235.0212 | 10.0323 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.7633 | 10.0776 | -0.707 | -0.707 | 234.6014 | -10.0448 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.7661 | 10.1357 | 0.707 | 0.70774 | 235.0213 | 10.0304 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.7716 | 10.0776 | -0.707 | -0.707 | 234.6014 | -10.0446 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.7744 | 10.1452 | 0.707 | 0.70772 | 234.9046 | 10.0283 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.78 | 10.0776 | -0.707 | -0.707 | 234.6014 | -10.0444 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.7828 | 10.1452 | 0.707 | 0.7077 | 234.7879 | 10.0262 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.7883 | 10.0776 | -0.707 | -0.707 | 234.6014 | -10.0442 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.7911 | 10.1452 | 0.707 | 0.70769 | 234.7879 | 10.0241 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.7966 | 10.0776 | -0.707 | -0.707 | 234.6014 | -10.0441 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.7994 | 10.1452 | 0.707 | 0.70767 | 234.7879 | 10.0219 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.8049 | 10.155 | -0.707 | -0.707 | 234.6014 | -10.0421 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.8078 | 10.1452 | 0.707 | 0.70765 | 234.7879 | 10.02 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.8133 | 10.155 | -0.707 | -0.707 | 234.6014 | -10.0402 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.8161 | 10.1452 | 0.707 | 0.70764 | 234.788 | 10.018 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.8216 | 10.1392 | -0.707 | -0.707 | 234.6096 | -10.0387 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.8244 | 10.1552 | 0.707 | 0.70762 | 234.896 | 10.0162 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.8299 | 10.1392 | -0.707 | -0.707 | 234.6179 | -10.0371 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.8328 | 10.1552 | 0.707 | 0.7076 | 235.0039 | 10.0145 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.8383 | 10.1392 | -0.707 | -0.707 | 234.6179 | -10.0356 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.8411 | 10.1628 | 0.707 | 0.70759 | 235.0039 | 10.0125 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.8466 | 10.1392 | -0.707 | -0.70699 | 234.618 | -10.034 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.8494 | 10.1628 | 0.707 | 0.70757 | 235.0039 | 10.0106 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.8549 | 10.1392 | -0.707 | -0.70698 | 234.6179 | -10.0325 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.8578 | 10.0887 | 0.707 | 0.70755 | 235.0039 | 10.0101 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.8633 | 10.1392 | -0.707 | -0.70698 | 234.6179 | -10.031 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.8661 | 10.0887 | 0.707 | 0.70754 | 235.0039 | 10.0097 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.8716 | 10.1392 | -0.707 | -0.70697 | 234.6179 | -10.0292 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.8745 | 10.0887 | 0.707 | 0.70752 | 235.0039 | 10.0093 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.8799 | 10.1392 | -0.707 | -0.70696 | 234.6179 | -10.0275 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.8828 | 10.0887 | 0.707 | 0.7075 | 235.0038 | 10.0088 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.8883 | 10.1332 | -0.707 | -0.70695 | 234.5603 | -10.0256 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.8911 | 10.0887 | 0.707 | 0.70749 | 235.0039 | 10.0084 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.8966 | 10.1332 | -0.707 | -0.70694 | 234.5026 | -10.0237 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.8995 | 10.0887 | 0.707 | 0.70747 | 235.0039 | 10.0079 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.9049 | 10.1165 | -0.707 | -0.70693 | 234.5869 | -10.0221 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.9078 | 10.1005 | 0.707 | 0.70745 | 234.8967 | 10.0074 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.9133 | 10.1165 | -0.707 | -0.70693 | 234.6711 | -10.0206 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.9161 | 10.1005 | 0.707 | 0.70744 | 234.7895 | 10.0069 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.9216 | 10.1165 | -0.707 | -0.70692 | 234.6711 | -10.019 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.9245 | 10.1087 | 0.707 | 0.70742 | 234.8688 | 10.0064 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.9299 | 10.1165 | -0.707 | -0.70691 | 234.6711 | -10.0175 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.9328 | 10.1087 | 0.707 | 0.7074 | 234.9481 | 10.0059 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.9382 | 10.1165 | -0.707 | -0.7069 | 234.6711 | -10.0159 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.9411 | 10.1163 | 0.707 | 0.70739 | 234.9481 | 10.0051 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.9466 | 10.1165 | -0.707 | -0.70689 | 234.6711 | -10.0143 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.9495 | 10.1163 | 0.707 | 0.70737 | 234.9481 | 10.0044 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.9549 | 10.1165 | -0.707 | -0.70688 | 234.6711 | -10.0126 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.9578 | 10.1163 | 0.707 | 0.70735 | 234.9481 | 10.0037 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.9632 | 10.1165 | -0.707 | -0.70688 | 234.6711 | -10.0109 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.9662 | 10.1163 | 0.707 | 0.70734 | 234.9481 | 10.003 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.9716 | 10.1057 | -0.707 | -0.70687 | 234.5499 | -10.0094 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.9745 | 10.1163 | 0.707 | 0.70732 | 234.9481 | 10.0025 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.9799 | 10.1057 | -0.707 | -0.70686 | 234.4287 | -10.0078 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.9828 | 10.1163 | 0.707 | 0.7073 | 234.9481 | 10.0019 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.9882 | 10.1057 | -0.707 | -0.70685 | 234.4287 | -10.0058 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.9912 | 10.1163 | 0.707 | 0.70729 | 234.9481 | 10.0014 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
1.9966 | 10.1057 | -0.707 | -0.70684 | 234.4286 | -10.0038 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 1.9995 | 10.1163 | 0.707 | 0.70727 | 234.9481 | 10.0008 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.0049 | 10.0838 | -0.707 | -0.70683 | 234.5198 | -10.0022 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.0078 | 10.1163 | 0.707 | 0.70725 | 234.9481 | 10.0003 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.0132 | 10.0838 | -0.707 | -0.70683 | 234.611 | -10.0006 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.0162 | 10.1163 | 0.707 | 0.70724 | 234.9481 | 9.9997 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.0216 | 10.0838 | -0.707 | -0.70682 | 234.6111 | -9.999 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.0245 | 10.1351 | 0.707 | 0.70722 | 234.9527 | 9.9988 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.0299 | 10.0838 | -0.707 | -0.70681 | 234.6113 | -9.9973 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.0329 | 10.1351 | 0.707 | 0.7072 | 234.9573 | 9.9979 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.0382 | 10.0838 | -0.707 | -0.7068 | 234.6113 | -9.9957 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.0412 | 10.0405 | 0.707 | 0.70719 | 234.9573 | 9.9989 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.0466 | 10.0838 | -0.707 | -0.70679 | 234.6113 | -9.9941 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.0495 | 10.0405 | 0.707 | 0.70717 | 234.9572 | 9.9999 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.0549 | 10.0774 | -0.707 | -0.70678 | 234.5609 | -9.9925 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.0579 | 10.0405 | 0.707 | 0.70715 | 234.9572 | 10.0011 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.0632 | 10.0774 | -0.707 | -0.70678 | 234.5104 | -9.9909 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.0662 | 10.0405 | 0.707 | 0.70714 | 234.9572 | 10.0023 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.0715 | 10.0774 | -0.707 | -0.70677 | 234.5104 | -9.9892 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.0745 | 10.0405 | 0.707 | 0.70712 | 234.9573 | 10.0035 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.0799 | 10.0774 | -0.707 | -0.70676 | 234.5104 | -9.9874 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.0829 | 10.0405 | 0.707 | 0.7071 | 234.9573 | 10.0047 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.0882 | 10.0573 | -0.707 | -0.70675 | 234.6193 | -9.9861 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.0912 | 10.0405 | 0.707 | 0.70709 | 234.9573 | 10.0058 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.0965 | 10.0573 | -0.707 | -0.70674 | 234.7281 | -9.9847 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.0995 | 10.0405 | 0.707 | 0.70707 | 234.9573 | 10.007 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.1049 | 10.0573 | -0.707 | -0.70673 | 234.7281 | -9.9834 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.1079 | 10.0405 | 0.707 | 0.70705 | 234.9573 | 10.0082 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.1132 | 10.0573 | -0.707 | -0.70673 | 234.7281 | -9.982 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.1162 | 10.0405 | 0.707 | 0.70704 | 234.9573 | 10.0094 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.1215 | 10.0573 | -0.707 | -0.70672 | 234.7281 | -9.9826 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.1246 | 10.0405 | 0.707 | 0.70702 | 234.9573 | 10.0106 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.1299 | 10.0573 | -0.707 | -0.70671 | 234.7281 | -9.9832 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.1329 | 10.0405 | 0.707 | 0.707 | 234.9573 | 10.0118 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.1382 | 10.0573 | -0.707 | -0.7067 | 234.7281 | -9.9837 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.1412 | 10.0499 | 0.707 | 0.70699 | 234.8727 | 10.013 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.1465 | 10.0573 | -0.707 | -0.70669 | 234.7281 | -9.9841 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.1496 | 10.0499 | 0.707 | 0.70697 | 234.7881 | 10.0141 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.1548 | 10.0499 | -0.707 | -0.70668 | 234.6457 | -9.9845 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.1579 | 10.067 | 0.707 | 0.70695 | 234.8683 | 10.0152 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.1632 | 10.0499 | -0.707 | -0.70668 | 234.5633 | -9.9849 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.1662 | 10.067 | 0.707 | 0.70694 | 234.9485 | 10.0162 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.1715 | 10.0499 | -0.707 | -0.70667 | 234.5634 | -9.9853 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.1746 | 10.067 | 0.707 | 0.70692 | 234.9485 | 10.0172 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.1798 | 10.0499 | -0.707 | -0.70666 | 234.5634 | -9.9857 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.1829 | 10.067 | 0.707 | 0.7069 | 234.9485 | 10.0183 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.1882 | 10.0499 | -0.707 | -0.70665 | 234.5634 | -9.9861 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.1912 | 10.067 | 0.707 | 0.70689 | 234.9485 | 10.0195 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.1965 | 10.0499 | -0.707 | -0.70664 | 234.5633 | -9.9865 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.1996 | 10.067 | 0.707 | 0.70687 | 234.9485 | 10.0208 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.2048 | 10.0234 | -0.707 | -0.70663 | 234.5731 | -9.9875 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.2079 | 10.067 | 0.707 | 0.70685 | 234.9485 | 10.022 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.2132 | 10.0234 | -0.707 | -0.70663 | 234.5829 | -9.9885 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.2163 | 10.067 | 0.707 | 0.70684 | 234.9485 | 10.0233 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.2215 | 10.107 | -0.707 | -0.70662 | 234.5829 | -9.9891 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.2246 | 10.067 | 0.707 | 0.70682 | 234.9485 | 10.0245 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.2298 | 10.107 | -0.707 | -0.70661 | 234.5829 | -9.9897 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.2329 | 10.067 | 0.707 | 0.7068 | 234.9485 | 10.0258 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.2382 | 10.107 | -0.707 | -0.7066 | 234.5829 | -9.99 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.2413 | 10.067 | 0.707 | 0.70679 | 234.9485 | 10.0272 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.2465 | 10.107 | -0.707 | -0.70659 | 234.5829 | -9.9902 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.2496 | 10.067 | 0.707 | 0.70677 | 234.9485 | 10.0286 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.2548 | 10.107 | -0.707 | -0.70658 | 234.5829 | -9.9905 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.2579 | 10.083 | 0.707 | 0.70675 | 235.0579 | 10.0298 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.2632 | 10.107 | -0.707 | -0.70658 | 234.5829 | -9.9907 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.2663 | 10.083 | 0.707 | 0.70674 | 235.1672 | 10.0311 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.2715 | 10.0986 | -0.707 | -0.70657 | 234.6687 | -9.9912 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.2746 | 10.0924 | 0.707 | 0.70672 | 235.0832 | 10.0307 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.2798 | 10.0986 | -0.707 | -0.70656 | 234.7545 | -9.9916 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.283 | 10.0924 | 0.707 | 0.7067 | 234.9992 | 10.0303 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.2881 | 10.0986 | -0.707 | -0.70655 | 234.7546 | -9.992 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.2913 | 10.0924 | 0.707 | 0.70669 | 234.9992 | 10.03 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.2965 | 10.0986 | -0.707 | -0.70654 | 234.7546 | -9.9924 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.2996 | 10.0924 | 0.707 | 0.70667 | 234.9992 | 10.0296 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.3048 | 10.0805 | -0.707 | -0.70653 | 234.6797 | -9.9931 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.308 | 10.0924 | 0.707 | 0.70665 | 234.9992 | 10.0292 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.3131 | 10.0805 | -0.707 | -0.70653 | 234.6047 | -9.9938 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.3163 | 10.0924 | 0.707 | 0.70664 | 234.9992 | 10.0288 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.3215 | 10.0805 | -0.707 | -0.70652 | 234.6047 | -9.994 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.3246 | 10.0924 | 0.707 | 0.70662 | 234.9992 | 10.0286 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.3298 | 10.0805 | -0.707 | -0.70651 | 234.6047 | -9.9943 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.333 | 10.0924 | 0.707 | 0.7066 | 234.9993 | 10.0284 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.3381 | 10.0804 | -0.707 | -0.7065 | 234.6042 | -9.9946 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.3413 | 10.0924 | 0.707 | 0.70659 | 234.9993 | 10.0284 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.3465 | 10.0804 | -0.707 | -0.70649 | 234.6036 | -9.9949 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.3496 | 10.0924 | 0.707 | 0.70657 | 234.9993 | 10.0284 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.3548 | 10.0804 | -0.707 | -0.70648 | 234.6036 | -9.9952 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.358 | 10.0924 | 0.707 | 0.70655 | 234.9993 | 10.0286 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.3631 | 10.0804 | -0.707 | -0.70648 | 234.6036 | -9.9954 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.3663 | 10.0924 | 0.707 | 0.70654 | 234.9992 | 10.0288 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.3715 | 10.072 | -0.707 | -0.70647 | 234.6898 | -9.9959 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.3747 | 10.1008 | 0.707 | 0.70652 | 235.08 | 10.0288 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.3798 | 10.072 | -0.707 | -0.70646 | 234.7761 | -9.9964 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.383 | 10.1008 | 0.707 | 0.7065 | 235.1607 | 10.0288 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.3881 | 10.072 | -0.707 | -0.70645 | 234.7761 | -9.9967 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.3913 | 10.1114 | 0.707 | 0.70649 | 235.1607 | 10.0287 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.3965 | 10.072 | -0.707 | -0.70644 | 234.7761 | -9.997 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.3997 | 10.1114 | 0.707 | 0.70647 | 235.1606 | 10.0285 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.4048 | 10.0625 | -0.707 | -0.70643 | 234.6828 | -9.9974 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.408 | 10.1114 | 0.707 | 0.70645 | 235.1606 | 10.0284 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.4131 | 10.0625 | -0.707 | -0.70643 | 234.5894 | -9.9979 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.4163 | 10.1114 | 0.707 | 0.70644 | 235.1606 | 10.0282 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.4214 | 10.0545 | -0.707 | -0.70642 | 234.5894 | -9.9982 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.4247 | 10.1232 | 0.707 | 0.70642 | 235.0559 | 10.0278 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.4298 | 10.0545 | -0.707 | -0.70641 | 234.5894 | -9.9985 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.433 | 10.1232 | 0.707 | 0.7064 | 234.9512 | 10.0275 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.4381 | 10.0545 | -0.707 | -0.7064 | 234.5894 | -9.9988 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.4413 | 10.0441 | 0.707 | 0.70639 | 234.9512 | 10.0296 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.4464 | 10.0545 | -0.707 | -0.70639 | 234.5893 | -9.9991 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.4497 | 10.0441 | 0.707 | 0.70637 | 234.9512 | 10.0317 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.4548 | 10.0463 | -0.707 | -0.70638 | 234.6776 | -9.9996 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.458 | 10.0441 | 0.707 | 0.70635 | 234.9512 | 10.0323 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.4631 | 10.0463 | -0.707 | -0.70638 | 234.7658 | -10 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.4664 | 10.0441 | 0.707 | 0.70634 | 234.9511 | 10.0329 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.4714 | 10.0463 | -0.707 | -0.70637 | 234.7658 | -10.0003 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.4747 | 10.0441 | 0.707 | 0.70632 | 234.9511 | 10.0335 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.4798 | 10.0463 | -0.707 | -0.70636 | 234.7658 | -10.0006 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.483 | 10.0441 | 0.707 | 0.7063 | 234.9511 | 10.0341 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.4881 | 10.0372 | -0.707 | -0.70635 | 234.6658 | -10.001 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.4914 | 10.0441 | 0.707 | 0.70629 | 234.9511 | 10.0347 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.4964 | 10.0372 | -0.707 | -0.70634 | 234.5657 | -10.0014 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.4997 | 10.0441 | 0.707 | 0.70627 | 234.9511 | 10.0353 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.5048 | 10.0284 | -0.707 | -0.70633 | 234.5657 | -10.0015 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.508 | 10.0544 | 0.707 | 0.70625 | 235.0635 | 10.0358 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.5131 | 10.0284 | -0.707 | -0.70633 | 234.5656 | -10.0016 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.5164 | 10.0544 | 0.707 | 0.70624 | 235.176 | 10.0362 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.5214 | 10.0284 | -0.707 | -0.70632 | 234.5656 | -10.0018 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.5247 | 10.0544 | 0.707 | 0.70622 | 235.176 | 10.0367 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.5298 | 10.0284 | -0.707 | -0.70631 | 234.5656 | -10.0019 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.5331 | 10.0544 | 0.707 | 0.7062 | 235.176 | 10.0371 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.5381 | 10.0267 | -0.707 | -0.7063 | 234.6175 | -10.0021 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.5414 | 10.0635 | 0.707 | 0.70619 | 235.176 | 10.0374 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.5464 | 10.0267 | -0.707 | -0.70629 | 234.6693 | -10.0023 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.5497 | 10.0635 | 0.707 | 0.70617 | 235.176 | 10.0378 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.5547 | 10.0267 | -0.707 | -0.70628 | 234.6693 | -10.0026 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.5581 | 10.0635 | 0.707 | 0.70615 | 235.176 | 10.0382 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.5631 | 10.0267 | -0.707 | -0.70628 | 234.6693 | -10.0028 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.5664 | 10.0635 | 0.707 | 0.70614 | 235.176 | 10.0387 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.5714 | 10.0267 | -0.707 | -0.70627 | 234.6693 | -10.0029 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.5747 | 10.0635 | 0.707 | 0.70612 | 235.176 | 10.0395 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.5797 | 10.0267 | -0.707 | -0.70626 | 234.6693 | -10.003 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.5831 | 10.0635 | 0.707 | 0.7061 | 235.1761 | 10.0403 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.5881 | 10.0267 | -0.707 | -0.70625 | 234.6693 | -10.0031 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.5914 | 10.0635 | 0.707 | 0.70609 | 235.176 | 10.0411 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.5964 | 10.0267 | -0.707 | -0.70624 | 234.6693 | -10.0032 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.5997 | 10.0635 | 0.707 | 0.70607 | 235.176 | 10.0419 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.6047 | 10.0267 | -0.707 | -0.70623 | 234.6693 | -10.0033 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.6081 | 10.0635 | 0.707 | 0.70605 | 235.176 | 10.0427 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.6131 | 10.0267 | -0.707 | -0.70623 | 234.6693 | -10.0035 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.6164 | 10.0635 | 0.707 | 0.70604 | 235.176 | 10.0435 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.6214 | 10.0267 | -0.707 | -0.70622 | 234.6693 | -10.003 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.6247 | 10.0635 | 0.707 | 0.70602 | 235.176 | 10.0443 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.6297 | 10.0267 | -0.707 | -0.70621 | 234.6693 | -10.0025 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.6331 | 10.0635 | 0.707 | 0.706 | 235.176 | 10.0451 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.6381 | 10.0267 | -0.707 | -0.7062 | 234.6693 | -10.0041 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.6414 | 10.0731 | 0.707 | 0.70601 | 235.0617 | 10.0457 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.6464 | 10.0267 | -0.707 | -0.70619 | 234.6694 | -10.0058 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.6498 | 10.0731 | 0.707 | 0.70602 | 234.9473 | 10.0463 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.6547 | 10.0267 | -0.707 | -0.70618 | 234.6693 | -10.0074 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.6581 | 10.0731 | 0.707 | 0.70602 | 234.9473 | 10.0469 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.6631 | 10.0267 | -0.707 | -0.70618 | 234.6693 | -10.009 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.6664 | 10.0731 | 0.707 | 0.70603 | 234.9473 | 10.0474 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.6714 | 10.0267 | -0.707 | -0.70617 | 234.6693 | -10.0106 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.6748 | 10.0731 | 0.707 | 0.70604 | 234.9473 | 10.0483 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.6797 | 10.0267 | -0.707 | -0.70616 | 234.6693 | -10.0122 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.6831 | 10.0731 | 0.707 | 0.70605 | 234.9473 | 10.0492 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.688 | 10.0267 | -0.707 | -0.70615 | 234.6693 | -10.0137 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.6914 | 10.0795 | 0.707 | 0.70606 | 234.9975 | 10.0501 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.6964 | 10.0267 | -0.707 | -0.70614 | 234.6693 | -10.0151 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.6998 | 10.0795 | 0.707 | 0.70607 | 235.0477 | 10.051 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.7047 | 10.0267 | -0.707 | -0.70613 | 234.6693 | -10.0166 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.7081 | 10.0844 | 0.707 | 0.70607 | 235.0477 | 10.0516 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.713 | 10.0267 | -0.707 | -0.70613 | 234.6693 | -10.018 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.7165 | 10.0844 | 0.707 | 0.70608 | 235.0477 | 10.0523 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.7214 | 10.0267 | -0.707 | -0.70612 | 234.6693 | -10.0191 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.7248 | 10.0844 | 0.707 | 0.70609 | 235.0477 | 10.053 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.7297 | 10.0267 | -0.707 | -0.70611 | 234.6693 | -10.0202 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.7331 | 10.0844 | 0.707 | 0.7061 | 235.0477 | 10.0536 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.738 | 10.0267 | -0.707 | -0.7061 | 234.6693 | -10.0213 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.7415 | 10.0844 | 0.707 | 0.70611 | 235.0477 | 10.0543 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.7464 | 10.0267 | -0.707 | -0.70609 | 234.6693 | -10.0223 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.7498 | 10.0844 | 0.707 | 0.70612 | 235.0478 | 10.055 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.7547 | 10.0267 | -0.707 | -0.70608 | 234.6693 | -10.0234 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.7581 | 10.0844 | 0.707 | 0.70612 | 235.0477 | 10.0556 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.763 | 10.0267 | -0.707 | -0.70608 | 234.6693 | -10.0245 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.7665 | 10.0844 | 0.707 | 0.70613 | 235.0477 | 10.0563 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.7714 | 10.0267 | -0.707 | -0.70607 | 234.6693 | -10.0255 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.7748 | 10.0844 | 0.707 | 0.70614 | 235.0477 | 10.057 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.7797 | 10.0267 | -0.707 | -0.70606 | 234.6693 | -10.0266 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.7831 | 10.0844 | 0.707 | 0.70615 | 235.0477 | 10.0576 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.788 | 10.0267 | -0.707 | -0.70605 | 234.6693 | -10.0275 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.7915 | 10.0844 | 0.707 | 0.70616 | 235.0477 | 10.0585 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.7964 | 10.0267 | -0.707 | -0.70604 | 234.6694 | -10.0284 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.7998 | 10.0844 | 0.707 | 0.70617 | 235.0478 | 10.0593 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.8047 | 10.0267 | -0.707 | -0.70603 | 234.6693 | -10.0293 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.8082 | 10.0844 | 0.707 | 0.70617 | 235.0478 | 10.0603 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.813 | 10.0267 | -0.707 | -0.70603 | 234.6693 | -10.0302 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.8165 | 10.0844 | 0.707 | 0.70618 | 235.0477 | 10.0613 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.8214 | 10.0301 | -0.707 | -0.70602 | 234.6363 | -10.0308 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.8248 | 10.1027 | 0.707 | 0.70619 | 234.9948 | 10.0619 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.8297 | 10.0301 | -0.707 | -0.70601 | 234.6032 | -10.0314 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.8332 | 10.1027 | 0.707 | 0.7062 | 234.9418 | 10.0625 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.838 | 10.0301 | -0.707 | -0.706 | 234.6032 | -10.0318 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.8415 | 10.1116 | 0.707 | 0.70621 | 234.9419 | 10.0632 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.8464 | 10.0301 | -0.707 | -0.70601 | 234.6031 | -10.0322 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.8498 | 10.1116 | 0.707 | 0.70622 | 234.9419 | 10.0638 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.8547 | 10.0301 | -0.707 | -0.70603 | 234.6032 | -10.0326 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.8582 | 10.1116 | 0.707 | 0.70622 | 234.9419 | 10.0624 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.863 | 10.0301 | -0.707 | -0.70605 | 234.6032 | -10.033 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.8665 | 10.1116 | 0.707 | 0.70623 | 234.9419 | 10.0609 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.8714 | 10.0301 | -0.707 | -0.70606 | 234.6032 | -10.0332 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.8748 | 10.1116 | 0.707 | 0.70624 | 234.9419 | 10.0595 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.8797 | 10.0301 | -0.707 | -0.70608 | 234.6031 | -10.0334 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.8832 | 10.1116 | 0.707 | 0.70625 | 234.9419 | 10.058 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.888 | 10.0325 | -0.707 | -0.7061 | 234.6031 | -10.0336 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.8915 | 10.1116 | 0.707 | 0.70626 | 234.9419 | 10.0566 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.8963 | 10.0325 | -0.707 | -0.70611 | 234.6031 | -10.0339 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.8999 | 10.1116 | 0.707 | 0.70627 | 234.9419 | 10.0552 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.9047 | 10.0325 | -0.707 | -0.70613 | 234.6032 | -10.0339 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.9082 | 10.1116 | 0.707 | 0.70627 | 234.9419 | 10.0537 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.913 | 10.0325 | -0.707 | -0.70615 | 234.6032 | -10.034 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.9165 | 10.1116 | 0.707 | 0.70628 | 234.9419 | 10.0523 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.9213 | 10.0325 | -0.707 | -0.70616 | 234.6032 | -10.034 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.9249 | 10.1116 | 0.707 | 0.70629 | 234.9419 | 10.051 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.9297 | 10.0325 | -0.707 | -0.70618 | 234.6031 | -10.034 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.9332 | 10.1116 | 0.707 | 0.7063 | 234.9418 | 10.0497 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.938 | 10.0325 | -0.707 | -0.7062 | 234.6032 | -10.0339 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.9415 | 10.1116 | 0.707 | 0.70631 | 234.9419 | 10.0484 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.9463 | 10.0325 | -0.707 | -0.70621 | 234.6032 | -10.0339 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.9499 | 10.1116 | 0.707 | 0.70632 | 234.9419 | 10.047 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.9547 | 10.0325 | -0.707 | -0.70623 | 234.6032 | -10.0338 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.9582 | 10.1116 | 0.707 | 0.70632 | 234.9419 | 10.0459 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.963 | 10.0325 | -0.707 | -0.70625 | 234.6032 | -10.0337 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.9666 | 10.1116 | 0.707 | 0.70633 | 234.9418 | 10.0447 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.9713 | 10.0232 | -0.707 | -0.70626 | 234.7161 | -10.0338 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.9749 | 10.1116 | 0.707 | 0.70634 | 234.9418 | 10.0436 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.9797 | 10.0232 | -0.707 | -0.70628 | 234.829 | -10.0339 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.9832 | 10.1116 | 0.707 | 0.70635 | 234.9418 | 10.0424 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.988 | 10.0126 | -0.707 | -0.7063 | 234.829 | -10.0341 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.9916 | 10.1317 | 0.707 | 0.70636 | 235.0528 | 10.0409 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
2.9963 | 10.0126 | -0.707 | -0.70631 | 234.829 | -10.0344 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 2.9999 | 10.1317 | 0.707 | 0.70637 | 235.1638 | 10.0394 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.0047 | 10.0031 | -0.707 | -0.70633 | 234.7365 | -10.0349 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.0082 | 10.1317 | 0.707 | 0.70637 | 235.1639 | 10.0379 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.013 | 10.0031 | -0.707 | -0.70635 | 234.644 | -10.0353 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.0166 | 10.1317 | 0.707 | 0.70638 | 235.1639 | 10.0364 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.0213 | 10.0031 | -0.707 | -0.70636 | 234.644 | -10.0358 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.0249 | 10.1414 | 0.707 | 0.70639 | 235.0516 | 10.0347 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.0296 | 10.0031 | -0.707 | -0.70638 | 234.644 | -10.0363 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.0332 | 10.1414 | 0.707 | 0.7064 | 234.9392 | 10.0329 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.038 | 10.0031 | -0.707 | -0.7064 | 234.644 | -10.0367 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.0416 | 10.1414 | 0.707 | 0.70641 | 234.9392 | 10.0312 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.0463 | 10.0031 | -0.707 | -0.70641 | 234.644 | -10.0372 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.0499 | 10.1414 | 0.707 | 0.70642 | 234.9391 | 10.0295 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.0546 | 10.0031 | -0.707 | -0.70643 | 234.644 | -10.0376 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.0583 | 10.1414 | 0.707 | 0.70642 | 234.9391 | 10.028 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.063 | 10.0031 | -0.707 | -0.70645 | 234.644 | -10.0381 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.0666 | 10.1414 | 0.707 | 0.70643 | 234.9391 | 10.0265 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.0713 | 10.0031 | -0.707 | -0.70646 | 234.644 | -10.0386 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.0749 | 10.1414 | 0.707 | 0.70644 | 234.9392 | 10.025 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.0796 | 10.0031 | -0.707 | -0.70648 | 234.644 | -10.039 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.0833 | 10.1414 | 0.707 | 0.70645 | 234.9392 | 10.0235 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.088 | 10.0031 | -0.707 | -0.7065 | 234.644 | -10.0395 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.0916 | 10.1498 | 0.707 | 0.70646 | 235.0217 | 10.0218 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.0963 | 10.0031 | -0.707 | -0.70651 | 234.644 | -10.0399 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.0999 | 10.1498 | 0.707 | 0.70647 | 235.1042 | 10.0201 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.1046 | 9.9889 | -0.707 | -0.70653 | 234.6782 | -10.0407 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.1083 | 10.1498 | 0.707 | 0.70647 | 235.1042 | 10.0186 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.1129 | 9.9889 | -0.707 | -0.70655 | 234.7124 | -10.0415 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.1166 | 10.1498 | 0.707 | 0.70648 | 235.1042 | 10.0172 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.1213 | 9.9808 | -0.707 | -0.70656 | 234.7125 | -10.0425 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.1249 | 10.1498 | 0.707 | 0.70649 | 235.1042 | 10.0159 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.1296 | 9.9808 | -0.707 | -0.70658 | 234.7125 | -10.0435 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.1333 | 10.1498 | 0.707 | 0.7065 | 235.1042 | 10.0146 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.1379 | 9.9808 | -0.707 | -0.7066 | 234.7125 | -10.0444 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.1416 | 10.1588 | 0.707 | 0.70651 | 235.1041 | 10.0132 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.1463 | 9.9808 | -0.707 | -0.70661 | 234.7124 | -10.0454 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.15 | 10.1588 | 0.707 | 0.70652 | 235.1041 | 10.0118 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.1546 | 9.9808 | -0.707 | -0.70663 | 234.7125 | -10.0464 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.1583 | 10.1588 | 0.707 | 0.70652 | 235.1041 | 10.0104 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.1629 | 9.9808 | -0.707 | -0.70665 | 234.7125 | -10.0474 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.1666 | 10.1588 | 0.707 | 0.70653 | 235.1042 | 10.0089 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.1713 | 9.9808 | -0.707 | -0.70666 | 234.7125 | -10.0484 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.175 | 10.1588 | 0.707 | 0.70654 | 235.1041 | 10.0075 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.1796 | 9.9808 | -0.707 | -0.70668 | 234.7125 | -10.0494 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.1833 | 10.1588 | 0.707 | 0.70655 | 235.1041 | 10.0061 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.1879 | 9.973 | -0.707 | -0.7067 | 234.6372 | -10.0505 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.1916 | 10.1706 | 0.707 | 0.70656 | 235.002 | 10.0045 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.1963 | 9.973 | -0.707 | -0.70671 | 234.562 | -10.0516 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.2 | 10.1706 | 0.707 | 0.70657 | 234.8998 | 10.0028 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.2046 | 9.9646 | -0.707 | -0.70673 | 234.6499 | -10.053 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.2083 | 10.1706 | 0.707 | 0.70657 | 234.8993 | 10.0012 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.2129 | 9.9646 | -0.707 | -0.70675 | 234.7379 | -10.0543 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.2167 | 10.1706 | 0.707 | 0.70658 | 234.8989 | 9.9996 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.2213 | 9.9646 | -0.707 | -0.70676 | 234.7379 | -10.0556 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.225 | 10.1821 | 0.707 | 0.70659 | 235.0227 | 9.9978 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.2296 | 9.9646 | -0.707 | -0.70678 | 234.7379 | -10.0569 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.2333 | 10.1821 | 0.707 | 0.7066 | 235.1466 | 9.996 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.2379 | 9.9542 | -0.707 | -0.7068 | 234.7378 | -10.0586 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.2417 | 10.1881 | 0.707 | 0.70661 | 235.1466 | 9.9944 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.2462 | 9.9542 | -0.707 | -0.70681 | 234.7378 | -10.0602 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.25 | 10.1881 | 0.707 | 0.70662 | 235.1466 | 9.9928 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.2546 | 10.0452 | -0.707 | -0.70683 | 234.7378 | -10.0599 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.2583 | 10.1881 | 0.707 | 0.70662 | 235.1466 | 9.9914 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.2629 | 10.0452 | -0.707 | -0.70685 | 234.7378 | -10.0597 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.2667 | 10.1881 | 0.707 | 0.70663 | 235.1466 | 9.99 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.2712 | 10.1327 | -0.707 | -0.70686 | 234.7378 | -10.0578 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.275 | 10.0788 | 0.707 | 0.70664 | 235.1466 | 9.9901 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.2796 | 10.1327 | -0.707 | -0.70688 | 234.7378 | -10.0559 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.2833 | 10.0788 | 0.707 | 0.70665 | 235.1466 | 9.9903 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.2879 | 10.1238 | -0.707 | -0.7069 | 234.6389 | -10.0542 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.2917 | 10.0788 | 0.707 | 0.70666 | 235.1466 | 9.9904 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.2962 | 10.1238 | -0.707 | -0.70691 | 234.5399 | -10.0525 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.3 | 10.0788 | 0.707 | 0.70667 | 235.1466 | 9.9906 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.3046 | 10.1238 | -0.707 | -0.70693 | 234.5399 | -10.0507 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.3084 | 10.0886 | 0.707 | 0.70667 | 235.0345 | 9.9905 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.3129 | 10.1238 | -0.707 | -0.70695 | 234.5399 | -10.049 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.3167 | 10.0886 | 0.707 | 0.70668 | 234.9223 | 9.9904 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.3212 | 10.1156 | -0.707 | -0.70696 | 234.6282 | -10.0474 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.325 | 10.095 | 0.707 | 0.70669 | 234.9745 | 9.9902 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.3296 | 10.1156 | -0.707 | -0.70698 | 234.7166 | -10.0459 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.3334 | 10.095 | 0.707 | 0.7067 | 235.0267 | 9.9899 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.3379 | 10.1156 | -0.707 | -0.707 | 234.7166 | -10.0443 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.3417 | 10.1041 | 0.707 | 0.70671 | 235.0267 | 9.9895 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.3462 | 10.1156 | -0.707 | -0.70701 | 234.7166 | -10.0428 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.35 | 10.1041 | 0.707 | 0.70672 | 235.0267 | 9.9891 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.3546 | 10.1156 | -0.707 | -0.70703 | 234.7166 | -10.0412 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.3584 | 10.1041 | 0.707 | 0.70672 | 235.0267 | 9.9887 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.3629 | 10.1156 | -0.707 | -0.70705 | 234.7165 | -10.0397 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.3667 | 10.1041 | 0.707 | 0.70673 | 235.0267 | 9.9883 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.3712 | 10.105 | -0.707 | -0.70706 | 234.7166 | -10.0383 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.375 | 10.1041 | 0.707 | 0.70674 | 235.0267 | 9.9879 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.3795 | 10.105 | -0.707 | -0.70708 | 234.7166 | -10.0369 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.3834 | 10.1041 | 0.707 | 0.70675 | 235.0267 | 9.9875 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.3879 | 10.105 | -0.707 | -0.7071 | 234.7166 | -10.0353 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.3917 | 10.1041 | 0.707 | 0.70676 | 235.0267 | 9.9871 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.3962 | 10.105 | -0.707 | -0.70711 | 234.7166 | -10.0337 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.4001 | 10.1041 | 0.707 | 0.70677 | 235.0267 | 9.9867 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.4045 | 10.0975 | -0.707 | -0.70713 | 234.6441 | -10.0321 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.4084 | 10.1041 | 0.707 | 0.70677 | 235.0267 | 9.9867 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.4129 | 10.0975 | -0.707 | -0.70715 | 234.5715 | -10.0305 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.4167 | 10.1041 | 0.707 | 0.70678 | 235.0267 | 9.9866 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.4212 | 10.0975 | -0.707 | -0.70716 | 234.5715 | -10.0287 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.4251 | 10.1112 | 0.707 | 0.70679 | 235.1004 | 9.9864 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.4295 | 10.0975 | -0.707 | -0.70718 | 234.5715 | -10.0269 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.4334 | 10.1112 | 0.707 | 0.7068 | 235.1741 | 9.9862 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.4379 | 10.0895 | -0.707 | -0.7072 | 234.6618 | -10.0253 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.4417 | 10.1209 | 0.707 | 0.70681 | 235.0937 | 9.9861 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.4462 | 10.0895 | -0.707 | -0.70721 | 234.7522 | -10.0237 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.4501 | 10.1209 | 0.707 | 0.70682 | 235.0134 | 9.986 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.4545 | 10.0895 | -0.707 | -0.70723 | 234.7521 | -10.0221 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.4584 | 10.1277 | 0.707 | 0.70682 | 235.0134 | 9.9856 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.4629 | 10.0895 | -0.707 | -0.70725 | 234.7521 | -10.0205 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.4668 | 10.1277 | 0.707 | 0.70683 | 235.0134 | 9.9853 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.4712 | 10.0895 | -0.707 | -0.70726 | 234.7521 | -10.0188 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.4751 | 10.1277 | 0.707 | 0.70684 | 235.0134 | 9.9849 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.4795 | 10.0895 | -0.707 | -0.70728 | 234.752 | -10.0172 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.4834 | 10.1277 | 0.707 | 0.70685 | 235.0134 | 9.9845 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.4878 | 10.07 | -0.707 | -0.7073 | 234.6538 | -10.0159 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.4918 | 10.1277 | 0.707 | 0.70686 | 235.0134 | 9.9842 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.4962 | 10.07 | -0.707 | -0.70731 | 234.5555 | -10.0146 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.5001 | 10.1277 | 0.707 | 0.70687 | 235.0134 | 9.9838 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.5045 | 10.07 | -0.707 | -0.70733 | 234.5558 | -10.0133 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.5084 | 10.1277 | 0.707 | 0.70687 | 235.0134 | 9.9836 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.5128 | 10.07 | -0.707 | -0.70735 | 234.556 | -10.012 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.5168 | 10.1277 | 0.707 | 0.70688 | 235.0134 | 9.9834 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.5212 | 10.0605 | -0.707 | -0.70736 | 234.599 | -10.0105 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.5251 | 10.1353 | 0.707 | 0.70689 | 235.0761 | 9.983 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.5295 | 10.0605 | -0.707 | -0.70738 | 234.642 | -10.009 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.5334 | 10.1353 | 0.707 | 0.7069 | 235.1388 | 9.9826 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.5378 | 10.0605 | -0.707 | -0.7074 | 234.642 | -10.0072 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.5418 | 10.1353 | 0.707 | 0.70691 | 235.1392 | 9.9822 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.5462 | 10.0605 | -0.707 | -0.70741 | 234.642 | -10.0055 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.5501 | 10.1353 | 0.707 | 0.70692 | 235.1396 | 9.9817 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.5545 | 10.0605 | -0.707 | -0.70743 | 234.642 | -10.0038 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.5584 | 10.1454 | 0.707 | 0.70692 | 234.9976 | 9.9812 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.5628 | 10.0605 | -0.707 | -0.70745 | 234.6419 | -10.0021 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.5668 | 10.1454 | 0.707 | 0.70693 | 234.8555 | 9.9807 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.5712 | 10.0604 | -0.707 | -0.70746 | 234.6419 | -10.0004 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.5751 | 10.1562 | 0.707 | 0.70694 | 234.8555 | 9.98 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.5795 | 10.0604 | -0.707 | -0.70748 | 234.6419 | -9.9987 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.5835 | 10.1562 | 0.707 | 0.70695 | 234.8555 | 9.9793 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.5878 | 10.0428 | -0.707 | -0.7075 | 234.5701 | -9.9974 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.5918 | 10.0814 | 0.707 | 0.70696 | 234.8555 | 9.9804 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.5961 | 10.0428 | -0.707 | -0.70751 | 234.4983 | -9.9961 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.6001 | 10.0814 | 0.707 | 0.70697 | 234.8555 | 9.9816 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.6045 | 10.1389 | -0.707 | -0.70753 | 234.6355 | -9.9932 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.6085 | 10.0814 | 0.707 | 0.70697 | 234.8555 | 9.983 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.6128 | 10.1389 | -0.707 | -0.70755 | 234.7726 | -9.9904 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.6168 | 10.0814 | 0.707 | 0.70698 | 234.8555 | 9.9843 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.6211 | 10.1389 | -0.707 | -0.70756 | 234.7726 | -9.9873 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.6251 | 10.0905 | 0.707 | 0.70699 | 234.9585 | 9.9856 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.6295 | 10.1389 | -0.707 | -0.70758 | 234.7726 | -9.9843 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.6335 | 10.0905 | 0.707 | 0.707 | 235.0615 | 9.9868 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.6378 | 10.1389 | -0.707 | -0.7076 | 234.7726 | -9.9813 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.6418 | 10.0905 | 0.707 | 0.70701 | 235.0615 | 9.9883 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.6461 | 10.1389 | -0.707 | -0.70761 | 234.7726 | -9.9782 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.6502 | 10.0905 | 0.707 | 0.70702 | 235.0616 | 9.9897 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.6545 | 10.1301 | -0.707 | -0.70763 | 234.675 | -9.9751 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.6585 | 10.0916 | 0.707 | 0.70702 | 235.0615 | 9.9913 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.6628 | 10.1301 | -0.707 | -0.70765 | 234.5773 | -9.972 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.6668 | 10.0916 | 0.707 | 0.70703 | 235.0615 | 9.9928 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.6711 | 10.1301 | -0.707 | -0.70766 | 234.5773 | -9.9708 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.6752 | 10.0938 | 0.707 | 0.70704 | 235.0723 | 9.9944 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.6795 | 10.1301 | -0.707 | -0.70768 | 234.5772 | -9.9696 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.6835 | 10.0938 | 0.707 | 0.70705 | 235.0831 | 9.9959 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.6878 | 10.1301 | -0.707 | -0.7077 | 234.5772 | -9.97 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.6918 | 10.0938 | 0.707 | 0.70706 | 235.0832 | 9.9959 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.6961 | 10.1301 | -0.707 | -0.70771 | 234.5773 | -9.9704 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.7002 | 10.0938 | 0.707 | 0.70707 | 235.0832 | 9.9959 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.7045 | 10.1044 | -0.707 | -0.70773 | 234.6538 | -9.9711 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.7085 | 10.0938 | 0.707 | 0.70707 | 235.0832 | 9.9959 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.7128 | 10.1044 | -0.707 | -0.70775 | 234.7304 | -9.9717 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.7169 | 10.0938 | 0.707 | 0.70708 | 235.0832 | 9.9958 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.7211 | 10.1044 | -0.707 | -0.70776 | 234.7303 | -9.9724 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.7252 | 10.0938 | 0.707 | 0.70709 | 235.0832 | 9.996 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.7294 | 10.1044 | -0.707 | -0.70778 | 234.7303 | -9.9731 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.7335 | 10.0938 | 0.707 | 0.7071 | 235.0832 | 9.9962 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.7378 | 10.0973 | -0.707 | -0.7078 | 234.6594 | -9.9738 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.7419 | 10.0938 | 0.707 | 0.70711 | 235.0832 | 9.9966 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.7461 | 10.0973 | -0.707 | -0.70781 | 234.5884 | -9.9745 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.7502 | 10.0938 | 0.707 | 0.70712 | 235.0831 | 9.997 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.7544 | 10.0973 | -0.707 | -0.70783 | 234.5884 | -9.9752 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.7585 | 10.0938 | 0.707 | 0.70712 | 235.0832 | 9.9975 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.7628 | 10.0973 | -0.707 | -0.70785 | 234.5884 | -9.9759 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.7669 | 10.0938 | 0.707 | 0.70713 | 235.0832 | 9.998 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.7711 | 10.0973 | -0.707 | -0.70786 | 234.5884 | -9.9765 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.7752 | 10.0938 | 0.707 | 0.70714 | 235.0832 | 9.9986 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.7794 | 10.0973 | -0.707 | -0.70788 | 234.5884 | -9.9772 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.7836 | 10.0938 | 0.707 | 0.70715 | 235.0833 | 9.9991 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.7878 | 10.0893 | -0.707 | -0.7079 | 234.6803 | -9.9779 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.7919 | 10.0938 | 0.707 | 0.70716 | 235.0832 | 9.9996 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.7961 | 10.0893 | -0.707 | -0.70791 | 234.7721 | -9.9786 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.8002 | 10.0938 | 0.707 | 0.70717 | 235.0832 | 10.0001 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.8044 | 10.0693 | -0.707 | -0.70793 | 234.7015 | -9.9797 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.8086 | 10.0938 | 0.707 | 0.70717 | 235.0832 | 10.0007 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.8128 | 10.0693 | -0.707 | -0.70795 | 234.6309 | -9.9808 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.8169 | 10.0938 | 0.707 | 0.70718 | 235.0831 | 10.0012 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.8211 | 10.0693 | -0.707 | -0.70796 | 234.6309 | -9.9818 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.8252 | 10.0938 | 0.707 | 0.70719 | 235.0832 | 10.0017 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.8294 | 10.0693 | -0.707 | -0.70798 | 234.6309 | -9.9827 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.8336 | 10.0938 | 0.707 | 0.7072 | 235.0832 | 10.0023 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.8378 | 10.0693 | -0.707 | -0.708 | 234.6309 | -9.9836 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.8419 | 10.0938 | 0.707 | 0.70721 | 235.0832 | 10.0029 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.8461 | 10.0693 | -0.707 | -0.70799 | 234.6309 | -9.9845 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.8503 | 10.0938 | 0.707 | 0.70722 | 235.0832 | 10.0036 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.8544 | 10.0693 | -0.707 | -0.70799 | 234.6309 | -9.9853 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.8586 | 10.0938 | 0.707 | 0.70722 | 235.0832 | 10.0044 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.8627 | 10.0693 | -0.707 | -0.70798 | 234.6309 | -9.986 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.8669 | 10.0938 | 0.707 | 0.70723 | 235.0833 | 10.0052 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.8711 | 10.0523 | -0.707 | -0.70797 | 234.6249 | -9.9871 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.8753 | 10.0938 | 0.707 | 0.70724 | 235.0832 | 10.0062 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.8794 | 10.0523 | -0.707 | -0.70796 | 234.619 | -9.9881 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.8836 | 10.0938 | 0.707 | 0.70725 | 235.0832 | 10.0073 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.8877 | 10.0523 | -0.707 | -0.70795 | 234.619 | -9.9892 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.8919 | 10.0938 | 0.707 | 0.70726 | 235.0832 | 10.0083 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.8961 | 10.0523 | -0.707 | -0.70794 | 234.619 | -9.9903 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.9003 | 10.0938 | 0.707 | 0.70727 | 235.0832 | 10.0094 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.9044 | 10.0445 | -0.707 | -0.70794 | 234.619 | -9.9912 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.9086 | 10.0938 | 0.707 | 0.70727 | 235.0832 | 10.0104 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.9127 | 10.0445 | -0.707 | -0.70793 | 234.619 | -9.9922 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.9169 | 10.0938 | 0.707 | 0.70728 | 235.0833 | 10.0115 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.9211 | 10.0445 | -0.707 | -0.70792 | 234.619 | -9.9932 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.9253 | 10.0938 | 0.707 | 0.70729 | 235.0833 | 10.0125 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.9294 | 10.0445 | -0.707 | -0.70791 | 234.6189 | -9.9941 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.9336 | 10.0938 | 0.707 | 0.7073 | 235.0833 | 10.0136 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.9377 | 10.0445 | -0.707 | -0.7079 | 234.619 | -9.995 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.942 | 10.0938 | 0.707 | 0.70731 | 235.0832 | 10.0148 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.946 | 10.0445 | -0.707 | -0.70789 | 234.619 | -9.9958 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.9503 | 10.0938 | 0.707 | 0.70732 | 235.0832 | 10.0161 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.9544 | 10.0373 | -0.707 | -0.70789 | 234.685 | -9.9968 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.9586 | 10.0938 | 0.707 | 0.70732 | 235.0832 | 10.0174 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.9627 | 10.0373 | -0.707 | -0.70788 | 234.7511 | -9.9978 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.967 | 10.0938 | 0.707 | 0.70733 | 235.0831 | 10.0187 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.971 | 10.0268 | -0.707 | -0.70787 | 234.6367 | -9.999 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.9753 | 10.0938 | 0.707 | 0.70734 | 235.0831 | 10.0202 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.9794 | 10.0268 | -0.707 | -0.70786 | 234.5223 | -10.0001 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.9837 | 10.0938 | 0.707 | 0.70735 | 235.0832 | 10.0217 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.9877 | 10.0268 | -0.707 | -0.70785 | 234.5221 | -10.0013 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 3.992 | 10.0938 | 0.707 | 0.70736 | 235.0832 | 10.0234 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
3.996 | 10.0268 | -0.707 | -0.70784 | 234.522 | -10.0024 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.0003 | 10.0938 | 0.707 | 0.70737 | 235.0832 | 10.0251 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.0044 | 10.0143 | -0.707 | -0.70784 | 234.5219 | -10.0034 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.0087 | 10.0938 | 0.707 | 0.70737 | 235.0832 | 10.0249 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.0127 | 10.0143 | -0.707 | -0.70783 | 234.5219 | -10.0043 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.017 | 10.0938 | 0.707 | 0.70738 | 235.0832 | 10.0248 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.021 | 10.0143 | -0.707 | -0.70782 | 234.5219 | -10.0067 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.0253 | 10.0938 | 0.707 | 0.70739 | 235.0832 | 10.0246 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.0294 | 10.0143 | -0.707 | -0.70781 | 234.5219 | -10.009 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.0337 | 10.0938 | 0.707 | 0.7074 | 235.0832 | 10.0245 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.0377 | 10.0061 | -0.707 | -0.7078 | 234.6133 | -10.0115 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.042 | 10.0938 | 0.707 | 0.70741 | 235.0832 | 10.0244 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.046 | 10.0061 | -0.707 | -0.70779 | 234.7047 | -10.0141 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.0503 | 10.0938 | 0.707 | 0.70742 | 235.0832 | 10.0243 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.0544 | 9.9968 | -0.707 | -0.70779 | 234.6137 | -10.0168 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.0587 | 10.0938 | 0.707 | 0.70742 | 235.0832 | 10.0243 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.0627 | 9.9968 | -0.707 | -0.70778 | 234.5227 | -10.0195 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.067 | 10.0938 | 0.707 | 0.70743 | 235.0832 | 10.0242 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.071 | 9.9968 | -0.707 | -0.70777 | 234.5227 | -10.0221 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.0754 | 10.0938 | 0.707 | 0.70744 | 235.0833 | 10.0242 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.0793 | 9.9968 | -0.707 | -0.70776 | 234.5227 | -10.0247 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.0837 | 10.0938 | 0.707 | 0.70745 | 235.0834 | 10.0242 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.0877 | 9.9859 | -0.707 | -0.70775 | 234.5227 | -10.0274 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.092 | 10.0938 | 0.707 | 0.70746 | 235.0834 | 10.0242 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.096 | 9.9859 | -0.707 | -0.70774 | 234.5228 | -10.0302 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.1004 | 10.0938 | 0.707 | 0.70747 | 235.0834 | 10.0242 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.1043 | 9.9737 | -0.707 | -0.70774 | 234.5771 | -10.033 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.1087 | 10.0938 | 0.707 | 0.70747 | 235.0833 | 10.0242 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.1127 | 9.9737 | -0.707 | -0.70773 | 234.6315 | -10.0359 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.1171 | 10.0938 | 0.707 | 0.70748 | 235.0833 | 10.0242 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.121 | 9.9666 | -0.707 | -0.70772 | 234.5553 | -10.0384 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.1254 | 10.0938 | 0.707 | 0.70749 | 235.0833 | 10.0242 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.1293 | 9.9666 | -0.707 | -0.70771 | 234.4791 | -10.041 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.1337 | 10.0938 | 0.707 | 0.7075 | 235.0834 | 10.0242 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.1377 | 9.9666 | -0.707 | -0.7077 | 234.4791 | -10.0436 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.1421 | 10.0938 | 0.707 | 0.70751 | 235.0834 | 10.0242 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.146 | 9.9666 | -0.707 | -0.70769 | 234.4791 | -10.0461 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.1504 | 10.0938 | 0.707 | 0.70752 | 235.0834 | 10.0242 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.1543 | 9.9666 | -0.707 | -0.70769 | 234.4791 | -10.0485 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.1587 | 10.0938 | 0.707 | 0.70752 | 235.0834 | 10.0242 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.1627 | 9.9666 | -0.707 | -0.70768 | 234.4791 | -10.0509 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.1671 | 10.0938 | 0.707 | 0.70753 | 235.0834 | 10.0242 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.171 | 9.9476 | -0.707 | -0.70767 | 234.3836 | -10.0536 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.1754 | 10.0938 | 0.707 | 0.70754 | 235.0833 | 10.0242 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.1793 | 9.9476 | -0.707 | -0.70766 | 234.2882 | -10.0563 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.1837 | 10.0938 | 0.707 | 0.70755 | 235.0833 | 10.0242 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.1877 | 9.9365 | -0.707 | -0.70765 | 234.3878 | -10.0592 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.1921 | 10.0938 | 0.707 | 0.70756 | 235.0833 | 10.0242 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.196 | 9.9365 | -0.707 | -0.70764 | 234.4874 | -10.0622 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.2004 | 10.0938 | 0.707 | 0.70757 | 235.0834 | 10.0242 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.2043 | 9.9365 | -0.707 | -0.70764 | 234.4875 | -10.0649 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.2088 | 10.0938 | 0.707 | 0.70757 | 235.0833 | 10.0242 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.2126 | 9.9365 | -0.707 | -0.70763 | 234.4875 | -10.0677 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.2171 | 10.0938 | 0.707 | 0.70758 | 235.0833 | 10.0242 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.221 | 9.9365 | -0.707 | -0.70762 | 234.4875 | -10.07 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.2254 | 10.0938 | 0.707 | 0.70759 | 235.0833 | 10.0242 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.2293 | 9.9365 | -0.707 | -0.70761 | 234.4875 | -10.0724 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.2338 | 10.0938 | 0.707 | 0.7076 | 235.0833 | 10.0242 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.2376 | 9.929 | -0.707 | -0.7076 | 234.419 | -10.0749 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.2421 | 10.0938 | 0.707 | 0.70761 | 235.0833 | 10.0242 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.246 | 9.929 | -0.707 | -0.70759 | 234.3506 | -10.0774 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.2504 | 10.0938 | 0.707 | 0.70762 | 235.0833 | 10.0242 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.2543 | 9.9192 | -0.707 | -0.70759 | 234.3506 | -10.0802 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.2588 | 10.0938 | 0.707 | 0.70762 | 235.0833 | 10.0242 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.2626 | 9.9192 | -0.707 | -0.70758 | 234.3506 | -10.083 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.2671 | 10.0938 | 0.707 | 0.70763 | 235.0834 | 10.0242 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.271 | 9.9125 | -0.707 | -0.70757 | 234.4909 | -10.086 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.2755 | 10.0938 | 0.707 | 0.70764 | 235.0834 | 10.0242 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.2793 | 9.9125 | -0.707 | -0.70756 | 234.6311 | -10.0891 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.2838 | 10.0938 | 0.707 | 0.70765 | 235.0834 | 10.0242 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.2876 | 9.9125 | -0.707 | -0.70755 | 234.6311 | -10.0918 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.2921 | 10.0938 | 0.707 | 0.70766 | 235.0833 | 10.0242 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.296 | 9.9125 | -0.707 | -0.70754 | 234.6311 | -10.0945 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.3005 | 10.0938 | 0.707 | 0.70767 | 235.0833 | 10.0242 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.3043 | 9.9051 | -0.707 | -0.70754 | 234.563 | -10.0974 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.3088 | 10.0938 | 0.707 | 0.70767 | 235.0833 | 10.0242 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.3126 | 9.9051 | -0.707 | -0.70753 | 234.4949 | -10.1003 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.3171 | 10.0938 | 0.707 | 0.70768 | 235.0833 | 10.0242 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.321 | 9.9051 | -0.707 | -0.70752 | 234.4949 | -10.1029 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.3255 | 10.0938 | 0.707 | 0.70769 | 235.0833 | 10.0242 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.3293 | 9.9051 | -0.707 | -0.70751 | 234.495 | -10.1056 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.3338 | 10.0938 | 0.707 | 0.7077 | 235.0833 | 10.0242 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.3376 | 10.0029 | -0.707 | -0.7075 | 234.495 | -10.1059 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.3422 | 10.0938 | 0.707 | 0.70771 | 235.0833 | 10.0242 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.3459 | 10.0029 | -0.707 | -0.70749 | 234.495 | -10.1063 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.3505 | 10.0938 | 0.707 | 0.70772 | 235.0834 | 10.0242 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.3543 | 9.9907 | -0.707 | -0.70749 | 234.5498 | -10.1068 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.3588 | 10.0938 | 0.707 | 0.70772 | 235.0834 | 10.0242 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.3626 | 9.9907 | -0.707 | -0.70748 | 234.6045 | -10.1072 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.3672 | 10.0938 | 0.707 | 0.70773 | 235.0834 | 10.0242 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.3709 | 9.9801 | -0.707 | -0.70747 | 234.4909 | -10.1077 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.3755 | 10.0938 | 0.707 | 0.70774 | 235.0834 | 10.0242 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.3793 | 9.9801 | -0.707 | -0.70746 | 234.3773 | -10.1083 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.3838 | 10.0938 | 0.707 | 0.70775 | 235.0834 | 10.0242 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.3876 | 9.9801 | -0.707 | -0.70745 | 234.3773 | -10.1086 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.3922 | 10.0938 | 0.707 | 0.70776 | 235.0833 | 10.0242 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.3959 | 9.9801 | -0.707 | -0.70744 | 234.3773 | -10.1089 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.4005 | 10.0938 | 0.707 | 0.70777 | 235.0833 | 10.0242 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.4043 | 9.9696 | -0.707 | -0.70744 | 234.3773 | -10.1095 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.4089 | 10.0938 | 0.707 | 0.70777 | 235.0833 | 10.0242 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.4126 | 9.9696 | -0.707 | -0.70743 | 234.3774 | -10.11 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.4172 | 10.0938 | 0.707 | 0.70778 | 235.0833 | 10.0242 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.4209 | 9.9612 | -0.707 | -0.70742 | 234.4993 | -10.1105 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.4255 | 10.0938 | 0.707 | 0.70779 | 235.0833 | 10.0242 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.4292 | 9.9612 | -0.707 | -0.70741 | 234.6212 | -10.111 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.4339 | 10.0938 | 0.707 | 0.7078 | 235.0833 | 10.0242 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.4376 | 9.9506 | -0.707 | -0.7074 | 234.508 | -10.1117 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.4422 | 10.0938 | 0.707 | 0.70781 | 235.0833 | 10.0242 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.4459 | 9.9506 | -0.707 | -0.70739 | 234.3949 | -10.1124 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.4505 | 10.0938 | 0.707 | 0.70782 | 235.0834 | 10.0242 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.4542 | 9.9506 | -0.707 | -0.70739 | 234.3949 | -10.1129 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.4589 | 10.0938 | 0.707 | 0.70782 | 235.0833 | 10.0242 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.4626 | 9.9506 | -0.707 | -0.70738 | 234.395 | -10.1134 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.4672 | 10.0938 | 0.707 | 0.70783 | 235.0833 | 10.0242 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.4709 | 9.9404 | -0.707 | -0.70737 | 234.3949 | -10.1139 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.4756 | 10.0938 | 0.707 | 0.70784 | 235.0833 | 10.0242 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.4792 | 9.9404 | -0.707 | -0.70736 | 234.3949 | -10.1144 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.4839 | 10.0938 | 0.707 | 0.70785 | 235.0834 | 10.0242 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.4876 | 9.9326 | -0.707 | -0.70735 | 234.4889 | -10.1151 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.4922 | 10.0938 | 0.707 | 0.70786 | 235.0834 | 10.0242 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.4959 | 9.9326 | -0.707 | -0.70734 | 234.5829 | -10.1158 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.5006 | 10.0938 | 0.707 | 0.70787 | 235.0834 | 10.0242 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.5042 | 10.0342 | -0.707 | -0.70734 | 234.4893 | -10.1142 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.5089 | 10.0938 | 0.707 | 0.70787 | 235.0834 | 10.0242 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.5126 | 10.0342 | -0.707 | -0.70733 | 234.3955 | -10.1127 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.5172 | 10.0938 | 0.707 | 0.70788 | 235.0834 | 10.0242 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.5209 | 10.0342 | -0.707 | -0.70732 | 234.3955 | -10.1109 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.5256 | 10.0938 | 0.707 | 0.70789 | 235.0834 | 10.0242 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.5292 | 10.0342 | -0.707 | -0.70731 | 234.3955 | -10.1092 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.5339 | 10.0938 | 0.707 | 0.7079 | 235.0834 | 10.0242 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.5376 | 10.0342 | -0.707 | -0.7073 | 234.3955 | -10.1073 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.5423 | 10.0938 | 0.707 | 0.70791 | 235.0833 | 10.0242 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.5459 | 10.0342 | -0.707 | -0.70729 | 234.3955 | -10.1055 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.5506 | 10.0938 | 0.707 | 0.70792 | 235.0833 | 10.0242 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.5542 | 10.1578 | -0.707 | -0.70729 | 234.4914 | -10.1011 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.5589 | 10.0938 | 0.707 | 0.70792 | 235.0833 | 10.0242 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.5625 | 10.1578 | -0.707 | -0.70728 | 234.5872 | -10.0967 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.5673 | 10.0938 | 0.707 | 0.70793 | 235.0833 | 10.0242 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.5709 | 10.149 | -0.707 | -0.70727 | 234.5018 | -10.0925 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.5756 | 10.0938 | 0.707 | 0.70794 | 235.0833 | 10.0242 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.5792 | 10.149 | -0.707 | -0.70726 | 234.4164 | -10.0883 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.5839 | 10.0938 | 0.707 | 0.70795 | 235.0833 | 10.0242 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.5875 | 10.149 | -0.707 | -0.70725 | 234.4164 | -10.0838 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.5923 | 10.0938 | 0.707 | 0.70796 | 235.0833 | 10.0242 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.5959 | 10.149 | -0.707 | -0.70724 | 234.4164 | -10.0793 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.6006 | 10.0938 | 0.707 | 0.70797 | 235.0834 | 10.0242 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.6042 | 10.149 | -0.707 | -0.70724 | 234.4164 | -10.0745 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.609 | 10.0938 | 0.707 | 0.70797 | 235.0833 | 10.0242 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.6125 | 10.149 | -0.707 | -0.70723 | 234.4164 | -10.0698 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.6173 | 10.0938 | 0.707 | 0.70798 | 235.0833 | 10.0242 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.6209 | 10.1225 | -0.707 | -0.70722 | 234.4974 | -10.0657 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.6256 | 10.0938 | 0.707 | 0.70799 | 235.0833 | 10.0242 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.6292 | 10.1225 | -0.707 | -0.70721 | 234.5783 | -10.0616 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.634 | 10.0938 | 0.707 | 0.708 | 235.0834 | 10.0242 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.6375 | 10.1225 | -0.707 | -0.7072 | 234.5783 | -10.0575 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.6423 | 10.0938 | 0.707 | 0.70799 | 235.0834 | 10.0242 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.6459 | 10.1225 | -0.707 | -0.70719 | 234.5783 | -10.0534 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.6506 | 10.0938 | 0.707 | 0.70798 | 235.0834 | 10.0242 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.6542 | 10.1225 | -0.707 | -0.70719 | 234.5783 | -10.0491 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.659 | 10.0938 | 0.707 | 0.70798 | 235.0833 | 10.0242 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.6625 | 10.1225 | -0.707 | -0.70718 | 234.5782 | -10.0448 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.6673 | 10.0938 | 0.707 | 0.70797 | 235.0833 | 10.0242 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.6709 | 10.1136 | -0.707 | -0.70717 | 234.4915 | -10.0405 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.6757 | 10.0938 | 0.707 | 0.70796 | 235.0833 | 10.0242 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.6792 | 10.1136 | -0.707 | -0.70716 | 234.4049 | -10.0361 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.684 | 10.0938 | 0.707 | 0.70795 | 235.0834 | 10.0242 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.6875 | 10.0978 | -0.707 | -0.70715 | 234.5012 | -10.0319 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.6923 | 10.0938 | 0.707 | 0.70794 | 235.0833 | 10.0242 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.6958 | 10.0978 | -0.707 | -0.70714 | 234.5976 | -10.0277 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.7007 | 10.0938 | 0.707 | 0.70793 | 235.0833 | 10.0242 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.7042 | 10.0978 | -0.707 | -0.70714 | 234.5976 | -10.0234 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.709 | 10.0938 | 0.707 | 0.70793 | 235.0833 | 10.0242 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.7125 | 10.0978 | -0.707 | -0.70713 | 234.5976 | -10.0192 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.7173 | 10.0938 | 0.707 | 0.70792 | 235.0833 | 10.0242 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.7208 | 10.0978 | -0.707 | -0.70712 | 234.5977 | -10.0148 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.7257 | 10.0938 | 0.707 | 0.70791 | 235.0833 | 10.0242 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.7292 | 10.0978 | -0.707 | -0.70711 | 234.5977 | -10.0104 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.734 | 10.0938 | 0.707 | 0.7079 | 235.0833 | 10.0242 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.7375 | 10.0893 | -0.707 | -0.7071 | 234.5053 | -10.0061 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.7424 | 10.0938 | 0.707 | 0.70789 | 235.0833 | 10.0242 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.7458 | 10.0893 | -0.707 | -0.70709 | 234.4128 | -10.0019 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.7507 | 10.0938 | 0.707 | 0.70788 | 235.0833 | 10.0242 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.7542 | 10.0893 | -0.707 | -0.70709 | 234.4128 | -10 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.759 | 10.0938 | 0.707 | 0.70788 | 235.0833 | 10.0242 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.7625 | 10.0893 | -0.707 | -0.70708 | 234.4128 | -9.9981 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.7674 | 10.0938 | 0.707 | 0.70787 | 235.0834 | 10.0242 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.7708 | 10.0787 | -0.707 | -0.70707 | 234.4128 | -9.9961 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.7757 | 10.0938 | 0.707 | 0.70786 | 235.0833 | 10.0242 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.7792 | 10.0787 | -0.707 | -0.70706 | 234.4128 | -9.9942 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.784 | 10.0938 | 0.707 | 0.70785 | 235.0833 | 10.0242 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.7875 | 10.0787 | -0.707 | -0.70705 | 234.4128 | -9.9921 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.7924 | 10.0938 | 0.707 | 0.70784 | 235.0833 | 10.0242 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.7958 | 10.0787 | -0.707 | -0.70704 | 234.4128 | -9.99 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.8007 | 10.0938 | 0.707 | 0.70783 | 235.0833 | 10.0242 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.8042 | 10.0787 | -0.707 | -0.70704 | 234.4128 | -9.9879 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.8091 | 10.0264 | 0.707 | 0.70783 | 235.0833 | 10.0252 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.8125 | 10.0787 | -0.707 | -0.70703 | 234.4128 | -9.9858 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.8174 | 10.0264 | 0.707 | 0.70782 | 235.0834 | 10.0262 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.8208 | 10.0687 | -0.707 | -0.70702 | 234.4898 | -9.9837 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.8257 | 10.0264 | 0.707 | 0.70781 | 235.0834 | 10.0272 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.8291 | 10.0687 | -0.707 | -0.70701 | 234.5669 | -9.9816 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.8341 | 10.0264 | 0.707 | 0.7078 | 235.0834 | 10.0282 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.8375 | 10.0687 | -0.707 | -0.707 | 234.5669 | -9.9793 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.8424 | 10.0264 | 0.707 | 0.70779 | 235.0834 | 10.0292 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.8458 | 10.0687 | -0.707 | -0.70701 | 234.5669 | -9.977 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.8507 | 10.0264 | 0.707 | 0.70778 | 235.0833 | 10.0301 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.8541 | 10.0687 | -0.707 | -0.70703 | 234.5669 | -9.9745 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.8591 | 10.0261 | 0.707 | 0.70778 | 235.1144 | 10.0312 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.8625 | 10.0687 | -0.707 | -0.70705 | 234.5668 | -9.972 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.8674 | 10.0261 | 0.707 | 0.70777 | 235.1455 | 10.0322 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.8708 | 10.0687 | -0.707 | -0.70706 | 234.5669 | -9.9696 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.8758 | 10.0261 | 0.707 | 0.70776 | 235.1455 | 10.0332 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.8791 | 10.0687 | -0.707 | -0.70708 | 234.5669 | -9.9671 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.8841 | 10.0261 | 0.707 | 0.70775 | 235.1455 | 10.0342 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.8875 | 10.0687 | -0.707 | -0.7071 | 234.5669 | -9.9644 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.8924 | 10.0261 | 0.707 | 0.70774 | 235.1455 | 10.0353 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.8958 | 10.0687 | -0.707 | -0.70711 | 234.567 | -9.9617 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.9008 | 10.0261 | 0.707 | 0.70773 | 235.1455 | 10.0363 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.9041 | 10.0687 | -0.707 | -0.70713 | 234.5669 | -9.9588 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.9091 | 10.0261 | 0.707 | 0.70773 | 235.1455 | 10.0373 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.9125 | 10.0687 | -0.707 | -0.70715 | 234.5669 | -9.9559 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.9174 | 10.0261 | 0.707 | 0.70772 | 235.1455 | 10.0384 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.9208 | 10.0687 | -0.707 | -0.70716 | 234.5668 | -9.9552 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.9258 | 10.0261 | 0.707 | 0.70771 | 235.1455 | 10.0394 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.9291 | 10.0687 | -0.707 | -0.70718 | 234.5668 | -9.9545 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.9341 | 10.0261 | 0.707 | 0.7077 | 235.1455 | 10.0404 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.9375 | 10.0687 | -0.707 | -0.7072 | 234.5669 | -9.9538 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.9425 | 10.0261 | 0.707 | 0.70769 | 235.1455 | 10.0414 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.9458 | 10.0687 | -0.707 | -0.70721 | 234.5669 | -9.9531 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.9508 | 10.0261 | 0.707 | 0.70768 | 235.1455 | 10.0425 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.9541 | 10.0619 | -0.707 | -0.70723 | 234.4935 | -9.9525 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.9591 | 10.0261 | 0.707 | 0.70768 | 235.1455 | 10.0435 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.9625 | 10.0619 | -0.707 | -0.70725 | 234.4202 | -9.9519 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.9675 | 10.0261 | 0.707 | 0.70767 | 235.1455 | 10.0445 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.9708 | 10.0619 | -0.707 | -0.70726 | 234.4202 | -9.9538 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.9758 | 10.0261 | 0.707 | 0.70766 | 235.1455 | 10.0455 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.9791 | 10.0619 | -0.707 | -0.70728 | 234.4201 | -9.9558 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.9841 | 10.0261 | 0.707 | 0.70765 | 235.1455 | 10.0466 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.9875 | 10.0619 | -0.707 | -0.7073 | 234.4201 | -9.9575 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 4.9925 | 10.0261 | 0.707 | 0.70764 | 235.1455 | 10.0476 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
4.9958 | 10.0619 | -0.707 | -0.70731 | 234.42 | -9.9592 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.0008 | 10.0261 | 0.707 | 0.70763 | 235.1455 | 10.0486 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.0041 | 10.0619 | -0.707 | -0.70733 | 234.4201 | -9.961 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.0091 | 10.0248 | 0.707 | 0.70763 | 235.1347 | 10.0497 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.0125 | 10.0619 | -0.707 | -0.70735 | 234.4201 | -9.9627 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.0175 | 10.0248 | 0.707 | 0.70762 | 235.1239 | 10.0508 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.0208 | 10.0619 | -0.707 | -0.70736 | 234.4201 | -9.9645 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.0258 | 10.0248 | 0.707 | 0.70761 | 235.1239 | 10.0518 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.0291 | 10.0619 | -0.707 | -0.70738 | 234.4201 | -9.9662 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.0342 | 10.0248 | 0.707 | 0.7076 | 235.1239 | 10.0529 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.0374 | 10.0517 | -0.707 | -0.7074 | 234.4201 | -9.9675 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.0425 | 10.0248 | 0.707 | 0.70759 | 235.1239 | 10.054 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.0458 | 10.0517 | -0.707 | -0.70741 | 234.4201 | -9.9688 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.0508 | 10.0248 | 0.707 | 0.70758 | 235.1239 | 10.055 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.0541 | 10.0419 | -0.707 | -0.70743 | 234.499 | -9.9702 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.0592 | 10.0248 | 0.707 | 0.70758 | 235.1239 | 10.0561 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.0624 | 10.0419 | -0.707 | -0.70745 | 234.5778 | -9.9717 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.0675 | 10.0248 | 0.707 | 0.70757 | 235.1238 | 10.0571 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.0708 | 10.0419 | -0.707 | -0.70746 | 234.5778 | -9.9731 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.0759 | 10.0248 | 0.707 | 0.70756 | 235.1239 | 10.0582 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.0791 | 10.0419 | -0.707 | -0.70748 | 234.5778 | -9.9746 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.0842 | 10.0248 | 0.707 | 0.70755 | 235.1239 | 10.0593 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.0874 | 10.0419 | -0.707 | -0.7075 | 234.5779 | -9.9759 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.0925 | 10.0248 | 0.707 | 0.70754 | 235.1239 | 10.0603 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.0958 | 10.0419 | -0.707 | -0.70751 | 234.578 | -9.9771 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.1009 | 10.0248 | 0.707 | 0.70753 | 235.1239 | 10.0614 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.1041 | 10.0419 | -0.707 | -0.70753 | 234.5779 | -9.978 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.1092 | 10.0248 | 0.707 | 0.70753 | 235.1239 | 10.0625 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.1124 | 10.0419 | -0.707 | -0.70755 | 234.5779 | -9.9789 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.1175 | 10.0248 | 0.707 | 0.70752 | 235.1239 | 10.0635 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.1208 | 10.0419 | -0.707 | -0.70756 | 234.5779 | -9.9798 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.1259 | 10.0248 | 0.707 | 0.70751 | 235.1239 | 10.0646 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.1291 | 10.0419 | -0.707 | -0.70758 | 234.5779 | -9.9807 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.1342 | 10.0248 | 0.707 | 0.7075 | 235.124 | 10.0657 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.1374 | 10.0348 | -0.707 | -0.7076 | 234.5133 | -9.9818 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.1425 | 10.0248 | 0.707 | 0.70749 | 235.1239 | 10.0667 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.1458 | 10.0348 | -0.707 | -0.70761 | 234.4487 | -9.9829 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.1509 | 10.0248 | 0.707 | 0.70748 | 235.1239 | 10.0678 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.1541 | 10.0348 | -0.707 | -0.70763 | 234.4487 | -9.9838 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.1592 | 10.0248 | 0.707 | 0.70748 | 235.1239 | 10.0689 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.1624 | 10.0348 | -0.707 | -0.70765 | 234.4487 | -9.9848 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.1676 | 10.0248 | 0.707 | 0.70747 | 235.1239 | 10.0699 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.1708 | 10.0348 | -0.707 | -0.70766 | 234.4487 | -9.9857 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.1759 | 10.0248 | 0.707 | 0.70746 | 235.1239 | 10.071 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.1791 | 10.0348 | -0.707 | -0.70768 | 234.4487 | -9.9867 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.1842 | 10.0248 | 0.707 | 0.70745 | 235.1239 | 10.0721 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.1874 | 10.0348 | -0.707 | -0.7077 | 234.4487 | -9.9875 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.1926 | 10.0248 | 0.707 | 0.70744 | 235.1239 | 10.0731 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.1958 | 10.0348 | -0.707 | -0.70771 | 234.4487 | -9.9883 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.2009 | 10.0248 | 0.707 | 0.70743 | 235.1238 | 10.0742 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.2041 | 10.0348 | -0.707 | -0.70773 | 234.4487 | -9.9891 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.2093 | 10.0248 | 0.707 | 0.70743 | 235.1239 | 10.0753 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.2124 | 10.0348 | -0.707 | -0.70775 | 234.4487 | -9.9899 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.2176 | 10.0248 | 0.707 | 0.70742 | 235.124 | 10.0763 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.2207 | 10.0274 | -0.707 | -0.70776 | 234.4487 | -9.9909 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.2259 | 10.0248 | 0.707 | 0.70741 | 235.1239 | 10.0764 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.2291 | 10.0274 | -0.707 | -0.70778 | 234.4487 | -9.9919 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.2343 | 10.0248 | 0.707 | 0.7074 | 235.1238 | 10.0765 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.2374 | 10.0195 | -0.707 | -0.7078 | 234.5452 | -9.993 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.2426 | 10.0248 | 0.707 | 0.70739 | 235.1238 | 10.0766 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.2457 | 10.0195 | -0.707 | -0.70781 | 234.6417 | -9.994 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.2509 | 10.0248 | 0.707 | 0.70738 | 235.1238 | 10.0767 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.2541 | 10.0195 | -0.707 | -0.70783 | 234.6417 | -9.995 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.2593 | 10.0248 | 0.707 | 0.70738 | 235.1239 | 10.0767 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.2624 | 10.0195 | -0.707 | -0.70785 | 234.6418 | -9.9961 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.2676 | 10.0248 | 0.707 | 0.70737 | 235.1239 | 10.0768 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.2707 | 10.0195 | -0.707 | -0.70786 | 234.6417 | -9.9971 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.2759 | 10.0248 | 0.707 | 0.70736 | 235.1239 | 10.0769 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.2791 | 10.0195 | -0.707 | -0.70788 | 234.6417 | -9.9982 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.2843 | 10.0248 | 0.707 | 0.70735 | 235.1239 | 10.0769 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.2874 | 10.0195 | -0.707 | -0.7079 | 234.6417 | -9.9992 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.2926 | 10.0248 | 0.707 | 0.70734 | 235.1239 | 10.0769 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.2957 | 10.0195 | -0.707 | -0.70791 | 234.6417 | -10.0002 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.301 | 10.0248 | 0.707 | 0.70733 | 235.1239 | 10.077 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.3041 | 10.0195 | -0.707 | -0.70793 | 234.6417 | -10.0013 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.3093 | 10.0248 | 0.707 | 0.70733 | 235.1239 | 10.077 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.3124 | 10.0195 | -0.707 | -0.70795 | 234.6418 | -10.0023 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.3176 | 10.0248 | 0.707 | 0.70732 | 235.1239 | 10.0771 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.3207 | 10.0107 | -0.707 | -0.70796 | 234.559 | -10.0035 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.326 | 10.0248 | 0.707 | 0.70731 | 235.1238 | 10.0771 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.3291 | 10.0107 | -0.707 | -0.70798 | 234.4761 | -10.0048 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.3343 | 10.0248 | 0.707 | 0.7073 | 235.1238 | 10.0771 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.3374 | 10.0107 | -0.707 | -0.708 | 234.4761 | -10.006 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.3426 | 10.0248 | 0.707 | 0.70729 | 235.1239 | 10.0772 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.3457 | 10.0107 | -0.707 | -0.70801 | 234.4761 | -10.0073 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.351 | 10.0248 | 0.707 | 0.70728 | 235.1239 | 10.0772 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.354 | 10.0107 | -0.707 | -0.70803 | 234.4761 | -10.0085 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.3593 | 10.0248 | 0.707 | 0.70728 | 235.1238 | 10.0773 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.3624 | 10.0107 | -0.707 | -0.70805 | 234.4762 | -10.0097 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.3677 | 10.0248 | 0.707 | 0.70727 | 235.1238 | 10.0773 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.3707 | 10.0107 | -0.707 | -0.70806 | 234.4761 | -10.0109 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.376 | 10.0248 | 0.707 | 0.70726 | 235.1238 | 10.0773 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.379 | 10.0107 | -0.707 | -0.70808 | 234.4761 | -10.012 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.3843 | 10.0248 | 0.707 | 0.70725 | 235.1238 | 10.0774 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.3874 | 10.0107 | -0.707 | -0.7081 | 234.4762 | -10.0131 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.3927 | 10.0248 | 0.707 | 0.70724 | 235.1239 | 10.0774 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.3957 | 10.0107 | -0.707 | -0.70811 | 234.4763 | -10.0143 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.401 | 10.0248 | 0.707 | 0.70723 | 235.1239 | 10.0775 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.404 | 10.0107 | -0.707 | -0.70813 | 234.4763 | -10.0154 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.4093 | 10.0248 | 0.707 | 0.70723 | 235.1239 | 10.0775 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.4124 | 10.0107 | -0.707 | -0.70815 | 234.4763 | -10.0165 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.4177 | 10.0248 | 0.707 | 0.70722 | 235.1239 | 10.0775 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.4207 | 10.0107 | -0.707 | -0.70816 | 234.4763 | -10.0176 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.426 | 10.0248 | 0.707 | 0.70721 | 235.1239 | 10.0775 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.429 | 10.0107 | -0.707 | -0.70818 | 234.4763 | -10.0188 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.4344 | 10.0248 | 0.707 | 0.7072 | 235.1239 | 10.0775 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.4374 | 10.0107 | -0.707 | -0.7082 | 234.4762 | -10.0199 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.4427 | 10.0248 | 0.707 | 0.70719 | 235.1239 | 10.0775 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.4457 | 10.0107 | -0.707 | -0.70821 | 234.4762 | -10.021 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.451 | 10.0248 | 0.707 | 0.70718 | 235.1238 | 10.0775 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.454 | 10.0107 | -0.707 | -0.70823 | 234.4762 | -10.022 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.4594 | 10.0248 | 0.707 | 0.70718 | 235.1238 | 10.0775 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.4624 | 10.0107 | -0.707 | -0.70825 | 234.4762 | -10.0229 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.4677 | 10.0248 | 0.707 | 0.70717 | 235.1239 | 10.0775 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.4707 | 10.0057 | -0.707 | -0.70826 | 234.5645 | -10.0239 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.476 | 10.0248 | 0.707 | 0.70716 | 235.1239 | 10.0775 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.479 | 10.0057 | -0.707 | -0.70828 | 234.6527 | -10.0248 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.4844 | 10.0248 | 0.707 | 0.70715 | 235.1239 | 10.0775 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.4874 | 10.0057 | -0.707 | -0.7083 | 234.6527 | -10.0257 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.4927 | 10.0248 | 0.707 | 0.70714 | 235.1239 | 10.0775 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.4957 | 10.0057 | -0.707 | -0.70831 | 234.6527 | -10.0267 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.5011 | 10.0248 | 0.707 | 0.70713 | 235.1238 | 10.0775 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.504 | 10.0057 | -0.707 | -0.70833 | 234.6527 | -10.0276 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.5094 | 10.0248 | 0.707 | 0.70713 | 235.1238 | 10.0775 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.5124 | 10.0057 | -0.707 | -0.70835 | 234.6528 | -10.0285 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.5177 | 10.0248 | 0.707 | 0.70712 | 235.1238 | 10.0775 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.5207 | 10.0979 | -0.707 | -0.70836 | 234.6527 | -10.028 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.5261 | 10.0248 | 0.707 | 0.70711 | 235.1239 | 10.0775 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.529 | 10.0979 | -0.707 | -0.70838 | 234.6527 | -10.0274 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.5344 | 10.0248 | 0.707 | 0.7071 | 235.1239 | 10.0775 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.5374 | 10.0881 | -0.707 | -0.7084 | 234.6527 | -10.0271 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.5427 | 10.0248 | 0.707 | 0.70709 | 235.1239 | 10.0775 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.5457 | 10.0881 | -0.707 | -0.70841 | 234.6528 | -10.0267 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.5511 | 10.0248 | 0.707 | 0.70708 | 235.1239 | 10.0775 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.554 | 10.0881 | -0.707 | -0.70843 | 234.6527 | -10.0262 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.5594 | 10.0248 | 0.707 | 0.70708 | 235.1239 | 10.0775 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.5623 | 10.0881 | -0.707 | -0.70845 | 234.6527 | -10.0257 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.5678 | 10.0248 | 0.707 | 0.70707 | 235.1239 | 10.0775 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.5707 | 10.0881 | -0.707 | -0.70846 | 234.6527 | -10.0252 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.5761 | 10.0248 | 0.707 | 0.70706 | 235.1239 | 10.0775 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.579 | 10.0881 | -0.707 | -0.70848 | 234.6528 | -10.0246 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.5844 | 10.0248 | 0.707 | 0.70705 | 235.1239 | 10.0775 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.5873 | 10.0881 | -0.707 | -0.7085 | 234.6527 | -10.0241 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.5928 | 10.0248 | 0.707 | 0.70704 | 235.1239 | 10.0775 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.5957 | 10.0881 | -0.707 | -0.70851 | 234.6527 | -10.0236 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.6011 | 10.0248 | 0.707 | 0.70703 | 235.1239 | 10.0775 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.604 | 10.0881 | -0.707 | -0.70853 | 234.6527 | -10.0231 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.6094 | 10.0248 | 0.707 | 0.70703 | 235.1239 | 10.0775 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.6123 | 10.0881 | -0.707 | -0.70855 | 234.6527 | -10.0225 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.6178 | 10.0248 | 0.707 | 0.70702 | 235.1239 | 10.0775 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.6207 | 10.0881 | -0.707 | -0.70856 | 234.6527 | -10.022 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.6261 | 10.0248 | 0.707 | 0.70701 | 235.1239 | 10.0775 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.629 | 10.0881 | -0.707 | -0.70858 | 234.6527 | -10.0215 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.6345 | 10.0248 | 0.707 | 0.707 | 235.1239 | 10.0775 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.6373 | 10.0881 | -0.707 | -0.7086 | 234.6527 | -10.0208 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.6428 | 10.0248 | 0.707 | 0.70698 | 235.1239 | 10.0775 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.6457 | 10.0881 | -0.707 | -0.70861 | 234.6528 | -10.02 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.6511 | 10.0248 | 0.707 | 0.70697 | 235.1239 | 10.0775 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.654 | 10.0881 | -0.707 | -0.70863 | 234.6527 | -10.0191 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.6595 | 10.0248 | 0.707 | 0.70695 | 235.1239 | 10.0775 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.6623 | 10.0881 | -0.707 | -0.70865 | 234.6527 | -10.0182 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.6678 | 10.0248 | 0.707 | 0.70693 | 235.1239 | 10.0775 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.6707 | 10.0828 | -0.707 | -0.70866 | 234.6073 | -10.0174 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.6761 | 10.0248 | 0.707 | 0.70692 | 235.1239 | 10.0775 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.679 | 10.0828 | -0.707 | -0.70868 | 234.5619 | -10.0167 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.6845 | 10.0248 | 0.707 | 0.7069 | 235.1239 | 10.0775 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.6873 | 10.0828 | -0.707 | -0.7087 | 234.562 | -10.0159 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.6928 | 10.0248 | 0.707 | 0.70688 | 235.1238 | 10.0775 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.6957 | 10.0828 | -0.707 | -0.70871 | 234.562 | -10.0151 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.7012 | 10.0248 | 0.707 | 0.70687 | 235.1238 | 10.0775 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.704 | 10.0828 | -0.707 | -0.70873 | 234.562 | -10.0143 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.7095 | 10.0339 | 0.707 | 0.70685 | 235.1238 | 10.0774 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.7123 | 10.0828 | -0.707 | -0.70875 | 234.5619 | -10.0136 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.7178 | 10.0339 | 0.707 | 0.70683 | 235.1239 | 10.0772 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.7207 | 10.0828 | -0.707 | -0.70876 | 234.5619 | -10.0128 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.7262 | 10.0525 | 0.707 | 0.70682 | 235.0669 | 10.0767 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.729 | 10.0828 | -0.707 | -0.70878 | 234.5619 | -10.012 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.7345 | 10.0525 | 0.707 | 0.7068 | 235.0099 | 10.0761 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.7373 | 10.0828 | -0.707 | -0.7088 | 234.562 | -10.011 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.7428 | 10.0525 | 0.707 | 0.70678 | 235.0099 | 10.0756 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.7457 | 10.0828 | -0.707 | -0.70881 | 234.562 | -10.0101 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.7512 | 10.0525 | 0.707 | 0.70677 | 235.01 | 10.075 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.754 | 10.0828 | -0.707 | -0.70883 | 234.562 | -10.0091 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.7595 | 10.0525 | 0.707 | 0.70675 | 235.0099 | 10.0745 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.7623 | 10.0828 | -0.707 | -0.70885 | 234.5619 | -10.0081 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.7679 | 10.0525 | 0.707 | 0.70673 | 235.0099 | 10.0739 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.7706 | 10.0828 | -0.707 | -0.70886 | 234.5619 | -10.0071 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.7762 | 10.0525 | 0.707 | 0.70672 | 235.0099 | 10.0734 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.779 | 10.0828 | -0.707 | -0.70888 | 234.5619 | -10.0062 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.7845 | 10.0525 | 0.707 | 0.7067 | 235.0099 | 10.0728 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.7873 | 10.0828 | -0.707 | -0.7089 | 234.5619 | -10.0052 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.7929 | 10.0525 | 0.707 | 0.70668 | 235.0099 | 10.0722 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.7956 | 10.0828 | -0.707 | -0.70891 | 234.5619 | -10.0042 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.8012 | 10.0525 | 0.707 | 0.70667 | 235.01 | 10.0717 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.804 | 10.0828 | -0.707 | -0.70893 | 234.5619 | -10.0032 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.8095 | 10.0525 | 0.707 | 0.70665 | 235.0099 | 10.0711 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.8123 | 10.0828 | -0.707 | -0.70895 | 234.562 | -10.0023 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.8179 | 10.0525 | 0.707 | 0.70663 | 235.0099 | 10.0706 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.8206 | 10.0828 | -0.707 | -0.70896 | 234.562 | -10.0013 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.8262 | 10.0525 | 0.707 | 0.70662 | 235.0099 | 10.07 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.829 | 10.0828 | -0.707 | -0.70898 | 234.5619 | -10.0003 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.8346 | 10.0525 | 0.707 | 0.7066 | 235.0099 | 10.0695 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.8373 | 10.0828 | -0.707 | -0.709 | 234.5619 | -9.9993 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.8429 | 10.0525 | 0.707 | 0.70658 | 235.0099 | 10.0689 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.8456 | 10.0828 | -0.707 | -0.70899 | 234.5619 | -9.9983 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.8512 | 10.0525 | 0.707 | 0.70657 | 235.0099 | 10.0684 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.854 | 10.0828 | -0.707 | -0.70899 | 234.5619 | -9.9974 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.8596 | 10.0525 | 0.707 | 0.70655 | 235.0099 | 10.0678 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.8623 | 10.0828 | -0.707 | -0.70898 | 234.5619 | -9.9964 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.8679 | 10.0525 | 0.707 | 0.70653 | 235.01 | 10.0672 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.8706 | 10.0828 | -0.707 | -0.70897 | 234.562 | -9.9954 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.8762 | 10.0525 | 0.707 | 0.70652 | 235.0099 | 10.0667 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.879 | 10.0828 | -0.707 | -0.70896 | 234.562 | -9.9944 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.8846 | 10.0525 | 0.707 | 0.7065 | 235.0099 | 10.0661 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.8873 | 10.0828 | -0.707 | -0.70895 | 234.562 | -9.9933 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.8929 | 10.0525 | 0.707 | 0.70648 | 235.01 | 10.0656 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.8956 | 10.0828 | -0.707 | -0.70894 | 234.562 | -9.9922 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.9013 | 10.0525 | 0.707 | 0.70647 | 235.01 | 10.065 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.904 | 10.0753 | -0.707 | -0.70894 | 234.6606 | -9.9912 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.9096 | 10.0624 | 0.707 | 0.70645 | 235.1058 | 10.0643 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.9123 | 10.0753 | -0.707 | -0.70893 | 234.7592 | -9.9903 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.9179 | 10.0624 | 0.707 | 0.70643 | 235.2015 | 10.0635 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.9206 | 10.0753 | -0.707 | -0.70892 | 234.7592 | -9.9893 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.9263 | 10.0725 | 0.707 | 0.70642 | 235.2015 | 10.0625 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.929 | 10.0753 | -0.707 | -0.70891 | 234.7593 | -9.9884 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.9346 | 10.0725 | 0.707 | 0.7064 | 235.2014 | 10.0616 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.9373 | 10.0753 | -0.707 | -0.7089 | 234.7592 | -9.989 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.9429 | 10.0725 | 0.707 | 0.70638 | 235.2015 | 10.0606 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.9456 | 10.0753 | -0.707 | -0.70889 | 234.7592 | -9.9895 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.9513 | 10.0725 | 0.707 | 0.70637 | 235.2015 | 10.0596 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.9539 | 10.0753 | -0.707 | -0.70889 | 234.7592 | -9.9899 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.9596 | 10.0725 | 0.707 | 0.70635 | 235.2015 | 10.0587 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.9623 | 10.0753 | -0.707 | -0.70888 | 234.7592 | -9.9902 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.9679 | 10.0725 | 0.707 | 0.70633 | 235.2015 | 10.0577 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.9706 | 10.0753 | -0.707 | -0.70887 | 234.7592 | -9.9905 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.9763 | 10.0725 | 0.707 | 0.70632 | 235.2015 | 10.0568 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.9789 | 10.0753 | -0.707 | -0.70886 | 234.7592 | -9.9909 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.9846 | 10.0725 | 0.707 | 0.7063 | 235.2015 | 10.0558 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.9873 | 10.0753 | -0.707 | -0.70885 | 234.7592 | -9.9912 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 5.993 | 10.0822 | 0.707 | 0.70628 | 235.1227 | 10.0547 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
5.9956 | 10.0753 | -0.707 | -0.70884 | 234.7593 | -9.9915 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.0013 | 10.0822 | 0.707 | 0.70627 | 235.044 | 10.0536 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.0039 | 10.0753 | -0.707 | -0.70884 | 234.7593 | -9.9919 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.0096 | 10.0822 | 0.707 | 0.70625 | 235.044 | 10.0524 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.0123 | 10.0753 | -0.707 | -0.70883 | 234.7593 | -9.9922 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.018 | 10.0822 | 0.707 | 0.70623 | 235.0441 | 10.0513 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.0206 | 10.0753 | -0.707 | -0.70882 | 234.7592 | -9.9926 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.0263 | 10.0822 | 0.707 | 0.70622 | 235.044 | 10.0502 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.0289 | 10.0753 | -0.707 | -0.70881 | 234.7592 | -9.9929 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.0347 | 10.0822 | 0.707 | 0.7062 | 235.044 | 10.0491 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.0373 | 10.0753 | -0.707 | -0.7088 | 234.7592 | -9.9932 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.043 | 10.0822 | 0.707 | 0.70618 | 235.044 | 10.0479 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.0456 | 10.0753 | -0.707 | -0.70879 | 234.7592 | -9.9936 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.0513 | 10.0822 | 0.707 | 0.70617 | 235.0439 | 10.0468 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.0539 | 10.0585 | -0.707 | -0.70879 | 234.6684 | -9.9942 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.0597 | 10.0822 | 0.707 | 0.70615 | 235.044 | 10.0457 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.0623 | 10.0585 | -0.707 | -0.70878 | 234.5776 | -9.9948 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.068 | 10.0822 | 0.707 | 0.70613 | 235.044 | 10.0446 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.0706 | 10.0585 | -0.707 | -0.70877 | 234.5776 | -9.9954 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.0763 | 10.0822 | 0.707 | 0.70612 | 235.044 | 10.0434 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.0789 | 10.0585 | -0.707 | -0.70876 | 234.5776 | -9.996 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.0847 | 10.0822 | 0.707 | 0.7061 | 235.0439 | 10.0423 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.0872 | 10.0585 | -0.707 | -0.70875 | 234.5775 | -9.9964 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.093 | 10.0925 | 0.707 | 0.70608 | 235.1578 | 10.0411 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.0956 | 10.0585 | -0.707 | -0.70874 | 234.5775 | -9.9969 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.1013 | 10.0925 | 0.707 | 0.70607 | 235.2717 | 10.0398 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.1039 | 10.0585 | -0.707 | -0.70874 | 234.5776 | -9.9974 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.1097 | 10.1016 | 0.707 | 0.70605 | 235.2717 | 10.0384 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.1122 | 10.0585 | -0.707 | -0.70873 | 234.5776 | -9.9978 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.118 | 10.1016 | 0.707 | 0.70603 | 235.2717 | 10.037 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.1206 | 10.0585 | -0.707 | -0.70872 | 234.5776 | -9.9983 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.1264 | 10.1016 | 0.707 | 0.70602 | 235.2717 | 10.0357 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.1289 | 10.0585 | -0.707 | -0.70871 | 234.5776 | -9.9987 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.1347 | 10.1016 | 0.707 | 0.706 | 235.2716 | 10.0345 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.1372 | 10.0585 | -0.707 | -0.7087 | 234.5776 | -9.9992 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.143 | 10.1016 | 0.707 | 0.70598 | 235.2717 | 10.0336 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.1456 | 10.0585 | -0.707 | -0.70869 | 234.5776 | -9.9996 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.1514 | 10.1016 | 0.707 | 0.70597 | 235.2717 | 10.0328 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.1539 | 10.0585 | -0.707 | -0.70869 | 234.5776 | -10.0001 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.1597 | 10.1137 | 0.707 | 0.70595 | 235.1734 | 10.0317 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.1622 | 10.0585 | -0.707 | -0.70868 | 234.5776 | -10.0006 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.1681 | 10.1137 | 0.707 | 0.70593 | 235.0751 | 10.0307 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.1706 | 10.0585 | -0.707 | -0.70867 | 234.5776 | -10.001 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.1764 | 10.1137 | 0.707 | 0.70592 | 235.0751 | 10.0296 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.1789 | 10.0585 | -0.707 | -0.70866 | 234.5776 | -10.0015 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.1847 | 10.1137 | 0.707 | 0.7059 | 235.0752 | 10.0286 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.1872 | 10.0585 | -0.707 | -0.70865 | 234.5776 | -10.0019 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.1931 | 10.1137 | 0.707 | 0.70588 | 235.0751 | 10.0275 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.1956 | 10.0585 | -0.707 | -0.70864 | 234.5776 | -10.0024 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.2014 | 10.1137 | 0.707 | 0.70587 | 235.0751 | 10.0265 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.2039 | 10.0585 | -0.707 | -0.70864 | 234.5776 | -10.0028 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.2097 | 10.1137 | 0.707 | 0.70585 | 235.0751 | 10.0254 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.2122 | 10.0585 | -0.707 | -0.70863 | 234.5776 | -10.0033 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.2181 | 10.1137 | 0.707 | 0.70583 | 235.0752 | 10.0244 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.2206 | 10.0585 | -0.707 | -0.70862 | 234.5776 | -10.0038 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.2264 | 10.1137 | 0.707 | 0.70582 | 235.0751 | 10.0233 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.2289 | 10.0585 | -0.707 | -0.70861 | 234.5776 | -10.0042 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.2347 | 10.1137 | 0.707 | 0.7058 | 235.0751 | 10.0223 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.2372 | 10.0585 | -0.707 | -0.7086 | 234.5776 | -10.0047 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.2431 | 10.1203 | 0.707 | 0.70578 | 235.1298 | 10.0211 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.2456 | 10.0585 | -0.707 | -0.70859 | 234.5776 | -10.0051 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.2514 | 10.1203 | 0.707 | 0.70577 | 235.1844 | 10.0198 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.2539 | 10.0585 | -0.707 | -0.70859 | 234.5776 | -10.0056 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.2598 | 10.1264 | 0.707 | 0.70575 | 235.1845 | 10.0184 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.2622 | 10.0585 | -0.707 | -0.70858 | 234.5776 | -10.006 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.2681 | 10.1264 | 0.707 | 0.70573 | 235.1845 | 10.017 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.2706 | 10.0585 | -0.707 | -0.70857 | 234.5776 | -10.0065 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.2764 | 10.1264 | 0.707 | 0.70572 | 235.1845 | 10.0156 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.2789 | 10.0585 | -0.707 | -0.70856 | 234.5776 | -10.007 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.2848 | 10.1264 | 0.707 | 0.7057 | 235.1844 | 10.0142 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.2872 | 10.0585 | -0.707 | -0.70855 | 234.5776 | -10.0074 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.2931 | 10.1264 | 0.707 | 0.70568 | 235.1844 | 10.0128 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.2955 | 10.0585 | -0.707 | -0.70854 | 234.5776 | -10.0079 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.3014 | 10.1264 | 0.707 | 0.70567 | 235.1845 | 10.0114 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.3039 | 10.0585 | -0.707 | -0.70854 | 234.5776 | -10.0083 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.3098 | 10.1264 | 0.707 | 0.70565 | 235.1844 | 10.01 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.3122 | 10.0585 | -0.707 | -0.70853 | 234.5776 | -10.0088 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.3181 | 10.1264 | 0.707 | 0.70563 | 235.1844 | 10.0086 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.3205 | 10.0487 | -0.707 | -0.70852 | 234.6568 | -10.0092 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.3265 | 10.1264 | 0.707 | 0.70562 | 235.1844 | 10.0074 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.3289 | 10.0487 | -0.707 | -0.70851 | 234.7359 | -10.0097 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.3348 | 10.1264 | 0.707 | 0.7056 | 235.1845 | 10.0062 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.3372 | 10.0487 | -0.707 | -0.7085 | 234.736 | -10.0101 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.3431 | 10.1264 | 0.707 | 0.70558 | 235.1844 | 10.0052 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.3455 | 10.0487 | -0.707 | -0.70849 | 234.736 | -10.0106 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.3515 | 10.1264 | 0.707 | 0.70557 | 235.1844 | 10.0042 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.3539 | 10.0487 | -0.707 | -0.70849 | 234.736 | -10.011 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.3598 | 10.1364 | 0.707 | 0.70555 | 235.0764 | 10.003 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.3622 | 10.0487 | -0.707 | -0.70848 | 234.736 | -10.0114 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.3681 | 10.1364 | 0.707 | 0.70553 | 234.9685 | 10.0018 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.3705 | 10.0487 | -0.707 | -0.70847 | 234.7359 | -10.0119 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.3765 | 10.145 | 0.707 | 0.70552 | 235.0545 | 10.0005 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.3789 | 10.0487 | -0.707 | -0.70846 | 234.7359 | -10.0123 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.3848 | 10.145 | 0.707 | 0.7055 | 235.1406 | 9.9991 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.3872 | 10.0303 | -0.707 | -0.70845 | 234.6365 | -10.013 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.3932 | 10.153 | 0.707 | 0.70548 | 235.1406 | 9.9976 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.3955 | 10.0303 | -0.707 | -0.70844 | 234.5371 | -10.0137 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.4015 | 10.153 | 0.707 | 0.70547 | 235.1406 | 9.996 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.4039 | 10.1161 | -0.707 | -0.70844 | 234.5371 | -10.0132 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.4098 | 10.153 | 0.707 | 0.70545 | 235.1406 | 9.9947 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.4122 | 10.1161 | -0.707 | -0.70843 | 234.5371 | -10.0127 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.4182 | 10.153 | 0.707 | 0.70543 | 235.1406 | 9.9933 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.4205 | 10.1161 | -0.707 | -0.70842 | 234.5371 | -10.0121 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.4265 | 10.153 | 0.707 | 0.70542 | 235.1406 | 9.9919 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.4289 | 10.1161 | -0.707 | -0.70841 | 234.537 | -10.0116 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.4348 | 10.153 | 0.707 | 0.7054 | 235.1406 | 9.9905 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.4372 | 10.1161 | -0.707 | -0.7084 | 234.5371 | -10.0111 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.4432 | 10.153 | 0.707 | 0.70538 | 235.1406 | 9.9891 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.4455 | 10.1161 | -0.707 | -0.70839 | 234.5371 | -10.0106 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.4515 | 10.153 | 0.707 | 0.70537 | 235.1405 | 9.9877 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.4539 | 10.1161 | -0.707 | -0.70839 | 234.5371 | -10.0101 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.4599 | 10.153 | 0.707 | 0.70535 | 235.1405 | 9.9863 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.4622 | 10.1161 | -0.707 | -0.70838 | 234.5371 | -10.0095 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.4682 | 10.153 | 0.707 | 0.70533 | 235.1405 | 9.985 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.4705 | 10.1161 | -0.707 | -0.70837 | 234.5371 | -10.0087 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.4765 | 10.153 | 0.707 | 0.70532 | 235.1405 | 9.9836 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.4789 | 10.1161 | -0.707 | -0.70836 | 234.537 | -10.0079 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.4849 | 10.153 | 0.707 | 0.7053 | 235.1405 | 9.9822 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.4872 | 10.1161 | -0.707 | -0.70835 | 234.5371 | -10.0072 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.4932 | 10.153 | 0.707 | 0.70528 | 235.1406 | 9.9808 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.4955 | 10.1161 | -0.707 | -0.70834 | 234.5371 | -10.0064 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.5015 | 10.153 | 0.707 | 0.70527 | 235.1406 | 9.9794 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.5038 | 10.1161 | -0.707 | -0.70834 | 234.5371 | -10.0056 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.5099 | 10.153 | 0.707 | 0.70525 | 235.1406 | 9.9782 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.5122 | 10.1161 | -0.707 | -0.70833 | 234.537 | -10.0048 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.5182 | 10.153 | 0.707 | 0.70523 | 235.1407 | 9.9769 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.5205 | 10.1161 | -0.707 | -0.70832 | 234.537 | -10.004 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.5266 | 10.153 | 0.707 | 0.70522 | 235.1406 | 9.9758 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.5288 | 10.1161 | -0.707 | -0.70831 | 234.537 | -10.0032 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.5349 | 10.153 | 0.707 | 0.7052 | 235.1406 | 9.9747 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.5372 | 10.1161 | -0.707 | -0.7083 | 234.5371 | -10.0024 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.5432 | 10.153 | 0.707 | 0.70518 | 235.1406 | 9.9736 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.5455 | 10.1161 | -0.707 | -0.70829 | 234.5371 | -10.0016 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.5516 | 10.153 | 0.707 | 0.70517 | 235.1406 | 9.9725 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.5538 | 10.1161 | -0.707 | -0.70829 | 234.5371 | -10.0008 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.5599 | 10.153 | 0.707 | 0.70515 | 235.1406 | 9.9714 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.5622 | 10.1161 | -0.707 | -0.70828 | 234.5371 | -10 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.5682 | 10.153 | 0.707 | 0.70513 | 235.1406 | 9.9703 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.5705 | 10.1161 | -0.707 | -0.70827 | 234.5371 | -9.9992 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.5766 | 10.1676 | 0.707 | 0.70512 | 235.1247 | 9.9691 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.5788 | 10.1161 | -0.707 | -0.70826 | 234.5371 | -9.9984 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.5849 | 10.1676 | 0.707 | 0.7051 | 235.1088 | 9.9679 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.5872 | 10.1161 | -0.707 | -0.70825 | 234.5371 | -9.9977 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.5933 | 10.1676 | 0.707 | 0.70508 | 235.1088 | 9.9667 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.5955 | 10.1161 | -0.707 | -0.70824 | 234.5371 | -9.9969 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.6016 | 10.1676 | 0.707 | 0.70507 | 235.1088 | 9.9655 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.6038 | 10.1161 | -0.707 | -0.70824 | 234.5371 | -9.9961 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.6099 | 10.1676 | 0.707 | 0.70505 | 235.1087 | 9.9643 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.6122 | 10.1161 | -0.707 | -0.70823 | 234.537 | -9.9953 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.6183 | 10.1676 | 0.707 | 0.70503 | 235.1087 | 9.9632 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.6205 | 10.1161 | -0.707 | -0.70822 | 234.537 | -9.9945 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.6266 | 10.1778 | 0.707 | 0.70502 | 235.1087 | 9.9618 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.6288 | 10.1161 | -0.707 | -0.70821 | 234.537 | -9.9937 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.6349 | 10.1778 | 0.707 | 0.705 | 235.1088 | 9.9604 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.6371 | 10.1161 | -0.707 | -0.7082 | 234.5371 | -9.9929 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.6433 | 10.1778 | 0.707 | 0.70503 | 235.1087 | 9.959 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.6455 | 10.1161 | -0.707 | -0.70819 | 234.5371 | -9.9921 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.6516 | 10.1778 | 0.707 | 0.70505 | 235.1087 | 9.9576 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.6538 | 10.1161 | -0.707 | -0.70819 | 234.5371 | -9.9913 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.66 | 10.1778 | 0.707 | 0.70508 | 235.1087 | 9.9564 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.6622 | 10.1161 | -0.707 | -0.70818 | 234.5371 | -9.9905 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.6683 | 10.1778 | 0.707 | 0.7051 | 235.1088 | 9.9552 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.6705 | 10.1161 | -0.707 | -0.70817 | 234.5371 | -9.9897 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.6766 | 10.1778 | 0.707 | 0.70513 | 235.1087 | 9.9541 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.6788 | 10.1161 | -0.707 | -0.70816 | 234.5371 | -9.9889 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.685 | 10.1778 | 0.707 | 0.70515 | 235.1087 | 9.9531 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.6871 | 10.1161 | -0.707 | -0.70815 | 234.5371 | -9.9881 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.6933 | 10.1778 | 0.707 | 0.70518 | 235.1087 | 9.952 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.6955 | 10.1161 | -0.707 | -0.70814 | 234.5371 | -9.9874 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.7016 | 10.1778 | 0.707 | 0.7052 | 235.1088 | 9.951 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.7038 | 10.1093 | -0.707 | -0.70814 | 234.6111 | -9.9867 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.71 | 10.1778 | 0.707 | 0.70523 | 235.1088 | 9.9499 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.7121 | 10.1093 | -0.707 | -0.70813 | 234.6851 | -9.9861 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.7183 | 10.1778 | 0.707 | 0.70525 | 235.1088 | 9.9489 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.7205 | 10.1093 | -0.707 | -0.70812 | 234.6851 | -9.9854 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.7267 | 10.1845 | 0.707 | 0.70528 | 235.1644 | 9.9477 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.7288 | 10.1093 | -0.707 | -0.70811 | 234.6851 | -9.9848 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.735 | 10.1845 | 0.707 | 0.7053 | 235.2199 | 9.9464 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.7371 | 10.1022 | -0.707 | -0.7081 | 234.6223 | -9.9841 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.7433 | 10.1943 | 0.707 | 0.70533 | 235.1122 | 9.945 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.7455 | 10.1022 | -0.707 | -0.70809 | 234.5595 | -9.9835 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.7517 | 10.1943 | 0.707 | 0.70535 | 235.0044 | 9.9435 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.7538 | 10.1022 | -0.707 | -0.70809 | 234.5595 | -9.9829 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.76 | 10.1943 | 0.707 | 0.70538 | 235.0044 | 9.9421 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.7621 | 10.1022 | -0.707 | -0.70808 | 234.5595 | -9.9822 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.7683 | 10.1943 | 0.707 | 0.7054 | 235.0044 | 9.9407 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.7705 | 10.0945 | -0.707 | -0.70807 | 234.5595 | -9.9818 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.7767 | 10.1943 | 0.707 | 0.70543 | 235.0044 | 9.9394 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.7788 | 10.0945 | -0.707 | -0.70806 | 234.5595 | -9.9813 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.785 | 10.1943 | 0.707 | 0.70545 | 235.0044 | 9.9382 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.7871 | 10.0945 | -0.707 | -0.70805 | 234.5595 | -9.9808 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.7934 | 10.2013 | 0.707 | 0.70548 | 235.0044 | 9.9369 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.7955 | 10.0945 | -0.707 | -0.70804 | 234.5595 | -9.9804 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.8017 | 10.2013 | 0.707 | 0.7055 | 235.0044 | 9.9356 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.8038 | 10.0945 | -0.707 | -0.70804 | 234.5595 | -9.9796 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.81 | 10.2013 | 0.707 | 0.70553 | 235.0044 | 9.9345 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.8121 | 10.0945 | -0.707 | -0.70803 | 234.5595 | -9.9789 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.8184 | 10.2013 | 0.707 | 0.70555 | 235.0044 | 9.9334 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.8204 | 10.0945 | -0.707 | -0.70802 | 234.5595 | -9.9794 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.8267 | 10.2013 | 0.707 | 0.70558 | 235.0044 | 9.9322 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.8288 | 10.0945 | -0.707 | -0.70801 | 234.5595 | -9.9799 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.835 | 10.2013 | 0.707 | 0.7056 | 235.0044 | 9.9311 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.8371 | 10.0945 | -0.707 | -0.708 | 234.5595 | -9.9804 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.8434 | 10.2099 | 0.707 | 0.70563 | 235.0914 | 9.9299 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.8454 | 10.0945 | -0.707 | -0.70799 | 234.5595 | -9.9809 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.8517 | 10.2099 | 0.707 | 0.70565 | 235.1783 | 9.9286 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.8538 | 10.0945 | -0.707 | -0.70799 | 234.5595 | -9.9814 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.8601 | 10.2099 | 0.707 | 0.70568 | 235.1783 | 9.9273 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.8621 | 10.0945 | -0.707 | -0.70798 | 234.5596 | -9.9819 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.8684 | 10.2099 | 0.707 | 0.7057 | 235.1782 | 9.926 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.8704 | 10.0945 | -0.707 | -0.70797 | 234.5595 | -9.9824 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.8767 | 10.2099 | 0.707 | 0.70573 | 235.1783 | 9.9247 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.8788 | 10.0945 | -0.707 | -0.70796 | 234.5595 | -9.9829 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.8851 | 10.2099 | 0.707 | 0.70575 | 235.1784 | 9.9235 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.8871 | 10.0945 | -0.707 | -0.70795 | 234.5595 | -9.9834 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.8934 | 10.2197 | 0.707 | 0.70578 | 235.071 | 9.922 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.8954 | 10.0945 | -0.707 | -0.70794 | 234.5595 | -9.9839 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.9017 | 10.2197 | 0.707 | 0.7058 | 234.9637 | 9.9205 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.9038 | 10.0945 | -0.707 | -0.70794 | 234.5595 | -9.9844 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.9101 | 10.2197 | 0.707 | 0.70583 | 234.9637 | 9.919 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.9121 | 10.0945 | -0.707 | -0.70793 | 234.5595 | -9.9849 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.9184 | 10.2197 | 0.707 | 0.70585 | 234.9637 | 9.9175 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.9204 | 10.0847 | -0.707 | -0.70792 | 234.6394 | -9.9856 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.9268 | 10.2288 | 0.707 | 0.70588 | 234.9637 | 9.9159 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.9288 | 10.0847 | -0.707 | -0.70791 | 234.7194 | -9.9863 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.9351 | 10.2288 | 0.707 | 0.7059 | 234.9638 | 9.9143 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.9371 | 10.0847 | -0.707 | -0.7079 | 234.7194 | -9.987 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.9434 | 10.2374 | 0.707 | 0.70593 | 235.051 | 9.9125 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.9454 | 10.0847 | -0.707 | -0.70789 | 234.7194 | -9.9876 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.9518 | 10.2374 | 0.707 | 0.70595 | 235.1383 | 9.9107 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.9538 | 10.0847 | -0.707 | -0.70789 | 234.7194 | -9.9883 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.9601 | 10.2374 | 0.707 | 0.70598 | 235.1383 | 9.9089 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.9621 | 10.0847 | -0.707 | -0.70788 | 234.7194 | -9.989 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.9684 | 10.2374 | 0.707 | 0.706 | 235.1383 | 9.9071 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.9704 | 10.0847 | -0.707 | -0.70787 | 234.7194 | -9.9897 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.9768 | 10.2374 | 0.707 | 0.70603 | 235.1383 | 9.9053 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.9788 | 10.0847 | -0.707 | -0.70786 | 234.7194 | -9.9903 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.9851 | 10.2374 | 0.707 | 0.70605 | 235.1383 | 9.9036 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.9871 | 10.0695 | -0.707 | -0.70785 | 234.657 | -9.9913 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 6.9935 | 10.2374 | 0.707 | 0.70608 | 235.1383 | 9.9021 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
6.9954 | 10.0695 | -0.707 | -0.70784 | 234.5946 | -9.9923 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.0018 | 10.2374 | 0.707 | 0.7061 | 235.1383 | 9.9006 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.0038 | 10.0695 | -0.707 | -0.70784 | 234.5946 | -9.9933 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.0101 | 10.2374 | 0.707 | 0.70613 | 235.1383 | 9.8991 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.0121 | 10.0695 | -0.707 | -0.70783 | 234.5946 | -9.9943 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.0185 | 10.2374 | 0.707 | 0.70615 | 235.1383 | 9.8976 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.0204 | 10.1431 | -0.707 | -0.70782 | 234.5946 | -9.9941 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.0268 | 10.2476 | 0.707 | 0.70618 | 235.1383 | 9.8959 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.0287 | 10.1431 | -0.707 | -0.70781 | 234.5946 | -9.9938 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.0351 | 10.2476 | 0.707 | 0.7062 | 235.1384 | 9.8942 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.0371 | 10.1431 | -0.707 | -0.7078 | 234.5946 | -9.9936 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.0435 | 10.2576 | 0.707 | 0.70623 | 235.0324 | 9.8925 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.0454 | 10.1431 | -0.707 | -0.70779 | 234.5946 | -9.9934 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.0518 | 10.2576 | 0.707 | 0.70625 | 234.9265 | 9.8908 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.0537 | 10.1431 | -0.707 | -0.70779 | 234.5946 | -9.9932 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.0602 | 10.1793 | 0.707 | 0.70628 | 235.0118 | 9.8909 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.0621 | 10.1431 | -0.707 | -0.70778 | 234.5946 | -9.993 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.0685 | 10.1793 | 0.707 | 0.7063 | 235.0971 | 9.891 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.0704 | 10.1431 | -0.707 | -0.70777 | 234.5946 | -9.9928 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.0768 | 10.1793 | 0.707 | 0.70633 | 235.0971 | 9.8911 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.0787 | 10.1431 | -0.707 | -0.70776 | 234.5946 | -9.9925 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.0852 | 10.1793 | 0.707 | 0.70635 | 235.0971 | 9.8913 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.0871 | 10.1431 | -0.707 | -0.70775 | 234.5946 | -9.9923 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.0935 | 10.1793 | 0.707 | 0.70638 | 235.0971 | 9.8914 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.0954 | 10.1431 | -0.707 | -0.70774 | 234.5945 | -9.9921 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.1018 | 10.1793 | 0.707 | 0.7064 | 235.0971 | 9.8915 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.1037 | 10.1431 | -0.707 | -0.70774 | 234.5945 | -9.9919 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.1102 | 10.1793 | 0.707 | 0.70643 | 235.0971 | 9.8916 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.1121 | 10.1431 | -0.707 | -0.70773 | 234.5945 | -9.9917 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.1185 | 10.1793 | 0.707 | 0.70645 | 235.0971 | 9.8917 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.1204 | 10.1431 | -0.707 | -0.70772 | 234.5945 | -9.9913 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.1269 | 10.1793 | 0.707 | 0.70648 | 235.0971 | 9.8918 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.1287 | 10.1431 | -0.707 | -0.70771 | 234.5945 | -9.9909 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.1352 | 10.1793 | 0.707 | 0.7065 | 235.0972 | 9.892 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.1371 | 10.1431 | -0.707 | -0.7077 | 234.5946 | -9.9906 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.1435 | 10.1863 | 0.707 | 0.70653 | 235.0971 | 9.892 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.1454 | 10.1431 | -0.707 | -0.70769 | 234.5946 | -9.9902 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.1519 | 10.1863 | 0.707 | 0.70655 | 235.097 | 9.8921 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.1537 | 10.1431 | -0.707 | -0.70769 | 234.5946 | -9.9897 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.1602 | 10.1863 | 0.707 | 0.70658 | 235.0971 | 9.8924 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.1621 | 10.1431 | -0.707 | -0.70768 | 234.5946 | -9.9891 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.1685 | 10.1863 | 0.707 | 0.7066 | 235.0971 | 9.8927 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.1704 | 10.1277 | -0.707 | -0.70767 | 234.7199 | -9.989 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.1769 | 10.2047 | 0.707 | 0.70663 | 235.0313 | 9.8925 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.1787 | 10.1277 | -0.707 | -0.70766 | 234.8453 | -9.989 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.1852 | 10.2047 | 0.707 | 0.70665 | 234.9654 | 9.8923 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.1871 | 10.1176 | -0.707 | -0.70765 | 234.7376 | -9.9889 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.1936 | 10.2047 | 0.707 | 0.70668 | 234.9654 | 9.8922 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.1954 | 10.1176 | -0.707 | -0.70764 | 234.63 | -9.9888 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.2019 | 10.2047 | 0.707 | 0.7067 | 234.9654 | 9.892 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.2037 | 10.1176 | -0.707 | -0.70764 | 234.63 | -9.9887 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.2102 | 10.2047 | 0.707 | 0.70673 | 234.9655 | 9.892 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.2121 | 10.1176 | -0.707 | -0.70763 | 234.6301 | -9.9886 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.2186 | 10.2047 | 0.707 | 0.70675 | 234.9655 | 9.8921 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.2204 | 10.1176 | -0.707 | -0.70762 | 234.6301 | -9.9885 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.2269 | 9.9928 | 0.707 | 0.70678 | 234.9655 | 9.896 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.2287 | 10.1176 | -0.707 | -0.70761 | 234.6301 | -9.9884 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.2352 | 9.9928 | 0.707 | 0.7068 | 234.9655 | 9.9 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.237 | 10.1176 | -0.707 | -0.7076 | 234.63 | -9.9883 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.2436 | 9.9928 | 0.707 | 0.70683 | 234.9655 | 9.9039 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.2454 | 10.1176 | -0.707 | -0.70759 | 234.63 | -9.9882 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.2519 | 9.9928 | 0.707 | 0.70685 | 234.9654 | 9.9079 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.2537 | 10.1176 | -0.707 | -0.70759 | 234.63 | -9.9881 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.2603 | 10.0021 | 0.707 | 0.70688 | 234.9655 | 9.9118 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.262 | 10.1176 | -0.707 | -0.70758 | 234.63 | -9.9881 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.2686 | 10.0021 | 0.707 | 0.7069 | 234.9655 | 9.9158 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.2704 | 10.1176 | -0.707 | -0.70757 | 234.63 | -9.988 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.2769 | 10.0109 | 0.707 | 0.70693 | 235.0538 | 9.9196 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.2787 | 10.1176 | -0.707 | -0.70756 | 234.63 | -9.9879 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.2853 | 10.0109 | 0.707 | 0.70695 | 235.1421 | 9.9234 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.287 | 10.1176 | -0.707 | -0.70755 | 234.63 | -9.9878 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.2936 | 10.0208 | 0.707 | 0.70698 | 235.0649 | 9.9271 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.2954 | 10.1176 | -0.707 | -0.70754 | 234.63 | -9.9877 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.3019 | 10.0208 | 0.707 | 0.707 | 234.9878 | 9.9308 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.3037 | 10.1176 | -0.707 | -0.70754 | 234.6301 | -9.9876 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.3103 | 10.0208 | 0.707 | 0.70703 | 234.9878 | 9.9346 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.312 | 10.1176 | -0.707 | -0.70753 | 234.6301 | -9.9875 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.3186 | 10.0208 | 0.707 | 0.70705 | 234.9878 | 9.9385 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.3204 | 10.1176 | -0.707 | -0.70752 | 234.6301 | -9.9874 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.327 | 10.0208 | 0.707 | 0.70708 | 234.9878 | 9.9423 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.3287 | 10.1176 | -0.707 | -0.70751 | 234.6301 | -9.9873 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.3353 | 10.0208 | 0.707 | 0.7071 | 234.9878 | 9.9462 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.337 | 10.1176 | -0.707 | -0.7075 | 234.6301 | -9.9871 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.3436 | 10.0208 | 0.707 | 0.70713 | 234.9878 | 9.9502 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.3454 | 10.1176 | -0.707 | -0.70749 | 234.6301 | -9.9868 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.352 | 10.0208 | 0.707 | 0.70715 | 234.9878 | 9.9542 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.3537 | 10.1176 | -0.707 | -0.70749 | 234.6301 | -9.9865 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.3603 | 10.027 | 0.707 | 0.70718 | 234.9878 | 9.9582 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.362 | 10.1176 | -0.707 | -0.70748 | 234.6301 | -9.9863 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.3686 | 10.027 | 0.707 | 0.7072 | 234.9878 | 9.9622 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.3703 | 10.1176 | -0.707 | -0.70747 | 234.6301 | -9.986 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.377 | 10.0358 | 0.707 | 0.70723 | 235.0764 | 9.9661 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.3787 | 10.1176 | -0.707 | -0.70746 | 234.6301 | -9.9858 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.3853 | 10.0358 | 0.707 | 0.70725 | 235.165 | 9.97 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.387 | 10.1176 | -0.707 | -0.70745 | 234.6301 | -9.9855 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.3936 | 10.0359 | 0.707 | 0.70728 | 235.1641 | 9.9738 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.3954 | 10.1176 | -0.707 | -0.70744 | 234.6301 | -9.9852 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.402 | 10.0359 | 0.707 | 0.7073 | 235.1631 | 9.9777 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.4037 | 10.1176 | -0.707 | -0.70744 | 234.6301 | -9.9847 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.4103 | 10.0483 | 0.707 | 0.70733 | 235.0699 | 9.9813 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.412 | 10.1176 | -0.707 | -0.70743 | 234.6301 | -9.9841 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.4187 | 10.0483 | 0.707 | 0.70735 | 234.9767 | 9.985 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.4203 | 10.1176 | -0.707 | -0.70742 | 234.6301 | -9.9835 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.427 | 10.0483 | 0.707 | 0.70738 | 234.9767 | 9.9887 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.4287 | 10.1176 | -0.707 | -0.70741 | 234.6301 | -9.983 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.4353 | 10.0483 | 0.707 | 0.7074 | 234.9767 | 9.9923 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.437 | 10.1176 | -0.707 | -0.7074 | 234.6301 | -9.9836 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.4437 | 10.0587 | 0.707 | 0.70743 | 234.977 | 9.996 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.4453 | 10.1176 | -0.707 | -0.70739 | 234.6301 | -9.9842 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.452 | 10.0587 | 0.707 | 0.70745 | 234.9774 | 9.9996 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.4537 | 10.1109 | -0.707 | -0.70739 | 234.559 | -9.985 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.4604 | 10.0707 | 0.707 | 0.70748 | 235.1081 | 10.0033 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.462 | 10.1109 | -0.707 | -0.70738 | 234.4878 | -9.9857 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.4687 | 10.0707 | 0.707 | 0.7075 | 235.2388 | 10.007 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.4703 | 10.1027 | -0.707 | -0.70737 | 234.4878 | -9.9866 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.477 | 10.0707 | 0.707 | 0.70753 | 235.2388 | 10.0089 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.4787 | 10.1027 | -0.707 | -0.70736 | 234.4878 | -9.9874 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.4854 | 10.0707 | 0.707 | 0.70755 | 235.2388 | 10.0108 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.487 | 10.1027 | -0.707 | -0.70735 | 234.4878 | -9.9883 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.4937 | 10.0707 | 0.707 | 0.70758 | 235.2388 | 10.0127 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.4953 | 10.1027 | -0.707 | -0.70734 | 234.4878 | -9.9892 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.502 | 10.0707 | 0.707 | 0.7076 | 235.2388 | 10.0146 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.5037 | 10.1027 | -0.707 | -0.70734 | 234.4878 | -9.99 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.5104 | 10.0707 | 0.707 | 0.70763 | 235.2389 | 10.0165 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.512 | 10.1027 | -0.707 | -0.70733 | 234.4878 | -9.9909 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.5187 | 10.0707 | 0.707 | 0.70765 | 235.2389 | 10.0184 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.5203 | 10.1027 | -0.707 | -0.70732 | 234.4878 | -9.9918 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.527 | 10.0707 | 0.707 | 0.70768 | 235.2389 | 10.0202 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.5287 | 10.1027 | -0.707 | -0.70731 | 234.4878 | -9.9927 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.5354 | 10.0707 | 0.707 | 0.7077 | 235.2388 | 10.0221 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.537 | 10.1027 | -0.707 | -0.7073 | 234.4878 | -9.9935 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.5437 | 10.0707 | 0.707 | 0.70773 | 235.2388 | 10.024 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.5453 | 10.1027 | -0.707 | -0.70729 | 234.4878 | -9.9944 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.5521 | 10.0707 | 0.707 | 0.70775 | 235.2388 | 10.0259 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.5536 | 10.1027 | -0.707 | -0.70729 | 234.4878 | -9.9953 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.5604 | 10.0904 | 0.707 | 0.70778 | 235.106 | 10.0276 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.562 | 10.1027 | -0.707 | -0.70728 | 234.4878 | -9.9961 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.5687 | 10.0904 | 0.707 | 0.7078 | 234.9732 | 10.0294 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.5703 | 10.0935 | -0.707 | -0.70727 | 234.5434 | -9.9971 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.5771 | 10.0974 | 0.707 | 0.70783 | 235.032 | 10.0309 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.5786 | 10.0935 | -0.707 | -0.70726 | 234.5991 | -9.9981 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.5854 | 10.0974 | 0.707 | 0.70785 | 235.0908 | 10.0325 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.587 | 10.0935 | -0.707 | -0.70725 | 234.5991 | -9.9987 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.5938 | 10.0974 | 0.707 | 0.70788 | 235.0908 | 10.0345 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.5953 | 10.0935 | -0.707 | -0.70724 | 234.5991 | -9.9993 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.6021 | 10.0974 | 0.707 | 0.7079 | 235.0908 | 10.0365 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.6036 | 10.0935 | -0.707 | -0.70724 | 234.5991 | -9.9996 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.6104 | 10.0974 | 0.707 | 0.70793 | 235.0908 | 10.0385 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.612 | 10.0935 | -0.707 | -0.70723 | 234.5991 | -10 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.6188 | 10.0974 | 0.707 | 0.70795 | 235.0908 | 10.0405 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.6203 | 10.0935 | -0.707 | -0.70722 | 234.5991 | -10.0004 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.6271 | 10.0974 | 0.707 | 0.70798 | 235.0908 | 10.0426 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.6286 | 10.0935 | -0.707 | -0.70721 | 234.5991 | -10.0008 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.6354 | 10.0974 | 0.70723 | 0.708 | 235.0908 | 10.0446 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.637 | 10.0935 | -0.707 | -0.7072 | 234.5991 | -10.0011 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.6438 | 10.0974 | 0.70967 | 0.70801 | 235.0908 | 10.0427 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.6453 | 10.0935 | -0.707 | -0.70719 | 234.5992 | -10.0015 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.6521 | 10.0974 | 0.71211 | 0.70802 | 235.0908 | 10.0408 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.6536 | 10.0935 | -0.707 | -0.70719 | 234.5991 | -10.0019 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.6604 | 10.1036 | 0.71455 | 0.70803 | 235.0908 | 10.0388 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.662 | 10.0935 | -0.707 | -0.70718 | 234.5991 | -10.0023 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.6688 | 10.1036 | 0.717 | 0.70803 | 235.0908 | 10.0367 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.6703 | 10.0935 | -0.707 | -0.70717 | 234.5991 | -10.0026 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.6771 | 10.1221 | 0.71944 | 0.70804 | 235.1026 | 10.0345 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.6786 | 10.0935 | -0.707 | -0.70716 | 234.5991 | -10.003 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.6855 | 10.1221 | 0.72188 | 0.70805 | 235.1144 | 10.0323 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.687 | 10.0935 | -0.707 | -0.70715 | 234.5991 | -10.0034 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.6938 | 10.1221 | 0.72433 | 0.70806 | 235.1144 | 10.0302 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.6953 | 10.0935 | -0.707 | -0.70714 | 234.5991 | -10.0038 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.7021 | 10.1221 | 0.72677 | 0.70807 | 235.1144 | 10.0281 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.7036 | 10.0935 | -0.707 | -0.70714 | 234.5991 | -10.0042 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.7105 | 10.1221 | 0.72921 | 0.70808 | 235.1144 | 10.0262 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.712 | 10.0935 | -0.707 | -0.70713 | 234.5991 | -10.0045 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.7188 | 10.1221 | 0.73165 | 0.70808 | 235.1144 | 10.0243 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.7203 | 10.0935 | -0.707 | -0.70712 | 234.5991 | -10.0049 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.7271 | 10.1221 | 0.7341 | 0.70809 | 235.1144 | 10.0224 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.7286 | 10.0935 | -0.707 | -0.70711 | 234.5991 | -10.0053 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.7355 | 10.1221 | 0.73654 | 0.7081 | 235.1144 | 10.0205 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.737 | 10.0935 | -0.707 | -0.7071 | 234.5991 | -10.0057 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.7438 | 10.1221 | 0.73898 | 0.70811 | 235.1144 | 10.0186 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.7453 | 10.0935 | -0.707 | -0.70709 | 234.5991 | -10.006 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.7522 | 10.1221 | 0.74143 | 0.70812 | 235.1144 | 10.0167 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.7536 | 10.0935 | -0.707 | -0.70709 | 234.5991 | -10.0064 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.7605 | 10.1221 | 0.74387 | 0.70813 | 235.1144 | 10.0148 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.7619 | 10.0935 | -0.707 | -0.70708 | 234.5991 | -10.0068 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.7688 | 10.1221 | 0.74631 | 0.70813 | 235.1144 | 10.0129 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.7703 | 10.0935 | -0.707 | -0.70707 | 234.5991 | -10.0072 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.7772 | 10.1304 | 0.74875 | 0.70814 | 235.1144 | 10.0109 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.7786 | 10.0935 | -0.707 | -0.70706 | 234.5992 | -10.0075 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.7855 | 10.1304 | 0.7512 | 0.70815 | 235.1144 | 10.009 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.7869 | 10.0935 | -0.707 | -0.70705 | 234.5991 | -10.0079 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.7938 | 10.1379 | 0.75364 | 0.70816 | 235.1933 | 10.0071 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.7953 | 10.0935 | -0.707 | -0.70704 | 234.5991 | -10.0083 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.8022 | 10.1379 | 0.75608 | 0.70817 | 235.2721 | 10.0052 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.8036 | 10.0935 | -0.707 | -0.70704 | 234.5991 | -10.0087 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.8105 | 10.1379 | 0.75853 | 0.70818 | 235.2721 | 10.0033 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.8119 | 10.0935 | -0.707 | -0.70703 | 234.5991 | -10.0091 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.8189 | 10.1379 | 0.76097 | 0.70818 | 235.2721 | 10.0014 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.8203 | 10.0935 | -0.707 | -0.70702 | 234.5991 | -10.0094 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.8272 | 10.1485 | 0.76341 | 0.70819 | 235.1415 | 9.9995 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.8286 | 10.0935 | -0.707 | -0.70701 | 234.5991 | -10.0098 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.8355 | 10.1485 | 0.76585 | 0.7082 | 235.0109 | 9.9975 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.8369 | 10.0935 | -0.707 | -0.707 | 234.5991 | -10.0102 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.8439 | 10.1485 | 0.7683 | 0.70821 | 235.0108 | 9.9956 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.8453 | 10.0935 | -0.707 | -0.70702 | 234.5991 | -10.0106 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.8522 | 10.1485 | 0.77074 | 0.70822 | 235.0108 | 9.9936 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.8536 | 10.0935 | -0.707 | -0.70704 | 234.5991 | -10.0109 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.8605 | 10.1586 | 0.77318 | 0.70823 | 235.1124 | 9.9917 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.8619 | 10.0935 | -0.707 | -0.70707 | 234.5991 | -10.0113 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.8689 | 10.1586 | 0.77563 | 0.70823 | 235.214 | 9.9898 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.8703 | 10.0935 | -0.707 | -0.70709 | 234.5991 | -10.0116 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.8772 | 10.1691 | 0.77807 | 0.70824 | 235.214 | 9.9878 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.8786 | 10.0935 | -0.707 | -0.70712 | 234.5991 | -10.0118 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.8856 | 10.1691 | 0.78051 | 0.70825 | 235.214 | 9.9858 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.8869 | 10.0935 | -0.707 | -0.70714 | 234.5991 | -10.012 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.8939 | 10.1691 | 0.78295 | 0.70826 | 235.214 | 9.9839 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.8953 | 10.0935 | -0.707 | -0.70717 | 234.5991 | -10.0121 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.9022 | 10.1691 | 0.7854 | 0.70827 | 235.214 | 9.9819 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.9036 | 10.0935 | -0.707 | -0.70719 | 234.5991 | -10.0122 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.9106 | 10.1691 | 0.78784 | 0.70828 | 235.214 | 9.9799 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.9119 | 10.0935 | -0.707 | -0.70722 | 234.5991 | -10.0124 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.9189 | 10.1691 | 0.79028 | 0.70828 | 235.214 | 9.978 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.9203 | 10.0935 | -0.707 | -0.70724 | 234.5991 | -10.0125 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.9272 | 10.1691 | 0.79273 | 0.70829 | 235.214 | 9.976 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.9286 | 10.0935 | -0.707 | -0.70727 | 234.5991 | -10.0126 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.9356 | 10.1691 | 0.79517 | 0.7083 | 235.214 | 9.974 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.9369 | 10.0935 | -0.707 | -0.70729 | 234.5991 | -10.0128 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.9439 | 10.0913 | 0.79761 | 0.70831 | 235.1395 | 9.9732 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.9453 | 10.0935 | -0.707 | -0.70732 | 234.5991 | -10.0129 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.9523 | 10.0913 | 0.80005 | 0.70832 | 235.065 | 9.9723 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.9536 | 10.0935 | -0.707 | -0.70734 | 234.5991 | -10.013 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.9606 | 10.0913 | 0.8025 | 0.70833 | 235.065 | 9.9715 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.9619 | 10.0935 | -0.707 | -0.70737 | 234.5991 | -10.0132 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.9689 | 10.0913 | 0.80494 | 0.70833 | 235.065 | 9.9706 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.9702 | 10.0935 | -0.707 | -0.70739 | 234.5991 | -10.0133 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.9773 | 10.0969 | 0.80738 | 0.70834 | 235.1138 | 9.97 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.9786 | 10.0935 | -0.707 | -0.70742 | 234.5991 | -10.0135 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.9856 | 10.0969 | 0.80983 | 0.70835 | 235.1626 | 9.9694 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.9869 | 10.0935 | -0.707 | -0.70744 | 234.5991 | -10.0135 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 7.9939 | 10.1063 | 0.81227 | 0.70836 | 235.1626 | 9.9687 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
7.9952 | 10.0935 | -0.707 | -0.70747 | 234.5991 | -10.0135 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.0023 | 10.1063 | 0.81471 | 0.70837 | 235.1626 | 9.968 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.0036 | 10.0935 | -0.707 | -0.70749 | 234.5991 | -10.0135 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.0106 | 10.1063 | 0.81715 | 0.70838 | 235.1626 | 9.9673 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.0119 | 10.0935 | -0.707 | -0.70752 | 234.5991 | -10.0135 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.019 | 10.1063 | 0.8196 | 0.70838 | 235.1626 | 9.9667 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.0202 | 10.0935 | -0.707 | -0.70754 | 234.5991 | -10.0135 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.0273 | 10.1163 | 0.82204 | 0.70839 | 235.0909 | 9.9658 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.0286 | 10.0935 | -0.707 | -0.70757 | 234.5991 | -10.0135 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.0356 | 10.1163 | 0.82448 | 0.7084 | 235.0191 | 9.965 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.0369 | 10.0935 | -0.707 | -0.70759 | 234.5991 | -10.0135 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.044 | 10.1251 | 0.82693 | 0.70841 | 235.1102 | 9.964 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.0452 | 10.0935 | -0.707 | -0.70762 | 234.5992 | -10.0135 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.0523 | 10.1251 | 0.82937 | 0.70842 | 235.2013 | 9.963 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.0536 | 10.0935 | -0.707 | -0.70764 | 234.5991 | -10.0135 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.0606 | 10.0444 | 0.83181 | 0.70843 | 235.2013 | 9.9638 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.0619 | 10.0935 | -0.707 | -0.70767 | 234.5991 | -10.0135 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.069 | 10.0444 | 0.83425 | 0.70843 | 235.2013 | 9.9645 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.0702 | 10.0935 | -0.707 | -0.70769 | 234.5991 | -10.0135 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.0773 | 10.0444 | 0.8367 | 0.70844 | 235.2013 | 9.9654 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.0786 | 10.0935 | -0.707 | -0.70772 | 234.5991 | -10.0135 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.0857 | 10.0444 | 0.83914 | 0.70845 | 235.2013 | 9.9663 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.0869 | 10.0935 | -0.707 | -0.70774 | 234.5991 | -10.0135 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.094 | 10.053 | 0.84158 | 0.70846 | 235.2013 | 9.9674 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.0952 | 10.0935 | -0.707 | -0.70777 | 234.5991 | -10.0135 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.1023 | 10.053 | 0.84403 | 0.70847 | 235.2013 | 9.9684 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.1035 | 10.0935 | -0.707 | -0.70779 | 234.5991 | -10.0135 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.1107 | 10.053 | 0.84647 | 0.70848 | 235.2013 | 9.9694 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.1119 | 10.0935 | -0.707 | -0.70782 | 234.5991 | -10.0135 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.119 | 10.053 | 0.84891 | 0.70848 | 235.2013 | 9.9705 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.1202 | 10.0935 | -0.707 | -0.70784 | 234.5991 | -10.0135 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.1273 | 10.0631 | 0.85135 | 0.70849 | 235.3039 | 9.9713 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.1285 | 10.0935 | -0.707 | -0.70787 | 234.5991 | -10.0135 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.1357 | 10.0631 | 0.8538 | 0.7085 | 235.4066 | 9.9722 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.1369 | 10.0935 | -0.707 | -0.70789 | 234.5991 | -10.0135 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.144 | 10.0738 | 0.85624 | 0.70851 | 235.2745 | 9.9728 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.1452 | 10.0935 | -0.707 | -0.70792 | 234.5991 | -10.0135 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.1524 | 10.0738 | 0.85868 | 0.70852 | 235.1424 | 9.9734 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.1535 | 10.0935 | -0.707 | -0.70794 | 234.5991 | -10.0135 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.1607 | 10.0738 | 0.86113 | 0.70853 | 235.1424 | 9.974 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.1619 | 10.0935 | -0.707 | -0.70797 | 234.5991 | -10.0135 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.169 | 10.0738 | 0.86357 | 0.70853 | 235.1424 | 9.9746 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.1702 | 10.0935 | -0.707 | -0.70799 | 234.5991 | -10.0135 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.1774 | 10.0832 | 0.86601 | 0.70854 | 235.1424 | 9.9751 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.1785 | 10.0935 | -0.707 | -0.70802 | 234.5991 | -10.0135 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.1857 | 10.0832 | 0.86845 | 0.70855 | 235.1424 | 9.9756 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.1869 | 10.0935 | -0.707 | -0.70804 | 234.5991 | -10.0135 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.194 | 10.0832 | 0.8709 | 0.70856 | 235.1424 | 9.9762 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.1952 | 10.0935 | -0.707 | -0.70807 | 234.5991 | -10.0135 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.2024 | 10.0832 | 0.87334 | 0.70857 | 235.1424 | 9.9769 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.2035 | 10.0935 | -0.707 | -0.70809 | 234.5991 | -10.0135 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.2107 | 10.0832 | 0.87578 | 0.70858 | 235.1424 | 9.9777 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.2119 | 10.0935 | -0.707 | -0.70812 | 234.5991 | -10.0135 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.2191 | 10.0832 | 0.87823 | 0.70858 | 235.1424 | 9.9785 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.2202 | 10.0935 | -0.707 | -0.70814 | 234.5991 | -10.0135 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.2274 | 10.0906 | 0.88067 | 0.70859 | 235.2203 | 9.9791 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.2285 | 10.0935 | -0.707 | -0.70817 | 234.5991 | -10.0135 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.2357 | 10.0906 | 0.88311 | 0.7086 | 235.2981 | 9.9798 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.2369 | 10.0935 | -0.707 | -0.70819 | 234.5991 | -10.0135 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.2441 | 10.0906 | 0.88555 | 0.70861 | 235.2981 | 9.9807 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.2452 | 10.0935 | -0.707 | -0.70822 | 234.5991 | -10.0135 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.2524 | 10.0906 | 0.888 | 0.70862 | 235.2981 | 9.9816 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.2535 | 10.0935 | -0.707 | -0.70824 | 234.5991 | -10.0135 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.2607 | 10.1009 | 0.89044 | 0.70863 | 235.197 | 9.9823 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.2619 | 10.0935 | -0.707 | -0.70827 | 234.5991 | -10.0135 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.2691 | 10.1009 | 0.89288 | 0.70863 | 235.0958 | 9.983 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.2702 | 10.0935 | -0.707 | -0.70829 | 234.5991 | -10.0135 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.2774 | 10.0431 | 0.89533 | 0.70864 | 235.0958 | 9.9851 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.2785 | 10.0935 | -0.707 | -0.70832 | 234.5991 | -10.0135 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.2858 | 10.0431 | 0.89777 | 0.70865 | 235.0959 | 9.9872 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.2868 | 10.0935 | -0.707 | -0.70834 | 234.5991 | -10.0135 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.2941 | 10.0431 | 0.90021 | 0.70866 | 235.0958 | 9.9894 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.2952 | 10.0935 | -0.707 | -0.70837 | 234.5992 | -10.0135 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.3024 | 10.0431 | 0.90265 | 0.70867 | 235.0958 | 9.9917 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.3035 | 10.0935 | -0.707 | -0.70839 | 234.5992 | -10.0135 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.3108 | 10.0521 | 0.9051 | 0.70868 | 235.1878 | 9.9938 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.3118 | 10.0935 | -0.707 | -0.70842 | 234.5991 | -10.0135 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.3191 | 10.0521 | 0.90754 | 0.70868 | 235.2799 | 9.996 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.3202 | 10.0935 | -0.707 | -0.70844 | 234.5991 | -10.0135 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.3274 | 10.0521 | 0.90998 | 0.70869 | 235.2799 | 9.9981 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.3285 | 10.0935 | -0.707 | -0.70847 | 234.5991 | -10.0135 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.3358 | 10.0521 | 0.91243 | 0.7087 | 235.2799 | 10.0002 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.3368 | 10.0935 | -0.707 | -0.70849 | 234.5991 | -10.0135 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.3441 | 10.0521 | 0.91487 | 0.70871 | 235.2799 | 10.0024 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.3452 | 10.0935 | -0.707 | -0.70852 | 234.5991 | -10.0135 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.3524 | 10.0521 | 0.91731 | 0.70872 | 235.2799 | 10.0045 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.3535 | 10.0935 | -0.707 | -0.70854 | 234.5991 | -10.0135 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.3608 | 10.0521 | 0.91975 | 0.70873 | 235.2799 | 10.0055 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.3618 | 10.0935 | -0.707 | -0.70857 | 234.5992 | -10.0135 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.3691 | 10.0521 | 0.9222 | 0.70873 | 235.2799 | 10.0065 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.3702 | 10.0935 | -0.707 | -0.70859 | 234.5991 | -10.0135 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.3775 | 10.0708 | 0.92464 | 0.70874 | 235.2106 | 10.0072 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.3785 | 10.0935 | -0.707 | -0.70862 | 234.5991 | -10.0135 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.3858 | 10.0708 | 0.92708 | 0.70875 | 235.1414 | 10.0079 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.3868 | 10.0836 | -0.707 | -0.70864 | 234.4826 | -10.0136 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.3941 | 10.0708 | 0.92953 | 0.70876 | 235.1414 | 10.0087 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.3952 | 10.0836 | -0.707 | -0.70867 | 234.3661 | -10.0137 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.4025 | 10.0708 | 0.93197 | 0.70877 | 235.1414 | 10.0095 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.4035 | 10.0836 | -0.707 | -0.70869 | 234.3661 | -10.0138 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.4108 | 10.0798 | 0.93441 | 0.70878 | 235.2337 | 10.0105 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.4118 | 10.0836 | -0.707 | -0.70872 | 234.3661 | -10.0139 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.4192 | 10.0798 | 0.93685 | 0.70878 | 235.3261 | 10.0114 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.4202 | 10.0836 | -0.707 | -0.70874 | 234.3661 | -10.014 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.4275 | 10.0798 | 0.9393 | 0.70879 | 235.3261 | 10.0123 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.4285 | 10.0836 | -0.707 | -0.70877 | 234.3661 | -10.0141 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.4358 | 10.0798 | 0.94174 | 0.7088 | 235.3261 | 10.0132 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.4368 | 10.0836 | -0.707 | -0.70879 | 234.3661 | -10.0142 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.4442 | 10.0798 | 0.94418 | 0.70881 | 235.3261 | 10.0143 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.4452 | 10.0836 | -0.707 | -0.70882 | 234.3661 | -10.0143 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.4525 | 10.0798 | 0.94663 | 0.70882 | 235.3261 | 10.0154 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.4535 | 10.0836 | -0.707 | -0.70884 | 234.3661 | -10.0145 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.4608 | 10.0798 | 0.94907 | 0.70883 | 235.3261 | 10.0166 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.4618 | 10.0836 | -0.707 | -0.70887 | 234.3661 | -10.0146 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.4692 | 10.0798 | 0.95151 | 0.70883 | 235.3261 | 10.0178 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.4702 | 10.0836 | -0.707 | -0.70889 | 234.3661 | -10.0147 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.4775 | 10.0798 | 0.95396 | 0.70884 | 235.3261 | 10.0173 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.4785 | 10.0836 | -0.707 | -0.70892 | 234.3662 | -10.0148 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.4858 | 10.0798 | 0.9564 | 0.70885 | 235.3262 | 10.0168 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.4868 | 10.0836 | -0.707 | -0.70894 | 234.3662 | -10.0149 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.4942 | 10.1009 | 0.95884 | 0.70886 | 235.2022 | 10.0157 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.4951 | 10.0836 | -0.707 | -0.70897 | 234.3661 | -10.015 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.5025 | 10.1009 | 0.96128 | 0.70887 | 235.0782 | 10.0145 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.5035 | 10.0732 | -0.707 | -0.70899 | 234.3661 | -10.0153 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.5109 | 10.1009 | 0.96373 | 0.70888 | 235.0782 | 10.0134 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.5118 | 10.0732 | -0.707 | -0.70902 | 234.3661 | -10.0155 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.5192 | 10.1009 | 0.96617 | 0.70888 | 235.0782 | 10.0124 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.5201 | 10.0732 | -0.707 | -0.70904 | 234.3661 | -10.0158 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.5275 | 10.1009 | 0.96861 | 0.70889 | 235.0782 | 10.0114 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.5285 | 10.0732 | -0.707 | -0.70907 | 234.3661 | -10.016 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.5359 | 10.1009 | 0.97105 | 0.7089 | 235.0782 | 10.0104 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.5368 | 10.0732 | -0.707 | -0.70909 | 234.3661 | -10.0163 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.5442 | 10.1009 | 0.9735 | 0.70891 | 235.0782 | 10.0096 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.5451 | 10.0732 | -0.707 | -0.70912 | 234.3661 | -10.0165 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.5526 | 10.1009 | 0.97594 | 0.70892 | 235.0782 | 10.0087 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.5535 | 10.0732 | -0.707 | -0.70914 | 234.3661 | -10.0168 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.5609 | 10.1009 | 0.97838 | 0.70893 | 235.0782 | 10.0082 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.5618 | 10.0732 | -0.707 | -0.70917 | 234.3661 | -10.017 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.5692 | 10.1009 | 0.98083 | 0.70893 | 235.0782 | 10.0076 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.5701 | 10.0732 | -0.707 | -0.70919 | 234.3661 | -10.0173 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.5776 | 10.1088 | 0.98327 | 0.70894 | 234.9971 | 10.0068 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.5785 | 10.0732 | -0.707 | -0.70922 | 234.3661 | -10.0175 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.5859 | 10.1088 | 0.98571 | 0.70895 | 234.916 | 10.0061 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.5868 | 10.0732 | -0.707 | -0.70924 | 234.3661 | -10.0178 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.5942 | 10.1088 | 0.98815 | 0.70896 | 234.916 | 10.0055 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.5951 | 10.0732 | -0.707 | -0.70927 | 234.3661 | -10.018 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.6026 | 10.1088 | 0.9906 | 0.70897 | 234.916 | 10.0049 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.6035 | 10.067 | -0.707 | -0.70929 | 234.4119 | -10.0184 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.6109 | 10.1173 | 0.99304 | 0.70898 | 234.9905 | 10.0041 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.6118 | 10.067 | -0.707 | -0.70932 | 234.4577 | -10.0187 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.6192 | 10.1173 | 0.99548 | 0.70898 | 235.065 | 10.0032 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.6201 | 10.067 | -0.707 | -0.70934 | 234.4577 | -10.0191 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.6276 | 10.1258 | 0.99793 | 0.70899 | 235.065 | 10.0022 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.6284 | 10.067 | -0.707 | -0.70937 | 234.4577 | -10.0194 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.6359 | 10.1258 | 1 | 0.70915 | 235.065 | 10.0012 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.6368 | 10.067 | -0.707 | -0.70939 | 234.4577 | -10.0198 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.6443 | 10.1258 | 1 | 0.71016 | 235.065 | 10.0004 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.6451 | 10.067 | -0.707 | -0.70942 | 234.4577 | -10.0201 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.6526 | 10.1258 | 1 | 0.71117 | 235.0649 | 9.9995 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.6535 | 10.067 | -0.707 | -0.70944 | 234.4577 | -10.0205 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.6609 | 10.1258 | 1 | 0.71218 | 235.065 | 9.9986 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.6618 | 10.067 | -0.707 | -0.70947 | 234.4577 | -10.0208 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.6693 | 10.1258 | 1 | 0.71319 | 235.065 | 9.9977 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.6701 | 10.067 | -0.707 | -0.70949 | 234.4577 | -10.0212 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.6776 | 10.1258 | 1 | 0.7142 | 235.065 | 9.997 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.6785 | 10.067 | -0.707 | -0.70952 | 234.4577 | -10.0216 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.686 | 10.1258 | 1 | 0.71521 | 235.065 | 9.9964 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.6868 | 10.067 | -0.707 | -0.70954 | 234.4577 | -10.0219 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.6943 | 10.1258 | 1 | 0.71621 | 235.065 | 9.9945 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.6951 | 10.067 | -0.707 | -0.70957 | 234.4576 | -10.0223 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.7026 | 10.1258 | 1 | 0.71722 | 235.065 | 9.9926 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.7034 | 10.067 | -0.707 | -0.70959 | 234.4576 | -10.0226 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.711 | 10.1258 | 1 | 0.71823 | 235.065 | 9.9907 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.7118 | 10.067 | -0.707 | -0.70962 | 234.4576 | -10.023 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.7193 | 10.1258 | 1 | 0.71924 | 235.065 | 9.9889 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.7201 | 10.067 | -0.707 | -0.70964 | 234.4576 | -10.0233 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.7276 | 10.1384 | 1 | 0.72025 | 234.9786 | 9.987 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.7284 | 10.067 | -0.707 | -0.70967 | 234.4576 | -10.0237 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.736 | 10.1384 | 1 | 0.72126 | 234.8922 | 9.985 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.7368 | 10.067 | -0.707 | -0.70969 | 234.4576 | -10.024 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.7443 | 10.1492 | 1 | 0.72227 | 235.016 | 9.983 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.7451 | 10.067 | -0.707 | -0.70972 | 234.4576 | -10.0244 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.7526 | 10.1492 | 1 | 0.72328 | 235.1398 | 9.981 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.7534 | 10.067 | -0.707 | -0.70974 | 234.4576 | -10.0247 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.761 | 10.1598 | 1 | 0.72428 | 235.1398 | 9.9788 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.7618 | 10.067 | -0.707 | -0.70977 | 234.4576 | -10.0251 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.7693 | 10.1598 | 1 | 0.72529 | 235.1398 | 9.9765 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.7701 | 10.067 | -0.707 | -0.70979 | 234.4576 | -10.0254 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.7777 | 10.1598 | 1 | 0.7263 | 235.1398 | 9.9743 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.7784 | 10.067 | -0.707 | -0.70982 | 234.4576 | -10.0258 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.786 | 10.1598 | 1 | 0.72731 | 235.1399 | 9.9721 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.7868 | 10.067 | -0.707 | -0.70984 | 234.4576 | -10.0261 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.7943 | 10.1598 | 1 | 0.72832 | 235.1399 | 9.9702 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.7951 | 10.067 | -0.707 | -0.70987 | 234.4576 | -10.0265 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.8027 | 10.1598 | 1 | 0.72933 | 235.1399 | 9.9683 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.8034 | 10.067 | -0.707 | -0.70989 | 234.4577 | -10.0267 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.811 | 10.1598 | 1 | 0.73034 | 235.1398 | 9.9664 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.8118 | 10.067 | -0.707 | -0.70992 | 234.4577 | -10.027 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.8193 | 10.1598 | 1 | 0.73135 | 235.1398 | 9.9645 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.8201 | 10.067 | -0.707 | -0.70994 | 234.4577 | -10.0272 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.8277 | 10.1598 | 1 | 0.73236 | 235.1398 | 9.9627 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.8284 | 10.067 | -0.707 | -0.70997 | 234.4576 | -10.0275 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.836 | 10.1598 | 1 | 0.73336 | 235.1398 | 9.961 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.8367 | 10.067 | -0.707 | -0.70999 | 234.4577 | -10.0277 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.8444 | 10.1598 | 1 | 0.73437 | 235.1398 | 9.9592 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.8451 | 10.067 | -0.707 | -0.70998 | 234.4577 | -10.0279 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.8527 | 10.1598 | 1 | 0.73538 | 235.1398 | 9.9575 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.8534 | 10.067 | -0.707 | -0.70994 | 234.4577 | -10.0282 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.861 | 10.0922 | 1 | 0.73639 | 235.1398 | 9.9482 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.8617 | 10.067 | -0.707 | -0.70991 | 234.4576 | -10.0284 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.8694 | 10.0922 | 1 | 0.7374 | 235.1398 | 9.939 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.8701 | 10.067 | -0.707 | -0.70988 | 234.4576 | -10.0287 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.8777 | 10.0981 | 1 | 0.73841 | 235.2087 | 9.9297 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.8784 | 10.067 | -0.707 | -0.70984 | 234.4576 | -10.0289 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.886 | 10.0981 | 1 | 0.73942 | 235.2776 | 9.9204 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.8867 | 10.067 | -0.707 | -0.70981 | 234.4576 | -10.0291 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.8944 | 10.0572 | 1 | 0.74043 | 235.2776 | 9.9071 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.8951 | 10.067 | -0.707 | -0.70978 | 234.4577 | -10.0294 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.9027 | 10.0572 | 1 | 0.74143 | 235.2776 | 9.8937 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.9034 | 10.067 | -0.707 | -0.70974 | 234.4577 | -10.0296 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.9111 | 10.0572 | 1 | 0.74244 | 235.2776 | 9.8811 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.9117 | 10.067 | -0.707 | -0.70971 | 234.4577 | -10.0299 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.9194 | 10.0572 | 1 | 0.74345 | 235.2776 | 9.8684 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.9201 | 10.067 | -0.707 | -0.70968 | 234.4577 | -10.03 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.9277 | 10.0572 | 1 | 0.74446 | 235.2776 | 9.8558 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.9284 | 10.067 | -0.707 | -0.70964 | 234.4576 | -10.0301 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.9361 | 10.0572 | 1 | 0.74547 | 235.2776 | 9.8431 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.9367 | 10.067 | -0.707 | -0.70961 | 234.4576 | -10.0302 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.9444 | 10.0616 | 1 | 0.74648 | 235.272 | 9.8304 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.9451 | 10.067 | -0.707 | -0.70958 | 234.4576 | -10.0303 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.9527 | 10.0616 | 1 | 0.74749 | 235.2665 | 9.8178 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.9534 | 10.067 | -0.707 | -0.70954 | 234.4577 | -10.0304 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.9611 | 10.0636 | 1 | 0.7485 | 235.2665 | 9.8051 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.9617 | 10.067 | -0.707 | -0.70951 | 234.4577 | -10.0305 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.9694 | 10.0636 | 1 | 0.74951 | 235.2665 | 9.7924 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.9701 | 10.067 | -0.707 | -0.70948 | 234.4577 | -10.0306 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.9778 | 10.0636 | 1 | 0.75051 | 235.2665 | 9.7797 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.9784 | 10.067 | -0.707 | -0.70944 | 234.4576 | -10.0307 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.9861 | 10.0636 | 1 | 0.75152 | 235.2665 | 9.767 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.9867 | 10.067 | -0.707 | -0.70941 | 234.4577 | -10.0308 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 8.9944 | 10.0636 | 1 | 0.75253 | 235.2665 | 9.7544 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
8.9951 | 10.067 | -0.707 | -0.70938 | 234.4577 | -10.0309 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.0028 | 10.0636 | 1 | 0.75354 | 235.2664 | 9.7419 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.0034 | 10.067 | -0.707 | -0.70934 | 234.4577 | -10.031 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.0111 | 10.053 | 1 | 0.75455 | 235.2665 | 9.7271 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.0117 | 10.067 | -0.707 | -0.70931 | 234.4576 | -10.0311 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.0194 | 10.053 | 1 | 0.75556 | 235.2665 | 9.7124 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.0201 | 10.067 | -0.707 | -0.70928 | 234.4576 | -10.0311 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.0278 | 10.0634 | 1 | 0.75657 | 235.2665 | 9.6955 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.0284 | 10.067 | -0.707 | -0.70925 | 234.4576 | -10.0311 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.0361 | 10.0634 | 1 | 0.75758 | 235.2665 | 9.6787 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.0367 | 10.067 | -0.707 | -0.70921 | 234.4576 | -10.0311 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.0445 | 10.0634 | 1 | 0.75858 | 235.2664 | 9.662 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.045 | 10.067 | -0.707 | -0.70918 | 234.4576 | -10.0311 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.0528 | 10.0634 | 1 | 0.75959 | 235.2663 | 9.6453 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.0534 | 10.067 | -0.707 | -0.70915 | 234.4576 | -10.0311 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.0611 | 10.0797 | 1 | 0.7606 | 235.2663 | 9.6248 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.0617 | 10.067 | -0.707 | -0.70911 | 234.4576 | -10.0311 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.0695 | 10.0797 | 1 | 0.76161 | 235.2664 | 9.6043 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.07 | 10.067 | -0.707 | -0.70908 | 234.4576 | -10.0311 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.0778 | 10.0797 | 1 | 0.76262 | 235.2664 | 9.5838 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.0784 | 10.067 | -0.707 | -0.70905 | 234.4576 | -10.0311 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.0861 | 10.0797 | 1 | 0.76363 | 235.2663 | 9.5634 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.0867 | 10.067 | -0.707 | -0.70901 | 234.4576 | -10.0311 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.0945 | 10.1033 | 1 | 0.76464 | 235.2663 | 9.5397 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.095 | 10.067 | -0.707 | -0.70898 | 234.4576 | -10.0311 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.1028 | 10.1033 | 1 | 0.76565 | 235.2663 | 9.5161 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.1034 | 10.067 | -0.707 | -0.70895 | 234.4577 | -10.0311 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.1112 | 10.1192 | 1 | 0.76666 | 235.2663 | 9.4889 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.1117 | 10.067 | -0.707 | -0.70891 | 234.4577 | -10.0311 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.1195 | 10.1192 | 1 | 0.76766 | 235.2663 | 9.4617 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.12 | 10.067 | -0.707 | -0.70888 | 234.4577 | -10.0311 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.1278 | 10.1192 | 1 | 0.76867 | 235.2663 | 9.4346 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.1284 | 10.067 | -0.707 | -0.70885 | 234.4576 | -10.0311 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.1362 | 10.1192 | 1 | 0.76968 | 235.2663 | 9.4074 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.1367 | 10.067 | -0.707 | -0.70881 | 234.4576 | -10.0311 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.1445 | 10.1192 | 1 | 0.77069 | 235.2663 | 9.3804 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.145 | 10.067 | -0.707 | -0.70878 | 234.4576 | -10.0311 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.1528 | 10.1192 | 1 | 0.7717 | 235.2664 | 9.3534 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.1534 | 10.067 | -0.707 | -0.70875 | 234.4577 | -10.0311 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.1612 | 10.1192 | 1 | 0.77271 | 235.2664 | 9.3266 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.1617 | 10.067 | -0.707 | -0.70871 | 234.4577 | -10.0311 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.1695 | 10.1192 | 1 | 0.77372 | 235.2664 | 9.2997 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.17 | 10.067 | -0.707 | -0.70868 | 234.4576 | -10.0311 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.1779 | 10.1192 | 1 | 0.77473 | 235.2664 | 9.2731 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.1784 | 10.067 | -0.707 | -0.70865 | 234.4576 | -10.0311 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.1862 | 10.1192 | 1 | 0.77574 | 235.2664 | 9.2464 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.1867 | 10.067 | -0.707 | -0.70861 | 234.4576 | -10.0311 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.1945 | 10.1192 | 1 | 0.77674 | 235.2664 | 9.2198 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.195 | 10.067 | -0.707 | -0.70858 | 234.4576 | -10.0311 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.2029 | 10.1192 | 1 | 0.77775 | 235.2664 | 9.1931 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.2034 | 10.067 | -0.707 | -0.70855 | 234.4577 | -10.0311 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.2112 | 10.1191 | 1 | 0.77876 | 235.2664 | 9.1631 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.2117 | 10.067 | -0.707 | -0.70851 | 234.4577 | -10.0311 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.2195 | 10.1191 | 1 | 0.77977 | 235.2664 | 9.133 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.22 | 10.067 | -0.707 | -0.70848 | 234.4577 | -10.0311 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.2279 | 10.1126 | 1 | 0.78078 | 235.2664 | 9.1003 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.2283 | 10.067 | -0.707 | -0.70845 | 234.4577 | -10.0311 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.2362 | 10.1126 | 1 | 0.78179 | 235.2664 | 9.0675 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.2367 | 10.0601 | -0.707 | -0.70841 | 234.3965 | -10.0313 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.2446 | 10.1037 | 1 | 0.7828 | 235.2665 | 9.0314 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.245 | 10.0601 | -0.707 | -0.70838 | 234.3353 | -10.0314 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.2529 | 10.1037 | 1 | 0.78381 | 235.2665 | 8.9954 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.2533 | 10.0601 | -0.707 | -0.70835 | 234.3354 | -10.0316 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.2612 | 10.1037 | 1 | 0.78481 | 235.2665 | 8.9593 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.2617 | 10.0601 | -0.707 | -0.70831 | 234.3354 | -10.0318 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.2696 | 10.1037 | 1 | 0.78582 | 235.2665 | 8.9232 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.27 | 10.0497 | -0.707 | -0.70828 | 234.4448 | -10.0322 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.2779 | 10.1037 | 1 | 0.78683 | 235.2665 | 8.8946 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.2783 | 10.0497 | -0.707 | -0.70825 | 234.5542 | -10.0326 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.2862 | 10.1037 | 1 | 0.78784 | 235.2665 | 8.866 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.2867 | 10.0383 | -0.707 | -0.70821 | 234.5542 | -10.0333 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.2946 | 10.1079 | 1 | 0.78885 | 235.2665 | 8.8348 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.295 | 10.0383 | -0.707 | -0.70818 | 234.5542 | -10.034 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.3029 | 10.1079 | 1 | 0.78986 | 235.2664 | 8.8037 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.3033 | 10.0295 | -0.707 | -0.70815 | 234.4735 | -10.0349 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.3113 | 10.1012 | 1 | 0.79087 | 235.2664 | 8.7738 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.3117 | 10.0295 | -0.707 | -0.70811 | 234.3928 | -10.0357 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.3196 | 10.1012 | 1 | 0.79188 | 235.2664 | 8.744 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.32 | 10.0199 | -0.707 | -0.70808 | 234.4765 | -10.0368 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.3279 | 10.0789 | 1 | 0.79289 | 235.2717 | 8.7147 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.3283 | 10.0199 | -0.707 | -0.70805 | 234.5603 | -10.0379 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.3363 | 10.0789 | 1 | 0.79389 | 235.277 | 8.6854 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.3367 | 10.0199 | -0.707 | -0.70801 | 234.5602 | -10.0389 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.3446 | 10.0789 | 1 | 0.7949 | 235.277 | 8.656 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.345 | 10.0199 | -0.707 | -0.70798 | 234.5602 | -10.04 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.3529 | 10.0789 | 1 | 0.79591 | 235.277 | 8.6267 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.3533 | 10.0199 | -0.707 | -0.70795 | 234.5602 | -10.0411 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.3613 | 10.0789 | 1 | 0.79692 | 235.277 | 8.5975 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.3616 | 10.0199 | -0.707 | -0.70791 | 234.5602 | -10.0421 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.3696 | 10.0789 | 1 | 0.79793 | 235.277 | 8.5682 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.37 | 10.0099 | -0.707 | -0.70788 | 234.5602 | -10.0434 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.378 | 10.0789 | 1 | 0.79894 | 235.277 | 8.5389 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.3783 | 10.0099 | -0.707 | -0.70785 | 234.5602 | -10.0446 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.3863 | 10.0789 | 1 | 0.79995 | 235.277 | 8.5097 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.3866 | 10.0015 | -0.707 | -0.70781 | 234.4723 | -10.046 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.3946 | 10.0789 | 1 | 0.80096 | 235.277 | 8.4804 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.395 | 10.0015 | -0.707 | -0.70778 | 234.3844 | -10.0474 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.403 | 10.0789 | 1 | 0.80196 | 235.277 | 8.4511 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.4033 | 9.9938 | -0.707 | -0.70775 | 234.485 | -10.049 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.4113 | 10.0898 | 1 | 0.80297 | 235.2771 | 8.4195 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.4116 | 9.9938 | -0.707 | -0.70771 | 234.5856 | -10.0506 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.4196 | 10.0898 | 1 | 0.80398 | 235.2771 | 8.3879 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.42 | 9.9938 | -0.707 | -0.70768 | 234.5856 | -10.0522 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.428 | 10.075 | 1 | 0.80499 | 235.1838 | 8.3588 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.4283 | 9.9938 | -0.707 | -0.70765 | 234.5856 | -10.0537 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.4363 | 10.075 | 1 | 0.806 | 235.0905 | 8.3297 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.4366 | 9.9843 | -0.707 | -0.70761 | 234.5856 | -10.0555 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.4446 | 10.075 | 1 | 0.80701 | 235.0905 | 8.3029 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.4449 | 9.9843 | -0.707 | -0.70758 | 234.5856 | -10.0574 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.453 | 10.075 | 1 | 0.80802 | 235.0905 | 8.2761 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.4533 | 9.9774 | -0.707 | -0.70755 | 234.5258 | -10.0593 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.4613 | 10.0364 | 1 | 0.80903 | 235.0905 | 8.2428 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.4616 | 9.9774 | -0.707 | -0.70751 | 234.4659 | -10.0613 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.4697 | 10.0364 | 1 | 0.81004 | 235.0905 | 8.2095 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.4699 | 9.9699 | -0.707 | -0.70748 | 234.5683 | -10.0635 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.478 | 10.0325 | 1 | 0.81104 | 235.0953 | 8.18 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.4783 | 9.9699 | -0.707 | -0.70745 | 234.6706 | -10.0657 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.4863 | 10.0325 | 1 | 0.81205 | 235.1001 | 8.1505 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.4866 | 9.9699 | -0.707 | -0.70741 | 234.6706 | -10.0679 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.4947 | 10.0341 | 1 | 0.81306 | 235.1001 | 8.1182 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.4949 | 9.9699 | -0.707 | -0.70738 | 234.6705 | -10.07 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.503 | 10.0341 | 1 | 0.81407 | 235.1001 | 8.0859 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.5033 | 10.0754 | -0.707 | -0.70735 | 234.6705 | -10.0703 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.5114 | 10.0341 | 1 | 0.81508 | 235.1002 | 8.0567 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.5116 | 10.0754 | -0.707 | -0.70731 | 234.6705 | -10.0705 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.5197 | 10.0341 | 1 | 0.81609 | 235.1002 | 8.0275 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.5199 | 10.1475 | -0.707 | -0.70728 | 234.6706 | -10.0692 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.528 | 10.0341 | 1 | 0.8171 | 235.1002 | 8.0019 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.5283 | 10.1475 | -0.707 | -0.70725 | 234.6706 | -10.0678 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.5364 | 10.0341 | 1 | 0.81811 | 235.1001 | 7.9762 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.5366 | 10.1282 | -0.707 | -0.70721 | 234.5656 | -10.0668 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.5447 | 10.0341 | 1 | 0.81911 | 235.1001 | 7.9506 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.5449 | 10.1282 | -0.707 | -0.70718 | 234.4607 | -10.0659 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.553 | 10.0341 | 1 | 0.82012 | 235.1001 | 7.925 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.5533 | 10.118 | -0.707 | -0.70715 | 234.5722 | -10.0651 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.5614 | 10.0341 | 1 | 0.82113 | 235.1001 | 7.8993 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.5616 | 10.118 | -0.707 | -0.70711 | 234.6836 | -10.0644 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.5697 | 10.0341 | 1 | 0.82214 | 235.1001 | 7.8737 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.5699 | 10.118 | -0.707 | -0.70708 | 234.6836 | -10.0637 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.578 | 10.0341 | 1 | 0.82315 | 235.1001 | 7.848 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.5782 | 10.118 | -0.707 | -0.70705 | 234.6836 | -10.0629 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.5864 | 10.0341 | 1 | 0.82416 | 235.1001 | 7.8224 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.5866 | 10.118 | -0.707 | -0.70701 | 234.6836 | -10.0622 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.5947 | 10.0341 | 1 | 0.82517 | 235.1002 | 7.7968 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.5949 | 10.118 | -0.707 | -0.70698 | 234.6836 | -10.0615 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.6031 | 10.0341 | 1 | 0.82618 | 235.1002 | 7.7711 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.6032 | 10.118 | -0.707 | -0.70695 | 234.6837 | -10.0607 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.6114 | 10.0341 | 1 | 0.82718 | 235.1002 | 7.7455 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.6116 | 10.118 | -0.707 | -0.70691 | 234.6837 | -10.06 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.6197 | 10.0341 | 1 | 0.82819 | 235.1001 | 7.7199 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.6199 | 10.0998 | -0.707 | -0.70688 | 234.5968 | -10.0596 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.6281 | 10.024 | 1 | 0.8292 | 235.1002 | 7.6954 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.6282 | 10.0998 | -0.707 | -0.70685 | 234.5099 | -10.0592 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.6364 | 10.024 | 1 | 0.83015 | 235.1002 | 7.671 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.6366 | 10.0998 | -0.707 | -0.70681 | 234.5101 | -10.0588 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.6447 | 9.988 | 1 | 0.83088 | 235.1002 | 7.642 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.6449 | 10.0998 | -0.707 | -0.70678 | 234.5103 | -10.0584 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.6531 | 9.988 | 1 | 0.8316 | 235.1001 | 7.613 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.6532 | 10.0926 | -0.707 | -0.70675 | 234.6134 | -10.058 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.6614 | 9.988 | 1 | 0.83233 | 235.1002 | 7.5873 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.6616 | 10.0926 | -0.707 | -0.70671 | 234.7165 | -10.0576 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.6697 | 9.988 | 1 | 0.83305 | 235.1003 | 7.5616 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.6699 | 10.0926 | -0.707 | -0.70668 | 234.7165 | -10.0572 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.6781 | 9.988 | 1 | 0.83378 | 235.1002 | 7.536 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.6782 | 10.0926 | -0.707 | -0.70665 | 234.7165 | -10.0568 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.6864 | 9.988 | 1 | 0.8345 | 235.1001 | 7.5103 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.6866 | 10.084 | -0.707 | -0.70661 | 234.6403 | -10.0564 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.6948 | 9.988 | 1 | 0.83523 | 235.1002 | 7.4847 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.6949 | 10.084 | -0.707 | -0.70658 | 234.564 | -10.056 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.7031 | 9.988 | 1 | 0.83595 | 235.1002 | 7.459 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.7032 | 10.084 | -0.707 | -0.70655 | 234.564 | -10.0553 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.7114 | 9.982 | 1 | 0.83668 | 235.1002 | 7.4333 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.7115 | 10.084 | -0.707 | -0.70651 | 234.564 | -10.0547 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.7198 | 9.982 | 1 | 0.8374 | 235.1002 | 7.4075 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.7199 | 10.0742 | -0.707 | -0.70648 | 234.5641 | -10.0539 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.7281 | 9.9864 | 1 | 0.83813 | 235.1631 | 7.3843 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.7282 | 10.0742 | -0.707 | -0.70645 | 234.5641 | -10.0532 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.7364 | 9.9864 | 1 | 0.83885 | 235.2259 | 7.3611 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.7365 | 10.0646 | -0.707 | -0.70641 | 234.6487 | -10.0525 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.7448 | 9.9927 | 1 | 0.83958 | 235.2259 | 7.3372 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.7449 | 10.0646 | -0.707 | -0.70638 | 234.7333 | -10.0518 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.7531 | 9.9927 | 1 | 0.84031 | 235.2258 | 7.3132 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.7532 | 10.0646 | -0.707 | -0.70635 | 234.7333 | -10.0511 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.7615 | 9.9927 | 1 | 0.84103 | 235.2258 | 7.2893 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.7615 | 10.0646 | -0.707 | -0.70631 | 234.7333 | -10.0504 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.7698 | 9.9927 | 1 | 0.84176 | 235.2259 | 7.2653 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.7699 | 10.0646 | -0.707 | -0.70628 | 234.7333 | -10.0497 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.7781 | 9.9927 | 1 | 0.84248 | 235.2259 | 7.2414 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.7782 | 10.0646 | -0.707 | -0.70625 | 234.7333 | -10.049 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.7865 | 9.9927 | 1 | 0.84321 | 235.2259 | 7.2174 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.7865 | 10.0646 | -0.707 | -0.70621 | 234.7333 | -10.0482 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.7948 | 9.9927 | 1 | 0.84393 | 235.2258 | 7.1935 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.7948 | 10.0646 | -0.707 | -0.70618 | 234.7333 | -10.0473 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.8031 | 9.9927 | 1 | 0.84466 | 235.2258 | 7.1695 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.8032 | 10.0565 | -0.707 | -0.70615 | 234.6368 | -10.0463 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.8115 | 9.9927 | 1 | 0.84538 | 235.2258 | 7.1456 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.8115 | 10.0565 | -0.707 | -0.70611 | 234.5403 | -10.0454 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.8198 | 9.9927 | 1 | 0.84611 | 235.2259 | 7.1216 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.8198 | 10.0462 | -0.707 | -0.70608 | 234.5399 | -10.0444 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.8281 | 10.0035 | 1 | 0.84683 | 235.2259 | 7.0977 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.8282 | 10.0462 | -0.707 | -0.70605 | 234.5395 | -10.0434 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.8365 | 10.0035 | 1 | 0.84756 | 235.2259 | 7.0737 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.8365 | 10.0462 | -0.707 | -0.70601 | 234.5396 | -10.0424 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.8448 | 10.0247 | 1 | 0.84828 | 235.2259 | 7.0464 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.8448 | 10.0462 | -0.707 | -0.70599 | 234.5396 | -10.0414 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.8531 | 10.0247 | 1 | 0.84901 | 235.2259 | 7.0191 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.8532 | 10.0374 | -0.707 | -0.70599 | 234.598 | -10.0403 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.8615 | 10.0247 | 1 | 0.84973 | 235.2259 | 6.9918 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.8615 | 10.0374 | -0.707 | -0.70598 | 234.6564 | -10.0392 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.8698 | 10.0247 | 1 | 0.85046 | 235.2259 | 6.9645 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.8698 | 10.0374 | -0.707 | -0.70597 | 234.6564 | -10.038 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.8782 | 10.0247 | 1 | 0.85118 | 235.2259 | 6.9438 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.8782 | 10.0374 | -0.707 | -0.70596 | 234.6564 | -10.0367 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.8865 | 10.0247 | 1 | 0.85191 | 235.2259 | 6.923 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.8865 | 10.029 | -0.707 | -0.70595 | 234.5706 | -10.0354 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.8948 | 10.0487 | 1 | 0.85263 | 235.2259 | 6.8991 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.8948 | 10.029 | -0.707 | -0.70594 | 234.4847 | -10.0341 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.9032 | 10.0487 | 1 | 0.85336 | 235.2259 | 6.8751 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.9032 | 10.029 | -0.707 | -0.70594 | 234.4847 | -10.0328 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.9115 | 10.0499 | 1 | 0.85409 | 235.2259 | 6.8512 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.9115 | 10.029 | -0.707 | -0.70593 | 234.4848 | -10.0315 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.9198 | 10.0499 | 1 | 0.85481 | 235.2259 | 6.8272 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.9198 | 10.029 | -0.707 | -0.70592 | 234.4848 | -10.0321 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.9282 | 10.0499 | 1 | 0.85554 | 235.2259 | 6.8033 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.9281 | 10.029 | -0.707 | -0.70591 | 234.4847 | -10.0327 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.9365 | 10.0499 | 1 | 0.85626 | 235.2259 | 6.7793 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.9365 | 10.0197 | -0.707 | -0.7059 | 234.4847 | -10.0352 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.9449 | 10.0499 | 1 | 0.85699 | 235.2259 | 6.7554 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.9448 | 10.0197 | -0.707 | -0.70589 | 234.4847 | -10.0377 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.9532 | 10.0499 | 1 | 0.85771 | 235.2259 | 6.7314 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.9531 | 10.0117 | -0.707 | -0.70589 | 234.6155 | -10.04 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.9615 | 10.0499 | 1 | 0.85844 | 235.2259 | 6.7075 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.9615 | 10.0117 | -0.707 | -0.70588 | 234.7463 | -10.0423 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.9699 | 10.0499 | 1 | 0.85916 | 235.2259 | 6.6835 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.9698 | 10.0117 | -0.707 | -0.70587 | 234.7463 | -10.0444 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.9782 | 10.0549 | 1 | 0.85989 | 235.1453 | 6.6594 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.9781 | 10.0117 | -0.707 | -0.70586 | 234.7463 | -10.0464 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.9865 | 10.0549 | 1 | 0.86061 | 235.0647 | 6.6353 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.9865 | 10.0048 | -0.707 | -0.70585 | 234.6888 | -10.0487 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 9.9949 | 10.0549 | 1 | 0.86134 | 235.0647 | 6.6112 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
9.9948 | 10.0048 | -0.707 | -0.70584 | 234.6313 | -10.051 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.0032 | 10.0549 | 1 | 0.86206 | 235.0647 | 6.5871 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.0031 | 10.0048 | -0.707 | -0.70584 | 234.6313 | -10.0532 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.0116 | 10.0551 | 1 | 0.86279 | 235.0647 | 6.5596 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.0115 | 10.0048 | -0.707 | -0.70583 | 234.6313 | -10.0555 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.0199 | 10.0551 | 1 | 0.86351 | 235.0648 | 6.5321 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.0198 | 10.0048 | -0.707 | -0.70582 | 234.6313 | -10.0577 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.0282 | 10.0551 | 1 | 0.86424 | 235.0648 | 6.5047 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.0281 | 10.0048 | -0.707 | -0.70581 | 234.6313 | -10.06 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.0366 | 10.0551 | 1 | 0.86496 | 235.0648 | 6.4772 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.0365 | 10.1067 | -0.707 | -0.7058 | 234.6313 | -10.0607 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.0449 | 10.0529 | 1 | 0.86569 | 235.0648 | 6.4486 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.0448 | 10.1067 | -0.707 | -0.70579 | 234.6313 | -10.0615 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.0532 | 10.0529 | 1 | 0.86642 | 235.0648 | 6.4201 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.0531 | 10.0969 | -0.707 | -0.70579 | 234.6313 | -10.0624 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.0616 | 10.0529 | 1 | 0.86714 | 235.0648 | 6.3988 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.0614 | 10.0969 | -0.707 | -0.70578 | 234.6313 | -10.0633 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.0699 | 10.0529 | 1 | 0.86787 | 235.0648 | 6.3776 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.0698 | 10.0754 | -0.707 | -0.70577 | 234.5989 | -10.0644 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.0782 | 10.0529 | 1 | 0.86859 | 235.0648 | 6.3563 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.0781 | 10.0754 | -0.707 | -0.70576 | 234.5665 | -10.0655 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.0866 | 10.0529 | 1 | 0.86932 | 235.0647 | 6.335 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.0864 | 10.0754 | -0.707 | -0.70575 | 234.5665 | -10.0666 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.0949 | 10.0529 | 1 | 0.87004 | 235.0647 | 6.3137 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.0948 | 10.0754 | -0.707 | -0.70574 | 234.5665 | -10.0677 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.1032 | 10.0529 | 1 | 0.87077 | 235.0648 | 6.2925 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.1031 | 10.0754 | -0.707 | -0.70574 | 234.5665 | -10.0686 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.1116 | 10.0539 | 1 | 0.87149 | 235.0648 | 6.2684 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.1114 | 10.0754 | -0.707 | -0.70573 | 234.5665 | -10.0695 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.1199 | 10.0539 | 1 | 0.87222 | 235.0648 | 6.2442 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.1198 | 10.0754 | -0.707 | -0.70572 | 234.5665 | -10.0704 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.1283 | 10.0539 | 1 | 0.87294 | 235.0647 | 6.2228 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.1281 | 10.0754 | -0.707 | -0.70571 | 234.5665 | -10.0713 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.1366 | 10.0539 | 1 | 0.87367 | 235.0647 | 6.2014 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.1364 | 10.0754 | -0.707 | -0.7057 | 234.5665 | -10.072 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.1449 | 10.0539 | 1 | 0.87439 | 235.0647 | 6.1802 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.1448 | 10.0754 | -0.707 | -0.70569 | 234.5665 | -10.0727 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.1533 | 10.0539 | 1 | 0.87512 | 235.0647 | 6.159 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.1531 | 10.0754 | -0.707 | -0.70569 | 234.5665 | -10.0732 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.1616 | 10.0539 | 1 | 0.87584 | 235.0647 | 6.138 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.1614 | 10.0754 | -0.707 | -0.70568 | 234.5665 | -10.0737 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.1699 | 10.0539 | 1 | 0.87657 | 235.0648 | 6.117 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.1698 | 10.063 | -0.707 | -0.70567 | 234.5665 | -10.0744 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.1783 | 10.0539 | 1 | 0.87729 | 235.0647 | 6.096 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.1781 | 10.063 | -0.707 | -0.70566 | 234.5665 | -10.0751 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.1866 | 10.0539 | 1 | 0.87802 | 235.0647 | 6.075 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.1864 | 10.0475 | -0.707 | -0.70565 | 234.5868 | -10.0761 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.195 | 10.0539 | 1 | 0.87875 | 235.0647 | 6.054 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.1947 | 10.0475 | -0.707 | -0.70564 | 234.607 | -10.0771 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.2033 | 10.0539 | 1 | 0.87947 | 235.0648 | 6.033 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.2031 | 10.0475 | -0.707 | -0.70564 | 234.607 | -10.0781 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.2116 | 10.0539 | 1 | 0.8802 | 235.0648 | 6.012 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.2114 | 10.0475 | -0.707 | -0.70563 | 234.607 | -10.0791 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.22 | 10.0539 | 1 | 0.88092 | 235.0648 | 5.991 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.2197 | 10.0475 | -0.707 | -0.70562 | 234.607 | -10.0801 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.2283 | 10.0009 | 1 | 0.88165 | 235.0647 | 5.9635 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.2281 | 10.0475 | -0.707 | -0.70561 | 234.607 | -10.081 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.2366 | 10.0009 | 1 | 0.88237 | 235.0647 | 5.936 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.2364 | 10.0475 | -0.707 | -0.7056 | 234.607 | -10.0818 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.245 | 10.0009 | 1 | 0.8831 | 235.0647 | 5.9109 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.2447 | 10.0475 | -0.707 | -0.70559 | 234.607 | -10.0826 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.2533 | 10.0009 | 1 | 0.88382 | 235.0647 | 5.8857 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.2531 | 10.0475 | -0.707 | -0.70559 | 234.607 | -10.0834 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.2616 | 10.0009 | 1 | 0.88455 | 235.0647 | 5.8636 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.2614 | 10.0475 | -0.707 | -0.70558 | 234.607 | -10.0842 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.27 | 10.0009 | 1 | 0.88527 | 235.0647 | 5.8415 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.2697 | 10.0475 | -0.707 | -0.70557 | 234.607 | -10.0848 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.2783 | 10.0009 | 1 | 0.886 | 235.0647 | 5.8194 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.278 | 10.0475 | -0.707 | -0.70556 | 234.607 | -10.0855 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.2867 | 10.0009 | 1 | 0.88672 | 235.0648 | 5.7973 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.2864 | 10.03 | -0.707 | -0.70555 | 234.5225 | -10.0865 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.295 | 9.9925 | 1 | 0.88745 | 235.0647 | 5.7719 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.2947 | 10.03 | -0.707 | -0.70554 | 234.4379 | -10.0875 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.3033 | 9.9925 | 1 | 0.88817 | 235.0647 | 5.7464 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.303 | 10.0204 | -0.707 | -0.70554 | 234.5249 | -10.0886 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.3117 | 9.9925 | 1 | 0.8889 | 235.0647 | 5.7242 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.3114 | 10.0204 | -0.707 | -0.70553 | 234.6119 | -10.0897 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.32 | 9.9925 | 1 | 0.88962 | 235.0647 | 5.7019 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.3197 | 10.0204 | -0.707 | -0.70552 | 234.6119 | -10.0908 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.3283 | 9.9925 | 1 | 0.89035 | 235.0647 | 5.6825 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.328 | 10.0204 | -0.707 | -0.70551 | 234.6119 | -10.0918 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.3367 | 9.9925 | 1 | 0.89108 | 235.0647 | 5.663 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.3364 | 10.0204 | -0.707 | -0.7055 | 234.612 | -10.0929 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.345 | 9.9925 | 1 | 0.8918 | 235.0647 | 5.6436 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.3447 | 10.0204 | -0.707 | -0.70549 | 234.612 | -10.094 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.3533 | 9.9925 | 1 | 0.89253 | 235.0648 | 5.6241 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.353 | 10.0204 | -0.707 | -0.70549 | 234.612 | -10.0948 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.3617 | 9.9925 | 1 | 0.89325 | 235.0647 | 5.6047 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.3614 | 10.0204 | -0.707 | -0.70548 | 234.612 | -10.0957 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.37 | 9.9925 | 1 | 0.89398 | 235.0647 | 5.5853 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.3697 | 10.0204 | -0.707 | -0.70547 | 234.612 | -10.0963 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.3784 | 9.9925 | 1 | 0.8947 | 235.0647 | 5.5658 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.378 | 10.0204 | -0.707 | -0.70546 | 234.612 | -10.0969 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.3867 | 9.9925 | 1 | 0.89543 | 235.0647 | 5.5464 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.3864 | 10.0153 | -0.707 | -0.70545 | 234.573 | -10.0976 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.395 | 9.9925 | 1 | 0.89615 | 235.0647 | 5.5271 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.3947 | 10.0153 | -0.707 | -0.70544 | 234.534 | -10.0984 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.4034 | 9.9925 | 1 | 0.89688 | 235.0647 | 5.5078 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.403 | 10.0153 | -0.707 | -0.70544 | 234.534 | -10.099 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.4117 | 9.9925 | 1 | 0.8976 | 235.0647 | 5.4886 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.4113 | 10.0153 | -0.707 | -0.70543 | 234.534 | -10.0995 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.42 | 9.9925 | 1 | 0.89833 | 235.0647 | 5.4693 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.4197 | 10.0524 | -0.707 | -0.70542 | 234.6398 | -10.0997 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.4284 | 9.9861 | 1 | 0.89905 | 235.0647 | 5.4507 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.428 | 10.0524 | -0.707 | -0.70541 | 234.7456 | -10.0999 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.4367 | 9.9861 | 1 | 0.89978 | 235.0647 | 5.432 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.4363 | 10.0427 | -0.707 | -0.7054 | 234.7456 | -10.1003 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.4451 | 9.9861 | 1 | 0.9005 | 235.0647 | 5.4134 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.4447 | 10.0427 | -0.707 | -0.70539 | 234.7456 | -10.1007 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.4534 | 9.9861 | 1 | 0.90123 | 235.0647 | 5.3948 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.453 | 10.0427 | -0.707 | -0.70539 | 234.7456 | -10.1023 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.4617 | 9.9861 | 1 | 0.90195 | 235.0647 | 5.3794 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.4613 | 10.0427 | -0.707 | -0.70538 | 234.7456 | -10.1038 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.4701 | 9.9861 | 1 | 0.90268 | 235.0647 | 5.364 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.4697 | 10.0427 | -0.707 | -0.70537 | 234.7456 | -10.1052 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.4784 | 9.9864 | 1 | 0.9034 | 235.0647 | 5.3453 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.478 | 10.0427 | -0.707 | -0.70536 | 234.7456 | -10.1066 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.4867 | 9.9864 | 1 | 0.90413 | 235.0648 | 5.3265 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.4863 | 10.0427 | -0.707 | -0.70535 | 234.7456 | -10.1076 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.4951 | 9.9875 | 1 | 0.90486 | 235.0647 | 5.3049 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.4947 | 10.0427 | -0.707 | -0.70534 | 234.7456 | -10.1086 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.5034 | 9.9875 | 1 | 0.90558 | 235.0647 | 5.2833 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.503 | 10.0427 | -0.707 | -0.70534 | 234.7456 | -10.1097 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.5117 | 9.9875 | 1 | 0.90631 | 235.0647 | 5.2617 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.5113 | 10.0427 | -0.707 | -0.70533 | 234.7456 | -10.1107 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.5201 | 9.9875 | 1 | 0.90703 | 235.0648 | 5.2401 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.5197 | 10.0328 | -0.707 | -0.70532 | 234.6447 | -10.1119 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.5284 | 9.9875 | 1 | 0.90776 | 235.0647 | 5.2214 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.528 | 10.0328 | -0.707 | -0.70531 | 234.5438 | -10.1131 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.5368 | 9.9875 | 1 | 0.90848 | 235.0647 | 5.2026 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.5363 | 10.0328 | -0.707 | -0.7053 | 234.5438 | -10.1143 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.5451 | 9.9875 | 1 | 0.90921 | 235.0647 | 5.1839 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.5446 | 10.0328 | -0.707 | -0.70529 | 234.5438 | -10.1155 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.5534 | 9.9875 | 1 | 0.90993 | 235.0647 | 5.1651 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.553 | 10.0449 | -0.707 | -0.70529 | 234.5439 | -10.1163 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.5618 | 9.9875 | 1 | 0.91066 | 235.0647 | 5.1464 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.5613 | 10.0449 | -0.707 | -0.70528 | 234.5439 | -10.117 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.5701 | 9.9875 | 1 | 0.91138 | 235.0647 | 5.1276 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.5696 | 10.036 | -0.707 | -0.70527 | 234.6035 | -10.1179 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.5784 | 9.9875 | 1 | 0.91211 | 235.0647 | 5.1089 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.578 | 10.036 | -0.707 | -0.70526 | 234.6631 | -10.1187 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.5868 | 9.9875 | 1 | 0.91283 | 235.0648 | 5.0901 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.5863 | 10.036 | -0.707 | -0.70525 | 234.6631 | -10.1195 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.5951 | 9.9893 | 1 | 0.91356 | 235.1023 | 5.0712 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.5946 | 10.036 | -0.707 | -0.70525 | 234.6631 | -10.1202 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.6034 | 9.9893 | 1 | 0.91428 | 235.1398 | 5.0524 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.603 | 10.0268 | -0.707 | -0.70524 | 234.6631 | -10.1208 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.6118 | 9.9893 | 1 | 0.91501 | 235.1398 | 5.0335 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.6113 | 10.0268 | -0.707 | -0.70523 | 234.6632 | -10.1214 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.6201 | 9.9893 | 1 | 0.91573 | 235.1398 | 5.0147 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.6196 | 10.0268 | -0.707 | -0.70522 | 234.6631 | -10.122 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.6285 | 10.0091 | 1 | 0.91646 | 235.1398 | 4.9932 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.628 | 10.0268 | -0.707 | -0.70521 | 234.6631 | -10.1227 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.6368 | 10.0091 | 1 | 0.9171 | 235.1398 | 4.9717 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.6363 | 10.0268 | -0.707 | -0.7052 | 234.6631 | -10.1233 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.6451 | 10.0091 | 1 | 0.91747 | 235.1398 | 4.9567 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.6446 | 10.0268 | -0.707 | -0.7052 | 234.6632 | -10.1239 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.6535 | 10.0091 | 1 | 0.91785 | 235.1398 | 4.9417 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.6529 | 10.0268 | -0.707 | -0.70519 | 234.6632 | -10.1245 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.6618 | 10.0091 | 1 | 0.91822 | 235.1398 | 4.9267 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.6613 | 10.0268 | -0.707 | -0.70518 | 234.6632 | -10.1251 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.6701 | 10.0091 | 1 | 0.9186 | 235.1398 | 4.9117 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.6696 | 10.0268 | -0.707 | -0.70517 | 234.6632 | -10.1257 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.6785 | 10.0091 | 1 | 0.91897 | 235.1398 | 4.8967 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.6779 | 10.0268 | -0.707 | -0.70516 | 234.6632 | -10.1263 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.6868 | 10.0091 | 1 | 0.91935 | 235.1398 | 4.8817 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.6863 | 10.0268 | -0.707 | -0.70515 | 234.6632 | -10.127 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.6952 | 10.0407 | 1 | 0.91972 | 235.1398 | 4.8613 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.6946 | 10.0268 | -0.707 | -0.70515 | 234.6632 | -10.1276 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.7035 | 10.0407 | 1 | 0.9201 | 235.1398 | 4.841 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.7029 | 10.0268 | -0.707 | -0.70514 | 234.6632 | -10.1278 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.7118 | 10.0407 | 1 | 0.92047 | 235.1398 | 4.8239 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.7113 | 10.0268 | -0.707 | -0.70513 | 234.6632 | -10.128 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.7202 | 10.0407 | 1 | 0.92085 | 235.1398 | 4.8069 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.7196 | 10.0268 | -0.707 | -0.70512 | 234.6632 | -10.1281 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.7285 | 10.0407 | 1 | 0.92122 | 235.1398 | 4.7898 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.7279 | 10.0268 | -0.707 | -0.70511 | 234.6632 | -10.1281 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.7368 | 10.0407 | 1 | 0.9216 | 235.1398 | 4.7727 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.7363 | 10.0219 | -0.707 | -0.7051 | 234.6136 | -10.1283 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.7452 | 10.0407 | 1 | 0.92197 | 235.1398 | 4.7557 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.7446 | 10.0219 | -0.707 | -0.7051 | 234.564 | -10.1284 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.7535 | 10.0407 | 1 | 0.92235 | 235.1398 | 4.7386 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.7529 | 10.0219 | -0.707 | -0.70509 | 234.564 | -10.1286 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.7618 | 10.0407 | 1 | 0.92272 | 235.1398 | 4.7216 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.7612 | 10.0219 | -0.707 | -0.70508 | 234.564 | -10.1287 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.7702 | 10.0407 | 1 | 0.9231 | 235.1398 | 4.7045 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.7696 | 10.0219 | -0.707 | -0.70507 | 234.564 | -10.1288 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.7785 | 10.0407 | 1 | 0.92347 | 235.1398 | 4.6875 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.7779 | 10.0219 | -0.707 | -0.70506 | 234.564 | -10.129 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.7868 | 10.0407 | 1 | 0.92385 | 235.1398 | 4.6704 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.7862 | 10.0219 | -0.707 | -0.70505 | 234.564 | -10.1291 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.7952 | 10.0407 | 1 | 0.92422 | 235.1398 | 4.6534 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.7946 | 10.0219 | -0.707 | -0.70505 | 234.564 | -10.1293 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.8035 | 10.0407 | 1 | 0.9246 | 235.1398 | 4.6363 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.8029 | 10.0219 | -0.707 | -0.70504 | 234.564 | -10.1292 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.8119 | 10.0407 | 1 | 0.92497 | 235.1398 | 4.6193 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.8112 | 10.0219 | -0.707 | -0.70503 | 234.564 | -10.1292 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.8202 | 10.0407 | 1 | 0.92535 | 235.1398 | 4.6022 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.8196 | 10.0208 | -0.707 | -0.70502 | 234.6182 | -10.1293 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.8285 | 10.0342 | 1 | 0.92572 | 235.1398 | 4.5824 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.8279 | 10.0208 | -0.707 | -0.70501 | 234.6725 | -10.1294 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.8369 | 10.0342 | 1 | 0.9261 | 235.1398 | 4.5627 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.8362 | 10.0208 | -0.707 | -0.705 | 234.6725 | -10.1298 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.8452 | 10.0342 | 1 | 0.92647 | 235.1398 | 4.5456 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.8446 | 10.0208 | -0.707 | -0.705 | 234.6725 | -10.1303 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.8535 | 10.0342 | 1 | 0.92685 | 235.1398 | 4.5286 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.8529 | 10.0208 | -0.707 | -0.70501 | 234.6725 | -10.1305 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.8619 | 10.0342 | 1 | 0.92722 | 235.1397 | 4.5115 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.8612 | 10.0208 | -0.707 | -0.70502 | 234.6725 | -10.1308 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.8702 | 10.0342 | 1 | 0.9276 | 235.1397 | 4.4945 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.8696 | 10.0208 | -0.707 | -0.70503 | 234.6725 | -10.131 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.8786 | 10.0342 | 1 | 0.92798 | 235.1397 | 4.4774 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.8779 | 10.0208 | -0.707 | -0.70504 | 234.6725 | -10.1313 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.8869 | 10.0342 | 1 | 0.92835 | 235.1398 | 4.4604 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.8862 | 10.0208 | -0.707 | -0.70505 | 234.6725 | -10.1316 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.8952 | 10.0108 | 1 | 0.92873 | 235.1398 | 4.444 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.8945 | 10.0208 | -0.707 | -0.70505 | 234.6725 | -10.1318 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.9036 | 10.0108 | 1 | 0.9291 | 235.1398 | 4.4277 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.9029 | 10.0208 | -0.707 | -0.70506 | 234.6725 | -10.1321 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.9119 | 10.0108 | 1 | 0.92948 | 235.1398 | 4.4142 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.9112 | 10.0208 | -0.707 | -0.70507 | 234.6725 | -10.1323 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.9202 | 10.0108 | 1 | 0.92985 | 235.1397 | 4.4007 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.9195 | 10.0208 | -0.707 | -0.70508 | 234.6725 | -10.1326 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.9286 | 10.0108 | 1 | 0.93023 | 235.1398 | 4.3873 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.9279 | 10.0208 | -0.707 | -0.70509 | 234.6725 | -10.1328 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.9369 | 10.0108 | 1 | 0.9306 | 235.1398 | 4.3738 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.9362 | 10.0208 | -0.707 | -0.7051 | 234.6725 | -10.1329 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.9453 | 10.0108 | 1 | 0.93098 | 235.1398 | 4.3603 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.9445 | 10.0208 | -0.707 | -0.7051 | 234.6725 | -10.133 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.9536 | 10.0108 | 1 | 0.93135 | 235.1398 | 4.3468 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.9529 | 10.0208 | -0.707 | -0.70511 | 234.6725 | -10.1331 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.9619 | 10.0108 | 1 | 0.93173 | 235.1398 | 4.3333 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.9612 | 10.0208 | -0.707 | -0.70512 | 234.6725 | -10.1331 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.9703 | 10.0108 | 1 | 0.9321 | 235.1398 | 4.3198 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.9695 | 10.0208 | -0.707 | -0.70513 | 234.6725 | -10.1337 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.9786 | 10.0108 | 1 | 0.93248 | 235.1397 | 4.3063 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.9779 | 10.0208 | -0.707 | -0.70514 | 234.6725 | -10.1342 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.9869 | 10.0108 | 1 | 0.93285 | 235.1397 | 4.2928 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.9862 | 10.0208 | -0.707 | -0.70515 | 234.6725 | -10.1346 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 10.9953 | 10.0108 | 1 | 0.93323 | 235.1398 | 4.2794 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
10.9945 | 10.0208 | -0.707 | -0.70515 | 234.6725 | -10.1351 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.0036 | 10.0108 | 1 | 0.9336 | 235.1398 | 4.2659 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.0029 | 10.0208 | -0.707 | -0.70516 | 234.6726 | -10.1355 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.0119 | 9.9741 | 1 | 0.93398 | 235.1398 | 4.2492 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.0112 | 10.0208 | -0.707 | -0.70517 | 234.6726 | -10.1359 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.0203 | 9.9741 | 1 | 0.93435 | 235.1398 | 4.2325 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.0195 | 10.0208 | -0.707 | -0.70518 | 234.6726 | -10.136 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.0286 | 9.9373 | 1 | 0.93473 | 235.1398 | 4.2136 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.0278 | 10.0208 | -0.707 | -0.70519 | 234.6725 | -10.1362 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.0369 | 9.9373 | 1 | 0.9351 | 235.1398 | 4.1946 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.0362 | 10.0208 | -0.707 | -0.7052 | 234.6725 | -10.1364 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.0453 | 9.9373 | 1 | 0.93548 | 235.1398 | 4.1783 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.0445 | 10.0208 | -0.707 | -0.7052 | 234.6725 | -10.1366 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.0536 | 9.9373 | 1 | 0.93585 | 235.1398 | 4.1619 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.0528 | 10.0208 | -0.707 | -0.70521 | 234.6725 | -10.1367 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.062 | 9.9373 | 1 | 0.93623 | 235.1398 | 4.1455 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.0612 | 10.0208 | -0.707 | -0.70522 | 234.6725 | -10.1369 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.0703 | 9.9373 | 1 | 0.9366 | 235.1398 | 4.1292 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.0695 | 10.0208 | -0.707 | -0.70523 | 234.6725 | -10.1371 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.0786 | 9.9373 | 1 | 0.93698 | 235.1398 | 4.1128 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.0778 | 10.0208 | -0.707 | -0.70524 | 234.6725 | -10.1373 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.087 | 9.9373 | 1 | 0.93735 | 235.1397 | 4.0964 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.0862 | 10.0208 | -0.707 | -0.70525 | 234.6725 | -10.1374 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.0953 | 9.9373 | 1 | 0.93773 | 235.1397 | 4.0801 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.0945 | 10.0208 | -0.707 | -0.70525 | 234.6725 | -10.1376 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.1036 | 9.9373 | 1 | 0.9381 | 235.1397 | 4.0637 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.1028 | 10.0208 | -0.707 | -0.70526 | 234.6725 | -10.1378 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.112 | 9.9373 | 1 | 0.93848 | 235.1397 | 4.0527 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.1111 | 10.0208 | -0.707 | -0.70527 | 234.6725 | -10.138 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.1203 | 9.9373 | 1 | 0.93885 | 235.1398 | 4.0418 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.1195 | 10.0208 | -0.707 | -0.70528 | 234.6726 | -10.1381 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.1287 | 9.9373 | 1 | 0.93923 | 235.1398 | 4.0308 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.1278 | 10.0208 | -0.707 | -0.70529 | 234.6726 | -10.1383 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.137 | 9.9373 | 1 | 0.9396 | 235.1398 | 4.0198 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.1361 | 10.0208 | -0.707 | -0.7053 | 234.6725 | -10.1385 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.1453 | 9.9138 | 1 | 0.93998 | 235.1398 | 4.0062 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.1445 | 10.0208 | -0.707 | -0.7053 | 234.6725 | -10.1387 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.1537 | 9.9138 | 1 | 0.94036 | 235.1398 | 3.9926 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.1528 | 10.0208 | -0.707 | -0.70531 | 234.6725 | -10.1387 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.162 | 9.9138 | 1 | 0.94073 | 235.1397 | 3.979 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.1611 | 10.0208 | -0.707 | -0.70532 | 234.6726 | -10.1388 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.1703 | 9.9138 | 1 | 0.94111 | 235.1397 | 3.9654 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.1695 | 10.0208 | -0.707 | -0.70533 | 234.6725 | -10.1389 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.1787 | 9.9138 | 1 | 0.94148 | 235.1397 | 3.9518 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.1778 | 10.0208 | -0.707 | -0.70534 | 234.6725 | -10.139 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.187 | 9.9138 | 1 | 0.94186 | 235.1397 | 3.9381 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.1861 | 10.0208 | -0.707 | -0.70535 | 234.6725 | -10.1391 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.1953 | 9.9138 | 1 | 0.94223 | 235.1397 | 3.9245 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.1945 | 10.0208 | -0.707 | -0.70535 | 234.6726 | -10.1392 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.2037 | 9.9138 | 1 | 0.94261 | 235.1397 | 3.9109 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.2028 | 10.0208 | -0.707 | -0.70536 | 234.6726 | -10.1393 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.212 | 9.9138 | 1 | 0.94298 | 235.1397 | 3.8973 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.2111 | 10.0208 | -0.707 | -0.70537 | 234.6725 | -10.1393 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.2204 | 9.9138 | 1 | 0.94336 | 235.1398 | 3.8837 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.2195 | 10.0208 | -0.707 | -0.70538 | 234.6725 | -10.1394 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.2287 | 9.9138 | 1 | 0.94373 | 235.1397 | 3.8701 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.2278 | 10.0208 | -0.707 | -0.70539 | 234.6725 | -10.1395 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.237 | 9.9138 | 1 | 0.94411 | 235.1397 | 3.8564 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.2361 | 10.0208 | -0.707 | -0.7054 | 234.6725 | -10.1395 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.2454 | 9.9138 | 1 | 0.94448 | 235.1397 | 3.8455 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.2444 | 10.0208 | -0.707 | -0.7054 | 234.6725 | -10.1395 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.2537 | 9.9138 | 1 | 0.94486 | 235.1398 | 3.8346 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.2528 | 10.0208 | -0.707 | -0.70541 | 234.6725 | -10.1395 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.262 | 9.9016 | 1 | 0.94523 | 235.1398 | 3.8215 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.2611 | 10.0208 | -0.707 | -0.70542 | 234.6725 | -10.1395 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.2704 | 9.9016 | 1 | 0.94561 | 235.1398 | 3.8084 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.2694 | 10.0208 | -0.707 | -0.70543 | 234.6725 | -10.1395 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.2787 | 9.9016 | 1 | 0.94598 | 235.1398 | 3.7952 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.2778 | 10.0208 | -0.707 | -0.70544 | 234.6725 | -10.1395 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.287 | 9.9016 | 1 | 0.94636 | 235.1398 | 3.7821 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.2861 | 10.0208 | -0.707 | -0.70545 | 234.6725 | -10.1395 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.2954 | 9.895 | 1 | 0.94673 | 235.1398 | 3.7663 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.2944 | 10.0208 | -0.707 | -0.70545 | 234.6725 | -10.1395 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.3037 | 9.895 | 1 | 0.94711 | 235.1398 | 3.7504 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.3028 | 10.0208 | -0.707 | -0.70546 | 234.6725 | -10.1395 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.3121 | 9.895 | 1 | 0.94748 | 235.1398 | 3.7372 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.3111 | 10.0208 | -0.707 | -0.70547 | 234.6725 | -10.1395 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.3204 | 9.895 | 1 | 0.94786 | 235.1398 | 3.7241 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.3194 | 10.0364 | -0.707 | -0.70548 | 234.6512 | -10.1392 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.3287 | 9.895 | 1 | 0.94823 | 235.1398 | 3.7109 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.3278 | 10.0364 | -0.707 | -0.70549 | 234.6299 | -10.1388 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.3371 | 9.895 | 1 | 0.94861 | 235.1398 | 3.6977 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.3361 | 10.0461 | -0.707 | -0.7055 | 234.6299 | -10.1383 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.3454 | 9.895 | 1 | 0.94898 | 235.1398 | 3.6845 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.3444 | 10.0461 | -0.707 | -0.7055 | 234.63 | -10.1378 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.3537 | 9.895 | 1 | 0.94936 | 235.1398 | 3.6713 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.3528 | 10.0461 | -0.707 | -0.70551 | 234.6299 | -10.1372 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.3621 | 9.895 | 1 | 0.94973 | 235.1398 | 3.6581 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.3611 | 10.0461 | -0.707 | -0.70552 | 234.6299 | -10.1367 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.3704 | 9.895 | 1 | 0.95011 | 235.1397 | 3.6449 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.3694 | 10.0461 | -0.707 | -0.70553 | 234.6299 | -10.1362 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.3788 | 9.895 | 1 | 0.95048 | 235.1397 | 3.6317 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.3777 | 10.0461 | -0.707 | -0.70554 | 234.6299 | -10.1356 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.3871 | 9.895 | 1 | 0.95086 | 235.1398 | 3.6185 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.3861 | 10.0461 | -0.707 | -0.70555 | 234.6299 | -10.1351 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.3954 | 9.895 | 1 | 0.95123 | 235.1398 | 3.6053 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.3944 | 10.0461 | -0.707 | -0.70555 | 234.63 | -10.1346 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.4038 | 9.895 | 1 | 0.95161 | 235.1398 | 3.5921 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.4027 | 10.0461 | -0.707 | -0.70556 | 234.6299 | -10.134 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.4121 | 9.895 | 1 | 0.95198 | 235.1398 | 3.5789 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.4111 | 10.0461 | -0.707 | -0.70557 | 234.6299 | -10.1335 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.4204 | 9.895 | 1 | 0.95236 | 235.1398 | 3.5658 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.4194 | 10.0461 | -0.707 | -0.70558 | 234.6299 | -10.133 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.4288 | 9.9301 | 1 | 0.95273 | 235.1398 | 3.5533 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.4277 | 10.0461 | -0.707 | -0.70559 | 234.6299 | -10.1324 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.4371 | 9.9301 | 1 | 0.95311 | 235.1398 | 3.5409 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.4361 | 10.0461 | -0.707 | -0.7056 | 234.6299 | -10.1319 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.4454 | 9.9301 | 1 | 0.95349 | 235.1398 | 3.5307 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.4444 | 10.0461 | -0.707 | -0.7056 | 234.6299 | -10.1314 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.4538 | 9.9301 | 1 | 0.95386 | 235.1398 | 3.5205 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.4527 | 10.0461 | -0.707 | -0.70561 | 234.6299 | -10.1308 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.4621 | 9.9301 | 1 | 0.95424 | 235.1398 | 3.5104 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.4611 | 10.0461 | -0.707 | -0.70562 | 234.6299 | -10.1303 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.4705 | 9.9301 | 1 | 0.95461 | 235.1398 | 3.5003 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.4694 | 10.0461 | -0.707 | -0.70563 | 234.6299 | -10.1298 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.4788 | 9.9301 | 1 | 0.95499 | 235.1398 | 3.4902 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.4777 | 10.0461 | -0.707 | -0.70564 | 234.6299 | -10.1292 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.4871 | 9.9301 | 1 | 0.95536 | 235.1398 | 3.48 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.4861 | 10.0461 | -0.707 | -0.70565 | 234.6299 | -10.1287 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.4955 | 9.9301 | 1 | 0.95574 | 235.1398 | 3.4699 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.4944 | 10.0461 | -0.707 | -0.70565 | 234.6299 | -10.1282 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.5038 | 9.9301 | 1 | 0.95611 | 235.1398 | 3.4598 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.5027 | 10.0535 | -0.707 | -0.70566 | 234.6299 | -10.1275 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.5121 | 9.9301 | 1 | 0.95649 | 235.1398 | 3.4497 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.511 | 10.0535 | -0.707 | -0.70567 | 234.63 | -10.1267 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.5205 | 9.9301 | 1 | 0.95686 | 235.1398 | 3.4395 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.5194 | 10.069 | -0.707 | -0.70568 | 234.5969 | -10.1256 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.5288 | 9.9675 | 1 | 0.95724 | 235.1397 | 3.426 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.5277 | 10.069 | -0.707 | -0.70569 | 234.5639 | -10.1245 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.5371 | 9.9675 | 1 | 0.95761 | 235.1397 | 3.4124 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.536 | 10.069 | -0.707 | -0.7057 | 234.5639 | -10.1234 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.5455 | 9.9675 | 1 | 0.95799 | 235.1397 | 3.3988 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.5444 | 10.069 | -0.707 | -0.7057 | 234.5638 | -10.1222 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.5538 | 9.9675 | 1 | 0.95836 | 235.1398 | 3.3852 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.5527 | 10.069 | -0.707 | -0.70571 | 234.5639 | -10.1211 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.5622 | 10.0137 | 1 | 0.95874 | 235.1398 | 3.3717 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.561 | 10.069 | -0.707 | -0.70572 | 234.564 | -10.12 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.5705 | 10.0137 | 1 | 0.95911 | 235.1398 | 3.3582 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.5694 | 10.069 | -0.707 | -0.70573 | 234.5639 | -10.1189 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.5788 | 10.0122 | 1 | 0.95949 | 235.0766 | 3.3449 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.5777 | 10.069 | -0.707 | -0.70574 | 234.5639 | -10.1178 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.5872 | 10.0122 | 1 | 0.95986 | 235.0134 | 3.3316 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.586 | 10.069 | -0.707 | -0.70575 | 234.5639 | -10.1166 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.5955 | 10.0122 | 1 | 0.96024 | 235.0134 | 3.3183 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.5943 | 10.069 | -0.707 | -0.70575 | 234.5638 | -10.1155 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.6038 | 10.0122 | 1 | 0.96061 | 235.0134 | 3.305 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.6027 | 10.069 | -0.707 | -0.70576 | 234.5638 | -10.1144 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.6122 | 10.0122 | 1 | 0.96099 | 235.0135 | 3.2916 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.611 | 10.069 | -0.707 | -0.70577 | 234.5638 | -10.1133 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.6205 | 10.0122 | 1 | 0.96136 | 235.0135 | 3.2783 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.6193 | 10.069 | -0.707 | -0.70578 | 234.5638 | -10.1121 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.6289 | 10.0122 | 1 | 0.96174 | 235.0135 | 3.265 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.6277 | 10.069 | -0.707 | -0.70579 | 234.5638 | -10.111 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.6372 | 10.0122 | 1 | 0.96205 | 235.0134 | 3.2517 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.636 | 10.069 | -0.707 | -0.7058 | 234.5639 | -10.1099 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.6455 | 10.0084 | 1 | 0.96223 | 235.0823 | 3.2385 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.6443 | 10.069 | -0.707 | -0.7058 | 234.564 | -10.1088 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.6539 | 10.0084 | 1 | 0.9624 | 235.1512 | 3.2254 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.6527 | 10.069 | -0.707 | -0.70581 | 234.5639 | -10.1076 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.6622 | 10.0071 | 1 | 0.96258 | 235.1512 | 3.2124 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.661 | 10.069 | -0.707 | -0.70582 | 234.5638 | -10.1065 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.6705 | 10.0071 | 1 | 0.96275 | 235.1512 | 3.1995 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.6693 | 10.0756 | -0.707 | -0.70583 | 234.631 | -10.1053 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.6789 | 10.0071 | 1 | 0.96293 | 235.1512 | 3.1887 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.6777 | 10.0756 | -0.707 | -0.70584 | 234.698 | -10.104 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.6872 | 10.0071 | 1 | 0.9631 | 235.1512 | 3.178 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.686 | 10.0756 | -0.707 | -0.70585 | 234.698 | -10.1028 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.6955 | 10.0071 | 1 | 0.96328 | 235.1512 | 3.1673 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.6943 | 10.0756 | -0.707 | -0.70585 | 234.698 | -10.1015 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.7039 | 10.0071 | 1 | 0.96345 | 235.1512 | 3.1565 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.7027 | 10.0756 | -0.707 | -0.70586 | 234.698 | -10.1003 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.7122 | 9.999 | 1 | 0.96363 | 235.1512 | 3.1452 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.711 | 10.0756 | -0.707 | -0.70587 | 234.698 | -10.0991 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.7206 | 9.999 | 1 | 0.9638 | 235.1512 | 3.1338 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.7193 | 10.0943 | -0.707 | -0.70588 | 234.6111 | -10.0974 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.7289 | 9.999 | 1 | 0.96398 | 235.1512 | 3.1225 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.7276 | 10.0943 | -0.707 | -0.70589 | 234.5241 | -10.0957 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.7372 | 9.999 | 1 | 0.96415 | 235.1512 | 3.1111 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.736 | 10.0943 | -0.707 | -0.7059 | 234.5241 | -10.0944 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.7456 | 9.999 | 1 | 0.96433 | 235.1512 | 3.0997 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.7443 | 10.0943 | -0.707 | -0.7059 | 234.5241 | -10.0931 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.7539 | 9.999 | 1 | 0.9645 | 235.1511 | 3.0884 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.7526 | 10.0943 | -0.707 | -0.70591 | 234.5241 | -10.092 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.7622 | 9.999 | 1 | 0.96468 | 235.1511 | 3.077 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.761 | 10.0943 | -0.707 | -0.70592 | 234.5241 | -10.0909 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.7706 | 9.999 | 1 | 0.96485 | 235.1512 | 3.0657 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.7693 | 10.0943 | -0.707 | -0.70593 | 234.5241 | -10.0897 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.7789 | 9.999 | 1 | 0.96503 | 235.1512 | 3.0543 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.7776 | 10.0943 | -0.707 | -0.70594 | 234.5241 | -10.0886 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.7872 | 9.999 | 1 | 0.9652 | 235.1512 | 3.043 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.786 | 10.0943 | -0.707 | -0.70595 | 234.5241 | -10.0875 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.7956 | 9.9958 | 1 | 0.96538 | 235.0581 | 3.0318 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.7943 | 10.0943 | -0.707 | -0.70595 | 234.5241 | -10.0864 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.8039 | 9.9958 | 1 | 0.96555 | 234.9649 | 3.0206 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.8026 | 10.0943 | -0.707 | -0.70596 | 234.5242 | -10.0852 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.8123 | 9.9958 | 1 | 0.96573 | 234.9649 | 3.0094 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.811 | 10.0943 | -0.707 | -0.70597 | 234.5242 | -10.0841 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.8206 | 9.9958 | 1 | 0.9659 | 234.9649 | 2.9982 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.8193 | 10.0943 | -0.707 | -0.70598 | 234.5242 | -10.083 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.8289 | 9.9958 | 1 | 0.96608 | 234.9649 | 2.987 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.8276 | 10.0943 | -0.707 | -0.70599 | 234.5241 | -10.0818 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.8373 | 9.9958 | 1 | 0.96625 | 234.9649 | 2.9758 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.836 | 10.1025 | -0.707 | -0.706 | 234.6087 | -10.0806 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.8456 | 9.9958 | 1 | 0.96643 | 234.9649 | 2.9671 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.8443 | 10.1025 | -0.707 | -0.706 | 234.6933 | -10.0793 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.8539 | 9.9958 | 1 | 0.9666 | 234.9649 | 2.9585 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.8526 | 10.1025 | -0.707 | -0.70601 | 234.6933 | -10.078 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.8623 | 9.9637 | 1 | 0.96678 | 235.0764 | 2.9469 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.8609 | 10.1025 | -0.707 | -0.70602 | 234.6932 | -10.0767 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.8706 | 9.9637 | 1 | 0.96695 | 235.1878 | 2.9353 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.8693 | 10.1096 | -0.707 | -0.70603 | 234.5881 | -10.0753 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.879 | 9.9637 | 1 | 0.96713 | 235.1878 | 2.9237 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.8776 | 10.1096 | -0.707 | -0.70604 | 234.483 | -10.0738 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.8873 | 9.9637 | 1 | 0.96731 | 235.1878 | 2.9121 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.8859 | 10.1096 | -0.707 | -0.70605 | 234.483 | -10.0723 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.8956 | 9.9649 | 1 | 0.96748 | 235.1878 | 2.8971 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.8943 | 10.1096 | -0.707 | -0.70605 | 234.483 | -10.0708 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.904 | 9.9649 | 1 | 0.96766 | 235.1878 | 2.8821 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.9026 | 10.1194 | -0.707 | -0.70606 | 234.483 | -10.0692 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.9123 | 9.9649 | 1 | 0.96783 | 235.1878 | 2.8671 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.9109 | 10.1194 | -0.707 | -0.70607 | 234.483 | -10.0675 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.9206 | 9.9649 | 1 | 0.96801 | 235.1878 | 2.8521 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.9193 | 10.1194 | -0.707 | -0.70608 | 234.483 | -10.066 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.929 | 9.9621 | 1 | 0.96818 | 235.095 | 2.8373 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.9276 | 10.1194 | -0.707 | -0.70609 | 234.483 | -10.0646 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.9373 | 9.9621 | 1 | 0.96836 | 235.0022 | 2.8225 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.9359 | 10.1194 | -0.707 | -0.7061 | 234.483 | -10.0635 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.9456 | 9.9621 | 1 | 0.96853 | 235.0022 | 2.8111 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.9443 | 10.1194 | -0.707 | -0.7061 | 234.483 | -10.0624 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.954 | 9.9621 | 1 | 0.96871 | 235.0022 | 2.7997 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.9526 | 10.1194 | -0.707 | -0.70611 | 234.4831 | -10.0614 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.9623 | 9.9621 | 1 | 0.96888 | 235.0022 | 2.7884 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.9609 | 10.1194 | -0.707 | -0.70612 | 234.4831 | -10.0603 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.9706 | 9.9621 | 1 | 0.96906 | 235.0021 | 2.777 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.9693 | 10.1194 | -0.707 | -0.70613 | 234.4831 | -10.0592 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.979 | 9.9585 | 1 | 0.96923 | 235.0022 | 2.7683 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.9776 | 10.1194 | -0.707 | -0.70614 | 234.483 | -10.0581 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.9873 | 9.9585 | 1 | 0.96941 | 235.0022 | 2.7597 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.9859 | 10.1293 | -0.707 | -0.70615 | 234.5852 | -10.0569 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 11.9957 | 9.9546 | 1 | 0.96958 | 235.0438 | 2.751 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
11.9942 | 10.1293 | -0.707 | -0.70615 | 234.6873 | -10.0556 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.004 | 9.9546 | 1 | 0.96976 | 235.0855 | 2.7423 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.0026 | 10.1293 | -0.707 | -0.70616 | 234.6873 | -10.0544 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.0123 | 9.9546 | 1 | 0.96993 | 235.0855 | 2.7336 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.0109 | 10.1293 | -0.707 | -0.70617 | 234.6873 | -10.0531 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.0207 | 9.9546 | 1 | 0.97011 | 235.0855 | 2.7249 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.0192 | 10.1293 | -0.707 | -0.70618 | 234.6873 | -10.0519 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.029 | 9.9567 | 1 | 0.97028 | 235.0855 | 2.7134 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.0276 | 10.1293 | -0.707 | -0.70619 | 234.6873 | -10.0506 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.0373 | 9.9567 | 1 | 0.97046 | 235.0855 | 2.7018 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.0359 | 10.1395 | -0.707 | -0.7062 | 234.6873 | -10.0492 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.0457 | 9.9567 | 1 | 0.97063 | 235.0855 | 2.6903 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.0442 | 10.1395 | -0.707 | -0.7062 | 234.6873 | -10.0478 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.054 | 9.9567 | 1 | 0.97081 | 235.0855 | 2.6788 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.0526 | 10.1512 | -0.707 | -0.70621 | 234.6185 | -10.0463 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.0624 | 9.9538 | 1 | 0.97098 | 234.9828 | 2.6673 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.0609 | 10.1512 | -0.707 | -0.70622 | 234.5497 | -10.0447 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.0707 | 9.9538 | 1 | 0.97116 | 234.8802 | 2.6558 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.0692 | 10.1512 | -0.707 | -0.70623 | 234.5497 | -10.0431 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.079 | 9.9538 | 1 | 0.97133 | 234.8802 | 2.6441 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.0775 | 10.1512 | -0.707 | -0.70624 | 234.5497 | -10.0416 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.0874 | 9.9538 | 1 | 0.97151 | 234.8802 | 2.6324 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.0859 | 10.1512 | -0.707 | -0.70625 | 234.5497 | -10.0401 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.0957 | 9.9538 | 1 | 0.97168 | 234.8802 | 2.6207 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.0942 | 10.1512 | -0.707 | -0.70625 | 234.5497 | -10.0387 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.104 | 9.9538 | 1 | 0.97186 | 234.8802 | 2.609 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.1025 | 10.1595 | -0.707 | -0.70626 | 234.635 | -10.0371 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.1124 | 9.9522 | 1 | 0.97203 | 234.9934 | 2.5977 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.1109 | 10.1595 | -0.707 | -0.70627 | 234.7204 | -10.0355 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.1207 | 9.9522 | 1 | 0.97221 | 235.1066 | 2.5864 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.1192 | 10.1595 | -0.707 | -0.70628 | 234.7204 | -10.0339 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.129 | 9.9522 | 1 | 0.97238 | 235.1065 | 2.5784 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.1275 | 10.1595 | -0.707 | -0.70629 | 234.7204 | -10.0323 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.1374 | 9.9522 | 1 | 0.97256 | 235.1064 | 2.5704 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.1359 | 10.1595 | -0.707 | -0.7063 | 234.7203 | -10.0311 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.1457 | 9.9733 | 1 | 0.97273 | 235.1065 | 2.5598 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.1442 | 10.1595 | -0.707 | -0.7063 | 234.7203 | -10.0299 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.1541 | 9.9733 | 1 | 0.97291 | 235.1065 | 2.5492 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.1525 | 10.1595 | -0.707 | -0.70631 | 234.7203 | -10.0287 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.1624 | 9.9725 | 1 | 0.97308 | 235.0449 | 2.5387 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.1609 | 10.1595 | -0.707 | -0.70632 | 234.7204 | -10.0275 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.1707 | 9.9725 | 1 | 0.97326 | 234.9833 | 2.5283 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.1692 | 10.1692 | -0.707 | -0.70633 | 234.7203 | -10.0262 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.1791 | 9.9725 | 1 | 0.97343 | 234.9833 | 2.5178 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.1775 | 10.1692 | -0.707 | -0.70634 | 234.7203 | -10.0248 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.1874 | 9.9725 | 1 | 0.97361 | 234.9833 | 2.5074 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.1859 | 10.1785 | -0.707 | -0.70635 | 234.6333 | -10.0233 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.1957 | 9.9706 | 1 | 0.97378 | 235.0654 | 2.4971 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.1942 | 10.1785 | -0.707 | -0.70635 | 234.5464 | -10.0217 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.2041 | 9.9706 | 1 | 0.97396 | 235.1475 | 2.4868 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.2025 | 10.1785 | -0.707 | -0.70636 | 234.5464 | -10.0201 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.2124 | 9.9687 | 1 | 0.97413 | 235.1475 | 2.4765 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.2108 | 10.1785 | -0.707 | -0.70637 | 234.5464 | -10.0186 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.2207 | 9.9687 | 1 | 0.97431 | 235.1475 | 2.4662 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.2192 | 10.1868 | -0.707 | -0.70638 | 234.6321 | -10.0169 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.2291 | 9.9687 | 1 | 0.97448 | 235.1475 | 2.4559 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.2275 | 10.1868 | -0.707 | -0.70639 | 234.7178 | -10.0152 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.2374 | 9.9687 | 1 | 0.97466 | 235.1475 | 2.4456 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.2358 | 10.1868 | -0.707 | -0.7064 | 234.7178 | -10.0135 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.2458 | 9.9662 | 1 | 0.97483 | 235.0558 | 2.4355 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.2442 | 10.1868 | -0.707 | -0.7064 | 234.7178 | -10.0118 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.2541 | 9.9662 | 1 | 0.97501 | 234.9641 | 2.4254 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.2525 | 10.1868 | -0.707 | -0.70641 | 234.7178 | -10.0102 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.2624 | 9.9662 | 1 | 0.97518 | 234.9641 | 2.4153 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.2608 | 10.1868 | -0.707 | -0.70642 | 234.7177 | -10.0087 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.2708 | 9.9662 | 1 | 0.97536 | 234.9641 | 2.4052 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.2692 | 10.1868 | -0.707 | -0.70643 | 234.7178 | -10.0071 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.2791 | 9.9519 | 1 | 0.97553 | 234.9641 | 2.395 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.2775 | 10.1868 | -0.707 | -0.70644 | 234.7178 | -10.0056 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.2874 | 9.9519 | 1 | 0.97571 | 234.9641 | 2.3849 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.2858 | 10.1868 | -0.707 | -0.70645 | 234.7178 | -10.0042 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.2958 | 9.9519 | 1 | 0.97588 | 234.9641 | 2.3748 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.2942 | 10.1868 | -0.707 | -0.70645 | 234.7178 | -10.0028 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.3041 | 9.9519 | 1 | 0.97606 | 234.9641 | 2.3646 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.3025 | 10.1868 | -0.707 | -0.70646 | 234.7178 | -10.0015 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.3125 | 9.9502 | 1 | 0.97623 | 235.0293 | 2.3581 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.3108 | 10.1868 | -0.707 | -0.70647 | 234.7178 | -10.0001 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.3208 | 9.9502 | 1 | 0.97641 | 235.0946 | 2.3516 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.3192 | 10.2041 | -0.707 | -0.70648 | 234.6055 | -9.9986 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.3291 | 9.9502 | 1 | 0.97658 | 235.0946 | 2.3451 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.3275 | 10.2041 | -0.707 | -0.70649 | 234.4932 | -9.997 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.3375 | 9.9502 | 1 | 0.97676 | 235.0946 | 2.3387 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.3358 | 10.2041 | -0.707 | -0.7065 | 234.4932 | -9.9954 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.3458 | 9.9502 | 1 | 0.97693 | 235.0947 | 2.332 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.3441 | 10.2041 | -0.707 | -0.7065 | 234.4932 | -9.9938 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.3541 | 9.9502 | 1 | 0.97711 | 235.0947 | 2.3253 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.3525 | 10.2123 | -0.707 | -0.70651 | 234.5792 | -9.9921 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.3625 | 9.9502 | 1 | 0.97728 | 235.0947 | 2.3187 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.3608 | 10.2123 | -0.707 | -0.70652 | 234.6653 | -9.9904 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.3708 | 9.9502 | 1 | 0.97746 | 235.0947 | 2.312 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.3691 | 10.2123 | -0.707 | -0.70653 | 234.6653 | -9.9887 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.3791 | 9.9502 | 1 | 0.97763 | 235.0946 | 2.3054 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.3775 | 10.2123 | -0.707 | -0.70654 | 234.6652 | -9.9869 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.3875 | 9.9502 | 1 | 0.97781 | 235.0946 | 2.2987 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.3858 | 10.2123 | -0.707 | -0.70655 | 234.6653 | -9.9852 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.3958 | 9.9502 | 1 | 0.97798 | 235.0946 | 2.2919 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.3941 | 10.2123 | -0.707 | -0.70655 | 234.6653 | -9.9835 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.4041 | 9.9502 | 1 | 0.97816 | 235.0947 | 2.2851 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.4025 | 10.2123 | -0.707 | -0.70656 | 234.6653 | -9.9819 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.4125 | 9.9287 | 1 | 0.97833 | 235.0947 | 2.2755 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.4108 | 10.2123 | -0.707 | -0.70657 | 234.6653 | -9.9804 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.4208 | 9.9287 | 1 | 0.97851 | 235.0947 | 2.2659 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.4191 | 10.2123 | -0.707 | -0.70658 | 234.6653 | -9.9788 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.4291 | 9.9356 | 1 | 0.97868 | 235.0736 | 2.2558 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.4274 | 10.2123 | -0.707 | -0.70659 | 234.6652 | -9.9773 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.4375 | 9.9356 | 1 | 0.97886 | 235.0525 | 2.2456 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.4358 | 10.2123 | -0.707 | -0.7066 | 234.6653 | -9.9758 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.4458 | 9.9356 | 1 | 0.97903 | 235.0525 | 2.2383 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.4441 | 10.2123 | -0.707 | -0.7066 | 234.6653 | -9.9742 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.4542 | 9.9356 | 1 | 0.97921 | 235.0525 | 2.231 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.4524 | 10.222 | -0.707 | -0.70661 | 234.6653 | -9.9726 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.4625 | 9.9356 | 1 | 0.97938 | 235.0525 | 2.2238 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.4608 | 10.222 | -0.707 | -0.70662 | 234.6653 | -9.971 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.4708 | 9.9356 | 1 | 0.97956 | 235.0524 | 2.2165 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.4691 | 10.222 | -0.707 | -0.70663 | 234.6653 | -9.9696 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.4792 | 9.938 | 1 | 0.97973 | 235.1139 | 2.2086 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.4774 | 10.222 | -0.707 | -0.70664 | 234.6653 | -9.9682 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.4875 | 9.938 | 1 | 0.97991 | 235.1754 | 2.2008 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.4858 | 10.2361 | -0.707 | -0.70665 | 234.6216 | -9.9664 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.4958 | 9.9387 | 1 | 0.98008 | 235.0622 | 2.1928 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.4941 | 10.2361 | -0.707 | -0.70665 | 234.5778 | -9.9646 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.5042 | 9.9387 | 1 | 0.98026 | 234.949 | 2.1848 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.5024 | 10.1923 | -0.707 | -0.70666 | 234.5778 | -9.9634 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.5125 | 9.9387 | 1 | 0.98043 | 234.9489 | 2.1768 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.5108 | 10.1923 | -0.707 | -0.70667 | 234.5779 | -9.9622 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.5208 | 9.9387 | 1 | 0.98061 | 234.9489 | 2.1688 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.5191 | 10.1923 | -0.707 | -0.70668 | 234.5779 | -9.9611 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.5292 | 9.9396 | 1 | 0.98078 | 235.0108 | 2.1602 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.5274 | 10.1923 | -0.707 | -0.70669 | 234.5779 | -9.9601 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.5375 | 9.9396 | 1 | 0.98096 | 235.0727 | 2.1517 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.5358 | 10.1923 | -0.707 | -0.7067 | 234.5778 | -9.959 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.5458 | 9.9405 | 1 | 0.98113 | 235.0727 | 2.1429 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.5441 | 10.1923 | -0.707 | -0.7067 | 234.5778 | -9.958 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.5542 | 9.9405 | 1 | 0.98131 | 235.0727 | 2.1342 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.5524 | 10.145 | -0.707 | -0.70671 | 234.5778 | -9.9576 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.5625 | 9.9427 | 1 | 0.98148 | 234.9724 | 2.1278 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.5607 | 10.145 | -0.707 | -0.70672 | 234.5779 | -9.9573 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.5708 | 9.9427 | 1 | 0.98166 | 234.8722 | 2.1215 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.5691 | 10.145 | -0.707 | -0.70673 | 234.5778 | -9.957 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.5792 | 9.945 | 1 | 0.98183 | 234.9625 | 2.1148 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.5774 | 10.145 | -0.707 | -0.70674 | 234.5778 | -9.9566 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.5875 | 9.945 | 1 | 0.98201 | 235.0528 | 2.1082 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.5857 | 10.145 | -0.707 | -0.70675 | 234.5778 | -9.9565 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.5958 | 9.945 | 1 | 0.98218 | 235.0528 | 2.1015 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.5941 | 10.145 | -0.707 | -0.70675 | 234.5778 | -9.9563 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.6042 | 9.945 | 1 | 0.98236 | 235.0528 | 2.0949 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.6024 | 10.145 | -0.707 | -0.70676 | 234.5778 | -9.9564 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.6125 | 9.9457 | 1 | 0.98254 | 235.0528 | 2.0879 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.6107 | 10.145 | -0.707 | -0.70677 | 234.5778 | -9.9564 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.6209 | 9.9457 | 1 | 0.98271 | 235.0528 | 2.0809 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.6191 | 10.145 | -0.707 | -0.70678 | 234.5778 | -9.9564 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.6292 | 9.948 | 1 | 0.98289 | 234.954 | 2.0736 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.6274 | 10.145 | -0.707 | -0.70679 | 234.5778 | -9.9565 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.6375 | 9.948 | 1 | 0.98303 | 234.8552 | 2.0663 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.6357 | 10.145 | -0.707 | -0.7068 | 234.5778 | -9.9567 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.6459 | 9.9507 | 1 | 0.98311 | 234.9601 | 2.0588 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.6441 | 10.145 | -0.707 | -0.7068 | 234.5778 | -9.9568 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.6542 | 9.9507 | 1 | 0.9832 | 235.0649 | 2.0512 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.6524 | 10.1502 | -0.707 | -0.70681 | 234.5778 | -9.9569 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.6625 | 9.9516 | 1 | 0.98328 | 235.0649 | 2.0433 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.6607 | 10.1502 | -0.707 | -0.70682 | 234.5778 | -9.9569 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.6709 | 9.9516 | 1 | 0.98336 | 235.0649 | 2.0354 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.6691 | 10.1502 | -0.707 | -0.70683 | 234.5778 | -9.9569 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.6792 | 9.9516 | 1 | 0.98345 | 235.0649 | 2.0275 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.6774 | 10.1502 | -0.707 | -0.70684 | 234.5778 | -9.9569 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.6875 | 9.9516 | 1 | 0.98353 | 235.0649 | 2.0196 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.6857 | 10.1621 | -0.707 | -0.70685 | 234.5429 | -9.9566 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.6959 | 9.916 | 1 | 0.98361 | 234.9529 | 2.0122 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.694 | 10.1621 | -0.707 | -0.70685 | 234.508 | -9.9563 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.7042 | 9.916 | 1 | 0.9837 | 234.8409 | 2.0049 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.7024 | 10.1621 | -0.707 | -0.70686 | 234.508 | -9.956 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.7125 | 9.9166 | 1 | 0.98378 | 234.904 | 1.9973 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.7107 | 10.1621 | -0.707 | -0.70687 | 234.508 | -9.9558 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.7209 | 9.9166 | 1 | 0.98386 | 234.9671 | 1.9898 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.719 | 10.1621 | -0.707 | -0.70688 | 234.508 | -9.9555 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.7292 | 9.9166 | 1 | 0.98395 | 234.9671 | 1.982 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.7274 | 10.1621 | -0.707 | -0.70689 | 234.508 | -9.9552 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.7375 | 9.9166 | 1 | 0.98403 | 234.9672 | 1.9741 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.7357 | 10.1621 | -0.707 | -0.7069 | 234.508 | -9.9553 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.7459 | 9.9166 | 1 | 0.98411 | 234.9672 | 1.9663 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.744 | 10.1621 | -0.707 | -0.7069 | 234.508 | -9.9554 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.7542 | 9.9166 | 1 | 0.9842 | 234.9672 | 1.9585 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.7524 | 10.1621 | -0.707 | -0.70691 | 234.508 | -9.9555 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.7626 | 9.9166 | 1 | 0.98428 | 234.9671 | 1.9507 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.7607 | 10.1621 | -0.707 | -0.70692 | 234.508 | -9.9556 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.7709 | 9.9166 | 1 | 0.98436 | 234.9671 | 1.9429 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.769 | 10.1621 | -0.707 | -0.70693 | 234.508 | -9.9559 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.7792 | 9.9166 | 1 | 0.98445 | 234.9671 | 1.9351 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.7774 | 10.1621 | -0.707 | -0.70694 | 234.508 | -9.9562 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.7876 | 9.9166 | 1 | 0.98453 | 234.9671 | 1.9273 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.7857 | 10.1621 | -0.707 | -0.70695 | 234.508 | -9.9564 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.7959 | 9.9166 | 1 | 0.98461 | 234.9671 | 1.9195 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.794 | 10.1621 | -0.707 | -0.70695 | 234.508 | -9.9567 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.8042 | 9.9166 | 1 | 0.9847 | 234.9671 | 1.9117 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.8024 | 10.1621 | -0.707 | -0.70696 | 234.508 | -9.957 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.8126 | 9.9166 | 1 | 0.98478 | 234.9671 | 1.9039 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.8107 | 10.1621 | -0.707 | -0.70697 | 234.508 | -9.9572 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.8209 | 9.9166 | 1 | 0.98486 | 234.9671 | 1.8961 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.819 | 10.1621 | -0.707 | -0.70698 | 234.508 | -9.9575 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.8292 | 9.9181 | 1 | 0.98495 | 234.9671 | 1.8908 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.8273 | 10.1621 | -0.707 | -0.70699 | 234.508 | -9.9578 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.8376 | 9.9181 | 1 | 0.98503 | 234.9671 | 1.8854 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.8357 | 10.1621 | -0.707 | -0.707 | 234.508 | -9.958 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.8459 | 9.9181 | 1 | 0.98511 | 234.9671 | 1.8806 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.844 | 10.1621 | -0.707 | -0.707 | 234.508 | -9.9583 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.8542 | 9.9181 | 1 | 0.9852 | 234.9671 | 1.8758 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.8523 | 10.1621 | -0.707 | -0.70699 | 234.508 | -9.9586 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.8626 | 9.9181 | 1 | 0.98528 | 234.9671 | 1.871 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.8607 | 10.1621 | -0.707 | -0.70698 | 234.508 | -9.9588 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.8709 | 9.9181 | 1 | 0.98536 | 234.9672 | 1.8662 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.869 | 10.1621 | -0.707 | -0.70697 | 234.508 | -9.9593 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.8793 | 9.9181 | 1 | 0.98545 | 234.9672 | 1.8615 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.8773 | 10.1621 | -0.707 | -0.70696 | 234.508 | -9.9598 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.8876 | 9.9181 | 1 | 0.98553 | 234.9672 | 1.8567 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.8857 | 10.1621 | -0.707 | -0.70695 | 234.508 | -9.9602 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.8959 | 9.9223 | 1 | 0.98561 | 234.9671 | 1.8496 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.894 | 10.1621 | -0.707 | -0.70695 | 234.508 | -9.9607 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.9043 | 9.9223 | 1 | 0.9857 | 234.9671 | 1.8425 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.9023 | 10.1621 | -0.707 | -0.70694 | 234.508 | -9.9615 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.9126 | 9.9223 | 1 | 0.98578 | 234.9671 | 1.8356 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.9106 | 10.1621 | -0.707 | -0.70693 | 234.508 | -9.9623 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.9209 | 9.9223 | 1 | 0.98586 | 234.9672 | 1.8286 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.919 | 10.1621 | -0.707 | -0.70692 | 234.508 | -9.9626 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.9293 | 9.9241 | 1 | 0.98595 | 234.8684 | 1.8215 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.9273 | 10.1621 | -0.707 | -0.70691 | 234.5079 | -9.9628 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.9376 | 9.9241 | 1 | 0.98603 | 234.7696 | 1.8144 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.9356 | 10.1621 | -0.707 | -0.7069 | 234.508 | -9.9631 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.9459 | 9.9265 | 1 | 0.98611 | 234.8764 | 1.8073 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.944 | 10.1621 | -0.707 | -0.7069 | 234.508 | -9.9633 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.9543 | 9.9265 | 1 | 0.9862 | 234.9831 | 1.8002 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.9523 | 10.1621 | -0.707 | -0.70689 | 234.5079 | -9.9636 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.9626 | 9.9265 | 1 | 0.98628 | 234.9831 | 1.7933 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.9606 | 10.1621 | -0.707 | -0.70688 | 234.5079 | -9.9638 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.971 | 9.9265 | 1 | 0.98636 | 234.983 | 1.7863 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.969 | 10.1621 | -0.707 | -0.70687 | 234.508 | -9.9633 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.9793 | 9.9265 | 1 | 0.98645 | 234.9831 | 1.7796 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.9773 | 10.1621 | -0.707 | -0.70686 | 234.508 | -9.9629 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.9876 | 9.9265 | 1 | 0.98653 | 234.9831 | 1.7729 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.9856 | 10.1621 | -0.707 | -0.70685 | 234.508 | -9.9624 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 12.996 | 9.9265 | 1 | 0.98661 | 234.9831 | 1.7663 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
12.994 | 10.1621 | -0.707 | -0.70685 | 234.508 | -9.9619 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.0043 | 9.9265 | 1 | 0.9867 | 234.9831 | 1.7598 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.0023 | 10.1621 | -0.707 | -0.70684 | 234.508 | -9.9615 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.0126 | 9.9265 | 1 | 0.98678 | 234.9831 | 1.7532 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.0106 | 10.1621 | -0.707 | -0.70683 | 234.508 | -9.961 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.021 | 9.9265 | 1 | 0.98686 | 234.9831 | 1.7467 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.019 | 10.1621 | -0.707 | -0.70682 | 234.508 | -9.9605 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.0293 | 9.9265 | 1 | 0.98695 | 234.9831 | 1.7403 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.0273 | 10.1621 | -0.707 | -0.70681 | 234.508 | -9.96 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.0376 | 9.9265 | 1 | 0.98703 | 234.9831 | 1.7338 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.0356 | 10.1621 | -0.707 | -0.7068 | 234.508 | -9.9596 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.046 | 9.9265 | 1 | 0.98711 | 234.9831 | 1.7276 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.0439 | 10.1621 | -0.707 | -0.7068 | 234.508 | -9.9591 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.0543 | 9.9265 | 1 | 0.9872 | 234.9831 | 1.7214 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.0523 | 10.1621 | -0.707 | -0.70679 | 234.508 | -9.9586 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.0626 | 9.9271 | 1 | 0.98728 | 234.9831 | 1.7152 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.0606 | 10.1621 | -0.707 | -0.70678 | 234.508 | -9.9581 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.071 | 9.9271 | 1 | 0.98736 | 234.9831 | 1.7091 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.0689 | 10.1621 | -0.707 | -0.70677 | 234.508 | -9.9578 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.0793 | 9.952 | 1 | 0.98745 | 234.983 | 1.7001 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.0773 | 10.1621 | -0.707 | -0.70676 | 234.508 | -9.9575 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.0877 | 9.952 | 1 | 0.98753 | 234.983 | 1.6911 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.0856 | 10.1621 | -0.707 | -0.70675 | 234.508 | -9.9572 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.096 | 9.952 | 1 | 0.98761 | 234.983 | 1.6821 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.0939 | 10.1621 | -0.707 | -0.70675 | 234.508 | -9.9569 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.1043 | 9.952 | 1 | 0.9877 | 234.9831 | 1.6731 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.1023 | 10.1621 | -0.707 | -0.70674 | 234.508 | -9.9569 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.1127 | 9.952 | 1 | 0.98778 | 234.983 | 1.6666 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.1106 | 10.1621 | -0.707 | -0.70673 | 234.508 | -9.9569 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.121 | 9.952 | 1 | 0.98786 | 234.983 | 1.66 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.1189 | 10.1621 | -0.707 | -0.70672 | 234.508 | -9.9569 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.1293 | 9.952 | 1 | 0.98795 | 234.983 | 1.6537 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.1273 | 10.1621 | -0.707 | -0.70671 | 234.5079 | -9.9569 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.1377 | 9.952 | 1 | 0.98803 | 234.9831 | 1.6473 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.1356 | 10.1621 | -0.707 | -0.7067 | 234.508 | -9.9569 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.146 | 9.952 | 1 | 0.98811 | 234.9831 | 1.6409 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.1439 | 10.1621 | -0.707 | -0.7067 | 234.508 | -9.9569 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.1543 | 9.952 | 1 | 0.9882 | 234.9831 | 1.6346 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.1523 | 10.1621 | -0.707 | -0.70669 | 234.508 | -9.9569 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.1627 | 9.9526 | 1 | 0.98828 | 235.0468 | 1.628 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.1606 | 10.1621 | -0.707 | -0.70668 | 234.508 | -9.9569 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.171 | 9.9526 | 1 | 0.98836 | 235.1106 | 1.6215 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.1689 | 10.1621 | -0.707 | -0.70667 | 234.508 | -9.9569 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.1793 | 9.9526 | 1 | 0.98845 | 235.1106 | 1.6149 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.1772 | 10.1621 | -0.707 | -0.70666 | 234.508 | -9.9569 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.1877 | 9.9526 | 1 | 0.98853 | 235.1105 | 1.6084 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.1856 | 10.1621 | -0.707 | -0.70665 | 234.508 | -9.9569 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.196 | 9.9526 | 1 | 0.98861 | 235.1105 | 1.6019 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.1939 | 10.1621 | -0.707 | -0.70665 | 234.508 | -9.9569 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.2044 | 9.9526 | 1 | 0.9887 | 235.1105 | 1.5953 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.2022 | 10.1621 | -0.707 | -0.70664 | 234.508 | -9.9569 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.2127 | 9.9526 | 1 | 0.98878 | 235.1105 | 1.5888 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.2106 | 10.1621 | -0.707 | -0.70663 | 234.508 | -9.9569 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.221 | 9.9526 | 1 | 0.98886 | 235.1105 | 1.5823 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.2189 | 10.1621 | -0.707 | -0.70662 | 234.508 | -9.9569 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.2294 | 9.9526 | 1 | 0.98895 | 235.1106 | 1.5757 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.2272 | 10.1621 | -0.707 | -0.70661 | 234.508 | -9.9569 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.2377 | 9.9526 | 1 | 0.98903 | 235.1106 | 1.5692 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.2356 | 10.1621 | -0.707 | -0.7066 | 234.508 | -9.9569 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.246 | 9.9531 | 1 | 0.98911 | 235.0006 | 1.5626 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.2439 | 10.1621 | -0.707 | -0.7066 | 234.508 | -9.9569 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.2544 | 9.9531 | 1 | 0.9892 | 234.8906 | 1.5561 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.2522 | 10.1621 | -0.707 | -0.70659 | 234.508 | -9.9569 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.2627 | 9.9531 | 1 | 0.98928 | 234.8905 | 1.5496 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.2606 | 10.1621 | -0.707 | -0.70658 | 234.508 | -9.9569 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.271 | 9.9531 | 1 | 0.98936 | 234.8905 | 1.543 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.2689 | 10.1621 | -0.707 | -0.70657 | 234.508 | -9.9569 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.2794 | 9.9531 | 1 | 0.98945 | 234.8906 | 1.5365 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.2772 | 10.1621 | -0.707 | -0.70656 | 234.508 | -9.9569 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.2877 | 9.9531 | 1 | 0.98953 | 234.8906 | 1.5299 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.2855 | 10.1621 | -0.707 | -0.70655 | 234.508 | -9.9569 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.2961 | 9.9531 | 1 | 0.98961 | 234.8906 | 1.5234 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.2939 | 10.1621 | -0.707 | -0.70655 | 234.508 | -9.9569 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.3044 | 9.9531 | 1 | 0.9897 | 234.8906 | 1.5168 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.3022 | 10.1621 | -0.707 | -0.70654 | 234.508 | -9.9569 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.3127 | 9.9531 | 1 | 0.98978 | 234.8906 | 1.5129 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.3105 | 10.1621 | -0.707 | -0.70653 | 234.508 | -9.9569 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.3211 | 9.9531 | 1 | 0.98986 | 234.8906 | 1.509 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.3189 | 10.1621 | -0.707 | -0.70652 | 234.508 | -9.9569 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.3294 | 9.9734 | 1 | 0.98995 | 234.8906 | 1.5023 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.3272 | 10.1621 | -0.707 | -0.70651 | 234.508 | -9.9569 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.3377 | 9.9734 | 1 | 0.99003 | 234.8906 | 1.4956 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.3355 | 10.1621 | -0.707 | -0.7065 | 234.508 | -9.9569 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.3461 | 9.9734 | 1 | 0.99011 | 234.8906 | 1.4891 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.3439 | 10.1621 | -0.707 | -0.7065 | 234.508 | -9.9569 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.3544 | 9.9734 | 1 | 0.9902 | 234.8906 | 1.4825 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.3522 | 10.1441 | -0.707 | -0.70649 | 234.516 | -9.9573 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.3627 | 9.9734 | 1 | 0.99028 | 234.8906 | 1.4762 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.3605 | 10.1441 | -0.707 | -0.70648 | 234.524 | -9.9577 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.3711 | 9.9734 | 1 | 0.99036 | 234.8906 | 1.4699 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.3689 | 10.1441 | -0.707 | -0.70647 | 234.524 | -9.9581 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.3794 | 9.9731 | 1 | 0.99045 | 234.8906 | 1.4635 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.3772 | 10.1441 | -0.707 | -0.70646 | 234.5239 | -9.9585 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.3877 | 9.9731 | 1 | 0.99053 | 234.8906 | 1.4572 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.3855 | 10.1441 | -0.707 | -0.70645 | 234.524 | -9.9589 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.3961 | 9.9731 | 1 | 0.99061 | 234.8905 | 1.4509 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.3938 | 10.1441 | -0.707 | -0.70645 | 234.524 | -9.9593 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.4044 | 9.9731 | 1 | 0.9907 | 234.8905 | 1.4445 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.4022 | 10.1441 | -0.707 | -0.70644 | 234.524 | -9.9597 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.4128 | 9.9733 | 1 | 0.99078 | 234.9416 | 1.4381 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.4105 | 10.1441 | -0.707 | -0.70643 | 234.5239 | -9.9601 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.4211 | 9.9733 | 1 | 0.99086 | 234.9927 | 1.4316 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.4188 | 10.1322 | -0.707 | -0.70642 | 234.5239 | -9.9607 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.4294 | 9.9733 | 1 | 0.99095 | 234.9928 | 1.4251 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.4272 | 10.1322 | -0.707 | -0.70641 | 234.5239 | -9.9613 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.4378 | 9.9733 | 1 | 0.99103 | 234.9928 | 1.4186 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.4355 | 10.1322 | -0.707 | -0.7064 | 234.5239 | -9.9619 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.4461 | 9.9733 | 1 | 0.99111 | 234.9928 | 1.4122 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.4438 | 10.1322 | -0.707 | -0.7064 | 234.5239 | -9.9625 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.4544 | 9.9733 | 1 | 0.9912 | 234.9927 | 1.4057 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.4522 | 10.1322 | -0.707 | -0.70639 | 234.524 | -9.963 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.4628 | 9.9733 | 1 | 0.99128 | 234.9928 | 1.3992 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.4605 | 10.1322 | -0.707 | -0.70638 | 234.524 | -9.9636 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.4711 | 9.9733 | 1 | 0.99136 | 234.9928 | 1.3928 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.4688 | 10.1322 | -0.707 | -0.70637 | 234.524 | -9.9642 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.4794 | 9.9751 | 1 | 0.99145 | 234.8952 | 1.3862 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.4772 | 10.1322 | -0.707 | -0.70636 | 234.5239 | -9.9648 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.4878 | 9.9751 | 1 | 0.99153 | 234.7976 | 1.3797 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.4855 | 10.1322 | -0.707 | -0.70635 | 234.5239 | -9.9654 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.4961 | 9.9751 | 1 | 0.99161 | 234.7977 | 1.3762 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.4938 | 10.1322 | -0.707 | -0.70635 | 234.5239 | -9.966 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.5044 | 9.9751 | 1 | 0.9917 | 234.7977 | 1.3728 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.5022 | 10.1322 | -0.707 | -0.70634 | 234.5239 | -9.9666 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.5128 | 9.9751 | 1 | 0.99178 | 234.7977 | 1.3693 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.5105 | 10.1322 | -0.707 | -0.70633 | 234.5239 | -9.9672 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.5211 | 9.9751 | 1 | 0.99186 | 234.7977 | 1.3658 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.5188 | 10.1256 | -0.707 | -0.70632 | 234.4552 | -9.9679 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.5294 | 9.9751 | 1 | 0.99195 | 234.7977 | 1.3623 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.5271 | 10.1256 | -0.707 | -0.70631 | 234.3864 | -9.9686 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.5378 | 9.9751 | 1 | 0.99203 | 234.7977 | 1.3588 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.5355 | 10.1162 | -0.707 | -0.7063 | 234.4726 | -9.9695 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.5461 | 9.9761 | 1 | 0.99211 | 234.7977 | 1.3552 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.5438 | 10.1162 | -0.707 | -0.7063 | 234.5588 | -9.9704 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.5545 | 9.9761 | 1 | 0.9922 | 234.7976 | 1.3515 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.5521 | 10.1162 | -0.707 | -0.70629 | 234.5588 | -9.9713 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.5628 | 9.9761 | 1 | 0.99228 | 234.7976 | 1.3478 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.5605 | 10.1162 | -0.707 | -0.70628 | 234.5588 | -9.9722 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.5711 | 9.9761 | 1 | 0.99236 | 234.7976 | 1.3442 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.5688 | 10.1162 | -0.707 | -0.70627 | 234.5588 | -9.9731 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.5795 | 9.9798 | 1 | 0.99245 | 234.9357 | 1.3405 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.5771 | 10.1162 | -0.707 | -0.70626 | 234.5588 | -9.974 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.5878 | 9.9798 | 1 | 0.99253 | 235.0737 | 1.3368 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.5855 | 10.1085 | -0.707 | -0.70625 | 234.5588 | -9.9751 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.5961 | 9.9798 | 1 | 0.99261 | 235.0737 | 1.3331 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.5938 | 10.1085 | -0.707 | -0.70625 | 234.5588 | -9.9761 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.6045 | 9.9798 | 1 | 0.9927 | 235.0737 | 1.3294 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.6021 | 10.1085 | -0.707 | -0.70624 | 234.5588 | -9.9772 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.6128 | 9.9798 | 1 | 0.99278 | 235.0737 | 1.3257 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.6105 | 10.1085 | -0.707 | -0.70623 | 234.5588 | -9.9783 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.6211 | 9.9798 | 1 | 0.99286 | 235.0737 | 1.322 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.6188 | 10.1085 | -0.707 | -0.70622 | 234.5588 | -9.9793 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.6295 | 9.9798 | 1 | 0.99295 | 235.0737 | 1.3183 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.6271 | 10.1085 | -0.707 | -0.70621 | 234.5588 | -9.9804 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.6378 | 9.9798 | 1 | 0.99301 | 235.0737 | 1.3146 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.6355 | 10.1003 | -0.707 | -0.7062 | 234.4729 | -9.9816 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.6462 | 9.9798 | 1 | 0.99305 | 235.0736 | 1.3109 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.6438 | 10.1003 | -0.707 | -0.7062 | 234.387 | -9.9828 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.6545 | 9.9798 | 1 | 0.99308 | 235.0736 | 1.3073 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.6521 | 10.1003 | -0.707 | -0.70619 | 234.3869 | -9.9841 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.6628 | 9.9798 | 1 | 0.99311 | 235.0737 | 1.3037 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.6604 | 10.1003 | -0.707 | -0.70618 | 234.3869 | -9.9853 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.6712 | 9.9798 | 1 | 0.99315 | 235.0737 | 1.3002 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.6688 | 10.1003 | -0.707 | -0.70617 | 234.3869 | -9.9865 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.6795 | 9.9798 | 1 | 0.99318 | 235.0737 | 1.2967 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.6771 | 10.1003 | -0.707 | -0.70616 | 234.3868 | -9.9877 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.6878 | 9.9798 | 1 | 0.99321 | 235.0737 | 1.2932 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.6854 | 10.0907 | -0.707 | -0.70615 | 234.4721 | -9.9891 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.6962 | 9.9622 | 1 | 0.99325 | 235.0737 | 1.2867 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.6938 | 10.0907 | -0.707 | -0.70615 | 234.5574 | -9.9905 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.7045 | 9.9622 | 1 | 0.99328 | 235.0738 | 1.2803 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.7021 | 10.0907 | -0.707 | -0.70614 | 234.5574 | -9.9919 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.7128 | 9.964 | 1 | 0.99331 | 235.0067 | 1.2734 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.7104 | 10.0907 | -0.707 | -0.70613 | 234.5574 | -9.9933 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.7212 | 9.964 | 1 | 0.99335 | 234.9397 | 1.2666 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.7188 | 10.0809 | -0.707 | -0.70612 | 234.5574 | -9.9949 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.7295 | 9.964 | 1 | 0.99338 | 234.9397 | 1.2598 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.7271 | 10.0809 | -0.707 | -0.70611 | 234.5574 | -9.9965 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.7378 | 9.964 | 1 | 0.99341 | 234.9398 | 1.253 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.7354 | 10.0809 | -0.707 | -0.7061 | 234.5574 | -9.9981 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.7462 | 9.964 | 1 | 0.99345 | 234.9398 | 1.2489 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.7437 | 10.0809 | -0.707 | -0.7061 | 234.5574 | -9.9997 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.7545 | 9.964 | 1 | 0.99348 | 234.9397 | 1.2449 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.7521 | 10.0809 | -0.707 | -0.70609 | 234.5574 | -10.0013 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.7629 | 9.964 | 1 | 0.99351 | 234.9397 | 1.2409 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.7604 | 10.0809 | -0.707 | -0.70608 | 234.5574 | -10.0029 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.7712 | 9.964 | 1 | 0.99355 | 234.9397 | 1.2369 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.7687 | 10.0726 | -0.707 | -0.70607 | 234.4718 | -10.0042 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.7795 | 9.964 | 1 | 0.99358 | 234.9398 | 1.2329 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.7771 | 10.0726 | -0.707 | -0.70606 | 234.3862 | -10.0055 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.7879 | 9.964 | 1 | 0.99361 | 234.9398 | 1.2288 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.7854 | 10.0726 | -0.707 | -0.70605 | 234.3863 | -10.0069 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.7962 | 9.9643 | 1 | 0.99365 | 235.0047 | 1.2247 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.7937 | 10.0726 | -0.707 | -0.70605 | 234.3863 | -10.0082 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.8045 | 9.9643 | 1 | 0.99368 | 235.0696 | 1.2205 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.8021 | 10.0632 | -0.707 | -0.70604 | 234.4733 | -10.0098 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.8129 | 9.9642 | 1 | 0.99371 | 235.07 | 1.2163 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.8104 | 10.0632 | -0.707 | -0.70603 | 234.5604 | -10.0113 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.8212 | 9.9642 | 1 | 0.99375 | 235.0704 | 1.2121 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.8187 | 10.0632 | -0.707 | -0.70602 | 234.5604 | -10.0128 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.8295 | 9.9642 | 1 | 0.99378 | 235.0704 | 1.2081 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.8271 | 10.0632 | -0.707 | -0.70601 | 234.5604 | -10.0143 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.8379 | 9.9642 | 1 | 0.99381 | 235.0704 | 1.2041 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.8354 | 10.0632 | -0.707 | -0.706 | 234.5603 | -10.0157 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.8462 | 9.9642 | 1 | 0.99385 | 235.0704 | 1.2 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.8437 | 10.0632 | -0.707 | -0.706 | 234.5603 | -10.017 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.8545 | 9.9642 | 1 | 0.99388 | 235.0703 | 1.196 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.8521 | 10.0632 | -0.707 | -0.70601 | 234.5603 | -10.0183 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.8629 | 9.9642 | 1 | 0.99391 | 235.0703 | 1.1919 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.8604 | 10.0632 | -0.707 | -0.70602 | 234.5603 | -10.0196 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.8712 | 9.9642 | 1 | 0.99395 | 235.0703 | 1.1879 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.8687 | 10.0513 | -0.707 | -0.70603 | 234.5603 | -10.0212 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.8796 | 9.9642 | 1 | 0.99398 | 235.0703 | 1.1839 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.877 | 10.0513 | -0.707 | -0.70604 | 234.5604 | -10.0227 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.8879 | 9.9642 | 1 | 0.99401 | 235.0703 | 1.1798 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.8854 | 10.0414 | -0.707 | -0.70605 | 234.4578 | -10.0244 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.8962 | 9.9642 | 1 | 0.99405 | 235.0703 | 1.176 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.8937 | 10.0414 | -0.707 | -0.70605 | 234.3553 | -10.0261 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.9046 | 9.9642 | 1 | 0.99408 | 235.0704 | 1.1721 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.902 | 10.0414 | -0.707 | -0.70606 | 234.3553 | -10.0278 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.9129 | 9.9642 | 1 | 0.99411 | 235.0704 | 1.1683 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.9104 | 10.0414 | -0.707 | -0.70607 | 234.3553 | -10.0295 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.9212 | 9.9642 | 1 | 0.99415 | 235.0704 | 1.1644 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.9187 | 10.0414 | -0.707 | -0.70608 | 234.3553 | -10.0312 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.9296 | 9.9642 | 1 | 0.99418 | 235.0704 | 1.1606 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.927 | 10.0414 | -0.707 | -0.70609 | 234.3553 | -10.0329 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.9379 | 9.9642 | 1 | 0.99421 | 235.0704 | 1.1567 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.9354 | 10.0414 | -0.707 | -0.7061 | 234.3553 | -10.0345 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.9462 | 9.9642 | 1 | 0.99425 | 235.0704 | 1.1529 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.9437 | 10.0414 | -0.707 | -0.7061 | 234.3554 | -10.0361 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.9546 | 9.9642 | 1 | 0.99428 | 235.0704 | 1.149 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.952 | 10.0333 | -0.707 | -0.70611 | 234.4868 | -10.0377 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.9629 | 9.9642 | 1 | 0.99431 | 235.0704 | 1.1454 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.9604 | 10.0333 | -0.707 | -0.70612 | 234.6183 | -10.0394 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.9713 | 9.9642 | 1 | 0.99435 | 235.0704 | 1.1417 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.9687 | 10.0333 | -0.707 | -0.70613 | 234.6183 | -10.041 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.9796 | 9.9644 | 1 | 0.99438 | 235.1223 | 1.1379 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.977 | 10.0333 | -0.707 | -0.70614 | 234.6183 | -10.0426 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.9879 | 9.9644 | 1 | 0.99441 | 235.1742 | 1.1341 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.9854 | 10.0211 | -0.707 | -0.70615 | 234.5787 | -10.0447 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 13.9963 | 9.9655 | 1 | 0.99445 | 235.0645 | 1.1301 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
13.9937 | 10.0211 | -0.707 | -0.70615 | 234.5392 | -10.0467 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.0046 | 9.9655 | 1 | 0.99448 | 234.9549 | 1.1262 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.002 | 10.0211 | -0.707 | -0.70616 | 234.5392 | -10.0485 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.0129 | 9.9655 | 1 | 0.99451 | 234.9549 | 1.1222 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.0103 | 10.0211 | -0.707 | -0.70617 | 234.5392 | -10.0503 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.0213 | 9.9655 | 1 | 0.99455 | 234.9549 | 1.1182 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.0187 | 10.0211 | -0.707 | -0.70618 | 234.5391 | -10.0522 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.0296 | 9.9655 | 1 | 0.99458 | 234.9549 | 1.1143 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.027 | 10.0211 | -0.707 | -0.70619 | 234.5391 | -10.054 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.0379 | 9.9655 | 1 | 0.99461 | 234.9549 | 1.1103 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.0353 | 10.0117 | -0.707 | -0.7062 | 234.627 | -10.056 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.0463 | 9.9655 | 1 | 0.99465 | 234.9549 | 1.1064 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.0437 | 10.0117 | -0.707 | -0.7062 | 234.715 | -10.0581 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.0546 | 9.9655 | 1 | 0.99468 | 234.9548 | 1.1024 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.052 | 10.0117 | -0.707 | -0.70621 | 234.715 | -10.0599 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.0629 | 9.9401 | 1 | 0.99471 | 234.9548 | 1.0958 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.0603 | 10.0117 | -0.707 | -0.70622 | 234.715 | -10.0618 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.0713 | 9.9401 | 1 | 0.99475 | 234.9548 | 1.0892 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.0687 | 10.0035 | -0.707 | -0.70623 | 234.6305 | -10.0638 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.0796 | 9.9401 | 1 | 0.99478 | 234.9548 | 1.0826 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.077 | 10.0035 | -0.707 | -0.70624 | 234.5461 | -10.0658 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.088 | 9.9401 | 1 | 0.99481 | 234.9548 | 1.076 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.0853 | 10.0035 | -0.707 | -0.70625 | 234.5461 | -10.0679 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.0963 | 9.9245 | 1 | 0.99485 | 234.9548 | 1.0677 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.0937 | 10.0035 | -0.707 | -0.70625 | 234.546 | -10.0699 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.1046 | 9.9245 | 1 | 0.99488 | 234.9548 | 1.0595 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.102 | 9.9942 | -0.707 | -0.70626 | 234.546 | -10.0719 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.113 | 9.9245 | 1 | 0.99491 | 234.9548 | 1.0542 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.1103 | 9.9942 | -0.707 | -0.70627 | 234.546 | -10.074 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.1213 | 9.9245 | 1 | 0.99495 | 234.9548 | 1.0489 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.1187 | 9.9942 | -0.707 | -0.70628 | 234.546 | -10.0761 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.1296 | 9.9245 | 1 | 0.99498 | 234.9548 | 1.044 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.127 | 9.9942 | -0.707 | -0.70629 | 234.546 | -10.0782 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.138 | 9.9245 | 1 | 0.99501 | 234.9548 | 1.039 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.1353 | 9.9942 | -0.707 | -0.7063 | 234.546 | -10.08 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.1463 | 9.9245 | 1 | 0.99505 | 234.9548 | 1.0341 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.1436 | 9.9942 | -0.707 | -0.7063 | 234.546 | -10.0819 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.1546 | 9.9245 | 1 | 0.99508 | 234.9548 | 1.0291 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.152 | 9.9874 | -0.707 | -0.70631 | 234.6221 | -10.0839 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.163 | 9.9245 | 1 | 0.99511 | 234.9548 | 1.0242 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.1603 | 9.9874 | -0.707 | -0.70632 | 234.6981 | -10.086 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.1713 | 9.9245 | 1 | 0.99515 | 234.9548 | 1.0193 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.1686 | 9.9774 | -0.707 | -0.70633 | 234.5968 | -10.0882 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.1796 | 9.9245 | 1 | 0.99518 | 234.9548 | 1.0143 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.177 | 9.9774 | -0.707 | -0.70634 | 234.4955 | -10.0904 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.188 | 9.9245 | 1 | 0.99521 | 234.9549 | 1.0094 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.1853 | 9.9774 | -0.707 | -0.70635 | 234.4955 | -10.0925 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.1963 | 9.9245 | 1 | 0.99525 | 234.9548 | 1.0045 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.1936 | 9.9774 | -0.707 | -0.70635 | 234.4955 | -10.0945 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.2047 | 9.9245 | 1 | 0.99528 | 234.9548 | 0.99952 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.202 | 9.9774 | -0.707 | -0.70636 | 234.4955 | -10.0966 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.213 | 9.9245 | 1 | 0.99531 | 234.9548 | 0.99474 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.2103 | 9.9774 | -0.707 | -0.70637 | 234.4955 | -10.0986 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.2213 | 9.9245 | 1 | 0.99535 | 234.9548 | 0.98997 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.2186 | 9.9656 | -0.707 | -0.70638 | 234.4955 | -10.1007 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.2297 | 9.9245 | 1 | 0.99538 | 234.9548 | 0.98519 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.2269 | 9.9656 | -0.707 | -0.70639 | 234.4955 | -10.1028 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.238 | 9.9245 | 1 | 0.99541 | 234.9548 | 0.98042 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.2353 | 9.9656 | -0.707 | -0.7064 | 234.4955 | -10.1049 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.2463 | 9.9245 | 1 | 0.99545 | 234.9548 | 0.97564 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.2436 | 9.9656 | -0.707 | -0.7064 | 234.4955 | -10.107 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.2547 | 9.9245 | 1 | 0.99548 | 234.9548 | 0.97087 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.2519 | 9.9656 | -0.707 | -0.70641 | 234.4955 | -10.109 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.263 | 9.9245 | 1 | 0.99551 | 234.9549 | 0.96609 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.2603 | 9.9656 | -0.707 | -0.70642 | 234.4955 | -10.1111 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.2713 | 9.9245 | 1 | 0.99555 | 234.9549 | 0.96131 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.2686 | 9.9496 | -0.707 | -0.70643 | 234.5175 | -10.1135 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.2797 | 9.9245 | 1 | 0.99558 | 234.9549 | 0.95654 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.2769 | 9.9496 | -0.707 | -0.70644 | 234.5395 | -10.1159 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.288 | 9.9245 | 1 | 0.99561 | 234.9548 | 0.95176 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.2853 | 9.9496 | -0.707 | -0.70645 | 234.5395 | -10.1181 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.2963 | 9.9245 | 1 | 0.99565 | 234.9548 | 0.94699 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.2936 | 9.9496 | -0.707 | -0.70645 | 234.5395 | -10.1202 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.3047 | 9.9245 | 1 | 0.99568 | 234.9548 | 0.94221 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.3019 | 9.9496 | -0.707 | -0.70646 | 234.5395 | -10.1222 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.313 | 9.9245 | 1 | 0.99571 | 234.9548 | 0.93743 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.3103 | 9.9496 | -0.707 | -0.70647 | 234.5395 | -10.1242 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.3214 | 9.9245 | 1 | 0.99575 | 234.9548 | 0.93266 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.3186 | 9.9496 | -0.707 | -0.70648 | 234.5395 | -10.1262 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.3297 | 9.9245 | 1 | 0.99578 | 234.9548 | 0.92788 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.3269 | 9.9496 | -0.707 | -0.70649 | 234.5395 | -10.1282 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.338 | 9.9245 | 1 | 0.99581 | 234.9548 | 0.9231 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.3353 | 9.9496 | -0.707 | -0.7065 | 234.5395 | -10.1302 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.3464 | 9.9245 | 1 | 0.99585 | 234.9548 | 0.91833 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.3436 | 9.9496 | -0.707 | -0.7065 | 234.5395 | -10.1323 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.3547 | 9.9245 | 1 | 0.99588 | 234.9548 | 0.91355 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.3519 | 9.9419 | -0.707 | -0.70651 | 234.5395 | -10.1344 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.363 | 9.9245 | 1 | 0.99591 | 234.9548 | 0.90878 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.3602 | 9.9419 | -0.707 | -0.70652 | 234.5395 | -10.1366 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.3714 | 9.9245 | 1 | 0.99595 | 234.9548 | 0.904 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.3686 | 9.9419 | -0.707 | -0.70653 | 234.5395 | -10.1386 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.3797 | 9.9245 | 1 | 0.99598 | 234.9549 | 0.89922 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.3769 | 9.9419 | -0.707 | -0.70654 | 234.5395 | -10.1405 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.388 | 9.9245 | 1 | 0.99601 | 234.9549 | 0.89445 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.3852 | 10.0223 | -0.707 | -0.70655 | 234.6004 | -10.141 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.3964 | 9.9245 | 1 | 0.99605 | 234.9549 | 0.8898 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.3936 | 10.0223 | -0.707 | -0.70655 | 234.6612 | -10.1416 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.4047 | 9.9245 | 1 | 0.99608 | 234.9548 | 0.88516 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.4019 | 10.0223 | -0.707 | -0.70656 | 234.6612 | -10.1417 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.413 | 9.9245 | 1 | 0.99611 | 234.9548 | 0.88086 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.4102 | 10.0223 | -0.707 | -0.70657 | 234.6612 | -10.1419 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.4214 | 9.9245 | 1 | 0.99615 | 234.9548 | 0.87657 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.4186 | 10.1308 | -0.707 | -0.70658 | 234.6612 | -10.1402 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.4297 | 9.9245 | 1 | 0.99618 | 234.9548 | 0.87228 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.4269 | 10.1308 | -0.707 | -0.70659 | 234.6613 | -10.1385 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.4381 | 9.9245 | 1 | 0.99621 | 234.9549 | 0.86799 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.4352 | 10.1308 | -0.707 | -0.7066 | 234.6612 | -10.1368 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.4464 | 9.9245 | 1 | 0.99625 | 234.9549 | 0.8637 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.4436 | 10.1308 | -0.707 | -0.7066 | 234.6612 | -10.135 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.4547 | 9.9245 | 1 | 0.99628 | 234.9548 | 0.8594 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.4519 | 10.1213 | -0.707 | -0.70661 | 234.6612 | -10.1333 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.4631 | 9.9245 | 1 | 0.99631 | 234.9548 | 0.85511 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.4602 | 10.1213 | -0.707 | -0.70662 | 234.6612 | -10.1317 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.4714 | 9.9245 | 1 | 0.99635 | 234.9548 | 0.85082 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.4686 | 10.1213 | -0.707 | -0.70663 | 234.6613 | -10.13 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.4797 | 9.9245 | 1 | 0.99638 | 234.9549 | 0.84917 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.4769 | 10.1213 | -0.707 | -0.70664 | 234.6613 | -10.1283 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.4881 | 9.9245 | 1 | 0.99641 | 234.9549 | 0.84751 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.4852 | 10.1213 | -0.707 | -0.70665 | 234.6613 | -10.1264 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.4964 | 9.9245 | 1 | 0.99645 | 234.9549 | 0.84586 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.4935 | 10.1213 | -0.707 | -0.70665 | 234.6613 | -10.1246 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.5047 | 9.9245 | 1 | 0.99648 | 234.9548 | 0.84421 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.5019 | 10.1023 | -0.707 | -0.70666 | 234.6395 | -10.123 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.5131 | 9.9245 | 1 | 0.99651 | 234.9548 | 0.84421 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.5102 | 10.1023 | -0.707 | -0.70667 | 234.6178 | -10.1215 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.5214 | 9.9245 | 1 | 0.99655 | 234.9548 | 0.84421 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.5185 | 10.1023 | -0.707 | -0.70668 | 234.6178 | -10.1197 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.5297 | 9.9245 | 1 | 0.99658 | 234.9549 | 0.84421 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.5269 | 10.1023 | -0.707 | -0.70669 | 234.6178 | -10.118 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.5381 | 9.9245 | 1 | 0.99661 | 234.9549 | 0.84421 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.5352 | 10.1023 | -0.707 | -0.7067 | 234.6178 | -10.1162 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.5464 | 9.9245 | 1 | 0.99665 | 234.9549 | 0.84421 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.5435 | 10.1023 | -0.707 | -0.7067 | 234.6178 | -10.1144 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.5548 | 9.9245 | 1 | 0.99668 | 234.9548 | 0.84421 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.5519 | 10.1023 | -0.707 | -0.70671 | 234.6178 | -10.1126 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.5631 | 9.9245 | 1 | 0.99671 | 234.9549 | 0.84421 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.5602 | 10.1023 | -0.707 | -0.70672 | 234.6178 | -10.1109 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.5714 | 9.9245 | 1 | 0.99675 | 234.9549 | 0.84421 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.5685 | 10.0901 | -0.707 | -0.70673 | 234.6179 | -10.1091 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.5798 | 9.9245 | 1 | 0.99678 | 234.9549 | 0.84421 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.5769 | 10.0901 | -0.707 | -0.70674 | 234.6179 | -10.1073 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.5881 | 9.9245 | 1 | 0.99681 | 234.9548 | 0.84421 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.5852 | 10.0901 | -0.707 | -0.70675 | 234.6179 | -10.1054 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.5964 | 9.9256 | 1 | 0.99685 | 235.0307 | 0.8443 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.5935 | 10.0901 | -0.707 | -0.70675 | 234.6178 | -10.1034 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.6048 | 9.9256 | 1 | 0.99688 | 235.1065 | 0.84439 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.6019 | 10.0803 | -0.707 | -0.70676 | 234.5066 | -10.1016 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.6131 | 9.9256 | 1 | 0.99691 | 235.0678 | 0.84458 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.6102 | 10.0803 | -0.707 | -0.70677 | 234.3954 | -10.0998 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.6214 | 9.9256 | 1 | 0.99695 | 235.0291 | 0.84477 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.6185 | 10.0803 | -0.707 | -0.70678 | 234.3953 | -10.098 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.6298 | 9.9263 | 1 | 0.99698 | 235.0291 | 0.84508 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.6268 | 10.0803 | -0.707 | -0.70679 | 234.3953 | -10.0961 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.6381 | 9.9263 | 1 | 0.99701 | 235.0291 | 0.84538 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.6352 | 10.0689 | -0.707 | -0.7068 | 234.4688 | -10.0943 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.6464 | 9.9263 | 1 | 0.99702 | 235.0291 | 0.84569 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.6435 | 10.0689 | -0.707 | -0.7068 | 234.5424 | -10.0924 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.6548 | 9.9263 | 1 | 0.99704 | 235.0291 | 0.84599 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.6518 | 10.0689 | -0.707 | -0.70681 | 234.5423 | -10.0906 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.6631 | 9.9263 | 1 | 0.99706 | 235.0291 | 0.8463 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.6602 | 10.0689 | -0.707 | -0.70682 | 234.5423 | -10.0887 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.6715 | 9.9263 | 1 | 0.99707 | 235.0291 | 0.8466 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.6685 | 10.0689 | -0.707 | -0.70683 | 234.5423 | -10.0869 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.6798 | 9.9263 | 1 | 0.99709 | 235.0291 | 0.84691 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.6768 | 10.0689 | -0.707 | -0.70684 | 234.5423 | -10.085 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.6881 | 9.9263 | 1 | 0.99711 | 235.0291 | 0.84721 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.6852 | 10.0588 | -0.707 | -0.70685 | 234.5423 | -10.083 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.6965 | 9.9263 | 1 | 0.99712 | 235.0291 | 0.84751 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.6935 | 10.0588 | -0.707 | -0.70685 | 234.5423 | -10.081 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.7048 | 9.9263 | 1 | 0.99714 | 235.0291 | 0.84782 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.7018 | 10.0506 | -0.707 | -0.70686 | 234.4597 | -10.0792 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.7131 | 9.9263 | 1 | 0.99716 | 235.0291 | 0.84812 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.7101 | 10.0506 | -0.707 | -0.70687 | 234.3772 | -10.0773 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.7215 | 9.9263 | 1 | 0.99717 | 235.0291 | 0.84843 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.7185 | 10.0506 | -0.707 | -0.70688 | 234.3772 | -10.0755 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.7298 | 9.9263 | 1 | 0.99719 | 235.0291 | 0.84873 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.7268 | 10.0506 | -0.707 | -0.70689 | 234.3772 | -10.0736 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.7381 | 9.9263 | 1 | 0.99721 | 235.0291 | 0.84904 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.7351 | 10.0434 | -0.707 | -0.7069 | 234.4833 | -10.072 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.7465 | 9.9263 | 1 | 0.99722 | 235.0291 | 0.84934 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.7435 | 10.0434 | -0.707 | -0.7069 | 234.5894 | -10.0703 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.7548 | 9.9263 | 1 | 0.99724 | 235.0291 | 0.84965 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.7518 | 10.0434 | -0.707 | -0.70691 | 234.5895 | -10.0686 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.7631 | 9.9263 | 1 | 0.99726 | 235.0291 | 0.84995 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.7601 | 10.0434 | -0.707 | -0.70692 | 234.5895 | -10.067 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.7715 | 9.9263 | 1 | 0.99727 | 235.0291 | 0.85026 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.7685 | 10.0434 | -0.707 | -0.70693 | 234.5895 | -10.0652 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.7798 | 9.929 | 1 | 0.99729 | 235.0291 | 0.84793 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.7768 | 10.0434 | -0.707 | -0.70694 | 234.5895 | -10.0633 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.7881 | 9.929 | 1 | 0.99731 | 235.0291 | 0.84559 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.7851 | 10.0314 | -0.707 | -0.70695 | 234.564 | -10.0619 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.7965 | 9.9287 | 1 | 0.99732 | 234.9194 | 0.84308 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.7935 | 10.0314 | -0.707 | -0.70695 | 234.5385 | -10.0605 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.8048 | 9.9287 | 1 | 0.99734 | 234.8098 | 0.84058 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.8018 | 10.0314 | -0.707 | -0.70696 | 234.5385 | -10.0606 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.8132 | 9.9287 | 1 | 0.99736 | 234.8098 | 0.83807 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.8101 | 10.0314 | -0.707 | -0.70697 | 234.5385 | -10.0606 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.8215 | 9.9287 | 1 | 0.99737 | 234.8098 | 0.83556 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.8185 | 10.1065 | -0.707 | -0.70698 | 234.5385 | -10.0585 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.8298 | 9.9303 | 1 | 0.99739 | 234.9164 | 0.83285 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.8268 | 10.1065 | -0.707 | -0.70699 | 234.5385 | -10.0563 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.8382 | 9.9303 | 1 | 0.99741 | 235.0229 | 0.83015 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.8351 | 10.1006 | -0.707 | -0.707 | 234.5918 | -10.0561 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.8465 | 9.9303 | 1 | 0.99742 | 235.0229 | 0.82745 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.8434 | 10.1006 | -1 | -0.707 | 234.645 | -10.056 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.8548 | 9.9303 | 1 | 0.99744 | 235.0229 | 0.82474 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.8518 | 10.1006 | -1 | -0.70701 | 234.6449 | -10.0558 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.8632 | 9.9302 | 1 | 0.99746 | 235.023 | 0.82182 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.8601 | 10.1006 | -1 | -0.70702 | 234.6449 | -10.0557 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.8715 | 9.9302 | 1 | 0.99747 | 235.023 | 0.8189 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.8684 | 10.0959 | -1 | -0.70703 | 234.5845 | -10.0553 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.8798 | 9.9302 | 1 | 0.99749 | 235.023 | 0.81597 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.8768 | 10.0959 | -1 | -0.70704 | 234.524 | -10.055 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.8882 | 9.9302 | 1 | 0.99751 | 235.023 | 0.81305 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.8851 | 10.0944 | -1 | -0.70705 | 234.524 | -10.0547 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.8965 | 9.9302 | 1 | 0.99752 | 235.023 | 0.81013 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.8934 | 10.0944 | -1 | -0.70705 | 234.524 | -10.0544 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.9048 | 9.9302 | 1 | 0.99754 | 235.0229 | 0.80721 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.9018 | 10.0944 | -1 | -0.70706 | 234.524 | -10.0542 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.9132 | 9.9302 | 1 | 0.99756 | 235.0229 | 0.80428 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.9101 | 10.0944 | -1 | -0.70707 | 234.524 | -10.0539 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.9215 | 9.9302 | 1 | 0.99757 | 235.0229 | 0.80136 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.9184 | 10.0944 | -1 | -0.70708 | 234.5241 | -10.0533 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.9298 | 9.9302 | 1 | 0.99759 | 235.0229 | 0.79844 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.9268 | 10.0944 | -1 | -0.70709 | 234.5241 | -10.0527 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.9382 | 9.9302 | 1 | 0.99761 | 235.023 | 0.79552 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.9351 | 10.0944 | -1 | -0.7071 | 234.5241 | -10.0522 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.9465 | 9.9302 | 1 | 0.99762 | 235.023 | 0.79259 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.9434 | 10.0944 | -1 | -0.7071 | 234.524 | -10.0516 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.9548 | 9.9302 | 1 | 0.99764 | 235.023 | 0.78967 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.9518 | 10.0944 | -1 | -0.70711 | 234.524 | -10.051 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.9632 | 9.9302 | 1 | 0.99766 | 235.023 | 0.78675 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.9601 | 10.0944 | -1 | -0.70712 | 234.524 | -10.0504 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.9715 | 9.9302 | 1 | 0.99767 | 235.023 | 0.78383 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.9684 | 10.0944 | -1 | -0.70713 | 234.524 | -10.0499 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.9799 | 9.9302 | 1 | 0.99769 | 235.023 | 0.7809 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.9767 | 10.0944 | -1 | -0.70714 | 234.524 | -10.0493 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.9882 | 9.9302 | 1 | 0.99771 | 235.023 | 0.77798 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.9851 | 10.0944 | -1 | -0.70715 | 234.524 | -10.0485 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 14.9965 | 9.9302 | 1 | 0.99772 | 235.023 | 0.77506 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
14.9934 | 10.0944 | -1 | -0.70715 | 234.524 | -10.0478 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.0049 | 9.9302 | 1 | 0.99774 | 235.023 | 0.77214 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.0017 | 10.0944 | -1 | -0.70716 | 234.524 | -10.0471 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.0132 | 9.9302 | 1 | 0.99776 | 235.023 | 0.76912 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.0101 | 10.0944 | -1 | -0.70717 | 234.524 | -10.0463 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.0215 | 9.9302 | 1 | 0.99777 | 235.023 | 0.76611 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.0184 | 10.0944 | -1 | -0.70718 | 234.524 | -10.0455 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.0299 | 9.9302 | 1 | 0.99779 | 235.023 | 0.763 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.0267 | 10.0944 | -1 | -0.70719 | 234.524 | -10.0446 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.0382 | 9.9302 | 1 | 0.99781 | 235.0231 | 0.75988 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.0351 | 10.0944 | -1 | -0.7072 | 234.524 | -10.0438 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.0465 | 9.9302 | 1 | 0.99782 | 235.023 | 0.75666 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.0434 | 10.0944 | -1 | -0.7072 | 234.524 | -10.0429 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.0549 | 9.9302 | 1 | 0.99784 | 235.023 | 0.75343 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.0517 | 10.0944 | -1 | -0.70721 | 234.524 | -10.0419 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.0632 | 9.9302 | 1 | 0.99786 | 235.023 | 0.7502 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.0601 | 10.0944 | -1 | -0.70722 | 234.524 | -10.0409 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.0715 | 9.9302 | 1 | 0.99787 | 235.023 | 0.74698 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.0684 | 10.0944 | -1 | -0.70723 | 234.5241 | -10.0399 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.0799 | 9.9216 | 1 | 0.99789 | 235.023 | 0.74104 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.0767 | 10.0944 | -1 | -0.70724 | 234.5241 | -10.0388 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.0882 | 9.9216 | 1 | 0.99791 | 235.023 | 0.7351 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.0851 | 10.0944 | -1 | -0.70725 | 234.5241 | -10.0378 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.0965 | 9.9216 | 1 | 0.99792 | 235.0363 | 0.72914 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.0934 | 10.0944 | -1 | -0.70725 | 234.5241 | -10.0368 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.1049 | 9.9216 | 1 | 0.99794 | 235.0497 | 0.72317 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.1017 | 10.0944 | -1 | -0.70726 | 234.5241 | -10.0356 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.1132 | 9.9216 | 1 | 0.99796 | 235.0496 | 0.7172 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.1101 | 10.0944 | -1 | -0.70727 | 234.524 | -10.0344 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.1216 | 9.9216 | 1 | 0.99797 | 235.0496 | 0.71123 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.1184 | 10.0944 | -1 | -0.70728 | 234.5241 | -10.0331 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.1299 | 9.9208 | 1 | 0.99799 | 235.0218 | 0.70524 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.1267 | 10.0944 | -1 | -0.70729 | 234.5241 | -10.0318 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.1382 | 9.9208 | 1 | 0.99801 | 234.9941 | 0.69925 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.1351 | 10.0944 | -1 | -0.7073 | 234.5241 | -10.0304 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.1466 | 9.9208 | 1 | 0.99802 | 234.9941 | 0.69326 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.1434 | 10.0944 | -1 | -0.7073 | 234.524 | -10.0291 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.1549 | 9.9208 | 1 | 0.99804 | 234.9941 | 0.68727 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.1517 | 10.0944 | -1 | -0.70731 | 234.5241 | -10.0276 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.1632 | 9.9208 | 1 | 0.99806 | 234.9941 | 0.68127 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.16 | 10.0944 | -1 | -0.70732 | 234.5241 | -10.0261 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.1716 | 9.9208 | 1 | 0.99807 | 234.9941 | 0.67528 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.1684 | 10.0944 | -1 | -0.70733 | 234.5241 | -10.0245 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.1799 | 9.9208 | 1 | 0.99809 | 234.9941 | 0.66929 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.1767 | 10.0944 | -1 | -0.70734 | 234.5241 | -10.023 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.1882 | 9.9208 | 1 | 0.99811 | 234.9941 | 0.6633 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.185 | 10.0944 | -1 | -0.70735 | 234.5241 | -10.0215 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.1966 | 9.9208 | 1 | 0.99812 | 234.9941 | 0.65994 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.1934 | 10.0944 | -1 | -0.70735 | 234.524 | -10.02 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.2049 | 9.9208 | 1 | 0.99814 | 234.9941 | 0.65659 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.2017 | 10.0944 | -1 | -0.70736 | 234.5241 | -10.018 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.2132 | 9.9208 | 1 | 0.99816 | 234.9941 | 0.65341 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.21 | 10.0944 | -1 | -0.70737 | 234.5241 | -10.016 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.2216 | 9.9208 | 1 | 0.99817 | 234.9941 | 0.65023 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.2184 | 10.0944 | -1 | -0.70738 | 234.5241 | -10.0141 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.2299 | 9.9208 | 1 | 0.99819 | 234.9941 | 0.64705 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.2267 | 10.0944 | -1 | -0.70739 | 234.5241 | -10.0121 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.2382 | 9.9208 | 1 | 0.99821 | 234.9941 | 0.64387 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.235 | 10.0944 | -1 | -0.7074 | 234.5241 | -10.0123 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.2466 | 9.9208 | 1 | 0.99822 | 234.9941 | 0.64089 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.2434 | 10.0944 | -1 | -0.7074 | 234.524 | -10.0125 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.2549 | 9.9208 | 1 | 0.99824 | 234.994 | 0.63791 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.2517 | 10.0944 | -1 | -0.70741 | 234.524 | -10.0126 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.2632 | 9.9208 | 1 | 0.99826 | 234.9941 | 0.63492 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.26 | 10.0944 | -1 | -0.70742 | 234.524 | -10.0127 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.2716 | 9.9208 | 1 | 0.99827 | 234.9941 | 0.63194 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.2684 | 10.0944 | -1 | -0.70743 | 234.524 | -10.0128 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.2799 | 9.9208 | 1 | 0.99829 | 234.9941 | 0.62918 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.2767 | 10.0944 | -1 | -0.70744 | 234.524 | -10.0128 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.2882 | 9.9208 | 1 | 0.99831 | 234.994 | 0.62641 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.285 | 10.0686 | -1 | -0.70745 | 234.5872 | -10.0135 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.2966 | 9.9296 | 1 | 0.99832 | 234.994 | 0.62129 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.2934 | 10.0686 | -1 | -0.70745 | 234.6503 | -10.0142 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.3049 | 9.9296 | 1 | 0.99834 | 234.9941 | 0.61617 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.3017 | 10.0686 | -1 | -0.70746 | 234.6503 | -10.0148 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.3133 | 9.9296 | 1 | 0.99836 | 234.9941 | 0.61106 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.31 | 10.0686 | -1 | -0.70747 | 234.6504 | -10.0154 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.3216 | 9.9296 | 1 | 0.99837 | 234.9941 | 0.60594 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.3183 | 10.0686 | -1 | -0.70748 | 234.6504 | -10.016 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.3299 | 9.9296 | 1 | 0.99839 | 234.9941 | 0.60082 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.3267 | 10.0686 | -1 | -0.70749 | 234.6503 | -10.0166 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.3383 | 9.9296 | 1 | 0.99841 | 234.9941 | 0.5957 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.335 | 10.0686 | -1 | -0.7075 | 234.6504 | -10.0172 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.3466 | 9.9296 | 1 | 0.99842 | 234.9941 | 0.59058 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.3433 | 10.0686 | -1 | -0.7075 | 234.6504 | -10.0178 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.3549 | 9.9296 | 1 | 0.99844 | 234.9941 | 0.58546 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.3517 | 10.0377 | -1 | -0.70751 | 234.6172 | -10.0188 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.3633 | 9.9296 | 1 | 0.99846 | 234.9941 | 0.58034 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.36 | 10.0377 | -1 | -0.70752 | 234.584 | -10.0199 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.3716 | 9.9296 | 1 | 0.99847 | 234.9941 | 0.57522 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.3683 | 10.0377 | -1 | -0.70753 | 234.584 | -10.0209 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.3799 | 9.9296 | 1 | 0.99849 | 234.9941 | 0.57011 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.3767 | 10.0377 | -1 | -0.70754 | 234.584 | -10.022 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.3883 | 9.9296 | 1 | 0.99851 | 234.9941 | 0.56499 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.385 | 10.0377 | -1 | -0.70755 | 234.5841 | -10.023 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.3966 | 9.9296 | 1 | 0.99852 | 234.994 | 0.55987 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.3933 | 10.0377 | -1 | -0.70755 | 234.5841 | -10.0241 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.4049 | 9.9296 | 1 | 0.99854 | 234.994 | 0.55475 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.4017 | 10.0377 | -1 | -0.70756 | 234.5841 | -10.0251 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.4133 | 9.9296 | 1 | 0.99856 | 234.994 | 0.54963 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.41 | 10.0377 | -1 | -0.70757 | 234.584 | -10.0262 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.4216 | 9.9296 | 1 | 0.99857 | 234.994 | 0.54451 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.4183 | 10.0185 | -1 | -0.70758 | 234.4866 | -10.0276 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.4299 | 9.9296 | 1 | 0.99859 | 234.994 | 0.53939 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.4267 | 10.0185 | -1 | -0.70759 | 234.3891 | -10.029 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.4383 | 9.9296 | 1 | 0.99861 | 234.994 | 0.53428 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.435 | 10.0093 | -1 | -0.7076 | 234.4815 | -10.0306 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.4466 | 9.9296 | 1 | 0.99862 | 234.994 | 0.52916 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.4433 | 10.0093 | -1 | -0.7076 | 234.574 | -10.0323 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.4549 | 9.9296 | 1 | 0.99864 | 234.9941 | 0.52404 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.4516 | 10.0093 | -1 | -0.70761 | 234.574 | -10.0339 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.4633 | 9.9296 | 1 | 0.99866 | 234.994 | 0.51892 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.46 | 10.0093 | -1 | -0.70762 | 234.574 | -10.0355 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.4716 | 9.9296 | 1 | 0.99867 | 234.994 | 0.5138 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.4683 | 10.0856 | -1 | -0.70763 | 234.574 | -10.0355 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.4799 | 9.9296 | 1 | 0.99869 | 234.994 | 0.50868 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.4766 | 10.0856 | -1 | -0.70764 | 234.574 | -10.0356 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.4883 | 9.9296 | 1 | 0.99871 | 234.9941 | 0.50356 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.485 | 10.0776 | -1 | -0.70765 | 234.4934 | -10.0358 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.4966 | 9.9296 | 1 | 0.99872 | 234.9941 | 0.50115 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.4933 | 10.0776 | -1 | -0.70765 | 234.4128 | -10.036 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.505 | 9.9296 | 1 | 0.99874 | 234.9941 | 0.49874 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.5016 | 10.0567 | -1 | -0.70766 | 234.5045 | -10.0367 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.5133 | 9.9296 | 1 | 0.99876 | 234.9941 | 0.49636 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.51 | 10.0567 | -1 | -0.70767 | 234.5962 | -10.0373 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.5216 | 9.9296 | 1 | 0.99877 | 234.9941 | 0.49399 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.5183 | 10.0567 | -1 | -0.70768 | 234.5961 | -10.0379 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.53 | 9.9296 | 1 | 0.99879 | 234.9941 | 0.49161 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.5266 | 10.0567 | -1 | -0.70769 | 234.596 | -10.0385 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.5383 | 9.9296 | 1 | 0.99881 | 234.9941 | 0.48923 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.5349 | 10.0567 | -1 | -0.7077 | 234.5961 | -10.0391 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.5466 | 9.9296 | 1 | 0.99882 | 234.994 | 0.48688 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.5433 | 10.0567 | -1 | -0.7077 | 234.5961 | -10.0397 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.555 | 9.9296 | 1 | 0.99884 | 234.994 | 0.48452 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.5516 | 10.0486 | -1 | -0.70771 | 234.5163 | -10.0405 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.5633 | 9.9296 | 1 | 0.99886 | 234.994 | 0.48217 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.5599 | 10.0486 | -1 | -0.70772 | 234.4366 | -10.0413 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.5716 | 9.9296 | 1 | 0.99887 | 234.9941 | 0.47981 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.5683 | 10.0389 | -1 | -0.70773 | 234.5586 | -10.0423 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.58 | 9.9296 | 1 | 0.99889 | 234.9941 | 0.47746 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.5766 | 10.0389 | -1 | -0.70774 | 234.6806 | -10.0433 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.5883 | 9.9296 | 1 | 0.99891 | 234.9941 | 0.47511 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.5849 | 10.0279 | -1 | -0.70775 | 234.6805 | -10.0445 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.5966 | 9.9296 | 1 | 0.99892 | 234.994 | 0.47275 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.5933 | 10.0279 | -1 | -0.70775 | 234.6805 | -10.0458 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.605 | 9.9296 | 1 | 0.99894 | 234.994 | 0.4704 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.6016 | 10.0279 | -1 | -0.70776 | 234.6805 | -10.047 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.6133 | 9.9289 | 1 | 0.99896 | 234.994 | 0.46808 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.6099 | 10.0279 | -1 | -0.70777 | 234.6805 | -10.0483 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.6217 | 9.9289 | 1 | 0.99897 | 234.9941 | 0.46575 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.6183 | 10.0182 | -1 | -0.70778 | 234.5968 | -10.0498 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.63 | 9.9289 | 1 | 0.99899 | 234.994 | 0.46343 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.6266 | 10.0182 | -1 | -0.70779 | 234.5131 | -10.0513 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.6383 | 9.9289 | 1 | 0.999 | 234.994 | 0.4611 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.6349 | 10.0182 | -1 | -0.7078 | 234.5131 | -10.0528 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.6467 | 9.9289 | 1 | 0.99901 | 234.994 | 0.45878 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.6432 | 10.0182 | -1 | -0.7078 | 234.5131 | -10.0543 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.655 | 9.9289 | 1 | 0.99902 | 234.9941 | 0.45646 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.6516 | 9.9989 | -1 | -0.70781 | 234.6058 | -10.0561 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.6633 | 9.9289 | 1 | 0.99903 | 234.9941 | 0.45413 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.6599 | 9.9989 | -1 | -0.70782 | 234.6984 | -10.058 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.6717 | 9.9289 | 1 | 0.99904 | 234.9941 | 0.45181 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.6682 | 9.9989 | -1 | -0.70783 | 234.6984 | -10.0598 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.68 | 9.9289 | 1 | 0.99905 | 234.9941 | 0.44948 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.6766 | 9.9989 | -1 | -0.70784 | 234.6984 | -10.0616 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.6883 | 9.9289 | 1 | 0.99905 | 234.9941 | 0.44716 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.6849 | 9.9909 | -1 | -0.70785 | 234.619 | -10.0636 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.6967 | 9.9289 | 1 | 0.99906 | 234.9941 | 0.44484 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.6932 | 9.9909 | -1 | -0.70785 | 234.5396 | -10.0656 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.705 | 9.9289 | 1 | 0.99907 | 234.9941 | 0.44251 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.7016 | 10.059 | -1 | -0.70786 | 234.65 | -10.0656 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.7133 | 9.9289 | 1 | 0.99908 | 234.9941 | 0.44254 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.7099 | 10.059 | -1 | -0.70787 | 234.7604 | -10.0656 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.7217 | 9.9289 | 1 | 0.99909 | 234.9941 | 0.44257 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.7182 | 10.0526 | -1 | -0.70788 | 234.7604 | -10.0658 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.73 | 9.9289 | 1 | 0.9991 | 234.9941 | 0.4426 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.7266 | 10.0526 | -1 | -0.70789 | 234.7604 | -10.066 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.7383 | 9.9289 | 1 | 0.9991 | 234.9941 | 0.44263 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.7349 | 10.0526 | -1 | -0.7079 | 234.7604 | -10.0662 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.7467 | 9.9289 | 1 | 0.99911 | 234.9941 | 0.44266 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.7432 | 10.0526 | -1 | -0.7079 | 234.7604 | -10.0665 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.755 | 9.9289 | 1 | 0.99912 | 234.9941 | 0.44269 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.7516 | 10.0416 | -1 | -0.70791 | 234.6377 | -10.0668 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.7633 | 9.9301 | 1 | 0.99913 | 234.994 | 0.44252 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.7599 | 10.0416 | -1 | -0.70792 | 234.5151 | -10.0672 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.7717 | 9.9301 | 1 | 0.99914 | 234.994 | 0.44234 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.7682 | 10.0416 | -1 | -0.70793 | 234.5151 | -10.0671 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.78 | 9.932 | 1 | 0.99915 | 234.9953 | 0.44189 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.7766 | 10.0416 | -1 | -0.70794 | 234.5151 | -10.067 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.7883 | 9.932 | 1 | 0.99915 | 234.9965 | 0.44143 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.7849 | 10.0231 | -1 | -0.70795 | 234.6085 | -10.0673 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.7967 | 9.932 | 1 | 0.99916 | 234.9965 | 0.44097 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.7932 | 10.0231 | -1 | -0.70795 | 234.702 | -10.0677 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.805 | 9.932 | 1 | 0.99917 | 234.9964 | 0.44052 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.8015 | 10.0231 | -1 | -0.70796 | 234.702 | -10.068 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.8133 | 9.932 | 1 | 0.99918 | 234.9964 | 0.44006 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.8099 | 10.0231 | -1 | -0.70797 | 234.702 | -10.0683 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.8217 | 9.932 | 1 | 0.99919 | 234.9964 | 0.4396 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.8182 | 10.0167 | -1 | -0.70798 | 234.6521 | -10.0688 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.83 | 9.932 | 1 | 0.9992 | 234.9964 | 0.43915 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.8265 | 10.0167 | -1 | -0.70799 | 234.6021 | -10.0693 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.8383 | 9.932 | 1 | 0.9992 | 234.9964 | 0.43869 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.8349 | 10.0167 | -1 | -0.708 | 234.6019 | -10.0694 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.8467 | 9.9301 | 1 | 0.99921 | 235.0324 | 0.43807 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.8432 | 10.0167 | -1 | -0.70847 | 234.6017 | -10.0695 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.855 | 9.9301 | 1 | 0.99922 | 235.0683 | 0.43745 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.8515 | 9.9956 | -1 | -0.70958 | 234.6809 | -10.0698 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.8633 | 9.9298 | 1 | 0.99923 | 235.0684 | 0.43669 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.8599 | 9.9956 | -1 | -0.71069 | 234.7602 | -10.07 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.8717 | 9.9298 | 1 | 0.99924 | 235.0684 | 0.43593 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.8682 | 9.9956 | -1 | -0.7118 | 234.7602 | -10.0703 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.88 | 9.9295 | 1 | 0.99925 | 234.9608 | 0.43499 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.8765 | 9.9956 | -1 | -0.71291 | 234.7602 | -10.0706 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.8884 | 9.9295 | 1 | 0.99925 | 234.8532 | 0.43405 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.8849 | 9.9844 | -1 | -0.71401 | 234.6371 | -10.0725 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.8967 | 9.9295 | 1 | 0.99926 | 234.8532 | 0.43311 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.8932 | 9.9844 | -1 | -0.71512 | 234.5141 | -10.0745 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.905 | 9.9295 | 1 | 0.99927 | 234.8531 | 0.43217 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.9015 | 9.9844 | -1 | -0.71623 | 234.5141 | -10.0763 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.9134 | 9.9295 | 1 | 0.99928 | 234.8532 | 0.43123 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.9099 | 9.9844 | -1 | -0.71734 | 234.5141 | -10.0781 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.9217 | 9.9295 | 1 | 0.99929 | 234.8532 | 0.43029 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.9182 | 10.0694 | -1 | -0.71845 | 234.6098 | -10.0782 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.93 | 9.9285 | 1 | 0.9993 | 234.8532 | 0.42916 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.9265 | 10.0694 | -1 | -0.71955 | 234.7054 | -10.0783 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.9384 | 9.9285 | 1 | 0.9993 | 234.8532 | 0.42803 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.9348 | 10.0694 | -1 | -0.72066 | 234.7054 | -10.0784 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.9467 | 9.9295 | 1 | 0.99931 | 234.8549 | 0.42653 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.9432 | 10.0694 | -1 | -0.72177 | 234.7054 | -10.0786 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.955 | 9.9295 | 1 | 0.99932 | 234.8566 | 0.42503 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.9515 | 10.0616 | -1 | -0.72288 | 234.6275 | -10.0788 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.9634 | 9.9295 | 1 | 0.99933 | 234.8566 | 0.42353 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.9598 | 10.0616 | -1 | -0.72399 | 234.5496 | -10.0791 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.9717 | 9.9295 | 1 | 0.99934 | 234.8566 | 0.42203 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.9682 | 10.0529 | -1 | -0.72509 | 234.5496 | -10.0795 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.98 | 9.9295 | 1 | 0.99935 | 234.8567 | 0.42052 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.9765 | 10.0529 | -1 | -0.7262 | 234.5496 | -10.0798 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.9884 | 9.9295 | 1 | 0.99935 | 234.8567 | 0.41902 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.9848 | 10.0413 | -1 | -0.72731 | 234.6588 | -10.0802 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 15.9967 | 9.9295 | 1 | 0.99936 | 234.8567 | 0.41752 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
15.9931 | 10.0413 | -1 | -0.72842 | 234.768 | -10.0805 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.005 | 9.9295 | 1 | 0.99937 | 234.8568 | 0.41602 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.0015 | 10.0319 | -1 | -0.72953 | 234.6748 | -10.0808 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.0134 | 9.9287 | 1 | 0.99938 | 234.8567 | 0.41448 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.0098 | 10.0319 | -1 | -0.73063 | 234.5816 | -10.0811 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.0217 | 9.9287 | 1 | 0.99939 | 234.8567 | 0.41293 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.0181 | 10.0833 | -1 | -0.73174 | 234.5815 | -10.079 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.03 | 9.9286 | 1 | 0.9994 | 234.8692 | 0.41133 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.0265 | 10.0833 | -1 | -0.73285 | 234.5815 | -10.0769 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.0384 | 9.9286 | 1 | 0.9994 | 234.8817 | 0.40972 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.0348 | 10.0743 | -1 | -0.73396 | 234.5815 | -10.0747 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.0467 | 9.9286 | 1 | 0.99941 | 234.8818 | 0.40812 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.0431 | 10.0743 | -1 | -0.73507 | 234.5815 | -10.0725 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.055 | 9.9286 | 1 | 0.99942 | 234.8818 | 0.40651 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.0515 | 10.127 | -1 | -0.73617 | 234.6926 | -10.0646 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.0634 | 9.9286 | 1 | 0.99943 | 234.8817 | 0.40491 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.0598 | 10.127 | -1 | -0.73728 | 234.8036 | -10.0567 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.0717 | 9.9286 | 1 | 0.99944 | 234.8817 | 0.4033 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.0681 | 10.118 | -1 | -0.73839 | 234.7109 | -10.0486 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.08 | 9.9286 | 1 | 0.99945 | 234.8817 | 0.4017 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.0765 | 10.118 | -1 | -0.7395 | 234.6182 | -10.0406 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.0884 | 9.9286 | 1 | 0.99945 | 234.8817 | 0.40009 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.0848 | 10.118 | -1 | -0.74061 | 234.6181 | -10.0325 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.0967 | 9.9286 | 1 | 0.99946 | 234.8817 | 0.39849 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.0931 | 10.118 | -1 | -0.74171 | 234.6181 | -10.0245 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.105 | 9.9286 | 1 | 0.99947 | 234.8818 | 0.39688 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.1015 | 10.1217 | -1 | -0.74282 | 234.6181 | -10.0127 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.1134 | 9.9286 | 1 | 0.99948 | 234.8818 | 0.39528 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.1098 | 10.1217 | -1 | -0.74393 | 234.6181 | -10.0009 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.1217 | 9.9286 | 1 | 0.99949 | 234.8818 | 0.39367 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.1181 | 10.1246 | -1 | -0.74504 | 234.7151 | -9.984 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.1301 | 9.9286 | 1 | 0.9995 | 234.8818 | 0.39207 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.1264 | 10.1246 | -1 | -0.74615 | 234.8121 | -9.9671 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.1384 | 9.9286 | 1 | 0.9995 | 234.8818 | 0.39046 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.1348 | 10.1175 | -1 | -0.74725 | 234.7354 | -9.9501 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.1467 | 9.9286 | 1 | 0.99951 | 234.8818 | 0.38886 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.1431 | 10.1175 | -1 | -0.74836 | 234.6588 | -9.9331 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.1551 | 9.9286 | 1 | 0.99952 | 234.8818 | 0.38725 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.1514 | 10.1175 | -1 | -0.74947 | 234.6587 | -9.9161 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.1634 | 9.9286 | 1 | 0.99953 | 234.8818 | 0.38565 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.1598 | 10.1175 | -1 | -0.75058 | 234.6587 | -9.8991 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.1717 | 9.9286 | 1 | 0.99954 | 234.8818 | 0.38405 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.1681 | 10.1094 | -1 | -0.75169 | 234.6587 | -9.8822 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.1801 | 9.9286 | 1 | 0.99955 | 234.8818 | 0.38264 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.1764 | 10.1094 | -1 | -0.75279 | 234.6587 | -9.8652 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.1884 | 9.9286 | 1 | 0.99955 | 234.8818 | 0.38124 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.1848 | 10.0919 | -1 | -0.7539 | 234.6632 | -9.8487 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.1967 | 9.9286 | 1 | 0.99956 | 234.8818 | 0.38013 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.1931 | 10.0919 | -1 | -0.75501 | 234.6677 | -9.8321 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.2051 | 9.9286 | 1 | 0.99957 | 234.8818 | 0.37901 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.2014 | 10.0919 | -1 | -0.75612 | 234.6677 | -9.8151 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.2134 | 9.9286 | 1 | 0.99958 | 234.8818 | 0.37789 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.2098 | 10.0919 | -1 | -0.75723 | 234.6676 | -9.7981 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.2217 | 9.9286 | 1 | 0.99959 | 234.8817 | 0.37677 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.2181 | 10.0806 | -1 | -0.75834 | 234.6676 | -9.7813 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.2301 | 9.9286 | 1 | 0.9996 | 234.8817 | 0.37565 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.2264 | 10.0806 | -1 | -0.75944 | 234.6676 | -9.7646 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.2384 | 9.9286 | 1 | 0.9996 | 234.8817 | 0.37454 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.2348 | 10.0663 | -1 | -0.76055 | 234.645 | -9.7449 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.2467 | 9.9286 | 1 | 0.99961 | 234.8817 | 0.37342 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.2431 | 10.0663 | -1 | -0.76166 | 234.6225 | -9.7252 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.2551 | 9.9286 | 1 | 0.99962 | 234.8818 | 0.3723 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.2514 | 10.0891 | -1 | -0.76277 | 234.6225 | -9.6995 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.2634 | 9.9286 | 1 | 0.99963 | 234.8818 | 0.37134 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.2598 | 10.0891 | -1 | -0.76388 | 234.6225 | -9.6738 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.2718 | 9.9286 | 1 | 0.99964 | 234.8819 | 0.37038 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.2681 | 10.0891 | -1 | -0.76498 | 234.6225 | -9.6478 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.2801 | 9.9286 | 1 | 0.99965 | 234.8818 | 0.36957 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.2764 | 10.0891 | -1 | -0.76609 | 234.6225 | -9.6218 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.2884 | 9.9286 | 1 | 0.99965 | 234.8818 | 0.36876 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.2847 | 10.0804 | -1 | -0.7672 | 234.6225 | -9.5959 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.2968 | 9.9286 | 1 | 0.99966 | 234.8818 | 0.36812 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.2931 | 10.0804 | -1 | -0.76831 | 234.6225 | -9.5701 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.3051 | 9.9286 | 1 | 0.99967 | 234.8818 | 0.36749 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.3014 | 10.0664 | -1 | -0.76942 | 234.6161 | -9.5444 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.3134 | 9.9286 | 1 | 0.99968 | 234.8818 | 0.36686 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.3097 | 10.0664 | -1 | -0.77052 | 234.6098 | -9.5187 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.3218 | 9.9286 | 1 | 0.99969 | 234.8819 | 0.36622 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.3181 | 10.0815 | -1 | -0.77163 | 234.6098 | -9.4835 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.3301 | 9.9286 | 1 | 0.9997 | 234.8819 | 0.36559 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.3264 | 10.0815 | -1 | -0.77274 | 234.6098 | -9.4483 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.3384 | 9.9286 | 1 | 0.9997 | 234.8819 | 0.36495 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.3347 | 10.0815 | -1 | -0.77385 | 234.6098 | -9.4144 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.3468 | 9.9286 | 1 | 0.99971 | 234.8818 | 0.36451 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.3431 | 10.0815 | -1 | -0.77496 | 234.6097 | -9.3805 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.3551 | 9.9286 | 1 | 0.99972 | 234.8818 | 0.36406 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.3514 | 10.0748 | -1 | -0.77606 | 234.6098 | -9.3468 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.3634 | 9.9286 | 1 | 0.99973 | 234.8818 | 0.36399 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.3597 | 10.0748 | -1 | -0.77717 | 234.6098 | -9.3131 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.3718 | 9.9286 | 1 | 0.99974 | 234.8819 | 0.36391 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.3681 | 10.0599 | -1 | -0.77828 | 234.6181 | -9.2797 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.3801 | 9.9286 | 1 | 0.99975 | 234.8818 | 0.36384 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.3764 | 10.0599 | -1 | -0.77939 | 234.6263 | -9.2463 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.3884 | 9.9286 | 1 | 0.99975 | 234.8818 | 0.36376 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.3847 | 10.0599 | -1 | -0.7805 | 234.6264 | -9.2126 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.3968 | 9.9286 | 1 | 0.99976 | 234.8818 | 0.36369 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.3931 | 10.0599 | -1 | -0.7816 | 234.6264 | -9.1789 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.4051 | 9.9286 | 1 | 0.99977 | 234.8818 | 0.36362 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.4014 | 10.0599 | -1 | -0.78271 | 234.6264 | -9.145 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.4134 | 9.9286 | 1 | 0.99978 | 234.8818 | 0.36354 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.4097 | 10.0599 | -1 | -0.78382 | 234.6263 | -9.1111 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.4218 | 9.9286 | 1 | 0.99979 | 234.8818 | 0.36347 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.418 | 10.0525 | -1 | -0.78493 | 234.6263 | -9.0772 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.4301 | 9.9286 | 1 | 0.9998 | 234.8818 | 0.36344 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.4264 | 10.0525 | -1 | -0.78604 | 234.6263 | -9.0432 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.4384 | 9.9286 | 1 | 0.9998 | 234.8818 | 0.36341 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.4347 | 10.0389 | -1 | -0.78714 | 234.6508 | -9.0121 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.4468 | 9.9286 | 1 | 0.99981 | 234.8818 | 0.36341 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.443 | 10.0389 | -1 | -0.78825 | 234.6752 | -8.981 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.4551 | 9.9286 | 1 | 0.99982 | 234.8818 | 0.36341 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.4514 | 10.0389 | -1 | -0.78936 | 234.6752 | -8.9497 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.4635 | 9.9286 | 1 | 0.99983 | 234.8818 | 0.36341 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.4597 | 10.0389 | -1 | -0.79047 | 234.6751 | -8.9184 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.4718 | 9.9286 | 1 | 0.99984 | 234.8818 | 0.36341 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.468 | 10.0414 | -1 | -0.79158 | 234.6751 | -8.8865 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.4801 | 9.9286 | 1 | 0.99985 | 234.8818 | 0.36341 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.4763 | 10.0414 | -1 | -0.79268 | 234.6751 | -8.8547 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.4885 | 9.9286 | 1 | 0.99985 | 234.8818 | 0.36341 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.4847 | 10.0568 | -1 | -0.79379 | 234.6751 | -8.8189 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.4968 | 9.9286 | 1 | 0.99986 | 234.8818 | 0.36341 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.493 | 10.0568 | -1 | -0.7949 | 234.6751 | -8.783 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.5051 | 9.9286 | 1 | 0.99987 | 234.8818 | 0.36341 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.5013 | 10.0336 | -1 | -0.79601 | 234.7133 | -8.7479 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.5135 | 9.9286 | 1 | 0.99988 | 234.8818 | 0.36341 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.5097 | 10.0336 | -1 | -0.79712 | 234.7515 | -8.7127 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.5218 | 9.9286 | 1 | 0.99989 | 234.8818 | 0.36341 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.518 | 10.0623 | -1 | -0.79822 | 234.7515 | -8.6785 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.5301 | 9.9286 | 1 | 0.9999 | 234.8818 | 0.36341 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.5263 | 10.0623 | -1 | -0.79933 | 234.7515 | -8.6442 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.5385 | 9.9286 | 1 | 0.9999 | 234.8818 | 0.36341 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.5347 | 10.1083 | -1 | -0.80044 | 234.7515 | -8.614 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.5468 | 9.9286 | 1 | 0.99991 | 234.8818 | 0.36341 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.543 | 10.1083 | -1 | -0.80155 | 234.7515 | -8.5838 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.5551 | 9.9286 | 1 | 0.99992 | 234.8819 | 0.36341 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.5513 | 10.1083 | -1 | -0.80266 | 234.7516 | -8.5534 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.5635 | 9.9286 | 1 | 0.99993 | 234.8818 | 0.36341 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.5597 | 10.1083 | -1 | -0.80376 | 234.7516 | -8.523 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.5718 | 9.9286 | 1 | 0.99994 | 234.8818 | 0.36341 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.568 | 10.101 | -1 | -0.80487 | 234.6481 | -8.4927 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.5801 | 9.9236 | 1 | 0.99995 | 234.8818 | 0.36267 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.5763 | 10.101 | -1 | -0.80598 | 234.5446 | -8.4625 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.5885 | 9.9236 | 1 | 0.99995 | 234.8818 | 0.36194 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.5847 | 10.0858 | -1 | -0.80709 | 234.6155 | -8.4324 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.5968 | 9.9236 | 1 | 0.99996 | 234.8818 | 0.3612 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.593 | 10.0858 | -1 | -0.8082 | 234.6865 | -8.4022 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.6051 | 9.9236 | 1 | 0.99997 | 234.8818 | 0.36046 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.6013 | 10.1151 | -1 | -0.8093 | 234.6865 | -8.3685 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.6135 | 9.9236 | 1 | 0.99998 | 234.8818 | 0.35972 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.6096 | 10.1151 | -1 | -0.81041 | 234.6865 | -8.3347 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.6218 | 9.9236 | 1 | 0.99999 | 234.8819 | 0.35899 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.618 | 10.1151 | -1 | -0.81152 | 234.6865 | -8.3009 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.6302 | 9.9236 | 1 | 1 | 234.8818 | 0.35825 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.6263 | 10.1151 | -1 | -0.81263 | 234.6865 | -8.2672 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.6385 | 9.9236 | 1 | 1 | 234.8818 | 0.35751 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.6346 | 10.1082 | -1 | -0.81374 | 234.5977 | -8.2334 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.6468 | 9.9236 | 1 | 1 | 234.8818 | 0.35678 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.643 | 10.1082 | -1 | -0.81484 | 234.5088 | -8.1997 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.6552 | 9.9236 | 1 | 1 | 234.8819 | 0.35604 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.6513 | 10.1463 | -1 | -0.81595 | 234.5802 | -8.1626 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.6635 | 9.9236 | 1 | 1 | 234.8818 | 0.3553 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.6596 | 10.1463 | -1 | -0.81706 | 234.6515 | -8.1256 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.6718 | 9.9236 | 1 | 1 | 234.8818 | 0.35457 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.668 | 10.1427 | -1 | -0.81817 | 234.6515 | -8.0946 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.6802 | 9.9236 | 1 | 1 | 234.8818 | 0.35383 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.6763 | 10.1427 | -1 | -0.81928 | 234.6515 | -8.0637 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.6885 | 9.9236 | 1 | 1 | 234.8818 | 0.35309 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.6846 | 10.1427 | -1 | -0.82038 | 234.6515 | -8.0328 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.6968 | 9.9236 | 1 | 1 | 234.8818 | 0.35236 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.693 | 10.1427 | -1 | -0.82149 | 234.6515 | -8.0018 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.7052 | 9.9236 | 1 | 1 | 234.8818 | 0.35162 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.7013 | 10.1427 | -1 | -0.8226 | 234.6515 | -7.9707 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.7135 | 9.9236 | 1 | 1 | 234.8817 | 0.35088 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.7096 | 10.1427 | -1 | -0.82371 | 234.6515 | -7.9396 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.7218 | 9.9236 | 1 | 1 | 234.8816 | 0.35015 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.718 | 10.1617 | -1 | -0.82482 | 234.6515 | -7.9056 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.7302 | 9.9236 | 1 | 1 | 234.8817 | 0.34941 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.7263 | 10.1617 | -1 | -0.82592 | 234.6515 | -7.8716 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.7385 | 9.9236 | 1 | 1 | 234.8817 | 0.34867 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.7346 | 10.1647 | -1 | -0.82703 | 234.6515 | -7.8445 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.7468 | 9.9236 | 1 | 1 | 234.8817 | 0.34794 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.743 | 10.1647 | -1 | -0.82814 | 234.6515 | -7.8173 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.7552 | 9.9236 | 1 | 1 | 234.8817 | 0.3472 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.7513 | 10.1647 | -1 | -0.82925 | 234.6515 | -7.7902 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.7635 | 9.9236 | 1 | 1 | 234.8817 | 0.34646 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.7596 | 10.1647 | -1 | -0.83036 | 234.6515 | -7.7631 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.7719 | 9.9236 | 1 | 1 | 234.8817 | 0.34572 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.7679 | 10.1647 | -1 | -0.83147 | 234.6515 | -7.7357 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.7802 | 9.9236 | 1 | 1 | 234.8817 | 0.34499 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.7763 | 10.1647 | -1 | -0.83257 | 234.6516 | -7.7083 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.7885 | 9.9236 | 1 | 1 | 234.8817 | 0.34425 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.7846 | 10.1647 | -1 | -0.83368 | 234.6515 | -7.6806 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.7969 | 9.9236 | 1 | 1 | 234.8817 | 0.34351 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.7929 | 10.1647 | -1 | -0.83479 | 234.6515 | -7.6528 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.8052 | 9.9236 | 1 | 1 | 234.8817 | 0.34278 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.8013 | 10.1647 | -1 | -0.8359 | 234.6515 | -7.6251 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.8135 | 9.9236 | 1 | 1 | 234.8817 | 0.34204 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.8096 | 10.1647 | -1 | -0.83701 | 234.6515 | -7.5973 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.8219 | 9.9236 | 1 | 1 | 234.8816 | 0.3413 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.8179 | 10.1647 | -1 | -0.83811 | 234.6515 | -7.5696 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.8302 | 9.9236 | 1 | 1 | 234.8816 | 0.34057 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.8263 | 10.1647 | -1 | -0.83922 | 234.6515 | -7.5418 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.8385 | 9.9236 | 1 | 1 | 234.8816 | 0.33983 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.8346 | 10.1573 | -1 | -0.84033 | 234.6515 | -7.51 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.8469 | 9.9236 | 1 | 1 | 234.8817 | 0.33909 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.8429 | 10.1573 | -1 | -0.84128 | 234.6515 | -7.4782 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.8552 | 9.9236 | 1 | 1 | 234.8817 | 0.33836 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.8513 | 10.1573 | -1 | -0.84198 | 234.6515 | -7.4461 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.8635 | 9.9236 | 1 | 1 | 234.8817 | 0.33762 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.8596 | 10.1573 | -1 | -0.84268 | 234.6515 | -7.414 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.8719 | 9.9236 | 1 | 1 | 234.8817 | 0.33688 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.8679 | 10.1512 | -1 | -0.84338 | 234.6515 | -7.3783 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.8802 | 9.9236 | 1 | 1 | 234.8817 | 0.33615 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.8763 | 10.1512 | -1 | -0.84408 | 234.6515 | -7.3426 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.8885 | 9.9236 | 1 | 1 | 234.8816 | 0.33541 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.8846 | 10.1512 | -1 | -0.84478 | 234.6515 | -7.3132 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.8969 | 9.9236 | 1 | 1 | 234.8816 | 0.33467 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.8929 | 10.1512 | -1 | -0.84548 | 234.6515 | -7.2838 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.9052 | 9.9236 | 1 | 1 | 234.8816 | 0.33394 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.9013 | 10.1548 | -1 | -0.84618 | 234.6516 | -7.255 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.9135 | 9.9236 | 1 | 1 | 234.8816 | 0.3332 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.9096 | 10.1548 | -1 | -0.84688 | 234.6516 | -7.2262 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.9219 | 9.9236 | 1 | 1 | 234.8816 | 0.33246 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.9179 | 10.1548 | -1 | -0.84758 | 234.6515 | -7.1968 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.9302 | 9.9236 | 1 | 1 | 234.8816 | 0.33173 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.9263 | 10.1548 | -1 | -0.84828 | 234.6515 | -7.1674 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.9385 | 9.9236 | 1 | 1 | 234.8816 | 0.33099 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.9346 | 10.1548 | -1 | -0.84898 | 234.6515 | -7.1406 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.9469 | 9.9236 | 1 | 1 | 234.8816 | 0.33025 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.9429 | 10.1548 | -1 | -0.84968 | 234.6515 | -7.1138 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.9552 | 9.9236 | 1 | 1 | 234.8816 | 0.32951 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.9512 | 10.1548 | -1 | -0.85038 | 234.6515 | -7.0895 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.9636 | 9.9236 | 1 | 1 | 234.8817 | 0.32878 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.9596 | 10.1548 | -1 | -0.85108 | 234.6515 | -7.0652 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.9719 | 9.9236 | 1 | 1 | 234.8817 | 0.32804 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.9679 | 10.1548 | -1 | -0.85178 | 234.6515 | -7.041 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.9802 | 9.9236 | 1 | 1 | 234.8817 | 0.3273 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.9762 | 10.1548 | -1 | -0.85247 | 234.6515 | -7.0167 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.9886 | 9.9236 | 1 | 1 | 234.8816 | 0.32657 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.9846 | 10.1548 | -1 | -0.85317 | 234.6515 | -6.9923 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 16.9969 | 9.9236 | 1 | 1 | 234.8816 | 0.32657 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
16.9929 | 10.1548 | -1 | -0.85387 | 234.6515 | -6.9679 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.0052 | 9.9236 | 1 | 1 | 234.8816 | 0.32657 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.0012 | 10.1548 | -1 | -0.85457 | 234.6515 | -6.9432 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.0136 | 9.9236 | 1 | 1 | 234.8816 | 0.32657 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.0096 | 10.1548 | -1 | -0.85527 | 234.6515 | -6.9184 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.0219 | 9.9236 | 1 | 1 | 234.8816 | 0.32657 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.0179 | 10.1548 | -1 | -0.85597 | 234.6515 | -6.8969 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.0302 | 9.9236 | 1 | 1 | 234.8817 | 0.32657 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.0262 | 10.1548 | -1 | -0.85667 | 234.6515 | -6.8755 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.0386 | 9.9236 | 1 | 1 | 234.8817 | 0.32657 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.0346 | 10.1285 | -1 | -0.85737 | 234.6515 | -6.8519 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.0469 | 9.9236 | 1 | 1 | 234.8817 | 0.32657 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.0429 | 10.1285 | -1 | -0.85807 | 234.6515 | -6.8282 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.0552 | 9.9236 | 1 | 1 | 234.8816 | 0.32657 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.0512 | 10.1349 | -1 | -0.85877 | 234.6515 | -6.8013 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.0636 | 9.9236 | 1 | 1 | 234.8816 | 0.32657 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.0596 | 10.1349 | -1 | -0.85947 | 234.6515 | -6.7744 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.0719 | 9.9236 | 1 | 1 | 234.8816 | 0.32657 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.0679 | 10.1349 | -1 | -0.86017 | 234.6515 | -6.7535 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.0802 | 9.9236 | 1 | 1 | 234.8816 | 0.32657 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.0762 | 10.1349 | -1 | -0.86087 | 234.6515 | -6.7327 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.0886 | 9.9236 | 1 | 1 | 234.8816 | 0.32657 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.0845 | 10.1123 | -1 | -0.86157 | 234.6516 | -6.7085 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.0969 | 9.9236 | 1 | 1 | 234.8816 | 0.32657 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.0929 | 10.1123 | -1 | -0.86227 | 234.6516 | -6.6843 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.1052 | 9.9236 | 1 | 1 | 234.8816 | 0.32657 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.1012 | 10.1123 | -1 | -0.86297 | 234.6515 | -6.6601 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.1136 | 9.9236 | 1 | 1 | 234.8817 | 0.32657 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.1095 | 10.1123 | -1 | -0.86367 | 234.6515 | -6.6359 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.1219 | 9.9236 | 1 | 1 | 234.8817 | 0.32657 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.1179 | 10.1123 | -1 | -0.86437 | 234.6515 | -6.6118 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.1303 | 9.9236 | 1 | 1 | 234.8817 | 0.32657 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.1262 | 10.1123 | -1 | -0.86507 | 234.6516 | -6.5876 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.1386 | 9.9236 | 1 | 1 | 234.8816 | 0.32657 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.1346 | 10.1362 | -1 | -0.86577 | 234.6515 | -6.5632 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.1469 | 9.9236 | 1 | 1 | 234.8816 | 0.32657 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.1429 | 10.1362 | -1 | -0.86647 | 234.6515 | -6.5388 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.1553 | 9.9236 | 1 | 1 | 234.8816 | 0.32657 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.1512 | 10.1362 | -1 | -0.86717 | 234.6515 | -6.517 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.1636 | 9.9236 | 1 | 1 | 234.8816 | 0.32657 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.1595 | 10.1362 | -1 | -0.86787 | 234.6516 | -6.4953 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.1719 | 9.9236 | 1 | 1 | 234.8816 | 0.32657 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.1679 | 10.1362 | -1 | -0.86857 | 234.6515 | -6.4735 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.1803 | 9.9236 | 1 | 1 | 234.8817 | 0.32657 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.1762 | 10.1362 | -1 | -0.86927 | 234.6515 | -6.4517 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.1886 | 9.9236 | 1 | 1 | 234.8817 | 0.32657 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.1845 | 10.1362 | -1 | -0.86997 | 234.6515 | -6.43 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.1969 | 9.9236 | 1 | 1 | 234.8817 | 0.32657 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.1929 | 10.1362 | -1 | -0.87067 | 234.6515 | -6.4082 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.2053 | 9.9236 | 1 | 1 | 234.8817 | 0.32657 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.2012 | 10.1362 | -1 | -0.87137 | 234.6515 | -6.3864 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.2136 | 9.9236 | 1 | 1 | 234.8817 | 0.32657 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.2095 | 10.1362 | -1 | -0.87207 | 234.6515 | -6.3647 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.2219 | 9.9236 | 1 | 1 | 234.8816 | 0.32657 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.2179 | 10.1322 | -1 | -0.87277 | 234.6516 | -6.3406 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.2303 | 9.9236 | 1 | 1 | 234.8817 | 0.32657 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.2262 | 10.1322 | -1 | -0.87347 | 234.6516 | -6.3164 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.2386 | 9.9236 | 1 | 1 | 234.8817 | 0.32657 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.2345 | 10.1346 | -1 | -0.87417 | 234.6516 | -6.2902 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.2469 | 9.9236 | 1 | 1 | 234.8816 | 0.32657 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.2429 | 10.1346 | -1 | -0.87487 | 234.6515 | -6.264 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.2553 | 9.9236 | 1 | 1 | 234.8816 | 0.32657 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.2512 | 10.1346 | -1 | -0.87557 | 234.6515 | -6.2416 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.2636 | 9.9261 | 1 | 1 | 234.8817 | 0.32638 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.2595 | 10.1346 | -1 | -0.87627 | 234.6515 | -6.2192 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.2719 | 9.9261 | 1 | 1 | 234.8817 | 0.32619 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.2679 | 10.1346 | -1 | -0.87697 | 234.6515 | -6.1968 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.2803 | 9.9261 | 1 | 1 | 234.8817 | 0.326 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.2762 | 10.1346 | -1 | -0.87767 | 234.6515 | -6.1744 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.2886 | 9.9261 | 1 | 1 | 234.8816 | 0.32581 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.2845 | 10.1301 | -1 | -0.87837 | 234.7371 | -6.1559 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.2969 | 9.9311 | 1 | 1 | 234.9552 | 0.32518 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.2928 | 10.1301 | -1 | -0.87907 | 234.8227 | -6.1373 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.3053 | 9.9311 | 1 | 1 | 235.0288 | 0.32455 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.3012 | 10.126 | -1 | -0.87977 | 234.8227 | -6.1159 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.3136 | 9.9311 | 1 | 1 | 235.0288 | 0.32393 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.3095 | 10.126 | -1 | -0.88047 | 234.8227 | -6.0944 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.3219 | 9.9311 | 1 | 1 | 235.0288 | 0.3233 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.3178 | 10.148 | -1 | -0.88117 | 234.8227 | -6.0714 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.3303 | 9.9311 | 1 | 1 | 235.0288 | 0.32267 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.3262 | 10.148 | -1 | -0.88187 | 234.8227 | -6.0484 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.3386 | 9.9311 | 1 | 1 | 235.0288 | 0.32204 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.3345 | 10.148 | -1 | -0.88257 | 234.8227 | -6.0254 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.3469 | 9.9311 | 1 | 1 | 235.0288 | 0.32141 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.3428 | 10.148 | -1 | -0.88327 | 234.8228 | -6.0024 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.3553 | 9.9311 | 1 | 1 | 235.0288 | 0.32078 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.3512 | 10.1425 | -1 | -0.88397 | 234.7202 | -5.9795 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.3636 | 9.9309 | 1 | 1 | 235.0288 | 0.32 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.3595 | 10.1425 | -1 | -0.88467 | 234.6176 | -5.9566 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.3719 | 9.9309 | 1 | 1 | 235.0288 | 0.31923 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.3678 | 10.1381 | -1 | -0.88537 | 234.6919 | -5.9339 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.3803 | 9.9309 | 1 | 1 | 235.0288 | 0.31845 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.3761 | 10.1381 | -1 | -0.88607 | 234.7661 | -5.9112 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.3886 | 9.9309 | 1 | 1 | 235.0289 | 0.31768 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.3845 | 10.1325 | -1 | -0.88677 | 234.7662 | -5.8887 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.397 | 9.9307 | 1 | 1 | 235.0962 | 0.31674 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.3928 | 10.1325 | -1 | -0.88747 | 234.7662 | -5.8661 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.4053 | 9.9307 | 1 | 1 | 235.1635 | 0.3158 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.4011 | 10.1325 | -1 | -0.88817 | 234.7662 | -5.8436 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.4136 | 9.9323 | 1 | 1 | 235.0999 | 0.31469 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.4095 | 10.1325 | -1 | -0.88887 | 234.7662 | -5.8211 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.422 | 9.9323 | 1 | 1 | 235.0363 | 0.31359 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.4178 | 10.1325 | -1 | -0.88957 | 234.7662 | -5.7985 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.4303 | 9.9323 | 1 | 1 | 235.0364 | 0.31248 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.4261 | 10.1325 | -1 | -0.89027 | 234.7661 | -5.776 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.4386 | 9.9323 | 1 | 1 | 235.0364 | 0.31138 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.4345 | 10.1279 | -1 | -0.89097 | 234.6786 | -5.7536 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.447 | 9.9323 | 1 | 1 | 235.0364 | 0.31027 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.4428 | 10.1279 | -1 | -0.89167 | 234.591 | -5.7313 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.4553 | 9.9323 | 1 | 1 | 235.0363 | 0.30916 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.4511 | 10.1217 | -1 | -0.89237 | 234.677 | -5.7113 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.4636 | 9.9307 | 1 | 1 | 235.0364 | 0.3079 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.4595 | 10.1217 | -1 | -0.89307 | 234.7631 | -5.6914 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.472 | 9.9307 | 1 | 1 | 235.0364 | 0.30664 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.4678 | 10.1173 | -1 | -0.89377 | 234.7631 | -5.6747 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.4803 | 9.9287 | 1 | 1 | 235.088 | 0.30518 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.4761 | 10.1173 | -1 | -0.89447 | 234.7631 | -5.658 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.4886 | 9.9287 | 1 | 1 | 235.1397 | 0.30372 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.4845 | 10.1173 | -1 | -0.89516 | 234.763 | -5.6413 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.497 | 9.9258 | 1 | 1 | 235.0063 | 0.30212 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.4928 | 10.1173 | -1 | -0.89586 | 234.763 | -5.6246 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.5053 | 9.9258 | 1 | 1 | 234.8729 | 0.30052 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.5011 | 10.1874 | -1 | -0.89656 | 234.763 | -5.6047 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.5136 | 9.9258 | 1 | 1 | 234.873 | 0.29892 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.5094 | 10.1874 | -1 | -0.89726 | 234.7631 | -5.5847 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.522 | 9.9258 | 1 | 1 | 234.873 | 0.29732 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.5178 | 10.2009 | -1 | -0.89796 | 234.6635 | -5.5612 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.5303 | 9.9258 | 1 | 1 | 234.873 | 0.29572 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.5261 | 10.2009 | -1 | -0.89866 | 234.564 | -5.5376 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.5386 | 9.9258 | 1 | 1 | 234.873 | 0.29412 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.5344 | 10.197 | -1 | -0.89936 | 234.564 | -5.5143 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.547 | 9.9258 | 1 | 1 | 234.873 | 0.29252 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.5428 | 10.197 | -1 | -0.90006 | 234.564 | -5.4909 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.5553 | 9.9258 | 1 | 1 | 234.873 | 0.29092 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.5511 | 10.1932 | -1 | -0.90076 | 234.6662 | -5.4705 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.5636 | 9.9258 | 1 | 1 | 234.873 | 0.28932 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.5594 | 10.1932 | -1 | -0.90146 | 234.7685 | -5.4502 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.572 | 9.9258 | 1 | 1 | 234.8729 | 0.28772 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.5678 | 10.1932 | -1 | -0.90216 | 234.7685 | -5.4298 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.5803 | 9.9248 | 1 | 1 | 234.8729 | 0.28593 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.5761 | 10.1932 | -1 | -0.90286 | 234.7686 | -5.4095 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.5886 | 9.9248 | 1 | 1 | 234.873 | 0.28414 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.5844 | 10.1905 | -1 | -0.90356 | 234.7092 | -5.3893 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.597 | 9.9248 | 1 | 1 | 234.873 | 0.28236 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.5928 | 10.1905 | -1 | -0.90426 | 234.6498 | -5.3692 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.6053 | 9.9248 | 1 | 1 | 234.8729 | 0.28057 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.6011 | 10.1905 | -1 | -0.90496 | 234.6492 | -5.3491 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.6136 | 9.9254 | 1 | 1 | 234.8346 | 0.27846 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.6094 | 10.1905 | -1 | -0.90566 | 234.6486 | -5.3289 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.622 | 9.9254 | 1 | 1 | 234.7963 | 0.27635 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.6178 | 10.183 | -1 | -0.90636 | 234.7786 | -5.3092 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.6303 | 9.9254 | 1 | 1 | 234.7963 | 0.27423 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.6261 | 10.183 | -1 | -0.90706 | 234.9086 | -5.2895 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.6386 | 9.9254 | 1 | 1 | 234.7963 | 0.27212 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.6344 | 10.183 | -1 | -0.90776 | 234.9086 | -5.2721 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.647 | 9.9254 | 1 | 1 | 234.7963 | 0.27001 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.6427 | 10.183 | -1 | -0.90846 | 234.9086 | -5.2547 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.6553 | 9.9254 | 1 | 1 | 234.7963 | 0.2679 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.6511 | 10.2185 | -1 | -0.90916 | 234.9086 | -5.2332 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.6637 | 9.9266 | 1 | 1 | 234.7963 | 0.26566 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.6594 | 10.2185 | -1 | -0.90986 | 234.9086 | -5.2117 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.672 | 9.9266 | 1 | 1 | 234.7963 | 0.26342 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.6677 | 10.2123 | -1 | -0.91056 | 234.7802 | -5.1904 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.6803 | 9.9266 | 1 | 1 | 234.7962 | 0.26136 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.6761 | 10.2123 | -1 | -0.91126 | 234.6518 | -5.169 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.6887 | 9.9266 | 1 | 1 | 234.7962 | 0.25931 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.6844 | 10.2123 | -1 | -0.91196 | 234.6519 | -5.1477 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.697 | 9.9266 | 1 | 1 | 234.7963 | 0.25726 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.6927 | 10.2123 | -1 | -0.91266 | 234.6519 | -5.1263 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.7053 | 9.9266 | 1 | 1 | 234.7963 | 0.2552 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.7011 | 10.216 | -1 | -0.91336 | 234.6519 | -5.1018 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.7137 | 9.9296 | 1 | 1 | 234.9245 | 0.25343 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.7094 | 10.216 | -1 | -0.91406 | 234.6519 | -5.0772 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.722 | 9.9296 | 1 | 1 | 235.0526 | 0.25165 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.7177 | 10.2111 | -1 | -0.91476 | 234.769 | -5.0559 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.7303 | 9.9296 | 1 | 1 | 235.0526 | 0.24988 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.7261 | 10.2111 | -1 | -0.91546 | 234.8861 | -5.0345 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.7387 | 9.9296 | 1 | 1 | 235.0526 | 0.2481 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.7344 | 10.2091 | -1 | -0.91616 | 234.8307 | -5.018 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.747 | 9.9296 | 1 | 1 | 235.0526 | 0.24632 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.7427 | 10.2091 | -1 | -0.91686 | 234.7754 | -5.0016 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.7553 | 9.9296 | 1 | 1 | 235.0526 | 0.24455 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.7511 | 10.2091 | -1 | -0.91756 | 234.7754 | -4.9851 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.7637 | 9.9296 | 1 | 1 | 235.0526 | 0.24277 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.7594 | 10.2091 | -1 | -0.91826 | 234.7754 | -4.9687 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.772 | 9.9296 | 1 | 1 | 235.0525 | 0.24099 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.7677 | 10.2091 | -1 | -0.91896 | 234.7754 | -4.9521 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.7803 | 9.9314 | 1 | 1 | 234.9913 | 0.23919 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.776 | 10.2091 | -1 | -0.91966 | 234.7754 | -4.9355 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.7887 | 9.9314 | 1 | 1 | 234.9301 | 0.2374 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.7844 | 10.2043 | -1 | -0.92036 | 234.7754 | -4.9189 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.797 | 9.9314 | 1 | 1 | 234.9301 | 0.2356 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.7927 | 10.2043 | -1 | -0.92106 | 234.7754 | -4.9023 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.8053 | 9.9314 | 1 | 1 | 234.9301 | 0.2338 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.801 | 10.1945 | -1 | -0.92176 | 234.7643 | -4.8859 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.8137 | 9.9314 | 1 | 1 | 234.9301 | 0.23216 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.8094 | 10.1945 | -1 | -0.92246 | 234.7533 | -4.8695 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.822 | 9.9314 | 1 | 1 | 234.9301 | 0.23052 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.8177 | 10.1945 | -1 | -0.92316 | 234.7533 | -4.853 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.8303 | 9.9325 | 1 | 1 | 234.9301 | 0.22885 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.826 | 10.1945 | -1 | -0.92386 | 234.7533 | -4.8366 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.8387 | 9.9325 | 1 | 1 | 234.9301 | 0.22717 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.8344 | 10.1783 | -1 | -0.92456 | 234.7533 | -4.8145 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.847 | 9.9325 | 1 | 1 | 234.9301 | 0.2255 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.8427 | 10.1783 | -1 | -0.92513 | 234.7533 | -4.7923 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.8553 | 9.9325 | 1 | 1 | 234.9301 | 0.22383 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.851 | 10.1723 | -1 | -0.92549 | 234.7533 | -4.7702 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.8637 | 9.9325 | 1 | 1 | 234.9301 | 0.22215 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.8593 | 10.1723 | -1 | -0.92585 | 234.7533 | -4.748 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.872 | 9.9325 | 1 | 1 | 234.9301 | 0.22048 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.8677 | 10.1646 | -1 | -0.92621 | 234.7277 | -4.726 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.8803 | 9.9322 | 1 | 1 | 235.013 | 0.21877 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.876 | 10.1646 | -1 | -0.92656 | 234.7022 | -4.7039 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.8887 | 9.9322 | 1 | 1 | 235.0959 | 0.21706 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.8843 | 10.1646 | -1 | -0.92692 | 234.7022 | -4.6817 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.897 | 9.9322 | 1 | 1 | 235.0959 | 0.21554 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.8927 | 10.1646 | -1 | -0.92728 | 234.7022 | -4.6594 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.9053 | 9.9322 | 1 | 1 | 235.0959 | 0.21402 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.901 | 10.1744 | -1 | -0.92764 | 234.7021 | -4.6341 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.9137 | 9.9322 | 1 | 1 | 235.0959 | 0.21265 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.9093 | 10.1744 | -1 | -0.928 | 234.702 | -4.6088 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.922 | 9.9322 | 1 | 1 | 235.0959 | 0.21128 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.9177 | 10.1686 | -1 | -0.92836 | 234.6319 | -4.5903 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.9303 | 9.9322 | 1 | 1 | 235.0959 | 0.2099 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.926 | 10.1686 | -1 | -0.92871 | 234.5617 | -4.5717 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.9387 | 9.9322 | 1 | 1 | 235.0958 | 0.20853 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.9343 | 10.1639 | -1 | -0.92907 | 234.6522 | -4.557 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.947 | 9.9317 | 1 | 1 | 234.9902 | 0.20698 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.9427 | 10.1639 | -1 | -0.92943 | 234.7426 | -4.5423 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.9553 | 9.9317 | 1 | 1 | 234.8846 | 0.20543 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.951 | 10.1639 | -1 | -0.92979 | 234.7426 | -4.5274 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.9637 | 9.9317 | 1 | 1 | 234.8846 | 0.20388 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.9593 | 10.1639 | -1 | -0.93015 | 234.7426 | -4.5125 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.972 | 9.9317 | 1 | 1 | 234.8846 | 0.20233 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.9677 | 10.1639 | -1 | -0.9305 | 234.7426 | -4.4974 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.9803 | 9.9317 | 1 | 1 | 234.8846 | 0.20078 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.976 | 10.1639 | -1 | -0.93086 | 234.7426 | -4.4823 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.9887 | 9.9317 | 1 | 1 | 234.8847 | 0.19923 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.9843 | 10.1564 | -1 | -0.93122 | 234.6598 | -4.4676 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 17.997 | 9.9317 | 1 | 1 | 234.8846 | 0.19786 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
17.9926 | 10.1564 | -1 | -0.93158 | 234.577 | -4.4529 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.0053 | 9.9317 | 1 | 1 | 234.8846 | 0.1965 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.001 | 10.1538 | -1 | -0.93194 | 234.7108 | -4.4382 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.0137 | 9.9317 | 1 | 1 | 234.8846 | 0.19514 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.0093 | 10.1538 | -1 | -0.9323 | 234.8446 | -4.4234 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.022 | 9.9317 | 1 | 1 | 234.8846 | 0.19377 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.0176 | 10.1605 | -1 | -0.93265 | 234.8446 | -4.4061 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.0304 | 9.9317 | 1 | 1 | 234.8846 | 0.19273 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.026 | 10.1605 | -1 | -0.93301 | 234.8446 | -4.3888 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.0387 | 9.9317 | 1 | 1 | 234.8846 | 0.19169 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.0343 | 10.1564 | -1 | -0.93337 | 234.7455 | -4.3712 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.047 | 9.93 | 1 | 1 | 234.8846 | 0.1905 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.0426 | 10.1564 | -1 | -0.93373 | 234.6464 | -4.3535 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.0554 | 9.93 | 1 | 1 | 234.8846 | 0.1893 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.051 | 10.1592 | -1 | -0.93409 | 234.6464 | -4.333 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.0637 | 9.93 | 1 | 1 | 234.8846 | 0.1881 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.0593 | 10.1592 | -1 | -0.93445 | 234.6464 | -4.3125 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.072 | 9.93 | 1 | 1 | 234.8846 | 0.1869 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.0676 | 10.1592 | -1 | -0.9348 | 234.6465 | -4.2982 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.0804 | 9.93 | 1 | 1 | 234.8846 | 0.18584 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.076 | 10.1592 | -1 | -0.93516 | 234.6465 | -4.284 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.0887 | 9.93 | 1 | 1 | 234.8846 | 0.18477 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.0843 | 10.1592 | -1 | -0.93552 | 234.6465 | -4.2696 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.097 | 9.9313 | 1 | 1 | 234.9813 | 0.18354 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.0926 | 10.1592 | -1 | -0.93588 | 234.6464 | -4.2551 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.1054 | 9.9313 | 1 | 1 | 235.0781 | 0.18231 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.101 | 10.1585 | -1 | -0.93624 | 234.6464 | -4.2372 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.1137 | 9.9313 | 1 | 1 | 235.0781 | 0.18108 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.1093 | 10.1585 | -1 | -0.9366 | 234.6464 | -4.2193 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.122 | 9.9313 | 1 | 1 | 235.0781 | 0.17985 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.1176 | 10.1585 | -1 | -0.93695 | 234.6464 | -4.2041 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.1304 | 9.9313 | 1 | 1 | 235.0781 | 0.17879 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.1259 | 10.1585 | -1 | -0.93731 | 234.6465 | -4.189 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.1387 | 9.9313 | 1 | 1 | 235.0781 | 0.17772 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.1343 | 10.1555 | -1 | -0.93767 | 234.7222 | -4.1739 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.147 | 9.9313 | 1 | 1 | 235.0781 | 0.17666 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.1426 | 10.1555 | -1 | -0.93803 | 234.7978 | -4.1587 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.1554 | 9.9313 | 1 | 1 | 235.0781 | 0.17559 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.1509 | 10.1555 | -1 | -0.93839 | 234.7979 | -4.1433 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.1637 | 9.9313 | 1 | 1 | 235.0781 | 0.17453 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.1593 | 10.1555 | -1 | -0.93874 | 234.798 | -4.1279 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.172 | 9.9313 | 1 | 1 | 235.0781 | 0.17346 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.1676 | 10.1555 | -1 | -0.9391 | 234.7979 | -4.1125 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.1804 | 9.9313 | 1 | 1 | 235.0781 | 0.1724 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.1759 | 10.1555 | -1 | -0.93946 | 234.7979 | -4.0971 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.1887 | 9.9313 | 1 | 1 | 235.0781 | 0.17133 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.1843 | 10.1555 | -1 | -0.93982 | 234.7979 | -4.0818 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.197 | 9.9313 | 1 | 1 | 235.0781 | 0.17044 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.1926 | 10.1555 | -1 | -0.94018 | 234.7979 | -4.0664 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.2054 | 9.9313 | 1 | 1 | 235.0781 | 0.16954 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.2009 | 10.1555 | -1 | -0.94054 | 234.7979 | -4.0508 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.2137 | 9.9313 | 1 | 1 | 235.0781 | 0.16864 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.2093 | 10.1555 | -1 | -0.94089 | 234.7979 | -4.0353 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.222 | 9.9313 | 1 | 1 | 235.0781 | 0.16775 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.2176 | 10.1536 | -1 | -0.94125 | 234.7418 | -4.0195 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.2304 | 9.9313 | 1 | 1 | 235.0781 | 0.16685 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.2259 | 10.1536 | -1 | -0.94161 | 234.6858 | -4.0037 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.2387 | 9.9313 | 1 | 1 | 235.0781 | 0.16596 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.2343 | 10.1608 | -1 | -0.94197 | 234.6858 | -3.9853 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.247 | 9.9313 | 1 | 1 | 235.0781 | 0.16527 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.2426 | 10.1608 | -1 | -0.94233 | 234.6858 | -3.9669 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.2554 | 9.9313 | 1 | 1 | 235.0781 | 0.16458 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.2509 | 10.1608 | -1 | -0.94269 | 234.6857 | -3.9542 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.2637 | 9.9313 | 1 | 1 | 235.0781 | 0.16388 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.2593 | 10.1608 | -1 | -0.94304 | 234.6857 | -3.9416 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.272 | 9.9313 | 1 | 1 | 235.0781 | 0.16319 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.2676 | 10.1608 | -1 | -0.9434 | 234.6857 | -3.9287 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.2804 | 9.9313 | 1 | 1 | 235.0781 | 0.1625 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.2759 | 10.1608 | -1 | -0.94376 | 234.6858 | -3.9159 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.2887 | 9.9313 | 1 | 1 | 235.0781 | 0.16181 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.2843 | 10.1571 | -1 | -0.94412 | 234.6858 | -3.9029 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.2971 | 9.9313 | 1 | 1 | 235.0781 | 0.16132 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.2926 | 10.1571 | -1 | -0.94448 | 234.6858 | -3.8899 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.3054 | 9.9313 | 1 | 1 | 235.0781 | 0.16082 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.3009 | 10.1709 | -1 | -0.94484 | 234.6858 | -3.8746 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.3137 | 9.9313 | 1 | 1 | 235.0781 | 0.16032 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.3092 | 10.1709 | -1 | -0.94519 | 234.6857 | -3.8592 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.3221 | 9.9313 | 1 | 1 | 235.0781 | 0.15983 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.3176 | 10.1709 | -1 | -0.94555 | 234.6857 | -3.8469 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.3304 | 9.9313 | 1 | 1 | 235.0781 | 0.15933 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.3259 | 10.1709 | -1 | -0.94591 | 234.6857 | -3.8347 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.3387 | 9.9313 | 1 | 1 | 235.0781 | 0.15883 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.3342 | 10.1709 | -1 | -0.94627 | 234.6858 | -3.822 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.3471 | 9.9313 | 1 | 1 | 235.0781 | 0.15833 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.3426 | 10.1709 | -1 | -0.94663 | 234.6859 | -3.8094 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.3554 | 9.9313 | 1 | 1 | 235.0781 | 0.15784 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.3509 | 10.1709 | -1 | -0.94698 | 234.6858 | -3.7965 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.3637 | 9.9313 | 1 | 1 | 235.0193 | 0.15741 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.3592 | 10.1709 | -1 | -0.94734 | 234.6858 | -3.7837 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.3721 | 9.9313 | 1 | 1 | 234.9605 | 0.15698 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.3676 | 10.1666 | -1 | -0.9477 | 234.7502 | -3.771 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.3804 | 9.9313 | 1 | 1 | 234.9605 | 0.15655 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.3759 | 10.1666 | -1 | -0.94806 | 234.8146 | -3.7584 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.3887 | 9.9313 | 1 | 1 | 234.9605 | 0.15612 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.3842 | 10.1666 | -1 | -0.94842 | 234.8146 | -3.7457 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.3971 | 9.9313 | 1 | 1 | 234.9606 | 0.15569 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.3926 | 10.1666 | -1 | -0.94878 | 234.8146 | -3.733 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.4054 | 9.9313 | 1 | 1 | 234.9606 | 0.15526 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.4009 | 10.1628 | -1 | -0.94913 | 234.7162 | -3.7201 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.4137 | 9.9313 | 1 | 1 | 234.9606 | 0.15483 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.4092 | 10.1628 | -1 | -0.94949 | 234.6178 | -3.7072 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.4221 | 9.9313 | 1 | 1 | 234.9605 | 0.1544 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.4176 | 10.1862 | -1 | -0.94985 | 234.6177 | -3.6915 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.4304 | 9.9313 | 1 | 1 | 234.9606 | 0.15397 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.4259 | 10.1862 | -1 | -0.95021 | 234.6177 | -3.6758 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.4387 | 9.9313 | 1 | 1 | 234.9606 | 0.15354 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.4342 | 10.1862 | -1 | -0.95057 | 234.6177 | -3.6628 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.4471 | 9.9313 | 1 | 1 | 234.9606 | 0.15311 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.4426 | 10.1862 | -1 | -0.95093 | 234.6177 | -3.6497 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.4554 | 9.9313 | 1 | 1 | 234.9605 | 0.15268 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.4509 | 10.22 | -1 | -0.95128 | 234.6177 | -3.6339 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.4637 | 9.9313 | 1 | 1 | 234.9606 | 0.15241 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.4592 | 10.22 | -1 | -0.95164 | 234.6177 | -3.6181 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.4721 | 9.9313 | 1 | 1 | 234.9607 | 0.15214 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.4676 | 10.2178 | -1 | -0.952 | 234.6178 | -3.6053 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.4804 | 9.9313 | 1 | 1 | 234.9606 | 0.15187 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.4759 | 10.2178 | -1 | -0.95236 | 234.6178 | -3.5926 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.4887 | 9.9313 | 1 | 1 | 234.9605 | 0.1516 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.4842 | 10.2178 | -1 | -0.95272 | 234.6178 | -3.5799 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.4971 | 9.9313 | 1 | 1 | 234.9605 | 0.15132 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.4926 | 10.2178 | -1 | -0.95308 | 234.6178 | -3.5672 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.5054 | 9.9313 | 1 | 1 | 234.9605 | 0.15105 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.5009 | 10.2178 | -1 | -0.95343 | 234.6178 | -3.5544 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.5137 | 9.9313 | 1 | 1 | 234.9606 | 0.15094 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.5092 | 10.2178 | -1 | -0.95379 | 234.6178 | -3.5417 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.5221 | 9.9313 | 1 | 1 | 234.9606 | 0.15083 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.5175 | 10.2023 | -1 | -0.95415 | 234.6178 | -3.5291 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.5304 | 9.9313 | 1 | 1 | 234.9606 | 0.15072 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.5259 | 10.2023 | -1 | -0.95451 | 234.6178 | -3.5165 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.5387 | 9.9313 | 1 | 1 | 234.9605 | 0.15061 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.5342 | 10.1989 | -1 | -0.95487 | 234.6695 | -3.5044 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.5471 | 9.9313 | 1 | 1 | 234.9606 | 0.1505 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.5425 | 10.1989 | -1 | -0.95522 | 234.7213 | -3.4922 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.5554 | 9.9313 | 1 | 1 | 234.9606 | 0.15039 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.5509 | 10.1989 | -1 | -0.95558 | 234.7213 | -3.4799 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.5637 | 9.9313 | 1 | 1 | 234.9606 | 0.15028 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.5592 | 10.1989 | -1 | -0.95594 | 234.7214 | -3.4676 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.5721 | 9.9313 | 1 | 1 | 234.9606 | 0.15017 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.5675 | 10.1989 | -1 | -0.9563 | 234.7213 | -3.4553 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.5804 | 9.9311 | 1 | 1 | 234.9605 | 0.14992 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.5759 | 10.1989 | -1 | -0.95666 | 234.7213 | -3.4429 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.5887 | 9.9311 | 1 | 1 | 234.9605 | 0.14967 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.5842 | 10.1989 | -1 | -0.95702 | 234.7213 | -3.4306 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.5971 | 9.9311 | 1 | 1 | 234.9605 | 0.14941 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.5925 | 10.1989 | -1 | -0.95737 | 234.7213 | -3.4183 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.6054 | 9.9311 | 1 | 1 | 234.9605 | 0.14916 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.6009 | 10.1954 | -1 | -0.95773 | 234.7213 | -3.4061 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.6137 | 9.9311 | 1 | 1 | 234.9606 | 0.1489 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.6092 | 10.1954 | -1 | -0.95809 | 234.7214 | -3.394 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.6221 | 9.9311 | 1 | 1 | 234.9606 | 0.14865 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.6175 | 10.1954 | -1 | -0.95845 | 234.7213 | -3.3818 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.6304 | 9.9309 | 1 | 1 | 235.016 | 0.14826 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.6259 | 10.1954 | -1 | -0.95881 | 234.7213 | -3.3697 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.6387 | 9.9309 | 1 | 1 | 235.0714 | 0.14788 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.6342 | 10.1954 | -1 | -0.95917 | 234.7213 | -3.3574 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.6471 | 9.9309 | 1 | 1 | 235.0714 | 0.1475 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.6425 | 10.1954 | -1 | -0.95952 | 234.7214 | -3.3451 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.6554 | 9.9309 | 1 | 1 | 235.0714 | 0.14711 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.6508 | 10.1643 | -1 | -0.95988 | 234.7213 | -3.3305 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.6637 | 9.9309 | 1 | 1 | 235.0714 | 0.14673 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.6592 | 10.1643 | -1 | -0.96024 | 234.7213 | -3.3159 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.6721 | 9.9309 | 1 | 1 | 235.0714 | 0.14635 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.6675 | 10.1631 | -1 | -0.9606 | 234.666 | -3.3014 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.6804 | 9.9309 | 1 | 1 | 235.0714 | 0.14596 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.6759 | 10.1631 | -1 | -0.96096 | 234.6107 | -3.287 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.6888 | 9.9309 | 1 | 1 | 235.0714 | 0.14558 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.6842 | 10.1603 | -1 | -0.96132 | 234.7338 | -3.2727 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.6971 | 9.9309 | 1 | 1 | 235.0715 | 0.1452 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.6925 | 10.1603 | -1 | -0.96167 | 234.8569 | -3.2585 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.7054 | 9.9309 | 1 | 1 | 235.0715 | 0.14482 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.7009 | 10.1603 | -1 | -0.96203 | 234.8569 | -3.244 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.7138 | 9.9309 | 1 | 1 | 235.0714 | 0.14443 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.7092 | 10.1603 | -1 | -0.96239 | 234.8568 | -3.2296 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.7221 | 9.9309 | 1 | 1 | 235.0714 | 0.14405 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.7175 | 10.1573 | -1 | -0.96275 | 234.8569 | -3.2177 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.7304 | 9.9309 | 1 | 1 | 235.0714 | 0.14367 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.7258 | 10.1573 | -1 | -0.96311 | 234.8569 | -3.2059 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.7388 | 9.9309 | 1 | 1 | 235.0714 | 0.14328 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.7342 | 10.1573 | -1 | -0.96347 | 234.8569 | -3.194 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.7471 | 9.9299 | 1 | 1 | 234.9798 | 0.14276 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.7425 | 10.1573 | -1 | -0.96382 | 234.8568 | -3.1821 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.7554 | 9.9299 | 1 | 1 | 234.8881 | 0.14224 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.7508 | 10.1573 | -1 | -0.96418 | 234.8568 | -3.1702 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.7638 | 9.9299 | 1 | 1 | 234.888 | 0.14173 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.7592 | 10.1573 | -1 | -0.96454 | 234.8568 | -3.1583 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.7721 | 9.9299 | 1 | 1 | 234.888 | 0.14121 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.7675 | 10.154 | -1 | -0.9649 | 234.749 | -3.1466 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.7804 | 9.9299 | 1 | 1 | 234.888 | 0.1408 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.7758 | 10.154 | -1 | -0.96526 | 234.6411 | -3.1349 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.7888 | 9.9299 | 1 | 1 | 234.8881 | 0.14039 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.7842 | 10.154 | -1 | -0.96561 | 234.6411 | -3.1231 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.7971 | 9.9299 | 1 | 1 | 234.888 | 0.13998 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.7925 | 10.154 | -1 | -0.96597 | 234.641 | -3.1112 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.8054 | 9.9299 | 1 | 1 | 234.888 | 0.13957 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.8008 | 10.154 | -1 | -0.96633 | 234.6411 | -3.0993 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.8138 | 9.9299 | 1 | 1 | 234.888 | 0.13916 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.8092 | 10.154 | -1 | -0.96669 | 234.6411 | -3.0874 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.8221 | 9.9299 | 1 | 1 | 234.888 | 0.13875 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.8175 | 10.1506 | -1 | -0.96705 | 234.7348 | -3.0756 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.8304 | 9.9299 | 1 | 1 | 234.888 | 0.13834 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.8258 | 10.1506 | -1 | -0.96741 | 234.8285 | -3.0638 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.8388 | 9.9299 | 1 | 1 | 234.888 | 0.13793 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.8342 | 10.1477 | -1 | -0.96776 | 234.8285 | -3.0548 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.8471 | 9.9299 | 1 | 1 | 234.888 | 0.13752 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.8425 | 10.1477 | -1 | -0.96805 | 234.8285 | -3.0458 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.8554 | 9.9299 | 1 | 1 | 234.888 | 0.13711 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.8508 | 10.1477 | -1 | -0.96821 | 234.8285 | -3.0368 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.8638 | 9.9289 | 1 | 1 | 234.888 | 0.13651 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.8591 | 10.1477 | -1 | -0.96837 | 234.8285 | -3.0278 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.8721 | 9.9289 | 1 | 1 | 234.888 | 0.13592 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.8675 | 10.1462 | -1 | -0.96853 | 234.7614 | -3.0215 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.8804 | 9.9271 | 1 | 1 | 234.9305 | 0.13516 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.8758 | 10.1462 | -1 | -0.96869 | 234.6942 | -3.0153 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.8888 | 9.9271 | 1 | 1 | 234.9729 | 0.1344 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.8841 | 10.1462 | -1 | -0.96885 | 234.6942 | -3.0088 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.8971 | 9.9271 | 1 | 1 | 234.9729 | 0.13364 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.8925 | 10.1462 | -1 | -0.969 | 234.6941 | -3.0024 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.9054 | 9.9271 | 1 | 1 | 234.9729 | 0.13289 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.9008 | 10.1692 | -1 | -0.96916 | 234.6941 | -2.9924 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.9138 | 9.9271 | 1 | 1 | 234.9729 | 0.13213 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.9091 | 10.1692 | -1 | -0.96932 | 234.6941 | -2.9824 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.9221 | 9.9271 | 1 | 1 | 234.9729 | 0.13137 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.9175 | 10.1918 | -1 | -0.96948 | 234.8009 | -2.9664 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.9305 | 9.9271 | 1 | 1 | 234.9729 | 0.13061 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.9258 | 10.1918 | -1 | -0.96964 | 234.9077 | -2.9504 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.9388 | 9.9271 | 1 | 1 | 234.9728 | 0.12986 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.9341 | 10.1901 | -1 | -0.9698 | 234.9077 | -2.9379 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.9471 | 9.9271 | 1 | 1 | 234.9729 | 0.1291 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.9425 | 10.1901 | -1 | -0.96995 | 234.9077 | -2.9255 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.9555 | 9.9271 | 1 | 1 | 234.9729 | 0.12834 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.9508 | 10.1892 | -1 | -0.97011 | 234.8534 | -2.9127 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.9638 | 9.926 | 1 | 1 | 234.8421 | 0.12738 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.9591 | 10.1892 | -1 | -0.97027 | 234.7991 | -2.9 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.9721 | 9.926 | 1 | 1 | 234.7112 | 0.12642 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.9675 | 10.1892 | -1 | -0.97043 | 234.7992 | -2.8872 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.9805 | 9.926 | 1 | 1 | 234.7112 | 0.12546 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.9758 | 10.1892 | -1 | -0.97059 | 234.7992 | -2.8745 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.9888 | 9.926 | 1 | 1 | 234.7112 | 0.1245 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.9841 | 10.1892 | -1 | -0.97075 | 234.7991 | -2.8617 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 18.9971 | 9.926 | 1 | 1 | 234.7111 | 0.12369 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
18.9925 | 10.1892 | -1 | -0.9709 | 234.7991 | -2.849 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.0055 | 9.926 | 1 | 1 | 234.7111 | 0.12288 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.0008 | 10.1892 | -1 | -0.97106 | 234.7991 | -2.8362 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.0138 | 9.926 | 1 | 1 | 234.7111 | 0.12206 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.0091 | 10.1892 | -1 | -0.97122 | 234.7991 | -2.8235 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.0221 | 9.926 | 1 | 1 | 234.7111 | 0.12125 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.0175 | 10.1892 | -1 | -0.97138 | 234.7991 | -2.8105 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.0305 | 9.926 | 1 | 1 | 234.7111 | 0.12043 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.0258 | 10.1892 | -1 | -0.97154 | 234.7991 | -2.7976 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.0388 | 9.926 | 1 | 1 | 234.7111 | 0.11962 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.0341 | 10.1789 | -1 | -0.9717 | 234.7549 | -2.7853 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.0471 | 9.9272 | 1 | 1 | 234.8088 | 0.11877 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.0424 | 10.1789 | -1 | -0.97185 | 234.7106 | -2.7729 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.0555 | 9.9272 | 1 | 1 | 234.9064 | 0.11792 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.0508 | 10.1789 | -1 | -0.97201 | 234.7106 | -2.7605 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.0638 | 9.9268 | 1 | 1 | 234.9064 | 0.11685 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.0591 | 10.1789 | -1 | -0.97217 | 234.7106 | -2.7482 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.0721 | 9.9268 | 1 | 1 | 234.9064 | 0.11579 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.0674 | 10.1789 | -1 | -0.97233 | 234.7106 | -2.7408 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.0805 | 9.9268 | 1 | 1 | 234.9064 | 0.11472 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.0758 | 10.1789 | -1 | -0.97249 | 234.7106 | -2.7334 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.0888 | 9.9268 | 1 | 1 | 234.9064 | 0.11365 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.0841 | 10.1789 | -1 | -0.97265 | 234.7107 | -2.7258 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.0971 | 9.9268 | 1 | 1 | 234.9064 | 0.11259 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.0924 | 10.1789 | -1 | -0.9728 | 234.7107 | -2.7183 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.1055 | 9.9268 | 1 | 1 | 234.9064 | 0.11152 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.1008 | 10.1789 | -1 | -0.97296 | 234.7106 | -2.7105 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.1138 | 9.9268 | 1 | 1 | 234.9064 | 0.11045 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.1091 | 10.1789 | -1 | -0.97312 | 234.7106 | -2.7027 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.1221 | 9.9268 | 1 | 1 | 234.9064 | 0.10939 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.1174 | 10.1771 | -1 | -0.97328 | 234.7915 | -2.6951 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.1305 | 9.9268 | 1 | 1 | 234.9064 | 0.10832 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.1258 | 10.1771 | -1 | -0.97344 | 234.8723 | -2.6875 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.1388 | 9.9268 | 1 | 1 | 234.9065 | 0.10725 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.1341 | 10.1716 | -1 | -0.97359 | 234.7762 | -2.6801 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.1471 | 9.9298 | 1 | 1 | 234.9442 | 0.10585 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.1424 | 10.1716 | -1 | -0.97375 | 234.6801 | -2.6726 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.1555 | 9.9298 | 1 | 1 | 234.982 | 0.10445 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.1508 | 10.1878 | -1 | -0.97391 | 234.6801 | -2.6628 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.1638 | 9.9298 | 1 | 1 | 234.982 | 0.10319 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.1591 | 10.1878 | -1 | -0.97407 | 234.6801 | -2.653 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.1721 | 9.9298 | 1 | 1 | 234.982 | 0.10193 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.1674 | 10.1878 | -1 | -0.97423 | 234.6801 | -2.6432 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.1805 | 9.9298 | 1 | 1 | 234.982 | 0.10066 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.1758 | 10.1878 | -1 | -0.97439 | 234.6801 | -2.6334 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.1888 | 9.9298 | 1 | 1 | 234.982 | 0.099399 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.1841 | 10.1878 | -1 | -0.97454 | 234.6801 | -2.6234 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.1971 | 9.9303 | 1 | 1 | 234.982 | 0.097962 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.1924 | 10.1878 | -1 | -0.9747 | 234.6801 | -2.6134 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.2055 | 9.9303 | 1 | 1 | 234.982 | 0.096524 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.2008 | 10.1876 | -1 | -0.97486 | 234.7714 | -2.6036 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.2138 | 9.9303 | 1 | 1 | 234.982 | 0.095087 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.2091 | 10.1876 | -1 | -0.97502 | 234.8627 | -2.5938 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.2221 | 9.9303 | 1 | 1 | 234.982 | 0.093649 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.2174 | 10.1867 | -1 | -0.97518 | 234.8092 | -2.5841 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.2305 | 9.9303 | 1 | 1 | 234.982 | 0.092212 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.2258 | 10.1867 | -1 | -0.97534 | 234.7558 | -2.5743 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.2388 | 9.9303 | 1 | 1 | 234.982 | 0.090775 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.2341 | 10.1943 | -1 | -0.97549 | 234.7558 | -2.5625 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.2471 | 9.9303 | 1 | 1 | 234.982 | 0.089337 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.2424 | 10.1943 | -1 | -0.97565 | 234.7558 | -2.5507 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.2555 | 9.9303 | 1 | 1 | 234.982 | 0.0879 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.2507 | 10.1943 | -1 | -0.97581 | 234.7557 | -2.5386 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.2638 | 9.9291 | 1 | 1 | 234.8509 | 0.086262 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.2591 | 10.1943 | -1 | -0.97597 | 234.7557 | -2.5265 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.2721 | 9.9291 | 1 | 1 | 234.7198 | 0.084623 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.2674 | 10.1943 | -1 | -0.97613 | 234.7557 | -2.5145 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.2805 | 9.9271 | 1 | 1 | 234.7757 | 0.08298 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.2757 | 10.1943 | -1 | -0.97629 | 234.7558 | -2.5024 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.2888 | 9.9271 | 1 | 1 | 234.8316 | 0.081337 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.2841 | 10.1943 | -1 | -0.97644 | 234.7558 | -2.4902 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.2971 | 9.9269 | 1 | 1 | 234.8313 | 0.07971 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.2924 | 10.1943 | -1 | -0.9766 | 234.7558 | -2.478 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.3055 | 9.9269 | 1 | 1 | 234.8309 | 0.078083 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.3007 | 10.1966 | -1 | -0.97676 | 234.8176 | -2.4626 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.3138 | 9.9269 | 1 | 1 | 234.8309 | 0.076457 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.3091 | 10.1966 | -1 | -0.97692 | 234.8793 | -2.4473 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.3222 | 9.9269 | 1 | 1 | 234.8309 | 0.07483 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.3174 | 10.1966 | -1 | -0.97708 | 234.8793 | -2.4355 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.3305 | 9.9269 | 1 | 1 | 234.8308 | 0.073203 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.3257 | 10.1966 | -1 | -0.97724 | 234.8794 | -2.4237 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.3388 | 9.9269 | 1 | 1 | 234.8308 | 0.071577 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.3341 | 10.1957 | -1 | -0.97739 | 234.8794 | -2.4181 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.3472 | 9.9269 | 1 | 1 | 234.8308 | 0.06995 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.3424 | 10.1957 | -1 | -0.97755 | 234.8794 | -2.4125 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.3555 | 9.9269 | 1 | 1 | 234.8308 | 0.068323 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.3507 | 10.1957 | -1 | -0.97771 | 234.8794 | -2.4067 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.3638 | 9.9282 | 1 | 1 | 234.9316 | 0.066535 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.3591 | 10.1957 | -1 | -0.97787 | 234.8793 | -2.401 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.3722 | 9.9282 | 1 | 1 | 235.0325 | 0.064746 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.3674 | 10.1957 | -1 | -0.97803 | 234.8793 | -2.3951 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.3805 | 9.9296 | 1 | 1 | 234.9439 | 0.062791 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.3757 | 10.1957 | -1 | -0.97819 | 234.8794 | -2.3892 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.3888 | 9.9296 | 1 | 1 | 234.8553 | 0.060836 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.384 | 10.1957 | -1 | -0.97834 | 234.8793 | -2.3834 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.3972 | 9.9296 | 1 | 1 | 234.8553 | 0.058881 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.3924 | 10.1957 | -1 | -0.9785 | 234.8793 | -2.3775 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.4055 | 9.9296 | 1 | 1 | 234.8553 | 0.056927 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.4007 | 10.1957 | -1 | -0.97866 | 234.8793 | -2.3716 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.4138 | 9.9296 | 1 | 1 | 234.8553 | 0.054972 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.409 | 10.1957 | -1 | -0.97882 | 234.8794 | -2.3657 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.4222 | 9.9296 | 1 | 1 | 234.8553 | 0.053017 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.4174 | 10.1901 | -1 | -0.97898 | 234.8506 | -2.3602 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.4305 | 9.9296 | 1 | 1 | 234.8553 | 0.051062 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.4257 | 10.1901 | -1 | -0.97914 | 234.8219 | -2.3547 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.4388 | 9.9296 | 1 | 1 | 234.8553 | 0.049107 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.4341 | 10.1868 | -1 | -0.97929 | 234.8219 | -2.3493 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.4472 | 9.9293 | 1 | 1 | 234.927 | 0.046991 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.4424 | 10.1868 | -1 | -0.97945 | 234.8219 | -2.344 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.4555 | 9.9293 | 1 | 1 | 234.9986 | 0.044875 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.4507 | 10.1868 | -1 | -0.97961 | 234.8219 | -2.3381 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.4638 | 9.9293 | 1 | 1 | 234.9986 | 0.042922 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.459 | 10.1868 | -1 | -0.97977 | 234.8219 | -2.3322 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.4722 | 9.9293 | 1 | 1 | 234.9986 | 0.040968 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.4674 | 10.1868 | -1 | -0.97993 | 234.8219 | -2.3263 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.4805 | 9.9298 | 1 | 1 | 234.9117 | 0.038818 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.4757 | 10.1868 | -1 | -0.98009 | 234.8218 | -2.3204 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.4888 | 9.9298 | 1 | 1 | 234.8248 | 0.036669 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.484 | 10.1868 | -1 | -0.98024 | 234.8219 | -2.3145 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.4972 | 9.9298 | 1 | 1 | 234.8248 | 0.034519 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.4924 | 10.1868 | -1 | -0.9804 | 234.8219 | -2.3086 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.5055 | 9.9298 | 1 | 1 | 234.8248 | 0.03237 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.5007 | 10.1604 | -1 | -0.98056 | 234.8219 | -2.2997 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.5138 | 9.9298 | 1 | 1 | 234.8248 | 0.03022 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.509 | 10.1604 | -1 | -0.98072 | 234.8219 | -2.2909 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.5222 | 9.9298 | 1 | 1 | 234.8248 | 0.028071 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.5174 | 10.1453 | -1 | -0.98088 | 234.7522 | -2.2789 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.5305 | 9.9312 | 1 | 1 | 234.941 | 0.025726 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.5257 | 10.1453 | -1 | -0.98104 | 234.6825 | -2.267 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.5388 | 9.9312 | 1 | 1 | 235.0572 | 0.023382 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.534 | 10.1418 | -1 | -0.98119 | 234.7143 | -2.255 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.5472 | 9.9312 | 1 | 1 | 235.0572 | 0.021038 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.5424 | 10.1418 | -1 | -0.98135 | 234.746 | -2.243 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.5555 | 9.9312 | 1 | 1 | 235.0572 | 0.018693 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.5507 | 10.1418 | -1 | -0.98151 | 234.7463 | -2.2307 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.5639 | 9.9307 | 1 | 1 | 234.955 | 0.016504 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.559 | 10.1418 | -1 | -0.98167 | 234.7465 | -2.2184 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.5722 | 9.9307 | 1 | 1 | 234.8528 | 0.014316 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.5674 | 10.1418 | -1 | -0.98183 | 234.7465 | -2.2084 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.5805 | 9.9304 | 1 | 1 | 234.8528 | 0.011909 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.5757 | 10.1418 | -1 | -0.98199 | 234.7465 | -2.1985 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.5889 | 9.9304 | 1 | 1 | 234.8528 | 0.0095027 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.584 | 10.1418 | -1 | -0.98214 | 234.7465 | -2.1885 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.5972 | 9.9304 | 1 | 1 | 234.8529 | 0.0070962 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.5924 | 10.1418 | -1 | -0.9823 | 234.7465 | -2.1785 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.6055 | 9.9304 | 1 | 1 | 234.8529 | 0.0046897 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.6007 | 10.1418 | -1 | -0.98246 | 234.7465 | -2.1686 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.6139 | 9.9285 | 1 | 1 | 234.9095 | 0.002267 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.609 | 10.1418 | -1 | -0.98262 | 234.7465 | -2.1586 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.6222 | 9.9285 | 1 | 1 | 234.9661 | -0.00015576 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.6174 | 10.1418 | -1 | -0.98278 | 234.7465 | -2.1485 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.6305 | 9.928 | 1 | 1 | 234.8644 | -0.0027556 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.6257 | 10.1418 | -1 | -0.98293 | 234.7465 | -2.1384 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.6389 | 9.928 | 1 | 1 | 234.7627 | -0.0053555 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.634 | 10.1418 | -1 | -0.98309 | 234.7465 | -2.1282 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.6472 | 9.928 | 1 | 1 | 234.7627 | -0.0079554 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.6423 | 10.1418 | -1 | -0.98325 | 234.7465 | -2.1179 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.6555 | 9.928 | 1 | 1 | 234.7626 | -0.010555 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.6507 | 10.1418 | -1 | -0.98341 | 234.7465 | -2.1096 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.6639 | 9.9276 | 1 | 1 | 234.7626 | -0.013374 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.659 | 10.1418 | -1 | -0.98357 | 234.7465 | -2.1013 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.6722 | 9.9276 | 1 | 1 | 234.7626 | -0.016192 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.6673 | 10.1418 | -1 | -0.98373 | 234.7465 | -2.093 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.6805 | 9.9273 | 1 | 1 | 234.8355 | -0.018971 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.6757 | 10.1418 | -1 | -0.98388 | 234.7465 | -2.0847 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.6889 | 9.9273 | 1 | 1 | 234.9085 | -0.02175 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.684 | 10.145 | -1 | -0.98404 | 234.7465 | -2.074 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.6972 | 9.9257 | 1 | 1 | 234.7935 | -0.024497 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.6924 | 10.145 | -1 | -0.9842 | 234.7465 | -2.0634 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.7055 | 9.9257 | 1 | 1 | 234.6784 | -0.027244 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.7007 | 10.145 | -1 | -0.98436 | 234.7465 | -2.0527 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.7139 | 9.9257 | 1 | 1 | 234.6784 | -0.029848 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.709 | 10.145 | -1 | -0.98452 | 234.7465 | -2.0421 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.7222 | 9.9257 | 1 | 1 | 234.6783 | -0.032452 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.7173 | 10.145 | -1 | -0.98468 | 234.7465 | -2.0345 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.7305 | 9.924 | 1 | 1 | 234.6783 | -0.035213 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.7257 | 10.145 | -1 | -0.98483 | 234.7465 | -2.027 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.7389 | 9.924 | 1 | 1 | 234.6783 | -0.037975 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.734 | 10.145 | -1 | -0.98499 | 234.7465 | -2.0194 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.7472 | 9.9237 | 1 | 1 | 234.7665 | -0.04093 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.7423 | 10.145 | -1 | -0.98515 | 234.7465 | -2.0119 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.7555 | 9.9237 | 1 | 1 | 234.8546 | -0.043886 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.7507 | 10.145 | -1 | -0.98531 | 234.7465 | -2.0041 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.7639 | 9.9257 | 1 | 1 | 234.7842 | -0.047052 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.759 | 10.145 | -1 | -0.98547 | 234.7465 | -1.9964 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.7722 | 9.9257 | 1 | 1 | 234.7138 | -0.050217 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.7673 | 10.145 | -1 | -0.98563 | 234.7465 | -1.9887 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.7805 | 9.9257 | 1 | 1 | 234.7138 | -0.053221 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.7757 | 10.145 | -1 | -0.98578 | 234.7465 | -1.9809 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.7889 | 9.9257 | 1 | 1 | 234.7138 | -0.056225 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.784 | 10.1449 | -1 | -0.98594 | 234.7462 | -1.9732 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.7972 | 9.9298 | 1 | 1 | 234.8462 | -0.059229 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.7923 | 10.1449 | -1 | -0.9861 | 234.7459 | -1.9655 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.8055 | 9.9298 | 1 | 1 | 234.9785 | -0.062232 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.8007 | 10.1449 | -1 | -0.98626 | 234.746 | -1.9577 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.8139 | 9.9298 | 1 | 1 | 234.9785 | -0.065236 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.809 | 10.1449 | -1 | -0.98642 | 234.746 | -1.95 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.8222 | 9.9298 | 1 | 1 | 234.9785 | -0.068239 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.8173 | 10.1449 | -1 | -0.98658 | 234.746 | -1.9422 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.8305 | 9.9298 | 1 | 1 | 234.9785 | -0.071243 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.8257 | 10.1449 | -1 | -0.98673 | 234.7459 | -1.9345 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.8389 | 9.9298 | 1 | 1 | 234.9785 | -0.074247 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.834 | 10.146 | -1 | -0.98689 | 234.746 | -1.9263 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.8472 | 9.9289 | 1 | 1 | 234.8913 | -0.077388 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.8423 | 10.146 | -1 | -0.98702 | 234.746 | -1.918 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.8555 | 9.9289 | 1 | 1 | 234.804 | -0.080529 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.8507 | 10.146 | -1 | -0.98709 | 234.746 | -1.9096 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.8639 | 9.9261 | 1 | 1 | 234.8487 | -0.083856 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.859 | 10.146 | -1 | -0.98715 | 234.7459 | -1.9012 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.8722 | 9.9261 | 1 | 1 | 234.8934 | -0.087184 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.8673 | 10.146 | -1 | -0.98722 | 234.7459 | -1.8928 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.8805 | 9.9261 | 1 | 1 | 234.8934 | -0.090512 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.8757 | 10.146 | -1 | -0.98729 | 234.7459 | -1.8844 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.8889 | 9.9261 | 1 | 1 | 234.8934 | -0.09384 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.884 | 10.148 | -1 | -0.98735 | 234.8277 | -1.8758 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.8972 | 9.9261 | 1 | 1 | 234.7814 | -0.096971 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.8923 | 10.148 | -1 | -0.98742 | 234.9094 | -1.8673 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.9055 | 9.9261 | 1 | 1 | 234.6694 | -0.1001 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.9007 | 10.148 | -1 | -0.98749 | 234.9094 | -1.8587 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.9139 | 9.9275 | 1 | 1 | 234.7731 | -0.1034 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.909 | 10.148 | -1 | -0.98755 | 234.9094 | -1.8502 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.9222 | 9.9275 | 1 | 1 | 234.8768 | -0.10669 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.9173 | 10.1486 | -1 | -0.98762 | 234.8476 | -1.8445 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.9305 | 9.9256 | 1 | 1 | 234.8768 | -0.11021 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.9257 | 10.1486 | -1 | -0.98769 | 234.7857 | -1.8388 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.9389 | 9.9256 | 1 | 1 | 234.8768 | -0.11374 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.934 | 10.1486 | -1 | -0.98775 | 234.7857 | -1.8362 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.9472 | 9.9612 | 1 | 1 | 234.8769 | -0.1153 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.9423 | 10.1486 | -1 | -0.98782 | 234.7857 | -1.8336 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.9556 | 9.9612 | 1 | 1 | 234.8769 | -0.11687 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.9507 | 10.1486 | -1 | -0.98789 | 234.7857 | -1.8308 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.9639 | 9.9626 | 1 | 1 | 234.9806 | -0.1186 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.959 | 10.1486 | -1 | -0.98795 | 234.7857 | -1.8281 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.9722 | 9.9626 | 1 | 1 | 235.0843 | -0.12033 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.9673 | 10.1486 | -1 | -0.98802 | 234.7857 | -1.8253 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.9806 | 9.9637 | 1 | 1 | 235.0002 | -0.12208 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.9757 | 10.1486 | -1 | -0.98809 | 234.7857 | -1.8226 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.9889 | 9.9637 | 1 | 1 | 234.916 | -0.12383 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.984 | 10.1486 | -1 | -0.98815 | 234.7858 | -1.8198 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 19.9972 | 9.9857 | 1 | 1 | 234.916 | -0.12394 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
19.9923 | 10.1486 | -1 | -0.98822 | 234.7858 | -1.8171 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.0056 | 9.9857 | 1 | 1 | 234.916 | -0.12404 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.0007 | 10.1486 | -1 | -0.98829 | 234.7858 | -1.8143 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.0139 | 9.9857 | 1 | 1 | 234.916 | -0.12415 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.009 | 10.1486 | -1 | -0.98835 | 234.7858 | -1.8116 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.0222 | 9.9857 | 1 | 1 | 234.916 | -0.12426 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.0173 | 10.1486 | -1 | -0.98842 | 234.7858 | -1.8089 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.0306 | 9.9856 | 1 | 1 | 234.991 | -0.12433 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.0257 | 10.1486 | -1 | -0.98849 | 234.7857 | -1.8061 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.0389 | 9.9856 | 1 | 1 | 235.0659 | -0.12441 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.034 | 10.1486 | -1 | -0.98855 | 234.7858 | -1.8034 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.0472 | 9.9856 | 1 | 1 | 235.0659 | -0.12431 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.0423 | 10.1486 | -1 | -0.98862 | 234.7858 | -1.8006 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.0556 | 9.9856 | 1 | 1 | 235.0659 | -0.12421 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.0506 | 10.1486 | -1 | -0.98869 | 234.7858 | -1.7979 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.0639 | 10.0071 | 1 | 1 | 234.9378 | -0.12219 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.059 | 10.1486 | -1 | -0.98875 | 234.7857 | -1.7951 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.0722 | 10.0071 | 1 | 1 | 234.8097 | -0.12017 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.0673 | 10.1594 | -1 | -0.98882 | 234.7858 | -1.7898 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.0806 | 10.0054 | 1 | 1 | 234.8559 | -0.11809 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.0756 | 10.1594 | -1 | -0.98889 | 234.7858 | -1.7844 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.0889 | 10.0054 | 1 | 1 | 234.9021 | -0.11601 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.084 | 10.1851 | -1 | -0.98895 | 234.7858 | -1.7755 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.0972 | 10.0048 | 1 | 1 | 234.9022 | -0.11403 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.0923 | 10.1851 | -1 | -0.98902 | 234.7858 | -1.7666 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.1056 | 10.0048 | 1 | 1 | 234.9022 | -0.11206 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.1006 | 10.1822 | -1 | -0.98909 | 234.7858 | -1.7602 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.1139 | 10.0059 | 1 | 1 | 234.8202 | -0.11012 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.109 | 10.1822 | -1 | -0.98915 | 234.7858 | -1.7539 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.1222 | 10.0059 | 1 | 1 | 234.7383 | -0.10818 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.1173 | 10.1796 | -1 | -0.98922 | 234.792 | -1.748 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.1306 | 10.0091 | 1 | 1 | 234.87 | -0.1064 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.1256 | 10.1796 | -1 | -0.98929 | 234.7981 | -1.7421 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.1389 | 10.0091 | 1 | 1 | 235.0018 | -0.10462 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.134 | 10.1796 | -1 | -0.98935 | 234.7981 | -1.7363 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.1472 | 10.0091 | 1 | 1 | 235.0018 | -0.10269 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.1423 | 10.1796 | -1 | -0.98942 | 234.7981 | -1.7304 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.1556 | 10.0091 | 1 | 1 | 235.0017 | -0.10075 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.1506 | 10.1796 | -1 | -0.98949 | 234.7981 | -1.7245 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.1639 | 10.0105 | 1 | 1 | 235.0017 | -0.098752 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.159 | 10.1796 | -1 | -0.98955 | 234.7981 | -1.7186 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.1722 | 10.0105 | 1 | 1 | 235.0017 | -0.096754 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.1673 | 10.1796 | -1 | -0.98962 | 234.7981 | -1.7127 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.1806 | 10.0105 | 1 | 1 | 235.0017 | -0.094545 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.1756 | 10.1796 | -1 | -0.98969 | 234.7981 | -1.7069 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.1889 | 10.0105 | 1 | 1 | 235.0017 | -0.092336 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.184 | 10.1737 | -1 | -0.98975 | 234.8036 | -1.7015 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.1973 | 10.0105 | 1 | 1 | 235.0018 | -0.090128 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.1923 | 10.1737 | -1 | -0.98982 | 234.8092 | -1.6962 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.2056 | 10.0105 | 1 | 1 | 235.0019 | -0.087919 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.2006 | 10.1737 | -1 | -0.98989 | 234.8092 | -1.6909 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.2139 | 10.0115 | 1 | 1 | 235.0109 | -0.085733 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.209 | 10.1737 | -1 | -0.98995 | 234.8092 | -1.6856 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.2223 | 10.0115 | 1 | 1 | 235.0199 | -0.083548 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.2173 | 10.1737 | -1 | -0.99002 | 234.8092 | -1.6803 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.2306 | 10.0108 | 1 | 1 | 235.0199 | -0.081551 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.2256 | 10.1737 | -1 | -0.99009 | 234.8092 | -1.675 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.2389 | 10.0108 | 1 | 1 | 235.0199 | -0.079555 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.2339 | 10.179 | -1 | -0.99015 | 234.8092 | -1.6661 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.2473 | 10.0108 | 1 | 1 | 235.02 | -0.077559 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.2423 | 10.179 | -1 | -0.99022 | 234.8092 | -1.6573 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.2556 | 10.0108 | 1 | 1 | 235.02 | -0.075562 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.2506 | 10.178 | -1 | -0.99029 | 234.7453 | -1.6489 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.2639 | 10.0124 | 1 | 1 | 235.1253 | -0.073591 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.2589 | 10.178 | -1 | -0.99035 | 234.6814 | -1.6405 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.2723 | 10.0124 | 1 | 1 | 235.2307 | -0.07162 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.2673 | 10.178 | -1 | -0.99042 | 234.6814 | -1.6321 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.2806 | 10.0124 | 1 | 1 | 235.2308 | -0.069301 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.2756 | 10.178 | -1 | -0.99049 | 234.6814 | -1.6237 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.2889 | 10.0124 | 1 | 1 | 235.2308 | -0.066981 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.2839 | 10.176 | -1 | -0.99055 | 234.7971 | -1.6156 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.2973 | 10.0114 | 1 | 1 | 235.1333 | -0.065032 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.2923 | 10.176 | -1 | -0.99062 | 234.9128 | -1.6075 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.3056 | 10.0114 | 1 | 1 | 235.0359 | -0.063083 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.3006 | 10.176 | -1 | -0.99069 | 234.9127 | -1.5995 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.3139 | 10.0114 | 1 | 1 | 235.0359 | -0.060915 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.3089 | 10.176 | -1 | -0.99075 | 234.9127 | -1.5914 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.3223 | 10.0114 | 1 | 1 | 235.0359 | -0.058748 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.3173 | 10.1734 | -1 | -0.99082 | 234.8189 | -1.5838 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.3306 | 10.0114 | 1 | 1 | 235.0359 | -0.056418 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.3256 | 10.1734 | -1 | -0.99089 | 234.7252 | -1.5762 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.3389 | 10.0114 | 1 | 1 | 235.0359 | -0.054089 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.3339 | 10.1734 | -1 | -0.99095 | 234.7252 | -1.5687 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.3473 | 10.0113 | 1 | 1 | 235.1126 | -0.051692 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.3423 | 10.1734 | -1 | -0.99102 | 234.7252 | -1.5612 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.3556 | 10.0113 | 1 | 1 | 235.1894 | -0.049295 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.3506 | 10.1734 | -1 | -0.99109 | 234.7252 | -1.5536 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.3639 | 10.0113 | 1 | 1 | 235.1893 | -0.048658 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.3589 | 10.1734 | -1 | -0.99115 | 234.7252 | -1.5461 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.3723 | 10.0113 | 1 | 1 | 235.1892 | -0.048021 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.3672 | 10.1724 | -1 | -0.99122 | 234.7715 | -1.539 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.3806 | 10.0112 | 1 | 1 | 235.0934 | -0.047402 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.3756 | 10.1724 | -1 | -0.99129 | 234.8178 | -1.5318 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.3889 | 10.0112 | 1 | 1 | 234.9976 | -0.046783 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.3839 | 10.1722 | -1 | -0.99135 | 234.8177 | -1.5249 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.3973 | 10.0112 | 1 | 1 | 234.9976 | -0.046187 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.3923 | 10.1722 | -1 | -0.99142 | 234.8177 | -1.518 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.4056 | 10.0112 | 1 | 1 | 234.9976 | -0.045592 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.4006 | 10.1722 | -1 | -0.99149 | 234.8177 | -1.511 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.4139 | 10.0112 | 1 | 1 | 234.9976 | -0.046422 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.4089 | 10.1722 | -1 | -0.99155 | 234.8177 | -1.5041 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.4223 | 10.0112 | 1 | 1 | 234.9976 | -0.047253 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.4173 | 10.172 | -1 | -0.99162 | 234.7549 | -1.4973 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.4306 | 10.0112 | 1 | 1 | 235.0748 | -0.048245 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.4256 | 10.172 | -1 | -0.99169 | 234.6921 | -1.4905 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.4389 | 10.0112 | 1 | 1 | 235.1519 | -0.049238 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.4339 | 10.1834 | -1 | -0.99175 | 234.7917 | -1.4813 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.4473 | 10.0112 | 1 | 1 | 235.1519 | -0.050069 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.4422 | 10.1834 | -1 | -0.99182 | 234.8912 | -1.4721 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.4556 | 10.0112 | 1 | 1 | 235.1518 | -0.050899 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.4506 | 10.1819 | -1 | -0.99189 | 234.8912 | -1.4631 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.4639 | 10.0104 | 1 | 1 | 235.0685 | -0.051866 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.4589 | 10.1819 | -1 | -0.99195 | 234.8912 | -1.454 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.4723 | 10.0104 | 1 | 1 | 234.9852 | -0.052832 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.4672 | 10.1819 | -1 | -0.99202 | 234.8912 | -1.445 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.4806 | 10.0104 | 1 | 1 | 234.9851 | -0.055721 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.4756 | 10.1819 | -1 | -0.99209 | 234.8912 | -1.436 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.4889 | 10.0104 | 1 | 1 | 234.9851 | -0.05861 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.4839 | 10.1821 | -1 | -0.99215 | 234.8161 | -1.4298 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.4973 | 10.0104 | 1 | 1 | 234.9851 | -0.061337 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.4922 | 10.1821 | -1 | -0.99222 | 234.741 | -1.4236 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.5056 | 10.0104 | 1 | 1 | 234.9851 | -0.064064 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.5006 | 10.1781 | -1 | -0.99229 | 234.8401 | -1.4213 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.5139 | 10.0087 | 1 | 1 | 234.9876 | -0.066665 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.5089 | 10.1781 | -1 | -0.99235 | 234.9392 | -1.419 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.5223 | 10.0087 | 1 | 1 | 234.9902 | -0.069266 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.5172 | 10.1781 | -1 | -0.99242 | 234.9392 | -1.4166 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.5306 | 10.0087 | 1 | 1 | 234.9901 | -0.07167 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.5256 | 10.1781 | -1 | -0.99249 | 234.9393 | -1.4141 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.539 | 10.0087 | 1 | 1 | 234.9901 | -0.074074 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.5339 | 10.175 | -1 | -0.99255 | 234.8164 | -1.4113 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.5473 | 10.0087 | 1 | 1 | 234.9901 | -0.076315 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.5422 | 10.175 | -1 | -0.99262 | 234.6935 | -1.4086 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.5556 | 10.0087 | 1 | 1 | 234.9901 | -0.078556 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.5506 | 10.1884 | -1 | -0.99269 | 234.6935 | -1.4027 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.564 | 10.0087 | 1 | 1 | 234.9901 | -0.080797 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.5589 | 10.1884 | -1 | -0.99275 | 234.6935 | -1.3968 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.5723 | 10.0087 | 1 | 1 | 234.9901 | -0.083039 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.5672 | 10.1837 | -1 | -0.99282 | 234.7355 | -1.3913 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.5806 | 10.0087 | 1 | 1 | 234.9901 | -0.085149 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.5756 | 10.1837 | -1 | -0.99289 | 234.7776 | -1.3857 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.589 | 10.0087 | 1 | 1 | 234.99 | -0.087259 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.5839 | 10.1837 | -1 | -0.99295 | 234.7776 | -1.3801 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.5973 | 10.0087 | 1 | 1 | 234.99 | -0.089369 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.5922 | 10.1837 | -1 | -0.99302 | 234.7777 | -1.3746 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.6056 | 10.0087 | 1 | 1 | 234.99 | -0.091479 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.6006 | 10.1837 | -1 | -0.99309 | 234.7776 | -1.3684 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.614 | 10.0087 | 1 | 1 | 234.9901 | -0.093589 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.6089 | 10.1837 | -1 | -0.99315 | 234.7776 | -1.3623 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.6223 | 10.0087 | 1 | 1 | 234.9902 | -0.095699 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.6172 | 10.1837 | -1 | -0.99322 | 234.7776 | -1.3561 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.6306 | 10.0087 | 1 | 1 | 234.9901 | -0.097417 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.6255 | 10.1837 | -1 | -0.99329 | 234.7776 | -1.35 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.639 | 10.0087 | 1 | 1 | 234.9901 | -0.099136 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.6339 | 10.1837 | -1 | -0.99335 | 234.7776 | -1.3439 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.6473 | 10.0104 | 1 | 1 | 234.9876 | -0.1006 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.6422 | 10.1837 | -1 | -0.99342 | 234.7776 | -1.3377 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.6556 | 10.0104 | 1 | 1 | 234.9851 | -0.10206 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.6505 | 10.1837 | -1 | -0.99349 | 234.7776 | -1.3351 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.664 | 10.0104 | 1 | 1 | 234.9851 | -0.10353 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.6589 | 10.1837 | -1 | -0.99355 | 234.7776 | -1.3325 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.6723 | 10.0104 | 1 | 1 | 234.985 | -0.10499 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.6672 | 10.1892 | -1 | -0.99362 | 234.7776 | -1.3272 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.6806 | 10.01 | 1 | 1 | 235.025 | -0.1062 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.6756 | 10.1892 | -1 | -0.99369 | 234.7776 | -1.322 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.689 | 10.01 | 1 | 1 | 235.065 | -0.10741 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.6839 | 10.1878 | -1 | -0.99375 | 234.6878 | -1.3168 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.6973 | 10.01 | 1 | 1 | 235.065 | -0.10861 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.6922 | 10.1878 | -1 | -0.99382 | 234.5981 | -1.3117 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.7057 | 10.01 | 1 | 1 | 235.065 | -0.10982 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.7005 | 10.1878 | -1 | -0.99389 | 234.5981 | -1.3064 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.714 | 10.01 | 1 | 1 | 235.065 | -0.11065 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.7089 | 10.1878 | -1 | -0.99395 | 234.5981 | -1.301 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.7223 | 10.01 | 1 | 1 | 235.0649 | -0.11149 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.7172 | 10.1878 | -1 | -0.99402 | 234.5981 | -1.2956 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.7307 | 10.01 | 1 | 1 | 235.0649 | -0.11233 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.7255 | 10.1878 | -1 | -0.99409 | 234.5981 | -1.2903 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.739 | 10.01 | 1 | 1 | 235.065 | -0.11317 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.7339 | 10.1878 | -1 | -0.99415 | 234.5981 | -1.2845 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.7473 | 10.01 | 1 | 1 | 235.065 | -0.114 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.7422 | 10.1878 | -1 | -0.99422 | 234.5981 | -1.2788 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.7557 | 10.01 | 1 | 1 | 235.065 | -0.11484 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.7505 | 10.1867 | -1 | -0.99429 | 234.5981 | -1.2732 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.764 | 10.01 | 1 | 1 | 235.065 | -0.11551 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.7589 | 10.1867 | -1 | -0.99435 | 234.5981 | -1.2676 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.7723 | 10.01 | 1 | 1 | 235.065 | -0.11619 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.7672 | 10.1848 | -1 | -0.99442 | 234.6687 | -1.2623 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.7807 | 10.01 | 1 | 1 | 235.065 | -0.11686 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.7755 | 10.1848 | -1 | -0.99449 | 234.7392 | -1.2569 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.789 | 10.01 | 1 | 1 | 235.065 | -0.11754 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.7839 | 10.1848 | -1 | -0.99455 | 234.7392 | -1.2511 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.7973 | 10.01 | 1 | 1 | 235.065 | -0.11803 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.7922 | 10.1848 | -1 | -0.99462 | 234.7392 | -1.2454 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.8057 | 10.01 | 1 | 1 | 235.065 | -0.11853 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.8005 | 10.1848 | -1 | -0.99469 | 234.7392 | -1.2394 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.814 | 10.01 | 1 | 1 | 235.065 | -0.1188 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.8089 | 10.1848 | -1 | -0.99475 | 234.7392 | -1.2335 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.8223 | 10.01 | 1 | 1 | 235.065 | -0.11908 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.8172 | 10.1848 | -1 | -0.99482 | 234.7392 | -1.2275 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.8307 | 10.01 | 1 | 1 | 235.065 | -0.11935 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.8255 | 10.1848 | -1 | -0.99489 | 234.7391 | -1.2215 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.839 | 10.01 | 1 | 1 | 235.0649 | -0.11963 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.8339 | 10.1848 | -1 | -0.99495 | 234.7391 | -1.2154 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.8473 | 10.01 | 1 | 1 | 235.065 | -0.11974 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.8422 | 10.1848 | -1 | -0.99501 | 234.7392 | -1.2093 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.8557 | 10.01 | 1 | 1 | 235.065 | -0.11985 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.8505 | 10.1833 | -1 | -0.99503 | 234.6474 | -1.2058 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.864 | 10.01 | 1 | 1 | 235.065 | -0.11996 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.8589 | 10.1833 | -1 | -0.99506 | 234.5557 | -1.2022 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.8723 | 10.01 | 1 | 1 | 235.065 | -0.12008 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.8672 | 10.1833 | -1 | -0.99508 | 234.5557 | -1.1985 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.8807 | 10.01 | 1 | 1 | 235.065 | -0.12005 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.8755 | 10.1833 | -1 | -0.99511 | 234.5557 | -1.1948 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.889 | 10.01 | 1 | 1 | 235.065 | -0.12003 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.8839 | 10.1833 | -1 | -0.99513 | 234.5557 | -1.1911 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.8973 | 10.01 | 1 | 1 | 235.065 | -0.12001 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.8922 | 10.1833 | -1 | -0.99516 | 234.5557 | -1.1874 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.9057 | 10.01 | 1 | 1 | 235.065 | -0.11998 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.9005 | 10.1833 | -1 | -0.99518 | 234.5557 | -1.1835 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.914 | 10.01 | 1 | 1 | 235.065 | -0.11996 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.9089 | 10.1833 | -1 | -0.99521 | 234.5557 | -1.1796 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.9223 | 10.01 | 1 | 1 | 235.065 | -0.11994 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.9172 | 10.1834 | -1 | -0.99523 | 234.7001 | -1.1756 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.9307 | 10.0091 | 1 | 1 | 235.036 | -0.1198 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.9255 | 10.1834 | -1 | -0.99526 | 234.8445 | -1.1717 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.939 | 10.0091 | 1 | 1 | 235.0071 | -0.11967 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.9339 | 10.1834 | -1 | -0.99528 | 234.8445 | -1.1678 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.9473 | 10.0091 | 1 | 1 | 235.0071 | -0.11954 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.9422 | 10.1834 | -1 | -0.99531 | 234.8444 | -1.1638 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.9557 | 10.0091 | 1 | 1 | 235.0071 | -0.1194 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.9505 | 10.1656 | -1 | -0.99533 | 234.8445 | -1.1581 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.964 | 10.0091 | 1 | 1 | 235.0071 | -0.11927 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.9589 | 10.1656 | -1 | -0.99536 | 234.8445 | -1.1524 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.9723 | 10.0091 | 1 | 1 | 235.0072 | -0.11913 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.9672 | 10.1659 | -1 | -0.99538 | 234.796 | -1.1499 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.9807 | 10.0091 | 1 | 1 | 235.0071 | -0.119 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.9755 | 10.1659 | -1 | -0.99541 | 234.7475 | -1.1474 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.989 | 10.0091 | 1 | 1 | 235.0071 | -0.11886 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.9839 | 10.1659 | -1 | -0.99543 | 234.7475 | -1.1447 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 20.9973 | 10.0091 | 1 | 1 | 235.0071 | -0.11873 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
20.9922 | 10.1659 | -1 | -0.99546 | 234.7474 | -1.1419 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.0057 | 10.0091 | 1 | 1 | 235.0071 | -0.1186 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.0005 | 10.1659 | -1 | -0.99548 | 234.7474 | -1.1391 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.014 | 10.0091 | 1 | 1 | 235.0071 | -0.11846 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.0089 | 10.1659 | -1 | -0.99551 | 234.7474 | -1.1363 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.0224 | 10.0091 | 1 | 1 | 235.0071 | -0.11833 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.0172 | 10.1659 | -1 | -0.99553 | 234.7474 | -1.1335 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.0307 | 10.0091 | 1 | 1 | 235.0071 | -0.11819 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.0255 | 10.1659 | -1 | -0.99556 | 234.7474 | -1.1308 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.039 | 10.0091 | 1 | 1 | 235.0071 | -0.11806 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.0338 | 10.1659 | -1 | -0.99558 | 234.7474 | -1.128 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.0474 | 10.0091 | 1 | 1 | 235.0071 | -0.11793 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.0422 | 10.1659 | -1 | -0.99561 | 234.7474 | -1.1252 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.0557 | 10.0091 | 1 | 1 | 235.0072 | -0.11779 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.0505 | 10.1647 | -1 | -0.99563 | 234.7474 | -1.1226 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.064 | 10.0091 | 1 | 1 | 235.0071 | -0.11772 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.0589 | 10.1647 | -1 | -0.99566 | 234.7474 | -1.12 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.0724 | 10.0091 | 1 | 1 | 235.0071 | -0.11765 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.0672 | 10.1647 | -1 | -0.99568 | 234.7474 | -1.1174 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.0807 | 10.0091 | 1 | 1 | 235.0071 | -0.11759 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.0755 | 10.1647 | -1 | -0.99571 | 234.7474 | -1.1148 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.089 | 10.0091 | 1 | 1 | 235.0071 | -0.11752 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.0838 | 10.1615 | -1 | -0.99573 | 234.7268 | -1.1149 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.0974 | 10.0091 | 1 | 1 | 235.0071 | -0.11754 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.0922 | 10.1615 | -1 | -0.99576 | 234.7062 | -1.115 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.1057 | 10.0091 | 1 | 1 | 235.0071 | -0.11757 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.1005 | 10.1615 | -1 | -0.99578 | 234.7062 | -1.1149 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.114 | 10.0091 | 1 | 1 | 235.0071 | -0.1176 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.1088 | 10.1615 | -1 | -0.99581 | 234.7062 | -1.1148 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.1224 | 10.0091 | 1 | 1 | 235.0071 | -0.11762 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.1172 | 10.1615 | -1 | -0.99583 | 234.7063 | -1.1148 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.1307 | 10.0091 | 1 | 1 | 235.0071 | -0.11765 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.1255 | 10.1615 | -1 | -0.99586 | 234.7063 | -1.1147 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.139 | 10.0091 | 1 | 1 | 235.0071 | -0.11768 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.1338 | 10.1615 | -1 | -0.99588 | 234.7063 | -1.1146 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.1474 | 10.0091 | 1 | 1 | 235.0071 | -0.1177 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.1422 | 10.1615 | -1 | -0.99591 | 234.7063 | -1.1146 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.1557 | 10.0091 | 1 | 1 | 235.0072 | -0.11773 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.1505 | 10.1615 | -1 | -0.99593 | 234.7063 | -1.1145 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.164 | 10.0091 | 1 | 1 | 235.0071 | -0.11776 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.1588 | 10.1615 | -1 | -0.99596 | 234.7063 | -1.1144 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.1724 | 10.0091 | 1 | 1 | 235.0071 | -0.11778 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.1672 | 10.1603 | -1 | -0.99598 | 234.7063 | -1.1144 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.1807 | 10.0091 | 1 | 1 | 235.0071 | -0.11781 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.1755 | 10.1603 | -1 | -0.99601 | 234.7062 | -1.1143 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.189 | 10.0091 | 1 | 1 | 235.0072 | -0.11784 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.1838 | 10.1606 | -1 | -0.99603 | 234.6459 | -1.1142 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.1974 | 10.0091 | 1 | 1 | 235.0071 | -0.11786 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.1922 | 10.1606 | -1 | -0.99606 | 234.5856 | -1.1141 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.2057 | 10.0091 | 1 | 1 | 235.0071 | -0.11789 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.2005 | 10.1597 | -1 | -0.99608 | 234.6883 | -1.1142 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.214 | 10.0106 | 1 | 1 | 235.0071 | -0.11775 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.2088 | 10.1597 | -1 | -0.99611 | 234.7909 | -1.1143 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.2224 | 10.0106 | 1 | 1 | 235.0071 | -0.11762 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.2172 | 10.1597 | -1 | -0.99613 | 234.7909 | -1.1144 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.2307 | 10.009 | 1 | 1 | 234.901 | -0.11732 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.2255 | 10.1597 | -1 | -0.99616 | 234.791 | -1.1146 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.239 | 10.009 | 1 | 1 | 234.7948 | -0.11702 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.2338 | 10.154 | -1 | -0.99618 | 234.791 | -1.1113 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.2474 | 10.009 | 1 | 1 | 234.7948 | -0.11672 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.2422 | 10.154 | -1 | -0.99621 | 234.7909 | -1.108 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.2557 | 10.009 | 1 | 1 | 234.7948 | -0.11642 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.2505 | 10.1528 | -1 | -0.99623 | 234.7909 | -1.1049 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.264 | 10.0079 | 1 | 1 | 234.8761 | -0.11592 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.2588 | 10.1528 | -1 | -0.99626 | 234.7909 | -1.1018 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.2724 | 10.0079 | 1 | 1 | 234.9574 | -0.11543 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.2672 | 10.1515 | -1 | -0.99628 | 234.7004 | -1.0987 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.2807 | 10.0079 | 1 | 1 | 234.9574 | -0.11493 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.2755 | 10.1515 | -1 | -0.99631 | 234.61 | -1.0956 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.289 | 10.0079 | 1 | 1 | 234.9574 | -0.11444 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.2838 | 10.1722 | -1 | -0.99633 | 234.61 | -1.0894 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.2974 | 10.0079 | 1 | 1 | 234.9574 | -0.11394 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.2922 | 10.1722 | -1 | -0.99636 | 234.61 | -1.0833 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.3057 | 10.0079 | 1 | 1 | 234.9574 | -0.11345 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.3005 | 10.1732 | -1 | -0.99638 | 234.7252 | -1.0773 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.314 | 10.0079 | 1 | 1 | 234.9574 | -0.11295 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.3088 | 10.1732 | -1 | -0.99641 | 234.8404 | -1.0713 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.3224 | 10.0079 | 1 | 1 | 234.9573 | -0.11246 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.3172 | 10.1732 | -1 | -0.99643 | 234.8404 | -1.0654 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.3307 | 10.0079 | 1 | 1 | 234.9573 | -0.11196 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.3255 | 10.1732 | -1 | -0.99646 | 234.8405 | -1.0594 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.3391 | 10.0079 | 1 | 1 | 234.9573 | -0.11147 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.3338 | 10.1719 | -1 | -0.99648 | 234.7503 | -1.0532 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.3474 | 10.0079 | 1 | 1 | 234.9573 | -0.11095 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.3421 | 10.1719 | -1 | -0.99651 | 234.6602 | -1.047 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.3557 | 10.0079 | 1 | 1 | 234.9573 | -0.11043 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.3505 | 10.1726 | -1 | -0.99653 | 234.6602 | -1.041 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.3641 | 10.0079 | 1 | 1 | 234.9573 | -0.10991 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.3588 | 10.1726 | -1 | -0.99656 | 234.6602 | -1.035 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.3724 | 10.0079 | 1 | 1 | 234.9573 | -0.10938 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.3672 | 10.1726 | -1 | -0.99658 | 234.6602 | -1.0306 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.3807 | 10.0079 | 1 | 1 | 234.9573 | -0.10886 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.3755 | 10.1726 | -1 | -0.99661 | 234.6601 | -1.0262 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.3891 | 10.0079 | 1 | 1 | 234.9573 | -0.10834 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.3838 | 10.1722 | -1 | -0.99663 | 234.7637 | -1.0219 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.3974 | 10.0079 | 1 | 1 | 234.9573 | -0.10782 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.3922 | 10.1722 | -1 | -0.99666 | 234.8673 | -1.0176 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.4057 | 10.0079 | 1 | 1 | 234.9573 | -0.1073 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.4005 | 10.1722 | -1 | -0.99668 | 234.8673 | -1.0133 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.4141 | 10.008 | 1 | 1 | 234.8961 | -0.10665 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.4088 | 10.1722 | -1 | -0.99671 | 234.8673 | -1.009 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.4224 | 10.008 | 1 | 1 | 234.8349 | -0.106 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.4171 | 10.1702 | -1 | -0.99673 | 234.7962 | -1.0051 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.4307 | 10.0072 | 1 | 1 | 234.8349 | -0.10517 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.4255 | 10.1702 | -1 | -0.99676 | 234.7251 | -1.0011 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.4391 | 10.0072 | 1 | 1 | 234.8349 | -0.10435 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.4338 | 10.1702 | -1 | -0.99678 | 234.7251 | -0.99718 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.4474 | 10.0072 | 1 | 1 | 234.8349 | -0.10352 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.4421 | 10.1702 | -1 | -0.99681 | 234.7251 | -0.99323 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.4557 | 10.0072 | 1 | 1 | 234.8349 | -0.1027 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.4505 | 10.1702 | -1 | -0.99683 | 234.7251 | -0.98928 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.4641 | 10.0072 | 1 | 1 | 234.8349 | -0.10187 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.4588 | 10.1702 | -1 | -0.99686 | 234.7251 | -0.98533 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.4724 | 10.0072 | 1 | 1 | 234.8349 | -0.10105 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.4671 | 10.1696 | -1 | -0.99688 | 234.8283 | -0.98142 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.4807 | 10.0088 | 1 | 1 | 234.9477 | -0.10006 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.4755 | 10.1696 | -1 | -0.99691 | 234.9315 | -0.9775 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.4891 | 10.0088 | 1 | 1 | 235.0605 | -0.09907 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.4838 | 10.1668 | -1 | -0.99693 | 234.8257 | -0.97371 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.4974 | 10.0088 | 1 | 1 | 235.0606 | -0.098082 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.4921 | 10.1668 | -1 | -0.99696 | 234.7199 | -0.96992 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.5057 | 10.0088 | 1 | 1 | 235.0606 | -0.097094 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.5005 | 10.1848 | -1 | -0.99698 | 234.7199 | -0.96287 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.5141 | 10.0088 | 1 | 1 | 235.0606 | -0.096107 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.5088 | 10.1848 | -1 | -0.99701 | 234.7199 | -0.95581 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.5224 | 10.0088 | 1 | 1 | 235.0607 | -0.095119 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.5171 | 10.1848 | -1 | -0.99703 | 234.7199 | -0.94876 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.5307 | 10.0088 | 1 | 1 | 235.0606 | -0.094131 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.5255 | 10.1848 | -1 | -0.99706 | 234.72 | -0.9417 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.5391 | 10.0088 | 1 | 1 | 235.0606 | -0.093143 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.5338 | 10.1848 | -1 | -0.99708 | 234.72 | -0.93465 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.5474 | 10.0088 | 1 | 1 | 235.0606 | -0.092156 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.5421 | 10.1848 | -1 | -0.99711 | 234.72 | -0.92759 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.5557 | 10.0088 | 1 | 1 | 235.0606 | -0.091168 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.5505 | 10.1827 | -1 | -0.99713 | 234.6929 | -0.92091 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.5641 | 10.0088 | 1 | 1 | 235.0606 | -0.09018 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.5588 | 10.1827 | -1 | -0.99716 | 234.6659 | -0.91423 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.5724 | 10.0088 | 1 | 1 | 235.0605 | -0.089192 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.5671 | 10.1812 | -1 | -0.99718 | 234.6664 | -0.90775 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.5807 | 10.0075 | 1 | 1 | 234.9959 | -0.08763 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.5755 | 10.1812 | -1 | -0.99721 | 234.6669 | -0.90127 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.5891 | 10.0075 | 1 | 1 | 234.9313 | -0.086067 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.5838 | 10.1817 | -1 | -0.99723 | 234.6669 | -0.89463 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.5974 | 10.0075 | 1 | 1 | 234.9313 | -0.084504 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.5921 | 10.1817 | -1 | -0.99726 | 234.6669 | -0.88799 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.6057 | 10.0075 | 1 | 1 | 234.9313 | -0.082942 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.6005 | 10.1817 | -1 | -0.99728 | 234.6669 | -0.8812 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.6141 | 10.0075 | 1 | 1 | 234.9313 | -0.081379 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.6088 | 10.1817 | -1 | -0.99731 | 234.6669 | -0.8744 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.6224 | 10.0075 | 1 | 1 | 234.9313 | -0.079816 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.6171 | 10.182 | -1 | -0.99733 | 234.7024 | -0.86779 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.6307 | 10.0075 | 1 | 1 | 234.9313 | -0.078417 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.6255 | 10.182 | -1 | -0.99736 | 234.7378 | -0.86118 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.6391 | 10.0075 | 1 | 1 | 234.9313 | -0.077017 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.6338 | 10.1812 | -1 | -0.99738 | 234.7379 | -0.85475 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.6474 | 10.0075 | 1 | 1 | 234.9313 | -0.07578 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.6421 | 10.1812 | -1 | -0.99741 | 234.7379 | -0.84832 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.6558 | 10.0075 | 1 | 1 | 234.9313 | -0.074543 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.6505 | 10.1812 | -1 | -0.99743 | 234.7379 | -0.84529 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.6641 | 10.0075 | 1 | 1 | 234.9313 | -0.073306 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.6588 | 10.1812 | -1 | -0.99746 | 234.7379 | -0.84226 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.6724 | 10.0075 | 1 | 1 | 234.9313 | -0.072069 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.6671 | 10.1812 | -1 | -0.99748 | 234.7379 | -0.83905 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.6808 | 10.0075 | 1 | 1 | 234.9313 | -0.071028 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.6755 | 10.1812 | -1 | -0.99751 | 234.7378 | -0.83584 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.6891 | 10.0075 | 1 | 1 | 234.9313 | -0.069987 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.6838 | 10.1808 | -1 | -0.99753 | 234.7861 | -0.83287 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.6974 | 10.0075 | 1 | 1 | 234.9313 | -0.068945 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.6921 | 10.1808 | -1 | -0.99756 | 234.8343 | -0.8299 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.7058 | 10.0075 | 1 | 1 | 234.9313 | -0.067904 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.7005 | 10.1816 | -1 | -0.99758 | 234.8343 | -0.83017 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.7141 | 10.0059 | 1 | 1 | 234.9313 | -0.066733 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.7088 | 10.1816 | -1 | -0.99761 | 234.8343 | -0.83043 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.7224 | 10.0059 | 1 | 1 | 234.9313 | -0.065562 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.7171 | 10.1816 | -1 | -0.99763 | 234.8344 | -0.83051 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.7308 | 10.0059 | 1 | 1 | 234.9313 | -0.064391 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.7254 | 10.1816 | -1 | -0.99766 | 234.8344 | -0.83059 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.7391 | 10.0059 | 1 | 1 | 234.9313 | -0.06322 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.7338 | 10.1807 | -1 | -0.99768 | 234.7464 | -0.83082 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.7474 | 10.006 | 1 | 1 | 234.8553 | -0.061886 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.7421 | 10.1807 | -1 | -0.99771 | 234.6583 | -0.83106 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.7558 | 10.006 | 1 | 1 | 234.7792 | -0.060553 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.7505 | 10.1783 | -1 | -0.99773 | 234.6583 | -0.8313 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.7641 | 10.0062 | 1 | 1 | 234.8773 | -0.05904 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.7588 | 10.1783 | -1 | -0.99776 | 234.6583 | -0.83154 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.7724 | 10.0062 | 1 | 1 | 234.9754 | -0.057528 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.7671 | 10.1765 | -1 | -0.99778 | 234.7531 | -0.83181 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.7808 | 10.0062 | 1 | 1 | 234.9754 | -0.056015 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.7755 | 10.1765 | -1 | -0.99781 | 234.8479 | -0.83209 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.7891 | 10.0062 | 1 | 1 | 234.9754 | -0.054502 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.7838 | 10.1757 | -1 | -0.99783 | 234.7627 | -0.83252 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.7974 | 10.0062 | 1 | 1 | 234.9754 | -0.05299 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.7921 | 10.1757 | -1 | -0.99786 | 234.6775 | -0.83295 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.8058 | 10.0062 | 1 | 1 | 234.9755 | -0.051477 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.8004 | 10.1757 | -1 | -0.99788 | 234.6775 | -0.83318 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.8141 | 10.0062 | 1 | 1 | 234.9754 | -0.049965 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.8088 | 10.1757 | -1 | -0.99791 | 234.6775 | -0.8334 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.8224 | 10.0062 | 1 | 1 | 234.9754 | -0.048452 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.8171 | 10.1566 | -1 | -0.99793 | 234.6775 | -0.83082 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.8308 | 10.0062 | 1 | 1 | 234.9754 | -0.047069 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.8254 | 10.1566 | -1 | -0.99796 | 234.6775 | -0.82824 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.8391 | 10.0062 | 1 | 1 | 234.9754 | -0.045685 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.8338 | 10.1553 | -1 | -0.99798 | 234.7729 | -0.82554 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.8474 | 10.0062 | 1 | 1 | 234.9754 | -0.044476 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.8421 | 10.1553 | -1 | -0.998 | 234.8683 | -0.82284 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.8558 | 10.0062 | 1 | 1 | 234.9754 | -0.043267 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.8504 | 10.1199 | -1 | -0.99801 | 234.7697 | -0.8172 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.8641 | 10.0062 | 1 | 1 | 234.9754 | -0.042058 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.8588 | 10.1199 | -1 | -0.99802 | 234.6711 | -0.81156 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.8724 | 10.0062 | 1 | 1 | 234.9754 | -0.04085 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.8671 | 10.1189 | -1 | -0.99803 | 234.6711 | -0.80613 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.8808 | 10.0063 | 1 | 1 | 234.915 | -0.039291 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.8754 | 10.1189 | -1 | -0.99804 | 234.6711 | -0.80069 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.8891 | 10.0063 | 1 | 1 | 234.8547 | -0.037733 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.8838 | 10.1189 | -1 | -0.99804 | 234.6711 | -0.79505 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.8974 | 10.0063 | 1 | 1 | 234.8547 | -0.036337 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.8921 | 10.1189 | -1 | -0.99805 | 234.6711 | -0.7894 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.9058 | 10.0063 | 1 | 1 | 234.8547 | -0.034942 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.9004 | 10.1189 | -1 | -0.99806 | 234.6711 | -0.78363 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.9141 | 10.0063 | 1 | 1 | 234.8547 | -0.033546 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.9088 | 10.1189 | -1 | -0.99807 | 234.6711 | -0.77786 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.9224 | 10.0063 | 1 | 1 | 234.8547 | -0.03215 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.9171 | 10.1189 | -1 | -0.99808 | 234.6711 | -0.77502 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.9308 | 10.0063 | 1 | 1 | 234.8547 | -0.030755 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.9254 | 10.1189 | -1 | -0.99809 | 234.6711 | -0.77217 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.9391 | 10.0063 | 1 | 1 | 234.8547 | -0.029359 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.9338 | 10.1189 | -1 | -0.99809 | 234.6711 | -0.76933 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.9474 | 10.0052 | 1 | 1 | 234.9379 | -0.027768 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.9421 | 10.1189 | -1 | -0.9981 | 234.6711 | -0.76648 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.9558 | 10.0052 | 1 | 1 | 235.021 | -0.026176 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.9504 | 10.1204 | -1 | -0.99811 | 234.7249 | -0.76393 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.9641 | 10.0052 | 1 | 1 | 235.0211 | -0.024584 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.9588 | 10.1204 | -1 | -0.99812 | 234.7787 | -0.76138 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.9725 | 10.0052 | 1 | 1 | 235.0211 | -0.022993 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.9671 | 10.1204 | -1 | -0.99813 | 234.7787 | -0.75846 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.9808 | 10.0052 | 1 | 1 | 235.0211 | -0.021401 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.9754 | 10.1204 | -1 | -0.99814 | 234.7787 | -0.75554 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.9891 | 10.0052 | 1 | 1 | 235.0211 | -0.01981 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.9838 | 10.1204 | -1 | -0.99814 | 234.7787 | -0.75241 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 21.9975 | 10.0052 | 1 | 1 | 235.0211 | -0.018793 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
21.9921 | 10.1204 | -1 | -0.99815 | 234.7788 | -0.74928 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.0058 | 10.0052 | 1 | 1 | 235.0211 | -0.017776 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.0004 | 10.1204 | -1 | -0.99816 | 234.7787 | -0.74614 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.0141 | 10.0052 | 1 | 1 | 235.0211 | -0.016759 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.0088 | 10.1204 | -1 | -0.99817 | 234.7787 | -0.743 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.0225 | 10.0052 | 1 | 1 | 235.0212 | -0.015743 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.0171 | 10.1204 | -1 | -0.99818 | 234.7788 | -0.73985 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.0308 | 10.0052 | 1 | 1 | 235.0211 | -0.014726 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.0255 | 10.1204 | -1 | -0.99819 | 234.7788 | -0.73671 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.0391 | 10.0052 | 1 | 1 | 235.0211 | -0.013709 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.0338 | 10.1214 | -1 | -0.99819 | 234.7782 | -0.73336 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.0475 | 10.0052 | 1 | 1 | 235.0211 | -0.012692 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.0421 | 10.1214 | -1 | -0.9982 | 234.7777 | -0.73001 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.0558 | 10.0052 | 1 | 1 | 235.0212 | -0.011676 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.0504 | 10.1214 | -1 | -0.99821 | 234.7777 | -0.72647 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.0641 | 10.0052 | 1 | 1 | 235.0211 | -0.010659 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.0588 | 10.1214 | -1 | -0.99822 | 234.7776 | -0.72294 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.0725 | 10.0052 | 1 | 1 | 235.0211 | -0.0096422 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.0671 | 10.1214 | -1 | -0.99823 | 234.7777 | -0.71941 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.0808 | 10.0053 | 1 | 1 | 234.9457 | -0.0084632 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.0754 | 10.1214 | -1 | -0.99824 | 234.7777 | -0.71588 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.0891 | 10.0053 | 1 | 1 | 234.8704 | -0.0072842 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.0838 | 10.1214 | -1 | -0.99824 | 234.7777 | -0.71235 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.0975 | 10.0053 | 1 | 1 | 234.8703 | -0.0061053 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.0921 | 10.1214 | -1 | -0.99825 | 234.7777 | -0.70882 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.1058 | 10.0053 | 1 | 1 | 234.8703 | -0.0049263 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.1004 | 10.1222 | -1 | -0.99826 | 234.7106 | -0.70508 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.1141 | 10.0053 | 1 | 1 | 234.8704 | -0.0037474 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.1088 | 10.1222 | -1 | -0.99827 | 234.6435 | -0.70135 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.1225 | 10.0053 | 1 | 1 | 234.8704 | -0.0025684 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.1171 | 10.1141 | -1 | -0.99828 | 234.7206 | -0.69491 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.1308 | 10.0053 | 1 | 1 | 234.8704 | -0.0015195 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.1254 | 10.1141 | -1 | -0.99829 | 234.7978 | -0.68848 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.1391 | 10.0053 | 1 | 1 | 234.8703 | -0.0004705 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.1338 | 10.1141 | -1 | -0.99829 | 234.7978 | -0.68205 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.1475 | 10.0067 | 1 | 1 | 234.8703 | 0.00066398 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.1421 | 10.1141 | -1 | -0.9983 | 234.7978 | -0.67562 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.1558 | 10.0067 | 1 | 1 | 234.8704 | 0.0017985 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.1505 | 10.1141 | -1 | -0.99831 | 234.7977 | -0.66903 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.1641 | 10.0067 | 1 | 1 | 234.8704 | 0.0027707 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.1588 | 10.1141 | -1 | -0.99832 | 234.7977 | -0.66244 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.1725 | 10.0067 | 1 | 1 | 234.8704 | 0.003743 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.1671 | 10.1141 | -1 | -0.99833 | 234.7977 | -0.65569 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.1808 | 10.0067 | 1 | 1 | 234.8704 | 0.004536 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.1754 | 10.1141 | -1 | -0.99834 | 234.7978 | -0.64894 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.1891 | 10.0067 | 1 | 1 | 234.8704 | 0.005329 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.1838 | 10.1141 | -1 | -0.99834 | 234.7978 | -0.64196 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.1975 | 10.0067 | 1 | 1 | 234.8704 | 0.006122 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.1921 | 10.1141 | -1 | -0.99835 | 234.7978 | -0.63498 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.2058 | 10.0067 | 1 | 1 | 234.8704 | 0.006915 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.2004 | 10.1122 | -1 | -0.99836 | 234.7978 | -0.628 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.2141 | 10.0067 | 1 | 1 | 234.8704 | 0.007708 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.2088 | 10.1122 | -1 | -0.99837 | 234.7978 | -0.62103 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.2225 | 10.0067 | 1 | 1 | 234.8703 | 0.008501 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.2171 | 10.1122 | -1 | -0.99838 | 234.7977 | -0.61405 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.2308 | 10.0067 | 1 | 1 | 234.8703 | 0.009294 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.2254 | 10.1122 | -1 | -0.99839 | 234.7977 | -0.60707 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.2391 | 10.0067 | 1 | 1 | 234.8704 | 0.010087 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.2338 | 10.1122 | -1 | -0.99839 | 234.7977 | -0.6029 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.2475 | 10.0067 | 1 | 1 | 234.8704 | 0.01088 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.2421 | 10.1122 | -1 | -0.9984 | 234.7978 | -0.59873 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.2558 | 10.0067 | 1 | 1 | 234.8704 | 0.011673 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.2504 | 10.1122 | -1 | -0.99841 | 234.7978 | -0.59433 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.2641 | 10.0067 | 1 | 1 | 234.8704 | 0.012466 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.2588 | 10.1122 | -1 | -0.99842 | 234.7978 | -0.58993 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.2725 | 10.0067 | 1 | 1 | 234.8704 | 0.013259 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.2671 | 10.1122 | -1 | -0.99843 | 234.7978 | -0.58847 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.2808 | 10.0067 | 1 | 1 | 234.8704 | 0.014052 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.2755 | 10.1122 | -1 | -0.99844 | 234.7978 | -0.58701 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.2892 | 10.0067 | 1 | 1 | 234.8704 | 0.014845 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.2838 | 10.1117 | -1 | -0.99844 | 234.7115 | -0.5855 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.2975 | 10.0067 | 1 | 1 | 234.8704 | 0.015289 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.2921 | 10.1117 | -1 | -0.99845 | 234.6252 | -0.58399 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.3058 | 10.0067 | 1 | 1 | 234.8704 | 0.015732 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.3004 | 10.1119 | -1 | -0.99846 | 234.7139 | -0.58264 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.3142 | 10.0067 | 1 | 1 | 234.8703 | 0.016176 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.3088 | 10.1119 | -1 | -0.99847 | 234.8026 | -0.58129 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.3225 | 10.0067 | 1 | 1 | 234.8703 | 0.01662 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.3171 | 10.1119 | -1 | -0.99848 | 234.8026 | -0.57994 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.3308 | 10.0067 | 1 | 1 | 234.8703 | 0.017063 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.3254 | 10.1119 | -1 | -0.99849 | 234.8026 | -0.57859 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.3392 | 10.0067 | 1 | 1 | 234.8704 | 0.017507 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.3338 | 10.1119 | -1 | -0.99849 | 234.8026 | -0.57724 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.3475 | 10.0067 | 1 | 1 | 234.8704 | 0.017951 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.3421 | 10.1119 | -1 | -0.9985 | 234.8026 | -0.57589 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.3558 | 10.0067 | 1 | 1 | 234.8704 | 0.018394 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.3504 | 10.1119 | -1 | -0.99851 | 234.8026 | -0.57454 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.3642 | 10.0067 | 1 | 1 | 234.8703 | 0.018642 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.3588 | 10.1119 | -1 | -0.99852 | 234.8026 | -0.5732 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.3725 | 10.0067 | 1 | 1 | 234.8703 | 0.01889 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.3671 | 10.1119 | -1 | -0.99853 | 234.8026 | -0.57155 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.3808 | 10.0067 | 1 | 1 | 234.8703 | 0.019138 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.3754 | 10.1119 | -1 | -0.99854 | 234.8026 | -0.56991 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.3892 | 10.0067 | 1 | 1 | 234.8703 | 0.019385 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.3838 | 10.1119 | -1 | -0.99854 | 234.8026 | -0.56826 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.3975 | 10.0067 | 1 | 1 | 234.8703 | 0.019633 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.3921 | 10.1119 | -1 | -0.99855 | 234.8026 | -0.56662 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.4058 | 10.0067 | 1 | 1 | 234.8704 | 0.019881 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.4005 | 10.1119 | -1 | -0.99856 | 234.8026 | -0.56498 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.4142 | 10.0067 | 1 | 1 | 234.8704 | 0.020129 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.4088 | 10.1119 | -1 | -0.99857 | 234.8026 | -0.56333 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.4225 | 10.0067 | 1 | 1 | 234.8704 | 0.020376 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.4171 | 10.1119 | -1 | -0.99858 | 234.8026 | -0.56169 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.4308 | 10.0067 | 1 | 1 | 234.8704 | 0.020624 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.4254 | 10.1119 | -1 | -0.99859 | 234.8026 | -0.56005 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.4392 | 10.0067 | 1 | 1 | 234.8704 | 0.020872 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.4338 | 10.1135 | -1 | -0.99859 | 234.8026 | -0.55849 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.4475 | 10.0067 | 1 | 1 | 234.8704 | 0.021119 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.4421 | 10.1135 | -1 | -0.9986 | 234.8026 | -0.55693 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.4558 | 10.0067 | 1 | 1 | 234.8704 | 0.021367 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.4505 | 10.1135 | -1 | -0.99861 | 234.8026 | -0.55518 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.4642 | 10.0067 | 1 | 1 | 234.8703 | 0.021615 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.4588 | 10.1135 | -1 | -0.99862 | 234.8026 | -0.55344 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.4725 | 10.0067 | 1 | 1 | 234.8703 | 0.021863 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.4671 | 10.1135 | -1 | -0.99863 | 234.8026 | -0.55169 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.4808 | 10.0067 | 1 | 1 | 234.8703 | 0.02211 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.4754 | 10.1135 | -1 | -0.99864 | 234.8026 | -0.54995 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.4892 | 10.0067 | 1 | 1 | 234.8703 | 0.022358 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.4838 | 10.1135 | -1 | -0.99864 | 234.8026 | -0.5482 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.4975 | 10.0067 | 1 | 1 | 234.8703 | 0.022444 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.4921 | 10.1135 | -1 | -0.99865 | 234.8026 | -0.54646 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.5058 | 10.0067 | 1 | 1 | 234.8704 | 0.022529 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.5004 | 10.1135 | -1 | -0.99866 | 234.8026 | -0.54471 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.5142 | 10.0067 | 1 | 1 | 234.8703 | 0.022615 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.5088 | 10.1135 | -1 | -0.99867 | 234.8026 | -0.54297 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.5225 | 10.0067 | 1 | 1 | 234.8703 | 0.0227 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.5171 | 10.1135 | -1 | -0.99868 | 234.8026 | -0.54104 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.5308 | 10.0067 | 1 | 1 | 234.8703 | 0.022786 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.5255 | 10.1135 | -1 | -0.99869 | 234.8026 | -0.5391 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.5392 | 10.0067 | 1 | 1 | 234.8704 | 0.022871 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.5338 | 10.1135 | -1 | -0.99869 | 234.8027 | -0.53967 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.5475 | 10.0067 | 1 | 1 | 234.8704 | 0.022957 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.5421 | 10.1135 | -1 | -0.9987 | 234.8027 | -0.54024 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.5558 | 10.0067 | 1 | 1 | 234.8704 | 0.023042 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.5504 | 10.1135 | -1 | -0.99871 | 234.8027 | -0.54081 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.5642 | 10.0067 | 1 | 1 | 234.8704 | 0.023042 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.5588 | 10.1135 | -1 | -0.99872 | 234.8026 | -0.54137 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.5725 | 10.0067 | 1 | 1 | 234.8704 | 0.023042 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.5671 | 10.1137 | -1 | -0.99873 | 234.7923 | -0.54197 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.5808 | 10.0067 | 1 | 1 | 234.8704 | 0.023042 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.5755 | 10.1137 | -1 | -0.99874 | 234.782 | -0.54256 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.5892 | 10.0067 | 1 | 1 | 234.8704 | 0.023042 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.5838 | 10.1137 | -1 | -0.99874 | 234.782 | -0.54316 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.5975 | 10.0067 | 1 | 1 | 234.8704 | 0.023042 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.5921 | 10.1137 | -1 | -0.99875 | 234.782 | -0.54376 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.6059 | 10.0067 | 1 | 1 | 234.8704 | 0.023042 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.6004 | 10.1137 | -1 | -0.99876 | 234.782 | -0.54435 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.6142 | 10.0067 | 1 | 1 | 234.8704 | 0.023042 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.6088 | 10.1137 | -1 | -0.99877 | 234.782 | -0.54495 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.6225 | 10.0067 | 1 | 1 | 234.8704 | 0.023042 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.6171 | 10.1137 | -1 | -0.99878 | 234.782 | -0.54538 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.6309 | 10.0067 | 1 | 1 | 234.8704 | 0.023042 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.6254 | 10.1137 | -1 | -0.99879 | 234.782 | -0.54582 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.6392 | 10.0067 | 1 | 1 | 234.8704 | 0.023042 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.6338 | 10.1137 | -1 | -0.99879 | 234.782 | -0.54625 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.6475 | 10.0067 | 1 | 1 | 234.8703 | 0.023042 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.6421 | 10.1137 | -1 | -0.9988 | 234.782 | -0.54668 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.6559 | 10.0067 | 1 | 1 | 234.8703 | 0.023042 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.6505 | 10.1137 | -1 | -0.99881 | 234.782 | -0.54712 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.6642 | 10.0067 | 1 | 1 | 234.8703 | 0.023042 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.6588 | 10.1137 | -1 | -0.99882 | 234.782 | -0.54755 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.6725 | 10.0067 | 1 | 1 | 234.8704 | 0.023042 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.6671 | 10.1137 | -1 | -0.99883 | 234.782 | -0.54798 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.6809 | 10.0067 | 1 | 1 | 234.8704 | 0.023042 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.6754 | 10.1137 | -1 | -0.99884 | 234.782 | -0.54842 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.6892 | 10.0067 | 1 | 1 | 234.8704 | 0.023042 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.6838 | 10.1137 | -1 | -0.99884 | 234.782 | -0.54885 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.6975 | 10.0067 | 1 | 1 | 234.8704 | 0.023042 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.6921 | 10.1137 | -1 | -0.99885 | 234.782 | -0.54928 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.7059 | 10.0067 | 1 | 1 | 234.8704 | 0.023042 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.7005 | 10.1137 | -1 | -0.99886 | 234.782 | -0.54956 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.7142 | 10.0067 | 1 | 1 | 234.8704 | 0.023042 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.7088 | 10.1137 | -1 | -0.99887 | 234.782 | -0.54983 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.7225 | 10.0067 | 1 | 1 | 234.8704 | 0.023042 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.7171 | 10.1137 | -1 | -0.99888 | 234.782 | -0.54995 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.7309 | 10.0067 | 1 | 1 | 234.8704 | 0.023042 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.7254 | 10.1137 | -1 | -0.99889 | 234.782 | -0.55006 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.7392 | 10.0067 | 1 | 1 | 234.8704 | 0.023042 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.7338 | 10.1137 | -1 | -0.99889 | 234.782 | -0.55017 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.7475 | 10.0067 | 1 | 1 | 234.8704 | 0.023042 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.7421 | 10.1137 | -1 | -0.9989 | 234.782 | -0.55029 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.7559 | 10.0067 | 1 | 1 | 234.8704 | 0.023042 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.7504 | 10.1137 | -1 | -0.99891 | 234.782 | -0.5504 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.7642 | 10.0067 | 1 | 1 | 234.8704 | 0.023042 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.7588 | 10.1137 | -1 | -0.99892 | 234.782 | -0.55051 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.7725 | 10.0067 | 1 | 1 | 234.8703 | 0.023042 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.7671 | 10.1137 | -1 | -0.99893 | 234.782 | -0.55063 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.7809 | 10.0067 | 1 | 1 | 234.8703 | 0.023042 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.7755 | 10.1137 | -1 | -0.99894 | 234.782 | -0.55074 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.7892 | 10.0067 | 1 | 1 | 234.8704 | 0.023042 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.7838 | 10.1137 | -1 | -0.99894 | 234.782 | -0.55085 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.7975 | 10.0067 | 1 | 1 | 234.8704 | 0.023042 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.7921 | 10.1137 | -1 | -0.99895 | 234.782 | -0.55097 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.8059 | 10.0067 | 1 | 1 | 234.8704 | 0.023042 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.8004 | 10.1137 | -1 | -0.99896 | 234.782 | -0.55108 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.8142 | 10.0067 | 1 | 1 | 234.8704 | 0.023042 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.8088 | 10.1137 | -1 | -0.99897 | 234.782 | -0.55119 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.8225 | 10.0067 | 1 | 1 | 234.8704 | 0.023042 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.8171 | 10.1137 | -1 | -0.99898 | 234.782 | -0.55131 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.8309 | 10.0067 | 1 | 1 | 234.8703 | 0.023042 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.8255 | 10.1137 | -1 | -0.99899 | 234.782 | -0.55142 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.8392 | 10.0067 | 1 | 1 | 234.8703 | 0.023042 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.8338 | 10.1137 | -1 | -0.99899 | 234.782 | -0.55153 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.8475 | 10.0067 | 1 | 1 | 234.8703 | 0.023042 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.8421 | 10.1137 | -1 | -0.999 | 234.782 | -0.55165 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.8559 | 10.0067 | 1 | 1 | 234.8704 | 0.023042 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.8504 | 10.1218 | -1 | -0.99901 | 234.782 | -0.54977 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.8642 | 10.0067 | 1 | 1 | 234.8704 | 0.023042 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.8588 | 10.1218 | -1 | -0.99902 | 234.782 | -0.54789 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.8725 | 10.0067 | 1 | 1 | 234.8704 | 0.023042 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.8671 | 10.1218 | -1 | -0.99903 | 234.782 | -0.54601 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.8809 | 10.0067 | 1 | 1 | 234.8703 | 0.023042 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.8755 | 10.1218 | -1 | -0.99904 | 234.782 | -0.54412 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.8892 | 10.0067 | 1 | 1 | 234.8703 | 0.023042 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.8838 | 10.1218 | -1 | -0.99904 | 234.782 | -0.54224 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.8975 | 10.0067 | 1 | 1 | 234.8703 | 0.023042 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.8921 | 10.1218 | -1 | -0.99905 | 234.782 | -0.54036 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.9059 | 10.0067 | 1 | 1 | 234.8704 | 0.023042 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.9005 | 10.1218 | -1 | -0.99906 | 234.782 | -0.53848 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.9142 | 10.0067 | 1 | 1 | 234.8704 | 0.023042 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.9088 | 10.1218 | -1 | -0.99907 | 234.782 | -0.5366 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.9225 | 10.0067 | 1 | 1 | 234.8704 | 0.023042 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.9171 | 10.1517 | -1 | -0.99908 | 234.782 | -0.53335 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.9309 | 10.0067 | 1 | 1 | 234.8703 | 0.023042 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.9254 | 10.1517 | -1 | -0.99909 | 234.782 | -0.5301 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.9392 | 10.0067 | 1 | 1 | 234.8703 | 0.023042 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.9338 | 10.1517 | -1 | -0.99909 | 234.782 | -0.52686 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.9476 | 10.0067 | 1 | 1 | 234.8703 | 0.023042 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.9421 | 10.1517 | -1 | -0.9991 | 234.782 | -0.52361 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.9559 | 10.0067 | 1 | 1 | 234.8703 | 0.023042 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.9505 | 10.1517 | -1 | -0.99911 | 234.782 | -0.52036 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.9642 | 10.0067 | 1 | 1 | 234.8703 | 0.023042 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.9588 | 10.1517 | -1 | -0.99912 | 234.782 | -0.51711 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.9726 | 10.0067 | 1 | 1 | 234.8703 | 0.023042 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.9671 | 10.1517 | -1 | -0.99913 | 234.782 | -0.51386 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.9809 | 10.0067 | 1 | 1 | 234.8703 | 0.023042 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.9754 | 10.1517 | -1 | -0.99914 | 234.782 | -0.51062 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.9892 | 10.0067 | 1 | 1 | 234.8704 | 0.023042 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.9838 | 10.1517 | -1 | -0.99914 | 234.782 | -0.50734 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 22.9976 | 10.0067 | 1 | 1 | 234.8703 | 0.023042 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
22.9921 | 10.1517 | -1 | -0.99915 | 234.782 | -0.50406 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.0059 | 10.0067 | 1 | 1 | 234.8703 | 0.023042 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.0005 | 10.1517 | -1 | -0.99916 | 234.782 | -0.50078 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.0142 | 10.0067 | 1 | 1 | 234.8703 | 0.023042 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.0088 | 10.1517 | -1 | -0.99917 | 234.782 | -0.49751 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.0226 | 10.0067 | 1 | 1 | 234.8704 | 0.023042 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.0171 | 10.1524 | -1 | -0.99918 | 234.8784 | -0.49387 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.0309 | 10.0067 | 1 | 1 | 234.8703 | 0.023042 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.0255 | 10.1524 | -1 | -0.99919 | 234.9748 | -0.49023 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.0392 | 10.0067 | 1 | 1 | 234.8703 | 0.023042 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.0338 | 10.1524 | -1 | -0.99919 | 234.9748 | -0.48658 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.0476 | 10.0067 | 1 | 1 | 234.8704 | 0.023042 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.0421 | 10.1524 | -1 | -0.9992 | 234.9749 | -0.48294 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.0559 | 10.0067 | 1 | 1 | 234.8704 | 0.023042 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.0504 | 10.1511 | -1 | -0.99921 | 234.8381 | -0.47907 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.0642 | 10.0067 | 1 | 1 | 234.8704 | 0.023042 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.0588 | 10.1511 | -1 | -0.99922 | 234.7013 | -0.4752 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.0726 | 10.0067 | 1 | 1 | 234.8703 | 0.023042 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.0671 | 10.1511 | -1 | -0.99923 | 234.7013 | -0.47133 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.0809 | 10.0067 | 1 | 1 | 234.8703 | 0.023042 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.0755 | 10.1511 | -1 | -0.99924 | 234.7012 | -0.46745 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.0892 | 10.0067 | 1 | 1 | 234.8704 | 0.023042 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.0838 | 10.1511 | -1 | -0.99924 | 234.7013 | -0.46358 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.0976 | 10.0067 | 1 | 1 | 234.8704 | 0.023042 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.0921 | 10.1511 | -1 | -0.99925 | 234.7013 | -0.45971 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.1059 | 10.0067 | 1 | 1 | 234.8705 | 0.023042 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.1004 | 10.1511 | -1 | -0.99926 | 234.7013 | -0.45583 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.1142 | 10.0082 | 1 | 1 | 234.928 | 0.022976 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.1088 | 10.1511 | -1 | -0.99927 | 234.7013 | -0.45196 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.1226 | 10.0082 | 1 | 1 | 234.9855 | 0.02291 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.1171 | 10.1511 | -1 | -0.99928 | 234.7013 | -0.44809 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.1309 | 10.0082 | 1 | 1 | 234.9854 | 0.022844 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.1255 | 10.1511 | -1 | -0.99929 | 234.7013 | -0.44422 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.1392 | 10.0082 | 1 | 1 | 234.9854 | 0.022778 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.1338 | 10.1511 | -1 | -0.99929 | 234.7013 | -0.44034 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.1476 | 10.0082 | 1 | 1 | 234.9854 | 0.022712 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.1421 | 10.1511 | -1 | -0.9993 | 234.7013 | -0.43647 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.1559 | 10.0082 | 1 | 1 | 234.9854 | 0.022645 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.1505 | 10.1511 | -1 | -0.99931 | 234.7013 | -0.4326 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.1642 | 10.0082 | 1 | 1 | 234.9854 | 0.022579 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.1588 | 10.1511 | -1 | -0.99932 | 234.7013 | -0.42872 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.1726 | 10.0082 | 1 | 1 | 234.9853 | 0.022513 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.1671 | 10.1517 | -1 | -0.99933 | 234.7878 | -0.42469 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.1809 | 10.009 | 1 | 1 | 234.9853 | 0.022417 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.1755 | 10.1517 | -1 | -0.99934 | 234.8743 | -0.42066 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.1892 | 10.009 | 1 | 1 | 234.9854 | 0.022322 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.1838 | 10.1517 | -1 | -0.99934 | 234.8743 | -0.41663 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.1976 | 10.009 | 1 | 1 | 234.9853 | 0.022226 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.1921 | 10.1517 | -1 | -0.99935 | 234.8743 | -0.4126 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.2059 | 10.009 | 1 | 1 | 234.9853 | 0.02213 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.2005 | 10.1534 | -1 | -0.99936 | 234.8743 | -0.40841 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.2142 | 10.009 | 1 | 1 | 234.9853 | 0.022034 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.2088 | 10.1534 | -1 | -0.99937 | 234.8743 | -0.40421 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.2226 | 10.009 | 1 | 1 | 234.9853 | 0.021938 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.2171 | 10.1541 | -1 | -0.99938 | 234.795 | -0.39983 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.2309 | 10.009 | 1 | 1 | 234.9853 | 0.021843 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.2254 | 10.1541 | -1 | -0.99939 | 234.7158 | -0.39545 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.2393 | 10.009 | 1 | 1 | 234.9853 | 0.021747 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.2338 | 10.1541 | -1 | -0.99939 | 234.7158 | -0.39107 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.2476 | 10.009 | 1 | 1 | 234.9854 | 0.021651 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.2421 | 10.1541 | -1 | -0.9994 | 234.7159 | -0.38669 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.2559 | 10.009 | 1 | 1 | 234.9854 | 0.021555 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.2505 | 10.1541 | -1 | -0.99941 | 234.7158 | -0.38231 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.2643 | 10.009 | 1 | 1 | 234.9854 | 0.021459 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.2588 | 10.1541 | -1 | -0.99942 | 234.7158 | -0.37793 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.2726 | 10.009 | 1 | 1 | 234.9854 | 0.021364 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.2671 | 10.1541 | -1 | -0.99943 | 234.7158 | -0.37545 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.2809 | 10.009 | 1 | 1 | 234.9854 | 0.021268 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.2755 | 10.1541 | -1 | -0.99944 | 234.7159 | -0.37298 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.2893 | 10.009 | 1 | 1 | 234.9854 | 0.021172 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.2838 | 10.1548 | -1 | -0.99944 | 234.8027 | -0.37018 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.2976 | 10.009 | 1 | 1 | 234.9854 | 0.021076 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.2921 | 10.1548 | -1 | -0.99945 | 234.8896 | -0.36737 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.3059 | 10.009 | 1 | 1 | 234.9853 | 0.02098 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.3005 | 10.1548 | -1 | -0.99946 | 234.8896 | -0.36456 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.3143 | 10.009 | 1 | 1 | 234.9853 | 0.020885 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.3088 | 10.1548 | -1 | -0.99947 | 234.8896 | -0.36176 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.3226 | 10.009 | 1 | 1 | 234.9853 | 0.020789 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.3171 | 10.1548 | -1 | -0.99948 | 234.8896 | -0.35895 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.3309 | 10.009 | 1 | 1 | 234.9853 | 0.020693 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.3255 | 10.1548 | -1 | -0.99949 | 234.8896 | -0.35614 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.3393 | 10.009 | 1 | 1 | 234.9853 | 0.020597 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.3338 | 10.1548 | -1 | -0.99949 | 234.8896 | -0.3547 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.3476 | 10.009 | 1 | 1 | 234.9854 | 0.020501 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.3421 | 10.1548 | -1 | -0.9995 | 234.8896 | -0.35326 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.3559 | 10.009 | 1 | 1 | 234.9854 | 0.020406 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.3504 | 10.1556 | -1 | -0.99951 | 234.8132 | -0.35164 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.3643 | 10.009 | 1 | 1 | 234.9854 | 0.02031 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.3588 | 10.1556 | -1 | -0.99952 | 234.7368 | -0.35002 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.3726 | 10.009 | 1 | 1 | 234.9854 | 0.020214 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.3671 | 10.1562 | -1 | -0.99953 | 234.8111 | -0.34827 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.3809 | 10.009 | 1 | 1 | 234.9854 | 0.020118 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.3755 | 10.1562 | -1 | -0.99954 | 234.8854 | -0.34651 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.3893 | 10.009 | 1 | 1 | 234.9854 | 0.020022 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.3838 | 10.1562 | -1 | -0.99954 | 234.8854 | -0.34476 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.3976 | 10.009 | 1 | 1 | 234.9854 | 0.019927 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.3921 | 10.1562 | -1 | -0.99955 | 234.8854 | -0.34301 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.4059 | 10.009 | 1 | 1 | 234.9853 | 0.019831 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.4005 | 10.1565 | -1 | -0.99956 | 234.8854 | -0.34108 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.4143 | 10.009 | 1 | 1 | 234.9854 | 0.019735 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.4088 | 10.1565 | -1 | -0.99957 | 234.8854 | -0.33915 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.4226 | 10.009 | 1 | 1 | 234.9854 | 0.019639 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.4171 | 10.1565 | -1 | -0.99958 | 234.8854 | -0.33723 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.4309 | 10.009 | 1 | 1 | 234.9854 | 0.019544 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.4255 | 10.1565 | -1 | -0.99959 | 234.8854 | -0.3353 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.4393 | 10.009 | 1 | 1 | 234.9854 | 0.019448 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.4338 | 10.1562 | -1 | -0.99959 | 234.7785 | -0.33352 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.4476 | 10.009 | 1 | 1 | 234.9854 | 0.019352 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.4421 | 10.1562 | -1 | -0.9996 | 234.6717 | -0.33175 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.4559 | 10.009 | 1 | 1 | 234.9854 | 0.019256 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.4505 | 10.1562 | -1 | -0.99961 | 234.6717 | -0.32998 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.4643 | 10.009 | 1 | 1 | 234.9854 | 0.01916 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.4588 | 10.1562 | -1 | -0.99962 | 234.6716 | -0.3282 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.4726 | 10.009 | 1 | 1 | 234.9854 | 0.019065 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.4671 | 10.155 | -1 | -0.99963 | 234.739 | -0.32648 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.4809 | 10.0096 | 1 | 1 | 235.0692 | 0.019106 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.4755 | 10.155 | -1 | -0.99964 | 234.8065 | -0.32476 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.4893 | 10.0096 | 1 | 1 | 235.153 | 0.019148 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.4838 | 10.1545 | -1 | -0.99964 | 234.8065 | -0.32288 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.4976 | 10.0065 | 1 | 1 | 235.0065 | 0.019385 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.4921 | 10.1545 | -1 | -0.99965 | 234.8066 | -0.32101 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.5059 | 10.0065 | 1 | 1 | 234.8601 | 0.019622 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.5005 | 10.1545 | -1 | -0.99966 | 234.8065 | -0.31914 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.5143 | 10.0051 | 1 | 1 | 234.8601 | 0.020065 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.5088 | 10.1545 | -1 | -0.99967 | 234.8065 | -0.31727 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.5226 | 10.0051 | 1 | 1 | 234.86 | 0.020507 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.5171 | 10.1545 | -1 | -0.99968 | 234.8065 | -0.3154 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.5309 | 10.0051 | 1 | 1 | 234.8601 | 0.021016 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.5255 | 10.1545 | -1 | -0.99969 | 234.8065 | -0.31353 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.5393 | 10.0051 | 1 | 1 | 234.8602 | 0.021524 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.5338 | 10.1545 | -1 | -0.99969 | 234.8065 | -0.31166 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.5476 | 10.0051 | 1 | 1 | 234.8602 | 0.022033 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.5421 | 10.1545 | -1 | -0.9997 | 234.8065 | -0.30979 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.5559 | 10.0051 | 1 | 1 | 234.8602 | 0.022542 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.5505 | 10.1545 | -1 | -0.99971 | 234.8065 | -0.30791 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.5643 | 10.0051 | 1 | 1 | 234.8602 | 0.02305 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.5588 | 10.1545 | -1 | -0.99972 | 234.8065 | -0.30604 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.5726 | 10.0051 | 1 | 1 | 234.8601 | 0.023559 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.5671 | 10.1545 | -1 | -0.99973 | 234.8065 | -0.30417 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.581 | 10.0051 | 1 | 1 | 234.8601 | 0.024067 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.5755 | 10.1545 | -1 | -0.99974 | 234.8065 | -0.3023 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.5893 | 10.0051 | 1 | 1 | 234.8601 | 0.024576 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.5838 | 10.1545 | -1 | -0.99974 | 234.8065 | -0.30059 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.5976 | 10.0051 | 1 | 1 | 234.8601 | 0.025114 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.5921 | 10.1545 | -1 | -0.99975 | 234.8065 | -0.29887 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.606 | 10.0051 | 1 | 1 | 234.8601 | 0.025653 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.6004 | 10.1571 | -1 | -0.99976 | 234.7391 | -0.29754 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.6143 | 10.0051 | 1 | 1 | 234.8602 | 0.026191 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.6088 | 10.1571 | -1 | -0.99977 | 234.6717 | -0.2962 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.6226 | 10.0051 | 1 | 1 | 234.8602 | 0.026729 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.6171 | 10.1574 | -1 | -0.99978 | 234.7785 | -0.29523 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.631 | 10.0051 | 1 | 1 | 234.8602 | 0.027268 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.6254 | 10.1574 | -1 | -0.99979 | 234.8854 | -0.29426 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.6393 | 10.0051 | 1 | 1 | 234.8602 | 0.027806 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.6338 | 10.1574 | -1 | -0.99979 | 234.8854 | -0.29348 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.6476 | 10.0051 | 1 | 1 | 234.7852 | 0.028506 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.6421 | 10.1574 | -1 | -0.9998 | 234.8854 | -0.2927 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.656 | 10.0051 | 1 | 1 | 234.7103 | 0.029207 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.6504 | 10.1574 | -1 | -0.99981 | 234.8854 | -0.29192 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.6643 | 10.0051 | 1 | 1 | 234.7103 | 0.029907 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.6588 | 10.1574 | -1 | -0.99982 | 234.8854 | -0.29114 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.6726 | 10.0051 | 1 | 1 | 234.7103 | 0.030608 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.6671 | 10.1581 | -1 | -0.99983 | 234.829 | -0.29069 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.681 | 10.0054 | 1 | 1 | 234.8098 | 0.031488 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.6754 | 10.1581 | -1 | -0.99984 | 234.7727 | -0.29024 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.6893 | 10.0054 | 1 | 1 | 234.9092 | 0.032367 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.6838 | 10.1596 | -1 | -0.99984 | 234.8914 | -0.28998 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.6976 | 10.0054 | 1 | 1 | 234.9092 | 0.033247 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.6921 | 10.1596 | -1 | -0.99985 | 235.0102 | -0.28971 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.706 | 10.0054 | 1 | 1 | 234.9093 | 0.034127 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.7004 | 10.1596 | -1 | -0.99986 | 235.0102 | -0.28979 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.7143 | 10.0075 | 1 | 1 | 234.9092 | 0.035211 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.7088 | 10.1596 | -1 | -0.99987 | 235.0102 | -0.28986 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.7226 | 10.0075 | 1 | 1 | 234.9092 | 0.036294 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.7171 | 10.1596 | -1 | -0.99988 | 235.0102 | -0.28993 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.731 | 10.0075 | 1 | 1 | 234.9092 | 0.037378 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.7254 | 10.1596 | -1 | -0.99989 | 235.0102 | -0.29001 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.7393 | 10.0075 | 1 | 1 | 234.9092 | 0.038462 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.7337 | 10.1555 | -1 | -0.99989 | 234.8834 | -0.29047 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.7476 | 10.0075 | 1 | 1 | 234.9092 | 0.039546 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.7421 | 10.1555 | -1 | -0.9999 | 234.7567 | -0.29093 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.756 | 10.0075 | 1 | 1 | 234.9092 | 0.04063 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.7504 | 10.1547 | -1 | -0.99991 | 234.8336 | -0.29157 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.7643 | 10.0076 | 1 | 1 | 234.8347 | 0.041876 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.7587 | 10.1547 | -1 | -0.99992 | 234.9105 | -0.29222 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.7726 | 10.0076 | 1 | 1 | 234.7601 | 0.043122 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.7671 | 10.1547 | -1 | -0.99993 | 234.9105 | -0.29305 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.781 | 10.0077 | 1 | 1 | 234.8588 | 0.044549 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.7754 | 10.1547 | -1 | -0.99994 | 234.9105 | -0.29387 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.7893 | 10.0077 | 1 | 1 | 234.9575 | 0.045975 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.7838 | 10.1557 | -1 | -0.99994 | 234.855 | -0.29499 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.7976 | 10.0077 | 1 | 1 | 234.9576 | 0.047402 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.7921 | 10.1557 | -1 | -0.99995 | 234.7994 | -0.2961 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.806 | 10.0077 | 1 | 1 | 234.9576 | 0.048829 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.8004 | 10.156 | -1 | -0.99996 | 234.8895 | -0.29755 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.8143 | 10.0071 | 1 | 1 | 234.9576 | 0.050431 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.8087 | 10.156 | -1 | -0.99997 | 234.9796 | -0.299 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.8226 | 10.0071 | 1 | 1 | 234.9576 | 0.052033 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.8171 | 10.156 | -1 | -0.99998 | 234.9796 | -0.30064 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.831 | 10.0071 | 1 | 1 | 234.9576 | 0.053635 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.8254 | 10.156 | -1 | -0.99999 | 234.9796 | -0.30227 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.8393 | 10.0071 | 1 | 1 | 234.9575 | 0.055237 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.8337 | 10.156 | -1 | -0.99999 | 234.9796 | -0.3039 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.8476 | 10.0071 | 1 | 1 | 234.9576 | 0.05684 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.8421 | 10.156 | -1 | -1 | 234.9796 | -0.30553 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.856 | 10.0071 | 1 | 1 | 234.9576 | 0.058442 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.8504 | 10.1554 | -1 | -1 | 234.8935 | -0.30753 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.8643 | 10.0071 | 1 | 1 | 234.9576 | 0.060044 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.8587 | 10.1554 | -1 | -1 | 234.8074 | -0.30952 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.8727 | 10.0071 | 1 | 1 | 234.9576 | 0.061646 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.8671 | 10.1485 | -1 | -1 | 234.8074 | -0.30902 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.881 | 10.0088 | 1 | 1 | 234.8977 | 0.063443 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.8754 | 10.1485 | -1 | -1 | 234.8074 | -0.30851 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.8893 | 10.0088 | 1 | 1 | 234.8378 | 0.06524 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.8837 | 10.1485 | -1 | -1 | 234.9336 | -0.30843 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.8977 | 10.0088 | 1 | 1 | 234.8378 | 0.0669 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.8921 | 10.1485 | -1 | -1 | 235.0597 | -0.30836 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.906 | 10.0088 | 1 | 1 | 234.8378 | 0.06856 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.9004 | 10.1485 | -1 | -1 | 235.0598 | -0.30843 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.9143 | 10.009 | 1 | 1 | 234.9381 | 0.070203 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.9087 | 10.1485 | -1 | -1 | 235.0598 | -0.30851 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.9227 | 10.009 | 1 | 1 | 235.0384 | 0.071847 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.9171 | 10.1459 | -1 | -1 | 234.9431 | -0.30896 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.931 | 10.009 | 1 | 1 | 235.0384 | 0.073285 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.9254 | 10.1459 | -1 | -1 | 234.8264 | -0.3094 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.9393 | 10.009 | 1 | 1 | 235.0385 | 0.074723 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.9337 | 10.1459 | -1 | -1 | 234.8264 | -0.30985 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.9477 | 10.009 | 1 | 1 | 235.0384 | 0.07638 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.942 | 10.1459 | -1 | -1 | 234.8264 | -0.31029 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.956 | 10.009 | 1 | 1 | 235.0384 | 0.078037 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.9504 | 10.1459 | -1 | -1 | 234.8264 | -0.31074 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.9643 | 10.009 | 1 | 1 | 235.0385 | 0.079694 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.9587 | 10.1459 | -1 | -1 | 234.8264 | -0.31119 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.9727 | 10.009 | 1 | 1 | 235.0385 | 0.081351 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.967 | 10.1462 | -1 | -1 | 234.9356 | -0.31184 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.981 | 10.0097 | 1 | 1 | 234.9354 | 0.080811 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.9754 | 10.1462 | -1 | -1 | 235.0448 | -0.3125 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.9893 | 10.0097 | 1 | 1 | 234.8323 | 0.080271 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.9837 | 10.1475 | -1 | -1 | 234.9906 | -0.3133 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 23.9977 | 10.0097 | 1 | 1 | 234.8324 | 0.079731 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
23.992 | 10.1475 | -1 | -1 | 234.9363 | -0.31411 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.006 | 10.0097 | 1 | 1 | 234.8324 | 0.079191 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.0004 | 10.1466 | -1 | -1 | 234.9363 | -0.31512 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.0143 | 10.009 | 1 | 1 | 234.9026 | 0.078805 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.0087 | 10.1466 | -1 | -1 | 234.9363 | -0.31614 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.0227 | 10.009 | 1 | 1 | 234.9727 | 0.07842 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.017 | 10.1466 | -1 | -1 | 234.9363 | -0.31678 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.031 | 10.009 | 1 | 1 | 234.9728 | 0.078034 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.0254 | 10.1466 | -1 | -1 | 234.9363 | -0.31742 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.0393 | 10.009 | 1 | 1 | 234.9729 | 0.077648 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.0337 | 10.1455 | -1 | -1 | 234.9215 | -0.31826 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.0477 | 10.009 | 1 | 1 | 234.9729 | 0.077262 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.042 | 10.1455 | -1 | -1 | 234.9068 | -0.31909 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.056 | 10.009 | 1 | 1 | 234.9728 | 0.076876 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.0504 | 10.1455 | -1 | -1 | 234.9068 | -0.31993 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.0643 | 10.0071 | 1 | 1 | 234.9729 | 0.07649 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.0587 | 10.1455 | -1 | -1 | 234.9068 | -0.32076 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.0727 | 10.0071 | 1 | 1 | 234.9729 | 0.076105 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.067 | 10.1455 | -1 | -1 | 234.9068 | -0.32159 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.081 | 10.0071 | 1 | 1 | 234.9728 | 0.075719 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.0754 | 10.1455 | -1 | -1 | 234.9068 | -0.32243 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.0893 | 10.0071 | 1 | 1 | 234.9728 | 0.075334 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.0837 | 10.1455 | -1 | -1 | 234.9068 | -0.32293 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.0977 | 10.0071 | 1 | 1 | 234.9728 | 0.074769 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.092 | 10.1455 | -1 | -1 | 234.9068 | -0.32344 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.106 | 10.0071 | 1 | 1 | 234.9729 | 0.074204 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.1004 | 10.1444 | -1 | -1 | 234.9068 | -0.32389 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.1143 | 10.0074 | 1 | 1 | 234.9857 | 0.074013 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.1087 | 10.1444 | -1 | -1 | 234.9068 | -0.32434 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.1227 | 10.0074 | 1 | 1 | 234.9986 | 0.073823 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.117 | 10.1444 | -1 | -1 | 234.9068 | -0.32479 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.131 | 10.0074 | 1 | 1 | 234.9986 | 0.073428 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.1254 | 10.1444 | -1 | -1 | 234.9068 | -0.32524 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.1393 | 10.0074 | 1 | 1 | 234.9987 | 0.073034 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.1337 | 10.1444 | -1 | -1 | 234.9068 | -0.32569 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.1477 | 10.0074 | 1 | 1 | 234.9986 | 0.072639 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.142 | 10.1444 | -1 | -1 | 234.9068 | -0.32614 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.156 | 10.0074 | 1 | 1 | 234.9986 | 0.072245 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.1504 | 10.1444 | -1 | -1 | 234.9068 | -0.3262 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.1643 | 10.0091 | 1 | 1 | 234.9986 | 0.072009 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.1587 | 10.1444 | -1 | -1 | 234.9068 | -0.32626 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.1727 | 10.0091 | 1 | 1 | 234.9986 | 0.071773 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.167 | 10.1444 | -1 | -1 | 234.9068 | -0.32614 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.181 | 10.0091 | 1 | 1 | 234.9986 | 0.071375 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.1754 | 10.1444 | -1 | -1 | 234.9068 | -0.32602 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.1893 | 10.0091 | 1 | 1 | 234.9987 | 0.070977 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.1837 | 10.1444 | -1 | -1 | 234.9068 | -0.3259 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.1977 | 10.0091 | 1 | 1 | 234.9986 | 0.070399 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.192 | 10.1444 | -1 | -1 | 234.9068 | -0.32578 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.206 | 10.0091 | 1 | 1 | 234.9986 | 0.06982 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.2003 | 10.1444 | -1 | -1 | 234.9068 | -0.3255 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.2144 | 10.0157 | 1 | 1 | 234.9986 | 0.067649 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.2087 | 10.1444 | -1 | -1 | 234.9068 | -0.32523 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.2227 | 10.0157 | 1 | 1 | 234.9987 | 0.065478 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.217 | 10.1444 | -1 | -1 | 234.9068 | -0.32461 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.231 | 10.016 | 1 | 1 | 234.9257 | 0.063294 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.2253 | 10.1444 | -1 | -1 | 234.9068 | -0.32399 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.2394 | 10.016 | 1 | 1 | 234.8527 | 0.06111 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.2337 | 10.1444 | -1 | -1 | 234.9068 | -0.32337 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.2477 | 10.0154 | 1 | 1 | 234.9249 | 0.059079 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.242 | 10.1444 | -1 | -1 | 234.9068 | -0.32276 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.256 | 10.0154 | 1 | 1 | 234.997 | 0.057047 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.2504 | 10.1221 | -1 | -1 | 234.9068 | -0.31949 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.2644 | 10.0154 | 1 | 1 | 234.997 | 0.055016 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.2587 | 10.1221 | -1 | -1 | 234.9068 | -0.31622 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.2727 | 10.0154 | 1 | 1 | 234.9969 | 0.052985 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.267 | 10.1221 | -1 | -1 | 234.9068 | -0.31279 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.281 | 10.0154 | 1 | 1 | 234.997 | 0.050953 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.2753 | 10.1221 | -1 | -1 | 234.9068 | -0.30937 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.2894 | 10.0154 | 1 | 1 | 234.997 | 0.048922 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.2837 | 10.1221 | -1 | -1 | 234.9068 | -0.30845 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.2977 | 10.0163 | 1 | 1 | 234.997 | 0.046814 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.292 | 10.1221 | -1 | -1 | 234.9068 | -0.30753 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.306 | 10.0163 | 1 | 1 | 234.997 | 0.044706 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.3003 | 10.1221 | -1 | -1 | 234.9067 | -0.30636 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.3144 | 10.0163 | 1 | 1 | 234.997 | 0.042598 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.3087 | 10.1221 | -1 | -1 | 234.9067 | -0.30518 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.3227 | 10.0163 | 1 | 1 | 234.997 | 0.040489 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.317 | 10.1221 | -1 | -1 | 234.9067 | -0.30401 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.331 | 10.0147 | 1 | 1 | 234.9391 | 0.038267 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.3253 | 10.1221 | -1 | -1 | 234.9068 | -0.30284 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.3394 | 10.0147 | 1 | 1 | 234.8813 | 0.036044 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.3337 | 10.1221 | -1 | -1 | 234.9068 | -0.30129 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.3477 | 10.0147 | 1 | 1 | 234.8813 | 0.033821 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.342 | 10.1221 | -1 | -1 | 234.9068 | -0.29975 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.356 | 10.0147 | 1 | 1 | 234.8813 | 0.031598 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.3503 | 10.1221 | -1 | -1 | 234.9068 | -0.2982 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.3644 | 10.0147 | 1 | 1 | 234.8813 | 0.029156 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.3587 | 10.1221 | -1 | -1 | 234.9068 | -0.29666 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.3727 | 10.0147 | 1 | 1 | 234.8813 | 0.026714 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.367 | 10.1221 | -1 | -1 | 234.9068 | -0.29511 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.381 | 10.0019 | 1 | 1 | 234.8813 | 0.022807 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.3753 | 10.1221 | -1 | -1 | 234.9068 | -0.29357 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.3894 | 10.0019 | 1 | 1 | 234.8813 | 0.0189 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.3837 | 10.1221 | -1 | -1 | 234.9068 | -0.29181 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.3977 | 10.0019 | 1 | 1 | 234.8813 | 0.017189 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.392 | 10.1221 | -1 | -1 | 234.9068 | -0.29006 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.406 | 10.0019 | 1 | 1 | 234.8813 | 0.015479 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.4003 | 10.1221 | -1 | -1 | 234.9068 | -0.28816 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.4144 | 10.0019 | 1 | 1 | 234.8813 | 0.013769 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.4087 | 10.1221 | -1 | -1 | 234.9068 | -0.28625 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.4227 | 10.0019 | 1 | 1 | 234.8813 | 0.012059 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.417 | 10.1221 | -1 | -1 | 234.9068 | -0.28414 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.431 | 10.0019 | 1 | 1 | 234.8813 | 0.010194 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.4253 | 10.1221 | -1 | -1 | 234.9068 | -0.28202 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.4394 | 10.0019 | 1 | 1 | 234.8813 | 0.00833 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.4337 | 10.1227 | -1 | -1 | 234.9349 | -0.28025 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.4477 | 10.0019 | 1 | 1 | 234.8813 | 0.0064657 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.442 | 10.1227 | -1 | -1 | 234.963 | -0.27847 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.456 | 10.0019 | 1 | 1 | 234.8813 | 0.0046014 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.4503 | 10.1227 | -1 | -1 | 234.963 | -0.27629 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.4644 | 10.0019 | 1 | 1 | 234.8813 | 0.0027371 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.4587 | 10.1227 | -1 | -1 | 234.9631 | -0.27411 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.4727 | 10.0019 | 1 | 1 | 234.8813 | 0.00087275 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.467 | 10.1227 | -1 | -1 | 234.963 | -0.27194 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.481 | 10.0016 | 1 | 1 | 234.9541 | -0.0013164 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.4753 | 10.1227 | -1 | -1 | 234.963 | -0.26976 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.4894 | 10.0016 | 1 | 1 | 235.0269 | -0.0035055 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.4837 | 10.1241 | -1 | -1 | 234.963 | -0.26769 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.4977 | 10.0016 | 1 | 1 | 235.0269 | -0.0056946 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.492 | 10.1241 | -1 | -1 | 234.963 | -0.26563 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.506 | 10.0016 | 1 | 1 | 235.0269 | -0.0078837 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.5003 | 10.1241 | -1 | -1 | 234.963 | -0.26357 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.5144 | 10.0016 | 1 | 1 | 234.9254 | -0.010427 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.5087 | 10.1241 | -1 | -1 | 234.963 | -0.2615 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.5227 | 10.0016 | 1 | 1 | 234.824 | -0.012971 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.517 | 10.1241 | -1 | -1 | 234.963 | -0.25931 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.531 | 10.0016 | 1 | 1 | 234.824 | -0.015889 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.5253 | 10.1241 | -1 | -1 | 234.963 | -0.25711 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.5394 | 10.0016 | 1 | 1 | 234.824 | -0.018808 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.5337 | 10.1241 | -1 | -1 | 234.963 | -0.25491 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.5477 | 10.0016 | 1 | 1 | 234.8239 | -0.021726 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.542 | 10.1241 | -1 | -1 | 234.963 | -0.25271 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.556 | 10.0016 | 1 | 1 | 234.8239 | -0.024644 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.5503 | 10.1241 | -1 | -1 | 234.963 | -0.25052 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.5644 | 10.0016 | 1 | 1 | 234.824 | -0.027562 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.5587 | 10.1241 | -1 | -1 | 234.963 | -0.24832 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.5727 | 10.0016 | 1 | 1 | 234.824 | -0.03048 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.567 | 10.1241 | -1 | -1 | 234.963 | -0.24612 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.581 | 10.0016 | 1 | 1 | 234.824 | -0.033557 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.5753 | 10.1241 | -1 | -1 | 234.963 | -0.24392 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.5894 | 10.0016 | 1 | 1 | 234.824 | -0.036634 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.5836 | 10.1241 | -1 | -1 | 234.963 | -0.24173 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.5977 | 10.0016 | 1 | 1 | 234.824 | -0.039711 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.592 | 10.1241 | -1 | -1 | 234.963 | -0.23953 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.606 | 10.0016 | 1 | 1 | 234.824 | -0.042788 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.6003 | 10.1241 | -1 | -1 | 234.963 | -0.23733 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.6144 | 10.0016 | 1 | 1 | 234.824 | -0.045865 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.6086 | 10.1241 | -1 | -1 | 234.963 | -0.23513 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.6227 | 10.0016 | 1 | 1 | 234.824 | -0.048942 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.617 | 10.1241 | -1 | -1 | 234.963 | -0.23293 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.631 | 10.0016 | 1 | 1 | 234.824 | -0.050427 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.6253 | 10.1241 | -1 | -1 | 234.963 | -0.23074 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.6394 | 10.0016 | 1 | 1 | 234.824 | -0.051911 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.6337 | 10.1241 | -1 | -1 | 234.9631 | -0.22854 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.6477 | 10.0029 | 1 | 1 | 234.9402 | -0.053752 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.642 | 10.1241 | -1 | -1 | 234.9631 | -0.22634 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.656 | 10.0029 | 1 | 1 | 235.0564 | -0.055593 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.6503 | 10.1241 | -1 | -1 | 234.963 | -0.22414 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.6644 | 10.0019 | 1 | 1 | 235.0564 | -0.057775 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.6586 | 10.1241 | -1 | -1 | 234.963 | -0.22195 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.6727 | 10.0019 | 1 | 1 | 235.0564 | -0.059958 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.667 | 10.1297 | -1 | -1 | 234.963 | -0.21974 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.681 | 10.0019 | 1 | 1 | 235.0565 | -0.06214 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.6753 | 10.1297 | -1 | -1 | 234.963 | -0.21753 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.6894 | 10.0019 | 1 | 1 | 235.0565 | -0.064323 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.6836 | 10.1297 | -1 | -1 | 234.963 | -0.21533 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.6977 | 10.0015 | 1 | 1 | 234.9555 | -0.066684 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.692 | 10.1297 | -1 | -1 | 234.963 | -0.21312 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.706 | 10.0015 | 1 | 1 | 234.8545 | -0.069045 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.7003 | 10.1297 | -1 | -1 | 234.963 | -0.21092 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.7144 | 10.0015 | 1 | 1 | 234.8544 | -0.071524 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.7086 | 10.1297 | -1 | -1 | 234.963 | -0.20871 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.7227 | 10.0015 | 1 | 1 | 234.8544 | -0.074003 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.717 | 10.1297 | -1 | -1 | 234.963 | -0.2065 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.731 | 10.0015 | 1 | 1 | 234.8544 | -0.076482 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.7253 | 10.1297 | -1 | -1 | 234.963 | -0.2043 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.7394 | 10.0015 | 1 | 1 | 234.8545 | -0.078961 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.7336 | 10.1297 | -1 | -1 | 234.963 | -0.20209 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.7477 | 10.0015 | 1 | 1 | 234.8545 | -0.081505 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.742 | 10.1297 | -1 | -1 | 234.963 | -0.19988 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.756 | 10.0015 | 1 | 1 | 234.8545 | -0.084048 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.7503 | 10.1297 | -1 | -1 | 234.9631 | -0.19768 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.7644 | 10.0015 | 1 | 1 | 234.8545 | -0.086592 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.7586 | 10.1297 | -1 | -1 | 234.9631 | -0.19547 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.7727 | 10.0015 | 1 | 1 | 234.8545 | -0.089135 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.767 | 10.1297 | -1 | -1 | 234.9631 | -0.19327 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.781 | 10.0015 | 1 | 1 | 234.8544 | -0.091679 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.7753 | 10.1297 | -1 | -1 | 234.963 | -0.19106 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.7894 | 10.0015 | 1 | 1 | 234.8544 | -0.094222 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.7836 | 10.1289 | -1 | -1 | 234.963 | -0.18899 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.7977 | 10.0015 | 1 | 1 | 234.8544 | -0.0953 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.792 | 10.1289 | -1 | -1 | 234.963 | -0.18691 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.806 | 10.0015 | 1 | 1 | 234.8544 | -0.096379 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.8003 | 10.1289 | -1 | -1 | 234.963 | -0.18484 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.8144 | 10.0012 | 1 | 1 | 234.9279 | -0.097619 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.8086 | 10.1289 | -1 | -1 | 234.963 | -0.18277 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.8227 | 10.0012 | 1 | 1 | 235.0014 | -0.098859 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.817 | 10.1289 | -1 | -1 | 234.963 | -0.1807 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.831 | 10.0012 | 1 | 1 | 235.0014 | -0.1001 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.8253 | 10.1289 | -1 | -1 | 234.963 | -0.17862 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.8394 | 10.0012 | 1 | 1 | 235.0014 | -0.10134 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.8336 | 10.1289 | -1 | -1 | 234.963 | -0.17655 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.8477 | 10.0012 | 1 | 1 | 235.0015 | -0.10258 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.842 | 10.1289 | -1 | -1 | 234.963 | -0.17448 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.856 | 10.0012 | 1 | 1 | 235.0015 | -0.10382 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.8503 | 10.1289 | -1 | -1 | 234.963 | -0.17207 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.8644 | 10.0012 | 1 | 1 | 235.0015 | -0.10506 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.8586 | 10.1289 | -1 | -1 | 234.963 | -0.16966 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.8727 | 10.0012 | 1 | 1 | 235.0015 | -0.1063 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.867 | 10.1289 | -1 | -1 | 234.963 | -0.16725 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.881 | 10.0016 | 1 | 1 | 235.0015 | -0.10772 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.8753 | 10.1289 | -1 | -1 | 234.963 | -0.16484 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.8894 | 10.0016 | 1 | 1 | 235.0014 | -0.10914 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.8836 | 10.1289 | -1 | -1 | 234.963 | -0.16243 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.8977 | 10.0016 | 1 | 1 | 235.0014 | -0.11039 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.892 | 10.1289 | -1 | -1 | 234.963 | -0.16002 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.906 | 10.0016 | 1 | 1 | 235.0014 | -0.11164 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.9003 | 10.1282 | -1 | -1 | 234.9003 | -0.15759 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.9144 | 10.0026 | 1 | 1 | 234.917 | -0.1131 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.9086 | 10.1282 | -1 | -1 | 234.8376 | -0.15516 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.9227 | 10.0026 | 1 | 1 | 234.8325 | -0.11455 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.917 | 10.1282 | -1 | -1 | 234.8375 | -0.15273 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.931 | 10.0026 | 1 | 1 | 234.8326 | -0.11564 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.9253 | 10.1282 | -1 | -1 | 234.8375 | -0.1503 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.9394 | 10.0026 | 1 | 1 | 234.8326 | -0.11674 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.9336 | 10.1282 | -1 | -1 | 234.8375 | -0.14787 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.9477 | 10.0026 | 1 | 1 | 234.8326 | -0.11784 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.942 | 10.1282 | -1 | -1 | 234.8375 | -0.14544 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.956 | 10.0026 | 1 | 1 | 234.8325 | -0.11893 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.9503 | 10.1282 | -1 | -1 | 234.8375 | -0.14301 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.9644 | 10.0026 | 1 | 1 | 234.8325 | -0.12003 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.9586 | 10.1282 | -1 | -1 | 234.8375 | -0.14059 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.9727 | 10.0026 | 1 | 1 | 234.8325 | -0.12113 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.9669 | 10.1282 | -1 | -1 | 234.8375 | -0.13816 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.981 | 10.0026 | 1 | 1 | 234.8326 | -0.12222 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.9753 | 10.1282 | -1 | -1 | 234.8375 | -0.13573 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.9894 | 10.0026 | 1 | 1 | 234.8326 | -0.12332 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.9836 | 10.1282 | -1 | -1 | 234.8375 | -0.1333 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 24.9977 | 10.0026 | 1 | 1 | 234.8326 | -0.12442 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
24.9919 | 10.1282 | -1 | -1 | 234.8376 | -0.13087 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.006 | 10.0026 | 1 | 1 | 234.8326 | -0.12551 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.0003 | 10.1282 | -1 | -1 | 234.8375 | -0.12844 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.0144 | 10.004 | 1 | 1 | 234.9358 | -0.12677 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.0086 | 10.1282 | -1 | -1 | 234.8375 | -0.12601 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.0227 | 10.004 | 1 | 1 | 235.039 | -0.12803 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.017 | 10.1282 | -1 | -1 | 234.8375 | -0.12358 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.031 | 10.004 | 1 | 1 | 235.039 | -0.12929 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.0253 | 10.1282 | -1 | -1 | 234.8375 | -0.12115 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.0394 | 10.004 | 1 | 1 | 235.039 | -0.13055 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.0336 | 10.1282 | -1 | -1 | 234.8375 | -0.11873 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.0477 | 10.004 | 1 | 1 | 235.039 | -0.13181 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.0419 | 10.1282 | -1 | -1 | 234.8376 | -0.1163 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.056 | 10.004 | 1 | 1 | 235.039 | -0.13307 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.0503 | 10.1282 | -1 | -1 | 234.8375 | -0.11387 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.0644 | 10.0038 | 1 | 1 | 235.039 | -0.13429 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.0586 | 10.1282 | -1 | -1 | 234.8375 | -0.11144 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.0727 | 10.0038 | 1 | 1 | 235.039 | -0.1355 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.0669 | 10.1282 | -1 | -1 | 234.8375 | -0.10901 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.081 | 10.0038 | 1 | 1 | 235.039 | -0.13653 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.0753 | 10.1282 | -1 | -1 | 234.8375 | -0.10658 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.0894 | 10.0038 | 1 | 1 | 235.039 | -0.13755 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.0836 | 10.1282 | -1 | -1 | 234.8375 | -0.10681 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.0977 | 10.0038 | 1 | 1 | 235.039 | -0.13857 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.0919 | 10.1282 | -1 | -1 | 234.8375 | -0.10704 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.106 | 10.0038 | 1 | 1 | 235.0391 | -0.1396 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.1003 | 10.1282 | -1 | -1 | 234.8375 | -0.10727 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.1144 | 10.0038 | 1 | 1 | 235.039 | -0.14045 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.1086 | 10.1282 | -1 | -1 | 234.8375 | -0.1075 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.1227 | 10.0038 | 1 | 1 | 235.039 | -0.14129 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.1169 | 10.1282 | -1 | -1 | 234.8375 | -0.10773 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.131 | 10.0038 | 1 | 1 | 235.039 | -0.14214 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.1253 | 10.1282 | -1 | -1 | 234.8375 | -0.10796 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.1394 | 10.0038 | 1 | 1 | 235.039 | -0.14298 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.1336 | 10.1282 | -1 | -1 | 234.8375 | -0.10819 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.1477 | 10.0047 | 1 | 1 | 235.0116 | -0.14391 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.1419 | 10.1282 | -1 | -1 | 234.8375 | -0.10842 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.156 | 10.0047 | 1 | 1 | 234.9843 | -0.14484 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.1503 | 10.1282 | -1 | -1 | 234.8375 | -0.10865 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.1644 | 10.0047 | 1 | 1 | 234.9843 | -0.14577 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.1586 | 10.1282 | -1 | -1 | 234.8375 | -0.10888 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.1727 | 10.0047 | 1 | 1 | 234.9843 | -0.1467 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.1669 | 10.1282 | -1 | -1 | 234.8375 | -0.1091 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.181 | 10.0047 | 1 | 1 | 234.9843 | -0.14763 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.1753 | 10.1282 | -1 | -1 | 234.8375 | -0.10933 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.1894 | 10.0047 | 1 | 1 | 234.9843 | -0.14856 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.1836 | 10.1282 | -1 | -1 | 234.8375 | -0.10956 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.1977 | 10.0047 | 1 | 1 | 234.9842 | -0.14949 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.1919 | 10.1282 | -1 | -1 | 234.8375 | -0.10979 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.206 | 10.0047 | 1 | 1 | 234.9842 | -0.15042 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.2003 | 10.1282 | -1 | -1 | 234.8375 | -0.10989 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.2144 | 10.0047 | 1 | 1 | 234.9842 | -0.15135 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.2086 | 10.1282 | -1 | -1 | 234.8375 | -0.10998 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.2227 | 10.0047 | 1 | 1 | 234.9842 | -0.15228 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.2169 | 10.1282 | -1 | -1 | 234.8375 | -0.11008 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.231 | 10.0047 | 1 | 1 | 234.9842 | -0.15304 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.2253 | 10.1282 | -1 | -1 | 234.8375 | -0.11018 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.2394 | 10.0047 | 1 | 1 | 234.9842 | -0.15381 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.2336 | 10.1282 | -1 | -1 | 234.8375 | -0.11027 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.2477 | 10.0047 | 1 | 1 | 234.9842 | -0.15458 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.2419 | 10.1282 | -1 | -1 | 234.8375 | -0.11037 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.256 | 10.0047 | 1 | 1 | 234.9843 | -0.15534 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.2503 | 10.1282 | -1 | -1 | 234.8375 | -0.11046 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.2644 | 10.0047 | 1 | 1 | 234.9843 | -0.15611 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.2586 | 10.1282 | -1 | -1 | 234.8375 | -0.11056 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.2727 | 10.0047 | 1 | 1 | 234.9844 | -0.15688 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.2669 | 10.1282 | -1 | -1 | 234.8375 | -0.11066 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.281 | 10.0046 | 1 | 1 | 234.9994 | -0.15768 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.2753 | 10.1282 | -1 | -1 | 234.8375 | -0.11075 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.2894 | 10.0046 | 1 | 1 | 235.0144 | -0.15848 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.2836 | 10.1288 | -1 | -1 | 234.9475 | -0.11106 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.2977 | 10.0046 | 1 | 1 | 235.0144 | -0.1591 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.2919 | 10.1288 | -1 | -1 | 235.0575 | -0.11136 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.306 | 10.0046 | 1 | 1 | 235.0144 | -0.15973 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.3003 | 10.1288 | -1 | -1 | 235.0575 | -0.11167 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.3144 | 10.0046 | 1 | 1 | 235.0144 | -0.16035 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.3086 | 10.1288 | -1 | -1 | 235.0575 | -0.11198 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.3227 | 10.0046 | 1 | 1 | 235.0144 | -0.16097 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.3169 | 10.1288 | -1 | -1 | 235.0575 | -0.11219 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.331 | 10.0046 | 1 | 1 | 235.0144 | -0.1614 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.3253 | 10.1288 | -1 | -1 | 235.0575 | -0.1124 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.3394 | 10.0046 | 1 | 1 | 235.0144 | -0.16183 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.3336 | 10.1288 | -1 | -1 | 235.0575 | -0.11261 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.3477 | 10.0046 | 1 | 1 | 235.0144 | -0.16225 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.3419 | 10.1288 | -1 | -1 | 235.0575 | -0.11282 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.356 | 10.0046 | 1 | 1 | 235.0144 | -0.16268 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.3503 | 10.1288 | -1 | -1 | 235.0575 | -0.11303 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.3644 | 10.0046 | 1 | 1 | 235.0144 | -0.16311 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.3586 | 10.1288 | -1 | -1 | 235.0575 | -0.11324 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.3727 | 10.0046 | 1 | 1 | 235.0144 | -0.16353 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.3669 | 10.1288 | -1 | -1 | 235.0575 | -0.11345 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.381 | 10.0046 | 1 | 1 | 235.0144 | -0.16396 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.3752 | 10.1288 | -1 | -1 | 235.0575 | -0.11366 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.3894 | 10.0046 | 1 | 1 | 235.0144 | -0.16439 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.3836 | 10.1288 | -1 | -1 | 235.0575 | -0.11387 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.3977 | 10.0046 | 1 | 1 | 235.0143 | -0.16481 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.3919 | 10.1288 | -1 | -1 | 235.0575 | -0.11408 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.406 | 10.0046 | 1 | 1 | 235.0143 | -0.16524 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.4003 | 10.1288 | -1 | -1 | 235.0575 | -0.11429 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.4144 | 10.0046 | 1 | 1 | 235.0144 | -0.16567 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.4086 | 10.1288 | -1 | -1 | 235.0575 | -0.1145 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.4227 | 10.0046 | 1 | 1 | 235.0144 | -0.16609 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.4169 | 10.1288 | -1 | -1 | 235.0575 | -0.11471 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.431 | 10.0046 | 1 | 1 | 235.0144 | -0.16636 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.4252 | 10.1288 | -1 | -1 | 235.0575 | -0.11492 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.4394 | 10.0046 | 1 | 1 | 235.0144 | -0.16662 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.4336 | 10.1288 | -1 | -1 | 235.0575 | -0.11513 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.4477 | 10.0046 | 1 | 1 | 235.0144 | -0.16689 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.4419 | 10.1288 | -1 | -1 | 235.0575 | -0.11534 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.456 | 10.0046 | 1 | 1 | 235.0144 | -0.16715 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.4502 | 10.1288 | -1 | -1 | 235.0575 | -0.11555 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.4644 | 10.0046 | 1 | 1 | 235.0144 | -0.16741 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.4586 | 10.1288 | -1 | -1 | 235.0575 | -0.11576 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.4727 | 10.0046 | 1 | 1 | 235.0144 | -0.16768 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.4669 | 10.1285 | -1 | -1 | 234.9735 | -0.11613 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.481 | 10.0046 | 1 | 1 | 235.0144 | -0.16779 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.4752 | 10.1285 | -1 | -1 | 234.8895 | -0.1165 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.4894 | 10.0046 | 1 | 1 | 235.0144 | -0.16791 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.4836 | 10.1285 | -1 | -1 | 234.8895 | -0.11687 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.4977 | 10.0046 | 1 | 1 | 235.0144 | -0.16802 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.4919 | 10.1285 | -1 | -1 | 234.8895 | -0.11723 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.506 | 10.0046 | 1 | 1 | 235.0144 | -0.16814 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.5002 | 10.1285 | -1 | -1 | 234.8895 | -0.1176 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.5144 | 10.0046 | 1 | 1 | 235.0144 | -0.16826 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.5086 | 10.1285 | -1 | -1 | 234.8895 | -0.11797 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.5227 | 10.0046 | 1 | 1 | 235.0143 | -0.16837 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.5169 | 10.1285 | -1 | -1 | 234.8895 | -0.11834 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.531 | 10.0046 | 1 | 1 | 235.0144 | -0.16849 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.5252 | 10.1285 | -1 | -1 | 234.8895 | -0.11871 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.5394 | 10.0046 | 1 | 1 | 235.0144 | -0.1686 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.5336 | 10.1286 | -1 | -1 | 234.8895 | -0.11925 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.5477 | 10.0051 | 1 | 1 | 235.1146 | -0.16854 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.5419 | 10.1286 | -1 | -1 | 234.8895 | -0.11979 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.556 | 10.0051 | 1 | 1 | 235.2148 | -0.16848 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.5502 | 10.1286 | -1 | -1 | 234.8895 | -0.12034 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.5644 | 10.0072 | 1 | 1 | 235.126 | -0.16791 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.5586 | 10.1286 | -1 | -1 | 234.8895 | -0.12088 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.5727 | 10.0072 | 1 | 1 | 235.0371 | -0.16733 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.5669 | 10.1286 | -1 | -1 | 234.8895 | -0.12142 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.581 | 10.0072 | 1 | 1 | 235.0371 | -0.16676 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.5752 | 10.1286 | -1 | -1 | 234.8895 | -0.12197 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.5894 | 10.0072 | 1 | 1 | 235.0371 | -0.16618 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.5836 | 10.1286 | -1 | -1 | 234.8895 | -0.12251 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.5977 | 10.0072 | 1 | 1 | 235.0371 | -0.16561 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.5919 | 10.1286 | -1 | -1 | 234.8895 | -0.12305 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.606 | 10.0072 | 1 | 1 | 235.0371 | -0.16504 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.6002 | 10.1286 | -1 | -1 | 234.8895 | -0.1236 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.6144 | 10.0072 | 1 | 1 | 235.0371 | -0.16446 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.6086 | 10.1286 | -1 | -1 | 234.8895 | -0.12414 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.6227 | 10.0072 | 1 | 1 | 235.0372 | -0.16389 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.6169 | 10.1286 | -1 | -1 | 234.8895 | -0.12468 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.631 | 10.0072 | 1 | 1 | 235.0371 | -0.16332 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.6252 | 10.1286 | -1 | -1 | 234.8895 | -0.12523 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.6394 | 10.0072 | 1 | 1 | 235.0371 | -0.16274 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.6336 | 10.1286 | -1 | -1 | 234.8895 | -0.12577 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.6477 | 10.0072 | 1 | 1 | 235.0371 | -0.16217 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.6419 | 10.1286 | -1 | -1 | 234.8895 | -0.12632 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.656 | 10.0072 | 1 | 1 | 235.0372 | -0.16159 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.6502 | 10.1286 | -1 | -1 | 234.8895 | -0.12686 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.6644 | 10.0072 | 1 | 1 | 235.0371 | -0.16102 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.6586 | 10.1286 | -1 | -1 | 234.8895 | -0.1274 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.6727 | 10.0072 | 1 | 1 | 235.0371 | -0.16045 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.6669 | 10.1286 | -1 | -1 | 234.8895 | -0.12795 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.681 | 10.0074 | 1 | 1 | 234.9784 | -0.15974 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.6752 | 10.1286 | -1 | -1 | 234.8895 | -0.12849 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.6894 | 10.0074 | 1 | 1 | 234.9197 | -0.15904 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.6836 | 10.1286 | -1 | -1 | 234.8895 | -0.12903 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.6977 | 10.0074 | 1 | 1 | 234.9197 | -0.15831 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.6919 | 10.1286 | -1 | -1 | 234.8895 | -0.12958 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.706 | 10.0074 | 1 | 1 | 234.9197 | -0.15757 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.7002 | 10.1286 | -1 | -1 | 234.8895 | -0.12991 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.7144 | 10.0069 | 1 | 1 | 234.99 | -0.15668 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.7086 | 10.1286 | -1 | -1 | 234.8895 | -0.13024 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.7227 | 10.0069 | 1 | 1 | 235.0604 | -0.15579 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.7169 | 10.1286 | -1 | -1 | 234.8895 | -0.13058 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.731 | 10.0065 | 1 | 1 | 235.0603 | -0.15472 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.7252 | 10.1286 | -1 | -1 | 234.8895 | -0.13091 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.7394 | 10.0065 | 1 | 1 | 235.0603 | -0.15366 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.7336 | 10.1286 | -1 | -1 | 234.8895 | -0.13124 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.7477 | 10.0065 | 1 | 1 | 235.0603 | -0.15259 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.7419 | 10.1286 | -1 | -1 | 234.8895 | -0.13158 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.7561 | 10.0065 | 1 | 1 | 235.0604 | -0.15153 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.7502 | 10.1286 | -1 | -1 | 234.8895 | -0.13191 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.7644 | 10.0065 | 1 | 1 | 235.0603 | -0.15046 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.7585 | 10.1286 | -1 | -1 | 234.8895 | -0.13224 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.7727 | 10.0065 | 1 | 1 | 235.0603 | -0.14939 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.7669 | 10.1286 | -1 | -1 | 234.8895 | -0.13258 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.781 | 10.0051 | 1 | 1 | 234.9428 | -0.14813 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.7752 | 10.1286 | -1 | -1 | 234.8895 | -0.13291 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.7894 | 10.0051 | 1 | 1 | 234.8252 | -0.14687 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.7836 | 10.1286 | -1 | -1 | 234.8895 | -0.13324 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.7977 | 10.0056 | 1 | 1 | 234.9264 | -0.14543 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.7919 | 10.1286 | -1 | -1 | 234.8895 | -0.13358 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.806 | 10.0056 | 1 | 1 | 235.0277 | -0.14399 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.8002 | 10.1286 | -1 | -1 | 234.8895 | -0.13391 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.8144 | 10.0058 | 1 | 1 | 235.0277 | -0.1424 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.8085 | 10.1286 | -1 | -1 | 234.8895 | -0.13424 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.8227 | 10.0058 | 1 | 1 | 235.0277 | -0.14082 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.8169 | 10.1286 | -1 | -1 | 234.8895 | -0.13458 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.831 | 10.0058 | 1 | 1 | 235.0277 | -0.13923 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.8252 | 10.1286 | -1 | -1 | 234.8895 | -0.13491 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.8394 | 10.0058 | 1 | 1 | 235.0277 | -0.13765 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.8335 | 10.1286 | -1 | -1 | 234.8895 | -0.13524 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.8477 | 10.0058 | 1 | 1 | 235.0277 | -0.13606 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.8419 | 10.1286 | -1 | -1 | 234.8895 | -0.13558 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.856 | 10.0058 | 1 | 1 | 235.0277 | -0.13447 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.8502 | 10.1286 | -1 | -1 | 234.8895 | -0.13591 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.8644 | 10.006 | 1 | 1 | 234.9548 | -0.13273 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.8585 | 10.1286 | -1 | -1 | 234.8895 | -0.13624 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.8727 | 10.006 | 1 | 1 | 234.8819 | -0.13098 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.8669 | 10.1286 | -1 | -1 | 234.8895 | -0.13658 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.8811 | 10.006 | 1 | 1 | 234.8819 | -0.12923 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.8752 | 10.1286 | -1 | -1 | 234.8895 | -0.13691 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.8894 | 10.006 | 1 | 1 | 234.8818 | -0.12748 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.8835 | 10.1272 | -1 | -1 | 234.918 | -0.1372 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.8977 | 10.006 | 1 | 1 | 234.8819 | -0.12573 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.8919 | 10.1272 | -1 | -1 | 234.9466 | -0.13749 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.906 | 10.006 | 1 | 1 | 234.8819 | -0.12399 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.9002 | 10.1272 | -1 | -1 | 234.9466 | -0.13777 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.9144 | 10.007 | 1 | 1 | 234.9687 | -0.12181 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.9085 | 10.1272 | -1 | -1 | 234.9466 | -0.13806 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.9227 | 10.007 | 1 | 1 | 235.0556 | -0.11963 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.9169 | 10.1272 | -1 | -1 | 234.9466 | -0.13835 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.931 | 10.007 | 1 | 1 | 235.0556 | -0.11746 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.9252 | 10.1272 | -1 | -1 | 234.9466 | -0.13864 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.9394 | 10.007 | 1 | 1 | 235.0556 | -0.11528 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.9335 | 10.1272 | -1 | -1 | 234.9466 | -0.13893 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.9477 | 10.0073 | 1 | 1 | 234.9695 | -0.11291 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.9419 | 10.1272 | -1 | -1 | 234.9466 | -0.13921 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.956 | 10.0073 | 1 | 1 | 234.8834 | -0.11054 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.9502 | 10.1272 | -1 | -1 | 234.9466 | -0.13933 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.9644 | 10.0073 | 1 | 1 | 234.8834 | -0.10835 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.9585 | 10.1272 | -1 | -1 | 234.9466 | -0.13944 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.9727 | 10.0073 | 1 | 1 | 234.8834 | -0.10616 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.9669 | 10.1267 | -1 | -1 | 234.8727 | -0.13968 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.981 | 10.0077 | 1 | 1 | 234.9991 | -0.1041 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.9752 | 10.1267 | -1 | -1 | 234.7989 | -0.13992 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.9894 | 10.0077 | 1 | 1 | 235.1147 | -0.10204 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.9835 | 10.1267 | -1 | -1 | 234.7989 | -0.14016 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 25.9977 | 10.0077 | 1 | 1 | 235.1148 | -0.099987 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
25.9919 | 10.1267 | -1 | -1 | 234.7989 | -0.14041 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.0061 | 10.0077 | 1 | 1 | 235.1148 | -0.097929 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.0002 | 10.1267 | -1 | -1 | 234.7989 | -0.14065 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.0144 | 10.0061 | 1 | 1 | 235.0707 | -0.095838 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.0085 | 10.1267 | -1 | -1 | 234.7988 | -0.14089 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.0227 | 10.0061 | 1 | 1 | 235.0265 | -0.093746 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.0169 | 10.1267 | -1 | -1 | 234.7989 | -0.14113 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.031 | 10.0061 | 1 | 1 | 235.0265 | -0.091655 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.0252 | 10.1267 | -1 | -1 | 234.799 | -0.14137 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.0394 | 10.0061 | 1 | 1 | 235.0265 | -0.089563 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.0335 | 10.1267 | -1 | -1 | 234.7989 | -0.14162 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.0477 | 10.0061 | 1 | 1 | 235.0265 | -0.087472 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.0419 | 10.1267 | -1 | -1 | 234.7988 | -0.14186 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.056 | 10.0061 | 1 | 1 | 235.0264 | -0.085381 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.0502 | 10.1253 | -1 | -1 | 234.7989 | -0.14226 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.0644 | 10.0061 | 1 | 1 | 235.0264 | -0.083289 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.0585 | 10.1253 | -1 | -1 | 234.7989 | -0.14267 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.0727 | 10.0061 | 1 | 1 | 235.0264 | -0.081198 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.0668 | 10.1253 | -1 | -1 | 234.7989 | -0.14308 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.081 | 10.0045 | 1 | 1 | 234.9108 | -0.079269 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.0752 | 10.1253 | -1 | -1 | 234.7989 | -0.14348 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.0894 | 10.0045 | 1 | 1 | 234.7951 | -0.07734 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.0835 | 10.1259 | -1 | -1 | 234.9311 | -0.14414 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.0977 | 10.0059 | 1 | 1 | 234.897 | -0.075704 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.0918 | 10.1259 | -1 | -1 | 235.0633 | -0.14481 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.106 | 10.0059 | 1 | 1 | 234.999 | -0.074067 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.1002 | 10.1265 | -1 | -1 | 234.9621 | -0.14586 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.1144 | 10.007 | 1 | 1 | 234.999 | -0.072634 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.1085 | 10.1265 | -1 | -1 | 234.8609 | -0.14692 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.1227 | 10.007 | 1 | 1 | 234.9989 | -0.071201 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.1168 | 10.1265 | -1 | -1 | 234.8609 | -0.14797 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.131 | 10.007 | 1 | 1 | 234.9989 | -0.069922 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.1252 | 10.1265 | -1 | -1 | 234.8608 | -0.14903 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.1394 | 10.007 | 1 | 1 | 234.9989 | -0.068642 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.1335 | 10.1265 | -1 | -1 | 234.8608 | -0.15008 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.1477 | 10.007 | 1 | 1 | 234.9989 | -0.067539 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.1418 | 10.1265 | -1 | -1 | 234.8608 | -0.15114 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.156 | 10.007 | 1 | 1 | 234.9989 | -0.066436 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.1502 | 10.1269 | -1 | -1 | 234.8903 | -0.15256 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.1644 | 10.0083 | 1 | 1 | 234.9537 | -0.065461 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.1585 | 10.1269 | -1 | -1 | 234.9197 | -0.15398 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.1727 | 10.0083 | 1 | 1 | 234.9086 | -0.064486 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.1668 | 10.1285 | -1 | -1 | 234.9197 | -0.15559 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.181 | 10.0083 | 1 | 1 | 234.9086 | -0.063511 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.1752 | 10.1285 | -1 | -1 | 234.9198 | -0.1572 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.1893 | 10.0083 | 1 | 1 | 234.9086 | -0.062536 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.1835 | 10.1285 | -1 | -1 | 234.9197 | -0.15881 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.1977 | 10.0083 | 1 | 1 | 234.9086 | -0.061758 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.1918 | 10.1285 | -1 | -1 | 234.9197 | -0.16042 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.206 | 10.0083 | 1 | 1 | 234.9086 | -0.060979 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.2002 | 10.1249 | -1 | -1 | 234.9197 | -0.15934 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.2143 | 10.0068 | 1 | 1 | 234.9962 | -0.060764 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.2085 | 10.1249 | -1 | -1 | 234.9197 | -0.15826 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.2227 | 10.0068 | 1 | 1 | 235.0838 | -0.060549 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.2168 | 10.1211 | -1 | -1 | 234.9295 | -0.15779 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.231 | 10.0068 | 1 | 1 | 235.0838 | -0.06048 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.2252 | 10.1211 | -1 | -1 | 234.9394 | -0.15732 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.2393 | 10.0068 | 1 | 1 | 235.0838 | -0.06041 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.2335 | 10.1211 | -1 | -1 | 234.9394 | -0.15684 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.2477 | 10.0068 | 1 | 1 | 235.0838 | -0.06034 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.2418 | 10.1211 | -1 | -1 | 234.9394 | -0.15637 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.256 | 10.0068 | 1 | 1 | 235.0837 | -0.06027 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.2502 | 10.1211 | -1 | -1 | 234.9394 | -0.15589 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.2643 | 10.0065 | 1 | 1 | 234.9835 | -0.06038 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.2585 | 10.1211 | -1 | -1 | 234.9394 | -0.15542 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.2727 | 10.0065 | 1 | 1 | 234.8833 | -0.06049 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.2668 | 10.1199 | -1 | -1 | 234.8259 | -0.15529 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.281 | 10.0065 | 1 | 1 | 234.8833 | -0.060762 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.2751 | 10.1199 | -1 | -1 | 234.7124 | -0.15516 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.2893 | 10.0065 | 1 | 1 | 234.8833 | -0.061034 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.2835 | 10.1182 | -1 | -1 | 234.7844 | -0.15523 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.2977 | 10.0065 | 1 | 1 | 234.8833 | -0.061307 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.2918 | 10.1182 | -1 | -1 | 234.8564 | -0.1553 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.306 | 10.0065 | 1 | 1 | 234.8833 | -0.061579 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.3001 | 10.1182 | -1 | -1 | 234.8563 | -0.15526 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.3143 | 10.0065 | 1 | 1 | 234.8833 | -0.061851 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.3085 | 10.1182 | -1 | -1 | 234.8563 | -0.15522 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.3227 | 10.0065 | 1 | 1 | 234.8833 | -0.062123 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.3168 | 10.1173 | -1 | -1 | 234.7667 | -0.15554 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.331 | 10.0063 | 1 | 1 | 234.9416 | -0.062953 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.3251 | 10.1173 | -1 | -1 | 234.6771 | -0.15585 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.3393 | 10.0063 | 1 | 1 | 235 | -0.063784 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.3335 | 10.1179 | -1 | -1 | 234.8123 | -0.15642 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.3477 | 10.0063 | 1 | 1 | 235 | -0.064614 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.3418 | 10.1179 | -1 | -1 | 234.9475 | -0.15698 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.356 | 10.0063 | 1 | 1 | 235 | -0.065444 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.3501 | 10.1179 | -1 | -1 | 234.9474 | -0.15755 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.3643 | 10.0068 | 1 | 1 | 235 | -0.066571 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.3585 | 10.1179 | -1 | -1 | 234.9473 | -0.15812 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.3727 | 10.0068 | 1 | 1 | 235 | -0.067699 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.3668 | 10.1181 | -1 | -1 | 234.866 | -0.15902 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.381 | 10.0068 | 1 | 1 | 235 | -0.068826 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.3751 | 10.1181 | -1 | -1 | 234.7847 | -0.15992 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.3893 | 10.0068 | 1 | 1 | 235 | -0.069953 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.3835 | 10.1181 | -1 | -1 | 234.7847 | -0.1607 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.3976 | 10.0068 | 1 | 1 | 235 | -0.071375 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.3918 | 10.1181 | -1 | -1 | 234.7847 | -0.16147 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.406 | 10.0068 | 1 | 1 | 235 | -0.072797 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.4001 | 10.1182 | -1 | -1 | 234.7847 | -0.16224 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.4143 | 10.0068 | 1 | 1 | 235 | -0.074219 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.4085 | 10.1182 | -1 | -1 | 234.7847 | -0.16301 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.4226 | 10.0068 | 1 | 1 | 235 | -0.075641 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.4168 | 10.1182 | -1 | -1 | 234.7847 | -0.16378 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.431 | 10.0068 | 1 | 1 | 235 | -0.077097 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.4251 | 10.1182 | -1 | -1 | 234.7847 | -0.16456 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.4393 | 10.0068 | 1 | 1 | 235 | -0.078554 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.4335 | 10.12 | -1 | -1 | 234.9086 | -0.16552 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.4476 | 10.0068 | 1 | 1 | 235 | -0.08001 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.4418 | 10.12 | -1 | -1 | 235.0325 | -0.16648 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.456 | 10.0068 | 1 | 1 | 235 | -0.081466 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.4501 | 10.12 | -1 | -1 | 235.0325 | -0.16744 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.4643 | 10.0068 | 1 | 1 | 235 | -0.082922 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.4585 | 10.12 | -1 | -1 | 235.0325 | -0.1684 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.4726 | 10.0068 | 1 | 1 | 235 | -0.084378 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.4668 | 10.1197 | -1 | -1 | 234.9515 | -0.16956 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.481 | 10.0068 | 1 | 1 | 235 | -0.085834 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.4751 | 10.1197 | -1 | -1 | 234.8705 | -0.17072 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.4893 | 10.0068 | 1 | 1 | 235 | -0.08729 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.4835 | 10.1197 | -1 | -1 | 234.8705 | -0.17188 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.4976 | 10.0068 | 1 | 1 | 235 | -0.088584 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.4918 | 10.1197 | -1 | -1 | 234.8705 | -0.17304 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.506 | 10.0068 | 1 | 1 | 235 | -0.089877 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.5001 | 10.1197 | -1 | -1 | 234.8705 | -0.17394 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.5143 | 10.0068 | 1 | 1 | 235 | -0.091007 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.5085 | 10.1197 | -1 | -1 | 234.8705 | -0.17485 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.5226 | 10.0068 | 1 | 1 | 235 | -0.092138 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.5168 | 10.1197 | -1 | -1 | 234.8705 | -0.17536 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.531 | 10.0068 | 1 | 1 | 235 | -0.093065 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.5251 | 10.1197 | -1 | -1 | 234.8705 | -0.17587 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.5393 | 10.0068 | 1 | 1 | 235 | -0.093992 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.5334 | 10.1197 | -1 | -1 | 234.8705 | -0.17639 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.5476 | 10.0068 | 1 | 1 | 235 | -0.094919 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.5418 | 10.1197 | -1 | -1 | 234.8705 | -0.1769 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.5559 | 10.0068 | 1 | 1 | 234.9999 | -0.095846 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.5501 | 10.1507 | -1 | -1 | 234.8705 | -0.1744 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.5643 | 10.0068 | 1 | 1 | 235 | -0.096773 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.5584 | 10.1507 | -1 | -1 | 234.8705 | -0.1719 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.5726 | 10.0068 | 1 | 1 | 235 | -0.0977 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.5668 | 10.149 | -1 | -1 | 234.9441 | -0.16924 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.5809 | 10.0068 | 1 | 1 | 235 | -0.098499 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.5751 | 10.149 | -1 | -1 | 235.0177 | -0.16659 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.5893 | 10.0068 | 1 | 1 | 234.9999 | -0.099298 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.5835 | 10.1479 | -1 | -1 | 234.8958 | -0.16394 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.5976 | 10.0068 | 1 | 1 | 234.9999 | -0.1001 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.5918 | 10.1479 | -1 | -1 | 234.774 | -0.16129 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.6059 | 10.0068 | 1 | 1 | 234.9999 | -0.1009 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.6001 | 10.1468 | -1 | -1 | 234.7739 | -0.1588 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.6143 | 10.0068 | 1 | 1 | 234.9999 | -0.10169 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.6084 | 10.1468 | -1 | -1 | 234.7739 | -0.15632 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.6226 | 10.0068 | 1 | 1 | 234.9999 | -0.10249 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.6168 | 10.1468 | -1 | -1 | 234.7739 | -0.15652 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.6309 | 10.0068 | 1 | 1 | 235 | -0.10291 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.6251 | 10.1468 | -1 | -1 | 234.7739 | -0.15672 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.6393 | 10.0068 | 1 | 1 | 235 | -0.10332 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.6334 | 10.1468 | -1 | -1 | 234.7739 | -0.15632 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.6476 | 10.0068 | 1 | 1 | 235 | -0.10373 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.6418 | 10.1468 | -1 | -1 | 234.7739 | -0.15592 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.6559 | 10.0068 | 1 | 1 | 235 | -0.10415 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.6501 | 10.1468 | -1 | -1 | 234.7739 | -0.15552 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.6643 | 10.0068 | 1 | 1 | 235 | -0.10456 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.6584 | 10.1468 | -1 | -1 | 234.7739 | -0.15512 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.6726 | 10.0068 | 1 | 1 | 235 | -0.10497 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.6668 | 10.1468 | -1 | -1 | 234.7739 | -0.15472 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.6809 | 10.0068 | 1 | 1 | 235 | -0.10521 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.6751 | 10.1468 | -1 | -1 | 234.7739 | -0.15431 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.6893 | 10.0068 | 1 | 1 | 234.9999 | -0.10544 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.6834 | 10.1468 | -1 | -1 | 234.7739 | -0.15357 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.6976 | 10.0087 | 1 | 1 | 234.9562 | -0.10551 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.6918 | 10.1468 | -1 | -1 | 234.7739 | -0.15283 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.7059 | 10.0087 | 1 | 1 | 234.9124 | -0.10559 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.7001 | 10.1471 | -1 | -1 | 234.7803 | -0.1524 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.7143 | 10.0087 | 1 | 1 | 234.9124 | -0.10566 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.7084 | 10.1471 | -1 | -1 | 234.7867 | -0.15197 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.7226 | 10.0087 | 1 | 1 | 234.9124 | -0.10573 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.7168 | 10.1471 | -1 | -1 | 234.7867 | -0.15154 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.7309 | 10.0095 | 1 | 1 | 235.0127 | -0.1054 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.7251 | 10.1471 | -1 | -1 | 234.7867 | -0.15111 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.7393 | 10.0095 | 1 | 1 | 235.1129 | -0.10508 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.7334 | 10.1471 | -1 | -1 | 234.7867 | -0.15033 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.7476 | 10.0095 | 1 | 1 | 235.113 | -0.10462 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.7418 | 10.1471 | -1 | -1 | 234.7867 | -0.14955 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.7559 | 10.0095 | 1 | 1 | 235.113 | -0.10416 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.7501 | 10.1471 | -1 | -1 | 234.7867 | -0.14851 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.7642 | 10.0095 | 1 | 1 | 235.113 | -0.10371 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.7584 | 10.1471 | -1 | -1 | 234.7867 | -0.14747 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.7726 | 10.0095 | 1 | 1 | 235.113 | -0.10325 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.7668 | 10.1471 | -1 | -1 | 234.7867 | -0.14644 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.7809 | 10.0095 | 1 | 1 | 235.113 | -0.10269 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.7751 | 10.1471 | -1 | -1 | 234.7867 | -0.1454 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.7892 | 10.0095 | 1 | 1 | 235.113 | -0.10213 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.7834 | 10.1466 | -1 | -1 | 234.8037 | -0.14434 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.7976 | 10.0095 | 1 | 1 | 235.113 | -0.10157 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.7918 | 10.1466 | -1 | -1 | 234.8207 | -0.14328 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.8059 | 10.0095 | 1 | 1 | 235.113 | -0.101 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.8001 | 10.1471 | -1 | -1 | 234.8208 | -0.1424 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.8142 | 10.0095 | 1 | 1 | 235.113 | -0.10044 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.8084 | 10.1471 | -1 | -1 | 234.8208 | -0.14152 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.8226 | 10.0095 | 1 | 1 | 235.113 | -0.099881 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.8168 | 10.1471 | -1 | -1 | 234.8208 | -0.14064 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.8309 | 10.0095 | 1 | 1 | 235.113 | -0.09932 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.8251 | 10.1471 | -1 | -1 | 234.8208 | -0.13976 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.8392 | 10.0095 | 1 | 1 | 235.113 | -0.098759 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.8334 | 10.117 | -1 | -1 | 234.8207 | -0.13553 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.8476 | 10.011 | 1 | 1 | 235.1285 | -0.097973 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.8418 | 10.117 | -1 | -1 | 234.8207 | -0.1313 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.8559 | 10.011 | 1 | 1 | 235.144 | -0.097187 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.8501 | 10.1209 | -1 | -1 | 234.8764 | -0.12717 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.8642 | 10.011 | 1 | 1 | 235.1441 | -0.096401 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.8584 | 10.1209 | -1 | -1 | 234.9321 | -0.12305 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.8726 | 10.011 | 1 | 1 | 235.1441 | -0.095615 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.8668 | 10.1213 | -1 | -1 | 234.9321 | -0.11909 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.8809 | 10.011 | 1 | 1 | 235.1441 | -0.09483 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.8751 | 10.1213 | -1 | -1 | 234.932 | -0.11514 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.8892 | 10.011 | 1 | 1 | 235.144 | -0.094044 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.8834 | 10.1213 | -1 | -1 | 234.9321 | -0.11082 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.8976 | 10.011 | 1 | 1 | 235.144 | -0.093258 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.8918 | 10.1213 | -1 | -1 | 234.9321 | -0.10651 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.9059 | 10.011 | 1 | 1 | 235.144 | -0.092472 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.9001 | 10.1213 | -1 | -1 | 234.9321 | -0.10219 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.9142 | 10.011 | 1 | 1 | 235.144 | -0.091686 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.9084 | 10.1213 | -1 | -1 | 234.9321 | -0.097873 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.9225 | 10.011 | 1 | 1 | 235.144 | -0.0909 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.9167 | 10.1213 | -1 | -1 | 234.9321 | -0.093556 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.9309 | 10.011 | 1 | 1 | 235.144 | -0.090114 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.9251 | 10.1213 | -1 | -1 | 234.932 | -0.089239 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.9392 | 10.011 | 1 | 1 | 235.144 | -0.089329 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.9334 | 10.1218 | -1 | -1 | 234.9504 | -0.08534 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.9475 | 10.011 | 1 | 1 | 235.144 | -0.088543 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.9417 | 10.1218 | -1 | -1 | 234.9688 | -0.08144 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.9559 | 10.011 | 1 | 1 | 235.144 | -0.087757 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.9501 | 10.1207 | -1 | -1 | 234.9687 | -0.077707 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.9642 | 10.011 | 1 | 1 | 235.144 | -0.086971 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.9584 | 10.1207 | -1 | -1 | 234.9687 | -0.073975 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.9725 | 10.011 | 1 | 1 | 235.144 | -0.086185 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.9668 | 10.1207 | -1 | -1 | 234.9687 | -0.073251 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.9809 | 10.011 | 1 | 1 | 235.144 | -0.085399 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.9751 | 10.1207 | -1 | -1 | 234.9687 | -0.072528 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.9892 | 10.011 | 1 | 1 | 235.144 | -0.084613 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.9834 | 10.1207 | -1 | -1 | 234.9688 | -0.071598 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 26.9975 | 10.011 | 1 | 1 | 235.144 | -0.083828 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
26.9917 | 10.1207 | -1 | -1 | 234.9688 | -0.070668 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.0059 | 10.011 | 1 | 1 | 235.144 | -0.083042 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.0001 | 10.1193 | -1 | -1 | 234.8584 | -0.069708 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.0142 | 10.011 | 1 | 1 | 235.144 | -0.082256 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.0084 | 10.1193 | -1 | -1 | 234.748 | -0.068747 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.0225 | 10.011 | 1 | 1 | 235.144 | -0.08147 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.0167 | 10.1166 | -1 | -1 | 234.8245 | -0.068025 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.0308 | 10.011 | 1 | 1 | 235.144 | -0.080684 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.0251 | 10.1166 | -1 | -1 | 234.901 | -0.067303 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.0392 | 10.011 | 1 | 1 | 235.144 | -0.079898 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.0334 | 10.1166 | -1 | -1 | 234.901 | -0.066581 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.0475 | 10.0134 | 1 | 1 | 235.144 | -0.078984 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.0417 | 10.1166 | -1 | -1 | 234.901 | -0.06586 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.0558 | 10.0134 | 1 | 1 | 235.144 | -0.078069 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.0501 | 10.1166 | -1 | -1 | 234.9009 | -0.065138 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.0642 | 10.0134 | 1 | 1 | 235.144 | -0.077155 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.0584 | 10.1166 | -1 | -1 | 234.9009 | -0.064416 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.0725 | 10.0134 | 1 | 1 | 235.144 | -0.07624 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.0667 | 10.1153 | -1 | -1 | 234.7934 | -0.063858 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.0808 | 10.0134 | 1 | 1 | 235.144 | -0.075326 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.0751 | 10.1153 | -1 | -1 | 234.6858 | -0.0633 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.0892 | 10.0134 | 1 | 1 | 235.144 | -0.074411 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.0834 | 10.1143 | -1 | -1 | 234.6857 | -0.062908 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.0975 | 10.0134 | 1 | 1 | 235.144 | -0.073497 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.0917 | 10.1143 | -1 | -1 | 234.6855 | -0.062517 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.1058 | 10.0134 | 1 | 1 | 235.144 | -0.072583 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.1001 | 10.1143 | -1 | -1 | 234.7941 | -0.062355 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.1142 | 10.0134 | 1 | 1 | 235.144 | -0.071829 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.1084 | 10.1143 | -1 | -1 | 234.9026 | -0.062193 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.1225 | 10.0134 | 1 | 1 | 235.144 | -0.071076 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.1167 | 10.1143 | -1 | -1 | 234.9026 | -0.061512 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.1308 | 10.0134 | 1 | 1 | 235.144 | -0.070323 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.1251 | 10.1143 | -1 | -1 | 234.9026 | -0.060832 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.1392 | 10.0134 | 1 | 1 | 235.1441 | -0.06957 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.1334 | 10.1147 | -1 | -1 | 234.8159 | -0.060337 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.1475 | 10.0152 | 1 | 1 | 235.0987 | -0.069055 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.1417 | 10.1147 | -1 | -1 | 234.7292 | -0.059842 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.1558 | 10.0152 | 1 | 1 | 235.0533 | -0.068541 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.1501 | 10.1146 | -1 | -1 | 234.7292 | -0.059556 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.1641 | 10.0152 | 1 | 1 | 235.0533 | -0.068026 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.1584 | 10.1146 | -1 | -1 | 234.7292 | -0.05927 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.1725 | 10.0152 | 1 | 1 | 235.0534 | -0.067511 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.1667 | 10.1146 | -1 | -1 | 234.7292 | -0.058983 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.1808 | 10.0165 | 1 | 1 | 235.1849 | -0.066792 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.1751 | 10.1146 | -1 | -1 | 234.7292 | -0.058697 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.1891 | 10.0165 | 1 | 1 | 235.3165 | -0.066074 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.1834 | 10.1158 | -1 | -1 | 234.8699 | -0.058663 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.1975 | 10.0176 | 1 | 1 | 235.3165 | -0.065164 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.1917 | 10.1158 | -1 | -1 | 235.0106 | -0.058629 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.2058 | 10.0176 | 1 | 1 | 235.3165 | -0.064255 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.2001 | 10.1177 | -1 | -1 | 234.9238 | -0.055786 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.2141 | 10.0176 | 1 | 1 | 235.3165 | -0.063346 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.2084 | 10.1177 | -1 | -1 | 234.8369 | -0.052942 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.2225 | 10.0176 | 1 | 1 | 235.3166 | -0.062437 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.2167 | 10.1178 | -1 | -1 | 234.8369 | -0.050128 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.2308 | 10.0176 | 1 | 1 | 235.3165 | -0.061528 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.2251 | 10.1178 | -1 | -1 | 234.8369 | -0.047313 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.2391 | 10.0176 | 1 | 1 | 235.3165 | -0.060619 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.2334 | 10.1178 | -1 | -1 | 234.837 | -0.044499 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.2475 | 10.0164 | 1 | 1 | 235.2025 | -0.059514 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.2417 | 10.1178 | -1 | -1 | 234.837 | -0.041684 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.2558 | 10.0164 | 1 | 1 | 235.0885 | -0.058409 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.2501 | 10.1178 | -1 | -1 | 234.9244 | -0.042402 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.2641 | 10.0164 | 1 | 1 | 235.0885 | -0.057528 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.2584 | 10.1178 | -1 | -1 | 235.0119 | -0.043119 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.2724 | 10.0164 | 1 | 1 | 235.0885 | -0.056647 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.2667 | 10.1168 | -1 | -1 | 234.9056 | -0.043713 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.2808 | 10.0164 | 1 | 1 | 235.0885 | -0.055766 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.2751 | 10.1168 | -1 | -1 | 234.7993 | -0.044306 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.2891 | 10.0164 | 1 | 1 | 235.0885 | -0.054886 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.2834 | 10.1173 | -1 | -1 | 234.7993 | -0.0449 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.2974 | 10.0143 | 1 | 1 | 235.1764 | -0.053604 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.2917 | 10.1173 | -1 | -1 | 234.7993 | -0.045493 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.3058 | 10.0143 | 1 | 1 | 235.2644 | -0.052322 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.3 | 10.1173 | -1 | -1 | 234.7993 | -0.046087 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.3141 | 10.0143 | 1 | 1 | 235.2644 | -0.051041 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.3084 | 10.1173 | -1 | -1 | 234.7993 | -0.04668 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.3224 | 10.0143 | 1 | 1 | 235.2644 | -0.049759 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.3167 | 10.1099 | -1 | -1 | 234.7922 | -0.0455 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.3308 | 10.0129 | 1 | 1 | 235.1777 | -0.048347 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.325 | 10.1099 | -1 | -1 | 234.785 | -0.04432 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.3391 | 10.0129 | 1 | 1 | 235.091 | -0.046935 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.3334 | 10.1099 | -1 | -1 | 234.7844 | -0.043135 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.3474 | 10.0129 | 1 | 1 | 235.091 | -0.045523 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.3417 | 10.1099 | -1 | -1 | 234.7837 | -0.04195 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.3558 | 10.0129 | 1 | 1 | 235.091 | -0.044111 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.3501 | 10.1091 | -1 | -1 | 234.7838 | -0.040514 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.3641 | 10.0132 | 1 | 1 | 235.1928 | -0.042519 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.3584 | 10.1091 | -1 | -1 | 234.7839 | -0.039078 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.3724 | 10.0132 | 1 | 1 | 235.2947 | -0.040927 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.3667 | 10.1091 | -1 | -1 | 234.7839 | -0.037476 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.3807 | 10.0124 | 1 | 1 | 235.2233 | -0.038967 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.375 | 10.1091 | -1 | -1 | 234.7839 | -0.035873 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.3891 | 10.0124 | 1 | 1 | 235.152 | -0.037006 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.3834 | 10.1111 | -1 | -1 | 234.8187 | -0.034665 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.3974 | 10.0124 | 1 | 1 | 235.152 | -0.035046 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.3917 | 10.1111 | -1 | -1 | 234.8534 | -0.033456 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.4057 | 10.0124 | 1 | 1 | 235.1519 | -0.033085 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.4 | 10.112 | -1 | -1 | 234.8534 | -0.032424 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.4141 | 10.0124 | 1 | 1 | 235.1519 | -0.031125 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.4084 | 10.112 | -1 | -1 | 234.8534 | -0.031391 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.4224 | 10.0124 | 1 | 1 | 235.1519 | -0.029164 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.4167 | 10.112 | -1 | -1 | 234.8534 | -0.030195 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.4307 | 10.0093 | 1 | 1 | 235.0963 | -0.026838 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.425 | 10.112 | -1 | -1 | 234.8534 | -0.028998 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.4391 | 10.0093 | 1 | 1 | 235.0407 | -0.024511 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.4334 | 10.112 | -1 | -1 | 234.8534 | -0.027397 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.4474 | 10.0097 | 1 | 1 | 235.0406 | -0.021966 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.4417 | 10.112 | -1 | -1 | 234.8534 | -0.025796 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.4557 | 10.0097 | 1 | 1 | 235.0405 | -0.01942 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.45 | 10.1109 | -1 | -1 | 234.7457 | -0.02436 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.4641 | 10.0097 | 1 | 1 | 235.0406 | -0.017003 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.4584 | 10.1109 | -1 | -1 | 234.638 | -0.022924 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.4724 | 10.0097 | 1 | 1 | 235.0406 | -0.014586 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.4667 | 10.1085 | -1 | -1 | 234.718 | -0.021893 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.4807 | 10.012 | 1 | 1 | 235.0891 | -0.011796 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.475 | 10.1085 | -1 | -1 | 234.7982 | -0.020862 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.4891 | 10.012 | 1 | 1 | 235.1377 | -0.0090067 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.4834 | 10.1085 | -1 | -1 | 234.7982 | -0.019668 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.4974 | 10.012 | 1 | 1 | 235.1378 | -0.0062175 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.4917 | 10.1085 | -1 | -1 | 234.7982 | -0.018473 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.5057 | 10.012 | 1 | 1 | 235.1379 | -0.0034284 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.5 | 10.1085 | -1 | -1 | 234.7981 | -0.017112 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.514 | 10.0139 | 1 | 1 | 235.1379 | -0.00040625 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.5084 | 10.1085 | -1 | -1 | 234.7981 | -0.01575 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.5224 | 10.0139 | 1 | 1 | 235.1378 | 0.0026159 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.5167 | 10.1095 | -1 | -1 | 234.716 | -0.014347 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.5307 | 10.0144 | 1 | 1 | 235.1685 | 0.0058547 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.525 | 10.1095 | -1 | -1 | 234.6339 | -0.012943 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.539 | 10.0144 | 1 | 1 | 235.1992 | 0.0090936 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.5334 | 10.1097 | -1 | -1 | 234.6339 | -0.011747 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.5474 | 10.0144 | 1 | 1 | 235.1992 | 0.012332 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.5417 | 10.1097 | -1 | -1 | 234.6339 | -0.010551 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.5557 | 10.0144 | 1 | 1 | 235.1992 | 0.015571 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.55 | 10.1096 | -1 | -1 | 234.7468 | -0.0093978 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.564 | 10.0144 | 1 | 1 | 235.1991 | 0.018649 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.5584 | 10.1096 | -1 | -1 | 234.8598 | -0.0082443 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.5723 | 10.0144 | 1 | 1 | 235.1991 | 0.021726 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.5667 | 10.1096 | -1 | -1 | 234.8598 | -0.0068826 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.5807 | 10.0144 | 1 | 1 | 235.1991 | 0.024804 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.575 | 10.1096 | -1 | -1 | 234.8598 | -0.0055208 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.589 | 10.0144 | 1 | 1 | 235.1991 | 0.027881 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.5834 | 10.11 | -1 | -1 | 234.7846 | -0.0043165 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.5973 | 10.0144 | 1 | 1 | 235.1991 | 0.030754 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.5917 | 10.11 | -1 | -1 | 234.7094 | -0.0031122 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.6057 | 10.0144 | 1 | 1 | 235.1992 | 0.033627 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.6 | 10.11 | -1 | -1 | 234.7094 | -0.0016554 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.614 | 10.0144 | 1 | 1 | 235.1991 | 0.03631 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.6084 | 10.11 | -1 | -1 | 234.7094 | -0.00019859 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.6223 | 10.0144 | 1 | 1 | 235.1991 | 0.038993 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.6167 | 10.116 | -1 | -1 | 234.8717 | -0.0016305 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.6307 | 10.0144 | 1 | 1 | 235.1992 | 0.041676 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.625 | 10.116 | -1 | -1 | 235.0339 | -0.0030625 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.639 | 10.0144 | 1 | 1 | 235.1992 | 0.044359 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.6334 | 10.116 | -1 | -1 | 235.0339 | -0.0042878 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.6473 | 10.0144 | 1 | 1 | 235.1991 | 0.047042 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.6417 | 10.116 | -1 | -1 | 235.0339 | -0.0055131 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.6556 | 10.0144 | 1 | 1 | 235.1991 | 0.049725 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.65 | 10.1307 | -1 | -1 | 234.9592 | -0.0042511 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.664 | 10.0144 | 1 | 1 | 235.1991 | 0.052212 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.6584 | 10.1307 | -1 | -1 | 234.8844 | -0.0029892 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.6723 | 10.0144 | 1 | 1 | 235.1992 | 0.054699 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.6667 | 10.1307 | -1 | -1 | 234.8844 | -0.0015446 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.6806 | 10.0144 | 1 | 1 | 235.1992 | 0.057185 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.675 | 10.1307 | -1 | -1 | 234.8845 | -9.9988e-05 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.689 | 10.0144 | 1 | 1 | 235.1992 | 0.059672 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.6833 | 10.1294 | -1 | -1 | 234.8844 | 0.0013113 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.6973 | 10.0144 | 1 | 1 | 235.1991 | 0.062159 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.6917 | 10.1294 | -1 | -1 | 234.8843 | 0.0027226 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.7056 | 10.0144 | 1 | 1 | 235.1991 | 0.064646 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.7 | 10.1297 | -1 | -1 | 234.9741 | 0.0041251 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.7139 | 10.0144 | 1 | 1 | 235.1992 | 0.066731 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.7083 | 10.1297 | -1 | -1 | 235.0639 | 0.0055275 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.7223 | 10.0144 | 1 | 1 | 235.1992 | 0.068817 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.7167 | 10.1304 | -1 | -1 | 234.9815 | 0.0067445 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.7306 | 10.0158 | 1 | 1 | 235.193 | 0.070488 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.725 | 10.1304 | -1 | -1 | 234.8991 | 0.0079615 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.7389 | 10.0158 | 1 | 1 | 235.1869 | 0.072158 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.7334 | 10.1304 | -1 | -1 | 234.8991 | 0.0074046 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.7473 | 10.0177 | 1 | 1 | 235.1869 | 0.073462 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.7417 | 10.1304 | -1 | -1 | 234.8991 | 0.0068477 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.7556 | 10.0177 | 1 | 1 | 235.187 | 0.074767 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.75 | 10.1297 | -1 | -1 | 234.8991 | 0.0061193 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.7639 | 10.0177 | 1 | 1 | 235.1869 | 0.076071 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.7583 | 10.1297 | -1 | -1 | 234.8992 | 0.005391 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.7722 | 10.0177 | 1 | 1 | 235.1869 | 0.077376 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.7667 | 10.1291 | -1 | -1 | 234.9839 | 0.0046199 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.7806 | 10.0191 | 1 | 1 | 235.2873 | 0.078337 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.775 | 10.1291 | -1 | -1 | 235.0685 | 0.0038488 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.7889 | 10.0191 | 1 | 1 | 235.3878 | 0.079298 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.7833 | 10.1281 | -1 | -1 | 234.9653 | 0.002913 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.7972 | 10.0188 | 1 | 1 | 235.2986 | 0.079505 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.7917 | 10.1281 | -1 | -1 | 234.862 | 0.0019772 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.8055 | 10.0188 | 1 | 1 | 235.2094 | 0.079712 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.8 | 10.1281 | -1 | -1 | 234.862 | 0.0014351 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.8139 | 10.0188 | 1 | 1 | 235.2094 | 0.079919 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.8083 | 10.1281 | -1 | -1 | 234.862 | 0.00089305 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.8222 | 10.0188 | 1 | 1 | 235.2094 | 0.080126 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.8167 | 10.1289 | -1 | -1 | 234.862 | 0.000351 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.8305 | 10.0188 | 1 | 1 | 235.2093 | 0.080333 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.825 | 10.1289 | -1 | -1 | 234.862 | -0.00019106 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.8389 | 10.0188 | 1 | 1 | 235.2093 | 0.08054 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.8333 | 10.1289 | -1 | -1 | 234.862 | -0.00073311 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.8472 | 10.0185 | 1 | 1 | 235.295 | 0.080186 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.8417 | 10.1289 | -1 | -1 | 234.862 | -0.0012752 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.8555 | 10.0185 | 1 | 1 | 235.3806 | 0.079831 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.85 | 10.1309 | -1 | -1 | 234.9115 | -0.0021806 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.8638 | 10.019 | 1 | 1 | 235.3806 | 0.079083 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.8583 | 10.1309 | -1 | -1 | 234.9611 | -0.003086 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.8722 | 10.019 | 1 | 1 | 235.3807 | 0.078334 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.8667 | 10.1309 | -1 | -1 | 234.9611 | -0.0038261 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.8805 | 10.0191 | 1 | 1 | 235.2637 | 0.077362 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.875 | 10.1309 | -1 | -1 | 234.9612 | -0.0045662 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.8888 | 10.0191 | 1 | 1 | 235.1467 | 0.076391 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.8833 | 10.1302 | -1 | -1 | 234.9612 | -0.0050682 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.8972 | 10.0191 | 1 | 1 | 235.1466 | 0.075047 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.8917 | 10.1302 | -1 | -1 | 234.9612 | -0.0055702 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.9055 | 10.0191 | 1 | 1 | 235.1466 | 0.073702 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.9 | 10.1302 | -1 | -1 | 234.9612 | -0.0060723 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.9138 | 10.0191 | 1 | 1 | 235.1466 | 0.072359 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.9083 | 10.1302 | -1 | -1 | 234.9612 | -0.0065743 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.9221 | 10.0191 | 1 | 1 | 235.1466 | 0.071015 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.9167 | 10.1302 | -1 | -1 | 234.9611 | -0.0070764 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.9305 | 10.0188 | 1 | 1 | 235.2329 | 0.069243 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.925 | 10.1302 | -1 | -1 | 234.9611 | -0.0075784 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.9388 | 10.0188 | 1 | 1 | 235.3191 | 0.067471 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.9333 | 10.1288 | -1 | -1 | 234.9311 | -0.0082968 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.9471 | 10.0188 | 1 | 1 | 235.3191 | 0.065482 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.9417 | 10.1288 | -1 | -1 | 234.9011 | -0.0090152 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.9555 | 10.0188 | 1 | 1 | 235.3191 | 0.063493 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.95 | 10.1279 | -1 | -1 | 234.9011 | -0.0096921 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.9638 | 10.0184 | 1 | 1 | 235.3191 | 0.061284 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.9583 | 10.1279 | -1 | -1 | 234.9011 | -0.010369 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.9721 | 10.0184 | 1 | 1 | 235.3191 | 0.059075 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.9667 | 10.1279 | -1 | -1 | 234.9011 | -0.010818 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.9804 | 10.0184 | 1 | 1 | 235.3191 | 0.056867 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.975 | 10.1279 | -1 | -1 | 234.9012 | -0.011266 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.9888 | 10.0184 | 1 | 1 | 235.3191 | 0.054658 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.9833 | 10.1279 | -1 | -1 | 234.9012 | -0.011715 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 27.9971 | 10.0179 | 1 | 1 | 235.2165 | 0.05227 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
27.9917 | 10.1279 | -1 | -1 | 234.9012 | -0.012163 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 28.0054 | 10.0179 | 1 | 1 | 235.114 | 0.049883 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
28 | 10.1283 | -1 | -1 | 234.8283 | -0.012612 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 28.0137 | 10.0179 | 1 | 1 | 235.114 | 0.047496 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
28.0083 | 10.1283 | -1 | -1 | 234.7554 | -0.01306 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 28.0221 | 10.0179 | 1 | 1 | 235.1139 | 0.045108 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
28.0167 | 10.1307 | -1 | -1 | 234.8796 | -0.013891 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 28.0304 | 10.0179 | 1 | 1 | 235.1139 | 0.042721 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
28.025 | 10.1307 | -1 | -1 | 235.0039 | -0.014722 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 28.0387 | 10.0179 | 1 | 1 | 235.1138 | 0.040334 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
28.0333 | 10.1307 | -1 | -1 | 235.0039 | -0.015161 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 28.0471 | 10.0179 | 1 | 1 | 235.1139 | 0.037946 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
28.0417 | 10.1307 | -1 | -1 | 235.0039 | -0.0156 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 28.0554 | 10.0179 | 1 | 1 | 235.1139 | 0.035559 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
28.05 | 10.1307 | -1 | -1 | 235.0039 | -0.016039 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 28.0637 | 10.0192 | 1 | 1 | 235.1985 | 0.033041 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
28.0583 | 10.1307 | -1 | -1 | 235.0039 | -0.016479 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 28.072 | 10.0192 | 1 | 1 | 235.2831 | 0.030524 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
28.0667 | 10.1307 | -1 | -1 | 235.0039 | -0.019405 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 28.0804 | 10.0192 | 1 | 1 | 235.2831 | 0.028006 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
28.075 | 10.1307 | -1 | -1 | 235.0039 | -0.022331 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 28.0887 | 10.0192 | 1 | 1 | 235.2831 | 0.025488 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
28.0833 | 10.1302 | -1 | -1 | 234.8937 | -0.025453 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 28.097 | 10.0192 | 1 | 1 | 235.2831 | 0.022971 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
28.0916 | 10.1302 | -1 | -1 | 234.7835 | -0.028574 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 28.1053 | 10.0192 | 1 | 1 | 235.2831 | 0.020453 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
28.1 | 10.1294 | -1 | -1 | 234.9002 | -0.031926 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 28.1137 | 10.0192 | 1 | 1 | 235.2832 | 0.017935 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
28.1083 | 10.1294 | -1 | -1 | 235.0168 | -0.035279 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 28.122 | 10.0192 | 1 | 1 | 235.2832 | 0.015418 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
28.1167 | 10.1294 | -1 | -1 | 235.0168 | -0.038446 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 28.1303 | 10.0192 | 1 | 1 | 235.2832 | 0.0129 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
28.125 | 10.1294 | -1 | -1 | 235.0168 | -0.041613 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 28.1387 | 10.0192 | 1 | 1 | 235.2832 | 0.010382 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
28.1333 | 10.1294 | -1 | -1 | 235.0168 | -0.044595 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 28.147 | 10.0192 | 1 | 1 | 235.2832 | 0.0082802 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
28.1416 | 10.1294 | -1 | -1 | 235.0167 | -0.047576 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 28.1553 | 10.0192 | 1 | 1 | 235.2831 | 0.0061779 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
28.15 | 10.1302 | -1 | -1 | 234.9365 | -0.050746 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 28.1636 | 10.0192 | 1 | 1 | 235.2831 | 0.0043113 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
28.1583 | 10.1302 | -1 | -1 | 234.8564 | -0.053915 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 28.172 | 10.0192 | 1 | 1 | 235.2831 | 0.0024446 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
28.1666 | 10.131 | -1 | -1 | 234.8564 | -0.057093 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 28.1803 | 10.0192 | 1 | 1 | 235.2832 | 0.00057792 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
28.175 | 10.131 | -1 | -1 | 234.8564 | -0.060272 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 28.1886 | 10.0192 | 1 | 1 | 235.2832 | -0.0012888 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
28.1833 | 10.131 | -1 | -1 | 234.8564 | -0.06324 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 28.197 | 10.0192 | 1 | 1 | 235.2832 | -0.0029921 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
28.1916 | 10.131 | -1 | -1 | 234.8564 | -0.066209 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 28.2053 | 10.0192 | 1 | 1 | 235.2831 | -0.0046954 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
28.2 | 10.127 | -1 | -1 | 234.9656 | -0.067094 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 28.2136 | 10.0199 | 1 | 1 | 235.2831 | -0.0060432 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
28.2083 | 10.127 | -1 | -1 | 235.0748 | -0.06798 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 28.2219 | 10.0199 | 1 | 1 | 235.2831 | -0.0073911 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
28.2166 | 10.127 | -1 | -1 | 235.0748 | -0.066693 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 28.2303 | 10.0199 | 1 | 1 | 235.2832 | -0.0087389 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
28.225 | 10.127 | -1 | -1 | 235.0748 | -0.065406 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 28.2386 | 10.0199 | 1 | 1 | 235.2832 | -0.010087 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
28.2333 | 10.127 | -1 | -1 | 235.0748 | -0.063942 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 28.2469 | 10.0199 | 1 | 1 | 235.2832 | -0.011435 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
28.2416 | 10.127 | -1 | -1 | 235.0747 | -0.062479 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 28.2552 | 10.0199 | 1 | 1 | 235.2831 | -0.012782 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
28.25 | 10.1235 | -1 | -1 | 234.9338 | -0.061481 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 28.2636 | 10.0199 | 1 | 1 | 235.2831 | -0.013935 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
28.2583 | 10.1235 | -1 | -1 | 234.7928 | -0.060482 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 28.2719 | 10.0199 | 1 | 1 | 235.2832 | -0.015088 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
28.2666 | 10.1235 | -1 | -1 | 234.7928 | -0.059121 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 28.2802 | 10.0199 | 1 | 1 | 235.2832 | -0.016065 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
28.275 | 10.1235 | -1 | -1 | 234.7928 | -0.057759 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 28.2886 | 10.0199 | 1 | 1 | 235.2832 | -0.017042 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
28.2833 | 10.1235 | -1 | -1 | 234.7928 | -0.056398 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 28.2969 | 10.0199 | 1 | 1 | 235.2833 | -0.017797 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
28.2916 | 10.1235 | -1 | -1 | 234.7928 | -0.055036 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 28.3052 | 10.0199 | 1 | 1 | 235.2833 | -0.018551 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
28.3 | 10.1239 | -1 | -1 | 234.8867 | -0.053691 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 28.3135 | 10.0199 | 1 | 1 | 235.2833 | -0.019306 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
28.3083 | 10.1239 | -1 | -1 | 234.9806 | -0.052346 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 28.3219 | 10.0199 | 1 | 1 | 235.2832 | -0.02006 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
28.3166 | 10.1239 | -1 | -1 | 234.9807 | -0.051001 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 28.3302 | 10.0199 | 1 | 1 | 235.2833 | -0.020814 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
28.325 | 10.1239 | -1 | -1 | 234.9807 | -0.049656 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 28.3385 | 10.0199 | 1 | 1 | 235.2833 | -0.021569 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
28.3333 | 10.1241 | -1 | -1 | 234.9175 | -0.048438 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 28.3469 | 10.0199 | 1 | 1 | 235.2833 | -0.022128 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
28.3416 | 10.1241 | -1 | -1 | 234.8543 | -0.04722 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 28.3552 | 10.0199 | 1 | 1 | 235.2832 | -0.022687 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
28.35 | 10.1241 | -1 | -1 | 234.8543 | -0.045733 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 28.3635 | 10.0199 | 1 | 1 | 235.2832 | -0.023246 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
28.3583 | 10.1241 | -1 | -1 | 234.8543 | -0.044246 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 28.3718 | 10.0199 | 1 | 1 | 235.2832 | -0.023805 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
28.3666 | 10.1241 | -1 | -1 | 234.8543 | -0.042593 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 28.3802 | 10.0199 | 1 | 1 | 235.2832 | -0.024144 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
28.375 | 10.1241 | -1 | -1 | 234.8543 | -0.04094 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 28.3885 | 10.0199 | 1 | 1 | 235.2833 | -0.024483 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
28.3833 | 10.1245 | -1 | -1 | 234.9726 | -0.039518 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 28.3968 | 10.0199 | 1 | 1 | 235.2833 | -0.024822 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
28.3916 | 10.1245 | -1 | -1 | 235.091 | -0.038095 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 28.4052 | 10.0199 | 1 | 1 | 235.2832 | -0.025161 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
28.3999 | 10.1237 | -1 | -1 | 234.9883 | -0.036838 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 28.4135 | 10.0211 | 1 | 1 | 235.3288 | -0.024745 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
28.4083 | 10.1237 | -1 | -1 | 234.8856 | -0.035582 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 28.4218 | 10.0211 | 1 | 1 | 235.3745 | -0.02433 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
28.4166 | 10.1228 | -1 | -1 | 234.8856 | -0.034366 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 28.4301 | 10.0211 | 1 | 1 | 235.3745 | -0.023915 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
28.425 | 10.1228 | -1 | -1 | 234.8856 | -0.033151 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 28.4385 | 10.0211 | 1 | 1 | 235.3745 | -0.023499 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
28.4333 | 10.1228 | -1 | -1 | 234.8856 | -0.031554 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 28.4468 | 10.0211 | 1 | 1 | 235.3745 | -0.023084 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
28.4416 | 10.1228 | -1 | -1 | 234.8856 | -0.029957 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 28.4551 | 10.0211 | 1 | 1 | 235.3744 | -0.022668 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
28.45 | 10.1228 | -1 | -1 | 234.8856 | -0.028359 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 28.4634 | 10.0211 | 1 | 1 | 235.3745 | -0.022253 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
28.4583 | 10.1228 | -1 | -1 | 234.8856 | -0.026762 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 28.4718 | 10.0211 | 1 | 1 | 235.3745 | -0.021837 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
28.4666 | 10.1228 | -1 | -1 | 234.8856 | -0.025164 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 28.4801 | 10.0211 | 1 | 1 | 235.3745 | -0.021292 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
28.4749 | 10.1228 | -1 | -1 | 234.8856 | -0.023567 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 28.4884 | 10.0211 | 1 | 1 | 235.3745 | -0.020746 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
28.4833 | 10.124 | -1 | -1 | 234.8073 | -0.022157 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 28.4968 | 10.0211 | 1 | 1 | 235.3745 | -0.0202 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
28.4916 | 10.124 | -1 | -1 | 234.7289 | -0.020746 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 28.5051 | 10.0211 | 1 | 1 | 235.3745 | -0.019654 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
28.4999 | 10.1259 | -1 | -1 | 234.8481 | -0.019514 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 28.5134 | 10.0195 | 1 | 1 | 235.2756 | -0.018769 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
28.5083 | 10.1259 | -1 | -1 | 234.9674 | -0.018281 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 28.5217 | 10.0195 | 1 | 1 | 235.1768 | -0.017884 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
28.5166 | 10.1259 | -1 | -1 | 234.9674 | -0.01662 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 28.5301 | 10.0195 | 1 | 1 | 235.1768 | -0.016999 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
28.5249 | 10.1259 | -1 | -1 | 234.9674 | -0.014958 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 28.5384 | 10.0195 | 1 | 1 | 235.1767 | -0.016113 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
28.5333 | 10.1259 | -1 | -1 | 234.9673 | -0.013297 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 28.5467 | 10.0195 | 1 | 1 | 235.1768 | -0.015228 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
28.5416 | 10.1259 | -1 | -1 | 234.9673 | -0.011635 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 28.5551 | 10.0195 | 1 | 1 | 235.1768 | -0.014343 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
28.5499 | 10.1259 | -1 | -1 | 234.9673 | -0.0099736 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 28.5634 | 10.0173 | 1 | 1 | 235.2509 | -0.013245 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
28.5583 | 10.1259 | -1 | -1 | 234.9673 | -0.0083121 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 28.5717 | 10.0173 | 1 | 1 | 235.3251 | -0.012146 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
28.5666 | 10.1247 | -1 | -1 | 234.8678 | -0.0067948 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 28.58 | 10.0173 | 1 | 1 | 235.3251 | -0.011048 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
28.5749 | 10.1247 | -1 | -1 | 234.7681 | -0.0052776 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808 | 28.5884 | 10.0173 | 1 | 1 | 235.325 | -0.0099503 | -0.27058 | 0.33141 | 9.7626
28.5833 | 10.1247 | -1 | -1 | 234.7681 | -0.0035848 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
28.5916 | 10.1247 | -1 | -1 | 234.7681 | -0.0018919 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
28.5999 | 10.1227 | -1 | -1 | 234.8239 | -0.00038447 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
28.6083 | 10.1227 | -1 | -1 | 234.8796 | 0.0011229 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
28.6166 | 10.1227 | -1 | -1 | 234.8796 | 0.00071211 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
28.6249 | 10.1227 | -1 | -1 | 234.8796 | 0.00030128 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
28.6333 | 10.1227 | -1 | -1 | 234.8796 | -0.0022823 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
28.6416 | 10.1227 | -1 | -1 | 234.8796 | -0.0048659 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
28.6499 | 10.1214 | -1 | -1 | 234.7779 | -0.0077824 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
28.6583 | 10.1214 | -1 | -1 | 234.6762 | -0.010699 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
28.6666 | 10.1214 | -1 | -1 | 234.6762 | -0.01315 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
28.6749 | 10.1214 | -1 | -1 | 234.6763 | -0.015601 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
28.6833 | 10.1214 | -1 | -1 | 234.6763 | -0.018053 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
28.6916 | 10.1214 | -1 | -1 | 234.6763 | -0.020504 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
28.6999 | 10.1197 | -1 | -1 | 234.7595 | -0.023189 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
28.7083 | 10.1197 | -1 | -1 | 234.8426 | -0.025874 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
28.7166 | 10.1013 | -1 | -1 | 234.8426 | -0.025746 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
28.7249 | 10.1013 | -1 | -1 | 234.8426 | -0.025617 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
28.7333 | 10.1014 | -1 | -1 | 234.8421 | -0.025486 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
28.7416 | 10.1014 | -1 | -1 | 234.8415 | -0.025355 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
28.7499 | 10.1006 | -1 | -1 | 234.7283 | -0.025519 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
28.7583 | 10.1006 | -1 | -1 | 234.615 | -0.025683 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
28.7666 | 10.1006 | -1 | -1 | 234.6151 | -0.025713 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
28.7749 | 10.1006 | -1 | -1 | 234.6151 | -0.025742 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
28.7832 | 10.1006 | -1 | -1 | 234.6151 | -0.025772 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
28.7916 | 10.1006 | -1 | -1 | 234.615 | -0.025801 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
28.7999 | 10.1038 | -1 | -1 | 234.7732 | -0.025824 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
28.8083 | 10.1038 | -1 | -1 | 234.9313 | -0.025846 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
28.8166 | 10.1038 | -1 | -1 | 234.9313 | -0.025703 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
28.8249 | 10.1038 | -1 | -1 | 234.9312 | -0.025559 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
28.8333 | 10.1036 | -1 | -1 | 234.8699 | -0.025511 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
28.8416 | 10.1036 | -1 | -1 | 234.8087 | -0.025462 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
28.8499 | 10.1036 | -1 | -1 | 234.8087 | -0.025413 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
28.8582 | 10.1036 | -1 | -1 | 234.8087 | -0.025365 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
28.8666 | 10.1036 | -1 | -1 | 234.8087 | -0.025317 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
28.8749 | 10.1036 | -1 | -1 | 234.8087 | -0.025268 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
28.8832 | 10.1036 | -1 | -1 | 234.8087 | -0.02522 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
28.8916 | 10.1036 | -1 | -1 | 234.8087 | -0.025172 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
28.8999 | 10.1034 | -1 | -1 | 234.9079 | -0.025319 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
28.9082 | 10.1034 | -1 | -1 | 235.0072 | -0.025466 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
28.9166 | 10.1026 | -1 | -1 | 234.9068 | -0.025406 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
28.9249 | 10.1026 | -1 | -1 | 234.8063 | -0.025346 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
28.9332 | 10.1026 | -1 | -1 | 234.8063 | -0.025286 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
28.9416 | 10.1026 | -1 | -1 | 234.8063 | -0.025226 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
28.9499 | 10.1026 | -1 | -1 | 234.8063 | -0.025167 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
28.9582 | 10.1026 | -1 | -1 | 234.8063 | -0.025107 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
28.9666 | 10.1005 | -1 | -1 | 234.8063 | -0.025205 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
28.9749 | 10.1005 | -1 | -1 | 234.8064 | -0.025304 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
28.9832 | 10.0981 | -1 | -1 | 234.7672 | -0.02542 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
28.9916 | 10.0981 | -1 | -1 | 234.728 | -0.025537 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
28.9999 | 10.0981 | -1 | -1 | 234.728 | -0.025654 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.0082 | 10.0981 | -1 | -1 | 234.7279 | -0.02577 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.0166 | 10.0981 | -1 | -1 | 234.7279 | -0.025701 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.0249 | 10.0981 | -1 | -1 | 234.7279 | -0.025633 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.0332 | 10.0978 | -1 | -1 | 234.8183 | -0.025771 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.0416 | 10.0978 | -1 | -1 | 234.9088 | -0.02591 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.0499 | 10.0946 | -1 | -1 | 234.777 | -0.026422 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.0582 | 10.0946 | -1 | -1 | 234.6452 | -0.026935 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.0666 | 10.0946 | -1 | -1 | 234.6452 | -0.027115 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.0749 | 10.0946 | -1 | -1 | 234.6452 | -0.027294 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.0832 | 10.0946 | -1 | -1 | 234.6452 | -0.027474 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.0916 | 10.0946 | -1 | -1 | 234.6452 | -0.027654 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.0999 | 10.0946 | -1 | -1 | 234.6452 | -0.027833 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.1082 | 10.0946 | -1 | -1 | 234.6452 | -0.028013 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.1166 | 10.0941 | -1 | -1 | 234.6452 | -0.028126 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.1249 | 10.0941 | -1 | -1 | 234.6453 | -0.028238 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.1332 | 10.0953 | -1 | -1 | 234.6549 | -0.031406 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.1416 | 10.0953 | -1 | -1 | 234.6645 | -0.034573 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.1499 | 10.0953 | -1 | -1 | 234.6645 | -0.037743 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.1582 | 10.0953 | -1 | -1 | 234.6646 | -0.040913 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.1665 | 10.0953 | -1 | -1 | 234.6645 | -0.043661 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.1749 | 10.0953 | -1 | -1 | 234.6645 | -0.046408 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.1832 | 10.096 | -1 | -1 | 234.6646 | -0.049361 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.1916 | 10.096 | -1 | -1 | 234.6646 | -0.052314 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.1999 | 10.0988 | -1 | -1 | 234.7312 | -0.055627 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.2082 | 10.0988 | -1 | -1 | 234.7978 | -0.05894 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.2166 | 10.0992 | -1 | -1 | 234.7977 | -0.059859 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.2249 | 10.0992 | -1 | -1 | 234.7977 | -0.060777 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.2332 | 10.0992 | -1 | -1 | 234.7978 | -0.061696 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.2415 | 10.0992 | -1 | -1 | 234.7978 | -0.062615 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.2499 | 10.1004 | -1 | -1 | 234.7978 | -0.063413 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.2582 | 10.1004 | -1 | -1 | 234.7978 | -0.064212 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.2665 | 10.1002 | -1 | -1 | 234.775 | -0.065316 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.2749 | 10.1002 | -1 | -1 | 234.7523 | -0.06642 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.2832 | 10.1002 | -1 | -1 | 234.7522 | -0.067524 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.2915 | 10.1002 | -1 | -1 | 234.7521 | -0.068627 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.2999 | 10.1 | -1 | -1 | 234.7521 | -0.069898 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.3082 | 10.1 | -1 | -1 | 234.7521 | -0.071169 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.3165 | 10.1009 | -1 | -1 | 234.7975 | -0.072498 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.3249 | 10.1009 | -1 | -1 | 234.8428 | -0.073827 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.3332 | 10.1009 | -1 | -1 | 234.8428 | -0.07499 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.3415 | 10.1009 | -1 | -1 | 234.8428 | -0.076153 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.3499 | 10.1009 | -1 | -1 | 234.8427 | -0.077317 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.3582 | 10.1009 | -1 | -1 | 234.8427 | -0.07848 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.3665 | 10.0988 | -1 | -1 | 234.7542 | -0.08001 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.3749 | 10.0988 | -1 | -1 | 234.6657 | -0.08154 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.3832 | 10.0985 | -1 | -1 | 234.759 | -0.08312 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.3915 | 10.0985 | -1 | -1 | 234.8523 | -0.084699 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.3999 | 10.0985 | -1 | -1 | 234.8523 | -0.085928 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.4082 | 10.0985 | -1 | -1 | 234.8522 | -0.087156 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.4165 | 10.0975 | -1 | -1 | 234.7548 | -0.088718 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.4249 | 10.0975 | -1 | -1 | 234.6574 | -0.09028 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.4332 | 10.0949 | -1 | -1 | 234.6573 | -0.090176 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.4415 | 10.0949 | -1 | -1 | 234.6573 | -0.090073 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.4499 | 10.0958 | -1 | -1 | 234.7834 | -0.08999 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.4582 | 10.0958 | -1 | -1 | 234.9095 | -0.089908 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.4665 | 10.0948 | -1 | -1 | 234.8125 | -0.089784 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.4749 | 10.0948 | -1 | -1 | 234.7156 | -0.08966 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.4832 | 10.0948 | -1 | -1 | 234.7155 | -0.089536 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.4915 | 10.0948 | -1 | -1 | 234.7155 | -0.089412 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.4999 | 10.0935 | -1 | -1 | 234.8038 | -0.089519 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.5082 | 10.0935 | -1 | -1 | 234.8921 | -0.089626 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.5165 | 10.093 | -1 | -1 | 234.7851 | -0.090189 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.5249 | 10.093 | -1 | -1 | 234.6781 | -0.090753 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.5332 | 10.093 | -1 | -1 | 234.6781 | -0.091149 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.5415 | 10.093 | -1 | -1 | 234.6781 | -0.091546 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.5499 | 10.093 | -1 | -1 | 234.6781 | -0.091518 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.5582 | 10.093 | -1 | -1 | 234.6781 | -0.09149 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.5665 | 10.093 | -1 | -1 | 234.6781 | -0.091462 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.5749 | 10.093 | -1 | -1 | 234.6781 | -0.091434 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.5832 | 10.0941 | -1 | -1 | 234.7216 | -0.091716 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.5915 | 10.0941 | -1 | -1 | 234.7651 | -0.091999 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.5999 | 10.0939 | -1 | -1 | 234.7652 | -0.092244 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.6082 | 10.0939 | -1 | -1 | 234.7652 | -0.092488 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.6165 | 10.0939 | -1 | -1 | 234.7652 | -0.092373 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.6249 | 10.0939 | -1 | -1 | 234.7651 | -0.092258 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.6332 | 10.0939 | -1 | -1 | 234.7652 | -0.094313 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.6415 | 10.0939 | -1 | -1 | 234.7652 | -0.096369 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.6499 | 10.0939 | -1 | -1 | 234.7652 | -0.098424 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.6582 | 10.0939 | -1 | -1 | 234.7652 | -0.10048 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.6665 | 10.0939 | -1 | -1 | 234.7652 | -0.10236 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.6749 | 10.0939 | -1 | -1 | 234.7652 | -0.10424 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.6832 | 10.0951 | -1 | -1 | 234.7142 | -0.10595 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.6915 | 10.0951 | -1 | -1 | 234.6633 | -0.10766 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.6999 | 10.0953 | -1 | -1 | 234.6898 | -0.10942 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.7082 | 10.0953 | -1 | -1 | 234.7162 | -0.11117 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.7165 | 10.0953 | -1 | -1 | 234.7163 | -0.11276 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.7249 | 10.0953 | -1 | -1 | 234.7163 | -0.11435 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.7332 | 10.0953 | -1 | -1 | 234.7162 | -0.1155 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.7415 | 10.0953 | -1 | -1 | 234.7162 | -0.11664 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.7499 | 10.0953 | -1 | -1 | 234.7162 | -0.11779 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.7582 | 10.0953 | -1 | -1 | 234.7162 | -0.11894 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.7665 | 10.0953 | -1 | -1 | 234.7162 | -0.12008 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.7749 | 10.0953 | -1 | -1 | 234.7162 | -0.12123 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.7832 | 10.0953 | -1 | -1 | 234.7162 | -0.12201 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.7915 | 10.0953 | -1 | -1 | 234.7162 | -0.12279 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.7999 | 10.0953 | -1 | -1 | 234.7162 | -0.12336 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.8082 | 10.0953 | -1 | -1 | 234.7162 | -0.12394 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.8165 | 10.0953 | -1 | -1 | 234.7162 | -0.12451 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.8249 | 10.0953 | -1 | -1 | 234.7162 | -0.12508 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.8332 | 10.0953 | -1 | -1 | 234.7162 | -0.12532 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.8415 | 10.0953 | -1 | -1 | 234.7162 | -0.12556 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.8499 | 10.0953 | -1 | -1 | 234.7162 | -0.12747 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.8582 | 10.0953 | -1 | -1 | 234.7162 | -0.12937 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.8665 | 10.0953 | -1 | -1 | 234.7162 | -0.13105 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.8749 | 10.0953 | -1 | -1 | 234.7162 | -0.13272 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.8832 | 10.0953 | -1 | -1 | 234.7162 | -0.13407 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.8915 | 10.0953 | -1 | -1 | 234.7162 | -0.13541 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.8999 | 10.0953 | -1 | -1 | 234.7162 | -0.13676 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.9082 | 10.0953 | -1 | -1 | 234.7162 | -0.1381 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.9165 | 10.0953 | -1 | -1 | 234.7162 | -0.13921 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.9249 | 10.0953 | -1 | -1 | 234.7162 | -0.14033 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.9332 | 10.0953 | -1 | -1 | 234.7162 | -0.14098 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.9415 | 10.0953 | -1 | -1 | 234.7162 | -0.14164 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.9499 | 10.0953 | -1 | -1 | 234.7162 | -0.1423 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.9582 | 10.0953 | -1 | -1 | 234.7162 | -0.14295 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.9666 | 10.0953 | -1 | -1 | 234.7162 | -0.14361 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.9749 | 10.0953 | -1 | -1 | 234.7162 | -0.14427 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.9832 | 10.0953 | -1 | -1 | 234.7163 | -0.14492 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.9916 | 10.0953 | -1 | -1 | 234.7163 | -0.14558 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
29.9999 | 10.0952 | -1 | -1 | 234.7163 | -0.14579 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.0082 | 10.0952 | -1 | -1 | 234.7162 | -0.146 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.0166 | 10.0953 | -1 | -1 | 234.8185 | -0.14585 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.0249 | 10.0953 | -1 | -1 | 234.9209 | -0.1457 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.0332 | 10.0969 | -1 | -1 | 234.8582 | -0.14536 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.0416 | 10.0969 | -1 | -1 | 234.7954 | -0.14502 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.0499 | 10.0969 | -1 | -1 | 234.7954 | -0.14468 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.0582 | 10.0969 | -1 | -1 | 234.7954 | -0.14435 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.0666 | 10.0969 | -1 | -1 | 234.7954 | -0.14401 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.0749 | 10.0969 | -1 | -1 | 234.7954 | -0.14367 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.0832 | 10.0969 | -1 | -1 | 234.7954 | -0.14333 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.0916 | 10.0969 | -1 | -1 | 234.7954 | -0.143 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.0999 | 10.0969 | -1 | -1 | 234.7954 | -0.14252 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.1082 | 10.0969 | -1 | -1 | 234.7953 | -0.14205 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.1166 | 10.0969 | -1 | -1 | 234.7954 | -0.14153 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.1249 | 10.0969 | -1 | -1 | 234.7954 | -0.14102 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.1332 | 10.0969 | -1 | -1 | 234.7954 | -0.1405 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.1416 | 10.0969 | -1 | -1 | 234.7953 | -0.13999 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.1499 | 10.0969 | -1 | -1 | 234.7953 | -0.13947 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.1582 | 10.0969 | -1 | -1 | 234.7953 | -0.13895 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.1666 | 10.0969 | -1 | -1 | 234.7953 | -0.13844 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.1749 | 10.0969 | -1 | -1 | 234.7953 | -0.13792 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.1832 | 10.0969 | -1 | -1 | 234.7953 | -0.1374 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.1916 | 10.0969 | -1 | -1 | 234.7954 | -0.13689 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.1999 | 10.0969 | -1 | -1 | 234.7954 | -0.13637 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.2083 | 10.0969 | -1 | -1 | 234.7953 | -0.13585 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.2166 | 10.0987 | -1 | -1 | 234.7954 | -0.13518 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.2249 | 10.0987 | -1 | -1 | 234.7954 | -0.1345 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.2332 | 10.0992 | -1 | -1 | 234.8893 | -0.13366 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.2416 | 10.0992 | -1 | -1 | 234.9832 | -0.13282 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.2499 | 10.0992 | -1 | -1 | 234.9832 | -0.13198 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.2583 | 10.0992 | -1 | -1 | 234.9832 | -0.13114 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.2666 | 10.0992 | -1 | -1 | 234.9832 | -0.13029 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.2749 | 10.0992 | -1 | -1 | 234.9833 | -0.12945 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.2832 | 10.0983 | -1 | -1 | 234.8564 | -0.12838 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.2916 | 10.0983 | -1 | -1 | 234.7296 | -0.12731 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.2999 | 10.0983 | -1 | -1 | 234.7296 | -0.12624 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.3083 | 10.0983 | -1 | -1 | 234.7295 | -0.12517 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.3166 | 10.0983 | -1 | -1 | 234.7296 | -0.1241 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.3249 | 10.0983 | -1 | -1 | 234.7296 | -0.12303 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.3333 | 10.0983 | -1 | -1 | 234.7296 | -0.12196 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.3416 | 10.0983 | -1 | -1 | 234.7295 | -0.12089 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.3499 | 10.0983 | -1 | -1 | 234.7296 | -0.11982 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.3583 | 10.0983 | -1 | -1 | 234.7296 | -0.11875 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.3666 | 10.0983 | -1 | -1 | 234.7296 | -0.11768 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.3749 | 10.0983 | -1 | -1 | 234.7296 | -0.11661 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.3833 | 10.0985 | -1 | -1 | 234.7296 | -0.11537 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.3916 | 10.0985 | -1 | -1 | 234.7296 | -0.11414 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.3999 | 10.0991 | -1 | -1 | 234.8264 | -0.11273 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.4083 | 10.0991 | -1 | -1 | 234.9233 | -0.11133 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.4166 | 10.0991 | -1 | -1 | 234.9233 | -0.11006 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.4249 | 10.0991 | -1 | -1 | 234.9232 | -0.10879 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.4333 | 10.0991 | -1 | -1 | 234.9232 | -0.10772 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.4416 | 10.0991 | -1 | -1 | 234.9232 | -0.10665 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.4499 | 10.0991 | -1 | -1 | 234.9232 | -0.10576 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.4583 | 10.0991 | -1 | -1 | 234.9232 | -0.10487 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.4666 | 10.0991 | -1 | -1 | 234.9232 | -0.10399 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.4749 | 10.0991 | -1 | -1 | 234.9232 | -0.1031 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.4833 | 10.1006 | -1 | -1 | 234.859 | -0.10203 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.4916 | 10.1006 | -1 | -1 | 234.7947 | -0.10095 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.4999 | 10.1006 | -1 | -1 | 234.7947 | -0.099876 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.5083 | 10.1006 | -1 | -1 | 234.7948 | -0.098802 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.5166 | 10.1006 | -1 | -1 | 234.7947 | -0.097727 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.5249 | 10.1006 | -1 | -1 | 234.7947 | -0.096653 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.5333 | 10.1012 | -1 | -1 | 234.7947 | -0.095379 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.5416 | 10.1012 | -1 | -1 | 234.7947 | -0.094105 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.5499 | 10.1012 | -1 | -1 | 234.7947 | -0.092832 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.5583 | 10.1012 | -1 | -1 | 234.7947 | -0.091558 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.5666 | 10.1008 | -1 | -1 | 234.853 | -0.090157 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.575 | 10.1008 | -1 | -1 | 234.9114 | -0.088757 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.5833 | 10.1008 | -1 | -1 | 234.9114 | -0.087356 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.5916 | 10.1008 | -1 | -1 | 234.9114 | -0.085956 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.6 | 10.1008 | -1 | -1 | 234.9114 | -0.084556 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.6083 | 10.1008 | -1 | -1 | 234.9114 | -0.083155 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.6166 | 10.1001 | -1 | -1 | 234.8111 | -0.081572 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.625 | 10.1001 | -1 | -1 | 234.7108 | -0.07999 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.6333 | 10.1001 | -1 | -1 | 234.7108 | -0.078567 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.6416 | 10.1001 | -1 | -1 | 234.7108 | -0.077143 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.65 | 10.1001 | -1 | -1 | 234.7108 | -0.075886 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.6583 | 10.1001 | -1 | -1 | 234.7108 | -0.074628 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.6666 | 10.0993 | -1 | -1 | 234.8059 | -0.073031 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.675 | 10.0993 | -1 | -1 | 234.901 | -0.071433 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.6833 | 10.0993 | -1 | -1 | 234.901 | -0.069836 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.6916 | 10.0993 | -1 | -1 | 234.901 | -0.068239 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.7 | 10.0993 | -1 | -1 | 234.901 | -0.066871 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.7083 | 10.0993 | -1 | -1 | 234.901 | -0.065503 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.7166 | 10.0993 | -1 | -1 | 234.901 | -0.064134 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.725 | 10.0993 | -1 | -1 | 234.901 | -0.062766 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.7333 | 10.0993 | -1 | -1 | 234.901 | -0.061397 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.7416 | 10.0993 | -1 | -1 | 234.901 | -0.060029 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.75 | 10.0985 | -1 | -1 | 234.8012 | -0.058478 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.7583 | 10.0985 | -1 | -1 | 234.7014 | -0.056928 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.7666 | 10.1 | -1 | -1 | 234.7013 | -0.05525 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.775 | 10.1 | -1 | -1 | 234.7013 | -0.053572 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.7833 | 10.0991 | -1 | -1 | 234.767 | -0.051738 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.7916 | 10.0991 | -1 | -1 | 234.8326 | -0.049904 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.8 | 10.0991 | -1 | -1 | 234.8327 | -0.048237 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.8083 | 10.0991 | -1 | -1 | 234.8327 | -0.04657 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.8166 | 10.0991 | -1 | -1 | 234.8327 | -0.045069 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.825 | 10.0991 | -1 | -1 | 234.8327 | -0.043567 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.8333 | 10.0991 | -1 | -1 | 234.8327 | -0.042066 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.8416 | 10.0991 | -1 | -1 | 234.8327 | -0.040565 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.85 | 10.1007 | -1 | -1 | 234.7723 | -0.038878 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.8583 | 10.1007 | -1 | -1 | 234.7119 | -0.037191 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.8667 | 10.1007 | -1 | -1 | 234.7119 | -0.035504 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.875 | 10.1007 | -1 | -1 | 234.7119 | -0.033817 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.8833 | 10.1009 | -1 | -1 | 234.7119 | -0.031963 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.8916 | 10.1009 | -1 | -1 | 234.712 | -0.030109 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.9 | 10.103 | -1 | -1 | 234.8425 | -0.028266 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.9083 | 10.103 | -1 | -1 | 234.9729 | -0.026424 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.9167 | 10.103 | -1 | -1 | 234.9729 | -0.024582 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.925 | 10.103 | -1 | -1 | 234.9729 | -0.02274 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.9333 | 10.103 | -1 | -1 | 234.973 | -0.020898 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.9417 | 10.103 | -1 | -1 | 234.973 | -0.019055 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.95 | 10.103 | -1 | -1 | 234.973 | -0.017412 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.9583 | 10.103 | -1 | -1 | 234.973 | -0.01577 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.9667 | 10.1032 | -1 | -1 | 234.973 | -0.01396 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.975 | 10.1032 | -1 | -1 | 234.973 | -0.01215 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.9833 | 10.1023 | -1 | -1 | 234.8487 | -0.010238 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
30.9917 | 10.1023 | -1 | -1 | 234.7244 | -0.0083262 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31 | 10.1008 | -1 | -1 | 234.7955 | -0.0062287 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.0083 | 10.1008 | -1 | -1 | 234.8667 | -0.0041313 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.0167 | 10.1008 | -1 | -1 | 234.8667 | -0.0020339 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.025 | 10.1008 | -1 | -1 | 234.8667 | 6.3557e-05 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.0333 | 10.1008 | -1 | -1 | 234.8666 | 0.0019787 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.0417 | 10.1008 | -1 | -1 | 234.8666 | 0.0038939 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.05 | 10.1008 | -1 | -1 | 234.8666 | 0.005809 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.0583 | 10.1008 | -1 | -1 | 234.8666 | 0.0077242 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.0667 | 10.0995 | -1 | -1 | 234.8666 | 0.0098132 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.075 | 10.0995 | -1 | -1 | 234.8667 | 0.011902 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.0833 | 10.0995 | -1 | -1 | 234.8667 | 0.013652 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.0917 | 10.0995 | -1 | -1 | 234.8667 | 0.015402 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.1 | 10.0967 | -1 | -1 | 234.803 | 0.017512 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.1083 | 10.0967 | -1 | -1 | 234.7393 | 0.019622 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.1167 | 10.0967 | -1 | -1 | 234.7393 | 0.021731 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.125 | 10.0967 | -1 | -1 | 234.7393 | 0.023841 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.1333 | 10.0967 | -1 | -1 | 234.7392 | 0.025951 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.1417 | 10.0967 | -1 | -1 | 234.7392 | 0.028061 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.15 | 10.0967 | -1 | -1 | 234.7392 | 0.030171 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.1583 | 10.0967 | -1 | -1 | 234.7392 | 0.032281 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.1667 | 10.0965 | -1 | -1 | 234.7392 | 0.034343 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.175 | 10.0965 | -1 | -1 | 234.7392 | 0.036405 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.1833 | 10.0971 | -1 | -1 | 234.785 | 0.038407 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.1917 | 10.0971 | -1 | -1 | 234.8309 | 0.040409 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.2 | 10.0971 | -1 | -1 | 234.8309 | 0.042255 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.2083 | 10.0971 | -1 | -1 | 234.8309 | 0.0441 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.2167 | 10.0971 | -1 | -1 | 234.8309 | 0.045946 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.225 | 10.0971 | -1 | -1 | 234.8309 | 0.047792 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.2334 | 10.0971 | -1 | -1 | 234.8309 | 0.049637 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.2417 | 10.0971 | -1 | -1 | 234.831 | 0.051483 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.25 | 10.0971 | -1 | -1 | 234.8309 | 0.053329 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.2583 | 10.0971 | -1 | -1 | 234.8309 | 0.055174 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.2667 | 10.0971 | -1 | -1 | 234.8309 | 0.056834 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.275 | 10.0971 | -1 | -1 | 234.8309 | 0.058493 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.2834 | 10.0971 | -1 | -1 | 234.8309 | 0.060153 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.2917 | 10.0971 | -1 | -1 | 234.8309 | 0.061813 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.3 | 10.0971 | -1 | -1 | 234.8309 | 0.063305 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.3083 | 10.0971 | -1 | -1 | 234.8309 | 0.064798 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.3167 | 10.0971 | -1 | -1 | 234.8309 | 0.066115 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.325 | 10.0971 | -1 | -1 | 234.8309 | 0.067431 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.3333 | 10.0971 | -1 | -1 | 234.8309 | 0.068748 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.3417 | 10.0971 | -1 | -1 | 234.8309 | 0.070065 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.35 | 10.0971 | -1 | -1 | 234.8309 | 0.071382 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.3584 | 10.0971 | -1 | -1 | 234.8309 | 0.072699 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.3667 | 10.0971 | -1 | -1 | 234.8309 | 0.074015 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.375 | 10.0971 | -1 | -1 | 234.8309 | 0.075332 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.3833 | 10.0971 | -1 | -1 | 234.8309 | 0.076482 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.3917 | 10.0971 | -1 | -1 | 234.8309 | 0.077632 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.4 | 10.0971 | -1 | -1 | 234.8309 | 0.078553 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.4084 | 10.0971 | -1 | -1 | 234.8309 | 0.079474 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.4167 | 10.0971 | -1 | -1 | 234.8309 | 0.08021 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.425 | 10.0971 | -1 | -1 | 234.8309 | 0.080945 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.4333 | 10.0971 | -1 | -1 | 234.8309 | 0.081681 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.4417 | 10.0971 | -1 | -1 | 234.8309 | 0.082416 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.45 | 10.0971 | -1 | -1 | 234.8309 | 0.083152 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.4583 | 10.0971 | -1 | -1 | 234.8309 | 0.083888 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.4667 | 10.0971 | -1 | -1 | 234.8309 | 0.084623 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.475 | 10.0971 | -1 | -1 | 234.8309 | 0.085359 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.4834 | 10.0971 | -1 | -1 | 234.8309 | 0.08592 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.4917 | 10.0971 | -1 | -1 | 234.8309 | 0.086482 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.5 | 10.0971 | -1 | -1 | 234.8308 | 0.087044 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.5083 | 10.0971 | -1 | -1 | 234.8308 | 0.087605 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.5167 | 10.0971 | -1 | -1 | 234.8308 | 0.087807 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.525 | 10.0971 | -1 | -1 | 234.8309 | 0.088009 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.5334 | 10.0971 | -1 | -1 | 234.8309 | 0.08821 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.5417 | 10.0971 | -1 | -1 | 234.8309 | 0.088412 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.55 | 10.0971 | -1 | -1 | 234.8308 | 0.088613 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.5583 | 10.0971 | -1 | -1 | 234.8308 | 0.088815 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.5667 | 10.0971 | -1 | -1 | 234.8308 | 0.089017 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.575 | 10.0971 | -1 | -1 | 234.8309 | 0.089218 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.5834 | 10.0971 | -1 | -1 | 234.8308 | 0.089285 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.5917 | 10.0971 | -1 | -1 | 234.8308 | 0.089352 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.6 | 10.0971 | -1 | -1 | 234.8308 | 0.089352 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.6084 | 10.0971 | -1 | -1 | 234.8309 | 0.089352 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.6167 | 10.0971 | -1 | -1 | 234.8308 | 0.089352 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.625 | 10.0971 | -1 | -1 | 234.8308 | 0.089352 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.6333 | 10.0971 | -1 | -1 | 234.8308 | 0.089352 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.6417 | 10.0971 | -1 | -1 | 234.8308 | 0.089352 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.65 | 10.0971 | -1 | -1 | 234.8308 | 0.089352 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.6584 | 10.0971 | -1 | -1 | 234.8309 | 0.089352 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.6667 | 10.0971 | -1 | -1 | 234.8309 | 0.089352 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.675 | 10.0971 | -1 | -1 | 234.8309 | 0.089352 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.6833 | 10.0962 | -1 | -1 | 234.7316 | 0.089019 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.6917 | 10.0962 | -1 | -1 | 234.6323 | 0.088686 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.7 | 10.0962 | -1 | -1 | 234.6324 | 0.088353 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.7084 | 10.0962 | -1 | -1 | 234.6324 | 0.08802 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.7167 | 10.0962 | -1 | -1 | 234.6324 | 0.087687 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.725 | 10.0962 | -1 | -1 | 234.6324 | 0.087353 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.7334 | 10.097 | -1 | -1 | 234.7308 | 0.086838 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.7417 | 10.097 | -1 | -1 | 234.8293 | 0.086323 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.75 | 10.097 | -1 | -1 | 234.8293 | 0.085807 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.7583 | 10.097 | -1 | -1 | 234.8293 | 0.085292 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.7667 | 10.097 | -1 | -1 | 234.8293 | 0.084777 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.775 | 10.097 | -1 | -1 | 234.8293 | 0.084261 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.7834 | 10.097 | -1 | -1 | 234.8293 | 0.083746 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.7917 | 10.097 | -1 | -1 | 234.8293 | 0.08323 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.8 | 10.097 | -1 | -1 | 234.8293 | 0.082715 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.8083 | 10.097 | -1 | -1 | 234.8293 | 0.0822 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.8167 | 10.097 | -1 | -1 | 234.8293 | 0.081684 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.825 | 10.097 | -1 | -1 | 234.8293 | 0.081169 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.8334 | 10.097 | -1 | -1 | 234.8293 | 0.080653 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.8417 | 10.097 | -1 | -1 | 234.8293 | 0.080138 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.85 | 10.097 | -1 | -1 | 234.8293 | 0.079623 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.8584 | 10.097 | -1 | -1 | 234.8293 | 0.079107 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.8667 | 10.097 | -1 | -1 | 234.8293 | 0.078592 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.875 | 10.097 | -1 | -1 | 234.8293 | 0.078076 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.8834 | 10.0966 | -1 | -1 | 234.8293 | 0.077395 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.8917 | 10.0966 | -1 | -1 | 234.8293 | 0.076713 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.9 | 10.0962 | -1 | -1 | 234.733 | 0.075866 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.9084 | 10.0962 | -1 | -1 | 234.6366 | 0.075019 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.9167 | 10.0962 | -1 | -1 | 234.6365 | 0.074171 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.925 | 10.0962 | -1 | -1 | 234.6365 | 0.073324 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.9333 | 10.0958 | -1 | -1 | 234.7285 | 0.07227 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.9417 | 10.0958 | -1 | -1 | 234.8204 | 0.071215 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.95 | 10.0958 | -1 | -1 | 234.8204 | 0.07016 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.9584 | 10.0958 | -1 | -1 | 234.8203 | 0.069106 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.9667 | 10.0958 | -1 | -1 | 234.8203 | 0.068051 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.975 | 10.0958 | -1 | -1 | 234.8203 | 0.066997 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.9834 | 10.0958 | -1 | -1 | 234.8203 | 0.065942 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
31.9917 | 10.0958 | -1 | -1 | 234.8203 | 0.064888 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32 | 10.0958 | -1 | -1 | 234.8203 | 0.063833 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.0084 | 10.0958 | -1 | -1 | 234.8203 | 0.062779 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.0167 | 10.0958 | -1 | -1 | 234.8203 | 0.061724 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.025 | 10.0958 | -1 | -1 | 234.8203 | 0.060669 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.0334 | 10.097 | -1 | -1 | 234.7471 | 0.059262 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.0417 | 10.097 | -1 | -1 | 234.6739 | 0.057854 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.05 | 10.097 | -1 | -1 | 234.6739 | 0.056446 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.0583 | 10.097 | -1 | -1 | 234.6739 | 0.055038 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.0667 | 10.0977 | -1 | -1 | 234.7733 | 0.053448 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.075 | 10.0977 | -1 | -1 | 234.8726 | 0.051858 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.0834 | 10.0977 | -1 | -1 | 234.8726 | 0.050268 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.0917 | 10.0977 | -1 | -1 | 234.8726 | 0.048678 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.1 | 10.0977 | -1 | -1 | 234.8727 | 0.047421 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.1084 | 10.0977 | -1 | -1 | 234.8727 | 0.046164 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.1167 | 10.0977 | -1 | -1 | 234.8727 | 0.044907 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.125 | 10.0977 | -1 | -1 | 234.8727 | 0.04365 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.1334 | 10.0975 | -1 | -1 | 234.8727 | 0.042226 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.1417 | 10.0975 | -1 | -1 | 234.8726 | 0.040802 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.15 | 10.0969 | -1 | -1 | 234.7746 | 0.039394 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.1584 | 10.0969 | -1 | -1 | 234.6766 | 0.037986 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.1667 | 10.0969 | -1 | -1 | 234.6766 | 0.036579 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.175 | 10.0969 | -1 | -1 | 234.6765 | 0.035171 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.1834 | 10.0969 | -1 | -1 | 234.6765 | 0.033763 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.1917 | 10.0969 | -1 | -1 | 234.6765 | 0.032355 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.2 | 10.0967 | -1 | -1 | 234.795 | 0.030694 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.2084 | 10.0967 | -1 | -1 | 234.9134 | 0.029032 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.2167 | 10.0967 | -1 | -1 | 234.9134 | 0.02737 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.225 | 10.0967 | -1 | -1 | 234.9134 | 0.025709 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.2334 | 10.0961 | -1 | -1 | 234.9134 | 0.023848 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.2417 | 10.0961 | -1 | -1 | 234.9134 | 0.021986 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.25 | 10.0976 | -1 | -1 | 234.8443 | 0.019942 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.2584 | 10.0976 | -1 | -1 | 234.7753 | 0.017898 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.2667 | 10.0976 | -1 | -1 | 234.7753 | 0.015854 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.275 | 10.0976 | -1 | -1 | 234.7753 | 0.013809 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.2834 | 10.0976 | -1 | -1 | 234.7753 | 0.011765 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.2917 | 10.0976 | -1 | -1 | 234.7752 | 0.0097209 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.3 | 10.0976 | -1 | -1 | 234.7752 | 0.0078431 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.3084 | 10.0976 | -1 | -1 | 234.7752 | 0.0059653 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.3167 | 10.0976 | -1 | -1 | 234.7753 | 0.0042528 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.325 | 10.0976 | -1 | -1 | 234.7753 | 0.0025403 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.3334 | 10.0973 | -1 | -1 | 234.8689 | 0.00062044 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.3417 | 10.0973 | -1 | -1 | 234.9625 | -0.0012994 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.35 | 10.0985 | -1 | -1 | 234.9625 | -0.0031858 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.3584 | 10.0985 | -1 | -1 | 234.9625 | -0.0050722 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.3667 | 10.0979 | -1 | -1 | 234.8653 | -0.0071247 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.375 | 10.0979 | -1 | -1 | 234.7681 | -0.0091772 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.3834 | 10.0979 | -1 | -1 | 234.7681 | -0.01123 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.3917 | 10.0979 | -1 | -1 | 234.7681 | -0.013282 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.4 | 10.0979 | -1 | -1 | 234.7682 | -0.015335 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.4084 | 10.0979 | -1 | -1 | 234.7682 | -0.017387 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.4167 | 10.0979 | -1 | -1 | 234.7682 | -0.01944 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.425 | 10.0979 | -1 | -1 | 234.7682 | -0.021492 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.4334 | 10.0981 | -1 | -1 | 234.7682 | -0.023679 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.4417 | 10.0981 | -1 | -1 | 234.7682 | -0.025866 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.45 | 10.0998 | -1 | -1 | 234.8068 | -0.02804 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.4584 | 10.0998 | -1 | -1 | 234.8455 | -0.030215 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.4667 | 10.0998 | -1 | -1 | 234.8455 | -0.032389 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.475 | 10.0998 | -1 | -1 | 234.8455 | -0.034563 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.4834 | 10.0998 | -1 | -1 | 234.8455 | -0.036555 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.4917 | 10.0998 | -1 | -1 | 234.8455 | -0.038547 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.5 | 10.0998 | -1 | -1 | 234.8455 | -0.040539 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.5084 | 10.0998 | -1 | -1 | 234.8455 | -0.042531 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.5167 | 10.0992 | -1 | -1 | 234.8455 | -0.044722 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.525 | 10.0992 | -1 | -1 | 234.8455 | -0.046913 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.5334 | 10.0987 | -1 | -1 | 234.7514 | -0.04927 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.5417 | 10.0987 | -1 | -1 | 234.6573 | -0.051627 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.55 | 10.0997 | -1 | -1 | 234.7845 | -0.054045 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.5584 | 10.0997 | -1 | -1 | 234.9116 | -0.056464 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.5667 | 10.0997 | -1 | -1 | 234.9116 | -0.058716 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.575 | 10.0997 | -1 | -1 | 234.9116 | -0.060968 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.5834 | 10.0997 | -1 | -1 | 234.9116 | -0.063221 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.5917 | 10.0997 | -1 | -1 | 234.9115 | -0.065473 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.6 | 10.0994 | -1 | -1 | 234.9115 | -0.067892 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.6084 | 10.0994 | -1 | -1 | 234.9115 | -0.070312 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.6167 | 10.0988 | -1 | -1 | 234.8154 | -0.072643 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.625 | 10.0988 | -1 | -1 | 234.7192 | -0.074975 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.6334 | 10.0988 | -1 | -1 | 234.7192 | -0.077306 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.6417 | 10.0988 | -1 | -1 | 234.7192 | -0.079638 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.65 | 10.0983 | -1 | -1 | 234.7886 | -0.081931 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.6584 | 10.0983 | -1 | -1 | 234.858 | -0.084224 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.6667 | 10.0983 | -1 | -1 | 234.8581 | -0.086334 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.675 | 10.0983 | -1 | -1 | 234.8581 | -0.088444 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.6834 | 10.0969 | -1 | -1 | 234.8581 | -0.090681 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.6917 | 10.0969 | -1 | -1 | 234.8581 | -0.092918 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.7 | 10.0969 | -1 | -1 | 234.8581 | -0.095155 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.7084 | 10.0969 | -1 | -1 | 234.8581 | -0.097392 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.7167 | 10.0944 | -1 | -1 | 234.7383 | -0.099776 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.725 | 10.0944 | -1 | -1 | 234.6185 | -0.10216 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.7334 | 10.093 | -1 | -1 | 234.708 | -0.10478 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.7417 | 10.093 | -1 | -1 | 234.7974 | -0.1074 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.75 | 10.0908 | -1 | -1 | 234.7975 | -0.11 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.7584 | 10.0908 | -1 | -1 | 234.7975 | -0.1126 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.7667 | 10.0908 | -1 | -1 | 234.7975 | -0.11503 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.775 | 10.0908 | -1 | -1 | 234.7975 | -0.11745 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.7834 | 10.0917 | -1 | -1 | 234.7344 | -0.11987 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.7917 | 10.0917 | -1 | -1 | 234.6713 | -0.12229 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.8 | 10.0917 | -1 | -1 | 234.6713 | -0.12471 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.8084 | 10.0917 | -1 | -1 | 234.6713 | -0.12713 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.8167 | 10.093 | -1 | -1 | 234.6713 | -0.12972 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.825 | 10.093 | -1 | -1 | 234.6713 | -0.13231 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.8334 | 10.0939 | -1 | -1 | 234.8 | -0.13513 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.8417 | 10.0939 | -1 | -1 | 234.9287 | -0.13795 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.85 | 10.0933 | -1 | -1 | 234.8338 | -0.1408 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.8584 | 10.0933 | -1 | -1 | 234.7388 | -0.14365 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.8667 | 10.1223 | -1 | -1 | 234.7388 | -0.14388 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.875 | 10.1223 | -1 | -1 | 234.7388 | -0.14411 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.8834 | 10.1224 | -1 | -1 | 234.7388 | -0.14451 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.8917 | 10.1224 | -1 | -1 | 234.7388 | -0.1449 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.9 | 10.1224 | -1 | -1 | 234.7388 | -0.1453 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.9084 | 10.1224 | -1 | -1 | 234.7388 | -0.1457 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.9167 | 10.1337 | -1 | -1 | 234.8326 | -0.14352 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.925 | 10.1337 | -1 | -1 | 234.9265 | -0.14135 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.9334 | 10.1337 | -1 | -1 | 234.9265 | -0.13897 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.9417 | 10.1337 | -1 | -1 | 234.9265 | -0.1366 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.95 | 10.1354 | -1 | -1 | 234.9265 | -0.13423 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.9584 | 10.1354 | -1 | -1 | 234.9265 | -0.13187 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.9667 | 10.1354 | -1 | -1 | 234.9265 | -0.12927 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.975 | 10.1354 | -1 | -1 | 234.9265 | -0.12668 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.9834 | 10.1504 | -1 | -1 | 234.9265 | -0.12142 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
32.9917 | 10.1504 | -1 | -1 | 234.9265 | -0.11615 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33 | 10.1503 | -1 | -1 | 234.8347 | -0.11106 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.0084 | 10.1503 | -1 | -1 | 234.7429 | -0.10596 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.0167 | 10.1504 | -1 | -1 | 234.8406 | -0.1009 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.025 | 10.1504 | -1 | -1 | 234.9383 | -0.095849 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.0334 | 10.1501 | -1 | -1 | 234.9382 | -0.090829 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.0417 | 10.1501 | -1 | -1 | 234.9382 | -0.085808 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.05 | 10.1501 | -1 | -1 | 234.9382 | -0.080788 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.0584 | 10.1501 | -1 | -1 | 234.9382 | -0.075768 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.0667 | 10.1499 | -1 | -1 | 234.8443 | -0.070754 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.075 | 10.1499 | -1 | -1 | 234.7505 | -0.06574 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.0834 | 10.15 | -1 | -1 | 234.7501 | -0.060724 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.0917 | 10.15 | -1 | -1 | 234.7497 | -0.055709 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.1 | 10.1484 | -1 | -1 | 234.7496 | -0.050728 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.1084 | 10.1484 | -1 | -1 | 234.7496 | -0.045747 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.1167 | 10.1475 | -1 | -1 | 234.842 | -0.041013 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.125 | 10.1475 | -1 | -1 | 234.9344 | -0.036278 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.1334 | 10.1475 | -1 | -1 | 234.9344 | -0.031396 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.1417 | 10.1475 | -1 | -1 | 234.9343 | -0.026515 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.15 | 10.1479 | -1 | -1 | 234.8376 | -0.021596 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.1584 | 10.1479 | -1 | -1 | 234.7409 | -0.016678 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.1667 | 10.1478 | -1 | -1 | 234.7409 | -0.011735 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.175 | 10.1478 | -1 | -1 | 234.7409 | -0.0067923 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.1834 | 10.1478 | -1 | -1 | 234.7409 | -0.0018497 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.1917 | 10.1478 | -1 | -1 | 234.7409 | 0.0030929 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.2 | 10.1492 | -1 | -1 | 234.8722 | 0.0079635 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.2084 | 10.1492 | -1 | -1 | 235.0034 | 0.012834 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.2167 | 10.1492 | -1 | -1 | 235.0034 | 0.017705 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.225 | 10.1492 | -1 | -1 | 235.0034 | 0.022575 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.2334 | 10.1494 | -1 | -1 | 234.9104 | 0.027317 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.2417 | 10.1494 | -1 | -1 | 234.8175 | 0.032059 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.25 | 10.1494 | -1 | -1 | 234.8174 | 0.03703 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.2584 | 10.1494 | -1 | -1 | 234.8174 | 0.042 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.2667 | 10.1494 | -1 | -1 | 234.8174 | 0.047137 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.275 | 10.1494 | -1 | -1 | 234.8174 | 0.052274 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.2834 | 10.1494 | -1 | -1 | 234.8175 | 0.055127 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.2917 | 10.1494 | -1 | -1 | 234.8176 | 0.05798 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.3 | 10.1506 | -1 | -1 | 234.9251 | 0.060818 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.3084 | 10.1506 | -1 | -1 | 235.0325 | 0.063656 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.3167 | 10.1544 | -1 | -1 | 234.9668 | 0.066166 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.325 | 10.1544 | -1 | -1 | 234.901 | 0.068677 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.3334 | 10.1544 | -1 | -1 | 234.901 | 0.068615 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.3417 | 10.1544 | -1 | -1 | 234.9011 | 0.068553 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.35 | 10.1544 | -1 | -1 | 234.9011 | 0.068492 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.3584 | 10.1544 | -1 | -1 | 234.9011 | 0.06843 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.3667 | 10.1544 | -1 | -1 | 234.9011 | 0.068543 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.375 | 10.1544 | -1 | -1 | 234.9011 | 0.068657 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.3834 | 10.1544 | -1 | -1 | 234.9011 | 0.06877 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.3917 | 10.1544 | -1 | -1 | 234.9011 | 0.068883 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.4 | 10.1544 | -1 | -1 | 234.9011 | 0.066327 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.4084 | 10.1544 | -1 | -1 | 234.9011 | 0.063771 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.4167 | 10.1526 | -1 | -1 | 235.001 | 0.060979 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.425 | 10.1526 | -1 | -1 | 235.1008 | 0.058187 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.4334 | 10.151 | -1 | -1 | 234.9787 | 0.055426 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.4417 | 10.151 | -1 | -1 | 234.8566 | 0.052664 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.45 | 10.151 | -1 | -1 | 234.8566 | 0.050104 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.4584 | 10.151 | -1 | -1 | 234.8566 | 0.047544 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.4667 | 10.151 | -1 | -1 | 234.8566 | 0.044984 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.475 | 10.151 | -1 | -1 | 234.8566 | 0.042423 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.4834 | 10.151 | -1 | -1 | 234.8566 | 0.04003 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.4917 | 10.151 | -1 | -1 | 234.8566 | 0.037637 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.5 | 10.151 | -1 | -1 | 234.8567 | 0.035243 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.5084 | 10.151 | -1 | -1 | 234.8567 | 0.032848 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.5167 | 10.1494 | -1 | -1 | 234.8566 | 0.030454 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.525 | 10.1494 | -1 | -1 | 234.8566 | 0.028059 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.5334 | 10.1472 | -1 | -1 | 234.9191 | 0.025697 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.5417 | 10.1472 | -1 | -1 | 234.9815 | 0.023335 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.55 | 10.147 | -1 | -1 | 234.8899 | 0.020806 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.5584 | 10.147 | -1 | -1 | 234.7982 | 0.018276 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.5667 | 10.147 | -1 | -1 | 234.7982 | 0.015943 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.575 | 10.147 | -1 | -1 | 234.7981 | 0.01361 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.5834 | 10.1469 | -1 | -1 | 234.7981 | 0.01144 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.5917 | 10.1469 | -1 | -1 | 234.7981 | 0.0092696 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.6 | 10.1469 | -1 | -1 | 234.7982 | 0.0070997 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.6084 | 10.1469 | -1 | -1 | 234.7982 | 0.0049297 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.6167 | 10.1469 | -1 | -1 | 234.7982 | 0.0029882 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.625 | 10.1469 | -1 | -1 | 234.7981 | 0.0010467 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.6334 | 10.1485 | -1 | -1 | 234.7981 | -0.0010691 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.6417 | 10.1485 | -1 | -1 | 234.7981 | -0.0031849 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.65 | 10.1478 | -1 | -1 | 234.7145 | -0.0051349 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.6584 | 10.1478 | -1 | -1 | 234.6309 | -0.0070849 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.6667 | 10.1478 | -1 | -1 | 234.6309 | -0.0090348 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.675 | 10.1478 | -1 | -1 | 234.6309 | -0.010985 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.6834 | 10.1492 | -1 | -1 | 234.7645 | -0.013163 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.6917 | 10.1492 | -1 | -1 | 234.898 | -0.015342 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.7 | 10.1491 | -1 | -1 | 234.8986 | -0.017518 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.7084 | 10.1491 | -1 | -1 | 234.8992 | -0.019694 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.7167 | 10.1492 | -1 | -1 | 234.8992 | -0.021854 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.725 | 10.1492 | -1 | -1 | 234.8992 | -0.024015 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.7334 | 10.1495 | -1 | -1 | 234.8029 | -0.026045 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.7417 | 10.1495 | -1 | -1 | 234.7065 | -0.028074 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.75 | 10.1495 | -1 | -1 | 234.7065 | -0.030104 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.7584 | 10.1495 | -1 | -1 | 234.7064 | -0.032134 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.7667 | 10.1495 | -1 | -1 | 234.7064 | -0.034164 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.775 | 10.1495 | -1 | -1 | 234.7064 | -0.036194 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.7834 | 10.1495 | -1 | -1 | 234.7064 | -0.038223 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.7917 | 10.1495 | -1 | -1 | 234.7064 | -0.040253 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.8 | 10.1494 | -1 | -1 | 234.7833 | -0.042446 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.8084 | 10.1494 | -1 | -1 | 234.8602 | -0.044639 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.8167 | 10.1475 | -1 | -1 | 234.8602 | -0.047027 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.825 | 10.1475 | -1 | -1 | 234.8602 | -0.049415 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.8334 | 10.1475 | -1 | -1 | 234.8602 | -0.0514 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.8417 | 10.1475 | -1 | -1 | 234.8602 | -0.053385 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.85 | 10.1475 | -1 | -1 | 234.8602 | -0.055192 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.8584 | 10.1475 | -1 | -1 | 234.8603 | -0.057 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.8667 | 10.1453 | -1 | -1 | 234.7447 | -0.058955 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.875 | 10.1453 | -1 | -1 | 234.6292 | -0.060911 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.8834 | 10.1453 | -1 | -1 | 234.6292 | -0.062866 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.8917 | 10.1453 | -1 | -1 | 234.6292 | -0.064822 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.9 | 10.1453 | -1 | -1 | 234.6292 | -0.066777 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.9084 | 10.1453 | -1 | -1 | 234.6292 | -0.068732 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.9167 | 10.1448 | -1 | -1 | 234.7261 | -0.071057 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.925 | 10.1448 | -1 | -1 | 234.823 | -0.073383 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.9334 | 10.1448 | -1 | -1 | 234.823 | -0.075546 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.9417 | 10.1448 | -1 | -1 | 234.823 | -0.077709 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.95 | 10.146 | -1 | -1 | 234.7652 | -0.079814 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.9584 | 10.146 | -1 | -1 | 234.7075 | -0.08192 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.9667 | 10.146 | -1 | -1 | 234.7075 | -0.083858 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.975 | 10.146 | -1 | -1 | 234.7075 | -0.085797 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.9834 | 10.1316 | -1 | -1 | 234.7075 | -0.086179 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
33.9917 | 10.1316 | -1 | -1 | 234.7075 | -0.086561 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34 | 10.1302 | -1 | -1 | 234.7076 | -0.0871 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.0084 | 10.1302 | -1 | -1 | 234.7076 | -0.08764 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.0167 | 10.1302 | -1 | -1 | 234.7075 | -0.088179 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.025 | 10.1302 | -1 | -1 | 234.7075 | -0.088719 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.0334 | 10.1313 | -1 | -1 | 234.8152 | -0.08944 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.0417 | 10.1313 | -1 | -1 | 234.9229 | -0.090162 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.05 | 10.1313 | -1 | -1 | 234.9229 | -0.090709 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.0584 | 10.1313 | -1 | -1 | 234.9229 | -0.091256 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.0667 | 10.1316 | -1 | -1 | 234.8279 | -0.091863 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.075 | 10.1316 | -1 | -1 | 234.733 | -0.09247 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.0834 | 10.1319 | -1 | -1 | 234.733 | -0.093245 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.0917 | 10.1319 | -1 | -1 | 234.733 | -0.094019 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.1 | 10.1319 | -1 | -1 | 234.733 | -0.094565 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.1084 | 10.1319 | -1 | -1 | 234.7331 | -0.095111 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.1167 | 10.1319 | -1 | -1 | 234.7331 | -0.09566 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.125 | 10.1319 | -1 | -1 | 234.7331 | -0.096209 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.1334 | 10.132 | -1 | -1 | 234.8362 | -0.096797 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.1417 | 10.132 | -1 | -1 | 234.9393 | -0.097385 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.15 | 10.1319 | -1 | -1 | 234.8523 | -0.097943 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.1584 | 10.1319 | -1 | -1 | 234.7654 | -0.098501 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.1667 | 10.1319 | -1 | -1 | 234.7655 | -0.099059 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.175 | 10.1319 | -1 | -1 | 234.7655 | -0.099617 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.1834 | 10.1319 | -1 | -1 | 234.7655 | -0.10018 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.1917 | 10.1319 | -1 | -1 | 234.7655 | -0.10073 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.2 | 10.1318 | -1 | -1 | 234.7655 | -0.10149 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.2084 | 10.1318 | -1 | -1 | 234.7655 | -0.10225 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.2167 | 10.1445 | -1 | -1 | 234.7655 | -0.099849 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.225 | 10.1445 | -1 | -1 | 234.7655 | -0.097448 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.2334 | 10.1445 | -1 | -1 | 234.7655 | -0.094852 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.2417 | 10.1445 | -1 | -1 | 234.7655 | -0.092256 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.25 | 10.1445 | -1 | -1 | 234.7655 | -0.08966 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.2584 | 10.1445 | -1 | -1 | 234.7655 | -0.087064 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.2667 | 10.1412 | -1 | -1 | 234.7126 | -0.084864 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.275 | 10.1412 | -1 | -1 | 234.6598 | -0.082665 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.2834 | 10.1412 | -1 | -1 | 234.6598 | -0.080318 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.2917 | 10.1412 | -1 | -1 | 234.6598 | -0.07797 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.3 | 10.1384 | -1 | -1 | 234.6598 | -0.075746 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.3084 | 10.1384 | -1 | -1 | 234.6598 | -0.073522 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.3167 | 10.1384 | -1 | -1 | 234.6598 | -0.071298 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.325 | 10.1384 | -1 | -1 | 234.6598 | -0.069074 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.3334 | 10.1384 | -1 | -1 | 234.6598 | -0.06648 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.3417 | 10.1384 | -1 | -1 | 234.6598 | -0.063886 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.35 | 10.1384 | -1 | -1 | 234.6598 | -0.061292 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.3584 | 10.1384 | -1 | -1 | 234.6599 | -0.058699 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.3667 | 10.1383 | -1 | -1 | 234.5735 | -0.056115 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.375 | 10.1383 | -1 | -1 | 234.4872 | -0.053531 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.3834 | 10.1394 | -1 | -1 | 234.5916 | -0.051291 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.3917 | 10.1394 | -1 | -1 | 234.6961 | -0.049051 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.4 | 10.1394 | -1 | -1 | 234.6961 | -0.048367 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.4084 | 10.1394 | -1 | -1 | 234.6961 | -0.047683 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.4167 | 10.1394 | -1 | -1 | 234.6961 | -0.046837 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.425 | 10.1394 | -1 | -1 | 234.6961 | -0.045991 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.4334 | 10.1394 | -1 | -1 | 234.6961 | -0.045146 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.4417 | 10.1394 | -1 | -1 | 234.6961 | -0.0443 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.45 | 10.1392 | -1 | -1 | 234.6961 | -0.043472 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.4584 | 10.1392 | -1 | -1 | 234.6961 | -0.042644 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.4667 | 10.1426 | -1 | -1 | 234.7452 | -0.042184 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.4751 | 10.1426 | -1 | -1 | 234.7943 | -0.041723 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.4834 | 10.1426 | -1 | -1 | 234.7943 | -0.041066 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.4917 | 10.1426 | -1 | -1 | 234.7943 | -0.040409 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.5 | 10.1426 | -1 | -1 | 234.7943 | -0.039585 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.5084 | 10.1426 | -1 | -1 | 234.7943 | -0.03876 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.5167 | 10.1426 | -1 | -1 | 234.7943 | -0.037936 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.525 | 10.1426 | -1 | -1 | 234.7943 | -0.037111 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.5334 | 10.1418 | -1 | -1 | 234.711 | -0.036424 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.5417 | 10.1418 | -1 | -1 | 234.6277 | -0.035737 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.55 | 10.1455 | -1 | -1 | 234.7418 | -0.035235 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.5584 | 10.1455 | -1 | -1 | 234.8559 | -0.034734 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.5667 | 10.1455 | -1 | -1 | 234.856 | -0.034065 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.575 | 10.1455 | -1 | -1 | 234.856 | -0.033397 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.5834 | 10.1455 | -1 | -1 | 234.856 | -0.032729 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.5917 | 10.1455 | -1 | -1 | 234.856 | -0.03206 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.6001 | 10.1455 | -1 | -1 | 234.856 | -0.031392 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.6084 | 10.1455 | -1 | -1 | 234.856 | -0.030724 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.6167 | 10.1419 | -1 | -1 | 234.7813 | -0.030205 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.625 | 10.1419 | -1 | -1 | 234.7066 | -0.029685 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.6334 | 10.1218 | -1 | -1 | 234.7066 | -0.028816 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.6417 | 10.1218 | -1 | -1 | 234.7066 | -0.027946 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.65 | 10.1218 | -1 | -1 | 234.7066 | -0.027077 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.6584 | 10.1218 | -1 | -1 | 234.7066 | -0.026208 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.6667 | 10.1218 | -1 | -1 | 234.7066 | -0.025338 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.675 | 10.1218 | -1 | -1 | 234.7066 | -0.024469 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.6834 | 10.1246 | -1 | -1 | 234.7345 | -0.023492 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.6917 | 10.1246 | -1 | -1 | 234.7623 | -0.022516 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.7 | 10.1248 | -1 | -1 | 234.7623 | -0.021706 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.7084 | 10.1248 | -1 | -1 | 234.7623 | -0.020897 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.7167 | 10.1248 | -1 | -1 | 234.7623 | -0.019965 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.7251 | 10.1248 | -1 | -1 | 234.7623 | -0.019032 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.7334 | 10.1242 | -1 | -1 | 234.8386 | -0.018291 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.7417 | 10.1242 | -1 | -1 | 234.9149 | -0.01755 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.75 | 10.1244 | -1 | -1 | 234.8283 | -0.016975 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.7584 | 10.1244 | -1 | -1 | 234.7417 | -0.0164 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.7667 | 10.1243 | -1 | -1 | 234.7416 | -0.016025 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.7751 | 10.1243 | -1 | -1 | 234.7416 | -0.01565 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.7834 | 10.1243 | -1 | -1 | 234.7416 | -0.015109 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.7917 | 10.1243 | -1 | -1 | 234.7416 | -0.014568 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.8 | 10.1243 | -1 | -1 | 234.7416 | -0.013683 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.8084 | 10.1243 | -1 | -1 | 234.7415 | -0.012799 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.8167 | 10.1248 | -1 | -1 | 234.7364 | -0.012242 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.825 | 10.1248 | -1 | -1 | 234.7312 | -0.011685 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.8334 | 10.1237 | -1 | -1 | 234.7312 | -0.011257 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.8417 | 10.1237 | -1 | -1 | 234.7312 | -0.010829 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.8501 | 10.1237 | -1 | -1 | 234.7312 | -0.010401 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.8584 | 10.1237 | -1 | -1 | 234.7312 | -0.0099734 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.8667 | 10.1253 | -1 | -1 | 234.8427 | -0.0095274 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.875 | 10.1253 | -1 | -1 | 234.9543 | -0.0090814 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.8834 | 10.1265 | -1 | -1 | 234.8601 | -0.0086913 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.8917 | 10.1265 | -1 | -1 | 234.7659 | -0.0083013 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.9001 | 10.1265 | -1 | -1 | 234.7659 | -0.0079112 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.9084 | 10.1265 | -1 | -1 | 234.7659 | -0.0075211 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.9167 | 10.1285 | -1 | -1 | 234.7659 | -0.0039257 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.925 | 10.1285 | -1 | -1 | 234.7659 | -0.00033018 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.9334 | 10.1281 | -1 | -1 | 234.8698 | 0.0030293 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.9417 | 10.1281 | -1 | -1 | 234.9736 | 0.0063888 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.95 | 10.1291 | -1 | -1 | 234.8908 | 0.0095538 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.9584 | 10.1291 | -1 | -1 | 234.8079 | 0.012719 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.9667 | 10.129 | -1 | -1 | 234.8074 | 0.01628 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.9751 | 10.129 | -1 | -1 | 234.8069 | 0.01984 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.9834 | 10.129 | -1 | -1 | 234.8068 | 0.023401 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
34.9917 | 10.129 | -1 | -1 | 234.8068 | 0.026962 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35 | 10.1299 | -1 | -1 | 234.8068 | 0.030389 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.0084 | 10.1299 | -1 | -1 | 234.8068 | 0.033816 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.0167 | 10.1289 | -1 | -1 | 234.7715 | 0.0369 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.0251 | 10.1289 | -1 | -1 | 234.7361 | 0.039985 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.0334 | 10.1289 | -1 | -1 | 234.7361 | 0.043418 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.0417 | 10.1289 | -1 | -1 | 234.736 | 0.046852 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.05 | 10.1289 | -1 | -1 | 234.7361 | 0.046939 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.0584 | 10.1289 | -1 | -1 | 234.7362 | 0.047026 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.0667 | 10.1269 | -1 | -1 | 234.8128 | 0.046729 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.0751 | 10.1269 | -1 | -1 | 234.8895 | 0.046433 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.0834 | 10.1266 | -1 | -1 | 234.8114 | 0.045999 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.0917 | 10.1266 | -1 | -1 | 234.7332 | 0.045566 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.1001 | 10.1266 | -1 | -1 | 234.7332 | 0.045422 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.1084 | 10.1266 | -1 | -1 | 234.7332 | 0.045277 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.1167 | 10.1266 | -1 | -1 | 234.7332 | 0.045301 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.125 | 10.1266 | -1 | -1 | 234.7333 | 0.045324 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.1334 | 10.1258 | -1 | -1 | 234.6489 | 0.045018 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.1417 | 10.1258 | -1 | -1 | 234.5645 | 0.044713 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.1501 | 10.1258 | -1 | -1 | 234.6993 | 0.044316 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.1584 | 10.1258 | -1 | -1 | 234.834 | 0.043919 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.1667 | 10.1258 | -1 | -1 | 234.834 | 0.043688 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.175 | 10.1258 | -1 | -1 | 234.834 | 0.043457 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.1834 | 10.1279 | -1 | -1 | 234.834 | 0.043223 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.1917 | 10.1279 | -1 | -1 | 234.8339 | 0.042988 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.2001 | 10.1295 | -1 | -1 | 234.7828 | 0.0426 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.2084 | 10.1295 | -1 | -1 | 234.7317 | 0.042212 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.2167 | 10.1295 | -1 | -1 | 234.7317 | 0.041824 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.2251 | 10.1295 | -1 | -1 | 234.7317 | 0.041435 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.2334 | 10.1295 | -1 | -1 | 234.7317 | 0.041375 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.2417 | 10.1295 | -1 | -1 | 234.7317 | 0.041314 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.2501 | 10.1295 | -1 | -1 | 234.7318 | 0.041383 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.2584 | 10.1295 | -1 | -1 | 234.7318 | 0.041451 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.2667 | 10.1295 | -1 | -1 | 234.7317 | 0.04152 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.2751 | 10.1295 | -1 | -1 | 234.7317 | 0.041588 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.2834 | 10.1295 | -1 | -1 | 234.7317 | 0.041838 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.2917 | 10.1295 | -1 | -1 | 234.7317 | 0.042089 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.3001 | 10.1295 | -1 | -1 | 234.7317 | 0.042762 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.3084 | 10.1295 | -1 | -1 | 234.7318 | 0.043436 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.3167 | 10.1326 | -1 | -1 | 234.8262 | 0.044025 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.3251 | 10.1326 | -1 | -1 | 234.9206 | 0.044614 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.3334 | 10.1326 | -1 | -1 | 234.9206 | 0.041997 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.3417 | 10.1326 | -1 | -1 | 234.9206 | 0.039381 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.3501 | 10.1326 | -1 | -1 | 234.9205 | 0.037 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.3584 | 10.1326 | -1 | -1 | 234.9205 | 0.03462 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.3667 | 10.1326 | -1 | -1 | 234.9205 | 0.032571 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.3751 | 10.1326 | -1 | -1 | 234.9205 | 0.030523 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.3834 | 10.1326 | -1 | -1 | 234.9205 | 0.028472 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.3917 | 10.1326 | -1 | -1 | 234.9204 | 0.026421 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.4001 | 10.1326 | -1 | -1 | 234.9204 | 0.024369 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.4084 | 10.1326 | -1 | -1 | 234.9204 | 0.022318 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.4167 | 10.1326 | -1 | -1 | 234.9205 | 0.020401 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.4251 | 10.1326 | -1 | -1 | 234.9205 | 0.018484 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.4334 | 10.1326 | -1 | -1 | 234.9205 | 0.016909 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.4417 | 10.1326 | -1 | -1 | 234.9204 | 0.015335 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.4501 | 10.1326 | -1 | -1 | 234.9204 | 0.01376 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.4584 | 10.1326 | -1 | -1 | 234.9204 | 0.012186 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.4668 | 10.1326 | -1 | -1 | 234.9204 | 0.010611 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.4751 | 10.1326 | -1 | -1 | 234.9204 | 0.0090364 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.4834 | 10.1326 | -1 | -1 | 234.9205 | 0.0078458 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.4917 | 10.1326 | -1 | -1 | 234.9205 | 0.0066553 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.5001 | 10.1326 | -1 | -1 | 234.9205 | 0.0056013 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.5084 | 10.1326 | -1 | -1 | 234.9204 | 0.0045474 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.5168 | 10.1326 | -1 | -1 | 234.9204 | 0.0034934 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.5251 | 10.1326 | -1 | -1 | 234.9204 | 0.0024394 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.5334 | 10.1326 | -1 | -1 | 234.9204 | 0.0013854 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.5417 | 10.1326 | -1 | -1 | 234.9204 | 0.00033145 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.5501 | 10.1326 | -1 | -1 | 234.9205 | -0.00039352 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.5584 | 10.1326 | -1 | -1 | 234.9205 | -0.0011185 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.5668 | 10.1326 | -1 | -1 | 234.9205 | -0.0015611 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.5751 | 10.1326 | -1 | -1 | 234.9205 | -0.0020038 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.5834 | 10.1326 | -1 | -1 | 234.9205 | -0.0024464 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.5918 | 10.1326 | -1 | -1 | 234.9204 | -0.0028891 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.6001 | 10.1326 | -1 | -1 | 234.9205 | -0.0031276 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.6084 | 10.1326 | -1 | -1 | 234.9205 | -0.0033661 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.6168 | 10.1326 | -1 | -1 | 234.9205 | -0.0034509 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.6251 | 10.1326 | -1 | -1 | 234.9205 | -0.0035357 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.6334 | 10.1326 | -1 | -1 | 234.9205 | -0.0036205 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.6418 | 10.1326 | -1 | -1 | 234.9205 | -0.0037053 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.6501 | 10.1326 | -1 | -1 | 234.9204 | -0.0037901 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.6584 | 10.1326 | -1 | -1 | 234.9204 | -0.0038749 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.6668 | 10.1326 | -1 | -1 | 234.9204 | -0.0039597 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.6751 | 10.1326 | -1 | -1 | 234.9204 | -0.0040445 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.6834 | 10.1326 | -1 | -1 | 234.9204 | -0.0041293 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.6918 | 10.1326 | -1 | -1 | 234.9204 | -0.0042141 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.7001 | 10.1326 | -1 | -1 | 234.9204 | -0.0042989 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.7084 | 10.1326 | -1 | -1 | 234.9204 | -0.0043837 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.7168 | 10.1326 | -1 | -1 | 234.9204 | -0.0044685 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.7251 | 10.1326 | -1 | -1 | 234.9204 | -0.0045533 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.7334 | 10.1326 | -1 | -1 | 234.9204 | -0.0045533 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.7418 | 10.1326 | -1 | -1 | 234.9204 | -0.0045533 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.7501 | 10.1326 | -1 | -1 | 234.9204 | -0.0045533 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.7584 | 10.1326 | -1 | -1 | 234.9204 | -0.0045533 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.7668 | 10.1326 | -1 | -1 | 234.9204 | -0.0045533 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.7751 | 10.1326 | -1 | -1 | 234.9204 | -0.0045533 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.7834 | 10.1326 | -1 | -1 | 234.9204 | -0.0045533 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.7918 | 10.1326 | -1 | -1 | 234.9204 | -0.0045533 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.8001 | 10.1326 | -1 | -1 | 234.9204 | -0.0045533 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.8085 | 10.1326 | -1 | -1 | 234.9205 | -0.0045533 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.8168 | 10.1326 | -1 | -1 | 234.9204 | -0.0045533 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.8251 | 10.1326 | -1 | -1 | 234.9204 | -0.0045533 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.8335 | 10.1326 | -1 | -1 | 234.9204 | -0.0045533 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.8418 | 10.1326 | -1 | -1 | 234.9203 | -0.0045533 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.8501 | 10.1326 | -1 | -1 | 234.9204 | -0.0045533 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.8585 | 10.1326 | -1 | -1 | 234.9204 | -0.0045533 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.8668 | 10.1326 | -1 | -1 | 234.9204 | -0.0045533 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.8751 | 10.1326 | -1 | -1 | 234.9204 | -0.0045533 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.8835 | 10.1326 | -1 | -1 | 234.9204 | -0.0045533 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.8918 | 10.1326 | -1 | -1 | 234.9204 | -0.0045533 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.9001 | 10.1326 | -1 | -1 | 234.9204 | -0.0045533 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.9085 | 10.1326 | -1 | -1 | 234.9204 | -0.0045533 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.9168 | 10.1326 | -1 | -1 | 234.9204 | -0.0045533 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.9251 | 10.1326 | -1 | -1 | 234.9205 | -0.0045533 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.9335 | 10.1326 | -1 | -1 | 234.9204 | -0.0045533 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.9418 | 10.1326 | -1 | -1 | 234.9204 | -0.0045533 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.9501 | 10.1326 | -1 | -1 | 234.9203 | -0.0045533 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.9585 | 10.1326 | -1 | -1 | 234.9203 | -0.0045533 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.9668 | 10.1326 | -1 | -1 | 234.9203 | -0.0045533 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.9751 | 10.1326 | -1 | -1 | 234.9204 | -0.0045533 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.9835 | 10.1326 | -1 | -1 | 234.9204 | -0.0045533 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
35.9918 | 10.1326 | -1 | -1 | 234.9204 | -0.0045533 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.0001 | 10.1309 | -1 | -1 | 234.9643 | -0.0043845 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.0085 | 10.1309 | -1 | -1 | 235.0082 | -0.0042157 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.0168 | 10.1309 | -1 | -1 | 235.0082 | -0.0040469 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.0251 | 10.1309 | -1 | -1 | 235.0082 | -0.0038781 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.0335 | 10.1305 | -1 | -1 | 234.9792 | -0.0036629 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.0418 | 10.1305 | -1 | -1 | 234.9502 | -0.0034478 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.0501 | 10.1305 | -1 | -1 | 234.9502 | -0.0032326 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.0585 | 10.1305 | -1 | -1 | 234.9502 | -0.0030175 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.0668 | 10.1305 | -1 | -1 | 234.9502 | -0.0028023 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.0751 | 10.1305 | -1 | -1 | 234.9502 | -0.0025872 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.0835 | 10.1305 | -1 | -1 | 234.9502 | -0.002372 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.0918 | 10.1305 | -1 | -1 | 234.9502 | -0.0021569 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.1001 | 10.1305 | -1 | -1 | 234.9502 | -0.0019417 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.1085 | 10.1305 | -1 | -1 | 234.9502 | -0.0017266 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.1168 | 10.1305 | -1 | -1 | 234.9502 | -0.0015114 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.1251 | 10.1305 | -1 | -1 | 234.9502 | -0.0012963 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.1335 | 10.1305 | -1 | -1 | 234.9502 | -0.0010811 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.1418 | 10.1305 | -1 | -1 | 234.9502 | -0.000866 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.1501 | 10.1307 | -1 | -1 | 234.8665 | -0.00081705 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.1585 | 10.1307 | -1 | -1 | 234.7827 | -0.00076811 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.1668 | 10.1314 | -1 | -1 | 234.7827 | -0.00088609 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.1751 | 10.1314 | -1 | -1 | 234.7827 | -0.0010041 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.1835 | 10.132 | -1 | -1 | 234.8929 | -0.0013309 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.1918 | 10.132 | -1 | -1 | 235.0032 | -0.0016578 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.2001 | 10.132 | -1 | -1 | 235.0032 | -0.0019847 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.2085 | 10.132 | -1 | -1 | 235.0032 | -0.0023115 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.2168 | 10.132 | -1 | -1 | 235.0032 | -0.0026384 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.2251 | 10.132 | -1 | -1 | 235.0032 | -0.0029652 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.2335 | 10.132 | -1 | -1 | 235.0032 | -0.0032921 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.2418 | 10.132 | -1 | -1 | 235.0032 | -0.003619 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.2501 | 10.132 | -1 | -1 | 235.0032 | -0.0039458 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.2585 | 10.132 | -1 | -1 | 235.0032 | -0.0042727 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.2668 | 10.1325 | -1 | -1 | 235.0032 | -0.0047662 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.2751 | 10.1325 | -1 | -1 | 235.0032 | -0.0052596 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.2835 | 10.1314 | -1 | -1 | 234.8897 | -0.0059308 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.2918 | 10.1314 | -1 | -1 | 234.7762 | -0.006602 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.3001 | 10.1314 | -1 | -1 | 234.7762 | -0.0072732 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.3085 | 10.1314 | -1 | -1 | 234.7762 | -0.0079444 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.3168 | 10.1314 | -1 | -1 | 234.7762 | -0.0086156 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.3251 | 10.1314 | -1 | -1 | 234.7762 | -0.0092868 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.3335 | 10.1315 | -1 | -1 | 234.8577 | -0.01012 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.3418 | 10.1315 | -1 | -1 | 234.9393 | -0.010954 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.3501 | 10.1315 | -1 | -1 | 234.9393 | -0.011788 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.3585 | 10.1315 | -1 | -1 | 234.9393 | -0.012622 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.3668 | 10.1037 | -1 | -1 | 234.9393 | -0.011866 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.3751 | 10.1037 | -1 | -1 | 234.9393 | -0.011111 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.3835 | 10.1037 | -1 | -1 | 234.9393 | -0.010356 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.3918 | 10.1037 | -1 | -1 | 234.9393 | -0.0096007 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.4001 | 10.1037 | -1 | -1 | 234.9393 | -0.0088454 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.4085 | 10.1037 | -1 | -1 | 234.9393 | -0.0080902 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.4168 | 10.1037 | -1 | -1 | 234.9393 | -0.0075037 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.4251 | 10.1037 | -1 | -1 | 234.9393 | -0.0069173 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.4335 | 10.1044 | -1 | -1 | 234.8564 | -0.006697 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.4418 | 10.1044 | -1 | -1 | 234.7734 | -0.0064768 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.4501 | 10.1044 | -1 | -1 | 234.7735 | -0.0063029 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.4585 | 10.1044 | -1 | -1 | 234.7735 | -0.0061289 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.4668 | 10.1044 | -1 | -1 | 234.7735 | -0.005955 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.4751 | 10.1044 | -1 | -1 | 234.7734 | -0.0057811 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.4835 | 10.1044 | -1 | -1 | 234.7734 | -0.0056072 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.4918 | 10.1044 | -1 | -1 | 234.7734 | -0.0054333 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.5001 | 10.1053 | -1 | -1 | 234.8871 | -0.0054678 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.5085 | 10.1053 | -1 | -1 | 235.0008 | -0.0055022 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.5168 | 10.1053 | -1 | -1 | 235.0008 | -0.0055367 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.5251 | 10.1053 | -1 | -1 | 235.0008 | -0.0055712 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.5335 | 10.1053 | -1 | -1 | 235.0008 | -0.0056057 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.5418 | 10.1053 | -1 | -1 | 235.0008 | -0.0056402 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.5501 | 10.1045 | -1 | -1 | 235.0008 | -0.0058044 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.5585 | 10.1045 | -1 | -1 | 235.0008 | -0.0059686 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.5668 | 10.1048 | -1 | -1 | 234.9208 | -0.0061319 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.5751 | 10.1048 | -1 | -1 | 234.8408 | -0.0062951 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.5835 | 10.1048 | -1 | -1 | 234.8408 | -0.0062915 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.5918 | 10.1048 | -1 | -1 | 234.8408 | -0.0062878 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.6001 | 10.1048 | -1 | -1 | 234.8408 | -0.0060752 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.6085 | 10.1048 | -1 | -1 | 234.8408 | -0.0058627 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.6168 | 10.1048 | -1 | -1 | 234.8408 | -0.0056501 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.6252 | 10.1048 | -1 | -1 | 234.8408 | -0.0054376 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.6335 | 10.1048 | -1 | -1 | 234.8408 | -0.005225 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.6418 | 10.1048 | -1 | -1 | 234.8408 | -0.0050125 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.6501 | 10.1048 | -1 | -1 | 234.8408 | -0.0047999 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.6585 | 10.1048 | -1 | -1 | 234.8408 | -0.0045874 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.6668 | 10.1048 | -1 | -1 | 234.8408 | -0.0043748 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.6751 | 10.1048 | -1 | -1 | 234.8408 | -0.0041623 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.6835 | 10.1048 | -1 | -1 | 234.8408 | -0.0037831 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.6918 | 10.1048 | -1 | -1 | 234.8408 | -0.003404 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.7001 | 10.1048 | -1 | -1 | 234.8408 | -0.0028471 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.7085 | 10.1048 | -1 | -1 | 234.8409 | -0.0022902 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.7168 | 10.1047 | -1 | -1 | 234.9491 | -0.0019677 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.7251 | 10.1047 | -1 | -1 | 235.0574 | -0.0016451 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.7335 | 10.1047 | -1 | -1 | 235.0574 | -0.0013225 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.7418 | 10.1047 | -1 | -1 | 235.0574 | -0.00099998 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.7502 | 10.1051 | -1 | -1 | 235.0574 | -0.00071486 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.7585 | 10.1051 | -1 | -1 | 235.0574 | -0.00042974 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.7668 | 10.1051 | -1 | -1 | 235.0574 | -0.00014462 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.7751 | 10.1051 | -1 | -1 | 235.0574 | 0.0001405 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.7835 | 10.1051 | -1 | -1 | 235.0574 | -0.0011634 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.7918 | 10.1051 | -1 | -1 | 235.0574 | -0.0024673 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.8001 | 10.1059 | -1 | -1 | 234.972 | -0.003966 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.8085 | 10.1059 | -1 | -1 | 234.8866 | -0.0054648 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.8168 | 10.1059 | -1 | -1 | 234.8866 | -0.0069636 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.8251 | 10.1059 | -1 | -1 | 234.8866 | -0.0084623 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.8335 | 10.1059 | -1 | -1 | 234.8867 | -0.0099611 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.8418 | 10.1059 | -1 | -1 | 234.8867 | -0.01146 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.8501 | 10.1059 | -1 | -1 | 234.8867 | -0.012592 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.8585 | 10.1059 | -1 | -1 | 234.8867 | -0.013725 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.8668 | 10.1059 | -1 | -1 | 234.8867 | -0.014858 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.8752 | 10.1059 | -1 | -1 | 234.8867 | -0.01599 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.8835 | 10.1059 | -1 | -1 | 234.8867 | -0.017123 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.8918 | 10.1059 | -1 | -1 | 234.8867 | -0.018255 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.9001 | 10.1059 | -1 | -1 | 234.8866 | -0.019388 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.9085 | 10.1059 | -1 | -1 | 234.8866 | -0.020521 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.9168 | 10.1059 | -1 | -1 | 234.8867 | -0.021445 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.9252 | 10.1059 | -1 | -1 | 234.8867 | -0.022369 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.9335 | 10.1059 | -1 | -1 | 234.8867 | -0.023293 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.9418 | 10.1059 | -1 | -1 | 234.8867 | -0.024217 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.9501 | 10.1059 | -1 | -1 | 234.8867 | -0.025141 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.9585 | 10.1059 | -1 | -1 | 234.8867 | -0.026066 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.9668 | 10.1059 | -1 | -1 | 234.8867 | -0.02686 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.9751 | 10.1059 | -1 | -1 | 234.8868 | -0.027655 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.9835 | 10.1051 | -1 | -1 | 234.8867 | -0.028413 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
36.9918 | 10.1051 | -1 | -1 | 234.8867 | -0.029172 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.0002 | 10.1046 | -1 | -1 | 234.9662 | -0.03012 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.0085 | 10.1046 | -1 | -1 | 235.0457 | -0.031067 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.0168 | 10.1046 | -1 | -1 | 235.0457 | -0.032015 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.0251 | 10.1046 | -1 | -1 | 235.0457 | -0.032962 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.0335 | 10.1046 | -1 | -1 | 235.0457 | -0.03391 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.0418 | 10.1046 | -1 | -1 | 235.0457 | -0.034857 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.0502 | 10.1046 | -1 | -1 | 235.0457 | -0.035805 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.0585 | 10.1046 | -1 | -1 | 235.0457 | -0.036752 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.0668 | 10.1046 | -1 | -1 | 235.0457 | -0.0377 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.0751 | 10.1046 | -1 | -1 | 235.0458 | -0.038647 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.0835 | 10.1046 | -1 | -1 | 235.0457 | -0.039594 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.0918 | 10.1046 | -1 | -1 | 235.0457 | -0.040542 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.1001 | 10.1035 | -1 | -1 | 234.9339 | -0.041667 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.1085 | 10.1035 | -1 | -1 | 234.8221 | -0.042792 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.1168 | 10.1035 | -1 | -1 | 234.8221 | -0.043917 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.1252 | 10.1035 | -1 | -1 | 234.8221 | -0.045043 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.1335 | 10.1035 | -1 | -1 | 234.8221 | -0.045934 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.1418 | 10.1035 | -1 | -1 | 234.8221 | -0.046824 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.1501 | 10.1035 | -1 | -1 | 234.8221 | -0.047715 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.1585 | 10.1035 | -1 | -1 | 234.8222 | -0.048606 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.1668 | 10.1035 | -1 | -1 | 234.8221 | -0.049297 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.1752 | 10.1035 | -1 | -1 | 234.8221 | -0.049988 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.1835 | 10.1035 | -1 | -1 | 234.8221 | -0.050679 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.1918 | 10.1035 | -1 | -1 | 234.8221 | -0.05137 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.2001 | 10.1035 | -1 | -1 | 234.8221 | -0.05206 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.2085 | 10.1035 | -1 | -1 | 234.8221 | -0.052751 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.2168 | 10.1035 | -1 | -1 | 234.8221 | -0.053247 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.2251 | 10.1035 | -1 | -1 | 234.8221 | -0.053743 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.2335 | 10.1022 | -1 | -1 | 234.8221 | -0.054435 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.2418 | 10.1022 | -1 | -1 | 234.8221 | -0.055127 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.2502 | 10.1022 | -1 | -1 | 234.8221 | -0.055819 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.2585 | 10.1022 | -1 | -1 | 234.8221 | -0.056511 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.2668 | 10.1022 | -1 | -1 | 234.8221 | -0.057203 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.2751 | 10.1022 | -1 | -1 | 234.8221 | -0.057894 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.2835 | 10.1022 | -1 | -1 | 234.8221 | -0.058586 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.2918 | 10.1022 | -1 | -1 | 234.8221 | -0.059278 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.3002 | 10.1018 | -1 | -1 | 234.9046 | -0.06016 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.3085 | 10.1018 | -1 | -1 | 234.987 | -0.061042 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.3168 | 10.1018 | -1 | -1 | 234.9871 | -0.061923 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.3251 | 10.1018 | -1 | -1 | 234.9871 | -0.062805 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.3335 | 10.1018 | -1 | -1 | 234.9871 | -0.063687 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.3418 | 10.1018 | -1 | -1 | 234.9871 | -0.064569 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.3502 | 10.1018 | -1 | -1 | 234.9871 | -0.065451 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.3585 | 10.1018 | -1 | -1 | 234.987 | -0.066332 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.3668 | 10.1028 | -1 | -1 | 234.9418 | -0.067339 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.3752 | 10.1028 | -1 | -1 | 234.8966 | -0.068346 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.3835 | 10.1028 | -1 | -1 | 234.8967 | -0.069353 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.3918 | 10.1028 | -1 | -1 | 234.8967 | -0.07036 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.4001 | 10.1028 | -1 | -1 | 234.8967 | -0.071237 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.4085 | 10.1028 | -1 | -1 | 234.8967 | -0.072114 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.4168 | 10.1028 | -1 | -1 | 234.8967 | -0.072803 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.4252 | 10.1028 | -1 | -1 | 234.8967 | -0.073491 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.4335 | 10.1028 | -1 | -1 | 234.8966 | -0.07418 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.4418 | 10.1028 | -1 | -1 | 234.8966 | -0.074868 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.4501 | 10.1028 | -1 | -1 | 234.8966 | -0.075557 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.4585 | 10.1028 | -1 | -1 | 234.8967 | -0.076245 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.4668 | 10.1028 | -1 | -1 | 234.8966 | -0.076934 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.4752 | 10.1028 | -1 | -1 | 234.8966 | -0.077623 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.4835 | 10.1028 | -1 | -1 | 234.8966 | -0.078311 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.4918 | 10.1028 | -1 | -1 | 234.8966 | -0.079 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.5002 | 10.1028 | -1 | -1 | 234.8966 | -0.079688 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.5085 | 10.1028 | -1 | -1 | 234.8967 | -0.080377 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.5168 | 10.1028 | -1 | -1 | 234.8967 | -0.080888 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.5251 | 10.1028 | -1 | -1 | 234.8967 | -0.081398 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.5335 | 10.1028 | -1 | -1 | 234.8967 | -0.081909 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.5418 | 10.1028 | -1 | -1 | 234.8967 | -0.08242 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.5502 | 10.1028 | -1 | -1 | 234.8966 | -0.082931 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.5585 | 10.1028 | -1 | -1 | 234.8966 | -0.083442 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.5668 | 10.1028 | -1 | -1 | 234.8966 | -0.083953 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.5751 | 10.1028 | -1 | -1 | 234.8966 | -0.084464 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.5835 | 10.1028 | -1 | -1 | 234.8966 | -0.084974 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.5918 | 10.1028 | -1 | -1 | 234.8967 | -0.085485 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.6002 | 10.1028 | -1 | -1 | 234.8967 | -0.085996 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.6085 | 10.1028 | -1 | -1 | 234.8967 | -0.086507 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.6168 | 10.1028 | -1 | -1 | 234.8967 | -0.087018 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.6252 | 10.1028 | -1 | -1 | 234.8967 | -0.087529 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.6335 | 10.1039 | -1 | -1 | 234.8967 | -0.088143 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.6418 | 10.1039 | -1 | -1 | 234.8967 | -0.088757 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.6502 | 10.1039 | -1 | -1 | 234.8966 | -0.089175 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.6585 | 10.1039 | -1 | -1 | 234.8966 | -0.089594 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.6668 | 10.1039 | -1 | -1 | 234.8966 | -0.090012 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.6752 | 10.1039 | -1 | -1 | 234.8967 | -0.09043 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.6835 | 10.1039 | -1 | -1 | 234.8967 | -0.090849 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.6918 | 10.1039 | -1 | -1 | 234.8967 | -0.091267 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.7001 | 10.1039 | -1 | -1 | 234.8966 | -0.091685 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.7085 | 10.1039 | -1 | -1 | 234.8966 | -0.092104 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.7168 | 10.1039 | -1 | -1 | 234.8966 | -0.092332 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.7252 | 10.1039 | -1 | -1 | 234.8966 | -0.09256 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.7335 | 10.1039 | -1 | -1 | 234.8966 | -0.092789 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.7418 | 10.1039 | -1 | -1 | 234.8966 | -0.093017 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.7502 | 10.103 | -1 | -1 | 234.8607 | -0.093287 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.7585 | 10.103 | -1 | -1 | 234.8248 | -0.093556 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.7668 | 10.103 | -1 | -1 | 234.8248 | -0.093826 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.7752 | 10.103 | -1 | -1 | 234.8248 | -0.094095 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.7835 | 10.103 | -1 | -1 | 234.8248 | -0.09424 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.7918 | 10.103 | -1 | -1 | 234.8248 | -0.094384 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.8002 | 10.103 | -1 | -1 | 234.8248 | -0.094529 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.8085 | 10.103 | -1 | -1 | 234.8248 | -0.094673 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.8168 | 10.103 | -1 | -1 | 234.8248 | -0.094818 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.8251 | 10.103 | -1 | -1 | 234.8248 | -0.094962 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.8335 | 10.1034 | -1 | -1 | 234.8519 | -0.095151 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.8418 | 10.1034 | -1 | -1 | 234.879 | -0.09534 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.8502 | 10.1034 | -1 | -1 | 234.879 | -0.095529 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.8585 | 10.1034 | -1 | -1 | 234.879 | -0.095718 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.8668 | 10.1034 | -1 | -1 | 234.879 | -0.095906 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.8752 | 10.1034 | -1 | -1 | 234.879 | -0.096095 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.8835 | 10.1034 | -1 | -1 | 234.879 | -0.096284 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.8918 | 10.1034 | -1 | -1 | 234.879 | -0.096473 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.9002 | 10.1034 | -1 | -1 | 234.879 | -0.096662 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.9085 | 10.1034 | -1 | -1 | 234.879 | -0.096851 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.9168 | 10.1034 | -1 | -1 | 234.879 | -0.09704 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.9252 | 10.1034 | -1 | -1 | 234.879 | -0.097228 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.9335 | 10.1034 | -1 | -1 | 234.879 | -0.097417 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.9418 | 10.1034 | -1 | -1 | 234.879 | -0.097606 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.9501 | 10.1034 | -1 | -1 | 234.879 | -0.097795 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.9585 | 10.1034 | -1 | -1 | 234.8791 | -0.097984 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.9668 | 10.1034 | -1 | -1 | 234.8791 | -0.098173 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.9752 | 10.1034 | -1 | -1 | 234.879 | -0.098362 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.9835 | 10.1034 | -1 | -1 | 234.879 | -0.09855 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
37.9918 | 10.1034 | -1 | -1 | 234.879 | -0.098739 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.0002 | 10.1034 | -1 | -1 | 234.879 | -0.098928 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.0085 | 10.1034 | -1 | -1 | 234.879 | -0.099117 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.0168 | 10.1034 | -1 | -1 | 234.879 | -0.099306 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.0252 | 10.1034 | -1 | -1 | 234.879 | -0.099495 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.0335 | 10.1034 | -1 | -1 | 234.879 | -0.099684 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.0418 | 10.1034 | -1 | -1 | 234.879 | -0.099872 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.0502 | 10.1034 | -1 | -1 | 234.8791 | -0.099958 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.0585 | 10.1034 | -1 | -1 | 234.8791 | -0.10004 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.0668 | 10.1034 | -1 | -1 | 234.879 | -0.10013 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.0752 | 10.1034 | -1 | -1 | 234.879 | -0.10021 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.0835 | 10.1034 | -1 | -1 | 234.879 | -0.1003 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.0918 | 10.1034 | -1 | -1 | 234.879 | -0.10039 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.1002 | 10.1034 | -1 | -1 | 234.879 | -0.10047 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.1085 | 10.1034 | -1 | -1 | 234.879 | -0.10056 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.1168 | 10.1034 | -1 | -1 | 234.879 | -0.10064 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.1252 | 10.1034 | -1 | -1 | 234.879 | -0.10073 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.1335 | 10.1034 | -1 | -1 | 234.879 | -0.10081 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.1418 | 10.1034 | -1 | -1 | 234.879 | -0.1009 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.1502 | 10.1034 | -1 | -1 | 234.8791 | -0.10098 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.1585 | 10.1034 | -1 | -1 | 234.8791 | -0.10107 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.1668 | 10.1034 | -1 | -1 | 234.879 | -0.10111 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.1752 | 10.1034 | -1 | -1 | 234.879 | -0.10116 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.1835 | 10.1044 | -1 | -1 | 234.879 | -0.10104 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.1918 | 10.1044 | -1 | -1 | 234.879 | -0.10092 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.2002 | 10.104 | -1 | -1 | 234.7956 | -0.10064 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.2085 | 10.104 | -1 | -1 | 234.7121 | -0.10036 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.2168 | 10.104 | -1 | -1 | 234.7122 | -0.10008 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.2252 | 10.104 | -1 | -1 | 234.7122 | -0.099803 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.2335 | 10.104 | -1 | -1 | 234.7122 | -0.099524 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.2418 | 10.104 | -1 | -1 | 234.7122 | -0.099244 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.2502 | 10.1038 | -1 | -1 | 234.7935 | -0.098754 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.2585 | 10.1038 | -1 | -1 | 234.8747 | -0.098264 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.2668 | 10.1038 | -1 | -1 | 234.8747 | -0.097774 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.2752 | 10.1038 | -1 | -1 | 234.8747 | -0.097283 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.2835 | 10.1038 | -1 | -1 | 234.8747 | -0.096793 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.2918 | 10.1038 | -1 | -1 | 234.8747 | -0.096303 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.3002 | 10.1038 | -1 | -1 | 234.8747 | -0.095813 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.3085 | 10.1038 | -1 | -1 | 234.8747 | -0.095323 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.3168 | 10.1038 | -1 | -1 | 234.8747 | -0.094832 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.3252 | 10.1038 | -1 | -1 | 234.8747 | -0.094342 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.3335 | 10.103 | -1 | -1 | 234.8747 | -0.093716 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.3418 | 10.103 | -1 | -1 | 234.8747 | -0.093089 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.3502 | 10.103 | -1 | -1 | 234.8747 | -0.092462 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.3585 | 10.103 | -1 | -1 | 234.8747 | -0.091836 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.3668 | 10.103 | -1 | -1 | 234.8747 | -0.091209 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.3752 | 10.103 | -1 | -1 | 234.8747 | -0.090583 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.3835 | 10.103 | -1 | -1 | 234.8747 | -0.089956 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.3918 | 10.103 | -1 | -1 | 234.8747 | -0.08933 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.4002 | 10.1045 | -1 | -1 | 234.7982 | -0.088487 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.4085 | 10.1045 | -1 | -1 | 234.7216 | -0.087645 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.4168 | 10.1045 | -1 | -1 | 234.7216 | -0.086802 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.4252 | 10.1045 | -1 | -1 | 234.7216 | -0.08596 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.4335 | 10.107 | -1 | -1 | 234.8663 | -0.084927 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.4418 | 10.107 | -1 | -1 | 235.011 | -0.083894 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.4502 | 10.107 | -1 | -1 | 235.0111 | -0.082862 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.4585 | 10.107 | -1 | -1 | 235.0111 | -0.081829 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.4668 | 10.107 | -1 | -1 | 235.0111 | -0.080797 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.4752 | 10.107 | -1 | -1 | 235.0111 | -0.079764 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.4835 | 10.1099 | -1 | -1 | 235.0111 | -0.078542 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.4918 | 10.1099 | -1 | -1 | 235.0111 | -0.07732 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.5002 | 10.1099 | -1 | -1 | 235.0111 | -0.076098 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.5085 | 10.1099 | -1 | -1 | 235.0111 | -0.074876 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.5168 | 10.1099 | -1 | -1 | 235.0111 | -0.073655 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.5252 | 10.1099 | -1 | -1 | 235.011 | -0.072433 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.5335 | 10.1099 | -1 | -1 | 235.0111 | -0.071211 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.5418 | 10.1099 | -1 | -1 | 235.0111 | -0.069989 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.5502 | 10.1099 | -1 | -1 | 235.0111 | -0.068767 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.5585 | 10.1099 | -1 | -1 | 235.0111 | -0.067545 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.5668 | 10.1094 | -1 | -1 | 234.9259 | -0.066161 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.5752 | 10.1094 | -1 | -1 | 234.8407 | -0.064776 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.5835 | 10.1092 | -1 | -1 | 234.9228 | -0.063226 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.5918 | 10.1092 | -1 | -1 | 235.005 | -0.061675 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.6002 | 10.1092 | -1 | -1 | 235.005 | -0.060287 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.6085 | 10.1092 | -1 | -1 | 235.005 | -0.058899 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.6168 | 10.1084 | -1 | -1 | 235.005 | -0.057536 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.6252 | 10.1084 | -1 | -1 | 235.005 | -0.056173 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.6335 | 10.1084 | -1 | -1 | 235.005 | -0.05481 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.6418 | 10.1084 | -1 | -1 | 235.005 | -0.053447 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.6502 | 10.1084 | -1 | -1 | 235.005 | -0.052084 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.6585 | 10.1084 | -1 | -1 | 235.005 | -0.050721 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.6668 | 10.1075 | -1 | -1 | 234.8933 | -0.049317 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.6752 | 10.1075 | -1 | -1 | 234.7817 | -0.047913 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.6835 | 10.1075 | -1 | -1 | 234.7817 | -0.046509 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.6918 | 10.1075 | -1 | -1 | 234.7817 | -0.045106 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.7002 | 10.106 | -1 | -1 | 234.8652 | -0.043341 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.7085 | 10.106 | -1 | -1 | 234.9488 | -0.041576 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.7168 | 10.106 | -1 | -1 | 234.9488 | -0.039812 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.7252 | 10.106 | -1 | -1 | 234.9488 | -0.038047 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.7335 | 10.106 | -1 | -1 | 234.9488 | -0.036282 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.7418 | 10.106 | -1 | -1 | 234.9488 | -0.034517 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.7502 | 10.106 | -1 | -1 | 234.9488 | -0.032889 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.7585 | 10.106 | -1 | -1 | 234.9488 | -0.031261 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.7668 | 10.106 | -1 | -1 | 234.9488 | -0.029632 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.7752 | 10.106 | -1 | -1 | 234.9488 | -0.028004 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.7835 | 10.1065 | -1 | -1 | 234.8704 | -0.026187 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.7918 | 10.1065 | -1 | -1 | 234.7921 | -0.024371 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.8002 | 10.1084 | -1 | -1 | 234.9112 | -0.022155 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.8085 | 10.1084 | -1 | -1 | 235.0303 | -0.01994 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.8168 | 10.1084 | -1 | -1 | 235.0303 | -0.01794 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.8252 | 10.1084 | -1 | -1 | 235.0303 | -0.015941 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.8335 | 10.1084 | -1 | -1 | 235.0303 | -0.013942 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.8418 | 10.1084 | -1 | -1 | 235.0303 | -0.011942 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.8502 | 10.1084 | -1 | -1 | 235.0303 | -0.010133 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.8585 | 10.1084 | -1 | -1 | 235.0303 | -0.0083235 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.8668 | 10.1104 | -1 | -1 | 235.0375 | -0.0064265 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.8752 | 10.1104 | -1 | -1 | 235.0447 | -0.0045295 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.8835 | 10.1104 | -1 | -1 | 235.0447 | -0.0026325 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.8918 | 10.1104 | -1 | -1 | 235.0447 | -0.00073548 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.9002 | 10.1104 | -1 | -1 | 235.0447 | 0.00097232 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.9085 | 10.1104 | -1 | -1 | 235.0446 | 0.0026801 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.9168 | 10.1104 | -1 | -1 | 235.0447 | 0.0043879 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.9252 | 10.1104 | -1 | -1 | 235.0447 | 0.0060957 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.9335 | 10.1104 | -1 | -1 | 235.0447 | 0.0078035 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.9418 | 10.1104 | -1 | -1 | 235.0447 | 0.0095113 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.9501 | 10.1113 | -1 | -1 | 234.9615 | 0.010886 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.9585 | 10.1113 | -1 | -1 | 234.8784 | 0.012261 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.9668 | 10.1107 | -1 | -1 | 234.9566 | 0.013447 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.9751 | 10.1107 | -1 | -1 | 235.0349 | 0.014633 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.9835 | 10.1107 | -1 | -1 | 235.0348 | 0.015657 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
38.9918 | 10.1107 | -1 | -1 | 235.0348 | 0.01668 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.0001 | 10.1107 | -1 | -1 | 235.0348 | 0.017537 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.0085 | 10.1107 | -1 | -1 | 235.0349 | 0.018395 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.0168 | 10.1079 | -1 | -1 | 235.0348 | 0.01906 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.0251 | 10.1079 | -1 | -1 | 235.0348 | 0.019726 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.0335 | 10.1067 | -1 | -1 | 234.9973 | 0.019862 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.0418 | 10.1067 | -1 | -1 | 234.9599 | 0.019999 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.0501 | 10.1067 | -1 | -1 | 234.9599 | 0.020135 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.0585 | 10.1067 | -1 | -1 | 234.9599 | 0.020272 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.0668 | 10.1067 | -1 | -1 | 234.9599 | 0.020408 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.0751 | 10.1067 | -1 | -1 | 234.9599 | 0.020545 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.0835 | 10.1067 | -1 | -1 | 234.9599 | 0.020474 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.0918 | 10.1067 | -1 | -1 | 234.96 | 0.020404 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.1001 | 10.1059 | -1 | -1 | 234.9599 | 0.020203 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.1085 | 10.1059 | -1 | -1 | 234.9599 | 0.020003 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.1168 | 10.1059 | -1 | -1 | 234.9599 | 0.019442 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.1251 | 10.1059 | -1 | -1 | 234.9599 | 0.018881 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.1335 | 10.1041 | -1 | -1 | 234.9592 | 0.017932 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.1418 | 10.1041 | -1 | -1 | 234.9584 | 0.016983 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.1501 | 10.1041 | -1 | -1 | 234.9584 | 0.016034 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.1584 | 10.1041 | -1 | -1 | 234.9584 | 0.015085 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.1668 | 10.1041 | -1 | -1 | 234.9584 | 0.014136 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.1751 | 10.1041 | -1 | -1 | 234.9583 | 0.013187 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.1834 | 10.1062 | -1 | -1 | 234.9584 | 0.012034 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.1918 | 10.1062 | -1 | -1 | 234.9584 | 0.010881 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.2001 | 10.1062 | -1 | -1 | 234.9584 | 0.0095389 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.2084 | 10.1062 | -1 | -1 | 234.9584 | 0.0081973 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.2168 | 10.1062 | -1 | -1 | 234.9584 | 0.0064571 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.2251 | 10.1062 | -1 | -1 | 234.9583 | 0.004717 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.2334 | 10.1084 | -1 | -1 | 234.9063 | 0.0027966 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.2418 | 10.1084 | -1 | -1 | 234.8542 | 0.00087621 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.2501 | 10.1084 | -1 | -1 | 234.8542 | -0.0010442 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.2584 | 10.1084 | -1 | -1 | 234.8542 | -0.0029645 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.2668 | 10.1084 | -1 | -1 | 234.8542 | -0.0048849 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.2751 | 10.1084 | -1 | -1 | 234.8542 | -0.0068053 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.2834 | 10.1102 | -1 | -1 | 234.9699 | -0.008993 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.2917 | 10.1102 | -1 | -1 | 235.0857 | -0.011181 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.3001 | 10.1102 | -1 | -1 | 235.0857 | -0.013369 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.3084 | 10.1102 | -1 | -1 | 235.0857 | -0.015556 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.3168 | 10.1092 | -1 | -1 | 235.0857 | -0.017907 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.3251 | 10.1092 | -1 | -1 | 235.0857 | -0.020257 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.3334 | 10.1092 | -1 | -1 | 235.0857 | -0.022608 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.3418 | 10.1092 | -1 | -1 | 235.0857 | -0.024959 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.3501 | 10.1092 | -1 | -1 | 235.0856 | -0.027309 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.3584 | 10.1092 | -1 | -1 | 235.0856 | -0.02966 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.3667 | 10.1092 | -1 | -1 | 235.0856 | -0.031677 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.3751 | 10.1092 | -1 | -1 | 235.0856 | -0.033694 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.3834 | 10.1092 | -1 | -1 | 235.0856 | -0.035523 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.3917 | 10.1092 | -1 | -1 | 235.0856 | -0.037352 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.4001 | 10.1092 | -1 | -1 | 235.0857 | -0.039181 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.4084 | 10.1092 | -1 | -1 | 235.0857 | -0.04101 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.4167 | 10.108 | -1 | -1 | 234.974 | -0.043017 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.4251 | 10.108 | -1 | -1 | 234.8624 | -0.045023 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.4334 | 10.108 | -1 | -1 | 234.8624 | -0.046838 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.4417 | 10.108 | -1 | -1 | 234.8624 | -0.048653 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.4501 | 10.108 | -1 | -1 | 234.8624 | -0.050075 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.4584 | 10.108 | -1 | -1 | 234.8624 | -0.051497 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.4667 | 10.108 | -1 | -1 | 234.8624 | -0.05292 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.4751 | 10.108 | -1 | -1 | 234.8623 | -0.054342 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.4834 | 10.1066 | -1 | -1 | 234.9394 | -0.05598 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.4917 | 10.1066 | -1 | -1 | 235.0164 | -0.057618 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.5 | 10.1066 | -1 | -1 | 235.0164 | -0.059256 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.5084 | 10.1066 | -1 | -1 | 235.0164 | -0.060894 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.5167 | 10.1056 | -1 | -1 | 235.0164 | -0.062565 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.525 | 10.1056 | -1 | -1 | 235.0164 | -0.064236 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.5334 | 10.1056 | -1 | -1 | 235.0164 | -0.065907 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.5417 | 10.1056 | -1 | -1 | 235.0164 | -0.067578 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.55 | 10.1056 | -1 | -1 | 235.0164 | -0.068861 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.5584 | 10.1056 | -1 | -1 | 235.0164 | -0.070144 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.5667 | 10.1056 | -1 | -1 | 235.0164 | -0.071427 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.575 | 10.1056 | -1 | -1 | 235.0164 | -0.072711 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.5834 | 10.1056 | -1 | -1 | 235.0164 | -0.073994 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.5917 | 10.1056 | -1 | -1 | 235.0164 | -0.075277 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.6 | 10.1056 | -1 | -1 | 235.0164 | -0.076356 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.6084 | 10.1056 | -1 | -1 | 235.0164 | -0.077435 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.6167 | 10.1056 | -1 | -1 | 235.0164 | -0.078514 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.625 | 10.1056 | -1 | -1 | 235.0164 | -0.079593 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.6334 | 10.1056 | -1 | -1 | 235.0164 | -0.080672 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.6417 | 10.1056 | -1 | -1 | 235.0164 | -0.081751 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.65 | 10.1056 | -1 | -1 | 235.0164 | -0.08265 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.6584 | 10.1056 | -1 | -1 | 235.0164 | -0.083549 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.6667 | 10.1056 | -1 | -1 | 235.0164 | -0.084448 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.675 | 10.1056 | -1 | -1 | 235.0164 | -0.085347 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.6833 | 10.1056 | -1 | -1 | 235.0164 | -0.086245 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.6917 | 10.1056 | -1 | -1 | 235.0164 | -0.087144 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.7 | 10.1046 | -1 | -1 | 234.9415 | -0.087974 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.7083 | 10.1046 | -1 | -1 | 234.8665 | -0.088805 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.7167 | 10.1046 | -1 | -1 | 234.8665 | -0.089635 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.725 | 10.1046 | -1 | -1 | 234.8665 | -0.090465 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.7333 | 10.0752 | -1 | -1 | 234.8665 | -0.090676 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.7417 | 10.0752 | -1 | -1 | 234.8665 | -0.090886 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.75 | 10.0752 | -1 | -1 | 234.8665 | -0.091097 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.7583 | 10.0752 | -1 | -1 | 234.8665 | -0.091307 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.7667 | 10.0752 | -1 | -1 | 234.8665 | -0.091518 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.775 | 10.0752 | -1 | -1 | 234.8665 | -0.091729 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.7833 | 10.0752 | -1 | -1 | 234.8665 | -0.091939 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.7917 | 10.0752 | -1 | -1 | 234.8665 | -0.09215 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.8 | 10.0752 | -1 | -1 | 234.8665 | -0.092361 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.8083 | 10.0752 | -1 | -1 | 234.8665 | -0.092571 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.8167 | 10.0752 | -1 | -1 | 234.8665 | -0.092782 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.825 | 10.0752 | -1 | -1 | 234.8665 | -0.092992 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.8333 | 10.0752 | -1 | -1 | 234.8665 | -0.093025 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.8417 | 10.0752 | -1 | -1 | 234.8665 | -0.093058 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.85 | 10.0752 | -1 | -1 | 234.8665 | -0.093091 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.8583 | 10.0752 | -1 | -1 | 234.8665 | -0.093124 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.8667 | 10.0752 | -1 | -1 | 234.8665 | -0.093157 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.875 | 10.0752 | -1 | -1 | 234.8665 | -0.09319 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.8833 | 10.0752 | -1 | -1 | 234.8665 | -0.093223 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.8916 | 10.0752 | -1 | -1 | 234.8665 | -0.093256 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.9 | 10.0752 | -1 | -1 | 234.8665 | -0.093073 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.9083 | 10.0752 | -1 | -1 | 234.8665 | -0.09289 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.9166 | 10.0752 | -1 | -1 | 234.8665 | -0.092707 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.925 | 10.0752 | -1 | -1 | 234.8665 | -0.092524 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.9333 | 10.0752 | -1 | -1 | 234.8665 | -0.092178 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.9416 | 10.0752 | -1 | -1 | 234.8666 | -0.091832 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.95 | 10.0748 | -1 | -1 | 234.8666 | -0.091549 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.9583 | 10.0748 | -1 | -1 | 234.8665 | -0.091267 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.9666 | 10.0748 | -1 | -1 | 234.8665 | -0.090984 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.975 | 10.0748 | -1 | -1 | 234.8665 | -0.090701 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.9833 | 10.0748 | -1 | -1 | 234.8665 | -0.090419 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
39.9916 | 10.0748 | -1 | -1 | 234.8665 | -0.090136 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
40 | 10.0748 | -1 | -1 | 234.8665 | -0.089853 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
40.0083 | 10.0748 | -1 | -1 | 234.8665 | -0.089571 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
40.0166 | 10.0748 | -1 | -1 | 234.8665 | -0.089288 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
40.0249 | 10.0748 | -1 | -1 | 234.8665 | -0.089005 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
40.0333 | 10.0748 | -1 | -1 | 234.8665 | -0.088723 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
40.0416 | 10.0748 | -1 | -1 | 234.8665 | -0.08844 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
40.0499 | 10.0748 | -1 | -1 | 234.8665 | -0.088157 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
40.0583 | 10.0748 | -1 | -1 | 234.8665 | -0.087874 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
40.0666 | 10.0748 | -1 | -1 | 234.8665 | -0.087592 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
40.075 | 10.0748 | -1 | -1 | 234.8665 | -0.087309 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
40.0833 | 10.0748 | -1 | -1 | 234.8665 | -0.087026 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
40.0916 | 10.0748 | -1 | -1 | 234.8665 | -0.086744 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
40.0999 | 10.0748 | -1 | -1 | 234.8665 | -0.086461 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
40.1083 | 10.0748 | -1 | -1 | 234.8665 | -0.086178 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
40.1166 | 10.0748 | -1 | -1 | 234.8665 | -0.085785 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
40.1249 | 10.0748 | -1 | -1 | 234.8665 | -0.085391 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
40.1333 | 10.0748 | -1 | -1 | 234.8665 | -0.084997 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
40.1416 | 10.0748 | -1 | -1 | 234.8665 | -0.084603 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
40.1499 | 10.0748 | -1 | -1 | 234.8665 | -0.084667 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
40.1583 | 10.0748 | -1 | -1 | 234.8665 | -0.08473 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
40.1666 | 10.0748 | -1 | -1 | 234.8665 | -0.084793 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
40.1749 | 10.0748 | -1 | -1 | 234.8665 | -0.084856 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
40.1833 | 10.0748 | -1 | -1 | 234.8665 | -0.084919 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
40.1916 | 10.0748 | -1 | -1 | 234.8665 | -0.084982 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
40.1999 | 10.0748 | -1 | -1 | 234.8665 | -0.085045 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
40.2083 | 10.0748 | -1 | -1 | 234.8665 | -0.085108 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
40.2166 | 10.0748 | -1 | -1 | 234.8665 | -0.085171 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
40.2249 | 10.0748 | -1 | -1 | 234.8665 | -0.085234 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
40.2332 | 10.0748 | -1 | -1 | 234.8665 | -0.085297 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
40.2416 | 10.0748 | -1 | -1 | 234.8665 | -0.08536 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
40.2499 | 10.073 | -1 | -1 | 234.9168 | -0.085595 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
40.2582 | 10.073 | -1 | -1 | 234.9671 | -0.08583 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
40.2666 | 10.073 | -1 | -1 | 234.9672 | -0.086064 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
40.2749 | 10.073 | -1 | -1 | 234.9672 | -0.086299 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
40.2832 | 10.0709 | -1 | -1 | 234.8563 | -0.086873 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
40.2916 | 10.0709 | -1 | -1 | 234.7455 | -0.087446 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
40.2999 | 10.0709 | -1 | -1 | 234.7455 | -0.08802 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
40.3082 | 10.0709 | -1 | -1 | 234.7455 | -0.088594 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
40.3166 | 10.0709 | -1 | -1 | 234.7455 | -0.089168 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
40.3249 | 10.0709 | -1 | -1 | 234.7455 | -0.089742 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
40.3332 | 10.0709 | -1 | -1 | 234.7455 | -0.090315 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
40.3416 | 10.0709 | -1 | -1 | 234.7455 | -0.090889 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
40.3499 | 10.0709 | -1 | -1 | 234.7455 | -0.091463 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
40.3582 | 10.0709 | -1 | -1 | 234.7455 | -0.092037 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
40.3665 | 10.0719 | -1 | -1 | 234.8921 | -0.092967 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
40.3749 | 10.0719 | -1 | -1 | 235.0387 | -0.093898 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
40.3832 | 10.0721 | -1 | -1 | 234.9586 | -0.094994 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
40.3915 | 10.0721 | -1 | -1 | 234.8785 | -0.096091 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
40.3999 | 10.0721 | -1 | -1 | 234.8785 | -0.097187 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
40.4082 | 10.0721 | -1 | -1 | 234.8785 | -0.098284 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
40.4165 | 10.0721 | -1 | -1 | 234.8785 | -0.099381 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
40.4249 | 10.0721 | -1 | -1 | 234.8785 | -0.10048 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
40.4332 | 10.0721 | -1 | -1 | 234.8785 | -0.10157 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
40.4415 | 10.0721 | -1 | -1 | 234.8785 | -0.10267 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
40.4499 | 10.0721 | -1 | -1 | 234.8785 | -0.10377 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
40.4582 | 10.0721 | -1 | -1 | 234.8785 | -0.10486 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
40.4665 | 10.0744 | -1 | -1 | 234.8785 | -0.10613 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
40.4748 | 10.0744 | -1 | -1 | 234.8785 | -0.1074 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
40.4832 | 10.0752 | -1 | -1 | 234.91 | -0.10909 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
40.4915 | 10.0752 | -1 | -1 | 234.9414 | -0.11078 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
40.4998 | 10.0719 | -1 | -1 | 234.9415 | -0.1113 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
40.5082 | 10.0719 | -1 | -1 | 234.9415 | -0.11182 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
40.5165 | 10.0719 | -1 | -1 | 234.9415 | -0.11233 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
40.5248 | 10.0719 | -1 | -1 | 234.9415 | -0.11285 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
40.5332 | 10.0719 | -1 | -1 | 234.9415 | -0.11336 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
40.5415 | 10.0719 | -1 | -1 | 234.9414 | -0.11388 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
40.5498 | 10.0719 | -1 | -1 | 234.9414 | -0.1144 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
40.5582 | 10.0719 | -1 | -1 | 234.9414 | -0.11491 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
40.5665 | 10.0699 | -1 | -1 | 234.8292 | -0.11577 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
40.5748 | 10.0699 | -1 | -1 | 234.717 | -0.11663 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
40.5831 | 10.0703 | -1 | -1 | 234.802 | -0.11765 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
40.5915 | 10.0703 | -1 | -1 | 234.887 | -0.11866 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
40.5998 | 10.0703 | -1 | -1 | 234.8871 | -0.11968 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
40.6081 | 10.0703 | -1 | -1 | 234.8871 | -0.1207 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
40.6165 | 10.0703 | -1 | -1 | 234.8871 | -0.12172 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
40.6248 | 10.0703 | -1 | -1 | 234.8872 | -0.12274 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
40.6331 | 10.0693 | -1 | -1 | 234.8871 | -0.12392 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
40.6415 | 10.0693 | -1 | -1 | 234.8871 | -0.12509 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
40.6498 | 10.0693 | -1 | -1 | 234.8871 | -0.12627 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
40.6581 | 10.0693 | -1 | -1 | 234.8871 | -0.12745 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
40.6665 | 10.0693 | -1 | -1 | 234.8871 | -0.12846 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
40.6748 | 10.0693 | -1 | -1 | 234.887 | -0.12947 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
40.6831 | 10.0679 | -1 | -1 | 234.8764 | -0.13064 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
40.6915 | 10.0679 | -1 | -1 | 234.8657 | -0.13182 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
40.6998 | 10.0679 | -1 | -1 | 234.8657 | -0.13265 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
40.7081 | 10.0679 | -1 | -1 | 234.8657 | -0.13348 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
40.7164 | 10.0679 | -1 | -1 | 234.8658 | -0.13432 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
40.7248 | 10.0679 | -1 | -1 | 234.8658 | -0.13515 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
40.7331 | 10.0679 | -1 | -1 | 234.8658 | -0.13598 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
40.7414 | 10.0679 | -1 | -1 | 234.8657 | -0.13682 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
40.7498 | 10.0679 | -1 | -1 | 234.8657 | -0.13765 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
40.7581 | 10.0679 | -1 | -1 | 234.8658 | -0.13849 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
40.7664 | 10.0679 | -1 | -1 | 234.8658 | -0.13932 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
40.7748 | 10.0679 | -1 | -1 | 234.8658 | -0.14015 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
40.7831 | 10.0679 | -1 | -1 | 234.8658 | -0.14057 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
40.7914 | 10.0679 | -1 | -1 | 234.8658 | -0.14098 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
40.7998 | 10.0679 | -1 | -1 | 234.8658 | -0.14123 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
40.8081 | 10.0679 | -1 | -1 | 234.8658 | -0.14148 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
40.8164 | 10.0679 | -1 | -1 | 234.8657 | -0.14172 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
40.8248 | 10.0679 | -1 | -1 | 234.8657 | -0.14197 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
40.8331 | 10.0679 | -1 | -1 | 234.8657 | -0.14222 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
40.8414 | 10.0679 | -1 | -1 | 234.8657 | -0.14247 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808
40.8498 | 10.0679 | -1 | -1 | 234.8657 | -0.14272 | 0.25622 | -0.34 | -9.6808

## Tiempos resp. cont. fp.A
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluye el cálculo de los tiempos de respuesta y el cálculo del estatismo considerando el modo de control de tensión con estatismo.
Gráfica potencia reactiva (Escalón ascendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  | 1.434
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  | 8.583
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No
Gráfica potencia reactiva (Escalón descendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  | 1.4303
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  | 9.3744
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No

## Gráficas cont. fp.A
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la prueba del modo de control de factor de potencia
Las gráficas que se deben incluir corresponden a: Escalón, tensión (kV), potencia activa (MW) y potencia reactiva (MVAR) vistas en el punto conexión. Todas en la misma ventana de tiempo y con la resolución mínima de 100 muestras por segundo.