## Condiciones generales
Anexo 2 Acuerdo 1826
Descripción: En este campo se incluyen las condiciones generales de la prueba.
| RESPUESTA | OBSERVACIONES (si se requiere)
REPORTAR EL PROTOCOLO USADO (A O B). | B
Inyección (Externa, o interna) | Interna
Señal en donde se aplicó el escalón(frecuencia- F- , Referencia de la frecuencia- Fref-) | F
Capacidad efectiva neta (MW) | 19.9
Mínimo técnico (MW) | 1.29
Potencia nominal en el POM (MW)*
Carga del cliente en el momento de la prueba (MW)*

## Cálculo de la BM - PA-PB
Anexo 2 Acuerdo 1826
Descripción: En este campo se incluyen la gráficas y los registros asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo A y B.
| Número del escalón | Fecha y hora | Valor inicial variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor Final variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz) | Valor Final Frecuencia (Hz)
Escalón dentro de BM | 1 | 2024-05-23 15:20 | 60 | 60.015 | 5 | 5 | 5 | 60 | 60.015
Escalón dentro de BM | 2 | 2024-05-23 15:22 | 60 | 59.985 | 5 | 5 | 5 | 60 | 59.985
Escalón franja superior BM | 3 | 2024-05-23 15:24 | 60.025 | 60.04 | 5 | 4.92 | 5 | 60.025 | 60.04
Escalón franja superior BM | 4 | 2024-05-23 15:26 | 60.04 | 60.055 | 4.9 | 4.79 | 5 | 60.04 | 60.055
Escalón franja inferior BM | 5 | 2024-05-23 15:28 | 59.975 | 59.96 | 5 | 5.056 | 5 | 59.975 | 59.96
Escalón franja inferior BM | 6 | 2024-05-23 15:30 | 59.96 | 59.945 | 5.056 | 5.19 | 5 | 59.96 | 59.945
[10 empty] | 30 mHz | Valor BM

## Gráficas cálculo BM
Anexo 2 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A y B.
Escalones de sobrefrecuencia
Gráfica frecuencia vs. Potencia |  | Gráfica Potencia vs tiempo | Gráfica Frecuencia vs tiempo
Escalones de subfrecuencia
Gráfica frecuencia vs. Potencia |  | Gráfica Potencia vs tiempo | Gráfica Frecuencia vs tiempo
Nota: Se debe incluir en las gráficas en el dominio del tiempo las líneas asociadas a las banda muerta asociadas a la unidad bajo prueba