| 603.7935 | 96.9247 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.8018 | 96.923 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.8102 | 96.9214 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.8185 | 96.9197 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.8268 | 96.9192 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.8352 | 96.9186 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.8435 | 96.9185 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.8519 | 96.9185 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.8602 | 96.9186 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.8685 | 96.9187 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.8769 | 96.9192 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.8852 | 96.9197 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.8936 | 96.9222 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.9019 | 96.9248 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.9102 | 96.9285 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.9186 | 96.9321 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.9269 | 96.9358 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.9352 | 96.9395 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.9435 | 96.9432 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.9519 | 96.9468 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.9603 | 96.9504 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.9686 | 96.954 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.9769 | 96.9582 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.9852 | 96.9623 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 603.9936 | 96.9651 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.002 | 96.9679 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.0103 | 96.9697 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.0186 | 96.9714 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.0269 | 96.9733 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.0353 | 96.9751 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.0436 | 96.9765 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.0519 | 96.978 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.0603 | 96.9773 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.0686 | 96.9767 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.077 | 96.976 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.0853 | 96.9754 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.0936 | 96.9748 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.102 | 96.9742 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.1103 | 96.9737 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.1187 | 96.9731 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.127 | 96.9738 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.1353 | 96.9746 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.1437 | 96.9748 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.152 | 96.975 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.1603 | 96.9753 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.1687 | 96.9755 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.177 | 96.9767 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.1854 | 96.978 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.1937 | 96.9797 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.202 | 96.9815 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.2104 | 96.9832 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.2187 | 96.9849 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.2271 | 96.9866 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.2354 | 96.9884 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.2437 | 96.9901 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.2521 | 96.9918 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.2604 | 96.9935 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.2687 | 96.9952 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.277 | 96.9947 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.2854 | 96.9943 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.2938 | 96.9924 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.3021 | 96.9906 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.3104 | 96.9887 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.3187 | 96.9869 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.3271 | 96.9851 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.3354 | 96.9832 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.3438 | 96.9814 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.3521 | 96.9796 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.3604 | 96.9759 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.3688 | 96.9723 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.3771 | 96.9686 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.3854 | 96.965 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.3938 | 96.9613 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.4021 | 96.9577 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.4105 | 96.954 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.4188 | 96.9504 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.4271 | 96.9467 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.4355 | 96.9431 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.4438 | 96.9415 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.4521 | 96.94 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.4605 | 96.9387 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.4688 | 96.9375 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.4772 | 96.9362 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.4855 | 96.9349 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.4938 | 96.9339 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.5022 | 96.9328 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.5105 | 96.9317 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.5189 | 96.9307 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.5272 | 96.9317 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.5355 | 96.9327 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.5439 | 96.9319 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.5522 | 96.931 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.5605 | 96.9302 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.5688 | 96.9294 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.5772 | 96.9286 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.5856 | 96.9277 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.5939 | 96.9269 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.6022 | 96.9261 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.6105 | 96.9252 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.6189 | 96.9244 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.6273 | 96.9236 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.6356 | 96.9228 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.6439 | 96.9219 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.6522 | 96.9211 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.6606 | 96.9201 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.6689 | 96.9191 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.6772 | 96.9181 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.6856 | 96.917 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.6939 | 96.9152 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.7023 | 96.9134 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.7106 | 96.9134 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.7189 | 96.9134 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.7273 | 96.9134 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.7356 | 96.9134 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.744 | 96.9134 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.7523 | 96.9134 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.7606 | 96.9135 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.769 | 96.9135 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.7773 | 96.9135 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.7856 | 96.9135 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.794 | 96.9145 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.8023 | 96.9156 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.8107 | 96.9167 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.819 | 96.9177 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.8273 | 96.9188 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.8357 | 96.9199 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.844 | 96.9209 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.8524 | 96.922 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.8607 | 96.9231 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.869 | 96.9242 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.8774 | 96.9253 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.8857 | 96.9264 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.894 | 96.9276 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.9023 | 96.9287 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.9107 | 96.9298 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.9191 | 96.9309 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.9274 | 96.932 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.9357 | 96.9331 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.944 | 96.9341 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.9524 | 96.9351 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.9608 | 96.9351 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.9691 | 96.935 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.9774 | 96.9345 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.9857 | 96.934 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 604.9941 | 96.9335 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.0024 | 96.933 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.0107 | 96.9289 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.0191 | 96.9248 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.0274 | 96.9207 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.0358 | 96.9166 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.0441 | 96.9168 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.0524 | 96.917 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.0608 | 96.9171 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.0691 | 96.9173 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.0775 | 96.9175 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.0858 | 96.9177 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.0941 | 96.9189 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.1025 | 96.9201 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.1108 | 96.9214 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.1191 | 96.9227 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.1275 | 96.9248 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.1358 | 96.9268 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.1442 | 96.9286 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.1525 | 96.9303 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.1608 | 96.9309 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.1692 | 96.9315 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.1775 | 96.9378 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.1859 | 96.944 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.1942 | 96.9502 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.2025 | 96.9564 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.2109 | 96.9583 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.2192 | 96.9602 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.2275 | 96.9617 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.2358 | 96.9633 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.2442 | 96.9653 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.2526 | 96.9673 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.2609 | 96.9677 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.2692 | 96.9681 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.2775 | 96.9686 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.2859 | 96.969 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.2943 | 96.9711 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.3026 | 96.9732 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.3109 | 96.9747 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.3192 | 96.9763 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.3276 | 96.9781 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.3359 | 96.9799 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.3442 | 96.9797 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.3526 | 96.9795 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.3609 | 96.9793 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.3693 | 96.9792 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.3776 | 96.979 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.3859 | 96.9789 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.3943 | 96.9791 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.4026 | 96.9793 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.4109 | 96.9783 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.4193 | 96.9774 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.4276 | 96.9769 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.436 | 96.9765 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.4443 | 96.976 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.4526 | 96.9754 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.461 | 96.9735 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.4693 | 96.9715 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.4777 | 96.9715 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.486 | 96.9715 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.4943 | 96.9723 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.5027 | 96.9731 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.511 | 96.9739 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.5193 | 96.9747 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.5276 | 96.9755 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.536 | 96.9763 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.5444 | 96.9755 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.5527 | 96.9748 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.561 | 96.9751 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.5693 | 96.9754 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.5777 | 96.9765 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.5861 | 96.9775 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.5944 | 96.9786 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.6027 | 96.9796 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.611 | 96.9808 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.6194 | 96.9819 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.6277 | 96.9821 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.636 | 96.9823 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.6444 | 96.9819 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.6527 | 96.9815 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.6611 | 96.9813 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.6694 | 96.9812 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.6777 | 96.9816 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.6861 | 96.982 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.6944 | 96.9806 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.7028 | 96.9792 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.7111 | 96.979 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.7194 | 96.9788 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.7278 | 96.9775 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.7361 | 96.9762 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.7444 | 96.9749 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.7528 | 96.9736 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.7611 | 96.9724 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.7695 | 96.9711 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.7778 | 96.9691 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.7861 | 96.9671 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.7945 | 96.965 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.8028 | 96.963 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.8112 | 96.961 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.8195 | 96.959 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.8278 | 96.9567 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.8362 | 96.9544 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.8445 | 96.9515 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.8528 | 96.9487 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.8611 | 96.9476 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.8695 | 96.9466 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.8779 | 96.9458 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.8862 | 96.9451 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.8945 | 96.9444 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.9028 | 96.9436 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.9112 | 96.9429 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.9196 | 96.9422 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.9279 | 96.9415 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.9362 | 96.9408 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.9445 | 96.9408 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.9529 | 96.9408 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.9612 | 96.9408 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.9695 | 96.9408 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.9779 | 96.9408 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.9862 | 96.9408 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 605.9946 | 96.9408 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.0029 | 96.9407 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.0112 | 96.9407 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.0196 | 96.9407 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.0279 | 96.9407 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.0363 | 96.9407 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.0446 | 96.9412 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.0529 | 96.9417 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.0613 | 96.9421 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.0696 | 96.9426 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.0779 | 96.9431 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.0863 | 96.9436 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.0946 | 96.944 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.103 | 96.9445 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.1113 | 96.9455 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.1196 | 96.9466 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.128 | 96.948 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.1363 | 96.9493 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.1447 | 96.9505 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.153 | 96.9517 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.1613 | 96.9529 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.1697 | 96.9541 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.178 | 96.9558 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.1863 | 96.9574 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.1946 | 96.9591 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.203 | 96.9608 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.2114 | 96.962 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.2197 | 96.9632 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.228 | 96.9644 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.2363 | 96.9655 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.2447 | 96.9672 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.2531 | 96.9689 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.2614 | 96.9706 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.2697 | 96.9723 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.278 | 96.9734 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.2864 | 96.9744 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.2947 | 96.9752 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.303 | 96.976 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.3114 | 96.977 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.3197 | 96.9779 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.3281 | 96.9789 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.3364 | 96.9798 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.3447 | 96.9819 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.3531 | 96.984 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.3614 | 96.9869 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.3698 | 96.9897 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.3781 | 96.9925 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.3864 | 96.9953 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.3948 | 96.9988 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.4031 | 97.0024 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.4114 | 97.0039 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.4198 | 97.0054 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.4281 | 97.0079 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.4365 | 97.0103 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.4448 | 97.0127 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.4531 | 97.0151 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.4615 | 97.0184 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.4698 | 97.0217 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.4781 | 97.025 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.4865 | 97.0283 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.4948 | 97.0303 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.5032 | 97.0323 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.5115 | 97.0326 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.5198 | 97.033 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.5281 | 97.0326 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.5365 | 97.0323 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.5449 | 97.0317 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.5532 | 97.0311 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.5615 | 97.0305 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.5698 | 97.0298 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.5782 | 97.0278 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.5865 | 97.0259 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.5948 | 97.023 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.6032 | 97.0202 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.6115 | 97.0163 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.6199 | 97.0125 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.6282 | 97.0085 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.6365 | 97.0045 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.6449 | 96.9993 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.6532 | 96.994 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.6616 | 96.991 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.6699 | 96.988 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.6782 | 96.9849 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.6866 | 96.9819 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.6949 | 96.9796 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.7032 | 96.9774 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.7116 | 96.9776 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.7199 | 96.9778 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.7283 | 96.9776 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.7366 | 96.9775 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.7449 | 96.9786 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.7533 | 96.9797 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.7616 | 96.9809 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.77 | 96.982 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.7783 | 96.9842 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.7866 | 96.9864 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.795 | 96.9899 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.8033 | 96.9933 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.8116 | 96.9977 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.8199 | 97.0022 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.8283 | 97.0013 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.8367 | 97.0004 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.845 | 96.9995 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.8533 | 96.9986 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.8616 | 97.0028 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.87 | 97.007 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.8784 | 97.0098 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.8867 | 97.0126 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.895 | 97.0143 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.9033 | 97.0159 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.9117 | 97.0163 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.92 | 97.0166 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.9283 | 97.0169 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.9367 | 97.0171 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.945 | 97.0175 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.9534 | 97.0178 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.9617 | 97.0163 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.97 | 97.0147 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.9784 | 97.0134 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.9867 | 97.0121 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 606.9951 | 97.0158 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.0034 | 97.0195 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.0117 | 97.026 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.0201 | 97.0325 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.0284 | 97.0334 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.0367 | 97.0343 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.0451 | 97.0343 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.0534 | 97.0344 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.0618 | 97.0346 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.0701 | 97.0347 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.0784 | 97.038 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.0868 | 97.0412 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.0951 | 97.0456 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.1035 | 97.05 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.1118 | 97.0542 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.1201 | 97.0585 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.1285 | 97.0594 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.1368 | 97.0603 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.1451 | 97.0583 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.1534 | 97.0563 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.1618 | 97.0604 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.1702 | 97.0645 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.1785 | 97.0629 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.1868 | 97.0613 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.1951 | 97.0595 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.2035 | 97.0577 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.2118 | 97.0519 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.2202 | 97.0462 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.2285 | 97.0405 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.2368 | 97.0349 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.2452 | 97.033 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.2535 | 97.0312 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.2618 | 97.0282 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.2701 | 97.0252 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.2785 | 97.0201 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.2869 | 97.015 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.2952 | 97.0133 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.3035 | 97.0116 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.3118 | 97.0129 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.3202 | 97.0141 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.3285 | 97.0109 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.3369 | 97.0077 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.3452 | 97.0072 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.3535 | 97.0068 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.3619 | 97.0061 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.3702 | 97.0054 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.3785 | 97.0087 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.3868 | 97.012 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.3952 | 97.0156 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.4035 | 97.0192 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.4119 | 97.0189 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.4202 | 97.0187 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.4285 | 97.0179 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.4369 | 97.0171 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.4452 | 97.0189 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.4536 | 97.0206 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.4619 | 97.0215 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.4702 | 97.0224 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.4785 | 97.0233 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.4869 | 97.0241 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.4952 | 97.0221 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.5035 | 97.0201 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.5119 | 97.0183 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.5202 | 97.0165 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.5286 | 97.0153 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.5369 | 97.0142 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.5452 | 97.0132 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.5536 | 97.0122 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.5619 | 97.0115 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.5703 | 97.0108 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.5786 | 97.0087 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.5869 | 97.0065 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.5952 | 97.0059 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.6036 | 97.0053 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.6119 | 97.0037 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.6202 | 97.0021 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.6286 | 97.0012 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.6369 | 97.0003 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.6453 | 96.9993 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.6536 | 96.9984 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.6619 | 96.9988 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.6702 | 96.9992 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.6786 | 97 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.687 | 97.0009 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.6953 | 97.0013 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.7036 | 97.0018 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.7119 | 97.002 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.7203 | 97.0023 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.7286 | 97.0036 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.7369 | 97.005 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.7452 | 97.0076 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.7536 | 97.0102 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.762 | 97.0118 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.7703 | 97.0135 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.7786 | 97.0156 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.7869 | 97.0178 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.7953 | 97.0203 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.8036 | 97.0229 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.812 | 97.0254 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.8203 | 97.0279 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.8286 | 97.0298 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.837 | 97.0317 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.8453 | 97.033 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.8536 | 97.0343 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.8619 | 97.0356 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.8703 | 97.0369 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.8787 | 97.0382 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.887 | 97.0395 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.8953 | 97.0397 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.9036 | 97.0398 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.912 | 97.04 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.9203 | 97.0403 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.9286 | 97.0406 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.937 | 97.0409 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.9453 | 97.0412 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.9537 | 97.0414 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.962 | 97.0414 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.9703 | 97.0414 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.9786 | 97.0414 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.987 | 97.0413 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 607.9954 | 97.0413 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.0037 | 97.0412 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.012 | 97.0412 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.0203 | 97.0411 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.0287 | 97.041 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.037 | 97.041 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.0453 | 97.0409 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.0537 | 97.0409 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.062 | 97.0406 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.0704 | 97.0403 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.0787 | 97.04 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.087 | 97.0397 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.0954 | 97.0394 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.1037 | 97.0391 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.1121 | 97.0387 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.1204 | 97.0382 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.1287 | 97.036 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.137 | 97.0338 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.1454 | 97.0307 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.1537 | 97.0277 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.162 | 97.0246 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.1704 | 97.0216 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.1787 | 97.0186 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.1871 | 97.0155 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.1954 | 97.0125 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.2037 | 97.0094 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.2121 | 97.0064 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.2204 | 97.0034 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.2288 | 97.0006 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.2371 | 96.9978 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.2454 | 96.9942 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.2537 | 96.9907 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.2621 | 96.9871 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.2704 | 96.9836 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.2787 | 96.9802 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.2871 | 96.9768 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.2954 | 96.9752 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.3038 | 96.9736 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.3121 | 96.9729 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.3204 | 96.9722 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.3287 | 96.9714 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.3371 | 96.9707 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.3455 | 96.97 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.3538 | 96.9692 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.3621 | 96.9685 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.3704 | 96.9677 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.3788 | 96.9699 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.3871 | 96.972 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.3954 | 96.9741 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.4038 | 96.9762 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.4121 | 96.9791 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.4205 | 96.9819 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.4288 | 96.9848 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.4371 | 96.9876 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.4454 | 96.9905 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.4538 | 96.9933 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.4621 | 96.9962 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.4705 | 96.9991 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.4788 | 97.0019 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.4871 | 97.0048 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.4955 | 97.0076 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.5038 | 97.0105 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.5121 | 97.0133 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.5204 | 97.0162 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.5288 | 97.0189 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.5372 | 97.0217 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.5455 | 97.0215 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.5538 | 97.0214 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.5621 | 97.0213 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.5705 | 97.0211 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.5788 | 97.021 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.5872 | 97.0209 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.5955 | 97.0208 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.6038 | 97.0206 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.6122 | 97.0205 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.6205 | 97.0204 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.6288 | 97.0203 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.6371 | 97.0201 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.6455 | 97.0187 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.6538 | 97.0173 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.6622 | 97.0159 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.6705 | 97.0145 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.6788 | 97.0131 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.6872 | 97.0117 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.6955 | 97.0105 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.7039 | 97.0092 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.7122 | 97.0079 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.7205 | 97.0066 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.7288 | 97.0049 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.7372 | 97.0032 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.7455 | 97.0015 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.7538 | 96.9998 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.7622 | 96.9981 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.7705 | 96.9964 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.7789 | 96.9947 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.7872 | 96.993 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.7955 | 96.9913 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.8038 | 96.9896 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.8122 | 96.9892 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.8205 | 96.9888 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.8289 | 96.9883 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.8372 | 96.9879 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.8455 | 96.9901 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.8539 | 96.9924 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.8622 | 96.9951 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.8705 | 96.9979 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.8788 | 97.0013 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.8872 | 97.0048 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.8955 | 97.0087 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.9039 | 97.0125 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.9122 | 97.0164 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.9205 | 97.0203 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.9289 | 97.0242 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.9372 | 97.0281 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.9456 | 97.0321 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.9539 | 97.0362 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.9622 | 97.0406 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.9705 | 97.0451 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.9789 | 97.0495 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.9872 | 97.0539 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 608.9955 | 97.0583 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.0038 | 97.0628 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.0122 | 97.0645 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.0206 | 97.0663 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.0289 | 97.0671 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.0372 | 97.0679 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.0455 | 97.0679 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.0539 | 97.068 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.0622 | 97.0681 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.0706 | 97.0682 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.0789 | 97.0666 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.0872 | 97.0651 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.0956 | 97.063 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.1039 | 97.0609 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.1122 | 97.0583 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.1205 | 97.0557 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.1289 | 97.0528 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.1372 | 97.0498 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.1456 | 97.0468 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.1539 | 97.0439 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.1622 | 97.0409 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.1705 | 97.0379 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.1789 | 97.035 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.1873 | 97.032 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.1956 | 97.0295 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.2039 | 97.027 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.2122 | 97.0245 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.2206 | 97.022 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.2289 | 97.0195 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.2372 | 97.017 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.2455 | 97.0161 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.2539 | 97.0152 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.2622 | 97.0149 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.2706 | 97.0145 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.2789 | 97.0145 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.2872 | 97.0145 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.2956 | 97.0145 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.3039 | 97.0145 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.3123 | 97.0145 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.3206 | 97.0145 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.3289 | 97.0145 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.3372 | 97.0145 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.3456 | 97.0145 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.3539 | 97.0145 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.3622 | 97.0145 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.3706 | 97.0145 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.3789 | 97.0145 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.3873 | 97.0145 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.3956 | 97.0145 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.4039 | 97.0145 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.4122 | 97.0145 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.4206 | 97.0145 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.4289 | 97.0144 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.4373 | 97.0144 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.4456 | 97.0144 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.4539 | 97.0144 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.4623 | 97.0144 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.4706 | 97.0144 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.4789 | 97.0144 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.4872 | 97.0144 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.4956 | 97.0144 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.5039 | 97.0144 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.5123 | 97.0144 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.5206 | 97.0144 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.5289 | 97.0144 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.5373 | 97.0145 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.5456 | 97.0145 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.554 | 97.0145 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.5623 | 97.0145 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.5706 | 97.0145 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.5789 | 97.0145 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.5873 | 97.0145 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.5956 | 97.0145 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.6039 | 97.0145 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.6122 | 97.0145 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.6206 | 97.0145 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.629 | 97.0145 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.6373 | 97.0145 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.6456 | 97.0145 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.6539 | 97.0145 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.6623 | 97.0145 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.6706 | 97.0145 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.679 | 97.0145 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.6873 | 97.0145 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.6956 | 97.0145 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.704 | 97.0145 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.7123 | 97.0132 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.7206 | 97.0119 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.7289 | 97.0106 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.7373 | 97.0093 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.7456 | 97.008 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.754 | 97.0067 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.7623 | 97.006 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.7706 | 97.0052 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.7789 | 97.0068 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.7873 | 97.0084 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.7957 | 97.0099 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.804 | 97.0115 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.8123 | 97.013 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.8206 | 97.0146 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.829 | 97.0162 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.8373 | 97.0177 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.8456 | 97.0187 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.8539 | 97.0197 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.8623 | 97.0206 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.8706 | 97.0216 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.879 | 97.0236 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.8873 | 97.0255 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.8956 | 97.0276 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.904 | 97.0296 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.9123 | 97.0317 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.9207 | 97.0337 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.929 | 97.0353 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.9373 | 97.0369 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.9456 | 97.0362 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.954 | 97.0355 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.9623 | 97.0343 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.9706 | 97.0331 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.979 | 97.0325 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.9873 | 97.0319 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 609.9957 | 97.0313 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.004 | 97.0307 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.0123 | 97.0306 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.0206 | 97.0306 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.029 | 97.0312 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.0373 | 97.0317 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.0457 | 97.0325 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.054 | 97.0334 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.0623 | 97.0341 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.0707 | 97.0349 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.079 | 97.0357 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.0873 | 97.0366 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.0956 | 97.0374 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.104 | 97.0382 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.1123 | 97.0381 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.1207 | 97.0379 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.129 | 97.0381 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.1373 | 97.0383 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.1457 | 97.0379 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.154 | 97.0374 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.1624 | 97.0346 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.1707 | 97.0317 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.179 | 97.0289 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.1873 | 97.026 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.1957 | 97.0213 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.204 | 97.0167 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.2123 | 97.012 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.2206 | 97.0073 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.229 | 97.0039 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.2374 | 97.0005 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.2457 | 96.997 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.254 | 96.9935 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.2623 | 96.99 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.2707 | 96.9864 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.279 | 96.9838 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.2874 | 96.9812 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.2957 | 96.9788 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.304 | 96.9763 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.3123 | 96.9739 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.3207 | 96.9715 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.329 | 96.9715 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.3373 | 96.9715 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.3457 | 96.9715 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.354 | 96.9715 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.3624 | 96.9728 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.3707 | 96.974 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.379 | 96.9753 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.3873 | 96.9766 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.3957 | 96.9766 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.404 | 96.9766 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.4124 | 96.9766 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.4207 | 96.9766 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.429 | 96.9766 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.4373 | 96.9766 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.4457 | 96.9766 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.454 | 96.9766 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.4623 | 96.9768 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.4707 | 96.9771 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.479 | 96.9773 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.4874 | 96.9776 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.4957 | 96.9778 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.504 | 96.9781 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.5123 | 96.9783 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.5207 | 96.9786 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.529 | 96.9788 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.5374 | 96.9791 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.5457 | 96.9801 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.554 | 96.9811 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.5623 | 96.9821 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.5707 | 96.9832 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.579 | 96.9842 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.5873 | 96.9852 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.5957 | 96.9866 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.604 | 96.988 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.6124 | 96.9894 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.6207 | 96.9908 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.629 | 96.992 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.6373 | 96.9931 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.6457 | 96.9943 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.654 | 96.9955 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.6624 | 96.9966 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.6707 | 96.9978 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.679 | 96.9989 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.6873 | 97.0001 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.6957 | 97.0012 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.704 | 97.0024 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.7123 | 97.0028 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.7207 | 97.0031 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.729 | 97.0035 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.7374 | 97.0039 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.7457 | 97.0044 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.754 | 97.005 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.7623 | 97.0051 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.7707 | 97.0052 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.779 | 97.0062 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.7874 | 97.0071 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.7957 | 97.0079 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.804 | 97.0087 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.8123 | 97.0095 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.8207 | 97.0103 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.829 | 97.0111 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.8373 | 97.0119 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.8457 | 97.0135 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.854 | 97.0152 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.8624 | 97.0169 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.8707 | 97.0185 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.879 | 97.0202 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.8873 | 97.0218 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.8957 | 97.0235 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.904 | 97.0252 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.9124 | 97.0267 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.9207 | 97.0282 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.929 | 97.0295 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.9373 | 97.0307 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.9457 | 97.0291 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.954 | 97.0275 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.9623 | 97.0261 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.9707 | 97.0246 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.979 | 97.0231 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.9874 | 97.0217 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 610.9957 | 97.0202 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.004 | 97.0187 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.0123 | 97.0164 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.0207 | 97.0141 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.029 | 97.0118 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.0374 | 97.0095 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.0457 | 97.0072 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.054 | 97.0049 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.0623 | 97.0026 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 611.0707 | 97.0003 | 96.9 | 60.0801 | 60.03 | 59.97
| 611.079 | 96.9979 | 96.9 | 60.0802 | 60.03 | 59.97
| 611.0873 | 96.9956 | 96.9 | 60.0802 | 60.03 | 59.97
| 611.0957 | 96.9936 | 96.9 | 60.0803 | 60.03 | 59.97
| 611.104 | 96.9916 | 96.9 | 60.0804 | 60.03 | 59.97
| 611.1124 | 96.9915 | 96.9 | 60.0805 | 60.03 | 59.97
| 611.1207 | 96.9914 | 96.9 | 60.0806 | 60.03 | 59.97
| 611.129 | 96.9913 | 96.9 | 60.0807 | 60.03 | 59.97
| 611.1373 | 96.9912 | 96.9 | 60.0807 | 60.03 | 59.97
| 611.1457 | 96.9911 | 96.9 | 60.0808 | 60.03 | 59.97
| 611.154 | 96.991 | 96.9 | 60.0809 | 60.03 | 59.97
| 611.1624 | 96.9905 | 96.9 | 60.081 | 60.03 | 59.97
| 611.1707 | 96.9901 | 96.9 | 60.0811 | 60.03 | 59.97
| 611.179 | 96.9897 | 96.9 | 60.0812 | 60.03 | 59.97
| 611.1874 | 96.9893 | 96.9 | 60.0812 | 60.03 | 59.97
| 611.1957 | 96.9889 | 96.9 | 60.0813 | 60.03 | 59.97
| 611.204 | 96.9884 | 96.9 | 60.0814 | 60.03 | 59.97
| 611.2123 | 96.988 | 96.9 | 60.0815 | 60.03 | 59.97
| 611.2207 | 96.9876 | 96.9 | 60.0816 | 60.03 | 59.97
| 611.229 | 96.9898 | 96.9 | 60.0817 | 60.03 | 59.97
| 611.2374 | 96.9921 | 96.9 | 60.0817 | 60.03 | 59.97
| 611.2457 | 96.9944 | 96.9 | 60.0818 | 60.03 | 59.97
| 611.254 | 96.9966 | 96.9 | 60.0819 | 60.03 | 59.97
| 611.2623 | 96.999 | 96.9 | 60.082 | 60.03 | 59.97
| 611.2707 | 97.0014 | 96.9 | 60.0821 | 60.03 | 59.97
| 611.279 | 97.0039 | 96.9 | 60.0822 | 60.03 | 59.97
| 611.2874 | 97.0063 | 96.9 | 60.0822 | 60.03 | 59.97
| 611.2957 | 97.0088 | 96.9 | 60.0823 | 60.03 | 59.97
| 611.304 | 97.0113 | 96.9 | 60.0824 | 60.03 | 59.97
| 611.3124 | 97.0138 | 96.9 | 60.0825 | 60.03 | 59.97
| 611.3207 | 97.0163 | 96.9 | 60.0826 | 60.03 | 59.97
| 611.329 | 97.0191 | 96.9 | 60.0827 | 60.03 | 59.97
| 611.3373 | 97.0218 | 96.9 | 60.0827 | 60.03 | 59.97
| 611.3457 | 97.0246 | 96.9 | 60.0828 | 60.03 | 59.97
| 611.354 | 97.0274 | 96.9 | 60.0829 | 60.03 | 59.97
| 611.3624 | 97.0302 | 96.9 | 60.083 | 60.03 | 59.97
| 611.3707 | 97.033 | 96.9 | 60.0831 | 60.03 | 59.97
| 611.379 | 97.0352 | 96.9 | 60.0832 | 60.03 | 59.97
| 611.3873 | 97.0374 | 96.9 | 60.0832 | 60.03 | 59.97
| 611.3957 | 97.0367 | 96.9 | 60.0833 | 60.03 | 59.97
| 611.404 | 97.0359 | 96.9 | 60.0834 | 60.03 | 59.97
| 611.4124 | 97.0351 | 96.9 | 60.0835 | 60.03 | 59.97
| 611.4207 | 97.0343 | 96.9 | 60.0836 | 60.03 | 59.97
| 611.429 | 97.0343 | 96.9 | 60.0837 | 60.03 | 59.97
| 611.4374 | 97.0342 | 96.9 | 60.0837 | 60.03 | 59.97
| 611.4457 | 97.0342 | 96.9 | 60.0838 | 60.03 | 59.97
| 611.454 | 97.0342 | 96.9 | 60.0839 | 60.03 | 59.97
| 611.4623 | 97.0343 | 96.9 | 60.084 | 60.03 | 59.97
| 611.4707 | 97.0344 | 96.9 | 60.0841 | 60.03 | 59.97
| 611.479 | 97.0345 | 96.9 | 60.0842 | 60.03 | 59.97
| 611.4874 | 97.0346 | 96.9 | 60.0842 | 60.03 | 59.97
| 611.4957 | 97.0347 | 96.9 | 60.0843 | 60.03 | 59.97
| 611.504 | 97.0348 | 96.9 | 60.0844 | 60.03 | 59.97
| 611.5123 | 97.035 | 96.9 | 60.0845 | 60.03 | 59.97
| 611.5207 | 97.0353 | 96.9 | 60.0846 | 60.03 | 59.97
| 611.529 | 97.0348 | 96.9 | 60.0847 | 60.03 | 59.97
| 611.5374 | 97.0344 | 96.9 | 60.0847 | 60.03 | 59.97
| 611.5457 | 97.0342 | 96.9 | 60.0848 | 60.03 | 59.97
| 611.554 | 97.0341 | 96.9 | 60.0849 | 60.03 | 59.97
| 611.5624 | 97.0343 | 96.9 | 60.085 | 60.03 | 59.97
| 611.5707 | 97.0344 | 96.9 | 60.0851 | 60.03 | 59.97
| 611.579 | 97.0346 | 96.9 | 60.0852 | 60.03 | 59.97
| 611.5873 | 97.0348 | 96.9 | 60.0852 | 60.03 | 59.97
| 611.5957 | 97.0342 | 96.9 | 60.0853 | 60.03 | 59.97
| 611.604 | 97.0337 | 96.9 | 60.0854 | 60.03 | 59.97
| 611.6124 | 97.0328 | 96.9 | 60.0855 | 60.03 | 59.97
| 611.6207 | 97.0319 | 96.9 | 60.0856 | 60.03 | 59.97
| 611.629 | 97.031 | 96.9 | 60.0857 | 60.03 | 59.97
| 611.6373 | 97.0302 | 96.9 | 60.0857 | 60.03 | 59.97
| 611.6457 | 97.029 | 96.9 | 60.0858 | 60.03 | 59.97
| 611.654 | 97.0278 | 96.9 | 60.0859 | 60.03 | 59.97
| 611.6624 | 97.0266 | 96.9 | 60.086 | 60.03 | 59.97
| 611.6707 | 97.0254 | 96.9 | 60.0861 | 60.03 | 59.97
| 611.679 | 97.0247 | 96.9 | 60.0862 | 60.03 | 59.97
| 611.6874 | 97.024 | 96.9 | 60.0862 | 60.03 | 59.97
| 611.6957 | 97.0226 | 96.9 | 60.0863 | 60.03 | 59.97
| 611.704 | 97.0212 | 96.9 | 60.0864 | 60.03 | 59.97
| 611.7123 | 97.0206 | 96.9 | 60.0865 | 60.03 | 59.97
| 611.7207 | 97.02 | 96.9 | 60.0866 | 60.03 | 59.97
| 611.729 | 97.0203 | 96.9 | 60.0867 | 60.03 | 59.97
| 611.7374 | 97.0207 | 96.9 | 60.0867 | 60.03 | 59.97
| 611.7457 | 97.021 | 96.9 | 60.0868 | 60.03 | 59.97
| 611.754 | 97.0213 | 96.9 | 60.0869 | 60.03 | 59.97
| 611.7623 | 97.0208 | 96.9 | 60.087 | 60.03 | 59.97
| 611.7707 | 97.0202 | 96.9 | 60.0871 | 60.03 | 59.97
| 611.779 | 97.02 | 96.9 | 60.0872 | 60.03 | 59.97
| 611.7874 | 97.0198 | 96.9 | 60.0872 | 60.03 | 59.97
| 611.7957 | 97.0195 | 96.9 | 60.0873 | 60.03 | 59.97
| 611.804 | 97.0192 | 96.9 | 60.0874 | 60.03 | 59.97
| 611.8123 | 97.0201 | 96.9 | 60.0875 | 60.03 | 59.97
| 611.8207 | 97.021 | 96.9 | 60.0876 | 60.03 | 59.97
| 611.829 | 97.0219 | 96.9 | 60.0877 | 60.03 | 59.97
| 611.8373 | 97.0229 | 96.9 | 60.0877 | 60.03 | 59.97
| 611.8456 | 97.0236 | 96.9 | 60.0878 | 60.03 | 59.97
| 611.854 | 97.0243 | 96.9 | 60.0879 | 60.03 | 59.97
| 611.8623 | 97.0267 | 96.9 | 60.088 | 60.03 | 59.97
| 611.8707 | 97.029 | 96.9 | 60.0881 | 60.03 | 59.97
| 611.879 | 97.0308 | 96.9 | 60.0882 | 60.03 | 59.97
| 611.8873 | 97.0326 | 96.9 | 60.0882 | 60.03 | 59.97
| 611.8956 | 97.0334 | 96.9 | 60.0883 | 60.03 | 59.97
| 611.904 | 97.0342 | 96.9 | 60.0884 | 60.03 | 59.97
| 611.9124 | 97.0351 | 96.9 | 60.0885 | 60.03 | 59.97
| 611.9207 | 97.036 | 96.9 | 60.0886 | 60.03 | 59.97
| 611.929 | 97.0356 | 96.9 | 60.0887 | 60.03 | 59.97
| 611.9373 | 97.0352 | 96.9 | 60.0887 | 60.03 | 59.97
| 611.9457 | 97.0348 | 96.9 | 60.0888 | 60.03 | 59.97
| 611.954 | 97.0343 | 96.9 | 60.0889 | 60.03 | 59.97
| 611.9623 | 97.0332 | 96.9 | 60.089 | 60.03 | 59.97
| 611.9706 | 97.032 | 96.9 | 60.0891 | 60.03 | 59.97
| 611.979 | 97.03 | 96.9 | 60.0892 | 60.03 | 59.97
| 611.9873 | 97.0279 | 96.9 | 60.0892 | 60.03 | 59.97
| 611.9957 | 97.0259 | 96.9 | 60.0893 | 60.03 | 59.97
| 612.004 | 97.0239 | 96.9 | 60.0894 | 60.03 | 59.97
| 612.0123 | 97.0222 | 96.9 | 60.0895 | 60.03 | 59.97
| 612.0206 | 97.0206 | 96.9 | 60.0896 | 60.03 | 59.97
| 612.029 | 97.0179 | 96.9 | 60.0897 | 60.03 | 59.97
| 612.0373 | 97.0153 | 96.9 | 60.0897 | 60.03 | 59.97
| 612.0457 | 97.0126 | 96.9 | 60.0898 | 60.03 | 59.97
| 612.054 | 97.01 | 96.9 | 60.0899 | 60.03 | 59.97
| 612.0623 | 97.0073 | 96.9 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 612.0706 | 97.0046 | 96.8959 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 612.079 | 97.0008 | 96.8909 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 612.0873 | 96.997 | 96.8859 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 612.0956 | 96.9955 | 96.8809 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 612.1039 | 96.9941 | 96.8759 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 612.1123 | 96.9925 | 96.8709 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 612.1206 | 96.991 | 96.8659 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 612.129 | 96.9885 | 96.8609 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 612.1373 | 96.986 | 96.8559 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 612.1456 | 96.9835 | 96.8509 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 612.1539 | 96.981 | 96.8459 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 612.1623 | 96.9783 | 96.8409 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 612.1706 | 96.9755 | 96.8359 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 612.179 | 96.9719 | 96.8309 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 612.1873 | 96.9684 | 96.8259 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 612.1956 | 96.9656 | 96.8209 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 612.2039 | 96.9629 | 96.8159 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 612.2123 | 96.9601 | 96.8109 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 612.2206 | 96.9574 | 96.8059 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 612.2289 | 96.9548 | 96.8009 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 612.2372 | 96.9523 | 96.7959 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 612.2456 | 96.952 | 96.7909 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 612.2539 | 96.9516 | 96.7859 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 612.2623 | 96.9509 | 96.7809 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 612.2706 | 96.9502 | 96.7759 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 612.2789 | 96.9497 | 96.7709 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 612.2872 | 96.9492 | 96.7659 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 612.2956 | 96.9504 | 96.7609 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 612.3039 | 96.9515 | 96.7559 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 612.3123 | 96.9528 | 96.7509 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 612.3206 | 96.9541 | 96.7459 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 612.3289 | 96.9564 | 96.7409 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 612.3372 | 96.9586 | 96.7359 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 612.3456 | 96.9609 | 96.7309 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 612.3539 | 96.9632 | 96.7259 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 612.3622 | 96.9663 | 96.7209 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 612.3705 | 96.9694 | 96.7159 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 612.3789 | 96.9724 | 96.7109 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 612.3872 | 96.9755 | 96.7059 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 612.3956 | 96.9784 | 96.7009 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 612.4039 | 96.9813 | 96.6959 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 612.4122 | 96.9831 | 96.6909 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 612.4206 | 96.9849 | 96.6859 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 612.4289 | 96.9866 | 96.6809 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 612.4373 | 96.9884 | 96.6759 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 612.4456 | 96.9902 | 96.6709 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 612.4539 | 96.992 | 96.6659 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 612.4622 | 96.9938 | 96.6609 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 612.4706 | 96.9956 | 96.6559 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 612.4789 | 96.9969 | 96.6509 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 612.4872 | 96.9982 | 96.6459 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 612.4955 | 96.9987 | 96.6409 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 612.5039 | 96.9992 | 96.6359 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 612.5122 | 96.9997 | 96.6309 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 612.5206 | 97.0002 | 96.6259 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 612.5289 | 97.002 | 96.6209 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 612.5372 | 97.0038 | 96.6159 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 612.5455 | 97.0039 | 96.6109 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 612.5539 | 97.0041 | 96.6059 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 612.5622 | 97.0042 | 96.6009 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 612.5706 | 97.0044 | 96.5959 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 612.5789 | 97.0044 | 96.5909 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 612.5872 | 97.0044 | 96.5859 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 612.5955 | 97.0044 | 96.5809 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 612.6039 | 97.0045 | 96.5759 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 612.6122 | 97.0045 | 96.5709 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 612.6205 | 97.0045 | 96.5659 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 612.6288 | 97.0045 | 96.5609 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 612.6372 | 97.0045 | 96.5559 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 612.6455 | 97.0048 | 96.5509 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 612.6539 | 97.0052 | 96.5459 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 612.6622 | 97.0053 | 96.5409 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 612.6705 | 97.0055 | 96.5359 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 612.6788 | 97.0057 | 96.5309 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 612.6872 | 97.0059 | 96.5259 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 612.6955 | 97.004 | 96.5209 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 612.7039 | 97.0021 | 96.5159 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 612.7122 | 97.0018 | 96.5109 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 612.7205 | 97.0015 | 96.5059 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 612.7288 | 96.9971 | 96.5009 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 612.7372 | 96.9926 | 96.4959 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 612.7455 | 96.9893 | 96.4909 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 612.7538 | 96.9859 | 96.4859 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 612.7621 | 96.9826 | 96.4809 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 612.7705 | 96.9793 | 96.4759 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 612.7788 | 96.976 | 96.4709 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 612.7872 | 96.9726 | 96.4659 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 612.7955 | 96.9693 | 96.4609 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 612.8038 | 96.966 | 96.4559 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 612.8121 | 96.9627 | 96.4509 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 612.8205 | 96.9593 | 96.4459 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 612.8288 | 96.9562 | 96.4409 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 612.8372 | 96.953 | 96.4359 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 612.8455 | 96.9489 | 96.4309 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 612.8538 | 96.9449 | 96.4259 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 612.8621 | 96.9409 | 96.4209 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 612.8705 | 96.9369 | 96.4159 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 612.8788 | 96.9328 | 96.4109 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 612.8871 | 96.9288 | 96.4059 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 612.8954 | 96.929 | 96.4009 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 612.9038 | 96.9292 | 96.396 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 612.9122 | 96.9283 | 96.391 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 612.9205 | 96.9275 | 96.3859 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 612.9288 | 96.9267 | 96.381 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 612.9371 | 96.9258 | 96.376 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 612.9455 | 96.9244 | 96.371 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 612.9538 | 96.923 | 96.366 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 612.9622 | 96.9216 | 96.361 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 612.9705 | 96.9202 | 96.356 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 612.9788 | 96.9188 | 96.351 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 612.9871 | 96.9174 | 96.346 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 612.9955 | 96.916 | 96.341 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.0038 | 96.9146 | 96.336 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.0121 | 96.914 | 96.331 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.0204 | 96.9135 | 96.326 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.0288 | 96.9124 | 96.321 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.0371 | 96.9113 | 96.316 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.0455 | 96.9102 | 96.311 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.0538 | 96.9091 | 96.306 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.0621 | 96.908 | 96.301 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.0704 | 96.9069 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.0788 | 96.9058 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.0871 | 96.9047 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.0955 | 96.9036 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.1038 | 96.9025 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.1121 | 96.9019 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.1204 | 96.9014 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.1288 | 96.8946 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.1371 | 96.8878 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.1454 | 96.8725 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.1537 | 96.8571 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.1621 | 96.8325 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.1704 | 96.808 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.1788 | 96.7809 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.1871 | 96.7537 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.1954 | 96.7272 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.2037 | 96.7006 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.2121 | 96.674 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.2204 | 96.6474 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.2288 | 96.6198 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.2371 | 96.5922 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.2454 | 96.5646 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.2537 | 96.5369 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.2621 | 96.5093 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.2704 | 96.4817 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.2787 | 96.454 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.287 | 96.4264 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.2954 | 96.405 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.3037 | 96.3837 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.3121 | 96.3709 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.3204 | 96.3581 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.3287 | 96.3543 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.337 | 96.3505 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.3454 | 96.3489 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.3537 | 96.3473 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.3621 | 96.3455 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.3704 | 96.3437 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.3787 | 96.3437 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.387 | 96.3437 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.3954 | 96.3429 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.4037 | 96.342 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.412 | 96.3411 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.4204 | 96.3403 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.4287 | 96.3394 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.437 | 96.3385 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.4454 | 96.3376 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.4537 | 96.3368 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.462 | 96.3359 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.4703 | 96.335 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.4787 | 96.3342 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.487 | 96.3333 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.4954 | 96.3325 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.5037 | 96.3317 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.512 | 96.3314 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.5203 | 96.3311 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.5287 | 96.3308 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.537 | 96.3305 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.5453 | 96.3287 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.5536 | 96.327 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.562 | 96.3259 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.5703 | 96.3248 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.5787 | 96.323 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.587 | 96.3213 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.5953 | 96.3197 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.6036 | 96.318 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.612 | 96.3164 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.6203 | 96.3148 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.6287 | 96.3123 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.637 | 96.3098 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.6453 | 96.3072 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.6536 | 96.3047 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.662 | 96.3023 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.6703 | 96.2999 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.6786 | 96.2954 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.687 | 96.291 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.6953 | 96.2867 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.7036 | 96.2824 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.712 | 96.2776 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.7203 | 96.2729 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.7286 | 96.272 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.7369 | 96.2712 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.7453 | 96.2709 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.7536 | 96.2707 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.762 | 96.2679 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.7703 | 96.2652 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.7786 | 96.2625 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.7869 | 96.2598 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.7953 | 96.258 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.8036 | 96.2561 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.812 | 96.2543 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.8203 | 96.2525 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.8286 | 96.2507 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.8369 | 96.2489 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.8453 | 96.251 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.8536 | 96.2532 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.8619 | 96.2563 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.8702 | 96.2595 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.8786 | 96.2628 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.8869 | 96.2662 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.8953 | 96.267 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.9036 | 96.2678 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.9119 | 96.2691 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.9202 | 96.2704 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.9286 | 96.274 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.9369 | 96.2777 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.9453 | 96.2813 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.9536 | 96.285 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.9619 | 96.2881 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.9702 | 96.2913 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.9786 | 96.295 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.9869 | 96.2988 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 613.9952 | 96.3034 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.0035 | 96.308 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.0119 | 96.3105 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.0202 | 96.3131 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.0286 | 96.3147 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.0369 | 96.3163 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.0452 | 96.3178 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.0535 | 96.3194 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.0619 | 96.3209 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.0702 | 96.3225 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.0786 | 96.3257 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.0869 | 96.329 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.0952 | 96.3324 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.1035 | 96.3357 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.1119 | 96.3391 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.1202 | 96.3425 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.1285 | 96.3464 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.1368 | 96.3502 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.1452 | 96.3536 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.1535 | 96.3569 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.1619 | 96.3594 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.1702 | 96.3619 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.1785 | 96.3644 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.1868 | 96.3669 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.1952 | 96.367 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.2035 | 96.3672 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.2119 | 96.3665 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.2202 | 96.3658 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.2285 | 96.3656 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.2368 | 96.3654 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.2452 | 96.3633 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.2535 | 96.3613 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.2618 | 96.3591 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.2701 | 96.3569 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.2785 | 96.3525 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.2868 | 96.3482 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.2952 | 96.3438 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.3035 | 96.3395 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.3118 | 96.3341 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.3201 | 96.3287 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.3284 | 96.3233 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.3368 | 96.3179 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.3451 | 96.3132 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.3535 | 96.3085 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.3618 | 96.3061 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.3701 | 96.3037 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.3784 | 96.3015 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.3868 | 96.2994 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.3951 | 96.2966 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.4034 | 96.2939 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.4117 | 96.2909 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.4201 | 96.2878 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.4284 | 96.2848 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.4368 | 96.2818 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.4451 | 96.2808 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.4534 | 96.2799 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.4617 | 96.279 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.4701 | 96.2781 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.4784 | 96.2784 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.4868 | 96.2786 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.4951 | 96.2792 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.5034 | 96.2799 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.5117 | 96.2797 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.5201 | 96.2796 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.5284 | 96.2817 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.5367 | 96.2839 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.545 | 96.2866 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.5534 | 96.2893 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.5617 | 96.2921 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.5701 | 96.2948 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.5784 | 96.2976 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.5867 | 96.3003 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.595 | 96.3031 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.6034 | 96.3059 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.6117 | 96.3082 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.6201 | 96.3104 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.6284 | 96.3127 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.6367 | 96.315 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.645 | 96.3171 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.6534 | 96.3192 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.6617 | 96.3209 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.67 | 96.3226 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.6783 | 96.3229 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.6867 | 96.3232 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.695 | 96.3207 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.7034 | 96.3183 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.7117 | 96.3158 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.72 | 96.3134 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.7283 | 96.3102 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.7367 | 96.307 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.745 | 96.3039 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.7534 | 96.3008 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.7617 | 96.2971 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.77 | 96.2933 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.7783 | 96.29 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.7867 | 96.2868 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.795 | 96.2835 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.8033 | 96.2803 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.8116 | 96.2771 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.82 | 96.2738 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.8283 | 96.2706 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.8367 | 96.2673 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.845 | 96.2656 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.8533 | 96.2639 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.8616 | 96.2626 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.87 | 96.2613 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.8783 | 96.2605 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.8867 | 96.2597 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.895 | 96.2601 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.9033 | 96.2605 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.9116 | 96.2605 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.92 | 96.2605 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.9283 | 96.2612 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.9366 | 96.262 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.9449 | 96.2627 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.9533 | 96.2634 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.9616 | 96.2637 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.97 | 96.264 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.9783 | 96.2644 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.9866 | 96.2647 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 614.9949 | 96.2647 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.0033 | 96.2646 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.0116 | 96.2645 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.02 | 96.2645 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.0283 | 96.2643 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.0366 | 96.2641 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.0449 | 96.2635 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.0533 | 96.2628 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.0616 | 96.2617 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.0699 | 96.2606 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.0782 | 96.2597 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.0866 | 96.2588 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.0949 | 96.259 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.1033 | 96.2592 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.1116 | 96.2595 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.1199 | 96.2597 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.1282 | 96.2603 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.1366 | 96.2609 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.1449 | 96.2617 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.1533 | 96.2625 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.1616 | 96.2631 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.1699 | 96.2638 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.1782 | 96.2669 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.1866 | 96.27 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.1949 | 96.2728 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.2032 | 96.2757 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.2115 | 96.2785 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.2198 | 96.2813 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.2282 | 96.2841 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.2365 | 96.2869 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.2449 | 96.2893 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.2532 | 96.2916 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.2615 | 96.2922 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.2698 | 96.2928 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.2782 | 96.2934 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.2865 | 96.2941 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.2949 | 96.2944 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.3032 | 96.2948 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.3115 | 96.2949 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.3198 | 96.295 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.3282 | 96.2957 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.3365 | 96.2965 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.3448 | 96.2942 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.3531 | 96.292 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.3615 | 96.2897 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.3698 | 96.2874 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.3782 | 96.2851 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.3865 | 96.2828 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.3948 | 96.2794 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.4031 | 96.2759 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.4115 | 96.2721 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.4198 | 96.2682 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.4282 | 96.2644 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.4365 | 96.2605 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.4448 | 96.2567 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.4531 | 96.2528 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.4615 | 96.2492 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.4698 | 96.2457 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.4781 | 96.2424 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.4865 | 96.2391 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.4948 | 96.2358 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.5031 | 96.2325 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.5115 | 96.2297 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.5198 | 96.2269 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.5281 | 96.2246 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.5364 | 96.2224 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.5448 | 96.2202 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.5531 | 96.218 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.5615 | 96.218 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.5698 | 96.2181 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.5781 | 96.219 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.5864 | 96.22 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.5948 | 96.2215 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.6031 | 96.2231 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.6115 | 96.2245 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.6198 | 96.2259 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.6281 | 96.2273 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.6364 | 96.2287 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.6448 | 96.2312 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.6531 | 96.2338 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.6614 | 96.2364 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.6697 | 96.239 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.6781 | 96.2423 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.6864 | 96.2457 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.6948 | 96.2473 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.7031 | 96.2489 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.7114 | 96.2507 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.7197 | 96.2526 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.7281 | 96.2533 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.7364 | 96.254 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.7448 | 96.2547 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.7531 | 96.2554 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.7614 | 96.2562 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.7697 | 96.257 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.7781 | 96.2576 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.7864 | 96.2583 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.7947 | 96.2586 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.803 | 96.2589 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.8114 | 96.2576 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.8197 | 96.2564 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.8281 | 96.2571 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.8364 | 96.2578 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.8447 | 96.2588 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.853 | 96.2598 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.8614 | 96.2624 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.8697 | 96.2651 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.8781 | 96.2675 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.8864 | 96.2699 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.8947 | 96.2723 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.903 | 96.2747 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.9114 | 96.2764 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.9197 | 96.2781 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.928 | 96.2788 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.9363 | 96.2794 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.9447 | 96.2804 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.953 | 96.2813 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.9614 | 96.283 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.9697 | 96.2847 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.978 | 96.2866 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.9863 | 96.2884 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 615.9947 | 96.2883 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.003 | 96.2882 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.0114 | 96.2875 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.0197 | 96.2869 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.028 | 96.2864 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.0363 | 96.2858 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.0447 | 96.2853 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.053 | 96.2848 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.0613 | 96.284 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.0696 | 96.2833 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.0779 | 96.2839 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.0863 | 96.2844 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.0946 | 96.2844 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.103 | 96.2845 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.1113 | 96.2844 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.1196 | 96.2843 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.1279 | 96.2837 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.1363 | 96.2831 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.1446 | 96.2819 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.153 | 96.2807 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.1613 | 96.2801 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.1696 | 96.2794 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.1779 | 96.278 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.1863 | 96.2766 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.1946 | 96.2752 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.2029 | 96.2737 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.2112 | 96.2723 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.2196 | 96.271 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.2279 | 96.2697 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.2363 | 96.2683 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.2446 | 96.2664 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.2529 | 96.2645 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.2612 | 96.2638 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.2696 | 96.263 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.2779 | 96.2603 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.2863 | 96.2576 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.2946 | 96.2551 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.3029 | 96.2526 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.3112 | 96.2507 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.3196 | 96.2488 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.3279 | 96.2464 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.3362 | 96.244 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.3446 | 96.2404 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.3529 | 96.2368 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.3613 | 96.234 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.3696 | 96.2313 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.3779 | 96.2283 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.3862 | 96.2254 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.3946 | 96.2242 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.4029 | 96.223 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.4113 | 96.2218 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.4196 | 96.2206 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.4279 | 96.22 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.4362 | 96.2193 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.4446 | 96.2204 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.4529 | 96.2215 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.4612 | 96.2225 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.4695 | 96.2236 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.4779 | 96.2244 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.4862 | 96.2253 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.4946 | 96.2261 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.5029 | 96.2269 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.5112 | 96.2299 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.5195 | 96.2328 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.5279 | 96.2349 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.5362 | 96.2369 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.5446 | 96.2387 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.5529 | 96.2404 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.5612 | 96.2406 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.5695 | 96.2409 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.5779 | 96.2411 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.5862 | 96.2413 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.5945 | 96.2421 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.6028 | 96.2428 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.6112 | 96.2428 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.6195 | 96.2427 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.6279 | 96.2438 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.6362 | 96.245 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.6445 | 96.2461 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.6528 | 96.2473 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.6612 | 96.2484 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.6695 | 96.2496 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.6779 | 96.2495 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.6862 | 96.2494 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.6945 | 96.2494 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.7028 | 96.2493 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.7112 | 96.249 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.7195 | 96.2487 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.7278 | 96.2486 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.7361 | 96.2486 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.7445 | 96.2486 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.7528 | 96.2486 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.7612 | 96.2478 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.7695 | 96.247 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.7778 | 96.2498 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.7861 | 96.2525 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.7945 | 96.2537 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.8028 | 96.2548 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.8112 | 96.2557 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.8195 | 96.2565 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.8278 | 96.2574 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.8361 | 96.2582 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.8445 | 96.2596 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.8528 | 96.261 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.8611 | 96.2609 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.8695 | 96.2608 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.8778 | 96.2617 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.8862 | 96.2626 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.8945 | 96.2632 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.9028 | 96.2638 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.9111 | 96.2642 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.9195 | 96.2645 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.9278 | 96.2634 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.9362 | 96.2622 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.9445 | 96.2603 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.9528 | 96.2585 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.9611 | 96.2566 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.9695 | 96.2548 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.9778 | 96.2533 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.9861 | 96.2518 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 616.9944 | 96.2503 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.0028 | 96.2488 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.0111 | 96.2476 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.0195 | 96.2464 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.0278 | 96.2476 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.0361 | 96.2488 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.0444 | 96.2495 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.0528 | 96.2503 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.0611 | 96.2513 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.0695 | 96.2523 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.0778 | 96.2536 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.0861 | 96.2549 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.0944 | 96.2582 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.1028 | 96.2615 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.1111 | 96.2636 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.1194 | 96.2658 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.1277 | 96.2686 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.1361 | 96.2713 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.1444 | 96.2745 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.1528 | 96.2776 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.1611 | 96.2807 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.1694 | 96.2838 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.1777 | 96.2881 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.1861 | 96.2925 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.1944 | 96.2957 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.2028 | 96.2989 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.2111 | 96.3021 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.2194 | 96.3053 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.2277 | 96.3081 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.2361 | 96.3109 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.2444 | 96.3122 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.2527 | 96.3134 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.261 | 96.3158 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.2694 | 96.3182 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.2777 | 96.3199 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.2861 | 96.3216 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.2944 | 96.323 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.3027 | 96.3243 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.311 | 96.3254 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.3194 | 96.3264 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.3277 | 96.3274 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.3361 | 96.3284 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.3444 | 96.3279 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.3527 | 96.3273 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.3611 | 96.3273 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.3694 | 96.3272 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.3777 | 96.3271 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.386 | 96.327 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.3944 | 96.3266 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.4027 | 96.3262 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.4111 | 96.3273 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.4194 | 96.3285 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.4277 | 96.328 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.436 | 96.3275 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.4444 | 96.3273 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.4527 | 96.3271 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.4611 | 96.325 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.4694 | 96.3229 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.4777 | 96.3202 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.486 | 96.3175 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.4944 | 96.3148 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.5027 | 96.3121 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.511 | 96.3094 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.5193 | 96.3067 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.5277 | 96.3038 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.536 | 96.3009 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.5444 | 96.2978 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.5527 | 96.2947 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.561 | 96.2921 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.5693 | 96.2894 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.5777 | 96.2872 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.586 | 96.285 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.5944 | 96.2829 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.6027 | 96.2807 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.611 | 96.2825 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.6193 | 96.2844 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.6277 | 96.2869 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.636 | 96.2894 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.6443 | 96.2925 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.6526 | 96.2956 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.661 | 96.2987 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.6693 | 96.3018 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.6777 | 96.3051 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.686 | 96.3083 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.6943 | 96.312 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.7026 | 96.3157 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.711 | 96.3195 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.7193 | 96.3234 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.7277 | 96.327 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.736 | 96.3306 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.7443 | 96.3337 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.7526 | 96.3369 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.761 | 96.3407 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.7693 | 96.3445 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.7776 | 96.345 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.7859 | 96.3455 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.7943 | 96.3467 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.8026 | 96.348 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.811 | 96.3493 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.8193 | 96.3505 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.8276 | 96.3518 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.8359 | 96.3531 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.8443 | 96.3555 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.8527 | 96.3579 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.861 | 96.3598 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.8693 | 96.3618 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.8776 | 96.3637 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.886 | 96.3657 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.8943 | 96.3689 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.9026 | 96.3721 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.9109 | 96.3757 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.9193 | 96.3793 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.9276 | 96.3785 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.936 | 96.3777 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.9443 | 96.3766 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.9526 | 96.3755 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.9609 | 96.3747 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.9693 | 96.3738 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.9776 | 96.3712 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.986 | 96.3686 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 617.9943 | 96.366 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.0026 | 96.3634 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.0109 | 96.3589 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.0193 | 96.3545 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.0276 | 96.35 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.0359 | 96.3456 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.0443 | 96.3406 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.0526 | 96.3357 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.0609 | 96.3291 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.0693 | 96.3225 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.0776 | 96.3156 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.0859 | 96.3086 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.0942 | 96.3055 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.1026 | 96.3023 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.1109 | 96.2994 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.1193 | 96.2965 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.1276 | 96.2945 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.1359 | 96.2925 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.1442 | 96.2923 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.1526 | 96.2921 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.1609 | 96.2917 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.1693 | 96.2914 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.1776 | 96.2945 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.1859 | 96.2977 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.1942 | 96.2999 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.2026 | 96.3022 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.2109 | 96.3049 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.2192 | 96.3076 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.2275 | 96.3106 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.2359 | 96.3136 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.2442 | 96.3136 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.2526 | 96.3136 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.2609 | 96.3134 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.2692 | 96.3133 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.2775 | 96.3125 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.2859 | 96.3117 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.2942 | 96.3102 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.3026 | 96.3086 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.3109 | 96.3059 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.3192 | 96.3031 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.3275 | 96.301 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.3359 | 96.2988 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.3442 | 96.2937 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.3525 | 96.2887 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.3609 | 96.2854 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.3692 | 96.2821 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.3776 | 96.2791 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.3859 | 96.2761 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.3942 | 96.2748 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.4025 | 96.2736 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.4109 | 96.2753 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.4192 | 96.2771 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.4276 | 96.2784 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.4359 | 96.2796 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.4442 | 96.2808 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.4525 | 96.2819 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.4609 | 96.2831 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.4692 | 96.2843 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.4775 | 96.2871 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.4858 | 96.2899 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.4942 | 96.2907 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.5025 | 96.2914 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.5109 | 96.2945 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.5192 | 96.2976 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.5275 | 96.3 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.5358 | 96.3024 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.5442 | 96.3044 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.5525 | 96.3065 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.5609 | 96.3072 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.5692 | 96.3078 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.5775 | 96.3088 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.5858 | 96.3098 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.5942 | 96.3114 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.6025 | 96.313 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.6108 | 96.3151 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.6191 | 96.3171 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.6275 | 96.3192 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.6358 | 96.3212 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.6442 | 96.3223 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.6525 | 96.3233 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.6608 | 96.3262 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.6691 | 96.3291 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.6775 | 96.3291 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.6858 | 96.3292 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.6942 | 96.3291 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.7025 | 96.3289 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.7108 | 96.3288 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.7191 | 96.3287 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.7275 | 96.3288 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.7358 | 96.3289 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.7441 | 96.3283 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.7524 | 96.3277 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.7608 | 96.3272 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.7691 | 96.3268 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.7775 | 96.3259 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.7858 | 96.325 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.7941 | 96.3241 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.8024 | 96.3232 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.8108 | 96.3228 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.8191 | 96.3224 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.8275 | 96.3203 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.8358 | 96.3183 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.8441 | 96.3166 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.8525 | 96.3149 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.8608 | 96.3133 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.8691 | 96.3116 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.8774 | 96.3099 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.8858 | 96.3083 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.8941 | 96.3061 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.9025 | 96.3038 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.9108 | 96.3026 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.9191 | 96.3013 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.9274 | 96.2999 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.9358 | 96.2985 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.9441 | 96.2976 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.9525 | 96.2966 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.9608 | 96.2957 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.9691 | 96.2948 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.9774 | 96.294 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.9858 | 96.2931 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 618.9941 | 96.2944 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.0024 | 96.2956 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.0107 | 96.2969 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.0191 | 96.2983 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.0274 | 96.2998 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.0358 | 96.3013 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.0441 | 96.3028 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.0524 | 96.3043 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.0607 | 96.3061 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.0691 | 96.3079 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.0774 | 96.3091 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.0858 | 96.3103 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.0941 | 96.3115 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.1024 | 96.3127 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.1107 | 96.3114 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.1191 | 96.31 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.1274 | 96.3091 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.1357 | 96.3082 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.144 | 96.3064 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.1524 | 96.3046 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.1607 | 96.3033 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.1691 | 96.302 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.1774 | 96.3007 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.1857 | 96.2994 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.194 | 96.298 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.2024 | 96.2965 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.2107 | 96.295 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.2191 | 96.2936 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.2274 | 96.2928 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.2357 | 96.2921 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.244 | 96.2938 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.2524 | 96.2955 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.2607 | 96.2974 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.269 | 96.2993 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.2773 | 96.3032 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.2857 | 96.3072 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.294 | 96.3107 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.3024 | 96.3142 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.3107 | 96.3186 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.319 | 96.323 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.3273 | 96.3263 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.3357 | 96.3295 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.3441 | 96.3334 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.3524 | 96.3373 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.3607 | 96.3411 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.369 | 96.345 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.3774 | 96.3471 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.3857 | 96.3492 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.394 | 96.3492 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.4023 | 96.3491 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.4107 | 96.3466 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.419 | 96.344 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.4274 | 96.3413 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.4357 | 96.3386 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.444 | 96.3359 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.4523 | 96.3332 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.4607 | 96.3301 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.469 | 96.327 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.4774 | 96.3239 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.4857 | 96.3208 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.494 | 96.3175 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.5023 | 96.3143 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.5107 | 96.3118 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.519 | 96.3092 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.5273 | 96.3067 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.5356 | 96.3042 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.544 | 96.3048 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.5523 | 96.3054 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.5607 | 96.3076 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.569 | 96.3098 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.5773 | 96.3119 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.5856 | 96.3141 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.594 | 96.315 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.6023 | 96.3158 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.6107 | 96.3166 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.619 | 96.3173 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.6273 | 96.3184 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.6356 | 96.3194 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.644 | 96.3204 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.6523 | 96.3215 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.6606 | 96.3227 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.6689 | 96.3238 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.6773 | 96.3237 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.6856 | 96.3236 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.694 | 96.3261 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.7023 | 96.3287 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.7106 | 96.3299 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.7189 | 96.331 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.7273 | 96.3322 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.7356 | 96.3334 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.744 | 96.3356 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.7523 | 96.3379 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.7606 | 96.3415 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.7689 | 96.3451 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.7773 | 96.3489 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.7856 | 96.3527 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.7939 | 96.3565 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.8022 | 96.3603 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.8106 | 96.3642 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.8189 | 96.368 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.8273 | 96.3719 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.8356 | 96.3757 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.8439 | 96.3795 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.8523 | 96.3834 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.8606 | 96.3832 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.869 | 96.3831 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.8773 | 96.3829 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.8856 | 96.3828 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.8939 | 96.3827 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.9023 | 96.3825 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.9106 | 96.3815 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.9189 | 96.3805 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.9272 | 96.3795 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.9356 | 96.3784 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.9439 | 96.3777 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.9523 | 96.377 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.9606 | 96.3763 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.9689 | 96.3756 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.9772 | 96.3749 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.9856 | 96.3741 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 619.9939 | 96.3733 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.0023 | 96.3726 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.0106 | 96.3718 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.0189 | 96.371 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.0272 | 96.3715 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.0356 | 96.372 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.0439 | 96.3726 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.0522 | 96.3731 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.0605 | 96.3736 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.0689 | 96.3742 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.0772 | 96.3745 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.0856 | 96.3748 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.0939 | 96.375 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.1022 | 96.3753 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.1105 | 96.3752 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.1189 | 96.3752 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.1272 | 96.3746 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.1356 | 96.374 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.1439 | 96.3726 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.1522 | 96.3712 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.1605 | 96.3698 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.1689 | 96.3684 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.1772 | 96.3671 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.1855 | 96.3657 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.1938 | 96.3643 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.2022 | 96.3629 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.2105 | 96.3616 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.2189 | 96.3602 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.2272 | 96.3588 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.2355 | 96.3574 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.2438 | 96.356 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.2522 | 96.3547 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.2605 | 96.3546 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.2689 | 96.3546 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.2772 | 96.3546 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.2855 | 96.3546 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.2938 | 96.355 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.3022 | 96.3555 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.3105 | 96.3569 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.3188 | 96.3582 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.3272 | 96.3583 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.3355 | 96.3583 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.3439 | 96.3584 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.3522 | 96.3585 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.3605 | 96.3575 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.3688 | 96.3565 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.3772 | 96.3556 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.3855 | 96.3546 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.3939 | 96.3552 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.4022 | 96.3559 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.4105 | 96.3566 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.4188 | 96.3573 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.4272 | 96.3566 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.4355 | 96.356 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.4438 | 96.3566 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.4521 | 96.3573 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.4605 | 96.3579 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.4688 | 96.3586 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.4772 | 96.3574 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.4855 | 96.3563 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.4938 | 96.3565 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.5021 | 96.3566 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.5105 | 96.3568 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.5188 | 96.3569 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.5272 | 96.3581 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.5355 | 96.3593 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.5438 | 96.3605 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.5521 | 96.3617 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.5605 | 96.3613 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.5688 | 96.3609 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.5771 | 96.3604 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.5854 | 96.36 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.5938 | 96.3595 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.6021 | 96.359 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.6105 | 96.3572 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.6188 | 96.3554 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.6271 | 96.3537 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.6354 | 96.3519 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.6438 | 96.3519 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.6521 | 96.3519 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.6605 | 96.3519 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.6688 | 96.3519 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.6771 | 96.351 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.6854 | 96.35 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.6938 | 96.3491 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.7021 | 96.3482 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.7104 | 96.3466 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.7188 | 96.3451 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.7271 | 96.3435 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.7354 | 96.342 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.7438 | 96.3406 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.7521 | 96.3392 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.7604 | 96.3378 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.7687 | 96.3363 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.7771 | 96.3349 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.7854 | 96.3335 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.7938 | 96.3347 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.8021 | 96.336 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.8104 | 96.3372 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.8187 | 96.3384 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.8271 | 96.3397 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.8354 | 96.3409 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.8438 | 96.3431 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.8521 | 96.3452 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.8604 | 96.3478 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.8687 | 96.3505 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.8771 | 96.3537 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.8854 | 96.3569 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.8937 | 96.3602 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.902 | 96.3634 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.9104 | 96.3649 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.9187 | 96.3663 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.9271 | 96.3658 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.9354 | 96.3653 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.9437 | 96.3647 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.952 | 96.3642 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.9604 | 96.3611 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.9687 | 96.3579 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.9771 | 96.3548 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.9854 | 96.3516 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 620.9937 | 96.3485 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.002 | 96.3454 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.0104 | 96.3423 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.0187 | 96.3392 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.027 | 96.3349 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.0353 | 96.3307 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.0436 | 96.3257 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.052 | 96.3208 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.0603 | 96.3159 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.0687 | 96.3111 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.077 | 96.308 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.0853 | 96.3048 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.0936 | 96.3036 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.102 | 96.3024 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.1103 | 96.3008 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.1187 | 96.2991 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.127 | 96.2972 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.1353 | 96.2953 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.1436 | 96.2934 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.152 | 96.2916 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.1603 | 96.2897 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.1686 | 96.2878 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.1769 | 96.2859 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.1853 | 96.284 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.1936 | 96.2827 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.202 | 96.2815 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.2103 | 96.2823 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.2186 | 96.283 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.2269 | 96.2833 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.2353 | 96.2835 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.2436 | 96.2838 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.252 | 96.2841 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.2603 | 96.2841 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.2686 | 96.2842 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.2769 | 96.2847 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.2853 | 96.2852 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.2936 | 96.288 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.3019 | 96.2908 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.3102 | 96.2949 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.3186 | 96.299 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.3269 | 96.303 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.3353 | 96.307 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.3436 | 96.3111 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.3519 | 96.3151 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.3602 | 96.3205 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.3686 | 96.3259 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.3769 | 96.3301 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.3853 | 96.3343 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.3936 | 96.3383 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.4019 | 96.3422 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.4102 | 96.3462 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.4186 | 96.3501 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.4269 | 96.3543 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.4352 | 96.3584 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.4435 | 96.3618 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.4519 | 96.3652 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.4602 | 96.3667 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.4686 | 96.3681 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.4769 | 96.3682 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.4852 | 96.3684 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.4935 | 96.3686 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.5019 | 96.3687 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.5102 | 96.3704 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.5186 | 96.3722 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.5269 | 96.3726 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.5352 | 96.3731 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.5435 | 96.3734 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.5519 | 96.3736 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.5602 | 96.3746 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.5685 | 96.3755 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.5768 | 96.3776 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.5852 | 96.3797 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.5935 | 96.3818 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.6019 | 96.3839 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.6102 | 96.3867 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.6185 | 96.3894 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.6268 | 96.3922 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.6352 | 96.395 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.6435 | 96.3977 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.6519 | 96.4005 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.6602 | 96.4032 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.6685 | 96.4059 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.6768 | 96.4067 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.6852 | 96.4075 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.6935 | 96.4083 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.7018 | 96.4091 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.7101 | 96.4099 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.7185 | 96.4107 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.7268 | 96.4115 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.7352 | 96.4123 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.7435 | 96.4106 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.7518 | 96.409 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.7601 | 96.4073 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.7685 | 96.4056 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.7768 | 96.4039 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.7852 | 96.4023 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.7935 | 96.3989 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.8018 | 96.3956 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.8101 | 96.3923 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.8185 | 96.389 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.8268 | 96.3864 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.8351 | 96.3839 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.8434 | 96.3816 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.8518 | 96.3794 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.8601 | 96.3763 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.8685 | 96.3731 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.8768 | 96.3699 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.8851 | 96.3666 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.8934 | 96.3638 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.9018 | 96.3609 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.9101 | 96.3587 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.9184 | 96.3565 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.9268 | 96.3543 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.9351 | 96.3521 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.9434 | 96.3503 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.9517 | 96.3486 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.9601 | 96.3485 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.9684 | 96.3485 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.9767 | 96.3483 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.985 | 96.3482 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 621.9934 | 96.3474 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.0017 | 96.3466 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.0101 | 96.3457 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.0184 | 96.3449 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.0267 | 96.345 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.035 | 96.3451 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.0434 | 96.3453 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.0517 | 96.3454 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.0601 | 96.3452 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.0684 | 96.345 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.0767 | 96.3455 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.085 | 96.3459 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.0934 | 96.3464 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.1017 | 96.3469 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.11 | 96.3469 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.1183 | 96.3469 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.1267 | 96.3482 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.135 | 96.3496 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.1434 | 96.3509 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.1517 | 96.3523 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.16 | 96.3561 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.1683 | 96.3599 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.1767 | 96.3638 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.185 | 96.3676 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.1934 | 96.3714 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.2017 | 96.3753 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.21 | 96.3791 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.2183 | 96.3829 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.2267 | 96.3868 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.235 | 96.3906 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.2433 | 96.3942 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.2516 | 96.3978 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.26 | 96.4013 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.2683 | 96.4049 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.2767 | 96.4085 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.285 | 96.4121 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.2933 | 96.4142 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.3016 | 96.4163 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.31 | 96.4177 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.3183 | 96.419 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.3267 | 96.4179 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.335 | 96.4167 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.3433 | 96.4142 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.3516 | 96.4116 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.36 | 96.4091 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.3683 | 96.4066 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.3766 | 96.404 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.3849 | 96.4015 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.3933 | 96.399 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.4016 | 96.3964 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.41 | 96.3929 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.4183 | 96.3893 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.4266 | 96.3857 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.4349 | 96.382 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.4433 | 96.3784 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.4516 | 96.3748 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.46 | 96.3718 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.4683 | 96.3689 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.4766 | 96.3667 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.4849 | 96.3645 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.4933 | 96.3606 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.5016 | 96.3567 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.5099 | 96.3542 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.5182 | 96.3517 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.5266 | 96.3491 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.5349 | 96.3465 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.5433 | 96.3439 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.5516 | 96.3413 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.5599 | 96.3384 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.5682 | 96.3355 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.5766 | 96.3338 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.5849 | 96.3321 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.5933 | 96.3306 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.6016 | 96.329 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.6099 | 96.3281 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.6182 | 96.3272 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.6266 | 96.3257 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.6349 | 96.3242 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.6432 | 96.3258 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.6516 | 96.3273 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.6599 | 96.3299 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.6682 | 96.3325 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.6766 | 96.335 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.6849 | 96.3375 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.6932 | 96.3391 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.7015 | 96.3406 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.7099 | 96.3421 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.7182 | 96.3436 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.7266 | 96.3447 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.7349 | 96.3458 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.7432 | 96.3464 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.7515 | 96.3471 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.7598 | 96.3476 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.7682 | 96.3481 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.7765 | 96.3478 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.7849 | 96.3476 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.7932 | 96.3488 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.8015 | 96.35 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.8098 | 96.3482 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.8182 | 96.3464 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.8265 | 96.3453 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.8348 | 96.3441 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.8431 | 96.3431 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.8515 | 96.342 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.8598 | 96.342 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.8682 | 96.342 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.8765 | 96.3429 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.8848 | 96.3438 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.8931 | 96.3455 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.9015 | 96.3473 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.9098 | 96.3494 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.9182 | 96.3516 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.9265 | 96.3539 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.9348 | 96.3562 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.9431 | 96.3565 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.9515 | 96.3568 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.9598 | 96.3557 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.9681 | 96.3546 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.9764 | 96.3535 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.9848 | 96.3524 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 622.9931 | 96.3513 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.0014 | 96.3502 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.0098 | 96.3491 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.0181 | 96.348 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.0264 | 96.3469 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.0347 | 96.3458 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.0431 | 96.3438 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.0514 | 96.3418 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.0598 | 96.3401 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.0681 | 96.3384 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.0764 | 96.3374 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.0847 | 96.3364 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.0931 | 96.3355 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.1014 | 96.3345 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.1097 | 96.3354 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.118 | 96.3363 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.1264 | 96.3372 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.1347 | 96.3381 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.1431 | 96.3389 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.1514 | 96.3398 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.1597 | 96.3407 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.168 | 96.3416 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.1764 | 96.3425 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.1847 | 96.3434 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.1931 | 96.343 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.2014 | 96.3426 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.2097 | 96.3419 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.218 | 96.3413 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.2264 | 96.34 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.2347 | 96.3388 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.243 | 96.3368 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.2513 | 96.3347 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.2596 | 96.3327 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.268 | 96.3307 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.2763 | 96.3316 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.2847 | 96.3325 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.293 | 96.3334 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.3013 | 96.3343 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.3096 | 96.3351 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.318 | 96.336 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.3263 | 96.3383 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.3347 | 96.3406 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.343 | 96.3433 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.3513 | 96.346 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.3596 | 96.3499 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.368 | 96.3539 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.3763 | 96.3581 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.3846 | 96.3623 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.3929 | 96.3668 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.4013 | 96.3714 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.4096 | 96.3752 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.418 | 96.379 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.4263 | 96.3821 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.4346 | 96.3852 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.4429 | 96.3855 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.4513 | 96.3858 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.4596 | 96.3864 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.4679 | 96.3871 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.4763 | 96.3856 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.4846 | 96.3841 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.4929 | 96.3784 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.5012 | 96.3727 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.5096 | 96.3665 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.5179 | 96.3604 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.5262 | 96.3544 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.5345 | 96.3483 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.5429 | 96.3422 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.5512 | 96.3361 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.5596 | 96.3306 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.5679 | 96.325 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.5762 | 96.3217 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.5845 | 96.3184 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.5929 | 96.3159 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.6012 | 96.3134 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.6096 | 96.3109 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.6179 | 96.3084 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.6262 | 96.3056 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.6345 | 96.3027 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.6429 | 96.3013 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.6512 | 96.3 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.6595 | 96.3015 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.6678 | 96.303 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.6762 | 96.3045 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.6845 | 96.3061 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.6928 | 96.3081 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.7012 | 96.3101 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.7095 | 96.3121 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.7178 | 96.3141 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.7261 | 96.3156 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.7345 | 96.3171 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.7428 | 96.317 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.7512 | 96.317 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.7595 | 96.3169 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.7678 | 96.3168 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.7761 | 96.3167 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.7845 | 96.3166 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.7928 | 96.3166 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.8011 | 96.3165 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.8094 | 96.3169 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.8177 | 96.3173 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.8261 | 96.3175 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.8344 | 96.3176 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.8428 | 96.3189 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.8511 | 96.3202 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.8594 | 96.321 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.8677 | 96.3219 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.8761 | 96.3226 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.8844 | 96.3234 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.8928 | 96.3232 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.9011 | 96.3231 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.9094 | 96.3229 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.9177 | 96.3228 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.926 | 96.3226 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.9344 | 96.3224 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.9427 | 96.3211 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.951 | 96.3198 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.9594 | 96.3199 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.9677 | 96.32 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.976 | 96.3198 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.9844 | 96.3196 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 623.9927 | 96.3207 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.001 | 96.3218 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.0093 | 96.3217 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.0176 | 96.3217 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.026 | 96.3228 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.0343 | 96.3239 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.0427 | 96.325 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.051 | 96.3261 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.0593 | 96.3281 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.0676 | 96.3302 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.076 | 96.3335 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.0843 | 96.3369 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.0927 | 96.34 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.101 | 96.3431 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.1093 | 96.3469 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.1176 | 96.3507 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.1259 | 96.3531 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.1343 | 96.3554 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.1426 | 96.3584 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.1509 | 96.3613 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.1592 | 96.3631 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.1676 | 96.365 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.1759 | 96.3679 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.1843 | 96.3709 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.1926 | 96.3702 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.2009 | 96.3695 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.2092 | 96.3689 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.2175 | 96.3683 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.2259 | 96.3676 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.2342 | 96.367 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.2426 | 96.3658 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.2509 | 96.3646 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.2592 | 96.3626 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.2675 | 96.3607 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.2759 | 96.3592 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.2842 | 96.3578 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.2925 | 96.3563 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.3008 | 96.3549 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.3091 | 96.3534 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.3175 | 96.3519 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.3258 | 96.3523 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.3342 | 96.3526 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.3425 | 96.3514 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.3508 | 96.3502 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.3591 | 96.3515 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.3675 | 96.3528 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.3758 | 96.3541 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.3842 | 96.3554 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.3925 | 96.3598 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.4008 | 96.3643 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.4091 | 96.368 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.4174 | 96.3718 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.4258 | 96.3767 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.4341 | 96.3816 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.4424 | 96.386 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.4507 | 96.3904 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.4591 | 96.3948 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.4674 | 96.3993 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.4758 | 96.401 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.4841 | 96.4027 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.4924 | 96.4024 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.5007 | 96.4022 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.509 | 96.4 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.5174 | 96.3978 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.5257 | 96.3972 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.5341 | 96.3967 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.5424 | 96.3961 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.5507 | 96.3956 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.559 | 96.3919 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.5674 | 96.3882 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.5757 | 96.3844 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.584 | 96.3806 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.5923 | 96.3767 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.6006 | 96.3728 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.609 | 96.3694 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.6173 | 96.366 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.6257 | 96.3626 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.634 | 96.3592 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.6423 | 96.3586 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.6506 | 96.3581 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.659 | 96.3568 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.6673 | 96.3556 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.6756 | 96.3555 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.684 | 96.3555 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.6923 | 96.3537 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.7006 | 96.352 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.7089 | 96.3503 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.7173 | 96.3486 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.7256 | 96.3462 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.7339 | 96.3439 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.7422 | 96.3402 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.7506 | 96.3365 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.7589 | 96.3328 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.7672 | 96.3291 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.7756 | 96.3248 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.7839 | 96.3205 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.7922 | 96.3162 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.8005 | 96.3119 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.8089 | 96.308 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.8172 | 96.304 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.8256 | 96.3024 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.8339 | 96.3008 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.8422 | 96.3004 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.8505 | 96.3 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.8588 | 96.2996 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.8672 | 96.2992 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.8755 | 96.2989 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.8839 | 96.2987 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.8922 | 96.2982 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.9005 | 96.2977 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.9088 | 96.2987 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.9172 | 96.2996 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.9255 | 96.3005 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.9338 | 96.3014 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.9421 | 96.303 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.9505 | 96.3047 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.9588 | 96.3064 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.9671 | 96.308 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.9755 | 96.3092 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.9838 | 96.3104 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 624.9921 | 96.31 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.0004 | 96.3096 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.0088 | 96.3092 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.0171 | 96.3087 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.0255 | 96.3083 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.0338 | 96.3079 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.0421 | 96.3073 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.0504 | 96.3068 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.0587 | 96.3071 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.0671 | 96.3075 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.0754 | 96.3079 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.0837 | 96.3083 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.092 | 96.3086 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.1004 | 96.309 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.1087 | 96.3105 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.1171 | 96.3119 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.1254 | 96.3134 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.1337 | 96.3149 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.142 | 96.3164 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.1503 | 96.3178 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.1587 | 96.3193 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.167 | 96.3208 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.1754 | 96.323 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.1837 | 96.3252 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.192 | 96.3274 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.2003 | 96.3296 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.2087 | 96.3318 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.217 | 96.334 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.2253 | 96.3361 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.2336 | 96.3382 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.2419 | 96.3402 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.2503 | 96.3423 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.2586 | 96.3444 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.267 | 96.3464 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.2753 | 96.3471 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.2836 | 96.3478 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.2919 | 96.3485 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.3003 | 96.3492 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.3086 | 96.3486 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.317 | 96.348 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.3253 | 96.3474 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.3336 | 96.3468 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.3419 | 96.3455 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.3502 | 96.3441 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.3586 | 96.3428 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.3669 | 96.3414 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.3752 | 96.342 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.3835 | 96.3427 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.3919 | 96.3433 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.4002 | 96.344 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.4086 | 96.3446 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.4169 | 96.3453 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.4252 | 96.3459 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.4335 | 96.3466 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.4418 | 96.3473 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.4502 | 96.348 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.4585 | 96.3491 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.4669 | 96.3503 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.4752 | 96.3528 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.4835 | 96.3553 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.4918 | 96.3577 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.5002 | 96.3602 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.5085 | 96.3627 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.5168 | 96.3652 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.5251 | 96.3677 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.5334 | 96.3701 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.5418 | 96.3706 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.5501 | 96.3711 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.5585 | 96.3716 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.5668 | 96.3721 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.5751 | 96.3726 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.5834 | 96.3731 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.5918 | 96.3709 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.6001 | 96.3687 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.6085 | 96.3665 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.6168 | 96.3642 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.6251 | 96.3615 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.6334 | 96.3588 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.6417 | 96.3548 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.6501 | 96.3508 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.6584 | 96.3468 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.6667 | 96.3428 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.675 | 96.3394 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.6834 | 96.3361 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.6917 | 96.3327 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.7001 | 96.3294 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.7084 | 96.326 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.7167 | 96.3227 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.725 | 96.3192 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.7333 | 96.3158 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.7417 | 96.3123 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.75 | 96.3089 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.7584 | 96.3081 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.7667 | 96.3074 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.775 | 96.3066 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.7833 | 96.3059 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.7917 | 96.3049 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.8 | 96.304 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.8083 | 96.3071 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.8167 | 96.3101 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.825 | 96.3132 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.8333 | 96.3163 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.8416 | 96.3187 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.85 | 96.3211 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.8583 | 96.3215 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.8666 | 96.3219 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.8749 | 96.3263 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.8833 | 96.3307 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.8916 | 96.3397 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.8999 | 96.3487 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.9083 | 96.3569 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.9166 | 96.3652 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.9249 | 96.3661 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.9332 | 96.367 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.9416 | 96.3675 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.9499 | 96.3681 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.9583 | 96.3717 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.9666 | 96.3754 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.9749 | 96.3755 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.9832 | 96.3757 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.9915 | 96.3743 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 625.9999 | 96.3729 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.0082 | 96.371 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.0165 | 96.3691 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.0248 | 96.3692 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.0332 | 96.3693 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.0415 | 96.3668 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.0499 | 96.3643 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.0582 | 96.3572 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.0665 | 96.3502 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.0748 | 96.3426 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.0831 | 96.335 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.0915 | 96.3337 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.0998 | 96.3324 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.1082 | 96.3347 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.1165 | 96.3371 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.1248 | 96.3386 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.1331 | 96.3401 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.1415 | 96.3423 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.1498 | 96.3446 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.1581 | 96.3433 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.1664 | 96.3421 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.1747 | 96.3414 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.1831 | 96.3407 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.1914 | 96.3444 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.1998 | 96.3481 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.2081 | 96.3501 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.2164 | 96.3521 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.2247 | 96.3539 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.233 | 96.3556 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.2414 | 96.3588 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.2497 | 96.3619 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.2581 | 96.3661 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.2664 | 96.3702 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.2747 | 96.3733 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.283 | 96.3765 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.2914 | 96.377 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.2997 | 96.3775 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.308 | 96.3751 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.3163 | 96.3727 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.3246 | 96.3753 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.333 | 96.3779 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.3413 | 96.3824 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.3497 | 96.3869 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.358 | 96.387 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.3663 | 96.3871 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.3746 | 96.3875 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.3829 | 96.388 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.3913 | 96.3884 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.3996 | 96.3889 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.408 | 96.3894 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.4163 | 96.39 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.4246 | 96.3896 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.4329 | 96.3892 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.4413 | 96.3859 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.4496 | 96.3827 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.4579 | 96.3819 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.4662 | 96.3812 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.4745 | 96.3833 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.4829 | 96.3855 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.4912 | 96.3876 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.4996 | 96.3897 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.5079 | 96.3886 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.5162 | 96.3875 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.5245 | 96.3852 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.5328 | 96.3829 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.5412 | 96.3801 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.5495 | 96.3773 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.5579 | 96.3747 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.5662 | 96.3722 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.5745 | 96.3695 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.5828 | 96.3668 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.5912 | 96.3647 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.5995 | 96.3626 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.6078 | 96.3635 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.6161 | 96.3644 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.6245 | 96.3635 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.6328 | 96.3626 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.6411 | 96.3592 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.6495 | 96.3558 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.6578 | 96.3524 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.6661 | 96.349 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.6744 | 96.3484 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.6827 | 96.3478 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.6911 | 96.3483 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.6994 | 96.3488 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.7078 | 96.3498 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.7161 | 96.3507 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.7244 | 96.3519 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.7327 | 96.3531 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.741 | 96.3552 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.7494 | 96.3573 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.7577 | 96.3598 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.7661 | 96.3622 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.7744 | 96.3622 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.7827 | 96.3622 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.791 | 96.3621 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.7994 | 96.3621 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.8077 | 96.3647 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.816 | 96.3673 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.8243 | 96.3699 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.8326 | 96.3725 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.841 | 96.3737 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.8493 | 96.3749 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.8577 | 96.3762 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.866 | 96.3774 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.8743 | 96.3786 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.8826 | 96.3799 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.8909 | 96.381 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.8993 | 96.382 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.9076 | 96.3821 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.916 | 96.3823 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.9243 | 96.3824 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.9326 | 96.3826 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.9409 | 96.3828 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.9493 | 96.3829 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.9576 | 96.3831 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.9659 | 96.3833 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.9742 | 96.3833 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.9825 | 96.3833 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.9909 | 96.3834 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 626.9992 | 96.3834 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.0076 | 96.3834 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.0159 | 96.3835 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.0242 | 96.3835 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.0325 | 96.3835 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.0408 | 96.3835 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.0492 | 96.3836 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.0575 | 96.384 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.0659 | 96.3843 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.0742 | 96.3819 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.0825 | 96.3794 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.0908 | 96.377 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.0992 | 96.3747 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.1075 | 96.3723 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.1158 | 96.3699 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.1241 | 96.3675 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.1324 | 96.3651 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.1408 | 96.3627 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.1491 | 96.3603 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.1575 | 96.3591 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.1658 | 96.3579 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.1741 | 96.3567 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.1824 | 96.3555 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.1907 | 96.3542 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.1991 | 96.353 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.2074 | 96.3517 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.2158 | 96.3505 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.2241 | 96.3475 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.2324 | 96.3445 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.2407 | 96.3443 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.2491 | 96.3442 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.2574 | 96.3439 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.2657 | 96.3437 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.274 | 96.3434 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.2823 | 96.3432 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.2907 | 96.3429 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.299 | 96.3426 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.3074 | 96.3422 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.3157 | 96.3418 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.324 | 96.3401 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.3323 | 96.3385 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.3406 | 96.3369 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.349 | 96.3352 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.3573 | 96.3346 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.3657 | 96.3339 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.374 | 96.3333 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.3823 | 96.3326 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.3906 | 96.3333 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.3989 | 96.3341 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.4073 | 96.3348 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.4156 | 96.3355 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.424 | 96.3376 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.4323 | 96.3396 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.4406 | 96.3417 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.4489 | 96.3438 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.4573 | 96.3458 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.4656 | 96.3479 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.4739 | 96.3501 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.4822 | 96.3523 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.4905 | 96.3546 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.4989 | 96.3568 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.5072 | 96.359 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.5156 | 96.3612 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.5239 | 96.3625 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.5322 | 96.3638 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.5405 | 96.361 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.5488 | 96.3583 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.5572 | 96.3553 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.5655 | 96.3524 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.5739 | 96.3495 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.5822 | 96.3465 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.5905 | 96.3423 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.5988 | 96.3381 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.6072 | 96.3339 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.6155 | 96.3296 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.6238 | 96.3264 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.6321 | 96.3232 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.6404 | 96.3214 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.6488 | 96.3196 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.6571 | 96.3178 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.6655 | 96.316 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.6738 | 96.3143 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.6821 | 96.3125 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.6904 | 96.3107 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.6987 | 96.3089 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.7071 | 96.3112 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.7154 | 96.3135 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.7238 | 96.3159 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.7321 | 96.3184 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.7404 | 96.3208 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.7487 | 96.3233 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.7571 | 96.3263 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.7654 | 96.3293 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.7737 | 96.3323 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.782 | 96.3354 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.7903 | 96.3383 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.7987 | 96.3413 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.807 | 96.342 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.8154 | 96.3428 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.8237 | 96.3435 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.832 | 96.3442 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.8403 | 96.3447 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.8486 | 96.3453 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.857 | 96.3481 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.8653 | 96.3508 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.8737 | 96.3529 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.882 | 96.355 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.8903 | 96.3574 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.8986 | 96.3597 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.9069 | 96.3617 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.9153 | 96.3636 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.9236 | 96.3648 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.9319 | 96.366 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.9402 | 96.3672 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.9486 | 96.3684 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.9569 | 96.3701 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.9653 | 96.3717 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.9736 | 96.3742 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.9819 | 96.3767 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.9902 | 96.3797 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 627.9985 | 96.3826 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.0069 | 96.3829 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.0152 | 96.3832 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.0236 | 96.3814 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.0319 | 96.3795 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.0402 | 96.3783 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.0485 | 96.377 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.0568 | 96.3755 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.0652 | 96.3741 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.0735 | 96.369 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.0818 | 96.364 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.0901 | 96.3578 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.0985 | 96.3516 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.1068 | 96.3454 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.1151 | 96.3392 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.1235 | 96.3328 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.1318 | 96.3265 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.1401 | 96.3201 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.1484 | 96.3138 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.1568 | 96.307 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.1651 | 96.3002 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.1734 | 96.2962 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.1818 | 96.2922 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.1901 | 96.2883 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.1984 | 96.2844 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.2067 | 96.2806 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.2151 | 96.2767 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.2234 | 96.2729 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.2318 | 96.269 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.2401 | 96.2691 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.2484 | 96.2693 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.2567 | 96.2707 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.265 | 96.2722 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.2734 | 96.2776 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.2817 | 96.2831 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.29 | 96.2872 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.2983 | 96.2914 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.3066 | 96.2955 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.315 | 96.2997 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.3233 | 96.3039 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.3317 | 96.308 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.34 | 96.3122 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.3483 | 96.3163 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.3566 | 96.3203 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.3649 | 96.3243 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.3733 | 96.3283 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.3816 | 96.3323 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.39 | 96.3363 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.3983 | 96.3403 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.4066 | 96.3443 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.4149 | 96.3483 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.4232 | 96.3523 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.4316 | 96.3563 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.4399 | 96.3563 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.4482 | 96.3563 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.4565 | 96.3575 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.4649 | 96.3586 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.4732 | 96.3585 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.4815 | 96.3583 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.4899 | 96.3582 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.4982 | 96.3581 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.5065 | 96.3579 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.5148 | 96.3578 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.5232 | 96.3576 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.5315 | 96.3575 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.5398 | 96.3573 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.5482 | 96.3572 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.5565 | 96.357 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.5648 | 96.3569 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.5731 | 96.3568 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.5815 | 96.3566 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.5898 | 96.3565 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.5981 | 96.3563 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.6064 | 96.3562 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.6147 | 96.356 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.6231 | 96.3547 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.6314 | 96.3534 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.6398 | 96.3534 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.6481 | 96.3534 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.6564 | 96.3528 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.6647 | 96.3521 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.673 | 96.3514 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.6814 | 96.3508 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.6897 | 96.3501 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.6981 | 96.3494 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.7064 | 96.3488 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.7147 | 96.3481 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.723 | 96.3474 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.7313 | 96.3468 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.7397 | 96.3461 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.748 | 96.3454 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.7563 | 96.3447 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.7646 | 96.3441 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.7729 | 96.3434 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.7813 | 96.3428 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.7896 | 96.3421 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.798 | 96.3414 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.8063 | 96.3407 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.8146 | 96.3401 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.8229 | 96.3401 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.8312 | 96.3401 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.8396 | 96.3401 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.8479 | 96.3401 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.8563 | 96.3401 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.8646 | 96.3401 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.8729 | 96.3401 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.8812 | 96.3401 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.8895 | 96.3401 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.8979 | 96.3401 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.9062 | 96.3401 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.9146 | 96.3401 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.9229 | 96.3401 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.9312 | 96.3401 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.9395 | 96.3401 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.9478 | 96.3401 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.9562 | 96.3401 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.9645 | 96.3401 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.9728 | 96.3401 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.9811 | 96.3401 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.9895 | 96.3401 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 628.9978 | 96.3401 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.0061 | 96.3401 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.0145 | 96.3401 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.0228 | 96.3397 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.0311 | 96.3393 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.0394 | 96.338 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.0478 | 96.3367 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.0561 | 96.3361 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.0644 | 96.3356 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.0728 | 96.3351 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.0811 | 96.3345 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.0894 | 96.3335 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.0977 | 96.3325 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.1061 | 96.3315 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.1144 | 96.3306 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.1227 | 96.3296 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.131 | 96.3286 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.1393 | 96.3276 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.1477 | 96.3266 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.156 | 96.3256 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.1644 | 96.3247 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.1727 | 96.3237 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.181 | 96.3227 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.1893 | 96.3221 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.1976 | 96.3215 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.206 | 96.3225 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.2143 | 96.3235 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.2227 | 96.3237 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.231 | 96.3239 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.2393 | 96.3241 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.2476 | 96.3243 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.2559 | 96.325 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.2643 | 96.3256 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.2726 | 96.3263 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.2809 | 96.3269 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.2892 | 96.3276 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.2976 | 96.3282 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.3059 | 96.3289 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.3142 | 96.3295 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.3226 | 96.3302 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.3309 | 96.3308 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.3392 | 96.3306 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.3475 | 96.3304 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.3559 | 96.3301 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.3642 | 96.3299 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.3725 | 96.3284 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.3809 | 96.327 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.3892 | 96.3256 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.3975 | 96.3241 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.4058 | 96.3238 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.4142 | 96.3234 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.4225 | 96.323 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.4308 | 96.3226 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.4391 | 96.3222 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.4474 | 96.3219 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.4558 | 96.3215 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.4641 | 96.3211 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.4725 | 96.3207 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.4808 | 96.3203 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.4891 | 96.32 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.4974 | 96.3196 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.5057 | 96.3201 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.5141 | 96.3206 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.5224 | 96.3211 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.5308 | 96.3217 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.5391 | 96.3228 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.5474 | 96.3238 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.5557 | 96.3249 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.564 | 96.3259 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.5724 | 96.326 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.5807 | 96.326 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.5891 | 96.326 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.5974 | 96.326 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.6057 | 96.326 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.614 | 96.326 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.6223 | 96.326 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.6307 | 96.326 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.639 | 96.326 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.6473 | 96.3261 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.6556 | 96.3261 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.6639 | 96.3261 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.6723 | 96.3261 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.6806 | 96.3261 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.689 | 96.3261 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.6973 | 96.3261 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.7056 | 96.3261 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.7139 | 96.3261 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.7222 | 96.3247 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.7306 | 96.3234 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.7389 | 96.322 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.7473 | 96.3206 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.7556 | 96.3193 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.7639 | 96.3179 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.7722 | 96.3166 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.7805 | 96.3152 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.7889 | 96.3139 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.7972 | 96.3125 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.8055 | 96.3112 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.8138 | 96.3098 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.8222 | 96.3087 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.8305 | 96.3075 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.8388 | 96.3063 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.8472 | 96.3052 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.8555 | 96.304 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.8638 | 96.3028 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.8721 | 96.3017 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.8805 | 96.3005 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.8888 | 96.3007 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.8971 | 96.3009 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.9055 | 96.3011 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.9138 | 96.3013 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.9221 | 96.3014 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.9304 | 96.3016 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.9388 | 96.3018 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.9471 | 96.302 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.9554 | 96.3023 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.9637 | 96.3026 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.972 | 96.3028 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.9804 | 96.3031 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.9887 | 96.3033 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 629.9971 | 96.3034 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.0054 | 96.305 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.0137 | 96.3067 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.022 | 96.3083 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.0303 | 96.31 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.0387 | 96.3116 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.047 | 96.3133 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.0554 | 96.3149 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.0637 | 96.3166 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.072 | 96.3182 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.0803 | 96.3199 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.0886 | 96.3214 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.097 | 96.3228 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.1053 | 96.3243 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.1136 | 96.3258 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.1219 | 96.3271 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.1302 | 96.3285 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.1386 | 96.3298 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.1469 | 96.3311 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.1553 | 96.3277 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.1636 | 96.3242 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.1719 | 96.3186 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.1802 | 96.3131 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.1885 | 96.3075 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.1969 | 96.302 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.2052 | 96.3001 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.2136 | 96.2983 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.2219 | 96.2965 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.2302 | 96.2946 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.2385 | 96.2913 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.2469 | 96.2879 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.2552 | 96.2842 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.2635 | 96.2805 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.2719 | 96.2768 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.2802 | 96.2731 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.2885 | 96.2695 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.2968 | 96.2658 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.3052 | 96.2621 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.3135 | 96.2584 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.3218 | 96.2596 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.3301 | 96.2607 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.3384 | 96.2624 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.3468 | 96.264 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.3551 | 96.2657 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.3635 | 96.2674 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.3718 | 96.265 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.3801 | 96.2626 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.3884 | 96.2602 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.3967 | 96.2579 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.4051 | 96.2569 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.4134 | 96.2559 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.4218 | 96.2549 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.4301 | 96.254 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.4384 | 96.253 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.4467 | 96.252 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.455 | 96.2511 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.4634 | 96.2501 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.4717 | 96.2491 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.48 | 96.2482 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.4883 | 96.2472 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.4966 | 96.2463 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.505 | 96.2453 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.5133 | 96.2443 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.5217 | 96.2434 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.53 | 96.2424 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.5383 | 96.2445 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.5466 | 96.2466 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.5549 | 96.2487 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.5633 | 96.2508 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.5716 | 96.2559 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.58 | 96.2609 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.5883 | 96.2664 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.5966 | 96.272 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.6049 | 96.2775 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.6132 | 96.283 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.6216 | 96.2872 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.6299 | 96.2914 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.6382 | 96.2944 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.6465 | 96.2973 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.6549 | 96.3002 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.6632 | 96.3032 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.6715 | 96.3063 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.6799 | 96.3095 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.6882 | 96.3112 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.6965 | 96.313 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.7048 | 96.31 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.7132 | 96.307 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.7215 | 96.304 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.7298 | 96.301 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.7382 | 96.2954 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.7465 | 96.2898 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.7548 | 96.2842 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.7631 | 96.2786 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.7715 | 96.273 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.7798 | 96.2673 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.7881 | 96.263 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.7964 | 96.2588 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.8047 | 96.2557 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.8131 | 96.2527 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.8214 | 96.2502 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.8298 | 96.2477 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.8381 | 96.2451 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.8464 | 96.2426 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.8547 | 96.2448 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.863 | 96.2469 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.8714 | 96.2512 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.8797 | 96.2555 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.8881 | 96.2598 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.8964 | 96.2641 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.9047 | 96.2683 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.913 | 96.2724 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.9213 | 96.2799 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.9297 | 96.2874 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.938 | 96.2949 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.9464 | 96.3024 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.9547 | 96.3101 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.963 | 96.3178 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.9713 | 96.3255 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.9796 | 96.3332 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.988 | 96.3383 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 630.9963 | 96.3433 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 631.0046 | 96.3484 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 631.0129 | 96.3534 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 631.0212 | 96.3552 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 631.0296 | 96.3569 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 631.0379 | 96.357 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 631.0463 | 96.3571 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 631.0546 | 96.3572 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 631.0629 | 96.3572 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 631.0712 | 96.3577 | 96.2955 | 60.0901 | 60.03 | 59.97
| 631.0795 | 96.3581 | 96.2905 | 60.0902 | 60.03 | 59.97
| 631.0879 | 96.3549 | 96.2855 | 60.0902 | 60.03 | 59.97
| 631.0962 | 96.3518 | 96.2805 | 60.0903 | 60.03 | 59.97
| 631.1046 | 96.3487 | 96.2755 | 60.0904 | 60.03 | 59.97
| 631.1129 | 96.3455 | 96.2705 | 60.0905 | 60.03 | 59.97
| 631.1212 | 96.3421 | 96.2655 | 60.0906 | 60.03 | 59.97
| 631.1295 | 96.3388 | 96.2605 | 60.0907 | 60.03 | 59.97
| 631.1378 | 96.3372 | 96.2555 | 60.0907 | 60.03 | 59.97
| 631.1462 | 96.3356 | 96.2505 | 60.0908 | 60.03 | 59.97
| 631.1545 | 96.3356 | 96.2455 | 60.0909 | 60.03 | 59.97
| 631.1628 | 96.3355 | 96.2405 | 60.091 | 60.03 | 59.97
| 631.1711 | 96.3348 | 96.2355 | 60.0911 | 60.03 | 59.97
| 631.1795 | 96.3341 | 96.2305 | 60.0912 | 60.03 | 59.97
| 631.1878 | 96.3348 | 96.2255 | 60.0912 | 60.03 | 59.97
| 631.1961 | 96.3354 | 96.2206 | 60.0913 | 60.03 | 59.97
| 631.2045 | 96.3371 | 96.2156 | 60.0914 | 60.03 | 59.97
| 631.2128 | 96.3388 | 96.2106 | 60.0915 | 60.03 | 59.97
| 631.2211 | 96.3399 | 96.2056 | 60.0916 | 60.03 | 59.97
| 631.2294 | 96.3411 | 96.2006 | 60.0917 | 60.03 | 59.97
| 631.2378 | 96.3418 | 96.1956 | 60.0917 | 60.03 | 59.97
| 631.2461 | 96.3426 | 96.1906 | 60.0918 | 60.03 | 59.97
| 631.2544 | 96.3444 | 96.1856 | 60.0919 | 60.03 | 59.97
| 631.2628 | 96.3461 | 96.1806 | 60.092 | 60.03 | 59.97
| 631.2711 | 96.3478 | 96.1756 | 60.0921 | 60.03 | 59.97
| 631.2794 | 96.3496 | 96.1706 | 60.0922 | 60.03 | 59.97
| 631.2877 | 96.352 | 96.1656 | 60.0922 | 60.03 | 59.97
| 631.2961 | 96.3544 | 96.1606 | 60.0923 | 60.03 | 59.97
| 631.3044 | 96.3556 | 96.1556 | 60.0924 | 60.03 | 59.97
| 631.3127 | 96.3567 | 96.1506 | 60.0925 | 60.03 | 59.97
| 631.321 | 96.3583 | 96.1456 | 60.0926 | 60.03 | 59.97
| 631.3293 | 96.3599 | 96.1406 | 60.0927 | 60.03 | 59.97
| 631.3377 | 96.3618 | 96.1356 | 60.0927 | 60.03 | 59.97
| 631.346 | 96.3638 | 96.1306 | 60.0928 | 60.03 | 59.97
| 631.3544 | 96.3644 | 96.1256 | 60.0929 | 60.03 | 59.97
| 631.3627 | 96.3651 | 96.1206 | 60.093 | 60.03 | 59.97
| 631.371 | 96.3662 | 96.1156 | 60.0931 | 60.03 | 59.97
| 631.3793 | 96.3673 | 96.1106 | 60.0932 | 60.03 | 59.97
| 631.3876 | 96.3687 | 96.1056 | 60.0932 | 60.03 | 59.97
| 631.396 | 96.3701 | 96.1006 | 60.0933 | 60.03 | 59.97
| 631.4043 | 96.3717 | 96.0956 | 60.0934 | 60.03 | 59.97
| 631.4127 | 96.3734 | 96.0907 | 60.0935 | 60.03 | 59.97
| 631.421 | 96.3743 | 96.0857 | 60.0936 | 60.03 | 59.97
| 631.4293 | 96.3752 | 96.0807 | 60.0937 | 60.03 | 59.97
| 631.4376 | 96.3738 | 96.0757 | 60.0937 | 60.03 | 59.97
| 631.4459 | 96.3725 | 96.0707 | 60.0938 | 60.03 | 59.97
| 631.4543 | 96.3703 | 96.0657 | 60.0939 | 60.03 | 59.97
| 631.4626 | 96.3682 | 96.0607 | 60.094 | 60.03 | 59.97
| 631.4709 | 96.3653 | 96.0557 | 60.0941 | 60.03 | 59.97
| 631.4792 | 96.3624 | 96.0507 | 60.0942 | 60.03 | 59.97
| 631.4876 | 96.3596 | 96.0457 | 60.0942 | 60.03 | 59.97
| 631.4959 | 96.3569 | 96.0407 | 60.0943 | 60.03 | 59.97
| 631.5042 | 96.3534 | 96.0357 | 60.0944 | 60.03 | 59.97
| 631.5126 | 96.35 | 96.0307 | 60.0945 | 60.03 | 59.97
| 631.5209 | 96.3449 | 96.0257 | 60.0946 | 60.03 | 59.97
| 631.5292 | 96.3398 | 96.0207 | 60.0947 | 60.03 | 59.97
| 631.5375 | 96.3346 | 96.0157 | 60.0947 | 60.03 | 59.97
| 631.5459 | 96.3295 | 96.0107 | 60.0948 | 60.03 | 59.97
| 631.5542 | 96.3246 | 96.0057 | 60.0949 | 60.03 | 59.97
| 631.5625 | 96.3197 | 96.0007 | 60.095 | 60.03 | 59.97
| 631.5709 | 96.3142 | 95.9957 | 60.0951 | 60.03 | 59.97
| 631.5792 | 96.3086 | 95.9907 | 60.0952 | 60.03 | 59.97
| 631.5875 | 96.3023 | 95.9857 | 60.0952 | 60.03 | 59.97
| 631.5958 | 96.296 | 95.9807 | 60.0953 | 60.03 | 59.97
| 631.6042 | 96.292 | 95.9757 | 60.0954 | 60.03 | 59.97
| 631.6125 | 96.2881 | 95.9707 | 60.0955 | 60.03 | 59.97
| 631.6208 | 96.2843 | 95.9657 | 60.0956 | 60.03 | 59.97
| 631.6292 | 96.2804 | 95.9607 | 60.0957 | 60.03 | 59.97
| 631.6375 | 96.2799 | 95.9558 | 60.0957 | 60.03 | 59.97
| 631.6458 | 96.2794 | 95.9508 | 60.0958 | 60.03 | 59.97
| 631.6541 | 96.2783 | 95.9458 | 60.0959 | 60.03 | 59.97
| 631.6625 | 96.2771 | 95.9408 | 60.096 | 60.03 | 59.97
| 631.6708 | 96.2744 | 95.9358 | 60.0961 | 60.03 | 59.97
| 631.6791 | 96.2716 | 95.9308 | 60.0962 | 60.03 | 59.97
| 631.6874 | 96.2711 | 95.9258 | 60.0962 | 60.03 | 59.97
| 631.6957 | 96.2705 | 95.9208 | 60.0963 | 60.03 | 59.97
| 631.7041 | 96.2755 | 95.9158 | 60.0964 | 60.03 | 59.97
| 631.7124 | 96.2805 | 95.9108 | 60.0965 | 60.03 | 59.97
| 631.7208 | 96.2854 | 95.9058 | 60.0966 | 60.03 | 59.97
| 631.7291 | 96.2902 | 95.9008 | 60.0967 | 60.03 | 59.97
| 631.7374 | 96.2885 | 95.8958 | 60.0967 | 60.03 | 59.97
| 631.7457 | 96.2867 | 95.8908 | 60.0968 | 60.03 | 59.97
| 631.754 | 96.2863 | 95.8858 | 60.0969 | 60.03 | 59.97
| 631.7624 | 96.2859 | 95.8808 | 60.097 | 60.03 | 59.97
| 631.7707 | 96.2885 | 95.8758 | 60.0971 | 60.03 | 59.97
| 631.7791 | 96.291 | 95.8708 | 60.0972 | 60.03 | 59.97
| 631.7874 | 96.2929 | 95.8658 | 60.0972 | 60.03 | 59.97
| 631.7957 | 96.2947 | 95.8608 | 60.0973 | 60.03 | 59.97
| 631.804 | 96.2935 | 95.8558 | 60.0974 | 60.03 | 59.97
| 631.8123 | 96.2924 | 95.8508 | 60.0975 | 60.03 | 59.97
| 631.8207 | 96.2905 | 95.8458 | 60.0976 | 60.03 | 59.97
| 631.829 | 96.2887 | 95.8408 | 60.0977 | 60.03 | 59.97
| 631.8373 | 96.2892 | 95.8358 | 60.0977 | 60.03 | 59.97
| 631.8456 | 96.2898 | 95.8308 | 60.0978 | 60.03 | 59.97
| 631.854 | 96.2898 | 95.8258 | 60.0979 | 60.03 | 59.97
| 631.8623 | 96.2898 | 95.8208 | 60.098 | 60.03 | 59.97
| 631.8707 | 96.2843 | 95.8158 | 60.0981 | 60.03 | 59.97
| 631.879 | 96.2789 | 95.8109 | 60.0982 | 60.03 | 59.97
| 631.8873 | 96.272 | 95.8059 | 60.0982 | 60.03 | 59.97
| 631.8956 | 96.2652 | 95.8009 | 60.0983 | 60.03 | 59.97
| 631.9039 | 96.2663 | 95.7959 | 60.0984 | 60.03 | 59.97
| 631.9123 | 96.2674 | 95.7909 | 60.0985 | 60.03 | 59.97
| 631.9206 | 96.2679 | 95.7859 | 60.0986 | 60.03 | 59.97
| 631.929 | 96.2683 | 95.7809 | 60.0987 | 60.03 | 59.97
| 631.9373 | 96.2657 | 95.7759 | 60.0987 | 60.03 | 59.97
| 631.9456 | 96.2631 | 95.7709 | 60.0988 | 60.03 | 59.97
| 631.9539 | 96.2612 | 95.7659 | 60.0989 | 60.03 | 59.97
| 631.9622 | 96.2593 | 95.7609 | 60.099 | 60.03 | 59.97
| 631.9706 | 96.2585 | 95.7559 | 60.0991 | 60.03 | 59.97
| 631.9789 | 96.2577 | 95.7509 | 60.0992 | 60.03 | 59.97
| 631.9872 | 96.2572 | 95.7459 | 60.0992 | 60.03 | 59.97
| 631.9955 | 96.2567 | 95.7409 | 60.0993 | 60.03 | 59.97
| 632.0039 | 96.2562 | 95.7359 | 60.0994 | 60.03 | 59.97
| 632.0122 | 96.2557 | 95.7309 | 60.0995 | 60.03 | 59.97
| 632.0205 | 96.2548 | 95.7259 | 60.0996 | 60.03 | 59.97
| 632.0289 | 96.2539 | 95.7209 | 60.0997 | 60.03 | 59.97
| 632.0372 | 96.253 | 95.7159 | 60.0997 | 60.03 | 59.97
| 632.0455 | 96.252 | 95.7109 | 60.0998 | 60.03 | 59.97
| 632.0538 | 96.2551 | 95.7059 | 60.0999 | 60.03 | 59.97
| 632.0622 | 96.2581 | 95.7009 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 632.0705 | 96.2604 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 632.0789 | 96.2626 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 632.0872 | 96.2651 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 632.0955 | 96.2676 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 632.1038 | 96.2701 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 632.1121 | 96.2726 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 632.1205 | 96.2749 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 632.1288 | 96.2773 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 632.1371 | 96.2802 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 632.1454 | 96.2832 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 632.1538 | 96.2882 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 632.1621 | 96.2932 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 632.1704 | 96.2985 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 632.1788 | 96.3039 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 632.1871 | 96.3086 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 632.1954 | 96.3133 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 632.2037 | 96.316 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 632.2121 | 96.3187 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 632.2204 | 96.319 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 632.2288 | 96.3192 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 632.2371 | 96.3166 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 632.2454 | 96.314 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 632.2537 | 96.3114 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 632.262 | 96.3088 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 632.2704 | 96.3066 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 632.2787 | 96.3044 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 632.287 | 96.3023 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 632.2953 | 96.3002 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 632.3037 | 96.2962 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 632.312 | 96.2922 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 632.3203 | 96.2877 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 632.3287 | 96.2832 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 632.337 | 96.2774 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 632.3453 | 96.2716 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 632.3536 | 96.2745 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 632.362 | 96.2774 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 632.3703 | 96.2789 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 632.3787 | 96.2805 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 632.387 | 96.282 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 632.3953 | 96.2835 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 632.4036 | 96.2832 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 632.4119 | 96.2829 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 632.4203 | 96.2814 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 632.4286 | 96.28 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 632.437 | 96.2782 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 632.4453 | 96.2764 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 632.4536 | 96.2777 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 632.4619 | 96.279 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 632.4702 | 96.2805 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 632.4786 | 96.2821 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 632.4869 | 96.2825 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 632.4952 | 96.283 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 632.5035 | 96.2843 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 632.5119 | 96.2857 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 632.5202 | 96.2793 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 632.5286 | 96.2729 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 632.5369 | 96.2699 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 632.5452 | 96.2669 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 632.5535 | 96.2639 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 632.5618 | 96.2609 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 632.5702 | 96.2625 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 632.5785 | 96.2641 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 632.5869 | 96.2665 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 632.5952 | 96.2689 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 632.6035 | 96.2713 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 632.6118 | 96.2738 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 632.6201 | 96.2742 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 632.6285 | 96.2747 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 632.6368 | 96.2736 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 632.6451 | 96.2726 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 632.6534 | 96.2726 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 632.6618 | 96.2726 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 632.6701 | 96.2727 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 632.6784 | 96.2729 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 632.6868 | 96.2759 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 632.6951 | 96.279 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 632.7034 | 96.2822 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 632.7117 | 96.2853 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 632.7201 | 96.2877 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 632.7284 | 96.29 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 632.7368 | 96.2922 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 632.7451 | 96.2944 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 632.7534 | 96.2966 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 632.7617 | 96.2988 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 632.77 | 96.3036 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 632.7784 | 96.3083 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 632.7867 | 96.3097 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 632.795 | 96.311 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 632.8033 | 96.3122 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 632.8117 | 96.3134 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 632.82 | 96.314 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 632.8283 | 96.3146 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 632.8367 | 96.3153 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 632.845 | 96.316 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 632.8533 | 96.3138 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 632.8616 | 96.3116 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 632.87 | 96.3091 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 632.8783 | 96.3065 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 632.8867 | 96.3051 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 632.895 | 96.3037 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 632.9033 | 96.3027 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 632.9116 | 96.3017 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 632.9199 | 96.3007 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 632.9283 | 96.2997 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 632.9366 | 96.2972 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 632.9449 | 96.2947 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 632.9532 | 96.2942 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 632.9616 | 96.2936 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 632.9699 | 96.2947 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 632.9782 | 96.2958 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 632.9866 | 96.2968 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 632.9949 | 96.2977 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.0032 | 96.2984 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.0115 | 96.2992 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.0199 | 96.3012 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.0282 | 96.3032 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.0366 | 96.3055 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.0449 | 96.3077 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.0532 | 96.3112 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.0615 | 96.3146 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.0698 | 96.3176 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.0782 | 96.3207 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.0865 | 96.3201 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.0948 | 96.3194 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.1031 | 96.3175 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.1115 | 96.3156 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.1198 | 96.3116 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.1281 | 96.3077 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.1365 | 96.3036 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.1448 | 96.2994 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.1531 | 96.2953 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.1614 | 96.2913 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.1698 | 96.2864 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.1781 | 96.2815 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.1864 | 96.2705 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.1948 | 96.2595 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.2031 | 96.2493 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.2114 | 96.2391 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.2197 | 96.2232 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.2281 | 96.2073 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.2364 | 96.1836 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.2448 | 96.1598 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.2531 | 96.1398 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.2614 | 96.1197 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.2697 | 96.095 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.278 | 96.0703 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.2864 | 96.0438 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.2947 | 96.0173 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.303 | 95.9908 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.3113 | 95.9643 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.3197 | 95.9387 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.328 | 95.9131 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.3364 | 95.8883 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.3447 | 95.8635 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.353 | 95.8435 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.3613 | 95.8236 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.3696 | 95.8028 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.378 | 95.782 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.3863 | 95.7671 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.3947 | 95.7522 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.403 | 95.7454 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.4113 | 95.7386 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.4196 | 95.7315 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.428 | 95.7244 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.4363 | 95.7193 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.4446 | 95.7142 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.4529 | 95.7134 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.4612 | 95.7125 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.4696 | 95.7118 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.4779 | 95.7111 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.4863 | 95.7105 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.4946 | 95.71 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.5029 | 95.7091 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.5112 | 95.7082 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.5196 | 95.7074 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.5279 | 95.7065 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.5363 | 95.7056 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.5446 | 95.7046 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.5529 | 95.7011 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.5612 | 95.6977 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.5695 | 95.6942 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.5779 | 95.6907 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.5862 | 95.6865 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.5945 | 95.6823 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.6028 | 95.6809 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.6112 | 95.6796 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.6195 | 95.678 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.6279 | 95.6765 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.6362 | 95.6749 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.6445 | 95.6732 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.6528 | 95.6708 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.6611 | 95.6683 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.6695 | 95.6662 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.6778 | 95.664 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.6862 | 95.6621 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.6945 | 95.6601 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.7028 | 95.6586 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.7111 | 95.657 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.7195 | 95.6546 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.7278 | 95.6522 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.7361 | 95.6498 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.7444 | 95.6475 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.7527 | 95.6461 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.7611 | 95.6448 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.7694 | 95.644 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.7778 | 95.6431 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.7861 | 95.6415 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.7944 | 95.6399 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.8027 | 95.6376 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.8111 | 95.6354 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.8194 | 95.6331 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.8278 | 95.6308 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.8361 | 95.6285 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.8444 | 95.6262 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.8527 | 95.6237 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.8611 | 95.6212 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.8694 | 95.6183 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.8777 | 95.6155 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.886 | 95.6144 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.8943 | 95.6132 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.9027 | 95.6121 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.911 | 95.6111 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.9194 | 95.6105 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.9277 | 95.6099 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.936 | 95.6115 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.9443 | 95.6131 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.9527 | 95.6164 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.961 | 95.6197 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.9694 | 95.6229 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.9777 | 95.6262 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.986 | 95.6294 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 633.9943 | 95.6327 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.0026 | 95.6359 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.011 | 95.6392 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.0193 | 95.6431 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.0276 | 95.647 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.0359 | 95.6509 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.0443 | 95.6549 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.0526 | 95.6588 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.061 | 95.6627 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.0693 | 95.6646 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.0776 | 95.6665 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.0859 | 95.6659 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.0943 | 95.6653 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.1026 | 95.6624 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.111 | 95.6595 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.1193 | 95.658 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.1276 | 95.6565 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.1359 | 95.6557 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.1442 | 95.655 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.1526 | 95.6531 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.1609 | 95.6512 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.1693 | 95.6492 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.1776 | 95.6473 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.1859 | 95.6449 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.1942 | 95.6424 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.2026 | 95.6381 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.2109 | 95.6337 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.2192 | 95.6294 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.2275 | 95.6251 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.2359 | 95.6228 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.2442 | 95.6204 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.2526 | 95.6221 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.2609 | 95.6239 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.2692 | 95.6252 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.2775 | 95.6265 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.2858 | 95.6255 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.2942 | 95.6246 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.3025 | 95.6233 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.3109 | 95.622 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.3192 | 95.6245 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.3275 | 95.627 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.3358 | 95.6292 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.3442 | 95.6314 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.3525 | 95.6332 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.3608 | 95.635 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.3691 | 95.6385 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.3775 | 95.6421 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.3858 | 95.6437 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.3942 | 95.6453 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.4025 | 95.645 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.4108 | 95.6446 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.4191 | 95.6413 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.4274 | 95.638 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.4358 | 95.6358 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.4441 | 95.6336 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.4525 | 95.6316 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.4608 | 95.6295 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.4691 | 95.6277 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.4774 | 95.626 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.4858 | 95.6232 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.4941 | 95.6204 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.5024 | 95.6187 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.5107 | 95.6169 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.5191 | 95.6151 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.5274 | 95.6133 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.5358 | 95.6124 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.5441 | 95.6114 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.5524 | 95.6129 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.5607 | 95.6143 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.569 | 95.6174 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.5774 | 95.6205 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.5857 | 95.6237 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.5941 | 95.6268 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.6024 | 95.6289 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.6107 | 95.631 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.619 | 95.6341 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.6274 | 95.6372 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.6357 | 95.6411 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.644 | 95.645 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.6523 | 95.648 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.6607 | 95.6511 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.669 | 95.6538 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.6774 | 95.6566 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.6857 | 95.6596 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.694 | 95.6626 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.7023 | 95.6619 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.7106 | 95.6613 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.719 | 95.6598 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.7273 | 95.6584 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.7357 | 95.6566 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.744 | 95.6548 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.7523 | 95.6538 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.7606 | 95.6528 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.769 | 95.6503 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.7773 | 95.6479 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.7856 | 95.6467 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.7939 | 95.6454 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.8023 | 95.6465 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.8106 | 95.6475 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.819 | 95.6477 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.8273 | 95.6478 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.8356 | 95.6457 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.8439 | 95.6435 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.8523 | 95.6425 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.8606 | 95.6415 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.8689 | 95.6436 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.8773 | 95.6456 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.8856 | 95.6509 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.8939 | 95.6562 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.9022 | 95.6619 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.9106 | 95.6676 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.9189 | 95.6684 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.9272 | 95.6692 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.9355 | 95.6763 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.9439 | 95.6833 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.9522 | 95.6882 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.9606 | 95.6931 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.9689 | 95.6952 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.9772 | 95.6972 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.9855 | 95.6994 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 634.9939 | 95.7017 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.0022 | 95.7021 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.0106 | 95.7026 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.0189 | 95.7018 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.0272 | 95.7011 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.0355 | 95.7032 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.0439 | 95.7053 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.0522 | 95.7044 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.0605 | 95.7036 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.0688 | 95.7002 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.0772 | 95.6969 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.0855 | 95.6988 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.0939 | 95.7008 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.1022 | 95.7012 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.1105 | 95.7015 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.1188 | 95.7016 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.1272 | 95.7016 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.1355 | 95.697 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.1439 | 95.6924 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.1522 | 95.6867 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.1605 | 95.6809 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.1688 | 95.6789 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.1772 | 95.6768 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.1855 | 95.6806 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.1938 | 95.6844 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.2021 | 95.685 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.2105 | 95.6856 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.2188 | 95.6815 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.2272 | 95.6775 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.2355 | 95.6762 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.2438 | 95.6749 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.2521 | 95.6799 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.2605 | 95.6849 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.2688 | 95.6873 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.2772 | 95.6898 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.2855 | 95.6843 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.2938 | 95.6787 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.3021 | 95.6744 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.3105 | 95.67 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.3188 | 95.6732 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.3271 | 95.6763 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.3354 | 95.6918 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.3438 | 95.7073 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.3521 | 95.7049 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.3605 | 95.7026 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.3688 | 95.6909 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.3771 | 95.6793 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.3854 | 95.6798 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.3938 | 95.6802 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.4021 | 95.693 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.4105 | 95.7058 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.4188 | 95.7071 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.4271 | 95.7084 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.4354 | 95.6961 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.4438 | 95.6839 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.4521 | 95.686 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.4604 | 95.6882 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.4688 | 95.6997 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.4771 | 95.7111 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.4854 | 95.7199 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.4938 | 95.7287 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.5021 | 95.7186 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.5104 | 95.7086 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.5187 | 95.7023 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.5271 | 95.6959 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.5354 | 95.7028 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.5438 | 95.7098 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.5521 | 95.7249 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.5604 | 95.7399 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.5687 | 95.7342 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.5771 | 95.7285 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.5854 | 95.7163 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.5938 | 95.7042 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.6021 | 95.7049 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.6104 | 95.7057 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.6187 | 95.7118 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.6271 | 95.7178 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.6354 | 95.7142 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.6437 | 95.7105 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.652 | 95.7031 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.6604 | 95.6957 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.6687 | 95.6801 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.6771 | 95.6645 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.6854 | 95.6685 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.6937 | 95.6726 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.702 | 95.686 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.7104 | 95.6995 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.7187 | 95.6899 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.7271 | 95.6803 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.7354 | 95.669 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.7437 | 95.6577 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.752 | 95.658 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.7604 | 95.6583 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.7687 | 95.6684 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.777 | 95.6786 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.7853 | 95.6792 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.7937 | 95.6799 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.802 | 95.6762 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.8104 | 95.6726 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.8187 | 95.6619 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.827 | 95.6513 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.8353 | 95.6555 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.8437 | 95.6596 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.852 | 95.6645 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.8604 | 95.6694 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.8687 | 95.6586 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.877 | 95.6479 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.8853 | 95.6335 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.8937 | 95.619 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.902 | 95.6187 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.9103 | 95.6184 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.9186 | 95.6313 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.927 | 95.6441 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.9353 | 95.64 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.9437 | 95.6358 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.952 | 95.6268 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.9603 | 95.6178 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.9686 | 95.6164 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.977 | 95.615 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.9853 | 95.6205 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 635.9937 | 95.6261 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.002 | 95.6388 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.0103 | 95.6515 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.0186 | 95.6521 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.027 | 95.6527 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.0353 | 95.6495 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.0436 | 95.6462 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.052 | 95.658 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.0603 | 95.6698 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.0687 | 95.6874 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.077 | 95.7049 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.0853 | 95.7058 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.0936 | 95.7067 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.102 | 95.7041 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.1103 | 95.7015 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.1187 | 95.7031 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.127 | 95.7046 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.1353 | 95.714 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.1436 | 95.7234 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.152 | 95.7335 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.1603 | 95.7436 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.1686 | 95.7462 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.1769 | 95.7487 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.1853 | 95.7414 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.1936 | 95.7341 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.202 | 95.7335 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.2103 | 95.7328 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.2186 | 95.744 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.2269 | 95.7553 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.2353 | 95.7496 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.2436 | 95.7439 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.252 | 95.7367 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.2603 | 95.7295 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.2686 | 95.7314 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.2769 | 95.7333 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.2853 | 95.7399 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.2936 | 95.7466 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.3019 | 95.7524 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.3102 | 95.7582 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.3186 | 95.7566 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.3269 | 95.755 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.3353 | 95.7415 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.3436 | 95.7279 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.3519 | 95.7295 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.3602 | 95.731 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.3686 | 95.7449 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.3769 | 95.7588 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.3853 | 95.7537 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.3936 | 95.7487 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.4019 | 95.7376 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.4102 | 95.7266 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.4186 | 95.7266 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.4269 | 95.7266 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.4352 | 95.7279 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.4435 | 95.7291 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.4519 | 95.7318 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.4602 | 95.7344 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.4686 | 95.7262 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.4769 | 95.7179 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.4852 | 95.7036 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.4935 | 95.6893 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.5019 | 95.6945 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.5102 | 95.6997 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.5186 | 95.7126 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.5269 | 95.7255 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.5352 | 95.7242 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.5436 | 95.7229 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.5519 | 95.7105 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.5602 | 95.6981 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.5685 | 95.6982 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.5769 | 95.6983 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.5852 | 95.6999 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.5936 | 95.7015 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.6019 | 95.7092 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.6102 | 95.7169 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.6185 | 95.7171 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.6269 | 95.7174 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.6352 | 95.7034 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.6436 | 95.6894 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.6519 | 95.6935 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.6602 | 95.6977 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.6685 | 95.7095 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.6769 | 95.7214 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.6852 | 95.7205 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.6935 | 95.7196 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.7018 | 95.7068 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.7102 | 95.6939 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.7185 | 95.6972 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.7269 | 95.7006 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.7352 | 95.7045 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.7435 | 95.7085 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.7518 | 95.7182 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.7602 | 95.7278 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.7685 | 95.7264 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.7769 | 95.725 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.7852 | 95.7088 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.7935 | 95.6926 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.8018 | 95.6977 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.8102 | 95.7029 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.8185 | 95.7195 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.8268 | 95.736 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.8351 | 95.7402 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.8435 | 95.7443 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.8518 | 95.7313 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.8602 | 95.7182 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.8685 | 95.712 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.8768 | 95.7058 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.8851 | 95.7118 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.8935 | 95.7178 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.9018 | 95.7335 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.9102 | 95.7492 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.9185 | 95.7448 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.9268 | 95.7404 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.9351 | 95.7253 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.9435 | 95.7102 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.9518 | 95.7108 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.9601 | 95.7114 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.9684 | 95.7294 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.9768 | 95.7475 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.9851 | 95.7544 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 636.9935 | 95.7614 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.0018 | 95.7475 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.0101 | 95.7336 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.0185 | 95.7273 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.0268 | 95.7211 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.0352 | 95.7281 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.0435 | 95.7351 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.0518 | 95.7477 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.0601 | 95.7603 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.0685 | 95.7543 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.0768 | 95.7484 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.0851 | 95.7358 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.0934 | 95.7232 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.1018 | 95.7251 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.1101 | 95.7271 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.1185 | 95.7382 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.1268 | 95.7493 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.1351 | 95.7436 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.1434 | 95.7378 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.1518 | 95.7264 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.1601 | 95.7149 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.1685 | 95.7048 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.1768 | 95.6946 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.1851 | 95.7009 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.1934 | 95.7071 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.2018 | 95.7218 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.2101 | 95.7365 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.2184 | 95.7323 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.2267 | 95.7281 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.2351 | 95.713 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.2435 | 95.6979 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.2518 | 95.6982 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.2601 | 95.6985 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.2684 | 95.7065 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.2768 | 95.7144 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.2851 | 95.7258 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.2935 | 95.7373 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.3018 | 95.7322 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.3101 | 95.7272 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.3184 | 95.7121 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.3268 | 95.697 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.3351 | 95.7096 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.3434 | 95.7221 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.3517 | 95.739 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.3601 | 95.7558 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.3684 | 95.7525 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.3768 | 95.7491 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.3851 | 95.7309 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.3934 | 95.7128 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.4017 | 95.7131 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.4101 | 95.7135 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.4184 | 95.7264 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.4268 | 95.7392 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.4351 | 95.7463 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.4434 | 95.7533 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.4518 | 95.7414 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.4601 | 95.7295 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.4684 | 95.7198 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.4767 | 95.71 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.4851 | 95.7174 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.4934 | 95.7249 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.5018 | 95.7359 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.5101 | 95.7469 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.5184 | 95.7392 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.5267 | 95.7315 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.5351 | 95.7144 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.5434 | 95.6973 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.5518 | 95.6963 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.5601 | 95.6953 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.5684 | 95.7122 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.5767 | 95.7291 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.5851 | 95.7255 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.5934 | 95.722 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.6017 | 95.7181 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.61 | 95.7142 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.6184 | 95.703 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.6267 | 95.6917 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.6351 | 95.6979 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.6434 | 95.704 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.6517 | 95.7196 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.6601 | 95.7352 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.6684 | 95.7261 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.6768 | 95.7171 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.6851 | 95.6996 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.6934 | 95.6821 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.7017 | 95.6839 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.7101 | 95.6857 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.7184 | 95.697 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.7267 | 95.7083 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.735 | 95.7069 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.7434 | 95.7055 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.7517 | 95.6967 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.7601 | 95.6879 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.7684 | 95.6708 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.7767 | 95.6537 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.785 | 95.6637 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.7934 | 95.6737 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.8017 | 95.69 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.8101 | 95.7064 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.8184 | 95.7023 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.8267 | 95.6983 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.8351 | 95.684 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.8434 | 95.6696 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.8517 | 95.6736 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.86 | 95.6775 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.8684 | 95.6919 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.8767 | 95.7063 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.8851 | 95.7136 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.8934 | 95.7209 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.9017 | 95.711 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.91 | 95.701 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.9184 | 95.6984 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.9267 | 95.6958 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.9351 | 95.7061 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.9434 | 95.7163 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.9517 | 95.7302 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.96 | 95.744 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.9684 | 95.7368 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.9767 | 95.7295 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.985 | 95.711 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 637.9934 | 95.6925 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.0017 | 95.7004 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.0101 | 95.7083 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.0184 | 95.7303 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.0267 | 95.7522 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.035 | 95.7578 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.0434 | 95.7635 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.0517 | 95.7488 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.0601 | 95.7341 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.0684 | 95.735 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.0767 | 95.7359 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.085 | 95.7425 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.0934 | 95.7492 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.1017 | 95.7631 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.11 | 95.7769 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.1184 | 95.7676 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.1267 | 95.7583 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.1351 | 95.7429 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.1434 | 95.7275 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.1517 | 95.7333 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.16 | 95.7391 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.1684 | 95.756 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.1767 | 95.7728 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.1851 | 95.7664 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.1934 | 95.7599 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.2017 | 95.7443 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.21 | 95.7286 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.2184 | 95.7266 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.2267 | 95.7246 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.235 | 95.7267 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.2434 | 95.7288 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.2517 | 95.7361 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.2601 | 95.7434 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.2684 | 95.7389 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.2767 | 95.7344 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.285 | 95.7205 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.2934 | 95.7066 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.3017 | 95.7104 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.3101 | 95.7141 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.3184 | 95.7274 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.3267 | 95.7407 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.3351 | 95.7392 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.3434 | 95.7377 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.3517 | 95.7296 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.36 | 95.7216 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.3684 | 95.72 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.3767 | 95.7183 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.3851 | 95.7249 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.3934 | 95.7315 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.4017 | 95.736 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.41 | 95.7405 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.4184 | 95.7399 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.4267 | 95.7393 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.4351 | 95.7248 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.4434 | 95.7104 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.4517 | 95.7152 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.4601 | 95.72 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.4684 | 95.7327 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.4767 | 95.7453 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.485 | 95.7409 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.4934 | 95.7365 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.5017 | 95.7184 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.5101 | 95.7003 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.5184 | 95.7001 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.5267 | 95.6998 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.535 | 95.7037 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.5434 | 95.7076 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.5517 | 95.7143 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.5601 | 95.721 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.5684 | 95.7196 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.5767 | 95.7182 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.5851 | 95.7075 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.5934 | 95.6968 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.6017 | 95.7035 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.61 | 95.7102 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.6184 | 95.7236 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.6267 | 95.737 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.6351 | 95.7353 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.6434 | 95.7336 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.6517 | 95.7247 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.66 | 95.7157 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.6684 | 95.7195 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.6767 | 95.7233 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.6851 | 95.7283 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.6934 | 95.7333 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.7017 | 95.7416 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.7101 | 95.7498 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.7184 | 95.7491 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.7267 | 95.7484 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.735 | 95.7398 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.7434 | 95.7312 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.7517 | 95.732 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.7601 | 95.7328 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.7684 | 95.7443 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.7767 | 95.7557 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.785 | 95.7516 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.7934 | 95.7476 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.8017 | 95.7405 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.8101 | 95.7334 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.8184 | 95.7349 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.8267 | 95.7363 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.8351 | 95.7369 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.8434 | 95.7375 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.8517 | 95.735 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.86 | 95.7325 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.8684 | 95.7263 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.8767 | 95.7201 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.8851 | 95.713 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.8934 | 95.7059 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.9017 | 95.7087 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.91 | 95.7115 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.9184 | 95.715 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.9267 | 95.7185 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.9351 | 95.7071 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.9434 | 95.6958 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.9517 | 95.6861 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.9601 | 95.6763 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.9684 | 95.6728 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.9767 | 95.6693 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.985 | 95.6659 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 638.9934 | 95.6624 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.0017 | 95.6632 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.0101 | 95.664 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.0184 | 95.6621 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.0267 | 95.6603 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.035 | 95.6571 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.0434 | 95.6538 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.0517 | 95.6516 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.0601 | 95.6493 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.0684 | 95.6482 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.0767 | 95.6472 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.0851 | 95.6475 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.0934 | 95.6479 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.1017 | 95.6487 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.11 | 95.6496 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.1184 | 95.6506 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.1267 | 95.6515 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.1351 | 95.6539 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.1434 | 95.6563 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.1517 | 95.6618 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.16 | 95.6673 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.1684 | 95.6681 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.1767 | 95.6688 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.1851 | 95.6674 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.1934 | 95.6661 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.2017 | 95.6674 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.21 | 95.6688 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.2184 | 95.6701 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.2267 | 95.6715 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.235 | 95.6729 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.2433 | 95.6744 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.2517 | 95.6741 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.26 | 95.6738 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.2684 | 95.6749 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.2767 | 95.676 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.285 | 95.6801 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.2933 | 95.6843 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.3017 | 95.6879 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.31 | 95.6916 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.3184 | 95.6921 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.3267 | 95.6926 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.335 | 95.6935 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.3433 | 95.6944 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.3517 | 95.6958 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.36 | 95.6971 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.3683 | 95.6976 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.3766 | 95.698 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.385 | 95.6984 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.3933 | 95.6989 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.4017 | 95.6994 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.41 | 95.7 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.4183 | 95.701 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.4266 | 95.702 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.435 | 95.7032 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.4433 | 95.7044 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.4517 | 95.7052 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.46 | 95.706 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.4683 | 95.7066 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.4766 | 95.7073 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.485 | 95.708 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.4933 | 95.7088 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.5016 | 95.7075 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.5099 | 95.7063 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.5183 | 95.7074 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.5267 | 95.7085 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.535 | 95.7096 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.5433 | 95.7107 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.5516 | 95.7125 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.56 | 95.7143 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.5683 | 95.7147 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.5767 | 95.7151 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.585 | 95.7151 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.5933 | 95.7152 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.6016 | 95.7127 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.61 | 95.7101 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.6183 | 95.7067 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.6266 | 95.7033 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.6349 | 95.7001 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.6433 | 95.6969 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.6516 | 95.6936 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.66 | 95.6904 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.6683 | 95.6896 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.6766 | 95.6888 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.6849 | 95.6875 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.6933 | 95.6863 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.7016 | 95.6847 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.71 | 95.6831 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.7183 | 95.6806 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.7266 | 95.6781 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.7349 | 95.6756 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.7433 | 95.673 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.7516 | 95.6699 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.7599 | 95.6668 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.7682 | 95.666 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.7766 | 95.6653 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.7849 | 95.665 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.7933 | 95.6647 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.8016 | 95.6645 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.8099 | 95.6642 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.8182 | 95.6637 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.8266 | 95.6632 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.8349 | 95.6623 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.8433 | 95.6614 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.8516 | 95.6603 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.8599 | 95.6592 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.8683 | 95.6585 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.8766 | 95.6577 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.8849 | 95.6572 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.8932 | 95.6566 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.9016 | 95.6577 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.9099 | 95.6588 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.9183 | 95.6607 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.9266 | 95.6625 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.9349 | 95.6621 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.9432 | 95.6617 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.9516 | 95.6613 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.9599 | 95.6609 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.9683 | 95.6605 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.9766 | 95.6601 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.9849 | 95.6598 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 639.9932 | 95.6595 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.0016 | 95.6594 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.0099 | 95.6593 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.0182 | 95.6591 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.0266 | 95.659 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.0349 | 95.6589 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.0433 | 95.6588 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.0516 | 95.6587 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.0599 | 95.6585 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.0682 | 95.6586 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.0766 | 95.6587 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.0849 | 95.658 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.0933 | 95.6574 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.1016 | 95.6578 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.1099 | 95.6581 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.1182 | 95.6612 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.1266 | 95.6644 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.1349 | 95.6675 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.1432 | 95.6706 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.1516 | 95.6732 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.1599 | 95.6757 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.1682 | 95.6781 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.1766 | 95.6805 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.1849 | 95.6829 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.1932 | 95.6853 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.2015 | 95.6877 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.2099 | 95.6901 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.2182 | 95.6925 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.2266 | 95.6948 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.2349 | 95.6967 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.2432 | 95.6986 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.2516 | 95.6996 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.2599 | 95.7007 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.2682 | 95.7016 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.2766 | 95.7025 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.2849 | 95.6999 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.2932 | 95.6973 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.3016 | 95.6947 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.3099 | 95.6921 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.3182 | 95.6901 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.3265 | 95.688 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.3349 | 95.6875 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.3432 | 95.6869 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.3516 | 95.6864 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.3599 | 95.6859 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.3682 | 95.6853 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.3765 | 95.6848 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.3849 | 95.6842 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.3932 | 95.6837 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.4016 | 95.6835 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.4099 | 95.6833 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.4182 | 95.6839 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.4265 | 95.6845 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.4349 | 95.6854 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.4432 | 95.6863 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.4515 | 95.6877 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.4599 | 95.6891 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.4682 | 95.6906 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.4766 | 95.692 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.4849 | 95.6936 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.4932 | 95.6953 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.5015 | 95.6954 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.5099 | 95.6956 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.5182 | 95.6958 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.5266 | 95.6959 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.5349 | 95.6954 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.5432 | 95.6948 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.5515 | 95.6944 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.5599 | 95.694 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.5682 | 95.6937 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.5765 | 95.6933 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.5848 | 95.6932 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.5932 | 95.6931 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.6015 | 95.6932 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.6099 | 95.6934 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.6182 | 95.6939 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.6265 | 95.6944 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.6349 | 95.6949 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.6432 | 95.6954 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.6516 | 95.6957 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.6599 | 95.6959 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.6682 | 95.6962 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.6765 | 95.6964 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.6849 | 95.6978 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.6932 | 95.6992 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.7015 | 95.701 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.7098 | 95.7028 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.7182 | 95.7044 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.7265 | 95.7061 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.7349 | 95.7064 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.7432 | 95.7068 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.7515 | 95.7066 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.7598 | 95.7063 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.7682 | 95.7061 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.7765 | 95.706 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.7849 | 95.7057 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.7932 | 95.7054 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.8015 | 95.7062 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.8099 | 95.707 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.8182 | 95.7078 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.8265 | 95.7086 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.8348 | 95.7097 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.8432 | 95.7107 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.8515 | 95.7107 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.8599 | 95.7106 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.8682 | 95.7109 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.8765 | 95.7112 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.8848 | 95.7122 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.8932 | 95.7132 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.9015 | 95.7154 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.9099 | 95.7177 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.9182 | 95.72 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.9265 | 95.7223 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.9348 | 95.7243 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.9432 | 95.7262 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.9515 | 95.7275 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.9598 | 95.7288 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.9681 | 95.729 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.9765 | 95.7292 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.9848 | 95.7294 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 640.9932 | 95.7296 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.0015 | 95.7296 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.0098 | 95.7295 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.0182 | 95.7297 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.0265 | 95.7298 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.0349 | 95.7299 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.0432 | 95.7301 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.0515 | 95.7295 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.0598 | 95.7289 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.0682 | 95.7272 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.0765 | 95.7256 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.0848 | 95.7242 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.0931 | 95.7228 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.1015 | 95.7215 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.1098 | 95.7201 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.1182 | 95.7194 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.1265 | 95.7187 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.1348 | 95.718 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.1431 | 95.7173 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.1515 | 95.7166 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.1598 | 95.7159 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.1682 | 95.7151 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.1765 | 95.7144 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.1848 | 95.7135 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.1931 | 95.7126 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.2015 | 95.7117 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.2098 | 95.7108 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.2181 | 95.7103 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.2265 | 95.7098 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.2348 | 95.7114 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.2432 | 95.713 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.2515 | 95.7147 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.2598 | 95.7163 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.2681 | 95.7179 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.2765 | 95.7194 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.2848 | 95.7207 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.2932 | 95.7219 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.3015 | 95.7232 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.3098 | 95.7245 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.3181 | 95.7258 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.3265 | 95.727 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.3348 | 95.7279 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.3431 | 95.7287 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.3514 | 95.7295 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.3598 | 95.7303 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.3681 | 95.7303 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.3765 | 95.7304 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.3848 | 95.7298 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.3931 | 95.7291 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.4015 | 95.7274 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.4098 | 95.7256 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.4182 | 95.7238 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.4265 | 95.7221 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.4348 | 95.718 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.4431 | 95.714 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.4515 | 95.7103 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.4598 | 95.7066 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.4681 | 95.7028 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.4764 | 95.6991 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.4848 | 95.6954 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.4931 | 95.6917 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.5015 | 95.6885 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.5098 | 95.6853 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.5181 | 95.6821 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.5264 | 95.6789 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.5348 | 95.6764 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.5431 | 95.674 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.5515 | 95.6718 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.5598 | 95.6696 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.5681 | 95.6674 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.5764 | 95.6652 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.5848 | 95.663 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.5931 | 95.6608 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.6014 | 95.6608 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.6098 | 95.6609 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.6181 | 95.6611 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.6265 | 95.6613 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.6348 | 95.6616 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.6431 | 95.6618 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.6514 | 95.6627 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.6598 | 95.6636 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.6681 | 95.6644 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.6765 | 95.6653 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.6848 | 95.6662 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.6931 | 95.6671 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.7014 | 95.668 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.7098 | 95.6689 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.7181 | 95.6698 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.7264 | 95.6707 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.7347 | 95.6713 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.7431 | 95.6718 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.7514 | 95.6724 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.7598 | 95.673 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.7681 | 95.6752 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.7764 | 95.6773 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.7848 | 95.6793 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.7931 | 95.6813 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.8015 | 95.6832 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.8098 | 95.6852 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.8181 | 95.6864 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.8264 | 95.6877 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.8348 | 95.6889 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.8431 | 95.6902 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.8514 | 95.6914 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.8597 | 95.6927 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.8681 | 95.6939 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.8764 | 95.6952 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.8848 | 95.6965 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.8931 | 95.6977 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.9014 | 95.6994 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.9097 | 95.701 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.9181 | 95.7026 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.9264 | 95.7042 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.9348 | 95.7043 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.9431 | 95.7043 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.9514 | 95.7043 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.9597 | 95.7044 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.9681 | 95.7044 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.9764 | 95.7044 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.9847 | 95.7045 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 641.9931 | 95.7045 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.0014 | 95.7045 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.0098 | 95.7046 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.0181 | 95.7066 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.0264 | 95.7086 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.0347 | 95.7106 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.0431 | 95.7126 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.0514 | 95.7145 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.0598 | 95.7165 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.0681 | 95.7184 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.0764 | 95.7203 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.0847 | 95.7223 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.0931 | 95.7242 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.1014 | 95.7261 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.1097 | 95.728 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.118 | 95.73 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.1264 | 95.7319 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.1347 | 95.7325 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.1431 | 95.7332 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.1514 | 95.7325 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.1597 | 95.7318 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.168 | 95.7307 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.1764 | 95.7296 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.1848 | 95.7264 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.1931 | 95.7233 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.2014 | 95.7202 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.2097 | 95.7171 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.2181 | 95.7141 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.2264 | 95.711 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.2347 | 95.7079 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.243 | 95.7048 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.2514 | 95.7018 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.2597 | 95.6987 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.2681 | 95.6956 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.2764 | 95.6926 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.2847 | 95.6895 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.293 | 95.6864 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.3014 | 95.6846 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.3097 | 95.6829 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.3181 | 95.6824 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.3264 | 95.6819 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.3347 | 95.6819 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.343 | 95.6819 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.3514 | 95.6819 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.3597 | 95.6819 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.368 | 95.6819 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.3764 | 95.6819 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.3847 | 95.6819 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.3931 | 95.6819 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.4014 | 95.6819 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.4097 | 95.6819 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.418 | 95.6819 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.4264 | 95.6819 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.4347 | 95.6819 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.4431 | 95.6819 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.4514 | 95.6824 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.4597 | 95.683 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.468 | 95.6826 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.4764 | 95.6822 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.4847 | 95.6819 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.493 | 95.6815 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.5013 | 95.6811 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.5097 | 95.6807 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.518 | 95.6803 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.5264 | 95.6799 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.5347 | 95.6795 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.543 | 95.6791 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.5513 | 95.6787 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.5597 | 95.6783 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.5681 | 95.6779 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.5764 | 95.6775 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.5847 | 95.6771 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.593 | 95.6767 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.6014 | 95.6764 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.6097 | 95.676 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.618 | 95.6751 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.6263 | 95.6743 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.6347 | 95.6756 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.643 | 95.6769 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.6514 | 95.6782 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.6597 | 95.6796 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.668 | 95.6809 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.6763 | 95.6822 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.6847 | 95.6835 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.693 | 95.6848 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.7014 | 95.6859 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.7097 | 95.687 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.718 | 95.6885 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.7263 | 95.69 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.7347 | 95.6914 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.743 | 95.6929 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.7513 | 95.6951 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.7596 | 95.6973 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.768 | 95.7003 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.7763 | 95.7034 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.7847 | 95.7063 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.793 | 95.7093 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.8013 | 95.7108 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.8096 | 95.7124 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.818 | 95.7138 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.8263 | 95.7152 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.8347 | 95.7168 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.843 | 95.7183 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.8513 | 95.7201 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.8596 | 95.7219 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.868 | 95.7251 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.8763 | 95.7283 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.8846 | 95.7301 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.8929 | 95.7318 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.9013 | 95.7317 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.9096 | 95.7315 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.918 | 95.7312 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.9263 | 95.7309 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.9346 | 95.7297 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.9429 | 95.7284 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.9513 | 95.7272 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.9596 | 95.726 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.968 | 95.7253 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.9763 | 95.7246 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.9846 | 95.7223 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 642.9929 | 95.7199 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.0013 | 95.7166 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.0096 | 95.7132 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.0179 | 95.7096 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.0262 | 95.706 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.0346 | 95.7012 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.043 | 95.6964 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.0513 | 95.6944 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.0596 | 95.6924 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.0679 | 95.6917 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.0763 | 95.6909 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.0846 | 95.6896 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.093 | 95.6882 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.1013 | 95.6869 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.1096 | 95.6855 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.1179 | 95.6842 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.1263 | 95.6828 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.1346 | 95.6818 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.1429 | 95.6807 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.1512 | 95.6815 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.1596 | 95.6823 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.1679 | 95.6833 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.1763 | 95.6843 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.1846 | 95.6859 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.1929 | 95.6874 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.2012 | 95.6901 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.2096 | 95.6929 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.2179 | 95.6939 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.2263 | 95.6949 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.2346 | 95.6966 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.2429 | 95.6982 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.2512 | 95.6992 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.2596 | 95.7002 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.2679 | 95.7002 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.2762 | 95.7001 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.2845 | 95.6979 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.2929 | 95.6956 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.3012 | 95.6927 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.3096 | 95.6898 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.3179 | 95.6869 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.3262 | 95.6839 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.3345 | 95.6817 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.3429 | 95.6796 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.3512 | 95.6763 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.3596 | 95.673 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.3679 | 95.6696 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.3762 | 95.6661 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.3845 | 95.6631 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.3929 | 95.6601 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.4012 | 95.6571 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.4095 | 95.6541 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.4178 | 95.6506 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.4262 | 95.647 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.4345 | 95.6445 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.4429 | 95.642 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.4512 | 95.6417 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.4595 | 95.6414 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.4678 | 95.6411 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.4762 | 95.6409 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.4845 | 95.6407 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.4929 | 95.6405 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.5012 | 95.6403 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.5095 | 95.64 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.5178 | 95.6403 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.5262 | 95.6406 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.5345 | 95.64 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.5428 | 95.6393 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.5512 | 95.638 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.5595 | 95.6368 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.5679 | 95.6361 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.5762 | 95.6353 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.5845 | 95.6359 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.5928 | 95.6365 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.6012 | 95.637 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.6095 | 95.6376 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.6179 | 95.6382 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.6262 | 95.6387 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.6345 | 95.6398 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.6428 | 95.6409 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.6512 | 95.6419 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.6595 | 95.6429 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.6678 | 95.6438 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.6761 | 95.6448 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.6845 | 95.6457 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.6928 | 95.6466 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.7012 | 95.6475 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.7095 | 95.6484 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.7178 | 95.6495 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.7261 | 95.6505 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.7345 | 95.6509 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.7428 | 95.6514 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.7512 | 95.6519 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.7595 | 95.6524 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.7678 | 95.6528 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.7761 | 95.6533 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.7845 | 95.6542 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.7928 | 95.6551 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.8011 | 95.6559 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.8094 | 95.6568 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.8178 | 95.6576 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.8261 | 95.6584 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.8345 | 95.6592 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.8428 | 95.66 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.8511 | 95.6608 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.8594 | 95.6615 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.8678 | 95.6646 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.8761 | 95.6678 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.8845 | 95.6709 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.8928 | 95.674 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.9011 | 95.676 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.9094 | 95.6781 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.9178 | 95.6802 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.9261 | 95.6824 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.9344 | 95.6851 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.9427 | 95.6879 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.9511 | 95.6901 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.9594 | 95.6924 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.9678 | 95.6942 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.9761 | 95.6961 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.9844 | 95.6979 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 643.9927 | 95.6997 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.0011 | 95.7017 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.0094 | 95.7036 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.0178 | 95.7081 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.0261 | 95.7126 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.0344 | 95.7148 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.0428 | 95.717 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.0511 | 95.7148 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.0594 | 95.7126 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.0677 | 95.7109 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.0761 | 95.7092 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.0844 | 95.7053 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.0928 | 95.7015 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.1011 | 95.6971 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.1094 | 95.6926 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.1177 | 95.6911 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.1261 | 95.6896 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.1344 | 95.6881 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.1428 | 95.6866 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.1511 | 95.685 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.1594 | 95.6835 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.1677 | 95.6828 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.1761 | 95.682 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.1844 | 95.6787 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.1927 | 95.6753 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.201 | 95.672 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.2094 | 95.6686 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.2177 | 95.6697 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.2261 | 95.6708 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.2344 | 95.6759 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.2427 | 95.681 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.251 | 95.6882 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.2594 | 95.6954 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.2677 | 95.7018 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.2761 | 95.7082 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.2844 | 95.7117 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.2927 | 95.7153 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.301 | 95.7177 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.3094 | 95.7201 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.3177 | 95.7225 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.326 | 95.725 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.3344 | 95.7298 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.3427 | 95.7346 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.351 | 95.7395 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.3594 | 95.7443 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.3677 | 95.7447 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.376 | 95.7451 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.3843 | 95.7447 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.3927 | 95.7443 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.401 | 95.7404 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.4094 | 95.7366 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.4177 | 95.7337 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.426 | 95.7308 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.4343 | 95.7256 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.4427 | 95.7204 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.451 | 95.7141 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.4594 | 95.7077 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.4677 | 95.7024 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.476 | 95.6971 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.4843 | 95.6953 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.4927 | 95.6935 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.501 | 95.6886 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.5093 | 95.6836 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.5176 | 95.6786 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.526 | 95.6737 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.5344 | 95.6746 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.5427 | 95.6756 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.551 | 95.6772 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.5593 | 95.6789 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.5677 | 95.6791 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.576 | 95.6794 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.5844 | 95.6786 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.5927 | 95.6779 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.601 | 95.6799 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.6093 | 95.6818 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.6177 | 95.685 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.626 | 95.6882 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.6343 | 95.6921 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.6426 | 95.6959 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.6509 | 95.6962 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.6593 | 95.6965 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.6676 | 95.6969 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.676 | 95.6974 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.6843 | 95.697 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.6926 | 95.6966 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.7009 | 95.6942 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.7093 | 95.6919 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.7176 | 95.6896 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.726 | 95.6873 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.7343 | 95.6864 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.7426 | 95.6855 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.7509 | 95.6837 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.7593 | 95.682 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.7676 | 95.6798 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.7759 | 95.6776 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.7842 | 95.6755 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.7926 | 95.6733 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.8009 | 95.6707 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.8093 | 95.6681 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.8176 | 95.6659 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.8259 | 95.6637 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.8342 | 95.6628 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.8426 | 95.662 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.8509 | 95.662 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.8593 | 95.6619 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.8676 | 95.6624 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.8759 | 95.6629 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.8842 | 95.6633 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.8926 | 95.6638 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.9009 | 95.6639 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.9092 | 95.664 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.9175 | 95.6685 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.9259 | 95.673 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.9342 | 95.6777 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.9426 | 95.6825 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.9509 | 95.6874 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.9592 | 95.6922 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.9675 | 95.6968 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.9759 | 95.7014 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.9842 | 95.7038 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 644.9926 | 95.7061 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.0009 | 95.7063 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.0092 | 95.7066 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.0175 | 95.7091 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.0259 | 95.7116 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.0342 | 95.7156 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.0425 | 95.7196 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.0508 | 95.7237 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.0592 | 95.7279 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.0675 | 95.725 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.0759 | 95.7221 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.0842 | 95.7157 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.0925 | 95.7093 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.1008 | 95.7074 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.1092 | 95.7054 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.1175 | 95.7035 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.1259 | 95.7016 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.1342 | 95.6979 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.1425 | 95.6943 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.1508 | 95.692 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.1592 | 95.6897 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.1675 | 95.6913 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.1758 | 95.693 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.1841 | 95.6924 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.1925 | 95.6917 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.2008 | 95.6898 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.2092 | 95.6878 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.2175 | 95.6852 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.2258 | 95.6825 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.2341 | 95.6873 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.2425 | 95.692 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.2508 | 95.6995 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.2592 | 95.707 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.2675 | 95.7104 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.2758 | 95.7138 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.2841 | 95.7141 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.2925 | 95.7145 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.3008 | 95.7194 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.3091 | 95.7243 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.3174 | 95.7298 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.3258 | 95.7353 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.3341 | 95.7398 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.3425 | 95.7444 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.3508 | 95.7489 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.3591 | 95.7534 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.3674 | 95.7544 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.3758 | 95.7553 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.3841 | 95.7561 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.3925 | 95.757 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.4008 | 95.76 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.4091 | 95.763 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.4174 | 95.7638 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.4258 | 95.7646 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.4341 | 95.7622 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.4424 | 95.7598 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.4507 | 95.7591 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.4591 | 95.7584 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.4674 | 95.7548 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.4758 | 95.7513 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.4841 | 95.7515 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.4924 | 95.7518 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.5007 | 95.7499 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.5091 | 95.7481 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.5174 | 95.7439 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.5257 | 95.7397 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.5341 | 95.739 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.5424 | 95.7383 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.5507 | 95.7382 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.559 | 95.7382 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.5674 | 95.7358 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.5757 | 95.7334 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.584 | 95.7305 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.5923 | 95.7277 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.6007 | 95.7266 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.609 | 95.7254 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.6174 | 95.7256 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.6257 | 95.7258 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.634 | 95.7275 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.6423 | 95.7293 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.6507 | 95.7272 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.659 | 95.7251 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.6674 | 95.7229 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.6757 | 95.7206 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.684 | 95.7189 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.6923 | 95.7172 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.7007 | 95.7161 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.709 | 95.715 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.7173 | 95.714 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.7256 | 95.7129 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.734 | 95.7119 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.7423 | 95.7109 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.7507 | 95.7101 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.759 | 95.7093 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.7673 | 95.71 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.7756 | 95.7107 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.784 | 95.712 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.7923 | 95.7133 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.8007 | 95.7147 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.809 | 95.7161 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.8173 | 95.7175 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.8256 | 95.719 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.834 | 95.7204 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.8423 | 95.7218 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.8506 | 95.7249 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.8589 | 95.7279 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.8673 | 95.7304 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.8756 | 95.7329 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.884 | 95.7348 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.8923 | 95.7368 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.9006 | 95.7387 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.9089 | 95.7406 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.9173 | 95.7423 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.9256 | 95.744 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.934 | 95.7458 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.9423 | 95.7475 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.9506 | 95.7485 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.9589 | 95.7495 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.9673 | 95.7493 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.9756 | 95.7491 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.9839 | 95.7495 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 645.9922 | 95.75 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.0006 | 95.7505 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.0089 | 95.751 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.0173 | 95.7513 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.0256 | 95.7517 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.0339 | 95.752 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.0422 | 95.7524 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.0506 | 95.7533 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.0589 | 95.7543 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.0673 | 95.7552 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.0756 | 95.7562 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.0839 | 95.7576 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.0922 | 95.759 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.1006 | 95.7627 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.1089 | 95.7663 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.1172 | 95.7701 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.1255 | 95.7738 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.1339 | 95.7771 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.1422 | 95.7804 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.1506 | 95.7819 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.1589 | 95.7835 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.1672 | 95.785 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.1755 | 95.7866 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.1839 | 95.7877 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.1922 | 95.7889 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.2006 | 95.7899 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.2089 | 95.7909 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.2172 | 95.792 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.2255 | 95.793 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.2339 | 95.794 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.2422 | 95.795 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.2505 | 95.7955 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.2589 | 95.796 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.2672 | 95.7941 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.2755 | 95.7921 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.2839 | 95.7901 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.2922 | 95.7881 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.3005 | 95.7873 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.3088 | 95.7865 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.3172 | 95.7868 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.3255 | 95.7871 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.3339 | 95.7873 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.3422 | 95.7876 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.3505 | 95.7873 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.3588 | 95.7871 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.3672 | 95.7871 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.3755 | 95.7871 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.3839 | 95.7842 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.3922 | 95.7814 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.4005 | 95.7785 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.4088 | 95.7757 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.4171 | 95.7729 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.4255 | 95.7701 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.4338 | 95.7676 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.4421 | 95.7651 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.4504 | 95.7626 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.4588 | 95.76 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.4671 | 95.7561 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.4755 | 95.7522 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.4838 | 95.7475 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.4921 | 95.7428 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.5004 | 95.7381 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.5088 | 95.7334 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.5171 | 95.7301 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.5255 | 95.7268 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.5338 | 95.7234 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.5421 | 95.72 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.5504 | 95.7195 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.5588 | 95.7189 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.5671 | 95.7187 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.5754 | 95.7184 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.5837 | 95.7188 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.5921 | 95.7191 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.6004 | 95.7195 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.6088 | 95.7198 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.6171 | 95.7205 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.6254 | 95.7211 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.6337 | 95.7216 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.6421 | 95.722 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.6504 | 95.7215 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.6588 | 95.7211 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.6671 | 95.7207 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.6754 | 95.7202 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.6837 | 95.7194 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.6921 | 95.7185 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.7004 | 95.7177 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.7087 | 95.7168 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.717 | 95.7151 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.7254 | 95.7133 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.7337 | 95.7113 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.7421 | 95.7092 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.7504 | 95.706 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.7587 | 95.7028 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.767 | 95.7008 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.7754 | 95.6989 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.7837 | 95.6966 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.7921 | 95.6944 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.8004 | 95.6925 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.8087 | 95.6907 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.817 | 95.6905 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.8254 | 95.6903 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.8337 | 95.6901 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.842 | 95.6899 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.8503 | 95.6896 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.8587 | 95.6892 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.867 | 95.6888 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.8754 | 95.6885 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.8837 | 95.689 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.892 | 95.6896 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.9003 | 95.6925 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.9086 | 95.6953 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.917 | 95.6988 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.9253 | 95.7022 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.9337 | 95.7046 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.942 | 95.707 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.9503 | 95.7094 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.9586 | 95.7118 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.967 | 95.7135 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.9753 | 95.7151 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.9836 | 95.7167 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 646.9919 | 95.7184 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.0003 | 95.72 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.0086 | 95.7217 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.017 | 95.7235 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.0253 | 95.7253 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.0336 | 95.7271 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.0419 | 95.729 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.0503 | 95.7308 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.0586 | 95.7326 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.067 | 95.7315 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.0753 | 95.7304 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.0836 | 95.7292 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.0919 | 95.7281 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.1003 | 95.7267 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.1086 | 95.7253 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.1169 | 95.7246 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.1252 | 95.7238 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.1335 | 95.7236 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.1419 | 95.7235 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.1502 | 95.7233 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.1586 | 95.7231 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.1669 | 95.723 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.1752 | 95.7228 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.1835 | 95.7227 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.1919 | 95.7225 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.2002 | 95.7229 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.2086 | 95.7232 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.2169 | 95.7236 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.2252 | 95.724 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.2335 | 95.725 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.2419 | 95.726 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.2502 | 95.727 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.2585 | 95.728 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.2668 | 95.7292 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.2752 | 95.7303 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.2835 | 95.7308 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.2919 | 95.7313 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.3002 | 95.731 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.3085 | 95.7307 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.3168 | 95.7303 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.3252 | 95.7299 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.3335 | 95.7295 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.3419 | 95.7291 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.3502 | 95.7287 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.3585 | 95.7283 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.3668 | 95.7259 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.3751 | 95.7235 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.3835 | 95.7171 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.3918 | 95.7107 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.4001 | 95.7049 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.4084 | 95.6991 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.4168 | 95.6933 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.4251 | 95.6875 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.4335 | 95.6794 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.4418 | 95.6713 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.4501 | 95.6633 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.4584 | 95.6553 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.4668 | 95.6521 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.4751 | 95.6489 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.4835 | 95.6478 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.4918 | 95.6467 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.5001 | 95.6456 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.5084 | 95.6445 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.5168 | 95.6434 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.5251 | 95.6423 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.5334 | 95.6432 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.5417 | 95.6441 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.5501 | 95.6506 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.5584 | 95.6571 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.5668 | 95.6632 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.5751 | 95.6693 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.5834 | 95.6754 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.5917 | 95.6815 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.6 | 95.69 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.6084 | 95.6985 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.6167 | 95.7069 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.6251 | 95.7153 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.6334 | 95.7199 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.6417 | 95.7244 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.65 | 95.7272 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.6584 | 95.73 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.6667 | 95.7326 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.675 | 95.7352 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.6833 | 95.736 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.6917 | 95.7369 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.7 | 95.7372 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.7084 | 95.7374 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.7167 | 95.7362 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.725 | 95.7349 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.7333 | 95.7334 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.7417 | 95.7319 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.75 | 95.7302 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.7584 | 95.7286 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.7667 | 95.727 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.775 | 95.7255 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.7833 | 95.7239 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.7917 | 95.7224 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.8 | 95.7216 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.8083 | 95.7208 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.8167 | 95.7198 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.825 | 95.7188 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.8333 | 95.718 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.8416 | 95.7172 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.85 | 95.7214 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.8583 | 95.7256 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.8666 | 95.7291 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.8749 | 95.7326 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.8833 | 95.7361 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.8916 | 95.7395 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.9 | 95.7449 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.9083 | 95.7503 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.9166 | 95.7551 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.9249 | 95.76 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.9333 | 95.7641 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.9416 | 95.7682 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.95 | 95.7722 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.9583 | 95.7763 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.9666 | 95.7796 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.9749 | 95.7829 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.9833 | 95.7862 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.9916 | 95.7895 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 647.9999 | 95.7928 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.0082 | 95.7961 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.0166 | 95.7941 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.0249 | 95.7921 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.0333 | 95.7901 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.0416 | 95.7881 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.0499 | 95.7861 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.0582 | 95.784 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.0665 | 95.7765 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.0749 | 95.769 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.0832 | 95.762 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.0916 | 95.755 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.0999 | 95.7486 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.1082 | 95.7422 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.1165 | 95.7358 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.1249 | 95.7294 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.1332 | 95.7229 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.1415 | 95.7165 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.1498 | 95.7101 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.1582 | 95.7037 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.1665 | 95.6973 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.1749 | 95.6908 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.1832 | 95.6865 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.1915 | 95.6821 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.1998 | 95.6784 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.2082 | 95.6747 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.2165 | 95.6711 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.2249 | 95.6674 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.2332 | 95.6669 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.2415 | 95.6665 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.2498 | 95.666 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.2582 | 95.6656 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.2665 | 95.6651 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.2748 | 95.6647 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.2831 | 95.6642 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.2914 | 95.6638 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.2998 | 95.6613 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.3081 | 95.6589 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.3165 | 95.6564 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.3248 | 95.6539 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.3331 | 95.6515 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.3414 | 95.649 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.3498 | 95.6466 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.3581 | 95.6441 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.3665 | 95.643 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.3748 | 95.6419 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.3831 | 95.6407 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.3914 | 95.6396 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.3998 | 95.6389 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.4081 | 95.6382 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.4164 | 95.6375 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.4247 | 95.6368 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.4331 | 95.6361 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.4414 | 95.6355 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.4498 | 95.6348 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.4581 | 95.6341 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.4664 | 95.6354 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.4747 | 95.6367 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.4831 | 95.638 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.4914 | 95.6394 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.4998 | 95.6407 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.5081 | 95.642 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.5164 | 95.6433 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.5247 | 95.6446 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.533 | 95.6446 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.5414 | 95.6446 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.5497 | 95.6446 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.558 | 95.6446 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.5663 | 95.6446 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.5747 | 95.6446 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.583 | 95.6446 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.5914 | 95.6446 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.5997 | 95.6446 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.608 | 95.6446 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.6163 | 95.6446 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.6247 | 95.6446 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.633 | 95.6446 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.6414 | 95.6446 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.6497 | 95.6446 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.658 | 95.6446 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.6663 | 95.6446 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.6747 | 95.6446 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.683 | 95.6446 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.6913 | 95.6446 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.6996 | 95.6446 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.708 | 95.6446 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.7163 | 95.6445 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.7247 | 95.6445 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.733 | 95.645 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.7413 | 95.6456 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.7496 | 95.6459 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.7579 | 95.6462 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.7663 | 95.6464 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.7746 | 95.6467 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.783 | 95.647 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.7913 | 95.6473 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.7996 | 95.6473 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.8079 | 95.6473 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.8163 | 95.6473 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.8246 | 95.6473 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.8329 | 95.6473 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.8412 | 95.6473 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.8496 | 95.6473 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.8579 | 95.6473 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.8663 | 95.6473 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.8746 | 95.6473 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.8829 | 95.6474 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.8912 | 95.6474 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.8996 | 95.6465 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.9079 | 95.6456 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.9163 | 95.645 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.9246 | 95.6444 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.9329 | 95.6443 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.9412 | 95.6443 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.9496 | 95.6444 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.9579 | 95.6446 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.9662 | 95.6458 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.9745 | 95.6471 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.9828 | 95.6484 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.9912 | 95.6497 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 648.9995 | 95.6509 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.0079 | 95.6522 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.0162 | 95.6535 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.0245 | 95.6548 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.0328 | 95.656 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.0412 | 95.6573 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.0495 | 95.6586 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.0579 | 95.6599 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.0662 | 95.6623 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.0745 | 95.6648 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.0828 | 95.6675 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.0912 | 95.6702 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.0995 | 95.6724 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.1078 | 95.6745 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.1161 | 95.6765 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.1245 | 95.6784 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.1328 | 95.6785 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.1412 | 95.6787 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.1495 | 95.6785 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.1578 | 95.6783 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.1661 | 95.6781 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.1745 | 95.678 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.1828 | 95.6778 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.1912 | 95.6776 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.1995 | 95.6768 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.2078 | 95.676 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.2161 | 95.6752 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.2244 | 95.6744 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.2328 | 95.6727 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.2411 | 95.671 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.2495 | 95.6695 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.2578 | 95.6681 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.2661 | 95.6649 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.2744 | 95.6618 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.2828 | 95.6587 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.2911 | 95.6555 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.2994 | 95.6539 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.3077 | 95.6523 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.3161 | 95.6526 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.3244 | 95.6528 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.3328 | 95.653 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.3411 | 95.6532 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.3494 | 95.652 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.3577 | 95.6508 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.3661 | 95.6518 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.3744 | 95.6528 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.3828 | 95.6538 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.3911 | 95.6548 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.3994 | 95.6558 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.4077 | 95.6568 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.4161 | 95.6573 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.4244 | 95.6578 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.4327 | 95.661 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.441 | 95.6641 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.4493 | 95.6673 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.4577 | 95.6704 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.466 | 95.6724 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.4744 | 95.6744 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.4827 | 95.6749 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.491 | 95.6754 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.4993 | 95.6735 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.5077 | 95.6715 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.516 | 95.6709 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.5244 | 95.6704 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.5327 | 95.6717 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.541 | 95.6729 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.5493 | 95.6738 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.5577 | 95.6746 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.566 | 95.6757 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.5743 | 95.6768 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.5826 | 95.6774 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.591 | 95.678 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.5993 | 95.6777 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.6077 | 95.6773 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.616 | 95.6802 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.6243 | 95.683 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.6326 | 95.6865 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.641 | 95.69 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.6493 | 95.6885 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.6577 | 95.6871 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.666 | 95.688 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.6743 | 95.6889 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.6826 | 95.6898 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.6909 | 95.6908 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.6993 | 95.6889 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.7076 | 95.6871 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.7159 | 95.6815 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.7242 | 95.676 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.7326 | 95.6704 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.7409 | 95.6649 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.7493 | 95.6644 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.7576 | 95.6639 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.7659 | 95.6621 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.7742 | 95.6603 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.7826 | 95.6522 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.7909 | 95.6441 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.7993 | 95.6351 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.8076 | 95.626 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.8159 | 95.6223 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.8242 | 95.6187 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.8326 | 95.6176 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.8409 | 95.6165 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.8492 | 95.6165 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.8575 | 95.6165 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.8659 | 95.6151 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.8742 | 95.6137 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.8826 | 95.6152 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.8909 | 95.6167 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.8992 | 95.6214 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.9075 | 95.6261 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.9158 | 95.6296 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.9242 | 95.633 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.9325 | 95.6379 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.9409 | 95.6428 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.9492 | 95.6483 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.9575 | 95.6538 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.9658 | 95.6603 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.9742 | 95.6668 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.9825 | 95.673 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.9908 | 95.6793 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 649.9991 | 95.6852 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.0075 | 95.691 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.0158 | 95.6904 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.0242 | 95.6897 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.0325 | 95.6897 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.0408 | 95.6896 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.0491 | 95.6905 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.0575 | 95.6915 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.0658 | 95.6893 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.0742 | 95.6871 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.0825 | 95.6816 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.0908 | 95.6761 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.0991 | 95.6724 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.1075 | 95.6688 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.1158 | 95.6676 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.1241 | 95.6664 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.1324 | 95.6654 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.1408 | 95.6643 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.1491 | 95.6628 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.1574 | 95.6613 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.1658 | 95.6578 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.1741 | 95.6542 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.1824 | 95.6534 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.1907 | 95.6526 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.1991 | 95.6548 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.2074 | 95.657 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.2158 | 95.6591 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.2241 | 95.6612 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.2324 | 95.663 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.2407 | 95.6648 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.2491 | 95.6686 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.2574 | 95.6724 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.2657 | 95.6739 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.274 | 95.6754 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.2824 | 95.6773 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.2907 | 95.6792 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.2991 | 95.6809 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.3074 | 95.6826 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.3157 | 95.686 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.324 | 95.6894 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.3324 | 95.6923 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.3407 | 95.6951 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.3491 | 95.7007 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.3574 | 95.7062 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.3657 | 95.709 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.374 | 95.7117 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.3824 | 95.7149 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.3907 | 95.7181 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.399 | 95.7208 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.4073 | 95.7236 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.4156 | 95.7243 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.424 | 95.725 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.4323 | 95.7261 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.4407 | 95.7271 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.449 | 95.7285 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.4573 | 95.73 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.4656 | 95.7314 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.474 | 95.7328 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.4823 | 95.7328 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.4907 | 95.7327 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.499 | 95.7324 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.5073 | 95.7322 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.5156 | 95.7314 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.524 | 95.7306 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.5323 | 95.7309 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.5406 | 95.7312 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.549 | 95.7314 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.5573 | 95.7315 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.5656 | 95.7322 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.574 | 95.7328 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.5823 | 95.7334 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.5906 | 95.7341 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.5989 | 95.7343 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.6073 | 95.7346 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.6156 | 95.7335 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.6239 | 95.7324 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.6323 | 95.731 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.6406 | 95.7296 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.6489 | 95.7279 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.6572 | 95.7262 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.6656 | 95.7253 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.6739 | 95.7243 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.6823 | 95.7238 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.6906 | 95.7233 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.6989 | 95.7232 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.7072 | 95.7231 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.7156 | 95.7225 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.7239 | 95.7219 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.7322 | 95.7214 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.7405 | 95.7208 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.7489 | 95.7194 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.7572 | 95.718 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.7656 | 95.7152 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.7739 | 95.7124 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.7822 | 95.7102 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.7905 | 95.7079 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.7989 | 95.7064 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.8072 | 95.7048 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.8156 | 95.7036 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.8239 | 95.7023 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.8322 | 95.701 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.8405 | 95.6998 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.8489 | 95.6982 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.8572 | 95.6966 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.8655 | 95.6934 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.8738 | 95.6901 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.8821 | 95.6877 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.8905 | 95.6854 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.8988 | 95.6831 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.9072 | 95.6807 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.9155 | 95.6792 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.9238 | 95.6777 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.9321 | 95.6772 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.9405 | 95.6767 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.9488 | 95.6754 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.9572 | 95.6741 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.9655 | 95.6723 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.9738 | 95.6706 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.9821 | 95.6682 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.9905 | 95.6657 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 650.9988 | 95.6626 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.0071 | 95.6595 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.0154 | 95.657 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.0238 | 95.6544 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.0321 | 95.6525 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.0405 | 95.6506 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.0488 | 95.6482 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.0571 | 95.6458 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.0654 | 95.6434 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.0738 | 95.641 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.0821 | 95.6382 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.0904 | 95.6353 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.0988 | 95.6333 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.1071 | 95.6313 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.1154 | 95.6327 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.1237 | 95.6341 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.1321 | 95.6354 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.1404 | 95.6368 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.1487 | 95.6389 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.157 | 95.641 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.1654 | 95.6429 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.1737 | 95.6448 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.1821 | 95.6466 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.1904 | 95.6484 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.1987 | 95.6498 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.207 | 95.6513 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.2154 | 95.6525 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.2237 | 95.6536 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.2321 | 95.656 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.2404 | 95.6583 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.2487 | 95.6611 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.257 | 95.6638 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.2654 | 95.6663 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.2737 | 95.6688 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.282 | 95.6683 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.2903 | 95.6678 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.2987 | 95.6674 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.307 | 95.6671 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.3154 | 95.667 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.3237 | 95.6668 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.332 | 95.6675 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.3403 | 95.6683 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.3486 | 95.6684 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.357 | 95.6686 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.3653 | 95.6678 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.3737 | 95.6671 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.382 | 95.6682 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.3903 | 95.6694 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.3986 | 95.6701 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.407 | 95.6708 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.4153 | 95.6715 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.4236 | 95.6721 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.4319 | 95.6736 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.4403 | 95.6751 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.4486 | 95.6754 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.457 | 95.6756 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.4653 | 95.6757 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.4736 | 95.6759 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.4819 | 95.6758 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.4903 | 95.6757 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.4986 | 95.6757 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.507 | 95.6756 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.5153 | 95.6757 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.5236 | 95.6758 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.5319 | 95.6777 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.5403 | 95.6795 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.5486 | 95.679 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.5569 | 95.6785 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.5652 | 95.6773 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.5736 | 95.6762 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.5819 | 95.6733 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.5903 | 95.6704 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.5986 | 95.6681 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.6069 | 95.6657 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.6152 | 95.6649 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.6236 | 95.6641 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.6319 | 95.6633 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.6403 | 95.6625 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.6486 | 95.6619 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.6569 | 95.6613 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.6652 | 95.6611 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.6736 | 95.6609 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.6819 | 95.6616 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.6902 | 95.6622 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.6985 | 95.6621 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.7069 | 95.6619 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.7152 | 95.6625 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.7236 | 95.6631 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.7319 | 95.6636 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.7402 | 95.6642 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.7485 | 95.6677 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.7569 | 95.6712 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.7652 | 95.6737 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.7736 | 95.6761 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.7819 | 95.6786 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.7902 | 95.681 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.7985 | 95.6835 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.8069 | 95.686 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.8152 | 95.6882 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.8235 | 95.6904 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.8318 | 95.6915 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.8402 | 95.6925 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.8485 | 95.6911 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.8569 | 95.6897 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.8652 | 95.6887 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.8735 | 95.6876 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.8818 | 95.687 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.8902 | 95.6863 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.8985 | 95.6856 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.9069 | 95.685 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.9152 | 95.6851 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.9235 | 95.6852 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.9318 | 95.6852 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.9402 | 95.6852 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.9485 | 95.685 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.9568 | 95.6849 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.9651 | 95.6848 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.9735 | 95.6846 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.9818 | 95.6845 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.9902 | 95.6844 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 651.9985 | 95.6845 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.0068 | 95.6847 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.0151 | 95.686 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.0234 | 95.6873 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.0318 | 95.688 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.0401 | 95.6887 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.0485 | 95.689 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.0568 | 95.6893 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.0651 | 95.6889 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.0734 | 95.6884 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.0818 | 95.687 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.0901 | 95.6856 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.0984 | 95.6844 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.1068 | 95.6832 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.1151 | 95.6821 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.1235 | 95.681 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.1318 | 95.6799 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.1401 | 95.6788 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.1484 | 95.6782 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.1568 | 95.6777 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.1651 | 95.6776 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.1735 | 95.6776 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.1818 | 95.6788 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.1901 | 95.6801 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.1984 | 95.6816 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.2068 | 95.6831 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.2151 | 95.6846 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.2234 | 95.6862 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.2318 | 95.6884 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.2401 | 95.6907 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.2484 | 95.6918 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.2568 | 95.693 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.2651 | 95.694 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.2734 | 95.695 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.2817 | 95.696 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.2901 | 95.697 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.2984 | 95.6977 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.3068 | 95.6984 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.3151 | 95.6993 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.3234 | 95.7003 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.3317 | 95.7012 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.3401 | 95.7022 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.3484 | 95.7025 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.3568 | 95.7028 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.3651 | 95.703 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.3734 | 95.7031 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.3817 | 95.7021 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.3901 | 95.701 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.3984 | 95.7 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.4067 | 95.699 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.415 | 95.6979 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.4234 | 95.6969 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.4317 | 95.6959 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.4401 | 95.6949 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.4484 | 95.6949 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.4567 | 95.6949 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.465 | 95.6952 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.4734 | 95.6955 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.4817 | 95.6948 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.4901 | 95.694 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.4984 | 95.6932 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.5067 | 95.6924 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.515 | 95.6917 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.5234 | 95.6909 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.5317 | 95.6902 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.54 | 95.6896 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.5483 | 95.6905 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.5567 | 95.6915 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.565 | 95.6924 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.5734 | 95.6934 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.5817 | 95.6943 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.59 | 95.6953 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.5984 | 95.6964 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.6067 | 95.6975 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.6151 | 95.6976 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.6234 | 95.6977 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.6317 | 95.6978 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.64 | 95.6979 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.6484 | 95.6983 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.6567 | 95.6987 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.665 | 95.6991 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.6733 | 95.6995 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.6817 | 95.6983 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.69 | 95.6971 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.6984 | 95.6965 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.7067 | 95.6959 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.715 | 95.6953 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.7233 | 95.6948 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.7317 | 95.6949 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.74 | 95.6951 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.7484 | 95.6961 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.7567 | 95.6971 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.765 | 95.6982 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.7733 | 95.6992 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.7817 | 95.7003 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.79 | 95.7013 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.7983 | 95.7023 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.8066 | 95.7034 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.815 | 95.7044 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.8233 | 95.7055 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.8317 | 95.7062 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.84 | 95.7069 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.8483 | 95.7092 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.8566 | 95.7115 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.865 | 95.7124 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.8733 | 95.7133 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.8817 | 95.7138 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.89 | 95.7143 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.8983 | 95.7141 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.9066 | 95.7139 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.915 | 95.7132 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.9233 | 95.7127 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.9316 | 95.7121 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.9399 | 95.7115 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.9483 | 95.7109 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.9566 | 95.7103 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.965 | 95.7097 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.9733 | 95.7091 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.9816 | 95.7097 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.9899 | 95.7103 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 652.9983 | 95.7109 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.0066 | 95.7115 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.015 | 95.712 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.0233 | 95.7124 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.0316 | 95.7137 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.0399 | 95.7149 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.0483 | 95.7159 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.0566 | 95.717 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.0649 | 95.7176 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.0732 | 95.7182 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.0816 | 95.7184 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.09 | 95.7185 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.0983 | 95.7186 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.1066 | 95.7187 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.1149 | 95.7188 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.1233 | 95.7189 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.1316 | 95.7201 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.14 | 95.7212 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.1483 | 95.7206 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.1566 | 95.7199 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.1649 | 95.7195 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.1733 | 95.7191 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.1816 | 95.7187 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.1899 | 95.7184 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.1982 | 95.7201 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.2066 | 95.7217 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.2149 | 95.7233 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.2233 | 95.7248 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.2316 | 95.7224 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.2399 | 95.72 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.2482 | 95.7176 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.2566 | 95.7151 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.2649 | 95.7126 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.2733 | 95.7102 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.2816 | 95.7077 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.2899 | 95.7052 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.2982 | 95.7023 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.3066 | 95.6993 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.3149 | 95.6973 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.3232 | 95.6954 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.3315 | 95.6935 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.3399 | 95.6917 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.3482 | 95.6903 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.3566 | 95.689 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.3649 | 95.6857 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.3732 | 95.6824 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.3815 | 95.6794 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.3899 | 95.6763 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.3982 | 95.6788 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.4066 | 95.6813 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.4149 | 95.6838 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.4232 | 95.6862 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.4315 | 95.6887 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.4399 | 95.6912 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.4482 | 95.6926 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.4565 | 95.6939 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.4648 | 95.6937 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.4732 | 95.6935 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.4815 | 95.6927 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.4899 | 95.692 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.4982 | 95.6912 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.5065 | 95.6905 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.5148 | 95.6891 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.5232 | 95.6877 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.5315 | 95.6873 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.5399 | 95.6868 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.5482 | 95.6864 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.5565 | 95.686 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.5648 | 95.6843 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.5732 | 95.6827 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.5815 | 95.6812 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.5898 | 95.6797 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.5982 | 95.6782 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.6065 | 95.6767 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.6149 | 95.6777 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.6232 | 95.6788 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.6315 | 95.6809 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.6398 | 95.683 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.6482 | 95.6852 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.6565 | 95.6873 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.6649 | 95.6894 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.6732 | 95.6916 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.6815 | 95.6922 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.6898 | 95.6928 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.6982 | 95.6925 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.7065 | 95.6922 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.7148 | 95.6919 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.7231 | 95.6916 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.7315 | 95.6913 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.7398 | 95.691 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.7482 | 95.6919 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.7565 | 95.6928 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.7648 | 95.694 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.7731 | 95.6952 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.7815 | 95.6948 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.7898 | 95.6944 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.7982 | 95.6939 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.8065 | 95.6935 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.8148 | 95.6928 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.8231 | 95.6921 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.8315 | 95.6883 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.8398 | 95.6845 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.8481 | 95.6846 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.8564 | 95.6847 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.8648 | 95.6878 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.8731 | 95.6909 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.8815 | 95.6939 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.8898 | 95.6969 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.8981 | 95.7001 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.9064 | 95.7033 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.9148 | 95.7073 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.9231 | 95.7113 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.9315 | 95.7151 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.9398 | 95.7189 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.9481 | 95.7226 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.9564 | 95.7264 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.9648 | 95.7302 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.9731 | 95.7339 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.9814 | 95.734 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.9897 | 95.7341 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 653.9981 | 95.7385 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 654.0064 | 95.7429 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 654.0148 | 95.745 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 654.0231 | 95.747 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 654.0314 | 95.7462 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 654.0397 | 95.7454 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 654.0481 | 95.7447 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 654.0564 | 95.744 | 95.7 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 654.0648 | 95.741 | 95.7006 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 654.0731 | 95.738 | 95.7056 | 60.0999 | 60.03 | 59.97
| 654.0814 | 95.733 | 95.7106 | 60.0998 | 60.03 | 59.97
| 654.0898 | 95.728 | 95.7156 | 60.0997 | 60.03 | 59.97
| 654.0981 | 95.7229 | 95.7206 | 60.0997 | 60.03 | 59.97
| 654.1064 | 95.7177 | 95.7256 | 60.0996 | 60.03 | 59.97
| 654.1147 | 95.7133 | 95.7306 | 60.0995 | 60.03 | 59.97
| 654.1231 | 95.7088 | 95.7356 | 60.0994 | 60.03 | 59.97
| 654.1314 | 95.7065 | 95.7406 | 60.0993 | 60.03 | 59.97
| 654.1398 | 95.7041 | 95.7456 | 60.0992 | 60.03 | 59.97
| 654.1481 | 95.7056 | 95.7506 | 60.0992 | 60.03 | 59.97
| 654.1564 | 95.707 | 95.7556 | 60.0991 | 60.03 | 59.97
| 654.1647 | 95.7056 | 95.7606 | 60.099 | 60.03 | 59.97
| 654.1731 | 95.7041 | 95.7656 | 60.0989 | 60.03 | 59.97
| 654.1814 | 95.7027 | 95.7706 | 60.0988 | 60.03 | 59.97
| 654.1898 | 95.7013 | 95.7756 | 60.0987 | 60.03 | 59.97
| 654.1981 | 95.6992 | 95.7806 | 60.0987 | 60.03 | 59.97
| 654.2064 | 95.697 | 95.7856 | 60.0986 | 60.03 | 59.97
| 654.2147 | 95.6959 | 95.7906 | 60.0985 | 60.03 | 59.97
| 654.2231 | 95.6948 | 95.7956 | 60.0984 | 60.03 | 59.97
| 654.2314 | 95.6958 | 95.8006 | 60.0983 | 60.03 | 59.97
| 654.2397 | 95.6968 | 95.8056 | 60.0982 | 60.03 | 59.97
| 654.248 | 95.6993 | 95.8106 | 60.0982 | 60.03 | 59.97
| 654.2564 | 95.7018 | 95.8156 | 60.0981 | 60.03 | 59.97
| 654.2647 | 95.7066 | 95.8206 | 60.098 | 60.03 | 59.97
| 654.2731 | 95.7113 | 95.8256 | 60.0979 | 60.03 | 59.97
| 654.2814 | 95.7151 | 95.8306 | 60.0978 | 60.03 | 59.97
| 654.2897 | 95.7189 | 95.8356 | 60.0977 | 60.03 | 59.97
| 654.298 | 95.721 | 95.8406 | 60.0977 | 60.03 | 59.97
| 654.3064 | 95.7231 | 95.8456 | 60.0976 | 60.03 | 59.97
| 654.3147 | 95.7255 | 95.8506 | 60.0975 | 60.03 | 59.97
| 654.3231 | 95.7279 | 95.8556 | 60.0974 | 60.03 | 59.97
| 654.3314 | 95.7319 | 95.8606 | 60.0973 | 60.03 | 59.97
| 654.3397 | 95.736 | 95.8656 | 60.0972 | 60.03 | 59.97
| 654.348 | 95.7393 | 95.8706 | 60.0972 | 60.03 | 59.97
| 654.3564 | 95.7426 | 95.8756 | 60.0971 | 60.03 | 59.97
| 654.3647 | 95.7476 | 95.8806 | 60.097 | 60.03 | 59.97
| 654.373 | 95.7525 | 95.8856 | 60.0969 | 60.03 | 59.97
| 654.3813 | 95.7563 | 95.8906 | 60.0968 | 60.03 | 59.97
| 654.3897 | 95.7602 | 95.8956 | 60.0967 | 60.03 | 59.97
| 654.398 | 95.7639 | 95.9006 | 60.0967 | 60.03 | 59.97
| 654.4064 | 95.7677 | 95.9056 | 60.0966 | 60.03 | 59.97
| 654.4147 | 95.7699 | 95.9106 | 60.0965 | 60.03 | 59.97
| 654.423 | 95.7721 | 95.9156 | 60.0964 | 60.03 | 59.97
| 654.4313 | 95.7728 | 95.9206 | 60.0963 | 60.03 | 59.97
| 654.4397 | 95.7735 | 95.9256 | 60.0962 | 60.03 | 59.97
| 654.448 | 95.7747 | 95.9306 | 60.0962 | 60.03 | 59.97
| 654.4564 | 95.7758 | 95.9356 | 60.0961 | 60.03 | 59.97
| 654.4647 | 95.7765 | 95.9406 | 60.096 | 60.03 | 59.97
| 654.473 | 95.7772 | 95.9456 | 60.0959 | 60.03 | 59.97
| 654.4813 | 95.7778 | 95.9506 | 60.0958 | 60.03 | 59.97
| 654.4897 | 95.7785 | 95.9556 | 60.0957 | 60.03 | 59.97
| 654.498 | 95.7777 | 95.9606 | 60.0957 | 60.03 | 59.97
| 654.5063 | 95.7769 | 95.9656 | 60.0956 | 60.03 | 59.97
| 654.5146 | 95.7766 | 95.9706 | 60.0955 | 60.03 | 59.97
| 654.523 | 95.7763 | 95.9756 | 60.0954 | 60.03 | 59.97
| 654.5313 | 95.7751 | 95.9806 | 60.0953 | 60.03 | 59.97
| 654.5397 | 95.774 | 95.9856 | 60.0952 | 60.03 | 59.97
| 654.548 | 95.7709 | 95.9906 | 60.0952 | 60.03 | 59.97
| 654.5563 | 95.7677 | 95.9956 | 60.0951 | 60.03 | 59.97
| 654.5646 | 95.7646 | 96.0006 | 60.095 | 60.03 | 59.97
| 654.573 | 95.7614 | 96.0056 | 60.0949 | 60.03 | 59.97
| 654.5814 | 95.7589 | 96.0106 | 60.0948 | 60.03 | 59.97
| 654.5897 | 95.7563 | 96.0156 | 60.0947 | 60.03 | 59.97
| 654.598 | 95.7531 | 96.0206 | 60.0947 | 60.03 | 59.97
| 654.6063 | 95.7499 | 96.0256 | 60.0946 | 60.03 | 59.97
| 654.6147 | 95.7487 | 96.0306 | 60.0945 | 60.03 | 59.97
| 654.623 | 95.7476 | 96.0356 | 60.0944 | 60.03 | 59.97
| 654.6313 | 95.7481 | 96.0406 | 60.0943 | 60.03 | 59.97
| 654.6396 | 95.7486 | 96.0456 | 60.0942 | 60.03 | 59.97
| 654.648 | 95.7464 | 96.0506 | 60.0942 | 60.03 | 59.97
| 654.6563 | 95.7441 | 96.0556 | 60.0941 | 60.03 | 59.97
| 654.6647 | 95.74 | 96.0606 | 60.094 | 60.03 | 59.97
| 654.673 | 95.7358 | 96.0656 | 60.0939 | 60.03 | 59.97
| 654.6813 | 95.7319 | 96.0705 | 60.0938 | 60.03 | 59.97
| 654.6896 | 95.7281 | 96.0756 | 60.0937 | 60.03 | 59.97
| 654.698 | 95.727 | 96.0806 | 60.0937 | 60.03 | 59.97
| 654.7063 | 95.726 | 96.0855 | 60.0936 | 60.03 | 59.97
| 654.7147 | 95.7269 | 96.0905 | 60.0935 | 60.03 | 59.97
| 654.723 | 95.7279 | 96.0956 | 60.0934 | 60.03 | 59.97
| 654.7313 | 95.7276 | 96.1005 | 60.0933 | 60.03 | 59.97
| 654.7396 | 95.7274 | 96.1055 | 60.0932 | 60.03 | 59.97
| 654.748 | 95.7263 | 96.1105 | 60.0932 | 60.03 | 59.97
| 654.7563 | 95.7253 | 96.1155 | 60.0931 | 60.03 | 59.97
| 654.7646 | 95.7242 | 96.1205 | 60.093 | 60.03 | 59.97
| 654.7729 | 95.7232 | 96.1255 | 60.0929 | 60.03 | 59.97
| 654.7813 | 95.7205 | 96.1305 | 60.0928 | 60.03 | 59.97
| 654.7896 | 95.7177 | 96.1355 | 60.0927 | 60.03 | 59.97
| 654.798 | 95.7133 | 96.1405 | 60.0927 | 60.03 | 59.97
| 654.8063 | 95.7089 | 96.1455 | 60.0926 | 60.03 | 59.97
| 654.8146 | 95.7076 | 96.1505 | 60.0925 | 60.03 | 59.97
| 654.8229 | 95.7063 | 96.1555 | 60.0924 | 60.03 | 59.97
| 654.8313 | 95.7084 | 96.1605 | 60.0923 | 60.03 | 59.97
| 654.8396 | 95.7104 | 96.1655 | 60.0922 | 60.03 | 59.97
| 654.848 | 95.7152 | 96.1705 | 60.0922 | 60.03 | 59.97
| 654.8563 | 95.72 | 96.1755 | 60.0921 | 60.03 | 59.97
| 654.8646 | 95.7207 | 96.1805 | 60.092 | 60.03 | 59.97
| 654.8729 | 95.7215 | 96.1855 | 60.0919 | 60.03 | 59.97
| 654.8813 | 95.7179 | 96.1905 | 60.0918 | 60.03 | 59.97
| 654.8896 | 95.7143 | 96.1955 | 60.0917 | 60.03 | 59.97
| 654.8979 | 95.7113 | 96.2005 | 60.0917 | 60.03 | 59.97
| 654.9062 | 95.7083 | 96.2055 | 60.0916 | 60.03 | 59.97
| 654.9146 | 95.7098 | 96.2105 | 60.0915 | 60.03 | 59.97
| 654.9229 | 95.7112 | 96.2155 | 60.0914 | 60.03 | 59.97
| 654.9313 | 95.712 | 96.2205 | 60.0913 | 60.03 | 59.97
| 654.9396 | 95.7127 | 96.2255 | 60.0912 | 60.03 | 59.97
| 654.9479 | 95.7127 | 96.2305 | 60.0912 | 60.03 | 59.97
| 654.9562 | 95.7127 | 96.2355 | 60.0911 | 60.03 | 59.97
| 654.9646 | 95.7095 | 96.2405 | 60.091 | 60.03 | 59.97
| 654.9729 | 95.7064 | 96.2455 | 60.0909 | 60.03 | 59.97
| 654.9813 | 95.7029 | 96.2505 | 60.0908 | 60.03 | 59.97
| 654.9896 | 95.6995 | 96.2555 | 60.0907 | 60.03 | 59.97
| 654.9979 | 95.7009 | 96.2605 | 60.0907 | 60.03 | 59.97
| 655.0062 | 95.7024 | 96.2655 | 60.0906 | 60.03 | 59.97
| 655.0146 | 95.7011 | 96.2705 | 60.0905 | 60.03 | 59.97
| 655.0229 | 95.6998 | 96.2755 | 60.0904 | 60.03 | 59.97
| 655.0312 | 95.6945 | 96.2805 | 60.0903 | 60.03 | 59.97
| 655.0396 | 95.6891 | 96.2855 | 60.0902 | 60.03 | 59.97
| 655.0479 | 95.6867 | 96.2905 | 60.0902 | 60.03 | 59.97
| 655.0562 | 95.6843 | 96.2955 | 60.0901 | 60.03 | 59.97
| 655.0646 | 95.6865 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 655.0729 | 95.6887 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 655.0812 | 95.6892 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 655.0896 | 95.6897 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 655.0979 | 95.6909 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 655.1063 | 95.6922 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 655.1146 | 95.6905 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 655.1229 | 95.6888 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 655.1312 | 95.6902 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 655.1396 | 95.6916 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 655.1479 | 95.6989 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 655.1562 | 95.7061 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 655.1646 | 95.7085 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 655.1729 | 95.7108 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 655.1812 | 95.7088 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 655.1896 | 95.7067 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 655.1979 | 95.7098 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 655.2062 | 95.7129 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 655.2145 | 95.7173 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 655.2229 | 95.7218 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 655.2312 | 95.7237 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 655.2396 | 95.7257 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 655.2479 | 95.7251 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 655.2562 | 95.7245 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 655.2645 | 95.7221 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 655.2729 | 95.7198 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 655.2812 | 95.7207 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 655.2896 | 95.7217 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 655.2979 | 95.7237 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 655.3062 | 95.7256 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 655.3145 | 95.7219 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 655.3229 | 95.7181 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 655.3312 | 95.7134 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 655.3395 | 95.7086 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 655.3478 | 95.709 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 655.3562 | 95.7094 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 655.3645 | 95.7098 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 655.3729 | 95.7102 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 655.3812 | 95.7127 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 655.3895 | 95.7152 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 655.3978 | 95.7165 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 655.4062 | 95.7179 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 655.4145 | 95.7173 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 655.4229 | 95.7167 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 655.4312 | 95.7184 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 655.4395 | 95.7201 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 655.4478 | 95.722 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 655.4562 | 95.7238 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 655.4645 | 95.7246 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 655.4728 | 95.7254 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 655.4811 | 95.7243 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 655.4895 | 95.7233 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 655.4978 | 95.7242 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 655.5062 | 95.7251 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 655.5145 | 95.7254 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 655.5228 | 95.7258 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 655.5311 | 95.7261 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 655.5395 | 95.7264 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 655.5478 | 95.725 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 655.5562 | 95.7235 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 655.5645 | 95.7202 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 655.5728 | 95.7169 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 655.5812 | 95.7154 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 655.5895 | 95.7139 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 655.5978 | 95.7132 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 655.6061 | 95.7125 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 655.6145 | 95.712 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 655.6228 | 95.7115 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 655.6312 | 95.7096 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 655.6395 | 95.7077 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 655.6478 | 95.7082 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 655.6561 | 95.7087 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 655.6645 | 95.7084 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 655.6728 | 95.708 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 655.6812 | 95.7074 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 655.6895 | 95.7068 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 655.6978 | 95.7062 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 655.7061 | 95.7056 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 655.7145 | 95.7047 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 655.7228 | 95.7038 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 655.7311 | 95.706 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 655.7394 | 95.7083 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 655.7478 | 95.7102 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 655.7561 | 95.712 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 655.7645 | 95.7125 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 655.7728 | 95.713 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 655.7811 | 95.7132 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 655.7894 | 95.7135 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 655.7978 | 95.715 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 655.8061 | 95.7164 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 655.8145 | 95.7166 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 655.8228 | 95.7168 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 655.8311 | 95.7171 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 655.8394 | 95.7174 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 655.8478 | 95.7178 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 655.8561 | 95.7181 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 655.8644 | 95.7201 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 655.8727 | 95.7222 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 655.8811 | 95.7264 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 655.8894 | 95.7307 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 655.8978 | 95.7335 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 655.9061 | 95.7362 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 655.9144 | 95.7397 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 655.9227 | 95.7432 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 655.9311 | 95.7466 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 655.9394 | 95.75 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 655.9478 | 95.7509 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 655.9561 | 95.7518 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 655.9644 | 95.7528 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 655.9727 | 95.7537 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 655.9811 | 95.7552 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 655.9894 | 95.7567 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 655.9977 | 95.7581 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.006 | 95.7595 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.0144 | 95.7608 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.0227 | 95.7622 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.0311 | 95.7624 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.0394 | 95.7626 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.0477 | 95.7606 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.056 | 95.7587 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.0644 | 95.7561 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.0728 | 95.7535 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.0811 | 95.7489 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.0894 | 95.7443 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.0977 | 95.7397 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.1061 | 95.7352 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.1144 | 95.7332 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.1227 | 95.7312 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.131 | 95.7293 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.1394 | 95.7275 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.1477 | 95.7251 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.1561 | 95.7227 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.1644 | 95.7202 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.1727 | 95.7177 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.181 | 95.7152 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.1894 | 95.7127 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.1977 | 95.7096 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.2061 | 95.7066 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.2144 | 95.7035 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.2227 | 95.7004 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.231 | 95.7004 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.2394 | 95.7003 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.2477 | 95.7022 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.256 | 95.7041 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.2643 | 95.7066 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.2727 | 95.7092 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.281 | 95.7117 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.2894 | 95.7142 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.2977 | 95.7168 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.306 | 95.7194 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.3143 | 95.7213 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.3227 | 95.7232 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.331 | 95.7254 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.3394 | 95.7276 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.3477 | 95.7295 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.356 | 95.7314 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.3643 | 95.7351 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.3727 | 95.7388 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.381 | 95.7424 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.3893 | 95.7461 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.3976 | 95.7501 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.406 | 95.7542 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.4143 | 95.765 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.4227 | 95.7759 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.431 | 95.7856 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.4393 | 95.7953 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.4476 | 95.8049 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.456 | 95.8146 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.4643 | 95.8255 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.4727 | 95.8364 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.481 | 95.8669 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.4893 | 95.8975 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.4976 | 95.9291 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.506 | 95.9608 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.5143 | 95.9927 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.5226 | 96.0246 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.5309 | 96.0519 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.5393 | 96.0791 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.5476 | 96.1063 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.556 | 96.1336 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.5643 | 96.1659 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.5726 | 96.1982 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.581 | 96.226 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.5893 | 96.2538 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.5977 | 96.2717 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.606 | 96.2896 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.6143 | 96.309 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.6226 | 96.3284 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.631 | 96.3479 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.6393 | 96.3675 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.6476 | 96.372 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.6559 | 96.3764 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.6643 | 96.3791 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.6726 | 96.3818 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.681 | 96.382 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.6893 | 96.3822 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.6976 | 96.3851 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.7059 | 96.388 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.7143 | 96.3931 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.7226 | 96.3983 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.731 | 96.3956 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.7393 | 96.3929 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.7476 | 96.3833 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.7559 | 96.3737 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.7643 | 96.3747 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.7726 | 96.3757 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.7809 | 96.378 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.7892 | 96.3802 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.7976 | 96.3803 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.8059 | 96.3804 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.8143 | 96.3765 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.8226 | 96.3726 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.8309 | 96.3649 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.8392 | 96.3572 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.8476 | 96.3521 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.8559 | 96.3471 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.8643 | 96.3504 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.8726 | 96.3537 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.8809 | 96.3544 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.8892 | 96.3552 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.8976 | 96.355 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.9059 | 96.3549 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.9142 | 96.3567 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.9225 | 96.3585 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.9309 | 96.3601 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.9392 | 96.3617 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.9476 | 96.367 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.9559 | 96.3723 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.9642 | 96.3783 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.9725 | 96.3842 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.9809 | 96.3823 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.9892 | 96.3805 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 656.9976 | 96.3837 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.0059 | 96.3869 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.0142 | 96.3912 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.0225 | 96.3954 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.0309 | 96.3957 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.0392 | 96.396 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.0475 | 96.3958 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.0559 | 96.3956 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.0642 | 96.3884 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.0726 | 96.3812 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.0809 | 96.3765 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.0892 | 96.3718 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.0975 | 96.3764 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.1059 | 96.381 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.1142 | 96.3793 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.1226 | 96.3776 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.1309 | 96.3661 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.1392 | 96.3546 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.1475 | 96.352 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.1559 | 96.3493 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.1642 | 96.3576 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.1725 | 96.3659 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.1808 | 96.372 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.1892 | 96.3781 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.1975 | 96.3752 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.2059 | 96.3724 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.2142 | 96.3639 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.2225 | 96.3555 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.2308 | 96.3549 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.2392 | 96.3544 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.2475 | 96.3632 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.2559 | 96.3719 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.2642 | 96.3708 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.2725 | 96.3698 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.2809 | 96.3603 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.2892 | 96.3508 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.2975 | 96.3545 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.3058 | 96.3581 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.3142 | 96.3614 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.3225 | 96.3647 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.3309 | 96.359 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.3392 | 96.3533 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.3475 | 96.3487 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.3558 | 96.3441 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.3642 | 96.34 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.3725 | 96.336 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.3809 | 96.3383 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.3892 | 96.3406 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.3975 | 96.3461 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.4058 | 96.3515 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.4142 | 96.3476 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.4225 | 96.3437 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.4308 | 96.3403 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.4391 | 96.3369 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.4475 | 96.3359 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.4559 | 96.3348 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.4642 | 96.3358 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.4725 | 96.3367 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.4808 | 96.3393 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.4892 | 96.342 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.4975 | 96.3419 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.5059 | 96.3417 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.5142 | 96.336 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.5225 | 96.3303 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.5308 | 96.3288 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.5392 | 96.3273 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.5475 | 96.3326 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.5558 | 96.3378 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.5641 | 96.3399 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.5725 | 96.3421 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.5808 | 96.3442 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.5892 | 96.3464 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.5975 | 96.3463 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.6058 | 96.3463 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.6141 | 96.3523 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.6225 | 96.3582 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.6308 | 96.3623 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.6392 | 96.3663 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.6475 | 96.3682 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.6558 | 96.3701 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.6642 | 96.3671 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.6725 | 96.3642 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.6808 | 96.3667 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.6891 | 96.3693 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.6975 | 96.3773 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.7058 | 96.3852 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.7142 | 96.3865 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.7225 | 96.3878 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.7308 | 96.381 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.7391 | 96.3742 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.7475 | 96.371 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.7558 | 96.3678 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.7642 | 96.3668 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.7725 | 96.3658 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.7808 | 96.3673 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.7891 | 96.3688 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.7975 | 96.367 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.8058 | 96.3651 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.8141 | 96.3586 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.8224 | 96.3521 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.8308 | 96.3505 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.8392 | 96.3489 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.8475 | 96.3473 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.8558 | 96.3457 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.8641 | 96.3381 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.8725 | 96.3304 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.8808 | 96.3227 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.8892 | 96.315 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.8975 | 96.3167 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.9058 | 96.3183 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.9141 | 96.3163 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.9225 | 96.3143 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.9308 | 96.3123 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.9391 | 96.3103 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.9474 | 96.3059 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.9558 | 96.3014 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.9641 | 96.2978 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.9725 | 96.2942 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.9808 | 96.2956 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.9891 | 96.297 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 657.9974 | 96.2985 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.0058 | 96.3 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.0141 | 96.3015 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.0225 | 96.3029 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.0308 | 96.3051 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.0391 | 96.3072 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.0475 | 96.3083 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.0558 | 96.3093 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.0641 | 96.3091 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.0724 | 96.309 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.0808 | 96.3088 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.0891 | 96.3086 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.0975 | 96.3089 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.1058 | 96.3091 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.1141 | 96.3093 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.1224 | 96.3095 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.1308 | 96.3116 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.1391 | 96.3136 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.1475 | 96.3165 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.1558 | 96.3194 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.1641 | 96.3223 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.1724 | 96.3251 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.1808 | 96.3279 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.1891 | 96.3308 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.1974 | 96.3336 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.2057 | 96.3365 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.2141 | 96.3404 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.2225 | 96.3443 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.2308 | 96.3483 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.2391 | 96.3522 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.2474 | 96.3561 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.2558 | 96.36 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.2641 | 96.3631 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.2725 | 96.3662 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.2808 | 96.3696 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.2891 | 96.373 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.2974 | 96.3737 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.3058 | 96.3744 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.3141 | 96.3742 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.3224 | 96.3741 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.3307 | 96.3739 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.3391 | 96.3738 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.3474 | 96.3736 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.3558 | 96.3735 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.3641 | 96.3725 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.3724 | 96.3715 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.3807 | 96.3706 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.3891 | 96.3696 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.3974 | 96.3686 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.4058 | 96.3677 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.4141 | 96.3667 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.4224 | 96.3658 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.4308 | 96.3653 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.4391 | 96.3648 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.4474 | 96.3611 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.4557 | 96.3575 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.4641 | 96.3538 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.4724 | 96.3502 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.4808 | 96.3465 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.4891 | 96.3429 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.4974 | 96.3392 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.5057 | 96.3356 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.5141 | 96.3319 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.5224 | 96.3283 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.5308 | 96.3255 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.5391 | 96.3226 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.5474 | 96.3198 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.5557 | 96.3169 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.5641 | 96.3136 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.5724 | 96.3103 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.5807 | 96.307 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.5891 | 96.3037 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.5974 | 96.3008 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.6057 | 96.2978 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.6141 | 96.2977 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.6224 | 96.2975 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.6307 | 96.2974 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.6391 | 96.2973 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.6474 | 96.2971 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.6558 | 96.297 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.6641 | 96.2976 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.6724 | 96.2982 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.6807 | 96.2989 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.6891 | 96.2995 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.6974 | 96.3001 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.7057 | 96.3007 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.7141 | 96.3013 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.7224 | 96.3019 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.7307 | 96.303 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.7391 | 96.3041 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.7474 | 96.3047 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.7557 | 96.3053 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.764 | 96.3056 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.7724 | 96.3058 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.7807 | 96.3091 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.7891 | 96.3124 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.7974 | 96.3158 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.8057 | 96.319 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.8141 | 96.3213 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.8224 | 96.3235 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.8307 | 96.3249 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.8391 | 96.3264 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.8474 | 96.3278 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.8557 | 96.3293 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.8641 | 96.3307 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.8724 | 96.3322 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.8807 | 96.3337 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.889 | 96.3351 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.8974 | 96.3366 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.9057 | 96.338 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.9141 | 96.34 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.9224 | 96.3419 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.9307 | 96.3476 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.939 | 96.3532 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.9474 | 96.3559 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.9557 | 96.3585 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.9641 | 96.3612 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.9724 | 96.3638 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.9807 | 96.3675 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.989 | 96.3713 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 658.9974 | 96.3728 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.0057 | 96.3743 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.014 | 96.3758 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.0224 | 96.3773 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.0307 | 96.3787 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.0391 | 96.38 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.0474 | 96.3812 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.0557 | 96.3826 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.064 | 96.3839 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.0724 | 96.3851 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.0807 | 96.3864 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.0891 | 96.3877 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.0974 | 96.3853 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.1057 | 96.3829 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.114 | 96.3804 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.1224 | 96.378 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.1307 | 96.3755 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.139 | 96.3731 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.1473 | 96.3713 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.1557 | 96.3696 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.164 | 96.3707 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.1724 | 96.3719 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.1807 | 96.373 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.189 | 96.3742 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.1973 | 96.375 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.2057 | 96.3759 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.214 | 96.377 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.2224 | 96.378 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.2307 | 96.3778 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.239 | 96.3776 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.2473 | 96.3773 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.2557 | 96.3771 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.264 | 96.3761 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.2723 | 96.3752 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.2806 | 96.3732 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.289 | 96.3712 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.2973 | 96.3696 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.3057 | 96.3681 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.314 | 96.3651 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.3223 | 96.3621 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.3306 | 96.3584 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.339 | 96.3547 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.3473 | 96.3509 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.3557 | 96.347 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.364 | 96.3435 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.3723 | 96.34 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.3806 | 96.3377 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.389 | 96.3354 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.3973 | 96.3343 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.4056 | 96.3333 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.414 | 96.3323 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.4223 | 96.3313 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.4307 | 96.331 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.439 | 96.3307 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.4473 | 96.3304 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.4556 | 96.33 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.464 | 96.3293 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.4723 | 96.3285 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.4807 | 96.3285 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.489 | 96.3285 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.4973 | 96.3285 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.5056 | 96.3285 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.514 | 96.3293 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.5223 | 96.3302 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.5306 | 96.3333 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.5389 | 96.3364 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.5473 | 96.3381 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.5556 | 96.3399 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.564 | 96.3416 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.5723 | 96.3433 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.5806 | 96.3448 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.5889 | 96.3464 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.5973 | 96.346 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.6056 | 96.3456 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.614 | 96.3464 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.6223 | 96.3471 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.6306 | 96.3478 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.6389 | 96.3485 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.6473 | 96.3493 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.6556 | 96.35 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.6639 | 96.3507 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.6722 | 96.3514 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.6806 | 96.3515 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.6889 | 96.3515 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.6973 | 96.3494 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.7056 | 96.3473 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.7139 | 96.3431 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.7223 | 96.3389 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.7306 | 96.3347 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.739 | 96.3304 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.7473 | 96.3272 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.7556 | 96.3241 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.7639 | 96.3227 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.7723 | 96.3214 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.7806 | 96.3201 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.7889 | 96.3187 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.7972 | 96.3174 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.8056 | 96.316 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.8139 | 96.3141 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.8223 | 96.3122 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.8306 | 96.3103 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.8389 | 96.3084 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.8472 | 96.3061 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.8556 | 96.3038 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.8639 | 96.3015 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.8723 | 96.2992 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.8806 | 96.3004 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.8889 | 96.3015 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.8973 | 96.3027 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.9056 | 96.3038 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.9139 | 96.3042 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.9222 | 96.3046 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.9306 | 96.3049 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.9389 | 96.3053 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.9473 | 96.3056 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.9556 | 96.306 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.9639 | 96.3063 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.9722 | 96.3067 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.9806 | 96.3075 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.9889 | 96.3084 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 659.9973 | 96.3093 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.0056 | 96.3101 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.0139 | 96.3114 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.0222 | 96.3127 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.0306 | 96.3137 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.0389 | 96.3147 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.0472 | 96.3144 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.0555 | 96.3141 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.0639 | 96.3137 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.0722 | 96.3133 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.0806 | 96.312 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.0889 | 96.3107 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.0972 | 96.3086 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.1056 | 96.3065 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.1139 | 96.3044 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.1223 | 96.3023 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.1306 | 96.3012 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.1389 | 96.3001 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.1472 | 96.2991 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.1556 | 96.2981 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.1639 | 96.2971 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.1722 | 96.2961 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.1805 | 96.2953 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.1889 | 96.2946 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.1972 | 96.2941 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.2056 | 96.2936 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.2139 | 96.2931 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.2222 | 96.2926 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.2305 | 96.2921 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.2389 | 96.2917 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.2472 | 96.2901 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.2556 | 96.2886 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.2639 | 96.2879 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.2722 | 96.2871 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.2806 | 96.2864 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.2889 | 96.2856 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.2972 | 96.2838 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.3055 | 96.2819 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.3139 | 96.2798 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.3222 | 96.2777 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.3306 | 96.2756 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.3389 | 96.2735 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.3472 | 96.2711 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.3555 | 96.2687 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.3639 | 96.2661 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.3722 | 96.2635 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.3806 | 96.2645 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.3889 | 96.2654 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.3972 | 96.2664 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.4055 | 96.2674 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.4139 | 96.2704 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.4222 | 96.2735 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.4305 | 96.2763 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.4388 | 96.2791 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.4472 | 96.2818 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.4555 | 96.2846 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.4639 | 96.2875 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.4722 | 96.2904 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.4805 | 96.2927 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.4889 | 96.2951 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.4972 | 96.2974 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.5056 | 96.2997 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.5139 | 96.3021 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.5222 | 96.3045 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.5305 | 96.3073 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.5389 | 96.3102 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.5472 | 96.3094 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.5555 | 96.3086 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.5638 | 96.3049 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.5722 | 96.3011 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.5805 | 96.2981 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.5889 | 96.295 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.5972 | 96.2922 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.6055 | 96.2894 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.6138 | 96.2866 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.6222 | 96.2838 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.6306 | 96.281 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.6389 | 96.2782 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.6472 | 96.2762 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.6555 | 96.2741 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.6639 | 96.2721 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.6722 | 96.2701 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.6805 | 96.2656 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.6888 | 96.2612 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.6972 | 96.2565 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.7055 | 96.2518 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.7139 | 96.2472 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.7222 | 96.2425 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.7305 | 96.2408 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.7388 | 96.2391 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.7472 | 96.2367 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.7556 | 96.2343 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.7639 | 96.2319 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.7722 | 96.2295 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.7805 | 96.2271 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.7889 | 96.2247 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.7972 | 96.2223 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.8055 | 96.2199 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.8138 | 96.2178 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.8222 | 96.2157 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.8305 | 96.2147 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.8389 | 96.2137 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.8472 | 96.2156 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.8555 | 96.2175 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.8638 | 96.2194 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.8722 | 96.2213 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.8806 | 96.2232 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.8889 | 96.2251 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.8972 | 96.227 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.9055 | 96.2289 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.9139 | 96.2307 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.9222 | 96.2326 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.9305 | 96.2345 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.9388 | 96.2364 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.9472 | 96.2385 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.9555 | 96.2407 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.9639 | 96.2455 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.9722 | 96.2503 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.9805 | 96.2556 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.9889 | 96.261 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 660.9972 | 96.2652 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.0056 | 96.2694 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.0139 | 96.2722 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.0222 | 96.2749 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.0305 | 96.2776 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.0389 | 96.2803 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.0472 | 96.2831 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.0555 | 96.2858 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.0638 | 96.2882 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.0722 | 96.2906 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.0805 | 96.2931 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.0889 | 96.2955 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.0972 | 96.2979 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.1055 | 96.3003 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.1139 | 96.3025 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.1222 | 96.3047 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.1306 | 96.3042 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.1389 | 96.3037 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.1472 | 96.3026 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.1555 | 96.3015 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.1639 | 96.3008 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.1722 | 96.3 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.1805 | 96.3002 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.1888 | 96.3005 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.1972 | 96.3017 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.2055 | 96.3029 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.2139 | 96.3041 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.2222 | 96.3053 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.2305 | 96.3067 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.2389 | 96.3082 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.2472 | 96.3097 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.2556 | 96.3113 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.2639 | 96.3128 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.2722 | 96.3143 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.2805 | 96.3158 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.2889 | 96.3173 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.2972 | 96.3183 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.3055 | 96.3193 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.3138 | 96.3222 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.3222 | 96.3251 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.3305 | 96.3277 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.3389 | 96.3303 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.3472 | 96.3329 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.3555 | 96.3355 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.3639 | 96.3372 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.3722 | 96.3388 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.3806 | 96.3405 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.3889 | 96.3421 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.3972 | 96.3433 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.4055 | 96.3445 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.4139 | 96.3455 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.4222 | 96.3466 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.4305 | 96.3477 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.4388 | 96.3487 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.4472 | 96.3498 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.4555 | 96.3509 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.4639 | 96.3525 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.4722 | 96.3541 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.4805 | 96.3535 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.4889 | 96.3529 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.4972 | 96.3523 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.5056 | 96.3517 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.5139 | 96.351 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.5222 | 96.3503 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.5305 | 96.3499 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.5389 | 96.3495 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.5472 | 96.3491 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.5555 | 96.3487 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.5638 | 96.3483 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.5722 | 96.348 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.5805 | 96.3472 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.5889 | 96.3464 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.5972 | 96.3432 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.6055 | 96.3399 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.6139 | 96.3377 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.6222 | 96.3354 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.6306 | 96.3332 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.6389 | 96.3309 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.6472 | 96.3287 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.6555 | 96.3264 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.6639 | 96.3242 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.6722 | 96.3219 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.6805 | 96.3201 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.6888 | 96.3182 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.6972 | 96.3161 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.7056 | 96.314 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.7139 | 96.3119 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.7222 | 96.3098 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.7305 | 96.3081 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.7389 | 96.3064 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.7472 | 96.3053 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.7556 | 96.3042 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.7639 | 96.3062 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.7722 | 96.3081 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.7805 | 96.3091 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.7889 | 96.3101 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.7972 | 96.311 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.8055 | 96.312 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.8138 | 96.313 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.8222 | 96.3139 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.8306 | 96.3144 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.8389 | 96.3149 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.8472 | 96.3151 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.8555 | 96.3153 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.8639 | 96.3155 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.8722 | 96.3157 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.8806 | 96.3157 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.8889 | 96.3156 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.8972 | 96.3154 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.9055 | 96.3153 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.9139 | 96.3159 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.9222 | 96.3166 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.9305 | 96.3162 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.9388 | 96.3158 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.9472 | 96.3157 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.9556 | 96.3156 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.9639 | 96.3155 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.9722 | 96.3154 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.9805 | 96.3153 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.9889 | 96.3152 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 661.9972 | 96.3153 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.0056 | 96.3153 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.0139 | 96.3154 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.0222 | 96.3154 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.0305 | 96.3155 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.0389 | 96.3156 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.0472 | 96.3159 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.0555 | 96.3162 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.0638 | 96.3164 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.0722 | 96.3165 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.0806 | 96.315 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.0889 | 96.3136 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.0972 | 96.3125 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.1055 | 96.3115 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.1139 | 96.3101 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.1222 | 96.3088 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.1306 | 96.3074 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.1389 | 96.306 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.1472 | 96.3034 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.1555 | 96.3007 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.1639 | 96.2981 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.1722 | 96.2956 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.1805 | 96.293 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.1889 | 96.2904 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.1972 | 96.2879 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.2056 | 96.2853 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.2139 | 96.2827 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.2222 | 96.2801 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.2305 | 96.2782 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.2389 | 96.2763 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.2472 | 96.2763 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.2556 | 96.2763 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.2639 | 96.2758 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.2722 | 96.2754 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.2805 | 96.2749 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.2889 | 96.2745 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.2972 | 96.2754 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.3055 | 96.2764 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.3139 | 96.2791 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.3222 | 96.2818 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.3306 | 96.2847 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.3389 | 96.2877 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.3472 | 96.2908 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.3555 | 96.294 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.3639 | 96.2975 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.3722 | 96.3011 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.3806 | 96.3044 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.3889 | 96.3078 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.3972 | 96.3104 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.4055 | 96.3131 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.4139 | 96.3146 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.4222 | 96.3162 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.4305 | 96.3196 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.4389 | 96.3231 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.4472 | 96.326 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.4556 | 96.329 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.4639 | 96.3312 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.4722 | 96.3333 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.4805 | 96.335 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.4889 | 96.3367 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.4972 | 96.3372 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.5056 | 96.3377 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.5139 | 96.3381 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.5222 | 96.3384 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.5305 | 96.3394 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.5389 | 96.3403 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.5472 | 96.3415 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.5555 | 96.3427 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.5639 | 96.3414 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.5722 | 96.3401 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.5806 | 96.3389 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.5889 | 96.3376 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.5972 | 96.3349 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.6055 | 96.3322 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.6139 | 96.3294 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.6222 | 96.3267 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.6306 | 96.3234 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.6389 | 96.3201 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.6472 | 96.3183 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.6555 | 96.3165 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.6639 | 96.3156 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.6722 | 96.3148 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.6805 | 96.3138 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.6889 | 96.3129 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.6972 | 96.3109 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.7056 | 96.309 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.7139 | 96.3041 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.7222 | 96.2993 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.7305 | 96.2996 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.7389 | 96.2999 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.7472 | 96.3001 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.7556 | 96.3003 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.7639 | 96.3005 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.7722 | 96.3006 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.7805 | 96.3003 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.7889 | 96.2999 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.7972 | 96.2995 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.8055 | 96.2991 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.8139 | 96.2972 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.8222 | 96.2953 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.8306 | 96.2937 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.8389 | 96.292 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.8472 | 96.2904 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.8555 | 96.2888 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.8639 | 96.2873 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.8722 | 96.2858 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.8806 | 96.2873 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.8889 | 96.2888 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.8972 | 96.2879 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.9055 | 96.287 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.9139 | 96.2862 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.9222 | 96.2854 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.9305 | 96.2847 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.9389 | 96.2839 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.9472 | 96.2841 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.9556 | 96.2844 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.9639 | 96.2847 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.9722 | 96.285 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.9805 | 96.2851 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.9889 | 96.2853 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 662.9972 | 96.2859 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.0056 | 96.2866 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.0139 | 96.2873 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.0222 | 96.2881 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.0305 | 96.2892 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.0389 | 96.2903 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.0472 | 96.2912 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.0555 | 96.2921 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.0639 | 96.293 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.0722 | 96.2939 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.0806 | 96.2949 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.0889 | 96.2958 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.0972 | 96.297 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.1055 | 96.2982 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.1139 | 96.2993 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.1222 | 96.3004 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.1306 | 96.3015 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.1389 | 96.3026 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.1472 | 96.3038 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.1556 | 96.305 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.1639 | 96.3058 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.1722 | 96.3065 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.1805 | 96.3072 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.1889 | 96.3078 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.1972 | 96.3079 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.2056 | 96.3081 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.2139 | 96.3083 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.2222 | 96.3085 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.2305 | 96.3086 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.2389 | 96.3088 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.2472 | 96.3087 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.2556 | 96.3086 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.2639 | 96.3082 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.2722 | 96.3078 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.2806 | 96.3071 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.2889 | 96.3064 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.2972 | 96.3057 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.3055 | 96.305 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.3139 | 96.3043 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.3222 | 96.3036 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.3306 | 96.3026 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.3389 | 96.3015 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.3472 | 96.3011 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.3555 | 96.3008 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.3639 | 96.3004 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.3722 | 96.3 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.3806 | 96.2996 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.3889 | 96.2992 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.3972 | 96.2988 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.4056 | 96.2984 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.4139 | 96.2983 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.4222 | 96.2982 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.4305 | 96.297 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.4389 | 96.2958 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.4472 | 96.2952 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.4556 | 96.2945 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.4639 | 96.2946 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.4722 | 96.2946 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.4805 | 96.2948 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.4889 | 96.2949 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.4972 | 96.2954 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.5056 | 96.296 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.5139 | 96.2959 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.5222 | 96.2959 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.5306 | 96.2958 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.5389 | 96.2957 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.5472 | 96.2972 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.5555 | 96.2986 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.5639 | 96.3 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.5722 | 96.3015 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.5806 | 96.3018 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.5889 | 96.302 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.5972 | 96.3033 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.6055 | 96.3046 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.6139 | 96.3049 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.6222 | 96.3051 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.6306 | 96.3036 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.6389 | 96.3022 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.6472 | 96.3017 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.6556 | 96.3012 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.6639 | 96.3002 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.6722 | 96.2992 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.6805 | 96.2981 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.6889 | 96.2971 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.6972 | 96.2962 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.7056 | 96.2951 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.7139 | 96.2926 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.7222 | 96.2901 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.7305 | 96.2876 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.7389 | 96.2851 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.7472 | 96.2837 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.7556 | 96.2824 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.7639 | 96.2811 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.7722 | 96.2797 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.7806 | 96.2794 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.7889 | 96.2791 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.7972 | 96.2797 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.8055 | 96.2803 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.8139 | 96.2799 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.8222 | 96.2795 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.8306 | 96.2795 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.8389 | 96.2795 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.8472 | 96.2795 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.8555 | 96.2795 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.8639 | 96.2795 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.8723 | 96.2795 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.8806 | 96.2777 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.8889 | 96.2758 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.8972 | 96.2746 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.9056 | 96.2735 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.9139 | 96.2723 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.9222 | 96.2711 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.9305 | 96.2699 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.9389 | 96.2687 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.9472 | 96.2673 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.9556 | 96.2659 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.9639 | 96.2645 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.9722 | 96.2631 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.9805 | 96.2611 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.9889 | 96.2591 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 663.9973 | 96.257 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.0056 | 96.255 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.0139 | 96.253 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.0222 | 96.2509 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.0306 | 96.2489 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.0389 | 96.2469 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.0472 | 96.2467 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.0555 | 96.2465 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.0639 | 96.2492 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.0722 | 96.2519 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.0806 | 96.2546 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.0889 | 96.2573 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.0972 | 96.2595 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.1055 | 96.2617 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.1139 | 96.2641 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.1223 | 96.2665 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.1306 | 96.2677 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.1389 | 96.269 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.1472 | 96.2709 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.1556 | 96.2728 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.1639 | 96.2747 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.1722 | 96.2766 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.1805 | 96.2777 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.1889 | 96.2789 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.1972 | 96.28 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.2056 | 96.2812 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.2139 | 96.2823 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.2222 | 96.2835 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.2305 | 96.2811 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.2389 | 96.2788 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.2473 | 96.2771 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.2556 | 96.2754 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.2639 | 96.2742 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.2722 | 96.273 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.2806 | 96.2718 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.2889 | 96.2706 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.2972 | 96.2706 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.3055 | 96.2706 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.3139 | 96.2705 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.3222 | 96.2705 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.3306 | 96.2705 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.3389 | 96.2704 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.3472 | 96.2711 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.3556 | 96.2718 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.3639 | 96.2725 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.3723 | 96.2732 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.3806 | 96.2739 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.3889 | 96.2746 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.3972 | 96.2753 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.4056 | 96.276 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.4139 | 96.276 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.4222 | 96.276 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.4305 | 96.2758 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.4389 | 96.2756 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.4472 | 96.2754 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.4556 | 96.2752 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.4639 | 96.275 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.4722 | 96.2748 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.4806 | 96.2746 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.4889 | 96.2744 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.4973 | 96.2742 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.5056 | 96.274 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.5139 | 96.2733 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.5222 | 96.2727 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.5306 | 96.272 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.5389 | 96.2714 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.5472 | 96.2707 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.5555 | 96.2701 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.5639 | 96.2711 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.5722 | 96.2722 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.5806 | 96.2733 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.5889 | 96.2744 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.5972 | 96.2757 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.6056 | 96.277 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.6139 | 96.2782 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.6223 | 96.2795 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.6306 | 96.2796 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.6389 | 96.2796 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.6472 | 96.2796 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.6556 | 96.2797 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.6639 | 96.2804 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.6722 | 96.2811 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.6805 | 96.2822 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.6889 | 96.2833 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.6972 | 96.2844 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.7056 | 96.2854 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.7139 | 96.2865 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.7222 | 96.2875 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.7306 | 96.2867 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.7389 | 96.2859 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.7473 | 96.2852 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.7556 | 96.2844 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.7639 | 96.2836 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.7722 | 96.2828 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.7806 | 96.282 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.7889 | 96.2812 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.7972 | 96.2785 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.8055 | 96.2757 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.8139 | 96.273 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.8222 | 96.2702 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.8306 | 96.2701 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.8389 | 96.2701 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.8472 | 96.2687 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.8556 | 96.2674 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.8639 | 96.2662 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.8723 | 96.265 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.8806 | 96.2647 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.8889 | 96.2644 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.8972 | 96.2663 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.9056 | 96.2682 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.9139 | 96.2687 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.9222 | 96.2692 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.9305 | 96.2697 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.9389 | 96.2702 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.9472 | 96.2692 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.9556 | 96.2682 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.9639 | 96.2712 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.9722 | 96.2741 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.9806 | 96.2771 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.9889 | 96.28 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 664.9973 | 96.2797 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.0056 | 96.2793 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.0139 | 96.2802 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.0222 | 96.281 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.0306 | 96.282 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.0389 | 96.283 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.0472 | 96.2822 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.0555 | 96.2814 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.0639 | 96.2784 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.0722 | 96.2753 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.0806 | 96.2737 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.0889 | 96.2721 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.0972 | 96.2699 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.1056 | 96.2677 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.1139 | 96.266 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.1223 | 96.2642 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.1306 | 96.2618 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.1389 | 96.2594 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.1472 | 96.2572 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.1556 | 96.255 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.1639 | 96.2542 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.1722 | 96.2534 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.1805 | 96.2545 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.1889 | 96.2556 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.1972 | 96.2566 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.2056 | 96.2576 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.2139 | 96.2591 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.2222 | 96.2606 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.2306 | 96.262 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.2389 | 96.2635 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.2473 | 96.2647 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.2556 | 96.2659 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.2639 | 96.2675 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.2722 | 96.2692 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.2806 | 96.2721 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.2889 | 96.2751 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.2972 | 96.2773 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.3055 | 96.2794 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.3139 | 96.2814 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.3223 | 96.2833 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.3306 | 96.2835 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.3389 | 96.2837 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.3472 | 96.2817 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.3556 | 96.2797 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.3639 | 96.278 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.3723 | 96.2763 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.3806 | 96.2762 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.3889 | 96.2762 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.3972 | 96.2754 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.4056 | 96.2745 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.4139 | 96.2764 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.4222 | 96.2782 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.4305 | 96.2813 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.4389 | 96.2845 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.4473 | 96.2842 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.4556 | 96.2839 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.4639 | 96.2857 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.4722 | 96.2875 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.4806 | 96.2892 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.4889 | 96.291 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.4973 | 96.2933 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.5056 | 96.2955 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.5139 | 96.2968 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.5222 | 96.298 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.5306 | 96.2986 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.5389 | 96.2993 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.5472 | 96.3019 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.5555 | 96.3045 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.5639 | 96.308 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.5723 | 96.3115 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.5806 | 96.3135 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.5889 | 96.3155 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.5972 | 96.3177 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.6056 | 96.3199 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.6139 | 96.3226 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.6223 | 96.3253 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.6306 | 96.3266 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.6389 | 96.328 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.6472 | 96.3305 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.6556 | 96.3331 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.6639 | 96.3362 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.6722 | 96.3392 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.6806 | 96.3384 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.6889 | 96.3375 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.6973 | 96.3388 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.7056 | 96.34 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.7139 | 96.338 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.7222 | 96.336 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.7306 | 96.333 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.7389 | 96.33 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.7473 | 96.326 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.7556 | 96.3221 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.7639 | 96.3159 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.7722 | 96.3097 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.7806 | 96.3061 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.7889 | 96.3025 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.7972 | 96.2996 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.8056 | 96.2968 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.8139 | 96.2933 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.8223 | 96.2899 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.8306 | 96.2855 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.8389 | 96.2812 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.8472 | 96.2829 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.8556 | 96.2847 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.8639 | 96.2888 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.8723 | 96.2929 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.8806 | 96.2974 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.8889 | 96.3018 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.8973 | 96.3073 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.9056 | 96.3127 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.9139 | 96.3171 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.9222 | 96.3216 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.9306 | 96.327 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.9389 | 96.3324 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.9473 | 96.3409 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.9556 | 96.3494 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.9639 | 96.3573 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.9723 | 96.3651 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.9806 | 96.3686 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.989 | 96.3721 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 665.9973 | 96.3757 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 666.0056 | 96.3794 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 666.0139 | 96.3822 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 666.0223 | 96.385 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 666.0306 | 96.3863 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 666.0389 | 96.3877 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 666.0473 | 96.3887 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 666.0556 | 96.3898 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 666.064 | 96.39 | 96.3 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 666.0723 | 96.3902 | 96.3 | 60.0899 | 60.03 | 59.97
| 666.0806 | 96.3911 | 96.3 | 60.0898 | 60.03 | 59.97
| 666.0889 | 96.392 | 96.3 | 60.0897 | 60.03 | 59.97
| 666.0973 | 96.395 | 96.3 | 60.0897 | 60.03 | 59.97
| 666.1056 | 96.398 | 96.3 | 60.0896 | 60.03 | 59.97
| 666.114 | 96.3975 | 96.3 | 60.0895 | 60.03 | 59.97
| 666.1223 | 96.397 | 96.3 | 60.0894 | 60.03 | 59.97
| 666.1306 | 96.3954 | 96.3 | 60.0893 | 60.03 | 59.97
| 666.139 | 96.3938 | 96.3 | 60.0892 | 60.03 | 59.97
| 666.1473 | 96.3936 | 96.3 | 60.0892 | 60.03 | 59.97
| 666.1556 | 96.3934 | 96.3 | 60.0891 | 60.03 | 59.97
| 666.1639 | 96.3932 | 96.3 | 60.089 | 60.03 | 59.97
| 666.1723 | 96.393 | 96.3 | 60.0889 | 60.03 | 59.97
| 666.1806 | 96.3935 | 96.3 | 60.0888 | 60.03 | 59.97
| 666.189 | 96.394 | 96.3 | 60.0887 | 60.03 | 59.97
| 666.1973 | 96.3916 | 96.3 | 60.0887 | 60.03 | 59.97
| 666.2056 | 96.3892 | 96.3 | 60.0886 | 60.03 | 59.97
| 666.2139 | 96.3856 | 96.3 | 60.0885 | 60.03 | 59.97
| 666.2223 | 96.3821 | 96.3 | 60.0884 | 60.03 | 59.97
| 666.2307 | 96.3783 | 96.3 | 60.0883 | 60.03 | 59.97
| 666.239 | 96.3746 | 96.3 | 60.0882 | 60.03 | 59.97
| 666.2473 | 96.3711 | 96.3 | 60.0882 | 60.03 | 59.97
| 666.2556 | 96.3677 | 96.3 | 60.0881 | 60.03 | 59.97
| 666.264 | 96.3597 | 96.3 | 60.088 | 60.03 | 59.97
| 666.2723 | 96.3518 | 96.3 | 60.0879 | 60.03 | 59.97
| 666.2806 | 96.3443 | 96.3 | 60.0878 | 60.03 | 59.97
| 666.2889 | 96.3368 | 96.3 | 60.0877 | 60.03 | 59.97
| 666.2973 | 96.3305 | 96.3 | 60.0877 | 60.03 | 59.97
| 666.3057 | 96.3242 | 96.3 | 60.0876 | 60.03 | 59.97
| 666.314 | 96.3201 | 96.3 | 60.0875 | 60.03 | 59.97
| 666.3223 | 96.3161 | 96.3 | 60.0874 | 60.03 | 59.97
| 666.3306 | 96.3122 | 96.3 | 60.0873 | 60.03 | 59.97
| 666.339 | 96.3083 | 96.3 | 60.0872 | 60.03 | 59.97
| 666.3473 | 96.3037 | 96.3 | 60.0872 | 60.03 | 59.97
| 666.3557 | 96.2991 | 96.3 | 60.0871 | 60.03 | 59.97
| 666.364 | 96.2939 | 96.3 | 60.087 | 60.03 | 59.97
| 666.3723 | 96.2887 | 96.3 | 60.0869 | 60.03 | 59.97
| 666.3806 | 96.2847 | 96.3 | 60.0868 | 60.03 | 59.97
| 666.389 | 96.2806 | 96.3 | 60.0867 | 60.03 | 59.97
| 666.3973 | 96.2785 | 96.3 | 60.0867 | 60.03 | 59.97
| 666.4056 | 96.2765 | 96.3 | 60.0866 | 60.03 | 59.97
| 666.414 | 96.2744 | 96.3 | 60.0865 | 60.03 | 59.97
| 666.4223 | 96.2724 | 96.3 | 60.0864 | 60.03 | 59.97
| 666.4307 | 96.2743 | 96.3 | 60.0863 | 60.03 | 59.97
| 666.439 | 96.2762 | 96.3 | 60.0862 | 60.03 | 59.97
| 666.4473 | 96.2794 | 96.3 | 60.0862 | 60.03 | 59.97
| 666.4556 | 96.2827 | 96.3 | 60.0861 | 60.03 | 59.97
| 666.464 | 96.2858 | 96.3 | 60.086 | 60.03 | 59.97
| 666.4723 | 96.2889 | 96.3 | 60.0859 | 60.03 | 59.97
| 666.4807 | 96.2907 | 96.3 | 60.0858 | 60.03 | 59.97
| 666.489 | 96.2925 | 96.3 | 60.0857 | 60.03 | 59.97
| 666.4973 | 96.2939 | 96.3 | 60.0857 | 60.03 | 59.97
| 666.5057 | 96.2952 | 96.3 | 60.0856 | 60.03 | 59.97
| 666.514 | 96.3 | 96.3 | 60.0855 | 60.03 | 59.97
| 666.5223 | 96.3048 | 96.3 | 60.0854 | 60.03 | 59.97
| 666.5306 | 96.3105 | 96.3 | 60.0853 | 60.03 | 59.97
| 666.539 | 96.3161 | 96.3 | 60.0852 | 60.03 | 59.97
| 666.5473 | 96.3222 | 96.3 | 60.0852 | 60.03 | 59.97
| 666.5557 | 96.3282 | 96.3 | 60.0851 | 60.03 | 59.97
| 666.564 | 96.3334 | 96.3 | 60.085 | 60.03 | 59.97
| 666.5723 | 96.3385 | 96.3 | 60.0849 | 60.03 | 59.97
| 666.5807 | 96.3397 | 96.3 | 60.0848 | 60.03 | 59.97
| 666.589 | 96.3409 | 96.3 | 60.0847 | 60.03 | 59.97
| 666.5974 | 96.3418 | 96.3 | 60.0847 | 60.03 | 59.97
| 666.6057 | 96.3427 | 96.3 | 60.0846 | 60.03 | 59.97
| 666.614 | 96.3446 | 96.3 | 60.0845 | 60.03 | 59.97
| 666.6223 | 96.3464 | 96.3 | 60.0844 | 60.03 | 59.97
| 666.6307 | 96.3513 | 96.3 | 60.0843 | 60.03 | 59.97
| 666.639 | 96.3561 | 96.3 | 60.0842 | 60.03 | 59.97
| 666.6473 | 96.3618 | 96.3 | 60.0842 | 60.03 | 59.97
| 666.6557 | 96.3675 | 96.3 | 60.0841 | 60.03 | 59.97
| 666.664 | 96.3734 | 96.3 | 60.084 | 60.03 | 59.97
| 666.6724 | 96.3793 | 96.3 | 60.0839 | 60.03 | 59.97
| 666.6807 | 96.3809 | 96.3 | 60.0838 | 60.03 | 59.97
| 666.689 | 96.3825 | 96.3 | 60.0837 | 60.03 | 59.97
| 666.6973 | 96.3831 | 96.3 | 60.0837 | 60.03 | 59.97
| 666.7057 | 96.3837 | 96.3 | 60.0836 | 60.03 | 59.97
| 666.714 | 96.3838 | 96.3 | 60.0835 | 60.03 | 59.97
| 666.7224 | 96.3839 | 96.3 | 60.0834 | 60.03 | 59.97
| 666.7307 | 96.3814 | 96.3 | 60.0833 | 60.03 | 59.97
| 666.739 | 96.379 | 96.3 | 60.0832 | 60.03 | 59.97
| 666.7474 | 96.3804 | 96.3 | 60.0832 | 60.03 | 59.97
| 666.7557 | 96.3818 | 96.3 | 60.0831 | 60.03 | 59.97
| 666.764 | 96.3822 | 96.3 | 60.083 | 60.03 | 59.97
| 666.7723 | 96.3826 | 96.3 | 60.0829 | 60.03 | 59.97
| 666.7807 | 96.3804 | 96.3 | 60.0828 | 60.03 | 59.97
| 666.789 | 96.3781 | 96.3 | 60.0827 | 60.03 | 59.97
| 666.7974 | 96.3728 | 96.3 | 60.0827 | 60.03 | 59.97
| 666.8057 | 96.3675 | 96.3 | 60.0826 | 60.03 | 59.97
| 666.814 | 96.3635 | 96.3 | 60.0825 | 60.03 | 59.97
| 666.8224 | 96.3595 | 96.3 | 60.0824 | 60.03 | 59.97
| 666.8307 | 96.3536 | 96.3 | 60.0823 | 60.03 | 59.97
| 666.8391 | 96.3477 | 96.3 | 60.0822 | 60.03 | 59.97
| 666.8474 | 96.3441 | 96.3 | 60.0822 | 60.03 | 59.97
| 666.8557 | 96.3406 | 96.3 | 60.0821 | 60.03 | 59.97
| 666.864 | 96.3353 | 96.3 | 60.082 | 60.03 | 59.97
| 666.8724 | 96.3301 | 96.3 | 60.0819 | 60.03 | 59.97
| 666.8807 | 96.326 | 96.3 | 60.0818 | 60.03 | 59.97
| 666.889 | 96.3219 | 96.3 | 60.0817 | 60.03 | 59.97
| 666.8974 | 96.3234 | 96.3 | 60.0817 | 60.03 | 59.97
| 666.9057 | 96.3249 | 96.3 | 60.0816 | 60.03 | 59.97
| 666.9141 | 96.3264 | 96.3 | 60.0815 | 60.03 | 59.97
| 666.9224 | 96.3278 | 96.3 | 60.0814 | 60.03 | 59.97
| 666.9307 | 96.3291 | 96.3 | 60.0813 | 60.03 | 59.97
| 666.939 | 96.3304 | 96.3 | 60.0812 | 60.03 | 59.97
| 666.9474 | 96.3258 | 96.3 | 60.0812 | 60.03 | 59.97
| 666.9557 | 96.3212 | 96.3 | 60.0811 | 60.03 | 59.97
| 666.9641 | 96.3166 | 96.3 | 60.081 | 60.03 | 59.97
| 666.9724 | 96.3121 | 96.3 | 60.0809 | 60.03 | 59.97
| 666.9807 | 96.3104 | 96.3 | 60.0808 | 60.03 | 59.97
| 666.9891 | 96.3088 | 96.3 | 60.0807 | 60.03 | 59.97
| 666.9974 | 96.3091 | 96.3 | 60.0807 | 60.03 | 59.97
| 667.0057 | 96.3094 | 96.3 | 60.0806 | 60.03 | 59.97
| 667.0141 | 96.3082 | 96.3 | 60.0805 | 60.03 | 59.97
| 667.0224 | 96.3069 | 96.3 | 60.0804 | 60.03 | 59.97
| 667.0308 | 96.3105 | 96.3 | 60.0803 | 60.03 | 59.97
| 667.0391 | 96.314 | 96.3 | 60.0802 | 60.03 | 59.97
| 667.0474 | 96.3154 | 96.3 | 60.0802 | 60.03 | 59.97
| 667.0557 | 96.3168 | 96.3 | 60.0801 | 60.03 | 59.97
| 667.0641 | 96.3169 | 96.3002 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 667.0724 | 96.3171 | 96.3052 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 667.0807 | 96.3173 | 96.3102 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 667.0891 | 96.3174 | 96.3152 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 667.0974 | 96.3139 | 96.3202 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 667.1058 | 96.3104 | 96.3252 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 667.1141 | 96.3131 | 96.3302 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 667.1224 | 96.3158 | 96.3352 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 667.1307 | 96.3202 | 96.3402 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 667.1391 | 96.3247 | 96.3452 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 667.1474 | 96.3246 | 96.3502 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 667.1558 | 96.3245 | 96.3552 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 667.1641 | 96.321 | 96.3602 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 667.1724 | 96.3174 | 96.3652 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 667.1808 | 96.3147 | 96.3702 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 667.1891 | 96.3119 | 96.3752 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 667.1974 | 96.3114 | 96.3802 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 667.2057 | 96.3108 | 96.3852 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 667.2141 | 96.3118 | 96.3902 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 667.2224 | 96.3128 | 96.3952 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 667.2308 | 96.312 | 96.4002 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 667.2391 | 96.3112 | 96.4052 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 667.2474 | 96.3098 | 96.4102 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 667.2557 | 96.3084 | 96.4152 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 667.2641 | 96.3104 | 96.4202 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 667.2725 | 96.3123 | 96.4252 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 667.2808 | 96.3181 | 96.4302 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 667.2891 | 96.3238 | 96.4352 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 667.2974 | 96.3279 | 96.4402 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 667.3058 | 96.332 | 96.4452 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 667.3141 | 96.331 | 96.4502 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 667.3224 | 96.3301 | 96.4552 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 667.3307 | 96.3343 | 96.4602 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 667.3391 | 96.3385 | 96.4652 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 667.3475 | 96.3417 | 96.4702 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 667.3558 | 96.345 | 96.4752 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 667.3641 | 96.3436 | 96.4802 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 667.3724 | 96.3422 | 96.4852 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 667.3808 | 96.3367 | 96.4902 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 667.3891 | 96.3312 | 96.4952 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 667.3975 | 96.3267 | 96.5002 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 667.4058 | 96.3222 | 96.5052 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 667.4141 | 96.3196 | 96.5102 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 667.4224 | 96.3171 | 96.5152 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 667.4308 | 96.3191 | 96.5202 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 667.4391 | 96.3211 | 96.5252 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 667.4474 | 96.3193 | 96.5302 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 667.4558 | 96.3174 | 96.5352 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 667.4641 | 96.3083 | 96.5402 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 667.4725 | 96.2991 | 96.5452 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 667.4808 | 96.2971 | 96.5502 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 667.4891 | 96.2952 | 96.5552 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 667.4974 | 96.3001 | 96.5602 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 667.5058 | 96.305 | 96.5652 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 667.5141 | 96.31 | 96.5702 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 667.5225 | 96.315 | 96.5752 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 667.5308 | 96.3129 | 96.5802 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 667.5391 | 96.3107 | 96.5852 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 667.5475 | 96.3174 | 96.5902 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 667.5558 | 96.3241 | 96.5952 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 667.5641 | 96.3297 | 96.6002 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 667.5724 | 96.3353 | 96.6052 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 667.5808 | 96.3397 | 96.6102 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 667.5891 | 96.3441 | 96.6152 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 667.5975 | 96.3442 | 96.6202 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 667.6058 | 96.3444 | 96.6253 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 667.6141 | 96.344 | 96.6302 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 667.6225 | 96.3436 | 96.6353 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 667.6308 | 96.3505 | 96.6403 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 667.6392 | 96.3574 | 96.6453 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 667.6475 | 96.3655 | 96.6503 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 667.6558 | 96.3737 | 96.6553 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 667.6641 | 96.3734 | 96.6603 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 667.6725 | 96.3731 | 96.6653 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 667.6808 | 96.3665 | 96.6703 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 667.6891 | 96.36 | 96.6753 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 667.6975 | 96.3611 | 96.6803 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 667.7058 | 96.3621 | 96.6853 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 667.7142 | 96.3631 | 96.6903 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 667.7225 | 96.3641 | 96.6953 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 667.7308 | 96.3679 | 96.7003 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 667.7392 | 96.3717 | 96.7053 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 667.7475 | 96.3646 | 96.7103 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 667.7559 | 96.3576 | 96.7153 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 667.7642 | 96.357 | 96.7203 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 667.7725 | 96.3564 | 96.7253 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 667.7808 | 96.3563 | 96.7303 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 667.7892 | 96.3563 | 96.7353 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 667.7975 | 96.3556 | 96.7403 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 667.8058 | 96.3549 | 96.7453 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 667.8142 | 96.3516 | 96.7503 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 667.8225 | 96.3483 | 96.7553 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 667.8309 | 96.3401 | 96.7603 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 667.8392 | 96.3319 | 96.7653 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 667.8475 | 96.3299 | 96.7703 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 667.8558 | 96.3279 | 96.7753 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 667.8642 | 96.3305 | 96.7803 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 667.8725 | 96.333 | 96.7853 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 667.8809 | 96.3305 | 96.7903 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 667.8892 | 96.3279 | 96.7953 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 667.8975 | 96.3179 | 96.8003 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 667.9059 | 96.3079 | 96.8053 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 667.9142 | 96.3105 | 96.8103 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 667.9225 | 96.3132 | 96.8153 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 667.9308 | 96.3138 | 96.8203 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 667.9392 | 96.3145 | 96.8253 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 667.9476 | 96.3161 | 96.8303 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 667.9559 | 96.3177 | 96.8353 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 667.9642 | 96.3199 | 96.8403 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 667.9725 | 96.322 | 96.8453 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 667.9809 | 96.3175 | 96.8503 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 667.9892 | 96.3129 | 96.8553 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 667.9976 | 96.318 | 96.8603 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.0059 | 96.3231 | 96.8653 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.0142 | 96.3347 | 96.8703 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.0226 | 96.3462 | 96.8753 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.0309 | 96.3518 | 96.8803 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.0392 | 96.3574 | 96.8853 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.0475 | 96.3502 | 96.8903 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.0559 | 96.343 | 96.8953 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.0642 | 96.3431 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.0726 | 96.3433 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.0809 | 96.3468 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.0892 | 96.3504 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.0976 | 96.3475 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.1059 | 96.3447 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.1143 | 96.3418 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.1226 | 96.3389 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.1309 | 96.3294 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.1392 | 96.32 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.1476 | 96.3242 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.1559 | 96.3285 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.1642 | 96.3397 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.1726 | 96.3509 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.1809 | 96.3465 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.1893 | 96.3421 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.1976 | 96.3311 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.2059 | 96.3201 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.2142 | 96.3332 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.2226 | 96.3464 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.231 | 96.3694 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.2393 | 96.3923 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.2476 | 96.4139 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.2559 | 96.4354 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.2643 | 96.4538 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.2726 | 96.4722 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.2809 | 96.4945 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.2893 | 96.5169 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.2976 | 96.553 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.306 | 96.5891 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.3143 | 96.627 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.3226 | 96.6648 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.3309 | 96.691 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.3393 | 96.7172 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.3477 | 96.7414 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.356 | 96.7656 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.3643 | 96.8011 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.3726 | 96.8367 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.381 | 96.8712 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.3893 | 96.9056 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.3976 | 96.9261 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.406 | 96.9465 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.4143 | 96.9549 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.4227 | 96.9634 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.431 | 96.9694 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.4393 | 96.9754 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.4477 | 96.9891 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.456 | 97.0028 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.4644 | 97.0107 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.4727 | 97.0187 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.481 | 97.0179 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.4893 | 97.0172 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.4977 | 97.0015 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.506 | 96.9859 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.5143 | 96.9845 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.5227 | 96.983 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.531 | 96.9888 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.5394 | 96.9945 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.5477 | 96.9892 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.556 | 96.9838 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.5644 | 96.9768 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.5727 | 96.9697 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.5811 | 96.964 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.5894 | 96.9582 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.5977 | 96.9657 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.606 | 96.9732 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.6144 | 96.9808 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.6227 | 96.9884 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.631 | 96.9877 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.6394 | 96.987 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.6477 | 96.9744 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.6561 | 96.9619 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.6644 | 96.969 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.6727 | 96.9761 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.6811 | 96.9927 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.6894 | 97.0093 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.6978 | 97.0191 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.7061 | 97.0289 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.7144 | 97.0271 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.7227 | 97.0253 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.7311 | 97.0217 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.7394 | 97.018 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.7477 | 97.0208 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.7561 | 97.0235 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.7644 | 97.0355 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.7728 | 97.0475 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.7811 | 97.0443 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.7894 | 97.0411 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.7978 | 97.0299 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.8061 | 97.0187 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.8145 | 97.0192 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.8228 | 97.0197 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.8311 | 97.0296 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.8394 | 97.0395 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.8478 | 97.0408 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.8561 | 97.0421 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.8644 | 97.0278 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.8728 | 97.0136 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.8811 | 96.9981 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.8895 | 96.9825 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.8978 | 96.9864 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.9061 | 96.9902 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.9145 | 97.0016 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.9228 | 97.013 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.9312 | 97.004 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.9395 | 96.995 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.9478 | 96.9766 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.9562 | 96.9582 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.9645 | 96.9555 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.9728 | 96.9528 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.9811 | 96.9678 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.9895 | 96.9828 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 668.9978 | 96.9806 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.0062 | 96.9784 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.0145 | 96.9676 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.0228 | 96.9568 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.0312 | 96.9489 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.0395 | 96.9409 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.0479 | 96.9575 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.0562 | 96.974 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.0645 | 96.9865 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.0729 | 96.9991 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.0812 | 96.9981 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.0895 | 96.9971 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.0978 | 96.987 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.1062 | 96.977 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.1145 | 96.9874 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.1229 | 96.9979 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.1312 | 97.0218 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.1395 | 97.0458 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.1479 | 97.049 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.1562 | 97.0522 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.1646 | 97.0459 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.1729 | 97.0396 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.1812 | 97.0351 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.1896 | 97.0305 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.1979 | 97.0437 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.2062 | 97.0568 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.2145 | 97.0593 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.2229 | 97.0619 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.2312 | 97.0542 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.2396 | 97.0465 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.2479 | 97.0331 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.2562 | 97.0197 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.2646 | 97.0221 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.2729 | 97.0246 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.2812 | 97.0329 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.2896 | 97.0412 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.2979 | 97.0303 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.3063 | 97.0194 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.3146 | 97.0024 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.3229 | 96.9853 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.3312 | 96.983 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.3396 | 96.9807 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.348 | 96.9813 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.3563 | 96.9819 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.3646 | 96.9914 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.3729 | 97.0009 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.3813 | 96.9956 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.3896 | 96.9903 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.3979 | 96.9824 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.4063 | 96.9746 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.4146 | 96.9804 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.423 | 96.9862 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.4313 | 97.0051 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.4396 | 97.0239 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.4479 | 97.0252 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.4563 | 97.0264 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.4647 | 97.021 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.473 | 97.0156 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.4813 | 97.023 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.4896 | 97.0305 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.498 | 97.0427 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.5063 | 97.055 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.5146 | 97.0684 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.523 | 97.0818 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.5313 | 97.0777 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.5397 | 97.0735 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.548 | 97.0716 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.5563 | 97.0698 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.5646 | 97.0719 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.573 | 97.074 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.5814 | 97.089 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.5897 | 97.104 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.598 | 97.1024 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.6063 | 97.1008 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.6147 | 97.0904 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.623 | 97.0799 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.6313 | 97.0823 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.6397 | 97.0847 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.648 | 97.0836 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.6564 | 97.0826 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.6647 | 97.0791 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.673 | 97.0757 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.6813 | 97.071 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.6897 | 97.0663 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.6981 | 97.0491 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.7064 | 97.0318 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.7147 | 97.0346 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.723 | 97.0373 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.7314 | 97.0503 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.7397 | 97.0633 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.748 | 97.0569 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.7564 | 97.0505 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.7647 | 97.034 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.7731 | 97.0175 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.7814 | 97.0192 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.7897 | 97.0208 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.7981 | 97.0274 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.8064 | 97.034 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.8148 | 97.0361 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.8231 | 97.0383 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.8314 | 97.0358 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.8397 | 97.0332 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.8481 | 97.0223 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.8564 | 97.0114 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.8647 | 97.0131 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.8731 | 97.0148 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.8814 | 97.0267 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.8898 | 97.0387 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.8981 | 97.0325 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.9064 | 97.0262 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.9148 | 97.0109 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.9231 | 96.9957 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.9315 | 96.9908 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.9398 | 96.986 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.9481 | 96.9857 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.9564 | 96.9854 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.9648 | 96.9832 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.9731 | 96.981 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.9814 | 96.9834 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.9898 | 96.9857 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 669.9981 | 96.9696 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.0065 | 96.9535 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.0148 | 96.9531 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.0231 | 96.9527 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.0315 | 96.968 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.0398 | 96.9832 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.0482 | 96.9785 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.0565 | 96.9738 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.0648 | 96.9639 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.0731 | 96.954 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.0815 | 96.9561 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.0898 | 96.9582 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.0981 | 96.9661 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.1065 | 96.9742 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.1148 | 96.977 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.1232 | 96.9799 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.1315 | 96.9783 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.1398 | 96.9768 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.1481 | 96.9626 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.1565 | 96.9484 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.1649 | 96.9572 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.1732 | 96.9659 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.1815 | 96.9769 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.1898 | 96.9879 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.1982 | 96.9838 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.2065 | 96.9797 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.2148 | 96.9705 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.2232 | 96.9614 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.2315 | 96.9646 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.2399 | 96.9677 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.2482 | 96.9728 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.2565 | 96.9779 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.2648 | 96.9878 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.2732 | 96.9978 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.2815 | 97.0026 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.2899 | 97.0075 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.2982 | 97.0003 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.3065 | 96.9931 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.3149 | 97.0035 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.3232 | 97.014 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.3315 | 97.0237 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.3398 | 97.0334 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.3482 | 97.0336 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.3566 | 97.0338 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.3649 | 97.03 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.3732 | 97.0262 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.3815 | 97.0277 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.3899 | 97.0292 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.3982 | 97.0299 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.4066 | 97.0306 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.4149 | 97.0379 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.4232 | 97.0451 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.4316 | 97.0434 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.4399 | 97.0416 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.4482 | 97.0315 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.4565 | 97.0215 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.4649 | 97.0243 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.4732 | 97.0272 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.4816 | 97.0329 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.4899 | 97.0386 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.4982 | 97.0381 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.5066 | 97.0377 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.5149 | 97.0371 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.5233 | 97.0367 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.5316 | 97.0348 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.5399 | 97.0329 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.5482 | 97.0336 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.5566 | 97.0343 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.5649 | 97.0394 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.5732 | 97.0445 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.5816 | 97.0434 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.5899 | 97.0423 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.5983 | 97.0318 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.6066 | 97.0212 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.6149 | 97.0186 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.6232 | 97.0161 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.6316 | 97.0126 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.64 | 97.0092 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.6483 | 97.0044 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.6566 | 96.9996 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.6649 | 96.9971 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.6733 | 96.9946 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.6816 | 96.99 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.6899 | 96.9854 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.6982 | 96.9856 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.7066 | 96.9858 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.715 | 96.9868 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.7233 | 96.9879 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.7316 | 96.9864 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.7399 | 96.9849 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.7483 | 96.9825 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.7566 | 96.98 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.765 | 96.9839 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.7733 | 96.9879 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.7816 | 96.9918 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.79 | 96.9957 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.7983 | 97.0014 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.8066 | 97.007 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.8149 | 97.0063 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.8233 | 97.0056 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.8316 | 97.0048 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.84 | 97.0041 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.8483 | 97.0057 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.8566 | 97.0074 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.865 | 97.009 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.8733 | 97.0105 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.8817 | 97.0085 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.89 | 97.0064 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.8983 | 97.0026 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.9067 | 96.9988 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.915 | 96.9953 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.9233 | 96.9918 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.9316 | 96.9914 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.94 | 96.9909 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.9483 | 96.9905 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.9567 | 96.99 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.965 | 96.988 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.9733 | 96.9861 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.9817 | 96.9841 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.99 | 96.9821 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 670.9984 | 96.9809 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.0067 | 96.9797 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.015 | 96.9782 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.0233 | 96.9768 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.0317 | 96.9754 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.04 | 96.9739 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.0483 | 96.9745 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.0567 | 96.975 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.065 | 96.9755 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.0734 | 96.9761 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.0817 | 96.977 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.09 | 96.978 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.0983 | 96.979 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.1067 | 96.9799 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.1151 | 96.9814 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.1234 | 96.9828 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.1317 | 96.9837 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.14 | 96.9846 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.1484 | 96.9868 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.1567 | 96.9891 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.165 | 96.9906 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.1733 | 96.9921 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.1817 | 96.9933 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.1901 | 96.9945 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.1984 | 96.9957 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.2067 | 96.997 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.215 | 96.9964 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.2234 | 96.9959 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.2317 | 96.9954 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.2401 | 96.9948 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.2484 | 96.9934 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.2567 | 96.992 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.2651 | 96.9906 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.2734 | 96.9892 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.2817 | 96.9867 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.29 | 96.9841 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.2984 | 96.9819 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.3067 | 96.9798 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.3151 | 96.9762 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.3234 | 96.9726 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.3317 | 96.9701 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.3401 | 96.9676 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.3484 | 96.9653 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.3568 | 96.9631 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.3651 | 96.9604 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.3734 | 96.9577 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.3817 | 96.9568 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.3901 | 96.9559 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.3984 | 96.955 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.4067 | 96.9541 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.4151 | 96.954 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.4234 | 96.954 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.4318 | 96.956 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.4401 | 96.9581 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.4484 | 96.9608 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.4568 | 96.9636 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.4651 | 96.9663 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.4734 | 96.969 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.4818 | 96.974 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.4901 | 96.979 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.4984 | 96.9829 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.5068 | 96.9868 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.5151 | 96.9907 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.5234 | 96.9947 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.5318 | 96.9986 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.5401 | 97.0026 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.5485 | 97.0066 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.5568 | 97.0106 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.5651 | 97.0151 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.5734 | 97.0195 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.5818 | 97.0239 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.5901 | 97.0284 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.5984 | 97.0307 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.6068 | 97.0331 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.6151 | 97.0342 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.6235 | 97.0353 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.6318 | 97.0364 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.6401 | 97.0376 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.6484 | 97.0364 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.6568 | 97.0353 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.6651 | 97.0335 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.6735 | 97.0317 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.6818 | 97.0298 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.6901 | 97.0278 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.6985 | 97.0275 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.7068 | 97.0272 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.7151 | 97.0272 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.7234 | 97.0272 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.7318 | 97.0269 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.7401 | 97.0266 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.7485 | 97.0263 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.7568 | 97.026 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.7651 | 97.0259 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.7735 | 97.0257 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.7818 | 97.0253 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.7902 | 97.0249 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.7985 | 97.0246 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.8068 | 97.0242 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.8151 | 97.0238 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.8235 | 97.0234 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.8318 | 97.0217 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.8401 | 97.02 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.8484 | 97.0184 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.8568 | 97.0168 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.8652 | 97.0139 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.8735 | 97.011 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.8818 | 97.0085 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.8901 | 97.0059 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.8985 | 97.0032 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.9068 | 97.0004 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.9152 | 96.9961 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.9235 | 96.9917 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.9318 | 96.9872 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.9401 | 96.9828 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.9485 | 96.9797 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.9568 | 96.9767 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.9651 | 96.974 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.9735 | 96.9714 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.9818 | 96.9689 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.9902 | 96.9664 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 671.9985 | 96.9666 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.0068 | 96.9667 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.0151 | 96.9665 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.0235 | 96.9663 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.0318 | 96.9661 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.0402 | 96.966 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.0485 | 96.9652 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.0568 | 96.9644 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.0652 | 96.9636 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.0735 | 96.9628 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.0818 | 96.9632 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.0901 | 96.9637 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.0985 | 96.9642 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.1068 | 96.9648 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.1152 | 96.9655 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.1235 | 96.9661 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.1318 | 96.9658 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.1402 | 96.9654 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.1485 | 96.9653 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.1569 | 96.9652 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.1652 | 96.9652 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.1735 | 96.9652 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.1818 | 96.9655 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.1902 | 96.9659 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.1985 | 96.9683 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.2068 | 96.9707 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.2152 | 96.9733 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.2235 | 96.9759 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.2319 | 96.9772 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.2402 | 96.9786 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.2485 | 96.98 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.2568 | 96.9815 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.2652 | 96.9828 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.2735 | 96.9842 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.2819 | 96.9854 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.2902 | 96.9866 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.2985 | 96.9884 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.3069 | 96.9902 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.3152 | 96.987 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.3235 | 96.9837 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.3318 | 96.9799 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.3402 | 96.976 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.3485 | 96.9722 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.3569 | 96.9683 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.3652 | 96.9621 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.3735 | 96.9558 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.3818 | 96.9494 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.3902 | 96.943 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.3986 | 96.9377 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.4069 | 96.9324 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.4152 | 96.9275 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.4235 | 96.9225 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.4319 | 96.9175 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.4402 | 96.9125 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.4485 | 96.9076 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.4568 | 96.9026 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.4652 | 96.8977 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.4736 | 96.8927 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.4819 | 96.8926 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.4902 | 96.8924 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.4985 | 96.8946 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.5069 | 96.8969 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.5152 | 96.8992 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.5236 | 96.9015 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.5319 | 96.9041 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.5402 | 96.9066 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.5485 | 96.9096 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.5569 | 96.9126 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.5652 | 96.9156 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.5735 | 96.9187 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.5819 | 96.9217 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.5902 | 96.9248 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.5986 | 96.9278 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.6069 | 96.9308 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.6152 | 96.9353 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.6235 | 96.9398 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.6319 | 96.9458 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.6402 | 96.9518 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.6486 | 96.9581 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.6569 | 96.9645 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.6652 | 96.9682 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.6736 | 96.972 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.6819 | 96.9757 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.6902 | 96.9794 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.6985 | 96.9832 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.7069 | 96.9869 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.7152 | 96.9898 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.7236 | 96.9926 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.7319 | 96.9955 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.7402 | 96.9983 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.7486 | 96.9992 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.7569 | 97.0001 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.7653 | 97.001 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.7736 | 97.0019 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.7819 | 97.0014 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.7902 | 97.0008 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.7986 | 96.9982 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.8069 | 96.9957 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.8152 | 96.9928 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.8236 | 96.9898 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.8319 | 96.9869 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.8403 | 96.984 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.8486 | 96.981 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.8569 | 96.9781 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.8652 | 96.9752 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.8736 | 96.9723 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.8819 | 96.9698 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.8903 | 96.9674 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.8986 | 96.965 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.9069 | 96.9625 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.9153 | 96.961 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.9236 | 96.9594 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.9319 | 96.9579 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.9402 | 96.9564 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.9486 | 96.9548 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.9569 | 96.9533 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.9653 | 96.9522 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.9736 | 96.9511 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.9819 | 96.95 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.9902 | 96.9489 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 672.9986 | 96.9478 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.007 | 96.9467 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.0153 | 96.9456 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.0236 | 96.9446 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.0319 | 96.9435 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.0403 | 96.9424 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.0486 | 96.9418 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.0569 | 96.9411 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.0652 | 96.9405 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.0736 | 96.9399 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.082 | 96.9403 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.0903 | 96.9408 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.0986 | 96.9413 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.1069 | 96.9417 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.1153 | 96.9422 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.1236 | 96.9426 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.132 | 96.9431 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.1403 | 96.9436 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.1486 | 96.944 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.1569 | 96.9445 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.1653 | 96.9449 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.1736 | 96.9454 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.1819 | 96.9458 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.1903 | 96.9463 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.1986 | 96.947 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.207 | 96.9478 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.2153 | 96.9481 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.2236 | 96.9483 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.2319 | 96.9486 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.2403 | 96.9489 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.2486 | 96.9492 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.257 | 96.9495 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.2653 | 96.9498 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.2736 | 96.95 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.282 | 96.9503 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.2903 | 96.9506 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.2986 | 96.9509 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.3069 | 96.9512 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.3153 | 96.9515 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.3236 | 96.9517 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.332 | 96.952 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.3403 | 96.9523 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.3486 | 96.9527 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.357 | 96.953 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.3653 | 96.953 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.3737 | 96.9531 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.382 | 96.9532 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.3903 | 96.9532 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.3986 | 96.9533 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.407 | 96.9533 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.4153 | 96.9534 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.4236 | 96.9535 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.432 | 96.9535 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.4403 | 96.9536 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.4487 | 96.9536 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.457 | 96.9537 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.4653 | 96.9537 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.4736 | 96.9538 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.482 | 96.9539 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.4903 | 96.9539 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.4987 | 96.954 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.507 | 96.954 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.5153 | 96.954 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.5237 | 96.954 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.532 | 96.954 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.5403 | 96.954 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.5486 | 96.954 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.557 | 96.954 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.5653 | 96.954 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.5737 | 96.954 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.582 | 96.954 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.5903 | 96.954 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.5986 | 96.954 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.607 | 96.954 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.6154 | 96.954 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.6237 | 96.954 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.632 | 96.954 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.6403 | 96.954 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.6487 | 96.954 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.657 | 96.954 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.6653 | 96.954 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.6736 | 96.954 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.682 | 96.954 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.6903 | 96.954 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.6987 | 96.954 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.707 | 96.954 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.7153 | 96.954 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.7237 | 96.954 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.732 | 96.954 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.7404 | 96.954 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.7487 | 96.954 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.757 | 96.954 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.7653 | 96.954 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.7737 | 96.954 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.782 | 96.954 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.7903 | 96.954 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.7987 | 96.954 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.807 | 96.954 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.8154 | 96.954 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.8237 | 96.954 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.832 | 96.954 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.8403 | 96.954 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.8487 | 96.954 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.857 | 96.954 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.8654 | 96.954 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.8737 | 96.954 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.882 | 96.954 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.8904 | 96.954 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.8987 | 96.954 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.907 | 96.954 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.9153 | 96.954 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.9237 | 96.954 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.932 | 96.954 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.9404 | 96.954 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.9487 | 96.954 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.957 | 96.954 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.9654 | 96.954 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.9737 | 96.954 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.9821 | 96.954 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.9904 | 96.954 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 673.9987 | 96.954 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.007 | 96.954 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.0154 | 96.954 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.0237 | 96.954 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.032 | 96.954 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.0403 | 96.954 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.0487 | 96.954 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.0571 | 96.954 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.0654 | 96.954 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.0737 | 96.954 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.082 | 96.954 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.0904 | 96.954 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.0987 | 96.954 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.1071 | 96.954 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.1154 | 96.954 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.1237 | 96.954 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.1321 | 96.954 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.1404 | 96.954 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.1487 | 96.954 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.157 | 96.954 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.1654 | 96.9539 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.1737 | 96.9539 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.1821 | 96.9539 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.1904 | 96.9538 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.1987 | 96.9538 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.207 | 96.9538 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.2154 | 96.956 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.2238 | 96.9583 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.2321 | 96.9606 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.2404 | 96.9629 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.2487 | 96.9652 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.2571 | 96.9675 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.2654 | 96.9698 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.2737 | 96.972 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.282 | 96.9743 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.2904 | 96.9766 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.2987 | 96.9789 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.3071 | 96.9812 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.3154 | 96.9835 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.3237 | 96.9858 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.3321 | 96.9881 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.3404 | 96.9905 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.3488 | 96.9931 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.3571 | 96.9957 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.3654 | 96.9984 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.3737 | 97.001 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.3821 | 97.0013 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.3904 | 97.0016 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.3987 | 97.0011 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.4071 | 97.0006 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.4154 | 97.0001 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.4238 | 96.9996 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.4321 | 96.9964 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.4404 | 96.9932 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.4487 | 96.99 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.4571 | 96.9868 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.4654 | 96.9825 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.4738 | 96.9782 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.4821 | 96.9739 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.4904 | 96.9696 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.4988 | 96.9653 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.5071 | 96.9611 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.5154 | 96.9565 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.5237 | 96.9519 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.5321 | 96.9473 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.5404 | 96.9427 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.5488 | 96.9381 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.5571 | 96.9335 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.5654 | 96.9297 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.5738 | 96.9259 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.5821 | 96.9221 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.5905 | 96.9184 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.5988 | 96.9173 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.6071 | 96.9162 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.6154 | 96.9152 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.6238 | 96.9141 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.6321 | 96.9141 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.6404 | 96.9141 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.6487 | 96.9141 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.6571 | 96.9141 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.6655 | 96.9141 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.6738 | 96.9141 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.6821 | 96.9141 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.6904 | 96.9141 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.6988 | 96.9141 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.7071 | 96.9141 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.7155 | 96.9141 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.7238 | 96.9141 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.7321 | 96.9134 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.7405 | 96.9127 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.7488 | 96.912 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.7571 | 96.9113 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.7654 | 96.9106 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.7738 | 96.9099 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.7821 | 96.9092 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.7905 | 96.9085 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.7988 | 96.9078 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.8071 | 96.9071 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.8154 | 96.9038 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.8238 | 96.9005 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.8322 | 96.8971 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.8405 | 96.8938 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.8488 | 96.8905 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.8571 | 96.8872 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.8655 | 96.8839 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.8738 | 96.8806 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.8821 | 96.8773 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.8904 | 96.874 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.8988 | 96.8714 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.9071 | 96.8688 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.9155 | 96.8661 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.9238 | 96.8635 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.9321 | 96.8609 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.9405 | 96.8583 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.9488 | 96.8557 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.9572 | 96.8531 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.9655 | 96.8505 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.9738 | 96.8479 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.9821 | 96.8471 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.9905 | 96.8463 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 674.9988 | 96.8456 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.0071 | 96.8448 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.0155 | 96.844 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.0238 | 96.8432 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.0322 | 96.8425 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.0405 | 96.8417 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.0488 | 96.8409 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.0571 | 96.8401 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.0655 | 96.842 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.0738 | 96.8438 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.0822 | 96.8456 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.0905 | 96.8475 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.0988 | 96.8493 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.1072 | 96.8511 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.1155 | 96.853 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.1238 | 96.8548 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.1321 | 96.859 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.1405 | 96.8631 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.1488 | 96.8681 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.1572 | 96.873 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.1655 | 96.878 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.1738 | 96.8829 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.1822 | 96.8879 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.1905 | 96.8928 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.1989 | 96.8977 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.2072 | 96.9027 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.2155 | 96.9076 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.2238 | 96.9125 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.2322 | 96.9148 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.2405 | 96.9172 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.2488 | 96.9195 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.2571 | 96.9218 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.2655 | 96.9241 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.2739 | 96.9264 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.2822 | 96.9292 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.2905 | 96.9319 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.2988 | 96.9323 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.3072 | 96.9327 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.3155 | 96.9336 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.3239 | 96.9345 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.3322 | 96.9354 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.3405 | 96.9363 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.3488 | 96.9372 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.3572 | 96.9381 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.3655 | 96.939 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.3738 | 96.9399 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.3822 | 96.9408 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.3905 | 96.9418 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.3989 | 96.9429 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.4072 | 96.9439 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.4155 | 96.945 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.4238 | 96.9461 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.4322 | 96.9509 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.4406 | 96.9556 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.4489 | 96.96 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.4572 | 96.9643 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.4655 | 96.9707 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.4739 | 96.9772 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.4822 | 96.9782 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.4905 | 96.9791 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.4988 | 96.98 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.5072 | 96.9808 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.5155 | 96.9817 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.5239 | 96.9825 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.5322 | 96.9835 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.5405 | 96.9846 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.5489 | 96.9856 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.5572 | 96.9866 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.5656 | 96.9875 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.5739 | 96.9883 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.5822 | 96.9858 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.5905 | 96.9832 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.5989 | 96.977 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.6072 | 96.9708 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.6155 | 96.9645 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.6239 | 96.9583 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.6322 | 96.95 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.6406 | 96.9416 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.6489 | 96.9383 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.6572 | 96.9349 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.6655 | 96.9319 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.6739 | 96.9288 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.6822 | 96.9258 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.6906 | 96.9227 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.6989 | 96.9195 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.7072 | 96.9163 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.7156 | 96.9127 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.7239 | 96.9092 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.7322 | 96.9057 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.7405 | 96.9021 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.7489 | 96.902 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.7572 | 96.9019 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.7656 | 96.9018 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.7739 | 96.9017 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.7822 | 96.9005 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.7906 | 96.8993 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.7989 | 96.9016 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.8073 | 96.9039 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.8156 | 96.9062 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.8239 | 96.9085 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.8322 | 96.9106 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.8406 | 96.9127 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.8489 | 96.9148 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.8572 | 96.9169 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.8655 | 96.9179 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.8739 | 96.919 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.8823 | 96.9204 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.8906 | 96.9217 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.8989 | 96.9237 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.9072 | 96.9257 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.9156 | 96.9276 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.9239 | 96.9296 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.9323 | 96.9316 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.9406 | 96.9335 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.9489 | 96.937 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.9572 | 96.9404 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.9656 | 96.9404 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.9739 | 96.9404 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.9822 | 96.9401 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.9906 | 96.9399 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 675.9989 | 96.9397 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.0073 | 96.9394 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.0156 | 96.9376 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.0239 | 96.9358 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.0322 | 96.9343 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.0406 | 96.9328 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.0489 | 96.9314 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.0573 | 96.9299 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.0656 | 96.9281 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.0739 | 96.9263 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.0823 | 96.925 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.0906 | 96.9237 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.0989 | 96.9226 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.1072 | 96.9215 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.1156 | 96.92 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.1239 | 96.9184 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.1323 | 96.917 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.1406 | 96.9155 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.1489 | 96.9143 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.1573 | 96.9131 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.1656 | 96.9114 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.174 | 96.9097 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.1823 | 96.9082 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.1906 | 96.9067 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.1989 | 96.9059 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.2073 | 96.905 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.2156 | 96.9042 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.2239 | 96.9033 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.2323 | 96.9022 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.2406 | 96.9012 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.249 | 96.9006 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.2573 | 96.9001 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.2656 | 96.8993 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.2739 | 96.8984 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.2823 | 96.8974 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.2906 | 96.8964 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.299 | 96.8954 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.3073 | 96.8943 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.3156 | 96.8931 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.324 | 96.8919 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.3323 | 96.8938 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.3406 | 96.8958 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.3489 | 96.8991 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.3573 | 96.9024 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.3656 | 96.9062 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.374 | 96.91 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.3823 | 96.9139 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.3906 | 96.9177 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.3989 | 96.9216 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.4073 | 96.9255 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.4156 | 96.9292 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.424 | 96.933 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.4323 | 96.9368 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.4406 | 96.9407 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.449 | 96.9442 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.4573 | 96.9478 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.4656 | 96.9504 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.4739 | 96.953 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.4823 | 96.9564 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.4907 | 96.9598 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.499 | 96.9589 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.5073 | 96.9581 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.5156 | 96.9572 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.524 | 96.9563 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.5323 | 96.9553 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.5406 | 96.9544 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.549 | 96.9529 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.5573 | 96.9515 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.5656 | 96.9494 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.574 | 96.9473 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.5823 | 96.9443 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.5906 | 96.9412 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.599 | 96.9375 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.6073 | 96.9337 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.6157 | 96.9305 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.624 | 96.9273 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.6323 | 96.9249 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.6406 | 96.9226 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.649 | 96.9205 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.6573 | 96.9184 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.6656 | 96.9181 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.674 | 96.9179 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.6823 | 96.9165 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.6907 | 96.9151 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.699 | 96.9134 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.7073 | 96.9117 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.7156 | 96.9115 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.724 | 96.9113 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.7323 | 96.9123 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.7407 | 96.9132 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.749 | 96.9121 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.7573 | 96.9109 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.7657 | 96.9105 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.774 | 96.91 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.7823 | 96.9115 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.7906 | 96.9129 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.799 | 96.914 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.8073 | 96.9151 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.8157 | 96.9169 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.824 | 96.9188 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.8323 | 96.9201 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.8407 | 96.9215 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.849 | 96.9236 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.8574 | 96.9257 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.8657 | 96.9274 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.874 | 96.9291 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.8823 | 96.9276 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.8907 | 96.9262 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.899 | 96.9275 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.9073 | 96.9289 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.9156 | 96.9323 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.924 | 96.9357 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.9324 | 96.9393 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.9407 | 96.9429 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.949 | 96.9449 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.9573 | 96.9469 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.9657 | 96.9463 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.974 | 96.9457 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.9824 | 96.9435 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.9907 | 96.9412 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 676.999 | 96.9392 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.0073 | 96.9372 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.0157 | 96.9358 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.024 | 96.9345 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.0323 | 96.9336 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.0407 | 96.9327 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.049 | 96.9357 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.0574 | 96.9386 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.0657 | 96.9382 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.074 | 96.9378 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.0823 | 96.937 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.0907 | 96.9362 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.0991 | 96.9348 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.1074 | 96.9335 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.1157 | 96.9328 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.124 | 96.9321 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.1324 | 96.9321 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.1407 | 96.9322 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.149 | 96.9322 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.1573 | 96.9322 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.1657 | 96.9331 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.174 | 96.9339 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.1824 | 96.935 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.1907 | 96.9361 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.199 | 96.9377 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.2074 | 96.9392 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.2157 | 96.9389 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.2241 | 96.9386 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.2324 | 96.9377 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.2407 | 96.9368 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.249 | 96.9362 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.2574 | 96.9357 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.2657 | 96.9356 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.274 | 96.9355 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.2824 | 96.934 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.2907 | 96.9326 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.2991 | 96.9321 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.3074 | 96.9316 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.3157 | 96.9308 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.324 | 96.93 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.3324 | 96.9293 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.3407 | 96.9286 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.3491 | 96.928 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.3574 | 96.9273 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.3657 | 96.9259 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.3741 | 96.9246 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.3824 | 96.9259 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.3907 | 96.9272 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.399 | 96.9284 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.4074 | 96.9296 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.4157 | 96.9306 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.4241 | 96.9316 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.4324 | 96.9361 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.4407 | 96.9406 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.4491 | 96.9454 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.4574 | 96.9502 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.4658 | 96.9564 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.4741 | 96.9625 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.4824 | 96.969 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.4907 | 96.9754 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.4991 | 96.9806 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.5074 | 96.9857 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.5157 | 96.9884 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.5241 | 96.9911 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.5324 | 96.9937 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.5408 | 96.9963 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.5491 | 96.9963 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.5574 | 96.9963 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.5657 | 96.9968 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.5741 | 96.9973 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.5825 | 96.998 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.5908 | 96.9987 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.5991 | 96.9958 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.6074 | 96.993 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.6158 | 96.9902 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.6241 | 96.9873 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.6324 | 96.9845 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.6408 | 96.9816 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.6491 | 96.978 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.6575 | 96.9743 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.6658 | 96.9711 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.6741 | 96.9678 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.6824 | 96.9664 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.6908 | 96.9649 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.6992 | 96.9638 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.7075 | 96.9627 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.7158 | 96.9611 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.7241 | 96.9595 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.7325 | 96.9581 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.7408 | 96.9566 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.7491 | 96.9544 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.7575 | 96.9522 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.7658 | 96.9491 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.7742 | 96.946 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.7825 | 96.9429 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.7908 | 96.9398 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.7991 | 96.9382 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.8075 | 96.9366 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.8159 | 96.9338 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.8242 | 96.9309 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.8325 | 96.9256 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.8408 | 96.9204 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.8492 | 96.9151 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.8575 | 96.9099 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.8658 | 96.9044 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.8741 | 96.8988 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.8825 | 96.8936 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.8909 | 96.8883 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.8992 | 96.8832 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.9075 | 96.8781 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.9158 | 96.8787 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.9242 | 96.8793 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.9325 | 96.8801 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.9409 | 96.8809 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.9492 | 96.8817 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.9575 | 96.8824 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.9659 | 96.8816 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.9742 | 96.8809 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.9825 | 96.8817 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.9908 | 96.8826 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 677.9992 | 96.8865 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.0075 | 96.8905 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.0159 | 96.8942 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.0242 | 96.8979 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.0325 | 96.9019 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.0409 | 96.9059 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.0492 | 96.9102 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.0576 | 96.9146 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.0659 | 96.9197 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.0742 | 96.9247 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.0825 | 96.9247 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.0909 | 96.9247 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.0992 | 96.9254 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.1075 | 96.9262 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.1159 | 96.9269 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.1242 | 96.9277 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.1326 | 96.93 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.1409 | 96.9322 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.1492 | 96.9344 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.1576 | 96.9365 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.1659 | 96.938 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.1743 | 96.9394 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.1826 | 96.9411 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.1909 | 96.9428 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.1992 | 96.942 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.2076 | 96.9412 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.2159 | 96.9392 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.2242 | 96.9371 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.2326 | 96.934 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.2409 | 96.9309 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.2493 | 96.9278 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.2576 | 96.9246 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.2659 | 96.9215 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.2742 | 96.9183 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.2826 | 96.9161 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.2909 | 96.9138 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.2993 | 96.9101 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.3076 | 96.9064 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.3159 | 96.905 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.3243 | 96.9036 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.3326 | 96.9021 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.3409 | 96.9007 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.3492 | 96.8983 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.3576 | 96.8959 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.366 | 96.8971 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.3743 | 96.8984 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.3826 | 96.9007 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.3909 | 96.9029 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.3993 | 96.9046 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.4076 | 96.9063 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.416 | 96.9084 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.4243 | 96.9106 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.4326 | 96.915 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.441 | 96.9194 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.4493 | 96.9229 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.4576 | 96.9264 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.4659 | 96.9304 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.4743 | 96.9343 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.4826 | 96.9366 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.491 | 96.9389 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.4993 | 96.9419 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.5076 | 96.9449 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.516 | 96.9488 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.5243 | 96.9527 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.5327 | 96.9554 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.541 | 96.9581 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.5493 | 96.9597 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.5576 | 96.9614 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.566 | 96.9625 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.5743 | 96.9637 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.5826 | 96.965 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.591 | 96.9664 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.5993 | 96.9663 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.6077 | 96.9663 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.616 | 96.9662 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.6243 | 96.9662 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.6327 | 96.9657 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.641 | 96.9652 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.6494 | 96.9649 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.6577 | 96.9646 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.666 | 96.9652 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.6743 | 96.9658 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.6827 | 96.9661 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.691 | 96.9663 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.6993 | 96.9658 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.7077 | 96.9652 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.716 | 96.9657 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.7244 | 96.9662 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.7327 | 96.9702 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.741 | 96.9742 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.7494 | 96.9777 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.7577 | 96.9811 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.7661 | 96.9832 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.7744 | 96.9853 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.7827 | 96.9874 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.791 | 96.9894 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.7994 | 96.9856 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.8077 | 96.9817 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.816 | 96.9776 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.8244 | 96.9735 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.8327 | 96.9712 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.8411 | 96.9689 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.8494 | 96.9669 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.8577 | 96.965 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.8661 | 96.9626 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.8744 | 96.9602 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.8828 | 96.956 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.8911 | 96.9518 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.8994 | 96.9457 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.9078 | 96.9396 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.9161 | 96.9355 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.9244 | 96.9314 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.9327 | 96.9276 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.9411 | 96.9239 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.9494 | 96.9149 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.9578 | 96.9059 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.9661 | 96.9063 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.9744 | 96.9067 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.9828 | 96.913 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.9911 | 96.9194 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 678.9995 | 96.9225 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.0078 | 96.9255 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.0161 | 96.9218 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.0245 | 96.918 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.0328 | 96.9183 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.0411 | 96.9186 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.0494 | 96.9207 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.0578 | 96.9229 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.0661 | 96.9277 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.0745 | 96.9326 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.0828 | 96.9356 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.0911 | 96.9386 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.0995 | 96.9357 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.1078 | 96.9329 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.1161 | 96.9359 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.1245 | 96.939 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.1328 | 96.9464 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.1412 | 96.9537 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.1495 | 96.9551 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.1578 | 96.9565 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.1661 | 96.947 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.1745 | 96.9376 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.1828 | 96.9397 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.1912 | 96.9417 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.1995 | 96.9409 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.2078 | 96.9401 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.2162 | 96.9448 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.2245 | 96.9496 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.2328 | 96.9516 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.2411 | 96.9536 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.2495 | 96.9477 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.2579 | 96.9419 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.2662 | 96.9419 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.2745 | 96.9419 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.2828 | 96.9533 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.2912 | 96.9647 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.2996 | 96.9671 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.3079 | 96.9694 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.3162 | 96.9662 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.3245 | 96.9629 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.3329 | 96.9704 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.3412 | 96.978 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.3495 | 96.981 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.3579 | 96.984 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.3662 | 96.9891 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.3746 | 96.9942 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.3829 | 96.9944 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.3912 | 96.9946 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.3995 | 96.9879 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.4079 | 96.9812 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.4163 | 96.9822 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.4246 | 96.9832 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.4329 | 96.9878 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.4412 | 96.9925 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.4496 | 96.9866 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.4579 | 96.9808 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.4662 | 96.9715 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.4746 | 96.9621 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.4829 | 96.9594 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.4913 | 96.9566 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.4996 | 96.9537 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.5079 | 96.9508 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.5162 | 96.9514 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.5246 | 96.952 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.533 | 96.9506 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.5413 | 96.9492 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.5496 | 96.943 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.5579 | 96.9368 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.5663 | 96.9376 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.5746 | 96.9383 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.5829 | 96.9435 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.5913 | 96.9487 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.5996 | 96.9497 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.608 | 96.9508 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.6163 | 96.9446 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.6246 | 96.9384 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.6329 | 96.9369 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.6413 | 96.9354 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.6497 | 96.9331 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.658 | 96.9307 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.6663 | 96.931 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.6746 | 96.9313 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.683 | 96.9281 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.6913 | 96.9249 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.6996 | 96.9208 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.708 | 96.9167 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.7163 | 96.9162 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.7247 | 96.9156 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.733 | 96.9174 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.7413 | 96.9191 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.7497 | 96.9172 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.758 | 96.9152 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.7664 | 96.9139 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.7747 | 96.9127 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.783 | 96.9159 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.7913 | 96.9191 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.7997 | 96.9223 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.808 | 96.9256 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.8163 | 96.9307 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.8247 | 96.9359 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.833 | 96.9339 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.8414 | 96.9319 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.8497 | 96.9314 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.858 | 96.9308 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.8664 | 96.9311 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.8747 | 96.9314 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.8831 | 96.9322 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.8914 | 96.933 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.8997 | 96.9314 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.908 | 96.9299 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.9164 | 96.9285 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.9247 | 96.9271 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.933 | 96.9254 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.9414 | 96.9236 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.9497 | 96.9243 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.9581 | 96.925 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.9664 | 96.926 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.9747 | 96.9271 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.9831 | 96.9217 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.9914 | 96.9164 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 679.9998 | 96.9156 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 680.0081 | 96.9148 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 680.0164 | 96.9134 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 680.0247 | 96.912 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 680.0331 | 96.9109 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 680.0414 | 96.9097 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 680.0497 | 96.9089 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 680.0581 | 96.908 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 680.0664 | 96.9082 | 96.9 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 680.0748 | 96.9083 | 96.9 | 60.0799 | 60.03 | 59.97
| 680.0831 | 96.9115 | 96.9 | 60.0798 | 60.03 | 59.97
| 680.0914 | 96.9147 | 96.9 | 60.0797 | 60.03 | 59.97
| 680.0998 | 96.9189 | 96.9 | 60.0796 | 60.03 | 59.97
| 680.1081 | 96.9231 | 96.9 | 60.0796 | 60.03 | 59.97
| 680.1165 | 96.926 | 96.9 | 60.0795 | 60.03 | 59.97
| 680.1248 | 96.929 | 96.9 | 60.0794 | 60.03 | 59.97
| 680.1331 | 96.9317 | 96.9 | 60.0793 | 60.03 | 59.97
| 680.1414 | 96.9344 | 96.9 | 60.0792 | 60.03 | 59.97
| 680.1498 | 96.9415 | 96.9 | 60.0791 | 60.03 | 59.97
| 680.1581 | 96.9485 | 96.9 | 60.0791 | 60.03 | 59.97
| 680.1664 | 96.9554 | 96.9 | 60.079 | 60.03 | 59.97
| 680.1748 | 96.9623 | 96.9 | 60.0789 | 60.03 | 59.97
| 680.1831 | 96.9675 | 96.9 | 60.0788 | 60.03 | 59.97
| 680.1915 | 96.9728 | 96.9 | 60.0787 | 60.03 | 59.97
| 680.1998 | 96.9747 | 96.9 | 60.0786 | 60.03 | 59.97
| 680.2081 | 96.9766 | 96.9 | 60.0786 | 60.03 | 59.97
| 680.2165 | 96.9795 | 96.9 | 60.0785 | 60.03 | 59.97
| 680.2248 | 96.9825 | 96.9 | 60.0784 | 60.03 | 59.97
| 680.2332 | 96.9841 | 96.9 | 60.0783 | 60.03 | 59.97
| 680.2415 | 96.9857 | 96.9 | 60.0782 | 60.03 | 59.97
| 680.2498 | 96.9851 | 96.9 | 60.0781 | 60.03 | 59.97
| 680.2582 | 96.9846 | 96.9 | 60.0781 | 60.03 | 59.97
| 680.2665 | 96.9834 | 96.9 | 60.078 | 60.03 | 59.97
| 680.2748 | 96.9822 | 96.9 | 60.0779 | 60.03 | 59.97
| 680.2831 | 96.9745 | 96.9 | 60.0778 | 60.03 | 59.97
| 680.2915 | 96.9668 | 96.9 | 60.0777 | 60.03 | 59.97
| 680.2998 | 96.9617 | 96.9 | 60.0776 | 60.03 | 59.97
| 680.3082 | 96.9565 | 96.9 | 60.0776 | 60.03 | 59.97
| 680.3165 | 96.9518 | 96.9 | 60.0775 | 60.03 | 59.97
| 680.3248 | 96.9472 | 96.9 | 60.0774 | 60.03 | 59.97
| 680.3332 | 96.9424 | 96.9 | 60.0773 | 60.03 | 59.97
| 680.3415 | 96.9375 | 96.9 | 60.0772 | 60.03 | 59.97
| 680.3499 | 96.9293 | 96.9 | 60.0771 | 60.03 | 59.97
| 680.3582 | 96.9212 | 96.9 | 60.0771 | 60.03 | 59.97
| 680.3665 | 96.9183 | 96.9 | 60.077 | 60.03 | 59.97
| 680.3749 | 96.9155 | 96.9 | 60.0769 | 60.03 | 59.97
| 680.3832 | 96.9115 | 96.9 | 60.0768 | 60.03 | 59.97
| 680.3915 | 96.9074 | 96.9 | 60.0767 | 60.03 | 59.97
| 680.3998 | 96.9084 | 96.9 | 60.0766 | 60.03 | 59.97
| 680.4082 | 96.9095 | 96.9 | 60.0766 | 60.03 | 59.97
| 680.4165 | 96.9088 | 96.9 | 60.0765 | 60.03 | 59.97
| 680.4249 | 96.9082 | 96.9 | 60.0764 | 60.03 | 59.97
| 680.4332 | 96.9057 | 96.9 | 60.0763 | 60.03 | 59.97
| 680.4415 | 96.9032 | 96.9 | 60.0762 | 60.03 | 59.97
| 680.4499 | 96.9074 | 96.9 | 60.0761 | 60.03 | 59.97
| 680.4582 | 96.9116 | 96.9 | 60.0761 | 60.03 | 59.97
| 680.4666 | 96.9128 | 96.9 | 60.076 | 60.03 | 59.97
| 680.4749 | 96.9139 | 96.9 | 60.0759 | 60.03 | 59.97
| 680.4832 | 96.9153 | 96.9 | 60.0758 | 60.03 | 59.97
| 680.4916 | 96.9167 | 96.9 | 60.0757 | 60.03 | 59.97
| 680.4999 | 96.9135 | 96.9 | 60.0756 | 60.03 | 59.97
| 680.5082 | 96.9104 | 96.9 | 60.0756 | 60.03 | 59.97
| 680.5165 | 96.9152 | 96.9 | 60.0755 | 60.03 | 59.97
| 680.5249 | 96.92 | 96.9 | 60.0754 | 60.03 | 59.97
| 680.5332 | 96.9216 | 96.9 | 60.0753 | 60.03 | 59.97
| 680.5416 | 96.9232 | 96.9 | 60.0752 | 60.03 | 59.97
| 680.5499 | 96.9267 | 96.9 | 60.0751 | 60.03 | 59.97
| 680.5582 | 96.9303 | 96.9 | 60.0751 | 60.03 | 59.97
| 680.5666 | 96.9293 | 96.9 | 60.075 | 60.03 | 59.97
| 680.5749 | 96.9282 | 96.9 | 60.0749 | 60.03 | 59.97
| 680.5833 | 96.923 | 96.9 | 60.0748 | 60.03 | 59.97
| 680.5916 | 96.9178 | 96.9 | 60.0747 | 60.03 | 59.97
| 680.5999 | 96.9144 | 96.9 | 60.0746 | 60.03 | 59.97
| 680.6083 | 96.911 | 96.9 | 60.0746 | 60.03 | 59.97
| 680.6166 | 96.9128 | 96.9 | 60.0745 | 60.03 | 59.97
| 680.6249 | 96.9145 | 96.9 | 60.0744 | 60.03 | 59.97
| 680.6332 | 96.9164 | 96.9 | 60.0743 | 60.03 | 59.97
| 680.6416 | 96.9183 | 96.9 | 60.0742 | 60.03 | 59.97
| 680.6499 | 96.9116 | 96.9 | 60.0741 | 60.03 | 59.97
| 680.6583 | 96.9049 | 96.9 | 60.0741 | 60.03 | 59.97
| 680.6666 | 96.9104 | 96.9 | 60.074 | 60.03 | 59.97
| 680.6749 | 96.9159 | 96.9 | 60.0739 | 60.03 | 59.97
| 680.6833 | 96.9183 | 96.9 | 60.0738 | 60.03 | 59.97
| 680.6916 | 96.9206 | 96.9 | 60.0737 | 60.03 | 59.97
| 680.7 | 96.9227 | 96.9 | 60.0736 | 60.03 | 59.97
| 680.7083 | 96.9248 | 96.9 | 60.0736 | 60.03 | 59.97
| 680.7166 | 96.924 | 96.9 | 60.0735 | 60.03 | 59.97
| 680.725 | 96.9232 | 96.9 | 60.0734 | 60.03 | 59.97
| 680.7333 | 96.9216 | 96.9 | 60.0733 | 60.03 | 59.97
| 680.7416 | 96.92 | 96.9 | 60.0732 | 60.03 | 59.97
| 680.7499 | 96.9223 | 96.9 | 60.0731 | 60.03 | 59.97
| 680.7583 | 96.9247 | 96.9 | 60.0731 | 60.03 | 59.97
| 680.7667 | 96.9293 | 96.9 | 60.073 | 60.03 | 59.97
| 680.775 | 96.9339 | 96.9 | 60.0729 | 60.03 | 59.97
| 680.7833 | 96.9349 | 96.9 | 60.0728 | 60.03 | 59.97
| 680.7916 | 96.9358 | 96.9 | 60.0727 | 60.03 | 59.97
| 680.8 | 96.9325 | 96.9 | 60.0726 | 60.03 | 59.97
| 680.8083 | 96.9293 | 96.9 | 60.0726 | 60.03 | 59.97
| 680.8167 | 96.934 | 96.9 | 60.0725 | 60.03 | 59.97
| 680.825 | 96.9387 | 96.9 | 60.0724 | 60.03 | 59.97
| 680.8333 | 96.942 | 96.9 | 60.0723 | 60.03 | 59.97
| 680.8417 | 96.9453 | 96.9 | 60.0722 | 60.03 | 59.97
| 680.85 | 96.9453 | 96.9 | 60.0721 | 60.03 | 59.97
| 680.8583 | 96.9453 | 96.9 | 60.0721 | 60.03 | 59.97
| 680.8667 | 96.9439 | 96.9 | 60.072 | 60.03 | 59.97
| 680.875 | 96.9424 | 96.9 | 60.0719 | 60.03 | 59.97
| 680.8834 | 96.9437 | 96.9 | 60.0718 | 60.03 | 59.97
| 680.8917 | 96.9451 | 96.9 | 60.0717 | 60.03 | 59.97
| 680.9 | 96.9473 | 96.9 | 60.0716 | 60.03 | 59.97
| 680.9084 | 96.9494 | 96.9 | 60.0716 | 60.03 | 59.97
| 680.9167 | 96.955 | 96.9 | 60.0715 | 60.03 | 59.97
| 680.925 | 96.9606 | 96.9 | 60.0714 | 60.03 | 59.97
| 680.9333 | 96.9635 | 96.9 | 60.0713 | 60.03 | 59.97
| 680.9417 | 96.9664 | 96.9 | 60.0712 | 60.03 | 59.97
| 680.9501 | 96.9589 | 96.9 | 60.0711 | 60.03 | 59.97
| 680.9584 | 96.9514 | 96.9 | 60.0711 | 60.03 | 59.97
| 680.9667 | 96.9485 | 96.9 | 60.071 | 60.03 | 59.97
| 680.975 | 96.9456 | 96.9 | 60.0709 | 60.03 | 59.97
| 680.9834 | 96.9535 | 96.9 | 60.0708 | 60.03 | 59.97
| 680.9918 | 96.9615 | 96.9 | 60.0707 | 60.03 | 59.97
| 681.0001 | 96.96 | 96.9 | 60.0706 | 60.03 | 59.97
| 681.0084 | 96.9586 | 96.9 | 60.0706 | 60.03 | 59.97
| 681.0167 | 96.9528 | 96.9 | 60.0705 | 60.03 | 59.97
| 681.0251 | 96.9471 | 96.9 | 60.0704 | 60.03 | 59.97
| 681.0334 | 96.9442 | 96.9 | 60.0703 | 60.03 | 59.97
| 681.0417 | 96.9413 | 96.9 | 60.0702 | 60.03 | 59.97
| 681.0501 | 96.9476 | 96.9 | 60.0701 | 60.03 | 59.97
| 681.0584 | 96.9539 | 96.9 | 60.0701 | 60.03 | 59.97
| 681.0668 | 96.961 | 96.9018 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 681.0751 | 96.9682 | 96.9068 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 681.0834 | 96.9652 | 96.9118 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 681.0918 | 96.9622 | 96.9168 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 681.1001 | 96.9492 | 96.9218 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 681.1085 | 96.9361 | 96.9268 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 681.1168 | 96.9399 | 96.9318 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 681.1251 | 96.9436 | 96.9368 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 681.1335 | 96.9538 | 96.9418 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 681.1418 | 96.9641 | 96.9468 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 681.1501 | 96.9634 | 96.9519 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 681.1585 | 96.9628 | 96.9569 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 681.1668 | 96.9526 | 96.9619 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 681.1752 | 96.9425 | 96.9669 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 681.1835 | 96.9421 | 96.9719 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 681.1918 | 96.9417 | 96.9769 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 681.2002 | 96.9554 | 96.9819 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 681.2085 | 96.969 | 96.9869 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 681.2169 | 96.9665 | 96.9919 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 681.2252 | 96.964 | 96.9969 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 681.2335 | 96.9611 | 97.0019 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 681.2419 | 96.9582 | 97.0069 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 681.2502 | 96.9519 | 97.0119 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 681.2585 | 96.9455 | 97.0169 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 681.2668 | 96.9562 | 97.0219 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 681.2752 | 96.9669 | 97.0269 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 681.2836 | 96.9772 | 97.0319 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 681.2919 | 96.9874 | 97.0369 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 681.3002 | 96.9911 | 97.0419 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 681.3085 | 96.9948 | 97.0469 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 681.3169 | 96.984 | 97.0519 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 681.3253 | 96.9732 | 97.0569 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 681.3336 | 96.9783 | 97.0619 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 681.3419 | 96.9834 | 97.0669 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 681.3502 | 96.9993 | 97.0719 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 681.3586 | 97.0153 | 97.0769 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 681.3669 | 97.0168 | 97.0819 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 681.3752 | 97.0184 | 97.0869 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 681.3836 | 97.0174 | 97.0919 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 681.3919 | 97.0163 | 97.0969 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 681.4003 | 97.0075 | 97.1019 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 681.4086 | 96.9986 | 97.1069 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 681.4169 | 96.9999 | 97.1119 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 681.4253 | 97.0013 | 97.1169 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 681.4336 | 97.0083 | 97.1219 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 681.442 | 97.0154 | 97.1269 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 681.4503 | 97.0116 | 97.1319 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 681.4586 | 97.0077 | 97.1369 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 681.467 | 96.9895 | 97.1419 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 681.4753 | 96.9713 | 97.1469 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 681.4836 | 96.9702 | 97.1519 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 681.492 | 96.9691 | 97.157 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 681.5003 | 96.9792 | 97.162 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 681.5087 | 96.9893 | 97.167 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 681.517 | 96.9785 | 97.172 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 681.5253 | 96.9678 | 97.177 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 681.5337 | 96.9567 | 97.182 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 681.542 | 96.9456 | 97.187 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 681.5504 | 96.9369 | 97.192 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 681.5587 | 96.9281 | 97.197 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 681.567 | 96.9268 | 97.202 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 681.5754 | 96.9255 | 97.207 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 681.5837 | 96.9377 | 97.212 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 681.592 | 96.95 | 97.217 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 681.6003 | 96.9486 | 97.222 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 681.6087 | 96.9472 | 97.227 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 681.6171 | 96.9338 | 97.232 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 681.6254 | 96.9204 | 97.237 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 681.6337 | 96.9279 | 97.242 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 681.642 | 96.9355 | 97.247 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 681.6504 | 96.9442 | 97.252 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 681.6588 | 96.9529 | 97.257 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 681.6671 | 96.9499 | 97.262 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 681.6754 | 96.9469 | 97.267 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 681.6837 | 96.9509 | 97.272 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 681.6921 | 96.9549 | 97.277 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 681.7004 | 96.9521 | 97.282 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 681.7087 | 96.9493 | 97.287 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 681.7171 | 96.9553 | 97.292 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 681.7254 | 96.9613 | 97.297 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 681.7338 | 96.9825 | 97.302 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 681.7421 | 97.0036 | 97.307 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 681.7504 | 97.0011 | 97.312 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 681.7588 | 96.9987 | 97.317 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 681.7671 | 96.9849 | 97.322 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 681.7755 | 96.9712 | 97.327 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 681.7838 | 96.9762 | 97.332 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 681.7921 | 96.9812 | 97.337 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 681.8005 | 96.9913 | 97.342 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 681.8088 | 97.0013 | 97.347 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 681.8171 | 97.0125 | 97.3521 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 681.8255 | 97.0237 | 97.357 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 681.8338 | 97.0158 | 97.3621 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 681.8422 | 97.0079 | 97.3671 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 681.8505 | 96.9931 | 97.3721 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 681.8588 | 96.9783 | 97.3771 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 681.8672 | 96.9839 | 97.3821 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 681.8755 | 96.9895 | 97.3871 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 681.8839 | 97.0033 | 97.3921 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 681.8922 | 97.0172 | 97.3971 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 681.9005 | 97.005 | 97.4021 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 681.9089 | 96.9929 | 97.4071 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 681.9172 | 96.9758 | 97.4121 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 681.9255 | 96.9588 | 97.4171 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 681.9338 | 96.9597 | 97.4221 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 681.9422 | 96.9605 | 97.4271 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 681.9506 | 96.9757 | 97.4321 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 681.9589 | 96.9909 | 97.4371 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 681.9672 | 96.9911 | 97.4421 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 681.9755 | 96.9913 | 97.4471 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 681.9839 | 96.9719 | 97.4521 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 681.9922 | 96.9526 | 97.4571 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.0005 | 96.9471 | 97.4621 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.0089 | 96.9416 | 97.4671 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.0172 | 96.9517 | 97.4721 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.0256 | 96.9617 | 97.4771 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.0339 | 96.9667 | 97.4821 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.0422 | 96.9717 | 97.4871 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.0506 | 96.9639 | 97.4921 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.0589 | 96.9562 | 97.4971 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.0673 | 96.9432 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.0756 | 96.9301 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.0839 | 96.9386 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.0923 | 96.947 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.1006 | 96.9613 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.1089 | 96.9755 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.1173 | 96.9715 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.1256 | 96.9675 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.134 | 96.9514 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.1423 | 96.9353 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.1506 | 96.9381 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.159 | 96.9409 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.1673 | 96.9462 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.1757 | 96.9515 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.184 | 96.958 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.1923 | 96.9644 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.2007 | 96.9556 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.209 | 96.9468 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.2173 | 96.9259 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.2256 | 96.905 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.234 | 96.9064 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.2424 | 96.9079 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.2507 | 96.9183 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.259 | 96.9286 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.2673 | 96.9262 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.2757 | 96.9238 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.2841 | 96.9085 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.2924 | 96.8933 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.3007 | 96.8897 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.309 | 96.8861 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.3174 | 96.8858 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.3257 | 96.8856 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.334 | 96.8931 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.3424 | 96.9006 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.3507 | 96.8923 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.3591 | 96.8839 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.3674 | 96.8735 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.3757 | 96.863 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.3841 | 96.8718 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.3924 | 96.8806 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.4008 | 96.8946 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.4091 | 96.9085 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.4174 | 96.9037 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.4258 | 96.8989 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.4341 | 96.8839 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.4424 | 96.869 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.4508 | 96.8705 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.4591 | 96.8719 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.4675 | 96.8773 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.4758 | 96.8826 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.4841 | 96.8902 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.4925 | 96.8977 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.5008 | 96.8972 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.5092 | 96.8968 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.5175 | 96.8883 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.5258 | 96.8798 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.5342 | 96.8842 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.5425 | 96.8887 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.5508 | 96.9024 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.5591 | 96.9161 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.5675 | 96.9179 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.5759 | 96.9196 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.5842 | 96.9157 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.5925 | 96.9118 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.6008 | 96.9198 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.6092 | 96.9277 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.6176 | 96.9327 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.6259 | 96.9377 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.6342 | 96.9574 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.6426 | 96.9771 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.6509 | 96.9871 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.6592 | 96.9971 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.6675 | 96.9988 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.6759 | 97.0005 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.6843 | 97.0271 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.6926 | 97.0536 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.7009 | 97.0966 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.7092 | 97.1395 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.7176 | 97.1658 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.726 | 97.1921 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.7343 | 97.2122 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.7426 | 97.2323 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.7509 | 97.2636 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.7593 | 97.295 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.7676 | 97.3261 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.7759 | 97.3572 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.7843 | 97.3967 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.7927 | 97.4361 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.801 | 97.4608 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.8093 | 97.4855 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.8176 | 97.4955 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.826 | 97.5054 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.8344 | 97.5261 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.8427 | 97.5467 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.851 | 97.5726 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.8593 | 97.5984 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.8677 | 97.6008 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.876 | 97.6032 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.8843 | 97.5966 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.8927 | 97.5901 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.9011 | 97.5872 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.9094 | 97.5842 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.9177 | 97.5857 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.926 | 97.5871 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.9344 | 97.5972 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.9427 | 97.6073 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.951 | 97.6062 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.9594 | 97.6051 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.9677 | 97.59 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.9761 | 97.5749 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.9844 | 97.58 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 682.9927 | 97.5852 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.0011 | 97.6007 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.0095 | 97.6163 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.0178 | 97.6161 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.0261 | 97.6159 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.0344 | 97.6096 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.0428 | 97.6034 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.0511 | 97.606 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.0594 | 97.6087 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.0678 | 97.6145 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.0761 | 97.6203 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.0845 | 97.6291 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.0928 | 97.638 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.1011 | 97.6386 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.1095 | 97.6391 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.1178 | 97.6272 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.1262 | 97.6152 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.1345 | 97.6199 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.1428 | 97.6246 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.1512 | 97.6409 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.1595 | 97.6573 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.1678 | 97.6571 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.1762 | 97.6569 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.1845 | 97.6479 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.1929 | 97.6389 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.2012 | 97.6348 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.2095 | 97.6307 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.2179 | 97.6342 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.2262 | 97.6378 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.2346 | 97.6498 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.2429 | 97.6619 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.2512 | 97.6569 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.2596 | 97.652 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.2679 | 97.6335 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.2762 | 97.6149 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.2846 | 97.6171 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.2929 | 97.6193 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.3013 | 97.6311 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.3096 | 97.6428 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.3179 | 97.634 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.3263 | 97.6252 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.3346 | 97.6131 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.343 | 97.601 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.3513 | 97.5954 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.3596 | 97.5897 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.368 | 97.5884 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.3763 | 97.5871 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.3846 | 97.5877 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.393 | 97.5882 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.4013 | 97.5802 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.4097 | 97.5721 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.418 | 97.559 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.4263 | 97.5458 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.4347 | 97.5464 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.443 | 97.547 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.4514 | 97.5568 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.4597 | 97.5665 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.468 | 97.5589 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.4764 | 97.5514 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.4847 | 97.5389 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.493 | 97.5264 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.5014 | 97.5216 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.5097 | 97.5168 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.5181 | 97.5146 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.5264 | 97.5125 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.5347 | 97.5238 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.5431 | 97.5351 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.5514 | 97.5377 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.5598 | 97.5404 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.5681 | 97.5286 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.5764 | 97.5169 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.5848 | 97.5199 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.5931 | 97.5229 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.6014 | 97.5402 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.6098 | 97.5576 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.6181 | 97.5605 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.6265 | 97.5633 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.6348 | 97.5603 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.6431 | 97.5574 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.6515 | 97.5536 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.6598 | 97.5497 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.6682 | 97.5572 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.6765 | 97.5647 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.6848 | 97.5789 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.6932 | 97.5931 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.7015 | 97.5919 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.7098 | 97.5907 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.7182 | 97.5745 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.7265 | 97.5583 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.7349 | 97.5619 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.7432 | 97.5656 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.7515 | 97.5769 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.7599 | 97.5882 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.7682 | 97.5854 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.7766 | 97.5826 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.7849 | 97.5743 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.7932 | 97.5659 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.8016 | 97.5633 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.8099 | 97.5606 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.8182 | 97.5671 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.8266 | 97.5737 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.8349 | 97.5789 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.8433 | 97.5842 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.8516 | 97.5828 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.8599 | 97.5814 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.8683 | 97.5706 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.8766 | 97.5598 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.8849 | 97.5693 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.8933 | 97.5787 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.9016 | 97.5958 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.91 | 97.6129 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.9183 | 97.6156 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.9266 | 97.6183 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.935 | 97.6143 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.9434 | 97.6103 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.9517 | 97.6073 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.96 | 97.6043 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.9683 | 97.6065 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.9767 | 97.6087 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.985 | 97.615 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 683.9933 | 97.6213 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.0017 | 97.617 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.0101 | 97.6127 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.0184 | 97.6005 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.0267 | 97.5882 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.035 | 97.5927 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.0434 | 97.5972 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.0518 | 97.6133 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.0601 | 97.6293 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.0684 | 97.6262 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.0768 | 97.6231 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.0851 | 97.6103 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.0934 | 97.5975 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.1017 | 97.5898 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.1101 | 97.5821 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.1185 | 97.5946 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.1268 | 97.6071 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.1351 | 97.6157 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.1435 | 97.6243 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.1518 | 97.6289 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.1602 | 97.6334 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.1685 | 97.6252 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.1768 | 97.617 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.1852 | 97.6233 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.1935 | 97.6296 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.2018 | 97.6421 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.2102 | 97.6546 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.2185 | 97.6452 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.2269 | 97.6359 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.2352 | 97.6187 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.2435 | 97.6016 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.2519 | 97.6006 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.2602 | 97.5996 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.2686 | 97.615 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.2769 | 97.6304 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.2852 | 97.6345 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.2936 | 97.6385 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.3019 | 97.6347 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.3102 | 97.631 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.3186 | 97.6148 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.3269 | 97.5987 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.3353 | 97.6055 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.3436 | 97.6123 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.3519 | 97.6255 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.3603 | 97.6388 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.3686 | 97.6369 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.377 | 97.635 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.3853 | 97.6217 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.3936 | 97.6084 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.402 | 97.61 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.4103 | 97.6115 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.4186 | 97.6274 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.427 | 97.6433 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.4353 | 97.647 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.4437 | 97.6508 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.452 | 97.6436 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.4603 | 97.6365 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.4687 | 97.6269 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.4771 | 97.6173 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.4854 | 97.6283 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.4937 | 97.6394 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.502 | 97.6549 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.5104 | 97.6705 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.5187 | 97.6669 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.527 | 97.6633 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.5354 | 97.6434 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.5438 | 97.6235 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.5521 | 97.6212 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.5604 | 97.619 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.5687 | 97.6352 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.5771 | 97.6514 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.5854 | 97.6553 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.5938 | 97.6592 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.6021 | 97.6465 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.6105 | 97.6338 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.6188 | 97.6124 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.6271 | 97.5911 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.6355 | 97.5946 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.6438 | 97.5982 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.6522 | 97.6166 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.6605 | 97.635 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.6688 | 97.6265 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.6772 | 97.618 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.6855 | 97.595 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.6938 | 97.572 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.7022 | 97.5726 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.7105 | 97.5732 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.7189 | 97.5906 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.7272 | 97.608 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.7355 | 97.609 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.7439 | 97.6101 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.7522 | 97.6003 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.7606 | 97.5905 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.7689 | 97.5817 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.7772 | 97.5728 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.7856 | 97.5866 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.7939 | 97.6003 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.8022 | 97.6226 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.8106 | 97.6449 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.8189 | 97.6376 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.8273 | 97.6304 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.8356 | 97.6168 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.8439 | 97.6032 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.8523 | 97.6072 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.8606 | 97.6112 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.869 | 97.6251 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.8773 | 97.639 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.8856 | 97.6395 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.894 | 97.6401 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.9023 | 97.6312 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.9106 | 97.6224 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.919 | 97.6074 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.9273 | 97.5925 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.9357 | 97.5964 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.944 | 97.6002 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.9523 | 97.6141 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.9607 | 97.6279 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.9691 | 97.6183 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.9774 | 97.6087 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.9857 | 97.5917 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 684.994 | 97.5748 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.0024 | 97.5704 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.0107 | 97.5661 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.019 | 97.5784 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.0274 | 97.5906 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.0358 | 97.5978 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.0441 | 97.6049 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.0524 | 97.601 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.0607 | 97.5971 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.0691 | 97.5848 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.0775 | 97.5725 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.0858 | 97.5797 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.0941 | 97.5869 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.1025 | 97.6039 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.1108 | 97.621 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.1191 | 97.6176 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.1274 | 97.6143 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.1358 | 97.5979 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.1442 | 97.5815 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.1525 | 97.5813 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.1608 | 97.581 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.1692 | 97.5933 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.1775 | 97.6056 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.1859 | 97.6073 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.1942 | 97.6089 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.2025 | 97.6022 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.2109 | 97.5955 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.2192 | 97.5825 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.2275 | 97.5696 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.2359 | 97.5724 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.2442 | 97.5752 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.2526 | 97.586 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.2609 | 97.5967 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.2692 | 97.5882 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.2776 | 97.5797 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.2859 | 97.5626 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.2943 | 97.5456 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.3026 | 97.548 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.3109 | 97.5504 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.3193 | 97.5505 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.3276 | 97.5506 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.3359 | 97.5525 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.3443 | 97.5545 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.3526 | 97.5536 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.361 | 97.5527 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.3693 | 97.5408 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.3776 | 97.5289 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.386 | 97.5317 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.3943 | 97.5346 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.4026 | 97.55 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.411 | 97.5653 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.4193 | 97.5648 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.4277 | 97.5642 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.436 | 97.5518 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.4443 | 97.5395 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.4527 | 97.5386 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.4611 | 97.5378 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.4694 | 97.5462 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.4777 | 97.5545 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.486 | 97.5635 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.4944 | 97.5724 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.5027 | 97.5729 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.511 | 97.5733 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.5194 | 97.562 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.5278 | 97.5508 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.5361 | 97.5532 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.5444 | 97.5556 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.5527 | 97.5661 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.5611 | 97.5766 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.5695 | 97.5653 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.5778 | 97.5539 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.5861 | 97.544 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.5945 | 97.534 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.6028 | 97.5372 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.6111 | 97.5405 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.6194 | 97.546 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.6278 | 97.5515 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.6362 | 97.552 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.6445 | 97.5526 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.6528 | 97.5526 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.6612 | 97.5526 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.6695 | 97.5432 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.6779 | 97.5339 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.6862 | 97.5361 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.6945 | 97.5384 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.7029 | 97.5427 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.7112 | 97.547 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.7195 | 97.5421 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.7279 | 97.5373 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.7362 | 97.5409 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.7446 | 97.5445 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.7529 | 97.5469 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.7612 | 97.5493 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.7696 | 97.553 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.7779 | 97.5567 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.7863 | 97.56 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.7946 | 97.5633 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.8029 | 97.5631 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.8113 | 97.5629 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.8196 | 97.5565 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.8279 | 97.5501 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.8363 | 97.5556 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.8446 | 97.5611 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.853 | 97.5662 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.8613 | 97.5713 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.8696 | 97.5709 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.878 | 97.5706 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.8863 | 97.5687 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.8947 | 97.5668 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.903 | 97.5634 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.9113 | 97.56 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.9197 | 97.5579 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.928 | 97.5558 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.9363 | 97.5537 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.9447 | 97.5516 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.953 | 97.5466 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.9614 | 97.5416 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.9697 | 97.5358 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.978 | 97.5299 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.9864 | 97.5302 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 685.9947 | 97.5305 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.0031 | 97.5286 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.0114 | 97.5266 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.0197 | 97.5251 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.0281 | 97.5236 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.0364 | 97.5235 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.0447 | 97.5235 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.053 | 97.5219 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.0614 | 97.5203 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.0698 | 97.5204 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.0781 | 97.5206 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.0864 | 97.5209 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.0948 | 97.5212 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.1031 | 97.5215 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.1115 | 97.5218 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.1198 | 97.523 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.1281 | 97.5241 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.1365 | 97.5231 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.1448 | 97.5222 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.1531 | 97.5213 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.1615 | 97.5205 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.1698 | 97.519 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.1782 | 97.5175 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.1865 | 97.516 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.1948 | 97.5146 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.2032 | 97.5119 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.2115 | 97.5092 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.2198 | 97.5085 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.2282 | 97.5079 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.2365 | 97.5108 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.2449 | 97.5138 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.2532 | 97.5178 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.2615 | 97.5218 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.2699 | 97.5247 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.2782 | 97.5276 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.2866 | 97.5318 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.2949 | 97.536 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.3032 | 97.5403 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.3116 | 97.5445 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.3199 | 97.5509 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.3282 | 97.5572 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.3366 | 97.5642 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.3449 | 97.5712 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.3533 | 97.5753 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.3616 | 97.5794 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.3699 | 97.5841 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.3783 | 97.5889 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.3867 | 97.5961 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.395 | 97.6034 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.4033 | 97.6078 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.4116 | 97.6122 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.42 | 97.6126 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.4283 | 97.613 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.4366 | 97.6135 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.445 | 97.6141 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.4534 | 97.6136 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.4617 | 97.613 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.47 | 97.6125 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.4783 | 97.612 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.4867 | 97.6072 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.4951 | 97.6024 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.5034 | 97.5974 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.5117 | 97.5924 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.5201 | 97.5918 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.5284 | 97.5912 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.5367 | 97.5905 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.545 | 97.5899 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.5534 | 97.5868 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.5618 | 97.5836 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.5701 | 97.5764 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.5784 | 97.5691 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.5868 | 97.5651 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.5951 | 97.5611 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.6035 | 97.5578 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.6118 | 97.5546 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.6201 | 97.5516 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.6285 | 97.5486 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.6368 | 97.5468 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.6451 | 97.545 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.6535 | 97.5453 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.6618 | 97.5456 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.6702 | 97.5459 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.6785 | 97.5462 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.6868 | 97.5451 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.6952 | 97.5439 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.7035 | 97.5427 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.7119 | 97.5415 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.7202 | 97.5415 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.7285 | 97.5416 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.7369 | 97.5449 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.7452 | 97.5481 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.7535 | 97.5507 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.7619 | 97.5533 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.7702 | 97.5561 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.7786 | 97.5589 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.7869 | 97.5633 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.7952 | 97.5676 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.8036 | 97.568 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.8119 | 97.5685 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.8203 | 97.5692 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.8286 | 97.5698 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.8369 | 97.5704 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.8453 | 97.5709 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.8536 | 97.5714 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.8619 | 97.5719 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.8703 | 97.5735 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.8786 | 97.5751 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.887 | 97.5766 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.8953 | 97.5781 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.9036 | 97.5791 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.912 | 97.5801 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.9203 | 97.5811 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.9286 | 97.5822 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.937 | 97.5831 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.9453 | 97.5841 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.9537 | 97.5832 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.962 | 97.5824 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.9703 | 97.5816 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.9787 | 97.5808 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.9871 | 97.5798 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 686.9954 | 97.5789 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.0037 | 97.5779 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.012 | 97.577 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.0204 | 97.5765 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.0287 | 97.5761 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.037 | 97.5745 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.0454 | 97.573 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.0538 | 97.5688 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.0621 | 97.5646 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.0704 | 97.5656 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.0788 | 97.5665 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.0871 | 97.5634 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.0955 | 97.5602 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.1038 | 97.5597 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.1121 | 97.5593 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.1205 | 97.5588 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.1288 | 97.5583 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.1371 | 97.558 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.1455 | 97.5577 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.1538 | 97.56 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.1622 | 97.5623 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.1705 | 97.5647 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.1788 | 97.567 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.1872 | 97.5688 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.1955 | 97.5706 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.2039 | 97.5725 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.2122 | 97.5743 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.2205 | 97.5779 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.2289 | 97.5816 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.2372 | 97.5806 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.2455 | 97.5796 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.2539 | 97.5828 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.2622 | 97.586 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.2706 | 97.5865 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.2789 | 97.5871 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.2872 | 97.5877 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.2956 | 97.5883 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.3039 | 97.5937 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.3123 | 97.5992 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.3206 | 97.6019 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.3289 | 97.6046 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.3373 | 97.6073 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.3456 | 97.61 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.3539 | 97.6127 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.3623 | 97.6154 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.3706 | 97.6181 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.379 | 97.6209 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.3873 | 97.6232 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.3956 | 97.6256 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.404 | 97.6274 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.4123 | 97.6292 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.4207 | 97.6336 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.429 | 97.6379 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.4373 | 97.6374 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.4457 | 97.6369 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.454 | 97.634 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.4623 | 97.6311 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.4706 | 97.6262 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.479 | 97.6213 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.4874 | 97.6164 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.4957 | 97.6114 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.504 | 97.6073 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.5123 | 97.6031 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.5207 | 97.5989 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.5291 | 97.5947 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.5374 | 97.589 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.5457 | 97.5833 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.554 | 97.577 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.5624 | 97.5708 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.5707 | 97.5648 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.579 | 97.5588 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.5874 | 97.55 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.5957 | 97.5413 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.6041 | 97.5363 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.6124 | 97.5312 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.6207 | 97.5313 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.6291 | 97.5314 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.6374 | 97.5313 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.6458 | 97.5313 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.6541 | 97.5323 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.6624 | 97.5333 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.6708 | 97.533 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.6791 | 97.5328 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.6874 | 97.5362 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.6958 | 97.5397 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.7041 | 97.5449 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.7125 | 97.55 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.7208 | 97.5557 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.7291 | 97.5614 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.7375 | 97.5671 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.7458 | 97.5727 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.7542 | 97.5788 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.7625 | 97.5849 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.7708 | 97.5917 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.7792 | 97.5985 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.7875 | 97.6026 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.7958 | 97.6067 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.8041 | 97.6106 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.8125 | 97.6145 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.8209 | 97.6166 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.8292 | 97.6188 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.8375 | 97.6227 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.8458 | 97.6266 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.8542 | 97.6268 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.8625 | 97.6271 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.8708 | 97.6272 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.8792 | 97.6272 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.8875 | 97.6273 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.8959 | 97.6274 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.9042 | 97.6281 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.9125 | 97.6288 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.9209 | 97.6289 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.9292 | 97.629 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.9376 | 97.6276 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.9459 | 97.6262 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.9542 | 97.6249 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.9626 | 97.6235 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.9709 | 97.6221 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.9792 | 97.6207 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.9876 | 97.6191 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 687.9959 | 97.6175 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.0043 | 97.6139 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.0126 | 97.6103 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.0209 | 97.6067 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.0293 | 97.6031 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.0376 | 97.5995 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.046 | 97.5959 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.0543 | 97.5923 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.0626 | 97.5887 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.071 | 97.5851 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.0793 | 97.5815 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.0876 | 97.5776 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.0959 | 97.5736 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.1043 | 97.5715 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.1127 | 97.5694 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.121 | 97.5673 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.1293 | 97.5652 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.1376 | 97.5634 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.146 | 97.5617 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.1544 | 97.5609 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.1627 | 97.5601 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.171 | 97.5597 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.1793 | 97.5594 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.1877 | 97.5591 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.196 | 97.5587 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.2043 | 97.5587 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.2127 | 97.5586 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.221 | 97.5599 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.2294 | 97.5611 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.2377 | 97.5615 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.246 | 97.5618 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.2544 | 97.5629 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.2627 | 97.564 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.2711 | 97.5651 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.2794 | 97.5663 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.2877 | 97.5674 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.2961 | 97.5685 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.3044 | 97.5696 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.3127 | 97.5707 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.3211 | 97.5718 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.3294 | 97.5729 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.3378 | 97.5746 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.3461 | 97.5763 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.3544 | 97.5781 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.3628 | 97.5798 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.3711 | 97.5815 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.3795 | 97.5832 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.3878 | 97.5836 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.3961 | 97.584 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.4045 | 97.5849 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.4128 | 97.5859 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.4211 | 97.5869 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.4294 | 97.5879 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.4378 | 97.5889 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.4462 | 97.5899 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.4545 | 97.5902 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.4628 | 97.5906 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.4711 | 97.5907 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.4795 | 97.5907 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.4879 | 97.5908 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.4962 | 97.5908 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.5045 | 97.5898 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.5128 | 97.5887 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.5212 | 97.5877 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.5295 | 97.5866 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.5378 | 97.5845 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.5462 | 97.5824 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.5545 | 97.5802 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.5629 | 97.5781 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.5712 | 97.5765 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.5795 | 97.5749 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.5879 | 97.5725 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.5962 | 97.5701 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.6046 | 97.5692 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.6129 | 97.5682 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.6212 | 97.5678 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.6296 | 97.5675 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.6379 | 97.5683 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.6462 | 97.5691 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.6546 | 97.5684 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.6629 | 97.5678 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.6713 | 97.564 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.6796 | 97.5602 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.6879 | 97.5575 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.6963 | 97.5549 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.7046 | 97.5549 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.713 | 97.5549 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.7213 | 97.5547 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.7296 | 97.5545 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.738 | 97.5537 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.7463 | 97.553 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.7546 | 97.5514 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.763 | 97.5498 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.7713 | 97.5468 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.7797 | 97.5438 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.788 | 97.5434 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.7963 | 97.543 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.8047 | 97.5414 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.813 | 97.5398 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.8214 | 97.5397 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.8297 | 97.5396 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.838 | 97.5432 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.8464 | 97.5469 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.8547 | 97.55 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.863 | 97.5532 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.8713 | 97.5557 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.8797 | 97.5583 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.888 | 97.5586 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.8964 | 97.559 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.9047 | 97.5616 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.913 | 97.5642 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.9214 | 97.5684 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.9297 | 97.5726 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.938 | 97.575 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.9464 | 97.5775 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.9547 | 97.5774 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.9631 | 97.5772 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.9714 | 97.5742 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.9797 | 97.5711 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.9881 | 97.568 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 688.9964 | 97.565 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.0048 | 97.5619 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.0131 | 97.5588 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.0214 | 97.5552 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.0298 | 97.5515 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.0381 | 97.5467 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.0464 | 97.5418 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.0547 | 97.5393 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.0631 | 97.5368 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.0715 | 97.5321 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.0798 | 97.5274 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.0881 | 97.5226 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.0964 | 97.5178 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.1048 | 97.5148 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.1132 | 97.5118 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.1215 | 97.5088 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.1298 | 97.5058 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.1381 | 97.5057 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.1465 | 97.5056 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.1548 | 97.5055 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.1631 | 97.5054 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.1715 | 97.5059 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.1798 | 97.5064 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.1882 | 97.5069 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.1965 | 97.5075 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.2048 | 97.5086 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.2132 | 97.5097 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.2215 | 97.5108 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.2299 | 97.5119 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.2382 | 97.5151 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.2465 | 97.5184 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.2549 | 97.5217 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.2632 | 97.525 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.2715 | 97.5249 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.2799 | 97.5248 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.2882 | 97.5247 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.2966 | 97.5246 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.3049 | 97.5245 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.3132 | 97.5244 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.3216 | 97.529 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.3299 | 97.5336 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.3383 | 97.5375 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.3466 | 97.5415 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.3549 | 97.5443 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.3633 | 97.5471 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.3716 | 97.5479 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.3799 | 97.5487 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.3882 | 97.5495 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.3966 | 97.5503 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.405 | 97.549 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.4133 | 97.5476 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.4216 | 97.5463 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.4299 | 97.5449 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.4383 | 97.547 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.4467 | 97.5491 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.455 | 97.5512 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.4633 | 97.5533 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.4717 | 97.5554 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.48 | 97.5574 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.4883 | 97.5549 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.4966 | 97.5523 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.505 | 97.5508 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.5134 | 97.5493 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.5217 | 97.5503 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.53 | 97.5513 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.5383 | 97.5538 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.5467 | 97.5563 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.5551 | 97.5587 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.5634 | 97.5612 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.5717 | 97.5637 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.58 | 97.5661 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.5884 | 97.5686 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.5967 | 97.5711 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.605 | 97.5735 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.6134 | 97.576 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.6217 | 97.5784 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.6301 | 97.5809 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.6384 | 97.5834 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.6467 | 97.5858 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.6551 | 97.5883 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.6634 | 97.5908 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.6718 | 97.5945 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.6801 | 97.5983 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.6884 | 97.6006 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.6968 | 97.603 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.7051 | 97.6054 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.7134 | 97.6078 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.7218 | 97.6102 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.7301 | 97.6126 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.7385 | 97.615 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.7468 | 97.6173 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.7551 | 97.6197 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.7635 | 97.6221 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.7718 | 97.6245 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.7802 | 97.6269 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.7885 | 97.6263 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.7968 | 97.6257 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.8052 | 97.6251 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.8135 | 97.6246 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.8218 | 97.6225 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.8301 | 97.6203 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.8385 | 97.6159 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.8469 | 97.6114 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.8552 | 97.6069 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.8635 | 97.6024 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.8718 | 97.5979 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.8802 | 97.5934 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.8885 | 97.5889 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.8969 | 97.5844 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.9052 | 97.5805 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.9135 | 97.5766 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.9219 | 97.5727 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.9302 | 97.5688 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.9385 | 97.5649 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.9469 | 97.561 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.9552 | 97.5605 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.9636 | 97.56 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.9719 | 97.5597 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.9802 | 97.5593 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.9886 | 97.5606 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 689.9969 | 97.5618 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.0052 | 97.564 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.0136 | 97.5663 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.0219 | 97.5685 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.0303 | 97.5707 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.0386 | 97.573 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.0469 | 97.5752 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.0553 | 97.5798 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.0636 | 97.5845 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.072 | 97.5885 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.0803 | 97.5925 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.0886 | 97.597 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.097 | 97.6015 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.1053 | 97.6066 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.1136 | 97.6117 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.1219 | 97.6172 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.1303 | 97.6228 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.1387 | 97.6266 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.147 | 97.6304 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.1553 | 97.6338 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.1636 | 97.6372 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.172 | 97.6401 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.1804 | 97.6431 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.1887 | 97.6466 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.197 | 97.6501 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.2053 | 97.6484 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.2137 | 97.6467 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.222 | 97.643 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.2303 | 97.6393 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.2387 | 97.6356 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.247 | 97.6319 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.2554 | 97.628 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.2637 | 97.6241 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.272 | 97.6195 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.2804 | 97.615 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.2887 | 97.6096 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.2971 | 97.6042 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.3054 | 97.601 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.3137 | 97.5978 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.3221 | 97.5949 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.3304 | 97.592 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.3387 | 97.5894 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.347 | 97.5868 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.3554 | 97.5836 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.3638 | 97.5805 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.3721 | 97.5825 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.3804 | 97.5846 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.3887 | 97.5858 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.3971 | 97.5871 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.4054 | 97.5894 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.4138 | 97.5917 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.4221 | 97.5938 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.4304 | 97.5959 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.4388 | 97.598 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.4471 | 97.6001 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.4554 | 97.6024 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.4638 | 97.6048 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.4721 | 97.606 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.4805 | 97.6072 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.4888 | 97.6084 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.4971 | 97.6097 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.5055 | 97.6101 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.5138 | 97.6105 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.5222 | 97.6105 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.5305 | 97.6106 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.5388 | 97.6104 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.5471 | 97.6102 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.5555 | 97.6113 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.5638 | 97.6124 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.5721 | 97.6124 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.5805 | 97.6124 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.5888 | 97.6124 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.5972 | 97.6124 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.6055 | 97.6124 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.6138 | 97.6124 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.6222 | 97.6126 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.6305 | 97.6128 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.6389 | 97.6136 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.6472 | 97.6143 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.6555 | 97.6151 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.6639 | 97.6158 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.6722 | 97.6159 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.6805 | 97.616 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.6888 | 97.6165 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.6972 | 97.6171 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.7056 | 97.6177 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.7139 | 97.6182 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.7222 | 97.6173 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.7305 | 97.6163 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.7389 | 97.6153 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.7473 | 97.6143 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.7556 | 97.6133 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.7639 | 97.6124 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.7722 | 97.6114 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.7806 | 97.6104 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.7889 | 97.6089 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.7972 | 97.6075 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.8055 | 97.606 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.8139 | 97.6045 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.8223 | 97.6046 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.8306 | 97.6047 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.8389 | 97.6041 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.8472 | 97.6034 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.8556 | 97.6027 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.8639 | 97.6019 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.8723 | 97.6013 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.8806 | 97.6007 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.8889 | 97.5998 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.8973 | 97.5988 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.9056 | 97.5975 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.9139 | 97.5961 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.9222 | 97.5983 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.9306 | 97.6005 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.9389 | 97.6032 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.9473 | 97.6059 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.9556 | 97.6086 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.9639 | 97.6113 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.9723 | 97.614 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.9806 | 97.6167 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.989 | 97.6174 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 690.9973 | 97.6182 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 691.0056 | 97.6197 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 691.0139 | 97.6211 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 691.0223 | 97.621 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 691.0306 | 97.6208 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 691.0389 | 97.6205 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 691.0473 | 97.6201 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 691.0556 | 97.621 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 691.064 | 97.6218 | 97.5 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 691.0723 | 97.6232 | 97.5 | 60.0699 | 60.03 | 59.97
| 691.0806 | 97.6245 | 97.5 | 60.0698 | 60.03 | 59.97
| 691.089 | 97.6223 | 97.5 | 60.0697 | 60.03 | 59.97
| 691.0973 | 97.62 | 97.5 | 60.0697 | 60.03 | 59.97
| 691.1057 | 97.6173 | 97.5 | 60.0696 | 60.03 | 59.97
| 691.114 | 97.6146 | 97.5 | 60.0695 | 60.03 | 59.97
| 691.1223 | 97.6118 | 97.5 | 60.0694 | 60.03 | 59.97
| 691.1306 | 97.609 | 97.5 | 60.0693 | 60.03 | 59.97
| 691.139 | 97.6056 | 97.5 | 60.0692 | 60.03 | 59.97
| 691.1473 | 97.6023 | 97.5 | 60.0692 | 60.03 | 59.97
| 691.1556 | 97.5994 | 97.5 | 60.0691 | 60.03 | 59.97
| 691.164 | 97.5965 | 97.5 | 60.069 | 60.03 | 59.97
| 691.1723 | 97.5944 | 97.5 | 60.0689 | 60.03 | 59.97
| 691.1807 | 97.5924 | 97.5 | 60.0688 | 60.03 | 59.97
| 691.189 | 97.5927 | 97.5 | 60.0687 | 60.03 | 59.97
| 691.1973 | 97.593 | 97.5 | 60.0687 | 60.03 | 59.97
| 691.2056 | 97.5936 | 97.5 | 60.0686 | 60.03 | 59.97
| 691.214 | 97.5942 | 97.5 | 60.0685 | 60.03 | 59.97
| 691.2223 | 97.5943 | 97.5 | 60.0684 | 60.03 | 59.97
| 691.2307 | 97.5943 | 97.5 | 60.0683 | 60.03 | 59.97
| 691.239 | 97.5914 | 97.5 | 60.0682 | 60.03 | 59.97
| 691.2473 | 97.5885 | 97.5 | 60.0682 | 60.03 | 59.97
| 691.2557 | 97.5854 | 97.5 | 60.0681 | 60.03 | 59.97
| 691.264 | 97.5823 | 97.5 | 60.068 | 60.03 | 59.97
| 691.2723 | 97.5792 | 97.5 | 60.0679 | 60.03 | 59.97
| 691.2806 | 97.5761 | 97.5 | 60.0678 | 60.03 | 59.97
| 691.289 | 97.5735 | 97.5 | 60.0677 | 60.03 | 59.97
| 691.2974 | 97.5708 | 97.5 | 60.0677 | 60.03 | 59.97
| 691.3057 | 97.5691 | 97.5 | 60.0676 | 60.03 | 59.97
| 691.314 | 97.5675 | 97.5 | 60.0675 | 60.03 | 59.97
| 691.3223 | 97.5658 | 97.5 | 60.0674 | 60.03 | 59.97
| 691.3307 | 97.5641 | 97.5 | 60.0673 | 60.03 | 59.97
| 691.339 | 97.5618 | 97.5 | 60.0672 | 60.03 | 59.97
| 691.3474 | 97.5596 | 97.5 | 60.0672 | 60.03 | 59.97
| 691.3557 | 97.5571 | 97.5 | 60.0671 | 60.03 | 59.97
| 691.364 | 97.5547 | 97.5 | 60.067 | 60.03 | 59.97
| 691.3724 | 97.5524 | 97.5 | 60.0669 | 60.03 | 59.97
| 691.3807 | 97.55 | 97.5 | 60.0668 | 60.03 | 59.97
| 691.389 | 97.5476 | 97.5 | 60.0667 | 60.03 | 59.97
| 691.3973 | 97.5451 | 97.5 | 60.0667 | 60.03 | 59.97
| 691.4057 | 97.5468 | 97.5 | 60.0666 | 60.03 | 59.97
| 691.414 | 97.5485 | 97.5 | 60.0665 | 60.03 | 59.97
| 691.4224 | 97.5498 | 97.5 | 60.0664 | 60.03 | 59.97
| 691.4307 | 97.5509 | 97.5 | 60.0663 | 60.03 | 59.97
| 691.439 | 97.5525 | 97.5 | 60.0662 | 60.03 | 59.97
| 691.4474 | 97.5541 | 97.5 | 60.0662 | 60.03 | 59.97
| 691.4557 | 97.5572 | 97.5 | 60.0661 | 60.03 | 59.97
| 691.4641 | 97.5603 | 97.5 | 60.066 | 60.03 | 59.97
| 691.4724 | 97.5618 | 97.5 | 60.0659 | 60.03 | 59.97
| 691.4807 | 97.5633 | 97.5 | 60.0658 | 60.03 | 59.97
| 691.489 | 97.5648 | 97.5 | 60.0657 | 60.03 | 59.97
| 691.4974 | 97.5663 | 97.5 | 60.0657 | 60.03 | 59.97
| 691.5057 | 97.5684 | 97.5 | 60.0656 | 60.03 | 59.97
| 691.514 | 97.5705 | 97.5 | 60.0655 | 60.03 | 59.97
| 691.5224 | 97.572 | 97.5 | 60.0654 | 60.03 | 59.97
| 691.5307 | 97.5735 | 97.5 | 60.0653 | 60.03 | 59.97
| 691.5391 | 97.5752 | 97.5 | 60.0652 | 60.03 | 59.97
| 691.5474 | 97.5768 | 97.5 | 60.0652 | 60.03 | 59.97
| 691.5557 | 97.578 | 97.5 | 60.0651 | 60.03 | 59.97
| 691.564 | 97.5791 | 97.5 | 60.065 | 60.03 | 59.97
| 691.5724 | 97.5786 | 97.5 | 60.0649 | 60.03 | 59.97
| 691.5807 | 97.578 | 97.5 | 60.0648 | 60.03 | 59.97
| 691.5891 | 97.5782 | 97.5 | 60.0647 | 60.03 | 59.97
| 691.5974 | 97.5784 | 97.5 | 60.0647 | 60.03 | 59.97
| 691.6057 | 97.5788 | 97.5 | 60.0646 | 60.03 | 59.97
| 691.6141 | 97.5792 | 97.5 | 60.0645 | 60.03 | 59.97
| 691.6224 | 97.578 | 97.5 | 60.0644 | 60.03 | 59.97
| 691.6307 | 97.5768 | 97.5 | 60.0643 | 60.03 | 59.97
| 691.6391 | 97.5767 | 97.5 | 60.0642 | 60.03 | 59.97
| 691.6474 | 97.5767 | 97.5 | 60.0642 | 60.03 | 59.97
| 691.6558 | 97.5766 | 97.5 | 60.0641 | 60.03 | 59.97
| 691.6641 | 97.5766 | 97.5 | 60.064 | 60.03 | 59.97
| 691.6724 | 97.5757 | 97.5 | 60.0639 | 60.03 | 59.97
| 691.6807 | 97.5748 | 97.5 | 60.0638 | 60.03 | 59.97
| 691.6891 | 97.5737 | 97.5 | 60.0637 | 60.03 | 59.97
| 691.6974 | 97.5725 | 97.5 | 60.0637 | 60.03 | 59.97
| 691.7057 | 97.5716 | 97.5 | 60.0636 | 60.03 | 59.97
| 691.7141 | 97.5706 | 97.5 | 60.0635 | 60.03 | 59.97
| 691.7224 | 97.5713 | 97.5 | 60.0634 | 60.03 | 59.97
| 691.7308 | 97.572 | 97.5 | 60.0633 | 60.03 | 59.97
| 691.7391 | 97.5731 | 97.5 | 60.0632 | 60.03 | 59.97
| 691.7474 | 97.5741 | 97.5 | 60.0632 | 60.03 | 59.97
| 691.7558 | 97.5752 | 97.5 | 60.0631 | 60.03 | 59.97
| 691.7641 | 97.5763 | 97.5 | 60.063 | 60.03 | 59.97
| 691.7725 | 97.5768 | 97.5 | 60.0629 | 60.03 | 59.97
| 691.7808 | 97.5772 | 97.5 | 60.0628 | 60.03 | 59.97
| 691.7891 | 97.5768 | 97.5 | 60.0627 | 60.03 | 59.97
| 691.7975 | 97.5764 | 97.5 | 60.0627 | 60.03 | 59.97
| 691.8058 | 97.5759 | 97.5 | 60.0626 | 60.03 | 59.97
| 691.8141 | 97.5755 | 97.5 | 60.0625 | 60.03 | 59.97
| 691.8224 | 97.575 | 97.5 | 60.0624 | 60.03 | 59.97
| 691.8308 | 97.5744 | 97.5 | 60.0623 | 60.03 | 59.97
| 691.8391 | 97.5746 | 97.5 | 60.0622 | 60.03 | 59.97
| 691.8475 | 97.5748 | 97.5 | 60.0622 | 60.03 | 59.97
| 691.8558 | 97.5752 | 97.5 | 60.0621 | 60.03 | 59.97
| 691.8641 | 97.5757 | 97.5 | 60.062 | 60.03 | 59.97
| 691.8725 | 97.5757 | 97.5 | 60.0619 | 60.03 | 59.97
| 691.8808 | 97.5757 | 97.5 | 60.0618 | 60.03 | 59.97
| 691.8892 | 97.5761 | 97.5 | 60.0617 | 60.03 | 59.97
| 691.8975 | 97.5764 | 97.5 | 60.0617 | 60.03 | 59.97
| 691.9058 | 97.5767 | 97.5 | 60.0616 | 60.03 | 59.97
| 691.9142 | 97.5771 | 97.5 | 60.0615 | 60.03 | 59.97
| 691.9225 | 97.5774 | 97.5 | 60.0614 | 60.03 | 59.97
| 691.9308 | 97.5777 | 97.5 | 60.0613 | 60.03 | 59.97
| 691.9391 | 97.5784 | 97.5 | 60.0612 | 60.03 | 59.97
| 691.9475 | 97.579 | 97.5 | 60.0612 | 60.03 | 59.97
| 691.9558 | 97.5803 | 97.5 | 60.0611 | 60.03 | 59.97
| 691.9642 | 97.5816 | 97.5 | 60.061 | 60.03 | 59.97
| 691.9725 | 97.5828 | 97.5 | 60.0609 | 60.03 | 59.97
| 691.9808 | 97.5841 | 97.5 | 60.0608 | 60.03 | 59.97
| 691.9892 | 97.5855 | 97.5 | 60.0607 | 60.03 | 59.97
| 691.9975 | 97.5869 | 97.5 | 60.0607 | 60.03 | 59.97
| 692.0059 | 97.5886 | 97.5 | 60.0606 | 60.03 | 59.97
| 692.0142 | 97.5904 | 97.5 | 60.0605 | 60.03 | 59.97
| 692.0225 | 97.5926 | 97.5 | 60.0604 | 60.03 | 59.97
| 692.0309 | 97.5948 | 97.5 | 60.0603 | 60.03 | 59.97
| 692.0392 | 97.5987 | 97.5 | 60.0602 | 60.03 | 59.97
| 692.0475 | 97.6026 | 97.5 | 60.0602 | 60.03 | 59.97
| 692.0558 | 97.6055 | 97.5 | 60.0601 | 60.03 | 59.97
| 692.0642 | 97.6085 | 97.5003 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 692.0725 | 97.6117 | 97.5053 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 692.0809 | 97.615 | 97.5103 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 692.0892 | 97.6182 | 97.5153 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 692.0975 | 97.6215 | 97.5203 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 692.1059 | 97.6244 | 97.5253 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 692.1142 | 97.6273 | 97.5303 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 692.1226 | 97.6302 | 97.5353 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 692.1309 | 97.6331 | 97.5403 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 692.1392 | 97.636 | 97.5453 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 692.1476 | 97.6389 | 97.5503 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 692.1559 | 97.6418 | 97.5553 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 692.1642 | 97.6447 | 97.5603 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 692.1725 | 97.6472 | 97.5653 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 692.1809 | 97.6496 | 97.5703 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 692.1892 | 97.6516 | 97.5753 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 692.1976 | 97.6535 | 97.5803 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 692.2059 | 97.6538 | 97.5853 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 692.2142 | 97.6541 | 97.5903 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 692.2226 | 97.6544 | 97.5953 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 692.2309 | 97.6547 | 97.6003 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 692.2393 | 97.6547 | 97.6053 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 692.2476 | 97.6547 | 97.6103 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 692.2559 | 97.6547 | 97.6153 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 692.2643 | 97.6547 | 97.6203 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 692.2726 | 97.6547 | 97.6253 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 692.2809 | 97.6547 | 97.6303 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 692.2892 | 97.6547 | 97.6353 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 692.2976 | 97.6547 | 97.6403 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 692.306 | 97.6547 | 97.6453 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 692.3143 | 97.6547 | 97.6503 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 692.3226 | 97.6547 | 97.6553 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 692.3309 | 97.6547 | 97.6603 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 692.3393 | 97.6547 | 97.6653 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 692.3476 | 97.6547 | 97.6703 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 692.356 | 97.6544 | 97.6753 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 692.3643 | 97.654 | 97.6803 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 692.3726 | 97.6531 | 97.6853 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 692.381 | 97.6521 | 97.6903 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 692.3893 | 97.6512 | 97.6953 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 692.3976 | 97.6503 | 97.7003 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 692.4059 | 97.6502 | 97.7053 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 692.4143 | 97.6502 | 97.7104 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 692.4227 | 97.6501 | 97.7153 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 692.431 | 97.6501 | 97.7204 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 692.4393 | 97.6501 | 97.7253 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 692.4476 | 97.65 | 97.7304 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 692.456 | 97.65 | 97.7354 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 692.4643 | 97.6499 | 97.7404 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 692.4727 | 97.6488 | 97.7454 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 692.481 | 97.6476 | 97.7504 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 692.4893 | 97.6494 | 97.7554 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 692.4977 | 97.6512 | 97.7604 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 692.506 | 97.6529 | 97.7654 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 692.5143 | 97.6545 | 97.7704 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 692.5226 | 97.6577 | 97.7754 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 692.531 | 97.6608 | 97.7804 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 692.5393 | 97.6645 | 97.7854 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 692.5477 | 97.6682 | 97.7904 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 692.556 | 97.6715 | 97.7954 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 692.5643 | 97.6749 | 97.8004 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 692.5727 | 97.6773 | 97.8054 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 692.581 | 97.6797 | 97.8104 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 692.5894 | 97.6806 | 97.8154 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 692.5977 | 97.6815 | 97.8204 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 692.606 | 97.6823 | 97.8254 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 692.6143 | 97.6832 | 97.8304 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 692.6227 | 97.681 | 97.8354 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 692.631 | 97.6789 | 97.8404 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 692.6393 | 97.6778 | 97.8454 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 692.6477 | 97.6768 | 97.8504 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 692.656 | 97.6728 | 97.8554 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 692.6644 | 97.6688 | 97.8604 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 692.6727 | 97.665 | 97.8654 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 692.681 | 97.6611 | 97.8704 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 692.6893 | 97.6564 | 97.8754 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 692.6977 | 97.6517 | 97.8804 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 692.706 | 97.6492 | 97.8854 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 692.7144 | 97.6466 | 97.8904 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 692.7227 | 97.6444 | 97.8954 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 692.731 | 97.6423 | 97.9004 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 692.7394 | 97.6401 | 97.9054 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 692.7477 | 97.6379 | 97.9104 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 692.756 | 97.6374 | 97.9154 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 692.7643 | 97.6368 | 97.9204 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 692.7727 | 97.6365 | 97.9254 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 692.781 | 97.6362 | 97.9304 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 692.7894 | 97.639 | 97.9354 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 692.7977 | 97.6417 | 97.9404 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 692.806 | 97.6455 | 97.9454 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 692.8144 | 97.6493 | 97.9504 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 692.8227 | 97.6532 | 97.9554 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 692.8311 | 97.657 | 97.9604 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 692.8394 | 97.6592 | 97.9654 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 692.8477 | 97.6613 | 97.9704 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 692.856 | 97.6632 | 97.9754 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 692.8644 | 97.6652 | 97.9804 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 692.8727 | 97.6649 | 97.9854 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 692.881 | 97.6647 | 97.9904 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 692.8893 | 97.6648 | 97.9954 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 692.8977 | 97.6648 | 98.0004 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 692.9061 | 97.6649 | 98.0054 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 692.9144 | 97.665 | 98.0104 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 692.9227 | 97.665 | 98.0154 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 692.931 | 97.665 | 98.0204 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 692.9394 | 97.6647 | 98.0254 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 692.9477 | 97.6645 | 98.0304 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 692.9561 | 97.6642 | 98.0354 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 692.9644 | 97.664 | 98.0404 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 692.9727 | 97.6621 | 98.0454 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 692.981 | 97.6603 | 98.0504 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 692.9894 | 97.6584 | 98.0554 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 692.9977 | 97.6566 | 98.0604 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.006 | 97.6564 | 98.0654 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.0144 | 97.6562 | 98.0704 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.0227 | 97.6567 | 98.0754 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.0311 | 97.6573 | 98.0804 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.0394 | 97.6581 | 98.0854 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.0477 | 97.6589 | 98.0904 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.056 | 97.6594 | 98.0954 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.0644 | 97.66 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.0727 | 97.6605 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.0811 | 97.661 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.0894 | 97.6616 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.0977 | 97.6621 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.1061 | 97.6626 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.1144 | 97.6632 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.1227 | 97.6632 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.131 | 97.6633 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.1394 | 97.6639 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.1477 | 97.6645 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.1561 | 97.6628 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.1644 | 97.6612 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.1727 | 97.6595 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.1811 | 97.6578 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.1894 | 97.6567 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.1978 | 97.6555 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.2061 | 97.654 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.2144 | 97.6526 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.2227 | 97.6511 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.2311 | 97.6497 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.2394 | 97.6479 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.2477 | 97.6461 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.2561 | 97.6465 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.2644 | 97.647 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.2728 | 97.6461 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.2811 | 97.6453 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.2894 | 97.6445 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.2977 | 97.6437 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.3061 | 97.6424 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.3144 | 97.641 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.3228 | 97.642 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.3311 | 97.6429 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.3394 | 97.6456 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.3478 | 97.6482 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.3561 | 97.6496 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.3644 | 97.6511 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.3727 | 97.6525 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.3811 | 97.6539 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.3894 | 97.6544 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.3978 | 97.655 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.4061 | 97.6554 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.4144 | 97.6558 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.4227 | 97.6596 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.4311 | 97.6633 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.4395 | 97.6684 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.4478 | 97.6734 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.4561 | 97.6788 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.4644 | 97.6843 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.4728 | 97.6902 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.4811 | 97.6962 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.4894 | 97.7127 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.4977 | 97.7293 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.5061 | 97.7514 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.5144 | 97.7735 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.5228 | 97.7956 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.5311 | 97.8177 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.5394 | 97.8434 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.5477 | 97.8691 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.5561 | 97.8957 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.5645 | 97.9223 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.5728 | 97.9509 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.5811 | 97.9794 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.5894 | 98.0024 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.5978 | 98.0254 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.6061 | 98.0474 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.6144 | 98.0695 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.6227 | 98.0915 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.6311 | 98.1136 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.6394 | 98.1367 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.6478 | 98.1598 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.6561 | 98.1723 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.6644 | 98.1848 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.6728 | 98.1884 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.6811 | 98.192 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.6895 | 98.1971 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.6978 | 98.2021 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.7061 | 98.2064 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.7144 | 98.2106 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.7228 | 98.2132 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.7311 | 98.2157 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.7394 | 98.2168 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.7477 | 98.2178 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.7561 | 98.2193 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.7644 | 98.2207 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.7728 | 98.223 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.7811 | 98.2254 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.7894 | 98.2266 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.7978 | 98.2277 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.8061 | 98.2278 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.8145 | 98.2279 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.8228 | 98.227 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.8311 | 98.226 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.8394 | 98.2269 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.8478 | 98.2278 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.8561 | 98.2273 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.8644 | 98.2267 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.8727 | 98.2224 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.8811 | 98.218 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.8894 | 98.2153 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.8978 | 98.2127 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.9061 | 98.2127 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.9144 | 98.2128 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.9228 | 98.2124 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.9311 | 98.2121 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.9395 | 98.2129 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.9478 | 98.2136 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.9561 | 98.2156 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.9644 | 98.2175 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.9728 | 98.2198 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.9811 | 98.222 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.9894 | 98.2239 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 693.9977 | 98.2258 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.0061 | 98.2275 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.0144 | 98.2292 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.0228 | 98.2307 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.0311 | 98.2323 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.0394 | 98.2348 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.0478 | 98.2374 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.0561 | 98.2399 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.0645 | 98.2425 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.0728 | 98.2423 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.0811 | 98.2422 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.0894 | 98.2441 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.0978 | 98.246 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.1061 | 98.2468 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.1144 | 98.2476 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.1227 | 98.2463 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.1311 | 98.2449 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.1394 | 98.2444 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.1478 | 98.2439 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.1561 | 98.2449 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.1644 | 98.2458 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.1728 | 98.247 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.1811 | 98.2483 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.1895 | 98.2479 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.1978 | 98.2476 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.2061 | 98.2489 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.2144 | 98.2502 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.2228 | 98.2516 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.2311 | 98.2529 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.2394 | 98.256 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.2477 | 98.2592 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.2561 | 98.2603 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.2644 | 98.2614 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.2728 | 98.2602 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.2811 | 98.259 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.2894 | 98.2601 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.2978 | 98.2611 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.3061 | 98.261 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.3145 | 98.2609 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.3228 | 98.2612 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.3311 | 98.2614 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.3394 | 98.2613 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.3478 | 98.2612 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.3561 | 98.2592 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.3644 | 98.2572 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.3727 | 98.2535 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.3811 | 98.2499 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.3894 | 98.2465 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.3978 | 98.2431 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.4061 | 98.2385 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.4144 | 98.2338 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.4228 | 98.2292 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.4311 | 98.2246 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.4395 | 98.2243 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.4478 | 98.2241 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.4561 | 98.2239 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.4644 | 98.2236 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.4728 | 98.2243 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.4811 | 98.2251 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.4894 | 98.2258 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.4977 | 98.2265 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.5061 | 98.2275 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.5145 | 98.2284 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.5228 | 98.2344 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.5311 | 98.2404 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.5394 | 98.2464 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.5478 | 98.2524 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.5561 | 98.2582 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.5645 | 98.2639 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.5728 | 98.2691 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.5811 | 98.2742 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.5894 | 98.2795 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.5978 | 98.2847 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.6061 | 98.2878 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.6144 | 98.2909 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.6227 | 98.2945 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.6311 | 98.2981 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.6395 | 98.3007 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.6478 | 98.3033 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.6561 | 98.305 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.6644 | 98.3067 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.6728 | 98.308 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.6811 | 98.3093 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.6895 | 98.3077 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.6978 | 98.3061 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.7061 | 98.3024 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.7144 | 98.2986 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.7228 | 98.2943 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.7311 | 98.29 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.7394 | 98.286 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.7477 | 98.2819 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.7561 | 98.2758 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.7645 | 98.2698 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.7728 | 98.2634 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.7811 | 98.2571 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.7894 | 98.2502 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.7978 | 98.2434 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.8061 | 98.2386 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.8145 | 98.2339 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.8228 | 98.2297 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.8311 | 98.2256 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.8394 | 98.2209 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.8478 | 98.2163 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.8561 | 98.2131 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.8644 | 98.2099 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.8727 | 98.2084 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.8811 | 98.207 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.8895 | 98.2055 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.8978 | 98.204 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.9061 | 98.2028 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.9144 | 98.2016 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.9228 | 98.2028 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.9311 | 98.204 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.9395 | 98.2059 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.9478 | 98.2078 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.9561 | 98.2099 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.9644 | 98.212 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.9728 | 98.2126 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.9811 | 98.2133 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.9894 | 98.2159 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 694.9978 | 98.2186 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.0061 | 98.2219 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.0145 | 98.2252 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.0228 | 98.229 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.0311 | 98.2328 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.0394 | 98.2367 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.0478 | 98.2406 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.0561 | 98.247 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.0645 | 98.2533 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.0728 | 98.2593 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.0811 | 98.2654 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.0894 | 98.2707 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.0978 | 98.2761 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.1061 | 98.28 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.1144 | 98.2838 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.1227 | 98.2874 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.1311 | 98.291 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.1394 | 98.294 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.1478 | 98.297 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.1561 | 98.2966 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.1644 | 98.2961 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.1727 | 98.2957 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.1811 | 98.2952 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.1894 | 98.295 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.1978 | 98.2949 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.2061 | 98.2951 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.2144 | 98.2952 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.2227 | 98.2935 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.2311 | 98.2917 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.2394 | 98.2899 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.2477 | 98.288 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.2561 | 98.2862 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.2644 | 98.2845 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.2728 | 98.2838 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.2811 | 98.2832 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.2894 | 98.2825 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.2977 | 98.2819 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.3061 | 98.2813 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.3144 | 98.2806 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.3228 | 98.2814 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.3311 | 98.2822 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.3394 | 98.2819 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.3477 | 98.2816 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.3561 | 98.2805 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.3644 | 98.2795 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.3727 | 98.278 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.381 | 98.2765 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.3894 | 98.2758 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.3977 | 98.275 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.4061 | 98.2743 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.4144 | 98.2735 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.4227 | 98.2728 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.431 | 98.2721 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.4394 | 98.2713 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.4477 | 98.2706 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.4561 | 98.2698 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.4644 | 98.2691 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.4727 | 98.2679 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.481 | 98.2667 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.4894 | 98.2652 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.4977 | 98.2637 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.506 | 98.2633 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.5143 | 98.2629 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.5227 | 98.2625 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.531 | 98.262 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.5394 | 98.2617 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.5477 | 98.2614 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.556 | 98.2603 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.5643 | 98.2593 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.5727 | 98.2576 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.581 | 98.256 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.5894 | 98.2544 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.5977 | 98.2527 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.606 | 98.2511 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.6143 | 98.2495 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.6227 | 98.2477 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.631 | 98.246 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.6393 | 98.244 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.6476 | 98.242 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.656 | 98.2403 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.6643 | 98.2387 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.6727 | 98.237 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.681 | 98.2354 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.6893 | 98.2337 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.6976 | 98.232 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.706 | 98.2307 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.7143 | 98.2293 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.7227 | 98.2269 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.731 | 98.2244 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.7393 | 98.2225 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.7476 | 98.2207 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.756 | 98.2188 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.7643 | 98.217 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.7726 | 98.2151 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.7809 | 98.2132 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.7893 | 98.2113 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.7976 | 98.2093 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.806 | 98.208 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.8143 | 98.2067 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.8226 | 98.2054 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.8309 | 98.2041 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.8393 | 98.2017 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.8476 | 98.1993 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.856 | 98.1969 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.8643 | 98.1945 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.8726 | 98.1921 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.8809 | 98.1897 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.8893 | 98.1883 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.8976 | 98.187 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.9059 | 98.1857 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.9142 | 98.1843 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.9226 | 98.183 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.9309 | 98.1817 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.9393 | 98.1803 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.9476 | 98.179 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.9559 | 98.1779 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.9642 | 98.1768 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.9726 | 98.1757 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.9809 | 98.1745 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.9893 | 98.1734 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 695.9976 | 98.1723 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.0059 | 98.1728 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.0142 | 98.1732 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.0226 | 98.1737 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.0309 | 98.1741 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.0392 | 98.1746 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.0475 | 98.175 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.0559 | 98.1723 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.0642 | 98.1695 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.0726 | 98.1667 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.0809 | 98.1639 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.0892 | 98.1611 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.0975 | 98.1583 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.1059 | 98.1556 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.1142 | 98.1528 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.1226 | 98.15 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.1309 | 98.1472 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.1392 | 98.1444 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.1475 | 98.1416 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.1559 | 98.1389 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.1642 | 98.1361 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.1725 | 98.1328 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.1808 | 98.1296 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.1892 | 98.1264 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.1975 | 98.1231 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.2059 | 98.1199 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.2142 | 98.1166 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.2225 | 98.1166 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.2308 | 98.1166 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.2392 | 98.1166 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.2475 | 98.1166 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.2559 | 98.1166 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.2642 | 98.1166 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.2725 | 98.1166 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.2808 | 98.1166 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.2892 | 98.1166 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.2975 | 98.1166 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.3058 | 98.1166 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.3141 | 98.1166 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.3225 | 98.1166 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.3308 | 98.1166 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.3392 | 98.1166 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.3475 | 98.1166 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.3558 | 98.1166 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.3641 | 98.1166 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.3725 | 98.1166 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.3808 | 98.1166 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.3892 | 98.1166 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.3975 | 98.1166 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.4058 | 98.1166 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.4141 | 98.1166 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.4225 | 98.1183 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.4308 | 98.1199 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.4391 | 98.1216 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.4474 | 98.1232 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.4558 | 98.1249 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.4641 | 98.1265 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.4725 | 98.1308 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.4808 | 98.135 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.4891 | 98.1393 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.4974 | 98.1436 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.5058 | 98.1478 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.5141 | 98.1521 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.5225 | 98.1564 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.5308 | 98.1606 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.5391 | 98.1648 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.5474 | 98.169 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.5558 | 98.1732 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.5641 | 98.1774 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.5724 | 98.1822 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.5807 | 98.187 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.5891 | 98.1886 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.5974 | 98.1903 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.6058 | 98.1919 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.6141 | 98.1935 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.6224 | 98.1964 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.6307 | 98.1992 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.639 | 98.1994 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.6474 | 98.1996 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.6557 | 98.1999 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.6641 | 98.2001 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.6724 | 98.2005 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.6807 | 98.201 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.689 | 98.1997 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.6974 | 98.1984 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.7057 | 98.1959 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.7141 | 98.1933 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.7224 | 98.1895 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.7307 | 98.1857 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.739 | 98.1813 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.7474 | 98.1769 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.7557 | 98.174 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.764 | 98.1711 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.7723 | 98.1682 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.7807 | 98.1652 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.789 | 98.1605 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.7974 | 98.1558 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.8057 | 98.151 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.814 | 98.1463 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.8223 | 98.1416 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.8307 | 98.1368 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.839 | 98.1319 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.8474 | 98.1269 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.8557 | 98.1237 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.864 | 98.1204 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.8723 | 98.1187 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.8807 | 98.117 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.889 | 98.1166 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.8973 | 98.1162 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.9056 | 98.1159 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.914 | 98.1155 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.9223 | 98.1169 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.9307 | 98.1183 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.939 | 98.1203 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.9473 | 98.1224 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.9556 | 98.1252 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.964 | 98.1279 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.9723 | 98.1307 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.9807 | 98.1335 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.989 | 98.1363 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 696.9973 | 98.139 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.0056 | 98.1418 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.014 | 98.1446 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.0223 | 98.1474 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.0306 | 98.1502 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.0389 | 98.1528 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.0473 | 98.1554 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.0556 | 98.158 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.064 | 98.1606 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.0723 | 98.1632 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.0806 | 98.1658 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.0889 | 98.167 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.0973 | 98.1682 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.1056 | 98.1687 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.114 | 98.1693 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.1223 | 98.1697 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.1306 | 98.1701 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.1389 | 98.1683 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.1473 | 98.1664 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.1556 | 98.1645 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.1639 | 98.1627 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.1722 | 98.1617 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.1806 | 98.1608 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.1889 | 98.1599 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.1973 | 98.1589 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.2056 | 98.1579 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.2139 | 98.1569 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.2222 | 98.1555 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.2306 | 98.1542 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.2389 | 98.1523 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.2473 | 98.1505 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.2556 | 98.1483 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.2639 | 98.1461 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.2722 | 98.1445 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.2806 | 98.143 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.2889 | 98.1401 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.2972 | 98.1371 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.3055 | 98.1369 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.3139 | 98.1366 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.3222 | 98.1365 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.3306 | 98.1364 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.3389 | 98.1353 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.3472 | 98.1343 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.3555 | 98.1333 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.3639 | 98.1323 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.3722 | 98.1313 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.3806 | 98.1303 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.3889 | 98.1304 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.3972 | 98.1305 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.4055 | 98.1319 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.4139 | 98.1332 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.4222 | 98.1345 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.4305 | 98.1359 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.4388 | 98.1366 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.4472 | 98.1373 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.4555 | 98.1397 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.4639 | 98.1422 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.4722 | 98.1446 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.4805 | 98.147 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.4888 | 98.1493 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.4972 | 98.1516 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.5055 | 98.1535 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.5138 | 98.1554 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.5222 | 98.1573 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.5305 | 98.1592 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.5388 | 98.1607 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.5471 | 98.1623 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.5555 | 98.1644 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.5638 | 98.1665 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.5721 | 98.1678 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.5804 | 98.1691 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.5888 | 98.1702 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.5971 | 98.1712 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.6055 | 98.1725 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.6138 | 98.1738 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.6221 | 98.175 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.6304 | 98.1763 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.6388 | 98.1757 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.6471 | 98.175 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.6555 | 98.1744 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.6638 | 98.1738 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.6721 | 98.1734 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.6804 | 98.173 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.6888 | 98.1726 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.6971 | 98.1722 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.7054 | 98.1717 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.7137 | 98.1711 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.7221 | 98.1672 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.7304 | 98.1632 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.7388 | 98.1589 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.7471 | 98.1547 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.7554 | 98.1507 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.7637 | 98.1467 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.7721 | 98.1422 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.7804 | 98.1377 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.7888 | 98.1326 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.7971 | 98.1275 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.8054 | 98.124 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.8137 | 98.1204 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.8221 | 98.1169 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.8304 | 98.1134 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.8387 | 98.1099 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.847 | 98.1065 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.8554 | 98.103 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.8637 | 98.0996 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.8721 | 98.0968 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.8804 | 98.094 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.8887 | 98.0945 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.897 | 98.0951 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.9054 | 98.0955 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.9137 | 98.0959 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.9221 | 98.0971 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.9304 | 98.0983 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.9387 | 98.0998 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.947 | 98.1012 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.9554 | 98.1029 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.9637 | 98.1047 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.972 | 98.1064 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.9803 | 98.1081 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.9887 | 98.1102 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 697.997 | 98.1123 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.0054 | 98.1149 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.0137 | 98.1176 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.022 | 98.1205 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.0303 | 98.1234 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.0387 | 98.1261 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.047 | 98.1288 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.0554 | 98.1324 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.0637 | 98.136 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.072 | 98.14 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.0803 | 98.144 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.0887 | 98.1469 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.097 | 98.1499 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.1053 | 98.1508 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.1136 | 98.1518 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.122 | 98.1527 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.1303 | 98.1537 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.1387 | 98.1542 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.147 | 98.1547 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.1553 | 98.1549 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.1636 | 98.1551 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.172 | 98.1548 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.1803 | 98.1544 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.1887 | 98.1539 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.197 | 98.1533 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.2053 | 98.1524 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.2136 | 98.1516 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.222 | 98.1487 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.2303 | 98.1458 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.2386 | 98.1429 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.2469 | 98.14 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.2553 | 98.1374 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.2636 | 98.1347 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.272 | 98.1341 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.2803 | 98.1335 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.2886 | 98.1328 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.2969 | 98.1322 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.3053 | 98.132 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.3136 | 98.1319 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.322 | 98.1316 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.3303 | 98.1313 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.3386 | 98.1318 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.3469 | 98.1323 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.3553 | 98.1328 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.3636 | 98.1333 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.3719 | 98.134 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.3802 | 98.1348 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.3886 | 98.1356 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.3969 | 98.1364 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.4053 | 98.1371 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.4136 | 98.1379 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.4219 | 98.1387 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.4302 | 98.1395 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.4385 | 98.1403 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.4469 | 98.141 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.4552 | 98.1418 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.4636 | 98.1426 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.4719 | 98.1434 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.4802 | 98.1441 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.4885 | 98.1467 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.4969 | 98.1493 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.5052 | 98.1511 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.5135 | 98.1529 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.5219 | 98.1547 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.5302 | 98.1564 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.5385 | 98.1582 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.5469 | 98.16 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.5552 | 98.1623 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.5635 | 98.1645 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.5718 | 98.1668 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.5802 | 98.169 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.5885 | 98.1709 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.5969 | 98.1727 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.6052 | 98.1746 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.6135 | 98.1765 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.6218 | 98.1784 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.6302 | 98.1802 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.6385 | 98.1821 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.6469 | 98.184 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.6552 | 98.1841 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.6635 | 98.1841 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.6718 | 98.1832 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.6802 | 98.1822 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.6885 | 98.1813 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.6968 | 98.1804 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.7051 | 98.1794 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.7135 | 98.1785 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.7218 | 98.1771 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.7302 | 98.1757 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.7385 | 98.1743 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.7468 | 98.1729 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.7551 | 98.1719 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.7635 | 98.1708 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.7718 | 98.1698 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.7802 | 98.1688 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.7885 | 98.1677 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.7968 | 98.1667 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.8051 | 98.1657 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.8135 | 98.1647 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.8218 | 98.1637 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.8301 | 98.1626 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.8384 | 98.1626 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.8468 | 98.1626 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.8551 | 98.1611 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.8635 | 98.1595 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.8718 | 98.1579 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.8801 | 98.1563 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.8884 | 98.1547 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.8968 | 98.1531 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.9051 | 98.1516 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.9135 | 98.15 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.9218 | 98.1484 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.9301 | 98.1468 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.9384 | 98.1452 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.9468 | 98.1436 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.9551 | 98.1421 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.9634 | 98.1405 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.9717 | 98.1389 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.9801 | 98.1373 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.9884 | 98.1357 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 698.9968 | 98.1341 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.0051 | 98.1326 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.0134 | 98.131 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.0217 | 98.131 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.0301 | 98.131 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.0384 | 98.131 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.0468 | 98.131 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.0551 | 98.131 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.0634 | 98.131 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.0717 | 98.131 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.0801 | 98.131 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.0884 | 98.1307 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.0967 | 98.1304 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.105 | 98.1301 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.1134 | 98.1299 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.1217 | 98.1296 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.1301 | 98.1293 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.1384 | 98.129 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.1467 | 98.1287 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.155 | 98.1284 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.1634 | 98.1282 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.1717 | 98.1307 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.1801 | 98.1333 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.1884 | 98.1358 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.1967 | 98.1384 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.205 | 98.1412 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.2134 | 98.1439 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.2217 | 98.1484 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.23 | 98.1528 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.2383 | 98.1578 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.2467 | 98.1628 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.255 | 98.1654 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.2634 | 98.1679 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.2717 | 98.1704 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.28 | 98.1729 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.2883 | 98.1751 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.2966 | 98.1772 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.305 | 98.1762 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.3133 | 98.1752 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.3217 | 98.1718 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.33 | 98.1684 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.3383 | 98.1626 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.3466 | 98.1567 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.355 | 98.1509 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.3633 | 98.1451 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.3716 | 98.1391 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.3799 | 98.1332 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.3883 | 98.1256 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.3966 | 98.118 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.405 | 98.1126 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.4133 | 98.1073 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.4216 | 98.1053 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.4299 | 98.1032 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.4383 | 98.1011 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.4466 | 98.0991 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.455 | 98.0974 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.4633 | 98.0957 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.4716 | 98.0979 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.4799 | 98.1002 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.4883 | 98.1048 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.4966 | 98.1095 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.5049 | 98.1127 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.5132 | 98.1158 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.5216 | 98.1193 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.5299 | 98.1227 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.5383 | 98.1261 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.5466 | 98.1295 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.5549 | 98.1329 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.5632 | 98.1362 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.5716 | 98.1375 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.5799 | 98.1388 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.5883 | 98.1396 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.5966 | 98.1404 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.6049 | 98.1409 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.6132 | 98.1414 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.6216 | 98.1419 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.6299 | 98.1424 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.6382 | 98.1377 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.6465 | 98.133 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.6549 | 98.1327 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.6632 | 98.1323 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.6716 | 98.134 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.6799 | 98.1357 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.6882 | 98.1371 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.6965 | 98.1385 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.7049 | 98.1368 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.7132 | 98.1351 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.7216 | 98.1334 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.7299 | 98.1317 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.7382 | 98.1289 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.7465 | 98.1262 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.7549 | 98.1242 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.7632 | 98.1223 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.7715 | 98.1206 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.7798 | 98.119 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.7882 | 98.1169 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.7965 | 98.1149 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.8049 | 98.1172 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.8132 | 98.1196 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.8215 | 98.1175 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.8298 | 98.1155 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.8382 | 98.1125 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.8465 | 98.1095 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.8549 | 98.109 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.8632 | 98.1085 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.8715 | 98.1111 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.8798 | 98.1137 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.8882 | 98.1162 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.8965 | 98.1188 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.9048 | 98.1217 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.9131 | 98.1246 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.9215 | 98.1266 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.9298 | 98.1286 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.9382 | 98.1294 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.9465 | 98.1302 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.9548 | 98.1314 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.9631 | 98.1326 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.9715 | 98.1344 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.9798 | 98.1362 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.9882 | 98.138 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 699.9965 | 98.1397 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 700.0048 | 98.1414 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 700.0131 | 98.143 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 700.0215 | 98.1426 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 700.0298 | 98.1422 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 700.0381 | 98.1418 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 700.0464 | 98.1414 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 700.0548 | 98.141 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 700.0631 | 98.1406 | 98.1 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 700.0715 | 98.1403 | 98.1 | 60.0599 | 60.03 | 59.97
| 700.0798 | 98.1399 | 98.1 | 60.0598 | 60.03 | 59.97
| 700.0881 | 98.1401 | 98.1 | 60.0598 | 60.03 | 59.97
| 700.0964 | 98.1403 | 98.1 | 60.0597 | 60.03 | 59.97
| 700.1048 | 98.1438 | 98.1 | 60.0596 | 60.03 | 59.97
| 700.1131 | 98.1473 | 98.1 | 60.0595 | 60.03 | 59.97
| 700.1215 | 98.1513 | 98.1 | 60.0594 | 60.03 | 59.97
| 700.1298 | 98.1553 | 98.1 | 60.0593 | 60.03 | 59.97
| 700.1381 | 98.1586 | 98.1 | 60.0593 | 60.03 | 59.97
| 700.1464 | 98.162 | 98.1 | 60.0592 | 60.03 | 59.97
| 700.1548 | 98.1654 | 98.1 | 60.0591 | 60.03 | 59.97
| 700.1631 | 98.1688 | 98.1 | 60.059 | 60.03 | 59.97
| 700.1714 | 98.1723 | 98.1 | 60.0589 | 60.03 | 59.97
| 700.1797 | 98.1758 | 98.1 | 60.0588 | 60.03 | 59.97
| 700.188 | 98.1796 | 98.1 | 60.0588 | 60.03 | 59.97
| 700.1964 | 98.1834 | 98.1 | 60.0587 | 60.03 | 59.97
| 700.2047 | 98.1872 | 98.1 | 60.0586 | 60.03 | 59.97
| 700.2131 | 98.191 | 98.1 | 60.0585 | 60.03 | 59.97
| 700.2214 | 98.1942 | 98.1 | 60.0584 | 60.03 | 59.97
| 700.2297 | 98.1975 | 98.1 | 60.0583 | 60.03 | 59.97
| 700.238 | 98.2007 | 98.1 | 60.0583 | 60.03 | 59.97
| 700.2464 | 98.2039 | 98.1 | 60.0582 | 60.03 | 59.97
| 700.2547 | 98.2065 | 98.1 | 60.0581 | 60.03 | 59.97
| 700.2631 | 98.2091 | 98.1 | 60.058 | 60.03 | 59.97
| 700.2714 | 98.2104 | 98.1 | 60.0579 | 60.03 | 59.97
| 700.2797 | 98.2116 | 98.1 | 60.0578 | 60.03 | 59.97
| 700.288 | 98.2132 | 98.1 | 60.0578 | 60.03 | 59.97
| 700.2964 | 98.2147 | 98.1 | 60.0577 | 60.03 | 59.97
| 700.3047 | 98.2141 | 98.1 | 60.0576 | 60.03 | 59.97
| 700.313 | 98.2135 | 98.1 | 60.0575 | 60.03 | 59.97
| 700.3214 | 98.214 | 98.1 | 60.0574 | 60.03 | 59.97
| 700.3297 | 98.2144 | 98.1 | 60.0573 | 60.03 | 59.97
| 700.338 | 98.2122 | 98.1 | 60.0573 | 60.03 | 59.97
| 700.3464 | 98.2101 | 98.1 | 60.0572 | 60.03 | 59.97
| 700.3547 | 98.2072 | 98.1 | 60.0571 | 60.03 | 59.97
| 700.363 | 98.2044 | 98.1 | 60.057 | 60.03 | 59.97
| 700.3713 | 98.2022 | 98.1 | 60.0569 | 60.03 | 59.97
| 700.3797 | 98.1999 | 98.1 | 60.0568 | 60.03 | 59.97
| 700.388 | 98.1982 | 98.1 | 60.0568 | 60.03 | 59.97
| 700.3964 | 98.1966 | 98.1 | 60.0567 | 60.03 | 59.97
| 700.4047 | 98.1942 | 98.1 | 60.0566 | 60.03 | 59.97
| 700.413 | 98.1919 | 98.1 | 60.0565 | 60.03 | 59.97
| 700.4213 | 98.1909 | 98.1 | 60.0564 | 60.03 | 59.97
| 700.4297 | 98.1899 | 98.1 | 60.0563 | 60.03 | 59.97
| 700.438 | 98.1882 | 98.1 | 60.0563 | 60.03 | 59.97
| 700.4464 | 98.1865 | 98.1 | 60.0562 | 60.03 | 59.97
| 700.4547 | 98.1847 | 98.1 | 60.0561 | 60.03 | 59.97
| 700.463 | 98.1829 | 98.1 | 60.056 | 60.03 | 59.97
| 700.4713 | 98.1833 | 98.1 | 60.0559 | 60.03 | 59.97
| 700.4797 | 98.1836 | 98.1 | 60.0558 | 60.03 | 59.97
| 700.488 | 98.1839 | 98.1 | 60.0558 | 60.03 | 59.97
| 700.4963 | 98.1841 | 98.1 | 60.0557 | 60.03 | 59.97
| 700.5046 | 98.187 | 98.1 | 60.0556 | 60.03 | 59.97
| 700.513 | 98.1898 | 98.1 | 60.0555 | 60.03 | 59.97
| 700.5213 | 98.1926 | 98.1 | 60.0554 | 60.03 | 59.97
| 700.5297 | 98.1954 | 98.1 | 60.0553 | 60.03 | 59.97
| 700.538 | 98.1976 | 98.1 | 60.0553 | 60.03 | 59.97
| 700.5463 | 98.1999 | 98.1 | 60.0552 | 60.03 | 59.97
| 700.5546 | 98.2034 | 98.1 | 60.0551 | 60.03 | 59.97
| 700.563 | 98.2068 | 98.1 | 60.055 | 60.03 | 59.97
| 700.5713 | 98.2101 | 98.1 | 60.0549 | 60.03 | 59.97
| 700.5797 | 98.2134 | 98.1 | 60.0548 | 60.03 | 59.97
| 700.588 | 98.2173 | 98.1 | 60.0548 | 60.03 | 59.97
| 700.5963 | 98.2213 | 98.1 | 60.0547 | 60.03 | 59.97
| 700.6046 | 98.2238 | 98.1 | 60.0546 | 60.03 | 59.97
| 700.613 | 98.2264 | 98.1 | 60.0545 | 60.03 | 59.97
| 700.6213 | 98.228 | 98.1 | 60.0544 | 60.03 | 59.97
| 700.6296 | 98.2296 | 98.1 | 60.0543 | 60.03 | 59.97
| 700.6379 | 98.2288 | 98.1 | 60.0543 | 60.03 | 59.97
| 700.6463 | 98.2281 | 98.1 | 60.0542 | 60.03 | 59.97
| 700.6546 | 98.2264 | 98.1 | 60.0541 | 60.03 | 59.97
| 700.663 | 98.2247 | 98.1 | 60.054 | 60.03 | 59.97
| 700.6713 | 98.223 | 98.1 | 60.0539 | 60.03 | 59.97
| 700.6796 | 98.2213 | 98.1 | 60.0538 | 60.03 | 59.97
| 700.6879 | 98.2195 | 98.1 | 60.0538 | 60.03 | 59.97
| 700.6963 | 98.2176 | 98.1 | 60.0537 | 60.03 | 59.97
| 700.7046 | 98.2157 | 98.1 | 60.0536 | 60.03 | 59.97
| 700.713 | 98.2139 | 98.1 | 60.0535 | 60.03 | 59.97
| 700.7213 | 98.2107 | 98.1 | 60.0534 | 60.03 | 59.97
| 700.7296 | 98.2076 | 98.1 | 60.0533 | 60.03 | 59.97
| 700.7379 | 98.2054 | 98.1 | 60.0533 | 60.03 | 59.97
| 700.7463 | 98.2032 | 98.1 | 60.0532 | 60.03 | 59.97
| 700.7546 | 98.1984 | 98.1 | 60.0531 | 60.03 | 59.97
| 700.7629 | 98.1936 | 98.1 | 60.053 | 60.03 | 59.97
| 700.7712 | 98.1898 | 98.1 | 60.0529 | 60.03 | 59.97
| 700.7796 | 98.1861 | 98.1 | 60.0528 | 60.03 | 59.97
| 700.7879 | 98.1826 | 98.1 | 60.0528 | 60.03 | 59.97
| 700.7963 | 98.1791 | 98.1 | 60.0527 | 60.03 | 59.97
| 700.8046 | 98.1779 | 98.1 | 60.0526 | 60.03 | 59.97
| 700.8129 | 98.1768 | 98.1 | 60.0525 | 60.03 | 59.97
| 700.8212 | 98.1765 | 98.1 | 60.0524 | 60.03 | 59.97
| 700.8296 | 98.1761 | 98.1 | 60.0523 | 60.03 | 59.97
| 700.8379 | 98.1758 | 98.1 | 60.0523 | 60.03 | 59.97
| 700.8463 | 98.1754 | 98.1 | 60.0522 | 60.03 | 59.97
| 700.8546 | 98.1732 | 98.1 | 60.0521 | 60.03 | 59.97
| 700.8629 | 98.171 | 98.1 | 60.052 | 60.03 | 59.97
| 700.8712 | 98.1706 | 98.1 | 60.0519 | 60.03 | 59.97
| 700.8796 | 98.1702 | 98.1 | 60.0518 | 60.03 | 59.97
| 700.8879 | 98.1698 | 98.1 | 60.0518 | 60.03 | 59.97
| 700.8962 | 98.1694 | 98.1 | 60.0517 | 60.03 | 59.97
| 700.9045 | 98.1672 | 98.1 | 60.0516 | 60.03 | 59.97
| 700.9129 | 98.165 | 98.1 | 60.0515 | 60.03 | 59.97
| 700.9212 | 98.1633 | 98.1 | 60.0514 | 60.03 | 59.97
| 700.9296 | 98.1616 | 98.1 | 60.0513 | 60.03 | 59.97
| 700.9379 | 98.1599 | 98.1 | 60.0513 | 60.03 | 59.97
| 700.9462 | 98.1581 | 98.1 | 60.0512 | 60.03 | 59.97
| 700.9545 | 98.1564 | 98.1 | 60.0511 | 60.03 | 59.97
| 700.9629 | 98.1548 | 98.1 | 60.051 | 60.03 | 59.97
| 700.9712 | 98.1531 | 98.1 | 60.0509 | 60.03 | 59.97
| 700.9796 | 98.1514 | 98.1 | 60.0508 | 60.03 | 59.97
| 700.9879 | 98.1557 | 98.1 | 60.0508 | 60.03 | 59.97
| 700.9962 | 98.16 | 98.1 | 60.0507 | 60.03 | 59.97
| 701.0045 | 98.1612 | 98.1 | 60.0506 | 60.03 | 59.97
| 701.0129 | 98.1625 | 98.1 | 60.0505 | 60.03 | 59.97
| 701.0212 | 98.1611 | 98.1 | 60.0504 | 60.03 | 59.97
| 701.0295 | 98.1598 | 98.1 | 60.0503 | 60.03 | 59.97
| 701.0378 | 98.1566 | 98.1 | 60.0503 | 60.03 | 59.97
| 701.0461 | 98.1535 | 98.1 | 60.0502 | 60.03 | 59.97
| 701.0545 | 98.1552 | 98.1 | 60.0501 | 60.03 | 59.97
| 701.0628 | 98.1569 | 98.1 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 701.0712 | 98.1599 | 98.1045 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 701.0795 | 98.1628 | 98.1095 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 701.0878 | 98.1659 | 98.1145 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 701.0961 | 98.169 | 98.1195 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 701.1045 | 98.1726 | 98.1245 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 701.1128 | 98.1763 | 98.1295 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 701.1212 | 98.1802 | 98.1345 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 701.1295 | 98.1841 | 98.1395 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 701.1378 | 98.1883 | 98.1445 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 701.1461 | 98.1924 | 98.1495 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 701.1545 | 98.1897 | 98.1544 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 701.1628 | 98.1871 | 98.1594 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 701.1711 | 98.1846 | 98.1645 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 701.1794 | 98.1822 | 98.1694 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 701.1878 | 98.1844 | 98.1744 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 701.1961 | 98.1866 | 98.1794 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 701.2045 | 98.188 | 98.1844 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 701.2128 | 98.1895 | 98.1894 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 701.2211 | 98.1859 | 98.1944 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 701.2294 | 98.1823 | 98.1994 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 701.2378 | 98.1793 | 98.2044 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 701.2461 | 98.1762 | 98.2094 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 701.2545 | 98.1731 | 98.2144 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 701.2628 | 98.1699 | 98.2194 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 701.2711 | 98.1667 | 98.2244 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 701.2794 | 98.1634 | 98.2294 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 701.2878 | 98.1598 | 98.2344 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 701.2961 | 98.1563 | 98.2394 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 701.3044 | 98.1525 | 98.2444 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 701.3127 | 98.1488 | 98.2494 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 701.3211 | 98.1454 | 98.2544 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 701.3294 | 98.1421 | 98.2594 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 701.3378 | 98.1416 | 98.2644 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 701.3461 | 98.1412 | 98.2694 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 701.3544 | 98.1408 | 98.2744 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 701.3627 | 98.1404 | 98.2794 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 701.3711 | 98.1407 | 98.2844 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 701.3794 | 98.1411 | 98.2894 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 701.3878 | 98.1422 | 98.2944 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 701.3961 | 98.1432 | 98.2994 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 701.4044 | 98.1437 | 98.3044 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 701.4127 | 98.1442 | 98.3094 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 701.4211 | 98.1447 | 98.3144 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 701.4294 | 98.1452 | 98.3194 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 701.4377 | 98.1457 | 98.3244 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 701.446 | 98.1462 | 98.3294 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 701.4544 | 98.1467 | 98.3344 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 701.4627 | 98.1472 | 98.3394 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 701.4711 | 98.1477 | 98.3444 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 701.4794 | 98.1482 | 98.3494 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 701.4877 | 98.1481 | 98.3544 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 701.496 | 98.1481 | 98.3594 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 701.5044 | 98.1479 | 98.3644 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 701.5127 | 98.1476 | 98.3694 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 701.5211 | 98.1473 | 98.3744 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 701.5294 | 98.147 | 98.3794 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 701.5377 | 98.1467 | 98.3844 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 701.546 | 98.1464 | 98.3894 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 701.5544 | 98.1456 | 98.3944 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 701.5627 | 98.1448 | 98.3994 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 701.571 | 98.1448 | 98.4044 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 701.5793 | 98.1449 | 98.4094 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 701.5877 | 98.1454 | 98.4144 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 701.596 | 98.146 | 98.4194 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 701.6044 | 98.1466 | 98.4244 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 701.6127 | 98.1471 | 98.4294 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 701.621 | 98.1477 | 98.4344 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 701.6293 | 98.1483 | 98.4394 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 701.6377 | 98.1495 | 98.4444 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 701.646 | 98.1507 | 98.4494 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 701.6544 | 98.1497 | 98.4544 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 701.6627 | 98.1488 | 98.4594 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 701.671 | 98.1483 | 98.4644 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 701.6793 | 98.1477 | 98.4694 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 701.6877 | 98.1471 | 98.4744 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 701.696 | 98.1466 | 98.4794 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 701.7043 | 98.1454 | 98.4844 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 701.7126 | 98.1442 | 98.4894 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 701.721 | 98.143 | 98.4944 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 701.7293 | 98.1418 | 98.4994 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 701.7377 | 98.1403 | 98.5044 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 701.746 | 98.1388 | 98.5094 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 701.7543 | 98.1399 | 98.5144 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 701.7626 | 98.141 | 98.5193 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 701.771 | 98.142 | 98.5243 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 701.7793 | 98.143 | 98.5294 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 701.7877 | 98.1433 | 98.5343 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 701.796 | 98.1437 | 98.5393 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 701.8043 | 98.1466 | 98.5443 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 701.8126 | 98.1495 | 98.5493 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 701.821 | 98.1537 | 98.5543 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 701.8293 | 98.1579 | 98.5593 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 701.8376 | 98.1618 | 98.5643 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 701.8459 | 98.1658 | 98.5693 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 701.8543 | 98.1702 | 98.5743 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 701.8626 | 98.1746 | 98.5793 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 701.871 | 98.1789 | 98.5843 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 701.8793 | 98.1833 | 98.5893 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 701.8876 | 98.1847 | 98.5943 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 701.8959 | 98.186 | 98.5993 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 701.9043 | 98.1858 | 98.6043 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 701.9126 | 98.1856 | 98.6093 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 701.921 | 98.182 | 98.6143 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 701.9293 | 98.1785 | 98.6193 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 701.9376 | 98.175 | 98.6243 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 701.9459 | 98.1716 | 98.6293 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 701.9542 | 98.1689 | 98.6343 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 701.9626 | 98.1661 | 98.6393 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 701.9709 | 98.1616 | 98.6443 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 701.9792 | 98.157 | 98.6493 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 701.9875 | 98.1528 | 98.6543 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 701.9959 | 98.1485 | 98.6593 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.0042 | 98.1442 | 98.6643 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.0126 | 98.14 | 98.6693 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.0209 | 98.136 | 98.6743 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.0292 | 98.132 | 98.6793 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.0375 | 98.1286 | 98.6843 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.0459 | 98.1252 | 98.6893 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.0542 | 98.1261 | 98.6943 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.0626 | 98.1269 | 98.6993 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.0709 | 98.1292 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.0792 | 98.1315 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.0875 | 98.1341 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.0959 | 98.1367 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.1042 | 98.1391 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.1125 | 98.1416 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.1208 | 98.144 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.1292 | 98.1463 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.1375 | 98.1462 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.1459 | 98.1461 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.1542 | 98.1468 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.1625 | 98.1475 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.1708 | 98.1482 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.1792 | 98.1489 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.1875 | 98.1481 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.1959 | 98.1473 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.2042 | 98.1468 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.2125 | 98.1464 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.2208 | 98.1449 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.2292 | 98.1434 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.2375 | 98.1411 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.2458 | 98.1387 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.2542 | 98.1364 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.2625 | 98.1341 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.2708 | 98.1344 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.2792 | 98.1347 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.2875 | 98.135 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.2958 | 98.1352 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.3041 | 98.1368 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.3125 | 98.1383 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.3208 | 98.1398 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.3292 | 98.1413 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.3375 | 98.1419 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.3458 | 98.1426 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.3541 | 98.1439 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.3625 | 98.1452 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.3708 | 98.1461 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.3792 | 98.147 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.3875 | 98.1482 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.3958 | 98.1493 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.4041 | 98.1509 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.4125 | 98.1525 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.4208 | 98.1524 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.4291 | 98.1523 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.4374 | 98.1495 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.4458 | 98.1467 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.4541 | 98.144 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.4625 | 98.1412 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.4708 | 98.1383 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.4791 | 98.1353 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.4874 | 98.1328 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.4958 | 98.1303 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.5041 | 98.1289 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.5125 | 98.1276 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.5208 | 98.1263 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.5291 | 98.1249 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.5374 | 98.1236 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.5458 | 98.1223 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.5541 | 98.121 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.5624 | 98.1197 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.5707 | 98.1183 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.5791 | 98.1169 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.5874 | 98.1171 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.5958 | 98.1173 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.6041 | 98.1177 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.6124 | 98.1182 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.6208 | 98.1186 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.6291 | 98.1191 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.6375 | 98.1195 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.6458 | 98.1199 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.6541 | 98.1199 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.6624 | 98.1199 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.6708 | 98.1194 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.6791 | 98.119 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.6874 | 98.1188 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.6957 | 98.1187 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.7041 | 98.1185 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.7124 | 98.1183 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.7208 | 98.1177 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.7291 | 98.117 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.7374 | 98.117 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.7457 | 98.117 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.7541 | 98.1233 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.7624 | 98.1296 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.7708 | 98.1359 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.7791 | 98.1421 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.7874 | 98.157 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.7957 | 98.1718 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.8041 | 98.1952 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.8124 | 98.2186 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.8207 | 98.242 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.8291 | 98.2654 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.8374 | 98.2937 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.8458 | 98.322 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.8541 | 98.3503 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.8624 | 98.3786 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.8707 | 98.407 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.8791 | 98.4353 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.8874 | 98.4636 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.8958 | 98.4919 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.9041 | 98.5203 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.9124 | 98.5486 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.9207 | 98.5706 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.9291 | 98.5927 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.9374 | 98.6148 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.9457 | 98.6368 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.954 | 98.6503 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.9624 | 98.6637 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.9707 | 98.6687 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.9791 | 98.6736 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.9874 | 98.6806 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 702.9957 | 98.6876 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.0041 | 98.6914 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.0124 | 98.6952 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.0208 | 98.699 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.0291 | 98.7028 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.0374 | 98.7066 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.0457 | 98.7104 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.0541 | 98.7142 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.0624 | 98.718 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.0707 | 98.7231 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.079 | 98.7282 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.0874 | 98.7333 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.0957 | 98.7384 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.1041 | 98.7436 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.1124 | 98.7487 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.1207 | 98.7538 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.129 | 98.7589 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.1374 | 98.764 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.1457 | 98.7691 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.1541 | 98.7722 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.1624 | 98.7753 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.1707 | 98.7768 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.179 | 98.7783 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.1874 | 98.779 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.1957 | 98.7797 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.204 | 98.7804 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.2123 | 98.7811 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.2207 | 98.7811 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.229 | 98.7811 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.2374 | 98.7799 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.2457 | 98.7786 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.254 | 98.7765 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.2623 | 98.7744 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.2707 | 98.7724 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.279 | 98.7703 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.2874 | 98.7684 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.2957 | 98.7665 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.304 | 98.7646 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.3123 | 98.7627 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.3207 | 98.7616 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.329 | 98.7604 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.3373 | 98.7593 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.3456 | 98.7581 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.354 | 98.7577 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.3623 | 98.7573 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.3707 | 98.7569 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.379 | 98.7565 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.3873 | 98.7547 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.3957 | 98.7529 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.404 | 98.7528 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.4124 | 98.7527 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.4207 | 98.7534 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.429 | 98.7541 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.4373 | 98.7548 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.4457 | 98.7555 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.454 | 98.7559 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.4623 | 98.7563 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.4706 | 98.7567 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.479 | 98.7571 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.4873 | 98.7567 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.4957 | 98.7563 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.504 | 98.7558 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.5123 | 98.7553 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.5206 | 98.7546 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.529 | 98.7539 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.5373 | 98.7509 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.5457 | 98.7478 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.554 | 98.7469 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.5623 | 98.7459 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.5706 | 98.7432 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.579 | 98.7405 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.5873 | 98.7379 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.5956 | 98.7352 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.6039 | 98.7325 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.6123 | 98.7298 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.6206 | 98.7269 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.629 | 98.724 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.6373 | 98.7211 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.6456 | 98.7182 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.6539 | 98.718 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.6623 | 98.7179 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.6706 | 98.7178 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.679 | 98.7177 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.6873 | 98.7157 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.6956 | 98.7138 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.7039 | 98.7135 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.7123 | 98.7131 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.7206 | 98.7128 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.7289 | 98.7125 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.7372 | 98.7151 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.7456 | 98.7178 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.7539 | 98.7204 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.7623 | 98.723 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.7706 | 98.7258 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.7789 | 98.7286 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.7872 | 98.7318 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.7956 | 98.735 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.8039 | 98.742 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.8123 | 98.749 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.8206 | 98.7532 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.8289 | 98.7574 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.8372 | 98.759 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.8456 | 98.7606 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.8539 | 98.7643 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.8622 | 98.7679 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.8706 | 98.7766 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.8789 | 98.7854 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.8873 | 98.7959 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.8956 | 98.8064 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.9039 | 98.8091 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.9122 | 98.8118 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.9206 | 98.8121 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.9289 | 98.8125 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.9373 | 98.8127 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.9456 | 98.8129 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.9539 | 98.8166 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.9622 | 98.8204 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.9706 | 98.8195 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.9789 | 98.8187 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.9872 | 98.8142 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 703.9955 | 98.8096 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.0039 | 98.8077 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.0122 | 98.8058 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.0206 | 98.8038 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.0289 | 98.8019 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.0372 | 98.7988 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.0455 | 98.7956 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.0539 | 98.7908 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.0622 | 98.7859 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.0706 | 98.7854 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.0789 | 98.7849 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.0872 | 98.7867 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.0955 | 98.7885 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.1039 | 98.7904 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.1122 | 98.7922 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.1205 | 98.791 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.1288 | 98.7899 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.1372 | 98.7895 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.1455 | 98.7892 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.1539 | 98.7929 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.1622 | 98.7966 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.1705 | 98.8004 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.1788 | 98.8041 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.1872 | 98.8115 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.1955 | 98.8188 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.2039 | 98.823 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.2122 | 98.8272 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.2205 | 98.8281 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.2288 | 98.8289 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.2372 | 98.8282 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.2455 | 98.8275 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.2538 | 98.8299 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.2621 | 98.8324 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.2705 | 98.8344 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.2788 | 98.8365 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.2872 | 98.8381 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.2955 | 98.8396 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.3038 | 98.8388 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.3121 | 98.8379 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.3205 | 98.8366 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.3288 | 98.8353 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.3372 | 98.8341 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.3455 | 98.833 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.3538 | 98.8281 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.3621 | 98.8232 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.3705 | 98.8184 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.3788 | 98.8137 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.3871 | 98.8106 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.3955 | 98.8076 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.4038 | 98.8066 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.4122 | 98.8056 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.4205 | 98.8009 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.4288 | 98.7962 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.4371 | 98.7919 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.4455 | 98.7876 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.4538 | 98.7844 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.4622 | 98.7811 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.4705 | 98.7802 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.4788 | 98.7793 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.4871 | 98.7779 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.4955 | 98.7766 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.5038 | 98.7751 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.5121 | 98.7736 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.5204 | 98.7744 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.5288 | 98.7751 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.5371 | 98.7757 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.5455 | 98.7762 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.5538 | 98.7803 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.5621 | 98.7843 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.5704 | 98.7884 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.5788 | 98.7924 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.5871 | 98.7968 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.5955 | 98.8012 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.6038 | 98.8034 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.6121 | 98.8056 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.6204 | 98.8068 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.6288 | 98.808 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.6371 | 98.8092 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.6454 | 98.8104 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.6537 | 98.8118 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.6621 | 98.8132 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.6704 | 98.8127 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.6788 | 98.8121 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.6871 | 98.8094 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.6954 | 98.8068 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.7037 | 98.8045 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.7121 | 98.8022 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.7204 | 98.798 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.7288 | 98.7938 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.7371 | 98.7911 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.7454 | 98.7884 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.7537 | 98.7858 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.7621 | 98.7833 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.7704 | 98.782 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.7787 | 98.7807 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.787 | 98.7792 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.7954 | 98.7777 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.8037 | 98.7762 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.8121 | 98.7747 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.8204 | 98.773 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.8287 | 98.7712 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.837 | 98.7714 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.8454 | 98.7716 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.8537 | 98.7721 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.8621 | 98.7725 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.8704 | 98.7721 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.8787 | 98.7718 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.8871 | 98.7699 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.8954 | 98.7681 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.9037 | 98.7648 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.912 | 98.7615 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.9204 | 98.7583 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.9287 | 98.755 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.9371 | 98.7526 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.9454 | 98.7502 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.9537 | 98.7489 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.962 | 98.7476 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.9704 | 98.7464 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.9787 | 98.7452 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.9871 | 98.7458 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 704.9954 | 98.7465 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.0037 | 98.7471 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.012 | 98.7477 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.0204 | 98.7475 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.0287 | 98.7473 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.037 | 98.7472 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.0453 | 98.7471 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.0537 | 98.7471 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.062 | 98.7471 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.0704 | 98.7466 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.0787 | 98.746 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.087 | 98.7456 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.0953 | 98.7452 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.1037 | 98.7449 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.112 | 98.7447 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.1204 | 98.7427 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.1287 | 98.7407 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.137 | 98.7386 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.1453 | 98.7364 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.1537 | 98.733 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.162 | 98.7295 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.1703 | 98.7257 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.1786 | 98.7219 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.187 | 98.7187 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.1953 | 98.7155 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.2037 | 98.713 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.212 | 98.7105 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.2203 | 98.7098 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.2286 | 98.709 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.237 | 98.7087 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.2453 | 98.7085 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.2537 | 98.7077 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.262 | 98.707 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.2703 | 98.706 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.2786 | 98.705 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.287 | 98.706 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.2953 | 98.707 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.3036 | 98.708 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.312 | 98.709 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.3203 | 98.7102 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.3286 | 98.7114 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.337 | 98.7138 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.3453 | 98.7162 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.3536 | 98.7184 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.362 | 98.7207 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.3703 | 98.721 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.3787 | 98.7213 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.387 | 98.7207 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.3953 | 98.7201 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.4036 | 98.7188 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.412 | 98.7175 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.4203 | 98.7166 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.4286 | 98.7156 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.437 | 98.7148 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.4453 | 98.714 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.4536 | 98.7132 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.462 | 98.7124 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.4703 | 98.7116 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.4786 | 98.7108 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.4869 | 98.7102 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.4953 | 98.7095 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.5036 | 98.708 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.512 | 98.7065 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.5203 | 98.7048 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.5286 | 98.7032 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.5369 | 98.7031 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.5453 | 98.7031 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.5536 | 98.7054 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.562 | 98.7078 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.5703 | 98.7123 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.5786 | 98.7169 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.587 | 98.7187 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.5953 | 98.7204 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.6036 | 98.7222 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.6119 | 98.724 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.6203 | 98.7246 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.6286 | 98.7252 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.637 | 98.7255 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.6453 | 98.7258 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.6536 | 98.7258 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.6619 | 98.7258 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.6703 | 98.7258 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.6786 | 98.7258 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.687 | 98.7255 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.6953 | 98.7251 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.7036 | 98.7248 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.7119 | 98.7245 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.7203 | 98.7223 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.7286 | 98.72 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.7369 | 98.7163 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.7452 | 98.7126 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.7536 | 98.7126 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.7619 | 98.7127 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.7703 | 98.7127 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.7786 | 98.7128 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.7869 | 98.7138 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.7953 | 98.7149 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.8036 | 98.7162 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.812 | 98.7176 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.8203 | 98.7189 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.8286 | 98.7203 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.8369 | 98.7216 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.8453 | 98.723 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.8536 | 98.7238 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.8619 | 98.7246 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.8702 | 98.7254 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.8786 | 98.7262 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.8869 | 98.7279 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.8953 | 98.7296 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.9036 | 98.7313 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.9119 | 98.733 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.9202 | 98.7337 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.9286 | 98.7345 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.9369 | 98.7352 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.9453 | 98.7359 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.9536 | 98.7356 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.9619 | 98.7354 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.9703 | 98.7351 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.9786 | 98.7348 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.9869 | 98.7363 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 705.9952 | 98.7378 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.0036 | 98.7393 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.0119 | 98.7408 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.0203 | 98.7435 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.0286 | 98.7461 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.0369 | 98.7488 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.0452 | 98.7515 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.0536 | 98.7533 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.0619 | 98.755 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.0703 | 98.7558 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.0786 | 98.7566 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.0869 | 98.7573 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.0952 | 98.7581 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.1036 | 98.7589 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.1119 | 98.7596 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.1202 | 98.7604 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.1285 | 98.7611 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.1369 | 98.7628 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.1452 | 98.7645 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.1536 | 98.7644 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.1619 | 98.7643 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.1702 | 98.7642 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.1786 | 98.764 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.1869 | 98.764 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.1953 | 98.7639 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.2036 | 98.7638 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.2119 | 98.7637 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.2202 | 98.7637 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.2286 | 98.7636 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.2369 | 98.7645 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.2452 | 98.7655 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.2535 | 98.7664 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.2619 | 98.7674 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.2702 | 98.7683 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.2786 | 98.7692 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.2869 | 98.7702 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.2952 | 98.7711 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.3035 | 98.7707 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.3119 | 98.7702 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.3202 | 98.7697 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.3286 | 98.7692 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.3369 | 98.7688 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.3452 | 98.7683 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.3535 | 98.7678 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.3619 | 98.7673 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.3702 | 98.7667 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.3785 | 98.7662 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.3869 | 98.7657 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.3952 | 98.7652 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.4036 | 98.766 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.4119 | 98.7668 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.4202 | 98.7676 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.4285 | 98.7683 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.4369 | 98.7691 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.4452 | 98.7699 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.4536 | 98.7707 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.4619 | 98.7715 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.4702 | 98.7728 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.4785 | 98.774 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.4869 | 98.7742 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.4952 | 98.7743 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.5035 | 98.7745 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.5118 | 98.7747 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.5202 | 98.775 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.5285 | 98.7752 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.5369 | 98.7761 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.5452 | 98.777 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.5535 | 98.7779 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.5618 | 98.7788 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.5702 | 98.7784 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.5785 | 98.778 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.5869 | 98.7777 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.5952 | 98.7774 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.6035 | 98.7771 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.6118 | 98.7768 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.6202 | 98.7765 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.6285 | 98.7761 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.6368 | 98.777 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.6451 | 98.7778 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.6535 | 98.7799 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.6618 | 98.7819 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.6702 | 98.7829 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.6785 | 98.7839 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.6868 | 98.7849 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.6951 | 98.7859 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.7035 | 98.7862 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.7118 | 98.7865 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.7202 | 98.7868 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.7285 | 98.7872 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.7368 | 98.7906 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.7451 | 98.794 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.7535 | 98.7965 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.7618 | 98.799 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.7701 | 98.8016 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.7785 | 98.8041 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.7868 | 98.8069 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.7952 | 98.8097 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.8035 | 98.8095 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.8118 | 98.8093 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.8201 | 98.8091 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.8285 | 98.8089 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.8368 | 98.8094 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.8452 | 98.8099 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.8535 | 98.8109 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.8618 | 98.8119 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.8701 | 98.8129 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.8785 | 98.8139 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.8868 | 98.8151 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.8951 | 98.8164 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.9034 | 98.8146 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.9118 | 98.8129 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.9201 | 98.8121 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.9285 | 98.8113 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.9368 | 98.8105 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.9451 | 98.8097 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.9534 | 98.8098 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.9618 | 98.8098 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.9701 | 98.8111 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.9785 | 98.8123 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.9868 | 98.8136 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 706.9951 | 98.8148 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.0034 | 98.8162 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.0118 | 98.8176 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.0201 | 98.818 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.0284 | 98.8184 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.0367 | 98.8187 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.0451 | 98.8191 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.0534 | 98.8192 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.0618 | 98.8193 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.0701 | 98.8193 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.0784 | 98.8194 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.0867 | 98.8202 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.0951 | 98.821 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.1034 | 98.8218 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.1118 | 98.8226 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.1201 | 98.8224 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.1284 | 98.8222 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.1367 | 98.8225 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.1451 | 98.8229 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.1534 | 98.8232 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.1617 | 98.8236 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.17 | 98.8224 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.1784 | 98.8213 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.1867 | 98.8205 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.1951 | 98.8197 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.2034 | 98.8189 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.2117 | 98.8182 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.22 | 98.8174 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.2284 | 98.8166 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.2367 | 98.8152 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.2451 | 98.8139 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.2534 | 98.811 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.2617 | 98.8081 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.27 | 98.8074 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.2784 | 98.8067 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.2867 | 98.806 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.295 | 98.8052 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.3034 | 98.8041 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.3117 | 98.803 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.3201 | 98.8018 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.3284 | 98.8005 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.3367 | 98.7999 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.345 | 98.7992 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.3534 | 98.7987 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.3617 | 98.7982 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.3701 | 98.7975 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.3784 | 98.7969 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.3867 | 98.7958 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.395 | 98.7947 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.4034 | 98.7942 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.4117 | 98.7937 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.42 | 98.7945 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.4283 | 98.7953 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.4367 | 98.7933 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.445 | 98.7913 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.4534 | 98.7899 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.4617 | 98.7885 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.47 | 98.7875 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.4783 | 98.7864 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.4867 | 98.7849 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.495 | 98.7833 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.5034 | 98.7829 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.5117 | 98.7825 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.52 | 98.7821 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.5283 | 98.7817 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.5367 | 98.7822 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.545 | 98.7828 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.5533 | 98.7837 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.5616 | 98.7847 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.57 | 98.7852 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.5783 | 98.7857 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.5867 | 98.7852 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.595 | 98.7846 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.6033 | 98.7852 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.6116 | 98.7858 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.62 | 98.7853 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.6283 | 98.7848 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.6367 | 98.7839 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.645 | 98.7831 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.6533 | 98.784 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.6616 | 98.7849 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.67 | 98.7859 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.6783 | 98.7869 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.6866 | 98.7885 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.6949 | 98.7901 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.7033 | 98.7908 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.7116 | 98.7915 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.72 | 98.7913 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.7283 | 98.791 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.7366 | 98.7901 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.7449 | 98.7892 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.7533 | 98.7893 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.7617 | 98.7893 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.77 | 98.7889 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.7783 | 98.7885 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.7866 | 98.7886 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.795 | 98.7886 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.8033 | 98.789 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.8116 | 98.7893 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.8199 | 98.7886 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.8283 | 98.7878 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.8366 | 98.7863 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.845 | 98.7848 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.8533 | 98.7819 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.8616 | 98.779 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.8699 | 98.778 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.8783 | 98.7769 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.8866 | 98.7775 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.895 | 98.7781 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.9033 | 98.7797 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.9116 | 98.7813 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.9199 | 98.7828 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.9283 | 98.7842 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.9366 | 98.7857 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.9449 | 98.7872 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.9533 | 98.7884 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.9616 | 98.7897 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.97 | 98.7911 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.9783 | 98.7925 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.9866 | 98.794 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 707.9949 | 98.7956 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.0033 | 98.7982 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.0116 | 98.8009 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.02 | 98.8049 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.0283 | 98.8088 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.0366 | 98.8119 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.0449 | 98.8149 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.0533 | 98.817 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.0616 | 98.8192 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.0699 | 98.8213 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.0782 | 98.8234 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.0866 | 98.8227 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.0949 | 98.822 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.1033 | 98.8209 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.1116 | 98.8197 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.1199 | 98.8185 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.1282 | 98.8173 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.1366 | 98.8161 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.145 | 98.8149 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.1533 | 98.8134 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.1616 | 98.812 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.1699 | 98.8104 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.1783 | 98.8088 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.1866 | 98.8068 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.1949 | 98.8048 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.2032 | 98.8024 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.2116 | 98.7999 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.2199 | 98.7972 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.2283 | 98.7946 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.2366 | 98.7936 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.2449 | 98.7925 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.2532 | 98.7939 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.2616 | 98.7953 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.2699 | 98.7968 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.2783 | 98.7983 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.2866 | 98.8001 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.2949 | 98.8019 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.3032 | 98.8049 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.3116 | 98.8079 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.3199 | 98.8111 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.3282 | 98.8142 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.3366 | 98.817 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.3449 | 98.8198 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.3533 | 98.8223 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.3616 | 98.8249 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.3699 | 98.8269 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.3782 | 98.8289 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.3866 | 98.8302 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.3949 | 98.8316 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.4033 | 98.8314 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.4116 | 98.8311 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.4199 | 98.8311 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.4282 | 98.8312 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.4366 | 98.8315 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.4449 | 98.8317 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.4532 | 98.8318 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.4615 | 98.832 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.4699 | 98.8296 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.4782 | 98.8273 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.4866 | 98.8253 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.4949 | 98.8233 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.5032 | 98.8214 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.5115 | 98.8194 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.5199 | 98.8174 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.5283 | 98.8155 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.5366 | 98.8115 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.5449 | 98.8075 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.5532 | 98.8053 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.5616 | 98.8032 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.5699 | 98.8011 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.5782 | 98.799 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.5865 | 98.7976 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.5949 | 98.7962 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.6032 | 98.7948 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.6116 | 98.7935 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.6199 | 98.7919 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.6282 | 98.7903 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.6365 | 98.7899 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.6449 | 98.7895 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.6532 | 98.7886 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.6616 | 98.7877 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.6699 | 98.7868 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.6782 | 98.7859 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.6865 | 98.7861 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.6949 | 98.7862 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.7032 | 98.7887 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.7115 | 98.7911 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.7199 | 98.7928 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.7282 | 98.7944 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.7366 | 98.7961 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.7449 | 98.7978 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.7532 | 98.7984 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.7615 | 98.799 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.7699 | 98.8032 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.7782 | 98.8074 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.7866 | 98.812 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.7949 | 98.8167 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.8032 | 98.8209 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.8115 | 98.8251 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.8199 | 98.8293 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.8282 | 98.8335 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.8365 | 98.8363 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.8448 | 98.8392 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.8532 | 98.841 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.8615 | 98.8428 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.8699 | 98.8447 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.8782 | 98.8465 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.8865 | 98.8484 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.8948 | 98.8502 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.9032 | 98.8521 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.9116 | 98.8539 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.9199 | 98.8548 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.9282 | 98.8557 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.9365 | 98.853 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.9449 | 98.8503 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.9532 | 98.8475 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.9615 | 98.8448 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.9698 | 98.8417 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.9782 | 98.8385 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.9865 | 98.8354 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 708.9949 | 98.8323 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.0032 | 98.8305 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.0115 | 98.8286 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.0198 | 98.8263 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.0282 | 98.8241 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.0365 | 98.8217 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.0449 | 98.8195 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.0532 | 98.8172 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.0615 | 98.8149 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.0698 | 98.8126 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.0782 | 98.8103 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.0865 | 98.8089 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.0948 | 98.8075 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.1032 | 98.8062 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.1115 | 98.8048 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.1199 | 98.8034 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.1282 | 98.8021 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.1365 | 98.8016 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.1448 | 98.8011 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.1532 | 98.8006 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.1615 | 98.8001 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.1699 | 98.7996 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.1782 | 98.7991 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.1865 | 98.7988 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.1948 | 98.7985 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.2032 | 98.7982 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.2115 | 98.798 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.2198 | 98.7977 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.2281 | 98.7974 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.2365 | 98.7963 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.2448 | 98.7953 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.2532 | 98.7942 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.2615 | 98.7932 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.2698 | 98.7921 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.2781 | 98.7911 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.2865 | 98.79 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.2948 | 98.789 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.3032 | 98.7879 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.3115 | 98.7869 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.3198 | 98.7858 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.3282 | 98.7848 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.3365 | 98.7842 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.3448 | 98.7836 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.3531 | 98.7833 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.3615 | 98.783 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.3698 | 98.7824 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.3782 | 98.7818 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.3865 | 98.7812 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.3948 | 98.7806 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.4031 | 98.7807 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.4115 | 98.7808 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.4198 | 98.7801 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.4282 | 98.7795 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.4365 | 98.7789 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.4448 | 98.7783 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.4531 | 98.7776 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.4615 | 98.777 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.4698 | 98.7764 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.4781 | 98.7758 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.4865 | 98.7751 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.4948 | 98.7745 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.5032 | 98.7729 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.5115 | 98.7712 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.5198 | 98.7695 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.5281 | 98.7678 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.5365 | 98.7663 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.5448 | 98.7649 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.5532 | 98.7634 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.5615 | 98.762 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.5698 | 98.7606 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.5781 | 98.7593 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.5865 | 98.7584 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.5948 | 98.7575 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.6031 | 98.7573 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.6115 | 98.7572 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.6198 | 98.7571 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.6281 | 98.7569 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.6365 | 98.7581 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.6448 | 98.7592 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.6531 | 98.7605 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.6614 | 98.7618 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.6698 | 98.7637 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.6781 | 98.7655 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.6865 | 98.7676 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.6948 | 98.7697 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.7031 | 98.7718 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.7115 | 98.7739 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.7198 | 98.776 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.7281 | 98.7781 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.7365 | 98.7795 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.7448 | 98.7809 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.7531 | 98.7818 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.7615 | 98.7828 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.7698 | 98.7829 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.7781 | 98.7831 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.7864 | 98.7819 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.7948 | 98.7806 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.8031 | 98.7781 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.8115 | 98.7757 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.8198 | 98.773 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.8281 | 98.7703 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.8364 | 98.7676 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.8448 | 98.7648 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.8531 | 98.7628 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.8615 | 98.7607 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.8698 | 98.7626 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.8781 | 98.7645 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.8865 | 98.7664 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.8948 | 98.7683 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.9031 | 98.7709 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.9114 | 98.7734 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.9198 | 98.7767 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.9281 | 98.78 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.9365 | 98.7831 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.9448 | 98.7862 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.9531 | 98.791 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.9614 | 98.7957 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.9698 | 98.7997 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.9781 | 98.8037 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.9865 | 98.8077 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 709.9948 | 98.8117 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.0031 | 98.8159 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.0114 | 98.82 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.0198 | 98.8201 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.0281 | 98.8201 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.0364 | 98.8163 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.0447 | 98.8125 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.0531 | 98.8093 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.0614 | 98.8061 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.0698 | 98.8029 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.0781 | 98.7998 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.0864 | 98.7969 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.0948 | 98.7941 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.1031 | 98.7941 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.1115 | 98.7941 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.1198 | 98.7926 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.1281 | 98.7911 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.1364 | 98.7898 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.1448 | 98.7885 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.1531 | 98.7854 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.1614 | 98.7822 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.1697 | 98.778 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.1781 | 98.7737 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.1864 | 98.7738 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.1948 | 98.7738 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.2031 | 98.7773 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.2114 | 98.7807 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.2197 | 98.7835 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.2281 | 98.7863 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.2364 | 98.7875 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.2448 | 98.7886 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.2531 | 98.7896 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.2614 | 98.7906 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.2698 | 98.7888 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.2781 | 98.7869 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.2864 | 98.7863 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.2947 | 98.7857 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.3031 | 98.7855 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.3114 | 98.7854 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.3198 | 98.7872 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.3281 | 98.789 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.3364 | 98.7917 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.3447 | 98.7945 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.3531 | 98.7958 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.3614 | 98.797 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.3698 | 98.7948 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.3781 | 98.7925 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.3864 | 98.7878 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.3947 | 98.7831 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.4031 | 98.78 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.4114 | 98.7769 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.4197 | 98.7737 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.428 | 98.7705 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.4364 | 98.7675 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.4447 | 98.7645 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.4531 | 98.7614 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.4614 | 98.7583 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.4697 | 98.7552 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.4781 | 98.7521 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.4864 | 98.7494 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.4948 | 98.7468 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.5031 | 98.7444 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.5114 | 98.742 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.5197 | 98.741 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.5281 | 98.7399 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.5364 | 98.7412 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.5447 | 98.7425 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.553 | 98.7456 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.5614 | 98.7486 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.5697 | 98.7518 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.5781 | 98.755 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.5864 | 98.7581 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.5947 | 98.7612 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.603 | 98.7644 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.6114 | 98.7675 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.6197 | 98.7715 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.6281 | 98.7754 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.6364 | 98.7794 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.6447 | 98.7833 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.6531 | 98.7868 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.6614 | 98.7902 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.6697 | 98.7935 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.678 | 98.7967 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.6864 | 98.7985 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.6947 | 98.8003 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.7031 | 98.8019 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.7114 | 98.8035 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.7197 | 98.8059 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.728 | 98.8084 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.7364 | 98.8107 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.7447 | 98.813 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.7531 | 98.8162 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.7614 | 98.8194 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.7697 | 98.8234 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.778 | 98.8275 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.7864 | 98.83 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.7947 | 98.8325 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.803 | 98.835 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.8113 | 98.8375 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.8197 | 98.8382 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.828 | 98.8388 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.8364 | 98.8392 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.8447 | 98.8396 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.853 | 98.8409 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.8614 | 98.8421 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.8697 | 98.8415 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.8781 | 98.8409 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.8864 | 98.8403 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.8947 | 98.8397 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.903 | 98.8389 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.9114 | 98.838 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.9197 | 98.834 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.928 | 98.8299 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.9363 | 98.8249 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.9447 | 98.8198 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.953 | 98.8158 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.9614 | 98.8118 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.9697 | 98.8078 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.978 | 98.8038 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.9863 | 98.8017 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 710.9947 | 98.7995 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.003 | 98.7957 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.0114 | 98.7919 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.0197 | 98.7906 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.028 | 98.7893 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.0363 | 98.7888 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.0447 | 98.7883 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.053 | 98.7863 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.0613 | 98.7843 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.0697 | 98.7827 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.078 | 98.7811 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.0864 | 98.7821 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.0947 | 98.7832 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.103 | 98.7839 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.1113 | 98.7847 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.1197 | 98.7854 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.128 | 98.7862 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.1364 | 98.7862 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.1447 | 98.7861 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.153 | 98.7859 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.1613 | 98.7857 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.1697 | 98.7875 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.178 | 98.7892 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.1863 | 98.7875 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.1946 | 98.7858 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.203 | 98.783 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.2113 | 98.7803 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.2197 | 98.7771 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.228 | 98.7739 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.2363 | 98.7718 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.2447 | 98.7698 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.253 | 98.7669 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.2614 | 98.7639 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.2697 | 98.7614 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.278 | 98.7588 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.2863 | 98.756 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.2947 | 98.7533 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.303 | 98.7514 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.3113 | 98.7495 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.3196 | 98.7477 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.328 | 98.7459 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.3363 | 98.7442 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.3447 | 98.7424 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.353 | 98.7413 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.3613 | 98.7402 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.3697 | 98.7391 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.378 | 98.738 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.3864 | 98.7376 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.3947 | 98.7372 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.403 | 98.7355 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.4113 | 98.7338 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.4197 | 98.7327 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.428 | 98.7316 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.4363 | 98.7305 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.4446 | 98.7295 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.453 | 98.7282 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.4613 | 98.7269 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.4697 | 98.7263 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.478 | 98.7257 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.4863 | 98.7256 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.4947 | 98.7255 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.503 | 98.7255 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.5114 | 98.7254 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.5197 | 98.7257 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.528 | 98.726 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.5363 | 98.7263 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.5447 | 98.7267 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.553 | 98.7281 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.5613 | 98.7295 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.5696 | 98.7309 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.578 | 98.7323 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.5863 | 98.7337 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.5947 | 98.7351 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.603 | 98.7365 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.6113 | 98.7379 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.6197 | 98.7395 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.628 | 98.7411 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.6364 | 98.7418 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.6447 | 98.7424 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.653 | 98.7425 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.6613 | 98.7427 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.6697 | 98.7428 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.678 | 98.7429 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.6863 | 98.7426 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.6946 | 98.7424 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.703 | 98.7452 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.7113 | 98.7481 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.7197 | 98.7509 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.728 | 98.7538 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.7363 | 98.7567 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.7447 | 98.7596 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.753 | 98.7628 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.7614 | 98.766 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.7697 | 98.7692 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.778 | 98.7724 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.7863 | 98.7751 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.7947 | 98.7778 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.803 | 98.7807 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.8113 | 98.7837 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.8196 | 98.7866 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.828 | 98.7896 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.8364 | 98.7929 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.8447 | 98.7961 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.853 | 98.7994 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.8613 | 98.8027 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.8697 | 98.8028 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.878 | 98.803 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.8864 | 98.8048 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.8947 | 98.8066 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.903 | 98.8083 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.9113 | 98.8101 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.9197 | 98.8115 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.928 | 98.813 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.9363 | 98.8133 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.9446 | 98.8137 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.953 | 98.8146 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.9614 | 98.8155 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.9697 | 98.817 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.978 | 98.8185 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.9863 | 98.8201 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 711.9947 | 98.8218 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.003 | 98.8231 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.0114 | 98.8244 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.0197 | 98.8257 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.028 | 98.827 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.0363 | 98.8277 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.0447 | 98.8284 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.053 | 98.826 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.0613 | 98.8235 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.0696 | 98.8205 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.078 | 98.8175 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.0864 | 98.8146 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.0947 | 98.8117 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.103 | 98.8098 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.1113 | 98.808 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.1197 | 98.8062 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.128 | 98.8043 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.1364 | 98.8009 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.1447 | 98.7974 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.153 | 98.7928 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.1613 | 98.7882 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.1697 | 98.7837 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.178 | 98.7791 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.1863 | 98.7749 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.1947 | 98.7706 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.203 | 98.7664 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.2114 | 98.7622 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.2197 | 98.7613 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.228 | 98.7603 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.2363 | 98.76 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.2447 | 98.7597 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.253 | 98.7592 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.2614 | 98.7588 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.2697 | 98.7591 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.278 | 98.7594 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.2863 | 98.7544 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.2947 | 98.7495 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.303 | 98.7463 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.3113 | 98.7431 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.3197 | 98.741 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.328 | 98.7388 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.3364 | 98.7367 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.3447 | 98.7345 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.353 | 98.735 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.3613 | 98.7355 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.3697 | 98.7381 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.378 | 98.7406 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.3864 | 98.7414 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.3947 | 98.7421 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.403 | 98.7468 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.4113 | 98.7515 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.4197 | 98.7514 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.428 | 98.7514 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.4363 | 98.7507 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.4447 | 98.75 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.453 | 98.7551 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.4614 | 98.7603 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.4697 | 98.767 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.478 | 98.7737 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.4863 | 98.7803 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.4947 | 98.787 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.503 | 98.7904 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.5114 | 98.7938 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.5197 | 98.7946 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.528 | 98.7953 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.5363 | 98.7953 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.5447 | 98.7952 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.553 | 98.7929 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.5613 | 98.7907 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.5697 | 98.7845 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.578 | 98.7783 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.5864 | 98.7777 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.5947 | 98.7772 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.603 | 98.7765 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.6113 | 98.7758 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.6197 | 98.7737 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.628 | 98.7715 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.6364 | 98.7666 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.6447 | 98.7617 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.653 | 98.7574 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.6613 | 98.7531 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.6697 | 98.7522 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.678 | 98.7514 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.6863 | 98.7492 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.6947 | 98.7471 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.703 | 98.7447 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.7114 | 98.7423 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.7197 | 98.7422 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.728 | 98.742 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.7363 | 98.7428 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.7447 | 98.7437 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.753 | 98.7433 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.7614 | 98.7429 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.7697 | 98.7425 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.778 | 98.7421 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.7863 | 98.7426 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.7947 | 98.7432 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.803 | 98.7436 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.8113 | 98.744 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.8197 | 98.7441 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.828 | 98.7442 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.8364 | 98.7441 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.8447 | 98.744 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.853 | 98.7444 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.8613 | 98.7448 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.8697 | 98.745 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.878 | 98.7452 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.8864 | 98.7447 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.8947 | 98.7442 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.903 | 98.7424 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.9113 | 98.7406 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.9197 | 98.7389 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.928 | 98.7373 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.9363 | 98.7396 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.9447 | 98.7419 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.953 | 98.7447 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.9614 | 98.7474 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.9697 | 98.751 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.978 | 98.7545 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.9863 | 98.7578 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 712.9947 | 98.7611 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.003 | 98.7651 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.0114 | 98.769 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.0197 | 98.7735 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.028 | 98.7779 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.0364 | 98.7834 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.0447 | 98.7889 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.053 | 98.7953 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.0613 | 98.8017 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.0697 | 98.8076 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.078 | 98.8135 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.0864 | 98.8196 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.0947 | 98.8257 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.103 | 98.826 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.1113 | 98.8263 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.1197 | 98.8255 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.128 | 98.8247 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.1364 | 98.8232 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.1447 | 98.8217 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.153 | 98.8202 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.1614 | 98.8187 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.1697 | 98.817 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.178 | 98.8153 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.1863 | 98.8132 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.1947 | 98.8112 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.203 | 98.8077 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.2114 | 98.8042 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.2197 | 98.8003 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.228 | 98.7963 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.2363 | 98.794 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.2447 | 98.7917 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.253 | 98.7897 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.2614 | 98.7877 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.2697 | 98.7897 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.278 | 98.7916 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.2864 | 98.7941 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.2947 | 98.7966 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.303 | 98.7993 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.3113 | 98.802 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.3197 | 98.8047 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.328 | 98.8074 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.3364 | 98.8098 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.3447 | 98.8121 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.353 | 98.8148 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.3614 | 98.8174 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.3697 | 98.82 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.3781 | 98.8225 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.3864 | 98.8253 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.3947 | 98.8282 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.403 | 98.8302 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.4114 | 98.8321 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.4197 | 98.8337 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.428 | 98.8354 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.4363 | 98.8349 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.4447 | 98.8345 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.4531 | 98.8341 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.4614 | 98.8337 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.4697 | 98.8335 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.478 | 98.8334 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.4864 | 98.8344 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.4947 | 98.8353 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.5031 | 98.8359 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.5114 | 98.8364 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.5197 | 98.8365 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.5281 | 98.8367 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.5364 | 98.834 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.5447 | 98.8313 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.553 | 98.8294 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.5614 | 98.8275 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.5697 | 98.8257 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.5781 | 98.8239 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.5864 | 98.8198 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.5947 | 98.8156 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.603 | 98.8115 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.6114 | 98.8073 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.6198 | 98.8047 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.6281 | 98.8021 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.6364 | 98.7998 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.6447 | 98.7975 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.6531 | 98.7936 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.6614 | 98.7898 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.6697 | 98.7862 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.678 | 98.7827 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.6864 | 98.7801 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.6947 | 98.7774 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.7031 | 98.7779 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.7114 | 98.7785 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.7197 | 98.7801 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.7281 | 98.7818 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.7364 | 98.7818 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.7448 | 98.7818 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.7531 | 98.7842 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.7614 | 98.7866 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.7697 | 98.7914 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.7781 | 98.7962 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.7864 | 98.7996 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.7947 | 98.8029 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.8031 | 98.805 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.8114 | 98.8072 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.8198 | 98.8095 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.8281 | 98.8119 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.8364 | 98.8143 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.8447 | 98.8168 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.8531 | 98.8187 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.8614 | 98.8206 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.8698 | 98.8218 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.8781 | 98.8231 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.8864 | 98.8222 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.8948 | 98.8214 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.9031 | 98.8206 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.9114 | 98.8199 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.9197 | 98.82 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.9281 | 98.8201 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.9364 | 98.8178 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.9448 | 98.8155 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.9531 | 98.8119 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.9614 | 98.8083 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.9698 | 98.8045 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.9781 | 98.8008 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.9865 | 98.8005 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 713.9948 | 98.8002 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.0031 | 98.7998 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.0114 | 98.7994 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.0198 | 98.8007 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.0281 | 98.8019 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.0364 | 98.8039 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.0447 | 98.8058 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.0531 | 98.8054 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.0615 | 98.8049 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.0698 | 98.8061 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.0781 | 98.8072 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.0864 | 98.8087 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.0948 | 98.8103 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.1031 | 98.8113 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.1115 | 98.8124 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.1198 | 98.8102 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.1281 | 98.8081 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.1364 | 98.8068 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.1448 | 98.8056 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.1531 | 98.8102 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.1614 | 98.8148 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.1698 | 98.8187 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.1781 | 98.8225 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.1865 | 98.8161 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.1948 | 98.8097 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.2031 | 98.8086 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.2114 | 98.8075 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.2198 | 98.8086 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.2281 | 98.8097 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.2365 | 98.8154 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.2448 | 98.8212 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.2531 | 98.8257 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.2615 | 98.8301 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.2698 | 98.8253 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.2781 | 98.8205 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.2864 | 98.8254 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.2948 | 98.8303 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.3031 | 98.8472 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.3115 | 98.8641 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.3198 | 98.869 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.3281 | 98.8739 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.3365 | 98.872 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.3448 | 98.8701 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.3531 | 98.8739 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.3615 | 98.8777 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.3698 | 98.8761 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.3781 | 98.8745 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.3865 | 98.8788 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.3948 | 98.8831 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.4031 | 98.8827 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.4115 | 98.8823 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.4198 | 98.8737 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.4282 | 98.8651 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.4365 | 98.8653 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.4448 | 98.8655 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.4531 | 98.8743 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.4615 | 98.883 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.4698 | 98.8774 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.4781 | 98.8719 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.4865 | 98.8588 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.4948 | 98.8456 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.5032 | 98.8428 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.5115 | 98.84 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.5198 | 98.8401 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.5281 | 98.8402 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.5365 | 98.8443 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.5448 | 98.8484 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.5532 | 98.8469 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.5615 | 98.8453 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.5698 | 98.8322 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.5782 | 98.8192 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.5865 | 98.8176 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.5948 | 98.816 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.6031 | 98.8261 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.6115 | 98.8363 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.6198 | 98.8287 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.6282 | 98.8211 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.6365 | 98.8042 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.6448 | 98.7874 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.6531 | 98.7846 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.6615 | 98.7819 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.6699 | 98.7817 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.6782 | 98.7815 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.6865 | 98.7841 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.6948 | 98.7867 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.7032 | 98.7853 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.7115 | 98.7839 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.7198 | 98.7709 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.7281 | 98.7579 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.7365 | 98.7626 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.7448 | 98.7673 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.7532 | 98.7805 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.7615 | 98.7938 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.7698 | 98.7938 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.7782 | 98.7938 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.7865 | 98.7855 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.7949 | 98.7771 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.8032 | 98.7811 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.8115 | 98.7851 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.8198 | 98.7922 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.8282 | 98.7992 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.8365 | 98.8039 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.8448 | 98.8085 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.8532 | 98.8103 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.8615 | 98.8121 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.8699 | 98.804 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.8782 | 98.7959 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.8865 | 98.7991 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.8948 | 98.8023 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.9032 | 98.8113 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.9115 | 98.8203 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.9199 | 98.8165 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.9282 | 98.8128 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.9365 | 98.7989 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.9449 | 98.785 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.9532 | 98.7856 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.9615 | 98.7862 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.9698 | 98.7982 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.9782 | 98.8102 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.9865 | 98.8128 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 714.9949 | 98.8155 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.0032 | 98.8152 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.0115 | 98.8149 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.0199 | 98.8032 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.0282 | 98.7914 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.0366 | 98.8001 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.0449 | 98.8088 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.0532 | 98.8305 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.0615 | 98.8522 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.0699 | 98.8542 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.0782 | 98.8562 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.0865 | 98.8465 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.0948 | 98.8369 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.1032 | 98.8406 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.1116 | 98.8444 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.1199 | 98.8592 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.1282 | 98.874 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.1365 | 98.8737 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.1449 | 98.8733 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.1532 | 98.8709 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.1616 | 98.8685 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.1699 | 98.8576 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.1782 | 98.8467 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.1866 | 98.8534 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.1949 | 98.8602 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.2032 | 98.8711 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.2115 | 98.882 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.2199 | 98.8719 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.2282 | 98.8617 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.2366 | 98.8463 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.2449 | 98.831 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.2532 | 98.8268 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.2615 | 98.8227 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.2699 | 98.8322 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.2783 | 98.8416 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.2866 | 98.8347 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.2949 | 98.8278 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.3032 | 98.8191 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.3116 | 98.8103 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.3199 | 98.8045 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.3282 | 98.7986 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.3365 | 98.8019 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.3449 | 98.8052 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.3532 | 98.811 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.3616 | 98.8168 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.3699 | 98.8079 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.3782 | 98.799 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.3866 | 98.7858 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.3949 | 98.7727 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.4033 | 98.7738 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.4116 | 98.775 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.4199 | 98.7907 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.4282 | 98.8065 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.4366 | 98.8081 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.4449 | 98.8098 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.4532 | 98.8031 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.4616 | 98.7964 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.4699 | 98.7882 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.4783 | 98.78 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.4866 | 98.779 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.4949 | 98.7781 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.5032 | 98.7885 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.5116 | 98.7989 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.5199 | 98.7962 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.5283 | 98.7935 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.5366 | 98.7798 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.5449 | 98.766 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.5533 | 98.7714 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.5616 | 98.7769 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.5699 | 98.7949 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.5782 | 98.8129 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.5866 | 98.8159 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.5949 | 98.8189 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.6033 | 98.8085 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.6116 | 98.7981 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.6199 | 98.798 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.6283 | 98.7979 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.6366 | 98.8044 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.645 | 98.811 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.6533 | 98.8228 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.6616 | 98.8345 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.6699 | 98.8341 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.6783 | 98.8337 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.6866 | 98.822 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.6949 | 98.8102 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.7033 | 98.8162 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.7116 | 98.8221 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.72 | 98.8339 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.7283 | 98.8457 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.7366 | 98.84 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.7449 | 98.8343 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.7533 | 98.8197 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.7617 | 98.8051 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.77 | 98.7991 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.7783 | 98.793 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.7866 | 98.801 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.795 | 98.809 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.8033 | 98.8172 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.8116 | 98.8254 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.82 | 98.8233 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.8283 | 98.8213 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.8367 | 98.8069 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.845 | 98.7924 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.8533 | 98.7999 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.8616 | 98.8073 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.87 | 98.8201 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.8783 | 98.8329 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.8867 | 98.8296 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.895 | 98.8261 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.9033 | 98.8158 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.9117 | 98.8055 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.92 | 98.8096 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.9283 | 98.8137 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.9366 | 98.8223 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.945 | 98.831 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.9533 | 98.8291 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.9617 | 98.8273 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.97 | 98.8249 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.9783 | 98.8224 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.9867 | 98.8094 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 715.995 | 98.7965 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 716.0034 | 98.8034 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 716.0117 | 98.8103 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 716.02 | 98.8206 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 716.0284 | 98.8308 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 716.0367 | 98.8255 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 716.045 | 98.8202 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 716.0533 | 98.806 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 716.0617 | 98.7917 | 98.7 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 716.07 | 98.7891 | 98.7 | 60.0499 | 60.03 | 59.97
| 716.0784 | 98.7865 | 98.7 | 60.0499 | 60.03 | 59.97
| 716.0867 | 98.7944 | 98.7 | 60.0498 | 60.03 | 59.97
| 716.095 | 98.8022 | 98.7 | 60.0497 | 60.03 | 59.97
| 716.1034 | 98.8077 | 98.7 | 60.0496 | 60.03 | 59.97
| 716.1117 | 98.8132 | 98.7 | 60.0495 | 60.03 | 59.97
| 716.1201 | 98.8102 | 98.7 | 60.0494 | 60.03 | 59.97
| 716.1284 | 98.8072 | 98.7 | 60.0494 | 60.03 | 59.97
| 716.1367 | 98.798 | 98.7 | 60.0493 | 60.03 | 59.97
| 716.1451 | 98.7889 | 98.7 | 60.0492 | 60.03 | 59.97
| 716.1534 | 98.7943 | 98.7 | 60.0491 | 60.03 | 59.97
| 716.1617 | 98.7998 | 98.7 | 60.049 | 60.03 | 59.97
| 716.17 | 98.8072 | 98.7 | 60.0489 | 60.03 | 59.97
| 716.1784 | 98.8146 | 98.7 | 60.0489 | 60.03 | 59.97
| 716.1867 | 98.8079 | 98.7 | 60.0488 | 60.03 | 59.97
| 716.1951 | 98.8013 | 98.7 | 60.0487 | 60.03 | 59.97
| 716.2034 | 98.7895 | 98.7 | 60.0486 | 60.03 | 59.97
| 716.2117 | 98.7777 | 98.7 | 60.0485 | 60.03 | 59.97
| 716.2201 | 98.7844 | 98.7 | 60.0484 | 60.03 | 59.97
| 716.2284 | 98.791 | 98.7 | 60.0484 | 60.03 | 59.97
| 716.2368 | 98.7964 | 98.7 | 60.0483 | 60.03 | 59.97
| 716.2451 | 98.8019 | 98.7 | 60.0482 | 60.03 | 59.97
| 716.2534 | 98.7991 | 98.7 | 60.0481 | 60.03 | 59.97
| 716.2618 | 98.7962 | 98.7 | 60.048 | 60.03 | 59.97
| 716.2701 | 98.7958 | 98.7 | 60.0479 | 60.03 | 59.97
| 716.2784 | 98.7954 | 98.7 | 60.0479 | 60.03 | 59.97
| 716.2867 | 98.79 | 98.7 | 60.0478 | 60.03 | 59.97
| 716.2951 | 98.7846 | 98.7 | 60.0477 | 60.03 | 59.97
| 716.3035 | 98.7902 | 98.7 | 60.0476 | 60.03 | 59.97
| 716.3118 | 98.7959 | 98.7 | 60.0475 | 60.03 | 59.97
| 716.3201 | 98.8032 | 98.7 | 60.0474 | 60.03 | 59.97
| 716.3284 | 98.8105 | 98.7 | 60.0474 | 60.03 | 59.97
| 716.3368 | 98.8085 | 98.7 | 60.0473 | 60.03 | 59.97
| 716.3451 | 98.8066 | 98.7 | 60.0472 | 60.03 | 59.97
| 716.3535 | 98.7993 | 98.7 | 60.0471 | 60.03 | 59.97
| 716.3618 | 98.7921 | 98.7 | 60.047 | 60.03 | 59.97
| 716.3701 | 98.7971 | 98.7 | 60.0469 | 60.03 | 59.97
| 716.3785 | 98.8021 | 98.7 | 60.0469 | 60.03 | 59.97
| 716.3868 | 98.8046 | 98.7 | 60.0468 | 60.03 | 59.97
| 716.3951 | 98.8072 | 98.7 | 60.0467 | 60.03 | 59.97
| 716.4035 | 98.811 | 98.7 | 60.0466 | 60.03 | 59.97
| 716.4118 | 98.8148 | 98.7 | 60.0465 | 60.03 | 59.97
| 716.4202 | 98.8126 | 98.7 | 60.0464 | 60.03 | 59.97
| 716.4285 | 98.8105 | 98.7 | 60.0464 | 60.03 | 59.97
| 716.4368 | 98.8011 | 98.7 | 60.0463 | 60.03 | 59.97
| 716.4452 | 98.7917 | 98.7 | 60.0462 | 60.03 | 59.97
| 716.4535 | 98.7934 | 98.7 | 60.0461 | 60.03 | 59.97
| 716.4619 | 98.7952 | 98.7 | 60.046 | 60.03 | 59.97
| 716.4702 | 98.8063 | 98.7 | 60.0459 | 60.03 | 59.97
| 716.4785 | 98.8174 | 98.7 | 60.0459 | 60.03 | 59.97
| 716.4868 | 98.8174 | 98.7 | 60.0458 | 60.03 | 59.97
| 716.4952 | 98.8174 | 98.7 | 60.0457 | 60.03 | 59.97
| 716.5035 | 98.8055 | 98.7 | 60.0456 | 60.03 | 59.97
| 716.5118 | 98.7935 | 98.7 | 60.0455 | 60.03 | 59.97
| 716.5202 | 98.7921 | 98.7 | 60.0454 | 60.03 | 59.97
| 716.5285 | 98.7906 | 98.7 | 60.0454 | 60.03 | 59.97
| 716.5369 | 98.7973 | 98.7 | 60.0453 | 60.03 | 59.97
| 716.5452 | 98.8039 | 98.7 | 60.0452 | 60.03 | 59.97
| 716.5535 | 98.8041 | 98.7 | 60.0451 | 60.03 | 59.97
| 716.5619 | 98.8043 | 98.7 | 60.045 | 60.03 | 59.97
| 716.5702 | 98.8032 | 98.7 | 60.0449 | 60.03 | 59.97
| 716.5786 | 98.8022 | 98.7 | 60.0449 | 60.03 | 59.97
| 716.5869 | 98.7907 | 98.7 | 60.0448 | 60.03 | 59.97
| 716.5952 | 98.7792 | 98.7 | 60.0447 | 60.03 | 59.97
| 716.6036 | 98.7794 | 98.7 | 60.0446 | 60.03 | 59.97
| 716.6119 | 98.7795 | 98.7 | 60.0445 | 60.03 | 59.97
| 716.6202 | 98.7956 | 98.7 | 60.0444 | 60.03 | 59.97
| 716.6285 | 98.8118 | 98.7 | 60.0444 | 60.03 | 59.97
| 716.6369 | 98.8067 | 98.7 | 60.0443 | 60.03 | 59.97
| 716.6453 | 98.8017 | 98.7 | 60.0442 | 60.03 | 59.97
| 716.6536 | 98.7875 | 98.7 | 60.0441 | 60.03 | 59.97
| 716.6619 | 98.7732 | 98.7 | 60.044 | 60.03 | 59.97
| 716.6702 | 98.7754 | 98.7 | 60.0439 | 60.03 | 59.97
| 716.6786 | 98.7776 | 98.7 | 60.0438 | 60.03 | 59.97
| 716.687 | 98.783 | 98.7 | 60.0438 | 60.03 | 59.97
| 716.6953 | 98.7885 | 98.7 | 60.0437 | 60.03 | 59.97
| 716.7036 | 98.7841 | 98.7 | 60.0436 | 60.03 | 59.97
| 716.7119 | 98.7798 | 98.7 | 60.0435 | 60.03 | 59.97
| 716.7203 | 98.7787 | 98.7 | 60.0434 | 60.03 | 59.97
| 716.7286 | 98.7775 | 98.7 | 60.0434 | 60.03 | 59.97
| 716.7369 | 98.7689 | 98.7 | 60.0433 | 60.03 | 59.97
| 716.7453 | 98.7603 | 98.7 | 60.0432 | 60.03 | 59.97
| 716.7536 | 98.7679 | 98.7 | 60.0431 | 60.03 | 59.97
| 716.762 | 98.7755 | 98.7 | 60.043 | 60.03 | 59.97
| 716.7703 | 98.7906 | 98.7 | 60.0429 | 60.03 | 59.97
| 716.7786 | 98.8056 | 98.7 | 60.0429 | 60.03 | 59.97
| 716.787 | 98.8009 | 98.7 | 60.0428 | 60.03 | 59.97
| 716.7953 | 98.7961 | 98.7 | 60.0427 | 60.03 | 59.97
| 716.8036 | 98.7884 | 98.7 | 60.0426 | 60.03 | 59.97
| 716.812 | 98.7807 | 98.7 | 60.0425 | 60.03 | 59.97
| 716.8203 | 98.7901 | 98.7 | 60.0424 | 60.03 | 59.97
| 716.8287 | 98.7995 | 98.7 | 60.0424 | 60.03 | 59.97
| 716.837 | 98.8043 | 98.7 | 60.0423 | 60.03 | 59.97
| 716.8453 | 98.8091 | 98.7 | 60.0422 | 60.03 | 59.97
| 716.8536 | 98.8133 | 98.7 | 60.0421 | 60.03 | 59.97
| 716.862 | 98.8176 | 98.7 | 60.042 | 60.03 | 59.97
| 716.8703 | 98.8199 | 98.7 | 60.0419 | 60.03 | 59.97
| 716.8787 | 98.8223 | 98.7 | 60.0419 | 60.03 | 59.97
| 716.887 | 98.8152 | 98.7 | 60.0418 | 60.03 | 59.97
| 716.8953 | 98.8081 | 98.7 | 60.0417 | 60.03 | 59.97
| 716.9037 | 98.8098 | 98.7 | 60.0416 | 60.03 | 59.97
| 716.912 | 98.8114 | 98.7 | 60.0415 | 60.03 | 59.97
| 716.9203 | 98.82 | 98.7 | 60.0414 | 60.03 | 59.97
| 716.9287 | 98.8286 | 98.7 | 60.0414 | 60.03 | 59.97
| 716.937 | 98.8249 | 98.7 | 60.0413 | 60.03 | 59.97
| 716.9454 | 98.8211 | 98.7 | 60.0412 | 60.03 | 59.97
| 716.9537 | 98.8086 | 98.7 | 60.0411 | 60.03 | 59.97
| 716.962 | 98.7961 | 98.7 | 60.041 | 60.03 | 59.97
| 716.9703 | 98.7932 | 98.7 | 60.0409 | 60.03 | 59.97
| 716.9787 | 98.7903 | 98.7 | 60.0409 | 60.03 | 59.97
| 716.9871 | 98.7965 | 98.7 | 60.0408 | 60.03 | 59.97
| 716.9954 | 98.8026 | 98.7 | 60.0407 | 60.03 | 59.97
| 717.0037 | 98.8078 | 98.7 | 60.0406 | 60.03 | 59.97
| 717.012 | 98.8129 | 98.7 | 60.0405 | 60.03 | 59.97
| 717.0204 | 98.8149 | 98.7 | 60.0404 | 60.03 | 59.97
| 717.0287 | 98.8169 | 98.7 | 60.0404 | 60.03 | 59.97
| 717.037 | 98.8077 | 98.7 | 60.0403 | 60.03 | 59.97
| 717.0454 | 98.7986 | 98.7 | 60.0402 | 60.03 | 59.97
| 717.0537 | 98.8051 | 98.7 | 60.0401 | 60.03 | 59.97
| 717.0621 | 98.8117 | 98.7 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 717.0704 | 98.8304 | 98.705 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 717.0787 | 98.8491 | 98.7113 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 717.0871 | 98.8505 | 98.7175 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 717.0954 | 98.852 | 98.7238 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 717.1038 | 98.8422 | 98.73 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 717.1121 | 98.8323 | 98.7363 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 717.1204 | 98.8401 | 98.7425 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 717.1288 | 98.8479 | 98.7488 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 717.1371 | 98.8564 | 98.755 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 717.1454 | 98.8648 | 98.7613 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 717.1537 | 98.8644 | 98.7675 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 717.1621 | 98.864 | 98.7738 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 717.1705 | 98.8646 | 98.78 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 717.1788 | 98.8652 | 98.7863 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 717.1871 | 98.8567 | 98.7925 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 717.1954 | 98.8483 | 98.7988 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 717.2038 | 98.8566 | 98.8051 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 717.2122 | 98.8649 | 98.8113 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 717.2205 | 98.877 | 98.8176 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 717.2288 | 98.8891 | 98.8238 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 717.2371 | 98.8831 | 98.8301 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 717.2455 | 98.8771 | 98.8363 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 717.2538 | 98.8628 | 98.8426 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 717.2621 | 98.8485 | 98.8488 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 717.2705 | 98.8474 | 98.8551 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 717.2788 | 98.8462 | 98.8613 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 717.2872 | 98.846 | 98.8676 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 717.2955 | 98.8459 | 98.8738 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 717.3038 | 98.8439 | 98.8801 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 717.3122 | 98.842 | 98.8863 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 717.3205 | 98.8374 | 98.8926 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 717.3289 | 98.8327 | 98.8988 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 717.3372 | 98.8213 | 98.9051 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 717.3455 | 98.8098 | 98.9113 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 717.3538 | 98.8141 | 98.9176 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 717.3622 | 98.8184 | 98.9239 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 717.3705 | 98.8223 | 98.9301 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 717.3788 | 98.8263 | 98.9364 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 717.3872 | 98.8152 | 98.9426 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 717.3955 | 98.8042 | 98.9489 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 717.4039 | 98.7902 | 98.9551 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 717.4122 | 98.7762 | 98.9614 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 717.4205 | 98.7765 | 98.9676 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 717.4289 | 98.7769 | 98.9739 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 717.4372 | 98.7867 | 98.9801 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 717.4456 | 98.7965 | 98.9864 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 717.4539 | 98.7983 | 98.9926 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 717.4622 | 98.8001 | 98.9989 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 717.4706 | 98.7957 | 99.0051 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 717.4789 | 98.7912 | 99.0114 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 717.4872 | 98.7861 | 99.0176 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 717.4955 | 98.7809 | 99.0239 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 717.5039 | 98.7828 | 99.0301 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 717.5123 | 98.7847 | 99.0364 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 717.5206 | 98.7867 | 99.0426 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 717.5289 | 98.7888 | 99.0489 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 717.5372 | 98.7851 | 99.0551 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 717.5456 | 98.7814 | 99.0614 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 717.554 | 98.7725 | 99.0677 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 717.5623 | 98.7635 | 99.0739 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 717.5706 | 98.7694 | 99.0802 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 717.5789 | 98.7753 | 99.0864 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 717.5873 | 98.7896 | 99.0927 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 717.5956 | 98.8039 | 99.0989 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 717.6039 | 98.8041 | 99.1052 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 717.6123 | 98.8044 | 99.1114 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 717.6206 | 98.7954 | 99.1177 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 717.629 | 98.7865 | 99.1239 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 717.6373 | 98.7898 | 99.1302 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 717.6456 | 98.7931 | 99.1364 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 717.654 | 98.8012 | 99.1427 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 717.6623 | 98.8094 | 99.1489 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 717.6707 | 98.817 | 99.1552 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 717.679 | 98.8247 | 99.1614 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 717.6873 | 98.8257 | 99.1677 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 717.6957 | 98.8268 | 99.1739 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 717.704 | 98.8179 | 99.1802 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 717.7123 | 98.8091 | 99.1864 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 717.7206 | 98.8162 | 99.1927 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 717.729 | 98.8233 | 99.199 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 717.7373 | 98.8344 | 99.2052 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 717.7457 | 98.8455 | 99.2115 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 717.754 | 98.8412 | 99.2177 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 717.7623 | 98.8369 | 99.224 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 717.7707 | 98.8238 | 99.2302 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 717.779 | 98.8107 | 99.2365 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 717.7874 | 98.8116 | 99.2427 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 717.7957 | 98.8125 | 99.249 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 717.804 | 98.821 | 99.2552 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 717.8124 | 98.8296 | 99.2615 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 717.8207 | 98.8349 | 99.2677 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 717.829 | 98.8402 | 99.274 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 717.8374 | 98.8316 | 99.2802 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 717.8457 | 98.8229 | 99.2865 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 717.8541 | 98.8169 | 99.2927 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 717.8624 | 98.8109 | 99.299 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 717.8707 | 98.8149 | 99.3052 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 717.879 | 98.819 | 99.3115 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 717.8874 | 98.8243 | 99.3177 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 717.8958 | 98.8297 | 99.324 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 717.9041 | 98.819 | 99.3303 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 717.9124 | 98.8084 | 99.3365 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 717.9207 | 98.793 | 99.3428 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 717.9291 | 98.7775 | 99.349 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 717.9374 | 98.7794 | 99.3553 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 717.9457 | 98.7813 | 99.3615 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 717.9541 | 98.7956 | 99.3678 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 717.9624 | 98.8098 | 99.374 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 717.9708 | 98.8071 | 99.3803 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 717.9791 | 98.8045 | 99.3865 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 717.9874 | 98.7902 | 99.3928 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 717.9958 | 98.7759 | 99.399 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.0041 | 98.7712 | 99.4053 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.0125 | 98.7666 | 99.4115 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.0208 | 98.7668 | 99.4178 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.0291 | 98.7671 | 99.424 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.0375 | 98.7798 | 99.4303 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.0458 | 98.7926 | 99.4365 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.0541 | 98.7938 | 99.4428 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.0624 | 98.7951 | 99.4491 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.0708 | 98.784 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.0792 | 98.773 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.0875 | 98.7761 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.0958 | 98.7793 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.1041 | 98.7952 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.1125 | 98.811 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.1208 | 98.8112 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.1292 | 98.8114 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.1375 | 98.8035 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.1458 | 98.7956 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.1542 | 98.7894 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.1625 | 98.7833 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.1708 | 98.7954 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.1792 | 98.8075 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.1875 | 98.8226 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.1959 | 98.8377 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.2042 | 98.8364 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.2125 | 98.8352 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.2209 | 98.8228 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.2292 | 98.8104 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.2375 | 98.8188 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.2458 | 98.8271 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.2542 | 98.8479 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.2626 | 98.8686 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.2709 | 98.8663 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.2792 | 98.864 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.2875 | 98.8581 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.2959 | 98.8522 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.3043 | 98.8544 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.3126 | 98.8567 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.3209 | 98.8742 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.3292 | 98.8917 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.3376 | 98.913 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.3459 | 98.9343 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.3542 | 98.9413 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.3626 | 98.9483 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.3709 | 98.9471 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.3793 | 98.9459 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.3876 | 98.9625 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.3959 | 98.979 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.4043 | 99.0092 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.4126 | 99.0393 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.421 | 99.0464 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.4293 | 99.0534 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.4376 | 99.0654 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.446 | 99.0774 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.4543 | 99.0865 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.4626 | 99.0956 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.471 | 99.1156 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.4793 | 99.1356 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.4877 | 99.1622 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.496 | 99.1889 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.5043 | 99.1947 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.5127 | 99.2005 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.521 | 99.1981 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.5294 | 99.1958 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.5377 | 99.21 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.546 | 99.2242 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.5544 | 99.2495 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.5627 | 99.2747 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.571 | 99.2838 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.5793 | 99.2929 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.5877 | 99.304 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.5961 | 99.3151 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.6044 | 99.3172 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.6127 | 99.3192 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.621 | 99.3338 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.6294 | 99.3483 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.6378 | 99.366 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.6461 | 99.3838 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.6544 | 99.388 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.6627 | 99.3922 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.6711 | 99.385 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.6794 | 99.3777 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.6877 | 99.3895 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.6961 | 99.4012 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.7044 | 99.4113 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.7128 | 99.4213 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.7211 | 99.4184 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.7294 | 99.4156 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.7378 | 99.4116 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.7461 | 99.4076 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.7545 | 99.403 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.7628 | 99.3983 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.7711 | 99.4026 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.7795 | 99.407 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.7878 | 99.4194 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.7961 | 99.4318 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.8045 | 99.4282 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.8128 | 99.4247 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.8212 | 99.41 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.8295 | 99.3953 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.8378 | 99.3989 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.8462 | 99.4026 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.8545 | 99.4111 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.8629 | 99.4197 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.8712 | 99.4201 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.8795 | 99.4206 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.8879 | 99.4211 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.8962 | 99.4215 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.9045 | 99.413 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.9128 | 99.4044 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.9212 | 99.4066 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.9296 | 99.4088 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.9379 | 99.4188 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.9462 | 99.4287 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.9545 | 99.4248 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.9629 | 99.421 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.9713 | 99.4132 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.9796 | 99.4055 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.9879 | 99.4067 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 718.9962 | 99.408 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.0046 | 99.4157 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.0129 | 99.4235 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.0212 | 99.4158 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.0296 | 99.4081 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.0379 | 99.406 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.0463 | 99.4039 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.0546 | 99.3926 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.0629 | 99.3813 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.0713 | 99.3867 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.0796 | 99.3922 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.088 | 99.3991 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.0963 | 99.406 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.1046 | 99.4027 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.113 | 99.3994 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.1213 | 99.3881 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.1296 | 99.3768 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.138 | 99.3801 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.1463 | 99.3835 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.1547 | 99.3938 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.163 | 99.4041 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.1713 | 99.405 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.1797 | 99.4059 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.188 | 99.4099 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.1964 | 99.414 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.2047 | 99.4121 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.213 | 99.4102 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.2214 | 99.4172 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.2297 | 99.4243 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.238 | 99.4334 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.2463 | 99.4425 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.2547 | 99.4448 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.2631 | 99.4472 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.2714 | 99.4444 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.2797 | 99.4417 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.288 | 99.4473 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.2964 | 99.453 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.3047 | 99.4542 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.313 | 99.4555 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.3214 | 99.4531 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.3297 | 99.4507 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.3381 | 99.4477 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.3464 | 99.4447 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.3547 | 99.4388 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.3631 | 99.433 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.3714 | 99.4332 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.3798 | 99.4333 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.3881 | 99.4419 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.3964 | 99.4505 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.4048 | 99.4492 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.4131 | 99.448 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.4214 | 99.4377 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.4298 | 99.4275 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.4381 | 99.4263 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.4465 | 99.4252 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.4548 | 99.4293 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.4631 | 99.4334 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.4715 | 99.4362 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.4798 | 99.4391 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.4882 | 99.4413 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.4965 | 99.4436 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.5048 | 99.4417 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.5132 | 99.4398 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.5215 | 99.4407 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.5298 | 99.4416 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.5381 | 99.4496 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.5465 | 99.4575 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.5549 | 99.457 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.5632 | 99.4564 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.5715 | 99.4517 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.5798 | 99.447 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.5882 | 99.452 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.5966 | 99.4569 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.6049 | 99.4659 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.6132 | 99.4749 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.6215 | 99.477 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.6299 | 99.4791 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.6382 | 99.4824 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.6465 | 99.4857 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.6549 | 99.4846 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.6632 | 99.4834 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.6716 | 99.4864 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.6799 | 99.4894 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.6882 | 99.4961 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.6966 | 99.5028 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.7049 | 99.5025 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.7133 | 99.5021 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.7216 | 99.4967 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.7299 | 99.4913 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.7383 | 99.4898 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.7466 | 99.4884 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.7549 | 99.4892 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.7633 | 99.49 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.7716 | 99.488 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.78 | 99.486 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.7883 | 99.4857 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.7966 | 99.4854 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.805 | 99.4798 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.8133 | 99.4741 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.8217 | 99.4728 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.83 | 99.4715 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.8383 | 99.4729 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.8467 | 99.4743 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.855 | 99.472 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.8633 | 99.4697 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.8716 | 99.4674 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.88 | 99.4651 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.8884 | 99.4653 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.8967 | 99.4655 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.905 | 99.4654 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.9133 | 99.4654 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.9217 | 99.464 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.9301 | 99.4626 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.9384 | 99.4584 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.9467 | 99.4543 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.955 | 99.4501 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.9634 | 99.446 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.9717 | 99.4467 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.98 | 99.4475 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.9884 | 99.4493 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 719.9967 | 99.4512 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.0051 | 99.4502 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.0134 | 99.4493 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.0217 | 99.4476 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.0301 | 99.4459 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.0384 | 99.4444 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.0468 | 99.4428 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.0551 | 99.4439 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.0634 | 99.4449 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.0718 | 99.4464 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.0801 | 99.4479 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.0884 | 99.4479 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.0968 | 99.4478 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.1051 | 99.4478 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.1135 | 99.4477 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.1218 | 99.4476 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.1301 | 99.4476 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.1385 | 99.4466 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.1468 | 99.4456 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.1552 | 99.4436 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.1635 | 99.4415 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.1718 | 99.4396 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.1802 | 99.4376 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.1885 | 99.4364 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.1968 | 99.4352 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.2051 | 99.4338 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.2135 | 99.4325 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.2219 | 99.4312 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.2302 | 99.4298 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.2385 | 99.4285 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.2468 | 99.4271 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.2552 | 99.4258 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.2635 | 99.4245 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.2719 | 99.4231 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.2802 | 99.4218 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.2885 | 99.4205 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.2969 | 99.4191 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.3052 | 99.4191 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.3135 | 99.4191 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.3219 | 99.4191 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.3302 | 99.4191 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.3386 | 99.4191 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.3469 | 99.4191 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.3552 | 99.4179 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.3636 | 99.4167 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.3719 | 99.4156 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.3802 | 99.4143 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.3886 | 99.4127 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.3969 | 99.411 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.4053 | 99.4093 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.4136 | 99.4076 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.4219 | 99.4059 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.4303 | 99.4043 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.4386 | 99.4026 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.447 | 99.4009 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.4553 | 99.3992 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.4636 | 99.3975 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.472 | 99.3965 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.4803 | 99.3954 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.4886 | 99.3943 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.4969 | 99.3932 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.5053 | 99.3911 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.5137 | 99.389 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.522 | 99.3882 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.5303 | 99.3874 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.5386 | 99.3868 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.547 | 99.3862 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.5554 | 99.3869 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.5637 | 99.3876 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.572 | 99.3883 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.5803 | 99.389 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.5887 | 99.3901 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.597 | 99.3912 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.6053 | 99.3923 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.6137 | 99.3934 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.622 | 99.3944 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.6304 | 99.3955 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.6387 | 99.396 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.647 | 99.3965 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.6554 | 99.397 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.6637 | 99.3975 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.6721 | 99.3985 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.6804 | 99.3995 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.6887 | 99.4004 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.6971 | 99.4013 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.7054 | 99.4019 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.7137 | 99.4026 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.7221 | 99.4028 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.7304 | 99.4029 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.7388 | 99.4032 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.7471 | 99.4035 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.7554 | 99.4034 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.7638 | 99.4033 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.7721 | 99.4028 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.7805 | 99.4022 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.7888 | 99.4016 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.7971 | 99.4009 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.8055 | 99.4018 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.8138 | 99.4026 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.8221 | 99.4035 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.8304 | 99.4044 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.8388 | 99.4057 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.8472 | 99.4071 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.8555 | 99.4085 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.8638 | 99.4099 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.8721 | 99.4107 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.8805 | 99.4115 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.8889 | 99.412 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.8972 | 99.4126 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.9055 | 99.4129 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.9138 | 99.4133 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.9222 | 99.4137 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.9305 | 99.4141 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.9388 | 99.4148 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.9472 | 99.4156 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.9555 | 99.4164 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.9639 | 99.4172 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.9722 | 99.4163 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.9805 | 99.4154 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.9889 | 99.4144 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 720.9972 | 99.4135 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.0056 | 99.4126 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.0139 | 99.4116 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.0222 | 99.4107 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.0306 | 99.4097 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.0389 | 99.4094 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.0472 | 99.409 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.0556 | 99.4086 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.0639 | 99.4082 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.0723 | 99.4079 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.0806 | 99.4075 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.0889 | 99.4071 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.0973 | 99.4067 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.1056 | 99.4064 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.114 | 99.4061 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.1223 | 99.4062 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.1306 | 99.4064 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.139 | 99.4066 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.1473 | 99.4068 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.1556 | 99.406 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.1639 | 99.4053 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.1723 | 99.4045 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.1807 | 99.4037 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.189 | 99.4029 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.1973 | 99.402 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.2056 | 99.4012 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.214 | 99.4004 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.2224 | 99.4013 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.2307 | 99.4023 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.239 | 99.4015 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.2473 | 99.4007 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.2557 | 99.3999 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.264 | 99.3991 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.2723 | 99.3983 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.2807 | 99.3975 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.289 | 99.3963 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.2974 | 99.3951 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.3057 | 99.3942 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.314 | 99.3933 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.3224 | 99.3934 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.3307 | 99.3934 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.3391 | 99.3932 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.3474 | 99.393 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.3557 | 99.3919 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.3641 | 99.3908 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.3724 | 99.3898 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.3807 | 99.3887 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.3891 | 99.3859 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.3974 | 99.3831 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.4058 | 99.382 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.4141 | 99.3809 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.4224 | 99.3798 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.4308 | 99.3787 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.4391 | 99.3788 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.4474 | 99.379 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.4557 | 99.3792 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.4641 | 99.3794 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.4725 | 99.3786 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.4808 | 99.3779 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.4891 | 99.3771 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.4974 | 99.3764 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.5058 | 99.3726 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.5142 | 99.3689 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.5225 | 99.3665 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.5308 | 99.364 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.5391 | 99.3616 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.5475 | 99.3592 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.5558 | 99.357 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.5641 | 99.3548 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.5725 | 99.3526 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.5808 | 99.3504 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.5892 | 99.3481 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.5975 | 99.3459 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.6058 | 99.3443 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.6142 | 99.3427 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.6225 | 99.3411 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.6309 | 99.3395 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.6392 | 99.3397 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.6475 | 99.3398 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.6559 | 99.3397 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.6642 | 99.3396 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.6725 | 99.3431 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.6809 | 99.3466 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.6892 | 99.3497 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.6976 | 99.3528 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.7059 | 99.3559 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.7142 | 99.359 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.7226 | 99.3621 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.7309 | 99.3651 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.7393 | 99.3682 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.7476 | 99.3713 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.7559 | 99.3752 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.7643 | 99.3792 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.7726 | 99.3813 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.7809 | 99.3834 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.7892 | 99.3854 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.7976 | 99.3875 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.806 | 99.3887 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.8143 | 99.3898 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.8226 | 99.3896 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.8309 | 99.3894 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.8393 | 99.3888 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.8477 | 99.3882 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.856 | 99.3876 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.8643 | 99.3871 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.8726 | 99.3862 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.881 | 99.3853 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.8893 | 99.3839 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.8976 | 99.3826 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.906 | 99.3816 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.9143 | 99.3805 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.9227 | 99.378 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.931 | 99.3755 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.9393 | 99.373 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.9477 | 99.3706 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.956 | 99.3681 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.9644 | 99.3656 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.9727 | 99.3618 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.981 | 99.358 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.9894 | 99.3587 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 721.9977 | 99.3595 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.006 | 99.3602 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.0144 | 99.3609 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.0227 | 99.3609 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.0311 | 99.361 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.0394 | 99.3613 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.0477 | 99.3617 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.0561 | 99.3646 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.0644 | 99.3675 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.0728 | 99.3702 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.0811 | 99.3728 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.0894 | 99.376 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.0978 | 99.3792 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.1061 | 99.3801 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.1144 | 99.381 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.1227 | 99.3823 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.1311 | 99.3837 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.1395 | 99.3862 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.1478 | 99.3887 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.1561 | 99.3884 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.1644 | 99.3881 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.1728 | 99.3886 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.1812 | 99.3892 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.1895 | 99.391 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.1978 | 99.3927 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.2061 | 99.3933 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.2145 | 99.394 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.2228 | 99.3923 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.2311 | 99.3905 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.2395 | 99.3888 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.2478 | 99.3871 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.2562 | 99.3854 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.2645 | 99.3837 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.2728 | 99.3843 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.2812 | 99.3849 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.2895 | 99.3845 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.2979 | 99.384 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.3062 | 99.3837 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.3145 | 99.3834 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.3229 | 99.3844 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.3312 | 99.3853 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.3395 | 99.3853 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.3479 | 99.3853 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.3562 | 99.3848 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.3646 | 99.3844 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.3729 | 99.3851 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.3812 | 99.3858 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.3896 | 99.3866 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.3979 | 99.3873 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.4062 | 99.388 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.4146 | 99.3887 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.4229 | 99.389 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.4313 | 99.3894 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.4396 | 99.3897 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.4479 | 99.39 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.4562 | 99.3911 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.4646 | 99.3922 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.473 | 99.3934 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.4813 | 99.3945 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.4896 | 99.3944 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.4979 | 99.3943 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.5063 | 99.3942 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.5146 | 99.3941 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.5229 | 99.394 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.5313 | 99.3939 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.5396 | 99.3938 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.548 | 99.3936 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.5563 | 99.3945 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.5646 | 99.3954 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.573 | 99.3963 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.5813 | 99.3972 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.5897 | 99.3976 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.598 | 99.398 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.6063 | 99.3983 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.6147 | 99.3987 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.623 | 99.3988 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.6313 | 99.3989 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.6397 | 99.3991 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.648 | 99.3992 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.6564 | 99.3985 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.6647 | 99.3978 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.673 | 99.3977 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.6814 | 99.3976 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.6897 | 99.3975 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.6981 | 99.3974 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.7064 | 99.3973 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.7147 | 99.3972 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.7231 | 99.395 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.7314 | 99.3928 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.7397 | 99.3907 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.748 | 99.3885 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.7564 | 99.3873 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.7648 | 99.3861 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.7731 | 99.3849 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.7814 | 99.3837 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.7897 | 99.3825 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.7981 | 99.3813 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.8065 | 99.3849 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.8148 | 99.3885 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.8231 | 99.3929 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.8314 | 99.3973 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.8398 | 99.4003 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.8481 | 99.4032 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.8564 | 99.4064 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.8648 | 99.4095 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.8731 | 99.4105 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.8815 | 99.4115 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.8898 | 99.4134 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.8981 | 99.4154 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.9065 | 99.4197 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.9148 | 99.4241 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.9232 | 99.4285 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.9315 | 99.4328 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.9398 | 99.4372 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.9482 | 99.4415 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.9565 | 99.4448 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.9648 | 99.4481 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.9732 | 99.4466 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.9815 | 99.445 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.9899 | 99.4435 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 722.9982 | 99.442 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.0065 | 99.4412 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.0149 | 99.4404 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.0232 | 99.4394 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.0316 | 99.4384 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.0399 | 99.4399 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.0482 | 99.4413 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.0566 | 99.4428 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.0649 | 99.4442 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.0732 | 99.4418 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.0815 | 99.4394 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.0899 | 99.437 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.0983 | 99.4345 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.1066 | 99.4316 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.1149 | 99.4286 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.1232 | 99.4268 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.1316 | 99.425 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.14 | 99.4232 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.1483 | 99.4214 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.1566 | 99.4196 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.1649 | 99.4178 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.1733 | 99.4161 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.1816 | 99.4144 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.1899 | 99.4127 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.1983 | 99.4111 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.2066 | 99.4091 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.215 | 99.4072 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.2233 | 99.4053 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.2316 | 99.4033 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.24 | 99.4029 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.2483 | 99.4024 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.2567 | 99.402 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.265 | 99.4015 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.2733 | 99.4016 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.2817 | 99.4017 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.29 | 99.4017 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.2983 | 99.4017 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.3067 | 99.4017 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.315 | 99.4017 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.3234 | 99.4017 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.3317 | 99.4017 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.34 | 99.4017 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.3484 | 99.4017 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.3567 | 99.4017 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.3651 | 99.4017 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.3734 | 99.4016 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.3817 | 99.4014 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.3901 | 99.4013 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.3984 | 99.4012 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.4067 | 99.4004 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.415 | 99.3996 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.4234 | 99.3989 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.4318 | 99.3981 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.4401 | 99.4013 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.4484 | 99.4045 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.4567 | 99.4095 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.4651 | 99.4145 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.4734 | 99.4163 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.4818 | 99.4181 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.4901 | 99.4199 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.4984 | 99.4217 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.5068 | 99.424 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.5151 | 99.4262 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.5234 | 99.4297 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.5318 | 99.4332 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.5401 | 99.4368 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.5485 | 99.4403 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.5568 | 99.4436 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.5651 | 99.4468 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.5735 | 99.4507 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.5818 | 99.4546 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.5901 | 99.4585 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.5985 | 99.4625 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.6068 | 99.4624 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.6152 | 99.4623 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.6235 | 99.4605 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.6318 | 99.4587 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.6402 | 99.46 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.6485 | 99.4614 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.6569 | 99.4627 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.6652 | 99.4641 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.6735 | 99.465 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.6819 | 99.4659 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.6902 | 99.4659 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.6985 | 99.4659 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.7068 | 99.4659 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.7152 | 99.4658 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.7236 | 99.4662 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.7319 | 99.4665 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.7402 | 99.4669 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.7485 | 99.4672 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.7569 | 99.4668 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.7653 | 99.4664 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.7736 | 99.4657 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.7819 | 99.4649 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.7902 | 99.4644 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.7986 | 99.4638 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.8069 | 99.4633 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.8152 | 99.4627 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.8236 | 99.4658 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.8319 | 99.4689 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.8403 | 99.4721 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.8486 | 99.4754 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.8569 | 99.4783 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.8653 | 99.4812 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.8736 | 99.4842 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.882 | 99.4871 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.8903 | 99.49 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.8986 | 99.493 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.907 | 99.4959 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.9153 | 99.4988 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.9236 | 99.5028 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.932 | 99.5067 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.9403 | 99.5131 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.9487 | 99.5196 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.957 | 99.5211 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.9653 | 99.5227 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.9737 | 99.524 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.982 | 99.5254 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.9904 | 99.5231 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 723.9987 | 99.5208 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.007 | 99.5184 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.0154 | 99.5159 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.0237 | 99.5137 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.032 | 99.5116 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.0403 | 99.5094 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.0487 | 99.5072 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.0571 | 99.5016 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.0654 | 99.496 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.0737 | 99.4904 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.082 | 99.4848 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.0904 | 99.4788 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.0988 | 99.4729 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.1071 | 99.4671 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.1154 | 99.4612 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.1237 | 99.46 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.1321 | 99.4588 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.1404 | 99.4574 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.1487 | 99.456 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.1571 | 99.4528 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.1654 | 99.4496 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.1738 | 99.4465 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.1821 | 99.4435 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.1904 | 99.4402 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.1988 | 99.4368 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.2071 | 99.4335 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.2155 | 99.4302 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.2238 | 99.4303 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.2321 | 99.4304 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.2405 | 99.4305 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.2488 | 99.4306 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.2571 | 99.4304 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.2655 | 99.4302 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.2738 | 99.4275 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.2822 | 99.4249 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.2905 | 99.4222 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.2988 | 99.4194 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.3072 | 99.4154 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.3155 | 99.4113 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.3239 | 99.409 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.3322 | 99.4068 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.3405 | 99.4095 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.3489 | 99.4123 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.3572 | 99.415 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.3655 | 99.4178 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.3738 | 99.4217 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.3822 | 99.4256 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.3906 | 99.4294 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.3989 | 99.4332 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.4072 | 99.437 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.4155 | 99.4408 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.4239 | 99.4468 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.4323 | 99.4527 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.4406 | 99.4585 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.4489 | 99.4643 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.4572 | 99.4686 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.4656 | 99.4728 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.4739 | 99.4786 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.4822 | 99.4844 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.4906 | 99.4931 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.4989 | 99.5018 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.5073 | 99.5058 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.5156 | 99.5098 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.5239 | 99.5137 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.5323 | 99.5177 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.5406 | 99.5184 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.549 | 99.5192 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.5573 | 99.5206 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.5656 | 99.522 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.574 | 99.5218 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.5823 | 99.5216 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.5906 | 99.5194 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.599 | 99.5171 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.6073 | 99.5152 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.6157 | 99.5133 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.624 | 99.5144 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.6323 | 99.5154 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.6407 | 99.5165 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.649 | 99.5177 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.6573 | 99.5148 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.6656 | 99.5119 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.674 | 99.5085 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.6823 | 99.5052 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.6907 | 99.5021 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.699 | 99.499 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.7073 | 99.498 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.7157 | 99.4969 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.724 | 99.4953 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.7324 | 99.4937 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.7407 | 99.4937 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.749 | 99.4936 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.7574 | 99.4938 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.7657 | 99.4941 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.774 | 99.4943 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.7823 | 99.4945 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.7907 | 99.4935 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.7991 | 99.4925 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.8074 | 99.4915 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.8157 | 99.4905 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.824 | 99.4908 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.8324 | 99.491 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.8408 | 99.4895 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.8491 | 99.4881 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.8574 | 99.4864 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.8657 | 99.4848 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.8741 | 99.4831 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.8824 | 99.4815 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.8907 | 99.4799 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.8991 | 99.4782 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.9074 | 99.4766 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.9158 | 99.4749 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.9241 | 99.4733 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.9324 | 99.4716 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.9408 | 99.47 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.9491 | 99.4684 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.9575 | 99.4667 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.9658 | 99.4651 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.9741 | 99.4634 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.9825 | 99.4618 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.9908 | 99.4598 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 724.9991 | 99.4578 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.0074 | 99.459 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.0158 | 99.4602 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.0242 | 99.4619 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.0325 | 99.4636 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.0408 | 99.4656 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.0491 | 99.4676 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.0575 | 99.4695 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.0658 | 99.4715 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.0742 | 99.4734 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.0825 | 99.4754 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.0908 | 99.4774 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.0992 | 99.4793 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.1075 | 99.4817 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.1158 | 99.4841 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.1242 | 99.4865 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.1325 | 99.4888 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.1409 | 99.491 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.1492 | 99.4932 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.1575 | 99.4957 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.1659 | 99.4982 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.1742 | 99.4991 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.1826 | 99.5 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.1909 | 99.4988 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.1992 | 99.4976 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.2075 | 99.4959 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.2159 | 99.4942 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.2242 | 99.4926 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.2325 | 99.4909 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.2409 | 99.4892 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.2492 | 99.4876 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.2576 | 99.4855 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.2659 | 99.4833 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.2742 | 99.4808 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.2826 | 99.4783 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.2909 | 99.4762 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.2993 | 99.474 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.3076 | 99.4691 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.3159 | 99.4642 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.3243 | 99.4593 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.3326 | 99.4544 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.3409 | 99.4496 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.3492 | 99.4447 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.3576 | 99.4416 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.366 | 99.4385 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.3743 | 99.4356 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.3826 | 99.4327 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.3909 | 99.4298 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.3993 | 99.4269 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.4077 | 99.425 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.416 | 99.4231 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.4243 | 99.4234 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.4326 | 99.4238 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.441 | 99.4271 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.4493 | 99.4304 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.4576 | 99.4341 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.466 | 99.4378 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.4743 | 99.4444 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.4827 | 99.451 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.491 | 99.4575 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.4993 | 99.464 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.5077 | 99.4701 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.516 | 99.4763 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.5244 | 99.4823 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.5327 | 99.4883 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.541 | 99.4943 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.5494 | 99.5002 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.5577 | 99.5062 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.566 | 99.5121 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.5743 | 99.5174 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.5827 | 99.5227 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.591 | 99.5262 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.5994 | 99.5296 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.6077 | 99.5284 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.616 | 99.5271 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.6244 | 99.5251 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.6327 | 99.523 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.6411 | 99.521 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.6494 | 99.519 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.6577 | 99.5173 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.666 | 99.5157 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.6744 | 99.514 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.6827 | 99.5123 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.691 | 99.5105 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.6994 | 99.5088 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.7077 | 99.5075 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.7161 | 99.5063 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.7244 | 99.5039 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.7327 | 99.5016 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.741 | 99.4989 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.7494 | 99.4962 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.7578 | 99.4935 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.7661 | 99.4907 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.7744 | 99.4899 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.7827 | 99.4891 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.7911 | 99.4883 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.7994 | 99.4875 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.8077 | 99.4867 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.8161 | 99.4859 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.8244 | 99.4851 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.8328 | 99.4842 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.8411 | 99.4842 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.8494 | 99.4842 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.8577 | 99.4853 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.8661 | 99.4865 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.8744 | 99.4873 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.8828 | 99.4881 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.8911 | 99.4904 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.8994 | 99.4928 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.9078 | 99.4952 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.9161 | 99.4976 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.9244 | 99.5 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.9327 | 99.5024 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.9411 | 99.5045 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.9495 | 99.5065 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.9578 | 99.5082 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.9661 | 99.5098 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.9744 | 99.5112 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.9828 | 99.5126 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.9911 | 99.5138 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 725.9995 | 99.5149 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.0078 | 99.5158 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.0161 | 99.5166 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.0245 | 99.5162 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.0328 | 99.5158 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.0411 | 99.5154 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.0494 | 99.515 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.0578 | 99.5141 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.0661 | 99.5132 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.0745 | 99.5117 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.0828 | 99.5102 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.0911 | 99.5087 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.0995 | 99.5072 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.1078 | 99.506 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.1161 | 99.5048 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.1245 | 99.5039 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.1328 | 99.503 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.1411 | 99.5025 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.1495 | 99.502 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.1578 | 99.5014 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.1661 | 99.5009 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.1745 | 99.5003 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.1828 | 99.4998 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.1912 | 99.4992 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.1995 | 99.4987 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.2078 | 99.4982 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.2161 | 99.4976 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.2245 | 99.4971 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.2328 | 99.4965 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.2411 | 99.4966 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.2495 | 99.4966 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.2578 | 99.4967 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.2662 | 99.4967 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.2745 | 99.4968 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.2828 | 99.4968 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.2911 | 99.4969 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.2995 | 99.497 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.3079 | 99.497 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.3162 | 99.497 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.3245 | 99.497 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.3328 | 99.497 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.3412 | 99.4964 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.3495 | 99.4958 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.3578 | 99.4978 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.3662 | 99.4998 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.3745 | 99.5018 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.3829 | 99.5038 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.3912 | 99.5057 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.3995 | 99.5077 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.4078 | 99.5097 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.4162 | 99.5117 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.4245 | 99.5136 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.4329 | 99.5156 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.4412 | 99.5175 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.4495 | 99.5195 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.4579 | 99.5205 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.4662 | 99.5216 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.4745 | 99.5219 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.4828 | 99.5223 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.4912 | 99.5228 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.4995 | 99.5234 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.5079 | 99.5245 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.5162 | 99.5256 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.5245 | 99.5228 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.5329 | 99.52 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.5412 | 99.5178 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.5496 | 99.5156 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.5579 | 99.5134 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.5662 | 99.5112 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.5745 | 99.5087 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.5829 | 99.5061 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.5912 | 99.5035 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.5995 | 99.501 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.6079 | 99.4977 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.6162 | 99.4944 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.6246 | 99.4919 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.6329 | 99.4895 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.6412 | 99.4878 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.6495 | 99.4861 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.6579 | 99.4846 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.6662 | 99.4831 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.6746 | 99.4814 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.6829 | 99.4796 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.6912 | 99.4791 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.6996 | 99.4786 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.7079 | 99.4775 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.7162 | 99.4764 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.7245 | 99.4753 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.7329 | 99.4742 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.7412 | 99.4738 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.7496 | 99.4735 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.7579 | 99.4723 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.7662 | 99.471 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.7745 | 99.4705 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.7829 | 99.47 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.7913 | 99.4688 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.7996 | 99.4677 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.8079 | 99.4665 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.8162 | 99.4653 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.8246 | 99.4634 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.8329 | 99.4614 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.8412 | 99.4613 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.8495 | 99.4613 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.8579 | 99.4612 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.8662 | 99.4612 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.8746 | 99.4611 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.8829 | 99.4611 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.8912 | 99.461 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.8996 | 99.4609 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.9079 | 99.4605 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.9163 | 99.46 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.9246 | 99.4605 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.9329 | 99.461 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.9412 | 99.4615 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.9496 | 99.462 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.9579 | 99.4629 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.9662 | 99.4639 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.9746 | 99.4648 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.9829 | 99.4658 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.9913 | 99.4671 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 726.9996 | 99.4684 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.0079 | 99.4675 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.0162 | 99.4666 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.0246 | 99.4661 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.0329 | 99.4657 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.0413 | 99.4651 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.0496 | 99.4645 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.0579 | 99.4639 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.0663 | 99.4633 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.0746 | 99.4624 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.0829 | 99.4616 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.0912 | 99.4607 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.0996 | 99.4598 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.1079 | 99.4588 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.1163 | 99.4578 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.1246 | 99.4573 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.1329 | 99.4567 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.1413 | 99.456 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.1496 | 99.4552 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.158 | 99.4544 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.1663 | 99.4537 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.1746 | 99.4528 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.1829 | 99.4518 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.1913 | 99.4506 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.1996 | 99.4494 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.2079 | 99.4498 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.2162 | 99.4501 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.2246 | 99.4503 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.233 | 99.4504 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.2413 | 99.4474 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.2496 | 99.4444 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.2579 | 99.4412 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.2663 | 99.4379 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.2746 | 99.4346 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.283 | 99.4313 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.2913 | 99.4282 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.2996 | 99.4252 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.308 | 99.4223 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.3163 | 99.4195 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.3246 | 99.4214 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.3329 | 99.4232 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.3413 | 99.4261 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.3496 | 99.429 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.358 | 99.432 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.3663 | 99.4349 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.3746 | 99.4363 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.3829 | 99.4378 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.3913 | 99.44 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.3997 | 99.4421 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.408 | 99.4478 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.4163 | 99.4535 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.4246 | 99.4593 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.433 | 99.4651 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.4413 | 99.471 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.4496 | 99.477 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.4579 | 99.4823 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.4663 | 99.4875 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.4746 | 99.4907 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.483 | 99.4938 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.4913 | 99.492 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.4996 | 99.4901 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.508 | 99.4877 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.5163 | 99.4852 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.5247 | 99.4826 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.533 | 99.4801 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.5413 | 99.4775 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.5496 | 99.475 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.558 | 99.4717 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.5663 | 99.4684 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.5746 | 99.4647 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.583 | 99.4611 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.5913 | 99.4582 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.5997 | 99.4553 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.608 | 99.4522 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.6163 | 99.4491 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.6246 | 99.4466 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.633 | 99.4441 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.6413 | 99.4429 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.6497 | 99.4418 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.658 | 99.4428 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.6663 | 99.4439 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.6747 | 99.4447 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.683 | 99.4454 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.6913 | 99.4463 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.6996 | 99.4471 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.708 | 99.4475 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.7163 | 99.448 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.7247 | 99.4492 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.733 | 99.4505 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.7413 | 99.4513 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.7497 | 99.4522 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.758 | 99.4524 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.7664 | 99.4526 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.7747 | 99.4558 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.783 | 99.459 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.7913 | 99.4618 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.7997 | 99.4646 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.808 | 99.466 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.8163 | 99.4674 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.8247 | 99.4668 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.833 | 99.4662 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.8414 | 99.4671 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.8497 | 99.4681 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.858 | 99.47 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.8663 | 99.4719 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.8747 | 99.4741 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.8831 | 99.4764 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.8914 | 99.4769 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.8997 | 99.4773 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.908 | 99.4785 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.9164 | 99.4797 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.9247 | 99.48 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.933 | 99.4803 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.9413 | 99.4779 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.9497 | 99.4754 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.9581 | 99.473 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.9664 | 99.4705 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.9747 | 99.4703 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.983 | 99.4701 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.9914 | 99.4698 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 727.9997 | 99.4696 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.0081 | 99.4685 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.0164 | 99.4674 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.0247 | 99.4653 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.0331 | 99.4633 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.0414 | 99.4612 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.0497 | 99.4591 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.058 | 99.4583 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.0664 | 99.4575 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.0747 | 99.4556 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.0831 | 99.4537 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.0914 | 99.4526 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.0997 | 99.4515 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.1081 | 99.4523 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.1164 | 99.4531 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.1248 | 99.4539 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.1331 | 99.4547 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.1414 | 99.455 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.1497 | 99.4554 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.1581 | 99.4557 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.1664 | 99.456 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.1747 | 99.4564 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.1831 | 99.4567 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.1914 | 99.457 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.1998 | 99.4574 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.2081 | 99.4577 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.2164 | 99.458 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.2248 | 99.4584 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.2331 | 99.4587 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.2415 | 99.4608 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.2498 | 99.463 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.2581 | 99.4648 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.2664 | 99.4666 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.2748 | 99.466 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.2831 | 99.4653 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.2914 | 99.4638 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.2998 | 99.4622 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.3081 | 99.4628 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.3165 | 99.4635 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.3248 | 99.4641 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.3331 | 99.4647 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.3414 | 99.4649 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.3498 | 99.4651 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.3581 | 99.4652 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.3665 | 99.4654 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.3748 | 99.4656 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.3831 | 99.4658 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.3915 | 99.4659 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.3998 | 99.466 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.4081 | 99.4652 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.4164 | 99.4644 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.4248 | 99.4639 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.4332 | 99.4634 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.4415 | 99.4647 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.4498 | 99.4661 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.4581 | 99.4683 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.4665 | 99.4705 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.4748 | 99.471 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.4832 | 99.4715 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.4915 | 99.4721 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.4998 | 99.4726 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.5081 | 99.4735 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.5165 | 99.4745 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.5248 | 99.4754 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.5331 | 99.4764 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.5415 | 99.4736 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.5498 | 99.4709 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.5582 | 99.4682 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.5665 | 99.4655 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.5748 | 99.4636 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.5831 | 99.4617 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.5915 | 99.4599 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.5998 | 99.458 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.6082 | 99.4549 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.6165 | 99.4518 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.6248 | 99.4487 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.6332 | 99.4455 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.6415 | 99.4398 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.6498 | 99.434 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.6581 | 99.4283 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.6665 | 99.4225 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.6748 | 99.4175 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.6832 | 99.4124 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.6915 | 99.4079 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.6998 | 99.4034 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.7082 | 99.4026 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.7165 | 99.4017 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.7249 | 99.4009 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.7332 | 99.4 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.7415 | 99.3981 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.7498 | 99.3961 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.7582 | 99.3935 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.7665 | 99.3908 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.7748 | 99.3916 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.7832 | 99.3925 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.7915 | 99.3933 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.7999 | 99.3941 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.8082 | 99.3971 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.8165 | 99.4002 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.8248 | 99.4032 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.8332 | 99.4063 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.8415 | 99.4091 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.8499 | 99.412 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.8582 | 99.4143 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.8665 | 99.4165 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.8749 | 99.4201 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.8832 | 99.4237 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.8915 | 99.4274 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.8998 | 99.431 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.9082 | 99.4355 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.9165 | 99.44 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.9249 | 99.445 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.9332 | 99.4499 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.9415 | 99.4515 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.9498 | 99.453 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.9582 | 99.4545 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.9666 | 99.456 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.9749 | 99.4576 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.9832 | 99.4592 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.9915 | 99.4595 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 728.9999 | 99.4597 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 729.0082 | 99.4595 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 729.0165 | 99.4593 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 729.0248 | 99.4591 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 729.0332 | 99.4589 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 729.0415 | 99.4574 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 729.0499 | 99.4559 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 729.0582 | 99.4524 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 729.0665 | 99.4489 | 99.45 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 729.0749 | 99.4449 | 99.45 | 60.0399 | 60.03 | 59.97
| 729.0832 | 99.4409 | 99.45 | 60.0398 | 60.03 | 59.97
| 729.0916 | 99.4372 | 99.45 | 60.0397 | 60.03 | 59.97
| 729.0999 | 99.4334 | 99.45 | 60.0396 | 60.03 | 59.97
| 729.1082 | 99.4296 | 99.45 | 60.0396 | 60.03 | 59.97
| 729.1165 | 99.4258 | 99.45 | 60.0395 | 60.03 | 59.97
| 729.1249 | 99.4221 | 99.45 | 60.0394 | 60.03 | 59.97
| 729.1332 | 99.4183 | 99.45 | 60.0393 | 60.03 | 59.97
| 729.1415 | 99.4152 | 99.45 | 60.0392 | 60.03 | 59.97
| 729.1499 | 99.4121 | 99.45 | 60.0391 | 60.03 | 59.97
| 729.1582 | 99.4103 | 99.45 | 60.0391 | 60.03 | 59.97
| 729.1666 | 99.4086 | 99.45 | 60.039 | 60.03 | 59.97
| 729.1749 | 99.4069 | 99.45 | 60.0389 | 60.03 | 59.97
| 729.1832 | 99.4052 | 99.45 | 60.0388 | 60.03 | 59.97
| 729.1915 | 99.4034 | 99.45 | 60.0387 | 60.03 | 59.97
| 729.1999 | 99.4017 | 99.45 | 60.0386 | 60.03 | 59.97
| 729.2082 | 99.3998 | 99.45 | 60.0386 | 60.03 | 59.97
| 729.2166 | 99.398 | 99.45 | 60.0385 | 60.03 | 59.97
| 729.2249 | 99.4002 | 99.45 | 60.0384 | 60.03 | 59.97
| 729.2332 | 99.4024 | 99.45 | 60.0383 | 60.03 | 59.97
| 729.2416 | 99.4047 | 99.45 | 60.0382 | 60.03 | 59.97
| 729.2499 | 99.407 | 99.45 | 60.0381 | 60.03 | 59.97
| 729.2582 | 99.4093 | 99.45 | 60.0381 | 60.03 | 59.97
| 729.2665 | 99.4116 | 99.45 | 60.038 | 60.03 | 59.97
| 729.2749 | 99.414 | 99.45 | 60.0379 | 60.03 | 59.97
| 729.2832 | 99.4164 | 99.45 | 60.0378 | 60.03 | 59.97
| 729.2916 | 99.4188 | 99.45 | 60.0377 | 60.03 | 59.97
| 729.2999 | 99.4211 | 99.45 | 60.0376 | 60.03 | 59.97
| 729.3082 | 99.4231 | 99.45 | 60.0376 | 60.03 | 59.97
| 729.3166 | 99.4251 | 99.45 | 60.0375 | 60.03 | 59.97
| 729.3249 | 99.4271 | 99.45 | 60.0374 | 60.03 | 59.97
| 729.3333 | 99.429 | 99.45 | 60.0373 | 60.03 | 59.97
| 729.3416 | 99.431 | 99.45 | 60.0372 | 60.03 | 59.97
| 729.3499 | 99.433 | 99.45 | 60.0371 | 60.03 | 59.97
| 729.3582 | 99.435 | 99.45 | 60.0371 | 60.03 | 59.97
| 729.3666 | 99.4369 | 99.45 | 60.037 | 60.03 | 59.97
| 729.3749 | 99.4377 | 99.45 | 60.0369 | 60.03 | 59.97
| 729.3832 | 99.4384 | 99.45 | 60.0368 | 60.03 | 59.97
| 729.3915 | 99.4369 | 99.45 | 60.0367 | 60.03 | 59.97
| 729.3999 | 99.4353 | 99.45 | 60.0366 | 60.03 | 59.97
| 729.4083 | 99.4338 | 99.45 | 60.0366 | 60.03 | 59.97
| 729.4166 | 99.4323 | 99.45 | 60.0365 | 60.03 | 59.97
| 729.4249 | 99.4307 | 99.45 | 60.0364 | 60.03 | 59.97
| 729.4332 | 99.4292 | 99.45 | 60.0363 | 60.03 | 59.97
| 729.4416 | 99.4278 | 99.45 | 60.0362 | 60.03 | 59.97
| 729.4499 | 99.4263 | 99.45 | 60.0361 | 60.03 | 59.97
| 729.4583 | 99.4249 | 99.45 | 60.0361 | 60.03 | 59.97
| 729.4666 | 99.4235 | 99.45 | 60.036 | 60.03 | 59.97
| 729.4749 | 99.4221 | 99.45 | 60.0359 | 60.03 | 59.97
| 729.4833 | 99.4207 | 99.45 | 60.0358 | 60.03 | 59.97
| 729.4916 | 99.4192 | 99.45 | 60.0357 | 60.03 | 59.97
| 729.4999 | 99.4178 | 99.45 | 60.0356 | 60.03 | 59.97
| 729.5082 | 99.4164 | 99.45 | 60.0356 | 60.03 | 59.97
| 729.5166 | 99.4149 | 99.45 | 60.0355 | 60.03 | 59.97
| 729.5249 | 99.413 | 99.45 | 60.0354 | 60.03 | 59.97
| 729.5333 | 99.4111 | 99.45 | 60.0353 | 60.03 | 59.97
| 729.5416 | 99.4106 | 99.45 | 60.0352 | 60.03 | 59.97
| 729.5499 | 99.41 | 99.45 | 60.0351 | 60.03 | 59.97
| 729.5582 | 99.4097 | 99.45 | 60.0351 | 60.03 | 59.97
| 729.5666 | 99.4094 | 99.45 | 60.035 | 60.03 | 59.97
| 729.575 | 99.4062 | 99.45 | 60.0349 | 60.03 | 59.97
| 729.5833 | 99.403 | 99.45 | 60.0348 | 60.03 | 59.97
| 729.5916 | 99.3998 | 99.45 | 60.0347 | 60.03 | 59.97
| 729.5999 | 99.3967 | 99.45 | 60.0346 | 60.03 | 59.97
| 729.6083 | 99.3933 | 99.45 | 60.0346 | 60.03 | 59.97
| 729.6166 | 99.39 | 99.45 | 60.0345 | 60.03 | 59.97
| 729.6249 | 99.3867 | 99.45 | 60.0344 | 60.03 | 59.97
| 729.6332 | 99.3834 | 99.45 | 60.0343 | 60.03 | 59.97
| 729.6416 | 99.3805 | 99.45 | 60.0342 | 60.03 | 59.97
| 729.6499 | 99.3775 | 99.45 | 60.0341 | 60.03 | 59.97
| 729.6583 | 99.3746 | 99.45 | 60.0341 | 60.03 | 59.97
| 729.6666 | 99.3717 | 99.45 | 60.034 | 60.03 | 59.97
| 729.6749 | 99.3691 | 99.45 | 60.0339 | 60.03 | 59.97
| 729.6833 | 99.3665 | 99.45 | 60.0338 | 60.03 | 59.97
| 729.6916 | 99.3644 | 99.45 | 60.0337 | 60.03 | 59.97
| 729.7 | 99.3623 | 99.45 | 60.0336 | 60.03 | 59.97
| 729.7083 | 99.3586 | 99.45 | 60.0336 | 60.03 | 59.97
| 729.7166 | 99.3548 | 99.45 | 60.0335 | 60.03 | 59.97
| 729.7249 | 99.3511 | 99.45 | 60.0334 | 60.03 | 59.97
| 729.7333 | 99.3474 | 99.45 | 60.0333 | 60.03 | 59.97
| 729.7416 | 99.3466 | 99.45 | 60.0332 | 60.03 | 59.97
| 729.7499 | 99.3459 | 99.45 | 60.0331 | 60.03 | 59.97
| 729.7583 | 99.3452 | 99.45 | 60.0331 | 60.03 | 59.97
| 729.7666 | 99.3445 | 99.45 | 60.033 | 60.03 | 59.97
| 729.775 | 99.3438 | 99.45 | 60.0329 | 60.03 | 59.97
| 729.7833 | 99.3431 | 99.45 | 60.0328 | 60.03 | 59.97
| 729.7916 | 99.3424 | 99.45 | 60.0327 | 60.03 | 59.97
| 729.7999 | 99.3417 | 99.45 | 60.0326 | 60.03 | 59.97
| 729.8083 | 99.3406 | 99.45 | 60.0326 | 60.03 | 59.97
| 729.8166 | 99.3395 | 99.45 | 60.0325 | 60.03 | 59.97
| 729.825 | 99.34 | 99.45 | 60.0324 | 60.03 | 59.97
| 729.8333 | 99.3405 | 99.45 | 60.0323 | 60.03 | 59.97
| 729.8416 | 99.3406 | 99.45 | 60.0322 | 60.03 | 59.97
| 729.85 | 99.3408 | 99.45 | 60.0321 | 60.03 | 59.97
| 729.8583 | 99.342 | 99.45 | 60.0321 | 60.03 | 59.97
| 729.8666 | 99.3432 | 99.45 | 60.032 | 60.03 | 59.97
| 729.8749 | 99.346 | 99.45 | 60.0319 | 60.03 | 59.97
| 729.8833 | 99.3489 | 99.45 | 60.0318 | 60.03 | 59.97
| 729.8916 | 99.3533 | 99.45 | 60.0317 | 60.03 | 59.97
| 729.9 | 99.3578 | 99.45 | 60.0316 | 60.03 | 59.97
| 729.9083 | 99.362 | 99.45 | 60.0316 | 60.03 | 59.97
| 729.9166 | 99.3663 | 99.45 | 60.0315 | 60.03 | 59.97
| 729.925 | 99.3696 | 99.45 | 60.0314 | 60.03 | 59.97
| 729.9333 | 99.373 | 99.45 | 60.0313 | 60.03 | 59.97
| 729.9417 | 99.3763 | 99.45 | 60.0312 | 60.03 | 59.97
| 729.95 | 99.3797 | 99.45 | 60.0311 | 60.03 | 59.97
| 729.9583 | 99.383 | 99.45 | 60.0311 | 60.03 | 59.97
| 729.9666 | 99.3864 | 99.45 | 60.031 | 60.03 | 59.97
| 729.975 | 99.3897 | 99.45 | 60.0309 | 60.03 | 59.97
| 729.9833 | 99.393 | 99.45 | 60.0308 | 60.03 | 59.97
| 729.9916 | 99.3948 | 99.45 | 60.0307 | 60.03 | 59.97
| 729.9999 | 99.3965 | 99.45 | 60.0306 | 60.03 | 59.97
| 730.0083 | 99.3983 | 99.45 | 60.0306 | 60.03 | 59.97
| 730.0167 | 99.4 | 99.45 | 60.0305 | 60.03 | 59.97
| 730.025 | 99.4007 | 99.45 | 60.0304 | 60.03 | 59.97
| 730.0333 | 99.4015 | 99.45 | 60.0303 | 60.03 | 59.97
| 730.0416 | 99.4023 | 99.45 | 60.0302 | 60.03 | 59.97
| 730.05 | 99.4032 | 99.45 | 60.0301 | 60.03 | 59.97
| 730.0583 | 99.4025 | 99.45 | 60.0301 | 60.03 | 59.97
| 730.0667 | 99.4017 | 99.4518 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 730.075 | 99.4002 | 99.4567 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 730.0833 | 99.3988 | 99.4618 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 730.0916 | 99.4008 | 99.4668 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 730.1 | 99.4028 | 99.4718 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 730.1083 | 99.4012 | 99.4768 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 730.1166 | 99.3996 | 99.4818 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 730.125 | 99.398 | 99.4868 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 730.1333 | 99.3964 | 99.4918 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 730.1417 | 99.3948 | 99.4968 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 730.15 | 99.3932 | 99.5018 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 730.1583 | 99.3928 | 99.5068 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 730.1666 | 99.3924 | 99.5118 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 730.175 | 99.3912 | 99.5168 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 730.1833 | 99.3901 | 99.5218 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 730.1917 | 99.3883 | 99.5268 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 730.2 | 99.3866 | 99.5318 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 730.2083 | 99.3848 | 99.5368 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 730.2167 | 99.3829 | 99.5418 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 730.225 | 99.3853 | 99.5468 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 730.2333 | 99.3876 | 99.5518 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 730.2416 | 99.3906 | 99.5568 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 730.25 | 99.3936 | 99.5618 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 730.2583 | 99.3916 | 99.5668 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 730.2667 | 99.3895 | 99.5718 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 730.275 | 99.391 | 99.5768 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 730.2833 | 99.3925 | 99.5818 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 730.2917 | 99.394 | 99.5868 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 730.3 | 99.3955 | 99.5918 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 730.3083 | 99.397 | 99.5968 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 730.3167 | 99.3986 | 99.6018 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 730.325 | 99.3989 | 99.6068 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 730.3333 | 99.3992 | 99.6118 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 730.3417 | 99.4003 | 99.6168 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 730.35 | 99.4014 | 99.6218 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 730.3583 | 99.4053 | 99.6268 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 730.3667 | 99.4092 | 99.6318 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 730.375 | 99.4113 | 99.6368 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 730.3834 | 99.4134 | 99.6418 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 730.3917 | 99.4103 | 99.6468 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 730.4 | 99.4072 | 99.6518 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 730.4083 | 99.4041 | 99.6568 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 730.4167 | 99.401 | 99.6618 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 730.425 | 99.4004 | 99.6668 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 730.4333 | 99.3999 | 99.6718 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 730.4417 | 99.3993 | 99.6768 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 730.45 | 99.3988 | 99.6818 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 730.4584 | 99.3982 | 99.6868 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 730.4667 | 99.3977 | 99.6918 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 730.475 | 99.3971 | 99.6968 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 730.4833 | 99.3966 | 99.7018 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 730.4917 | 99.3961 | 99.7068 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 730.5 | 99.3955 | 99.7118 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 730.5084 | 99.3954 | 99.7168 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 730.5167 | 99.3954 | 99.7218 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 730.525 | 99.3931 | 99.7268 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 730.5334 | 99.3908 | 99.7318 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 730.5417 | 99.3902 | 99.7368 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 730.55 | 99.3896 | 99.7418 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 730.5583 | 99.3901 | 99.7468 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 730.5667 | 99.3906 | 99.7518 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 730.575 | 99.3923 | 99.7568 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 730.5834 | 99.3939 | 99.7618 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 730.5917 | 99.3956 | 99.7668 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 730.6 | 99.3973 | 99.7718 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 730.6083 | 99.3989 | 99.7768 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 730.6167 | 99.4006 | 99.7818 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 730.6251 | 99.4025 | 99.7868 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 730.6334 | 99.4044 | 99.7918 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 730.6417 | 99.4063 | 99.7968 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 730.65 | 99.4082 | 99.8018 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 730.6584 | 99.4101 | 99.8068 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 730.6667 | 99.4121 | 99.8118 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 730.675 | 99.4135 | 99.8168 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 730.6833 | 99.4149 | 99.8218 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 730.6917 | 99.4164 | 99.8268 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 730.7 | 99.4178 | 99.8318 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 730.7084 | 99.42 | 99.8368 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 730.7167 | 99.4221 | 99.8418 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 730.725 | 99.4242 | 99.8468 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 730.7334 | 99.4263 | 99.8518 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 730.7417 | 99.4264 | 99.8568 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 730.7501 | 99.4265 | 99.8618 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 730.7584 | 99.4266 | 99.8668 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 730.7667 | 99.4267 | 99.8718 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 730.775 | 99.4261 | 99.8768 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 730.7834 | 99.4255 | 99.8818 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 730.7917 | 99.4222 | 99.8868 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 730.8 | 99.419 | 99.8918 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 730.8084 | 99.4158 | 99.8968 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 730.8167 | 99.4125 | 99.9018 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 730.8251 | 99.4091 | 99.9068 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 730.8334 | 99.4056 | 99.9118 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 730.8417 | 99.4022 | 99.9168 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 730.85 | 99.3987 | 99.9218 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 730.8584 | 99.3952 | 99.9268 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 730.8667 | 99.3918 | 99.9318 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 730.8751 | 99.3876 | 99.9368 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 730.8834 | 99.3835 | 99.9418 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 730.8917 | 99.3783 | 99.9468 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 730.9001 | 99.3732 | 99.9518 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 730.9084 | 99.3689 | 99.9568 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 730.9167 | 99.3645 | 99.9618 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 730.925 | 99.3623 | 99.9668 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 730.9334 | 99.3601 | 99.9718 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 730.9417 | 99.3587 | 99.9768 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 730.9501 | 99.3574 | 99.9818 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 730.9584 | 99.3585 | 99.9868 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 730.9667 | 99.3596 | 99.9918 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 730.9751 | 99.3606 | 99.9968 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 730.9834 | 99.3617 | 100.0018 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 730.9918 | 99.363 | 100.0068 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.0001 | 99.3642 | 100.0118 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.0084 | 99.3671 | 100.0168 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.0167 | 99.3699 | 100.0218 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.0251 | 99.3727 | 100.0268 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.0334 | 99.3755 | 100.0318 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.0417 | 99.3783 | 100.0368 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.05 | 99.3812 | 100.0418 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.0584 | 99.386 | 100.0468 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.0668 | 99.3909 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.0751 | 99.3958 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.0834 | 99.4007 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.0917 | 99.4035 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.1001 | 99.4063 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.1084 | 99.4089 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.1168 | 99.4115 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.1251 | 99.4141 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.1334 | 99.4166 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.1418 | 99.4188 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.1501 | 99.4209 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.1584 | 99.4237 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.1667 | 99.4266 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.1751 | 99.4279 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.1834 | 99.4292 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.1918 | 99.4266 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.2001 | 99.4241 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.2084 | 99.4224 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.2167 | 99.4207 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.2251 | 99.4194 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.2335 | 99.4182 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.2418 | 99.4191 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.2501 | 99.42 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.2584 | 99.4209 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.2668 | 99.4218 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.2751 | 99.42 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.2834 | 99.4182 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.2917 | 99.4154 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.3001 | 99.4125 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.3084 | 99.4155 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.3168 | 99.4185 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.3251 | 99.421 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.3334 | 99.4234 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.3418 | 99.4259 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.3501 | 99.4284 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.3585 | 99.4324 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.3668 | 99.4364 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.3751 | 99.4395 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.3834 | 99.4427 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.3918 | 99.4458 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.4001 | 99.449 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.4084 | 99.4499 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.4168 | 99.4509 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.4251 | 99.4465 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.4335 | 99.4421 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.4418 | 99.4404 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.4501 | 99.4386 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.4584 | 99.4422 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.4668 | 99.4457 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.4751 | 99.4438 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.4835 | 99.4419 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.4918 | 99.4397 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.5001 | 99.4375 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.5085 | 99.4332 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.5168 | 99.4288 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.5251 | 99.4267 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.5334 | 99.4247 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.5418 | 99.4299 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.5501 | 99.4351 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.5585 | 99.4389 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.5668 | 99.4426 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.5751 | 99.4464 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.5835 | 99.4502 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.5918 | 99.4657 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.6002 | 99.4812 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.6085 | 99.4975 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.6168 | 99.5138 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.6251 | 99.5403 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.6335 | 99.5667 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.6418 | 99.5934 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.6501 | 99.62 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.6584 | 99.6466 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.6668 | 99.6732 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.6752 | 99.7021 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.6835 | 99.7309 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.6918 | 99.7595 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.7001 | 99.7882 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.7085 | 99.8118 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.7168 | 99.8354 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.7252 | 99.8589 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.7335 | 99.8825 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.7418 | 99.9079 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.7501 | 99.9333 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.7585 | 99.9523 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.7668 | 99.9713 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.7751 | 99.9951 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.7835 | 100.0189 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.7918 | 100.0283 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.8002 | 100.0376 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.8085 | 100.0426 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.8168 | 100.0476 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.8251 | 100.0526 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.8335 | 100.0576 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.8419 | 100.0608 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.8502 | 100.064 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.8585 | 100.0674 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.8668 | 100.0708 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.8752 | 100.0705 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.8835 | 100.0703 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.8918 | 100.0688 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.9001 | 100.0673 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.9085 | 100.064 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.9168 | 100.0606 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.9252 | 100.0604 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.9335 | 100.0602 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.9418 | 100.0544 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.9502 | 100.0487 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.9585 | 100.0382 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.9669 | 100.0278 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.9752 | 100.0218 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.9835 | 100.0158 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 731.9918 | 100.0131 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.0002 | 100.0103 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.0085 | 100.0098 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.0168 | 100.0093 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.0252 | 100.0088 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.0335 | 100.0082 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.0419 | 100.0091 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.0502 | 100.0099 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.0585 | 100.012 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.0668 | 100.0141 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.0752 | 100.0164 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.0835 | 100.0186 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.0919 | 100.0156 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.1002 | 100.0126 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.1085 | 100.0096 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.1169 | 100.0066 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.1252 | 100.0082 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.1335 | 100.0098 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.1418 | 100.0114 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.1502 | 100.0131 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.1585 | 100.0114 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.1669 | 100.0097 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.1752 | 100.0077 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.1835 | 100.0058 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.1919 | 100.0038 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.2002 | 100.0018 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.2086 | 100 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.2169 | 99.9981 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.2252 | 99.9962 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.2335 | 99.9944 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.2419 | 99.9923 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.2502 | 99.9903 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.2585 | 99.9904 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.2668 | 99.9905 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.2752 | 99.9907 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.2836 | 99.9908 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.2919 | 99.991 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.3002 | 99.9911 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.3085 | 99.9913 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.3169 | 99.9914 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.3252 | 99.9916 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.3336 | 99.9917 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.3419 | 99.9917 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.3502 | 99.9917 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.3585 | 99.9917 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.3669 | 99.9917 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.3752 | 99.9917 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.3835 | 99.9917 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.3919 | 99.9917 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.4002 | 99.9917 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.4086 | 99.9917 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.4169 | 99.9917 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.4252 | 99.9917 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.4335 | 99.9917 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.4419 | 99.9917 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.4503 | 99.9917 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.4586 | 99.9917 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.4669 | 99.9917 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.4752 | 99.9917 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.4836 | 99.9917 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.4919 | 99.9917 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.5002 | 99.9917 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.5085 | 99.9917 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.5169 | 99.9917 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.5252 | 99.9914 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.5336 | 99.9912 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.5419 | 99.9903 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.5502 | 99.9895 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.5586 | 99.9887 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.5669 | 99.9879 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.5753 | 99.9871 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.5836 | 99.9863 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.5919 | 99.9855 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.6002 | 99.9846 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.6086 | 99.9838 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.6169 | 99.983 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.6252 | 99.9825 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.6336 | 99.982 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.6419 | 99.9815 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.6503 | 99.981 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.6586 | 99.98 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.6669 | 99.979 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.6752 | 99.9781 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.6836 | 99.9771 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.6919 | 99.9764 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.7003 | 99.9757 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.7086 | 99.9759 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.7169 | 99.976 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.7253 | 99.9762 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.7336 | 99.9763 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.7419 | 99.9765 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.7502 | 99.9766 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.7586 | 99.9768 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.7669 | 99.977 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.7753 | 99.9771 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.7836 | 99.9773 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.7919 | 99.9771 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.8003 | 99.977 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.8086 | 99.9768 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.817 | 99.9766 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.8253 | 99.9769 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.8336 | 99.9772 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.8419 | 99.9789 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.8503 | 99.9805 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.8586 | 99.9822 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.8669 | 99.9838 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.8752 | 99.9852 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.8836 | 99.9865 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.892 | 99.9879 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.9003 | 99.9892 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.9086 | 99.9906 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.9169 | 99.9919 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.9253 | 99.9933 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.9336 | 99.9946 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.942 | 99.9959 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.9503 | 99.9973 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.9586 | 100.0042 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.9669 | 100.0111 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.9753 | 100.018 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.9836 | 100.025 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 732.9919 | 100.0315 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.0003 | 100.038 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.0086 | 100.0431 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.017 | 100.0483 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.0253 | 100.0534 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.0336 | 100.0586 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.0419 | 100.0637 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.0503 | 100.0688 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.0586 | 100.0739 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.067 | 100.0791 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.0753 | 100.0817 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.0836 | 100.0843 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.092 | 100.0869 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.1003 | 100.0895 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.1086 | 100.0946 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.1169 | 100.0997 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.1253 | 100.0992 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.1336 | 100.0988 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.142 | 100.09 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.1503 | 100.0812 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.1586 | 100.0728 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.167 | 100.0644 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.1753 | 100.0606 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.1837 | 100.0569 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.192 | 100.0529 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.2003 | 100.0488 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.2086 | 100.0448 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.217 | 100.0408 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.2253 | 100.0357 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.2336 | 100.0306 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.242 | 100.028 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.2503 | 100.0254 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.2587 | 100.028 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.267 | 100.0306 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.2753 | 100.0339 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.2836 | 100.0371 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.292 | 100.032 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.3003 | 100.0269 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.3087 | 100.0301 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.317 | 100.0333 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.3253 | 100.0409 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.3337 | 100.0485 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.342 | 100.0553 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.3503 | 100.0622 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.3586 | 100.0652 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.367 | 100.0682 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.3753 | 100.0681 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.3837 | 100.0681 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.392 | 100.0692 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.4003 | 100.0703 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.4086 | 100.0762 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.417 | 100.082 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.4254 | 100.0827 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.4337 | 100.0834 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.442 | 100.0723 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.4503 | 100.0613 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.4587 | 100.0587 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.467 | 100.0561 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.4753 | 100.0549 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.4836 | 100.0537 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.492 | 100.0487 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.5004 | 100.0436 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.5087 | 100.0346 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.517 | 100.0257 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.5253 | 100.0187 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.5337 | 100.0117 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.542 | 100.0077 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.5504 | 100.0037 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.5587 | 100.0024 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.567 | 100.0011 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.5753 | 99.995 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.5837 | 99.9889 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.592 | 99.9832 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.6003 | 99.9774 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.6087 | 99.9811 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.617 | 99.9848 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.6254 | 99.9885 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.6337 | 99.9923 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.642 | 99.9943 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.6503 | 99.9963 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.6587 | 99.9978 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.667 | 99.9993 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.6754 | 100.0003 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.6837 | 100.0013 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.692 | 100.0044 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.7004 | 100.0075 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.7087 | 100.0106 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.717 | 100.0137 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.7253 | 100.0161 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.7337 | 100.0185 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.742 | 100.0209 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.7504 | 100.0233 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.7587 | 100.0264 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.767 | 100.0294 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.7754 | 100.0315 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.7837 | 100.0336 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.7921 | 100.0357 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.8004 | 100.0379 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.8087 | 100.0403 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.817 | 100.0427 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.8254 | 100.0437 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.8337 | 100.0448 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.842 | 100.0461 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.8504 | 100.0473 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.8587 | 100.0486 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.8671 | 100.0498 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.8754 | 100.0496 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.8837 | 100.0494 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.892 | 100.0472 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.9004 | 100.045 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.9087 | 100.0442 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.9171 | 100.0434 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.9254 | 100.0417 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.9337 | 100.0399 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.9421 | 100.0385 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.9504 | 100.0372 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.9587 | 100.0357 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.967 | 100.0343 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.9754 | 100.032 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.9837 | 100.0298 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 733.9921 | 100.0289 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.0004 | 100.028 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.0087 | 100.0275 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.017 | 100.027 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.0254 | 100.0265 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.0338 | 100.0259 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.0421 | 100.0269 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.0504 | 100.0279 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.0587 | 100.0276 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.0671 | 100.0274 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.0754 | 100.0257 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.0837 | 100.0241 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.092 | 100.0224 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.1004 | 100.0208 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.1087 | 100.0188 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.1171 | 100.0167 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.1254 | 100.0147 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.1337 | 100.0127 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.1421 | 100.0115 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.1504 | 100.0102 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.1588 | 100.0101 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.1671 | 100.0099 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.1754 | 100.0098 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.1837 | 100.0096 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.1921 | 100.0095 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.2004 | 100.0093 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.2087 | 100.0092 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.2171 | 100.009 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.2254 | 100.0083 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.2338 | 100.0076 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.2421 | 100.0069 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.2504 | 100.0062 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.2587 | 100.0055 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.2671 | 100.0048 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.2754 | 100.0037 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.2838 | 100.0027 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.2921 | 100.0006 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.3004 | 99.9986 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.3088 | 99.9963 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.3171 | 99.9941 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.3254 | 99.9908 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.3337 | 99.9875 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.3421 | 99.9838 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.3504 | 99.98 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.3588 | 99.9762 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.3671 | 99.9725 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.3754 | 99.9706 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.3838 | 99.9686 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.3921 | 99.9685 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.4005 | 99.9683 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.4088 | 99.9682 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.4171 | 99.968 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.4254 | 99.9684 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.4338 | 99.9689 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.4421 | 99.9697 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.4504 | 99.9705 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.4588 | 99.9709 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.4671 | 99.9713 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.4755 | 99.9719 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.4838 | 99.9725 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.4921 | 99.973 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.5004 | 99.9735 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.5088 | 99.9745 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.5171 | 99.9755 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.5255 | 99.9755 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.5338 | 99.9754 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.5421 | 99.9735 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.5505 | 99.9716 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.5588 | 99.9699 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.5671 | 99.9683 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.5754 | 99.9664 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.5838 | 99.9645 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.5921 | 99.9612 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.6005 | 99.9579 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.6088 | 99.9541 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.6171 | 99.9504 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.6254 | 99.9479 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.6338 | 99.9454 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.6422 | 99.9443 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.6505 | 99.9433 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.6588 | 99.9423 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.6671 | 99.9413 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.6755 | 99.9402 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.6838 | 99.9392 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.6921 | 99.9393 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.7004 | 99.9394 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.7088 | 99.9394 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.7171 | 99.9395 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.7255 | 99.9395 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.7338 | 99.9395 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.7421 | 99.9403 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.7505 | 99.9411 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.7588 | 99.9427 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.7672 | 99.9443 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.7755 | 99.9464 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.7838 | 99.9486 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.7921 | 99.9507 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.8005 | 99.9529 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.8088 | 99.9537 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.8171 | 99.9544 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.8255 | 99.9552 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.8338 | 99.956 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.8422 | 99.9565 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.8505 | 99.957 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.8588 | 99.9582 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.8671 | 99.9594 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.8755 | 99.96 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.8838 | 99.9606 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.8922 | 99.9609 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.9005 | 99.9613 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.9088 | 99.961 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.9172 | 99.9608 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.9255 | 99.9605 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.9338 | 99.9602 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.9421 | 99.9596 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.9505 | 99.959 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.9588 | 99.9599 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.9672 | 99.9608 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.9755 | 99.9617 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.9838 | 99.9626 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 734.9922 | 99.9642 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.0005 | 99.9657 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.0089 | 99.9675 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.0172 | 99.9692 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.0255 | 99.9702 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.0338 | 99.9711 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.0422 | 99.9727 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.0505 | 99.9743 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.0588 | 99.9778 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.0671 | 99.9814 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.0755 | 99.985 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.0839 | 99.9885 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.0922 | 99.9929 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.1005 | 99.9973 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.1088 | 100.001 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.1172 | 100.0047 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.1255 | 100.0068 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.1339 | 100.0089 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.1422 | 100.0109 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.1505 | 100.013 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.1589 | 100.0145 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.1672 | 100.016 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.1755 | 100.0174 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.1838 | 100.0189 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.1922 | 100.0205 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.2005 | 100.0222 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.2089 | 100.0198 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.2172 | 100.0174 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.2255 | 100.0131 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.2338 | 100.0087 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.2422 | 100.0052 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.2505 | 100.0017 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.2589 | 99.9974 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.2672 | 99.9932 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.2755 | 99.9889 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.2839 | 99.9847 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.2922 | 99.9794 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.3005 | 99.9742 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.3088 | 99.97 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.3172 | 99.9658 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.3255 | 99.9615 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.3339 | 99.9573 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.3422 | 99.953 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.3505 | 99.9487 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.3589 | 99.9437 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.3672 | 99.9386 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.3755 | 99.9375 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.3839 | 99.9365 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.3922 | 99.9354 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.4005 | 99.9343 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.4089 | 99.9322 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.4172 | 99.93 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.4255 | 99.9278 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.4339 | 99.9257 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.4422 | 99.9245 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.4506 | 99.9233 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.4589 | 99.9232 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.4672 | 99.9231 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.4755 | 99.9235 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.4839 | 99.9239 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.4922 | 99.9243 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.5005 | 99.9247 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.5089 | 99.925 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.5172 | 99.9253 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.5256 | 99.9264 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.5339 | 99.9275 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.5422 | 99.9285 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.5505 | 99.9296 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.5589 | 99.9307 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.5672 | 99.9318 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.5756 | 99.9332 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.5839 | 99.9345 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.5922 | 99.9385 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.6006 | 99.9424 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.6089 | 99.9463 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.6172 | 99.9502 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.6255 | 99.9541 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.6339 | 99.958 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.6422 | 99.962 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.6506 | 99.966 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.6589 | 99.97 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.6672 | 99.9741 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.6755 | 99.9782 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.6839 | 99.9824 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.6923 | 99.9866 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.7006 | 99.9908 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.7089 | 99.995 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.7172 | 99.9992 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.7256 | 100.0034 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.7339 | 100.0076 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.7422 | 100.0121 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.7505 | 100.0166 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.7589 | 100.0185 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.7672 | 100.0205 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.7756 | 100.0219 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.7839 | 100.0232 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.7922 | 100.0245 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.8006 | 100.0258 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.8089 | 100.0255 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.8173 | 100.0252 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.8256 | 100.0222 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.8339 | 100.0193 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.8422 | 100.0163 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.8506 | 100.0133 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.8589 | 100.0103 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.8672 | 100.0073 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.8756 | 100.0044 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.8839 | 100.0015 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.8923 | 99.9984 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.9006 | 99.9952 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.9089 | 99.9912 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.9172 | 99.9872 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.9256 | 99.9831 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.9339 | 99.9791 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.9423 | 99.9757 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.9506 | 99.9722 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.9589 | 99.9689 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.9673 | 99.9655 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.9756 | 99.962 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.9839 | 99.9585 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 735.9922 | 99.9576 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.0006 | 99.9567 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.0089 | 99.9559 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.0173 | 99.955 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.0256 | 99.9541 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.0339 | 99.9533 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.0423 | 99.954 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.0506 | 99.9547 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.059 | 99.9556 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.0673 | 99.9565 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.0756 | 99.9562 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.0839 | 99.9558 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.0923 | 99.9554 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.1006 | 99.9551 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.1089 | 99.9557 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.1172 | 99.9563 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.1256 | 99.9574 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.134 | 99.9585 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.1423 | 99.9598 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.1506 | 99.9612 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.1589 | 99.9632 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.1673 | 99.9652 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.1756 | 99.968 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.184 | 99.9708 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.1923 | 99.9717 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.2006 | 99.9726 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.209 | 99.9719 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.2173 | 99.9712 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.2256 | 99.9704 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.2339 | 99.9696 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.2423 | 99.9707 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.2506 | 99.9718 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.259 | 99.9711 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.2673 | 99.9704 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.2756 | 99.9709 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.2839 | 99.9713 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.2923 | 99.9712 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.3007 | 99.9711 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.309 | 99.9709 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.3173 | 99.9707 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.3256 | 99.9699 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.334 | 99.9691 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.3423 | 99.9677 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.3506 | 99.9663 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.3589 | 99.9676 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.3673 | 99.9688 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.3756 | 99.9701 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.384 | 99.9714 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.3923 | 99.9727 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.4006 | 99.9741 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.409 | 99.9764 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.4173 | 99.9787 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.4257 | 99.9818 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.434 | 99.9848 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.4423 | 99.9857 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.4506 | 99.9867 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.459 | 99.9876 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.4673 | 99.9885 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.4756 | 99.9895 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.484 | 99.9905 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.4923 | 99.9891 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.5007 | 99.9876 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.509 | 99.9861 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.5173 | 99.9846 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.5256 | 99.9822 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.534 | 99.9798 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.5423 | 99.9774 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.5507 | 99.975 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.559 | 99.9727 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.5673 | 99.9703 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.5757 | 99.9693 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.584 | 99.9684 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.5923 | 99.9683 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.6006 | 99.9683 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.609 | 99.9682 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.6173 | 99.9682 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.6257 | 99.9684 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.634 | 99.9686 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.6423 | 99.9688 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.6507 | 99.969 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.659 | 99.971 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.6674 | 99.973 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.6757 | 99.9751 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.684 | 99.9773 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.6923 | 99.9796 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.7007 | 99.982 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.709 | 99.9839 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.7173 | 99.9858 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.7256 | 99.9871 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.734 | 99.9885 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.7424 | 99.9874 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.7507 | 99.9864 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.759 | 99.9848 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.7673 | 99.9833 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.7757 | 99.9818 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.784 | 99.9802 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.7924 | 99.9781 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.8007 | 99.976 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.809 | 99.9738 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.8174 | 99.9716 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.8257 | 99.9696 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.834 | 99.9675 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.8423 | 99.9648 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.8507 | 99.9621 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.859 | 99.9592 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.8674 | 99.9563 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.8757 | 99.9538 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.884 | 99.9513 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.8924 | 99.9494 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.9007 | 99.9475 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.9091 | 99.9445 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.9174 | 99.9414 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.9257 | 99.939 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.934 | 99.9365 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.9424 | 99.9336 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.9507 | 99.9307 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.959 | 99.9281 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.9674 | 99.9256 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.9757 | 99.9262 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.9841 | 99.9268 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 736.9924 | 99.9278 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.0007 | 99.9287 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.0091 | 99.9303 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.0174 | 99.9318 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.0258 | 99.9339 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.0341 | 99.936 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.0424 | 99.9357 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.0507 | 99.9355 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.0591 | 99.936 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.0674 | 99.9364 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.0757 | 99.9381 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.0841 | 99.9398 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.0924 | 99.9415 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.1008 | 99.9431 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.1091 | 99.9454 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.1174 | 99.9476 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.1257 | 99.9496 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.1341 | 99.9515 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.1424 | 99.9503 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.1508 | 99.9491 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.1591 | 99.9479 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.1674 | 99.9467 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.1758 | 99.9454 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.1841 | 99.9441 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.1924 | 99.9434 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.2007 | 99.9428 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.2091 | 99.9445 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.2175 | 99.9462 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.2258 | 99.9471 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.2341 | 99.9481 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.2424 | 99.9483 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.2508 | 99.9485 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.2591 | 99.9496 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.2675 | 99.9507 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.2758 | 99.9528 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.2841 | 99.9549 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.2925 | 99.9576 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.3008 | 99.9604 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.3091 | 99.963 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.3174 | 99.9657 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.3258 | 99.9688 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.3341 | 99.972 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.3425 | 99.9763 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.3508 | 99.9805 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.3591 | 99.9839 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.3675 | 99.9873 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.3758 | 99.9907 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.3842 | 99.9941 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.3925 | 99.9977 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.4008 | 100.0013 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.4091 | 100.0061 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.4175 | 100.011 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.4258 | 100.0145 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.4341 | 100.018 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.4425 | 100.0204 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.4508 | 100.0228 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.4592 | 100.0224 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.4675 | 100.022 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.4758 | 100.0218 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.4841 | 100.0215 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.4925 | 100.0219 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.5009 | 100.0222 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.5092 | 100.0218 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.5175 | 100.0214 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.5258 | 100.0213 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.5342 | 100.0213 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.5425 | 100.02 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.5508 | 100.0187 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.5592 | 100.0172 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.5675 | 100.0157 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.5759 | 100.0137 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.5842 | 100.0116 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.5925 | 100.0095 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.6008 | 100.0074 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.6092 | 100.0053 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.6176 | 100.0032 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.6259 | 100.006 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.6342 | 100.0088 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.6425 | 100.0115 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.6509 | 100.0142 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.6592 | 100.0157 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.6675 | 100.0172 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.6759 | 100.0184 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.6842 | 100.0196 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.6926 | 100.0194 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.7009 | 100.0191 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.7092 | 100.02 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.7175 | 100.0209 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.7259 | 100.0219 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.7343 | 100.0228 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.7426 | 100.0239 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.7509 | 100.025 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.7592 | 100.027 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.7676 | 100.029 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.7759 | 100.0303 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.7842 | 100.0315 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.7926 | 100.0303 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.8009 | 100.029 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.8093 | 100.0279 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.8176 | 100.0268 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.8259 | 100.0253 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.8342 | 100.0238 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.8426 | 100.0226 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.851 | 100.0215 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.8593 | 100.0204 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.8676 | 100.0192 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.8759 | 100.0181 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.8843 | 100.017 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.8926 | 100.0158 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.9009 | 100.0147 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.9093 | 100.0134 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.9176 | 100.0121 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.926 | 100.0105 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.9343 | 100.0089 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.9426 | 100.0099 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.9509 | 100.011 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.9593 | 100.0121 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.9677 | 100.0131 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.976 | 100.0142 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.9843 | 100.0153 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 737.9926 | 100.0176 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.001 | 100.02 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.0093 | 100.0226 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.0176 | 100.0251 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.026 | 100.0286 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.0343 | 100.032 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.0427 | 100.0354 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.051 | 100.0388 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.0593 | 100.0422 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.0677 | 100.0455 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.076 | 100.0489 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.0844 | 100.0522 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.0927 | 100.0551 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.101 | 100.0579 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.1093 | 100.0589 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.1177 | 100.0598 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.126 | 100.0603 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.1343 | 100.0609 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.1427 | 100.0615 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.151 | 100.0621 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.1594 | 100.0619 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.1677 | 100.0617 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.176 | 100.0609 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.1844 | 100.0601 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.1927 | 100.0595 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.201 | 100.0589 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.2094 | 100.0583 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.2177 | 100.0577 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.226 | 100.0569 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.2344 | 100.056 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.2427 | 100.0555 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.251 | 100.0551 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.2594 | 100.0551 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.2677 | 100.0551 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.2761 | 100.0557 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.2844 | 100.0562 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.2927 | 100.0559 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.3011 | 100.0556 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.3094 | 100.0558 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.3177 | 100.0559 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.326 | 100.0559 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.3344 | 100.0559 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.3427 | 100.0556 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.3511 | 100.0552 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.3594 | 100.0536 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.3677 | 100.052 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.3761 | 100.0492 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.3844 | 100.0465 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.3928 | 100.044 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.4011 | 100.0416 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.4094 | 100.0388 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.4178 | 100.036 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.4261 | 100.032 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.4344 | 100.028 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.4427 | 100.0235 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.4511 | 100.0191 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.4594 | 100.0152 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.4678 | 100.0114 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.4761 | 100.0072 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.4844 | 100.0029 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.4928 | 99.9987 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.5011 | 99.9945 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.5095 | 99.994 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.5178 | 99.9935 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.5261 | 99.9954 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.5345 | 99.9973 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.5428 | 100.0002 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.5511 | 100.0032 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.5594 | 100.006 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.5678 | 100.0088 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.5762 | 100.0119 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.5845 | 100.0149 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.5928 | 100.0191 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.6011 | 100.0233 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.6095 | 100.0275 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.6178 | 100.0317 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.6262 | 100.0359 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.6345 | 100.0401 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.6428 | 100.0439 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.6512 | 100.0477 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.6595 | 100.0514 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.6678 | 100.0551 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.6761 | 100.0553 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.6845 | 100.0556 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.6929 | 100.0546 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.7012 | 100.0536 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.7095 | 100.0521 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.7178 | 100.0507 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.7262 | 100.0477 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.7345 | 100.0448 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.7429 | 100.0416 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.7512 | 100.0385 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.7595 | 100.035 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.7679 | 100.0316 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.7762 | 100.0275 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.7845 | 100.0234 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.7928 | 100.0198 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.8012 | 100.0162 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.8096 | 100.0115 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.8179 | 100.0067 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.8262 | 100.0025 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.8345 | 99.9982 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.8429 | 99.994 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.8512 | 99.9898 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.8596 | 99.9856 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.8679 | 99.9814 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.8762 | 99.9771 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.8846 | 99.9727 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.8929 | 99.9695 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.9012 | 99.9662 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.9095 | 99.9644 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.9179 | 99.9625 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.9263 | 99.961 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.9346 | 99.9595 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.9429 | 99.9584 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.9512 | 99.9572 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.9596 | 99.9558 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.968 | 99.9545 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.9763 | 99.9537 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.9846 | 99.9529 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 738.9929 | 99.9517 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.0013 | 99.9504 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.0096 | 99.949 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.0179 | 99.9476 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.0263 | 99.9465 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.0346 | 99.9454 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.043 | 99.946 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.0513 | 99.9466 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.0596 | 99.9467 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.0679 | 99.9467 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.0763 | 99.9461 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.0847 | 99.9455 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.093 | 99.9449 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.1013 | 99.9442 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.1096 | 99.9439 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.118 | 99.9436 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.1263 | 99.9429 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.1346 | 99.9423 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.143 | 99.9433 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.1513 | 99.9443 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.1597 | 99.9453 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.168 | 99.9463 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.1763 | 99.9495 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.1846 | 99.9527 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.193 | 99.9555 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.2014 | 99.9584 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.2097 | 99.9602 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.218 | 99.962 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.2263 | 99.9651 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.2347 | 99.9681 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.243 | 99.9714 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.2513 | 99.9746 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.2597 | 99.9775 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.268 | 99.9805 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.2764 | 99.9834 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.2847 | 99.9863 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.293 | 99.9898 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.3014 | 99.9932 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.3097 | 99.996 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.3181 | 99.9988 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.3264 | 100.0016 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.3347 | 100.0045 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.343 | 100.0051 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.3514 | 100.0058 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.3597 | 100.0062 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.368 | 100.0065 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.3764 | 100.0068 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.3847 | 100.0071 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.3931 | 100.0073 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.4014 | 100.0074 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.4097 | 100.0072 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.4181 | 100.007 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.4264 | 100.0063 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.4348 | 100.0057 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.4431 | 100.0051 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.4514 | 100.0044 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.4598 | 100.0044 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.4681 | 100.0044 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.4764 | 100.0044 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.4847 | 100.0043 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.4931 | 100.0045 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.5015 | 100.0047 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.5098 | 100.0052 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.5181 | 100.0057 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.5264 | 100.0066 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.5348 | 100.0074 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.5432 | 100.0083 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.5515 | 100.0092 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.5598 | 100.0096 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.5681 | 100.01 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.5765 | 100.0097 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.5848 | 100.0095 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.5931 | 100.0102 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.6015 | 100.0109 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.6098 | 100.0115 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.6182 | 100.0121 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.6265 | 100.013 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.6348 | 100.014 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.6432 | 100.0154 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.6515 | 100.0168 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.6599 | 100.0181 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.6682 | 100.0193 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.6765 | 100.0231 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.6849 | 100.027 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.6932 | 100.0305 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.7015 | 100.034 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.7098 | 100.035 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.7182 | 100.036 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.7266 | 100.0376 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.7349 | 100.0391 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.7432 | 100.0431 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.7515 | 100.0472 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.7599 | 100.0501 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.7682 | 100.053 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.7766 | 100.0544 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.7849 | 100.0557 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.7932 | 100.0562 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.8016 | 100.0566 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.8099 | 100.0562 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.8182 | 100.0558 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.8266 | 100.0545 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.8349 | 100.0532 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.8433 | 100.0491 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.8516 | 100.045 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.8599 | 100.0379 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.8682 | 100.0308 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.8766 | 100.0264 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.8849 | 100.022 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.8932 | 100.0217 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.9016 | 100.0213 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.9099 | 100.0183 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.9183 | 100.0154 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.9266 | 100.0111 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.9349 | 100.0069 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.9433 | 100.0084 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.9516 | 100.0099 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.96 | 100.0137 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.9683 | 100.0175 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.9766 | 100.0211 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.985 | 100.0246 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 739.9933 | 100.0291 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.0016 | 100.0335 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.0099 | 100.0337 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.0183 | 100.0338 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.0267 | 100.0375 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.035 | 100.0413 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.0433 | 100.0514 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.0516 | 100.0615 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.06 | 100.0666 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.0684 | 100.0717 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.0767 | 100.067 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.085 | 100.0622 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.0933 | 100.0651 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.1017 | 100.068 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.11 | 100.0701 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.1183 | 100.0722 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.1267 | 100.0718 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.135 | 100.0714 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.1434 | 100.0622 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.1517 | 100.053 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.16 | 100.042 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.1684 | 100.0309 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.1767 | 100.0311 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.1851 | 100.0312 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.1934 | 100.0364 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.2017 | 100.0415 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.2101 | 100.0396 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.2184 | 100.0377 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.2267 | 100.0241 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.235 | 100.0104 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.2434 | 100.0112 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.2517 | 100.0119 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.2601 | 100.0173 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.2684 | 100.0227 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.2767 | 100.0235 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.2851 | 100.0244 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.2934 | 100.0211 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.3018 | 100.0179 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.3101 | 100.0234 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.3184 | 100.0289 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.3268 | 100.0373 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.3351 | 100.0457 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.3434 | 100.0548 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.3518 | 100.0639 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.3601 | 100.0677 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.3685 | 100.0715 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.3768 | 100.0643 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.3851 | 100.0571 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.3935 | 100.0676 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.4018 | 100.078 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.4102 | 100.0919 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.4185 | 100.1057 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.4268 | 100.1093 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.4352 | 100.1129 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.4435 | 100.1039 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.4518 | 100.0949 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.4601 | 100.0975 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.4685 | 100.1001 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.4769 | 100.1032 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.4852 | 100.1062 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.4935 | 100.113 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.5018 | 100.1198 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.5102 | 100.1199 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.5186 | 100.1201 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.5269 | 100.1097 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.5352 | 100.0994 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.5436 | 100.1037 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.5519 | 100.108 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.5602 | 100.1199 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.5685 | 100.1318 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.5769 | 100.1334 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.5853 | 100.135 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.5936 | 100.1229 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.6019 | 100.1108 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.6102 | 100.1151 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.6186 | 100.1195 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.627 | 100.1165 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.6353 | 100.1136 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.6436 | 100.1162 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.6519 | 100.1189 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.6603 | 100.1168 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.6686 | 100.1147 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.6769 | 100.099 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.6853 | 100.0833 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.6936 | 100.0865 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.702 | 100.0896 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.7103 | 100.1007 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.7186 | 100.1117 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.727 | 100.104 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.7353 | 100.0962 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.7437 | 100.0799 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.752 | 100.0636 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.7603 | 100.0661 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.7687 | 100.0685 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.777 | 100.0798 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.7853 | 100.0911 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.7937 | 100.104 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.802 | 100.1169 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.8104 | 100.111 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.8187 | 100.1051 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.827 | 100.0996 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.8354 | 100.094 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.8437 | 100.1015 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.8521 | 100.109 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.8604 | 100.1193 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.8687 | 100.1296 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.8771 | 100.1288 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.8854 | 100.1281 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.8937 | 100.1147 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.902 | 100.1014 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.9104 | 100.1016 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.9188 | 100.1017 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.9271 | 100.1135 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.9354 | 100.1252 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.9437 | 100.1218 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.9521 | 100.1184 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.9604 | 100.1041 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.9688 | 100.0898 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.9771 | 100.0847 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.9854 | 100.0796 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 740.9938 | 100.0817 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.0021 | 100.0837 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.0104 | 100.092 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.0188 | 100.1004 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.0271 | 100.0977 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.0355 | 100.095 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.0438 | 100.0753 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.0521 | 100.0557 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.0605 | 100.0619 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.0688 | 100.0681 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.0771 | 100.0861 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.0855 | 100.1042 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.0938 | 100.1001 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.1022 | 100.0961 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.1105 | 100.0858 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.1188 | 100.0756 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.1272 | 100.0729 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.1355 | 100.0702 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.1439 | 100.0789 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.1522 | 100.0875 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.1605 | 100.0948 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.1689 | 100.102 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.1772 | 100.0959 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.1855 | 100.0898 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.1938 | 100.0723 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.2022 | 100.0548 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.2106 | 100.0629 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.2189 | 100.071 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.2272 | 100.0861 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.2355 | 100.1011 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.2439 | 100.0953 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.2523 | 100.0896 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.2606 | 100.0762 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.2689 | 100.0628 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.2772 | 100.0638 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.2856 | 100.0648 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.2939 | 100.0745 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.3022 | 100.0842 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.3106 | 100.0894 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.3189 | 100.0945 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.3273 | 100.0895 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.3356 | 100.0844 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.3439 | 100.0785 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.3523 | 100.0725 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.3606 | 100.0798 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.369 | 100.0871 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.3773 | 100.095 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.3856 | 100.1029 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.394 | 100.0943 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.4023 | 100.0857 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.4106 | 100.0749 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.419 | 100.0641 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.4273 | 100.0656 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.4357 | 100.0672 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.444 | 100.0757 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.4523 | 100.0843 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.4607 | 100.0852 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.469 | 100.0862 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.4774 | 100.0781 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.4857 | 100.0701 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.494 | 100.0619 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.5024 | 100.0536 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.5107 | 100.0528 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.519 | 100.0519 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.5273 | 100.0613 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.5357 | 100.0707 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.5441 | 100.07 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.5524 | 100.0693 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.5607 | 100.0604 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.569 | 100.0514 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.5774 | 100.0564 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.5858 | 100.0613 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.5941 | 100.0762 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.6024 | 100.0911 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.6107 | 100.0937 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.6191 | 100.0962 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.6274 | 100.0898 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.6357 | 100.0834 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.6441 | 100.0747 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.6524 | 100.0659 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.6608 | 100.0711 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.6691 | 100.0762 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.6774 | 100.0897 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.6858 | 100.1032 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.6942 | 100.1013 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.7025 | 100.0994 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.7108 | 100.0852 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.7191 | 100.0709 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.7275 | 100.0679 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.7358 | 100.065 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.7441 | 100.0715 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.7525 | 100.078 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.7608 | 100.0723 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.7692 | 100.0665 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.7775 | 100.0515 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.7858 | 100.0366 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.7942 | 100.0292 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.8025 | 100.0218 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.8109 | 100.0294 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.8192 | 100.037 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.8275 | 100.0462 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.8359 | 100.0553 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.8442 | 100.0486 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.8525 | 100.0419 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.8609 | 100.0324 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.8692 | 100.0228 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.8776 | 100.0307 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.8859 | 100.0386 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.8942 | 100.0571 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.9026 | 100.0756 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.9109 | 100.0757 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.9193 | 100.0759 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.9276 | 100.0708 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.9359 | 100.0658 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.9443 | 100.0699 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.9526 | 100.074 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.9609 | 100.0801 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.9693 | 100.0862 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.9776 | 100.0926 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.986 | 100.099 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 741.9943 | 100.0946 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.0026 | 100.0903 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.011 | 100.0831 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.0193 | 100.0758 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.0276 | 100.0773 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.036 | 100.0787 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.0443 | 100.0908 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.0527 | 100.1028 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.061 | 100.1 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.0693 | 100.0973 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.0777 | 100.0885 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.086 | 100.0797 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.0944 | 100.0762 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.1027 | 100.0726 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.111 | 100.0699 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.1194 | 100.0671 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.1277 | 100.078 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.136 | 100.0889 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.1444 | 100.0907 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.1527 | 100.0926 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.1611 | 100.0791 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.1694 | 100.0656 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.1777 | 100.0698 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.1861 | 100.074 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.1944 | 100.0877 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.2028 | 100.1014 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.2111 | 100.096 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.2194 | 100.0906 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.2278 | 100.0758 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.2361 | 100.0609 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.2444 | 100.0608 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.2528 | 100.0606 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.2611 | 100.0639 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.2695 | 100.0672 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.2778 | 100.0785 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.2861 | 100.0899 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.2945 | 100.0876 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.3028 | 100.0853 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.3112 | 100.0716 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.3195 | 100.0579 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.3278 | 100.0699 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.3362 | 100.082 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.3445 | 100.0975 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.3528 | 100.1131 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.3612 | 100.1115 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.3695 | 100.1099 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.3779 | 100.1019 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.3862 | 100.0939 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.3945 | 100.0993 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.4029 | 100.1047 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.4112 | 100.1099 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.4196 | 100.1152 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.4279 | 100.12 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.4362 | 100.1249 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.4446 | 100.1222 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.4529 | 100.1195 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.4612 | 100.1109 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.4696 | 100.1023 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.4779 | 100.1071 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.4863 | 100.112 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.4946 | 100.1165 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.5029 | 100.121 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.5113 | 100.1119 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.5196 | 100.1028 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.528 | 100.087 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.5363 | 100.0712 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.5446 | 100.0718 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.553 | 100.0725 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.5613 | 100.0778 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.5696 | 100.0831 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.578 | 100.0881 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.5863 | 100.0932 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.5947 | 100.0912 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.603 | 100.0892 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.6113 | 100.0839 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.6197 | 100.0786 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.628 | 100.0791 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.6364 | 100.0796 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.6447 | 100.089 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.653 | 100.0983 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.6614 | 100.0976 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.6697 | 100.0968 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.678 | 100.0866 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.6863 | 100.0764 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.6947 | 100.0813 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.7031 | 100.0863 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.7114 | 100.0915 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.7197 | 100.0968 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.7281 | 100.098 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.7364 | 100.0992 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.7448 | 100.0886 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.7531 | 100.0781 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.7614 | 100.0735 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.7698 | 100.0689 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.7781 | 100.0686 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.7864 | 100.0683 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.7947 | 100.0716 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.8031 | 100.075 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.8115 | 100.0695 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.8198 | 100.064 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.8281 | 100.0501 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.8365 | 100.0363 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.8448 | 100.042 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.8531 | 100.0477 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.8615 | 100.0538 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.8698 | 100.0598 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.8782 | 100.0587 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.8865 | 100.0575 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.8948 | 100.0483 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.9031 | 100.0392 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.9115 | 100.0423 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.9199 | 100.0455 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.9282 | 100.0495 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.9365 | 100.0535 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.9448 | 100.0575 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.9532 | 100.0615 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.9615 | 100.0615 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.9698 | 100.0615 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.9782 | 100.0555 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.9866 | 100.0496 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 742.9949 | 100.054 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.0032 | 100.0584 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.0115 | 100.0601 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.0199 | 100.0619 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.0283 | 100.0602 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.0366 | 100.0586 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.0449 | 100.0507 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.0532 | 100.0428 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.0616 | 100.0459 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.0699 | 100.0491 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.0782 | 100.0499 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.0866 | 100.0507 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.095 | 100.0505 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.1033 | 100.0504 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.1116 | 100.0492 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.1199 | 100.0481 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.1283 | 100.0418 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.1367 | 100.0355 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.145 | 100.0395 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.1533 | 100.0434 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.1616 | 100.0505 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.17 | 100.0575 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.1783 | 100.0596 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.1866 | 100.0616 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.195 | 100.0516 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.2034 | 100.0415 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.2117 | 100.046 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.22 | 100.0505 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.2283 | 100.0543 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.2367 | 100.0582 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.2451 | 100.0611 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.2534 | 100.0639 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.2617 | 100.0635 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.27 | 100.0631 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.2784 | 100.0611 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.2867 | 100.0591 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.295 | 100.0623 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.3034 | 100.0655 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.3117 | 100.0716 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.3201 | 100.0777 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.3284 | 100.0785 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.3367 | 100.0794 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.3451 | 100.0711 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.3535 | 100.0628 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.3618 | 100.0757 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.3701 | 100.0886 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.3784 | 100.094 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.3868 | 100.0994 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.3951 | 100.1021 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.4034 | 100.1047 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.4118 | 100.1001 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.4201 | 100.0956 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.4285 | 100.0985 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.4368 | 100.1014 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.4451 | 100.1052 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.4535 | 100.1089 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.4619 | 100.1108 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.4702 | 100.1127 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.4785 | 100.1075 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.4868 | 100.1023 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.4952 | 100.0938 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.5035 | 100.0853 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.5118 | 100.0867 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.5202 | 100.088 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.5285 | 100.0836 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.5369 | 100.0792 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.5452 | 100.0748 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.5535 | 100.0705 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.5619 | 100.0602 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.5702 | 100.05 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.5786 | 100.0499 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.5869 | 100.0497 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.5952 | 100.0484 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.6036 | 100.047 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.6119 | 100.0454 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.6202 | 100.0438 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.6286 | 100.0448 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.6369 | 100.0458 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.6453 | 100.0433 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.6536 | 100.0409 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.6619 | 100.0417 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.6703 | 100.0425 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.6786 | 100.0462 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.687 | 100.0499 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.6953 | 100.0502 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.7036 | 100.0505 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.712 | 100.0468 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.7203 | 100.0431 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.7286 | 100.0448 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.737 | 100.0464 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.7454 | 100.0479 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.7537 | 100.0493 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.762 | 100.0512 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.7704 | 100.053 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.7787 | 100.0558 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.787 | 100.0586 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.7953 | 100.0575 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.8037 | 100.0564 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.8121 | 100.059 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.8204 | 100.0616 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.8287 | 100.07 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.8371 | 100.0784 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.8454 | 100.0836 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.8538 | 100.0887 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.8621 | 100.0853 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.8704 | 100.0819 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.8788 | 100.0823 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.8871 | 100.0828 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.8954 | 100.088 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.9038 | 100.0932 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.9121 | 100.0939 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.9205 | 100.0946 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.9288 | 100.0868 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.9371 | 100.0791 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.9455 | 100.0744 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.9538 | 100.0696 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.9622 | 100.0706 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.9705 | 100.0716 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.9788 | 100.0715 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.9872 | 100.0714 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 743.9955 | 100.0655 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 744.0038 | 100.0595 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 744.0122 | 100.0495 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 744.0205 | 100.0395 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 744.0289 | 100.0378 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 744.0372 | 100.0361 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 744.0455 | 100.0427 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 744.0539 | 100.0493 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 744.0622 | 100.0512 | 100.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 744.0706 | 100.053 | 100.05 | 60.0299 | 60.03 | 59.97
| 744.0789 | 100.0452 | 100.05 | 60.0299 | 60.03 | 59.97
| 744.0872 | 100.0373 | 100.05 | 60.0298 | 60.03 | 59.97
| 744.0956 | 100.0377 | 100.05 | 60.0297 | 60.03 | 59.97
| 744.1039 | 100.0381 | 100.05 | 60.0296 | 60.03 | 59.97
| 744.1122 | 100.0417 | 100.05 | 60.0295 | 60.03 | 59.97
| 744.1206 | 100.0453 | 100.05 | 60.0294 | 60.03 | 59.97
| 744.1289 | 100.0452 | 100.05 | 60.0293 | 60.03 | 59.97
| 744.1373 | 100.0451 | 100.05 | 60.0293 | 60.03 | 59.97
| 744.1456 | 100.0461 | 100.05 | 60.0292 | 60.03 | 59.97
| 744.1539 | 100.0472 | 100.05 | 60.0291 | 60.03 | 59.97
| 744.1623 | 100.0432 | 100.05 | 60.029 | 60.03 | 59.97
| 744.1707 | 100.0391 | 100.05 | 60.0289 | 60.03 | 59.97
| 744.179 | 100.0392 | 100.05 | 60.0288 | 60.03 | 59.97
| 744.1873 | 100.0393 | 100.05 | 60.0288 | 60.03 | 59.97
| 744.1956 | 100.0486 | 100.05 | 60.0287 | 60.03 | 59.97
| 744.204 | 100.0579 | 100.05 | 60.0286 | 60.03 | 59.97
| 744.2123 | 100.0593 | 100.05 | 60.0285 | 60.03 | 59.97
| 744.2206 | 100.0606 | 100.05 | 60.0284 | 60.03 | 59.97
| 744.229 | 100.054 | 100.05 | 60.0283 | 60.03 | 59.97
| 744.2374 | 100.0473 | 100.05 | 60.0283 | 60.03 | 59.97
| 744.2457 | 100.047 | 100.05 | 60.0282 | 60.03 | 59.97
| 744.254 | 100.0466 | 100.05 | 60.0281 | 60.03 | 59.97
| 744.2623 | 100.0556 | 100.05 | 60.028 | 60.03 | 59.97
| 744.2707 | 100.0646 | 100.05 | 60.0279 | 60.03 | 59.97
| 744.2791 | 100.066 | 100.05 | 60.0278 | 60.03 | 59.97
| 744.2874 | 100.0675 | 100.05 | 60.0278 | 60.03 | 59.97
| 744.2957 | 100.0704 | 100.05 | 60.0277 | 60.03 | 59.97
| 744.3041 | 100.0733 | 100.05 | 60.0276 | 60.03 | 59.97
| 744.3124 | 100.0657 | 100.05 | 60.0275 | 60.03 | 59.97
| 744.3207 | 100.0581 | 100.05 | 60.0274 | 60.03 | 59.97
| 744.329 | 100.0555 | 100.05 | 60.0273 | 60.03 | 59.97
| 744.3374 | 100.053 | 100.05 | 60.0273 | 60.03 | 59.97
| 744.3458 | 100.0622 | 100.05 | 60.0272 | 60.03 | 59.97
| 744.3541 | 100.0714 | 100.05 | 60.0271 | 60.03 | 59.97
| 744.3624 | 100.0703 | 100.05 | 60.027 | 60.03 | 59.97
| 744.3708 | 100.0693 | 100.05 | 60.0269 | 60.03 | 59.97
| 744.3791 | 100.0602 | 100.05 | 60.0268 | 60.03 | 59.97
| 744.3875 | 100.0511 | 100.05 | 60.0268 | 60.03 | 59.97
| 744.3958 | 100.0522 | 100.05 | 60.0267 | 60.03 | 59.97
| 744.4041 | 100.0533 | 100.05 | 60.0266 | 60.03 | 59.97
| 744.4125 | 100.0577 | 100.05 | 60.0265 | 60.03 | 59.97
| 744.4208 | 100.0622 | 100.05 | 60.0264 | 60.03 | 59.97
| 744.4291 | 100.0612 | 100.05 | 60.0263 | 60.03 | 59.97
| 744.4375 | 100.0603 | 100.05 | 60.0263 | 60.03 | 59.97
| 744.4458 | 100.0603 | 100.05 | 60.0262 | 60.03 | 59.97
| 744.4542 | 100.0603 | 100.05 | 60.0261 | 60.03 | 59.97
| 744.4625 | 100.0536 | 100.05 | 60.026 | 60.03 | 59.97
| 744.4708 | 100.047 | 100.05 | 60.0259 | 60.03 | 59.97
| 744.4792 | 100.0508 | 100.05 | 60.0258 | 60.03 | 59.97
| 744.4875 | 100.0547 | 100.05 | 60.0258 | 60.03 | 59.97
| 744.4958 | 100.0638 | 100.05 | 60.0257 | 60.03 | 59.97
| 744.5042 | 100.0729 | 100.05 | 60.0256 | 60.03 | 59.97
| 744.5125 | 100.0715 | 100.05 | 60.0255 | 60.03 | 59.97
| 744.5209 | 100.0702 | 100.05 | 60.0254 | 60.03 | 59.97
| 744.5292 | 100.0656 | 100.05 | 60.0253 | 60.03 | 59.97
| 744.5375 | 100.061 | 100.05 | 60.0253 | 60.03 | 59.97
| 744.5459 | 100.0633 | 100.05 | 60.0252 | 60.03 | 59.97
| 744.5542 | 100.0657 | 100.05 | 60.0251 | 60.03 | 59.97
| 744.5626 | 100.0659 | 100.05 | 60.025 | 60.03 | 59.97
| 744.5709 | 100.0661 | 100.05 | 60.0249 | 60.03 | 59.97
| 744.5792 | 100.0716 | 100.05 | 60.0248 | 60.03 | 59.97
| 744.5876 | 100.0771 | 100.05 | 60.0248 | 60.03 | 59.97
| 744.5959 | 100.0769 | 100.05 | 60.0247 | 60.03 | 59.97
| 744.6042 | 100.0767 | 100.05 | 60.0246 | 60.03 | 59.97
| 744.6126 | 100.0732 | 100.05 | 60.0245 | 60.03 | 59.97
| 744.6209 | 100.0697 | 100.05 | 60.0244 | 60.03 | 59.97
| 744.6293 | 100.0729 | 100.05 | 60.0243 | 60.03 | 59.97
| 744.6376 | 100.076 | 100.05 | 60.0243 | 60.03 | 59.97
| 744.6459 | 100.0824 | 100.05 | 60.0242 | 60.03 | 59.97
| 744.6543 | 100.0888 | 100.05 | 60.0241 | 60.03 | 59.97
| 744.6627 | 100.0887 | 100.05 | 60.024 | 60.03 | 59.97
| 744.671 | 100.0887 | 100.05 | 60.0239 | 60.03 | 59.97
| 744.6793 | 100.0813 | 100.05 | 60.0238 | 60.03 | 59.97
| 744.6876 | 100.0738 | 100.05 | 60.0238 | 60.03 | 59.97
| 744.696 | 100.0716 | 100.05 | 60.0237 | 60.03 | 59.97
| 744.7043 | 100.0693 | 100.05 | 60.0236 | 60.03 | 59.97
| 744.7126 | 100.0682 | 100.05 | 60.0235 | 60.03 | 59.97
| 744.721 | 100.0671 | 100.05 | 60.0234 | 60.03 | 59.97
| 744.7294 | 100.0704 | 100.05 | 60.0233 | 60.03 | 59.97
| 744.7377 | 100.0738 | 100.05 | 60.0233 | 60.03 | 59.97
| 744.746 | 100.0719 | 100.05 | 60.0232 | 60.03 | 59.97
| 744.7543 | 100.07 | 100.05 | 60.0231 | 60.03 | 59.97
| 744.7627 | 100.0618 | 100.05 | 60.023 | 60.03 | 59.97
| 744.7711 | 100.0536 | 100.05 | 60.0229 | 60.03 | 59.97
| 744.7794 | 100.0487 | 100.05 | 60.0228 | 60.03 | 59.97
| 744.7877 | 100.0438 | 100.05 | 60.0228 | 60.03 | 59.97
| 744.7961 | 100.0471 | 100.05 | 60.0227 | 60.03 | 59.97
| 744.8044 | 100.0504 | 100.05 | 60.0226 | 60.03 | 59.97
| 744.8127 | 100.0511 | 100.05 | 60.0225 | 60.03 | 59.97
| 744.821 | 100.0518 | 100.05 | 60.0224 | 60.03 | 59.97
| 744.8294 | 100.0505 | 100.05 | 60.0223 | 60.03 | 59.97
| 744.8378 | 100.0493 | 100.05 | 60.0223 | 60.03 | 59.97
| 744.8461 | 100.0529 | 100.05 | 60.0222 | 60.03 | 59.97
| 744.8544 | 100.0565 | 100.05 | 60.0221 | 60.03 | 59.97
| 744.8628 | 100.0592 | 100.05 | 60.022 | 60.03 | 59.97
| 744.8711 | 100.0618 | 100.05 | 60.0219 | 60.03 | 59.97
| 744.8795 | 100.0704 | 100.05 | 60.0218 | 60.03 | 59.97
| 744.8878 | 100.0791 | 100.05 | 60.0218 | 60.03 | 59.97
| 744.8961 | 100.0833 | 100.05 | 60.0217 | 60.03 | 59.97
| 744.9045 | 100.0874 | 100.05 | 60.0216 | 60.03 | 59.97
| 744.9128 | 100.0827 | 100.05 | 60.0215 | 60.03 | 59.97
| 744.9211 | 100.078 | 100.05 | 60.0214 | 60.03 | 59.97
| 744.9295 | 100.0796 | 100.05 | 60.0213 | 60.03 | 59.97
| 744.9378 | 100.0811 | 100.05 | 60.0213 | 60.03 | 59.97
| 744.9462 | 100.0874 | 100.05 | 60.0212 | 60.03 | 59.97
| 744.9545 | 100.0936 | 100.05 | 60.0211 | 60.03 | 59.97
| 744.9628 | 100.0921 | 100.05 | 60.021 | 60.03 | 59.97
| 744.9712 | 100.0906 | 100.05 | 60.0209 | 60.03 | 59.97
| 744.9795 | 100.0856 | 100.05 | 60.0208 | 60.03 | 59.97
| 744.9879 | 100.0807 | 100.05 | 60.0208 | 60.03 | 59.97
| 744.9962 | 100.0772 | 100.05 | 60.0207 | 60.03 | 59.97
| 745.0045 | 100.0737 | 100.05 | 60.0206 | 60.03 | 59.97
| 745.0129 | 100.0715 | 100.05 | 60.0205 | 60.03 | 59.97
| 745.0212 | 100.0693 | 100.05 | 60.0204 | 60.03 | 59.97
| 745.0295 | 100.0717 | 100.05 | 60.0203 | 60.03 | 59.97
| 745.0379 | 100.0741 | 100.05 | 60.0203 | 60.03 | 59.97
| 745.0462 | 100.0704 | 100.05 | 60.0202 | 60.03 | 59.97
| 745.0546 | 100.0667 | 100.05 | 60.0201 | 60.03 | 59.97
| 745.0629 | 100.0524 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 745.0712 | 100.0381 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 745.0796 | 100.0361 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 745.0879 | 100.0341 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 745.0963 | 100.0437 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 745.1046 | 100.0532 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 745.1129 | 100.0538 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 745.1213 | 100.0543 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 745.1296 | 100.0543 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 745.1379 | 100.0543 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 745.1463 | 100.0538 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 745.1546 | 100.0532 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 745.163 | 100.0543 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 745.1713 | 100.0553 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 745.1796 | 100.0623 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 745.188 | 100.0693 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 745.1964 | 100.0717 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 745.2047 | 100.0741 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 745.213 | 100.0716 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 745.2214 | 100.0691 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 745.2297 | 100.0772 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 745.238 | 100.0853 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 745.2463 | 100.0962 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 745.2547 | 100.1072 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 745.2631 | 100.105 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 745.2714 | 100.1028 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 745.2797 | 100.0996 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 745.2881 | 100.0964 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 745.2964 | 100.0911 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 745.3047 | 100.0859 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 745.313 | 100.0842 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 745.3214 | 100.0824 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 745.3298 | 100.0866 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 745.3381 | 100.0908 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 745.3464 | 100.0891 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 745.3548 | 100.0874 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 745.3631 | 100.082 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 745.3715 | 100.0767 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 745.3798 | 100.0762 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 745.3881 | 100.0758 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 745.3965 | 100.0758 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 745.4048 | 100.0758 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 745.4131 | 100.0703 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 745.4215 | 100.0648 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 745.4298 | 100.0609 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 745.4382 | 100.057 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 745.4465 | 100.0552 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 745.4548 | 100.0535 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 745.4632 | 100.0537 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 745.4715 | 100.054 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 745.4799 | 100.0584 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 745.4882 | 100.0628 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 745.4965 | 100.0613 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 745.5049 | 100.0597 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 745.5132 | 100.055 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 745.5215 | 100.0502 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 745.5299 | 100.049 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 745.5382 | 100.0479 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 745.5466 | 100.0467 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 745.5549 | 100.0456 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 745.5632 | 100.0448 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 745.5716 | 100.0439 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 745.5799 | 100.0423 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 745.5883 | 100.0406 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 745.5966 | 100.0377 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 745.6049 | 100.0348 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 745.6133 | 100.0352 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 745.6216 | 100.0355 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 745.6299 | 100.0381 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 745.6383 | 100.0408 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 745.6466 | 100.0398 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 745.655 | 100.0389 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 745.6633 | 100.0316 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 745.6716 | 100.0243 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 745.68 | 100.024 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 745.6883 | 100.0238 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 745.6967 | 100.0235 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 745.705 | 100.0232 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 745.7133 | 100.023 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 745.7217 | 100.0227 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 745.73 | 100.0207 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 745.7383 | 100.0187 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 745.7467 | 100.0169 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 745.755 | 100.015 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 745.7634 | 100.0152 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 745.7717 | 100.0154 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 745.78 | 100.0205 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 745.7884 | 100.0257 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 745.7967 | 100.0286 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 745.8051 | 100.0314 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 745.8134 | 100.0298 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 745.8217 | 100.0282 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 745.8301 | 100.0326 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 745.8384 | 100.0371 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 745.8467 | 100.0378 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 745.8551 | 100.0385 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 745.8634 | 100.043 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 745.8718 | 100.0475 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 745.8801 | 100.0524 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 745.8884 | 100.0574 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 745.8968 | 100.0616 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 745.9051 | 100.0658 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 745.9135 | 100.0699 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 745.9218 | 100.074 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 745.9301 | 100.0773 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 745.9385 | 100.0806 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 745.9468 | 100.0783 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 745.9551 | 100.0761 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 745.9635 | 100.0738 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 745.9718 | 100.0716 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 745.9802 | 100.0741 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 745.9885 | 100.0765 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 745.9968 | 100.0779 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.0052 | 100.0794 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.0135 | 100.0798 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.0219 | 100.0803 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.0302 | 100.0763 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.0385 | 100.0723 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.0469 | 100.0679 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.0552 | 100.0636 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.0635 | 100.0612 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.0719 | 100.0588 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.0802 | 100.0562 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.0886 | 100.0536 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.0969 | 100.0511 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.1052 | 100.0485 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.1136 | 100.0465 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.1219 | 100.0445 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.1302 | 100.0425 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.1386 | 100.0405 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.1469 | 100.0377 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.1553 | 100.0348 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.1636 | 100.0333 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.1719 | 100.0318 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.1803 | 100.0317 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.1886 | 100.0317 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.197 | 100.0323 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.2053 | 100.0328 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.2136 | 100.0334 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.222 | 100.034 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.2303 | 100.0342 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.2386 | 100.0345 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.2469 | 100.035 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.2553 | 100.0355 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.2637 | 100.036 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.272 | 100.0364 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.2803 | 100.0369 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.2887 | 100.0374 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.297 | 100.0379 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.3054 | 100.0384 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.3137 | 100.04 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.322 | 100.0417 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.3304 | 100.0431 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.3387 | 100.0446 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.347 | 100.0455 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.3553 | 100.0465 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.3637 | 100.0466 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.3721 | 100.0468 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.3804 | 100.047 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.3887 | 100.0472 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.3971 | 100.0467 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.4054 | 100.0462 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.4138 | 100.0455 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.4221 | 100.0448 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.4304 | 100.0442 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.4388 | 100.0435 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.4471 | 100.0418 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.4554 | 100.0402 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.4637 | 100.0386 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.4721 | 100.037 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.4805 | 100.0342 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.4888 | 100.0315 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.4971 | 100.0288 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.5055 | 100.0261 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.5138 | 100.0234 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.5222 | 100.0207 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.5305 | 100.0188 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.5388 | 100.0169 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.5472 | 100.0154 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.5555 | 100.0138 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.5638 | 100.0134 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.5721 | 100.0129 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.5805 | 100.0126 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.5889 | 100.0123 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.5972 | 100.012 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.6055 | 100.0116 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.6138 | 100.0123 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.6222 | 100.013 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.6306 | 100.0136 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.6389 | 100.0142 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.6472 | 100.0149 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.6556 | 100.0155 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.6639 | 100.0163 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.6722 | 100.017 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.6805 | 100.0179 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.6889 | 100.0188 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.6973 | 100.017 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.7056 | 100.0152 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.7139 | 100.013 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.7222 | 100.0107 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.7306 | 100.0082 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.739 | 100.0056 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.7473 | 100.003 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.7556 | 100.0004 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.764 | 99.9978 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.7723 | 99.9952 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.7806 | 99.9912 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.7889 | 99.9873 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.7973 | 99.9832 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.8057 | 99.9792 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.814 | 99.9751 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.8223 | 99.9711 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.8306 | 99.9671 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.839 | 99.963 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.8474 | 99.9589 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.8557 | 99.9547 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.864 | 99.9552 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.8723 | 99.9556 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.8807 | 99.9561 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.889 | 99.9566 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.8973 | 99.957 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.9057 | 99.9575 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.9141 | 99.9579 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.9224 | 99.9584 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.9307 | 99.9599 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.939 | 99.9615 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.9474 | 99.9644 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.9557 | 99.9673 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.9641 | 99.9701 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.9724 | 99.973 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.9807 | 99.9758 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.9891 | 99.9787 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 746.9974 | 99.9817 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.0057 | 99.9847 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.0141 | 99.9883 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.0225 | 99.9919 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.0308 | 99.9936 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.0391 | 99.9954 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.0474 | 99.9971 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.0558 | 99.9988 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.0641 | 100.0004 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.0724 | 100.0021 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.0808 | 100.0017 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.0891 | 100.0014 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.0975 | 100 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.1058 | 99.9985 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.1141 | 99.997 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.1225 | 99.9954 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.1308 | 99.994 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.1392 | 99.9925 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.1475 | 99.9921 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.1558 | 99.9917 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.1642 | 99.9916 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.1725 | 99.9915 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.1808 | 99.9908 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.1892 | 99.9902 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.1975 | 99.9895 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.2059 | 99.9888 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.2142 | 99.988 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.2225 | 99.9871 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.2309 | 99.9857 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.2392 | 99.9842 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.2476 | 99.9848 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.2559 | 99.9854 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.2642 | 99.9867 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.2726 | 99.9881 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.2809 | 99.9896 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.2892 | 99.9911 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.2976 | 99.9935 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.3059 | 99.996 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.3143 | 99.998 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.3226 | 100 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.3309 | 100.0015 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.3393 | 100.003 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.3476 | 100.0044 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.356 | 100.0058 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.3643 | 100.0072 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.3726 | 100.0086 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.381 | 100.0116 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.3893 | 100.0145 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.3976 | 100.0181 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.406 | 100.0216 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.4143 | 100.0252 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.4227 | 100.0288 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.431 | 100.0311 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.4393 | 100.0334 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.4477 | 100.0368 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.456 | 100.0403 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.4644 | 100.0428 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.4727 | 100.0454 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.481 | 100.0473 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.4894 | 100.0492 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.4977 | 100.0516 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.506 | 100.054 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.5144 | 100.0565 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.5227 | 100.059 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.5311 | 100.0614 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.5394 | 100.0639 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.5477 | 100.0648 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.5561 | 100.0658 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.5644 | 100.0668 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.5728 | 100.0678 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.5811 | 100.0687 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.5894 | 100.0697 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.5978 | 100.0712 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.6061 | 100.0727 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.6144 | 100.0724 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.6228 | 100.0721 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.6311 | 100.0715 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.6395 | 100.071 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.6478 | 100.0673 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.6561 | 100.0636 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.6645 | 100.0589 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.6728 | 100.0541 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.6812 | 100.0494 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.6895 | 100.0446 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.6978 | 100.04 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.7062 | 100.0354 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.7145 | 100.0309 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.7228 | 100.0263 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.7312 | 100.0246 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.7395 | 100.0229 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.7479 | 100.0208 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.7562 | 100.0187 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.7645 | 100.0165 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.7729 | 100.0144 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.7812 | 100.0129 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.7896 | 100.0114 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.7979 | 100.0101 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.8062 | 100.0089 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.8146 | 100.0108 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.8229 | 100.0126 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.8312 | 100.0147 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.8396 | 100.0167 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.8479 | 100.0187 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.8563 | 100.0208 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.8646 | 100.023 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.8729 | 100.0252 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.8813 | 100.0266 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.8896 | 100.0279 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.8979 | 100.0265 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.9063 | 100.0249 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.9146 | 100.0239 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.923 | 100.0228 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.9313 | 100.0218 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.9396 | 100.0207 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.948 | 100.0196 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.9563 | 100.0186 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.9647 | 100.0181 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.973 | 100.0176 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.9813 | 100.0172 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.9897 | 100.0167 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 747.998 | 100.0166 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.0063 | 100.0166 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.0147 | 100.0167 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.023 | 100.0168 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.0314 | 100.0167 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.0397 | 100.0165 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.048 | 100.0173 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.0564 | 100.0181 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.0647 | 100.0178 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.0731 | 100.0174 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.0814 | 100.017 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.0897 | 100.0166 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.0981 | 100.0161 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.1064 | 100.0157 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.1147 | 100.0165 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.123 | 100.0172 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.1314 | 100.0174 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.1398 | 100.0175 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.1481 | 100.018 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.1564 | 100.0184 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.1648 | 100.0188 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.1731 | 100.0193 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.1815 | 100.0195 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.1898 | 100.0198 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.1981 | 100.0201 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.2065 | 100.0203 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.2148 | 100.0206 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.2231 | 100.0209 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.2314 | 100.0244 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.2398 | 100.0279 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.2482 | 100.0313 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.2565 | 100.0347 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.2648 | 100.0361 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.2732 | 100.0375 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.2815 | 100.0377 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.2899 | 100.0379 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.2982 | 100.0397 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.3065 | 100.0415 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.3149 | 100.0431 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.3232 | 100.0447 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.3315 | 100.0446 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.3398 | 100.0446 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.3482 | 100.0445 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.3566 | 100.0444 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.3649 | 100.0443 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.3732 | 100.0443 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.3815 | 100.0477 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.3899 | 100.0511 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.3983 | 100.0524 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.4066 | 100.0536 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.4149 | 100.0541 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.4233 | 100.0545 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.4316 | 100.057 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.4399 | 100.0595 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.4482 | 100.06 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.4566 | 100.0605 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.465 | 100.0594 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.4733 | 100.0582 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.4816 | 100.0543 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.4899 | 100.0505 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.4983 | 100.0496 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.5067 | 100.0488 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.515 | 100.0481 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.5233 | 100.0475 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.5317 | 100.0457 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.54 | 100.0439 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.5483 | 100.0386 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.5566 | 100.0334 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.565 | 100.0281 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.5734 | 100.0228 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.5817 | 100.0205 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.59 | 100.0181 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.5983 | 100.0154 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.6067 | 100.0126 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.6151 | 100.0099 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.6234 | 100.0072 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.6317 | 100.0046 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.64 | 100.0019 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.6484 | 100.0031 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.6567 | 100.0044 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.665 | 100.0043 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.6734 | 100.0042 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.6818 | 100.0055 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.6901 | 100.0068 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.6984 | 100.0073 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.7067 | 100.0078 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.7151 | 100.0085 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.7234 | 100.0091 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.7318 | 100.0097 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.7401 | 100.0103 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.7484 | 100.009 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.7568 | 100.0078 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.7651 | 100.0094 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.7734 | 100.0111 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.7818 | 100.0146 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.7901 | 100.0182 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.7985 | 100.0204 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.8068 | 100.0227 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.8151 | 100.0237 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.8235 | 100.0247 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.8318 | 100.0258 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.8401 | 100.0268 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.8485 | 100.0262 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.8568 | 100.0256 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.8652 | 100.0263 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.8735 | 100.0271 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.8818 | 100.0273 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.8902 | 100.0275 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.8985 | 100.0278 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.9069 | 100.0281 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.9152 | 100.0286 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.9235 | 100.029 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.9319 | 100.027 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.9402 | 100.0249 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.9485 | 100.0233 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.9568 | 100.0217 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.9652 | 100.0233 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.9736 | 100.0248 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.9819 | 100.0264 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.9902 | 100.028 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 748.9985 | 100.0295 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.0069 | 100.0311 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.0153 | 100.0327 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.0236 | 100.0342 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.0319 | 100.0365 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.0402 | 100.0387 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.0486 | 100.0412 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.0569 | 100.0437 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.0652 | 100.0462 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.0736 | 100.0488 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.0819 | 100.0511 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.0903 | 100.0534 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.0986 | 100.0557 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.1069 | 100.058 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.1153 | 100.0585 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.1236 | 100.059 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.132 | 100.0577 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.1403 | 100.0563 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.1486 | 100.0549 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.157 | 100.0535 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.1653 | 100.0522 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.1736 | 100.0508 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.182 | 100.0497 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.1903 | 100.0486 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.1987 | 100.0494 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.207 | 100.0502 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.2153 | 100.0509 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.2237 | 100.0517 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.232 | 100.0513 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.2404 | 100.0509 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.2487 | 100.0505 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.257 | 100.0501 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.2654 | 100.047 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.2737 | 100.044 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.282 | 100.0424 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.2903 | 100.0407 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.2987 | 100.0381 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.3071 | 100.0355 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.3154 | 100.0341 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.3237 | 100.0326 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.332 | 100.0312 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.3404 | 100.0297 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.3488 | 100.0279 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.3571 | 100.0262 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.3654 | 100.0226 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.3737 | 100.019 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.3821 | 100.0153 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.3904 | 100.0117 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.3987 | 100.0093 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.4071 | 100.0069 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.4154 | 100.0044 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.4238 | 100.002 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.4321 | 100.0022 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.4404 | 100.0024 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.4488 | 100.0055 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.4571 | 100.0086 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.4655 | 100.0127 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.4738 | 100.0167 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.4821 | 100.0197 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.4905 | 100.0226 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.4988 | 100.0255 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.5071 | 100.0285 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.5155 | 100.0314 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.5238 | 100.0344 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.5322 | 100.036 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.5405 | 100.0376 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.5488 | 100.0393 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.5572 | 100.041 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.5655 | 100.0423 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.5739 | 100.0436 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.5822 | 100.0449 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.5905 | 100.0463 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.5989 | 100.0476 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.6072 | 100.0489 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.6155 | 100.0473 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.6238 | 100.0457 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.6322 | 100.0441 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.6406 | 100.0425 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.6489 | 100.0408 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.6572 | 100.0392 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.6655 | 100.0376 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.6739 | 100.036 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.6823 | 100.0332 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.6906 | 100.0303 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.6989 | 100.0288 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.7072 | 100.0273 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.7156 | 100.0258 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.7239 | 100.0243 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.7322 | 100.0231 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.7406 | 100.022 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.7489 | 100.0208 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.7573 | 100.0196 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.7656 | 100.0178 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.7739 | 100.016 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.7823 | 100.0143 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.7906 | 100.0125 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.799 | 100.0123 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.8073 | 100.0122 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.8156 | 100.012 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.824 | 100.0119 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.8323 | 100.0094 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.8406 | 100.0068 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.849 | 100.0055 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.8573 | 100.0041 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.8657 | 100.003 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.874 | 100.0018 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.8823 | 99.9999 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.8907 | 99.9981 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.899 | 99.9963 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.9073 | 99.9945 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.9156 | 99.9926 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.924 | 99.9907 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.9324 | 99.9894 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.9407 | 99.9882 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.949 | 99.9869 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.9573 | 99.9856 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.9657 | 99.9827 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.9741 | 99.9798 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.9824 | 99.9807 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.9907 | 99.9815 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 749.999 | 99.9848 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 750.0074 | 99.9881 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 750.0157 | 99.9913 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 750.024 | 99.9946 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 750.0324 | 99.9978 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 750.0407 | 100.0009 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 750.0491 | 100.0048 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 750.0574 | 100.0086 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 750.0657 | 100.011 | 100.05 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 750.0741 | 100.0133 | 100.05 | 60.0199 | 60.03 | 59.97
| 750.0824 | 100.0165 | 100.05 | 60.0198 | 60.03 | 59.97
| 750.0908 | 100.0197 | 100.05 | 60.0197 | 60.03 | 59.97
| 750.0991 | 100.0236 | 100.05 | 60.0196 | 60.03 | 59.97
| 750.1074 | 100.0275 | 100.05 | 60.0196 | 60.03 | 59.97
| 750.1158 | 100.0314 | 100.05 | 60.0195 | 60.03 | 59.97
| 750.1241 | 100.0353 | 100.05 | 60.0194 | 60.03 | 59.97
| 750.1324 | 100.0406 | 100.05 | 60.0193 | 60.03 | 59.97
| 750.1408 | 100.046 | 100.05 | 60.0192 | 60.03 | 59.97
| 750.1491 | 100.0475 | 100.05 | 60.0191 | 60.03 | 59.97
| 750.1575 | 100.049 | 100.05 | 60.0191 | 60.03 | 59.97
| 750.1658 | 100.048 | 100.05 | 60.019 | 60.03 | 59.97
| 750.1741 | 100.047 | 100.05 | 60.0189 | 60.03 | 59.97
| 750.1825 | 100.0459 | 100.05 | 60.0188 | 60.03 | 59.97
| 750.1908 | 100.0449 | 100.05 | 60.0187 | 60.03 | 59.97
| 750.1992 | 100.0438 | 100.05 | 60.0186 | 60.03 | 59.97
| 750.2075 | 100.0427 | 100.05 | 60.0186 | 60.03 | 59.97
| 750.2158 | 100.0445 | 100.05 | 60.0185 | 60.03 | 59.97
| 750.2242 | 100.0463 | 100.05 | 60.0184 | 60.03 | 59.97
| 750.2325 | 100.0495 | 100.05 | 60.0183 | 60.03 | 59.97
| 750.2408 | 100.0526 | 100.05 | 60.0182 | 60.03 | 59.97
| 750.2491 | 100.0552 | 100.05 | 60.0181 | 60.03 | 59.97
| 750.2575 | 100.0578 | 100.05 | 60.0181 | 60.03 | 59.97
| 750.2659 | 100.0596 | 100.05 | 60.018 | 60.03 | 59.97
| 750.2742 | 100.0615 | 100.05 | 60.0179 | 60.03 | 59.97
| 750.2825 | 100.0606 | 100.05 | 60.0178 | 60.03 | 59.97
| 750.2908 | 100.0597 | 100.05 | 60.0177 | 60.03 | 59.97
| 750.2992 | 100.0556 | 100.05 | 60.0176 | 60.03 | 59.97
| 750.3076 | 100.0515 | 100.05 | 60.0176 | 60.03 | 59.97
| 750.3159 | 100.0475 | 100.05 | 60.0175 | 60.03 | 59.97
| 750.3242 | 100.0434 | 100.05 | 60.0174 | 60.03 | 59.97
| 750.3325 | 100.042 | 100.05 | 60.0173 | 60.03 | 59.97
| 750.3409 | 100.0406 | 100.05 | 60.0172 | 60.03 | 59.97
| 750.3492 | 100.0391 | 100.05 | 60.0171 | 60.03 | 59.97
| 750.3575 | 100.0377 | 100.05 | 60.0171 | 60.03 | 59.97
| 750.3659 | 100.0362 | 100.05 | 60.017 | 60.03 | 59.97
| 750.3742 | 100.0348 | 100.05 | 60.0169 | 60.03 | 59.97
| 750.3826 | 100.0304 | 100.05 | 60.0168 | 60.03 | 59.97
| 750.3909 | 100.026 | 100.05 | 60.0167 | 60.03 | 59.97
| 750.3992 | 100.0217 | 100.05 | 60.0166 | 60.03 | 59.97
| 750.4076 | 100.0174 | 100.05 | 60.0166 | 60.03 | 59.97
| 750.4159 | 100.0125 | 100.05 | 60.0165 | 60.03 | 59.97
| 750.4243 | 100.0076 | 100.05 | 60.0164 | 60.03 | 59.97
| 750.4326 | 100.0034 | 100.05 | 60.0163 | 60.03 | 59.97
| 750.4409 | 99.9992 | 100.05 | 60.0162 | 60.03 | 59.97
| 750.4493 | 99.9978 | 100.05 | 60.0161 | 60.03 | 59.97
| 750.4576 | 99.9964 | 100.05 | 60.0161 | 60.03 | 59.97
| 750.4659 | 99.9942 | 100.05 | 60.016 | 60.03 | 59.97
| 750.4743 | 99.9919 | 100.05 | 60.0159 | 60.03 | 59.97
| 750.4826 | 99.9896 | 100.05 | 60.0158 | 60.03 | 59.97
| 750.491 | 99.9873 | 100.05 | 60.0157 | 60.03 | 59.97
| 750.4993 | 99.9847 | 100.05 | 60.0156 | 60.03 | 59.97
| 750.5076 | 99.9822 | 100.05 | 60.0156 | 60.03 | 59.97
| 750.516 | 99.9796 | 100.05 | 60.0155 | 60.03 | 59.97
| 750.5243 | 99.977 | 100.05 | 60.0154 | 60.03 | 59.97
| 750.5327 | 99.9745 | 100.05 | 60.0153 | 60.03 | 59.97
| 750.541 | 99.9719 | 100.05 | 60.0152 | 60.03 | 59.97
| 750.5493 | 99.9693 | 100.05 | 60.0151 | 60.03 | 59.97
| 750.5577 | 99.9668 | 100.05 | 60.0151 | 60.03 | 59.97
| 750.566 | 99.9653 | 100.05 | 60.015 | 60.03 | 59.97
| 750.5743 | 99.9639 | 100.05 | 60.0149 | 60.03 | 59.97
| 750.5826 | 99.9636 | 100.05 | 60.0148 | 60.03 | 59.97
| 750.591 | 99.9632 | 100.05 | 60.0147 | 60.03 | 59.97
| 750.5994 | 99.9622 | 100.05 | 60.0146 | 60.03 | 59.97
| 750.6077 | 99.9612 | 100.05 | 60.0146 | 60.03 | 59.97
| 750.616 | 99.9603 | 100.05 | 60.0145 | 60.03 | 59.97
| 750.6243 | 99.9594 | 100.05 | 60.0144 | 60.03 | 59.97
| 750.6327 | 99.9611 | 100.05 | 60.0143 | 60.03 | 59.97
| 750.6411 | 99.9628 | 100.05 | 60.0142 | 60.03 | 59.97
| 750.6494 | 99.9649 | 100.05 | 60.0141 | 60.03 | 59.97
| 750.6577 | 99.967 | 100.05 | 60.0141 | 60.03 | 59.97
| 750.666 | 99.9693 | 100.05 | 60.014 | 60.03 | 59.97
| 750.6744 | 99.9716 | 100.05 | 60.0139 | 60.03 | 59.97
| 750.6827 | 99.974 | 100.05 | 60.0138 | 60.03 | 59.97
| 750.691 | 99.9763 | 100.05 | 60.0137 | 60.03 | 59.97
| 750.6994 | 99.9786 | 100.05 | 60.0136 | 60.03 | 59.97
| 750.7077 | 99.981 | 100.05 | 60.0136 | 60.03 | 59.97
| 750.7161 | 99.9833 | 100.05 | 60.0135 | 60.03 | 59.97
| 750.7244 | 99.9857 | 100.05 | 60.0134 | 60.03 | 59.97
| 750.7327 | 99.9883 | 100.05 | 60.0133 | 60.03 | 59.97
| 750.7411 | 99.9909 | 100.05 | 60.0132 | 60.03 | 59.97
| 750.7494 | 99.9929 | 100.05 | 60.0131 | 60.03 | 59.97
| 750.7578 | 99.9949 | 100.05 | 60.0131 | 60.03 | 59.97
| 750.7661 | 99.9963 | 100.05 | 60.013 | 60.03 | 59.97
| 750.7744 | 99.9978 | 100.05 | 60.0129 | 60.03 | 59.97
| 750.7828 | 99.9989 | 100.05 | 60.0128 | 60.03 | 59.97
| 750.7911 | 100 | 100.05 | 60.0127 | 60.03 | 59.97
| 750.7994 | 100.0016 | 100.05 | 60.0126 | 60.03 | 59.97
| 750.8078 | 100.0031 | 100.05 | 60.0126 | 60.03 | 59.97
| 750.8161 | 100.0031 | 100.05 | 60.0125 | 60.03 | 59.97
| 750.8245 | 100.0031 | 100.05 | 60.0124 | 60.03 | 59.97
| 750.8328 | 100.003 | 100.05 | 60.0123 | 60.03 | 59.97
| 750.8411 | 100.003 | 100.05 | 60.0122 | 60.03 | 59.97
| 750.8495 | 100.003 | 100.05 | 60.0121 | 60.03 | 59.97
| 750.8578 | 100.003 | 100.05 | 60.0121 | 60.03 | 59.97
| 750.8661 | 100.0026 | 100.05 | 60.012 | 60.03 | 59.97
| 750.8745 | 100.0023 | 100.05 | 60.0119 | 60.03 | 59.97
| 750.8828 | 100.0029 | 100.05 | 60.0118 | 60.03 | 59.97
| 750.8912 | 100.0034 | 100.05 | 60.0117 | 60.03 | 59.97
| 750.8995 | 100.0032 | 100.05 | 60.0116 | 60.03 | 59.97
| 750.9078 | 100.0029 | 100.05 | 60.0116 | 60.03 | 59.97
| 750.9161 | 100.0027 | 100.05 | 60.0115 | 60.03 | 59.97
| 750.9245 | 100.0025 | 100.05 | 60.0114 | 60.03 | 59.97
| 750.9329 | 100.0014 | 100.05 | 60.0113 | 60.03 | 59.97
| 750.9412 | 100.0002 | 100.05 | 60.0112 | 60.03 | 59.97
| 750.9495 | 99.9999 | 100.05 | 60.0111 | 60.03 | 59.97
| 750.9578 | 99.9995 | 100.05 | 60.0111 | 60.03 | 59.97
| 750.9662 | 99.9976 | 100.05 | 60.011 | 60.03 | 59.97
| 750.9745 | 99.9957 | 100.05 | 60.0109 | 60.03 | 59.97
| 750.9828 | 99.9949 | 100.05 | 60.0108 | 60.03 | 59.97
| 750.9912 | 99.9941 | 100.05 | 60.0107 | 60.03 | 59.97
| 750.9996 | 99.9931 | 100.05 | 60.0106 | 60.03 | 59.97
| 751.0079 | 99.9922 | 100.05 | 60.0106 | 60.03 | 59.97
| 751.0162 | 99.9913 | 100.05 | 60.0105 | 60.03 | 59.97
| 751.0245 | 99.9903 | 100.05 | 60.0104 | 60.03 | 59.97
| 751.0329 | 99.9907 | 100.05 | 60.0103 | 60.03 | 59.97
| 751.0413 | 99.9911 | 100.05 | 60.0102 | 60.03 | 59.97
| 751.0496 | 99.9919 | 100.05 | 60.0101 | 60.03 | 59.97
| 751.0579 | 99.9926 | 100.05 | 60.0101 | 60.03 | 59.97
| 751.0662 | 99.9928 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 751.0746 | 99.9931 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 751.0829 | 99.9933 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 751.0912 | 99.9936 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 751.0996 | 99.9943 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 751.1079 | 99.9951 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 751.1163 | 99.9969 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 751.1246 | 99.9987 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 751.1329 | 100.0017 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 751.1413 | 100.0048 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 751.1496 | 100.0078 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 751.158 | 100.0109 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 751.1663 | 100.0111 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 751.1746 | 100.0113 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 751.183 | 100.013 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 751.1913 | 100.0146 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 751.1996 | 100.0146 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 751.2079 | 100.0146 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 751.2163 | 100.0134 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 751.2246 | 100.0122 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 751.233 | 100.0109 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 751.2413 | 100.0096 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 751.2496 | 100.0067 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 751.258 | 100.0039 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 751.2663 | 100.0039 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 751.2747 | 100.004 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 751.283 | 100.0024 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 751.2913 | 100.0008 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 751.2997 | 99.9992 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 751.308 | 99.9976 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 751.3163 | 99.996 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 751.3247 | 99.9944 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 751.333 | 99.9958 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 751.3414 | 99.9971 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 751.3497 | 99.9971 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 751.358 | 99.997 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 751.3663 | 99.9976 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 751.3747 | 99.9982 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 751.3831 | 99.9988 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 751.3914 | 99.9994 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 751.3997 | 99.9999 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 751.408 | 100.0005 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 751.4164 | 100.0017 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 751.4247 | 100.003 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 751.433 | 100.0014 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 751.4414 | 99.9997 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 751.4497 | 99.9981 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 751.4581 | 99.9965 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 751.4664 | 99.9948 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 751.4747 | 99.9932 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 751.4831 | 99.9915 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 751.4914 | 99.9899 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 751.4998 | 99.9883 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 751.5081 | 99.9867 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 751.5164 | 99.9851 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 751.5248 | 99.9835 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 751.5331 | 99.9819 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 751.5414 | 99.9803 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 751.5497 | 99.9787 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 751.5581 | 99.9771 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 751.5665 | 99.9755 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 751.5748 | 99.9739 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 751.5831 | 99.9731 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 751.5914 | 99.9723 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 751.5998 | 99.9723 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 751.6081 | 99.9724 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 751.6165 | 99.9725 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 751.6248 | 99.9725 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 751.6331 | 99.9726 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 751.6415 | 99.9726 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 751.6498 | 99.9727 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 751.6581 | 99.9728 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 751.6665 | 99.9728 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 751.6748 | 99.9728 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 751.6832 | 99.9728 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 751.6915 | 99.9728 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 751.6998 | 99.9728 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 751.7082 | 99.9728 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 751.7165 | 99.9728 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 751.7249 | 99.9728 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 751.7332 | 99.9728 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 751.7415 | 99.9728 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 751.7498 | 99.9728 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 751.7582 | 99.9728 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 751.7665 | 99.9734 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 751.7748 | 99.974 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 751.7832 | 99.9746 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 751.7915 | 99.9753 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 751.7999 | 99.9759 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 751.8082 | 99.9765 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 751.8165 | 99.9776 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 751.8249 | 99.9786 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 751.8332 | 99.9796 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 751.8416 | 99.9807 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 751.8499 | 99.9817 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 751.8582 | 99.9828 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 751.8666 | 99.9838 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 751.8749 | 99.9848 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 751.8832 | 99.984 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 751.8915 | 99.9832 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 751.8999 | 99.9817 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 751.9083 | 99.9802 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 751.9166 | 99.9788 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 751.9249 | 99.9773 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 751.9332 | 99.9752 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 751.9416 | 99.9731 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 751.95 | 99.971 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 751.9583 | 99.9689 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 751.9666 | 99.9668 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 751.9749 | 99.9647 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 751.9833 | 99.9622 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 751.9916 | 99.9597 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 751.9999 | 99.9572 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.0083 | 99.9547 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.0166 | 99.952 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.025 | 99.9494 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.0333 | 99.9453 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.0416 | 99.9412 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.05 | 99.9388 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.0583 | 99.9363 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.0667 | 99.9354 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.075 | 99.9344 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.0833 | 99.9334 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.0917 | 99.9324 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.1 | 99.9314 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.1083 | 99.9304 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.1166 | 99.9294 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.125 | 99.9283 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.1333 | 99.9272 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.1417 | 99.9261 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.15 | 99.9255 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.1583 | 99.9248 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.1667 | 99.9242 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.175 | 99.9236 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.1833 | 99.925 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.1917 | 99.9265 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.2 | 99.93 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.2084 | 99.9336 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.2167 | 99.9374 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.225 | 99.9411 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.2334 | 99.9441 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.2417 | 99.9471 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.2501 | 99.9496 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.2584 | 99.9521 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.2667 | 99.9546 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.275 | 99.9571 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.2834 | 99.9587 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.2917 | 99.9604 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.3 | 99.962 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.3084 | 99.9637 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.3167 | 99.9641 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.3251 | 99.9645 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.3334 | 99.9648 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.3417 | 99.9652 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.3501 | 99.9639 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.3584 | 99.9626 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.3668 | 99.9613 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.3751 | 99.96 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.3834 | 99.9594 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.3918 | 99.9588 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.4001 | 99.9585 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.4084 | 99.9582 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.4167 | 99.9583 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.4251 | 99.9584 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.4335 | 99.9586 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.4418 | 99.9587 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.4501 | 99.9598 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.4584 | 99.9609 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.4668 | 99.9597 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.4752 | 99.9585 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.4835 | 99.9581 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.4918 | 99.9576 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.5001 | 99.9571 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.5085 | 99.9565 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.5168 | 99.9558 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.5251 | 99.955 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.5335 | 99.9535 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.5418 | 99.9521 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.5502 | 99.95 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.5585 | 99.9478 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.5668 | 99.9454 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.5752 | 99.943 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.5835 | 99.9405 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.5919 | 99.9381 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.6002 | 99.9355 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.6085 | 99.933 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.6169 | 99.9304 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.6252 | 99.9278 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.6335 | 99.9275 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.6418 | 99.9272 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.6502 | 99.9269 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.6585 | 99.9266 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.6669 | 99.9264 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.6752 | 99.9263 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.6835 | 99.9272 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.6919 | 99.9281 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.7002 | 99.929 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.7086 | 99.93 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.7169 | 99.9309 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.7252 | 99.9318 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.7336 | 99.9326 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.7419 | 99.9333 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.7502 | 99.9341 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.7586 | 99.9348 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.7669 | 99.9333 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.7753 | 99.9317 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.7836 | 99.9303 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.7919 | 99.9288 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.8002 | 99.9273 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.8086 | 99.9258 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.817 | 99.9244 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.8253 | 99.9229 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.8336 | 99.9205 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.8419 | 99.9181 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.8503 | 99.9145 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.8586 | 99.9109 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.8669 | 99.9073 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.8753 | 99.9037 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.8836 | 99.902 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.892 | 99.9004 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.9003 | 99.8989 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.9086 | 99.8975 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.917 | 99.896 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.9253 | 99.8945 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.9337 | 99.8973 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.942 | 99.9 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.9503 | 99.9027 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.9587 | 99.9054 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.967 | 99.9089 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.9753 | 99.9124 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.9836 | 99.9158 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 752.992 | 99.9193 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.0004 | 99.9239 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.0087 | 99.9284 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.017 | 99.9331 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.0253 | 99.9378 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.0337 | 99.9425 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.042 | 99.9471 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.0504 | 99.9499 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.0587 | 99.9526 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.067 | 99.9553 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.0754 | 99.958 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.0837 | 99.9606 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.092 | 99.9633 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.1004 | 99.9642 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.1087 | 99.9651 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.1171 | 99.9659 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.1254 | 99.9668 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.1337 | 99.967 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.1421 | 99.9671 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.1504 | 99.9645 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.1588 | 99.962 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.1671 | 99.9581 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.1754 | 99.9543 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.1837 | 99.9504 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.1921 | 99.9465 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.2004 | 99.9426 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.2087 | 99.9388 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.2171 | 99.9349 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.2254 | 99.931 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.2338 | 99.9271 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.2421 | 99.9232 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.2504 | 99.9193 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.2588 | 99.9155 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.2671 | 99.9117 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.2755 | 99.908 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.2838 | 99.906 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.2921 | 99.9041 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.3005 | 99.9033 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.3088 | 99.9026 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.3171 | 99.9037 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.3254 | 99.9048 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.3338 | 99.907 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.3422 | 99.9092 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.3505 | 99.9114 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.3588 | 99.9136 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.3671 | 99.9171 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.3755 | 99.9206 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.3839 | 99.9236 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.3922 | 99.9267 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.4005 | 99.9296 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.4088 | 99.9326 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.4172 | 99.9356 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.4255 | 99.9386 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.4338 | 99.9422 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.4422 | 99.9459 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.4505 | 99.9477 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.4589 | 99.9495 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.4672 | 99.9475 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.4755 | 99.9455 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.4839 | 99.9443 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.4922 | 99.9432 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.5005 | 99.942 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.5089 | 99.9408 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.5172 | 99.9396 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.5256 | 99.9385 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.5339 | 99.9361 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.5422 | 99.9337 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.5505 | 99.9317 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.5589 | 99.9297 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.5672 | 99.9278 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.5756 | 99.9259 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.5839 | 99.924 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.5922 | 99.9222 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.6006 | 99.9211 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.6089 | 99.92 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.6172 | 99.9198 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.6256 | 99.9195 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.6339 | 99.9232 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.6423 | 99.9269 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.6506 | 99.9305 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.6589 | 99.9342 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.6672 | 99.9379 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.6756 | 99.9416 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.684 | 99.9453 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.6923 | 99.9489 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.7006 | 99.9526 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.7089 | 99.9563 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.7173 | 99.96 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.7256 | 99.9637 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.7339 | 99.9676 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.7423 | 99.9716 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.7506 | 99.9769 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.759 | 99.9821 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.7673 | 99.9857 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.7756 | 99.9894 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.784 | 99.9922 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.7923 | 99.995 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.8007 | 99.9966 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.809 | 99.9981 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.8173 | 99.9997 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.8257 | 100.0013 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.834 | 100.0029 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.8423 | 100.0044 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.8506 | 100.006 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.859 | 100.0076 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.8674 | 100.0091 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.8757 | 100.0107 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.884 | 100.012 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.8923 | 100.0134 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.9007 | 100.0144 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.9091 | 100.0154 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.9174 | 100.0151 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.9257 | 100.0148 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.934 | 100.0144 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.9424 | 100.0141 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.9507 | 100.0121 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.959 | 100.01 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.9674 | 100.008 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.9757 | 100.006 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.9841 | 100.0039 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 753.9924 | 100.0019 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.0007 | 99.9982 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.0091 | 99.9944 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.0174 | 99.9907 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.0258 | 99.987 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.0341 | 99.9845 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.0424 | 99.9819 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.0507 | 99.9797 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.0591 | 99.9774 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.0674 | 99.9751 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.0757 | 99.9728 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.0841 | 99.9694 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.0924 | 99.966 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.1008 | 99.9626 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.1091 | 99.9593 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.1174 | 99.9575 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.1258 | 99.9557 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.1341 | 99.9567 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.1425 | 99.9576 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.1508 | 99.9599 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.1591 | 99.9622 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.1675 | 99.9661 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.1758 | 99.97 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.1841 | 99.9738 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.1924 | 99.9777 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.2008 | 99.9804 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.2092 | 99.983 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.2175 | 99.9857 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.2258 | 99.9883 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.2341 | 99.9902 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.2425 | 99.9921 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.2509 | 99.9952 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.2592 | 99.9983 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.2675 | 100.0014 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.2758 | 100.0046 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.2842 | 100.0078 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.2925 | 100.011 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.3008 | 100.0115 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.3092 | 100.012 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.3175 | 100.0111 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.3259 | 100.0102 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.3342 | 100.0086 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.3425 | 100.0069 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.3509 | 100.0053 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.3592 | 100.0037 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.3676 | 100.002 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.3759 | 100.0004 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.3842 | 99.9999 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.3926 | 99.9994 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.4009 | 99.9998 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.4092 | 100.0001 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.4175 | 99.999 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.4259 | 99.998 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.4342 | 99.9969 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.4426 | 99.9958 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.4509 | 99.9947 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.4592 | 99.9936 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.4676 | 99.9925 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.4759 | 99.9914 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.4843 | 99.9897 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.4926 | 99.9879 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.5009 | 99.9865 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.5093 | 99.985 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.5176 | 99.9836 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.5259 | 99.9821 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.5343 | 99.9807 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.5426 | 99.9793 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.551 | 99.9767 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.5593 | 99.974 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.5676 | 99.9714 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.5759 | 99.9688 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.5843 | 99.9676 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.5927 | 99.9663 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.601 | 99.965 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.6093 | 99.9638 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.6176 | 99.9625 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.626 | 99.9613 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.6343 | 99.96 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.6426 | 99.9588 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.651 | 99.9587 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.6593 | 99.9587 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.6677 | 99.9592 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.676 | 99.9597 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.6843 | 99.9602 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.6927 | 99.9608 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.701 | 99.9613 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.7094 | 99.9618 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.7177 | 99.9634 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.726 | 99.965 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.7344 | 99.9667 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.7427 | 99.9683 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.751 | 99.9699 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.7593 | 99.9716 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.7677 | 99.9732 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.7761 | 99.9749 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.7844 | 99.9765 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.7927 | 99.9781 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.801 | 99.9812 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.8094 | 99.9842 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.8177 | 99.9867 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.826 | 99.9893 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.8344 | 99.9918 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.8427 | 99.9943 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.8511 | 99.9968 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.8594 | 99.9994 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.8677 | 100.0019 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.8761 | 100.0044 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.8844 | 100.006 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.8928 | 100.0076 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.9011 | 100.0091 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.9094 | 100.0107 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.9178 | 100.0123 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.9261 | 100.0138 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.9344 | 100.0154 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.9427 | 100.017 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.9511 | 100.0184 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.9594 | 100.0198 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.9678 | 100.0198 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.9761 | 100.0198 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.9844 | 100.0175 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 754.9928 | 100.0151 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.0011 | 100.0129 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.0095 | 100.0106 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.0178 | 100.0084 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.0261 | 100.0061 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.0345 | 100.0052 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.0428 | 100.0044 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.0511 | 100.0033 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.0595 | 100.0023 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.0678 | 100.0013 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.0762 | 100.0003 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.0845 | 99.9993 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.0928 | 99.9983 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.1011 | 99.9973 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.1095 | 99.9962 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.1179 | 99.9943 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.1262 | 99.9924 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.1345 | 99.9903 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.1428 | 99.9881 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.1512 | 99.9883 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.1595 | 99.9885 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.1678 | 99.9887 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.1762 | 99.9888 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.1845 | 99.9883 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.1929 | 99.9878 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.2012 | 99.9849 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.2095 | 99.9819 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.2179 | 99.9789 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.2262 | 99.976 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.2346 | 99.9736 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.2429 | 99.9711 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.2512 | 99.9681 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.2596 | 99.9651 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.2679 | 99.9659 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.2762 | 99.9668 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.2845 | 99.9687 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.2929 | 99.9707 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.3013 | 99.9728 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.3096 | 99.975 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.3179 | 99.9764 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.3262 | 99.9778 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.3346 | 99.9803 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.3429 | 99.9828 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.3513 | 99.9859 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.3596 | 99.989 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.3679 | 99.9932 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.3763 | 99.9974 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.3846 | 100.0016 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.3929 | 100.0058 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.4013 | 100.0102 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.4096 | 100.0147 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.418 | 100.0176 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.4263 | 100.0205 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.4346 | 100.0196 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.443 | 100.0186 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.4513 | 100.0176 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.4597 | 100.0167 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.468 | 100.0158 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.4763 | 100.0149 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.4846 | 100.0146 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.493 | 100.0144 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.5013 | 100.013 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.5096 | 100.0116 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.518 | 100.0102 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.5263 | 100.0088 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.5347 | 100.0074 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.543 | 100.006 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.5513 | 100.0046 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.5597 | 100.0032 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.568 | 100.0004 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.5764 | 99.9977 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.5847 | 99.9971 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.593 | 99.9966 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.6014 | 99.9965 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.6097 | 99.9964 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.618 | 99.9963 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.6263 | 99.9963 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.6347 | 99.9963 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.6431 | 99.9962 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.6514 | 99.9963 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.6597 | 99.9964 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.668 | 99.9965 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.6764 | 99.9966 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.6848 | 99.9966 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.6931 | 99.9967 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.7014 | 99.9968 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.7097 | 99.9969 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.7181 | 99.997 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.7264 | 99.9971 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.7347 | 99.9977 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.7431 | 99.9983 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.7514 | 99.9976 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.7598 | 99.9969 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.7681 | 99.9956 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.7764 | 99.9944 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.7848 | 99.9935 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.7931 | 99.9927 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.8015 | 99.9918 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.8098 | 99.991 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.8181 | 99.9901 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.8265 | 99.9893 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.8348 | 99.9884 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.8431 | 99.9876 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.8514 | 99.9896 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.8598 | 99.9916 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.8681 | 99.9936 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.8765 | 99.9957 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.8848 | 99.9977 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.8931 | 99.9997 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.9015 | 100.0018 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.9098 | 100.0038 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.9182 | 100.0071 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.9265 | 100.0105 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.9348 | 100.0139 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.9432 | 100.0172 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.9515 | 100.0201 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.9598 | 100.023 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.9682 | 100.0259 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.9765 | 100.0287 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.9849 | 100.0316 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 755.9932 | 100.0345 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.0015 | 100.0373 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.0098 | 100.0402 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.0182 | 100.0402 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.0266 | 100.0402 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.0349 | 100.0402 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.0432 | 100.0402 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.0515 | 100.0402 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.0599 | 100.0402 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.0682 | 100.0402 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.0765 | 100.0402 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.0849 | 100.0402 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.0932 | 100.0402 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.1016 | 100.0402 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.1099 | 100.0402 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.1182 | 100.0402 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.1266 | 100.0402 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.1349 | 100.0392 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.1432 | 100.0383 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.1516 | 100.0373 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.1599 | 100.0363 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.1683 | 100.0354 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.1766 | 100.0344 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.1849 | 100.0335 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.1932 | 100.0325 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.2016 | 100.0316 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.21 | 100.0306 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.2183 | 100.0281 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.2266 | 100.0257 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.2349 | 100.0231 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.2433 | 100.0205 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.2516 | 100.018 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.2599 | 100.0154 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.2683 | 100.0133 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.2766 | 100.0112 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.285 | 100.0087 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.2933 | 100.0061 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.3016 | 100.0045 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.31 | 100.0029 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.3183 | 100.0014 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.3267 | 99.9998 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.335 | 99.9982 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.3433 | 99.9966 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.3517 | 99.9949 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.36 | 99.9933 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.3683 | 99.9931 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.3766 | 99.993 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.385 | 99.9945 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.3933 | 99.9959 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.4017 | 99.998 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.41 | 100.0001 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.4183 | 100.0024 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.4267 | 100.0046 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.435 | 100.0086 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.4434 | 100.0126 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.4517 | 100.017 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.46 | 100.0215 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.4684 | 100.0259 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.4767 | 100.0303 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.485 | 100.0347 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.4934 | 100.0391 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.5017 | 100.0433 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.5101 | 100.0474 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.5184 | 100.0514 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.5267 | 100.0554 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.535 | 100.0579 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.5434 | 100.0603 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.5518 | 100.0628 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.5601 | 100.0652 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.5684 | 100.0671 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.5767 | 100.0689 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.5851 | 100.0695 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.5934 | 100.07 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.6017 | 100.0676 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.6101 | 100.0653 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.6184 | 100.0628 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.6268 | 100.0604 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.6351 | 100.0579 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.6434 | 100.0555 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.6518 | 100.0518 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.6601 | 100.0481 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.6685 | 100.0464 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.6768 | 100.0448 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.6851 | 100.0432 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.6935 | 100.0417 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.7018 | 100.0397 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.7101 | 100.0376 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.7184 | 100.0356 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.7268 | 100.0335 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.7352 | 100.0306 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.7435 | 100.0276 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.7518 | 100.0259 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.7601 | 100.0241 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.7685 | 100.023 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.7768 | 100.0218 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.7852 | 100.0226 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.7935 | 100.0234 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.8018 | 100.0242 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.8102 | 100.0249 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.8185 | 100.0271 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.8268 | 100.0293 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.8351 | 100.0307 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.8435 | 100.0321 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.8518 | 100.0334 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.8602 | 100.0347 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.8685 | 100.0366 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.8768 | 100.0385 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.8852 | 100.0404 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.8935 | 100.0423 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.9019 | 100.0455 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.9102 | 100.0487 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.9185 | 100.0509 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.9268 | 100.0531 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.9352 | 100.0545 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.9435 | 100.0558 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.9518 | 100.0555 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.9602 | 100.0552 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.9685 | 100.054 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.9769 | 100.0528 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.9852 | 100.0514 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 756.9935 | 100.05 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.0019 | 100.0476 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.0102 | 100.0453 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.0186 | 100.0422 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.0269 | 100.0392 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.0352 | 100.0364 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.0435 | 100.0336 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.0519 | 100.0308 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.0602 | 100.028 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.0685 | 100.0231 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.0769 | 100.0182 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.0852 | 100.0157 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.0936 | 100.0131 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.1019 | 100.0116 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.1102 | 100.0101 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.1185 | 100.0086 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.1269 | 100.007 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.1352 | 100.0072 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.1436 | 100.0074 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.1519 | 100.0077 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.1602 | 100.0081 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.1686 | 100.0084 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.1769 | 100.0088 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.1852 | 100.0092 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.1935 | 100.0095 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.2019 | 100.0096 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.2103 | 100.0097 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.2186 | 100.0095 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.2269 | 100.0092 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.2352 | 100.011 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.2436 | 100.0127 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.2519 | 100.0131 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.2603 | 100.0135 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.2686 | 100.0137 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.2769 | 100.0139 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.2853 | 100.0151 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.2936 | 100.0163 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.3019 | 100.0156 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.3102 | 100.0148 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.3186 | 100.0155 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.3269 | 100.0161 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.3353 | 100.0167 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.3436 | 100.0174 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.3519 | 100.0192 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.3603 | 100.0211 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.3686 | 100.0229 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.377 | 100.0246 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.3853 | 100.0267 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.3936 | 100.0288 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.4019 | 100.0306 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.4103 | 100.0324 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.4186 | 100.0342 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.4269 | 100.036 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.4353 | 100.0389 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.4436 | 100.0417 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.452 | 100.0425 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.4603 | 100.0434 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.4686 | 100.0455 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.4769 | 100.0477 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.4853 | 100.0483 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.4937 | 100.049 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.502 | 100.0519 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.5103 | 100.0549 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.5186 | 100.0577 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.527 | 100.0605 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.5353 | 100.0643 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.5436 | 100.0682 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.552 | 100.072 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.5603 | 100.0759 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.5687 | 100.0797 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.577 | 100.0836 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.5853 | 100.0876 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.5936 | 100.0916 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.602 | 100.0924 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.6103 | 100.0933 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.6187 | 100.0953 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.627 | 100.0974 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.6353 | 100.0993 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.6437 | 100.1011 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.652 | 100.1043 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.6603 | 100.1075 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.6686 | 100.1083 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.677 | 100.1092 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.6854 | 100.1067 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.6937 | 100.1043 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.702 | 100.101 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.7103 | 100.0977 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.7187 | 100.0944 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.727 | 100.091 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.7354 | 100.0877 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.7437 | 100.0844 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.752 | 100.0805 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.7604 | 100.0767 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.7687 | 100.075 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.777 | 100.0733 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.7853 | 100.0713 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.7937 | 100.0693 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.802 | 100.0674 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.8104 | 100.0654 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.8187 | 100.0621 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.827 | 100.0589 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.8354 | 100.0556 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.8437 | 100.0523 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.8521 | 100.052 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.8604 | 100.0518 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.8687 | 100.0514 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.877 | 100.051 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.8854 | 100.0506 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.8937 | 100.0503 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.902 | 100.0503 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.9104 | 100.0503 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.9187 | 100.0507 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.9271 | 100.0511 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.9354 | 100.0515 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.9437 | 100.0518 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.952 | 100.0522 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.9604 | 100.0526 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.9688 | 100.053 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.9771 | 100.0534 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.9854 | 100.0538 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 757.9937 | 100.0542 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.0021 | 100.0545 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.0104 | 100.0549 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.0187 | 100.0553 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.027 | 100.0557 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.0354 | 100.0561 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.0438 | 100.0565 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.0521 | 100.0568 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.0604 | 100.0572 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.0687 | 100.0572 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.0771 | 100.0572 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.0854 | 100.0572 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.0938 | 100.0572 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.1021 | 100.0572 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.1104 | 100.0572 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.1188 | 100.0572 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.1271 | 100.0572 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.1354 | 100.0572 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.1437 | 100.0572 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.1521 | 100.0579 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.1604 | 100.0585 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.1688 | 100.0598 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.1771 | 100.0612 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.1854 | 100.0626 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.1938 | 100.0639 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.2021 | 100.0646 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.2104 | 100.0653 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.2188 | 100.0673 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.2271 | 100.0694 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.2355 | 100.0714 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.2438 | 100.0734 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.2521 | 100.0755 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.2604 | 100.0775 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.2688 | 100.0795 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.2771 | 100.0816 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.2855 | 100.0823 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.2938 | 100.0829 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.3021 | 100.0836 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.3104 | 100.0844 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.3188 | 100.0854 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.3271 | 100.0864 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.3354 | 100.0867 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.3438 | 100.0869 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.3521 | 100.0864 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.3605 | 100.0858 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.3688 | 100.0859 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.3771 | 100.086 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.3854 | 100.0851 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.3938 | 100.0841 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.4021 | 100.0831 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.4105 | 100.0821 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.4188 | 100.0822 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.4271 | 100.0823 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.4355 | 100.0824 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.4438 | 100.0825 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.4521 | 100.082 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.4604 | 100.0816 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.4688 | 100.081 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.4771 | 100.0805 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.4855 | 100.0799 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.4938 | 100.0793 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.5021 | 100.0777 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.5105 | 100.076 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.5188 | 100.0759 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.5272 | 100.0758 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.5355 | 100.0762 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.5438 | 100.0765 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.5521 | 100.0765 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.5605 | 100.0766 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.5688 | 100.0772 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.5771 | 100.0778 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.5855 | 100.0784 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.5938 | 100.0789 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.6022 | 100.0785 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.6105 | 100.0781 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.6188 | 100.0813 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.6271 | 100.0844 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.6355 | 100.0882 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.6438 | 100.092 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.6522 | 100.0956 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.6605 | 100.0992 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.6688 | 100.1045 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.6772 | 100.1099 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.6855 | 100.1145 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.6938 | 100.1192 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.7021 | 100.1234 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.7105 | 100.1277 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.7188 | 100.1314 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.7272 | 100.1351 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.7355 | 100.1374 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.7438 | 100.1397 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.7522 | 100.141 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.7605 | 100.1423 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.7689 | 100.1432 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.7772 | 100.1441 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.7855 | 100.1434 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.7938 | 100.1428 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.8022 | 100.1419 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.8105 | 100.1411 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.8188 | 100.1395 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.8271 | 100.138 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.8355 | 100.1355 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.8439 | 100.1331 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.8522 | 100.1307 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.8605 | 100.1283 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.8688 | 100.1262 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.8772 | 100.1242 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.8855 | 100.1198 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.8939 | 100.1153 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.9022 | 100.113 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.9105 | 100.1106 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.9188 | 100.1083 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.9272 | 100.1059 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.9355 | 100.1043 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.9438 | 100.1027 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.9522 | 100.1009 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.9605 | 100.0992 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.9689 | 100.0985 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.9772 | 100.0978 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.9855 | 100.0976 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 758.9938 | 100.0975 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.0022 | 100.0974 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.0105 | 100.0973 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.0189 | 100.0973 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.0272 | 100.0974 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.0355 | 100.0953 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.0439 | 100.0933 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.0522 | 100.0949 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.0605 | 100.0965 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.0688 | 100.0964 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.0772 | 100.0963 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.0855 | 100.0953 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.0939 | 100.0943 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.1022 | 100.0941 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.1105 | 100.0938 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.1189 | 100.0945 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.1272 | 100.0951 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.1356 | 100.0955 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.1439 | 100.0959 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.1522 | 100.0958 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.1605 | 100.0958 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.1689 | 100.0958 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.1772 | 100.0959 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.1855 | 100.0955 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.1938 | 100.0951 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.2022 | 100.0964 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.2105 | 100.0977 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.2189 | 100.0982 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.2272 | 100.0988 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.2355 | 100.1 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.2439 | 100.1012 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.2522 | 100.1032 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.2606 | 100.1053 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.2689 | 100.1066 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.2772 | 100.1078 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.2855 | 100.1089 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.2939 | 100.11 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.3022 | 100.1098 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.3105 | 100.1096 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.3188 | 100.1094 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.3272 | 100.1092 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.3355 | 100.109 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.3439 | 100.1087 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.3522 | 100.1096 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.3605 | 100.1105 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.3689 | 100.1114 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.3772 | 100.1123 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.3856 | 100.113 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.3939 | 100.1137 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.4022 | 100.1142 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.4105 | 100.1148 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.4189 | 100.1129 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.4272 | 100.1109 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.4355 | 100.1096 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.4438 | 100.1084 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.4522 | 100.1065 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.4605 | 100.1046 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.4689 | 100.1012 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.4772 | 100.0978 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.4855 | 100.0951 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.4938 | 100.0923 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.5022 | 100.0894 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.5105 | 100.0864 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.5189 | 100.0827 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.5272 | 100.0789 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.5355 | 100.0751 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.5438 | 100.0713 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.5522 | 100.071 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.5605 | 100.0707 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.5688 | 100.0709 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.5771 | 100.0711 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.5855 | 100.0738 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.5938 | 100.0766 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.6022 | 100.0793 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.6105 | 100.082 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.6188 | 100.0848 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.6272 | 100.0876 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.6355 | 100.0914 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.6439 | 100.0953 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.6522 | 100.0986 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.6605 | 100.1019 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.6688 | 100.104 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.6772 | 100.1062 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.6855 | 100.1074 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.6938 | 100.1086 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.7021 | 100.1111 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.7105 | 100.1137 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.7188 | 100.1157 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.7272 | 100.1176 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.7355 | 100.1191 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.7438 | 100.1206 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.7521 | 100.1214 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.7605 | 100.1222 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.7688 | 100.1249 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.7772 | 100.1277 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.7855 | 100.1291 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.7938 | 100.1304 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.8021 | 100.1318 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.8105 | 100.1332 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.8188 | 100.1346 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.8271 | 100.1361 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.8354 | 100.137 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.8438 | 100.1379 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.8521 | 100.1398 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.8605 | 100.1416 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.8688 | 100.1413 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.8771 | 100.141 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.8854 | 100.1386 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.8938 | 100.1362 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.9021 | 100.1323 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.9105 | 100.1283 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.9188 | 100.125 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.9271 | 100.1218 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.9354 | 100.1177 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.9438 | 100.1137 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.9521 | 100.1109 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.9604 | 100.1082 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.9688 | 100.1051 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.9771 | 100.1019 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.9854 | 100.0987 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 759.9938 | 100.0954 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 760.0021 | 100.0943 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 760.0104 | 100.0931 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 760.0187 | 100.094 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 760.0271 | 100.0949 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 760.0354 | 100.0966 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 760.0438 | 100.0983 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 760.0521 | 100.0977 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 760.0604 | 100.097 | 100.05 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 760.0687 | 100.0984 | 100.05 | 60.0099 | 60.03 | 59.97
| 760.0771 | 100.0997 | 100.05 | 60.0099 | 60.03 | 59.97
| 760.0854 | 100.1013 | 100.05 | 60.0098 | 60.03 | 59.97
| 760.0938 | 100.1029 | 100.05 | 60.0097 | 60.03 | 59.97
| 760.1021 | 100.1033 | 100.05 | 60.0096 | 60.03 | 59.97
| 760.1104 | 100.1037 | 100.05 | 60.0095 | 60.03 | 59.97
| 760.1188 | 100.1042 | 100.05 | 60.0094 | 60.03 | 59.97
| 760.1271 | 100.1048 | 100.05 | 60.0094 | 60.03 | 59.97
| 760.1354 | 100.1061 | 100.05 | 60.0093 | 60.03 | 59.97
| 760.1437 | 100.1074 | 100.05 | 60.0092 | 60.03 | 59.97
| 760.1521 | 100.1087 | 100.05 | 60.0091 | 60.03 | 59.97
| 760.1604 | 100.1101 | 100.05 | 60.009 | 60.03 | 59.97
| 760.1688 | 100.1138 | 100.05 | 60.0089 | 60.03 | 59.97
| 760.1771 | 100.1176 | 100.05 | 60.0089 | 60.03 | 59.97
| 760.1854 | 100.1193 | 100.05 | 60.0088 | 60.03 | 59.97
| 760.1937 | 100.121 | 100.05 | 60.0087 | 60.03 | 59.97
| 760.2021 | 100.1228 | 100.05 | 60.0086 | 60.03 | 59.97
| 760.2104 | 100.1247 | 100.05 | 60.0085 | 60.03 | 59.97
| 760.2188 | 100.1273 | 100.05 | 60.0084 | 60.03 | 59.97
| 760.2271 | 100.1299 | 100.05 | 60.0084 | 60.03 | 59.97
| 760.2354 | 100.1324 | 100.05 | 60.0083 | 60.03 | 59.97
| 760.2437 | 100.1349 | 100.05 | 60.0082 | 60.03 | 59.97
| 760.2521 | 100.1368 | 100.05 | 60.0081 | 60.03 | 59.97
| 760.2604 | 100.1388 | 100.05 | 60.008 | 60.03 | 59.97
| 760.2687 | 100.1408 | 100.05 | 60.0079 | 60.03 | 59.97
| 760.277 | 100.1428 | 100.05 | 60.0079 | 60.03 | 59.97
| 760.2854 | 100.1442 | 100.05 | 60.0078 | 60.03 | 59.97
| 760.2937 | 100.1456 | 100.05 | 60.0077 | 60.03 | 59.97
| 760.3021 | 100.1467 | 100.05 | 60.0076 | 60.03 | 59.97
| 760.3104 | 100.1477 | 100.05 | 60.0075 | 60.03 | 59.97
| 760.3187 | 100.1479 | 100.05 | 60.0075 | 60.03 | 59.97
| 760.327 | 100.1481 | 100.05 | 60.0074 | 60.03 | 59.97
| 760.3354 | 100.1457 | 100.05 | 60.0073 | 60.03 | 59.97
| 760.3437 | 100.1433 | 100.05 | 60.0072 | 60.03 | 59.97
| 760.3521 | 100.141 | 100.05 | 60.0071 | 60.03 | 59.97
| 760.3604 | 100.1387 | 100.05 | 60.007 | 60.03 | 59.97
| 760.3687 | 100.1361 | 100.05 | 60.007 | 60.03 | 59.97
| 760.377 | 100.1335 | 100.05 | 60.0069 | 60.03 | 59.97
| 760.3854 | 100.1305 | 100.05 | 60.0068 | 60.03 | 59.97
| 760.3937 | 100.1276 | 100.05 | 60.0067 | 60.03 | 59.97
| 760.402 | 100.1244 | 100.05 | 60.0066 | 60.03 | 59.97
| 760.4103 | 100.1211 | 100.05 | 60.0065 | 60.03 | 59.97
| 760.4187 | 100.1183 | 100.05 | 60.0065 | 60.03 | 59.97
| 760.427 | 100.1155 | 100.05 | 60.0064 | 60.03 | 59.97
| 760.4354 | 100.1129 | 100.05 | 60.0063 | 60.03 | 59.97
| 760.4437 | 100.1103 | 100.05 | 60.0062 | 60.03 | 59.97
| 760.452 | 100.1073 | 100.05 | 60.0061 | 60.03 | 59.97
| 760.4603 | 100.1043 | 100.05 | 60.006 | 60.03 | 59.97
| 760.4687 | 100.1012 | 100.05 | 60.006 | 60.03 | 59.97
| 760.477 | 100.098 | 100.05 | 60.0059 | 60.03 | 59.97
| 760.4854 | 100.0951 | 100.05 | 60.0058 | 60.03 | 59.97
| 760.4937 | 100.0921 | 100.05 | 60.0057 | 60.03 | 59.97
| 760.502 | 100.0888 | 100.05 | 60.0056 | 60.03 | 59.97
| 760.5103 | 100.0854 | 100.05 | 60.0055 | 60.03 | 59.97
| 760.5187 | 100.0816 | 100.05 | 60.0055 | 60.03 | 59.97
| 760.527 | 100.0777 | 100.05 | 60.0054 | 60.03 | 59.97
| 760.5353 | 100.0741 | 100.05 | 60.0053 | 60.03 | 59.97
| 760.5436 | 100.0704 | 100.05 | 60.0052 | 60.03 | 59.97
| 760.552 | 100.0665 | 100.05 | 60.0051 | 60.03 | 59.97
| 760.5603 | 100.0626 | 100.05 | 60.005 | 60.03 | 59.97
| 760.5687 | 100.0586 | 100.05 | 60.005 | 60.03 | 59.97
| 760.577 | 100.0547 | 100.05 | 60.0049 | 60.03 | 59.97
| 760.5853 | 100.0509 | 100.05 | 60.0048 | 60.03 | 59.97
| 760.5936 | 100.0471 | 100.05 | 60.0047 | 60.03 | 59.97
| 760.602 | 100.0418 | 100.05 | 60.0046 | 60.03 | 59.97
| 760.6103 | 100.0365 | 100.05 | 60.0045 | 60.03 | 59.97
| 760.6187 | 100.034 | 100.05 | 60.0045 | 60.03 | 59.97
| 760.627 | 100.0314 | 100.05 | 60.0044 | 60.03 | 59.97
| 760.6353 | 100.0293 | 100.05 | 60.0043 | 60.03 | 59.97
| 760.6437 | 100.0273 | 100.05 | 60.0042 | 60.03 | 59.97
| 760.652 | 100.026 | 100.05 | 60.0041 | 60.03 | 59.97
| 760.6603 | 100.0247 | 100.05 | 60.004 | 60.03 | 59.97
| 760.6686 | 100.0238 | 100.05 | 60.004 | 60.03 | 59.97
| 760.677 | 100.0229 | 100.05 | 60.0039 | 60.03 | 59.97
| 760.6853 | 100.0233 | 100.05 | 60.0038 | 60.03 | 59.97
| 760.6937 | 100.0237 | 100.05 | 60.0037 | 60.03 | 59.97
| 760.702 | 100.0241 | 100.05 | 60.0036 | 60.03 | 59.97
| 760.7103 | 100.0244 | 100.05 | 60.0035 | 60.03 | 59.97
| 760.7186 | 100.0266 | 100.05 | 60.0035 | 60.03 | 59.97
| 760.727 | 100.0288 | 100.05 | 60.0034 | 60.03 | 59.97
| 760.7353 | 100.0307 | 100.05 | 60.0033 | 60.03 | 59.97
| 760.7437 | 100.0326 | 100.05 | 60.0032 | 60.03 | 59.97
| 760.752 | 100.0342 | 100.05 | 60.0031 | 60.03 | 59.97
| 760.7603 | 100.0358 | 100.05 | 60.003 | 60.03 | 59.97
| 760.7686 | 100.0389 | 100.05 | 60.003 | 60.03 | 59.97
| 760.777 | 100.042 | 100.05 | 60.0029 | 60.03 | 59.97
| 760.7853 | 100.0432 | 100.05 | 60.0028 | 60.03 | 59.97
| 760.7936 | 100.0444 | 100.05 | 60.0027 | 60.03 | 59.97
| 760.8019 | 100.0456 | 100.05 | 60.0026 | 60.03 | 59.97
| 760.8103 | 100.0468 | 100.05 | 60.0025 | 60.03 | 59.97
| 760.8186 | 100.0482 | 100.05 | 60.0025 | 60.03 | 59.97
| 760.827 | 100.0495 | 100.05 | 60.0024 | 60.03 | 59.97
| 760.8353 | 100.0511 | 100.05 | 60.0023 | 60.03 | 59.97
| 760.8436 | 100.0528 | 100.05 | 60.0022 | 60.03 | 59.97
| 760.8519 | 100.0535 | 100.05 | 60.0021 | 60.03 | 59.97
| 760.8603 | 100.0542 | 100.05 | 60.002 | 60.03 | 59.97
| 760.8686 | 100.0551 | 100.05 | 60.0019 | 60.03 | 59.97
| 760.877 | 100.056 | 100.05 | 60.0019 | 60.03 | 59.97
| 760.8853 | 100.0586 | 100.05 | 60.0018 | 60.03 | 59.97
| 760.8936 | 100.0613 | 100.05 | 60.0017 | 60.03 | 59.97
| 760.9019 | 100.0642 | 100.05 | 60.0016 | 60.03 | 59.97
| 760.9103 | 100.0672 | 100.05 | 60.0015 | 60.03 | 59.97
| 760.9186 | 100.0705 | 100.05 | 60.0014 | 60.03 | 59.97
| 760.9269 | 100.0737 | 100.05 | 60.0014 | 60.03 | 59.97
| 760.9352 | 100.0768 | 100.05 | 60.0013 | 60.03 | 59.97
| 760.9436 | 100.0799 | 100.05 | 60.0012 | 60.03 | 59.97
| 760.9519 | 100.083 | 100.05 | 60.0011 | 60.03 | 59.97
| 760.9603 | 100.0861 | 100.05 | 60.001 | 60.03 | 59.97
| 760.9686 | 100.0885 | 100.05 | 60.0009 | 60.03 | 59.97
| 760.9769 | 100.0909 | 100.05 | 60.0009 | 60.03 | 59.97
| 760.9852 | 100.093 | 100.05 | 60.0008 | 60.03 | 59.97
| 760.9936 | 100.0951 | 100.05 | 60.0007 | 60.03 | 59.97
| 761.0019 | 100.0976 | 100.05 | 60.0006 | 60.03 | 59.97
| 761.0103 | 100.1002 | 100.05 | 60.0005 | 60.03 | 59.97
| 761.0186 | 100.1029 | 100.05 | 60.0005 | 60.03 | 59.97
| 761.0269 | 100.1057 | 100.05 | 60.0004 | 60.03 | 59.97
| 761.0352 | 100.1097 | 100.05 | 60.0003 | 60.03 | 59.97
| 761.0436 | 100.1136 | 100.05 | 60.0002 | 60.03 | 59.97
| 761.0519 | 100.1156 | 100.05 | 60.0001 | 60.03 | 59.97
| 761.0602 | 100.1176 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 761.0685 | 100.1195 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 761.0769 | 100.1215 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 761.0852 | 100.1231 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 761.0936 | 100.1247 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 761.1019 | 100.1263 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 761.1102 | 100.1279 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 761.1186 | 100.1296 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 761.1269 | 100.1312 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 761.1353 | 100.1335 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 761.1436 | 100.1358 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 761.1519 | 100.1381 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 761.1602 | 100.1404 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 761.1686 | 100.142 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 761.1769 | 100.1437 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 761.1852 | 100.145 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 761.1935 | 100.1464 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 761.2019 | 100.1464 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 761.2102 | 100.1464 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 761.2186 | 100.1438 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 761.2269 | 100.1412 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 761.2352 | 100.1386 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 761.2435 | 100.1361 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 761.2519 | 100.1335 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 761.2602 | 100.1309 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 761.2686 | 100.1283 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 761.2769 | 100.1257 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 761.2852 | 100.1223 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 761.2935 | 100.1188 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 761.3019 | 100.1154 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 761.3102 | 100.1119 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 761.3185 | 100.1079 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 761.3268 | 100.1038 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 761.3352 | 100.1 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 761.3435 | 100.0961 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 761.3519 | 100.0923 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 761.3602 | 100.0884 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 761.3685 | 100.0846 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 761.3768 | 100.0807 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 761.3852 | 100.0794 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 761.3935 | 100.0782 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 761.4019 | 100.0769 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 761.4102 | 100.0757 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 761.4185 | 100.0744 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 761.4268 | 100.0731 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 761.4352 | 100.0719 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 761.4435 | 100.0706 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 761.4518 | 100.0702 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 761.4601 | 100.0698 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 761.4685 | 100.0682 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 761.4768 | 100.0666 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 761.4852 | 100.0656 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 761.4935 | 100.0646 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 761.5018 | 100.0635 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 761.5101 | 100.0623 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 761.5185 | 100.0611 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 761.5268 | 100.06 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 761.5352 | 100.0589 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 761.5435 | 100.0578 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 761.5518 | 100.0568 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 761.5601 | 100.0558 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 761.5685 | 100.0573 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 761.5768 | 100.0588 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 761.5851 | 100.0603 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 761.5934 | 100.0618 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 761.6018 | 100.0622 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 761.6102 | 100.0625 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 761.6185 | 100.0629 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 761.6268 | 100.0632 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 761.6351 | 100.0647 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 761.6435 | 100.0663 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 761.6518 | 100.0666 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 761.6602 | 100.067 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 761.6685 | 100.0711 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 761.6768 | 100.0753 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 761.6851 | 100.0803 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 761.6935 | 100.0853 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 761.7018 | 100.0902 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 761.7101 | 100.0952 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 761.7184 | 100.0975 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 761.7268 | 100.0998 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 761.7351 | 100.0995 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 761.7435 | 100.0993 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 761.7518 | 100.0991 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 761.7601 | 100.0989 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 761.7684 | 100.1009 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 761.7768 | 100.1029 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 761.7851 | 100.105 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 761.7935 | 100.107 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 761.8018 | 100.1069 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 761.8101 | 100.1069 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 761.8184 | 100.1081 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 761.8268 | 100.1093 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 761.8351 | 100.1064 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 761.8434 | 100.1035 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 761.8517 | 100.0997 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 761.8601 | 100.0959 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 761.8684 | 100.0923 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 761.8768 | 100.0888 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 761.8851 | 100.0869 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 761.8934 | 100.0851 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 761.9017 | 100.083 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 761.9101 | 100.0809 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 761.9184 | 100.0788 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 761.9268 | 100.0767 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 761.9351 | 100.0735 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 761.9434 | 100.0703 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 761.9517 | 100.0692 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 761.9601 | 100.068 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 761.9684 | 100.068 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 761.9767 | 100.0679 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 761.985 | 100.0677 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 761.9934 | 100.0676 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.0017 | 100.0677 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.0101 | 100.0679 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.0184 | 100.0683 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.0267 | 100.0688 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.035 | 100.065 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.0433 | 100.0612 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.0517 | 100.0582 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.06 | 100.0553 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.0684 | 100.0522 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.0767 | 100.0491 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.085 | 100.0458 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.0933 | 100.0425 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.1017 | 100.0415 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.11 | 100.0404 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.1183 | 100.0373 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.1266 | 100.0343 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.135 | 100.0323 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.1433 | 100.0304 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.1517 | 100.0272 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.16 | 100.024 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.1683 | 100.021 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.1766 | 100.018 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.185 | 100.0149 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.1933 | 100.0119 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.2017 | 100.0129 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.21 | 100.014 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.2183 | 100.0211 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.2266 | 100.0282 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.235 | 100.0302 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.2433 | 100.0322 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.2516 | 100.0328 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.2599 | 100.0333 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.2683 | 100.0316 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.2766 | 100.0299 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.285 | 100.0277 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.2933 | 100.0254 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.3016 | 100.0201 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.3099 | 100.0148 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.3183 | 100.0107 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.3266 | 100.0066 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.335 | 100.0049 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.3433 | 100.0031 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.3516 | 100.0009 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.3599 | 99.9988 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.3683 | 99.9966 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.3766 | 99.9944 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.3849 | 99.9848 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.3932 | 99.9751 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.4016 | 99.971 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.4099 | 99.9668 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.4183 | 99.9664 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.4266 | 99.966 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.4349 | 99.9659 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.4432 | 99.9657 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.4516 | 99.9661 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.4599 | 99.9665 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.4683 | 99.9704 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.4766 | 99.9743 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.4849 | 99.9771 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.4932 | 99.98 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.5016 | 99.9803 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.5099 | 99.9806 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.5182 | 99.9806 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.5266 | 99.9806 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.5349 | 99.9835 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.5432 | 99.9863 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.5516 | 99.9883 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.5599 | 99.9903 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.5682 | 99.9921 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.5765 | 99.9938 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.5849 | 99.9923 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.5932 | 99.9908 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.6016 | 99.9878 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.6099 | 99.9848 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.6182 | 99.9803 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.6265 | 99.9758 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.6349 | 99.9711 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.6432 | 99.9664 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.6516 | 99.9627 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.6599 | 99.959 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.6682 | 99.9557 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.6765 | 99.9524 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.6849 | 99.9496 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.6932 | 99.9468 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.7015 | 99.9423 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.7098 | 99.9378 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.7182 | 99.9364 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.7265 | 99.9351 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.7349 | 99.9344 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.7432 | 99.9338 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.7515 | 99.9345 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.7598 | 99.9352 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.7682 | 99.9375 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.7765 | 99.9398 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.7849 | 99.9435 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.7932 | 99.9473 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.8015 | 99.9509 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.8098 | 99.9545 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.8182 | 99.958 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.8265 | 99.9616 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.8348 | 99.9647 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.8431 | 99.9678 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.8515 | 99.9708 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.8598 | 99.9737 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.8682 | 99.9756 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.8765 | 99.9774 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.8848 | 99.9783 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.8932 | 99.9791 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.9015 | 99.9828 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.9099 | 99.9865 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.9182 | 99.9874 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.9265 | 99.9882 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.9348 | 99.9887 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.9432 | 99.9892 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.9515 | 99.9897 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.9598 | 99.9902 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.9681 | 99.9905 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.9765 | 99.9909 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.9848 | 99.9917 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 762.9932 | 99.9925 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.0015 | 99.994 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.0098 | 99.9955 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.0181 | 99.9978 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.0265 | 100 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.0348 | 100.0026 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.0432 | 100.0052 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.0515 | 100.008 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.0598 | 100.0107 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.0681 | 100.0103 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.0765 | 100.0098 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.0848 | 100.0119 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.0931 | 100.0141 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.1014 | 100.0171 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.1098 | 100.0201 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.1181 | 100.0217 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.1265 | 100.0234 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.1348 | 100.0256 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.1431 | 100.0278 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.1514 | 100.0284 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.1598 | 100.029 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.1681 | 100.0284 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.1765 | 100.0278 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.1848 | 100.0261 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.1931 | 100.0243 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.2014 | 100.0221 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.2098 | 100.02 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.2181 | 100.0187 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.2264 | 100.0175 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.2347 | 100.0167 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.2431 | 100.0158 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.2514 | 100.015 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.2598 | 100.0141 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.2681 | 100.0124 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.2764 | 100.0107 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.2847 | 100.0105 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.2931 | 100.0103 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.3014 | 100.0118 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.3098 | 100.0133 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.3181 | 100.0159 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.3264 | 100.0185 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.3347 | 100.0216 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.3431 | 100.0247 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.3514 | 100.0283 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.3597 | 100.0319 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.368 | 100.0351 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.3764 | 100.0383 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.3847 | 100.0376 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.3931 | 100.0368 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.4014 | 100.0356 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.4097 | 100.0344 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.4181 | 100.033 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.4264 | 100.0317 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.4348 | 100.03 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.4431 | 100.0284 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.4514 | 100.0265 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.4597 | 100.0247 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.4681 | 100.0224 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.4764 | 100.0201 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.4847 | 100.0183 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.493 | 100.0165 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.5014 | 100.0147 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.5097 | 100.0129 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.5181 | 100.0113 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.5264 | 100.0096 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.5347 | 100.01 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.543 | 100.0104 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.5514 | 100.0138 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.5597 | 100.0171 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.5681 | 100.0205 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.5764 | 100.0239 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.5847 | 100.0273 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.593 | 100.0308 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.6014 | 100.034 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.6097 | 100.0371 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.618 | 100.0404 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.6263 | 100.0436 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.6347 | 100.0452 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.643 | 100.0468 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.6514 | 100.0479 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.6597 | 100.049 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.668 | 100.0493 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.6763 | 100.0497 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.6847 | 100.0509 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.693 | 100.0521 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.7014 | 100.0518 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.7097 | 100.0515 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.718 | 100.0513 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.7263 | 100.051 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.7347 | 100.0478 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.743 | 100.0446 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.7513 | 100.0402 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.7596 | 100.0358 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.768 | 100.032 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.7763 | 100.0281 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.7847 | 100.0242 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.793 | 100.0203 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.8013 | 100.0163 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.8096 | 100.0123 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.818 | 100.0082 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.8263 | 100.0042 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.8347 | 100.0045 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.843 | 100.0048 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.8513 | 100.0042 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.8596 | 100.0036 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.868 | 100.0034 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.8763 | 100.0032 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.8846 | 100.0036 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.893 | 100.0039 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.9013 | 100.0053 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.9097 | 100.0067 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.918 | 100.0086 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.9263 | 100.0105 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.9346 | 100.0124 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.943 | 100.0144 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.9513 | 100.0157 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.9597 | 100.0171 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.968 | 100.0185 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.9763 | 100.0199 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.9846 | 100.0201 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 763.993 | 100.0203 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.0013 | 100.0169 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.0096 | 100.0135 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.0179 | 100.0097 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.0263 | 100.0058 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.0346 | 100.0027 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.043 | 99.9995 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.0513 | 99.9954 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.0596 | 99.9913 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.0679 | 99.9874 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.0763 | 99.9834 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.0846 | 99.9806 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.093 | 99.9777 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.1013 | 99.9752 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.1096 | 99.9727 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.1179 | 99.9709 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.1263 | 99.9691 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.1346 | 99.9653 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.1429 | 99.9616 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.1512 | 99.9623 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.1596 | 99.9629 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.1679 | 99.9636 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.1763 | 99.9643 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.1846 | 99.9653 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.1929 | 99.9664 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.2012 | 99.9663 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.2096 | 99.9662 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.2179 | 99.9649 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.2263 | 99.9636 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.2346 | 99.9641 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.2429 | 99.9647 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.2512 | 99.9648 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.2596 | 99.965 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.2679 | 99.9652 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.2762 | 99.9655 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.2845 | 99.968 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.2929 | 99.9705 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.3012 | 99.976 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.3096 | 99.9814 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.3179 | 99.9834 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.3262 | 99.9855 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.3345 | 99.9877 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.3429 | 99.99 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.3512 | 99.9907 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.3596 | 99.9913 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.3679 | 99.9926 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.3762 | 99.9939 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.3845 | 99.9961 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.3929 | 99.9983 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.4012 | 100.0002 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.4095 | 100.0021 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.4179 | 100.004 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.4262 | 100.0058 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.4346 | 100.0074 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.4429 | 100.009 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.4512 | 100.0071 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.4595 | 100.0053 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.4679 | 100.0023 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.4762 | 99.9993 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.4846 | 99.9969 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.4929 | 99.9945 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.5012 | 99.9893 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.5095 | 99.984 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.5179 | 99.9828 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.5262 | 99.9815 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.5345 | 99.9796 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.5428 | 99.9776 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.5512 | 99.9776 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.5595 | 99.9776 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.5679 | 99.9761 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.5762 | 99.9746 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.5845 | 99.9738 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.5928 | 99.9729 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.6012 | 99.9732 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.6095 | 99.9734 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.6179 | 99.9741 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.6262 | 99.9748 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.6345 | 99.9769 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.6428 | 99.9789 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.6512 | 99.9805 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.6595 | 99.9821 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.6678 | 99.986 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.6761 | 99.9899 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.6845 | 99.9909 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.6928 | 99.9919 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.7012 | 99.993 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.7095 | 99.9941 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.7178 | 99.9911 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.7262 | 99.9883 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.7345 | 99.9871 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.7429 | 99.986 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.7512 | 99.9831 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.7595 | 99.9801 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.7678 | 99.9784 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.7762 | 99.9767 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.7845 | 99.9757 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.7928 | 99.9747 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.8011 | 99.9716 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.8095 | 99.9684 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.8178 | 99.9655 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.8262 | 99.9626 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.8345 | 99.9624 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.8428 | 99.9622 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.8511 | 99.9624 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.8595 | 99.9627 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.8678 | 99.963 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.8762 | 99.9633 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.8845 | 99.9665 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.8928 | 99.9698 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.9012 | 99.9716 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.9095 | 99.9734 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.9178 | 99.976 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.9261 | 99.9786 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.9345 | 99.9787 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.9428 | 99.9788 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.9512 | 99.9789 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.9595 | 99.979 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.9678 | 99.9803 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.9761 | 99.9815 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.9845 | 99.9828 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 764.9928 | 99.984 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.0012 | 99.9829 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.0095 | 99.9817 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.0178 | 99.9755 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.0261 | 99.9693 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.0345 | 99.9623 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.0428 | 99.9553 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.0511 | 99.9489 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.0594 | 99.9424 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.0678 | 99.9375 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.0761 | 99.9326 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.0845 | 99.9281 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.0928 | 99.9235 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.1011 | 99.9194 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.1095 | 99.9152 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.1178 | 99.9124 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.1262 | 99.9097 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.1345 | 99.9065 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.1428 | 99.9033 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.1511 | 99.9003 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.1595 | 99.8974 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.1678 | 99.896 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.1761 | 99.8945 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.1844 | 99.8979 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.1928 | 99.9013 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.2011 | 99.9057 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.2095 | 99.9102 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.2178 | 99.9137 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.2261 | 99.9173 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.2344 | 99.9208 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.2428 | 99.9244 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.2511 | 99.9301 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.2595 | 99.9358 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.2678 | 99.9417 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.2761 | 99.9476 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.2845 | 99.9524 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.2928 | 99.9571 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.3011 | 99.962 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.3094 | 99.9668 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.3178 | 99.9714 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.3261 | 99.9759 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.3345 | 99.9782 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.3428 | 99.9806 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.3511 | 99.9828 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.3594 | 99.9849 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.3678 | 99.9867 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.3761 | 99.9884 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.3845 | 99.9884 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.3928 | 99.9884 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.4011 | 99.9886 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.4094 | 99.9888 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.4178 | 99.9868 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.4261 | 99.9848 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.4344 | 99.9819 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.4427 | 99.9789 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.4511 | 99.9759 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.4594 | 99.9728 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.4678 | 99.9688 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.4761 | 99.9649 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.4844 | 99.9615 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.4928 | 99.9581 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.5011 | 99.9555 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.5095 | 99.953 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.5178 | 99.951 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.5261 | 99.949 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.5344 | 99.9462 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.5428 | 99.9435 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.5511 | 99.9415 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.5594 | 99.9396 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.5677 | 99.9373 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.5761 | 99.9351 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.5844 | 99.9337 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.5928 | 99.9323 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.6011 | 99.9317 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.6094 | 99.9312 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.6177 | 99.9297 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.6261 | 99.9282 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.6344 | 99.9276 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.6428 | 99.927 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.6511 | 99.9259 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.6594 | 99.9249 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.6678 | 99.9236 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.6761 | 99.9223 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.6844 | 99.921 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.6927 | 99.9197 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.7011 | 99.9207 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.7094 | 99.9218 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.7178 | 99.924 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.7261 | 99.9261 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.7344 | 99.9282 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.7427 | 99.9303 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.7511 | 99.9323 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.7595 | 99.9342 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.7678 | 99.9353 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.7761 | 99.9364 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.7844 | 99.9383 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.7928 | 99.9402 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.8011 | 99.942 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.8094 | 99.9439 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.8177 | 99.9467 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.8261 | 99.9495 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.8344 | 99.9523 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.8428 | 99.9551 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.8511 | 99.959 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.8594 | 99.9629 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.8677 | 99.9651 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.8761 | 99.9673 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.8845 | 99.9695 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.8928 | 99.9717 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.9011 | 99.9739 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.9094 | 99.9761 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.9178 | 99.9776 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.9261 | 99.9791 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.9344 | 99.9816 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.9427 | 99.984 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.9511 | 99.9865 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.9594 | 99.9889 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.9678 | 99.9913 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.9761 | 99.9938 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.9844 | 99.9946 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 765.9927 | 99.9955 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.0011 | 99.9983 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.0095 | 100.0011 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.0178 | 100.0028 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.0261 | 100.0046 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.0344 | 100.0063 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.0428 | 100.008 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.0511 | 100.0097 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.0594 | 100.0113 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.0677 | 100.0129 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.0761 | 100.0146 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.0844 | 100.0162 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.0928 | 100.0179 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.1011 | 100.0185 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.1094 | 100.0191 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.1177 | 100.0198 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.1261 | 100.0204 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.1345 | 100.0214 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.1428 | 100.0223 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.1511 | 100.0248 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.1594 | 100.0273 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.1678 | 100.0268 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.1761 | 100.0264 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.1844 | 100.0259 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.1927 | 100.0255 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.2011 | 100.025 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.2094 | 100.0246 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.2178 | 100.0209 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.2261 | 100.0172 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.2344 | 100.0141 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.2428 | 100.011 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.2511 | 100.0078 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.2595 | 100.0047 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.2678 | 100.0022 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.2761 | 99.9996 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.2844 | 99.9972 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.2928 | 99.9948 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.3011 | 99.9899 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.3094 | 99.9849 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.3177 | 99.9792 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.3261 | 99.9734 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.3344 | 99.9686 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.3428 | 99.9637 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.3511 | 99.9589 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.3594 | 99.9541 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.3678 | 99.9486 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.3761 | 99.9431 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.3845 | 99.9432 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.3928 | 99.9433 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.4011 | 99.9428 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.4094 | 99.9423 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.4178 | 99.9418 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.4261 | 99.9413 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.4344 | 99.9407 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.4427 | 99.9402 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.4511 | 99.9413 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.4594 | 99.9423 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.4678 | 99.9456 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.4761 | 99.9488 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.4844 | 99.952 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.4928 | 99.9553 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.5011 | 99.9585 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.5095 | 99.9618 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.5178 | 99.9664 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.5261 | 99.971 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.5344 | 99.9762 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.5428 | 99.9813 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.5511 | 99.9852 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.5594 | 99.989 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.5677 | 99.9929 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.5761 | 99.9967 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.5844 | 100.0006 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.5928 | 100.0045 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.6011 | 100.0091 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.6094 | 100.0136 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.6178 | 100.0165 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.6261 | 100.0193 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.6345 | 100.0222 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.6428 | 100.025 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.6511 | 100.0278 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.6594 | 100.0305 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.6678 | 100.0333 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.6761 | 100.0361 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.6844 | 100.0366 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.6927 | 100.0372 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.7011 | 100.038 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.7094 | 100.0388 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.7178 | 100.0386 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.7261 | 100.0385 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.7344 | 100.0383 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.7428 | 100.0381 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.7511 | 100.0384 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.7595 | 100.0387 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.7678 | 100.0384 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.7761 | 100.038 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.7844 | 100.0376 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.7928 | 100.0372 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.8011 | 100.0383 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.8094 | 100.0394 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.8177 | 100.0382 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.8261 | 100.0371 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.8344 | 100.037 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.8428 | 100.0368 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.8511 | 100.0375 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.8594 | 100.0382 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.8678 | 100.0384 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.8761 | 100.0386 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.8845 | 100.0388 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.8928 | 100.039 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.9011 | 100.0376 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.9094 | 100.0363 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.9178 | 100.0345 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.9261 | 100.0327 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.9344 | 100.0309 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.9427 | 100.0291 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.9511 | 100.0273 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.9594 | 100.0255 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.9678 | 100.0219 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.9761 | 100.0184 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.9844 | 100.0168 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 766.9928 | 100.0151 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.0011 | 100.0125 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.0095 | 100.0098 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.0178 | 100.0071 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.0261 | 100.0044 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.0344 | 100.0022 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.0428 | 100 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.0511 | 99.9978 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.0594 | 99.9956 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.0677 | 99.9963 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.0761 | 99.9969 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.0845 | 99.9976 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.0928 | 99.9983 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.1011 | 99.999 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.1094 | 99.9997 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.1178 | 100.0004 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.1261 | 100.0011 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.1345 | 100.0001 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.1428 | 99.999 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.1511 | 99.9976 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.1594 | 99.9962 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.1678 | 99.9944 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.1761 | 99.9926 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.1844 | 99.9908 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.1927 | 99.989 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.2011 | 99.9872 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.2095 | 99.9854 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.2178 | 99.9836 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.2261 | 99.9818 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.2344 | 99.9784 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.2428 | 99.975 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.2511 | 99.9716 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.2595 | 99.9682 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.2678 | 99.9648 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.2761 | 99.9614 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.2844 | 99.958 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.2928 | 99.9546 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.3011 | 99.9549 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.3094 | 99.9553 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.3177 | 99.9564 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.3261 | 99.9575 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.3345 | 99.9585 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.3428 | 99.9595 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.3511 | 99.9605 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.3594 | 99.9615 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.3678 | 99.9627 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.3761 | 99.964 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.3845 | 99.9652 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.3928 | 99.9664 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.4011 | 99.9679 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.4094 | 99.9693 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.4178 | 99.9708 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.4261 | 99.9722 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.4344 | 99.9722 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.4427 | 99.9722 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.4511 | 99.9722 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.4595 | 99.9721 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.4678 | 99.9704 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.4761 | 99.9686 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.4844 | 99.9668 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.4928 | 99.965 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.5011 | 99.9638 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.5095 | 99.9626 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.5178 | 99.9614 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.5261 | 99.9603 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.5344 | 99.9589 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.5428 | 99.9575 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.5511 | 99.9549 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.5594 | 99.9522 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.5678 | 99.9496 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.5761 | 99.9469 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.5845 | 99.9443 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.5928 | 99.9417 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.6011 | 99.942 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.6094 | 99.9423 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.6178 | 99.9426 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.6261 | 99.9429 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.6345 | 99.9432 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.6428 | 99.9435 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.6511 | 99.9435 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.6594 | 99.9435 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.6678 | 99.9435 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.6761 | 99.9435 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.6844 | 99.9436 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.6928 | 99.9437 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.7011 | 99.9451 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.7095 | 99.9464 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.7178 | 99.949 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.7261 | 99.9517 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.7344 | 99.9557 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.7428 | 99.9597 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.7511 | 99.9635 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.7595 | 99.9672 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.7678 | 99.9695 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.7761 | 99.9719 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.7844 | 99.9732 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.7928 | 99.9745 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.8011 | 99.9768 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.8094 | 99.9791 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.8178 | 99.9817 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.8261 | 99.9843 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.8345 | 99.9869 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.8428 | 99.9895 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.8511 | 99.9918 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.8594 | 99.9942 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.8678 | 99.9948 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.8761 | 99.9954 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.8845 | 99.9957 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.8928 | 99.996 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.9011 | 99.9953 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.9094 | 99.9946 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.9178 | 99.994 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.9261 | 99.9935 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.9344 | 99.9929 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.9428 | 99.9924 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.9511 | 99.9937 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.9595 | 99.995 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.9678 | 99.9955 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.9761 | 99.9959 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.9844 | 99.9956 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 767.9928 | 99.9954 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.0011 | 99.9924 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.0095 | 99.9895 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.0178 | 99.9864 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.0261 | 99.9834 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.0344 | 99.9814 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.0428 | 99.9794 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.0511 | 99.9777 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.0594 | 99.9759 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.0678 | 99.9736 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.0761 | 99.9714 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.0845 | 99.9695 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.0928 | 99.9676 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.1011 | 99.9655 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.1094 | 99.9634 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.1178 | 99.9601 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.1261 | 99.9568 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.1345 | 99.9532 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.1428 | 99.9497 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.1511 | 99.9481 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.1594 | 99.9465 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.1678 | 99.9477 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.1761 | 99.949 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.1844 | 99.9503 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.1928 | 99.9517 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.2011 | 99.9525 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.2095 | 99.9532 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.2178 | 99.9535 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.2261 | 99.9537 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.2344 | 99.9552 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.2428 | 99.9568 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.2511 | 99.958 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.2595 | 99.9593 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.2678 | 99.9615 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.2761 | 99.9637 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.2844 | 99.9664 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.2928 | 99.9692 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.3011 | 99.9719 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.3094 | 99.9746 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.3178 | 99.9759 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.3261 | 99.9773 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.3345 | 99.9784 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.3428 | 99.9794 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.3511 | 99.9803 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.3594 | 99.9813 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.3678 | 99.9787 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.3761 | 99.9762 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.3845 | 99.9751 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.3928 | 99.9741 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.4011 | 99.9722 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.4095 | 99.9703 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.4178 | 99.9687 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.4261 | 99.9672 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.4344 | 99.965 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.4428 | 99.9627 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.4511 | 99.9601 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.4595 | 99.9576 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.4678 | 99.9564 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.4761 | 99.9553 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.4844 | 99.9547 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.4928 | 99.9541 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.5011 | 99.9529 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.5095 | 99.9518 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.5178 | 99.9512 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.5261 | 99.9506 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.5345 | 99.9535 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.5428 | 99.9564 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.5511 | 99.9583 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.5594 | 99.9603 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.5678 | 99.9618 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.5761 | 99.9633 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.5845 | 99.9632 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.5928 | 99.9631 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.6011 | 99.964 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.6094 | 99.9648 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.6178 | 99.9649 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.6261 | 99.965 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.6345 | 99.9639 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.6428 | 99.9629 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.6511 | 99.9605 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.6595 | 99.9581 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.6678 | 99.9569 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.6761 | 99.9558 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.6844 | 99.9549 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.6928 | 99.9539 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.7011 | 99.9523 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.7095 | 99.9508 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.7178 | 99.9494 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.7261 | 99.948 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.7344 | 99.9486 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.7428 | 99.9492 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.7511 | 99.951 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.7595 | 99.9527 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.7678 | 99.9542 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.7761 | 99.9556 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.7845 | 99.9588 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.7928 | 99.962 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.8011 | 99.9652 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.8094 | 99.9685 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.8178 | 99.9719 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.8261 | 99.9753 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.8345 | 99.9782 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.8428 | 99.9811 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.8511 | 99.9797 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.8594 | 99.9784 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.8678 | 99.9785 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.8761 | 99.9787 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.8845 | 99.9789 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.8928 | 99.979 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.9011 | 99.9763 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.9095 | 99.9736 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.9178 | 99.9707 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.9261 | 99.9679 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.9344 | 99.9654 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.9428 | 99.9629 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.9511 | 99.9606 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.9595 | 99.9583 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.9678 | 99.956 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.9761 | 99.9537 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.9844 | 99.9523 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 768.9928 | 99.951 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.0011 | 99.9481 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.0095 | 99.9452 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.0178 | 99.9462 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.0261 | 99.9472 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.0345 | 99.9473 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.0428 | 99.9473 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.0511 | 99.9477 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.0594 | 99.948 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.0678 | 99.9493 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.0761 | 99.9505 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.0845 | 99.953 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.0928 | 99.9556 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.1011 | 99.9572 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.1094 | 99.9589 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.1178 | 99.9588 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.1262 | 99.9587 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.1345 | 99.9581 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.1428 | 99.9576 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.1511 | 99.957 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.1595 | 99.9563 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.1678 | 99.9545 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.1761 | 99.9527 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.1844 | 99.9506 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.1928 | 99.9485 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.2011 | 99.9465 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.2095 | 99.9444 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.2178 | 99.942 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.2261 | 99.9397 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.2345 | 99.9373 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.2428 | 99.9349 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.2512 | 99.9329 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.2595 | 99.9309 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.2678 | 99.9277 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.2761 | 99.9245 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.2845 | 99.9212 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.2928 | 99.9178 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.3011 | 99.915 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.3095 | 99.9121 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.3178 | 99.9078 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.3262 | 99.9036 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.3345 | 99.9022 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.3428 | 99.9008 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.3511 | 99.8998 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.3595 | 99.8989 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.3678 | 99.8979 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.3762 | 99.8969 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.3845 | 99.8965 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.3928 | 99.896 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.4012 | 99.8947 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.4095 | 99.8933 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.4178 | 99.8894 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.4261 | 99.8855 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.4345 | 99.8829 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.4428 | 99.8803 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.4512 | 99.8785 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.4595 | 99.8767 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.4678 | 99.8749 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.4762 | 99.8731 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.4845 | 99.8724 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.4929 | 99.8717 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.5012 | 99.8708 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.5095 | 99.87 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.5178 | 99.8688 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.5262 | 99.8675 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.5345 | 99.8663 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.5428 | 99.8651 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.5512 | 99.8655 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.5595 | 99.8659 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.5679 | 99.8672 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.5762 | 99.8685 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.5845 | 99.8709 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.5929 | 99.8734 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.6012 | 99.8756 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.6096 | 99.8777 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.6179 | 99.8799 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.6262 | 99.8821 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.6345 | 99.8843 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.6429 | 99.8865 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.6512 | 99.8901 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.6595 | 99.8938 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.6679 | 99.8975 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.6762 | 99.9012 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.6846 | 99.9048 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.6929 | 99.9084 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.7012 | 99.9121 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.7095 | 99.9157 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.7179 | 99.9177 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.7262 | 99.9198 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.7346 | 99.921 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.7429 | 99.9222 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.7512 | 99.9234 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.7596 | 99.9245 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.7679 | 99.9257 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.7762 | 99.9269 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.7845 | 99.9281 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.7929 | 99.9293 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.8013 | 99.9305 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.8096 | 99.9317 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.8179 | 99.9314 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.8262 | 99.9311 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.8346 | 99.9328 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.8429 | 99.9344 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.8513 | 99.9371 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.8596 | 99.9397 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.8679 | 99.9428 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.8763 | 99.946 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.8846 | 99.9486 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.8929 | 99.9513 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.9012 | 99.9547 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.9096 | 99.9582 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.9179 | 99.9611 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.9263 | 99.9639 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.9346 | 99.9668 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.9429 | 99.9697 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.9513 | 99.9725 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.9596 | 99.9753 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.968 | 99.9781 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.9763 | 99.9809 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.9846 | 99.9819 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 769.9929 | 99.983 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.0013 | 99.9827 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.0096 | 99.9825 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.0179 | 99.9813 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.0263 | 99.9801 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.0346 | 99.9784 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.043 | 99.9767 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.0513 | 99.9751 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.0596 | 99.9736 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.0679 | 99.971 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.0763 | 99.9683 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.0847 | 99.9671 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.093 | 99.9658 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.1013 | 99.9646 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.1096 | 99.9633 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.118 | 99.9625 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.1263 | 99.9617 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.1346 | 99.9609 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.143 | 99.9601 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.1513 | 99.9612 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.1597 | 99.9623 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.168 | 99.9627 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.1763 | 99.9632 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.1846 | 99.9636 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.193 | 99.964 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.2013 | 99.9644 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.2097 | 99.9648 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.218 | 99.9651 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.2263 | 99.9654 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.2347 | 99.9688 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.243 | 99.9722 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.2513 | 99.9744 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.2596 | 99.9766 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.268 | 99.9788 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.2764 | 99.981 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.2847 | 99.9828 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.293 | 99.9846 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.3013 | 99.9864 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.3097 | 99.9883 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.318 | 99.9899 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.3264 | 99.9916 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.3347 | 99.9931 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.343 | 99.9947 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.3514 | 99.9963 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.3597 | 99.9978 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.368 | 99.9994 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.3763 | 100.0009 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.3847 | 100.0024 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.3931 | 100.004 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.4014 | 100.0049 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.4097 | 100.0058 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.418 | 100.0074 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.4264 | 100.0089 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.4347 | 100.0105 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.4431 | 100.012 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.4514 | 100.0136 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.4597 | 100.0152 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.4681 | 100.0167 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.4764 | 100.0183 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.4847 | 100.0198 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.493 | 100.0214 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.5014 | 100.0227 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.5098 | 100.0239 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.5181 | 100.0252 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.5264 | 100.0264 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.5347 | 100.0266 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.5431 | 100.0268 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.5514 | 100.0269 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.5598 | 100.0271 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.5681 | 100.025 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.5764 | 100.023 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.5848 | 100.0204 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.5931 | 100.0179 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.6014 | 100.0154 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.6097 | 100.0128 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.6181 | 100.0103 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.6265 | 100.0077 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.6348 | 100.0052 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.6431 | 100.0027 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.6514 | 100.0001 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.6598 | 99.9976 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.6681 | 99.9955 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.6765 | 99.9933 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.6848 | 99.9922 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.6931 | 99.9911 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.7015 | 99.9941 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.7098 | 99.9971 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.7181 | 100 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.7264 | 100.003 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.7348 | 100.0067 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.7431 | 100.0104 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.7515 | 100.0133 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.7598 | 100.0162 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.7681 | 100.0182 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.7765 | 100.0203 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.7848 | 100.0219 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.7932 | 100.0235 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.8015 | 100.0262 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.8098 | 100.0289 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.8181 | 100.0317 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.8265 | 100.0345 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.8348 | 100.0363 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.8431 | 100.0382 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.8515 | 100.0395 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.8598 | 100.0407 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.8682 | 100.0397 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.8765 | 100.0387 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.8848 | 100.0369 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.8932 | 100.0351 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.9015 | 100.0301 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.9099 | 100.0251 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.9182 | 100.0261 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.9265 | 100.0271 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.9348 | 100.0309 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.9432 | 100.0347 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.9515 | 100.0389 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.9598 | 100.0431 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.9682 | 100.0397 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.9765 | 100.0363 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.9849 | 100.032 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 770.9932 | 100.0277 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.0015 | 100.0319 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.0098 | 100.036 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.0182 | 100.0366 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.0265 | 100.0371 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.0349 | 100.037 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.0432 | 100.0369 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.0515 | 100.0358 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.0599 | 100.0347 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.0682 | 100.0368 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.0765 | 100.0388 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.0848 | 100.0418 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.0932 | 100.0449 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.1016 | 100.0454 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.1099 | 100.0459 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.1182 | 100.0383 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.1265 | 100.0308 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.1349 | 100.0338 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.1432 | 100.0367 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.1516 | 100.0465 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.1599 | 100.0562 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.1682 | 100.0555 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.1766 | 100.0548 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.1849 | 100.0572 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.1932 | 100.0595 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.2015 | 100.0549 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.2099 | 100.0504 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.2182 | 100.0509 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.2266 | 100.0515 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.2349 | 100.0558 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.2432 | 100.0601 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.2516 | 100.058 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.2599 | 100.0559 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.2682 | 100.041 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.2766 | 100.026 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.2849 | 100.0229 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.2933 | 100.0198 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.3016 | 100.0217 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.3099 | 100.0237 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.3182 | 100.0201 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.3266 | 100.0166 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.3349 | 100.0101 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.3433 | 100.0036 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.3516 | 99.9941 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.3599 | 99.9846 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.3683 | 99.982 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.3766 | 99.9793 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.3849 | 99.9857 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.3932 | 99.9921 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.4016 | 99.9913 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.41 | 99.9906 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.4183 | 99.9812 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.4266 | 99.9718 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.4349 | 99.9775 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.4433 | 99.9831 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.4516 | 99.9954 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.46 | 100.0077 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.4683 | 100.0068 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.4766 | 100.0059 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.485 | 100.0045 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.4933 | 100.0031 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.5016 | 100.0007 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.5099 | 99.9983 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.5183 | 99.999 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.5267 | 99.9997 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.535 | 100.0137 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.5433 | 100.0276 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.5516 | 100.0292 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.56 | 100.0308 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.5683 | 100.0232 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.5767 | 100.0156 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.585 | 100.0198 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.5933 | 100.0241 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.6017 | 100.038 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.61 | 100.0519 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.6183 | 100.0507 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.6266 | 100.0495 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.635 | 100.0468 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.6434 | 100.0442 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.6517 | 100.0391 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.66 | 100.034 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.6683 | 100.0408 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.6767 | 100.0475 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.685 | 100.0593 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.6934 | 100.0711 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.7017 | 100.0696 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.71 | 100.0682 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.7184 | 100.0546 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.7267 | 100.0409 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.735 | 100.0437 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.7434 | 100.0466 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.7517 | 100.06 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.7601 | 100.0733 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.7684 | 100.0753 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.7767 | 100.0773 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.785 | 100.071 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.7934 | 100.0647 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.8018 | 100.0652 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.8101 | 100.0657 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.8184 | 100.0686 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.8267 | 100.0716 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.8351 | 100.0779 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.8434 | 100.0842 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.8517 | 100.0856 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.8601 | 100.0869 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.8684 | 100.0727 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.8768 | 100.0586 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.8851 | 100.0621 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.8934 | 100.0657 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.9017 | 100.0789 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.9101 | 100.0921 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.9185 | 100.0902 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.9268 | 100.0882 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.9351 | 100.0718 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.9434 | 100.0554 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.9518 | 100.0552 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.9601 | 100.0551 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.9684 | 100.0592 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.9768 | 100.0634 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.9851 | 100.0707 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 771.9935 | 100.078 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.0018 | 100.0768 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.0101 | 100.0757 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.0184 | 100.0591 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.0268 | 100.0425 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.0352 | 100.0483 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.0435 | 100.0541 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.0518 | 100.0638 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.0601 | 100.0734 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.0685 | 100.0698 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.0768 | 100.0661 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.0851 | 100.0505 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.0935 | 100.0348 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.1018 | 100.0344 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.1102 | 100.0341 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.1185 | 100.036 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.1268 | 100.038 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.1352 | 100.0439 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.1435 | 100.0498 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.1519 | 100.0475 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.1602 | 100.0452 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.1685 | 100.0322 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.1768 | 100.0191 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.1852 | 100.0248 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.1935 | 100.0305 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.2018 | 100.0453 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.2102 | 100.0602 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.2185 | 100.061 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.2269 | 100.0619 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.2352 | 100.0476 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.2435 | 100.0333 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.2519 | 100.0321 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.2602 | 100.0308 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.2686 | 100.0425 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.2769 | 100.0541 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.2852 | 100.0605 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.2936 | 100.0669 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.3019 | 100.0586 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.3102 | 100.0503 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.3185 | 100.0364 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.3269 | 100.0225 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.3353 | 100.026 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.3436 | 100.0295 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.3519 | 100.0465 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.3602 | 100.0635 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.3686 | 100.0598 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.377 | 100.056 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.3853 | 100.0398 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.3936 | 100.0236 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.4019 | 100.0219 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.4103 | 100.0202 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.4186 | 100.0364 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.4269 | 100.0526 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.4353 | 100.0548 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.4436 | 100.057 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.452 | 100.0529 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.4603 | 100.0489 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.4686 | 100.0362 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.477 | 100.0236 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.4853 | 100.0306 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.4937 | 100.0375 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.502 | 100.0501 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.5103 | 100.0626 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.5187 | 100.0566 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.527 | 100.0507 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.5353 | 100.0297 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.5436 | 100.0088 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.552 | 100.0097 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.5604 | 100.0107 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.5687 | 100.0217 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.577 | 100.0327 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.5853 | 100.0339 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.5937 | 100.0352 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.602 | 100.0304 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.6104 | 100.0256 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.6187 | 100.011 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.627 | 99.9964 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.6354 | 100.0054 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.6437 | 100.0145 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.652 | 100.0316 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.6604 | 100.0486 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.6687 | 100.0434 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.6771 | 100.0382 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.6854 | 100.022 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.6937 | 100.0058 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.702 | 100.0094 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.7104 | 100.0131 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.7188 | 100.0289 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.7271 | 100.0446 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.7354 | 100.0509 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.7437 | 100.0572 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.7521 | 100.0496 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.7604 | 100.0421 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.7687 | 100.0316 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.7771 | 100.0212 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.7854 | 100.0309 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.7938 | 100.0405 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.8021 | 100.0587 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.8104 | 100.077 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.8188 | 100.0708 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.8271 | 100.0646 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.8354 | 100.0522 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.8438 | 100.0399 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.8521 | 100.0399 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.8605 | 100.04 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.8688 | 100.0578 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.8771 | 100.0756 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.8854 | 100.076 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.8938 | 100.0763 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.9022 | 100.0664 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.9105 | 100.0564 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.9188 | 100.0498 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.9271 | 100.0432 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.9355 | 100.046 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.9438 | 100.0489 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.9521 | 100.0656 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.9605 | 100.0823 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.9688 | 100.0757 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.9772 | 100.069 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.9855 | 100.0571 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 772.9938 | 100.0452 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.0022 | 100.0505 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.0105 | 100.0558 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.0189 | 100.0735 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.0272 | 100.0913 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.0355 | 100.0899 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.0439 | 100.0885 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.0522 | 100.0823 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.0605 | 100.0762 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.0689 | 100.0732 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.0772 | 100.0703 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.0856 | 100.0756 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.0939 | 100.081 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.1022 | 100.0964 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.1106 | 100.1118 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.1189 | 100.1042 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.1273 | 100.0966 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.1356 | 100.0822 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.1439 | 100.0677 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.1523 | 100.068 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.1606 | 100.0682 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.1689 | 100.0836 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.1772 | 100.0991 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.1856 | 100.102 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.194 | 100.1049 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.2023 | 100.0944 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.2106 | 100.0838 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.2189 | 100.0766 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.2273 | 100.0694 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.2357 | 100.0758 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.244 | 100.0822 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.2523 | 100.0943 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.2606 | 100.1063 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.269 | 100.1007 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.2773 | 100.095 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.2856 | 100.0797 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.294 | 100.0644 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.3023 | 100.0662 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.3107 | 100.0681 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.319 | 100.0822 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.3273 | 100.0963 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.3357 | 100.0961 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.344 | 100.096 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.3524 | 100.0799 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.3607 | 100.0639 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.369 | 100.0608 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.3774 | 100.0578 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.3857 | 100.0566 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.394 | 100.0555 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.4023 | 100.0633 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.4107 | 100.0711 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.4191 | 100.0611 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.4274 | 100.051 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.4357 | 100.0357 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.444 | 100.0205 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.4524 | 100.0239 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.4607 | 100.0273 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.4691 | 100.0406 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.4774 | 100.0539 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.4857 | 100.054 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.4941 | 100.054 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.5024 | 100.0387 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.5107 | 100.0235 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.5191 | 100.0236 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.5274 | 100.0238 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.5358 | 100.0331 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.5441 | 100.0424 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.5524 | 100.0596 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.5607 | 100.0768 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.5691 | 100.0732 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.5775 | 100.0697 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.5858 | 100.0587 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.5941 | 100.0477 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.6024 | 100.0545 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.6108 | 100.0613 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.6191 | 100.0795 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.6274 | 100.0977 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.6358 | 100.0979 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.6441 | 100.0981 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.6525 | 100.0837 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.6608 | 100.0693 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.6691 | 100.0697 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.6775 | 100.0702 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.6858 | 100.0715 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.6942 | 100.0729 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.7025 | 100.0794 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.7108 | 100.0859 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.7192 | 100.0802 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.7275 | 100.0744 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.7358 | 100.0617 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.7441 | 100.0491 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.7525 | 100.0574 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.7609 | 100.0657 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.7692 | 100.0842 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.7775 | 100.1027 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.7858 | 100.1001 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.7942 | 100.0976 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.8026 | 100.0877 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.8109 | 100.0778 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.8192 | 100.0788 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.8275 | 100.0799 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.8359 | 100.0881 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.8442 | 100.0964 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.8525 | 100.1074 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.8609 | 100.1184 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.8692 | 100.1168 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.8776 | 100.1152 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.8859 | 100.1031 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.8942 | 100.091 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.9026 | 100.1004 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.9109 | 100.1098 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.9193 | 100.1216 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.9276 | 100.1334 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.9359 | 100.125 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.9443 | 100.1167 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.9526 | 100.1003 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.9609 | 100.0839 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.9693 | 100.0792 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.9776 | 100.0746 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.986 | 100.0831 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 773.9943 | 100.0916 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.0026 | 100.0902 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.011 | 100.0888 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.0193 | 100.0848 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.0276 | 100.0807 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.0359 | 100.0614 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.0443 | 100.0421 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.0527 | 100.0517 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.061 | 100.0613 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.0693 | 100.0729 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.0776 | 100.0844 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.086 | 100.0811 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.0944 | 100.0778 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.1027 | 100.0689 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.111 | 100.06 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.1193 | 100.0634 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.1277 | 100.0668 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.136 | 100.0807 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.1443 | 100.0946 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.1527 | 100.0972 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.161 | 100.0998 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.1694 | 100.1034 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.1777 | 100.1071 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.186 | 100.0961 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.1944 | 100.085 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.2027 | 100.096 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.2111 | 100.1069 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.2194 | 100.1161 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.2277 | 100.1253 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.2361 | 100.1211 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.2444 | 100.117 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.2527 | 100.1041 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.2611 | 100.0911 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.2694 | 100.0889 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.2778 | 100.0867 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.2861 | 100.0915 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.2944 | 100.0963 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.3028 | 100.0929 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.3111 | 100.0894 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.3195 | 100.087 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.3278 | 100.0845 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.3361 | 100.0712 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.3445 | 100.0578 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.3528 | 100.0619 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.3611 | 100.066 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.3694 | 100.0707 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.3778 | 100.0753 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.3862 | 100.0654 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.3945 | 100.0554 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.4028 | 100.0396 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.4111 | 100.0239 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.4195 | 100.0258 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.4279 | 100.0278 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.4362 | 100.0348 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.4445 | 100.0419 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.4528 | 100.0416 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.4612 | 100.0412 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.4695 | 100.0369 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.4778 | 100.0327 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.4862 | 100.0209 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.4945 | 100.0091 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.5029 | 100.0082 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.5112 | 100.0073 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.5195 | 100.0173 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.5279 | 100.0273 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.5362 | 100.0235 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.5446 | 100.0198 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.5529 | 100.0149 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.5612 | 100.01 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.5696 | 100.0121 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.5779 | 100.0142 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.5862 | 100.021 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.5946 | 100.0278 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.6029 | 100.0294 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.6113 | 100.031 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.6196 | 100.0348 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.6279 | 100.0387 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.6363 | 100.0341 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.6446 | 100.0296 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.653 | 100.0369 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.6613 | 100.0443 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.6696 | 100.0598 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.678 | 100.0752 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.6863 | 100.0744 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.6946 | 100.0736 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.7029 | 100.0678 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.7113 | 100.0619 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.7197 | 100.0601 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.728 | 100.0582 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.7363 | 100.0697 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.7446 | 100.0813 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.753 | 100.0819 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.7614 | 100.0825 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.7697 | 100.0765 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.778 | 100.0705 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.7863 | 100.0681 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.7947 | 100.0656 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.803 | 100.072 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.8113 | 100.0783 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.8197 | 100.087 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.828 | 100.0957 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.8364 | 100.0963 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.8447 | 100.097 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.853 | 100.0885 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.8614 | 100.0801 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.8697 | 100.0851 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.8781 | 100.0901 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.8864 | 100.1096 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.8947 | 100.129 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.9031 | 100.1289 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.9114 | 100.1288 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.9197 | 100.1251 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.9281 | 100.1213 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.9364 | 100.1235 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.9448 | 100.1258 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.9531 | 100.1236 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.9614 | 100.1214 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.9698 | 100.1275 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.9781 | 100.1336 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.9865 | 100.1321 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 774.9948 | 100.1305 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.0031 | 100.1119 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.0115 | 100.0933 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.0198 | 100.0918 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.0281 | 100.0903 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.0364 | 100.0975 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.0448 | 100.1046 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.0532 | 100.0943 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.0615 | 100.0839 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.0698 | 100.0704 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.0781 | 100.0568 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.0865 | 100.0477 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.0948 | 100.0385 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.1031 | 100.036 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.1115 | 100.0335 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.1198 | 100.0359 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.1282 | 100.0382 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.1365 | 100.0315 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.1448 | 100.0249 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.1532 | 100.0105 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.1615 | 99.9961 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.1699 | 100.0033 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.1782 | 100.0105 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.1865 | 100.0223 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.1949 | 100.0342 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.2032 | 100.0301 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.2115 | 100.026 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.2199 | 100.0155 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.2282 | 100.005 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.2366 | 100.0081 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.2449 | 100.0112 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.2532 | 100.0173 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.2616 | 100.0234 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.2699 | 100.0308 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.2783 | 100.0383 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.2866 | 100.0409 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.2949 | 100.0436 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.3033 | 100.0346 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.3116 | 100.0257 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.3199 | 100.0274 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.3283 | 100.0291 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.3366 | 100.0385 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.345 | 100.048 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.3533 | 100.0444 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.3616 | 100.0407 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.37 | 100.0377 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.3783 | 100.0347 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.3867 | 100.0397 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.395 | 100.0447 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.4033 | 100.0467 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.4117 | 100.0486 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.42 | 100.0527 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.4283 | 100.0567 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.4366 | 100.0532 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.445 | 100.0498 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.4534 | 100.0397 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.4617 | 100.0297 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.47 | 100.0306 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.4783 | 100.0316 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.4867 | 100.0389 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.4951 | 100.0462 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.5034 | 100.0384 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.5117 | 100.0306 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.52 | 100.0194 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.5284 | 100.0082 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.5367 | 100.0048 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.545 | 100.0013 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.5534 | 100.0029 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.5617 | 100.0045 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.5701 | 100.0053 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.5784 | 100.006 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.5867 | 100.0045 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.5951 | 100.003 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.6034 | 99.9988 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.6118 | 99.9947 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.6201 | 99.9968 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.6284 | 99.9989 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.6368 | 100.008 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.6451 | 100.017 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.6534 | 100.0177 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.6618 | 100.0184 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.6701 | 100.0176 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.6785 | 100.0168 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.6868 | 100.0212 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.6951 | 100.0257 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.7035 | 100.027 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.7118 | 100.0284 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.7202 | 100.0277 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.7285 | 100.0269 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.7368 | 100.0266 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.7452 | 100.0263 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.7535 | 100.0238 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.7618 | 100.0212 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.7701 | 100.0213 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.7785 | 100.0214 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.7869 | 100.0236 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.7952 | 100.0257 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.8035 | 100.0231 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.8118 | 100.0205 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.8202 | 100.018 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.8286 | 100.0154 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.8369 | 100.0135 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.8452 | 100.0117 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.8535 | 100.0111 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.8619 | 100.0105 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.8702 | 100.0105 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.8785 | 100.0105 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.8869 | 100.0084 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.8952 | 100.0063 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.9036 | 100.0042 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.9119 | 100.0021 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.9202 | 100.0016 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.9286 | 100.0011 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.9369 | 100.0001 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.9453 | 99.9991 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.9536 | 99.9963 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.9619 | 99.9935 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.9703 | 99.9894 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.9786 | 99.9854 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.9869 | 99.9814 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 775.9953 | 99.9773 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.0036 | 99.9768 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.012 | 99.9762 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.0203 | 99.9776 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.0286 | 99.9789 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.037 | 99.9797 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.0453 | 99.9805 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.0536 | 99.9812 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.062 | 99.982 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.0703 | 99.9828 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.0787 | 99.9836 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.087 | 99.9849 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.0953 | 99.9863 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.1036 | 99.9864 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.112 | 99.9864 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.1204 | 99.9865 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.1287 | 99.9866 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.137 | 99.9864 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.1453 | 99.9862 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.1537 | 99.9865 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.162 | 99.9869 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.1703 | 99.989 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.1787 | 99.9911 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.187 | 99.9914 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.1954 | 99.9916 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.2037 | 99.9919 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.212 | 99.9921 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.2204 | 99.9924 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.2287 | 99.9926 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.2371 | 99.9929 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.2454 | 99.9931 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.2537 | 99.9927 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.2621 | 99.9922 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.2704 | 99.9936 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.2787 | 99.9949 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.2871 | 99.9963 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.2954 | 99.9977 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.3038 | 99.9998 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.3121 | 100.0019 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.3204 | 100.0044 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.3288 | 100.0069 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.3371 | 100.0075 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.3455 | 100.0082 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.3538 | 100.009 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.3621 | 100.0099 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.3705 | 100.0116 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.3788 | 100.0132 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.3871 | 100.0151 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.3954 | 100.0171 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.4038 | 100.019 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.4122 | 100.021 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.4205 | 100.0236 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.4288 | 100.0263 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.4371 | 100.0289 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.4455 | 100.0315 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.4539 | 100.0341 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.4622 | 100.0368 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.4705 | 100.0378 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.4788 | 100.0388 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.4872 | 100.039 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.4955 | 100.0392 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.5038 | 100.0399 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.5122 | 100.0406 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.5205 | 100.0411 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.5289 | 100.0416 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.5372 | 100.0413 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.5455 | 100.041 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.5539 | 100.0408 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.5622 | 100.0407 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.5706 | 100.0402 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.5789 | 100.0396 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.5872 | 100.0406 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.5956 | 100.0415 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.6039 | 100.0425 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.6122 | 100.0434 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.6205 | 100.0444 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.6289 | 100.0453 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.6373 | 100.0474 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.6456 | 100.0494 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.6539 | 100.0534 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.6622 | 100.0574 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.6706 | 100.0601 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.6789 | 100.0627 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.6873 | 100.0653 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.6956 | 100.068 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.7039 | 100.0706 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.7123 | 100.0732 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.7206 | 100.075 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.7289 | 100.0768 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.7373 | 100.0751 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.7456 | 100.0735 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.754 | 100.0705 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.7623 | 100.0674 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.7706 | 100.0644 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.779 | 100.0613 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.7873 | 100.0582 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.7957 | 100.0552 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.804 | 100.0521 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.8123 | 100.049 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.8206 | 100.0441 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.829 | 100.0391 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.8373 | 100.0353 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.8456 | 100.0316 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.854 | 100.0279 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.8623 | 100.0241 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.8707 | 100.0201 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.879 | 100.0161 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.8873 | 100.015 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.8957 | 100.0138 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.904 | 100.018 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.9124 | 100.0222 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.9207 | 100.0263 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.929 | 100.0305 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.9374 | 100.0347 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.9457 | 100.0389 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.954 | 100.0431 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.9623 | 100.0472 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.9707 | 100.0517 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.9791 | 100.056 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.9874 | 100.0604 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 776.9957 | 100.0648 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.004 | 100.0688 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.0124 | 100.0728 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.0208 | 100.0763 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.0291 | 100.0798 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.0374 | 100.0837 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.0457 | 100.0876 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.0541 | 100.0886 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.0624 | 100.0896 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.0707 | 100.0889 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.0791 | 100.0882 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.0874 | 100.0849 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.0958 | 100.0816 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.1041 | 100.0788 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.1124 | 100.0761 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.1208 | 100.0736 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.1291 | 100.0711 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.1375 | 100.0684 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.1458 | 100.0657 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.1541 | 100.063 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.1625 | 100.0603 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.1708 | 100.0579 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.1791 | 100.0554 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.1874 | 100.0534 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.1958 | 100.0515 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.2041 | 100.0487 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.2125 | 100.0459 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.2208 | 100.0437 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.2291 | 100.0415 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.2375 | 100.0392 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.2458 | 100.037 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.2542 | 100.0371 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.2625 | 100.0371 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.2708 | 100.0366 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.2792 | 100.036 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.2875 | 100.0353 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.2958 | 100.0345 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.3042 | 100.0337 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.3125 | 100.0329 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.3209 | 100.0328 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.3292 | 100.0327 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.3375 | 100.032 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.3458 | 100.0312 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.3542 | 100.0305 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.3625 | 100.0297 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.3708 | 100.0293 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.3792 | 100.0289 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.3875 | 100.0285 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.3959 | 100.0281 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.4042 | 100.0284 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.4125 | 100.0287 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.4209 | 100.0295 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.4292 | 100.0304 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.4376 | 100.0312 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.4459 | 100.0321 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.4542 | 100.0329 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.4626 | 100.0338 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.4709 | 100.0332 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.4792 | 100.0326 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.4875 | 100.0313 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.4959 | 100.0301 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.5043 | 100.0292 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.5126 | 100.0283 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.5209 | 100.0273 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.5292 | 100.0263 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.5376 | 100.0256 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.546 | 100.0249 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.5543 | 100.0239 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.5626 | 100.0229 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.5709 | 100.0212 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.5793 | 100.0194 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.5876 | 100.0176 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.5959 | 100.0157 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.6043 | 100.0138 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.6126 | 100.0119 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.621 | 100.01 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.6293 | 100.0081 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.6376 | 100.0077 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.646 | 100.0072 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.6543 | 100.0064 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.6627 | 100.0056 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.671 | 100.0048 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.6793 | 100.004 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.6877 | 100.0031 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.696 | 100.0023 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.7043 | 100.0024 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.7126 | 100.0025 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.721 | 100.003 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.7293 | 100.0035 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.7377 | 100.004 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.746 | 100.0044 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.7543 | 100.0049 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.7627 | 100.0054 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.771 | 100.0059 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.7794 | 100.0064 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.7877 | 100.0068 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.796 | 100.0073 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.8044 | 100.0078 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.8127 | 100.0083 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.821 | 100.0096 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.8293 | 100.0108 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.8377 | 100.0118 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.8461 | 100.0127 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.8544 | 100.0139 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.8627 | 100.015 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.871 | 100.0152 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.8794 | 100.0153 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.8878 | 100.0156 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.8961 | 100.0159 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.9044 | 100.0162 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.9127 | 100.0164 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.9211 | 100.0158 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.9294 | 100.0151 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.9377 | 100.0145 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.9461 | 100.0138 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.9544 | 100.0132 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.9628 | 100.0126 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.9711 | 100.0119 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.9794 | 100.0112 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.9878 | 100.0088 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 777.9961 | 100.0063 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.0045 | 100.0041 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.0128 | 100.002 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.0211 | 99.9998 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.0295 | 99.9977 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.0378 | 99.9955 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.0461 | 99.9933 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.0544 | 99.9902 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.0628 | 99.9871 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.0712 | 99.9837 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.0795 | 99.9803 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.0878 | 99.9778 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.0961 | 99.9753 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.1045 | 99.9739 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.1128 | 99.9725 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.1212 | 99.9711 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.1295 | 99.9697 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.1378 | 99.9692 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.1462 | 99.9686 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.1545 | 99.9694 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.1628 | 99.9702 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.1712 | 99.971 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.1795 | 99.9718 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.1879 | 99.9742 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.1962 | 99.9766 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.2045 | 99.979 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.2128 | 99.9814 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.2212 | 99.9846 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.2296 | 99.9878 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.2379 | 99.9914 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.2462 | 99.9949 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.2545 | 99.9985 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.2629 | 100.002 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.2712 | 100.0045 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.2795 | 100.0069 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.2879 | 100.0093 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.2962 | 100.0118 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.3046 | 100.0134 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.3129 | 100.015 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.3212 | 100.0166 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.3296 | 100.0183 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.3379 | 100.0202 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.3463 | 100.0222 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.3546 | 100.0226 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.3629 | 100.0229 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.3713 | 100.0232 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.3796 | 100.0236 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.3879 | 100.0244 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.3962 | 100.0253 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.4046 | 100.0281 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.413 | 100.0309 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.4213 | 100.0336 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.4296 | 100.0364 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.4379 | 100.0391 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.4463 | 100.0419 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.4547 | 100.0447 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.463 | 100.0474 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.4713 | 100.0502 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.4796 | 100.053 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.488 | 100.0548 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.4963 | 100.0566 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.5046 | 100.0581 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.513 | 100.0596 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.5213 | 100.0607 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.5297 | 100.0617 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.538 | 100.0628 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.5463 | 100.0638 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.5547 | 100.065 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.563 | 100.0662 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.5714 | 100.0653 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.5797 | 100.0644 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.588 | 100.0635 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.5964 | 100.0626 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.6047 | 100.0622 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.613 | 100.0617 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.6213 | 100.0613 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.6297 | 100.0608 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.638 | 100.0595 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.6464 | 100.0582 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.6547 | 100.0577 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.663 | 100.0573 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.6714 | 100.0568 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.6797 | 100.0563 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.688 | 100.0559 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.6964 | 100.0556 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.7047 | 100.0531 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.7131 | 100.0506 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.7214 | 100.0475 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.7297 | 100.0443 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.738 | 100.0412 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.7464 | 100.0381 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.7548 | 100.0351 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.7631 | 100.0322 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.7714 | 100.0285 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.7797 | 100.0248 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.7881 | 100.0211 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.7964 | 100.0174 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.8047 | 100.0145 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.8131 | 100.0117 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.8214 | 100.0085 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.8298 | 100.0053 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.8381 | 100.0017 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.8464 | 99.9981 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.8547 | 99.9951 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.8631 | 99.9921 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.8715 | 99.9912 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.8798 | 99.9903 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.8881 | 99.9894 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.8964 | 99.9885 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.9048 | 99.9878 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.9131 | 99.9871 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.9214 | 99.9857 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.9297 | 99.9844 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.9381 | 99.9835 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.9465 | 99.9826 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.9548 | 99.9818 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.9631 | 99.9809 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.9714 | 99.9832 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.9798 | 99.9855 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.9881 | 99.9873 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 778.9965 | 99.989 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.0048 | 99.9912 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.0131 | 99.9933 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.0215 | 99.9947 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.0298 | 99.996 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.0381 | 99.9977 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.0464 | 99.9994 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.0548 | 100.0014 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.0631 | 100.0034 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.0715 | 100.0054 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.0798 | 100.0074 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.0881 | 100.01 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.0965 | 100.0127 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.1048 | 100.0152 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.1132 | 100.0177 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.1215 | 100.0202 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.1298 | 100.0228 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.1382 | 100.021 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.1465 | 100.0193 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.1548 | 100.0186 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.1631 | 100.0178 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.1715 | 100.0171 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.1798 | 100.0163 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.1882 | 100.0162 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.1965 | 100.0161 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.2048 | 100.0156 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.2132 | 100.0151 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.2215 | 100.0142 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.2299 | 100.0134 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.2382 | 100.0126 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.2465 | 100.0118 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.2549 | 100.0107 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.2632 | 100.0097 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.2715 | 100.0086 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.2798 | 100.0076 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.2882 | 100.0066 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.2965 | 100.0055 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.3049 | 100.0055 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.3132 | 100.0055 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.3215 | 100.0055 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.3299 | 100.0055 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.3382 | 100.0055 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.3466 | 100.0055 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.3549 | 100.0055 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.3632 | 100.0055 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.3716 | 100.0055 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.3799 | 100.0055 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.3882 | 100.0055 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.3965 | 100.0055 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.4049 | 100.0055 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.4132 | 100.0055 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.4216 | 100.0055 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.4299 | 100.0055 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.4382 | 100.0055 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.4466 | 100.0055 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.4549 | 100.0055 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.4633 | 100.0055 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.4716 | 100.0055 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.4799 | 100.0055 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.4883 | 100.0055 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.4966 | 100.0055 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.5049 | 100.0055 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.5132 | 100.0055 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.5216 | 100.0055 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.53 | 100.0055 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.5383 | 100.0055 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.5466 | 100.0055 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.5549 | 100.0055 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.5633 | 100.0055 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.5716 | 100.0055 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.58 | 100.0055 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.5883 | 100.0055 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.5966 | 100.0055 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.605 | 100.0055 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.6133 | 100.0055 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.6216 | 100.0055 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.6299 | 100.0055 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.6383 | 100.0055 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.6467 | 100.0055 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.655 | 100.0055 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.6633 | 100.0055 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.6716 | 100.0055 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.68 | 100.0055 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.6883 | 100.0055 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.6967 | 100.0055 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.705 | 100.0055 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.7133 | 100.0055 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.7217 | 100.0052 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.73 | 100.0049 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.7383 | 100.0046 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.7466 | 100.0043 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.755 | 100.0038 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.7634 | 100.0033 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.7717 | 100.0031 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.78 | 100.0028 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.7883 | 100.004 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.7967 | 100.0051 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.805 | 100.0062 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.8134 | 100.0073 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.8217 | 100.0084 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.83 | 100.0095 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.8384 | 100.0106 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.8467 | 100.0117 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.855 | 100.0128 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.8633 | 100.0139 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.8717 | 100.0144 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.8801 | 100.0149 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.8884 | 100.0157 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.8967 | 100.0165 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.905 | 100.0173 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.9134 | 100.018 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.9217 | 100.0191 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.9301 | 100.0201 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.9384 | 100.0226 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.9467 | 100.0252 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.9551 | 100.0264 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.9634 | 100.0276 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.9717 | 100.0276 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.98 | 100.0276 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.9884 | 100.029 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 779.9968 | 100.0305 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.0051 | 100.0319 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.0134 | 100.0334 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.0217 | 100.0351 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.0301 | 100.0369 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.0384 | 100.0386 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.0468 | 100.0403 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.0551 | 100.0411 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.0634 | 100.042 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.0718 | 100.0428 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.0801 | 100.0437 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.0884 | 100.0436 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.0967 | 100.0434 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.1051 | 100.0415 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.1134 | 100.0395 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.1218 | 100.0382 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.1301 | 100.037 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.1384 | 100.037 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.1468 | 100.037 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.1551 | 100.0378 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.1635 | 100.0385 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.1718 | 100.0392 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.1801 | 100.0399 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.1884 | 100.0359 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.1968 | 100.0319 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.2051 | 100.0285 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.2134 | 100.0251 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.2218 | 100.0226 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.2301 | 100.0201 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.2385 | 100.0192 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.2468 | 100.0183 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.2551 | 100.0184 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.2634 | 100.0185 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.2718 | 100.018 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.2802 | 100.0174 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.2885 | 100.0161 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.2968 | 100.0147 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.3051 | 100.0137 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.3135 | 100.0128 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.3218 | 100.01 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.3301 | 100.0072 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.3385 | 100.0043 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.3468 | 100.0013 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.3552 | 100.0037 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.3635 | 100.0061 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.3718 | 100.0086 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.3801 | 100.011 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.3885 | 100.0134 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.3968 | 100.0159 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.4052 | 100.0167 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.4135 | 100.0175 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.4218 | 100.0194 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.4302 | 100.0214 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.4385 | 100.024 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.4468 | 100.0266 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.4551 | 100.0297 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.4635 | 100.0328 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.4718 | 100.0356 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.4802 | 100.0384 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.4885 | 100.0407 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.4968 | 100.0431 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.5052 | 100.0441 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.5135 | 100.0451 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.5219 | 100.0454 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.5302 | 100.0458 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.5385 | 100.0461 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.5469 | 100.0465 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.5552 | 100.0468 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.5635 | 100.0472 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.5718 | 100.0477 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.5802 | 100.0482 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.5885 | 100.0475 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.5969 | 100.0469 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.6052 | 100.0463 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.6135 | 100.0456 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.6219 | 100.0445 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.6302 | 100.0433 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.6385 | 100.0422 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.6469 | 100.041 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.6552 | 100.0413 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.6635 | 100.0415 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.6719 | 100.0425 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.6802 | 100.0436 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.6885 | 100.0434 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.6969 | 100.0433 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.7052 | 100.0432 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.7136 | 100.0431 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.7219 | 100.043 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.7302 | 100.0429 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.7385 | 100.0426 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.7469 | 100.0424 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.7552 | 100.0422 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.7635 | 100.0419 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.7719 | 100.0417 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.7802 | 100.0414 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.7886 | 100.0412 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.7969 | 100.0409 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.8052 | 100.0407 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.8135 | 100.0404 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.8219 | 100.0388 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.8303 | 100.0372 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.8386 | 100.0359 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.8469 | 100.0346 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.8552 | 100.0341 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.8636 | 100.0335 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.8719 | 100.033 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.8802 | 100.0325 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.8886 | 100.032 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.8969 | 100.0315 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.9053 | 100.031 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.9136 | 100.0304 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.9219 | 100.0299 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.9302 | 100.0294 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.9386 | 100.0287 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.9469 | 100.0279 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.9553 | 100.0277 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.9636 | 100.0275 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.9719 | 100.0272 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.9803 | 100.027 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.9886 | 100.0268 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 780.9969 | 100.0265 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.0052 | 100.0268 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.0136 | 100.0271 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.022 | 100.0274 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.0303 | 100.0276 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.0386 | 100.0278 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.0469 | 100.0279 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.0553 | 100.028 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.0636 | 100.0281 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.072 | 100.0277 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.0803 | 100.0273 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.0886 | 100.027 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.097 | 100.0266 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.1053 | 100.0264 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.1136 | 100.0262 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.1219 | 100.0256 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.1303 | 100.0249 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.1386 | 100.0242 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.147 | 100.0236 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.1553 | 100.0229 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.1636 | 100.0222 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.172 | 100.0216 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.1803 | 100.0209 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.1887 | 100.0202 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.197 | 100.0196 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.2053 | 100.0191 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.2136 | 100.0186 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.222 | 100.0181 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.2303 | 100.0176 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.2386 | 100.0176 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.247 | 100.0176 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.2553 | 100.0176 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.2637 | 100.0176 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.272 | 100.0176 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.2803 | 100.0176 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.2886 | 100.0176 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.297 | 100.0176 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.3054 | 100.0176 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.3137 | 100.0176 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.322 | 100.0176 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.3303 | 100.0176 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.3387 | 100.0191 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.347 | 100.0206 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.3553 | 100.0222 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.3637 | 100.0237 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.372 | 100.0253 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.3804 | 100.0268 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.3887 | 100.0283 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.397 | 100.0299 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.4053 | 100.0314 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.4137 | 100.033 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.422 | 100.0345 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.4304 | 100.036 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.4387 | 100.0374 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.447 | 100.0387 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.4554 | 100.0408 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.4637 | 100.0429 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.472 | 100.0455 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.4803 | 100.0481 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.4887 | 100.0507 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.497 | 100.0532 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.5054 | 100.0546 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.5137 | 100.0559 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.522 | 100.0573 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.5304 | 100.0587 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.5387 | 100.0594 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.5471 | 100.0602 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.5554 | 100.061 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.5637 | 100.0618 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.572 | 100.0622 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.5804 | 100.0626 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.5887 | 100.0631 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.597 | 100.0635 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.6053 | 100.0641 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.6137 | 100.0648 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.6221 | 100.0636 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.6304 | 100.0625 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.6387 | 100.0613 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.647 | 100.0601 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.6554 | 100.059 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.6637 | 100.0579 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.6721 | 100.0537 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.6804 | 100.0496 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.6887 | 100.0454 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.6971 | 100.0412 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.7054 | 100.0375 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.7137 | 100.0338 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.722 | 100.0303 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.7304 | 100.0267 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.7387 | 100.0257 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.7471 | 100.0247 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.7554 | 100.0236 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.7637 | 100.0226 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.772 | 100.0222 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.7804 | 100.0217 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.7888 | 100.0223 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.7971 | 100.0229 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.8054 | 100.0229 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.8137 | 100.023 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.8221 | 100.0231 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.8304 | 100.0231 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.8387 | 100.0259 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.8471 | 100.0287 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.8554 | 100.0314 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.8638 | 100.0342 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.8721 | 100.0371 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.8804 | 100.04 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.8887 | 100.0427 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.8971 | 100.0455 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.9054 | 100.046 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.9138 | 100.0466 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.9221 | 100.0471 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.9304 | 100.0477 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.9388 | 100.0477 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.9471 | 100.0477 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.9554 | 100.0477 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.9637 | 100.0476 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.9721 | 100.0476 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.9804 | 100.0476 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.9888 | 100.0476 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 781.9971 | 100.0476 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.0054 | 100.0476 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.0138 | 100.0476 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.0221 | 100.0476 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.0305 | 100.0476 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.0388 | 100.0465 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.0471 | 100.0455 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.0555 | 100.0444 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.0638 | 100.0434 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.0721 | 100.0423 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.0804 | 100.0413 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.0888 | 100.0402 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.0971 | 100.0392 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.1055 | 100.0381 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.1138 | 100.0371 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.1221 | 100.0362 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.1305 | 100.0352 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.1388 | 100.0343 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.1472 | 100.0334 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.1555 | 100.0325 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.1638 | 100.0316 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.1721 | 100.0308 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.1805 | 100.03 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.1888 | 100.029 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.1971 | 100.028 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.2055 | 100.0281 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.2138 | 100.0282 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.2222 | 100.0282 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.2305 | 100.0283 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.2388 | 100.0282 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.2471 | 100.028 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.2555 | 100.0279 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.2639 | 100.0278 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.2722 | 100.0276 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.2805 | 100.0275 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.2888 | 100.0267 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.2972 | 100.0258 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.3055 | 100.0236 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.3138 | 100.0214 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.3221 | 100.0193 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.3305 | 100.0171 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.3388 | 100.0152 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.3472 | 100.0134 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.3555 | 100.0113 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.3638 | 100.0092 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.3722 | 100.0083 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.3805 | 100.0074 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.3889 | 100.0065 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.3972 | 100.0056 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.4055 | 100.0049 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.4138 | 100.0042 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.4222 | 100.0052 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.4305 | 100.0063 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.4388 | 100.0083 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.4472 | 100.0103 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.4555 | 100.0128 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.4639 | 100.0154 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.4722 | 100.0193 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.4805 | 100.0231 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.4888 | 100.027 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.4972 | 100.0309 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.5055 | 100.034 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.5139 | 100.037 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.5222 | 100.0404 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.5305 | 100.0439 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.5389 | 100.0457 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.5472 | 100.0474 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.5555 | 100.0492 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.5638 | 100.051 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.5722 | 100.0527 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.5805 | 100.0545 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.5889 | 100.0524 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.5972 | 100.0503 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.6055 | 100.0473 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.6139 | 100.0443 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.6222 | 100.0412 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.6306 | 100.0381 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.6389 | 100.035 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.6472 | 100.0319 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.6555 | 100.027 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.6639 | 100.0221 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.6722 | 100.0177 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.6805 | 100.0132 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.6888 | 100.0098 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.6972 | 100.0064 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.7056 | 100.0061 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.7139 | 100.0058 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.7222 | 100.0044 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.7305 | 100.0031 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.7389 | 100.0017 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.7472 | 100.0004 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.7556 | 100.0015 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.7639 | 100.0027 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.7722 | 100.0039 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.7806 | 100.005 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.7889 | 100.0064 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.7972 | 100.0077 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.8055 | 100.009 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.8139 | 100.0104 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.8222 | 100.0134 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.8306 | 100.0165 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.8389 | 100.0195 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.8472 | 100.0226 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.8556 | 100.024 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.8639 | 100.0253 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.8723 | 100.024 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.8806 | 100.0228 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.8889 | 100.0226 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.8972 | 100.0224 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.9056 | 100.0209 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.9139 | 100.0195 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.9222 | 100.0176 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.9306 | 100.0157 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.9389 | 100.0136 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.9473 | 100.0115 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.9556 | 100.0094 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.9639 | 100.0073 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.9722 | 100.0052 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.9806 | 100.0031 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.989 | 100.0009 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 782.9973 | 99.9988 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.0056 | 99.9967 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.0139 | 99.9946 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.0223 | 99.9931 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.0306 | 99.9916 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.0389 | 99.9902 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.0472 | 99.9887 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.0556 | 99.9873 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.064 | 99.9858 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.0723 | 99.9855 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.0806 | 99.9853 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.0889 | 99.9851 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.0973 | 99.9848 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.1056 | 99.9848 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.114 | 99.9848 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.1223 | 99.9848 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.1306 | 99.9847 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.139 | 99.9856 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.1473 | 99.9865 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.1556 | 99.9874 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.1639 | 99.9883 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.1723 | 99.9892 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.1806 | 99.9901 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.189 | 99.9908 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.1973 | 99.9914 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.2056 | 99.9921 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.214 | 99.9927 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.2223 | 99.9923 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.2307 | 99.9919 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.239 | 99.9915 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.2473 | 99.9911 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.2557 | 99.9907 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.264 | 99.9903 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.2723 | 99.9899 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.2806 | 99.9894 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.289 | 99.9906 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.2973 | 99.9918 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.3057 | 99.9923 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.314 | 99.9928 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.3223 | 99.9934 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.3307 | 99.9939 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.339 | 99.9944 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.3474 | 99.9949 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.3557 | 99.9969 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.364 | 99.9988 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.3723 | 99.999 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.3807 | 99.9992 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.389 | 100.0004 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.3973 | 100.0016 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.4057 | 100.0028 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.414 | 100.0039 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.4224 | 100.0051 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.4307 | 100.0063 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.439 | 100.0083 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.4473 | 100.0104 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.4557 | 100.011 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.4641 | 100.0116 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.4724 | 100.0119 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.4807 | 100.0121 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.489 | 100.0124 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.4974 | 100.0126 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.5057 | 100.0129 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.514 | 100.0131 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.5223 | 100.0121 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.5307 | 100.011 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.5391 | 100.0128 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.5474 | 100.0145 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.5557 | 100.0164 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.564 | 100.0183 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.5724 | 100.0211 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.5807 | 100.0239 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.5891 | 100.0267 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.5974 | 100.0295 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.6057 | 100.0314 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.6141 | 100.0333 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.6224 | 100.0365 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.6307 | 100.0397 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.639 | 100.043 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.6474 | 100.0463 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.6557 | 100.0496 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.6641 | 100.0528 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.6724 | 100.0566 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.6807 | 100.0604 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.6891 | 100.0646 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.6974 | 100.0688 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.7057 | 100.0712 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.7141 | 100.0736 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.7224 | 100.0759 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.7307 | 100.0783 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.7391 | 100.0798 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.7474 | 100.0812 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.7557 | 100.0826 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.7641 | 100.0841 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.7724 | 100.0834 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.7808 | 100.0827 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.7891 | 100.0806 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.7974 | 100.0785 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.8058 | 100.0769 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.8141 | 100.0754 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.8224 | 100.0739 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.8307 | 100.0724 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.8391 | 100.0693 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.8474 | 100.0661 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.8558 | 100.0626 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.8641 | 100.0592 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.8724 | 100.0565 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.8808 | 100.0538 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.8891 | 100.0537 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.8975 | 100.0537 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.9058 | 100.0536 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.9141 | 100.0535 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.9224 | 100.0545 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.9308 | 100.0554 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.9391 | 100.0585 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.9474 | 100.0616 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.9558 | 100.0647 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.9641 | 100.0678 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.9725 | 100.0704 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.9808 | 100.0729 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.9891 | 100.0759 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 783.9974 | 100.0788 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.0058 | 100.0821 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.0142 | 100.0853 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.0225 | 100.0876 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.0308 | 100.0898 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.0391 | 100.0921 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.0475 | 100.0943 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.0558 | 100.0929 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.0641 | 100.0915 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.0724 | 100.0886 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.0808 | 100.0856 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.0892 | 100.0816 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.0975 | 100.0777 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.1058 | 100.0738 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.1141 | 100.0699 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.1225 | 100.066 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.1308 | 100.0621 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.1392 | 100.0553 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.1475 | 100.0484 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.1558 | 100.0449 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.1642 | 100.0413 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.1725 | 100.0387 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.1808 | 100.0361 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.1891 | 100.033 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.1975 | 100.0299 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.2058 | 100.0267 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.2142 | 100.0236 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.2225 | 100.0215 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.2308 | 100.0194 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.2392 | 100.0188 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.2475 | 100.0182 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.2559 | 100.0183 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.2642 | 100.0184 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.2725 | 100.0179 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.2808 | 100.0174 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.2892 | 100.0169 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.2975 | 100.0164 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.3058 | 100.0188 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.3142 | 100.0212 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.3225 | 100.0216 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.3309 | 100.022 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.3392 | 100.0222 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.3475 | 100.0224 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.3559 | 100.0233 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.3642 | 100.0241 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.3726 | 100.025 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.3809 | 100.0259 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.3892 | 100.0268 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.3975 | 100.0277 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.4059 | 100.0287 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.4142 | 100.0297 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.4225 | 100.03 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.4309 | 100.0303 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.4392 | 100.0318 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.4476 | 100.0333 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.4559 | 100.0348 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.4642 | 100.0363 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.4725 | 100.0384 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.4809 | 100.0404 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.4893 | 100.0408 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.4976 | 100.0412 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.5059 | 100.0418 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.5142 | 100.0423 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.5226 | 100.0432 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.5309 | 100.0441 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.5392 | 100.045 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.5475 | 100.0459 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.5559 | 100.0469 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.5643 | 100.048 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.5726 | 100.0488 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.5809 | 100.0497 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.5892 | 100.0505 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.5976 | 100.0513 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.6059 | 100.0515 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.6143 | 100.0517 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.6226 | 100.0501 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.6309 | 100.0485 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.6393 | 100.0463 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.6476 | 100.0442 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.6559 | 100.0417 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.6642 | 100.0393 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.6726 | 100.0366 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.6809 | 100.0338 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.6893 | 100.0316 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.6976 | 100.0293 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.7059 | 100.026 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.7143 | 100.0228 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.7226 | 100.0193 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.731 | 100.0159 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.7393 | 100.0132 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.7476 | 100.0105 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.7559 | 100.0084 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.7643 | 100.0063 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.7726 | 100.0043 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.7809 | 100.0023 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.7893 | 100.0019 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.7976 | 100.0015 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.806 | 100.0009 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.8143 | 100.0003 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.8226 | 99.9999 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.8309 | 99.9996 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.8393 | 99.9973 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.8477 | 99.995 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.856 | 99.9932 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.8643 | 99.9914 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.8726 | 99.9907 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.881 | 99.99 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.8893 | 99.9888 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.8976 | 99.9876 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.906 | 99.9853 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.9143 | 99.9831 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.9227 | 99.9833 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.931 | 99.9835 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.9393 | 99.983 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.9476 | 99.9825 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.956 | 99.9821 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.9644 | 99.9818 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.9727 | 99.9822 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.981 | 99.9827 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.9893 | 99.9854 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 784.9977 | 99.988 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.006 | 99.9929 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.0143 | 99.9977 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.0227 | 100.0021 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.031 | 100.0065 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.0394 | 100.0108 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.0477 | 100.0151 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.056 | 100.0199 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.0643 | 100.0247 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.0727 | 100.0298 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.0811 | 100.035 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.0894 | 100.0371 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.0977 | 100.0392 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.106 | 100.0419 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.1144 | 100.0446 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.1227 | 100.0473 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.131 | 100.05 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.1394 | 100.0521 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.1477 | 100.0542 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.1561 | 100.0541 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.1644 | 100.0541 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.1727 | 100.054 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.181 | 100.0539 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.1894 | 100.0538 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.1978 | 100.0537 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.2061 | 100.0537 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.2144 | 100.0536 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.2227 | 100.0535 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.2311 | 100.0534 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.2394 | 100.0534 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.2477 | 100.0534 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.2561 | 100.0534 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.2644 | 100.0534 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.2728 | 100.0508 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.2811 | 100.0483 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.2894 | 100.0442 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.2977 | 100.0401 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.3061 | 100.0355 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.3145 | 100.0308 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.3228 | 100.0262 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.3311 | 100.0215 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.3394 | 100.0169 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.3478 | 100.0122 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.3561 | 100.0076 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.3644 | 100.0029 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.3728 | 99.9983 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.3811 | 99.9937 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.3895 | 99.9882 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.3978 | 99.9826 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.4061 | 99.9765 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.4145 | 99.9703 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.4228 | 99.9633 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.4312 | 99.9563 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.4395 | 99.9539 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.4478 | 99.9515 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.4561 | 99.9506 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.4645 | 99.9498 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.4728 | 99.9495 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.4811 | 99.9491 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.4895 | 99.9488 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.4978 | 99.9484 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.5062 | 99.9478 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.5145 | 99.9472 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.5228 | 99.9451 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.5312 | 99.9429 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.5395 | 99.9408 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.5479 | 99.9386 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.5562 | 99.938 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.5645 | 99.9375 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.5728 | 99.9376 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.5812 | 99.9377 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.5895 | 99.9396 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.5978 | 99.9415 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.6062 | 99.9408 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.6145 | 99.94 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.6229 | 99.9393 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.6312 | 99.9385 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.6395 | 99.9379 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.6479 | 99.9372 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.6562 | 99.9365 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.6646 | 99.9359 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.6729 | 99.9355 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.6812 | 99.9352 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.6896 | 99.9364 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.6979 | 99.9376 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.7062 | 99.9401 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.7145 | 99.9427 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.7229 | 99.9445 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.7313 | 99.9463 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.7396 | 99.9481 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.7479 | 99.9499 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.7562 | 99.9508 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.7646 | 99.9516 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.7729 | 99.953 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.7812 | 99.9544 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.7896 | 99.9558 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.7979 | 99.9572 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.8063 | 99.9586 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.8146 | 99.96 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.8229 | 99.9614 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.8313 | 99.9628 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.8396 | 99.9641 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.848 | 99.9655 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.8563 | 99.967 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.8646 | 99.9685 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.873 | 99.9686 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.8813 | 99.9688 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.8896 | 99.9689 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.8979 | 99.9691 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.9063 | 99.9692 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.9146 | 99.9694 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.923 | 99.9695 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.9313 | 99.9697 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.9396 | 99.969 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.948 | 99.9683 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.9563 | 99.9678 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.9647 | 99.9674 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.973 | 99.967 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.9813 | 99.9665 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.9897 | 99.9658 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 785.998 | 99.9651 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.0063 | 99.965 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.0147 | 99.9649 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.023 | 99.9647 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.0314 | 99.9644 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.0397 | 99.964 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.048 | 99.9635 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.0563 | 99.9638 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.0647 | 99.9641 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.0731 | 99.9645 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.0814 | 99.9648 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.0897 | 99.9649 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.098 | 99.9649 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.1064 | 99.9659 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.1147 | 99.9668 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.123 | 99.9675 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.1314 | 99.9682 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.1397 | 99.969 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.1481 | 99.9697 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.1564 | 99.9707 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.1647 | 99.9717 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.1731 | 99.9721 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.1814 | 99.9725 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.1898 | 99.9729 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.1981 | 99.9733 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.2064 | 99.9746 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.2148 | 99.9759 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.2231 | 99.9757 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.2314 | 99.9756 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.2397 | 99.9754 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.2481 | 99.9753 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.2565 | 99.9755 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.2648 | 99.9758 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.2731 | 99.976 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.2814 | 99.9763 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.2898 | 99.9751 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.2981 | 99.974 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.3065 | 99.974 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.3148 | 99.974 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.3231 | 99.974 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.3315 | 99.974 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.3398 | 99.9748 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.3481 | 99.9756 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.3565 | 99.9766 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.3648 | 99.9776 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.3732 | 99.978 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.3815 | 99.9783 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.3898 | 99.9792 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.3982 | 99.9802 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.4065 | 99.9812 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.4149 | 99.9822 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.4232 | 99.9859 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.4315 | 99.9896 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.4398 | 99.9925 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.4482 | 99.9954 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.4565 | 99.9997 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.4648 | 100.004 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.4732 | 100.0071 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.4815 | 100.0101 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.4899 | 100.0116 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.4982 | 100.0131 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.5065 | 100.0138 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.5149 | 100.0145 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.5232 | 100.0151 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.5316 | 100.0156 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.5399 | 100.0161 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.5482 | 100.0166 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.5566 | 100.0146 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.5649 | 100.0125 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.5732 | 100.0105 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.5816 | 100.0084 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.5899 | 100.0035 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.5983 | 99.9985 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.6066 | 99.9945 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.6149 | 99.9904 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.6233 | 99.9864 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.6316 | 99.9823 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.64 | 99.9785 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.6483 | 99.9747 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.6566 | 99.9725 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.665 | 99.9703 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.6733 | 99.9681 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.6816 | 99.9659 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.69 | 99.9637 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.6983 | 99.9614 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.7067 | 99.9592 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.715 | 99.957 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.7233 | 99.9592 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.7317 | 99.9613 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.74 | 99.9635 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.7484 | 99.9657 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.7567 | 99.9679 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.765 | 99.97 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.7734 | 99.9721 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.7817 | 99.9741 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.79 | 99.9762 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.7983 | 99.9783 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.8067 | 99.9799 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.8151 | 99.9816 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.8234 | 99.9831 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.8317 | 99.9847 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.84 | 99.9862 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.8484 | 99.9877 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.8568 | 99.9886 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.8651 | 99.9895 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.8734 | 99.9895 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.8817 | 99.9896 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.8901 | 99.9878 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.8984 | 99.9861 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.9067 | 99.9843 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.9151 | 99.9825 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.9234 | 99.9808 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.9318 | 99.979 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.9401 | 99.9773 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.9484 | 99.9756 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.9568 | 99.9739 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.9651 | 99.9721 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.9734 | 99.9706 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.9818 | 99.969 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.9901 | 99.9676 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 786.9985 | 99.9662 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.0068 | 99.9648 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.0151 | 99.9634 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.0234 | 99.9627 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.0318 | 99.9619 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.0402 | 99.962 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.0485 | 99.9621 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.0568 | 99.962 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.0651 | 99.9619 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.0735 | 99.962 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.0818 | 99.962 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.0901 | 99.962 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.0985 | 99.962 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.1068 | 99.962 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.1152 | 99.962 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.1235 | 99.9619 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.1318 | 99.9619 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.1402 | 99.9622 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.1485 | 99.9624 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.1569 | 99.9627 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.1652 | 99.9629 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.1735 | 99.9632 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.1818 | 99.9634 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.1902 | 99.9629 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.1985 | 99.9623 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.2068 | 99.9616 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.2152 | 99.9609 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.2235 | 99.9618 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.2319 | 99.9626 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.2402 | 99.9632 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.2485 | 99.9638 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.2569 | 99.9644 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.2652 | 99.965 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.2736 | 99.9656 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.2819 | 99.9662 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.2902 | 99.9668 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.2986 | 99.9674 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.3069 | 99.9677 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.3152 | 99.968 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.3235 | 99.9682 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.3319 | 99.9685 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.3403 | 99.9688 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.3486 | 99.9691 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.3569 | 99.9712 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.3652 | 99.9732 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.3736 | 99.9753 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.382 | 99.9775 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.3903 | 99.9769 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.3986 | 99.9762 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.4069 | 99.9758 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.4153 | 99.9753 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.4236 | 99.9756 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.4319 | 99.976 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.4403 | 99.9765 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.4486 | 99.977 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.457 | 99.9775 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.4653 | 99.9781 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.4736 | 99.9786 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.482 | 99.9791 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.4903 | 99.9799 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.4987 | 99.9806 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.507 | 99.9825 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.5153 | 99.9845 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.5237 | 99.9855 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.532 | 99.9865 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.5403 | 99.988 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.5486 | 99.9895 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.557 | 99.9924 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.5653 | 99.9954 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.5737 | 99.9983 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.582 | 100.0012 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.5903 | 100.0052 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.5987 | 100.0091 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.607 | 100.0128 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.6154 | 100.0165 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.6237 | 100.0203 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.632 | 100.024 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.6404 | 100.0266 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.6487 | 100.0292 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.657 | 100.0328 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.6654 | 100.0363 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.6737 | 100.0386 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.6821 | 100.041 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.6904 | 100.0439 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.6987 | 100.0468 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.707 | 100.0493 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.7154 | 100.0517 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.7238 | 100.0526 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.7321 | 100.0534 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.7404 | 100.0543 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.7487 | 100.0551 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.7571 | 100.058 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.7654 | 100.0609 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.7737 | 100.0638 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.7821 | 100.0666 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.7904 | 100.0672 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.7988 | 100.0678 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.8071 | 100.0672 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.8154 | 100.0666 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.8238 | 100.0649 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.8321 | 100.0632 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.8405 | 100.0615 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.8488 | 100.0598 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.8571 | 100.0576 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.8655 | 100.0553 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.8738 | 100.052 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.8821 | 100.0487 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.8904 | 100.0463 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.8988 | 100.0438 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.9072 | 100.0412 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.9155 | 100.0385 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.9238 | 100.032 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.9321 | 100.0256 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.9405 | 100.0195 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.9488 | 100.0134 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.9572 | 100.0096 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.9655 | 100.0058 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.9738 | 100.0035 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.9822 | 100.0012 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.9905 | 99.9989 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 787.9988 | 99.9966 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.0072 | 99.9948 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.0155 | 99.993 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.0239 | 99.9913 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.0322 | 99.9897 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.0405 | 99.9904 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.0489 | 99.9911 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.0572 | 99.9925 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.0656 | 99.994 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.0739 | 99.9956 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.0822 | 99.9972 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.0905 | 99.9989 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.0989 | 100.0006 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.1072 | 100.0027 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.1155 | 100.0048 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.1239 | 100.0063 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.1322 | 100.0079 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.1406 | 100.0101 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.1489 | 100.0124 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.1572 | 100.0147 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.1656 | 100.0169 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.1739 | 100.0169 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.1823 | 100.0168 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.1906 | 100.0166 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.1989 | 100.0163 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.2073 | 100.0148 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.2156 | 100.0133 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.2239 | 100.0112 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.2322 | 100.0091 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.2406 | 100.0067 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.249 | 100.0044 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.2573 | 100.0039 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.2656 | 100.0035 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.2739 | 100.0023 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.2823 | 100.0011 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.2906 | 100.0005 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.299 | 100 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.3073 | 99.9995 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.3156 | 99.999 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.324 | 99.9978 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.3323 | 99.9965 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.3406 | 99.9956 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.349 | 99.9947 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.3573 | 99.9933 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.3657 | 99.9918 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.374 | 99.9905 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.3823 | 99.9892 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.3907 | 99.9872 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.399 | 99.9852 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.4073 | 99.9854 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.4156 | 99.9855 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.424 | 99.9839 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.4324 | 99.9822 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.4407 | 99.9805 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.449 | 99.9788 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.4573 | 99.9773 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.4657 | 99.9757 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.474 | 99.9753 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.4824 | 99.9748 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.4907 | 99.9752 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.499 | 99.9755 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.5074 | 99.9769 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.5157 | 99.9783 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.524 | 99.9803 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.5324 | 99.9823 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.5407 | 99.9818 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.5491 | 99.9813 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.5574 | 99.9821 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.5657 | 99.9828 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.5741 | 99.981 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.5824 | 99.9792 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.5908 | 99.9769 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.5991 | 99.9746 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.6074 | 99.9736 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.6158 | 99.9725 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.6241 | 99.9715 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.6324 | 99.9704 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.6407 | 99.9681 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.6491 | 99.9658 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.6575 | 99.9635 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.6658 | 99.9612 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.6741 | 99.9594 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.6824 | 99.9575 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.6908 | 99.9566 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.6992 | 99.9556 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.7075 | 99.9569 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.7158 | 99.9583 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.7241 | 99.9599 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.7325 | 99.9615 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.7408 | 99.9637 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.7491 | 99.9659 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.7575 | 99.9669 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.7658 | 99.9679 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.7742 | 99.9673 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.7825 | 99.9668 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.7908 | 99.9676 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.7992 | 99.9685 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.8075 | 99.9696 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.8159 | 99.9706 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.8242 | 99.9716 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.8325 | 99.9727 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.8409 | 99.9725 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.8492 | 99.9723 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.8575 | 99.9715 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.8659 | 99.9707 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.8742 | 99.9699 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.8826 | 99.9691 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.8909 | 99.968 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.8992 | 99.9669 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.9076 | 99.9657 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.9159 | 99.9646 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.9243 | 99.9655 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.9326 | 99.9664 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.9409 | 99.9676 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.9493 | 99.9688 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.9576 | 99.9685 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.9659 | 99.9682 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.9742 | 99.9678 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.9826 | 99.9675 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.991 | 99.9678 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 788.9993 | 99.9681 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.0076 | 99.9706 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.0159 | 99.9732 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.0243 | 99.9753 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.0327 | 99.9775 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.041 | 99.9812 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.0493 | 99.9848 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.0576 | 99.9889 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.066 | 99.9929 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.0743 | 99.9913 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.0826 | 99.9897 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.091 | 99.9886 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.0993 | 99.9875 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.1077 | 99.9863 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.116 | 99.9851 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.1243 | 99.9846 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.1327 | 99.9841 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.141 | 99.9834 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.1494 | 99.9827 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.1577 | 99.9811 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.166 | 99.9796 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.1744 | 99.9771 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.1827 | 99.9745 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.191 | 99.975 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.1994 | 99.9755 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.2077 | 99.9745 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.2161 | 99.9735 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.2244 | 99.9735 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.2327 | 99.9735 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.2411 | 99.9801 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.2494 | 99.9867 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.2578 | 99.9924 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.2661 | 99.9981 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.2744 | 100.0042 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.2828 | 100.0102 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.2911 | 100.0157 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.2994 | 100.0211 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.3077 | 100.0261 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.3161 | 100.0311 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.3245 | 100.0363 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.3328 | 100.0415 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.3411 | 100.0478 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.3494 | 100.0542 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.3578 | 100.0578 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.3661 | 100.0613 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.3745 | 100.0617 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.3828 | 100.0622 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.3911 | 100.0634 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.3995 | 100.0645 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.4078 | 100.0647 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.4161 | 100.0649 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.4245 | 100.0649 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.4328 | 100.0649 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.4412 | 100.0646 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.4495 | 100.0642 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.4578 | 100.0626 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.4662 | 100.0611 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.4745 | 100.06 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.4828 | 100.0589 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.4912 | 100.0591 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.4995 | 100.0593 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.5079 | 100.0618 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.5162 | 100.0643 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.5245 | 100.0623 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.5329 | 100.0602 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.5412 | 100.0596 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.5496 | 100.0589 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.5579 | 100.0563 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.5662 | 100.0537 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.5746 | 100.0538 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.5829 | 100.0539 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.5912 | 100.0542 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.5995 | 100.0545 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.6079 | 100.052 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.6163 | 100.0496 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.6246 | 100.0482 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.6329 | 100.0469 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.6412 | 100.0486 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.6496 | 100.0503 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.658 | 100.0507 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.6663 | 100.051 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.6746 | 100.0472 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.6829 | 100.0433 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.6913 | 100.0453 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.6996 | 100.0472 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.7079 | 100.0508 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.7163 | 100.0544 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.7246 | 100.0616 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.733 | 100.0688 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.7413 | 100.0733 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.7496 | 100.0778 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.758 | 100.0768 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.7663 | 100.0758 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.7747 | 100.0776 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.783 | 100.0794 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.7913 | 100.0877 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.7997 | 100.0961 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.808 | 100.1016 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.8163 | 100.1072 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.8247 | 100.1074 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.833 | 100.1076 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.8414 | 100.1075 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.8497 | 100.1074 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.858 | 100.109 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.8664 | 100.1105 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.8747 | 100.1137 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.8831 | 100.1169 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.8914 | 100.1163 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.8997 | 100.1157 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.9081 | 100.1081 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.9164 | 100.1005 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.9247 | 100.0984 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.933 | 100.0964 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.9414 | 100.0986 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.9498 | 100.1009 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.9581 | 100.0967 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.9664 | 100.0924 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.9747 | 100.0847 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.9831 | 100.077 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.9915 | 100.0748 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 789.9998 | 100.0725 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.0081 | 100.0712 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.0164 | 100.0699 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.0248 | 100.0673 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.0331 | 100.0647 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.0414 | 100.0604 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.0498 | 100.0562 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.0581 | 100.0495 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.0665 | 100.0429 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.0748 | 100.0427 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.0831 | 100.0426 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.0915 | 100.0424 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.0998 | 100.0423 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.1082 | 100.0393 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.1165 | 100.0363 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.1248 | 100.0335 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.1332 | 100.0307 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.1415 | 100.0323 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.1498 | 100.0339 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.1582 | 100.0357 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.1665 | 100.0374 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.1749 | 100.0425 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.1832 | 100.0475 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.1915 | 100.0509 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.1999 | 100.0542 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.2082 | 100.0537 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.2166 | 100.0532 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.2249 | 100.0553 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.2332 | 100.0575 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.2416 | 100.0601 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.2499 | 100.0627 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.2582 | 100.0679 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.2665 | 100.0732 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.2749 | 100.0727 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.2833 | 100.0721 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.2916 | 100.0712 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.2999 | 100.0703 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.3082 | 100.0681 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.3166 | 100.0658 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.325 | 100.0662 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.3333 | 100.0666 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.3416 | 100.0636 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.3499 | 100.0606 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.3583 | 100.0576 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.3666 | 100.0546 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.3749 | 100.0561 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.3833 | 100.0577 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.3916 | 100.0592 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.4 | 100.0608 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.4083 | 100.064 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.4166 | 100.0673 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.425 | 100.0677 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.4333 | 100.0681 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.4417 | 100.0687 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.45 | 100.0693 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.4583 | 100.0701 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.4667 | 100.071 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.475 | 100.0712 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.4833 | 100.0715 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.4917 | 100.0692 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.5 | 100.0669 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.5084 | 100.0642 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.5167 | 100.0616 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.525 | 100.0607 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.5334 | 100.0599 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.5417 | 100.0582 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.55 | 100.0566 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.5583 | 100.0562 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.5667 | 100.0558 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.5751 | 100.054 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.5834 | 100.0522 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.5917 | 100.0465 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.6 | 100.0408 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.6084 | 100.0391 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.6168 | 100.0374 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.6251 | 100.0354 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.6334 | 100.0335 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.6417 | 100.032 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.6501 | 100.0305 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.6584 | 100.0285 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.6667 | 100.0265 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.6751 | 100.0275 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.6834 | 100.0284 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.6918 | 100.0275 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.7001 | 100.0266 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.7084 | 100.0254 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.7168 | 100.0242 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.7251 | 100.0215 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.7335 | 100.0189 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.7418 | 100.015 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.7501 | 100.0112 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.7585 | 100.0109 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.7668 | 100.0107 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.7751 | 100.0105 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.7835 | 100.0103 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.7918 | 100.0104 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.8002 | 100.0105 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.8085 | 100.0102 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.8168 | 100.0099 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.8252 | 100.0107 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.8335 | 100.0115 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.8419 | 100.0097 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.8502 | 100.0079 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.8585 | 100.004 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.8669 | 100.0002 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.8752 | 99.9967 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.8835 | 99.9933 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.8918 | 99.9911 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.9002 | 99.9889 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.9086 | 99.9874 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.9169 | 99.986 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.9252 | 99.985 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.9335 | 99.984 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.9419 | 99.983 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.9503 | 99.9821 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.9586 | 99.9815 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.9669 | 99.9808 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.9752 | 99.9827 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.9836 | 99.9846 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 790.9919 | 99.9859 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.0002 | 99.9872 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.0086 | 99.9897 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.0169 | 99.9922 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.0253 | 99.9973 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.0336 | 100.0024 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.0419 | 100.0038 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.0503 | 100.0052 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.0586 | 100.0055 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.067 | 100.0058 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.0753 | 100.0063 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.0836 | 100.0067 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.092 | 100.0089 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.1003 | 100.0112 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.1086 | 100.0129 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.117 | 100.0147 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.1253 | 100.0167 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.1337 | 100.0187 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.142 | 100.019 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.1503 | 100.0193 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.1587 | 100.0183 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.167 | 100.0172 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.1754 | 100.0148 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.1837 | 100.0123 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.192 | 100.0046 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.2004 | 99.9969 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.2087 | 99.9928 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.217 | 99.9886 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.2253 | 99.9858 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.2337 | 99.9829 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.2421 | 99.9826 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.2504 | 99.9822 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.2587 | 99.9803 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.267 | 99.9785 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.2754 | 99.9784 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.2838 | 99.9784 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.2921 | 99.9778 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.3004 | 99.9772 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.3087 | 99.9758 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.3171 | 99.9745 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.3254 | 99.9747 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.3337 | 99.975 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.3421 | 99.9753 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.3505 | 99.9756 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.3588 | 99.9807 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.3671 | 99.9857 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.3754 | 99.9909 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.3838 | 99.9961 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.3922 | 100.0041 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.4005 | 100.0122 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.4088 | 100.0178 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.4171 | 100.0234 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.4255 | 100.0301 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.4338 | 100.0367 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.4421 | 100.0409 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.4505 | 100.0452 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.4588 | 100.0494 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.4672 | 100.0536 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.4755 | 100.0582 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.4838 | 100.0628 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.4922 | 100.0665 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.5005 | 100.0701 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.5089 | 100.0739 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.5172 | 100.0778 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.5255 | 100.083 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.5339 | 100.0883 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.5422 | 100.0935 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.5505 | 100.0987 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.5589 | 100.0975 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.5672 | 100.0963 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.5756 | 100.0954 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.5839 | 100.0946 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.5922 | 100.0924 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.6006 | 100.0903 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.6089 | 100.0899 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.6172 | 100.0895 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.6256 | 100.0891 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.6339 | 100.0888 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.6423 | 100.0884 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.6506 | 100.088 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.6589 | 100.0883 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.6673 | 100.0886 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.6756 | 100.0889 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.684 | 100.0891 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.6923 | 100.088 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.7006 | 100.0868 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.709 | 100.0855 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.7173 | 100.0841 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.7256 | 100.0852 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.734 | 100.0862 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.7423 | 100.0869 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.7507 | 100.0876 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.759 | 100.0883 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.7673 | 100.089 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.7757 | 100.0862 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.784 | 100.0833 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.7924 | 100.0804 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.8007 | 100.0775 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.809 | 100.0746 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.8174 | 100.0718 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.8257 | 100.0689 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.834 | 100.066 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.8424 | 100.0631 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.8507 | 100.0603 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.8591 | 100.0574 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.8674 | 100.0545 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.8757 | 100.0518 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.8841 | 100.049 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.8924 | 100.0461 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.9008 | 100.0432 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.9091 | 100.0404 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.9174 | 100.0375 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.9258 | 100.0346 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.9341 | 100.0317 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.9424 | 100.0317 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.9508 | 100.0316 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.9591 | 100.0319 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.9675 | 100.0322 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.9758 | 100.0327 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.9841 | 100.0332 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 791.9925 | 100.0338 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.0008 | 100.0345 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.0092 | 100.0363 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.0175 | 100.0382 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.0258 | 100.0401 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.0342 | 100.0419 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.0425 | 100.0438 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.0508 | 100.0457 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.0592 | 100.0476 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.0675 | 100.0495 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.0759 | 100.052 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.0842 | 100.0546 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.0925 | 100.0571 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.1009 | 100.0596 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.1092 | 100.0622 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.1176 | 100.0647 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.1259 | 100.0669 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.1342 | 100.069 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.1426 | 100.071 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.1509 | 100.073 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.1592 | 100.0748 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.1675 | 100.0767 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.1759 | 100.0773 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.1843 | 100.0778 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.1926 | 100.0785 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.2009 | 100.0791 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.2092 | 100.0799 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.2176 | 100.0808 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.226 | 100.0816 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.2343 | 100.0825 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.2426 | 100.0827 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.2509 | 100.0829 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.2593 | 100.0832 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.2676 | 100.0835 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.2759 | 100.0837 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.2843 | 100.084 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.2926 | 100.0827 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.301 | 100.0815 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.3093 | 100.0785 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.3176 | 100.0756 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.326 | 100.0726 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.3343 | 100.0697 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.3427 | 100.0667 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.351 | 100.0637 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.3593 | 100.0608 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.3677 | 100.0578 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.376 | 100.0547 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.3843 | 100.0515 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.3927 | 100.0479 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.401 | 100.0444 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.4094 | 100.0407 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.4177 | 100.0371 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.426 | 100.0335 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.4344 | 100.0299 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.4427 | 100.0263 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.451 | 100.0226 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.4594 | 100.0205 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.4677 | 100.0184 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.4761 | 100.0179 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.4844 | 100.0175 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.4927 | 100.0171 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.501 | 100.0167 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.5094 | 100.0163 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.5178 | 100.0159 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.5261 | 100.0154 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.5344 | 100.015 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.5427 | 100.0148 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.5511 | 100.0146 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.5594 | 100.0148 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.5677 | 100.015 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.5761 | 100.0152 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.5844 | 100.0154 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.5928 | 100.0156 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.6011 | 100.0158 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.6094 | 100.016 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.6178 | 100.0162 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.6261 | 100.0164 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.6345 | 100.0166 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.6428 | 100.0168 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.6511 | 100.017 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.6595 | 100.0172 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.6678 | 100.0174 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.6761 | 100.0176 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.6845 | 100.0179 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.6928 | 100.0176 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.7012 | 100.0173 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.7095 | 100.0168 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.7178 | 100.0163 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.7262 | 100.0158 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.7345 | 100.0154 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.7429 | 100.0149 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.7512 | 100.0144 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.7595 | 100.0139 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.7679 | 100.0134 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.7762 | 100.0129 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.7845 | 100.0124 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.7928 | 100.0127 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.8012 | 100.013 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.8096 | 100.0133 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.8179 | 100.0136 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.8262 | 100.0139 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.8345 | 100.0142 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.8429 | 100.0145 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.8513 | 100.0148 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.8596 | 100.0156 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.8679 | 100.0164 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.8762 | 100.017 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.8846 | 100.0176 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.8929 | 100.0178 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.9012 | 100.018 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.9096 | 100.0183 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.9179 | 100.0185 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.9263 | 100.0187 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.9346 | 100.019 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.9429 | 100.0192 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.9513 | 100.0194 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.9596 | 100.0188 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.968 | 100.0183 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.9763 | 100.0173 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.9846 | 100.0163 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 792.993 | 100.0153 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.0013 | 100.0143 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.0096 | 100.0133 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.018 | 100.0123 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.0263 | 100.0114 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.0347 | 100.0105 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.043 | 100.01 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.0513 | 100.0096 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.0597 | 100.01 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.068 | 100.0104 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.0764 | 100.0108 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.0847 | 100.0112 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.093 | 100.0116 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.1014 | 100.012 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.1097 | 100.0134 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.118 | 100.0148 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.1263 | 100.015 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.1347 | 100.0152 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.1431 | 100.0156 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.1514 | 100.0161 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.1597 | 100.0166 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.168 | 100.0171 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.1764 | 100.0173 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.1848 | 100.0175 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.1931 | 100.0177 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.2014 | 100.0178 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.2098 | 100.0191 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.2181 | 100.0204 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.2264 | 100.0208 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.2347 | 100.0212 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.2431 | 100.0219 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.2515 | 100.0226 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.2598 | 100.0233 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.2681 | 100.024 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.2764 | 100.025 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.2848 | 100.026 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.2932 | 100.0288 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.3015 | 100.0315 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.3098 | 100.0342 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.3181 | 100.0368 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.3265 | 100.0387 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.3348 | 100.0405 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.3431 | 100.0426 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.3515 | 100.0448 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.3598 | 100.0449 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.3682 | 100.0451 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.3765 | 100.0435 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.3848 | 100.0419 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.3932 | 100.0412 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.4015 | 100.0404 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.4099 | 100.0402 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.4182 | 100.04 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.4265 | 100.0399 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.4349 | 100.0397 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.4432 | 100.0372 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.4515 | 100.0346 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.4599 | 100.0308 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.4682 | 100.027 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.4766 | 100.0235 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.4849 | 100.0199 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.4932 | 100.0172 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.5016 | 100.0145 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.5099 | 100.0112 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.5182 | 100.0079 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.5266 | 100.0087 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.5349 | 100.0096 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.5433 | 100.0107 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.5516 | 100.0119 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.5599 | 100.0118 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.5682 | 100.0118 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.5766 | 100.0109 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.585 | 100.01 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.5933 | 100.0111 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.6016 | 100.0121 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.6099 | 100.0148 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.6183 | 100.0174 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.6266 | 100.0213 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.6349 | 100.0253 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.6433 | 100.0295 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.6516 | 100.0338 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.66 | 100.0365 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.6683 | 100.0392 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.6766 | 100.0424 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.685 | 100.0456 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.6933 | 100.0465 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.7017 | 100.0474 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.71 | 100.0482 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.7183 | 100.0491 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.7267 | 100.0491 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.735 | 100.0491 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.7433 | 100.049 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.7517 | 100.0489 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.76 | 100.0468 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.7684 | 100.0447 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.7767 | 100.0429 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.785 | 100.0411 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.7934 | 100.0387 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.8017 | 100.0363 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.8101 | 100.0373 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.8184 | 100.0382 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.8267 | 100.0407 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.8351 | 100.0432 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.8434 | 100.0477 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.8517 | 100.0521 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.86 | 100.0568 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.8684 | 100.0615 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.8768 | 100.0621 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.8851 | 100.0628 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.8934 | 100.0644 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.9017 | 100.066 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.9101 | 100.0682 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.9185 | 100.0704 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.9268 | 100.0725 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.9351 | 100.0747 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.9434 | 100.0773 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.9518 | 100.0798 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.9601 | 100.0815 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.9684 | 100.0833 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.9768 | 100.0813 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.9851 | 100.0794 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 793.9935 | 100.0787 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.0018 | 100.0779 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.0101 | 100.0757 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.0185 | 100.0734 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.0268 | 100.0693 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.0352 | 100.0653 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.0435 | 100.0652 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.0518 | 100.0651 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.0602 | 100.0657 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.0685 | 100.0663 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.0768 | 100.0665 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.0852 | 100.0667 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.0935 | 100.0674 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.1019 | 100.0681 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.1102 | 100.0676 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.1185 | 100.0671 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.1269 | 100.0675 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.1352 | 100.0678 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.1436 | 100.0681 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.1519 | 100.0684 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.1602 | 100.0676 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.1686 | 100.0667 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.1769 | 100.0654 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.1852 | 100.0641 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.1936 | 100.0646 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.2019 | 100.0651 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.2103 | 100.0653 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.2186 | 100.0654 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.2269 | 100.0656 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.2353 | 100.0658 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.2436 | 100.0671 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.252 | 100.0684 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.2603 | 100.0691 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.2686 | 100.0699 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.277 | 100.067 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.2853 | 100.0642 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.2936 | 100.0613 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.302 | 100.0585 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.3103 | 100.0593 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.3187 | 100.0602 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.327 | 100.0612 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.3353 | 100.0623 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.3437 | 100.0633 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.352 | 100.0644 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.3604 | 100.0672 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.3687 | 100.0699 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.377 | 100.073 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.3854 | 100.0761 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.3937 | 100.0817 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.402 | 100.0873 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.4104 | 100.0918 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.4187 | 100.0963 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.4271 | 100.0942 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.4354 | 100.0921 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.4437 | 100.0937 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.4521 | 100.0952 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.4604 | 100.1011 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.4688 | 100.1069 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.4771 | 100.1091 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.4854 | 100.1112 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.4938 | 100.1055 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.5021 | 100.0997 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.5104 | 100.0947 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.5188 | 100.0897 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.5271 | 100.086 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.5355 | 100.0822 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.5438 | 100.0807 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.5521 | 100.0792 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.5605 | 100.0752 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.5688 | 100.0711 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.5771 | 100.0648 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.5855 | 100.0584 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.5938 | 100.0587 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.6022 | 100.0589 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.6105 | 100.0612 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.6188 | 100.0634 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.6272 | 100.0644 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.6355 | 100.0654 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.6439 | 100.0635 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.6522 | 100.0616 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.6605 | 100.0667 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.6689 | 100.0717 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.6772 | 100.0763 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.6855 | 100.0809 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.6939 | 100.0876 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.7022 | 100.0944 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.7106 | 100.0986 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.7189 | 100.1029 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.7272 | 100.1032 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.7356 | 100.1035 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.7439 | 100.1065 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.7523 | 100.1094 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.7606 | 100.1123 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.7689 | 100.1152 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.7773 | 100.1169 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.7856 | 100.1185 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.7939 | 100.1171 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.8022 | 100.1157 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.8106 | 100.1171 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.819 | 100.1184 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.8273 | 100.1206 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.8356 | 100.1228 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.8439 | 100.1276 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.8523 | 100.1323 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.8607 | 100.1321 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.869 | 100.1318 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.8773 | 100.1275 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.8856 | 100.1232 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.894 | 100.1218 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.9023 | 100.1204 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.9106 | 100.1187 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.919 | 100.117 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.9273 | 100.1176 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.9357 | 100.1181 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.944 | 100.1176 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.9523 | 100.1172 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.9607 | 100.1161 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.969 | 100.1151 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.9774 | 100.1141 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.9857 | 100.1131 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 794.994 | 100.1129 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.0024 | 100.1128 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.0107 | 100.1097 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.019 | 100.1066 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.0274 | 100.1034 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.0357 | 100.1003 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.0441 | 100.1002 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.0524 | 100.1 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.0607 | 100.1008 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.0691 | 100.1017 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.0774 | 100.1058 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.0858 | 100.1099 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.0941 | 100.1127 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.1024 | 100.1155 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.1108 | 100.1165 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.1191 | 100.1174 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.1274 | 100.119 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.1357 | 100.1206 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.1441 | 100.1222 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.1525 | 100.1238 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.1608 | 100.1238 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.1691 | 100.1238 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.1774 | 100.1237 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.1858 | 100.1237 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.1942 | 100.1252 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.2025 | 100.1266 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.2108 | 100.1293 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.2191 | 100.1321 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.2275 | 100.1346 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.2358 | 100.137 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.2441 | 100.1362 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.2525 | 100.1353 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.2608 | 100.1336 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.2692 | 100.1319 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.2775 | 100.1325 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.2858 | 100.133 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.2942 | 100.1336 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.3025 | 100.1342 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.3109 | 100.1326 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.3192 | 100.131 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.3275 | 100.1301 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.3359 | 100.1293 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.3442 | 100.1287 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.3525 | 100.128 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.3609 | 100.126 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.3692 | 100.1239 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.3776 | 100.1218 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.3859 | 100.1198 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.3942 | 100.1177 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.4026 | 100.1156 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.4109 | 100.1136 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.4193 | 100.1115 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.4276 | 100.1089 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.4359 | 100.1063 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.4443 | 100.1036 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.4526 | 100.1008 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.4609 | 100.0973 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.4692 | 100.0938 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.4776 | 100.0925 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.486 | 100.0911 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.4943 | 100.0898 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.5026 | 100.0884 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.5109 | 100.0869 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.5193 | 100.0853 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.5276 | 100.0838 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.5359 | 100.0822 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.5443 | 100.0802 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.5526 | 100.0781 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.561 | 100.0767 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.5693 | 100.0752 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.5776 | 100.0725 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.586 | 100.0697 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.5943 | 100.0675 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.6027 | 100.0652 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.611 | 100.0649 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.6193 | 100.0646 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.6277 | 100.065 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.636 | 100.0654 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.6443 | 100.0658 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.6527 | 100.0662 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.661 | 100.0666 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.6694 | 100.067 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.6777 | 100.0674 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.686 | 100.0678 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.6944 | 100.0682 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.7027 | 100.0686 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.7111 | 100.0696 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.7194 | 100.0705 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.7277 | 100.0701 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.7361 | 100.0697 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.7444 | 100.0706 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.7527 | 100.0715 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.761 | 100.0755 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.7694 | 100.0795 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.7778 | 100.0825 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.7861 | 100.0856 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.7944 | 100.0887 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.8027 | 100.0918 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.8111 | 100.0926 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.8195 | 100.0934 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.8278 | 100.0942 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.8361 | 100.095 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.8444 | 100.0958 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.8528 | 100.0966 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.8611 | 100.0962 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.8694 | 100.0957 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.8778 | 100.0953 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.8861 | 100.0948 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.8945 | 100.0951 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.9028 | 100.0954 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.9111 | 100.0957 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.9195 | 100.0959 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.9278 | 100.0916 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.9362 | 100.0873 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.9445 | 100.0815 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.9528 | 100.0756 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.9612 | 100.0698 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.9695 | 100.0639 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.9778 | 100.0601 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.9862 | 100.0564 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 795.9945 | 100.0526 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.0029 | 100.0488 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.0112 | 100.045 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.0195 | 100.0412 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.0279 | 100.0387 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.0362 | 100.0362 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.0446 | 100.0336 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.0529 | 100.0311 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.0612 | 100.0325 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.0696 | 100.0339 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.0779 | 100.0353 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.0862 | 100.0367 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.0945 | 100.0338 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.1029 | 100.0309 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.1113 | 100.0285 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.1196 | 100.0262 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.1279 | 100.0279 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.1362 | 100.0295 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.1446 | 100.0327 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.153 | 100.0359 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.1613 | 100.0379 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.1696 | 100.0399 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.1779 | 100.0406 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.1863 | 100.0414 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.1946 | 100.0422 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.2029 | 100.043 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.2113 | 100.0434 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.2196 | 100.0438 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.228 | 100.0406 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.2363 | 100.0374 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.2446 | 100.0328 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.253 | 100.0281 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.2613 | 100.0292 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.2697 | 100.0303 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.278 | 100.0328 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.2863 | 100.0353 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.2947 | 100.0336 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.303 | 100.0319 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.3113 | 100.0289 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.3197 | 100.0259 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.328 | 100.0244 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.3364 | 100.0229 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.3447 | 100.0227 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.353 | 100.0224 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.3614 | 100.0215 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.3697 | 100.0205 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.3781 | 100.0199 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.3864 | 100.0193 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.3947 | 100.0195 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.4031 | 100.0198 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.4114 | 100.0233 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.4197 | 100.0268 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.428 | 100.0303 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.4364 | 100.0338 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.4448 | 100.0364 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.4531 | 100.039 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.4614 | 100.0418 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.4697 | 100.0445 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.4781 | 100.0457 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.4865 | 100.0469 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.4948 | 100.0477 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.5031 | 100.0486 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.5114 | 100.0478 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.5198 | 100.047 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.5281 | 100.0469 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.5364 | 100.0468 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.5448 | 100.0468 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.5531 | 100.0467 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.5615 | 100.0457 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.5698 | 100.0448 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.5781 | 100.0421 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.5865 | 100.0394 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.5948 | 100.0366 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.6031 | 100.0339 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.6115 | 100.0307 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.6198 | 100.0274 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.6282 | 100.0242 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.6365 | 100.021 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.6448 | 100.0193 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.6532 | 100.0177 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.6615 | 100.0161 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.6699 | 100.0145 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.6782 | 100.0145 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.6865 | 100.0145 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.6949 | 100.0145 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.7032 | 100.0145 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.7115 | 100.0145 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.7198 | 100.0145 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.7282 | 100.0145 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.7366 | 100.0145 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.7449 | 100.0145 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.7532 | 100.0145 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.7615 | 100.0145 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.7699 | 100.0145 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.7783 | 100.0145 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.7866 | 100.0145 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.7949 | 100.0145 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.8032 | 100.0145 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.8116 | 100.0145 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.8199 | 100.0145 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.8282 | 100.0148 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.8366 | 100.0151 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.8449 | 100.0162 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.8533 | 100.0172 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.8616 | 100.0182 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.8699 | 100.0191 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.8783 | 100.02 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.8866 | 100.0209 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.895 | 100.0218 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.9033 | 100.0228 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.9116 | 100.024 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.92 | 100.0252 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.9283 | 100.0262 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.9366 | 100.0271 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.945 | 100.0281 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.9533 | 100.029 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.9617 | 100.03 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.97 | 100.0309 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.9783 | 100.0319 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.9867 | 100.0328 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 796.995 | 100.0334 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.0034 | 100.034 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.0117 | 100.0339 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.02 | 100.0338 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.0284 | 100.0338 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.0367 | 100.0339 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.045 | 100.0339 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.0533 | 100.0339 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.0617 | 100.034 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.0701 | 100.034 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.0784 | 100.0337 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.0867 | 100.0334 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.095 | 100.0342 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.1034 | 100.035 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.1118 | 100.0358 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.1201 | 100.0366 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.1284 | 100.0374 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.1367 | 100.0382 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.1451 | 100.039 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.1534 | 100.0398 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.1617 | 100.0406 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.1701 | 100.0414 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.1784 | 100.0422 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.1868 | 100.043 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.1951 | 100.0438 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.2034 | 100.0446 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.2118 | 100.0454 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.2201 | 100.0462 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.2285 | 100.0469 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.2368 | 100.0477 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.2451 | 100.0485 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.2535 | 100.0493 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.2618 | 100.0493 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.2701 | 100.0493 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.2785 | 100.0493 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.2868 | 100.0493 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.2952 | 100.0493 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.3035 | 100.0493 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.3118 | 100.0493 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.3202 | 100.0493 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.3285 | 100.0493 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.3369 | 100.0493 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.3452 | 100.0492 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.3535 | 100.049 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.3619 | 100.0489 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.3702 | 100.0487 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.3785 | 100.0486 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.3868 | 100.0484 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.3952 | 100.0483 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.4036 | 100.0481 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.4119 | 100.048 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.4202 | 100.0478 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.4285 | 100.0477 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.4369 | 100.0475 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.4453 | 100.0474 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.4536 | 100.0472 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.4619 | 100.0471 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.4702 | 100.0469 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.4786 | 100.0468 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.4869 | 100.0466 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.4952 | 100.0463 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.5036 | 100.0459 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.5119 | 100.0457 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.5203 | 100.0456 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.5286 | 100.0454 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.5369 | 100.0452 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.5453 | 100.045 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.5536 | 100.0448 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.562 | 100.0446 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.5703 | 100.0444 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.5786 | 100.0442 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.587 | 100.044 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.5953 | 100.0425 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.6036 | 100.041 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.612 | 100.0395 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.6203 | 100.0379 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.6287 | 100.0364 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.637 | 100.0349 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.6453 | 100.0323 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.6537 | 100.0296 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.662 | 100.0269 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.6703 | 100.0241 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.6786 | 100.0214 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.687 | 100.0186 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.6954 | 100.0158 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.7037 | 100.0131 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.712 | 100.0103 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.7203 | 100.0076 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.7287 | 100.0042 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.7371 | 100.0008 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.7454 | 99.9967 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.7537 | 99.9925 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.762 | 99.9897 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.7704 | 99.9868 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.7787 | 99.984 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.787 | 99.9811 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.7954 | 99.9783 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.8037 | 99.9755 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.8121 | 99.9737 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.8204 | 99.972 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.8287 | 99.9706 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.8371 | 99.9692 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.8454 | 99.9678 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.8538 | 99.9664 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.8621 | 99.965 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.8704 | 99.9636 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.8788 | 99.9622 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.8871 | 99.9608 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.8954 | 99.96 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.9038 | 99.9592 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.9121 | 99.9592 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.9205 | 99.9592 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.9288 | 99.9592 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.9371 | 99.9592 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.9455 | 99.9592 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.9538 | 99.9592 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.9622 | 99.9592 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.9705 | 99.9592 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.9788 | 99.9592 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.9872 | 99.9592 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 797.9955 | 99.9592 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.0038 | 99.9592 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.0122 | 99.9592 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.0205 | 99.9592 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.0289 | 99.9592 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.0372 | 99.9592 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.0455 | 99.959 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.0539 | 99.9589 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.0622 | 99.9587 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.0706 | 99.9586 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.0789 | 99.9587 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.0872 | 99.9589 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.0956 | 99.959 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.1039 | 99.9592 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.1122 | 99.9593 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.1205 | 99.9595 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.1289 | 99.9597 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.1373 | 99.9598 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.1456 | 99.96 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.1539 | 99.9601 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.1622 | 99.9603 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.1706 | 99.9604 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.179 | 99.9606 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.1873 | 99.9607 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.1956 | 99.9609 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.2039 | 99.961 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.2123 | 99.9613 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.2206 | 99.9617 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.2289 | 99.9619 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.2373 | 99.9622 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.2456 | 99.9622 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.254 | 99.9622 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.2623 | 99.9627 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.2706 | 99.9633 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.279 | 99.9644 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.2873 | 99.9656 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.2957 | 99.9667 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.304 | 99.9678 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.3123 | 99.9677 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.3207 | 99.9676 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.329 | 99.9675 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.3373 | 99.9674 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.3457 | 99.9673 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.354 | 99.9672 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.3624 | 99.9671 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.3707 | 99.967 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.379 | 99.963 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.3874 | 99.9589 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.3957 | 99.9554 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.4041 | 99.9518 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.4124 | 99.9482 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.4207 | 99.9446 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.4291 | 99.9405 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.4374 | 99.9363 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.4457 | 99.9316 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.454 | 99.927 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.4624 | 99.9264 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.4708 | 99.9259 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.4791 | 99.9266 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.4874 | 99.9273 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.4957 | 99.9278 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.5041 | 99.9284 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.5125 | 99.9288 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.5208 | 99.9293 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.5291 | 99.9303 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.5374 | 99.9313 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.5458 | 99.9363 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.5541 | 99.9412 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.5624 | 99.9457 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.5708 | 99.9502 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.5791 | 99.9547 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.5875 | 99.9592 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.5958 | 99.9637 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.6041 | 99.9681 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.6125 | 99.9721 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.6208 | 99.9761 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.6292 | 99.976 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.6375 | 99.9758 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.6458 | 99.9756 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.6542 | 99.9755 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.6625 | 99.9755 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.6708 | 99.9755 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.6792 | 99.9736 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.6875 | 99.9717 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.6959 | 99.9694 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.7042 | 99.967 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.7125 | 99.9646 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.7209 | 99.9622 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.7292 | 99.9596 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.7375 | 99.9571 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.7458 | 99.9557 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.7542 | 99.9543 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.7626 | 99.9529 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.7709 | 99.9515 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.7792 | 99.9505 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.7875 | 99.9496 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.7959 | 99.9486 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.8043 | 99.9476 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.8126 | 99.9485 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.8209 | 99.9494 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.8292 | 99.9504 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.8376 | 99.9515 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.8459 | 99.9546 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.8542 | 99.9577 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.8626 | 99.9608 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.8709 | 99.9639 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.8793 | 99.967 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.8876 | 99.9702 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.8959 | 99.9734 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.9043 | 99.9766 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.9126 | 99.9804 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.921 | 99.9841 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.9293 | 99.9879 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.9376 | 99.9916 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.946 | 99.9951 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.9543 | 99.9985 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.9626 | 100.0023 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.971 | 100.0062 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.9793 | 100.0076 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.9877 | 100.0089 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 798.996 | 100.0101 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.0043 | 100.0113 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.0127 | 100.0124 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.021 | 100.0135 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.0294 | 100.0146 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.0377 | 100.0158 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.046 | 100.0158 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.0544 | 100.0158 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.0627 | 100.0152 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.071 | 100.0146 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.0793 | 100.0131 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.0877 | 100.0115 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.0961 | 100.01 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.1044 | 100.0085 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.1127 | 100.0072 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.121 | 100.006 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.1294 | 100.0051 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.1378 | 100.0043 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.1461 | 100.0041 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.1544 | 100.0039 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.1627 | 100.0042 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.1711 | 100.0046 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.1794 | 100.005 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.1877 | 100.0054 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.1961 | 100.0052 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.2044 | 100.005 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.2128 | 100.0058 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.2211 | 100.0067 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.2294 | 100.0082 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.2378 | 100.0097 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.2461 | 100.01 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.2545 | 100.0103 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.2628 | 100.0106 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.2711 | 100.0109 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.2795 | 100.0092 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.2878 | 100.0075 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.2961 | 100.005 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.3045 | 100.0025 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.3128 | 99.9998 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.3212 | 99.9971 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.3295 | 99.9918 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.3378 | 99.9866 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.3462 | 99.9819 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.3545 | 99.9772 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.3629 | 99.9735 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.3712 | 99.9699 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.3795 | 99.9671 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.3879 | 99.9643 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.3962 | 99.9622 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.4045 | 99.96 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.4128 | 99.9583 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.4212 | 99.9566 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.4296 | 99.9549 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.4379 | 99.9532 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.4462 | 99.9534 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.4545 | 99.9537 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.4629 | 99.954 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.4713 | 99.9543 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.4796 | 99.9548 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.4879 | 99.9554 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.4962 | 99.9578 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.5046 | 99.9603 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.5129 | 99.9622 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.5212 | 99.9641 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.5296 | 99.9655 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.5379 | 99.9669 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.5463 | 99.9692 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.5546 | 99.9716 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.5629 | 99.9734 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.5713 | 99.9752 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.5797 | 99.9764 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.588 | 99.9777 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.5963 | 99.9789 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.6046 | 99.9802 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.613 | 99.9814 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.6213 | 99.9827 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.6296 | 99.984 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.638 | 99.9852 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.6463 | 99.9865 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.6547 | 99.9878 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.663 | 99.989 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.6713 | 99.9903 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.6797 | 99.9921 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.688 | 99.9939 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.6964 | 99.9959 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.7047 | 99.9979 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.713 | 99.9954 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.7214 | 99.9929 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.7297 | 99.9908 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.738 | 99.9887 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.7464 | 99.9877 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.7547 | 99.9868 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.7631 | 99.9866 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.7714 | 99.9864 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.7797 | 99.9861 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.7881 | 99.9859 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.7964 | 99.9857 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.8047 | 99.9854 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.8131 | 99.9852 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.8214 | 99.985 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.8298 | 99.9842 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.8381 | 99.9835 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.8464 | 99.9822 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.8548 | 99.9809 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.8631 | 99.9781 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.8715 | 99.9752 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.8798 | 99.9753 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.8881 | 99.9754 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.8965 | 99.9763 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.9048 | 99.9771 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.9131 | 99.977 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.9215 | 99.9769 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.9298 | 99.9761 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.9382 | 99.9753 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.9465 | 99.9746 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.9548 | 99.9739 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.9632 | 99.9732 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.9715 | 99.9725 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.9799 | 99.9731 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.9882 | 99.9737 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 799.9965 | 99.9748 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.0049 | 99.9759 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.0132 | 99.977 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.0215 | 99.9781 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.0299 | 99.9796 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.0382 | 99.9811 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.0466 | 99.9824 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.0549 | 99.9837 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.0632 | 99.9838 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.0716 | 99.9839 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.0799 | 99.9849 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.0883 | 99.986 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.0966 | 99.9864 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.1049 | 99.9868 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.1133 | 99.987 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.1216 | 99.9873 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.1299 | 99.9876 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.1382 | 99.9879 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.1466 | 99.9868 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.155 | 99.9858 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.1633 | 99.9849 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.1716 | 99.9839 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.1799 | 99.9829 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.1883 | 99.982 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.1967 | 99.9826 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.205 | 99.9831 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.2133 | 99.9837 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.2216 | 99.9842 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.23 | 99.9848 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.2383 | 99.9854 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.2466 | 99.9846 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.255 | 99.9838 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.2633 | 99.9833 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.2717 | 99.9829 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.28 | 99.9825 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.2883 | 99.982 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.2967 | 99.9816 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.305 | 99.9811 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.3134 | 99.9807 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.3217 | 99.9803 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.33 | 99.9801 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.3384 | 99.98 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.3467 | 99.9798 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.355 | 99.9796 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.3634 | 99.9779 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.3717 | 99.9762 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.3801 | 99.9754 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.3884 | 99.9746 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.3967 | 99.9738 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.4051 | 99.973 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.4134 | 99.9728 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.4218 | 99.9725 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.4301 | 99.9726 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.4384 | 99.9726 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.4468 | 99.9739 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.4551 | 99.9751 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.4634 | 99.9769 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.4717 | 99.9787 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.4801 | 99.9805 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.4885 | 99.9823 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.4968 | 99.9835 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.5051 | 99.9846 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.5134 | 99.9854 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.5218 | 99.9862 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.5302 | 99.9883 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.5385 | 99.9905 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.5468 | 99.9901 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.5551 | 99.9897 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.5635 | 99.9893 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.5718 | 99.9889 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.5801 | 99.9887 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.5885 | 99.9886 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.5968 | 99.9867 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.6052 | 99.9849 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.6135 | 99.9819 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.6218 | 99.9789 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.6302 | 99.9753 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.6385 | 99.9717 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.6469 | 99.9687 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.6552 | 99.9657 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.6635 | 99.9618 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.6719 | 99.9579 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.6802 | 99.9515 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.6885 | 99.9452 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.6969 | 99.9385 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.7052 | 99.9317 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.7136 | 99.9266 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.7219 | 99.9214 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.7302 | 99.9157 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.7386 | 99.9099 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.7469 | 99.9071 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.7552 | 99.9044 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.7635 | 99.9033 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.7719 | 99.9021 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.7803 | 99.901 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.7886 | 99.8999 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.7969 | 99.899 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.8052 | 99.898 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.8136 | 99.8978 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.822 | 99.8976 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.8303 | 99.8987 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.8386 | 99.8998 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.8469 | 99.9038 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.8553 | 99.9078 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.8636 | 99.9118 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.8719 | 99.9157 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.8803 | 99.9197 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.8886 | 99.9238 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.897 | 99.9276 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.9053 | 99.9314 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.9136 | 99.9349 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.922 | 99.9384 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.9303 | 99.9415 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.9387 | 99.9446 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.947 | 99.9479 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.9553 | 99.9511 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.9637 | 99.9543 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.972 | 99.9574 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.9803 | 99.9595 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.9887 | 99.9616 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 800.997 | 99.9637 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.0054 | 99.9658 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.0137 | 99.9687 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.022 | 99.9717 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.0304 | 99.9757 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.0387 | 99.9797 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.0471 | 99.9826 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.0554 | 99.9855 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.0637 | 99.9896 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.0721 | 99.9936 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.0804 | 99.995 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.0887 | 99.9963 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.097 | 99.9993 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.1054 | 100.0022 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.1138 | 100.006 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.1221 | 100.0097 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.1304 | 100.0139 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.1387 | 100.0181 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.1471 | 100.0197 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.1555 | 100.0213 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.1638 | 100.0228 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.1721 | 100.0242 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.1804 | 100.022 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.1888 | 100.0198 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.1971 | 100.0167 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.2054 | 100.0135 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.2138 | 100.0115 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.2221 | 100.0094 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.2305 | 100.008 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.2388 | 100.0067 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.2471 | 100.0044 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.2555 | 100.0021 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.2638 | 99.9984 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.2722 | 99.9947 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.2805 | 99.9894 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.2888 | 99.984 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.2972 | 99.9782 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.3055 | 99.9724 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.3138 | 99.9688 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.3222 | 99.9653 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.3305 | 99.96 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.3389 | 99.9547 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.3472 | 99.9529 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.3555 | 99.9511 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.3639 | 99.9492 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.3722 | 99.9473 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.3806 | 99.9454 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.3889 | 99.9435 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.3972 | 99.9397 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.4056 | 99.9359 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.4139 | 99.9331 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.4222 | 99.9302 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.4306 | 99.929 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.4389 | 99.9278 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.4473 | 99.9272 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.4556 | 99.9267 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.4639 | 99.9261 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.4723 | 99.9256 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.4806 | 99.9249 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.489 | 99.9243 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.4973 | 99.9242 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.5056 | 99.924 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.514 | 99.9228 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.5223 | 99.9216 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.5306 | 99.9204 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.539 | 99.9193 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.5473 | 99.9181 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.5557 | 99.9169 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.564 | 99.9166 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.5723 | 99.9164 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.5807 | 99.9169 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.589 | 99.9174 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.5974 | 99.9165 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.6057 | 99.9156 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.614 | 99.9147 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.6224 | 99.9138 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.6307 | 99.913 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.639 | 99.9121 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.6474 | 99.9112 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.6557 | 99.9102 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.6641 | 99.9088 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.6724 | 99.9074 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.6807 | 99.9063 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.6891 | 99.9052 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.6974 | 99.9041 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.7057 | 99.903 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.7141 | 99.902 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.7224 | 99.9009 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.7308 | 99.8999 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.7391 | 99.8989 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.7474 | 99.8972 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.7558 | 99.8955 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.7641 | 99.8954 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.7725 | 99.8954 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.7808 | 99.8955 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.7891 | 99.8956 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.7975 | 99.8945 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.8058 | 99.8934 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.8141 | 99.8925 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.8224 | 99.8916 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.8308 | 99.8925 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.8392 | 99.8934 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.8475 | 99.8946 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.8558 | 99.8958 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.8641 | 99.897 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.8725 | 99.8982 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.8809 | 99.9011 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.8892 | 99.9041 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.8975 | 99.9068 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.9059 | 99.9096 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.9142 | 99.9128 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.9225 | 99.916 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.9308 | 99.9175 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.9392 | 99.919 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.9476 | 99.9204 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.9559 | 99.9218 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.9642 | 99.9264 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.9725 | 99.931 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.9809 | 99.9353 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.9893 | 99.9396 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 801.9976 | 99.9436 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.0059 | 99.9476 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.0143 | 99.9531 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.0226 | 99.9586 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.0309 | 99.9628 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.0392 | 99.967 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.0476 | 99.9693 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.056 | 99.9717 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.0643 | 99.9734 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.0726 | 99.9752 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.0809 | 99.9765 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.0893 | 99.9778 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.0977 | 99.9811 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.106 | 99.9843 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.1143 | 99.9873 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.1227 | 99.9902 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.131 | 99.9912 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.1393 | 99.9921 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.1476 | 99.9937 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.156 | 99.9952 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.1644 | 99.9945 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.1727 | 99.9937 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.181 | 99.9911 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.1893 | 99.9885 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.1977 | 99.9868 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.2061 | 99.9852 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.2144 | 99.9837 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.2227 | 99.9822 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.231 | 99.9812 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.2394 | 99.9801 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.2477 | 99.9807 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.256 | 99.9813 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.2644 | 99.98 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.2728 | 99.9786 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.2811 | 99.9776 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.2894 | 99.9765 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.2977 | 99.9759 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.3061 | 99.9753 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.3145 | 99.9742 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.3228 | 99.9731 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.3311 | 99.9764 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.3395 | 99.9796 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.3478 | 99.9829 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.3561 | 99.9861 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.3644 | 99.9895 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.3728 | 99.9928 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.3812 | 99.996 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.3895 | 99.9992 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.3978 | 100.0022 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.4062 | 100.0053 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.4145 | 100.0094 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.4229 | 100.0134 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.4312 | 100.0186 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.4395 | 100.0237 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.4479 | 100.0232 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.4562 | 100.0226 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.4645 | 100.0221 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.4729 | 100.0216 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.4812 | 100.0197 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.4896 | 100.0179 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.4979 | 100.0149 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.5062 | 100.0119 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.5146 | 100.0099 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.5229 | 100.0079 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.5312 | 100.0062 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.5396 | 100.0044 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.5479 | 100.0027 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.5563 | 100.001 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.5646 | 99.9996 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.5729 | 99.9982 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.5813 | 99.9935 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.5896 | 99.9889 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.598 | 99.9827 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.6063 | 99.9766 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.6146 | 99.976 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.623 | 99.9755 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.6313 | 99.975 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.6396 | 99.9745 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.648 | 99.9754 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.6563 | 99.9763 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.6647 | 99.9767 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.673 | 99.977 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.6813 | 99.9765 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.6897 | 99.976 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.6981 | 99.9733 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.7064 | 99.9705 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.7147 | 99.9669 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.723 | 99.9633 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.7314 | 99.9598 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.7397 | 99.9562 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.748 | 99.9538 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.7564 | 99.9515 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.7648 | 99.9503 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.7731 | 99.9492 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.7814 | 99.948 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.7897 | 99.9469 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.7981 | 99.9452 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.8065 | 99.9436 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.8148 | 99.9419 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.8231 | 99.9403 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.8315 | 99.9386 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.8398 | 99.9369 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.8481 | 99.9361 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.8564 | 99.9353 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.8648 | 99.936 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.8732 | 99.9366 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.8815 | 99.9382 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.8898 | 99.9397 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.8982 | 99.9409 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.9065 | 99.9421 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.9149 | 99.9423 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.9232 | 99.9426 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.9315 | 99.9411 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.9399 | 99.9396 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.9482 | 99.9386 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.9565 | 99.9376 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.9649 | 99.9391 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.9732 | 99.9406 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.9816 | 99.942 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.9899 | 99.9433 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 802.9982 | 99.9427 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.0066 | 99.942 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.0149 | 99.9426 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.0233 | 99.9432 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.0316 | 99.9445 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.0399 | 99.9459 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.0483 | 99.9477 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.0566 | 99.9496 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.0649 | 99.9517 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.0733 | 99.9539 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.0816 | 99.9597 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.09 | 99.9654 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.0983 | 99.9723 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.1066 | 99.9791 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.115 | 99.9855 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.1233 | 99.9919 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.1317 | 99.9949 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.14 | 99.9979 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.1483 | 99.9981 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.1567 | 99.9983 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.165 | 100.0011 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.1733 | 100.0038 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.1817 | 100.005 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.19 | 100.0061 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.1984 | 100.0071 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.2067 | 100.008 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.215 | 100.0095 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.2234 | 100.011 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.2318 | 100.0118 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.2401 | 100.0126 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.2484 | 100.01 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.2567 | 100.0074 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.2651 | 100.0048 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.2734 | 100.0023 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.2817 | 99.9997 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.2901 | 99.9971 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.2985 | 99.9963 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.3068 | 99.9955 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.3151 | 99.9977 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.3234 | 100 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.3318 | 100.0058 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.3401 | 100.0117 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.3484 | 100.017 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.3568 | 100.0224 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.3652 | 100.0249 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.3735 | 100.0274 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.3818 | 100.0288 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.3901 | 100.0303 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.3985 | 100.0323 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.4069 | 100.0343 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.4152 | 100.036 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.4235 | 100.0377 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.4319 | 100.0392 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.4402 | 100.0407 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.4485 | 100.0417 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.4569 | 100.0428 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.4652 | 100.0455 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.4736 | 100.0482 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.4819 | 100.051 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.4902 | 100.0537 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.4986 | 100.0488 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.5069 | 100.0439 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.5153 | 100.0424 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.5236 | 100.0409 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.5319 | 100.0424 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.5403 | 100.0439 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.5486 | 100.0459 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.5569 | 100.0478 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.5653 | 100.0496 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.5736 | 100.0514 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.582 | 100.0507 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.5903 | 100.0499 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.5986 | 100.0493 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.607 | 100.0487 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.6153 | 100.0496 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.6237 | 100.0504 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.632 | 100.0519 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.6403 | 100.0534 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.6487 | 100.0512 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.657 | 100.049 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.6653 | 100.0496 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.6737 | 100.0502 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.682 | 100.0471 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.6904 | 100.0441 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.6987 | 100.0387 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.707 | 100.0333 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.7154 | 100.0277 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.7238 | 100.022 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.7321 | 100.0175 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.7404 | 100.0129 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.7487 | 100.0109 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.7571 | 100.0089 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.7654 | 100.007 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.7737 | 100.005 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.7821 | 100.0054 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.7905 | 100.0058 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.7988 | 100.0036 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.8071 | 100.0014 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.8154 | 99.999 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.8238 | 99.9967 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.8322 | 99.9956 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.8405 | 99.9946 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.8488 | 99.9929 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.8572 | 99.9912 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.8655 | 99.9931 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.8738 | 99.9949 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.8821 | 99.9965 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.8905 | 99.9981 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.8989 | 99.9974 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.9072 | 99.9968 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.9155 | 99.9965 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.9239 | 99.9962 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.9322 | 99.9956 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.9406 | 99.9951 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.9489 | 99.9911 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.9572 | 99.9871 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.9656 | 99.9768 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.9739 | 99.9666 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.9822 | 99.9644 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.9906 | 99.9622 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 803.9989 | 99.9667 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.0073 | 99.9711 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.0156 | 99.9769 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.0239 | 99.9826 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.0323 | 99.9828 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.0406 | 99.983 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.049 | 99.9814 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.0573 | 99.9799 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.0656 | 99.9797 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.074 | 99.9796 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.0823 | 99.9846 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.0906 | 99.9897 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.099 | 99.995 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.1074 | 100.0003 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.1157 | 99.9999 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.124 | 99.9996 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.1324 | 100.0049 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.1407 | 100.0101 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.149 | 100.0158 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.1573 | 100.0214 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.1657 | 100.0199 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.1741 | 100.0183 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.1824 | 100.0163 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.1907 | 100.0142 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.1991 | 100.0163 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.2074 | 100.0183 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.2158 | 100.0224 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.2241 | 100.0265 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.2324 | 100.0307 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.2408 | 100.0349 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.2491 | 100.0339 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.2574 | 100.033 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.2658 | 100.0293 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.2741 | 100.0257 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.2825 | 100.0277 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.2908 | 100.0297 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.2991 | 100.0324 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.3075 | 100.035 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.3159 | 100.0334 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.3242 | 100.0319 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.3325 | 100.031 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.3409 | 100.0302 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.3492 | 100.0294 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.3575 | 100.0285 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.3658 | 100.028 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.3742 | 100.0275 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.3826 | 100.0267 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.3909 | 100.0259 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.3992 | 100.026 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.4076 | 100.0261 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.4159 | 100.0282 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.4243 | 100.0304 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.4326 | 100.0352 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.4409 | 100.04 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.4493 | 100.0448 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.4576 | 100.0496 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.4659 | 100.0538 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.4743 | 100.058 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.4826 | 100.0619 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.491 | 100.0657 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.4993 | 100.0688 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.5076 | 100.072 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.516 | 100.0751 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.5244 | 100.0782 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.5327 | 100.079 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.541 | 100.0799 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.5494 | 100.0807 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.5577 | 100.0815 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.566 | 100.0845 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.5743 | 100.0874 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.5827 | 100.0883 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.5911 | 100.0891 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.5994 | 100.0906 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.6077 | 100.0921 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.6161 | 100.094 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.6244 | 100.0959 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.6328 | 100.0934 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.6411 | 100.0909 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.6494 | 100.0883 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.6578 | 100.0857 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.6661 | 100.087 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.6744 | 100.0882 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.6828 | 100.0895 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.6911 | 100.0907 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.6995 | 100.0924 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.7078 | 100.0941 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.7161 | 100.0944 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.7245 | 100.0946 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.7328 | 100.0919 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.7411 | 100.0891 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.7495 | 100.0863 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.7579 | 100.0835 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.7662 | 100.0781 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.7745 | 100.0727 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.7828 | 100.0669 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.7912 | 100.0611 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.7996 | 100.0597 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.8079 | 100.0583 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.8162 | 100.0569 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.8246 | 100.0555 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.8329 | 100.0489 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.8412 | 100.0423 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.8496 | 100.0358 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.8579 | 100.0292 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.8663 | 100.0245 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.8746 | 100.0198 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.8829 | 100.0166 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.8913 | 100.0133 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.8996 | 100.0101 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.908 | 100.0069 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.9163 | 100.0043 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.9246 | 100.0017 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.933 | 100.0011 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.9413 | 100.0004 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.9496 | 99.9998 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.958 | 99.9992 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.9663 | 99.9991 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.9747 | 99.999 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.983 | 99.9989 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.9913 | 99.9988 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 804.9997 | 100 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.0081 | 100.0012 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.0164 | 100.0024 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.0247 | 100.0036 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.0331 | 100.0048 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.0414 | 100.006 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.0497 | 100.0071 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.0581 | 100.0083 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.0664 | 100.0095 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.0748 | 100.0106 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.0831 | 100.0129 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.0914 | 100.0152 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.0998 | 100.0175 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.1081 | 100.0197 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.1165 | 100.0207 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.1248 | 100.0217 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.1331 | 100.0221 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.1415 | 100.0225 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.1498 | 100.0229 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.1581 | 100.0233 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.1665 | 100.0238 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.1748 | 100.0244 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.1832 | 100.0244 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.1915 | 100.0243 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.1998 | 100.0243 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.2082 | 100.0243 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.2166 | 100.0243 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.2249 | 100.0243 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.2332 | 100.0247 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.2416 | 100.0251 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.2499 | 100.0237 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.2582 | 100.0223 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.2666 | 100.0209 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.2749 | 100.0195 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.2833 | 100.0195 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.2916 | 100.0194 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.2999 | 100.0199 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.3083 | 100.0204 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.3166 | 100.023 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.325 | 100.0257 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.3333 | 100.027 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.3416 | 100.0283 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.35 | 100.0301 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.3583 | 100.0319 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.3666 | 100.0338 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.375 | 100.0356 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.3833 | 100.0356 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.3917 | 100.0356 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.4 | 100.0357 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.4083 | 100.0359 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.4167 | 100.0363 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.425 | 100.0367 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.4333 | 100.0379 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.4417 | 100.0392 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.4501 | 100.0387 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.4584 | 100.0383 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.4667 | 100.0374 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.4751 | 100.0364 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.4834 | 100.0374 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.4918 | 100.0383 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.5001 | 100.0404 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.5084 | 100.0426 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.5168 | 100.0421 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.5251 | 100.0416 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.5334 | 100.0417 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.5418 | 100.0417 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.5501 | 100.048 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.5585 | 100.0543 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.5668 | 100.06 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.5751 | 100.0658 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.5835 | 100.0713 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.5918 | 100.0768 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.6002 | 100.0788 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.6085 | 100.0809 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.6168 | 100.0847 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.6252 | 100.0886 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.6335 | 100.0917 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.6418 | 100.0948 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.6502 | 100.0939 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.6586 | 100.093 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.6669 | 100.0921 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.6752 | 100.0912 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.6835 | 100.0923 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.6919 | 100.0935 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.7003 | 100.0937 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.7086 | 100.094 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.7169 | 100.0906 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.7253 | 100.0872 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.7336 | 100.0837 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.7419 | 100.0803 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.7503 | 100.0774 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.7586 | 100.0745 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.767 | 100.0745 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.7753 | 100.0745 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.7836 | 100.0759 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.792 | 100.0774 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.8003 | 100.0795 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.8087 | 100.0816 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.817 | 100.0821 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.8253 | 100.0826 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.8337 | 100.0822 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.842 | 100.0818 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.8503 | 100.081 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.8587 | 100.0802 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.867 | 100.0787 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.8754 | 100.0772 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.8837 | 100.075 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.892 | 100.0728 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.9004 | 100.0703 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.9087 | 100.0678 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.9171 | 100.0663 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.9254 | 100.0647 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.9337 | 100.0656 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.9421 | 100.0665 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.9504 | 100.0658 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.9587 | 100.0651 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.9671 | 100.0628 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.9754 | 100.0605 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.9838 | 100.0586 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 805.9921 | 100.0567 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.0004 | 100.0553 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.0088 | 100.0539 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.0171 | 100.0536 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.0255 | 100.0532 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.0338 | 100.0536 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.0421 | 100.0539 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.0505 | 100.0561 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.0588 | 100.0584 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.0671 | 100.0618 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.0755 | 100.0651 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.0838 | 100.0669 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.0922 | 100.0687 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.1005 | 100.0683 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.1088 | 100.0678 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.1172 | 100.0673 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.1255 | 100.0668 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.1339 | 100.0689 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.1422 | 100.071 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.1505 | 100.0742 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.1589 | 100.0775 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.1672 | 100.0794 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.1755 | 100.0812 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.1839 | 100.0831 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.1922 | 100.085 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.2006 | 100.0871 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.2089 | 100.0892 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.2172 | 100.0901 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.2256 | 100.091 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.2339 | 100.0912 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.2422 | 100.0914 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.2505 | 100.0916 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.2589 | 100.0918 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.2673 | 100.0916 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.2756 | 100.0913 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.2839 | 100.0911 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.2923 | 100.0909 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.3006 | 100.09 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.309 | 100.0892 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.3173 | 100.0883 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.3256 | 100.0874 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.334 | 100.0889 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.3423 | 100.0903 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.3506 | 100.0923 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.3589 | 100.0942 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.3673 | 100.0943 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.3757 | 100.0945 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.384 | 100.0939 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.3923 | 100.0934 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.4006 | 100.0924 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.409 | 100.0914 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.4174 | 100.0904 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.4257 | 100.0894 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.434 | 100.0885 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.4424 | 100.0875 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.4507 | 100.0856 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.459 | 100.0837 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.4673 | 100.0815 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.4757 | 100.0794 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.4841 | 100.0772 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.4924 | 100.0751 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.5007 | 100.0724 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.509 | 100.0697 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.5174 | 100.0666 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.5258 | 100.0635 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.5341 | 100.0656 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.5424 | 100.0678 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.5508 | 100.0699 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.5591 | 100.0721 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.5674 | 100.0746 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.5757 | 100.0772 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.5841 | 100.0797 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.5925 | 100.0823 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.6008 | 100.0848 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.6091 | 100.0873 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.6174 | 100.0908 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.6258 | 100.0943 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.6342 | 100.0968 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.6425 | 100.0993 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.6508 | 100.1017 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.6592 | 100.1042 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.6675 | 100.1067 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.6758 | 100.1092 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.6841 | 100.1116 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.6925 | 100.1141 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.7009 | 100.1131 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.7092 | 100.1121 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.7175 | 100.1111 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.7258 | 100.1101 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.7342 | 100.1091 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.7426 | 100.1081 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.7509 | 100.1071 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.7592 | 100.1061 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.7675 | 100.1027 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.7759 | 100.0993 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.7842 | 100.0959 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.7925 | 100.0925 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.8009 | 100.09 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.8093 | 100.0875 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.8176 | 100.085 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.8259 | 100.0825 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.8342 | 100.0799 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.8426 | 100.0774 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.851 | 100.0752 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.8593 | 100.073 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.8676 | 100.0708 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.8759 | 100.0686 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.8843 | 100.0664 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.8926 | 100.0641 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.9009 | 100.0619 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.9093 | 100.0597 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.9177 | 100.0575 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.926 | 100.0553 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.9343 | 100.0564 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.9426 | 100.0576 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.951 | 100.0587 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.9594 | 100.0599 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.9677 | 100.0611 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.976 | 100.0624 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.9843 | 100.0651 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 806.9927 | 100.0678 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.001 | 100.0721 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.0093 | 100.0764 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.0177 | 100.0804 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.026 | 100.0844 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.0344 | 100.0884 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.0427 | 100.0924 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.051 | 100.0964 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.0594 | 100.1004 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.0677 | 100.1045 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.076 | 100.1087 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.0844 | 100.1143 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.0927 | 100.1199 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.1011 | 100.1233 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.1094 | 100.1266 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.1177 | 100.13 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.1261 | 100.1334 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.1344 | 100.1368 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.1428 | 100.1402 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.1511 | 100.1425 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.1594 | 100.1449 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.1678 | 100.1456 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.1761 | 100.1464 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.1844 | 100.1472 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.1928 | 100.1479 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.2011 | 100.1487 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.2095 | 100.1495 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.2178 | 100.1502 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.2261 | 100.151 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.2345 | 100.1516 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.2428 | 100.1522 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.2512 | 100.1514 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.2595 | 100.1505 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.2678 | 100.151 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.2762 | 100.1514 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.2845 | 100.1533 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.2928 | 100.1551 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.3011 | 100.157 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.3095 | 100.1588 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.3179 | 100.1609 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.3262 | 100.163 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.3345 | 100.1651 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.3428 | 100.1673 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.3512 | 100.1692 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.3596 | 100.1711 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.3679 | 100.173 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.3762 | 100.175 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.3845 | 100.1769 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.3929 | 100.1788 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.4012 | 100.1807 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.4095 | 100.1827 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.4179 | 100.1836 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.4262 | 100.1846 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.4346 | 100.1858 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.4429 | 100.1871 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.4512 | 100.1841 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.4596 | 100.1811 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.4679 | 100.1781 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.4763 | 100.1752 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.4846 | 100.1716 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.4929 | 100.168 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.5013 | 100.1644 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.5096 | 100.1608 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.5179 | 100.1574 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.5263 | 100.154 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.5346 | 100.1519 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.543 | 100.1497 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.5513 | 100.1479 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.5596 | 100.1462 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.568 | 100.1445 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.5763 | 100.1429 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.5847 | 100.1398 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.593 | 100.1367 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.6013 | 100.1337 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.6097 | 100.1308 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.618 | 100.1297 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.6263 | 100.1287 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.6346 | 100.1277 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.643 | 100.1267 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.6514 | 100.1256 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.6597 | 100.1244 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.668 | 100.1256 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.6763 | 100.1267 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.6847 | 100.1279 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.693 | 100.129 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.7014 | 100.1289 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.7097 | 100.1288 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.718 | 100.1276 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.7264 | 100.1264 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.7347 | 100.1256 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.743 | 100.1248 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.7514 | 100.1251 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.7597 | 100.1255 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.7681 | 100.1254 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.7764 | 100.1254 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.7847 | 100.1262 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.7931 | 100.127 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.8014 | 100.1278 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.8098 | 100.1287 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.8181 | 100.1293 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.8264 | 100.1298 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.8347 | 100.1281 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.8431 | 100.1264 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.8514 | 100.1247 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.8597 | 100.123 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.8681 | 100.1209 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.8764 | 100.1188 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.8848 | 100.1178 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.8931 | 100.1169 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.9014 | 100.1159 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.9098 | 100.115 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.9181 | 100.1153 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.9265 | 100.1157 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.9348 | 100.116 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.9431 | 100.1164 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.9515 | 100.1164 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.9598 | 100.1164 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.9681 | 100.1154 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.9764 | 100.1144 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.9848 | 100.1159 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 807.9932 | 100.1173 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.0015 | 100.1188 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.0098 | 100.1203 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.0181 | 100.1215 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.0265 | 100.1228 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.0349 | 100.1244 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.0432 | 100.126 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.0515 | 100.1274 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.0598 | 100.1287 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.0682 | 100.1295 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.0765 | 100.1302 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.0848 | 100.1307 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.0932 | 100.1312 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.1015 | 100.1322 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.1099 | 100.1332 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.1182 | 100.1308 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.1265 | 100.1284 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.1348 | 100.1268 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.1432 | 100.1253 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.1516 | 100.1217 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.1599 | 100.118 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.1682 | 100.1144 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.1765 | 100.1108 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.1849 | 100.108 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.1932 | 100.1052 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.2015 | 100.1025 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.2099 | 100.0997 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.2182 | 100.0973 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.2266 | 100.0948 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.2349 | 100.0925 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.2432 | 100.0901 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.2515 | 100.0892 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.2599 | 100.0883 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.2682 | 100.0869 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.2766 | 100.0856 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.2849 | 100.0883 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.2932 | 100.0911 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.3016 | 100.0939 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.3099 | 100.0967 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.3182 | 100.0991 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.3265 | 100.1015 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.3349 | 100.1045 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.3433 | 100.1076 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.3516 | 100.1101 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.3599 | 100.1125 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.3682 | 100.115 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.3766 | 100.1174 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.3849 | 100.1189 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.3932 | 100.1203 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.4016 | 100.122 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.4099 | 100.1237 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.4183 | 100.1242 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.4266 | 100.1246 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.4349 | 100.1251 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.4432 | 100.1256 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.4516 | 100.1256 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.4599 | 100.1257 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.4683 | 100.1257 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.4766 | 100.1257 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.4849 | 100.1262 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.4933 | 100.1266 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.5016 | 100.1265 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.5099 | 100.1263 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.5182 | 100.1261 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.5266 | 100.126 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.5349 | 100.1258 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.5433 | 100.1256 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.5516 | 100.1249 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.5599 | 100.1243 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.5683 | 100.1256 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.5766 | 100.1269 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.585 | 100.1282 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.5933 | 100.1295 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.6016 | 100.1308 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.6099 | 100.132 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.6183 | 100.1333 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.6266 | 100.1346 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.6349 | 100.1356 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.6433 | 100.1366 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.6516 | 100.1375 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.66 | 100.1385 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.6683 | 100.1394 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.6766 | 100.1402 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.6849 | 100.1411 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.6933 | 100.142 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.7017 | 100.1429 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.71 | 100.1438 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.7183 | 100.1458 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.7266 | 100.1478 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.735 | 100.1476 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.7433 | 100.1474 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.7516 | 100.1484 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.76 | 100.1495 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.7683 | 100.1505 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.7767 | 100.1516 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.785 | 100.1523 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.7933 | 100.1529 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.8016 | 100.1539 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.81 | 100.1549 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.8183 | 100.1566 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.8267 | 100.1582 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.835 | 100.1579 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.8433 | 100.1576 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.8517 | 100.1573 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.86 | 100.157 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.8683 | 100.1596 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.8766 | 100.1622 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.885 | 100.1647 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.8934 | 100.1672 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.9017 | 100.1647 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.91 | 100.1622 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.9183 | 100.1585 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.9267 | 100.1547 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.935 | 100.1493 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.9434 | 100.1439 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.9517 | 100.1389 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.96 | 100.1339 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.9684 | 100.1316 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.9767 | 100.1293 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.985 | 100.1263 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 808.9933 | 100.1233 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.0017 | 100.1229 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.01 | 100.1225 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.0184 | 100.1221 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.0267 | 100.1218 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.035 | 100.1166 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.0434 | 100.1114 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.0517 | 100.1063 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.0601 | 100.1012 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.0684 | 100.1011 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.0767 | 100.1009 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.085 | 100.1024 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.0934 | 100.104 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.1017 | 100.1067 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.11 | 100.1094 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.1184 | 100.1131 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.1267 | 100.1168 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.1351 | 100.1178 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.1434 | 100.1188 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.1517 | 100.119 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.16 | 100.1192 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.1684 | 100.1187 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.1767 | 100.1182 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.1851 | 100.1177 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.1934 | 100.1173 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.2017 | 100.1187 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.2101 | 100.12 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.2184 | 100.1222 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.2267 | 100.1245 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.235 | 100.1277 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.2434 | 100.131 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.2517 | 100.1321 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.2601 | 100.1333 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.2684 | 100.1349 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.2767 | 100.1364 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.2851 | 100.1371 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.2934 | 100.1377 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.3018 | 100.1365 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.3101 | 100.1353 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.3184 | 100.1349 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.3267 | 100.1346 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.3351 | 100.1342 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.3434 | 100.1339 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.3517 | 100.1326 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.3601 | 100.1314 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.3684 | 100.1278 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.3768 | 100.1242 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.3851 | 100.1197 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.3934 | 100.1153 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.4017 | 100.1098 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.4101 | 100.1042 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.4184 | 100.0988 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.4268 | 100.0933 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.4351 | 100.0879 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.4434 | 100.0825 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.4518 | 100.077 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.4601 | 100.0716 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.4684 | 100.0679 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.4767 | 100.0643 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.4851 | 100.0607 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.4934 | 100.0571 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.5018 | 100.0532 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.5101 | 100.0493 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.5184 | 100.046 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.5267 | 100.0426 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.5351 | 100.0427 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.5435 | 100.0427 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.5518 | 100.0428 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.5601 | 100.0428 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.5684 | 100.0429 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.5768 | 100.0429 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.5851 | 100.0434 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.5934 | 100.0438 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.6017 | 100.0442 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.6101 | 100.0446 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.6185 | 100.0451 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.6268 | 100.0455 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.6351 | 100.0467 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.6434 | 100.0478 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.6518 | 100.0502 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.6601 | 100.0526 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.6685 | 100.0553 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.6768 | 100.0579 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.6851 | 100.0609 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.6934 | 100.064 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.7018 | 100.0666 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.7101 | 100.0692 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.7184 | 100.0718 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.7268 | 100.0744 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.7351 | 100.076 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.7435 | 100.0775 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.7518 | 100.0791 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.7601 | 100.0807 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.7684 | 100.0826 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.7768 | 100.0846 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.7851 | 100.0866 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.7935 | 100.0885 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.8018 | 100.0898 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.8101 | 100.091 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.8185 | 100.091 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.8268 | 100.0911 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.8351 | 100.0911 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.8434 | 100.0911 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.8518 | 100.0911 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.8601 | 100.0911 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.8685 | 100.0905 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.8768 | 100.0898 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.8851 | 100.0903 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.8935 | 100.0907 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.9018 | 100.0922 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.9102 | 100.0937 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.9185 | 100.0952 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.9268 | 100.0967 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.9351 | 100.0978 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.9435 | 100.0988 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.9518 | 100.0999 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.9601 | 100.101 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.9685 | 100.1021 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.9768 | 100.1032 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.9852 | 100.1042 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 809.9935 | 100.1053 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 810.0018 | 100.106 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 810.0101 | 100.1066 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 810.0185 | 100.1072 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 810.0268 | 100.1078 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 810.0352 | 100.1077 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 810.0435 | 100.1076 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 810.0518 | 100.1057 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 810.0602 | 100.1038 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 810.0685 | 100.1019 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 810.0768 | 100.1 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 810.0851 | 100.0981 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 810.0935 | 100.0962 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 810.1018 | 100.0943 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 810.1102 | 100.0924 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 810.1185 | 100.0918 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 810.1268 | 100.0912 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 810.1351 | 100.0906 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 810.1435 | 100.09 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 810.1519 | 100.0895 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 810.1602 | 100.0889 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 810.1685 | 100.0887 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 810.1768 | 100.0886 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 810.1852 | 100.0884 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 810.1935 | 100.0883 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 810.2018 | 100.0889 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 810.2101 | 100.0895 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 810.2185 | 100.0908 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 810.2268 | 100.0921 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 810.2352 | 100.0934 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 810.2435 | 100.0947 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 810.2518 | 100.096 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 810.2602 | 100.0974 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 810.2685 | 100.0987 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 810.2769 | 100.1 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 810.2852 | 100.1 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 810.2935 | 100.1 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 810.3018 | 100.1 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 810.3102 | 100.1 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 810.3185 | 100.1 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 810.3268 | 100.1 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 810.3352 | 100.1 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 810.3435 | 100.1 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 810.3519 | 100.1 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 810.3602 | 100.1 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 810.3685 | 100.1 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 810.3768 | 100.1 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 810.3852 | 100.1 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 810.3935 | 100.1 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 810.4019 | 100.1 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 810.4102 | 100.1 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 810.4185 | 100.1 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 810.4269 | 100.1 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 810.4352 | 100.1 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 810.4435 | 100.1 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 810.4518 | 100.1 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 810.4602 | 100.1 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 810.4685 | 100.1 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 810.4769 | 100.1 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 810.4852 | 100.1 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 810.4935 | 100.1 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 810.5019 | 100.1 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 810.5102 | 100.1 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 810.5186 | 100.1 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 810.5269 | 100.1 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 810.5352 | 100.0981 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 810.5435 | 100.0963 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 810.5519 | 100.0944 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 810.5602 | 100.0925 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 810.5685 | 100.0907 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 810.5768 | 100.0888 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 810.5852 | 100.087 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 810.5936 | 100.0851 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 810.6019 | 100.0833 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 810.6102 | 100.0814 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 810.6185 | 100.0796 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 810.6269 | 100.0777 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 810.6352 | 100.0759 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 810.6436 | 100.074 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 810.6519 | 100.0721 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 810.6602 | 100.0703 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 810.6686 | 100.0684 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 810.6769 | 100.0666 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 810.6852 | 100.0647 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 810.6935 | 100.0629 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 810.7019 | 100.0622 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 810.7102 | 100.0616 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 810.7186 | 100.0609 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 810.7269 | 100.0603 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 810.7352 | 100.0596 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 810.7435 | 100.0589 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 810.7519 | 100.0577 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 810.7603 | 100.0565 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 810.7686 | 100.0553 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 810.7769 | 100.0541 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 810.7852 | 100.053 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 810.7936 | 100.0518 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 810.8019 | 100.0507 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 810.8102 | 100.0496 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 810.8185 | 100.0484 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 810.8269 | 100.0473 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 810.8352 | 100.0462 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 810.8436 | 100.045 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 810.8519 | 100.0446 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 810.8602 | 100.0441 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 810.8686 | 100.0443 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 810.8769 | 100.0445 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 810.8853 | 100.0446 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 810.8936 | 100.0448 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 810.9019 | 100.0451 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 810.9102 | 100.0453 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 810.9186 | 100.046 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 810.9269 | 100.0468 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 810.9352 | 100.0475 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 810.9436 | 100.0482 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 810.9519 | 100.0489 | 100.05 | 60 | 60.03 | 59.97